42838.5215 | 8743 | 132.5036 | 100.5856 | 76.9853 | 53.8161 | 30.9755 | 25.8916 | 40.5468 | 23.9459 | 86.8859 | 62.2703 | 39.1188 | 25.8799 | 22.462 | 35.2117 | 266.4697 | 384.5913 | 381.2395 | 417.1999 | 622.8566 | 648.5877 | 742.8013 | 890.5514 | 931.7399 | 400.3683 | 848.3703 | 928.8214 | 842.9737 | 833.866 | 840.0257 | 542.8597 | 972.4921 | 904.0837 | 622.9226 | 879.7818 | 853.7823 |  | 446.0871 |  | 497.1892 | 674.141 | 399.4854 | 650.7969 |  | 338.8288 | 560.9253 | 430.4633 | 626.6006 | 741.9753 | 888.7322 | 932.9968 | 32.4342 | 159.8798 | 46.05 | 352.511 | 29.5993 | 49.2933 | 55.6275 | 79.5619 | 36.3889 |  |  | 2.2088 | -2.4623 | -69.1051 | 0.65839 | 8.2239 | -197.7947 | 28.0407 | -3.2544 | 6.5889 | 21.3464 | 93.9073 | 0.01081 | 0.0015853 | 0.00045998 | 1006.2711 | 921.5038 | 819.4351 | 610.2407 | 105.8858 | 63.2659 | 31.9204 | 104.7781 | 62.3607 | 41.786 | 32.152 | 27.1208 | 27.6731 | 33.2353 | 332.5896 | 249.8145 | 239.5043 | 155.6136 | 132.4612 | 374.2816 | 195.9028 | 88.7704 | 108.3948 | 287.4647 | 120.9514 | 249.4133 | 539.3795 | 237.1518 | 473.1518 | 986.1636 | 989.5651 | 952.3062 | 725.8818 | 934.3183 | 24.8831 | 17.7204 | 806.3027 | 1000.5258 | 770.7729 | 808.3252 | 1087.5254 | 697.5717 | 662.4802 | 879.4071 | 860.5037 | 894.6851 | 934.9725 | 888.2412 | 1169.6746 | 877.8599 | 732.6355 | 731.2214 | 1241.9843 |  | 1298.4412 | 843.4542 | 1050.6306 | 1001.2381 | 1051.0784 | 834.8411 |  | 836.4936 |  |  | 1026.4978 | 1070.6483 | 1080.5451 | [5 empty] | 443.6323 | 907.7842 | 1005.5568 | 142.2565 | 913.6213 | 1046.6678 | 313.2357 | 609.235 | 828.253 | 579.2346 |  |  | 1058.6532 | 922.1603 | 1008.322 | 870.528 | 743.7253 | 597.8543 | 974.9559 | 1051.2766 | 960.6829 | 744.0077 | 829.2467 | 1005.3592 | 1017.8643 | 876.4524 | 867.2413 | 823.2191 |  | 986.7528 | 679.419 | 970.0807 | 1020.5684 | 833.2895 |  | 766.671 | 733.9841 | 1.7337 | 18.9157 | 1.5672 | 1.2065 | -17.8237 | 3.0895 | 4477.94 | 0.63 | 3.4556 | -3.1582 | -16.7311 | 1.6331 | 6.8122 | -33.4084 | 12.5789 | 347.461 | 179.8743 | 175.7396 | 14.5947 | -2.1001 |  | 145.6813
42838.5215 | 8744 | 132.5231 | 100.6003 | 77.0039 | 53.8384 | 30.9893 | 25.9038 | 40.5767 | 23.9532 | 86.9049 | 62.2875 | 39.1416 | 25.8941 | 22.4735 | 35.2272 | 266.5192 | 384.6618 | 381.3417 | 417.4988 | 623.2523 | 648.9353 | 746.2645 | 894.4451 | 935.5581 | 400.5622 | 850.7815 | 930.199 | 843.6754 | 834.6326 | 841.3264 | 543.0388 | 972.2934 | 906.3879 | 623.2191 | 880.2389 | 858.1717 |  | 446.6616 |  | 497.8898 | 674.3805 | 399.6821 | 651.5491 |  | 339.3736 | 561.1959 | 431.072 | 624.0784 | 740.0533 | 888.1081 | 933.3635 | 32.9927 | 160.2219 | 45.5781 | 353.1306 | 29.609 | 49.2551 | 55.5996 | 79.5725 | 36.4214 |  |  | 2.6248 | -1.4181 | -68.6411 | 0.72935 | 8.2693 | -197.7928 | 28.6157 | -2.9666 | 5.8422 | 20.0148 | 94.1344 | 0.010837 | 0.0016247 | 0.00047641 | 1015.2264 | 921.7373 | 819.4654 | 610.8511 | 105.8812 | 63.2753 | 31.9228 | 104.7885 | 62.3695 | 41.7922 | 32.1567 | 27.124 | 27.667 | 33.2385 | 342.2176 | 265.1658 | 254.9155 | 164.9613 | 140.1871 | 375.2749 | 196.6312 | 88.7667 | 108.4031 | 287.5403 | 120.9592 | 249.4736 | 539.8852 | 237.2188 | 473.676 | 987.3162 | 990.2143 | 952.9995 | 727.1516 | 935.5853 | 27.1546 | 12.5228 | 806.2161 | 1000.5396 | 771.6753 | 808.2317 | 1083.0223 | 698.019 | 662.9287 | 882.4731 | 860.4464 | 891.8908 | 936.2398 | 889.2493 | 1168.2099 | 877.9921 | 732.6329 | 731.1884 | 1243.0475 |  | 1295.0097 | 843.3177 | 1050.8291 | 1001.2747 | 1052.1428 | 834.6968 |  | 836.3482 |  |  | 1026.2194 | 1068.0884 | 1077.8172 | [5 empty] | 446.1762 | 907.8236 | 1007.1161 | 142.353 | 913.2191 | 1048.3115 | 314.4716 | 610.1072 | 828.9943 | 580.0771 |  |  | 1059.0096 | 922.4321 | 1008.4926 | 870.8485 | 744.6107 | 598.7125 | 975.2619 | 1051.8075 | 960.9809 | 744.4043 | 831.6683 | 1006.1948 | 1018.7874 | 876.5098 | 868.4122 | 823.998 |  | 984.8997 | 680.1479 | 970.5049 | 1021.1308 | 834.1885 |  | 767.3031 | 734.5474 | 1.1808 | 18.9166 | 1.5679 | 1.2061 | -17.8746 | 3.0896 | 4558.54 | 0.85 | 3.7692 | -2.3972 | -16.6776 | 1.7191 | 6.8291 | -33.3992 | 12.7038 | 344.325 | 179.988 | 176.3293 | 13.6966 | -3.7144 |  | 145.9608
42838.5215 | 8745 | 132.5318 | 100.5932 | 77.006 | 53.8354 | 30.9814 | 25.8954 | 40.5603 | 23.9443 | 86.9116 | 62.2906 | 39.1339 | 25.886 | 22.4668 | 35.228 | 266.5743 | 384.7441 | 381.4483 | 417.7908 | 623.6415 | 649.2851 | 747.9926 | 894.9065 | 935.8559 | 400.7547 | 853.184 | 935.6951 | 846.1812 | 835.6238 | 842.9532 | 543.0769 | 971.312 | 906.3371 | 623.4737 | 880.3134 | 859.4502 |  | 447.1805 |  | 498.5247 | 675.1377 | 400.6026 | 652.2241 |  | 339.653 | 559.6831 | 431.1365 | 622.5836 | 735.5011 | 885.8395 | 931.4035 | 33.4912 | 160.5994 | 44.8002 | 353.725 | 29.6026 | 49.2241 | 55.5819 | 79.6073 | 36.4609 |  |  | 2.2509 | -1.9563 | -69.2188 | 1.3562 | 8.3685 | -197.7895 | 28.3062 | -3.1775 | 6.0594 | 20.1598 | 96.1221 | 0.010824 | 0.0015031 | 0.00046327 | 1012.8995 | 921.951 | 819.0881 | 610.8725 | 105.887 | 63.2908 | 31.934 | 104.8038 | 62.3875 | 41.8032 | 32.1597 | 27.127 | 27.6679 | 33.2436 | 362.356 | 266.9083 | 247.7708 | 168.3629 | 147.7374 | 376.4437 | 196.9738 | 88.7646 | 108.4079 | 287.6102 | 120.9699 | 249.5341 | 540.3416 | 237.2891 | 474.1564 | 988.2544 | 991.0836 | 954.5367 | 728.7643 | 937.2603 | 20.9033 | 9.2384 | 806.1359 | 1002.1902 | 772.5629 | 808.1394 | 1096.296 | 698.9455 | 663.5348 | 885.3364 | 863.8409 | 891.0681 | 932.2413 | 889.2937 | 1170.0779 | 878.0916 | 732.6264 | 731.1586 | 1244.6755 |  | 1292.2467 | 843.1737 | 1050.9155 | 1001.2288 | 1052.9589 | 834.5002 |  | 836.2047 |  |  | 1024.2248 | 1066.1459 | 1080.1395 | [5 empty] | 448.7876 | 907.8803 | 1008.6816 | 142.4493 | 913.0269 | 1055.0149 | 315.8396 | 611.0463 | 829.8136 | 580.8992 |  |  | 1058.214 | 923.1462 | 1009.1955 | 870.9728 | 745.4926 | 599.5734 | 975.4342 | 1052.0282 | 961.38 | 744.7357 | 833.6165 | 1005.5145 | 1018.0826 | 877.9442 | 869.6523 | 824.5574 |  | 982.504 | 681.1628 | 970.8568 | 1021.2292 | 835.1767 |  | 767.9028 | 735.1916 | 1.6323 | 18.9168 | 1.5673 | 1.2049 | -17.7866 | 3.0895 | 4618.35 | 0.94 | 3.493 | -2.813 | -16.7324 | 2.3421 | 6.8633 | -33.3663 | 12.6226 | 341.7929 | 180.0399 | 176.7845 | 11.6613 | -2.8744 |  | 146.3364
42838.5215 | 8746 | 132.537 | 100.5959 | 77.005 | 53.8348 | 30.9781 | 25.8887 | 40.5654 | 23.9376 | 86.9156 | 62.2946 | 39.1374 | 25.8814 | 22.463 | 35.228 | 266.6155 | 384.8177 | 381.5533 | 418.0978 | 624.0401 | 649.6462 | 750.204 | 895.6253 | 935.8255 | 400.9593 | 850.4805 | 935.2071 | 847.4162 | 836.3596 | 844.5139 | 543.2897 | 964.1566 | 907.8541 | 623.7219 | 880.6584 | 860.9566 |  | 447.7163 |  | 499.1572 | 676.8811 | 401.3306 | 652.9056 |  | 340.5015 | 559.3482 | 431.6942 | 618.937 | 735.4689 | 888.5168 | 932.1724 | 33.846 | 160.9604 | 44.2018 | 354.388 | 29.589 | 49.2071 | 55.564 | 79.6354 | 36.5093 |  |  | 2.1661 | -1.6849 | -69.136 | 0.80624 | 7.6306 | -197.8394 | 27.9067 | -3.0671 | 6.5517 | 21.4419 | 95.1369 | 0.010787 | 0.0016559 | 0.0004912 | 1012.6049 | 922.2271 | 819.2383 | 610.4888 | 105.879 | 63.304 | 31.9402 | 104.8103 | 62.3982 | 41.8112 | 32.1553 | 27.1313 | 27.6752 | 33.2547 | 363.3563 | 262.496 | 241.2147 | 161.6026 | 141.8328 | 377.1918 | 197.1396 | 88.7612 | 108.4147 | 287.6756 | 120.975 | 249.5919 | 540.7863 | 237.3504 | 474.6391 | 989.5656 | 992.2572 | 956.5549 | 730.3959 | 938.8279 | 21.1941 | 14.5463 | 806.0599 | 1000.8346 | 773.6332 | 808.054 | 1072.7789 | 700.165 | 664.0443 | 881.3529 | 864.6802 | 892.3993 | 927.1465 | 891.4942 | 1166.069 | 878.2675 | 732.6062 | 731.109 | 1246.0616 |  | 1290.7934 | 843.0386 | 1051.2081 | 1001.3715 | 1053.1292 | 834.3366 |  | 836.0769 |  |  | 1020.9857 | 1065.1342 | 1085.0035 | [5 empty] | 451.3967 | 907.9443 | 1010.3665 | 142.5458 | 913.016 | 1047.6199 | 317.2044 | 611.9659 | 830.7488 | 581.7399 |  |  | 1057.579 | 924.954 | 1009.8109 | 869.2053 | 746.4106 | 600.4643 | 975.7787 | 1054.4958 | 962.239 | 745.1827 | 835.2531 | 1004.8782 | 1016.7766 | 879.8383 | 870.8291 | 824.9344 |  | 981.8939 | 682.1382 | 971.1595 | 1021.7061 | 835.8704 |  | 768.995 | 735.7877 | 1.6653 | 18.9159 | 1.5665 | 1.2034 | -17.8401 | 3.0895 | 4651.68 | 1.13 | 3.4289 | -2.61 | -16.719 | 1.8055 | 6.5612 | -33.4091 | 12.5476 | 340.4514 | 180.2059 | 176.8754 | 11.6799 | -2.1236 |  | 146.864
42838.5215 | 8747 | 132.5576 | 100.6047 | 77.015 | 53.8477 | 30.9905 | 25.8961 | 40.5848 | 23.9438 | 86.9323 | 62.3095 | 39.147 | 25.8851 | 22.4624 | 35.2378 | 266.6783 | 384.9001 | 381.6764 | 418.4018 | 624.4332 | 650.015 | 751.9547 | 895.077 | 936.1428 | 401.1628 | 846.6447 | 933.9434 | 847.9626 | 837.5778 | 845.6053 | 543.5302 | 959.1601 | 911.4031 | 623.9587 | 882.9163 | 861.2392 |  | 448.2529 |  | 499.7934 | 678.8526 | 402.3078 | 653.5879 |  | 341.0868 | 560.9596 | 433.0732 | 624.1997 | 741.9644 | 893.9807 | 933.1775 | 34.2835 | 161.3185 | 44.0663 | 355.13 | 29.5738 | 49.2002 | 55.5327 | 79.6683 | 36.5458 |  |  | 2.2022 | -1.7578 | -69.1629 | 0.66759 | 8.1793 | -197.7974 | 27.7437 | -3.1164 | 6.6358 | 21.6995 | 94.0755 | 0.010695 | 0.0014999 | 0.00044848 | 1004.6878 | 922.5153 | 819.7588 | 610.4401 | 105.873 | 63.3172 | 31.9564 | 104.8188 | 62.4073 | 41.8106 | 32.1683 | 27.1342 | 27.6674 | 33.2581 | 354.6474 | 264.2747 | 247.8555 | 160.5674 | 139.7618 | 377.6547 | 197.5443 | 88.7712 | 108.4187 | 287.7535 | 120.9828 | 249.6479 | 541.237 | 237.415 | 475.1075 | 991.2854 | 993.4755 | 958.2766 | 731.7674 | 940.1461 | 22.3892 | 14.6007 | 805.968 | 1003.9134 | 775.1015 | 807.9499 | 1044.8685 | 701.0846 | 664.5003 | 879.4483 | 863.3519 | 891.625 | 925.0181 | 894.5265 | 1170.7298 | 878.3772 | 732.5578 | 731.0673 | 1246.6764 |  | 1292.1733 | 842.9075 | 1051.4698 | 1001.3603 | 1052.9056 | 834.2721 |  | 835.9566 |  |  | 1023.4288 | 1063.5726 | 1083.8468 | [5 empty] | 454.0637 | 908.0042 | 1012.0146 | 142.6503 | 913.5429 | 1061.5326 | 318.7391 | 612.8921 | 831.751 | 582.6644 |  |  | 1058.5979 | 924.4143 | 1011.5046 | 870.0817 | 747.3014 | 601.4372 | 976.0714 | 1056.4457 | 963.5907 | 745.6253 | 835.0976 | 1004.75 | 1016.2723 | 879.7413 | 871.6189 | 825.4107 |  | 979.6662 | 685.1419 | 972.9678 | 1021.1392 | 837.6219 |  | 770.2607 | 736.3222 | 1.4983 | 18.916 | 1.5676 | 1.2068 | -17.8982 | 3.0896 | 4681.59 | 1.12 | 3.4591 | -2.6685 | -16.7384 | 1.6445 | 6.809 | -33.484 | 12.5403 | 341.6714 | 180.3547 | 176.7512 | 12.7279 | -2.807 |  | 147.4219
42838.5215 | 8748 | 132.589 | 100.6083 | 77.0305 | 53.8592 | 30.993 | 25.8971 | 40.5819 | 23.9461 | 86.9496 | 62.3286 | 39.1521 | 25.8871 | 22.4641 | 35.2417 | 266.7357 | 384.9846 | 381.7765 | 418.7054 | 624.8176 | 650.3896 | 751.5927 | 894.1308 | 935.9695 | 401.3615 | 849.3151 | 940.4246 | 849.2755 | 838.4624 | 846.1624 | 543.8651 | 956.9169 | 913.8389 | 624.1853 | 884.0891 | 861.0342 |  | 448.779 |  | 500.4174 | 679.9349 | 403.0882 | 654.2498 |  | 342.0582 | 563.0517 | 435.1605 | 631.2342 | 752.5272 | 896.2456 | 932.2006 | 34.7858 | 161.7253 | 44.1944 | 355.8936 | 29.5875 | 49.1975 | 55.5179 | 79.7254 | 36.5925 |  |  | 2.4342 | -1.6652 | -68.9506 | 0.17212 | 8.0347 | -197.7993 | 28.2996 | -3.2347 | 6.6313 | 22.0555 | 95.182 | 0.010681 | 0.0016346 | 0.00045341 | 1002.1703 | 922.7965 | 820.4883 | 610.3884 | 105.858 | 63.3252 | 31.9572 | 104.8242 | 62.4066 | 41.8172 | 32.1625 | 27.1215 | 27.6633 | 33.2525 | 349.9003 | 267.4493 | 251.0706 | 156.9139 | 140.8167 | 378.1893 | 197.9708 | 88.7666 | 108.4215 | 287.834 | 120.9929 | 249.6952 | 541.7488 | 237.4811 | 475.6072 | 992.125 | 994.3809 | 959.5992 | 732.8809 | 940.8844 | 21.5859 | 11.5998 | 805.8893 | 1003.6407 | 777.0726 | 807.8587 | 1052.8909 | 702.2042 | 664.9205 | 879.2458 | 866.2985 | 888.7553 | 923.5335 | 896.4592 | 1170.3592 | 878.5649 | 732.5361 | 731.0505 | 1247.8728 |  | 1286.8715 | 842.758 | 1051.8162 | 1001.3471 | 1053.3956 | 834.1655 |  | 835.8114 |  |  | 1020.8987 | 1053.3497 | 1080.1092 | [5 empty] | 456.4089 | 908.0653 | 1012.1206 | 142.75 | 913.1582 | 1054.4999 | 320.2837 | 613.7981 | 832.5986 | 583.498 |  |  | 1058.8705 | 923.4451 | 1011.8308 | 871.2474 | 748.191 | 602.3146 | 976.3879 | 1056.8702 | 963.761 | 746.0025 | 839.0926 | 1005.1944 | 1016.5649 | 879.7401 | 873.3538 | 825.8916 |  | 978.6833 | 686.4538 | 973.8856 | 1020.4919 | 838.4002 |  | 771.1335 | 737.0212 | 2.0066 | 18.9147 | 1.5675 | 1.2074 | -17.798 | 3.0895 | 4682.82 | 1.05 | 3.6376 | -2.6005 | -16.7337 | 0.83607 | 6.7551 | -33.5166 | 12.6776 | 336.9024 | 180.5512 | 177.0245 | 13.3482 | -3.1067 |  | 147.8443
42838.5215 | 8749 | 132.6116 | 100.6153 | 77.0508 | 53.8788 | 31.0004 | 25.907 | 40.6027 | 23.9564 | 86.9689 | 62.3482 | 39.1712 | 25.8906 | 22.4754 | 35.2564 | 266.781 | 385.0676 | 381.8833 | 419.0002 | 625.193 | 650.746 | 751.2651 | 896.1209 | 940.5048 | 401.5597 | 853.6158 | 947.1682 | 850.0167 | 839.4294 | 847.057 | 544.1834 | 957.1266 | 914.243 | 624.4161 | 886.5199 | 862.5955 |  | 449.3187 |  | 501.0604 | 680.3714 | 403.4632 | 654.9325 |  | 342.0707 | 563.5551 | 435.7949 | 633.0913 | 756.7089 | 894.8674 | 929.1582 | 34.8822 | 162.0776 | 44.4645 | 356.6347 | 29.5777 | 49.198 | 55.499 | 79.7466 | 36.6026 |  |  | 2.3501 | -2.068 | -69.0624 | 0.72278 | 8.6806 | -197.7172 | 27.6609 | -3.5225 | 6.885 | 22.2194 | 94.7845 | 0.010714 | 0.0014801 | 0.00046327 | 1010.8443 | 922.985 | 820.8783 | 610.5798 | 105.8528 | 63.3402 | 31.9566 | 104.8384 | 62.4294 | 41.8204 | 32.1753 | 27.1317 | 27.6666 | 33.2569 | 345.5382 | 266.5126 | 250.6106 | 157.7085 | 140.1654 | 379.0147 | 198.3454 | 88.7652 | 108.4282 | 287.9109 | 121.0108 | 249.7618 | 542.2381 | 237.5629 | 476.0883 | 991.6837 | 995.1085 | 960.456 | 733.6288 | 941.2592 | 32.1598 | 13.2473 | 805.8085 | 999.8807 | 777.7444 | 807.7648 | 1055.6384 | 703.0396 | 665.3356 | 881.9836 | 872.0574 | 885.38 | 923.5722 | 896.6935 | 1176.1052 | 878.718 | 732.523 | 731.0175 | 1248.4418 |  | 1288.2485 | 842.6347 | 1051.9889 | 1000.9514 | 1053.964 | 833.9757 |  | 835.682 |  |  | 1022.3003 | 1049.3898 | 1077.7162 | [5 empty] | 458.7376 | 908.0927 | 1011.902 | 142.834 | 913.692 | 1058.0417 | 321.9044 | 614.6464 | 833.3157 | 584.3226 |  |  | 1058.7048 | 923.078 | 1011.9218 | 870.5508 | 748.8761 | 603.1848 | 976.3588 | 1056.1399 | 964.0925 | 746.3808 | 843.0492 | 1004.9086 | 1016.012 | 880.3065 | 874.4773 | 826.4928 |  | 977.3253 | 686.7553 | 974.1394 | 1018.5383 | 838.8004 |  | 771.9071 | 737.6017 | 1.513 | 18.9172 | 1.5668 | 1.2067 | -17.8179 | 3.0895 | 4703.25 | 0.97 | 3.5757 | -2.8989 | -16.7523 | 1.7138 | 7.0173 | -33.4899 | 12.5264 | 338.1121 | 180.6505 | 177.3524 | 13.9764 | -3.0051 |  | 148.1904
42838.5216 | 8750 | 132.6174 | 100.598 | 77.0551 | 53.8733 | 31.0044 | 25.9043 | 40.6099 | 23.9584 | 86.9828 | 62.3514 | 39.1726 | 25.8965 | 22.4727 | 35.2615 | 266.8215 | 385.1403 | 381.9919 | 419.2887 | 625.5448 | 651.1 | 752.8345 | 899.5896 | 946.3337 | 401.7509 | 854.056 | 945.6674 | 850.5285 | 839.7801 | 847.3258 | 544.5274 | 958.4889 | 913.9692 | 624.6633 | 888.5505 | 865.8512 |  | 449.8445 |  | 501.7086 | 680.5379 | 403.8359 | 655.6285 |  | 342.6262 | 563.4442 | 434.8531 | 637.323 | 761.8588 | 895.3888 | 928.5137 | 34.4358 | 162.5142 | 45.0778 | 357.6106 | 29.5596 | 49.1996 | 55.4838 | 79.7674 | 36.6386 |  |  | 2.2449 | -2.252 | -69.088 | 0.75564 | 8.3738 | -197.7974 | 27.7542 | -2.8792 | 6.626 | 21.7106 | 94.6616 | 0.010655 | 0.0016165 | 0.00043534 | 1011.8903 | 923.1956 | 821.4591 | 611.9734 | 105.8502 | 63.3567 | 31.966 | 104.8544 | 62.4416 | 41.8311 | 32.1862 | 27.137 | 27.6745 | 33.269 | 363.9212 | 268.7637 | 250.1297 | 162.8043 | 144.9053 | 380.509 | 198.7495 | 88.7621 | 108.4354 | 287.9839 | 121.0123 | 249.8169 | 542.7345 | 237.6293 | 476.5447 | 992.8287 | 995.7866 | 960.8936 | 734.4604 | 941.8657 | 27.2694 | 13.0698 | 805.7294 | 998.0918 | 778.2282 | 807.673 | 1051.4617 | 704.5802 | 665.8091 | 880.9947 | 872.3346 | 882.6623 | 924.5393 | 895.5933 | 1171.9006 | 878.7878 | 732.5157 | 730.9724 | 1249.248 |  | 1288.4466 | 842.5045 | 1052.173 | 1000.6748 | 1054.4376 | 833.7994 |  | 835.5623 |  |  | 1018.2445 | 1042.8067 | 1077.901 | [5 empty] | 461.0435 | 908.0902 | 1011.0474 | 142.9406 | 913.7696 | 1063.555 | 323.5595 | 615.5019 | 834.0361 | 585.1752 |  |  | 1057.8808 | 923.8361 | 1012.4579 | 870.6703 | 749.5592 | 604.0668 | 976.324 | 1055.2152 | 964.774 | 746.6605 | 843.81 | 1004.0963 | 1016.6289 | 880.4659 | 875.4969 | 827.2998 |  | 977.5896 | 687.2642 | 973.937 | 1017.6865 | 839.4018 |  | 772.7377 | 738.0583 | 1.1936 | 18.9172 | 1.5662 | 1.2051 | -17.9644 | 3.0895 | 4723.22 | 1.06 | 3.4952 | -3.0249 | -16.7543 | 1.7522 | 6.8936 | -33.5042 | 12.5503 | 338.2663 | 180.7564 | 177.6244 | 12.1942 | -2.8971 |  | 148.5064
42838.5216 | 8751 | 132.623 | 100.591 | 77.0504 | 53.8812 | 31.0039 | 25.9004 | 40.6141 | 23.9588 | 86.9895 | 62.3629 | 39.1803 | 25.8981 | 22.4629 | 35.2661 | 266.8691 | 385.2251 | 382.1071 | 419.5957 | 625.9018 | 651.4518 | 754.5497 | 900.882 | 947.286 | 401.9413 | 853.8967 | 943.0451 | 849.4977 | 839.0597 | 847.0487 | 544.9493 | 957.4692 | 911.3326 | 624.9314 | 887.8077 | 867.4946 |  | 450.4319 |  | 502.4233 | 679.6623 | 404.462 | 656.3981 |  | 343.1914 | 563.7314 | 434.5281 | 640.5052 | 767.4576 | 896.432 | 928.9503 | 33.8228 | 162.8468 | 45.4593 | 358.3966 | 29.5384 | 49.192 | 55.4681 | 79.8039 | 36.6919 |  |  | 2.1319 | -2.4025 | -68.9625 | 0.49542 | 7.7856 | -197.7757 | 27.1865 | -3.1151 | 6.7185 | 22.4963 | 94.2929 | 0.010672 | 0.0015327 | 0.00044848 | 1006.7537 | 923.4076 | 822.4158 | 614.8385 | 105.8448 | 63.3652 | 31.9685 | 104.8657 | 62.4495 | 41.8375 | 32.1819 | 27.1341 | 27.6667 | 33.2686 | 367.9898 | 270.6691 | 250.2797 | 164.1186 | 144.7609 | 381.6851 | 199.1115 | 88.7663 | 108.4471 | 288.066 | 121.0205 | 249.876 | 543.2682 | 237.6967 | 477.0116 | 994.2714 | 996.6116 | 961.4744 | 735.3046 | 942.7235 | 21.5932 | 14.5338 | 805.6393 | 997.7108 | 778.9328 | 807.5744 | 1070.3671 | 706.1271 | 666.2549 | 881.2516 | 870.134 | 880.796 | 923.4565 | 893.3522 | 1169.136 | 878.7827 | 732.4928 | 730.9566 | 1250.1929 |  | 1283.5685 | 842.3748 | 1052.356 | 1000.7488 | 1054.9903 | 833.6168 |  | 835.4352 |  |  | 1016.3436 | 1045.8402 | 1080.8662 | [5 empty] | 463.2574 | 907.9999 | 1010.3683 | 143.0463 | 913.6921 | 1053.3191 | 325.1526 | 616.3594 | 834.64 | 586.0245 |  |  | 1056.6205 | 925.2003 | 1012.7169 | 870.4577 | 750.3942 | 604.9653 | 976.6328 | 1053.6639 | 964.9691 | 746.8933 | 846.1816 | 1003.2004 | 1018.0166 | 880.2464 | 876.9376 | 828.0744 |  | 975.0494 | 687.335 | 974.0232 | 1017.5959 | 840.4953 |  | 773.5085 | 738.601 | 1.516 | 18.9177 | 1.568 | 1.2065 | -17.9096 | 3.0896 | 4747.03 | 1.15 | 3.4056 | -3.1248 | -16.7419 | 1.419 | 6.6501 | -33.5173 | 12.4268 | 333.9111 | 180.8617 | 177.9312 | 11.9475 | -2.8649 |  | 148.8882
42838.5216 | 8752 | 132.6305 | 100.5794 | 77.0461 | 53.8849 | 31.0099 | 25.9046 | 40.6138 | 23.9512 | 86.9996 | 62.3791 | 39.1817 | 25.9009 | 22.4603 | 35.2696 | 266.9245 | 385.3028 | 382.216 | 419.911 | 626.2673 | 651.8006 | 755.1737 | 900.0103 | 945.9895 | 402.1424 | 853.6805 | 946.2395 | 849.1067 | 838.9956 | 847.4069 | 545.3255 | 956.2911 | 908.363 | 625.1764 | 887.9425 | 867.5448 |  | 450.9906 |  | 503.0764 | 680.4957 | 404.3775 | 657.105 |  | 343.6659 | 564.7927 | 435.5933 | 639.5132 | 769.3915 | 897.5642 | 930.7926 | 33.2496 | 163.2052 | 45.8876 | 359.1862 | 29.5382 | 49.1928 | 55.479 | 79.8871 | 36.746 |  |  | 2.2489 | -2.5694 | -69.1406 | 0.62027 | 7.8842 | -197.8039 | 28.0092 | -3.1545 | 6.9761 | 23.2512 | 95.5931 | 0.010708 | 0.0015804 | 0.00042713 | 1002.1358 | 923.7146 | 823.2553 | 617.2374 | 105.8486 | 63.3757 | 31.9804 | 104.8786 | 62.467 | 41.8512 | 32.189 | 27.1363 | 27.6723 | 33.2766 | 364.0714 | 270.829 | 255.8154 | 164.9613 | 145.9414 | 382.5734 | 199.618 | 88.7707 | 108.4486 | 288.1415 | 121.0398 | 249.9379 | 543.8071 | 237.7673 | 477.4826 | 994.7425 | 997.4846 | 962.0198 | 736.6035 | 943.7438 | 31.7965 | 15.1554 | 805.5526 | 997.5683 | 779.3547 | 807.4692 | 1077.8352 | 706.6915 | 666.6748 | 880.9917 | 870.4486 | 879.4604 | 921.9626 | 891.2401 | 1162.9772 | 878.6713 | 732.4521 | 730.8938 | 1248.3181 |  | 1291.3775 | 842.2243 | 1052.7098 | 1000.4359 | 1054.8489 | 833.4576 |  | 835.3042 |  |  | 1018.8513 | 1048.8479 | 1084.4264 | [5 empty] | 465.3616 | 908.0131 | 1009.417 | 143.142 | 913.3218 | 1074.6365 | 326.7442 | 617.1896 | 835.1815 | 586.8743 |  |  | 1056.0433 | 926.7744 | 1012.9206 | 870.5319 | 751.1618 | 605.8394 | 977.1829 | 1052.6086 | 964.7219 | 747.1076 | 849.9923 | 1003.1354 | 1018.5576 | 880.0621 | 878.1494 | 828.8876 |  | 975.516 | 687.9116 | 974.1878 | 1018.1026 | 842.1152 |  | 774.2478 | 739.2557 | 2.1535 | 18.9179 | 1.569 | 1.2074 | -17.9324 | 3.0895 | 4777.96 | 0.93 | 3.4984 | -3.2336 | -16.7742 | 1.5888 | 6.6953 | -33.5359 | 12.6195 | 340.912 | 181.0627 | 177.8608 | 12.5383 | -3.4116 |  | 149.2899
42838.5216 | 8753 | 132.6536 | 100.587 | 77.0602 | 53.896 | 31.023 | 25.9081 | 40.6299 | 23.9577 | 87.017 | 62.3977 | 39.1998 | 25.9029 | 22.4723 | 35.2846 | 266.9891 | 385.3869 | 382.327 | 420.2172 | 626.6368 | 652.1459 | 755.9817 | 900.0949 | 947.0243 | 402.3467 | 854.4473 | 949.4351 | 850.8748 | 839.4197 | 848.3698 | 545.6866 | 955.0675 | 907.282 | 625.4055 | 890.7349 | 868.3936 |  | 451.5196 |  | 503.7103 | 680.058 | 404.4687 | 657.7917 |  | 343.8494 | 565.7679 | 436.4161 | 638.1378 | 774.6862 | 899.5908 | 935.9347 | 33.2827 | 163.6642 | 46.4576 | 360.1245 | 29.5332 | 49.1839 | 55.4711 | 80.0102 | 36.3116 |  |  | 2.1917 | -2.183 | -68.9664 | 0.89955 | 8.5131 | -197.8052 | 28.0604 | -4.1159 | 7.1312 | 23.0915 | 95.8643 | 0.010969 | 0.0015656 | 0.00049284 | 1001.1096 | 924.0146 | 822.5041 | 619.3922 | 105.8289 | 63.3798 | 31.9818 | 104.8777 | 62.4744 | 41.8509 | 32.1903 | 27.1345 | 27.6686 | 33.278 | 374.0701 | 286.2195 | 259.7476 | 165.8123 | 148.0074 | 384.2894 | 200.1861 | 88.7792 | 108.4672 | 288.2289 | 121.0603 | 250.0096 | 544.3645 | 237.8445 | 478.0096 | 994.8588 | 998.3352 | 962.0615 | 738.5408 | 944.8121 | 30.4518 | 14.0218 | 805.474 | 997.9642 | 780.2546 | 807.3851 | 1084.2712 | 707.9755 | 667.2074 | 881.3762 | 875.4906 | 877.5261 | 920.897 | 890.1395 | 1168.0222 | 878.6295 | 732.3992 | 730.8332 | 1249.32 |  | 1294.0928 | 842.0956 | 1052.9948 | 1000.7648 | 1054.6171 | 833.3178 |  | 835.1762 |  |  | 1025.6951 | 1049.7268 | 1080.4779 | [5 empty] | 467.4493 | 908.038 | 1009.3339 | 143.2441 | 913.5242 | 1063.7058 | 328.2809 | 618.0402 | 835.9085 | 587.7251 |  |  | 1055.3276 | 928.5376 | 1013.8094 | 870.3081 | 751.9113 | 606.7239 | 977.8854 | 1051.8756 | 965.3341 | 747.3831 | 854.1196 | 1003.4448 | 1018.1633 | 880.6787 | 878.8955 | 829.558 |  | 975.7049 | 689.2222 | 974.7527 | 1018.3905 | 843.2643 |  | 775.1034 | 739.9404 | 1.5314 | 18.9178 | 1.568 | 1.2067 | -17.9352 | 3.0895 | 4817.95 | 0.96 | 3.4551 | -2.9823 | -16.7628 | 1.9144 | 6.9632 | -33.565 | 12.642 | 343.3241 | 181.2249 | 177.7222 | 11.7282 | -3.7718 |  | 149.68
42838.5216 | 8754 | 132.6578 | 100.5742 | 77.0598 | 53.8949 | 31.0159 | 25.9059 | 40.6279 | 23.9489 | 87.0186 | 62.4 | 39.1989 | 25.9003 | 22.4691 | 35.2765 | 267.0502 | 385.4791 | 382.4433 | 420.5332 | 626.9942 | 652.4946 | 758.0879 | 902.7096 | 951.4689 | 402.5546 | 853.8629 | 944.6892 | 851.8934 | 839.7908 | 849.1927 | 545.9678 | 952.9588 | 905.2927 | 625.6365 | 893.2706 | 872.1968 |  | 452.061 |  | 504.365 | 679.1617 | 404.8663 | 658.4914 |  | 344.4226 | 566.3472 | 436.7263 | 635.9505 | 776.5984 | 901.721 | 939.2988 | 33.532 | 164.0994 | 47.1129 | 360.9265 | 29.5405 | 49.1663 | 55.5001 | 80.205 | 36.317 |  |  | 2.1674 | -2.4669 | -69.0177 | 0.79178 | 8.128 | -197.7632 | 27.4401 | -3.1374 | 6.7543 | 22.267 | 95.465 | 0.010923 | 0.0016313 | 0.0004912 | 1000.4231 | 924.2095 | 821.7575 | 621.334 | 105.8258 | 63.3916 | 31.9882 | 104.8895 | 62.4929 | 41.8678 | 32.194 | 27.1459 | 27.651 | 33.2912 | 387.0454 | 294.8783 | 262.4302 | 163.5852 | 145.7865 | 386.375 | 200.7816 | 88.7707 | 108.4658 | 288.2918 | 121.0472 | 250.0657 | 544.8256 | 237.901 | 478.4667 | 994.1182 | 998.5783 | 961.584 | 738.826 | 944.7819 | 36.5588 | 18.4072 | 805.4004 | 996.968 | 780.8036 | 807.2916 | 1064.5067 | 709.3888 | 667.6728 | 880.1106 | 872.5206 | 877.3748 | 919.2212 | 887.49 | 1174.4426 | 878.6579 | 732.3347 | 730.7461 | 1252.438 |  | 1285.7502 | 841.9693 | 1053.2438 | 1001.0546 | 1054.7426 | 833.1689 |  | 835.0522 |  |  | 1022.4794 | 1054.1893 | 1082.705 | [5 empty] | 469.4554 | 908.1399 | 1009.567 | 143.3485 | 913.6308 | 1049.6255 | 329.7326 | 618.9247 | 836.6281 | 588.5745 |  |  | 1054.5423 | 929.7743 | 1016.2733 | 869.9252 | 752.6163 | 607.5954 | 978.5746 | 1051.6289 | 966.5631 | 747.7813 | 856.6268 | 1003.7745 | 1017.1265 | 881.6973 | 879.7579 | 830.0262 |  | 972.9832 | 689.8458 | 974.9026 | 1018.1631 | 843.8771 |  | 775.9513 | 740.5917 | 1.6395 | 18.9182 | 1.567 | 1.2043 | -18.0322 | 3.0895 | 4821.91 | 0.71 | 3.4372 | -3.1714 | -16.7748 | 1.7967 | 6.8101 | -33.5919 | 12.5128 | 335.7799 | 181.3671 | 177.7842 | 10.6533 | -3.9893 |  | 149.8009
42838.5216 | 8755 | 132.6687 | 100.5733 | 77.0642 | 53.9042 | 31.0193 | 25.9056 | 40.6378 | 23.951 | 87.0342 | 62.4164 | 39.206 | 25.9067 | 22.4683 | 35.2829 | 267.0921 | 385.5577 | 382.5512 | 420.8434 | 627.3401 | 652.8286 | 759.1687 | 903.6793 | 952.5578 | 402.7449 | 851.8093 | 940.6292 | 853.0576 | 840.7132 | 850.5008 | 546.2559 | 951.1777 | 903.0972 | 625.8494 | 894.0337 | 873.4165 |  | 452.5961 |  | 505.0113 | 678.0719 | 404.9872 | 659.1804 |  | 345.0135 | 567.1383 | 436.5916 | 637.5316 | 777.5699 | 905.0868 | 941.2446 | 34.0807 | 164.5928 | 48.0806 | 361.8941 | 29.544 | 49.1267 | 55.5301 | 80.4326 | 36.3817 |  |  | 2.1424 | -2.2329 | -68.9066 | 1.3017 | 8.496 | -197.8197 | 28.345 | -3.1197 | 7.0287 | 22.1661 | 94.347 | 0.010778 | 0.0015409 | 0.00045505 | 1002.2343 | 924.4768 | 821.8883 | 623.4977 | 105.81 | 63.3986 | 31.9901 | 104.9028 | 62.5043 | 41.8624 | 32.1935 | 27.1428 | 27.6745 | 33.2753 | 405.2331 | 299.3022 | 276.4792 | 167.9858 | 145.4952 | 388.7896 | 201.7622 | 88.7695 | 108.4773 | 288.3669 | 121.053 | 250.1281 | 545.3062 | 237.9711 | 478.9246 | 993.9408 | 998.5765 | 961.1494 | 739.118 | 944.392 | 32.6812 | 13.753 | 805.3204 | 996.4011 | 781.3158 | 807.2086 | 1049.5157 | 710.2595 | 668.2146 | 877.3116 | 868.4696 | 877.3307 | 917.6644 | 886.0905 | 1169.9519 | 878.6131 | 732.2926 | 730.6907 | 1250.3578 |  | 1289.6659 | 841.8361 | 1053.4936 | 1000.9493 | 1055.3974 | 832.9977 |  | 834.9287 |  |  | 1016.0082 | 1075.1702 | 1101.5495 | [5 empty] | 471.3796 | 908.1605 | 1010.5814 | 143.45 | 913.5463 | 1045.8146 | 331.1762 | 619.8143 | 837.3121 | 589.424 |  |  | 1054.1557 | 930.6668 | 1020.1958 | 870.316 | 753.3224 | 608.454 | 978.9021 | 1051.7237 | 967.6111 | 748.2266 | 857.121 | 1003.9269 | 1016.5572 | 882.3877 | 880.6233 | 830.5187 |  | 970.4566 | 689.7589 | 974.358 | 1017.9329 | 844.4215 |  | 776.7492 | 741.2131 | 1.6011 | 18.9191 | 1.5671 | 1.2053 | -18.0923 | 3.0895 | 4803.88 | 0.58 | 3.4193 | -3.0187 | -16.7692 | 2.3048 | 6.9725 | -33.6448 | 12.7357 | 339.3236 | 181.51 | 178.1533 | 9.0586 | -5.4176 |  | 149.8109
42838.5216 | 8756 | 132.6903 | 100.5871 | 77.0745 | 53.9175 | 31.0268 | 25.9077 | 40.6546 | 23.9588 | 87.0536 | 62.4272 | 39.2172 | 25.9129 | 22.4726 | 35.2922 | 267.1423 | 385.6427 | 382.6563 | 421.1465 | 627.697 | 653.1736 | 758.8137 | 901.621 | 948.6183 | 402.9471 | 850.3127 | 940.6898 | 853.7458 | 842.3206 | 851.4808 | 546.5311 | 950.4026 | 902.764 | 626.0874 | 892.9384 | 871.776 |  | 453.1309 |  | 505.6646 | 678.7996 | 405.1493 | 659.8657 |  | 345.1514 | 567.0986 | 436.8612 | 640.1157 | 778.8606 | 905.9055 | 943.329 | 34.3741 | 165.1052 | 48.6872 | 362.8821 | 29.5492 | 49.0735 | 55.5644 | 80.7041 | 36.4262 |  |  | 2.1845 | -2.4353 | -68.9723 | 0.87326 | 8.3968 | -197.8092 | 28.5822 | -2.7997 | 7.3933 | 23.8074 | 94.872 | 0.010734 | 0.0015804 | 0.00047477 | 1002.6379 | 924.7442 | 822.7777 | 623.9206 | 105.8194 | 63.4154 | 32.0038 | 104.9165 | 62.5168 | 41.8786 | 32.2059 | 27.1443 | 27.6725 | 33.2984 | 403.1221 | 305.3585 | 280.3423 | 171.4678 | 147.5056 | 390.7794 | 202.5315 | 88.7754 | 108.4813 | 288.4547 | 121.0715 | 250.1906 | 545.8498 | 238.0404 | 479.3948 | 994.3567 | 998.6921 | 961.1838 | 739.5564 | 944.2393 | 33.0512 | 19.2481 | 805.243 | 999.206 | 782.6799 | 807.1268 | 1061.0922 | 711.6734 | 668.8007 | 874.8141 | 867.638 | 877.2381 | 919.688 | 885.8211 | 1163.1697 | 878.4601 | 732.2293 | 730.6321 | 1247.8509 |  | 1296.6561 | 841.6973 | 1053.8439 | 1000.9148 | 1055.4431 | 832.8426 |  | 834.8013 |  |  | 1013.3928 | 1098.9803 | 1137.2546 | [5 empty] | 473.2674 | 908.154 | 1009.9874 | 143.5569 | 913.5733 | 1044.0389 | 332.6458 | 620.6956 | 837.9774 | 590.2916 |  |  | 1053.3344 | 931.4994 | 1022.4772 | 870.4812 | 754.0224 | 609.3389 | 979.3091 | 1052.3649 | 968.1345 | 748.6071 | 854.417 | 1005.1656 | 1016.2065 | 882.6965 | 881.3738 | 831.1789 |  | 969.7642 | 689.2681 | 974.786 | 1017.6794 | 845.1096 |  | 777.6747 | 741.7693 | 0.84927 | 18.9177 | 1.568 | 1.2078 | -18.0275 | 3.0895 | 4762.36 | 1.01 | 3.4542 | -3.1525 | -16.7768 | 1.8877 | 6.9341 | -33.6556 | 12.7933 | 345.6796 | 181.7091 | 178.1799 | 9.6458 | -5.7426 |  | 149.8723
42838.5216 | 8757 | 132.7114 | 100.5982 | 77.091 | 53.927 | 31.0369 | 25.9096 | 40.6618 | 23.9617 | 87.0675 | 62.449 | 39.2258 | 25.9205 | 22.4751 | 35.3091 | 267.1887 | 385.7157 | 382.7529 | 421.4504 | 628.0566 | 653.5186 | 758.5128 | 899.4504 | 945.2706 | 403.1412 | 851.9803 | 949.1306 | 854.9808 | 842.8881 | 852.1211 | 546.8612 | 961.0861 | 904.3927 | 626.3337 | 893.0956 | 869.6581 |  | 453.6835 |  | 506.3272 | 680.3744 | 405.9769 | 660.5567 |  | 345.7126 | 567.469 | 437.9993 | 643.7438 | 782.2555 | 905.844 | 945.2895 | 34.222 | 165.6143 | 49.295 | 363.9527 | 29.5588 | 49.0287 | 55.6054 | 81.0248 | 36.4742 |  |  | 2.1102 | -2.6101 | -68.9414 | 1.1854 | 8.7023 | -197.7658 | 27.9559 | -3.0658 | 7.6479 | 24.5912 | 96.6865 | 0.010813 | 0.0016182 | 0.00046162 | 1006.2883 | 924.95 | 823.9651 | 623.6771 | 105.8112 | 63.4273 | 32.0063 | 104.9242 | 62.522 | 41.8808 | 32.2036 | 27.1395 | 27.6699 | 33.3003 | 411.4905 | 308.4766 | 291.2885 | 176.3605 | 151.9919 | 393.2349 | 203.7532 | 88.7715 | 108.4713 | 288.5348 | 121.0898 | 250.2424 | 546.3994 | 238.1101 | 479.8641 | 994.8677 | 999.0424 | 961.4229 | 739.6771 | 944.2297 | 32.8452 | 15.1561 | 805.1547 | 998.76 | 784.0663 | 807.0287 | 1090.9976 | 713.8798 | 669.3973 | 874.6774 | 871.7923 | 876.2626 | 925.3041 | 888.0907 | 1162.2277 | 878.2352 | 732.1384 | 730.5655 | 1248.4547 |  | 1303.5414 | 841.5737 | 1054.2277 | 1000.6255 | 1055.4834 | 832.6979 |  | 834.6911 |  |  | 1014.3679 | 1119.1506 | 1159.8703 | [5 empty] | 475.126 | 908.1223 | 1009.3174 | 143.6594 | 913.7867 | 1051.8643 | 334.0376 | 621.5892 | 838.5152 | 591.1805 |  |  | 1052.7098 | 931.2534 | 1024.5239 | 870.0651 | 754.8253 | 610.2161 | 979.6945 | 1052.5005 | 968.3074 | 748.94 | 853.6956 | 1007.3337 | 1015.4248 | 883.3666 | 882.429 | 831.729 |  | 968.1868 | 689.2627 | 975.9688 | 1017.4636 | 846.5712 |  | 778.5511 | 742.4634 | 1.7937 | 18.918 | 1.568 | 1.2069 | -17.9849 | 3.0895 | 4723.86 | 1.31 | 3.3959 | -3.2644 | -16.7767 | 2.1999 | 7.059 | -33.651 | 12.652 | 351.9348 | 181.9267 | 178.2105 | 9.1527 | -6.7932 |  | 150.0457
42838.5216 | 8758 | 132.7455 | 100.5958 | 77.1022 | 53.9362 | 31.0364 | 25.9173 | 40.6749 | 23.9701 | 87.0737 | 62.4606 | 39.2342 | 25.9141 | 22.4727 | 35.3133 | 267.2547 | 385.8007 | 382.8673 | 421.7589 | 628.4313 | 653.8731 | 759.6741 | 900.6518 | 949.0581 | 403.3436 | 854.8754 | 960.5364 | 855.1964 | 843.2365 | 852.9776 | 547.322 | 959.7857 | 907.7138 | 626.5876 | 897.9059 | 870.4834 |  | 454.2362 |  | 507.0031 | 681.8579 | 406.604 | 661.2614 |  | 346.7191 | 569.2308 | 440.3344 | 645.6144 | 786.117 | 907.8526 | 947.4993 | 33.9474 | 166.2217 | 49.417 | 365.1407 | 29.5541 | 49.004 | 55.6402 | 81.3742 | 36.4943 |  |  | 2.1529 | -2.1304 | -69.1425 | 0.81544 | 8.2042 | -197.8 | 27.2719 | -3.2413 | 7.0242 | 22.9608 | 97.3173 | 0.010718 | 0.0015952 | 0.0004682 | 1005.0332 | 925.1679 | 824.8299 | 623.3471 | 105.8008 | 63.4382 | 32.0093 | 104.9373 | 62.5375 | 41.8896 | 32.2114 | 27.1451 | 27.6726 | 33.3032 | 423.7472 | 305.3545 | 280.4567 | 183.7169 | 155.6565 | 395.5687 | 204.6429 | 88.7679 | 108.4822 | 288.6107 | 121.087 | 250.3116 | 546.9669 | 238.1856 | 480.4043 | 994.7319 | 999.0953 | 961.5403 | 740.3096 | 944.19 | 26.7459 | 13.6558 | 805.0682 | 998.3972 | 784.8134 | 806.9307 | 1068.3435 | 715.4076 | 669.9216 | 877.3739 | 879.9315 | 876.0735 | 922.3415 | 890.5105 | 1167.695 | 878.1452 | 732.0416 | 730.5142 | 1251.7099 |  | 1309.3833 | 841.4149 | 1054.6756 | 1000.0581 | 1055.3586 | 832.5478 |  | 834.5372 |  |  | 1015.5273 | 1123.9397 | 1166.5592 | [5 empty] | 476.8942 | 908.1502 | 1010.2547 | 143.7622 | 913.6293 | 1060.6197 | 335.3931 | 622.4587 | 839.2861 | 592.0476 |  |  | 1052.851 | 931.7311 | 1025.5105 | 869.8314 | 755.6619 | 611.0998 | 980.1755 | 1053.0462 | 967.8071 | 749.2739 | 853.2416 | 1008.2195 | 1015.817 | 884.2066 | 883.2013 | 832.188 |  | 965.5331 | 690.2446 | 977.5585 | 1017.1132 | 847.8247 |  | 779.5229 | 743.1497 | 0.9526 | 18.9193 | 1.5676 | 1.2067 | -17.9285 | 3.0894 | 4685.26 | 1.32 | 3.4314 | -2.9523 | -16.8188 | 1.8265 | 6.8598 | -33.6826 | 12.5069 | 357.2288 | 182.1812 | 178.1564 | 8.2076 | -5.4689 |  | 150.073
42838.5217 | 8759 | 132.7645 | 100.5899 | 77.106 | 53.9504 | 31.0414 | 25.9176 | 40.6773 | 23.9627 | 87.1001 | 62.4666 | 39.2439 | 25.9212 | 22.4725 | 35.3228 | 267.3143 | 385.8988 | 382.9759 | 422.0719 | 628.7946 | 654.2124 | 761.3769 | 904.4199 | 955.482 | 403.5577 | 856.0562 | 968.9415 | 854.5759 | 843.6444 | 853.2129 | 547.6834 | 955.2081 | 909.0739 | 626.8165 | 901.7261 | 877.1338 |  | 454.8133 |  | 507.6854 | 681.4228 | 407.2672 | 661.9643 |  | 347.3397 | 570.1122 | 441.3216 | 647.7973 | 786.3397 | 907.9834 | 948.8689 | 33.6081 | 166.6472 | 49.1962 | 366.018 | 29.5546 | 48.9836 | 55.6745 | 81.6993 | 36.5166 |  |  | 2.2213 | -1.9136 | -68.791 | 0.99089 | 9.7576 | -197.8046 | 27.2975 | -3.2261 | 7.051 | 22.2683 | 95.874 | 0.010782 | 0.0015376 | 0.00044355 | 997.6468 | 925.4207 | 825.8134 | 623.1793 | 105.8007 | 63.449 | 32.0169 | 104.9431 | 62.5548 | 41.9045 | 32.2113 | 27.1423 | 27.669 | 33.311 | 421.6411 | 307.7691 | 275.9607 | 185.9687 | 155.8677 | 397.2805 | 205.373 | 88.7676 | 108.492 | 288.6974 | 121.0998 | 250.3748 | 547.4843 | 238.2595 | 480.8815 | 995.1961 | 999.2038 | 961.7486 | 740.5683 | 944.265 | 39.9613 | 12.0252 | 804.9817 | 1001.0481 | 786.0516 | 806.8355 | 1071.0024 | 716.279 | 670.4003 | 877.6719 | 886.9842 | 874.1138 | 921.3619 | 891.7789 | 1172.6117 | 878.0729 | 731.9485 | 730.497 | 1251.925 |  | 1323.3603 | 841.28 | 1054.9148 | 999.7212 | 1055.8232 | 832.4043 |  | 834.4192 |  |  | 1011.5112 | 1120.0916 | 1170.4125 | [5 empty] | 478.5682 | 908.1914 | 1009.8912 | 143.8667 | 913.6525 | 1059.3109 | 336.7564 | 623.3117 | 840.0953 | 592.8976 |  |  | 1053.8743 | 932.2383 | 1025.6318 | 869.4527 | 756.4887 | 611.9832 | 980.6669 | 1053.2376 | 967.6746 | 749.4884 | 852.4607 | 1008.5689 | 1016.176 | 884.8936 | 881.7937 | 832.6568 |  | 963.9819 | 690.8318 | 977.4598 | 1017.196 | 848.2285 |  | 780.5285 | 743.6834 | 1.9994 | 18.9168 | 1.5667 | 1.2055 | -17.6714 | 3.0894 | 4643.84 | 1.13 | 3.4858 | -2.7994 | -16.7847 | 2.0145 | 7.4815 | -33.6849 | 12.5135 | 370.3422 | 182.3187 | 178.4258 | 8.7483 | -4.8701 |  | 150.1246
42838.5217 | 8760 | 132.7788 | 100.5697 | 77.1066 | 53.9495 | 31.0406 | 25.909 | 40.6806 | 23.9659 | 87.0982 | 62.4799 | 39.2428 | 25.9168 | 22.4735 | 35.3155 | 267.3579 | 385.9802 | 383.095 | 422.3824 | 629.1549 | 654.5632 | 762.1368 | 905.4026 | 956.1207 | 403.7751 | 856.8089 | 975.7552 | 855.9476 | 844.928 | 853.767 | 547.8853 | 954.7634 | 909.8259 | 627.05 | 898.6803 | 877.5143 |  | 455.3597 |  | 508.3324 | 679.9794 | 407.8452 | 662.6395 |  | 347.4895 | 569.9456 | 441.3768 | 648.5285 | 788.8583 | 907.8541 | 950.7981 | 33.6445 | 167.1363 | 48.8902 | 367.087 | 29.5515 | 48.9795 | 55.6979 | 82.0148 | 36.5717 |  |  | 2.2213 | -2.457 | -68.6089 | 1.4548 | 8.6228 | -197.8342 | 27.8278 | -2.9948 | 6.9029 | 22.4812 | 94.8949 | 0.010731 | 0.0016592 | 0.00045998 | 997.4135 | 925.5983 | 826.3311 | 623.744 | 105.7927 | 63.4522 | 32.0136 | 104.9549 | 62.5683 | 41.9039 | 32.2196 | 27.144 | 27.6649 | 33.3133 | 434.7247 | 311.3934 | 272.7576 | 185.6829 | 156.2109 | 399.9011 | 206.0921 | 88.7676 | 108.5008 | 288.7782 | 121.1136 | 250.4318 | 548.0213 | 238.3313 | 481.3526 | 995.8845 | 999.4738 | 962.2638 | 740.9622 | 944.6285 | 38.5584 | 17.038 | 804.8872 | 998.3845 | 786.9638 | 806.7321 | 1079.9246 | 717.583 | 671.0403 | 878.9392 | 892.3285 | 874.0837 | 920.7457 | 892.7349 | 1170.8163 | 878.1616 | 731.9133 | 730.4879 | 1252.022 |  | 933.1127 | 841.1422 | 1054.9229 | 999.5369 | 1056.3379 | 832.2721 |  | 834.2936 |  |  | 1005.3254 | 1112.7885 | 1174.1359 | [5 empty] | 480.1565 | 908.2789 | 1008.9381 | 143.9676 | 913.6968 | 1056.1503 | 338.0919 | 624.1813 | 840.8069 | 594.4278 |  |  | 1053.3851 | 932.7685 | 1024.7882 | 870.5502 | 757.2348 | 612.8819 | 981.0323 | 1052.8061 | 968.0992 | 749.6948 | 852.3662 | 1009.3566 | 1016.2847 | 885.2493 | 873.2617 | 833.1614 |  | 963.5361 | 690.4099 | 976.2344 | 1017.1173 | 849.134 |  | 781.2387 | 744.3061 | 1.8775 | 18.9183 | 1.5656 | 1.2063 | -17.9553 | 3.0895 | 4601.11 | 0.67 | 3.4867 | -3.1718 | -16.7608 | 2.4407 | 7.0326 | -33.6855 | 12.6337 | 111.1882 | 182.327 | 178.7194 | 7.7659 | -4.4164 |  | 150.2482
42838.5217 | 8761 | 132.8038 | 100.5685 | 77.1144 | 53.955 | 31.0379 | 25.9096 | 40.684 | 23.9627 | 87.1098 | 62.4953 | 39.2522 | 25.9174 | 22.4683 | 35.3179 | 267.4158 | 386.0701 | 383.2074 | 422.6951 | 629.5348 | 654.9078 | 761.7144 | 903.4896 | 953.1145 | 404.0016 | 857.6864 | 976.8381 | 856.3204 | 846.1915 | 854.5178 | 548.1599 | 950.9403 | 909.2929 | 627.2663 | 895.9729 | 875.0437 |  | 455.918 |  | 508.9829 | 679.8081 | 408.4507 | 663.2916 |  | 348.2726 | 570.9245 | 441.9936 | 647.4362 | 792.471 | 909.4037 | 951.7705 | 33.622 | 167.5771 | 49.1031 | 368.2011 | 29.5602 | 48.9706 | 55.7267 | 82.3302 | 36.5854 |  |  | 2.2896 | -2.1751 | -68.9756 | 1.3116 | 8.4756 | -197.8026 | 27.2141 | -3.1197 | 7.1223 | 22.7722 | 95.5542 | 0.010788 | 0.0015459 | 0.00048462 | 994.2367 | 925.8414 | 827.1546 | 626.1115 | 105.7855 | 63.4715 | 32.0195 | 104.9572 | 62.5752 | 41.9101 | 32.2201 | 27.1394 | 27.6716 | 33.3089 | 446.1309 | 323.1959 | 280.6383 | 185.8398 | 159.9869 | 402.8117 | 207 | 88.7751 | 108.509 | 288.8504 | 121.1198 | 250.4951 | 548.5654 | 238.3931 | 481.8246 | 996.8358 | 999.9716 | 963.2253 | 741.402 | 945.3118 | 27.5348 | 16.7679 | 804.7829 | 998.1884 | 787.9938 | 806.6266 | 1097.7567 | 718.3165 | 671.6517 | 877.2197 | 893.9334 | 873.2602 | 916.4712 | 891.6866 | 1175.4199 | 878.1214 | 731.8502 | 730.4526 | 1252.9531 |  | 414.2835 | 841.0009 | 1055.1139 | 999.6924 | 1056.8352 | 832.1272 |  | 834.1774 |  |  | 1002.4821 | 1114.9986 | 1180.4652 | [5 empty] | 481.7921 | 908.2638 | 1008.3645 | 144.0818 | 913.8259 | 1067.634 | 339.5118 | 625.1177 | 841.5394 | 595.595 |  |  | 1053.6135 | 932.7061 | 1025.2549 | 870.2909 | 757.8743 | 613.8086 | 980.8401 | 1053.0801 | 968.8792 | 750.0199 | 851.5781 | 1009.0682 | 1016.8008 | 886.2917 | 863.8796 | 833.7545 |  | 962.929 | 689.6382 | 974.5571 | 1018.1921 | 849.6572 |  | 781.9173 | 745.0278 | 2.1272 | 18.9173 | 1.5669 | 1.2076 | -17.8041 | 3.0894 | 4559.71 | 0.55 | 3.5411 | -2.9861 | -16.8153 | 2.3187 | 6.9769 | -33.7049 | 12.5018 | -10.6343 | 182.4378 | 178.9941 | 7.0246 | -5.1684 |  | 150.4759
42838.5217 | 8762 | 132.8291 | 100.5595 | 77.1283 | 53.9641 | 31.0506 | 25.9121 | 40.6984 | 23.9702 | 87.1352 | 62.5086 | 39.2635 | 25.9274 | 22.4743 | 35.3289 | 267.4745 | 386.1595 | 383.3248 | 423.0075 | 629.8797 | 655.257 | 761.5511 | 902.8907 | 952.2767 | 404.2192 | 859.166 | 974.3089 | 857.8973 | 847.164 | 855.3767 | 548.4845 | 947.9058 | 907.4711 | 627.4869 | 895.3951 | 872.8088 |  | 456.4694 |  | 509.6361 | 680.2843 | 408.985 | 663.9294 |  | 348.5467 | 572.0163 | 442.5003 | 651.0084 | 797.042 | 913.1986 | 954.5592 | 33.4499 | 167.9348 | 50.1879 | 369.2689 | 29.5559 | 48.9646 | 55.7429 | 82.6151 | 36.5512 |  |  | 2.1332 | -2.1797 | -69.0709 | 1.1558 | 8.747 | -197.7993 | 28.1261 | -3.1433 | 6.9607 | 23.1045 | 96.0278 | 0.010645 | 0.0016067 | 0.00042877 | 991.9597 | 926.1285 | 827.7823 | 629.0593 | 105.7705 | 63.4696 | 32.0159 | 104.9701 | 62.5797 | 41.9106 | 32.2176 | 27.1393 | 27.6683 | 33.3077 | 438.5376 | 322.2043 | 287.8759 | 183.7889 | 161.317 | 404.4195 | 207.83 | 88.7712 | 108.518 | 288.937 | 121.1334 | 250.563 | 549.1314 | 238.4714 | 482.3533 | 997.4296 | 1000.6359 | 964.2628 | 741.9067 | 946.1791 | 25.1343 | 14.6684 | 804.7034 | 997.0432 | 788.4535 | 806.5141 | 1080.5331 | 717.9758 | 672.3658 | 876.5978 | 892.4848 | 875.9749 | 915.7531 | 889.8244 | 1184.6653 | 878.1338 | 731.7859 | 730.3933 | 1255.0483 |  | 168.0232 | 840.8439 | 1055.4804 | 999.5291 | 1057.0805 | 831.9701 |  | 834.0421 |  |  | 1002.1738 | 1120.0305 | 1183.5418 | [5 empty] | 483.4138 | 908.2456 | 1008.2056 | 144.2049 | 914.1035 | 1068.1814 | 340.9377 | 626.0267 | 842.0536 | 596.703 |  |  | 1053.5053 | 933.7312 | 1026.4729 | 869.3846 | 758.6638 | 614.7266 | 980.6557 | 1052.4668 | 970.5626 | 750.2868 | 849.0508 | 1007.5721 | 1017.2842 | 886.2237 | 858.5908 | 834.4883 |  | 960.8412 | 689.4663 | 974.2963 | 1018.1524 | 850.8082 |  | 782.7214 | 745.7276 | 2.2427 | 18.9179 | 1.5675 | 1.2064 | -17.8109 | 3.0895 | 4578.14 | 0.74 | 3.4193 | -2.9911 | -16.8378 | 2.1781 | 7.0991 | -33.7587 | 12.73 | -28.0472 | 182.6472 | 179.1364 | 8.1599 | -5.8595 |  | 150.7814
42838.5217 | 8763 | 132.8399 | 100.5529 | 77.1268 | 53.9629 | 31.0503 | 25.9105 | 40.7072 | 23.9677 | 87.1382 | 62.517 | 39.2628 | 25.9236 | 22.4761 | 35.3295 | 267.5302 | 386.2526 | 383.4368 | 423.3134 | 630.2415 | 655.5989 | 761.7453 | 903.5662 | 954.0107 | 404.433 | 858.7697 | 975.215 | 858.3034 | 847.9269 | 855.5579 | 548.8193 | 948.7206 | 907.6013 | 627.7123 | 896.701 | 872.6373 |  | 457.0238 |  | 510.2831 | 680.5597 | 409.4929 | 664.5576 |  | 349.2926 | 572.2048 | 444.3001 | 651.1701 | 797.7394 | 915.6606 | 957.3865 | 33.222 | 168.3513 | 50.4952 | 370.3901 | 29.5571 | 48.9709 | 55.7622 | 82.8732 | 36.589 |  |  | 2.3159 | -2.6791 | -69.3449 | 1.3313 | 9.3141 | -197.7783 | 28.2148 | -3.3517 | 7.2254 | 24.0327 | 95.4565 | 0.010724 | 0.0015689 | 0.0004682 | 998.5667 | 926.3542 | 827.7986 | 630.9947 | 105.769 | 63.4862 | 32.0305 | 104.9835 | 62.5927 | 41.9251 | 32.228 | 27.1408 | 27.6585 | 33.3205 | 418.4923 | 310.0944 | 285.3129 | 180.5376 | 157.2348 | 405.5865 | 208.5862 | 88.7796 | 108.5281 | 289.0258 | 121.1427 | 250.6276 | 549.689 | 238.543 | 482.8756 | 997.5365 | 1001.265 | 965.2302 | 742.7316 | 946.9201 | 28.3977 | 14.4811 | 804.5967 | 996.4259 | 788.7682 | 806.4109 | 1066.2697 | 717.5737 | 673.0015 | 877.835 | 891.5743 | 883.5505 | 916.2046 | 891.4958 | 1180.1007 | 878.1943 | 731.6803 | 730.2934 | 1255.2488 |  | 493.5878 | 840.7183 | 1055.7612 | 999.4869 | 1057.5284 | 831.8155 |  | 833.9121 |  |  | 1002.4004 | 1120.2105 | 1185.3678 | [5 empty] | 484.9721 | 908.1768 | 1010.6972 | 144.3084 | 913.5631 | 1066.5223 | 342.1604 | 626.9169 | 842.6792 | 597.7993 |  |  | 1054.1371 | 934.2101 | 1026.5517 | 869.976 | 759.5432 | 615.6442 | 981.9716 | 1051.8255 | 971.5738 | 750.4559 | 847.388 | 1006.7221 | 1017.7471 | 885.9292 | 853.6219 | 835.3367 |  | 959.5408 | 689.5898 | 975.8215 | 1017.9429 | 851.3772 |  | 783.5296 | 746.2993 | 2.1455 | 18.9179 | 1.5673 | 1.2053 | -17.8031 | 3.0895 | 4593.59 | 0.63 | 3.563 | -3.3165 | -16.8731 | 2.3379 | 7.3332 | -33.7919 | 12.7633 | -1.5611 | 182.8079 | 179.3892 | 10.5994 | -5.4715 |  | 151.0734
42838.5217 | 8764 | 132.8658 | 100.5558 | 77.132 | 53.9766 | 31.0547 | 25.9073 | 40.719 | 23.9697 | 87.1492 | 62.53 | 39.2736 | 25.9248 | 22.472 | 35.3314 | 267.5867 | 386.3433 | 383.5553 | 423.6283 | 630.6027 | 655.9526 | 762.7272 | 905.88 | 957.4556 | 404.6522 | 860.1847 | 979.8821 | 857.7382 | 848.8434 | 856.0022 | 549.1679 | 951.7373 | 910.2039 | 627.9433 | 899.4932 | 876.7599 |  | 457.5788 |  | 510.932 | 681.4589 | 409.4755 | 665.1999 |  | 350.464 | 572.2045 | 444.0592 | 650.8414 | 797.8509 | 916.397 | 958.1886 | 33.3006 | 168.7418 | 50.2837 | 371.2974 | 29.5524 | 48.9571 | 55.7694 | 83.1328 | 36.6406 |  |  | 2.1129 | -2.7494 | -69.1215 | 1.2373 | 8.8035 | -197.8361 | 28.8312 | -2.8279 | 7.2921 | 23.6332 | 96.5882 | 0.01067 | 0.0015902 | 0.00048791 | 995.7673 | 926.5469 | 828.1284 | 631.928 | 105.7623 | 63.5008 | 32.0383 | 104.9917 | 62.6064 | 41.9287 | 32.2269 | 27.1454 | 27.6642 | 33.3239 | 413.4135 | 307.3656 | 285.6061 | 179.0927 | 155.637 | 407.0097 | 209.35 | 88.7793 | 108.5376 | 289.1101 | 121.1515 | 250.6884 | 550.2359 | 238.614 | 483.3748 | 997.3615 | 1001.8413 | 966.2645 | 743.2895 | 947.5374 | 27.5887 | 14.7837 | 804.5035 | 997.2565 | 790.0864 | 806.3159 | 1064.3217 | 716.7688 | 673.6218 | 879.2141 | 895.1382 | 887.6518 | 918.2077 | 893.0262 | 1172.1469 | 878.3168 | 731.6613 | 730.2647 | 1254.0482 |  | 694.7105 | 840.5779 | 1055.949 | 999.4615 | 1058.1251 | 831.6725 |  | 833.7935 |  |  | 1001.1518 | 1112.1058 | 1186.1487 | [5 empty] | 486.5311 | 908.1713 | 1010.0205 | 144.4282 | 913.7381 | 1054.666 | 343.3631 | 627.8321 | 843.2533 | 598.8516 |  |  | 1055.936 | 932.6289 | 1025.9938 | 869.802 | 760.2362 | 616.5511 | 983.6947 | 1051.8472 | 972.4221 | 750.6461 | 846.1667 | 1007.4855 | 1020.0359 | 884.7668 | 849.4208 | 836.0983 |  | 957.9161 | 690.0957 | 977.5945 | 1018.6975 | 853.3584 |  | 784.2355 | 746.819 | 2.6429 | 18.9173 | 1.5667 | 1.2035 | -17.7542 | 3.0895 | 4607.54 | 0.72 | 3.4039 | -3.3598 | -16.8459 | 2.2538 | 7.1316 | -33.8073 | 12.9059 | 34.2176 | 182.917 | 179.7256 | 11.4231 | -5.3998 |  | 151.343
42838.5217 | 8765 | 132.9021 | 100.5558 | 77.1452 | 53.9844 | 31.0594 | 25.913 | 40.7129 | 23.9804 | 87.1635 | 62.5449 | 39.2771 | 25.924 | 22.4666 | 35.3506 | 267.6424 | 386.4245 | 383.666 | 423.9437 | 630.9522 | 656.3058 | 763.937 | 907.999 | 958.5375 | 404.8605 | 861.6047 | 982.4156 | 858.275 | 849.3639 | 857.0938 | 549.4266 | 949.7229 | 909.9243 | 628.1699 | 898.1856 | 879.3832 |  | 458.1419 |  | 511.6009 | 682.5303 | 410.2308 | 665.8583 |  | 351.4604 | 573.372 | 445.7001 | 648.608 | 797.0823 | 915.1162 | 958.2159 | 34.115 | 169.2395 | 50.1549 | 372.3866 | 29.5443 | 48.973 | 55.7672 | 83.3189 | 36.6931 |  |  | 2.2384 | -2.6305 | -68.7529 | 0.937 | 9.0486 | -197.7882 | 29.1762 | -2.9081 | 6.9563 | 22.8448 | 97.6118 | 0.010854 | 0.0015984 | 0.00046491 | 996.0089 | 926.6682 | 828.5447 | 631.8065 | 105.7592 | 63.5148 | 32.0465 | 105.0064 | 62.6168 | 41.9413 | 32.2296 | 27.1499 | 27.6665 | 33.3294 | 410.8234 | 304.1305 | 286.2758 | 178.6199 | 156.2458 | 408.1774 | 210.1231 | 88.7787 | 108.5296 | 289.1807 | 121.1571 | 250.7515 | 550.8034 | 238.6877 | 483.8665 | 998.0184 | 1002.5798 | 967.612 | 744.0676 | 948.5422 | 32.8886 | 16.7528 | 804.43 | 995.4052 | 790.4521 | 806.2317 | 1079.8431 | 717.3287 | 674.137 | 880.2802 | 896.7426 | 889.897 | 914.8413 | 891.8732 | 1169.9269 | 878.4891 | 731.6439 | 730.2301 | 1250.1587 |  | 749.2563 | 840.433 | 1056.1884 | 999.223 | 1059.296 | 831.5317 |  | 833.658 |  |  | 996.9752 | 1099.3382 | 1186.6897 | [5 empty] | 488.0004 | 908.2303 | 1010.9568 | 144.5369 | 913.3765 | 1053.0444 | 344.5324 | 628.7835 | 844.01 | 599.9379 |  |  | 1056.1583 | 933.2377 | 1026.2259 | 869.2644 | 760.9528 | 617.4642 | 985.2661 | 1052.3871 | 972.4926 | 751.0577 | 848.6927 | 1008.4252 | 1022.0128 | 885.49 | 845.658 | 836.778 |  | 957.1398 | 690.6865 | 978.2865 | 1018.3358 | 855.8106 |  | 784.9628 | 747.3258 | 1.3509 | 18.9191 | 1.5657 | 1.2043 | -17.9431 | 3.0894 | 4634.7 | 0.84 | 3.5052 | -3.2886 | -16.8125 | 1.9627 | 7.2263 | -33.785 | 12.9759 | 48.0412 | 183.0552 | 180.3921 | 11.9242 | -5.3686 |  | 151.683
42838.5217 | 8766 | 132.9302 | 100.5509 | 77.1639 | 53.9986 | 31.064 | 25.9206 | 40.7303 | 23.975 | 87.1805 | 62.5709 | 39.2912 | 25.9363 | 22.476 | 35.3574 | 267.7065 | 386.518 | 383.7788 | 424.2614 | 631.3002 | 656.6587 | 765.5652 | 909.2952 | 959.7624 | 405.0773 | 864.1787 | 985.4854 | 859.558 | 850.2248 | 857.9191 | 549.7997 | 947.7296 | 907.5705 | 628.4248 | 898.2661 | 879.7804 |  | 458.7455 |  | 512.317 | 681.0336 | 410.7149 | 666.5679 |  | 352.1105 | 573.9967 | 446.6625 | 654.2136 | 795.5206 | 911.891 | 957.5691 | 34.7232 | 169.7129 | 49.7331 | 373.2678 | 29.5624 | 48.9754 | 55.7761 | 83.4858 | 36.7462 |  |  | 2.358 | -2.5812 | -69.1727 | 0.63801 | 8.6379 | -197.8085 | 29.1729 | -3.1019 | 7.2114 | 23.8053 | 97.6519 | 0.010696 | 0.0016379 | 0.00049284 | 993.3936 | 926.8285 | 830.0122 | 631.5784 | 105.7487 | 63.5182 | 32.0466 | 105.0083 | 62.6307 | 41.945 | 32.2336 | 27.1441 | 27.6632 | 33.3309 | 411.8943 | 311.3081 | 295.6713 | 183.1991 | 154.6806 | 409.8551 | 211.0637 | 88.7652 | 108.5438 | 289.2599 | 121.167 | 250.8187 | 551.3789 | 238.7601 | 484.3511 | 999.9034 | 1003.6982 | 969.6829 | 744.9956 | 950.0437 | 30.6466 | 14.7343 | 804.3389 | 996.9572 | 791.1089 | 806.1256 | 1110.8624 | 718.0214 | 674.5053 | 880.8557 | 898.4309 | 892.2192 | 913.8367 | 889.62 | 1174.0774 | 878.4576 | 731.6154 | 730.1926 | 1248.8789 |  | 783.0946 | 840.2846 | 1056.4252 | 998.7799 | 1060.1718 | 831.3877 |  | 833.5151 |  |  | 993.8583 | 1096.5351 | 1187.0589 | [5 empty] | 489.2393 | 908.1761 | 1011.2113 | 144.6525 | 913.3252 | 1052.9022 | 345.6894 | 629.7516 | 844.7711 | 601.0343 |  |  | 1055.889 | 935.5907 | 1026.3052 | 868.5664 | 761.6535 | 618.3809 | 986.6375 | 1053.2656 | 972.8521 | 751.3832 | 849.8842 | 1008.6346 | 1020.9313 | 889.4474 | 842.8728 | 837.5794 |  | 956.8114 | 691.4158 | 978.5728 | 1017.1676 | 857.9468 |  | 785.7881 | 747.9113 | 1.779 | 18.9181 | 1.5672 | 1.2059 | -17.9184 | 3.0894 | 4645.65 | 0.45 | 3.599 | -3.2588 | -16.87 | 1.6202 | 7.0508 | -33.7409 | 12.9576 | 57.6349 | 183.192 | 180.8991 | 12.1124 | -6.2839 |  | 152.1997
42838.5217 | 8767 | 132.9346 | 100.5597 | 77.1712 | 54.0088 | 31.0677 | 25.918 | 40.7353 | 23.9699 | 87.1877 | 62.5811 | 39.2961 | 25.9314 | 22.4745 | 35.362 | 267.7578 | 386.6053 | 383.8956 | 424.5742 | 631.6489 | 657.0034 | 766.9082 | 911.9385 | 963.0203 | 405.2969 | 865.4729 | 988.2609 | 861.422 | 851.1317 | 859.3203 | 550.1071 | 948.6142 | 906.3973 | 628.6614 | 896.9939 | 882.565 |  | 459.3011 |  | 512.9626 | 679.6779 | 411.097 | 667.2212 |  | 352.7312 | 574.054 | 447.2083 | 650.1741 | 791.5358 | 909.3245 | 957.3354 | 34.9374 | 170.2016 | 48.9469 | 374.0491 | 29.5764 | 48.9706 | 55.7703 | 83.6108 | 36.8033 |  |  | 2.0182 | -1.9602 | -69.0085 | 0.77207 | 8.542 | -197.823 | 28.6091 | -2.9488 | 7.5517 | 24.3105 | 98.8127 | 0.010777 | 0.0015409 | 0.00046327 | 996.4302 | 926.9728 | 830.4658 | 631.3238 | 105.7433 | 63.5327 | 32.0536 | 105.018 | 62.6408 | 41.9531 | 32.2383 | 27.1507 | 27.6649 | 33.3315 | 419.5992 | 311.1025 | 289.8204 | 186.7586 | 154.9139 | 411.5957 | 211.7922 | 88.781 | 108.5486 | 289.3626 | 121.1814 | 250.8992 | 552.0156 | 238.8469 | 484.9121 | 1001.4707 | 1004.9649 | 971.7623 | 746.023 | 951.6863 | 31.3754 | 21.0242 | 804.2561 | 994.5789 | 791.3383 | 806.0307 | 1106.3258 | 718.1415 | 675.2421 | 882.6515 | 899.4491 | 893.1309 | 916.49 | 889.2384 | 1164.5221 | 878.4958 | 731.5474 | 729.951 | 1248.1508 |  | 802.7784 | 840.1716 | 1056.9953 | 998.2167 | 1060.8021 | 831.2654 |  | 833.3628 |  |  | 992.09 | 1095.1758 | 1186.9867 | [5 empty] | 490.2181 | 908.1114 | 1010.6995 | 144.7656 | 913.2044 | 1060.3032 | 346.7077 | 630.6662 | 845.5444 | 602.1058 |  |  | 1056.1108 | 937.1529 | 1025.8706 | 868.6571 | 762.4156 | 619.2906 | 987.4463 | 1054.0471 | 973.6897 | 751.6255 | 851.2497 | 1009.2489 | 1020.1548 | 892.7896 | 841.5881 | 838.2399 |  | 954.8827 | 692.346 | 979.6362 | 1016.6217 | 860.0332 |  | 786.4687 | 748.4922 | 2.0819 | 18.9175 | 1.5677 | 1.2065 | -17.8673 | 3.0894 | 4681.3 | 0.71 | 3.3317 | -2.84 | -16.8505 | 1.7823 | 7.0039 | -33.7055 | 12.8178 | 63.6116 | 183.5151 | 181.2714 | 11.576 | -5.534 |  | 152.7882
42838.5218 | 8768 | 132.9644 | 100.5574 | 77.18 | 54.0102 | 31.0644 | 25.9132 | 40.7331 | 23.963 | 87.1969 | 62.5806 | 39.3022 | 25.9342 | 22.4688 | 35.3577 | 267.8148 | 386.6906 | 384.0142 | 424.8883 | 632.0117 | 657.3597 | 767.8797 | 913.6427 | 964.8439 | 405.5187 | 864.2883 | 990.6192 | 862.291 | 851.5662 | 859.9411 | 550.4744 | 952.8576 | 905.8178 | 628.8676 | 894.6124 | 884.4727 |  | 459.8684 |  | 513.6216 | 679.4722 | 411.3348 | 667.876 |  | 352.9817 | 575.1015 | 448.6381 | 652.5853 | 796.9621 | 910.0265 | 958.0419 | 35.2179 | 170.8604 | 48.3659 | 374.9409 | 29.5722 | 48.9624 | 55.761 | 83.7155 | 36.8455 |  |  | 2.1569 | -1.8229 | -69.0978 | 0.85618 | 8.6267 | -197.8282 | 28.6867 | -3.2465 | 7.4428 | 23.9926 | 99.767 | 0.010793 | 0.0016412 | 0.00048627 | 996.3171 | 927.1772 | 831.318 | 631.7511 | 105.7402 | 63.5496 | 32.0602 | 105.026 | 62.6552 | 41.9591 | 32.2491 | 27.1539 | 27.6713 | 33.3453 | 416.7532 | 318.6846 | 308.7316 | 186.0468 | 151.9537 | 413.1411 | 213.1879 | 88.7717 | 108.5555 | 289.4394 | 121.1858 | 250.9542 | 552.5722 | 238.9128 | 485.4081 | 1002.9056 | 1005.7615 | 972.7803 | 746.8726 | 952.7436 | 30.7917 | 15.4361 | 804.1852 | 998.1521 | 791.8354 | 805.9633 | 1089.861 | 717.7259 | 675.828 | 883.7959 | 901.3482 | 891.8038 | 916.6828 | 888.3859 | 1160.8792 | 878.5478 | 731.4909 | 729.9543 | 1242.8068 |  | 873.5646 | 840.0443 | 1057.3628 | 997.6567 | 1061.524 | 831.1182 |  | 833.2299 |  |  | 997.5172 | 1106.2829 | 1187.1205 | [5 empty] | 491.5808 | 908.0949 | 1010.486 | 144.8973 | 913.3136 | 1063.2467 | 347.5437 | 631.5733 | 846.3145 | 603.1392 |  |  | 1055.2831 | 938.7126 | 1025.4779 | 868.8427 | 763.1811 | 620.2092 | 987.8219 | 1054.2795 | 974.1237 | 751.9237 | 851.468 | 1010.3552 | 1019.201 | 892.3518 | 840.325 | 838.8017 |  | 952.0507 | 692.7395 | 980.7475 | 1016.184 | 861.8485 |  | 787.1221 | 749.1365 | 2.1033 | 18.9188 | 1.5673 | 1.2056 | -17.8499 | 3.0894 | 4716.13 | 0.86 | 3.4452 | -2.7404 | -16.8718 | 1.8781 | 7.0407 | -33.716 | 12.839 | 87.7835 | 183.7251 | 181.6959 | 12.1768 | -7.4439 |  | 153.1586
42838.5218 | 8769 | 132.9841 | 100.5687 | 77.204 | 54.0276 | 31.0716 | 25.9143 | 40.7495 | 23.9686 | 87.218 | 62.598 | 39.3075 | 25.9302 | 22.4731 | 35.3711 | 267.8641 | 386.7817 | 384.1301 | 425.1929 | 632.3775 | 657.717 | 767.8307 | 913.9469 | 965.7193 | 405.7326 | 864.3202 | 989.6979 | 862.9699 | 851.8656 | 860.1951 | 550.8813 | 952.231 | 905.6559 | 629.0636 | 893.4461 | 885.3392 |  | 460.4253 |  | 514.2774 | 680.038 | 411.5874 | 668.5371 |  | 353.2667 | 576.0417 | 448.9255 | 655.6891 | 798.7558 | 909.6404 | 959.163 | 34.8933 | 171.3626 | 48.3101 | 375.7389 | 29.5778 | 48.9385 | 55.7613 | 83.7715 | 36.8921 |  |  | 2.1069 | -2.2612 | -69.2227 | 0.63407 | 8.0846 | -197.75 | 27.8797 | -2.9068 | 7.2452 | 23.1406 | 99.2009 | 0.010847 | 0.0014637 | 0.00046327 | 1007.0843 | 927.4177 | 831.2851 | 634.379 | 105.7403 | 63.5586 | 32.0804 | 105.0456 | 62.6771 | 41.9676 | 32.2523 | 27.1616 | 27.664 | 33.3534 | 413.072 | 316.9015 | 305.0718 | 188.9074 | 153.0038 | 414.6926 | 214.0924 | 88.7762 | 108.5612 | 289.5246 | 121.1942 | 251.0177 | 553.1095 | 238.9889 | 485.8935 | 1003.5428 | 1006.3832 | 973.5254 | 747.7478 | 953.3853 | 33.2991 | 16.4552 | 804.1154 | 997.3699 | 793.0641 | 805.8651 | 1075.8624 | 718.6137 | 676.5112 | 883.3178 | 901.8351 | 892.3102 | 915.0655 | 888.4692 | 1156.353 | 878.5543 | 731.4308 | 729.8881 | 1235.5725 |  | 916.3432 | 839.8901 | 1057.6492 | 997.1615 | 1061.8281 | 830.9805 |  | 833.0928 |  |  | 1008.6808 | 1130.2046 | 1189.5927 | [5 empty] | 493.1291 | 908.0715 | 1010.8947 | 145.024 | 913.342 | 1059.9221 | 348.295 | 632.4608 | 847.119 | 604.1593 |  |  | 1053.6675 | 938.6994 | 1025.2267 | 868.6209 | 763.9411 | 621.1382 | 988.1548 | 1054.3856 | 974.5575 | 752.2648 | 849.9518 | 1011.891 | 1019.8985 | 892.0947 | 839.2866 | 839.4981 |  | 951.969 | 693.6284 | 982.7528 | 1017.2737 | 863.4229 |  | 787.9634 | 749.7738 | 2.2177 | 18.9177 | 1.5659 | 1.2038 | -17.9095 | 3.0895 | 4765.7 | 0.79 | 3.4054 | -3.0538 | -16.8964 | 1.6171 | 6.8148 | -33.7038 | 12.6551 | 104.6417 | 183.8904 | 181.8822 | 12.8723 | -6.9131 |  | 153.4532
42838.5218 | 8770 | 133.0091 | 100.5643 | 77.2178 | 54.0368 | 31.0726 | 25.9158 | 40.7615 | 23.972 | 87.2283 | 62.6103 | 39.3205 | 25.9365 | 22.4748 | 35.3755 | 267.9241 | 386.8796 | 384.25 | 425.5193 | 632.7445 | 658.0788 | 768.5971 | 913.4892 | 964.9951 | 405.9566 | 865.0286 | 984.0138 | 860.5997 | 851.7834 | 859.6369 | 551.2993 | 950.1462 | 907.3232 | 629.283 | 892.733 | 885.729 |  | 460.9949 |  | 514.941 | 681.9068 | 412.3389 | 669.2137 |  | 353.4169 | 576.5942 | 449.3499 | 657.676 | 800.3039 | 911.7179 | 962.1392 | 34.258 | 171.8802 | 48.4304 | 376.534 | 29.5642 | 48.9153 | 55.7653 | 83.8799 | 36.9462 |  |  | 2.0603 | -2.1455 | -68.9099 | 0.97052 | 8.3212 | -197.825 | 28.2319 | -2.8384 | 7.1684 | 23.8965 | 97.6701 | 0.010879 | 0.0016954 | 0.00048791 | 1013.5685 | 927.5636 | 831.1371 | 636.8293 | 105.7297 | 63.5659 | 32.0785 | 105.06 | 62.6838 | 41.9795 | 32.2623 | 27.1601 | 27.6651 | 33.3534 | 419.878 | 318.4121 | 313.9913 | 191.731 | 151.8475 | 416.3006 | 215.0239 | 88.7829 | 108.5654 | 289.6139 | 121.2116 | 251.0867 | 553.6522 | 239.0708 | 486.3781 | 1003.3968 | 1006.9044 | 973.9065 | 748.5608 | 953.8148 | 39.6861 | 16.8373 | 804.0215 | 994.2919 | 793.2475 | 805.7677 | 1079.6295 | 719.6283 | 677.0368 | 885.0647 | 899.0004 | 895.0815 | 914.3191 | 890.445 | 1150.5044 | 878.7335 | 731.3524 | 729.8286 | 1234.3421 |  | 961.7928 | 839.7546 | 1057.8599 | 996.871 | 1061.9688 | 830.8651 |  | 833.0057 |  |  | 1019.0001 | 1142.727 | 1193.6794 | [5 empty] | 494.7472 | 908.0128 | 1010.1186 | 145.1415 | 913.1365 | 1052.2845 | 349.0402 | 633.329 | 847.8847 | 605.1604 |  |  | 1052.8226 | 938.3955 | 1025.2093 | 869.2726 | 764.7267 | 622.0647 | 988.3906 | 1054.3084 | 975.2569 | 752.6317 | 849.8873 | 1014.058 | 1021.7775 | 891.462 | 838.269 | 840.2423 |  | 951.4621 | 695.2509 | 986.0972 | 1018.958 | 866.9774 |  | 788.8271 | 750.3309 | 2.2984 | 18.9165 | 1.5651 | 1.2048 | -17.8567 | 3.0894 | 4809.34 | 0.67 | 3.3667 | -2.9756 | -16.8637 | 2.0013 | 6.9198 | -33.7398 | 12.746 | 124.3066 | 184.0127 | 181.9701 | 12.4139 | -7.7762 |  | 153.7035
42838.5218 | 8771 | 133.0233 | 100.5661 | 77.2195 | 54.0455 | 31.0811 | 25.9225 | 40.7741 | 23.9759 | 87.2468 | 62.6256 | 39.3252 | 25.943 | 22.48 | 35.3868 | 267.9796 | 386.9682 | 384.3613 | 425.8298 | 633.1032 | 658.4423 | 769.0074 | 912.8678 | 962.5937 | 406.1746 | 865.3047 | 983.9926 | 859.0478 | 852.4925 | 859.4983 | 551.6738 | 950.9081 | 910.1635 | 629.4975 | 891.9924 | 886.0948 |  | 461.5509 |  | 515.5926 | 683.1491 | 413.2875 | 669.8788 |  | 354.2037 | 577.0817 | 449.8324 | 659.2338 | 801.5468 | 913.4714 | 964.4838 | 33.7431 | 172.4311 | 49.2297 | 377.3056 | 29.5519 | 48.9149 | 55.762 | 83.9649 | 36.992 |  |  | 2.0544 | -2.5858 | -69.1774 | 0.81675 | 8.5348 | -197.7573 | 28.3239 | -3.213 | 7.2709 | 23.936 | 96.9359 | 0.010844 | 0.0015344 | 0.0004567 | 1012.7519 | 927.7254 | 831.1674 | 638.2199 | 105.7205 | 63.5797 | 32.0717 | 105.0664 | 62.6953 | 41.9815 | 32.2615 | 27.1638 | 27.6628 | 33.3515 | 439.9597 | 314.5338 | 308.42 | 195.6497 | 153.2933 | 418.6307 | 215.7498 | 88.7829 | 108.5745 | 289.6948 | 121.2194 | 251.1577 | 554.1974 | 239.1357 | 486.8663 | 1003.0144 | 1007.4199 | 974.2528 | 748.9245 | 954.123 | 36.3858 | 12.9371 | 803.9472 | 993.5861 | 793.4402 | 805.6766 | 1097.608 | 720.326 | 677.6923 | 885.4776 | 896.4107 | 893.9963 | 916.5551 | 893.0593 | 1148.2304 | 878.7837 | 731.2836 | 729.7388 | 1235.4574 |  | 958.0982 | 839.6352 | 1058.1252 | 996.4019 | 1062.5381 | 830.7324 |  | 832.9058 |  |  | 1026.7058 | 1142.8596 | 1188.3396 | [5 empty] | 496.3216 | 907.9468 | 1009.9465 | 145.2596 | 913.0094 | 1049.1564 | 349.8097 | 634.2045 | 848.6702 | 606.1603 |  |  | 1052.7364 | 938.9002 | 1025.5635 | 870.0883 | 765.4603 | 622.9853 | 988.3509 | 1053.7012 | 975.7772 | 752.9967 | 850.6364 | 1016.7865 | 1022.183 | 890.8979 | 837.4106 | 840.9444 |  | 948.612 | 696.949 | 989.1214 | 1019.57 | 871.1721 |  | 789.6746 | 750.8533 | 2.0048 | 18.92 | 1.5665 | 1.2075 | -17.9129 | 3.0894 | 4867.14 | 0.8 | 3.3617 | -3.2676 | -16.9012 | 1.8365 | 7.0132 | -33.759 | 12.7761 | 122.6019 | 184.1652 | 182.3064 | 10.6156 | -7.0573 |  | 153.9546
42838.5218 | 8772 | 133.0483 | 100.5729 | 77.2287 | 54.0513 | 31.099 | 25.9263 | 40.7756 | 23.983 | 87.2581 | 62.6346 | 39.331 | 25.9416 | 22.4803 | 35.3864 | 268.0348 | 387.0509 | 384.4804 | 426.1422 | 633.471 | 658.8102 | 768.1631 | 912.4276 | 961.5423 | 406.4013 | 865.0267 | 988.2555 | 859.7565 | 853.5704 | 860.149 | 551.9953 | 949.47 | 912.5714 | 629.71 | 892.4681 | 885.6958 |  | 462.1208 |  | 516.253 | 684.5466 | 413.5955 | 670.5305 |  | 355.0982 | 577.6211 | 450.4525 | 657.0544 | 797.5406 | 915.3948 | 963.4299 | 33.4256 | 172.942 | 49.4307 | 377.929 | 29.5466 | 48.9296 | 55.7566 | 84.0096 | 37.0233 |  |  | 2.2239 | -2.643 | -69.1235 | 0.7425 | 8.2174 | -197.779 | 28.1649 | -2.8838 | 7.0991 | 23.6091 | 96.249 | 0.01068 | 0.0016083 | 0.00048298 | 1011.4455 | 927.9295 | 831.7309 | 638.3855 | 105.7154 | 63.5899 | 32.0767 | 105.0732 | 62.7056 | 41.9885 | 32.2646 | 27.1649 | 27.661 | 33.361 | 459.2646 | 316.5497 | 298.6043 | 193.6039 | 155.2379 | 420.9494 | 216.3523 | 88.7912 | 108.5819 | 289.7903 | 121.2295 | 251.2305 | 554.825 | 239.2158 | 487.4073 | 1003.3942 | 1008.1802 | 975.0807 | 749.3908 | 954.7359 | 34.1005 | 18.2592 | 803.852 | 992.1424 | 793.9735 | 805.5789 | 1071.9877 | 720.4812 | 678.1139 | 886.978 | 900.1902 | 895.5557 | 915.4646 | 895.1085 | 1147.1811 | 878.8125 | 731.2136 | 729.6691 | 1237.1382 |  | 981.2441 | 839.4822 | 1058.496 | 995.8254 | 1063.5205 | 830.5846 |  | 832.7636 |  |  | 1031.4183 | 1138.3179 | 1177.0464 | [5 empty] | 497.8386 | 907.9151 | 1009.4614 | 145.3879 | 912.9762 | 1060.5996 | 350.5882 | 635.0944 | 849.2686 | 607.1453 |  |  | 1052.0273 | 938.4218 | 1025.5136 | 870.5994 | 766.1508 | 623.9146 | 988.1301 | 1052.7089 | 976.61 | 753.3104 | 851.6662 | 1017.2547 | 1022.0956 | 893.8135 | 836.3254 | 841.6041 |  | 948.2761 | 698.2178 | 988.8709 | 1019.2779 | 872.9289 |  | 790.6117 | 751.2978 | 2.5449 | 18.9156 | 1.5672 | 1.2074 | -17.8977 | 3.0895 | 4831.77 | 1.04 | 3.4986 | -3.3046 | -16.9 | 1.7515 | 6.8872 | -33.7882 | 12.7506 | 133.2763 | 184.3784 | 182.8813 | 8.9032 | -5.8837 |  | 154.3211
42838.5218 | 8773 | 133.0417 | 100.5726 | 77.2285 | 54.0622 | 31.0852 | 25.9234 | 40.7873 | 23.9763 | 87.268 | 62.6445 | 39.3375 | 25.9433 | 22.4752 | 35.3927 | 268.0909 | 387.142 | 384.593 | 426.4589 | 633.8348 | 659.1674 | 768.3034 | 911.5705 | 959.8369 | 406.6287 | 865.8007 | 989.5035 | 860.3317 | 854.6022 | 860.3062 | 552.3422 | 952.8969 | 912.2639 | 629.973 | 891.6425 | 886.6418 |  | 462.7343 |  | 516.9676 | 684.5667 | 414.3158 | 671.2271 |  | 354.7233 | 577.3097 | 451.387 | 654.5931 | 785.4583 | 914.7255 | 961.3671 | 33.3185 | 173.5168 | 49.6378 | 378.5962 | 29.5495 | 48.9472 | 55.7555 | 84.0427 | 37.137 |  |  | 2.1207 | -2.0299 | -69.1511 | 0.79835 | 8.6879 | -197.7671 | 28.2378 | -3.0054 | 7.5626 | 24.9193 | 95.81 | 0.01081 | 0.0015672 | 0.00046984 | 1004.4105 | 928.1919 | 832.7075 | 637.988 | 105.7059 | 63.5941 | 32.0843 | 105.0833 | 62.7099 | 41.9911 | 32.2646 | 27.1623 | 27.657 | 33.3621 | 468.8634 | 323.4014 | 306.8304 | 195.426 | 153.1574 | 423.289 | 217.3208 | 88.7783 | 108.5853 | 289.8722 | 121.2333 | 251.2922 | 555.392 | 239.291 | 487.8884 | 1004.3441 | 1009.0235 | 976.1329 | 749.8874 | 955.4553 | 38.7461 | 18.5976 | 803.7621 | 993.7788 | 794.1573 | 805.4736 | 1090.9848 | 722.0978 | 678.6797 | 885.4667 | 901.6883 | 898.5047 | 918.1024 | 894.4046 | 1150.9497 | 878.8365 | 731.1375 | 729.5887 | 1238.5074 |  | 1014.239 | 839.349 | 1058.7363 | 995.4669 | 1063.7787 | 830.4564 |  | 832.6521 |  |  | 1032.557 | 1131.4249 | 1163.7699 | [5 empty] | 499.2605 | 907.8305 | 1010.0851 | 145.5177 | 912.8412 | 1058.7658 | 351.387 | 635.9931 | 849.7251 | 608.1183 |  |  | 1051.8358 | 938.375 | 1025.9276 | 871.0624 | 766.8932 | 624.8549 | 987.8244 | 1051.5679 | 977.407 | 753.6233 | 852.099 | 1016.5463 | 1021.8915 | 896.5724 | 835.6422 | 842.1791 |  | 948.3325 | 699.0647 | 988.1212 | 1018.5606 | 873.6948 |  | 791.4328 | 751.7903 | 2.2164 | 18.9174 | 1.5671 | 1.2075 | -17.8462 | 3.0895 | 4832.36 | 0.38 | 3.4168 | -2.8955 | -16.9003 | 1.8159 | 7.0796 | -33.7777 | 12.7635 | 149.5182 | 184.5174 | 183.0383 | 8.2749 | -6.6643 |  | 154.7274
42838.5218 | 8774 | 133.0597 | 100.582 | 77.2382 | 54.0753 | 31.0924 | 25.9252 | 40.8 | 23.9854 | 87.2867 | 62.6671 | 39.3553 | 25.9526 | 22.4788 | 35.408 | 268.1616 | 387.2458 | 384.7285 | 426.7843 | 634.2032 | 659.5539 | 769.0477 | 911.9891 | 960.4483 | 406.8538 | 869.251 | 994.7226 | 862.4607 | 856.2242 | 861.6859 | 552.683 | 951.389 | 911.3167 | 630.1944 | 891.9918 | 887.2948 |  | 463.3118 |  | 517.6258 | 684.4505 | 414.6353 | 671.85 |  | 355.2182 | 577.5216 | 453.1191 | 655.9075 | 786.1763 | 914.0231 | 963.8676 | 33.3596 | 174.0763 | 49.5946 | 379.2275 | 29.5662 | 48.9551 | 55.7476 | 84.0864 | 37.3746 |  |  | 2.2022 | -1.5647 | -69.0919 | 0.56836 | 8.222 | -197.7632 | 28.5559 | -3.234 | 7.6915 | 24.471 | 98.0407 | 0.010691 | 0.0016773 | 0.0004567 | 1012.2467 | 928.3976 | 832.9909 | 637.9092 | 105.6959 | 63.615 | 32.1004 | 105.0981 | 62.7299 | 42.0034 | 32.2776 | 27.1649 | 27.6693 | 33.3726 | 464.3009 | 332.1381 | 316.5682 | 193.9705 | 154.6606 | 425.5106 | 218.4103 | 88.7883 | 108.593 | 289.9628 | 121.241 | 251.36 | 555.9411 | 239.3674 | 488.3759 | 1004.922 | 1009.7919 | 976.8863 | 750.4532 | 956.061 | 30.4459 | 13.1752 | 803.6602 | 992.1818 | 793.8377 | 805.3784 | 1097.6563 | 722.9562 | 679.2157 | 885.2676 | 903.6551 | 898.4457 | 915.3291 | 892.9516 | 1159.964 | 878.9408 | 731.0747 | 729.5227 | 1242.3721 |  | 1036.047 | 839.216 | 1058.7913 | 995.0274 | 1064.1257 | 830.3181 |  | 832.535 |  |  | 1029.1125 | 1125.3648 | 1149.1813 | [5 empty] | 500.6086 | 907.7025 | 1010.2111 | 145.643 | 912.7327 | 1059.9181 | 352.494 | 636.8617 | 850.2884 | 609.1119 |  |  | 1052.2598 | 939.4397 | 1027.7372 | 870.1109 | 767.5099 | 625.7909 | 987.6683 | 1050.6285 | 977.3995 | 754.0145 | 854.4365 | 1016.3717 | 1023.3152 | 897.3295 | 835.6149 | 842.708 |  | 945.8805 | 699.7403 | 988.3621 | 1019.9282 | 872.1644 |  | 792.1643 | 752.2508 | 2.1791 | 18.916 | 1.5672 | 1.2071 | -17.853 | 3.0895 | 4859.19 | 1 | 3.4839 | -2.5425 | -16.8951 | 1.5324 | 6.8851 | -33.7673 | 12.8313 | 160.8412 | 184.5521 | 183.2482 | 9.1997 | -7.596 |  | 155.0995
42838.5218 | 8775 | 133.0871 | 100.59 | 77.2482 | 54.0777 | 31.1034 | 25.919 | 40.8031 | 23.9851 | 87.3005 | 62.6761 | 39.3612 | 25.9542 | 22.4806 | 35.4134 | 268.2167 | 387.342 | 384.8567 | 427.1142 | 634.5956 | 659.9281 | 769.2106 | 914.6693 | 966.3662 | 407.0963 | 870.0788 | 1006.6991 | 863.9186 | 858.3306 | 863.0836 | 553.0261 | 945.3458 | 910.1235 | 630.4328 | 896.558 | 890.0327 |  | 463.8791 |  | 518.2756 | 684.5456 | 414.8188 | 672.4749 |  | 356.2635 | 577.4943 | 454.6683 | 656.252 | 786.4732 | 911.6349 | 965.4876 | 33.4431 | 174.6591 | 48.901 | 380.0637 | 29.5767 | 48.9679 | 55.7389 | 84.1633 | 37.4647 |  |  | 2.2489 | -1.8308 | -69.159 | 0.67679 | 8.2003 | -197.779 | 27.9809 | -2.8936 | 7.4665 | 24.0715 | 98.9922 | 0.010791 | 0.0015146 | 0.00050434 | 1014.2345 | 928.6514 | 833.828 | 638.8985 | 105.6899 | 63.6252 | 32.095 | 105.1101 | 62.7494 | 42.01 | 32.2812 | 27.1674 | 27.6729 | 33.3772 | 451.4103 | 333.2905 | 308.873 | 187.4964 | 151.193 | 426.9857 | 219.1292 | 88.7911 | 108.5997 | 290.0507 | 121.2604 | 251.4262 | 556.4624 | 239.4387 | 488.8643 | 1005.1558 | 1010.5046 | 977.5455 | 751.0535 | 956.6521 | 36.2426 | 17.6746 | 803.5685 | 993.6694 | 793.9492 | 805.2738 | 1107.0328 | 724.698 | 679.7099 | 889.0143 | 911.0862 | 899.9691 | 912.1135 | 892.2183 | 1160.2797 | 878.9972 | 731.0227 | 729.4679 | 1240.114 |  | 1018.3016 | 839.0635 | 1059.0155 | 994.8019 | 1064.2426 | 830.1533 |  | 832.3821 |  |  | 1028.1817 | 1129.1695 | 1140.9294 | [5 empty] | 502.0076 | 907.6488 | 1009.8145 | 145.7522 | 912.7974 | 1078.677 | 353.6844 | 637.7774 | 850.6014 | 610.0765 |  |  | 1052.25 | 939.9713 | 1029.4707 | 871.5163 | 768.2024 | 626.7426 | 988.0583 | 1050.1115 | 977.6233 | 754.3658 | 856.0844 | 1016.5179 | 1023.8638 | 896.9628 | 835.0385 | 843.4206 |  | 946.2816 | 699.225 | 987.4116 | 1020.3998 | 878.0782 |  | 792.9433 | 752.7461 | 2.8098 | 18.9195 | 1.5668 | 1.2062 | -17.7985 | 3.0894 | 4866.61 | 0.91 | 3.5228 | -2.7502 | -16.9031 | 1.6721 | 6.8691 | -33.7347 | 12.6887 | 151.5617 | 184.6828 | 183.3212 | 10.9104 | -6.6416 |  | 155.4445
42838.5219 | 8776 | 133.1057 | 100.5829 | 77.2514 | 54.0856 | 31.1083 | 25.9213 | 40.8152 | 23.9812 | 87.3041 | 62.6837 | 39.3623 | 25.9552 | 22.4737 | 35.4122 | 268.2753 | 387.4328 | 384.9852 | 427.4346 | 634.9808 | 660.2883 | 769.8021 | 916.2858 | 969.9765 | 407.3254 | 870.3676 | 1018.3221 | 866.2294 | 859.232 | 864.5162 | 553.4291 | 945.6878 | 909.3298 | 630.6597 | 902.7928 | 892.7733 |  | 464.456 |  | 518.935 | 685.1691 | 415.1938 | 673.1269 |  | 356.4252 | 577.4257 | 457.311 | 655.8172 | 785.0579 | 910.2905 | 965.8748 | 33.6698 | 175.2131 | 48.5211 | 380.9371 | 29.5714 | 48.9564 | 55.7258 | 84.2073 | 37.5239 |  |  | 1.919 | -2.7061 | -68.9638 | 0.14123 | 8.3074 | -197.7829 | 28.3246 | -3.2091 | 7.8863 | 25.5628 | 100.0449 | 0.010711 | 0.0015754 | 0.00048791 | 1008.5581 | 929.0015 | 835.8385 | 641.5668 | 105.678 | 63.6242 | 32.0969 | 105.1155 | 62.7507 | 42.0054 | 32.2709 | 27.1607 | 27.659 | 33.3706 | 444.7163 | 330.2691 | 313.5676 | 183.8675 | 151.0407 | 428.5934 | 220.2204 | 88.7806 | 108.5948 | 290.1356 | 121.2625 | 251.4921 | 557.0395 | 239.5095 | 489.3767 | 1005.2416 | 1011.253 | 978.5633 | 751.4227 | 957.2856 | 29.5138 | 15.2326 | 803.4921 | 997.0033 | 795.3276 | 805.1908 | 1110.0863 | 727.8215 | 680.2474 | 889.8069 | 919.8837 | 899.8746 | 915.3942 | 891.8447 | 1159.3834 | 879.0348 | 731.005 | 729.4286 | 1237.0829 |  | 956.8417 | 838.9366 | 1059.2103 | 994.7482 | 1064.1199 | 829.9717 |  | 832.2742 |  |  | 1031.6605 | 1141.8752 | 1136.3638 | [5 empty] | 503.5086 | 907.7094 | 1011.314 | 145.8878 | 913.0245 | 1081.5454 | 355.1944 | 638.6827 | 851.0363 | 611.069 |  |  | 1054.5173 | 940.4705 | 1029.9224 | 870.5412 | 768.823 | 627.69 | 988.4849 | 1051.3306 | 978.7804 | 754.7179 | 856.1742 | 1015.8967 | 1024.0715 | 897.1362 | 834.2443 | 843.9852 |  | 946.0003 | 699.2763 | 986.7206 | 1020.1184 | 880.8258 |  | 793.9157 | 753.5012 | 2.9376 | 18.9166 | 1.5662 | 1.2056 | -17.7707 | 3.0894 | 4908.4 | 1.03 | 3.2562 | -3.3434 | -16.8785 | 0.76382 | 6.9099 | -33.7159 | 12.7592 | 121.9907 | 184.7962 | 183.2527 | 11.9584 | -7.0124 |  | 155.807
42838.5219 | 8777 | 133.1132 | 100.586 | 77.2563 | 54.0919 | 31.1065 | 25.9168 | 40.8213 | 23.9742 | 87.317 | 62.6906 | 39.3677 | 25.9547 | 22.4757 | 35.4175 | 268.3261 | 387.5268 | 385.1003 | 427.7428 | 635.3572 | 660.6396 | 770.5873 | 918.6927 | 973.9388 | 407.5625 | 872.1502 | 1026.8863 | 864.2859 | 860.148 | 864.7486 | 553.8037 | 949.3795 | 909.7597 | 630.8691 | 905.3694 | 895.5048 |  | 465.0236 |  | 519.5905 | 685.7433 | 415.5515 | 673.7926 |  | 356.6659 | 577.4235 | 457.3127 | 659.5807 | 786.792 | 911.1467 | 966.4174 | 33.3901 | 175.6921 | 48.8306 | 381.8604 | 29.5718 | 48.9679 | 55.7215 | 84.2688 | 37.5626 |  |  | 2.1615 | -2.7179 | -69.3705 | 0.68861 | 8.2095 | -197.7454 | 28.253 | -3.0487 | 7.2556 | 24.0686 | 99.3589 | 0.010703 | 0.0015294 | 0.00044848 | 1003.6531 | 929.349 | 837.7765 | 644.472 | 105.6674 | 63.6318 | 32.1054 | 105.1252 | 62.7552 | 42.0148 | 32.2743 | 27.1621 | 27.6506 | 33.371 | 427.9569 | 317.3678 | 303.9506 | 183.5791 | 150.5021 | 429.3431 | 220.8566 | 88.7913 | 108.6096 | 290.235 | 121.2796 | 251.5638 | 557.6577 | 239.5963 | 489.9107 | 1005.5093 | 1011.9548 | 979.631 | 752.155 | 958.018 | 29.3732 | 12.9546 | 803.396 | 1000.2369 | 797.0671 | 805.0975 | 1104.659 | 729.28 | 680.7936 | 891.0177 | 926.4998 | 899.0556 | 915.0713 | 892.4615 | 1166.1957 | 878.9235 | 730.9374 | 729.3591 | 1237.0973 |  | 919.0872 | 838.8006 | 1059.6088 | 994.7278 | 1064.1895 | 829.8339 |  | 832.1557 |  |  | 1033.6654 | 1123.769 | 1135.0096 | [5 empty] | 504.9241 | 907.5515 | 1012.0932 | 146.0206 | 912.8946 | 1063.2555 | 356.6434 | 639.5805 | 851.898 | 612.0438 |  |  | 1057.0162 | 941.8184 | 1029.9242 | 871.0294 | 769.4565 | 628.6115 | 988.8977 | 1052.9136 | 979.4784 | 754.9564 | 855.3801 | 1016.1654 | 1024.8989 | 898.7476 | 833.7926 | 844.584 |  | 944.4958 | 699.4553 | 986.5067 | 1020.657 | 883.9487 |  | 794.9553 | 754.0643 | 2.7145 | 18.9185 | 1.5653 | 1.2057 | -17.8568 | 3.0894 | 4936.93 | 0.94 | 3.4562 | -3.3507 | -16.9282 | 1.6866 | 6.8716 | -33.7249 | 12.7476 | 105.7266 | 185.0249 | 183.293 | 13.9627 | -5.8558 |  | 156.1438
42838.5219 | 8778 | 133.1316 | 100.6044 | 77.2743 | 54.1074 | 31.1195 | 25.927 | 40.8377 | 23.9809 | 87.3405 | 62.7118 | 39.3798 | 25.955 | 22.4788 | 35.4237 | 268.3825 | 387.6276 | 385.2205 | 428.0603 | 635.7327 | 660.9883 | 770.7058 | 920.0903 | 974.5658 | 407.8067 | 872.8829 | 1031.9179 | 865.6147 | 861.2128 | 865.2708 | 554.1995 | 949.1089 | 910.7419 | 631.0868 | 905.6523 | 896.9847 |  | 465.5967 |  | 520.2435 | 685.5737 | 415.8509 | 674.4615 |  | 356.4825 | 577.0824 | 457.6793 | 660.8987 | 791.8227 | 913.1503 | 962.5631 | 33.6104 | 176.2155 | 49.0786 | 382.6863 | 29.5737 | 48.9646 | 55.7114 | 84.3191 | 37.6082 |  |  | 2.0603 | -1.8853 | -69.2667 | 0.36269 | 8.9389 | -197.8006 | 28.5204 | -3.0875 | 6.8325 | 23.012 | 97.9348 | 0.01078 | 0.0015574 | 0.00045013 | 1003.5731 | 929.6332 | 837.9872 | 646.4893 | 105.666 | 63.6445 | 32.1045 | 105.1279 | 62.772 | 42.0278 | 32.2762 | 27.1562 | 27.6553 | 33.3754 | 424.8192 | 303.5949 | 291.1811 | 182.4764 | 151.3137 | 430.1496 | 221.2914 | 88.7914 | 108.6103 | 290.3126 | 121.2863 | 251.6324 | 558.2289 | 239.671 | 490.3897 | 1005.8803 | 1012.5264 | 980.4126 | 753.5522 | 958.5489 | 27.1845 | 12.0648 | 803.3201 | 1001.4637 | 798.6484 | 805.0079 | 1104.5594 | 730.2845 | 681.237 | 890.3011 | 930.1968 | 898.4162 | 915.2253 | 893.1464 | 1164.8394 | 879.009 | 730.9028 | 729.3159 | 1234.3726 |  | 873.7235 | 838.6703 | 1060.0184 | 995.2459 | 1064.3654 | 829.7017 |  | 832.036 |  |  | 1030.1607 | 1123.012 | 1130.2285 | [5 empty] | 506.2645 | 907.5531 | 1013.1757 | 146.1464 | 912.7933 | 1081.025 | 358.3199 | 640.4241 | 852.6815 | 612.9945 |  |  | 1057.5928 | 940.8383 | 1029.206 | 869.728 | 770.2542 | 629.5193 | 989.3336 | 1053.3403 | 979.8089 | 755.1948 | 855.5899 | 1017.7618 | 1023.9928 | 898.4387 | 833.3011 | 845.3133 |  | 943.205 | 699.2413 | 987.1555 | 1020.7133 | 883.0471 |  | 795.6782 | 754.4722 | 2.1938 | 18.9179 | 1.5653 | 1.2057 | -17.669 | 3.0894 | 4963.98 | 1.19 | 3.3751 | -2.7902 | -16.9121 | 1.2238 | 7.1764 | -33.7581 | 12.8186 | 88.0766 | 185.2599 | 183.3788 | 14.4644 | -4.3768 |  | 156.4202
42838.5219 | 8779 | 133.1409 | 100.5938 | 77.2783 | 54.1163 | 31.1226 | 25.9335 | 40.8478 | 23.985 | 87.3444 | 62.7289 | 39.3859 | 25.9623 | 22.4738 | 35.4335 | 268.4342 | 387.7176 | 385.3362 | 428.3741 | 636.0944 | 661.3311 | 770.168 | 919.8326 | 973.5676 | 408.0382 | 871.6166 | 1032.3477 | 868.0788 | 862.3538 | 866.8047 | 554.5789 | 952.2106 | 910.1772 | 631.3123 | 908.8581 | 896.3294 |  | 466.1709 |  | 520.905 | 685.1694 | 416.1316 | 675.1298 |  | 356.9392 | 577.2108 | 457.2127 | 663.3497 | 792.5283 | 911.3937 | 959.5522 | 34.0898 | 176.6002 | 48.8361 | 383.1928 | 29.5892 | 48.941 | 55.7106 | 84.3583 | 37.6335 |  |  | 2.1549 | -1.1428 | -68.8455 | 1.0481 | 8.3021 | -197.7928 | 28.7241 | -2.8174 | 7.1516 | 23.2512 | 97.7359 | 0.010939 | 0.0016231 | 0.00046491 | 1003.8865 | 929.9043 | 838.8652 | 647.1751 | 105.6549 | 63.6593 | 32.1166 | 105.1431 | 62.7887 | 42.0378 | 32.2836 | 27.1626 | 27.6576 | 33.3899 | 418.6806 | 299.911 | 282.7482 | 181.1934 | 152.4882 | 430.784 | 221.6283 | 88.7883 | 108.6243 | 290.4037 | 121.2889 | 251.6949 | 558.8043 | 239.7425 | 490.8707 | 1006.4174 | 1013.1326 | 980.977 | 754.6247 | 959.008 | 29.3072 | 17.6671 | 803.2461 | 1001.6361 | 799.7566 | 804.9285 | 1117.7887 | 731.7049 | 681.502 | 885.9123 | 930.291 | 895.9381 | 916.9628 | 891.8128 | 1163.3827 | 878.8753 | 730.8876 | 729.2704 | 1226.6278 |  | 819.3678 | 838.5391 | 1060.3755 | 995.4219 | 1065.3552 | 829.5577 |  | 831.9016 |  |  | 1031.3738 | 1132.6957 | 1131.2238 | [5 empty] | 507.5246 | 907.4126 | 1013.7635 | 146.2741 | 912.5861 | 1065.1028 | 359.5876 | 641.3021 | 853.3198 | 613.9545 |  |  | 1057.8366 | 939.7224 | 1028.2893 | 870.3287 | 771.0393 | 630.4365 | 989.6442 | 1053.2175 | 979.7512 | 755.4635 | 856.59 | 1018.5664 | 1022.3165 | 897.0287 | 833.1677 | 846.0466 |  | 941.6228 | 699.1834 | 988.7119 | 1019.9117 | 873.8519 |  | 796.3608 | 754.9445 | 2.3322 | 18.9172 | 1.5664 | 1.2056 | -17.8981 | 3.0894 | 4992.12 | 0.86 | 3.454 | -2.1725 | -16.8619 | 2.0805 | 6.9109 | -33.7324 | 12.8548 | 69.466 | 185.4654 | 183.9392 | 15.2671 | -3.3931 |  | 156.7166
42838.5219 | 8780 | 133.156 | 100.5883 | 77.273 | 54.1118 | 31.1246 | 25.9335 | 40.8421 | 23.9822 | 87.3582 | 62.7338 | 39.394 | 25.9661 | 22.4727 | 35.4427 | 268.4969 | 387.8145 | 385.4673 | 428.6994 | 636.4621 | 661.6694 | 769.9129 | 919.3032 | 973.6018 | 408.2771 | 871.0517 | 1031.6884 | 870.1642 | 862.8443 | 868.3247 | 554.9554 | 948.6675 | 908.9406 | 631.5536 | 910.3645 | 896.1235 |  | 466.7656 |  | 521.5992 | 685.2437 | 416.8 | 675.8386 |  | 357.2744 | 576.8846 | 456.339 | 662.1619 | 787.2985 | 908.7365 | 958.1868 | 34.7008 | 177.0634 | 48.2603 | 383.6935 | 29.6024 | 48.9087 | 55.6961 | 84.3784 | 37.6393 |  |  | 2.1523 | -1.6862 | -69.159 | 0.92123 | 7.6726 | -197.7855 | 28.2786 | -3.0277 | 7.5998 | 24.5608 | 97.5066 | 0.010686 | 0.0016182 | 0.00048134 | 1011.5318 | 930.1202 | 839.1712 | 647.32 | 105.644 | 63.6669 | 32.1217 | 105.1514 | 62.8004 | 42.0329 | 32.2931 | 27.1699 | 27.6545 | 33.3906 | 415.1445 | 304.725 | 282.1364 | 186.6595 | 155.2915 | 431.5957 | 222.1555 | 88.7877 | 108.6256 | 290.4957 | 121.2985 | 251.7685 | 559.3707 | 239.8182 | 491.3554 | 1006.5973 | 1013.698 | 981.1977 | 755.3639 | 959.4022 | 34.9354 | 18.2687 | 803.1642 | 999.1914 | 799.796 | 804.8352 | 1097.4694 | 731.7241 | 682.0257 | 884.5991 | 930.0996 | 893.4917 | 912.9003 | 890.6258 | 1170.8496 | 878.6832 | 730.8362 | 729.2242 | 1225.7411 |  | 798.5493 | 838.4052 | 1060.661 | 995.3936 | 1066.3704 | 829.421 |  | 831.7712 |  |  | 1033.6469 | 1124.3459 | 1130.487 | [5 empty] | 508.7397 | 907.1348 | 1012.8897 | 146.3967 | 912.4655 | 1058.4559 | 360.5599 | 642.1925 | 853.9903 | 614.916 |  |  | 1056.9763 | 939.992 | 1028.2719 | 870.0194 | 771.8712 | 631.3532 | 989.6628 | 1052.8834 | 979.6466 | 755.8133 | 855.9027 | 1018.1324 | 1020.2764 | 896.2705 | 833.3931 | 846.7122 |  | 941.6099 | 699.4843 | 991.1766 | 1019.2139 | 872.2558 |  | 797.2421 | 755.3217 | 2.5204 | 18.9191 | 1.5669 | 1.207 | -18.0476 | 3.0894 | 5001.66 | 0.7 | 3.4542 | -2.6384 | -16.897 | 1.9502 | 6.6363 | -33.694 | 12.7404 | 62.929 | 185.6307 | 184.521 | 15.8145 | -3.252 |  | 156.9945
42838.5219 | 8781 | 133.1741 | 100.5706 | 77.2804 | 54.1298 | 31.1258 | 25.9403 | 40.8528 | 23.9863 | 87.3732 | 62.752 | 39.4051 | 25.9648 | 22.479 | 35.4478 | 268.5537 | 387.905 | 385.5899 | 429.0179 | 636.8298 | 662.0032 | 769.5952 | 919.1904 | 973.0734 | 408.5093 | 873.8482 | 1033.6786 | 872.0918 | 862.9214 | 869.5419 | 555.2845 | 948.4303 | 908.4921 | 631.7965 | 905.1583 | 896.289 |  | 467.3711 |  | 522.2969 | 685.2756 | 417.1734 | 676.5746 |  | 357.5979 | 577.3445 | 456.1615 | 668.1892 | 791.954 | 913.5406 | 960.5076 | 35.4062 | 177.566 | 47.6409 | 384.3811 | 29.6081 | 48.893 | 55.681 | 84.4116 | 37.674 |  |  | 2.2403 | -1.357 | -68.9881 | 0.58545 | 8.6675 | -197.7684 | 27.6537 | -3.2432 | 7.5613 | 25.0003 | 97.6895 | 0.010824 | 0.001605 | 0.00045505 | 1013.1122 | 930.2987 | 839.9749 | 647.3103 | 105.6383 | 63.6825 | 32.1286 | 105.1634 | 62.8137 | 42.0408 | 32.2954 | 27.1702 | 27.6608 | 33.3954 | 428.4012 | 315.7996 | 296.0726 | 194.4768 | 157.0692 | 433.4267 | 223.0991 | 88.7959 | 108.635 | 290.6033 | 121.3172 | 251.8471 | 560.0337 | 239.9093 | 491.9017 | 1007.612 | 1014.3076 | 981.5214 | 756.1702 | 960.075 | 33.5066 | 16.9225 | 803.0964 | 1000.3883 | 800.0232 | 804.753 | 1112.8705 | 732.4444 | 682.6249 | 886.3287 | 930.2155 | 895.0251 | 912.8789 | 891.7211 | 1176.1411 | 878.6426 | 730.8095 | 729.1509 | 1224.3401 |  | 774.1093 | 838.2847 | 1061.0908 | 995.6884 | 1067.954 | 829.2897 |  | 831.6478 |  |  | 1033.7708 | 1120.8361 | 1126.6342 | [5 empty] | 509.9493 | 907.2189 | 1013.0222 | 146.5257 | 912.6428 | 1062.9945 | 361.8773 | 643.0949 | 854.5364 | 615.8439 |  |  | 1056.7926 | 941.0671 | 1029.9174 | 870.0767 | 772.7379 | 632.271 | 989.7961 | 1052.293 | 979.3269 | 756.2001 | 855.7205 | 1017.8635 | 1018.6908 | 896.9671 | 833.2244 | 847.3341 |  | 940.6297 | 699.933 | 993.6557 | 1019.3532 | 873.5083 |  | 797.9923 | 755.7938 | 2.482 | 18.9173 | 1.5678 | 1.2082 | -17.8357 | 3.0894 | 5019.8 | 1.14 | 3.526 | -2.3675 | -16.8807 | 1.5551 | 7.0678 | -33.7609 | 12.6244 | 55.696 | 185.8774 | 185.4215 | 14.6909 | -4.6696 |  | 157.2876
42838.5219 | 8782 | 133.1797 | 100.5699 | 77.2809 | 54.1252 | 31.1358 | 25.9409 | 40.8621 | 23.9936 | 87.3936 | 62.7667 | 39.4137 | 25.9675 | 22.4898 | 35.4599 | 268.6261 | 388.0106 | 385.7148 | 429.3395 | 637.2135 | 662.3556 | 770.1906 | 918.0842 | 970.4979 | 408.751 | 876.3279 | 1040.9355 | 873.3722 | 863.6237 | 870.8131 | 555.5691 | 947.1771 | 912.0653 | 632.0335 | 902.6791 | 894.8936 |  | 467.9498 |  | 522.958 | 685.7676 | 417.3727 | 677.2745 |  | 358.4081 | 578.6771 | 456.6901 | 673.3625 | 796.709 | 918.7405 | 963.6538 | 35.4908 | 178.0783 | 47.496 | 385.1978 | 29.5995 | 48.866 | 55.6672 | 84.4441 | 37.7096 |  |  | 2.2009 | -1.909 | -68.7463 | 0.55719 | 7.58 | -197.8388 | 27.8048 | -3.4417 | 7.3114 | 23.9664 | 98.8362 | 0.010808 | 0.0016494 | 0.00045013 | 1006.0059 | 930.5775 | 841.2009 | 648.3775 | 105.6327 | 63.6967 | 32.1322 | 105.1745 | 62.822 | 42.0494 | 32.2963 | 27.1747 | 27.6605 | 33.4005 | 436.4343 | 319.6298 | 298.9149 | 197.4131 | 157.9599 | 434.9423 | 223.8847 | 88.7913 | 108.643 | 290.689 | 121.3244 | 251.9117 | 560.6319 | 239.9824 | 492.4052 | 1009.3683 | 1015.0364 | 982.4485 | 757.0598 | 961.0164 | 24.471 | 14.4172 | 803.0218 | 1003.8477 | 801.0165 | 804.6763 | 1106.5488 | 733.1759 | 683.0578 | 888.0485 | 934.448 | 895.6039 | 911.2123 | 894.0779 | 1176.1662 | 878.6378 | 730.7934 | 729.1187 | 1221.7415 |  | 771.4002 | 838.1361 | 1061.6143 | 996.0987 | 1069.1532 | 829.1291 |  | 831.5039 |  |  | 1033.4775 | 1125.9351 | 1126.8272 | [5 empty] | 511.1158 | 907.2911 | 1013.7633 | 146.6673 | 912.6625 | 1053.9606 | 363.2958 | 644.0161 | 854.9912 | 616.7798 |  |  | 1058.1364 | 941.713 | 1031.1622 | 870.2289 | 773.4758 | 633.1726 | 989.9983 | 1051.8383 | 979.2376 | 756.6287 | 856.6203 | 1017.36 | 1018.9627 | 897.5313 | 833.002 | 847.9996 |  | 940.0984 | 701.096 | 994.5315 | 1020.1566 | 873.7936 |  | 798.4679 | 756.3159 | 2.6868 | 18.9184 | 1.5683 | 1.2089 | -17.77 | 3.0894 | 5000.89 | 1.16 | 3.4968 | -2.8102 | -16.8643 | 1.5183 | 6.624 | -33.8408 | 12.6866 | 54.99 | 186.1782 | 186.1004 | 14.0884 | -4.8763 |  | 157.6347
42838.5219 | 8783 | 133.1788 | 100.568 | 77.2807 | 54.1345 | 31.1289 | 25.9326 | 40.8648 | 23.9883 | 87.3978 | 62.7771 | 39.417 | 25.9698 | 22.4813 | 35.464 | 268.6893 | 388.1101 | 385.841 | 429.6656 | 637.5832 | 662.7108 | 770.848 | 916.2833 | 966.3499 | 408.9788 | 876.775 | 1044.9254 | 873.8766 | 864.3955 | 872.0376 | 555.9795 | 943.1061 | 912.1973 | 632.2428 | 901.2492 | 893.4708 |  | 468.5187 |  | 523.5997 | 686.4088 | 417.4114 | 677.9696 |  | 358.9837 | 579.8744 | 457.6721 | 671.2281 | 793.9984 | 918.7 | 965.0002 | 35.4957 | 178.6095 | 47.4834 | 386.3504 | 29.5966 | 48.8491 | 55.6599 | 84.4944 | 37.759 |  |  | 2.2469 | -2.0036 | -69.0124 | 0.72278 | 8.0018 | -197.8276 | 28.1459 | -3.077 | 7.3741 | 24.0092 | 98.107 | 0.010762 | 0.0014933 | 0.00050105 | 999.7568 | 930.9199 | 841.3391 | 650.6818 | 105.637 | 63.7155 | 32.1476 | 105.1939 | 62.8428 | 42.069 | 32.3099 | 27.1745 | 27.6619 | 33.4086 | 418.7025 | 305.8839 | 289.5273 | 196.441 | 156.6936 | 435.5921 | 224.3373 | 88.785 | 108.6361 | 290.779 | 121.3273 | 251.9775 | 561.1893 | 240.0565 | 492.8841 | 1010.2928 | 1015.6692 | 983.3263 | 757.667 | 961.8265 | 33.0823 | 15.6611 | 802.9577 | 1003.9184 | 802.4946 | 804.6055 | 1119.2248 | 733.9968 | 683.5559 | 888.1372 | 939.2115 | 893.8097 | 907.5269 | 893.6592 | 1172.1907 | 878.7853 | 730.8021 | 729.0984 | 1218.4561 |  | 765.6045 | 838.012 | 1062.0047 | 996.7911 | 1069.5188 | 828.9869 |  | 831.3911 |  |  | 1035.1563 | 1131.5071 | 1128.6935 | [5 empty] | 512.2454 | 907.4155 | 1013.6764 | 146.7996 | 912.7842 | 1047.3108 | 364.6794 | 644.9051 | 855.5897 | 617.7422 |  |  | 1058.6044 | 941.1473 | 1031.3066 | 870.8744 | 774.1883 | 634.0694 | 990.0187 | 1051.4537 | 979.0195 | 757.0562 | 856.9554 | 1016.2356 | 1020.6468 | 898.1048 | 833.1731 | 848.6497 |  | 939.1066 | 702.4613 | 994.4173 | 1020.5444 | 876.5742 |  | 799.0242 | 756.794 | 3.1109 | 18.9176 | 1.5674 | 1.2091 | -17.8481 | 3.0894 | 4949.42 | 0.66 | 3.5351 | -2.8811 | -16.9087 | 1.7304 | 6.8057 | -33.8393 | 12.7639 | 53.4346 | 186.4032 | 186.2919 | 16.1832 | -3.7703 |  | 157.9368
42838.5219 | 8784 | 133.1927 | 100.5527 | 77.2892 | 54.1419 | 31.1379 | 25.9335 | 40.8751 | 23.9878 | 87.4047 | 62.7925 | 39.4218 | 25.9649 | 22.4814 | 35.464 | 268.7483 | 388.2027 | 385.9671 | 429.9941 | 637.946 | 663.0626 | 769.3425 | 913.8043 | 962.3717 | 409.2115 | 877.0078 | 1042.2523 | 873.7388 | 865.0006 | 872.2522 | 556.4666 | 940.6675 | 911.0674 | 632.4684 | 900.6925 | 890.1945 |  | 469.0906 |  | 524.2474 | 686.3227 | 417.7915 | 678.6427 |  | 359.373 | 579.8798 | 459.0763 | 672.3793 | 798.113 | 916.2907 | 964.3647 | 35.7113 | 179.0516 | 47.9334 | 387.2054 | 29.5865 | 48.8553 | 55.6451 | 84.5361 | 37.4237 |  |  | 2.2009 | -1.7638 | -69.0065 | 0.7379 | 8.561 | -197.779 | 28.6781 | -3.2511 | 7.4984 | 24.2387 | 97.5534 | 0.01066 | 0.0016461 | 0.00046984 | 999.8114 | 931.2018 | 842.5784 | 652.7658 | 105.6247 | 63.7165 | 32.153 | 105.1898 | 62.8461 | 42.0625 | 32.3068 | 27.177 | 27.651 | 33.413 | 419.377 | 309.7382 | 291.2141 | 193.2393 | 157.5707 | 436.5195 | 225.0068 | 88.7806 | 108.6397 | 290.86 | 121.3298 | 252.0442 | 561.7279 | 240.1332 | 493.3517 | 1010.0767 | 1016.0567 | 983.843 | 758.1343 | 962.2409 | 30.7264 | 16.7709 | 802.8964 | 1006.8375 | 803.874 | 804.5466 | 1113.5899 | 734.1618 | 684.056 | 889.0652 | 938.0812 | 890.7647 | 908.8908 | 892.3064 | 1168.5288 | 878.9071 | 730.8238 | 729.096 | 1216.2074 |  | 740.7687 | 837.8876 | 1062.3188 | 997.3376 | 1070.1703 | 828.8601 |  | 831.2961 |  |  | 1036.6829 | 1129.4877 | 1131.413 | [5 empty] | 513.3271 | 907.5213 | 1013.0622 | 146.9268 | 912.8554 | 1045.8195 | 366.0099 | 645.7542 | 856.301 | 618.6942 |  |  | 1058.0807 | 940.5347 | 1030.5674 | 870.9292 | 774.9795 | 634.9656 | 989.8143 | 1051.0696 | 978.6511 | 757.457 | 857.8902 | 1015.0307 | 1021.683 | 898.1972 | 833.475 | 849.0485 |  | 939.6534 | 702.9215 | 994.3358 | 1020.3051 | 877.1837 |  | 799.6024 | 757.2926 | 3.0784 | 18.9186 | 1.5672 | 1.2091 | -17.7919 | 3.0894 | 4888.88 | 0.53 | 3.499 | -2.7031 | -16.9081 | 1.7484 | 7.0324 | -33.8009 | 12.871 | 46.7166 | 186.585 | 186.6528 | 16.2863 | -3.8646 |  | 158.1243
42838.522 | 8785 | 133.2085 | 100.562 | 77.2981 | 54.1492 | 31.1372 | 25.9308 | 40.8826 | 23.9875 | 87.4121 | 62.8022 | 39.4309 | 25.9664 | 22.4832 | 35.4674 | 268.8108 | 388.2927 | 386.0793 | 430.3158 | 638.3148 | 663.4222 | 769.516 | 913.0005 | 961.7904 | 409.4497 | 877.4924 | 1040.5928 | 874.5942 | 865.8115 | 872.5475 | 556.9853 | 942.1148 | 909.663 | 632.7092 | 900.1484 | 889.4554 |  | 469.6705 |  | 524.9031 | 686.9899 | 418.0459 | 679.3007 |  | 359.9014 | 580.3649 | 459.8185 | 673.3034 | 799.9234 | 912.7744 | 961.4828 | 35.7485 | 179.5691 | 48.7218 | 388.1316 | 29.5916 | 48.8668 | 55.6283 | 84.5708 | 37.5778 |  |  | 2.4118 | -2.0516 | -69.1478 | 0.76813 | 9.0414 | -197.8118 | 28.2076 | -3.3319 | 7.5492 | 24.7078 | 97.5604 | 0.010696 | 0.0015475 | 0.00045998 | 998.7741 | 931.5376 | 843.6499 | 653.2579 | 105.6121 | 63.7225 | 32.1457 | 105.2059 | 62.8554 | 42.0684 | 32.3124 | 27.1842 | 27.6529 | 33.4153 | 421.2353 | 305.8879 | 293.1583 | 196.7993 | 158.6376 | 437.5306 | 225.6565 | 88.7843 | 108.6462 | 290.9489 | 121.3429 | 252.1158 | 562.2577 | 240.2144 | 493.833 | 1009.9424 | 1016.2545 | 984.1606 | 758.3153 | 962.4304 | 32.277 | 14.8446 | 802.822 | 1004.0373 | 804.4105 | 804.4518 | 1098.2048 | 734.0052 | 684.4827 | 888.6038 | 935.9065 | 888.6797 | 909.128 | 891.3174 | 1166.9242 | 878.8261 | 730.7949 | 729.0862 | 1213.8262 |  | 731.8929 | 837.7508 | 1062.6646 | 997.6909 | 1072.1408 | 828.7236 |  | 831.167 |  |  | 1035.4569 | 1127.7884 | 1133.3676 | [5 empty] | 514.393 | 907.5254 | 1013.323 | 147.0645 | 912.8685 | 1044.219 | 367.2761 | 646.6161 | 856.8586 | 619.6251 |  |  | 1057.9043 | 940.1812 | 1030.6371 | 870.7863 | 775.689 | 635.8536 | 989.5641 | 1050.9387 | 979.1108 | 757.8006 | 860.2049 | 1014.6476 | 1021.4655 | 897.8359 | 833.7193 | 849.4819 |  | 939.6202 | 702.5984 | 993.3503 | 1020.4483 | 876.0511 |  | 799.913 | 757.766 | 3.1842 | 18.9183 | 1.5669 | 1.2086 | -17.8018 | 3.0894 | 4848.44 | 0.65 | 3.6633 | -2.9162 | -16.9302 | 1.7844 | 7.2163 | -33.7537 | 12.7461 | 44.4654 | 186.7853 | 187.7834 | 16.2743 | -3.9902 |  | 158.2207
42838.522 | 8786 | 133.245 | 100.5673 | 77.3139 | 54.1658 | 31.1478 | 25.9337 | 40.8973 | 23.9959 | 87.4318 | 62.8117 | 39.4386 | 25.9653 | 22.4838 | 35.4805 | 268.8703 | 388.3941 | 386.2098 | 430.6397 | 638.6786 | 663.7821 | 769.9155 | 912.2873 | 961.5803 | 409.6887 | 876.6367 | 1040.7153 | 875.4495 | 866.3 | 872.9309 | 557.4036 | 942.079 | 910.7562 | 632.9317 | 900.8218 | 888.9403 |  | 470.248 |  | 525.5563 | 688.3133 | 418.317 | 679.9704 |  | 360.2232 | 581.0055 | 460.061 | 675.7782 | 800.7597 | 911.9909 | 958.6216 | 35.0402 | 180.1076 | 49.3491 | 388.8482 | 29.6193 | 48.8916 | 55.6129 | 84.5954 | 37.7793 |  |  | 2.1562 | -2.4537 | -69.0768 | 1.119 | 8.3692 | -197.7987 | 28.6663 | -3.167 | 7.5171 | 25.0632 | 99.9375 | 0.010793 | 0.001559 | 0.00045341 | 1004.03 | 931.8697 | 843.6418 | 653.1923 | 105.6075 | 63.7428 | 32.1546 | 105.2144 | 62.8718 | 42.0856 | 32.3139 | 27.1811 | 27.6632 | 33.4152 | 414.0105 | 301.9655 | 291.3652 | 195.7667 | 160.6707 | 438.3285 | 226.1925 | 88.7927 | 108.6642 | 291.0575 | 121.3593 | 252.1968 | 562.8875 | 240.3122 | 494.3922 | 1010.2545 | 1016.5886 | 984.4211 | 758.6353 | 962.8048 | 23.5073 | 12.8606 | 802.7376 | 1002.9753 | 804.6304 | 804.3636 | 1096.977 | 734.0675 | 685.0815 | 886.3861 | 936.1278 | 887.0173 | 908.5244 | 892.7246 | 1165.7134 | 878.9065 | 730.7885 | 729.0666 | 1213.4471 |  | 731.6134 | 837.6272 | 1063.1718 | 998.5537 | 1073.9556 | 828.5709 |  | 831.0543 |  |  | 1034.1113 | 1126.9756 | 1133.566 | [5 empty] | 515.4888 | 907.5486 | 1014.5299 | 147.2011 | 912.8935 | 1043.4153 | 368.6872 | 647.4853 | 857.4504 | 620.5675 |  |  | 1058.3067 | 941.636 | 1031.2907 | 871.1195 | 776.4285 | 636.7504 | 989.1645 | 1050.8909 | 979.3506 | 758.0141 | 862.3894 | 1015.1571 | 1022.1967 | 898.06 | 833.8506 | 849.9268 |  | 939.1182 | 702.9091 | 991.7618 | 1021.2765 | 877.0698 |  | 800.4139 | 758.1116 | 2.367 | 18.9173 | 1.5664 | 1.2071 | -17.9114 | 3.0894 | 4821.99 | 0.63 | 3.4644 | -3.1904 | -16.9278 | 2.1545 | 6.9405 | -33.7414 | 12.8451 | 44.4038 | 187.0771 | 188.814 | 17.2308 | -3.7163 |  | 158.382
42838.522 | 8787 | 133.2761 | 100.5824 | 77.3339 | 54.1779 | 31.1536 | 25.9424 | 40.9065 | 23.9938 | 87.4533 | 62.8255 | 39.4556 | 25.9742 | 22.4841 | 35.4925 | 268.9375 | 388.4877 | 386.3355 | 430.9659 | 639.0417 | 664.1408 | 771.6441 | 912.0133 | 962.2762 | 409.9419 | 875.5671 | 1037.4317 | 874.7789 | 867.0638 | 873.5174 | 557.8516 | 944.2882 | 913.5343 | 633.1566 | 905.3224 | 889.7571 |  | 470.8312 |  | 526.2128 | 687.939 | 418.9697 | 680.6552 |  | 360.6198 | 581.7404 | 460.5791 | 673.3522 | 801.6189 | 911.8979 | 960.2334 | 34.2484 | 180.6287 | 49.1805 | 389.3752 | 29.6357 | 48.8944 | 55.6002 | 84.6306 | 37.8312 |  |  | 2.6123 | -2.2139 | -69.0788 | 1.2813 | 8.2969 | -197.7704 | 28.7412 | -2.914 | 7.5947 | 25.4598 | 99.6934 | 0.010837 | 0.0016182 | 0.00045013 | 1000.1961 | 932.1922 | 844.3578 | 653.383 | 105.6075 | 63.755 | 32.1592 | 105.226 | 62.8913 | 42.0912 | 32.323 | 27.1843 | 27.6642 | 33.4222 | 399.7506 | 288.6683 | 281.3091 | 194.8196 | 157.8783 | 438.4309 | 226.4489 | 88.7948 | 108.6779 | 291.1502 | 121.3707 | 252.2754 | 563.4528 | 240.3854 | 494.8744 | 1009.4301 | 1016.7991 | 984.5686 | 758.6461 | 962.8666 | 29.6129 | 14.2454 | 802.6651 | 1003.0581 | 805.4142 | 804.2789 | 1095.3085 | 734.25 | 685.5011 | 884.9026 | 934.8955 | 885.7316 | 910.9279 | 895.2023 | 1160.8595 | 878.9474 | 730.781 | 729.0456 | 1212.5058 |  | 734.0268 | 837.5083 | 1063.4657 | 999.0256 | 1075.3889 | 828.4151 |  | 830.946 |  |  | 1035.9722 | 1127.7539 | 1114.7275 | [5 empty] | 516.5851 | 907.6101 | 1014.1331 | 147.3384 | 912.8876 | 1039.863 | 370.309 | 648.3964 | 858.0724 | 621.5046 |  |  | 1058.8794 | 943.287 | 1032.6817 | 870.9152 | 777.3386 | 637.6526 | 988.9391 | 1050.7275 | 979.3736 | 758.2547 | 865.1381 | 1015.7967 | 1022.8784 | 901.0928 | 833.8326 | 850.4105 |  | 938.453 | 703.2241 | 991.8359 | 1021.8403 | 871.5073 |  | 800.6942 | 758.4354 | 3.1764 | 18.9179 | 1.5671 | 1.2057 | -17.7884 | 3.0894 | 4803.01 | 0.88 | 3.8141 | -3.0318 | -16.9354 | 2.3065 | 6.9102 | -33.7377 | 12.8614 | 45.0542 | 187.2477 | 189.6366 | 18.835 | -2.5632 |  | 158.4886
42838.522 | 8788 | 133.3008 | 100.5875 | 77.3301 | 54.1825 | 31.1593 | 25.9318 | 40.9083 | 23.9906 | 87.4547 | 62.8363 | 39.4602 | 25.9749 | 22.4745 | 35.4843 | 269.0029 | 388.5949 | 386.455 | 431.2967 | 639.4156 | 664.517 | 773.4143 | 912.4689 | 964.752 | 410.1872 | 873.9868 | 1032.3248 | 874.8347 | 866.9393 | 873.6558 | 558.3076 | 948.5365 | 915.3416 | 633.4167 | 910.1558 | 891.7042 |  | 471.461 |  | 526.937 | 689.2513 | 419.5566 | 681.3896 |  | 360.9457 | 581.5051 | 462.3447 | 668.9131 | 800.1633 | 914.4838 | 963.8491 | 33.8704 | 181.2188 | 49.0932 | 390.1031 | 29.64 | 48.8912 | 55.5787 | 84.665 | 37.8621 |  |  | 2.2765 | -2.3736 | -68.7351 | 0.93109 | 7.9769 | -197.8348 | 28.7202 | -2.7418 | 7.6113 | 25.3859 | 99.4005 | 0.01068 | 0.0015689 | 0.00051419 | 1001.8777 | 932.4631 | 844.6381 | 655.0081 | 105.5926 | 63.7602 | 32.1608 | 105.2277 | 62.8954 | 42.0909 | 32.3223 | 27.1799 | 27.6558 | 33.4222 | 391.0705 | 292.4391 | 275.2253 | 192.1584 | 157.2467 | 439.0998 | 226.8275 | 88.8015 | 108.6845 | 291.2479 | 121.381 | 252.346 | 564.054 | 240.4637 | 495.3593 | 1009.0392 | 1017.0377 | 985.0999 | 758.6232 | 962.9858 | 32.5965 | 14.1878 | 802.5942 | 1003.8825 | 806.5879 | 804.191 | 1103.2216 | 734.8064 | 685.9185 | 882.048 | 931.5793 | 883.9305 | 914.2664 | 896.7438 | 1159.7015 | 878.9874 | 730.7407 | 729.0003 | 1213.0279 |  | 770.8167 | 837.3827 | 1063.8254 | 999.3581 | 1076.4818 | 828.2896 |  | 830.8232 |  |  | 1040.1045 | 1132.7836 | 1129.8454 | [5 empty] | 517.7029 | 907.6576 | 1012.5636 | 147.4728 | 912.8877 | 1036.0054 | 371.9478 | 649.2949 | 858.8386 | 622.435 |  |  | 1059.5918 | 943.9168 | 1033.6094 | 870.7553 | 778.0292 | 638.5525 | 988.9874 | 1051.1158 | 979.5689 | 758.5561 | 867.3021 | 1017.3788 | 1024.4668 | 902.7561 | 834.2391 | 850.9966 |  | 936.9515 | 704.626 | 994.6883 | 1022.9202 | 871.8013 |  | 801.2567 | 758.801 | 2.5364 | 18.9178 | 1.5673 | 1.2056 | -17.6798 | 3.0893 | 4808.87 | 0.95 | 3.5608 | -3.1388 | -16.8909 | 1.9659 | 6.783 | -33.78 | 12.8707 | 55.0651 | 187.4561 | 190.2663 | 19.9285 | -1.8344 |  | 158.6081
42838.522 | 8789 | 133.3209 | 100.5994 | 77.3549 | 54.195 | 31.1604 | 25.9439 | 40.9209 | 23.9964 | 87.4757 | 62.8507 | 39.4645 | 25.9803 | 22.4869 | 35.4978 | 269.0707 | 388.6891 | 386.5788 | 431.6309 | 639.8111 | 664.8912 | 775.8225 | 913.9007 | 966.9917 | 410.4432 | 873.8414 | 1032.5911 | 876.4953 | 867.3871 | 874.2747 | 558.73 | 950.9343 | 917.8905 | 633.6457 | 913.113 | 893.2294 |  | 472.0362 |  | 527.5891 | 690.7923 | 419.7695 | 682.0584 |  | 361.7132 | 581.5338 | 463.6878 | 666.655 | 796.9062 | 916.4308 | 964.8932 | 33.7062 | 181.7485 | 49.4529 | 390.6839 | 29.6279 | 48.8879 | 55.5657 | 84.6711 | 37.9225 |  |  | 2.2285 | -2.2592 | -68.9382 | 1.1545 | 8.1116 | -197.7862 | 28.6755 | -2.9633 | 7.376 | 24.562 | 99.9948 | 0.010778 | 0.0015541 | 0.00050434 | 1007.9899 | 932.6542 | 843.7743 | 656.8184 | 105.5867 | 63.7708 | 32.1691 | 105.2317 | 62.909 | 42.1018 | 32.3216 | 27.1826 | 27.6607 | 33.4273 | 407.2801 | 298.3903 | 273.6561 | 188.3117 | 156.2287 | 440.1455 | 227.1209 | 88.8088 | 108.6947 | 291.341 | 121.3912 | 252.4178 | 564.6623 | 240.5512 | 495.8455 | 1010.0981 | 1017.5294 | 986.1667 | 759.2072 | 963.4943 | 30.2302 | 15.772 | 802.5353 | 1004.4952 | 807.7956 | 804.1227 | 1099.5557 | 736.1512 | 686.2738 | 882.0715 | 930.6994 | 883.009 | 914.4647 | 899.11 | 1168.4995 | 878.9527 | 730.696 | 728.9514 | 1216.8252 |  | 811.4996 | 837.2501 | 1064.179 | 999.4648 | 1077.1384 | 828.1424 |  | 830.7058 |  |  | 1042.5655 | 1125.5343 | 1131.1466 | [5 empty] | 518.8135 | 907.6743 | 1012.9504 | 147.6092 | 913.0444 | 1036.7575 | 373.6203 | 650.1677 | 859.508 | 623.3652 |  |  | 1059.869 | 945.7356 | 1035.2882 | 871.4742 | 778.9541 | 639.4512 | 989.5472 | 1051.7911 | 979.5364 | 758.8256 | 871.1054 | 1019.2722 | 1026.4706 | 902.4995 | 835.1334 | 851.3956 |  | 935.7698 | 705.6872 | 996.3895 | 1024.0789 | 873.1265 |  | 802.0926 | 759.3036 | 2.5915 | 18.9173 | 1.5669 | 1.2058 | -17.9213 | 3.0895 | 4838.89 | 0.92 | 3.524 | -3.0623 | -16.9161 | 2.1891 | 6.8457 | -33.8035 | 12.8712 | 67.2177 | 187.6613 | 190.648 | 18.3295 | -1.6191 |  | 158.8473
42838.522 | 8790 | 133.3342 | 100.5932 | 77.3626 | 54.2065 | 31.1709 | 25.9515 | 40.9314 | 24.0043 | 87.486 | 62.8639 | 39.468 | 25.983 | 22.4969 | 35.5101 | 269.1285 | 388.7866 | 386.7169 | 431.9698 | 640.2025 | 665.2384 | 778.3076 | 915.8558 | 972.1272 | 410.6869 | 873.9078 | 1034.8803 | 878.3173 | 868.0743 | 875.8115 | 559.0967 | 951.3362 | 917.3959 | 633.8762 | 916.6212 | 896.6843 |  | 472.6149 |  | 528.2406 | 691.6194 | 420.0024 | 682.7095 |  | 362.625 | 582.1012 | 464.382 | 665.6647 | 794.0782 | 915.2464 | 963.7764 | 33.3543 | 182.2685 | 48.881 | 391.2608 | 29.628 | 48.8816 | 55.5485 | 84.6932 | 37.9743 |  |  | 2.1543 | -2.2855 | -69.5256 | 0.79769 | 9.2142 | -197.8066 | 28.2792 | -2.8187 | 7.2242 | 23.2159 | 99.5937 | 0.01087 | 0.0016888 | 0.00048298 | 1009.9769 | 932.9106 | 843.3813 | 657.5583 | 105.5902 | 63.7849 | 32.176 | 105.257 | 62.9225 | 42.1144 | 32.3307 | 27.1843 | 27.6604 | 33.4419 | 408.3306 | 300.1518 | 275.5376 | 185.5112 | 154.0199 | 440.8815 | 227.4923 | 88.7985 | 108.6922 | 291.4399 | 121.4039 | 252.497 | 565.2939 | 240.6298 | 496.3483 | 1011.8377 | 1018.1647 | 987.0219 | 760.232 | 964.3801 | 32.0814 | 15.2714 | 802.4505 | 1006.2416 | 809.0975 | 804.0332 | 1099.3227 | 737.0675 | 686.8481 | 881.3645 | 932.1347 | 883.9733 | 912.6977 | 898.6876 | 1175.2292 | 878.9378 | 730.6468 | 728.8909 | 1219.1029 |  | 855.605 | 837.139 | 1064.3654 | 999.7661 | 1077.2855 | 827.9982 |  | 830.5626 |  |  | 1040.355 | 1122.0415 | 1127.383 | [5 empty] | 519.9945 | 907.6753 | 1013.5841 | 147.7526 | 912.8764 | 1082.9089 | 375.5025 | 651.024 | 860.3579 | 624.3256 |  |  | 1060.034 | 946.293 | 1035.3298 | 872.2708 | 779.8152 | 640.3953 | 990.5359 | 1052.8285 | 979.8138 | 759.162 | 869.5277 | 1019.203 | 1027.4959 | 904.0209 | 836.009 | 851.8637 |  | 936.1631 | 706.8376 | 995.7592 | 1023.3966 | 872.7761 |  | 802.6949 | 759.6894 | 2.6416 | 18.9185 | 1.5669 | 1.2051 | -17.8746 | 3.0894 | 4858.11 | 0.83 | 3.4671 | -3.0811 | -16.9936 | 1.8203 | 7.2925 | -33.7884 | 12.7756 | 81.9439 | 187.7707 | 190.7258 | 18.3552 | -1.7764 |  | 159.1504
42838.522 | 8791 | 133.3382 | 100.5872 | 77.3605 | 54.212 | 31.1719 | 25.9473 | 40.9388 | 24.0032 | 87.496 | 62.8777 | 39.474 | 25.9833 | 22.486 | 35.504 | 269.1901 | 388.8964 | 386.8376 | 432.2968 | 640.581 | 665.5817 | 779.2252 | 917.0885 | 972.6195 | 410.9397 | 872.8178 | 1036.1265 | 880.6964 | 868.9679 | 877.615 | 559.5964 | 945.368 | 915.6899 | 634.084 | 916.3237 | 898.3875 |  | 473.1975 |  | 528.8948 | 691.2281 | 420.441 | 683.3685 |  | 362.7414 | 581.0107 | 464.6005 | 663.9009 | 793.5568 | 914.1437 | 964.3877 | 33.1548 | 182.7388 | 47.9148 | 391.6802 | 29.623 | 48.8818 | 55.5388 | 84.723 | 38.0378 |  |  | 2.3133 | -1.8893 | -69.155 | 0.70701 | 8.563 | -197.7776 | 27.5249 | -3.0914 | 7.4511 | 24.4508 | 98.5468 | 0.010808 | 0.0015459 | 0.00047641 | 1003.5279 | 933.1379 | 843.9627 | 657.4891 | 105.5701 | 63.7965 | 32.179 | 105.2686 | 62.9297 | 42.1189 | 32.3298 | 27.1825 | 27.6505 | 33.4373 | 413.091 | 303.2525 | 272.618 | 179.5091 | 150.8182 | 441.8341 | 227.9771 | 88.8098 | 108.7051 | 291.5395 | 121.4123 | 252.5772 | 565.9484 | 240.718 | 496.8821 | 1011.8993 | 1018.5987 | 987.7094 | 760.9193 | 964.8276 | 38.2649 | 16.8261 | 802.3688 | 1006.6064 | 810.7596 | 803.9306 | 1104.359 | 737.2355 | 687.5542 | 879.0377 | 933.4816 | 881.5081 | 907.8321 | 897.465 | 1178.3565 | 878.8845 | 730.6332 | 728.8774 | 1219.3022 |  | 927.7331 | 837.0193 | 1064.5724 | 1000.0458 | 1077.2039 | 827.8718 |  | 830.4381 |  |  | 1038.5186 | 1116.3929 | 1099.6152 | [5 empty] | 521.001 | 907.69 | 1016.2207 | 147.8908 | 912.9845 | 1053.8509 | 377.1669 | 651.9252 | 861.2382 | 625.2719 |  |  | 1061.6536 | 947.2331 | 1036.2217 | 872.2592 | 780.684 | 641.2998 | 991.0124 | 1053.9378 | 980.6098 | 759.5206 | 868.5359 | 1018.7895 | 1027.1311 | 905.6906 | 836.9536 | 852.6043 |  | 935.6786 | 708.2349 | 994.8745 | 1022.3661 | 875.106 |  | 803.2287 | 760.2269 | 3.1727 | 18.9185 | 1.5666 | 1.2048 | -17.8243 | 3.0894 | 4885.03 | 1.31 | 3.5956 | -2.7995 | -16.9375 | 1.7126 | 7.0268 | -33.7703 | 12.5982 | 109.8205 | 187.8922 | 190.6702 | 18.011 | -1.3843 |  | 159.362
42838.522 | 8792 | 133.3638 | 100.5956 | 77.3696 | 54.2186 | 31.1773 | 25.9413 | 40.9559 | 24.0053 | 87.5132 | 62.8908 | 39.4835 | 25.9858 | 22.4817 | 35.5093 | 269.2566 | 388.9975 | 386.9702 | 432.6321 | 640.9635 | 665.94 | 779.4273 | 916.2935 | 971.1718 | 411.1891 | 873.3865 | 1037.0323 | 880.7326 | 869.709 | 878.4215 | 560.169 | 939.3423 | 914.17 | 634.2928 | 918.9028 | 898.7031 |  | 473.7804 |  | 529.5454 | 692.202 | 420.4366 | 684.0358 |  | 362.7243 | 579.0367 | 465.0049 | 668.5597 | 798.3122 | 913.8261 | 965.8439 | 33.5338 | 183.1123 | 47.3479 | 392.1467 | 29.6059 | 48.8757 | 55.5233 | 84.7417 | 38.0897 |  |  | 2.174 | -1.9905 | -69.3002 | 1.372 | 9.6019 | -197.7632 | 28.1196 | -2.9843 | 7.8999 | 25.3832 | 100.7708 | 0.010642 | 0.0016297 | 0.00047148 | 999.4679 | 933.3874 | 845.033 | 657.736 | 105.5726 | 63.8051 | 32.1966 | 105.2796 | 62.9482 | 42.1325 | 32.343 | 27.1924 | 27.6672 | 33.4525 | 419.1868 | 304.6078 | 281.1591 | 182.9676 | 153.2297 | 443.0312 | 228.7354 | 88.8037 | 108.7073 | 291.6248 | 121.4155 | 252.6418 | 566.5191 | 240.7936 | 497.3516 | 1011.6188 | 1018.9742 | 988.8635 | 761.1739 | 965.1697 | 33.4716 | 13.6225 | 802.296 | 1007.3697 | 811.6809 | 803.8568 | 1097.4972 | 737.7001 | 688.1697 | 880.1822 | 933.587 | 878.5135 | 904.9022 | 896.4567 | 1177.3972 | 878.7456 | 730.608 | 728.8404 | 1216.1468 |  | 931.5831 | 836.8678 | 1064.8003 | 1000.4898 | 1077.1875 | 827.7327 |  | 830.2922 |  |  | 1035.3695 | 1119.2536 | 1094.3432 | [5 empty] | 521.9939 | 907.7297 | 1017.3434 | 148.0355 | 913.0958 | 1039.8598 | 378.5629 | 652.8016 | 861.966 | 626.2328 |  |  | 1061.6558 | 946.9441 | 1036.2891 | 871.807 | 781.7269 | 642.1968 | 990.7007 | 1053.7178 | 981.1369 | 759.8086 | 869.3987 | 1018.675 | 1025.9043 | 906.0037 | 837.4003 | 853.5339 |  | 934.9547 | 708.5909 | 993.7568 | 1023.8619 | 875.3631 |  | 803.6559 | 760.6428 | 2.8471 | 18.9179 | 1.5661 | 1.2043 | -17.7175 | 3.0894 | 4932.08 | 0.95 | 3.4869 | -2.8702 | -16.9356 | 2.3829 | 7.4399 | -33.7645 | 12.7319 | 111.5345 | 188.0265 | 190.6483 | 17.5661 | -2.2274 |  | 159.5466
42838.522 | 8793 | 133.39 | 100.6054 | 77.3857 | 54.2245 | 31.1843 | 25.9434 | 40.9619 | 23.9997 | 87.5245 | 62.9026 | 39.4905 | 25.9896 | 22.4922 | 35.5169 | 269.3173 | 389.0949 | 387.0868 | 432.9687 | 641.351 | 666.2895 | 778.8696 | 918.1072 | 975.4274 | 411.4461 | 873.7927 | 1038.9196 | 879.8384 | 870.2883 | 878.8902 | 560.7239 | 935.9765 | 912.6875 | 634.5205 | 923.4559 | 900.5781 |  | 474.3697 |  | 530.2016 | 693.6824 | 419.8539 | 684.7174 |  | 363.218 | 576.8109 | 464.6442 | 671.9711 | 801.6676 | 913.4635 | 965.921 | 34.4838 | 183.6985 | 47.0053 | 392.7232 | 29.6077 | 48.8725 | 55.5052 | 84.7605 | 38.1471 |  |  | 2.0452 | -0.92397 | -68.9835 | 0.98431 | 9.5191 | -197.8315 | 28.3535 | -2.8483 | 7.8152 | 24.7542 | 101.9773 | 0.010762 | 0.0015114 | 0.00046327 | 1001.6581 | 933.6146 | 846.5978 | 659.5041 | 105.5556 | 63.8127 | 32.1874 | 105.2904 | 62.9563 | 42.1355 | 32.3446 | 27.191 | 27.6597 | 33.4539 | 418.7102 | 307.5294 | 278.3869 | 183.6113 | 152.7618 | 443.9594 | 229.1823 | 88.8033 | 108.7111 | 291.7202 | 121.427 | 252.7166 | 567.1119 | 240.8702 | 497.8351 | 1012.4957 | 1019.5248 | 989.8509 | 761.686 | 965.7226 | 36.0036 | 16.875 | 802.223 | 1009.4952 | 812.6205 | 803.787 | 1086.8043 | 738.8103 | 688.7806 | 880.8202 | 934.0315 | 877.712 | 902.2952 | 894.9391 | 1168.0982 | 878.8136 | 730.5832 | 728.8027 | 1209.6087 |  | 921.6737 | 836.7538 | 1065.2117 | 1001.0943 | 1077.3024 | 827.6157 |  | 830.1767 |  |  | 1037.8741 | 1128.9654 | 1102.3624 | [5 empty] | 522.9408 | 907.8856 | 1017.9559 | 148.1682 | 913.1937 | 1045.3566 | 379.8014 | 653.7246 | 862.5687 | 627.1867 |  |  | 1060.6849 | 947.0997 | 1037.0308 | 871.3532 | 782.4979 | 643.0884 | 990.6794 | 1053.5719 | 981.4853 | 760.2206 | 867.0556 | 1017.6302 | 1025.094 | 905.8061 | 838.3671 | 854.3443 |  | 934.3575 | 709.2482 | 992.0837 | 1023.9405 | 880.8679 |  | 803.8256 | 761.0628 | 2.444 | 18.92 | 1.5649 | 1.2037 | -17.7816 | 3.0895 | 4955.69 | 1.28 | 3.3827 | -1.953 | -16.8748 | 2.0157 | 7.4066 | -33.7652 | 12.7828 | 107.5594 | 188.2646 | 190.6989 | 17.7997 | -1.8568 |  | 159.8161
42838.5221 | 8794 | 133.4057 | 100.6011 | 77.3953 | 54.2358 | 31.1814 | 25.9467 | 40.9531 | 23.9997 | 87.5356 | 62.9148 | 39.4965 | 25.9846 | 22.4878 | 35.5189 | 269.3887 | 389.2033 | 387.2198 | 433.3016 | 641.7317 | 666.6391 | 780.8856 | 921.2043 | 980.0506 | 411.7132 | 874.3055 | 1041.0644 | 880.4302 | 871.2183 | 879.4458 | 561.3016 | 936.449 | 911.2194 | 634.7497 | 927.2524 | 903.6916 |  | 474.9499 |  | 530.8543 | 694.7814 | 419.8872 | 685.4012 |  | 363.2764 | 575.8872 | 464.5799 | 673.1759 | 804.0025 | 914.4561 | 965.6746 | 34.5439 | 184.198 | 47.1427 | 393.14 | 29.6132 | 48.8539 | 55.5006 | 84.7723 | 38.2013 |  |  | 2.2686 | -2.1685 | -69.021 | 1.0303 | 9.1275 | -197.7888 | 27.5328 | -3.0402 | 8.2107 | 26.2367 | 101.2883 | 0.010635 | 0.0015804 | 0.00047805 | 1004.0258 | 933.865 | 846.8246 | 661.6961 | 105.5483 | 63.8249 | 32.1984 | 105.3015 | 62.9732 | 42.1454 | 32.3446 | 27.1952 | 27.6637 | 33.4592 | 442.3746 | 316.077 | 287.2594 | 182.4125 | 152.5187 | 445.2374 | 229.8719 | 88.8072 | 108.7144 | 291.8214 | 121.4394 | 252.7926 | 567.706 | 240.9522 | 498.3379 | 1013.6034 | 1019.999 | 989.9615 | 762.4927 | 966.2857 | 41.981 | 19.3147 | 802.1523 | 1012.151 | 814.533 | 803.7091 | 1045.2779 | 739.5705 | 689.6742 | 880.1534 | 935.8016 | 877.3519 | 902.2455 | 894.824 | 1164.4629 | 878.8387 | 730.5585 | 728.7719 | 1207.6285 |  | 925.5584 | 836.6418 | 1065.6005 | 1001.2332 | 1077.3907 | 827.5006 |  | 830.0776 |  |  | 1040.3907 | 1128.122 | 1113.3032 | [5 empty] | 523.9381 | 907.9364 | 1020.242 | 148.3058 | 913.3219 | 1046.1195 | 381.1183 | 654.6138 | 863.4011 | 628.1284 |  |  | 1061.1171 | 947.4278 | 1037.9028 | 871.8717 | 783.1033 | 643.9838 | 990.9521 | 1054.4408 | 981.1697 | 760.5792 | 865.76 | 1016.9449 | 1025.9304 | 905.513 | 839.4068 | 855.0835 |  | 932.4529 | 710.7976 | 991.7504 | 1025.2228 | 880.592 |  | 804.2505 | 761.551 | 2.8404 | 18.9165 | 1.565 | 1.2039 | -17.8396 | 3.0894 | 4990.95 | 0.83 | 3.5636 | -2.9903 | -16.8702 | 2.0612 | 7.2557 | -33.7757 | 12.6017 | 109.2325 | 188.49 | 190.7468 | 15.4195 | -2.7462 |  | 160.0461
42838.5221 | 8795 | 133.4496 | 100.6087 | 77.4126 | 54.2506 | 31.1924 | 25.9494 | 40.9707 | 24.0068 | 87.5457 | 62.9293 | 39.506 | 25.9844 | 22.4944 | 35.5246 | 269.4552 | 389.3004 | 387.3373 | 433.6314 | 642.1064 | 666.9798 | 783.2738 | 921.4523 | 979.2199 | 411.9752 | 875.8752 | 1046.5037 | 881.2231 | 872.0557 | 880.1677 | 561.9313 | 937.5965 | 914.2039 | 635.0068 | 930.436 | 904.6481 |  | 475.5927 |  | 531.5701 | 697.057 | 419.5668 | 686.1365 |  | 363.9947 | 577.0079 | 465.6357 | 673.3388 | 806.8348 | 916.7729 | 965.0099 | 34.4531 | 184.8078 | 47.6036 | 393.7769 | 29.6189 | 48.82 | 55.4779 | 84.7808 | 38.2497 |  |  | 2.0839 | -1.7237 | -68.8889 | 1.1355 | 9.0381 | -197.8039 | 27.8758 | -3.3175 | 7.4031 | 24.2131 | 100.6649 | 0.010609 | 0.0015672 | 0.00045834 | 1005.4215 | 934.0805 | 846.6562 | 662.8948 | 105.5417 | 63.8325 | 32.2006 | 105.3037 | 62.9818 | 42.1423 | 32.3485 | 27.1944 | 27.6565 | 33.4577 | 450.2648 | 321.7032 | 292.1948 | 181.5456 | 154.3248 | 446.8349 | 230.6201 | 88.8085 | 108.7228 | 291.9152 | 121.4458 | 252.8729 | 568.3309 | 241.0368 | 498.8606 | 1014.3614 | 1020.4155 | 989.8023 | 762.939 | 966.6162 | 32.2829 | 14.8547 | 802.0901 | 1011.7776 | 815.9177 | 803.6224 | 1038.3037 | 740.4314 | 690.5679 | 880.907 | 937.8289 | 875.4817 | 904.0695 | 897.2278 | 1166.4985 | 878.8072 | 730.5068 | 728.7145 | 1205.8469 |  | 931.3727 | 836.5191 | 1065.9311 | 1001.6999 | 1077.8233 | 827.3433 |  | 829.9511 |  |  | 1039.5886 | 1122.991 | 1098.0089 | [5 empty] | 524.9615 | 907.9794 | 1021.4373 | 148.4492 | 913.4487 | 1045.0179 | 382.539 | 655.5053 | 864.0669 | 629.0436 |  |  | 1061.5658 | 948.739 | 1038.7298 | 872.0413 | 783.9533 | 644.8753 | 991.1467 | 1055.8648 | 981.3388 | 760.8801 | 865.5777 | 1016.7779 | 1028.9264 | 905.5515 | 841.3856 | 855.779 |  | 931.8925 | 712.2063 | 990.016 | 1026.8454 | 885.5111 |  | 804.9557 | 762.1005 | 2.8013 | 18.9199 | 1.5649 | 1.2038 | -17.6708 | 3.0894 | 5019.45 | 1 | 3.4165 | -2.6678 | -16.8652 | 2.1652 | 7.2271 | -33.8099 | 12.6923 | 111.7314 | 188.6826 | 190.9876 | 14.8551 | -3.1898 |  | 160.2529
42838.5221 | 8796 | 133.4588 | 100.6052 | 77.414 | 54.2544 | 31.1953 | 25.9513 | 40.9793 | 24.0023 | 87.5579 | 62.9443 | 39.5095 | 25.995 | 22.4921 | 35.5367 | 269.5136 | 389.4039 | 387.4611 | 433.9623 | 642.487 | 667.3321 | 784.403 | 919.5716 | 975.2531 | 412.2306 | 877.4513 | 1050.1192 | 881.2746 | 872.5687 | 880.9818 | 562.6078 | 940.7868 | 915.8256 | 635.2328 | 934.9777 | 902.4738 |  | 476.1935 |  | 532.2391 | 698.0448 | 419.331 | 686.8241 |  | 364.6956 | 577.8775 | 467.0979 | 677.0841 | 814.2521 | 918.184 | 961.5388 | 34.1547 | 185.3283 | 47.6184 | 394.3669 | 29.6245 | 48.767 | 55.4634 | 84.8224 | 38.3132 |  |  | 2.2344 | -1.8866 | -69.0729 | 1.0651 | 7.9138 | -197.8269 | 27.308 | -3.2498 | 7.4459 | 23.9616 | 101.2407 | 0.010676 | 0.0015639 | 0.00045013 | 1009.2504 | 934.2572 | 846.2683 | 662.977 | 105.5535 | 63.8464 | 32.2189 | 105.318 | 62.9996 | 42.159 | 32.3578 | 27.1991 | 27.6628 | 33.4615 | 438.5481 | 319.6344 | 293.9463 | 180.0733 | 150.8251 | 447.7861 | 231.1184 | 88.8137 | 108.736 | 292.0275 | 121.4638 | 252.9565 | 568.9495 | 241.131 | 499.3747 | 1013.8071 | 1020.6608 | 989.66 | 762.9878 | 966.6565 | 33.3096 | 14.3156 | 802.0092 | 1010.3623 | 816.4599 | 803.5433 | 1046.0624 | 741.405 | 691.4302 | 883.215 | 940.7868 | 872.2698 | 906.1355 | 898.5279 | 1169.0465 | 878.867 | 730.4641 | 728.6516 | 1206.1577 |  | 973.9521 | 836.3939 | 1066.4109 | 1002.1501 | 1078.7382 | 827.2157 |  | 829.8437 |  |  | 1037.7707 | 1117.5399 | 1092.4879 | [5 empty] | 526.0338 | 908.0779 | 1021.42 | 148.5949 | 914.5505 | 1054.2413 | 384.0008 | 656.4183 | 864.5344 | 629.9883 |  |  | 1061.0835 | 950.6004 | 1039.6844 | 872.4813 | 784.7687 | 645.7613 | 991.4445 | 1056.0939 | 982.2224 | 761.2236 | 865.779 | 1015.8384 | 1029.822 | 906.2155 | 842.2217 | 856.3214 |  | 931.5431 | 712.8507 | 987.4093 | 1026.6854 | 889.1682 |  | 805.684 | 762.5602 | 2.1815 | 18.9176 | 1.5651 | 1.2037 | -17.8166 | 3.0894 | 5029.25 | 0.75 | 3.539 | -2.7924 | -16.8963 | 2.0982 | 6.7667 | -33.8319 | 12.5698 | 130.6983 | 188.9608 | 191.5127 | 16.3433 | -3.3146 |  | 160.379
42838.5221 | 8797 | 133.4607 | 100.5818 | 77.4118 | 54.2586 | 31.1963 | 25.9575 | 40.993 | 24.0111 | 87.5737 | 62.9607 | 39.5267 | 25.9982 | 22.4962 | 35.5475 | 269.572 | 389.5031 | 387.5844 | 434.2913 | 642.8653 | 667.6872 | 784.0648 | 917.836 | 972.2693 | 412.4828 | 878.9663 | 1052.8371 | 882.4347 | 872.2428 | 881.6936 | 563.1795 | 945.8702 | 918.0124 | 635.4529 | 940.0611 | 898.7957 |  | 476.7845 |  | 532.8861 | 697.3313 | 419.4694 | 687.4654 |  | 365.0007 | 578.0893 | 467.2636 | 678.4192 | 814.8992 | 919.9919 | 960.1587 | 33.9599 | 185.7379 | 48.0713 | 394.9797 | 29.629 | 48.6964 | 55.4389 | 84.8401 | 38.3593 |  |  | 2.22 | -1.61 | -68.9526 | 1.305 | 8.3626 | -197.7816 | 28.2313 | -3.2991 | 7.9223 | 25.4212 | 100.9011 | 0.010695 | 0.0015146 | 0.00046984 | 1017.806 | 934.3596 | 845.7986 | 662.5346 | 105.5443 | 63.8604 | 32.2239 | 105.3291 | 63.0124 | 42.1646 | 32.3594 | 27.2029 | 27.6685 | 33.468 | 436.5421 | 316.0629 | 288.9914 | 178.9383 | 151.8041 | 449.1013 | 231.4578 | 88.8095 | 108.7438 | 292.1174 | 121.4726 | 253.0321 | 569.4844 | 241.2112 | 499.8193 | 1013.0836 | 1020.4456 | 988.8333 | 763.044 | 966.3985 | 54.307 | 19.1492 | 801.9465 | 1009.4155 | 816.9465 | 803.4782 | 1067.233 | 743.3237 | 692.3095 | 883.2046 | 942.0417 | 871.0827 | 909.2535 | 900.0096 | 1172.1975 | 878.9044 | 730.4685 | 728.6535 | 1208.6201 |  | 1048.4558 | 836.2818 | 1066.7614 | 1002.5641 | 1080.069 | 827.0103 |  | 829.7311 |  |  | 1036.0104 | 1108.8798 | 1096.2855 | [5 empty] | 527.2169 | 908.1694 | 1021.9924 | 148.7397 | 915.9032 | 1057.9259 | 385.4222 | 657.3214 | 865.0288 | 630.9812 |  |  | 1060.8327 | 953.3375 | 1040.5258 | 873.2969 | 785.6012 | 646.6409 | 991.581 | 1055.5587 | 983.0265 | 761.5574 | 865.3366 | 1014.8921 | 1029.2074 | 906.7206 | 843.1109 | 856.8778 |  | 930.5058 | 712.9504 | 985.4205 | 1026.076 | 884.4437 |  | 806.5678 | 762.951 | 3.3665 | 18.9157 | 1.5655 | 1.2028 | -17.7107 | 3.0894 | 4976.63 | 0.63 | 3.5286 | -2.5799 | -16.8837 | 2.3227 | 6.9612 | -33.8537 | 12.7902 | 168.529 | 189.1648 | 192.285 | 16.8244 | -2.7164 |  | 160.2745
42838.5221 | 8798 | 133.472 | 100.5889 | 77.4178 | 54.2688 | 31.1992 | 25.9536 | 40.9995 | 24.0096 | 87.589 | 62.9777 | 39.5378 | 26.0018 | 22.4951 | 35.5521 | 269.6444 | 389.5995 | 387.7113 | 434.625 | 643.2591 | 668.0513 | 784.0359 | 916.924 | 970.3528 | 412.7351 | 880.2918 | 1057.861 | 884.0017 | 872.4481 | 882.5836 | 563.7024 | 944.4424 | 919.7634 | 635.691 | 943.1951 | 896.2514 |  | 477.3821 |  | 533.5436 | 697.2914 | 419.6421 | 688.1026 |  | 365.1683 | 579.5606 | 467.7988 | 678.4033 | 815.106 | 920.7283 | 960.3007 | 33.6605 | 186.2649 | 48.391 | 395.7731 | 29.6305 | 48.6583 | 55.4189 | 84.8864 | 38.4083 |  |  | 2.2272 | -1.5233 | -69.1767 | 0.49017 | 8.059 | -197.8197 | 27.6412 | -3.075 | 7.4607 | 23.7791 | 100.1519 | 0.010675 | 0.001559 | 0.00047805 | 1013.7608 | 934.4904 | 847.0044 | 662.4754 | 105.5284 | 63.8573 | 32.2172 | 105.3345 | 63.0102 | 42.1762 | 32.3528 | 27.1984 | 27.6619 | 33.4664 | 442.7939 | 320.2541 | 299.1204 | 177.9027 | 148.0473 | 451.54 | 232.0811 | 88.8106 | 108.7433 | 292.2073 | 121.4802 | 253.0963 | 569.9943 | 241.2936 | 500.2767 | 1013.5745 | 1020.3118 | 988.1456 | 763.5586 | 966.461 | 35.2225 | 14.572 | 801.8837 | 1008.2732 | 817.4314 | 803.4059 | 1060.1837 | 743.9283 | 693.1265 | 882.9171 | 945.5666 | 870.7687 | 908.7344 | 901.0921 | 1171.4818 | 878.8933 | 730.4392 | 728.6229 | 1206.886 |  | 1096.8692 | 836.1676 | 1067.2304 | 1002.8794 | 1081.6042 | 826.8251 |  | 829.6237 |  |  | 1036.4964 | 1112.1123 | 1089.2396 | [5 empty] | 528.4157 | 908.2113 | 1020.6768 | 148.8895 | 914.7532 | 1059.5512 | 386.8105 | 658.2101 | 865.6232 | 631.9786 |  |  | 1061.1452 | 955.0082 | 1041.0495 | 873.8277 | 786.4197 | 647.5138 | 991.5266 | 1055.2352 | 983.5746 | 761.8702 | 863.7601 | 1014.7979 | 1030.4678 | 907.2108 | 843.8136 | 857.6265 |  | 930.2827 | 712.6756 | 984.2346 | 1026.9271 | 887.0361 |  | 807.3402 | 763.4362 | 3.1886 | 18.9173 | 1.5657 | 1.2022 | -17.7873 | 3.0893 | 4964.19 | 0.86 | 3.5357 | -2.5116 | -16.9257 | 1.4248 | 6.8358 | -33.8674 | 12.6598 | 196.6953 | 189.437 | 193.1831 | 16.6102 | -3.7544 |  | 160.2034
42838.5221 | 8799 | 133.5073 | 100.5982 | 77.4251 | 54.2841 | 31.2056 | 25.9608 | 41.0094 | 24.0133 | 87.6005 | 62.9888 | 39.5344 | 26.004 | 22.4944 | 35.5595 | 269.7136 | 389.7082 | 387.8484 | 434.9584 | 643.8413 | 668.4205 | 784.2895 | 915.8683 | 967.7472 | 412.9854 | 883.6932 | 1063.4839 | 885.2555 | 873.5288 | 883.6405 | 564.1837 | 943.1941 | 920.3995 | 635.9178 | 945.7595 | 895.0704 |  | 477.9731 |  | 534.1971 | 697.7454 | 419.4455 | 688.7457 |  | 365.0201 | 579.8426 | 467.5697 | 679.3454 | 811.9567 | 919.2619 | 958.8798 | 33.5604 | 186.6626 | 48.4781 | 396.2918 | 29.6434 | 48.6319 | 55.3956 | 84.9288 | 38.4597 |  |  | 2.103 | -2.0056 | -68.8895 | 0.80032 | 9.1419 | -197.7921 | 28.3594 | -3.1933 | 7.6876 | 24.1993 | 101.5719 | 0.010821 | 0.0014489 | 0.00046984 | 1017.7339 | 934.8119 | 847.436 | 664.3966 | 105.5191 | 63.8766 | 32.2286 | 105.3516 | 63.0238 | 42.1823 | 32.3613 | 27.1976 | 27.6632 | 33.4782 | 441.8173 | 316.5639 | 296.9801 | 178.541 | 148.2349 | 453.0028 | 232.6313 | 88.8162 | 108.7437 | 292.3063 | 121.4856 | 253.1745 | 570.553 | 241.3738 | 500.7745 | 1015.275 | 1020.673 | 988.408 | 764.4544 | 967.1409 | 44.0596 | 20.252 | 801.8108 | 1008.3659 | 817.6551 | 803.3284 | 1039.2696 | 744.2843 | 693.9439 | 885.9511 | 949.6477 | 869.7634 | 907.1595 | 902.2172 | 1166.4577 | 878.9636 | 730.3917 | 728.5698 | 1200.4117 |  | 1069.8385 | 836.0452 | 1067.5435 | 1002.7604 | 1082.236 | 826.6898 |  | 829.5167 |  |  | 1038.2933 | 1125.03 | 1081.5899 | [5 empty] | 529.6791 | 908.2515 | 1021.7144 | 149.0418 | 914.0708 | 1059.9066 | 388.0976 | 659.1207 | 866.2078 | 632.8832 |  |  | 1061.3886 | 955.7999 | 1041.0454 | 873.4257 | 787.1247 | 648.3943 | 991.7291 | 1055.0382 | 984.4498 | 762.2055 | 861.6852 | 1015.1862 | 1031.4203 | 908.6423 | 844.8653 | 858.3504 |  | 929.885 | 712.7682 | 983.9746 | 1026.6519 | 891.4329 |  | 807.9471 | 763.8743 | 3.0606 | 18.9186 | 1.5658 | 1.2018 | -17.8076 | 3.0894 | 4950.22 | 0.73 | 3.4373 | -2.8824 | -16.8934 | 1.8208 | 7.2761 | -33.8442 | 12.8153 | 180.8202 | 189.6202 | 193.5606 | 17.0079 | -3.4394 |  | 160.3719
42838.5221 | 8800 | 133.5171 | 100.6016 | 77.4361 | 54.2896 | 31.2168 | 25.9593 | 41.0189 | 24.0107 | 87.6124 | 62.9921 | 39.5352 | 26.0028 | 22.4854 | 35.5636 | 269.7802 | 389.8169 | 387.9778 | 435.2902 | 644.4351 | 668.7847 | 783.7541 | 914.942 | 965.3877 | 413.2465 | 888.3014 | 1065.2035 | 885.0665 | 874.9129 | 884.6292 | 564.6425 | 943.6517 | 919.3562 | 636.144 | 953.18 | 893.5757 |  | 478.558 |  | 534.848 | 698.6036 | 419.2659 | 689.3802 |  | 364.6242 | 579.2631 | 467.3106 | 681.9788 | 812.225 | 916.5314 | 956.778 | 33.6519 | 187.1533 | 48.7288 | 396.917 | 29.6347 | 48.6004 | 55.3829 | 84.9489 | 38.5108 |  |  | 2.149 | -2.1567 | -69.1859 | 0.80689 | 8.402 | -197.8092 | 27.7687 | -3.1624 | 7.8409 | 24.9906 | 100.8411 | 0.010801 | 0.0015952 | 0.00045998 | 1010.583 | 935.2664 | 848.7779 | 666.3568 | 105.5134 | 63.888 | 32.2309 | 105.3609 | 63.0414 | 42.1865 | 32.3676 | 27.1951 | 27.6661 | 33.4769 | 442.6555 | 326.7701 | 300.7732 | 181.8727 | 154.643 | 454.8525 | 233.2934 | 88.8153 | 108.7534 | 292.4206 | 121.5004 | 253.2587 | 571.1607 | 241.4679 | 501.3306 | 1018.0616 | 1021.4593 | 989.4222 | 765.2942 | 968.3887 | 45.344 | 14.9642 | 801.7405 | 1010.7419 | 818.6046 | 803.2578 | 1057.4506 | 745.7052 | 695.0007 | 888.7718 | 952.1463 | 867.2972 | 906.5437 | 901.3085 | 1164.5954 | 879.0631 | 730.3596 | 728.5392 | 1200.6257 |  | 1075.8489 | 835.9491 | 1067.8911 | 1003.3655 | 1083.3144 | 826.5584 |  | 829.413 |  |  | 1041.7082 | 1126.0382 | 1085.7399 | [5 empty] | 531.0452 | 908.3929 | 1023.1293 | 149.1846 | 914.3972 | 1058.0002 | 389.2767 | 660.004 | 866.8945 | 633.7435 |  |  | 1062.3415 | 957.0122 | 1042.1985 | 873.6189 | 787.9295 | 649.3035 | 991.9144 | 1055.6195 | 985.1163 | 762.5999 | 860.2388 | 1015.9594 | 1031.4901 | 912.7013 | 845.5928 | 858.991 |  | 927.9899 | 713.209 | 984.705 | 1026.3003 | 892.429 |  | 808.8693 | 764.3108 | 3.4485 | 18.9184 | 1.5653 | 1.2014 | -17.8533 | 3.0894 | 4950.98 | 0.68 | 3.4761 | -2.9881 | -16.9239 | 1.8277 | 6.9675 | -33.8069 | 12.6666 | 184.3054 | 189.8226 | 194.1834 | 17.2815 | -3.7678 |  | 160.7457
42838.5221 | 8801 | 133.5315 | 100.6056 | 77.4432 | 54.2939 | 31.2168 | 25.9627 | 41.0126 | 24.0074 | 87.6213 | 63.0032 | 39.5473 | 25.9976 | 22.4765 | 35.5643 | 269.8444 | 389.9148 | 388.1029 | 435.6183 | 644.9339 | 669.1384 | 783.2568 | 915.7981 | 965.8105 | 413.5059 | 887.98 | 1063.0283 | 885.461 | 876.4424 | 884.815 | 565.1635 | 942.7663 | 918.7605 | 636.3627 | 965.3445 | 893.784 |  | 479.1553 |  | 535.5089 | 699.0069 | 419.1672 | 690.0192 |  | 364.8195 | 579.7389 | 466.7631 | 678.9888 | 813.6283 | 916.4258 | 957.4853 | 33.7684 | 187.6985 | 48.8382 | 397.5477 | 29.6296 | 48.5876 | 55.3701 | 84.9691 | 38.5684 |  |  | 2.0498 | -1.4681 | -69.1714 | 1.2899 | 8.423 | -197.7533 | 28.3272 | -3.0546 | 7.6775 | 24.9319 | 101.4025 | 0.010778 | 0.0015492 | 0.00047312 | 1006.2992 | 935.6424 | 850.2199 | 666.3899 | 105.506 | 63.8942 | 32.2337 | 105.3662 | 63.0493 | 42.183 | 32.3693 | 27.1934 | 27.6612 | 33.4836 | 453.0567 | 331.4751 | 293.3282 | 182.2446 | 152.5476 | 457.1557 | 233.8127 | 88.8122 | 108.7667 | 292.5212 | 121.5061 | 253.3329 | 571.7103 | 241.545 | 501.848 | 1020.9008 | 1022.594 | 990.9998 | 765.896 | 969.879 | 39.9529 | 17.2472 | 801.6716 | 1012.7432 | 820.3547 | 803.1859 | 1047.0944 | 746.6323 | 696.0895 | 890.768 | 950.4204 | 864.5243 | 907.3729 | 901.1564 | 1165.252 | 879.2096 | 730.3271 | 728.5042 | 1200.5678 |  | 1103.8801 | 835.8541 | 1068.2764 | 1003.8698 | 1083.9311 | 826.4561 |  | 829.3014 |  |  | 1042.8052 | 1118.5467 | 1079.8669 | [5 empty] | 532.4522 | 908.6098 | 1023.5811 | 149.3317 | 914.6712 | 1052.1899 | 390.4853 | 660.8847 | 867.6944 | 634.6228 |  |  | 1062.2292 | 958.479 | 1043.4922 | 874.4413 | 788.6567 | 650.188 | 991.8263 | 1056.8051 | 985.1909 | 762.8942 | 860.6538 | 1017.2042 | 1031.9306 | 916.791 | 846.9575 | 859.7547 |  | 928.3247 | 714.2298 | 984.6509 | 1026.5495 | 895.383 |  | 809.6231 | 764.872 | 3.0973 | 18.9185 | 1.5661 | 1.2027 | -17.9848 | 3.0894 | 4951.76 | 0.8 | 3.3952 | -2.466 | -16.9269 | 2.3115 | 6.9759 | -33.8006 | 12.7928 | 201.1859 | 190.0468 | 194.5359 | 16.5842 | -2.8675 |  | 161.2949
42838.5222 | 8802 | 133.5442 | 100.6069 | 77.451 | 54.2997 | 31.2274 | 25.9681 | 41.0261 | 24.0202 | 87.6368 | 63.0185 | 39.5495 | 26.0129 | 22.49 | 35.5689 | 269.9177 | 390.0273 | 388.2406 | 435.9603 | 645.4096 | 669.5078 | 785.4093 | 917.6325 | 969.6111 | 413.7709 | 884.4257 | 1053.006 | 886.5691 | 877.6004 | 885.2098 | 565.6478 | 947.1553 | 919.7081 | 636.5986 | 974.5717 | 897.6333 |  | 479.793 |  | 536.1894 | 699.1662 | 419.3611 | 690.6982 |  | 364.6778 | 580.4104 | 465.6301 | 680.3161 | 815.7964 | 916.94 | 957.4296 | 34.0825 | 188.1579 | 48.9747 | 397.9771 | 29.624 | 48.5787 | 55.3524 | 84.9923 | 38.6151 |  |  | 2.2489 | -2.043 | -69.0604 | 0.95409 | 8.6202 | -197.8355 | 28.4008 | -3.2761 | 7.7491 | 25.5386 | 102.5359 | 0.010616 | 0.0016198 | 0.00046491 | 1001.8282 | 936.0777 | 851.3177 | 665.8565 | 105.5045 | 63.9129 | 32.2474 | 105.3838 | 63.0665 | 42.2012 | 32.3791 | 27.2043 | 27.6671 | 33.4891 | 456.4493 | 322.6452 | 289.5256 | 184.5228 | 146.3137 | 458.8035 | 234.3316 | 88.8133 | 108.7725 | 292.6172 | 121.5136 | 253.4025 | 572.2391 | 241.6281 | 502.3565 | 1022.4967 | 1023.6318 | 992.4254 | 766.4244 | 971.0636 | 32.3523 | 14.0062 | 801.6081 | 1012.4072 | 820.9746 | 803.1021 | 1044.814 | 747.3365 | 696.8127 | 889.8692 | 945.4303 | 863.181 | 909.6762 | 901.2622 | 1164.0493 | 879.2715 | 730.262 | 728.4493 | 1196.6269 |  | 1114.7971 | 835.7214 | 1068.5884 | 1004.725 | 1083.7124 | 826.3278 |  | 829.1853 |  |  | 1039.3052 | 1115.0331 | 1068.3934 | [5 empty] | 533.7689 | 908.7976 | 1021.5657 | 149.4815 | 915.034 | 1042.5791 | 391.5149 | 661.7919 | 868.2691 | 635.5281 |  |  | 1060.7018 | 959.6072 | 1043.5068 | 873.8636 | 789.5265 | 651.0717 | 992.0209 | 1059.5548 | 985.4072 | 763.203 | 860.7749 | 1017.5367 | 1031.0789 | 916.469 | 850.402 | 860.467 |  | 928.2953 | 714.5642 | 984.4188 | 1025.7168 | 897.4312 |  | 810.347 | 765.3522 | 3.7531 | 18.9182 | 1.5659 | 1.2029 | -17.8419 | 3.0893 | 4955.85 | 1.16 | 3.5569 | -2.9102 | -16.9199 | 1.9887 | 7.0585 | -33.815 | 12.8122 | 208.141 | 190.23 | 194.3821 | 16.5364 | -2.372 |  | 161.8035
42838.5222 | 8803 | 133.5266 | 100.5933 | 77.4438 | 54.2988 | 31.2245 | 25.9567 | 41.0389 | 24.0114 | 87.6461 | 63.0298 | 39.5617 | 26.0035 | 22.4878 | 35.5732 | 269.9825 | 390.1239 | 388.3643 | 436.2951 | 645.8588 | 669.8791 | 783.4374 | 918.7341 | 973.0853 | 414.0356 | 883.0738 | 1041.8681 | 887.3623 | 878.4331 | 885.9322 | 566.1503 | 946.5189 | 920.1578 | 636.8434 | 980.4633 | 899.6102 |  | 480.4136 |  | 536.8689 | 699.7612 | 419.7683 | 691.3919 |  | 364.6456 | 581.478 | 464.416 | 680.1911 | 818.6351 | 916.7691 | 955.2219 | 34.6111 | 188.663 | 49.3245 | 398.4983 | 29.6219 | 48.5765 | 55.3368 | 85.0218 | 38.6639 |  |  | 2.1635 | -1.2085 | -69.4264 | 1.142 | 8.6543 | -197.7934 | 28.0171 | -3.4568 | 7.9318 | 25.2208 | 103.1902 | 0.010777 | 0.0015212 | 0.00046162 | 1004.7325 | 936.3857 | 851.7485 | 666.5073 | 105.4899 | 63.9142 | 32.2479 | 105.3903 | 63.077 | 42.2033 | 32.383 | 27.2111 | 27.6634 | 33.4858 | 450.2225 | 309.956 | 285.1379 | 188.9365 | 147.9813 | 460.2366 | 234.7357 | 88.812 | 108.7812 | 292.7108 | 121.5239 | 253.4793 | 572.7605 | 241.7148 | 502.879 | 1022.8428 | 1024.2356 | 993.0191 | 766.7794 | 971.8396 | 50.4114 | 18.0732 | 801.5402 | 1011.5201 | 821.2889 | 803.0329 | 1052.9031 | 748.6131 | 697.6797 | 886.9202 | 937.6048 | 863.3845 | 909.7239 | 902.7143 | 1162.4328 | 879.3221 | 730.2244 | 728.4269 | 1195.6822 |  | 1117.3584 | 835.5984 | 1068.9617 | 1005.5599 | 1083.9655 | 826.2147 |  | 829.0714 |  |  | 1041.4842 | 1112.6102 | 1075.6355 | [5 empty] | 535.0298 | 908.9554 | 1022.3511 | 149.638 | 915.3651 | 1040.9017 | 392.6576 | 662.7469 | 868.7366 | 636.4586 |  |  | 1060.7742 | 961.1161 | 1042.6718 | 874.3079 | 790.502 | 651.9626 | 992.4796 | 1061.5036 | 985.8017 | 763.4884 | 861.479 | 1018.2925 | 1029.6883 | 915.9526 | 851.5543 | 861.0029 |  | 928.3189 | 713.6629 | 985.4989 | 1026.7165 | 899.1707 |  | 811.1914 | 765.8986 | 3.8969 | 18.9172 | 1.5658 | 1.2028 | -17.9872 | 3.0894 | 4951.59 | 0.85 | 3.4898 | -2.2396 | -16.9753 | 2.1772 | 7.072 | -33.8089 | 12.7244 | 209.7959 | 190.4484 | 194.5094 | 17.5154 | -1.8276 |  | 162.0976
42838.5222 | 8804 | 133.5383 | 100.5897 | 77.4456 | 54.3085 | 31.2261 | 25.9622 | 41.048 | 24.0093 | 87.6636 | 63.0397 | 39.5679 | 26.0054 | 22.495 | 35.5809 | 270.0433 | 390.2414 | 388.5096 | 436.6412 | 646.308 | 670.2681 | 781.2607 | 922.4792 | 978.2772 | 414.3009 | 882.6795 | 1037.532 | 886.9958 | 877.6536 | 886.7616 | 566.6609 | 951.0738 | 924.6515 | 637.096 | 981.3853 | 901.6539 |  | 481.0147 |  | 537.534 | 701.2155 | 420.3769 | 692.0526 |  | 363.8075 | 582.1619 | 463.4256 | 682.0793 | 820.1157 | 916.3806 | 955.5776 | 35.0121 | 189.0737 | 49.6125 | 398.9303 | 29.6146 | 48.5667 | 55.3127 | 85.0514 | 38.7157 |  |  | 2.1411 | -1.079 | -69.2746 | 1.0362 | 8.1379 | -197.802 | 28.3693 | -3.5534 | 7.9734 | 25.216 | 101.9372 | 0.010706 | 0.0016658 | 0.00051255 | 1002.4111 | 936.5913 | 851.976 | 667.5706 | 105.4833 | 63.9252 | 32.2552 | 105.3975 | 63.0835 | 42.2073 | 32.3817 | 27.2042 | 27.6538 | 33.4938 | 449.7054 | 316.8028 | 301.0938 | 191.5345 | 150.4223 | 462.3731 | 235.4719 | 88.8217 | 108.8 | 292.8215 | 121.5381 | 253.5741 | 573.2852 | 241.8113 | 503.4221 | 1023.263 | 1024.6525 | 993.0945 | 767.5591 | 972.4365 | 35.6487 | 12.5397 | 801.4812 | 1011.2159 | 822.0357 | 802.9557 | 1066.6223 | 749.8081 | 698.5009 | 886.8523 | 933.66 | 862.8364 | 911.5459 | 906.6326 | 1165.2538 | 879.4698 | 730.1933 | 728.3892 | 1195.7592 |  | 1125.5989 | 835.4856 | 1069.2151 | 1006.6725 | 1084.2765 | 826.3485 |  | 828.9628 |  |  | 1040.4812 | 1109.5413 | 1073.4034 | [5 empty] | 536.2225 | 909.2166 | 1022.0365 | 149.7946 | 915.8339 | 1037.4773 | 393.656 | 663.7174 | 869.077 | 637.3893 |  |  | 1062.3461 | 961.0002 | 1041.9145 | 874.4072 | 791.6652 | 652.8672 | 992.3895 | 1062.2562 | 985.9828 | 763.7328 | 861.7777 | 1020.0821 | 1033.0832 | 915.7975 | 852.5146 | 861.4482 |  | 929.6045 | 714.5603 | 986.1683 | 1028.6817 | 900.2663 |  | 812.0198 | 766.5002 | 3.7403 | 18.9177 | 1.566 | 1.2031 | -17.9046 | 3.0894 | 4913.34 | 0.99 | 3.473 | -2.1171 | -16.9635 | 2.0747 | 6.8566 | -33.8042 | 12.802 | 215.0923 | 190.5975 | 194.6635 | 18.0022 | -3.4967 |  | 162.2991
42838.5222 | 8805 | 133.5488 | 100.5959 | 77.4515 | 54.3207 | 31.2324 | 25.9653 | 41.0604 | 24.0121 | 87.6771 | 63.0583 | 39.5846 | 26.0122 | 22.4936 | 35.5877 | 270.1223 | 390.3464 | 388.6439 | 436.9874 | 646.7289 | 670.6377 | 783.8458 | 923.573 | 978.1884 | 414.5792 | 884.1949 | 1038.1927 | 888.7678 | 877.4415 | 888.2148 | 567.1512 | 950.9562 | 928.248 | 637.3247 | 978.008 | 904.0812 |  | 481.6092 |  | 538.18 | 701.6234 | 421.2162 | 692.7318 |  | 364.0112 | 582.9672 | 463.2789 | 680.8403 | 815.7348 | 918.5435 | 955.8939 | 35.2117 | 189.4757 | 49.3575 | 399.3367 | 29.6151 | 48.5573 | 55.295 | 85.0664 | 38.7534 |  |  | 2.1293 | -0.33585 | -68.8915 | 1.0658 | 7.7002 | -197.8039 | 29.1079 | -2.8982 | 7.2472 | 23.7971 | 102.3101 | 0.010741 | 0.0015639 | 0.00046327 | 999.0536 | 936.8792 | 852.4014 | 668.4726 | 105.4805 | 63.9238 | 32.2486 | 105.3985 | 63.0936 | 42.214 | 32.3761 | 27.1924 | 27.6575 | 33.497 | 453.7778 | 304.3868 | 290.2886 | 188.9461 | 147.7576 | 463.5163 | 235.7144 | 88.8154 | 108.7921 | 292.9335 | 121.546 | 253.6548 | 573.852 | 241.9077 | 504.0015 | 1023.8885 | 1025.1888 | 993.5174 | 768.183 | 973.0642 | 35.1545 | 15.3973 | 801.4237 | 1010.4678 | 822.4066 | 802.8899 | 1068.5453 | 751.0525 | 699.2873 | 888.069 | 934.4539 | 861.9899 | 911.318 | 908.6783 | 1169.0645 | 879.5908 | 730.1627 | 728.3529 | 1198.6454 |  | 1149.8211 | 835.3701 | 1069.3096 | 1007.7693 | 1085.3239 | 826.352 |  | 828.8721 |  |  | 1038.4116 | 1108.0285 | 1064.6999 | [5 empty] | 537.2684 | 909.4834 | 1023.0423 | 149.9577 | 916.3551 | 1031.1539 | 394.8483 | 664.6813 | 869.7429 | 638.3188 |  |  | 1062.1366 | 959.9078 | 1042.1655 | 873.8344 | 792.7127 | 653.754 | 992.3889 | 1061.6077 | 986.636 | 764.1614 | 862.3409 | 1018.8341 | 1034.3339 | 915.6078 | 853.9615 | 862.1457 |  | 928.7419 | 715.5843 | 985.2958 | 1027.6406 | 902.9078 |  | 812.3801 | 766.7932 | 4.0755 | 18.9179 | 1.5668 | 1.2042 | -17.7989 | 3.0893 | 4874.64 | 0.9 | 3.4655 | -1.1817 | -16.9245 | 2.1051 | 6.6758 | -33.835 | 12.9794 | 231.114 | 190.6552 | 195.2569 | 17.7801 | -2.262 |  | 162.5626
42838.5222 | 8806 | 133.5663 | 100.5983 | 77.4609 | 54.3335 | 31.2393 | 25.964 | 41.0707 | 24.0197 | 87.6911 | 63.0674 | 39.5931 | 26.0187 | 22.4972 | 35.5987 | 270.1919 | 390.452 | 388.767 | 437.3272 | 647.1379 | 671.0012 | 783.8342 | 921.9396 | 974.4136 | 414.8506 | 886.3152 | 1040.5029 | 890.1332 | 878.5196 | 889.5649 | 567.7011 | 948.2439 | 927.1056 | 637.5501 | 975.604 | 903.0479 |  | 482.2049 |  | 538.825 | 700.8276 | 421.592 | 693.3804 |  | 364.4696 | 584.6128 | 463.3753 | 676.4184 | 811.959 | 918.7066 | 954.0135 | 34.777 | 189.8293 | 49.0452 | 399.6184 | 29.6231 | 48.545 | 55.284 | 85.1088 | 38.8051 |  |  | 2.0038 | -2.2711 | -69.1872 | 1.1151 | 8.5538 | -197.8105 | 27.5012 | -3.2071 | 7.4165 | 24.8952 | 101.8222 | 0.010731 | 0.0015968 | 0.00049448 | 1014.5651 | 937.1512 | 851.6045 | 670.8242 | 105.4783 | 63.9488 | 32.2761 | 105.4276 | 63.1124 | 42.2294 | 32.3961 | 27.2144 | 27.6548 | 33.5027 | 453.4334 | 307.4179 | 292.4136 | 190.3769 | 150.0121 | 464.4098 | 236.1139 | 88.8229 | 108.8027 | 293.0443 | 121.5606 | 253.737 | 574.3621 | 241.9984 | 504.5003 | 1024.2788 | 1025.8102 | 994.1436 | 768.5291 | 973.6683 | 31.5315 | 12.4966 | 801.3661 | 1011.0221 | 822.8397 | 802.8285 | 1061.166 | 752.3203 | 699.9666 | 887.7693 | 936.3878 | 861.2478 | 909.6031 | 906.882 | 1172.2915 | 879.677 | 730.1457 | 728.3392 | 1199.1062 |  | 1172.4941 | 835.263 | 1069.5207 | 1008.093 | 1086.8641 | 826.2211 |  | 828.7845 |  |  | 1037.2858 | 1109.0856 | 1059.9427 | [5 empty] | 538.2845 | 909.7619 | 1023.539 | 150.1118 | 916.4112 | 1042.3937 | 396.0417 | 665.6052 | 870.327 | 639.2068 |  |  | 1062.3733 | 960.0927 | 1042.9587 | 873.5338 | 793.5607 | 654.6329 | 993.0476 | 1062.1164 | 987.6474 | 764.6277 | 862.7679 | 1016.5527 | 1033.8833 | 917.5568 | 855.0489 | 862.7203 |  | 928.8641 | 715.8473 | 983.2757 | 1026.2426 | 903.2882 |  | 812.9404 | 767.134 | 3.9343 | 18.9182 | 1.567 | 1.2047 | -17.7833 | 3.0894 | 4845.94 | 0.58 | 3.3638 | -3.0758 | -16.9771 | 2.1553 | 7.0365 | -33.8379 | 12.617 | 246.9053 | 190.7799 | 196.168 | 17.9988 | -2.4418 |  | 162.8718
42838.5222 | 8807 | 133.5806 | 100.6001 | 77.4704 | 54.3413 | 31.2485 | 25.9677 | 41.0768 | 24.0246 | 87.7034 | 63.0844 | 39.5979 | 26.0202 | 22.4936 | 35.5988 | 270.2576 | 390.5572 | 388.9069 | 437.6661 | 647.5255 | 671.3671 | 784.2143 | 921.5934 | 974.8734 | 415.1135 | 885.0315 | 1040.4887 | 891.9008 | 878.9268 | 890.4519 | 568.2446 | 949.1668 | 924.1902 | 637.7864 | 979.0875 | 902.7668 |  | 482.8078 |  | 539.4834 | 699.9578 | 421.5293 | 694.029 |  | 364.8495 | 585.7257 | 463.4805 | 675.8001 | 810.8638 | 919.5473 | 954.3251 | 34.9334 | 190.2207 | 49.2008 | 399.9648 | 29.6118 | 48.5443 | 55.2749 | 85.15 | 38.8468 |  |  | 2.0261 | -1.8755 | -69.0085 | 1.1309 | 8.7562 | -197.7454 | 28.0217 | -2.9916 | 7.7485 | 24.6325 | 101.5954 | 0.010892 | 0.0015639 | 0.00046984 | 1013.0869 | 937.4153 | 851.5477 | 672.898 | 105.4709 | 63.9592 | 32.27 | 105.4311 | 63.1205 | 42.229 | 32.3931 | 27.2089 | 27.6549 | 33.5075 | 439.7395 | 299.3595 | 278.8372 | 189.7223 | 150.8335 | 464.4699 | 236.2549 | 88.8265 | 108.8116 | 293.1437 | 121.5715 | 253.8143 | 574.8926 | 242.0809 | 505.0127 | 1024.9971 | 1026.5607 | 995.019 | 768.9194 | 974.4878 | 26.7123 | 12.9589 | 801.3103 | 1012.5338 | 823.7843 | 802.7565 | 1078.8991 | 753.7675 | 700.7762 | 888.6457 | 937.1452 | 861.6546 | 911.2058 | 904.982 | 1172.3019 | 879.6479 | 730.1376 | 728.3373 | 1195.4947 |  | 1146.6237 | 835.1598 | 1069.7353 | 1008.4359 | 1087.5687 | 826.0696 |  | 828.687 |  |  | 1036.2775 | 1113.7517 | 1060.098 | [5 empty] | 539.3438 | 909.9948 | 1023.7572 | 150.2686 | 916.6551 | 1057.2015 | 397.1625 | 666.5633 | 870.9552 | 640.126 |  |  | 1062.6305 | 959.7224 | 1043.2379 | 873.3848 | 794.3868 | 655.5193 | 993.9483 | 1063.4378 | 988.2943 | 764.765 | 862.4867 | 1015.6662 | 1034.2862 | 917.9753 | 856.6893 | 863.4365 |  | 927.8122 | 715.2007 | 983.1991 | 1026.5271 | 904.6503 |  | 813.5651 | 767.4607 | 4.0792 | 18.9178 | 1.5675 | 1.2041 | -17.7156 | 3.0894 | 4837.19 | 0.71 | 3.3838 | -2.797 | -16.9662 | 2.1719 | 7.1218 | -33.8443 | 12.7403 | 229.0303 | 190.9066 | 196.5803 | 19.5325 | -0.91336 |  | 163.2432
42838.5222 | 8808 | 133.598 | 100.6034 | 77.4749 | 54.3443 | 31.2491 | 25.9671 | 41.0825 | 24.0254 | 87.7162 | 63.0979 | 39.61 | 26.0277 | 22.4873 | 35.6066 | 270.3196 | 390.6573 | 389.0316 | 437.9931 | 647.9024 | 671.7286 | 783.8632 | 922.807 | 978.2552 | 415.3877 | 887.4422 | 1044.0495 | 893.3061 | 879.6414 | 891.61 | 568.794 | 956.7303 | 923.6667 | 638.0119 | 988.545 | 903.6549 |  | 483.406 |  | 540.1336 | 698.8398 | 422.0995 | 694.604 |  | 364.4919 | 586.2569 | 463.7244 | 674.1908 | 809.412 | 918.1755 | 954.3078 | 35.5319 | 190.7014 | 49.8111 | 400.6719 | 29.6093 | 48.532 | 55.2442 | 85.1624 | 38.868 |  |  | 2.1503 | -1.8544 | -69.019 | 0.53813 | 9.2136 | -197.7928 | 29.1572 | -3.3582 | 8.0768 | 25.9941 | 93.7478 | 0.010778 | 0.001674 | 0.00046162 | 1006.3959 | 937.6793 | 852.4531 | 673.7066 | 105.4604 | 63.9766 | 32.2835 | 105.4466 | 63.1355 | 42.2442 | 32.4001 | 27.2099 | 27.6627 | 33.5125 | 423.3718 | 289.7762 | 268.9069 | 183.4375 | 147.9464 | 464.1972 | 236.293 | 88.8238 | 108.818 | 293.2477 | 121.5822 | 253.9026 | 575.4281 | 242.1712 | 505.4999 | 1025.4878 | 1027.4579 | 996.0737 | 769.1752 | 975.192 | 32.6911 | 13.0335 | 801.2481 | 1011.2775 | 824.293 | 802.6943 | 1091.8776 | 755.0247 | 701.7546 | 890.1204 | 938.7204 | 862.5833 | 914.5949 | 904.5518 | 1172.9574 | 879.6125 | 730.1344 | 728.3325 | 1195.4901 |  | 1145.2234 | 835.0409 | 1070.0692 | 1008.826 | 1087.4605 | 825.9478 |  | 828.5815 |  |  | 1034.3028 | 1114.8877 | 1058.0529 | [5 empty] | 540.3343 | 910.1811 | 1023.8617 | 150.4268 | 916.9586 | 1066.0404 | 398.3093 | 667.5366 | 871.6251 | 641.0196 |  |  | 1063.5555 | 959.7663 | 1042.6616 | 873.1219 | 795.381 | 656.3975 | 994.6108 | 1063.2988 | 989.143 | 764.9037 | 863.5141 | 1017.694 | 1033.897 | 918.5809 | 857.9292 | 864.2225 |  | 927.4545 | 715.3376 | 985.6924 | 1028.139 | 907.3897 |  | 814.1882 | 767.8406 | 4.7668 | 18.9175 | 1.5676 | 1.2038 | -17.7952 | 3.0894 | 4876.67 | 0.96 | 3.4877 | -2.7821 | -16.9727 | 1.4987 | 7.3012 | -33.8289 | 12.9884 | 228.084 | 191.1026 | 196.5047 | 21.296 | 0.19538 |  | 163.6958
42838.5222 | 8809 | 133.604 | 100.5975 | 77.4786 | 54.3477 | 31.2465 | 25.9639 | 41.092 | 24.0124 | 87.7211 | 63.1067 | 39.6088 | 26.0235 | 22.4882 | 35.6106 | 270.3912 | 390.7673 | 389.1629 | 438.3394 | 648.2865 | 672.1004 | 784.9354 | 924.961 | 982.3263 | 415.6636 | 888.0246 | 1049.0562 | 893.532 | 880.2824 | 892.1226 | 569.3196 | 956.5062 | 922.9022 | 638.1945 | 1004.8364 | 907.2351 |  | 484.0153 |  | 540.7692 | 698.3237 | 421.7636 | 695.0884 |  | 364.8976 | 587.2207 | 466.523 | 679.7039 | 814.9451 | 918.0463 | 953.9887 | 35.9086 | 191.0906 | 50.6916 | 401.378 | 29.6251 | 48.55 | 55.2475 | 85.1829 | 38.8515 |  |  | 2.2752 | -1.7171 | -69.0459 | 0.82924 | 8.4572 | -197.8052 | 28.1734 | -3.4167 | 8.0159 | 26.3478 | 92.9992 | 0.010856 | 0.001582 | 0.00050269 | 1006.4202 | 937.8734 | 852.1067 | 673.5695 | 105.4596 | 63.9818 | 32.2884 | 105.4625 | 63.151 | 42.2554 | 32.4147 | 27.2192 | 27.6683 | 33.5181 | 414.6709 | 287.1096 | 257.2017 | 182.7472 | 147.508 | 464.3389 | 236.2089 | 88.8261 | 108.8272 | 293.371 | 121.5957 | 253.9894 | 575.9955 | 242.27 | 506.0314 | 1024.158 | 1027.7814 | 996.2074 | 769.4439 | 975.0686 | 36.5082 | 12.5974 | 801.1895 | 1010.4299 | 824.727 | 802.6277 | 1081.9136 | 755.9356 | 702.8183 | 889.6074 | 942.0839 | 862.0746 | 912.9612 | 904.2753 | 1170.701 | 879.5428 | 730.1241 | 728.3176 | 1196.4425 |  | 1135.0977 | 834.9238 | 1070.1318 | 1008.9602 | 1087.2128 | 825.8158 |  | 828.4714 |  |  | 1033.3414 | 1118.481 | 1063.1269 | [5 empty] | 541.2575 | 910.3279 | 1023.9147 | 150.5762 | 917.9707 | 1063.954 | 399.4992 | 668.3979 | 872.2124 | 641.9247 |  |  | 1065.2834 | 958.7654 | 1040.6737 | 873.2837 | 796.0106 | 657.2752 | 994.4481 | 1062.7336 | 987.0742 | 765.0304 | 865.7718 | 1020.1821 | 1034.2179 | 918.4155 | 859.0057 | 865.0691 |  | 930.8911 | 715.6639 | 988.8555 | 1029.0085 | 909.1126 |  | 814.5158 | 768.2897 | 3.7214 | 18.917 | 1.5673 | 1.2042 | -17.8336 | 3.0893 | 4928.64 | 0.88 | 3.5883 | -2.6786 | -16.9855 | 1.8614 | 6.9948 | -33.8281 | 12.7667 | 221.2931 | 191.142 | 196.3526 | 22.2915 | 1.4841 |  | 163.8697
42838.5222 | 8810 | 133.6104 | 100.5847 | 77.485 | 54.3629 | 31.2553 | 25.9717 | 41.1107 | 24.025 | 87.7383 | 63.1242 | 39.6143 | 26.0375 | 22.5027 | 35.6279 | 270.4777 | 390.8878 | 389.3033 | 438.691 | 648.6809 | 672.4817 | 788.1384 | 929.4424 | 989.7248 | 415.9464 | 888.6135 | 1051.0401 | 894.0218 | 880.9096 | 892.1417 | 569.9055 | 955.2289 | 921.149 | 638.3408 | 1006.4102 | 914.475 |  | 484.6471 |  | 541.4543 | 699.4264 | 421.3089 | 695.6392 |  | 365.395 | 588.1371 | 467.3943 | 682.3726 | 817.8193 | 919.2607 | 955.3799 | 36.2608 | 191.4845 | 51.3004 | 402.2095 | 29.644 | 48.5419 | 55.2394 | 85.2156 | 38.8057 |  |  | 2.7227 | -1.3761 | -69.1543 | 0.64261 | 7.5189 | -197.7625 | 27.7214 | -3.3352 | 7.5113 | 24.9588 | 100.0187 | 0.010828 | 0.0016609 | 0.00050762 | 1002.2672 | 937.9968 | 853.7137 | 673.5931 | 105.4502 | 63.9888 | 32.2929 | 105.4717 | 63.1611 | 42.2599 | 32.4138 | 27.2175 | 27.6617 | 33.5233 | 414.596 | 293.3631 | 261.4429 | 179.2748 | 145.5931 | 465.1171 | 236.265 | 88.8296 | 108.8348 | 293.4736 | 121.6001 | 254.07 | 576.5489 | 242.3472 | 506.5431 | 1021.6276 | 1027.5169 | 995.736 | 769.3185 | 974.5566 | 34.6576 | 17.9716 | 801.1263 | 1009.5228 | 824.8433 | 802.5588 | 1068.2308 | 756.5882 | 703.7834 | 889.6581 | 944.5361 | 860.8669 | 910.6278 | 903.0689 | 1165.8172 | 879.683 | 730.1149 | 728.3008 | 1193.3645 |  | 1133.1285 | 834.8163 | 1070.3026 | 1010.4209 | 1086.9466 | 825.6911 |  | 828.3697 |  |  | 1038.3923 | 1117.7036 | 1069.529 | [5 empty] | 542.0967 | 910.5695 | 1023.9638 | 150.7314 | 919.3913 | 1067.8905 | 400.5835 | 669.344 | 872.4439 | 642.8444 |  |  | 1065.9781 | 956.4598 | 1037.4545 | 872.0113 | 796.3827 | 658.1585 | 993.591 | 1061.6601 | 983.0961 | 765.0406 | 867.6789 | 1021.7089 | 1034.511 | 919.5883 | 860.1629 | 865.6229 |  | 932.7887 | 715.0734 | 991.0941 | 1029.858 | 909.6082 |  | 814.8636 | 768.6703 | 3.5954 | 18.9199 | 1.5675 | 1.2036 | -17.929 | 3.0893 | 4984.77 | 1.08 | 3.9254 | -2.3992 | -17.0079 | 1.6395 | 6.5987 | -33.8417 | 12.6703 | 220.0792 | 191.2436 | 196.1527 | 22.4571 | 1.0208 |  | 163.7445
42838.5223 | 8811 | 133.6059 | 100.5826 | 77.4859 | 54.3627 | 31.2584 | 25.9741 | 41.1073 | 24.0216 | 87.7504 | 63.1332 | 39.63 | 26.0336 | 22.4964 | 35.6331 | 270.5479 | 390.9923 | 389.4363 | 439.0388 | 649.0694 | 672.8467 | 790.0915 | 933.8 | 995.3658 | 416.2239 | 888.5622 | 1056.754 | 895.7439 | 882.372 | 893.2392 | 570.4029 | 952.4102 | 920.9544 | 638.4481 | 1003.915 | 918.6723 |  | 485.2369 |  | 542.09 | 700.0621 | 421.5055 | 696.2598 |  | 364.7983 | 588.415 | 466.1631 | 681.4543 | 817.7136 | 921.4057 | 959.781 | 36.727 | 191.8914 | 51.6705 | 402.8839 | 29.6496 | 48.548 | 55.2434 | 85.2745 | 38.8599 |  |  | 2.1641 | -1.3478 | -68.5353 | 0.55062 | 7.3211 | -197.8098 | 27.5722 | -3.1762 | 7.9376 | 25.3727 | 100.8713 | 0.010759 | 0.0016067 | 0.00049448 | 998.0339 | 938.1514 | 857.9221 | 674.3217 | 105.4336 | 63.997 | 32.2889 | 105.4816 | 63.17 | 42.272 | 32.409 | 27.2117 | 27.6633 | 33.523 | 427.036 | 314.5338 | 277.5404 | 179.445 | 142.9859 | 466.1063 | 236.7006 | 88.8302 | 108.8347 | 293.5807 | 121.6102 | 254.1467 | 577.0831 | 242.4403 | 507.0186 | 1021.1009 | 1027.5058 | 996.2187 | 769.7258 | 974.7285 | 44.9807 | 15.97 | 801.0714 | 1007.2869 | 824.4547 | 802.496 | 1069.1677 | 757.5122 | 704.4641 | 889.6379 | 947.4397 | 859.8707 | 908.5276 | 902.4483 | 1161.9255 | 879.9098 | 730.0947 | 728.2737 | 1192.1381 |  | 1141.875 | 834.7083 | 1070.4959 | 1010.9436 | 1087.8729 | 825.5565 |  | 828.2679 |  |  | 1041.7181 | 1116.2084 | 1069.9004 | [5 empty] | 542.7411 | 910.8849 | 1023.9952 | 150.8869 | 918.8073 | 1069.8052 | 401.843 | 670.2163 | 872.8391 | 643.7505 |  |  | 1066.0617 | 957.2891 | 1034.7649 | 871.3234 | 796.9865 | 659.0557 | 993.53 | 1061.0416 | 983.8409 | 765.1197 | 870.0357 | 1022.8536 | 1034.1056 | 925.2461 | 862.166 | 865.8633 |  | 931.9723 | 714.7231 | 992.5381 | 1031.0979 | 910.4968 |  | 815.449 | 769.1379 | 3.7776 | 18.9181 | 1.5672 | 1.204 | -17.8624 | 3.0894 | 5037.27 | 1.3 | 3.5013 | -2.3748 | -16.9343 | 1.5179 | 6.5171 | -33.8762 | 12.6475 | 225.9247 | 191.3583 | 196.693 | 21.2753 | -0.70637 |  | 163.7339
42838.5223 | 8812 | 133.625 | 100.5723 | 77.4946 | 54.3627 | 31.2567 | 25.9674 | 41.1023 | 24.0249 | 87.762 | 63.1401 | 39.6295 | 26.025 | 22.4915 | 35.631 | 270.6097 | 391.0949 | 389.5658 | 439.3779 | 649.4439 | 673.2016 | 790.9969 | 934.8292 | 995.9784 | 416.5006 | 890.3168 | 1065.7044 | 898.0078 | 884.6743 | 895.6065 | 570.9631 | 952.5716 | 921.1277 | 638.6098 | 1002.989 | 918.8617 |  | 485.8478 |  | 542.7353 | 698.6428 | 421.3661 | 696.922 |  | 365.3056 | 588.2262 | 466.1397 | 679.7158 | 815.2383 | 922.4688 | 961.8102 | 36.7418 | 192.2993 | 51.3541 | 403.3815 | 29.646 | 48.548 | 55.2298 | 85.3223 | 38.9187 |  |  | 2.0287 | -1.9938 | -68.649 | 0.78915 | 7.9341 | -197.7803 | 28.5513 | -3.5107 | 7.9575 | 24.3921 | 99.8991 | 0.010859 | 0.0017906 | 0.00051419 | 995.9653 | 938.401 | 860.3803 | 675.4347 | 105.4316 | 64.0125 | 32.298 | 105.4992 | 63.1828 | 42.2694 | 32.4101 | 27.2127 | 27.6695 | 33.5306 | 446.0332 | 320.995 | 278.7123 | 179.4549 | 144.7914 | 467.9112 | 236.9577 | 88.8325 | 108.8443 | 293.6867 | 121.6287 | 254.2319 | 577.6397 | 242.5364 | 507.5189 | 1023.2927 | 1028.1398 | 998.226 | 770.7734 | 976.015 | 46.8864 | 14.2763 | 801.0126 | 1005.9137 | 824.3035 | 802.4244 | 1062.4066 | 758.3102 | 705.2664 | 890.1211 | 952.865 | 858.0004 | 908.5356 | 903.2716 | 1158.9897 | 880.0904 | 730.0501 | 728.225 | 1191.8444 |  | 1134.0448 | 834.587 | 1070.8827 | 1011.6528 | 1089.8017 | 825.4262 |  | 828.1486 |  |  | 1042.023 | 1118.4973 | 1068.1044 | [5 empty] | 543.3271 | 911.2078 | 1024.3814 | 151.047 | 918.1477 | 1058.0629 | 403.1527 | 671.045 | 873.4014 | 644.6541 |  |  | 1066.3129 | 960.4267 | 1033.2166 | 872.2631 | 797.8796 | 659.9689 | 994.6519 | 1061.3249 | 985.944 | 765.3678 | 870.4347 | 1023.0201 | 1032.604 | 930.3163 | 863.5627 | 865.9894 |  | 931.9774 | 714.2282 | 992.0045 | 1030.9297 | 911.7229 |  | 815.926 | 769.4528 | 3.8223 | 18.9178 | 1.5669 | 1.2039 | -17.8067 | 3.0894 | 5089.81 | 0.9 | 3.3935 | -2.888 | -16.9465 | 1.817 | 6.7876 | -33.8887 | 12.8759 | 220.7254 | 191.5854 | 197.8321 | 19.531 | -0.80029 |  | 164.0324
42838.5223 | 8813 | 133.6605 | 100.5833 | 77.5089 | 54.3829 | 31.2627 | 25.9687 | 41.112 | 24.0291 | 87.7743 | 63.157 | 39.6443 | 26.0318 | 22.4997 | 35.6405 | 270.6794 | 391.2032 | 389.6949 | 439.7172 | 649.8167 | 673.5685 | 790.1803 | 934.2818 | 997.0889 | 416.7863 | 895.3017 | 1072.9295 | 900.2573 | 886.7298 | 897.8515 | 571.5091 | 954.9922 | 923.1169 | 638.7866 | 1019.7035 | 918.5434 |  | 486.4506 |  | 543.3756 | 697.4978 | 421.6526 | 697.5896 |  | 366.0217 | 588.2543 | 465.6106 | 676.9211 | 815.4471 | 922.0844 | 963.1848 | 36.7875 | 192.7371 | 50.2177 | 403.7959 | 29.6281 | 48.564 | 55.2277 | 85.395 | 38.9658 |  |  | 1.7948 | -2.112 | -69.3528 | 0.65247 | 7.532 | -197.7987 | 27.5098 | -3.5317 | 7.6845 | 24.0617 | 100.2703 | 0.010906 | 0.0016822 | 0.00045177 | 996.2716 | 938.7602 | 858.9217 | 677.6127 | 105.4272 | 64.0108 | 32.3056 | 105.4931 | 63.1936 | 42.2732 | 32.4162 | 27.2149 | 27.6545 | 33.5369 | 465.1156 | 319.5712 | 273.7082 | 178.4228 | 143.2175 | 469.805 | 237.1547 | 88.8317 | 108.8442 | 293.7888 | 121.6309 | 254.3053 | 578.1959 | 242.6293 | 508.0134 | 1025.55 | 1029.1094 | 1000.888 | 772.5013 | 977.7077 | 36.9382 | 15.8599 | 800.9526 | 1005.768 | 824.4439 | 802.3584 | 1052.3657 | 759.3747 | 706.2196 | 892.1328 | 958.2805 | 855.9716 | 909.6587 | 905.2675 | 1159.4426 | 880.3164 | 730.0135 | 728.1912 | 1191.5855 |  | 1124.8619 | 834.4826 | 1070.884 | 1012.4488 | 1090.5183 | 825.328 |  | 828.0575 |  |  | 1042.4407 | 1120.1502 | 1070.9008 | [5 empty] | 544.0635 | 911.7453 | 1022.9586 | 151.2194 | 918.679 | 1046.3617 | 404.3068 | 671.9425 | 873.8534 | 645.5468 |  |  | 1066.0455 | 961.9702 | 1032.8172 | 872.6439 | 798.8355 | 660.8772 | 996.3252 | 1062.4319 | 987.6953 | 765.6469 | 868.5415 | 1022.7564 | 1030.3989 | 932.0884 | 864.2181 | 866.1773 |  | 932.4046 | 713.662 | 991.488 | 1030.2633 | 912.4788 |  | 816.526 | 769.5058 | 3.9679 | 18.9179 | 1.5672 | 1.2042 | -17.8106 | 3.0894 | 5109.68 | 1.06 | 3.1949 | -2.9725 | -17.0334 | 1.6522 | 6.6122 | -33.8848 | 12.6368 | 214.7307 | 191.589 | 198.2417 | 17.7966 | -0.21644 |  | 164.4975
42838.5223 | 8814 | 133.693 | 100.5823 | 77.5129 | 54.3834 | 31.2647 | 25.9613 | 41.1242 | 24.026 | 87.7838 | 63.1696 | 39.6543 | 26.0319 | 22.4928 | 35.6443 | 270.7567 | 391.3095 | 389.8314 | 440.0632 | 650.1993 | 673.9492 | 791.4729 | 936.1006 | 1001.941 | 417.0723 | 904.4059 | 1078.1721 | 901.437 | 887.3216 | 899.3382 | 572.0565 | 958.913 | 925.2821 | 638.9949 | 1053.5247 | 922.1583 |  | 487.0542 |  | 544.0259 | 696.5275 | 422.1168 | 698.3122 |  | 366.105 | 587.9735 | 465.0309 | 674.0979 | 815.1235 | 923.6865 | 965.4805 | 36.4759 | 193.1125 | 50.0095 | 404.2335 | 29.6397 | 48.5715 | 55.2183 | 85.4525 | 39.0224 |  |  | 2.3606 | -2.0174 | -68.4355 | 0.90086 | 7.67 | -197.8243 | 27.8206 | -3.3747 | 7.8575 | 24.6783 | 102.747 | 0.01077 | 0.0017479 | 0.00046491 | 1001.2657 | 938.9868 | 857.9322 | 678.8996 | 105.4265 | 64.0351 | 32.3156 | 105.5148 | 63.2125 | 42.2852 | 32.4227 | 27.2218 | 27.6612 | 33.5383 | 461.5717 | 326.6839 | 277.2942 | 179.2377 | 140.7278 | 470.7521 | 237.5045 | 88.8365 | 108.8624 | 293.9075 | 121.6413 | 254.3988 | 578.7699 | 242.7313 | 508.5635 | 1026.5303 | 1029.9623 | 1002.8256 | 774.1131 | 979.0518 | 39.1387 | 14.948 | 800.8959 | 1006.7033 | 825.0055 | 802.2972 | 1073.2763 | 761.3301 | 707.4158 | 899.1634 | 961.8054 | 854.5231 | 911.7844 | 906.5362 | 1164.922 | 880.5177 | 730.0285 | 728.1902 | 1191.4172 |  | 1157.358 | 834.3713 | 1071.0389 | 1013.0604 | 1089.9099 | 825.2393 |  | 827.9497 |  |  | 1043.5484 | 1116.8159 | 1070.4681 | [5 empty] | 544.8949 | 912.159 | 1022.9982 | 151.3843 | 919.1612 | 1061.2091 | 405.4294 | 672.8471 | 874.2 | 646.4325 |  |  | 1065.5635 | 961.7845 | 1033.1755 | 872.6041 | 799.6919 | 661.7701 | 997.8711 | 1063.986 | 989.4599 | 766.051 | 866.4696 | 1023.1056 | 1028.8767 | 931.3309 | 865.1452 | 866.5861 |  | 933.365 | 714.0266 | 993.5525 | 1029.6058 | 914.5951 |  | 817.3548 | 769.661 | 3.1346 | 18.9173 | 1.5668 | 1.2042 | -18.0562 | 3.0893 | 5101.35 | 0.54 | 3.6663 | -2.9047 | -16.9177 | 1.941 | 6.677 | -33.9097 | 12.7165 | 236.4886 | 191.6817 | 197.8582 | 18.3839 | -0.56549 |  | 164.9114
42838.5223 | 8815 | 133.7406 | 100.5731 | 77.5227 | 54.3934 | 31.2668 | 25.9658 | 41.1318 | 24.0242 | 87.7946 | 63.1761 | 39.6549 | 26.0385 | 22.4876 | 35.655 | 270.8192 | 391.4153 | 389.9719 | 440.3997 | 650.58 | 674.3192 | 794.1839 | 938.3883 | 1004.3558 | 417.3414 | 910.7909 | 1080.0385 | 902.9957 | 888.0935 | 900.9024 | 572.6375 | 958.5249 | 926.0203 | 639.2069 | 1063.9149 | 923.9814 |  | 487.664 |  | 544.6876 | 696.1888 | 422.1526 | 699.0986 |  | 366.0653 | 587.3694 | 465.7958 | 672.7425 | 816.4748 | 927.4092 | 968.6315 | 35.9932 | 193.5205 | 50.3054 | 404.6656 | 29.6404 | 48.5741 | 55.2085 | 85.5153 | 39.0729 |  |  | 1.9775 | -2.298 | -68.7916 | 0.76418 | 8.0452 | -197.8112 | 27.2081 | -3.236 | 7.5023 | 23.8875 | 101.569 | 0.010747 | 0.0015672 | 0.00048134 | 1001.3673 | 939.3182 | 857.3844 | 679.0189 | 105.4231 | 64.043 | 32.321 | 105.5219 | 63.2251 | 42.2891 | 32.4252 | 27.2204 | 27.6613 | 33.5492 | 458.6032 | 320.3656 | 280.5971 | 177.3365 | 138.8614 | 472.504 | 237.8143 | 88.8464 | 108.8655 | 294.0286 | 121.6525 | 254.4929 | 579.295 | 242.8232 | 509.0989 | 1026.3717 | 1030.1748 | 1002.7771 | 774.568 | 979.532 | 51.764 | 17.0792 | 800.8509 | 1007.7302 | 825.7237 | 802.2446 | 1088.5026 | 763.2577 | 709.052 | 908.6709 | 962.995 | 852.9511 | 912.5541 | 907.3908 | 1169.1895 | 880.6825 | 730.0361 | 728.1818 | 1189.901 |  | 1190.0567 | 834.2466 | 1071.4871 | 1013.4671 | 1089.8578 | 825.136 |  | 827.835 |  |  | 1042.8344 | 1113.3482 | 1067.937 | [5 empty] | 545.8837 | 912.4473 | 1023.4599 | 151.5469 | 919.5362 | 1062.9281 | 406.6173 | 673.7517 | 874.6118 | 647.3231 |  |  | 1064.4544 | 962.9152 | 1034.3356 | 872.9129 | 800.6699 | 662.6567 | 999.3956 | 1065.1888 | 991.0365 | 766.5978 | 865.7292 | 1023.0206 | 1027.2173 | 932.0082 | 865.9576 | 867.2322 |  | 933.005 | 714.4278 | 995.3611 | 1028.8305 | 915.9609 |  | 817.9312 | 769.8734 | 3.3506 | 18.9181 | 1.5667 | 1.2045 | -17.8069 | 3.0893 | 5050.67 | 0.9 | 3.3579 | -3.099 | -16.9557 | 1.7871 | 6.849 | -33.9613 | 12.5953 | 259.9041 | 191.9446 | 197.8155 | 19.0725 | -0.88868 |  | 165.0106
42838.5223 | 8816 | 133.7583 | 100.5627 | 77.5306 | 54.4006 | 31.2707 | 25.9713 | 41.141 | 24.0298 | 87.8021 | 63.1871 | 39.6582 | 26.0316 | 22.4931 | 35.6595 | 270.8895 | 391.5258 | 390.1114 | 440.7464 | 650.9542 | 674.689 | 796.0112 | 938.2582 | 1000.9347 | 417.6299 | 910.1843 | 1081.0047 | 904.4681 | 889.2286 | 902.1988 | 573.2228 | 958.6753 | 927.0388 | 639.413 | 1045.3087 | 922.5461 |  | 488.2678 |  | 545.3324 | 696.7187 | 422.5769 | 699.9031 |  | 366.6626 | 587.4152 | 465.6809 | 674.8373 | 818.5227 | 929.326 | 971.8166 | 35.184 | 194.0102 | 50.2154 | 405.1318 | 29.6565 | 48.5594 | 55.1979 | 85.5513 | 39.1118 |  |  | 2.0688 | -1.9754 | -68.9947 | 1.3648 | 7.7587 | -197.8289 | 27.9835 | -3.3319 | 7.542 | 23.629 | 101.6221 | 0.010695 | 0.001582 | 0.00046655 | 1010.2139 | 939.5878 | 856.2259 | 678.7061 | 105.4129 | 64.0615 | 32.3259 | 105.5374 | 63.2339 | 42.3008 | 32.4312 | 27.221 | 27.6598 | 33.5514 | 458.9868 | 329.6258 | 282.371 | 183.2939 | 139.8723 | 474.6057 | 238.1246 | 88.8478 | 108.8717 | 294.1344 | 121.6656 | 254.5813 | 579.7835 | 242.9103 | 509.6019 | 1025.8767 | 1030.0449 | 1002.0313 | 774.3414 | 979.3558 | 30.0832 | 14.8025 | 800.8171 | 1007.7895 | 826.2868 | 802.2027 | 1084.8013 | 764.4793 | 710.5259 | 910.9724 | 963.8431 | 851.9794 | 913.0642 | 907.0214 | 1161.7412 | 880.7879 | 730.0261 | 728.165 | 1186.8068 |  | 1191.6158 | 834.1399 | 1071.815 | 1014.0375 | 1090.141 | 825.0521 |  | 827.7381 |  |  | 1041.383 | 1115.7822 | 1070.658 | [5 empty] | 547.0028 | 912.7908 | 1023.8788 | 151.7142 | 919.8399 | 1071.2177 | 407.8734 | 674.6749 | 875.0554 | 648.2086 |  |  | 1063.3119 | 963.9106 | 1035.9445 | 873.8112 | 801.3924 | 663.5579 | 1000.7108 | 1066.2719 | 992.1845 | 767.1557 | 865.3337 | 1022.6019 | 1026.4496 | 933.501 | 867.2427 | 867.8066 |  | 934.3532 | 716.086 | 995.9018 | 1028.161 | 916.5521 |  | 818.306 | 770.0389 | 3.8462 | 18.9177 | 1.5679 | 1.2039 | -17.7927 | 3.0892 | 5014.22 | 1.1 | 3.4365 | -2.8733 | -16.9811 | 2.3883 | 6.7313 | -33.9899 | 12.7837 | 261.1428 | 192.1376 | 197.9702 | 19.4619 | -1.0419 |  | 164.9467
42838.5223 | 8817 | 133.7849 | 100.5777 | 77.5366 | 54.4164 | 31.2858 | 25.9734 | 41.1536 | 24.03 | 87.8308 | 63.2121 | 39.6749 | 26.0428 | 22.5007 | 35.6632 | 270.9797 | 391.6391 | 390.2479 | 441.0742 | 651.3251 | 675.0702 | 796.3017 | 937.2156 | 998.3662 | 417.922 | 907.8677 | 1078.2933 | 906.1265 | 890.6519 | 903.7027 | 573.8767 | 962.1198 | 925.8242 | 639.6618 | 1032.9815 | 920.5565 |  | 488.9488 |  | 546.0439 | 696.2217 | 422.71 | 700.7834 |  | 367.071 | 587.5334 | 464.5264 | 673.2163 | 822.456 | 930.9747 | 970.8586 | 34.6666 | 194.3669 | 49.6384 | 405.5215 | 29.6488 | 48.5527 | 55.1922 | 85.605 | 39.1499 |  |  | 1.9801 | -1.3452 | -68.5064 | 0.69979 | 6.1934 | -197.7783 | 27.7884 | -3.7991 | 7.7446 | 23.7598 | 101.3882 | 0.010787 | 0.0015804 | 0.00052569 | 1007.9333 | 939.8491 | 855.887 | 678.7009 | 105.4099 | 64.0679 | 32.3285 | 105.5451 | 63.2453 | 42.3113 | 32.4346 | 27.2258 | 27.6614 | 33.5576 | 452.4182 | 323.0117 | 281.9145 | 183.7402 | 140.6351 | 475.3486 | 238.4531 | 88.8468 | 108.8714 | 294.2355 | 121.6836 | 254.6604 | 580.297 | 243.0034 | 510.0819 | 1025.9763 | 1030.1452 | 1002.0801 | 774.4376 | 979.3389 | 38.1217 | 13.9202 | 800.7614 | 1009.7493 | 826.9323 | 802.15 | 1070.9155 | 765.4095 | 711.4806 | 909.0032 | 963.8584 | 851.5521 | 912.3601 | 905.7361 | 1151.3208 | 880.7805 | 730.0126 | 728.1537 | 1185.5207 |  | 1193.0657 | 834.0332 | 1072.0658 | 1014.3191 | 1091.5976 | 824.973 |  | 827.6329 |  |  | 1044.1812 | 1120.5774 | 1075.3723 | [5 empty] | 548.1944 | 913.071 | 1025.1785 | 151.8939 | 920.2131 | 1095.0545 | 409.3022 | 675.5937 | 875.6631 | 649.0897 |  |  | 1063.4858 | 964.334 | 1036.6928 | 874.351 | 802.2901 | 664.4563 | 1001.6089 | 1066.6986 | 992.9428 | 767.7761 | 865.6583 | 1022.0322 | 1026.5621 | 932.0583 | 868.543 | 868.377 |  | 935.997 | 716.9133 | 995.2541 | 1028.6838 | 917.1648 |  | 818.6917 | 770.2259 | 4.2897 | 18.9182 | 1.5676 | 1.2038 | -17.8227 | 3.0894 | 4969.57 | 0.77 | 3.3641 | -2.3713 | -16.9221 | 1.7103 | 6.0182 | -34.0089 | 12.7478 | 262.2538 | 192.2859 | 198.8412 | 20.3448 | -0.94472 |  | 165.0003
42838.5223 | 8818 | 133.8055 | 100.585 | 77.5471 | 54.4204 | 31.2918 | 25.9855 | 41.1698 | 24.0298 | 87.8405 | 63.2315 | 39.6759 | 26.0467 | 22.5041 | 35.6763 | 271.0858 | 391.7524 | 390.3933 | 441.4275 | 651.7174 | 675.4566 | 796.1076 | 936.4987 | 996.5271 | 418.2178 | 906.2739 | 1079.9908 | 906.9147 | 891.3344 | 904.6467 | 574.44 | 958.1793 | 923.8933 | 639.9009 | 1028.6504 | 920.3041 |  | 489.5813 |  | 546.6891 | 696.4197 | 422.155 | 701.5911 |  | 366.7287 | 585.4603 | 462.8654 | 670.5863 | 821.1984 | 931.9109 | 967.7159 | 34.0332 | 194.8313 | 48.9468 | 405.7655 | 29.6406 | 48.556 | 55.1809 | 85.6352 | 39.1907 |  |  | 1.9072 | -0.82737 | -68.4493 | 0.55522 | 7.6779 | -197.7875 | 28.0249 | -3.4259 | 7.3159 | 23.0838 | 100.2743 | 0.010765 | 0.0016313 | 0.00046984 | 1007.5068 | 940.0723 | 855.6598 | 679.1961 | 105.3977 | 64.0733 | 32.3292 | 105.5525 | 63.2566 | 42.3143 | 32.4438 | 27.2247 | 27.666 | 33.5623 | 452.5825 | 319.1888 | 276.2756 | 188.038 | 145.5917 | 476.6708 | 238.6867 | 88.848 | 108.8818 | 294.3479 | 121.6861 | 254.7386 | 580.8489 | 243.0945 | 510.5918 | 1027.0075 | 1030.6202 | 1002.3585 | 774.5158 | 979.6802 | 41.146 | 16.6813 | 800.7054 | 1011.643 | 827.8784 | 802.0874 | 1062.4608 | 766.5277 | 712.1743 | 908.0151 | 963.4567 | 851.0179 | 909.1832 | 904.6003 | 1148.4535 | 880.8376 | 730.003 | 728.1515 | 1183.6948 |  | 1190.9855 | 833.9257 | 1072.1523 | 1015.0178 | 1094.2396 | 824.8764 |  | 827.5309 |  |  | 1046.0944 | 1130.7802 | 1074.8614 | [5 empty] | 549.397 | 913.2719 | 1024.2596 | 152.062 | 920.6236 | 1081.7459 | 410.5626 | 676.5237 | 876.1782 | 649.9591 |  |  | 1063.6195 | 964.2078 | 1036.7587 | 873.3017 | 802.5648 | 665.3304 | 1001.7537 | 1065.6689 | 993.2486 | 768.2556 | 866.9823 | 1020.6 | 1025.8998 | 930.8789 | 869.7635 | 868.7448 |  | 934.4685 | 717.2314 | 994.6126 | 1027.8659 | 917.1004 |  | 819.0099 | 770.3243 | 3.4706 | 18.9176 | 1.5669 | 1.2044 | -17.8109 | 3.0894 | 4972.21 | 0.82 | 3.3029 | -1.8574 | -16.8947 | 1.5216 | 6.7034 | -34.0229 | 12.8069 | 260.7627 | 192.3391 | 200.4228 | 20.5996 | -0.28512 |  | 165.2427
42838.5223 | 8819 | 133.8078 | 100.5818 | 77.5481 | 54.4262 | 31.2906 | 25.9776 | 41.1708 | 24.0326 | 87.8489 | 63.2331 | 39.6852 | 26.0451 | 22.4936 | 35.6711 | 271.1718 | 391.8508 | 390.5285 | 441.7721 | 652.0986 | 675.8433 | 797.3124 | 937.3927 | 997.8304 | 418.495 | 904.883 | 1080.7578 | 905.0819 | 890.997 | 904.2002 | 574.9912 | 955.7546 | 923.6575 | 640.1319 | 1026.0423 | 921.2076 |  | 490.1979 |  | 547.3333 | 696.3798 | 422.2977 | 702.385 |  | 366.9257 | 583.5191 | 462.726 | 667.2307 | 819.1615 | 932.3603 | 966.8721 | 33.3584 | 195.2346 | 48.4713 | 405.9898 | 29.6381 | 48.5521 | 55.1831 | 85.6756 | 39.2381 |  |  | 2.055 | -2.484 | -69.0223 | 0.80164 | 6.434 | -197.8217 | 28.4928 | -3.65 | 7.8094 | 24.4427 | 100.8319 | 0.010722 | 0.0016707 | 0.00044355 | 1017.3584 | 940.1342 | 854.5488 | 680.6032 | 105.3913 | 64.0799 | 32.3344 | 105.5671 | 63.2708 | 42.3178 | 32.4425 | 27.2343 | 27.6647 | 33.5657 | 460.353 | 322.9981 | 276.5262 | 188.9163 | 147.829 | 478.2703 | 239.0614 | 88.8486 | 108.8906 | 294.4775 | 121.6953 | 254.8373 | 581.4863 | 243.1818 | 511.2185 | 1028.0709 | 1031.0256 | 1002.4934 | 774.8096 | 980.0377 | 47.7453 | 18.5839 | 800.6545 | 1011.3183 | 828.5858 | 802.0269 | 1070.6265 | 767.4796 | 712.9771 | 906.5183 | 964.6883 | 852.0511 | 909.1792 | 905.7994 | 1148.1087 | 880.8881 | 729.9914 | 728.1263 | 1182.6144 |  | 1186.2538 | 833.8075 | 1072.527 | 1015.3889 | 1096.2362 | 824.7728 |  | 827.4315 |  |  | 1048.4027 | 1122.0882 | 1071.0177 | [5 empty] | 550.4524 | 913.7389 | 1024.2308 | 152.2435 | 920.94 | 1083.0612 | 411.7936 | 677.4942 | 876.4599 | 650.9158 |  |  | 1063.4025 | 965.0083 | 1035.9814 | 874.0598 | 804.1458 | 666.2812 | 1001.8073 | 1064.2285 | 993.8583 | 768.5618 | 868.8429 | 1019.8599 | 1026.0173 | 930.009 | 870.7552 | 868.882 |  | 935.5826 | 717.4491 | 995.8717 | 1029.1043 | 917.8559 |  | 819.0491 | 770.5574 | 3.5483 | 18.919 | 1.566 | 1.2045 | -17.9375 | 3.0893 | 5005.8 | 0.75 | 3.4279 | -3.2147 | -16.946 | 1.8263 | 6.1375 | -34.0321 | 12.9158 | 257.3094 | 192.5598 | 201.6282 | 20.0673 | -0.25993 |  | 165.4478
42838.5224 | 8820 | 133.8153 | 100.5753 | 77.5466 | 54.4314 | 31.2947 | 25.9739 | 41.1801 | 24.041 | 87.8602 | 63.2395 | 39.684 | 26.0433 | 22.4917 | 35.68 | 271.256 | 391.9654 | 390.6689 | 442.122 | 652.4848 | 676.2298 | 798.228 | 939.3216 | 999.7188 | 418.771 | 907.2971 | 1090.0263 | 906.4616 | 891.9008 | 905.2501 | 575.5661 | 960.2005 | 927.5534 | 640.3777 | 1026.9149 | 921.834 |  | 490.8221 |  | 547.9786 | 696.7809 | 422.4833 | 703.1717 |  | 366.3515 | 583.22 | 462.0259 | 670.7126 | 824.4304 | 933.4969 | 970.2259 | 32.9116 | 195.6939 | 48.6515 | 406.458 | 29.6243 | 48.5359 | 55.1769 | 85.6861 | 39.2685 |  |  | 2.2062 | -1.9254 | -68.8521 | 0.76221 | 7.6483 | -197.8033 | 28.9226 | -3.5448 | 8.0036 | 25.4723 | 101.6971 | 0.010576 | 0.0015426 | 0.00045013 | 1012.9746 | 940.2363 | 854.2269 | 681.9284 | 105.3791 | 64.0977 | 32.3374 | 105.575 | 63.2709 | 42.3279 | 32.4448 | 27.2198 | 27.6612 | 33.5586 | 460.618 | 338.7697 | 286.5545 | 192.8186 | 151.8679 | 480.0752 | 239.511 | 88.8464 | 108.8885 | 294.5822 | 121.7 | 254.9312 | 582.0346 | 243.2722 | 511.766 | 1028.959 | 1031.4159 | 1002.9132 | 775.1966 | 980.3124 | 37.3153 | 16.0153 | 800.5894 | 1010.5541 | 829.1118 | 801.9551 | 1073.7992 | 768.4629 | 714.2955 | 906.6123 | 969.1556 | 853.8488 | 910.2591 | 909.6213 | 1146.3995 | 880.7969 | 729.9502 | 728.0472 | 1181.873 |  | 1192.7418 | 833.6972 | 1072.6106 | 1015.538 | 1097.9462 | 824.6959 |  | 827.3294 |  |  | 1049.707 | 1126.4959 | 1077.7368 | [5 empty] | 551.3941 | 914.0202 | 1026.1537 | 152.4197 | 923.0485 | 1095.4347 | 412.9896 | 678.326 | 876.6884 | 651.7729 |  |  | 1065.5827 | 965.0768 | 1035.3694 | 873.9971 | 805.2813 | 667.1636 | 1002.3689 | 1063.1718 | 994.8 | 768.891 | 872.2922 | 1021.2105 | 1028.1952 | 929.2128 | 871.1323 | 869.3378 |  | 935.7558 | 718.1726 | 998.7911 | 1031.0362 | 920.2241 |  | 819.1925 | 770.8124 | 4.1662 | 18.9182 | 1.5656 | 1.2041 | -17.928 | 3.0893 | 5069.96 | 0.89 | 3.5533 | -2.8298 | -16.9222 | 1.7805 | 6.6948 | -34.0466 | 13.0189 | 262.1146 | 192.6114 | 202.6693 | 20.4127 | -1.3105 |  | 165.6475
42838.5224 | 8821 | 133.8226 | 100.5698 | 77.5577 | 54.447 | 31.2994 | 25.9868 | 41.1869 | 24.0388 | 87.8766 | 63.2609 | 39.6979 | 26.0489 | 22.5001 | 35.6893 | 271.3241 | 392.0723 | 390.8061 | 442.4611 | 652.8641 | 676.5979 | 800.0397 | 939.0984 | 1000.2402 | 419.0539 | 910.5375 | 1099.6862 | 907.5159 | 892.9333 | 906.0729 | 576.1492 | 961.9722 | 932.2999 | 640.6181 | 1032.1061 | 921.9028 |  | 491.4389 |  | 548.6187 | 697.5019 | 422.9396 | 703.9514 |  | 366.1215 | 584.0799 | 462.2688 | 669.8109 | 824.9986 | 933.6267 | 973.326 | 32.791 | 196.1669 | 49.3018 | 407.0832 | 29.6426 | 48.5218 | 55.1787 | 85.7059 | 39.3191 |  |  | 1.9749 | -1.8439 | -68.8278 | 0.27003 | 7.7981 | -197.7796 | 28.253 | -3.5994 | 8.0036 | 25.2407 | 102.3163 | 0.010744 | 0.0014358 | 0.0004682 | 1000.2875 | 940.5256 | 855.2991 | 682.2409 | 105.385 | 64.104 | 32.3589 | 105.5979 | 63.3008 | 42.3383 | 32.4656 | 27.2338 | 27.6685 | 33.5742 | 463.6654 | 345.2733 | 287.9177 | 187.0766 | 150.3532 | 481.4892 | 240.0727 | 88.855 | 108.9007 | 294.6985 | 121.7186 | 255.0193 | 582.6031 | 243.3735 | 512.3295 | 1028.8406 | 1031.5911 | 1003.2054 | 775.3912 | 980.3523 | 43.8835 | 25.6527 | 800.5398 | 1009.6246 | 829.3657 | 801.8987 | 1082.1748 | 770.0316 | 716.3364 | 907.5508 | 975.1161 | 854.5362 | 909.8698 | 913.548 | 1147.0359 | 880.7219 | 729.8385 | 727.913 | 1181.0919 |  | 1217.0751 | 833.5922 | 1072.9505 | 1016.2554 | 1100.3656 | 824.8321 |  | 827.2108 |  |  | 1049.318 | 1128.0224 | 1064.4776 | [5 empty] | 552.2916 | 913.8877 | 1025.1841 | 152.6038 | 922.487 | 1093.3123 | 414.2558 | 679.2039 | 876.865 | 652.6551 |  |  | 1066.9018 | 964.4497 | 1035.726 | 874.9347 | 806.3165 | 668.0499 | 1003.4383 | 1062.8106 | 995.8818 | 769.3871 | 875.7879 | 1023.0725 | 1029.0624 | 929.1389 | 872.0095 | 869.6638 |  | 935.0171 | 719.2435 | 1002.1725 | 1033.2909 | 921.5839 |  | 819.4993 | 770.9571 | 4.3728 | 18.9174 | 1.5663 | 1.2037 | -17.8022 | 3.0893 | 5131.49 | 0.72 | 3.363 | -2.7707 | -16.9277 | 1.0603 | 6.7604 | -34.0464 | 12.868 | 280.6339 | 192.8117 | 204.1346 | 20.3687 | -1.3824 |  | 165.7395
42838.5224 | 8822 | 133.8338 | 100.5587 | 77.5679 | 54.4518 | 31.303 | 25.9835 | 41.1937 | 24.034 | 87.8936 | 63.2773 | 39.7049 | 26.0531 | 22.5071 | 35.6986 | 271.4026 | 392.1893 | 390.9516 | 442.8129 | 653.2516 | 676.9686 | 801.2853 | 940.1704 | 1002.7809 | 419.347 | 912.0308 | 1101.7469 | 908.2592 | 893.3037 | 906.8456 | 576.7389 | 964.0834 | 935.607 | 640.8469 | 1048.0585 | 923.3703 |  | 492.0323 |  | 549.2466 | 699.0264 | 423.7734 | 704.6759 |  | 365.9166 | 585.2052 | 462.1424 | 670.4066 | 824.4073 | 933.6995 | 975.0171 | 32.9915 | 196.6594 | 49.6212 | 407.5694 | 29.7131 | 48.5186 | 55.1895 | 85.7533 | 39.3607 |  |  | 1.9644 | -2.0989 | -69.0479 | 0.52828 | 7.8901 | -197.8401 | 27.8101 | -3.5278 | 7.6666 | 24.1674 | 104.1405 | 0.010778 | 0.0016954 | 0.00049612 | 1000.2981 | 940.789 | 855.772 | 682.3645 | 105.3723 | 64.1097 | 32.3555 | 105.5967 | 63.2991 | 42.3378 | 32.4505 | 27.2261 | 27.6545 | 33.5731 | 469.7961 | 352.8795 | 310.3916 | 195.9178 | 154.3255 | 483.1264 | 241.2433 | 88.8603 | 108.9159 | 294.8126 | 121.7278 | 255.1022 | 583.1673 | 243.4667 | 512.8827 | 1029.4148 | 1031.9038 | 1003.7482 | 775.7682 | 980.7176 | 42.1416 | 18.0768 | 800.4915 | 1011.7606 | 830.0279 | 801.8431 | 1083.7541 | 771.5711 | 717.9087 | 906.9367 | 978.2621 | 854.1491 | 910.6883 | 915.99 | 1150.7306 | 880.622 | 729.6728 | 727.7672 | 1183.0061 |  | 1262.364 | 833.4686 | 1073.7469 | 1016.7312 | 1102.5189 | 824.7895 |  | 827.0974 |  |  | 1049.3878 | 1123.6212 | 1064.9902 | [5 empty] | 553.1685 | 913.9833 | 1021.5892 | 152.776 | 921.3933 | 1080.4473 | 415.921 | 680.1337 | 877.3758 | 653.5019 |  |  | 1067.9853 | 966.5925 | 1037.3219 | 875.9806 | 807.2783 | 668.9412 | 1004.3689 | 1062.5435 | 997.4918 | 769.8262 | 879.3588 | 1024.1431 | 1029.4524 | 928.5995 | 872.8171 | 870.0516 |  | 934.7545 | 720.0739 | 1003.3243 | 1035.2019 | 923.0763 |  | 819.8979 | 771.2636 | 4.1417 | 18.9185 | 1.5668 | 1.205 | -17.8498 | 3.0893 | 5199.07 | 0.7 | 3.3552 | -2.958 | -16.9659 | 1.484 | 6.8004 | -34.0526 | 12.7672 | 317.4131 | 193.2782 | 205.4497 | 20.0295 | -3.7134 |  | 165.8956
42838.5224 | 8823 | 133.8436 | 100.5503 | 77.5667 | 54.4565 | 31.3004 | 25.9809 | 41.1947 | 24.034 | 87.9073 | 63.2805 | 39.7099 | 26.0579 | 22.5058 | 35.6963 | 271.475 | 392.2983 | 391.0885 | 443.2091 | 653.6414 | 677.3379 | 809.2393 | 941.7066 | 1004.805 | 419.6549 | 909.9354 | 1099.1241 | 909.0974 | 893.8849 | 907.5363 | 577.3404 | 963.7753 | 937.059 | 641.0589 | 1072.6568 | 929.02 |  | 492.5608 |  | 549.8786 | 699.4054 | 424.4058 | 705.4833 |  | 365.16 | 585.9342 | 461.2918 | 670.8878 | 825.2307 | 935.5541 | 976.8273 | 33.6117 | 197.1438 | 50.0943 | 407.9991 | 29.8236 | 48.5111 | 55.1927 | 85.8054 | 39.4084 |  |  | 1.8329 | -1.6764 | -68.6924 | 0.79835 | 7.6877 | -197.7993 | 28.2792 | -3.6993 | 7.9088 | 24.2387 | 103.6786 | 0.010939 | 0.0016839 | 0.00050598 | 999.8356 | 941.1184 | 857.0112 | 682.6837 | 105.3731 | 64.1218 | 32.3646 | 105.6096 | 63.3143 | 42.3483 | 32.456 | 27.2281 | 27.6569 | 33.5763 | 468.6468 | 345.3332 | 313.7489 | 197.3029 | 158.0909 | 484.3645 | 241.9932 | 88.8594 | 108.9272 | 294.9309 | 121.7463 | 255.2028 | 583.766 | 243.5738 | 513.4394 | 1031.5511 | 1032.8039 | 1004.8934 | 776.1299 | 981.8512 | 38.358 | 13.019 | 800.4319 | 1015.2576 | 831.3639 | 801.7732 | 1056.7401 | 772.2112 | 718.689 | 904.8482 | 978.08 | 853.5588 | 911.9425 | 917.166 | 1154.5288 | 880.4714 | 729.5781 | 727.6722 | 1201.8496 |  | 1261.7116 | 833.3598 | 1074.3018 | 1016.8363 | 1104.0886 | 824.6161 |  | 827.0082 |  |  | 1048.5151 | 1128.0011 | 1060.0775 | [5 empty] | 554.107 | 914.488 | 1018.7032 | 152.9654 | 921.6243 | 1090.3635 | 418.2935 | 681.0722 | 878.1602 | 654.3645 |  |  | 1070.1382 | 969.066 | 1040.5608 | 876.6068 | 808.1732 | 669.8363 | 1005.4297 | 1063.2007 | 998.818 | 770.3018 | 880.7199 | 1025.3486 | 1029.3164 | 927.5568 | 873.3604 | 870.4783 |  | 936.1186 | 721.3075 | 1004.4319 | 1036.4818 | 924.7669 |  | 820.2085 | 771.672 | 4.2389 | 18.9178 | 1.5678 | 1.2059 | -17.806 | 3.0892 | 5239.16 | 0.86 | 3.242 | -2.6447 | -16.9293 | 1.8251 | 6.7178 | -34.0753 | 12.8843 | 316.3362 | 193.6043 | 206.4188 | 20.4165 | -3.9799 |  | 166.3434
42838.5224 | 8824 | 133.8532 | 100.5442 | 77.5745 | 54.4639 | 31.3133 | 25.9737 | 41.2164 | 24.0458 | 87.9123 | 63.3024 | 39.7242 | 26.0583 | 22.5042 | 35.7089 | 271.5461 | 392.4105 | 391.2388 | 443.6717 | 654.0322 | 677.6879 | 818.5695 | 943.2422 | 1008.7721 | 419.9649 | 906.7612 | 1091.7095 | 908.6731 | 894.341 | 906.9659 | 577.9208 | 965.5077 | 938.6416 | 641.2721 | 1088.0087 | 932.7977 |  | 493.0505 |  | 550.495 | 700.4427 | 424.751 | 706.4752 |  | 365.414 | 586.0025 | 460.2266 | 675.363 | 830.2886 | 938.5266 | 976.9601 | 34.4109 | 197.4691 | 49.7822 | 408.3269 | 29.9263 | 48.5059 | 55.196 | 85.8608 | 39.4426 |  |  | 2.1267 | -2.551 | -68.7522 | 1.2182 | 7.0661 | -197.7717 | 28.6985 | -3.0776 | 8.2531 | 25.2248 | 102.3404 | 0.010741 | 0.0017216 | 0.00048134 | 1002.8704 | 941.4059 | 857.3354 | 683.2256 | 105.3736 | 64.1349 | 32.378 | 105.628 | 63.3357 | 42.3606 | 32.4636 | 27.2362 | 27.6656 | 33.5811 | 457.7462 | 329.2747 | 302.4674 | 194.8459 | 157.6162 | 485.2665 | 242.4539 | 88.854 | 108.9279 | 295.0463 | 121.7479 | 255.2908 | 584.388 | 243.6685 | 514.0147 | 1033.5672 | 1033.9548 | 1005.9975 | 776.7517 | 983.2164 | 50.0428 | 18.5965 | 800.3728 | 1017.8052 | 833.1486 | 801.7059 | 1048.162 | 772.7452 | 719.9166 | 901.848 | 974.4074 | 854.2994 | 911.8588 | 919.1859 | 1157.4583 | 880.3321 | 729.5129 | 727.6168 | 1218.4333 |  | 1273.3973 | 833.2573 | 1074.6181 | 1017.0233 | 1106.0547 | 824.5251 |  | 826.9159 |  |  | 1050.3913 | 1132.6158 | 1059.4086 | [5 empty] | 555.0929 | 915.0882 | 1018.716 | 153.1447 | 921.9869 | 1089.7678 | 420.7757 | 681.9643 | 879.019 | 655.2443 |  |  | 1072.6339 | 970.3138 | 1041.6931 | 877.3373 | 809.0315 | 670.7337 | 1006.5259 | 1063.9576 | 999.7655 | 770.7333 | 880.9986 | 1027.0533 | 1028.8881 | 926.4227 | 873.6408 | 870.8572 |  | 937.4647 | 722.4128 | 1005.0415 | 1037.2939 | 925.1061 |  | 820.6285 | 772.1621 | 4.1245 | 18.9179 | 1.5686 | 1.2075 | -17.903 | 3.0893 | 5253.22 | 0.63 | 3.4912 | -3.2625 | -16.9373 | 2.2546 | 6.4484 | -34.1148 | 12.9954 | 325.8932 | 193.7915 | 207.6356 | 21.817 | -2.6609 |  | 166.9196
42838.5224 | 8825 | 133.8752 | 100.5362 | 77.5763 | 54.4673 | 31.3068 | 25.982 | 41.219 | 24.0345 | 87.922 | 63.3015 | 39.7253 | 26.0522 | 22.4967 | 35.7162 | 271.6233 | 392.5272 | 391.3918 | 444.1005 | 654.419 | 678.0317 | 815.5621 | 943.8115 | 1009.4173 | 420.2749 | 903.2002 | 1084.5203 | 908.1211 | 894.229 | 906.3443 | 578.5239 | 967.2343 | 943.1812 | 641.4823 | 1076.5627 | 929.0347 |  | 493.5314 |  | 551.1466 | 702.1512 | 426.054 | 707.4177 |  | 365.9991 | 585.4739 | 459.1686 | 674.8126 | 824.8255 | 937.4674 | 976.9124 | 35.6483 | 197.7832 | 49.0526 | 408.5367 | 29.9628 | 48.4871 | 55.2024 | 85.8903 | 39.4979 |  |  | 2.0853 | -1.8479 | -68.8679 | 0.49542 | 7.668 | -197.823 | 29.0205 | -3.4213 | 7.5568 | 23.4239 | 101.5587 | 0.010724 | 0.0015409 | 0.00048298 | 1002.1314 | 941.6374 | 857.978 | 683.9164 | 105.3599 | 64.1444 | 32.3741 | 105.6404 | 63.3407 | 42.3639 | 32.4623 | 27.2367 | 27.6603 | 33.589 | 472.4674 | 330.0577 | 295.9468 | 198.0463 | 164.0274 | 487.4499 | 243.0849 | 88.8585 | 108.9383 | 295.1629 | 121.7609 | 255.3823 | 584.9594 | 243.7651 | 514.5507 | 1034.6496 | 1034.946 | 1007.3451 | 777.2491 | 984.2195 | 35.3546 | 17.8269 | 800.2974 | 1019.9591 | 835.2435 | 801.627 | 1044.6905 | 773.6751 | 721.1091 | 898.5853 | 969.236 | 856.1305 | 914.6703 | 921.1202 | 1161.267 | 880.1088 | 729.3956 | 727.525 | 1228.6538 |  | 1280.3276 | 833.1502 | 1074.943 | 1017.7455 | 1108.1644 | 824.4263 |  | 826.7989 |  |  | 1051.8836 | 1135.0023 | 1060.3533 | [5 empty] | 556.0971 | 915.2278 | 1019.8584 | 153.3338 | 922.8758 | 1099.2186 | 423.2326 | 682.8538 | 879.7708 | 656.1739 |  |  | 1076.4041 | 969.8334 | 1041.4403 | 877.8495 | 810.012 | 671.6216 | 1007.1959 | 1064.2833 | 1000.369 | 771.0298 | 881.2363 | 1028.9304 | 1029.3973 | 927.2473 | 873.6999 | 871.2515 |  | 938.0531 | 723.1753 | 1005.4844 | 1038.4514 | 926.0544 |  | 821.0608 | 772.6064 | 3.6069 | 18.918 | 1.568 | 1.2077 | -17.7934 | 3.0893 | 5264.12 | 0.83 | 3.4562 | -2.7759 | -16.9464 | 1.4373 | 6.7145 | -34.1043 | 13.0624 | 331.6551 | 193.984 | 208.9323 | 20.6409 | -1.8466 |  | 167.4219
42838.5224 | 8826 | 133.9136 | 100.5425 | 77.5954 | 54.4796 | 31.3143 | 25.9838 | 41.2321 | 24.0449 | 87.9419 | 63.3261 | 39.737 | 26.0599 | 22.5076 | 35.7267 | 271.6928 | 392.6414 | 391.529 | 444.4739 | 654.7933 | 678.3782 | 812.1082 | 944.5049 | 1009.9468 | 420.5818 | 899.9886 | 1079.0983 | 907.5942 | 894.2834 | 906.044 | 579.0786 | 979.3536 | 944.4039 | 641.6839 | 1067.1975 | 924.8507 |  | 493.9822 |  | 551.7752 | 703.0403 | 426.9032 | 708.2599 |  | 367.1956 | 585.8631 | 459.6452 | 675.4855 | 824.6183 | 936.9888 | 975.0836 | 36.4966 | 198.0706 | 49.0878 | 408.4603 | 29.9669 | 48.49 | 55.2117 | 85.9353 | 39.557 |  |  | 1.9696 | -1.2913 | -68.3698 | 0.80361 | 8.0643 | -197.7809 | 28.4908 | -3.3917 | 7.1363 | 23.7956 | 104.2487 | 0.010693 | 0.0016642 | 0.00049777 | 1004.5752 | 941.8592 | 858.668 | 685.6381 | 105.3567 | 64.1588 | 32.3868 | 105.6534 | 63.3486 | 42.3713 | 32.4722 | 27.2359 | 27.6581 | 33.5901 | 484.9476 | 330.4287 | 294.8819 | 195.8597 | 165.0034 | 488.2517 | 243.5848 | 88.8525 | 108.9365 | 295.2715 | 121.7679 | 255.4671 | 585.5218 | 243.8484 | 515.0774 | 1034.9997 | 1035.764 | 1008.5751 | 777.6438 | 984.9175 | 30.2801 | 17.3588 | 800.2283 | 1020.0889 | 836.7265 | 801.5519 | 1050.3095 | 774.2555 | 721.9667 | 895.0957 | 964.9533 | 855.692 | 922.6271 | 922.6112 | 1164.8477 | 879.8365 | 729.2916 | 727.4404 | 1235.8632 |  | 1279.3505 | 833.0401 | 1074.9717 | 1018.2676 | 1110.4138 | 824.3153 |  | 826.6851 |  |  | 1051.168 | 1137.4657 | 1057.6837 | [5 empty] | 557.0922 | 915.3828 | 1020.7797 | 153.5177 | 922.8958 | 1096.6512 | 425.6266 | 683.7251 | 880.3966 | 657.0741 |  |  | 1078.6093 | 968.9119 | 1041.5573 | 877.491 | 810.7964 | 672.5085 | 1007.5114 | 1065.3575 | 1000.6032 | 771.3859 | 882.6123 | 1029.4839 | 1029.9515 | 929.9789 | 873.8327 | 871.8633 |  | 938.736 | 724.2012 | 1005.9267 | 1038.2987 | 926.456 |  | 821.5626 | 773.0369 | 3.4674 | 18.9169 | 1.5677 | 1.207 | -17.7528 | 3.0893 | 5229.77 | 1.06 | 3.3585 | -2.321 | -16.8888 | 1.831 | 6.8844 | -34.0939 | 12.9401 | 330.5977 | 194.0038 | 210.3282 | 19.4234 | -1.6571 |  | 167.8408
42838.5224 | 8827 | 133.9342 | 100.5433 | 77.5987 | 54.4901 | 31.3189 | 25.9823 | 41.2345 | 24.0384 | 87.9483 | 63.3381 | 39.7386 | 26.0575 | 22.4954 | 35.7264 | 271.7661 | 392.7563 | 391.6656 | 444.8411 | 655.1673 | 678.7285 | 813.0048 | 945.2441 | 1011.6575 | 420.8939 | 900.4348 | 1077.2427 | 907.2394 | 894.7755 | 906.1842 | 579.6472 | 986.235 | 946.8134 | 641.897 | 1066.2502 | 924.9947 |  | 494.4524 |  | 552.4189 | 703.7744 | 427.4388 | 709.0834 |  | 367.4711 | 586.5662 | 459.9681 | 673.8794 | 822.3401 | 937.3148 | 973.6845 | 37.0105 | 198.3071 | 49.5416 | 408.5935 | 29.9214 | 48.4958 | 55.2026 | 85.9659 | 39.598 |  |  | 2.1069 | -0.99428 | -68.7266 | 1.3431 | 7.6516 | -197.825 | 27.9566 | -3.5034 | 6.9934 | 22.5131 | 102.9671 | 0.010806 | 0.0015935 | 0.00052405 | 1004.8428 | 942.0738 | 858.6394 | 687.3254 | 105.3489 | 64.157 | 32.3846 | 105.6601 | 63.364 | 42.3791 | 32.4716 | 27.2391 | 27.6665 | 33.591 | 472.4413 | 328.3033 | 299.393 | 196.1873 | 163.6074 | 488.128 | 244.0381 | 88.8619 | 108.9477 | 295.39 | 121.7779 | 255.5573 | 586.1002 | 243.9506 | 515.611 | 1034.5063 | 1036.3573 | 1009.5417 | 777.9445 | 985.3262 | 42.4902 | 16.3787 | 800.158 | 1017.7777 | 837.3596 | 801.4714 | 1074.8359 | 775.0434 | 722.8097 | 893.8917 | 963.515 | 853.4798 | 924.5048 | 923.6106 | 1167.3376 | 879.6389 | 729.2244 | 727.3777 | 1237.5674 |  | 1282.7143 | 832.9417 | 1075.5083 | 1018.9796 | 1111.8113 | 824.2175 |  | 826.599 |  |  | 1051.5302 | 1137.3459 | 1058.7404 | [5 empty] | 558.1263 | 915.5906 | 1021.0861 | 153.7052 | 922.3696 | 1095.4388 | 427.9788 | 684.6047 | 880.9696 | 657.9221 |  |  | 1078.7811 | 968.2416 | 1042.2009 | 877.8874 | 811.691 | 673.3978 | 1007.7523 | 1067.0377 | 1000.7253 | 771.7081 | 882.6593 | 1029.5767 | 1028.9396 | 931.4344 | 874.4748 | 872.3478 |  | 940.2172 | 725.7044 | 1005.8409 | 1036.9489 | 927.1812 |  | 822.0868 | 773.42 | 4.4292 | 18.9183 | 1.5683 | 1.2059 | -17.7861 | 3.0893 | 5202.02 | 1.01 | 3.4739 | -2.0375 | -16.9397 | 2.3681 | 6.7069 | -34.1023 | 12.8199 | 333.5079 | 194.3198 | 211.188 | 20.7869 | -2.0938 |  | 168.1479
42838.5225 | 8828 | 133.9495 | 100.542 | 77.604 | 54.4935 | 31.32 | 25.9845 | 41.2428 | 24.0441 | 87.9655 | 63.3477 | 39.7421 | 26.0585 | 22.5015 | 35.7337 | 271.8425 | 392.8647 | 391.8062 | 445.1917 | 655.5391 | 679.0801 | 815.6231 | 945.2569 | 1010.3085 | 421.2069 | 903.4882 | 1076.2068 | 907.74 | 895.6696 | 906.742 | 580.1852 | 979.2596 | 945.4251 | 641.9905 | 1064.256 | 924.7944 |  | 494.9397 |  | 553.0846 | 704.6945 | 428.2733 | 709.8838 |  | 367.4091 | 586.1055 | 459.6271 | 674.4458 | 817.982 | 936.2191 | 973.7133 | 36.9366 | 198.5938 | 49.7189 | 408.8055 | 29.8728 | 48.5076 | 55.2044 | 86.0321 | 39.6456 |  |  | 2.009 | -1.3432 | -68.2291 | 1.0145 | 8.013 | -197.7763 | 28.8135 | -3.4555 | 7.3363 | 23.3892 | 103.8765 | 0.010678 | 0.0016822 | 0.00048298 | 1007.9656 | 942.2868 | 859.3117 | 687.726 | 105.3413 | 64.1737 | 32.3898 | 105.6703 | 63.3693 | 42.378 | 32.4801 | 27.2399 | 27.6599 | 33.5964 | 464.5878 | 333.4948 | 306.694 | 196.1123 | 162.6537 | 489.0898 | 244.4496 | 88.8638 | 108.9607 | 295.5111 | 121.7911 | 255.6558 | 586.7286 | 244.0605 | 516.1692 | 1034.0339 | 1036.7451 | 1009.9249 | 778.0149 | 985.6532 | 51.3875 | 17.7373 | 800.0906 | 1017.3211 | 837.4404 | 801.4003 | 1052.4548 | 775.4374 | 723.5843 | 894.8157 | 962.7426 | 851.9524 | 917.207 | 923.6244 | 1169.3617 | 879.5323 | 729.1498 | 727.318 | 1238.5233 |  | 1281.276 | 832.8319 | 1075.9267 | 1019.6152 | 1112.9585 | 824.1116 |  | 826.4901 |  |  | 1050.5094 | 1135.9772 | 1055.1281 | [5 empty] | 559.195 | 915.7912 | 1023.1829 | 153.9061 | 922.6391 | 1089.1151 | 430.2872 | 685.4996 | 881.6255 | 658.7944 |  |  | 1078.9674 | 967.9671 | 1044.249 | 878.9713 | 812.7233 | 674.2963 | 1007.9903 | 1067.504 | 1000.8618 | 771.9834 | 881.1762 | 1029.6817 | 1027.7122 | 932.7777 | 875.0757 | 872.671 |  | 941.6625 | 726.1322 | 1005.7144 | 1036.0575 | 929.1754 |  | 822.7222 | 773.8023 | 4.3552 | 18.9187 | 1.5678 | 1.205 | -17.7494 | 3.0893 | 5167.5 | 1 | 3.393 | -2.3676 | -16.8738 | 2.0576 | 6.8603 | -34.0827 | 13.009 | 332.2144 | 194.5674 | 211.8942 | 21.8628 | -2.8464 |  | 168.3472
42838.5225 | 8829 | 133.9601 | 100.5432 | 77.6085 | 54.5028 | 31.3185 | 25.9859 | 41.2514 | 24.0438 | 87.9814 | 63.3581 | 39.7602 | 26.0636 | 22.5039 | 35.7364 | 271.9071 | 392.9797 | 391.9475 | 445.5483 | 655.9037 | 679.4502 | 817.5873 | 943.4035 | 1006.2628 | 421.516 | 906.4985 | 1082.2274 | 907.15 | 895.4831 | 905.8755 | 580.7338 | 966.2709 | 945.9269 | 642.1054 | 1068.0516 | 921.0417 |  | 495.443 |  | 553.7562 | 706.4036 | 428.9008 | 710.6563 |  | 367.6268 | 584.0429 | 459.301 | 677.7757 | 820.5828 | 937.8367 | 977.9585 | 36.8636 | 198.8273 | 49.9924 | 409.1373 | 29.8165 | 48.5197 | 55.209 | 86.0579 | 39.6835 |  |  | 2.0491 | -1.5962 | -68.856 | 0.95277 | 8.5177 | -197.8171 | 28.8023 | -3.3096 | 7.9703 | 25.5489 | 105.0538 | 0.010734 | 0.0015294 | 0.00049612 | 1007.5427 | 942.5493 | 860.5908 | 688.0484 | 105.3537 | 64.188 | 32.4071 | 105.7022 | 63.4044 | 42.4041 | 32.4931 | 27.2405 | 27.6683 | 33.6131 | 469.1975 | 335.8282 | 313.4042 | 195.4037 | 165.5241 | 490.9338 | 245.0885 | 88.8598 | 108.9619 | 295.6278 | 121.7984 | 255.7407 | 587.3546 | 244.1495 | 516.7186 | 1034.6183 | 1037.0188 | 1010.1597 | 778.1767 | 986.0646 | 41.4816 | 17.3763 | 800.0152 | 1018.8632 | 837.7216 | 801.3281 | 1050.8689 | 775.8174 | 724.3488 | 896.391 | 965.4478 | 850.7422 | 907.2135 | 923.3993 | 1170.2902 | 879.544 | 729.0823 | 727.2602 | 1239.2936 |  | 1289.7045 | 832.7174 | 1076.4582 | 1020.2787 | 1113.7597 | 823.9891 |  | 826.3673 |  |  | 1049.108 | 1136.8729 | 1055.4296 | [5 empty] | 560.2536 | 916.0154 | 1023.8236 | 154.1051 | 922.9134 | 1094.4188 | 432.6781 | 686.3779 | 882.052 | 659.6759 |  |  | 1078.5041 | 968.576 | 1047.3355 | 879.2202 | 813.597 | 675.1875 | 1008.3662 | 1066.8952 | 1001.3993 | 772.2934 | 882.0902 | 1029.7003 | 1027.4744 | 936.0449 | 875.3185 | 873.1199 | 1072.1569 | 941.9348 | 728.1444 | 1006.138 | 1036.0916 | 930.7346 |  | 823.2869 | 774.2531 | 4.5704 | 18.9186 | 1.5668 | 1.2033 | -17.7564 | 3.0893 | 5112.21 | 0.72 | 3.4254 | -2.5778 | -16.9308 | 1.9916 | 7.0778 | -34.109 | 13.0152 | 339.6655 | 194.8814 | 212.3824 | 21.7414 | -3.5008 |  | 168.4829
42838.5225 | 8830 | 133.964 | 100.5274 | 77.6197 | 54.5061 | 31.3294 | 25.9877 | 41.2491 | 24.0416 | 87.9845 | 63.3679 | 39.7628 | 26.0669 | 22.5056 | 35.7372 | 271.9843 | 393.0959 | 392.09 | 445.9095 | 656.2797 | 679.8165 | 817.7355 | 942.1551 | 1003.2492 | 421.8177 | 907.4962 | 1087.8645 | 906.1917 | 895.5551 | 904.7627 | 581.2926 | 954.939 | 945.0507 | 642.3318 | 1085.2784 | 918.3181 |  | 495.9484 |  | 554.4554 | 707.3649 | 428.8861 | 711.4439 |  | 367.7351 | 583.3387 | 461.1424 | 683.3365 | 826.9911 | 940.8021 | 981.7131 | 36.9072 | 199.0573 | 50.4137 | 409.7053 | 29.7631 | 48.5208 | 55.2073 | 86.1057 | 39.7276 |  |  | 1.921 | -2.2711 | -68.5583 | 0.83318 | 8.1444 | -197.8158 | 28.9226 | -3.3444 | 8.1715 | 25.5145 | 105.9048 | 0.01068 | 0.0015984 | 0.00048462 | 1003.2557 | 942.8656 | 860.8135 | 688.0411 | 105.3419 | 64.2 | 32.4061 | 105.7092 | 63.4045 | 42.4012 | 32.4928 | 27.2418 | 27.6677 | 33.6138 | 467.6098 | 337.6228 | 318.4306 | 194.0131 | 164.6943 | 492.257 | 245.8133 | 88.861 | 108.9736 | 295.7377 | 121.8093 | 255.8301 | 587.951 | 244.2486 | 517.2754 | 1035.3547 | 1037.3389 | 1010.6594 | 778.4873 | 986.5857 | 39.0047 | 18.3764 | 799.946 | 1020.3626 | 838.9093 | 801.256 | 1071.4913 | 776.6912 | 725.3641 | 897.8041 | 969.5381 | 848.6732 | 900.5387 | 921.9221 | 1170.3783 | 879.5388 | 729.0173 | 727.2125 | 1241.8712 |  | 1303.1904 | 832.6125 | 1076.9434 | 1020.5079 | 1113.9646 | 823.8945 |  | 826.2765 |  |  | 1048.6954 | 1136.6786 | 1054.8394 | [5 empty] | 561.3232 | 916.2903 | 1025.9668 | 154.2942 | 923.1465 | 1089.1595 | 434.9598 | 687.2656 | 882.5345 | 660.5537 |  |  | 1078.2733 | 968.9831 | 1050.4301 | 879.1063 | 814.3292 | 676.0975 | 1008.8903 | 1067.0162 | 1002.4117 | 772.6955 | 881.7295 | 1031.2594 | 1028.0024 | 938.0325 | 875.9151 | 873.9344 | 857.6277 | 941.4062 | 731.1706 | 1007.0434 | 1037.0323 | 931.556 |  | 824.1274 | 774.6684 | 4.0248 | 18.9202 | 1.5659 | 1.2032 | -17.9179 | 3.0892 | 5135.47 | 0.91 | 3.315 | -3.0736 | -16.8872 | 1.8616 | 6.9294 | -34.1506 | 13.0583 | 351.7961 | 195.1685 | 212.5057 | 22.199 | -3.9559 |  | 168.6407
42838.5225 | 8831 | 133.9795 | 100.5281 | 77.6225 | 54.5199 | 31.3376 | 25.9928 | 41.2699 | 24.0497 | 87.9993 | 63.3849 | 39.7773 | 26.0683 | 22.5046 | 35.7527 | 272.0501 | 393.2162 | 392.2376 | 446.2541 | 656.6597 | 680.1812 | 818.6242 | 945.171 | 1007.8608 | 422.1322 | 907.3822 | 1088.5454 | 906.0841 | 896.6362 | 904.328 | 581.8295 | 952.4564 | 942.6876 | 642.5803 | 1097.943 | 921.3157 |  | 496.4897 |  | 555.2298 | 708.6431 | 429.0943 | 712.2853 |  | 368.1413 | 583.0646 | 462.1238 | 685.3741 | 827.2441 | 939.9168 | 981.8057 | 37.3552 | 199.312 | 52.0307 | 410.2956 | 29.7397 | 48.5238 | 55.2146 | 86.1566 | 39.7738 |  |  | 1.8106 | -2.1968 | -68.7956 | 0.61699 | 7.3289 | -197.8046 | 28.092 | -3.5481 | 8.3965 | 25.1751 | 106.7157 | 0.010714 | 0.0015639 | 0.00052569 | 1003.9698 | 943.1758 | 860.209 | 688.6619 | 105.3365 | 64.211 | 32.407 | 105.7144 | 63.411 | 42.4063 | 32.4883 | 27.2374 | 27.6639 | 33.6119 | 464.8181 | 338.6142 | 319.7802 | 196.5686 | 162.7543 | 493.2399 | 246.4624 | 88.8642 | 108.9821 | 295.8548 | 121.8168 | 255.9216 | 588.5352 | 244.3432 | 517.8003 | 1036.2476 | 1037.7924 | 1011.4518 | 778.6258 | 987.1602 | 58.3244 | 19.5621 | 799.8734 | 1021.4394 | 840.0552 | 801.1672 | 1069.0591 | 777.1229 | 726.8565 | 898.0548 | 970.784 | 846.642 | 900.3124 | 921.0686 | 1169.3314 | 879.5303 | 728.9404 | 727.1542 | 1243.1223 |  | 1309.6741 | 832.5141 | 1077.1145 | 1020.4937 | 1113.8506 | 823.7897 |  | 826.1913 |  |  | 1049.2028 | 1137.4709 | 1052.7764 | [5 empty] | 562.5178 | 916.5461 | 1028.4117 | 154.5008 | 923.4661 | 1089.4476 | 437.1192 | 688.1612 | 883.2622 | 661.4361 |  |  | 1078.5206 | 969.5255 | 1053.0285 | 879.0958 | 815.2982 | 676.992 | 1009.6528 | 1067.7655 | 1003.444 | 773.0584 | 880.6588 | 1033.6007 | 1028.7804 | 941.4823 | 876.3759 | 874.8194 | 1378.4598 | 941.5337 | 734.0401 | 1008.5848 | 1037.8232 | 931.4262 |  | 824.6763 | 775.1662 | 3.9887 | 18.9191 | 1.5669 | 1.2032 | -17.8205 | 3.0892 | 5175.89 | 0.7 | 3.2178 | -3.0224 | -16.9137 | 1.6018 | 6.571 | -34.1372 | 12.8647 | 357.7369 | 195.2715 | 212.4339 | 22.7186 | -4.0131 |  | 168.8689
42838.5225 | 8832 | 134 | 100.5252 | 77.6302 | 54.5292 | 31.3467 | 25.9908 | 41.2752 | 24.0449 | 88.0088 | 63.4006 | 39.7788 | 26.0698 | 22.5075 | 35.7495 | 272.1249 | 393.3259 | 392.3914 | 446.6154 | 657.0378 | 680.5469 | 820.8579 | 946.9887 | 1009.291 | 422.4685 | 908.0459 | 1094.5451 | 905.678 | 897.6004 | 903.7876 | 582.4195 | 953.4617 | 944.5756 | 642.8513 | 1087.8839 | 921.9213 |  | 497.0695 |  | 556.0892 | 710.5033 | 429.4364 | 713.192 |  | 368.0116 | 582.3464 | 462.8254 | 686.9774 | 829.0642 | 937.2052 | 980.9333 | 38.2004 | 199.6125 | 52.9444 | 411.0103 | 29.7253 | 48.5182 | 55.2149 | 86.1975 | 39.8151 |  |  | 1.762 | -2.7113 | -68.5958 | 0.88969 | 8.4322 | -197.798 | 27.9349 | -3.4377 | 8.4255 | 24.9672 | 106.3251 | 0.010649 | 0.0016461 | 0.00048627 | 1006.4901 | 943.4694 | 860.4504 | 690.1852 | 105.329 | 64.2155 | 32.4121 | 105.7226 | 63.4193 | 42.4111 | 32.4871 | 27.2358 | 27.6587 | 33.62 | 474.9969 | 356.8745 | 325.6306 | 201.0371 | 163.9337 | 495.8497 | 247.305 | 88.8622 | 108.9825 | 295.9712 | 121.8296 | 256.0087 | 589.1146 | 244.4297 | 518.322 | 1037.2299 | 1038.298 | 1012.2353 | 779.3841 | 987.7666 | 53.7849 | 20.9163 | 799.8004 | 1021.3779 | 840.942 | 801.0869 | 1047.5645 | 777.27 | 728.2545 | 898.7495 | 973.3933 | 845.1856 | 898.7994 | 921.8358 | 1169.0155 | 879.5624 | 728.8707 | 727.0805 | 1241.1338 |  | 1312.9009 | 832.4079 | 1078.161 | 1020.7588 | 1114.867 | 823.6759 |  | 826.0876 |  |  | 1045.9926 | 1137.8966 | 1047.5387 | [5 empty] | 563.8129 | 916.7972 | 1030.7027 | 154.7017 | 924.0977 | 1088.1475 | 439.1164 | 689.0937 | 883.7236 | 662.3087 |  |  | 1078.3311 | 968.5892 | 1053.7893 | 879.4848 | 816.0458 | 677.8736 | 1010.1406 | 1068.122 | 1004.5679 | 773.4022 | 878.5725 | 1035.037 | 1029.2487 | 942.4017 | 877.6266 | 875.2789 |  | 942.8424 | 737.2911 | 1008.6162 | 1037.429 | 932.0073 |  | 824.9299 | 775.5695 | 4.3638 | 18.9194 | 1.5688 | 1.2047 | -17.7037 | 3.0893 | 5206.16 | 0.95 | 3.1735 | -3.3563 | -16.882 | 1.9226 | 7.0404 | -34.0984 | 12.8144 | 360.7928 | 195.8885 | 213.0705 | 22.1454 | -4.5426 |  | 169.1246
42838.5225 | 8833 | 134.005 | 100.5197 | 77.633 | 54.5281 | 31.3394 | 25.9811 | 41.2776 | 24.0407 | 88.0218 | 63.3994 | 39.7845 | 26.0666 | 22.496 | 35.754 | 272.2044 | 393.455 | 392.5411 | 446.9696 | 657.4094 | 680.9197 | 823.8279 | 947.5883 | 1010.3952 | 422.7898 | 906.2645 | 1099.9103 | 906.5382 | 899.0715 | 904.4319 | 582.9422 | 949.7691 | 945.4401 | 643.086 | 1079.9327 | 922.0667 |  | 497.6271 |  | 556.8771 | 711.4741 | 429.0544 | 714.0494 |  | 367.9372 | 582.5734 | 462.7219 | 688.7575 | 828.8025 | 935.9214 | 978.4344 | 39.0168 | 199.9312 | 53.7134 | 411.7717 | 29.7048 | 48.4982 | 55.2117 | 86.2311 | 39.8592 |  |  | 1.8756 | -2.7015 | -68.5485 | 0.78521 | 8.4612 | -197.7836 | 28.1242 | -3.7104 | 7.7979 | 23.7086 | 105.7131 | 0.010887 | 0.001513 | 0.00050927 | 1010.0597 | 943.6872 | 860.2553 | 691.7137 | 105.3218 | 64.2224 | 32.4231 | 105.7367 | 63.4314 | 42.4238 | 32.4935 | 27.2398 | 27.6516 | 33.6213 | 484.2685 | 367.04 | 330.9774 | 200.2151 | 162.3628 | 498.0348 | 248.1748 | 88.8753 | 108.9967 | 296.1074 | 121.8452 | 256.1043 | 589.7793 | 244.5586 | 518.9221 | 1038.8839 | 1039.0239 | 1013.4379 | 779.4873 | 988.7459 | 33.6133 | 15.7275 | 799.7144 | 1021.3554 | 842.1434 | 801.0065 | 1019.1335 | 776.9052 | 729.6768 | 899.6217 | 977.027 | 844.9974 | 896.1249 | 922.0446 | 1171.6752 | 879.687 | 728.7754 | 726.9968 | 1240.044 |  | 1312.0831 | 832.3138 | 1078.4221 | 1020.9725 | 1115.4749 | 823.5732 |  | 825.9981 |  |  | 1042.6271 | 1137.2609 | 1044.9604 | [5 empty] | 565.2666 | 917.0725 | 1030.797 | 154.9199 | 924.8399 | 1114.2783 | 441.2714 | 690.0558 | 884.1469 | 663.2374 |  |  | 1076.5983 | 970.7901 | 1053.7651 | 878.6976 | 817.2868 | 678.8123 | 1010.2982 | 1067.6379 | 1005.5802 | 773.6349 | 876.5868 | 1035.0589 | 1029.5802 | 943.294 | 877.9153 | 875.9057 |  | 943.0861 | 740.01 | 1007.5769 | 1037.324 | 935.2319 |  | 825.4893 | 776.0752 | 4.3662 | 18.9201 | 1.5694 | 1.205 | -17.7156 | 3.0893 | 5222.58 | 0.86 | 3.2752 | -3.3507 | -16.8785 | 1.8065 | 7.0487 | -34.0791 | 12.8509 | 360.0609 | 196.0445 | 213.4504 | 21.5843 | -5.0122 |  | 169.4892
42838.5225 | 8834 | 134.0388 | 100.5421 | 77.6509 | 54.5392 | 31.3452 | 25.9889 | 41.2899 | 24.0531 | 88.0351 | 63.4207 | 39.7953 | 26.0814 | 22.5024 | 35.7666 | 272.2713 | 393.5637 | 392.6776 | 447.3155 | 657.7814 | 681.2734 | 825.5677 | 949.8335 | 1015.3339 | 423.1041 | 903.1943 | 1099.5785 | 906.9967 | 900.139 | 905.1136 | 583.4732 | 949.1625 | 942.4492 | 643.3346 | 1080.7442 | 923.2008 |  | 498.195 |  | 557.6723 | 710.9274 | 428.9263 | 714.9104 |  | 367.5094 | 582.8079 | 461.9731 | 686.8683 | 827.1046 | 935.6415 | 975.8116 | 39.086 | 200.1842 | 53.5071 | 412.2443 | 29.6938 | 48.492 | 55.2218 | 86.2792 | 39.909 |  |  | 1.7988 | -1.7099 | -68.7561 | 0.77404 | 7.2678 | -197.7888 | 28.1656 | -3.2689 | 7.8119 | 24.4481 | 104.5368 | 0.010616 | 0.0015968 | 0.00049777 | 1011.1302 | 943.8455 | 859.6076 | 691.8653 | 105.3263 | 64.2417 | 32.4289 | 105.7587 | 63.4502 | 42.4302 | 32.5028 | 27.2556 | 27.6665 | 33.6244 | 472.3891 | 352.7674 | 315.8246 | 198.2382 | 158.354 | 498.2494 | 248.5246 | 88.8829 | 109.0012 | 296.2324 | 121.855 | 256.2139 | 590.3587 | 244.6616 | 519.446 | 1039.6826 | 1039.5504 | 1014.0454 | 779.1961 | 989.3229 | 34.3207 | 16.9012 | 799.6462 | 1021.2121 | 842.9663 | 800.9244 | 1003.2357 | 776.2411 | 730.861 | 898.8978 | 977.9969 | 845.4904 | 894.8796 | 918.938 | 1173.9242 | 879.8022 | 728.7018 | 726.9213 | 1236.1638 |  | 1311.7801 | 832.2133 | 1078.8235 | 1021.1528 | 1116.0831 | 823.4738 |  | 825.901 |  |  | 1037.491 | 1135.0871 | 1046.429 | [5 empty] | 566.749 | 917.3162 | 1027.3218 | 155.1306 | 924.6356 | 1121.9656 | 443.4845 | 690.9214 | 884.7386 | 664.172 |  |  | 1076.2029 | 972.608 | 1052.7204 | 879.562 | 817.973 | 679.7213 | 1010.4801 | 1066.9557 | 1005.979 | 773.8243 | 873.7197 | 1033.7364 | 1029.6858 | 944.3017 | 878.937 | 876.4015 |  | 942.8129 | 741.4929 | 1005.2351 | 1037.1562 | 936.3284 |  | 825.9684 | 776.3273 | 4.3068 | 18.9196 | 1.5685 | 1.2049 | -17.77 | 3.0893 | 5231.63 | 0.57 | 3.2083 | -2.6661 | -16.9063 | 1.7938 | 6.532 | -34.0756 | 12.8588 | 359.8865 | 196.2834 | 213.8319 | 22.9504 | -3.2784 |  | 169.7578
42838.5225 | 8835 | 134.0836 | 100.5285 | 77.6664 | 54.5432 | 31.3499 | 25.9903 | 41.3005 | 24.0556 | 88.0505 | 63.4379 | 39.7969 | 26.0835 | 22.5063 | 35.7745 | 272.3485 | 393.6823 | 392.8248 | 447.6779 | 658.1529 | 681.6434 | 824.1469 | 950.4976 | 1017.4912 | 423.4198 | 901.835 | 1100.7626 | 907.2429 | 900.8485 | 905.586 | 584.0157 | 948.8249 | 937.7134 | 643.5701 | 1086.7416 | 922.5887 |  | 498.7723 |  | 558.4611 | 709.4919 | 428.9234 | 715.7687 |  | 367.0486 | 582.3836 | 459.7516 | 686.823 | 828.1765 | 937.7166 | 975.3669 | 38.3934 | 200.4525 | 53.1473 | 412.8307 | 29.6618 | 48.4781 | 55.2143 | 86.3048 | 39.9341 |  |  | 1.551 | -2.1731 | -68.5754 | 1.1624 | 7.3434 | -197.8125 | 28.5263 | -3.3142 | 7.7831 | 25.3549 | 105.756 | 0.01078 | 0.0015639 | 0.00051912 | 1005.0193 | 944.133 | 859.8922 | 691.6719 | 105.3227 | 64.2513 | 32.434 | 105.7635 | 63.4569 | 42.431 | 32.504 | 27.247 | 27.6579 | 33.6258 | 460.7058 | 340.8191 | 310.8977 | 198.4809 | 164.2482 | 498.5466 | 248.9801 | 88.8853 | 109.0132 | 296.3469 | 121.8697 | 256.3058 | 590.9198 | 244.7575 | 519.9543 | 1039.3184 | 1039.7701 | 1013.9256 | 778.8395 | 989.5152 | 37.5626 | 20.3071 | 799.5824 | 1020.7845 | 843.6855 | 800.8563 | 1002.7597 | 776.8787 | 731.7806 | 897.5957 | 978.0973 | 845.7052 | 892.9358 | 915.6763 | 1173.0777 | 879.8041 | 728.624 | 726.8414 | 1233.5838 |  | 1313.0545 | 832.107 | 1079.305 | 1021.0543 | 1116.394 | 823.3729 |  | 825.8018 |  |  | 1033.9174 | 1134.4139 | 1047.9035 | [5 empty] | 568.2593 | 917.4613 | 1026.067 | 155.3513 | 924.5667 | 1099.5844 | 445.4722 | 691.831 | 885.2682 | 665.0736 |  |  | 1076.7983 | 973.3431 | 1052.0726 | 879.2589 | 818.681 | 680.6106 | 1010.9998 | 1066.4327 | 1006.2863 | 774.0694 | 871.5566 | 1032.5094 | 1029.5092 | 943.1918 | 879.1669 | 876.9183 |  | 944.1962 | 741.4953 | 1004.7492 | 1037.0121 | 935.7055 |  | 826.4489 | 776.6421 | 3.7464 | 18.9195 | 1.5684 | 1.2053 | -17.8004 | 3.0893 | 5252.74 | 0.49 | 2.9798 | -3.0049 | -16.8799 | 2.1977 | 6.5715 | -34.1069 | 12.952 | 361.1458 | 196.5697 | 214.0324 | 24.3126 | -2.6657 |  | 169.8713
42838.5225 | 8836 | 134.113 | 100.5253 | 77.6676 | 54.5558 | 31.3544 | 25.9919 | 41.3097 | 24.0538 | 88.0638 | 63.4497 | 39.8051 | 26.084 | 22.5103 | 35.7874 | 272.4236 | 393.8054 | 392.9682 | 448.0199 | 658.5165 | 682.0181 | 824.6221 | 951.9566 | 1021.7847 | 423.7334 | 903.2562 | 1098.3783 | 906.8691 | 900.1814 | 905.3642 | 584.5492 | 947.8849 | 936.1148 | 643.7915 | 1102.3064 | 924.897 |  | 499.3617 |  | 559.2568 | 709.5058 | 428.8211 | 716.625 |  | 367.2304 | 581.8553 | 459.1741 | 688.1402 | 831.6091 | 941.1693 | 977.6201 | 37.3822 | 200.7469 | 52.2175 | 413.4306 | 29.6453 | 48.47 | 55.2149 | 86.3498 | 39.971 |  |  | 1.7271 | -2.4445 | -68.3836 | 0.9784 | 8.011 | -197.7783 | 28.341 | -3.6671 | 7.5844 | 24.7045 | 104.9708 | 0.010655 | 0.0015984 | 0.00047805 | 1001.2212 | 944.4265 | 859.8907 | 691.7409 | 105.3097 | 64.254 | 32.4352 | 105.7816 | 63.4722 | 42.4429 | 32.5085 | 27.2469 | 27.6532 | 33.6261 | 455.795 | 344.8415 | 322.4024 | 195.191 | 166.4073 | 499.1009 | 249.7166 | 88.8803 | 109.0169 | 296.4625 | 121.8761 | 256.3929 | 591.4989 | 244.8557 | 520.4568 | 1038.6499 | 1039.8419 | 1013.6615 | 778.8295 | 989.4791 | 45.4645 | 16.6939 | 799.5147 | 1021.5491 | 844.5993 | 800.7822 | 1006.6674 | 777.7952 | 732.8771 | 897.1943 | 977.3284 | 845.9608 | 891.6227 | 915.4372 | 1168.1499 | 879.7836 | 728.5238 | 726.7437 | 1234.9226 |  | 1315.5636 | 831.9945 | 1079.4857 | 1020.8489 | 1116.4055 | 823.3096 |  | 825.696 |  |  | 1035.3002 | 1137.4358 | 1049.6021 | [5 empty] | 569.6934 | 917.4581 | 1023.8474 | 155.5701 | 924.669 | 1097.4693 | 447.2494 | 692.784 | 885.9244 | 665.9786 |  |  | 1077.5392 | 974.0158 | 1051.8803 | 879.1874 | 819.3225 | 681.5116 | 1011.4148 | 1066.1789 | 1006.4771 | 774.379 | 872.1814 | 1033.1541 | 1029.907 | 942.4027 | 878.78 | 877.5525 |  | 944.1537 | 742.2942 | 1006.0814 | 1038.5468 | 932.0523 |  | 826.8313 | 777.0433 | 4.1721 | 18.9186 | 1.5678 | 1.2056 | -17.7392 | 3.0893 | 5288.12 | 1.08 | 3.1441 | -3.186 | -16.8511 | 2.0156 | 6.8735 | -34.1525 | 12.9283 | 363.4548 | 196.6793 | 214.0454 | 24.9776 | -3.8383 |  | 169.9111
42838.5226 | 8837 | 134.1281 | 100.5214 | 77.6717 | 54.5669 | 31.3615 | 25.9928 | 41.316 | 24.0565 | 88.0708 | 63.4597 | 39.8196 | 26.0831 | 22.509 | 35.7878 | 272.4889 | 393.9211 | 393.1012 | 448.3683 | 658.891 | 682.3901 | 823.6122 | 951.6188 | 1020.7063 | 424.0309 | 902.1086 | 1098.7696 | 907.1687 | 900.2211 | 905.72 | 585.0618 | 946.2124 | 938.1929 | 644.0074 | 1102.0725 | 926.4582 |  | 499.9258 |  | 560.0423 | 710.0949 | 428.7722 | 717.4695 |  | 367.7922 | 582.2137 | 459.4271 | 690.101 | 835.9784 | 942.7076 | 979.0879 | 37.0322 | 201.0851 | 51.4057 | 413.8436 | 29.6407 | 48.4451 | 55.2191 | 86.395 | 40.018 |  |  | 1.8717 | -1.7631 | -68.7496 | 0.56705 | 7.417 | -197.7914 | 28.615 | -3.2419 | 7.6607 | 24.5773 | 104.1073 | 0.010622 | 0.001536 | 0.00047148 | 1005.4581 | 944.5976 | 860.6271 | 692.1828 | 105.3094 | 64.261 | 32.4462 | 105.7962 | 63.4845 | 42.4492 | 32.5126 | 27.2497 | 27.6581 | 33.6324 | 465.0818 | 354.7511 | 318.4534 | 189.6742 | 162.5681 | 500.1374 | 250.2325 | 88.8837 | 109.0203 | 296.582 | 121.8845 | 256.4854 | 592.0841 | 244.947 | 520.9625 | 1037.5206 | 1039.7431 | 1013.1355 | 779.0402 | 989.1474 | 39.7553 | 20.353 | 799.4475 | 1021.8026 | 845.6249 | 800.7221 | 1027.3801 | 778.4349 | 733.9113 | 896.5608 | 977.2184 | 845.6892 | 890.472 | 917.8276 | 1175.43 | 879.8104 | 728.4434 | 726.6529 | 1239.5713 |  | 1315.6661 | 831.8941 | 1079.6325 | 1020.8739 | 1117.0011 | 823.2944 |  | 825.6094 |  |  | 1039.5537 | 1140.8533 | 1056.9691 | [5 empty] | 570.9242 | 917.2901 | 1022.2754 | 155.7881 | 924.9401 | 1086.6759 | 449.0014 | 693.7394 | 886.7148 | 666.8464 |  |  | 1078.2193 | 974.26 | 1051.4507 | 879.606 | 820.0847 | 682.3937 | 1011.7807 | 1066.534 | 1006.4461 | 774.7433 | 874.0581 | 1035.0915 | 1032.9421 | 942.1431 | 879.2824 | 878.141 |  | 943.2003 | 743.4449 | 1008.4117 | 1043.4287 | 939.6515 |  | 827.4997 | 777.5487 | 4.1042 | 18.9193 | 1.567 | 1.2029 | -17.8252 | 3.0893 | 5287.06 | 0.75 | 3.2735 | -2.7063 | -16.8996 | 1.5348 | 6.6179 | -34.1753 | 12.9989 | 363.4217 | 196.7685 | 214.4239 | 24.1694 | -3.3255 |  | 169.8669
42838.5226 | 8838 | 134.1677 | 100.5227 | 77.679 | 54.5781 | 31.3698 | 25.9972 | 41.3202 | 24.0649 | 88.0878 | 63.4772 | 39.8217 | 26.0859 | 22.4992 | 35.7905 | 272.5653 | 394.0299 | 393.2498 | 448.7161 | 659.2636 | 682.7573 | 822.9923 | 949.278 | 1014.719 | 424.3394 | 902.3807 | 1104.2627 | 907.6517 | 900.3281 | 906.2286 | 585.5726 | 942.9621 | 940.1007 | 644.1898 | 1087.6017 | 921.0603 |  | 500.5043 |  | 560.8303 | 710.2275 | 429.0737 | 718.3016 |  | 368.5068 | 583.2099 | 460.0526 | 691.2541 | 837.4807 | 945.3537 | 978.8358 | 37.2025 | 201.4309 | 50.6059 | 414.1379 | 29.6355 | 48.4492 | 55.2217 | 86.4537 | 40.0551 |  |  | 1.8448 | -2.6318 | -68.4499 | 1.0106 | 7.7331 | -197.8125 | 28.224 | -3.1815 | 7.9729 | 25.7619 | 106.1918 | 0.010663 | 0.0015311 | 0.00046327 | 1005.8857 | 944.7338 | 861.5627 | 692.7728 | 105.3076 | 64.2728 | 32.4498 | 105.8092 | 63.4947 | 42.45 | 32.5129 | 27.2527 | 27.6547 | 33.6423 | 473.5402 | 362.147 | 328.1886 | 190.9375 | 164.9807 | 500.8659 | 251.13 | 88.8876 | 109.0311 | 296.7125 | 121.8958 | 256.5936 | 592.741 | 245.0634 | 521.5529 | 1036.9319 | 1039.6014 | 1012.7981 | 779.4772 | 988.9876 | 34.6738 | 17.8395 | 799.3877 | 1023.0777 | 846.8409 | 800.6566 | 1014.6409 | 778.5491 | 735.0722 | 895.4354 | 980.9527 | 844.9469 | 889.1483 | 918.3618 | 1191.3772 | 879.8216 | 728.3496 | 726.4587 | 1249.7292 |  | 1277.1748 | 831.8183 | 1079.7241 | 1021.3283 | 1117.6582 | 823.2047 |  | 825.5147 |  |  | 1040.8615 | 1143.2146 | 1053.0674 | [5 empty] | 572.059 | 917.6056 | 1021.646 | 156.0159 | 924.8342 | 1086.4197 | 450.6855 | 694.6096 | 887.3205 | 667.7181 |  |  | 1077.0349 | 974.4671 | 1051.4502 | 879.7119 | 820.8664 | 683.2674 | 1011.9578 | 1066.1963 | 1006.1812 | 774.9796 | 873.5431 | 1036.0014 | 1035.3877 | 941.8511 | 879.3143 | 878.916 |  | 942.5719 | 744.31 | 1009.7407 | 1045.6179 | 940.61 |  | 828.3234 | 777.9862 | 3.9024 | 18.919 | 1.5658 | 1.2013 | -17.8299 | 3.0893 | 5282.91 | 1.14 | 3.2506 | -3.3084 | -16.8726 | 2.0501 | 6.7648 | -34.2143 | 12.9238 | 328.3095 | 196.8246 | 214.8302 | 23.387 | -4.2782 |  | 169.7947
42838.5226 | 8839 | 134.1788 | 100.5189 | 77.6993 | 54.58 | 31.3701 | 26.006 | 41.3392 | 24.0581 | 88.1122 | 63.4886 | 39.8353 | 26.0977 | 22.5123 | 35.8032 | 272.6551 | 394.1565 | 393.4043 | 449.0711 | 659.6279 | 683.1338 | 820.5809 | 947.8984 | 1010.9501 | 424.6565 | 905.3435 | 1109.9297 | 907.6033 | 900.4761 | 906.1527 | 586.1617 | 941.9807 | 939.3959 | 644.3925 | 1081.5992 | 917.2838 |  | 501.1652 |  | 561.7085 | 709.4795 | 429.064 | 719.2221 |  | 368.9611 | 584.7307 | 461.2264 | 691.0392 | 837.6762 | 947.8961 | 980.3421 | 37.3068 | 201.7583 | 49.6921 | 414.4333 | 29.6295 | 48.4715 | 55.2299 | 86.4975 | 40.0958 |  |  | 1.8152 | -2.2494 | -68.7837 | 1.1105 | 8.0498 | -197.8526 | 28.345 | -3.0205 | 8.2068 | 26.1294 | 106.1529 | 0.010806 | 0.0015179 | 0.0004452 | 1002.5102 | 944.9008 | 861.8851 | 694.3555 | 105.3034 | 64.2789 | 32.4539 | 105.8237 | 63.5078 | 42.4563 | 32.5179 | 27.2548 | 27.6568 | 33.6447 | 469.38 | 355.0257 | 319.6771 | 193.5471 | 166.4015 | 501.0953 | 251.6688 | 88.896 | 109.0376 | 296.8315 | 121.907 | 256.6822 | 593.3319 | 245.1655 | 522.0768 | 1037.5691 | 1039.8247 | 1013.1015 | 779.7568 | 989.3607 | 32.693 | 18.8169 | 799.3349 | 1051.9755 | 848.1337 | 800.5835 | 1009.9169 | 779.8231 | 736.6847 | 895.6663 | 984.9016 | 844.5466 | 888.2857 | 917.8306 | 1204.4202 | 879.648 | 728.2132 | 726.2795 | 1258.6053 |  | 1239.0194 | 831.6703 | 1079.7388 | 1021.7042 | 1118.9722 | 823.1005 |  | 825.3432 |  |  | 1040.43 | 1151.2894 | 1053.2919 | [5 empty] | 573.2062 | 917.8075 | 1019.9923 | 156.2475 | 924.7225 | 1093.2953 | 452.4649 | 695.4933 | 887.8374 | 668.6065 |  |  | 1076.2407 | 974.9313 | 1051.5141 | 879.842 | 821.5798 | 684.1474 | 1012.0758 | 1065.8412 | 1005.8739 | 775.2264 | 872.306 | 1035.9638 | 1036.6898 | 941.1477 | 879.0937 | 879.5549 |  | 942.6751 | 745.0684 | 1009.6997 | 1047.5099 | 940.8994 |  | 829.1999 | 778.4961 | 3.7525 | 18.9194 | 1.5667 | 1.2007 | -17.8385 | 3.0893 | 5225.08 | 0.97 | 3.2243 | -3.0613 | -16.9287 | 2.151 | 6.9092 | -34.2534 | 12.965 | 295.9287 | 196.8373 | 215.6592 | 23.8989 | -3.255 |  | 169.9051
42838.5226 | 8840 | 134.1732 | 100.5224 | 77.6966 | 54.5841 | 31.3791 | 25.9977 | 41.3454 | 24.0543 | 88.1156 | 63.4971 | 39.8381 | 26.0923 | 22.5057 | 35.8011 | 272.7312 | 394.2728 | 393.5533 | 449.4243 | 659.9906 | 683.5045 | 819.979 | 948.5323 | 1012.4239 | 424.9613 | 906.9787 | 1114.2265 | 907.7331 | 900.7042 | 906.2432 | 586.7008 | 941.7697 | 938.3164 | 644.5634 | 1096.553 | 919.5549 |  | 501.7963 |  | 562.5385 | 709.2709 | 429.3833 | 720.0927 |  | 369.3768 | 585.6516 | 462.8696 | 688.2787 | 837.5003 | 949.2569 | 981.6316 | 36.8248 | 202.0906 | 48.8857 | 414.7657 | 29.6262 | 48.5003 | 55.2279 | 86.5478 | 40.0965 |  |  | 2.0307 | -2.2362 | -68.5544 | 0.46585 | 7.6805 | -197.777 | 28.5861 | -3.3254 | 8.1877 | 26.8283 | 107.3389 | 0.010545 | 0.0015722 | 0.00048955 | 1000.1345 | 945.1357 | 862.9326 | 695.8738 | 105.2974 | 64.2919 | 32.4577 | 105.8362 | 63.5227 | 42.4663 | 32.5261 | 27.2542 | 27.656 | 33.6473 | 454.9344 | 342.6052 | 315.7603 | 190.2403 | 164.5299 | 501.133 | 252.3974 | 88.8928 | 109.0477 | 296.9542 | 121.9257 | 256.7781 | 593.9217 | 245.2653 | 522.6058 | 1037.407 | 1040.008 | 1013.2564 | 779.7979 | 989.521 | 41.3202 | 17.3487 | 799.2824 | 1067.5434 | 850.3232 | 800.5363 | 1016.4556 | 781.4161 | 738.891 | 896.7172 | 987.7621 | 844.0583 | 887.5697 | 916.4295 | 1212.8534 | 879.4562 | 728.1027 | 726.1858 | 1262.8288 |  | 1230.8851 | 831.5719 | 1079.7893 | 1022.1998 | 1119.6394 | 823.0022 |  | 825.2498 |  |  | 1040.6156 | 1159.2058 | 1054.2399 | [5 empty] | 574.3387 | 918.0541 | 1018.5675 | 156.4716 | 924.8619 | 1079.9761 | 454.3259 | 696.3866 | 888.3567 | 669.4754 |  |  | 1076.1426 | 975.2684 | 1051.3454 | 880.6344 | 822.2387 | 685.0269 | 1012.0843 | 1065.9293 | 1005.7162 | 775.4522 | 872.0353 | 1036.1834 | 1038.6908 | 940.5821 | 878.8156 | 880.1197 |  | 942.8392 | 745.7026 | 1009.4504 | 1049.8495 | 940.0038 |  | 829.8716 | 779.1404 | 4.2181 | 18.919 | 1.5673 | 1.2028 | -17.7658 | 3.0893 | 5220.06 | 0.61 | 3.4105 | -3.054 | -16.9095 | 1.3939 | 6.7526 | -34.2659 | 13.0272 | 289.2576 | 196.8699 | 216.0725 | 25.5121 | -2.7149 |  | 169.9999
42838.5226 | 8841 | 134.1871 | 100.5202 | 77.6992 | 54.5888 | 31.3777 | 25.9949 | 41.3404 | 24.0577 | 88.1175 | 63.5053 | 39.844 | 26.0935 | 22.5006 | 35.8085 | 272.8056 | 394.3916 | 393.6998 | 449.7753 | 660.3587 | 683.872 | 821.1605 | 949.8628 | 1015.5397 | 425.2733 | 907.4947 | 1125.1056 | 908.0968 | 900.9991 | 906.4683 | 587.2297 | 941.7997 | 937.7353 | 644.7366 | 1094.3593 | 921.4575 |  | 502.4117 |  | 563.3626 | 709.7824 | 429.5992 | 720.9617 |  | 369.9301 | 585.3203 | 464.2667 | 688.4581 | 834.6487 | 950.4742 | 981.6272 | 36.0043 | 202.4809 | 48.9171 | 415.0867 | 29.6215 | 48.5323 | 55.2298 | 86.5857 | 40.1433 |  |  | 2.0695 | -1.8334 | -68.5938 | 0.41197 | 7.8297 | -197.7895 | 28.0834 | -3.5021 | 8.2408 | 26.2201 | 108.0611 | 0.010665 | 0.0015623 | 0.00048298 | 1003.3405 | 945.2913 | 863.27 | 696.7613 | 105.2839 | 64.2918 | 32.4542 | 105.8413 | 63.5232 | 42.4671 | 32.5216 | 27.2508 | 27.6536 | 33.6493 | 452.827 | 339.1224 | 317.0529 | 191.067 | 164.7523 | 501.3249 | 252.9978 | 88.9012 | 109.0612 | 297.0833 | 121.9302 | 256.8772 | 594.5145 | 245.3796 | 523.1402 | 1036.1507 | 1039.8459 | 1012.7063 | 779.8695 | 989.3033 | 39.0739 | 18.8133 | 799.2538 | 1071.4872 | 852.0926 | 800.5025 | 1036.4361 | 782.7507 | 740.9223 | 898.9647 | 993.0243 | 843.2794 | 888.6067 | 917.0977 | 1218.5054 | 879.4113 | 727.9679 | 726.0679 | 1266.1525 |  | 1227.2128 | 831.476 | 1079.8085 | 1022.4297 | 1120.0487 | 822.8915 |  | 825.1517 |  |  | 1038.822 | 1166.3109 | 1054.2965 | [5 empty] | 575.2077 | 918.0384 | 1019.7638 | 156.7017 | 925.1338 | 1091.7479 | 456.3685 | 697.2561 | 888.9961 | 670.3478 |  |  | 1077.0142 | 975.3878 | 1051.6285 | 881.0474 | 822.8451 | 685.8973 | 1012.034 | 1066.22 | 1005.7722 | 775.7045 | 871.872 | 1036.6406 | 1040.3597 | 941.5805 | 878.6511 | 880.7028 |  | 943.597 | 746.6534 | 1009.0374 | 1051.3768 | 937.6869 |  | 830.541 | 779.8058 | 4.059 | 18.9197 | 1.5679 | 1.2036 | -17.7932 | 3.0893 | 5207.01 | 1.01 | 3.4433 | -2.7648 | -16.9111 | 1.3106 | 6.8212 | -34.2841 | 12.9186 | 286.2399 | 196.8838 | 216.3284 | 25.7878 | -2.772 |  | 169.9182
42838.5226 | 8842 | 134.203 | 100.5179 | 77.707 | 54.5954 | 31.3775 | 25.9852 | 41.3481 | 24.0592 | 88.131 | 63.5186 | 39.8553 | 26.0901 | 22.5029 | 35.8128 | 272.8852 | 394.5066 | 393.8465 | 450.123 | 660.7278 | 684.2477 | 821.6121 | 952.0961 | 1020.7472 | 425.6022 | 908.7041 | 1134.4527 | 908.543 | 901.5526 | 906.8939 | 587.7532 | 946.7718 | 939.2842 | 644.9256 | 1093.8855 | 924.4475 |  | 503.0542 |  | 564.2007 | 710.1559 | 429.6559 | 721.853 |  | 370.6129 | 585.8998 | 465.859 | 689.6866 | 834.1611 | 948.3515 | 980.4797 | 35.6355 | 202.9094 | 49.2901 | 415.4262 | 29.6235 | 48.5714 | 55.22 | 86.6115 | 40.2207 |  |  | 2.126 | -2.1968 | -68.8915 | 1.0619 | 7.8185 | -197.8059 | 27.906 | -3.4016 | 8.4884 | 26.3388 | 109.1506 | 0.010637 | 0.001582 | 0.00049284 | 1002.0251 | 945.4693 | 863.1709 | 696.8703 | 105.2805 | 64.3055 | 32.4582 | 105.8612 | 63.5393 | 42.4694 | 32.5272 | 27.2515 | 27.656 | 33.6543 | 458.7652 | 356.7692 | 322.3015 | 194.3048 | 166.1228 | 501.9131 | 253.5966 | 88.903 | 109.0571 | 297.202 | 121.9431 | 256.9724 | 595.1297 | 245.4684 | 523.6705 | 1035.8213 | 1039.6374 | 1012.1843 | 780.2125 | 989.3047 | 54.3045 | 18.3608 | 799.2237 | 1074.7721 | 853.1668 | 800.4661 | 1030.7584 | 783.5333 | 743.0082 | 900.4176 | 999.772 | 842.738 | 892.138 | 917.7659 | 1221.2953 | 879.3922 | 727.8553 | 725.9616 | 1269.7316 |  | 1208.9416 | 831.3556 | 1080.1421 | 1022.8583 | 1120.8828 | 822.7757 |  | 825.0513 |  |  | 1039.7218 | 1171.7743 | 1058.7018 | [5 empty] | 574.4594 | 918.6316 | 1020.9473 | 156.9461 | 926.2811 | 1106.1095 | 458.4695 | 698.1081 | 889.7347 | 671.2267 |  |  | 1077.3937 | 975.5443 | 1052.0623 | 881.7057 | 823.4859 | 686.7585 | 1012.3887 | 1066.8153 | 1005.7861 | 776.0072 | 871.4549 | 1037.7784 | 1041.2368 | 942.0855 | 879.2165 | 881.2089 |  | 944.2872 | 748.2377 | 1009.6629 | 1051.4104 | 939.7492 |  | 831.3565 | 780.3864 | 3.8063 | 18.92 | 1.567 | 1.2037 | -17.8149 | 3.0893 | 5189.84 | 0.86 | 3.4906 | -3.0274 | -16.9535 | 2.1048 | 6.8104 | -34.2558 | 12.8666 | 271.8907 | 197.0839 | 216.8517 | 25.2554 | -3.2688 |  | 169.8053
42838.5226 | 8843 | 134.2264 | 100.5217 | 77.7215 | 54.6127 | 31.3847 | 25.9915 | 41.3614 | 24.0601 | 88.1529 | 63.5316 | 39.8637 | 26.0932 | 22.5111 | 35.8173 | 272.9741 | 394.6366 | 393.9909 | 450.4835 | 661.1058 | 684.6376 | 825.5431 | 955.1849 | 1025.553 | 425.9429 | 909.3827 | 1132.6095 | 908.6368 | 901.8421 | 907.0449 | 588.2522 | 949.6431 | 939.332 | 645.1124 | 1094.437 | 928.531 |  | 503.6913 |  | 565.0508 | 709.6617 | 429.8671 | 722.7572 |  | 370.8165 | 586.0563 | 467.2101 | 688.4154 | 831.9467 | 945.1672 | 979.5783 | 35.7153 | 203.3905 | 50.2776 | 415.8791 | 29.6339 | 48.5967 | 55.2142 | 86.6355 | 40.7224 |  |  | 2.0189 | -2.3828 | -69.1031 | 0.45074 | 7.7061 | -197.8388 | 28.1597 | -3.531 | 8.0369 | 24.7882 | 108.8612 | 0.010657 | 0.0015557 | 0.00049777 | 1002.1319 | 945.7658 | 863.8367 | 696.9486 | 105.2894 | 64.3308 | 32.4752 | 105.8762 | 63.5547 | 42.4854 | 32.5358 | 27.2623 | 27.6613 | 33.6674 | 474.8627 | 368.7693 | 321.0153 | 196.8152 | 164.7452 | 503.4809 | 254.2618 | 88.9059 | 109.0671 | 297.3346 | 121.9539 | 257.0729 | 595.7628 | 245.5841 | 524.2119 | 1037.7023 | 1039.9076 | 1012.5723 | 780.9305 | 989.9613 | 41.7109 | 18.2625 | 799.1802 | 1065.8804 | 854.9117 | 800.4143 | 1029.4856 | 785.4787 | 744.307 | 900.4515 | 1000.575 | 841.7666 | 892.6875 | 917.3912 | 1224.3101 | 879.4762 | 727.7566 | 725.8578 | 1272.4481 |  | 1207.964 | 831.2603 | 1080.3036 | 1023.4003 | 1121.1079 | 822.6728 |  | 824.9501 |  |  | 1041.9758 | 1175.9926 | 1059.5853 | [5 empty] | 573.4424 | 919.1539 | 1019.8674 | 157.1888 | 926.9745 | 1091.4365 | 460.435 | 698.9617 | 890.4779 | 672.0918 |  |  | 1077.1721 | 975.2128 | 1053.7382 | 881.7773 | 824.013 | 687.658 | 1013.0606 | 1067.8397 | 1006.1148 | 776.3668 | 872.9154 | 1038.6537 | 1041.3968 | 942.7431 | 878.9148 | 881.711 |  | 944.8677 | 748.9683 | 1010.285 | 1050.7396 | 942.304 |  | 831.9412 | 780.9189 | 3.8718 | 18.9199 | 1.5671 | 1.2041 | -17.8713 | 3.0893 | 5197.53 | 0.57 | 3.4017 | -3.1532 | -16.981 | 1.3714 | 6.7525 | -34.2139 | 12.9081 | 271.067 | 197.1818 | 216.9812 | 23.8071 | -3.0299 |  | 169.9333
42838.5226 | 8844 | 134.2766 | 100.5209 | 77.729 | 54.6247 | 31.3871 | 25.999 | 41.368 | 24.0587 | 88.1632 | 63.5418 | 39.8671 | 26.1032 | 22.5086 | 35.8248 | 273.0425 | 394.7545 | 394.1385 | 450.8216 | 661.472 | 685.0049 | 825.124 | 956.3255 | 1026.2986 | 426.2638 | 908.8055 | 1124.2035 | 908.75 | 902.586 | 907.2572 | 588.7449 | 946.9639 | 941.0292 | 645.3056 | 1094.7089 | 928.0643 |  | 504.3427 |  | 565.9417 | 709.4083 | 429.8858 | 723.6756 |  | 370.4386 | 586.118 | 467.4561 | 689.4412 | 828.9584 | 942.1187 | 977.5629 | 35.6501 | 203.6421 | 49.8957 | 416.0088 | 29.6493 | 48.6033 | 55.2073 | 86.6618 | 42.1444 |  |  | 2.0872 | -0.6585 | -68.7989 | 0.27595 | 7.9677 | -197.7862 | 27.8817 | -3.4463 | 7.8549 | 24.5662 | 107.503 | 0.010667 | 0.0016247 | 0.00049284 | 1008.7188 | 946.0753 | 863.3854 | 697.2139 | 105.2826 | 64.343 | 32.4791 | 105.8939 | 63.5658 | 42.498 | 32.5421 | 27.2667 | 27.6639 | 33.6704 | 484.9408 | 367.8706 | 319.8523 | 196.4201 | 164.7724 | 504.4056 | 254.8273 | 88.9013 | 109.0662 | 297.45 | 121.9545 | 257.1716 | 596.3482 | 245.6759 | 524.7137 | 1038.7026 | 1040.2611 | 1013.3071 | 781.6243 | 990.4946 | 37.6475 | 18.4064 | 799.1652 | 1065.685 | 856.372 | 800.3911 | 1017.497 | 786.9309 | 744.8542 | 899.4904 | 995.6409 | 841.3455 | 890.0189 | 918.413 | 1227.0343 | 879.5948 | 727.6887 | 725.7877 | 1274.9209 |  | 1201.1561 | 831.159 | 1080.6123 | 1023.8583 | 1121.4708 | 822.5651 |  | 824.8542 |  |  | 1042.6302 | 1179.4292 | 1055.6356 | [5 empty] | 573.6354 | 919.4077 | 1018.7608 | 157.4325 | 926.4996 | 1088.0931 | 462.1895 | 699.8643 | 891.2287 | 672.9684 |  |  | 1076.6746 | 975.4799 | 1056.5083 | 881.826 | 824.6306 | 688.5638 | 1013.3449 | 1068.4636 | 1006.7232 | 776.7541 | 876.1646 | 1039.3438 | 1041.7767 | 944.6512 | 879.46 | 882.2507 |  | 945.3691 | 750.1131 | 1010.8855 | 1050.8557 | 941.1726 |  | 832.2479 | 781.3401 | 3.3212 | 18.9204 | 1.5676 | 1.2032 | -17.8018 | 3.0893 | 5189.91 | 0.63 | 3.4591 | -1.6577 | -16.9442 | 1.0731 | 6.8575 | -34.1665 | 12.8281 | 265.8269 | 197.3668 | 217.2017 | 22.8884 | -2.819 |  | 170.1098
42838.5227 | 8845 | 134.3041 | 100.5158 | 77.7435 | 54.633 | 31.3965 | 26.009 | 41.3845 | 24.0616 | 88.1747 | 63.5593 | 39.8847 | 26.1059 | 22.5085 | 35.8359 | 273.1357 | 394.8795 | 394.2862 | 451.1643 | 661.8406 | 685.3791 | 821.9401 | 955.6952 | 1025.0134 | 426.5852 | 910.9915 | 1118.8527 | 908.7165 | 903.0851 | 907.0942 | 589.2306 | 943.8194 | 940.812 | 645.5161 | 1109.5965 | 925.6775 |  | 505.0072 |  | 566.8641 | 707.8891 | 430.1323 | 724.5804 |  | 369.3805 | 585.5936 | 467.7088 | 693.0535 | 829.201 | 939.8103 | 976.3297 | 35.4408 | 203.8428 | 49.6702 | 416.0137 | 29.6567 | 48.5772 | 55.2094 | 86.6901 | 42.2209 |  |  | 1.9276 | -1.171 | -69.201 | 0.46388 | 7.6457 | -197.8033 | 28.044 | -3.5534 | 8.2235 | 26.3126 | 105.6788 | 0.010741 | 0.0015738 | 0.00047805 | 1009.261 | 946.3632 | 863.5145 | 697.99 | 105.2833 | 64.3598 | 32.4975 | 105.915 | 63.5901 | 42.5066 | 32.5514 | 27.2701 | 27.664 | 33.6761 | 480.3 | 369.405 | 326.5171 | 198.5288 | 170.3077 | 504.9217 | 255.4555 | 88.9036 | 109.0743 | 297.5683 | 121.9623 | 257.2647 | 596.9305 | 245.7754 | 525.2228 | 1038.7645 | 1040.5321 | 1014.0224 | 782.1559 | 990.8182 | 44.2124 | 18.6396 | 799.1512 | 1069.3779 | 856.7977 | 800.3648 | 1021.3581 | 787.3122 | 745.1194 | 899.56 | 991.5805 | 841.6378 | 886.9328 | 917.8242 | 1230.3781 | 879.682 | 727.6548 | 725.7349 | 1277.304 |  | 1188.0595 | 831.0507 | 1080.4886 | 1024.1398 | 1122.0073 | 822.4457 |  | 824.7495 |  |  | 1043.845 | 1182.0255 | 1053.9083 | [5 empty] | 574.4378 | 919.6796 | 1018.9959 | 157.6763 | 926.4429 | 1098.0717 | 464.0461 | 700.7716 | 891.7216 | 674.1058 |  |  | 1075.8065 | 976.7514 | 1058.2083 | 882.2029 | 825.0343 | 689.4337 | 1013.2525 | 1068.7606 | 1007.1121 | 777.0555 | 877.151 | 1039.9157 | 1042.696 | 944.3255 | 879.879 | 882.8114 |  | 945.4577 | 750.9547 | 1010.2625 | 1051.3821 | 941.1999 |  | 832.6345 | 781.7676 | 4.4756 | 18.92 | 1.5664 | 1.203 | -17.653 | 3.0893 | 5188.6 | 0.42 | 3.324 | -2.21 | -16.9885 | 1.3909 | 6.7112 | -34.1356 | 12.8532 | 256.0046 | 197.2968 | 217.5391 | 23.5165 | -3.4687 |  | 170.2477
42838.5227 | 8846 | 134.3092 | 100.5187 | 77.7452 | 54.6306 | 31.3932 | 26.0121 | 41.3919 | 24.0684 | 88.184 | 63.5769 | 39.8858 | 26.104 | 22.5117 | 35.8413 | 273.2045 | 394.9992 | 394.4404 | 451.5157 | 662.2015 | 685.7732 | 817.6447 | 954.1917 | 1020.1404 | 426.9151 | 911.9025 | 1119.2634 | 909.3594 | 903.4582 | 907.5844 | 589.7287 | 941.394 | 938.3336 | 645.7358 | 1102.3771 | 922.3911 |  | 505.6796 |  | 567.8824 | 707.4702 | 430.7622 | 725.5017 |  | 368.7413 | 586.2647 | 467.2195 | 695.7366 | 834.1504 | 939.9318 | 976.4167 | 35.6504 | 204.1359 | 49.7157 | 416.2727 | 29.6481 | 48.561 | 55.2089 | 86.7134 | 42.2617 |  |  | 1.8126 | -1.8801 | -68.559 | 0.87589 | 8.2883 | -197.8256 | 28.1688 | -3.1946 | 8.8561 | 27.7059 | 104.6712 | 0.010653 | 0.0016543 | 0.00050269 | 1007.3346 | 946.6333 | 864.1549 | 699.7143 | 105.278 | 64.3625 | 32.493 | 105.9211 | 63.5967 | 42.5072 | 32.5506 | 27.2688 | 27.6659 | 33.6828 | 475.7624 | 376.0049 | 326.1719 | 200.5571 | 174.1788 | 505.5949 | 256.0435 | 88.911 | 109.0904 | 297.6975 | 121.9862 | 257.3749 | 597.5157 | 245.8937 | 525.7413 | 1038.5733 | 1040.6791 | 1014.4157 | 782.2892 | 991.0739 | 41.7995 | 19.0025 | 799.1334 | 1059.9996 | 855.8778 | 800.3415 | 1029.9584 | 787.8155 | 746.2306 | 899.8442 | 991.0252 | 842.442 | 886.2714 | 918.6938 | 1233.6091 | 879.7429 | 727.6427 | 725.7054 | 1278.8274 |  | 1190.4183 | 830.9558 | 1080.9669 | 1024.7344 | 1122.3848 | 822.3499 |  | 824.6641 |  |  | 1043.6173 | 1184.1691 | 1053.0128 | [5 empty] | 575.3184 | 919.8964 | 1018.2529 | 157.921 | 926.5717 | 1089.0003 | 465.808 | 701.5836 | 892.1843 | 675.1262 |  |  | 1075.1151 | 976.9233 | 1057.4017 | 882.0639 | 825.5129 | 690.3044 | 1012.8241 | 1068.9857 | 1007.2347 | 777.2721 | 875.0041 | 1038.7869 | 1043.5678 | 945.4044 | 879.5993 | 883.4337 |  | 946.434 | 751.5883 | 1009.0721 | 1051.5688 | 941.0519 |  | 833.0836 | 782.2189 | 4.0712 | 18.9207 | 1.5659 | 1.2019 | -17.8545 | 3.0893 | 5173.91 | 1 | 3.224 | -2.8013 | -16.9161 | 1.912 | 6.9879 | -34.1392 | 12.8824 | 257.7009 | 197.582 | 217.7656 | 24.1675 | -3.3453 |  | 170.3203
42838.5227 | 8847 | 134.3211 | 100.531 | 77.7477 | 54.6543 | 31.4025 | 26.0119 | 41.4038 | 24.0639 | 88.2007 | 63.5912 | 39.8942 | 26.1102 | 22.513 | 35.8558 | 273.3108 | 395.1176 | 394.5964 | 451.889 | 662.5927 | 686.1566 | 813.6873 | 952.0136 | 1014.9098 | 427.2629 | 911.7724 | 1118.1441 | 909.0363 | 903.5566 | 907.1276 | 590.2258 | 942.2492 | 943.2989 | 645.975 | 1077.5203 | 918.6407 |  | 506.3715 |  | 568.927 | 706.2419 | 431.0847 | 726.4135 |  | 369.1903 | 587.8159 | 467.2901 | 696.6393 | 837.3835 | 940.7886 | 978.1067 | 36.0783 | 204.4675 | 49.9325 | 416.6955 | 29.6563 | 48.5417 | 55.199 | 86.7621 | 42.3014 |  |  | 1.8921 | -2.2737 | -68.7469 | 0.33837 | 8.2042 | -197.798 | 27.931 | -3.4482 | 8.5197 | 25.7294 | 105.7401 | 0.01055 | 0.0014884 | 0.00049941 | 1000.7248 | 946.8702 | 866.4531 | 701.8041 | 105.2783 | 64.3616 | 32.4967 | 105.9343 | 63.6066 | 42.5142 | 32.5618 | 27.2636 | 27.6631 | 33.6914 | 461.9864 | 371.095 | 321.5701 | 199.1899 | 168.9786 | 506.03 | 256.5576 | 88.9106 | 109.0984 | 297.8294 | 121.9859 | 257.4881 | 598.1581 | 246.0023 | 526.2791 | 1038.3892 | 1040.7686 | 1014.7272 | 782.4463 | 991.4215 | 46.0359 | 17.4709 | 799.0962 | 1060.2191 | 855.3761 | 800.2931 | 1028.591 | 788.6446 | 747.4185 | 900.8323 | 991.2785 | 842.6934 | 884.7895 | 921.0605 | 1235.4392 | 879.7314 | 727.6081 | 725.6703 | 1280.2153 |  | 1194.1368 | 830.8654 | 1081.0801 | 1025.2809 | 1122.6641 | 822.2514 |  | 824.5668 |  |  | 1043.8023 | 1186.7376 | 1048.9493 | [5 empty] | 575.9624 | 920.0789 | 1018.3867 | 158.1799 | 926.4496 | 1076.3861 | 467.4101 | 702.4836 | 892.8357 | 676.0614 |  |  | 1075.5317 | 977.0133 | 1056.003 | 882.3143 | 826.114 | 691.1988 | 1012.2939 | 1068.8524 | 1006.4147 | 777.5083 | 872.9642 | 1037.4795 | 1043.2629 | 946.2759 | 880.0221 | 884.0907 |  | 945.905 | 752.5196 | 1007.6644 | 1050.6595 | 940.3155 |  | 833.5893 | 782.6071 | 3.8455 | 18.9209 | 1.5672 | 1.2034 | -17.8287 | 3.0893 | 5194.49 | 0.55 | 3.2933 | -3.0834 | -16.9546 | 1.1895 | 6.9548 | -34.1489 | 12.8324 | 260.4197 | 197.6514 | 217.9304 | 25.7931 | -2.7596 |  | 170.3592
42838.5227 | 8848 | 134.3235 | 100.5238 | 77.7552 | 54.6538 | 31.4133 | 26.0039 | 41.4077 | 24.0728 | 88.2136 | 63.5993 | 39.9026 | 26.1097 | 22.5229 | 35.8591 | 273.3895 | 395.2315 | 394.7475 | 452.2359 | 662.9655 | 686.5392 | 815.2975 | 952.3355 | 1014.7458 | 427.5856 | 912.1289 | 1116.7807 | 909.1538 | 903.8745 | 907.2671 | 590.6953 | 938.5418 | 943.8312 | 646.1901 | 1078.6041 | 919.0312 |  | 507.0369 |  | 569.9456 | 706.3461 | 431.3494 | 727.2849 |  | 369.5535 | 588.415 | 467.6061 | 694.7474 | 835.6919 | 940.8219 | 976.4411 | 36.826 | 204.9123 | 49.9226 | 417.0194 | 29.6667 | 48.546 | 55.1967 | 86.814 | 42.3395 |  |  | 2.2489 | -2.0871 | -68.653 | 0.937 | 8.1931 | -197.7717 | 28.5868 | -3.2485 | 8.01 | 25.2663 | 106.4268 | 0.010596 | 0.0015952 | 0.00045505 | 997.895 | 947.0796 | 867.255 | 702.8259 | 105.2699 | 64.3743 | 32.5053 | 105.9435 | 63.6216 | 42.5292 | 32.5656 | 27.2692 | 27.6687 | 33.6909 | 467.5358 | 369.9906 | 324.8013 | 198.8206 | 167.6128 | 507.1201 | 257.2506 | 88.915 | 109.1026 | 297.9531 | 121.9988 | 257.5817 | 598.7531 | 246.1027 | 526.7881 | 1038.8667 | 1041.2245 | 1015.3925 | 782.985 | 992.0209 | 49.6743 | 20.321 | 799.0554 | 1057.8641 | 854.6944 | 800.2464 | 1043.6369 | 788.8365 | 748.7392 | 899.717 | 990.7247 | 842.0215 | 881.5471 | 920.229 | 1236.332 | 879.7428 | 727.5914 | 725.6512 | 1280.8997 |  | 1187.0256 | 830.7713 | 1081.416 | 1025.834 | 1122.5613 | 822.1546 |  | 824.4851 |  |  | 1041.22 | 1191.6476 | 1048.5945 | [5 empty] | 576.3999 | 920.2875 | 1020.4682 | 158.4553 | 926.6241 | 1077.3261 | 468.5582 | 703.3452 | 893.5297 | 676.9724 |  |  | 1075.8068 | 974.0393 | 1056.3083 | 881.5675 | 826.8754 | 692.0797 | 1011.7617 | 1068.5226 | 1005.3539 | 777.7166 | 873.7218 | 1036.1701 | 1042.3261 | 947.6758 | 880.2632 | 884.8346 | 1094.6498 | 946.4171 | 753.436 | 1006.5548 | 1048.5699 | 940.8448 |  | 834.4693 | 783.1546 | 3.7868 | 18.9203 | 1.568 | 1.2045 | -17.7899 | 3.0893 | 5210.49 | 0.93 | 3.5906 | -2.9551 | -16.9489 | 1.9801 | 6.9501 | -34.1471 | 12.9824 | 255.1452 | 197.8526 | 217.8488 | 25.4149 | -3.0182 |  | 170.5898
42838.5227 | 8849 | 134.3243 | 100.5181 | 77.7506 | 54.656 | 31.4034 | 26.0043 | 41.4066 | 24.0636 | 88.2141 | 63.6078 | 39.9002 | 26.1074 | 22.5131 | 35.8593 | 273.4717 | 395.3567 | 394.894 | 452.5974 | 663.3306 | 686.9265 | 818.8724 | 952.498 | 1015.9383 | 427.9143 | 911.5603 | 1116.8113 | 909.8062 | 904.9895 | 907.8414 | 591.1561 | 936.5716 | 941.0569 | 646.3482 | 1104.3543 | 921.9754 |  | 507.6996 |  | 570.9392 | 705.9076 | 431.3296 | 728.1424 |  | 369.8656 | 587.6252 | 467.6972 | 695.7942 | 834.3389 | 939.3888 | 974.7025 | 37.6429 | 205.2242 | 49.8906 | 417.2205 | 29.6699 | 48.5569 | 55.1878 | 86.8535 | 42.385 |  |  | 1.9959 | -1.9806 | -68.5327 | 0.66233 | 8.1306 | -197.7645 | 28.5585 | -3.5987 | 8.7818 | 27.2387 | 107.2097 | 0.010916 | 0.0016017 | 0.0004912 | 1007.6201 | 947.1685 | 866.1134 | 702.8378 | 105.2583 | 64.3911 | 32.4989 | 105.9549 | 63.6262 | 42.5306 | 32.5606 | 27.2654 | 27.6577 | 33.6945 | 483.616 | 375.0053 | 331.9446 | 200.8568 | 167.7465 | 508.4962 | 258.0399 | 88.9169 | 109.1109 | 298.0826 | 122.0163 | 257.6811 | 599.3282 | 246.2084 | 527.275 | 1039.162 | 1041.6881 | 1016.1331 | 783.6702 | 992.4789 | 42.1921 | 15.7031 | 799.018 | 1060.3259 | 854.4052 | 800.2114 | 1070.6941 | 789.8702 | 750.384 | 898.0218 | 990.463 | 841.7959 | 878.6748 | 918.4599 | 1235.2001 | 879.7356 | 727.5753 | 725.6267 | 1281.8238 |  | 1150.0714 | 830.6675 | 1082.0387 | 1026.2735 | 1122.5382 | 822.0378 |  | 824.3896 |  |  | 1041.5414 | 1219.3397 | 1053.2839 | [5 empty] | 576.8844 | 920.5326 | 1020.3973 | 158.7178 | 926.6992 | 1085.6546 | 470.0108 | 704.1832 | 893.859 | 677.8236 |  |  | 1075.2922 | 973.1168 | 1056.8767 | 880.8817 | 827.5426 | 692.9177 | 1011.5408 | 1068.364 | 1004.9961 | 777.9209 | 874.0476 | 1034.9545 | 1040.3139 | 948.7076 | 880.0135 | 885.6591 |  | 944.4029 | 753.711 | 1005.666 | 1046.135 | 938.6539 |  | 835.4199 | 783.6072 | 3.9532 | 18.9191 | 1.5682 | 1.2045 | -17.8336 | 3.0893 | 5268.36 | 0.66 | 3.3834 | -2.8775 | -16.9263 | 1.664 | 6.9195 | -34.1263 | 12.9683 | 228.9741 | 198.224 | 217.8217 | 23.9297 | -3.6974 |  | 170.8289
42838.5227 | 8850 | 134.3281 | 100.5231 | 77.757 | 54.6568 | 31.4055 | 26.0021 | 41.4127 | 24.0665 | 88.227 | 63.6189 | 39.9063 | 26.1042 | 22.513 | 35.8591 | 273.5703 | 395.4852 | 395.0472 | 452.9649 | 663.7022 | 687.3215 | 820.423 | 952.4585 | 1015.9339 | 428.2511 | 912.5525 | 1121.4266 | 910.0879 | 905.3093 | 908.1875 | 591.6218 | 937.9643 | 938.9745 | 646.4282 | 1111.6122 | 922.4853 |  | 508.3606 |  | 571.8725 | 706.6417 | 431.0606 | 728.9972 |  | 370.2917 | 587.8213 | 468.1702 | 697.9953 | 836.7363 | 939.6912 | 977.0891 | 38.3555 | 205.5967 | 50.3105 | 417.5941 | 29.6831 | 48.5696 | 55.1856 | 86.918 | 42.4195 |  |  | 1.9032 | -2.4984 | -68.7128 | 0.73001 | 7.8001 | -197.7711 | 28.5513 | -3.7282 | 9.0101 | 28.3105 | 107.1754 | 0.0108 | 0.0016034 | 0.00047148 | 1010.2859 | 947.2151 | 866.2807 | 702.8939 | 105.2543 | 64.3976 | 32.5082 | 105.9714 | 63.6377 | 42.5388 | 32.5644 | 27.2765 | 27.6533 | 33.6907 | 476.7153 | 363.9407 | 326.4129 | 195.0026 | 163.8287 | 509.1267 | 258.5509 | 88.9212 | 109.1132 | 298.2115 | 122.0206 | 257.7772 | 599.9099 | 246.3091 | 527.7791 | 1038.9936 | 1041.9083 | 1016.5959 | 784.1299 | 992.6202 | 40.5411 | 16.5391 | 798.9719 | 1064.8655 | 854.3661 | 800.1608 | 1083.6847 | 790.7359 | 752.0688 | 898.1311 | 993.1057 | 842.6678 | 878.8652 | 917.2596 | 1235.1735 | 879.8435 | 727.5651 | 725.5935 | 1279.651 |  | 1040.0701 | 830.5741 | 1082.3616 | 1026.8191 | 1122.4035 | 822.0612 |  | 824.3013 |  |  | 1044.3308 | 1192.405 | 1059.8448 | [5 empty] | 577.4903 | 920.7276 | 1021.1303 | 158.9926 | 927.0409 | 1071.1915 | 471.6258 | 705.0007 | 894.1929 | 678.8512 |  |  | 1074.5685 | 972.8889 | 1057.0284 | 880.9572 | 828.1083 | 693.75 | 1011.8232 | 1068.2681 | 1004.9295 | 778.1282 | 874.2164 | 1034.6177 | 1039.6267 | 946.5284 | 879.9861 | 886.5314 |  | 944.0156 | 754.3872 | 1005.8334 | 1046.7509 | 940.5599 |  | 836.0726 | 784.1413 | 3.7288 | 18.9203 | 1.5678 | 1.2042 | -17.6519 | 3.0893 | 5302.38 | 0.83 | 3.3045 | -3.2322 | -16.9504 | 1.7471 | 6.7783 | -34.1311 | 12.9683 | 161.9743 | 198.4179 | 217.7198 | 24.8349 | -3.0086 |  | 170.9446
42838.5227 | 8851 | 134.3366 | 100.5291 | 77.7639 | 54.6641 | 31.4056 | 26.0064 | 41.4287 | 24.0666 | 88.2374 | 63.6307 | 39.9169 | 26.1044 | 22.5091 | 35.8677 | 273.6439 | 395.6076 | 395.1896 | 453.3154 | 664.0759 | 687.6965 | 820.1352 | 950.9594 | 1013.6149 | 428.582 | 914.0575 | 1124.7578 | 910.0893 | 905.5131 | 908.1859 | 592.0814 | 942.3064 | 941.1919 | 646.5438 | 1114.3299 | 921.5491 |  | 509.032 |  | 572.7742 | 708.3286 | 431.1408 | 729.8588 |  | 371.1426 | 588.7685 | 468.2987 | 701.8072 | 839.0491 | 939.1223 | 979.6577 | 39.3981 | 206.0525 | 50.8072 | 418.2797 | 29.6896 | 48.592 | 55.1886 | 86.9813 | 42.4758 |  |  | 2.1201 | -2.7534 | -68.5301 | 0.64327 | 8.6879 | -197.7612 | 28.3555 | -3.4502 | 8.7217 | 27.191 | 107.7679 | 0.010635 | 0.0014999 | 0.00048462 | 1007.0146 | 947.4169 | 865.9449 | 702.7571 | 105.2567 | 64.4078 | 32.5171 | 105.9853 | 63.6523 | 42.5451 | 32.5682 | 27.2687 | 27.6664 | 33.7064 | 470.7175 | 354.9231 | 322.2982 | 193.7115 | 160.6035 | 509.9683 | 258.9553 | 88.9193 | 109.1241 | 298.331 | 122.0291 | 257.8801 | 600.4825 | 246.4103 | 528.2831 | 1038.278 | 1042.0174 | 1016.6579 | 784.4599 | 992.6211 | 46.7238 | 18.8196 | 798.9384 | 1080.1861 | 855.195 | 800.1182 | 1077.0661 | 792.5134 | 753.5115 | 898.9041 | 995.8486 | 843.1942 | 879.3207 | 919.4792 | 1239.0458 | 879.9871 | 727.5376 | 725.5361 | 1279.4453 |  | 971.4941 | 830.4979 | 1082.9097 | 1027.1924 | 1121.878 | 822.0956 |  | 824.2102 |  |  | 1046.9919 | 1191.5792 | 1060.5461 | [5 empty] | 578.1688 | 920.9697 | 1023.8974 | 159.2695 | 927.3553 | 1071.5973 | 473.24 | 705.8188 | 894.5749 | 679.7846 |  |  | 1075.1824 | 972.5238 | 1056.9573 | 881.6716 | 828.4781 | 694.5898 | 1012.0338 | 1069.0257 | 1005.1245 | 778.3362 | 875.1028 | 1035.8381 | 1041.6284 | 944.9739 | 880.2723 | 887.3292 |  | 943.8938 | 754.9147 | 1007.3433 | 1049.8922 | 943.7354 |  | 836.5515 | 784.7609 | 4.0712 | 18.9209 | 1.5673 | 1.2046 | -17.7753 | 3.0893 | 5340.49 | 0.55 | 3.4876 | -3.3949 | -16.9372 | 1.641 | 7.1519 | -34.1222 | 12.9207 | 127.5162 | 198.7451 | 217.371 | 25.6864 | -2.4927 |  | 171.0039
42838.5227 | 8852 | 134.3467 | 100.5411 | 77.7827 | 54.6765 | 31.4225 | 26.0111 | 41.4411 | 24.069 | 88.265 | 63.6504 | 39.9327 | 26.1178 | 22.5146 | 35.8814 | 273.7246 | 395.7258 | 395.3512 | 453.6729 | 664.4454 | 688.0762 | 818.8074 | 951.2522 | 1014.863 | 428.9224 | 914.0502 | 1123.9498 | 910.0934 | 905.9354 | 908.1897 | 592.544 | 946.7158 | 944.211 | 646.6819 | 1133.3155 | 921.9355 |  | 509.7007 |  | 573.6585 | 710.1986 | 431.3152 | 730.7094 |  | 371.8157 | 590.023 | 469.5395 | 702.6441 | 839.2725 | 937.542 | 979.9548 | 39.4566 | 206.3917 | 51.2075 | 418.8449 | 29.68 | 48.6079 | 55.1826 | 87.0352 | 42.5313 |  |  | 1.9256 | -1.1342 | -68.9756 | 0.75695 | 8.4618 | -197.7606 | 28.0394 | -3.7006 | 8.3965 | 26.3734 | 107.3429 | 0.010555 | 0.0015442 | 0.00051748 | 1020.9691 | 947.9526 | 867.2253 | 703.8891 | 105.2442 | 64.4225 | 32.5234 | 106.0004 | 63.6702 | 42.5556 | 32.5712 | 27.2726 | 27.6632 | 33.7108 | 482.7476 | 366.3566 | 327.9511 | 192.3616 | 157.2294 | 511.2021 | 259.6193 | 88.924 | 109.1361 | 298.4881 | 122.0485 | 258.0036 | 601.1413 | 246.5297 | 528.8493 | 1038.6697 | 1042.5143 | 1017.0957 | 785.2028 | 993.121 | 47.8023 | 23.0507 | 798.9061 | 1066.2851 | 855.9696 | 800.0726 | 1060.2713 | 793.02 | 754.4335 | 897.5945 | 995.9999 | 842.4121 | 880.0649 | 921.2701 | 1247.7 | 880.0779 | 727.501 | 725.4883 | 1283.6285 |  | 898.8683 | 830.3955 | 1083.4275 | 1027.3121 | 1121.4289 | 821.955 |  | 824.1127 |  |  | 1048.1044 | 1195.2045 | 1060.0513 | [5 empty] | 579.0638 | 921.2371 | 1027.4973 | 159.553 | 927.5776 | 1096.9337 | 474.9192 | 706.6606 | 895.1388 | 680.7392 |  |  | 1075.4022 | 973.604 | 1057.8621 | 881.9068 | 828.938 | 695.4446 | 1012.04 | 1070.8085 | 1005.4194 | 778.5087 | 874.6697 | 1037.1585 | 1044.0425 | 943.7803 | 880.2534 | 887.9325 |  | 944.21 | 755.1087 | 1007.9367 | 1051.4003 | 944.5822 |  | 837.1179 | 785.3501 | 3.6889 | 18.9208 | 1.5669 | 1.2045 | -17.8374 | 3.0892 | 5371.47 | 0.83 | 3.3238 | -2.1806 | -17.0045 | 1.7814 | 7.0537 | -34.0999 | 12.8401 | 96.2967 | 199.0553 | 217.0789 | 24.6215 | -3.0243 |  | 171.2603
42838.5227 | 8853 | 134.3556 | 100.5353 | 77.7905 | 54.6935 | 31.4213 | 26.0122 | 41.451 | 24.0744 | 88.2721 | 63.6588 | 39.9297 | 26.1145 | 22.527 | 35.8941 | 273.8164 | 395.8477 | 395.5076 | 454.0338 | 664.8155 | 688.4561 | 815.5795 | 951.6624 | 1016.017 | 429.2755 | 912.0062 | 1119.0696 | 910.8755 | 906.7005 | 909.0588 | 593.0236 | 955.9702 | 945.3791 | 646.8574 | 1136.3487 | 922.1475 |  | 510.3903 |  | 574.5384 | 711.1954 | 431.572 | 731.5909 |  | 371.7442 | 590.9729 | 469.2472 | 701.4225 | 837.4803 | 936.4535 | 979.4744 | 38.5164 | 206.7319 | 51.1241 | 419.391 | 29.6775 | 48.6131 | 55.1747 | 87.072 | 42.5902 |  |  | 1.9315 | -1.9418 | -68.2239 | 0.87261 | 7.9433 | -197.777 | 29.19 | -3.508 | 8.9972 | 26.7901 | 107.379 | 0.010734 | 0.0015064 | 0.00047148 | 1039.3185 | 948.0818 | 868.8065 | 705.0908 | 105.2465 | 64.425 | 32.5296 | 106.0097 | 63.6807 | 42.563 | 32.5749 | 27.2752 | 27.6551 | 33.7127 | 488.8939 | 381.6462 | 336.2655 | 193.9177 | 157.4512 | 512.5826 | 260.498 | 88.9297 | 109.1356 | 298.6098 | 122.0509 | 258.1088 | 601.7156 | 246.6367 | 529.3151 | 1038.7381 | 1042.9102 | 1017.5173 | 786.0547 | 993.4622 | 50.2183 | 22.2899 | 798.9039 | 1057.7624 | 856.2051 | 800.0662 | 1073.9874 | 793.4855 | 755.2144 | 895.4946 | 994.2781 | 841.938 | 880.1498 | 922.1205 | 1247.7284 | 880.2605 | 727.5413 | 725.5079 | 1274.7744 |  | 639.6246 | 830.3134 | 1083.8451 | 1027.5985 | 1121.4325 | 821.8098 |  | 824.0315 |  |  | 1050.899 | 1204.554 | 1073.478 | [5 empty] | 580.6026 | 921.5005 | 1024.5723 | 159.8413 | 927.8011 | 1091.0478 | 476.623 | 707.4977 | 895.7623 | 681.6973 |  |  | 1074.5559 | 974.4388 | 1058.6519 | 883.066 | 829.6399 | 696.2972 | 1011.8738 | 1072.2215 | 1005.6558 | 778.6002 | 875.0199 | 1037.4749 | 1044.7093 | 942.863 | 881.1582 | 888.41 |  | 945.0636 | 755.2158 | 1007.2346 | 1050.3248 | 945.1178 |  | 837.7349 | 785.7957 | 3.5728 | 18.9203 | 1.5676 | 1.2021 | -17.6863 | 3.0893 | 5361.86 | 0.99 | 3.3301 | -2.8547 | -16.9209 | 1.9137 | 6.8311 | -34.086 | 13.095 | 21.7153 | 199.3057 | 217.0732 | 24.2434 | -3.8202 |  | 171.4664
42838.5228 | 8854 | 134.3793 | 100.537 | 77.7982 | 54.7026 | 31.4389 | 26.0127 | 41.4675 | 24.0839 | 88.2992 | 63.6767 | 39.9454 | 26.1255 | 22.5255 | 35.8945 | 273.9041 | 395.9705 | 395.6509 | 454.3882 | 665.1769 | 688.8275 | 816.5864 | 951.7148 | 1015.3699 | 429.6136 | 911.2996 | 1111.8751 | 911.0325 | 906.2897 | 909.3319 | 593.5362 | 960.7231 | 946.11 | 647.0669 | 1140.39 | 920.1908 |  | 511.1276 |  | 575.4644 | 712.5491 | 432.2039 | 732.5442 |  | 371.34 | 592.1312 | 470.3652 | 696.0138 | 830.2389 | 935.2366 | 978.81 | 37.7569 | 207.0465 | 50.6177 | 419.6456 | 29.6763 | 48.613 | 55.1766 | 87.1116 | 42.6532 |  |  | 1.6135 | -2.2711 | -68.6523 | 0.44877 | 8.0781 | -197.821 | 28.4678 | -3.6809 | 8.4197 | 25.7294 | 105.6623 | 0.010599 | 0.0016494 | 0.0004682 | 1036.2283 | 947.0303 | 867.0712 | 705.4898 | 105.2377 | 64.4323 | 32.534 | 106.0191 | 63.6918 | 42.5734 | 32.582 | 27.2772 | 27.6574 | 33.7146 | 497.2055 | 396.8547 | 344.5392 | 203.0837 | 166.2339 | 514.1169 | 261.5186 | 88.9318 | 109.14 | 298.7408 | 122.0568 | 258.198 | 602.2852 | 246.7397 | 529.7375 | 1037.9513 | 1042.994 | 1017.6767 | 786.7932 | 993.514 | 50.7126 | 20.1274 | 798.8748 | 1061.2851 | 856.3989 | 800.0386 | 1062.4825 | 793.457 | 756.401 | 895.0789 | 989.4105 | 841.465 | 879.3731 | 923.2553 | 1245.1354 | 880.3603 | 727.5628 | 725.5288 | 1276.1681 |  | 539.7895 | 830.2425 | 1084.0438 | 1027.8188 | 1121.1429 | 821.6812 |  | 823.9615 |  |  | 1052.0994 | 1216.7307 | 1090.687 | [5 empty] | 582.7329 | 921.7276 | 1022.5887 | 160.1338 | 928.1133 | 1079.5909 | 478.2734 | 708.3668 | 896.3369 | 682.5725 |  |  | 1074.8486 | 975.7013 | 1058.7757 | 882.5259 | 830.2003 | 697.1323 | 1011.5232 | 1073.33 | 1005.5457 | 778.6054 | 873.6071 | 1037.7449 | 1043.8215 | 941.4273 | 881.6111 | 888.9447 |  | 946.0548 | 755.7714 | 1006.859 | 1049.3007 | 945.5003 |  | 838.2432 | 786.1425 | 3.6436 | 18.9206 | 1.5673 | 1.2029 | -17.8285 | 3.0893 | 5339.22 | 1.01 | 3.044 | -3.0893 | -16.9853 | 1.3733 | 6.8853 | -34.0727 | 12.9255 | 4.3088 | 199.4259 | 216.8809 | 23.6597 | -4.5909 |  | 171.5106
42838.5228 | 8855 | 134.3907 | 100.5327 | 77.8086 | 54.7051 | 31.4397 | 26.0123 | 41.4631 | 24.0879 | 88.3013 | 63.6886 | 39.9548 | 26.1262 | 22.5179 | 35.9008 | 273.9889 | 396.1013 | 395.8079 | 454.7411 | 665.5504 | 689.2038 | 814.7003 | 950.4053 | 1011.9796 | 429.9626 | 912.9781 | 1113.8278 | 910.5061 | 905.3343 | 908.872 | 593.9786 | 969.1127 | 948.7452 | 647.2621 | 1138.4792 | 918.287 |  | 511.8025 |  | 576.3045 | 712.0651 | 432.1134 | 733.3943 |  | 371.6828 | 592.1961 | 470.8452 | 689.7585 | 823.2914 | 934.3155 | 976.4527 | 37.2479 | 207.3095 | 49.5857 | 419.786 | 29.6737 | 48.5992 | 55.1783 | 87.1536 | 42.7151 |  |  | 1.7574 | -2.02 | -68.9244 | -0.077582 | 8.243 | -197.8348 | 27.8219 | -3.4515 | 8.2805 | 24.9518 | 106.2822 | 0.010653 | 0.0014604 | 0.00048462 | 1024.65 | 946.4891 | 864.8531 | 705.1359 | 105.2275 | 64.4399 | 32.5373 | 106.0273 | 63.689 | 42.5734 | 32.5815 | 27.2734 | 27.6537 | 33.7168 | 507.9763 | 393.5121 | 344.1143 | 205.6002 | 168.9917 | 515.7121 | 262.3358 | 88.9345 | 109.1501 | 298.8686 | 122.068 | 258.3066 | 602.8504 | 246.8475 | 530.1321 | 1037.5082 | 1043.0157 | 1018.0061 | 787.0854 | 993.6488 | 50.3208 | 20.7246 | 798.8446 | 1059.0374 | 856.6229 | 799.9976 | 1068.666 | 792.4669 | 756.8804 | 896.4545 | 988.1584 | 841.5798 | 879.108 | 923.8764 | 1241.371 | 880.4804 | 727.5877 | 725.5522 | 1276.4742 |  | 439.7977 | 830.148 | 1084.2744 | 1028.4404 | 1121.1238 | 821.5722 |  | 823.8787 |  |  | 1053.174 | 1230.966 | 1122.7381 | [5 empty] | 584.7456 | 921.8647 | 1020.0571 | 160.4365 | 928.4335 | 1086.2316 | 479.8367 | 709.2608 | 896.7005 | 683.4226 |  |  | 1075.8071 | 976.131 | 1058.8654 | 882.2121 | 830.7825 | 697.9493 | 1011.0505 | 1075.0274 | 1005.4781 | 778.6803 | 872.4061 | 1038.1555 | 1043.2585 | 940.9276 | 880.8328 | 889.4607 |  | 945.7651 | 756.5809 | 1006.2129 | 1048.3361 | 945.2382 |  | 838.8241 | 786.4646 | 4.1399 | 18.9208 | 1.5664 | 1.2028 | -17.9377 | 3.0893 | 5343.05 | 0.87 | 3.1762 | -2.9137 | -17.0196 | -0.57101 | 6.9526 | -34.0609 | 12.7731 | -8.5918 | 199.5657 | 216.8514 | 22.8173 | -4.4245 |  | 171.5187
42838.5228 | 8856 | 134.3936 | 100.526 | 77.8045 | 54.7129 | 31.4368 | 26.006 | 41.4665 | 24.075 | 88.3088 | 63.694 | 39.9529 | 26.1246 | 22.5134 | 35.9051 | 274.079 | 396.2212 | 395.9603 | 455.0989 | 665.9242 | 689.5726 | 815.8528 | 950.6443 | 1011.1882 | 430.3101 | 914.8943 | 1121.862 | 910.0054 | 905.1279 | 908.2095 | 594.418 | 980.4462 | 949.057 | 647.468 | 1116.9915 | 918.4007 |  | 512.4793 |  | 577.127 | 713.3799 | 431.831 | 734.2272 |  | 371.1122 | 590.6305 | 470.7222 | 689.9429 | 819.5319 | 932.0995 | 973.3673 | 37.4895 | 207.622 | 48.6465 | 419.7529 | 29.6774 | 48.6168 | 55.1744 | 87.1887 | 42.7756 |  |  | 1.965 | -1.9892 | -69.3745 | 1.0481 | 8.494 | -197.7671 | 28.3364 | -3.629 | 8.9947 | 26.3369 | 106.6933 | 0.010752 | 0.0016658 | 0.0004682 | 1024.6019 | 946.0595 | 863.1121 | 704.2243 | 105.2339 | 64.4549 | 32.5511 | 106.0461 | 63.7097 | 42.5869 | 32.5847 | 27.2821 | 27.6626 | 33.7244 | 525.0779 | 397.9347 | 345.7633 | 209.7312 | 174.6731 | 517.6481 | 263.089 | 88.9351 | 109.1622 | 299.0078 | 122.0922 | 258.4201 | 603.4535 | 246.9461 | 530.5267 | 1037.8442 | 1043.1003 | 1018.2215 | 787.1732 | 993.7988 | 48.0835 | 16.3241 | 798.8115 | 1053.6487 | 856.3319 | 799.9452 | 1093.0105 | 792.5536 | 757.8916 | 898.9425 | 994.7281 | 842.3992 | 880.3655 | 924.0807 | 1239.9353 | 880.6555 | 727.6043 | 725.5685 | 1275.0429 |  | 346.9026 | 830.0438 | 1084.6605 | 1028.7464 | 1120.9444 | 821.4694 |  | 823.7817 |  |  | 1052.783 | 1244.5573 | 1199.1955 | [5 empty] | 586.4553 | 921.9905 | 1016.6481 | 160.7386 | 928.6373 | 1081.7277 | 481.3255 | 710.1376 | 897.0054 | 684.2839 |  |  | 1075.6126 | 975.0869 | 1059.2394 | 881.1983 | 831.3784 | 698.76 | 1010.2933 | 1075.4828 | 1005.1918 | 778.9052 | 870.3637 | 1037.7302 | 1042.8564 | 940.9488 | 879.6839 | 890.1497 |  | 944.9993 | 757.8985 | 1005.1593 | 1047.4813 | 945.6333 |  | 839.4701 | 786.7921 | 3.9954 | 18.9205 | 1.5661 | 1.2028 | -17.8756 | 3.0893 | 5316.18 | 0.94 | 3.3577 | -2.8887 | -17.0596 | 2.0968 | 7.0512 | -34.0238 | 12.8789 | -17.4006 | 199.7984 | 216.7277 | 21.3485 | -4.4977 |  | 171.5607
42838.5228 | 8857 | 134.4184 | 100.5287 | 77.8195 | 54.7225 | 31.4419 | 26.0143 | 41.4772 | 24.0765 | 88.3221 | 63.7127 | 39.9665 | 26.1298 | 22.5167 | 35.9099 | 274.17 | 396.3466 | 396.1012 | 455.4581 | 666.2947 | 689.9414 | 818.6922 | 951.8549 | 1011.52 | 430.6506 | 915.8363 | 1120.8536 | 910.0968 | 905.1215 | 908.2251 | 594.8396 | 989.4705 | 948.6911 | 647.6375 | 1092.7097 | 920.4963 |  | 513.1527 |  | 577.9573 | 714.8999 | 431.8803 | 735.0542 |  | 370.3167 | 588.178 | 472.8414 | 691.3288 | 818.8089 | 932.2936 | 972.7636 | 37.992 | 207.8902 | 48.9024 | 419.9959 | 29.6474 | 48.5979 | 55.1799 | 87.2151 | 42.8337 |  |  | 1.9046 | -4.3101 | -68.9421 | 0.045298 | 9.3522 | -197.8098 | 29.004 | -3.6165 | 8.3408 | 25.5932 | 106.8551 | 0.010647 | 0.0014588 | 0.00045013 | 1022.1764 | 945.6735 | 861.9506 | 703.7317 | 105.217 | 64.4527 | 32.5403 | 106.046 | 63.7117 | 42.584 | 32.5755 | 27.2603 | 27.6459 | 33.725 | 531.6341 | 386.9858 | 334.3501 | 208.5202 | 176.5457 | 518.992 | 263.4333 | 88.9391 | 109.1714 | 299.1633 | 122.0967 | 258.5312 | 604.087 | 247.0664 | 530.9544 | 1038.4836 | 1043.3195 | 1018.5143 | 787.3091 | 994.0651 | 47.8949 | 13.865 | 798.7807 | 1066.487 | 856.0131 | 799.9104 | 1053.5381 | 791.4267 | 759.5778 | 898.9121 | 997.2922 | 843.4343 | 880.7348 | 924.5587 | 1240.1739 | 880.7575 | 727.6369 | 725.5987 | 1265.3447 |  | 278.8446 | 829.9673 | 1085.2772 | 1028.9107 | 1120.6457 | 821.3862 |  | 823.7065 |  |  | 1050.3394 | 1252.6884 | 1227.2388 | [5 empty] | 587.9885 | 922.1969 | 1016.3714 | 161.0415 | 928.8804 | 1074.7958 | 482.8288 | 711.0208 | 897.4139 | 685.1439 |  |  | 1074.9695 | 973.193 | 1060.9126 | 880.7082 | 831.9042 | 699.5844 | 1009.624 | 1075.1472 | 1004.8377 | 779.1029 | 868.453 | 1036.8215 | 1042.965 | 939.7192 | 880.9522 | 890.8737 |  | 944.2356 | 757.9321 | 1004.7637 | 1048.1826 | 946.2873 |  | 840.2587 | 787.1381 | 3.6687 | 18.9195 | 1.5659 | 1.2033 | -17.6152 | 3.0893 | 5301.83 | 1.01 | 3.3057 | -4.2461 | -16.9822 | 0.4353 | 7.3994 | -34.0302 | 13.0308 | -22.1387 | 200.1681 | 216.5314 | 20.9205 | -3.1793 |  | 171.6727
42838.5228 | 8858 | 134.4345 | 100.5295 | 77.8224 | 54.7277 | 31.4456 | 26.0157 | 41.4879 | 24.0806 | 88.3333 | 63.7214 | 39.9715 | 26.1341 | 22.5192 | 35.9168 | 274.2615 | 396.4743 | 396.2465 | 455.8216 | 666.6673 | 690.3244 | 819.3215 | 952.0004 | 1010.0712 | 430.9914 | 919.0491 | 1118.2089 | 910.7133 | 905.7133 | 908.7027 | 595.256 | 994.4321 | 949.9796 | 647.7312 | 1088.6265 | 919.5855 |  | 513.8339 |  | 578.7735 | 716.3699 | 432.1782 | 735.8704 |  | 369.7311 | 587.6525 | 472.6296 | 697.9439 | 819.1647 | 932.8028 | 972.8441 | 37.3901 | 208.2822 | 50.3835 | 420.418 | 29.6479 | 48.6115 | 55.179 | 87.2442 | 42.8874 |  |  | 1.6496 | -2.1258 | -69.0854 | 0.53419 | 8.5223 | -197.7507 | 28.2319 | -3.3241 | 8.2369 | 25.4501 | 105.8006 | 0.010509 | 0.0015261 | 0.00046984 | 1023.599 | 945.3932 | 861.6704 | 704.1901 | 105.2112 | 64.4698 | 32.5515 | 106.0541 | 63.7224 | 42.5906 | 32.5917 | 27.2756 | 27.6508 | 33.718 | 536.3589 | 379.1998 | 320.982 | 201.0745 | 168.8722 | 520.2676 | 263.534 | 88.9422 | 109.1734 | 299.289 | 122.106 | 258.6358 | 604.6509 | 247.1713 | 531.3871 | 1038.9421 | 1043.5828 | 1018.6979 | 787.6379 | 994.3992 | 39.9192 | 18.3351 | 798.7374 | 1055.5259 | 856.2908 | 799.8508 | 1045.3826 | 791.6175 | 761.1115 | 901.8508 | 994.7263 | 843.4508 | 882.671 | 926.747 | 1239.9028 | 880.7971 | 727.6299 | 725.6085 | 1267.6782 |  | 215.1368 | 829.8765 | 1085.2129 | 1029.0014 | 1120.4176 | 821.2876 |  | 823.623 |  |  | 1050.38 | 1257.2422 | 1192.0237 | [5 empty] | 589.4777 | 922.3473 | 1019.252 | 161.3607 | 928.9866 | 1081.4802 | 484.2873 | 711.8874 | 897.9153 | 685.9889 |  |  | 1075.2159 | 971.8136 | 1061.5936 | 880.1651 | 832.3305 | 700.4157 | 1008.8722 | 1075.1066 | 1006.0778 | 779.335 | 867.7651 | 1036.6265 | 1043.6983 | 939.1738 | 882.0943 | 891.5778 |  | 943.9318 | 757.9185 | 1003.6772 | 1047.8743 | 946.403 |  | 841.1227 | 787.5149 | 3.9256 | 18.9204 | 1.5654 | 1.203 | -17.8842 | 3.0893 | 5292.9 | 0.36 | 3.0771 | -2.9811 | -16.9946 | 1.4944 | 7.065 | -34.0323 | 12.8589 | -26.0141 | 200.1323 | 216.3824 | 20.6814 | -1.6792 |  | 171.8071
42838.5228 | 8859 | 134.447 | 100.5373 | 77.8285 | 54.7368 | 31.4514 | 26.0144 | 41.4998 | 24.0767 | 88.3402 | 63.7389 | 39.9805 | 26.1284 | 22.5235 | 35.9208 | 274.3467 | 396.5915 | 396.3832 | 456.1774 | 667.0358 | 690.6926 | 818.2501 | 951.0045 | 1006.6835 | 431.3171 | 918.54 | 1117.1882 | 910.8443 | 905.3104 | 908.7903 | 595.6694 | 1005.4019 | 956.3405 | 647.865 | 1091.7391 | 918.3923 |  | 514.5179 |  | 579.5797 | 718.616 | 432.5878 | 736.6738 |  | 368.6824 | 587.7815 | 472.2746 | 704.1602 | 817.3764 | 931.1276 | 972.0746 | 36.5124 | 208.587 | 51.8216 | 420.7008 | 29.6492 | 48.6068 | 55.1874 | 87.2858 | 42.9401 |  |  | 1.9788 | -2.0923 | -69.2483 | -0.19323 | 7.7482 | -197.8217 | 28.5375 | -3.3891 | 8.2556 | 25.3112 | 106.3542 | 0.010624 | 0.0014259 | 0.00046984 | 1021.6721 | 945.2996 | 861.2639 | 704.6154 | 105.2158 | 64.4868 | 32.5655 | 106.0782 | 63.7484 | 42.6029 | 32.5985 | 27.2829 | 27.6618 | 33.7311 | 521.9019 | 370.541 | 322.0931 | 200.2999 | 164.4721 | 520.4473 | 263.8601 | 88.9509 | 109.1839 | 299.4244 | 122.1187 | 258.7472 | 605.2263 | 247.2774 | 531.876 | 1039.584 | 1043.8548 | 1018.9229 | 787.7493 | 994.8797 | 32.9812 | 13.1099 | 798.6833 | 1067.0073 | 856.6428 | 799.7963 | 1051.5514 | 790.1373 | 762.9287 | 903.9542 | 994.1885 | 842.4338 | 885.1291 | 931.743 | 1236.6295 | 880.7974 | 727.601 | 725.5908 | 1234.5425 |  | 159.3601 | 829.7689 | 1085.6984 | 1028.992 | 1120.0764 | 821.1712 |  | 823.5273 |  |  | 1052.8049 | 1264.7652 | 1252.9727 | [5 empty] | 590.9303 | 922.4596 | 1020.6784 | 161.6893 | 928.8797 | 1078.2159 | 485.7586 | 712.7364 | 897.6185 | 686.8605 |  |  | 1076.4617 | 972.7017 | 1062.1201 | 879.9811 | 832.9922 | 701.2898 | 1008.4497 | 1075.4015 | 1006.0901 | 779.8436 | 866.7525 | 1036.4698 | 1043.352 | 941.3048 | 884.0832 | 892.0244 |  | 943.5435 | 757.741 | 1004.1181 | 1046.3936 | 946.9954 |  | 841.2112 | 787.7981 | 4.261 | 18.9202 | 1.5655 | 1.2018 | -17.6476 | 3.0893 | 5272.36 | 0.67 | 3.3703 | -2.9578 | -17.0159 | -0.89886 | 6.7318 | -34.0147 | 12.9193 | -27.8821 | 200.4248 | 216.1638 | 22.3281 | -1.755 |  | 171.9421
42838.5228 | 8860 | 134.4768 | 100.5358 | 77.8471 | 54.7452 | 31.4552 | 26.0087 | 41.5031 | 24.0801 | 88.3546 | 63.7514 | 39.9869 | 26.1326 | 22.5203 | 35.9259 | 274.4531 | 396.7344 | 396.5568 | 456.5525 | 667.4118 | 691.0888 | 816.804 | 949.6305 | 1003.4243 | 431.6626 | 916.3253 | 1113.1827 | 911.2893 | 905.8676 | 909.1813 | 596.069 | 1013.3585 | 959.1487 | 648.0411 | 1079.6169 | 916.9765 |  | 515.198 |  | 580.401 | 719.9746 | 433.0044 | 737.4942 |  | 367.7405 | 588.3293 | 471.3359 | 705.5043 | 813.0182 | 929.032 | 971.4722 | 35.7883 | 208.866 | 52.6573 | 420.9959 | 29.6526 | 48.5895 | 55.1835 | 87.3441 | 42.9554 |  |  | 1.9505 | -1.9984 | -68.5485 | 0.37254 | 8.0551 | -197.7993 | 28.6729 | -3.1289 | 8.3492 | 25.1744 | 106.4331 | 0.010537 | 0.0016559 | 0.00045834 | 1021.8151 | 945.1319 | 860.6633 | 704.5656 | 105.2192 | 64.5 | 32.5811 | 106.0916 | 63.7658 | 42.6182 | 32.6065 | 27.2821 | 27.6587 | 33.7431 | 496.2128 | 357.7083 | 308.5196 | 192.5818 | 158.3053 | 519.7926 | 263.684 | 88.9591 | 109.1862 | 299.5516 | 122.126 | 258.8538 | 605.7879 | 247.3823 | 532.3794 | 1040.3329 | 1044.2532 | 1019.2688 | 788.0659 | 995.4272 | 39.5351 | 13.4797 | 798.6142 | 1055.7942 | 856.9047 | 799.7348 | 1056.0733 | 789.8766 | 765.0746 | 903.7666 | 992.647 | 841.768 | 887.1547 | 933.5366 | 1235.8077 | 880.7429 | 727.5757 | 725.581 | 1192.3541 |  | 116.091 | 829.6916 | 1085.843 | 1029.1056 | 1119.3678 | 821.0902 |  | 823.4443 |  |  | 1054.7605 | 1268.8689 | 1269.567 | [5 empty] | 592.2323 | 922.6024 | 1019.7638 | 162.0139 | 929.0146 | 1083.533 | 487.2388 | 713.5735 | 897.5483 | 687.7001 |  |  | 1076.6332 | 973.6505 | 1061.6906 | 880.8808 | 833.8609 | 702.1381 | 1008.1803 | 1075.3968 | 1005.3948 | 780.4183 | 866.8092 | 1036.2804 | 1042.0123 | 942.5975 | 884.517 | 892.5308 |  | 943.0714 | 757.7078 | 1005.7914 | 1045.0414 | 942.7316 |  | 841.2362 | 788.2358 | 3.8089 | 18.9199 | 1.5661 | 1.2016 | -17.7442 | 3.0893 | 5208.92 | 0.87 | 3.3467 | -2.8915 | -16.9351 | 1.2485 | 6.8578 | -33.9832 | 12.9386 | -28.5947 | 200.5133 | 215.7067 | 25.0356 | -0.27258 |  | 172.1445
42838.5228 | 8861 | 134.5079 | 100.5305 | 77.8528 | 54.7423 | 31.4472 | 26.0143 | 41.5095 | 24.0758 | 88.3604 | 63.7519 | 39.9916 | 26.1275 | 22.5036 | 35.9187 | 274.5479 | 396.8601 | 396.7176 | 456.9178 | 667.8033 | 691.4845 | 820.8586 | 951.2243 | 1007.1976 | 432.0231 | 913.0472 | 1107.4943 | 912.0887 | 906.883 | 909.9578 | 596.5112 | 1007.7316 | 963.2981 | 648.2825 | 1064.2598 | 919.8727 |  | 515.9296 |  | 581.2817 | 719.6327 | 433.8138 | 738.359 |  | 367.0737 | 588.8006 | 470.4077 | 704.0297 | 809.3339 | 927.3935 | 971.5033 | 35.6678 | 209.1114 | 52.115 | 421.2597 | 29.6529 | 48.5423 | 55.1839 | 87.3704 | 42.9958 |  |  | 1.7751 | -1.8341 | -68.4144 | 0.51448 | 8.1326 | -197.7763 | 29.075 | -3.5698 | 7.8555 | 25.0473 | 104.992 | 0.010624 | 0.0015114 | 0.00046491 | 1021.7153 | 944.9303 | 860.1942 | 704.2084 | 105.2032 | 64.5028 | 32.5798 | 106.0965 | 63.767 | 42.6139 | 32.6019 | 27.2797 | 27.6489 | 33.7351 | 484.1379 | 352.061 | 294.1228 | 192.2703 | 156.9428 | 519.4913 | 263.513 | 88.9693 | 109.2034 | 299.7151 | 122.145 | 258.9781 | 606.4207 | 247.509 | 532.9479 | 1040.0519 | 1044.4603 | 1019.5525 | 788.6299 | 995.8829 | 36.1241 | 13.0021 | 798.5569 | 1049.7768 | 856.8502 | 799.6575 | 1102.9403 | 791.2289 | 766.7129 | 900.2974 | 987.9951 | 842.1614 | 883.1455 | 935.6337 | 1237.3359 | 880.7505 | 727.527 | 725.5156 | 1194.3997 |  |  | 829.5973 | 1086.0951 | 1029.5396 | 1119.1994 | 820.9959 |  | 823.3726 |  |  | 1056.1736 | 1271.5186 | 1270.6501 | [5 empty] | 593.4363 | 922.7423 | 1018.5895 | 162.3524 | 928.9914 | 1079.9186 | 488.7499 | 714.4097 | 897.5181 | 688.5178 |  |  | 1076.4524 | 974.2521 | 1060.7363 | 880.5296 | 834.4624 | 702.9742 | 1007.9364 | 1075.0202 | 1005.1222 | 780.6626 | 867.526 | 1036.4295 | 1041.0665 | 942.9247 | 884.2424 | 893.3663 |  | 942.8423 | 759.453 | 1007.2561 | 1043.7847 | 946.8806 |  | 841.2867 | 788.5124 | 3.8981 | 18.923 | 1.5668 | 1.2017 | -17.7946 | 3.0893 | 5182.46 | 0.84 | 3.1937 | -2.7709 | -16.9232 | 1.4675 | 6.8861 | -33.9581 | 13.0201 |  | 200.6665 | 215.5869 | 26.3097 | 1.3021 |  | 172.245
42838.5228 | 8862 | 134.5561 | 100.5324 | 77.8748 | 54.7576 | 31.4673 | 26.0183 | 41.521 | 24.0837 | 88.3833 | 63.7725 | 39.9985 | 26.1369 | 22.5204 | 35.9416 | 274.6467 | 396.9872 | 396.8648 | 457.2932 | 668.1894 | 691.8764 | 823.935 | 953.6071 | 1010.6202 | 432.3811 | 913.0025 | 1107.0777 | 912.3722 | 907.2753 | 910.6517 | 596.9147 | 989.6768 | 957.615 | 648.4814 | 1073.3597 | 921.0234 |  | 516.6214 |  | 582.0881 | 719.6814 | 434.3788 | 739.1725 |  | 366.9057 | 589.0744 | 470.7896 | 707.9844 | 811.446 | 928.5374 | 971.122 | 36.0225 | 209.4013 | 50.9668 | 421.4808 | 29.6584 | 48.51 | 55.1781 | 87.4169 | 43.0424 |  |  | 1.9032 | -1.0613 | -68.8889 | 0.83252 | 7.902 | -197.8144 | 28.4856 | -3.5067 | 8.1914 | 25.444 | 105.179 | 0.010612 | 0.0016297 | 0.00049941 | 1022.2295 | 944.7896 | 859.9041 | 703.8685 | 105.196 | 64.5072 | 32.5808 | 106.1023 | 63.778 | 42.6123 | 32.6061 | 27.2803 | 27.653 | 33.7404 | 473.285 | 338.4428 | 279.5941 | 189.5973 | 156.7165 | 518.8918 | 263.0995 | 88.955 | 109.2061 | 299.8643 | 122.1545 | 259.0809 | 607.0244 | 247.6164 | 533.4963 | 1040.8537 | 1044.8766 | 1020.3551 | 789.0217 | 996.5875 | 35.2036 | 13.1044 | 798.5269 | 1051.2354 | 856.7701 | 799.6041 | 1059.4317 | 791.3535 | 767.3634 | 898.9515 | 986.416 | 842.7575 | 877.121 | 931.4483 | 1238.5295 | 880.7403 | 727.4955 | 725.4616 | 1192.5618 |  |  | 829.506 | 1086.3348 | 1029.9216 | 1119.1664 | 820.9066 |  | 823.2743 |  |  | 1056.195 | 1269.6053 | 1225.4332 | [5 empty] | 594.6275 | 922.8865 | 1016.7738 | 162.7107 | 929.2823 | 1093.9513 | 490.4923 | 715.3201 | 897.5573 | 689.3924 |  |  | 1076.5127 | 975.2721 | 1059.3007 | 880.2272 | 835.2379 | 703.8617 | 1007.9689 | 1074.0404 | 1004.5055 | 780.8404 | 870.0476 | 1036.2237 | 1043.323 | 943.543 | 885.9196 | 893.9798 |  | 942.3379 | 759.771 | 1005.9783 | 1042.394 | 944.6736 |  | 841.4818 | 788.7384 | 4.2567 | 18.9235 | 1.5664 | 1.2026 | -17.7198 | 3.0893 | 5152.5 | 0.88 | 3.3079 | -2.1081 | -16.9845 | 1.8671 | 6.7909 | -33.9775 | 12.8936 |  | 200.8122 | 215.5552 | 27.3813 | 2.8559 |  | 172.4531
42838.5229 | 8863 | 134.5863 | 100.5291 | 77.8842 | 54.7658 | 31.465 | 26.0122 | 41.5248 | 24.0798 | 88.3899 | 63.7885 | 40.0054 | 26.1366 | 22.5188 | 35.9456 | 274.7307 | 397.1124 | 397.0258 | 457.6409 | 668.5599 | 692.2581 | 824.3876 | 953.16 | 1010.4092 | 432.7203 | 913.775 | 1106.6081 | 913.3161 | 907.9081 | 911.7103 | 597.3253 | 975.6955 | 954.591 | 648.687 | 1073.7549 | 921.0484 |  | 517.3098 |  | 582.8841 | 719.013 | 434.1037 | 739.9664 |  | 366.8392 | 589.4951 | 471.388 | 711.301 | 813.8514 | 928.5558 | 971.0819 | 36.2962 | 209.7211 | 50.2448 | 421.7144 | 29.6666 | 48.4574 | 55.1788 | 87.4268 | 43.0986 |  |  | 1.6752 | -1.4299 | -69.0578 | -0.033558 | 8.2837 | -197.8361 | 28.2221 | -3.7729 | 8.1056 | 24.9485 | 105.2642 | 0.010607 | 0.0015853 | 0.00050269 | 1021.7949 | 944.6287 | 859.3821 | 704.6019 | 105.1978 | 64.5269 | 32.592 | 106.1255 | 63.7953 | 42.6322 | 32.614 | 27.2951 | 27.666 | 33.7523 | 458.9083 | 335.0429 | 277.3219 | 184.4348 | 152.9892 | 518.1666 | 262.8625 | 88.9574 | 109.2128 | 299.998 | 122.1694 | 259.1964 | 607.5764 | 247.7207 | 534.0351 | 1042.0782 | 1045.5756 | 1021.3388 | 789.5374 | 997.4404 | 34.6439 | 19.6279 | 798.4858 | 1056.301 | 857.0988 | 799.5672 | 1055.7325 | 791.2067 | 767.4634 | 898.9418 | 986.9908 | 841.74 | 872.5613 | 928.7857 | 1235.0187 | 880.7675 | 727.4729 | 725.4366 | 1191.5112 |  |  | 829.4146 | 1086.1248 | 1030.9391 | 1119.1511 | 820.8162 |  | 823.1988 |  |  | 1057.3351 | 1270.3552 | 1216.636 | [5 empty] | 595.6424 | 923.0557 | 1017.5889 | 163.0692 | 928.9678 | 1097.8203 | 492.1978 | 716.1411 | 897.4413 | 690.2339 |  |  | 1077.6563 | 974.1236 | 1061.0304 | 879.8422 | 835.9419 | 704.7265 | 1008.1293 | 1074.0996 | 1003.8796 | 781.3061 | 871.1245 | 1036.3894 | 1044.3987 | 944.297 | 886.1772 | 894.5844 |  | 941.3428 | 759.5315 | 1006.6656 | 1041.5466 | 944.9466 |  | 841.7733 | 788.9963 | 4.204 | 18.9214 | 1.567 | 1.2028 | -17.7735 | 3.0893 | 5174.05 | 1.08 | 3.1048 | -2.4476 | -17.0094 | -0.37496 | 6.9531 | -33.9796 | 12.834 |  | 200.6893 | 215.5171 | 28.8165 | 3.0738 |  | 172.8121
42838.5229 | 8864 | 134.5937 | 100.5246 | 77.8945 | 54.7816 | 31.47 | 26.0181 | 41.5434 | 24.0911 | 88.4102 | 63.7985 | 40.0167 | 26.1426 | 22.5169 | 35.9578 | 274.8282 | 397.2467 | 397.1826 | 458.004 | 668.9411 | 692.6488 | 828.4956 | 952.3228 | 1008.5935 | 433.075 | 913.8154 | 1103.9264 | 913.8266 | 908.1507 | 912.2571 | 597.7168 | 970.1195 | 952.715 | 648.8914 | 1073.4918 | 920.893 |  | 517.9891 |  | 583.68 | 718.3059 | 433.9842 | 740.748 |  | 367.5947 | 589.885 | 471.6007 | 711.7906 | 814.6871 | 928.1256 | 971.1214 | 36.4007 | 209.9836 | 49.9957 | 421.7606 | 29.6683 | 48.4239 | 55.1691 | 87.4568 | 43.1258 |  |  | 1.9795 | -1.1158 | -68.7805 | 0.17146 | 8.3205 | -197.7776 | 28.3055 | -2.9285 | 8.2229 | 25.8399 | 104.4688 | 0.010647 | 0.0015459 | 0.00047148 | 1017.8155 | 944.4926 | 859.069 | 705.8657 | 105.1987 | 64.5365 | 32.587 | 106.1331 | 63.8074 | 42.6394 | 32.6266 | 27.285 | 27.6541 | 33.7525 | 445.3904 | 342.1677 | 297.1546 | 190.3898 | 154.1958 | 517.4696 | 263.2083 | 88.9625 | 109.2189 | 300.1335 | 122.1846 | 259.3137 | 608.1256 | 247.8326 | 534.5842 | 1042.7569 | 1046.0376 | 1021.7583 | 790.2249 | 998.0988 | 35.3687 | 15.3459 | 798.465 | 1048.4414 | 857.3713 | 799.5271 | 1081.7642 | 791.4402 | 767.6824 | 898.0097 | 985.4745 | 840.581 | 870.2301 | 928.0477 | 1235.2475 | 880.8896 | 727.4742 | 725.4352 | 1190.245 |  |  | 829.3314 | 1085.898 | 1031.2006 | 1118.8808 | 820.7307 |  | 823.118 |  |  | 1058.087 | 1271.6676 | 1221.753 | [5 empty] | 596.117 | 923.2815 | 1018.6085 | 163.4278 | 929.3094 | 1085.1766 | 493.8605 | 716.9605 | 897.2764 | 691.0457 |  |  | 1076.9598 | 971.9915 | 1063.2132 | 880.24 | 836.2892 | 705.5191 | 1008.1551 | 1074.4243 | 1003.8136 | 781.5007 | 873.789 | 1036.4784 | 1044.4812 | 943.6709 | 886.5381 | 895.4547 |  | 941.35 | 759.7009 | 1007.0475 | 1041.3515 | 946.1 |  | 842.0777 | 789.4083 | 4.6494 | 18.9215 | 1.5671 | 1.2036 | -17.8044 | 3.0893 | 5202.97 | 0.94 | 3.3758 | -2.1626 | -16.9791 | 0.84774 | 6.9673 | -33.9685 | 12.8506 |  | 200.5561 | 215.3369 | 30.1629 | 0.92068 |  | 173.0471
42838.5229 | 8865 | 134.5989 | 100.517 | 77.8902 | 54.7827 | 31.4727 | 26.0254 | 41.5404 | 24.0868 | 88.4209 | 63.8048 | 40.0247 | 26.1428 | 22.5228 | 35.9524 | 274.9293 | 397.372 | 397.3396 | 458.3739 | 669.3103 | 693.0391 | 830.0641 | 951.066 | 1005.7567 | 433.4351 | 915.219 | 1104.4499 | 914.7479 | 909.0672 | 912.9734 | 598.0945 | 968.4686 | 950.3029 | 649.0974 | 1072.561 | 920.6369 |  | 518.6769 |  | 584.4608 | 718.471 | 433.8032 | 741.5014 |  | 367.8474 | 589.1091 | 471.6537 | 713.224 | 818.3385 | 928.0779 | 971.653 | 36.6012 | 210.2253 | 49.987 | 421.9918 | 29.6671 | 48.4059 | 55.1656 | 87.4755 | 43.1774 |  |  | 2.0333 | -1.9129 | -68.8803 | 0.54996 | 8.4401 | -197.8223 | 28.3029 | -2.7221 | 8.9857 | 27.0127 | 107.0891 | 0.010667 | 0.0014144 | 0.00046984 | 1025.2937 | 944.3736 | 858.5537 | 706.4163 | 105.1841 | 64.5403 | 32.5927 | 106.1383 | 63.8148 | 42.6413 | 32.6096 | 27.2783 | 27.6526 | 33.7598 | 452.5096 | 355.3782 | 299.793 | 190.4376 | 151.5124 | 517.0356 | 263.2749 | 88.9577 | 109.2187 | 300.2717 | 122.1875 | 259.405 | 608.676 | 247.9251 | 535.1221 | 1043.3082 | 1046.26 | 1021.8874 | 791.0799 | 998.5326 | 50.4283 | 20.5121 | 798.4292 | 1050.1188 | 857.5155 | 799.4907 | 1078.693 | 790.5923 | 768.8734 | 897.444 | 983.9034 | 840.1141 | 868.6165 | 926.0983 | 1232.4761 | 880.8474 | 727.4872 | 725.4145 | 1191.244 |  |  | 829.2355 | 1085.7594 | 1030.8581 | 1118.474 | 820.6331 |  | 823.0258 |  |  | 1057.6727 | 1272.9939 | 1224.8451 | [5 empty] | 595.2025 | 923.4808 | 1021.3485 | 163.7877 | 929.4279 | 1080.5755 | 495.4371 | 717.7746 | 897.1191 | 691.8584 |  |  | 1076.1795 | 969.9434 | 1063.2187 | 880.3266 | 836.9206 | 706.3398 | 1008.0789 | 1074.1819 | 1003.9892 | 781.5958 | 875.2904 | 1036.7277 | 1043.328 | 943.6234 | 886.4893 | 896.186 |  | 941.1188 | 759.8131 | 1007.4366 | 1040.3045 | 945.1645 |  | 842.5378 | 789.7624 | 4.0235 | 18.9199 | 1.5682 | 1.2044 | -17.8161 | 3.0893 | 5211.3 | 0.88 | 3.4225 | -2.8303 | -16.9837 | 1.5176 | 7.017 | -33.9717 | 12.8498 |  | 200.476 | 215.0864 | 29.275 | 0.63726 |  | 173.157
42838.5229 | 8866 | 134.626 | 100.5154 | 77.889 | 54.7918 | 31.4809 | 26.0167 | 41.5502 | 24.0927 | 88.43 | 63.8203 | 40.0319 | 26.1364 | 22.5233 | 35.9568 | 275.0233 | 397.4995 | 397.5008 | 458.7349 | 669.6766 | 693.4179 | 829.9189 | 950.5328 | 1004.3002 | 433.796 | 918.9387 | 1114.6975 | 916.0002 | 910.4612 | 914.1821 | 598.4585 | 970.9544 | 949.0565 | 649.3258 | 1072.6362 | 919.913 |  | 519.3549 |  | 585.2373 | 718.7022 | 433.4805 | 742.2551 |  | 368.2603 | 590.0521 | 472.5767 | 718.7846 | 825.0445 | 926.8205 | 971.8537 | 37.1858 | 210.6158 | 50.1006 | 422.4922 | 29.6811 | 48.4072 | 55.164 | 87.5189 | 43.2153 |  |  | 2.1444 | -2.4005 | -69.038 | 0.63079 | 8.9901 | -197.7921 | 27.5597 | -3.4482 | 9.2895 | 27.9375 | 108.4225 | 0.010617 | 0.0015738 | 0.00049612 | 1020.4225 | 944.2567 | 858.4652 | 706.4159 | 105.1879 | 64.5517 | 32.6037 | 106.1638 | 63.8335 | 42.6525 | 32.6299 | 27.2986 | 27.6585 | 33.776 | 461.3682 | 374.7694 | 314.8981 | 195.9251 | 151.6734 | 517.8445 | 263.9613 | 88.9739 | 109.2438 | 300.431 | 122.2089 | 259.5404 | 609.3194 | 248.0529 | 535.7524 | 1043.2189 | 1046.3863 | 1021.9258 | 791.4244 | 998.7153 | 55.4839 | 26.1057 | 798.4129 | 1061.2006 | 858.7264 | 799.4601 | 1097.9872 | 791.442 | 770.1994 | 902.137 | 989.476 | 838.7508 | 870.6228 | 925.0507 | 1237.6959 | 880.9616 | 727.519 | 725.4477 | 1192.9447 |  |  | 829.1506 | 1085.7703 | 1031.0379 | 1118.9635 | 820.5485 |  | 822.9425 |  |  | 1057.6053 | 1275.2559 | 1245.3822 | [5 empty] | 595.1144 | 923.6079 | 1023.9751 | 164.169 | 929.8443 | 1090.0311 | 497.1239 | 718.6445 | 897.1484 | 692.6753 |  |  | 1076.8156 | 967.7858 | 1062.9502 | 880.8644 | 837.5955 | 707.1702 | 1008.336 | 1074.0649 | 1003.9917 | 781.7874 | 876.0414 | 1036.4382 | 1041.5978 | 943.8832 | 888.7273 | 896.571 |  | 941.3601 | 759.7484 | 1006.7887 | 1039.4708 | 946.1632 |  | 843.2141 | 790.1188 | 4.2751 | 18.9193 | 1.5684 | 1.2044 | -17.8167 | 3.0893 | 5245.93 | 0.54 | 3.5165 | -3.1723 | -17.0125 | 1.6262 | 7.2383 | -33.9513 | 12.6733 |  | 200.485 | 215.3943 | 28.4713 | -0.94075 |  | 173.2213
42838.5229 | 8867 | 134.663 | 100.5322 | 77.9105 | 54.8016 | 31.4991 | 26.0216 | 41.576 | 24.1007 | 88.4532 | 63.8457 | 40.0379 | 26.1558 | 22.5224 | 35.9818 | 275.117 | 397.6295 | 397.6589 | 459.1021 | 670.0457 | 693.795 | 829.3965 | 951.4092 | 1006.2638 | 434.15 | 921.1253 | 1124.7482 | 917.3117 | 911.5559 | 915.6323 | 598.819 | 971.3333 | 948.3171 | 649.5597 | 1057.9151 | 921.4503 |  | 520.0413 |  | 586.0086 | 719.6753 | 433.666 | 743.0049 |  | 367.8185 | 590.9226 | 473.1013 | 719.8374 | 825.8957 | 926.5113 | 972.4557 | 37.9465 | 211.0629 | 50.8943 | 423.0623 | 29.6737 | 48.4071 | 55.1615 | 87.543 | 43.2083 |  |  | 1.3315 | -2.76 | -69.1254 | 0.15963 | 8.1635 | -197.819 | 27.7319 | -3.284 | 9.2165 | 26.963 | 108.2757 | 0.01058 | 0.0015261 | 0.00043041 | 1019.0686 | 944.1599 | 858.249 | 706.3467 | 105.1837 | 64.5612 | 32.6077 | 106.1693 | 63.8435 | 42.6569 | 32.6294 | 27.2914 | 27.6552 | 33.7725 | 469.3725 | 387.208 | 332.888 | 210.3247 | 162.9273 | 519.3629 | 265.1035 | 88.9825 | 109.2523 | 300.5802 | 122.2149 | 259.6543 | 609.8999 | 248.1533 | 536.3186 | 1043.7992 | 1046.7272 | 1022.3415 | 791.8631 | 999.2482 | 56.4264 | 19.8636 | 798.382 | 1052.7363 | 859.7018 | 799.4258 | 1087.5257 | 791.6121 | 771.1305 | 904.3056 | 999.5739 | 838.1222 | 870.5177 | 924.9392 | 1239.502 | 881.0472 | 727.5236 | 725.4546 | 1192.3968 |  |  | 829.0623 | 1085.8346 | 1030.9541 | 1118.9645 | 820.4611 |  | 822.8534 |  |  | 1058.2231 | 1278.0908 | 1267.7626 | [5 empty] | 595.3744 | 923.8481 | 1023.8615 | 164.5617 | 930.1279 | 1089.6063 | 498.8512 | 719.5616 | 897.363 | 693.4976 |  |  | 1077.0508 | 966.7391 | 1062.8746 | 881.6112 | 838.0821 | 708.0357 | 1008.8695 | 1073.9745 | 1005.0377 | 782.3874 | 876.1198 | 1035.585 | 1040.1479 | 943.3481 | 891.084 | 896.7571 |  | 941.8233 | 760.0889 | 1006.6202 | 1039.9676 | 945.8864 |  | 843.8179 | 790.3914 | 3.9122 | 18.9201 | 1.5683 | 1.2034 | -17.7398 | 3.0893 | 5224.93 | 1.07 | 2.7727 | -3.4032 | -17.0318 | 0.81847 | 6.8966 | -33.9493 | 12.7112 |  | 200.5258 | 215.3973 | 27.9215 | -2.7725 |  | 173.3936
42838.5229 | 8868 | 134.6874 | 100.5461 | 77.9293 | 54.8155 | 31.4931 | 26.031 | 41.5827 | 24.0948 | 88.4537 | 63.846 | 40.0543 | 26.1546 | 22.5191 | 35.985 | 275.2162 | 397.7583 | 397.8044 | 459.4642 | 670.4147 | 694.1647 | 828.9318 | 953.8212 | 1009.7622 | 434.5074 | 921.3443 | 1125.5886 | 917.8195 | 911.9415 | 916.217 | 599.1983 | 971.1265 | 951.643 | 649.8014 | 1044.2799 | 922.2827 |  | 520.7612 |  | 586.81 | 719.7801 | 434.2334 | 743.8028 |  | 366.7111 | 589.9551 | 470.9234 | 722.5934 | 830.6604 | 928.4884 | 975.0972 | 38.5033 | 211.6306 | 50.9832 | 423.6676 | 29.6771 | 48.4264 | 55.1521 | 87.5856 | 43.2174 |  |  | 1.4446 | -2.0726 | -68.5886 | 0.88641 | 7.7653 | -197.8138 | 29.1092 | -3.1801 | 8.9869 | 27.0777 | 105.9105 | 0.010637 | 0.0015952 | 0.00047477 | 1019.5535 | 944.1056 | 858.3691 | 706.3356 | 105.1821 | 64.5794 | 32.6178 | 106.18 | 63.856 | 42.6682 | 32.6341 | 27.2955 | 27.6635 | 33.7774 | 480.0572 | 386.7702 | 331.5761 | 205.7069 | 157.7599 | 521.2913 | 265.8364 | 88.9839 | 109.2559 | 300.7205 | 122.227 | 259.7712 | 610.466 | 248.2624 | 536.8715 | 1045.793 | 1047.5811 | 1023.6434 | 793.5674 | 1000.6532 | 67.2309 | 25.34 | 798.3597 | 1063.3851 | 859.9369 | 799.4035 | 1055.5449 | 792.0175 | 771.8682 | 904.1113 | 1001.097 | 837.7197 | 871.6318 | 927.6502 | 1241.5059 | 881.256 | 727.5964 | 725.5218 | 1193.7128 |  |  | 828.9754 | 1085.6191 | 1031.2242 | 1118.3746 | 820.3811 |  | 822.7735 |  |  | 1059.6226 | 1277.2289 | 1267.1304 | [5 empty] | 595.8071 | 924.0774 | 1022.2952 | 164.9537 | 930.1958 | 1086.9951 | 500.2486 | 720.4623 | 897.7228 | 694.3058 |  |  | 1076.917 | 968.7889 | 1061.8849 | 882.1594 | 838.6961 | 708.9123 | 1009.2316 | 1073.648 | 1006.0376 | 783.0783 | 875.1594 | 1035.6968 | 1039.6796 | 943.2522 | 891.9146 | 897.328 |  | 941.4475 | 760.5515 | 1006.775 | 1041.544 | 944.4137 |  | 844.6122 | 790.6601 | 3.5489 | 18.9207 | 1.5676 | 1.2018 | -17.7554 | 3.0892 | 5231.24 | 1 | 2.8886 | -2.9475 | -16.9561 | 1.9276 | 6.7318 | -33.9768 | 13.0337 |  | 200.3996 | 215.0127 | 27.1671 | -2.5193 |  | 173.824
42838.5229 | 8869 | 134.7123 | 100.5276 | 77.9275 | 54.8184 | 31.4909 | 26.0246 | 41.5783 | 24.0895 | 88.4688 | 63.8565 | 40.0586 | 26.1509 | 22.5212 | 35.985 | 275.3086 | 397.8812 | 397.9564 | 459.8218 | 670.7765 | 694.5383 | 826.1436 | 954.4016 | 1010.8706 | 434.8664 | 921.1939 | 1125.3073 | 918.4111 | 912.6795 | 916.7836 | 599.5888 | 968.7758 | 950.5092 | 650.0142 | 1052.261 | 920.6502 |  | 521.4751 |  | 587.6213 | 718.9408 | 434.6961 | 744.5942 |  | 366.9891 | 589.1622 | 469.4665 | 720.9077 | 836.8622 | 931.7028 | 978.3929 | 38.512 | 212.142 | 50.9431 | 424.2618 | 29.678 | 48.4586 | 55.1538 | 87.6246 | 43.2501 |  |  | 1.4492 | -1.3761 | -68.4171 | 0.92977 | 7.6207 | -197.8263 | 29.1834 | -2.9791 | 8.9819 | 26.7295 | 105.5828 | 0.010629 | 0.0015048 | 0.00044684 | 1020.0387 | 944.1132 | 858.651 | 706.7307 | 105.1756 | 64.587 | 32.6246 | 106.1897 | 63.8681 | 42.6755 | 32.6349 | 27.2916 | 27.6592 | 33.7816 | 507.1771 | 399.0192 | 351.5686 | 200.2776 | 152.5647 | 524.5943 | 267.1722 | 88.9797 | 109.2549 | 300.8618 | 122.2337 | 259.8742 | 611.0153 | 248.3668 | 537.4293 | 1047.8703 | 1048.733 | 1025.3386 | 796.2156 | 1002.5041 | 54.2319 | 22.8413 | 798.3344 | 1067.3907 | 860.5419 | 799.3652 | 1064.7811 | 792.7101 | 773.4653 | 903.2832 | 999.8163 | 837.7643 | 871.0208 | 925.7641 | 1239.1844 | 881.3106 | 727.5955 | 725.5337 | 1194.0147 |  |  | 828.8979 | 1085.5728 | 1031.0141 | 1118.4894 | 820.2957 |  | 822.691 |  |  | 1060.1081 | 1275.4883 | 1251.8032 | [5 empty] | 596.3821 | 924.2872 | 1022.1889 | 165.362 | 930.2917 | 1101.0655 | 501.6575 | 721.3208 | 898.1101 | 695.1179 |  |  | 1077.7204 | 969.9355 | 1060.8966 | 882.1921 | 839.3474 | 709.72 | 1009.4999 | 1074.1641 | 1006.6326 | 783.5392 | 875.9769 | 1036.9721 | 1040.3722 | 944.389 | 892.2952 | 898.1257 |  | 940.7827 | 760.5397 | 1007.5446 | 1042.3423 | 945.3102 |  | 845.2089 | 790.8871 | 4.6231 | 18.9196 | 1.5673 | 1.2019 | -17.8491 | 3.0893 | 5227.68 | 1.08 | 2.8939 | -2.4006 | -16.9271 | 1.9733 | 6.6778 | -34.0233 | 13.0678 |  | 200.374 | 215.0919 | 24.8987 | -4.5446 |  | 174.4073
42838.5229 | 8870 | 134.7194 | 100.525 | 77.9265 | 54.8169 | 31.493 | 26.0269 | 41.5842 | 24.0875 | 88.4747 | 63.8658 | 40.0607 | 26.145 | 22.52 | 35.9836 | 275.4056 | 398.0167 | 398.1201 | 460.1871 | 671.1451 | 694.9288 | 825.1563 | 956.3333 | 1016.8579 | 435.239 | 920.131 | 1126.2769 | 919.5221 | 913.6292 | 917.7094 | 599.9775 | 963.2808 | 949.1598 | 650.1992 | 1070.0314 | 925.0503 |  | 522.1624 |  | 588.3778 | 718.634 | 435.0983 | 745.3314 |  | 367.1787 | 589.0992 | 469.9898 | 715.7565 | 839.2112 | 934.3069 | 981.7627 | 38.2669 | 212.5526 | 51.6936 | 424.8685 | 29.6843 | 48.4537 | 55.1455 | 87.6459 | 43.1394 |  |  | 1.4643 | -1.5541 | -68.3362 | 0.90612 | 7.5478 | -197.8348 | 28.1557 | -3.3687 | 9.0299 | 27.8454 | 105.7406 | 0.010545 | 0.0016329 | 0.00044684 | 1023.9332 | 944.0626 | 858.7598 | 707.8988 | 105.1751 | 64.5953 | 32.6251 | 106.2012 | 63.8822 | 42.6815 | 32.6469 | 27.2987 | 27.6562 | 33.7819 | 514.5797 | 398.3549 | 355.785 | 202.4495 | 153.2187 | 526.6475 | 268.1816 | 88.9867 | 109.2585 | 301.0113 | 122.2446 | 259.9919 | 611.5477 | 248.4768 | 538.0052 | 1048.9969 | 1049.6453 | 1026.4069 | 797.0553 | 1003.7882 | 43.2298 | 13.7812 | 798.3031 | 1066.9372 | 861.3937 | 799.326 | 1054.6486 | 792.7615 | 775.8074 | 905.2572 | 1001.8603 | 838.7082 | 869.0614 | 924.5376 | 1236.9801 | 881.2431 | 727.5748 | 725.4971 | 1196.9264 |  |  | 828.8155 | 1085.5898 | 1031.0321 | 1119.2852 | 820.2194 |  | 822.6142 |  |  | 1060.2214 | 1274.7768 | 1253.0792 | [5 empty] | 596.9708 | 924.4517 | 1024.1257 | 165.7809 | 930.5073 | 1102.043 | 503.1621 | 722.2204 | 898.3975 | 695.9295 |  |  | 1078.9407 | 970.215 | 1060.272 | 881.7404 | 840.0263 | 710.5286 | 1010.0931 | 1074.683 | 1007.392 | 783.7428 | 878.6734 | 1038.2968 | 1040.8936 | 946.5648 | 892.8997 | 898.893 |  | 940.438 | 760.6927 | 1009.546 | 1042.1824 | 948.5746 |  | 845.6572 | 791.1708 | 3.4075 | 18.9204 | 1.5675 | 1.2015 | -17.6299 | 3.0893 | 5232.81 | 1.03 | 2.9101 | -2.5511 | -16.9164 | 1.9479 | 6.6529 | -34.0607 | 12.8495 |  | 200.3865 | 215.6004 | 24.5417 | -4.8648 |  | 174.8753
42838.523 | 8871 | 134.7321 | 100.5263 | 77.9325 | 54.824 | 31.4982 | 26.0242 | 41.5933 | 24.0933 | 88.4897 | 63.8761 | 40.0641 | 26.1436 | 22.5222 | 35.9867 | 275.4966 | 398.1449 | 398.2723 | 460.5472 | 671.5125 | 695.3063 | 827.3551 | 960.8575 | 1023.1879 | 435.6129 | 919.4421 | 1123.9553 | 920.5194 | 914.2359 | 918.7814 | 600.3701 | 959.9151 | 949.8989 | 650.3868 | 1061.6185 | 930.7027 |  | 522.8442 |  | 589.1296 | 719.0563 | 434.8884 | 746.0929 |  | 367.3938 | 588.7527 | 470.8192 | 713.8655 | 833.7437 | 935.9836 | 986.5705 | 37.6784 | 212.8662 | 51.6227 | 425.6523 | 29.6996 | 48.4394 | 55.1495 | 87.6638 | 43.2018 |  |  | 1.9006 | -1.5272 | -68.8192 | 0.25952 | 7.4913 | -197.8006 | 28.0762 | -4.085 | 9.0062 | 28.1876 | 108.9515 | 0.01063 | 0.0015048 | 0.00044191 | 1023.3832 | 943.9302 | 858.7662 | 709.7945 | 105.1765 | 64.6072 | 32.6478 | 106.2156 | 63.8908 | 42.6977 | 32.6524 | 27.3044 | 27.6588 | 33.7957 | 505.2272 | 381.8164 | 330.0814 | 197.4125 | 155.6366 | 527.9302 | 268.3115 | 88.9871 | 109.2727 | 301.1747 | 122.2487 | 260.1064 | 612.1531 | 248.5946 | 538.6291 | 1049.1114 | 1050.0455 | 1026.8819 | 796.4077 | 1004.1281 | 55.8265 | 14.0168 | 798.2538 | 1061.0747 | 861.397 | 799.2703 | 1053.254 | 792.6976 | 778.4485 | 904.1769 | 1000.5041 | 840.2592 | 868.3641 | 927.0849 | 1238.0867 | 881.3229 | 727.5627 | 725.4812 | 1195.3827 |  |  | 828.7338 | 1085.411 | 1031.3647 | 1119.7557 | 820.3316 |  | 822.535 |  |  | 1059.3198 | 1274.9408 | 1263.5316 | [5 empty] | 597.5285 | 924.6138 | 1024.1014 | 166.2175 | 930.8429 | 1099.431 | 504.5083 | 723.0338 | 898.4579 | 696.7396 |  |  | 1080.0707 | 970.3433 | 1059.4697 | 882.1682 | 840.8958 | 711.3826 | 1010.7514 | 1074.6438 | 1007.7971 | 783.7509 | 881.8552 | 1038.9929 | 1042.2579 | 949.2315 | 894.4318 | 899.487 |  | 940.1474 | 761.0533 | 1012.9365 | 1043.1582 | 950.0741 |  | 846.0155 | 791.5106 | 3.3175 | 18.9217 | 1.567 | 1.2015 | -17.8829 | 3.0893 | 5292.04 | 0.75 | 3.317 | -2.5284 | -16.9727 | 1.0423 | 6.6326 | -34.0814 | 12.8402 |  | 200.2821 | 215.8924 | 25.8726 | -1.9897 |  | 175.0872
42838.523 | 8872 | 134.7503 | 100.5278 | 77.935 | 54.8387 | 31.504 | 26.0403 | 41.6084 | 24.1018 | 88.5069 | 63.8943 | 40.0722 | 26.1588 | 22.5316 | 36.0011 | 275.602 | 398.2779 | 398.4341 | 460.9186 | 671.8858 | 695.6893 | 830.3134 | 964.4768 | 1025.8665 | 435.9912 | 920.6362 | 1125.7859 | 921.8601 | 914.6937 | 920.2479 | 600.7643 | 957.0945 | 951.6951 | 650.5921 | 1049.4923 | 934.2342 |  | 523.5236 |  | 589.8848 | 718.3129 | 434.5184 | 746.8712 |  | 368.17 | 589.7655 | 472.9404 | 712.5112 | 827.9996 | 937.7684 | 990.7671 | 37.1382 | 213.139 | 51.7013 | 426.3372 | 29.706 | 48.4393 | 55.1517 | 87.6782 | 43.2634 |  |  | 1.7928 | -2.8717 | -69.107 | 0.72541 | 7.7337 | -197.7901 | 28.0617 | -2.962 | 8.7927 | 27.2766 | 109.2855 | 0.010581 | 0.001628 | 0.00051255 | 1022.6745 | 943.8686 | 858.9932 | 710.6722 | 105.1628 | 64.6114 | 32.643 | 106.2159 | 63.9041 | 42.6957 | 32.6449 | 27.2987 | 27.6626 | 33.7903 | 519.1745 | 371.6603 | 316.8493 | 191.0463 | 151.7695 | 530.1799 | 268.6526 | 88.997 | 109.2833 | 301.3288 | 122.2564 | 260.2145 | 612.7287 | 248.7052 | 539.1696 | 1048.5469 | 1050.1661 | 1026.6205 | 795.553 | 1003.7073 | 60.6957 | 22.2913 | 798.2146 | 1062.039 | 861.8978 | 799.2174 | 1085.9116 | 794.8071 | 779.7355 | 904.967 | 1000.2439 | 840.3077 | 867.9486 | 927.7553 | 1240.0643 | 881.3694 | 727.5965 | 725.5092 | 1193.8853 |  | 2.8279 | 828.6496 | 1085.1523 | 1031.6876 | 1119.6715 | 820.2819 |  | 822.4555 |  |  | 1059.1622 | 1275.2186 | 1262.879 | [5 empty] | 598.1263 | 924.8198 | 1026.2526 | 166.6667 | 931.5257 | 1093.2054 | 505.993 | 723.8501 | 898.7337 | 697.5278 |  |  | 1079.8221 | 971.0141 | 1059.6922 | 882.641 | 841.6751 | 712.1808 | 1011.3962 | 1074.6202 | 1008.4721 | 783.965 | 882.8719 | 1039.0054 | 1042.3727 | 949.968 | 895.688 | 900.1543 |  | 940.4014 | 761.7968 | 1013.4065 | 1043.9902 | 951.8537 |  | 846.5418 | 791.8317 | 4.5331 | 18.9197 | 1.5673 | 1.2018 | -17.7714 | 3.0892 | 5317.01 | 0.76 | 3.2235 | -3.4691 | -17.0181 | 1.7436 | 6.744 | -34.1057 | 12.8464 | -32.756 | 200.1302 | 215.8295 | 24.8362 | -0.46926 |  | 175.1657
42838.523 | 8873 | 134.7674 | 100.5235 | 77.9347 | 54.8388 | 31.5045 | 26.0293 | 41.6056 | 24.0895 | 88.5085 | 63.8973 | 40.0722 | 26.1579 | 22.5223 | 35.9966 | 275.7114 | 398.418 | 398.6032 | 461.292 | 672.2749 | 696.0757 | 835.8918 | 966.2845 | 1026.4277 | 436.3666 | 921.426 | 1131.4774 | 922.2473 | 914.8196 | 920.5679 | 601.1444 | 955.6545 | 950.045 | 650.785 | 1048.0191 | 937.7327 |  | 524.2069 |  | 590.6234 | 717.6339 | 434.4128 | 747.6397 |  | 369.4572 | 590.813 | 474.0901 | 708.9207 | 823.009 | 939.4004 | 990.6196 | 36.4033 | 213.4354 | 51.5229 | 427.0205 | 29.704 | 48.4366 | 55.1414 | 87.695 | 43.3103 |  |  | 2.1063 | -0.96931 | -68.6931 | 1.211 | 7.942 | -197.7862 | 27.7358 | -3.422 | 8.8569 | 26.9533 | 107.483 | 0.010624 | 0.0015229 | 0.00045505 | 1026.1722 | 943.8547 | 859.1807 | 711.2437 | 105.1643 | 64.6307 | 32.6591 | 106.2372 | 63.9146 | 42.706 | 32.6578 | 27.3085 | 27.6612 | 33.8026 | 534.2858 | 396.1901 | 327.3535 | 195.6352 | 155.3004 | 532.6481 | 269.4783 | 88.9994 | 109.2908 | 301.4733 | 122.2716 | 260.3405 | 613.3052 | 248.8174 | 539.7156 | 1047.1779 | 1050.0147 | 1025.8566 | 795.0611 | 1003.1795 | 52.7155 | 22.6215 | 798.2122 | 1059.5337 | 862.6081 | 799.2177 | 1099.2299 | 796.1957 | 780.7685 | 907.5412 | 1006.7502 | 839.8992 | 867.9438 | 925.5513 | 1242.6663 | 881.588 | 727.6726 | 725.557 | 1193.8106 |  | 17.582 | 828.5598 | 1085.2729 | 1031.8131 | 1119.4387 | 820.1764 |  | 822.3782 |  |  | 1060.8103 | 1275.0963 | 1262.3349 | [5 empty] | 598.766 | 924.911 | 1026.4919 | 167.1362 | 931.1992 | 1088.068 | 508.0312 | 724.6539 | 899.0197 | 698.3065 |  |  | 1079.0573 | 972.6428 | 1059.3221 | 882.5782 | 842.2954 | 712.9809 | 1011.7792 | 1074.2973 | 1009.4572 | 784.1492 | 880.7098 | 1038.0109 | 1041.1091 | 950.2492 | 896.0595 | 900.8436 |  | 940.5698 | 761.9869 | 1011.5943 | 1043.7293 | 951.6091 |  | 847.1132 | 792.1332 | 4.9828 | 18.9209 | 1.5672 | 1.203 | -17.8807 | 3.0892 | 5322.08 | 0.61 | 3.4944 | -2.0167 | -16.9774 | 2.2542 | 6.8388 | -34.1283 | 12.7802 | -32.2679 | 200.2046 | 215.6769 | 23.723 | -1.5148 |  | 175.0966
42838.523 | 8874 | 134.7982 | 100.533 | 77.9586 | 54.8495 | 31.5119 | 26.0263 | 41.614 | 24.0936 | 88.5234 | 63.9183 | 40.0871 | 26.1596 | 22.5243 | 36.0102 | 275.7995 | 398.55 | 398.7535 | 461.6522 | 672.643 | 696.4524 | 840.6746 | 966.608 | 1026.9038 | 436.7195 | 921.4022 | 1143.3477 | 922.2132 | 915.0665 | 920.4337 | 601.5184 | 953.4495 | 948.0114 | 650.9842 | 1047.8831 | 939.2841 |  | 524.8838 |  | 591.3563 | 716.1717 | 434.7268 | 748.3808 |  | 370.1388 | 591.652 | 474.3355 | 705.6895 | 825.637 | 941.9827 | 990.573 | 35.8722 | 213.7329 | 51.5427 | 427.6884 | 29.7183 | 48.4323 | 55.1362 | 87.6936 | 43.3627 |  |  | 1.8132 | -1.6941 | -69.4639 | 0.38503 | 6.9807 | -197.7947 | 27.6294 | -3.4686 | 9.4966 | 28.4536 | 107.3755 | 0.010517 | 0.0015984 | 0.00049941 | 1024.2351 | 943.7966 | 859.5459 | 711.357 | 105.1576 | 64.6313 | 32.6479 | 106.2418 | 63.9244 | 42.7084 | 32.6571 | 27.3049 | 27.6516 | 33.8002 | 530.9536 | 400.7245 | 336.8766 | 209.6722 | 169.1984 | 534.5686 | 270.4096 | 88.9972 | 109.3 | 301.6204 | 122.2847 | 260.4564 | 613.8692 | 248.9294 | 540.2473 | 1046.6305 | 1049.9486 | 1025.3853 | 794.8678 | 1002.9927 | 68.707 | 23.1603 | 798.1926 | 1078.5738 | 863.5325 | 799.1762 | 1112.5383 | 796.7998 | 781.599 | 905.5735 | 1011.8655 | 840.0832 | 867.5997 | 923.5959 | 1240.3806 | 881.54 | 727.6821 | 725.6012 | 1191.3375 |  | 30.095 | 828.4854 | 1085.667 | 1031.4004 | 1120.0773 | 820.0923 |  | 822.311 |  |  | 1059.3948 | 1273.0978 | 1260.8967 | [5 empty] | 598.8402 | 925.1207 | 1025.1721 | 167.6161 | 931.0689 | 1082.3451 | 510.5701 | 725.5236 | 899.4892 | 699.0889 |  |  | 1078.8057 | 973.4355 | 1058.2795 | 883.2655 | 842.5703 | 713.7894 | 1012.1351 | 1073.2973 | 1010.3832 | 784.3684 | 880.3745 | 1036.4555 | 1039.3068 | 950.8613 | 897.1283 | 901.372 |  | 941.2606 | 762.3113 | 1010.9036 | 1042.7998 | 951.0138 |  | 847.5772 | 792.4136 | 4.4194 | 18.9206 | 1.5669 | 1.2038 | -17.8325 | 3.0893 | 5301.44 | 1.03 | 3.242 | -2.6674 | -17.0807 | 1.2717 | 6.4184 | -34.1654 | 12.7692 | -31.7773 | 200.4418 | 216.0975 | 24.5353 | -2.4356 |  | 175.0652
42838.523 | 8875 | 134.8284 | 100.5402 | 77.9693 | 54.8648 | 31.519 | 26.0361 | 41.6296 | 24.1001 | 88.5421 | 63.927 | 40.1002 | 26.1751 | 22.5299 | 36.0165 | 275.9066 | 398.6756 | 398.9171 | 462.0184 | 673.0282 | 696.8483 | 838.3489 | 965.8333 | 1026.2278 | 437.1002 | 922.4508 | 1154.0194 | 923.1592 | 916.4597 | 921.3884 | 601.8996 | 951.7499 | 946.0787 | 651.1695 | 1042.337 | 938.6221 |  | 525.5792 |  | 592.1082 | 715.8534 | 434.3645 | 749.141 |  | 370.1898 | 592.13 | 475.5472 | 706.162 | 826.9868 | 944.514 | 994.1537 | 35.3643 | 214.1329 | 51.7697 | 428.385 | 29.7229 | 48.4358 | 55.1285 | 87.7091 | 43.4103 |  |  | 1.689 | -2.0706 | -68.9198 | -0.23201 | 7.8178 | -197.7855 | 28.5907 | -3.4009 | 8.4093 | 26.077 | 107.3304 | 0.010614 | 0.0014325 | 0.00045505 | 1021.1526 | 943.7105 | 859.6458 | 711.4901 | 105.153 | 64.6452 | 32.6539 | 106.2517 | 63.9354 | 42.7174 | 32.6587 | 27.3075 | 27.655 | 33.8036 | 531.7857 | 409.3393 | 352.085 | 214.1224 | 173.973 | 537.6449 | 271.3141 | 89.0041 | 109.3038 | 301.7795 | 122.29 | 260.567 | 614.4558 | 249.0421 | 540.7989 | 1046.9427 | 1050.1673 | 1025.4093 | 795.2321 | 1003.1915 | 37.6456 | 14.7926 | 798.1361 | 1086.6386 | 864.5257 | 799.1197 | 1090.4885 | 798.0855 | 783.0898 | 905.8959 | 1021.2594 | 840.6338 | 868.3646 | 922.0805 | 1236.8517 | 881.4262 | 727.7124 | 725.6405 | 1192.978 |  | 35.7482 | 828.4073 | 1085.949 | 1031.6122 | 1121.0377 | 819.9961 |  | 822.2267 |  |  | 1058.6679 | 1271.8457 | 1259.7807 | [5 empty] | 599.1893 | 924.8792 | 1024.6564 | 168.1063 | 931.4626 | 1065.3113 | 513.4706 | 726.3362 | 899.7813 | 699.8831 |  |  | 1079.8978 | 974.4356 | 1057.3094 | 882.8137 | 843.134 | 714.6031 | 1012.6443 | 1072.2788 | 1011.0082 | 784.5993 | 882.1939 | 1036.3302 | 1037.476 | 950.542 | 897.4261 | 901.873 |  | 940.7574 | 762.7064 | 1011.6375 | 1044.0411 | 951.4064 |  | 847.9967 | 792.6183 | 4.3944 | 18.9201 | 1.5673 | 1.2032 | -17.6395 | 3.0892 | 5288.94 | 0.7 | 3.1303 | -2.9498 | -17.0183 | -0.9874 | 6.7995 | -34.2001 | 13.003 | -31.629 | 200.6122 | 216.708 | 25.1545 | -3.9919 |  | 175.1806
42838.523 | 8876 | 134.8725 | 100.5308 | 77.9782 | 54.8733 | 31.532 | 26.037 | 41.6432 | 24.108 | 88.5578 | 63.9451 | 40.1129 | 26.1661 | 22.5259 | 36.0287 | 276.0085 | 398.8129 | 399.0819 | 462.4044 | 673.4241 | 697.2531 | 842.1757 | 967.3897 | 1029.0611 | 437.493 | 920.2925 | 1147.8541 | 924.1783 | 917.2632 | 922.5164 | 602.2964 | 953.6698 | 942.9852 | 651.3811 | 1036.3891 | 941.464 |  | 526.323 |  | 592.9091 | 716.1358 | 434.5213 | 749.9701 |  | 369.9439 | 591.3791 | 477.0002 | 707.8024 | 830.1985 | 943.2414 | 993.6441 | 34.6489 | 214.5409 | 51.1174 | 428.8625 | 29.7266 | 48.4429 | 55.122 | 87.7531 | 43.4621 |  |  | 1.6489 | -2.1613 | -68.3724 | 0.76418 | 7.8369 | -197.8177 | 28.523 | -3.3359 | 8.5909 | 26.7632 | 106.9844 | 0.01055 | 0.0016165 | 0.00045834 | 1019.7848 | 943.6075 | 859.7278 | 711.5297 | 105.1575 | 64.6596 | 32.6667 | 106.2629 | 63.9474 | 42.7295 | 32.6701 | 27.3058 | 27.6637 | 33.8122 | 512.0936 | 388.9762 | 331.2479 | 206.5926 | 167.6102 | 538.0666 | 271.4362 | 89.0125 | 109.3241 | 301.9382 | 122.2984 | 260.6894 | 615.063 | 249.1547 | 541.3657 | 1046.435 | 1050.3102 | 1025.9645 | 795.6611 | 1003.3342 | 32.7292 | 13.0316 | 798.0974 | 1071.331 | 865.1169 | 799.0776 | 1108.936 | 799.228 | 784.2543 | 904.2561 | 1019.125 | 840.1443 | 870.6443 | 919.6906 | 1238.5448 | 881.6127 | 727.7848 | 725.7082 | 1194.6952 |  | 52.4332 | 828.316 | 1086.0114 | 1031.9896 | 1121.9539 | 819.9013 |  | 822.1458 |  |  | 1058.5123 | 1271.4983 | 1258.6359 | [5 empty] | 599.6973 | 925.2211 | 1019.831 | 168.6365 | 931.9303 | 1072.1704 | 516.2365 | 727.1831 | 900.0193 | 700.7263 |  |  | 1080.7242 | 973.7604 | 1056.1078 | 883.119 | 843.9083 | 715.4743 | 1013.028 | 1071.7952 | 1010.5997 | 784.6496 | 886.0093 | 1036.4948 | 1036.7219 | 952.9495 | 898.496 | 902.2739 |  | 941.0161 | 763.2849 | 1011.1832 | 1044.4621 | 950.892 |  | 847.7852 | 792.8122 | 3.9796 | 18.9189 | 1.5674 | 1.2031 | -17.761 | 3.0893 | 5278.58 | 1.04 | 3.0944 | -3.0124 | -16.9433 | 1.7912 | 6.8042 | -34.1851 | 12.9808 | -31.0924 | 200.652 | 217.2866 | 27.4403 | -1.6586 |  | 175.2558
42838.523 | 8877 | 134.882 | 100.5447 | 77.9873 | 54.8778 | 31.5281 | 26.0334 | 41.6512 | 24.1014 | 88.564 | 63.9472 | 40.115 | 26.1693 | 22.5259 | 36.0307 | 276.1088 | 398.9457 | 399.233 | 462.7619 | 673.7903 | 697.6236 | 842.6698 | 969.9032 | 1031.6832 | 437.8689 | 917.4134 | 1136.7779 | 924.2743 | 917.1796 | 922.9513 | 602.6325 | 956.0326 | 941.5899 | 651.5965 | 1029.8205 | 942.033 |  | 526.9985 |  | 593.6364 | 716.2638 | 434.5559 | 750.7493 |  | 370.2112 | 591.482 | 478.5641 | 709.4675 | 835.6777 | 941.8315 | 991.7419 | 34.2872 | 214.8841 | 50.8658 | 429.1639 | 29.7468 | 48.4403 | 55.1243 | 87.7947 | 43.53 |  |  | 1.4117 | -2.0641 | -68.6398 | 0.02887 | 7.4407 | -197.7717 | 28.6144 | -3.5685 | 8.5518 | 26.7045 | 106.0168 | 0.010497 | 0.0015376 | 0.00045834 | 1023.6285 | 943.5805 | 859.7707 | 711.7385 | 105.1518 | 64.6638 | 32.6756 | 106.2732 | 63.9586 | 42.7391 | 32.6724 | 27.3043 | 27.6518 | 33.8148 | 491.1234 | 368.1607 | 312.3991 | 198.5229 | 163.8352 | 537.5962 | 271.4185 | 89.0057 | 109.3265 | 302.0896 | 122.3075 | 260.8076 | 615.615 | 249.2647 | 541.8918 | 1045.922 | 1050.3927 | 1025.9855 | 796.1803 | 1003.3352 | 42.5323 | 18.1377 | 798.0655 | 1059.2647 | 865.0366 | 799.0514 | 1116.816 | 799.4923 | 786.44 | 901.4896 | 1012.7894 | 840.2275 | 872.3135 | 918.5366 | 1240.1055 | 881.7706 | 727.8544 | 725.7861 | 1194.6255 |  | 78.2202 | 828.2448 | 1086.2451 | 1032.0336 | 1122.4509 | 819.8242 |  | 822.0746 |  |  | 1060.2834 | 1271.364 | 1257.6152 | [5 empty] | 598.9232 | 925.6427 | 1019.2179 | 169.1962 | 932.4794 | 1081.5353 | 518.7436 | 728.0396 | 900.3872 | 701.5789 |  |  | 1079.6623 | 973.4546 | 1054.8126 | 883.1238 | 844.7903 | 716.3022 | 1013.4143 | 1071.3402 | 1009.9118 | 784.8654 | 888.8381 | 1036.5144 | 1035.6899 | 951.8746 | 898.0042 | 902.7362 |  | 940.4669 | 763.7666 | 1010.1572 | 1043.4707 | 949.9975 |  | 848.1425 | 793.1094 | 3.9814 | 18.9209 | 1.5675 | 1.2039 | -17.8269 | 3.0893 | 5277.21 | 0.88 | 2.8637 | -2.944 | -16.9774 | 0.34818 | 6.6261 | -34.1613 | 12.994 | -30.147 | 200.7936 | 217.6054 | 29.6612 | 0.43307 |  | 175.3014
42838.523 | 8878 | 134.9088 | 100.5622 | 77.9909 | 54.8704 | 31.5263 | 26.0292 | 41.6507 | 24.1003 | 88.5731 | 63.9638 | 40.1166 | 26.1664 | 22.5201 | 36.0355 | 276.204 | 399.078 | 399.3926 | 463.1285 | 674.1583 | 698.014 | 838.9675 | 967.3864 | 1026.2719 | 438.2535 | 916.8984 | 1129.2127 | 924.104 | 917.0923 | 922.8484 | 602.9587 | 951.2527 | 941.3744 | 651.7948 | 1020.6715 | 936.6472 |  | 527.6852 |  | 594.3581 | 717.174 | 434.7169 | 751.4821 |  | 369.3032 | 591.1517 | 483.2184 | 714.7545 | 842.9669 | 941.7322 | 992.1727 | 34.1694 | 215.2283 | 51.232 | 429.4887 | 29.75 | 48.4296 | 55.129 | 87.8147 | 43.5849 |  |  | 1.4715 | -2.48 | -68.6845 | 0.85815 | 7.3434 | -197.7671 | 28.5736 | -3.5061 | 8.8723 | 27.4453 | 106.2581 | 0.010644 | 0.0015607 | 0.00048462 | 1021.6524 | 943.6138 | 859.9198 | 712.1269 | 105.1427 | 64.6797 | 32.6724 | 106.275 | 63.9803 | 42.7445 | 32.6713 | 27.3085 | 27.6544 | 33.8238 | 501.501 | 372.288 | 316.7349 | 202.6486 | 170.6394 | 538.4545 | 271.8511 | 89.0197 | 109.3318 | 302.2482 | 122.3231 | 260.928 | 616.173 | 249.3781 | 542.4301 | 1045.3522 | 1050.3113 | 1025.4949 | 797.8648 | 1003.3671 | 49.6354 | 17.7792 | 798.0646 | 1065.861 | 864.2395 | 799.03 | 1095.7963 | 800.7913 | 787.1684 | 901.0119 | 1007.6193 | 840.3989 | 869.858 | 918.1217 | 1241.4501 | 881.9944 | 727.9442 | 725.8389 | 1194.6007 |  | 109.3783 | 828.1793 | 1086.2084 | 1032.5721 | 1122.7139 | 819.7582 |  | 822.0048 |  |  | 1060.2966 | 1271.0122 | 1256.8736 | [5 empty] | 587.6456 | 926.004 | 1021.2383 | 169.7752 | 933.0242 | 1073.6608 | 520.7054 | 728.9539 | 900.5599 | 702.3793 |  |  | 1077.8567 | 973.6639 | 1053.961 | 883.3576 | 845.4861 | 717.1255 | 1013.7845 | 1070.6776 | 1009.3074 | 785.0835 | 888.1199 | 1036.2744 | 1034.6661 | 951.5096 | 900.7815 | 903.0925 |  | 940.6187 | 764.4689 | 1009.3434 | 1043.13 | 950.7238 |  | 848.2469 | 793.3343 | 4.8507 | 18.9201 | 1.5676 | 1.2037 | -17.6967 | 3.0892 | 5279.61 | 1 | 2.9236 | -3.2265 | -16.9797 | 1.8979 | 6.5824 | -34.1595 | 12.9842 | -28.931 | 200.7735 | 217.76 | 28.7074 | 0.015248 |  | 175.2555
42838.523 | 8879 | 134.9408 | 100.5608 | 78.0029 | 54.8906 | 31.5325 | 26.0338 | 41.6615 | 24.1008 | 88.5912 | 63.9791 | 40.1237 | 26.1711 | 22.5281 | 36.0421 | 276.3073 | 399.2075 | 399.5514 | 463.4948 | 674.5295 | 698.4125 | 836.3834 | 964.5484 | 1020.4882 | 438.6463 | 917.5285 | 1129.3761 | 924.1942 | 917.0846 | 923.0315 | 603.2686 | 942.3697 | 941.9152 | 651.9493 | 1016.3483 | 930.8944 |  | 528.3608 |  | 595.0638 | 717.7815 | 435.4749 | 752.1849 |  | 368.8975 | 590.906 | 487.893 | 720.9758 | 850.9861 | 945.8694 | 995.2216 | 34.7586 | 215.5129 | 52.7047 | 429.7274 | 29.7626 | 48.4211 | 55.1217 | 87.8232 | 43.6277 |  |  | 1.6102 | -2.6988 | -68.5051 | 0.75958 | 8.1444 | -197.7619 | 28.4882 | -3.213 | 9.2389 | 28.4771 | 106.7082 | 0.010624 | 0.0015081 | 0.0004682 | 1020.5082 | 943.5487 | 860.1034 | 713.1796 | 105.1409 | 64.6806 | 32.6789 | 106.2842 | 63.9863 | 42.7527 | 32.6706 | 27.3028 | 27.6557 | 33.8192 | 519.2594 | 375.3283 | 321.3374 | 201.5041 | 172.741 | 540.0812 | 272.2171 | 89.0237 | 109.3373 | 302.3934 | 122.3216 | 261.0372 | 616.7126 | 249.489 | 542.9484 | 1045.7289 | 1050.1434 | 1025.4327 | 799.1276 | 1003.6241 | 56.1965 | 21.4259 | 798.0747 | 1075.8119 | 863.7351 | 799.0174 | 1100.0995 | 801.4368 | 788.3336 | 902.3667 | 1006.8163 | 841.1582 | 865.9812 | 919.6971 | 1240.9713 | 882.0619 | 727.9923 | 725.8955 | 1197.9775 |  | 117.7909 | 828.0967 | 1086.3586 | 1032.1545 | 1123.1575 | 819.6686 |  | 821.9229 |  |  | 1060.6013 | 1270.4532 | 1256.027 | [5 empty] | 581.0565 | 926.2646 | 1019.4206 | 170.3866 | 933.1256 | 1071.3006 | 522.3498 | 729.7779 | 901.047 | 703.1264 |  |  | 1077.3371 | 973.2146 | 1053.3384 | 883.7796 | 846.2154 | 717.9521 | 1013.8984 | 1070.0363 | 1009.2271 | 785.4616 | 886.8474 | 1036.1249 | 1034.989 | 952.8104 | 899.9402 | 903.381 |  | 940.9594 | 764.0093 | 1009.4338 | 1045.592 | 952.8151 |  | 848.4992 | 793.6577 | 4.6157 | 18.9215 | 1.5668 | 1.2043 | -17.7371 | 3.0892 | 5297.45 | 0.94 | 3.0584 | -3.3653 | -16.9551 | 1.7854 | 6.9439 | -34.2171 | 12.9869 | -28.6808 | 200.8656 | 218.0577 | 27.1128 | -0.44203 |  | 175.1554
42838.5231 | 8880 | 134.9779 | 100.5776 | 78.0275 | 54.9087 | 31.5525 | 26.0423 | 41.6757 | 24.1117 | 88.6152 | 64.0016 | 40.1467 | 26.184 | 22.5365 | 36.0606 | 276.4098 | 399.3418 | 399.7117 | 463.8516 | 674.8954 | 698.8074 | 835.5123 | 962.692 | 1015.817 | 439.0219 | 918.3937 | 1133.2962 | 924.5475 | 917.0964 | 923.3545 | 603.5766 | 937.0265 | 944.2842 | 652.104 | 1020.6619 | 928.2078 |  | 529.0308 |  | 595.7643 | 717.7596 | 435.9807 | 752.8662 |  | 368.9904 | 591.5377 | 487.4656 | 723.9126 | 857.6657 | 950.3612 | 998.4528 | 35.6679 | 215.8149 | 53.5724 | 430.0312 | 29.7626 | 48.3856 | 55.1136 | 87.8558 | 43.6797 |  |  | 1.5392 | -1.4779 | -68.7496 | 1.0573 | 7.4952 | -197.8066 | 28.391 | -3.2951 | 9.0587 | 27.8074 | 107.1348 | 0.010507 | 0.0015196 | 0.00047805 | 1018.404 | 943.5747 | 860.1662 | 715.1255 | 105.1313 | 64.6946 | 32.6777 | 106.292 | 63.9953 | 42.7545 | 32.6906 | 27.3078 | 27.6507 | 33.8337 | 519.9035 | 382.2221 | 326.2002 | 199.1035 | 166.2601 | 541.5857 | 272.6851 | 89.0319 | 109.3417 | 302.556 | 122.3293 | 261.1632 | 617.3069 | 249.6094 | 543.5263 | 1046.5868 | 1050.0593 | 1025.5735 | 799.2093 | 1003.8631 | 51.4646 | 20.5397 | 798.0541 | 1070.1031 | 864.6187 | 798.9905 | 1099.5304 | 801.9506 | 790.6232 | 904.3383 | 1011.3995 | 841.8757 | 864.0285 | 921.7231 | 1238.3525 | 882.1163 | 728.0379 | 725.9411 | 1197.1195 |  | 127.1149 | 828.031 | 1086.5043 | 1032.2129 | 1123.745 | 819.5959 |  | 821.87 |  |  | 1060.1818 | 1269.0188 | 1254.7141 | [5 empty] | 578.8828 | 926.5793 | 1019.3981 | 171.0318 | 933.3836 | 1067.9313 | 523.8178 | 730.556 | 901.6037 | 703.9041 |  |  | 1077.2297 | 973.6514 | 1053.4858 | 883.9494 | 846.9307 | 718.7635 | 1014.0134 | 1069.6917 | 1009.2883 | 785.7824 | 884.7592 | 1035.6015 | 1036.9473 | 952.8413 | 900.7543 | 903.7778 |  | 940.3456 | 764.8172 | 1009.3757 | 1048.6771 | 953.4214 |  | 848.9199 | 794.1214 | 4.2964 | 18.9209 | 1.5668 | 1.2031 | -17.7226 | 3.0893 | 5319.09 | 0.78 | 2.9907 | -2.4913 | -16.9915 | 2.1071 | 6.6736 | -34.284 | 12.9886 | -28.267 | 200.9545 | 218.4353 | 27.3924 | -0.91309 |  | 175.1022
42838.5231 | 8881 | 135.005 | 100.57 | 78.0276 | 54.9106 | 31.5451 | 26.0411 | 41.6795 | 24.1033 | 88.617 | 64.0048 | 40.142 | 26.1742 | 22.5215 | 36.0539 | 276.5034 | 399.4842 | 399.8741 | 464.2099 | 675.2668 | 699.1943 | 835.143 | 961.9113 | 1013.7294 | 439.4043 | 921.7728 | 1138.704 | 925.0255 | 917.0293 | 923.737 | 603.9096 | 936.4773 | 946.2464 | 651.8128 | 1018.3493 | 927.8201 |  | 529.7053 |  | 596.4586 | 717.9404 | 436.617 | 753.5286 |  | 369.3655 | 592.6435 | 487.0203 | 729.1386 | 861.3136 | 954.3233 | 1000.9121 | 36.5984 | 216.1811 | 52.8927 | 430.3561 | 29.7656 | 48.358 | 55.1115 | 87.8977 | 43.7252 |  |  | 1.4525 | -1.6251 | -68.5511 | 1.0336 | 8.3501 | -197.8342 | 28.0355 | -3.0875 | 9.4471 | 28.0237 | 107.6884 | 0.010491 | 0.0014391 | 0.00046327 | 1017.3737 | 943.5196 | 860.4928 | 716.453 | 105.13 | 64.6991 | 32.682 | 106.3063 | 64.0169 | 42.7587 | 32.6925 | 27.3086 | 27.6569 | 33.8353 | 521.675 | 385.6126 | 327.1624 | 198.7954 | 161.4535 | 542.925 | 273.0437 | 89.0288 | 109.355 | 302.7278 | 122.3445 | 261.2909 | 617.8769 | 249.7195 | 544.0606 | 1046.8606 | 1049.9774 | 1024.9081 | 799.0368 | 1003.7368 | 56.7431 | 20.7716 | 798.0255 | 1072.1896 | 865.4972 | 798.9505 | 1088.9244 | 802.6062 | 792.2336 | 906.6292 | 1015.9753 | 841.9683 | 864.5975 | 922.7882 | 1238.222 | 882.158 | 728.076 | 725.9597 | 1196.696 |  | 141.9702 | 827.9537 | 1086.5439 | 1032.0162 | 1124.5496 | 819.5199 |  | 821.7954 |  |  | 1058.9994 | 1268.2901 | 1253.4484 | [5 empty] | 578.1001 | 926.9264 | 1019.5286 | 171.7045 | 933.5458 | 1069.1447 | 525.1937 | 731.3758 | 902.222 | 704.6744 |  |  | 1077.3964 | 973.8097 | 1053.587 | 883.8086 | 847.5494 | 719.5763 | 1014.1436 | 1069.9487 | 1009.7254 | 786.3224 | 883.6609 | 1036.1341 | 1038.3349 | 953.7321 | 901.517 | 904.3955 |  | 939.4645 | 765.4411 | 1010.2487 | 1050.3607 | 953.2176 |  | 849.2034 | 794.5621 | 3.982 | 18.9204 | 1.5669 | 1.2019 | -17.7248 | 3.0893 | 5346.64 | 0.9 | 2.9057 | -2.6141 | -16.9778 | 2.0847 | 7.0554 | -34.3418 | 12.9279 | -27.6142 | 200.9803 | 218.961 | 27.5091 | -0.96692 |  | 175.0604
42838.5231 | 8882 | 135.0309 | 100.5696 | 78.0424 | 54.9179 | 31.5507 | 26.0378 | 41.7007 | 24.1102 | 88.6264 | 64.0235 | 40.1548 | 26.1872 | 22.5353 | 36.0584 | 276.6059 | 399.6195 | 400.0382 | 464.578 | 675.6346 | 699.5859 | 835.2126 | 963.2498 | 1015.8674 | 439.7892 | 926.3532 | 1146.9574 | 925.8793 | 917.5302 | 924.4254 | 604.2487 | 933.3241 | 945.9934 | 650.9362 | 1011.6018 | 929.2832 |  | 530.3798 |  | 597.1367 | 717.9011 | 436.8655 | 754.1776 |  | 370.7174 | 594.1156 | 487.3099 | 729.0513 | 860.4101 | 956.0158 | 999.8881 | 37.3103 | 216.5088 | 52.3051 | 430.5954 | 29.7618 | 48.3442 | 55.1086 | 87.9232 | 43.7658 |  |  | 1.4768 | -2.1975 | -68.8974 | 0.18986 | 8.8397 | -197.8072 | 28.6985 | -3.5376 | 9.0696 | 27.3555 | 109.0155 | 0.010471 | 0.0015212 | 0.0004682 | 1017.6098 | 943.5413 | 860.6856 | 717.0954 | 105.1231 | 64.707 | 32.6862 | 106.3102 | 64.0188 | 42.7716 | 32.688 | 27.3121 | 27.6554 | 33.8359 | 519.1999 | 393.3511 | 336.3673 | 198.0631 | 160.7235 | 544.0007 | 273.6052 | 89.0303 | 109.3553 | 302.8705 | 122.3516 | 261.4019 | 618.4226 | 249.8284 | 544.5729 | 1046.3876 | 1049.6955 | 1024.1915 | 798.7972 | 1003.4317 | 52.8728 | 18.9422 | 797.9878 | 1064.3555 | 865.884 | 798.9207 | 1091.421 | 803.9608 | 794.4628 | 908.692 | 1020.7163 | 841.3792 | 862.656 | 921.9933 | 1238.3307 | 882.1071 | 728.064 | 725.9472 | 1193.6354 |  | 160.2107 | 827.87 | 1086.3728 | 1031.6916 | 1124.8243 | 819.4416 |  | 821.7279 |  |  | 1058.8603 | 1267.8451 | 1252.4378 | [5 empty] | 578.082 | 927.0511 | 1020.5819 | 172.4004 | 933.3728 | 1064.9673 | 526.4027 | 732.2033 | 902.8424 | 705.4582 |  |  | 1078.0485 | 973.5289 | 1053.8435 | 883.8021 | 848.0553 | 720.386 | 1014.442 | 1070.7086 | 1010.2957 | 786.816 | 882.8257 | 1037.2177 | 1038.2682 | 953.9064 | 901.5793 | 905.0907 |  | 939.0223 | 765.999 | 1011.5755 | 1050.7236 | 952.718 |  | 849.8911 | 795.0448 | 4.2426 | 18.9198 | 1.5669 | 1.2019 | -17.711 | 3.0892 | 5415.98 | 1.25 | 2.9307 | -3.0423 | -17.0351 | 0.89426 | 7.2642 | -34.3632 | 13.0889 | -26.7065 | 200.8804 | 219.1478 | 28.0365 | -1.9065 |  | 174.913
42838.5231 | 8883 | 135.0484 | 100.5797 | 78.051 | 54.9361 | 31.57 | 26.0485 | 41.7032 | 24.1185 | 88.6455 | 64.0361 | 40.1655 | 26.1941 | 22.5408 | 36.0758 | 276.7062 | 399.7486 | 400.2052 | 464.9482 | 676.0091 | 699.9777 | 836.6605 | 968.0944 | 1024.0877 | 440.1875 | 931.4455 | 1155.3823 | 926.5771 | 918.1063 | 924.869 | 604.6303 | 927.2925 | 945.5886 | 650.6587 | 1017.5263 | 935.92 |  | 531.1027 |  | 597.877 | 719.9598 | 436.6145 | 754.8943 |  | 371.4725 | 594.4399 | 488.0515 | 727.5702 | 860.7219 | 954.8145 | 999.0738 | 38.3922 | 216.9155 | 52.2473 | 430.9101 | 29.7773 | 48.3508 | 55.1157 | 87.9545 | 43.7772 |  |  | 1.8704 | -2.2947 | -68.7667 | 0.87195 | 8.3278 | -197.8151 | 28.6236 | -3.0422 | 9.5863 | 27.692 | 109.5577 | 0.010535 | 0.0014966 | 0.00046984 | 1017.8275 | 943.5676 | 860.7059 | 717.358 | 105.1173 | 64.7188 | 32.6953 | 106.3218 | 64.0304 | 42.7729 | 32.6894 | 27.3074 | 27.6525 | 33.836 | 518.8819 | 377.5731 | 329.898 | 201.4939 | 161.5175 | 545.1687 | 273.9202 | 89.0367 | 109.3675 | 303.0264 | 122.36 | 261.5262 | 618.9751 | 249.9442 | 545.0905 | 1046.737 | 1049.6326 | 1024.0414 | 798.5576 | 1003.4333 | 57.1033 | 15.5158 | 797.9484 | 1057.6778 | 865.7625 | 798.8739 | 1076.074 | 804.3364 | 795.6845 | 911.3463 | 1027.5014 | 840.9831 | 857.9079 | 921.7771 | 1237.238 | 882.1112 | 728.0632 | 725.9413 | 1197.4099 |  | 163.202 | 827.8116 | 1086.2658 | 1032.4481 | 1125.3233 | 819.374 |  | 821.6656 |  |  | 1058.8596 | 1267.3162 | 1251.3551 | [5 empty] | 578.6095 | 927.1077 | 1018.7161 | 173.1112 | 933.4157 | 1075.0808 | 527.567 | 732.9916 | 903.4887 | 706.2319 |  |  | 1078.9197 | 973.9494 | 1054.3737 | 883.6212 | 848.5856 | 721.1864 | 1014.5819 | 1071.4292 | 1010.9865 | 787.4271 | 881.0087 | 1036.8356 | 1037.1771 | 953.8259 | 902.3347 | 905.7745 |  | 939.7323 | 766.7366 | 1012.723 | 1050.2691 | 952.8913 |  | 850.9269 | 795.5286 | 3.9735 | 18.9205 | 1.5668 | 1.2016 | -17.6998 | 3.0892 | 5487.01 | 0.89 | 3.2989 | -3.1095 | -17.0221 | 1.9168 | 7.0473 | -34.3471 | 13.0654 | -26.6724 | 200.8181 | 219.45 | 28.3465 | -1.141 |  | 174.8782
42838.5231 | 8884 | 135.0572 | 100.5613 | 78.0536 | 54.9381 | 31.5569 | 26.0459 | 41.7061 | 24.1117 | 88.643 | 64.0439 | 40.1629 | 26.1826 | 22.528 | 36.0776 | 276.8182 | 399.8967 | 400.3868 | 465.3156 | 676.3948 | 700.3787 | 840.1451 | 974.7014 | 1033.8116 | 440.6109 | 934.495 | 1157.1252 | 927.4041 | 919.809 | 925.7064 | 604.9897 | 911.8933 | 944.6994 | 650.9424 | 1016.971 | 944.7375 |  | 531.7925 |  | 598.5754 | 721.4516 | 437.0781 | 755.6063 |  | 372.0303 | 595.1354 | 488.421 | 724.614 | 861.6952 | 953.6311 | 998.2714 | 39.0426 | 217.35 | 52.1336 | 431.2433 | 29.7725 | 48.3631 | 55.1056 | 87.9717 | 43.804 |  |  | 1.8172 | -2.7389 | -68.3008 | 0.87918 | 7.8507 | -197.7855 | 28.6091 | -3.4745 | 9.437 | 28.7287 | 109.4862 | 0.010586 | 0.0015574 | 0.00048134 | 1018.6854 | 943.5998 | 860.8887 | 717.6578 | 105.124 | 64.7299 | 32.6998 | 106.3324 | 64.0428 | 42.7844 | 32.6942 | 27.3102 | 27.649 | 33.839 | 515.8835 | 363.7045 | 313.467 | 200.9763 | 159.9225 | 546.3322 | 273.9682 | 89.0412 | 109.3724 | 303.1834 | 122.3653 | 261.6424 | 619.5248 | 250.0618 | 545.6053 | 1047.8256 | 1049.9196 | 1024.7025 | 799.2263 | 1003.7631 | 39.3084 | 15.1384 | 797.9073 | 1056.5152 | 866.3893 | 798.8226 | 1075.5476 | 803.6857 | 798.4008 | 915.4427 | 1029.8755 | 841.2417 | 850.871 | 921.4623 | 1238.1021 | 882.2001 | 728.1036 | 726.005 | 1197.6349 |  | 170.9888 | 827.7355 | 1086.6392 | 1032.8413 | 1126.0961 | 819.2939 |  | 821.5851 |  |  | 1059.355 | 1267.0809 | 1236.8522 | [5 empty] | 579.4658 | 927.4193 | 1018.2311 | 173.8487 | 933.4617 | 1090.7191 | 528.8188 | 733.7659 | 904.1915 | 707.019 |  |  | 1079.3825 | 974.6121 | 1054.6302 | 884.594 | 849.1461 | 722.0182 | 1014.9199 | 1072.0105 | 1011.6205 | 787.8708 | 883.7943 | 1036.8644 | 1036.2475 | 954.3607 | 902.6364 | 906.3934 |  | 939.6672 | 767.8321 | 1013.888 | 1050.5362 | 952.3537 |  | 851.7525 | 795.9946 | 4.0057 | 18.9216 | 1.5666 | 1.201 | -17.8054 | 3.0892 | 5576.27 | 0.76 | 3.2527 | -3.3985 | -16.9711 | 1.9255 | 6.8392 | -34.3279 | 13.0558 | -26.3117 | 201.0434 | 219.9403 | 28.9538 | 0.69177 |  | 175.0277
42838.5231 | 8885 | 135.0769 | 100.5677 | 78.053 | 54.9506 | 31.5633 | 26.0552 | 41.7201 | 24.1124 | 88.6659 | 64.0553 | 40.179 | 26.1884 | 22.5245 | 36.0869 | 276.9115 | 400.031 | 400.5527 | 465.6848 | 676.777 | 700.761 | 844.2336 | 977.9388 | 1039.3202 | 441.0142 | 935.4581 | 1156.8407 | 928.2424 | 921.7944 | 926.5575 | 605.3512 | 900.6713 | 944.1196 | 651.3158 | 1028.9399 | 948.4179 |  | 532.4707 |  | 599.2568 | 720.583 | 436.8832 | 756.333 |  | 373.3126 | 595.8852 | 487.747 | 722.0407 | 863.0641 | 954.4486 | 998.9186 | 38.9033 | 217.8331 | 52.2534 | 431.686 | 29.7592 | 48.3862 | 55.098 | 87.9883 | 43.8838 |  |  | 1.4886 | -1.7854 | -68.4598 | 1.1407 | 8.1352 | -197.8039 | 28.3673 | -3.1052 | 8.9601 | 28.0936 | 108.8622 | 0.010575 | 0.0014588 | 0.00045341 | 1016.2529 | 943.6009 | 861.2421 | 718.1061 | 105.1234 | 64.7466 | 32.7121 | 106.3396 | 64.0671 | 42.7918 | 32.7031 | 27.3189 | 27.6513 | 33.8445 | 500.5557 | 354.7242 | 311.751 | 198.4862 | 158.9749 | 546.5412 | 274.1133 | 89.0489 | 109.3876 | 303.3533 | 122.3829 | 261.7816 | 620.1448 | 250.1874 | 546.2174 | 1048.816 | 1050.2461 | 1025.444 | 800.6506 | 1004.2327 | 51.1718 | 24.8949 | 797.8669 | 1085.9803 | 866.9341 | 798.7652 | 1038.8378 | 802.7671 | 800.6001 | 914.0167 | 1028.0238 | 842.0159 | 849.2806 | 921.2265 | 1239.8598 | 882.3155 | 728.1004 | 726.04 | 1196.1913 |  | 196.4318 | 827.7973 | 1087.4135 | 1033.1805 | 1126.8436 | 819.2497 |  | 821.483 |  |  | 1058.9382 | 1266.8297 | 1240.989 | [5 empty] | 580.4364 | 927.6359 | 1018.955 | 174.6059 | 934.8325 | 1081.1388 | 530.193 | 734.5348 | 904.8886 | 707.8079 |  |  | 1080.4921 | 975.8591 | 1054.2504 | 885.8424 | 849.6864 | 722.8355 | 1015.3967 | 1071.9467 | 1011.9098 | 788.0802 | 885.2083 | 1038.1581 | 1036.4045 | 955.934 | 902.759 | 906.9813 |  | 939.4861 | 768.9355 | 1013.858 | 1050.1007 | 952.3559 |  | 852.514 | 796.5098 | 4.8893 | 18.9203 | 1.5667 | 1.2003 | -17.6729 | 3.0892 | 5623.85 | 0.69 | 2.9451 | -2.7451 | -16.9982 | 2.1942 | 6.9643 | -34.341 | 13.0048 | -25.0142 | 201.5051 | 220.4165 | 30.7062 | 0.90393 |  | 175.1953
42838.5231 | 8886 | 135.1005 | 100.5747 | 78.0649 | 54.957 | 31.5695 | 26.0525 | 41.7329 | 24.118 | 88.6782 | 64.0687 | 40.187 | 26.1895 | 22.5321 | 36.0952 | 277.0186 | 400.1675 | 400.7177 | 466.0388 | 677.1481 | 701.1427 | 848.2249 | 979.0363 | 1042.0013 | 441.4195 | 937.0018 | 1154.128 | 928.6422 | 922.9206 | 926.7738 | 605.6988 | 900.8317 | 943.5253 | 651.6617 | 1030.2196 | 953.4972 |  | 533.1494 |  | 599.9445 | 720.8981 | 437.0241 | 757.0722 |  | 373.5964 | 596.5888 | 490.4539 | 722.4854 | 867.0919 | 956.0187 | 999.8767 | 38.3457 | 218.1769 | 53.165 | 432.2744 | 29.7594 | 48.4306 | 55.1057 | 88.0199 | 43.9474 |  |  | 1.8572 | -1.5883 | -68.2955 | 0.15963 | 7.0884 | -197.802 | 28.0946 | -3.5954 | 9.2831 | 28.5144 | 108.7829 | 0.010525 | 0.0015146 | 0.00047148 | 1015.5095 | 943.6197 | 861.9379 | 718.3251 | 105.1151 | 64.7523 | 32.7161 | 106.3565 | 64.0701 | 42.7939 | 32.7098 | 27.3134 | 27.652 | 33.8521 | 491.6576 | 361.9433 | 336.1705 | 205.7234 | 166.0489 | 547.4096 | 275.1209 | 89.0539 | 109.3985 | 303.5255 | 122.3969 | 261.9018 | 620.6852 | 250.3093 | 546.7363 | 1048.4646 | 1050.273 | 1025.4027 | 801.0388 | 1004.2888 | 47.7058 | 19.5471 | 797.838 | 1090.1412 | 867.8675 | 798.7226 | 1022.3146 | 801.8121 | 803.8575 | 915.1451 | 1026.5587 | 841.82 | 852.4983 | 920.2381 | 1237.8291 | 882.4071 | 728.1071 | 726.058 | 1197.4755 |  | 216.1149 | 827.7457 | 1087.2934 | 1033.2775 | 1127.1519 | 819.1807 |  | 821.3939 |  |  | 1057.511 | 1265.8084 | 1249.5187 | [5 empty] | 581.4408 | 927.8096 | 1021.5773 | 175.3598 | 934.2743 | 1081.8669 | 531.4629 | 735.38 | 905.5707 | 708.5587 |  |  | 1082.2963 | 975.0428 | 1053.6215 | 886.6534 | 850.2457 | 723.6386 | 1015.6968 | 1071.3491 | 1012.0663 | 788.0851 | 884.1408 | 1038.6044 | 1037.2068 | 957.5055 | 903.4366 | 907.6652 |  | 940.538 | 769.6577 | 1014.4138 | 1049.7765 | 951.4663 |  | 852.5294 | 797.0011 | 3.7416 | 18.9201 | 1.5667 | 1.2011 | -17.7761 | 3.0892 | 5653.69 | 0.71 | 3.2899 | -2.5902 | -16.9847 | 0.82115 | 6.505 | -34.3628 | 12.9504 | -24.0109 | 201.4346 | 220.6143 | 31.9 | -1.6598 |  | 175.2086
42838.5231 | 8887 | 135.108 | 100.5728 | 78.0646 | 54.9556 | 31.5745 | 26.0477 | 41.7361 | 24.1174 | 88.6852 | 64.08 | 40.1859 | 26.1901 | 22.5313 | 36.0971 | 277.1163 | 400.3018 | 400.878 | 466.3914 | 677.5154 | 701.5086 | 848.4476 | 979.2806 | 1042.266 | 441.8204 | 937.6115 | 1148.8122 | 928.4587 | 923.1246 | 926.6927 | 606.0407 | 904.8567 | 942.5927 | 651.9931 | 1021.7634 | 952.5633 |  | 533.828 |  | 600.6245 | 721.4499 | 437.122 | 757.8277 |  | 374.1259 | 597.6533 | 493.2107 | 726.0395 | 871.1024 | 958.6437 | 1000.5595 | 38 | 218.4108 | 53.7616 | 432.8603 | 29.747 | 48.4645 | 55.0981 | 88.0677 | 43.9955 |  |  | 1.6627 | -1.7677 | -68.2423 | 0.43891 | 7.8395 | -197.7947 | 27.6445 | -3.4699 | 9.1747 | 28.1979 | 107.6792 | 0.010515 | 0.0014999 | 0.00044355 | 1018.7507 | 943.6 | 862.2371 | 718.6864 | 105.113 | 64.7622 | 32.7172 | 106.3551 | 64.0791 | 42.798 | 32.7093 | 27.3253 | 27.6476 | 33.8582 | 486.4695 | 355.0785 | 330.5309 | 206.1401 | 171.5574 | 548.0949 | 275.7345 | 89.053 | 109.4041 | 303.6823 | 122.4045 | 262.0209 | 621.2408 | 250.4304 | 547.2456 | 1047.9339 | 1050.1825 | 1025.3103 | 801.3388 | 1004.2663 | 53.432 | 20.8486 | 797.7922 | 1076.2352 | 868.5881 | 798.6715 | 1018.8674 | 801.3502 | 806.7061 | 916.2362 | 1023.6435 | 842.2153 | 856.7378 | 919.4747 | 1237.3981 | 882.4883 | 728.1634 | 726.1286 | 1201.0001 |  | 238.667 | 827.6697 | 1087.1419 | 1033.3865 | 1127.0086 | 819.1042 |  | 821.3445 |  |  | 1056.2463 | 1264.1934 | 1248.4013 | [5 empty] | 582.4888 | 928.205 | 1020.3727 | 176.0989 | 933.7913 | 1083.9969 | 532.7591 | 736.1802 | 906.156 | 709.3153 |  |  | 1083.7335 | 975.1945 | 1053.3633 | 886.4135 | 850.9031 | 724.4211 | 1015.9268 | 1071.4045 | 1012.3368 | 788.3706 | 886.8097 | 1039.2856 | 1038.9831 | 957.335 | 904.6598 | 908.224 |  | 940.7499 | 770.769 | 1015.6446 | 1051.0931 | 950.5527 |  | 853.2385 | 797.6157 | 3.7024 | 18.9219 | 1.5669 | 1.202 | -17.8237 | 3.0893 | 5674.98 | 1.17 | 3.1127 | -2.7342 | -16.9884 | 1.3624 | 6.8483 | -34.3988 | 12.86 | -22.8406 | 201.346 | 220.5181 | 32.6386 | -0.94205 |  | 175.1592
42838.5231 | 8888 | 135.1257 | 100.5705 | 78.0665 | 54.9629 | 31.5824 | 26.052 | 41.7397 | 24.119 | 88.7019 | 64.0885 | 40.1923 | 26.1923 | 22.5317 | 36.0974 | 277.2301 | 400.4409 | 401.0544 | 466.7663 | 677.9013 | 701.8999 | 847.4969 | 978.9533 | 1041.2834 | 442.2223 | 938.8095 | 1147.779 | 928.7032 | 923.9502 | 927.152 | 606.3751 | 902.7875 | 942.0139 | 652.2876 | 1024.7835 | 951.2581 |  | 534.5104 |  | 601.2999 | 720.8597 | 437.5737 | 758.5733 |  | 374.4335 | 598.0089 | 493.7177 | 725.2604 | 872.225 | 963.1766 | 1001.1713 | 37.4953 | 218.6895 | 53.0673 | 433.4975 | 29.7406 | 48.5052 | 55.0959 | 88.1098 | 44.0481 |  |  | 1.53 | -1.382 | -68.6181 | 0.14978 | 7.8192 | -197.8315 | 27.5025 | -3.5659 | 8.7491 | 27.5399 | 107.0605 | 0.010588 | 0.0015459 | 0.00046162 | 1019.7172 | 943.5623 | 862.5602 | 719.024 | 105.109 | 64.7644 | 32.7118 | 106.3643 | 64.0958 | 42.8039 | 32.7099 | 27.3148 | 27.6498 | 33.8631 | 484.1555 | 358.2382 | 325.6799 | 208.2856 | 175.2656 | 548.7636 | 276.3828 | 89.0535 | 109.4022 | 303.8363 | 122.4018 | 262.1348 | 621.7844 | 250.5325 | 547.7432 | 1047.884 | 1050.0754 | 1025.2978 | 801.8133 | 1004.2776 | 37.2433 | 16.8774 | 797.7587 | 1069.9604 | 869.8028 | 798.639 | 1057.0566 | 802.2193 | 808.3543 | 918.0249 | 1020.9591 | 841.8948 | 855.9161 | 919.3218 | 1235.5275 | 882.5506 | 728.221 | 726.1927 | 1203.024 |  | 281.9538 | 827.5925 | 1087.3284 | 1033.1839 | 1126.299 | 819.0342 |  | 821.2898 |  |  | 1056.0856 | 1263.3088 | 1247.5615 | [5 empty] | 583.663 | 928.6212 | 1020.692 | 176.8419 | 933.9032 | 1075.1654 | 534.1458 | 737.0084 | 906.6261 | 710.0804 |  |  | 1084.3717 | 976.4155 | 1054.4098 | 886.5363 | 851.56 | 725.2165 | 1016.0815 | 1071.6264 | 1012.7287 | 788.7678 | 888.0307 | 1039.6959 | 1040.0087 | 955.2939 | 905.0281 | 908.5682 |  | 941.5814 | 771.5678 | 1014.464 | 1051.1188 | 952.9344 |  | 855.146 | 798.1491 | 3.7898 | 18.9202 | 1.567 | 1.2012 | -17.6888 | 3.0892 | 5637.63 | 0.91 | 2.9865 | -2.4181 | -17.0386 | 0.79605 | 6.8519 | -34.4652 | 12.8505 | -20.2016 | 201.4598 | 220.0625 | 33.0541 | -0.30666 |  | 175.0996
42838.5232 | 8889 | 135.142 | 100.5699 | 78.0784 | 54.9717 | 31.5767 | 26.0483 | 41.7537 | 24.1186 | 88.7154 | 64.1022 | 40.2016 | 26.196 | 22.5285 | 36.1074 | 277.3294 | 400.5725 | 401.2053 | 467.1242 | 678.2637 | 702.2841 | 848.0043 | 976.6894 | 1037.3345 | 442.6159 | 942.5201 | 1150.6035 | 928.8465 | 924.5936 | 927.5179 | 606.7045 | 896.7895 | 941.0237 | 652.5518 | 1031.2626 | 945.8488 |  | 535.2073 |  | 601.9647 | 720.4817 | 437.5617 | 759.3 |  | 374.4902 | 597.9016 | 494.432 | 723.91 | 871.2414 | 965.1197 | 1001.8945 | 36.4017 | 218.9981 | 52.2138 | 434.1923 | 29.7377 | 48.5334 | 55.0933 | 88.1285 | 44.081 |  |  | 1.4728 | -2.0227 | -68.8245 | 0.17081 | 8.0235 | -197.7921 | 27.0426 | -3.6579 | 8.9363 | 27.9954 | 106.1284 | 0.010709 | 0.0015837 | 0.00047805 | 1018.626 | 943.483 | 862.6054 | 719.8454 | 105.1034 | 64.7789 | 32.7251 | 106.3791 | 64.1077 | 42.8134 | 32.7182 | 27.3263 | 27.6528 | 33.8658 | 472.4059 | 362.5523 | 323.8931 | 203.5748 | 168.5939 | 548.5778 | 276.8207 | 89.0711 | 109.424 | 304.0117 | 122.4289 | 262.2741 | 622.3493 | 250.6628 | 548.2752 | 1047.4174 | 1049.9353 | 1025.8336 | 802.6972 | 1004.34 | 55.9394 | 23.1854 | 797.7333 | 1070.0987 | 870.7082 | 798.6108 | 1048.8473 | 802.4851 | 809.3962 | 920.1747 | 1021.8787 | 840.9106 | 854.7254 | 918.8203 | 1229.8874 | 882.5627 | 728.2864 | 726.2401 | 1204.9974 |  | 328.0223 | 827.5052 | 1087.6676 | 1032.2478 | 1126.211 | 818.9527 |  | 821.2127 |  |  | 1055.4763 | 1262.2355 | 1246.676 | [5 empty] | 584.8592 | 928.461 | 1020.0289 | 177.5724 | 933.8336 | 1084.3524 | 535.3779 | 737.7619 | 907.0765 | 710.8614 |  |  | 1083.5639 | 976.8738 | 1055.6554 | 886.22 | 852.0929 | 726.0146 | 1016.0523 | 1071.6437 | 1012.0476 | 788.9257 | 885.8454 | 1037.6633 | 1039.1302 | 953.9934 | 904.8635 | 908.7099 |  | 943.6145 | 771.5489 | 1012.1035 | 1048.9097 | 953.646 |  | 855.9811 | 798.617 | 3.0295 | 18.9208 | 1.567 | 1.2017 | -17.6967 | 3.0892 | 5603.32 | 0.51 | 2.9306 | -2.9252 | -17.0632 | 0.85004 | 6.9464 | -34.4889 | 12.7526 | -16.9545 | 201.6655 | 220.0314 | 34.3156 | -0.04297 |  | 175.0204
42838.5232 | 8890 | 135.1528 | 100.5534 | 78.0747 | 54.9704 | 31.5783 | 26.0428 | 41.7507 | 24.1105 | 88.7131 | 64.1058 | 40.2114 | 26.1906 | 22.5273 | 36.1037 | 277.4522 | 400.719 | 401.3783 | 467.5068 | 678.6521 | 702.7105 | 847.5503 | 972.3915 | 1030.6293 | 443.03 | 945.4135 | 1157.7021 | 929.485 | 924.4614 | 928.2681 | 607.0485 | 895.8806 | 940.917 | 652.8038 | 1044.6488 | 943.8332 |  | 535.9547 |  | 602.6486 | 720.5899 | 437.6659 | 760.0138 |  | 374.3174 | 597.7428 | 493.9595 | 725.3751 | 872.5081 | 965.7796 | 1001.9495 | 35.685 | 219.4123 | 51.3255 | 434.9385 | 29.7412 | 48.5649 | 55.089 | 88.15 | 44.1345 |  |  | 1.3762 | -2.0746 | -68.147 | 0.72935 | 7.7843 | -197.8164 | 28.6131 | -3.3963 | 9.3037 | 27.914 | 105.6244 | 0.010624 | 0.0015935 | 0.00047148 | 1021.8301 | 943.3368 | 862.6322 | 721.4287 | 105.1113 | 64.7871 | 32.7383 | 106.3923 | 64.1241 | 42.8257 | 32.7256 | 27.3319 | 27.6563 | 33.8713 | 478.235 | 386.1023 | 334.632 | 205.6754 | 170.0169 | 549.9826 | 277.8417 | 89.0711 | 109.4284 | 304.1953 | 122.4304 | 262.4053 | 622.9473 | 250.7878 | 548.8602 | 1047.1396 | 1049.7899 | 1026.3715 | 803.0664 | 1004.3581 | 70.0757 | 28.7828 | 797.7272 | 1073.1818 | 870.7819 | 798.5884 | 1076.9437 | 803.6772 | 811.1103 | 921.8879 | 1025.0613 | 840.2009 | 855.984 | 918.5359 | 1225.1428 | 882.7076 | 728.3608 | 726.3157 | 1205.8641 |  | 361.807 | 827.4333 | 1087.6955 | 1031.2256 | 1126.2276 | 818.8829 |  | 821.1559 |  |  | 1056.0492 | 1261.1106 | 1245.5482 | [5 empty] | 585.9735 | 928.4158 | 1020.8253 | 178.3236 | 933.6122 | 1081.3747 | 536.3857 | 738.5247 | 907.437 | 711.6181 |  |  | 1082.1008 | 974.9581 | 1054.8957 | 885.6344 | 852.7444 | 726.8655 | 1015.2559 | 1070.6619 | 1011.0541 | 789.3306 | 883.04 | 1034.8999 | 1037.3117 | 955.2478 | 906.781 | 908.753 |  | 941.8217 | 772.3833 | 1010.5737 | 1047.8285 | 953.3589 |  | 856.0351 | 798.9073 | 3.3255 | 18.9203 | 1.5674 | 1.2014 | -17.5521 | 3.0892 | 5572.95 | 0.63 | 2.8337 | -2.9622 | -16.9775 | 1.7564 | 6.8439 | -34.5002 | 13.1212 | -14.2297 | 201.6842 | 220.0706 | 34.0012 | -1.0841 |  | 174.9395
42838.5232 | 8891 | 135.1837 | 100.573 | 78.0821 | 54.9905 | 31.5894 | 26.0484 | 41.7672 | 24.1156 | 88.7307 | 64.1299 | 40.2187 | 26.2021 | 22.5337 | 36.1175 | 277.557 | 400.8701 | 401.5463 | 467.8602 | 679.0092 | 703.1041 | 845.1246 | 969.5379 | 1025.4744 | 443.4022 | 944.889 | 1161.3771 | 930.0721 | 924.6046 | 928.7906 | 607.3939 | 897.7741 | 941.5278 | 653.049 | 1045.7672 | 940.6387 |  | 536.759 |  | 603.3649 | 721.999 | 438.0549 | 760.764 |  | 374.3912 | 597.6428 | 493.1288 | 727.8332 | 874.3393 | 962.9574 | 1001.6304 | 35.428 | 219.8896 | 50.2823 | 435.3555 | 29.7428 | 48.6047 | 55.0917 | 88.1732 | 44.1868 |  |  | 1.4472 | -2.3052 | -68.4749 | 1.027 | 8.2233 | -197.8006 | 28.4751 | -3.4456 | 9.3915 | 28.0237 | 106.3787 | 0.010637 | 0.0015393 | 0.00049284 | 1020.2823 | 943.2179 | 862.7523 | 722.784 | 105.1101 | 64.8021 | 32.7499 | 106.3962 | 64.1347 | 42.8316 | 32.7261 | 27.3294 | 27.6559 | 33.8773 | 496.8799 | 419.8673 | 360.5205 | 215.4139 | 175.683 | 553.075 | 279.5365 | 89.0747 | 109.4327 | 304.3508 | 122.4396 | 262.5201 | 623.4889 | 250.9034 | 549.3456 | 1046.4573 | 1049.4818 | 1026.0169 | 803.3194 | 1004.0595 | 75.5027 | 25.1557 | 797.7235 | 1064.3815 | 870.2272 | 798.5764 | 1089.907 | 804.1225 | 811.966 | 921.0683 | 1029.4943 | 840.0753 | 858.2717 | 918.8324 | 1221.8682 | 882.9274 | 728.4242 | 726.3744 | 1207.004 |  | 420.388 | 827.3586 | 1087.8875 | 1030.7411 | 1125.4357 | 818.8153 |  | 821.0849 |  |  | 1054.2707 | 1259.868 | 1244.6549 | [5 empty] | 587.0698 | 928.4853 | 1020.2175 | 179.0933 | 933.3718 | 1070.7565 | 537.4326 | 739.3394 | 907.1717 | 712.3991 |  |  | 1082.0241 | 973.2205 | 1053.8863 | 885.2312 | 853.1676 | 727.737 | 1014.411 | 1069.3489 | 1009.5879 | 789.688 | 885.3138 | 1032.9343 | 1037.7535 | 953.997 | 907.4085 | 908.6722 |  | 940.3505 | 772.5068 | 1011.2863 | 1051.2169 | 953.3079 |  | 856.0022 | 799.1615 | 2.8796 | 18.92 | 1.5675 | 1.2023 | -17.6661 | 3.0892 | 5552.51 | 1.01 | 2.9065 | -3.1223 | -17.0173 | 2.0841 | 7.0262 | -34.4595 | 13.0746 | -8.7326 | 201.8013 | 219.5703 | 32.6665 | -3.7077 |  | 174.7775
42838.5232 | 8892 | 135.203 | 100.5859 | 78.0992 | 55.0015 | 31.5975 | 26.0515 | 41.7747 | 24.1144 | 88.7473 | 64.1437 | 40.2282 | 26.2035 | 22.5335 | 36.1242 | 277.6697 | 401.0016 | 401.7202 | 468.1929 | 679.3722 | 703.4966 | 850.1624 | 971.1817 | 1026.7385 | 443.7641 | 945.7259 | 1163.4392 | 930.4319 | 924.549 | 929.2807 | 607.7316 | 899.1075 | 943.1904 | 653.2804 | 1041.9405 | 943.7646 |  | 537.606 |  | 604.0215 | 721.8705 | 438.0877 | 761.4927 |  | 374.5646 | 596.483 | 490.7307 | 726.3646 | 874.1308 | 959.7132 | 1002.9381 | 35.813 | 220.3318 | 49.8579 | 435.6052 | 29.7512 | 48.6484 | 55.0894 | 88.2114 | 44.25 |  |  | 1.4991 | -2.1482 | -68.8376 | 0.65181 | 8.7233 | -197.8098 | 27.9895 | -3.3405 | 8.8421 | 27.0895 | 107.0146 | 0.010609 | 0.0015426 | 0.00047312 | 1014.9491 | 943.1779 | 862.9611 | 724.2912 | 105.1171 | 64.8117 | 32.7527 | 106.4049 | 64.1464 | 42.8437 | 32.7298 | 27.3309 | 27.6546 | 33.8901 | 512.5857 | 433.5146 | 361.455 | 210.8608 | 173.5173 | 556.141 | 280.5028 | 89.0765 | 109.4411 | 304.5114 | 122.4457 | 262.6408 | 624.0316 | 251.0218 | 549.8355 | 1046.1696 | 1049.2808 | 1025.9592 | 803.7788 | 1003.9141 | 41.8805 | 17.0104 | 797.6938 | 1066.0124 | 869.6671 | 798.5427 | 1071.099 | 804.6006 | 813.6569 | 921.6864 | 1030.9492 | 839.9389 | 860.4053 | 919.8619 | 1220.0181 | 882.9202 | 728.4231 | 726.3588 | 1205.6148 |  | 511.1444 | 827.262 | 1088.0419 | 1029.2065 | 1125.1723 | 818.72 |  | 821.0465 |  |  | 1055.5846 | 1258.8955 | 1243.4949 | [5 empty] | 587.9709 | 928.4417 | 1021.8144 | 179.8049 | 933.2312 | 1073.442 | 538.3324 | 740.1318 | 907.1944 | 713.1373 |  |  | 1081.7643 | 971.8421 | 1052.8044 | 884.2592 | 853.6871 | 728.4915 | 1013.9325 | 1068.1845 | 1009.0589 | 789.7568 | 888.8754 | 1032.6083 | 1039.7091 | 955.7065 | 908.2095 | 908.6106 |  | 940.3336 | 772.0874 | 1010.824 | 1051.3152 | 949.9756 |  | 856.1894 | 799.4575 | 3.7379 | 18.9202 | 1.5682 | 1.2013 | -17.5943 | 3.0892 | 5582 | 0.52 | 2.9588 | -3.0121 | -17.0509 | 1.6592 | 7.2271 | -34.415 | 12.9456 | 2.1627 | 201.8966 | 219.4422 | 31.6565 | -3.6671 |  | 174.6705
42838.5232 | 8893 | 135.2283 | 100.5953 | 78.1059 | 55.0055 | 31.5959 | 26.0535 | 41.7825 | 24.1223 | 88.7543 | 64.1509 | 40.2341 | 26.1995 | 22.5324 | 36.1292 | 277.7774 | 401.1375 | 401.8743 | 468.5068 | 679.7293 | 703.8895 | 852.0014 | 973.3398 | 1028.7467 | 444.1247 | 949.7945 | 1164.5093 | 931.2701 | 925.2958 | 930.1094 | 608.0651 | 899.6872 | 945.2605 | 653.5058 | 1041.3671 | 948.0566 |  | 538.5434 |  | 604.6832 | 722.5103 | 437.9111 | 762.2442 |  | 374.2978 | 595.0684 | 489.4982 | 725.6268 | 874.253 | 956.2778 | 999.7795 | 36.0413 | 220.7618 | 49.835 | 435.9278 | 29.7649 | 48.6739 | 55.085 | 88.2556 | 44.3023 |  |  | 1.4209 | -2.0949 | -68.5459 | 0.64393 | 9.065 | -197.7757 | 27.904 | -3.075 | 8.9793 | 27.3908 | 107.0799 | 0.010578 | 0.0015656 | 0.00044848 | 1012.2188 | 943.1586 | 863.1438 | 725.4272 | 105.1048 | 64.8155 | 32.7538 | 106.4076 | 64.1525 | 42.8394 | 32.7329 | 27.3249 | 27.6457 | 33.8804 | 507.5459 | 416.6622 | 347.4519 | 204.9929 | 164.3137 | 556.9766 | 280.9063 | 89.0749 | 109.4494 | 304.6764 | 122.4516 | 262.7683 | 624.5772 | 251.1376 | 550.3514 | 1045.8114 | 1049.2418 | 1026.275 | 804.1511 | 1003.9027 | 54.923 | 22.3946 | 797.643 | 1063.3284 | 869.3366 | 798.4991 | 1032.1702 | 804.1139 | 814.5052 | 924.6036 | 1032.2215 | 841.0738 | 860.8764 | 921.6418 | 1220.4315 | 882.9043 | 728.4166 | 726.3511 | 1205.2013 |  | 575.9772 | 827.1216 | 1087.6749 | 1027.4323 | 1125.3024 | 818.6323 |  | 821.0078 |  |  | 1057.5544 | 1258.3334 | 1242.7224 | [5 empty] | 588.8439 | 928.4733 | 1021.2588 | 180.5118 | 932.9719 | 1067.8552 | 539.1069 | 740.9298 | 906.7656 | 713.8805 |  |  | 1081.0536 | 971.3073 | 1052.0841 | 884.3751 | 854.2746 | 729.252 | 1013.718 | 1067.2975 | 1009.1164 | 789.9791 | 891.8575 | 1033.0048 | 1042.2341 | 957.2861 | 908.1404 | 908.9423 |  | 939.0802 | 772.4705 | 1009.8129 | 1049.8826 | 950.8335 |  | 856.1124 | 799.8283 | 3.3873 | 18.9214 | 1.5668 | 1.2019 | -17.7796 | 3.0892 | 5601.1 | 0.76 | 2.8816 | -2.9721 | -17.0009 | 1.6478 | 7.357 | -34.3641 | 12.9078 | 11.9979 | 201.6804 | 219.5758 | 32.4176 | -2.0508 |  | 174.6493
42838.5232 | 8894 | 135.2448 | 100.585 | 78.1105 | 55.0135 | 31.6019 | 26.0571 | 41.7952 | 24.1221 | 88.7694 | 64.1668 | 40.2432 | 26.2007 | 22.5288 | 36.1356 | 277.8848 | 401.2742 | 402.0394 | 468.829 | 680.0955 | 704.2899 | 853.3732 | 974.5983 | 1029.6321 | 444.5065 | 951.562 | 1163.5124 | 931.4326 | 926.1785 | 930.2993 | 608.3949 | 896.8548 | 945.619 | 653.7212 | 1038.7136 | 949.6982 |  | 539.5741 |  | 605.3367 | 722.6134 | 438.0087 | 763.0279 |  | 374.1492 | 593.9362 | 488.4588 | 724.9477 | 872.4107 | 952.8374 | 996.54 | 36.2233 | 221.218 | 49.8114 | 436.3094 | 29.7891 | 48.6933 | 55.0806 | 88.2955 | 44.3497 |  |  | 1.4709 | -2.2849 | -68.6977 | 0.70241 | 8.3678 | -197.7822 | 28.1702 | -3.1341 | 9.4588 | 27.6037 | 109.5674 | 0.010542 | 0.0016099 | 0.00046491 | 1011.1779 | 943.0665 | 863.0551 | 725.8186 | 105.1056 | 64.8223 | 32.7609 | 106.4224 | 64.1702 | 42.8582 | 32.7359 | 27.3214 | 27.6435 | 33.8858 | 518.3367 | 417.6221 | 359.4 | 207.6911 | 157.1402 | 558.7607 | 281.7222 | 89.0826 | 109.4643 | 304.8474 | 122.4627 | 262.9003 | 625.1669 | 251.2639 | 550.9214 | 1046.4887 | 1049.411 | 1026.9847 | 805.034 | 1004.3467 | 54.0005 | 23.8034 | 797.6288 | 1076.2532 | 869.6964 | 798.4703 | 1030.5418 | 804.8527 | 814.7296 | 927.5191 | 1032.3434 | 841.6853 | 858.7933 | 922.1524 | 1220.3482 | 882.8284 | 728.4187 | 726.3332 | 1206.3873 |  | 619.0389 | 827.057 | 1087.6001 | 1026.0854 | 1125.2486 | 818.562 |  | 820.9404 |  |  | 1058.3072 | 1257.9015 | 1242.1796 | [5 empty] | 589.7036 | 928.665 | 1020.326 | 181.2169 | 932.7138 | 1075.4504 | 539.986 | 741.6897 | 906.4173 | 714.6564 |  |  | 1081.6116 | 971.5726 | 1051.0499 | 883.8797 | 854.9716 | 730.0478 | 1013.5053 | 1066.6546 | 1009.212 | 790.4359 | 892.8444 | 1033.101 | 1043.1743 | 958.4872 | 908.3124 | 909.1393 |  | 938.4457 | 773.4608 | 1010.266 | 1049.4116 | 951.0632 |  | 856.2877 | 800.2534 | 2.4874 | 18.9204 | 1.5671 | 1.2018 | -17.9914 | 3.0892 | 5617.71 | 0.83 | 2.932 | -3.1019 | -17.0086 | 1.7199 | 7.0586 | -34.3166 | 12.951 | 19.6109 | 201.6374 | 219.5783 | 31.6491 | -3.2562 |  | 174.7304
42838.5232 | 8895 | 135.261 | 100.5699 | 78.1172 | 55.0222 | 31.6078 | 26.0514 | 41.7986 | 24.1242 | 88.7779 | 64.1776 | 40.2503 | 26.2129 | 22.5269 | 36.1351 | 277.9891 | 401.4171 | 402.2057 | 469.1488 | 680.4501 | 704.6852 | 857.7145 | 977.9834 | 1033.2591 | 444.8877 | 950.0503 | 1165.4557 | 931.8283 | 926.795 | 930.6845 | 608.7311 | 894.1999 | 945.0385 | 653.915 | 1035.9768 | 951.3379 |  | 540.708 |  | 605.9998 | 723.0636 | 438.0119 | 763.8564 |  | 374.4234 | 593.1756 | 487.5185 | 725.6212 | 871.7463 | 949.4737 | 995.9056 | 36.1384 | 221.6757 | 49.06 | 436.8504 | 29.8305 | 48.7324 | 55.075 | 88.3316 | 44.407 |  |  | 1.2034 | -1.9793 | -69.1787 | 1.0592 | 7.9775 | -197.8131 | 27.8048 | -3.0921 | 8.5018 | 25.2109 | 110.5989 | 0.010575 | 0.0014555 | 0.00048462 | 1013.0347 | 942.9169 | 863.0444 | 725.6977 | 105.0973 | 64.8329 | 32.7612 | 106.4184 | 64.1793 | 42.8569 | 32.7378 | 27.3322 | 27.6455 | 33.891 | 523.9381 | 410.7478 | 361.3388 | 211.9192 | 156.9384 | 559.6269 | 282.537 | 89.0833 | 109.4655 | 305.0263 | 122.4703 | 263.0296 | 625.747 | 251.3858 | 551.4759 | 1046.9219 | 1049.7494 | 1027.742 | 806.2608 | 1004.853 | 37.7305 | 18.253 | 797.6091 | 1082.9791 | 871.3998 | 798.4357 | 1053.9908 | 805.781 | 815.4927 | 927.5904 | 1032.5756 | 841.8799 | 858.1221 | 921.3925 | 1222.6619 | 882.7447 | 728.3887 | 726.3162 | 1204.3143 |  | 653.8137 | 827.0001 | 1087.8143 | 1024.8472 | 1125.4553 | 818.4927 |  | 820.888 |  |  | 1058.0998 | 1257.3087 | 1241.2954 | [5 empty] | 590.5297 | 928.6693 | 1020.3996 | 181.9055 | 932.3904 | 1077.5201 | 541.0053 | 742.4458 | 905.8669 | 715.3717 |  |  | 1083.6621 | 971.2392 | 1051.2986 | 884.182 | 855.5936 | 730.8295 | 1013.7559 | 1066.5039 | 1010.0042 | 790.8332 | 893.1081 | 1033.3301 | 1045.7894 | 958.9476 | 908.6755 | 909.0954 |  | 937.1737 | 773.2584 | 1010.5866 | 1050.2915 | 951.5733 |  | 857.205 | 800.591 | 2.8172 | 18.9205 | 1.5683 | 1.2019 | -17.8472 | 3.0892 | 5614.19 | 0.98 | 2.6525 | -2.8858 | -17.0606 | 2.1111 | 6.8825 | -34.2721 | 12.8491 | 26.5717 | 201.7674 | 219.7467 | 31.2362 | -3.3494 |  | 174.9033
42838.5232 | 8896 | 135.2733 | 100.5758 | 78.1125 | 55.0342 | 31.6115 | 26.064 | 41.8056 | 24.1287 | 88.7894 | 64.1921 | 40.2592 | 26.2188 | 22.5358 | 36.1455 | 278.1001 | 401.5666 | 402.3784 | 469.4728 | 680.8107 | 705.0868 | 862.5138 | 978.879 | 1034.3344 | 445.2679 | 951.2917 | 1169.1521 | 932.2387 | 927.0271 | 931.0319 | 609.0481 | 897.029 | 944.4248 | 654.0927 | 1036.3305 | 950.2717 |  | 541.8885 |  | 606.6618 | 723.4446 | 437.7903 | 764.6826 |  | 374.5219 | 593.358 | 487.4064 | 729.8411 | 871.7399 | 948.9032 | 994.1888 | 36.1145 | 222.1151 | 48.4055 | 437.2627 | 29.8591 | 48.7639 | 55.072 | 88.3533 | 44.4801 |  |  | 1.4971 | -1.0317 | -69.2128 | 1.0481 | 8.9967 | -197.848 | 26.8927 | -3.2314 | 8.985 | 26.1586 | 109.4959 | 0.01052 | 0.0015738 | 0.00048298 | 1015.8827 | 942.8511 | 863.2712 | 725.7147 | 105.1026 | 64.8486 | 32.7654 | 106.4407 | 64.1974 | 42.8686 | 32.7371 | 27.3346 | 27.6554 | 33.9037 | 506.7194 | 385.9834 | 347.0445 | 213.8067 | 162.4073 | 559.5436 | 283.0155 | 89.0944 | 109.4683 | 305.198 | 122.4787 | 263.1581 | 626.2793 | 251.5103 | 551.9762 | 1046.5725 | 1049.7149 | 1027.8227 | 807.2134 | 1005.0525 | 59.375 | 20.6162 | 797.5671 | 1070.3912 | 872.2739 | 798.3891 | 1056.8418 | 805.5152 | 814.9224 | 927.5955 | 1036.1176 | 841.7601 | 859.3271 | 921.3248 | 1224.2395 | 882.8153 | 728.3489 | 726.2975 | 1203.4951 |  | 696.9204 | 826.9287 | 1087.7664 | 1023.5385 | 1125.4455 | 818.4275 |  | 820.8167 |  |  | 1057.7696 | 1257.0219 | 1241.0953 | [5 empty] | 591.4195 | 928.6434 | 1018.9457 | 182.5952 | 932.3314 | 1072.3656 | 541.8386 | 743.2481 | 905.8377 | 716.101 |  |  | 1085.769 | 971.1832 | 1054.2124 | 885.1867 | 856.1453 | 731.5849 | 1014.3479 | 1066.3036 | 1010.9274 | 791.3913 | 894.0833 | 1034.2952 | 1046.6669 | 959.6377 | 908.2603 | 908.7545 |  | 937.5207 | 773.5968 | 1011.3336 | 1050.0471 | 952.1395 |  | 857.5043 | 801.0146 | 2.8907 | 18.9202 | 1.5672 | 1.2016 | -17.6719 | 3.0892 | 5567.2 | 0.75 | 2.959 | -2.0837 | -17.0666 | 2.1001 | 7.3072 | -34.2671 | 12.6337 | 36.1392 | 201.7407 | 219.7767 | 33.1292 | -1.6893 |  | 174.8787
42838.5233 | 8897 | 135.2978 | 100.5671 | 78.1278 | 55.0386 | 31.6252 | 26.0636 | 41.8295 | 24.1332 | 88.815 | 64.206 | 40.2746 | 26.2252 | 22.5427 | 36.1609 | 278.2082 | 401.7035 | 402.5491 | 469.8116 | 681.1702 | 705.4889 | 863.2821 | 976.0093 | 1030.4746 | 445.6472 | 953.1079 | 1170.4481 | 932.1407 | 927.1334 | 930.962 | 609.3593 | 896.2909 | 944.3153 | 654.2826 | 1042.8954 | 946.9656 |  | 543.1031 |  | 607.3356 | 724.7368 | 437.696 | 765.5302 |  | 374.023 | 594.0894 | 487.8786 | 734.613 | 873.1339 | 952.7178 | 993.2733 | 36.2993 | 222.4408 | 48.513 | 437.9877 | 29.8725 | 48.7925 | 55.0704 | 88.361 | 44.5472 |  |  | 1.4209 | -1.4681 | -68.7916 | 0.63473 | 8.2509 | -197.802 | 27.5505 | -3.165 | 9.3197 | 27.1579 | 109.946 | 0.010529 | 0.0015015 | 0.00044355 | 1015.355 | 942.8118 | 863.5668 | 725.5233 | 105.0948 | 64.8523 | 32.7669 | 106.4442 | 64.1991 | 42.8738 | 32.743 | 27.3239 | 27.6474 | 33.9028 | 513.2381 | 387.5407 | 343.7603 | 211.9631 | 163.329 | 561.6236 | 283.6107 | 89.0966 | 109.4796 | 305.3623 | 122.4954 | 263.2779 | 626.8187 | 251.638 | 552.4846 | 1046.68 | 1049.5182 | 1027.7097 | 807.6077 | 1005.1462 | 70.4379 | 24.1813 | 797.5214 | 1060.8509 | 872.2187 | 798.3456 | 1083.1484 | 806.4587 | 814.0804 | 928.2769 | 1037.2209 | 842.1526 | 858.6966 | 921.3015 | 1222.8607 | 882.8127 | 728.3472 | 726.2713 | 1205.2761 |  | 754.4173 | 826.8505 | 1087.6896 | 1022.8373 | 1125.1272 | 818.3593 |  | 820.7534 |  |  | 1056.1932 | 1256.4773 | 1240.5583 | [5 empty] | 592.4297 | 928.5911 | 1016.9336 | 183.2709 | 932.4861 | 1070.5901 | 542.5522 | 744.0944 | 906.0039 | 716.8835 |  |  | 1086.6599 | 971.1272 | 1057.4812 | 885.991 | 856.7835 | 732.3207 | 1015.037 | 1067.0022 | 1011.7134 | 792.0507 | 894.8356 | 1035.096 | 1045.9971 | 960.2436 | 909.264 | 908.2367 |  | 938.1662 | 774.6412 | 1012.0225 | 1050.3475 | 953.0536 |  | 857.9166 | 801.4711 | 3.2222 | 18.9207 | 1.5669 | 1.2016 | -17.7225 | 3.0892 | 5567.24 | 0.81 | 2.8826 | -2.4866 | -17.0218 | 1.635 | 7.0087 | -34.3166 | 12.8072 | 50.6917 | 201.6968 | 219.5899 | 32.9094 | -1.235 |  | 174.7674
42838.5233 | 8898 | 135.3113 | 100.5704 | 78.1321 | 55.0445 | 31.63 | 26.0666 | 41.8275 | 24.136 | 88.8289 | 64.2192 | 40.2769 | 26.2213 | 22.5446 | 36.1662 | 278.322 | 401.8476 | 402.7308 | 470.1532 | 681.5427 | 705.9047 | 863.3363 | 974.2025 | 1027.4342 | 446.0356 | 955.9829 | 1173.8702 | 932.3571 | 927.4464 | 931.264 | 609.6957 | 894.6987 | 943.1108 | 654.4796 | 1037.8037 | 944.7051 |  | 544.3152 |  | 608.0422 | 725.5031 | 437.5113 | 766.4109 |  | 374.1557 | 594.8507 | 486.6842 | 735.2804 | 875.3648 | 958.7925 | 995.1 | 36.6285 | 222.7821 | 49.1792 | 439.0178 | 29.8734 | 48.7854 | 55.0644 | 88.3708 | 44.6007 |  |  | 1.5077 | -1.6928 | -68.6609 | 0.62685 | 8.6741 | -197.8348 | 28.481 | -3.0408 | 9.7235 | 28.8531 | 109.8762 | 0.010657 | 0.0015146 | 0.00045998 | 1016.6648 | 942.8002 | 863.8654 | 725.6001 | 105.0944 | 64.8566 | 32.7738 | 106.45 | 64.205 | 42.8771 | 32.7405 | 27.3224 | 27.6454 | 33.904 | 536.3018 | 404.134 | 354.0289 | 223.768 | 160.6769 | 565.1433 | 284.5341 | 89.106 | 109.4895 | 305.5286 | 122.4995 | 263.4049 | 627.3609 | 251.7499 | 552.9925 | 1047.3532 | 1049.5117 | 1027.8325 | 807.8037 | 1005.393 | 90.1488 | 23.7708 | 797.4833 | 1065.2586 | 872.6824 | 798.3059 | 1084.6119 | 807.9767 | 812.8382 | 931.5628 | 1039.5578 | 842.9993 | 858.195 | 920.8135 | 1221.561 | 882.7871 | 728.3314 | 726.26 | 1206.7415 |  | 807.1139 | 826.7931 | 1087.3367 | 1022.0679 | 1125.1506 | 818.2958 |  | 820.7048 |  |  | 1056.4872 | 1255.8675 | 1239.7944 | [5 empty] | 593.605 | 928.5197 | 1017.0129 | 183.9339 | 932.1096 | 1072.2717 | 543.2532 | 744.9033 | 906.1286 | 717.6826 |  |  | 1087.6529 | 971.8065 | 1059.0568 | 886.0089 | 857.3602 | 733.056 | 1015.5484 | 1068.1047 | 1012.4049 | 792.4264 | 894.572 | 1035.1455 | 1046.516 | 961.2524 | 909.6833 | 907.6301 |  | 938.4232 | 776.0318 | 1011.3734 | 1052.3608 | 953.0273 |  | 857.8334 | 801.9817 | 3.0423 | 18.9206 | 1.567 | 1.2011 | -17.8119 | 3.0892 | 5601.19 | 0.81 | 2.9697 | -2.6713 | -17.013 | 1.6256 | 7.204 | -34.4044 | 13.0539 | 66.1144 | 201.487 | 219.6264 | 31.2052 | -2.2372 |  | 174.7569
42838.5233 | 8899 | 135.3307 | 100.562 | 78.1346 | 55.0461 | 31.6215 | 26.0618 | 41.8343 | 24.1217 | 88.8321 | 64.2293 | 40.2719 | 26.2119 | 22.5382 | 36.1682 | 278.4262 | 401.9911 | 402.9095 | 470.4985 | 681.9097 | 706.3107 | 868.0505 | 976.6913 | 1030.528 | 446.4037 | 956.4292 | 1178.8005 | 932.6377 | 927.7027 | 931.5196 | 610.0175 | 896.0969 | 943.8436 | 654.6619 | 1034.6995 | 948.8678 |  | 545.3227 |  | 608.6922 | 726.4093 | 438.124 | 767.2465 |  | 374.1138 | 595.3489 | 486.8846 | 734.8281 | 876.2395 | 960.5171 | 997.7624 | 36.7548 | 223.1072 | 50.1467 | 439.8339 | 29.8901 | 48.7966 | 55.0665 | 88.399 | 44.6531 |  |  | 1.3197 | -1.6192 | -68.5702 | 0.099838 | 8.7378 | -197.7967 | 29.0008 | -3.1716 | 9.2331 | 28.1316 | 112.0018 | 0.010604 | 0.0014572 | 0.00044027 | 1016.2111 | 942.8673 | 864.2321 | 725.9315 | 105.0992 | 64.8728 | 32.7919 | 106.4608 | 64.2266 | 42.8907 | 32.756 | 27.3344 | 27.6489 | 33.9079 | 572.6852 | 424.6448 | 363.3219 | 226.6293 | 159.8491 | 571.098 | 285.8598 | 89.1165 | 109.51 | 305.7245 | 122.516 | 263.5626 | 627.9918 | 251.9043 | 553.5832 | 1048.6664 | 1049.8679 | 1028.8812 | 807.8682 | 1006.0627 | 97.504 | 34.191 | 797.4444 | 1074.1825 | 873.4891 | 798.2645 | 1055.1963 | 808.2527 | 811.8495 | 933.9707 | 1042.9427 | 843.9741 | 859.0527 | 921.5665 | 1220.0685 | 882.6313 | 728.2809 | 726.2181 | 1201.5747 |  | 851.9239 | 826.7215 | 1087.5932 | 1021.1563 | 1125.4767 | 818.2242 |  | 820.6464 |  |  | 1057.0823 | 1255.3942 | 1239.3755 | [5 empty] | 594.8738 | 928.3995 | 1017.6003 | 184.5916 | 933.0414 | 1075.4562 | 543.9188 | 745.6826 | 906.3839 | 718.4632 |  |  | 1088.969 | 973.0214 | 1058.734 | 886.4825 | 857.8975 | 733.7796 | 1015.7955 | 1068.6012 | 1012.9455 | 792.6582 | 894.5994 | 1035.264 | 1048.7598 | 961.5186 | 910.6614 | 906.9725 |  | 938.5352 | 777.2027 | 1010.6076 | 1054.4593 | 952.603 |  | 857.717 | 802.45 | 3.1469 | 18.9201 | 1.5671 | 1.2006 | -17.7028 | 3.0891 | 5607.49 | 1.07 | 2.7787 | -2.6134 | -17.0067 | 0.64893 | 7.2355 | -34.4251 | 13.1817 | 81.1338 | 201.6426 | 219.8631 | 28.6283 | -3.0701 |  | 174.9353
42838.5233 | 8900 | 135.3538 | 100.5599 | 78.1351 | 55.0526 | 31.6276 | 26.0597 | 41.8373 | 24.1253 | 88.8387 | 64.2403 | 40.2818 | 26.2137 | 22.5272 | 36.17 | 278.5347 | 402.1244 | 403.0839 | 470.838 | 682.2713 | 706.706 | 868.046 | 981.7562 | 1037.2154 | 446.7661 | 956.6404 | 1191.8244 | 932.9689 | 927.8934 | 931.8106 | 610.3328 | 896.5961 | 946.4061 | 654.8634 | 1037.9735 | 954.3602 |  | 546.2261 |  | 609.3303 | 726.8214 | 438.5237 | 768.1059 |  | 373.8362 | 594.9888 | 488.4986 | 731.0952 | 875.9166 | 959.4327 | 998.0974 | 36.5298 | 223.4397 | 50.3602 | 440.5461 | 29.8875 | 48.7974 | 55.0705 | 88.3994 | 44.7154 |  |  | 1.3946 | -2.183 | -68.6418 | 0.79769 | 7.6253 | -197.8217 | 28.7228 | -3.3819 | 8.6178 | 26.7991 | 110.9158 | 0.010626 | 0.0016067 | 0.00044191 | 1024.8688 | 942.8823 | 864.3062 | 725.9906 | 105.1019 | 64.8878 | 32.7974 | 106.4757 | 64.2387 | 42.8955 | 32.7587 | 27.3444 | 27.6564 | 33.9129 | 608.1466 | 460.2234 | 396.344 | 239.218 | 172.2241 | 576.83 | 287.8718 | 89.1184 | 109.5033 | 305.8891 | 122.5242 | 263.6798 | 628.5697 | 252.0229 | 554.1047 | 1050.1497 | 1050.6359 | 1030.5987 | 808.069 | 1007.0183 | 50.8585 | 20.8756 | 797.391 | 1077.795 | 874.4413 | 798.2088 | 1022.2002 | 807.7467 | 813.0744 | 935.14 | 1049.9354 | 845.0454 | 859.3887 | 923.9837 | 1217.6669 | 882.489 | 728.2174 | 726.1709 | 1194.9903 |  | 889.1782 | 826.666 | 1087.3599 | 1020.677 | 1125.892 | 818.1566 |  | 820.5883 |  |  | 1054.2402 | 1255.8681 | 1238.8235 | [5 empty] | 596.2097 | 928.2662 | 1019.0578 | 185.2592 | 933.5569 | 1077.494 | 544.5108 | 746.4863 | 906.6832 | 719.2259 |  |  | 1089.3569 | 974.6233 | 1058.2294 | 887.6418 | 858.613 | 734.4986 | 1016.0943 | 1069.1822 | 1013.4554 | 792.8308 | 895.659 | 1035.7842 | 1049.0286 | 962.0949 | 911.6513 | 906.2693 |  | 938.3315 | 776.7315 | 1011.1811 | 1054.5053 | 953.4925 |  | 857.9245 | 802.9043 | 2.4472 | 18.92 | 1.5663 | 1.2003 | -17.7729 | 3.0891 | 5601.93 | 1.03 | 2.8568 | -3.0338 | -17.012 | 1.8339 | 6.7562 | -34.4122 | 13.1126 | 94.9951 | 201.5044 | 220.1458 | 26.1154 | -6.4355 |  | 175.3338
42838.5233 | 8901 | 135.3686 | 100.5527 | 78.1336 | 55.0611 | 31.6316 | 26.0597 | 41.8498 | 24.1237 | 88.8502 | 64.2464 | 40.2891 | 26.2202 | 22.5313 | 36.1791 | 278.6398 | 402.2745 | 403.252 | 471.1777 | 682.64 | 707.1031 | 865.9815 | 984.3265 | 1039.9639 | 447.1359 | 961.5998 | 1203.6154 | 933.2373 | 927.902 | 931.9349 | 610.6569 | 897.3718 | 949.5967 | 655.0891 | 1042.1176 | 957.6018 |  | 547.0527 |  | 609.9625 | 727.0852 | 438.5688 | 768.9907 |  | 373.4382 | 595.2435 | 488.8471 | 727.8434 | 870.8379 | 955.6061 | 996.2478 | 36.0575 | 223.7905 | 49.6082 | 441.0258 | 29.8835 | 48.7922 | 55.0736 | 88.4003 | 44.7693 |  |  | 1.2258 | -2.2126 | -69.0505 | 0.33574 | 7.5754 | -197.821 | 27.5032 | -3.3957 | 8.6471 | 26.4204 | 110.3292 | 0.010571 | 0.0014834 | 0.00044355 | 1025.3978 | 942.8401 | 864.356 | 725.4334 | 105.0963 | 64.883 | 32.7893 | 106.4762 | 64.2375 | 42.902 | 32.755 | 27.3345 | 27.6422 | 33.9133 | 583.0105 | 437.0117 | 382.2974 | 241.0291 | 176.2695 | 578.2436 | 288.7738 | 89.1206 | 109.5068 | 306.0636 | 122.523 | 263.7995 | 629.1303 | 252.1438 | 554.6148 | 1051.4709 | 1051.4794 | 1032.2686 | 808.5971 | 1007.9706 | 41.5139 | 13.7492 | 797.3618 | 1077.5002 | 875.1139 | 798.1651 | 1015.7781 | 808.1366 | 814.5769 | 937.3623 | 1060.6549 | 845.8591 | 858.6533 | 926.0996 | 1216.3523 | 882.43 | 728.1965 | 726.1526 | 1194.7084 |  | 899.5643 | 826.598 | 1087.0438 | 1020.2883 | 1126.0537 | 818.071 |  | 820.4942 |  |  | 1053.7849 | 1255.0993 | 1237.6197 | [5 empty] | 597.5652 | 928.1125 | 1018.8858 | 185.9206 | 932.7174 | 1078.7973 | 544.9469 | 747.274 | 907.1242 | 719.9725 |  |  | 1088.0766 | 976.5663 | 1057.9375 | 888.2073 | 859.3397 | 735.2088 | 1016.2687 | 1069.9152 | 1013.7241 | 793.0458 | 894.6053 | 1037.0712 | 1046.7477 | 965.207 | 911.6305 | 905.5214 |  | 938.7231 | 776.4122 | 1011.7715 | 1052.6284 | 954.3996 |  | 857.6573 | 803.4294 | 2.2036 | 18.9212 | 1.5662 | 1.2012 | -17.7642 | 3.0892 | 5611.29 | 1.1 | 2.6784 | -3.0547 | -17.0651 | 1.1899 | 6.7236 | -34.3586 | 12.8112 | 99.0403 | 201.317 | 220.2615 | 29.2627 | -4.7383 |  | 175.775
42838.5233 | 8902 | 135.3872 | 100.5484 | 78.1398 | 55.0623 | 31.6341 | 26.0616 | 41.8589 | 24.1274 | 88.8614 | 64.258 | 40.3001 | 26.2186 | 22.5374 | 36.1815 | 278.7504 | 402.4163 | 403.433 | 471.5121 | 683.0028 | 707.505 | 866.5461 | 984.7924 | 1041.0116 | 447.4898 | 964.736 | 1216.3543 | 933.2743 | 928.1016 | 931.838 | 610.9703 | 894.2483 | 950.8219 | 655.2957 | 1050.099 | 956.8846 |  | 547.79 |  | 610.5902 | 724.797 | 438.8879 | 769.8733 |  | 372.7791 | 594.5066 | 489.4506 | 723.6454 | 868.4174 | 952.9049 | 995.6302 | 35.279 | 224.1344 | 49.535 | 441.5158 | 29.8737 | 48.7765 | 55.0807 | 88.4276 | 44.8241 |  |  | 1.3145 | -2.072 | -68.4066 | 0.52039 | 8.0275 | -197.8296 | 28.7491 | -3.6671 | 9.5024 | 28.5199 | 110.9302 | 0.010481 | 0.0014966 | 0.0004452 | 1040.7768 | 942.7569 | 864.8465 | 725.429 | 105.0882 | 64.9005 | 32.8002 | 106.4848 | 64.2533 | 42.9146 | 32.7729 | 27.3437 | 27.6478 | 33.9198 | 539.4618 | 399.9661 | 347.8858 | 225.991 | 169.9098 | 578.2952 | 288.7466 | 89.1262 | 109.526 | 306.2312 | 122.5371 | 263.927 | 629.6971 | 252.2695 | 555.1187 | 1052.2836 | 1052.2595 | 1033.8127 | 809.1093 | 1008.8188 | 62.2316 | 16.801 | 797.3435 | 1074.0562 | 875.6769 | 798.1371 | 1031.4438 | 809.2445 | 814.7497 | 939.8367 | 1068.0285 | 846.2355 | 856.4707 | 926.3571 | 1216.5638 | 882.4527 | 728.2094 | 726.1554 | 1195.5917 |  | 913.2135 | 826.5428 | 1087.0046 | 1020.1431 | 1126.2271 | 817.9989 |  | 820.4512 |  |  | 1057.6668 | 1253.9522 | 1236.6554 | [5 empty] | 599.0175 | 928.0543 | 1018.4243 | 186.5776 | 931.4013 | 1077.6192 | 545.3978 | 748.0468 | 907.5244 | 720.7366 |  |  | 1086.9958 | 977.798 | 1059.2533 | 888.405 | 859.9523 | 735.9278 | 1016.4585 | 1070.3304 | 1013.3614 | 793.5146 | 894.112 | 1038.2212 | 1044.2656 | 965.8841 | 912.6421 | 904.7878 |  | 939.3051 | 777.2398 | 1011.8345 | 1050.7512 | 954.0523 |  | 858.0869 | 804.0501 | 2.304 | 18.9204 | 1.5663 | 1.2008 | -17.6772 | 3.0892 | 5616.46 | 0.82 | 2.7735 | -2.9548 | -16.9781 | 1.4808 | 6.9137 | -34.3216 | 13.0838 | 104.4754 | 201.2951 | 220.3781 | 34.1144 | -0.91893 |  | 176.1846
42838.5233 | 8903 | 135.4388 | 100.5498 | 78.1629 | 55.0828 | 31.6427 | 26.0664 | 41.8689 | 24.1367 | 88.8845 | 64.2722 | 40.3125 | 26.2283 | 22.5377 | 36.1929 | 278.8641 | 402.5606 | 403.6216 | 471.8684 | 683.3748 | 707.9009 | 859.8064 | 982.9269 | 1038.7004 | 447.8749 | 964.1599 | 1221.0013 | 933.9146 | 928.3324 | 932.6581 | 611.2931 | 890.2034 | 950.0777 | 655.4916 | 1055.5232 | 954.1225 |  | 548.4821 |  | 611.2153 | 723.209 | 439.0095 | 770.7622 |  | 373.6669 | 594.0684 | 489.278 | 722.4928 | 870.2086 | 951.8378 | 994.8811 | 34.5885 | 224.6134 | 49.5376 | 442.3056 | 29.8715 | 48.7448 | 55.086 | 88.457 | 44.8657 |  |  | 1.2323 | -1.8314 | -68.9322 | 0.14649 | 7.9637 | -197.7836 | 28.1347 | -3.6362 | 9.4242 | 28.1322 | 111.7565 | 0.010394 | 0.0014407 | 0.00047312 | 1027.7019 | 942.8313 | 865.6486 | 726.5731 | 105.0983 | 64.9172 | 32.8141 | 106.5011 | 64.273 | 42.923 | 32.7752 | 27.3403 | 27.6547 | 33.9275 | 531.5483 | 397.425 | 338.8481 | 220.9746 | 166.6582 | 580.1497 | 289.1217 | 89.1301 | 109.5367 | 306.4055 | 122.5454 | 264.0639 | 630.2576 | 252.3858 | 555.6436 | 1052.662 | 1052.9643 | 1034.794 | 809.38 | 1009.52 | 82.3603 | 22.6597 | 797.3373 | 1078.81 | 876.3969 | 798.1269 | 1036.9276 | 809.3818 | 820.2499 | 938.9555 | 1072.7152 | 847.0157 | 854.1175 | 925.6315 | 1219.5639 | 882.4376 | 728.2471 | 726.1905 | 1195.8375 |  | 932.8568 | 826.4638 | 1087.1571 | 1019.8653 | 1126.6677 | 817.923 |  | 820.3767 |  |  | 1055.9853 | 1252.9643 | 1236.0745 | [5 empty] | 600.4402 | 927.9699 | 1017.6471 | 187.2529 | 932.5013 | 1078.5554 | 545.9838 | 748.8256 | 908.212 | 721.4913 |  |  | 1087.5736 | 978.2793 | 1063.4622 | 889.0015 | 860.4017 | 736.6627 | 1017.2348 | 1071.046 | 1013.5793 | 793.8947 | 895.6695 | 1037.5177 | 1045.611 | 966.9873 | 913.174 | 904.0192 |  | 938.8579 | 777.5348 | 1011.1456 | 1050.3872 | 953.9282 |  | 858.6285 | 804.4876 | 3.2491 | 18.9202 | 1.5667 | 1.1999 | -17.5626 | 3.0892 | 5662.72 | 1.07 | 2.6864 | -2.7773 | -17.0389 | 0.78549 | 6.8832 | -34.3027 | 12.9376 | 112.64 | 201.3886 | 220.6721 | 35.4602 | 0.14204 |  | 176.5572
42838.5233 | 8904 | 135.4779 | 100.5691 | 78.1783 | 55.0853 | 31.656 | 26.0664 | 41.8823 | 24.1422 | 88.8941 | 64.2911 | 40.3195 | 26.2345 | 22.5453 | 36.1993 | 278.9817 | 402.7065 | 403.7962 | 472.225 | 683.7408 | 708.3282 | 855.9846 | 983.1916 | 1039.1023 | 448.2539 | 956.4693 | 1207.6587 | 934.7387 | 928.6389 | 933.5253 | 611.6058 | 889.1839 | 949.2665 | 655.6929 | 1074.7987 | 953.4547 |  | 549.1578 |  | 611.8265 | 722.7482 | 438.9357 | 771.641 |  | 374.6197 | 594.4259 | 490.555 | 720.7547 | 871.8693 | 954.8237 | 994.8645 | 34.0711 | 225.028 | 48.726 | 442.9384 | 29.8681 | 48.7292 | 55.092 | 88.4969 | 44.8719 |  |  | 1.1055 | -2.3703 | -68.9316 | 0.17475 | 7.3513 | -197.8282 | 28.3246 | -3.4344 | 9.0646 | 27.4107 | 110.1153 | 0.010479 | 0.0014933 | 0.0004682 | 1023.1033 | 942.8714 | 866.1097 | 728.1269 | 105.0974 | 64.9279 | 32.8254 | 106.5075 | 64.2853 | 42.93 | 32.7786 | 27.3433 | 27.6587 | 33.9349 | 546.9139 | 401.3706 | 339.1365 | 223.1373 | 175.1409 | 583.4556 | 289.8287 | 89.1353 | 109.5434 | 306.5947 | 122.5474 | 264.2045 | 630.8646 | 252.5262 | 556.2018 | 1052.4625 | 1053.5292 | 1035.0371 | 809.4501 | 1009.8675 | 74.465 | 22.3839 | 797.3332 | 1073.7307 | 877.27 | 798.1176 | 1039.9287 | 810.4987 | 836.514 | 935.111 | 1068.7229 | 847.4199 | 855.2911 | 925.9004 | 1223.1313 | 882.3962 | 728.2906 | 726.2127 | 1191.8901 |  | 951.9245 | 826.4055 | 1087.4049 | 1019.3583 | 1126.7212 | 817.8668 |  | 820.3138 |  |  | 1052.4705 | 1253.293 | 1236.8491 | [5 empty] | 601.7183 | 927.8712 | 1019.3057 | 187.9379 | 932.598 | 1085.4541 | 546.7589 | 749.6345 | 909.1312 | 722.2288 |  |  | 1088.9326 | 980.0521 | 1066.3354 | 889.3171 | 861.0815 | 737.4732 | 1017.7937 | 1072.999 | 1014.8376 | 794.1925 | 898.0442 | 1035.5438 | 1046.7182 | 966.5831 | 913.4295 | 903.2659 |  | 939.3811 | 777.3812 | 1009.6007 | 1051.443 | 954.7281 |  | 859.4429 | 804.9431 | 3.1573 | 18.9205 | 1.5663 | 1.1995 | -17.6224 | 3.0891 | 5749.26 | 0.7 | 2.5453 | -3.1602 | -17.0424 | 0.85808 | 6.6213 | -34.3483 | 12.997 | 121.0467 | 201.5386 | 220.7209 | 34.5888 | 0.2171 |  | 176.8622
42838.5233 | 8905 | 135.5213 | 100.5683 | 78.1873 | 55.095 | 31.6525 | 26.0726 | 41.8814 | 24.1392 | 88.9001 | 64.3019 | 40.3249 | 26.2251 | 22.5346 | 36.2056 | 279.0846 | 402.8584 | 403.9823 | 472.5887 | 684.113 | 708.7494 | 864.5754 | 983.0684 | 1038.0261 | 448.6564 | 952.1329 | 1195.7855 | 935.0749 | 928.5945 | 933.8991 | 611.952 | 894.7138 | 953.275 | 655.8967 | 1073.0195 | 955.8717 |  | 549.8666 |  | 612.4896 | 724.2953 | 439.4006 | 772.5953 |  | 373.3708 | 592.6343 | 490.2435 | 721.1144 | 873.1893 | 956.2994 | 994.2701 | 33.7759 | 225.442 | 47.5911 | 443.6409 | 29.8764 | 48.738 | 55.107 | 88.5 | 44.9041 |  |  | 1.3131 | -1.6869 | -68.4526 | 0.94095 | 6.9038 | -197.8144 | 28.5789 | -3.1348 | 8.9165 | 26.7093 | 108.6987 | 0.01042 | 0.0013882 | 0.00046491 | 1021.1243 | 942.8951 | 866.6764 | 729.6038 | 105.0915 | 64.9336 | 32.8253 | 106.5122 | 64.2958 | 42.9338 | 32.776 | 27.3452 | 27.6492 | 33.9359 | 556.7082 | 406.8469 | 347.5948 | 231.6109 | 177.8718 | 586.7354 | 290.8627 | 89.1434 | 109.5507 | 306.7737 | 122.5618 | 264.337 | 631.414 | 252.6483 | 556.6964 | 1052.5847 | 1053.8907 | 1034.961 | 810.214 | 1010.1436 | 78.5411 | 29.6237 | 797.3127 | 1070.3721 | 877.5704 | 798.0794 | 1047.2517 | 811.4035 | 850.7085 | 931.2108 | 1060.0846 | 845.7666 | 858.4128 | 928.5046 | 1223.7413 | 882.2996 | 728.3128 | 726.2353 | 1190.312 |  | 961.3149 | 826.3419 | 1087.4153 | 1018.7918 | 1126.0121 | 817.8068 |  | 820.2573 |  |  | 1056.7362 | 1255.7286 | 1239.6848 | [5 empty] | 602.9052 | 927.7429 | 1019.8476 | 188.7064 | 930.2904 | 1074.4155 | 547.4517 | 750.4515 | 909.8929 | 722.9762 |  |  | 1088.5131 | 980.8443 | 1066.6686 | 889.4145 | 861.8518 | 738.2487 | 1017.8624 | 1072.7388 | 1015.0121 | 794.3959 | 899.256 | 1034.6169 | 1044.5408 | 967.0457 | 912.531 | 902.4817 |  | 938.3112 | 779.4183 | 1008.9593 | 1050.1834 | 954.153 |  | 860.1405 | 805.3603 | 2.9671 | 18.9205 | 1.5676 | 1.1995 | -17.692 | 3.0891 | 5813.86 | 0.8 | 2.7745 | -2.6633 | -16.9655 | 1.9891 | 6.4205 | -34.3678 | 13.0631 | 125.3124 | 201.5466 | 220.2761 | 34.3352 | -0.56585 |  | 177.0562
42838.5234 | 8906 | 135.5326 | 100.5589 | 78.1953 | 55.1089 | 31.6453 | 26.0668 | 41.8964 | 24.1341 | 88.9135 | 64.3118 | 40.3319 | 26.2351 | 22.5384 | 36.2073 | 279.1975 | 403.0067 | 404.1674 | 472.9433 | 684.478 | 709.1591 | 866.3293 | 985.416 | 1038.7387 | 449.0368 | 953.7441 | 1197.6126 | 935.1266 | 928.8385 | 933.9714 | 612.253 | 896.9641 | 955.1897 | 656.0712 | 1064.0353 | 956.222 |  | 550.5306 |  | 613.0999 | 725.2035 | 439.9323 | 773.491 |  | 372.4946 | 591.202 | 491.0672 | 717.228 | 866.3213 | 955.5005 | 991.4605 | 33.7877 | 226 | 46.7766 | 444.3106 | 29.8797 | 48.7739 | 55.1159 | 88.5274 | 44.9672 |  |  | 1.1568 | -1.1329 | -68.7542 | 0.53945 | 6.5529 | -197.7724 | 28.2339 | -3.6894 | 8.6325 | 26.1999 | 107.5236 | 0.010373 | 0.0014621 | 0.00045013 | 1018.0745 | 942.9154 | 867.0537 | 731.0395 | 105.086 | 64.9416 | 32.826 | 106.5253 | 64.3096 | 42.9377 | 32.7818 | 27.349 | 27.6451 | 33.9401 | 569.3838 | 421.8198 | 359.1432 | 240.5511 | 180.5518 | 589.694 | 292.2704 | 89.1448 | 109.551 | 306.9407 | 122.569 | 264.4593 | 631.9499 | 252.7734 | 557.1848 | 1052.5007 | 1054.4439 | 1035.2116 | 810.5339 | 1010.3294 | 67.1511 | 19.359 | 797.2927 | 1072.6539 | 877.1633 | 798.0474 | 1065.8236 | 811.7542 | 860.6062 | 930.2696 | 1057.3722 | 843.4463 | 858.9979 | 930.0867 | 1225.5265 | 882.194 | 728.3408 | 726.2605 | 1188.7189 |  | 962.2668 | 826.2777 | 1087.6619 | 1018.16 | 1124.9957 | 817.8766 |  | 820.2091 |  |  | 1063.8386 | 1258.6192 | 1243.2003 | [5 empty] | 603.9827 | 927.6214 | 1022.2463 | 189.435 | 929.8104 | 1084.4817 | 548.0237 | 751.2602 | 910.3216 | 723.8716 |  |  | 1087.939 | 982.0309 | 1064.464 | 888.7616 | 862.5032 | 739.008 | 1017.2738 | 1071.2866 | 1014.3473 | 794.4597 | 901.8256 | 1033.8826 | 1040.1768 | 965.6697 | 912.6321 | 901.7087 |  | 938.8168 | 780.1756 | 1010.103 | 1048.3796 | 955.091 |  | 859.8337 | 805.7327 | 2.5518 | 18.9196 | 1.5677 | 1.2004 | -17.6344 | 3.0891 | 5827.91 | 0.41 | 2.6041 | -2.1808 | -16.9888 | 1.5048 | 6.2531 | -34.3529 | 12.9798 | 125.7897 | 201.6961 | 219.6347 | 33.6844 | -1.6351 |  | 177.3598
42838.5234 | 8907 | 135.5383 | 100.5568 | 78.1891 | 55.1048 | 31.6525 | 26.0636 | 41.9001 | 24.1327 | 88.9224 | 64.324 | 40.3408 | 26.2329 | 22.5389 | 36.2145 | 279.3229 | 403.1564 | 404.3485 | 473.2869 | 684.8497 | 709.5494 | 868.1261 | 986.3993 | 1038.4801 | 449.4124 | 952.2623 | 1194.7145 | 934.9063 | 928.7854 | 933.8139 | 612.5671 | 891.9185 | 955.6183 | 656.2565 | 1047.7526 | 956.0707 |  | 551.1787 |  | 613.7077 | 724.785 | 439.7402 | 774.3796 |  | 372.6103 | 590.354 | 491.7229 | 719.7563 | 867.1463 | 954.3276 | 987.8903 | 33.6404 | 226.3516 | 46.4703 | 444.7084 | 29.8866 | 48.8275 | 55.1282 | 88.5521 | 45.0267 |  |  | 1.187 | -1.0331 | -68.7739 | 0.295 | 7.6752 | -197.7921 | 26.8875 | -4.0002 | 8.4658 | 25.511 | 106.4325 | 0.010483 | 0.0014916 | 0.00043205 | 1015.8437 | 942.9084 | 867.0679 | 731.9702 | 105.0936 | 64.9575 | 32.8407 | 106.5408 | 64.3282 | 42.9554 | 32.7839 | 27.3549 | 27.6524 | 33.948 | 573.1629 | 424.1883 | 359.593 | 236.2442 | 180.1456 | 592.1687 | 293.1631 | 89.1574 | 109.5555 | 307.1203 | 122.5741 | 264.5978 | 632.5019 | 252.9055 | 557.6852 | 1052.3407 | 1055.2433 | 1036.1502 | 810.9443 | 1010.9806 | 64.7604 | 27.5526 | 797.2664 | 1073.2136 | 876.5205 | 798.0181 | 1080.5541 | 811.1764 | 867.7421 | 931.2037 | 1057.3682 | 841.2487 | 856.5269 | 930.2212 | 1226.679 | 882.0399 | 728.3682 | 726.2952 | 1186.4958 |  | 961.7331 | 826.2039 | 1087.4905 | 1017.8028 | 1124.3834 | 818.7411 |  | 820.1517 |  |  | 1061.3437 | 1261.071 | 1246.6456 | [5 empty] | 604.9499 | 927.5298 | 1018.6247 | 190.1997 | 929.971 | 1085.3393 | 548.6988 | 752.0747 | 910.4645 | 724.5787 |  |  | 1087.35 | 982.1269 | 1061.9669 | 888.1516 | 863.1652 | 739.7467 | 1016.6616 | 1069.9065 | 1014.0753 | 794.5143 | 903.3523 | 1033.0759 | 1036.3717 | 963.561 | 914.0276 | 900.9651 |  | 938.4618 | 780.8079 | 1009.9083 | 1045.7947 | 955.0969 |  | 860.6551 | 805.8081 | 2.4477 | 18.9207 | 1.5673 | 1.2018 | -17.7319 | 3.0891 | 5787.12 | 0.55 | 2.6378 | -2.0814 | -16.9829 | 1.1123 | 6.7643 | -34.3383 | 12.6604 | 125.6085 | 201.5955 | 219.2483 | 33.9015 | -1.5492 |  | 177.7885
42838.5234 | 8908 | 135.5582 | 100.5534 | 78.1939 | 55.115 | 31.6568 | 26.0677 | 41.9074 | 24.1367 | 88.9373 | 64.3354 | 40.3478 | 26.2325 | 22.5426 | 36.2264 | 279.434 | 403.3025 | 404.5242 | 473.6358 | 685.2066 | 709.9412 | 866.3793 | 984.0601 | 1035.6406 | 449.7941 | 954.6349 | 1190.7737 | 934.3907 | 928.7379 | 933.131 | 612.8931 | 887.5478 | 954.2501 | 656.4077 | 1037.3363 | 953.8954 |  | 551.8285 |  | 614.2994 | 725.3929 | 439.5588 | 775.2374 |  | 371.5052 | 590.2148 | 490.8882 | 724.5106 | 868.2928 | 952.911 | 984.4826 | 33.5394 | 226.6828 | 46.3045 | 444.8172 | 29.8913 | 48.859 | 55.1292 | 88.5733 | 45.0691 |  |  | 1.0963 | -0.52182 | -68.7897 | 0.36071 | 8.2706 | -197.8033 | 27.3153 | -3.903 | 8.6298 | 26.1273 | 107.0256 | 0.010424 | 0.0015557 | 0.0004452 | 1016.4961 | 942.7845 | 866.8529 | 732.6575 | 105.083 | 64.9579 | 32.8323 | 106.5337 | 64.3315 | 42.9496 | 32.7852 | 27.3406 | 27.6445 | 33.9487 | 569.3552 | 433.4809 | 365.8078 | 235.5591 | 186.0548 | 593.7423 | 294.5692 | 89.1456 | 109.5691 | 307.3087 | 122.5846 | 264.7418 | 633.084 | 253.0274 | 558.2155 | 1052.5089 | 1056.2757 | 1036.9622 | 812.9045 | 1012.2079 | 67.109 | 27.3865 | 797.2463 | 1074.7731 | 875.3347 | 797.9911 | 1088.9945 | 809.6197 | 873.3214 | 932.474 | 1054.3702 | 839.5488 | 853.8822 | 929.1914 | 1226.7373 | 882.0512 | 728.4311 | 726.3511 | 1190.3426 |  | 960.2814 | 826.1185 | 1087.4263 | 1017.4232 | 1123.7158 | 819.2097 |  | 820.0698 |  |  | 1058.9814 | 1262.0793 | 1247.4946 | [5 empty] | 605.8336 | 927.4482 | 1016.1821 | 191.0095 | 929.8733 | 1076.5921 | 549.574 | 752.8827 | 910.5405 | 725.3212 |  |  | 1085.3034 | 980.846 | 1059.8882 | 887.2595 | 863.6958 | 740.5048 | 1016.0005 | 1068.7006 | 1013.3794 | 794.6538 | 903.7118 | 1032.1694 | 1033.1251 | 962.4314 | 912.9182 | 900.2167 | 1398.2724 | 938.7535 | 781.6689 | 1009.5254 | 1043.0621 | 954.8077 |  | 860.7125 | 805.9557 | 2.5768 | 18.9211 | 1.5674 | 1.202 | -17.7903 | 3.0891 | 5720.78 | 1.05 | 2.5343 | -1.4792 | -16.9834 | 1.2298 | 7.0176 | -34.3194 | 12.7534 | 124.8424 | 201.5594 | 218.8273 | 34.7313 | -2.0254 |  | 178.3326
42838.5234 | 8909 | 135.5708 | 100.556 | 78.2 | 55.1234 | 31.6655 | 26.0716 | 41.9199 | 24.1438 | 88.9566 | 64.3466 | 40.3553 | 26.2319 | 22.5443 | 36.2331 | 279.5508 | 403.4397 | 404.6947 | 473.9863 | 685.571 | 710.3463 | 863.0396 | 981.4116 | 1032.6411 | 450.1794 | 954.6966 | 1187.024 | 933.8018 | 928.8786 | 932.4038 | 613.2175 | 884.2293 | 952.9432 | 656.5665 | 1038.8113 | 950.0903 |  | 552.4755 |  | 614.891 | 725.9881 | 439.274 | 776.0871 |  | 370.4292 | 590.255 | 489.7157 | 728.7632 | 867.7319 | 954.3158 | 986.1647 | 33.6174 | 226.9659 | 46.6083 | 444.8268 | 29.8871 | 48.9135 | 55.1346 | 88.6035 | 45.1118 |  |  | 1.1922 | -2.0411 | -69.5375 | -0.25895 | 8.8311 | -197.7652 | 28.5362 | -3.6395 | 9.2177 | 27.1772 | 107.1617 | 0.010552 | 0.0014769 | 0.00044355 | 1015.753 | 942.6125 | 866.7195 | 732.4675 | 105.0874 | 64.9713 | 32.8387 | 106.5399 | 64.3386 | 42.9575 | 32.7935 | 27.3414 | 27.65 | 33.9552 | 566.1548 | 429.8847 | 371.1774 | 236.9344 | 187.2881 | 596.1063 | 295.9836 | 89.1518 | 109.5802 | 307.5102 | 122.5942 | 264.8766 | 633.6693 | 253.1639 | 558.7777 | 1053.1896 | 1057.0197 | 1036.6117 | 815.4437 | 1013.3777 | 80.0142 | 29.2391 | 797.2445 | 1065.4433 | 874.3336 | 797.9778 | 1071.979 | 807.6475 | 881.0384 | 931.6833 | 1052.2548 | 838.9027 | 851.508 | 928.2862 | 1226.7794 | 882.077 | 728.4892 | 726.402 | 1190.2302 |  | 971.0123 | 826.0576 | 1087.4248 | 1017.007 | 1122.4773 | 819.1268 |  | 820.0092 |  |  | 1059.6418 | 1262.0238 | 1246.4787 | [5 empty] | 606.6509 | 927.3487 | 1014.9342 | 191.866 | 929.6 | 1071.3596 | 550.4593 | 753.6875 | 910.7774 | 726.0281 |  |  | 1083.6063 | 979.6664 | 1058.3687 | 885.854 | 864.0408 | 741.2791 | 1015.4264 | 1067.4669 | 1013.0368 | 795.0378 | 903.2213 | 1031.5005 | 1030.5154 | 962.8088 | 913.8191 | 899.4872 | 1396.5062 | 937.9481 | 782.7034 | 1010.008 | 1040.6491 | 955.3659 |  | 861.2193 | 806.1374 | 2.4501 | 18.9226 | 1.5676 | 1.2013 | -17.7516 | 3.0891 | 5672.08 | 1.08 | 2.6421 | -2.9255 | -17.0759 | -1.042 | 7.2557 | -34.3358 | 13.0428 | 129.7705 | 201.5602 | 218.0398 | 35.7003 | -2.4059 |  | 178.7175
42838.5234 | 8910 | 135.5831 | 100.5438 | 78.2023 | 55.1256 | 31.6708 | 26.0748 | 41.9245 | 24.1448 | 88.9706 | 64.3602 | 40.3594 | 26.2455 | 22.5413 | 36.2401 | 279.6659 | 403.5904 | 404.8653 | 474.3391 | 685.944 | 710.7545 | 862.9098 | 979.5001 | 1030.2727 | 450.5702 | 950.3372 | 1176.3472 | 932.9438 | 928.5121 | 931.6122 | 613.518 | 880.6483 | 953.8621 | 656.7246 | 1043.2052 | 948.491 |  | 553.1122 |  | 615.4736 | 726.2784 | 439.4298 | 776.9356 |  | 369.5525 | 590.4814 | 489.3991 | 728.7261 | 869.4569 | 955.7697 | 988.2235 | 33.9087 | 227.3072 | 47.2684 | 445.2813 | 29.8894 | 48.9762 | 55.1292 | 88.6271 | 45.1562 |  |  | 1.3269 | -2.2553 | -68.7621 | 0.77404 | 8.6175 | -197.8394 | 28.4941 | -3.6966 | 9.4697 | 27.3706 | 107.8238 | 0.010501 | 0.0014736 | 0.00048462 | 1015.204 | 942.5616 | 866.6748 | 732.3924 | 105.0845 | 64.9792 | 32.8453 | 106.5464 | 64.3476 | 42.9563 | 32.796 | 27.3457 | 27.6468 | 33.9526 | 585.0724 | 441.2916 | 390.7132 | 241.8749 | 194.8483 | 600.3868 | 297.7964 | 89.168 | 109.5919 | 307.6981 | 122.6052 | 265.0176 | 634.1617 | 253.3004 | 559.2842 | 1052.4293 | 1057.2369 | 1035.6265 | 816.118 | 1013.3483 | 88.8113 | 32.9621 | 797.242 | 1061.4358 | 873.9444 | 797.9686 | 1047.3296 | 806.3388 | 888.7342 | 928.0888 | 1047.025 | 839.5059 | 850.395 | 928.8667 | 1225.2408 | 881.9731 | 728.5192 | 726.4425 | 1191.3153 |  | 983.2581 | 826.003 | 1087.261 | 1016.9161 | 1122.1054 | 819.0581 |  | 819.9488 |  |  | 1059.6189 | 1261.4617 | 1244.9077 | [5 empty] | 607.4911 | 927.2102 | 1014.4999 | 192.7457 | 929.5809 | 1071.3733 | 551.2116 | 754.5177 | 910.7183 | 726.7096 |  |  | 1082.9652 | 978.8297 | 1057.0332 | 885.8124 | 864.5019 | 742.0258 | 1014.813 | 1066.6108 | 1012.7969 | 795.5048 | 903.2272 | 1031.7042 | 1029.0696 | 963.7431 | 914.1792 | 898.7478 | 1399.7521 | 937.8303 | 783.5456 | 1011.222 | 1039.4568 | 954.6978 |  | 861.7687 | 806.322 | 2.4275 | 18.9216 | 1.5677 | 1.2015 | -17.6359 | 3.0891 | 5628.5 | 0.87 | 2.7864 | -3.0756 | -16.9827 | 1.8018 | 7.1717 | -34.3625 | 13.0409 | 135.5089 | 201.4636 | 217.8029 | 34.7163 | -4.299 |  | 178.8404
42838.5234 | 8911 | 135.6072 | 100.5462 | 78.2138 | 55.1328 | 31.6763 | 26.0765 | 41.9408 | 24.1524 | 88.9778 | 64.3726 | 40.3708 | 26.2533 | 22.5453 | 36.252 | 279.7854 | 403.745 | 405.0516 | 474.6924 | 686.3143 | 711.1624 | 864.4575 | 978.1828 | 1027.8043 | 450.9788 | 945.9341 | 1165.4318 | 931.9592 | 928.0534 | 930.6644 | 613.8014 | 882.6536 | 953.6668 | 656.8811 | 1033.2872 | 948.0814 |  | 553.7499 |  | 616.0447 | 726.7062 | 439.3844 | 777.763 |  | 368.7679 | 589.2153 | 490.3644 | 727.4998 | 868.6425 | 954.6393 | 989.8467 | 34.0953 | 227.7286 | 47.5466 | 445.9002 | 29.8843 | 49.0299 | 55.1294 | 88.6739 | 45.2146 |  |  | 1.3322 | -1.2118 | -68.9165 | 0.58413 | 7.6023 | -197.7947 | 29.0001 | -3.3976 | 9.2555 | 26.7861 | 106.4794 | 0.010525 | 0.0014719 | 0.00043698 | 1013.312 | 942.4849 | 866.7465 | 732.1003 | 105.0812 | 64.9929 | 32.8494 | 106.5655 | 64.3685 | 42.9639 | 32.7993 | 27.351 | 27.6482 | 33.9601 | 596.705 | 460.513 | 406.8113 | 245.6818 | 198.6306 | 604.4308 | 299.75 | 89.1777 | 109.6029 | 307.8782 | 122.6169 | 265.1563 | 634.6534 | 253.4269 | 559.7828 | 1051.4266 | 1057.0434 | 1034.5611 | 816.3702 | 1012.75 | 59.0394 | 22.0668 | 797.2215 | 1075.3371 | 874.4761 | 797.9517 | 1024.7198 | 805.4481 | 893.4662 | 924.6807 | 1040.5975 | 840.1867 | 851.0685 | 929.2517 | 1222.5741 | 881.7935 | 728.5358 | 726.4679 | 1194.3539 |  | 989.5955 | 825.9448 | 1087.3099 | 1016.4843 | 1121.4349 | 818.9813 |  | 819.9036 |  |  | 1061.1033 | 1260.4674 | 1243.2857 | [5 empty] | 608.2813 | 927.0765 | 1013.4859 | 193.63 | 929.398 | 1072.3256 | 551.8528 | 755.325 | 910.4856 | 727.3411 |  |  | 1083.0594 | 977.5084 | 1055.2092 | 885.5642 | 864.9897 | 742.77 | 1014.0395 | 1065.6402 | 1012.5262 | 795.74 | 903.3857 | 1032.5531 | 1029.3314 | 964.9265 | 914.2042 | 898.0122 | 1397.8052 | 937.9094 | 783.7059 | 1010.8455 | 1039.831 | 954.8335 |  | 862.1627 | 806.5625 | 2.3492 | 18.9216 | 1.5678 | 1.2019 | -17.8606 | 3.0891 | 5615.8 | 0.74 | 2.7908 | -2.2528 | -16.9892 | 1.5641 | 6.7329 | -34.3428 | 13.1501 | 138.4728 | 201.4945 | 217.3835 | 34.4888 | -5.7877 |  | 178.7483
42838.5234 | 8912 | 135.6407 | 100.5551 | 78.2247 | 55.1463 | 31.6808 | 26.0734 | 41.9367 | 24.1457 | 88.9917 | 64.3862 | 40.3777 | 26.2567 | 22.5428 | 36.2512 | 279.9027 | 403.8878 | 405.2408 | 475.0555 | 686.6835 | 711.5676 | 858.0212 | 975.2718 | 1022.2368 | 451.3893 | 943.3431 | 1160.1173 | 931.5159 | 927.7136 | 930.2293 | 614.1386 | 882.0493 | 953.3165 | 657.0664 | 1029.1655 | 943.2057 |  | 554.427 |  | 616.6613 | 726.4904 | 440.0264 | 778.6264 |  | 368.2949 | 589.6384 | 491.2551 | 724.2392 | 867.5445 | 955.4138 | 989.2288 | 33.8673 | 228.099 | 47.1711 | 446.3358 | 29.8782 | 49.0644 | 55.1281 | 88.7291 | 45.27 |  |  | 1.187 | -1.5147 | -68.5478 | 0.41394 | 7.0648 | -197.8342 | 28.4048 | -3.627 | 8.5127 | 25.5263 | 105.477 | 0.010563 | 0.0015705 | 0.00048791 | 1015.7839 | 942.3777 | 866.7721 | 731.937 | 105.0859 | 65.0124 | 32.8703 | 106.5774 | 64.3885 | 42.9832 | 32.8115 | 27.3607 | 27.6531 | 33.9747 | 577.6366 | 433.6283 | 386.9448 | 246.461 | 193.5984 | 605.8629 | 300.7215 | 89.1746 | 109.6003 | 308.055 | 122.6188 | 265.2836 | 635.1686 | 253.5416 | 560.2738 | 1049.9564 | 1056.7264 | 1033.7031 | 816.3682 | 1012.0451 | 63.3579 | 17.6934 | 797.1834 | 1078.8333 | 875.3567 | 797.916 | 1005.3844 | 804.4132 | 893.0497 | 922.7391 | 1036.338 | 840.1696 | 849.6351 | 927.9062 | 1222.0072 | 881.6749 | 728.5526 | 726.4881 | 1194.0024 |  | 998.8692 | 825.8928 | 1087.2808 | 1016.131 | 1120.8478 | 818.8998 |  | 819.8454 |  |  | 1062.354 | 1260.3671 | 1242.0133 | [5 empty] | 609.0513 | 926.9845 | 1013.2143 | 194.53 | 929.022 | 1075.4427 | 552.4849 | 756.1569 | 910.2076 | 727.9577 |  |  | 1083.2076 | 974.8721 | 1054.1457 | 885.1476 | 865.5912 | 743.5057 | 1013.283 | 1064.5922 | 1011.9271 | 796.1392 | 902.8625 | 1032.2615 | 1030.0538 | 965.6092 | 914.1883 | 897.3118 | 1392.5923 | 937.2369 | 783.0818 | 1008.8084 | 1040.8157 | 955.6274 |  | 862.4549 | 806.6919 | 2.0862 | 18.9202 | 1.5678 | 1.2018 | -17.8474 | 3.089 | 5634.5 | 0.86 | 2.6338 | -2.5193 | -16.9479 | 1.317 | 6.4925 | -34.3571 | 13.0185 | 143.022 | 201.4785 | 217.0161 | 36.9867 | -3.4308 |  | 178.5899
42838.5234 | 8913 | 135.6605 | 100.5645 | 78.2295 | 55.152 | 31.6883 | 26.0773 | 41.9529 | 24.1444 | 89.0027 | 64.3968 | 40.3828 | 26.2489 | 22.5405 | 36.2544 | 280.0109 | 404.0348 | 405.4193 | 475.4049 | 687.0427 | 711.9531 | 853.1073 | 974.0178 | 1020.2955 | 451.7944 | 943.1589 | 1156.4987 | 931.2247 | 927.4621 | 929.9783 | 614.4621 | 876.6857 | 949.7966 | 657.259 | 1029.357 | 940.2238 |  | 555.0901 |  | 617.2719 | 725.6866 | 440.7885 | 779.4869 |  | 367.5709 | 588.9084 | 493.8428 | 721.209 | 868.9122 | 954.431 | 986.8867 | 33.792 | 228.4374 | 47.2817 | 446.8854 | 29.8743 | 49.0898 | 55.1206 | 88.7653 | 45.3091 |  |  | 1.2593 | -2.1252 | -68.6247 | 0.61107 | 7.9341 | -197.8171 | 28.0289 | -3.6572 | 9.3133 | 28.4268 | 108.4586 | 0.010514 | 0.0014572 | 0.0004567 | 1016.0615 | 942.2348 | 866.8829 | 731.7841 | 105.081 | 65.0163 | 32.8688 | 106.5873 | 64.3891 | 42.9869 | 32.8109 | 27.3544 | 27.6455 | 33.9693 | 566.3247 | 418.8522 | 361.985 | 252.3412 | 195.5003 | 607.0541 | 301.3231 | 89.1793 | 109.6139 | 308.2632 | 122.6195 | 265.4224 | 635.8027 | 253.6783 | 560.8291 | 1048.4059 | 1056.5347 | 1033.3569 | 816.587 | 1011.5205 | 53.1288 | 20.551 | 797.1664 | 1071.1078 | 875.4494 | 797.8932 | 1011.1834 | 803.8048 | 891.5547 | 922.0687 | 1034.638 | 840.2238 | 846.6258 | 925.9865 | 1223.3702 | 881.5306 | 728.5395 | 726.4877 | 1196.9411 |  | 1011.7311 | 825.8275 | 1087.0525 | 1015.9312 | 1120.0063 | 818.8238 |  | 819.7794 |  |  | 1061.4625 | 1261.7249 | 1240.8213 | [5 empty] | 609.847 | 926.8743 | 1012.6229 | 195.4426 | 928.7779 | 1072.0898 | 553.2277 | 756.9503 | 909.9653 | 728.6053 |  |  | 1082.8668 | 973.1374 | 1053.5575 | 884.6337 | 865.9938 | 744.2286 | 1012.6899 | 1064.1263 | 1011.2712 | 796.5534 | 901.1463 | 1031.2862 | 1029.2541 | 964.7916 | 914.0302 | 896.6059 | 1390.2145 | 936.1264 | 782.5131 | 1006.4697 | 1039.9964 | 955.2068 |  | 862.5566 | 806.9026 | 3.0124 | 18.9226 | 1.5677 | 1.2025 | -17.6401 | 3.0891 | 5680.21 | 1.07 | 2.7126 | -2.9829 | -16.9502 | 1.5995 | 6.8777 | -34.3419 | 12.9269 | 149.3931 | 201.3437 | 216.4817 | 38.5598 | -0.56486 |  | 178.4969
42838.5234 | 8914 | 135.681 | 100.5546 | 78.2308 | 55.1529 | 31.6808 | 26.079 | 41.9598 | 24.1416 | 89.0086 | 64.4066 | 40.3899 | 26.2466 | 22.5405 | 36.2553 | 280.1384 | 404.2013 | 405.6058 | 475.7614 | 687.4042 | 712.3726 | 854.1595 | 974.47 | 1021.7234 | 452.2245 | 945.167 | 1156.0712 | 931.71 | 928.2782 | 930.2608 | 614.7688 | 874.9311 | 950.9683 | 657.4262 | 1038.7073 | 941.6048 |  | 555.7201 |  | 617.835 | 725.3686 | 441.0029 | 780.2893 |  | 369.0916 | 587.8644 | 495.364 | 720.4825 | 866.6587 | 950.1938 | 985.4417 | 33.8828 | 228.8143 | 47.9091 | 447.2357 | 29.8913 | 49.1214 | 55.1255 | 88.818 | 45.3074 |  |  | 1.2717 | -2.0706 | -68.9842 | 0.50068 | 7.9834 | -197.8401 | 28.3128 | -3.5317 | 9.4074 | 28.4509 | 109.3433 | 0.010604 | 0.0015574 | 0.00047312 | 1015.1939 | 942.1316 | 867.1154 | 731.5004 | 105.0822 | 65.0192 | 32.8709 | 106.5903 | 64.3989 | 42.9913 | 32.8139 | 27.3478 | 27.6503 | 33.9705 | 551.5106 | 406.1043 | 353.7075 | 245.2101 | 191.9364 | 607.1268 | 301.927 | 89.177 | 109.6124 | 308.4497 | 122.6293 | 265.5564 | 636.3947 | 253.8081 | 561.3469 | 1047.2948 | 1056.2262 | 1032.883 | 817.0854 | 1010.968 | 63.2156 | 28.0998 | 797.1533 | 1078.922 | 875.3151 | 797.8834 | 1038.2605 | 804.1304 | 890.3439 | 922.4506 | 1033.9859 | 841.052 | 846.4575 | 928.1819 | 1225.6255 | 881.3773 | 728.5198 | 726.4997 | 1194.1066 |  | 1018.0207 | 825.7747 | 1086.9055 | 1015.7462 | 1119.7551 | 818.7563 |  | 819.7266 |  |  | 1060.1026 | 1262.8851 | 1239.7244 | [5 empty] | 610.6723 | 926.7722 | 1011.3822 | 196.361 | 928.534 | 1072.3264 | 553.8985 | 757.7895 | 910.032 | 729.3001 |  | 1394.2082 | 1082.6512 | 971.7951 | 1053.0529 | 884.1737 | 866.3179 | 745.0151 | 1012.4517 | 1064.0673 | 1011.1 | 796.9959 | 899.1054 | 1030.6198 | 1028.0318 | 964.3097 | 913.8739 | 895.9052 | 1392.3683 | 934.5909 | 782.5448 | 1005.7972 | 1038.5441 | 955.0359 |  | 862.5579 | 807.2249 | 2.1554 | 18.9205 | 1.568 | 1.2028 | -17.6446 | 3.0891 | 5722.06 | 0.9 | 2.7263 | -2.9426 | -16.9843 | 1.4469 | 6.8871 | -34.2845 | 12.9698 | 152.6947 | 201.2571 | 216.3259 | 40.2251 | 0.44798 |  | 178.3392
42838.5235 | 8915 | 135.6962 | 100.5601 | 78.2395 | 55.1692 | 31.6935 | 26.0831 | 41.9668 | 24.1461 | 89.0309 | 64.4264 | 40.4066 | 26.258 | 22.5439 | 36.2751 | 280.2549 | 404.3502 | 405.7874 | 476.1156 | 687.7543 | 712.7804 | 862.2366 | 976.4862 | 1025.2432 | 452.6511 | 944.1876 | 1155.8909 | 932.6435 | 929.346 | 931.0319 | 615.0487 | 877.8985 | 956.6965 | 657.5722 | 1043.7926 | 946.2008 |  | 556.3475 |  | 618.3949 | 725.7675 | 441.3982 | 781.1083 |  | 369.4584 | 588.0524 | 495.5629 | 718.88 | 864.6939 | 946.1206 | 984.8162 | 34.2446 | 229.152 | 48.2738 | 447.4104 | 29.9076 | 49.1712 | 55.131 | 88.8604 | 45.3507 |  |  | 1.4295 | -1.4339 | -68.4775 | 0.226 | 8.1556 | -197.7822 | 28.5769 | -3.4502 | 9.4043 | 27.8932 | 110.1427 | 0.010591 | 0.0015261 | 0.00045341 | 1015.6011 | 942.0358 | 867.1348 | 731.4105 | 105.0855 | 65.0341 | 32.8825 | 106.5989 | 64.4196 | 43.0067 | 32.8191 | 27.3638 | 27.6539 | 33.9861 | 546.6965 | 412.2241 | 369.9512 | 253.6963 | 197.4754 | 607.8067 | 302.9153 | 89.1919 | 109.6294 | 308.6426 | 122.6458 | 265.6924 | 636.9642 | 253.9469 | 561.8428 | 1045.8438 | 1055.6205 | 1032.1121 | 817.7413 | 1010.0859 | 67.0365 | 21.2252 | 797.1347 | 1076.0365 | 876.3335 | 797.8644 | 1066.4683 | 805.2713 | 888.6854 | 922.1117 | 1034.1539 | 843.0223 | 849.6084 | 932.2573 | 1227.2731 | 881.2617 | 728.4836 | 726.4991 | 1189.2694 |  | 1021.7679 | 825.7299 | 1086.89 | 1015.5771 | 1119.6723 | 818.7311 |  | 819.681 |  |  | 1059.2447 | 1263.1572 | 1239.0772 | [5 empty] | 611.5184 | 926.4432 | 1009.9372 | 197.2854 | 928.7298 | 1074.7118 | 554.5355 | 758.6463 | 910.4583 | 729.979 |  | 1391.4553 | 1082.8373 | 971.3862 | 1052.6053 | 884.669 | 866.7276 | 745.8054 | 1012.5145 | 1064.6371 | 1011.0311 | 797.3708 | 896.3115 | 1031.8261 | 1030.3479 | 964.685 | 913.7764 | 895.24 | 1394.664 | 934.2466 | 783.3067 | 1007.1172 | 1038.5828 | 954.5871 |  | 862.6154 | 807.6441 | 1.8623 | 18.923 | 1.5676 | 1.2032 | -17.9541 | 3.089 | 5769.41 | 0.9 | 2.8913 | -2.4489 | -16.9236 | 0.97225 | 6.9494 | -34.2224 | 13.0084 | 154.7706 | 201.2491 | 216.2775 | 40.9408 | -1.2043 |  | 178.0244
42838.5235 | 8916 | 135.7092 | 100.5369 | 78.2372 | 55.1651 | 31.6898 | 26.0749 | 41.9668 | 24.1424 | 89.0306 | 64.4298 | 40.402 | 26.2519 | 22.5402 | 36.2705 | 280.3748 | 404.4877 | 405.9663 | 476.469 | 688.1147 | 713.1704 | 869.6456 | 980.7348 | 1031.1497 | 453.0844 | 942.2816 | 1163.8305 | 933.4117 | 930.2137 | 931.6721 | 615.3155 | 887.6234 | 961.5813 | 657.7115 | 1045.4205 | 952.366 |  | 556.9642 |  | 618.9425 | 726.8617 | 441.6354 | 781.9243 |  | 369.4339 | 589.0968 | 494.6215 | 717.0028 | 862.8678 | 944.4438 | 984.4816 | 34.6892 | 229.5254 | 48.2851 | 447.5243 | 29.9057 | 49.2077 | 55.1345 | 88.8832 | 45.4058 |  |  | 1.2133 | -1.0501 | -68.3868 | 0.81741 | 8.038 | -197.7829 | 28.6019 | -3.0119 | 8.8659 | 27.8683 | 110.0443 | 0.010629 | 0.001559 | 0.00044355 | 1014.5732 | 941.9677 | 867.1295 | 731.4485 | 105.0767 | 65.0402 | 32.8745 | 106.6004 | 64.4211 | 43.0056 | 32.8144 | 27.3601 | 27.6472 | 33.9807 | 548.8282 | 419.6397 | 382.005 | 254.2323 | 191.8329 | 609.1582 | 303.8904 | 89.1923 | 109.6374 | 308.837 | 122.6522 | 265.8428 | 637.5199 | 254.0813 | 562.343 | 1044.5189 | 1054.8729 | 1031.1928 | 818.0025 | 1009.2325 | 78.4129 | 30.9216 | 797.0997 | 1073.6584 | 877.3843 | 797.8188 | 1058.1759 | 806.0365 | 888.28 | 920.2188 | 1037.6952 | 844.9167 | 856.723 | 935.7964 | 1228.476 | 881.1549 | 728.413 | 726.4738 | 1192.6295 |  | 1049.0015 | 825.6638 | 1086.9017 | 1015.1538 | 1119.7425 | 818.6613 |  | 819.6187 |  |  | 1057.8148 | 1262.6551 | 1238.9854 | [5 empty] | 612.5077 | 926.4588 | 1008.3641 | 198.1951 | 928.8104 | 1077.8955 | 555.1401 | 759.5695 | 910.9008 | 730.6092 |  | 1397.6051 | 1082.5679 | 971.945 | 1051.8536 | 886.2755 | 867.0993 | 746.58 | 1012.8631 | 1064.9855 | 1010.91 | 797.5348 | 896.5224 | 1032.8259 | 1032.0514 | 964.6758 | 915.2959 | 894.5836 | 1397.3549 | 934.2333 | 783.801 | 1008.4569 | 1039.3557 | 951.5163 |  | 862.5968 | 808.0554 | 2.3828 | 18.9215 | 1.5679 | 1.2022 | -17.6486 | 3.0891 | 5779.29 | 1.38 | 2.6644 | -2.097 | -16.9227 | 1.8501 | 6.8943 | -34.1989 | 13.0052 | 169.2742 | 201.2579 | 216.3342 | 41.0642 | -2.3929 |  | 177.6299
42838.5235 | 8917 | 135.7289 | 100.528 | 78.2391 | 55.1835 | 31.6988 | 26.0748 | 41.9792 | 24.1469 | 89.0466 | 64.4472 | 40.4101 | 26.2517 | 22.54 | 36.2771 | 280.4841 | 404.6357 | 406.158 | 476.8276 | 688.4714 | 713.5678 | 871.7003 | 981.1767 | 1031.9027 | 453.4611 | 941.7745 | 1170.8697 | 933.6387 | 930.4212 | 931.9876 | 615.5824 | 895.0256 | 966.2977 | 657.8578 | 1057.3171 | 953.7332 |  | 557.5809 |  | 619.4923 | 728.2314 | 442.1691 | 782.7553 |  | 370.0854 | 590.0817 | 494.4744 | 714.6261 | 860.5866 | 944.2643 | 985.4332 | 34.9922 | 229.7742 | 47.9057 | 447.5949 | 29.8958 | 49.2494 | 55.1362 | 88.8816 | 45.4662 |  |  | 1.2231 | -1.0804 | -68.649 | 1.0415 | 8.565 | -197.7652 | 27.8462 | -3.2307 | 8.485 | 25.8267 | 109.5183 | 0.010568 | 0.0014999 | 0.00048627 | 1018.2191 | 941.9061 | 867.3432 | 731.6009 | 105.0885 | 65.0505 | 32.8865 | 106.6153 | 64.4466 | 43.0191 | 32.8266 | 27.3675 | 27.6483 | 33.9927 | 555.1793 | 439.6111 | 406.4683 | 256.6503 | 199.0706 | 611.5587 | 305.3541 | 89.1932 | 109.6447 | 309.0153 | 122.6597 | 265.9699 | 638.0644 | 254.2034 | 562.8378 | 1044.6422 | 1054.276 | 1030.8695 | 818.1243 | 1008.8665 | 81.2111 | 26.0763 | 797.0425 | 1078.5663 | 877.7998 | 797.7623 | 1029.0652 | 806.3012 | 888.7439 | 919.3316 | 1044.1199 | 845.9209 | 859.5748 | 938.73 | 1229.2664 | 880.998 | 728.3292 | 726.4467 | 1194.7063 |  | 1059.2862 | 825.6114 | 1086.9325 | 1015.2742 | 1119.5801 | 818.6055 |  | 819.5694 |  |  | 1056.3382 | 1261.8665 | 1238.4742 | [5 empty] | 613.5625 | 926.4001 | 1008.5513 | 199.086 | 928.4089 | 1082.1395 | 555.8478 | 760.4973 | 911.2992 | 731.3234 |  | 1394.5792 | 1081.913 | 973.1151 | 1052.8641 | 887.1852 | 867.7053 | 747.3422 | 1012.9685 | 1065.2672 | 1011.1681 | 797.6948 | 897.1212 | 1032.9248 | 1031.5293 | 967.0197 | 914.0023 | 893.939 | 1397.689 | 934.5481 | 784.2596 | 1009.1863 | 1039.5329 | 954.4986 |  | 862.2922 | 808.3241 | 1.6464 | 18.9222 | 1.5675 | 1.2017 | -17.7388 | 3.089 | 5732.38 | 1.03 | 2.6756 | -2.1282 | -16.9648 | 2.0896 | 7.1162 | -34.1949 | 12.8313 | 174.9565 | 201.2778 | 216.2269 | 41.0007 | -4.8844 |  | 177.3066
42838.5235 | 8918 | 135.755 | 100.5313 | 78.2453 | 55.1867 | 31.7118 | 26.083 | 41.9959 | 24.1578 | 89.0648 | 64.4561 | 40.4219 | 26.2622 | 22.5506 | 36.2884 | 280.6018 | 404.7903 | 406.3353 | 477.196 | 688.8417 | 713.9669 | 874.9385 | 980.3246 | 1030.4037 | 453.8946 | 942.0419 | 1172.336 | 933.0039 | 930.5848 | 931.2788 | 615.8416 | 890.066 | 967.1921 | 658.026 | 1078.1768 | 953.7896 |  | 558.213 |  | 620.0492 | 728.2781 | 442.0309 | 783.5828 |  | 371.2655 | 591.207 | 493.5708 | 712.0224 | 857.4828 | 944.3137 | 984.9103 | 35.214 | 229.9627 | 47.5391 | 447.4644 | 29.9063 | 49.3203 | 55.144 | 88.9169 | 45.5281 |  |  | 1.4452 | -1.9287 | -68.8902 | 0.93503 | 8.8121 | -197.7757 | 28.642 | -3.5416 | 8.7326 | 25.5456 | 109.3027 | 0.010764 | 0.0015935 | 0.00046327 | 1020.5422 | 941.8267 | 867.7609 | 731.7283 | 105.0827 | 65.0579 | 32.8915 | 106.617 | 64.4632 | 43.0246 | 32.8305 | 27.3653 | 27.6462 | 33.9895 | 575.4007 | 439.9752 | 456.7335 | 258.4677 | 198.629 | 614.7137 | 306.4029 | 89.2021 | 109.6495 | 309.2394 | 122.6763 | 266.1303 | 638.6766 | 254.3486 | 563.4151 | 1045.6957 | 1054.16 | 1031.1188 | 818.2717 | 1008.8476 | 77.7944 | 22.5606 | 796.9734 | 1077.1373 | 878.2933 | 797.7033 | 1026.8345 | 806.9415 | 889.0297 | 919.752 | 1047.2003 | 846.1892 | 856.6333 | 938.683 | 1224.3295 | 880.849 | 728.2034 | 726.3717 | 1197.6429 |  | 1061.4233 | 825.553 | 1086.9762 | 1014.9894 | 1119.373 | 818.556 |  | 819.5164 |  |  | 1058.4697 | 1260.9046 | 1237.8397 | [5 empty] | 614.5911 | 926.2419 | 1007.034 | 199.9525 | 928.0173 | 1082.7942 | 556.6014 | 761.3769 | 911.7751 | 732.0102 |  | 1393.1575 | 1082.3138 | 974.0148 | 1054.6829 | 887.0704 | 868.4531 | 748.0717 | 1013.0851 | 1066.6804 | 1011.5924 | 797.9029 | 897.6024 | 1033.491 | 1030.6792 | 967.7897 | 915.1754 | 893.3315 | 1394.1965 | 935.3585 | 784.5777 | 1010.2037 | 1039.0568 | 955.8204 |  | 862.9536 | 808.6532 | 2.3192 | 18.923 | 1.5679 | 1.2014 | -17.7331 | 3.089 | 5649.63 | 0.82 | 2.9075 | -2.8454 | -17.0056 | 1.9812 | 7.2183 | -34.1965 | 13.0136 | 176.0837 | 201.3056 | 216.1022 | 39.6026 | -10.3067 |  | 177.2424
42838.5235 | 8919 | 135.7607 | 100.5388 | 78.2514 | 55.19 | 31.7041 | 26.0807 | 41.9952 | 24.1536 | 89.0678 | 64.4611 | 40.4217 | 26.2577 | 22.5438 | 36.2867 | 280.7502 | 404.9587 | 406.5406 | 477.5858 | 689.2175 | 714.4124 | 871.8338 | 981.7721 | 1031.2196 | 454.3676 | 940.4641 | 1176.9987 | 933.5315 | 931.0206 | 931.583 | 616.0875 | 889.6574 | 965.0663 | 658.1686 | 1077.578 | 953.9982 |  | 558.8265 |  | 620.5964 | 729.1606 | 442.2685 | 784.4105 |  | 372.1897 | 591.4579 | 492.5105 | 714.3343 | 857.9803 | 944.255 | 983.2119 | 35.7222 | 230.0627 | 47.1916 | 447.3589 | 29.9062 | 49.3553 | 55.1558 | 88.9593 | 45.7175 |  |  | 1.3959 | -1.355 | -68.6129 | 0.87261 | 8.2496 | -197.7888 | 27.7549 | -3.2537 | 8.9087 | 26.3002 | 109.9483 | 0.010575 | 0.0015081 | 0.00047148 | 1016.1945 | 941.8097 | 868.1755 | 732.1642 | 105.079 | 65.0694 | 32.8996 | 106.6251 | 64.467 | 43.0341 | 32.8385 | 27.3637 | 27.6496 | 33.996 | 581.6907 | 439.9007 | 510.2093 | 254.1423 | 190.9716 | 617.1554 | 307.4686 | 89.2057 | 109.6569 | 309.424 | 122.6788 | 266.2739 | 639.208 | 254.4757 | 563.9116 | 1046.262 | 1054.3078 | 1031.5369 | 818.3898 | 1009.0681 | 66.6221 | 21.8025 | 796.9092 | 1076.4256 | 878.8029 | 797.6409 | 1016.0023 | 806.7946 | 888.0187 | 919.4713 | 1049.6363 | 845.8361 | 859.7196 | 937.6029 | 1214.6441 | 880.7258 | 728.0642 | 726.2739 | 1197.9703 |  | 1101.4813 | 825.4944 | 1086.8038 | 1014.7158 | 1118.4455 | 818.4925 |  | 819.4604 |  |  | 1059.6454 | 1262.6127 | 1237.1782 | [5 empty] | 615.6368 | 926.1336 | 1005.6351 | 200.8431 | 928.6902 | 1078.8504 | 557.5937 | 762.1972 | 911.815 | 732.7592 |  | 1388.8644 | 1082.0542 | 975.5677 | 1054.9087 | 887.2082 | 868.7323 | 748.8469 | 1013.2214 | 1067.7728 | 1011.9121 | 798.3019 | 898.5632 | 1033.1709 | 1028.3823 | 969.1386 | 916.6081 | 892.7312 | 1397.9218 | 935.5155 | 784.8014 | 1008.9299 | 1036.8331 | 956.7304 |  | 862.8264 | 809.0158 | 2.3266 | 18.9203 | 1.5678 | 1.2014 | -17.7191 | 3.0891 | 5552.45 | 0.68 | 2.8579 | -2.3854 | -16.9738 | 1.9142 | 6.9839 | -34.1968 | 12.8101 | 199.7745 | 201.2041 | 215.5166 | 39.5642 | -16.0829 |  | 177.3188
42838.5235 | 8920 | 135.7854 | 100.5349 | 78.2624 | 55.2091 | 31.7195 | 26.0886 | 42.0054 | 24.1635 | 89.0918 | 64.4882 | 40.4375 | 26.2671 | 22.5495 | 36.3033 | 280.86 | 405.1089 | 406.7302 | 477.944 | 689.5909 | 714.8242 | 879.7852 | 984.596 | 1033.9306 | 454.7999 | 940.8381 | 1184.1378 | 934.4561 | 932.3777 | 932.4262 | 616.366 | 901.511 | 966.6568 | 658.3555 | 1063.8191 | 958.7026 |  | 559.4904 |  | 621.1967 | 731.5278 | 442.1194 | 785.3111 |  | 372.9255 | 591.5737 | 491.6521 | 714.6343 | 858.6383 | 946.2028 | 981.0665 | 36.1897 | 230.1811 | 47.2579 | 447.2873 | 29.9165 | 49.3956 | 55.1731 | 88.997 | 47.5024 |  |  | 1.4347 | -0.83197 | -69.3659 | 1.0507 | 7.7074 | -197.8598 | 27.7897 | -3.5803 | 9.0805 | 26.9298 | 109.6686 | 0.010637 | 0.0016132 | 0.00049284 | 1014.5038 | 941.8045 | 868.7688 | 732.4502 | 105.0738 | 65.0749 | 32.9141 | 106.6318 | 64.4788 | 43.0338 | 32.837 | 27.3619 | 27.6482 | 33.9976 | 574.3896 | 419.0851 | 499.2453 | 248.219 | 189.6082 | 618.278 | 308.3579 | 89.2129 | 109.6738 | 309.6095 | 122.6858 | 266.4081 | 639.7307 | 254.6085 | 564.4074 | 1047.6272 | 1054.7025 | 1032.8021 | 818.5928 | 1009.7379 | 69.1837 | 21.1269 | 796.8539 | 1079.57 | 879.3578 | 797.5819 | 993.3147 | 806.0009 | 886.2446 | 919.6582 | 1054.2748 | 845.7294 | 865.6985 | 938.6652 | 1210.8239 | 880.5583 | 727.9108 | 726.1482 | 1195.4519 |  | 1109.5719 | 825.4439 | 1086.952 | 1014.6616 | 1117.8371 | 818.4346 |  | 819.4025 |  |  | 1059.004 | 1264.2449 | 1234.2242 | [5 empty] | 616.618 | 925.9689 | 1006.5067 | 201.7568 | 927.5706 | 1084.7232 | 558.4707 | 763.087 | 911.7041 | 733.5131 |  | 1395.0403 | 1082.3284 | 976.6848 | 1054.7367 | 887.5668 | 869.2809 | 749.652 | 1013.5987 | 1068.9653 | 1011.6655 | 798.7324 | 901.4694 | 1032.4071 | 1027.5095 | 970.0678 | 916.8425 | 892.137 | 1394.6168 | 935.4705 | 785.2172 | 1007.3333 | 1035.8231 | 956.3237 |  | 863.7853 | 809.519 | 2.0359 | 18.9225 | 1.5676 | 1.2004 | -17.6917 | 3.0891 | 5484.01 | 0.81 | 2.8983 | -1.8692 | -17.0678 | 2.1006 | 6.756 | -34.2303 | 12.8284 | 204.8777 | 201.2942 | 215.1296 | 40.6802 | -14.7263 |  | 177.5206
42838.5235 | 8921 | 135.8245 | 100.5411 | 78.2728 | 55.2097 | 31.7106 | 26.0782 | 42.0155 | 24.1589 | 89.1012 | 64.498 | 40.4493 | 26.2729 | 22.5553 | 36.3038 | 280.9781 | 405.2625 | 406.9118 | 478.3038 | 689.9618 | 715.231 | 881.7054 | 985.8405 | 1033.3765 | 455.2497 | 939.6975 | 1179.6195 | 935.5738 | 933.679 | 933.735 | 616.6087 | 903.8011 | 968.1631 | 658.7019 | 1055.7492 | 958.5162 |  | 560.1147 |  | 621.7664 | 733.2537 | 441.2317 | 786.1652 |  | 372.9378 | 591.3045 | 491.595 | 715.9379 | 859.8333 | 946.5031 | 980.811 | 36.9873 | 230.4202 | 47.3582 | 447.0646 | 29.9291 | 49.4093 | 55.1809 | 89.0408 | 47.6128 |  |  | 1.3276 | -1.4037 | -68.6793 | 0.38634 | 6.8854 | -197.7744 | 28.019 | -3.6388 | 8.6555 | 26.1171 | 109.1511 | 0.010652 | 0.0015853 | 0.00050598 | 1014.2733 | 941.8061 | 869.1388 | 733.5377 | 105.0691 | 65.082 | 32.9099 | 106.6383 | 64.4867 | 43.0344 | 32.8336 | 27.356 | 27.6395 | 33.9956 | 566.2452 | 405.9304 | 444.8361 | 240.7412 | 183.6501 | 619.3803 | 308.8309 | 89.2236 | 109.6829 | 309.8029 | 122.696 | 266.5506 | 640.2605 | 254.7421 | 564.9126 | 1049.2515 | 1055.4297 | 1034.6577 | 819.1743 | 1010.7198 | 51.01 | 19.6825 | 796.7881 | 1087.151 | 879.836 | 797.5183 | 984.874 | 805.0751 | 886.036 | 919.7837 | 1054.2329 | 846.1486 | 864.4667 | 939.0309 | 1211.1066 | 880.4169 | 727.7474 | 726.0272 | 1197.9495 |  | 1111.1258 | 825.3827 | 1087.0344 | 1014.7125 | 1118.6016 | 818.3546 |  | 819.3522 |  |  | 1062.5848 | 1262.6228 | 1198.6283 | [5 empty] | 617.7037 | 925.8662 | 1008.2448 | 202.7048 | 927.7673 | 1078.9879 | 559.3768 | 763.8608 | 911.4026 | 734.2551 |  | 1394.6031 | 1082.3026 | 977.0183 | 1054.2608 | 885.9228 | 870.0053 | 750.3864 | 1013.4511 | 1068.9287 | 1011.1834 | 799.017 | 900.3317 | 1033.7023 | 1027.1265 | 974.0692 | 917.2489 | 891.5687 | 1389.523 | 935.1393 | 785.3462 | 1006.4385 | 1035.5247 | 955.87 |  | 864.2486 | 809.7724 | 2.4973 | 18.9222 | 1.5675 | 1.2001 | -17.7829 | 3.0891 | 5439.56 | 1.03 | 2.7896 | -2.4276 | -16.9805 | 1.2736 | 6.3863 | -34.2271 | 12.8828 | 205.7848 | 201.3452 | 215.6164 | 41.885 | -8.6071 |  | 177.9
42838.5235 | 8922 | 135.8596 | 100.5444 | 78.2925 | 55.2221 | 31.7082 | 26.0839 | 42.0192 | 24.159 | 89.1014 | 64.505 | 40.4495 | 26.2696 | 22.545 | 36.3058 | 281.1088 | 405.4113 | 407.0913 | 478.6571 | 690.3201 | 715.626 | 882.8953 | 984.5288 | 1030.1547 | 455.6976 | 939.8754 | 1168.043 | 935.9588 | 933.9251 | 934.6683 | 616.8496 | 892.6356 | 965.9641 | 659.0843 | 1050.9309 | 956.1992 |  | 560.7266 |  | 622.316 | 733.8604 | 440.6859 | 787.0047 |  | 373.3305 | 590.6122 | 490.9459 | 713.3343 | 859.3244 | 946.0138 | 982.4775 | 37.3223 | 230.614 | 47.3694 | 446.7992 | 29.943 | 49.4275 | 55.1958 | 89.1071 | 47.6646 |  |  | 1.5201 | -1.06 | -68.6661 | 0.94423 | 8.379 | -197.7947 | 28.7747 | -3.5429 | 8.1196 | 24.6713 | 108.0869 | 0.010606 | 0.0015114 | 0.00050269 | 1014.5154 | 941.7943 | 869.5805 | 735.2989 | 105.0769 | 65.0901 | 32.9206 | 106.649 | 64.4946 | 43.0419 | 32.8454 | 27.3597 | 27.6436 | 34.001 | 549.8277 | 390.4952 | 395.7245 | 235.6259 | 183.2918 | 618.7949 | 309.1096 | 89.2191 | 109.684 | 309.9925 | 122.6956 | 266.686 | 640.8033 | 254.8702 | 565.4335 | 1050.3473 | 1056.1845 | 1035.8634 | 820.2608 | 1011.6122 | 50.039 | 15.4085 | 796.7265 | 1086.0354 | 879.6456 | 797.4652 | 986.1726 | 804.3476 | 887.3545 | 919.3184 | 1047.9239 | 846.217 | 857.5124 | 937.5143 | 1222.1858 | 880.4104 | 727.629 | 725.9441 | 1197.5597 |  | 1105.6616 | 825.3198 | 1086.5986 | 1015.1187 | 1119.2526 | 818.2654 |  | 819.2839 |  |  | 1061.9229 | 1262.3624 | 1190.645 | [5 empty] | 618.6779 | 925.6821 | 1007.5644 | 203.6542 | 927.4096 | 1093.4436 | 560.9558 | 764.7053 | 911.7857 | 734.9793 |  | 1398.6421 | 1082.3756 | 978.2733 | 1053.5321 | 886.2028 | 870.4967 | 751.1213 | 1013.1008 | 1068.0082 | 1010.6856 | 799.3314 | 899.8602 | 1034.9446 | 1025.1553 | 974.7252 | 917.0433 | 891.0354 | 1383.7844 | 935.2116 | 786.1559 | 1005.6075 | 1034.9509 | 953.5351 |  | 864.8357 | 809.8321 | 2.1945 | 18.9248 | 1.5676 | 1.1991 | -17.6726 | 3.0891 | 5411.76 | 1.06 | 2.9861 | -2.1087 | -16.9721 | 1.9902 | 7.0436 | -34.222 | 13.0528 | 202.376 | 201.0862 | 216.0215 | 43.5499 | -3.1069 |  | 178.298
42838.5236 | 8923 | 135.9008 | 100.5692 | 78.3053 | 55.2448 | 31.7295 | 26.0957 | 42.0407 | 24.1651 | 89.125 | 64.5232 | 40.4613 | 26.2803 | 22.5497 | 36.3229 | 281.2313 | 405.5631 | 407.2751 | 479.0157 | 690.6751 | 716.0372 | 879.3429 | 981.8953 | 1025.3893 | 456.1564 | 941.2233 | 1158.7154 | 936.6472 | 934.7802 | 935.6579 | 617.1077 | 880.4241 | 964.029 | 659.3623 | 1044.5373 | 951.312 |  | 561.3407 |  | 622.8608 | 733.3249 | 440.9586 | 787.8302 |  | 373.8479 | 590.3656 | 490.0383 | 718.7249 | 860.2668 | 947.0582 | 983.8776 | 37.3588 | 230.7816 | 47.0401 | 446.5253 | 29.949 | 49.4437 | 55.2094 | 89.1639 | 47.7383 |  |  | 1.3841 | -1.127 | -68.3724 | 1.0205 | 7.9571 | -197.7783 | 28.1314 | -3.19 | 8.5395 | 25.3998 | 106.0379 | 0.010606 | 0.0015081 | 0.00044191 | 1013.4899 | 941.6864 | 869.7571 | 736.4714 | 105.0834 | 65.1121 | 32.9351 | 106.664 | 64.5199 | 43.0577 | 32.8553 | 27.3734 | 27.651 | 34.0221 | 534.5064 | 377.9768 | 369.7326 | 226.2739 | 179.7557 | 618.0133 | 309.1503 | 89.2319 | 109.6954 | 310.2056 | 122.7159 | 266.8504 | 641.3814 | 255.0306 | 565.9967 | 1051.3361 | 1056.6579 | 1036.3143 | 821.2169 | 1012.2346 | 54.7163 | 22.9986 | 796.6907 | 1081.1592 | 879.1985 | 797.4213 | 982.2777 | 804.2764 | 888.1469 | 920.2112 | 1041.5346 | 845.5153 | 850.6139 | 935.9966 | 1231.7045 | 880.4497 | 727.5253 | 725.8525 | 1197.7922 |  | 1090.5715 | 825.2575 | 1086.6583 | 1015.5608 | 1119.759 | 818.1886 |  | 819.228 |  |  | 1059.2671 | 1261.6545 | 1195.0741 | [5 empty] | 619.5213 | 925.4146 | 1008.9483 | 204.6402 | 927.1043 | 1088.387 | 562.7116 | 765.33 | 911.9776 | 735.69 |  | 1392.3217 | 1082.4518 | 977.0997 | 1052.7439 | 885.3105 | 870.7772 | 751.8194 | 1012.8296 | 1067.0762 | 1010.102 | 799.6834 | 900.0105 | 1035.3901 | 1023.5451 | 976.1204 | 916.7055 | 890.5156 | 1383.6045 | 934.9636 | 786.4779 | 1004.0828 | 1034.9534 | 953.5842 |  | 864.8351 | 809.9839 | 2.3516 | 18.9227 | 1.5678 | 1.1995 | -17.6031 | 3.0891 | 5443.71 | 0.47 | 2.8506 | -2.174 | -16.9333 | 2.0687 | 6.8669 | -34.2352 | 12.9116 | 193.1254 | 201.1236 | 216.3335 | 45.0397 | -0.21251 |  | 178.5462
42838.5236 | 8924 | 135.9362 | 100.5734 | 78.3135 | 55.2529 | 31.7295 | 26.0894 | 42.0479 | 24.165 | 89.1398 | 64.5322 | 40.4681 | 26.2764 | 22.5544 | 36.3278 | 281.3392 | 405.7088 | 407.4621 | 479.3697 | 691.0167 | 716.4486 | 874.2169 | 978.2636 | 1018.2836 | 456.6055 | 943.6762 | 1154.9206 | 937.4631 | 934.5058 | 936.6041 | 617.361 | 871.3947 | 960.1382 | 659.5961 | 1034.1145 | 944.9957 |  | 561.9478 |  | 623.3979 | 732.9822 | 441.3764 | 788.621 |  | 373.0986 | 589.7401 | 492.3077 | 717.471 | 858.9249 | 950.4477 | 985.0662 | 37.4535 | 230.9712 | 46.7373 | 446.5932 | 29.9266 | 49.4731 | 55.2199 | 89.2158 | 47.7996 |  |  | 1.2606 | -1.5509 | -68.3113 | 0.63736 | 7.3349 | -197.825 | 26.9111 | -3.4496 | 8.9645 | 26.0852 | 107.9708 | 0.010616 | 0.001651 | 0.00043698 | 1013.6831 | 941.5226 | 869.6868 | 737.2201 | 105.0792 | 65.1167 | 32.9341 | 106.6638 | 64.5224 | 43.0622 | 32.845 | 27.363 | 27.6445 | 34.0234 | 520.0652 | 375.278 | 361.8396 | 229.2725 | 176.8015 | 617.1277 | 309.6715 | 89.2272 | 109.6881 | 310.3953 | 122.7041 | 266.9759 | 641.8651 | 255.16 | 566.4882 | 1051.713 | 1056.9 | 1036.3295 | 821.2736 | 1012.6112 | 48.6288 | 18.6779 | 796.636 | 1080.3834 | 879.3913 | 797.3647 | 993.4804 | 804.6618 | 888.4938 | 921.814 | 1037.9158 | 845.1068 | 844.6401 | 932.8283 | 1223.5866 | 880.4076 | 727.3794 | 725.7197 | 1199.6156 |  | 1085.205 | 825.2102 | 1086.7367 | 1015.478 | 1119.8146 | 818.1274 |  | 819.1914 |  |  | 1058.8945 | 1262.5503 | 1226.1497 | [5 empty] | 620.2658 | 925.288 | 1009.9259 | 205.6524 | 926.767 | 1092.4861 | 564.4299 | 766.0241 | 911.9785 | 736.4312 |  | 1384.1905 | 1082.9685 | 977.1853 | 1052.1371 | 883.8335 | 871.2727 | 752.5696 | 1012.5752 | 1065.9439 | 1008.9623 | 799.9002 | 899.949 | 1033.9791 | 1023.4795 | 976.0403 | 917.0505 | 889.9998 | 1382.3414 | 934.7217 | 786.2979 | 1001.4303 | 1036.0239 | 953.6265 |  | 864.6148 | 810.0628 | 2.2696 | 18.9228 | 1.5665 | 1.2004 | -17.8077 | 3.0891 | 5478.24 | 0.48 | 2.7215 | -2.5494 | -16.9196 | 1.6343 | 6.6021 | -34.2868 | 12.646 | 189.857 | 201.1719 | 216.3714 | 46.404 | 0.74577 |  | 178.6716
42838.5236 | 8925 | 135.976 | 100.5886 | 78.3273 | 55.2631 | 31.7355 | 26.0906 | 42.0568 | 24.1628 | 89.1524 | 64.5467 | 40.4794 | 26.2779 | 22.5564 | 36.3354 | 281.4611 | 405.8701 | 407.6515 | 479.7332 | 691.3825 | 716.8711 | 868.896 | 976.1908 | 1014.9101 | 457.0608 | 944.4247 | 1155.5046 | 939.6823 | 934.293 | 938.2496 | 617.6153 | 863.3154 | 954.0087 | 659.7667 | 1026.4671 | 941.162 |  | 562.5443 |  | 623.9173 | 732.7326 | 441.6123 | 789.3765 |  | 373.4336 | 589.7908 | 499.0586 | 718.3722 | 855.1854 | 952.2751 | 987.3287 | 37.3844 | 231.1874 | 46.7938 | 446.9134 | 29.9408 | 49.5118 | 55.2294 | 89.2779 | 47.844 |  |  | 1.5983 | -1.9708 | -68.6214 | 0.040698 | 7.7048 | -197.798 | 28.5657 | -3.6927 | 9.1755 | 26.697 | 109.6801 | 0.010527 | 0.0014637 | 0.00046984 | 1011.9819 | 941.5032 | 869.8567 | 738.1303 | 105.0774 | 65.1194 | 32.9362 | 106.6757 | 64.537 | 43.0728 | 32.8538 | 27.3678 | 27.641 | 34.0213 | 501.3873 | 373.6637 | 349.8105 | 232.2985 | 177.7901 | 615.6412 | 309.854 | 89.245 | 109.7142 | 310.5973 | 122.7222 | 267.1235 | 642.3689 | 255.3045 | 567.0006 | 1051.2124 | 1056.8506 | 1036.055 | 820.7563 | 1012.5277 | 59.8899 | 20.7503 | 796.5593 | 1092.2766 | 879.8827 | 797.3021 | 1004.4453 | 804.7393 | 888.8777 | 922.39 | 1038.1369 | 846.2847 | 838.737 | 928.3902 | 1213.9984 | 880.3129 | 727.2359 | 725.5989 | 1197.9727 |  | 1074.0095 | 825.1458 | 1086.5048 | 1015.1232 | 1120.2794 | 818.0337 |  | 819.1222 |  |  | 1059.023 | 1262.9775 | 1229.5502 | [5 empty] | 620.9529 | 925.2032 | 1009.485 | 206.7182 | 926.7137 | 1093.9991 | 565.8862 | 766.8441 | 912.4427 | 737.1627 |  | 1381.1844 | 1083.3501 | 976.8958 | 1052.6111 | 883.8984 | 871.8292 | 753.352 | 1012.4223 | 1065.5883 | 1008.0939 | 800.126 | 900.1107 | 1033.0436 | 1024.1636 | 975.3342 | 917.269 | 889.4947 | 1382.9854 | 934.4534 | 786.0598 | 998.736 | 1037.3839 | 952.9766 |  | 864.4466 | 810.1079 | 1.0993 | 18.923 | 1.566 | 1.2002 | -17.8295 | 3.0891 | 5478.55 | 1.16 | 3.0665 | -2.8739 | -16.9585 | 0.41299 | 6.7716 | -34.31 | 13.0387 | 183.306 | 201.0349 | 216.6793 | 48.0769 | 2.1108 |  | 178.6462
42838.5236 | 8926 | 136.0099 | 100.5848 | 78.3442 | 55.2719 | 31.7412 | 26.0962 | 42.071 | 24.1622 | 89.1588 | 64.5508 | 40.4868 | 26.2764 | 22.5591 | 36.338 | 281.593 | 406.0246 | 407.8457 | 480.0903 | 691.7424 | 717.2864 | 870.7886 | 976.8243 | 1015.4836 | 457.5265 | 943.9333 | 1163.086 | 941.691 | 934.4138 | 940.145 | 617.8767 | 857.7978 | 948.9658 | 659.9115 | 1023.7979 | 942.323 |  | 563.1372 |  | 624.4344 | 732.3863 | 441.446 | 790.1267 |  | 372.914 | 590.2485 | 505.0031 | 719.0477 | 856.3221 | 952.6202 | 987.172 | 37.5778 | 231.5075 | 47.765 | 447.2164 | 29.9373 | 49.5576 | 55.2378 | 89.341 | 47.8941 |  |  | 1.3578 | -1.7539 | -68.6628 | 0.52039 | 7.7101 | -197.8171 | 27.6438 | -3.6631 | 9.6581 | 28.7654 | 109.4278 | 0.010504 | 0.0015179 | 0.00046162 | 1018.1646 | 941.4822 | 870.0226 | 738.5666 | 105.0756 | 65.1375 | 32.9354 | 106.6811 | 64.5438 | 43.0783 | 32.8583 | 27.3769 | 27.6453 | 34.0226 | 498.1396 | 384.1551 | 356.522 | 233.7453 | 184.2565 | 614.9492 | 310.2323 | 89.2454 | 109.7242 | 310.7856 | 122.736 | 267.2559 | 642.8832 | 255.4255 | 567.488 | 1051.2148 | 1056.7639 | 1035.8222 | 820.0895 | 1012.3792 | 82.4548 | 31.0538 | 796.5117 | 1099.7723 | 880.6625 | 797.257 | 1017.8106 | 804.561 | 888.408 | 922.0472 | 1041.7756 | 847.9751 | 836.2563 | 925.5481 | 1212.9251 | 880.2799 | 727.1814 | 725.5637 | 1196.3604 |  | 1094.2711 | 825.0854 | 1085.7848 | 1014.6976 | 1120.79 | 817.9483 |  | 819.0536 |  |  | 1060.3365 | 1262.3544 | 1225.3435 | [5 empty] | 621.7696 | 925.0889 | 1006.8148 | 207.8043 | 926.655 | 1084.7579 | 567.284 | 767.6185 | 913.0967 | 737.8991 |  | 1380.9482 | 1084.2754 | 976.9273 | 1054.3421 | 885.5824 | 872.4805 | 754.1469 | 1012.6327 | 1066.7477 | 1008.1809 | 800.4168 | 900.0784 | 1032.7935 | 1025.1097 | 974.1828 | 917.6123 | 888.9948 | 1384.1509 | 935.2759 | 785.941 | 996.6976 | 1039.0933 | 951.3186 |  | 864.6422 | 810.1798 | 1.9326 | 18.9226 | 1.5657 | 1.1998 | -17.665 | 3.0891 | 5503.24 | 1.14 | 2.8286 | -2.7119 | -16.9681 | 1.4772 | 6.7749 | -34.3165 | 12.8283 | 195.4046 | 200.6065 | 217.0188 | 48.2508 | 1.4241 |  | 178.6017
42838.5236 | 8927 | 136.0227 | 100.5665 | 78.3279 | 55.2611 | 31.7393 | 26.0934 | 42.0707 | 24.1626 | 89.1755 | 64.5646 | 40.4886 | 26.2751 | 22.5505 | 36.3382 | 281.7212 | 406.184 | 408.0453 | 480.453 | 692.1112 | 717.6882 | 871.1609 | 976.2611 | 1014.2726 | 457.9982 | 943.192 | 1169.3334 | 943.7774 | 934.7915 | 942.4561 | 618.1318 | 858.8303 | 946.2857 | 660.0731 | 1028.5441 | 941.5806 |  | 563.7796 |  | 624.9824 | 731.5517 | 441.5542 | 790.915 |  | 372.5799 | 590.6996 | 503.6768 | 723.74 | 858.9318 | 953.0707 | 988.8327 | 38.5264 | 231.7785 | 49.6011 | 447.6068 | 29.9334 | 49.5995 | 55.2415 | 89.4517 | 47.9496 |  |  | 1.3375 | -1.6461 | -68.5656 | 0.7195 | 7.3782 | -197.7671 | 27.8613 | -3.3418 | 9.7209 | 28.7832 | 107.6814 | 0.010522 | 0.0015229 | 0.00045013 | 1019.6172 | 941.5166 | 870.2275 | 739.1864 | 105.0864 | 65.1436 | 32.9443 | 106.6902 | 64.5563 | 43.0856 | 32.8626 | 27.3773 | 27.6495 | 34.0293 | 521.2417 | 418.4734 | 393.8729 | 231.7232 | 184.3022 | 616.6804 | 311.5647 | 89.2445 | 109.7229 | 310.9981 | 122.7363 | 267.4094 | 643.4501 | 255.5765 | 568.0172 | 1051.3266 | 1056.6728 | 1035.9199 | 819.8852 | 1012.3428 | 75.5298 | 27.5927 | 796.4851 | 1101.9137 | 881.6547 | 797.2159 | 1046.2593 | 804.9742 | 888.5539 | 921.9007 | 1047.5139 | 848.5802 | 837.0279 | 923.7204 | 1209.4222 | 880.1867 | 727.1707 | 725.5569 | 1195.85 |  | 1115.3149 | 825.0281 | 1085.8835 | 1014.4174 | 1120.9524 | 817.8736 |  | 818.9884 |  |  | 1062.6815 | 1262.8493 | 1232.7158 | [5 empty] | 622.7694 | 924.9076 | 1006.8321 | 208.9269 | 926.5826 | 1076.7486 | 568.8245 | 768.3983 | 913.7885 | 738.5681 |  | 1380.4846 | 1085.6327 | 977.3735 | 1055.793 | 887.1655 | 873.115 | 754.944 | 1013.085 | 1068.1251 | 1008.2104 | 800.7692 | 898.8079 | 1033.7663 | 1026.1491 | 976.7604 | 918.6599 | 888.5119 | 1383.6701 | 936.1352 | 786.0392 | 995.5037 | 1040.8502 | 951.5058 |  | 864.8456 | 810.2988 | 1.8066 | 18.9209 | 1.5667 | 1.2004 | -17.7446 | 3.0891 | 5516.85 | 0.59 | 2.81 | -2.628 | -16.9605 | 1.7374 | 6.6287 | -34.3185 | 12.8811 | 208.4911 | 200.667 | 217.1308 | 46.152 | -2.5177 |  | 178.5516
42838.5236 | 8928 | 136.0446 | 100.561 | 78.3428 | 55.2824 | 31.7519 | 26.0959 | 42.0821 | 24.164 | 89.1883 | 64.5757 | 40.5039 | 26.2931 | 22.5532 | 36.3524 | 281.8452 | 406.3481 | 408.2395 | 480.8157 | 692.4739 | 718.0813 | 863.8672 | 973.9969 | 1011.9204 | 458.4656 | 943.6537 | 1168.8236 | 945.8507 | 935.3209 | 944.3161 | 618.3532 | 861.7247 | 945.0366 | 660.2484 | 1034.2704 | 937.7642 |  | 564.3747 |  | 625.4977 | 730.8196 | 441.7756 | 791.6259 |  | 372.531 | 590.7196 | 502.2774 | 729.9004 | 862.5067 | 956.8587 | 992.7207 | 39.3045 | 231.9904 | 51.8286 | 448.0879 | 29.9273 | 49.6323 | 55.2425 | 89.5174 | 48.0148 |  |  | 1.3125 | -2.2159 | -68.5997 | 0.66693 | 8.793 | -197.7829 | 29.5731 | -3.3162 | 9.4876 | 29.1932 | 107.4366 | 0.010612 | 0.0016083 | 0.00052077 | 1016.6508 | 941.5437 | 870.207 | 739.5273 | 105.0827 | 65.1533 | 32.9491 | 106.6948 | 64.5674 | 43.1004 | 32.8663 | 27.3788 | 27.6468 | 34.0402 | 540.8857 | 428.406 | 399.2876 | 228.3961 | 183.3479 | 618.3632 | 312.5019 | 89.2644 | 109.747 | 311.2242 | 122.7497 | 267.5788 | 644.0241 | 255.729 | 568.5616 | 1051.8293 | 1056.8152 | 1036.321 | 820.1636 | 1012.5353 | 64.7131 | 21.9811 | 796.4659 | 1090.5777 | 883.0301 | 797.1861 | 1048.8635 | 805.7563 | 886.2972 | 923.042 | 1049.2728 | 848.5652 | 837.9734 | 922.8907 | 1194.5477 | 880.12 | 727.1378 | 725.5415 | 1194.3132 |  | 1140.7641 | 824.9734 | 1086.4205 | 1014.1815 | 1120.418 | 817.8014 |  | 818.935 |  |  | 1063.3086 | 1263.4207 | 1233.3683 | [5 empty] | 623.7642 | 924.766 | 1007.0608 | 210.1018 | 926.1487 | 1077.3787 | 570.37 | 769.1546 | 914.3184 | 739.3029 |  | 1381.0346 | 1085.9475 | 977.8968 | 1056.1811 | 887.4768 | 873.7839 | 755.7445 | 1013.1155 | 1068.3956 | 1007.7782 | 800.9542 | 897.8966 | 1035.763 | 1026.7953 | 979.6177 | 918.9874 | 888.0381 | 1378.5098 | 934.9272 | 785.6548 | 996.2232 | 1041.0875 | 952.025 |  | 864.8007 | 810.2848 | 1.7044 | 18.922 | 1.5671 | 1.201 | -17.6382 | 3.0891 | 5489.99 | 1.09 | 2.7858 | -3.049 | -16.9649 | 1.6728 | 7.2475 | -34.3728 | 13.2914 | 225.1205 | 200.9894 | 216.7944 | 44.426 | -2.9726 |  | 178.6261
42838.5236 | 8929 | 136.0609 | 100.5496 | 78.3396 | 55.2783 | 31.7561 | 26.1009 | 42.0849 | 24.168 | 89.1967 | 64.5907 | 40.5073 | 26.2892 | 22.5511 | 36.358 | 281.9579 | 406.4915 | 408.4212 | 481.1665 | 692.8227 | 718.4637 | 865.4553 | 974.0339 | 1013.0284 | 458.9148 | 943.8256 | 1162.4284 | 947.4338 | 936.0864 | 945.6773 | 618.5666 | 862.325 | 945.5016 | 660.4314 | 1046.7443 | 937.8589 |  | 564.963 |  | 625.9936 | 728.8745 | 442.3315 | 792.3279 |  | 372.7471 | 590.7418 | 502.1309 | 733.2421 | 862.158 | 956.4298 | 996.2864 | 38.8452 | 232.2362 | 55.1934 | 448.5537 | 29.9335 | 49.6439 | 55.2398 | 89.5327 | 48.0837 |  |  | 1.3013 | -2.7475 | -68.6839 | 0.70241 | 7.4893 | -197.7737 | 29.7249 | -2.8844 | 9.5754 | 28.1102 | 110.1741 | 0.010525 | 0.0015245 | 0.00047477 | 1013.6762 | 941.5215 | 870.5587 | 739.7025 | 105.0643 | 65.1549 | 32.9506 | 106.698 | 64.5783 | 43.0993 | 32.8669 | 27.3672 | 27.6381 | 34.0345 | 547.5161 | 423.0636 | 396.1707 | 229.7555 | 185.3439 | 619.2412 | 313.284 | 89.2576 | 109.7479 | 311.4168 | 122.7601 | 267.7143 | 644.5562 | 255.8558 | 569.0561 | 1053.1266 | 1057.0935 | 1036.4704 | 820.3298 | 1013.0084 | 52.5612 | 24.7627 | 796.4232 | 1072.3877 | 883.3918 | 797.1504 | 1038.8735 | 805.6696 | 883.084 | 924.837 | 1045.6946 | 847.3836 | 838.8392 | 924.0921 | 1197.9499 | 879.8973 | 727.1152 | 725.5345 | 1193.4184 |  | 1392.648 | 824.9156 | 1086.3668 | 1013.7659 | 1119.9835 | 817.7251 |  | 818.8938 |  |  | 1062.0648 | 1262.675 | 1219.9771 | [5 empty] | 624.6806 | 924.5762 | 1006.0825 | 211.2883 | 926.5129 | 1078.2839 | 571.8951 | 769.9432 | 914.838 | 739.9511 |  | 1383.2112 | 1085.8043 | 977.9806 | 1056.4923 | 887.1478 | 874.4855 | 756.5379 | 1012.5127 | 1068.2237 | 1007.1124 | 801.0313 | 897.0198 | 1038.0333 | 1026.0295 | 981.2416 | 917.8711 | 887.5831 | 1375.9188 | 934.0873 | 784.9751 | 998.4089 | 1039.9351 | 951.7885 |  | 865.0061 | 810.3013 | 1.9302 | 18.9212 | 1.5681 | 1.2029 | -17.7475 | 3.0891 | 5466.14 | 0.67 | 2.7754 | -3.3952 | -16.9756 | 1.7167 | 6.6875 | -34.3661 | 13.3231 | 442.1228 | 200.9589 | 216.5273 | 43.9282 | -2.5037 |  | 178.7693
42838.5236 | 8930 | 136.0819 | 100.5506 | 78.3431 | 55.2912 | 31.762 | 26.1021 | 42.0954 | 24.1729 | 89.2095 | 64.6045 | 40.5074 | 26.2881 | 22.5543 | 36.3617 | 282.0869 | 406.653 | 408.621 | 481.5346 | 693.1845 | 718.8616 | 871.6398 | 976.7429 | 1016.6513 | 459.3565 | 942.7148 | 1163.4549 | 947.6134 | 937.2698 | 946.3292 | 618.7877 | 862.7424 | 950.5076 | 660.6226 | 1057.3393 | 940.6002 |  | 565.5517 |  | 626.5036 | 729.9323 | 443.3372 | 793.0677 |  | 372.4564 | 590.7104 | 500.5278 | 734.6468 | 860.97 | 951.8244 | 996.4855 | 38.3268 | 232.5505 | 56.2351 | 448.9824 | 29.941 | 49.6382 | 55.2409 | 89.5383 | 48.1507 |  |  | 1.4262 | -2.2671 | -68.5728 | 0.97315 | 7.3211 | -197.8164 | 28.0131 | -3.374 | 9.487 | 28.1517 | 111.7518 | 0.010675 | 0.0016461 | 0.00047641 | 1015.8817 | 941.5149 | 870.9835 | 739.5086 | 105.0779 | 65.1712 | 32.9661 | 106.7169 | 64.5974 | 43.1075 | 32.8779 | 27.3805 | 27.6456 | 34.0372 | 539.7446 | 414.9706 | 381.8785 | 237.3782 | 188.3228 | 618.9703 | 313.9539 | 89.2549 | 109.7556 | 311.6069 | 122.7673 | 267.8613 | 645.0686 | 255.9956 | 569.561 | 1054.2468 | 1057.3486 | 1036.3933 | 820.2995 | 1013.3837 | 51.681 | 21.0021 | 796.3754 | 1069.3561 | 883.0744 | 797.1065 | 1062.5831 | 806.4286 | 881.9276 | 923.9201 | 1044.6465 | 846.3471 | 839.6174 | 928.7789 | 1197.8663 | 879.5303 | 727.1077 | 725.5073 | 1195.0215 |  |  | 824.8577 | 1086.0804 | 1013.5861 | 1119.0428 | 817.6399 |  | 818.8263 |  |  | 1055.372 | 1260.6417 | 1212.769 | [5 empty] | 625.552 | 924.3794 | 1005.817 | 212.4784 | 926.4142 | 1079.4349 | 573.3214 | 770.7584 | 915.2634 | 740.6026 |  | 1380.5938 | 1085.7386 | 977.0144 | 1056.217 | 887.8832 | 874.8604 | 757.3259 | 1012.2607 | 1069.1712 | 1007.1386 | 801.1699 | 894.7648 | 1038.8901 | 1024.8709 | 980.96 | 918.3987 | 887.1311 | 1376.8331 | 934.9241 | 785.1136 | 1002.2064 | 1038.494 | 951.5223 |  | 865.4644 | 810.4091 | 1.8346 | 18.9228 | 1.5686 | 1.2039 | -17.8176 | 3.0891 | 5473.25 | 0.85 | 2.9063 | -3.0841 | -16.9615 | 2.0206 | 6.5996 | -34.3053 | 12.9096 |  | 200.7893 | 215.9298 | 44.7179 | -0.81053 |  | 178.9021
42838.5236 | 8931 | 136.115 | 100.5531 | 78.363 | 55.3008 | 31.7608 | 26.0979 | 42.1012 | 24.1685 | 89.2197 | 64.6205 | 40.52 | 26.2902 | 22.5574 | 36.3744 | 282.2169 | 406.8112 | 408.8193 | 481.8905 | 693.5495 | 719.2812 | 872.8721 | 980.3734 | 1020.7359 | 459.8094 | 940.751 | 1171.6643 | 949.9777 | 938.7276 | 948.6222 | 618.996 | 866.6626 | 959.1823 | 660.7961 | 1048.5902 | 943.207 |  | 566.133 |  | 626.9949 | 732.0203 | 444.51 | 793.7916 |  | 371.9483 | 590.1037 | 498.0669 | 732.202 | 857.9512 | 949.7328 | 996.9834 | 38.4052 | 232.7812 | 55.3338 | 449.355 | 29.946 | 49.6254 | 55.2372 | 89.5748 | 48.1952 |  |  | 1.2534 | -2.7823 | -69.0131 | 1.282 | 7.9387 | -197.8079 | 27.2522 | -3.4298 | 8.7703 | 26.8738 | 110.3738 | 0.010703 | 0.0015722 | 0.00046327 | 1019.3688 | 941.5449 | 870.9229 | 739.05 | 105.0764 | 65.1758 | 32.9673 | 106.7148 | 64.6011 | 43.1156 | 32.877 | 27.3792 | 27.6351 | 34.0398 | 514.5043 | 402.8681 | 361.5838 | 235.3754 | 183.1822 | 617.8995 | 314.3833 | 89.2672 | 109.7692 | 311.8041 | 122.7779 | 268.0091 | 645.5995 | 256.1352 | 570.0596 | 1054.1368 | 1057.3184 | 1035.9255 | 820.4597 | 1013.292 | 42.7804 | 18.1959 | 796.338 | 1064.5255 | 883.2478 | 797.0671 | 1083.4321 | 807.8408 | 882.3062 | 922.4963 | 1048.5299 | 845.7526 | 844.1456 | 936.4097 | 1179.3135 | 879.2454 | 727.1096 | 725.4916 | 1194.6834 |  |  | 824.796 | 1085.8991 | 1013.373 | 1117.3868 | 817.5592 |  | 818.7532 |  |  | 1062.7699 | 1259.2707 | 1213.4845 | [5 empty] | 626.5302 | 924.1937 | 1003.6716 | 213.6005 | 926.0962 | 1076.9431 | 574.9157 | 771.5459 | 915.5057 | 741.3742 |  | 1382.6447 | 1085.9084 | 976.598 | 1056.4603 | 888.8975 | 875.3641 | 758.1362 | 1012.8689 | 1070.6163 | 1008.1151 | 801.392 | 894.5299 | 1040.9843 | 1024.3054 | 979.9424 | 918.8925 | 886.6981 | 1379.0417 | 935.0702 | 785.5612 | 1004.9608 | 1038.1598 | 952.6102 |  | 866.1755 | 810.6311 | 1.8745 | 18.9235 | 1.5686 | 1.2035 | -17.7437 | 3.0891 | 5487.41 | 0.52 | 2.7271 | -3.4154 | -17.0099 | 2.3183 | 6.8665 | -34.2753 | 12.7221 |  | 200.6828 | 214.8781 | 47.2313 | 1.5119 |  | 178.8877
42838.5237 | 8932 | 136.1491 | 100.5551 | 78.3676 | 55.3007 | 31.7656 | 26.0997 | 42.1096 | 24.1677 | 89.2369 | 64.6252 | 40.5322 | 26.2905 | 22.5474 | 36.3716 | 282.3498 | 406.9745 | 409.0128 | 482.2458 | 693.923 | 719.6832 | 873.8569 | 980.116 | 1020.6124 | 460.2809 | 938.1266 | 1177.4143 | 952.1933 | 939.4086 | 950.6661 | 619.2099 | 873.1472 | 964.6015 | 660.9681 | 1044.691 | 943.8103 |  | 566.7128 |  | 627.485 | 732.9645 | 445.0665 | 794.4981 |  | 371.9865 | 590.7001 | 497.0515 | 731.0197 | 857.7211 | 951.8114 | 993.8917 | 38.4198 | 232.8654 | 54.3818 | 449.4286 | 29.9647 | 49.6105 | 55.2388 | 89.6147 | 48.2448 |  |  | 1.0746 | -2.3834 | -68.4939 | 0.91072 | 8.7687 | -197.7901 | 28.5191 | -3.0724 | 8.8036 | 26.4876 | 109.6858 | 0.010601 | 0.0015311 | 0.00048134 | 1018.0547 | 941.626 | 871.229 | 739.4903 | 105.0699 | 65.1763 | 32.9596 | 106.721 | 64.6163 | 43.1138 | 32.8742 | 27.3721 | 27.641 | 34.0414 | 490.8967 | 386.9489 | 341.4863 | 226.5197 | 176.6957 | 616.0432 | 314.3579 | 89.2797 | 109.7784 | 312.0294 | 122.7896 | 268.1674 | 646.1855 | 256.2955 | 570.618 | 1054.1616 | 1057.4286 | 1035.9869 | 820.9329 | 1013.6112 | 44.9626 | 17.8024 | 796.3054 | 1067.5518 | 884.2943 | 797.0419 | 1096.5999 | 808.9012 | 882.3671 | 922.1143 | 1053.1806 | 845.5991 | 847.4369 | 938.7892 | 1165.8532 | 879.1866 | 727.126 | 725.5022 | 1195.8911 |  |  | 824.7367 | 1086.1957 | 1013.5624 | 1117.0886 | 817.4834 |  | 818.703 |  |  | 1068.5477 | 1260.8038 | 1229.1635 | [5 empty] | 627.5188 | 924.0396 | 1003.2353 | 214.7143 | 925.1892 | 1082.8453 | 576.5031 | 772.381 | 916.02 | 742.0601 |  | 1378.4801 | 1086.9157 | 976.7903 | 1056.8243 | 889.0266 | 875.7289 | 758.9246 | 1013.6414 | 1071.4828 | 1008.8388 | 801.752 | 894.7247 | 1041.7474 | 1023.6554 | 978.2205 | 919.5773 | 886.2938 | 1381.5379 | 935.1859 | 786.943 | 1005.2361 | 1037.2417 | 952.5576 |  | 866.5895 | 810.8159 | 1.3312 | 18.9237 | 1.5684 | 1.2033 | -17.7405 | 3.0891 | 5513.71 | 0.7 | 2.5273 | -3.1622 | -16.9517 | 1.9547 | 7.2226 | -34.3029 | 13.0255 |  | 200.8616 | 214.6828 | 49.3512 | 3.7409 |  | 178.9408
42838.5237 | 8933 | 136.169 | 100.5509 | 78.3709 | 55.3101 | 31.7648 | 26.1002 | 42.1233 | 24.1584 | 89.2432 | 64.6347 | 40.5402 | 26.2959 | 22.5532 | 36.3803 | 282.4711 | 407.1337 | 409.2279 | 482.6297 | 694.28 | 720.0928 | 874.3592 | 978.452 | 1017.5903 | 460.7952 | 935.3382 | 1174.0041 | 953.1198 | 940.4026 | 951.5099 | 619.4247 | 870.971 | 963.155 | 661.2251 | 1047.6875 | 942.4779 |  | 567.3037 |  | 627.9849 | 732.1758 | 445.8855 | 795.2201 |  | 373.3519 | 591.1448 | 495.9489 | 728.2877 | 854.5009 | 952.2855 | 990.8896 | 38.0144 | 232.9759 | 53.6998 | 449.3124 | 29.9727 | 49.6086 | 55.2264 | 89.623 | 48.2873 |  |  | 1.1955 | -1.4602 | -68.559 | 0.97971 | 8.8857 | -197.7586 | 29.0422 | -3.0599 | 8.5107 | 26.1116 | 108.5449 | 0.01063 | 0.0014686 | 0.00050105 | 1014.9024 | 941.7095 | 871.8797 | 739.9983 | 105.0741 | 65.1867 | 32.9685 | 106.7372 | 64.6256 | 43.1314 | 32.8849 | 27.3751 | 27.6481 | 34.0514 | 476.0281 | 373.0775 | 329.9651 | 221.8734 | 173.6605 | 613.7795 | 314.1849 | 89.2804 | 109.7784 | 312.2231 | 122.798 | 268.3205 | 646.7161 | 256.4295 | 571.1141 | 1054.4607 | 1057.8485 | 1036.36 | 821.0936 | 1014.3192 | 38.6795 | 20.4458 | 796.286 | 1078.6958 | 885.0236 | 797.0248 | 1120.1103 | 810.1418 | 882.3528 | 920.7531 | 1053.378 | 846.0707 | 843.7256 | 937.272 | 1158.9889 | 879.2386 | 727.1464 | 725.5228 | 1193.9408 |  |  | 824.683 | 1086.5648 | 1013.6952 | 1117.0655 | 817.4045 |  | 818.6421 |  |  | 1069.417 | 1261.8639 | 1231.0443 | [5 empty] | 628.4132 | 923.9486 | 1003.4593 | 215.7724 | 924.9229 | 1094.4741 | 578.1456 | 773.2948 | 916.6622 | 742.6887 |  | 1376.7296 | 1087.3867 | 977.9144 | 1057.3913 | 889.0401 | 875.9271 | 759.6895 | 1013.8388 | 1071.5893 | 1009.1107 | 802.0941 | 894.7868 | 1040.8704 | 1023.2843 | 976.2707 | 919.685 | 885.9108 | 1377.4866 | 935.371 | 787.307 | 1003.4638 | 1036.0557 | 953.6507 |  | 866.7078 | 811.005 | 1.7705 | 18.9227 | 1.5685 | 1.203 | -17.6613 | 3.0891 | 5509.83 | 0.77 | 2.6666 | -2.4757 | -16.9641 | 2.0279 | 7.2721 | -34.3068 | 13.147 |  | 201.0837 | 214.6644 | 50.3922 | 4.9939 |  | 179.1572
42838.5237 | 8934 | 136.193 | 100.5514 | 78.3757 | 55.3154 | 31.7779 | 26.0972 | 42.1284 | 24.1713 | 89.2534 | 64.6574 | 40.5436 | 26.2964 | 22.5566 | 36.3777 | 282.5981 | 407.2902 | 409.4255 | 482.9918 | 694.6348 | 720.4939 | 874.6932 | 980.5821 | 1019.0669 | 461.2992 | 936.5225 | 1172.0899 | 953.7936 | 942.1994 | 951.9218 | 619.6612 | 864.5403 | 960.8861 | 661.4696 | 1054.0011 | 943.6077 |  | 567.9185 |  | 628.5012 | 733.3385 | 446.2215 | 795.9391 |  | 374.3196 | 591.674 | 494.8761 | 722.3395 | 844.1943 | 950.7615 | 989.1003 | 37.3545 | 233.0736 | 53.1486 | 449.0046 | 29.9854 | 49.6032 | 55.2292 | 89.6362 | 48.3428 |  |  | 1.1646 | -1.7513 | -68.5728 | 1.0185 | 9.2339 | -197.821 | 28.7195 | -3.5396 | 9.1582 | 26.549 | 110.5882 | 0.010672 | 0.0016132 | 0.00050105 | 1014.5829 | 941.8241 | 872.717 | 740.2776 | 105.0738 | 65.208 | 32.9846 | 106.7472 | 64.6417 | 43.1421 | 32.8897 | 27.3769 | 27.6476 | 34.0638 | 462.1727 | 368.7838 | 338.8746 | 224.3153 | 177.6685 | 611.3537 | 314.2948 | 89.2806 | 109.7907 | 312.4234 | 122.798 | 268.4639 | 647.2114 | 256.5664 | 571.6033 | 1053.7173 | 1057.9867 | 1036.1362 | 821.4676 | 1014.4002 | 52.9493 | 23.7864 | 796.2499 | 1075.4148 | 885.0684 | 796.9778 | 1135.8709 | 810.9377 | 880.1337 | 920.8543 | 1051.055 | 846.3721 | 840.8041 | 935.4322 | 1156.5623 | 879.0754 | 727.1387 | 725.4931 | 1192.8777 |  |  | 824.6336 | 1086.8201 | 1013.4605 | 1116.2881 | 817.3449 |  | 818.5922 |  |  | 1066.7762 | 1259.7942 | 1198.4398 | [5 empty] | 629.3415 | 923.7598 | 1002.8611 | 216.7575 | 924.6551 | 1089.5323 | 580.3019 | 774.0552 | 917.1064 | 743.3099 |  | 1381.1308 | 1088.463 | 977.3787 | 1058.0656 | 890.0678 | 876.5333 | 760.4514 | 1014.0216 | 1071.8864 | 1009.3862 | 802.5792 | 893.7962 | 1038.2892 | 1022.9031 | 974.6649 | 920.4832 | 885.5026 | 1379.5446 | 935.5447 | 786.57 | 1002.1553 | 1035.602 | 952.5074 |  | 866.6993 | 810.9972 | 2.9426 | 18.9222 | 1.5687 | 1.2024 | -17.3762 | 3.0891 | 5511.78 | 0.81 | 2.6323 | -2.7121 | -16.971 | 2.0683 | 7.4086 | -34.2908 | 13.0656 |  | 201.2377 | 214.176 | 51.2798 | 4.0212 |  | 179.2327
42838.5237 | 8935 | 136.2137 | 100.5416 | 78.3834 | 55.3269 | 31.7805 | 26.0982 | 42.1412 | 24.1728 | 89.273 | 64.6672 | 40.5467 | 26.3005 | 22.5576 | 36.396 | 282.7297 | 407.4461 | 409.6162 | 483.3548 | 694.9966 | 720.8972 | 878.5766 | 980.12 | 1018.86 | 461.8297 | 939.113 | 1177.6046 | 954.5986 | 942.7151 | 952.7847 | 619.9146 | 862.456 | 957.936 | 661.6152 | 1051.6346 | 944.4843 |  | 568.5263 |  | 629.0132 | 733.3919 | 445.8688 | 796.6568 |  | 374.7962 | 592.1134 | 495.1039 | 719.5768 | 839.3641 | 948.2558 | 987.3658 | 37.2023 | 233.2603 | 52.6651 | 448.7519 | 29.9892 | 49.6127 | 55.2174 | 89.6183 | 48.3675 |  |  | 1.3532 | -0.71764 | -68.9552 | 1.0139 | 7.7633 | -197.756 | 28.8385 | -3.7893 | 9.0434 | 27.3603 | 111.7152 | 0.01066 | 0.0014801 | 0.00048134 | 1015.1785 | 941.8132 | 872.8551 | 740.3304 | 105.072 | 65.215 | 32.9904 | 106.7526 | 64.655 | 43.1459 | 32.893 | 27.378 | 27.6401 | 34.0641 | 470.6695 | 387.153 | 352.3827 | 226.3436 | 184.7948 | 610.593 | 314.7669 | 89.2894 | 109.7941 | 312.6218 | 122.8101 | 268.6086 | 647.6885 | 256.7065 | 572.0978 | 1052.8558 | 1057.8393 | 1035.5459 | 821.9122 | 1014.1483 | 86.4904 | 26.3859 | 796.1971 | 1071.4037 | 885.0575 | 796.9318 | 1113.523 | 811.6094 | 876.5787 | 922.4662 | 1053.5869 | 846.3754 | 838.5755 | 933.2878 | 1155.4982 | 878.8583 | 727.0876 | 725.4363 | 1192.6934 |  |  | 824.5789 | 1087.3032 | 1013.6657 | 1115.7241 | 817.2715 |  | 818.5388 |  |  | 1064.3599 | 1261.2402 | 1227.3603 | [5 empty] | 630.1892 | 923.6087 | 1001.8707 | 217.5264 | 925.7316 | 1090.2328 | 582.4869 | 774.882 | 917.3522 | 743.9978 |  | 1382.4466 | 1089.5153 | 977.8281 | 1059.0978 | 889.6647 | 876.9441 | 761.1525 | 1014.028 | 1072.7914 | 1009.7519 | 803.027 | 893.0165 | 1036.7975 | 1023.7203 | 973.2835 | 920.8027 | 885.1252 | 1379.4202 | 936.7105 | 787.1864 | 1004.3028 | 1036.4645 | 952.2336 |  | 867.1822 | 811.0952 | 2.2537 | 18.9233 | 1.568 | 1.2031 | -17.6664 | 3.0891 | 5474.07 | 0.7 | 2.8385 | -1.7366 | -17.0226 | 2.0641 | 6.7861 | -34.2501 | 13.0793 |  | 201.5284 | 213.8117 | 50.132 | 2.5945 |  | 179.1568
42838.5237 | 8936 | 136.2299 | 100.5332 | 78.378 | 55.3247 | 31.7792 | 26.0899 | 42.1342 | 24.1695 | 89.2718 | 64.6708 | 40.5543 | 26.3006 | 22.5491 | 36.3951 | 282.8567 | 407.6062 | 409.8201 | 483.7238 | 695.3679 | 721.2934 | 880.8293 | 979.4595 | 1018.693 | 462.4073 | 939.6205 | 1180.6826 | 955.4555 | 942.8026 | 953.8918 | 620.1399 | 859.2613 | 956.184 | 661.7059 | 1046.7735 | 945.8621 |  | 569.0971 |  | 629.5049 | 734.7993 | 445.004 | 797.3341 |  | 375.2849 | 590.452 | 498.5045 | 719.3046 | 835.9661 | 943.6339 | 985.6972 | 37.5415 | 233.4613 | 51.4871 | 448.5602 | 29.9877 | 49.6133 | 55.2144 | 89.6171 | 48.4233 |  |  | 1.1101 | -2.0214 | -69.0748 | 1.142 | 7.9079 | -197.8644 | 28.4343 | -3.0645 | 9.2158 | 27.8366 | 112.9109 | 0.01066 | 0.0015409 | 0.00050598 | 1016.1587 | 941.7834 | 872.4259 | 740.5878 | 105.072 | 65.2262 | 32.9896 | 106.7588 | 64.6629 | 43.1508 | 32.8961 | 27.3792 | 27.6434 | 34.0606 | 509.0712 | 420.5862 | 385.6885 | 232.1884 | 185.771 | 612.8237 | 315.8445 | 89.2931 | 109.8113 | 312.8278 | 122.8128 | 268.76 | 648.1983 | 256.8521 | 572.5984 | 1051.592 | 1057.5356 | 1035.1548 | 822.3003 | 1013.7296 | 67.6617 | 30.956 | 796.1563 | 1065.0356 | 885.0262 | 796.8773 | 1080.0302 | 810.9464 | 873.576 | 923.1319 | 1057.4348 | 846.7954 | 837.8573 | 932.7242 | 1154.7866 | 878.8344 | 727.0279 | 725.3711 | 1187.5048 |  |  | 824.5158 | 1087.4473 | 1013.7072 | 1114.956 | 817.1846 |  | 818.4756 |  |  | 1062.9612 | 1258.8863 | 1200.6935 | [5 empty] | 630.8565 | 923.5419 | 1002.2747 | 218.2034 | 924.4514 | 1088.0334 | 584.2521 | 775.4545 | 917.7549 | 744.6826 |  | 1382.5962 | 1090.1472 | 977.8088 | 1059.7536 | 890.1663 | 877.5437 | 761.8545 | 1013.9142 | 1073.5899 | 1010.1242 | 803.3134 | 891.7841 | 1036.4778 | 1023.663 | 973.9751 | 921.7132 | 884.7717 | 1371.6584 | 936.6633 | 788.6299 | 1005.1833 | 1036.3072 | 953.7058 |  | 867.621 | 811.3984 | 2.1559 | 18.9238 | 1.5674 | 1.2017 | -17.5774 | 3.0891 | 5449.67 | 0.74 | 2.572 | -2.9117 | -17.0209 | 2.1886 | 6.836 | -34.1946 | 12.9627 |  | 201.6165 | 213.3229 | 46.4635 | -0.93661 |  | 178.9977
42838.5237 | 8937 | 136.2535 | 100.5384 | 78.392 | 55.3382 | 31.7814 | 26.1012 | 42.1482 | 24.1745 | 89.2938 | 64.686 | 40.5579 | 26.3091 | 22.5566 | 36.4073 | 282.9814 | 407.7576 | 410.0121 | 484.0909 | 695.7286 | 721.6885 | 880.7449 | 977.9158 | 1016.5026 | 462.9729 | 938.4587 | 1170.2349 | 956.9584 | 943.6455 | 955.1738 | 620.3633 | 861.2738 | 956.889 | 661.8266 | 1048.47 | 945.3035 |  | 569.6695 |  | 629.9992 | 735.5451 | 444.7435 | 798.0106 |  | 375.6007 | 589.2129 | 498.3342 | 721.6509 | 833.8918 | 942.0823 | 985.7535 | 38.2286 | 233.5861 | 51.0389 | 448.3424 | 29.9918 | 49.6302 | 55.2112 | 89.6089 | 48.4713 |  |  | 1.346 | -1.9372 | -68.8935 | 1.6565 | 7.3835 | -197.8197 | 28.4606 | -3.1834 | 9.1811 | 28.7142 | 113.4566 | 0.010688 | 0.0015837 | 0.0004567 | 1016.6846 | 941.7414 | 872.0544 | 741.0565 | 105.067 | 65.2349 | 33.0021 | 106.755 | 64.6711 | 43.1593 | 32.9025 | 27.3789 | 27.6505 | 34.0596 | 526.506 | 418.5679 | 388.054 | 238.3994 | 188.4765 | 613.4283 | 316.882 | 89.3023 | 109.8174 | 313.061 | 122.8238 | 268.9335 | 648.7959 | 257.0136 | 573.1552 | 1051.1047 | 1057.5368 | 1035.7302 | 823.101 | 1013.7793 | 42.0936 | 16.9402 | 796.1098 | 1066.8758 | 884.7354 | 796.8236 | 1058.1963 | 810.2996 | 873.9492 | 928.6871 | 1052.9827 | 846.5668 | 838.4787 | 933.8062 | 1155.4073 | 878.6964 | 726.9422 | 725.2679 | 1189.2985 |  |  | 824.461 | 1087.6253 | 1013.3428 | 1114.481 | 817.1188 |  | 818.4151 |  |  | 1061.7585 | 1257.7796 | 1197.4337 | [5 empty] | 631.3973 | 923.4228 | 1003.029 | 218.6684 | 924.135 | 1086.1677 | 586.3172 | 776.0806 | 918.2603 | 745.336 |  | 1380.2378 | 1091.0021 | 978.1396 | 1059.702 | 890.7634 | 878.1347 | 762.5786 | 1014.2318 | 1073.8514 | 1011.3056 | 803.7489 | 891.8233 | 1036.355 | 1023.9371 | 974.7717 | 921.189 | 884.3944 | 1372.7514 | 935.9926 | 789.9442 | 1005.5158 | 1036.591 | 954.0517 |  | 868.2273 | 811.7214 | 2.1834 | 18.9243 | 1.5668 | 1.2011 | -17.75 | 3.0891 | 5453.98 | 1.16 | 2.8337 | -2.8484 | -16.9864 | 2.634 | 6.6013 | -34.1689 | 12.9604 |  | 201.7246 | 213.0318 | 44.689 | -1.036 |  | 178.9969
42838.5237 | 8938 | 136.2872 | 100.541 | 78.3983 | 55.3452 | 31.7887 | 26.1118 | 42.1635 | 24.1796 | 89.3071 | 64.7059 | 40.5734 | 26.3097 | 22.5624 | 36.4185 | 283.1113 | 407.915 | 410.1972 | 484.4526 | 696.0958 | 722.0834 | 885.4507 | 977.5891 | 1016.4002 | 463.5269 | 939.4503 | 1165.6612 | 958.3189 | 944.6614 | 956.4343 | 620.5984 | 861.6756 | 957.0441 | 661.9697 | 1053.6132 | 946.1763 |  | 570.2469 |  | 630.4846 | 736.6449 | 443.814 | 798.7094 |  | 376.4676 | 590.1832 | 497.4249 | 726.4423 | 837.3818 | 944.5565 | 987.6379 | 38.89 | 233.7246 | 50.8804 | 448.1565 | 30.0032 | 49.6286 | 55.2029 | 89.6154 | 48.5294 |  |  | 1.1962 | -1.3623 | -68.8757 | 1.0973 | 8.0242 | -197.8348 | 28.7346 | -3.2899 | 9.0722 | 28.5988 | 115.2511 | 0.010754 | 0.001559 | 0.00044027 | 1014.1881 | 941.7495 | 872.5157 | 741.4517 | 105.0782 | 65.2408 | 32.9952 | 106.7812 | 64.6905 | 43.1656 | 32.9023 | 27.3847 | 27.6438 | 34.0747 | 513.3122 | 393.3152 | 355.4779 | 232.9409 | 181.9755 | 611.8364 | 316.8564 | 89.3029 | 109.8294 | 313.2675 | 122.8305 | 269.0744 | 649.3284 | 257.155 | 573.6569 | 1051.9847 | 1057.7928 | 1036.944 | 823.6293 | 1014.3063 | 48.1352 | 17.2504 | 796.0387 | 1077.2022 | 884.9067 | 796.763 | 1066.3365 | 810.6503 | 875.2424 | 931.6839 | 1049.2549 | 846.2653 | 837.6752 | 933.3824 | 1152.9565 | 878.5161 | 726.8193 | 725.1437 | 1194.6855 |  |  | 824.4138 | 1087.7237 | 1012.4691 | 1114.1974 | 817.0975 |  | 818.365 |  |  | 1062.1388 | 1256.6227 | 1180.5563 | [5 empty] | 631.9152 | 923.2658 | 1003.5045 | 218.3257 | 924.1329 | 1086.9945 | 588.5277 | 776.8261 | 918.9263 | 745.8387 |  | 1381.3155 | 1091.5512 | 978.2979 | 1060.1991 | 891.7226 | 878.5311 | 763.329 | 1014.7461 | 1073.8447 | 1012.4484 | 804.1356 | 891.9937 | 1036.4121 | 1024.0555 | 976.495 | 920.8003 | 884.0418 | 1372.7733 | 936.5561 | 791.4356 | 1006.7956 | 1036.5488 | 954.6045 |  | 868.6036 | 812.0581 | 1.0737 | 18.9231 | 1.5664 | 1.2018 | -17.8145 | 3.0892 | 5501.66 | 0.73 | 2.6727 | -2.3899 | -16.9938 | 2.145 | 6.8887 | -34.205 | 13.0359 |  | 201.7849 | 212.8764 | 45.7271 | 2.5796 |  | 179.1262
42838.5237 | 8939 | 136.3006 | 100.5347 | 78.3978 | 55.3505 | 31.7933 | 26.1017 | 42.1708 | 24.1763 | 89.3111 | 64.7172 | 40.5778 | 26.3036 | 22.5602 | 36.4162 | 283.2406 | 408.0754 | 410.3853 | 484.8145 | 696.4696 | 722.4803 | 889.6397 | 977.838 | 1017.2269 | 464.095 | 941.5103 | 1166.6318 | 958.5236 | 945.5472 | 956.8422 | 620.8243 | 860.0467 | 956.6819 | 662.1155 | 1049.9871 | 947.8587 |  | 570.8192 |  | 630.9794 | 738.6115 | 443.1778 | 799.4174 |  | 377.0852 | 591.5323 | 497.7417 | 727.1522 | 840.5553 | 947.2348 | 987.5836 | 39.1139 | 233.9034 | 51.0877 | 448.0578 | 29.9933 | 49.611 | 55.1948 | 89.6142 | 48.5738 |  |  | 1.1213 | -1.4884 | -68.8948 | 0.93897 | 7.5622 | -197.7652 | 28.8825 | -3.2938 | 9.1029 | 29.0121 | 114.7421 | 0.010691 | 0.0015114 | 0.00043534 | 1017.5846 | 941.7403 | 873.046 | 742.1969 | 105.0707 | 65.249 | 32.9958 | 106.7829 | 64.6963 | 43.1651 | 32.9026 | 27.3811 | 27.6407 | 34.0755 | 515.0237 | 393.0414 | 347.7002 | 228.7365 | 180.1676 | 611.4458 | 316.8312 | 89.3083 | 109.8398 | 313.4824 | 122.8435 | 269.2271 | 649.8591 | 257.2968 | 574.1602 | 1053.0204 | 1058.1842 | 1037.9242 | 823.746 | 1014.9355 | 86.4055 | 32.9105 | 795.9769 | 1080.9181 | 885.682 | 796.7027 | 1057.2671 | 810.0426 | 876.7594 | 933.5367 | 1049.6601 | 847.9373 | 837.4385 | 933.4861 | 1151.3986 | 878.4753 | 726.7041 | 725.0435 | 1198.6571 |  |  | 824.3491 | 1087.8045 | 1012.1598 | 1114.844 | 817.0573 |  | 818.2992 |  |  | 1063.1948 | 1256.1774 | 1164.1576 | [5 empty] | 632.5207 | 923.1914 | 1003.3104 | 217.7205 | 924.2386 | 1090.4038 | 590.7858 | 777.458 | 919.62 | 746.4825 |  | 1378.8291 | 1092.4847 | 979.8401 | 1061.2558 | 892.4555 | 879.0205 | 764.0745 | 1015.5478 | 1074.3806 | 1013.7331 | 804.4524 | 893.0892 | 1037.7227 | 1023.2665 | 978.0583 | 921.5181 | 883.7277 | 1371.4653 | 937.5882 | 792.971 | 1008.2009 | 1036.1666 | 954.976 |  | 869.1258 | 812.3901 | 1.8756 | 18.9247 | 1.5667 | 1.201 | -17.5807 | 3.0891 | 5552.28 | 1 | 2.5881 | -2.5001 | -17.0094 | 1.9857 | 6.6948 | -34.2366 | 13.0838 |  | 201.8352 | 213.2948 | 45.4322 | 3.4398 |  | 179.3291
42838.5238 | 8940 | 136.324 | 100.5339 | 78.4118 | 55.3573 | 31.7999 | 26.0997 | 42.1791 | 24.1778 | 89.3251 | 64.7253 | 40.5856 | 26.312 | 22.5669 | 36.4247 | 283.3705 | 408.2421 | 410.5789 | 485.1758 | 696.8333 | 722.8745 | 887.6117 | 977.0964 | 1016.3025 | 464.6736 | 942.7369 | 1164.4759 | 955.6718 | 946.0382 | 955.9469 | 621.0636 | 858.2723 | 957.4142 | 662.2586 | 1053.1829 | 946.5571 |  | 571.3876 |  | 631.4735 | 739.7323 | 443.7071 | 800.1257 |  | 377.7437 | 592.9762 | 497.1098 | 725.8315 | 840.0599 | 947.1473 | 987.7506 | 39.3553 | 234.0591 | 51.2341 | 448.1295 | 29.9811 | 49.5908 | 55.186 | 89.6095 | 48.6207 |  |  | 1.3145 | -1.7467 | -68.7115 | 1.5277 | 8.128 | -197.7868 | 28.2418 | -3.1874 | 9.0858 | 28.7079 | 112.279 | 0.010589 | 0.0016642 | 0.00044684 | 1015.6255 | 942.0518 | 873.5084 | 743.6293 | 105.0802 | 65.2717 | 33.0138 | 106.7922 | 64.7132 | 43.1784 | 32.9123 | 27.3883 | 27.6484 | 34.088 | 545.9142 | 432.1908 | 390.5542 | 236.7112 | 187.2077 | 613.6902 | 317.9853 | 89.3117 | 109.8427 | 313.6922 | 122.8526 | 269.3747 | 650.3708 | 257.4307 | 574.6531 | 1053.5119 | 1058.5678 | 1038.7809 | 823.6545 | 1015.3368 | 75.276 | 30.6998 | 795.9244 | 1070.6204 | 886.4116 | 796.6537 | 1065.3527 | 809.0637 | 878.491 | 933.9791 | 1048.1918 | 850.6691 | 836.2063 | 934.2605 | 1150.6468 | 878.5428 | 726.5986 | 724.9513 | 1191.3288 |  |  | 824.2957 | 1088.0137 | 1011.7389 | 1115.28 | 816.9891 |  | 818.2415 |  |  | 1064.6774 | 1259.5171 | 1179.5615 | [5 empty] | 633.2307 | 923.1287 | 1001.9564 | 217.3241 | 924.1492 | 1086.162 | 592.96 | 778.1217 | 920.1238 | 747.1698 |  | 1377.4652 | 1093.1679 | 982.5926 | 1061.4495 | 893.2298 | 879.5337 | 764.8121 | 1016.1573 | 1074.6117 | 1014.7249 | 804.7574 | 894.0243 | 1039.1472 | 1022.6639 | 979.4155 | 921.672 | 883.4268 | 1185.428 | 938.5007 | 793.7094 | 1008.216 | 1036.7759 | 954.7518 |  | 869.8801 | 812.771 | 0.99229 | 18.9253 | 1.5667 | 1.2003 | -17.9148 | 3.0891 | 5561.76 | 0.75 | 2.8011 | -2.7106 | -17.0009 | 2.535 | 6.9405 | -34.2372 | 12.9374 |  | 201.9621 | 213.5832 | 42.603 | -1.1396 |  | 179.5339
42838.5238 | 8941 | 136.3499 | 100.5406 | 78.417 | 55.3661 | 31.7999 | 26.1147 | 42.1837 | 24.1772 | 89.3402 | 64.7431 | 40.5962 | 26.314 | 22.5727 | 36.4277 | 283.4974 | 408.4055 | 410.778 | 485.547 | 697.1981 | 723.2792 | 884.3461 | 975.9594 | 1014.4381 | 465.2512 | 944.9252 | 1157.9598 | 954.1483 | 946.8788 | 955.0005 | 621.317 | 855.7855 | 957.4557 | 662.4073 | 1054.3696 | 944.3051 |  | 571.9672 |  | 631.9853 | 740.4097 | 444.0458 | 800.8362 |  | 378.5953 | 593.5367 | 496.5652 | 724.1004 | 836.5747 | 945.1749 | 988.2941 | 39.6636 | 234.1899 | 51.3716 | 448.1584 | 29.976 | 49.5701 | 55.1861 | 89.6059 | 48.6772 |  |  | 1.1462 | -1.4707 | -68.6208 | 1.1289 | 7.8612 | -197.7783 | 28.5657 | -3.6178 | 9.0112 | 27.9276 | 111.7358 | 0.010617 | 0.0015475 | 0.00047312 | 1018.2617 | 942.4234 | 872.9662 | 744.5031 | 105.0786 | 65.2805 | 33.0154 | 106.7977 | 64.7241 | 43.1826 | 32.9112 | 27.3887 | 27.6414 | 34.0897 | 563.273 | 458.6176 | 421.0395 | 243.5873 | 186.5253 | 615.6013 | 319.1406 | 89.3166 | 109.8579 | 313.932 | 122.8695 | 269.5345 | 650.9311 | 257.5887 | 575.1725 | 1053.593 | 1058.9746 | 1039.9628 | 824.3422 | 1015.6873 | 83.6429 | 24.6399 | 795.8723 | 1073.4973 | 886.6543 | 796.6051 | 1040.9657 | 807.4415 | 878.749 | 936.7819 | 1045.948 | 852.6798 | 834.2283 | 933.5034 | 1154.172 | 878.4333 | 726.4909 | 724.8314 | 1189.8291 |  |  | 824.2474 | 1088.1445 | 1011.5532 | 1115.4647 | 816.929 |  | 818.206 |  |  | 1063.4764 | 1260.8672 | 1187.0589 | [5 empty] | 634.04 | 923.0528 | 1001.8781 | 217.0617 | 923.7928 | 1083.9851 | 594.9239 | 778.8395 | 920.4078 | 747.8705 |  | 1377.299 | 1093.0682 | 983.8895 | 1061.4809 | 893.0619 | 879.9809 | 765.5297 | 1016.5383 | 1074.0234 | 1015.036 | 805.0848 | 895.2158 | 1039.6649 | 1022.5881 | 980.7485 | 921.3953 | 883.1141 | 1170.3957 | 938.2285 | 794.3876 | 1006.0735 | 1037.4554 | 955.4039 |  | 870.4417 | 813.1568 | 2.5255 | 18.9234 | 1.5676 | 1.1994 | -17.6878 | 3.0891 | 5579.76 | 0.94 | 2.6148 | -2.488 | -16.9952 | 2.1798 | 6.8201 | -34.2088 | 13.0008 |  | 202.0419 | 213.7056 | 41.1899 | -4.3442 |  | 179.7535
42838.5238 | 8942 | 136.386 | 100.5333 | 78.4197 | 55.3787 | 31.8173 | 26.1153 | 42.1974 | 24.1788 | 89.3543 | 64.7641 | 40.6106 | 26.3192 | 22.5718 | 36.4421 | 283.6268 | 408.5718 | 410.9779 | 485.9071 | 697.5591 | 723.6764 | 882.9952 | 974.7778 | 1012.9925 | 465.8299 | 945.5314 | 1152.0611 | 954.1024 | 947.2525 | 954.1662 | 621.5682 | 854.8761 | 955.1752 | 662.5916 | 1053.4671 | 941.6422 |  | 572.5674 |  | 632.5238 | 740.149 | 443.8905 | 801.5651 |  | 379.1802 | 595.0087 | 497.3487 | 727.0101 | 839.884 | 946.5441 | 990.8401 | 40.0359 | 234.2358 | 51.9121 | 448.1956 | 29.9692 | 49.5521 | 55.1678 | 89.6002 | 48.7216 |  |  | 1.0628 | -1.5706 | -68.5879 | 0.76353 | 8.08 | -197.796 | 28.2043 | -3.5304 | 9.3255 | 28.6942 | 112.2207 | 0.010706 | 0.0015442 | 0.0004567 | 1016.1003 | 942.1916 | 872.0578 | 744.8537 | 105.0779 | 65.281 | 33.0165 | 106.8003 | 64.7309 | 43.1873 | 32.9101 | 27.3907 | 27.6419 | 34.0863 | 572.6114 | 454.2574 | 410.7852 | 238.2528 | 185.5265 | 618.1152 | 319.6642 | 89.3223 | 109.8654 | 314.1562 | 122.8682 | 269.7032 | 651.488 | 257.7459 | 575.6987 | 1053.4028 | 1059.4364 | 1041.0984 | 825.488 | 1016.253 | 67.3332 | 15.7908 | 795.8146 | 1067.9868 | 886.9207 | 796.5488 | 1008.3768 | 805.9466 | 878.4065 | 938.0325 | 1041.2629 | 853.8289 | 833.2693 | 932.9016 | 1153.6492 | 878.4747 | 726.4053 | 724.7334 | 1192.3639 |  |  | 824.1821 | 1088.1256 | 1011.9199 | 1115.5704 | 816.8593 |  | 818.1447 |  |  | 1059.1689 | 1260.2988 | 1185.8436 | [5 empty] | 634.8694 | 922.9889 | 1003.8295 | 216.8729 | 924.0363 | 1081.579 | 596.7917 | 779.5428 | 920.6953 | 748.5556 |  | 1373.7238 | 1092.1112 | 984.1849 | 1061.7217 | 892.7923 | 880.5004 | 766.2427 | 1016.746 | 1073.9715 | 1015.0107 | 805.4082 | 895.5373 | 1038.4517 | 1022.6245 | 982.8323 | 921.536 | 882.8161 | 1362.6573 | 937.3254 | 795.1064 | 1003.614 | 1037.6397 | 956.0505 |  | 871.0327 | 813.409 | 1.6035 | 18.923 | 1.5679 | 1.1986 | -17.6449 | 3.0892 | 5574.09 | 0.93 | 2.5169 | -2.5733 | -17.0055 | 1.7942 | 6.9183 | -34.2296 | 12.9256 |  | 202.0324 | 213.7625 | 40.8335 | -3.122 |  | 179.9983
42838.5238 | 8943 | 136.4019 | 100.5357 | 78.4272 | 55.3796 | 31.8066 | 26.1081 | 42.2026 | 24.1828 | 89.3675 | 64.7728 | 40.6206 | 26.3183 | 22.5637 | 36.4485 | 283.7531 | 408.7296 | 411.1737 | 486.2678 | 697.9198 | 724.0785 | 887.392 | 973.5775 | 1011.1407 | 466.4155 | 945.9442 | 1150.0856 | 954.9443 | 947.4683 | 954.3483 | 621.8069 | 849.6156 | 954.8332 | 662.7676 | 1055.8853 | 941.1226 |  | 573.1286 |  | 633.0184 | 740.127 | 443.3477 | 802.2135 |  | 380.2295 | 596.1743 | 498.3572 | 725.2618 | 840.0247 | 948.0924 | 994.3016 | 41.0286 | 234.3857 | 52.8582 | 448.3353 | 29.9636 | 49.5462 | 55.1721 | 89.5822 | 48.777 |  |  | 1.1226 | -2.0575 | -68.653 | 1.0231 | 8.2331 | -197.7888 | 28.6834 | -3.42 | 9.3927 | 29.1697 | 112.1893 | 0.010573 | 0.0014424 | 0.00045013 | 1013.7828 | 941.8136 | 871.0158 | 744.7784 | 105.0783 | 65.289 | 33.0219 | 106.8134 | 64.7394 | 43.1946 | 32.9268 | 27.389 | 27.6381 | 34.0911 | 570.0745 | 418.1756 | 368.4868 | 228.241 | 183.8476 | 619.5658 | 319.4804 | 89.3296 | 109.8653 | 314.3633 | 122.8763 | 269.8527 | 651.9911 | 257.8891 | 576.1792 | 1054.3121 | 1059.8535 | 1041.4572 | 826.1614 | 1016.8414 | 66.6622 | 19.4512 | 795.7802 | 1074.7086 | 887.441 | 796.513 | 1036.3693 | 805.6682 | 877.7762 | 937.3597 | 1038.7491 | 854.4188 | 830.4159 | 932.3922 | 1150.4117 | 878.5566 | 726.3636 | 724.6888 | 1195.8205 |  |  | 824.1227 | 1087.9806 | 1012.4922 | 1115.6583 | 816.7827 |  | 818.0938 |  |  | 1059.2189 | 1259.7515 | 1183.1504 | [5 empty] | 635.5903 | 923.0015 | 1004.5961 | 216.7976 | 924.3097 | 1077.8148 | 598.5532 | 780.3038 | 920.9586 | 749.2995 |  | 1373.347 | 1091.9115 | 983.9222 | 1062.2654 | 893.0016 | 880.9874 | 766.9341 | 1016.901 | 1074.4852 | 1014.9135 | 805.696 | 896.6194 | 1037.2621 | 1023.5583 | 984.8155 | 922.1972 | 882.5302 | 1364.383 | 937.0684 | 795.6756 | 1002.2541 | 1038.3281 | 957.5326 |  | 871.6151 | 813.6554 | 1.7191 | 18.9246 | 1.5683 | 1.1991 | -17.4596 | 3.0891 | 5556.73 | 1.16 | 2.5869 | -2.9473 | -17.025 | 2.0783 | 6.988 | -34.2506 | 13.0432 |  | 201.947 | 213.8025 | 41.5101 | 1.5487 |  | 180.2175
42838.5238 | 8944 | 136.4406 | 100.5356 | 78.4393 | 55.3846 | 31.8142 | 26.106 | 42.2135 | 24.1859 | 89.3778 | 64.7806 | 40.6206 | 26.321 | 22.564 | 36.4547 | 283.8912 | 408.8966 | 411.3882 | 486.6409 | 698.2817 | 724.467 | 888.5247 | 973.0498 | 1009.5263 | 467.0073 | 944.442 | 1148.4376 | 957.0435 | 947.5008 | 956.5407 | 622.0421 | 847.9111 | 952.0801 | 662.9526 | 1058.2994 | 941.1179 |  | 573.6795 |  | 633.5083 | 739.0144 | 442.9763 | 802.8575 |  | 379.7196 | 597.1172 | 499.028 | 720.9889 | 839.335 | 946.8991 | 997.199 | 42.0079 | 234.6332 | 54.4443 | 448.6355 | 29.9692 | 49.535 | 55.1723 | 89.5772 | 48.821 |  |  | 1.2461 | -2.1764 | -68.9184 | 0.67219 | 8.4257 | -197.7218 | 28.0302 | -3.3878 | 9.762 | 28.8988 | 110.9382 | 0.010611 | 0.0016149 | 0.00044355 | 1017.5375 | 941.5137 | 870.3558 | 744.7846 | 105.0868 | 65.3055 | 33.0382 | 106.8224 | 64.7617 | 43.2129 | 32.9247 | 27.3971 | 27.6402 | 34.1087 | 564.5221 | 402.8887 | 353.5895 | 221.0745 | 179.2815 | 620.4711 | 319.3639 | 89.3326 | 109.8807 | 314.5812 | 122.8894 | 270.009 | 652.4963 | 258.036 | 576.6566 | 1054.7842 | 1060.0068 | 1041.0693 | 826.8834 | 1016.8658 | 63.5109 | 18.5162 | 795.7513 | 1078.7186 | 888.1291 | 796.4728 | 1066.3903 | 805.6563 | 876.2376 | 938.1296 | 1038.5479 | 854.0832 | 829.9977 | 929.7708 | 1148.3054 | 878.5994 | 726.3335 | 724.6995 | 1195.5994 |  |  | 824.0647 | 1087.8249 | 1012.5816 | 1115.9285 | 816.7159 |  | 818.0362 |  |  | 1059.3954 | 1259.2397 | 1182.4306 | [5 empty] | 636.3325 | 922.9911 | 1004.627 | 216.8463 | 924.1321 | 1076.785 | 599.9602 | 780.9878 | 921.0801 | 749.9138 |  | 1366.5647 | 1092.1981 | 984.0591 | 1063.8588 | 892.4028 | 881.3954 | 767.6311 | 1016.9544 | 1075.1294 | 1014.2773 | 805.8751 | 898.5237 | 1036.4074 | 1023.9053 | 989.1132 | 922.2779 | 882.2537 | 1361.0104 | 937.039 | 795.9376 | 1001.7552 | 1037.5134 | 956.2969 |  | 871.7855 | 813.8372 | 0.81366 | 18.9238 | 1.5683 | 1.2007 | -17.6449 | 3.0891 | 5540.42 | 1.1 | 2.728 | -3.033 | -17.0672 | 1.6855 | 7.0657 | -34.2281 | 12.8875 |  | 201.8553 | 213.9717 | 42.3739 | 3.1855 |  | 180.3035
42838.5238 | 8945 | 136.4911 | 100.5354 | 78.4489 | 55.3993 | 31.822 | 26.1133 | 42.2228 | 24.1924 | 89.3872 | 64.7931 | 40.6212 | 26.3192 | 22.5571 | 36.4534 | 284.0162 | 409.0583 | 411.5885 | 486.9988 | 698.6311 | 724.8384 | 882.8297 | 972.9816 | 1009.1255 | 467.604 | 941.4954 | 1149.2459 | 959.0749 | 948.1781 | 958.2448 | 622.2769 | 849.6915 | 950.6683 | 663.1172 | 1060.2501 | 939.3845 |  | 574.2498 |  | 634.0053 | 737.3975 | 443.0062 | 803.487 |  | 378.7564 | 596.4571 | 499.3531 | 717.0227 | 841.0608 | 944.8537 | 996.5438 | 42.5394 | 234.8804 | 56.7764 | 448.961 | 29.9782 | 49.5041 | 55.1726 | 89.5589 | 48.8768 |  |  | 1.2678 | -1.1165 | -69.2411 | 0.88706 | 8.5269 | -197.7921 | 29.5442 | -3.2748 | 9.7324 | 29.2013 | 110.3057 | 0.010561 | 0.0014949 | 0.00047312 | 1016.8114 | 941.464 | 869.9178 | 744.8884 | 105.0841 | 65.3137 | 33.0407 | 106.827 | 64.7732 | 43.2079 | 32.932 | 27.3933 | 27.6397 | 34.1009 | 551.8042 | 396.1778 | 348.7009 | 215.4158 | 176.0436 | 620.7108 | 319.3623 | 89.3316 | 109.8969 | 314.7922 | 122.8971 | 270.167 | 652.997 | 258.1779 | 577.128 | 1054.6342 | 1060.0913 | 1040.8272 | 827.5116 | 1016.7803 | 58.7836 | 22.9241 | 795.713 | 1079.7026 | 888.4118 | 796.4419 | 1078.7422 | 805.4231 | 874.7424 | 938.3599 | 1039.3717 | 853.5814 | 831.5414 | 929.4043 | 1149.1054 | 878.5733 | 726.3411 | 724.7182 | 1195.6425 |  |  | 824.0181 | 1087.6661 | 1013.2599 | 1116.1001 | 816.6479 |  | 817.9864 |  |  | 1057.6229 | 1258.5599 | 1185.7048 | [5 empty] | 637.1315 | 922.982 | 1003.7723 | 216.9918 | 924.3501 | 1077.7091 | 601.5099 | 781.5885 | 921.4279 | 750.4609 |  | 1365.6128 | 1092.2308 | 985.0599 | 1064.0348 | 891.9977 | 881.7698 | 768.3305 | 1016.6797 | 1075.4165 | 1013.0076 | 806.037 | 900.3205 | 1035.7723 | 1022.5447 | 991.7418 | 921.9674 | 881.9703 | 1361.9324 | 937.0645 | 795.185 | 1002.001 | 1035.4231 | 956.3108 |  | 871.949 | 813.9036 | 1.2119 | 18.9239 | 1.569 | 1.2004 | -17.6836 | 3.0891 | 5511.04 | 1.12 | 2.7535 | -2.1715 | -17.1006 | 1.9356 | 7.1021 | -34.2055 | 13.2199 |  | 201.7614 | 214.062 | 43.8525 | 3.7285 |  | 180.3536
42838.5238 | 8946 | 136.5532 | 100.5271 | 78.4663 | 55.4142 | 31.8231 | 26.1143 | 42.2286 | 24.1985 | 89.4054 | 64.8054 | 40.6356 | 26.3278 | 22.5616 | 36.4619 | 284.15 | 409.2125 | 411.7917 | 487.3531 | 698.9723 | 725.2216 | 878.8969 | 975.0221 | 1013.5005 | 468.2026 | 941.5829 | 1146.5188 | 958.7811 | 949.245 | 958.3029 | 622.5095 | 852.3323 | 951.8323 | 663.181 | 1059.5493 | 941.7171 |  | 574.8119 |  | 634.4915 | 734.9963 | 443.5763 | 804.1002 |  | 378.4283 | 596.319 | 499.005 | 715.3401 | 843.393 | 944.7641 | 992.9575 | 42.546 | 235.239 | 58.4484 | 449.3924 | 29.9779 | 49.4808 | 55.1741 | 89.557 | 48.927 |  |  | 1.2251 | -1.7112 | -68.6471 | 1.4213 | 8.1477 | -197.8243 | 28.5342 | -2.9495 | 9.4505 | 28.0508 | 110.3576 | 0.010695 | 0.0015984 | 0.00045341 | 1014.1989 | 941.3792 | 869.3342 | 744.6471 | 105.0891 | 65.3204 | 33.0479 | 106.8293 | 64.7802 | 43.2199 | 32.9297 | 27.3901 | 27.6396 | 34.0981 | 543.5065 | 395.9249 | 347.6434 | 210.6109 | 175.9862 | 620.1206 | 319.476 | 89.3474 | 109.9134 | 315.0418 | 122.9063 | 270.3329 | 653.5502 | 258.335 | 577.6789 | 1055.3188 | 1060.6576 | 1041.3546 | 828.5824 | 1017.9239 | 42.0394 | 17.9741 | 795.6919 | 1083.8588 | 888.0666 | 796.4054 | 1081.1452 | 804.4802 | 874.5058 | 938.8909 | 1039.3006 | 852.5485 | 834.3663 | 930.1069 | 1162.4196 | 878.4773 | 726.3681 | 724.7538 | 1193.1692 |  |  | 823.9545 | 1087.5174 | 1012.7892 | 1116.2544 | 816.5763 |  | 817.9355 |  |  | 1054.1993 | 1257.3461 | 1187.4323 | [5 empty] | 637.8627 | 922.8521 | 1003.1381 | 217.2596 | 924.4042 | 1087.3007 | 602.9745 | 782.2534 | 921.6188 | 750.96 |  | 1369.0103 | 1091.4772 | 985.6115 | 1063.1155 | 892.0196 | 882.2575 | 769.0049 | 1016.2737 | 1075.6205 | 1012.3683 | 806.4188 | 900.0225 | 1035.9804 | 1020.5085 | 995.184 | 922.1876 | 881.7089 | 1358.823 | 937.4105 | 793.7157 | 1002.8581 | 1033.2829 | 956.7247 |  | 871.7839 | 814.0152 | 1.4781 | 18.924 | 1.5686 | 1.2009 | -17.5129 | 3.0892 | 5526.6 | 0.85 | 2.7068 | -2.6881 | -17.0257 | 2.4498 | 6.9421 | -34.207 | 12.9915 |  | 201.6741 | 214.1732 | 44.6133 | 3.864 |  | 180.6421
42838.5238 | 8947 | 136.6037 | 100.5225 | 78.4767 | 55.4166 | 31.825 | 26.1099 | 42.232 | 24.1901 | 89.4116 | 64.8107 | 40.6376 | 26.321 | 22.5596 | 36.4652 | 284.2809 | 409.3835 | 411.9885 | 487.7307 | 699.3383 | 725.6162 | 870.2224 | 979.9592 | 1019.2454 | 468.8215 | 939.1173 | 1141.8555 | 954.7309 | 949.2495 | 955.8239 | 622.7314 | 852.6271 | 954.1688 | 663.2784 | 1059.0522 | 945.2672 |  | 575.3582 |  | 634.9685 | 733.5885 | 444.1928 | 804.6943 |  | 378.9626 | 597.142 | 496.978 | 712.8927 | 842.3162 | 945.2446 | 989.2011 | 41.7973 | 235.3773 | 59.0944 | 449.8397 | 29.9734 | 49.4515 | 55.1683 | 89.5564 | 48.9732 |  |  | 1.0891 | -2.0253 | -68.4861 | 1.7328 | 7.4229 | -197.7855 | 28.866 | -3.167 | 9.1093 | 27.2076 | 109.7606 | 0.010581 | 0.0015426 | 0.00045341 | 1020.1434 | 941.1971 | 868.7403 | 743.9558 | 105.0847 | 65.3289 | 33.0499 | 106.8373 | 64.7878 | 43.2252 | 32.9356 | 27.3962 | 27.6427 | 34.1091 | 520.4477 | 380.2875 | 331.3488 | 211.0241 | 180.7209 | 618.4015 | 319.2359 | 89.3464 | 109.9154 | 315.2849 | 122.9164 | 270.4971 | 654.0894 | 258.4858 | 578.1835 | 1055.5198 | 1061.1829 | 1041.6673 | 829.2876 | 1018.9022 | 52.8341 | 18.6604 | 795.6492 | 1074.9532 | 888.2443 | 796.3585 | 1077.1325 | 803.9679 | 875.7852 | 937.3438 | 1037.3166 | 851.207 | 834.1995 | 932.0881 | 1174.7596 | 878.2513 | 726.3161 | 724.7064 | 1192.02 |  |  | 823.9094 | 1087.463 | 1013.2789 | 1116.2072 | 816.5238 |  | 817.8946 |  |  | 1056.5399 | 1256.8207 | 1200.9609 | [5 empty] | 638.3186 | 922.6716 | 1003.0425 | 217.4753 | 924.2461 | 1083.4286 | 604.451 | 782.9605 | 921.7713 | 751.5183 |  | 1366.1539 | 1090.651 | 985.5244 | 1062.7225 | 891.7409 | 882.6296 | 769.6065 | 1016.1201 | 1076.5183 | 1011.781 | 806.8231 | 897.7175 | 1037.1926 | 1018.6056 | 993.6097 | 921.7868 | 881.432 | 1347.3123 | 937.4536 | 793.4193 | 1004.9505 | 1031.7821 | 957.2243 |  | 871.5889 | 814.1098 | 1.2316 | 18.9254 | 1.5681 | 1.2019 | -17.6609 | 3.0891 | 5519.64 | 0.87 | 2.5496 | -2.9258 | -17.0138 | 2.7063 | 6.6275 | -34.2104 | 13.0694 |  | 201.6427 | 214.1296 | 46.7073 | 5.6365 |  | 180.9124
42838.5238 | 8948 | 136.6208 | 100.5216 | 78.4741 | 55.4223 | 31.8286 | 26.1062 | 42.2456 | 24.1891 | 89.417 | 64.8269 | 40.6449 | 26.319 | 22.5619 | 36.4725 | 284.43 | 409.5589 | 412.1879 | 488.1189 | 699.7091 | 726.0204 | 881.4108 | 980.5121 | 1020.1836 | 469.454 | 937.6062 | 1133.6914 | 953.892 | 949.5071 | 955.1267 | 622.9624 | 853.0094 | 956.4619 | 663.4793 | 1056.0554 | 948.5881 |  | 575.9093 |  | 635.451 | 733.1034 | 444.972 | 805.2892 |  | 379.5878 | 598.1021 | 495.6433 | 710.3396 | 836.4357 | 942.5909 | 986.4863 | 40.6633 | 235.5059 | 58.8724 | 450.3703 | 29.9858 | 49.4195 | 55.1693 | 89.5742 | 49.0304 |  |  | 1.2902 | -1.9865 | -68.837 | 1.5291 | 8.1779 | -197.8414 | 28.18 | -3.698 | 9.0017 | 27.2187 | 109.9196 | 0.010634 | 0.0015672 | 0.00045341 | 1020.9493 | 941.1079 | 868.0411 | 743.1706 | 105.0838 | 65.3304 | 33.0433 | 106.8412 | 64.7973 | 43.2245 | 32.9322 | 27.396 | 27.6376 | 34.11 | 515.9469 | 374.2423 | 331.6699 | 209.0119 | 181.752 | 617.2876 | 319.1038 | 89.354 | 109.9236 | 315.5029 | 122.927 | 270.6531 | 654.5945 | 258.63 | 578.6643 | 1053.6472 | 1061.0394 | 1040.9984 | 829.6045 | 1018.4282 | 61.9058 | 25.6475 | 795.5858 | 1062.8697 | 888.0589 | 796.29 | 1051.7063 | 803.9029 | 876.5148 | 934.5742 | 1032.7271 | 850.9968 | 835.8391 | 935.1415 | 1176.0986 | 878.0715 | 726.2375 | 724.6219 | 1193.5918 |  |  | 823.8535 | 1087.4301 | 1013.3989 | 1116.2967 | 816.4605 |  | 817.8449 |  |  | 1062.2382 | 1256.7571 | 1193.7196 | [5 empty] | 638.7853 | 922.5132 | 1002.1445 | 217.7699 | 923.305 | 1089.3133 | 605.8458 | 783.6362 | 921.7496 | 752.1826 |  | 1364.0151 | 1089.3371 | 984.8523 | 1061.5433 | 891.0841 | 883.2106 | 770.4103 | 1016.0082 | 1076.2658 | 1010.9316 | 807.2101 | 903.4526 | 1038.9774 | 1016.7297 | 991.2301 | 922.3105 | 881.1852 | 1356.5256 | 937.7471 | 793.2293 | 1009.0167 | 1031.2037 | 956.9812 |  | 872.267 | 814.3098 | 1.7582 | 18.9263 | 1.5682 | 1.2019 | -17.5699 | 3.0891 | 5529.41 | 0.72 | 2.7742 | -2.8993 | -17.0667 | 2.5436 | 6.9488 | -34.178 | 12.8991 |  | 201.6246 | 214.1832 | 46.9049 | 5.5799 |  | 180.8443
42838.5239 | 8949 | 136.6308 | 100.5359 | 78.4877 | 55.4312 | 31.8403 | 26.1249 | 42.2654 | 24.1909 | 89.4343 | 64.8394 | 40.6596 | 26.3344 | 22.5726 | 36.4834 | 284.5677 | 409.7197 | 412.3837 | 488.4803 | 700.0636 | 726.4038 | 879.3156 | 979.554 | 1020.4648 | 470.068 | 932.9072 | 1121.6733 | 954.1445 | 949.3219 | 954.7971 | 623.2295 | 855.9454 | 961.1735 | 663.6742 | 1072.2888 | 948.3242 |  | 576.5218 |  | 635.9871 | 734.2369 | 445.2525 | 805.9619 |  | 380.6443 | 598.9053 | 494.4176 | 706.89 | 831.7058 | 940.9716 | 984.6608 | 39.6234 | 235.6996 | 57.7759 | 450.7555 | 29.9848 | 49.4019 | 55.1596 | 89.5924 | 49.0823 |  |  | 1.3118 | -1.7979 | -68.9053 | 1.1381 | 8.1983 | -197.8486 | 28.4928 | -3.3181 | 8.7248 | 26.8518 | 111.7319 | 0.010571 | 0.001559 | 0.00045998 | 1020.0775 | 940.9819 | 867.7469 | 742.4997 | 105.0889 | 65.3466 | 33.0482 | 106.8434 | 64.8152 | 43.2384 | 32.9408 | 27.3912 | 27.6405 | 34.1195 | 529.502 | 393.4226 | 359.8623 | 220.237 | 189.7569 | 617.0514 | 319.8282 | 89.3596 | 109.9385 | 315.7243 | 122.9414 | 270.8137 | 655.1003 | 258.7836 | 579.1421 | 1051.9429 | 1060.5756 | 1040.3136 | 830.1755 | 1017.7336 | 46.0663 | 28.6299 | 795.5237 | 1067.8391 | 888.7941 | 796.2345 | 1048.4247 | 803.9818 | 876.4792 | 929.3833 | 1024.894 | 850.7841 | 835.4202 | 938.5303 | 1175.193 | 877.9292 | 726.1853 | 724.5691 | 1195.1067 |  |  | 823.794 | 1087.3661 | 1013.2626 | 1116.4608 | 816.3563 |  | 817.7888 |  |  | 1066.1586 | 1256.9876 | 1190.5723 | [5 empty] | 639.4069 | 922.362 | 1001.7672 | 218.114 | 922.4791 | 1086.7664 | 607.3727 | 784.298 | 921.8243 | 752.7077 |  | 1356.1595 | 1089.3541 | 984.1492 | 1060.652 | 891.3916 | 883.6273 | 771.0992 | 1016.0277 | 1076.0079 | 1010.3854 | 807.4903 | 908.7769 | 1039.8329 | 1016.0422 | 991.1948 | 921.6771 | 880.9304 | 1351.2479 | 936.8829 | 793.8598 | 1009.8924 | 1031.7063 | 957.0782 |  | 872.6145 | 814.4077 | 1.2744 | 18.924 | 1.568 | 1.2017 | -17.6713 | 3.0892 | 5591.18 | 0.91 | 2.797 | -2.7595 | -17.083 | 2.1955 | 6.9528 | -34.1558 | 12.9618 |  | 201.5879 | 214.2913 | 45.3348 | 2.5621 |  | 180.601
42838.5239 | 8950 | 136.6357 | 100.5333 | 78.4845 | 55.4402 | 31.8417 | 26.1208 | 42.2637 | 24.1934 | 89.4481 | 64.8472 | 40.6595 | 26.3366 | 22.5629 | 36.4912 | 284.7014 | 409.8853 | 412.5904 | 488.8428 | 700.4207 | 726.7994 | 874.6921 | 979.9565 | 1022.0711 | 470.6742 | 931.6537 | 1114.4176 | 954.0664 | 949.6049 | 954.7898 | 623.4553 | 851.5238 | 963.2935 | 663.8602 | 1085.5457 | 949.4629 |  | 577.0768 |  | 636.4929 | 735.6465 | 445.8141 | 806.6046 |  | 381.293 | 598.4295 | 494.7183 | 703.2662 | 830.6455 | 942.1116 | 983.3977 | 39.5036 | 235.926 | 56.5577 | 450.8332 | 29.9958 | 49.3783 | 55.1474 | 89.5943 | 49.1445 |  |  | 1.1574 | -1.9688 | -68.672 | 0.73461 | 7.6417 | -197.823 | 28.1209 | -3.234 | 9.0883 | 26.7431 | 111.4419 | 0.010627 | 0.0015952 | 0.00051255 | 1013.8819 | 940.8795 | 867.705 | 742.0067 | 105.0942 | 65.3547 | 33.0641 | 106.8531 | 64.8323 | 43.2515 | 32.945 | 27.392 | 27.6368 | 34.1276 | 521.2797 | 400.9211 | 376.2872 | 235.5426 | 195.4503 | 615.8038 | 320.5096 | 89.3567 | 109.9484 | 315.9351 | 122.9463 | 270.97 | 655.5863 | 258.9286 | 579.6172 | 1051.3664 | 1060.1826 | 1039.93 | 831.0597 | 1017.1565 | 56.3837 | 24.695 | 795.4924 | 1076.3227 | 889.7418 | 796.1974 | 1040.1025 | 803.6635 | 877.0498 | 926.244 | 1018.4244 | 850.7794 | 832.1966 | 939.9323 | 1165.0253 | 877.7751 | 726.1145 | 724.502 | 1196.2017 |  |  | 823.7375 | 1087.2615 | 1013.3889 | 1116.7226 | 816.1959 |  | 817.7202 |  |  | 1067.8274 | 1257.3114 | 1190.5676 | [5 empty] | 640.0554 | 922.1782 | 1000.1002 | 218.482 | 922.1839 | 1085.5179 | 609.6423 | 784.9828 | 921.9702 | 753.171 |  | 1354.5603 | 1089.7028 | 984.2052 | 1060.7485 | 891.3959 | 884.0464 | 771.8166 | 1015.9921 | 1075.6926 | 1010.6642 | 807.7149 | 910.3638 | 1038.3936 | 1016.1476 | 992.8928 | 921.5413 | 880.6941 | 1353.9126 | 936.4595 | 794.3898 | 1009.2765 | 1032.3757 | 956.5684 |  | 873.0431 | 814.5481 | 0.70236 | 18.9331 | 1.5676 | 1.2024 | -17.8119 | 3.0891 | 5684.04 | 0.64 | 2.6272 | -2.8868 | -17.0495 | 1.7634 | 6.7158 | -34.1696 | 12.883 |  | 201.5268 | 214.4545 | 45.9106 | 0.84509 |  | 180.3948
42838.5239 | 8951 | 136.6424 | 100.5249 | 78.4859 | 55.4429 | 31.8435 | 26.1135 | 42.2694 | 24.1949 | 89.46 | 64.8624 | 40.6691 | 26.3367 | 22.565 | 36.4965 | 284.8331 | 410.046 | 412.7917 | 489.208 | 700.7732 | 727.1871 | 868.3119 | 978.9305 | 1020.475 | 471.3 | 930.0267 | 1115.1818 | 955.5268 | 949.5888 | 956.621 | 623.7055 | 847.7636 | 962.8899 | 664.0259 | 1100.8255 | 948.1711 |  | 577.6267 |  | 636.9925 | 736.7985 | 445.642 | 807.2281 |  | 381.5349 | 597.2052 | 494.4683 | 705.2251 | 827.8752 | 944.8674 | 981.5464 | 39.5193 | 236.1755 | 56.4256 | 451.0186 | 30.0107 | 49.3784 | 55.1457 | 89.6079 | 49.1961 |  |  | 1.1581 | -1.9832 | -68.5702 | 1.1131 | 7.4926 | -197.7698 | 27.5065 | -3.4206 | 9.6094 | 28.0155 | 112.5724 | 0.010589 | 0.0015196 | 0.00046327 | 1011.4847 | 940.7812 | 867.5139 | 741.4548 | 105.0968 | 65.3634 | 33.0742 | 106.8663 | 64.8377 | 43.2514 | 32.9418 | 27.3919 | 27.6336 | 34.1254 | 510.3746 | 402.4653 | 384.2766 | 240.9913 | 197.7429 | 615.0373 | 320.9804 | 89.3685 | 109.9525 | 316.1943 | 122.9438 | 271.1514 | 656.1924 | 259.0914 | 580.1584 | 1050.6897 | 1059.7144 | 1039.1513 | 832.0766 | 1016.5096 | 59.8861 | 26.6126 | 795.4453 | 1082.0801 | 889.8355 | 796.1516 | 1022.6549 | 802.8184 | 878.3767 | 924.1331 | 1017.4291 | 850.1485 | 831.023 | 939.4995 | 1161.1429 | 877.5495 | 726.0895 | 724.4854 | 1194.3983 |  |  | 823.6851 | 1086.8742 | 1013.5003 | 1116.707 | 816.1406 |  | 817.6663 |  |  | 1066.3648 | 1257.4789 | 1185.8413 | [5 empty] | 640.8145 | 921.9111 | 999.2279 | 218.8773 | 921.6151 | 1081.4088 | 615.9274 | 785.732 | 922.199 | 753.6747 |  | 1358.3512 | 1089.5915 | 983.9098 | 1060.7164 | 891.829 | 884.4618 | 772.5291 | 1015.6467 | 1075.5009 | 1010.9459 | 807.9887 | 909.0066 | 1036.929 | 1015.6121 | 990.1832 | 921.1998 | 880.4778 | 1353.3802 | 936.5502 | 796.3581 | 1007.8603 | 1031.8996 | 957.5245 |  | 873.5033 | 814.6939 | 0.98747 | 18.9289 | 1.5678 | 1.2029 | -17.8114 | 3.0891 | 5751.01 | 0.35 | 2.6299 | -2.8954 | -17.0248 | 2.1691 | 6.6575 | -34.2037 | 12.7559 |  | 201.2965 | 214.4415 | 46.9151 | 0.032059 |  | 180.1482
42838.5239 | 8952 | 136.6486 | 100.5278 | 78.4979 | 55.444 | 31.8429 | 26.1146 | 42.2696 | 24.1933 | 89.4657 | 64.8757 | 40.6743 | 26.3317 | 22.5646 | 36.5014 | 284.9679 | 410.213 | 413.0063 | 489.5678 | 701.1242 | 727.5663 | 873.6146 | 977.8878 | 1018.6771 | 471.9288 | 930.1975 | 1119.2942 | 957.8014 | 949.4048 | 958.3251 | 623.9435 | 846.7626 | 960.8255 | 664.1662 | 1114.3148 | 947.6357 |  | 578.1787 |  | 637.4815 | 737.1939 | 445.2759 | 807.8209 |  | 382.3421 | 596.6517 | 495.2729 | 705.3374 | 826.8184 | 946.4795 | 982.1312 | 39.5688 | 236.4334 | 57.5092 | 451.5167 | 30.0023 | 49.3573 | 55.1375 | 89.6113 | 49.2479 |  |  | 1.0391 | -1.6645 | -69.0012 | 0.91926 | 7.4604 | -197.8125 | 27.0504 | -3.5409 | 9.6992 | 28.2746 | 115.4465 | 0.010589 | 0.0015212 | 0.00047641 | 1012.038 | 940.6507 | 867.4237 | 740.8841 | 105.0988 | 65.3778 | 33.0719 | 106.8747 | 64.8517 | 43.2537 | 32.9526 | 27.3928 | 27.6294 | 34.1251 | 506.4955 | 402.3559 | 381.3776 | 243.6444 | 199.2487 | 615.0124 | 321.6662 | 89.3841 | 109.9666 | 316.4317 | 122.9648 | 271.3157 | 656.7396 | 259.2532 | 580.6399 | 1050.5617 | 1059.2049 | 1038.2443 | 832.9831 | 1016.0325 | 66.4439 | 23.3741 | 795.397 | 1081.0002 | 890.1643 | 796.1168 | 1048.7 | 802.0996 | 880.1479 | 922.6042 | 1019.1512 | 849.0476 | 830.533 | 937.7163 | 1160.2534 | 877.4227 | 726.0843 | 724.4789 | 1194.245 |  |  | 823.6234 | 1086.7858 | 1013.5106 | 1116.971 | 816.0728 |  | 817.5995 |  |  | 1063.936 | 1257.9099 | 1190.5448 | [5 empty] | 642.1033 | 921.7072 | 997.1979 | 219.3066 | 921.5058 | 1100.1342 | 629.8636 | 786.3627 | 922.3529 | 754.2359 |  | 1363.9255 | 1089.6502 | 984.11 | 1062.8248 | 892.6558 | 884.8765 | 773.2469 | 1015.429 | 1075.6701 | 1011.7328 | 808.5373 | 907.352 | 1036.2716 | 1015.6015 | 990.0143 | 921.057 | 880.275 | 1356.0614 | 937.0426 | 796.9426 | 1006.6596 | 1031.2256 | 957.2913 |  | 873.801 | 814.9089 | 1.119 | 18.9255 | 1.5676 | 1.2027 | -17.8275 | 3.0891 | 5814.71 | 0.86 | 2.493 | -2.6517 | -17.0728 | 1.9706 | 6.6475 | -34.2301 | 12.6581 |  | 201.2453 | 214.6093 | 47.3394 | 0.46304 |  | 179.8738
42838.5239 | 8953 | 136.6883 | 100.5473 | 78.5214 | 55.4614 | 31.8503 | 26.1195 | 42.2851 | 24.1989 | 89.4778 | 64.8861 | 40.6823 | 26.3407 | 22.5699 | 36.5053 | 285.1196 | 410.3805 | 413.2147 | 489.9268 | 701.4815 | 727.9382 | 874.9416 | 976.4349 | 1015.4366 | 472.5631 | 930.3985 | 1124.6244 | 957.8271 | 949.867 | 958.892 | 624.1983 | 847.9138 | 958.6091 | 664.3542 | 1138.1931 | 945.4704 |  | 578.6959 |  | 638.0114 | 737.5605 | 445.427 | 808.4852 |  | 383.7808 | 596.7936 | 496.8748 | 705.4724 | 827.8471 | 946.8877 | 983.3595 | 39.771 | 236.6968 | 57.8935 | 452.1326 | 30.0009 | 49.3462 | 55.1341 | 89.5991 | 49.2997 |  |  | 0.92545 | -2.2586 | -69.0236 | 1.3102 | 8.3448 | -197.7632 | 28.3252 | -3.0849 | 9.985 | 29.4053 | 116.1305 | 0.010538 | 0.0015048 | 0.00051912 | 1015.8225 | 940.6305 | 867.2691 | 740.4735 | 105.0928 | 65.3791 | 33.0862 | 106.8717 | 64.8627 | 43.2652 | 32.9543 | 27.4088 | 27.6437 | 34.1314 | 515.8757 | 410.5304 | 379.8043 | 238.5285 | 197.5411 | 615.3771 | 322.3114 | 89.3816 | 109.971 | 316.6452 | 122.9656 | 271.4706 | 657.2623 | 259.394 | 581.1184 | 1051.0273 | 1058.8225 | 1037.8097 | 833.5937 | 1015.7584 | 56.2787 | 22.32 | 795.3577 | 1092.3084 | 890.4356 | 796.0653 | 1041.7676 | 801.5983 | 881.6097 | 922.3628 | 1023.9129 | 848.4755 | 832.3613 | 936.6126 | 1154.6114 | 877.3133 | 726.0919 | 724.4804 | 1186.6996 |  |  | 823.5668 | 1087.1155 | 1013.9414 | 1117.3105 | 816.0074 |  | 817.5428 |  |  | 1065.6603 | 1259.6377 | 1197.9109 | [5 empty] | 643.5342 | 921.553 | 999.1072 | 219.7454 | 921.4152 | 1105.4134 | 646.4372 | 787.0099 | 922.5062 | 754.6803 |  | 1361.7567 | 1089.9748 | 985.7081 | 1066.4015 | 893.0944 | 885.3869 | 773.9597 | 1015.6575 | 1076.6124 | 1013.0177 | 809.1482 | 905.6181 | 1036.1579 | 1015.286 | 990.8107 | 921.144 | 880.0863 | 1355.3548 | 938.4066 | 795.8345 | 1006.8964 | 1030.3037 | 956.7039 |  | 874.0607 | 815.1443 | 1.9155 | 18.9241 | 1.5672 | 1.2023 | -17.5508 | 3.0891 | 5857.72 | 0.91 | 2.3532 | -3.0891 | -17.077 | 2.3528 | 7.0317 | -34.2315 | 12.9551 |  | 201.4442 | 214.8137 | 46.3957 | 0.74039 |  | 179.6657
42838.5239 | 8954 | 136.7187 | 100.5579 | 78.5397 | 55.4685 | 31.8528 | 26.1125 | 42.2939 | 24.1994 | 89.4878 | 64.8981 | 40.6863 | 26.3384 | 22.5682 | 36.5061 | 285.2657 | 410.5466 | 413.4079 | 490.2876 | 701.837 | 728.3241 | 883.4013 | 977.0991 | 1014.5105 | 473.2114 | 930.4742 | 1123.1615 | 955.7861 | 949.9323 | 958.0309 | 624.4401 | 848.059 | 958.3078 | 664.5543 | 1167.3654 | 946.0985 |  | 579.1648 |  | 638.5637 | 739.4246 | 445.8274 | 809.3727 |  | 384.3793 | 596.4772 | 501.6438 | 705.0104 | 829.9427 | 947.9367 | 986.0565 | 39.5541 | 237.005 | 57.5025 | 452.5042 | 30.0181 | 49.3431 | 55.1239 | 89.579 | 49.3559 |  |  | 1.1002 | -1.3702 | -68.9079 | 0.87983 | 8.4822 | -197.8434 | 28.6374 | -2.9081 | 9.401 | 28.6859 | 115.1377 | 0.010624 | 0.0015787 | 0.00050927 | 1017.0966 | 940.5881 | 866.9926 | 740.2429 | 105.1066 | 65.3836 | 33.0854 | 106.8874 | 64.8749 | 43.2726 | 32.9632 | 27.3992 | 27.6364 | 34.1333 | 508.544 | 401.4505 | 356.7923 | 238.3953 | 194.67 | 615.1195 | 322.5005 | 89.3805 | 109.9851 | 316.8608 | 122.9786 | 271.6209 | 657.7849 | 259.5446 | 581.6206 | 1051.9933 | 1058.6888 | 1037.9193 | 834.0375 | 1015.7575 | 53.6093 | 16.1851 | 795.3516 | 1087.6094 | 890.6248 | 796.0472 | 1041.1556 | 802.4837 | 882.5303 | 922.3492 | 1023.7474 | 848.4883 | 831.8854 | 936.7056 | 1154.3359 | 877.2903 | 726.0727 | 724.4368 | 1182.5491 |  |  | 823.5246 | 1087.6147 | 1014.908 | 1117.8503 | 815.9489 |  | 817.4968 |  |  | 1068.5923 | 1260.6468 | 1194.0211 | [5 empty] | 644.8796 | 921.5084 | 1001.5329 | 220.1527 | 921.6248 | 1107.0265 | 662.4375 | 787.5963 | 922.6964 | 755.1721 |  | 1363.9523 | 1090.3283 | 986.4385 | 1068.7808 | 893.8939 | 885.8727 | 774.675 | 1016.1931 | 1076.9742 | 1014.0513 | 809.6766 | 904.6278 | 1036.0382 | 1014.3959 | 989.9758 | 921.2963 | 879.8941 | 1356.4127 | 939.3991 | 795.4672 | 1009.1599 | 1029.5506 | 956.8166 |  | 874.2676 | 815.3985 | 1.4347 | 18.9253 | 1.5676 | 1.2009 | -17.6912 | 3.0891 | 5863.65 | 1.1 | 2.5649 | -2.4056 | -17.0596 | 1.9277 | 7.0924 | -34.2532 | 13.0319 |  | 201.7443 | 215.1311 | 47.1407 | 3.3274 |  | 179.5904
42838.5239 | 8955 | 136.7449 | 100.5762 | 78.5658 | 55.4772 | 31.8629 | 26.1185 | 42.3114 | 24.2037 | 89.5134 | 64.9109 | 40.7065 | 26.3457 | 22.5667 | 36.5217 | 285.4117 | 410.7246 | 413.6179 | 490.6571 | 702.2015 | 728.7179 | 886.6821 | 978.7223 | 1015.5823 | 473.8707 | 929.7164 | 1121.4714 | 955.3475 | 949.9354 | 957.8918 | 624.6727 | 849.6947 | 959.9865 | 664.7454 | 1176.136 | 948.1501 |  | 579.6184 |  | 639.0787 | 742.0105 | 446.0697 | 810.3335 |  | 384.01 | 595.5378 | 503.4033 | 706.7572 | 828.4973 | 947.9927 | 988.045 | 39.1122 | 237.2486 | 56.9355 | 452.7563 | 30.0386 | 49.3626 | 55.1271 | 89.5558 | 49.373 |  |  | 1.0391 | -1.8939 | -68.9782 | 1.0257 | 8.0892 | -197.7757 | 27.4513 | -3.2386 | 9.8249 | 29.1468 | 114.1628 | 0.010446 | 0.0013865 | 0.00048791 | 1022.9662 | 940.4563 | 866.9515 | 739.9392 | 105.1102 | 65.3953 | 33.0858 | 106.8924 | 64.8814 | 43.2815 | 32.9699 | 27.3977 | 27.6351 | 34.1408 | 509.8454 | 385.1044 | 320.537 | 231.9164 | 192.9972 | 615.1519 | 322.2993 | 89.3794 | 109.9861 | 317.1015 | 122.982 | 271.7953 | 658.3178 | 259.6936 | 582.1386 | 1052.1134 | 1058.6928 | 1038.1547 | 834.2955 | 1015.939 | 83.3106 | 27.0927 | 795.3246 | 1077.3958 | 890.6987 | 796.0099 | 1023.2629 | 803.1398 | 883.7069 | 920.8109 | 1022.3527 | 848.678 | 834.1619 | 938.7091 | 1156.1265 | 877.2923 | 726.0434 | 724.422 | 1182.2603 |  |  | 823.4816 | 1087.766 | 1015.364 | 1118.6685 | 815.8966 |  | 817.4555 |  |  | 1067.2853 | 1261.2952 | 1206.8008 | [5 empty] | 646.0994 | 921.6103 | 1003.0101 | 220.6067 | 921.7127 | 1109.4511 | 677.1047 | 788.1987 | 923.0331 | 755.7363 |  | 1366.7897 | 1089.9133 | 987.5505 | 1069.2331 | 894.0755 | 886.2661 | 775.3529 | 1016.4956 | 1076.6598 | 1014.3871 | 810.107 | 902.93 | 1036.1972 | 1013.8637 | 989.3326 | 921.6697 | 879.729 | 1352.9977 | 939.995 | 795.9942 | 1011.5934 | 1028.6856 | 957.0591 |  | 874.5556 | 815.6763 | 1.8048 | 18.9251 | 1.5677 | 1.2 | -17.6436 | 3.0891 | 5808.46 | 0.87 | 2.4925 | -2.8267 | -17.0591 | 2.0802 | 6.9263 | -34.2481 | 12.7594 |  | 201.8362 | 215.6411 | 47.0049 | 7.3237 |  | 179.5876
42838.5239 | 8956 | 136.754 | 100.59 | 78.5839 | 55.5045 | 31.8776 | 26.1333 | 42.322 | 24.2084 | 89.5238 | 64.932 | 40.7107 | 26.3525 | 22.5786 | 36.5323 | 285.5534 | 410.8955 | 413.8233 | 491.0229 | 702.5558 | 729.0937 | 881.9843 | 977.9615 | 1014.8173 | 474.5318 | 929.3168 | 1125.9246 | 958.0369 | 950.0608 | 959.6963 | 624.9385 | 853.5008 | 963.1485 | 664.9577 | 1188.2922 | 947.9392 |  | 580.0948 |  | 639.6121 | 743.471 | 446.0709 | 811.3255 |  | 384.9479 | 595.0286 | 502.7189 | 706.8786 | 827.5767 | 947.6388 | 987.2559 | 38.9075 | 237.5789 | 56.0542 | 453.1121 | 30.0356 | 49.3729 | 55.1264 | 89.5188 | 49.4147 |  |  | 1.2382 | -2.2803 | -68.5229 | 1.0474 | 9.1505 | -197.8158 | 28.7083 | -3.0507 | 9.3491 | 28.312 | 114.3544 | 0.010545 | 0.001536 | 0.00049612 | 1022.7338 | 940.3789 | 867.1415 | 739.9245 | 105.1162 | 65.4065 | 33.0896 | 106.9077 | 64.8907 | 43.288 | 32.9691 | 27.4075 | 27.6377 | 34.1488 | 531.0228 | 404.67 | 355.0012 | 236.7963 | 199.1455 | 617.2962 | 323.2765 | 89.3919 | 110.001 | 317.3461 | 122.9997 | 271.9678 | 658.8719 | 259.8646 | 582.6709 | 1053.4368 | 1059.0683 | 1038.7411 | 835.3383 | 1016.9478 | 69.9359 | 23.6805 | 795.2746 | 1079.7533 | 890.6551 | 795.9787 | 1005.2983 | 803.8534 | 885.8566 | 920.7634 | 1023.1492 | 849.081 | 835.1414 | 941.543 | 1159.3766 | 877.1379 | 726.0085 | 724.4061 | 1181.5123 |  |  | 823.4321 | 1088.0517 | 1015.5351 | 1119.1546 | 815.8224 |  | 817.3868 |  |  | 1067.1762 | 1261.8348 | 1213.5562 | [5 empty] | 647.268 | 921.7246 | 1003.7535 | 221.0869 | 921.5494 | 1101.9901 | 687.9496 | 788.7921 | 923.3415 | 756.3312 |  | 1363.9584 | 1089.4662 | 988.7639 | 1069.9265 | 894.2116 | 886.6023 | 776.0549 | 1016.6409 | 1076.3499 | 1014.7014 | 810.567 | 902.7614 | 1036.6619 | 1013.6215 | 988.3336 | 921.9128 | 879.5699 | 1348.2125 | 940.0651 | 796.9722 | 1011.9147 | 1028.6263 | 957.0973 |  | 874.8302 | 815.9393 | 1.4414 | 18.9227 | 1.5672 | 1.1988 | -17.6491 | 3.0891 | 5763.47 | 0.87 | 2.7228 | -3.1007 | -16.9977 | 2.1015 | 7.3656 | -34.2466 | 13.0464 |  | 202.0089 | 215.9473 | 45.2322 | 3.6498 |  | 179.7713
42838.5239 | 8957 | 136.7463 | 100.5636 | 78.5812 | 55.5084 | 31.8674 | 26.1262 | 42.3201 | 24.2068 | 89.5341 | 64.9386 | 40.7229 | 26.3577 | 22.5719 | 36.5281 | 285.6893 | 411.0523 | 414.0126 | 491.3821 | 702.8943 | 729.4647 | 879.761 | 977.5052 | 1016.8414 | 475.176 | 930.2762 | 1135.3386 | 960.7456 | 950.6645 | 961.5552 | 625.1985 | 850.5603 | 964.1733 | 665.163 | 1206.4544 | 946.8437 |  | 580.5903 |  | 640.1116 | 742.944 | 445.968 | 812.2578 |  | 385.0543 | 595.8318 | 502.4266 | 703.6957 | 825.8701 | 947.9356 | 987.707 | 38.2191 | 237.7681 | 55.2351 | 453.3375 | 30.0383 | 49.372 | 55.1162 | 89.4976 | 49.4777 |  |  | 1.0943 | -2.0062 | -68.6536 | 1.2577 | 8.2752 | -197.8006 | 28.9981 | -3.2643 | 8.8466 | 28.2222 | 113.5194 | 0.010392 | 0.0015804 | 0.00047477 | 1023.9575 | 940.3244 | 867.2585 | 739.8678 | 105.1209 | 65.4149 | 33.0966 | 106.9148 | 64.9041 | 43.2949 | 32.9753 | 27.4084 | 27.6343 | 34.1581 | 539.1914 | 406.1882 | 369.1337 | 239.7045 | 199.7584 | 619.528 | 323.8119 | 89.3892 | 110.0088 | 317.5788 | 123.0015 | 272.1298 | 659.3559 | 260.01 | 583.1374 | 1055.498 | 1059.8183 | 1039.5914 | 836.0572 | 1018.061 | 84.9053 | 24.2395 | 795.2459 | 1099.8428 | 890.1872 | 795.926 | 994.693 | 803.7221 | 886.7194 | 920.0373 | 1029.3638 | 849.999 | 833.5963 | 943.096 | 1159.1585 | 877.0721 | 725.9345 | 724.3533 | 1180.1302 |  |  | 823.3863 | 1088.1279 | 1016.1503 | 1119.3367 | 815.7713 |  | 817.3397 |  |  | 1068.4544 | 1262.0479 | 1216.7366 | [5 empty] | 648.5367 | 921.6825 | 1003.5661 | 221.5915 | 921.441 | 1093.7085 | 694.8353 | 789.3927 | 923.5706 | 756.9603 |  | 1361.1401 | 1089.8455 | 990.187 | 1070.5585 | 894.3146 | 886.8737 | 776.7532 | 1016.8788 | 1076.1805 | 1015.2432 | 810.994 | 900.5552 | 1038.0259 | 1013.9424 | 989.3526 | 922.1832 | 879.4304 | 1344.794 | 940.8797 | 797.3268 | 1012.1647 | 1029.4991 | 957.5931 |  | 875.0061 | 816.3272 | 1.7632 | 18.9241 | 1.5665 | 1.1981 | -17.5881 | 3.0891 | 5757.18 | 0.82 | 2.5617 | -2.9098 | -17.0217 | 2.3039 | 7.0053 | -34.2495 | 13.1137 |  | 202.0559 | 216.0467 | 44.9313 | 2.1649 |  | 180.1638
42838.524 | 8958 | 136.74 | 100.5837 | 78.5952 | 55.5132 | 31.8735 | 26.1264 | 42.3314 | 24.2135 | 89.5527 | 64.9515 | 40.7294 | 26.353 | 22.5733 | 36.5391 | 285.8234 | 411.2214 | 414.2168 | 491.7354 | 703.2305 | 729.8383 | 875.6621 | 977.167 | 1016.4994 | 475.8377 | 928.8931 | 1135.9916 | 961.0057 | 950.3457 | 961.9442 | 625.4711 | 848.9523 | 968.6428 | 665.3567 | 1223.0199 | 947.2454 |  | 581.0851 |  | 640.5943 | 745.3374 | 445.7952 | 813.1214 |  | 385.7329 | 595.9051 | 501.5282 | 702.897 | 825.3157 | 945.6646 | 987.9473 | 37.1141 | 238.0401 | 54.7654 | 453.6048 | 30.0521 | 49.4304 | 55.1232 | 89.4935 | 49.5223 |  |  | 1.3907 | -2.2369 | -68.8074 | 1.6441 | 7.7922 | -197.8085 | 28.5756 | -3.6303 | 9.3767 | 28.2539 | 113.6567 | 0.010691 | 0.0015146 | 0.00045834 | 1018.562 | 940.3083 | 867.4031 | 740.0985 | 105.1218 | 65.4237 | 33.1124 | 106.9199 | 64.9276 | 43.3031 | 32.9797 | 27.4142 | 27.6389 | 34.1554 | 563.1435 | 417.1223 | 367.0958 | 237.0129 | 196.6985 | 621.9163 | 323.9952 | 89.3984 | 110.0174 | 317.8039 | 123.0111 | 272.2931 | 659.8309 | 260.1586 | 583.6151 | 1056.6322 | 1060.5832 | 1040.0685 | 837.2384 | 1018.8759 | 55.7825 | 18.3119 | 795.2072 | 1098.1743 | 889.5967 | 795.8851 | 1026.6997 | 804.1483 | 887.4242 | 922.6103 | 1032.414 | 850.8967 | 833.6227 | 946.9189 | 1160.2931 | 877.1448 | 725.9173 | 724.3556 | 1179.9396 |  |  | 823.3366 | 1088.1264 | 1016.7092 | 1119.4513 | 815.69 |  | 817.2858 |  |  | 1069.0741 | 1259.8874 | 1198.8067 | [5 empty] | 649.7705 | 921.7976 | 1003.2871 | 222.1362 | 921.4525 | 1103.4418 | 698.8654 | 790.0738 | 923.9222 | 757.5285 |  | 1363.6987 | 1090.5203 | 991.6113 | 1069.6806 | 894.477 | 887.0975 | 777.456 | 1017.0598 | 1075.8746 | 1015.4915 | 811.2177 | 899.3854 | 1038.4013 | 1014.5611 | 990.5429 | 922.0148 | 879.2859 | 1345.1721 | 941.4507 | 797.7724 | 1011.6173 | 1029.8139 | 956.7564 |  | 875.1445 | 816.6488 | 1.2095 | 18.9242 | 1.5676 | 1.1991 | -17.6236 | 3.0891 | 5760.99 | 1.09 | 2.8882 | -3.0726 | -17.0415 | 2.6342 | 6.7915 | -34.2183 | 13.0057 |  | 202.0563 | 216.1045 | 42.9221 | 2.4205 |  | 180.5736
42838.524 | 8959 | 136.7538 | 100.594 | 78.6085 | 55.5236 | 31.8844 | 26.1302 | 42.3499 | 24.2074 | 89.5642 | 64.9642 | 40.7383 | 26.3556 | 22.5751 | 36.5502 | 285.9727 | 411.3958 | 414.3886 | 492.0908 | 703.5818 | 730.2214 | 871.2869 | 977.0869 | 1013.8627 | 476.5165 | 925.3818 | 1126.0305 | 961.3166 | 950.2407 | 962.2527 | 625.7239 | 850.3559 | 970.9761 | 665.5316 | 1226.2379 | 944.3379 |  | 581.5703 |  | 641.0603 | 747.6413 | 445.647 | 813.9734 |  | 386.0735 | 595.401 | 501.4805 | 703.9831 | 822.4524 | 945.5427 | 988.0051 | 35.9671 | 238.4304 | 54.7396 | 454.0448 | 30.0706 | 49.4859 | 55.1293 | 89.51 | 49.5615 |  |  | 1.2816 | -2.4242 | -69.0919 | 1.4049 | 8.1181 | -197.8052 | 27.8613 | -3.1552 | 9.2736 | 27.7632 | 114.3767 | 0.010645 | 0.0016001 | 0.00050105 | 1016.7807 | 940.2909 | 867.5652 | 740.2383 | 105.1258 | 65.433 | 33.112 | 106.933 | 64.9393 | 43.312 | 32.99 | 27.411 | 27.6332 | 34.1614 | 555.5968 | 413.09 | 352.4706 | 233.4651 | 192.9381 | 622.1743 | 323.8333 | 89.3941 | 110.0211 | 318.0312 | 123.0184 | 272.4515 | 660.3097 | 260.3063 | 584.1027 | 1057.2587 | 1061.2272 | 1040.859 | 838.4202 | 1019.5636 | 59.7758 | 29.3831 | 795.1633 | 1074.8907 | 889.5503 | 795.8386 | 1069.9407 | 805.417 | 886.5505 | 923.7299 | 1027.5415 | 851.4401 | 834.045 | 947.8829 | 1158.9258 | 877.2479 | 725.888 | 724.3461 | 1178.8959 |  |  | 823.2769 | 1088.1927 | 1017.0753 | 1118.98 | 815.6292 |  | 817.2267 |  |  | 1068.5307 | 1258.406 | 1212.9482 | [5 empty] | 650.8328 | 921.8401 | 1004.4679 | 222.6918 | 921.5732 | 1112.4224 | 702.1225 | 790.7097 | 924.1437 | 758.1251 |  | 1357.7324 | 1090.7986 | 991.6385 | 1068.631 | 894.9314 | 887.491 | 778.2192 | 1017.1625 | 1075.7373 | 1015.4097 | 811.3787 | 899.7071 | 1038.3441 | 1015.1824 | 992.591 | 922.3582 | 879.1499 | 1345.184 | 941.6255 | 799.109 | 1011.5889 | 1030.8615 | 957.3672 |  | 875.5954 | 817.2405 | 1.439 | 18.9246 | 1.5687 | 1.1997 | -17.5929 | 3.0891 | 5743.96 | 1.1 | 2.773 | -3.1978 | -17.0718 | 2.4343 | 6.9317 | -34.2163 | 12.8415 |  | 202.0978 | 215.7927 | 43.8313 | 4.0197 |  | 180.9192
42838.524 | 8960 | 136.7774 | 100.5847 | 78.6171 | 55.5352 | 31.8853 | 26.1336 | 42.3588 | 24.2043 | 89.5707 | 64.9781 | 40.7379 | 26.3627 | 22.572 | 36.5515 | 286.1178 | 411.5619 | 414.5711 | 492.4525 | 703.9419 | 730.5971 | 874.1361 | 978.1004 | 1013.4241 | 477.1754 | 922.6076 | 1116.213 | 962.2606 | 949.2282 | 963.1292 | 625.9972 | 845.8015 | 969.7963 | 665.7481 | 1234.0641 | 943.1093 |  | 582.0762 |  | 641.5301 | 748.1277 | 444.9605 | 814.8357 |  | 386.1914 | 594.8961 | 500.3285 | 708.0569 | 826.0245 | 946.4632 | 988.0985 | 35.0854 | 238.7927 | 54.5748 | 454.223 | 30.0819 | 49.5378 | 55.1305 | 89.5333 | 49.6083 |  |  | 1.2994 | -1.8328 | -69.2115 | 1.1585 | 8.6083 | -197.8118 | 27.6162 | -3.5836 | 9.0556 | 28.0734 | 113.7128 | 0.010642 | 0.001444 | 0.00047477 | 1018.1275 | 940.2424 | 867.6141 | 740.2181 | 105.1334 | 65.4409 | 33.118 | 106.9364 | 64.9425 | 43.3123 | 32.9835 | 27.4128 | 27.6356 | 34.1684 | 544.98 | 428.2739 | 375.8024 | 230.4364 | 191.9094 | 621.8768 | 324.3324 | 89.4144 | 110.0427 | 318.2898 | 123.0314 | 272.6364 | 660.7811 | 260.4754 | 584.6531 | 1058.3744 | 1062.1477 | 1041.7082 | 838.8463 | 1020.3792 | 47.6338 | 20.037 | 795.1316 | 1066.2824 | 890.1371 | 795.8159 | 1061.82 | 805.1427 | 886.7886 | 922.8309 | 1019.9127 | 852.0917 | 829.9055 | 946.9329 | 1155.6915 | 877.5259 | 725.9312 | 724.3856 | 1177.2735 |  |  | 823.2256 | 1088.2595 | 1017.4324 | 1118.6812 | 815.5568 |  | 817.1733 |  |  | 1066.8463 | 1255.8062 | 1190.8002 | [5 empty] | 651.7718 | 921.9527 | 1006.3713 | 223.2626 | 921.982 | 1108.3289 | 706.2893 | 791.3108 | 924.5966 | 758.6791 |  | 1358.5704 | 1090.6494 | 990.3143 | 1068.4407 | 894.2885 | 888.0083 | 778.9579 | 1017.239 | 1075.4489 | 1014.8932 | 811.8173 | 899.6188 | 1039.2676 | 1016.4462 | 993.9776 | 922.4802 | 879.0409 | 1341.3768 | 941.5465 | 800.4596 | 1012.5933 | 1032.7074 | 958.1651 |  | 876.202 | 817.9042 | 1.2475 | 18.924 | 1.5681 | 1.2001 | -17.7505 | 3.0891 | 5750.73 | 0.76 | 2.7931 | -2.7797 | -17.0816 | 2.2099 | 7.1407 | -34.2298 | 12.7897 |  | 202.1393 | 215.5918 | 44.9295 | 1.5069 |  | 181.4186
42838.524 | 8961 | 136.7838 | 100.5822 | 78.6046 | 55.5386 | 31.8905 | 26.1388 | 42.3646 | 24.2097 | 89.5824 | 64.9954 | 40.742 | 26.3686 | 22.573 | 36.5593 | 286.2595 | 411.7396 | 414.7898 | 492.8134 | 704.2984 | 730.9822 | 870.2747 | 976.3079 | 1009.61 | 477.8525 | 922.5574 | 1115.7753 | 963.0385 | 948.4992 | 964.0064 | 626.2579 | 840.8157 | 970.1969 | 665.9812 | 1242.6425 | 941.3594 |  | 582.5878 |  | 641.9979 | 748.5763 | 444.6839 | 815.6818 |  | 386.6054 | 595.4357 | 499.1355 | 703.6023 | 825.2007 | 948.5718 | 989.6789 | 34.6463 | 239.1718 | 53.6166 | 454.337 | 30.0964 | 49.5847 | 55.1391 | 89.5931 | 49.6457 |  |  | 1.2139 | -0.29445 | -69.1294 | 0.94686 | 9.2352 | -197.7658 | 27.5222 | -3.9792 | 9.3409 | 28.0162 | 113.8751 | 0.010524 | 0.0016034 | 0.0004797 | 1025.6186 | 940.1631 | 867.5218 | 740.5514 | 105.1323 | 65.4514 | 33.1227 | 106.9437 | 64.9632 | 43.3226 | 32.9848 | 27.4076 | 27.6324 | 34.1633 | 533.3527 | 417.7812 | 357.0441 | 227.8829 | 189.9138 | 620.9708 | 324.1948 | 89.423 | 110.0561 | 318.5462 | 123.0426 | 272.8149 | 661.2449 | 260.6339 | 585.1828 | 1058.5251 | 1062.8299 | 1042.1712 | 839.3357 | 1020.9627 | 76.6123 | 25.7904 | 795.1193 | 1057.1572 | 890.5828 | 795.7755 | 1071.0535 | 804.5241 | 887.148 | 921.4304 | 1017.6674 | 852.0372 | 828.1763 | 947.6938 | 1158.7511 | 877.6087 | 725.8863 | 724.3603 | 1180.5496 |  |  | 823.1755 | 1088.2209 | 1017.0821 | 1118.5577 | 815.4967 |  | 817.1159 |  |  | 1062.5864 | 1254.8041 | 1187.3952 | [5 empty] | 652.6503 | 922.0374 | 1005.4258 | 223.8511 | 921.485 | 1105.3809 | 707.8292 | 792.0257 | 925.0472 | 759.3565 |  | 1355.1887 | 1090.3139 | 988.0041 | 1069.3832 | 895.1187 | 888.4528 | 779.7174 | 1017.3172 | 1075.4033 | 1014.3847 | 812.2933 | 900.2547 | 1039.7784 | 1016.7558 | 993.2322 | 922.0532 | 878.8995 | 1343.362 | 940.8432 | 800.9323 | 1011.005 | 1032.7952 | 957.1473 |  | 876.7238 | 818.4717 | 1.6046 | 18.9248 | 1.5675 | 1.1997 | -17.6238 | 3.0891 | 5753.86 | 0.7 | 2.7007 | -1.1145 | -17.0767 | 1.9986 | 7.4025 | -34.2554 | 12.7789 |  | 202.1175 | 215.5225 | 45.9736 | 3.5692 |  | 181.79
42838.524 | 8962 | 136.7708 | 100.5724 | 78.5935 | 55.539 | 31.8945 | 26.1332 | 42.3636 | 24.2195 | 89.5931 | 64.9986 | 40.7508 | 26.3633 | 22.5689 | 36.5681 | 286.4326 | 411.9343 | 415.0187 | 493.2058 | 704.6704 | 731.3864 | 870.4737 | 974.3005 | 1006.4324 | 478.5931 | 924.689 | 1118.4427 | 964.1849 | 948.9565 | 964.7169 | 626.5102 | 838.1796 | 969.025 | 666.201 | 1258.6838 | 939.0997 |  | 583.1093 |  | 642.4336 | 749.4788 | 443.8702 | 816.4841 |  | 386.7161 | 596.3119 | 499.1443 | 704.6085 | 823.5528 | 949.5071 | 991.1489 | 34.487 | 239.4351 | 52.3679 | 454.4546 | 30.1178 | 49.6269 | 55.1619 | 89.644 | 49.7091 |  |  | 1.0687 | -1.0666 | -69.0847 | 0.3594 | 8.9409 | -197.8066 | 28.2917 | -3.2754 | 9.1255 | 27.3582 | 114.3126 | 0.010696 | 0.0015968 | 0.00046327 | 1030.47 | 940.1781 | 867.8615 | 741.3271 | 105.1411 | 65.4646 | 33.1388 | 106.9518 | 64.9765 | 43.3336 | 33.005 | 27.4149 | 27.6445 | 34.1737 | 546.8901 | 430.5725 | 363.8977 | 230.2551 | 189.8513 | 623.3279 | 324.7679 | 89.4198 | 110.0574 | 318.7759 | 123.0532 | 272.9733 | 661.6911 | 260.7823 | 585.6583 | 1057.2144 | 1062.9287 | 1041.5737 | 839.619 | 1020.7399 | 97.3493 | 36.1591 | 795.0734 | 1051.3473 | 890.7567 | 795.7374 | 1057.6006 | 804.6138 | 887.9812 | 920.6607 | 1019.8262 | 851.6812 | 826.0184 | 946.3144 | 1155.2134 | 877.654 | 725.8639 | 724.3674 | 1184.9743 |  |  | 823.1215 | 1088.2184 | 1017.3623 | 1118.857 | 815.4087 |  | 817.049 |  |  | 1059.8185 | 1254.6887 | 1190.3889 | [5 empty] | 653.6127 | 922.0579 | 1005.0294 | 224.482 | 922.5223 | 1116.802 | 708.9028 | 792.7459 | 925.6713 | 760.1898 |  | 1348.6826 | 1089.6193 | 987.3459 | 1071.8186 | 894.6177 | 888.8931 | 780.4807 | 1017.2726 | 1075.7507 | 1014.4293 | 812.7963 | 900.1821 | 1039.0867 | 1016.2332 | 993.3033 | 922.9246 | 878.7965 | 1337.6275 | 940.1369 | 801.4665 | 1008.9498 | 1031.9341 | 957.5445 |  | 877.2092 | 818.8205 | 1.1195 | 18.9246 | 1.5667 | 1.1988 | -17.7263 | 3.0891 | 5721.28 | 0.95 | 2.5347 | -2.1222 | -17.0798 | 1.2319 | 7.2863 | -34.272 | 12.9613 |  | 202.1175 | 215.7061 | 45.115 | 2.8991 |  | 181.8524
42838.524 | 8963 | 136.8109 | 100.5799 | 78.6069 | 55.5514 | 31.9048 | 26.1339 | 42.3781 | 24.223 | 89.6041 | 65.021 | 40.7594 | 26.3739 | 22.5759 | 36.5755 | 286.5572 | 412.1035 | 415.2707 | 493.5579 | 705.0129 | 731.7666 | 870.7356 | 971.8229 | 1003.956 | 479.2983 | 923.5065 | 1115.1945 | 964.2894 | 947.4314 | 965.0038 | 626.7801 | 836.1243 | 966.1974 | 666.4756 | 1321.9624 | 935.6856 |  | 583.6334 |  | 642.8699 | 751.3666 | 443.5251 | 817.268 |  | 386.8765 | 596.6041 | 499.1552 | 711.92 | 830.7142 | 953.1799 | 993.584 | 34.4686 | 239.7623 | 51.2622 | 454.6271 | 30.097 | 49.6351 | 55.1492 | 89.6674 | 49.7332 |  |  | 1.1022 | -2.6187 | -68.7667 | 1.1447 | 7.5136 | -197.8039 | 28.2622 | -3.8741 | 9.6017 | 28.6982 | 113.2238 | 0.010617 | 0.0016132 | 0.00050269 | 1029.5242 | 940.2395 | 868.1183 | 742.3078 | 105.1504 | 65.4781 | 33.1439 | 106.9624 | 64.9838 | 43.3401 | 33.0055 | 27.418 | 27.6476 | 34.1772 | 573.5224 | 463.2472 | 407.2499 | 250.1182 | 189.3281 | 626.8043 | 326.3169 | 89.4242 | 110.0678 | 319.0153 | 123.0591 | 273.141 | 662.144 | 260.936 | 586.1196 | 1055.3491 | 1062.4806 | 1040.4516 | 839.8693 | 1020.0015 | 99.1442 | 34.5367 | 795.0474 | 1070.2903 | 890.2226 | 795.6989 | 1034.0565 | 802.5424 | 888.3005 | 918.6381 | 1019.7276 | 852.0414 | 825.7227 | 944.3313 | 1152.0049 | 877.9301 | 725.9051 | 724.4178 | 1186.5968 |  |  | 823.0697 | 1088.1069 | 1017.4893 | 1119.2038 | 815.3053 |  | 816.9931 |  |  | 1069.3123 | 1253.401 | 1217.9407 | [5 empty] | 654.662 | 922.1464 | 1003.4233 | 225.1192 | 921.6798 | 1116.9061 | 710.4221 | 793.3829 | 926.1366 | 760.5575 |  | 1343.9668 | 1088.4955 | 986.5219 | 1073.9693 | 894.4223 | 889.3229 | 781.312 | 1017.3514 | 1076.9641 | 1015.022 | 813.3739 | 900.6101 | 1038.1085 | 1015.2049 | 991.0882 | 922.5085 | 878.6672 | 1329.6613 | 940.341 | 801.2272 | 1006.9683 | 1030.822 | 957.7206 |  | 877.5768 | 819.2017 | 1.4249 | 18.925 | 1.568 | 1.2004 | -17.7031 | 3.0891 | 5720.37 | 0.74 | 2.5745 | -3.3259 | -17.0433 | 2.1989 | 6.6895 | -34.3232 | 12.974 |  | 202.0521 | 215.9244 | 43.1135 | -1.6703 |  | 181.6182
42838.524 | 8964 | 136.8643 | 100.5916 | 78.6276 | 55.5591 | 31.9096 | 26.1351 | 42.385 | 24.2152 | 89.6239 | 65.0272 | 40.7721 | 26.3742 | 22.5782 | 36.5744 | 286.6926 | 412.2676 | 415.4981 | 493.92 | 705.3446 | 732.133 | 869.4241 | 970.8518 | 1003.3239 | 479.9941 | 921.2963 | 1109.2087 | 962.4436 | 947.3149 | 964.2315 | 627.06 | 837.6814 | 965.931 | 666.7372 | 1364.641 | 935.5993 |  | 584.1959 |  | 643.3415 | 752.9601 | 443.1178 | 818.09 |  | 386.7891 | 595.5458 | 500.2832 | 712.7761 | 834.0027 | 954.6533 | 993.1031 | 34.6034 | 240.1344 | 51.1242 | 454.9833 | 30.1021 | 49.6266 | 55.1522 | 89.6893 | 49.7843 |  |  | 1.0569 | -2.4886 | -69.4474 | 0.74775 | 8.4598 | -197.8217 | 27.6326 | -3.1617 | 10.0619 | 29.3977 | 113.6064 | 0.010829 | 0.0016609 | 0.00047477 | 1033.1446 | 940.341 | 868.3063 | 743.2571 | 105.1511 | 65.4834 | 33.1453 | 106.9654 | 64.9914 | 43.3476 | 33.0033 | 27.4149 | 27.6393 | 34.1787 | 598.7792 | 474.1102 | 429.0446 | 256.0821 | 197.6081 | 630.9324 | 328.0589 | 89.4247 | 110.0691 | 319.2491 | 123.0649 | 273.3017 | 662.6782 | 261.0861 | 586.582 | 1054.6011 | 1062.0778 | 1039.9761 | 840.6391 | 1019.4937 | 105.9564 | 34.5518 | 795.0101 | 1077.3639 | 890.7491 | 795.6564 | 1051.7583 | 801.6488 | 887.8286 | 914.7662 | 1015.3959 | 851.8613 | 827.0637 | 944.4746 | 1149.8594 | 877.977 | 725.903 | 724.4166 | 1191.5021 |  |  | 823.0076 | 1087.9797 | 1017.4432 | 1119.4296 | 815.2312 |  | 816.9393 |  |  | 1071.4264 | 1248.5509 | 1216.575 | [5 empty] | 655.3544 | 922.1017 | 1004.7493 | 225.7412 | 922.0711 | 1105.6755 | 712.3543 | 794.0429 | 926.5756 | 761.2121 |  | 1350.6737 | 1088.0862 | 986.8711 | 1075.146 | 895.2803 | 889.5169 | 782.0644 | 1017.4265 | 1077.7467 | 1015.0559 | 813.8408 | 901.1054 | 1037.3306 | 1015.1002 | 991.2739 | 922.9274 | 878.558 | 1334.8166 | 941.2858 | 800.2339 | 1005.5786 | 1030.6141 | 957.7349 |  | 877.8628 | 819.5724 | 1.5234 | 18.9246 | 1.568 | 1.202 | -17.6819 | 3.0891 | 5705.22 | 0.81 | 2.5202 | -3.2402 | -17.1171 | 1.7762 | 7.1025 | -34.3454 | 12.8364 |  | 201.9775 | 216.0703 | 41.453 | -3.8129 |  | 181.4035
42838.524 | 8965 | 136.9023 | 100.5874 | 78.6374 | 55.5689 | 31.9139 | 26.1424 | 42.394 | 24.2225 | 89.6308 | 65.042 | 40.7795 | 26.3716 | 22.5794 | 36.5863 | 286.8354 | 412.4456 | 415.7321 | 494.289 | 705.6966 | 732.5029 | 875.169 | 971.1756 | 1005.7135 | 480.7079 | 921.0299 | 1107.5335 | 959.0108 | 947.6209 | 962.1756 | 627.3132 | 838.9108 | 964.4777 | 666.992 |  | 937.6714 |  | 584.696 |  | 643.764 | 753.2291 | 443.5957 | 818.8338 |  | 386.8204 | 594.125 | 499.1941 | 712.502 | 836.0397 | 954.8083 | 993.3804 | 35.0041 | 240.5173 | 52.1731 | 455.2145 | 30.0987 | 49.6246 | 55.1507 | 89.7327 | 50.1272 |  |  | 0.93596 | -1.7664 | -68.902 | 1.1953 | 8.0281 | -197.7645 | 29.1677 | -1.1503 | 9.9998 | 28.9645 | 114.2251 | 0.010552 | 0.0014851 | 0.00050105 | 1034.0557 | 940.423 | 868.472 | 744.2837 | 105.1486 | 65.4921 | 33.1389 | 106.9743 | 65 | 43.3566 | 33.0069 | 27.4174 | 27.6292 | 34.1858 | 635.3489 | 517.8014 | 456.9013 | 263.4759 | 204.7962 | 637.06 | 330.1299 | 89.4357 | 110.0867 | 319.5322 | 123.0861 | 273.4971 | 663.3804 | 261.2611 | 587.1335 | 1054.1823 | 1061.7512 | 1039.4762 | 842.8851 | 1018.9279 | 120.7983 | 42.9398 | 794.978 | 1066.2749 | 891.8104 | 795.6209 | 1087.3083 | 801.6947 | 886.5828 | 913.571 | 1012.5931 | 851.2446 | 826.6889 | 942.8532 | 1149.8031 | 877.9599 | 725.9118 | 724.4273 | 1195.7236 |  |  | 822.9531 | 1087.959 | 1017.5999 | 1120.0987 | 815.1672 |  | 816.8848 |  |  | 1079.1472 | 1246.4835 | 1215.6922 | [5 empty] | 653.1322 | 922.0577 | 1003.8883 | 226.3816 | 923.0354 | 1113.4213 | 713.9667 | 794.6423 | 926.775 | 762.0034 |  | 1351.6806 | 1087.3209 | 986.6749 | 1075.438 | 895.4275 | 890.1578 | 782.7947 | 1017.2956 | 1078.6392 | 1014.9727 | 814.1414 | 901.5041 | 1037.8005 | 1015.1372 | 994.1402 | 923.5994 | 878.4419 | 1336.7957 | 941.4662 | 800.0762 | 1004.8565 | 1030.4442 | 958.8845 |  | 878.4224 | 820.0513 | 0.9398 | 18.9251 | 1.5672 | 1.2023 | -17.614 | 3.0891 | 5673.74 | 1.04 | 2.3697 | -2.7277 | -17.0358 | 2.2438 | 6.9194 | -34.3426 | 13.1889 |  | 201.9666 | 216.4946 | 39.108 | -6.5754 |  | 181.2339
42838.5241 | 8966 | 136.919 | 100.5707 | 78.6332 | 55.5739 | 31.9275 | 26.1453 | 42.4103 | 24.2191 | 89.6421 | 65.0556 | 40.7885 | 26.3748 | 22.5709 | 36.5896 | 286.9853 | 412.6243 | 415.9648 | 494.6526 | 706.0521 | 732.8725 | 881.7058 | 972.0676 | 1010.2728 | 481.4294 | 920.8728 | 1109.4007 | 959.5057 | 948.6453 | 962.2089 | 627.5548 | 837.5601 | 961.2981 | 667.2438 |  | 941.067 |  | 585.2025 |  | 644.1949 | 753.403 | 443.1831 | 819.5782 |  | 386.4759 | 591.771 | 500.7308 | 720.3679 | 842.1941 | 953.1354 | 995.2273 | 35.4796 | 240.8854 | 53.3783 | 455.5333 | 30.0978 | 49.6422 | 55.1609 | 89.7634 | 50.2346 |  |  | 0.85645 | -2.0476 | -69.1281 | 1.0605 | 7.7764 | -197.7711 | 29.2997 | -1.0616 | 10.0549 | 29.3236 | 115.4306 | 0.010749 | 0.0016576 | 0.00049612 | 1027.1527 | 940.4656 | 868.6684 | 745.1675 | 105.1573 | 65.5084 | 33.1492 | 106.985 | 65.0158 | 43.3628 | 33.0138 | 27.4237 | 27.63 | 34.1879 | 667.8731 | 539.7172 | 494.5529 | 280.3166 | 206.02 | 643.6526 | 333.1458 | 89.4357 | 110.0895 | 319.7729 | 123.0859 | 273.6657 | 663.9527 | 261.4076 | 587.6244 | 1053.9065 | 1061.4632 | 1039.3801 | 844.83 | 1018.7468 | 74.0303 | 26.0919 | 794.9352 | 1066.8536 | 892.3162 | 795.586 | 1104.1038 | 802.2707 | 887.3712 | 911.7174 | 1014.5149 | 851.0797 | 824.145 | 939.9512 | 1148.187 | 877.8235 | 725.8893 | 724.4134 | 1198.1621 |  |  | 822.8972 | 1087.9784 | 1017.5643 | 1120.6076 | 815.0827 |  | 816.8322 |  |  | 1081.7009 | 1245.106 | 1214.611 | [5 empty] | 652.1065 | 921.8896 | 1001.8903 | 227.037 | 921.8839 | 1105.7576 | 714.9532 | 795.2802 | 926.8833 | 762.6391 |  | 1349.2501 | 1086.9001 | 987.41 | 1075.4488 | 896.6466 | 891.0505 | 783.4785 | 1016.9669 | 1079.752 | 1015.6541 | 814.5117 | 901.4364 | 1039.0646 | 1014.9872 | 997.1222 | 924.0145 | 878.2877 | 1337.5169 | 943.9828 | 799.8112 | 1005.0219 | 1030.724 | 961.8057 |  | 880.2583 | 820.4175 | 2.0825 | 18.9232 | 1.5665 | 1.2021 | -17.5702 | 3.0891 | 5651.78 | 0.9 | 2.2668 | -2.9328 | -17.0405 | 2.1107 | 6.8054 | -34.3198 | 13.2098 |  | 201.9798 | 216.8221 | 37.3666 | -10.2725 |  | 181.0756
42838.5241 | 8967 | 136.9269 | 100.5618 | 78.6293 | 55.5851 | 31.922 | 26.1489 | 42.4191 | 24.2189 | 89.6574 | 65.065 | 40.7966 | 26.379 | 22.5754 | 36.5977 | 287.1135 | 412.7886 | 416.1811 | 495.009 | 706.3813 | 733.2419 | 882.2183 | 972.9476 | 1011.7835 | 482.1454 | 921.3124 | 1112.9121 | 958.4754 | 949.21 | 961.2886 | 627.8113 | 838.6963 | 960.1903 | 667.5184 |  | 943.1535 |  | 585.7228 |  | 644.6267 | 754.8577 | 442.7135 | 820.3537 |  | 386.7119 | 591.1424 | 500.9608 | 721.4142 | 846.2289 | 949.9927 | 996.0789 | 35.8851 | 241.1913 | 54.2728 | 455.834 | 30.0844 | 49.643 | 55.1561 | 89.7985 | 50.2756 |  |  | 0.96948 | -1.5923 | -68.5314 | 0.78587 | 7.5905 | -197.8026 | 28.184 | -0.66208 | 9.5799 | 28.748 | 115.5415 | 0.010474 | 0.0016346 | 0.00049448 | 1029.7568 | 940.5039 | 868.8463 | 745.9826 | 105.1745 | 65.5191 | 33.1552 | 106.9947 | 65.0333 | 43.3653 | 33.0214 | 27.4215 | 27.6417 | 34.1992 | 649.3653 | 491.0979 | 451.849 | 273.7512 | 201.4529 | 646.1346 | 334.373 | 89.4364 | 110.107 | 320.0073 | 123.0909 | 273.8355 | 664.475 | 261.5647 | 588.1033 | 1054.4478 | 1061.5929 | 1039.9602 | 845.2266 | 1018.9857 | 55.6704 | 22.184 | 794.8885 | 1068.1721 | 892.7328 | 795.5363 | 1071.0753 | 801.6829 | 899.3193 | 911.5439 | 1018.282 | 851.1507 | 826.2639 | 940.3041 | 1144.6916 | 877.9234 | 725.8445 | 724.3849 | 1198.6394 |  |  | 822.8498 | 1087.9956 | 1017.657 | 1120.4057 | 815.0194 |  | 816.7729 |  |  | 1080.0771 | 1243.6566 | 1213.4539 | [5 empty] | 652.0563 | 921.8964 | 1002.2647 | 227.6845 | 922.3111 | 1116.6076 | 716.1698 | 795.8836 | 927.0452 | 763.0543 |  | 1355.3757 | 1086.5684 | 988.3937 | 1075.8318 | 897.1304 | 891.827 | 784.1657 | 1016.939 | 1079.6173 | 1018.0145 | 814.7233 | 900.1201 | 1040.2236 | 1014.9094 | 998.9261 | 924.8069 | 878.0939 | 1340.1935 | 945.1214 | 800.5357 | 1005.9761 | 1030.9637 | 962.2642 |  | 881.162 | 820.796 | 1.5724 | 18.9251 | 1.5675 | 1.2047 | -17.7961 | 3.089 | 5591.86 | 0.85 | 2.4109 | -2.5853 | -16.9606 | 1.8162 | 6.7149 | -34.2785 | 12.9392 |  | 201.9914 | 216.6899 | 40.1343 | -5.329 |  | 181.1425
42838.5241 | 8968 | 136.94 | 100.5696 | 78.6407 | 55.5879 | 31.9282 | 26.1505 | 42.4263 | 24.2197 | 89.6686 | 65.0791 | 40.8105 | 26.3834 | 22.577 | 36.6089 | 287.2547 | 412.9644 | 416.4029 | 495.3759 | 706.7128 | 733.6073 | 885.6737 | 973.4165 | 1011.5964 | 482.8625 | 921.4445 | 1112.9203 | 960.0346 | 949.2784 | 961.8182 | 628.0625 | 840.8415 | 963.0591 | 667.7827 |  | 945.5005 |  | 586.2319 |  | 645.0549 | 755.8385 | 442.3497 | 821.1239 |  | 387.3954 | 592.3975 | 500.7641 | 716.8324 | 843.4848 | 950.2241 | 994.4715 | 36.0997 | 241.4684 | 54.3182 | 456.2005 | 30.0947 | 49.6383 | 55.1565 | 89.8112 | 50.3251 |  |  | 1.2488 | -1.2184 | -69.3705 | 0.55982 | 7.8448 | -197.8519 | 28.3384 | 0.25592 | 9.439 | 28.0674 | 114.694 | 0.010621 | 0.0014539 | 0.00049612 | 1023.3558 | 940.5907 | 869.0766 | 749.2875 | 105.1777 | 65.5231 | 33.1606 | 106.9968 | 65.0445 | 43.373 | 33.0296 | 27.4301 | 27.6441 | 34.2039 | 607.3008 | 454.5884 | 430.7154 | 265.393 | 193.5611 | 646.3907 | 335.3153 | 89.4421 | 110.1133 | 320.2518 | 123.1072 | 274.0028 | 664.9738 | 261.7257 | 588.5824 | 1054.8433 | 1061.821 | 1040.4912 | 845.3559 | 1019.2767 | 52.0398 | 23.6668 | 794.8402 | 1081.5174 | 893.2746 | 795.479 | 1048.7957 | 801.7534 | 908.7593 | 911.7366 | 1016.1795 | 850.7665 | 827.0737 | 943.4001 | 1142.835 | 877.9581 | 725.8117 | 724.3497 | 1199.0261 |  |  | 822.7916 | 1087.9091 | 1017.8768 | 1119.6841 | 814.9131 |  | 816.7194 |  |  | 1072.2716 | 1244.7562 | 1213.3351 | [5 empty] | 652.4676 | 921.9389 | 1002.457 | 228.3432 | 922.3366 | 1113.4114 | 718.1931 | 796.5636 | 927.3153 | 763.6318 |  | 1353.4769 | 1086.4543 | 989.0854 | 1076.0571 | 896.8076 | 892.3503 | 784.8611 | 1016.8731 | 1079.1426 | 1018.3494 | 814.8838 | 901.2335 | 1041.2353 | 1014.695 | 1001.3838 | 924.2708 | 877.8828 | 1341.7716 | 944.5664 | 801.5475 | 1007.8192 | 1030.9197 | 962.3883 |  | 882.0668 | 821.1496 | 1.4009 | 18.9249 | 1.5676 | 1.2041 | -17.8282 | 3.0891 | 5525.01 | 0.91 | 2.7367 | -2.2631 | -17.0765 | 1.534 | 6.8271 | -34.286 | 12.9758 |  | 201.9411 | 216.2212 | 44.8818 | -2.8281 |  | 181.2638
42838.5241 | 8969 | 136.9461 | 100.5668 | 78.6451 | 55.6043 | 31.9363 | 26.145 | 42.4325 | 24.2254 | 89.6797 | 65.0875 | 40.8143 | 26.385 | 22.5773 | 36.6132 | 287.4066 | 413.1468 | 416.6203 | 495.743 | 707.0512 | 733.9673 | 886.7183 | 974.049 | 1010.0436 | 483.5846 | 920.6181 | 1112.5587 | 962.6215 | 949.8702 | 963.6045 | 628.3312 | 845.7594 | 964.8177 | 668.0483 |  | 945.0398 |  | 586.7612 |  | 645.5 | 756.2797 | 442.459 | 821.9075 |  | 387.061 | 593.3252 | 502.656 | 716.5812 | 843.4592 | 952.3128 | 992.4706 | 36.2077 | 241.6714 | 53.855 | 456.4406 | 30.1158 | 49.6229 | 55.1611 | 89.819 | 50.3733 |  |  | 1.0411 | -1.6843 | -69.0052 | 0.47637 | 7.1062 | -197.8013 | 28.6229 | 0.51416 | 9.7042 | 28.6976 | 114.936 | 0.010553 | 0.0015672 | 0.00049777 | 1022.5518 | 940.6281 | 869.1187 | 750.9319 | 105.1789 | 65.5299 | 33.1637 | 107.0076 | 65.0542 | 43.3791 | 33.0231 | 27.4211 | 27.6321 | 34.1931 | 586.288 | 425.9957 | 405.6591 | 259.5094 | 194.537 | 646.342 | 335.6931 | 89.451 | 110.1304 | 320.4878 | 123.1169 | 274.172 | 665.4437 | 261.8947 | 589.0774 | 1055.0772 | 1061.979 | 1040.7855 | 846.5644 | 1019.5384 | 75.0401 | 20.6744 | 794.8122 | 1068.1943 | 894.6951 | 795.4488 | 1043.3946 | 801.3737 | 915.4552 | 912.0914 | 1017.7633 | 850.4495 | 831.1393 | 944.2217 | 1148.0032 | 878.2431 | 725.839 | 724.398 | 1195.642 |  |  | 822.7382 | 1087.777 | 1018.3928 | 1119.5693 | 814.8315 |  | 816.668 |  |  | 1061.8409 | 1247.1392 | 1213.8674 | [5 empty] | 653.0872 | 922.0429 | 1001.6236 | 228.9901 | 922.6659 | 1108.4859 | 719.8161 | 797.2343 | 927.7865 | 764.3043 |  | 1343.9474 | 1086.7403 | 988.8275 | 1075.8121 | 896.1541 | 892.6813 | 785.6151 | 1017.0387 | 1079.4586 | 1018.1537 | 815.201 | 902.8312 | 1041.8277 | 1014.1212 | 1001.4229 | 924.5066 | 877.6934 | 1341.2016 | 944.0894 | 801.754 | 1007.1885 | 1029.9657 | 962.3931 |  | 882.7154 | 821.3704 | 2.1118 | 18.9242 | 1.5671 | 1.2027 | -17.5753 | 3.089 | 5510.39 | 0.93 | 2.5007 | -2.6622 | -17.0406 | 1.4158 | 6.5033 | -34.3109 | 13.0519 |  | 201.8634 | 216.1334 | 47.2025 | 0.017208 |  | 181.3462
42838.5241 | 8970 | 136.9602 | 100.5535 | 78.6386 | 55.6063 | 31.9401 | 26.1464 | 42.4387 | 24.2195 | 89.6828 | 65.1083 | 40.8166 | 26.3916 | 22.5773 | 36.6229 | 287.5518 | 413.3233 | 416.8267 | 496.1045 | 707.386 | 734.3177 | 887.7715 | 976.0128 | 1010.964 | 484.3059 | 919.4534 | 1107.8041 | 963.6588 | 950.3716 | 965.09 | 628.5811 | 848.1906 | 964.5933 | 668.3008 |  | 945.3126 |  | 587.2863 |  | 645.9384 | 756.054 | 442.654 | 822.6904 |  | 386.7296 | 593.6254 | 503.5272 | 717.0937 | 845.3428 | 953.496 | 992.5575 | 36.2323 | 241.8622 | 53.6013 | 456.5241 | 30.1147 | 49.6142 | 55.1531 | 89.8551 | 50.4139 |  |  | 0.97933 | -1.5679 | -68.6057 | 0.071582 | 8.8482 | -197.7928 | 29.3392 | 0.64493 | 9.4133 | 27.9008 | 114.5379 | 0.01063 | 0.0016001 | 0.00043041 | 1021.0679 | 940.6831 | 869.0457 | 751.5602 | 105.1721 | 65.5382 | 33.1617 | 107.0114 | 65.0585 | 43.383 | 33.0223 | 27.4191 | 27.6255 | 34.1989 | 604.7963 | 407.9066 | 383.8243 | 261.2411 | 196.7202 | 648.3231 | 336.1143 | 89.4592 | 110.1427 | 320.7586 | 123.1295 | 274.3591 | 665.9616 | 262.0676 | 589.6182 | 1055.2288 | 1062.0017 | 1040.904 | 848.893 | 1019.6056 | 68.8263 | 19.0889 | 794.7744 | 1062.9578 | 894.6091 | 795.4094 | 1075.2065 | 801.2896 | 920.7758 | 910.4776 | 1015.2626 | 849.9011 | 831.9899 | 943.8768 | 1155.6706 | 878.3719 | 725.875 | 724.4044 | 1190.8382 |  |  | 822.6924 | 1087.8987 | 1018.8958 | 1120.1037 | 814.7636 |  | 816.6086 |  |  | 1056.1884 | 1250.1124 | 1215.1154 | [5 empty] | 653.8353 | 922.2022 | 1002.5027 | 229.6256 | 922.6999 | 1119.508 | 721.9476 | 797.8599 | 928.2735 | 764.9578 |  | 1343.792 | 1087.1584 | 988.8372 | 1075.5788 | 896.5392 | 893.0194 | 786.3712 | 1017.3753 | 1079.8863 | 1018.296 | 815.566 | 902.7038 | 1041.2567 | 1012.9206 | 1000.3287 | 924.2468 | 877.5244 | 1338.8725 | 944.1932 | 801.4136 | 1005.9156 | 1028.6651 | 962.5717 |  | 882.7567 | 821.5754 | 2.2531 | 18.9235 | 1.5663 | 1.2017 | -17.506 | 3.089 | 5495.96 | 0.6 | 2.4268 | -2.5691 | -16.9942 | 0.54894 | 7.2603 | -34.3267 | 13.2206 |  | 201.9376 | 216.4618 | 45.7166 | 2.5117 |  | 181.3572
42838.5241 | 8971 | 136.9554 | 100.5405 | 78.6453 | 55.6044 | 31.9339 | 26.1448 | 42.4369 | 24.2199 | 89.6996 | 65.1076 | 40.8195 | 26.3793 | 22.5774 | 36.6206 | 287.6985 | 413.4967 | 417.027 | 496.4681 | 707.7126 | 734.6776 | 884.5154 | 976.4379 | 1011.3745 | 485.0334 | 918.4693 | 1102.4156 | 963.8303 | 950.015 | 965.5444 | 628.8702 | 847.3932 | 970.0581 | 668.5497 |  | 946.3776 |  | 587.8693 |  | 646.4307 | 756.5959 | 443.6475 | 823.5475 |  | 387.2718 | 593.8641 | 502.3092 | 714.4107 | 845.8832 | 953.8248 | 991.8076 | 35.8411 | 242.0577 | 53.7189 | 456.7068 | 30.1162 | 49.6274 | 55.1463 | 89.9036 | 50.4576 |  |  | 1.0332 | -1.9885 | -69.2227 | 0.16949 | 8.7779 | -197.7645 | 29.1591 | -0.11207 | 9.2786 | 27.3742 | 114.2069 | 0.010548 | 0.001513 | 0.00048627 | 1019.7967 | 940.7426 | 869.0912 | 751.7479 | 105.1819 | 65.5568 | 33.1766 | 107.0171 | 65.073 | 43.3918 | 33.0316 | 27.421 | 27.6329 | 34.2071 | 609.3087 | 400.9775 | 358.1145 | 254.1386 | 191.1591 | 648.9102 | 336.1268 | 89.4586 | 110.1376 | 320.9959 | 123.1384 | 274.5293 | 666.4836 | 262.2169 | 590.0674 | 1054.5039 | 1061.6924 | 1040.5464 | 850.3475 | 1019.3362 | 54.7818 | 17.5981 | 794.7609 | 1082.5087 | 893.9601 | 795.3899 | 1062.4142 | 801.6809 | 929.1691 | 909.2222 | 1010.8591 | 849.7311 | 832.6693 | 948.92 | 1154.4895 | 878.6078 | 725.8668 | 724.4047 | 1192.0156 |  |  | 822.6318 | 1087.8978 | 1018.744 | 1120.1896 | 814.7016 |  | 816.5532 |  |  | 1057.93 | 1252.9459 | 1216.4358 | [5 empty] | 654.6116 | 922.2848 | 1001.901 | 230.2811 | 922.5609 | 1121.5471 | 724.8023 | 798.5292 | 928.4289 | 765.7235 |  | 1348.3942 | 1087.1696 | 990.0753 | 1074.4245 | 896.6313 | 894.1018 | 787.1049 | 1017.6541 | 1079.4028 | 1018.3306 | 815.7339 | 902.0652 | 1041.2115 | 1011.733 | 999.1806 | 924.0265 | 877.3573 | 1337.3554 | 943.9396 | 801.6186 | 1006.3063 | 1027.3616 | 962.7181 |  | 883.1449 | 821.8491 | 1.2524 | 18.924 | 1.5679 | 1.204 | -17.6242 | 3.0891 | 5461.9 | 0.63 | 2.4931 | -2.8936 | -17.0728 | 0.8448 | 7.2324 | -34.3288 | 13.1817 |  | 201.9388 | 216.5211 | 45.3847 | 5.3703 |  | 181.1892
42838.5241 | 8972 | 136.9705 | 100.535 | 78.639 | 55.6177 | 31.9324 | 26.1445 | 42.448 | 24.2206 | 89.7104 | 65.1338 | 40.8322 | 26.3795 | 22.5768 | 36.6291 | 287.8493 | 413.6777 | 417.2409 | 496.8273 | 708.0537 | 735.0561 | 879.7355 | 975.1825 | 1009.6314 | 485.7454 | 919.5348 | 1101.4076 | 965.4626 | 950.4811 | 966.6777 | 629.13 | 844.5904 | 974.2199 | 668.7892 |  | 943.8107 |  | 588.4012 |  | 646.8881 | 756.8305 | 443.7852 | 824.3315 |  | 385.7567 | 593.2779 | 502.874 | 715.4815 | 847.5008 | 952.0922 | 992.3629 | 35.5442 | 242.2525 | 53.2343 | 456.6936 | 30.1242 | 49.6491 | 55.1474 | 89.9579 | 50.5066 |  |  | 1.0115 | -1.7316 | -68.6523 | 0.75104 | 8.7214 | -197.8427 | 29.4529 | 1.808 | 9.1093 | 27.2139 | 114.7376 | 0.010627 | 0.0014489 | 0.00048955 | 1021.4653 | 940.7121 | 869.236 | 751.7131 | 105.1851 | 65.5612 | 33.1833 | 107.0182 | 65.0845 | 43.4029 | 33.03 | 27.4242 | 27.6387 | 34.2108 | 583.5548 | 410.6778 | 352.0052 | 249.1464 | 191.1519 | 648.9229 | 336.2252 | 89.4704 | 110.1433 | 321.2401 | 123.1422 | 274.715 | 667.0434 | 262.3728 | 590.4837 | 1054.98 | 1061.4972 | 1040.3849 | 851.5448 | 1019.5204 | 91.0006 | 37.2408 | 794.7098 | 1076.4708 | 894.3769 | 795.3408 | 1080.5597 | 801.4019 | 946.9597 | 908.6746 | 1008.4558 | 849.5366 | 830.6692 | 952.0745 | 1151.2702 | 878.5943 | 725.8336 | 724.396 | 1193.5971 |  |  | 822.5789 | 1087.9306 | 1018.7669 | 1120.2724 | 814.6447 |  | 816.4852 |  |  | 1061.4323 | 1254.8315 | 1216.1516 | [5 empty] | 655.3123 | 922.33 | 999.5265 | 230.9255 | 923.0753 | 1119.7912 | 727.1411 | 799.2928 | 928.4468 | 766.5087 |  | 1348.8753 | 1087.6371 | 990.3813 | 1073.841 | 896.2138 | 894.5353 | 787.8079 | 1017.9053 | 1078.4765 | 1018.4646 | 815.9479 | 902.9641 | 1040.9477 | 1011.2229 | 998.307 | 930.2908 | 877.306 | 1337.102 | 943.4316 | 802.0972 | 1006.9633 | 1026.6946 | 962.2969 |  | 883.9263 | 822.0826 | 1.1288 | 18.9244 | 1.5678 | 1.2023 | -17.7104 | 3.0891 | 5463.51 | 0.73 | 2.468 | -2.6993 | -16.9966 | 1.7777 | 7.2039 | -34.3114 | 13.2386 |  | 201.96 | 216.5736 | 48.2499 | 6.0651 |  | 181.0734
42838.5241 | 8973 | 136.9949 | 100.5336 | 78.6456 | 55.6193 | 31.9439 | 26.1422 | 42.4602 | 24.2263 | 89.7297 | 65.1426 | 40.8421 | 26.3922 | 22.5803 | 36.635 | 287.9994 | 413.852 | 417.4615 | 497.1942 | 708.3917 | 735.4384 | 877.2599 | 973.251 | 1006.1989 | 486.4507 | 924.3338 | 1107.6121 | 967.62 | 951.2908 | 968.373 | 629.3891 | 840.4991 | 975.2114 | 669.1099 |  | 941.9149 |  | 588.9196 |  | 647.345 | 754.9866 | 444.781 | 825.098 |  | 385.6582 | 591.5143 | 505.5771 | 717.4646 | 849.486 | 950.6074 | 994.0039 | 35.3249 | 242.4283 | 52.9041 | 456.675 | 30.1279 | 49.6776 | 55.1492 | 89.9938 | 50.5288 |  |  | 0.92808 | -2.0871 | -68.7364 | 0.68007 | 7.189 | -197.8328 | 28.3022 | 3.3976 | 8.6979 | 26.71 | 115.5547 | 0.01043 | 0.0015426 | 0.00047641 | 1023.902 | 940.6401 | 869.1409 | 751.6758 | 105.1978 | 65.5699 | 33.1866 | 107.0367 | 65.0957 | 43.4069 | 33.0367 | 27.4237 | 27.6288 | 34.2073 | 592.8002 | 474.8096 | 405.1 | 264.2558 | 199.2407 | 650.829 | 337.7423 | 89.4777 | 110.1698 | 321.4795 | 123.1584 | 274.8942 | 667.5898 | 262.5384 | 590.9076 | 1057.5862 | 1061.8418 | 1040.9944 | 852.5787 | 1020.2712 | 69.1495 | 20.9144 | 794.6737 | 1079.4315 | 895.062 | 795.293 | 1066.6573 | 802.2514 | 950.3978 | 916.2041 | 1010.6556 | 848.7825 | 828.329 | 952.3285 | 1152.3828 | 878.5588 | 725.8028 | 724.3282 | 1189.584 |  |  | 822.5203 | 1087.8335 | 1018.9867 | 1120.588 | 814.5724 |  | 816.4367 |  |  | 1063.2414 | 1255.6124 | 1214.6009 | [5 empty] | 656.0534 | 922.3786 | 997.8034 | 231.5176 | 923.1465 | 1115.7157 | 729.4801 | 799.9239 | 928.2369 | 767.1784 |  | 1346.3052 | 1088.6383 | 991.0346 | 1074.4721 | 896.0301 | 894.9582 | 788.5064 | 1018.1331 | 1078.0603 | 1019.1641 | 816.347 | 903.6157 | 1040.8013 | 1011.2243 | 998.1134 | 932.0699 | 877.3615 | 1334.9377 | 942.7624 | 802.4106 | 1006.648 | 1027.1636 | 962.2084 |  | 883.6789 | 822.3906 | 1.4842 | 18.9247 | 1.5663 | 1.2007 | -17.7079 | 3.0891 | 5470.44 | 0.75 | 2.3656 | -2.9605 | -16.9896 | 1.6899 | 6.5365 | -34.2897 | 12.9696 |  | 201.9033 | 216.7699 | 47.7744 | 0.41243 |  | 181.248
42838.5241 | 8974 | 137.0169 | 100.5377 | 78.644 | 55.618 | 31.941 | 26.1385 | 42.4592 | 24.2217 | 89.7362 | 65.1511 | 40.8439 | 26.3909 | 22.5785 | 36.6399 | 288.157 | 414.0347 | 417.6799 | 497.5667 | 708.7204 | 735.8166 | 881.5344 | 974.0331 | 1008.527 | 487.1602 | 923.8859 | 1114.6982 | 970.2937 | 952.7912 | 970.6074 | 629.6657 | 837.4138 | 972.2627 | 669.4106 |  | 943.097 |  | 589.4317 |  | 647.7992 | 753.4173 | 444.9826 | 825.8683 |  | 385.8549 | 589.8449 | 504.8673 | 717.2959 | 849.4354 | 951.2527 | 994.7184 | 35.5167 | 242.4996 | 53.1389 | 456.7751 | 30.1442 | 49.7253 | 55.1484 | 90.0382 | 50.5796 |  |  | 1.0602 | -1.6251 | -68.8744 | 0.7333 | 7.8652 | -197.8381 | 27.2035 | 2.6472 | 9.653 | 28.8967 | 115.6828 | 0.010581 | 0.0013832 | 0.00049777 | 1021.3531 | 940.6247 | 869.1913 | 751.5232 | 105.1958 | 65.5787 | 33.1879 | 107.0331 | 65.1059 | 43.4158 | 33.0392 | 27.4243 | 27.6327 | 34.2154 | 591.6477 | 450.8288 | 386.193 | 261.0873 | 197.7002 | 651.8674 | 338.2527 | 89.476 | 110.1808 | 321.7428 | 123.1788 | 275.0896 | 668.0873 | 262.7088 | 591.4643 | 1058.3327 | 1062.2258 | 1041.732 | 852.7289 | 1020.5165 | 76.3842 | 23.4216 | 794.5988 | 1089.0889 | 894.7758 | 795.221 | 1071.2405 | 802.8947 | 936.9519 | 919.8408 | 1015.92 | 848.5487 | 825.274 | 949.4559 | 1156.326 | 878.2476 | 725.6789 | 724.234 | 1187.73 |  |  | 822.4673 | 1088.099 | 1019.8638 | 1120.8465 | 814.5107 |  | 816.3842 |  |  | 1062.9735 | 1255.975 | 1212.8383 | [5 empty] | 657.3894 | 922.3177 | 998.4244 | 232.0783 | 922.4378 | 1113.0043 | 731.6809 | 800.6243 | 928.0819 | 767.7749 |  | 1343.0146 | 1089.3244 | 991.5286 | 1074.7951 | 896.6324 | 895.5992 | 789.1999 | 1018.4292 | 1077.7614 | 1020.1857 | 816.6942 | 904.683 | 1040.3889 | 1010.769 | 997.9765 | 930.4767 | 877.4317 | 1339.89 | 942.6029 | 802.1334 | 1005.9073 | 1027.6785 | 962.3238 |  | 883.3185 | 822.6396 | 1.6389 | 18.9261 | 1.5676 | 1.2021 | -17.7149 | 3.0891 | 5517.36 | 0.6 | 2.5306 | -2.6098 | -16.9903 | 1.7531 | 6.8388 | -34.2992 | 12.7187 |  | 202.064 | 216.9115 | 48.2039 | 2.5964 |  | 181.4591
42838.5242 | 8975 | 137.0479 | 100.5341 | 78.6476 | 55.6179 | 31.9427 | 26.1395 | 42.4724 | 24.2147 | 89.7365 | 65.1537 | 40.8463 | 26.3856 | 22.5668 | 36.6419 | 288.3036 | 414.2113 | 417.8955 | 497.9241 | 709.0501 | 736.1781 | 892.6447 | 978.3169 | 1014.1183 | 487.856 | 919.1163 | 1123.6482 | 972.4912 | 953.0764 | 973.0287 | 629.9351 | 837.0071 | 967.3217 | 669.7012 |  | 948.1226 |  | 589.956 |  | 648.2567 | 753.2011 | 444.699 | 826.6643 |  | 385.039 | 590.4012 | 504.5546 | 717.9921 | 849.1551 | 953.8331 | 997.2755 | 36.1703 | 242.6676 | 53.9616 | 456.9862 | 30.1521 | 49.7704 | 55.1562 | 90.0734 | 50.6221 |  |  | 0.96225 | -1.7644 | -68.9638 | 0.36137 | 7.6036 | -197.7711 | 28.5421 | 3.2556 | 10.1119 | 29.276 | 116.0476 | 0.010576 | 0.0015689 | 0.00049448 | 1026.0164 | 940.6558 | 869.3884 | 751.4619 | 105.2132 | 65.5955 | 33.1932 | 107.0533 | 65.1209 | 43.4333 | 33.0471 | 27.4327 | 27.6275 | 34.2302 | 584.9749 | 439.4314 | 379.3336 | 257.2029 | 187.4784 | 653.0727 | 339.0676 | 89.4829 | 110.1919 | 322.0038 | 123.1741 | 275.2823 | 668.645 | 262.8752 | 592.0224 | 1055.4151 | 1061.8305 | 1041.442 | 852.2459 | 1019.843 | 82.2437 | 32.4569 | 794.5358 | 1086.892 | 894.8038 | 795.1636 | 1067.3548 | 802.9251 | 927.9253 | 917.1036 | 1020.4661 | 849.6672 | 824.2392 | 944.5945 | 1156.9006 | 878.2481 | 725.6343 | 724.2217 | 1187.8713 |  |  | 822.4136 | 1088.0995 | 1020.4084 | 1121.1228 | 814.4551 |  | 816.3376 |  |  | 1064.3449 | 1255.7716 | 1210.5543 | [5 empty] | 658.8261 | 922.4184 | 997.67 | 232.6334 | 922.4666 | 1108.7409 | 733.6918 | 801.2344 | 928.2292 | 768.4647 |  | 1342.1918 | 1089.3799 | 993.2156 | 1073.1627 | 897.271 | 896.1461 | 789.8811 | 1019.3352 | 1077.3861 | 1020.532 | 816.8511 | 905.6627 | 1040.3431 | 1009.9165 | 998.3903 | 929.4152 | 877.5001 | 1342.1914 | 944.2522 | 802.0148 | 1006.6486 | 1027.8825 | 963.058 |  | 883.9115 | 822.8534 | 0.78064 | 18.9257 | 1.5677 | 1.203 | -17.7488 | 3.089 | 5593.98 | 0.6 | 2.4132 | -2.7203 | -17.0068 | 1.2311 | 6.7313 | -34.3295 | 13.0415 |  | 202.0658 | 217.0739 | 49.2961 | 3.4914 |  | 181.2535
42838.5242 | 8976 | 137.1039 | 100.5339 | 78.662 | 55.632 | 31.9508 | 26.1443 | 42.4777 | 24.2189 | 89.755 | 65.179 | 40.8588 | 26.3957 | 22.5759 | 36.6483 | 288.4543 | 414.3992 | 418.1255 | 498.3196 | 709.4068 | 736.5696 | 891.3013 | 979.48 | 1015.0585 | 488.6169 | 912.907 | 1130.5395 | 975.3353 | 954.0013 | 975.6902 | 630.1862 | 834.394 | 961.9921 | 669.9904 |  | 950.1694 |  | 590.4673 |  | 648.6954 | 753.2008 | 444.6461 | 827.4418 |  | 384.1884 | 590.0387 | 508.7748 | 720.8587 | 854.1039 | 957.2986 | 999.2247 | 36.6201 | 242.843 | 54.4267 | 457.3804 | 30.1594 | 49.8065 | 55.1493 | 90.0869 | 50.6625 |  |  | 1.1108 | -2.2579 | -68.906 | 0.47308 | 7.3697 | -197.775 | 28.8759 | 4.014 | 10.0646 | 29.9963 | 116.5697 | 0.010499 | 0.0014161 | 0.00047805 | 1023.4753 | 940.6993 | 869.4987 | 751.5934 | 105.2235 | 65.5972 | 33.2018 | 107.0528 | 65.1389 | 43.436 | 33.054 | 27.4366 | 27.6296 | 34.2353 | 587.9604 | 445.1756 | 396.422 | 256.1368 | 184.1924 | 654.8752 | 340.6631 | 89.4822 | 110.1996 | 322.2485 | 123.1792 | 275.4485 | 669.1567 | 263.0249 | 592.497 | 1053.5684 | 1061.2289 | 1040.5676 | 852.5856 | 1019.3758 | 75.6873 | 29.4997 | 794.4826 | 1086.0006 | 894.7466 | 795.113 | 1088.8543 | 803.6054 | 930.4117 | 912.3955 | 1025.327 | 851.7316 | 821.4737 | 941.4799 | 1155.6762 | 878.3089 | 725.6285 | 724.2491 | 1187.3842 |  |  | 822.3466 | 1087.9973 | 1020.9146 | 1121.6244 | 814.3812 |  | 816.2734 |  |  | 1069.1638 | 1254.0783 | 1208.0908 | [5 empty] | 660.0829 | 922.4987 | 996.2973 | 233.207 | 922.5855 | 1115.613 | 735.417 | 801.7685 | 928.32 | 769.0396 |  | 1346.5552 | 1090.0744 | 995.2574 | 1072.0215 | 897.7548 | 896.2355 | 790.5923 | 1020.4031 | 1076.5789 | 1021.0455 | 816.9708 | 907.5374 | 1042.2631 | 1009.4739 | 1000.0946 | 928.6194 | 877.5784 | 1338.5923 | 945.8387 | 803.2138 | 1007.744 | 1028.9094 | 963.443 |  | 884.3137 | 823.1368 | 0.78861 | 18.9263 | 1.5668 | 1.2013 | -17.7037 | 3.089 | 5644.05 | 0.78 | 2.5956 | -3.0766 | -16.9961 | 1.4083 | 6.6363 | -34.3783 | 13.1361 |  | 202.0064 | 217.3823 | 49.4904 | 1.8533 |  | 180.9254
42838.5242 | 8977 | 137.1376 | 100.5314 | 78.6694 | 55.6458 | 31.9603 | 26.1451 | 42.4945 | 24.23 | 89.7697 | 65.196 | 40.8659 | 26.3977 | 22.5791 | 36.6568 | 288.6169 | 414.5768 | 418.3337 | 498.6859 | 709.7456 | 736.9245 | 893.9834 | 982.8374 | 1018.9026 | 489.3655 | 910.8617 | 1141.505 | 974.8685 | 954.1822 | 975.3686 | 630.4561 | 831.6727 | 960.3726 | 670.3365 |  | 952.1932 |  | 590.9543 |  | 649.1561 | 753.1598 | 444.7801 | 828.2403 |  | 384.1492 | 590.2655 | 510.7902 | 719.6625 | 858.9373 | 959.1239 | 1002.638 | 36.9243 | 243.0859 | 54.4932 | 457.9313 | 30.1574 | 49.8588 | 55.1516 | 90.1086 | 50.6894 |  |  | 0.98393 | -1.7644 | -68.2265 | 0.93043 | 8.9198 | -197.7448 | 28.5822 | 3.3312 | 9.6857 | 28.8717 | 116.9385 | 0.010496 | 0.0014391 | 0.00050598 | 1024.8853 | 940.6654 | 869.4188 | 751.7067 | 105.223 | 65.6074 | 33.206 | 107.0604 | 65.1411 | 43.4322 | 33.0558 | 27.4331 | 27.6238 | 34.2365 | 584.8455 | 437.5 | 401.3618 | 259.6216 | 183.5868 | 656.4006 | 341.8906 | 89.485 | 110.2111 | 322.4942 | 123.1851 | 275.6214 | 669.6568 | 263.1779 | 592.9718 | 1053.5888 | 1060.8028 | 1039.6455 | 853.1864 | 1019.2625 | 83.2813 | 22.1578 | 794.4402 | 1069.4874 | 894.5753 | 795.06 | 1077.134 | 803.7879 | 939.1412 | 909.1167 | 1032.4574 | 853.2085 | 819.8571 | 941.3313 | 1151.2494 | 878.3639 | 725.6671 | 724.312 | 1189.5445 |  |  | 822.2887 | 1088.2317 | 1021.0827 | 1126.6262 | 814.3009 |  | 816.2155 |  |  | 1075.4673 | 1249.5408 | 1204.0931 | [5 empty] | 660.9926 | 922.5685 | 994.4991 | 233.7652 | 922.9603 | 1112.0821 | 737.5344 | 802.4689 | 928.4683 | 769.6289 |  | 1350.5334 | 1090.389 | 995.9962 | 1072.8262 | 898.3472 | 896.2577 | 791.2716 | 1021.4752 | 1075.5486 | 1022.557 | 817.2334 | 908.5167 | 1045.1597 | 1011.6422 | 1000.0644 | 927.8695 | 877.7156 | 1336.6581 | 947.0196 | 803.6014 | 1008.9926 | 1030.8382 | 963.7243 |  | 884.7358 | 823.4607 | 1.779 | 18.9262 | 1.566 | 1.2001 | -17.5895 | 3.089 | 5733.89 | 0.71 | 2.4426 | -2.7201 | -16.9143 | 1.9752 | 7.3063 | -34.4012 | 13.0788 |  | 202.1486 | 220.6113 | 50.2832 | 1.5054 |  | 180.6871
42838.5242 | 8978 | 137.1643 | 100.5492 | 78.6693 | 55.6644 | 31.9673 | 26.1565 | 42.5035 | 24.2328 | 89.7821 | 65.1953 | 40.8757 | 26.4 | 22.583 | 36.6649 | 288.7563 | 414.7567 | 418.5434 | 499.0507 | 710.0653 | 737.2777 | 895.9355 | 988.3872 | 1024.469 | 490.1159 | 909.0253 | 1137.8611 | 972.4072 | 954.7771 | 973.8682 | 630.7548 | 830.8871 | 958.8648 | 670.7693 |  | 957.2993 |  | 591.4935 |  | 649.6325 | 752.5468 | 445.3283 | 829.0966 |  | 384.7573 | 591.2442 | 514.2833 | 721.3254 | 863.7215 | 964.5267 | 1004.5753 | 37.5456 | 243.2944 | 53.9891 | 458.4496 | 30.1531 | 49.8994 | 55.162 | 90.1235 | 50.7201 |  |  | 0.96159 | -1.9642 | -68.5156 | 0.28909 | 8.0189 | -197.8066 | 28.0683 | 1.2948 | 9.8037 | 29.0811 | 115.8972 | 0.01057 | 0.0013142 | 0.00049777 | 1030.0246 | 940.6253 | 869.3982 | 751.5763 | 105.2341 | 65.6161 | 33.2165 | 107.067 | 65.1563 | 43.4477 | 33.0552 | 27.4333 | 27.6363 | 34.2465 | 599.1413 | 421.4807 | 384.0975 | 258.0858 | 187.926 | 658.2579 | 342.4714 | 89.4883 | 110.2212 | 322.7496 | 123.1937 | 275.8009 | 670.1557 | 263.3345 | 593.4366 | 1054.8392 | 1060.6099 | 1039.1212 | 854.0515 | 1019.4325 | 65.5927 | 23.7726 | 794.425 | 1072.1916 | 894.166 | 795.0265 | 1055.7612 | 804.3124 | 944.3742 | 906.1845 | 1036.9049 | 852.7326 | 819.3992 | 940.2557 | 1149.8544 | 877.7438 | 725.6595 | 724.3085 | 1189.3069 |  |  | 822.2306 | 1088.6763 | 1022.453 | 1146.7562 | 814.2168 |  | 816.1634 |  |  | 1077.1899 | 1248.9484 | 1200.578 | [5 empty] | 661.6786 | 922.5197 | 1000.3145 | 234.3318 | 921.9376 | 1096.3276 | 740.7918 | 803.0791 | 928.5646 | 770.4104 |  | 1350.065 | 1089.3959 | 997.1648 | 1072.9552 | 898.6194 | 896.6292 | 792.0283 | 1022.0388 | 1075.0256 | 1023.3515 | 817.9116 | 910.3327 | 1043.9747 | 1011.0411 | 998.8193 | 926.9964 | 877.8051 | 1339.3548 | 947.5956 | 803.8405 | 1008.1543 | 1030.0544 | 964.2606 |  | 885.1367 | 823.8124 | 2.047 | 18.9295 | 1.5677 | 1.2023 | -17.5253 | 3.089 | 5740.04 | 0.54 | 2.4132 | -2.8715 | -16.9597 | 1.1016 | 6.9427 | -34.4819 | 12.9891 |  | 202.4172 | 233.9267 | 49.2405 | 3.5189 |  | 180.5733
42838.5242 | 8979 | 137.1937 | 100.55 | 78.6885 | 55.6717 | 31.9678 | 26.1478 | 42.5003 | 24.226 | 89.7942 | 65.2132 | 40.8759 | 26.4047 | 22.5696 | 36.6685 | 288.9177 | 414.9441 | 418.757 | 499.4175 | 710.4165 | 737.6576 | 890.1194 | 990.3005 | 1024.9017 | 490.9066 | 905.1527 | 1130.5382 | 967.4495 | 955.7055 | 970.8928 | 631.0472 | 832.4898 | 957.573 | 671.149 | 1364.4755 | 957.6817 |  | 592.0356 |  | 650.108 | 752.9319 | 445.0748 | 829.922 |  | 385.308 | 592.9888 | 517.3927 | 727.6042 | 867.5158 | 968.18 | 1008.1113 | 38.2399 | 243.5637 | 53.9775 | 459.1795 | 30.1561 | 49.9273 | 55.1612 | 90.1379 | 50.7504 |  |  | 1.1541 | -2.2704 | -68.8659 | 0.7011 | 6.3978 | -197.7737 | 28.8923 | 1.511 | 10.0082 | 29.7936 | 115.0063 | 0.010366 | 0.0015442 | 0.00048462 | 1037.8384 | 940.5521 | 869.363 | 751.7007 | 105.2453 | 65.6224 | 33.2195 | 107.0799 | 65.1733 | 43.4596 | 33.0625 | 27.4359 | 27.635 | 34.2483 | 595.7694 | 427.6867 | 390.5563 | 261.4382 | 194.3887 | 659.8327 | 343.3394 | 89.5019 | 110.2357 | 323.0222 | 123.2071 | 275.9914 | 670.6969 | 263.511 | 593.9566 | 1054.4801 | 1060.381 | 1038.5358 | 854.6304 | 1019.1509 | 107.6381 | 37.1676 | 794.3785 | 1066.0229 | 894.3677 | 794.9789 | 1072.7218 | 806.1327 | 950.5873 | 903.4076 | 1031.5093 | 851.9792 | 819.6731 | 938.7416 | 1146.045 | 878.0686 | 725.6507 | 724.338 | 1188.9772 |  |  | 822.1943 | 1088.9657 | 1025.5918 | 1150.8747 | 814.1625 |  | 816.1028 |  |  | 1078.64 | 1246.4736 | 1196.9308 | [5 empty] | 662.2444 | 922.7473 | 1000.5579 | 234.8799 | 921.4728 | 1092.1454 | 742.9573 | 803.7722 | 928.8945 | 771.1761 |  | 1345.6038 | 1088.3991 | 997.85 | 1071.2829 | 898.5758 | 896.8892 | 792.7394 | 1022.4565 | 1075.1797 | 1024.3089 | 818.3185 | 912.0414 | 1043.0356 | 1009.3223 | 998.987 | 925.7231 | 877.8447 | 1334.4568 | 947.3779 | 804.13 | 1008.3684 | 1028.8955 | 964.9472 |  | 885.9511 | 824.1986 | 1.6488 | 18.9275 | 1.5675 | 1.2017 | -17.7045 | 3.089 | 5696.02 | 0.84 | 2.6407 | -3.0904 | -17.0201 | 1.7173 | 6.2105 | -34.5299 | 13.1978 |  | 202.592 | 236.6396 | 50.0795 | 2.9437 |  | 180.4516
42838.5242 | 8980 | 137.2101 | 100.5492 | 78.692 | 55.6734 | 31.9693 | 26.1437 | 42.5146 | 24.2218 | 89.8049 | 65.2264 | 40.8824 | 26.4046 | 22.5701 | 36.6691 | 289.0729 | 415.1263 | 418.9769 | 499.7692 | 710.7434 | 738.0146 | 880.2577 | 989.5761 | 1022.3354 | 491.6775 | 902.7647 | 1125.7272 | 965.0352 | 955.6019 | 968.5754 | 631.3436 | 832.005 | 954.71 | 671.4957 | 1339.5379 | 955.3424 |  | 592.5393 |  | 650.566 | 753.6914 | 446.1101 | 830.6888 |  | 384.4748 | 593.5644 | 519.0126 | 731.0876 | 869.6727 | 968.7437 | 1008.3822 | 38.3369 | 243.8267 | 53.6578 | 459.9207 | 30.1559 | 49.9455 | 55.1662 | 90.1424 | 50.7934 |  |  | 1.1305 | -2.1554 | -69.1248 | 0.64261 | 6.7605 | -197.7954 | 29.0198 | 1.124 | 9.8068 | 28.6147 | 114.0827 | 0.010486 | 0.0014391 | 0.00048627 | 1027.3897 | 940.6248 | 869.5685 | 751.9688 | 105.2548 | 65.6321 | 33.2229 | 107.0911 | 65.1857 | 43.4654 | 33.0697 | 27.4383 | 27.6326 | 34.2544 | 632.0413 | 447.5743 | 408.0968 | 260.9309 | 201.9635 | 664.148 | 345.0558 | 89.505 | 110.2421 | 323.2796 | 123.2164 | 276.1785 | 671.2001 | 263.6662 | 594.4333 | 1052.6657 | 1059.9115 | 1038.1169 | 855.2338 | 1018.6298 | 84.1837 | 26.0424 | 794.3506 | 1078.3833 | 895.0907 | 794.956 | 1056.7334 | 806.679 | 951.4925 | 900.7663 | 1028.7337 | 852.085 | 818.1899 | 936.3838 | 1145.5136 | 878.5402 | 725.6644 | 724.3775 | 1191.9787 |  |  | 822.1407 | 1089.1879 | 1027.5826 | 1149.1485 | 814.102 |  | 816.0505 |  |  | 1079.3808 | 1243.1461 | 1192.6061 | [5 empty] | 662.7934 | 922.6033 | 997.4541 | 235.4326 | 921.0797 | 1101.4784 | 743.891 | 804.5664 | 929.4044 | 771.9351 |  | 1344.6641 | 1088.3232 | 998.0874 | 1069.8664 | 899.2644 | 897.5725 | 793.419 | 1022.6604 | 1075.1916 | 1024.7748 | 818.6589 | 912.1882 | 1042.5072 | 1007.8015 | 1000.9372 | 924.8422 | 877.8962 | 1334.5862 | 948.1195 | 804.3241 | 1007.8081 | 1028.4415 | 964.8379 |  | 886.5256 | 824.485 | 1.8408 | 18.9274 | 1.5664 | 1.2 | -17.6134 | 3.089 | 5652.29 | 0.79 | 2.611 | -3.0121 | -17.0578 | 1.6447 | 6.3856 | -34.5396 | 13.2299 |  | 202.727 | 235.4078 | 47.3291 | 1.2771 |  | 180.2006
42838.5242 | 8981 | 137.236 | 100.5575 | 78.7057 | 55.6811 | 31.9754 | 26.153 | 42.5271 | 24.2221 | 89.8143 | 65.2376 | 40.8904 | 26.4029 | 22.5699 | 36.6792 | 289.2269 | 415.3042 | 419.2 | 500.1063 | 711.0827 | 738.3787 | 871.6654 | 987.0032 | 1018.3971 | 492.4442 | 899.6357 | 1120.1344 | 965.0066 | 954.5967 | 967.5921 | 631.6357 | 829.2141 | 954.2792 | 671.8891 | 1304.4658 | 951.072 |  | 593.0578 |  | 651.0285 | 753.5822 | 446.7125 | 831.4226 |  | 384.3138 | 593.8312 | 517.0154 | 724.3628 | 866.8866 | 966.5828 | 1009.6429 | 38.4369 | 244.2005 | 53.7888 | 460.6684 | 30.1486 | 49.985 | 55.177 | 90.1563 | 50.8369 |  |  | 1.1252 | -2.0404 | -68.0951 | 0.42248 | 7.8573 | -197.7803 | 28.4876 | -0.2159 | 9.8472 | 28.5111 | 112.4198 | 0.01042 | 0.0015886 | 0.00047477 | 1018.8541 | 940.8085 | 869.8871 | 752.1707 | 105.2572 | 65.6389 | 33.2233 | 107.094 | 65.1938 | 43.4657 | 33.0688 | 27.4409 | 27.6351 | 34.2509 | 632.2852 | 430.3829 | 373.2931 | 254.5524 | 199.824 | 666.2877 | 345.9529 | 89.504 | 110.2611 | 323.5253 | 123.2244 | 276.3578 | 671.6908 | 263.8243 | 594.8927 | 1051.6003 | 1059.6068 | 1038.4366 | 855.607 | 1018.4607 | 63.9565 | 20.8412 | 794.3082 | 1082.4904 | 896.219 | 794.9133 | 1063.8649 | 806.3052 | 949.5947 | 899.1397 | 1024.5844 | 851.7867 | 816.106 | 937.6244 | 1144.9807 | 878.8791 | 725.6996 | 724.415 | 1192.2617 |  |  | 822.0837 | 1089.3551 | 1028.4239 | 1148.2242 | 814.0453 |  | 815.9959 |  |  | 1080.9431 | 1240.849 | 1188.2868 | [5 empty] | 663.2419 | 922.4775 | 996.1289 | 235.9723 | 920.8236 | 1100.5094 | 745.0089 | 805.3185 | 929.8124 | 772.6505 |  | 1340.8106 | 1088.8286 | 996.8215 | 1068.674 | 898.295 | 897.7896 | 794.1174 | 1022.747 | 1075.1374 | 1024.5715 | 819.1363 | 911.491 | 1041.7789 | 1007.3612 | 1000.9487 | 924.1073 | 877.9429 | 1325.7795 | 947.5309 | 805.3226 | 1005.8146 | 1028.2111 | 965.1392 |  | 887.0346 | 824.5824 | 2.2299 | 18.9264 | 1.5681 | 1.2021 | -17.5764 | 3.089 | 5619.35 | 0.86 | 2.6039 | -2.9311 | -16.9328 | 1.3338 | 6.8781 | -34.5082 | 13.0966 |  | 202.8292 | 234.7563 | 47.9407 | 5.292 |  | 180.0332
42838.5242 | 8982 | 137.2645 | 100.5561 | 78.7181 | 55.6922 | 31.9802 | 26.1592 | 42.5348 | 24.227 | 89.8265 | 65.2466 | 40.9046 | 26.4036 | 22.5766 | 36.6882 | 289.3818 | 415.492 | 419.4262 | 500.4761 | 711.4148 | 738.7488 | 870.5497 | 983.3098 | 1012.5281 | 493.215 | 897.9799 | 1114.0899 | 966.5153 | 954.9088 | 968.1677 | 631.9262 | 826.2631 | 955.9825 | 672.2957 | 1285.3063 | 945.5116 |  | 593.5919 |  | 651.4628 | 753.9352 | 447.1234 | 832.1395 |  | 384.7992 | 594.1956 | 516.0811 | 718.6257 | 867.0873 | 964.9233 | 1008.8334 | 38.7272 | 244.5605 | 53.7141 | 461.2275 | 30.155 | 50.0088 | 55.1819 | 90.1572 | 50.8653 |  |  | 1.0378 | -2.3256 | -68.768 | 0.48294 | 7.323 | -197.7822 | 27.7542 | -2.0913 | 9.8254 | 28.7536 | 111.1217 | 0.010553 | 0.0015492 | 0.00048955 | 1014.9572 | 940.9578 | 870.0816 | 752.3039 | 105.2807 | 65.6597 | 33.2453 | 107.1137 | 65.2186 | 43.4826 | 33.0938 | 27.4486 | 27.6401 | 34.2683 | 613.8015 | 419.7492 | 361.6473 | 246.8972 | 194.0522 | 666.6797 | 346.392 | 89.5137 | 110.2626 | 323.7729 | 123.2407 | 276.5347 | 672.175 | 263.9807 | 595.3555 | 1051.8072 | 1059.5654 | 1038.9061 | 856.2387 | 1018.6085 | 79.6242 | 22.2198 | 794.2809 | 1082.0947 | 896.029 | 794.8702 | 1070.581 | 806.6247 | 950.1764 | 897.4685 | 1020.431 | 851.9318 | 814.7048 | 938.8133 | 1143.1405 | 879.1187 | 725.7378 | 724.4906 | 1193.7104 |  |  | 822.0397 | 1089.4084 | 1028.9961 | 1147.126 | 813.9885 |  | 815.937 |  |  | 1081.2091 | 1238.5477 | 1184.3109 | [5 empty] | 663.6104 | 922.309 | 995.3788 | 236.5195 | 920.9001 | 1100.2735 | 746.4583 | 805.9181 | 930.1452 | 773.134 |  | 1335.3006 | 1088.2489 | 994.3747 | 1068.2292 | 897.1972 | 897.9456 | 794.819 | 1022.7726 | 1074.8413 | 1024.1041 | 819.5756 | 911.3372 | 1039.7831 | 1006.9535 | 999.3229 | 923.6829 | 877.9823 | 1318.0511 | 946.6404 | 805.6855 | 1003.57 | 1027.5985 | 965.5798 |  | 887.2948 | 824.6436 | 1.0591 | 18.9258 | 1.5682 | 1.2014 | -17.6948 | 3.089 | 5633.11 | 0.86 | 2.5013 | -3.1299 | -17.0199 | 1.4263 | 6.6357 | -34.4853 | 12.9183 |  | 202.8625 | 233.9954 | 50.1118 | 6.6584 |  | 180.0057
42838.5242 | 8983 | 137.2745 | 100.5596 | 78.7158 | 55.7052 | 31.9929 | 26.1628 | 42.5427 | 24.2298 | 89.8434 | 65.2658 | 40.9149 | 26.4061 | 22.5783 | 36.6962 | 289.5364 | 415.6715 | 419.6524 | 500.8361 | 711.7375 | 739.1192 | 874.6755 | 979.3385 | 1006.8132 | 493.9768 | 896.9814 | 1109.8078 | 966.2619 | 955.5752 | 967.7693 | 632.2297 | 824.4886 | 956.6834 | 672.7473 | 1272.4816 | 940.6601 |  | 594.1202 |  | 651.9022 | 753.2875 | 447.2324 | 832.8391 |  | 384.6568 | 594.3233 | 516.0122 | 720.7277 | 868.9508 | 961.8624 | 1009.9565 | 38.6084 | 244.8177 | 53.7316 | 461.9285 | 30.1661 | 50.006 | 55.1881 | 90.1681 | 50.9156 |  |  | 1.1811 | -2.2441 | -68.6878 | 0.90349 | 7.5616 | -197.7763 | 27.9474 | -1.0728 | 9.6633 | 28.2008 | 112.1858 | 0.010525 | 0.0016182 | 0.00047805 | 1021.0509 | 940.9507 | 869.9247 | 752.2199 | 105.281 | 65.6692 | 33.2439 | 107.1118 | 65.2193 | 43.4876 | 33.0822 | 27.4483 | 27.6377 | 34.2728 | 618.0163 | 432.5551 | 372.5628 | 244.7702 | 193.6066 | 668.352 | 347.1955 | 89.5122 | 110.2667 | 324.015 | 123.2481 | 276.7071 | 672.6493 | 264.1413 | 595.8206 | 1051.7885 | 1059.4522 | 1038.9645 | 856.8135 | 1018.4696 | 103.6556 | 49.6512 | 794.249 | 1086.7238 | 895.6303 | 794.8441 | 1077.547 | 806.1573 | 952.3971 | 897.1609 | 1015.1458 | 852.998 | 813.8122 | 938.6099 | 1137.9662 | 879.3554 | 725.789 | 724.5617 | 1198.8479 |  |  | 821.9837 | 1089.4086 | 1030.7895 | 1145.6067 | 814.0765 |  | 815.9052 |  |  | 1086.6836 | 1234.3815 | 1177.5075 | [5 empty] | 663.8654 | 922.2399 | 994.3996 | 237.0726 | 921.0091 | 1100.537 | 747.5485 | 806.5033 | 930.3187 | 773.9252 |  | 1336.7595 | 1088.3954 | 993.0092 | 1068.7632 | 897.2938 | 898.1421 | 795.4633 | 1022.5857 | 1074.4352 | 1023.1678 | 820.079 | 911.6667 | 1037.97 | 1006.5144 | 998.1845 | 923.5562 | 878.0051 | 1312.4366 | 945.9597 | 805.9785 | 1001.9276 | 1026.983 | 965.9877 |  | 887.8727 | 824.6665 | 2.1131 | 18.9252 | 1.568 | 1.2001 | -17.6202 | 3.089 | 5651.15 | 0.75 | 2.6679 | -3.0748 | -17.0112 | 1.951 | 6.7345 | -34.4421 | 12.9471 |  | 202.8641 | 232.9178 | 50.1449 | 5.5783 |  | 179.9457
42838.5243 | 8984 | 137.2994 | 100.5607 | 78.7299 | 55.7073 | 31.9993 | 26.1618 | 42.5596 | 24.2428 | 89.8618 | 65.2876 | 40.9238 | 26.4153 | 22.5906 | 36.711 | 289.6855 | 415.8511 | 419.8657 | 501.2039 | 712.0727 | 739.4816 | 880.4106 | 978.2626 | 1005.3171 | 494.7498 | 894.9363 | 1106.4915 | 962.9238 | 955.9828 | 965.4012 | 632.5245 | 823.1096 | 953.1951 | 673.2124 | 1263.5981 | 940.3894 |  | 594.6533 |  | 652.3554 | 752.5781 | 447.4289 | 833.5265 |  | 384.3523 | 594.7677 | 519.2866 | 719.9911 | 868.2683 | 959.4035 | 1011.0004 | 38.2615 | 244.9365 | 53.545 | 462.8988 | 30.1736 | 50.0032 | 55.1954 | 90.1916 | 50.975 |  |  | 1.0326 | -1.3616 | -68.5012 | 0.49673 | 7.8211 | -197.7665 | 28.2477 | -1.768 | 10.2222 | 29.2947 | 113.2347 | 0.010529 | 0.0015179 | 0.00048955 | 1023.0716 | 940.843 | 869.7008 | 752.3826 | 105.293 | 65.6755 | 33.2467 | 107.1228 | 65.2347 | 43.4888 | 33.0881 | 27.4479 | 27.6374 | 34.2678 | 632.215 | 491.9642 | 471.4086 | 264.2875 | 200.8872 | 671.8622 | 350.3032 | 89.5204 | 110.2861 | 324.2962 | 123.2679 | 276.9227 | 673.202 | 264.3158 | 596.3348 | 1050.1796 | 1058.9132 | 1038.146 | 857.3081 | 1017.7398 | 95.6263 | 41.0096 | 794.2228 | 1082.1264 | 895.8924 | 794.8093 | 1101.7457 | 806.3335 | 956.7934 | 895.74 | 1011.551 | 853.9544 | 813.0059 | 935.2154 | 1136.587 | 879.7644 | 725.8761 | 724.6824 | 1200.9298 |  |  | 821.9262 | 1089.1864 | 1031.5284 | 1144.0767 | 814.0176 |  | 815.8447 |  |  | 1088.3779 | 1233.1209 | 1173.5369 | [5 empty] | 664.0746 | 922.1913 | 994.0912 | 237.6186 | 920.8279 | 1096.9962 | 748.3347 | 807.1583 | 930.5703 | 774.6289 |  | 1336.8299 | 1089.0519 | 991.2947 | 1068.8932 | 897.225 | 898.4958 | 796.1708 | 1022.0983 | 1074.2596 | 1022.2315 | 820.4878 | 910.9514 | 1036.2938 | 1006.8 | 997.0556 | 923.4212 | 878.014 | 1314.3244 | 945.5227 | 806.0317 | 1001.2031 | 1026.4093 | 966.3576 |  | 888.2283 | 824.6493 | 1.6145 | 18.9252 | 1.5672 | 1.1997 | -17.5511 | 3.0889 | 5691.4 | 0.64 | 2.4922 | -2.3957 | -16.9924 | 1.447 | 6.8423 | -34.407 | 13.0035 |  | 202.7321 | 231.8654 | 49.6255 | -4.8898 |  | 179.6618
42838.5243 | 8985 | 137.3141 | 100.5353 | 78.7252 | 55.7143 | 31.9937 | 26.1655 | 42.5645 | 24.2371 | 89.8645 | 65.2872 | 40.919 | 26.4108 | 22.5826 | 36.7092 | 289.8449 | 416.0335 | 420.0779 | 501.5692 | 712.3964 | 739.84 | 882.3381 | 978.6841 | 1006.5033 | 495.5264 | 893.9603 | 1100.8052 | 959.2469 | 956.315 | 962.9475 | 632.8297 | 822.9794 | 947.5199 | 673.7023 | 1241.636 | 942.723 |  | 595.191 |  | 652.8242 | 752.9067 | 447.4872 | 834.2268 |  | 384.4273 | 594.623 | 521.9382 | 720.4492 | 869.8317 | 958.4624 | 1011.1642 | 37.6497 | 245.0833 | 53.6701 | 463.8211 | 30.1729 | 49.9748 | 55.1981 | 90.2231 | 51.0202 |  |  | 1.0917 | -1.3294 | -68.8659 | 0.49673 | 7.7147 | -197.802 | 28.4481 | -0.97421 | 11.1415 | 32.3355 | 114.2669 | 0.010494 | 0.0013914 | 0.00048791 | 1017.2049 | 940.8723 | 869.6515 | 752.2202 | 105.3045 | 65.6814 | 33.2514 | 107.1259 | 65.2425 | 43.5016 | 33.0932 | 27.4511 | 27.6348 | 34.2747 | 642.5004 | 494.8294 | 474.5335 | 273.0779 | 211.6247 | 675.1985 | 353.1486 | 89.5333 | 110.3018 | 324.5506 | 123.2778 | 277.1072 | 673.691 | 264.4729 | 596.7958 | 1049.0613 | 1058.2746 | 1037.0872 | 858.206 | 1016.999 | 83.5295 | 37.2051 | 794.1949 | 1093.0316 | 896.0455 | 794.7861 | 1109.1602 | 806.6439 | 956.3384 | 894.7792 | 1006.7873 | 854.1433 | 812.1029 | 930.7378 | 1136.0182 | 879.8896 | 725.9922 | 724.8231 | 1201.0919 |  |  | 821.8726 | 1088.9792 | 1032.6194 | 1142.8505 | 813.9548 |  | 815.8043 |  |  | 1085.8153 | 1231.7996 | 1170.8889 | [5 empty] | 664.1783 | 922.128 | 994.1703 | 238.1867 | 920.7212 | 1100.9059 | 749.552 | 807.8079 | 930.806 | 775.3612 |  | 1336.0077 | 1089.4153 | 989.5609 | 1068.0595 | 897.1003 | 898.959 | 796.8536 | 1021.6906 | 1074.1139 | 1021.6035 | 820.9129 | 908.8344 | 1034.4425 | 1007.069 | 995.4904 | 923.149 | 878.0308 | 1290.5965 | 945.2158 | 806.1235 | 1000.7892 | 1025.4184 | 966.7315 |  | 888.7356 | 824.6254 | 1.3919 | 18.9269 | 1.5683 | 1.2 | -17.6317 | 3.089 | 5762.82 | 0.63 | 2.56 | -2.367 | -17.0362 | 1.4469 | 6.793 | -34.3969 | 13.0446 |  | 202.609 | 231.0105 | 49.4953 | -4.7634 |  | 179.3226
42838.5243 | 8986 | 137.3341 | 100.5359 | 78.7298 | 55.712 | 31.9987 | 26.1544 | 42.5842 | 24.2396 | 89.8664 | 65.2969 | 40.9299 | 26.4095 | 22.57 | 36.7095 | 289.9999 | 416.2211 | 420.2831 | 501.9327 | 712.7125 | 740.1909 | 875.5445 | 978.3447 | 1007.7735 | 496.3033 | 893.8406 | 1093.6216 | 958.7401 | 956.3517 | 962.0713 | 633.0996 | 823.0549 | 942.1184 | 674.1646 | 1242.471 | 941.8532 |  | 595.7304 |  | 653.3186 | 751.1117 | 448.3317 | 834.949 |  | 384.3045 | 595.0051 | 522.0149 | 720.7816 | 873.5598 | 960.4136 | 1008.8772 | 36.8198 | 245.4845 | 54.5564 | 465.0729 | 30.1837 | 49.9823 | 55.2016 | 90.254 | 51.0386 |  |  | 1.1088 | -2.3401 | -69.0058 | 0.51973 | 7.3158 | -197.7803 | 27.749 | 1.2948 | 11.153 | 32.6437 | 114.2091 | 0.01055 | 0.0015426 | 0.00046327 | 1013.7227 | 940.9252 | 869.9014 | 752.0264 | 105.3063 | 65.6863 | 33.2504 | 107.1296 | 65.2511 | 43.5 | 33.0888 | 27.4445 | 27.6249 | 34.2752 | 633.1 | 486.4772 | 451.8599 | 279.095 | 218.2139 | 677.4071 | 355.3909 | 89.5335 | 110.3033 | 324.7952 | 123.2843 | 277.2825 | 674.1706 | 264.6271 | 597.2444 | 1048.1154 | 1057.5873 | 1035.9057 | 858.8071 | 1016.3117 | 72.5417 | 30.4986 | 794.1848 | 1090.2844 | 896.4975 | 794.7593 | 1104.7182 | 807.0396 | 957.1118 | 893.1297 | 1002.7787 | 855.0074 | 811.585 | 926.9587 | 1134.4834 | 879.9255 | 726.0674 | 724.9226 | 1204.1829 |  |  | 821.8255 | 1089.2914 | 1033.991 | 1140.9823 | 813.8795 |  | 815.7421 |  |  | 1084.5549 | 1230.7136 | 1164.3302 | [5 empty] | 664.2263 | 921.9921 | 994.0621 | 238.72 | 921.109 | 1107.7737 | 751.0796 | 808.4776 | 930.9503 | 776.0653 |  | 1341.478 | 1090.348 | 988.9726 | 1067.0526 | 898.5393 | 899.3521 | 797.509 | 1021.1601 | 1074.3907 | 1021.246 | 821.2969 | 907.3321 | 1034.411 | 1007.5768 | 996.0648 | 922.9063 | 878.0397 | 1277.9692 | 945.5419 | 806.1597 | 1000.0807 | 1025.8442 | 967.8153 |  | 888.9117 | 824.704 | 1.9949 | 18.9255 | 1.5675 | 1.1988 | -17.5357 | 3.089 | 5782.23 | 1.04 | 2.5791 | -3.1411 | -17.0572 | 1.4803 | 6.6203 | -34.4222 | 12.8935 |  | 202.798 | 229.7198 | 51.214 | -1.8693 |  | 178.955
42838.5243 | 8987 | 137.3697 | 100.5493 | 78.7385 | 55.7345 | 32.0102 | 26.1631 | 42.5899 | 24.2364 | 89.8833 | 65.3139 | 40.9435 | 26.42 | 22.5834 | 36.7174 | 290.167 | 416.4122 | 420.5061 | 502.3055 | 713.0391 | 740.5591 | 876.2185 | 978.9007 | 1009.3336 | 497.0867 | 893.1026 | 1091.1879 | 959.7682 | 957.5213 | 962.1455 | 633.378 | 824.7578 | 939.7294 | 674.6022 | 1242.5987 | 942.0161 |  | 596.2501 |  | 653.8075 | 749.8226 | 449.3386 | 835.6448 |  | 384.4552 | 595.5321 | 524.5232 | 722.569 | 876.1527 | 961.6235 | 1010.3969 | 36.3954 | 245.9403 | 55.4818 | 466.0708 | 30.1872 | 50.0005 | 55.2116 | 90.2934 | 51.07 |  |  | 1.2146 | -1.5962 | -68.7765 | 1.4246 | 7.553 | -197.8013 | 27.3389 | 1.9592 | 11.2575 | 32.6244 | 114.9303 | 0.010553 | 0.0016362 | 0.00048134 | 1012.7686 | 940.9848 | 869.5703 | 751.8237 | 105.3241 | 65.7002 | 33.2659 | 107.148 | 65.2703 | 43.514 | 33.1025 | 27.4484 | 27.6303 | 34.2857 | 619.9392 | 482.4347 | 417.2307 | 273.247 | 220.6103 | 678.4712 | 356.7886 | 89.5408 | 110.3202 | 325.0543 | 123.3013 | 277.4651 | 674.6644 | 264.7922 | 597.6986 | 1047.769 | 1057.1045 | 1035.229 | 859.5169 | 1016.0396 | 89.0354 | 32.118 | 794.1436 | 1080.8347 | 896.6231 | 794.7186 | 1117.929 | 807.9126 | 957.4041 | 891.6326 | 1000.4091 | 855.5792 | 812.2555 | 925.57 | 1135.2721 | 879.8918 | 726.1376 | 725.0133 | 1206.1895 |  |  | 821.7833 | 1089.3247 | 1034.6373 | 1138.7304 | 813.8318 |  | 815.7009 |  |  | 1085.4221 | 1230.599 | 1156.7706 | [5 empty] | 664.2103 | 921.9254 | 993.0661 | 239.2249 | 921.3145 | 1106.5152 | 752.4903 | 809.1971 | 931.0543 | 776.9284 |  | 1340.4613 | 1091.2531 | 990.2699 | 1066.0107 | 898.8678 | 899.5021 | 798.1582 | 1020.6053 | 1074.9115 | 1020.9306 | 821.5468 | 906.6503 | 1038.4653 | 1009.5324 | 995.6105 | 922.7829 | 878.04 | 1299.802 | 945.7921 | 805.7052 | 999.3458 | 1027.5973 | 968.5111 |  | 888.8816 | 824.8075 | 1.828 | 18.9241 | 1.5667 | 1.1974 | -17.4903 | 3.0889 | 5801.18 | 0.69 | 2.6994 | -2.595 | -17.034 | 2.4516 | 6.7301 | -34.441 | 12.8042 |  | 202.8192 | 228.1985 | 53.0021 | 2.2127 |  | 178.6913
42838.5243 | 8988 | 137.4023 | 100.5585 | 78.7487 | 55.7416 | 32.0081 | 26.1693 | 42.5902 | 24.2411 | 89.8994 | 65.3271 | 40.9526 | 26.42 | 22.5873 | 36.7327 | 290.3128 | 416.5923 | 420.7346 | 502.6786 | 713.3603 | 740.9018 | 874.3449 | 979.5829 | 1011.9941 | 497.8847 | 892.1057 | 1089.8641 | 961.5922 | 958.9991 | 963.3239 | 633.6319 | 825.4424 | 942.6848 | 675.0606 | 1250.3079 | 943.1585 |  | 596.778 |  | 654.3071 | 748.7609 | 450.0064 | 836.3198 |  | 384.9981 | 595.3676 | 526.1391 | 726.655 | 878.4143 | 963.217 | 1012.1484 | 36.3536 | 246.4527 | 56.2227 | 466.9574 | 30.1847 | 50.032 | 55.208 | 90.3031 | 51.1317 |  |  | 1.1285 | -1.6205 | -68.7962 | 0.31866 | 9.1932 | -197.8151 | 28.4613 | 3.4548 | 10.0241 | 29.8309 | 116.3295 | 0.010517 | 0.0015146 | 0.00049941 | 1014.1852 | 941.0263 | 869.0999 | 751.3351 | 105.3347 | 65.7122 | 33.2657 | 107.1499 | 65.2795 | 43.5256 | 33.0968 | 27.4499 | 27.6328 | 34.2826 | 624.3471 | 490.6317 | 413.8547 | 269.9036 | 217.7525 | 680.4807 | 358.0823 | 89.5476 | 110.3198 | 325.3081 | 123.31 | 277.6544 | 675.173 | 264.9515 | 598.167 | 1047.7618 | 1056.7044 | 1035.3625 | 860.5574 | 1016.1767 | 81.1925 | 25.922 | 794.1059 | 1073.2826 | 896.4273 | 794.6862 | 1127.9681 | 808.3188 | 957.8114 | 891.4108 | 1000.1308 | 855.2577 | 812.7346 | 928.8179 | 1135.5249 | 880.022 | 726.2192 | 725.1056 | 1206.2273 |  |  | 821.7484 | 1089.4133 | 1034.7009 | 1135.8844 | 813.7774 |  | 815.6634 |  |  | 1083.7238 | 1229.6734 | 1151.4714 | [5 empty] | 663.9128 | 921.9178 | 994.6708 | 239.7002 | 920.9133 | 1103.8862 | 754.0645 | 809.8067 | 931.3175 | 777.5431 |  | 1335.0982 | 1091.6901 | 990.9045 | 1064.8755 | 898.8682 | 899.5435 | 798.8132 | 1020.5505 | 1075.9566 | 1021.0907 | 821.7729 | 906.0385 | 1039.3324 | 1010.1791 | 994.1159 | 922.8285 | 878.0214 | 1272.0797 | 946.2306 | 805.617 | 999.0188 | 1028.0191 | 968.8501 |  | 889.398 | 824.9285 | 2.0654 | 18.9267 | 1.5684 | 1.2002 | -17.5017 | 3.089 | 5834.43 | 0.62 | 2.6032 | -2.6145 | -17.0349 | 1.1594 | 7.4297 | -34.4644 | 13.0728 |  | 202.8735 | 226.3065 | 53.1296 | 2.8051 |  | 178.4628
42838.5243 | 8989 | 137.4293 | 100.56 | 78.7566 | 55.7409 | 32.0076 | 26.1666 | 42.593 | 24.2375 | 89.909 | 65.3293 | 40.9519 | 26.4184 | 22.5856 | 36.7278 | 290.4848 | 416.7888 | 420.9711 | 503.0427 | 713.6825 | 741.2816 | 875.6192 | 980.0849 | 1013.4998 | 498.6763 | 892.2668 | 1090.2678 | 960.9425 | 959.8417 | 963.4996 | 633.8811 | 825.952 | 949.0837 | 675.5068 | 1269.4387 | 944.0277 |  | 597.3038 |  | 654.8006 | 749.2522 | 450.7576 | 836.9831 |  | 386.9605 | 596.1762 | 529.7399 | 729.7017 | 880.4816 | 967.4961 | 1012.0634 | 36.1034 | 246.7026 | 56.409 | 467.3944 | 30.2004 | 50.0587 | 55.2099 | 90.3156 | 51.812 |  |  | 1.0871 | -1.9425 | -68.814 | 0.83449 | 7.3631 | -197.8112 | 27.0708 | 5.9991 | 9.8389 | 30.0991 | 116.6961 | 0.010397 | 0.0015541 | 0.00048298 | 1014.6221 | 941.0538 | 869.1698 | 751.014 | 105.3288 | 65.7077 | 33.2644 | 107.1516 | 65.2865 | 43.5239 | 33.0962 | 27.4482 | 27.6301 | 34.2788 | 628.5671 | 486.4764 | 414.1778 | 263.1427 | 211.3 | 682.262 | 359.1963 | 89.5435 | 110.3443 | 325.5964 | 123.3125 | 277.8456 | 675.6913 | 265.1391 | 598.6805 | 1048.8784 | 1056.7962 | 1035.5872 | 861.2752 | 1016.6454 | 100.6586 | 29.9754 | 794.0722 | 1082.6211 | 896.783 | 794.6451 | 1130.282 | 808.6716 | 960.3724 | 892.217 | 998.8508 | 855.5714 | 813.8788 | 934.8218 | 1138.985 | 879.8351 | 726.279 | 725.1693 | 1202.2613 |  |  | 821.6962 | 1089.5751 | 1035.5552 | 1133.667 | 813.7227 |  | 815.6278 |  |  | 1073.9354 | 1227.1581 | 1151.2407 | [5 empty] | 663.6028 | 921.9863 | 996.0972 | 240.1427 | 920.6605 | 1099.3056 | 755.0397 | 810.4205 | 931.8986 | 778.1183 |  | 1333.2974 | 1092.5099 | 992.6678 | 1064.6073 | 899.1461 | 899.8393 | 799.4539 | 1020.6044 | 1076.5636 | 1020.8136 | 821.9897 | 907.8192 | 1038.3773 | 1009.5286 | 993.69 | 922.8381 | 877.9777 | 1300.6841 | 946.5933 | 805.9784 | 1000.0373 | 1027.927 | 969.2066 |  | 889.8972 | 825.21 | 1.2223 | 18.9257 | 1.5675 | 1.1992 | -17.7027 | 3.089 | 5858.87 | 0.99 | 2.5552 | -2.8638 | -17.045 | 1.877 | 6.6607 | -34.5236 | 12.7715 |  | 202.9723 | 224.8176 | 53.21 | 2.9567 |  | 178.5013
42838.5243 | 8990 | 137.4527 | 100.5645 | 78.7682 | 55.7611 | 32.0176 | 26.1732 | 42.6083 | 24.2428 | 89.9232 | 65.3464 | 40.9678 | 26.4254 | 22.5885 | 36.7401 | 290.6391 | 416.97 | 421.1954 | 503.4068 | 714.0037 | 741.647 | 885.9758 | 979.7274 | 1013.5684 | 499.4927 | 892.3182 | 1094.2601 | 959.1333 | 959.9735 | 963.0134 | 634.131 | 826.5365 | 951.9393 | 675.9564 | 1298.2438 | 945.1974 |  | 597.8306 |  | 655.3191 | 750.5642 | 451.5225 | 837.6409 |  | 387.5598 | 596.4006 | 532.7027 | 730.8998 | 876.6123 | 967.1921 | 1012.4833 | 36.3511 | 246.8297 | 56.5686 | 467.8411 | 30.2156 | 50.0665 | 55.2047 | 90.3133 | 52.1077 |  |  | 1.1765 | -2.231 | -68.9566 | 0.87129 | 7.9506 | -197.7546 | 27.3028 | 7.0413 | 10.6274 | 30.7232 | 115.123 | 0.010718 | 0.0015607 | 0.00049612 | 1020.6787 | 940.968 | 869.4186 | 751.0863 | 105.3418 | 65.7183 | 33.274 | 107.163 | 65.2998 | 43.5345 | 33.1072 | 27.4476 | 27.634 | 34.2931 | 634.8919 | 480.5181 | 407.0066 | 258.6628 | 202.4403 | 685.0751 | 360.3039 | 89.5522 | 110.3504 | 325.8622 | 123.3299 | 278.0332 | 676.1425 | 265.3042 | 599.1382 | 1049.1767 | 1056.7606 | 1035.3627 | 861.8788 | 1017.4009 | 90.1838 | 24.8837 | 794.035 | 1076.12 | 897.4589 | 794.5989 | 1103.3894 | 808.7939 | 962.5406 | 893.3171 | 998.9518 | 857.1522 | 814.472 | 935.5939 | 1141.3199 | 879.4787 | 726.2647 | 725.1491 | 1203.6258 |  |  | 821.6425 | 1090.0761 | 1035.0946 | 1131.9468 | 813.6795 |  | 815.5807 |  |  | 1070.977 | 1226.832 | 1148.1039 | [5 empty] | 663.2768 | 921.9199 | 997.2448 | 240.5803 | 920.4609 | 1090.311 | 755.9958 | 811.0415 | 932.2867 | 778.8018 |  | 1347.4281 | 1093.3681 | 994.0277 | 1065.349 | 900.9543 | 900.3368 | 800.2055 | 1021.1201 | 1076.6842 | 1021.0489 | 822.4887 | 909.3106 | 1037.954 | 1009.5904 | 991.9346 | 923.0609 | 877.9119 | 1323.4373 | 948.1457 | 806.0422 | 1000.5051 | 1028.44 | 970.1009 |  | 890.8146 | 825.7022 | 1.2548 | 18.9253 | 1.5662 | 1.1975 | -17.6691 | 3.089 | 5906.56 | 0.91 | 2.6576 | -3.0695 | -17.0648 | 1.9182 | 6.9205 | -34.5145 | 12.8245 |  | 203.2754 | 223.6984 | 53.3787 | 3.9402 |  | 178.4603
42838.5243 | 8991 | 137.4705 | 100.5603 | 78.7729 | 55.7706 | 32.0292 | 26.1793 | 42.6218 | 24.2509 | 89.9381 | 65.3654 | 40.9732 | 26.4347 | 22.592 | 36.7508 | 290.8073 | 417.1629 | 421.4288 | 503.7829 | 714.3299 | 742.0297 | 877.9233 | 978.3591 | 1010.837 | 500.2858 | 892.4743 | 1098.9731 | 959.0332 | 960.0587 | 961.9476 | 634.365 | 829.6053 | 952.5087 | 676.4427 | 1303.2086 | 944.3318 |  | 598.3373 |  | 655.8443 | 751.8503 | 451.3549 | 838.2891 |  | 389.475 | 596.7531 | 534.0882 | 730.3061 | 879.0996 | 964.2435 | 1011.5365 | 37.0809 | 247.1639 | 56.6961 | 468.4505 | 30.2311 | 50.0821 | 55.2164 | 90.3296 | 52.173 |  |  | 1.1456 | -2.2914 | -68.7029 | 0.33837 | 7.9197 | -197.7744 | 27.124 | 9.0034 | 10.1971 | 29.786 | 114.4711 | 0.010446 | 0.0014703 | 0.0004912 | 1021.215 | 940.9848 | 869.6105 | 751.2212 | 105.3522 | 65.7349 | 33.2797 | 107.1661 | 65.3063 | 43.5411 | 33.1102 | 27.4459 | 27.6259 | 34.2933 | 632.7842 | 462.5048 | 390.115 | 254.9675 | 194.87 | 686.5713 | 360.8213 | 89.5561 | 110.3609 | 326.1175 | 123.3419 | 278.209 | 676.5568 | 265.4517 | 599.5943 | 1050.3152 | 1056.3505 | 1035.5373 | 862.7159 | 1019.321 | 79.3263 | 29.4377 | 793.9527 | 1076.5966 | 897.7548 | 794.5413 | 1090.9129 | 808.9652 | 961.2585 | 892.8844 | 1000.7878 | 858.5679 | 816.176 | 936.258 | 1139.41 | 879.3901 | 726.2439 | 725.1462 | 1202.9221 |  |  | 821.5994 | 1090.482 | 1035.6586 | 1129.4828 | 813.6578 |  | 815.5357 |  |  | 1071.5221 | 1224.0606 | 1144.2403 | [5 empty] | 663.1045 | 921.8875 | 998.3415 | 240.9976 | 920.3695 | 1094.0873 | 757.2833 | 811.6775 | 932.8734 | 779.5595 |  | 1352.632 | 1093.921 | 993.5378 | 1066.964 | 901.9658 | 900.5631 | 800.8957 | 1021.5354 | 1076.217 | 1021.4428 | 822.8843 | 911.3846 | 1038.8187 | 1010.2358 | 993.2005 | 922.915 | 877.833 | 1324.4234 | 949.9138 | 807.2388 | 1000.6964 | 1029.3843 | 970.363 |  | 891.0095 | 826.1187 | 1.6152 | 18.9256 | 1.568 | 1.1985 | -17.4832 | 3.089 | 5981.17 | 0.74 | 2.6214 | -3.1114 | -17.0369 | 1.1956 | 6.8988 | -34.4751 | 12.7673 |  | 203.5212 | 222.068 | 54.0784 | 5.9044 |  | 178.1769
42838.5244 | 8992 | 137.4882 | 100.548 | 78.7701 | 55.7666 | 32.0249 | 26.1739 | 42.6196 | 24.2501 | 89.951 | 65.376 | 40.971 | 26.4371 | 22.5897 | 36.7557 | 290.9653 | 417.3529 | 421.6683 | 504.1537 | 714.6638 | 742.3973 | 884.3139 | 978.5026 | 1010.5921 | 501.0912 | 891.725 | 1097.1655 | 957.0697 | 960.0228 | 961.2577 | 634.5965 | 831.7432 | 951.5358 | 677.045 | 1281.7658 | 944.3054 |  | 598.8467 |  | 656.3613 | 753.7314 | 451.3898 | 838.9481 |  | 389.4769 | 598.4818 | 534.5903 | 732.1195 | 879.6662 | 961.3296 | 1008.9077 | 37.619 | 247.4956 | 56.1022 | 468.833 | 30.2339 | 50.0736 | 55.2256 | 90.3574 | 52.2478 |  |  | 1.1055 | -2.5628 | -68.7463 | 0.71358 | 7.8908 | -197.7803 | 27.3369 | 9.1257 | 10.2652 | 29.6174 | 114.2308 | 0.010767 | 0.0015672 | 0.00049448 | 1019.7516 | 941.0685 | 870.0494 | 751.4496 | 105.3621 | 65.738 | 33.2897 | 107.1752 | 65.3185 | 43.553 | 33.1105 | 27.4477 | 27.6291 | 34.303 | 614.9858 | 466.9893 | 396.189 | 255.8412 | 191.1102 | 687.8204 | 361.7484 | 89.5641 | 110.37 | 326.3769 | 123.3502 | 278.3923 | 676.9739 | 265.6108 | 600.0551 | 1051.6712 | 1055.9245 | 1036.3149 | 863.9714 | 1021.4718 | 101.0945 | 34.9059 | 793.896 | 1077.2167 | 898.0069 | 794.4828 | 1097.9424 | 809.7254 | 959.6553 | 892.4269 | 1001.2146 | 859.722 | 816.7812 | 934.6733 | 1134.9398 | 879.5898 | 726.2309 | 725.1318 | 1196.639 |  |  | 821.5507 | 1090.6719 | 1036.7218 | 1126.7715 | 813.6333 |  | 815.4871 |  |  | 1065.3363 | 1220.1797 | 1145.1239 | [5 empty] | 663.0491 | 921.9401 | 997.5941 | 241.3931 | 920.8571 | 1095.8328 | 758.8348 | 812.5205 | 933.4384 | 780.3589 |  | 1347.1185 | 1093.9097 | 993.7499 | 1066.6973 | 902.7514 | 900.8354 | 801.5384 | 1021.4946 | 1075.9356 | 1020.9919 | 823.1359 | 909.7573 | 1039.7582 | 1009.7945 | 995.5836 | 922.5403 | 877.7329 | 1280.356 | 951.2578 | 807.6863 | 1002.512 | 1028.5575 | 970.9408 |  | 891.1875 | 826.3703 | 2.0072 | 18.9267 | 1.5673 | 1.198 | -17.8347 | 3.0889 | 6031.07 | 1.05 | 2.5744 | -3.2938 | -17.0592 | 1.738 | 6.8781 | -34.435 | 12.8022 |  | 203.637 | 220.2712 | 56.4457 | 5.3862 |  | 177.8784
42838.5244 | 8993 | 137.5124 | 100.541 | 78.7764 | 55.7803 | 32.0343 | 26.1656 | 42.635 | 24.2464 | 89.966 | 65.3906 | 40.9929 | 26.4349 | 22.5912 | 36.764 | 291.1271 | 417.5432 | 421.9046 | 504.5195 | 714.9782 | 742.762 | 884.25 | 978.8074 | 1011.5256 | 501.9072 | 891.7162 | 1092.3126 | 955.3108 | 959.9431 | 960.215 | 634.8489 | 830.0345 | 947.0272 | 677.7156 | 1264.2996 | 944.5003 |  | 599.3873 |  | 656.9434 | 754.5993 | 452.011 | 839.6114 |  | 388.8783 | 598.913 | 535.2304 | 739.5261 | 882.7159 | 958.7568 | 1006.9363 | 37.7598 | 247.8549 | 55.2392 | 469.2859 | 30.2524 | 50.0876 | 55.2395 | 90.3826 | 52.3212 |  |  | 1.2211 | -1.5167 | -68.9178 | 0.47505 | 8.0853 | -197.7882 | 27.3974 | 7.5131 | 9.6402 | 28.3575 | 113.2764 | 0.010691 | 0.0016576 | 0.00049284 | 1018.988 | 941.1825 | 870.5156 | 751.695 | 105.3781 | 65.7532 | 33.2947 | 107.186 | 65.3316 | 43.5577 | 33.117 | 27.4607 | 27.6313 | 34.3097 | 625.6045 | 483.3728 | 402.87 | 260.2782 | 194.0574 | 690.1396 | 363.1355 | 89.5729 | 110.3855 | 326.6744 | 123.3634 | 278.5932 | 677.3662 | 265.7694 | 600.5543 | 1053.3193 | 1055.9258 | 1038.0368 | 864.8812 | 1023.6186 | 66.9978 | 28.6055 | 793.8649 | 1067.4198 | 897.8074 | 794.436 | 1066.7045 | 810.0603 | 958.4468 | 892.2826 | 998.6072 | 859.5879 | 815.2967 | 931.238 | 1134.4784 | 879.7964 | 726.1996 | 725.1051 | 1198.6836 |  |  | 821.4936 | 1090.7922 | 1036.4663 | 1124.3496 | 813.5519 |  | 815.4282 |  |  | 1067.3946 | 1219.9483 | 1140.8234 | [5 empty] | 663.266 | 921.9916 | 996.8622 | 241.7774 | 920.8259 | 1089.5207 | 760.6158 | 813.0508 | 933.8706 | 780.9782 |  | 1338.1513 | 1093.571 | 991.5679 | 1067.0334 | 903.1295 | 901.0901 | 802.1242 | 1021.8107 | 1075.9149 | 1020.0957 | 823.486 | 908.198 | 1037.4693 | 1009.0442 | 997.2452 | 922.2156 | 877.6403 | 919.9022 | 952.3176 | 807.5332 | 1000.9323 | 1027.1281 | 971.2275 |  | 891.2747 | 826.5379 | 1.9081 | 18.9253 | 1.5663 | 1.1964 | -17.7028 | 3.0889 | 6081.47 | 0.57 | 2.7046 | -2.5345 | -17.0847 | 1.4184 | 6.9551 | -34.3998 | 12.803 |  | 203.7112 | 218.708 | 55.992 | 4.8788 |  | 177.8195
42838.5244 | 8994 | 137.5353 | 100.5492 | 78.7896 | 55.7873 | 32.0424 | 26.1807 | 42.6477 | 24.2579 | 89.9851 | 65.4135 | 40.9998 | 26.4513 | 22.5912 | 36.7671 | 291.2952 | 417.739 | 422.1446 | 504.9012 | 715.2985 | 743.1319 | 880.745 | 978.7157 | 1011.007 | 502.7179 | 891.1902 | 1086.692 | 957.3786 | 959.5611 | 961.179 | 635.0889 | 827.6037 | 944.461 | 678.3085 | 1270.1745 | 943.5949 |  | 599.8961 |  | 657.488 | 754.1423 | 452.0494 | 840.2323 |  | 389.0487 | 599.7316 | 533.7964 | 741.4628 | 885.8225 | 959.7275 | 1006.6041 | 37.6683 | 248.1514 | 54.7801 | 469.8747 | 30.2633 | 50.1102 | 55.2471 | 90.4205 | 52.3762 |  |  | 1.2967 | -2.5589 | -68.4598 | 0.64196 | 7.8027 | -197.819 | 26.804 | 6.4952 | 10.0029 | 29.0729 | 111.6067 | 0.010512 | 0.0014539 | 0.00046984 | 1014.931 | 941.2532 | 870.7567 | 751.9686 | 105.3854 | 65.7572 | 33.2929 | 107.1916 | 65.3373 | 43.5585 | 33.1231 | 27.461 | 27.6282 | 34.3088 | 600.9458 | 465.4816 | 375.2436 | 264.511 | 197.1019 | 690.4004 | 363.5699 | 89.5746 | 110.3974 | 326.9734 | 123.3711 | 278.7899 | 677.7272 | 265.9311 | 601.0447 | 1052.1228 | 1055.8036 | 1039.2405 | 865.3262 | 1025.0226 | 86.8882 | 31.5082 | 793.8289 | 1058.8443 | 897.4498 | 794.4087 | 1062.6974 | 810.0409 | 957.7706 | 891.6819 | 995.8924 | 859.2394 | 813.5942 | 929.5359 | 1136.4375 | 880.0619 | 726.189 | 725.0987 | 1199.0293 |  |  | 821.4532 | 1090.7312 | 1036.2016 | 1122.9537 | 813.502 |  | 815.3815 |  |  | 1070.3509 | 1218.743 | 1144.3 | [5 empty] | 663.5785 | 922.1143 | 996.8359 | 242.1289 | 921.0417 | 1094.0458 | 762.7483 | 813.4448 | 934.3477 | 782.0535 |  | 1340.8884 | 1092.7051 | 991.1159 | 1066.058 | 902.275 | 901.3102 | 802.7527 | 1021.7925 | 1076.2019 | 1018.8753 | 823.7555 | 906.0184 | 1035.7541 | 1007.6657 | 998.9212 | 921.6598 | 877.5392 | 919.4191 | 951.7461 | 807.6119 | 1000.2648 | 1025.9393 | 971.8035 |  | 890.9016 | 826.7278 | 1.4427 | 18.9259 | 1.5672 | 1.1989 | -17.6669 | 3.0889 | 6114.75 | 0.95 | 2.7881 | -3.2936 | -17.0358 | 1.6497 | 6.8352 | -34.416 | 12.6686 |  | 203.6755 | 217.8138 | 58.8137 | 8.0221 |  | 177.7121
42838.5244 | 8995 | 137.5529 | 100.5314 | 78.7802 | 55.7804 | 32.0347 | 26.1662 | 42.6484 | 24.2445 | 89.9827 | 65.4074 | 40.9952 | 26.4371 | 22.5791 | 36.7651 | 291.4543 | 417.9323 | 422.3843 | 505.2638 | 715.6146 | 743.4923 | 884.5034 | 976.9211 | 1007.925 | 503.5144 | 891.5061 | 1083.2024 | 959.1761 | 959.0725 | 962.4934 | 635.3479 | 825.3351 | 944.8439 | 678.9138 | 1261.9608 | 942.2713 |  | 600.3788 |  | 658.0213 | 753.4598 | 452.4353 | 840.8182 |  | 388.5463 | 599.8829 | 533.1839 | 745.5107 | 884.4241 | 955.9265 | 1001.572 | 37.5396 | 248.4954 | 54.992 | 470.1361 | 30.2689 | 50.1192 | 55.258 | 90.4542 | 52.4377 |  |  | 1.2869 | -2.4452 | -69.0282 | 0.76878 | 7.7751 | -197.7737 | 27.0623 | 7.0229 | 10.3947 | 30.1849 | 109.9144 | 0.010514 | 0.0014834 | 0.00049941 | 1020.0941 | 941.2104 | 870.6595 | 752.0652 | 105.4066 | 65.7748 | 33.3089 | 107.2066 | 65.3621 | 43.5789 | 33.1367 | 27.4649 | 27.6388 | 34.3243 | 604.5564 | 463.9402 | 420.5348 | 270.4948 | 200.4091 | 692.2678 | 365.5793 | 89.5793 | 110.4051 | 327.2548 | 123.3801 | 278.9798 | 678.0536 | 266.07 | 601.5053 | 1050.8942 | 1055.9435 | 1040.4415 | 866.5982 | 1026.3309 | 84.1364 | 40.4367 | 793.7849 | 1064.6181 | 896.7046 | 794.3788 | 1060.126 | 809.5975 | 956.1799 | 891.4365 | 992.8759 | 859.4173 | 812.5625 | 930.3972 | 1138.1826 | 880.3803 | 726.1968 | 725.1272 | 1200.6497 |  |  | 821.4104 | 1090.5426 | 1035.6385 | 1121.5855 | 813.4364 |  | 815.3268 |  |  | 1071.459 | 1218.7388 | 1145.3169 | [5 empty] | 664.0681 | 922.1965 | 997.2274 | 242.4839 | 921.6568 | 1091.6447 | 764.3287 | 814.0237 | 934.7889 | 783.033 |  | 1335.2462 | 1091.8595 | 989.4947 | 1064.9514 | 901.6491 | 901.5882 | 803.3479 | 1021.3116 | 1076.2472 | 1017.1921 | 823.9806 | 905.227 | 1034.814 | 1006.4265 | 998.9669 | 921.5678 | 877.4286 | 918.8083 | 951.2875 | 808.5628 | 999.1151 | 1025.1899 | 972.5443 |  | 891.0886 | 826.9405 | 1.6885 | 18.9259 | 1.5672 | 1.1977 | -17.5888 | 3.0889 | 6159.56 | 1.05 | 2.7789 | -3.2199 | -17.1079 | 1.8054 | 6.8126 | -34.359 | 12.7098 |  | 203.563 | 216.9483 | 59 | 3.3312 |  | 177.7541
42838.5244 | 8996 | 137.5908 | 100.5438 | 78.7987 | 55.7996 | 32.0422 | 26.1702 | 42.6629 | 24.2549 | 89.992 | 65.4277 | 41.0035 | 26.4427 | 22.5863 | 36.7784 | 291.6022 | 418.1192 | 422.6124 | 505.6273 | 715.9216 | 743.863 | 880.3494 | 974.0841 | 1002.8206 | 504.2878 | 892.5303 | 1083.0063 | 960.0989 | 960.2389 | 962.8952 | 635.597 | 823.7267 | 948.3877 | 679.5225 | 1250.3617 | 938.1812 |  | 600.8758 |  | 658.566 | 752.8464 | 452.462 | 841.4024 |  | 386.796 | 599.6183 | 531.721 | 752.8776 | 880.6628 | 954.0725 | 996.4073 | 37.8492 | 248.9445 | 55.4013 | 470.7229 | 30.2905 | 50.1339 | 55.2762 | 90.4972 | 52.5012 |  |  | 1.3256 | -2.2145 | -68.5965 | 0.82464 | 8.3402 | -197.7481 | 27.7766 | 6.8882 | 9.6595 | 28.4219 | 109.1454 | 0.010603 | 0.0014522 | 0.00049448 | 1017.4707 | 941.0905 | 870.6908 | 752.4878 | 105.4155 | 65.7843 | 33.312 | 107.2113 | 65.3703 | 43.5798 | 33.1341 | 27.4693 | 27.6382 | 34.3276 | 611.0879 | 480.6539 | 438.6292 | 273.3694 | 209.9623 | 693.6348 | 367.797 | 89.5915 | 110.4238 | 327.545 | 123.3961 | 279.1815 | 678.4213 | 266.2194 | 601.9748 | 1050.5907 | 1056.6155 | 1041.2428 | 868.3377 | 1026.0945 | 76.3097 | 27.4737 | 793.7456 | 1069.7427 | 896.0062 | 794.3392 | 1074.9074 | 808.1375 | 954.631 | 891.0998 | 991.9212 | 859.4278 | 812.1868 | 932.6239 | 1141.0003 | 880.87 | 726.2402 | 725.1894 | 1201.8634 |  |  | 821.3394 | 1090.5919 | 1036.3023 | 1120.2484 | 813.3929 |  | 815.2758 |  |  | 1073.976 | 1221.0133 | 1137.7523 | [5 empty] | 664.5535 | 922.2885 | 998.2953 | 242.854 | 922.1937 | 1096.4103 | 765.1237 | 814.5872 | 935.1341 | 783.5328 |  | 1330.7628 | 1091.2173 | 986.2165 | 1064.3136 | 901.3724 | 901.6457 | 803.9814 | 1020.3515 | 1075.8307 | 1015.4459 | 824.0299 | 904.3748 | 1035.1257 | 1006.0356 | 998.5989 | 921.4497 | 877.3363 | 919.8842 | 950.7381 | 808.3453 | 998.4228 | 1024.874 | 972.6621 |  | 891.3335 | 826.9877 | 1.631 | 18.9249 | 1.5664 | 1.1955 | -17.4899 | 3.0889 | 6164.63 | 0.69 | 2.821 | -3.0638 | -17.0517 | 1.8696 | 7.0505 | -34.3309 | 12.8667 |  | 203.5947 | 216.0711 | 58.7058 | 1.6989 |  | 178.1374
42838.5244 | 8997 | 137.6129 | 100.5406 | 78.7949 | 55.8063 | 32.0422 | 26.1725 | 42.6659 | 24.2514 | 90.0059 | 65.4356 | 41.011 | 26.4453 | 22.59 | 36.7878 | 291.7714 | 418.3124 | 422.8509 | 505.9918 | 716.2354 | 744.2121 | 884.8164 | 972.1384 | 999.328 | 505.0641 | 892.8896 | 1083.5183 | 959.3051 | 961.4744 | 962.585 | 635.8562 | 821.7452 | 947.2965 | 680.1075 | 1241.6129 | 936.0595 |  | 601.3708 |  | 659.0823 | 752.7802 | 452.9517 | 841.9808 |  | 386.1058 | 600.3503 | 531.3067 | 751.2471 | 877.6731 | 954.1105 | 998.3875 | 38.2407 | 249.2026 | 55.3623 | 471.1047 | 30.2952 | 50.1501 | 55.2932 | 90.5118 | 53.197 |  |  | 1.3348 | -1.2552 | -69.132 | 1.1249 | 7.6325 | -197.7546 | 27.0307 | 6.2994 | 9.6203 | 28.3409 | 109.4291 | 0.010465 | 0.0015607 | 0.00048627 | 1015.0073 | 940.9594 | 870.6422 | 752.716 | 105.426 | 65.7928 | 33.3183 | 107.2183 | 65.3844 | 43.5876 | 33.1367 | 27.4668 | 27.6324 | 34.3264 | 606.3933 | 475.5447 | 410.2153 | 275.9946 | 212.0436 | 694.1362 | 368.7891 | 89.5939 | 110.4355 | 327.8278 | 123.4102 | 279.367 | 678.8309 | 266.3575 | 602.4276 | 1051.7277 | 1057.2618 | 1041.3733 | 870.1831 | 1024.8044 | 82.6033 | 25.6508 | 793.7345 | 1068.9356 | 895.5961 | 794.3163 | 1069.5519 | 806.3679 | 953.1128 | 890.0408 | 990.2402 | 859.0686 | 811.2513 | 930.6714 | 1149.4301 | 880.7462 | 726.2359 | 725.1856 | 1199.4589 |  |  | 821.3007 | 1090.3695 | 1036.717 | 1119.0177 | 813.4007 |  | 815.2273 |  |  | 1077.7963 | 1223.2171 | 1133.0265 | [5 empty] | 664.9015 | 922.291 | 998.6768 | 243.2522 | 921.6828 | 1099.0214 | 766.2626 | 815.193 | 935.4126 | 784.4223 |  | 1325.5229 | 1090.248 | 984.1863 | 1063.1463 | 900.5311 | 901.8588 | 804.7358 | 1019.1227 | 1074.8082 | 1013.4984 | 824.0541 | 903.8214 | 1034.3806 | 1005.3112 | 998.3941 | 921.2926 | 877.2364 | 1077.0354 | 950.2613 | 808.0822 | 997.2237 | 1023.7639 | 972.902 |  | 891.4718 | 826.9442 | 1.3588 | 18.9264 | 1.5679 | 1.1979 | -17.5639 | 3.0889 | 6168.64 | 1.11 | 2.8304 | -2.3075 | -17.1253 | 2.1846 | 6.7448 | -34.332 | 12.693 |  | 203.4617 | 215.2712 | 59.3859 | 5.0256 |  | 178.5362
42838.5244 | 8998 | 137.6399 | 100.5416 | 78.8021 | 55.8171 | 32.0502 | 26.1742 | 42.6699 | 24.2506 | 90.0192 | 65.4536 | 41.0259 | 26.4526 | 22.5928 | 36.7882 | 291.9356 | 418.5048 | 423.1024 | 506.3533 | 716.5492 | 744.5719 | 887.6307 | 971.0318 | 997.2111 | 505.8336 | 892.8794 | 1086.0814 | 958.4415 | 962.0287 | 961.9749 | 636.106 | 819.6527 | 941.7749 | 680.7342 | 1242.0096 | 934.3416 |  | 601.8583 |  | 659.5965 | 751.1762 | 452.5775 | 842.5353 |  | 386.7224 | 600.167 | 532.8483 | 749.3106 | 875.4978 | 951.9653 | 1000.5093 | 38.6133 | 249.4038 | 55.0357 | 471.3104 | 30.2895 | 50.1871 | 55.3078 | 90.5231 | 53.3699 |  |  | 1.0891 | -2.2106 | -68.7982 | 0.55259 | 6.8571 | -197.7638 | 26.6562 | 3.9404 | 10.8889 | 30.8615 | 111.2909 | 0.01055 | 0.001536 | 0.0004912 | 1013.1225 | 940.885 | 870.6074 | 753.0496 | 105.4346 | 65.8034 | 33.32 | 107.2117 | 65.3896 | 43.5929 | 33.1384 | 27.4584 | 27.6294 | 34.3301 | 610.1374 | 454.5046 | 397.7783 | 272.4961 | 208.8694 | 695.2237 | 369.8246 | 89.5847 | 110.4303 | 328.1385 | 123.4158 | 279.5689 | 679.2765 | 266.5108 | 602.9436 | 1053.3316 | 1058.0588 | 1041.0836 | 871.8543 | 1023.9488 | 99.402 | 27.3013 | 793.6829 | 1060.5451 | 895.2583 | 794.2762 | 1059.6815 | 805.36 | 951.2859 | 888.5721 | 991.5052 | 858.5488 | 809.6722 | 926.2844 | 1150.787 | 880.7084 | 726.2354 | 725.2153 | 1197.533 |  |  | 821.2513 | 1090.0865 | 1037.5189 | 1118.2201 | 813.3555 |  | 815.1765 |  |  | 1086.1622 | 1223.6729 | 1127.5079 | [5 empty] | 665.2226 | 922.2793 | 998.4994 | 243.6863 | 921.6937 | 1099.0608 | 767.3132 | 815.7011 | 935.5375 | 785.0192 |  | 1320.293 | 1088.8119 | 982.5099 | 1063.1252 | 900.6764 | 901.9477 | 805.4871 | 1018.283 | 1074.2098 | 1012.4983 | 824.1655 | 902.6076 | 1032.1778 | 1004.424 | 996.9871 | 921.1259 | 877.147 | 1293.7664 | 949.0999 | 807.6941 | 995.0785 | 1022.1487 | 973.3882 |  | 891.4198 | 826.9072 | 1.4542 | 18.9263 | 1.5676 | 1.1983 | -17.6191 | 3.0889 | 6181.81 | 0.54 | 2.5559 | -3.062 | -17.0821 | 1.5309 | 6.3874 | -34.3027 | 12.5937 |  | 203.2925 | 214.7391 | 59.3143 | 6.5848 |  | 179.0081
42838.5244 | 8999 | 137.6824 | 100.5356 | 78.8123 | 55.8184 | 32.0584 | 26.1723 | 42.6858 | 24.2556 | 90.0347 | 65.4648 | 41.039 | 26.4531 | 22.5887 | 36.796 | 292.0936 | 418.6978 | 423.3445 | 506.7207 | 716.8634 | 744.936 | 886.5309 | 970.3173 | 996.0161 | 506.5951 | 892.9724 | 1086.0068 | 958.3991 | 962.0193 | 962.0476 | 636.3546 | 819.7093 | 938.2667 | 681.1135 | 1252.248 | 934.2926 |  | 602.3332 |  | 660.1419 | 748.9141 | 452.212 | 843.0601 |  | 386.641 | 599.5528 | 531.6655 | 742.5585 | 872.4896 | 951.896 | 998.1936 | 38.9778 | 249.6954 | 54.9025 | 472.0687 | 30.2928 | 50.2312 | 55.3167 | 90.5001 | 53.4489 |  |  | 1.2875 | -0.63813 | -68.6779 | 0.15898 | 6.6199 | -197.8105 | 27.1989 | 2.1228 | 11.6812 | 32.6058 | 112.2613 | 0.010456 | 0.001513 | 0.00048298 | 1012.5509 | 940.8442 | 870.5022 | 753.1195 | 105.4418 | 65.8088 | 33.318 | 107.219 | 65.4005 | 43.5942 | 33.1414 | 27.457 | 27.6277 | 34.3286 | 621.8434 | 471.3075 | 400.155 | 265.167 | 204.5215 | 698.0906 | 371.4728 | 89.6072 | 110.4661 | 328.4302 | 123.4362 | 279.7732 | 679.629 | 266.6677 | 603.4157 | 1053.1582 | 1058.6143 | 1041.2419 | 873.2833 | 1023.4391 | 116.2647 | 53.5027 | 793.6334 | 1064.9838 | 895.3619 | 794.2354 | 1050.3342 | 804.8332 | 947.3028 | 888.1371 | 993.3363 | 857.8683 | 809.2891 | 924.0007 | 1146.0567 | 880.8415 | 726.2535 | 725.2887 | 1197.6326 |  |  | 821.1958 | 1090.0189 | 1037.4365 | 1117.6417 | 813.3242 |  | 815.1173 |  |  | 1090.1263 | 1222.6805 | 1125.5469 | [5 empty] | 665.6301 | 922.3863 | 998.3378 | 244.1398 | 921.8339 | 1099.0863 | 768.1351 | 816.2227 | 935.6764 | 785.5476 |  | 1318.9755 | 1087.5195 | 981.9102 | 1063.733 | 901.5453 | 902.1477 | 806.2128 | 1017.8007 | 1074.354 | 1012.3443 | 824.4001 | 901.6122 | 1030.0732 | 1002.7588 | 995.5258 | 920.9277 | 877.0626 | 1297.4625 | 948.8014 | 807.0163 | 993.5865 | 1020.3996 | 973.4905 |  | 891.3536 | 826.8098 | 1.3551 | 18.9254 | 1.5665 | 1.197 | -17.605 | 3.089 | 6202.48 | 0.78 | 2.7792 | -1.6446 | -17.0612 | 0.82086 | 6.2758 | -34.3058 | 12.7209 |  | 203.2534 | 214.3723 | 58.9253 | 6.6036 |  | 179.3351
42838.5244 | 9000 | 137.7394 | 100.5417 | 78.8313 | 55.8174 | 32.0663 | 26.1894 | 42.6982 | 24.2618 | 90.0485 | 65.4869 | 41.0415 | 26.4525 | 22.5974 | 36.8019 | 292.2705 | 418.8953 | 423.5876 | 507.0886 | 717.1697 | 745.3057 | 883.4028 | 969.5489 | 995.3312 | 507.3648 | 892.7425 | 1086.3292 | 959.6101 | 962.1458 | 962.5456 | 636.6004 | 822.0864 | 936.0751 | 681.6047 | 1234.6092 | 934.171 |  | 602.8412 |  | 660.6966 | 749.0241 | 452.582 | 843.6006 |  | 386.6627 | 598.652 | 530.9258 | 743.4458 | 875.1095 | 952.2564 | 995.0039 | 39.6072 | 250.1371 | 55.6605 | 473.1814 | 30.3004 | 50.2869 | 55.3312 | 90.5137 | 53.5136 |  |  | 1.1587 | -1.7257 | -68.5459 | 0.34231 | 7.2987 | -197.7901 | 28.2819 | 1.0957 | 11.7837 | 33.536 | 111.6267 | 0.010522 | 0.0016313 | 0.00049941 | 1013.6748 | 940.7757 | 870.4876 | 753.4125 | 105.4641 | 65.8208 | 33.3244 | 107.233 | 65.4229 | 43.6083 | 33.1542 | 27.4618 | 27.6361 | 34.3394 | 667.1567 | 507.1737 | 453.0543 | 277.2582 | 212.1366 | 702.9071 | 374.6651 | 89.6031 | 110.4645 | 328.712 | 123.4451 | 279.9592 | 679.9606 | 266.8002 | 603.8633 | 1053.1328 | 1059.2662 | 1041.1735 | 874.5757 | 1022.7735 | 105.2252 | 33.1675 | 793.6129 | 1076.8229 | 895.8107 | 794.2053 | 1044.902 | 804.7193 | 944.7341 | 888.5281 | 993.9526 | 857.906 | 810.6104 | 922.9094 | 1143.4107 | 880.8644 | 726.2692 | 725.3266 | 1188.4582 |  |  | 821.1478 | 1089.9802 | 1037.7473 | 1117.062 | 813.2947 |  | 815.067 |  |  | 1072.3466 | 1220.3628 | 1135.7906 | [5 empty] | 666.1693 | 922.4112 | 997.8026 | 244.5923 | 921.5771 | 1093.7596 | 768.8358 | 816.8501 | 935.8902 | 786.6701 |  | 1320.8818 | 1087.3436 | 982.8777 | 1063.9113 | 902.1621 | 902.2718 | 806.9435 | 1017.4119 | 1075.2836 | 1012.929 | 824.8611 | 900.9585 | 1029.3318 | 1000.9197 | 994.9332 | 920.7026 | 876.9954 | 1292.304 | 949.7753 | 807.3778 | 994.3998 | 1019.6417 | 973.8432 |  | 891.322 | 826.7799 | 1.6248 | 18.9236 | 1.5678 | 1.1992 | -17.6016 | 3.089 | 6211.48 | 0.54 | 2.637 | -2.703 | -17.036 | 1.2039 | 6.5907 | -34.3091 | 12.9736 |  | 203.2314 | 213.9941 | 55.434 | 1.276 |  | 179.7212
42838.5245 | 9001 | 137.7679 | 100.5641 | 78.833 | 55.8365 | 32.0578 | 26.1782 | 42.6991 | 24.2624 | 90.0542 | 65.4991 | 41.0483 | 26.4606 | 22.5965 | 36.8127 | 292.4378 | 419.0852 | 423.8395 | 507.4596 | 717.478 | 745.6588 | 880.6741 | 969.9982 | 997.1349 | 508.131 | 892.5008 | 1085.2888 | 962.2895 | 961.9903 | 964.2405 | 636.8377 | 826.9988 | 936.292 | 682.2157 | 1250.6016 | 933.5329 |  | 603.3471 |  | 661.288 | 749.0103 | 453.0106 | 844.1777 |  | 387.5741 | 598.8004 | 529.4274 | 743.2346 | 880.3845 | 955.6877 | 992.6174 | 40.3955 | 250.6812 | 57.7988 | 474.6211 | 30.2874 | 50.3342 | 55.3402 | 90.5218 | 53.5651 |  |  | 1.3171 | -1.9169 | -68.7837 | 0.27135 | 7.8034 | -197.7763 | 28.3555 | 1.2988 | 10.9825 | 32.3672 | 112.1648 | 0.010391 | 0.001628 | 0.00047641 | 1010.353 | 940.7619 | 870.5209 | 753.6528 | 105.4794 | 65.8297 | 33.3348 | 107.2496 | 65.4357 | 43.6196 | 33.1648 | 27.47 | 27.6345 | 34.3469 | 702.1472 | 505.3579 | 445.7435 | 275.7834 | 213.3501 | 707.0074 | 376.3599 | 89.6072 | 110.4681 | 328.9894 | 123.454 | 280.144 | 680.3264 | 266.937 | 604.2937 | 1053.2039 | 1059.6882 | 1040.3154 | 876.5677 | 1021.9344 | 94.4195 | 31.4555 | 793.5878 | 1078.2625 | 896.5552 | 794.1746 | 1047.4378 | 805.1827 | 943.4648 | 888.9216 | 993.9066 | 858.6275 | 812.599 | 923.2582 | 1141.5781 | 880.7695 | 726.296 | 725.4364 | 1183.4329 |  |  | 821.0902 | 1090.0041 | 1037.7963 | 1116.8966 | 813.2314 |  | 815.0205 |  |  | 1063.3108 | 1216.9054 | 1144.4307 | [5 empty] | 666.7682 | 922.4684 | 997.0058 | 245.061 | 921.3357 | 1088.7772 | 769.9992 | 817.4473 | 936.1049 | 788.0713 |  | 1323.116 | 1087.2663 | 983.6181 | 1062.951 | 902.4108 | 902.3768 | 807.6277 | 1017.1401 | 1076.2621 | 1013.213 | 825.2918 | 901.5801 | 1029.5915 | 1000.0544 | 995.8548 | 920.502 | 876.8932 | 1293.092 | 950.3269 | 807.6238 | 996.2286 | 1019.8321 | 974.1549 |  | 891.3833 | 826.7705 | 1.5662 | 18.9251 | 1.5675 | 1.1987 | -17.6783 | 3.0889 | 6260.08 | 0.85 | 2.8134 | -2.8491 | -17.0669 | 1.072 | 6.8243 | -34.3559 | 13.0087 |  | 203.2474 | 213.8873 | 52.8719 | 2.3815 |  | 179.9827
42838.5245 | 9002 | 137.7959 | 100.5686 | 78.8354 | 55.8445 | 32.0683 | 26.182 | 42.707 | 24.2557 | 90.069 | 65.5081 | 41.0603 | 26.462 | 22.5976 | 36.8207 | 292.6093 | 419.2796 | 424.0933 | 507.8225 | 717.8009 | 746.0186 | 873.9564 | 973.132 | 1000.802 | 508.8882 | 892.2284 | 1086.474 | 962.7602 | 963.2126 | 964.7425 | 637.062 | 828.0633 | 935.9811 | 682.8599 | 1272.7539 | 935.6621 |  | 603.8161 |  | 661.8475 | 749.1476 | 453.807 | 844.7034 |  | 389.7262 | 599.3746 | 526.9285 | 744.1556 | 886.372 | 957.5805 | 992.9228 | 41.2176 | 251.134 | 60.2067 | 475.6515 | 30.2899 | 50.3759 | 55.353 | 90.5277 | 53.6164 |  |  | 1.1423 | -2.9111 | -69.1176 | 1.1118 | 6.1383 | -197.729 | 28.1997 | 0.46488 | 11.3209 | 33.1573 | 112.2254 | 0.010662 | 0.0015804 | 0.00048134 | 1012.1481 | 940.7119 | 870.4857 | 753.8715 | 105.4849 | 65.8335 | 33.332 | 107.2538 | 65.4344 | 43.6184 | 33.1576 | 27.4641 | 27.6298 | 34.3381 | 716.7828 | 511.3296 | 422.9944 | 267.5855 | 204.624 | 709.861 | 377.3279 | 89.6038 | 110.4877 | 329.2729 | 123.4663 | 280.3313 | 680.7241 | 267.089 | 604.7703 | 1053.0323 | 1059.9164 | 1039.4445 | 877.6438 | 1020.9574 | 73.8734 | 21.1689 | 793.578 | 1086.3266 | 897.2538 | 794.1584 | 1056.7274 | 805.8496 | 941.7706 | 889.4294 | 993.9268 | 860.198 | 812.5737 | 922.9406 | 1140.8573 | 880.5254 | 726.3193 | 725.541 | 1181.4836 |  |  | 821.0519 | 1089.8958 | 1037.6443 | 1116.8982 | 813.1858 |  | 814.9729 |  |  | 1077.1884 | 1215.3612 | 1147.0938 | [5 empty] | 667.3843 | 922.4959 | 996.5158 | 245.5388 | 921.2694 | 1088.7948 | 771.3245 | 818.079 | 936.2798 | 788.177 |  | 1324.0507 | 1086.965 | 984.3706 | 1061.6922 | 902.9735 | 902.5434 | 808.3437 | 1016.9627 | 1076.758 | 1013.0066 | 825.6472 | 902.6979 | 1031.2771 | 999.8224 | 998.5204 | 920.2597 | 876.7906 | 1206.5084 | 950.8 | 807.0553 | 997.2065 | 1020.6794 | 974.3023 |  | 891.4889 | 826.8723 | 1.3729 | 18.9249 | 1.5665 | 1.1984 | -17.6475 | 3.089 | 6292.25 | 1.02 | 2.6206 | -3.5122 | -17.1139 | 2.1705 | 6.0572 | -34.3782 | 12.9829 |  | 203.1832 | 213.8926 | 52.1749 | 5.077 |  | 180.1387
42838.5245 | 9003 | 137.8191 | 100.5627 | 78.8388 | 55.8569 | 32.0779 | 26.1831 | 42.7106 | 24.2617 | 90.0851 | 65.5233 | 41.0622 | 26.4571 | 22.5954 | 36.8264 | 292.7781 | 419.479 | 424.3444 | 508.1844 | 718.0949 | 746.3882 | 879.6518 | 974.8005 | 1003.1545 | 509.6414 | 892.4492 | 1088.4269 | 963.6147 | 962.2586 | 965.3471 | 637.2978 | 826.9134 | 936.3699 | 683.507 | 1284.9046 | 935.7482 |  | 604.2828 |  | 662.4084 | 749.8082 | 453.6969 | 845.1978 |  | 390.4589 | 599.4636 | 528.7195 | 756.2435 | 891.1998 | 961.8009 | 994.9216 | 41.8347 | 251.4207 | 61.6922 | 476.4442 | 30.289 | 50.423 | 55.3601 | 90.5285 | 53.6827 |  |  | 1.3637 | -1.6317 | -68.7088 | 1.0093 | 7.7718 | -197.8289 | 28.2516 | 0.10609 | 10.7101 | 32.332 | 112.6629 | 0.010525 | 0.0016346 | 0.00048298 | 1022.5889 | 940.5842 | 870.5953 | 754.3712 | 105.4919 | 65.8355 | 33.3423 | 107.2604 | 65.4429 | 43.6281 | 33.157 | 27.4703 | 27.6278 | 34.3518 | 688.6178 | 479.5225 | 381.2425 | 254.9815 | 197.4107 | 710.6064 | 377.169 | 89.6175 | 110.4981 | 329.5806 | 123.4858 | 280.5622 | 681.1529 | 267.2528 | 605.2829 | 1051.9421 | 1059.7921 | 1038.8695 | 877.4574 | 1019.8195 | 73.948 | 22.2192 | 793.5571 | 1081.4762 | 897.5825 | 794.1377 | 1062.1129 | 806.3124 | 941.0498 | 889.6792 | 995.8499 | 861.2018 | 812.7106 | 923.9179 | 1139.221 | 880.5208 | 726.3598 | 725.6632 | 1186.5394 |  |  | 820.9955 | 1089.8419 | 1037.1079 | 1116.9024 | 813.1154 |  | 814.9115 |  |  | 1089.1384 | 1215.5066 | 1143.5233 | [5 empty] | 667.9727 | 922.4896 | 995.295 | 246.0331 | 921.3229 | 1092.1789 | 772.1068 | 818.5808 | 936.5474 | 788.4253 |  | 1321.3344 | 1086.9883 | 984.0417 | 1061.1099 | 903.4451 | 902.5901 | 808.9765 | 1016.3922 | 1077.3181 | 1013.0029 | 826.3393 | 904.1641 | 1034.0076 | 1000.4876 | 1000.1837 | 920.0314 | 876.6758 | 1278.8628 | 951.3345 | 807.5966 | 996.153 | 1021.4334 | 974.4022 |  | 891.599 | 826.9616 | 1.5649 | 18.9233 | 1.568 | 1.2004 | -17.6211 | 3.0889 | 6306.32 | 0.91 | 2.8641 | -2.6296 | -17.0641 | 2.0682 | 6.8274 | -34.4458 | 13.0171 |  | 203.1523 | 213.9101 | 55.5479 | 9.6886 |  | 180.1001
42838.5245 | 9004 | 137.841 | 100.5572 | 78.8548 | 55.8602 | 32.0771 | 26.1918 | 42.7239 | 24.2628 | 90.0955 | 65.5332 | 41.072 | 26.4609 | 22.5934 | 36.831 | 292.9456 | 419.681 | 424.6024 | 508.55 | 718.3992 | 746.744 | 878.7797 | 973.9719 | 1003.4024 | 510.4034 | 892.5945 | 1088.53 | 965.0135 | 961.586 | 965.9804 | 637.558 | 826.2171 | 937.566 | 684.167 | 1291.3428 | 935.826 |  | 604.7487 |  | 662.9518 | 748.8777 | 454.0704 | 845.6869 |  | 390.7773 | 599.3117 | 534.1006 | 756.6499 | 885.9949 | 963.3083 | 995.2624 | 41.8559 | 251.6618 | 61.6527 | 477.0598 | 30.3057 | 50.4674 | 55.3701 | 90.5172 | 53.7508 |  |  | 1.2369 | -1.5147 | -68.6845 | 1.0198 | 7.1686 | -197.8072 | 26.2396 | 1.4341 | 10.4729 | 31.5622 | 113.1358 | 0.010599 | 0.0015574 | 0.00048791 | 1014.6776 | 940.6769 | 870.931 | 755.1205 | 105.5133 | 65.8467 | 33.3382 | 107.2617 | 65.4543 | 43.6303 | 33.1548 | 27.4622 | 27.6169 | 34.3524 | 668.4728 | 468.3169 | 365.8629 | 247.0223 | 189.6071 | 710.7509 | 377.0326 | 89.619 | 110.5178 | 329.8636 | 123.5015 | 280.747 | 681.589 | 267.4078 | 605.7167 | 1051.0064 | 1059.6325 | 1038.9473 | 878.0679 | 1019.0041 | 81.3621 | 23.3083 | 793.5433 | 1069.4041 | 897.7086 | 794.1099 | 1055.5495 | 806.1777 | 941.9087 | 889.2475 | 997.2322 | 861.0845 | 812.8599 | 924.9719 | 1140.4833 | 880.4783 | 726.4134 | 725.8254 | 1190.8606 |  |  | 820.9476 | 1089.5487 | 1036.2513 | 1117.0395 | 813.0703 |  | 814.8581 |  |  | 1107.1623 | 1215.0946 | 1142.4429 | [5 empty] | 668.5877 | 922.5562 | 995.3142 | 246.5375 | 921.6922 | 1092.8329 | 773.0745 | 818.9547 | 936.8862 | 788.971 |  | 1318.6747 | 1086.6564 | 984.5798 | 1061.1176 | 904.5949 | 902.8941 | 809.5686 | 1016.1184 | 1077.5705 | 1013.2166 | 827.2596 | 904.6838 | 1033.797 | 1000.3376 | 1000.6556 | 919.8314 | 876.5553 | 1304.2519 | 952.0789 | 808.7657 | 994.9557 | 1020.7982 | 974.6506 |  | 891.7657 | 827.0836 | 1.2921 | 18.9244 | 1.5675 | 1.1996 | -17.6593 | 3.089 | 6298.65 | 1.02 | 2.7283 | -2.5334 | -17.0596 | 2.0787 | 6.5611 | -34.465 | 12.5526 |  | 202.9772 | 214.0213 | 57.8335 | 11.3738 |  | 180.0326
42838.5245 | 9005 | 137.8672 | 100.5645 | 78.856 | 55.8644 | 32.0892 | 26.1836 | 42.7411 | 24.2666 | 90.1056 | 65.5424 | 41.0801 | 26.4687 | 22.5978 | 36.8389 | 293.1313 | 419.8902 | 424.8873 | 508.9379 | 718.7088 | 747.1334 | 874.0216 | 976.143 | 1005.3893 | 511.2046 | 892.6547 | 1098.8012 | 966.536 | 960.7294 | 967.4494 | 637.8824 | 824.4864 | 939.2524 | 684.8769 | 1294.7824 | 935.5556 |  | 605.2158 |  | 663.4998 | 748.1791 | 454.3245 | 846.1869 |  | 391.4932 | 600.7106 | 532.9486 | 745.6005 | 873.4547 | 959.9908 | 991.7043 | 41.9529 | 251.8801 | 60.5062 | 477.2883 | 30.3217 | 50.513 | 55.3895 | 90.518 | 53.8348 |  |  | 1.2363 | -1.6258 | -68.8613 | 1.2189 | 6.9583 | -197.8158 | 27.0669 | 1.6996 | 10.4433 | 31.9285 | 113.8043 | 0.010466 | 0.0014243 | 0.00047312 | 1012.8164 | 940.6677 | 871.0329 | 756.0331 | 105.5316 | 65.8609 | 33.3528 | 107.2752 | 65.477 | 43.6412 | 33.1748 | 27.4686 | 27.6283 | 34.3499 | 650.3935 | 450.1356 | 355.8496 | 242.6484 | 188.2311 | 711.0077 | 376.8277 | 89.6221 | 110.521 | 330.1308 | 123.5102 | 280.9273 | 682.2169 | 267.5582 | 606.1675 | 1050.9103 | 1059.4488 | 1038.7009 | 878.6644 | 1018.3367 | 78.0929 | 27.1962 | 793.505 | 1072.5063 | 898.0063 | 794.0704 | 1078.7315 | 806.1637 | 940.8568 | 888.3198 | 1000.2586 | 861.0983 | 813.2601 | 925.8939 | 1144.2652 | 880.2353 | 726.4762 | 725.9939 | 1194.6422 |  |  | 820.9132 | 1089.2403 | 1036.1184 | 1116.9603 | 813.0112 |  | 814.8257 |  |  | 1102.8318 | 1216.0275 | 1144.354 | [5 empty] | 669.1657 | 922.5769 | 995.5504 | 247.0514 | 921.9399 | 1100.8667 | 774.4245 | 819.4706 | 937.3119 | 789.7987 |  | 1316.0578 | 1087.2077 | 985.0565 | 1061.7103 | 904.9604 | 903.129 | 810.2984 | 1015.7617 | 1077.7116 | 1012.603 | 827.6075 | 904.0988 | 1032.5396 | 999.9844 | 1003.4235 | 919.5254 | 876.4428 | 1291.914 | 951.9043 | 809.7849 | 993.6653 | 1019.887 | 974.9735 |  | 891.7827 | 827.3653 | 1.7161 | 18.9246 | 1.5671 | 1.1988 | -17.5446 | 3.0889 | 6313.9 | 0.49 | 2.7292 | -2.6267 | -17.0953 | 2.2744 | 6.4554 | -34.4194 | 12.7319 |  | 202.7927 | 213.9745 | 59.9263 | 12.4508 |  | 179.9474
42838.5245 | 9006 | 137.9011 | 100.5635 | 78.8644 | 55.8736 | 32.0888 | 26.1892 | 42.753 | 24.268 | 90.122 | 65.5569 | 41.0904 | 26.4684 | 22.6009 | 36.8408 | 293.3031 | 420.0824 | 425.1464 | 509.3051 | 719.0301 | 747.5095 | 881.6003 | 975.2412 | 1003.6654 | 511.9543 | 891.0629 | 1096.2014 | 967.2701 | 960.7793 | 968.2054 | 638.234 | 824.2253 | 940.9761 | 685.7216 | 1292.1999 | 936.2622 |  | 605.6836 |  | 664.0781 | 748.9539 | 454.4828 | 846.6832 |  | 392.7763 | 602.6742 | 532.9633 | 735.6998 | 871.3086 | 959.455 | 990.7764 | 41.9041 | 252.3282 | 61.6842 | 477.7485 | 30.3338 | 50.5418 | 55.3994 | 90.5102 | 53.9051 |  |  | 1.1278 | -2.4675 | -68.4026 | 0.72213 | 7.7035 | -197.7382 | 27.2765 | 1.5839 | 10.5651 | 31.5131 | 114.7992 | 0.010603 | 0.00149 | 0.00048134 | 1014.106 | 940.6641 | 871.166 | 756.7824 | 105.5457 | 65.8697 | 33.3621 | 107.2801 | 65.485 | 43.6462 | 33.1713 | 27.4694 | 27.6367 | 34.3641 | 630.0753 | 446.3681 | 379.9554 | 250.9244 | 188.9121 | 710.7039 | 377.1352 | 89.6379 | 110.5332 | 330.413 | 123.5263 | 281.1293 | 683.0161 | 267.7025 | 606.6091 | 1050.8288 | 1059.2062 | 1038.4543 | 879.1187 | 1017.7527 | 80.2861 | 32.8938 | 793.4511 | 1071.4155 | 898.505 | 794.0183 | 1079.5117 | 806.1714 | 939.3173 | 887.1218 | 1003.2654 | 860.9282 | 814.0098 | 927.0865 | 1146.3298 | 880.1072 | 726.557 | 726.1787 | 1197.919 |  |  | 820.8627 | 1089.4794 | 1035.6776 | 1116.9667 | 812.9408 |  | 814.7862 |  |  | 1112.6262 | 1217.6585 | 1151.9862 | [5 empty] | 669.6664 | 922.5991 | 995.2671 | 247.6036 | 922.3637 | 1105.6691 | 776.0002 | 820.1183 | 937.724 | 790.8735 |  | 1317.4469 | 1088.5269 | 985.1578 | 1062.854 | 905.9333 | 903.3964 | 810.9608 | 1015.7114 | 1077.8812 | 1012.0439 | 828.0395 | 904.5429 | 1032.0196 | 999.8827 | 1003.9708 | 919.5776 | 876.349 | 1302.8332 | 952.4288 | 810.1988 | 991.9928 | 1019.5434 | 974.9151 |  | 891.875 | 827.482 | 1.3171 | 18.9276 | 1.5683 | 1.2001 | -17.7518 | 3.089 | 6289.88 | 1.32 | 2.6076 | -3.2397 | -17.0574 | 1.7526 | 6.7908 | -34.4052 | 12.7783 |  | 202.9379 | 213.9908 | 62.0845 | 9.8257 |  | 179.8268
42838.5245 | 9007 | 137.9376 | 100.5567 | 78.8725 | 55.8851 | 32.096 | 26.1958 | 42.757 | 24.2796 | 90.1334 | 65.5719 | 41.089 | 26.4745 | 22.6061 | 36.8534 | 293.4729 | 420.2822 | 425.4077 | 509.6811 | 719.3163 | 747.8757 | 881.7406 | 975.1092 | 1002.9024 | 512.7078 | 889.9426 | 1088.8844 | 966.1355 | 961.9064 | 967.4273 | 638.6045 | 823.3939 | 941.1458 | 686.6235 | 1301.1787 | 937.5247 |  | 606.1766 |  | 664.6489 | 749.5302 | 454.7406 | 847.1935 |  | 394.0116 | 603.4514 | 532.7394 | 734.4503 | 874.5887 | 959.3433 | 992.3672 | 41.113 | 252.7567 | 62.3646 | 478.0399 | 30.3406 | 50.5682 | 55.4043 | 90.5217 | 53.9751 |  |  | 1.3263 | -2.112 | -68.6674 | 0.9324 | 7.9151 | -197.7652 | 27.0688 | 0.13172 | 10.2209 | 30.6769 | 113.7453 | 0.010351 | 0.0015804 | 0.00048462 | 1013.8619 | 940.745 | 871.4687 | 757.6068 | 105.5669 | 65.8727 | 33.371 | 107.2909 | 65.5038 | 43.6636 | 33.1815 | 27.478 | 27.6409 | 34.3793 | 611.1056 | 442.4761 | 393.9145 | 260.6396 | 202.3456 | 710.3903 | 377.8989 | 89.6404 | 110.549 | 330.7086 | 123.5401 | 281.3217 | 683.7941 | 267.858 | 607.0905 | 1051.1592 | 1059.2748 | 1039.0312 | 879.1108 | 1017.5581 | 82.4173 | 34.9152 | 793.4074 | 1075.0395 | 898.9739 | 793.9731 | 1083.0361 | 806.7482 | 938.2939 | 886.6875 | 999.856 | 860.8136 | 814.1768 | 926.9845 | 1143.8773 | 880.1391 | 726.6275 | 726.3163 | 1201.9883 |  |  | 820.8143 | 1089.8833 | 1036.3189 | 1117.1672 | 812.8894 |  | 814.7455 |  |  | 1104.5786 | 1217.7878 | 1153.8739 | [5 empty] | 670.2736 | 922.6786 | 993.821 | 248.1452 | 922.4141 | 1104.7678 | 777.3046 | 820.6989 | 938.0881 | 791.3114 |  | 1315.4885 | 1089.1718 | 985.3962 | 1063.9622 | 907.3427 | 903.6122 | 811.7278 | 1015.817 | 1078.349 | 1012.2785 | 828.2253 | 903.1541 | 1032.6905 | 1000.1287 | 1001.6832 | 919.4877 | 876.2335 | 1294.7429 | 953.3926 | 810.876 | 993.3879 | 1019.86 | 975.738 |  | 892.3349 | 827.5703 | 1.6892 | 18.9277 | 1.5678 | 1.198 | -17.9205 | 3.0889 | 6251.92 | 0.83 | 2.8268 | -2.9986 | -17.0979 | 1.9924 | 6.8832 | -34.406 | 12.729 |  | 203.1823 | 214.1008 | 64.0897 | 8.4073 |  | 179.8709
42838.5245 | 9008 | 137.9704 | 100.5682 | 78.8812 | 55.8928 | 32.1007 | 26.1933 | 42.7621 | 24.2716 | 90.1537 | 65.5895 | 41.098 | 26.4719 | 22.6031 | 36.8623 | 293.6359 | 420.4768 | 425.6636 | 510.0385 | 719.6058 | 748.2306 | 870.0495 | 972.9388 | 999.7249 | 513.452 | 888.886 | 1080.6992 | 965.3643 | 961.9726 | 967.1738 | 638.9635 | 825.8889 | 939.9679 | 687.4774 | 1286.3142 | 933.2185 |  | 606.6875 |  | 665.2456 | 750.6023 | 454.5813 | 847.6865 |  | 395.1869 | 603.3595 | 533.4412 | 740.3427 | 875.3459 | 958.492 | 997.1808 | 40.5854 | 253.104 | 61.2724 | 478.0014 | 30.3589 | 50.6017 | 55.4261 | 90.5466 | 54.045 |  |  | 1.2954 | -2.3585 | -68.396 | 1.0875 | 7.852 | -197.8085 | 27.0794 | -2.3555 | 10.4299 | 31.6644 | 112.3553 | 0.010737 | 0.0016231 | 0.0004682 | 1013.1802 | 940.8258 | 871.6563 | 758.2354 | 105.576 | 65.8847 | 33.3683 | 107.3014 | 65.519 | 43.6722 | 33.1867 | 27.482 | 27.6386 | 34.3795 | 608.721 | 454.6158 | 411.9586 | 274.1954 | 213.1507 | 710.5897 | 379.2078 | 89.6387 | 110.5553 | 331.0175 | 123.5552 | 281.5386 | 684.479 | 268.036 | 607.583 | 1051.0047 | 1059.323 | 1039.3782 | 879.6766 | 1017.5142 | 74.3587 | 28.6782 | 793.3557 | 1085.6942 | 899.6074 | 793.9189 | 1106.5208 | 808.178 | 938.4005 | 886.8615 | 995.2079 | 861.317 | 815.7862 | 925.6281 | 1146.2916 | 880.0844 | 726.6939 | 726.4373 | 1206.5309 |  |  | 820.771 | 1090.3191 | 1036.7903 | 1117.3111 | 812.8618 |  | 814.6934 |  |  | 1118.1404 | 1217.3869 | 1152.9537 | [5 empty] | 670.8883 | 922.7413 | 993.0476 | 248.7007 | 921.5862 | 1098.7175 | 778.2887 | 821.2179 | 938.5309 | 791.9814 |  | 1317.2896 | 1089.996 | 985.3879 | 1064.6339 | 907.8175 | 903.7729 | 812.5165 | 1016.2107 | 1078.611 | 1012.4556 | 828.3556 | 902.8727 | 1034.6463 | 1000.2761 | 999.6838 | 919.6367 | 876.1283 | 1226.5118 | 953.5582 | 810.9998 | 995.3443 | 1020.8621 | 976.0671 |  | 892.8049 | 827.8614 | 0.56527 | 18.9223 | 1.567 | 1.1967 | -17.6717 | 3.089 | 6259.28 | 0.73 | 2.7934 | -3.1685 | -17.0632 | 2.1516 | 6.8533 | -34.3979 | 12.7271 |  | 203.446 | 214.1793 | 64.4199 | 6.63 |  | 179.8993
42838.5245 | 9009 | 138.0029 | 100.5597 | 78.882 | 55.8937 | 32.0987 | 26.1802 | 42.7619 | 24.2557 | 90.1455 | 65.5859 | 41.0987 | 26.4665 | 22.5914 | 36.8556 | 293.7989 | 420.6671 | 425.9315 | 510.4109 | 719.9116 | 748.591 | 876.7507 | 973.3742 | 998.6318 | 514.206 | 888.1011 | 1076.6846 | 966.7921 | 960.981 | 968.3179 | 639.2657 | 828.5524 | 938.3103 | 688.1939 | 1278.2986 | 932.9007 |  | 607.1689 |  | 665.7978 | 749.3572 | 454.4639 | 848.2025 |  | 396.1133 | 603.7402 | 532.8934 | 741.7332 | 873.8403 | 958.1565 | 1000.6917 | 40.6938 | 253.4595 | 59.6299 | 477.915 | 30.3672 | 50.6362 | 55.453 | 90.5892 | 54.1213 |  |  | 1.1982 | -2.0082 | -68.923 | 1.2196 | 8.1635 | -197.7967 | 28.55 | -2.5868 | 10.2972 | 31.0272 | 110.9913 | 0.010566 | 0.0016461 | 0.00048955 | 1012.823 | 940.8007 | 871.7313 | 758.7615 | 105.5839 | 65.895 | 33.3686 | 107.3042 | 65.5244 | 43.6719 | 33.182 | 27.4846 | 27.6303 | 34.3778 | 594.611 | 448.7675 | 401.6277 | 279.1613 | 222.0044 | 710.0846 | 379.9044 | 89.6407 | 110.5649 | 331.2976 | 123.5642 | 281.7308 | 685.2212 | 268.1759 | 608.0276 | 1050.954 | 1059.4098 | 1039.2973 | 880.2741 | 1017.693 | 64.3452 | 22.8558 | 793.2859 | 1084.2277 | 900.3514 | 793.8542 | 1126.1442 | 809.3966 | 938.6728 | 886.7479 | 991.6516 | 862.1013 | 816.8447 | 923.8149 | 1156.3144 | 879.9787 | 726.7406 | 726.5305 | 1206.6851 |  |  | 820.7247 | 1090.7174 | 1037.0481 | 1117.6732 | 812.8162 |  | 814.6494 |  |  | 1122.9918 | 1208.9481 | 1168.9404 | [5 empty] | 671.456 | 922.7752 | 992.3226 | 249.2553 | 921.6312 | 1097.2285 | 779.25 | 821.7145 | 938.9021 | 793.4884 |  | 1318.2035 | 1091.5802 | 984.7413 | 1064.6223 | 907.8294 | 904.1008 | 813.2185 | 1016.2641 | 1079.2346 | 1011.2717 | 828.5689 | 901.2722 | 1036.7712 | 1001.8317 | 997.6556 | 919.6364 | 876.0348 | 917.1796 | 953.7573 | 811.4875 | 995.885 | 1022.7204 | 978.351 |  | 892.994 | 828.0959 | 0.95501 | 18.9266 | 1.5686 | 1.1983 | -17.6212 | 3.0889 | 6212.64 | 0.87 | 2.6878 | -2.9245 | -17.1325 | 2.279 | 6.987 | -34.3922 | 13.0663 |  | 203.6874 | 214.4031 | 65.8226 | 7.8992 |  | 179.9433
42838.5246 | 9010 | 138.0516 | 100.5581 | 78.9058 | 55.9042 | 32.0976 | 26.1779 | 42.7775 | 24.2678 | 90.1584 | 65.6015 | 41.1118 | 26.4722 | 22.5977 | 36.8661 | 293.9743 | 420.869 | 426.203 | 510.7755 | 720.2077 | 748.9666 | 881.5151 | 975.2971 | 997.8402 | 514.9543 | 888.6818 | 1072.4985 | 965.8398 | 959.4415 | 967.846 | 639.5503 | 826.6164 | 935.7564 | 688.9685 | 1248.1762 | 933.5784 |  | 607.6428 |  | 666.3399 | 749.9183 | 454.965 | 848.7056 |  | 397.2208 | 605.3057 | 532.8307 | 740.2628 | 875.2827 | 957.6548 | 1000.6415 | 40.7922 | 253.708 | 57.9506 | 477.7064 | 30.3707 | 50.6827 | 55.4948 | 90.638 | 54.186 |  |  | 1.2402 | -0.80372 | -68.6983 | 1.399 | 7.5543 | -197.7987 | 27.5124 | -1.6596 | 10.1909 | 30.5172 | 111.9582 | 0.010584 | 0.0015196 | 0.00050269 | 1009.7911 | 940.791 | 871.9705 | 759.2717 | 105.5992 | 65.9021 | 33.3791 | 107.3173 | 65.5416 | 43.681 | 33.1878 | 27.4801 | 27.635 | 34.388 | 566.9397 | 431.6233 | 379.4314 | 269.2753 | 217.3184 | 708.1211 | 379.7799 | 89.6545 | 110.5841 | 331.576 | 123.5756 | 281.9255 | 685.8084 | 268.3332 | 608.4887 | 1050.7823 | 1059.6654 | 1039.2656 | 880.928 | 1018.0369 | 62.4972 | 23.1578 | 793.21 | 1078.3157 | 900.5849 | 793.7863 | 1125.5165 | 809.982 | 939.4852 | 887.0037 | 989.3724 | 861.9212 | 815.4403 | 921.9653 | 1143.0166 | 879.748 | 726.776 | 726.617 | 1207.1811 |  |  | 820.6763 | 1090.9323 | 1036.8865 | 1117.8897 | 812.752 |  | 814.5863 |  |  | 1118.4331 | 1190.1462 | 1181.6473 | [5 empty] | 672.0113 | 922.8125 | 991.3956 | 249.8231 | 921.6897 | 1096.6049 | 780.2279 | 822.2763 | 939.0668 | 793.7862 |  | 1315.9794 | 1092.0899 | 985.0446 | 1064.6485 | 907.0296 | 904.3017 | 813.8937 | 1015.739 | 1079.4401 | 1009.7767 | 828.9119 | 898.7128 | 1036.623 | 1003.2632 | 994.9277 | 919.4196 | 875.9436 | 917.3327 | 953.2668 | 813.2081 | 996.9208 | 1023.2413 | 984.4238 |  | 892.9713 | 828.2442 | 2.0201 | 18.9229 | 1.568 | 1.1971 | -17.5077 | 3.0889 | 6140.28 | 1.31 | 2.734 | -1.8517 | -17.1199 | 2.443 | 6.7199 | -34.3853 | 12.8241 |  | 203.8184 | 214.5458 | 68.257 | 10.3438 |  | 180.0781
42838.5246 | 9011 | 138.1001 | 100.5707 | 78.9153 | 55.9183 | 32.102 | 26.1856 | 42.7894 | 24.2698 | 90.1739 | 65.6171 | 41.1219 | 26.4791 | 22.6001 | 36.8747 | 294.1344 | 421.0642 | 426.4713 | 511.1338 | 720.4935 | 749.3345 | 875.1889 | 975.4364 | 996.2779 | 515.7057 | 889.3165 | 1067.9321 | 963.3234 | 959.1728 | 966.2436 | 639.8281 | 823.0554 | 933.2577 | 689.7892 | 1213.9081 | 931.3376 |  | 608.1073 |  | 666.8715 | 751.3451 | 454.76 | 849.1797 |  | 398.2005 | 606.4861 | 532.3155 | 743.4823 | 879.3164 | 957.2824 | 1002.8389 | 41.2909 | 253.8231 | 56.1495 | 477.416 | 30.3931 | 50.7135 | 55.5142 | 90.6752 | 54.2495 |  |  | 1.1226 | -1.4937 | -68.7299 | 0.88838 | 6.9557 | -197.775 | 27.6622 | -0.58322 | 10.6665 | 31.3327 | 113.2502 | 0.01044 | 0.0014719 | 0.00048134 | 1013.3577 | 940.7631 | 871.9827 | 759.934 | 105.6108 | 65.9154 | 33.3765 | 107.3242 | 65.5477 | 43.6844 | 33.1925 | 27.4799 | 27.6282 | 34.3874 | 546.7043 | 420.7608 | 362.8456 | 262.538 | 211.0908 | 706.0767 | 379.3872 | 89.6575 | 110.5912 | 331.8561 | 123.5846 | 282.1101 | 686.2577 | 268.4798 | 608.931 | 1050.4423 | 1059.7739 | 1039.024 | 881.421 | 1018.1525 | 69.7254 | 25.6 | 793.1368 | 1079.15 | 900.1671 | 793.7175 | 1117.5149 | 809.902 | 941.7679 | 887.5703 | 986.3676 | 861.4081 | 812.6702 | 920.0852 | 1104.7469 | 879.5212 | 726.8459 | 726.758 | 1209.9474 |  |  | 820.63 | 1090.8433 | 1037.047 | 1117.8253 | 812.694 |  | 814.551 |  |  | 1112.997 | 1195.9074 | 1183.2992 | [5 empty] | 672.512 | 922.8461 | 991.2503 | 250.3972 | 921.5811 | 1094.6179 | 781.2067 | 822.8343 | 939.1561 | 793.9499 |  | 1314.1812 | 1091.4334 | 984.2542 | 1065.3616 | 905.574 | 904.4536 | 814.5048 | 1015.0269 | 1079.1055 | 1009.0208 | 829.3273 | 897.4564 | 1035.2467 | 1002.8034 | 994.332 | 919.3002 | 875.8508 | 917.487 | 952.3329 | 815.1861 | 997.1508 | 1022.3473 | 984.6285 |  | 893.274 | 828.319 | 1.2774 | 18.9237 | 1.567 | 1.1963 | -17.4861 | 3.0889 | 6084.8 | 0.72 | 2.5994 | -2.5261 | -17.1353 | 1.9481 | 6.4471 | -34.3781 | 12.857 |  | 203.766 | 214.5002 | 69.8414 | 12.1182 |  | 180.1362
42838.5246 | 9012 | 138.1425 | 100.5769 | 78.9257 | 55.9345 | 32.1199 | 26.2012 | 42.8015 | 24.2786 | 90.1954 | 65.6312 | 41.1322 | 26.4841 | 22.6026 | 36.8792 | 294.3074 | 421.2636 | 426.7422 | 511.5021 | 720.7821 | 749.6967 | 877.2331 | 973.7328 | 995.1245 | 516.4721 | 888.8851 | 1068.6301 | 961.423 | 961.057 | 964.7175 | 640.0972 | 819.6448 | 931.0573 | 690.6832 | 1191.4367 | 930.9975 |  | 608.5641 |  | 667.4115 | 752.2985 | 454.352 | 849.6455 |  | 398.677 | 607.1093 | 532.9736 | 744.8753 | 880.2973 | 956.9206 | 1000.2838 | 41.9604 | 254.0017 | 55.8503 | 477.261 | 30.39 | 50.7215 | 55.5426 | 90.6866 | 54.3072 |  |  | 1.1035 | -1.5108 | -68.6799 | 0.87721 | 8.0787 | -197.7612 | 26.1627 | -0.24218 | 10.4709 | 30.9706 | 113.0642 | 0.010584 | 0.0015163 | 0.00049284 | 1017.72 | 940.7207 | 872.1072 | 760.5849 | 105.6347 | 65.9241 | 33.3843 | 107.3355 | 65.5575 | 43.6944 | 33.1993 | 27.4873 | 27.6351 | 34.3999 | 539.0925 | 417.3714 | 353.6068 | 262.5453 | 208.4459 | 704.6098 | 379.1524 | 89.6647 | 110.6154 | 332.1854 | 123.604 | 282.338 | 686.7347 | 268.6517 | 609.4385 | 1051.1872 | 1060.2179 | 1038.7484 | 882.0777 | 1018.787 | 81.4832 | 26.5556 | 793.0757 | 1084.24 | 899.9657 | 793.6522 | 1112.0539 | 809.7784 | 943.1977 | 888.0733 | 985.412 | 861.1053 | 810.3296 | 917.9459 | 1096.0055 | 879.4097 | 726.9251 | 726.9082 | 1209.985 |  |  | 820.5833 | 1091.0088 | 1036.6783 | 1117.8133 | 812.6274 |  | 814.5024 |  |  | 1109.6134 | 1226.6301 | 1199.9921 | [5 empty] | 673.0957 | 922.8939 | 991.4262 | 250.986 | 921.5863 | 1093.3575 | 782.0551 | 823.4041 | 939.2398 | 794.5509 |  | 1313.7122 | 1091.261 | 983.3678 | 1066.3148 | 906.3922 | 904.6157 | 815.1068 | 1014.6448 | 1079.8008 | 1008.4054 | 829.7246 | 896.1439 | 1033.9953 | 1002.4439 | 993.941 | 919.2348 | 875.7486 | 916.7338 | 952.3599 | 817.3594 | 994.7581 | 1021.4153 | 984.551 |  | 893.5649 | 828.3047 | 2.137 | 18.9242 | 1.5687 | 1.1983 | -17.3996 | 3.0889 | 6029.05 | 1.18 | 2.5757 | -2.5414 | -17.1351 | 1.9365 | 6.9471 | -34.3718 | 12.5018 |  | 203.8672 | 214.5028 | 70.2125 | 13.1039 |  | 180.3694
42838.5246 | 9013 | 138.1601 | 100.5841 | 78.9287 | 55.9388 | 32.1233 | 26.203 | 42.8155 | 24.2818 | 90.2044 | 65.6473 | 41.1399 | 26.4895 | 22.6048 | 36.8936 | 294.4794 | 421.4611 | 427.0261 | 511.8717 | 721.0551 | 750.0487 | 883.3292 | 973.3125 | 994.6966 | 517.2343 | 888.337 | 1068.0605 | 960.3175 | 962.9978 | 963.7832 | 640.3766 | 817.3119 | 928.5461 | 691.6779 | 1179.673 | 932.204 |  | 609.0206 |  | 667.9452 | 753.5868 | 454.354 | 850.1253 |  | 398.8367 | 607.4047 | 533.1236 | 746.544 | 878.6232 | 954.2586 | 996.5705 | 41.9448 | 254.2253 | 56.2431 | 477.0158 | 30.3956 | 50.7272 | 55.5714 | 90.7059 | 54.377 |  |  | 1.1285 | -2.1791 | -68.6832 | 1.0126 | 8.262 | -197.7698 | 26.4249 | -0.051616 | 11.3184 | 32.8766 | 114.5574 | 0.010537 | 0.0015804 | 0.00051419 | 1022.7768 | 940.7737 | 872.4739 | 761.1151 | 105.6461 | 65.9344 | 33.3992 | 107.3415 | 65.5725 | 43.7012 | 33.2041 | 27.4951 | 27.6285 | 34.4032 | 541.0086 | 428.5633 | 372.8694 | 255.5997 | 205.1753 | 703.9236 | 379.3813 | 89.6824 | 110.627 | 332.4887 | 123.6305 | 282.5305 | 687.2375 | 268.8132 | 609.9115 | 1051.6841 | 1060.3461 | 1038.4947 | 882.8556 | 1018.8508 | 87.9498 | 36.46 | 793.0308 | 1073.7292 | 900.2136 | 793.5983 | 1098.2735 | 809.8846 | 942.4576 | 887.8682 | 986.5339 | 861.14 | 809.1336 | 916.2633 | 1121.7479 | 879.326 | 726.9874 | 727.015 | 1207.8957 |  |  | 820.5288 | 1091.0957 | 1035.8233 | 1117.7795 | 812.5611 |  | 814.4442 |  |  | 1103.3607 | 1221.9606 | 1203.4406 | [5 empty] | 673.9172 | 922.9104 | 990.8805 | 251.5876 | 921.6465 | 1091.893 | 782.8104 | 823.8762 | 939.3784 | 795.2352 |  | 1310.2062 | 1091.7394 | 982.137 | 1066.6978 | 907.4009 | 904.8456 | 815.6062 | 1014.6797 | 1081 | 1008.0859 | 830.0412 | 894.8702 | 1032.0729 | 1002.3367 | 993.295 | 919.1458 | 875.6455 | 915.8074 | 952.4255 | 819.3131 | 992.7443 | 1020.8121 | 984.7905 |  | 893.55 | 828.3248 | 1.1281 | 18.9253 | 1.5683 | 1.1986 | -17.6783 | 3.0889 | 5975.38 | 1.3 | 2.6037 | -3.0527 | -17.1384 | 2.0809 | 7.0179 | -34.3354 | 12.5507 |  | 203.9211 | 214.505 | 69.7781 | 11.0034 |  | 180.4402
42838.5246 | 9014 | 138.1791 | 100.5793 | 78.9276 | 55.9513 | 32.1213 | 26.1972 | 42.8214 | 24.2714 | 90.2118 | 65.6538 | 41.1375 | 26.4814 | 22.6004 | 36.8894 | 294.661 | 421.6553 | 427.3151 | 512.2432 | 721.3313 | 750.4131 | 890.8085 | 973.6563 | 995.523 | 517.9973 | 888.498 | 1067.1281 | 960.5788 | 963.7288 | 963.7218 | 640.6575 | 816.8674 | 926.9049 | 692.7519 | 1183.7623 | 934.1737 |  | 609.491 |  | 668.4732 | 754.6906 | 453.5218 | 850.6166 |  | 399.5928 | 606.7999 | 535.0347 | 745.6902 | 876.4896 | 953.9995 | 994.2083 | 41.7518 | 254.6314 | 57.1498 | 477.3484 | 30.3927 | 50.7329 | 55.5995 | 90.7175 | 54.4321 |  |  | 1.1482 | -2.2789 | -68.8048 | 0.88838 | 6.5161 | -197.7323 | 27.1411 | -1.356 | 11.433 | 32.86 | 114.6511 | 0.010568 | 0.0017726 | 0.00048298 | 1018.257 | 940.8727 | 872.6532 | 761.5335 | 105.6601 | 65.9492 | 33.41 | 107.3486 | 65.5851 | 43.7126 | 33.2073 | 27.4896 | 27.6334 | 34.4029 | 574.5322 | 443.4825 | 405.9604 | 260.2513 | 206.5127 | 704.6571 | 380.4657 | 89.6675 | 110.6347 | 332.7724 | 123.6395 | 282.7205 | 687.7542 | 268.9606 | 610.3549 | 1052.4056 | 1060.331 | 1038.8058 | 883.7534 | 1018.9682 | 89.4312 | 36.9915 | 792.973 | 1068.4119 | 900.1411 | 793.5457 | 1089.7014 | 810.569 | 940.9141 | 887.4906 | 987.6752 | 861.2763 | 809.211 | 915.1769 | 1146.7764 | 879.3587 | 727.0344 | 727.0834 | 1205.7095 |  |  | 820.4828 | 1091.2527 | 1036.1462 | 1117.9787 | 812.5001 |  | 814.4109 |  |  | 1101.7882 | 1212.229 | 1201.7408 | [5 empty] | 674.7398 | 922.9405 | 990.7174 | 252.1858 | 921.7926 | 1089.708 | 784.2574 | 824.3483 | 939.5388 | 796.0408 |  | 1309.498 | 1091.9135 | 981.3771 | 1066.972 | 908.0167 | 905.0353 | 816.2396 | 1014.8906 | 1081.6314 | 1007.9336 | 830.5247 | 894.1517 | 1031.4059 | 1002.6613 | 992.811 | 919.1005 | 875.5656 | 916.1232 | 952.6042 | 821.2411 | 992.2388 | 1020.7606 | 985.7374 |  | 893.1695 | 828.4369 | 1.7545 | 18.9241 | 1.5672 | 1.1971 | -17.5769 | 3.0889 | 5902.3 | 1.27 | 2.6263 | -3.1208 | -17.1477 | 1.9485 | 6.2317 | -34.3285 | 12.7183 |  | 204.0172 | 214.6231 | 66.2901 | 7.5156 |  | 180.4284
42838.5246 | 9015 | 138.2222 | 100.5819 | 78.9403 | 55.9529 | 32.124 | 26.1957 | 42.8195 | 24.2755 | 90.2169 | 65.6664 | 41.1498 | 26.4901 | 22.5945 | 36.8971 | 294.8285 | 421.8594 | 427.6316 | 512.6143 | 721.6167 | 750.799 | 891.3876 | 974.6786 | 997.3877 | 518.7417 | 888.2001 | 1067.4772 | 962.2826 | 964.5372 | 964.7218 | 640.9479 | 819.1742 | 926.0144 | 693.8822 | 1192.1852 | 935.378 |  | 609.9854 |  | 669.0448 | 755.3929 | 452.954 | 851.1334 |  | 400.1138 | 606.2694 | 535.4348 | 748.7354 | 874.7937 | 952.969 | 991.3947 | 41.3135 | 254.9159 | 57.4581 | 477.7539 | 30.3804 | 50.7243 | 55.6239 | 90.7467 | 54.4757 |  |  | 1.0871 | -2.1646 | -68.2212 | 1.4114 | 8.1648 | -197.7428 | 26.8566 | -1.4592 | 11.5222 | 33.0778 | 113.8699 | 0.010538 | 0.0015771 | 0.00051912 | 1016.286 | 940.9665 | 872.8169 | 761.9155 | 105.6743 | 65.9518 | 33.3987 | 107.3496 | 65.5971 | 43.7122 | 33.204 | 27.4864 | 27.6238 | 34.4024 | 600.1631 | 470.4127 | 427.3696 | 268.8884 | 209.3725 | 706.2223 | 381.9439 | 89.673 | 110.6445 | 333.0584 | 123.6433 | 282.9119 | 688.2422 | 269.1185 | 610.8076 | 1053.3927 | 1060.5202 | 1039.7815 | 884.3435 | 1019.2497 | 106.2519 | 33.9176 | 792.9222 | 1065.773 | 899.6393 | 793.4909 | 1088.7134 | 811.6837 | 939.1482 | 887.7203 | 988.7552 | 861.6736 | 810.0334 | 914.9264 | 1154.4949 | 879.4998 | 727.0642 | 727.1276 | 1205.6198 |  |  | 820.4407 | 1091.5323 | 1036.4616 | 1118.072 | 812.4521 |  | 814.3685 |  |  | 1101.8821 | 1205.6994 | 1199.5219 | [5 empty] | 675.5049 | 923.0288 | 990.5426 | 252.7759 | 921.7497 | 1092.4283 | 785.6153 | 824.8192 | 939.6853 | 796.7075 |  | 1310.4057 | 1091.1832 | 981.6285 | 1066.6471 | 908.2933 | 905.2287 | 816.8738 | 1014.8788 | 1081.5827 | 1007.9672 | 830.875 | 893.5523 | 1031.9256 | 1003.0692 | 994.4849 | 918.9825 | 875.4852 | 916.5549 | 952.5514 | 823.1833 | 993.2636 | 1021.1274 | 985.8714 |  | 893.5037 | 828.6094 | 1.6683 | 18.9233 | 1.5665 | 1.1966 | -17.5814 | 3.089 | 5801.93 | 0.57 | 2.5565 | -3.0406 | -17.0697 | 2.4553 | 6.9728 | -34.315 | 12.6462 |  | 204.1872 | 214.674 | 63.9488 | 5.395 |  | 180.5276
42838.5246 | 9016 | 138.2512 | 100.5919 | 78.9495 | 55.9695 | 32.1308 | 26.2002 | 42.834 | 24.2812 | 90.2339 | 65.6801 | 41.1636 | 26.4948 | 22.6006 | 36.9047 | 294.995 | 422.0625 | 427.98 | 512.9732 | 721.9106 | 751.1691 | 887.1076 | 976.49 | 1000.0777 | 519.4903 | 888.4947 | 1066.2908 | 964.6313 | 965.3795 | 966.2627 | 641.2027 | 819.9665 | 925.6811 | 694.8371 | 1183.4807 | 936.9305 |  | 610.4543 |  | 669.5744 | 755.1917 | 452.0536 | 851.6154 |  | 400.7273 | 607.3616 | 535.4405 | 752.6941 | 874.8642 | 953.0154 | 988.5878 | 41.3414 | 255.4509 | 57.7598 | 478.1843 | 30.3794 | 50.7359 | 55.6371 | 90.7941 | 54.5607 |  |  | 1.1568 | -1.5384 | -68.4979 | 1.4594 | 8.0071 | -197.7356 | 25.5312 | -2.0486 | 11.68 | 34.1648 | 113.7831 | 0.010494 | 0.0014029 | 0.0004912 | 1016.6386 | 941.0086 | 872.8523 | 762.5032 | 105.6904 | 65.9597 | 33.4039 | 107.355 | 65.6075 | 43.7223 | 33.2064 | 27.486 | 27.6246 | 34.406 | 626.6411 | 480.3193 | 426.3344 | 270.8261 | 214.0708 | 708.3401 | 383.1491 | 89.6832 | 110.6752 | 333.3617 | 123.6586 | 283.1125 | 688.7036 | 269.2838 | 611.2783 | 1055.0167 | 1060.8473 | 1040.8319 | 885.2316 | 1019.6642 | 68.6002 | 29.9314 | 792.8782 | 1068.1947 | 898.9473 | 793.4467 | 1065.9227 | 811.7344 | 937.0451 | 887.5378 | 989.2499 | 863.2283 | 811.0887 | 915.4165 | 1155.4713 | 879.7725 | 727.092 | 727.1778 | 1206.9236 |  |  | 820.3846 | 1091.3542 | 1036.2255 | 1117.7621 | 812.3895 |  | 814.3134 |  |  | 1099.4171 | 1201.1377 | 1196.9223 | [5 empty] | 676.2984 | 923.1167 | 990.7151 | 253.384 | 921.8907 | 1090.2303 | 786.7077 | 825.3275 | 939.8173 | 797.2672 |  | 1309.6506 | 1090.1727 | 980.8804 | 1065.7166 | 907.8546 | 905.2938 | 817.638 | 1014.7599 | 1081.0769 | 1008.1378 | 831.0741 | 892.8277 | 1033.124 | 1002.5384 | 996.5522 | 918.6955 | 875.408 | 917.1145 | 952.3605 | 824.1246 | 994.4657 | 1021.5495 | 986.4651 |  | 893.6776 | 828.7457 | 1.6683 | 18.9244 | 1.5679 | 1.1989 | -17.5346 | 3.0889 | 5730.26 | 0.65 | 2.6387 | -2.5649 | -17.1149 | 2.4982 | 6.9052 | -34.315 | 12.3304 |  | 204.0812 | 214.4827 | 61.6947 | 5.721 |  | 180.7012
42838.5246 | 9017 | 138.2871 | 100.5937 | 78.957 | 55.9699 | 32.1389 | 26.2043 | 42.8406 | 24.2854 | 90.2493 | 65.6918 | 41.1752 | 26.493 | 22.6108 | 36.9171 | 295.1671 | 422.2599 | 428.3666 | 513.3467 | 722.1979 | 751.5487 | 887.0733 | 977.6703 | 1002.9892 | 520.2439 | 889.1144 | 1065.448 | 963.4927 | 965.8571 | 966.0586 | 641.4477 | 823.7979 | 926.6069 | 695.7719 | 1187.2397 | 938.8555 |  | 610.9074 |  | 670.0933 | 755.9508 | 451.2142 | 852.0836 |  | 401.4932 | 609.2194 | 534.7778 | 754.9644 | 874.026 | 954.1156 | 987.1788 | 41.5937 | 255.8282 | 58.2157 | 478.568 | 30.3769 | 50.7503 | 55.6547 | 90.8728 | 54.6218 |  |  | 0.99905 | -2.1501 | -68.7693 | 1.441 | 8.9054 | -197.8348 | 25.5936 | -1.147 | 10.9191 | 32.6582 | 114.2044 | 0.01057 | 0.0015705 | 0.00049612 | 1016.8558 | 940.9838 | 872.8343 | 762.9497 | 105.7112 | 65.9664 | 33.4123 | 107.3683 | 65.6122 | 43.7271 | 33.214 | 27.4793 | 27.6212 | 34.4064 | 609.2065 | 462.6081 | 414.8281 | 269.7792 | 213.3534 | 708.0276 | 383.6326 | 89.6847 | 110.6958 | 333.7044 | 123.6759 | 283.3313 | 689.1879 | 269.4645 | 611.8102 | 1055.3304 | 1060.9729 | 1040.9943 | 885.5712 | 1019.6817 | 70.4359 | 23.5495 | 792.8314 | 1078.3144 | 898.47 | 793.4017 | 1045.4917 | 811.414 | 935.3722 | 887.1301 | 988.8152 | 865.3459 | 814.1013 | 916.421 | 1156.6655 | 880.1164 | 727.1716 | 727.3102 | 1209.9471 |  |  | 820.3375 | 1091.0585 | 1036.7634 | 1117.9199 | 812.3343 |  | 814.2633 |  |  | 1094.0663 | 1191.08 | 1185.5442 | [5 empty] | 677.0546 | 923.1916 | 990.7592 | 253.9792 | 922.039 | 1099.0147 | 787.8724 | 825.9614 | 939.9203 | 797.751 |  | 1308.2517 | 1089.5914 | 980.3011 | 1065.9335 | 908.1483 | 905.4584 | 818.2607 | 1014.7543 | 1080.0989 | 1008.2918 | 831.2905 | 892.5292 | 1036.3182 | 1004.0821 | 997.7977 | 918.4212 | 875.3267 | 919.6485 | 952.3199 | 824.2358 | 994.7276 | 1023.1423 | 987.0523 |  | 893.948 | 828.8506 | 1.7031 | 18.9242 | 1.5678 | 1.1978 | -17.5716 | 3.0889 | 5674.87 | 0.5 | 2.4521 | -3.0355 | -17.1668 | 2.485 | 7.2855 | -34.339 | 12.351 |  | 203.904 | 214.5685 | 63.5302 | 7.0842 |  | 180.7718
42838.5247 | 9018 | 138.3184 | 100.5785 | 78.9566 | 55.9722 | 32.1385 | 26.2005 | 42.8467 | 24.2831 | 90.2581 | 65.7054 | 41.1767 | 26.4866 | 22.6044 | 36.9205 | 295.3391 | 422.4677 | 428.5786 | 513.7077 | 722.4725 | 751.9305 | 882.8811 | 976.5432 | 1000.0552 | 520.9975 | 888.5871 | 1068.6308 | 964.891 | 965.3325 | 966.5853 | 641.686 | 828.5183 | 928.3888 | 696.855 | 1187.0097 | 937.3147 |  | 611.3542 |  | 670.6014 | 756.6758 | 450.8774 | 852.5224 |  | 402.6625 | 609.5498 | 534.2398 | 757.5631 | 872.1852 | 953.732 | 985.2417 | 41.5714 | 256.0875 | 58.2236 | 478.7887 | 30.3868 | 50.7784 | 55.6669 | 90.933 | 54.6876 |  |  | 1.1219 | -2.3598 | -68.7292 | 1.5153 | 8.8738 | -197.7757 | 26.1771 | -1.0912 | 10.9812 | 32.0716 | 114.0741 | 0.01057 | 0.0014489 | 0.00049612 | 1023.4716 | 940.9854 | 872.9679 | 763.2613 | 105.7306 | 65.9825 | 33.4255 | 107.3754 | 65.636 | 43.745 | 33.2264 | 27.4957 | 27.6342 | 34.4222 | 596.9888 | 448.5979 | 386.0758 | 262.299 | 213.5497 | 707.4479 | 383.4081 | 89.6963 | 110.7134 | 334.0046 | 123.6887 | 283.5292 | 689.6325 | 269.6284 | 612.2591 | 1054.4633 | 1060.6139 | 1040.2717 | 885.9195 | 1019.4291 | 81.9515 | 25.9717 | 792.8038 | 1077.8777 | 898.5117 | 793.3685 | 1060.2076 | 811.4166 | 935.7135 | 887.0896 | 989.131 | 865.9208 | 817.1717 | 918.2203 | 1161.6767 | 880.2513 | 727.27 | 727.4515 | 1211.6621 |  |  | 820.2858 | 1091.019 | 1037.2227 | 1118.1584 | 812.278 |  | 814.2168 |  |  | 1113.45 | 1173.8119 | 1166.2056 | [5 empty] | 677.7995 | 923.2757 | 990.9524 | 254.5976 | 922.0916 | 1094.9737 | 789.2134 | 826.525 | 940.0646 | 798.2765 |  | 1302.8761 | 1089.2823 | 979.7441 | 1066.3781 | 908.4646 | 905.5251 | 818.7639 | 1015.2009 | 1079.648 | 1008.6569 | 831.513 | 892.9685 | 1039.5922 | 1005.8827 | 998.9195 | 918.1648 | 875.2516 | 920.6083 | 951.8839 | 824.9557 | 993.9606 | 1024.0567 | 987.0596 |  | 894.3429 | 828.9538 | 1.3679 | 18.9246 | 1.5673 | 1.1968 | -17.5944 | 3.0888 | 5643.25 | 0.8 | 2.599 | -3.1806 | -17.165 | 2.5487 | 7.2715 | -34.3285 | 12.4891 |  | 203.8816 | 214.708 | 64.6992 | 10.2396 |  | 180.5756
42838.5247 | 9019 | 138.3799 | 100.5632 | 78.9674 | 55.979 | 32.1417 | 26.1995 | 42.8521 | 24.282 | 90.2719 | 65.7139 | 41.1754 | 26.492 | 22.5989 | 36.9227 | 295.521 | 422.6679 | 428.6325 | 514.0919 | 722.759 | 752.3293 | 887.1937 | 974.8516 | 998.7461 | 521.7768 | 888.4097 | 1069.4471 | 963.2957 | 965.3129 | 966.2262 | 641.9169 | 831.1989 | 931.1727 | 697.9153 | 1178.1106 | 936.3461 |  | 611.801 |  | 671.1055 | 757.5727 | 450.572 | 852.9077 |  | 404.4882 | 609.4432 | 534.3828 | 763.7472 | 870.5184 | 951.9351 | 981.661 | 41.7515 | 256.4992 | 58.0452 | 479.0186 | 30.3956 | 50.8254 | 55.6852 | 90.9724 | 54.7528 |  |  | 0.89457 | -2.2474 | -68.6602 | 1.4923 | 7.4006 | -197.7974 | 27.5426 | -1.4099 | 10.1479 | 30.0051 | 114.2171 | 0.010371 | 0.001536 | 0.00049284 | 1016.6566 | 941.0918 | 873.0726 | 763.6599 | 105.7447 | 65.9857 | 33.423 | 107.3831 | 65.6456 | 43.7448 | 33.2182 | 27.4936 | 27.6335 | 34.4261 | 597.1625 | 463.2451 | 395.5231 | 264.2131 | 215.127 | 708.3749 | 384.0741 | 89.7012 | 110.7265 | 334.3022 | 123.6971 | 283.7217 | 690.0869 | 269.7893 | 612.7717 | 1054.3241 | 1060.2877 | 1039.5883 | 886.4398 | 1019.3156 | 101.9896 | 33.2647 | 792.7819 | 1073.7842 | 899.0629 | 793.3454 | 1068.3544 | 811.9369 | 936.3166 | 887.5002 | 990.5722 | 866.0451 | 820.006 | 920.2339 | 1168.3431 | 880.376 | 727.3679 | 727.5425 | 1209.6917 |  |  | 820.2505 | 1090.9788 | 1036.6584 | 1118.0681 | 812.2244 |  | 814.1767 |  |  | 1109.812 | 1157.3015 | 1150.9066 | [5 empty] | 678.5672 | 923.3942 | 991.515 | 255.233 | 922.2541 | 1093.9121 | 790.5793 | 827.0827 | 940.2483 | 798.9483 |  | 1299.6872 | 1090.3391 | 979.7746 | 1066.7127 | 908.0891 | 905.7342 | 819.2688 | 1015.8123 | 1080.4353 | 1008.0743 | 831.6584 | 894.8114 | 1040.5917 | 1006.1256 | 1001.4705 | 917.8015 | 875.1847 | 921.1558 | 951.8376 | 825.5878 | 993.5584 | 1024.4174 | 986.4442 |  | 894.4686 | 829.0812 | 1.3178 | 18.925 | 1.5659 | 1.197 | -17.5225 | 3.0889 | 5662.83 | 1.08 | 2.3205 | -3.1038 | -17.1554 | 2.5291 | 6.6356 | -34.3052 | 12.8013 |  | 203.8583 | 214.666 | 64.9815 | 9.3067 |  | 180.3942
42838.5247 | 9020 | 138.4085 | 100.5689 | 78.9737 | 55.99 | 32.1479 | 26.1982 | 42.86 | 24.2766 | 90.2791 | 65.7311 | 41.1829 | 26.4998 | 22.6023 | 36.9344 | 295.6934 | 422.8711 | 428.7298 | 514.4652 | 723.0078 | 752.6991 | 891.697 | 974.0659 | 999.0234 | 522.5484 | 891.4835 | 1074.569 | 966.1643 | 966.0162 | 967.7085 | 642.1296 | 835.8242 | 932.3339 | 698.9821 | 1196.8863 | 937.1897 |  | 612.243 |  | 671.6013 | 758.562 | 449.8596 | 853.2803 |  | 404.1346 | 609.2883 | 535.3089 | 763.1637 | 868.7546 | 950.7446 | 980.7442 | 41.6167 | 256.8088 | 58.739 | 479.2797 | 30.4033 | 50.8688 | 55.6964 | 90.9618 | 54.8123 |  |  | 1.0818 | -1.3386 | -68.3829 | 1.7183 | 7.6187 | -197.7369 | 26.7817 | -2.4908 | 10.3088 | 30.368 | 114.2475 | 0.010535 | 0.0014621 | 0.0004797 | 1014.2167 | 941.1052 | 873.0271 | 763.8339 | 105.7619 | 66.0005 | 33.4276 | 107.3861 | 65.6545 | 43.7446 | 33.2302 | 27.4925 | 27.6347 | 34.4292 | 617.585 | 499.1852 | 431.9596 | 266.3912 | 219.745 | 711.114 | 385.7945 | 89.7048 | 110.7367 | 334.5996 | 123.718 | 283.9241 | 690.575 | 269.9049 | 613.266 | 1053.5347 | 1060.1027 | 1039.175 | 886.7514 | 1019.2221 | 87.5662 | 38.2962 | 792.759 | 1076.4843 | 899.4094 | 793.3219 | 1062.4156 | 812.5506 | 936.1293 | 889.0012 | 993.4209 | 867.987 | 822.7302 | 920.198 | 1173.5634 | 880.5127 | 727.4192 | 727.5575 | 1208.1863 |  |  | 820.1919 | 1090.968 | 1036.9619 | 1117.3329 | 812.1761 |  | 814.1105 |  |  | 1108.3035 | 1149.5151 | 1142.8993 | [5 empty] | 679.1973 | 923.456 | 991.4908 | 255.8746 | 922.3191 | 1102.2288 | 791.4495 | 827.6185 | 940.3768 | 799.7155 |  | 1300.625 | 1090.4031 | 980.0047 | 1066.7366 | 908.2718 | 905.847 | 819.9471 | 1015.6976 | 1081.0213 | 1008.0879 | 832.1911 | 896.6364 | 1039.2636 | 1005.1542 | 1002.4732 | 917.6604 | 875.1297 | 1264.8967 | 952.4863 | 825.5845 | 992.352 | 1024.7499 | 987.6165 |  | 894.5465 | 829.2623 | 0.44414 | 18.9249 | 1.567 | 1.1993 | -17.8176 | 3.0889 | 5719.75 | 1.25 | 2.5533 | -2.3952 | -17.1192 | 2.7137 | 6.7295 | -34.2833 | 12.6171 |  | 203.8534 | 214.1885 | 63.6065 | 5.5606 |  | 180.2922
42838.5247 | 9021 | 138.4272 | 100.5792 | 78.9808 | 55.9995 | 32.1519 | 26.2088 | 42.8703 | 24.287 | 90.2978 | 65.7394 | 41.1951 | 26.5052 | 22.6077 | 36.9356 | 295.8752 | 423.0737 | 428.8826 | 514.8396 | 723.2847 | 753.0576 | 883.6249 | 974.147 | 998.7668 | 523.2887 | 893.8188 | 1072.6462 | 966.5856 | 966.0287 | 968.1941 | 642.3387 | 835.5431 | 929.7118 | 700.0539 | 1199.5249 | 938.005 |  | 612.6862 |  | 672.0987 | 759.0897 | 449.4982 | 853.6739 |  | 403.6925 | 609.3422 | 535.8372 | 758.4349 | 866.3751 | 950.4747 | 981.061 | 40.8085 | 257.1567 | 58.5589 | 479.5064 | 30.4043 | 50.9087 | 55.7077 | 90.9641 | 54.8641 |  |  | 1.1213 | -1.3261 | -68.5353 | 0.9324 | 8.0997 | -197.8085 | 25.9655 | -2.663 | 10.8594 | 32.0072 | 113.5343 | 0.01053 | 0.0016132 | 0.00047805 | 1020.1144 | 941.0921 | 873.0911 | 764.0774 | 105.7743 | 66.0076 | 33.4331 | 107.3932 | 65.6643 | 43.7554 | 33.2304 | 27.4915 | 27.629 | 34.4267 | 629.7035 | 498.6864 | 428.8451 | 269.7654 | 221.5501 | 712.8082 | 387.1166 | 89.7077 | 110.7426 | 334.9059 | 123.729 | 284.1114 | 691.1142 | 270.0295 | 613.7192 | 1053.5579 | 1060.1823 | 1039.1119 | 887.1251 | 1019.5381 | 93.1428 | 25.4984 | 792.7313 | 1077.2057 | 899.5976 | 793.2812 | 1041.7753 | 812.2763 | 934.3996 | 891.1686 | 994.6888 | 869.8245 | 824.5206 | 917.6692 | 1174.6914 | 880.5437 | 727.4441 | 727.5614 | 1206.5407 |  |  | 820.1519 | 1090.9679 | 1036.724 | 1117.311 | 812.1361 |  | 814.0664 |  |  | 1112.7481 | 1141.5488 | 1136.8231 | [5 empty] | 679.8584 | 923.5975 | 990.7123 | 256.561 | 922.7347 | 1102.0238 | 791.7626 | 828.0956 | 940.5759 | 800.4714 |  | 1297.3964 | 1088.8723 | 979.9757 | 1066.5997 | 909.196 | 906.0456 | 820.6066 | 1015.8376 | 1081.8001 | 1008.2519 | 832.9511 | 898.2199 | 1039.1628 | 1005.0543 | 1004.9646 | 917.3976 | 875.0734 | 962.0174 | 952.9168 | 824.0869 | 992.2166 | 1025.2938 | 987.5401 |  | 895.1623 | 829.3791 | 1.7387 | 18.925 | 1.5682 | 1.1997 | -17.4618 | 3.0888 | 5822.64 | 0.74 | 2.6 | -2.384 | -17.1388 | 1.9991 | 6.9379 | -34.2857 | 12.422 |  | 203.8545 | 214.1811 | 62.8156 | 6.1396 |  | 180.3285
42838.5247 | 9022 | 138.4342 | 100.5843 | 78.9915 | 56.0048 | 32.1567 | 26.2018 | 42.8824 | 24.2911 | 90.3075 | 65.758 | 41.2051 | 26.504 | 22.6048 | 36.9421 | 296.0437 | 423.2775 | 429.0636 | 515.2035 | 723.5634 | 753.4291 | 877.0354 | 973.4058 | 997.4217 | 524.0379 | 894.4888 | 1075.9933 | 968.4162 | 966.5185 | 969.2927 | 642.5579 | 839.8189 | 927.1274 | 701.044 | 1186.536 | 935.2519 |  | 613.143 |  | 672.6219 | 759.1332 | 449.6418 | 854.0825 |  | 403.9394 | 608.6032 | 540.2626 | 756.5357 | 866.6522 | 948.8783 | 979.4133 | 39.667 | 257.4534 | 58.3609 | 479.834 | 30.4112 | 50.9178 | 55.7215 | 90.9792 | 54.9339 |  |  | 1.1857 | -1.309 | -68.6497 | 1.238 | 8.0084 | -197.8125 | 26.9282 | -1.9467 | 11.0703 | 32.4828 | 113.9861 | 0.010609 | 0.0015459 | 0.00049941 | 1022.725 | 941.1777 | 873.3099 | 764.4286 | 105.7995 | 66.0173 | 33.443 | 107.404 | 65.6772 | 43.7674 | 33.2373 | 27.4981 | 27.6346 | 34.4388 | 638.5235 | 488.3971 | 417.1871 | 268.735 | 220.6004 | 715.0657 | 387.9686 | 89.723 | 110.7631 | 335.2503 | 123.7553 | 284.3511 | 691.6587 | 270.1884 | 614.2351 | 1054.3869 | 1060.6688 | 1039.8276 | 887.903 | 1020.4015 | 91.3679 | 37.5805 | 792.7048 | 1080.763 | 899.8471 | 793.2434 | 1050.0306 | 812.31 | 933.9262 | 891.9524 | 995.5266 | 870.3445 | 826.18 | 916.4816 | 1172.0686 | 880.557 | 727.518 | 727.6318 | 1198.9433 |  |  | 820.1169 | 1090.724 | 1036.6541 | 1117.3255 | 812.0973 |  | 814.034 |  |  | 1115.1045 | 1136.6618 | 1131.4076 | [5 empty] | 680.5929 | 923.6809 | 990.1776 | 257.2189 | 924.2343 | 1098.8608 | 792.3839 | 828.5677 | 940.8747 | 801.0134 |  | 1297.6826 | 1088.0679 | 980.6118 | 1066.5302 | 909.2735 | 906.1141 | 821.3118 | 1015.6802 | 1082.1348 | 1008.6366 | 833.4916 | 898.4623 | 1040.2155 | 1004.6061 | 1007.3842 | 917.0872 | 875.0346 | 1294.0788 | 953.3794 | 823.8705 | 992.6549 | 1024.608 | 987.8708 |  | 895.8045 | 829.4425 | 1.3208 | 18.9252 | 1.5678 | 1.1989 | -17.5465 | 3.0888 | 5911.06 | 0.88 | 2.6748 | -2.3676 | -17.1459 | 2.3025 | 6.8941 | -34.2637 | 12.6419 |  | 203.7083 | 214.1923 | 62.5789 | 7.5853 |  | 180.5797
42838.5247 | 9023 | 138.4533 | 100.5738 | 78.9929 | 56.0146 | 32.1711 | 26.2159 | 42.8908 | 24.2959 | 90.3255 | 65.7697 | 41.2055 | 26.5085 | 22.6003 | 36.9453 | 296.2223 | 423.4811 | 429.2555 | 515.5648 | 723.8394 | 753.788 | 879.5882 | 973.5546 | 997.1235 | 524.7851 | 893.5002 | 1075.1735 | 970.2984 | 966.3899 | 970.814 | 642.7888 | 845.726 | 928.33 | 702.0086 | 1174.1773 | 936.3623 |  | 613.6118 |  | 673.1459 | 759.5047 | 449.2362 | 854.4876 |  | 404.714 | 607.8811 | 541.5115 | 756.3328 | 864.8538 | 947.3758 | 977.5182 | 38.4679 | 257.8231 | 57.9373 | 480.1711 | 30.4 | 50.9149 | 55.7293 | 91.0033 | 55.0049 |  |  | 0.93333 | -1.5206 | -69.0834 | 0.65839 | 8.0682 | -197.7849 | 26.9519 | -2.4061 | 10.7101 | 31.6652 | 114.5568 | 0.010345 | 0.0013717 | 0.00051255 | 1022.1762 | 941.1931 | 873.3658 | 764.8924 | 105.8192 | 66.0381 | 33.4482 | 107.4131 | 65.6905 | 43.7786 | 33.242 | 27.503 | 27.6326 | 34.4484 | 652.4909 | 507.7169 | 437.1778 | 277.5038 | 220.2549 | 716.873 | 389.3025 | 89.724 | 110.7657 | 335.5432 | 123.7572 | 284.535 | 692.1101 | 270.3113 | 614.7032 | 1055.0755 | 1061.051 | 1040.3385 | 887.7889 | 1020.9731 | 87.8948 | 27.1553 | 792.6987 | 1086.2638 | 900.3525 | 793.2354 | 1049.1919 | 812.7817 | 935.2897 | 891.1567 | 996.0477 | 870.4502 | 828.248 | 918.3526 | 1169.3366 | 880.5614 | 727.5763 | 727.6804 | 1198.4633 |  |  | 820.0687 | 1090.4521 | 1036.8748 | 1117.179 | 812.1002 |  | 813.9781 |  |  | 1125.363 | 1134.1162 | 1129.5779 | [5 empty] | 681.3035 | 923.7999 | 990.878 | 257.8777 | 924.1023 | 1090.2024 | 793.9032 | 829.092 | 941.2035 | 801.7036 |  | 1303.9483 | 1087.9186 | 981.7517 | 1066.5361 | 910.0423 | 906.3317 | 821.9317 | 1015.6607 | 1081.5931 | 1009.0712 | 833.8072 | 898.1168 | 1040.6502 | 1004.1043 | 1008.5774 | 916.6357 | 874.9931 | 1297.3371 | 953.6598 | 822.8732 | 992.9336 | 1025.2227 | 987.339 |  | 896.0366 | 829.5925 | 1.3618 | 18.9251 | 1.5674 | 1.1976 | -17.412 | 3.0889 | 5987.82 | 0.83 | 2.3746 | -2.5508 | -17.1929 | 1.6784 | 6.9156 | -34.2403 | 12.6396 |  | 203.5457 | 214.0928 | 61.6244 | 5.6 |  | 180.7802
42838.5247 | 9024 | 138.4633 | 100.5686 | 78.9903 | 56.0199 | 32.1663 | 26.2133 | 42.8974 | 24.2858 | 90.3262 | 65.7766 | 41.2158 | 26.504 | 22.5997 | 36.95 | 296.3953 | 423.6824 | 429.4629 | 515.9324 | 724.099 | 754.16 | 883.5541 | 972.8082 | 995.9816 | 525.5143 | 892.5567 | 1074.4968 | 970.8062 | 965.6331 | 971.7708 | 643.0037 | 846.1291 | 930.8037 | 702.8379 | 1163.2843 | 935.1672 |  | 614.0415 |  | 673.6344 | 758.6073 | 449.3418 | 854.8305 |  | 405.9188 | 608.2707 | 540.5353 | 761.0718 | 865.1858 | 947.7039 | 975.8187 | 36.8994 | 258.2676 | 57.3561 | 480.595 | 30.4103 | 50.9036 | 55.7375 | 91.0469 | 55.064 |  |  | 1.0772 | -1.6192 | -68.7469 | 0.81084 | 7.4131 | -197.8 | 26.8237 | -1.404 | 10.5062 | 30.5961 | 114.7992 | 0.010448 | 0.0014473 | 0.00049612 | 1018.9046 | 941.1435 | 873.3656 | 765.1422 | 105.8327 | 66.0481 | 33.4491 | 107.4267 | 65.696 | 43.7759 | 33.2474 | 27.4992 | 27.6258 | 34.4426 | 651.2738 | 499.3398 | 432.137 | 273.7215 | 217.2306 | 718.3922 | 389.8146 | 89.7248 | 110.7811 | 335.8498 | 123.7766 | 284.7357 | 692.5472 | 270.4179 | 615.1518 | 1055.2167 | 1061.2368 | 1039.794 | 887.7643 | 1021.0345 | 95.4532 | 34.2792 | 792.6751 | 1080.254 | 901.0633 | 793.2157 | 1014.8347 | 812.5974 | 937.5194 | 889.8635 | 995.2929 | 869.8439 | 829.0255 | 920.661 | 1168.9867 | 880.6036 | 727.596 | 727.6819 | 1200.6263 |  |  | 820.0122 | 1090.4023 | 1036.494 | 1117.1577 | 812.0794 |  | 813.9314 |  |  | 1134.9139 | 1141.67 | 1136.3476 | [5 empty] | 681.9103 | 923.9371 | 992.5751 | 258.5557 | 922.7142 | 1086.1279 | 795.3195 | 829.6273 | 941.4906 | 802.3182 |  | 1301.586 | 1087.7906 | 982.4732 | 1066.4679 | 910.4099 | 906.5351 | 822.5278 | 1015.6952 | 1081.1131 | 1009.0862 | 834.107 | 898.8568 | 1042.3314 | 1003.9484 | 1008.6558 | 916.4179 | 874.945 | 1294.0746 | 954.5024 | 823.0739 | 996.2421 | 1025.5254 | 987.4622 |  | 895.7615 | 829.7594 | 1.5772 | 18.9252 | 1.5659 | 1.1966 | -17.4599 | 3.0888 | 6010.15 | 0.77 | 2.5521 | -2.6327 | -17.1548 | 1.8631 | 6.6298 | -34.2462 | 12.6113 |  | 203.5172 | 214.0898 | 62.2636 | 6.2508 |  | 180.8837
42838.5247 | 9025 | 138.4798 | 100.5672 | 78.9926 | 56.0258 | 32.1752 | 26.2111 | 42.9127 | 24.2912 | 90.3416 | 65.7881 | 41.232 | 26.5095 | 22.6036 | 36.9607 | 296.5805 | 423.8866 | 429.6913 | 516.297 | 724.3707 | 754.537 | 890.1897 | 973.6928 | 998.2033 | 526.2263 | 891.7538 | 1072.1708 | 971.0502 | 965.2995 | 972.1994 | 643.2167 | 843.4833 | 931.9354 | 703.6493 | 1149.0493 | 937.2999 |  | 614.4757 |  | 674.1313 | 756.286 | 449.2492 | 855.1972 |  | 405.6349 | 608.9825 | 538.7604 | 763.4799 | 870.1171 | 947.8539 | 973.9852 | 35.9191 | 258.7281 | 56.8821 | 480.912 | 30.4146 | 50.8825 | 55.7457 | 91.092 | 55.1211 |  |  | 1.022 | -1.5509 | -68.992 | 1.3497 | 8.3573 | -197.7454 | 26.6542 | -1.2653 | 10.2063 | 30.56 | 115.9269 | 0.010532 | 0.0016067 | 0.00053719 | 1016.4389 | 941.1332 | 873.2283 | 765.4785 | 105.8585 | 66.0573 | 33.4558 | 107.4252 | 65.7131 | 43.7927 | 33.2454 | 27.4994 | 27.6215 | 34.4367 | 653.6703 | 499.8496 | 441.0405 | 273.5332 | 216.3107 | 719.9711 | 390.7799 | 89.7346 | 110.7868 | 336.1588 | 123.7898 | 284.9312 | 692.9954 | 270.5176 | 615.6079 | 1054.5542 | 1061.0342 | 1038.6588 | 888.5387 | 1020.7171 | 76.2378 | 28.5384 | 792.6334 | 1070.2439 | 901.4875 | 793.1715 | 1013.8322 | 813.0946 | 939.4392 | 889.328 | 993.7547 | 868.8635 | 827.4737 | 920.7581 | 1170.4643 | 880.6941 | 727.5932 | 727.6578 | 1195.3217 |  |  | 819.9742 | 1090.2354 | 1037.2456 | 1117.1891 | 812.0518 |  | 813.8954 |  |  | 1142.7526 | 1133.8214 | 1130.0205 | [5 empty] | 682.4168 | 924.0531 | 993.3425 | 259.2383 | 922.9025 | 1088.4049 | 796.3302 | 830.0934 | 941.7504 | 803.018 |  | 1298.9553 | 1087.542 | 981.9843 | 1066.2256 | 910.726 | 906.7671 | 823.0696 | 1016.0086 | 1080.6956 | 1009.7239 | 834.4341 | 899.6942 | 1043.3709 | 1003.6335 | 1008.4522 | 916.3367 | 874.9157 | 1298.1444 | 954.6109 | 823.2598 | 996.1754 | 1025.6714 | 988.1596 |  | 895.8262 | 829.8893 | 1.2652 | 18.926 | 1.5669 | 1.1976 | -17.5998 | 3.0888 | 6011.75 | 0.33 | 2.4863 | -2.5776 | -17.1923 | 2.4046 | 7.0398 | -34.2435 | 12.5721 |  | 203.4177 | 214.089 | 62.5227 | 5.4327 |  | 180.7778
42838.5247 | 9026 | 138.5008 | 100.5655 | 78.9905 | 56.0298 | 32.178 | 26.2073 | 42.9159 | 24.2977 | 90.3502 | 65.8059 | 41.2376 | 26.5149 | 22.6035 | 36.9702 | 296.7594 | 424.0842 | 429.9093 | 516.6655 | 724.6316 | 754.9145 | 890.4692 | 975.1597 | 1001.7611 | 526.9064 | 892.7936 | 1070.5345 | 971.2967 | 965.6609 | 972.1984 | 643.4326 | 841.9975 | 930.5563 | 704.4932 | 1154.3706 | 938.8481 |  | 614.9011 |  | 674.631 | 755.4022 | 448.739 | 855.5665 |  | 405.0729 | 610.0317 | 536.4447 | 763.2329 | 874.5493 | 947.6426 | 978.3161 | 35.2764 | 259.1985 | 55.2752 | 481.0348 | 30.4151 | 50.8668 | 55.744 | 91.1168 | 55.1628 |  |  | 1.114 | -1.6455 | -68.7259 | 0.63473 | 8.5104 | -197.802 | 28.3522 | -2.017 | 10.7132 | 31.0715 | 115.5946 | 0.010471 | 0.0015015 | 0.00047641 | 1019.6046 | 941.0599 | 873.2897 | 765.6779 | 105.8726 | 66.0701 | 33.4684 | 107.4395 | 65.7269 | 43.7949 | 33.2523 | 27.5014 | 27.6353 | 34.4617 | 632.4309 | 486.9698 | 412.2609 | 278.3941 | 215.4836 | 719.4784 | 390.9408 | 89.7368 | 110.805 | 336.4799 | 123.7914 | 285.1471 | 693.4833 | 270.6339 | 616.1008 | 1054.5506 | 1060.8344 | 1037.2672 | 889.6065 | 1020.518 | 69.2978 | 20.5799 | 792.5874 | 1072.8892 | 902.049 | 793.1184 | 1036.4942 | 812.7716 | 941.2549 | 890.1772 | 993.178 | 868.7399 | 824.8 | 919.3355 | 1171.2751 | 880.583 | 727.6471 | 727.7024 | 1193.2444 |  |  | 819.9431 | 1090.0207 | 1037.0727 | 1117.6346 | 812.0055 |  | 813.8584 |  |  | 1160.6804 | 1126.8412 | 1123.0931 | [5 empty] | 682.8959 | 924.1184 | 993.6309 | 259.9233 | 923.38 | 1095.9728 | 797.7681 | 830.5492 | 941.9896 | 803.6366 |  | 1296.6581 | 1087.8366 | 982.6656 | 1066.5014 | 910.9332 | 906.9897 | 823.6475 | 1016.8898 | 1080.5604 | 1010.7739 | 834.6815 | 900.0415 | 1043.9105 | 1003.267 | 1008.7352 | 916.1812 | 874.8836 | 1296.4349 | 954.7015 | 822.5922 | 994.7989 | 1026.011 | 989.0556 |  | 896.2849 | 830.0448 | 1.8011 | 18.9262 | 1.5676 | 1.1999 | -17.5236 | 3.0888 | 6013.9 | 0.67 | 2.5958 | -2.6567 | -17.1693 | 1.65 | 7.1034 | -34.2455 | 12.9653 |  | 203.2893 | 214.3778 | 64.7185 | 8.659 |  | 180.6702
42838.5248 | 9027 | 138.534 | 100.5669 | 78.9976 | 56.0464 | 32.1829 | 26.2185 | 42.9256 | 24.2978 | 90.3713 | 65.8202 | 41.247 | 26.5149 | 22.6082 | 36.9776 | 296.9415 | 424.2935 | 430.1314 | 517.0262 | 724.9041 | 755.302 | 888.8943 | 977.7018 | 1006.1708 | 527.5793 | 893.9247 | 1067.016 | 970.0666 | 964.8297 | 971.4533 | 643.6365 | 838.1597 | 928.4868 | 705.4549 | 1165.6009 | 941.5838 |  | 615.3179 |  | 675.1123 | 754.1563 | 448.6481 | 855.9198 |  | 404.8638 | 610.8829 | 534.5015 | 759.893 | 872.9758 | 949.3198 | 981.9703 | 34.9258 | 259.6542 | 54.651 | 481.1578 | 30.4297 | 50.8245 | 55.7437 | 91.1492 | 55.2157 |  |  | 1.0707 | -2.5352 | -68.7239 | 1.0382 | 7.1515 | -197.756 | 27.4703 | -2.3141 | 11.2921 | 32.907 | 114.3635 | 0.010392 | 0.0015607 | 0.00047805 | 1018.2597 | 941.0923 | 873.4177 | 766.1105 | 105.8898 | 66.0821 | 33.4686 | 107.4496 | 65.746 | 43.8084 | 33.2582 | 27.5001 | 27.635 | 34.463 | 611.595 | 473.1393 | 382.6359 | 267.1234 | 210.853 | 718.4123 | 390.2921 | 89.7442 | 110.8161 | 336.8076 | 123.7991 | 285.3548 | 693.9518 | 270.754 | 616.5666 | 1055.7779 | 1060.8035 | 1036.6972 | 890.5576 | 1020.7012 | 75.3251 | 25.5154 | 792.5717 | 1074.5767 | 902.7575 | 793.0911 | 1048.8817 | 811.4352 | 942.4315 | 891.1847 | 991.0974 | 868.7394 | 823.533 | 919.4103 | 1171.5338 | 880.4254 | 727.7604 | 727.8068 | 1193.3282 |  |  | 819.8953 | 1089.9202 | 1037.1089 | 1117.7233 | 811.9607 |  | 813.8051 |  |  | 1156.9275 | 1130.1213 | 1126.0976 | [5 empty] | 683.4318 | 924.2664 | 993.0767 | 260.6192 | 923.6904 | 1094.3889 | 799.5063 | 831.0035 | 942.2837 | 804.2034 |  | 1297.404 | 1089.1256 | 983.2598 | 1066.6354 | 912.1237 | 907.2894 | 824.1615 | 1017.6476 | 1080.4989 | 1011.5716 | 835.0765 | 899.6622 | 1046.3659 | 1003.1567 | 1009.6156 | 916.0825 | 874.8495 | 1297.7259 | 955.1101 | 821.7891 | 993.2744 | 1026.7145 | 989.1749 |  | 896.5512 | 830.0934 | 1.4879 | 18.9259 | 1.5674 | 1.2 | -17.4529 | 3.0888 | 6038.54 | 0.97 | 2.544 | -3.2992 | -17.1773 | 2.1113 | 6.5161 | -34.265 | 12.7708 |  | 203.23 | 214.4334 | 66.679 | 11.8356 |  | 180.6476
42838.5248 | 9028 | 138.5834 | 100.56 | 78.999 | 56.0394 | 32.1782 | 26.2143 | 42.9322 | 24.2944 | 90.3804 | 65.8234 | 41.2424 | 26.5204 | 22.6031 | 36.9781 | 297.1344 | 424.5013 | 430.3724 | 517.3878 | 725.186 | 755.7141 | 887.2555 | 979.6046 | 1008.4756 | 528.2632 | 893.5997 | 1064.8446 | 966.0535 | 963.64 | 969.3081 | 643.833 | 837.2925 | 932.1949 | 706.4671 | 1170.4144 | 943.6148 |  | 615.7453 |  | 675.5875 | 752.9572 | 448.3005 | 856.2676 |  | 404.9993 | 611.4518 | 533.4923 | 758.7165 | 872.1473 | 949.8733 | 983.9687 | 35.7885 | 260.1434 | 54.041 | 481.601 | 30.4444 | 50.7885 | 55.7418 | 91.1735 | 55.2729 |  |  | 1.1101 | -2.2467 | -69.2135 | 0.65247 | 7.9309 | -197.8026 | 26.6982 | -2.6098 | 11.1882 | 32.4211 | 113.4554 | 0.010402 | 0.0013668 | 0.00047805 | 1018.6044 | 941.114 | 873.477 | 766.3658 | 105.905 | 66.0954 | 33.4785 | 107.4571 | 65.7535 | 43.8079 | 33.2612 | 27.5059 | 27.6305 | 34.4602 | 598.4164 | 481.467 | 411.6067 | 266.4905 | 205.7386 | 717.3125 | 390.2968 | 89.7448 | 110.8317 | 337.111 | 123.8105 | 285.5554 | 694.3722 | 270.8691 | 617.0279 | 1056.5395 | 1060.7712 | 1036.8252 | 891.145 | 1020.8929 | 70.0966 | 28.8385 | 792.5556 | 1071.2513 | 903.1641 | 793.0678 | 1054.6138 | 811.2519 | 942.537 | 891.5502 | 988.4493 | 868.3724 | 827.8444 | 923.7046 | 1168.5674 | 880.4711 | 727.8972 | 727.9223 | 1197.1347 |  |  | 819.855 | 1089.6205 | 1037.1961 | 1117.7544 | 811.9226 |  | 813.7673 |  |  | 1151.0157 | 1136.6098 | 1133.4544 | [5 empty] | 684.0076 | 924.3497 | 992.0436 | 261.3344 | 923.9996 | 1094.758 | 800.6843 | 831.5339 | 942.6396 | 804.8842 |  | 1297.0429 | 1090.9762 | 983.2657 | 1066.333 | 912.667 | 907.4911 | 824.7084 | 1018.0755 | 1080.6624 | 1012.2755 | 835.5526 | 899.5908 | 1046.1881 | 1003.7475 | 1009.8258 | 916.2181 | 874.8197 | 1297.2332 | 955.5062 | 821.1247 | 992.0314 | 1027.6679 | 989.4137 |  | 896.7132 | 830.0934 | 1.2928 | 18.9257 | 1.5672 | 1.1998 | -17.5077 | 3.0888 | 6073.62 | 0.83 | 2.5881 | -3.1068 | -17.2439 | 1.6743 | 6.8635 | -34.2768 | 12.5929 |  | 203.0507 | 214.4508 | 67.7783 | 8.6174 |  | 180.624
42838.5248 | 9029 | 138.6377 | 100.5597 | 79.0032 | 56.0512 | 32.1916 | 26.2204 | 42.9399 | 24.302 | 90.3923 | 65.8393 | 41.2611 | 26.5258 | 22.6115 | 36.9816 | 297.3155 | 424.7119 | 430.6083 | 517.7548 | 725.4577 | 756.0949 | 881.7111 | 980.0998 | 1007.5162 | 528.9596 | 893.5987 | 1063.8669 | 962.9319 | 964.0761 | 966.928 | 644.054 | 843.6692 | 942.3037 | 707.4293 | 1162.8667 | 943.1326 |  | 616.1788 |  | 676.0699 | 751.7749 | 447.8181 | 856.5883 |  | 404.9777 | 611.9532 | 533.4014 | 755.7378 | 874.6169 | 949.2759 | 984.0428 | 37.3686 | 260.6412 | 53.3868 | 481.9325 | 30.4478 | 50.7636 | 55.7458 | 91.1997 | 55.3195 |  |  | 1.2159 | -1.2663 | -69.3239 | 0.7103 | 7.8238 | -197.7553 | 25.8157 | -2.8772 | 10.5793 | 30.5684 | 113.738 | 0.010657 | 0.0017578 | 0.0004912 | 1019.6588 | 941.1231 | 873.5236 | 766.4867 | 105.9252 | 66.1015 | 33.4783 | 107.4587 | 65.76 | 43.8141 | 33.264 | 27.5062 | 27.6333 | 34.4693 | 592.5894 | 478.5423 | 427.899 | 278.0986 | 210.2127 | 716.1284 | 390.5427 | 89.7565 | 110.8423 | 337.4246 | 123.823 | 285.7678 | 694.7693 | 271.001 | 617.4835 | 1056.193 | 1060.6417 | 1037.0112 | 891.6357 | 1020.9812 | 81.3765 | 37.2146 | 792.5412 | 1063.1939 | 903.0539 | 793.0437 | 1060.4119 | 812.7856 | 942.6054 | 891.3416 | 987.6637 | 867.3835 | 838.2999 | 932.8131 | 1162.8489 | 880.5101 | 728.0028 | 728.0127 | 1198.3657 |  |  | 820.1777 | 1089.6109 | 1037.5906 | 1117.6791 | 811.8942 |  | 813.598 |  |  | 1146.3342 | 1142.5606 | 1139.6068 | [5 empty] | 684.6151 | 924.4755 | 991.5973 | 262.0353 | 923.2196 | 1099.4949 | 801.1285 | 832.0201 | 942.8954 | 805.4123 |  | 1298.4058 | 1091.7334 | 983.0816 | 1066.3527 | 912.4346 | 907.612 | 825.2119 | 1018.3439 | 1080.5267 | 1011.7984 | 835.8852 | 901.3208 | 1045.0941 | 1004.0528 | 1007.9985 | 916.3212 | 874.7821 | 1293.9275 | 955.7503 | 821.1115 | 992.1685 | 1028.2501 | 989.4836 |  | 896.7413 | 830.193 | 1.9472 | 18.925 | 1.5676 | 1.1992 | -17.497 | 3.0888 | 6127.61 | 0.85 | 2.7061 | -2.3331 | -17.2626 | 1.7474 | 6.8153 | -34.2643 | 12.38 |  | 203.036 | 214.3918 | 68.0337 | 6.8508 |  | 180.5482
42838.5248 | 9030 | 138.6454 | 100.5548 | 79.0194 | 56.0621 | 32.1889 | 26.2171 | 42.944 | 24.2989 | 90.3897 | 65.8531 | 41.2652 | 26.517 | 22.5996 | 36.996 | 297.4986 | 424.9208 | 430.847 | 518.1211 | 725.7263 | 756.4711 | 883.783 | 980.0326 | 1006.9904 | 529.6587 | 893.7441 | 1066.4934 | 962.8036 | 964.1886 | 966.2487 | 644.2955 | 852.4053 | 953.8095 | 708.6858 | 1161.8099 | 942.7185 |  | 616.6531 |  | 676.5969 | 751.5778 | 447.4059 | 856.9348 |  | 404.2796 | 612.0079 | 533.4559 | 757.4712 | 877.8696 | 947.259 | 982.3205 | 38.8672 | 260.977 | 52.7855 | 482.0009 | 30.4549 | 50.7477 | 55.7459 | 91.2306 | 55.3658 |  |  | 1.0266 | -2.0614 | -68.7049 | 0.55259 | 6.9596 | -197.7461 | 26.6404 | -2.8102 | 10.1273 | 29.4619 | 115.6073 | 0.010619 | 0.0016543 | 0.00046162 | 1019.8277 | 941.1843 | 873.5858 | 766.647 | 105.9462 | 66.1047 | 33.4875 | 107.4684 | 65.7742 | 43.8261 | 33.2665 | 27.5065 | 27.6275 | 34.4716 | 599.28 | 483.3182 | 425.6189 | 277.2215 | 208.0833 | 715.9919 | 391.1341 | 89.7618 | 110.8574 | 337.7411 | 123.8393 | 285.9655 | 695.1675 | 271.1429 | 617.9176 | 1055.9738 | 1060.5965 | 1036.8237 | 892.0294 | 1020.982 | 78.4621 | 26.3764 | 792.5048 | 1057.0888 | 902.988 | 793.0069 | 1057.2609 | 814.9366 | 942.1348 | 891.1065 | 988.6422 | 866.2904 | 843.2526 | 938.4083 | 1155.1163 | 880.5965 | 728.1258 | 728.1471 | 1201.607 |  |  | 820.2264 | 1089.6857 | 1037.8663 | 1117.6394 | 811.8671 |  | 813.5433 |  |  | 1126.5943 | 1146.3102 | 1144.2204 | [5 empty] | 685.1981 | 924.6748 | 992.2225 | 262.7278 | 922.6835 | 1098.4119 | 801.5688 | 832.4781 | 943.1039 | 806.0212 |  | 1297.4352 | 1091.2012 | 983.6722 | 1067.162 | 912.0159 | 907.709 | 825.7214 | 1018.3943 | 1080.0454 | 1011.4066 | 836.0984 | 902.8275 | 1044.9551 | 1003.8573 | 1005.7229 | 916.5027 | 874.7362 | 1295.8124 | 955.6311 | 821.5154 | 992.7052 | 1028.3825 | 989.2613 |  | 896.592 | 830.2389 | 1.4034 | 18.9267 | 1.567 | 1.1978 | -17.5397 | 3.0888 | 6193.96 | 0.69 | 2.4859 | -2.9769 | -17.1859 | 1.5413 | 6.4226 | -34.2353 | 12.5658 |  | 203.0796 | 214.3588 | 67.2452 | 7.2091 |  | 180.5226
42838.5248 | 9031 | 138.6655 | 100.5621 | 79.0161 | 56.0655 | 32.1915 | 26.2149 | 42.9589 | 24.2881 | 90.4063 | 65.8613 | 41.2689 | 26.5223 | 22.6071 | 36.9994 | 297.6784 | 425.12 | 431.0842 | 518.4827 | 725.9793 | 756.8538 | 884.9891 | 979.7642 | 1006.7648 | 530.36 | 893.0183 | 1070.8454 | 961.0635 | 964.3136 | 965.4617 | 644.5063 | 855.2681 | 952.3645 | 709.9847 | 1155.8783 | 942.4439 |  | 617.0688 |  | 677.0541 | 750.7739 | 447.385 | 857.2416 |  | 402.6012 | 610.785 | 532.9675 | 761.108 | 878.4988 | 946.5742 | 985.1458 | 40.3197 | 261.2685 | 52.4504 | 481.7582 | 30.4519 | 50.7472 | 55.7321 | 91.2447 | 55.3996 |  |  | 1.0615 | -2.1574 | -68.8021 | 0.70964 | 7.647 | -197.825 | 27.2265 | -2.868 | 10.1426 | 29.6203 | 115.5318 | 0.010453 | 0.0014752 | 0.00052734 | 1016.4201 | 941.305 | 873.8576 | 766.8709 | 105.9606 | 66.112 | 33.4789 | 107.4782 | 65.7845 | 43.8349 | 33.2704 | 27.5074 | 27.6274 | 34.478 | 599.8222 | 478.7775 | 417.6169 | 272.9447 | 202.8571 | 715.4201 | 391.3927 | 89.7673 | 110.8824 | 338.1069 | 123.8515 | 286.2012 | 695.6023 | 271.2996 | 618.4158 | 1054.8444 | 1060.1196 | 1035.1451 | 892.102 | 1020.3561 | 73.8003 | 31.0401 | 792.4689 | 1064.8369 | 903.363 | 792.9704 | 1050.6114 | 816.6296 | 939.8784 | 891.0628 | 990.5904 | 865.9411 | 842.861 | 937.6772 | 1148.7702 | 880.5199 | 728.261 | 728.2883 | 1204.2302 |  |  | 820.1754 | 1089.6117 | 1037.9388 | 1117.6002 | 811.8104 |  | 813.4841 |  |  | 1109.0308 | 1147.5499 | 1146.2115 | [5 empty] | 685.739 | 924.7502 | 992.3802 | 263.4429 | 922.7396 | 1099.4052 | 802.4608 | 832.9387 | 943.4183 | 806.7304 |  | 1294.5029 | 1091.6291 | 984.3921 | 1067.4235 | 913.3493 | 907.8687 | 826.238 | 1018.2258 | 1079.8896 | 1011.6639 | 836.3237 | 904.338 | 1044.1907 | 1003.9064 | 1005.2502 | 916.5393 | 874.6765 | 1299.5723 | 956.3654 | 822.4637 | 993.535 | 1028.3915 | 989.9464 |  | 896.5502 | 830.2356 | 2.0188 | 18.9252 | 1.5662 | 1.1983 | -17.4619 | 3.0888 | 6208.2 | 1.24 | 2.5269 | -3.0433 | -17.1861 | 1.7454 | 6.7304 | -34.2325 | 12.6997 |  | 203.0365 | 214.3318 | 66.996 | 8.1442 |  | 180.2703
42838.5248 | 9032 | 138.7019 | 100.5845 | 79.0235 | 56.0812 | 32.2073 | 26.2213 | 42.9764 | 24.2931 | 90.431 | 65.8824 | 41.279 | 26.5257 | 22.613 | 37.0124 | 297.8643 | 425.3289 | 431.331 | 518.8559 | 726.2465 | 757.2501 | 878.1169 | 979.3145 | 1007.3992 | 531.0609 | 892.4067 | 1069.7501 | 959.1324 | 963.0956 | 964.4105 | 644.7274 | 856.8234 | 949.2036 | 711.3146 | 1148.7929 | 943.0783 |  | 617.492 |  | 677.5204 | 750.2627 | 447.235 | 857.5305 |  | 401.686 | 610.1534 | 536.9272 | 762.4151 | 875.3325 | 946.0208 | 991.5578 | 41.0014 | 261.5496 | 52.8016 | 481.4295 | 30.4655 | 50.7578 | 55.7248 | 91.2805 | 55.4457 |  |  | 1.1147 | -2.3499 | -69.0939 | 0.20695 | 7.7311 | -197.7717 | 26.8211 | -2.845 | 10.6229 | 31.2788 | 114.5768 | 0.010557 | 0.0016247 | 0.00047641 | 1014.0451 | 941.3195 | 873.8799 | 767.1292 | 105.9767 | 66.1293 | 33.4881 | 107.4861 | 65.7895 | 43.8395 | 33.2745 | 27.5119 | 27.6264 | 34.4815 | 592.7108 | 465.7362 | 409.6389 | 276.6576 | 196.1535 | 714.4272 | 391.6553 | 89.7743 | 110.8927 | 338.423 | 123.8654 | 286.4121 | 696.0354 | 271.4542 | 618.8484 | 1052.7383 | 1059.2802 | 1033.2059 | 892.06 | 1019.5765 | 78.8598 | 26.5888 | 792.4438 | 1072.2715 | 903.9384 | 792.9414 | 1020.5394 | 817.3541 | 936.9414 | 890.2216 | 991.4454 | 866.074 | 841.3496 | 935.266 | 1151.2378 | 880.4155 | 728.383 | 728.4057 | 1203.0555 |  |  | 820.1471 | 1089.5039 | 1038.613 | 1117.518 | 811.7768 |  | 813.4452 |  |  | 1106.9451 | 1143.3881 | 1142.7388 | [5 empty] | 686.2066 | 924.7726 | 993.0619 | 264.1551 | 922.7491 | 1104.5547 | 803.2617 | 833.5 | 943.7419 | 807.3956 |  | 1293.4372 | 1092.0861 | 984.64 | 1067.1718 | 913.4399 | 908.1155 | 826.9507 | 1017.8255 | 1080.1704 | 1012.2749 | 836.6025 | 905.7805 | 1043.3293 | 1003.2236 | 1005.2342 | 916.3764 | 874.6238 | 1299.6344 | 957.0669 | 822.7477 | 994.1943 | 1028.001 | 990.2154 |  | 896.9926 | 830.3664 | 1.5992 | 18.926 | 1.5665 | 1.1987 | -17.6045 | 3.0888 | 6181.89 | 0.76 | 2.5884 | -3.175 | -17.2164 | 0.94222 | 6.7658 | -34.2201 | 12.6019 |  | 202.9725 | 214.2607 | 67.4586 | 9.0773 |  | 179.8178
42838.5248 | 9033 | 138.7282 | 100.598 | 79.0402 | 56.0893 | 32.2126 | 26.2231 | 42.9858 | 24.3011 | 90.4427 | 65.8911 | 41.2862 | 26.5265 | 22.6129 | 37.0151 | 298.0438 | 425.5371 | 431.5609 | 519.2137 | 726.5206 | 757.6409 | 883.9546 | 983.1393 | 1014.3026 | 531.7424 | 891.5285 | 1067.3419 | 961.6766 | 963.6857 | 964.7202 | 644.9503 | 857.379 | 945.7435 | 712.5966 | 1151.1733 | 946.5922 |  | 617.9047 |  | 677.9942 | 749.0859 | 447.4124 | 857.8247 |  | 401.5461 | 609.508 | 536.9591 | 763.6249 | 872.771 | 946.7206 | 993.3512 | 42.1106 | 261.7806 | 53.0962 | 481.1254 | 30.4631 | 50.7822 | 55.7026 | 91.3315 | 55.4914 |  |  | 1.16 | -1.9346 | -68.54 | 1.2018 | 7.8146 | -197.7711 | 26.8047 | -2.7471 | 10.6581 | 31.4523 | 112.7314 | 0.010299 | 0.0015327 | 0.00045998 | 1013.3268 | 941.2666 | 873.9348 | 767.3501 | 106.0034 | 66.1293 | 33.4935 | 107.4895 | 65.8042 | 43.845 | 33.2754 | 27.5145 | 27.6303 | 34.4875 | 594.1913 | 466.7605 | 403.5502 | 269.0682 | 192.1319 | 713.9496 | 391.8079 | 89.7782 | 110.9019 | 338.7575 | 123.8771 | 286.614 | 696.5353 | 271.6021 | 619.2648 | 1051.7653 | 1058.744 | 1031.7409 | 892.0872 | 1019.1238 | 70.1931 | 31.5476 | 792.4122 | 1072.1584 | 904.6358 | 792.9043 | 1026.3882 | 818.5504 | 936.4441 | 888.693 | 991.3506 | 866.6969 | 840.2371 | 932.5292 | 1150.9429 | 880.4082 | 728.5125 | 728.5505 | 1206.5456 |  |  | 820.0936 | 1089.227 | 1039.4553 | 1117.6452 | 811.7151 |  | 813.3848 |  |  | 1118.158 | 1145.3555 | 1144.2365 | [5 empty] | 686.522 | 924.7819 | 993.749 | 264.8819 | 922.8327 | 1091.7327 | 803.5043 | 834.0604 | 943.9826 | 808.0816 |  | 1291.4914 | 1092.3379 | 985.1846 | 1066.9053 | 912.7746 | 908.4039 | 827.5699 | 1017.6255 | 1080.2907 | 1013.1404 | 837.22 | 906.061 | 1043.506 | 1002.9849 | 1004.1693 | 916.3282 | 874.5902 | 1297.2156 | 956.521 | 822.7545 | 995.3298 | 1027.9147 | 990.262 |  | 897.394 | 830.4655 | 0.62463 | 18.926 | 1.5679 | 1.2003 | -17.5257 | 3.0888 | 6144.02 | 0.89 | 2.6408 | -2.8798 | -17.141 | 2.2698 | 6.8042 | -34.2299 | 12.6017 |  | 202.8074 | 214.3184 | 67.1368 | 9.7809 |  | 179.528
42838.5248 | 9034 | 138.7614 | 100.5999 | 79.0549 | 56.098 | 32.2169 | 26.2345 | 42.9946 | 24.3091 | 90.4551 | 65.91 | 41.2969 | 26.5374 | 22.6177 | 37.0252 | 298.2575 | 425.7461 | 431.8321 | 519.6166 | 726.8161 | 758.0694 | 885.5733 | 984.138 | 1015.5316 | 532.4833 | 890.6482 | 1068.9069 | 963.5258 | 961.2109 | 965.8859 | 645.1697 | 858.0553 | 943.2613 | 713.8291 | 1150.2284 | 948.24 |  | 618.3209 |  | 678.4831 | 747.4126 | 447.1652 | 858.0983 |  | 402.6733 | 610.1247 | 534.5771 | 757.3211 | 871.0265 | 946.111 | 995.1422 | 42.8341 | 262.0699 | 53.7079 | 481.0931 | 30.4724 | 50.8217 | 55.6785 | 91.3791 | 55.5384 |  |  | 1.1206 | -1.6383 | -68.3836 | 1.2682 | 7.4499 | -197.8013 | 26.7331 | -3.307 | 10.6249 | 31.2077 | 112.8658 | 0.010603 | 0.0013997 | 0.00051748 | 1015.6172 | 941.3059 | 874.0723 | 767.7113 | 106.0145 | 66.1406 | 33.4969 | 107.4926 | 65.806 | 43.8418 | 33.276 | 27.5131 | 27.6243 | 34.4835 | 566.3234 | 454.0607 | 393.1513 | 276.8887 | 207.2111 | 712.4141 | 391.9446 | 89.7807 | 110.9147 | 339.0865 | 123.8901 | 286.8255 | 697.084 | 271.7423 | 619.696 | 1051.2973 | 1058.3156 | 1030.7149 | 892.681 | 1018.8964 | 65.504 | 22.3219 | 792.404 | 1069.1245 | 905.1858 | 792.8722 | 1018.5038 | 819.2873 | 937.603 | 887.1945 | 991.8066 | 867.5621 | 836.665 | 931.0567 | 1152.3862 | 880.0297 | 728.6161 | 728.6461 | 1209.3344 |  |  | 820.0634 | 1089.1108 | 1041.0418 | 1117.4392 | 811.6826 |  | 813.3589 |  |  | 1125.6067 | 1143.1396 | 1143.7577 | [5 empty] | 686.9814 | 924.826 | 993.1075 | 265.6243 | 922.9335 | 1098.6001 | 803.7112 | 834.7141 | 944.36 | 808.9957 |  | 1290.4129 | 1091.5799 | 985.4717 | 1065.7392 | 912.9023 | 908.7269 | 828.2055 | 1017.7031 | 1079.8167 | 1013.5137 | 837.725 | 905.0527 | 1043.1017 | 1003.4363 | 1003.4935 | 916.1789 | 874.5552 | 1293.2047 | 957.2083 | 822.3775 | 996.4016 | 1027.3701 | 991.0994 |  | 896.8685 | 830.4191 | 1.3618 | 18.9257 | 1.5686 | 1.2006 | -17.5542 | 3.0888 | 6115.5 | 0.48 | 2.5968 | -2.651 | -17.1274 | 2.3324 | 6.6419 | -34.2239 | 12.5817 |  | 202.7384 | 214.1429 | 69.7285 | 10.9607 |  | 179.293
42838.5248 | 9035 | 138.7799 | 100.5889 | 79.0538 | 56.1031 | 32.2159 | 26.2313 | 42.9986 | 24.3072 | 90.4701 | 65.9281 | 41.3098 | 26.542 | 22.6116 | 37.0335 | 298.4426 | 425.967 | 432.0819 | 519.9712 | 727.1002 | 758.4753 | 885.0825 | 982.3986 | 1010.2796 | 533.1343 | 890.8666 | 1071.8373 | 964.1192 | 961.3719 | 966.062 | 645.3715 | 850.9824 | 943.5278 | 715.1716 | 1144.0848 | 946.3678 |  | 618.7384 |  | 678.9731 | 747.055 | 446.5421 | 858.3456 |  | 404.2269 | 611.712 | 533.1978 | 753.2161 | 872.2314 | 946.6986 | 993.0102 | 43.0157 | 262.2361 | 54.4683 | 481.2196 | 30.4726 | 50.8604 | 55.6453 | 91.419 | 55.5795 |  |  | 1.1298 | -2.072 | -69.0413 | 1.2531 | 8.3186 | -197.7941 | 27.3823 | -3.2077 | 10.7479 | 31.2802 | 113.9409 | 0.010391 | 0.0014703 | 0.00050269 | 1016.1165 | 941.2869 | 874.0588 | 767.9435 | 106.0313 | 66.1486 | 33.5063 | 107.5044 | 65.8297 | 43.8509 | 33.291 | 27.5101 | 27.6227 | 34.4873 | 554.7337 | 435.5701 | 373.4403 | 271.7466 | 211.1263 | 710.4795 | 391.3726 | 89.8002 | 110.9333 | 339.4246 | 123.8986 | 287.0294 | 697.5991 | 271.8991 | 620.1434 | 1051.8576 | 1058.0602 | 1030.2993 | 893.2555 | 1019.0292 | 71.3513 | 23.4618 | 792.3724 | 1063.6246 | 905.3163 | 792.8408 | 1028.9205 | 820.3949 | 938.8263 | 886.3797 | 993.6884 | 867.9164 | 833.7454 | 931.8775 | 1153.0481 | 879.9392 | 728.741 | 728.7722 | 1210.1286 |  |  | 820.0301 | 1088.9791 | 1041.4384 | 1117.3508 | 811.6508 |  | 813.3174 |  |  | 1132.0577 | 1143.1992 | 1144.2224 | [5 empty] | 687.5441 | 924.8271 | 991.786 | 266.3886 | 923.6535 | 1101.5078 | 805.2003 | 835.1879 | 944.6562 | 809.4378 |  | 1289.0939 | 1091.1275 | 985.5558 | 1065.4103 | 912.4198 | 908.8412 | 828.7603 | 1017.5376 | 1078.6821 | 1013.6916 | 838.0957 | 903.8727 | 1041.0122 | 1003.458 | 1004.369 | 915.8776 | 874.5338 | 1264.2614 | 956.3194 | 822.8472 | 997.5949 | 1026.5845 | 990.9258 |  | 896.2347 | 830.4428 | 1.6384 | 18.9257 | 1.5683 | 1.1999 | -17.4915 | 3.0888 | 6056.13 | 0.8 | 2.6076 | -2.984 | -17.225 | 2.3206 | 7.0201 | -34.2316 | 12.7366 |  | 202.6601 | 214.0756 | 70.3824 | 13.0491 |  | 179.1455
42838.5249 | 9036 | 138.7899 | 100.5922 | 79.0569 | 56.1071 | 32.2217 | 26.2293 | 43.0041 | 24.3088 | 90.4789 | 65.9406 | 41.3131 | 26.5457 | 22.6165 | 37.0378 | 298.6262 | 426.182 | 432.3285 | 520.341 | 727.3697 | 758.84 | 888.8163 | 981.0067 | 1007.6872 | 533.7933 | 890.7503 | 1072.4702 | 965.7922 | 961.3099 | 967.4919 | 645.566 | 846.7981 | 947.0426 | 716.5679 | 1144.836 | 944.5435 |  | 619.1497 |  | 679.4524 | 747.1509 | 446.0874 | 858.5549 |  | 405.0432 | 611.7328 | 533.217 | 752.6392 | 870.6622 | 944.7936 | 991.3233 | 42.8922 | 262.3901 | 54.7345 | 481.2998 | 30.4732 | 50.8967 | 55.6058 | 91.462 | 55.6161 |  |  | 1.1081 | -1.6179 | -69.0906 | 1.2524 | 7.9394 | -197.8177 | 27.195 | -2.7333 | 10.4523 | 30.102 | 113.7963 | 0.01031 | 0.0013668 | 0.00050927 | 1016.8744 | 941.2571 | 874.0339 | 768.2368 | 106.0569 | 66.1601 | 33.5132 | 107.5067 | 65.8398 | 43.8573 | 33.2862 | 27.5099 | 27.6186 | 34.4881 | 566.9965 | 419.7482 | 359.9 | 259.1304 | 209.9589 | 709.2062 | 390.916 | 89.7923 | 110.9564 | 339.7984 | 123.9075 | 287.2762 | 698.0487 | 272.0793 | 620.6281 | 1052.5518 | 1058.1178 | 1031.5984 | 893.5504 | 1020.4029 | 73.2626 | 26.993 | 792.3565 | 1063.6604 | 904.9387 | 792.8108 | 1045.5549 | 821.7452 | 937.7856 | 886.0283 | 995.1205 | 867.5903 | 834.1574 | 933.8056 | 1152.7694 | 879.9831 | 728.8934 | 728.9263 | 1203.3726 |  |  | 819.989 | 1089.0118 | 1042.0583 | 1116.5241 | 811.5987 |  | 813.2775 |  |  | 1121.3551 | 1149.2053 | 1150.4333 | [5 empty] | 688.1316 | 924.9148 | 990.8822 | 267.0988 | 923.8301 | 1093.5248 | 806.1947 | 835.6827 | 944.9495 | 810.1023 |  | 1285.1503 | 1090.5622 | 986.1383 | 1065.7101 | 912.3267 | 909.1037 | 829.2195 | 1017.5005 | 1078.4211 | 1013.2441 | 838.4618 | 903.7471 | 1039.6073 | 1003.2998 | 1001.9319 | 915.9456 | 874.5176 | 983.4517 | 957.1303 | 823.7398 | 998.4503 | 1025.6814 | 990.8919 |  | 896.948 | 830.5772 | 0.87376 | 18.9261 | 1.5673 | 1.1992 | -17.6167 | 3.0888 | 6000.79 | 1 | 2.584 | -2.6368 | -17.2314 | 2.32 | 6.8529 | -34.2069 | 12.6831 |  | 202.6809 | 213.5317 | 68.6041 | 14.4725 |  | 179.1398
42838.5249 | 9037 | 138.8085 | 100.5833 | 79.0572 | 56.1254 | 32.2355 | 26.2407 | 43.015 | 24.3089 | 90.4948 | 65.9502 | 41.3167 | 26.5501 | 22.6143 | 37.0482 | 298.8194 | 426.3915 | 432.5645 | 520.7113 | 727.6212 | 759.2259 | 890.7718 | 980.4661 | 1005.4435 | 534.4882 | 890.409 | 1074.3671 | 967.353 | 962.2112 | 968.9821 | 645.7966 | 845.0101 | 947.221 | 717.9621 | 1135.7517 | 944.0669 |  | 619.6111 |  | 679.9809 | 745.323 | 445.7517 | 858.7614 |  | 405.5919 | 612.2424 | 532.586 | 749.5014 | 870.3179 | 943.5774 | 992.4082 | 42.4417 | 262.5082 | 54.3988 | 481.0648 | 30.4752 | 50.9459 | 55.5655 | 91.4742 | 55.6682 |  |  | 1.0372 | -2.319 | -68.812 | 1.1295 | 8.2075 | -197.7744 | 26.6851 | -2.895 | 10.0306 | 29.2525 | 112.6078 | 0.010328 | 0.0015114 | 0.00050927 | 1019.8866 | 941.1994 | 874.0236 | 768.3686 | 106.0749 | 66.1608 | 33.5154 | 107.511 | 65.8441 | 43.8684 | 33.2893 | 27.5065 | 27.6211 | 34.491 | 567.4011 | 422.9835 | 352.5998 | 257.1698 | 213.7815 | 707.8549 | 390.9097 | 89.7958 | 110.9629 | 340.1189 | 123.9171 | 287.4768 | 698.3697 | 272.2385 | 621.0612 | 1052.8011 | 1058.4279 | 1033.6234 | 893.8711 | 1022.2689 | 62.8481 | 29.1946 | 792.3153 | 1065.0801 | 904.1685 | 792.7751 | 1046.4519 | 822.5496 | 936.1213 | 884.5814 | 996.4129 | 867.8479 | 830.0104 | 933.2528 | 1158.3657 | 879.7813 | 728.996 | 729.0063 | 1198.0092 |  |  | 819.9472 | 1089.3736 | 1042.6975 | 1116.1272 | 811.5582 |  | 813.2285 |  |  | 1123.6173 | 1152.6322 | 1155.7554 | [5 empty] | 688.681 | 924.9348 | 990.1073 | 267.8295 | 923.018 | 1101.4559 | 807.0838 | 836.1169 | 945.2029 | 810.6675 |  | 1283.6347 | 1090.6646 | 984.7754 | 1064.4418 | 913.0472 | 909.2555 | 829.666 | 1017.6042 | 1078.2857 | 1012.7024 | 839.0375 | 902.0157 | 1039.9757 | 1003.8029 | 999.8371 | 915.9236 | 874.4866 | 1292.4582 | 957.0294 | 825.3368 | 999.301 | 1026.2611 | 990.2775 |  | 897.808 | 830.6725 | 1.4408 | 18.926 | 1.5669 | 1.1989 | -17.5859 | 3.0888 | 5955.87 | 0.72 | 2.5013 | -3.1578 | -17.2015 | 2.2039 | 6.9642 | -34.186 | 12.5573 |  | 202.8996 | 213.2615 | 68.1191 | 15.2825 |  | 179.2626
42838.5249 | 9038 | 138.8253 | 100.5754 | 79.0595 | 56.1254 | 32.2338 | 26.2324 | 43.0201 | 24.3129 | 90.4951 | 65.9638 | 41.327 | 26.5459 | 22.6161 | 37.0432 | 299.0015 | 426.5865 | 432.8069 | 521.0673 | 727.8754 | 759.6089 | 885.254 | 979.6322 | 1002.9901 | 535.1736 | 891.1538 | 1073.6946 | 967.1949 | 962.8271 | 969.84 | 646.0117 | 839.2766 | 943.0383 | 719.1221 | 1126.1937 | 940.6432 |  | 620.0369 |  | 680.4677 | 744.9756 | 445.3345 | 858.9286 |  | 404.2987 | 611.8207 | 531.3749 | 751.5059 | 871.5984 | 944.423 | 997.7069 | 41.9282 | 262.5798 | 54.958 | 480.8022 | 30.4804 | 50.9723 | 55.5116 | 91.501 | 55.1503 |  |  | 0.96751 | -1.7263 | -69.0374 | 1.1874 | 8.8147 | -197.7895 | 28.046 | -2.9778 | 10.1113 | 29.7758 | 111.9664 | 0.010277 | 0.0012978 | 0.00050105 | 1019.6269 | 941.1862 | 874.1528 | 768.4337 | 106.0922 | 66.1781 | 33.5237 | 107.5224 | 65.8574 | 43.8797 | 33.2992 | 27.5136 | 27.6278 | 34.5053 | 559.4251 | 423.7688 | 349.7531 | 259.8167 | 218.9754 | 706.0332 | 390.8382 | 89.8131 | 110.9819 | 340.458 | 123.9388 | 287.6871 | 698.618 | 272.4076 | 621.497 | 1053.1011 | 1058.4973 | 1034.9215 | 894.3384 | 1023.5304 | 79.7811 | 26.535 | 792.2777 | 1076.3303 | 903.9144 | 792.7337 | 1028.7255 | 821.933 | 934.9214 | 884.7674 | 997.3428 | 868.2965 | 823.7685 | 930.7511 | 1161.4037 | 879.6577 | 729.0715 | 729.0496 | 1192.3324 |  |  | 819.903 | 1089.4551 | 1043.3557 | 1115.7776 | 811.5161 |  | 813.1975 |  |  | 1130.7886 | 1149.1982 | 1151.9667 | [5 empty] | 689.1987 | 924.8406 | 989.7412 | 268.5428 | 923.3242 | 1094.4295 | 807.6349 | 836.586 | 945.4782 | 811.2819 |  | 1281.4952 | 1091.3322 | 985.413 | 1063.5119 | 912.7617 | 909.5485 | 830.186 | 1017.182 | 1078.8568 | 1012.5358 | 839.3365 | 899.6903 | 1040.063 | 1004.7943 | 998.3908 | 915.9778 | 874.4695 | 1290.192 | 955.5345 | 826.6662 | 997.9342 | 1026.9409 | 990.7995 |  | 898.5985 | 830.6016 | 0.97096 | 18.9262 | 1.5669 | 1.197 | -17.4893 | 3.0888 | 5930.15 | 0.64 | 2.4167 | -2.7239 | -17.2256 | 2.259 | 7.2197 | -34.1992 | 12.878 |  | 202.9499 | 213.021 | 68.4139 | 15.5861 |  | 179.2666
42838.5249 | 9039 | 138.8462 | 100.5621 | 79.0637 | 56.1255 | 32.227 | 26.2305 | 43.0296 | 24.3055 | 90.5077 | 65.9689 | 41.3335 | 26.5445 | 22.612 | 37.0482 | 299.1921 | 426.7962 | 433.0501 | 521.4321 | 728.1383 | 760.0002 | 885.4187 | 978.8034 | 1002.4635 | 535.8486 | 891.7572 | 1072.6076 | 966.9615 | 962.9304 | 970.114 | 646.223 | 835.5339 | 939.0422 | 720.1937 | 1112.1217 | 939.5681 |  | 620.4413 |  | 680.9557 | 745.6642 | 444.4358 | 859.1475 |  | 403.8881 | 610.947 | 529.6371 | 755.8696 | 872.9038 | 944.3095 | 998.8781 | 41.7459 | 262.6419 | 55.8927 | 480.7442 | 30.4984 | 51.0014 | 55.4598 | 91.5356 | 54.4666 |  |  | 1.1226 | -1.5259 | -68.4171 | 1.3438 | 8.4631 | -197.8282 | 27.7706 | -2.5454 | 10.7364 | 30.7971 | 112.0337 | 0.010308 | 0.0014982 | 0.00054212 | 1020.3615 | 941.2427 | 874.2996 | 768.6464 | 106.119 | 66.1856 | 33.5282 | 107.5318 | 65.8742 | 43.8815 | 33.2977 | 27.5168 | 27.6261 | 34.5113 | 570.2937 | 435.0461 | 354.7232 | 258.7083 | 219.6592 | 705.3027 | 390.7338 | 89.8199 | 111.0005 | 340.7934 | 123.9545 | 287.8962 | 698.89 | 272.5662 | 621.9473 | 1053.9999 | 1058.0128 | 1035.0594 | 894.424 | 1024.9431 | 75.8115 | 32.9482 | 792.2582 | 1075.7962 | 903.6348 | 792.7188 | 1015.2264 | 821.1 | 934.5552 | 885.426 | 996.8969 | 868.8911 | 819.4555 | 927.1438 | 1164.3431 | 879.4733 | 729.1732 | 729.129 | 1192.9794 |  |  | 819.8685 | 1089.1816 | 1040.6718 | 1117.4319 | 811.4755 |  | 813.1629 |  |  | 1133.8015 | 1152.3001 | 1155.0943 | [5 empty] | 689.7288 | 924.741 | 989.5058 | 269.2516 | 924.5506 | 1103.519 | 809.2315 | 837.0164 | 945.646 | 811.9616 |  | 1280.9944 | 1091.0841 | 985.8684 | 1063.1416 | 912.1578 | 910.0662 | 830.5848 | 1016.5818 | 1079.0647 | 1012.522 | 839.6323 | 898.2116 | 1038.9247 | 1005.1957 | 997.8853 | 916.1148 | 874.4734 | 1282.9445 | 954.5118 | 825.9305 | 995.674 | 1026.2161 | 991.3144 |  | 900.1975 | 830.4797 | 0.73538 | 18.9256 | 1.5658 | 1.1972 | -17.5477 | 3.0888 | 5913.04 | 0.62 | 2.6035 | -2.5596 | -17.1395 | 2.402 | 7.0739 | -34.201 | 12.8141 |  | 202.7864 | 214.1485 | 66.9698 | 15.0153 |  | 178.9546
42838.5249 | 9040 | 138.8783 | 100.5657 | 79.073 | 56.1312 | 32.2398 | 26.2393 | 43.039 | 24.3093 | 90.5183 | 65.9828 | 41.3434 | 26.5489 | 22.6161 | 37.0598 | 299.3888 | 427.009 | 433.2996 | 521.8021 | 728.3962 | 760.3934 | 879.7086 | 978.5347 | 1003.2233 | 536.5046 | 891.4556 | 1072.6597 | 966.1621 | 963.5202 | 969.8013 | 646.4306 | 833.0109 | 935.8076 | 721.1649 | 1109.9596 | 939.6734 |  | 620.8584 |  | 681.4435 | 746.3753 | 444.0457 | 859.3567 |  | 404.5692 | 610.723 | 527.9248 | 753.0007 | 869.7744 | 943.682 | 997.8204 | 41.3885 | 262.6853 | 55.854 | 480.8465 | 30.4927 | 51.0228 | 55.4039 | 91.5565 | 54.6722 |  |  | 1.1968 | -2.0463 | -69.1208 | 1.1381 | 8.4835 | -197.779 | 26.0181 | -2.1642 | 10.9812 | 31.1435 | 113.1174 | 0.010363 | 0.0014046 | 0.00049612 | 1020.5618 | 941.1724 | 874.5697 | 768.7957 | 106.1507 | 66.1943 | 33.5392 | 107.5418 | 65.8869 | 43.8924 | 33.3007 | 27.5222 | 27.6236 | 34.5147 | 575.7451 | 457.8245 | 389.2202 | 264.619 | 222.8095 | 704.8772 | 391.3262 | 89.8208 | 111.008 | 341.147 | 123.9637 | 288.1259 | 699.21 | 272.7386 | 622.413 | 1054.8551 | 1057.4941 | 1036.5013 | 894.9441 | 1027.5486 | 96.9177 | 32.42 | 792.2445 | 1084.4129 | 903.2253 | 792.6871 | 1038.3965 | 821.2162 | 935.5234 | 885.4517 | 996.1118 | 871.488 | 816.6473 | 925.4964 | 1169.6865 | 879.268 | 729.2145 | 729.1488 | 1193.13 |  |  | 819.8369 | 1088.6331 | 1042.5176 | 1117.5584 | 811.4417 |  | 813.1287 |  |  | 1134.7272 | 1155.2308 | 1157.2003 | [5 empty] | 690.2834 | 924.8137 | 990.2161 | 269.9791 | 925.0446 | 1106.9138 | 810.8049 | 837.4735 | 945.5049 | 812.6232 |  | 1282.8283 | 1090.1837 | 987.3713 | 1062.6804 | 912.6869 | 910.3253 | 831.0759 | 1015.8767 | 1078.1165 | 1012.0303 | 839.9339 | 898.1784 | 1036.8695 | 1006.0475 | 997.7121 | 916.0149 | 874.471 | 1291.9531 | 957.1108 | 825.0956 | 994.3092 | 1025.9236 | 990.9258 |  | 900.8459 | 830.2312 | 1.754 | 18.9264 | 1.5663 | 1.1977 | -17.501 | 3.0888 | 5879.73 | 0.86 | 2.6879 | -2.9638 | -17.2253 | 2.2103 | 7.0806 | -34.1879 | 12.4 |  | 202.4577 | 214.1779 | 66.2264 | 11.2875 |  | 178.5905
42838.5249 | 9041 | 138.9182 | 100.5679 | 79.078 | 56.1369 | 32.2416 | 26.2369 | 43.0462 | 24.3148 | 90.5316 | 65.9898 | 41.3483 | 26.5483 | 22.6167 | 37.0691 | 299.579 | 427.2263 | 433.5551 | 522.1678 | 728.6611 | 760.7967 | 874.4651 | 979.5299 | 1005.655 | 537.1414 | 891.49 | 1071.5529 | 967.3714 | 963.2405 | 970.341 | 646.6349 | 832.0378 | 935.4368 | 722.183 | 1108.9261 | 941.0265 |  | 621.2693 |  | 681.9268 | 746.7592 | 443.6217 | 859.5113 |  | 405.2645 | 610.0385 | 526.3202 | 746.8177 | 864.4111 | 942.8803 | 997.7313 | 40.96 | 262.7626 | 55.387 | 481.0367 | 30.4895 | 51.0494 | 55.3384 | 91.5887 | 54.7177 |  |  | 1.1581 | -1.4161 | -68.9204 | 1.1381 | 7.7725 | -197.8026 | 26.4663 | -3.0914 | 10.1716 | 29.7177 | 113.4102 | 0.010243 | 0.0014177 | 0.00049941 | 1020.5349 | 941.2692 | 875.2018 | 768.9503 | 106.1615 | 66.197 | 33.5429 | 107.5451 | 65.8986 | 43.8988 | 33.3092 | 27.52 | 27.6157 | 34.5124 | 594.0031 | 463.0184 | 400.4028 | 273.2324 | 224.0448 | 705.5822 | 392.118 | 89.8205 | 111.0252 | 341.5197 | 123.9757 | 288.3467 | 699.5385 | 272.9171 | 622.8888 | 1057.0393 | 1057.8805 | 1038.615 | 895.7813 | 1028.5738 | 87.8254 | 38.7567 | 792.2067 | 1092.3534 | 903.685 | 792.6438 | 1035.6454 | 820.6971 | 936.9784 | 885.7105 | 995.7706 | 872.9658 | 814.8858 | 925.6419 | 1170.1221 | 879.1132 | 729.2406 | 729.1182 | 1195.7547 |  |  | 819.8033 | 1088.645 | 1041.8304 | 1117.779 | 811.4109 |  | 813.0906 |  |  | 1134.7198 | 1156.3384 | 1157.6226 | [5 empty] | 690.8128 | 924.9483 | 990.3952 | 270.7179 | 923.7619 | 1105.1165 | 811.736 | 837.9115 | 945.083 | 813.3125 |  | 1278.6171 | 1089.6081 | 988.191 | 1061.9836 | 913.848 | 910.5725 | 831.6141 | 1014.7204 | 1077.1046 | 1011.9204 | 840.2132 | 897.8061 | 1034.9295 | 1008.1881 | 997.8867 | 915.9195 | 874.4562 | 1299.6636 | 958.8299 | 825.072 | 993.5873 | 1026.2619 | 991 |  | 901.4538 | 830.0047 | 1.2572 | 18.9265 | 1.5674 | 1.2002 | -17.7676 | 3.0888 | 5855.21 | 0.52 | 2.6446 | -2.4646 | -17.1936 | 2.2094 | 6.7752 | -34.1787 | 12.5022 |  | 202.4658 | 214.3378 | 64.4258 | 10.1858 |  | 178.7793
42838.5249 | 9042 | 138.9622 | 100.566 | 79.0749 | 56.1422 | 32.2442 | 26.2313 | 43.0534 | 24.3141 | 90.5419 | 66.0033 | 41.3574 | 26.545 | 22.6155 | 37.0747 | 299.7709 | 427.432 | 433.8121 | 522.535 | 728.9298 | 761.219 | 876.8143 | 981.0544 | 1007.0109 | 537.7894 | 891.6587 | 1068.59 | 967.8578 | 963.2194 | 970.5934 | 646.8534 | 831.7287 | 935.082 | 723.4592 | 1103.9013 | 942.4064 |  | 621.6849 |  | 682.4005 | 747.0617 | 443.1175 | 859.6532 |  | 404.9244 | 609.8755 | 524.6835 | 747.6667 | 861.1233 | 940.6081 | 995.6061 | 41.2343 | 262.8585 | 55.4547 | 481.1284 | 30.4947 | 51.0769 | 55.2727 | 91.613 | 54.7783 |  |  | 1.235 | -1.0882 | -68.7318 | 1.4351 | 7.4709 | -197.7724 | 27.011 | -2.8904 | 10.203 | 29.7156 | 113.0156 | 0.010343 | 0.0015229 | 0.00050434 | 1017.7708 | 941.488 | 875.6707 | 768.9327 | 106.1839 | 66.215 | 33.5447 | 107.5541 | 65.9143 | 43.9142 | 33.3197 | 27.5234 | 27.6243 | 34.525 | 602.2489 | 485.9778 | 428.026 | 282.9197 | 218.3287 | 706.4422 | 393.3889 | 89.8291 | 111.0313 | 341.874 | 123.9881 | 288.5556 | 699.8311 | 273.0845 | 623.3226 | 1058.099 | 1058.6599 | 1039.8671 | 896.1861 | 1028.8033 | 99.7497 | 34.7962 | 792.1799 | 1090.7869 | 903.7366 | 792.6213 | 1061.62 | 820.7632 | 939.5152 | 885.6892 | 994.6198 | 873.4859 | 813.5854 | 925.3055 | 1167.7858 | 878.9181 | 729.3161 | 729.1965 | 1198.3053 |  |  | 819.774 | 1088.9681 | 1040.7587 | 1117.6804 | 811.3711 |  | 813.0535 |  |  | 1131.5452 | 1158.4274 | 1160.0294 | [5 empty] | 691.3767 | 924.9976 | 990.3331 | 271.4479 | 923.4809 | 1107.4816 | 812.7628 | 838.3281 | 944.5351 | 813.9702 |  | 1275.9243 | 1088.714 | 988.436 | 1061.4705 | 914.0437 | 910.8967 | 832.1263 | 1013.5977 | 1076.1892 | 1012.2103 | 840.5531 | 896.9848 | 1033.2197 | 1008.7504 | 997.7947 | 916.1059 | 874.4468 | 1303.6615 | 959.3183 | 825.9785 | 991.5524 | 1025.6344 | 991.2962 |  | 901.9038 | 829.712 | 0.85651 | 18.926 | 1.5673 | 1.1997 | -17.5721 | 3.0888 | 5908.51 | 0.86 | 2.7312 | -2.1603 | -17.1685 | 2.4808 | 6.6362 | -34.1441 | 12.6184 |  | 202.6607 | 214.3047 | 63.7883 | 7.3429 |  | 179.2118
42838.5249 | 9043 | 139.0107 | 100.572 | 79.0929 | 56.1556 | 32.2427 | 26.2326 | 43.059 | 24.3173 | 90.5547 | 66.0209 | 41.3622 | 26.5499 | 22.6171 | 37.0806 | 299.961 | 427.646 | 434.0617 | 522.9001 | 729.1986 | 761.6234 | 881.8909 | 983.005 | 1008.6247 | 538.4753 | 891.6325 | 1066.9505 | 967.4017 | 962.8113 | 970.5625 | 647.0653 | 829.7858 | 934.4938 | 724.8982 | 1102.7085 | 945.7463 |  | 622.0982 |  | 682.8747 | 747.5889 | 442.9361 | 859.721 |  | 404.6821 | 610.0856 | 523.226 | 744.6735 | 857.5046 | 937.5218 | 993.7997 | 41.6543 | 262.9259 | 56.0205 | 481.2591 | 30.5103 | 51.1088 | 55.196 | 91.6457 | 54.8133 |  |  | 1.2409 | -1.9491 | -68.6385 | 1.3654 | 6.6547 | -197.7711 | 27.1648 | -4.0002 | 10.5453 | 30.8814 | 112.4947 | 0.010363 | 0.0016165 | 0.00051584 | 1015.2758 | 941.5469 | 875.7154 | 768.6323 | 106.1975 | 66.225 | 33.5466 | 107.561 | 65.9213 | 43.9181 | 33.3125 | 27.5253 | 27.6195 | 34.5216 | 612.6672 | 488.5694 | 425.2096 | 281.074 | 210.286 | 707.7083 | 394.4507 | 89.8336 | 111.0512 | 342.2245 | 124.0077 | 288.7805 | 700.12 | 273.2648 | 623.7749 | 1058.9703 | 1059.5153 | 1041.2411 | 896.7825 | 1029.4467 | 73.4421 | 27.428 | 792.1661 | 1080.78 | 903.7179 | 792.5995 | 1074.3658 | 821.4565 | 942.1599 | 885.2497 | 992.7178 | 873.767 | 811.4218 | 924.6212 | 1163.8178 | 878.8474 | 729.4164 | 729.292 | 1202.4455 |  |  | 819.7304 | 1089.0459 | 1040.7202 | 1117.7581 | 811.3179 |  | 813.0023 |  |  | 1126.8832 | 1159.7839 | 1161.1652 | [5 empty] | 691.8791 | 925.0908 | 989.7657 | 272.174 | 923.6931 | 1109.2845 | 814.0992 | 838.7331 | 943.9599 | 814.5893 |  | 1273.935 | 1087.7694 | 988.0732 | 1061.5017 | 913.5031 | 911.1606 | 832.5928 | 1012.9051 | 1075.1897 | 1011.9795 | 840.9467 | 895.6557 | 1031.3637 | 1008.1462 | 997.6464 | 916.2438 | 874.4517 | 1305.0647 | 958.8339 | 826.7537 | 989.2444 | 1024.7284 | 991.7872 |  | 902.5889 | 829.4395 | 1.7063 | 18.9255 | 1.5676 | 1.1998 | -17.5496 | 3.0888 | 5936.91 | 0.95 | 2.7377 | -2.8915 | -17.1589 | 2.4201 | 6.2553 | -34.1006 | 12.6381 |  | 202.7086 | 214.3553 | 63.0419 | 7.8452 |  | 179.6764
42838.525 | 9044 | 139.0537 | 100.601 | 79.1135 | 56.1639 | 32.2571 | 26.2406 | 43.0825 | 24.3232 | 90.5699 | 66.0359 | 41.3743 | 26.5531 | 22.6164 | 37.0908 | 300.1612 | 427.8581 | 434.3089 | 523.2601 | 729.4744 | 762.0302 | 882.5282 | 983.0585 | 1007.3059 | 539.1703 | 891.7496 | 1067.7662 | 967.7236 | 962.6042 | 970.7706 | 647.2786 | 827.7943 | 934.0757 | 726.5436 | 1091.7246 | 944.6972 |  | 622.5265 |  | 683.363 | 746.6505 | 441.7182 | 859.6327 |  | 404.8461 | 610.4917 | 522.0274 | 743.6994 | 854.0238 | 936.4781 | 991.5879 | 42.5386 | 262.9996 | 57.1734 | 481.4663 | 30.5124 | 51.1079 | 55.1175 | 91.671 | 54.8514 |  |  | 1.2586 | -1.8538 | -68.7069 | 1.2255 | 7.4387 | -197.7507 | 27.1451 | -3.2557 | 10.9113 | 31.3501 | 112.1259 | 0.010458 | 0.001559 | 0.00051912 | 1019.0304 | 941.5667 | 875.5749 | 768.4866 | 106.2194 | 66.2329 | 33.552 | 107.5685 | 65.9425 | 43.9203 | 33.322 | 27.5216 | 27.622 | 34.5243 | 597.1345 | 474.4764 | 397.8803 | 280.1828 | 204.5077 | 707.2275 | 394.444 | 89.8399 | 111.0611 | 342.5537 | 124.0165 | 288.9812 | 700.41 | 273.4361 | 624.2221 | 1059.3604 | 1060.5195 | 1042.8604 | 897.572 | 1030.0817 | 64.8497 | 23.631 | 792.1477 | 1081.8604 | 903.7538 | 792.5842 | 1070.1655 | 821.8966 | 941.9991 | 885.2455 | 993.7869 | 874.2342 | 810.1886 | 924.0629 | 1161.6949 | 879.0043 | 729.548 | 729.444 | 1201.7513 |  |  | 819.7033 | 1089.1553 | 1041.0227 | 1118.2272 | 811.2856 |  | 812.9703 |  |  | 1126.1044 | 1160.3019 | 1160.5523 | [5 empty] | 692.3382 | 925.2003 | 989.3821 | 272.8859 | 923.7898 | 1106.212 | 815.2828 | 839.1678 | 943.4217 | 815.1924 |  | 1270.0219 | 1087.6122 | 986.3567 | 1061.6615 | 913.4743 | 911.347 | 833.1097 | 1012.5521 | 1074.6029 | 1011.4158 | 841.5663 | 894.3101 | 1029.1307 | 1007.4574 | 997.8088 | 916.1768 | 874.4679 | 1062.4356 | 958.4855 | 826.7434 | 987.6256 | 1023.9554 | 991.9558 |  | 902.996 | 829.2354 | 1.3894 | 18.9256 | 1.5674 | 1.2 | -17.6702 | 3.0888 | 5979.6 | 0.91 | 2.7575 | -2.8206 | -17.1714 | 2.2933 | 6.6106 | -34.0841 | 12.6281 |  | 202.7752 | 214.6463 | 64.6115 | 10.8806 |  | 180.2263
42838.525 | 9045 | 139.0836 | 100.5957 | 79.1284 | 56.1705 | 32.2638 | 26.227 | 43.0835 | 24.3195 | 90.5796 | 66.0454 | 41.379 | 26.557 | 22.613 | 37.0876 | 300.3547 | 428.0661 | 434.5566 | 523.6243 | 729.7208 | 762.4095 | 878.8352 | 980.4063 | 1003.0913 | 539.8477 | 892.0207 | 1069.6215 | 968.2008 | 963.1095 | 971.1905 | 647.4805 | 826.756 | 933.4452 | 728.1126 | 1090.6752 | 941.1596 |  | 622.9539 |  | 683.8375 | 746 | 440.9673 | 859.6231 |  | 405.3085 | 610.3234 | 520.7175 | 741.6828 | 851.4789 | 934.3212 | 989.3968 | 42.4891 | 263.1165 | 58.5114 | 481.8363 | 30.5191 | 51.103 | 55.0339 | 91.6737 | 54.8956 |  |  | 1.4387 | -1.4444 | -69.3817 | 1.422 | 7.7896 | -197.7809 | 27.5998 | -3.3181 | 10.6344 | 30.9112 | 112.9333 | 0.010177 | 0.0013799 | 0.00051419 | 1024.3961 | 941.6254 | 875.5439 | 768.531 | 106.2465 | 66.2438 | 33.5611 | 107.5787 | 65.9665 | 43.9359 | 33.3333 | 27.529 | 27.6287 | 34.5349 | 580.4451 | 454.3915 | 373.3884 | 266.7426 | 192.5771 | 705.969 | 393.9252 | 89.8449 | 111.0766 | 342.9175 | 124.0282 | 289.2167 | 700.7371 | 273.6228 | 624.709 | 1058.5147 | 1060.7862 | 1043.6316 | 898.4554 | 1030.3599 | 75.0214 | 26.144 | 792.1546 | 1075.2958 | 903.7997 | 792.5803 | 1041.4565 | 822.5248 | 939.8459 | 885.3455 | 995.2603 | 874.3588 | 808.9517 | 924.7638 | 1165.4615 | 879.2062 | 729.7222 | 729.6238 | 1195.5427 |  |  | 819.6633 | 1089.0625 | 1041.6849 | 1117.853 | 811.253 |  | 812.931 |  |  | 1134.6787 | 1153.5911 | 1152.5682 | [5 empty] | 692.8766 | 925.3061 | 988.4172 | 273.5782 | 923.6659 | 1105.0297 | 815.5403 | 839.6881 | 942.9065 | 815.7496 |  | 1266.4908 | 1087.8157 | 984.4101 | 1062.0297 | 914.1578 | 911.5931 | 833.6254 | 1012.2964 | 1074.8462 | 1010.7619 | 842.1294 | 893.466 | 1027.4725 | 1007.9004 | 1001.0926 | 916.0051 | 874.4919 | 944.078 | 958.9182 | 827.2437 | 986.2914 | 1024.1279 | 992.1747 |  | 903.1238 | 828.9803 | 1.4928 | 18.9253 | 1.5669 | 1.1984 | -17.5888 | 3.0888 | 5974.41 | 0.84 | 2.9486 | -2.4895 | -17.2539 | 2.4701 | 6.7587 | -34.0563 | 12.7221 |  | 202.7205 | 214.3891 | 66.0576 | 13.5094 |  | 180.3695
42838.525 | 9046 | 139.1107 | 100.5984 | 79.1446 | 56.1904 | 32.2636 | 26.2428 | 43.0995 | 24.3266 | 90.593 | 66.0634 | 41.3879 | 26.5723 | 22.6234 | 37.1017 | 300.5389 | 428.2725 | 434.7976 | 523.9876 | 729.9649 | 762.7772 | 874.124 | 977.4612 | 997.4257 | 540.5136 | 892.3497 | 1072.4299 | 968.3649 | 964.0697 | 971.497 | 647.6666 | 825.8798 | 933.4292 | 729.7433 | 1082.3591 | 936.8082 |  | 623.3409 |  | 684.276 | 746.1518 | 440.504 | 859.4726 |  | 405.2992 | 610.6807 | 521.8394 | 741.0167 | 850.3707 | 932.7015 | 990.5137 | 40.9954 | 263.3449 | 58.9859 | 482.1178 | 30.514 | 51.0921 | 54.9418 | 91.666 | 54.9136 |  |  | 1.1968 | -1.2368 | -68.994 | 1.0165 | 7.1068 | -197.7356 | 26.6207 | -3.2275 | 10.5101 | 30.5663 | 112.4072 | 0.010217 | 0.0013274 | 0.00050105 | 1021.6435 | 941.6726 | 875.5951 | 768.6686 | 106.2662 | 66.2484 | 33.5654 | 107.5857 | 65.9747 | 43.9376 | 33.3323 | 27.533 | 27.6245 | 34.5385 | 589.8183 | 442.951 | 358.3675 | 260.4504 | 187.8965 | 705.3109 | 393.162 | 89.8494 | 111.0921 | 343.2674 | 124.046 | 289.4326 | 701.0577 | 273.803 | 625.1736 | 1059.731 | 1061.1755 | 1043.7563 | 899.8622 | 1030.0936 | 64.8937 | 20.0264 | 792.1525 | 1074.3217 | 903.3816 | 792.5759 | 1022.0549 | 823.6178 | 938.2536 | 885.3165 | 996.5024 | 873.9144 | 808.0821 | 924.014 | 1164.6462 | 879.3863 | 729.8937 | 729.8118 | 1193.8045 |  |  | 819.6329 | 1088.8833 | 1042.4738 | 1116.9002 | 811.2309 |  | 812.9016 |  |  | 1139.1009 | 1152.5097 | 1151.5725 | [5 empty] | 693.2947 | 925.4019 | 987.5505 | 274.261 | 924.2027 | 1105.6406 | 816.5454 | 840.1592 | 942.3827 | 816.3265 |  | 1265.3431 | 1087.7752 | 983.6368 | 1062.1261 | 914.3723 | 911.8615 | 834.02 | 1012.3352 | 1075.2717 | 1009.5291 | 842.274 | 892.6576 | 1026.2505 | 1008.2136 | 1002.6643 | 916.0523 | 874.5131 | 945.7862 | 958.9029 | 827.8154 | 985.2413 | 1023.9268 | 992.3072 |  | 903.6105 | 828.7944 | 1.0993 | 18.9256 | 1.566 | 1.1981 | -17.5607 | 3.0888 | 5922.42 | 1.1 | 2.6897 | -2.3041 | -17.2091 | 2.0889 | 6.4514 | -34.0296 | 12.486 |  | 202.6136 | 213.7597 | 64.803 | 15.0422 |  | 180.5973
42838.525 | 9047 | 139.1194 | 100.6012 | 79.1453 | 56.1954 | 32.2654 | 26.2481 | 43.1037 | 24.3254 | 90.6013 | 66.0711 | 41.3946 | 26.5692 | 22.6183 | 37.1103 | 300.7361 | 428.4997 | 435.0609 | 524.3588 | 730.2283 | 763.1421 | 876.6142 | 975.4472 | 993.562 | 541.1865 | 893.2979 | 1068.7564 | 969.5182 | 964.068 | 972.2178 | 647.8476 | 825.7939 | 930.3175 | 731.3603 | 1078.4828 | 933.7845 |  | 623.7348 |  | 684.7148 | 744.5086 | 440.0876 | 859.0588 |  | 405.2403 | 610.4423 | 525.1412 | 745.2976 | 849.9123 | 932.038 | 992.8723 | 39.5936 | 263.6154 | 58.1549 | 482.1668 | 30.5037 | 51.0816 | 54.863 | 91.6989 | 54.9633 |  |  | 1.1627 | -1.4851 | -69.2168 | 1.1814 | 7.5189 | -197.8236 | 26.1824 | -3.1565 | 11.0779 | 31.3037 | 112.5445 | 0.01023 | 0.0014128 | 0.00049777 | 1023.1057 | 941.6337 | 875.5691 | 768.9245 | 106.2838 | 66.2545 | 33.5668 | 107.5904 | 65.9816 | 43.9444 | 33.3302 | 27.5233 | 27.629 | 34.5438 | 571.9962 | 428.6081 | 329.2406 | 250.1182 | 181.8927 | 703.8617 | 391.8926 | 89.8528 | 111.1078 | 343.6019 | 124.0616 | 289.6535 | 701.3458 | 273.9873 | 625.6087 | 1061.4213 | 1061.7976 | 1043.3979 | 901.1083 | 1029.2252 | 81.0124 | 23.9042 | 792.1316 | 1076.0568 | 903.3926 | 792.5417 | 1016.5752 | 824.3204 | 934.4266 | 886.0939 | 995.9418 | 873.1414 | 806.3267 | 920.9435 | 1159.6343 | 879.3005 | 730.0313 | 729.9364 | 1194.5943 |  |  | 819.5837 | 1088.735 | 1043.2339 | 1116.1395 | 811.3217 |  | 812.868 |  |  | 1124.1478 | 1158.095 | 1157.7156 | [5 empty] | 693.7424 | 925.4458 | 986.4189 | 274.926 | 923.7506 | 1108.1247 | 816.8263 | 840.5503 | 941.883 | 817.0732 |  | 1264.4429 | 1087.0932 | 982.5607 | 1062.3301 | 914.4558 | 912.1766 | 834.3821 | 1012.6206 | 1076.0959 | 1008.4544 | 842.2865 | 891.6337 | 1024.9288 | 1007.9711 | 1003.1393 | 916.1248 | 874.541 | 947.4054 | 958.7403 | 829.0141 | 984.1021 | 1022.763 | 992.1678 |  | 903.9118 | 828.6557 | 0.74947 | 18.9256 | 1.5679 | 1.2002 | -17.4451 | 3.0889 | 5865.03 | 0.86 | 2.6518 | -2.5245 | -17.2345 | 2.2516 | 6.6339 | -34.0278 | 12.3794 |  | 202.5259 | 213.2544 | 66.315 | 18.0526 |  | 180.9742
42838.525 | 9048 | 139.1181 | 100.5957 | 79.1471 | 56.1967 | 32.2674 | 26.2412 | 43.1043 | 24.3243 | 90.6124 | 66.081 | 41.4065 | 26.5638 | 22.6154 | 37.1092 | 300.9557 | 428.7284 | 435.3256 | 524.7414 | 730.4971 | 763.5553 | 876.5794 | 973.2608 | 992.6524 | 541.8921 | 893.3894 | 1062.7965 | 969.4868 | 965.2997 | 972.4057 | 648.0098 | 824.5393 | 927.1022 | 732.5997 | 1080.8003 | 931.9119 |  | 624.1415 |  | 685.1578 | 742.7591 | 439.363 | 858.3255 |  | 405.6881 | 609.104 | 527.5183 | 746.7656 | 848.3016 | 931.5886 | 990.7433 | 39.1826 | 263.9359 | 57.7581 | 482.2949 | 30.5003 | 51.0615 | 54.7712 | 91.7436 | 55.0294 |  |  | 1.2527 | -1.7309 | -68.8928 | 1.2412 | 8.314 | -197.7691 | 25.8933 | -2.9015 | 11.1824 | 32.5359 | 113.2741 | 0.010235 | 0.0013307 | 0.00048627 | 1019.3603 | 941.6334 | 875.6256 | 769.5152 | 106.3187 | 66.2733 | 33.5803 | 107.6133 | 66.0102 | 43.9634 | 33.3431 | 27.5467 | 27.64 | 34.5635 | 573.4593 | 440.7272 | 328.4278 | 243.0707 | 178.8199 | 703.5689 | 391.1147 | 89.8631 | 111.1261 | 343.9274 | 124.0702 | 289.8721 | 701.6268 | 274.1675 | 626.0448 | 1061.037 | 1062.2614 | 1042.8516 | 901.5965 | 1028.3384 | 87.9563 | 29.6425 | 792.1191 | 1078.0027 | 903.3906 | 792.5309 | 988.0105 | 824.0981 | 929.1531 | 887.4354 | 993.1689 | 873.378 | 805.0668 | 918.2873 | 1152.3409 | 879.4531 | 730.1578 | 730.056 | 1198.1427 |  |  | 819.5194 | 1088.6308 | 1043.8343 | 1115.6281 | 811.2738 |  | 812.826 |  |  | 1125.3925 | 1161.8427 | 1163.4985 | [5 empty] | 694.1804 | 925.521 | 985.4351 | 275.5952 | 923.7544 | 1098.0883 | 817.8191 | 840.993 | 941.4189 | 817.7442 |  | 1263.145 | 1086.2577 | 980.0461 | 1063.6393 | 914.8932 | 912.3901 | 834.701 | 1012.866 | 1077.258 | 1008.4009 | 842.2934 | 891.036 | 1024.0822 | 1007.3471 | 1001.9899 | 916.2291 | 874.5835 | 948.8276 | 959.0132 | 828.5808 | 983.0417 | 1021.3185 | 992.3012 |  | 903.334 | 828.5034 | 1.8354 | 18.9255 | 1.5684 | 1.201 | -17.4236 | 3.0889 | 5834.11 | 0.71 | 2.7528 | -2.7233 | -17.1811 | 2.3062 | 6.9746 | -34.0167 | 12.3085 |  | 202.4651 | 212.9127 | 66.058 | 18.0047 |  | 181.2621
42838.525 | 9049 | 139.1416 | 100.6116 | 79.1662 | 56.219 | 32.2799 | 26.2526 | 43.1175 | 24.3294 | 90.629 | 66.0992 | 41.4193 | 26.5665 | 22.6224 | 37.1142 | 301.146 | 428.9375 | 435.5759 | 525.1121 | 730.7478 | 763.965 | 878.8401 | 973.6332 | 993.69 | 542.5453 | 893.5012 | 1058.8916 | 967.875 | 964.7084 | 971.4935 | 648.1418 | 823.9614 | 925.1097 | 733.6662 | 1086.3997 | 932.3903 |  | 624.5313 |  | 685.6011 | 742.9962 | 438.9008 | 857.045 |  | 406.0946 | 609.4683 | 527.0912 | 746.55 | 850.216 | 930.7358 | 990.8672 | 39.8163 | 264.3632 | 59.0955 | 482.8399 | 30.5144 | 51.0538 | 54.6871 | 91.7957 | 55.1179 |  |  | 1.2303 | -1.8354 | -69.1176 | 0.5907 | 7.6115 | -197.7737 | 25.9103 | -3.073 | 11.5074 | 33.1061 | 111.848 | 0.010299 | 0.001605 | 0.0004912 | 1018.9098 | 941.5753 | 875.5564 | 769.8093 | 106.3306 | 66.2751 | 33.5775 | 107.6166 | 66.0087 | 43.9621 | 33.3463 | 27.5341 | 27.6271 | 34.5518 | 593.4145 | 449.7496 | 357.0964 | 249.4311 | 180.6905 | 704.4221 | 391.2247 | 89.876 | 111.148 | 344.267 | 124.0866 | 290.0892 | 701.9038 | 274.3567 | 626.4806 | 1060.3207 | 1062.5136 | 1042.322 | 902.1438 | 1027.5207 | 100.7577 | 37.0843 | 792.1263 | 1086.6241 | 904.0658 | 792.5216 | 1004.066 | 825.2318 | 924.8139 | 889.3248 | 991.0782 | 874.5627 | 804.6052 | 916.7394 | 1153.0184 | 879.2047 | 730.2404 | 730.1305 | 1199.2467 |  |  | 819.4779 | 1088.6123 | 1043.4523 | 1114.7171 | 811.2361 |  | 812.7866 |  |  | 1137.5818 | 1161.138 | 1164.7107 | [5 empty] | 694.5492 | 925.5596 | 986.3365 | 276.2636 | 924.6267 | 1100.1834 | 818.3976 | 841.3985 | 941.0287 | 818.6039 |  | 1262.2164 | 1084.8936 | 978.5515 | 1063.7941 | 915.623 | 912.7345 | 835.1765 | 1013.0787 | 1078.3996 | 1008.7432 | 842.3672 | 891.1002 | 1023.269 | 1006.9613 | 1000.3631 | 916.0477 | 874.5858 | 1282.8575 | 958.9811 | 828.4796 | 982.2682 | 1019.9655 | 992.3121 |  | 904.181 | 828.1589 | 0.94833 | 18.9239 | 1.568 | 1.1999 | -17.6222 | 3.0889 | 5801.58 | 1.19 | 2.7271 | -2.8049 | -17.2126 | 1.5912 | 6.6711 | -34.0051 | 12.3082 |  | 202.4552 | 212.3451 | 64.1161 | 14.8388 |  | 181.4281
42838.525 | 9050 | 139.1678 | 100.6089 | 79.1718 | 56.2179 | 32.2829 | 26.2577 | 43.1181 | 24.3281 | 90.6359 | 66.1086 | 41.4189 | 26.5687 | 22.6263 | 37.1241 | 301.3408 | 429.1532 | 435.8341 | 525.4748 | 731.0285 | 764.3572 | 880.9617 | 974.9686 | 994.4424 | 543.2147 | 892.3505 | 1055.2892 | 965.6061 | 963.8996 | 970.171 | 648.2855 | 823.7173 | 924.3055 | 734.6019 | 1103.5662 | 933.8762 |  | 624.9265 |  | 686.0387 | 742.4158 | 438.6412 | 855.5392 |  | 405.7054 | 609.9476 | 526.9272 | 745.7 | 850.5082 | 930.8562 | 989.5706 | 40.172 | 264.647 | 59.6634 | 483.4719 | 30.5184 | 51.0417 | 54.5965 | 91.7995 | 55.1514 |  |  | 1.1068 | -1.4516 | -68.6451 | 1.5816 | 8.1885 | -197.7698 | 27.6878 | -2.663 | 11.1569 | 32.1352 | 112.5066 | 0.010044 | 0.0011795 | 0.00048298 | 1014.8979 | 941.5396 | 875.5058 | 770.1297 | 106.3537 | 66.2815 | 33.5838 | 107.6146 | 66.0218 | 43.9711 | 33.351 | 27.5423 | 27.6279 | 34.5605 | 613.7718 | 477.8662 | 394.645 | 259.5863 | 187.3648 | 706.6846 | 392.2748 | 89.8896 | 111.1544 | 344.6496 | 124.1064 | 290.3392 | 702.1945 | 274.5549 | 626.9782 | 1058.5138 | 1062.3485 | 1041.0834 | 902.9089 | 1026.3008 | 93.8954 | 34.4247 | 792.1021 | 1073.1179 | 904.7649 | 792.4995 | 1007.8008 | 825.2668 | 920.6216 | 889.3035 | 988.2714 | 874.9871 | 803.7389 | 916.33 | 1155.3779 | 879.0463 | 730.3458 | 730.2177 | 1202.2552 |  |  | 819.4361 | 1088.4291 | 1039.8229 | 1114.0215 | 811.1959 |  | 812.752 |  |  | 1144.0595 | 1162.2588 | 1166.6846 | [5 empty] | 694.7452 | 925.6737 | 986.3094 | 276.8909 | 923.7778 | 1098.0299 | 818.635 | 841.9272 | 940.6505 | 818.8695 |  | 1259.9763 | 1084.5793 | 977.3256 | 1062.7383 | 914.9859 | 913.0299 | 835.6939 | 1013.4901 | 1078.3439 | 1008.9227 | 842.6956 | 892.1263 | 1022.0555 | 1006.6054 | 997.1772 | 915.8656 | 874.6295 | 1276.3332 | 958.3273 | 828.8782 | 981.0685 | 1018.6174 | 991.5571 |  | 904.7358 | 828.1839 | 0.73612 | 18.9265 | 1.5668 | 1.1987 | -17.649 | 3.0888 | 5803.05 | 1.02 | 2.5852 | -2.4952 | -17.1584 | 2.6045 | 6.9196 | -34.0064 | 12.7241 |  | 202.3463 | 212.0052 | 62.5866 | 10.8534 |  | 181.3681
42838.525 | 9051 | 139.1767 | 100.5972 | 79.1674 | 56.2134 | 32.276 | 26.2387 | 43.1191 | 24.3199 | 90.6412 | 66.1103 | 41.4169 | 26.5668 | 22.6202 | 37.1242 | 301.5414 | 429.3714 | 436.0868 | 525.8383 | 731.287 | 764.7498 | 884.0364 | 975.8083 | 994.4387 | 543.8826 | 891.8981 | 1056.5212 | 966.168 | 964.7595 | 969.7728 | 648.4329 | 824.4803 | 925.7428 | 735.6121 | 1102.7718 | 934.4193 |  | 625.307 |  | 686.4794 | 742.3197 | 439.0678 | 852.7366 |  | 405.8418 | 610.5148 | 527.4672 | 751.2449 | 850.6076 | 933.6466 | 986.492 | 39.7883 | 264.807 | 58.5677 | 483.735 | 30.5063 | 51.0305 | 54.4933 | 91.8095 | 55.1873 |  |  | 1.1298 | -2.6036 | -68.9434 | 1.6276 | 7.3605 | -197.7487 | 26.6562 | -3.0697 | 10.721 | 32.8007 | 113.1076 | 0.010212 | 0.0013487 | 0.00048955 | 1014.1415 | 941.4974 | 875.5068 | 770.2602 | 106.3761 | 66.2812 | 33.5862 | 107.6219 | 66.0229 | 43.9759 | 33.3472 | 27.544 | 27.6208 | 34.5612 | 622.6613 | 488.9704 | 419.1718 | 264.1733 | 192.493 | 707.8722 | 393.1885 | 89.8866 | 111.1754 | 344.9823 | 124.1126 | 290.5444 | 702.4603 | 274.7482 | 627.417 | 1056.843 | 1061.8935 | 1039.8288 | 903.754 | 1025.2908 | 74.904 | 29.1155 | 792.0844 | 1063.4329 | 905.2254 | 792.4847 | 1007.297 | 825.4807 | 917.1742 | 889.409 | 988.2583 | 875.1276 | 804.9241 | 918.6668 | 1161.5565 | 878.9626 | 730.4155 | 730.2715 | 1199.8946 |  |  | 819.4043 | 1088.3341 | 1038.5919 | 1114.2444 | 811.1585 |  | 812.7248 |  |  | 1144.2646 | 1159.6775 | 1160.8436 | [5 empty] | 694.7272 | 925.6929 | 986.7501 | 277.5149 | 923.9043 | 1104.8512 | 818.8941 | 842.4325 | 940.3083 | 819.4221 |  | 1265.7062 | 1083.8003 | 975.9049 | 1062.3599 | 916.0164 | 913.2906 | 836.2311 | 1013.5757 | 1076.9677 | 1009.2566 | 842.9758 | 891.7142 | 1020.8932 | 1006.3465 | 996.0818 | 915.7275 | 874.6656 | 952.7951 | 957.9889 | 830.1423 | 980.3934 | 1017.2708 | 992.7111 |  | 905.0223 | 828.2818 | 1.7326 | 18.9252 | 1.5668 | 1.199 | -17.6217 | 3.0889 | 5793.11 | 1.1 | 2.6115 | -3.3427 | -17.2011 | 2.643 | 6.5681 | -34.044 | 12.4992 |  | 202.2902 | 212.1806 | 61.9847 | 8.2909 |  | 181.1379
42838.525 | 9052 | 139.2453 | 100.5916 | 79.1818 | 56.2282 | 32.2972 | 26.2451 | 43.1423 | 24.3306 | 90.662 | 66.1304 | 41.4411 | 26.5714 | 22.6289 | 37.1378 | 301.7433 | 429.5989 | 436.3394 | 526.2066 | 731.5341 | 765.1266 | 882.8704 | 977.3701 | 995.8995 | 544.5274 | 892.4296 | 1057.0999 | 968.1376 | 964.9381 | 970.7853 | 648.6081 | 825.7607 | 927.106 | 736.7706 | 1097.699 | 934.6497 |  | 625.7268 |  | 686.9331 | 744.1659 | 438.9665 | 849.5729 |  | 406.157 | 611.4961 | 527.75 | 753.5829 | 849.2572 | 934.3497 | 986.2309 | 39.2564 | 264.9993 | 57.8372 | 483.8819 | 30.5096 | 51.0376 | 54.4004 | 91.8075 | 55.2295 |  |  | 1.1292 | -2.4143 | -68.8679 | 1.0573 | 8.1655 | -197.8033 | 27.2975 | -2.7997 | 10.8524 | 32.6139 | 114.8056 | 0.010315 | 0.0015623 | 0.00050762 | 1017.6563 | 941.4815 | 875.546 | 770.3351 | 106.3917 | 66.2915 | 33.5935 | 107.6251 | 66.0353 | 43.979 | 33.3504 | 27.5381 | 27.6246 | 34.5632 | 598.1967 | 479.0375 | 422.1886 | 272.0707 | 195.2648 | 707.4111 | 393.4776 | 89.8849 | 111.1817 | 345.3069 | 124.124 | 290.7621 | 702.7892 | 274.9204 | 627.8448 | 1055.8316 | 1061.4323 | 1038.7162 | 901.9326 | 1024.4968 | 58.7117 | 22.5131 | 792.0698 | 1076.1227 | 905.6591 | 792.4607 | 991.5274 | 825.586 | 914.6915 | 889.1443 | 988.7382 | 875.4234 | 805.6 | 919.418 | 1170.2591 | 878.7109 | 730.5134 | 730.3511 | 1199.5399 |  |  | 819.3699 | 1088.2284 | 1037.5437 | 1114.1419 | 811.1213 |  | 812.6981 |  |  | 1133.8427 | 1164.6406 | 1155.8731 | [5 empty] | 694.8955 | 925.7077 | 986.234 | 278.17 | 923.798 | 1105.73 | 819.3382 | 842.9277 | 939.9411 | 820.0195 |  | 1265.0053 | 1083.4876 | 974.5525 | 1062.1144 | 916.5147 | 913.4829 | 836.6514 | 1013.7015 | 1076.2824 | 1009.8149 | 843.0766 | 893.1411 | 1020.1492 | 1006.5568 | 997.2193 | 915.4644 | 874.7014 | 953.4229 | 957.9415 | 830.9796 | 980.145 | 1016.6379 | 993.574 |  | 905.2324 | 828.3633 | 0.54394 | 18.9264 | 1.5688 | 1.2004 | -17.5145 | 3.0889 | 5769.25 | 0.82 | 2.6118 | -3.2207 | -17.2013 | 2.1313 | 6.9199 | -34.0586 | 12.6524 |  | 202.2277 | 212.1447 | 64.5531 | 8.0073 |  | 180.8984
42838.5251 | 9053 | 139.2663 | 100.5798 | 79.1852 | 56.2373 | 32.2995 | 26.2461 | 43.1517 | 24.3263 | 90.6754 | 66.1459 | 41.4415 | 26.5815 | 22.6272 | 37.1444 | 301.9422 | 429.8204 | 436.5971 | 526.564 | 731.7909 | 765.5205 | 882.0487 | 979.1695 | 998.6427 | 545.1453 | 892.3399 | 1060.8999 | 971.037 | 965.8874 | 972.4866 | 648.7746 | 825.615 | 926.3851 | 737.7058 | 1099.9347 | 937.5908 |  | 626.1165 |  | 687.3598 | 743.5448 | 438.8912 | 843.8154 |  | 405.7663 | 611.5604 | 527.1968 | 754.7693 | 846.3906 | 933.324 | 984.9667 | 38.575 | 265.2286 | 57.6733 | 483.9622 | 30.504 | 51.0683 | 54.2959 | 91.8179 | 55.265 |  |  | 1.1876 | -1.5147 | -69.1543 | 1.1821 | 8.3672 | -197.7724 | 27.7062 | -3.0934 | 11.0446 | 32.6977 | 114.945 | 0.010254 | 0.0014933 | 0.00052241 | 1016.3924 | 941.5821 | 875.7269 | 770.5528 | 106.4184 | 66.3045 | 33.595 | 107.6307 | 66.0462 | 43.9905 | 33.3601 | 27.536 | 27.6175 | 34.5684 | 583.6655 | 459.0119 | 394.5967 | 271.8683 | 197.9146 | 706.2429 | 393.0116 | 89.8923 | 111.1943 | 345.636 | 124.1388 | 290.9772 | 703.3055 | 275.1085 | 628.2716 | 1055.849 | 1061.2657 | 1037.8751 | 901.0218 | 1024.0659 | 89.7505 | 28.9139 | 792.062 | 1072.7205 | 906.0313 | 792.4346 | 1017.1183 | 826.6437 | 912.6835 | 889.6422 | 991.0987 | 875.8035 | 805.0208 | 918.6706 | 1171.1286 | 878.5191 | 730.603 | 730.4644 | 1197.7216 |  |  | 819.3403 | 1088.0744 | 1036.3108 | 1113.7432 | 811.0847 |  | 812.659 |  |  | 1135.2992 | 1166.6589 | 1158.0672 | [5 empty] | 695.1727 | 925.8037 | 985.9715 | 278.8198 | 923.9218 | 1105.9784 | 820.4605 | 843.3713 | 939.6189 | 820.6045 |  | 1264.5233 | 1083.5564 | 975.2014 | 1062.3328 | 917.7371 | 913.7916 | 837.1026 | 1014.2182 | 1076.6486 | 1010.1289 | 843.3961 | 894.1643 | 1021.738 | 1007.2563 | 999.7111 | 915.3741 | 874.7578 | 954.2143 | 959.4497 | 830.9126 | 981.3219 | 1017.21 | 993.8068 |  | 905.7192 | 828.2832 | 1.2266 | 18.9254 | 1.5687 | 1.2004 | -17.6326 | 3.0889 | 5760.43 | 0.7 | 2.6804 | -2.5511 | -17.2376 | 2.2537 | 7.0019 | -34.0415 | 12.7413 |  | 202.1362 | 211.9266 | 65.7885 | 10.99 |  | 180.8159
42838.5251 | 9054 | 139.2637 | 100.5807 | 79.1914 | 56.2527 | 32.3009 | 26.2585 | 43.1594 | 24.3268 | 90.6864 | 66.1539 | 41.443 | 26.5823 | 22.6244 | 37.1594 | 302.1363 | 430.0434 | 436.8486 | 526.9289 | 732.0449 | 765.9175 | 884.2835 | 978.9165 | 999.9234 | 545.7673 | 892.3365 | 1062.195 | 973.6548 | 965.8306 | 974.4049 | 648.9268 | 824.7457 | 925.1737 | 738.6981 | 1110.4398 | 939.3682 |  | 626.4988 |  | 687.7918 | 745.4224 | 438.6058 | 844.2071 |  | 406.1881 | 612.4032 | 526.7324 | 749.7195 | 844.0993 | 934.4974 | 984.1907 | 38 | 265.5978 | 56.9762 | 484.0363 | 30.5091 | 51.1114 | 54.1949 | 91.847 | 55.2993 |  |  | 1.0523 | -2.0838 | -68.9927 | 1.1243 | 8.4375 | -197.7974 | 26.8145 | -3.1269 | 10.9999 | 33.3493 | 113.5224 | 0.010328 | 0.0014029 | 0.00050105 | 1012.3128 | 941.6811 | 875.9583 | 770.7286 | 106.4404 | 66.3154 | 33.5981 | 107.6506 | 66.0687 | 43.999 | 33.366 | 27.5395 | 27.62 | 34.572 | 585.2484 | 458.5173 | 403.6605 | 263.5433 | 195.8379 | 706.6868 | 393.2872 | 89.9125 | 111.2139 | 345.9826 | 124.158 | 291.2167 | 704.0112 | 275.3157 | 628.729 | 1056.7197 | 1061.2853 | 1037.2149 | 901.2372 | 1023.9313 | 79.393 | 36.5578 | 792.0473 | 1076.773 | 906.0334 | 792.4111 | 1049.1618 | 828.5081 | 910.5874 | 889.7221 | 990.7224 | 876.2214 | 804.2412 | 917.7287 | 1168.31 | 878.5476 | 730.7136 | 730.5805 | 1196.7604 |  |  | 819.3028 | 1088.099 | 1035.4797 | 1113.1465 | 811.0455 |  | 812.63 |  |  | 1130.5202 | 1168.1387 | 1158.9706 | [5 empty] | 695.4778 | 925.9042 | 985.418 | 279.4459 | 924.428 | 1102.8946 | 820.7947 | 843.8348 | 939.3572 | 821.189 |  | 1265.3132 | 1083.1176 | 975.3889 | 1063.0477 | 919.5366 | 914.1006 | 837.5007 | 1014.5206 | 1077.354 | 1010.5453 | 843.7875 | 894.159 | 1025.8058 | 1007.9713 | 1001.8378 | 915.3231 | 874.801 | 955.0667 | 961.333 | 830.9596 | 983.1467 | 1018.4159 | 994.0089 |  | 906.1452 | 828.3837 | 1.4677 | 18.9264 | 1.5674 | 1.1996 | -17.5147 | 3.0889 | 5725.42 | 0.54 | 2.525 | -2.9936 | -17.2257 | 2.1989 | 7.0347 | -34.0602 | 12.5407 |  | 202.1519 | 211.5723 | 65.7566 | 10.032 |  | 180.8307
42838.5251 | 9055 | 139.2516 | 100.5811 | 79.1996 | 56.2553 | 32.3111 | 26.2638 | 43.1703 | 24.3352 | 90.6985 | 66.1759 | 41.4553 | 26.5884 | 22.6269 | 37.1624 | 302.3403 | 430.2765 | 437.0992 | 527.2987 | 732.2999 | 766.3098 | 879.7526 | 977.8867 | 999.0618 | 546.3947 | 892.6546 | 1064.4326 | 975.64 | 964.7516 | 976.4614 | 649.08 | 827.2838 | 925.5293 | 739.5857 | 1108.2524 | 937.2885 |  | 626.8719 |  | 688.2165 | 746.7083 | 438.1463 | 844.5829 |  | 406.7967 | 613.8302 | 526.8572 | 749.5234 | 844.5785 | 935.2596 | 985.3808 | 38.0124 | 266.0259 | 56.4765 | 484.3029 | 30.5233 | 51.1366 | 54.0936 | 91.8594 | 55.3297 |  |  | 1.2159 | -2.0325 | -69.0867 | 1.2938 | 8.3974 | -197.7533 | 25.6363 | -3.1749 | 11.4576 | 34.1027 | 115.211 | 0.010384 | 0.0017085 | 0.00048462 | 1013.428 | 941.7363 | 876.425 | 770.9245 | 106.4609 | 66.3239 | 33.6134 | 107.6592 | 66.0801 | 44.0085 | 33.3682 | 27.5477 | 27.6228 | 34.5814 | 583.9107 | 458.0488 | 417.9665 | 266.0338 | 198.6084 | 706.4172 | 393.8694 | 89.9052 | 111.2306 | 346.3355 | 124.1652 | 291.4502 | 704.8607 | 275.5158 | 629.1987 | 1057.0917 | 1061.1698 | 1036.508 | 901.2484 | 1023.5926 | 71.725 | 28.4054 | 792.0456 | 1088.2571 | 906.1474 | 792.4064 | 1019.4194 | 828.6682 | 908.4022 | 889.3367 | 990.8617 | 875.964 | 806.8182 | 918.5728 | 1167.004 | 878.8524 | 730.9117 | 730.8088 | 1189.5083 |  |  | 819.2788 | 1088.1885 | 1035.3444 | 1112.3137 | 811.0006 |  | 812.6025 |  |  | 1134.7766 | 1166.4217 | 1158.1801 | [5 empty] | 695.8223 | 925.9883 | 984.9285 | 280.0598 | 924.7012 | 1096.6427 | 821.2714 | 844.3309 | 939.1277 | 821.7753 |  | 1264.3117 | 1083.2029 | 975.3296 | 1063.636 | 919.7459 | 914.4757 | 837.8549 | 1014.5768 | 1077.7626 | 1010.8615 | 844.1419 | 894.7187 | 1029.7591 | 1008.642 | 1004.2766 | 915.4188 | 874.8624 | 955.9466 | 961.5428 | 831.4997 | 984.2061 | 1019.2022 | 993.8381 |  | 906.6267 | 828.5096 | 1.2231 | 18.926 | 1.566 | 1.1977 | -17.5155 | 3.0889 | 5722.38 | 1.13 | 2.7165 | -2.959 | -17.2513 | 2.3608 | 7.0202 | -34.0672 | 12.266 |  | 202.2063 | 211.0501 | 65.8178 | 8.5463 |  | 180.7748
42838.5251 | 9056 | 139.2335 | 100.587 | 79.2007 | 56.26 | 32.3097 | 26.2578 | 43.1847 | 24.3363 | 90.7065 | 66.1898 | 41.4654 | 26.5918 | 22.6228 | 37.1668 | 302.538 | 430.5145 | 437.3484 | 527.661 | 732.5461 | 766.6922 | 875.4027 | 976.8185 | 996.4934 | 547.0157 | 893.2695 | 1067.3848 | 977.1485 | 964.9655 | 977.9605 | 649.2314 | 829.4326 | 926.5906 | 740.5797 | 1110.52 | 934.2708 |  | 627.2465 |  | 688.6259 | 748.0829 | 438.4953 | 844.9585 |  | 407.1551 | 614.6875 | 528.1376 | 752.163 | 844.9002 | 936.8543 | 986.8736 | 38.1939 | 266.4121 | 56.1925 | 484.6737 | 30.5389 | 51.1512 | 53.9842 | 91.859 | 55.3683 |  |  | 1.1449 | -1.4924 | -69.7136 | 1.5297 | 8.1615 | -197.7717 | 26.8112 | -3.6362 | 10.778 | 31.4074 | 115.717 | 0.0099635 | 0.0013914 | 0.00048627 | 1014.2114 | 941.8917 | 876.7096 | 771.251 | 106.4702 | 66.3325 | 33.6063 | 107.665 | 66.0869 | 44.0121 | 33.37 | 27.5413 | 27.6263 | 34.5827 | 566.5982 | 458.8327 | 419.4158 | 265.9551 | 194.2591 | 705.5776 | 394.0069 | 89.9112 | 111.2482 | 346.6657 | 124.1838 | 291.6729 | 705.3721 | 275.7002 | 629.6401 | 1057.019 | 1061.0495 | 1036.4755 | 901.451 | 1023.4813 | 70.9781 | 25.0271 | 792.0678 | 1084.2496 | 906.1752 | 792.4201 | 1034.6536 | 829.4786 | 905.301 | 889.5632 | 992.3641 | 875.0856 | 807.5064 | 919.2623 | 1171.6745 | 879.2345 | 731.1149 | 731.0105 | 1188.4015 |  |  | 819.2463 | 1087.9937 | 1035.1449 | 1112.0079 | 810.9738 |  | 812.5697 |  |  | 1144.3816 | 1160.3657 | 1151.7586 | [5 empty] | 696.3516 | 926.0795 | 984.2263 | 280.6816 | 924.2073 | 1095.4141 | 821.7459 | 844.7639 | 938.9497 | 822.3252 |  | 1263.6528 | 1084.5305 | 975.7303 | 1064.9364 | 919.6232 | 914.834 | 838.1949 | 1014.493 | 1078.2702 | 1010.8259 | 844.5332 | 894.8324 | 1029.7232 | 1009.0919 | 1003.9931 | 915.4576 | 874.9249 | 956.9153 | 961.2193 | 831.1095 | 983.9071 | 1019.6816 | 993.4755 |  | 907.0871 | 828.4709 | 1.5228 | 18.9265 | 1.5668 | 1.1997 | -17.6076 | 3.0889 | 5750.35 | 0.81 | 2.6376 | -2.5367 | -17.3377 | 2.5683 | 6.9254 | -34.0912 | 12.5522 |  | 202.0904 | 210.8629 | 67.4693 | 8.4098 |  | 180.7096
42838.5251 | 9057 | 139.2341 | 100.587 | 79.2103 | 56.262 | 32.3125 | 26.2633 | 43.1896 | 24.3345 | 90.7126 | 66.1972 | 41.4705 | 26.5909 | 22.6167 | 37.1733 | 302.7333 | 430.7381 | 437.6014 | 528.0208 | 732.7958 | 767.0645 | 878.6113 | 975.7124 | 993.5722 | 547.622 | 893.4187 | 1070.7324 | 975.2163 | 965.9494 | 977.3419 | 649.3938 | 831.0188 | 929.7756 | 741.7616 | 1112.2668 | 932.5244 |  | 627.6266 |  | 689.0466 | 748.6029 | 438.2203 | 845.3391 |  | 407.1045 | 614.756 | 528.017 | 754.0806 | 844.3268 | 936.4247 | 985.1709 | 38.6121 | 266.6752 | 55.5 | 485.1358 | 30.5446 | 51.1372 | 53.8777 | 91.8408 | 55.418 |  |  | 1.2731 | -2.2921 | -68.8291 | 0.76878 | 8.6044 | -197.7803 | 26.2304 | -3.4686 | 11.4132 | 32.3175 | 114.161 | 0.0097861 | 0.001237 | 0.00050927 | 1013.9781 | 941.965 | 876.757 | 771.6989 | 106.4884 | 66.343 | 33.6188 | 107.6769 | 66.0946 | 44.013 | 33.3776 | 27.5424 | 27.6262 | 34.5948 | 554.2785 | 450.0602 | 421.1693 | 268.9188 | 198.4087 | 705.2334 | 393.9682 | 89.9173 | 111.2577 | 346.9941 | 124.1975 | 291.8946 | 705.906 | 275.8806 | 630.1456 | 1057.927 | 1061.3887 | 1036.876 | 901.6081 | 1024.0257 | 102.173 | 40.6994 | 792.0733 | 1085.1138 | 905.7322 | 792.4178 | 1005.1595 | 829.106 | 902.907 | 889.8883 | 993.2371 | 874.12 | 808.7562 | 922.8754 | 1173.5448 | 879.3394 | 731.2662 | 731.1059 | 1189.7786 |  |  | 819.2151 | 1087.79 | 1034.5463 | 1112.2204 | 810.9373 |  | 812.5312 |  |  | 1150.3247 | 1160.1671 | 1150.867 | [5 empty] | 696.9708 | 926.1512 | 983.8159 | 281.2691 | 924.2858 | 1096.2093 | 822.7648 | 845.2104 | 938.824 | 822.8805 |  | 1261.6941 | 1085.4732 | 975.2025 | 1065.4249 | 919.4303 | 915.098 | 838.6246 | 1014.4881 | 1078.5543 | 1010.5254 | 845.0803 | 895.0882 | 1029.0582 | 1008.9753 | 1002.2785 | 915.4915 | 874.9788 | 957.8657 | 960.562 | 831.4312 | 984.3082 | 1019.9872 | 993.7721 |  | 907.397 | 828.44 | 1.4052 | 18.9256 | 1.5671 | 1.1995 | -17.5509 | 3.0889 | 5756.84 | 0.85 | 2.7806 | -3.1439 | -17.2281 | 1.8208 | 7.1096 | -34.0859 | 12.4132 |  | 201.9691 | 211.0135 | 68.7268 | 8.208 |  | 180.8868
42838.5251 | 9058 | 139.2288 | 100.584 | 79.2078 | 56.2745 | 32.3232 | 26.2577 | 43.1839 | 24.3376 | 90.7226 | 66.2102 | 41.4804 | 26.5834 | 22.6194 | 37.1852 | 302.9357 | 430.9587 | 437.853 | 528.3815 | 733.046 | 767.456 | 886.8454 | 975.1581 | 992.557 | 548.225 | 893.3134 | 1072.3643 | 974.3382 | 965.1311 | 976.8383 | 649.5583 | 831.379 | 931.803 | 742.8555 | 1101.8051 | 933.3888 |  | 627.9987 |  | 689.4515 | 749.0414 | 437.4878 | 845.7044 |  | 406.5907 | 614.8545 | 526.5889 | 750.834 | 843.526 | 934.6523 | 981.8302 | 39.1328 | 267.0167 | 55.2835 | 485.7855 | 30.562 | 51.1091 | 53.7644 | 91.8255 | 55.4662 |  |  | 1.1108 | -1.9957 | -68.6681 | 0.96657 | 9.1439 | -197.7665 | 26.4925 | -3.4344 | 11.0094 | 31.3396 | 112.3638 | 0.0097187 | 0.0012403 | 0.00049777 | 1018.3992 | 941.9276 | 876.6342 | 772.079 | 106.5049 | 66.3492 | 33.6259 | 107.6778 | 66.1018 | 44.0191 | 33.3818 | 27.5389 | 27.6238 | 34.5961 | 582.8499 | 492.312 | 461.7865 | 276.033 | 208.2097 | 706.7195 | 395.3367 | 89.9259 | 111.2729 | 347.3274 | 124.2047 | 292.1123 | 706.6623 | 276.0744 | 631.083 | 1058.1511 | 1061.6328 | 1036.6872 | 901.8354 | 1024.1533 | 87.3771 | 30.1753 | 792.0877 | 1074.1924 | 904.8718 | 792.4202 | 994.0621 | 828.9469 | 900.6892 | 890.1909 | 995.0903 | 874.1448 | 808.2245 | 922.8955 | 1169.0321 | 879.2638 | 731.4069 | 731.2106 | 1193.2336 |  |  | 819.1906 | 1087.6903 | 1033.9644 | 1113.1975 | 810.8959 |  | 812.5086 |  |  | 1150.4893 | 1163.771 | 1154.9401 | [5 empty] | 697.5479 | 926.2521 | 983.0708 | 281.8209 | 924.4477 | 1096.4408 | 823.5751 | 845.7201 | 938.7366 | 823.4373 |  | 1262.4017 | 1085.0677 | 975.7937 | 1065.0865 | 919.7058 | 915.337 | 838.9941 | 1014.4369 | 1077.9723 | 1010.3067 | 845.579 | 895.7287 | 1029.3292 | 1008.823 | 1000.0357 | 915.4155 | 875.0318 | 958.6808 | 960.5576 | 832.0155 | 985.2934 | 1020.4231 | 993.7743 |  | 907.5996 | 828.2353 | 1.1502 | 18.9256 | 1.5671 | 1.1991 | -17.5991 | 3.0889 | 5789.72 | 0.52 | 2.5967 | -2.9338 | -17.2089 | 2.0417 | 7.3237 | -34.0597 | 12.466 |  | 201.91 | 211.6466 | 66.0337 | 3.9395 |  | 181.0216
42838.5251 | 9059 | 139.2418 | 100.582 | 79.2139 | 56.2871 | 32.318 | 26.2574 | 43.2088 | 24.3379 | 90.7376 | 66.2159 | 41.4934 | 26.5912 | 22.6292 | 37.1857 | 303.1401 | 431.2001 | 438.1076 | 528.7522 | 733.3022 | 767.8521 | 886.6665 | 973.3097 | 990.8219 | 548.8373 | 892.9594 | 1071.1337 | 971.0529 | 964.5848 | 975.005 | 649.7585 | 828.7053 | 930.2089 | 743.823 | 1101.7545 | 931.4329 |  | 628.396 |  | 689.8866 | 749.0444 | 437.0063 | 846.0578 |  | 406.7903 | 616.1816 | 525.9843 | 747.7711 | 842.1668 | 933.3924 | 979.2797 | 39.567 | 267.3066 | 54.6286 | 486.5746 | 30.5712 | 51.1012 | 53.6589 | 91.8225 | 55.5043 |  |  | 1.2902 | -1.8623 | -68.8173 | 0.87326 | 7.7804 | -197.8039 | 26.5872 | -3.3379 | 11.1332 | 31.4655 | 112.5113 | 0.00975 | 0.001421 | 0.00050269 | 1019.3137 | 941.8842 | 876.6527 | 772.4438 | 106.5215 | 66.3526 | 33.6253 | 107.6895 | 66.1281 | 44.0335 | 33.382 | 27.545 | 27.625 | 34.5996 | 593.819 | 483.3873 | 453.6186 | 287.9025 | 224.1109 | 707.4981 | 395.8953 | 89.919 | 111.2814 | 347.6753 | 124.2118 | 292.3563 | 707.2891 | 276.2723 | 632.2572 | 1057.4999 | 1061.4342 | 1036.2419 | 902.3368 | 1023.8275 | 79.391 | 28.1091 | 792.0985 | 1065.9494 | 904.2048 | 792.4265 | 1037.1468 | 829.2722 | 899.8407 | 890.3577 | 994.7501 | 874.1576 | 806.068 | 920.6213 | 1171.6786 | 879.4628 | 731.5465 | 731.3236 | 1193.1501 |  |  | 819.1694 | 1087.5693 | 1033.4818 | 1114.2487 | 810.8733 |  | 812.4872 |  |  | 1147.1077 | 1165.2526 | 1156.4831 | [5 empty] | 698.0133 | 926.3331 | 982.4201 | 282.3621 | 924.5787 | 1102.8676 | 824.0819 | 846.0967 | 938.6695 | 824.0217 |  | 1260.0537 | 1084.6277 | 977.4748 | 1064.8363 | 919.9609 | 915.5654 | 839.3649 | 1014.3145 | 1077.3591 | 1009.7977 | 845.812 | 895.6167 | 1030.129 | 1009.1731 | 998.848 | 915.561 | 875.0949 | 959.3259 | 960.8463 | 832.37 | 984.7813 | 1020.7653 | 993.5001 |  | 907.7357 | 828.027 | 1.3293 | 18.9265 | 1.5655 | 1.1974 | -17.5698 | 3.0888 | 5790.76 | 0.42 | 2.7965 | -2.8361 | -17.2404 | 1.9421 | 6.7521 | -34.0452 | 12.4817 |  | 201.8381 | 212.3252 | 65.0678 | 4.947 |  | 180.9181
42838.5251 | 9060 | 139.2439 | 100.5762 | 79.2251 | 56.2896 | 32.321 | 26.2542 | 43.2115 | 24.3323 | 90.7548 | 66.2278 | 41.4975 | 26.5958 | 22.6257 | 37.193 | 303.3495 | 431.4376 | 438.3417 | 529.1228 | 733.5623 | 768.2533 | 874.8635 | 970.6611 | 988.5793 | 549.4785 | 892.8163 | 1070.3611 | 970.8429 | 965.4224 | 973.9475 | 649.921 | 825.8927 | 925.8158 | 744.6608 | 1110.272 | 926.5332 |  | 628.7752 |  | 690.2968 | 745.5962 | 436.6442 | 846.3998 |  | 406.7818 | 616.501 | 526.8862 | 748.8068 | 841.5758 | 933.3187 | 979.8083 | 39.9851 | 267.5016 | 54.3572 | 487.0445 | 30.5688 | 51.0927 | 53.5485 | 91.8244 | 55.5422 |  |  | 1.3158 | -2.4202 | -68.4637 | 0.21417 | 8.0741 | -197.8026 | 25.959 | -3.6145 | 12.1344 | 34.3037 | 112.903 | 0.009658 | 0.001214 | 0.00045341 | 1015.0441 | 941.8812 | 876.9607 | 772.7308 | 106.538 | 66.3538 | 33.6269 | 107.6978 | 66.1345 | 44.0393 | 33.3955 | 27.5515 | 27.6301 | 34.6034 | 609.3082 | 471.3639 | 440.7519 | 288.1403 | 223.0841 | 707.7614 | 395.9857 | 89.9294 | 111.299 | 348.0372 | 124.2286 | 292.6001 | 707.9335 | 276.4795 | 633.2625 | 1056.681 | 1061.0749 | 1035.5604 | 903.5214 | 1023.3927 | 88.1415 | 27.2983 | 792.1099 | 1076.682 | 904.4264 | 792.4342 | 1015.1805 | 829.0418 | 898.201 | 890.0099 | 994.8998 | 875.3221 | 803.5681 | 917.7694 | 1174.2981 | 879.474 | 731.6348 | 731.4064 | 1193.7275 |  |  | 819.136 | 1087.5094 | 1032.3158 | 1115.0269 | 810.8439 |  | 812.453 |  |  | 1143.4671 | 1169.353 | 1160.1179 | [5 empty] | 698.384 | 926.3623 | 981.6429 | 282.878 | 924.5603 | 1105.7698 | 824.6939 | 846.5075 | 938.6223 | 824.6618 |  | 1257.2684 | 1084.7412 | 978.7798 | 1064.6716 | 919.5941 | 915.9029 | 839.8061 | 1014.4218 | 1076.9344 | 1009.4392 | 845.9122 | 894.68 | 1031.3545 | 1009.4547 | 1000.3339 | 915.669 | 875.1743 | 959.8878 | 960.3889 | 831.9069 | 983.5306 | 1021.3231 | 994.0462 |  | 907.7911 | 827.7563 | 1.0878 | 18.9254 | 1.5665 | 1.1985 | -17.5171 | 3.0888 | 5798.32 | 0.69 | 2.823 | -3.2337 | -17.1992 | 0.96197 | 6.8782 | -34.044 | 12.333 |  | 201.8031 | 212.851 | 63.4323 | 6.3928 |  | 180.7265
42838.5252 | 9061 | 139.2626 | 100.5772 | 79.2321 | 56.2941 | 32.331 | 26.2589 | 43.2157 | 24.3381 | 90.7599 | 66.2478 | 41.503 | 26.598 | 22.6254 | 37.1916 | 303.5449 | 431.6676 | 438.5585 | 529.4738 | 733.8152 | 768.6573 | 873.4775 | 970.864 | 990.2178 | 550.124 | 892.7974 | 1067.5719 | 973.012 | 966.1229 | 974.5307 | 650.0721 | 825.2557 | 924.5775 | 745.4977 | 1109.0338 | 925.7746 |  | 629.1298 |  | 690.7009 | 743.6505 | 436.2469 | 846.7345 |  | 406.0651 | 616.2259 | 528.448 | 752.2799 | 843.1839 | 934.158 | 981.0312 | 41.062 | 267.8265 | 54.7521 | 487.8238 | 30.5655 | 51.0707 | 53.4339 | 91.8062 | 55.5806 |  |  | 1.2428 | -1.9694 | -68.7088 | 0.87655 | 8.1162 | -197.8374 | 27.4565 | -3.3858 | 11.5319 | 32.4461 | 111.86 | 0.0097171 | 0.0013093 | 0.00049612 | 1014.0551 | 941.8973 | 877.04 | 773.0842 | 106.5663 | 66.3682 | 33.6384 | 107.7073 | 66.1482 | 44.0553 | 33.3972 | 27.5602 | 27.6338 | 34.6097 | 641.6891 | 467.3871 | 418.7801 | 284.3334 | 219.5466 | 709.8308 | 396.1576 | 89.9381 | 111.3223 | 348.3622 | 124.246 | 292.8235 | 708.8409 | 276.6829 | 634.1073 | 1056.5751 | 1060.7901 | 1035.0461 | 904.0019 | 1023.1492 | 109.4083 | 33.0227 | 792.0964 | 1066.8963 | 905.1602 | 792.4202 | 997.5673 | 829.2024 | 895.8173 | 889.4745 | 994.636 | 876.2911 | 803.7284 | 916.8405 | 1162.6391 | 879.5969 | 731.719 | 731.4718 | 1196.6452 |  |  | 819.1174 | 1087.8051 | 1031.6787 | 1115.5369 | 810.8189 |  | 812.4424 |  |  | 1142.3068 | 1173.019 | 1162.646 | [5 empty] | 698.7707 | 926.4799 | 980.7869 | 283.367 | 924.6362 | 1103.1563 | 825.1307 | 846.9697 | 938.6106 | 825.3205 |  | 1257.8796 | 1085.0029 | 978.3475 | 1064.4843 | 919.8285 | 916.1679 | 840.2806 | 1014.6077 | 1076.59 | 1009.4433 | 845.7189 | 893.3758 | 1033.5362 | 1010.4766 | 1001.4046 | 915.7153 | 875.2575 | 960.4105 | 960.4146 | 829.5444 | 983.1853 | 1022.335 | 994.6066 |  | 907.9362 | 827.5661 | 2.0263 | 18.9251 | 1.5667 | 1.1984 | -17.5695 | 3.0888 | 5804.57 | 0.62 | 2.7443 | -2.9166 | -17.2272 | 1.9458 | 6.8985 | -34.0589 | 12.6882 |  | 201.9808 | 213.1924 | 60.5088 | 8.8649 |  | 180.572
42838.5252 | 9062 | 139.289 | 100.5874 | 79.2463 | 56.2983 | 32.3311 | 26.2633 | 43.2266 | 24.3406 | 90.7672 | 66.2546 | 41.5095 | 26.5992 | 22.6264 | 37.2036 | 303.7529 | 431.9202 | 438.8006 | 529.8476 | 734.0711 | 769.052 | 872.7965 | 971.0106 | 990.3373 | 550.7751 | 894.0292 | 1069.9484 | 973.802 | 966.1511 | 975.1232 | 650.2246 | 825.3862 | 923.9814 | 746.3681 | 1096.769 | 925.7752 |  | 629.4923 |  | 691.0885 | 743.7721 | 436.4016 | 847.0665 |  | 405.5963 | 616.1464 | 528.0926 | 755.5091 | 846.3671 | 934.9589 | 980.1061 | 42.1741 | 268.1781 | 54.3029 | 488.1135 | 30.5701 | 51.0462 | 53.331 | 91.7853 | 55.6134 |  |  | 1.116 | -1.7953 | -69.3055 | 1.0704 | 7.99 | -197.8112 | 27.1102 | -3.5961 | 11.3704 | 32.2 | 111.0862 | 0.0096202 | 0.0011746 | 0.00046984 | 1011.6514 | 941.8505 | 877.2764 | 773.5058 | 106.5695 | 66.3746 | 33.6266 | 107.7108 | 66.1486 | 44.0485 | 33.39 | 27.5515 | 27.62 | 34.6098 | 665.7797 | 488.9217 | 431.6573 | 291.0171 | 222.046 | 712.7228 | 396.9505 | 89.941 | 111.3339 | 348.6587 | 124.2555 | 293.0571 | 709.5444 | 276.8723 | 634.8905 | 1056.4929 | 1060.642 | 1035.0832 | 904.4326 | 1023.0278 | 89.4868 | 26.9491 | 792.1035 | 1071.1897 | 905.1888 | 792.4137 | 1021.0329 | 830.1139 | 893.6085 | 889.5033 | 993.7156 | 876.1939 | 803.4876 | 916.2453 | 1170.3422 | 879.3705 | 731.7958 | 731.5346 | 1197.5179 |  |  | 819.0887 | 1087.79 | 1031.1754 | 1115.4208 | 810.7867 |  | 812.4159 |  |  | 1139.7539 | 1183.4146 | 1165.7285 | [5 empty] | 699.101 | 926.4895 | 980.5079 | 283.8232 | 924.6195 | 1105.964 | 825.6865 | 847.4432 | 938.6019 | 825.8342 |  | 1255.0429 | 1085.1458 | 978.3398 | 1064.0722 | 919.1354 | 916.462 | 840.6697 | 1014.5752 | 1075.8293 | 1008.6864 | 845.83 | 893.3309 | 1036.3649 | 1011.5 | 999.1238 | 915.8044 | 875.335 | 960.6947 | 960.0078 | 827.3065 | 983.5655 | 1023.2796 | 994.521 |  | 908.0985 | 827.4646 | 0.94889 | 18.9263 | 1.5664 | 1.1981 | -17.6866 | 3.0889 | 5819.01 | 1.15 | 2.6011 | -2.7846 | -17.3011 | 2.1501 | 6.8469 | -34.0679 | 12.6121 |  | 201.9726 | 213.1326 | 58.7791 | 7.5762 |  | 180.4916
42838.5252 | 9063 | 139.3172 | 100.5922 | 79.2528 | 56.3059 | 32.3322 | 26.2587 | 43.2353 | 24.3424 | 90.7744 | 66.2603 | 41.5131 | 26.6006 | 22.6253 | 37.2118 | 303.9628 | 432.1566 | 439.0408 | 530.22 | 734.334 | 769.4149 | 881.0335 | 971.2247 | 989.0914 | 551.4062 | 894.7953 | 1068.831 | 972.3635 | 965.1429 | 974.5895 | 650.3715 | 825.0572 | 924.1197 | 747.2423 | 1083.7843 | 926.2713 |  | 629.8476 |  | 691.4825 | 745.4719 | 436.4632 | 847.3832 |  | 405.0428 | 615.8654 | 526.5598 | 762.7851 | 850.15 | 934.8694 | 978.6358 | 43.0428 | 268.5393 | 53.8522 | 488.2828 | 30.571 | 51.0223 | 53.2164 | 91.7884 | 55.6596 |  |  | 1.183 | -1.0423 | -68.6497 | 0.88378 | 7.254 | -197.7737 | 27.6004 | -3.5764 | 10.951 | 31.2492 | 110.6597 | 0.0097204 | 0.0013734 | 0.00051584 | 1011.3851 | 941.8974 | 877.4673 | 773.9882 | 106.5842 | 66.3872 | 33.6476 | 107.7197 | 66.1615 | 44.0675 | 33.397 | 27.5479 | 27.6242 | 34.6154 | 646.6132 | 476.1737 | 415.0123 | 283.9314 | 223.9021 | 713.6102 | 397.2242 | 89.9453 | 111.3541 | 348.9522 | 124.2714 | 293.2771 | 709.8149 | 277.0731 | 635.6436 | 1056.0721 | 1060.6058 | 1035.1954 | 904.4805 | 1023.043 | 63.2777 | 20.7358 | 792.1043 | 1076.7288 | 905.513 | 792.4053 | 1048.2535 | 830.6582 | 893.0062 | 889.9386 | 994.9574 | 875.6244 | 803.1615 | 916.9121 | 1161.9389 | 878.9898 | 731.8542 | 731.5757 | 1189.6624 |  |  | 819.053 | 1087.4248 | 1030.8857 | 1115.383 | 810.7469 |  | 812.3899 |  |  | 1134.2714 | 1179.8689 | 1164.8621 | [5 empty] | 699.3933 | 926.4644 | 979.8339 | 284.2912 | 924.6077 | 1095.8692 | 826.1964 | 847.8763 | 938.5773 | 826.4556 |  | 1256.6296 | 1086.0435 | 978.7794 | 1063.4606 | 919.2294 | 916.7312 | 841.1719 | 1014.5524 | 1075.3014 | 1008.3257 | 846.1328 | 893.7657 | 1036.8066 | 1012.4782 | 999.985 | 915.8285 | 875.4253 | 960.8644 | 960.3501 | 826.6083 | 984.2505 | 1024.3959 | 992.8817 |  | 908.2825 | 827.3171 | 1.226 | 18.9265 | 1.5661 | 1.1978 | -17.6076 | 3.0889 | 5868.44 | 0.96 | 2.6775 | -2.1213 | -17.2163 | 1.9534 | 6.5237 | -34.0634 | 12.7251 |  | 201.7547 | 213.1167 | 61.2004 | 9.4748 |  | 180.4706
42838.5252 | 9064 | 139.3445 | 100.587 | 79.2548 | 56.3113 | 32.3357 | 26.2589 | 43.2361 | 24.344 | 90.7897 | 66.2704 | 41.5164 | 26.6015 | 22.619 | 37.2099 | 304.1796 | 432.423 | 439.2912 | 530.5856 | 734.5856 | 769.7972 | 882.3848 | 973.1845 | 990.5323 | 552.0356 | 896.1823 | 1067.5941 | 972.7428 | 964.201 | 974.9608 | 650.5087 | 823.9074 | 924.4129 | 748.3203 | 1080.4112 | 926.8743 |  | 630.2003 |  | 691.8678 | 746.2012 | 436.2015 | 847.6895 |  | 405.4357 | 616.4263 | 526.6495 | 763.6798 | 852.8227 | 934.0488 | 976.881 | 42.5348 | 268.8585 | 52.837 | 488.449 | 30.58 | 51.0182 | 53.1005 | 91.7993 | 55.6888 |  |  | 1.1995 | -1.7559 | -68.8679 | 1.0093 | 7.6595 | -197.7612 | 26.4433 | -3.6638 | 10.6908 | 31.1558 | 110.2936 | 0.0097319 | 0.0011385 | 0.0004912 | 1014.8564 | 941.8229 | 877.453 | 774.3067 | 106.6035 | 66.3955 | 33.6446 | 107.7222 | 66.1768 | 44.064 | 33.4021 | 27.5492 | 27.6192 | 34.6177 | 603.9711 | 445.1741 | 383.5972 | 268.4774 | 216.9317 | 712.2543 | 396.5221 | 89.946 | 111.3644 | 349.2949 | 124.2779 | 293.5231 | 710.0959 | 277.2977 | 636.4992 | 1055.2655 | 1060.5047 | 1035.2326 | 904.7139 | 1023.2461 | 64.1366 | 25.1882 | 792.0808 | 1073.615 | 905.6947 | 792.3807 | 1013.0329 | 830.3501 | 893.8828 | 891.2865 | 994.3468 | 874.6897 | 801.5055 | 917.7426 | 1157.5094 | 878.8759 | 731.9104 | 731.6627 | 1180.6602 |  |  | 819.0282 | 1087.2192 | 1030.7731 | 1115.0957 | 810.709 |  | 812.3618 |  |  | 1140.9901 | 1175.8367 | 1160.6923 | [5 empty] | 699.5021 | 926.4703 | 978.0631 | 284.7121 | 924.6642 | 1097.4553 | 827.3061 | 848.3357 | 938.545 | 827.0464 |  | 1256.462 | 1087.3765 | 977.2819 | 1063.6116 | 918.6828 | 916.8316 | 841.5264 | 1014.237 | 1075.7314 | 1007.5271 | 846.6795 | 894.3097 | 1037.9786 | 1013.1582 | 998.9434 | 915.6932 | 875.517 | 960.9338 | 960.1571 | 826.0224 | 986.8021 | 1025.5522 | 993.0843 |  | 908.5116 | 827.3446 | 1.7135 | 18.9256 | 1.568 | 1.1999 | -17.4419 | 3.0888 | 5908.32 | 0.72 | 2.6964 | -2.7543 | -17.2491 | 2.0882 | 6.7013 | -34.0508 | 12.4513 |  | 201.6323 | 212.9375 | 65.4929 | 12.8394 |  | 180.4078
42838.5252 | 9065 | 139.3563 | 100.5859 | 79.2532 | 56.3184 | 32.343 | 26.2591 | 43.247 | 24.3394 | 90.8017 | 66.2893 | 41.525 | 26.5945 | 22.624 | 37.2219 | 304.3855 | 432.6714 | 439.5285 | 530.9443 | 734.8375 | 770.1782 | 882.3314 | 974.175 | 989.3599 | 552.655 | 897.3157 | 1068.3955 | 970.4959 | 963.9399 | 973.995 | 650.6417 | 821.9057 | 925.0689 | 749.5303 | 1080.864 | 927.837 |  | 630.5448 |  | 692.2453 | 746.8062 | 436.9868 | 847.9865 |  | 405.1238 | 616.217 | 526.937 | 765.5976 | 852.0425 | 933.6963 | 976.0768 | 41.7239 | 269.0393 | 52.2036 | 488.6402 | 30.5732 | 51.0076 | 52.9894 | 91.7803 | 55.7239 |  |  | 1.3138 | -2.438 | -68.9631 | 0.64196 | 8.8758 | -197.7875 | 27.239 | -3.6322 | 11.0479 | 31.7577 | 111.013 | 0.0095117 | 0.001306 | 0.00048298 | 1010.6175 | 941.7987 | 877.5317 | 774.5233 | 106.6167 | 66.4035 | 33.6555 | 107.7326 | 66.1801 | 44.0713 | 33.4093 | 27.5535 | 27.6215 | 34.6218 | 577.2649 | 459.2657 | 395.2382 | 268.022 | 212.3506 | 711.0368 | 396.1782 | 89.9556 | 111.376 | 349.6056 | 124.2967 | 293.7616 | 710.6994 | 277.4941 | 637.1966 | 1054.4086 | 1060.5057 | 1035.2936 | 905.1378 | 1023.1675 | 93.433 | 41.8568 | 792.0685 | 1072.6577 | 905.4456 | 792.3732 | 1038.0468 | 830.189 | 894.0703 | 891.3523 | 994.4342 | 873.2757 | 799.9322 | 919.1493 | 1167.6391 | 878.9744 | 732.0055 | 731.7622 | 1176.5411 |  |  | 818.9956 | 1087.3256 | 1030.7472 | 1114.2284 | 810.6733 |  | 812.3415 |  |  | 1149.1557 | 1165.1114 | 1149.3261 | [5 empty] | 699.7293 | 926.4874 | 976.249 | 285.1029 | 924.6958 | 1096.6122 | 827.3944 | 848.7808 | 938.5531 | 827.5549 |  | 1255.0025 | 1086.4765 | 975.008 | 1063.4736 | 917.8427 | 917.1273 | 841.8991 | 1013.3654 | 1075.3074 | 1007.0146 | 846.7794 | 895.1624 | 1038.1866 | 1012.4434 | 997.3426 | 915.5742 | 875.5838 | 960.8722 | 960.3194 | 826.3852 | 987.5934 | 1024.6609 | 994.0277 |  | 908.6686 | 827.3287 | 1.4414 | 18.9248 | 1.5677 | 1.1985 | -17.546 | 3.0889 | 5945.11 | 0.74 | 2.8209 | -3.245 | -17.259 | 1.6652 | 7.2127 | -34.0481 | 12.6354 |  | 201.6969 | 212.3883 | 68.0613 | 11.4844 |  | 180.4105
42838.5252 | 9066 | 139.3839 | 100.5862 | 79.2664 | 56.3221 | 32.3539 | 26.2652 | 43.2689 | 24.3449 | 90.8117 | 66.3006 | 41.5385 | 26.6154 | 22.6338 | 37.2281 | 304.5904 | 432.9029 | 439.7713 | 531.309 | 735.0896 | 770.5536 | 885.0919 | 975.7598 | 989.3583 | 553.2594 | 898.845 | 1069.8242 | 972.0788 | 963.9797 | 974.3143 | 650.7963 | 821.4807 | 924.7491 | 750.7697 | 1079.1431 | 927.9207 |  | 630.9289 |  | 692.6568 | 747.7412 | 437.6489 | 848.3057 |  | 404.1255 | 615.9944 | 527.9899 | 768.7418 | 849.2726 | 931.9952 | 976.8195 | 41.4533 | 269.2856 | 51.6505 | 489.1569 | 30.5821 | 50.9911 | 52.8857 | 91.7408 | 55.7664 |  |  | 1.3637 | -1.6245 | -69.0913 | 0.28449 | 8.5755 | -197.779 | 27.4158 | -3.8392 | 11.1659 | 31.267 | 111.8353 | 0.010077 | 0.0014276 | 0.00048298 | 1008.9282 | 941.805 | 877.7367 | 774.7052 | 106.6422 | 66.4219 | 33.668 | 107.7448 | 66.1972 | 44.0909 | 33.423 | 27.5661 | 27.6344 | 34.6377 | 586.4226 | 495.3543 | 435.3751 | 278.6082 | 215.9957 | 711.7091 | 397.702 | 89.9528 | 111.3844 | 349.9109 | 124.3003 | 293.9836 | 711.2604 | 277.6811 | 637.8374 | 1054.1665 | 1060.5936 | 1035.4117 | 905.8806 | 1023.089 | 87.3345 | 35.4147 | 792.0533 | 1072.7455 | 905.405 | 792.3613 | 1046.4697 | 830.0121 | 891.8584 | 893.3291 | 997.6823 | 873.3347 | 799.385 | 918.0232 | 1170.0801 | 879.0159 | 732.0534 | 731.7969 | 1182.0597 |  | 1398.6767 | 818.9689 | 1087.375 | 1030.6609 | 1112.7461 | 810.6473 |  | 812.3119 |  |  | 1146.5197 | 1159.4285 | 1143.2467 | [5 empty] | 700.0486 | 926.5266 | 974.3933 | 285.4609 | 924.7723 | 1099.9306 | 826.6982 | 849.2196 | 938.6005 | 828.1477 |  | 1249.9341 | 1085.3862 | 973.5722 | 1062.7967 | 916.7711 | 917.3285 | 842.154 | 1012.7555 | 1075.3654 | 1006.5925 | 846.8766 | 894.2833 | 1035.6573 | 1010.9481 | 996.9337 | 915.7677 | 875.6868 | 960.6652 | 959.5143 | 827.0841 | 987.3201 | 1023.6604 | 994.0274 |  | 908.7662 | 827.1699 | 1.1917 | 18.9266 | 1.5664 | 1.1959 | -17.5604 | 3.0889 | 5947.48 | 0.9 | 2.8744 | -2.6485 | -17.2729 | 1.1084 | 7.0846 | -34.0233 | 12.6674 | 448.9603 | 201.7273 | 211.4532 | 67.264 | 7.298 |  | 180.4624
42838.5252 | 9067 | 139.4004 | 100.5803 | 79.2701 | 56.3402 | 32.3603 | 26.2729 | 43.269 | 24.3561 | 90.8358 | 66.3229 | 41.5488 | 26.6199 | 22.6394 | 37.2353 | 304.8044 | 433.1284 | 440.0143 | 531.6736 | 735.3425 | 770.9297 | 878.4523 | 975.0522 | 989.8057 | 553.8499 | 899.0204 | 1069.8145 | 972.4663 | 965.5485 | 974.3654 | 650.9349 | 821.824 | 921.8111 | 752.0428 | 1080.2376 | 927.3489 |  | 631.2882 |  | 693.0551 | 747.1355 | 438.1524 | 848.632 |  | 402.6359 | 615.5787 | 527.6298 | 774.5292 | 849.9681 | 932.3107 | 977.8363 | 41.1712 | 269.5914 | 51.117 | 489.6765 | 30.5902 | 50.9805 | 52.7907 | 91.7116 | 55.8786 |  |  | 1.1732 | -1.5653 | -69.18 | 1.0513 | 8.4953 | -197.7908 | 27.015 | -3.5021 | 10.7356 | 31.3784 | 111.2258 | 0.010088 | 0.0014227 | 0.00046984 | 1007.5348 | 941.841 | 877.8909 | 774.9262 | 106.6547 | 66.4234 | 33.6647 | 107.753 | 66.2067 | 44.0956 | 33.4246 | 27.5654 | 27.6333 | 34.6398 | 590.6028 | 498.1866 | 424.7028 | 283.3769 | 220.6907 | 712.2766 | 398.5398 | 89.9611 | 111.3989 | 350.2222 | 124.3213 | 294.2174 | 711.7308 | 277.8865 | 638.4574 | 1053.7973 | 1060.5908 | 1035.2241 | 906.45 | 1022.8308 | 87.1848 | 31.7996 | 792.0619 | 1076.562 | 905.0258 | 792.3477 | 1044.8134 | 830.4867 | 889.5314 | 893.8681 | 998.599 | 874.1097 | 799.7352 | 915.5129 | 1168.8517 | 879.1428 | 732.1103 | 731.8269 | 1185.6086 |  |  | 818.9522 | 1087.2788 | 1030.398 | 1111.9878 | 810.6084 |  | 812.281 |  |  | 1144.3752 | 1159.616 | 1144.2277 | [5 empty] | 700.4606 | 926.5705 | 973.2129 | 285.7624 | 924.9307 | 1100.166 | 826.888 | 849.6449 | 938.6714 | 828.6345 |  | 1249.4992 | 1085.072 | 972.7225 | 1062.6753 | 917.5646 | 917.5392 | 842.5546 | 1012.4953 | 1075.4859 | 1006.5431 | 847.1656 | 894.1291 | 1034.4292 | 1010.3243 | 999.2532 | 915.4437 | 875.7711 | 960.3158 | 958.6791 | 827.1316 | 987.2073 | 1023.3637 | 993.8139 |  | 909.0805 | 827.0909 | 1.4787 | 18.9256 | 1.5676 | 1.1982 | -17.6479 | 3.0889 | 5944.49 | 0.93 | 2.6661 | -2.5993 | -17.2799 | 2.1302 | 7.0523 | -34.0288 | 12.5761 |  | 201.6701 | 210.982 | 66.9856 | 8.6344 |  | 180.4681
42838.5252 | 9068 | 139.4309 | 100.5938 | 79.2788 | 56.3484 | 32.3576 | 26.2683 | 43.2733 | 24.3495 | 90.8438 | 66.3356 | 41.5572 | 26.6134 | 22.6318 | 37.2465 | 305.0099 | 433.352 | 440.2639 | 532.0326 | 735.5942 | 771.338 | 876.5769 | 974.2366 | 990.8564 | 554.4308 | 897.9205 | 1067.5311 | 972.713 | 966.2115 | 974.2886 | 651.0607 | 821.4343 | 920.9755 | 753.2747 | 1093.0053 | 928.2836 |  | 631.6386 |  | 693.4189 | 748.5054 | 438.44 | 848.8999 |  | 401.6162 | 615.282 | 525.9581 | 776.5684 | 849.3246 | 932.3891 | 977.3247 | 40.9939 | 269.8143 | 50.7574 | 489.9345 | 30.6026 | 50.9527 | 52.6925 | 91.673 | 55.9903 |  |  | 1.1752 | -2.0095 | -69.5079 | 1.0389 | 8.2299 | -197.7895 | 26.7068 | -3.5692 | 11.0812 | 31.023 | 111.7622 | 0.010205 | 0.0013997 | 0.00052077 | 1008.5857 | 941.8489 | 877.8593 | 775.146 | 106.6785 | 66.4278 | 33.6699 | 107.7582 | 66.2184 | 44.0934 | 33.4246 | 27.5614 | 27.6245 | 34.639 | 589.6134 | 501.8408 | 417.8698 | 286.2992 | 221.036 | 712.6784 | 399.1881 | 89.9747 | 111.4156 | 350.5454 | 124.3456 | 294.457 | 712.2926 | 278.0888 | 639.09 | 1053.334 | 1060.4051 | 1034.9168 | 907.0358 | 1022.4654 | 109.5198 | 34.5249 | 792.0428 | 1061.6687 | 905.0174 | 792.3336 | 1056.0139 | 831.0424 | 886.3924 | 893.8009 | 995.877 | 874.1535 | 799.3974 | 915.6539 | 1172.6573 | 879.0193 | 732.0825 | 731.7399 | 1189.1876 |  |  | 818.9232 | 1087.1709 | 1030.2469 | 1111.4191 | 810.5811 |  | 812.2566 |  |  | 1139.2219 | 1165.5739 | 1150.0553 | [5 empty] | 700.8817 | 926.5788 | 972.3353 | 286.049 | 924.7767 | 1095.2795 | 827.0575 | 850.1034 | 938.6706 | 829.1669 |  | 1247.3058 | 1085.1596 | 972.406 | 1062.5333 | 915.7122 | 917.8105 | 842.9415 | 1012.2586 | 1075.4764 | 1005.9287 | 847.5629 | 892.555 | 1034.1645 | 1009.8398 | 1001.0134 | 915.3175 | 875.8545 | 960.2086 | 957.7545 | 826.2099 | 986.3899 | 1022.7925 | 993.9406 |  | 909.3468 | 827.1654 | 1.8972 | 18.9256 | 1.5682 | 1.1972 | -17.5636 | 3.0888 | 5909.48 | 0.58 | 2.6682 | -2.9446 | -17.3179 | 2.1172 | 6.9415 | -34.0298 | 12.5046 |  | 201.6063 | 210.6278 | 67.2275 | 9.5103 |  | 180.3731
42838.5252 | 9069 | 139.4437 | 100.5882 | 79.282 | 56.3424 | 32.3563 | 26.2635 | 43.2848 | 24.3482 | 90.8492 | 66.3466 | 41.5565 | 26.6157 | 22.6289 | 37.2457 | 305.225 | 433.5769 | 440.5151 | 532.3903 | 735.8361 | 771.69 | 877.1699 | 974.1552 | 991.2635 | 554.9948 | 896.8948 | 1064.5817 | 971.4132 | 966.4211 | 973.6724 | 651.1831 | 821.494 | 919.8908 | 754.763 | 1104.6245 | 928.9095 |  | 631.9748 |  | 693.7832 | 748.2847 | 437.6489 | 849.1449 |  | 400.4966 | 614.5058 | 527.4301 | 775.6485 | 847.6832 | 932.2769 | 976.498 | 41.6345 | 269.9467 | 51.3869 | 490.3554 | 30.61 | 50.8905 | 52.5824 | 91.649 | 56.0258 |  |  | 1.2836 | -2.0963 | -69.2976 | 0.86998 | 8.8863 | -197.8164 | 27.701 | -3.4588 | 11.3735 | 31.811 | 112.4072 | 0.0102 | 0.0015475 | 0.00053226 | 1014.4005 | 941.71 | 877.6268 | 775.1991 | 106.6789 | 66.4294 | 33.6734 | 107.7482 | 66.2238 | 44.095 | 33.4138 | 27.5574 | 27.6151 | 34.6433 | 614.759 | 517.443 | 423.8758 | 283.6545 | 222.3363 | 716.2403 | 400.1993 | 89.9811 | 111.435 | 350.8845 | 124.3506 | 294.709 | 712.8156 | 278.3156 | 639.7814 | 1052.9087 | 1060.0843 | 1034.7177 | 907.3077 | 1022.0612 | 118.6542 | 41.813 | 792.0006 | 1065.7552 | 904.2455 | 792.2922 | 1062.6083 | 831.4005 | 882.5555 | 892.968 | 993.8078 | 873.7625 | 799.2058 | 914.0721 | 1168.7589 | 879.104 | 732.1401 | 731.8056 | 1192.0573 |  |  | 818.904 | 1087.0948 | 1030.3084 | 1110.6602 | 810.474 |  | 812.2348 |  |  | 1140.3241 | 1169.9118 | 1155.9988 | [5 empty] | 701.2681 | 926.5826 | 970.7277 | 286.3067 | 924.8245 | 1095.6205 | 826.9511 | 850.5964 | 938.4617 | 829.745 |  | 1232.5464 | 1084.698 | 972.3719 | 1062.4453 | 912.061 | 918.0218 | 843.292 | 1011.9059 | 1075.0077 | 1005.8435 | 848.4195 | 892.3014 | 1032.7302 | 1008.4906 | 1000.9399 | 915.5037 | 875.9358 | 959.9607 | 957.0095 | 825.2889 | 985.6117 | 1021.6049 | 994.1169 |  | 909.8823 | 827.3551 | 1.5245 | 18.9251 | 1.5666 | 1.1962 | -17.5468 | 3.0888 | 5928.84 | 0.47 | 2.7879 | -3.0062 | -17.2842 | 1.9366 | 7.2127 | -34.0305 | 12.7346 |  | 201.5613 | 210.1486 | 65.6074 | 9.0252 |  | 180.203
42838.5253 | 9070 | 139.4651 | 100.5814 | 79.2978 | 56.3609 | 32.3714 | 26.271 | 43.2962 | 24.3538 | 90.8676 | 66.3583 | 41.5676 | 26.6234 | 22.6354 | 37.2543 | 305.4428 | 433.8064 | 440.7639 | 532.7502 | 736.0898 | 772.0602 | 878.2748 | 974.9326 | 993.1899 | 555.5479 | 896.4096 | 1061.3655 | 970.4239 | 966.5904 | 973.045 | 651.3057 | 824.1749 | 921.1707 | 756.1681 | 1114.1138 | 930.7601 |  | 632.3136 |  | 694.1573 | 748.9378 | 437.8205 | 849.4095 |  | 400.3391 | 614.3371 | 527.3248 | 774.5153 | 846.8816 | 933.5421 | 976.3752 | 42.5516 | 270.0987 | 52.2809 | 490.7933 | 30.6243 | 50.8112 | 52.4974 | 91.6208 | 56.0823 |  |  | 1.252 | -1.3504 | -69.5848 | 0.28449 | 8.5104 | -197.8322 | 27.743 | -3.0435 | 10.662 | 31.1185 | 112.6599 | 0.010166 | 0.0014818 | 0.00047312 | 1017.2167 | 941.5846 | 877.5365 | 775.3393 | 106.7107 | 66.4442 | 33.691 | 107.7846 | 66.242 | 44.1196 | 33.4296 | 27.5712 | 27.6278 | 34.6504 | 657.1639 | 545.7492 | 459.1104 | 291.6658 | 235.3278 | 720.2639 | 401.9351 | 89.9876 | 111.4463 | 351.1904 | 124.3634 | 294.9324 | 713.1836 | 278.5164 | 640.3375 | 1052.8545 | 1059.8321 | 1034.6473 | 907.5655 | 1021.8758 | 74.9604 | 34.3519 | 791.9794 | 1070.4407 | 903.8296 | 792.2696 | 1052.9859 | 830.8287 | 880.2284 | 892.0856 | 990.7742 | 873.5109 | 801.767 | 915.7959 | 1168.9628 | 879.1003 | 732.146 | 731.8163 | 1192.0674 |  | 1399.2904 | 818.8619 | 1086.8694 | 1030.2126 | 1109.9299 | 810.4114 |  | 812.2012 |  |  | 1142.5772 | 1169.9164 | 1156.8147 | [5 empty] | 701.6755 | 926.6672 | 969.014 | 286.5261 | 924.9198 | 1094.6039 | 826.5743 | 851.128 | 938.2271 | 830.2976 |  | 1225.0098 | 1084.7608 | 972.7362 | 1062.4529 | 910.7534 | 918.23 | 843.6596 | 1011.6443 | 1074.2704 | 1005.9876 | 849.2163 | 893.4009 | 1031.5935 | 1007.1449 | 999.9387 | 915.6412 | 876.0256 | 959.2862 | 956.1738 | 824.1295 | 986.2632 | 1020.9362 | 994.2243 |  | 910.4255 | 827.5563 | 0.87487 | 18.9278 | 1.5669 | 1.1984 | -17.6062 | 3.0889 | 5953.38 | 1.07 | 2.7528 | -2.4126 | -17.3183 | 1.1073 | 7.0622 | -34.0497 | 12.7509 | 449.3502 | 201.4276 | 209.6924 | 62.2321 | 5.4237 |  | 180.0656
42838.5253 | 9071 | 139.4959 | 100.5855 | 79.2938 | 56.367 | 32.3754 | 26.2714 | 43.3045 | 24.3531 | 90.8725 | 66.3693 | 41.5744 | 26.6247 | 22.6323 | 37.261 | 305.6561 | 434.037 | 441.0172 | 533.1025 | 736.3384 | 772.4615 | 876.7862 | 975.1591 | 994.868 | 556.0984 | 896.5888 | 1060.3134 | 971.531 | 966.2999 | 973.4716 | 651.4257 | 825.5481 | 922.2762 | 757.5413 | 1125.7932 | 932.0287 |  | 632.6618 |  | 694.5357 | 748.8726 | 437.7971 | 849.6437 |  | 399.9722 | 614.8944 | 527.6038 | 776.5871 | 847.799 | 934.8692 | 977.1311 | 42.4725 | 270.205 | 52.6196 | 490.9042 | 30.6199 | 50.7129 | 52.3959 | 91.59 | 56.1242 |  |  | 1.2054 | -1.5633 | -69.1977 | 0.26477 | 8.3258 | -197.8059 | 26.852 | -3.537 | 10.5011 | 30.5829 | 112.1304 | 0.010006 | 0.0014457 | 0.00050269 | 1013.8157 | 941.5594 | 877.6131 | 775.4303 | 106.7242 | 66.4525 | 33.6912 | 107.7839 | 66.2562 | 44.1217 | 33.4383 | 27.554 | 27.6272 | 34.6555 | 642.3851 | 534.3696 | 455.4368 | 290.1316 | 232.5997 | 720.7831 | 402.7309 | 89.992 | 111.4552 | 351.4948 | 124.3713 | 295.1596 | 713.5477 | 278.7134 | 640.9018 | 1053.844 | 1059.9121 | 1035.1488 | 908.0223 | 1022.156 | 67.6072 | 23.2474 | 791.9605 | 1069.7324 | 904.5149 | 792.244 | 1051.5915 | 831.3818 | 878.007 | 891.733 | 989.7699 | 873.9097 | 801.6923 | 916.5037 | 1170.4056 | 878.9809 | 732.1134 | 731.7524 | 1186.5181 |  | 1393.0808 | 818.8311 | 1086.9605 | 1030.0093 | 1109.5433 | 810.3803 |  | 812.1839 |  |  | 1145.2767 | 1163.4169 | 1149.8019 | [5 empty] | 702.155 | 926.6469 | 967.6225 | 286.7312 | 924.8816 | 1096.8716 | 826.7297 | 851.5703 | 938.0112 | 830.8835 |  | 1222.9816 | 1085.1719 | 973.3972 | 1062.9143 | 910.2015 | 918.439 | 844.0065 | 1011.7824 | 1073.717 | 1006.3389 | 849.4721 | 894.3558 | 1031.2012 | 1007.4784 | 997.9784 | 915.6377 | 876.1192 | 958.7478 | 955.1961 | 823.4562 | 987.9931 | 1021.8398 | 994.5714 |  | 910.9477 | 827.8144 | 1.743 | 18.9258 | 1.5676 | 1.1981 | -17.3929 | 3.0888 | 5986.9 | 0.63 | 2.7014 | -2.5966 | -17.2755 | 1.0686 | 6.989 | -34.0662 | 12.5514 | 442.7804 | 201.4829 | 209.4555 | 64.0474 | 5.9759 |  | 180.103
42838.5253 | 9072 | 139.5156 | 100.5807 | 79.2989 | 56.3702 | 32.369 | 26.2757 | 43.3081 | 24.3519 | 90.8793 | 66.3752 | 41.5759 | 26.6218 | 22.6334 | 37.2679 | 305.8669 | 434.2585 | 441.2779 | 533.4418 | 736.5838 | 772.8456 | 876.0355 | 974.7344 | 993.9427 | 556.6459 | 897.6959 | 1062.5787 | 973.6452 | 967.773 | 974.6217 | 651.5491 | 825.5246 | 922.9373 | 758.7747 | 1129.9417 | 932.4164 |  | 632.999 |  | 694.9102 | 747.4234 | 437.7196 | 849.8618 |  | 400.4147 | 614.5885 | 529.6706 | 778.2025 | 847.3989 | 934.0856 | 977.4093 | 41.8412 | 270.332 | 52.9506 | 490.6874 | 30.6239 | 50.6067 | 52.3037 | 91.563 | 55.8781 |  |  | 1.3946 | -1.61 | -68.6753 | 0.51382 | 7.4748 | -197.8499 | 26.0628 | -3.1624 | 10.8755 | 31.4703 | 111.2755 | 0.010054 | 0.0014128 | 0.00051748 | 1011.2318 | 941.5864 | 877.8113 | 775.5188 | 106.7345 | 66.4547 | 33.6972 | 107.7849 | 66.2661 | 44.1305 | 33.4362 | 27.5652 | 27.6241 | 34.6543 | 630.6901 | 507.3391 | 416.7933 | 281.2192 | 225.2421 | 720.055 | 402.4308 | 90.0009 | 111.4705 | 351.809 | 124.3904 | 295.3861 | 713.9914 | 278.9206 | 641.4995 | 1054.5699 | 1060.1851 | 1036.1239 | 908.7068 | 1022.659 | 66.4062 | 25.7158 | 791.9215 | 1067.7831 | 904.821 | 792.2015 | 1008.4269 | 831.0983 | 875.9385 | 892.2077 | 990.6108 | 874.44 | 801.5432 | 917.5963 | 1171.9074 | 878.7172 | 732.0496 | 731.6837 | 1173.5742 |  | 1395.976 | 818.8066 | 1087.0501 | 1029.9422 | 1109.2177 | 810.3453 |  | 812.1627 |  |  | 1149.0901 | 1155.3517 | 1141.9567 | [5 empty] | 702.5899 | 926.6467 | 966.9101 | 286.9184 | 924.7781 | 1097.5809 | 827.4153 | 851.921 | 937.7855 | 831.4943 |  | 1221.9646 | 1084.6414 | 974.0455 | 1062.4572 | 909.6226 | 918.6467 | 844.3778 | 1012.2788 | 1073.3721 | 1006.2197 | 849.4016 | 894.4311 | 1031.5275 | 1008.3353 | 997.3544 | 915.7063 | 876.1996 | 958.3135 | 953.9169 | 823.689 | 989.5727 | 1023.0386 | 994.6819 |  | 911.403 | 828.2119 | 1.1587 | 18.9254 | 1.5666 | 1.1968 | -17.412 | 3.0889 | 6023.29 | 0.97 | 2.9071 | -2.6346 | -17.2072 | 1.4884 | 6.6201 | -34.0589 | 12.3616 | 446.2658 | 201.5372 | 209.2531 | 65.104 | 10.2153 |  | 180.2434
42838.5253 | 9073 | 139.5405 | 100.5835 | 79.3116 | 56.3646 | 32.3826 | 26.2744 | 43.3144 | 24.3551 | 90.8997 | 66.3915 | 41.5879 | 26.6237 | 22.6324 | 37.2789 | 306.0822 | 434.4864 | 441.5368 | 533.7859 | 736.8285 | 773.2212 | 879.1291 | 975.0419 | 992.5604 | 557.1888 | 899.0063 | 1063.3877 | 973.6224 | 968.8972 | 974.9998 | 651.6716 | 825.066 | 923.6158 | 759.7866 | 1113.9896 | 932.0561 |  | 633.3375 |  | 695.284 | 747.442 | 438.3325 | 850.0475 |  | 401.0651 | 614.7653 | 528.209 | 776.0541 | 845.9848 | 932.6479 | 975.8325 | 41.2094 | 270.5022 | 53.5165 | 490.5933 | 30.6277 | 50.5223 | 52.2194 | 91.5081 | 54.0587 |  |  | 1.3263 | -1.2276 | -69.2128 | 1.2038 | 7.3579 | -197.8092 | 27.5084 | -3.3937 | 10.4863 | 31.0163 | 111.4305 | 0.010065 | 0.0015146 | 0.00048791 | 1013.7698 | 941.5608 | 877.9705 | 775.6023 | 106.761 | 66.468 | 33.7051 | 107.7941 | 66.2734 | 44.1377 | 33.4367 | 27.5698 | 27.6322 | 34.6609 | 603.5783 | 476.5879 | 409.6112 | 274.2093 | 222.2493 | 718.678 | 401.9951 | 89.997 | 111.4922 | 352.1403 | 124.4013 | 295.6348 | 714.4215 | 279.1354 | 642.1138 | 1055.3622 | 1060.7428 | 1036.9265 | 909.487 | 1023.3364 | 75.1276 | 29.2189 | 791.8813 | 1064.8262 | 904.9624 | 792.1697 | 1005.5505 | 830.4782 | 875.2968 | 894.0816 | 994.4392 | 874.7165 | 801.4369 | 917.4639 | 1172.6243 | 878.5517 | 732.0261 | 731.6547 | 1170.6728 |  | 1396.2923 | 818.7804 | 1087.2457 | 1029.7303 | 1107.9026 | 810.3024 |  | 812.1342 |  |  | 1150.0374 | 1150.9364 | 1138.0142 | [5 empty] | 702.8617 | 926.6177 | 966.2095 | 287.1027 | 924.7301 | 1094.3611 | 828.0798 | 852.2961 | 937.5618 | 832.0573 |  | 1222.2329 | 1083.146 | 973.4624 | 1061.4662 | 909.2238 | 918.8163 | 844.8338 | 1012.1012 | 1072.9303 | 1006.1993 | 849.4025 | 894.4361 | 1031.9962 | 1008.1859 | 998.9954 | 915.8497 | 876.2885 | 958.1399 | 952.4852 | 823.6825 | 990.0017 | 1022.9823 | 994.2727 |  | 911.8724 | 828.5213 | 1.1954 | 18.925 | 1.5683 | 1.1987 | -17.4429 | 3.0889 | 6058.13 | 0.93 | 2.8354 | -2.3008 | -17.2761 | 2.2784 | 6.5642 | -34.0351 | 12.6922 | 446.689 | 201.655 | 208.4357 | 67.658 | 10.9345 |  | 180.54
42838.5253 | 9074 | 139.5707 | 100.5812 | 79.3153 | 56.3787 | 32.3833 | 26.2643 | 43.3228 | 24.3554 | 90.9099 | 66.401 | 41.5916 | 26.6266 | 22.6311 | 37.2811 | 306.2953 | 434.7173 | 441.7972 | 534.1253 | 737.0742 | 773.6143 | 877.1867 | 974.347 | 990.5488 | 557.7283 | 898.8476 | 1060.6534 | 975.76 | 969.2415 | 976.5271 | 651.7988 | 824.7531 | 922.1787 | 760.7136 | 1121.8057 | 930.3081 |  | 633.7003 |  | 695.6727 | 747.1369 | 437.6986 | 850.2134 |  | 401.7667 | 615.7749 | 527.6315 | 773.2231 | 844.513 | 933.3793 | 975.1475 | 39.3622 | 270.6754 | 53.7023 | 490.7995 | 30.6236 | 50.4312 | 52.1385 | 91.4451 | 54.5933 |  |  | 1.2507 | -1.4654 | -69.0939 | 1.3208 | 8.4211 | -197.7671 | 26.8921 | -3.8524 | 10.246 | 31.001 | 111.511 | 0.01018 | 0.0014095 | 0.00046491 | 1012.5605 | 941.4495 | 878.0189 | 775.6226 | 106.7746 | 66.4711 | 33.7057 | 107.8007 | 66.2883 | 44.1421 | 33.4421 | 27.5694 | 27.6282 | 34.6703 | 588.6716 | 482.6577 | 420.2169 | 272.6957 | 217.9612 | 717.8816 | 402.0196 | 90.0098 | 111.5066 | 352.4796 | 124.4186 | 295.8863 | 714.7844 | 279.3555 | 642.7323 | 1055.0963 | 1060.9794 | 1036.9402 | 910.1016 | 1023.7745 | 82.9051 | 33.4383 | 791.8319 | 1067.6887 | 904.1948 | 792.127 | 1026.5348 | 831.0783 | 874.9836 | 894.7689 | 993.4035 | 874.3891 | 800.5272 | 916.5937 | 1170.7145 | 878.4534 | 732.0655 | 731.7414 | 1175.3289 |  | 1394.0098 | 818.7353 | 1086.8044 | 1029.5569 | 1106.8448 | 810.2543 |  | 812.0948 |  |  | 1153.1022 | 1150.8527 | 1138.4874 | [5 empty] | 703.0713 | 926.5923 | 965.1167 | 287.3023 | 924.7115 | 1089.1189 | 829.2372 | 852.7125 | 937.3867 | 832.6677 |  | 1222.8918 | 1081.1577 | 972.7387 | 1060.6715 | 908.1953 | 919.0277 | 845.2805 | 1011.3544 | 1072.6966 | 1006.2222 | 849.6675 | 894.9421 | 1031.798 | 1007.1941 | 998.8853 | 915.8678 | 876.3931 | 958.2477 | 951.173 | 824.6728 | 989.43 | 1021.5407 | 994.2566 |  | 912.2381 | 828.7496 | 1.4635 | 18.9259 | 1.5677 | 1.1973 | -17.4948 | 3.0888 | 6059.53 | 0.83 | 2.7552 | -2.5153 | -17.2711 | 2.3879 | 7.0246 | -34.0418 | 12.553 | 444.0925 | 201.3922 | 207.7799 | 69.0498 | 9.7605 |  | 180.6618
42838.5253 | 9075 | 139.5997 | 100.5837 | 79.3215 | 56.3884 | 32.3774 | 26.2718 | 43.336 | 24.3569 | 90.9111 | 66.4117 | 41.5987 | 26.6257 | 22.6321 | 37.2776 | 306.5239 | 434.9547 | 442.0578 | 534.4806 | 737.3394 | 774.0023 | 873.6792 | 973.3179 | 988.8062 | 558.2715 | 898.1719 | 1057.9551 | 978.6868 | 968.9678 | 978.6194 | 651.92 | 822.5875 | 921.1714 | 761.5078 | 1122.0837 | 928.379 |  | 634.029 |  | 696.0418 | 748.2565 | 436.8729 | 850.3542 |  | 402.227 | 615.5154 | 526.8619 | 773.1631 | 844.6717 | 932.8831 | 974.7996 | 37.9613 | 270.9041 | 53.6247 | 491.1457 | 30.6335 | 50.3515 | 52.0563 | 91.3826 | 54.7696 |  |  | 1.3335 | -1.2374 | -69.1622 | 0.98431 | 8.2213 | -197.727 | 26.3454 | -3.2958 | 10.7973 | 31.7397 | 112.7898 | 0.010272 | 0.0014062 | 0.00051255 | 1007.5789 | 941.4321 | 878.2016 | 775.6838 | 106.7937 | 66.4793 | 33.7134 | 107.8101 | 66.3039 | 44.1521 | 33.4469 | 27.5676 | 27.6316 | 34.6698 | 600.3871 | 489.9608 | 420.6758 | 281.7335 | 221.5582 | 718.145 | 402.3646 | 90.0092 | 111.51 | 352.7944 | 124.43 | 296.1085 | 715.1802 | 279.5559 | 643.3003 | 1054.8646 | 1060.8733 | 1036.7398 | 910.7269 | 1023.6834 | 88.9601 | 32.2114 | 791.8556 | 1069.063 | 902.9544 | 792.1265 | 1034.6599 | 830.4238 | 873.7349 | 894.7842 | 990.5802 | 873.4857 | 799.144 | 915.7512 | 1166.3098 | 878.7915 | 732.1947 | 731.8911 | 1181.5488 |  | 1396.724 | 818.7032 | 1086.6384 | 1029.5683 | 1105.8684 | 810.2198 |  | 812.0628 |  |  | 1156.6243 | 1154.115 | 1142.0421 | [5 empty] | 703.2435 | 926.6441 | 964.7604 | 287.4727 | 924.7897 | 1098.6851 | 830.3731 | 853.1252 | 937.2264 | 833.2309 |  | 1223.1205 | 1079.5646 | 972.288 | 1060.0709 | 907.8399 | 919.1724 | 845.5216 | 1010.5147 | 1072.6271 | 1006.0357 | 850.0664 | 894.8889 | 1030.1492 | 1005.6254 | 998.0122 | 915.8315 | 876.4844 | 958.4471 | 950.3864 | 825.3832 | 989.4178 | 1019.4037 | 995.0341 |  | 912.5773 | 828.9514 | 1.5857 | 18.9265 | 1.5669 | 1.1982 | -17.5151 | 3.0887 | 6003.14 | 0.63 | 2.8473 | -2.311 | -17.2771 | 2.0611 | 6.9393 | -34.0314 | 12.4222 | 446.8545 | 201.2938 | 207.1711 | 67.8356 | 9.7719 |  | 180.6043
42838.5253 | 9076 | 139.6256 | 100.5979 | 79.3361 | 56.402 | 32.3961 | 26.2853 | 43.3513 | 24.3629 | 90.9318 | 66.4345 | 41.6169 | 26.6366 | 22.6416 | 37.2934 | 306.736 | 435.1876 | 442.315 | 534.8406 | 737.5851 | 774.3782 | 875.1762 | 974.6916 | 991.4215 | 558.7818 | 897.3409 | 1056.9689 | 977.76 | 968.9673 | 978.2896 | 652.0371 | 822.4906 | 920.8568 | 762.314 | 1117.3345 | 930.2626 |  | 634.3629 |  | 696.403 | 750.6528 | 436.2478 | 850.4526 |  | 402.7127 | 615.4994 | 526.6975 | 770.9447 | 844.1526 | 931.2874 | 973.6897 | 37.5329 | 271.2331 | 53.6662 | 491.521 | 30.6287 | 50.2551 | 51.9857 | 91.2935 | 54.847 |  |  | 1.1554 | -2.2165 | -69.3462 | 0.53748 | 8.1852 | -197.7757 | 27.7181 | -3.3609 | 11.1645 | 31.8954 | 112.8516 | 0.010125 | 0.0014457 | 0.00049284 | 1009.5749 | 941.4588 | 878.4417 | 775.7791 | 106.8068 | 66.4958 | 33.7114 | 107.8182 | 66.3011 | 44.1599 | 33.4463 | 27.571 | 27.6253 | 34.6691 | 611.6192 | 497.7621 | 424.063 | 287.018 | 228.9278 | 719.4894 | 402.9061 | 90.0104 | 111.5296 | 353.1152 | 124.4489 | 296.3498 | 715.6293 | 279.759 | 643.9174 | 1055.1446 | 1060.8562 | 1036.7772 | 911.2994 | 1023.661 | 97.4173 | 34.6585 | 791.8711 | 1077.2921 | 902.1563 | 792.1332 | 1013.1082 | 829.7732 | 872.3737 | 894.2473 | 989.1504 | 873.4661 | 799.495 | 915.0417 | 1168.9637 | 878.9491 | 732.2839 | 731.9758 | 1174.9499 |  | 1386.4985 | 818.6655 | 1086.6971 | 1029.3977 | 1105.4837 | 810.1815 |  | 812.0222 |  |  | 1156.2337 | 1152.7996 | 1142.3999 | [5 empty] | 703.5009 | 926.6437 | 964.5272 | 287.6552 | 924.7531 | 1092.3533 | 830.9233 | 853.596 | 937.059 | 833.7502 |  | 1225.1731 | 1079.1148 | 973.4558 | 1059.9712 | 908.4235 | 919.3882 | 845.9153 | 1010.3456 | 1072.2469 | 1005.6079 | 850.4818 | 893.0248 | 1027.9527 | 1004.4166 | 1000.1406 | 915.8786 | 876.5761 | 958.6019 | 949.9152 | 826.666 | 987.9644 | 1017.9304 | 995.7545 |  | 912.8997 | 829.1233 | 1.3772 | 18.9268 | 1.5681 | 1.1969 | -17.6143 | 3.0888 | 5953.88 | 1.05 | 2.65 | -3.0929 | -17.2999 | 1.523 | 6.9195 | -34.013 | 12.7333 | 436.0537 | 201.33 | 206.9364 | 67.0345 | 9.4937 |  | 180.5952
42838.5253 | 9077 | 139.6427 | 100.5897 | 79.3361 | 56.4074 | 32.4006 | 26.2854 | 43.3557 | 24.3597 | 90.9404 | 66.4425 | 41.6249 | 26.6412 | 22.6379 | 37.3009 | 306.9768 | 435.4327 | 442.5776 | 535.2261 | 737.8472 | 774.7566 | 878.7813 | 974.978 | 992.0054 | 559.3068 | 896.3476 | 1051.5424 | 974.3607 | 968.7488 | 976.8039 | 652.1462 | 822.0172 | 921.0039 | 763.204 | 1124.4788 | 932.4728 |  | 634.6809 |  | 696.7472 | 752.9885 | 435.9008 | 850.4936 |  | 403.1567 | 615.6767 | 525.6186 | 767.1478 | 840.8884 | 928.9534 | 970.6563 | 38.2274 | 271.5507 | 53.6414 | 491.7144 | 30.6302 | 50.1657 | 51.9191 | 91.2206 | 54.887 |  |  | 1.2849 | -1.5877 | -69.0781 | 0.55851 | 7.4374 | -197.8131 | 27.9257 | -2.9377 | 10.9915 | 31.3833 | 114.1164 | 0.010146 | 0.0013619 | 0.00049941 | 1012.5292 | 941.4732 | 878.7506 | 776.0371 | 106.8305 | 66.5021 | 33.7154 | 107.8184 | 66.3177 | 44.1628 | 33.4549 | 27.5718 | 27.6218 | 34.6762 | 639.2947 | 507.4269 | 426.1663 | 290.8947 | 235.4918 | 721.8014 | 403.8775 | 90.022 | 111.5509 | 353.4577 | 124.4717 | 296.5989 | 716.0811 | 279.9695 | 644.553 | 1056.008 | 1060.931 | 1036.8473 | 911.755 | 1023.884 | 88.2172 | 32.5134 | 791.8566 | 1077.0819 | 902.0385 | 792.1197 | 1036.6724 | 830.6016 | 871.8796 | 892.9488 | 986.5655 | 873.3317 | 799.1053 | 916.2296 | 1169.2849 | 878.9374 | 732.2867 | 731.9447 | 1169.6478 |  | 1374.7857 | 818.6417 | 1087.0033 | 1029.013 | 1105.7423 | 810.1491 |  | 811.9947 |  |  | 1161.6547 | 1149.9062 | 1141.0202 | [5 empty] | 703.8749 | 926.619 | 964.7717 | 287.8055 | 924.642 | 1097.3685 | 830.9641 | 854.0378 | 936.8919 | 834.3355 |  | 1224.0961 | 1078.8757 | 973.6337 | 1059.82 | 908.3033 | 919.5992 | 846.1783 | 1010.5429 | 1072.2484 | 1005.095 | 850.826 | 891.2495 | 1027.1967 | 1004.0932 | 1001.1423 | 916.0218 | 876.6574 | 958.5335 | 948.7487 | 828.3138 | 986.7124 | 1017.0548 | 996.5159 |  | 913.2598 | 828.9838 | 1.2273 | 18.9255 | 1.5671 | 1.1952 | -17.5679 | 3.0889 | 5919.92 | 0.84 | 2.7928 | -2.6179 | -17.2681 | 1.5527 | 6.5894 | -33.9833 | 12.7685 | 423.8598 | 201.5138 | 207.108 | 64.731 | 9.4361 |  | 180.6313
42838.5253 | 9078 | 139.6667 | 100.5817 | 79.3403 | 56.409 | 32.398 | 26.2789 | 43.3611 | 24.3639 | 90.9518 | 66.4509 | 41.6318 | 26.6402 | 22.6341 | 37.3059 | 307.189 | 435.6523 | 442.8183 | 535.5796 | 738.0853 | 775.1123 | 882.8215 | 975.6688 | 991.9198 | 559.7921 | 895.8988 | 1052.8538 | 973.5297 | 969.8054 | 976.1586 | 652.2705 | 822.9204 | 921.9634 | 764.1137 | 1125.0276 | 932.267 |  | 635.0062 |  | 697.1099 | 753.744 | 435.8001 | 850.4527 |  | 403.4403 | 615.6607 | 525.119 | 769.3184 | 838.0364 | 926.5493 | 971.7954 | 39.5036 | 271.8452 | 53.5989 | 491.8495 | 30.6334 | 50.0928 | 51.8666 | 91.1402 | 54.913 |  |  | 1.2566 | -1.4431 | -68.929 | 0.89166 | 7.2816 | -197.7428 | 26.6706 | -2.8588 | 11.2036 | 31.9084 | 114.0479 | 0.010141 | 0.0015327 | 0.00046491 | 1011.3658 | 941.5082 | 878.908 | 776.1617 | 106.8524 | 66.5196 | 33.7282 | 107.8373 | 66.3355 | 44.1734 | 33.4659 | 27.5795 | 27.6225 | 34.6879 | 642.5987 | 514.3199 | 420.7035 | 283.9026 | 230.2169 | 722.9091 | 404.2224 | 90.0305 | 111.5595 | 353.8172 | 124.483 | 296.8532 | 716.493 | 280.1954 | 645.1841 | 1057.1364 | 1061.2473 | 1037.719 | 912.3514 | 1024.5303 | 80.8718 | 32.198 | 791.8099 | 1069.0191 | 901.6299 | 792.0758 | 992.6209 | 829.925 | 871.2041 | 892.325 | 985.9552 | 872.8674 | 800.2048 | 917.6109 | 1171.9072 | 878.6996 | 732.1957 | 731.8318 | 1165.5308 |  | 1372.3715 | 818.6115 | 1087.1149 | 1028.8135 | 1105.7518 | 810.1145 |  | 811.9769 |  |  | 1161.6314 | 1148.6565 | 1138.4672 | [5 empty] | 704.3484 | 926.597 | 963.8434 | 287.967 | 924.6271 | 1097.1433 | 830.6881 | 854.4734 | 936.7721 | 834.8499 |  | 1223.43 | 1079.6204 | 974.5108 | 1059.7268 | 908.6539 | 919.8995 | 846.5166 | 1010.5829 | 1072.5138 | 1005.1431 | 851.0125 | 890.2901 | 1025.8227 | 1003.4258 | 1001.1959 | 916.0267 | 876.7825 | 958.8609 | 948.8132 | 829.1964 | 986.8963 | 1016.8804 | 997.8421 |  | 913.631 | 829.05 | 2.1877 | 18.923 | 1.5682 | 1.1963 | -17.4808 | 3.0888 | 5916.7 | 0.66 | 2.7613 | -2.4959 | -17.2493 | 1.9619 | 6.5135 | -33.9433 | 12.4658 | 421.4621 | 201.5814 | 207.1195 | 64.7349 | 10.1057 |  | 180.7926
42838.5254 | 9079 | 139.7013 | 100.5915 | 79.3569 | 56.4177 | 32.4077 | 26.278 | 43.3678 | 24.3636 | 90.9683 | 66.4672 | 41.6407 | 26.6407 | 22.6335 | 37.3172 | 307.4056 | 435.8837 | 443.0773 | 535.9336 | 738.3343 | 775.5176 | 880.1685 | 975.809 | 991.0832 | 560.27 | 895.0422 | 1052.5634 | 976.3311 | 970.4174 | 977.3528 | 652.4005 | 823.8118 | 922.6861 | 765.2674 | 1132.3752 | 931.5852 |  | 635.3344 |  | 697.4854 | 754.0332 | 435.8785 | 850.3067 |  | 402.7936 | 614.9411 | 523.0911 | 769.2165 | 834.504 | 925.3722 | 972.5399 | 40.5677 | 272.1067 | 53.9424 | 492.1249 | 30.6279 | 50.0301 | 51.8098 | 91.0613 | 54.925 |  |  | 1.3118 | -1.0455 | -69.3403 | 0.96329 | 7.5149 | -197.7993 | 27.3691 | -3.4187 | 10.8831 | 31.2221 | 115.8509 | 0.010256 | 0.0015261 | 0.00047641 | 1008.7756 | 941.564 | 879.0053 | 776.3117 | 106.8591 | 66.5177 | 33.7298 | 107.8421 | 66.3362 | 44.1812 | 33.4602 | 27.5739 | 27.6168 | 34.6912 | 622.2603 | 513.1207 | 424.4809 | 283.5178 | 236.2644 | 722.9139 | 404.4979 | 90.028 | 111.5733 | 354.1624 | 124.489 | 297.0927 | 716.8027 | 280.4084 | 645.7661 | 1058.1983 | 1061.6414 | 1038.1654 | 912.608 | 1024.7067 | 70.2293 | 22.5507 | 791.7359 | 1071.8816 | 901.8057 | 792.0065 | 959.8143 | 828.982 | 871.8738 | 891.7209 | 986.2219 | 872.6855 | 800.9892 | 918.3026 | 1172.4158 | 878.6836 | 732.1083 | 731.7537 | 1167.561 |  | 1363.6722 | 818.5807 | 1087.2891 | 1028.6904 | 1105.4348 | 810.0693 |  | 811.9486 |  |  | 1162.9285 | 1147.139 | 1137.3781 | [5 empty] | 704.7742 | 926.5041 | 962.493 | 288.1072 | 925.97 | 1098.6684 | 831.1562 | 854.8179 | 936.6854 | 835.3905 |  | 1225.2841 | 1080.4914 | 974.8464 | 1060.7257 | 908.5561 | 920.1361 | 846.8898 | 1010.5589 | 1072.4373 | 1005.1621 | 851.2566 | 890.2142 | 1026.8012 | 1004.1607 | 1003.0434 | 915.7997 | 876.9043 | 959.2642 | 947.9985 | 829.8822 | 985.8189 | 1018.3266 | 998.0272 |  | 914.1166 | 829.4121 | 1.4132 | 18.9282 | 1.5685 | 1.197 | -17.5535 | 3.0888 | 5890.01 | 0.83 | 2.8226 | -2.1236 | -17.2937 | 2.0383 | 6.6138 | -33.9315 | 12.6218 | 412.4426 | 201.6866 | 206.9257 | 66.9963 | 9.736 |  | 181.0111
42838.5254 | 9080 | 139.7488 | 100.6041 | 79.3697 | 56.4435 | 32.4163 | 26.2868 | 43.3882 | 24.364 | 90.9746 | 66.4817 | 41.6422 | 26.6429 | 22.6437 | 37.3276 | 307.6198 | 436.112 | 443.3304 | 536.309 | 738.5776 | 775.9221 | 879.928 | 974.8878 | 992.4979 | 560.7357 | 895.9693 | 1050.6398 | 977.4912 | 970.7057 | 978.3757 | 652.5453 | 823.9607 | 923.5658 | 766.9781 | 1170.0496 | 931.3852 |  | 635.6608 |  | 697.8555 | 753.371 | 436.1298 | 849.7937 |  | 403.506 | 614.9312 | 522.5223 | 767.6523 | 834.2328 | 924.6968 | 972.3342 | 40.7434 | 272.227 | 54.0815 | 492.308 | 30.634 | 49.9687 | 51.7623 | 90.9942 | 54.9553 |  |  | 1.1955 | -1.7355 | -68.8882 | 1.2629 | 8.1188 | -197.7698 | 26.0707 | -3.441 | 11.1633 | 32.4612 | 114.1593 | 0.010254 | 0.0014867 | 0.00051091 | 1008.749 | 941.5572 | 879.0584 | 776.3761 | 106.8725 | 66.529 | 33.7347 | 107.8507 | 66.3533 | 44.19 | 33.472 | 27.5767 | 27.6216 | 34.6947 | 605.6696 | 499.5755 | 390.1363 | 275.1817 | 235.7042 | 722.4943 | 403.8626 | 90.0381 | 111.595 | 354.4883 | 124.5083 | 297.321 | 717.1955 | 280.6202 | 646.3327 | 1058.1179 | 1061.7039 | 1038.0854 | 911.939 | 1024.671 | 109.0572 | 36.3948 | 791.6915 | 1074.8917 | 902.2333 | 791.9633 | 965.509 | 829.1459 | 871.7271 | 891.948 | 986.1159 | 872.8057 | 801.607 | 918.2794 | 1172.2798 | 878.8368 | 732.0789 | 731.7375 | 1162.9861 |  | 1260.003 | 818.5438 | 1087.1612 | 1028.7798 | 1105.0402 | 810.0293 |  | 811.9121 |  |  | 1160.5591 | 1145.1422 | 1136.6491 | [5 empty] | 705.1941 | 926.3996 | 961.1948 | 288.1694 | 924.5703 | 1097.7953 | 831.0524 | 855.2601 | 936.6381 | 835.9222 |  | 1228.2802 | 1081.5164 | 974.7361 | 1061.1562 | 908.7332 | 920.403 | 847.2437 | 1010.8909 | 1072.4999 | 1005.0389 | 851.7775 | 890.8889 | 1027.8588 | 1004.1464 | 1003.6643 | 915.9634 | 877.0149 | 959.8159 | 947.9371 | 830.7711 | 985.886 | 1019.1659 | 998.3034 |  | 914.6642 | 829.6774 | 1.36 | 18.9269 | 1.5674 | 1.1967 | -17.4743 | 3.0888 | 5853.15 | 0.83 | 2.6957 | -2.7359 | -17.2372 | 2.3339 | 6.8725 | -33.9194 | 12.3153 | 315.9694 | 201.611 | 206.6779 | 68.6991 | 13.4368 |  | 181.0475
42838.5254 | 9081 | 139.7915 | 100.6048 | 79.3804 | 56.4401 | 32.409 | 26.2778 | 43.3963 | 24.3677 | 90.9842 | 66.4761 | 41.6487 | 26.6436 | 22.628 | 37.3217 | 307.8363 | 436.3476 | 443.5961 | 536.6944 | 738.8107 | 776.2779 | 881.9519 | 975.0472 | 992.2626 | 561.2034 | 896.9266 | 1051.993 | 978.1985 | 969.0415 | 979.132 | 652.6697 | 826.7444 | 923.2293 | 768.3359 | 1154.686 | 931.9857 |  | 635.9924 |  | 698.2201 | 754.4369 | 435.7438 | 848.4979 |  | 404.2116 | 615.0662 | 521.5711 | 767.5303 | 833.8682 | 924.9133 | 970.2113 | 40.7677 | 272.3612 | 53.9526 | 492.401 | 30.6367 | 49.9005 | 51.7212 | 90.933 | 54.9803 |  |  | 1.2396 | -1.2032 | -69.1031 | 1.1979 | 7.9788 | -197.8092 | 26.9276 | -2.9528 | 11.2305 | 31.9403 | 112.8436 | 0.010175 | 0.0014128 | 0.00050762 | 1009.4632 | 941.5654 | 879.2455 | 776.532 | 106.8955 | 66.5345 | 33.7386 | 107.8581 | 66.3615 | 44.198 | 33.4771 | 27.5771 | 27.6205 | 34.7037 | 624.7956 | 519.9955 | 425.8476 | 277.2344 | 234.6689 | 724.8743 | 404.7969 | 90.0391 | 111.5983 | 354.7919 | 124.5119 | 297.5515 | 717.6111 | 280.8221 | 646.8524 | 1057.1499 | 1061.4925 | 1037.7363 | 911.9869 | 1024.3332 | 107.0357 | 36.95 | 791.666 | 1080.8018 | 903.233 | 791.9302 | 985.534 | 830.3614 | 871.3173 | 892.4075 | 987.1221 | 873.6639 | 803.3205 | 917.947 | 1172.5917 | 878.98 | 732.1016 | 731.7819 | 1173.2818 |  | 1230.5415 | 818.5087 | 1086.8837 | 1028.7127 | 1104.7595 | 809.9865 |  | 811.8737 |  |  | 1162.4948 | 1141.6516 | 1136.3741 | [5 empty] | 705.7425 | 926.3645 | 960.1264 | 288.1541 | 924.6144 | 1098.8935 | 831.1183 | 855.539 | 936.6213 | 836.4315 |  | 1230.3832 | 1083.5484 | 974.945 | 1061.0923 | 909.3744 | 920.62 | 847.6078 | 1011.1211 | 1073.0126 | 1005.2766 | 851.7968 | 892.6734 | 1028.2194 | 1003.3348 | 1005.7184 | 915.8429 | 877.1404 | 960.2874 | 948.011 | 831.4896 | 986.2027 | 1019.2645 | 997.7007 |  | 915.0549 | 829.819 | 1.0993 | 18.9277 | 1.5685 | 1.1989 | -17.5274 | 3.0888 | 5865.52 | 0.89 | 2.7457 | -2.2783 | -17.2653 | 2.2732 | 6.8136 | -33.9258 | 12.5171 | 291.4704 | 201.4459 | 206.5053 | 67.3731 | 9.6385 |  | 180.937
42838.5254 | 9082 | 139.8564 | 100.6067 | 79.4063 | 56.4572 | 32.4188 | 26.2807 | 43.4024 | 24.3644 | 90.9985 | 66.4922 | 41.6533 | 26.646 | 22.6431 | 37.3305 | 308.0566 | 436.5683 | 443.8577 | 537.0711 | 739.0467 | 776.6261 | 881.1683 | 974.6542 | 993.009 | 561.6744 | 897.5609 | 1055.8312 | 976.9679 | 969.6097 | 978.3979 | 652.786 | 827.6366 | 922.7357 | 769.1049 | 1143.3447 | 932.0656 |  | 636.3473 |  | 698.5995 | 753.5097 | 436.2364 | 845.4116 |  | 404.6737 | 614.8902 | 521.2749 | 764.5566 | 833.3693 | 923.7224 | 968.2804 | 40.6701 | 272.417 | 53.0547 | 492.4111 | 30.6521 | 49.8343 | 51.6898 | 90.8774 | 55.0003 |  |  | 1.3874 | -1.6166 | -68.9257 | 1.3004 | 8.4631 | -197.8006 | 27.4625 | -3.2163 | 11.1248 | 31.16 | 113.2793 | 0.010244 | 0.0017118 | 0.0004912 | 1015.5491 | 941.4391 | 879.3576 | 776.6117 | 106.9165 | 66.5401 | 33.7383 | 107.865 | 66.3711 | 44.2032 | 33.4789 | 27.5771 | 27.6249 | 34.7032 | 651.3464 | 536.272 | 456.2591 | 280.8554 | 231.8584 | 727.6156 | 406.2384 | 90.0482 | 111.6228 | 355.1105 | 124.531 | 297.7952 | 717.9022 | 281.0334 | 647.3838 | 1056.5955 | 1061.1409 | 1037.5506 | 912.5175 | 1024.0322 | 81.8739 | 38.9222 | 791.6543 | 1075.0577 | 903.7218 | 791.9203 | 1015.9473 | 831.1029 | 870.6419 | 893.2246 | 989.0231 | 875.7303 | 803.7185 | 917.4272 | 1179.8705 | 879.1509 | 732.1684 | 731.8332 | 1187.8561 |  | 1236.5325 | 818.4782 | 1086.7223 | 1028.6393 | 1104.4774 | 809.949 |  | 811.8463 |  |  | 1160.8672 | 1144.0302 | 1138.7846 | [5 empty] | 706.2032 | 926.3485 | 959.2172 | 288.0717 | 924.6362 | 1097.8935 | 831.2249 | 855.9475 | 936.6139 | 837.0124 |  | 1229.0638 | 1083.8724 | 975.4244 | 1060.6786 | 909.1219 | 920.8273 | 847.9056 | 1010.8802 | 1072.9702 | 1005.3501 | 851.749 | 892.6016 | 1028.4679 | 1002.8284 | 1006.7287 | 916.0845 | 877.286 | 960.5872 | 947.4939 | 832.2726 | 986.2357 | 1019.4053 | 997.2655 |  | 915.3354 | 829.7352 | 1.1116 | 18.9264 | 1.5678 | 1.1979 | -17.521 | 3.0888 | 5835.08 | 0.47 | 2.904 | -2.6405 | -17.2415 | 2.3682 | 7.0138 | -33.9082 | 12.6346 | 295.8795 | 201.3502 | 206.3322 | 65.3482 | 6.5218 |  | 180.7461
42838.5254 | 9083 | 139.8969 | 100.6105 | 79.4146 | 56.4681 | 32.4257 | 26.2866 | 43.4196 | 24.3685 | 91.0205 | 66.5175 | 41.6697 | 26.6551 | 22.6428 | 37.3439 | 308.2804 | 436.7972 | 444.1199 | 537.456 | 739.293 | 777.0671 | 880.6547 | 975.0494 | 995.7297 | 562.1479 | 897.4925 | 1059.1124 | 975.3446 | 970.4347 | 977.9037 | 652.8948 | 827.389 | 921.997 | 769.8344 | 1151.1791 | 932.9101 |  | 636.6549 |  | 698.9475 | 751.4369 | 436.6414 | 834.3517 |  | 404.7002 | 614.5476 | 520.8772 | 762.4394 | 833.7782 | 923.8127 | 968.5813 | 40.1322 | 272.4899 | 52.4194 | 492.4464 | 30.662 | 49.7649 | 51.6533 | 90.8031 | 55.0138 |  |  | 1.3999 | -0.52247 | -69.2503 | 1.2669 | 7.5195 | -197.7803 | 26.9479 | -3.0106 | 10.9191 | 31.2022 | 113.5052 | 0.0102 | 0.0014522 | 0.00050269 | 1016.2725 | 941.3348 | 879.298 | 776.6995 | 106.9401 | 66.5555 | 33.7456 | 107.8803 | 66.3835 | 44.2102 | 33.4805 | 27.5832 | 27.6246 | 34.7091 | 654.5528 | 522.3953 | 442.4231 | 288.1172 | 244.3444 | 728.6308 | 407.2086 | 90.0612 | 111.634 | 355.4661 | 124.5455 | 298.0665 | 718.5219 | 281.275 | 648.0009 | 1055.6225 | 1060.7371 | 1037.3354 | 913.0494 | 1023.663 | 79.3916 | 25.5066 | 791.6417 | 1075.6914 | 903.2081 | 791.8963 | 1026.948 | 831.69 | 869.6277 | 893.9043 | 992.6048 | 876.6489 | 803.8712 | 917.0458 | 1191.3567 | 879.0458 | 732.2218 | 731.89 | 1189.3735 |  | 1263.6748 | 818.4576 | 1086.6425 | 1028.4489 | 1104.3078 | 809.9108 |  | 811.8154 |  |  | 1159.4522 | 1149.6616 | 1144.1347 | [5 empty] | 706.6313 | 926.364 | 959.1066 | 287.9642 | 924.56 | 1097.3798 | 831.2118 | 856.351 | 936.6057 | 837.5737 |  | 1228.324 | 1082.8139 | 975.2095 | 1060.9029 | 908.8194 | 920.9836 | 848.3191 | 1010.9549 | 1072.4451 | 1005.5741 | 851.7748 | 893.2613 | 1028.3925 | 1002.0094 | 1006.3123 | 916.1117 | 877.4215 | 960.7976 | 946.9811 | 831.6861 | 986.0702 | 1018.7943 | 997.4883 |  | 915.5855 | 829.7418 | 1.3301 | 18.9271 | 1.5671 | 1.1971 | -17.5875 | 3.0888 | 5819.5 | 0.62 | 2.9164 | -1.5008 | -17.2787 | 2.337 | 6.6115 | -33.9077 | 12.5161 | 318.3503 | 201.303 | 206.2322 | 65.3358 | 8.2361 |  | 180.5277
42838.5254 | 9084 | 139.9144 | 100.6083 | 79.4073 | 56.4725 | 32.4266 | 26.2889 | 43.4172 | 24.3707 | 91.021 | 66.5268 | 41.6761 | 26.6468 | 22.6422 | 37.3508 | 308.5022 | 437.0218 | 444.3779 | 537.8164 | 739.5371 | 777.4905 | 881.6242 | 976.7406 | 996.9206 | 562.6069 | 897.8917 | 1060.8217 | 973.5704 | 970.8785 | 977.3372 | 653.01 | 828.7091 | 922.616 | 770.3553 | 1147.928 | 934.8386 |  | 636.9727 |  | 699.3034 | 751.6118 | 437.0558 | 824.1155 |  | 405.156 | 614.0057 | 520.6407 | 763.9897 | 833.0786 | 922.2285 | 968.3624 | 39.5783 | 272.7181 | 52.0437 | 492.372 | 30.6824 | 49.6989 | 51.6338 | 90.7298 | 55.0519 |  |  | 1.2796 | -2.1521 | -69.1406 | 0.76155 | 7.8842 | -197.7809 | 26.8816 | -3.3865 | 11.1133 | 32.0909 | 113.3507 | 0.010115 | 0.0014358 | 0.00048298 | 1017.9536 | 941.2392 | 879.2448 | 776.8183 | 106.9496 | 66.5564 | 33.7464 | 107.8751 | 66.3968 | 44.215 | 33.4869 | 27.5877 | 27.6229 | 34.7128 | 640.7526 | 495.7419 | 406.8142 | 277.0822 | 236.4978 | 728.4748 | 406.8534 | 90.0619 | 111.644 | 355.7846 | 124.5636 | 298.3034 | 719.2478 | 281.4827 | 648.5473 | 1055.4221 | 1060.5283 | 1037.1543 | 913.3806 | 1023.5224 | 63.6164 | 24.447 | 791.6236 | 1061.2429 | 902.9032 | 791.891 | 1042.6925 | 831.6273 | 869.353 | 894.9281 | 993.1171 | 876.8313 | 805.0633 | 918.0442 | 1192.3164 | 878.9872 | 732.2695 | 731.9121 | 1156.8855 |  | 1281.5216 | 818.4188 | 1086.5431 | 1028.339 | 1104.0619 | 809.8683 |  | 811.7636 |  |  | 1153.1652 | 1157.2955 | 1151.1162 | [5 empty] | 707.0881 | 926.4318 | 959.1372 | 287.871 | 925.0223 | 1097.5942 | 831.4907 | 856.7782 | 936.5878 | 838.1026 |  | 1228.6417 | 1081.8618 | 975.0193 | 1060.8644 | 908.8633 | 921.1782 | 848.7569 | 1011.242 | 1072.4084 | 1005.3703 | 851.9753 | 893.8643 | 1027.3679 | 1000.7516 | 1005.6757 | 916.0661 | 877.5412 | 961.0231 | 946.6714 | 831.5755 | 985.8922 | 1017.5872 | 997.1782 |  | 915.8278 | 829.8121 | 1.1967 | 18.9275 | 1.5685 | 1.199 | -17.537 | 3.0888 | 5764.56 | 0.73 | 2.7877 | -3.0451 | -17.2597 | 1.8114 | 6.7655 | -33.8853 | 12.4924 | 334.6983 | 201.2447 | 206.0827 | 66.8163 | 12.1278 |  | 180.4135
42838.5254 | 9085 | 139.9359 | 100.5975 | 79.4116 | 56.4703 | 32.4306 | 26.2855 | 43.4188 | 24.3686 | 91.0225 | 66.5336 | 41.6751 | 26.6526 | 22.6422 | 37.3476 | 308.7216 | 437.2431 | 444.6317 | 538.1717 | 739.7772 | 777.8771 | 883.1448 | 979.1884 | 998.0156 | 563.0762 | 899.5526 | 1060.9726 | 971.776 | 972.2586 | 976.2607 | 653.129 | 829.3407 | 926.2653 | 770.7133 | 1144.6014 | 936.5264 |  | 637.2848 |  | 699.6734 | 752.2761 | 436.8978 | 824.453 |  | 404.7015 | 613.9493 | 519.9239 | 760.3665 | 832.2855 | 923.6279 | 967.4369 | 39.3597 | 272.9196 | 51.8409 | 492.3124 | 30.6967 | 49.6428 | 51.6226 | 90.6525 | 55.0607 |  |  | 1.2947 | -1.7342 | -68.9894 | 1.1065 | 8.0794 | -197.7573 | 27.4046 | -3.2551 | 11.0043 | 31.4682 | 112.8835 | 0.010039 | 0.0013454 | 0.00050434 | 1013.1765 | 941.177 | 879.2183 | 776.9385 | 106.9828 | 66.5661 | 33.7555 | 107.888 | 66.4178 | 44.2281 | 33.4882 | 27.5857 | 27.632 | 34.7146 | 595.7037 | 468.6623 | 387.0885 | 265.949 | 229.1825 | 726.778 | 406.1766 | 90.0681 | 111.6612 | 356.0992 | 124.5818 | 298.5324 | 719.8561 | 281.6871 | 649.0849 | 1055.9197 | 1060.7082 | 1037.3148 | 913.9234 | 1023.6359 | 67.988 | 24.3116 | 791.6065 | 1063.0642 | 902.4874 | 791.8752 | 991.5706 | 830.8785 | 869.704 | 896.1067 | 995.0497 | 876.921 | 805.7913 | 922.3993 | 1191.3164 | 879.1244 | 732.281 | 731.8921 | 1151.8986 |  | 1294.7926 | 818.391 | 1086.5396 | 1028.3316 | 1104.4774 | 809.8358 |  | 811.7294 |  |  | 1149.1464 | 1160.2856 | 1152.1847 | [5 empty] | 707.4038 | 926.5165 | 958.6922 | 287.776 | 925.205 | 1096.1624 | 832.4188 | 857.2031 | 936.5802 | 838.5891 |  | 1229.5246 | 1081.3873 | 975.1036 | 1060.2379 | 909.5612 | 921.3205 | 849.1327 | 1011.5018 | 1072.2039 | 1005.3264 | 852.2199 | 893.3843 | 1026.0687 | 1000.0158 | 1005.3511 | 916.297 | 877.6613 | 961.2731 | 946.8738 | 832.3932 | 985.1206 | 1016.8483 | 996.7422 |  | 916.0594 | 829.8929 | 0.85465 | 18.9277 | 1.5673 | 1.198 | -17.5003 | 3.0887 | 5726.13 | 0.79 | 2.8029 | -2.7334 | -17.2403 | 2.1834 | 6.8527 | -33.9031 | 12.6208 | 346.661 | 201.2434 | 206.3408 | 71.2475 | 14.1962 |  | 180.5121
42838.5254 | 9086 | 139.9843 | 100.609 | 79.436 | 56.4834 | 32.4447 | 26.2957 | 43.4366 | 24.3834 | 91.0499 | 66.5575 | 41.6926 | 26.664 | 22.6493 | 37.361 | 308.9401 | 437.4817 | 444.9074 | 538.545 | 740.0298 | 778.289 | 883.8997 | 981.4306 | 1000.4979 | 563.5474 | 901.4181 | 1057.9988 | 971.1495 | 972.2471 | 975.4014 | 653.2523 | 830.2345 | 930.4636 | 770.9933 | 1130.0229 | 938.5959 |  | 637.6108 |  | 700.0417 | 752.0194 | 437.5362 | 824.8371 |  | 405.0651 | 613.695 | 517.9466 | 761.0926 | 831.9671 | 925.2246 | 965.299 | 39.2525 | 273.083 | 51.4638 | 492.2776 | 30.7113 | 49.5754 | 51.6188 | 90.5893 | 55.1037 |  |  | 1.1646 | -1.6277 | -68.9697 | 1.4298 | 8.153 | -197.8059 | 26.4866 | -2.8411 | 11.0997 | 31.8415 | 112.8304 | 0.010131 | 0.0013914 | 0.0004912 | 1010.9647 | 941.1703 | 879.2722 | 777.1508 | 106.9986 | 66.5758 | 33.7605 | 107.896 | 66.4177 | 44.2313 | 33.4928 | 27.5893 | 27.6299 | 34.7197 | 573.0377 | 470.5267 | 388.3661 | 259.207 | 217.4495 | 725.3412 | 405.7795 | 90.0701 | 111.6692 | 356.4187 | 124.5923 | 298.7628 | 720.3027 | 281.8888 | 649.6002 | 1056.0052 | 1060.763 | 1037.6536 | 914.7914 | 1023.664 | 88.3467 | 32.7371 | 791.5977 | 1060.489 | 902.2985 | 791.8548 | 978.1545 | 830.5386 | 871.0033 | 898.4117 | 992.4989 | 876.5017 | 806.9229 | 925.1775 | 1189.8846 | 879.2549 | 732.2414 | 731.8223 | 1147.3971 |  | 1302.1776 | 818.3585 | 1086.4675 | 1028.2446 | 1104.9117 | 809.8017 |  | 811.706 |  |  | 1152.6389 | 1161.8761 | 1154.2081 | [5 empty] | 707.6459 | 926.5664 | 958.3754 | 287.6691 | 924.7114 | 1098.7584 | 832.3677 | 857.5942 | 936.5575 | 839.0298 |  | 1231.6457 | 1081.1665 | 975.1718 | 1059.7897 | 910.004 | 921.4829 | 849.4864 | 1011.6087 | 1071.7176 | 1005.6345 | 852.4616 | 892.707 | 1025.4254 | 999.662 | 1006.6257 | 916.4041 | 877.7839 | 961.5189 | 947.273 | 833.1695 | 985.6565 | 1016.5164 | 996.6077 |  | 916.3751 | 830.1395 | 1.0505 | 18.9279 | 1.5668 | 1.1976 | -17.561 | 3.0887 | 5685.61 | 0.8 | 2.6575 | -2.6478 | -17.2353 | 2.4816 | 6.8884 | -33.9299 | 12.4159 | 353.4933 | 201.2012 | 206.6128 | 73.2812 | 13.9819 |  | 180.5424
42838.5255 | 9087 | 140.007 | 100.6195 | 79.4302 | 56.4986 | 32.4426 | 26.2933 | 43.4469 | 24.3838 | 91.0599 | 66.5697 | 41.7029 | 26.6614 | 22.6437 | 37.3698 | 309.1606 | 437.7038 | 445.1767 | 538.9084 | 740.272 | 778.6838 | 882.357 | 982.7894 | 1000.1493 | 564.0146 | 903.1771 | 1059.2822 | 972.1484 | 971.2322 | 975.8913 | 653.3691 | 831.4176 | 931.0536 | 771.2999 | 1119.1837 | 936.9694 |  | 637.9171 |  | 700.4057 | 752.2101 | 438.3866 | 825.2286 |  | 405.7769 | 613.9622 | 517.7112 | 763.1299 | 831.3635 | 924.0708 | 963.5458 | 39.658 | 273.2125 | 51.2676 | 492.0956 | 30.7111 | 49.4961 | 51.6179 | 90.5104 | 55.1256 |  |  | 1.005 | -0.67952 | -69.3791 | 1.1821 | 8.3764 | -197.7928 | 26.5221 | -3.2091 | 10.7537 | 31.3776 | 112.9939 | 0.010136 | 0.0013783 | 0.00048955 | 1008.7284 | 941.2417 | 879.3533 | 777.3713 | 107.0186 | 66.5821 | 33.7702 | 107.9107 | 66.4341 | 44.2395 | 33.4984 | 27.5826 | 27.6187 | 34.7263 | 592.9025 | 492.2339 | 418.6672 | 263.4933 | 213.906 | 725.4319 | 406.0167 | 90.0646 | 111.6739 | 356.7353 | 124.5988 | 299.0196 | 720.6944 | 282.1027 | 650.1161 | 1055.4403 | 1060.6081 | 1037.9998 | 915.64 | 1023.5152 | 75.7663 | 30.9047 | 791.5709 | 1064.2446 | 902.8336 | 791.8205 | 984.8801 | 829.1177 | 871.3063 | 900.2484 | 991.6278 | 876.1389 | 807.7434 | 925.4842 | 1190.3288 | 879.3054 | 732.2231 | 731.8157 | 1145.0733 |  | 1316.7812 | 818.3241 | 1086.3634 | 1030.1468 | 1105.1378 | 809.7651 |  | 811.6711 |  |  | 1157.3143 | 1163.6761 | 1156.1118 | [5 empty] | 707.9496 | 926.5533 | 958.5407 | 287.5585 | 924.5532 | 1097.3063 | 832.4134 | 857.9982 | 936.5727 | 839.4924 |  | 1233.4879 | 1082.1166 | 974.8556 | 1060.2607 | 910.0362 | 921.7103 | 849.8236 | 1011.8734 | 1071.6526 | 1005.6026 | 852.6965 | 892.0745 | 1025.5748 | 999.304 | 1007.7704 | 916.2909 | 877.9241 | 961.3438 | 946.8043 | 833.6028 | 986.808 | 1016.2525 | 997.1423 |  | 916.5642 | 830.4162 | 1.3165 | 18.927 | 1.5677 | 1.1983 | -17.5704 | 3.0887 | 5662.06 | 0.75 | 2.4691 | -1.711 | -17.289 | 2.2568 | 6.9788 | -33.9125 | 12.4182 | 367.0931 | 201.1399 | 206.7006 | 71.1045 | 10.6583 |  | 180.4588
42838.5255 | 9088 | 140.043 | 100.6147 | 79.4427 | 56.5017 | 32.4432 | 26.2926 | 43.448 | 24.378 | 91.0659 | 66.5755 | 41.7025 | 26.663 | 22.6388 | 37.3755 | 309.3789 | 437.922 | 445.4407 | 539.2659 | 740.5133 | 779.083 | 882.1726 | 983.7653 | 999.1708 | 564.4743 | 904.381 | 1059.6511 | 975.8318 | 969.6743 | 978.6162 | 653.5131 | 831.1002 | 933.2034 | 771.6053 | 1101.9526 | 936.0962 |  | 638.2566 |  | 700.7841 | 753.3033 | 439.1599 | 825.6181 |  | 405.9105 | 614.2783 | 517.4987 | 763.9309 | 831.2304 | 924.0289 | 962.0593 | 39.9715 | 273.3245 | 51.7736 | 491.7592 | 30.7265 | 49.4045 | 51.6256 | 90.4142 | 55.1554 |  |  | 1.0444 | -1.0206 | -69.0459 | 1.5553 | 7.2836 | -197.7606 | 27.0616 | -3.146 | 10.7889 | 31.12 | 113.2083 | 0.010074 | 0.0012896 | 0.00048462 | 1008.6895 | 941.2226 | 879.4661 | 777.4443 | 107.0355 | 66.5953 | 33.7759 | 107.9121 | 66.4482 | 44.2451 | 33.5053 | 27.5857 | 27.6163 | 34.7278 | 606.5998 | 490.2078 | 430.3801 | 266.3187 | 217.8213 | 725.6438 | 406.2698 | 90.0751 | 111.6949 | 357.0756 | 124.6095 | 299.2786 | 721.1598 | 282.3427 | 650.6811 | 1055.5365 | 1060.658 | 1038.2722 | 916.4352 | 1023.5517 | 105.3165 | 38.2473 | 791.5511 | 1072.1488 | 903.3447 | 791.8003 | 993.4758 | 827.2621 | 871.2369 | 901.5463 | 993.251 | 875.3133 | 807.7813 | 927.2119 | 1191.1682 | 879.2501 | 732.1932 | 731.7839 | 1145.8069 |  | 1336.4489 | 818.2881 | 1086.3541 | 1034.15 | 1104.5321 | 809.7278 |  | 811.6356 |  |  | 1154.3203 | 1170.7009 | 1160.3547 | [5 empty] | 708.2671 | 926.5074 | 958.6289 | 287.4367 | 924.6151 | 1098.49 | 832.9629 | 858.3729 | 936.6004 | 840.2555 |  | 1233.9018 | 1082.7659 | 974.8547 | 1061.0906 | 910.0662 | 921.913 | 850.1459 | 1012.1488 | 1072.1057 | 1005.2275 | 852.9995 | 891.4713 | 1025.6524 | 999.3296 | 1007.5838 | 916.3127 | 878.0402 | 961.1495 | 946.5982 | 833.5967 | 986.896 | 1016.4367 | 997.515 |  | 916.7359 | 830.6667 | 1.4475 | 18.9265 | 1.5666 | 1.1966 | -17.4629 | 3.0887 | 5681.88 | 0.97 | 2.5198 | -2.0973 | -17.2505 | 2.5891 | 6.5076 | -33.9091 | 12.5436 | 385.8824 | 201.1353 | 206.2131 | 69.654 | 9.403 |  | 180.4861
42838.5255 | 9089 | 140.0817 | 100.6274 | 79.4535 | 56.508 | 32.4518 | 26.2958 | 43.4688 | 24.3872 | 91.0765 | 66.5892 | 41.7189 | 26.6636 | 22.6456 | 37.3904 | 309.6176 | 438.1451 | 445.7076 | 539.6368 | 740.7525 | 779.4576 | 882.4209 | 982.4132 | 998.1563 | 564.9434 | 904.7651 | 1061.44 | 978.5433 | 969.899 | 980.5701 | 653.6495 | 831.9798 | 934.5643 | 772.0123 | 1091.3766 | 937.583 |  | 638.5731 |  | 701.1414 | 753.539 | 439.8547 | 825.933 |  | 405.5787 | 615.0496 | 516.619 | 757.7498 | 829.9601 | 922.829 | 962.3295 | 40.2262 | 273.3937 | 53.3315 | 491.5949 | 30.736 | 49.3001 | 51.6437 | 90.3228 | 54.8197 |  |  | 0.98722 | -0.6723 | -68.975 | 0.48162 | 7.99 | -197.8243 | 27.3764 | -2.9725 | 10.6319 | 30.6305 | 113.2535 | 0.01007 | 0.0014144 | 0.00049284 | 1010.0991 | 941.1425 | 879.3693 | 777.3821 | 107.0562 | 66.6016 | 33.786 | 107.9194 | 66.4568 | 44.2565 | 33.5095 | 27.5927 | 27.6228 | 34.7375 | 650.4953 | 502.2749 | 477.3376 | 274.5982 | 223.7844 | 728.6948 | 408.3236 | 90.0783 | 111.7023 | 357.3383 | 124.6276 | 299.5394 | 721.5983 | 282.5446 | 651.1622 | 1055.5461 | 1060.6549 | 1037.9296 | 916.3245 | 1023.4722 | 112.0492 | 46.8299 | 791.5205 | 1071.7309 | 903.1904 | 791.783 | 1037.0555 | 827.218 | 870.7545 | 902.7382 | 992.8816 | 874.3715 | 808.2487 | 927.2259 | 1193.0364 | 879.1556 | 732.1625 | 731.7326 | 1142.6804 |  | 1342.4781 | 818.2592 | 1086.3452 | 1034.4174 | 1103.8113 | 809.6889 |  | 811.6013 |  |  | 1152.0037 | 1172.4217 | 1160.3362 | [5 empty] | 708.652 | 926.473 | 958.3327 | 287.3275 | 924.6509 | 1097.0037 | 833.2802 | 858.7845 | 936.5916 | 840.6049 |  | 1235.1401 | 1082.6741 | 974.0011 | 1061.4533 | 910.2489 | 922.0409 | 850.5625 | 1012.2746 | 1072.4837 | 1004.9063 | 853.2612 | 891 | 1026.1233 | 999.6945 | 1007.0904 | 916.2797 | 878.1608 | 961.1481 | 946.3939 | 833.9113 | 986.578 | 1017.1446 | 997.8202 |  | 916.9928 | 830.7233 | 1.1655 | 18.9269 | 1.5675 | 1.1995 | -17.5273 | 3.0887 | 5702.93 | 1.03 | 2.4517 | -1.703 | -17.2492 | 1.4414 | 6.8124 | -33.8976 | 12.61 | 391.8712 | 201.1308 | 205.7585 | 65.8084 | 4.5605 |  | 180.4865
42838.5255 | 9090 | 140.1104 | 100.6365 | 79.4731 | 56.521 | 32.4632 | 26.2966 | 43.4753 | 24.3891 | 91.0948 | 66.6069 | 41.7226 | 26.6734 | 22.6529 | 37.3952 | 309.847 | 438.359 | 445.9702 | 539.9978 | 740.9689 | 779.819 | 882.0767 | 980.8608 | 998.5762 | 565.3943 | 905.8975 | 1060.6405 | 975.2547 | 970.1393 | 979.4492 | 653.8033 | 828.8391 | 933.6262 | 772.7717 | 1090.2004 | 936.9903 |  | 638.8794 |  | 701.4932 | 753.4895 | 440.021 | 826.1395 |  | 405.3995 | 615.7885 | 516.614 | 752.8526 | 828.5794 | 922.0186 | 963.713 | 40.8428 | 273.3943 | 53.2835 | 491.4956 | 30.7516 | 49.1862 | 51.6688 | 90.2216 | 55.2361 |  |  | 1.2133 | -1.2249 | -69.1563 | 1.0835 | 8.0406 | -197.8355 | 27.5209 | -3.7847 | 10.7914 | 30.8151 | 113.5264 | 0.010175 | 0.0015639 | 0.0004567 | 1012.3422 | 941.0438 | 879.2209 | 777.3181 | 107.0761 | 66.6158 | 33.781 | 107.9263 | 66.461 | 44.2556 | 33.5041 | 27.5904 | 27.6184 | 34.7326 | 680.6148 | 537.0469 | 510.7658 | 279.6983 | 235.7624 | 731.9299 | 410.1771 | 90.0861 | 111.7218 | 357.5869 | 124.6347 | 299.7703 | 722.0326 | 282.7579 | 651.6617 | 1055.448 | 1060.462 | 1037.8057 | 915.7002 | 1023.3498 | 95.836 | 33.3638 | 791.4915 | 1070.3389 | 901.9897 | 791.7545 | 1049.3243 | 827.3421 | 869.7988 | 903.837 | 994.7334 | 873.5973 | 806.5896 | 926.2233 | 1192.8199 | 879.1395 | 732.1593 | 731.6846 | 1134.9659 |  | 1344.0623 | 818.2218 | 1086.1978 | 1034.5555 | 1103.3278 | 809.6479 |  | 811.5614 |  |  | 1152.5898 | 1173.621 | 1162.4976 | [5 empty] | 709.0958 | 926.4598 | 957.8106 | 287.2475 | 924.6029 | 1099.0679 | 834.2065 | 859.2171 | 936.6017 | 840.9676 |  | 1233.8501 | 1082.5404 | 973.9285 | 1061.0608 | 910.3562 | 922.1896 | 850.8893 | 1012.1242 | 1072.3968 | 1004.458 | 853.3503 | 890.5578 | 1026.4653 | 1000.2181 | 1006.6805 | 916.1381 | 878.2858 | 961.2384 | 946.6564 | 833.6637 | 985.3348 | 1017.5237 | 999.1821 |  | 917.281 | 830.8189 | 1.1355 | 18.9266 | 1.5678 | 1.2 | -17.586 | 3.0888 | 5743.88 | 0.81 | 2.7168 | -2.2996 | -17.279 | 2.1628 | 6.8317 | -33.887 | 12.639 | 393.647 | 201.0438 | 205.4551 | 63.5626 | 1.1857 |  | 180.3807
42838.5255 | 9091 | 140.124 | 100.6185 | 79.4646 | 56.5141 | 32.4622 | 26.2914 | 43.4686 | 24.384 | 91.0943 | 66.6019 | 41.722 | 26.6629 | 22.639 | 37.3823 | 310.0708 | 438.5854 | 446.2391 | 540.3685 | 741.219 | 780.273 | 883.9429 | 981.4358 | 1001.6898 | 565.8447 | 908.2528 | 1063.9183 | 973.6583 | 969.1581 | 978.4151 | 653.945 | 825.752 | 932.186 | 773.5892 | 1104.3465 | 940.3524 |  | 639.1795 |  | 701.8416 | 753.3973 | 439.3406 | 826.3974 |  | 404.025 | 616.3884 | 516.4492 | 752.041 | 828.2211 | 921.8218 | 967.5011 | 41.7791 | 273.5126 | 53.6724 | 491.7115 | 30.7597 | 49.0764 | 51.706 | 90.1248 | 55.2547 |  |  | 1.1692 | -1.9819 | -68.4571 | 1.2347 | 6.8414 | -197.7947 | 28.1064 | -3.3661 | 11.2235 | 31.6409 | 113.7408 | 0.010154 | 0.0013652 | 0.00048298 | 1010.5542 | 941.0412 | 879.2425 | 777.2937 | 107.1125 | 66.6199 | 33.795 | 107.9364 | 66.4737 | 44.2683 | 33.5146 | 27.5886 | 27.6254 | 34.7434 | 672.2894 | 537.8215 | 496.5112 | 278.6916 | 233.6555 | 733.339 | 410.8834 | 90.0991 | 111.7443 | 357.8572 | 124.661 | 300.0102 | 722.4832 | 282.9757 | 652.1884 | 1054.8281 | 1060.3124 | 1037.9072 | 915.6786 | 1023.2212 | 80.5921 | 27.6367 | 791.483 | 1073.784 | 900.5668 | 791.7369 | 1054.3969 | 827.4306 | 869.2195 | 906.1982 | 996.0795 | 873.547 | 805.2626 | 924.4045 | 1191.7624 | 879.2577 | 732.1841 | 731.7261 | 1132.2983 |  | 1344.2704 | 818.1929 | 1086.0133 | 1034.799 | 1103.2251 | 809.6112 |  | 811.5179 |  |  | 1155.9056 | 1172.1268 | 1162.6286 | [5 empty] | 709.5265 | 926.4966 | 957.3563 | 287.1578 | 924.6352 | 1092.6026 | 834.5064 | 859.6168 | 936.6124 | 841.4893 |  | 1236.4073 | 1083.2582 | 973.9515 | 1061.4529 | 910.4796 | 922.4482 | 851.2443 | 1011.8361 | 1072.037 | 1004.0579 | 853.4101 | 889.7796 | 1026.4917 | 1001.0325 | 1007.2936 | 916.1698 | 878.4265 | 961.298 | 946.139 | 832.9591 | 984.3824 | 1018.2343 | 998.9519 |  | 917.6144 | 830.9973 | 0.23619 | 18.9267 | 1.5666 | 1.1984 | -17.661 | 3.0887 | 5753.58 | 0.82 | 2.6659 | -2.9261 | -17.1972 | 2.3095 | 6.3011 | -33.8808 | 12.7717 | 393.9265 | 200.9344 | 205.3847 | 64.9694 | 2.8992 |  | 180.2997
42838.5255 | 9092 | 140.1572 | 100.6008 | 79.4702 | 56.5198 | 32.4622 | 26.2958 | 43.4793 | 24.3772 | 91.1099 | 66.6197 | 41.7301 | 26.6652 | 22.6403 | 37.3924 | 310.2994 | 438.8169 | 446.5217 | 540.7534 | 741.4608 | 780.6691 | 881.7524 | 982.5327 | 1002.9363 | 566.2999 | 907.118 | 1060.7119 | 972.7417 | 969.7462 | 977.4849 | 654.0668 | 825.5316 | 930.3567 | 774.4404 | 1113.797 | 940.9259 |  | 639.4739 |  | 702.1946 | 752.4133 | 438.9985 | 826.7652 |  | 403.7794 | 617.2878 | 516.4824 | 747.3499 | 828.5852 | 921.5707 | 970.8232 | 42.0323 | 273.6178 | 53.7985 | 492.2117 | 30.765 | 48.9875 | 51.7511 | 90.0327 | 55.2934 |  |  | 1.3171 | -2.1416 | -69.1471 | 0.81544 | 8.0761 | -197.8026 | 27.1799 | -3.399 | 11.3486 | 32.3838 | 113.2163 | 0.010249 | 0.0014769 | 0.00049612 | 1009.6098 | 940.9801 | 879.4032 | 777.3978 | 107.1257 | 66.6278 | 33.7865 | 107.9396 | 66.4886 | 44.2749 | 33.5083 | 27.5851 | 27.6254 | 34.7445 | 649.2699 | 507.574 | 464.1462 | 280.6986 | 230.2422 | 733.6557 | 410.9121 | 90.109 | 111.7569 | 358.155 | 124.6755 | 300.268 | 722.9794 | 283.1968 | 652.7434 | 1054.3867 | 1060.3371 | 1037.809 | 915.7868 | 1023.2985 | 95.9837 | 33.0654 | 791.4622 | 1075.8888 | 899.8424 | 791.7232 | 1050.5934 | 827.6032 | 869.0101 | 906.1869 | 995.9104 | 873.9569 | 805.2589 | 922.7227 | 1193.6624 | 879.4977 | 732.253 | 731.8417 | 1129.954 |  | 1343.3835 | 818.1495 | 1085.9839 | 1034.9852 | 1102.9954 | 809.5704 |  | 811.4784 |  |  | 1155.0576 | 1166.8378 | 1158.3443 | [5 empty] | 710.0481 | 926.5015 | 956.8014 | 287.0946 | 924.7686 | 1103.2968 | 834.6977 | 859.9808 | 936.6166 | 842.0971 |  | 1240.4135 | 1083.4117 | 973.1982 | 1062.1866 | 909.9889 | 922.7318 | 851.628 | 1011.6013 | 1071.592 | 1005.7772 | 853.6985 | 890.1315 | 1028.7704 | 1002.6611 | 1010.4113 | 916.1994 | 878.5706 | 961.3912 | 945.9565 | 832.7612 | 983.6803 | 1019.748 | 998.9228 |  | 917.7533 | 831.0352 | 1.3527 | 18.9278 | 1.5683 | 1.2007 | -17.4916 | 3.0887 | 5771.08 | 0.57 | 2.8284 | -3.0433 | -17.2924 | 1.8779 | 6.8454 | -33.8779 | 12.5581 | 393.1166 | 200.918 | 205.2374 | 67.6356 | 6.5006 |  | 180.3115
42838.5255 | 9093 | 140.1763 | 100.5865 | 79.4712 | 56.5224 | 32.4648 | 26.2962 | 43.4907 | 24.3789 | 91.1232 | 66.634 | 41.7345 | 26.6727 | 22.6431 | 37.4059 | 310.5305 | 439.0399 | 446.7922 | 541.1047 | 741.7268 | 781.0769 | 875.6147 | 981.8711 | 1001.7501 | 566.7769 | 905.8369 | 1065.693 | 972.3653 | 971.1317 | 976.7957 | 654.2056 | 827.7114 | 932.1888 | 775.2303 | 1116.4926 | 939.9418 |  | 639.7767 |  | 702.5375 | 752.1031 | 439.6292 | 827.0193 |  | 403.0333 | 616.1402 | 516.509 | 749.0322 | 827.8859 | 920.7132 | 971.9048 | 41.3646 | 273.6835 | 53.8027 | 492.624 | 30.7702 | 48.9229 | 51.7996 | 89.9405 | 55.3103 |  |  | 1.3151 | -1.9162 | -68.511 | 0.60253 | 7.2783 | -197.8499 | 27.0169 | -3.192 | 11.6524 | 32.6935 | 113.2793 | 0.010243 | 0.0016395 | 0.00051091 | 1010.1569 | 940.9384 | 879.3273 | 777.5761 | 107.1542 | 66.6392 | 33.7957 | 107.9599 | 66.5094 | 44.2898 | 33.5257 | 27.5943 | 27.6239 | 34.7515 | 650.2083 | 499.821 | 457.4549 | 286.1082 | 233.0836 | 734.6805 | 411.5679 | 90.1088 | 111.7665 | 358.4461 | 124.6919 | 300.5354 | 723.3937 | 283.4193 | 653.2518 | 1054.5912 | 1060.3255 | 1037.8115 | 916.3492 | 1023.3989 | 99.9279 | 40.7426 | 791.4296 | 1068.7427 | 899.7182 | 791.6975 | 1043.0776 | 826.1526 | 869.2246 | 904.35 | 995.9862 | 874.0998 | 806.6875 | 924.5796 | 1194.7659 | 879.7911 | 732.3342 | 731.9308 | 1127.5527 |  | 1354.908 | 818.1185 | 1085.8302 | 1034.7945 | 1102.8683 | 809.5244 |  | 811.4399 |  |  | 1158.2545 | 1168.0452 | 1160.166 | [5 empty] | 710.5848 | 926.6135 | 956.0695 | 286.9937 | 924.878 | 1099.431 | 834.6248 | 860.3794 | 936.6706 | 842.7345 |  | 1238.4644 | 1082.7588 | 975.1568 | 1062.0848 | 909.6682 | 922.9097 | 852.0261 | 1011.7344 | 1071.2287 | 1006.8328 | 854.0992 | 889.5444 | 1030.9721 | 1002.8028 | 1008.3979 | 916.5119 | 878.7051 | 961.6284 | 946.0625 | 833.3894 | 986.011 | 1019.9442 | 998.8462 |  | 918.0795 | 831.0417 | 1.0455 | 18.9243 | 1.5676 | 1.2 | -17.6034 | 3.0886 | 5768.25 | 0.66 | 2.8255 | -2.8768 | -17.2016 | 1.6132 | 6.4962 | -33.8698 | 12.5159 | 404.6633 | 200.8272 | 205.164 | 67.8827 | 7.3647 |  | 180.3022
42838.5255 | 9094 | 140.175 | 100.5854 | 79.4739 | 56.5313 | 32.4748 | 26.3059 | 43.5016 | 24.3861 | 91.136 | 66.6467 | 41.7494 | 26.6746 | 22.6434 | 37.4095 | 310.7581 | 439.262 | 447.0546 | 541.4631 | 741.9556 | 781.4331 | 875.8039 | 983.1974 | 1002.0864 | 567.2233 | 904.7394 | 1064.4715 | 976.2701 | 970.8678 | 978.572 | 654.345 | 829.7744 | 934.6015 | 776.1248 | 1105.2721 | 939.8777 |  | 640.0839 |  | 702.8595 | 752.1852 | 440.5533 | 827.3195 |  | 403.8539 | 615.3837 | 516.1451 | 748.7715 | 825.663 | 921.148 | 971.227 | 40.1039 | 273.8193 | 54.1081 | 492.873 | 30.7843 | 48.8579 | 51.8629 | 89.8538 | 55.3505 |  |  | 1.095 | -2.3276 | -68.4296 | 1.0303 | 7.557 | -197.8046 | 27.8521 | -3.0303 | 10.6299 | 31.5517 | 113.6156 | 0.010088 | 0.0013109 | 0.00049448 | 1010.0604 | 940.8873 | 879.2802 | 777.6783 | 107.1757 | 66.6467 | 33.7958 | 107.9705 | 66.5191 | 44.2891 | 33.5226 | 27.6052 | 27.6227 | 34.7544 | 648.4102 | 516.3337 | 476.0824 | 300.9651 | 235.276 | 735.5786 | 412.8676 | 90.1194 | 111.7894 | 358.7458 | 124.7058 | 300.7863 | 723.7376 | 283.6363 | 653.7545 | 1055.3522 | 1060.3069 | 1037.6922 | 917.3925 | 1023.4559 | 62.6039 | 29.454 | 791.4178 | 1071.3806 | 899.9793 | 791.6791 | 1060.0809 | 824.0102 | 870.1875 | 902.8986 | 996.8604 | 874.7942 | 807.9876 | 926.6282 | 1194.5574 | 879.6797 | 732.3997 | 732.0117 | 1126.4508 |  | 1367.8448 | 818.0823 | 1085.8864 | 1034.6664 | 1103.2247 | 809.4957 |  | 811.4231 |  |  | 1151.2959 | 1182.2443 | 1169.3278 | [5 empty] | 711.0781 | 926.5476 | 955.8796 | 286.8961 | 924.8387 | 1105.3898 | 835.4642 | 860.7285 | 936.7079 | 843.1646 |  | 1239.0908 | 1082.9249 | 974.9682 | 1061.7063 | 910.6897 | 923.0678 | 852.3772 | 1012.0051 | 1071.054 | 1006.8834 | 854.4036 | 889.0724 | 1030.9952 | 1002.8716 | 1006.5924 | 916.8969 | 878.8462 | 961.7847 | 946.8092 | 834.759 | 987.6987 | 1020.6869 | 997.6503 |  | 918.2747 | 831.0789 | 1.2535 | 18.9283 | 1.5673 | 1.1991 | -17.4593 | 3.0887 | 5756.95 | 0.76 | 2.58 | -3.1692 | -17.1841 | 2.1086 | 6.6206 | -33.8721 | 12.7102 | 417.8663 | 200.8617 | 205.3882 | 68.3911 | 5.5342 |  | 180.2901
42838.5255 | 9095 | 140.1254 | 100.5834 | 79.4894 | 56.5468 | 32.4781 | 26.312 | 43.5156 | 24.389 | 91.1432 | 66.6647 | 41.771 | 26.682 | 22.6568 | 37.4312 | 310.9993 | 439.4898 | 447.3278 | 541.8207 | 742.2082 | 781.8227 | 881.1551 | 986.0709 | 1003.6262 | 567.6535 | 904.0872 | 1059.1048 | 976.0048 | 969.2846 | 978.7987 | 654.4809 | 829.4014 | 934.4769 | 777.0455 | 1093.4093 | 942.842 |  | 640.3935 |  | 703.1588 | 752.8267 | 440.7046 | 828.018 |  | 404.7321 | 615.5818 | 515.1758 | 746.5608 | 823.4891 | 920.1764 | 968.3822 | 39.0819 | 273.8882 | 53.5448 | 492.6731 | 30.7947 | 48.7766 | 51.9279 | 89.7763 | 55.3862 |  |  | 1.0227 | -2.089 | -68.814 | 0.60582 | 7.8067 | -197.7829 | 27.3159 | -3.6815 | 10.3606 | 31.0784 | 111.5711 | 0.010085 | 0.0014128 | 0.00052077 | 1010.815 | 940.8482 | 879.3899 | 777.7909 | 107.1885 | 66.6522 | 33.8042 | 107.9731 | 66.5296 | 44.2959 | 33.529 | 27.6022 | 27.6272 | 34.7641 | 616.5515 | 492.1671 | 437.2954 | 299.4842 | 233.1142 | 734.2127 | 412.8346 | 90.1202 | 111.8059 | 359.036 | 124.7176 | 301.0245 | 724.1645 | 283.8467 | 654.2503 | 1055.5508 | 1060.2635 | 1037.7049 | 918.4774 | 1023.4618 | 79.702 | 24.9438 | 791.3882 | 1070.0971 | 900.5649 | 791.6459 | 1075.1327 | 823.4461 | 870.5686 | 902.0186 | 993.8625 | 875.2275 | 807.6878 | 927.3194 | 1193.7641 | 879.7271 | 732.486 | 732.1214 | 1126.372 |  | 1371.9611 | 818.056 | 1085.9117 | 1034.593 | 1103.6183 | 809.4512 |  | 811.3856 |  |  | 1146.0104 | 1186.5619 | 1172.4682 | [5 empty] | 711.4696 | 926.5319 | 956.064 | 286.8279 | 924.8416 | 1102.7497 | 835.8107 | 861.1652 | 936.7914 | 843.5191 |  | 1238.9432 | 1083.1732 | 975.0507 | 1060.8014 | 910.9837 | 923.2457 | 852.7837 | 1012.2031 | 1070.8701 | 1006.9876 | 854.6 | 888.8197 | 1031.8467 | 1003.8033 | 1006.6311 | 916.7601 | 878.9607 | 961.9087 | 947.2654 | 835.2593 | 987.8502 | 1021.5615 | 996.7154 |  | 918.4373 | 830.7906 | 1.3141 | 18.9247 | 1.5687 | 1.2003 | -17.4515 | 3.0887 | 5784.94 | 0.7 | 2.4936 | -3.0028 | -17.2342 | 1.617 | 6.7263 | -33.8564 | 12.5821 | 422.1239 | 200.8776 | 205.634 | 71.4619 | 9.8378 |  | 180.2654
42838.5256 | 9096 | 140.0454 | 100.5783 | 79.4774 | 56.5406 | 32.4707 | 26.3082 | 43.5141 | 24.3767 | 91.1514 | 66.663 | 41.7561 | 26.6701 | 22.6332 | 37.4173 | 311.2431 | 439.7209 | 447.5925 | 542.1758 | 742.4571 | 782.2354 | 880.0227 | 986.2531 | 1003.8688 | 568.109 | 903.5328 | 1055.3565 | 976.4625 | 969.3319 | 978.9516 | 654.628 | 828.226 | 935.4956 | 777.9559 | 1088.1246 | 942.1419 |  | 640.7154 |  | 703.5073 | 750.9007 | 440.7126 | 828.2735 |  | 404.7399 | 614.8027 | 517.8252 | 749.0219 | 824.2963 | 919.5445 | 965.7255 | 38.7069 | 273.8194 | 52.8084 | 492.4974 | 30.8026 | 48.6746 | 52.0122 | 89.7138 | 55.4357 |  |  | 1.2303 | -2.0371 | -68.787 | 0.80295 | 8.0169 | -197.7737 | 26.5044 | -3.3707 | 10.737 | 31.4875 | 111.3001 | 0.010098 | 0.0013799 | 0.00049284 | 1012.0183 | 940.8354 | 879.5681 | 777.8968 | 107.2178 | 66.6637 | 33.8151 | 107.975 | 66.5362 | 44.3071 | 33.5355 | 27.605 | 27.6252 | 34.7674 | 613.3624 | 485.8339 | 426.4724 | 291.6291 | 230.4294 | 733.4371 | 412.7348 | 90.1248 | 111.8037 | 359.3195 | 124.7183 | 301.2551 | 724.6782 | 284.0517 | 654.7256 | 1055.8099 | 1060.227 | 1037.6103 | 919.2703 | 1023.4162 | 85.9579 | 32.0257 | 791.3628 | 1072.1957 | 901.087 | 791.6159 | 1055.9435 | 823.1407 | 870.4759 | 901.5872 | 989.8187 | 875.5684 | 807.2169 | 928.0993 | 1193.1361 | 879.9708 | 732.5712 | 732.2055 | 1126.9387 |  | 1382.8574 | 818.0206 | 1086.0596 | 1034.8425 | 1104.1628 | 809.4112 |  | 811.3412 |  |  | 1145.6316 | 1187.7722 | 1174.0684 | [5 empty] | 711.9048 | 926.5928 | 955.9891 | 286.8009 | 925.0213 | 1100.6695 | 836.2075 | 861.6268 | 936.8796 | 843.9332 |  | 1238.7914 | 1082.9722 | 975.0003 | 1060.4639 | 910.8882 | 923.3554 | 853.1479 | 1012.2001 | 1070.7225 | 1007.1159 | 854.6591 | 888.5731 | 1032.3118 | 1003.9306 | 1007.0416 | 916.2732 | 879.1084 | 961.9033 | 947.0507 | 835.5438 | 987.3852 | 1021.6252 | 998.2657 |  | 918.7086 | 830.7131 | 1.1672 | 18.9305 | 1.567 | 1.1991 | -17.4472 | 3.0887 | 5822.77 | 0.76 | 2.7353 | -2.9639 | -17.2233 | 1.8608 | 6.8145 | -33.8467 | 12.3905 | 433.5235 | 200.9668 | 205.9647 | 71.5504 | 11.022 |  | 180.246
42838.5256 | 9097 | 140.0251 | 100.5789 | 79.4897 | 56.5474 | 32.4857 | 26.2995 | 43.5239 | 24.3818 | 91.1684 | 66.678 | 41.7672 | 26.6786 | 22.6415 | 37.4328 | 311.4755 | 439.94 | 447.8517 | 542.5296 | 742.6873 | 782.6395 | 880.0973 | 986.8453 | 1004.1946 | 568.5358 | 903.2954 | 1055.1596 | 977.4281 | 969.0765 | 979.3911 | 654.7613 | 825.6054 | 934.4469 | 778.8273 | 1092.3321 | 941.0684 |  | 641.0108 |  | 703.7947 | 751.4339 | 441.4152 | 828.3491 |  | 404.7347 | 614.6398 | 518.3415 | 748.6909 | 823.8632 | 920.3883 | 964.068 | 39.0011 | 273.7465 | 52.6341 | 492.3771 | 30.8079 | 48.567 | 52.09 | 89.6352 | 55.4744 |  |  | 1.4912 | -1.8945 | -68.789 | 1.0106 | 8.519 | -197.708 | 26.3224 | -3.5015 | 11.2632 | 32.2139 | 112.2586 | 0.01024 | 0.0015442 | 0.00051091 | 1008.2814 | 940.8918 | 879.672 | 778.131 | 107.2491 | 66.6727 | 33.8252 | 107.9909 | 66.5569 | 44.318 | 33.5413 | 27.6001 | 27.628 | 34.778 | 625.8207 | 487.2416 | 436.1473 | 283.7748 | 222.1771 | 733.971 | 412.746 | 90.1273 | 111.8294 | 359.6524 | 124.7402 | 301.5511 | 725.3012 | 284.291 | 655.2567 | 1055.6722 | 1060.1705 | 1037.7555 | 919.6947 | 1023.4587 | 98.3378 | 40.8911 | 791.3579 | 1064.2075 | 901.4199 | 791.6084 | 1034.7377 | 823.4022 | 870.0047 | 901.1693 | 988.3633 | 875.7585 | 806.0998 | 927.1173 | 1192.9911 | 880.3637 | 732.7044 | 732.3452 | 1150.9822 |  | 1393.851 | 817.9846 | 1085.9437 | 1035.1236 | 1104.5445 | 809.368 |  | 811.2986 |  |  | 1139.6133 | 1186.9877 | 1173.1126 | [5 empty] | 712.3357 | 926.6993 | 955.4205 | 286.8062 | 925.0973 | 1103.0477 | 836.8962 | 862.0642 | 936.9748 | 844.4139 |  | 1239.0391 | 1082.1049 | 974.3321 | 1060.8875 | 910.6725 | 923.4347 | 853.4841 | 1012.3073 | 1070.3411 | 1006.5626 | 855.0134 | 887.5358 | 1032.3524 | 1003.6231 | 1008.4178 | 915.6333 | 879.2505 | 961.6688 | 946.7968 | 835.439 | 985.4644 | 1021.0967 | 1000.8402 |  | 919.1909 | 830.889 | 1.2952 | 18.9298 | 1.568 | 1.2003 | -17.5327 | 3.0886 | 5867.53 | 1.05 | 3.0119 | -2.8581 | -17.2219 | 2.0874 | 7.0271 | -33.853 | 12.3523 | 444.5975 | 200.8986 | 206.1937 | 70.3491 | 9.9491 |  | 180.2129
42838.5256 | 9098 | 140.021 | 100.5787 | 79.4922 | 56.5528 | 32.4872 | 26.2985 | 43.5359 | 24.3746 | 91.1741 | 66.6819 | 41.7691 | 26.6777 | 22.6403 | 37.4333 | 311.7093 | 440.1667 | 448.1335 | 542.8886 | 742.9211 | 783.0089 | 884.6042 | 987.5503 | 1004.19 | 568.9642 | 903.9811 | 1057.9949 | 976.3772 | 969.3771 | 979.1568 | 654.8869 | 825.0209 | 933.93 | 779.9779 | 1096.9569 | 942.141 |  | 641.3045 |  | 704.0846 | 751.2612 | 441.7061 | 828.506 |  | 405.2478 | 615.7988 | 517.7662 | 748.8288 | 823.1102 | 921.5851 | 962.5795 | 39.2686 | 273.7751 | 52.9498 | 492.1863 | 30.8053 | 48.493 | 52.1811 | 89.564 | 55.508 |  |  | 1.1673 | -0.53824 | -69.1412 | 1.3832 | 7.1404 | -197.7652 | 27.9789 | -3.3103 | 11.2832 | 32.0536 | 113.404 | 0.010129 | 0.0013882 | 0.00050105 | 1009.7317 | 940.8798 | 879.5741 | 778.2662 | 107.2702 | 66.6786 | 33.8232 | 107.9955 | 66.5587 | 44.325 | 33.5409 | 27.6069 | 27.6304 | 34.7707 | 644.6121 | 521.9461 | 471.5604 | 280.6061 | 220.9336 | 735.7558 | 413.8757 | 90.1383 | 111.8314 | 359.9518 | 124.7489 | 301.8009 | 725.856 | 284.4945 | 655.7638 | 1055.4914 | 1060.4379 | 1038.4983 | 920.2016 | 1024.0176 | 140.7554 | 57.2557 | 791.3614 | 1060.8078 | 901.7279 | 791.6137 | 1052.2915 | 823.7545 | 869.4003 | 901.3406 | 989.1773 | 875.1346 | 806.4688 | 926.5885 | 1192.2803 | 880.5452 | 732.8375 | 732.4637 | 1194.1287 |  | 1394.6888 | 817.9546 | 1085.8685 | 1035.1105 | 1104.571 | 809.3378 |  | 811.271 |  |  | 1136.766 | 1179.4647 | 1167.9074 | [5 empty] | 712.6351 | 926.758 | 954.4352 | 286.8261 | 925.0606 | 1102.8501 | 837.1825 | 862.4366 | 937.0492 | 844.9295 |  | 1239.3197 | 1081.3656 | 973.9061 | 1061.7824 | 910.8403 | 923.6434 | 853.8626 | 1012.3178 | 1070.1607 | 1005.6232 | 855.504 | 886.9399 | 1031.6954 | 1003.6138 | 1009.4613 | 915.5715 | 879.3846 | 961.6217 | 946.645 | 834.6718 | 984.0559 | 1020.515 | 1000.3693 |  | 919.7081 | 831.1497 | 1.2475 | 18.9251 | 1.5682 | 1.1997 | -17.5572 | 3.0887 | 5923.05 | 0.72 | 2.6645 | -1.5244 | -17.2772 | 2.4437 | 6.4367 | -33.8749 | 12.7414 | 444.3031 | 200.8545 | 206.2105 | 68.8741 | 6.2227 |  | 180.3486
42838.5256 | 9099 | 140.0333 | 100.5876 | 79.5074 | 56.5645 | 32.4978 | 26.3029 | 43.5511 | 24.3876 | 91.1852 | 66.7019 | 41.7851 | 26.6871 | 22.6483 | 37.4442 | 311.9399 | 440.3815 | 448.4101 | 543.2393 | 743.1457 | 783.3357 | 883.8612 | 985.3173 | 1001.2033 | 569.3986 | 905.9652 | 1063.3167 | 976.6137 | 968.9343 | 979.2346 | 655.0223 | 825.9674 | 934.3011 | 781.7125 | 1107.5614 | 940.1538 |  | 641.5886 |  | 704.3772 | 750.3262 | 441.572 | 828.7672 |  | 405.7932 | 616.6394 | 518.6576 | 748.3015 | 823.3803 | 922.3458 | 962.6266 | 39.0663 | 273.845 | 53.2971 | 492.0188 | 30.8233 | 48.4488 | 52.2846 | 89.4998 | 55.5483 |  |  | 1.2284 | -0.60067 | -68.7726 | 1.5553 | 7.44 | -197.7914 | 27.1957 | -3.3694 | 10.8485 | 30.9672 | 114.2069 | 0.010198 | 0.0014867 | 0.00048955 | 1012.5326 | 940.7678 | 879.3737 | 778.283 | 107.2806 | 66.6743 | 33.8252 | 108.0013 | 66.5648 | 44.3216 | 33.5407 | 27.6041 | 27.6223 | 34.7774 | 693.1668 | 593.9879 | 547.7508 | 298.5507 | 227.9195 | 741.2658 | 417.4505 | 90.1497 | 111.8499 | 360.2539 | 124.7715 | 302.0598 | 726.3041 | 284.71 | 656.2708 | 1054.6913 | 1060.7911 | 1038.7915 | 920.6658 | 1024.2979 | 108.7145 | 50.1345 | 791.3582 | 1067.2898 | 902.1407 | 791.6104 | 1062.3677 | 824.0711 | 869.3738 | 902.6234 | 992.9605 | 874.1707 | 807.2367 | 927.1926 | 1192.8685 | 880.5611 | 732.9258 | 732.5378 | 1204.4305 |  | 1397.0333 | 817.9187 | 1085.9817 | 1034.836 | 1104.8051 | 809.2961 |  | 811.2388 |  |  | 1138.493 | 1174.8019 | 1164.4946 | [5 empty] | 712.9092 | 926.8091 | 953.3987 | 286.8395 | 925.0577 | 1098.8589 | 837.2927 | 862.8122 | 937.1211 | 845.4598 |  | 1239.9517 | 1081.6516 | 973.0965 | 1062.3676 | 910.6603 | 923.8668 | 854.1992 | 1011.9916 | 1070.1815 | 1004.9187 | 855.7564 | 885.6844 | 1031.4254 | 1004.4025 | 1010.2146 | 915.447 | 879.5224 | 961.6377 | 945.9986 | 835.7383 | 984.7071 | 1020.3613 | 998.7296 |  | 919.9198 | 831.3427 | 1.1795 | 18.9294 | 1.5672 | 1.1976 | -17.5334 | 3.0886 | 5987.83 | 0.73 | 2.7334 | -1.6111 | -17.2392 | 2.5925 | 6.5725 | -33.8879 | 12.5658 | 446.5543 | 200.9232 | 206.3635 | 65.3852 | -1.5808 |  | 180.5407
42838.5256 | 9100 | 140.0442 | 100.5939 | 79.5197 | 56.574 | 32.4948 | 26.2956 | 43.552 | 24.3825 | 91.1953 | 66.7124 | 41.7886 | 26.6853 | 22.6398 | 37.4473 | 312.1816 | 440.6047 | 448.6916 | 543.5977 | 743.3674 | 783.6465 | 886.6264 | 983.1 | 999.5378 | 569.8377 | 907.4577 | 1071.4588 | 976.166 | 968.729 | 978.7833 | 655.1608 | 829.3448 | 934.8603 | 783.2553 | 1117.8692 | 940.1551 |  | 641.871 |  | 704.6726 | 748.5844 | 441.6144 | 829.4324 |  | 406.5625 | 616.789 | 518.884 | 747.6931 | 824.0158 | 922.6252 | 962.6446 | 38.1242 | 273.9334 | 53.3532 | 491.6483 | 30.8269 | 48.399 | 52.3893 | 89.4154 | 55.5824 |  |  | 1.3664 | -2.2021 | -69.1425 | 1.6105 | 7.7981 | -197.7487 | 27.4296 | -3.1144 | 10.5774 | 30.7841 | 114.3721 | 0.010028 | 0.0013931 | 0.00053226 | 1008.0111 | 940.7193 | 879.3461 | 778.2871 | 107.3163 | 66.6929 | 33.8384 | 108.0121 | 66.5798 | 44.3303 | 33.5491 | 27.6073 | 27.6178 | 34.78 | 714.4156 | 599.4547 | 592.1635 | 298.2024 | 223.3529 | 744.503 | 420.474 | 90.1598 | 111.8655 | 360.555 | 124.7873 | 302.299 | 726.7274 | 284.9134 | 656.7393 | 1053.9628 | 1060.7418 | 1038.6608 | 921.2552 | 1024.0811 | 103.6745 | 41.4288 | 791.3635 | 1075.532 | 902.549 | 791.5966 | 1056.9985 | 824.054 | 869.7929 | 904.5368 | 998.8848 | 874.1267 | 809.5586 | 928.2992 | 1193.8401 | 880.6564 | 733.0025 | 732.5743 | 1200.5233 |  |  | 817.8769 | 1086.1059 | 1035.0859 | 1105.2483 | 809.2566 |  | 811.2036 |  |  | 1135.2117 | 1181.0187 | 1168.6922 | [5 empty] | 713.2222 | 926.8615 | 952.9192 | 286.8513 | 925.0791 | 1102.7757 | 837.6336 | 863.2179 | 937.2149 | 845.898 |  | 1241.2411 | 1082.31 | 972.4239 | 1062.1069 | 910.3291 | 924.0848 | 854.5645 | 1011.3025 | 1069.9297 | 1004.39 | 855.9639 | 884.821 | 1030.8777 | 1004.8378 | 1009.417 | 915.4064 | 879.6514 | 961.7846 | 945.3889 | 837.9903 | 986.5039 | 1020.1065 | 998.0615 |  | 920.0409 | 831.5186 | 1.1177 | 18.927 | 1.5686 | 1.1992 | -17.4939 | 3.0887 | 6022.86 | 0.64 | 2.8823 | -3.085 | -17.287 | 2.6384 | 6.7296 | -33.8882 | 12.6212 |  | 200.9985 | 206.6321 | 64.154 | -5.9522 |  | 180.5188
42838.5256 | 9101 | 140.0474 | 100.5933 | 79.5336 | 56.5812 | 32.4994 | 26.2999 | 43.559 | 24.3874 | 91.211 | 66.7306 | 41.7984 | 26.6935 | 22.6378 | 37.4586 | 312.4152 | 440.827 | 448.9703 | 543.953 | 743.595 | 783.9654 | 893.9123 | 985.5713 | 1002.5192 | 570.2806 | 907.8449 | 1071.7265 | 976.8491 | 969.7269 | 978.8021 | 655.2694 | 836.4586 | 935.7094 | 784.3124 | 1129.0177 | 944.0474 |  | 642.1646 |  | 704.9603 | 749.6324 | 442.9795 | 829.9617 |  | 406.5148 | 616.2382 | 520.2837 | 747.0734 | 824.9752 | 921.9008 | 963.489 | 37.4674 | 274.1377 | 53.3663 | 491.2153 | 30.8352 | 48.3189 | 52.5026 | 89.3473 | 55.6144 |  |  | 1.2573 | -1.6915 | -69.1977 | 1.3569 | 8.0386 | -197.7619 | 28.1597 | -3.7098 | 10.9172 | 31.48 | 113.3661 | 0.010269 | 0.0015869 | 0.00048791 | 1004.7759 | 940.6477 | 879.3244 | 778.4865 | 107.3486 | 66.7033 | 33.8365 | 108.0236 | 66.595 | 44.341 | 33.5543 | 27.6038 | 27.6262 | 34.7856 | 714.9374 | 586.7297 | 565.2703 | 302.16 | 219.2954 | 747.7137 | 422.9641 | 90.1537 | 111.8748 | 360.8661 | 124.8009 | 302.5518 | 727.0167 | 285.1325 | 657.2346 | 1054.4449 | 1060.459 | 1038.4582 | 922.0726 | 1023.8722 | 117.765 | 49.1011 | 791.3762 | 1080.1776 | 902.452 | 791.599 | 1036.5758 | 824.0033 | 870.4717 | 904.5673 | 1002.0383 | 875.2482 | 815.0237 | 928.0376 | 1194.0847 | 880.8887 | 733.0651 | 732.5967 | 1200.9207 |  |  | 817.8462 | 1086.2842 | 1035.2138 | 1105.4275 | 809.2205 |  | 811.1684 |  |  | 1127.9469 | 1185.4401 | 1171.6742 | [5 empty] | 713.4712 | 926.8863 | 952.5187 | 286.8749 | 925.206 | 1100.4125 | 838.3476 | 863.6662 | 937.3176 | 846.4737 |  | 1240.8927 | 1082.3912 | 971.5589 | 1062.1514 | 910.5026 | 924.3292 | 854.9375 | 1011.0129 | 1069.4062 | 1004.7722 | 856.1743 | 885.1324 | 1030.7176 | 1004.6055 | 1007.8469 | 915.2712 | 879.7747 | 961.9785 | 944.8476 | 839.6046 | 987.2834 | 1020.1377 | 998.679 |  | 920.1936 | 831.8631 | 1.0615 | 18.9268 | 1.5684 | 1.1989 | -17.564 | 3.0886 | 6016.83 | 0.67 | 2.7649 | -2.703 | -17.2885 | 2.421 | 6.8305 | -33.8791 | 12.7842 |  | 201.1059 | 206.74 | 65.2239 | -2.4979 |  | 180.3646
42838.5256 | 9102 | 140.0566 | 100.5924 | 79.5275 | 56.5938 | 32.5063 | 26.3126 | 43.5696 | 24.3764 | 91.2241 | 66.738 | 41.8105 | 26.6933 | 22.6446 | 37.4602 | 312.6669 | 441.0543 | 449.2658 | 544.3166 | 743.8569 | 784.3723 | 897.0718 | 989.871 | 1004.5879 | 570.7365 | 907.0917 | 1071.3243 | 978.9983 | 971.0291 | 979.9361 | 655.3522 | 843.1402 | 933.7519 | 785.2123 | 1142.6062 | 947.6084 |  | 642.4431 |  | 705.2368 | 752.0157 | 443.8642 | 830.355 |  | 407.0258 | 616.0012 | 520.8791 | 744.8812 | 825.3002 | 922.5902 | 964.3888 | 37.2488 | 274.4151 | 53.3771 | 490.992 | 30.8504 | 48.2603 | 52.6243 | 89.2821 | 55.6567 |  |  | 1.3874 | -1.9892 | -69.4566 | 1.3779 | 7.8691 | -197.7658 | 26.4347 | -3.673 | 11.3318 | 32.265 | 113.7916 | 0.010092 | 0.0013717 | 0.00052077 | 1002.6371 | 940.5345 | 879.3853 | 778.6316 | 107.3674 | 66.7152 | 33.8452 | 108.0285 | 66.6053 | 44.3545 | 33.5639 | 27.6101 | 27.6253 | 34.7985 | 730.7229 | 598.8031 | 576.6699 | 311.6411 | 228.1644 | 751.7076 | 426.0405 | 90.1583 | 111.8961 | 361.2236 | 124.8219 | 302.8329 | 727.2377 | 285.3731 | 657.8168 | 1056.0213 | 1060.4256 | 1038.8428 | 922.9299 | 1024.1301 | 83.9207 | 35.6184 | 791.3895 | 1071.9689 | 902.3267 | 791.6113 | 1033.768 | 823.8746 | 871.1547 | 904.4 | 1001.2315 | 875.9147 | 820.669 | 925.1931 | 1192.5524 | 881.1329 | 733.1264 | 732.6189 | 1203.0691 |  |  | 817.824 | 1086.3581 | 1035.7036 | 1105.5798 | 809.1874 |  | 811.1336 |  |  | 1124.5478 | 1186.037 | 1172.8245 | [5 empty] | 713.6478 | 926.8821 | 951.9196 | 286.8998 | 925.2543 | 1101.0464 | 838.997 | 864.0202 | 937.3884 | 846.9895 |  | 1239.7076 | 1081.999 | 971.1545 | 1062.0567 | 910.3637 | 924.5736 | 855.3266 | 1010.9432 | 1069.0227 | 1006.4045 | 856.4602 | 885.2011 | 1030.6898 | 1004.3375 | 1008.3532 | 915.1947 | 879.918 | 962.1757 | 944.63 | 839.1931 | 986.5646 | 1020.2014 | 999.8335 |  | 920.2671 | 832.0896 | 1.1648 | 18.9297 | 1.5667 | 1.198 | -17.523 | 3.0887 | 5979.2 | 0.71 | 2.9058 | -2.9308 | -17.3186 | 2.4393 | 6.76 | -33.8892 | 12.39 |  | 201.1507 | 206.8211 | 64.883 | -3.1858 |  | 180.3385
42838.5256 | 9103 | 140.1002 | 100.585 | 79.549 | 56.6016 | 32.5114 | 26.317 | 43.5781 | 24.4029 | 91.2376 | 66.7603 | 41.821 | 26.7046 | 22.6534 | 37.4764 | 312.9138 | 441.2707 | 449.5425 | 544.6669 | 744.0934 | 784.7798 | 889.6793 | 991.5913 | 1003.8297 | 571.1869 | 906.2119 | 1069.8551 | 977.4866 | 972.504 | 979.7282 | 655.4255 | 851.0217 | 930.2759 | 785.8359 | 1122.2868 | 945.5218 |  | 642.7491 |  | 705.5527 | 753.302 | 444.7823 | 830.6007 |  | 407.4743 | 616.5514 | 521.3037 | 742.7142 | 824.4236 | 924.9988 | 967.2808 | 37.305 | 274.7862 | 53.5246 | 490.9232 | 30.8581 | 48.2162 | 52.7552 | 89.2193 | 55.6962 |  |  | 1.2507 | -1.7224 | -69.1662 | 0.52039 | 7.6141 | -197.7461 | 26.0043 | -3.215 | 11.3774 | 33.1254 | 112.7584 | 0.010152 | 0.0013783 | 0.00049612 | 1002.3334 | 940.4727 | 879.3389 | 778.7462 | 107.3925 | 66.7196 | 33.847 | 108.0326 | 66.6193 | 44.3574 | 33.5665 | 27.6139 | 27.6273 | 34.8041 | 705.1065 | 565.0326 | 529.6228 | 314.9549 | 240.8369 | 753.4752 | 427.4989 | 90.1645 | 111.9111 | 361.5443 | 124.8287 | 303.0794 | 727.733 | 285.5875 | 658.3384 | 1056.9085 | 1060.8464 | 1039.6206 | 924.1706 | 1024.8329 | 110.6416 | 37.4226 | 791.4144 | 1071.378 | 901.8833 | 791.6327 | 1048.3889 | 823.875 | 871.538 | 904.5009 | 999.7678 | 875.9453 | 826.0563 | 922.9114 | 1191.6512 | 881.4039 | 733.1956 | 732.6553 | 1210.5779 |  |  | 817.7878 | 1086.3128 | 1036.4734 | 1105.6915 | 809.1864 |  | 811.0932 |  |  | 1125.9023 | 1183.1292 | 1171.3692 | [5 empty] | 713.9357 | 926.9774 | 952.0075 | 286.9171 | 925.2556 | 1104.3949 | 839.4078 | 864.4411 | 937.4829 | 847.3818 |  | 1236.1951 | 1080.8719 | 972.2183 | 1062.3779 | 911.0655 | 924.7065 | 855.7094 | 1011.1688 | 1068.9574 | 1008.0556 | 856.7891 | 885.2209 | 1031.5641 | 1003.9156 | 1008.5926 | 915.4613 | 880.0353 | 962.1973 | 944.238 | 838.8012 | 986.3134 | 1020.2538 | 1001.2053 |  | 920.3313 | 832.0078 | 1.1507 | 18.9276 | 1.5685 | 1.2001 | -17.5686 | 3.0887 | 5946.31 | 0.92 | 2.7587 | -2.728 | -17.2877 | 1.4995 | 6.6563 | -33.9216 | 12.3011 |  | 201.1246 | 206.8692 | 68.3584 | 2.3171 |  | 180.5571
42838.5256 | 9104 | 140.1065 | 100.5803 | 79.5456 | 56.6138 | 32.5101 | 26.3122 | 43.5929 | 24.3999 | 91.2523 | 66.775 | 41.823 | 26.7048 | 22.6513 | 37.4779 | 313.1464 | 441.494 | 449.8155 | 545.0183 | 744.3263 | 785.1429 | 884.3511 | 990.7172 | 1003.0313 | 571.6263 | 906.0475 | 1063.1106 | 980.3141 | 973.3861 | 981.3786 | 655.4983 | 856.3567 | 930.7867 | 786.2 | 1114.4485 | 943.2959 |  | 643.0479 |  | 705.8601 | 756.0483 | 445.5077 | 830.3234 |  | 407.3066 | 616.5488 | 522.3743 | 740.6108 | 824.0799 | 926.7628 | 968.4508 | 37.5615 | 275.0918 | 53.4386 | 490.8076 | 30.8517 | 48.1709 | 52.89 | 89.1591 | 55.7459 |  |  | 1.1568 | -1.9313 | -69.3285 | 0.80032 | 7.6253 | -197.7546 | 26.4833 | -3.5067 | 10.8152 | 31.4342 | 112.5868 | 0.010079 | 0.0013471 | 0.00051255 | 1003.1848 | 940.4252 | 879.3108 | 778.7589 | 107.4216 | 66.7249 | 33.8508 | 108.0451 | 66.628 | 44.3653 | 33.5736 | 27.6172 | 27.6258 | 34.8094 | 702.6375 | 558.4668 | 526.3877 | 314.8947 | 239.5633 | 755.861 | 428.691 | 90.1752 | 111.9227 | 361.8873 | 124.847 | 303.3315 | 728.5613 | 285.8026 | 658.8362 | 1057.1828 | 1061.4419 | 1040.431 | 924.515 | 1025.638 | 87.0565 | 33.7065 | 791.4502 | 1072.7746 | 901.8427 | 791.655 | 1019.3136 | 823.3981 | 871.4837 | 903.9419 | 995.4575 | 875.6404 | 830.773 | 923.8093 | 1192.7001 | 881.7176 | 733.2767 | 732.7267 | 1215.4419 |  |  | 817.7488 | 1086.4653 | 1038.1489 | 1105.069 | 809.1639 |  | 811.0541 |  |  | 1124.8654 | 1183.0765 | 1170.96 | [5 empty] | 714.2301 | 927.0137 | 951.7777 | 286.9476 | 925.352 | 1104.5023 | 839.3846 | 864.7955 | 937.6071 | 847.7816 |  | 1237.8064 | 1080.1379 | 973.6356 | 1062.6102 | 911.6061 | 924.7795 | 856.1138 | 1011.7845 | 1069.0632 | 1008.558 | 857.1503 | 884.312 | 1032.3008 | 1003.4419 | 1011.5937 | 915.2737 | 880.1608 | 962.3106 | 943.8334 | 837.9323 | 986.67 | 1019.8216 | 1001.7827 |  | 920.5413 | 832.1367 | 1.2162 | 18.9287 | 1.5686 | 1.2002 | -17.4382 | 3.0886 | 5920.03 | 1.14 | 2.6548 | -2.8888 | -17.3079 | 1.8596 | 6.6661 | -33.9473 | 12.4231 |  | 201.2168 | 206.4355 | 69.4853 | 2.9023 |  | 180.8721
42838.5257 | 9105 | 140.1053 | 100.5778 | 79.5457 | 56.6097 | 32.5197 | 26.3106 | 43.5925 | 24.3983 | 91.2611 | 66.7753 | 41.8325 | 26.7045 | 22.6538 | 37.4812 | 313.3942 | 441.7183 | 450.0934 | 545.3631 | 744.5609 | 785.5296 | 874.8862 | 987.0739 | 998.358 | 572.056 | 906.833 | 1059.8136 | 978.6026 | 972.5228 | 981.1118 | 655.5994 | 860.9555 | 933.3475 | 786.6028 | 1105.3672 | 937.9474 |  | 643.3443 |  | 706.1332 | 758.8047 | 446.1367 | 830.7223 |  | 407.2513 | 615.7038 | 523.2571 | 743.1426 | 823.8652 | 926.4609 | 966.1444 | 38.5254 | 275.2501 | 53.5211 | 490.4966 | 30.8659 | 48.1274 | 53.0382 | 89.1123 | 55.7965 |  |  | 1.3848 | -1.861 | -69.1846 | 0.72213 | 7.8704 | -197.7546 | 26.7219 | -2.9114 | 10.8876 | 30.4778 | 112.3518 | 0.010034 | 0.0014079 | 0.0004682 | 1004.3611 | 940.3321 | 879.3724 | 778.8408 | 107.4371 | 66.7247 | 33.8505 | 108.0408 | 66.6313 | 44.3633 | 33.5626 | 27.6075 | 27.6156 | 34.8064 | 687.7039 | 555.3273 | 512.5587 | 311.3 | 239.6959 | 756.5401 | 429.4473 | 90.1871 | 111.9471 | 362.2048 | 124.8664 | 303.5958 | 729.1148 | 286.0208 | 659.3314 | 1057.1926 | 1062.0085 | 1040.8542 | 923.8164 | 1026.1969 | 75.7158 | 32.4206 | 791.472 | 1072.4617 | 902.3916 | 791.6734 | 996.7602 | 822.6982 | 872.1997 | 903.9811 | 991.9548 | 875.3429 | 835.0994 | 925.9896 | 1194.2504 | 881.9806 | 733.3894 | 732.8395 | 1209.6609 |  |  | 817.7099 | 1086.5896 | 1041.1124 | 1104.8675 | 809.1213 |  | 811.0225 |  |  | 1125.6694 | 1189.2584 | 1174.7947 | [5 empty] | 714.5737 | 927.104 | 951.7675 | 286.9917 | 925.3526 | 1088.9492 | 839.6107 | 865.2666 | 937.75 | 848.0932 |  | 1241.1958 | 1080.86 | 972.9702 | 1062.5321 | 911.2759 | 924.9428 | 856.4862 | 1012.0425 | 1069.1536 | 1008.442 | 857.63 | 884.0561 | 1031.8355 | 1003.7546 | 1013.6139 | 915.3151 | 880.3004 | 962.3322 | 943.8576 | 836.962 | 986.1692 | 1019.8394 | 1001.0944 |  | 920.7282 | 832.2977 | 1.3618 | 18.9283 | 1.5682 | 1.1991 | -17.3985 | 3.0886 | 5875.33 | 0.87 | 2.9044 | -2.8344 | -17.2817 | 1.7656 | 6.7715 | -33.943 | 12.4773 |  | 201.2922 | 206.228 | 71.3881 | 4.5823 |  | 181.178
42838.5257 | 9106 | 140.1196 | 100.5631 | 79.5557 | 56.6091 | 32.5234 | 26.3094 | 43.5986 | 24.3913 | 91.267 | 66.7921 | 41.836 | 26.7039 | 22.6519 | 37.4847 | 313.6386 | 441.9556 | 450.3717 | 545.7343 | 744.7969 | 785.8809 | 880.3842 | 984.0855 | 995.9857 | 572.5407 | 906.321 | 1058.6027 | 978.515 | 972.7471 | 980.9001 | 655.7018 | 865.0825 | 933.6478 | 787.0892 | 1090.6168 | 934.884 |  | 643.6526 |  | 706.4149 | 760.919 | 446.9386 | 830.9443 |  | 406.4538 | 614.713 | 524.6608 | 744.4792 | 823.0942 | 924.8444 | 964.1309 | 40.2005 | 275.3589 | 56.1623 | 490.4961 | 30.8658 | 48.0708 | 53.1795 | 89.0468 | 55.8291 |  |  | 1.1259 | -1.4247 | -68.904 | 1.3168 | 7.666 | -197.7546 | 27.2607 | -2.8299 | 10.6895 | 31.3501 | 110.6184 | 0.010047 | 0.0013882 | 0.00049777 | 1010.5426 | 940.2241 | 879.3087 | 778.8772 | 107.4736 | 66.7338 | 33.8561 | 108.0614 | 66.6463 | 44.3727 | 33.5704 | 27.6183 | 27.6266 | 34.8095 | 678.2173 | 544.3859 | 493.7701 | 301.4279 | 236.3255 | 755.8558 | 429.7852 | 90.1842 | 111.952 | 362.5288 | 124.8797 | 303.8634 | 729.5221 | 286.2423 | 659.83 | 1057.2385 | 1062.2669 | 1040.7526 | 924.3119 | 1026.2204 | 80.2875 | 34.5725 | 791.4873 | 1070.8232 | 903.0143 | 791.6811 | 1011.3011 | 822.773 | 873.3949 | 903.8379 | 989.9987 | 875.0242 | 838.8399 | 925.6101 | 1194.309 | 882.161 | 733.4926 | 732.9501 | 1209.9937 |  |  | 817.6856 | 1086.5829 | 1042.4452 | 1104.8352 | 809.0777 |  | 810.9948 |  |  | 1128.8096 | 1187.1055 | 1174.3315 | [5 empty] | 714.9439 | 927.1546 | 951.1345 | 287.0578 | 925.4766 | 1095.4788 | 839.9912 | 865.5909 | 937.9219 | 848.6004 |  | 1242.5519 | 1081.9434 | 973.7568 | 1062.976 | 911.385 | 925.1675 | 856.88 | 1011.8749 | 1068.6229 | 1008.3382 | 857.9462 | 884.7795 | 1032.1677 | 1003.4121 | 1010.6303 | 915.7357 | 880.4503 | 962.4305 | 943.8644 | 836.2353 | 985.7084 | 1019.2112 | 1000.9223 |  | 920.7638 | 832.3833 | 1.1581 | 18.9282 | 1.5689 | 1.2017 | -17.43 | 3.0887 | 5849.84 | 0.97 | 2.6186 | -2.4786 | -17.237 | 2.3829 | 6.6785 | -33.9201 | 12.594 |  | 201.2889 | 206.1709 | 72.1968 | 6.734 |  | 181.324
42838.5257 | 9107 | 140.1469 | 100.5642 | 79.5625 | 56.6221 | 32.5288 | 26.3132 | 43.6147 | 24.3985 | 91.2771 | 66.7952 | 41.8445 | 26.7033 | 22.6575 | 37.4893 | 313.8844 | 442.1887 | 450.6461 | 546.092 | 745.0338 | 786.2264 | 879.2562 | 983.3025 | 993.6016 | 573.0095 | 906.5511 | 1060.9559 | 978.7355 | 973.1325 | 981.0858 | 655.8044 | 867.9197 | 931.4122 | 787.6898 | 1085.8175 | 932.5545 |  | 643.9649 |  | 706.6923 | 762.2049 | 447.0448 | 831.1318 |  | 407.2576 | 614.5755 | 523.2427 | 745.4647 | 821.1772 | 924.0806 | 963.0363 | 41.2697 | 275.3853 | 56.129 | 490.5147 | 30.8742 | 48.0498 | 53.344 | 89.0097 | 55.8892 |  |  | 1.137 | -1.5725 | -69.1254 | 1.1144 | 7.873 | -197.8256 | 27.9191 | -3.2557 | 11.0594 | 31.1233 | 110.7198 | 0.010164 | 0.0013537 | 0.00049941 | 1009.0737 | 940.0847 | 879.34 | 778.9404 | 107.4894 | 66.7413 | 33.8543 | 108.0687 | 66.6567 | 44.3922 | 33.5734 | 27.6145 | 27.6167 | 34.8122 | 668.8767 | 528.3112 | 479.8461 | 306.1679 | 239.6022 | 754.9193 | 430.0091 | 90.1909 | 111.97 | 362.8702 | 124.8956 | 304.1411 | 729.9681 | 286.4871 | 660.3425 | 1056.5218 | 1062.2809 | 1040.5995 | 924.9541 | 1025.9477 | 77.1116 | 26.3652 | 791.4871 | 1063.1162 | 903.1781 | 791.6757 | 1044.6944 | 822.8971 | 873.8772 | 903.821 | 989.9796 | 874.488 | 841.5466 | 922.9134 | 1194.7543 | 882.1213 | 733.6093 | 733.0848 | 1215.9024 |  |  | 817.6595 | 1086.4342 | 1042.0826 | 1104.8422 | 809.0435 |  | 810.9719 |  |  | 1127.8378 | 1183.0135 | 1170.5044 | [5 empty] | 715.2077 | 927.1603 | 950.7688 | 287.1109 | 925.605 | 1092.2157 | 841.1225 | 865.9492 | 938.0555 | 849.1444 |  | 1241.9925 | 1082.6961 | 972.1617 | 1062.945 | 911.0151 | 925.3516 | 857.2939 | 1011.3451 | 1067.8631 | 1007.3283 | 858.0177 | 884.6223 | 1031.4422 | 1003.5214 | 1009.8654 | 915.3814 | 880.5951 | 962.4673 | 944.1744 | 834.8443 | 985.1896 | 1019.6631 | 1001.1559 |  | 920.7237 | 832.6207 | 1.2756 | 18.9283 | 1.5687 | 1.2011 | -17.3061 | 3.0886 | 5849.79 | 0.79 | 2.6318 | -2.6038 | -17.2634 | 2.192 | 6.7659 | -33.9154 | 12.7411 |  | 201.2007 | 206.1853 | 72.8995 | 8.3237 |  | 181.3395
42838.5257 | 9108 | 140.151 | 100.5774 | 79.5649 | 56.6228 | 32.5216 | 26.3091 | 43.6267 | 24.4011 | 91.2807 | 66.8011 | 41.8526 | 26.7057 | 22.6489 | 37.4881 | 314.1275 | 442.4097 | 450.9348 | 546.4522 | 745.2659 | 786.5727 | 882.248 | 984.5043 | 993.7679 | 573.444 | 908.7037 | 1063.2355 | 979.9602 | 973.2552 | 981.7732 | 655.9249 | 869.5034 | 927.9795 | 788.1675 | 1092.1269 | 933.4864 |  | 644.2673 |  | 706.9881 | 762.8126 | 447.0546 | 831.0722 |  | 407.9828 | 615.9759 | 523.193 | 740.7997 | 817.533 | 923.5658 | 962.1848 | 41.3898 | 275.4753 | 55.0252 | 490.3064 | 30.88 | 48.0381 | 53.4933 | 88.9617 | 55.9278 |  |  | 1.1568 | -0.91477 | -69.0801 | 1.119 | 7.1706 | -197.7119 | 26.4124 | -3.4903 | 10.9183 | 30.9989 | 111.5768 | 0.010233 | 0.0014736 | 0.00049284 | 1014.5069 | 940.0073 | 879.5306 | 779.1466 | 107.5297 | 66.7494 | 33.8635 | 108.0823 | 66.6701 | 44.4026 | 33.5845 | 27.6229 | 27.6209 | 34.8235 | 652.1408 | 533.5221 | 447.997 | 292.8418 | 231.9834 | 753.7152 | 429.328 | 90.2 | 111.9855 | 363.1823 | 124.899 | 304.3934 | 730.558 | 286.7029 | 660.8177 | 1055.7313 | 1062.0586 | 1040.1118 | 925.6378 | 1025.4956 | 75.9859 | 23.5521 | 791.4983 | 1069.1062 | 903.1704 | 791.6827 | 1066.2835 | 822.1747 | 874.2675 | 905.7413 | 992.1339 | 873.8047 | 843.1184 | 920.1867 | 1194.592 | 882.0842 | 733.7584 | 733.2463 | 1217.3009 |  |  | 817.625 | 1086.1435 | 1041.4735 | 1105.1312 | 809.0052 |  | 810.9307 |  |  | 1124.2256 | 1184.5499 | 1171.0309 | [5 empty] | 715.5167 | 927.2026 | 950.1688 | 287.1631 | 925.4898 | 1096.0764 | 841.3877 | 866.3389 | 938.2467 | 849.6161 |  | 1240.4762 | 1082.5798 | 972.1634 | 1061.7983 | 910.2263 | 925.437 | 857.6882 | 1010.7985 | 1067.0599 | 1006.953 | 857.9601 | 884.9291 | 1032.6833 | 1004.2664 | 1012.9465 | 915.4815 | 880.7516 | 962.5314 | 943.0485 | 833.238 | 984.8228 | 1021.1802 | 1002.2321 |  | 920.7529 | 832.6674 | 1.0045 | 18.9288 | 1.5674 | 1.1986 | -17.5753 | 3.0887 | 5874.39 | 0.88 | 2.6552 | -1.9875 | -17.2713 | 2.1982 | 6.4556 | -33.8984 | 12.3899 |  | 201.028 | 206.3818 | 74.329 | 11.7331 |  | 181.2259
42838.5257 | 9109 | 140.1925 | 100.5942 | 79.578 | 56.6435 | 32.5363 | 26.3278 | 43.6351 | 24.41 | 91.3102 | 66.8276 | 41.8726 | 26.7128 | 22.657 | 37.5161 | 314.3607 | 442.6378 | 451.2207 | 546.8097 | 745.4934 | 786.9018 | 890.3408 | 985.281 | 995.6682 | 573.8418 | 910.5408 | 1060.8021 | 982.506 | 974.1165 | 983.1838 | 656.0406 | 871.4901 | 926.4788 | 788.5472 | 1096.0942 | 936.9251 |  | 644.5767 |  | 707.2777 | 763.3733 | 446.8092 | 831.1864 |  | 406.8404 | 617.2779 | 522.7104 | 741.3773 | 817.6835 | 922.7773 | 962.8303 | 41.0796 | 275.5942 | 53.9105 | 490.1384 | 30.9007 | 48.0639 | 53.6653 | 88.9094 | 55.9688 |  |  | 1.2836 | -2.0325 | -69.5696 | 0.59202 | 7.992 | -197.8276 | 26.5839 | -3.0461 | 11.6607 | 32.641 | 112.035 | 0.010172 | 0.0014966 | 0.00051255 | 1007.7669 | 939.9577 | 879.6065 | 779.4647 | 107.5549 | 66.752 | 33.8722 | 108.086 | 66.6854 | 44.4032 | 33.5909 | 27.6244 | 27.6211 | 34.8278 | 625.0696 | 516.4149 | 444.1816 | 282.3147 | 224.3863 | 752.6497 | 428.9022 | 90.2077 | 111.9953 | 363.496 | 124.9136 | 304.6502 | 731.0759 | 286.9148 | 661.2835 | 1054.8096 | 1061.6161 | 1039.5681 | 926.3088 | 1025.0434 | 126.332 | 36.8994 | 791.516 | 1075.2071 | 903.0728 | 791.6992 | 1059.6467 | 820.8563 | 874.7958 | 907.9682 | 991.9943 | 873.2671 | 845.1504 | 918.7743 | 1193.8835 | 882.1981 | 733.9369 | 733.4275 | 1220.4575 |  |  | 817.6006 | 1086.1023 | 1041.4553 | 1105.2522 | 808.9818 |  | 810.8961 |  |  | 1118.3291 | 1184.0196 | 1170.074 | [5 empty] | 715.8486 | 927.3027 | 949.8154 | 287.2305 | 925.5773 | 1086.9622 | 841.2622 | 866.7287 | 938.3765 | 850.1592 |  | 1239.7192 | 1083.1334 | 972.4475 | 1061.6913 | 909.8428 | 925.5708 | 858.1485 | 1010.5097 | 1066.6046 | 1006.2173 | 857.9738 | 884.7581 | 1030.6738 | 1004.7719 | 1016.0602 | 915.4381 | 880.9281 | 962.6405 | 942.4046 | 833.2342 | 983.868 | 1022.4976 | 1001.4582 |  | 920.8332 | 832.6523 | 0.55433 | 18.928 | 1.5687 | 1.1998 | -17.5615 | 3.0886 | 5883.21 | 1 | 2.7985 | -2.9647 | -17.3451 | 1.6001 | 6.8131 | -33.8971 | 12.4259 |  | 201.004 | 206.4575 | 76.9573 | 12.0763 |  | 180.9874
42838.5257 | 9110 | 140.2426 | 100.5745 | 79.5781 | 56.6432 | 32.5313 | 26.3112 | 43.6308 | 24.4003 | 91.3115 | 66.832 | 41.8578 | 26.7065 | 22.6455 | 37.508 | 314.5979 | 442.8607 | 451.4958 | 547.17 | 745.7268 | 787.2444 | 886.062 | 985.9404 | 997.8749 | 574.2371 | 910.8112 | 1056.4761 | 984.6428 | 974.451 | 984.7488 | 656.1639 | 874.2395 | 926.3731 | 789.1113 | 1105.8671 | 937.2536 |  | 644.8967 |  | 707.5767 | 761.8681 | 446.2861 | 831.5232 |  | 404.7653 | 617.5431 | 522.6524 | 742.9919 | 819.051 | 922.9327 | 963.0455 | 41.6728 | 275.7651 | 54.0807 | 490.285 | 30.8992 | 48.0744 | 53.8308 | 88.8707 | 56.013 |  |  | 1.2389 | -2.2895 | -68.9296 | 1.1716 | 8.3527 | -197.7954 | 27.7936 | -3.0665 | 11.3939 | 32.0198 | 111.9051 | 0.01008 | 0.0015179 | 0.00052241 | 1007.2393 | 939.8343 | 879.5178 | 779.5582 | 107.59 | 66.7635 | 33.8843 | 108.0926 | 66.7025 | 44.4132 | 33.5983 | 27.6238 | 27.6234 | 34.8296 | 660.1173 | 551.2096 | 483.1807 | 293.0731 | 229.776 | 755.8793 | 430.0765 | 90.2023 | 112.0054 | 363.8019 | 124.9303 | 304.8945 | 731.55 | 287.1364 | 661.7394 | 1054.7644 | 1061.3771 | 1039.1244 | 926.5005 | 1024.8427 | 107.4606 | 43.6561 | 791.5489 | 1070.0021 | 902.5836 | 791.7204 | 1042.6004 | 819.6471 | 875.1675 | 908.645 | 989.5773 | 873.0055 | 847.8088 | 918.3183 | 1192.6887 | 882.3275 | 734.1456 | 733.6684 | 1196.4556 |  |  | 817.5647 | 1086.0365 | 1041.1164 | 1105.7624 | 808.9314 |  | 810.8647 |  |  | 1114.0184 | 1186.105 | 1171.2547 | [5 empty] | 716.0943 | 927.3444 | 949.7007 | 287.2733 | 925.5679 | 1093.0528 | 841.7692 | 867.1187 | 938.5136 | 850.6491 |  | 1238.1583 | 1083.1711 | 972.35 | 1061.994 | 909.9362 | 925.7636 | 858.5282 | 1010.3273 | 1066.7499 | 1005.4077 | 858.2815 | 883.2369 | 1029.1431 | 1004.3219 | 1019.86 | 915.2653 | 881.1115 | 962.7169 | 941.8302 | 832.8649 | 982.8877 | 1022.3932 | 1000.0572 |  | 920.9028 | 832.7214 | 1.3245 | 18.929 | 1.5685 | 1.1993 | -17.361 | 3.0886 | 5913.25 | 0.54 | 2.7511 | -3.147 | -17.2677 | 2.2512 | 6.9657 | -33.8966 | 12.7063 |  | 200.9657 | 206.7843 | 74.2164 | 7.9659 |  | 180.8575
42838.5257 | 9111 | 140.2903 | 100.5769 | 79.5887 | 56.6488 | 32.5393 | 26.3175 | 43.6533 | 24.4079 | 91.3203 | 66.8509 | 41.8722 | 26.7121 | 22.6471 | 37.5226 | 314.834 | 443.0871 | 451.7718 | 547.5225 | 745.9686 | 787.6285 | 882.989 | 988.2147 | 1000.056 | 574.6313 | 910.247 | 1051.6357 | 983.901 | 975.2487 | 984.6469 | 656.2591 | 877.1772 | 926.1317 | 789.9149 | 1120.4491 | 938.8812 |  | 645.212 |  | 707.8786 | 762.4419 | 446.3879 | 832.6145 |  | 403.4407 | 616.8279 | 521.4625 | 745.04 | 818.7889 | 923.1834 | 962.5391 | 41.9062 | 275.9536 | 54.2371 | 490.3699 | 30.8957 | 48.0835 | 53.9934 | 88.8624 | 56.0558 |  |  | 1.2553 | -2.0062 | -69.4533 | 1.3096 | 6.9465 | -197.7934 | 27.2272 | -3.6112 | 11.4358 | 32.2795 | 112.3929 | 0.010217 | 0.0014572 | 0.00049612 | 1006.4961 | 939.7547 | 879.5576 | 779.6935 | 107.6127 | 66.7677 | 33.8873 | 108.1042 | 66.7076 | 44.4125 | 33.5921 | 27.6219 | 27.615 | 34.8314 | 694.5841 | 554.711 | 475.8026 | 295.3494 | 232.827 | 757.8388 | 431.0759 | 90.2129 | 112.0247 | 364.1365 | 124.9559 | 305.1886 | 731.9338 | 287.3722 | 662.2691 | 1055.6847 | 1061.547 | 1038.7057 | 926.9605 | 1024.6708 | 76.2106 | 30.5631 | 791.5734 | 1066.4249 | 902.0226 | 791.7406 | 1040.4467 | 818.8655 | 875.1815 | 908.3519 | 987.2643 | 872.7118 | 849.9099 | 917.3039 | 1191.6985 | 882.3921 | 734.3747 | 733.9526 | 1144.7574 |  |  | 817.5421 | 1085.9792 | 1041.2176 | 1105.9913 | 808.8912 |  | 810.8481 |  |  | 1122.2863 | 1190.9766 | 1175.3045 | [5 empty] | 716.3166 | 927.3142 | 949.624 | 287.3162 | 925.5865 | 1097.9345 | 842.6451 | 867.4759 | 938.6465 | 851.1154 |  | 1239.8678 | 1082.4701 | 971.7629 | 1062.129 | 909.4128 | 925.949 | 858.9104 | 1009.5812 | 1066.8401 | 1004.7242 | 858.8829 | 881.2791 | 1028.0705 | 1003.9729 | 1023.8273 | 914.8212 | 881.2686 | 962.7469 | 940.679 | 832.7591 | 981.9018 | 1021.592 | 1001.0605 |  | 920.7836 | 832.6657 | 0.86689 | 18.9299 | 1.5671 | 1.1973 | -17.5745 | 3.0886 | 5929.44 | 1.07 | 2.7692 | -2.9447 | -17.3262 | 2.3792 | 6.353 | -33.8999 | 12.5775 |  | 200.9321 | 206.9241 | 71.0901 | 8.9758 |  | 180.9586
42838.5257 | 9112 | 140.3164 | 100.5781 | 79.6035 | 56.6587 | 32.539 | 26.318 | 43.6536 | 24.4065 | 91.3452 | 66.8629 | 41.8915 | 26.723 | 22.6566 | 37.533 | 315.0648 | 443.3145 | 452.0448 | 547.8764 | 746.2172 | 787.9827 | 880.8437 | 988.5652 | 998.8108 | 575.025 | 909.7451 | 1048.3692 | 982.2293 | 975.3872 | 983.9554 | 656.3531 | 879.1173 | 924.8183 | 790.631 | 1110.2096 | 938.2169 |  | 645.508 |  | 708.1485 | 763.261 | 446.5318 | 832.7749 |  | 403.1388 | 616.5631 | 520.55 | 747.1058 | 819.1273 | 924.7159 | 962.1107 | 41.1068 | 276.0713 | 54.4727 | 490.568 | 30.8884 | 48.0947 | 54.1684 | 88.8363 | 56.0886 |  |  | 0.99905 | -2.1672 | -68.7883 | 1.6119 | 7.4755 | -197.7947 | 26.5767 | -2.8693 | 11.4459 | 32.0617 | 111.2114 | 0.010118 | 0.0013684 | 0.00049612 | 1008.8585 | 939.7172 | 879.5456 | 779.7967 | 107.6401 | 66.7779 | 33.8939 | 108.114 | 66.7129 | 44.4176 | 33.592 | 27.6183 | 27.625 | 34.8361 | 671.8978 | 532.7235 | 447.5309 | 295.7669 | 226.9906 | 757.3883 | 430.8964 | 90.2177 | 112.0402 | 364.468 | 124.9647 | 305.4562 | 732.2052 | 287.6053 | 662.7639 | 1056.0402 | 1061.6922 | 1038.3275 | 927.4476 | 1024.5475 | 92.8921 | 30.7362 | 791.5888 | 1064.9726 | 901.5408 | 791.7598 | 1027.7581 | 817.9991 | 875.6245 | 907.6978 | 985.1238 | 872.3536 | 851.6634 | 916.4244 | 1192.2283 | 882.6899 | 734.5998 | 734.2007 | 1191.3119 |  |  | 817.5099 | 1085.9033 | 1041.4893 | 1106.0324 | 808.8684 |  | 810.8142 |  |  | 1120.0218 | 1187.7351 | 1172.753 | [5 empty] | 716.5421 | 927.3571 | 949.5176 | 287.3465 | 925.7386 | 1099.8811 | 843.2805 | 867.8595 | 938.7717 | 851.604 |  | 1238.0875 | 1081.7655 | 972.3667 | 1061.526 | 909.4659 | 926.0596 | 859.2615 | 1008.9605 | 1066.9423 | 1004.5476 | 859.5673 | 880.6574 | 1027.5086 | 1003.1648 | 1022.7211 | 915.1148 | 881.4149 | 962.8101 | 940.1947 | 831.305 | 981.5851 | 1020.6229 | 1001.2295 |  | 920.6477 | 832.4634 | 1.3876 | 18.9272 | 1.5682 | 1.1992 | -17.3754 | 3.0886 | 5894.21 | 0.93 | 2.4697 | -3.0602 | -17.2405 | 2.6391 | 6.5946 | -33.9218 | 12.4343 |  | 200.8877 | 206.9421 | 73.4488 | 12.0829 |  | 181.0443
42838.5258 | 9113 | 140.3159 | 100.5689 | 79.6072 | 56.6612 | 32.5426 | 26.3206 | 43.654 | 24.4049 | 91.3532 | 66.8742 | 41.8912 | 26.7217 | 22.6497 | 37.5324 | 315.297 | 443.5384 | 452.2969 | 548.2326 | 746.429 | 788.3101 | 881.1837 | 987.1535 | 997.8268 | 575.4021 | 910.8225 | 1045.9629 | 979.2134 | 975.6613 | 982.2615 | 656.4302 | 881.2069 | 926.483 | 791.2246 | 1099.5789 | 937.5797 |  | 645.8039 |  | 708.4198 | 764.6888 | 446.7203 | 833.0617 |  | 403.9099 | 617.4541 | 519.4067 | 745.979 | 820.3788 | 924.9127 | 962.1443 | 40.2975 | 276.2041 | 54.6254 | 490.7198 | 30.902 | 48.1167 | 54.3509 | 88.8472 | 56.1177 |  |  | 1.1416 | -1.8183 | -69.6229 | 1.0914 | 7.6345 | -197.821 | 27.2647 | -3.4686 | 10.7325 | 30.8109 | 110.7963 | 0.010218 | 0.0014949 | 0.00052569 | 1008.4322 | 939.6239 | 879.5486 | 780.0601 | 107.6712 | 66.7937 | 33.9019 | 108.1177 | 66.7265 | 44.4246 | 33.5934 | 27.6247 | 27.6216 | 34.8403 | 671.7621 | 529.6648 | 422.5217 | 287.4576 | 223.4409 | 757.0191 | 430.7065 | 90.2261 | 112.052 | 364.7761 | 124.9743 | 305.7218 | 732.4577 | 287.8196 | 663.2618 | 1056.1319 | 1061.5135 | 1037.8577 | 928.0851 | 1024.4087 | 73.3379 | 31.7106 | 791.6112 | 1064.1568 | 901.2714 | 791.7621 | 1038.2814 | 817.8125 | 876.673 | 908.0793 | 983.7166 | 872.3037 | 853.7365 | 918.4074 | 1192.685 | 882.9309 | 734.7838 | 734.3721 | 1209.7308 |  |  | 817.4918 | 1086.0786 | 1041.71 | 1105.886 | 808.8435 |  | 810.7994 |  |  | 1121.1397 | 1186.2901 | 1172.0566 | [5 empty] | 716.7742 | 927.3643 | 949.4224 | 287.3726 | 925.7904 | 1103.6603 | 843.3279 | 868.245 | 938.8843 | 851.9616 |  | 1239.2747 | 1081.263 | 973.4384 | 1060.983 | 910.1954 | 926.1751 | 859.6058 | 1008.6035 | 1066.8492 | 1004.3545 | 860.11 | 880.856 | 1027.7738 | 1002.3868 | 1019.1951 | 915.6251 | 881.573 | 962.8042 | 939.7706 | 830.1438 | 982.4728 | 1020.0389 | 1001.7656 |  | 920.6641 | 832.4692 | 0.7875 | 18.9289 | 1.5685 | 1.2004 | -17.557 | 3.0886 | 5851.22 | 1.16 | 2.6383 | -2.8044 | -17.3534 | 2.1727 | 6.665 | -33.9268 | 12.5953 |  | 200.9929 | 206.8448 | 73.3313 | 14.8256 |  | 180.9468
42838.5258 | 9114 | 140.3454 | 100.5665 | 79.6072 | 56.6686 | 32.5502 | 26.3256 | 43.6713 | 24.4076 | 91.3578 | 66.889 | 41.8963 | 26.7267 | 22.6522 | 37.5428 | 315.541 | 443.7714 | 452.555 | 548.5899 | 746.65 | 788.6434 | 883.661 | 986.2015 | 997.5259 | 575.8 | 911.6503 | 1043.6557 | 976.2893 | 975.5223 | 980.3385 | 656.5338 | 883.0566 | 930.0196 | 791.7993 | 1091.8975 | 937.8086 |  | 646.1027 |  | 708.6936 | 766.2618 | 445.9669 | 833.282 |  | 405.0499 | 618.6624 | 518.6018 | 749.3717 | 822.2687 | 924.2879 | 961.0665 | 39.5518 | 276.2854 | 55.1672 | 490.8047 | 30.9191 | 48.1396 | 54.5276 | 88.8584 | 56.1542 |  |  | 1.346 | -2.2297 | -69.7957 | 0.6091 | 7.9539 | -197.7829 | 26.8927 | -4.0581 | 10.8792 | 31.2339 | 111.1892 | 0.010083 | 0.0013422 | 0.0004797 | 1005.8705 | 939.5474 | 879.7451 | 780.1243 | 107.7113 | 66.8066 | 33.915 | 108.1388 | 66.7391 | 44.4409 | 33.6091 | 27.6255 | 27.6293 | 34.8457 | 664.0638 | 529.9307 | 435.791 | 283.3569 | 221.7971 | 756.3153 | 430.2033 | 90.2235 | 112.0603 | 365.0825 | 124.9866 | 305.9725 | 732.7315 | 288.0329 | 663.7508 | 1056.7414 | 1061.3678 | 1037.7982 | 928.7217 | 1024.391 | 92.2327 | 30.3156 | 791.6117 | 1063.2149 | 901.3526 | 791.7465 | 1072.0049 | 818.6263 | 878.1525 | 909.3278 | 982.775 | 872.7986 | 855.4198 | 922.5324 | 1192.5189 | 883.0064 | 734.9304 | 734.5138 | 1209.6862 |  |  | 817.4566 | 1086.2423 | 1041.6707 | 1105.5839 | 808.7844 |  | 810.7736 |  |  | 1120.555 | 1184.0771 | 1170.7977 | [5 empty] | 716.967 | 927.4058 | 949.0445 | 287.385 | 925.7567 | 1103.2732 | 843.2822 | 868.5987 | 938.9619 | 852.3809 |  | 1240.4255 | 1080.7339 | 973.2878 | 1060.7688 | 910.2523 | 926.3528 | 859.9849 | 1008.3119 | 1066.452 | 1004.9366 | 860.483 | 881.3043 | 1027.7676 | 1002.1459 | 1015.2784 | 915.914 | 881.7201 | 962.7235 | 939.473 | 829.7096 | 983.6167 | 1019.7343 | 1000.7632 |  | 920.7172 | 832.579 | 1.0977 | 18.9284 | 1.5673 | 1.1992 | -17.5082 | 3.0886 | 5861.11 | 0.81 | 2.8625 | -3.1076 | -17.3867 | 1.6242 | 6.8012 | -33.9147 | 12.5058 |  | 201.0916 | 206.6578 | 73.9341 | 13.2556 |  | 180.8648
42838.5258 | 9115 | 140.3508 | 100.5671 | 79.6076 | 56.6692 | 32.5525 | 26.3207 | 43.6776 | 24.4038 | 91.3709 | 66.8929 | 41.8973 | 26.72 | 22.6509 | 37.5429 | 315.7918 | 443.995 | 452.8197 | 548.946 | 746.884 | 788.9603 | 885.2022 | 984.4925 | 996.6328 | 576.2104 | 910.9397 | 1044.3527 | 973.7458 | 974.3692 | 978.7546 | 656.6533 | 883.6345 | 931.5829 | 792.2502 | 1084.0533 | 937.1162 |  | 646.4035 |  | 708.9561 | 767.1476 | 445.3026 | 833.4375 |  | 405.0487 | 618.648 | 520.1 | 751.8268 | 822.3196 | 925.0886 | 961.3074 | 39.3143 | 276.3703 | 55.7602 | 490.6849 | 30.9374 | 48.1678 | 54.7067 | 88.872 | 56.1749 |  |  | 1.139 | -2.091 | -69.3351 | 1.2445 | 7.2941 | -197.8269 | 27.8876 | -3.8412 | 10.5165 | 30.8462 | 111.9011 | 0.010269 | 0.0013997 | 0.00050598 | 1005.8372 | 939.5474 | 880.2408 | 780.4503 | 107.7483 | 66.8189 | 33.9219 | 108.1434 | 66.7638 | 44.4567 | 33.6133 | 27.6301 | 27.6309 | 34.8553 | 657.7346 | 530.9362 | 447.097 | 271.3318 | 216.3542 | 755.2427 | 429.7241 | 90.2432 | 112.0779 | 365.4062 | 125.0131 | 306.2601 | 733.1989 | 288.2607 | 664.2412 | 1056.7024 | 1061.2919 | 1038.006 | 928.2174 | 1024.3564 | 77.4453 | 27.7394 | 791.6054 | 1060.6284 | 901.5728 | 791.7353 | 1069.3861 | 819.2837 | 878.9817 | 909.1737 | 983.3468 | 873.7344 | 856.1725 | 924.421 | 1192.0462 | 883.2159 | 735.0789 | 734.675 | 1207.8869 |  |  | 817.427 | 1086.1053 | 1041.6691 | 1105.5116 | 808.743 |  | 810.734 |  |  | 1128.2221 | 1175.7431 | 1165.5196 | [5 empty] | 717.2083 | 927.5214 | 948.5203 | 287.3891 | 926.0514 | 1095.3426 | 843.467 | 868.9628 | 939.0778 | 852.933 |  | 1241.2585 | 1080.9236 | 972.213 | 1060.2117 | 910.6034 | 926.5224 | 860.3615 | 1008.2092 | 1065.7335 | 1004.9056 | 860.6717 | 882.362 | 1028.6945 | 1002.5189 | 1012.5709 | 916.0726 | 881.8768 | 962.6201 | 939.5059 | 829.3212 | 983.9977 | 1019.9561 | 1001.1841 |  | 920.7778 | 832.6914 | 0.80642 | 18.9288 | 1.5679 | 1.2014 | -17.566 | 3.0886 | 5908.66 | 0.39 | 2.6316 | -3.0094 | -17.3291 | 2.3217 | 6.5152 | -33.9298 | 12.7393 |  | 201.0106 | 206.613 | 74.2532 | 11.9083 |  | 180.8227
42838.5258 | 9116 | 140.3433 | 100.564 | 79.6098 | 56.6752 | 32.562 | 26.3255 | 43.6895 | 24.4106 | 91.3822 | 66.9043 | 41.9107 | 26.7233 | 22.6634 | 37.5583 | 316.0338 | 444.226 | 453.077 | 549.2978 | 747.1031 | 789.2659 | 886.2678 | 982.7716 | 994.884 | 576.6279 | 910.0322 | 1046.7792 | 974.9468 | 974.5128 | 978.3984 | 656.7373 | 883.3174 | 931.5173 | 792.4357 | 1085.3135 | 935.9668 |  | 646.687 |  | 709.2063 | 767.2417 | 445.257 | 833.0096 |  | 405.567 | 618.4439 | 522.7614 | 753.7549 | 821.7508 | 924.2266 | 964.3333 | 39.2861 | 276.4486 | 55.9661 | 490.4589 | 30.9526 | 48.2096 | 54.8929 | 88.8936 | 56.2119 |  |  | 1.3342 | -1.1329 | -68.6076 | 0.98695 | 7.5813 | -197.7744 | 28.115 | -3.4686 | 11.1215 | 31.3314 | 111.6707 | 0.010287 | 0.0015294 | 0.00049777 | 1005.4792 | 939.4986 | 880.465 | 780.5904 | 107.7639 | 66.824 | 33.9174 | 108.1446 | 66.7595 | 44.4507 | 33.6133 | 27.6212 | 27.6225 | 34.8555 | 633.0061 | 525.0747 | 425.5202 | 263.7691 | 209.4694 | 753.3839 | 429.144 | 90.2389 | 112.0916 | 365.6911 | 125.0347 | 306.5648 | 733.9646 | 288.5057 | 664.7755 | 1055.9203 | 1061.1924 | 1038.4153 | 927.8453 | 1024.3742 | 93.2885 | 40.7188 | 791.6095 | 1061.8896 | 901.5768 | 791.7357 | 1057.2012 | 819.6849 | 878.66 | 908.1067 | 984.544 | 874.772 | 856.3299 | 923.4034 | 1191.9903 | 883.4186 | 735.1951 | 734.7863 | 1206.4116 |  |  | 817.4136 | 1086.0463 | 1041.7306 | 1105.3908 | 808.7253 |  | 810.7211 |  |  | 1132.554 | 1174.9008 | 1163.4036 | [5 empty] | 717.5187 | 927.5887 | 948.2797 | 287.3981 | 926.5204 | 1095.1455 | 843.3636 | 869.3277 | 939.2341 | 853.3811 |  | 1240.0971 | 1081.2088 | 970.361 | 1059.5612 | 910.8902 | 926.6544 | 860.6958 | 1008.3057 | 1064.9265 | 1004.7164 | 860.695 | 882.3313 | 1029.3053 | 1002.9537 | 1011.5099 | 915.9145 | 882.0311 | 962.5758 | 939.156 | 828.8545 | 983.9653 | 1020.4816 | 1002.3374 |  | 920.788 | 832.7309 | 1.1728 | 18.9305 | 1.5687 | 1.2022 | -17.5874 | 3.0885 | 5983.98 | 1.14 | 2.8477 | -2.2149 | -17.236 | 2.0673 | 6.6398 | -33.9131 | 12.7865 |  | 200.9757 | 206.5361 | 76.337 | 14.1957 |  | 180.7658
42838.5258 | 9117 | 140.3692 | 100.556 | 79.6044 | 56.6804 | 32.5551 | 26.3158 | 43.6865 | 24.4033 | 91.3851 | 66.9187 | 41.9184 | 26.7157 | 22.6489 | 37.552 | 316.2733 | 444.4479 | 453.3297 | 549.6482 | 747.3432 | 789.574 | 886.766 | 981.3024 | 993.9065 | 577.0417 | 908.8028 | 1046.8432 | 976.3482 | 975.286 | 978.729 | 656.832 | 883.1274 | 929.7048 | 792.8029 | 1088.7286 | 934.9302 |  | 646.9675 |  | 709.4735 | 767.1683 | 445.0311 | 831.1832 |  | 405.3821 | 617.6344 | 525.3475 | 753.7683 | 819.7307 | 923.6563 | 969.0908 | 39.5812 | 276.5756 | 56.068 | 490.4579 | 30.9623 | 48.2644 | 55.0742 | 88.9328 | 56.2543 |  |  | 1.4032 | -2.1508 | -69.3252 | 0.89495 | 8.1707 | -197.773 | 26.9157 | -3.6336 | 11.3844 | 32.0722 | 112.5273 | 0.010355 | 0.0014686 | 0.00047641 | 1003.874 | 939.4513 | 880.3839 | 780.6707 | 107.8002 | 66.8286 | 33.9205 | 108.1508 | 66.7691 | 44.4599 | 33.6201 | 27.6229 | 27.6192 | 34.8617 | 638.9846 | 530.4066 | 459.3503 | 262.7976 | 207.0472 | 752.9399 | 429.1982 | 90.243 | 112.1029 | 365.9204 | 125.0411 | 306.8173 | 734.9158 | 288.7205 | 665.2375 | 1055.1392 | 1061.0226 | 1038.6425 | 928.1534 | 1024.2288 | 98.5009 | 30.2367 | 791.6072 | 1066.4489 | 901.8121 | 791.7309 | 1042.616 | 819.3769 | 878.7683 | 906.5347 | 985.046 | 875.4416 | 856.506 | 921.9521 | 1193.2297 | 883.4791 | 735.2953 | 734.8938 | 1204.5944 |  |  | 817.3817 | 1086.041 | 1041.9844 | 1105.3207 | 808.6959 |  | 810.6911 |  |  | 1138.7868 | 1170.9003 | 1160.0235 | [5 empty] | 717.8433 | 927.6473 | 948.4323 | 287.431 | 926.1607 | 1094.134 | 843.1557 | 869.6697 | 939.367 | 853.7909 |  | 1241.242 | 1081.421 | 968.8797 | 1059.5984 | 910.4408 | 926.8046 | 861.1024 | 1008.2794 | 1064.8122 | 1005.8777 | 860.9809 | 881.8213 | 1030.7175 | 1003.1425 | 1012.1444 | 916.1155 | 882.1839 | 962.4683 | 938.8902 | 828.4926 | 983.7574 | 1020.5574 | 1002.3053 |  | 920.9453 | 832.7297 | 0.99118 | 18.9286 | 1.5672 | 1.2007 | -17.4375 | 3.0886 | 6044.91 | 0.81 | 2.9208 | -3.0504 | -17.318 | 1.9677 | 6.8914 | -33.9049 | 12.5078 |  | 200.9735 | 206.4854 | 75.5145 | 10.447 |  | 180.6737
42838.5258 | 9118 | 140.3868 | 100.5605 | 79.6249 | 56.7051 | 32.5676 | 26.3285 | 43.7046 | 24.4164 | 91.4079 | 66.9357 | 41.9196 | 26.7294 | 22.6552 | 37.5683 | 316.5204 | 444.6726 | 453.5783 | 549.9931 | 747.5776 | 789.9311 | 889.1161 | 980.6331 | 995.3766 | 577.4622 | 907.9836 | 1048.1791 | 977.285 | 975.6344 | 979.2659 | 656.9404 | 884.4264 | 928.3305 | 793.4547 | 1110.7518 | 935.2891 |  | 647.2841 |  | 709.7695 | 768.0538 | 444.0011 | 829.6132 |  | 405.2393 | 617.5008 | 525.557 | 753.1688 | 818.9323 | 923.5278 | 968.0097 | 40.0451 | 276.7044 | 56.076 | 490.5132 | 30.9638 | 48.3303 | 55.2845 | 88.9795 | 56.2891 |  |  | 0.91757 | -2.3256 | -69.2516 | 1.2452 | 7.9098 | -197.7632 | 27.5452 | -3.3181 | 11.2715 | 31.4655 | 112.5078 | 0.01032 | 0.0013849 | 0.00050927 | 1002.9644 | 939.4202 | 880.4439 | 780.82 | 107.8376 | 66.8466 | 33.9323 | 108.1637 | 66.7928 | 44.468 | 33.6305 | 27.6357 | 27.6303 | 34.8746 | 664.1138 | 529.457 | 427.383 | 267.5516 | 211.9627 | 752.7378 | 428.5044 | 90.2428 | 112.1118 | 366.1572 | 125.0496 | 307.0876 | 735.5259 | 288.9368 | 665.7011 | 1054.3748 | 1060.6693 | 1038.5673 | 928.3627 | 1023.9499 | 86.9184 | 31.4568 | 791.5984 | 1065.9011 | 902.2616 | 791.7268 | 1027.1133 | 818.6586 | 879.5012 | 905.5009 | 984.9476 | 876.1075 | 857.0423 | 920.4696 | 1192.3437 | 883.6452 | 735.4054 | 735.0131 | 1209.2778 |  |  | 817.3551 | 1085.7919 | 1041.4642 | 1104.8268 | 808.6621 |  | 810.6597 |  |  | 1145.1227 | 1166.308 | 1156.1679 | [5 empty] | 718.1442 | 927.7287 | 948.3239 | 287.4785 | 926.3968 | 1088.2538 | 843.8156 | 870.0231 | 939.4797 | 854.1669 |  | 1241.7019 | 1081.7747 | 969.5163 | 1060.0589 | 910.1374 | 926.9889 | 861.4779 | 1008.3346 | 1064.9686 | 1007.001 | 861.3224 | 881.8698 | 1031.0985 | 1002.4549 | 1011.0534 | 916.4005 | 882.3206 | 962.3591 | 939.3077 | 828.0278 | 984.0571 | 1019.7826 | 1002.2493 |  | 921.1331 | 832.5978 | 1.0357 | 18.9282 | 1.5684 | 1.2018 | -17.4637 | 3.0885 | 6092.14 | 0.88 | 2.3624 | -3.1717 | -17.3076 | 2.3208 | 6.7802 | -33.9022 | 12.6526 |  | 200.8255 | 206.1929 | 72.6504 | 13.8674 |  | 180.4814
42838.5258 | 9119 | 140.3904 | 100.5666 | 79.629 | 56.7186 | 32.5711 | 26.3386 | 43.7185 | 24.4131 | 91.4091 | 66.9441 | 41.9351 | 26.7301 | 22.6541 | 37.5761 | 316.7697 | 444.9161 | 453.8445 | 550.3426 | 747.8173 | 790.3053 | 888.4758 | 983.0655 | 998.2721 | 577.8557 | 908.9212 | 1051.3195 | 973.7454 | 975.0223 | 978.3137 | 657.014 | 885.6861 | 926.7259 | 793.701 | 1119.637 | 936.4668 |  | 647.5594 |  | 710.0243 | 768.4389 | 442.9959 | 829.7372 |  | 404.6316 | 616.3418 | 528.4197 | 753.92 | 821.1787 | 925.3591 | 966.688 | 40.6028 | 276.7776 | 56.3748 | 490.867 | 30.9569 | 48.382 | 55.463 | 89.0215 | 56.3208 |  |  | 1.0897 | -1.4115 | -68.8646 | 1.1506 | 8.2154 | -197.8204 | 26.852 | -2.912 | 10.946 | 30.7606 | 110.2651 | 0.010259 | 0.0014555 | 0.0004797 | 1001.5667 | 939.4052 | 880.4991 | 781.0147 | 107.8651 | 66.8456 | 33.9357 | 108.178 | 66.8007 | 44.4798 | 33.6299 | 27.6369 | 27.6205 | 34.8799 | 666.2332 | 504.0772 | 420.7413 | 270.5054 | 217.8532 | 751.9676 | 428.2291 | 90.252 | 112.1294 | 366.3965 | 125.0617 | 307.3534 | 735.8865 | 289.157 | 666.1755 | 1054.2668 | 1060.4368 | 1038.4626 | 928.2715 | 1023.8251 | 83.5393 | 31.6868 | 791.5849 | 1057.4572 | 902.6092 | 791.7136 | 1036.0227 | 818.6278 | 880.1007 | 906.0481 | 986.0977 | 877.2207 | 857.8138 | 918.9776 | 1191.1343 | 884.0625 | 735.4977 | 735.094 | 1214.3854 |  |  | 817.3371 | 1085.7699 | 1041.4275 | 1104.2933 | 808.6415 |  | 810.6681 |  |  | 1149.9766 | 1159.7039 | 1150.7746 | [5 empty] | 718.4279 | 927.8193 | 947.9896 | 287.4929 | 926.8134 | 1097.6986 | 844.5902 | 870.3953 | 939.6439 | 854.6365 |  | 1239.7846 | 1081.9511 | 970.5828 | 1060.3508 | 910.4848 | 927.127 | 861.7594 | 1008.161 | 1065.2213 | 1007.6129 | 861.8585 | 882.0074 | 1030.8623 | 1002.3459 | 1011.8891 | 916.3492 | 882.4691 | 962.3153 | 939.1127 | 827.9066 | 985.1799 | 1019.6615 | 994.5547 |  | 921.1866 | 832.5173 | 1.0357 | 18.9282 | 1.5682 | 1.2009 | -17.5432 | 3.0885 | 6105.52 | 0.8 | 2.5736 | -2.4694 | -17.2479 | 2.2294 | 6.9152 | -33.9331 | 12.5019 |  | 200.8129 | 205.8627 | 72.141 | 14.5533 |  | 180.3533
42838.5258 | 9120 | 140.3838 | 100.5597 | 79.629 | 56.7078 | 32.5718 | 26.3275 | 43.7171 | 24.416 | 91.4292 | 66.9526 | 41.938 | 26.7368 | 22.6592 | 37.5747 | 317.0213 | 445.1516 | 454.1017 | 550.729 | 748.0601 | 790.6584 | 886.8331 | 986.5324 | 1000.6237 | 578.2971 | 909.964 | 1048.6717 | 972.6287 | 973.9006 | 977.3679 | 657.0683 | 887.2792 | 926.8372 | 794.2295 | 1110.1998 | 938.4767 |  | 647.8461 |  | 710.3046 | 769.1732 | 442.3436 | 829.7989 |  | 404.4 | 615.2359 | 528.7236 | 751.9904 | 820.6529 | 925.7445 | 964.8734 | 40.8031 | 276.8164 | 56.3961 | 491.2719 | 30.9661 | 48.4269 | 55.6549 | 89.0673 | 56.3499 |  |  | 1.074 | -1.4569 | -69.2345 | 0.75695 | 7.7015 | -197.7441 | 26.9696 | -3.2281 | 10.8954 | 30.5952 | 109.5108 | 0.010263 | 0.0015837 | 0.00049448 | 1003.1124 | 939.3018 | 880.4356 | 781.1533 | 107.8897 | 66.8444 | 33.9306 | 108.1803 | 66.814 | 44.475 | 33.6254 | 27.6272 | 27.6178 | 34.876 | 669.2665 | 507.1019 | 435.8525 | 271.9844 | 219.1511 | 751.0678 | 428.1457 | 90.2732 | 112.1552 | 366.6722 | 125.0895 | 307.6317 | 736.0898 | 289.3981 | 666.6923 | 1055.0723 | 1060.5493 | 1038.3242 | 928.2551 | 1024.0066 | 72.6531 | 32.8053 | 791.5759 | 1048.9807 | 902.8043 | 791.6913 | 1040.1828 | 818.7518 | 880.406 | 907.0237 | 986.1679 | 878.1658 | 858.8864 | 918.9042 | 1190.9378 | 884.3385 | 735.5821 | 735.1738 | 1214.6069 |  |  | 817.3196 | 1085.7609 | 1041.3557 | 1104.0594 | 808.5891 |  | 810.5869 |  |  | 1153.7254 | 1166.8897 | 1152.8518 | [5 empty] | 718.735 | 927.8183 | 947.6863 | 287.4515 | 926.5796 | 1101.2209 | 844.1274 | 870.6858 | 939.8102 | 854.9843 |  | 1239.1748 | 1081.7862 | 970.4536 | 1059.9264 | 911.4184 | 927.2905 | 862.0876 | 1008.202 | 1065.5831 | 1007.6976 | 861.9767 | 882.143 | 1030.8726 | 1001.9955 | 1014.8884 | 916.3301 | 882.6054 | 962.4277 | 940.5212 | 827.4779 | 985.6629 | 1018.963 | 995.7523 |  | 921.4586 | 832.4929 | 1.2353 | 18.9289 | 1.5669 | 1.2002 | -17.5063 | 3.0885 | 6098.22 | 0.73 | 2.5539 | -2.5072 | -17.2834 | 1.8072 | 6.6965 | -33.932 | 12.5313 |  | 200.808 | 205.7196 | 71.4844 | 12.8584 |  | 180.4119
42838.5258 | 9121 | 140.3957 | 100.5607 | 79.6389 | 56.7193 | 32.579 | 26.3273 | 43.7278 | 24.4183 | 91.441 | 66.9721 | 41.9456 | 26.744 | 22.6581 | 37.5895 | 317.2888 | 445.3927 | 454.3223 | 551.088 | 748.3158 | 790.9911 | 888.2424 | 985.2054 | 998.5338 | 578.6978 | 909.9268 | 1047.6877 | 976.9849 | 973.5343 | 979.269 | 657.137 | 890.2583 | 928.7312 | 794.6594 | 1102.4565 | 938.067 |  | 648.1223 |  | 710.5659 | 770.5248 | 441.5215 | 830.3604 |  | 404.3503 | 614.6842 | 529.5481 | 750.8813 | 821.6116 | 927.304 | 963.7505 | 40.7845 | 276.7576 | 56.3808 | 491.7095 | 30.9558 | 48.4591 | 55.8431 | 89.1315 | 56.3862 |  |  | 0.85514 | -1.3248 | -69.0525 | 1.3904 | 7.7751 | -197.7737 | 26.7712 | -3.2301 | 10.5383 | 30.6051 | 108.9589 | 0.010435 | 0.0014112 | 0.00052734 | 1001.2147 | 939.2619 | 880.7105 | 781.4118 | 107.9255 | 66.8617 | 33.9428 | 108.1817 | 66.8163 | 44.488 | 33.6371 | 27.6342 | 27.6204 | 34.8731 | 658.6729 | 513.2718 | 448.6164 | 277.6406 | 222.6991 | 749.5628 | 428.1788 | 90.2697 | 112.1617 | 366.9502 | 125.0913 | 307.9219 | 736.4728 | 289.6322 | 667.2022 | 1055.6967 | 1060.8059 | 1038.7089 | 928.6932 | 1024.5213 | 91.489 | 34.1012 | 791.5699 | 1052.452 | 903.0571 | 791.6684 | 1031.5762 | 818.2336 | 881.0105 | 907.8146 | 984.9363 | 878.5322 | 860.6268 | 920.4104 | 1190.9556 | 884.445 | 735.6138 | 735.2152 | 1205.9397 |  |  | 817.2789 | 1085.7252 | 1041.2346 | 1103.5074 | 808.5309 |  | 810.5744 |  |  | 1159.5887 | 1174.0537 | 1158.9659 | [5 empty] | 719.0296 | 927.875 | 947.8377 | 287.3362 | 926.4697 | 1090.7293 | 844.0006 | 871.1579 | 940.0202 | 855.3399 |  | 1239.2458 | 1081.2437 | 970.6638 | 1059.3435 | 911.8538 | 927.3942 | 862.5068 | 1008.3037 | 1065.3304 | 1007.5938 | 862.0935 | 881.4794 | 1032.7873 | 1001.764 | 1013.407 | 917.0503 | 882.806 | 962.3422 | 939.6219 | 827.9706 | 985.0552 | 1017.8293 | 996.8334 |  | 921.3583 | 832.6519 | 0.84315 | 18.9284 | 1.568 | 1.2024 | -17.4243 | 3.0886 | 6085.3 | 0.98 | 2.2807 | -2.3901 | -17.2553 | 2.4485 | 6.7328 | -33.9566 | 12.4932 |  | 200.7878 | 205.3808 | 72.1283 | 11.4465 |  | 180.5428
42838.5259 | 9122 | 140.4172 | 100.5644 | 79.6471 | 56.7251 | 32.5811 | 26.3292 | 43.7386 | 24.4173 | 91.4476 | 66.9815 | 41.9461 | 26.7406 | 22.6573 | 37.594 | 317.5304 | 445.5899 | 454.5866 | 551.4282 | 748.5337 | 791.2897 | 889.6716 | 983.3467 | 994.5554 | 579.0549 | 910.1398 | 1048.2593 | 977.8284 | 974.1296 | 979.7333 | 657.2398 | 892.0429 | 931.8485 | 795.0748 | 1096.1013 | 935.5207 |  | 648.3979 |  | 710.8181 | 770.4962 | 440.3704 | 830.6793 |  | 404.8916 | 613.8042 | 528.0451 | 746.9771 | 821.2816 | 926.7291 | 961.2424 | 40.516 | 276.5958 | 55.9365 | 491.9768 | 30.949 | 48.4428 | 56.0308 | 89.1815 | 56.4144 |  |  | 0.98327 | -1.0935 | -69.6321 | 1.4075 | 8.0275 | -197.7422 | 27.4447 | -3.4174 | 10.5612 | 30.3147 | 109.0419 | 0.010396 | 0.0016329 | 0.00048462 | 1002.4159 | 939.2468 | 881.0259 | 781.5902 | 107.9715 | 66.8693 | 33.9528 | 108.2013 | 66.8365 | 44.4954 | 33.6453 | 27.6442 | 27.6277 | 34.8896 | 660.0009 | 507.0832 | 454.2168 | 285.9641 | 234.9373 | 749.7062 | 428.2403 | 90.2776 | 112.1741 | 367.2223 | 125.1166 | 308.1958 | 737.0812 | 289.8525 | 667.6694 | 1055.9535 | 1061.1127 | 1038.9681 | 929.3964 | 1024.7126 | 93.2696 | 36.4838 | 791.5554 | 1063.1911 | 903.2548 | 791.6492 | 1019.5618 | 817.6462 | 882.6372 | 908.4313 | 984.3375 | 878.2142 | 861.9665 | 925.6151 | 1191.407 | 884.4998 | 735.6479 | 735.2728 | 1195.968 |  |  | 817.2654 | 1085.5945 | 1040.9449 | 1102.8616 | 808.507 |  | 810.5819 |  |  | 1162.9422 | 1176.9644 | 1160.8887 | [5 empty] | 719.3039 | 927.9426 | 947.8266 | 287.1239 | 926.5882 | 1091.6014 | 845.1565 | 871.5217 | 940.1968 | 855.7898 |  | 1242.6459 | 1080.0927 | 968.8728 | 1059.2167 | 911.4925 | 927.5682 | 862.8725 | 1008.0886 | 1064.8875 | 1007.893 | 862.1798 | 882.1663 | 1030.0784 | 1001.1975 | 1015.7654 | 917.1404 | 882.9801 | 962.1582 | 938.8983 | 827.9042 | 983.5142 | 1016.2087 | 996.6645 |  | 921.1818 | 832.427 | 0.86689 | 18.9284 | 1.5678 | 1.2013 | -17.4111 | 3.0886 | 6047.41 | 1.04 | 2.446 | -2.1703 | -17.319 | 2.4623 | 6.8395 | -33.9457 | 12.6463 |  | 200.7101 | 204.989 | 72.0315 | 10.8359 |  | 180.7113
42838.5259 | 9123 | 140.4426 | 100.5597 | 79.6494 | 56.7313 | 32.5818 | 26.3252 | 43.7397 | 24.4112 | 91.4552 | 66.9956 | 41.9537 | 26.7343 | 22.6511 | 37.5906 | 317.7792 | 445.8154 | 454.8602 | 551.7739 | 748.7663 | 791.5882 | 891.8703 | 982.8873 | 992.559 | 579.4128 | 910.743 | 1047.0621 | 975.3635 | 974.2099 | 978.5637 | 657.3596 | 892.6768 | 937.7285 | 795.4756 | 1088.155 | 933.6039 |  | 648.6698 |  | 711.0667 | 771.3389 | 439.7044 | 830.2058 |  | 405.3915 | 613.2691 | 525.7662 | 748.3394 | 822.1986 | 924.1968 | 958.1686 | 40.4327 | 276.4242 | 55.389 | 491.9209 | 30.9777 | 48.4455 | 56.238 | 89.2157 | 56.51 |  |  | 1.0188 | -1.6488 | -69.1524 | 0.89298 | 8.057 | -197.7914 | 27.2752 | -3.577 | 10.3106 | 29.399 | 110.3302 | 0.010348 | 0.0014457 | 0.00048791 | 1004.7504 | 939.1145 | 881.0964 | 781.7114 | 108.0034 | 66.8807 | 33.956 | 108.2016 | 66.8466 | 44.5101 | 33.641 | 27.6405 | 27.6277 | 34.885 | 677.0732 | 522.9047 | 469.8958 | 292.2697 | 235.34 | 750.1306 | 428.8863 | 90.282 | 112.1902 | 367.5 | 125.1355 | 308.4713 | 737.3214 | 290.0708 | 668.1176 | 1056.4921 | 1061.1596 | 1038.9316 | 929.8193 | 1024.7156 | 80.2008 | 35.0343 | 791.5318 | 1067.7029 | 903.1822 | 791.6257 | 1037.206 | 817.5079 | 883.4625 | 908.6186 | 984.046 | 877.0419 | 862.3014 | 927.7406 | 1191.1873 | 884.7249 | 735.7166 | 735.3213 | 1186.6535 |  |  | 817.2362 | 1085.4402 | 1040.4995 | 1102.7743 | 808.475 |  | 810.5245 |  |  | 1164.6441 | 1178.1652 | 1156.2045 | [5 empty] | 719.5185 | 928.0344 | 947.4481 | 286.8338 | 926.6737 | 1095.4696 | 845.4145 | 871.8812 | 940.3456 | 856.1761 |  | 1238.9436 | 1079.045 | 968.0654 | 1059.1774 | 911.266 | 927.702 | 863.2424 | 1007.9617 | 1064.4364 | 1007.5371 | 862.5358 | 882.7153 | 1026.4917 | 1000.6214 | 1014.7006 | 916.938 | 883.1509 | 961.7255 | 938.8158 | 826.2449 | 981.7914 | 1014.6611 | 996.651 |  | 921.1341 | 832.2854 | 1.0633 | 18.929 | 1.567 | 1.1995 | -17.4076 | 3.0886 | 5997.95 | 1.03 | 2.4886 | -2.6642 | -17.254 | 1.9607 | 6.8449 | -33.9141 | 12.5939 |  | 200.6189 | 204.9474 | 70.2848 | 9.2162 |  | 180.7378
42838.5259 | 9124 | 140.4862 | 100.5744 | 79.6682 | 56.7441 | 32.5902 | 26.3297 | 43.7482 | 24.4221 | 91.4667 | 67.0034 | 41.9711 | 26.7435 | 22.6528 | 37.6122 | 318.042 | 446.0569 | 455.1434 | 552.1339 | 749.0029 | 791.8742 | 893.0685 | 981.94 | 990.4841 | 579.7585 | 911.0596 | 1046.0356 | 972.2258 | 972.9049 | 976.5879 | 657.5002 | 892.8508 | 935.6335 | 796.3579 | 1090.5863 | 933.042 |  | 648.9479 |  | 711.3302 | 772.3183 | 439.7003 | 830.4082 |  | 405.0953 | 613.5546 | 524.0289 | 748.5549 | 823.2021 | 922.6956 | 955.8884 | 40.8073 | 276.3284 | 55.6229 | 491.8124 | 30.9857 | 48.4499 | 56.4334 | 89.2522 | 56.9295 |  |  | 1.4866 | -2.3295 | -69.2181 | 1.098 | 7.5392 | -197.7776 | 27.9421 | -3.8596 | 10.7825 | 30.4295 | 110.3394 | 0.010215 | 0.0014161 | 0.00048462 | 1010.1239 | 939.0364 | 881.0625 | 781.7297 | 108.0334 | 66.8858 | 33.9493 | 108.2092 | 66.8592 | 44.5112 | 33.6459 | 27.6374 | 27.6184 | 34.8913 | 664.9658 | 530.4146 | 469.4823 | 292.4702 | 236.5726 | 750.2787 | 429.5249 | 90.2887 | 112.2051 | 367.7797 | 125.1425 | 308.7498 | 737.4297 | 290.2845 | 668.5545 | 1056.7277 | 1060.971 | 1038.4406 | 930.3332 | 1024.5571 | 105.7077 | 45.101 | 791.5083 | 1060.3166 | 903.5857 | 791.5994 | 1069.3366 | 817.8429 | 883.4093 | 908.6335 | 983.6172 | 875.3495 | 862.5245 | 927.7759 | 1189.9645 | 885.0261 | 735.7573 | 735.3334 | 1187.1388 |  |  | 817.2033 | 1085.4681 | 1040.2145 | 1102.6665 | 808.4297 |  | 810.5177 |  |  | 1165.3459 | 1179.9149 | 1135.7013 | [5 empty] | 719.8796 | 928.1716 | 946.8296 | 286.4758 | 926.9378 | 1093.482 | 845.7248 | 872.1966 | 940.4694 | 856.5292 |  | 1238.4318 | 1078.4366 | 967.575 | 1058.563 | 911.7542 | 927.7703 | 863.5727 | 1007.7739 | 1064.0714 | 1006.1943 | 862.8411 | 882.6969 | 1023.7905 | 999.9039 | 1014.2273 | 916.4241 | 883.3136 | 961.2523 | 938.3177 | 826.4772 | 980.8567 | 1013.2668 | 996.616 |  | 921.0998 | 832.1253 | 1.0676 | 18.9283 | 1.5686 | 1.2 | -17.3966 | 3.0886 | 5892.83 | 0.74 | 3.0038 | -3.1673 | -17.265 | 2.1745 | 6.6171 | -33.8917 | 12.739 |  | 200.6365 | 204.8886 | 71.6825 | 9.3832 |  | 180.6353
42838.5259 | 9125 | 140.5345 | 100.5749 | 79.6834 | 56.7511 | 32.6 | 26.3343 | 43.758 | 24.4289 | 91.4881 | 67.0196 | 41.9812 | 26.7455 | 22.6665 | 37.6114 | 318.2789 | 446.2801 | 455.4137 | 552.4814 | 749.2232 | 792.1119 | 890.6627 | 980.9528 | 989.217 | 580.1174 | 910.9164 | 1047.3444 | 975.5803 | 972.5268 | 977.6581 | 657.6214 | 894.405 | 936.3352 | 797.7299 | 1076.2703 | 930.839 |  | 649.2478 |  | 711.6042 | 773.0492 | 438.9425 | 830.3742 |  | 405.1542 | 613.8449 | 523.7905 | 747.6772 | 825.3962 | 924.5023 | 955.6273 | 41.6178 | 276.3594 | 55.9051 | 492.1026 | 30.9965 | 48.4872 | 56.6203 | 89.2422 | 56.9707 |  |  | 1.2869 | -1.4516 | -68.676 | 0.95935 | 8.2272 | -197.7875 | 26.988 | -3.4167 | 11.2723 | 31.5517 | 111.2881 | 0.010399 | 0.0013997 | 0.00050927 | 1011.983 | 938.9708 | 880.9869 | 781.6938 | 108.0691 | 66.8892 | 33.9583 | 108.2219 | 66.8635 | 44.5136 | 33.6522 | 27.6384 | 27.6223 | 34.8917 | 670.2592 | 541.8268 | 490.8688 | 306.3231 | 255.0837 | 751.6641 | 431.2705 | 90.2963 | 112.2181 | 368.0935 | 125.1588 | 309.0353 | 737.6127 | 290.5259 | 669.0755 | 1056.1489 | 1060.8326 | 1038.3084 | 930.7428 | 1024.5092 | 97.9697 | 38.4604 | 791.446 | 1055.9454 | 904.6448 | 791.5765 | 1087.7838 | 818.1923 | 883.6946 | 908.489 | 982.7021 | 873.9722 | 863.2252 | 928.7834 | 1190.5864 | 885.4324 | 735.8229 | 735.3573 | 1190.5059 |  |  | 817.1817 | 1085.7262 | 1039.8798 | 1103.0301 | 808.3836 |  | 810.5023 |  |  | 1168.7943 | 1176.638 | 1128.9869 | [5 empty] | 720.3063 | 928.3865 | 946.4781 | 286.1127 | 926.9112 | 1098.2108 | 845.5859 | 872.5342 | 940.5877 | 856.9178 |  | 1237.7912 | 1078.6675 | 967.8169 | 1057.3879 | 912.2411 | 927.8956 | 863.9257 | 1007.6301 | 1063.9908 | 1005.635 | 863.0705 | 883.0156 | 1021.9476 | 999.6432 | 1013.8528 | 916.0105 | 883.466 | 960.971 | 938.5544 | 826.9101 | 980.6594 | 1012.932 | 996.8355 |  | 921.2845 | 831.7885 | 0.92514 | 18.9287 | 1.5675 | 1.198 | -17.4192 | 3.0886 | 5795.37 | 0.53 | 2.7959 | -2.5007 | -17.2001 | 2.0329 | 6.9177 | -33.9181 | 12.529 |  | 200.7911 | 205.1229 | 71.5858 | 7.3388 |  | 180.5583
42838.5259 | 9126 | 140.5701 | 100.5654 | 79.6869 | 56.7584 | 32.6018 | 26.3385 | 43.7741 | 24.4331 | 91.4946 | 67.0327 | 41.9882 | 26.7491 | 22.6735 | 37.6248 | 318.5348 | 446.5238 | 455.695 | 552.8325 | 749.4594 | 792.3298 | 886.0471 | 980.0328 | 988.7554 | 580.4915 | 910.3509 | 1052.8448 | 978.012 | 972.883 | 978.9346 | 657.7127 | 896.0218 | 935.8481 | 798.2624 | 1072.0267 | 929.895 |  | 649.5218 |  | 711.8592 | 771.5993 | 439.3258 | 830.5848 |  | 405.684 | 614.5461 | 522.8965 | 749.0514 | 825.6116 | 926.1611 | 956.7186 | 42.417 | 276.3484 | 56.6646 | 492.53 | 31.0035 | 48.5774 | 56.807 | 89.0281 | 56.999 |  |  | 1.5727 | -1.6521 | -68.5945 | 1.0014 | 7.8251 | -197.7645 | 28.3693 | -3.8254 | 10.9742 | 31.6354 | 111.7553 | 0.010335 | 0.0015146 | 0.00048627 | 1011.4245 | 938.8771 | 880.8832 | 781.4168 | 108.1057 | 66.9026 | 33.9696 | 108.2315 | 66.8791 | 44.5204 | 33.6604 | 27.6403 | 27.6213 | 34.8964 | 680.2031 | 533.1074 | 476.9792 | 303.6604 | 258.5473 | 752.5151 | 432.2682 | 90.3051 | 112.2381 | 368.4026 | 125.1767 | 309.3265 | 737.8357 | 290.7608 | 669.5607 | 1055.4904 | 1060.7894 | 1038.2153 | 931.316 | 1024.712 | 76.9347 | 29.0516 | 791.3894 | 1057.9196 | 906.0075 | 791.5476 | 1078.7169 | 818.6259 | 884.3321 | 908.0888 | 983.7581 | 873.7099 | 863.9952 | 927.7472 | 1190.2084 | 885.6526 | 735.9476 | 735.4327 | 1190.6424 |  |  | 817.157 | 1085.759 | 1037.6422 | 1103.1415 | 808.3252 |  | 810.4739 |  |  | 1164.0041 | 1174.1635 | 1127.9108 | [5 empty] | 720.7319 | 928.536 | 946.0544 | 285.7892 | 927.0194 | 1097.354 | 845.5998 | 872.8636 | 940.7924 | 857.4203 |  | 1237.271 | 1080.1661 | 968.6334 | 1056.6562 | 913.0721 | 928.108 | 864.2503 | 1007.8085 | 1064.3532 | 1005.1419 | 863.486 | 882.918 | 1022.3017 | 1001.0792 | 1015.3082 | 915.782 | 883.6253 | 960.7913 | 938.4103 | 826.7446 | 981.9676 | 1014.428 | 997.2506 |  | 921.5166 | 831.5798 | 1.3269 | 18.9293 | 1.5687 | 1.1995 | -17.4503 | 3.0885 | 5723.3 | 0.75 | 3.0925 | -2.6688 | -17.1966 | 2.0778 | 6.7511 | -33.9396 | 12.8546 |  | 200.8113 | 205.254 | 70.7835 | 9.0722 |  | 180.5282
42838.5259 | 9127 | 140.5922 | 100.5589 | 79.6831 | 56.7591 | 32.6092 | 26.3375 | 43.7766 | 24.4229 | 91.5019 | 67.0432 | 41.9876 | 26.7473 | 22.6684 | 37.6225 | 318.7893 | 446.7652 | 455.9734 | 553.186 | 749.6928 | 792.5527 | 881.7784 | 979.5102 | 989.3179 | 580.8463 | 910.3988 | 1057.5113 | 980.3982 | 973.6375 | 980.7817 | 657.7975 | 896.7487 | 934.3418 | 799.1461 | 1077.6417 | 929.1607 |  | 649.7942 |  | 712.1101 | 769.9196 | 439.4112 | 830.841 |  | 406.205 | 615.7618 | 522.0424 | 745.938 | 824.1441 | 926.001 | 956.5022 | 42.3847 | 276.2626 | 56.971 | 492.8423 | 30.9973 | 48.6461 | 56.9892 | 88.5916 | 57.014 |  |  | 1.2928 | -1.5811 | -68.9368 | 1.0126 | 7.6286 | -197.8072 | 27.9835 | -3.719 | 11.169 | 32.1711 | 112.3431 | 0.010519 | 0.0015574 | 0.00050434 | 1012.9011 | 938.6277 | 880.672 | 781.1774 | 108.1394 | 66.9048 | 33.9689 | 108.2351 | 66.8883 | 44.5206 | 33.6577 | 27.6392 | 27.6129 | 34.8931 | 662.7356 | 493.5825 | 421.9106 | 288.5129 | 247.7263 | 751.504 | 432.0263 | 90.3109 | 112.2471 | 368.687 | 125.1937 | 309.6072 | 738.0706 | 290.9747 | 670.0126 | 1054.9989 | 1060.7154 | 1038.1008 | 931.839 | 1024.8549 | 81.5454 | 17.9515 | 791.3591 | 1058.9356 | 906.8147 | 791.5004 | 1071.4068 | 819.0831 | 884.7096 | 908.145 | 987.0804 | 874.8239 | 863.797 | 925.4654 | 1188.1512 | 885.5738 | 736.1091 | 735.5455 | 1178.365 |  |  | 817.1495 | 1085.5591 | 1037.1291 | 1103.1317 | 808.2651 |  | 810.4872 |  |  | 1160.1383 | 1170.097 | 1127.2185 | [5 empty] | 721.2336 | 928.6196 | 945.4839 | 285.4852 | 927.2116 | 1093.6078 | 845.8912 | 873.1616 | 941.0126 | 857.8801 |  | 1238.324 | 1081.5527 | 968.9655 | 1056.3183 | 913.285 | 928.3903 | 864.5972 | 1008.1389 | 1064.9426 | 1004.7493 | 863.99 | 881.9021 | 1024.2402 | 1003.1035 | 1015.155 | 915.848 | 883.7885 | 960.8018 | 938.2755 | 825.2152 | 982.4891 | 1016.1109 | 997.3405 |  | 921.5677 | 831.5076 | 1.365 | 18.9287 | 1.5686 | 1.1988 | -17.5295 | 3.0885 | 5686.11 | 0.36 | 2.8059 | -2.6126 | -17.2513 | 2.0908 | 6.6654 | -33.941 | 12.766 |  | 200.6923 | 205.2622 | 72.3649 | 15.1448 |  | 180.4823
42838.5259 | 9128 | 140.5937 | 100.5569 | 79.6925 | 56.7684 | 32.6088 | 26.335 | 43.7842 | 24.4248 | 91.5137 | 67.056 | 42.0031 | 26.7565 | 22.6625 | 37.6287 | 319.0324 | 446.9919 | 456.2441 | 553.5368 | 749.9181 | 792.7094 | 877.7729 | 978.8004 | 988.9845 | 581.1696 | 910.7833 | 1056.9761 | 982.0501 | 973.955 | 982.2208 | 657.875 | 896.7237 | 932.5132 | 800.1947 | 1081.74 | 929.0634 |  | 650.0644 |  | 712.3548 | 769.8506 | 438.6788 | 831.109 |  | 405.2463 | 617.1172 | 521.6936 | 745.5456 | 823.6862 | 926.3116 | 956.6742 | 41.9265 | 276.2226 | 56.5554 | 492.8787 | 30.992 | 48.7193 | 57.1637 | 88.0877 | 57.0389 |  |  | 1.16 | -2.4183 | -69.1675 | 0.79047 | 7.5938 | -197.8046 | 26.9131 | -2.9002 | 11.3254 | 32.3286 | 111.1486 | 0.010438 | 0.0014916 | 0.00050434 | 1013.8495 | 938.4469 | 880.6035 | 780.9054 | 108.1734 | 66.9168 | 33.9744 | 108.2454 | 66.9011 | 44.5389 | 33.6635 | 27.6391 | 27.6226 | 34.9056 | 645.9972 | 477.5201 | 391.9461 | 271.2817 | 231.9374 | 750.634 | 430.9713 | 90.3222 | 112.2589 | 368.9824 | 125.2113 | 309.8841 | 738.332 | 291.1972 | 670.4718 | 1055.6166 | 1060.7121 | 1038.2479 | 932.3913 | 1025.0515 | 72.6966 | 32.6969 | 791.3754 | 1055.8144 | 907.1924 | 791.4849 | 1051.8309 | 819.0422 | 885.0236 | 908.7514 | 987.8672 | 875.8813 | 863.6431 | 923.3487 | 1186.7951 | 885.6156 | 736.2695 | 735.6755 | 1171.886 |  |  | 817.1331 | 1085.3716 | 1037.339 | 1103.1979 | 808.2437 |  | 810.5034 |  |  | 1156.3187 | 1168.9078 | 1136.7187 | [5 empty] | 721.7628 | 928.7867 | 945.0557 | 285.1784 | 927.4051 | 1090.2906 | 846.1366 | 873.469 | 941.2434 | 858.2434 |  | 1238.9064 | 1082.235 | 968.9573 | 1056.4275 | 913.7369 | 928.7444 | 864.9423 | 1008.5143 | 1065.0961 | 1005.2258 | 864.3821 | 880.8365 | 1025.7118 | 1004.0627 | 1014.6371 | 915.9702 | 883.9513 | 960.9058 | 938.2474 | 823.6358 | 983.9257 | 1016.7748 | 997.4624 |  | 921.7154 | 831.4137 | 0.96966 | 18.9287 | 1.5679 | 1.1985 | -17.2919 | 3.0886 | 5716.49 | 0.59 | 2.6594 | -3.2335 | -17.2933 | 1.8487 | 6.651 | -33.9452 | 12.5211 |  | 200.5808 | 205.2974 | 73.916 | 18.2732 |  | 180.475
42838.5259 | 9129 | 140.6002 | 100.5549 | 79.6986 | 56.7726 | 32.6172 | 26.3377 | 43.7999 | 24.4271 | 91.53 | 67.0626 | 42.0093 | 26.7657 | 22.6634 | 37.6359 | 319.2774 | 447.2234 | 456.5166 | 553.8928 | 750.1392 | 792.8522 | 877.4965 | 977.8454 | 988.0919 | 581.4983 | 910.5626 | 1053.8651 | 982.87 | 974.5812 | 983.035 | 657.9684 | 897.4662 | 930.3886 | 801.1743 | 1078.6125 | 928.8231 |  | 650.3276 |  | 712.5963 | 769.2692 | 439.0428 | 831.3929 |  | 403.2067 | 617.5 | 522.3855 | 750.1298 | 826.1764 | 927.175 | 957.9909 | 41.5502 | 276.2105 | 56.568 | 492.919 | 30.9953 | 48.8183 | 57.3332 | 87.6884 | 57.0601 |  |  | 1.143 | -1.451 | -69.4586 | 0.58282 | 7.2113 | -197.7849 | 26.9972 | -3.2603 | 10.9543 | 31.4821 | 112.5787 | 0.010445 | 0.0014801 | 0.0004797 | 1009.6307 | 938.3474 | 880.8168 | 780.7929 | 108.2087 | 66.9279 | 33.9746 | 108.2495 | 66.9113 | 44.5383 | 33.6697 | 27.6517 | 27.6198 | 34.9121 | 608.8458 | 484.4176 | 384.2067 | 261.4392 | 223.5638 | 748.5289 | 430.1012 | 90.3188 | 112.2649 | 369.287 | 125.2216 | 310.1508 | 738.5977 | 291.4164 | 670.9264 | 1056.2322 | 1060.757 | 1038.3143 | 932.5002 | 1025.1615 | 64.7447 | 20.7402 | 791.3907 | 1062.2789 | 907.3494 | 791.4404 | 1050.1693 | 818.7998 | 885.9613 | 908.8256 | 986.6588 | 876.1624 | 863.9274 | 920.7673 | 1183.6165 | 885.4292 | 736.3407 | 735.745 | 1170.9486 |  |  | 817.1064 | 1085.3597 | 1037.6084 | 1103.2474 | 808.2132 |  | 810.5247 |  |  | 1154.0191 | 1177.8452 | 1160.1207 | [5 empty] | 722.2645 | 928.8771 | 944.6542 | 284.8571 | 927.4837 | 1092.7844 | 846.8747 | 873.7816 | 941.4177 | 858.545 |  | 1240.1903 | 1083.0386 | 968.9173 | 1057.142 | 914.241 | 928.9561 | 865.2939 | 1008.659 | 1064.8628 | 1006.0418 | 865.0334 | 881.5991 | 1025.9332 | 1004.6233 | 1013.4674 | 915.9173 | 884.1129 | 961.0228 | 938.3864 | 822.4853 | 984.9753 | 1017.0088 | 997.9851 |  | 921.8312 | 831.3756 | 0.36957 | 18.9283 | 1.5691 | 1.2004 | -17.3976 | 3.0885 | 5756.37 | 1.11 | 2.6406 | -2.5052 | -17.3334 | 1.5878 | 6.4837 | -33.9557 | 12.5452 |  | 200.5745 | 205.3205 | 77.2993 | 18.9677 |  | 180.4974
42838.5259 | 9130 | 140.6206 | 100.5535 | 79.6982 | 56.7712 | 32.6158 | 26.3311 | 43.8032 | 24.4251 | 91.5349 | 67.0697 | 42.017 | 26.7558 | 22.6624 | 37.6399 | 319.5363 | 447.4628 | 456.7988 | 554.2471 | 750.3747 | 792.9504 | 878.3507 | 977.2481 | 988.0396 | 581.823 | 910.4177 | 1051.7697 | 984.6592 | 974.8296 | 984.3122 | 658.051 | 898.7839 | 927.6624 | 802.2636 | 1072.1567 | 928.8808 |  | 650.5903 |  | 712.8399 | 767.3118 | 439.7095 | 831.6148 |  | 402.5381 | 616.5906 | 524.0516 | 751.7702 | 827.6715 | 927.6779 | 959.9547 | 41.0112 | 276.1142 | 57.0551 | 493.0298 | 31.0057 | 48.9161 | 57.4975 | 87.554 | 57.0773 |  |  | 1.2934 | -2.3933 | -68.9552 | 1.0126 | 8.0873 | -197.7967 | 26.9249 | -3.2754 | 10.5844 | 30.3867 | 111.6947 | 0.01044 | 0.0015376 | 0.00051255 | 1007.091 | 938.3548 | 880.8802 | 780.469 | 108.2475 | 66.9279 | 33.9734 | 108.2537 | 66.9171 | 44.5523 | 33.6712 | 27.6447 | 27.6143 | 34.9176 | 564.8498 | 456.6347 | 358.8475 | 249.8048 | 214.1362 | 745.3096 | 428.4985 | 90.3148 | 112.2837 | 369.6145 | 125.228 | 310.4531 | 738.9034 | 291.6673 | 671.4326 | 1056.6221 | 1060.8135 | 1038.5444 | 933.1831 | 1025.1054 | 56.7989 | 20.1249 | 791.3845 | 1071.8161 | 907.7657 | 791.398 | 1067.7348 | 818.8738 | 887.5345 | 908.6145 | 984.9318 | 876.2101 | 864.4944 | 918.1586 | 1182.9939 | 885.1977 | 736.3849 | 735.788 | 1117.8094 |  |  | 817.0793 | 1085.415 | 1037.6332 | 1103.4369 | 808.1691 |  | 810.5789 |  |  | 1143.5098 | 1181.9502 | 1166.4802 | [5 empty] | 722.785 | 928.9256 | 944.2355 | 284.5145 | 927.5372 | 1092.3004 | 847.3633 | 874.1182 | 941.5988 | 859.2791 |  | 1241.8773 | 1082.935 | 969.5041 | 1057.5404 | 913.6792 | 929.1196 | 865.648 | 1008.6983 | 1064.5252 | 1006.203 | 865.5272 | 881.5031 | 1026.3156 | 1004.884 | 1012.0295 | 916.0151 | 884.2909 | 961.1151 | 938.1365 | 821.7653 | 983.8948 | 1016.7907 | 998.4094 |  | 921.9035 | 831.4787 | 1.8458 | 18.9281 | 1.5683 | 1.199 | -17.2898 | 3.0885 | 5791.46 | 0.56 | 2.8105 | -3.2158 | -17.2617 | 2.0918 | 6.8676 | -33.9638 | 12.531 |  | 200.6082 | 205.4372 | 81.0551 | 21.4814 |  | 180.5309
42838.526 | 9131 | 140.6513 | 100.5688 | 79.7097 | 56.7853 | 32.6143 | 26.3317 | 43.8051 | 24.4209 | 91.5418 | 67.0772 | 42.0166 | 26.7575 | 22.6563 | 37.6432 | 319.794 | 447.7022 | 457.063 | 554.5966 | 750.6097 | 793.063 | 876.9774 | 976.5529 | 987.7186 | 582.15 | 910.6068 | 1054.6874 | 987.1186 | 974.8173 | 985.9913 | 658.1118 | 898.837 | 925.4056 | 802.967 | 1077.4187 | 928.3676 |  | 650.8433 |  | 713.0913 | 766.3902 | 440.4987 | 831.8078 |  | 402.4219 | 615.2832 | 524.52 | 753.8959 | 828.8095 | 927.6918 | 960.3627 | 40.2719 | 275.9606 | 57.316 | 492.9761 | 31.0151 | 49.0143 | 57.666 | 87.6976 | 57.0989 |  |  | 1.0851 | -2.4616 | -68.6898 | 1.33 | 6.8263 | -197.8026 | 27.3238 | -3.6401 | 11.1427 | 31.8891 | 110.7814 | 0.010655 | 0.0015557 | 0.00049448 | 1006.0036 | 938.3693 | 880.9264 | 780.5276 | 108.2849 | 66.9391 | 33.9822 | 108.2689 | 66.9345 | 44.5639 | 33.6743 | 27.6464 | 27.618 | 34.9244 | 542.5366 | 436.8929 | 338.1726 | 238.9412 | 208.6874 | 741.5771 | 426.5158 | 90.3305 | 112.2975 | 369.9341 | 125.2451 | 310.7287 | 739.1938 | 291.8938 | 671.9113 | 1056.3748 | 1060.9937 | 1038.7147 | 933.4967 | 1025.095 | 61.7918 | 18.5651 | 791.3628 | 1075.308 | 908.2141 | 791.3562 | 1079.2077 | 818.9825 | 888.6096 | 908.6772 | 985.9216 | 876.8874 | 864.5451 | 916.8165 | 1185.0449 | 885.1813 | 736.4695 | 735.9124 | 1137.0071 |  |  | 817.0517 | 1085.1779 | 1037.2347 | 1103.5022 | 808.147 |  | 810.5222 |  |  | 1138.6093 | 1179.8385 | 1164.1541 | [5 empty] | 723.2894 | 928.9247 | 944.0763 | 284.1045 | 927.4026 | 1080.4196 | 847.9852 | 874.4475 | 941.8079 | 859.8207 |  | 1241.5604 | 1082.1612 | 970.5516 | 1057.5627 | 913.79 | 929.251 | 865.9927 | 1008.7492 | 1064.1861 | 1006.065 | 865.7259 | 879.8357 | 1025.724 | 1004.0285 | 1012.2466 | 916.0047 | 884.4731 | 961.1177 | 937.166 | 821.0061 | 982.9749 | 1016.078 | 998.1676 |  | 921.8303 | 831.6894 | 1.5564 | 18.9282 | 1.5676 | 1.1995 | -17.4808 | 3.0885 | 5826.44 | 1.13 | 2.576 | -3.259 | -17.2157 | 2.3955 | 6.3096 | -33.9646 | 12.6235 |  | 200.4676 | 205.4887 | 82.2302 | 23.4036 |  | 180.6332
42838.526 | 9132 | 140.7014 | 100.5769 | 79.7273 | 56.7985 | 32.6201 | 26.339 | 43.8174 | 24.4351 | 91.5643 | 67.1008 | 42.0306 | 26.7607 | 22.6705 | 37.6589 | 320.0565 | 447.9458 | 457.3324 | 554.9419 | 750.8481 | 793.4402 | 875.7069 | 976.8249 | 986.499 | 582.5094 | 911.6139 | 1054.2833 | 988.9185 | 975.0203 | 987.1989 | 658.1542 | 898.6144 | 924.335 | 803.655 | 1081.4562 | 927.7545 |  | 651.1193 |  | 713.3439 | 765.288 | 440.6905 | 832.8219 |  | 402.5204 | 614.391 | 522.8314 | 756.2228 | 829.4455 | 927.0121 | 961.4067 | 40.0095 | 275.9814 | 57.2754 | 492.7612 | 31.0332 | 49.1263 | 57.8328 | 88.0517 | 57.14 |  |  | 1.0089 | -2.3328 | -68.4256 | 0.54273 | 7.12 | -197.7599 | 26.233 | -3.5166 | 10.9979 | 31.9692 | 109.5771 | 0.010382 | 0.0015064 | 0.00049612 | 1004.5393 | 938.3782 | 881.244 | 780.7247 | 108.327 | 66.9499 | 33.9805 | 108.2749 | 66.9432 | 44.5627 | 33.6771 | 27.6403 | 27.6146 | 34.9289 | 502.5918 | 416.1769 | 327.3153 | 231.6948 | 203.2263 | 737.9977 | 424.6023 | 90.3362 | 112.3113 | 370.2416 | 125.2581 | 311.0154 | 739.4663 | 292.1168 | 672.3544 | 1056.2795 | 1061.2999 | 1038.8724 | 934.3153 | 1025.5543 | 61.5248 | 17.6972 | 791.3376 | 1071.3523 | 908.5796 | 791.3196 | 1074.769 | 818.5501 | 889.4592 | 909.3825 | 985.967 | 877.7844 | 864.0337 | 916.1218 | 1185.6551 | 885.3305 | 736.5832 | 736.0447 | 1158.5606 |  |  | 817.029 | 1085.3128 | 1036.2566 | 1103.4312 | 808.1215 |  | 810.5339 |  |  | 1137.4645 | 1177.2852 | 1162.9323 | [5 empty] | 723.6718 | 928.9552 | 944.2085 | 283.6554 | 927.6385 | 1081.3251 | 848.7286 | 874.7499 | 941.9909 | 860.1466 |  | 1235.2511 | 1081.8237 | 970.8518 | 1057.6527 | 913.3737 | 929.8774 | 866.3157 | 1008.8136 | 1063.9971 | 1005.87 | 866.4248 | 879.343 | 1026.4758 | 1003.4253 | 1014.5057 | 916.122 | 884.6332 | 961.0718 | 936.6162 | 819.7116 | 982.424 | 1016.0406 | 998.6998 |  | 921.4694 | 831.74 | 0.98691 | 18.9292 | 1.5686 | 1.2001 | -17.5875 | 3.0885 | 5830.68 | 0.66 | 2.4851 | -3.171 | -17.174 | 1.5295 | 6.4421 | -33.9513 | 12.3655 |  | 200.5487 | 205.4719 | 85.4271 | 24.2493 |  | 180.7939
42838.526 | 9133 | 140.7398 | 100.5774 | 79.7338 | 56.8165 | 32.6331 | 26.346 | 43.8431 | 24.4333 | 91.5709 | 67.1068 | 42.0384 | 26.77 | 22.672 | 37.6653 | 320.3181 | 448.1893 | 457.5995 | 555.2984 | 751.0724 | 793.6118 | 874.5548 | 975.7734 | 986.6581 | 582.9248 | 911.1803 | 1051.0057 | 989.0663 | 973.617 | 987.3528 | 658.2553 | 898.2573 | 924.996 | 805.0013 | 1086.038 | 926.3548 |  | 651.3743 |  | 713.6169 | 764.1475 | 440.6248 | 832.266 |  | 402.97 | 613.9467 | 522.9358 | 756.13 | 827.5656 | 926.766 | 960.374 | 40.3715 | 276.0902 | 56.3908 | 492.6073 | 31.0528 | 49.256 | 57.9828 | 88.469 | 57.1852 |  |  | 1.1975 | -1.5712 | -69.1057 | 1.0119 | 8.1267 | -197.7928 | 28.318 | -2.9495 | 11.1863 | 32.3798 | 81.5308 | 0.010514 | 0.0015311 | 0.00052405 | 1003.8866 | 938.3493 | 881.4486 | 780.7124 | 108.3614 | 66.9559 | 33.9885 | 108.2808 | 66.9525 | 44.5694 | 33.6799 | 27.6475 | 27.6119 | 34.9294 | 511.4808 | 409.7659 | 311.5572 | 226.3537 | 196.7163 | 734.7579 | 422.3933 | 90.3452 | 112.3264 | 370.5474 | 125.2741 | 311.295 | 739.7601 | 292.3393 | 672.8002 | 1056.4354 | 1061.618 | 1038.9782 | 935.4768 | 1025.8965 | 65.0103 | 21.6081 | 791.3076 | 1073.6079 | 908.7229 | 791.2784 | 1065.1582 | 818.0023 | 889.3229 | 909.4368 | 982.7135 | 878.3351 | 863.5953 | 916.8249 | 1185.8442 | 885.4444 | 736.6782 | 736.1622 | 1187.6026 |  |  | 816.98 | 1085.3872 | 1040.5072 | 1103.4996 | 808.0724 |  | 810.4718 |  |  | 1139.2669 | 1177.2214 | 1163.1612 | [5 empty] | 723.9635 | 928.9764 | 944.2689 | 283.1978 | 927.3972 | 1089.7426 | 849.2969 | 875.0984 | 942.1643 | 860.2439 |  | 1236.1233 | 1082.4812 | 970.1162 | 1057.1327 | 912.0788 | 930.2947 | 866.6295 | 1008.4496 | 1063.9908 | 1004.5668 | 843.3999 | 879.5422 | 1030.3399 | 1003.7771 | 1014.6037 | 916.2931 | 884.7883 | 960.4491 | 935.1344 | 819.0128 | 981.3596 | 1016.5175 | 997.5991 |  | 920.7912 | 831.7581 | 1.4976 | 18.9294 | 1.5672 | 1.1982 | -17.4966 | 3.0885 | 5792.68 | 0.82 | 2.7075 | -2.6018 | -17.2548 | 2.088 | 6.8818 | -33.9506 | 12.8462 |  | 200.5944 | 205.3962 | 83.3235 | 25.5854 |  | 180.9648
42838.526 | 9134 | 140.7493 | 100.5772 | 79.7324 | 56.8117 | 32.6307 | 26.3339 | 43.8402 | 24.4308 | 91.5822 | 67.1237 | 42.0394 | 26.7622 | 22.664 | 37.6689 | 320.5809 | 448.4323 | 457.8947 | 555.6531 | 751.3086 | 793.7714 | 875.3914 | 977.162 | 988.371 | 583.3511 | 909.9192 | 1048.6053 | 987.9704 | 973.6181 | 986.669 | 658.3301 | 898.1076 | 927.6245 | 809.449 | 1085.8312 | 927.345 |  | 651.6266 |  | 713.8656 | 763.8878 | 440.5278 | 832.5083 |  | 402.2987 | 613.8579 | 522.9548 | 757.1284 | 828.7607 | 926.9861 | 962.1784 | 40.8488 | 276.351 | 56.0286 | 492.4581 | 31.0639 | 49.3784 | 58.1365 | 88.8599 | 57.3346 |  |  | 1.505 | -1.5246 | -69.0847 | 1.2504 | 6.8276 | -197.7908 | 28.7977 | -2.9521 | 11.6895 | 33.0356 | 43.4779 | 0.010315 | 0.0015196 | 0.00050598 | 1002.4292 | 938.2948 | 881.4776 | 780.7278 | 108.4049 | 66.9549 | 33.9951 | 108.2889 | 66.9674 | 44.5806 | 33.6849 | 27.6595 | 27.6134 | 34.9368 | 530.1361 | 423.0353 | 321.4944 | 223.5459 | 194.9321 | 732.2076 | 420.4854 | 90.3428 | 112.3355 | 370.876 | 125.2932 | 311.5761 | 740.0777 | 292.5607 | 673.2527 | 1055.7815 | 1061.78 | 1039.0313 | 936.6071 | 1025.8692 | 78.652 | 30.0737 | 791.2823 | 1071.3462 | 908.8637 | 791.2402 | 1062.2736 | 817.4884 | 888.9258 | 908.0814 | 980.5016 | 878.2808 | 863.4429 | 918.0138 | 1186.5929 | 885.4361 | 736.7738 | 736.2719 | 1190.072 |  |  | 816.9514 | 1085.5197 | 1041.9957 | 1103.3438 | 808.0401 |  | 810.4623 |  |  | 1133.9832 | 1180.4218 | 1165.4686 | [5 empty] | 724.2336 | 928.9049 | 944.0483 | 282.7331 | 927.4106 | 1097.1551 | 848.543 | 875.4092 | 942.3309 | 860.5113 |  | 1239.1433 | 1083.2301 | 969.5892 | 1057.2028 | 908.8427 | 929.121 | 866.9294 | 1008.1468 | 1063.8437 | 1004.7947 | 839.4034 | 878.1551 | 1030.6225 | 1004.1561 | 1012.4177 | 915.5776 | 884.953 | 916.4479 | 935.6809 | 819.3218 | 980.4045 | 1016.6407 | 993.5389 |  | 923.0136 | 831.903 | 1.549 | 18.9286 | 1.5678 | 1.1996 | -17.4512 | 3.0885 | 5748.61 | 0.91 | 3.0345 | -2.5627 | -17.2513 | 2.3209 | 6.3083 | -33.9536 | 12.9557 |  | 200.6742 | 205.2584 | 80.3773 | 24.1243 |  | 181.0574
42838.526 | 9135 | 140.7597 | 100.5815 | 79.7422 | 56.8223 | 32.6401 | 26.3407 | 43.8499 | 24.438 | 91.5877 | 67.1324 | 42.0513 | 26.7691 | 22.6675 | 37.6779 | 320.8574 | 448.6857 | 458.175 | 556.0266 | 751.5671 | 794.0342 | 882.7247 | 980.5506 | 992.0556 | 583.7972 | 909.9383 | 1049.7531 | 988.0906 | 973.4819 | 986.4114 | 658.3973 | 898.0669 | 927.1415 | 814.6183 | 1075.2419 | 931.8638 |  | 651.882 |  | 714.1261 | 763.9518 | 440.5975 | 832.7329 |  | 402.7262 | 613.7054 | 523.4472 | 758.6495 | 832.1397 | 928.7711 | 962.4298 | 40.9315 | 276.5206 | 55.692 | 492.3771 | 31.0601 | 49.4871 | 58.285 | 89.1779 | 57.3723 |  |  | 1.2323 | -2.3282 | -69.3567 | 1.5816 | 7.9026 | -197.7645 | 27.31 | -3.1999 | 11.4112 | 33.0971 | 37.2276 | 0.010369 | 0.0014884 | 0.00048955 | 1002.3478 | 938.2584 | 881.6791 | 780.7624 | 108.4379 | 66.9635 | 33.9905 | 108.301 | 66.9749 | 44.5881 | 33.6889 | 27.6453 | 27.6181 | 34.9365 | 553.2372 | 448.2543 | 340.6784 | 228.6878 | 197.1448 | 730.5809 | 419.0482 | 90.3498 | 112.3477 | 371.2267 | 125.3055 | 311.8956 | 740.4603 | 292.8098 | 673.7565 | 1056.0573 | 1062.0767 | 1039.3471 | 937.4041 | 1025.8632 | 72.694 | 20.4376 | 791.2686 | 1070.9689 | 909.0832 | 791.2112 | 1071.6261 | 817.8358 | 890.1042 | 907.1928 | 981.1678 | 878.4586 | 863.9128 | 918.6931 | 1185.4191 | 885.5153 | 736.8837 | 736.3902 | 1190.3028 |  |  | 816.9199 | 1085.7991 | 1043.151 | 1102.8479 | 808.0001 |  | 810.4214 |  |  | 1135.106 | 1182.5664 | 1165.0692 | [5 empty] | 724.5267 | 928.8617 | 943.983 | 282.2429 | 927.2354 | 1097.2266 | 847.3986 | 875.6348 | 942.6438 | 860.8709 |  | 1242.2632 | 1084.1371 | 972.8151 | 1058.216 | 909.4756 | 929.8514 | 867.2276 | 1007.9179 | 1064.2356 | 1005.8818 | 839.718 | 876.954 | 1030.2326 | 1003.9224 | 1011.2762 | 915.6192 | 885.1446 | 915.4183 | 938.0212 | 819.6034 | 981.4468 | 1016.5698 | 995.4315 |  | 923.3459 | 832.0107 | 1.6977 | 18.9282 | 1.5685 | 1.1993 | -17.4005 | 3.0885 | 5719.33 | 0.89 | 2.7456 | -3.1667 | -17.2837 | 2.61 | 6.7919 | -33.9765 | 12.626 |  | 200.8419 | 204.9193 | 77.2558 | 21.7246 |  | 181.226
42838.526 | 9136 | 140.7818 | 100.5812 | 79.745 | 56.8283 | 32.645 | 26.349 | 43.8589 | 24.4344 | 91.6036 | 67.1458 | 42.0648 | 26.7742 | 22.6709 | 37.6875 | 321.1254 | 448.9341 | 458.4492 | 556.3805 | 751.8145 | 794.3017 | 892.5508 | 984.7431 | 994.4281 | 584.1976 | 911.5258 | 1054.0189 | 983.1545 | 974.0003 | 983.6872 | 658.4837 | 900.0214 | 930.2677 | 818.8967 | 1076.8023 | 936.3889 |  | 652.13 |  | 714.3925 | 764.8405 | 440.1601 | 833.1087 |  | 403.7451 | 614.6503 | 523.7507 | 752.2351 | 830.582 | 928.8352 | 961.7539 | 40.9816 | 276.6014 | 56.0148 | 492.2689 | 31.0439 | 49.6143 | 58.4453 | 89.4695 | 57.408 |  |  | 1.6535 | -1.1415 | -69.7622 | 1.236 | 7.9072 | -197.7665 | 27.7444 | -3.4837 | 10.8197 | 31.9029 | 35.3175 | 0.010215 | 0.0014013 | 0.00050762 | 1002.2126 | 938.323 | 881.9067 | 781.0059 | 108.4923 | 66.9811 | 34.0089 | 108.3121 | 66.9945 | 44.5977 | 33.7034 | 27.6566 | 27.6165 | 34.9485 | 573.8709 | 435.9451 | 328.361 | 226.2226 | 193.9937 | 728.8012 | 417.1341 | 90.3514 | 112.3599 | 371.5451 | 125.3243 | 312.1737 | 740.8185 | 293.0402 | 674.2148 | 1057.0922 | 1062.3743 | 1040.3607 | 938.1997 | 1026.3274 | 71.2274 | 23.9011 | 791.2578 | 1067.6343 | 909.6231 | 791.1764 | 1076.9896 | 818.256 | 890.4391 | 908.7127 | 983.3744 | 878.953 | 865.4553 | 921.9491 | 1185.4787 | 885.5321 | 736.9617 | 736.4799 | 1192.4123 |  |  | 816.8894 | 1085.8898 | 1043.3642 | 1102.7267 | 807.9722 |  | 810.3901 |  |  | 1126.7209 | 1178.2041 | 1138.6129 | [5 empty] | 724.948 | 928.8342 | 943.6511 | 281.7629 | 927.549 | 1093.439 | 846.8379 | 875.9596 | 943.0027 | 861.2167 |  | 1243.0291 | 1085.6899 | 976.2915 | 1057.614 | 909.542 | 930.6063 | 867.4935 | 1007.7661 | 1065.0821 | 1005.3346 | 840.0241 | 878.1703 | 1031.1592 | 1005.239 | 1008.5173 | 916.1495 | 885.3374 | 918.0336 | 938.4589 | 820.1403 | 983.7906 | 1019.1088 | 996.4384 |  | 922.8057 | 832.1323 | 1.3527 | 18.9278 | 1.5669 | 1.1978 | -17.3986 | 3.0884 | 5714.02 | 0.69 | 3.177 | -2.2185 | -17.3434 | 2.3085 | 6.794 | -33.9776 | 12.7263 |  | 200.8969 | 204.8384 | 74.3583 | 22.7371 |  | 181.3821
42838.526 | 9137 | 140.7986 | 100.5832 | 79.7471 | 56.8316 | 32.6506 | 26.3401 | 43.8648 | 24.4318 | 91.6194 | 67.1583 | 42.0635 | 26.7726 | 22.6708 | 37.6938 | 321.384 | 449.1772 | 458.7246 | 556.7284 | 752.0481 | 794.5812 | 892.0074 | 982.9931 | 991.7446 | 584.5937 | 913.1532 | 1056.0266 | 979.8466 | 974.6527 | 981.9644 | 658.5914 | 903.3858 | 936.4805 | 822.2579 | 1075.7097 | 934.2854 |  | 652.3851 |  | 714.6589 | 765.5897 | 439.4038 | 833.2932 |  | 405.5856 | 616.1473 | 522.7847 | 748.7356 | 831.6507 | 929.6313 | 960.9207 | 40.8255 | 276.6351 | 56.2291 | 492.0988 | 31.0231 | 49.7506 | 58.6026 | 89.7388 | 57.4522 |  |  | 1.2455 | -0.81423 | -69.3199 | 1.1644 | 8.0163 | -197.8361 | 28.3279 | -3.3832 | 9.9735 | 29.3119 | 34.0177 | 0.01033 | 0.0013865 | 0.00051419 | 1001.8994 | 938.3504 | 881.989 | 780.9451 | 108.5253 | 66.9764 | 34.0123 | 108.3128 | 67.0038 | 44.6011 | 33.7034 | 27.6549 | 27.6165 | 34.9498 | 579.8911 | 450.8521 | 350.8524 | 232.7967 | 196.6244 | 726.8582 | 415.5239 | 90.3594 | 112.3718 | 371.8698 | 125.3374 | 312.4529 | 741.1767 | 293.2646 | 674.7104 | 1056.4824 | 1062.9889 | 1042.3176 | 938.8101 | 1027.487 | 67.1861 | 27.1522 | 791.2417 | 1064.2485 | 910.0945 | 791.1424 | 1065.4623 | 817.61 | 888.8215 | 910.5176 | 985.4695 | 879.0074 | 868.4756 | 928.204 | 1186.8981 | 885.8352 | 737.0339 | 736.5255 | 1190.1436 |  |  | 816.8661 | 1086.0798 | 1043.7112 | 1102.939 | 807.9399 |  | 810.3735 |  |  | 1121.9077 | 1177.0639 | 1136.27 | [5 empty] | 725.3803 | 928.8789 | 943.9883 | 281.347 | 927.3731 | 1087.8785 | 847.9336 | 876.2675 | 943.3193 | 861.6299 |  | 1243.1079 | 1086.7341 | 975.9335 | 1057.0384 | 909.5009 | 931.0851 | 867.7626 | 1007.6315 | 1065.6676 | 1004.2715 | 840.3183 | 879.2979 | 1031.9303 | 1007.3614 | 1008.0861 | 917.1349 | 885.5055 | 917.4751 | 938.6275 | 821.3419 | 984.0785 | 1022.1247 | 997.311 |  | 920.2097 | 832.0908 | 1.3062 | 18.9273 | 1.5683 | 1.1984 | -17.4883 | 3.0885 | 5718.71 | 1.28 | 2.7553 | -1.8753 | -17.3029 | 2.2425 | 6.843 | -33.9948 | 12.8637 |  | 201.011 | 204.9601 | 73.0315 | 19.9394 |  | 181.6992
42838.526 | 9138 | 140.8139 | 100.5775 | 79.749 | 56.8345 | 32.6524 | 26.3484 | 43.8728 | 24.4376 | 91.6248 | 67.1662 | 42.072 | 26.7714 | 22.671 | 37.6937 | 321.656 | 449.415 | 459.0032 | 557.0821 | 752.2693 | 794.8857 | 891.6695 | 980.7173 | 988.7595 | 584.9501 | 913.4027 | 1055.3789 | 982.8715 | 975.0672 | 982.9931 | 658.6967 | 904.927 | 939.5065 | 824.5993 | 1071.3893 | 931.9826 |  | 652.6354 |  | 714.905 | 765.488 | 439.6754 | 833.8277 |  | 406.6298 | 617.52 | 521.4955 | 748.0685 | 832.7458 | 929.7093 | 959.4061 | 40.7811 | 276.5395 | 55.7513 | 491.6003 | 30.9989 | 49.8832 | 58.741 | 90.0164 | 57.495 |  |  | 1.2763 | -1.267 | -68.8954 | 1.1309 | 7.2823 | -197.7684 | 28.1189 | -3.2879 | 10.0543 | 29.4827 | 33.1343 | 0.010455 | 0.0015409 | 0.00048791 | 1000.512 | 938.3811 | 882.0493 | 780.6547 | 108.5681 | 66.9879 | 34.0118 | 108.3275 | 67.0222 | 44.6102 | 33.7128 | 27.6643 | 27.6184 | 34.9589 | 583.5736 | 468.3445 | 373.5813 | 242.9127 | 198.6299 | 724.9229 | 414.2258 | 90.3585 | 112.3825 | 372.1839 | 125.3392 | 312.7371 | 741.548 | 293.4899 | 675.2113 | 1055.2326 | 1063.4235 | 1044.3527 | 939.126 | 1028.5838 | 77.3364 | 25.1019 | 791.2039 | 1076.3388 | 910.0874 | 791.0979 | 1058.1075 | 817.4048 | 886.7035 | 911.2081 | 986.9751 | 878.4731 | 870.2553 | 930.5208 | 1187.7849 | 886.1073 | 737.0152 | 736.4875 | 1195.0559 |  |  | 816.8397 | 1086.362 | 1043.6346 | 1102.3489 | 807.9088 |  | 810.3509 |  |  | 1116.8362 | 1175.6888 | 1136.5416 | [5 empty] | 725.7293 | 928.9242 | 944.3088 | 280.9464 | 927.3984 | 1086.9767 | 848.81 | 876.6012 | 943.6412 | 862.0646 |  | 1244.447 | 1086.7597 | 977.1027 | 1056.3676 | 910.0833 | 931.4349 | 868.0362 | 1007.5816 | 1065.2234 | 1004.5511 | 840.5955 | 880.4159 | 1030.6145 | 1008.2649 | 1007.3711 | 917.4451 | 885.6706 | 915.7204 | 938.7193 | 821.6294 | 983.4974 | 1022.3342 | 999.3864 |  | 920.2837 | 831.7482 | 1.1949 | 18.9304 | 1.5683 | 1.1979 | -17.5269 | 3.0885 | 5701.68 | 0.62 | 2.7904 | -2.3411 | -17.2632 | 2.2117 | 6.5224 | -33.9901 | 12.8166 |  | 201.1803 | 204.5973 | 71.9697 | 17.1739 |  | 181.916
42838.5261 | 9139 | 140.8378 | 100.5698 | 79.7584 | 56.8516 | 32.6531 | 26.3557 | 43.8765 | 24.4409 | 91.637 | 67.1933 | 42.0881 | 26.7842 | 22.6677 | 37.701 | 321.9172 | 449.653 | 459.2723 | 557.4341 | 752.4933 | 795.327 | 888.9712 | 980.3641 | 986.7933 | 585.2685 | 913.1926 | 1054.8638 | 985.5329 | 975.2958 | 984.4928 | 658.7923 | 904.3008 | 938.1266 | 826.0591 | 1060.7313 | 929.6939 |  | 652.8907 |  | 715.1684 | 766.1864 | 440.8933 | 833.7153 |  | 407.144 | 618.4305 | 519.6702 | 741.7692 | 826.7922 | 927.0747 | 959.3644 | 41.2856 | 276.4769 | 55.7762 | 490.9068 | 30.9629 | 50.0159 | 58.8746 | 90.2226 | 57.5186 |  |  | 1.2382 | -1.9563 | -69.4205 | 0.85289 | 7.1476 | -197.7599 | 28.1853 | -3.19 | 10.6068 | 29.8607 | 32.4887 | 0.010323 | 0.0015048 | 0.00050269 | 999.675 | 938.3692 | 882.1007 | 780.11 | 108.6029 | 66.9983 | 34.0157 | 108.3347 | 67.0281 | 44.6175 | 33.7136 | 27.6649 | 27.6194 | 34.958 | 611.6335 | 484.3327 | 393.401 | 249.2815 | 205.8827 | 724.2944 | 413.3731 | 90.3673 | 112.399 | 372.526 | 125.364 | 313.0207 | 741.9809 | 293.7343 | 675.7231 | 1053.1705 | 1063.2865 | 1045.9592 | 938.2534 | 1029.1063 | 86.6686 | 43.5319 | 791.1672 | 1078.4144 | 909.8147 | 791.0509 | 1046.618 | 817.5936 | 885.8539 | 911.2015 | 986.91 | 877.6933 | 870.0263 | 927.9496 | 1185.0785 | 886.2407 | 736.9775 | 736.463 | 1197.9704 |  |  | 816.8176 | 1086.4877 | 1043.212 | 1101.7268 | 807.8703 |  | 810.3359 |  |  | 1110.4588 | 1179.7766 | 1145.1889 | [5 empty] | 726.0057 | 928.9699 | 944.5109 | 280.5964 | 927.3967 | 1082.0803 | 849.3626 | 876.9177 | 943.9627 | 862.4829 |  | 1241.2829 | 1085.3101 | 978.3453 | 1055.8285 | 909.8881 | 931.7997 | 868.3625 | 1007.9417 | 1064.7016 | 1004.8403 | 840.8803 | 879.8587 | 1028.9821 | 1007.595 | 1006.6052 | 917.6382 | 885.815 | 914.7795 | 939.0318 | 821.6719 | 983.3058 | 1020.896 | 1000.6127 |  | 920.2955 | 831.564 | 1.2169 | 18.9294 | 1.5672 | 1.1962 | -17.5031 | 3.0885 | 5762.42 | 0.86 | 2.7501 | -2.9105 | -17.3377 | 1.9217 | 6.4547 | -33.9522 | 12.8177 |  | 201.256 | 204.2248 | 68.6405 | 14.8143 |  | 181.8235
42838.5261 | 9140 | 140.86 | 100.5655 | 79.7625 | 56.855 | 32.6603 | 26.3507 | 43.8862 | 24.4431 | 91.6511 | 67.1901 | 42.0888 | 26.7825 | 22.6691 | 37.7078 | 322.1845 | 449.8944 | 459.5457 | 557.7939 | 752.7417 | 795.867 | 883.5408 | 979.7481 | 987.8468 | 585.573 | 912.6596 | 1051.3647 | 985.2995 | 974.836 | 984.769 | 658.8571 | 901.1379 | 933.6519 | 826.9528 | 1056.2092 | 927.77 |  | 653.1657 |  | 715.4268 | 767.0984 | 441.4656 | 833.9561 |  | 407.1298 | 617.9534 | 517.6268 | 738.0382 | 827.4189 | 925.7237 | 961.6181 | 41.9326 | 276.4358 | 56.2686 | 490.5222 | 30.9195 | 50.1475 | 58.996 | 90.4244 | 57.5405 |  |  | 1.3624 | -1.5246 | -69.454 | 1.1092 | 7.0779 | -197.7645 | 28.1905 | -3.4811 | 10.6671 | 30.9347 | 32.1295 | 0.01023 | 0.0015492 | 0.00051255 | 1000.3455 | 938.3328 | 882.1046 | 779.6875 | 108.6529 | 67.0113 | 34.0252 | 108.3497 | 67.0395 | 44.626 | 33.7132 | 27.6661 | 27.6256 | 34.9675 | 632.4028 | 515.1372 | 446.635 | 267.5493 | 223.2165 | 724.2441 | 413.9514 | 90.3736 | 112.4153 | 372.8898 | 125.373 | 313.3319 | 742.4424 | 293.9826 | 676.2383 | 1052.3642 | 1063.1103 | 1046.8264 | 938.5805 | 1029.5202 | 77.9867 | 34.4591 | 791.1246 | 1068.191 | 909.7559 | 790.9939 | 1066.8511 | 817.7529 | 887.6346 | 911.2711 | 985.1104 | 876.8521 | 868.5286 | 923.8034 | 1178.3604 | 886.4451 | 736.96 | 736.4829 | 1189.765 |  |  | 816.7682 | 1086.7021 | 1043.3132 | 1100.6075 | 807.8234 |  | 810.2993 |  |  | 1100.4013 | 1186.9981 | 1153.4051 | [5 empty] | 726.2562 | 928.9841 | 944.4744 | 280.3422 | 927.5344 | 1088.1612 | 850.6541 | 877.2071 | 944.3556 | 862.948 |  | 1237.6649 | 1083.7793 | 977.9844 | 1056.064 | 910.6243 | 932.1003 | 868.6553 | 1008.2463 | 1064.779 | 1005.0337 | 841.1765 | 879.1754 | 1028.9714 | 1005.4717 | 1005.6715 | 917.745 | 885.9658 | 911.7919 | 939.1519 | 821.1238 | 982.9622 | 1019.0631 | 1002.1638 |  | 920.8595 | 831.6283 | 1.3171 | 18.9284 | 1.5692 | 1.1983 | -17.4506 | 3.0884 | 5815.18 | 0.73 | 2.885 | -2.5687 | -17.3372 | 2.1909 | 6.4196 | -33.9334 | 12.8117 |  | 201.3856 | 203.532 | 66.3159 | 9.0061 |  | 181.7118
42838.5261 | 9141 | 140.8784 | 100.5585 | 79.7711 | 56.8632 | 32.6641 | 26.3519 | 43.9005 | 24.4451 | 91.6578 | 67.2058 | 42.0989 | 26.7857 | 22.6744 | 37.7182 | 322.4564 | 450.1334 | 459.8191 | 558.1407 | 752.9842 | 796.3027 | 881.4827 | 980.6323 | 990.3927 | 585.8901 | 912.9261 | 1046.2689 | 985.1206 | 974.5329 | 984.8613 | 658.903 | 898.3312 | 929.788 | 828.1306 | 1062.3123 | 932.1388 |  | 653.4185 |  | 715.6651 | 767.7667 | 441.1795 | 834.0432 |  | 406.8018 | 618.2124 | 516.74 | 737.727 | 828.4991 | 925.7501 | 961.6614 | 43.1893 | 276.4852 | 56.7464 | 490.3553 | 30.8943 | 50.2546 | 59.0921 | 90.6017 | 57.5581 |  |  | 1.2442 | -0.922 | -69.2049 | 1.5415 | 7.5254 | -197.7744 | 28.4212 | -3.2945 | 11.4389 | 32.2919 | 31.7326 | 0.010405 | 0.0013652 | 0.00050105 | 1003.9773 | 938.231 | 882.0205 | 779.3207 | 108.6975 | 67.0209 | 34.0381 | 108.36 | 67.0531 | 44.6391 | 33.7192 | 27.6674 | 27.6363 | 34.9818 | 635.7047 | 500.3467 | 435.7983 | 274.7497 | 229.7024 | 724.0199 | 413.9845 | 90.3799 | 112.4311 | 373.2192 | 125.3897 | 313.6162 | 742.8836 | 294.2242 | 676.7025 | 1054.7349 | 1063.6315 | 1047.7791 | 940.4192 | 1030.2466 | 73.0269 | 27.6485 | 791.0595 | 1070.192 | 909.752 | 790.9309 | 1064.479 | 817.8035 | 889.8519 | 911.29 | 982.0562 | 876.5566 | 867.1522 | 920.7739 | 1175.1245 | 886.6759 | 736.9447 | 736.5176 | 1183.4222 |  |  | 816.7505 | 1086.8686 | 1042.9118 | 1100.2995 | 807.7887 |  | 810.2918 |  |  | 1094.0641 | 1189.0807 | 1157.9081 | [5 empty] | 726.5248 | 928.9882 | 944.3257 | 280.1575 | 927.8315 | 1091.6073 | 851.1554 | 877.5133 | 944.6897 | 863.4398 |  | 1238.2488 | 1082.6434 | 977.4936 | 1056.7621 | 911.1453 | 932.3514 | 868.9424 | 1008.2792 | 1065.5716 | 1005.2248 | 841.4689 | 877.5809 | 1029.8402 | 1003.4553 | 1003.4265 | 917.5142 | 886.1165 | 910.1712 | 939.1274 | 820.456 | 982.2995 | 1017.1561 | 1003.3452 |  | 922.0476 | 831.7702 | 1.4201 | 18.9289 | 1.5692 | 1.1977 | -17.5071 | 3.0884 | 5842.4 | 0.45 | 2.7571 | -1.9978 | -17.3086 | 2.5833 | 6.6195 | -33.9347 | 12.8641 |  | 201.4858 | 203.3535 | 65.8737 | 10.2163 |  | 181.9883
42838.5261 | 9142 | 140.8982 | 100.5479 | 79.7779 | 56.8713 | 32.6708 | 26.3533 | 43.9054 | 24.44 | 91.6683 | 67.2136 | 42.1008 | 26.7874 | 22.6682 | 37.7235 | 322.7271 | 450.3742 | 460.1015 | 558.4942 | 753.2286 | 796.5373 | 881.2133 | 979.9824 | 990.4011 | 586.2273 | 914.1623 | 1044.1295 | 987.5379 | 974.5411 | 986.1194 | 658.9103 | 897.9815 | 930.078 | 829.3823 | 1065.5732 | 931.9703 |  | 653.6674 |  | 715.9026 | 768.8867 | 440.5211 | 833.9265 |  | 407.7628 | 618.275 | 516.6488 | 734.5259 | 831.3902 | 925.6907 | 962.834 | 44.9234 | 276.7658 | 57.4619 | 490.391 | 30.8952 | 50.3599 | 59.1513 | 90.7791 | 57.5877 |  |  | 1.3973 | -1.6606 | -68.8527 | 1.098 | 7.2553 | -197.7592 | 27.6655 | -3.303 | 11.412 | 32.2132 | 31.7384 | 0.0103 | 0.001513 | 0.00052405 | 1004.7969 | 938.151 | 882.0894 | 778.8953 | 108.7312 | 67.0187 | 34.0382 | 108.3645 | 67.0628 | 44.641 | 33.7208 | 27.6698 | 27.6263 | 34.9743 | 611.9415 | 491.5643 | 406.6571 | 270.8217 | 220.1899 | 723.4852 | 413.5662 | 90.3803 | 112.4364 | 373.5286 | 125.3989 | 313.9047 | 743.2712 | 294.4607 | 677.1579 | 1058.2321 | 1064.0987 | 1048.0746 | 941.9441 | 1030.1644 | 82.9485 | 28.1304 | 791.0061 | 1068.6312 | 909.4842 | 790.8934 | 1036.0148 | 817.8833 | 891.5872 | 911.6725 | 979.9525 | 876.025 | 867.1254 | 923.0809 | 1171.7588 | 886.937 | 736.9091 | 736.4937 | 1176.9535 |  |  | 816.7028 | 1087.0072 | 1042.3819 | 1100.2534 | 807.7398 |  | 810.2766 |  |  | 1087.7157 | 1190.8809 | 1177.5746 | [5 empty] | 726.8248 | 928.9979 | 944.4905 | 280.0388 | 927.5268 | 1088.535 | 851.1895 | 877.8708 | 944.9929 | 863.8818 |  | 1239.4865 | 1081.5705 | 976.5712 | 1057.5553 | 911.1999 | 932.6575 | 869.2595 | 1008.5288 | 1066.7769 | 1005.4995 | 841.7588 | 875.5353 | 1028.9234 | 1001.7768 | 1001.9371 | 917.5404 | 886.2653 | 910.7772 | 939.092 | 820.7769 | 981.8413 | 1014.9905 | 1004.1832 |  | 922.9372 | 831.8052 | 1.3392 | 18.9296 | 1.5676 | 1.1962 | -17.4236 | 3.0884 | 5870.05 | 0.99 | 2.9232 | -2.6813 | -17.2651 | 2.1803 | 6.4995 | -33.9325 | 12.6916 |  | 201.57 | 203.3399 | 68.3344 | 13.377 |  | 182.2568
42838.5261 | 9143 | 140.9268 | 100.5485 | 79.7859 | 56.8752 | 32.6812 | 26.3572 | 43.9213 | 24.4454 | 91.6891 | 67.2335 | 42.1102 | 26.7958 | 22.6712 | 37.7387 | 322.9944 | 450.629 | 460.3829 | 558.8563 | 753.4634 | 797.0568 | 881.6256 | 980.3151 | 989.7821 | 586.6025 | 915.8635 | 1043.9324 | 988.8319 | 974.5247 | 987.3735 | 658.7619 | 898.1121 | 932.3697 | 830.5889 | 1076.34 | 932.5594 |  | 653.9256 |  | 716.1424 | 769.276 | 440.1607 | 834.134 |  | 408.1345 | 617.039 | 516.7762 | 738.5928 | 830.6068 | 923.3562 | 964.083 | 46.3667 | 277.0575 | 58.722 | 490.6373 | 30.8919 | 50.4453 | 59.195 | 90.9051 | 57.6047 |  |  | 1.1712 | -2.1856 | -69.1938 | 1.5415 | 7.7048 | -197.8263 | 27.8258 | -3.6066 | 11.2056 | 32.5573 | 31.4931 | 0.010619 | 0.0017874 | 0.00052077 | 1004.8235 | 938.2577 | 882.1856 | 778.6193 | 108.7727 | 67.0284 | 34.0414 | 108.3689 | 67.0627 | 44.6445 | 33.7264 | 27.6721 | 27.6188 | 34.9773 | 623.6289 | 489.1712 | 397.6844 | 265.8237 | 214.8087 | 724.0212 | 413.3591 | 90.3783 | 112.4534 | 373.8459 | 125.417 | 314.1911 | 743.5675 | 294.6907 | 677.6055 | 1059.7474 | 1064.4499 | 1048.2481 | 941.8471 | 1029.7247 | 88.8333 | 29.0649 | 790.9625 | 1071.9194 | 909.1426 | 790.8479 | 1015.4084 | 817.258 | 892.9579 | 913.046 | 979.6599 | 875.5204 | 867.7219 | 924.6254 | 1173.1919 | 887.2705 | 736.9135 | 736.4986 | 1111.5608 |  |  | 816.6951 | 1086.8824 | 1042.9321 | 1099.3529 | 807.7162 |  | 810.2411 |  |  | 1084.4415 | 1195.6854 | 1198.9694 | [5 empty] | 727.2138 | 929.055 | 944.6798 | 279.9764 | 927.2418 | 1088.2836 | 850.9989 | 878.2199 | 945.3033 | 864.2777 |  | 1239.7424 | 1080.6999 | 974.2915 | 1058.2697 | 911.1081 | 932.9831 | 869.6235 | 1008.8563 | 1067.7135 | 1005.7962 | 842.0574 | 874.5581 | 1026.2228 | 1000.4231 | 1002.5496 | 917.5854 | 886.4001 | 912.6514 | 939.4174 | 820.9181 | 981.9214 | 1013.2025 | 1004.441 |  | 923.5239 | 831.7949 | 1.4896 | 18.9304 | 1.5696 | 1.1979 | -17.5204 | 3.0884 | 5865.31 | 0.88 | 2.6777 | -3.0739 | -17.2958 | 2.5816 | 6.6912 | -33.9052 | 12.7159 |  | 201.4955 | 202.771 | 67.2159 | 14.3358 |  | 182.4693
42838.5261 | 9144 | 140.9646 | 100.559 | 79.793 | 56.8765 | 32.6909 | 26.3566 | 43.9274 | 24.4493 | 91.7028 | 67.2458 | 42.1214 | 26.8017 | 22.676 | 37.7451 | 323.2566 | 450.8651 | 460.6413 | 559.1992 | 753.7023 | 797.7305 | 883.9015 | 980.4202 | 989.5996 | 586.9712 | 917.7641 | 1043.9229 | 987.7153 | 975.2378 | 987.413 | 658.6549 | 899.0081 | 933.7044 | 831.672 | 1075.9827 | 932.4225 |  | 654.2227 |  | 716.4196 | 770.3061 | 439.982 | 834.6592 |  | 410.075 | 614.8099 | 516.2745 | 740.427 | 828.9432 | 921.2 | 961.8645 | 48.0077 | 277.4618 | 58.9869 | 490.7612 | 30.8692 | 50.537 | 59.2244 | 91.0406 | 57.6292 |  |  | 1.1344 | -2.5372 | -69.4231 | 1.4279 | 8.3672 | -197.8052 | 27.3277 | -3.5015 | 11.8843 | 33.6162 | 31.2867 | 0.010225 | 0.0014424 | 0.00047641 | 1004.4144 | 938.3046 | 882.3954 | 778.6225 | 108.8054 | 67.0315 | 34.0353 | 108.3693 | 67.0786 | 44.6513 | 33.7269 | 27.6591 | 27.6119 | 34.9787 | 629.4599 | 495.7059 | 403.1034 | 259.2698 | 211.3999 | 724.8667 | 413.4704 | 90.3812 | 112.4571 | 374.1957 | 125.4255 | 314.5075 | 743.8232 | 294.9485 | 678.0936 | 1060.1925 | 1064.9329 | 1048.3364 | 941.5768 | 1029.7034 | 84.3133 | 34.3401 | 790.93 | 1066.0038 | 909.0379 | 790.811 | 1029.5851 | 817.7559 | 894.0043 | 915.5579 | 979.9432 | 875.4018 | 868.9243 | 925.8852 | 1175.9753 | 887.5776 | 736.9254 | 736.5103 | 1083.2639 |  |  | 816.6571 | 1086.7498 | 1042.8637 | 1098.9562 | 807.6754 |  | 810.2111 |  |  | 1074.5438 | 1204.9415 | 1208.6087 | [5 empty] | 727.6084 | 929.1648 | 944.8848 | 279.9318 | 927.3771 | 1087.3227 | 851.1566 | 878.5357 | 945.6615 | 864.6639 |  | 1242.4126 | 1080.7157 | 973.0314 | 1059.0922 | 911.2246 | 933.357 | 869.9982 | 1009.6137 | 1067.7017 | 1006.1616 | 842.3607 | 874.2722 | 1024.0869 | 999.9238 | 1003.1247 | 917.3278 | 886.5399 | 910.159 | 939.5829 | 822.0012 | 982.6515 | 1012.945 | 1004.401 |  | 923.8388 | 831.9657 | 1.1667 | 18.93 | 1.5697 | 1.1965 | -17.4524 | 3.0884 | 5873.4 | 0.77 | 2.6353 | -3.3078 | -17.3028 | 2.4815 | 6.9666 | -33.8728 | 12.5903 |  | 201.4173 | 202.5294 | 66.8523 | 13.7542 |  | 182.7456
42838.5261 | 9145 | 141.0141 | 100.5541 | 79.7978 | 56.8864 | 32.6906 | 26.3586 | 43.9332 | 24.4544 | 91.7103 | 67.246 | 42.1279 | 26.8016 | 22.6701 | 37.7466 | 323.5206 | 451.1044 | 460.9165 | 559.5539 | 753.9265 | 798.2667 | 887.1366 | 981.2516 | 992.0669 | 587.3408 | 920.6203 | 1046.3712 | 986.7029 | 976.6059 | 986.7432 | 658.6446 | 900.2152 | 934.7726 | 832.5122 | 1067.2199 | 934.4261 |  | 654.5472 |  | 716.7213 | 771.381 | 439.3203 | 834.9363 |  | 411.3384 | 614.821 | 517.1241 | 740.2406 | 827.1442 | 921.73 | 959.8499 | 47.9405 | 277.796 | 58.8098 | 490.7867 | 30.8478 | 50.6488 | 59.2558 | 91.1683 | 57.6729 |  |  | 1.3835 | -2.3006 | -69.6478 | 1.5402 | 8.2443 | -197.7671 | 27.5722 | -3.6152 | 11.8396 | 33.7192 | 31.1047 | 0.010267 | 0.0015229 | 0.00048134 | 1002.5226 | 938.318 | 882.636 | 778.7117 | 108.8497 | 67.0363 | 34.0438 | 108.3816 | 67.0858 | 44.6576 | 33.7258 | 27.6626 | 27.6102 | 34.9805 | 630.0201 | 476.1017 | 390.432 | 258.9157 | 212.2736 | 725.3297 | 413.5862 | 90.3943 | 112.4858 | 374.5334 | 125.448 | 314.8106 | 744.0754 | 295.1956 | 678.5579 | 1060.1817 | 1065.3196 | 1047.9606 | 941.5974 | 1029.6546 | 75.888 | 29.3506 | 790.8959 | 1066.0301 | 909.4884 | 790.778 | 1038.9074 | 818.9303 | 894.5817 | 919.5076 | 982.5298 | 876.2948 | 869.7879 | 926.6208 | 1171.6177 | 887.7086 | 736.9064 | 736.4524 | 1080.8503 |  |  | 816.6315 | 1086.5136 | 1043.0917 | 1099.8785 | 807.6355 |  | 810.1732 |  |  | 1075.0523 | 1208.2354 | 1211.5106 | [5 empty] | 727.9838 | 929.1938 | 945.1473 | 279.9283 | 927.7351 | 1089.9464 | 850.5925 | 878.913 | 946.0323 | 865.0925 |  | 1244.6754 | 1082.0828 | 973.8635 | 1060.039 | 912.1012 | 933.6525 | 870.3539 | 1010.2555 | 1067.6301 | 1006.354 | 842.6637 | 874.8646 | 1024.3588 | 1000.1088 | 1005.3006 | 917.1389 | 886.7073 | 905.1569 | 940.3104 | 824.3411 | 983.5793 | 1013.7678 | 1005.086 |  | 924.2343 | 832.0381 | 1.2169 | 18.9301 | 1.5682 | 1.1963 | -17.5822 | 3.0884 | 5832.86 | 1.02 | 2.9095 | -3.1498 | -17.3309 | 2.5773 | 6.9168 | -33.8771 | 12.6492 |  | 201.2767 | 203.0896 | 66.9459 | 15.1835 |  | 182.9679
42838.5261 | 9146 | 141.0601 | 100.5455 | 79.8116 | 56.8905 | 32.6974 | 26.358 | 43.9467 | 24.4481 | 91.7109 | 67.2681 | 42.1358 | 26.8075 | 22.6744 | 37.7585 | 323.7837 | 451.3497 | 461.2018 | 559.9082 | 754.1671 | 798.8436 | 890.9736 | 982.5049 | 995.5645 | 587.7134 | 922.0942 | 1050.4734 | 989.1248 | 977.9344 | 987.7613 | 658.647 | 901.0011 | 934.8167 | 833.0105 | 1083.8749 | 937.2519 |  | 654.8691 |  | 717.0125 | 772.5415 | 438.3284 | 835.0717 |  | 411.8107 | 616.3907 | 518.3615 | 740.439 | 827.1868 | 923.932 | 961.6229 | 47.0123 | 278.0498 | 58.3907 | 490.8927 | 30.8316 | 50.78 | 59.2818 | 91.3014 | 57.6979 |  |  | 1.4544 | -1.3472 | -69.5545 | 0.95737 | 7.5202 | -197.7665 | 26.3565 | -3.9693 | 11.3377 | 32.8636 | 30.9619 | 0.010169 | 0.0015146 | 0.00050434 | 1003.1265 | 938.2954 | 882.7184 | 778.7764 | 108.8884 | 67.0462 | 34.054 | 108.394 | 67.1042 | 44.6666 | 33.7294 | 27.6697 | 27.6242 | 34.9873 | 619.9408 | 464.1876 | 402.406 | 258.1111 | 208.0723 | 725.3984 | 413.8108 | 90.4041 | 112.4974 | 374.8514 | 125.4659 | 315.0974 | 744.3236 | 295.4229 | 679.002 | 1058.7791 | 1065.3809 | 1047.0889 | 941.7613 | 1029.2331 | 69.4138 | 34.9774 | 790.879 | 1072.2947 | 910.2441 | 790.7384 | 1002.7652 | 818.4877 | 894.1753 | 921.7307 | 986.3929 | 877.9198 | 870.7128 | 927.0926 | 1168.1259 | 887.9882 | 736.8763 | 736.4407 | 1118.2676 |  |  | 816.6061 | 1086.4869 | 1043.204 | 1101.2171 | 807.6104 |  | 810.1465 |  |  | 1086.5694 | 1204.3769 | 1207.3344 | [5 empty] | 728.3351 | 929.2376 | 945.14 | 279.9577 | 927.6093 | 1088.5687 | 850.3626 | 879.2366 | 946.3782 | 865.5814 |  | 1243.074 | 1083.9946 | 973.3912 | 1062.0719 | 912.1721 | 933.8654 | 870.6725 | 1011.1359 | 1067.6976 | 1006.7952 | 842.9615 | 875.0882 | 1026.6542 | 1000.5445 | 1006.8133 | 917.1586 | 886.8544 | 904.1927 | 940.7569 | 826.5923 | 984.456 | 1015.1271 | 1002.0348 |  | 924.4378 | 831.5548 | 1.4297 | 18.93 | 1.5703 | 1.198 | -17.4588 | 3.0884 | 5776.48 | 0.71 | 2.9844 | -2.4125 | -17.3346 | 2.0337 | 6.6121 | -33.9082 | 12.3786 |  | 201.2614 | 203.9106 | 68.089 | 13.8945 |  | 183.0147
42838.5261 | 9147 | 141.1037 | 100.5384 | 79.8004 | 56.8995 | 32.6902 | 26.3531 | 43.9552 | 24.4428 | 91.7299 | 67.271 | 42.1352 | 26.7937 | 22.6716 | 37.7537 | 324.0395 | 451.5907 | 461.4732 | 560.2603 | 754.39 | 799.4352 | 893.9154 | 983.3735 | 996.393 | 588.0845 | 921.7565 | 1055.8257 | 992.8134 | 978.6691 | 990.1308 | 658.6898 | 903.6398 | 935.7046 | 834.0895 | 1094.4917 | 939.3561 |  | 655.243 |  | 717.3631 | 772.281 | 437.1982 | 835.3857 |  | 412.2804 | 617.9437 | 518.0538 | 744.466 | 828.9657 | 924.856 | 964.8721 | 45.7669 | 278.2553 | 57.7122 | 491.0381 | 30.843 | 50.9277 | 59.3026 | 91.4083 | 57.7202 |  |  | 1.668 | -0.76692 | -70.0191 | 0.80295 | 7.7364 | -197.7829 | 25.6127 | -4.1763 | 11.1209 | 31.7412 | 30.9223 | 0.010261 | 0.0014259 | 0.00048462 | 1005.857 | 938.2803 | 882.7775 | 778.8738 | 108.9219 | 67.0575 | 34.0561 | 108.3976 | 67.1109 | 44.6747 | 33.7355 | 27.6647 | 27.6147 | 34.9878 | 605.8321 | 468.4939 | 409.85 | 268.9663 | 212.9371 | 724.5195 | 413.8533 | 90.4008 | 112.5023 | 375.1668 | 125.4744 | 315.3806 | 744.6332 | 295.6525 | 679.436 | 1057.1875 | 1065.14 | 1046.0528 | 941.8463 | 1028.6357 | 68.9649 | 21.7197 | 790.8521 | 1073.0794 | 910.7979 | 790.7097 | 1000.1655 | 818.2414 | 892.969 | 921.2938 | 991.0006 | 879.8376 | 872.4079 | 927.4475 | 1171.7358 | 888.2175 | 736.9169 | 736.4657 | 1166.402 |  |  | 816.5697 | 1086.2617 | 1043.261 | 1100.8295 | 807.5663 |  | 810.1066 |  |  | 1076.9365 | 1206.236 | 1209.707 | [5 empty] | 728.7426 | 929.2969 | 945.0462 | 279.9662 | 927.658 | 1081.8198 | 850.9526 | 879.5963 | 946.7306 | 866.0206 |  | 1241.4085 | 1085.2084 | 974.8874 | 1063.5112 | 912.6138 | 934.1151 | 871.0436 | 1011.9897 | 1068.4486 | 1006.9815 | 843.2754 | 877.233 | 1028.8972 | 1000.6612 | 1006.8204 | 916.8266 | 886.9731 | 903.0715 | 941.8475 | 828.5863 | 985.3483 | 1016.246 | 1001.3825 |  | 924.4462 | 831.1055 | 1.4145 | 18.9297 | 1.5696 | 1.1963 | -17.4703 | 3.0884 | 5705.5 | 0.88 | 3.199 | -1.8218 | -17.4075 | 1.8641 | 6.7091 | -33.9227 | 12.2074 |  | 201.1279 | 203.6702 | 69.3608 | 13.0752 |  | 182.8936
42838.5262 | 9148 | 141.1435 | 100.5593 | 79.8232 | 56.9128 | 32.7037 | 26.3667 | 43.9695 | 24.4627 | 91.7487 | 67.2949 | 42.1539 | 26.8077 | 22.6904 | 37.7732 | 324.312 | 451.8406 | 461.7512 | 560.6097 | 754.6417 | 799.9851 | 893.1531 | 982.9393 | 994.7791 | 588.4786 | 921.3777 | 1057.9397 | 992.2462 | 978.5604 | 989.9915 | 658.7477 | 905.1032 | 935.9138 | 835.3587 | 1091.4048 | 938.282 |  | 655.6077 |  | 717.6622 | 770.9823 | 435.8185 | 835.6104 |  | 412.2014 | 618.0041 | 518.2224 | 746.6015 | 830.1744 | 925.4416 | 966.7998 | 45.1371 | 278.2751 | 58.0413 | 491.2608 | 30.9249 | 51.0973 | 59.333 | 91.4877 | 57.749 |  |  | 1.3887 | -1.1645 | -70.0618 | 0.98366 | 7.919 | -197.7895 | 24.7906 | -3.7203 | 10.7492 | 31.6279 | 30.8263 | 0.010192 | 0.0015294 | 0.00049284 | 1005.9473 | 938.3112 | 882.9705 | 779.0273 | 108.9611 | 67.0678 | 34.0624 | 108.4109 | 67.1336 | 44.6884 | 33.7505 | 27.6717 | 27.6221 | 35.0042 | 592.0115 | 467.4692 | 393.4796 | 265.1246 | 212.9076 | 722.8861 | 413.0448 | 90.4038 | 112.5175 | 375.4782 | 125.48 | 315.6782 | 745.0085 | 295.865 | 679.8662 | 1056.3988 | 1064.8587 | 1045.159 | 942.1546 | 1028.1704 | 63.4422 | 25.6038 | 790.8368 | 1075.0985 | 911.0795 | 790.678 | 1030.024 | 818.7571 | 891.7168 | 920.1723 | 993.3192 | 880.2107 | 873.5464 | 926.8876 | 1176.2462 | 889.0305 | 736.9861 | 736.5421 | 1172.8201 |  |  | 816.5471 | 1086.0241 | 1043.6925 | 1100.1753 | 807.5451 |  | 810.0802 |  |  | 1060.9727 | 1212.4028 | 1215.7469 | [5 empty] | 729.1933 | 929.393 | 945.0811 | 279.9065 | 927.8546 | 1087.7847 | 851.2543 | 880.0239 | 947.0941 | 866.4575 |  | 1243.08 | 1085.8934 | 976.2868 | 1064.3569 | 912.8162 | 934.3527 | 871.4019 | 1012.5843 | 1069.7241 | 1006.9106 | 843.5893 | 880.1115 | 1031.221 | 1001.626 | 1007.2788 | 916.9154 | 887.092 | 903.0632 | 942.2256 | 828.567 | 985.7976 | 1017.5482 | 1001.7546 |  | 924.6918 | 830.8125 | 1.4462 | 18.929 | 1.5685 | 1.1948 | -17.4411 | 3.0884 | 5664.95 | 0.91 | 2.9188 | -2.245 | -17.4134 | 2.0633 | 6.7895 | -33.9316 | 12.0129 |  | 200.9866 | 203.2554 | 70.348 | 14.745 |  | 182.7459
42838.5262 | 9149 | 141.167 | 100.5537 | 79.8327 | 56.9199 | 32.7064 | 26.3614 | 43.975 | 24.4576 | 91.7645 | 67.305 | 42.1631 | 26.8135 | 22.6844 | 37.7802 | 324.5928 | 452.1099 | 462.0413 | 560.9719 | 754.8889 | 800.5145 | 885.9797 | 983.3505 | 993.7317 | 588.8381 | 921.541 | 1053.4072 | 991.5699 | 979.226 | 989.8015 | 658.8411 | 905.9988 | 935.9174 | 835.3999 | 1081.3534 | 936.8308 |  | 655.9644 |  | 717.955 | 767.4523 | 435.6862 | 835.8137 |  | 412.4074 | 617.6744 | 518.2657 | 748.2979 | 829.9964 | 924.6609 | 964.3629 | 44.4751 | 278.2882 | 58.2167 | 491.4469 | 31.0848 | 51.2672 | 59.3474 | 91.5752 | 57.7644 |  |  | 1.2501 | -1.8512 | -69.7418 | 0.88509 | 7.162 | -197.8348 | 26.8099 | -3.9483 | 11.2896 | 33.3936 | 30.9561 | 0.010167 | 0.0013849 | 0.00050762 | 1004.231 | 938.4033 | 883.1093 | 779.1979 | 108.9878 | 67.0685 | 34.0618 | 108.416 | 67.1361 | 44.6871 | 33.7522 | 27.6704 | 27.612 | 34.9973 | 574.3177 | 468.6154 | 389.4804 | 266.1135 | 212.8868 | 720.6562 | 412.1206 | 90.4149 | 112.5296 | 375.8521 | 125.4974 | 316.0134 | 745.4655 | 296.131 | 680.364 | 1056.5722 | 1064.4047 | 1043.8159 | 942.1217 | 1027.53 | 59.0182 | 23.713 | 790.8334 | 1072.8902 | 911.3861 | 790.6718 | 1040.7484 | 819.0924 | 891.3414 | 920.5449 | 991.2765 | 881.3025 | 873.701 | 926.2401 | 1176.6444 | 889.7435 | 737.08 | 736.6454 | 1177.4053 |  |  | 816.5098 | 1085.7535 | 1043.322 | 1099.241 | 807.5127 |  | 810.052 |  |  | 1051.309 | 1217.0731 | 1220.0203 | [5 empty] | 729.6948 | 929.5231 | 944.8531 | 279.8638 | 927.9627 | 1090.5686 | 850.7884 | 880.3381 | 947.439 | 866.8401 |  | 1245.7756 | 1085.2509 | 976.3945 | 1064.213 | 913.1462 | 934.6027 | 871.7439 | 1013.0047 | 1071.1009 | 1006.4514 | 843.8847 | 880.0397 | 1030.6793 | 1001.8125 | 1007.6038 | 916.6241 | 887.2203 | 905.8602 | 942.0983 | 827.2454 | 985.7866 | 1017.612 | 1006.1978 |  | 924.5802 | 830.5444 | 1.7833 | 18.9305 | 1.5701 | 1.1968 | -17.4682 | 3.0884 | 5644.73 | 0.95 | 2.769 | -2.83 | -17.3704 | 1.9568 | 6.4547 | -33.9244 | 12.4885 |  | 200.8261 | 202.6915 | 71.5681 | 15.0191 |  | 182.5045
42838.5262 | 9150 | 141.1841 | 100.5566 | 79.8349 | 56.9321 | 32.7094 | 26.3647 | 43.9808 | 24.4611 | 91.7728 | 67.3129 | 42.1658 | 26.8184 | 22.6785 | 37.7809 | 324.8489 | 452.3458 | 462.316 | 561.3151 | 755.1134 | 801.0535 | 882.8584 | 982.7738 | 993.5992 | 589.2177 | 920.7802 | 1049.092 | 991.263 | 978.5169 | 989.6505 | 658.9099 | 904.1782 | 936.1388 | 835.0639 | 1066.225 | 935.8825 |  | 656.3102 |  | 718.2384 | 766.6266 | 436.0759 | 836.0177 |  | 413.8752 | 617.7429 | 521.3535 | 753.7297 | 831.9003 | 926.1668 | 965.4469 | 44.2226 | 278.4185 | 57.7513 | 491.4601 | 31.316 | 51.4223 | 59.3796 | 91.6935 | 57.7907 |  |  | 1.2185 | -1.4667 | -70.1834 | 1.0395 | 7.4439 | -197.7704 | 26.3348 | -3.6224 | 10.3857 | 31.169 | 31.2597 | 0.010164 | 0.0014719 | 0.00050105 | 1003.164 | 938.4544 | 883.4023 | 779.3349 | 109.0231 | 67.0811 | 34.0758 | 108.4246 | 67.1482 | 44.6932 | 33.7507 | 27.6727 | 27.6173 | 35.0099 | 555.3741 | 469.5148 | 393.596 | 265.8563 | 211.6275 | 718.614 | 411.4935 | 90.4173 | 112.5406 | 376.1777 | 125.5087 | 316.3033 | 745.7867 | 296.3723 | 680.7937 | 1055.9785 | 1063.7949 | 1042.4449 | 942.4392 | 1026.8659 | 60.0597 | 24.6775 | 790.8227 | 1076.9946 | 911.6945 | 790.6539 | 1047.3946 | 819.5952 | 891.0562 | 920.0942 | 987.0557 | 881.3537 | 872.6683 | 926.1833 | 1178.0923 | 889.9155 | 737.1707 | 736.7392 | 1182.0858 |  |  | 816.487 | 1085.4897 | 1043.1469 | 1099.9598 | 807.5326 |  | 810.0293 |  |  | 1067.1525 | 1214.7654 | 1218.347 | [5 empty] | 730.0739 | 929.5929 | 944.7439 | 279.8489 | 928.055 | 1085.2678 | 850.662 | 880.7204 | 947.7927 | 867.3454 |  | 1248.85 | 1084.2018 | 976.3453 | 1063.3686 | 913.0491 | 934.9129 | 872.1152 | 1013.0654 | 1070.8516 | 1005.9061 | 844.2151 | 879.1402 | 1030.8097 | 1001.9428 | 1007.5505 | 916.8222 | 887.3529 | 906.5354 | 941.9285 | 826.2239 | 984.6827 | 1016.9732 | 1005.4774 |  | 924.4452 | 830.0402 | 1.3 | 18.9305 | 1.5694 | 1.1961 | -17.6329 | 3.0884 | 5657.64 | 1.1 | 2.7337 | -2.5192 | -17.426 | 2.1208 | 6.5847 | -33.9402 | 12.3851 |  | 200.6692 | 203.138 | 72.9928 | 14.4464 |  | 182.1753
42838.5262 | 9151 | 141.1993 | 100.5492 | 79.8456 | 56.9344 | 32.7066 | 26.3621 | 43.9865 | 24.4554 | 91.7776 | 67.322 | 42.1707 | 26.814 | 22.6798 | 37.7829 | 325.1288 | 452.6068 | 462.5948 | 561.6633 | 755.3484 | 801.6068 | 884.1456 | 983.5518 | 995.6329 | 589.5937 | 919.8219 | 1046.9913 | 988.621 | 978.2293 | 988.2658 | 659.0055 | 901.7821 | 935.5407 | 834.7884 | 1055.1206 | 936.4276 |  | 656.6412 |  | 718.5014 | 764.7013 | 436.0458 | 836.2044 |  | 414.727 | 617.9052 | 522.222 | 754.7057 | 831.6284 | 925.0969 | 966.8829 | 43.3148 | 278.556 | 57.3509 | 491.3148 | 31.546 | 51.5481 | 59.3992 | 91.8012 | 57.8237 |  |  | 1.6194 | -1.2749 | -70.0086 | 0.76615 | 7.5136 | -197.8112 | 27.5748 | -3.9943 | 10.9382 | 31.4426 | 31.1854 | 0.01033 | 0.0014736 | 0.00052077 | 1006.5159 | 938.3294 | 883.3296 | 779.2762 | 109.078 | 67.0923 | 34.0905 | 108.4431 | 67.1669 | 44.7073 | 33.7575 | 27.6795 | 27.6266 | 35.0104 | 544.9265 | 449.5668 | 373.5698 | 262.6583 | 218.5867 | 716.3584 | 410.5436 | 90.4236 | 112.5473 | 376.5128 | 125.523 | 316.591 | 746.0077 | 296.602 | 681.2156 | 1055.4068 | 1063.1927 | 1041.6141 | 943.251 | 1026.3546 | 57.8922 | 20.4633 | 790.8011 | 1074.6513 | 912.5016 | 790.6215 | 1061.7279 | 819.6446 | 892.1675 | 919.2991 | 984.1254 | 881.0455 | 872.2415 | 925.1664 | 1176.188 | 890.1259 | 737.2179 | 736.7491 | 1181.5891 |  |  | 816.4536 | 1085.4445 | 1042.8662 | 1101.4496 | 807.6371 |  | 809.9917 |  |  | 1062.6998 | 1215.7274 | 1218.9918 | [5 empty] | 730.3186 | 929.5715 | 944.6433 | 279.8722 | 928.132 | 1089.6001 | 850.6454 | 881.0713 | 948.1193 | 867.7417 |  | 1249.5872 | 1083.2048 | 975.1652 | 1061.5406 | 912.9421 | 935.0828 | 872.4731 | 1012.8126 | 1069.7376 | 1005.4108 | 844.5083 | 880.6818 | 1031.2905 | 1001.6389 | 1006.5056 | 916.4959 | 887.4469 | 907.2348 | 941.3047 | 825.6176 | 983.4111 | 1015.612 | 1005.6626 |  | 924.4388 | 829.6886 | 1.0652 | 18.9317 | 1.5684 | 1.1951 | -17.5099 | 3.0883 | 5696.25 | 0.8 | 3.1497 | -2.3488 | -17.4058 | 1.8209 | 6.6125 | -33.9286 | 12.6677 |  | 200.6432 | 204.0634 | 73.4057 | 16.497 |  | 181.8466
42838.5262 | 9152 | 141.2287 | 100.5497 | 79.8473 | 56.9385 | 32.7168 | 26.3629 | 44.0007 | 24.4527 | 91.7911 | 67.3333 | 42.1808 | 26.8135 | 22.6797 | 37.7939 | 325.4004 | 452.8411 | 462.8243 | 562.0009 | 755.5685 | 802.0449 | 886.5285 | 982.4799 | 993.8103 | 589.9687 | 919.5986 | 1047.6494 | 990.5646 | 977.6893 | 989.0486 | 659.1333 | 900.9755 | 933.4162 | 834.5866 | 1049.4239 | 934.9159 |  | 656.9628 |  | 718.7571 | 761.8206 | 436.1824 | 836.3729 |  | 415.0109 | 618.6523 | 520.4799 | 751.7898 | 830.8191 | 923.0002 | 964.6047 | 42.3505 | 278.5949 | 57.2782 | 491.0764 | 31.749 | 51.6903 | 59.4307 | 91.934 | 57.8489 |  |  | 1.4689 | -1.4385 | -70.3674 | 1.399 | 6.89 | -197.7441 | 27.6234 | -3.8116 | 10.8241 | 31.173 | 31.2129 | 0.010241 | 0.0015409 | 0.00049941 | 1002.4061 | 938.2528 | 883.1357 | 779.4002 | 109.1112 | 67.0988 | 34.0942 | 108.4433 | 67.1713 | 44.7151 | 33.7621 | 27.6786 | 27.6229 | 35.0222 | 546.624 | 438.1811 | 367.8976 | 255.7141 | 214.2403 | 714.1313 | 409.3214 | 90.4233 | 112.5666 | 376.8292 | 125.5368 | 316.8912 | 746.1808 | 296.8346 | 681.635 | 1055.1267 | 1062.7284 | 1041.0429 | 944.0128 | 1025.9691 | 79.9979 | 28.5447 | 790.7741 | 1073.5178 | 912.4796 | 790.6046 | 1057.0849 | 819.4013 | 891.8881 | 918.487 | 983.5658 | 879.9011 | 872.5733 | 922.9878 | 1176.819 | 890.2249 | 737.2556 | 736.7466 | 1175.3303 |  |  | 816.4147 | 1085.3795 | 1043.036 | 1101.8992 | 807.5967 |  | 809.9659 |  |  | 1065.6861 | 1214.9462 | 1217.5076 | [5 empty] | 730.5279 | 929.5128 | 943.7088 | 279.9102 | 927.991 | 1080.8451 | 851.0651 | 881.4072 | 948.424 | 868.1777 |  | 1247.8738 | 1081.6408 | 972.6125 | 1060.6789 | 912.8799 | 935.2343 | 872.7537 | 1012.4324 | 1068.2653 | 1004.3038 | 844.8146 | 881.1096 | 1028.2028 | 1001.7751 | 1004.4381 | 916.4911 | 887.5583 | 906.7339 | 940.6275 | 824.5648 | 982.2587 | 1014.608 | 1006.1384 |  | 924.3778 | 829.7779 | 1.3136 | 18.9274 | 1.5706 | 1.1974 | -17.1963 | 3.0883 | 5759.26 | 1.01 | 3.0007 | -2.4961 | -17.4577 | 2.4615 | 6.3266 | -33.8931 | 12.6677 |  | 200.6055 | 204.3362 | 72.4819 | 16.9031 |  | 181.5932
42838.5262 | 9153 | 141.2561 | 100.5587 | 79.8496 | 56.9377 | 32.7177 | 26.3668 | 44.0023 | 24.4559 | 91.7969 | 67.338 | 42.1803 | 26.8102 | 22.6746 | 37.8019 | 325.6776 | 453.0912 | 462.9913 | 562.3463 | 755.7946 | 802.4209 | 883.4525 | 980.3076 | 990.7763 | 590.3447 | 920.0538 | 1051.1769 | 991.9653 | 977.7404 | 990.1586 | 659.2676 | 900.5818 | 931.6066 | 834.6617 | 1045.0317 | 932.7204 |  | 657.2787 |  | 719.0051 | 760.6217 | 436.5191 | 836.5596 |  | 415.3297 | 619.6423 | 519.8238 | 750.8256 | 830.7083 | 920.778 | 959.9165 | 41.9466 | 278.6469 | 57.6723 | 491.0077 | 31.9189 | 51.8314 | 59.4366 | 92.0329 | 57.8774 |  |  | 0.99839 | -1.1053 | -70.05 | 1.2123 | 7.9953 | -197.7967 | 27.3297 | -3.9095 | 10.9356 | 31.1531 | 31.3216 | 0.010272 | 0.0014062 | 0.00048955 | 1001.4305 | 938.2112 | 882.8886 | 779.3436 | 109.1411 | 67.1061 | 34.0901 | 108.454 | 67.1797 | 44.7193 | 33.7662 | 27.6827 | 27.6168 | 35.0209 | 570.5386 | 455.9363 | 367.7765 | 254.7542 | 219.7756 | 713.3068 | 408.4615 | 90.4282 | 112.5804 | 377.1704 | 125.5504 | 317.1977 | 746.407 | 297.0911 | 682.0773 | 1054.9823 | 1062.4089 | 1040.5662 | 944.608 | 1025.7435 | 74.5556 | 24.3616 | 790.742 | 1072.7264 | 912.5284 | 790.5551 | 1061.4479 | 819.0754 | 891.5054 | 919.0699 | 984.6594 | 878.5213 | 872.5335 | 922.7231 | 1176.0801 | 890.2876 | 737.3084 | 736.8341 | 1178.5926 |  |  | 816.3743 | 1085.2769 | 1042.9684 | 1101.7752 | 807.5396 |  | 809.9341 |  |  | 1063.0922 | 1213.7651 | 1216.0584 | [5 empty] | 730.6892 | 929.5072 | 942.4732 | 279.9774 | 927.9228 | 1079.989 | 851.3469 | 881.7849 | 948.7587 | 868.5273 |  | 1245.4499 | 1080.7286 | 969.9465 | 1060.232 | 913.171 | 935.4892 | 873.0333 | 1012.1876 | 1067.274 | 1003.87 | 845.1181 | 879.9634 | 1025.1142 | 1001.9012 | 1006.7288 | 915.959 | 887.6457 | 907.0382 | 940.9829 | 823.3346 | 981.2587 | 1013.8946 | 1004.6913 |  | 924.4087 | 829.5496 | 1.2683 | 18.9301 | 1.5697 | 1.1969 | -17.4099 | 3.0884 | 5789.26 | 0.78 | 2.475 | -2.1892 | -17.4279 | 2.2927 | 6.8088 | -33.8661 | 12.5885 |  | 200.5455 | 204.2615 | 69.5534 | 16.7591 |  | 181.4179
42838.5262 | 9154 | 141.2758 | 100.5438 | 79.8535 | 56.946 | 32.7224 | 26.3671 | 44.0167 | 24.4634 | 91.8089 | 67.3541 | 42.1891 | 26.8183 | 22.6777 | 37.7992 | 325.9526 | 453.3361 | 463.2797 | 562.691 | 756.0164 | 802.8159 | 882.3205 | 979.2111 | 990.5066 | 590.7349 | 920.5662 | 1054.0093 | 989.0227 | 977.1039 | 989.1273 | 659.4122 | 900.4008 | 932.5643 | 834.7919 | 1041.9964 | 932.1424 |  | 657.6012 |  | 719.2664 | 761.8111 | 436.216 | 837.0065 |  | 416.1404 | 620.8599 | 519.7561 | 753.2516 | 831.6969 | 919.4175 | 957.1273 | 41.8276 | 278.7099 | 57.8399 | 490.8754 | 32.0434 | 51.9671 | 59.4619 | 92.1693 | 57.9019 |  |  | 1.595 | -1.4694 | -71.0225 | 1.4082 | 8.7312 | -197.7579 | 28.2497 | -3.5646 | 10.9035 | 30.8787 | 31.2151 | 0.01019 | 0.0014029 | 0.00048627 | 1003.2851 | 938.1569 | 882.7694 | 779.4997 | 109.171 | 67.115 | 34.1011 | 108.4603 | 67.1954 | 44.728 | 33.7702 | 27.6825 | 27.6199 | 35.0249 | 585.5364 | 452.3175 | 370.0029 | 250.6996 | 221.3361 | 712.4385 | 407.7662 | 90.4313 | 112.5972 | 377.5233 | 125.5722 | 317.5239 | 746.7541 | 297.3477 | 682.5423 | 1054.4566 | 1062.1575 | 1040.5606 | 945.0059 | 1025.5806 | 76.9911 | 28.4633 | 790.7234 | 1066.6621 | 913.4413 | 790.5439 | 1054.2513 | 818.238 | 889.8319 | 919.0961 | 987.4955 | 876.2868 | 872.5424 | 922.65 | 1176.4662 | 890.452 | 737.4174 | 736.9756 | 1175.7167 |  |  | 816.3425 | 1085.3147 | 1042.9616 | 1102.3085 | 807.4772 |  | 809.9001 |  |  | 1057.4685 | 1213.6562 | 1216.0531 | [5 empty] | 730.8743 | 929.5593 | 941.3687 | 280.058 | 927.9465 | 1080.1208 | 851.4327 | 882.1568 | 949.0947 | 868.952 |  | 1242.4583 | 1081.5164 | 969.0733 | 1059.4122 | 913.557 | 935.7442 | 873.3051 | 1012.0074 | 1067.0891 | 1003.6512 | 845.4379 | 878.6185 | 1023.9543 | 1002.3305 | 1008.0514 | 915.8924 | 887.7421 | 906.7211 | 940.4467 | 822.5762 | 980.3923 | 1014.5053 | 1003.3769 |  | 924.6394 | 829.5464 | 1.0823 | 18.9291 | 1.5682 | 1.1956 | -17.5482 | 3.0883 | 5798.47 | 0.93 | 3.127 | -2.5258 | -17.5605 | 2.4727 | 7.1113 | -33.8435 | 12.7913 |  | 200.5689 | 204.5911 | 67.6017 | 16.3846 |  | 181.2797
42838.5262 | 9155 | 141.3124 | 100.5473 | 79.8643 | 56.9567 | 32.7233 | 26.3632 | 44.0289 | 24.4628 | 91.8311 | 67.3674 | 42.2092 | 26.8213 | 22.6851 | 37.8048 | 326.2354 | 453.5847 | 463.5767 | 563.0535 | 756.2482 | 803.2287 | 884.9164 | 980.4875 | 992.6005 | 591.127 | 921.1316 | 1055.1407 | 985.2558 | 976.7096 | 987.1399 | 659.5825 | 900.0466 | 930.4498 | 834.8849 | 1053.3297 | 936.5494 |  | 657.9258 |  | 719.5303 | 763.2168 | 435.3355 | 837.1987 |  | 416.5977 | 619.798 | 520.8327 | 755.4848 | 831.8962 | 919.7914 | 956.8719 | 41.6153 | 278.7342 | 57.1355 | 490.873 | 32.103 | 52.1119 | 59.4668 | 92.2865 | 57.93 |  |  | 1.3848 | -1.6317 | -71.3892 | 1.2656 | 8.6458 | -197.8033 | 28.2516 | -3.7072 | 10.7222 | 31.9464 | 31.2288 | 0.010236 | 0.0014851 | 0.00050269 | 1002.8618 | 938.14 | 882.7299 | 779.6886 | 109.2066 | 67.12 | 34.1021 | 108.4679 | 67.2071 | 44.729 | 33.7797 | 27.6838 | 27.6195 | 35.0325 | 576.6385 | 446.8075 | 374.0698 | 246.3686 | 217.9583 | 711.929 | 407.3799 | 90.4295 | 112.6054 | 377.8422 | 125.582 | 317.8274 | 747.2352 | 297.5808 | 682.9811 | 1053.6961 | 1061.795 | 1040.2543 | 945.1124 | 1025.2214 | 85.3639 | 26.4064 | 790.7228 | 1060.6054 | 913.6396 | 790.5297 | 1062.2355 | 818.255 | 888.3341 | 919.4957 | 988.6338 | 876.3095 | 872.7792 | 921.2608 | 1177.1041 | 891.0432 | 737.5208 | 737.0646 | 1177.4952 |  |  | 816.3222 | 1085.4872 | 1042.4233 | 1102.9334 | 807.4444 |  | 809.8857 |  |  | 1050.479 | 1216.1687 | 1218.2893 | [5 empty] | 731.0795 | 929.5878 | 940.7319 | 280.1542 | 927.938 | 1080.2017 | 851.0296 | 882.5004 | 949.4306 | 869.3471 |  | 1242.9056 | 1083.0934 | 969.4307 | 1058.8056 | 913.9711 | 936.0357 | 873.5824 | 1012.0487 | 1066.9956 | 1003.8794 | 845.7377 | 878.5373 | 1025.925 | 1002.6382 | 1008.4759 | 916.2114 | 887.8328 | 905.6306 | 940.1058 | 822.9394 | 980.7811 | 1016.5596 | 1004.9665 |  | 924.9076 | 829.2925 | 1.2811 | 18.9327 | 1.5697 | 1.1986 | -17.4434 | 3.0884 | 5839.55 | 0.68 | 2.9113 | -2.6601 | -17.5953 | 2.3427 | 7.0775 | -33.8527 | 12.7938 |  | 200.6723 | 204.9924 | 68.4232 | 15.8622 |  | 181.084
42838.5263 | 9156 | 141.3519 | 100.5533 | 79.8703 | 56.9689 | 32.7349 | 26.3655 | 44.0296 | 24.476 | 91.8427 | 67.383 | 42.2158 | 26.8279 | 22.6793 | 37.8223 | 326.4974 | 453.8334 | 463.87 | 563.419 | 756.4784 | 803.6135 | 890.5902 | 982.2765 | 993.7487 | 591.7936 | 922.4065 | 1055.7246 | 983.0743 | 975.8479 | 985.452 | 659.7132 | 899.9122 | 929.677 | 834.9856 | 1064.0613 | 937.7619 |  | 658.2233 |  | 719.7783 | 765.8981 | 434.1511 | 837.2985 |  | 415.9667 | 618.7881 | 522.2049 | 751.8949 | 830.7701 | 919.3964 | 957.7938 | 41.1838 | 278.6224 | 55.7005 | 491.0506 | 32.1246 | 52.2447 | 59.4676 | 92.4136 | 57.9609 |  |  | 1.5819 | -0.83855 | -71.2887 | 0.7517 | 7.9046 | -197.7882 | 26.2297 | -3.6677 | 11.0722 | 32.102 | 31.1693 | 0.010131 | 0.0015097 | 0.00049941 | 1001.0454 | 938.2212 | 882.8449 | 779.918 | 109.2457 | 67.1336 | 34.112 | 108.4784 | 67.2246 | 44.7396 | 33.7871 | 27.6922 | 27.6163 | 35.0354 | 589.2859 | 464.2194 | 398.9348 | 246.9761 | 207.9343 | 713.0927 | 407.354 | 90.44 | 112.6219 | 378.1617 | 125.5935 | 318.1301 | 747.6957 | 297.8102 | 683.4159 | 1053.3684 | 1061.2987 | 1039.7489 | 945.0923 | 1024.8628 | 89.7459 | 34.5506 | 790.6992 | 1064.547 | 913.1739 | 790.5036 | 1026.3184 | 818.0515 | 887.4013 | 921.0759 | 991.1492 | 878.2803 | 872.7314 | 921.505 | 1170.6315 | 891.3872 | 737.5552 | 737.0701 | 1170.9788 |  |  | 816.2911 | 1085.29 | 1042.2641 | 1103.8984 | 807.4161 |  | 809.8755 |  |  | 1050.6712 | 1214.0544 | 1215.9005 | [5 empty] | 731.3289 | 929.5786 | 939.9518 | 280.2885 | 928.0239 | 1082.4761 | 850.8712 | 882.8225 | 949.737 | 869.7479 |  | 1242.4053 | 1084.3903 | 970.4159 | 1058.0444 | 914.5893 | 936.3118 | 873.9384 | 1012.2588 | 1066.6262 | 1003.9553 | 846.0427 | 878.7005 | 1028.6729 | 1003.1884 | 1008.3555 | 916.3625 | 887.9081 | 904.3008 | 940.8185 | 824.5286 | 981.3792 | 1017.9468 | 1004.3728 |  | 924.9956 | 828.6576 | 1.0455 | 18.9319 | 1.5694 | 1.1986 | -17.5362 | 3.0884 | 5838.99 | 0.67 | 3.1096 | -1.9059 | -17.5729 | 1.8045 | 6.7662 | -33.8458 | 12.3254 |  | 200.5556 | 205.5945 | 67.3999 | 13.0947 |  | 180.8125
42838.5263 | 9157 | 141.4044 | 100.5563 | 79.8854 | 56.9716 | 32.7438 | 26.3709 | 44.0475 | 24.4732 | 91.8488 | 67.395 | 42.2159 | 26.8258 | 22.6785 | 37.8277 | 326.7688 | 454.0811 | 464.1673 | 563.7869 | 756.7113 | 803.966 | 891.0402 | 981.3059 | 992.1948 | 592.7123 | 922.7121 | 1053.8378 | 980.6979 | 976.6809 | 983.7309 | 659.7914 | 899.9723 | 931.0546 | 834.8431 | 1056.383 | 937.4861 |  | 658.5018 |  | 720.0103 | 765.4292 | 432.0519 | 837.4361 |  | 415.1901 | 619.244 | 523.6531 | 747.8257 | 832.2222 | 920.6513 | 960.3723 | 41.3386 | 278.665 | 54.4734 | 491.5723 | 32.085 | 52.3639 | 59.4633 | 92.5506 | 57.9807 |  |  | 2.0563 | -0.63484 | -71.79 | 1.1598 | 8.3718 | -197.8177 | 26.4505 | -3.8649 | 10.9107 | 31.4372 | 31.3021 | 0.010235 | 0.0014309 | 0.00048627 | 1001.7153 | 938.1652 | 883.0066 | 780.1308 | 109.2753 | 67.124 | 34.1093 | 108.4858 | 67.231 | 44.7447 | 33.7841 | 27.6771 | 27.6148 | 35.0327 | 606.0071 | 458.8862 | 390.2046 | 254.6038 | 215.0172 | 714.1364 | 407.349 | 90.4416 | 112.6282 | 378.4845 | 125.6007 | 318.4217 | 748.1269 | 298.0357 | 683.8476 | 1053.3874 | 1060.8008 | 1039.3982 | 945.6135 | 1024.7442 | 72.269 | 24.5208 | 790.6626 | 1056.7013 | 913.4866 | 790.4732 | 992.4878 | 817.5836 | 889.2098 | 922.399 | 990.5164 | 878.9947 | 873.2296 | 922.7331 | 1166.3052 | 892.0674 | 737.5305 | 737.0063 | 1167.8472 |  | 1395.8786 | 816.263 | 1085.3168 | 1041.7074 | 1104.3543 | 807.3696 |  | 809.859 |  |  | 1059.8476 | 1205.8565 | 1207.8056 | [5 empty] | 731.5797 | 929.5443 | 939.4766 | 280.4553 | 928.1812 | 1085.4681 | 850.8683 | 883.199 | 950.0437 | 870.2688 |  | 1241.5142 | 1084.2241 | 971.1674 | 1057.6404 | 914.5514 | 936.5202 | 874.3163 | 1012.2105 | 1066.0894 | 1004.0228 | 846.3417 | 879.9363 | 1030.0713 | 1004.0717 | 1007.1925 | 916.3131 | 887.9884 | 904.2622 | 940.8819 | 825.5543 | 980.7641 | 1018.7736 | 1004.1081 |  | 925.1129 | 828.5957 | 1.7803 | 18.9302 | 1.5685 | 1.1972 | -17.3319 | 3.0883 | 5813.75 | 1.12 | 3.5429 | -1.6587 | -17.6391 | 2.242 | 6.9669 | -33.8661 | 12.3837 | 446.3195 | 200.5723 | 205.8928 | 65.8854 | 14.0638 |  | 180.5337
42838.5263 | 9158 | 141.4555 | 100.5515 | 79.897 | 56.9799 | 32.742 | 26.369 | 44.0586 | 24.4635 | 91.8592 | 67.4033 | 42.2189 | 26.8314 | 22.6853 | 37.8279 | 327.0532 | 454.3382 | 464.476 | 564.1526 | 756.9508 | 804.3399 | 884.2645 | 979.49 | 990.1959 | 593.5319 | 922.104 | 1051.6286 | 980.6269 | 978.0526 | 983.3786 | 659.8643 | 898.5747 | 930.8678 | 834.8257 | 1054.2842 | 933.0858 |  | 658.7703 |  | 720.2352 | 765.6516 | 430.6827 | 837.5601 |  | 414.661 | 619.3194 | 525.064 | 749.1509 | 833.2552 | 923.0794 | 962.1487 | 42.2247 | 278.816 | 54.5249 | 491.8943 | 32.0066 | 52.4867 | 59.4608 | 92.6987 | 58.0064 |  |  | 1.5556 | -1.334 | -72.0286 | 0.30749 | 7.852 | -197.7514 | 26.9361 | -3.5738 | 10.664 | 30.7654 | 31.29 | 0.010207 | 0.0015508 | 0.0004797 | 1001.1022 | 938.0648 | 883.2982 | 780.3973 | 109.3158 | 67.138 | 34.1118 | 108.4922 | 67.2519 | 44.7626 | 33.7854 | 27.6909 | 27.621 | 35.0516 | 606.3292 | 452.5298 | 386.6681 | 255.3127 | 211.583 | 714.1758 | 406.8037 | 90.4531 | 112.6455 | 378.8421 | 125.6218 | 318.7357 | 748.6124 | 298.2917 | 684.377 | 1054.3266 | 1060.7183 | 1039.4957 | 946.13 | 1025.0404 | 63.3133 | 24.0596 | 790.6394 | 1066.2319 | 914.1729 | 790.4356 | 986.3466 | 816.9624 | 894.8988 | 921.2352 | 989.2821 | 878.7579 | 872.4794 | 921.6441 | 1166.3495 | 892.4466 | 737.4609 | 736.9099 | 1166.7382 |  | 1391.5973 | 816.2367 | 1085.2187 | 1041.1723 | 1104.3223 | 807.3365 |  | 809.8342 |  |  | 1064.912 | 1202.4647 | 1204.4257 | [5 empty] | 731.779 | 929.5791 | 939.1943 | 280.6642 | 928.3246 | 1087.8341 | 850.7444 | 883.5969 | 950.3414 | 870.7633 |  | 1244.079 | 1083.9052 | 971.8691 | 1058.1223 | 914.4815 | 936.6051 | 874.6312 | 1012.1764 | 1065.7255 | 1004.6689 | 846.6419 | 883.1105 | 1031.201 | 1004.5093 | 1006.0736 | 916.5421 | 888.0669 | 903.5782 | 940.3669 | 825.2361 | 980.492 | 1018.9389 | 1004.9942 |  | 925.183 | 828.23 | 1.8224 | 18.9283 | 1.5696 | 1.199 | -17.3025 | 3.0883 | 5761.98 | 1.03 | 3.0811 | -2.4046 | -17.6692 | 1.1545 | 6.7541 | -33.8949 | 12.5095 | 441.7343 | 200.5146 | 205.8878 | 65.8626 | 14.3572 |  | 180.4788
42838.5263 | 9159 | 141.4905 | 100.5581 | 79.9009 | 56.9947 | 32.7374 | 26.3742 | 44.0688 | 24.4636 | 91.8673 | 67.4114 | 42.2323 | 26.8329 | 22.6798 | 37.8361 | 327.336 | 454.5908 | 464.7568 | 564.5053 | 757.1701 | 804.68 | 881.8519 | 978.9272 | 989.5341 | 594.23 | 921.4187 | 1049.9812 | 981.6156 | 979.2538 | 983.4073 | 659.9594 | 897.6642 | 932.1486 | 835.029 | 1052.3583 | 931.3146 |  | 659.0335 |  | 720.4616 | 766.6429 | 430.0927 | 837.7103 |  | 412.9311 | 620.4639 | 527.4585 | 750.6175 | 834.8651 | 927.0182 | 963.7587 | 43.5277 | 278.9129 | 53.7699 | 492.2428 | 31.9053 | 52.6088 | 59.4516 | 92.8255 | 58.0128 |  |  | 1.4853 | -1.2466 | -72.2191 | 1.1611 | 7.5589 | -197.7862 | 28.1656 | -3.533 | 10.6112 | 30.6443 | 31.2827 | 0.01032 | 0.0015048 | 0.00048462 | 1001.7554 | 938.016 | 883.1811 | 780.594 | 109.3429 | 67.15 | 34.1212 | 108.5009 | 67.2555 | 44.767 | 33.7869 | 27.6883 | 27.6216 | 35.05 | 593.7925 | 448.618 | 372.8505 | 251.786 | 208.2843 | 712.9796 | 405.8652 | 90.46 | 112.6574 | 379.1851 | 125.6375 | 319.0623 | 749.0737 | 298.5364 | 684.8908 | 1055.2913 | 1061.0524 | 1039.8354 | 946.5469 | 1025.4426 | 62.4634 | 21.4879 | 790.597 | 1075.977 | 914.4529 | 790.3938 | 971.2684 | 816.1201 | 899.8707 | 920.7103 | 988.8825 | 878.8149 | 872.8621 | 923.0699 | 1165.1096 | 892.6477 | 737.4498 | 736.9343 | 1167.6928 |  | 1386.5723 | 816.2084 | 1084.9884 | 1040.9409 | 1104.3797 | 807.3041 |  | 809.8133 |  |  | 1063.4388 | 1200.8859 | 1202.6925 | [5 empty] | 731.9883 | 929.6714 | 938.5351 | 280.9036 | 928.4206 | 1092.5716 | 851.1156 | 883.919 | 950.6366 | 871.0884 |  | 1243.8277 | 1084.2136 | 973.0186 | 1058.6055 | 914.935 | 936.7823 | 874.951 | 1012.3062 | 1065.7415 | 1005.1788 | 846.9502 | 885.7461 | 1031.1959 | 1004.6655 | 1007.4125 | 916.3498 | 888.1446 | 902.7057 | 940.3611 | 824.9926 | 981.3871 | 1018.6826 | 1005.3579 |  | 925.3269 | 827.7718 | 1.4781 | 18.9303 | 1.5696 | 1.1988 | -17.431 | 3.0883 | 5704.76 | 0.87 | 3.0107 | -2.326 | -17.7039 | 2.2448 | 6.6377 | -33.9536 | 12.8129 | 436.3338 | 200.3781 | 205.9299 | 66.8621 | 15.7215 |  | 180.6568
42838.5263 | 9160 | 141.5218 | 100.5597 | 79.8975 | 56.9888 | 32.7477 | 26.3747 | 44.0677 | 24.47 | 91.8726 | 67.4241 | 42.2398 | 26.8254 | 22.6823 | 37.8408 | 327.627 | 454.8281 | 465.0165 | 564.8598 | 757.3757 | 804.9828 | 882.7661 | 979.9089 | 990.3933 | 594.8195 | 920.227 | 1050.1801 | 981.3217 | 980.1111 | 983.2312 | 660.0633 | 898.489 | 933.5218 | 834.9622 | 1046.1893 | 932.6634 |  | 659.2953 |  | 720.6891 | 767.1819 | 430.2948 | 837.8917 |  | 412.013 | 621.3792 | 529.7228 | 750.5185 | 835.652 | 926.5317 | 962.6277 | 43.4026 | 278.9745 | 53.0669 | 492.6258 | 31.8176 | 52.761 | 59.4363 | 92.9776 | 58.0338 |  |  | 1.6312 | -1.4069 | -72.2428 | 1.3917 | 7.3625 | -197.7868 | 27.6629 | -3.5396 | 10.7082 | 30.7847 | 31.4215 | 0.010225 | 0.001513 | 0.00051748 | 1001.3189 | 938.0868 | 883.2463 | 780.918 | 109.37 | 67.1644 | 34.1253 | 108.5107 | 67.264 | 44.7705 | 33.7907 | 27.6824 | 27.6214 | 35.059 | 584.8268 | 446.9964 | 350.3167 | 245.8871 | 208.7153 | 711.4398 | 404.7232 | 90.4615 | 112.6682 | 379.5165 | 125.6567 | 319.3642 | 749.5171 | 298.7652 | 685.3683 | 1054.3768 | 1061.2005 | 1040.4622 | 946.9314 | 1025.6065 | 64.8426 | 20.0422 | 790.5762 | 1077.1529 | 914.3234 | 790.3605 | 996.5598 | 816.3218 | 903.0158 | 919.6162 | 989.5617 | 878.9327 | 873.8414 | 925.3332 | 1163.8916 | 893.0834 | 737.4913 | 736.9768 | 1166.5622 |  | 1380.6364 | 816.1821 | 1084.9556 | 1040.955 | 1104.0466 | 807.2741 |  | 809.7922 |  |  | 1061.5187 | 1198.9919 | 1200.8339 | [5 empty] | 732.1955 | 929.7754 | 937.3898 | 281.1628 | 928.5003 | 1095.5363 | 851.6552 | 884.2118 | 950.9389 | 871.3884 |  | 1240.6403 | 1084.268 | 974.0313 | 1058.112 | 915.2162 | 936.9704 | 875.2559 | 1012.1902 | 1065.8847 | 1005.0038 | 847.2459 | 886.2395 | 1030.4979 | 1004.5474 | 1009.8838 | 915.6624 | 888.2206 | 903.5856 | 940.0434 | 824.6495 | 981.4749 | 1018.0473 | 1006.1157 |  | 925.3061 | 827.6384 | 1.1544 | 18.9305 | 1.5685 | 1.1977 | -17.5238 | 3.0883 | 5672.28 | 0.89 | 3.1549 | -2.4723 | -17.7158 | 2.4589 | 6.5495 | -33.9468 | 12.6955 | 430.0782 | 200.3593 | 205.7228 | 67.353 | 18.0174 |  | 180.7362
42838.5263 | 9161 | 141.5529 | 100.5527 | 79.9177 | 57.0005 | 32.7492 | 26.3663 | 44.078 | 24.4683 | 91.889 | 67.4372 | 42.2387 | 26.826 | 22.6804 | 37.8499 | 327.956 | 455.0867 | 465.3078 | 565.2236 | 757.6061 | 805.3026 | 882.7378 | 982.156 | 992.0507 | 595.3728 | 920.0698 | 1048.5701 | 981.6364 | 979.6502 | 983.5742 | 660.1715 | 896.9448 | 933.9503 | 834.7949 | 1046.4552 | 933.6628 |  | 659.5535 |  | 720.9012 | 765.5484 | 429.8217 | 838.1617 |  | 412.1571 | 621.0354 | 529.0435 | 751.6117 | 833.771 | 925.3712 | 960.6666 | 43.0999 | 279.0572 | 52.5831 | 492.6907 | 31.7209 | 52.8963 | 59.4296 | 93.1144 | 58.0485 |  |  | 1.8487 | -1.6718 | -72.5214 | 0.61436 | 7.9433 | -197.8 | 28.4048 | -3.8596 | 10.621 | 30.6229 | 31.1797 | 0.010313 | 0.0014604 | 0.00049777 | 1001.5269 | 938.0846 | 883.2425 | 781.1265 | 109.4086 | 67.1766 | 34.1447 | 108.5269 | 67.282 | 44.7859 | 33.8059 | 27.6988 | 27.6253 | 35.0669 | 580.8371 | 427.014 | 323.2997 | 235.7246 | 206.2499 | 709.7476 | 403.5444 | 90.4713 | 112.6835 | 379.8473 | 125.6756 | 319.6648 | 749.9315 | 298.9998 | 685.862 | 1053.3054 | 1061.0133 | 1040.4817 | 947.3164 | 1025.4105 | 64.3258 | 23.5533 | 790.5707 | 1064.3082 | 914.8272 | 790.3492 | 1005.0845 | 816.2844 | 904.9902 | 918.5226 | 990.0226 | 879.3685 | 872.5793 | 924.7522 | 1162.2382 | 893.2359 | 737.5122 | 736.9747 | 1165.4354 |  | 1378.5343 | 816.1504 | 1084.8768 | 1040.9449 | 1103.6655 | 807.238 |  | 809.7764 |  |  | 1057.5615 | 1182.0043 | 1201.2252 | [5 empty] | 732.4397 | 929.8218 | 935.684 | 281.4281 | 928.4548 | 1084.682 | 851.3823 | 884.5293 | 951.2073 | 871.7216 |  | 1238.9948 | 1083.9116 | 973.4879 | 1057.0082 | 914.759 | 937.1602 | 875.5569 | 1011.6543 | 1065.7414 | 1004.5179 | 847.5465 | 886.038 | 1029.9916 | 1003.7367 | 1011.0303 | 915.3184 | 888.3245 | 906.4685 | 939.4748 | 823.0694 | 980.4779 | 1017.1865 | 1005.6219 |  | 925.2136 | 827.3823 | 1.2101 | 18.9297 | 1.5684 | 1.1976 | -17.5382 | 3.0884 | 5636.34 | 0.96 | 3.3591 | -2.6944 | -17.7465 | 1.6334 | 6.7997 | -33.9315 | 12.8584 | 427.8988 | 200.3132 | 205.4868 | 67.2429 | 20.8053 |  | 180.6356
42838.5263 | 9162 | 141.5945 | 100.5629 | 79.9264 | 57.0079 | 32.7582 | 26.3718 | 44.0917 | 24.4741 | 91.8969 | 67.451 | 42.2469 | 26.839 | 22.6813 | 37.8518 | 328.2519 | 455.34 | 465.5701 | 565.5815 | 757.8402 | 805.6609 | 887.6899 | 984.629 | 995.8655 | 595.8714 | 919.4438 | 1043.8432 | 984.5846 | 978.9348 | 985.1974 | 660.2856 | 895.0666 | 931.2518 | 834.5438 | 1046.6415 | 937.7747 |  | 659.8448 |  | 721.16 | 766.8811 | 429.7249 | 838.4303 |  | 412.0933 | 620.8999 | 525.6326 | 750.4514 | 833.582 | 925.4739 | 960.0209 | 42.932 | 279.1021 | 52.5436 | 492.7193 | 31.6057 | 53.025 | 59.4065 | 93.304 | 58.0649 |  |  | 1.5983 | -2.8079 | -72.9144 | 0.59136 | 8.22 | -197.7422 | 27.9205 | -3.5954 | 11.3402 | 31.6002 | 31.5731 | 0.0103 | 0.0015574 | 0.00049777 | 998.2303 | 938.0477 | 883.2945 | 781.4145 | 109.4454 | 67.1805 | 34.1437 | 108.5265 | 67.2859 | 44.792 | 33.8045 | 27.6911 | 27.6244 | 35.0701 | 575.534 | 438.0136 | 366.9636 | 236.5689 | 195.0789 | 708.6001 | 403.151 | 90.4754 | 112.6908 | 380.1735 | 125.6893 | 319.962 | 750.3879 | 299.2175 | 686.3432 | 1052.9731 | 1060.5956 | 1040.1534 | 947.831 | 1025.0529 | 90.1586 | 28.1774 | 790.5451 | 1056.0651 | 914.8893 | 790.3423 | 1008.4312 | 816.3407 | 907.0279 | 918.6397 | 987.6252 | 879.4367 | 871.4229 | 922.4941 | 1163.0117 | 893.5537 | 737.5097 | 736.9696 | 1161.6375 |  | 1375.7308 | 816.1384 | 1084.8184 | 1040.6892 | 1103.3482 | 807.2133 |  | 809.7467 |  |  | 1055.4079 | 1176.6471 | 1202.2455 | [5 empty] | 732.6235 | 929.8503 | 933.7488 | 281.6862 | 928.4505 | 1080.2746 | 850.8891 | 884.8206 | 951.4663 | 872.0241 |  | 1240.6775 | 1083.8001 | 972.2318 | 1055.8453 | 914.8095 | 937.2909 | 875.8711 | 1011.3834 | 1065.3252 | 1004.18 | 847.8466 | 885.6595 | 1030.3838 | 1003.6151 | 1009.4705 | 915.0643 | 888.405 | 908.4109 | 938.9275 | 822.7732 | 980.2937 | 1017.7232 | 1000.8639 |  | 925.3149 | 827.3051 | 1.5258 | 18.9299 | 1.5698 | 1.1986 | -17.4398 | 3.0884 | 5662.04 | 0.88 | 3.1254 | -3.4917 | -17.7932 | 1.6024 | 6.9174 | -33.928 | 12.7488 | 425.0687 | 200.2787 | 205.2973 | 67.458 | 15.8824 |  | 180.409
42838.5263 | 9163 | 141.6311 | 100.5696 | 79.9309 | 57.0249 | 32.7647 | 26.3831 | 44.0984 | 24.4774 | 91.9189 | 67.4631 | 42.2644 | 26.8379 | 22.6831 | 37.8645 | 328.5454 | 455.5858 | 465.8514 | 565.9386 | 758.0751 | 806.1651 | 896.4716 | 987.0577 | 1001.0708 | 596.3236 | 918.2969 | 1039.9205 | 984.3035 | 978.4409 | 985.5848 | 660.4126 | 894.6637 | 930.1949 | 834.2052 | 1048.4079 | 943.1316 |  | 660.1135 |  | 721.3993 | 768.0388 | 428.5231 | 838.5921 |  | 411.391 | 620.211 | 524.2942 | 747.1653 | 832.3822 | 924.0589 | 960.0799 | 42.9621 | 279.2004 | 52.8495 | 492.6067 | 31.4864 | 53.1512 | 59.3856 | 93.5549 | 58.0999 |  |  | 1.3611 | -0.80634 | -72.503 | 1.1328 | 8.2588 | -197.7849 | 27.703 | -3.4003 | 11.0536 | 30.6699 | 31.7995 | 0.010377 | 0.0014144 | 0.00052405 | 999.7958 | 937.9346 | 883.162 | 781.5487 | 109.4736 | 67.1848 | 34.144 | 108.5355 | 67.3043 | 44.7935 | 33.8021 | 27.6955 | 27.6241 | 35.0709 | 596.9703 | 460.1366 | 375.5379 | 240.1145 | 190.7599 | 709.6015 | 402.9763 | 90.4699 | 112.7031 | 380.5417 | 125.7059 | 320.2881 | 750.9462 | 299.486 | 686.798 | 1052.6941 | 1060.0476 | 1039.2908 | 947.9181 | 1024.672 | 97.679 | 33.3718 | 790.518 | 1071.9355 | 914.7719 | 790.3104 | 997.0873 | 816.0651 | 906.1757 | 917.8606 | 983.093 | 878.6863 | 871.7328 | 921.7421 | 1163.6489 | 894.0859 | 737.5146 | 736.9768 | 1155.2675 |  | 1377.0129 | 816.0896 | 1084.6707 | 1034.2996 | 1103.1286 | 807.1767 |  | 809.7157 |  |  | 1054.1945 | 1174.9568 | 1201.7352 | [5 empty] | 732.6942 | 929.9518 | 932.4761 | 281.9448 | 928.5651 | 1079.24 | 851.3091 | 885.2071 | 951.7238 | 872.3255 |  | 1241.3266 | 1084.1075 | 971.7171 | 1054.8052 | 915.1776 | 937.5346 | 876.1737 | 1011.0667 | 1065.0344 | 1002.9914 | 848.1565 | 885.7151 | 1031.0976 | 1003.7417 | 1010.3251 | 915.1567 | 888.4766 | 908.8112 | 938.3346 | 822.9077 | 981.0645 | 1018.5607 | 1003.5643 |  | 925.4318 | 827.2701 | 1.2401 | 18.9307 | 1.5689 | 1.1982 | -17.5556 | 3.0883 | 5685.72 | 0.82 | 2.8846 | -1.8704 | -17.7361 | 2.217 | 6.9296 | -33.9116 | 12.6916 | 426.5863 | 200.1921 | 205.3389 | 65.4027 | 14.8981 |  | 180.1097
42838.5263 | 9164 | 141.6536 | 100.5574 | 79.9324 | 57.0327 | 32.7725 | 26.3815 | 44.1086 | 24.4798 | 91.9255 | 67.472 | 42.274 | 26.8431 | 22.6847 | 37.873 | 328.8254 | 455.8284 | 466.0697 | 566.3205 | 758.304 | 806.6159 | 896.8449 | 986.8417 | 1000.3534 | 596.7182 | 916.573 | 1035.2602 | 982.1831 | 979.0617 | 984.0239 | 660.5271 | 895.026 | 929.4025 | 834.0366 | 1051.6214 | 941.9378 |  | 660.3502 |  | 721.6114 | 768.5407 | 428.6319 | 838.7788 |  | 409.3913 | 619.0611 | 524.2522 | 748.1568 | 832.0175 | 922.7935 | 960.9833 | 43.1443 | 279.2442 | 53.3661 | 492.5501 | 31.3885 | 53.2871 | 59.3429 | 93.7124 | 58.1234 |  |  | 1.4676 | -1.0423 | -72.7711 | 1.4496 | 7.2461 | -197.7494 | 26.049 | -3.5133 | 11.2805 | 31.7246 | 31.9769 | 0.01021 | 0.0015163 | 0.00048791 | 998.6496 | 937.8616 | 883.3012 | 781.8506 | 109.4973 | 67.1965 | 34.1489 | 108.548 | 67.316 | 44.8031 | 33.8238 | 27.7015 | 27.629 | 35.0799 | 630.026 | 501.8699 | 404.518 | 240.02 | 192.9878 | 711.6595 | 403.3074 | 90.4748 | 112.7055 | 380.8335 | 125.7126 | 320.5842 | 751.4127 | 299.7005 | 687.1844 | 1052.3673 | 1059.7141 | 1038.5232 | 948.4588 | 1024.3781 | 83.0315 | 28.2501 | 790.5003 | 1077.7574 | 914.6993 | 790.2616 | 1034.0944 | 816.624 | 906.3761 | 916.6391 | 982.9006 | 878.2257 | 872.0342 | 920.6649 | 1158.6176 | 894.3179 | 737.5052 | 736.9791 | 1149.5932 |  | 1384.8534 | 816.0703 | 1084.3618 | 1031.1061 | 1102.8097 | 807.1453 |  | 809.7081 |  |  | 1054.2905 | 1172.1398 | 1199.7849 | [5 empty] | 732.6751 | 929.9693 | 931.4311 | 282.2022 | 928.5841 | 1077.7608 | 851.8385 | 885.4358 | 951.9731 | 872.6269 |  | 1239.8348 | 1084.1006 | 970.6045 | 1053.6157 | 914.7825 | 937.7736 | 876.4339 | 1010.6662 | 1064.8692 | 1001.8255 | 848.4673 | 886.0195 | 1031.9311 | 1003.397 | 1015.9037 | 915.0593 | 888.5542 | 912.0618 | 936.9754 | 823.9991 | 981.2326 | 1018.8158 | 1003.8716 |  | 925.7758 | 827.0829 | 2.4062 | 18.9296 | 1.5681 | 1.1966 | -17.3197 | 3.0883 | 5717.92 | 1.05 | 2.9934 | -2.1251 | -17.7574 | 2.5062 | 6.4875 | -33.8906 | 12.3004 | 435.0093 | 200.0088 | 205.2302 | 62.4029 | 11.7381 |  | 179.9294
42838.5264 | 9165 | 141.6747 | 100.5537 | 79.9343 | 57.034 | 32.7761 | 26.3876 | 44.1158 | 24.4779 | 91.936 | 67.4864 | 42.2732 | 26.8486 | 22.6855 | 37.8835 | 329.1065 | 456.0838 | 466.3067 | 566.6742 | 758.532 | 806.9908 | 895.7356 | 985.6417 | 997.6567 | 597.0918 | 916.005 | 1031.4628 | 982.3746 | 980.5998 | 983.8854 | 660.6488 | 895.8003 | 929.9592 | 833.7402 | 1047.0702 | 939.0876 |  | 660.5982 |  | 721.8327 | 767.8935 | 428.519 | 838.9306 |  | 408.9408 | 618.0516 | 525.5248 | 749.0301 | 833.4627 | 922.915 | 962.0099 | 43.5951 | 279.3033 | 53.647 | 492.7978 | 31.3044 | 53.3697 | 59.3136 | 93.8538 | 58.1559 |  |  | 1.507 | -1.796 | -72.7718 | 0.65379 | 7.9493 | -197.7546 | 27.2785 | -3.9601 | 11.2587 | 30.9706 | 31.9517 | 0.010241 | 0.0014259 | 0.00049612 | 997.3602 | 937.9109 | 883.4128 | 782.131 | 109.5321 | 67.2118 | 34.1548 | 108.5644 | 67.3373 | 44.8269 | 33.8305 | 27.7083 | 27.6286 | 35.0923 | 631.3488 | 484.061 | 390.7697 | 244.8784 | 195.101 | 712.9676 | 403.1399 | 90.4823 | 112.731 | 381.1231 | 125.7283 | 320.8787 | 751.8287 | 299.9285 | 687.5945 | 1051.4964 | 1059.2431 | 1037.7572 | 948.1723 | 1023.9141 | 102.3517 | 31.3064 | 790.4481 | 1064.693 | 914.7361 | 790.2223 | 1053.2421 | 817.2065 | 909.0084 | 915.2669 | 979.7905 | 877.2632 | 873.2947 | 920.6856 | 1156.4377 | 894.2885 | 737.4963 | 736.9687 | 1143.1557 |  | 1384.0555 | 816.0498 | 1084.0659 | 1029.2443 | 1102.7403 | 807.1096 |  | 809.6748 |  |  | 1060.6922 | 1168.6522 | 1198.0245 | [5 empty] | 732.6396 | 929.9517 | 930.0781 | 282.4788 | 928.4593 | 1081.7624 | 850.8822 | 885.6884 | 952.2365 | 873.0308 |  | 1240.9889 | 1083.4875 | 969.8508 | 1052.6152 | 914.0988 | 937.9403 | 876.6731 | 1010.1335 | 1064.2056 | 1001.2612 | 848.7611 | 885.6789 | 1031.8364 | 1002.8119 | 1015.5118 | 914.3388 | 888.6007 | 907.0966 | 935.8426 | 822.7728 | 980.888 | 1018.4396 | 1004.274 |  | 925.7646 | 827.1102 | 0.7849 | 18.9296 | 1.5687 | 1.1986 | -17.5531 | 3.0883 | 5791.13 | 0.89 | 3.0332 | -2.7881 | -17.7475 | 1.6822 | 6.7953 | -33.8928 | 12.5879 | 434.3417 | 199.8332 | 205.239 | 62.6852 | 13.2353 |  | 179.6764
42838.5264 | 9166 | 141.7081 | 100.5468 | 79.9431 | 57.0382 | 32.7794 | 26.3941 | 44.1223 | 24.4753 | 91.9493 | 67.4962 | 42.2805 | 26.853 | 22.6892 | 37.8916 | 329.3831 | 456.3399 | 466.5511 | 567.0226 | 758.7482 | 807.3083 | 890.6706 | 985.4507 | 995.3564 | 597.4604 | 914.9876 | 1027.9638 | 985.086 | 980.746 | 985.0153 | 660.7806 | 896.8169 | 931.6359 | 833.2259 | 1042.3001 | 937.0328 |  | 660.8462 |  | 722.0608 | 766.6575 | 428.5208 | 839.0386 |  | 407.9356 | 616.4344 | 526.5227 | 749.0956 | 836.2753 | 922.8542 | 961.9244 | 44.2305 | 279.3774 | 53.568 | 493.0398 | 31.2184 | 53.4874 | 59.2811 | 93.9914 | 58.1859 |  |  | 1.4649 | -1.8406 | -72.7626 | 0.89561 | 7.8796 | -197.7599 | 27.0682 | -3.397 | 10.93 | 30.7287 | 32.2175 | 0.010136 | 0.0015015 | 0.00052898 | 999.6173 | 937.8598 | 883.7616 | 782.3189 | 109.5516 | 67.2105 | 34.1556 | 108.5669 | 67.3381 | 44.8182 | 33.824 | 27.7032 | 27.6155 | 35.0884 | 632.2041 | 484.8964 | 400.8789 | 247.0447 | 196.0099 | 715.0755 | 403.5324 | 90.482 | 112.7328 | 381.4019 | 125.7364 | 321.1671 | 752.3045 | 300.148 | 688.0009 | 1050.4366 | 1058.6029 | 1036.7462 | 947.7153 | 1023.3057 | 94.0069 | 35.483 | 790.3808 | 1065.5609 | 915.0515 | 790.1774 | 1065.776 | 817.3446 | 914.9852 | 914.6582 | 977.9659 | 875.9666 | 874.9842 | 921.7844 | 1157.3586 | 894.5424 | 737.4926 | 736.9666 | 1139.8972 |  | 1381.4693 | 816.023 | 1084.0871 | 1028.1345 | 1101.7593 | 807.076 |  | 809.6387 |  |  | 1064.5478 | 1169.1206 | 1199.8935 | [5 empty] | 732.6265 | 929.9495 | 929.1114 | 282.7423 | 928.6146 | 1084.7406 | 850.678 | 885.987 | 952.4982 | 873.4283 |  | 1241.9216 | 1083.5473 | 969.6321 | 1052.006 | 914.9291 | 938.2328 | 876.9979 | 1009.6846 | 1063.6271 | 1000.545 | 849.056 | 885.1136 | 1030.2122 | 1002.4327 | 1015.7665 | 914.3641 | 888.6587 | 905.6076 | 935.2063 | 822.4163 | 979.7381 | 1018.4825 | 1006.4413 |  | 925.218 | 826.9673 | 1.3924 | 18.93 | 1.5691 | 1.2004 | -17.4165 | 3.0883 | 5857.13 | 0.9 | 2.9919 | -2.82 | -17.7302 | 1.9671 | 6.7653 | -33.8924 | 12.539 | 431.6971 | 199.8466 | 204.6637 | 63.2843 | 12.1832 |  | 179.3323
42838.5264 | 9167 | 141.742 | 100.5522 | 79.9522 | 57.0525 | 32.7871 | 26.3984 | 44.1391 | 24.4877 | 91.9661 | 67.5119 | 42.2961 | 26.8588 | 22.6951 | 37.9024 | 329.6706 | 456.5844 | 466.7952 | 567.3764 | 758.9712 | 807.6095 | 889.5655 | 985.8932 | 993.879 | 597.8227 | 913.6805 | 1023.964 | 984.6299 | 980.6746 | 985.1218 | 660.8981 | 895.2918 | 930.0383 | 833.1603 | 1034.8793 | 936.4805 |  | 661.0879 |  | 722.2761 | 763.1599 | 428.7401 | 839.1347 |  | 407.3824 | 615.7825 | 529.365 | 747.3531 | 841.1435 | 922.2936 | 959.8207 | 45.133 | 279.3235 | 54.2759 | 493.2403 | 31.1693 | 53.603 | 59.2472 | 94.1234 | 58.2294 |  |  | 1.6082 | -1.8958 | -72.7981 | 0.88575 | 8.1385 | -197.825 | 28.7097 | -3.5711 | 11.1742 | 31.6153 | 32.2593 | 0.010405 | 0.0013931 | 0.00051912 | 1011.2616 | 937.5501 | 883.3713 | 781.7982 | 109.5776 | 67.2243 | 34.1728 | 108.5807 | 67.3491 | 44.8337 | 33.8355 | 27.7147 | 27.624 | 35.1058 | 631.3705 | 493.6032 | 430.0246 | 257.0498 | 196.5687 | 717.2627 | 404.3246 | 90.4886 | 112.7483 | 381.7166 | 125.7529 | 321.4817 | 752.8284 | 300.3834 | 688.3884 | 1049.6263 | 1057.8148 | 1035.439 | 947.843 | 1022.6629 | 100.2784 | 34.8939 | 790.3595 | 1078.286 | 915.6718 | 790.1423 | 1027.8043 | 817.2407 | 920.4721 | 912.772 | 975.697 | 875.2016 | 873.2552 | 920.3133 | 1157.9046 | 894.6257 | 737.4311 | 736.8857 | 1144.2273 |  | 1385.0968 | 815.9902 | 1084.0536 | 1028.1596 | 1100.2609 | 807.0437 |  | 809.5994 |  |  | 1061.4834 | 1169.4754 | 1203.0932 | [5 empty] | 732.596 | 930.0065 | 928.4873 | 283.0128 | 928.6178 | 1084.6553 | 849.6754 | 886.1975 | 952.7914 | 873.7791 |  | 1241.4859 | 1084.9509 | 970.6651 | 1051.1011 | 915.1734 | 938.4522 | 877.3152 | 1009.2214 | 1063.2443 | 999.8685 | 849.3691 | 884.0777 | 1028.6144 | 1001.9754 | 1013.2393 | 914.3675 | 888.7267 | 906.0531 | 934.9876 | 823.1254 | 978.7215 | 1018.5743 | 1006.5711 |  | 925.2093 | 827.0295 | 1.3062 | 18.9298 | 1.5683 | 1.1995 | -17.4342 | 3.0883 | 5856.76 | 0.93 | 3.1349 | -2.8609 | -17.7281 | 1.9555 | 6.8739 | -33.89 | 12.9106 | 435.4167 | 199.8276 | 203.7395 | 64.1003 | 9.0886 |  | 178.9065
42838.5264 | 9168 | 141.7683 | 100.5411 | 79.9487 | 57.0503 | 32.7879 | 26.3921 | 44.1525 | 24.4761 | 91.9705 | 67.5104 | 42.3003 | 26.8505 | 22.6866 | 37.8958 | 329.9493 | 456.8251 | 467.0076 | 567.729 | 759.1936 | 808.0601 | 889.8234 | 985.7072 | 992.798 | 598.1672 | 914.3144 | 1021.3259 | 982.9962 | 981.2236 | 984.5379 | 661.0108 | 893.3126 | 929.2391 | 833.593 | 1036.0834 | 934.5873 |  | 661.3244 |  | 722.5031 | 761.4556 | 429.7759 | 839.2405 |  | 407.0164 | 615.5419 | 527.9416 | 746.0902 | 841.8153 | 921.6166 | 958.971 | 45.2232 | 279.2668 | 54.5672 | 493.2213 | 31.1255 | 53.717 | 59.2093 | 94.2586 | 58.2685 |  |  | 1.6568 | -2.1331 | -72.6896 | 0.87786 | 8.1201 | -197.7934 | 27.701 | -3.4292 | 10.8599 | 31.1344 | 32.1472 | 0.010233 | 0.0014999 | 0.00052898 | 1017.1165 | 937.2985 | 882.9058 | 781.489 | 109.6074 | 67.2301 | 34.1692 | 108.5866 | 67.3609 | 44.8304 | 33.8326 | 27.7105 | 27.6243 | 35.0982 | 655.6848 | 522.8399 | 459.7516 | 263.8119 | 210.9532 | 719.8538 | 405.5415 | 90.4939 | 112.7701 | 382.0619 | 125.7711 | 321.8203 | 753.4056 | 300.6508 | 688.8185 | 1049.217 | 1057.0556 | 1034.459 | 948.57 | 1022.1541 | 77.1413 | 31.0783 | 790.3232 | 1077.467 | 916.0256 | 790.1123 | 992.252 | 816.9613 | 925.2974 | 913.0097 | 974.8188 | 874.9103 | 872.5222 | 920.8359 | 1157.8407 | 894.976 | 737.4144 | 736.8612 | 1147.6955 |  | 1388.0772 | 815.9535 | 1083.8392 | 1028.547 | 1099.918 | 807.0071 |  | 809.5594 |  |  | 1054.9314 | 1169.4205 | 1205.2818 | [5 empty] | 732.5795 | 930.0202 | 928.1355 | 283.2904 | 929.0108 | 1084.2365 | 849.4746 | 886.4295 | 953.0916 | 874.1534 |  | 1239.7049 | 1085.7767 | 971.8374 | 1050.648 | 915.3558 | 938.6592 | 877.6033 | 1008.8887 | 1062.5626 | 999.8713 | 849.6607 | 882.6677 | 1027.7573 | 1001.4987 | 1012.02 | 914.499 | 888.8118 | 906.2121 | 934.9414 | 822.6529 | 978.4297 | 1018.7499 | 1006.2875 |  | 925.1837 | 826.8681 | 1.3117 | 18.9295 | 1.5669 | 1.1975 | -17.4625 | 3.0883 | 5843.75 | 1 | 3.1812 | -3.0342 | -17.7125 | 1.9465 | 6.8642 | -33.8777 | 12.6782 | 438.4937 | 199.7011 | 203.5179 | 62.2597 | 6.0068 |  | 178.4939
42838.5264 | 9169 | 141.8123 | 100.5456 | 79.9622 | 57.0683 | 32.8015 | 26.3946 | 44.161 | 24.4921 | 91.9857 | 67.5379 | 42.3139 | 26.8562 | 22.6927 | 37.9147 | 330.2265 | 457.076 | 467.2133 | 568.0844 | 759.4157 | 808.6825 | 888.8096 | 984.1996 | 990.8107 | 598.4796 | 915.0485 | 1020.5242 | 985.952 | 981.3933 | 986.1339 | 661.0994 | 891.7028 | 930.1707 | 834.0712 | 1040.2808 | 933.6023 |  | 661.5603 |  | 722.7328 | 762.6945 | 430.9967 | 839.3819 |  | 408.0867 | 616.0212 | 526.7449 | 747.6357 | 841.6049 | 921.1682 | 957.7985 | 44.2379 | 279.2116 | 54.2581 | 492.9903 | 31.0917 | 53.8144 | 59.1673 | 94.4067 | 58.2946 |  |  | 1.5372 | -1.9353 | -72.501 | 1.5041 | 8.2134 | -197.8013 | 27.7319 | -3.5284 | 11.0471 | 31.4695 | 32.0295 | 0.010308 | 0.001444 | 0.00046491 | 1017.9223 | 937.2074 | 882.6601 | 781.3832 | 109.6354 | 67.2327 | 34.1683 | 108.5869 | 67.3732 | 44.839 | 33.831 | 27.705 | 27.6241 | 35.0996 | 641.4875 | 505.2051 | 437.7951 | 271.3556 | 219.2293 | 720.5455 | 405.8968 | 90.4915 | 112.7754 | 382.3771 | 125.787 | 322.1158 | 753.9243 | 300.8609 | 689.2139 | 1048.9788 | 1056.482 | 1034.0587 | 949.2484 | 1021.8074 | 73.069 | 27.2268 | 790.2744 | 1082.1388 | 915.4962 | 790.0661 | 1009.8141 | 817.5355 | 927.7389 | 914.156 | 973.8929 | 874.4656 | 871.6643 | 921.5287 | 1153.1406 | 895.0896 | 737.3951 | 736.8479 | 1143.5256 |  | 1388.2788 | 815.9267 | 1083.7661 | 1028.7342 | 1100.7273 | 806.9733 |  | 809.5372 |  |  | 1059.7065 | 1166.1216 | 1202.5886 | [5 empty] | 732.604 | 929.9904 | 927.7661 | 283.5747 | 929.9285 | 1087.777 | 849.6302 | 886.7112 | 953.4129 | 874.5226 |  | 1239.7229 | 1086.1483 | 972.0984 | 1051.6173 | 915.6451 | 938.9462 | 877.8205 | 1008.8201 | 1061.9403 | 1000.2651 | 849.9762 | 882.3533 | 1027.6106 | 1001.8409 | 1010.1562 | 914.5599 | 888.884 | 906.6723 | 935.1565 | 822.6475 | 979.0676 | 1018.9779 | 1005.9246 |  | 925.4269 | 826.6181 | 1.0487 | 18.9292 | 1.5684 | 1.198 | -17.4823 | 3.0883 | 5769.66 | 0.89 | 3.0662 | -2.8909 | -17.6942 | 2.5486 | 6.9022 | -33.8721 | 12.6828 | 438.8248 | 199.6584 | 204.0107 | 64.0678 | 8.5112 |  | 178.1816
42838.5264 | 9170 | 141.8387 | 100.541 | 79.9687 | 57.0634 | 32.8018 | 26.3928 | 44.1621 | 24.4883 | 91.9949 | 67.5444 | 42.3158 | 26.8602 | 22.6901 | 37.9128 | 330.5032 | 457.3224 | 467.413 | 568.4348 | 759.6269 | 809.1511 | 889.1287 | 982.5334 | 988.1073 | 598.7707 | 914.7107 | 1021.5015 | 988.6148 | 982.0434 | 987.7921 | 661.2177 | 890.5087 | 930.1969 | 835.1081 | 1038.4888 | 932.7152 |  | 661.7881 |  | 722.9346 | 762.937 | 431.239 | 839.504 |  | 408.6429 | 616.5681 | 525.8782 | 748.31 | 840.7808 | 920.8657 | 959.233 | 43.7139 | 279.224 | 55.0416 | 492.8826 | 31.075 | 53.9206 | 59.1235 | 94.5478 | 58.3544 |  |  | 1.6378 | -2.137 | -73.0688 | 0.67547 | 8.4533 | -197.7658 | 27.3659 | -3.7755 | 11.0991 | 32.5076 | 31.9637 | 0.010295 | 0.0014506 | 0.00049612 | 1019.0986 | 937.1821 | 882.4741 | 781.3514 | 109.6631 | 67.2371 | 34.1768 | 108.5954 | 67.3832 | 44.8474 | 33.8445 | 27.7105 | 27.627 | 35.107 | 613.067 | 487.3644 | 409.1837 | 267.9252 | 218.3455 | 720.2226 | 405.7343 | 90.5004 | 112.7953 | 382.6969 | 125.8004 | 322.4269 | 754.4601 | 301.0942 | 689.635 | 1048.7145 | 1056.0526 | 1033.7864 | 949.7177 | 1021.6005 | 77.1012 | 26.0907 | 790.2325 | 1075.2781 | 915.0795 | 790.0312 | 1014.1327 | 817.8836 | 929.5065 | 914.007 | 974.8969 | 874.0703 | 870.9942 | 921.1926 | 1149.7796 | 895.2175 | 737.3784 | 736.8669 | 1133.6327 |  | 1386.0325 | 815.8985 | 1083.5896 | 1028.8617 | 1101.8865 | 806.9388 |  | 809.507 |  |  | 1072.5433 | 1159.2109 | 1195.8273 | [5 empty] | 732.7097 | 929.9251 | 927.1556 | 283.8774 | 929.9062 | 1087.7454 | 849.6388 | 886.9535 | 953.6938 | 874.9142 |  | 1239.9535 | 1086.1968 | 971.8941 | 1052.4246 | 916.1095 | 939.2001 | 878.0376 | 1008.8255 | 1061.7042 | 1000.19 | 850.2782 | 881.9884 | 1028.5168 | 1002.9932 | 1008.9663 | 914.9698 | 888.945 | 906.5858 | 935.8511 | 822.5126 | 979.436 | 1019.6067 | 1005.8136 |  | 925.6001 | 826.8106 | 1.1605 | 18.9305 | 1.5686 | 1.1982 | -17.5104 | 3.0883 | 5652.63 | 0.78 | 3.1669 | -3.0388 | -17.7688 | 1.7084 | 7.0014 | -33.8647 | 12.5973 | 436.7055 | 199.5543 | 204.7221 | 67.118 | 11.6606 |  | 177.9466
42838.5264 | 9171 | 141.866 | 100.5414 | 79.9736 | 57.0716 | 32.7971 | 26.3881 | 44.1697 | 24.485 | 92.0021 | 67.5483 | 42.3163 | 26.8596 | 22.6838 | 37.9124 | 330.785 | 457.5685 | 467.603 | 568.7859 | 759.86 | 809.5981 | 896.0756 | 983.5315 | 988.8138 | 599.0706 | 914.0221 | 1023.7606 | 986.8488 | 981.9268 | 987.2937 | 661.3124 | 890.2321 | 931.7336 | 835.7319 | 1032.4901 | 934.3437 |  | 662.0212 |  | 723.1516 | 764.047 | 430.8013 | 839.7049 |  | 408.3065 | 617.3326 | 526.9305 | 751.8447 | 841.038 | 922.7125 | 961.5721 | 43.2595 | 279.1667 | 56.0572 | 492.709 | 31.0457 | 54.0235 | 59.0763 | 94.7131 | 58.3963 |  |  | 2.0774 | -1.7303 | -72.8059 | 1.0389 | 7.7672 | -197.7724 | 27.0498 | -4.3156 | 10.8524 | 31.7183 | 31.9979 | 0.01035 | 0.0014457 | 0.00048134 | 1015.5579 | 937.2107 | 882.4949 | 781.4196 | 109.6985 | 67.2545 | 34.1837 | 108.6091 | 67.3966 | 44.8608 | 33.8524 | 27.7136 | 27.6252 | 35.1099 | 594.8426 | 475.8624 | 390.6134 | 276.4882 | 227.062 | 719.5151 | 405.3278 | 90.5129 | 112.804 | 383.0293 | 125.818 | 322.7245 | 755.0363 | 301.3162 | 690.0332 | 1048.0178 | 1055.5679 | 1033.3716 | 950.2143 | 1021.3421 | 82.848 | 23.4618 | 790.1916 | 1069.3664 | 914.4337 | 789.9774 | 1016.3981 | 817.8507 | 931.155 | 913.0698 | 976.2028 | 873.2767 | 871.4326 | 923.4899 | 1145.2525 | 895.6308 | 737.376 | 736.8584 | 1134.8255 |  | 1386.8186 | 815.8678 | 1083.6587 | 1028.6318 | 1102.4667 | 806.9044 |  | 809.4709 |  |  | 1078.9579 | 1153.0772 | 1191.1678 | [5 empty] | 732.8263 | 929.9128 | 926.5835 | 284.1891 | 930.1543 | 1092.8217 | 850.213 | 887.1804 | 953.9589 | 875.1759 |  | 1239.3713 | 1085.8781 | 971.891 | 1052.4441 | 916.172 | 939.3861 | 878.2893 | 1008.7863 | 1061.7023 | 999.9592 | 850.5674 | 881.9088 | 1028.7651 | 1003.3853 | 1008.2823 | 915.3717 | 889.0192 | 905.664 | 936.6071 | 822.0472 | 979.9592 | 1019.4827 | 1005.8726 |  | 925.7029 | 827.1025 | 1.5013 | 18.9303 | 1.568 | 1.1971 | -17.4612 | 3.0883 | 5555.49 | 0.82 | 3.566 | -2.7355 | -17.7445 | 2.1196 | 6.7165 | -33.8915 | 12.534 | 437.5091 | 199.5962 | 205.0868 | 68.9071 | 13.65 |  | 177.6823
42838.5264 | 9172 | 141.899 | 100.5342 | 79.9761 | 57.0775 | 32.7979 | 26.384 | 44.1737 | 24.4851 | 92.0099 | 67.5573 | 42.3175 | 26.8582 | 22.6841 | 37.9269 | 331.0741 | 457.8159 | 467.7966 | 569.1413 | 760.0937 | 810.0745 | 905.774 | 988.7418 | 993.0143 | 599.3625 | 912.9143 | 1021.804 | 982.5696 | 980.8769 | 985.3324 | 661.373 | 891.1131 | 934.8136 | 836.0407 | 1030.6847 | 939.3791 |  | 662.2469 |  | 723.367 | 764.8926 | 430.1666 | 839.9371 |  | 406.8443 | 616.7749 | 528.1856 | 755.8139 | 841.3335 | 924.3352 | 962.0622 | 43.2301 | 279.0795 | 56.3336 | 492.3558 | 31.0297 | 54.1135 | 59.0284 | 94.7893 | 58.4174 |  |  | 1.6667 | -2.5622 | -72.8158 | 1.0895 | 8.3337 | -197.7323 | 27.2883 | -3.7505 | 11.0818 | 32.1039 | 32.2776 | 0.010121 | 0.0014686 | 0.00050434 | 1013.6944 | 937.2483 | 882.6793 | 781.6538 | 109.717 | 67.2603 | 34.1864 | 108.611 | 67.4024 | 44.8609 | 33.8493 | 27.7063 | 27.6116 | 35.1112 | 610.2257 | 485.7945 | 391.8891 | 266.4602 | 219.1632 | 720.169 | 404.7297 | 90.5123 | 112.819 | 383.3801 | 125.8249 | 323.0389 | 755.7479 | 301.5601 | 690.4594 | 1047.5198 | 1054.9914 | 1032.715 | 950.7395 | 1020.9866 | 78.8496 | 29.1155 | 790.1625 | 1074.2777 | 914.7372 | 789.9544 | 1041.4153 | 818.0023 | 931.7793 | 912.1808 | 976.95 | 874.5735 | 873.2641 | 926.1702 | 1146.5441 | 896.141 | 737.4133 | 736.9496 | 1137.5823 |  | 1387.7777 | 815.8433 | 1083.6995 | 1027.9052 | 1103.513 | 806.8723 |  | 809.4386 |  |  | 1081.2371 | 1147.1314 | 1189.8518 | [5 empty] | 732.8414 | 929.9194 | 926.4882 | 284.5074 | 931.0392 | 1095.8198 | 850.259 | 887.4277 | 954.2159 | 875.3627 |  | 1238.0465 | 1085.4205 | 971.7938 | 1052.1088 | 916.5321 | 939.5249 | 878.5792 | 1008.6755 | 1061.8797 | 999.6715 | 850.8901 | 882.4604 | 1027.5714 | 1003.374 | 1006.4867 | 915.5827 | 889.0996 | 904.1863 | 936.845 | 821.2817 | 980.9252 | 1018.4301 | 1006.2095 |  | 926.1348 | 827.3307 | 1.1752 | 18.9308 | 1.5675 | 1.1966 | -17.4276 | 3.0883 | 5498.67 | 0.89 | 3.1917 | -3.3277 | -17.7401 | 2.1699 | 6.9618 | -33.911 | 12.5977 | 438.455 | 199.6211 | 205.7545 | 67.4158 | 13.3995 |  | 177.3696
42838.5264 | 9173 | 141.9445 | 100.5348 | 79.988 | 57.0868 | 32.7987 | 26.3871 | 44.184 | 24.4877 | 92.0273 | 67.5743 | 42.331 | 26.8625 | 22.6833 | 37.9386 | 331.3636 | 458.0647 | 467.9928 | 569.4964 | 760.3235 | 810.5628 | 902.4661 | 991.7519 | 994.5323 | 599.6438 | 912.1249 | 1019.6668 | 984.0224 | 979.7975 | 986.0636 | 661.427 | 890.2251 | 934.3653 | 836.3672 | 1029.8126 | 940.0247 |  | 662.4595 |  | 723.5777 | 764.6996 | 429.7219 | 840.0835 |  | 405.5611 | 616.2638 | 529.1727 | 757.0861 | 841.2183 | 925.2542 | 961.6378 | 43.3093 | 279.1613 | 56.0856 | 492.0394 | 31.026 | 54.2112 | 58.9744 | 94.86 | 58.4674 |  |  | 1.6378 | -2.2165 | -73.5281 | 1.1801 | 8.3639 | -197.7717 | 25.9471 | -3.8077 | 11.1606 | 31.9457 | 32.6201 | 0.01024 | 0.0013964 | 0.00052569 | 1014.718 | 937.3295 | 883.0204 | 781.7936 | 109.7538 | 67.2682 | 34.194 | 108.6218 | 67.4185 | 44.8753 | 33.853 | 27.7203 | 27.6311 | 35.1244 | 606.8764 | 476.1522 | 392.5584 | 269.0567 | 212.3758 | 720.1593 | 404.3649 | 90.5124 | 112.829 | 383.7573 | 125.8355 | 323.3724 | 756.5277 | 301.8019 | 690.9267 | 1047.3945 | 1054.4236 | 1032.6916 | 951.1748 | 1020.8833 | 75.5487 | 28.418 | 790.1477 | 1070.1883 | 915.2632 | 789.9387 | 1052.4563 | 818.2535 | 931.401 | 910.6271 | 974.4007 | 876.1592 | 872.375 | 924.6075 | 1146.6438 | 896.7602 | 737.505 | 737.0902 | 1139.0827 |  | 1390.4429 | 815.8225 | 1083.7237 | 1027.5048 | 1103.3919 | 806.84 |  | 809.41 |  |  | 1079.536 | 1144.1555 | 1190.8015 | [5 empty] | 732.8439 | 929.9166 | 926.5692 | 284.839 | 930.5279 | 1090.9478 | 850.491 | 887.7045 | 954.4343 | 875.7889 |  | 1238.0269 | 1085.3142 | 971.4194 | 1052.0112 | 917.4548 | 939.5829 | 878.8659 | 1008.4048 | 1061.9565 | 998.996 | 851.181 | 882.6469 | 1026.5336 | 1003.6726 | 1006.677 | 915.5666 | 889.1679 | 903.5846 | 936.371 | 820.9465 | 980.787 | 1017.2931 | 1004.6725 |  | 926.615 | 827.4642 | 1.1544 | 18.9314 | 1.5692 | 1.1974 | -17.4056 | 3.0883 | 5471.48 | 0.82 | 3.1648 | -3.0942 | -17.8216 | 2.2578 | 6.9771 | -33.9274 | 12.2889 | 441.2636 | 199.6361 | 205.6906 | 67.7847 | 13.2588 |  | 177.0552
42838.5265 | 9174 | 142.0025 | 100.5634 | 80.0012 | 57.0947 | 32.8141 | 26.3986 | 44.1959 | 24.4836 | 92.0422 | 67.5948 | 42.3422 | 26.8657 | 22.6915 | 37.9473 | 331.662 | 458.324 | 468.2173 | 569.8586 | 760.5615 | 811.0146 | 904.1673 | 989.6398 | 992.2923 | 599.9207 | 912.4956 | 1021.1368 | 988.8521 | 979.3895 | 988.6275 | 661.4879 | 888.1436 | 932.4671 | 836.7369 | 1030.7743 | 938.9665 |  | 662.6811 |  | 723.7885 | 764.0295 | 429.5279 | 840.2598 |  | 404.3072 | 615.535 | 528.782 | 758.0783 | 838.6999 | 926.3912 | 961.2986 | 42.9797 | 279.259 | 56.4423 | 491.9258 | 31.0183 | 54.2865 | 58.9146 | 95.0345 | 58.4981 |  |  | 1.4242 | -2.2323 | -73.1135 | 0.91861 | 8.3994 | -197.7527 | 27.8541 | -4.1034 | 11.4266 | 32.2575 | 32.6413 | 0.010175 | 0.0014818 | 0.00053719 | 1022.2657 | 937.3521 | 883.0492 | 781.7887 | 109.7736 | 67.2693 | 34.1876 | 108.6265 | 67.4287 | 44.8799 | 33.856 | 27.712 | 27.6217 | 35.116 | 597.12 | 476.5883 | 418.033 | 269.2572 | 205.8485 | 719.9953 | 404.2402 | 90.5182 | 112.8411 | 384.0981 | 125.8573 | 323.6766 | 757.2965 | 302.0134 | 691.3573 | 1047.7049 | 1054.2238 | 1033.0253 | 951.7995 | 1020.8856 | 88.2355 | 36.8811 | 790.1181 | 1069.272 | 915.1379 | 789.9569 | 1053.2612 | 818.3256 | 931.771 | 910.9759 | 974.504 | 876.7528 | 872.3087 | 923.0746 | 1148.7693 | 897.3634 | 737.6111 | 737.2211 | 1139.2063 |  | 1389.4905 | 815.7925 | 1083.5837 | 1027.2857 | 1102.6764 | 806.8076 |  | 809.3738 |  |  | 1077.077 | 1142.4097 | 1192.4378 | [5 empty] | 732.934 | 929.8963 | 926.5587 | 285.1888 | 929.9246 | 1093.2831 | 851.0303 | 887.9538 | 954.666 | 876.1995 |  | 1236.3286 | 1085.1402 | 971.331 | 1052.3957 | 917.0661 | 939.7298 | 879.1932 | 1008.0761 | 1061.7677 | 998.779 | 851.4591 | 882.1978 | 1025.7894 | 1003.7271 | 1008.7157 | 915.6789 | 889.242 | 905.9509 | 935.959 | 820.3796 | 979.8324 | 1016.2641 | 1005.526 |  | 927.0475 | 827.5057 | 1.1507 | 18.932 | 1.5689 | 1.1964 | -17.3778 | 3.0883 | 5496.68 | 0.64 | 2.9542 | -3.104 | -17.764 | 1.9912 | 6.9952 | -33.9419 | 12.7385 | 440.2401 | 199.5537 | 205.2539 | 68.8141 | 10.4057 |  | 176.9437
42838.5265 | 9175 | 142.0523 | 100.5589 | 80.013 | 57.1022 | 32.8133 | 26.3894 | 44.2026 | 24.4863 | 92.0551 | 67.5951 | 42.3463 | 26.8622 | 22.69 | 37.9437 | 331.9466 | 458.5691 | 468.418 | 570.2061 | 760.7727 | 811.3455 | 898.069 | 985.4934 | 988.0526 | 600.2189 | 912.484 | 1020.6389 | 988.1931 | 979.2571 | 988.934 | 661.5671 | 889.8445 | 933.6094 | 837.267 | 1026.3667 | 934.9068 |  | 662.8953 |  | 723.9809 | 763.846 | 429.31 | 840.4573 |  | 404.7147 | 616.0871 | 527.1209 | 755.8832 | 835.9812 | 924.5915 | 960.2292 | 42.4139 | 279.3602 | 56.5218 | 492.1244 | 31.0167 | 54.3661 | 58.8687 | 95.1943 | 58.5423 |  |  | 1.2875 | -2.3381 | -72.0772 | 0.70307 | 9.0578 | -197.7875 | 28.7307 | -3.9109 | 11.0318 | 30.7633 | 32.3989 | 0.010164 | 0.0013257 | 0.00051255 | 1025.801 | 937.3725 | 882.9307 | 781.8651 | 109.8041 | 67.2755 | 34.1972 | 108.6342 | 67.4364 | 44.8819 | 33.8569 | 27.712 | 27.615 | 35.1241 | 613.104 | 502.7255 | 462.4541 | 275.6602 | 208.4895 | 720.8988 | 405.1703 | 90.5234 | 112.8484 | 384.428 | 125.8711 | 323.9799 | 757.9729 | 302.2352 | 691.8035 | 1047.8911 | 1054.0312 | 1032.818 | 952.3933 | 1020.9597 | 88.7865 | 35.4799 | 790.0947 | 1072.7 | 915.3463 | 789.9476 | 1036.809 | 817.7044 | 932.5436 | 911.103 | 976.0121 | 876.9067 | 874.8474 | 926.1605 | 1150.3589 | 898.1942 | 737.7839 | 737.4404 | 1138.3444 |  | 1389.0441 | 815.7659 | 1083.6762 | 1027.1413 | 1103.2104 | 806.7713 |  | 809.3299 |  |  | 1070.3549 | 1142.2268 | 1195.0217 | [5 empty] | 733.0852 | 929.8755 | 926.7103 | 285.5351 | 928.7919 | 1088.013 | 851.0667 | 888.2078 | 954.8703 | 876.7636 |  | 1235.9381 | 1085.1939 | 970.5483 | 1052.6729 | 916.3671 | 939.8382 | 879.4956 | 1007.8089 | 1061.5957 | 998.3454 | 851.7656 | 881.2276 | 1024.2228 | 1004.413 | 1010.0138 | 915.6955 | 889.3136 | 906.6262 | 935.7367 | 819.3148 | 979.6866 | 1016.4583 | 1006.2758 |  | 927.3638 | 827.3378 | 1.149 | 18.9315 | 1.5674 | 1.1955 | -17.4032 | 3.0882 | 5553.94 | 0.83 | 2.8092 | -3.1776 | -17.6431 | 1.7425 | 7.2587 | -33.9194 | 12.9277 | 439.7866 | 199.6095 | 205.5884 | 67.3395 | 5.639 |  | 176.8341
42838.5265 | 9176 | 142.112 | 100.5681 | 80.0367 | 57.1111 | 32.8234 | 26.3876 | 44.2175 | 24.4961 | 92.0594 | 67.6088 | 42.3598 | 26.8731 | 22.6938 | 37.9562 | 332.2313 | 458.8157 | 468.6284 | 570.5628 | 760.9903 | 811.606 | 894.0523 | 983.8198 | 986.0504 | 600.5065 | 912.4085 | 1017.4287 | 990.0127 | 978.9487 | 990.4445 | 661.6775 | 891.3545 | 937.9438 | 837.6383 | 1023.073 | 933.4021 |  | 663.1309 |  | 724.2168 | 764.698 | 428.9784 | 840.7504 |  | 404.7438 | 617.4671 | 526.8727 | 751.5905 | 834.5724 | 922.9918 | 959.3667 | 41.8635 | 279.4949 | 56.4846 | 492.3444 | 31.0055 | 54.4646 | 58.8264 | 95.4151 | 58.5723 |  |  | 1.2198 | -2.0325 | -70.2379 | 0.97052 | 8.3172 | -197.8276 | 28.6913 | -4.0574 | 10.2684 | 29.8385 | 32.385 | 0.010034 | 0.0014884 | 0.00048134 | 1023.364 | 937.3934 | 882.89 | 782.0403 | 109.8375 | 67.2815 | 34.2008 | 108.6459 | 67.4531 | 44.8925 | 33.8652 | 27.71 | 27.6179 | 35.1344 | 639.3527 | 511.4522 | 465.2746 | 278.7791 | 211.3405 | 722.5482 | 406.1524 | 90.532 | 112.8653 | 384.775 | 125.8896 | 324.2799 | 758.6111 | 302.4707 | 692.2225 | 1049.2795 | 1053.9894 | 1033.0074 | 953.3609 | 1021.4214 | 79.8471 | 32.6273 | 790.1076 | 1069.8275 | 916.3767 | 789.9431 | 1038.9363 | 817.6336 | 937.5459 | 911.2413 | 974.7033 | 876.5395 | 875.9756 | 928.1499 | 1148.2691 | 898.541 | 737.9491 | 737.6233 | 1135.9627 |  | 1389.5121 | 815.7444 | 1083.6842 | 1027.3755 | 1104.7724 | 806.744 |  | 809.2968 |  |  | 1068.0305 | 1141.0197 | 1195.2609 | [5 empty] | 733.2792 | 929.8362 | 926.6903 | 285.9107 | 928.4102 | 1087.2305 | 851.5525 | 888.4424 | 955.1012 | 876.9159 |  | 1236.6124 | 1085.1096 | 969.7162 | 1052.6887 | 916.5294 | 940.0778 | 879.835 | 1007.5735 | 1061.4494 | 997.8932 | 852.0692 | 879.9834 | 1024.7247 | 1005.4026 | 1013.6577 | 916.07 | 889.4043 | 907.0535 | 934.9479 | 819.2824 | 980.4051 | 1017.7991 | 1006.1377 |  | 927.5061 | 826.5139 | 1.2292 | 18.9312 | 1.5681 | 1.1957 | -17.3965 | 3.0882 | 5623.68 | 1.09 | 2.736 | -2.965 | -17.43 | 2.0489 | 6.951 | -33.9002 | 12.9102 | 440.3534 | 199.6148 | 206.5505 | 64.9746 | 5.5044 |  | 176.798
42838.5265 | 9177 | 142.1748 | 100.5806 | 80.0439 | 57.1372 | 32.8341 | 26.4067 | 44.2298 | 24.5007 | 92.0719 | 67.6222 | 42.3725 | 26.8757 | 22.6944 | 37.9683 | 332.5133 | 459.064 | 468.8179 | 570.92 | 761.2106 | 811.9505 | 895.9874 | 983.2646 | 986.4707 | 600.8054 | 913.1161 | 1019.8211 | 991.9696 | 979.7717 | 991.6037 | 661.7499 | 889.3294 | 935.4924 | 837.7521 | 1020.5437 | 933.4965 |  | 663.3556 |  | 724.4356 | 765.3358 | 428.483 | 840.8797 |  | 404.8465 | 618.3838 | 525.1811 | 745.8191 | 832.712 | 922.5239 | 960.1033 | 41.5749 | 279.5792 | 56.7187 | 492.4563 | 30.9603 | 54.5591 | 58.7824 | 95.6757 | 58.6009 |  |  | 1.2152 | -2.0766 | -69.3114 | 0.46059 | 8.3974 | -197.7842 | 27.5682 | -3.6848 | 10.7356 | 30.8067 | 32.6183 | 0.010246 | 0.0013767 | 0.00048462 | 1017.3346 | 937.5378 | 882.9702 | 782.248 | 109.8595 | 67.2815 | 34.1952 | 108.6513 | 67.4526 | 44.8944 | 33.8617 | 27.7117 | 27.6132 | 35.1275 | 624.4407 | 513.9357 | 446.5793 | 284.3063 | 214.8467 | 722.5232 | 406.5961 | 90.5292 | 112.8919 | 385.16 | 125.8936 | 324.6165 | 759.2928 | 302.71 | 692.7055 | 1050.9249 | 1054.2439 | 1033.6614 | 954.238 | 1021.889 | 64.9242 | 23.8736 | 790.1029 | 1066.3372 | 916.4729 | 789.93 | 1040.8078 | 817.6847 | 941.0931 | 911.7879 | 975.2489 | 876.4083 | 874.3977 | 926.2807 | 1147.787 | 898.7317 | 738.1096 | 737.8055 | 1132.6046 |  | 1395.6317 | 815.7143 | 1083.7237 | 1030.3905 | 1105.3109 | 806.7202 |  | 809.266 |  |  | 1070.6227 | 1138.6854 | 1194.5732 | [5 empty] | 733.4358 | 929.6978 | 927.0329 | 286.3069 | 928.2631 | 1087.2778 | 851.488 | 888.6705 | 955.3534 | 877.1348 |  | 1234.584 | 1085.0263 | 968.6555 | 1053.0934 | 916.2866 | 940.2763 | 880.0883 | 1007.688 | 1061.5662 | 998.428 | 852.3665 | 879.5591 | 1025.7783 | 1005.855 | 1019.2797 | 916.0948 | 889.4901 | 904.1912 | 935.1866 | 819.4951 | 979.9522 | 1018.7586 | 1006.0693 |  | 927.4639 | 826.4612 | 0.7543 | 18.9307 | 1.5689 | 1.1966 | -17.4369 | 3.0882 | 5705.12 | 0.98 | 2.7321 | -2.9985 | -17.3236 | 1.4122 | 6.9831 | -33.8898 | 12.6525 | 447.0314 | 199.6391 | 206.8014 | 66.6231 | 7.6626 |  | 176.927
42838.5265 | 9178 | 142.1903 | 100.5653 | 80.0309 | 57.1294 | 32.8345 | 26.4023 | 44.2386 | 24.4912 | 92.0777 | 67.6276 | 42.3704 | 26.8747 | 22.6883 | 37.9631 | 332.8222 | 459.3264 | 469.0378 | 571.2854 | 761.4559 | 812.2811 | 891.5955 | 981.3669 | 984.8064 | 601.1359 | 913.5793 | 1023.0798 | 988.7983 | 980.2382 | 990.6189 | 661.7966 | 885.8567 | 931.476 | 838.1574 | 1024.5256 | 931.5328 |  | 663.5665 |  | 724.628 | 765.233 | 427.8877 | 841.003 |  | 404.3349 | 618.9456 | 525.1537 | 741.3137 | 831.4124 | 922.8384 | 962.6259 | 41.7037 | 279.7267 | 57.3551 | 492.2639 | 30.9077 | 54.6631 | 58.7313 | 95.9363 | 58.6206 |  |  | 1.4268 | -1.4188 | -68.9178 | 0.54799 | 7.4558 | -197.7855 | 27.147 | -4.1553 | 11.1324 | 31.6887 | 33.319 | 0.010154 | 0.0014062 | 0.00053062 | 1016.1719 | 937.7524 | 883.1015 | 782.5793 | 109.8879 | 67.2932 | 34.2011 | 108.6605 | 67.4661 | 44.9002 | 33.8644 | 27.7108 | 27.6193 | 35.1285 | 579.7243 | 487.711 | 428.5206 | 280.4234 | 215.4919 | 721.3214 | 406.4775 | 90.5293 | 112.8961 | 385.5184 | 125.9059 | 324.92 | 759.9953 | 302.9275 | 693.1226 | 1050.6579 | 1054.4058 | 1033.8502 | 954.5249 | 1022.0038 | 79.1093 | 30.2599 | 790.0949 | 1065.3291 | 916.3819 | 789.9295 | 1035.5415 | 818.1127 | 941.0774 | 912.736 | 977.831 | 876.1461 | 871.6956 | 922.1059 | 1147.9352 | 898.7287 | 738.282 | 737.9776 | 1131.7859 |  |  | 815.6951 | 1083.7906 | 1031.9582 | 1104.9841 | 806.6885 |  | 809.2431 |  |  | 1072.3289 | 1138.1427 | 1196.3811 | [5 empty] | 733.6107 | 929.4877 | 927.0587 | 286.7267 | 928.0715 | 1085.2279 | 852.1001 | 888.8657 | 955.6264 | 877.4652 |  | 1233.1541 | 1085.2432 | 970.3591 | 1054.5873 | 917.4017 | 940.4764 | 880.3657 | 1008.044 | 1062.1134 | 999.8285 | 852.6567 | 879.295 | 1025.8649 | 1005.7835 | 1017.2138 | 916.3048 | 889.5657 | 904.3794 | 936.1458 | 818.7704 | 979.7202 | 1018.615 | 1006.4688 |  | 927.8737 | 826.2365 | 1.3852 | 18.9317 | 1.5686 | 1.1958 | -17.3775 | 3.0882 | 5740.07 | 0.96 | 2.9593 | -2.4793 | -17.2798 | 1.5408 | 6.5808 | -33.8944 | 12.5572 |  | 199.6794 | 206.5547 | 71.1895 | 9.6475 |  | 177.0142
42838.5265 | 9179 | 142.2242 | 100.5717 | 80.0415 | 57.1346 | 32.8418 | 26.3982 | 44.2422 | 24.495 | 92.0923 | 67.6436 | 42.3787 | 26.8786 | 22.6918 | 37.9704 | 333.1027 | 459.5676 | 469.1493 | 571.634 | 761.6644 | 812.518 | 891.7093 | 980.5182 | 984.188 | 601.4312 | 914.1155 | 1025.378 | 989.7661 | 980.698 | 991.2086 | 661.8244 | 883.4316 | 928.028 | 839.211 | 1028.4337 | 931.3691 |  | 663.782 |  | 724.8403 | 764.482 | 427.5081 | 841.1337 |  | 403.0208 | 618.5753 | 526.7245 | 743.1297 | 831.6174 | 923.8449 | 964.5178 | 42.0086 | 279.9825 | 58.5312 | 492.026 | 30.8515 | 54.7503 | 58.6841 | 96.1774 | 58.6478 |  |  | 1.6864 | -1.7303 | -69.3804 | -0.038158 | 8.5748 | -197.8368 | 28.0033 | -3.7361 | 10.8786 | 31.0818 | 33.1233 | 0.010202 | 0.0014801 | 0.00048791 | 1015.6065 | 937.848 | 883.3382 | 782.8103 | 109.9334 | 67.3027 | 34.2112 | 108.6657 | 67.4804 | 44.9058 | 33.8733 | 27.7155 | 27.6215 | 35.1344 | 572.2377 | 468.5109 | 409.9001 | 273.1744 | 215.4646 | 720.7666 | 406.7459 | 90.5324 | 112.9103 | 385.8789 | 125.9335 | 325.2336 | 760.7571 | 303.1476 | 693.5259 | 1049.8465 | 1054.3624 | 1033.777 | 954.7492 | 1021.893 | 77.5444 | 31.6974 | 790.0885 | 1072.3676 | 916.1355 | 789.9093 | 1065.2322 | 818.5091 | 940.5717 | 913.152 | 979.8817 | 875.8434 | 870.0353 | 919.2459 | 1148.2156 | 898.5314 | 738.4552 | 738.1447 | 1132.9731 |  |  | 815.6733 | 1084.0548 | 1031.6322 | 1104.5071 | 806.6542 |  | 809.2163 |  |  | 1071.7408 | 1137.0911 | 1196.1157 | [5 empty] | 733.8859 | 929.2854 | 927.3638 | 287.1415 | 927.9348 | 1086.801 | 851.9715 | 889.1223 | 955.8563 | 878.118 |  | 1235.0894 | 1085.0326 | 971.7233 | 1055.3229 | 918.0435 | 940.6226 | 880.6866 | 1008.408 | 1062.7537 | 1000.1888 | 852.9352 | 878.951 | 1027.3893 | 1005.4965 | 1018.007 | 916.9183 | 889.682 | 905.1026 | 936.9851 | 817.6083 | 980.9407 | 1018.2969 | 1006.4188 |  | 926.9036 | 826.2252 | 1.1379 | 18.9307 | 1.5669 | 1.1958 | -17.4665 | 3.0883 | 5770.72 | 0.81 | 3.218 | -2.7374 | -17.3341 | -0.40651 | 7.0603 | -33.913 | 12.759 |  | 199.8371 | 206.2675 | 71.836 | 11.7654 |  | 176.9931
42838.5265 | 9180 | 142.2641 | 100.576 | 80.0611 | 57.151 | 32.8458 | 26.4045 | 44.2563 | 24.4996 | 92.1092 | 67.6623 | 42.3883 | 26.8826 | 22.6965 | 37.9837 | 333.378 | 459.8189 | 469.1426 | 571.9924 | 761.8907 | 812.8353 | 885.0886 | 980.1188 | 985.4429 | 601.746 | 914.0936 | 1026.1125 | 992.6218 | 980.9679 | 992.6217 | 661.8669 | 883.5925 | 927.5961 | 839.6939 | 1027.3022 | 930.006 |  | 663.9971 |  | 725.0474 | 763.9178 | 427.0833 | 841.4213 |  | 402.3239 | 618.1102 | 526.5174 | 749.6312 | 832.7071 | 923.7161 | 962.7631 | 42.1033 | 280.0804 | 59.5116 | 491.9705 | 30.7933 | 54.8121 | 58.6299 | 96.4066 | 58.664 |  |  | 1.9098 | -2.1751 | -68.7003 | 0.73921 | 7.9394 | -197.7954 | 27.8127 | -3.7564 | 10.6984 | 30.1385 | 33.1291 | 0.010069 | 0.0014851 | 0.00051255 | 1017.2023 | 937.7976 | 883.3773 | 782.7952 | 109.9513 | 67.301 | 34.1995 | 108.662 | 67.485 | 44.902 | 33.8672 | 27.7095 | 27.6073 | 35.1349 | 569.9924 | 461.7154 | 410.7877 | 279.5824 | 218.099 | 720.9005 | 407.4942 | 90.5432 | 112.9297 | 386.2356 | 125.9544 | 325.5424 | 761.5393 | 303.3654 | 693.9267 | 1048.8694 | 1054.2479 | 1033.8743 | 955.1546 | 1021.8044 | 101.6853 | 42.2549 | 790.0993 | 1063.045 | 916.3638 | 789.9247 | 1068.1948 | 819.1223 | 940.4955 | 913.1772 | 981.1198 | 876.1132 | 870.72 | 918.485 | 1145.074 | 898.1326 | 738.6005 | 738.3215 | 1128.1562 |  |  | 815.6543 | 1084.0612 | 1030.6605 | 1104.0642 | 806.6465 |  | 809.2027 |  |  | 1068.545 | 1131.9933 | 1166.1663 | [5 empty] | 734.0368 | 929.0482 | 927.4776 | 287.5678 | 927.6539 | 1088.0988 | 851.5647 | 889.3539 | 956.063 | 878.1011 |  | 1236.9539 | 1085.0674 | 971.3858 | 1054.9694 | 917.3535 | 940.7529 | 880.87 | 1008.5193 | 1062.7606 | 1000.3712 | 853.2407 | 878.3651 | 1027.6941 | 1005.6844 | 1017.4543 | 916.2632 | 889.7729 | 905.7334 | 937.0908 | 817.4627 | 982.5491 | 1018.5377 | 1006.1837 |  | 926.0131 | 826.1696 | 1.3863 | 18.9305 | 1.5676 | 1.1973 | -17.5266 | 3.0882 | 5758.67 | 0.72 | 3.4264 | -3.0684 | -17.2444 | 1.7888 | 6.7933 | -33.9077 | 12.7149 |  | 199.8414 | 206.0197 | 72.1302 | 11.8033 |  | 176.9315
42838.5265 | 9181 | 142.2861 | 100.5683 | 80.0589 | 57.1503 | 32.8415 | 26.4079 | 44.2613 | 24.5002 | 92.1071 | 67.6641 | 42.3904 | 26.8794 | 22.696 | 37.9831 | 333.6682 | 460.0587 | 469.0967 | 572.3415 | 762.12 | 813.2612 | 883.514 | 981.5513 | 987.0132 | 602.0432 | 913.9825 | 1024.4547 | 993.4651 | 980.7409 | 993.1975 | 661.8999 | 882.5433 | 926.566 | 839.1659 | 1024.5976 | 931.3466 |  | 664.204 |  | 725.2458 | 763.5158 | 426.3663 | 841.7569 |  | 401.5304 | 615.9082 | 526.2862 | 754.1478 | 833.8499 | 923.6039 | 960.4024 | 42.1374 | 280.1621 | 59.9731 | 492.0216 | 30.7527 | 54.8932 | 58.5753 | 96.5707 | 58.6939 |  |  | 1.3493 | -1.8052 | -69.1392 | 1.215 | 7.6319 | -197.7665 | 27.5866 | -3.5094 | 10.8568 | 31.0688 | 32.8037 | 0.010282 | 0.0014851 | 0.00053391 | 1020.9119 | 937.7602 | 883.4207 | 782.9495 | 109.9909 | 67.3159 | 34.2185 | 108.6851 | 67.5041 | 44.9284 | 33.8862 | 27.7207 | 27.6174 | 35.1564 | 592.7344 | 499.7566 | 445.8935 | 279.6947 | 222.4869 | 722.3371 | 409.284 | 90.5426 | 112.9369 | 386.5923 | 125.955 | 325.8408 | 762.2835 | 303.5737 | 694.3407 | 1048.1969 | 1054.151 | 1033.6474 | 955.4795 | 1021.5227 | 81.6399 | 31.535 | 790.0892 | 1069.2148 | 916.6172 | 789.9201 | 1069.4391 | 819.7389 | 939.8023 | 912.555 | 980.3545 | 877.0308 | 869.7063 | 917.5598 | 1142.3247 | 897.511 | 738.7416 | 738.4628 | 1122.5643 |  |  | 815.631 | 1083.8185 | 1029.6455 | 1103.414 | 806.6213 |  | 809.1745 |  |  | 1072.2322 | 1128.7735 | 1161.7497 | [5 empty] | 734.1213 | 928.8382 | 927.3502 | 288.0034 | 927.3371 | 1087.4586 | 852.1556 | 889.6285 | 956.3099 | 878.3953 |  | 1236.348 | 1084.2999 | 970.8519 | 1054.1103 | 916.9375 | 940.9453 | 881.1462 | 1008.0892 | 1062.0413 | 1000.3978 | 853.5369 | 876.7516 | 1026.4396 | 1006.0502 | 1016.4043 | 916.0462 | 889.8754 | 1218.6973 | 936.5384 | 817.2187 | 981.3966 | 1018.336 | 1006.4021 |  | 926.2506 | 825.98 | 1.0756 | 18.9306 | 1.5686 | 1.198 | -17.4415 | 3.0882 | 5825.06 | 0.79 | 2.8807 | -2.7918 | -17.278 | 2.2904 | 6.6602 | -33.9036 | 12.6625 |  | 199.6978 | 205.6449 | 70.0837 | 8.23 |  | 176.8853
42838.5266 | 9182 | 142.3264 | 100.5697 | 80.0591 | 57.1575 | 32.8547 | 26.4107 | 44.2657 | 24.5019 | 92.1194 | 67.683 | 42.4049 | 26.891 | 22.6956 | 37.9931 | 333.9701 | 460.3071 | 469.0867 | 572.6903 | 762.3496 | 813.6351 | 886.1219 | 982.4765 | 987.8324 | 602.3438 | 914.0521 | 1023.052 | 993.2463 | 980.0068 | 993.4884 | 661.9383 | 880.9892 | 925.7119 | 838.6265 | 1024.7591 | 932.4054 |  | 664.4177 |  | 725.4506 | 765.8519 | 427.2026 | 841.9939 |  | 400.8322 | 613.7425 | 525.0346 | 748.7631 | 828.2829 | 922.5915 | 960.4975 | 41.9886 | 280.3028 | 60.131 | 491.9456 | 30.7436 | 54.9903 | 58.516 | 96.7201 | 58.7355 |  |  | 1.2514 | -2.6167 | -69.4547 | 1.4075 | 8.2377 | -197.727 | 29.0606 | -3.7814 | 10.9716 | 31.5559 | 32.8065 | 0.010093 | 0.0014752 | 0.00050762 | 1023.8247 | 937.7387 | 883.5012 | 783.0448 | 110.0317 | 67.3271 | 34.2271 | 108.6965 | 67.5233 | 44.9407 | 33.8915 | 27.7228 | 27.6234 | 35.1638 | 590.9456 | 494.6636 | 426.3604 | 273.9713 | 214.881 | 722.5157 | 410.1883 | 90.5545 | 112.9532 | 387.0256 | 125.9813 | 326.2049 | 762.9908 | 303.8245 | 694.7737 | 1047.1054 | 1053.655 | 1032.8242 | 955.8425 | 1020.9614 | 79.1209 | 27.5081 | 790.0717 | 1061.9225 | 916.0647 | 789.8997 | 1085.8537 | 820.0873 | 940.2216 | 912.5972 | 978.8079 | 876.9432 | 868.864 | 917.4177 | 1138.2854 | 896.9639 | 738.855 | 738.5533 | 1116.8257 |  |  | 815.6165 | 1083.608 | 1028.7035 | 1102.8851 | 806.5954 |  | 809.1614 |  |  | 1075.8276 | 1127.2354 | 1158.1002 | [5 empty] | 734.3186 | 928.5868 | 927.3683 | 288.4666 | 926.9504 | 1083.6543 | 851.7086 | 889.8772 | 956.5301 | 878.6542 |  | 1235.8949 | 1082.808 | 970.3814 | 1053.6257 | 915.5677 | 941.1767 | 881.4027 | 1007.6008 | 1061.3239 | 1000.2103 | 853.8224 | 876.9171 | 1025.1051 | 1005.6043 | 1014.4926 | 916.4273 | 889.9778 |  | 935.287 | 817.0314 | 980.1199 | 1017.0306 | 1006.069 |  | 926.4018 | 826.0563 | 0.94165 | 18.9321 | 1.5685 | 1.1979 | -17.4474 | 3.0882 | 5858.23 | 0.78 | 2.7745 | -3.3572 | -17.2963 | 2.4622 | 6.9166 | -33.8859 | 12.9909 |  | 199.5731 | 205.3436 | 70.3423 | 10.5662 |  | 176.6242
42838.5266 | 9183 | 142.3405 | 100.5494 | 80.0615 | 57.1493 | 32.8519 | 26.4005 | 44.2618 | 24.4981 | 92.132 | 67.6932 | 42.4004 | 26.8793 | 22.6878 | 37.9974 | 334.2846 | 460.5676 | 469.1112 | 573.0612 | 762.5793 | 813.9542 | 890.9406 | 982.7254 | 988.6106 | 602.642 | 913.7702 | 1022.3101 | 990.4958 | 979.9569 | 992.0038 | 662.0077 | 881.4224 | 927.3285 | 838.1292 | 1028.336 | 933.548 |  | 664.6235 |  | 725.6442 | 765.4675 | 427.8739 | 842.1972 |  | 400.0365 | 611.1234 | 526.4117 | 748.4943 | 826.417 | 920.4689 | 959.9623 | 41.7276 | 280.3717 | 59.9142 | 492.0535 | 30.7533 | 55.1103 | 58.4467 | 96.8206 | 58.8599 |  |  | 1.3283 | -1.5042 | -68.8475 | 1.1059 | 7.9512 | -197.7481 | 28.8352 | -3.2209 | 10.6722 | 30.2677 | 32.5064 | 0.010179 | 0.0014276 | 0.00049448 | 1026.7296 | 937.7282 | 883.4097 | 783.0789 | 110.0636 | 67.3338 | 34.2293 | 108.7031 | 67.5281 | 44.9404 | 33.8922 | 27.7194 | 27.6158 | 35.1594 | 614.1663 | 473.0761 | 404.6513 | 265.5481 | 205.6466 | 722.4575 | 410.1862 | 90.5499 | 112.9711 | 387.3961 | 125.985 | 326.5044 | 763.649 | 304.0521 | 695.1606 | 1047.3439 | 1053.3928 | 1032.5116 | 956.5207 | 1020.8199 | 73.8192 | 21.9259 | 790.054 | 1058.8631 | 916.0357 | 789.8721 | 1071.4336 | 820.4819 | 940.7982 | 912.2597 | 978.804 | 876.676 | 869.9479 | 918.8234 | 1139.6418 | 896.4233 | 738.8382 | 738.51 | 1119.382 |  |  | 815.5745 | 1083.5701 | 1028.4252 | 1102.9997 | 806.5924 |  | 809.1525 |  |  | 1077.075 | 1126.1937 | 1154.1206 | [5 empty] | 734.5869 | 928.2834 | 927.4364 | 288.9379 | 926.4995 | 1082.5512 | 851.3164 | 890.0768 | 956.7198 | 879.2301 |  | 1236.3737 | 1081.3894 | 969.605 | 1053.5608 | 915.6353 | 941.2783 | 881.691 | 1007.3596 | 1060.8158 | 1000.4358 | 854.105 | 877.774 | 1024.292 | 1004.6078 | 1011.7252 | 916.3525 | 890.0586 | 919.438 | 935.0272 | 816.8569 | 978.8121 | 1015.3099 | 1006.0428 |  | 926.6006 | 825.7103 | 1.4566 | 18.9313 | 1.5675 | 1.1968 | -17.455 | 3.0882 | 5910.49 | 1.04 | 2.8568 | -2.5416 | -17.1951 | 2.1793 | 6.7892 | -33.8576 | 12.9289 |  | 199.5517 | 205.4223 | 67.7427 | 12.9779 |  | 176.482
42838.5266 | 9184 | 142.3838 | 100.5527 | 80.0692 | 57.1665 | 32.8587 | 26.4035 | 44.2808 | 24.5022 | 92.1499 | 67.7018 | 42.4088 | 26.8909 | 22.6948 | 38.0025 | 334.5946 | 460.8162 | 469.1595 | 573.4174 | 762.7978 | 814.256 | 895.4152 | 982.6693 | 989.7956 | 602.9317 | 913.8848 | 1020.9667 | 987.3926 | 980.0773 | 989.8713 | 662.0676 | 881.6728 | 928.3562 | 837.721 | 1040.0831 | 934.7249 |  | 664.8366 |  | 725.8504 | 764.1576 | 428.5189 | 842.3833 |  | 400.6688 | 610.1901 | 523.9907 | 742.7969 | 822.3477 | 917.1161 | 956.9907 | 41.3437 | 280.4044 | 59.4239 | 492.1289 | 30.7855 | 55.2292 | 58.3786 | 96.896 | 58.9364 |  |  | 1.5024 | -1.7933 | -69.0124 | 1.3431 | 7.5373 | -197.8243 | 29.7525 | -3.7058 | 10.412 | 31.1281 | 32.6442 | 0.010148 | 0.0014867 | 0.00049941 | 1026.9586 | 937.7702 | 883.323 | 783.1792 | 110.0982 | 67.3417 | 34.2279 | 108.7118 | 67.5389 | 44.9522 | 33.8902 | 27.7192 | 27.6157 | 35.1615 | 623.2021 | 460.4947 | 387.0451 | 260.0591 | 201.5835 | 722.5633 | 410.0249 | 90.5598 | 112.9822 | 387.7666 | 126.0064 | 326.8099 | 764.233 | 304.2657 | 695.5628 | 1048.6296 | 1053.2702 | 1032.2248 | 957.372 | 1020.888 | 104.2277 | 32.9796 | 790.0113 | 1060.4153 | 916.8399 | 789.8865 | 1062.4377 | 820.4722 | 942.9015 | 912.1257 | 977.8228 | 875.9854 | 870.4855 | 919.514 | 1139.6501 | 895.8783 | 738.4118 | 738.0334 | 1118.7416 |  |  | 815.296 | 1084.5678 | 1028.0895 | 1103.5045 | 806.592 |  | 809.1825 |  |  | 1070.5477 | 1127.2022 | 1151.8091 | [5 empty] | 734.9339 | 927.9721 | 927.2191 | 289.4144 | 926.1142 | 1081.3481 | 851.4213 | 890.3306 | 956.9587 | 880.0342 |  | 1236.3296 | 1080.6406 | 969.7297 | 1053.8421 | 916.5806 | 941.5016 | 882.0294 | 1007.2723 | 1060.6176 | 1000.2685 | 854.409 | 877.8331 | 1023.1149 | 1004.0666 | 1011.4841 | 915.8957 | 890.1303 | 977.211 | 935.3541 | 817.0585 | 976.8741 | 1014.399 | 1006.6533 |  | 926.9638 | 825.3842 | 1.6133 | 18.9315 | 1.5687 | 1.1995 | -17.3098 | 3.0882 | 5929.12 | 0.6 | 3.0357 | -2.7737 | -17.2066 | 2.4004 | 6.6008 | -33.8165 | 13.1145 |  | 200.1529 | 205.7442 | 66.7741 | 14.9046 |  | 176.4118
42838.5266 | 9185 | 142.4047 | 100.554 | 80.0738 | 57.1805 | 32.8675 | 26.412 | 44.2988 | 24.5003 | 92.1565 | 67.72 | 42.4284 | 26.8938 | 22.6964 | 38.0081 | 334.8962 | 461.0612 | 469.2126 | 573.7635 | 763.019 | 814.5828 | 892.2424 | 982.3948 | 989.9384 | 603.2126 | 914.1043 | 1019.7117 | 986.594 | 979.1894 | 988.9097 | 662.1187 | 882.4403 | 929.2853 | 837.6294 | 1052.6469 | 933.1791 |  | 665.0423 |  | 726.0574 | 762.4767 | 426.9802 | 842.5854 |  | 400.1846 | 610.3692 | 520.7345 | 739.9665 | 820.0135 | 915.2422 | 954.9761 | 40.979 | 280.356 | 58.7726 | 492.3324 | 30.8351 | 55.3475 | 58.3121 | 96.9423 | 58.9855 |  |  | 1.4617 | -2.3348 | -69.2089 | 1.2794 | 7.3664 | -197.8059 | 28.5828 | -3.9352 | 11.2087 | 32.1171 | 32.5058 | 0.010144 | 0.0013783 | 0.00050598 | 1025.3962 | 937.8902 | 883.3475 | 783.4255 | 110.1352 | 67.3562 | 34.2333 | 108.7181 | 67.5488 | 44.9607 | 33.8971 | 27.7225 | 27.6166 | 35.1635 | 662.9058 | 480.121 | 396.0571 | 263.9143 | 208.7717 | 724.8273 | 410.5321 | 90.5668 | 112.998 | 388.1588 | 126.0211 | 327.1149 | 764.6859 | 304.4875 | 695.9696 | 1049.5088 | 1053.3191 | 1032.1291 | 958.2494 | 1020.9544 | 93.8042 | 38.6215 | 789.8927 | 1064.8135 | 916.5024 | 789.9807 | 1030.4725 | 820.0456 | 943.1914 | 912.566 | 976.5141 | 874.9359 | 871.4578 | 920.804 | 1140.5003 | 895.5443 | 738.1119 | 737.8163 | 1118.9368 |  |  | 815.3273 | 1083.9494 | 1028.1001 | 1104.3813 | 806.562 |  | 809.1729 |  |  | 1067.9473 | 1128.6859 | 1150.3639 | [5 empty] | 735.3892 | 927.6656 | 926.9312 | 289.8971 | 926.4572 | 1077.1976 | 851.3968 | 890.6304 | 957.193 | 879.9034 |  | 1234.3008 | 1079.8606 | 969.1575 | 1054.1466 | 917.7745 | 941.7115 | 882.3423 | 1006.9015 | 1060.277 | 999.5601 | 854.7019 | 877.0383 | 1023.1734 | 1003.4735 | 1015.616 | 915.6495 | 890.2272 |  | 935.6459 | 817.5985 | 975.5622 | 1014.0196 | 1006.5604 |  | 927.133 | 825.1082 | 0.94221 | 18.9312 | 1.5691 | 1.2009 | -17.5264 | 3.0882 | 5915.33 | 1.08 | 2.9932 | -3.1652 | -17.2328 | 2.343 | 6.5204 | -33.7883 | 12.844 |  | 199.7841 | 206.2875 | 63.1228 | 13.9963 |  | 176.4372
42838.5266 | 9186 | 142.4301 | 100.5429 | 80.0828 | 57.1803 | 32.8691 | 26.4088 | 44.3038 | 24.5068 | 92.1653 | 67.7282 | 42.4395 | 26.9001 | 22.6992 | 38.015 | 335.2024 | 461.305 | 469.2724 | 574.1197 | 763.2441 | 814.8267 | 887.5636 | 982.4304 | 987.9665 | 603.4987 | 914.2622 | 1020.881 | 989.5534 | 978.8764 | 990.1874 | 662.1651 | 884.2972 | 930.777 | 837.4229 | 1049.7803 | 930.82 |  | 665.2568 |  | 726.2637 | 759.1433 | 426.0096 | 842.8021 |  | 399.0099 | 610.5018 | 520.7777 | 737.6821 | 819.8409 | 914.9093 | 953.4535 | 40.8198 | 280.3798 | 58.0136 | 492.6044 | 30.8893 | 55.4397 | 58.2322 | 96.9717 | 59.0202 |  |  | 1.4952 | -2.4767 | -69.7011 | 0.69256 | 7.6752 | -197.7671 | 28.7129 | -4.1724 | 10.8119 | 31.8324 | 32.6367 | 0.010006 | 0.0013487 | 0.00050927 | 1023.444 | 938.0349 | 883.6139 | 783.7032 | 110.1663 | 67.3727 | 34.2449 | 108.7326 | 67.5667 | 44.9738 | 33.9105 | 27.7241 | 27.6304 | 35.1767 | 660.2436 | 511.9211 | 433.3876 | 274.9853 | 222.0448 | 726.0714 | 411.582 | 90.5735 | 113.0157 | 388.605 | 126.0361 | 327.4348 | 765.1466 | 304.7202 | 696.3904 | 1048.7946 | 1053.4508 | 1032.565 | 959.0134 | 1021.139 | 69.0711 | 29.2697 | 789.8238 | 1073.7401 | 915.6081 | 789.8503 | 997.0905 | 818.4645 | 940.8975 | 912.6914 | 975.8667 | 874.1627 | 873.6326 | 921.6875 | 1142.153 | 895.5224 | 737.7701 | 737.4029 | 1121.3586 |  |  | 815.3003 | 1083.6399 | 1028.055 | 1104.4121 | 806.5182 |  | 809.1375 |  |  | 1060.5992 | 1131.2829 | 1150.8669 | [5 empty] | 735.8275 | 927.3651 | 927.217 | 290.3941 | 926.8344 | 1081.7114 | 852.2694 | 890.7981 | 957.4073 | 879.8325 |  | 1233.0347 | 1079.6985 | 966.9715 | 1054.6708 | 918.462 | 941.8707 | 882.5849 | 1006.6096 | 1059.8032 | 999.2113 | 854.9928 | 876.3796 | 1023.9724 | 1003.1284 | 1018.3874 | 915.756 | 890.3355 |  | 935.1495 | 817.4817 | 975.0155 | 1014.7986 | 1006.4558 |  | 927.0671 | 825.1208 | 1.4034 | 18.9313 | 1.5687 | 1.1996 | -17.3776 | 3.0882 | 5876.94 | 1.07 | 3.0288 | -3.2602 | -17.2953 | 1.724 | 6.6548 | -33.7803 | 12.8714 |  | 199.6008 | 206.3079 | 63.8378 | 10.0414 |  | 176.5055
42838.5266 | 9187 | 142.4567 | 100.5418 | 80.0884 | 57.1846 | 32.8741 | 26.406 | 44.3069 | 24.51 | 92.1809 | 67.7433 | 42.4426 | 26.9035 | 22.6955 | 38.0264 | 335.5081 | 461.5482 | 469.3263 | 574.461 | 763.4782 | 814.9339 | 885.1018 | 983.1039 | 984.8427 | 603.7905 | 915.3975 | 1026.303 | 991.9202 | 979.2808 | 991.798 | 662.1773 | 884.4786 | 930.7086 | 837.5805 | 1046.5612 | 928.6887 |  | 665.456 |  | 726.4582 | 758.0417 | 424.7836 | 842.9577 |  | 397.8061 | 610.1286 | 521.9486 | 732.1 | 818.0068 | 916.3308 | 954.1571 | 40.7864 | 280.3472 | 56.8644 | 492.8892 | 30.9303 | 55.4929 | 58.1483 | 96.9797 | 59.0433 |  |  | 1.4465 | -0.91346 | -68.7673 | 0.40934 | 8.0169 | -197.8092 | 28.1905 | -4.3196 | 10.7375 | 31.3658 | 32.8277 | 0.010258 | 0.0014933 | 0.00048462 | 1023.5875 | 938.1289 | 883.508 | 783.5219 | 110.2068 | 67.3712 | 34.2511 | 108.73 | 67.5774 | 44.97 | 33.9121 | 27.7275 | 27.6209 | 35.1785 | 623.3253 | 479.4236 | 403.7747 | 277.1385 | 231.2859 | 725.1773 | 411.7765 | 90.5787 | 113.0389 | 389.0709 | 126.0502 | 327.7692 | 765.7666 | 304.9592 | 696.8407 | 1049.4466 | 1053.5494 | 1032.9096 | 960.4533 | 1021.2762 | 59.3634 | 19.7101 | 789.7321 | 1079.8378 | 914.2218 | 789.7099 | 984.7389 | 817.2415 | 940.646 | 913.5875 | 978.0017 | 873.5898 | 873.7549 | 920.9626 | 1146.7704 | 895.6535 | 737.4732 | 737.0003 | 1127.4189 |  | 1396.4331 | 815.259 | 1083.4531 | 1028.1842 | 1103.6609 | 806.4508 |  | 809.0574 |  |  | 1051.9277 | 1135.4666 | 1153.7656 | [5 empty] | 736.1891 | 927.1574 | 927.2991 | 290.8954 | 926.6936 | 1086.009 | 853.3641 | 890.9281 | 957.5854 | 880.141 |  | 1232.8787 | 1080.0738 | 965.856 | 1055.1137 | 918.8807 | 941.995 | 882.822 | 1006.322 | 1060.6586 | 999.0314 | 855.2756 | 876.1786 | 1024.3823 | 1003.0699 | 1016.0696 | 915.8467 | 890.4353 |  | 934.5869 | 816.5315 | 974.8474 | 1015.3592 | 1006.5038 |  | 927.281 | 825.3297 | 0.3922 | 18.9314 | 1.5681 | 1.1979 | -17.3709 | 3.0882 | 5854.51 | 0.66 | 2.981 | -1.9795 | -17.1754 | 1.3251 | 6.8053 | -33.8041 | 12.7614 | 448.0429 | 199.491 | 205.8384 | 67.6385 | 13.3675 |  | 176.5566
42838.5266 | 9188 | 142.4817 | 100.5411 | 80.0946 | 57.1875 | 32.8776 | 26.4106 | 44.3148 | 24.5115 | 92.1891 | 67.7512 | 42.4496 | 26.8981 | 22.697 | 38.0343 | 335.8099 | 461.7848 | 469.3915 | 574.8122 | 763.7036 | 815.0905 | 880.1834 | 983.1124 | 983.3404 | 604.0824 | 917.7459 | 1029.684 | 992.7127 | 978.4054 | 992.6308 | 662.1839 | 884.2402 | 930.4405 | 838.1835 | 1043.0584 | 926.2485 |  | 665.6439 |  | 726.6431 | 757.7992 | 423.5726 | 843.1337 |  | 397.8633 | 610.5764 | 523.6993 | 731.974 | 818.1303 | 917.7675 | 956.1732 | 40.6604 | 280.3437 | 56.2556 | 493.2446 | 30.9552 | 55.518 | 58.0671 | 96.9457 | 59.0783 |  |  | 1.5701 | -1.2782 | -68.7456 | 0.42117 | 8.7831 | -197.777 | 28.0545 | -3.8938 | 10.7761 | 31.0224 | 32.7843 | 0.010152 | 0.0014112 | 0.00049612 | 1021.0418 | 938.1592 | 883.4144 | 783.7856 | 110.2271 | 67.362 | 34.25 | 108.7363 | 67.58 | 44.9777 | 33.91 | 27.7272 | 27.6104 | 35.178 | 584.9904 | 455.4558 | 371.7442 | 269.7831 | 225.1576 | 723.3033 | 411.1195 | 90.5811 | 113.0446 | 389.4784 | 126.0599 | 328.0753 | 766.3527 | 305.174 | 697.2321 | 1049.9567 | 1053.2271 | 1032.571 | 962.4135 | 1020.8689 | 76.548 | 31.1485 | 789.6179 | 1073.4039 | 913.1421 | 789.5946 | 1010.4912 | 816.7887 | 942.9797 | 915.4839 | 981.1987 | 873.5489 | 873.8397 | 921.0685 | 1149.2481 | 895.8407 | 737.133 | 736.5411 | 1131.158 |  | 1392.5552 | 815.2355 | 1083.3603 | 1027.8479 | 1103.653 | 806.4273 |  | 809.0232 |  |  | 1048.8585 | 1140.1457 | 1161.2079 | [5 empty] | 736.5726 | 926.9195 | 927.2329 | 291.4064 | 925.5526 | 1090.1604 | 853.4823 | 891.1529 | 957.7676 | 880.3882 |  | 1232.6308 | 1080.8102 | 965.0361 | 1055.0887 | 918.9447 | 942.0946 | 883.0368 | 1006.1446 | 1062.1816 | 998.7695 | 855.5501 | 874.8306 | 1024.2312 | 1002.6747 | 1015.3033 | 915.9433 | 890.5307 | 1382.7023 | 934.5876 | 815.7023 | 975.5655 | 1015.072 | 1006.2286 |  | 926.9079 | 825.4604 | 0.97764 | 18.9317 | 1.5695 | 1.1999 | -17.3472 | 3.0882 | 5833.48 | 0.58 | 3.1068 | -2.3422 | -17.177 | 1.3445 | 7.1274 | -33.8217 | 12.7382 | 443.7524 | 199.4365 | 205.8428 | 71.268 | 16.8056 |  | 176.3883
42838.5266 | 9189 | 142.5083 | 100.5399 | 80.0978 | 57.1985 | 32.8724 | 26.4079 | 44.3244 | 24.5056 | 92.1927 | 67.7499 | 42.4495 | 26.9016 | 22.6961 | 38.0389 | 336.1272 | 462.0342 | 469.4697 | 575.1686 | 763.9269 | 815.3719 | 879.2388 | 983.2876 | 985.213 | 604.3785 | 918.1748 | 1029.428 | 992.434 | 978.1089 | 992.3284 | 662.1722 | 884.5102 | 930.019 | 838.7615 | 1046.1101 | 926.7727 |  | 665.8467 |  | 726.8411 | 758.5475 | 422.574 | 843.3446 |  | 397.8068 | 611.4557 | 525.3868 | 732.847 | 818.7431 | 917.9369 | 956.6366 | 40.6525 | 280.4267 | 56.5412 | 493.8583 | 30.9772 | 55.5271 | 57.9735 | 96.8425 | 59.0902 |  |  | 1.3007 | -0.92331 | -68.6208 | 0.80821 | 8.4079 | -197.7882 | 28.6407 | -3.28 | 10.8216 | 30.6727 | 32.8551 | 0.010187 | 0.0013947 | 0.00046984 | 1021.5449 | 938.2582 | 883.4968 | 784.0007 | 110.2648 | 67.3796 | 34.2505 | 108.7457 | 67.5873 | 44.9833 | 33.9144 | 27.7294 | 27.6114 | 35.1788 | 582.497 | 476.5571 | 410.467 | 274.1793 | 219.5807 | 723.4395 | 411.4513 | 90.5914 | 113.0644 | 389.8901 | 126.0832 | 328.3916 | 766.8192 | 305.3963 | 697.6384 | 1048.7359 | 1052.6561 | 1032.3001 | 963.9635 | 1020.4403 | 129.4426 | 45.5472 | 789.5152 | 1058.2044 | 913.2583 | 789.4803 | 1036.1438 | 816.6567 | 942.088 | 916.8768 | 981.7213 | 874.4898 | 873.7645 | 921.3842 | 1149.1163 | 896.2053 | 736.8009 | 736.1048 | 1129.1094 |  | 1388.7132 | 815.2176 | 1083.3726 | 1027.8022 | 1103.3674 | 806.4005 |  | 808.9897 |  |  | 1044.9375 | 1141.245 | 1161.9674 | [5 empty] | 736.9229 | 926.6845 | 926.8965 | 291.923 | 924.9279 | 1082.9937 | 853.4317 | 891.3615 | 957.9772 | 880.6219 |  | 1231.0292 | 1081.8623 | 964.2416 | 1055.2156 | 919.6095 | 942.1974 | 883.2395 | 1006.0668 | 1062.8932 | 999.1121 | 855.8428 | 873.6272 | 1024.094 | 1002.7834 | 1016.1379 | 916.2405 | 890.6283 | 1124.4564 | 934.5475 | 814.7071 | 976.5737 | 1015.2085 | 1006.6744 |  | 926.9855 | 825.3438 | 0.72313 | 18.9314 | 1.569 | 1.2015 | -17.5958 | 3.0881 | 5774.42 | 0.9 | 2.8273 | -1.9917 | -17.17 | 1.8634 | 6.974 | -33.8251 | 12.8715 | 439.6893 | 199.4443 | 205.6672 | 71.5907 | 12.5641 |  | 176.0824
42838.5266 | 9190 | 142.5354 | 100.5304 | 80.1049 | 57.1966 | 32.8781 | 26.4146 | 44.3346 | 24.5072 | 92.2066 | 67.7702 | 42.4507 | 26.9057 | 22.6943 | 38.0448 | 336.4156 | 462.265 | 469.5451 | 575.5113 | 764.1193 | 815.689 | 879.1756 | 983.4956 | 986.2789 | 604.6643 | 917.596 | 1029.5725 | 992.7605 | 978.7298 | 992.0044 | 662.1256 | 886.2818 | 930.2226 | 839.1768 | 1048.8482 | 927.7184 |  | 666.0463 |  | 727.0208 | 759.274 | 422.4074 | 843.4834 |  | 397.4963 | 612.0749 | 525.9646 | 737.9706 | 819.7934 | 918.3274 | 959.2205 | 40.9509 | 280.564 | 56.9606 | 494.2746 | 31.0119 | 55.5501 | 57.8795 | 96.7352 | 59.1468 |  |  | 0.96356 | -2.003 | -69.2457 | 0.58282 | 7.3165 | -197.7711 | 28.4186 | -3.4653 | 10.6766 | 30.491 | 32.9324 | 0.01011 | 0.0014982 | 0.00051584 | 1025.366 | 938.3 | 883.5184 | 784.0544 | 110.3105 | 67.3945 | 34.2654 | 108.7742 | 67.6071 | 44.9962 | 33.9215 | 27.7334 | 27.6209 | 35.195 | 621.6987 | 548.7443 | 490.9438 | 290.0908 | 227.014 | 727.211 | 413.6257 | 90.5941 | 113.0778 | 390.2904 | 126.0912 | 328.6954 | 767.2373 | 305.6158 | 698.0642 | 1048.2276 | 1052.2364 | 1032.2326 | 965.0974 | 1020.2939 | 83.2057 | 36.477 | 789.4061 | 1051.7456 | 913.5209 | 789.365 | 1008.6947 | 815.6024 | 940.6104 | 916.5258 | 982.0737 | 874.7693 | 874.8137 | 922.2122 | 1148.0969 | 896.291 | 736.4404 | 735.648 | 1124.6429 |  | 1383.6352 | 815.1872 | 1083.4542 | 1027.3558 | 1103.1386 | 806.3636 |  | 808.9717 |  |  | 1044.5661 | 1138.9334 | 1160.3349 | [5 empty] | 737.2705 | 926.5912 | 926.5643 | 292.4421 | 925.673 | 1083.4838 | 853.3472 | 891.5737 | 958.1547 | 880.9445 |  | 1231.2435 | 1082.5501 | 965.3324 | 1055.1322 | 920.0132 | 942.3572 | 883.4592 | 1005.8737 | 1063.1899 | 999.2161 | 856.1344 | 872.5242 | 1024.1518 | 1003.5121 | 1017.9247 | 916.2058 | 890.7144 | 1239.3342 | 934.47 | 814.6518 | 977.7373 | 1016.0097 | 1006.0317 |  | 926.5757 | 825.2956 | 0.6736 | 18.9309 | 1.5681 | 1.2012 | -17.3663 | 3.0881 | 5716.22 | 0.94 | 2.4332 | -2.9345 | -17.254 | 1.5829 | 6.5067 | -33.8292 | 12.8236 | 434.4106 | 199.4936 | 205.5379 | 68.5055 | 4.0228 |  | 175.8531
42838.5267 | 9191 | 142.5678 | 100.5309 | 80.1091 | 57.2063 | 32.8943 | 26.4104 | 44.3398 | 24.5112 | 92.2172 | 67.7861 | 42.4711 | 26.9027 | 22.6999 | 38.0492 | 336.7266 | 462.513 | 469.6675 | 575.8813 | 764.3532 | 815.9741 | 884.4136 | 985.6466 | 989.2975 | 604.9098 | 915.9488 | 1027.6056 | 987.7528 | 978.3043 | 989.3994 | 662.0538 | 888.7185 | 931.4532 | 839.3364 | 1047.7374 | 930.7189 |  | 666.2531 |  | 727.2346 | 760.3553 | 422.4315 | 844.1452 |  | 396.7183 | 611.7881 | 526.8763 | 740.6294 | 820.4775 | 920.6381 | 961.578 | 41.0402 | 280.5754 | 57.3325 | 494.5432 | 31.0279 | 55.5916 | 57.7855 | 96.6379 | 59.2059 |  |  | 1.2225 | -1.8952 | -68.9125 | 1.1335 | 8.3435 | -197.731 | 27.724 | -3.5626 | 10.2658 | 30.4675 | 33.0181 | 0.010069 | 0.0014013 | 0.00050105 | 1026.8446 | 938.3023 | 883.5808 | 784.1868 | 110.3439 | 67.3975 | 34.2633 | 108.7784 | 67.6212 | 44.9985 | 33.9289 | 27.7359 | 27.6183 | 35.1995 | 637.5294 | 534.2978 | 464.0036 | 291.014 | 235.1655 | 728.3097 | 414.2509 | 90.5975 | 113.0921 | 390.7294 | 126.1096 | 329.0373 | 767.7739 | 305.8634 | 698.5043 | 1048.7017 | 1052.2929 | 1032.8689 | 966.4564 | 1020.6511 | 61.5527 | 20.1574 | 789.283 | 1056.0123 | 913.5346 | 789.2494 | 1008.8222 | 814.9573 | 940.6041 | 915.7189 | 982.1557 | 874.4173 | 876.2203 | 923.3877 | 1145.3504 | 896.1759 | 736.069 | 735.1961 | 1124.015 |  | 1379.1323 | 815.1517 | 1083.2986 | 1026.4686 | 1102.6936 | 806.3124 |  | 808.926 |  |  | 1045.6802 | 1137.8893 | 1156.8003 | [5 empty] | 737.6599 | 926.229 | 926.3264 | 292.9597 | 925.5425 | 1083.4727 | 853.7331 | 891.8272 | 958.3638 | 881.257 |  | 1232.0336 | 1082.8304 | 966.8973 | 1054.2491 | 919.1991 | 942.4395 | 883.7219 | 1005.534 | 1063.1007 | 999.2572 | 856.4106 | 872.2083 | 1024.2139 | 1003.6907 | 1016.7967 | 916.4219 | 890.8232 |  | 934.8276 | 813.8291 | 977.8927 | 1016.0316 | 1007.0993 |  | 925.4291 | 825.5184 | 1.0095 | 18.9314 | 1.5684 | 1.1998 | -17.412 | 3.0881 | 5665.06 | 0.77 | 2.7378 | -2.854 | -17.2097 | 2.2071 | 6.9551 | -33.8585 | 12.6782 | 429.6775 | 199.4022 | 205.2872 | 67.1185 | 7.1316 |  | 175.8745
42838.5267 | 9192 | 142.6122 | 100.5241 | 80.1128 | 57.2167 | 32.8882 | 26.4188 | 44.3524 | 24.507 | 92.224 | 67.7913 | 42.4726 | 26.9033 | 22.698 | 38.0533 | 337.0541 | 462.7716 | 469.806 | 576.2456 | 764.5961 | 816.2963 | 883.5303 | 986.2162 | 990.478 | 605.2091 | 915.1535 | 1023.4333 | 988.7929 | 977.9549 | 989.8002 | 662.001 | 888.9803 | 931.4723 | 839.0908 | 1045.6494 | 931.5623 |  | 666.4548 |  | 727.4304 | 760.7198 | 423.8061 | 844.6395 |  | 396.4273 | 611.4998 | 525.0023 | 741.7812 | 820.5929 | 922.5014 | 960.4279 | 40.7355 | 280.5565 | 58.012 | 494.7692 | 31.0371 | 55.6109 | 57.6876 | 96.565 | 59.2551 |  |  | 1.6588 | -1.8886 | -68.8692 | 1.4699 | 7.507 | -197.7691 | 28.6446 | -3.7131 | 10.5453 | 30.7425 | 33.1857 | 0.0099717 | 0.001444 | 0.00052077 | 1021.7069 | 938.4021 | 883.9046 | 784.495 | 110.3729 | 67.4118 | 34.2706 | 108.7818 | 67.6334 | 45.007 | 33.9412 | 27.747 | 27.6251 | 35.1997 | 623.0299 | 490.2359 | 395.8456 | 278.6133 | 228.7604 | 726.9599 | 413.3773 | 90.6027 | 113.1066 | 391.1474 | 126.1301 | 329.3703 | 768.3967 | 306.0913 | 698.9531 | 1049.3157 | 1052.8484 | 1033.3456 | 966.6016 | 1020.8941 | 63.757 | 17.2215 | 789.1646 | 1062.8335 | 913.1356 | 789.1322 | 1017.8991 | 814.7617 | 942.1004 | 914.3304 | 979.3394 | 874.2364 | 876.6058 | 924.3368 | 1143.2467 | 896.0648 | 735.7218 | 734.7756 | 1124.4108 |  | 1376.9916 | 815.125 | 1083.2749 | 1026.2894 | 1102.0132 | 806.2701 |  | 808.8903 |  |  | 1039.4367 | 1137.2479 | 1156.7355 | [5 empty] | 738.0993 | 925.8877 | 926.0649 | 293.5048 | 924.0965 | 1079.9866 | 853.8457 | 892.1067 | 958.5554 | 881.5975 |  | 1235.6544 | 1082.4832 | 965.962 | 1052.9499 | 919.1856 | 942.5546 | 883.9871 | 1005.0586 | 1062.3374 | 998.9011 | 856.7031 | 872.2651 | 1023.0244 | 1003.5906 | 1013.4883 | 916.7157 | 890.9279 |  | 934.2849 | 813.6002 | 977.0826 | 1015.3837 | 1007.108 |  | 925.1027 | 824.9614 | 1.5069 | 18.9348 | 1.5693 | 1.2029 | -17.4626 | 3.0881 | 5607.97 | 0.78 | 3.1897 | -2.8486 | -17.2015 | 2.513 | 6.6024 | -33.8882 | 12.8971 | 427.4212 | 199.3888 | 204.8718 | 68.2727 | 14.5434 |  | 176.1768
42838.5267 | 9193 | 142.6349 | 100.5245 | 80.1223 | 57.2175 | 32.8967 | 26.4071 | 44.3592 | 24.5025 | 92.2317 | 67.795 | 42.4781 | 26.9089 | 22.693 | 38.0589 | 337.374 | 463.0231 | 470.0129 | 576.6109 | 764.8221 | 816.6227 | 882.6917 | 985.7113 | 990.3699 | 605.5049 | 914.4433 | 1019.3096 | 990.2733 | 978.3273 | 990.876 | 661.9613 | 889.9452 | 930.0468 | 838.5342 | 1042.097 | 931.4763 |  | 666.6439 |  | 727.6147 | 761.1954 | 424.2824 | 845.5615 |  | 397.0364 | 611.6334 | 525.5264 | 744.8519 | 822.6433 | 922.425 | 959.3853 | 40.6025 | 280.5982 | 57.1222 | 494.818 | 31.0355 | 55.6254 | 57.5964 | 96.5054 | 59.3061 |  |  | 1.3171 | -1.5725 | -69.5887 | 0.79507 | 6.6015 | -197.821 | 27.561 | -3.9201 | 10.3005 | 29.858 | 33.0867 | 0.01022 | 0.0013356 | 0.00050598 | 1019.1298 | 938.4413 | 884.2337 | 784.6388 | 110.4067 | 67.4206 | 34.287 | 108.7989 | 67.6482 | 45.0281 | 33.9427 | 27.7398 | 27.6261 | 35.2107 | 606.5269 | 459.6408 | 363.1847 | 264.0404 | 211.2831 | 725.1631 | 412.3699 | 90.6014 | 113.116 | 391.5366 | 126.1416 | 329.6804 | 768.9981 | 306.3047 | 699.3609 | 1049.024 | 1052.7757 | 1032.8935 | 966.2335 | 1020.5792 | 69.4494 | 21.7654 | 789.057 | 1064.293 | 913.3449 | 789.0413 | 1036.3132 | 814.4227 | 943.4259 | 913.7811 | 976.6515 | 874.1041 | 878.2096 | 923.8494 | 1141.5118 | 896.1223 | 735.3918 | 734.388 | 1121.3088 |  | 1376.4207 | 815.0938 | 1083.1713 | 1026.1224 | 1101.2328 | 806.2329 |  | 808.8563 |  |  | 1041.2776 | 1135.827 | 1153.0387 | [5 empty] | 738.3114 | 925.51 | 925.7431 | 294.0442 | 923.7839 | 1081.7994 | 855.2241 | 892.2788 | 958.8084 | 881.9094 |  | 1232.88 | 1081.8343 | 965.102 | 1052.051 | 919.4083 | 942.7028 | 884.278 | 1004.7196 | 1061.6095 | 998.2941 | 857.0223 | 873.8538 | 1021.184 | 1002.9576 | 1012.3213 | 916.766 | 891.0788 |  | 934.8672 | 812.6883 | 977.6647 | 1014.3819 | 1006.9729 |  | 925.1191 | 824.821 | 0.91587 | 18.9322 | 1.5688 | 1.2011 | -17.4703 | 3.0881 | 5556.57 | 0.72 | 2.8435 | -2.5995 | -17.2924 | 1.8484 | 6.1912 | -33.8916 | 12.6504 | 426.91 | 199.3282 | 204.3948 | 69.5002 | 17.9867 |  | 176.1451
42838.5267 | 9194 | 142.6596 | 100.5203 | 80.1217 | 57.2205 | 32.8922 | 26.4072 | 44.3648 | 24.5023 | 92.241 | 67.8051 | 42.4835 | 26.9119 | 22.6875 | 38.065 | 337.6957 | 463.2685 | 470.2189 | 576.9622 | 765.048 | 816.7868 | 884.9083 | 983.8721 | 988.2029 | 605.7852 | 914.318 | 1016.9431 | 991.2337 | 977.9651 | 991.8641 | 661.8797 | 892.2624 | 926.9852 | 838.194 | 1042.7631 | 930.9151 |  | 666.8415 |  | 727.7957 | 761.6918 | 424.923 | 844.9676 |  | 398.3133 | 611.0606 | 524.6474 | 745.698 | 824.3179 | 922.6496 | 957.9961 | 40.6294 | 280.6148 | 56.4786 | 495.0987 | 31.0324 | 55.601 | 57.5061 | 96.4454 | 59.3519 |  |  | 1.3039 | -2.6338 | -69.7122 | 0.66956 | 7.8514 | -197.7888 | 28.8371 | -3.3707 | 10.5933 | 30.4467 | 32.8162 | 0.010185 | 0.0015442 | 0.00047805 | 1019.5742 | 938.3855 | 884.4194 | 784.8032 | 110.4428 | 67.4276 | 34.2758 | 108.7999 | 67.6577 | 45.0247 | 33.9391 | 27.7438 | 27.621 | 35.2064 | 601.9829 | 457.2141 | 354.4596 | 256.2203 | 206.6932 | 724.0442 | 411.4813 | 90.6009 | 113.1307 | 391.9192 | 126.1492 | 329.9786 | 769.5453 | 306.526 | 699.7462 | 1048.0898 | 1052.615 | 1032.357 | 965.0507 | 1020.3089 | 76.907 | 28.0315 | 788.9427 | 1065.1392 | 913.9923 | 788.9485 | 1040.7763 | 813.8524 | 943.2411 | 913.3164 | 974.1757 | 873.8112 | 880.2421 | 920.5866 | 1141.2183 | 896.3059 | 735.0699 | 734.0021 | 1119.5265 |  | 1375.5198 | 815.055 | 1083.0756 | 1025.4152 | 1100.4133 | 806.1774 |  | 808.818 |  |  | 1035.5425 | 1135.4783 | 1153.5499 | [5 empty] | 738.6549 | 925.3522 | 925.8784 | 294.5629 | 924.01 | 1076.0809 | 854.8494 | 892.5228 | 958.9863 | 882.1772 |  | 1233.7075 | 1081.9087 | 965.0327 | 1051.4047 | 919.4018 | 942.7743 | 884.5037 | 1004.5611 | 1061.0704 | 997.5016 | 857.3032 | 874.1786 | 1021.2023 | 1002.3314 | 1011.6614 | 917.4403 | 891.1766 |  | 935.2533 | 813.8973 | 977.4886 | 1014.3264 | 1006.8615 |  | 924.7498 | 824.7615 | 0.52613 | 18.9299 | 1.5674 | 1.1998 | -17.3998 | 3.0881 | 5578.99 | 1.04 | 2.8304 | -3.3631 | -17.3021 | 1.6957 | 6.7526 | -33.892 | 12.9411 | 426.0181 | 199.2725 | 203.9096 | 69.6287 | 18.7926 |  | 176.0632
42838.5267 | 9195 | 142.6962 | 100.5216 | 80.1317 | 57.2301 | 32.9046 | 26.4105 | 44.375 | 24.5093 | 92.2566 | 67.8225 | 42.4956 | 26.9125 | 22.6958 | 38.0719 | 338.0122 | 463.5117 | 470.4088 | 577.309 | 765.2825 | 816.8504 | 891.4996 | 983.3314 | 984.5331 | 606.0606 | 914.4845 | 1013.8595 | 991.2716 | 977.4926 | 992.1883 | 661.8032 | 893.323 | 929.73 | 838.6969 | 1041.3379 | 930.0273 |  | 667.0356 |  | 727.9851 | 761.2681 | 424.2456 | 844.9058 |  | 397.959 | 610.1427 | 522.7026 | 739.9309 | 821.1493 | 921.6698 | 956.1137 | 40.5993 | 280.675 | 56.025 | 495.1559 | 31.0086 | 55.5461 | 57.4157 | 96.3765 | 59.3904 |  |  | 1.5359 | -2.827 | -69.2891 | 0.91072 | 8.3021 | -197.773 | 29.5054 | -3.6644 | 10.5824 | 29.9063 | 33.499 | 0.01023 | 0.0015311 | 0.00048955 | 1018.6744 | 938.397 | 884.4384 | 784.9824 | 110.4747 | 67.4229 | 34.2787 | 108.8093 | 67.6657 | 45.0337 | 33.9438 | 27.7402 | 27.6097 | 35.2108 | 600.6875 | 478.775 | 381.1688 | 261.222 | 205.8985 | 723.0481 | 410.7643 | 90.6063 | 113.1465 | 392.3136 | 126.1594 | 330.2887 | 770.1653 | 306.746 | 700.1294 | 1046.8272 | 1052.505 | 1031.9172 | 962.152 | 1020.0098 | 73.4895 | 29.1004 | 788.852 | 1071.6094 | 914.3275 | 788.857 | 1032.8674 | 813.3276 | 943.0429 | 912.9798 | 972.6462 | 873.0779 | 880.7807 | 924.2278 | 1141.4303 | 896.659 | 734.7841 | 733.6667 | 1116.8914 |  | 1375.1234 | 815.0178 | 1082.9746 | 1024.8526 | 1099.6965 | 806.1368 |  | 808.7889 |  |  | 1039.7155 | 1134.9734 | 1153.2847 | [5 empty] | 738.9694 | 925.0581 | 926.0807 | 295.0707 | 924.1057 | 1076.0037 | 854.6097 | 892.787 | 959.1778 | 882.3796 |  | 1231.9966 | 1081.7778 | 965.303 | 1051.0805 | 919.2066 | 942.8923 | 884.7829 | 1004.2821 | 1060.0809 | 996.7897 | 857.593 | 874.1279 | 1022.4275 | 1001.4516 | 1012.1994 | 918.0098 | 891.2965 |  | 935.5777 | 814.4567 | 976.1494 | 1014.3245 | 1006.9586 |  | 924.6473 | 824.2043 | 1.4108 | 18.9285 | 1.5692 | 1.2014 | -17.3241 | 3.088 | 5616.23 | 0.68 | 3.0722 | -3.4824 | -17.2406 | 1.9766 | 6.9409 | -33.8767 | 13.0849 | 425.6775 | 199.2136 | 203.4844 | 69.4382 | 15.6932 |  | 176.0103
42838.5267 | 9196 | 142.7256 | 100.5239 | 80.1383 | 57.2369 | 32.906 | 26.4112 | 44.3799 | 24.5156 | 92.2666 | 67.8361 | 42.4991 | 26.9149 | 22.6953 | 38.08 | 338.3308 | 463.7491 | 470.6175 | 577.6625 | 765.534 | 816.9234 | 890.8424 | 986.9274 | 982.414 | 606.3678 | 915.0487 | 1014.6838 | 990.807 | 978.1993 | 992.2186 | 661.7438 | 893.5923 | 930.5403 | 839.0711 | 1028.6293 | 927.3621 |  | 667.2166 |  | 728.1746 | 759.1315 | 423.535 | 845.0364 |  | 397.5618 | 609.1141 | 521.2679 | 738.3832 | 819.0544 | 919.7966 | 953.6228 | 40.4175 | 280.7654 | 55.6139 | 495.1473 | 30.9972 | 55.4828 | 57.3334 | 96.2873 | 59.4381 |  |  | 1.1745 | -2.346 | -68.6852 | 0.98366 | 8.5604 | -197.7658 | 29.878 | -3.4141 | 10.6369 | 30.0888 | 33.7924 | 0.010074 | 0.0014637 | 0.00050927 | 1020.8041 | 938.3793 | 884.3246 | 785.047 | 110.5176 | 67.4443 | 34.297 | 108.8195 | 67.6788 | 45.034 | 33.9448 | 27.7434 | 27.6198 | 35.2236 | 581.6447 | 462.4504 | 402.3221 | 270.0711 | 207.6054 | 722.1515 | 410.4363 | 90.6133 | 113.1668 | 392.7663 | 126.1823 | 330.6384 | 770.9284 | 306.9971 | 700.5639 | 1046.3948 | 1052.1288 | 1031.5141 | 960.4733 | 1019.6764 | 88.308 | 32.6229 | 788.7491 | 1070.4482 | 914.3222 | 788.7598 | 1026.6913 | 813.2984 | 943.0136 | 913.6811 | 972.3046 | 872.2144 | 880.1553 | 924.4919 | 1141.5445 | 896.9555 | 734.4774 | 733.3177 | 1117.6278 |  | 1376.1966 | 814.9869 | 1082.8833 | 1024.1857 | 1098.608 | 806.0924 |  | 808.7488 |  |  | 1042.8377 | 1135.292 | 1152.2727 | [5 empty] | 739.3101 | 924.6799 | 926.0712 | 295.6035 | 923.3238 | 1078.1185 | 855.3185 | 893.0663 | 959.3357 | 882.6832 |  | 1231.9023 | 1081.409 | 965.2974 | 1050.4614 | 919.9846 | 943.0046 | 885.0677 | 1003.8984 | 1059.4748 | 996.5302 | 857.885 | 872.9749 | 1023.0265 | 1000.8634 | 1012.9616 | 918.1176 | 891.3961 |  | 935.4499 | 813.4918 | 975.14 | 1014.1481 | 1006.9894 |  | 924.6454 | 823.6039 | 1.078 | 18.9333 | 1.5687 | 1.2001 | -17.4297 | 3.088 | 5641.16 | 1.12 | 2.6866 | -3.1705 | -17.1553 | 2.053 | 7.0425 | -33.8496 | 13.1569 | 426.778 | 199.1603 | 202.8346 | 71.2537 | 13.2826 |  | 175.8104
42838.5267 | 9197 | 142.7551 | 100.5186 | 80.1499 | 57.2464 | 32.9015 | 26.417 | 44.3931 | 24.5185 | 92.2811 | 67.8464 | 42.512 | 26.9198 | 22.6991 | 38.0829 | 338.647 | 463.9898 | 470.8423 | 578.0233 | 765.7587 | 817.0444 | 883.7779 | 986.1723 | 981.4391 | 606.6649 | 915.8489 | 1016.8159 | 992.6554 | 978.6616 | 993.2066 | 661.6699 | 892.1889 | 929.1643 | 838.9609 | 1031.4329 | 927.1256 |  | 667.4057 |  | 728.361 | 759.1319 | 423.6868 | 845.2995 |  | 397.4732 | 608.1664 | 518.6246 | 730.3262 | 816.9955 | 917.2124 | 953.8306 | 40.4277 | 280.8266 | 55.8965 | 495.1826 | 30.9853 | 55.4157 | 57.248 | 96.2219 | 59.4695 |  |  | 1.6121 | -1.6652 | -68.5288 | 0.69584 | 7.7626 | -197.7934 | 29.2505 | -3.8688 | 10.6542 | 30.7862 | 33.7136 | 0.010054 | 0.0013274 | 0.00047641 | 1021.5245 | 938.3735 | 884.3407 | 785.1331 | 110.5449 | 67.449 | 34.2995 | 108.8309 | 67.6923 | 45.0402 | 33.9541 | 27.7482 | 27.6211 | 35.2291 | 593.0136 | 463.6893 | 402.6573 | 267.9401 | 212.2513 | 721.9308 | 410.5743 | 90.6121 | 113.185 | 393.156 | 126.1905 | 330.9551 | 771.5888 | 307.2043 | 700.9736 | 1046.3994 | 1051.761 | 1031.39 | 960.854 | 1019.5024 | 86.2319 | 31.4975 | 788.6537 | 1062.4836 | 914.3511 | 788.6798 | 1024.6512 | 812.9859 | 942.7876 | 914.6834 | 973.5671 | 871.7176 | 878.3922 | 921.5252 | 1140.3293 | 897.2354 | 734.1766 | 732.9724 | 1116.2173 |  | 1379.7993 | 814.9541 | 1082.6653 | 1023.7846 | 1098.856 | 806.0569 |  | 808.7025 |  |  | 1043.0476 | 1135.1218 | 1146.669 | [5 empty] | 739.6597 | 924.4182 | 926.3904 | 296.1356 | 923.5638 | 1076.2902 | 855.8325 | 893.3394 | 959.507 | 882.9955 |  | 1231.6151 | 1081.2192 | 964.988 | 1049.8287 | 919.9808 | 943.1402 | 885.3359 | 1003.7148 | 1059.1763 | 996.5278 | 858.173 | 871.9245 | 1023.2548 | 1000.8661 | 1016.2418 | 917.7383 | 891.501 |  | 934.9953 | 812.4753 | 974.3125 | 1014.0926 | 1006.61 |  | 924.8403 | 823.2504 | 0.49998 | 18.9306 | 1.5681 | 1.1978 | -17.4326 | 3.0881 | 5654.27 | 0.69 | 3.1488 | -2.6697 | -17.1265 | 1.7258 | 6.699 | -33.8152 | 13.0039 | 430.5954 | 199.0319 | 202.9979 | 69.9166 | 13.2707 |  | 175.6109
42838.5267 | 9198 | 142.7905 | 100.5205 | 80.1521 | 57.2518 | 32.9172 | 26.4204 | 44.4012 | 24.5223 | 92.2967 | 67.855 | 42.5234 | 26.9255 | 22.6984 | 38.1009 | 338.9622 | 464.235 | 471.078 | 578.3764 | 765.9683 | 817.2859 | 880.0698 | 984.7383 | 982.1862 | 606.9611 | 916.3195 | 1017.8866 | 992.3488 | 979.1681 | 993.4539 | 661.5577 | 890.6638 | 926.3929 | 839.1893 | 1042.4279 | 926.6477 |  | 667.6142 |  | 728.551 | 757.5115 | 423.34 | 846.769 |  | 397.4905 | 607.2898 | 519.5753 | 729.8807 | 817.1519 | 917.2978 | 956.4032 | 40.6635 | 280.8984 | 56.5383 | 495.192 | 30.9818 | 55.3611 | 57.1588 | 96.1587 | 59.506 |  |  | 1.2435 | -1.8117 | -69.2536 | 1.0592 | 8.0091 | -197.756 | 28.3088 | -3.4489 | 11.2139 | 32.1006 | 33.4327 | 0.010041 | 0.0014161 | 0.00048627 | 1018.8971 | 938.375 | 884.3678 | 785.3763 | 110.5755 | 67.4525 | 34.2957 | 108.8319 | 67.6974 | 45.0461 | 33.9518 | 27.7442 | 27.6156 | 35.224 | 613.9638 | 488.8929 | 400.6681 | 266.8195 | 213.36 | 722.6495 | 410.8734 | 90.6204 | 113.2003 | 393.5539 | 126.2056 | 331.264 | 772.2286 | 307.4098 | 701.4073 | 1046.8419 | 1051.5106 | 1031.2637 | 961.6796 | 1019.4493 | 88.2931 | 40.9914 | 788.5579 | 1064.5048 | 914.0806 | 788.6043 | 994.6198 | 812.3222 | 942.9089 | 915.1284 | 975.2706 | 871.5424 | 878.0388 | 919.0582 | 1138.9048 | 897.4774 | 733.8908 | 732.651 | 1111.3305 |  | 1384.2336 | 814.9205 | 1082.5332 | 1023.7377 | 1100.3923 | 806.0126 |  | 808.6722 |  |  | 1061.4525 | 1136.0891 | 1134.8997 | [5 empty] | 739.9772 | 924.1803 | 926.7071 | 296.6874 | 922.6157 | 1081.2835 | 856.1911 | 893.5069 | 959.6994 | 883.6281 |  | 1232.1895 | 1080.9855 | 964.6433 | 1049.6454 | 919.609 | 943.2824 | 885.6166 | 1003.5256 | 1058.7775 | 996.7277 | 858.443 | 870.3978 | 1024.2236 | 1000.8143 | 1015.454 | 917.3933 | 891.6164 |  | 934.753 | 810.7542 | 974.3658 | 1014.0778 | 1006.8235 |  | 924.7185 | 823.3173 | 0.20744 | 18.9304 | 1.5698 | 1.1993 | -17.3957 | 3.088 | 5660.63 | 0.91 | 2.7657 | -2.7833 | -17.2083 | 2.1282 | 6.8048 | -33.8133 | 12.7933 | 435.4146 | 198.9545 | 203.9432 | 67.8295 | 13.5466 |  | 175.4734
42838.5267 | 9199 | 142.8078 | 100.5139 | 80.1533 | 57.2612 | 32.9195 | 26.4162 | 44.4054 | 24.5107 | 92.2996 | 67.8633 | 42.519 | 26.9188 | 22.6989 | 38.0981 | 339.2804 | 464.4868 | 471.3485 | 578.7278 | 766.2088 | 817.6398 | 872.4287 | 983.9969 | 983.0605 | 607.2703 | 916.954 | 1017.6869 | 988.7594 | 980.2236 | 991.7493 | 661.4893 | 890.6445 | 924.3071 | 839.5798 | 1042.6506 | 925.8678 |  | 667.8095 |  | 728.743 | 759.1624 | 424.2283 | 847.0053 |  | 397.8177 | 606.3371 | 519.4674 | 729.2551 | 817.1702 | 917.1587 | 958.5881 | 41.2095 | 280.9868 | 57.8571 | 495.2711 | 30.9795 | 55.3214 | 57.0693 | 96.0864 | 59.5378 |  |  | 0.95108 | -1.7644 | -69.4915 | 0.9554 | 6.6607 | -197.8263 | 28.2076 | -3.8537 | 11.7144 | 32.8808 | 33.3916 | 0.010039 | 0.001398 | 0.0004912 | 1017.586 | 938.3622 | 884.4261 | 785.4789 | 110.6143 | 67.4663 | 34.3034 | 108.8444 | 67.7125 | 45.0576 | 33.9598 | 27.7504 | 27.621 | 35.2357 | 612.5911 | 484.0602 | 393.4745 | 272.6364 | 224.6436 | 722.8789 | 411.589 | 90.6301 | 113.2246 | 393.9613 | 126.2278 | 331.5761 | 772.8875 | 307.6319 | 701.8335 | 1047.0355 | 1051.2682 | 1031.0433 | 962.3256 | 1019.3541 | 70.3244 | 19.4649 | 788.467 | 1065.2195 | 913.8997 | 788.5195 | 992.6262 | 811.7705 | 944.8845 | 915.5525 | 976.0035 | 871.4928 | 878.178 | 918.3896 | 1138.1757 | 897.8424 | 733.6439 | 732.369 | 1109.8161 |  | 1391.2791 | 814.875 | 1082.3311 | 1023.0428 | 1101.1445 | 805.9698 |  | 808.6306 |  |  | 1077.2377 | 1139.8933 | 1129.6361 | [5 empty] | 740.2045 | 924.0071 | 926.9006 | 297.2572 | 922.5005 | 1082.009 | 856.5362 | 893.7093 | 959.9168 | 884.0644 |  | 1232.4362 | 1080.7333 | 963.8319 | 1049.151 | 919.5913 | 943.4494 | 885.8245 | 1003.5784 | 1058.3006 | 996.9486 | 858.731 | 869.1815 | 1024.1129 | 1000.6228 | 1017.3928 | 917.374 | 891.7321 |  | 935.041 | 810.0248 | 975.7247 | 1013.9348 | 1007.0886 |  | 924.7413 | 823.2896 | 0.86207 | 18.9315 | 1.5696 | 1.1985 | -17.5225 | 3.088 | 5640.62 | 0.64 | 2.4171 | -2.7453 | -17.2285 | 2.0201 | 6.2052 | -33.8173 | 12.7697 | 442.9737 | 198.836 | 204.4259 | 68.0589 | 14.4775 |  | 175.3416
42838.5268 | 9200 | 142.8508 | 100.5182 | 80.165 | 57.2682 | 32.9167 | 26.4182 | 44.4145 | 24.5233 | 92.3108 | 67.8808 | 42.5342 | 26.9262 | 22.7022 | 38.1045 | 339.6049 | 464.7326 | 471.6072 | 579.0794 | 766.4763 | 818.0165 | 877.3829 | 985.0011 | 984.2743 | 607.577 | 917.7274 | 1016.6139 | 985.8238 | 979.8953 | 989.6393 | 661.3953 | 891.0358 | 925.5763 | 840.0356 | 1048.5229 | 927.1477 |  | 668.0018 |  | 728.9276 | 761.9707 | 425.2681 | 847.286 |  | 397.8991 | 606.0683 | 518.572 | 730.8435 | 817.6036 | 918.0682 | 958.3003 | 41.3271 | 281.0333 | 59.0161 | 495.6018 | 30.9908 | 55.2651 | 56.9941 | 96.0086 | 59.5756 |  |  | 1.4295 | -1.5739 | -69.4599 | 0.74907 | 8.1129 | -197.7566 | 28.4521 | -3.7867 | 10.8504 | 31.4571 | 33.503 | 0.01008 | 0.0013684 | 0.0004912 | 1016.7686 | 938.3591 | 884.4611 | 785.6894 | 110.6572 | 67.4728 | 34.2963 | 108.8518 | 67.7237 | 45.0667 | 33.9631 | 27.752 | 27.6202 | 35.2417 | 586.5941 | 452.0504 | 343.4555 | 259.2574 | 216.9007 | 721.5299 | 410.7702 | 90.6348 | 113.227 | 394.3639 | 126.2374 | 331.8857 | 773.5828 | 307.8543 | 702.2305 | 1047.3201 | 1050.9507 | 1030.5562 | 962.3481 | 1019.234 | 69.4423 | 17.0686 | 788.3889 | 1061.1832 | 913.9486 | 788.4461 | 1005.9467 | 810.3986 | 949.1964 | 916.2812 | 976.3292 | 871.8232 | 878.6062 | 919.6738 | 1140.951 | 898.1282 | 733.4441 | 732.1288 | 1109.6156 |  | 1398.625 | 814.8382 | 1082.1244 | 1022.8137 | 1102.2455 | 805.9177 |  | 808.5907 |  |  | 1079.403 | 1142.9683 | 1124.9765 | [5 empty] | 740.4511 | 923.8376 | 927.1492 | 297.8387 | 922.4254 | 1081.5986 | 856.4763 | 893.935 | 960.1226 | 883.9107 |  | 1232.4457 | 1080.7835 | 964.4839 | 1048.8047 | 920.2571 | 943.6182 | 886.0838 | 1003.8059 | 1058.1521 | 996.9754 | 859.0263 | 869.0907 | 1025.7832 | 1000.4194 | 1020.5179 | 917.1355 | 891.8346 |  | 935.864 | 811.773 | 977.7672 | 1014.3307 | 1007.4972 |  | 925.3249 | 823.1836 | 1.1802 | 18.9314 | 1.5675 | 1.1967 | -17.3847 | 3.088 | 5658.11 | 0.62 | 2.9609 | -2.5924 | -17.222 | 1.7884 | 6.8509 | -33.8242 | 12.8298 | 450.9164 | 198.7145 | 205.1117 | 70.4959 | 19.8846 |  | 175.1689
42838.5268 | 9201 | 142.888 | 100.5185 | 80.1676 | 57.2688 | 32.9268 | 26.4156 | 44.4306 | 24.5257 | 92.3255 | 67.8925 | 42.541 | 26.9284 | 22.701 | 38.1117 | 339.9242 | 464.9674 | 471.8578 | 579.4274 | 766.7451 | 818.2741 | 884.4488 | 985.6951 | 984.7538 | 607.8945 | 918.6059 | 1016.6356 | 984.0765 | 979.8498 | 987.9842 | 661.3173 | 893.4934 | 927.5703 | 840.5492 | 1056.9668 | 928.772 |  | 668.2003 |  | 729.1202 | 762.5738 | 425.2309 | 847.3988 |  | 397.043 | 605.4341 | 519.8872 | 732.5279 | 817.3774 | 917.7038 | 956.8971 | 41.1141 | 280.9454 | 59.3502 | 495.7326 | 31.0045 | 55.1894 | 56.9117 | 95.9287 | 59.592 |  |  | 1.8875 | -2.9249 | -69.2266 | 1.0132 | 7.5471 | -197.7987 | 28.3601 | -3.9904 | 10.7383 | 30.8353 | 33.6934 | 0.010092 | 0.0012912 | 0.00049448 | 1016.8505 | 938.3263 | 884.3996 | 785.7363 | 110.6838 | 67.4794 | 34.3109 | 108.862 | 67.735 | 45.0768 | 33.969 | 27.7519 | 27.6181 | 35.2429 | 568.568 | 431.1326 | 314.7172 | 246.0991 | 204.6271 | 720.2695 | 409.6033 | 90.6407 | 113.2492 | 394.8224 | 126.2505 | 332.2377 | 774.4323 | 308.0997 | 702.6849 | 1047.7637 | 1050.7357 | 1030.4018 | 962.5278 | 1019.2997 | 72.0008 | 30.1551 | 788.3061 | 1057.1073 | 914.5885 | 788.3847 | 1004.0022 | 809.1361 | 950.4574 | 917.0575 | 975.9537 | 872.3749 | 880.8058 | 921.0791 | 1144.1768 | 898.5466 | 733.2623 | 731.9118 | 1112.8502 |  |  | 814.7959 | 1082.0515 | 1022.5332 | 1102.5282 | 805.8797 |  | 808.5512 |  |  | 1085.0056 | 1156.2967 | 1123.7465 | [5 empty] | 740.7474 | 923.7156 | 927.3626 | 298.4056 | 922.3351 | 1084.0357 | 856.375 | 894.1384 | 960.3361 | 884.1405 |  | 1232.0606 | 1080.565 | 965.3804 | 1048.7452 | 920.8939 | 943.7262 | 886.3901 | 1004.0438 | 1058.1686 | 997.2363 | 859.3029 | 870.8291 | 1029.0642 | 1000.5766 | 1020.4704 | 916.8434 | 891.9537 |  | 936.5945 | 815.9355 | 979.3376 | 1015.0604 | 1007.1492 |  | 926.0499 | 823.1558 | 0.643 | 18.9313 | 1.5696 | 1.1987 | -17.3156 | 3.088 | 5678.6 | 0.62 | 3.4001 | -3.5328 | -17.1868 | 2.0793 | 6.6067 | -33.8227 | 12.8071 |  | 198.6725 | 205.2943 | 72.0779 | 22.8637 |  | 175.0479
42838.5268 | 9202 | 142.9287 | 100.5173 | 80.1825 | 57.2854 | 32.9387 | 26.4286 | 44.4468 | 24.529 | 92.3437 | 67.9066 | 42.5575 | 26.9377 | 22.7081 | 38.1247 | 340.2485 | 465.2091 | 472.1178 | 579.7835 | 767.0056 | 818.5591 | 880.2883 | 983.567 | 982.9754 | 608.2235 | 919.2612 | 1017.9207 | 986.3185 | 979.9637 | 988.5538 | 661.2536 | 896.0538 | 928.9323 | 840.5256 | 1059.6116 | 927.0125 |  | 668.3884 |  | 729.2709 | 760.6269 | 425.1969 | 847.4508 |  | 395.539 | 604.6973 | 519.8319 | 736.3558 | 817.286 | 916.6882 | 956.8031 | 40.6585 | 280.9549 | 58.8694 | 495.7716 | 31.0213 | 55.1091 | 56.8422 | 95.8504 | 59.6424 |  |  | 1.7265 | -0.97128 | -69.1176 | 0.27003 | 8.6274 | -197.7638 | 28.7642 | -3.7886 | 10.0946 | 29.7881 | 33.7151 | 0.0098436 | 0.0013339 | 0.00046984 | 1020.2661 | 938.3312 | 884.5096 | 785.8428 | 110.7188 | 67.4889 | 34.3157 | 108.8641 | 67.7502 | 45.0892 | 33.965 | 27.7507 | 27.6159 | 35.2527 | 571.0361 | 434.2001 | 343.9696 | 260.2367 | 210.8355 | 718.9251 | 409.215 | 90.6473 | 113.2649 | 395.2299 | 126.2606 | 332.5359 | 775.2233 | 308.3214 | 703.1125 | 1048.5664 | 1050.7793 | 1030.6306 | 962.8059 | 1019.5173 | 60.0188 | 25.4577 | 788.2263 | 1060.3679 | 914.6587 | 788.3115 | 1000.6884 | 809.2042 | 949.5054 | 918.0442 | 976.5455 | 872.376 | 882.2405 | 921.337 | 1145.4094 | 898.9353 | 733.1023 | 731.7329 | 1114.7197 |  |  | 814.7579 | 1081.9684 | 1022.571 | 1102.4297 | 805.8383 |  | 808.5103 |  |  | 1089.7543 | 1168.9688 | 1123.5641 | [5 empty] | 741.0296 | 923.6286 | 927.7408 | 298.9426 | 922.2442 | 1084.299 | 856.4045 | 894.3597 | 960.5668 | 884.4018 |  | 1231.4209 | 1079.8009 | 966.8901 | 1049.0556 | 921.5887 | 943.8237 | 886.6028 | 1004.0595 | 1058.0117 | 997.7546 | 859.581 | 872.2695 | 1030.2675 | 1000.634 | 1019.4216 | 915.9984 | 892.0733 |  | 936.773 | 819.0005 | 979.2519 | 1015.0983 | 1006.9088 |  | 926.0723 | 822.9727 | 0.69994 | 18.9322 | 1.5689 | 1.1987 | -17.2624 | 3.088 | 5738.1 | 0.78 | 3.2526 | -2.0349 | -17.1661 | 1.073 | 7.0608 | -33.8053 | 12.8925 |  | 198.6243 | 205.2324 | 71.356 | 19.5423 |  | 175.066
42838.5268 | 9203 | 142.9691 | 100.5173 | 80.1852 | 57.2925 | 32.9419 | 26.4283 | 44.4548 | 24.5323 | 92.3533 | 67.9199 | 42.5588 | 26.9452 | 22.7116 | 38.1336 | 340.5632 | 465.4492 | 472.3706 | 580.1347 | 767.2413 | 818.7706 | 875.8682 | 981.3534 | 981.3142 | 608.5536 | 919.9696 | 1019.8484 | 988.4977 | 980.1873 | 989.7901 | 661.1797 | 895.9273 | 929.3766 | 840.5285 | 1060.7402 | 924.9364 |  | 668.5654 |  | 729.4123 | 757.5877 | 425.5797 | 847.5444 |  | 394.9764 | 603.4641 | 521.2743 | 736.2681 | 817.6165 | 915.7926 | 956.3662 | 40.031 | 281.0857 | 58.9567 | 495.7533 | 31.0044 | 55.034 | 56.7621 | 95.756 | 59.6793 |  |  | 1.8132 | -2.0358 | -69.0249 | 0.87458 | 7.9361 | -197.8085 | 28.2063 | -3.8419 | 10.3228 | 29.7053 | 33.6403 | 0.0099898 | 0.0011992 | 0.00049284 | 1016.4164 | 938.324 | 884.7086 | 786.0004 | 110.7416 | 67.4891 | 34.3171 | 108.8723 | 67.7598 | 45.0843 | 33.9743 | 27.7436 | 27.6189 | 35.2576 | 561.8684 | 438.6634 | 358.7643 | 265.881 | 215.3441 | 717.1335 | 408.6884 | 90.6486 | 113.276 | 395.6245 | 126.2781 | 332.8452 | 775.9081 | 308.5421 | 703.4856 | 1049.6197 | 1050.9662 | 1031.046 | 963.0972 | 1019.8069 | 79.8821 | 31.648 | 788.1468 | 1061.5785 | 914.2581 | 788.2497 | 1001.5893 | 809.621 | 948.0299 | 918.935 | 978.0671 | 872.2121 | 881.9725 | 921.9926 | 1146.2724 | 899.4221 | 732.9583 | 731.4131 | 1115.3065 |  |  | 814.7207 | 1081.9357 | 1022.6929 | 1102.931 | 805.7915 |  | 808.4551 |  |  | 1094.8449 | 1175.8715 | 1124.3234 | [5 empty] | 741.2888 | 923.5468 | 928.022 | 299.5167 | 922.1299 | 1088.2172 | 856.2257 | 894.5393 | 960.8029 | 884.6596 |  | 1231.2297 | 1078.8676 | 966.8417 | 1049.4498 | 921.6587 | 943.9919 | 886.7745 | 1004.0886 | 1057.8554 | 997.7465 | 859.8648 | 871.8192 | 1028.6933 | 999.9116 | 1020.2307 | 916.1466 | 892.2002 |  | 936.4149 | 821.7829 | 978.7138 | 1014.5608 | 1007.7159 |  | 925.9713 | 822.4108 | 0.25512 | 18.9317 | 1.5677 | 1.1973 | -17.3241 | 3.088 | 5779.1 | 1.33 | 3.3349 | -2.944 | -17.1425 | 1.9296 | 6.7694 | -33.7964 | 12.7621 |  | 198.606 | 205.539 | 71.7799 | 17.802 |  | 175.1615
42838.5268 | 9204 | 143.0027 | 100.5043 | 80.1836 | 57.2939 | 32.9384 | 26.4243 | 44.4555 | 24.5319 | 92.3559 | 67.9238 | 42.5583 | 26.9404 | 22.7042 | 38.1368 | 340.8765 | 465.6858 | 472.6088 | 580.4883 | 767.4554 | 818.8983 | 875.4029 | 980.0043 | 982.1248 | 608.8659 | 921.14 | 1022.8163 | 989.9948 | 979.8122 | 991.0819 | 661.0767 | 896.1527 | 930.8989 | 840.9024 | 1059.8374 | 924.7182 |  | 668.7447 |  | 729.5781 | 757.0066 | 425.6604 | 847.6033 |  | 394.4184 | 601.0643 | 521.1635 | 734.8086 | 815.97 | 915.0012 | 954.2598 | 39.2483 | 281.2082 | 59.2229 | 495.6196 | 30.9918 | 54.9461 | 56.6882 | 95.6671 | 59.7228 |  |  | 1.7731 | -2.2987 | -68.7266 | 1.121 | 8.2699 | -197.7875 | 28.8148 | -3.8129 | 10.3371 | 30.8449 | 33.5551 | 0.0098567 | 0.0013405 | 0.00054376 | 1023.0688 | 938.3164 | 884.7144 | 786.1358 | 110.7796 | 67.4937 | 34.3227 | 108.883 | 67.773 | 45.0956 | 33.9796 | 27.7518 | 27.6212 | 35.2576 | 567.716 | 459.3492 | 387.8203 | 276.9767 | 217.2228 | 716.3452 | 409.0139 | 90.6468 | 113.2948 | 396.0239 | 126.2911 | 333.1527 | 776.5309 | 308.7492 | 703.8609 | 1050.7252 | 1051.1654 | 1031.0536 | 963.4347 | 1019.9382 | 70.6044 | 33.3668 | 788.0668 | 1061.0016 | 913.5208 | 788.2188 | 1000.9036 | 809.8554 | 946.2171 | 920.341 | 979.9983 | 871.8566 | 882.3801 | 923.1554 | 1146.8721 | 899.7926 | 732.8089 | 731.0965 | 1114.2095 |  |  | 814.6773 | 1081.807 | 1022.7333 | 1102.7714 | 805.7545 |  | 808.4476 |  |  | 1104.1946 | 1184.0211 | 1126.1497 | [5 empty] | 741.5957 | 923.4121 | 928.3425 | 300.0764 | 922.103 | 1087.2084 | 855.6724 | 894.771 | 961.0203 | 884.9054 |  | 1231.3357 | 1078.0768 | 966.2878 | 1049.3313 | 921.3449 | 944.0887 | 887 | 1004.148 | 1058.0584 | 997.4462 | 860.1429 | 869.7149 | 1027.1664 | 999.2769 | 1021.3143 | 916.1142 | 892.3342 |  | 935.2678 | 824.2841 | 977.9148 | 1014.0392 | 1008.3414 |  | 925.8538 | 822.2514 | 0.37513 | 18.9318 | 1.5685 | 1.198 | -17.2771 | 3.088 | 5769.93 | 1 | 3.2995 | -3.124 | -17.082 | 2.1816 | 6.908 | -33.7833 | 12.8947 |  | 198.531 | 205.4391 | 70.8692 | 14.6331 |  | 175.2683
42838.5268 | 9205 | 143.0425 | 100.5013 | 80.2014 | 57.3041 | 32.9425 | 26.4335 | 44.4688 | 24.5286 | 92.3699 | 67.936 | 42.5727 | 26.953 | 22.7084 | 38.1456 | 341.2 | 465.9201 | 472.8451 | 580.8397 | 767.6835 | 819.3769 | 873.0928 | 980.819 | 984.9531 | 609.1413 | 921.3438 | 1025.0662 | 992.0344 | 978.6219 | 992.4283 | 661.0346 | 898.2786 | 932.4443 | 840.9494 | 1061.079 | 925.3111 |  | 668.9354 |  | 729.7498 | 756.5946 | 425.3323 | 847.6541 |  | 395.1691 | 600.1319 | 519.6962 | 730.9413 | 812.2679 | 914.3757 | 952.5498 | 38.6943 | 281.3939 | 59.6775 | 495.8078 | 30.9971 | 54.856 | 56.6168 | 95.5795 | 59.7723 |  |  | 1.7843 | -2.5063 | -69.0768 | 0.12152 | 8.4119 | -197.7356 | 28.9659 | -3.8885 | 10.4651 | 31.8289 | 34.0788 | 0.0099701 | 0.0012042 | 0.00050269 | 1025.9765 | 938.3202 | 884.6016 | 786.0285 | 110.7997 | 67.5033 | 34.3229 | 108.8891 | 67.7789 | 45.1029 | 33.9779 | 27.7481 | 27.6158 | 35.2591 | 572.5824 | 447.746 | 388.3431 | 288.6156 | 221.2696 | 715.5359 | 409.2548 | 90.6579 | 113.3183 | 396.4469 | 126.3138 | 333.4829 | 777.1846 | 308.975 | 704.2597 | 1050.4801 | 1051.0592 | 1030.8088 | 963.6359 | 1019.7511 | 98.7976 | 33.5135 | 788.0106 | 1061.9307 | 912.868 | 788.2203 | 1000.4931 | 809.8891 | 944.6029 | 920.7417 | 981.6944 | 871.7574 | 884.244 | 926.4355 | 1149.8805 | 900.2378 | 732.7092 | 731.1476 | 1118.1227 |  |  | 814.6694 | 1081.8913 | 1022.6492 | 1103.031 | 805.718 |  | 808.4177 |  |  | 1106.7289 | 1184.9003 | 1126.8954 | [5 empty] | 741.8907 | 923.3957 | 928.3463 | 300.4682 | 921.9121 | 1088.3209 | 856.1523 | 895.0079 | 961.1955 | 885.2489 |  | 1229.3174 | 1077.3633 | 964.8614 | 1048.7886 | 921.4506 | 944.2065 | 887.2048 | 1003.9402 | 1058.1886 | 997.3447 | 860.4093 | 868.4816 | 1026.3525 | 998.9029 | 1021.1304 | 917.3785 | 892.4592 |  | 935.4623 | 826.7844 | 977.2167 | 1013.2811 | 1008.492 |  | 925.2699 | 822.559 | 1.2492 | 18.9312 | 1.5698 | 1.1985 | -17.2442 | 3.088 | 5719.27 | 0.97 | 3.3117 | -3.2603 | -17.1163 | 0.71791 | 6.9652 | -33.77 | 12.9251 |  | 198.5811 | 205.6021 | 70.0609 | 14.6192 |  | 175.2147
42838.5268 | 9206 | 143.0811 | 100.5007 | 80.2004 | 57.3032 | 32.9462 | 26.4258 | 44.4726 | 24.5285 | 92.3835 | 67.9495 | 42.5835 | 26.9533 | 22.7053 | 38.1492 | 341.5349 | 466.1581 | 473.0937 | 581.1951 | 767.9263 | 819.5748 | 881.268 | 983.2268 | 987.8798 | 609.4174 | 920.3895 | 1022.4288 | 988.8172 | 978.6135 | 991.1422 | 660.8204 | 900.7952 | 938.2088 | 840.7457 | 1062.8613 | 929.6709 |  | 669.1501 |  | 729.9415 | 755.8818 | 424.5559 | 847.7709 |  | 396.204 | 599.8838 | 518.9613 | 731.227 | 811.4472 | 914.9053 | 950.9411 | 38.3585 | 281.5754 | 59.8316 | 496.0366 | 31.0137 | 54.7553 | 56.5579 | 95.4845 | 59.8174 |  |  | 1.7968 | -1.8978 | -69.2575 | 0.89626 | 8.2653 | -197.7717 | 28.4133 | -4.1441 | 10.3094 | 31.039 | 33.6999 | 0.0098765 | 0.0014029 | 0.00052898 | 1025.4049 | 938.327 | 884.6265 | 786.0593 | 110.8272 | 67.5132 | 34.3302 | 108.8995 | 67.7913 | 45.1084 | 33.9877 | 27.7554 | 27.6155 | 35.2607 | 603.3186 | 486.7728 | 415.5991 | 288.6997 | 224.8298 | 716.6281 | 409.9983 | 90.6758 | 113.3358 | 396.8647 | 126.3305 | 333.8174 | 777.802 | 309.222 | 704.6356 | 1049.3407 | 1050.7466 | 1030.3644 | 963.7112 | 1019.2251 | 74.2525 | 31.8585 | 788.0077 | 1065.0149 | 912.7198 | 788.2118 | 1009.3124 | 810.6155 | 943.6216 | 919.854 | 981.9578 | 871.7571 | 885.8921 | 931.2583 | 1153.987 | 900.8213 | 732.6202 | 731.0864 | 1124.761 |  |  | 814.6345 | 1081.8213 | 1022.4759 | 1103.2767 | 805.6838 |  | 808.3826 |  |  | 1101.5538 | 1199.5909 | 1146.2688 | [5 empty] | 742.241 | 923.4353 | 928.4012 | 300.5788 | 921.7905 | 1084.6581 | 855.9424 | 895.2275 | 961.4145 | 885.4927 |  | 1229.7603 | 1077.307 | 965.3392 | 1048.8108 | 921.6593 | 944.2706 | 887.4763 | 1003.4447 | 1058.2028 | 997.5184 | 860.7148 | 867.0172 | 1025.3047 | 998.3814 | 1018.4957 | 917.1474 | 892.5876 |  | 936.0331 | 829.0171 | 976.8606 | 1012.4321 | 1008.1739 |  | 925.8927 | 822.4776 | 1.1214 | 18.9317 | 1.5683 | 1.1973 | -17.3754 | 3.088 | 5668.86 | 0.93 | 3.3215 | -2.8367 | -17.1363 | 1.9494 | 6.9058 | -33.7806 | 12.804 |  | 198.5407 | 205.759 | 67.0069 | 11.727 |  | 175.056
42838.5268 | 9207 | 143.1324 | 100.5215 | 80.2106 | 57.3204 | 32.9505 | 26.4322 | 44.4893 | 24.5443 | 92.3998 | 67.9728 | 42.5934 | 26.9536 | 22.7149 | 38.1677 | 341.8612 | 466.409 | 473.3623 | 581.5668 | 768.1878 | 819.7218 | 883.2516 | 982.7275 | 986.9371 | 609.7314 | 918.8822 | 1019.911 | 987.5113 | 978.6927 | 990.3227 | 660.669 | 902.2191 | 939.5702 | 840.7161 | 1058.675 | 929.145 |  | 669.3148 |  | 730.1 | 756.2255 | 423.5955 | 847.8654 |  | 395.5309 | 599.6666 | 522.8126 | 732.7951 | 813.7423 | 916.752 | 951.957 | 38.4846 | 281.7556 | 59.7791 | 495.9075 | 31.0225 | 54.6874 | 56.4937 | 95.3948 | 59.8746 |  |  | 1.2415 | -1.5739 | -69.1622 | 0.7287 | 7.4512 | -197.7941 | 28.41 | -3.744 | 9.5055 | 29.5773 | 33.6261 | 0.0099947 | 0.0013668 | 0.00054869 | 1022.6129 | 938.3282 | 884.7019 | 786.3139 | 110.8617 | 67.5237 | 34.3368 | 108.9075 | 67.8025 | 45.1172 | 33.995 | 27.7577 | 27.6191 | 35.2653 | 617.4682 | 500.9208 | 421.0755 | 282.26 | 222.6276 | 717.1388 | 410.4896 | 90.6677 | 113.339 | 397.2451 | 126.3276 | 334.1089 | 778.4078 | 309.4325 | 704.9868 | 1048.2599 | 1050.3468 | 1029.6657 | 963.6866 | 1018.7356 | 78.2568 | 33.8081 | 787.9801 | 1066.4295 | 912.8371 | 788.1904 | 1033.6808 | 811.582 | 942.8394 | 918.4924 | 980.3477 | 871.6335 | 887.1508 | 932.3871 | 1157.2871 | 901.4555 | 732.55 | 731.0196 | 1133.0563 |  |  | 814.584 | 1081.9402 | 1022.1047 | 1103.0987 | 805.6304 |  | 808.3313 |  |  | 1082.3888 | 1200.7968 | 1143.4527 | [5 empty] | 742.6159 | 923.3989 | 928.048 | 300.3905 | 921.757 | 1087.452 | 855.7351 | 895.4707 | 961.602 | 886.5259 |  | 1229.9322 | 1077.192 | 965.3937 | 1048.3926 | 921.3255 | 944.366 | 887.7455 | 1003.2305 | 1058.2477 | 997.5534 | 861.0071 | 867.9382 | 1025.2465 | 997.7223 | 1020.352 | 916.8498 | 892.7284 |  | 936.1046 | 831.5096 | 977.8379 | 1011.686 | 1007.9314 |  | 926.1676 | 822.5631 | 1.034 | 18.9309 | 1.5692 | 1.1995 | -17.42 | 3.088 | 5661.01 | 1.06 | 2.7601 | -2.5829 | -17.1223 | 1.7575 | 6.562 | -33.8088 | 12.8132 |  | 198.6125 | 205.6591 | 65.6039 | 11.2087 |  | 174.8482
42838.5269 | 9208 | 143.2018 | 100.5365 | 80.2334 | 57.3345 | 32.9578 | 26.4432 | 44.5011 | 24.55 | 92.4158 | 67.9881 | 42.6072 | 26.955 | 22.7254 | 38.1759 | 342.1855 | 466.65 | 473.6531 | 581.9259 | 768.4411 | 819.8283 | 878.2796 | 983.659 | 986.3996 | 610.0476 | 918.2639 | 1016.1522 | 990.0834 | 978.5767 | 991.2737 | 660.5002 | 904.6823 | 941.3983 | 840.862 | 1053.5057 | 928.2846 |  | 669.5113 |  | 730.2955 | 759.1217 | 423.8283 | 847.9713 |  | 395.6834 | 599.3898 | 525.4768 | 732.7069 | 814.3976 | 917.5788 | 951.437 | 38.5485 | 281.8741 | 59.8016 | 495.7178 | 31.032 | 54.6331 | 56.4346 | 95.2924 | 59.9172 |  |  | 1.4137 | -1.1461 | -68.9855 | 0.58413 | 8.1609 | -197.7382 | 27.8127 | -4.0213 | 10.037 | 29.6589 | 33.7684 | 0.0099586 | 0.0013602 | 0.00048298 | 1025.0963 | 938.3265 | 884.6845 | 786.3107 | 110.894 | 67.5314 | 34.343 | 108.9182 | 67.809 | 45.1268 | 33.9983 | 27.7689 | 27.6214 | 35.2778 | 620.273 | 506.1191 | 441.6615 | 287.5357 | 224.918 | 717.1844 | 411.308 | 90.6721 | 113.358 | 397.6394 | 126.3468 | 334.4183 | 779.0736 | 309.6573 | 705.3719 | 1048.4407 | 1050.1705 | 1029.7364 | 963.8885 | 1018.7635 | 84.1236 | 27.4035 | 787.9386 | 1061.3923 | 913.1667 | 788.1525 | 1056.6675 | 812.6333 | 942.0893 | 917.5191 | 977.6353 | 871.9664 | 889.3279 | 933.753 | 1160.5252 | 902.1313 | 732.4819 | 730.9416 | 1138.8814 |  |  | 814.5584 | 1081.6276 | 1021.8039 | 1102.8069 | 805.5978 |  | 808.2962 |  |  | 1071.7635 | 1199.9823 | 1140.5608 | [5 empty] | 742.8582 | 923.3359 | 927.5141 | 299.9605 | 921.6274 | 1078.4704 | 855.3183 | 895.689 | 961.8058 | 887.1797 |  | 1225.9542 | 1077.7754 | 965.1874 | 1047.941 | 921.3992 | 944.5386 | 887.9978 | 1003.2211 | 1058.8968 | 997.6282 | 861.2849 | 869.7759 | 1025.8179 | 997.4975 | 1019.7401 | 916.5111 | 892.8605 |  | 935.4533 | 833.2921 | 979.4382 | 1011.2843 | 1008.0943 |  | 925.8286 | 822.5731 | 1.3631 | 18.9308 | 1.5694 | 1.1992 | -17.2775 | 3.088 | 5670.95 | 1.01 | 2.9464 | -2.2038 | -17.0977 | 1.5733 | 6.8698 | -33.8157 | 12.6822 |  | 198.4281 | 205.4869 | 65.3073 | 9.0717 |  | 174.7499
42838.5269 | 9209 | 143.263 | 100.5228 | 80.2413 | 57.3363 | 32.9588 | 26.4366 | 44.494 | 24.54 | 92.4199 | 67.9892 | 42.5963 | 26.9551 | 22.71 | 38.1766 | 342.5165 | 466.8774 | 473.9363 | 582.271 | 768.6996 | 820.0796 | 883.7928 | 985.3254 | 987.7391 | 610.3702 | 917.8188 | 1014.1595 | 987.3958 | 978.7547 | 989.8544 | 660.3623 | 906.8438 | 941.963 | 840.9652 | 1055.896 | 930.0244 |  | 669.7062 |  | 730.4774 | 762.0382 | 423.5138 | 848.055 |  | 397.0504 | 598.0975 | 525.7473 | 732.7997 | 813.5522 | 917.0448 | 949.8902 | 38.9406 | 282.0231 | 58.9258 | 495.8322 | 31.0501 | 54.5853 | 56.3748 | 95.2124 | 59.98 |  |  | 1.7514 | -1.4148 | -69.1806 | 0.32654 | 7.6365 | -197.7855 | 28.981 | -3.4719 | 10.2242 | 29.0142 | 33.8822 | 0.010069 | 0.0013734 | 0.00050598 | 1022.3796 | 938.3273 | 884.7243 | 786.5321 | 110.9253 | 67.5385 | 34.3513 | 108.931 | 67.8273 | 45.1372 | 33.9981 | 27.7541 | 27.62 | 35.2819 | 633.0365 | 490.5748 | 419.1812 | 284.0943 | 216.0972 | 718.5998 | 411.2229 | 90.6806 | 113.3748 | 398.0318 | 126.3631 | 334.7117 | 779.7735 | 309.8702 | 705.7736 | 1049.5146 | 1050.1785 | 1029.8234 | 964.0891 | 1018.761 | 106.0252 | 41.5547 | 787.8966 | 1055.0458 | 913.2794 | 788.1146 | 1064.8949 | 813.5032 | 940.709 | 916.8161 | 975.4014 | 872.387 | 891.4674 | 934.8025 | 1159.9252 | 902.7105 | 732.3942 | 730.8381 | 1142.5518 |  |  | 814.5277 | 1081.298 | 1020.9546 | 1102.3574 | 805.5566 |  | 808.2596 |  |  | 1064.4408 | 1203.8136 | 1146.7188 | [5 empty] | 742.9727 | 923.2484 | 927.2181 | 299.343 | 921.505 | 1071.2616 | 855.4851 | 895.9325 | 961.971 | 887.3453 |  | 1226.16 | 1078.3447 | 963.6091 | 1047.5911 | 921.3304 | 944.6071 | 888.2205 | 1002.9617 | 1058.9912 | 996.8495 | 861.5642 | 870.724 | 1026.6481 | 997.27 | 1019.1791 | 916.1555 | 893.0066 |  | 935.4123 | 835.306 | 978.5334 | 1011.1887 | 1007.9073 |  | 925.8009 | 822.7672 | 1.0724 | 18.9305 | 1.5683 | 1.1968 | -17.3717 | 3.088 | 5707.08 | 0.88 | 3.2777 | -2.4468 | -17.1092 | 1.1755 | 6.6439 | -33.8122 | 12.9429 |  | 198.234 | 205.2326 | 64.3589 | 11.5538 |  | 174.7544
42838.5269 | 9210 | 143.3201 | 100.5269 | 80.2528 | 57.354 | 32.9636 | 26.4419 | 44.5109 | 24.5379 | 92.4272 | 67.9972 | 42.6088 | 26.9589 | 22.7145 | 38.1824 | 342.8361 | 467.1179 | 474.2073 | 582.6296 | 768.9455 | 820.2172 | 882.8767 | 986.5526 | 986.8544 | 610.697 | 917.8992 | 1010.5634 | 985.7386 | 978.7329 | 988.7558 | 660.2298 | 907.6701 | 939.646 | 841.4682 | 1050.08 | 930.0287 |  | 669.8875 |  | 730.6365 | 763.7903 | 422.8494 | 846.9546 |  | 396.8073 | 597.3056 | 523.487 | 732.8526 | 813.0155 | 916.5126 | 947.6148 | 39.4727 | 282.1074 | 58.2847 | 496.2059 | 31.0412 | 54.523 | 56.3144 | 95.1178 | 60.0332 |  |  | 1.9887 | -2.3368 | -68.5919 | 1.1657 | 7.9269 | -197.7816 | 29.5008 | -3.6881 | 10.2376 | 30.2491 | 34.099 | 0.0098354 | 0.0015081 | 0.00049941 | 1017.2821 | 938.3772 | 884.6603 | 786.5434 | 110.9568 | 67.553 | 34.3563 | 108.9418 | 67.8382 | 45.1354 | 34.0119 | 27.7628 | 27.6235 | 35.2805 | 674.5263 | 522.158 | 459.3914 | 285.8067 | 214.3364 | 721.5708 | 412.5327 | 90.6892 | 113.3968 | 398.4907 | 126.3833 | 335.0744 | 780.5238 | 310.1222 | 706.2034 | 1048.108 | 1049.6757 | 1029.2613 | 964.1218 | 1018.1496 | 86.934 | 39.4443 | 787.8645 | 1058.725 | 912.9204 | 788.0765 | 1046.5845 | 814.4197 | 939.2521 | 916.6768 | 973.9017 | 872.1372 | 892.9798 | 933.2608 | 1154.162 | 903.0803 | 732.3039 | 730.7328 | 1140.9076 |  |  | 814.4887 | 1081.0637 | 1020.5568 | 1101.8135 | 805.5273 |  | 808.2354 |  |  | 1069.2819 | 1212.5988 | 1189.6868 | [5 empty] | 743.1355 | 923.0947 | 927.0002 | 298.6875 | 921.4964 | 1071.3443 | 856.2336 | 896.1248 | 962.1654 | 887.5494 |  | 1227.0527 | 1078.2966 | 962.6163 | 1047.3499 | 920.796 | 944.8009 | 888.4645 | 1002.7824 | 1058.5911 | 996.302 | 861.8446 | 871.4239 | 1030.5084 | 997.4643 | 1020.182 | 915.7138 | 893.1433 |  | 934.572 | 837.3491 | 976.8927 | 1012.0292 | 1007.6393 |  | 925.5283 | 823.0696 | 0.70736 | 18.9327 | 1.5691 | 1.1992 | -17.4632 | 3.088 | 5738.7 | 0.52 | 3.4911 | -3.143 | -17.0285 | 2.2199 | 6.7675 | -33.8043 | 13.0556 |  | 198.0966 | 204.9076 | 60.7393 | 7.3271 |  | 174.4933
42838.5269 | 9211 | 143.3517 | 100.5313 | 80.2522 | 57.3643 | 32.9714 | 26.4466 | 44.5254 | 24.5397 | 92.4416 | 68.0047 | 42.6229 | 26.9652 | 22.717 | 38.1883 | 343.1647 | 467.3437 | 474.4747 | 582.9787 | 769.1866 | 820.0526 | 885.8407 | 984.9474 | 984.9853 | 611.0541 | 918.4153 | 1009.3479 | 986.6568 | 978.1019 | 988.9646 | 660.1051 | 908.964 | 937.4502 | 841.9829 | 1037.9883 | 929.7832 |  | 670.0798 |  | 730.8079 | 764.2658 | 422.3158 | 846.3095 |  | 394.738 | 596.8422 | 526.775 | 732.7471 | 811.885 | 915.0599 | 945.5035 | 39.8862 | 282.126 | 58.4531 | 496.5355 | 31.0281 | 54.443 | 56.2544 | 95.0396 | 60.083 |  |  | 1.6489 | -1.0942 | -69.8568 | 0.69781 | 7.4085 | -197.7934 | 28.9843 | -4.1192 | 10.2139 | 30.2126 | 34.1899 | 0.0098962 | 0.001398 | 0.00048627 | 1021.622 | 938.3482 | 884.7426 | 786.6846 | 110.9862 | 67.5607 | 34.3567 | 108.9487 | 67.8583 | 45.1533 | 34.0174 | 27.7707 | 27.6256 | 35.2879 | 680.8548 | 532.9063 | 495.7096 | 294.0843 | 213.5027 | 723.4923 | 414.0662 | 90.6853 | 113.4132 | 398.9263 | 126.3882 | 335.3838 | 781.2685 | 310.334 | 706.5882 | 1047.9336 | 1049.1452 | 1028.839 | 964.3433 | 1017.7403 | 86.8129 | 37.3285 | 787.8337 | 1065.3685 | 912.7439 | 788.0405 | 1022.4171 | 814.8908 | 938.9776 | 917.2285 | 972.6547 | 871.5632 | 894.6909 | 932.5693 | 1147.312 | 903.2932 | 732.2267 | 730.6559 | 1133.3134 |  |  | 814.4604 | 1080.7847 | 1020.4536 | 1102.5533 | 805.4869 |  | 808.1955 |  |  | 1088.5289 | 1211.3851 | 1194.2406 | [5 empty] | 743.339 | 922.9963 | 926.8458 | 297.9857 | 921.4126 | 1075.6438 | 856.0139 | 896.3368 | 962.3396 | 887.625 |  | 1227.6687 | 1077.8743 | 963.0087 | 1047.146 | 920.2955 | 944.9679 | 888.6745 | 1002.4951 | 1058.1142 | 996.1517 | 862.1339 | 871.1207 | 1029.7509 | 998.105 | 1020.4327 | 915.0668 | 893.2781 |  | 934.0707 | 839.4382 | 975.7603 | 1012.2165 | 1008.0093 |  | 924.5902 | 823.3229 | 0.84371 | 18.9316 | 1.5697 | 1.2001 | -17.4726 | 3.088 | 5732.85 | 1.22 | 3.1792 | -2.1501 | -17.1802 | 1.7171 | 6.5385 | -33.7847 | 12.9329 |  | 197.9325 | 205.3676 | 60.6798 | 3.5746 |  | 174.2116
42838.5269 | 9212 | 143.3667 | 100.517 | 80.2539 | 57.3615 | 32.9719 | 26.444 | 44.5312 | 24.5366 | 92.4541 | 68.0212 | 42.6305 | 26.9626 | 22.7154 | 38.197 | 343.4933 | 467.5747 | 474.7259 | 583.3363 | 769.4267 | 820.1657 | 883.4309 | 983.5805 | 984.4832 | 611.3828 | 918.6141 | 1010.3173 | 984.1392 | 977.8171 | 987.7913 | 659.9509 | 910.186 | 937.074 | 841.9437 | 1029.7364 | 928.8408 |  | 670.2709 |  | 730.9735 | 765.224 | 422.1752 | 846.2994 |  | 394.2104 | 597.2311 | 529.4984 | 727.7078 | 810.0649 | 913.3289 | 944.219 | 39.9709 | 282.2151 | 58.9466 | 496.7495 | 31.0156 | 54.3623 | 56.2025 | 94.9841 | 60.1218 |  |  | 1.5458 | -1.4891 | -69.824 | 0.04661 | 8.0846 | -197.7744 | 28.2516 | -4.0232 | 10.6928 | 31.9277 | 34.5066 | 0.0099192 | 0.0013882 | 0.00049777 | 1022.3534 | 938.2988 | 884.7723 | 786.7418 | 111.0158 | 67.5668 | 34.3542 | 108.9584 | 67.8667 | 45.1538 | 34.0164 | 27.7619 | 27.6201 | 35.2871 | 683.1 | 521.8765 | 476.8129 | 302.9144 | 224.967 | 724.8299 | 415.241 | 90.6873 | 113.4203 | 399.3331 | 126.3945 | 335.6718 | 782.0175 | 310.5528 | 706.9859 | 1048.5732 | 1048.7569 | 1028.5162 | 965.2391 | 1017.5276 | 88.4238 | 30.1056 | 787.8026 | 1062.858 | 913.0131 | 788.0021 | 1026.4024 | 814.7348 | 938.306 | 917.536 | 973.3804 | 871.2472 | 895.4418 | 934.0898 | 1146.3472 | 903.723 | 732.2051 | 730.6449 | 1128.1991 |  |  | 814.4179 | 1080.3364 | 1020.2022 | 1103.0236 | 805.4363 |  | 808.1485 |  |  | 1105.3461 | 1209.8781 | 1195.9172 | [5 empty] | 743.6393 | 922.9776 | 926.9712 | 297.2435 | 921.3761 | 1073.082 | 855.314 | 896.5286 | 962.5183 | 887.6675 |  | 1227.7059 | 1077.6119 | 963.541 | 1047.2517 | 920.6117 | 945.0454 | 888.8673 | 1002.2632 | 1057.6276 | 996.0208 | 862.4175 | 870.6519 | 1026.7124 | 998.4309 | 1018.857 | 915.01 | 893.4086 |  | 933.4342 | 840.9304 | 975.7488 | 1012.0376 | 1008.2455 |  | 925.2197 | 823.6251 | 0.66637 | 18.9301 | 1.5681 | 1.1981 | -17.4468 | 3.088 | 5691.64 | 0.65 | 3.0767 | -2.5089 | -17.18 | 0.44388 | 6.8254 | -33.7584 | 12.7591 |  | 197.669 | 205.6655 | 60.8799 | 5.8915 |  | 174.0031
42838.5269 | 9213 | 143.3972 | 100.5104 | 80.2671 | 57.3712 | 32.9875 | 26.4452 | 44.5428 | 24.546 | 92.4742 | 68.0359 | 42.6338 | 26.9686 | 22.7185 | 38.2056 | 343.8167 | 467.8067 | 474.9594 | 583.6766 | 769.6633 | 820.3155 | 884.4821 | 981.9026 | 983.4751 | 611.694 | 918.351 | 1009.9572 | 984.5163 | 977.3633 | 987.5074 | 659.8688 | 909.8397 | 937.5079 | 841.7605 | 1026.3661 | 927.6763 |  | 670.4768 |  | 731.1476 | 767.5721 | 422.0589 | 846.3827 |  | 394.3893 | 597.2028 | 529.0091 | 726.542 | 809.1488 | 912.4609 | 944.1013 | 40.0201 | 282.2908 | 58.711 | 496.7356 | 30.9889 | 54.2872 | 56.1514 | 94.9363 | 60.1641 |  |  | 1.6995 | -2.0181 | -69.8121 | 0.50725 | 7.7488 | -197.7428 | 28.527 | -3.7137 | 10.6112 | 31.7508 | 34.9166 | 0.0098255 | 0.0010842 | 0.00048134 | 1023.5891 | 938.3054 | 884.7166 | 786.6712 | 111.0411 | 67.5692 | 34.3532 | 108.9679 | 67.874 | 45.1581 | 34.0179 | 27.7619 | 27.6134 | 35.2951 | 681.0014 | 497.7946 | 456.7891 | 295.9621 | 222.7794 | 725.9697 | 415.9145 | 90.6989 | 113.4459 | 399.7462 | 126.412 | 335.9867 | 782.778 | 310.7671 | 707.3858 | 1048.1378 | 1048.4095 | 1028.3634 | 966.0305 | 1017.3423 | 76.9736 | 30.8006 | 787.7747 | 1065.5557 | 913.5549 | 787.9712 | 1023.7649 | 814.4052 | 937.1652 | 917.5456 | 974.2893 | 871.4374 | 895.3236 | 937.6062 | 1149.3391 | 904.3748 | 732.2236 | 730.6427 | 1129.5633 |  |  | 814.3764 | 1080.0708 | 1019.9645 | 1102.7548 | 805.4026 |  | 808.0889 |  |  | 1094.3439 | 1214.5347 | 1198.7057 | [5 empty] | 743.938 | 923.0062 | 927.296 | 296.5192 | 921.3964 | 1075.9007 | 855.5151 | 896.7153 | 962.6748 | 888.2506 |  | 1227.3115 | 1077.6338 | 963.8047 | 1047.6341 | 921.401 | 945.082 | 889.0994 | 1002.1754 | 1056.9898 | 996.0056 | 862.696 | 871.262 | 1025.1961 | 998.421 | 1018.9925 | 914.7775 | 893.5139 |  | 933.3333 | 842.4428 | 977.2282 | 1011.8208 | 1008.2111 |  | 925.832 | 823.6289 | 0.71775 | 18.9322 | 1.5688 | 1.1989 | -17.4289 | 3.0879 | 5664.22 | 0.73 | 3.2257 | -2.9207 | -17.1783 | 1.4643 | 6.6797 | -33.7434 | 12.8164 |  | 197.5135 | 205.5058 | 61.4971 | 8.2411 |  | 173.8167
42838.5269 | 9214 | 143.3999 | 100.5048 | 80.2658 | 57.3652 | 32.9798 | 26.4407 | 44.5494 | 24.5404 | 92.4693 | 68.0407 | 42.6335 | 26.9587 | 22.7049 | 38.1978 | 344.1413 | 468.0426 | 475.2036 | 584.0345 | 769.9063 | 820.4563 | 885.3832 | 982.1144 | 983.3616 | 612.0434 | 917.9784 | 1008.1802 | 985.8837 | 977.3625 | 987.7136 | 659.7456 | 912.7544 | 943.3502 | 841.34 | 1022.4683 | 928.9522 |  | 670.6687 |  | 731.3048 | 775.6356 | 422.5992 | 846.4973 |  | 394.2763 | 597.5301 | 528.7525 | 721.8396 | 807.3365 | 912.0349 | 944.4586 | 39.697 | 282.3007 | 58.5908 | 496.9208 | 30.9791 | 54.2331 | 56.0987 | 94.8716 | 60.2017 |  |  | 1.6522 | -3.2456 | -69.3935 | 1.1328 | 7.6805 | -197.8 | 28.1925 | -4.3012 | 10.7185 | 31.58 | 35.0717 | 0.0099816 | 0.0014358 | 0.00050598 | 1022.093 | 938.3137 | 884.6111 | 786.8079 | 111.0628 | 67.5695 | 34.3529 | 108.9744 | 67.8837 | 45.1649 | 34.0177 | 27.7628 | 27.6193 | 35.2982 | 658.6358 | 473.0213 | 412.6126 | 280.7913 | 217.9942 | 725.7443 | 416.3575 | 90.7026 | 113.4662 | 400.1605 | 126.4216 | 336.2865 | 783.5562 | 310.9839 | 707.7718 | 1047.4706 | 1048.0023 | 1027.8185 | 966.5645 | 1017.0666 | 66.8202 | 24.6625 | 787.7411 | 1072.8741 | 914.3069 | 787.9517 | 993.5034 | 813.9746 | 936.9872 | 917.2783 | 973.8808 | 871.8552 | 898.1134 | 929.1583 | 1148.7328 | 904.9579 | 732.2063 | 730.6069 | 1129.4369 |  |  | 814.3324 | 1080.076 | 1019.6624 | 1101.8615 | 805.3621 |  | 808.063 |  |  | 1092.6285 | 1217.5853 | 1201.6633 | [5 empty] | 744.2713 | 922.9441 | 927.5671 | 295.8097 | 921.3696 | 1079.75 | 855.1979 | 896.8898 | 962.8385 | 888.8937 |  | 1227.0378 | 1077.6965 | 963.1256 | 1047.8151 | 921.6607 | 945.2319 | 889.3202 | 1002.067 | 1056.7271 | 995.6803 | 862.9576 | 871.0676 | 1024.6089 | 997.9984 | 1019.9294 | 914.488 | 893.63 |  | 933.4528 | 843.9683 | 979.5165 | 1011.3436 | 1008.3679 |  | 925.8838 | 823.4794 | 0.648 | 18.9302 | 1.5697 | 1.2008 | -17.3916 | 3.0879 | 5662.85 | 0.65 | 3.1808 | -3.7046 | -17.1299 | 2.1887 | 6.649 | -33.7422 | 12.7388 |  | 197.5178 | 204.9621 | 63.9061 | 13.2317 |  | 173.6
42838.5269 | 9215 | 143.4444 | 100.5115 | 80.281 | 57.381 | 32.9913 | 26.4444 | 44.5569 | 24.5516 | 92.491 | 68.0592 | 42.6497 | 26.9652 | 22.7043 | 38.215 | 344.4675 | 468.2717 | 475.4574 | 584.4032 | 770.1615 | 820.51 | 875.5466 | 983.2602 | 985.6958 | 612.4073 | 917.3997 | 1005.5434 | 983.6929 | 977.4326 | 986.7517 | 659.7112 | 918.6348 | 947.4788 | 841.3504 | 1016.1493 | 927.8641 |  | 670.8609 |  | 731.483 | 789.6787 | 421.9843 | 846.6603 |  | 392.4011 | 597.6348 | 528.8468 | 720.2173 | 805.983 | 912.6009 | 945.4221 | 39.5191 | 282.2651 | 58.3321 | 497.2941 | 30.9876 | 54.2015 | 56.0559 | 94.8061 | 60.252 |  |  | 1.7284 | -2.7685 | -69.5486 | 1.0954 | 7.6023 | -197.8276 | 29.673 | -3.4785 | 10.4787 | 30.1861 | 35.1517 | 0.0098387 | 0.0013126 | 0.00052734 | 1020.5407 | 938.2759 | 884.5401 | 786.7591 | 111.0868 | 67.5766 | 34.3635 | 108.9849 | 67.8934 | 45.1731 | 34.0248 | 27.7728 | 27.6153 | 35.3059 | 621.6353 | 466.0381 | 402.0523 | 268.2956 | 206.4298 | 724.4228 | 415.8225 | 90.7016 | 113.4789 | 400.6368 | 126.4452 | 336.6247 | 784.4753 | 311.2299 | 708.2361 | 1047.8279 | 1047.6393 | 1027.0053 | 967.6869 | 1016.98 | 73.3269 | 28.9062 | 787.707 | 1068.3112 | 914.5758 | 787.9233 | 965.1922 | 813.5968 | 936.8725 | 916.9071 | 973.285 | 872.1365 | 901.5517 | 927.2266 | 1148.8714 | 905.6435 | 732.2174 | 730.6091 | 1130.9246 |  |  | 814.3085 | 1079.8985 | 1019.4148 | 1100.6992 | 805.3354 |  | 808.0437 |  |  | 1092.9871 | 1218.1906 | 1203.1547 | [5 empty] | 744.571 | 922.8683 | 927.7407 | 295.1045 | 921.3845 | 1085.7868 | 855.1115 | 897.0919 | 963.0146 | 889.0645 |  | 1226.2757 | 1077.5281 | 962.8603 | 1047.4504 | 921.584 | 945.3691 | 889.4784 | 1002.0913 | 1057.0111 | 995.4802 | 863.2361 | 871.7135 | 1024.1652 | 997.818 | 1021.4515 | 913.9974 | 893.7577 |  | 932.684 | 845.4816 | 981.8783 | 1011.1516 | 1008.7516 |  | 925.8732 | 823.4417 | 0.53782 | 18.933 | 1.5685 | 1.1994 | -17.4056 | 3.0879 | 5689.94 | 0.78 | 3.2521 | -3.4217 | -17.1501 | 2.1523 | 6.6166 | -33.7526 | 13.0721 |  | 197.4138 | 204.2523 | 67.5724 | 14.3059 |  | 173.4025
42838.5269 | 9216 | 143.4692 | 100.5188 | 80.285 | 57.3897 | 32.9953 | 26.4436 | 44.5695 | 24.5555 | 92.4965 | 68.0675 | 42.6605 | 26.9706 | 22.7195 | 38.2222 | 344.7946 | 468.4992 | 475.7146 | 584.7629 | 770.4092 | 820.7144 | 875.1737 | 984.3714 | 988.3516 | 612.7355 | 916.4981 | 1002.5445 | 983.4571 | 977.0028 | 986.4004 | 659.6183 | 920.0173 | 949.1696 | 841.4425 | 1022.4232 | 928.6098 |  | 671.0489 |  | 731.657 | 802.7097 | 421.4931 | 846.8147 |  | 390.691 | 597.5672 | 531.3427 | 721.2101 | 806.0469 | 914.013 | 946.2411 | 39.842 | 282.1274 | 58.2786 | 497.576 | 30.982 | 54.1667 | 56.0031 | 94.7459 | 60.2998 |  |  | 1.6989 | -0.27408 | -68.5715 | 1.1512 | 6.5529 | -197.779 | 28.3699 | -3.8405 | 10.3991 | 31.0516 | 35.0333 | 0.0098272 | 0.0013569 | 0.00049448 | 1019.9531 | 938.3006 | 884.7265 | 786.8589 | 111.1249 | 67.5868 | 34.3785 | 108.9922 | 67.9082 | 45.1881 | 34.0286 | 27.7693 | 27.622 | 35.3077 | 607.904 | 467.0241 | 419.3265 | 270.5768 | 200.6542 | 723.3322 | 415.7707 | 90.7042 | 113.4947 | 401.0495 | 126.4554 | 336.9369 | 785.3074 | 311.4538 | 708.5921 | 1048.5712 | 1047.4956 | 1026.5921 | 967.6225 | 1016.9874 | 55.927 | 27.4524 | 787.6803 | 1067.8701 | 914.2112 | 787.8915 | 990.2052 | 813.4729 | 936.327 | 915.9055 | 972.0529 | 872.2867 | 902.029 | 930.9898 | 1152.7386 | 906.2939 | 732.2742 | 730.6563 | 1133.4549 |  |  | 814.2723 | 1079.8487 | 1019.2787 | 1100.2009 | 805.3 |  | 808.0076 |  |  | 1089.0308 | 1194.9381 | 1193.6723 | [5 empty] | 744.8189 | 922.853 | 927.9693 | 294.4905 | 921.3994 | 1083.7817 | 854.8552 | 897.3022 | 963.2116 | 889.2638 |  | 1227.3175 | 1076.8688 | 964.4428 | 1047.5256 | 921.5379 | 945.4454 | 889.6882 | 1002.506 | 1057.1561 | 996.0663 | 863.5186 | 872.301 | 1023.4928 | 997.5558 | 1022.7122 | 913.6508 | 893.8808 |  | 932.049 | 846.6435 | 983.6885 | 1010.7468 | 1008.7156 |  | 925.6713 | 823.5092 | 0.95872 | 18.9311 | 1.5688 | 1.1992 | -17.3221 | 3.0879 | 5724.11 | 1.12 | 3.2237 | -1.0766 | -17.0285 | 2.2064 | 6.1467 | -33.7685 | 12.7894 |  | 197.3854 | 203.9493 | 68.7317 | 12.3769 |  | 173.3233
42838.527 | 9217 | 143.4828 | 100.5277 | 80.2981 | 57.3975 | 33.0046 | 26.4426 | 44.5807 | 24.5531 | 92.5112 | 68.0801 | 42.6656 | 26.972 | 22.7241 | 38.2249 | 345.1114 | 468.7285 | 475.9476 | 585.1092 | 770.6463 | 820.5163 | 879.2022 | 983.64 | 987.5669 | 613.0488 | 915.7755 | 1000.5119 | 983.933 | 977.5855 | 986.6173 | 659.5297 | 919.0963 | 951.1402 | 841.7817 | 1025.264 | 928.8157 |  | 671.2513 |  | 731.8415 | 814.4347 | 420.5375 | 846.7656 |  | 390.6857 | 598.1127 | 535.7193 | 722.5791 | 807.9028 | 916.502 | 947.2813 | 40.1147 | 282.0609 | 58.5778 | 498.0263 | 30.9962 | 54.1074 | 55.9559 | 94.6707 | 60.3409 |  |  | 1.6818 | -0.10389 | -68.5268 | 0.91597 | 7.1377 | -197.821 | 27.7555 | -4.244 | 10.794 | 31.771 | 34.6686 | 0.0099586 | 0.0012321 | 0.00048298 | 1026.6348 | 938.2802 | 884.8608 | 787.0369 | 111.1496 | 67.5951 | 34.3805 | 109.0026 | 67.916 | 45.1913 | 34.0322 | 27.7726 | 27.6171 | 35.3199 | 561.6308 | 444.3328 | 402.1582 | 275.3831 | 201.8147 | 720.6185 | 415.0282 | 90.7106 | 113.5191 | 401.4599 | 126.4736 | 337.2345 | 786.1828 | 311.6677 | 708.9622 | 1049.0665 | 1047.505 | 1026.6502 | 968.1529 | 1017.1433 | 63.7861 | 19.5307 | 787.651 | 1070.3149 | 913.8664 | 787.8642 | 1014.8705 | 813.3219 | 936.2733 | 915.0558 | 969.9704 | 872.1917 | 901.3764 | 905.2773 | 1157.3784 | 906.8586 | 732.3641 | 730.7483 | 1136.0124 |  |  | 814.2384 | 1079.7395 | 1019.4157 | 1100.49 | 805.2681 |  | 807.9561 |  |  | 1083.5828 | 1160.3648 | 1177.6401 | [5 empty] | 745.0974 | 922.8066 | 928.0858 | 294.0205 | 921.358 | 1084.9631 | 854.9745 | 897.4667 | 963.4278 | 889.3137 |  | 1228.353 | 1076.3061 | 965.1539 | 1048.4931 | 921.9474 | 945.5146 | 889.8939 | 1002.9245 | 1057.132 | 996.7393 | 863.8022 | 872.0653 | 1022.7762 | 997.4089 | 1020.062 | 913.9396 | 894.0038 |  | 932.3048 | 847.4754 | 984.7138 | 1010.4543 | 1008.6906 |  | 926.09 | 823.7864 | 0.97578 | 18.9304 | 1.5696 | 1.2003 | -17.4522 | 3.0879 | 5735.86 | 1.09 | 3.2077 | -0.66302 | -17.0283 | 1.9687 | 6.4218 | -33.8075 | 12.6634 |  | 197.322 | 204.1235 | 72.9652 | 14.1471 |  | 173.3241
42838.527 | 9218 | 143.5031 | 100.5248 | 80.3044 | 57.4017 | 33.0076 | 26.4486 | 44.5852 | 24.5495 | 92.5193 | 68.0811 | 42.6691 | 26.9697 | 22.7131 | 38.231 | 345.4435 | 468.9695 | 476.1946 | 585.4586 | 770.8769 | 821.095 | 889.9055 | 982.142 | 987.6346 | 613.4146 | 916.9636 | 1001.7657 | 983.9285 | 977.903 | 986.8526 | 659.4706 | 919.3876 | 952.7915 | 842.2267 | 1028.8601 | 929.6288 |  | 671.4507 |  | 732.0337 | 824.4886 | 419.0544 | 846.6345 |  | 391.6669 | 599.3943 | 537.0264 | 721.4271 | 808.7093 | 916.4385 | 947.3633 | 39.9858 | 281.9776 | 59.7881 | 498.395 | 31.0009 | 54.0322 | 55.9154 | 94.5998 | 60.3797 |  |  | 1.7068 | -0.049349 | -69.2693 | 1.3234 | 5.7177 | -197.7691 | 28.9469 | -3.2215 | 10.369 | 30.8199 | 34.4929 | 0.0098863 | 0.0013668 | 0.00048627 | 1021.0966 | 938.329 | 885.0383 | 787.4353 | 111.1808 | 67.604 | 34.3905 | 109.0149 | 67.9311 | 45.2022 | 34.0362 | 27.7766 | 27.6169 | 35.3216 | 553.231 | 425.9089 | 374.2877 | 268.9885 | 205.3368 | 719.063 | 414.1173 | 90.7178 | 113.5349 | 401.8617 | 126.4831 | 337.5234 | 787.1138 | 311.8934 | 709.3335 | 1049.6977 | 1047.5993 | 1026.7694 | 968.7412 | 1017.3233 | 87.2546 | 28.6179 | 787.6187 | 1070.0514 | 914.4131 | 787.8361 | 997.4746 | 812.8199 | 936.5091 | 915.5447 | 969.8528 | 871.5135 | 901.2064 | 884.5699 | 1157.159 | 907.7511 | 732.5038 | 730.8834 | 1139.0432 |  |  | 814.2119 | 1079.8846 | 1019.1817 | 1101.1517 | 805.2327 |  | 807.9171 |  |  | 1078.9684 | 1143.8111 | 1171.8686 | [5 empty] | 745.4258 | 922.774 | 928.1265 | 293.6617 | 921.4441 | 1084.7578 | 855.0125 | 897.6294 | 963.6177 | 889.3904 |  | 1227.1174 | 1076.7634 | 965.5123 | 1049.0019 | 922.0475 | 945.561 | 890.0852 | 1003.616 | 1057.4578 | 997.7037 | 864.0783 | 872.1732 | 1023.1968 | 997.685 | 1015.3753 | 914.5077 | 894.126 |  | 933.241 | 848.5294 | 984.6256 | 1010.6314 | 1008.7694 |  | 927.9143 | 824.1355 | 0.99118 | 18.9319 | 1.5689 | 1.1988 | -17.3707 | 3.0879 | 5726.48 | 1.12 | 3.2318 | -0.4573 | -17.1329 | 2.3681 | 5.7475 | -33.8022 | 12.932 |  | 197.4083 | 204.5376 | 73.3802 | 17.0754 |  | 173.371
42838.527 | 9219 | 143.5261 | 100.5295 | 80.3172 | 57.4161 | 33.0102 | 26.4508 | 44.6017 | 24.5547 | 92.5304 | 68.0947 | 42.6827 | 26.9743 | 22.7193 | 38.25 | 345.7531 | 469.176 | 476.4324 | 585.8079 | 771.0951 | 821.6467 | 892.759 | 980.4006 | 986.9341 | 613.7678 | 917.8834 | 1004.2036 | 982.6889 | 977.2225 | 986.4323 | 659.5174 | 919.4528 | 951.5832 | 842.3605 | 1031.8908 | 930.0931 |  | 671.6456 |  | 732.2101 | 832.7346 | 417.7211 | 846.7287 |  | 392.9176 | 598.5936 | 536.0175 | 719.107 | 805.0036 | 915.6107 | 946.9134 | 39.9554 | 281.8512 | 59.7133 | 498.7468 | 31.0037 | 53.9501 | 55.8796 | 94.526 | 60.4258 |  |  | 1.3973 | -1.4227 | -68.4775 | 1.2386 | 7.2948 | -197.7514 | 28.8431 | -3.5685 | 10.6459 | 31.0543 | 34.4946 | 0.0099586 | 0.0013504 | 0.00050762 | 1020.4225 | 938.3493 | 884.8991 | 787.6988 | 111.2107 | 67.6103 | 34.3813 | 109.0235 | 67.938 | 45.2141 | 34.0445 | 27.7726 | 27.6133 | 35.3242 | 584.6937 | 451.1099 | 369.9363 | 262.9409 | 202.823 | 719.2061 | 413.4967 | 90.7236 | 113.5585 | 402.3021 | 126.5094 | 337.848 | 788.1179 | 312.1394 | 709.7249 | 1049.3285 | 1047.591 | 1026.9617 | 969.0649 | 1017.4037 | 78.6636 | 26.2404 | 787.6058 | 1067.2942 | 915.5305 | 787.8213 | 989.4085 | 812.308 | 936.6915 | 916.9608 | 972.3135 | 871.0726 | 901.0666 | 881.2318 | 1152.721 | 908.3907 | 732.6175 | 730.9843 | 1136.4006 |  |  | 814.1792 | 1079.9351 | 1018.8532 | 1101.2513 | 805.2047 |  | 807.8969 |  |  | 1080.1129 | 1145.1783 | 1177.1632 | [5 empty] | 745.6935 | 922.7765 | 928.0612 | 293.3754 | 921.4295 | 1083.8617 | 855.3673 | 897.788 | 963.8614 | 889.6547 |  | 1226.6501 | 1077.6356 | 966.1658 | 1048.9936 | 923.3827 | 945.6787 | 890.4538 | 1003.9647 | 1057.8567 | 998.382 | 864.3671 | 871.4966 | 1024.364 | 998.6981 | 1012.6077 | 914.6573 | 894.2733 |  | 934.1723 | 849.6021 | 984.8333 | 1011.4572 | 1008.6893 |  | 928.3143 | 824.4219 | 0.9103 | 18.9318 | 1.5697 | 1.1983 | -17.2975 | 3.0879 | 5730.03 | 0.81 | 2.9236 | -2.4543 | -17.0269 | 2.29 | 6.4896 | -33.7889 | 12.9043 |  | 197.439 | 204.6081 | 69.932 | 17.4443 |  | 173.3642
42838.527 | 9220 | 143.5487 | 100.5322 | 80.3158 | 57.4238 | 33.0209 | 26.4558 | 44.6117 | 24.5473 | 92.5517 | 68.114 | 42.6863 | 26.9828 | 22.7204 | 38.2474 | 346.066 | 469.4112 | 476.6774 | 586.1504 | 771.3386 | 821.7098 | 890.9232 | 978.562 | 986.9451 | 614.128 | 919.6893 | 1009.2315 | 986.9737 | 977.7476 | 988.5135 | 659.4982 | 917.7699 | 949.9964 | 842.231 | 1033.0147 | 929.9362 |  | 671.8609 |  | 732.4031 | 839.3263 | 416.3246 | 846.9115 |  | 393.3328 | 597.6098 | 532.9453 | 712.244 | 802.5068 | 915.4002 | 945.9372 | 39.9919 | 281.8148 | 58.6763 | 498.944 | 31.0222 | 53.8543 | 55.8309 | 94.4606 | 60.4623 |  |  | 1.5523 | -1.9149 | -69.1031 | 0.85881 | 8.3698 | -197.7895 | 28.5046 | -3.9115 | 10.571 | 31.0417 | 34.5055 | 0.0097795 | 0.0013684 | 0.00052241 | 1018.2006 | 938.3195 | 884.7151 | 787.8024 | 111.2401 | 67.6197 | 34.3867 | 109.0318 | 67.952 | 45.2148 | 34.054 | 27.7752 | 27.6203 | 35.3352 | 592.6537 | 453.6918 | 373.4117 | 254.8969 | 200.3699 | 718.4969 | 412.754 | 90.7356 | 113.5663 | 402.7553 | 126.512 | 338.1584 | 789.2412 | 312.3844 | 710.1545 | 1049.6387 | 1047.7544 | 1027.4396 | 969.098 | 1017.5883 | 76.8272 | 22.5996 | 787.5837 | 1062.5486 | 916.0025 | 787.8089 | 996.1813 | 811.9862 | 937.1627 | 918.6256 | 976.1813 | 871.6008 | 899.8031 | 878.7969 | 1148.4237 | 908.792 | 732.6711 | 731.0056 | 1134.4439 |  |  | 814.1462 | 1079.9715 | 1018.5277 | 1101.0597 | 805.1717 |  | 807.8779 |  |  | 1085.6304 | 1149.1269 | 1182.2994 | [5 empty] | 745.9633 | 922.7632 | 928.0251 | 293.1808 | 921.4485 | 1082.9073 | 855.3964 | 897.9527 | 964.0546 | 889.7754 |  | 1227.9156 | 1077.6456 | 966.6569 | 1048.6863 | 923.5118 | 945.7589 | 890.642 | 1003.7923 | 1057.5144 | 997.7462 | 864.6642 | 870.9902 | 1024.2934 | 999.302 | 1015.6409 | 914.8139 | 894.4002 |  | 934.1912 | 850.7036 | 983.3702 | 1011.9454 | 1008.4059 |  | 928.1318 | 824.7186 | 0.66507 | 18.932 | 1.5697 | 1.1996 | -17.4219 | 3.0879 | 5671.8 | 0.84 | 3.0841 | -2.8457 | -17.0948 | 1.9057 | 6.9508 | -33.7892 | 12.8272 |  | 197.4613 | 204.4991 | 68.8117 | 16.9212 |  | 173.449
42838.527 | 9221 | 143.5735 | 100.5264 | 80.3231 | 57.4276 | 33.0206 | 26.4518 | 44.6186 | 24.5609 | 92.5552 | 68.12 | 42.7003 | 26.9862 | 22.7192 | 38.2517 | 346.4029 | 469.6574 | 476.9468 | 586.5205 | 771.5985 | 822.1945 | 899.1391 | 980.7004 | 990.0648 | 614.5319 | 921.6672 | 1010.7646 | 989.7452 | 977.137 | 989.847 | 659.5359 | 917.0444 | 948.742 | 841.6258 | 1034.8809 | 933.0751 |  | 672.087 |  | 732.6046 | 846.3722 | 414.7032 | 847.0809 |  | 394.7143 | 598.033 | 530.1474 | 707.3057 | 801.6885 | 916.2306 | 944.6022 | 39.9615 | 281.7702 | 58.2593 | 499.2756 | 31.0674 | 53.7974 | 55.8064 | 94.3912 | 60.5126 |  |  | 1.8388 | -2.5503 | -68.923 | 0.82201 | 8.1977 | -197.8309 | 28.0203 | -3.7689 | 10.7087 | 31.5303 | 34.6479 | 0.0098879 | 0.0013816 | 0.00050762 | 1016.3678 | 938.2502 | 884.6648 | 787.7861 | 111.2732 | 67.6301 | 34.3988 | 109.0397 | 67.9614 | 45.224 | 34.0467 | 27.778 | 27.6189 | 35.3336 | 590.0133 | 444.5203 | 356.1415 | 257.7724 | 207.7523 | 717.8841 | 411.6462 | 90.7469 | 113.5871 | 403.2536 | 126.5415 | 338.4776 | 790.181 | 312.6123 | 710.5147 | 1048.5275 | 1048.232 | 1028.2868 | 969.218 | 1018.4771 | 66.6452 | 22.7888 | 787.5544 | 1063.7471 | 915.7393 | 787.7883 | 1007.5389 | 812.0942 | 936.8648 | 920.3829 | 978.7225 | 871.8291 | 898.5493 | 878.2274 | 1146.0972 | 909.5743 | 732.7039 | 731.0085 | 1134.2067 |  |  | 814.1141 | 1079.7772 | 1017.9185 | 1101.2039 | 805.1301 |  | 807.8464 |  |  | 1107.6165 | 1151.0317 | 1184.5583 | [5 empty] | 746.1284 | 922.7115 | 927.8081 | 292.9971 | 921.3765 | 1079.985 | 854.9944 | 898.1625 | 964.2645 | 889.9331 |  | 1229.1305 | 1077.0903 | 965.9751 | 1047.8107 | 923.4284 | 945.8519 | 890.8899 | 1003.319 | 1056.8435 | 997.335 | 864.949 | 870.5943 | 1029.2496 | 999.3036 | 1014.6148 | 915.4306 | 894.5375 |  | 935.4171 | 851.4784 | 981.5645 | 1012.8195 | 1008.1501 |  | 927.4774 | 824.5939 | 0.64615 | 18.9303 | 1.5692 | 1.1984 | -17.3939 | 3.0879 | 5610.13 | 0.93 | 3.3585 | -3.2849 | -17.0767 | 1.8649 | 6.8813 | -33.8045 | 12.7223 |  | 197.3477 | 204.6049 | 68.9016 | 18.6361 |  | 173.6874
42838.527 | 9222 | 143.5926 | 100.5339 | 80.3322 | 57.4417 | 33.0333 | 26.4559 | 44.627 | 24.5568 | 92.5679 | 68.1329 | 42.7006 | 26.9967 | 22.7207 | 38.262 | 346.6935 | 469.8871 | 477.1758 | 586.8789 | 771.8646 | 821.4086 | 897.7446 | 982.5077 | 992.0653 | 614.8945 | 920.6378 | 1008.3188 | 989.5768 | 977.0042 | 989.3381 | 659.7694 | 917.0223 | 951.0376 | 841.5506 | 1034.4583 | 934.4252 |  | 672.3403 |  | 732.799 | 852.3874 | 413.94 | 847.2428 |  | 395.2078 | 598.9005 | 530.0589 | 711.9461 | 805.0746 | 916.4798 | 945.5946 | 40.0239 | 281.7542 | 58.0928 | 499.7882 | 31.1001 | 53.7386 | 55.7765 | 94.3165 | 60.5455 |  |  | 1.7712 | -2.5227 | -69.0486 | 0.84501 | 8.2607 | -197.7816 | 27.6846 | -3.7433 | 10.5632 | 30.5055 | 34.6272 | 0.0098337 | 0.0014374 | 0.00049612 | 1017.3093 | 938.1292 | 884.5608 | 787.7554 | 111.29 | 67.6256 | 34.3895 | 109.0403 | 67.9653 | 45.2218 | 34.0517 | 27.773 | 27.6097 | 35.3331 | 574.8905 | 456.8778 | 364.9607 | 257.4833 | 209.1718 | 716.3673 | 410.8146 | 90.7546 | 113.6181 | 403.7834 | 126.5668 | 338.7815 | 791.2268 | 312.8375 | 710.7998 | 1046.2529 | 1048.8004 | 1029.739 | 969.7704 | 1020.0501 | 71.2034 | 29.1531 | 787.5297 | 1057.6566 | 915.2841 | 787.7653 | 1010.7523 | 811.8576 | 935.5561 | 920.5518 | 977.3492 | 871.465 | 898.4356 | 879.0913 | 1144.1806 | 910.5056 | 732.745 | 731.0461 | 1133.8262 |  |  | 814.0929 | 1079.6305 | 1017.6156 | 1101.7295 | 805.1073 |  | 807.8162 |  |  | 1095.9299 | 1153.3212 | 1187.285 | [5 empty] | 746.1877 | 922.6027 | 927.7673 | 292.8518 | 921.2884 | 1080.5827 | 855.4141 | 898.3528 | 964.4701 | 890.068 |  | 1227.7454 | 1076.7329 | 967.1485 | 1046.7082 | 923.2949 | 945.8947 | 891.0473 | 1002.997 | 1056.2878 | 996.1488 | 865.2335 | 871.1878 | 1031.648 | 999.8186 | 1013.4895 | 915.7449 | 894.6624 |  | 935.4808 | 852.6025 | 980.9094 | 1013.0757 | 1008.2139 |  | 927.1089 | 824.8866 | 0.60089 | 18.9304 | 1.5683 | 1.1989 | -17.3412 | 3.0878 | 5555.34 | 0.74 | 3.2954 | -3.2687 | -17.1007 | 1.8918 | 6.9085 | -33.8038 | 12.6471 |  | 197.2618 | 204.9375 | 70.0793 | 17.5033 |  | 173.9571
42838.527 | 9223 | 143.6029 | 100.5274 | 80.3365 | 57.4489 | 33.0299 | 26.4542 | 44.6263 | 24.556 | 92.5769 | 68.1448 | 42.7042 | 26.9984 | 22.7193 | 38.272 | 346.9653 | 470.0927 | 477.4101 | 587.2191 | 772.1097 | 819.5675 | 892.6085 | 981.4827 | 990.4405 | 615.2453 | 919.0165 | 1005.0334 | 989.8897 | 975.724 | 989.0424 | 659.9326 | 917.323 | 952.7675 | 841.6186 | 1034.4341 | 933.8328 |  | 672.6665 |  | 732.9918 | 857.2117 | 413.1585 | 847.4279 |  | 394.6567 | 599.5161 | 531.1226 | 716.7017 | 806.8383 | 917.1165 | 946.9519 | 39.8266 | 281.7578 | 58.2377 | 499.9574 | 31.1187 | 53.6769 | 55.7549 | 94.2459 | 60.5801 |  |  | 1.4794 | -2.9374 | -69.3824 | 0.37583 | 8.0708 | -197.8026 | 28.3542 | -4.0015 | 10.2543 | 30.8711 | 34.8331 | 0.0098518 | 0.0013044 | 0.00049284 | 1015.9308 | 938.0523 | 883.5211 | 787.7055 | 111.3293 | 67.6376 | 34.4019 | 109.0549 | 67.9874 | 45.2368 | 34.0496 | 27.7751 | 27.6164 | 35.3385 | 560.7494 | 475.6642 | 391.1354 | 266.398 | 207.9531 | 714.7664 | 410.25 | 90.7511 | 113.634 | 404.2756 | 126.5769 | 339.0654 | 792.5347 | 313.0369 | 711.051 | 1044.5163 | 1048.6926 | 1030.3412 | 970.2129 | 1020.5814 | 59.8336 | 24.2269 | 787.5142 | 1059.5999 | 914.7192 | 787.7447 | 998.0266 | 811.5412 | 935.1752 | 919.2657 | 974.7308 | 870.9907 | 897.899 | 878.2226 | 1141.3754 | 911.3359 | 732.7865 | 731.0957 | 1131.4697 |  |  | 814.0483 | 1079.4704 | 1016.4294 | 1102.1626 | 805.0671 |  | 807.7754 |  |  | 1089.0775 | 1155.4846 | 1190.1934 | [5 empty] | 746.1409 | 922.6004 | 927.6312 | 292.7383 | 921.1863 | 1083.1493 | 854.8877 | 898.5179 | 964.6316 | 890.0285 |  | 1225.9877 | 1076.3294 | 967.3983 | 1045.653 | 923.4854 | 945.9404 | 891.2535 | 1002.5762 | 1056.351 | 995.1843 | 865.5025 | 870.9309 | 1030.1262 | 1000.2047 | 1011.0943 | 916.3672 | 894.7766 |  | 935.7462 | 853.6679 | 980.6317 | 1012.9127 | 1008.4763 |  | 927.1022 | 824.8653 | 0.81551 | 18.9316 | 1.5704 | 1.2003 | -17.3132 | 3.0878 | 5504.37 | 0.82 | 3.0114 | -3.5283 | -17.1481 | 1.2621 | 6.8304 | -33.8147 | 12.8026 |  | 197.1687 | 205.2379 | 71.1217 | 14.4914 |  | 173.8828
42838.527 | 9224 | 143.6151 | 100.5257 | 80.3441 | 57.4526 | 33.0401 | 26.4567 | 44.6388 | 24.5661 | 92.595 | 68.1578 | 42.7168 | 27.0003 | 22.7262 | 38.2838 | 347.2323 | 470.3178 | 477.6434 | 587.5644 | 772.3473 | 819.4439 | 895.927 | 979.8204 | 988.0271 | 615.6056 | 918.516 | 1002.3421 | 989.9751 | 975.8378 | 988.4632 | 660.0292 | 916.7236 | 949.708 | 841.4081 | 1034.1954 | 932.25 |  | 673.0144 |  | 733.1732 | 860.6903 | 411.9607 | 847.582 |  | 393.7855 | 598.9255 | 533.5072 | 720.5746 | 808.0915 | 918.0695 | 948.8599 | 39.2464 | 281.688 | 58.6967 | 500.1484 | 31.1299 | 53.6227 | 55.728 | 94.1834 | 60.6072 |  |  | 1.4656 | -1.7684 | -69.749 | 0.66364 | 7.668 | -197.7514 | 29.4154 | -3.4325 | 9.9722 | 29.737 | 35.2003 | 0.0098781 | 0.001398 | 0.00044355 | 1010.5302 | 938.0462 | 882.3342 | 787.7687 | 111.3625 | 67.6574 | 34.412 | 109.0617 | 68.0061 | 45.2464 | 34.0698 | 27.7957 | 27.6191 | 35.3456 | 559.2565 | 465.7399 | 384.9632 | 277.5843 | 216.2909 | 712.7172 | 409.3895 | 90.7682 | 113.6547 | 404.7867 | 126.5985 | 339.401 | 794.2015 | 313.2685 | 711.356 | 1042.7659 | 1048.5493 | 1030.3146 | 970.9141 | 1021.1773 | 66.0804 | 28.5529 | 787.4945 | 1067.4896 | 914.257 | 787.7267 | 1001.7432 | 811.6784 | 935.8195 | 918.4667 | 972.2329 | 870.2282 | 897.6601 | 875.31 | 1138.8057 | 912.1651 | 732.8327 | 731.1219 | 1129.8517 |  |  | 814.0188 | 1079.0913 | 1015.9061 | 1101.8375 | 805.036 |  | 807.7314 |  |  | 1087.683 | 1158.0998 | 1191.3491 | [5 empty] | 746.0901 | 922.6345 | 927.9814 | 292.6592 | 921.3612 | 1082.8753 | 855.3496 | 898.7409 | 964.7976 | 889.7989 |  | 1226.04 | 1075.6366 | 965.7405 | 1045.7906 | 923.2602 | 946.0207 | 891.514 | 1002.1253 | 1056.8478 | 994.9226 | 865.7687 | 871.0829 | 1028.3486 | 999.7575 | 1014.11 | 916.5822 | 894.8926 |  | 935.9725 | 854.947 | 978.9922 | 1012.1197 | 1008.401 |  | 927.1914 | 824.7235 | 0.98747 | 18.9317 | 1.5704 | 1.1995 | -17.5084 | 3.0879 | 5498.61 | 0.82 | 2.9967 | -2.7367 | -17.1875 | 1.6765 | 6.6605 | -33.8238 | 13.0452 |  | 196.9463 | 205.0517 | 70.6132 | 15.0194 |  | 173.7872
42838.527 | 9225 | 143.6152 | 100.5116 | 80.3401 | 57.4557 | 33.0408 | 26.4544 | 44.648 | 24.5553 | 92.602 | 68.1648 | 42.7225 | 26.998 | 22.7216 | 38.2822 | 347.5193 | 470.5486 | 477.8895 | 587.9272 | 772.5898 | 820.1562 | 897.7493 | 978.6699 | 986.6631 | 615.9804 | 918.1831 | 1000.0248 | 990.796 | 975.9565 | 988.4982 | 660.174 | 916.4202 | 944.7357 | 841.2961 | 1030.3483 | 930.6532 |  | 673.3557 |  | 733.358 | 863.9587 | 411.0613 | 847.7187 |  | 392.8365 | 597.3731 | 532.4961 | 719.6046 | 806.6998 | 918.2353 | 948.9723 | 38.2778 | 281.6072 | 59.6203 | 500.3866 | 31.1284 | 53.572 | 55.7099 | 94.1426 | 60.6635 |  |  | 1.3775 | -1.7979 | -69.5 | 1.4923 | 8.9507 | -197.7993 | 28.9055 | -3.6697 | 10.0601 | 30.3009 | 35.2609 | 0.0099027 | 0.001352 | 0.00046327 | 1012.1743 | 937.9789 | 881.6439 | 787.5562 | 111.3844 | 67.654 | 34.407 | 109.0688 | 68.0029 | 45.2481 | 34.0592 | 27.7817 | 27.607 | 35.3442 | 569.8033 | 467.3336 | 394.6371 | 289.5495 | 228.3499 | 711.6345 | 408.8289 | 90.77 | 113.6781 | 405.2827 | 126.6281 | 339.7235 | 795.9745 | 313.4919 | 711.7262 | 1042.5534 | 1048.3597 | 1030.073 | 971.8588 | 1022.0913 | 87.1186 | 27.5345 | 787.4908 | 1064.9106 | 914.3244 | 787.7151 | 1001.0757 | 811.8877 | 935.5759 | 917.9972 | 969.7867 | 869.4265 | 897.296 | 872.4044 | 1136.1587 | 912.7633 | 732.8722 | 731.1326 | 1126.7716 |  |  | 813.979 | 1078.7774 | 1016.2606 | 1101.7611 | 804.9974 |  | 807.7098 |  |  | 1099.7578 | 1160.4956 | 1191.8576 | [5 empty] | 746.0481 | 922.6335 | 928.5631 | 292.6153 | 921.5574 | 1076.7662 | 855.9703 | 898.9267 | 964.9341 | 889.7767 |  | 1224.985 | 1075.7869 | 965.8788 | 1046.6402 | 923.2655 | 946.1572 | 891.7151 | 1001.6582 | 1056.8037 | 995.136 | 866.0263 | 870.7452 | 1025.9603 | 999.615 | 1013.442 | 916.5526 | 895.0222 |  | 935.7458 | 855.8687 | 977.2463 | 1011.0247 | 1008.8032 |  | 927.8581 | 824.6755 | 0.41001 | 18.9311 | 1.5687 | 1.1973 | -17.3601 | 3.0878 | 5487.72 | 0.66 | 2.9053 | -2.757 | -17.1415 | 2.5118 | 7.1965 | -33.8303 | 12.9325 |  | 196.7627 | 204.9946 | 69.0861 | 13.8418 |  | 173.6573
42838.5271 | 9226 | 143.6268 | 100.5162 | 80.3514 | 57.4654 | 33.0434 | 26.461 | 44.6625 | 24.5545 | 92.6107 | 68.1797 | 42.7302 | 27.0008 | 22.7229 | 38.2955 | 347.8091 | 470.7624 | 478.1351 | 588.2723 | 772.8271 | 820.9112 | 895.5281 | 977.925 | 985.504 | 616.3484 | 918.2198 | 999.506 | 991.8131 | 976.7285 | 988.9885 | 660.372 | 917.0041 | 944.359 | 841.3343 | 1026.0756 | 929.4215 |  | 673.683 |  | 733.5509 | 867.4832 | 410.2708 | 847.8352 |  | 391.8488 | 595.7417 | 531.7956 | 719.8604 | 806.0718 | 917.6645 | 948.0796 | 37.6445 | 281.5218 | 59.6883 | 500.5135 | 31.1201 | 53.5129 | 55.679 | 94.0771 | 60.6953 |  |  | 1.6233 | -2.0003 | -68.8311 | 1.2334 | 8.9757 | -197.7836 | 29.1572 | -4.0285 | 10.462 | 31.2733 | 35.0671 | 0.0099356 | 0.0014342 | 0.0004797 | 1009.5638 | 937.9058 | 881.2387 | 787.6517 | 111.412 | 67.6642 | 34.412 | 109.0834 | 68.015 | 45.2563 | 34.0766 | 27.7888 | 27.6164 | 35.3511 | 604.5684 | 480.2376 | 390.6931 | 291.3118 | 228.8753 | 712.3421 | 408.3649 | 90.7775 | 113.6925 | 405.7573 | 126.639 | 340.0125 | 797.6594 | 313.7097 | 712.088 | 1043.5366 | 1048.1229 | 1029.5741 | 972.6638 | 1022.1496 | 91.1858 | 35.6829 | 787.4808 | 1057.4792 | 914.8096 | 787.7074 | 1004.9201 | 812.4299 | 934.8683 | 917.7299 | 968.9441 | 868.8028 | 897.1792 | 872.0755 | 1135.0828 | 913.196 | 732.9015 | 731.1594 | 1125.212 |  |  | 813.9551 | 1078.7192 | 1016.4605 | 1101.9223 | 804.9549 |  | 807.6798 |  |  | 1110.1114 | 1162.1734 | 1191.1627 | [5 empty] | 746.0491 | 922.5649 | 928.9196 | 292.5977 | 921.5364 | 1078.7486 | 856.9658 | 899.1055 | 965.0984 | 890.0664 |  | 1224.3066 | 1075.8346 | 965.3818 | 1047.5151 | 922.5682 | 946.027 | 891.8976 | 1001.317 | 1057.0704 | 996.2635 | 866.2982 | 870.3945 | 1023.5735 | 999.1414 | 1011.3815 | 916.2253 | 895.1474 |  | 935.4608 | 856.5489 | 976.2085 | 1010.1108 | 1008.9851 |  | 928.4485 | 824.7507 | 0.73352 | 18.9319 | 1.5701 | 1.1995 | -17.3455 | 3.0878 | 5486.33 | 1.04 | 3.1544 | -2.9054 | -17.0428 | 2.2814 | 7.2048 | -33.8208 | 12.9856 |  | 196.7291 | 205.0886 | 65.4554 | 14.1952 |  | 173.5252
42838.5271 | 9227 | 143.6365 | 100.5022 | 80.3457 | 57.4574 | 33.0356 | 26.4544 | 44.6566 | 24.559 | 92.6095 | 68.1851 | 42.7256 | 27.0007 | 22.71 | 38.2879 | 348.1058 | 470.9816 | 478.3575 | 588.6224 | 773.0812 | 820.991 | 894.7501 | 978.0949 | 984.89 | 616.7335 | 918.393 | 999.2147 | 992.0579 | 976.7216 | 989.3757 | 660.6111 | 917.3657 | 946.4796 | 841.7658 | 1017.9322 | 928.607 |  | 674.0001 |  | 733.7465 | 870.9752 | 409.1509 | 847.9775 |  | 390.6499 | 596.1891 | 533.9432 | 719.1707 | 807.5173 | 917.4176 | 948.4707 | 37.1346 | 281.331 | 59.5407 | 500.6034 | 31.1039 | 53.4246 | 55.6695 | 94.0249 | 60.7323 |  |  | 1.551 | -1.5699 | -69.0032 | 0.36269 | 8.9796 | -197.7671 | 28.3338 | -3.5054 | 10.5338 | 31.5276 | 35.1746 | 0.009768 | 0.0012715 | 0.00048134 | 1007.0619 | 937.7973 | 880.8942 | 787.813 | 111.4395 | 67.6786 | 34.4222 | 109.094 | 68.0311 | 45.2678 | 34.0817 | 27.7872 | 27.6249 | 35.3615 | 609.6063 | 486.1837 | 414.4892 | 294.4533 | 227.9076 | 713.0506 | 408.8132 | 90.7749 | 113.7025 | 406.2039 | 126.651 | 340.2966 | 799.288 | 313.9294 | 712.4105 | 1043.3095 | 1048.165 | 1029.1616 | 973.3477 | 1021.9896 | 81.3116 | 24.6819 | 787.4646 | 1056.007 | 915.371 | 787.7005 | 1019.3838 | 813.1991 | 934.8041 | 918.2067 | 969.0534 | 868.5717 | 897.0954 | 873.5282 | 1135.3737 | 913.8175 | 732.9625 | 731.2188 | 1131.419 |  |  | 813.9249 | 1078.2924 | 1017.0173 | 1101.4039 | 804.9241 |  | 807.6392 |  |  | 1104.7304 | 1163.0877 | 1192.3957 | [5 empty] | 746.038 | 922.5658 | 929.1011 | 292.5947 | 921.6237 | 1075.4322 | 857.534 | 899.2786 | 965.2693 | 890.3004 |  | 1224.2871 | 1075.668 | 964.8177 | 1048.2685 | 922.509 | 946.0385 | 892.0683 | 1001.3053 | 1057.4402 | 998.3427 | 866.5861 | 870.184 | 1022.2017 | 998.4158 | 1011.3436 | 916.4934 | 895.2715 |  | 935.0593 | 857.2105 | 977.1965 | 1009.5508 | 1009.0325 |  | 929.1638 | 824.8718 | 0.67546 | 18.9319 | 1.5701 | 1.1994 | -17.5234 | 3.0878 | 5482.69 | 0.93 | 3.0839 | -2.5745 | -17.0685 | 1.2374 | 7.2056 | -33.8159 | 12.7996 |  | 196.4791 | 204.7532 | 65.1283 | 11.6332 |  | 173.5529
42838.5271 | 9228 | 143.6795 | 100.5188 | 80.365 | 57.4762 | 33.0533 | 26.4613 | 44.6708 | 24.5577 | 92.6354 | 68.2007 | 42.7437 | 27.0032 | 22.7286 | 38.3016 | 348.4046 | 471.2025 | 478.5933 | 588.9771 | 773.3238 | 820.3409 | 898.3446 | 979.3904 | 986.4339 | 617.1051 | 918.6811 | 998.0597 | 992.7447 | 976.2859 | 990.0796 | 660.8722 | 918.0255 | 949.1503 | 842.6005 | 1017.6201 | 931.1111 |  | 674.3354 |  | 733.9615 | 874.6023 | 408.6779 | 848.1604 |  | 390.1636 | 596.5254 | 537.4389 | 718.3737 | 808.3113 | 918.3643 | 948.8236 | 36.7468 | 281.1395 | 59.0002 | 500.6845 | 31.0841 | 53.345 | 55.6453 | 93.9674 | 60.7692 |  |  | 1.5254 | -1.15 | -69.4645 | 0.61567 | 7.8343 | -197.7941 | 29.5922 | -3.0323 | 10.6774 | 31.0348 | 35.0951 | 0.0098551 | 0.0013011 | 0.00050269 | 1008.784 | 937.7404 | 880.6548 | 787.9661 | 111.4735 | 67.6893 | 34.4315 | 109.1047 | 68.047 | 45.2834 | 34.0823 | 27.7855 | 27.6208 | 35.3696 | 612.7207 | 467.8844 | 416.682 | 282.0814 | 219.4109 | 713.677 | 408.8864 | 90.7806 | 113.7234 | 406.6564 | 126.6753 | 340.5977 | 800.9149 | 314.1592 | 712.7426 | 1043.2182 | 1048.1902 | 1029.0494 | 974.2268 | 1021.7536 | 91.8045 | 40.7783 | 787.4623 | 1059.2918 | 915.7966 | 787.7213 | 1040.5326 | 813.3942 | 934.8766 | 918.4913 | 969.1327 | 868.3435 | 897.2701 | 875.0013 | 1136.2871 | 914.3395 | 733.043 | 731.288 | 1132.8896 |  |  | 813.8841 | 1078.2398 | 1016.8114 | 1101.5676 | 804.8922 |  | 807.6065 |  |  | 1098.372 | 1164.1379 | 1193.7666 | [5 empty] | 746.0732 | 922.5989 | 929.4301 | 292.6131 | 921.6237 | 1076.9537 | 857.855 | 899.4596 | 965.4762 | 890.6233 |  | 1225.0017 | 1075.5504 | 964.7733 | 1049.1772 | 922.7348 | 946.0815 | 892.3077 | 1001.5955 | 1057.7944 | 999.9574 | 866.8596 | 870.4911 | 1021.6438 | 997.6644 | 1015.7376 | 916.6982 | 895.4004 |  | 935.387 | 858.01 | 978.2618 | 1009.2951 | 1009.3534 |  | 930.1901 | 825.0734 | 1.1539 | 18.9321 | 1.5681 | 1.1986 | -17.3639 | 3.0878 | 5503.99 | 0.52 | 3.0591 | -2.2039 | -17.1288 | 1.6126 | 6.7331 | -33.8317 | 13.0859 |  | 196.4494 | 204.8599 | 64.9882 | 11.4029 |  | 173.5733
42838.5271 | 9229 | 143.7352 | 100.5406 | 80.3826 | 57.491 | 33.0637 | 26.4706 | 44.6934 | 24.567 | 92.6475 | 68.2087 | 42.7475 | 27.0091 | 22.7278 | 38.3103 | 348.7081 | 471.4208 | 478.8386 | 589.3301 | 773.5609 | 819.9774 | 903.1187 | 980.6329 | 988.1849 | 617.4797 | 918.2129 | 998.8817 | 993.9288 | 976.3676 | 991.0478 | 661.0409 | 919.6116 | 950.2854 | 843.3918 | 1016.9902 | 933.8025 |  | 674.6551 |  | 734.1668 | 877.4973 | 408.5351 | 848.3434 |  | 391.4084 | 596.0977 | 536.1627 | 715.4341 | 807.3995 | 916.9099 | 946.959 | 36.7091 | 280.9534 | 58.5413 | 500.7958 | 31.0892 | 53.2498 | 55.6185 | 93.8819 | 60.7935 |  |  | 1.4906 | -2.2283 | -68.3763 | 1.2472 | 7.6726 | -197.777 | 28.8969 | -3.6901 | 10.9999 | 31.283 | 35.1562 | 0.0098075 | 0.0013405 | 0.0004797 | 1013.3633 | 937.7403 | 880.6511 | 788.0603 | 111.4928 | 67.7001 | 34.4363 | 109.1188 | 68.0597 | 45.2852 | 34.0921 | 27.7901 | 27.6237 | 35.377 | 627.9247 | 497.0307 | 466.4289 | 289.297 | 221.1808 | 715.8501 | 410.6033 | 90.7913 | 113.746 | 407.1752 | 126.6967 | 340.9206 | 802.7576 | 314.4062 | 713.1848 | 1044.9628 | 1048.4951 | 1029.5656 | 974.9785 | 1021.7196 | 111.8231 | 43.8314 | 787.4599 | 1055.5924 | 915.9149 | 787.7238 | 1023.7944 | 812.9915 | 936.4028 | 917.8973 | 969.6822 | 868.1413 | 899.3237 | 877.0056 | 1136.4286 | 914.6135 | 733.0754 | 731.309 | 1134.6052 |  |  | 813.8665 | 1078.3219 | 1016.3588 | 1102.564 | 804.8636 |  | 807.5901 |  |  | 1098.1968 | 1164.959 | 1194.9682 | [5 empty] | 746.213 | 922.5574 | 929.6595 | 292.6513 | 921.6427 | 1088.1188 | 859.0691 | 899.6362 | 965.6991 | 890.78 |  | 1225.0392 | 1075.5444 | 965.3899 | 1049.6701 | 923.0157 | 946.169 | 892.5286 | 1001.8798 | 1058.2844 | 1000.9722 | 867.1268 | 870.7912 | 1021.5576 | 997.2303 | 1018.2228 | 916.6764 | 895.5267 |  | 936.3071 | 858.8829 | 979.1981 | 1009.1467 | 1009.1701 |  | 931.6559 | 825.2025 | 0.50424 | 18.9325 | 1.5694 | 1.2005 | -17.3727 | 3.0878 | 5502.91 | 0.61 | 3.0252 | -3.0671 | -16.9899 | 2.2946 | 6.6592 | -33.8095 | 12.9234 |  | 196.4981 | 205.4879 | 64.0156 | 6.1903 |  | 173.7423
42838.5271 | 9230 | 143.7839 | 100.5537 | 80.3972 | 57.4944 | 33.0647 | 26.4576 | 44.7057 | 24.564 | 92.658 | 68.2247 | 42.7586 | 27.0054 | 22.7263 | 38.3173 | 349.0145 | 471.6417 | 479.0768 | 589.6782 | 773.8053 | 820.4087 | 901.4414 | 980.2871 | 987.6187 | 617.861 | 917.8972 | 999.353 | 994.7318 | 976.6651 | 991.6126 | 661.1802 | 922.1018 | 952.8702 | 844.1548 | 1015.2535 | 933.0594 |  | 674.9638 |  | 734.3757 | 879.8997 | 407.8606 | 848.5227 |  | 391.4757 | 597.2812 | 536.4024 | 716.3156 | 807.7016 | 915.046 | 944.6518 | 37.0066 | 280.7511 | 58.1394 | 500.7584 | 31.0948 | 53.1561 | 55.6003 | 93.8028 | 60.8323 |  |  | 1.6338 | -1.4299 | -68.6254 | 0.87392 | 7.99 | -197.7783 | 27.5321 | -3.7939 | 10.8555 | 31.3182 | 35.1986 | 0.0097664 | 0.0012239 | 0.00049284 | 1013.2529 | 937.6831 | 880.5437 | 788.1945 | 111.5147 | 67.6981 | 34.4358 | 109.1218 | 68.0714 | 45.2816 | 34.0901 | 27.7935 | 27.6203 | 35.3762 | 650.0049 | 527.3019 | 503.263 | 298.689 | 229.0517 | 719.0913 | 412.6245 | 90.7945 | 113.7607 | 407.6234 | 126.71 | 341.2109 | 804.3545 | 314.6086 | 713.5673 | 1045.4149 | 1048.7096 | 1029.7442 | 975.3934 | 1021.3706 | 79.2939 | 25.8589 | 787.4446 | 1053.2172 | 915.9817 | 787.7083 | 1023.6677 | 813.1826 | 936.6027 | 917.3968 | 970.6329 | 868.4937 | 900.4093 | 878.2744 | 1135.6035 | 915.1333 | 733.1169 | 731.3393 | 1133.9354 |  |  | 813.8228 | 1077.9221 | 1016.0183 | 1102.0491 | 804.8174 |  | 807.5537 |  |  | 1096.7986 | 1165.0976 | 1196.3797 | [5 empty] | 746.411 | 922.5159 | 929.8912 | 292.7176 | 921.6675 | 1086.569 | 859.5556 | 899.8078 | 965.8799 | 890.9676 |  | 1225.9667 | 1076.1413 | 966.8223 | 1049.2845 | 923.1227 | 946.2317 | 892.7009 | 1002.0284 | 1058.344 | 1001.6215 | 867.3916 | 871.0669 | 1020.9207 | 997.66 | 1018.4317 | 916.7052 | 895.6547 |  | 937.0858 | 859.5171 | 980.8075 | 1009.1898 | 1009.037 |  | 932.3097 | 825.1655 | 0.83944 | 18.9319 | 1.5691 | 1.2017 | -17.495 | 3.0878 | 5528.63 | 1.12 | 3.1679 | -2.4586 | -17.0324 | 1.9221 | 6.7902 | -33.7832 | 12.6046 |  | 196.2644 | 205.1792 | 62.637 | 2.4694 |  | 173.8703
42838.5271 | 9231 | 143.8281 | 100.5633 | 80.4072 | 57.5004 | 33.0768 | 26.473 | 44.7181 | 24.5725 | 92.6655 | 68.24 | 42.7739 | 27.0129 | 22.7353 | 38.3286 | 349.3313 | 471.8581 | 479.317 | 590.0342 | 774.0549 | 821.0969 | 897.4318 | 979.9266 | 985.6746 | 618.2433 | 917.3543 | 998.6722 | 994.7773 | 976.4227 | 991.6805 | 661.264 | 922.8261 | 956.1053 | 844.876 | 1008.2288 | 931.5222 |  | 675.2533 |  | 734.5901 | 882.086 | 407.34 | 848.6379 |  | 391.1696 | 598.8223 | 537.3532 | 714.9766 | 808.1164 | 914.8983 | 943.6235 | 36.913 | 280.5729 | 58.0498 | 500.6805 | 31.1153 | 53.0467 | 55.5819 | 93.7215 | 60.9167 |  |  | 1.7436 | -0.82606 | -69.1392 | 0.41263 | 7.3243 | -197.8 | 27.6129 | -3.8727 | 10.8703 | 31.1191 | 35.1786 | 0.0098995 | 0.0012896 | 0.00050598 | 1014.6476 | 937.5611 | 880.5831 | 788.0962 | 111.5441 | 67.7133 | 34.4467 | 109.1387 | 68.0846 | 45.3005 | 34.0977 | 27.7985 | 27.6209 | 35.3857 | 643.5604 | 492.0312 | 443.7647 | 289.2134 | 224.2199 | 720.4306 | 413.3394 | 90.8016 | 113.7762 | 408.0671 | 126.7298 | 341.4987 | 806 | 314.8258 | 713.9414 | 1046.356 | 1048.7893 | 1029.8544 | 976.0677 | 1021.1335 | 86.4431 | 35.2989 | 787.4326 | 1050.5446 | 916.5883 | 787.6902 | 1018.0641 | 813.196 | 936.0042 | 916.8931 | 970.2239 | 868.7317 | 900.1398 | 879.5988 | 1136.729 | 915.9471 | 733.1903 | 731.4152 | 1133.8529 |  |  | 813.7973 | 1077.8108 | 1015.8128 | 1101.5787 | 804.7969 |  | 807.5277 |  |  | 1094.9988 | 1166.1079 | 1196.8192 | [5 empty] | 746.5299 | 922.4927 | 930.1539 | 292.7798 | 921.738 | 1080.4033 | 859.7539 | 900.0238 | 966.0613 | 891.203 |  | 1226.2095 | 1076.639 | 968.8545 | 1049.0193 | 923.1095 | 946.2941 | 892.9144 | 1002.1168 | 1057.7999 | 1001.514 | 867.6549 | 871.1407 | 1020.1485 | 997.6805 | 1018.3777 | 916.1655 | 895.7808 |  | 937.3975 | 859.9873 | 982.24 | 1009.2146 | 1009.3193 |  | 932.5056 | 824.8672 | 0.66266 | 18.9328 | 1.5677 | 1.2 | -17.4933 | 3.0878 | 5562.6 | 0.62 | 3.2727 | -1.8704 | -17.1112 | 1.3219 | 6.5008 | -33.7829 | 12.6224 |  | 196.1998 | 204.8945 | 63.7992 | 9.2121 |  | 173.9209
42838.5271 | 9232 | 143.8437 | 100.5447 | 80.4021 | 57.5099 | 33.0826 | 26.4709 | 44.7183 | 24.5694 | 92.6788 | 68.2491 | 42.7761 | 27.0107 | 22.7308 | 38.3345 | 349.6343 | 472.079 | 479.5451 | 590.3856 | 774.3081 | 822.3547 | 890.5225 | 978.0078 | 983.0218 | 618.6187 | 916.9858 | 998.8305 | 993.9102 | 976.6334 | 991.4144 | 661.4879 | 923.1469 | 957.8577 | 845.4913 | 1006.1566 | 928.2018 |  | 675.5178 |  | 734.7898 | 883.7539 | 406.6931 | 848.7721 |  | 391.8224 | 599.9189 | 535.9606 | 713.0474 | 803.9695 | 914.5813 | 943.584 | 36.1284 | 280.407 | 57.8218 | 500.6904 | 31.1366 | 52.9351 | 55.5633 | 93.655 | 60.9662 |  |  | 1.5385 | -1.9326 | -69.1353 | 0.89035 | 7.6483 | -197.796 | 29.2748 | -3.6165 | 9.6966 | 29.1585 | 35.385 | 0.0097089 | 0.0013438 | 0.00049448 | 1017.2747 | 937.3681 | 880.4592 | 788.2188 | 111.5672 | 67.7171 | 34.4436 | 109.1386 | 68.0905 | 45.3012 | 34.0934 | 27.7907 | 27.6213 | 35.384 | 647.6116 | 501.1365 | 457.0597 | 293.3791 | 226.9796 | 721.724 | 414.5271 | 90.8108 | 113.7999 | 408.5123 | 126.747 | 341.783 | 807.7532 | 315.0498 | 714.3207 | 1047.3501 | 1049.0444 | 1030.2127 | 976.5747 | 1021.0626 | 76.8531 | 32.3321 | 787.4231 | 1046.7028 | 917.091 | 787.6808 | 997.0846 | 812.9596 | 936.693 | 916.4646 | 970.5188 | 868.5853 | 900.0333 | 879.4528 | 1139.6343 | 916.7476 | 733.2551 | 731.4833 | 1135.4206 |  |  | 813.7594 | 1077.8753 | 1016.0066 | 1101.682 | 804.7486 |  | 807.4956 |  |  | 1088.857 | 1166.0727 | 1198.193 | [5 empty] | 746.6177 | 922.4787 | 930.3481 | 292.8636 | 921.8702 | 1076.8604 | 860.5029 | 900.2074 | 966.2578 | 891.4446 |  | 1225.761 | 1076.6056 | 969.7546 | 1049.0397 | 923.2191 | 946.4028 | 893.1279 | 1002.1074 | 1057.2413 | 1001.676 | 867.9308 | 871.3196 | 1020.0771 | 997.9268 | 1020.6644 | 915.9092 | 895.9013 |  | 937.6252 | 860.5099 | 983.0338 | 1009.4184 | 1009.4909 |  | 931.9899 | 824.8871 | 0.2809 | 18.9332 | 1.5695 | 1.2005 | -17.6031 | 3.0879 | 5618.72 | 0.59 | 3.0739 | -2.8626 | -17.1215 | 1.943 | 6.6421 | -33.7781 | 12.9949 |  | 196.2387 | 204.9529 | 63.7811 | 7.9542 |  | 174.0636
42838.5271 | 9233 | 143.8726 | 100.5363 | 80.4013 | 57.5191 | 33.0794 | 26.468 | 44.7267 | 24.5744 | 92.6931 | 68.2494 | 42.7758 | 27.0164 | 22.7245 | 38.3392 | 349.9356 | 472.2912 | 479.7687 | 590.7366 | 774.5358 | 821.3688 | 888.5673 | 976.4066 | 982.2977 | 619.0048 | 916.7426 | 995.0313 | 993.3523 | 977.2688 | 991.0554 | 661.8273 | 922.3642 | 955.5872 | 845.9059 | 1007.7289 | 926.7334 |  | 675.7756 |  | 734.9921 | 884.9943 | 405.996 | 849.2481 |  | 391.9415 | 600.1469 | 535.4583 | 714.3552 | 803.4902 | 914.5936 | 943.732 | 35.3821 | 280.3199 | 57.2334 | 500.3512 | 31.1418 | 52.8171 | 55.5481 | 93.5943 | 61.0123 |  |  | 1.2685 | -2.6588 | -68.7686 | 0.95277 | 8.0597 | -197.7803 | 28.2825 | -3.5961 | 9.6159 | 29.1564 | 35.5977 | 0.0098206 | 0.0013044 | 0.00050927 | 1017.4743 | 937.3054 | 880.4412 | 788.2203 | 111.5871 | 67.719 | 34.4475 | 109.151 | 68.0971 | 45.3127 | 34.0917 | 27.7913 | 27.6215 | 35.3882 | 643.8992 | 508.8469 | 457.5515 | 288.2056 | 217.6758 | 722.3181 | 415.4626 | 90.8144 | 113.8058 | 408.9616 | 126.7688 | 342.0709 | 809.5287 | 315.265 | 714.6674 | 1047.3177 | 1049.4491 | 1030.4802 | 976.9167 | 1020.9007 | 64.4598 | 30.2993 | 787.4129 | 1043.7597 | 917.2064 | 787.6681 | 1013.2718 | 813.2853 | 936.9376 | 916.2365 | 968.5216 | 868.3723 | 898.3603 | 876.8889 | 1142.3911 | 916.974 | 733.2633 | 731.4911 | 1132.2045 |  |  | 813.7295 | 1078.0337 | 1016.4503 | 1101.8001 | 804.7151 |  | 807.4603 |  |  | 1084.3527 | 1165.586 | 1199.6462 | [5 empty] | 746.7542 | 922.5122 | 930.4997 | 292.9633 | 921.871 | 1071.3944 | 860.8542 | 900.3941 | 966.4556 | 891.6091 |  | 1224.9693 | 1075.9972 | 969.8599 | 1049.6627 | 923.1796 | 946.4503 | 893.3623 | 1001.9905 | 1057.2302 | 1001.4228 | 868.1886 | 871.5251 | 1020.0425 | 998.2496 | 1020.6502 | 915.6493 | 896.0507 |  | 937.5363 | 860.8074 | 982.1361 | 1009.2845 | 1008.9489 |  | 931.7625 | 825.0068 | 0.52687 | 18.9333 | 1.57 | 1.2006 | -17.5269 | 3.0878 | 5645.86 | 0.96 | 2.7907 | -3.3581 | -17.0782 | 2.0102 | 6.8185 | -33.7769 | 12.7728 |  | 196.3326 | 205.0135 | 64.3923 | 8.0727 |  | 174.2916
42838.5272 | 9234 | 143.8977 | 100.5148 | 80.3997 | 57.5019 | 33.0578 | 26.454 | 44.7194 | 24.5611 | 92.6899 | 68.2522 | 42.7737 | 27.0063 | 22.72 | 38.3327 | 350.2534 | 472.5036 | 479.9936 | 591.0845 | 774.7741 | 821.9315 | 888.0972 | 976.0792 | 981.5008 | 619.3945 | 916.9414 | 995.4583 | 993.1463 | 977.0506 | 990.8133 | 662.0975 | 919.6088 | 953.6687 | 846.4896 | 1003.9569 | 925.7899 |  | 676.0223 |  | 735.2087 | 885.7975 | 406.2874 | 849.0697 |  | 391.2485 | 599.6321 | 537.7467 | 714.5771 | 802.5952 | 914.2194 | 942.8662 | 35.0945 | 280.2785 | 56.7416 | 499.6758 | 31.1638 | 52.7303 | 55.5353 | 93.547 | 61.0542 |  |  | 1.8651 | -2.0128 | -69.1859 | 0.97117 | 7.9571 | -197.7652 | 28.1958 | -3.5698 | 10.4184 | 30.6389 | 35.564 | 0.0097812 | 0.0013668 | 0.00052241 | 1017.2382 | 937.3374 | 880.2409 | 788.0809 | 111.6112 | 67.7346 | 34.4666 | 109.166 | 68.1162 | 45.3243 | 34.1029 | 27.7971 | 27.6202 | 35.3972 | 621.6523 | 497.3221 | 438.8566 | 281.4107 | 209.6191 | 721.4326 | 415.5966 | 90.8073 | 113.8214 | 409.4729 | 126.7798 | 342.3982 | 811.3584 | 315.5103 | 715.0459 | 1045.6418 | 1049.938 | 1030.3705 | 976.8043 | 1020.4757 | 65.3654 | 25.0148 | 787.3986 | 1047.4027 | 917.0228 | 787.6478 | 1010.7012 | 813.2715 | 935.7882 | 915.8804 | 968.0625 | 868.1589 | 895.885 | 875.5292 | 1142.1446 | 916.8664 | 733.2433 | 731.4567 | 1130.7112 |  |  | 813.6998 | 1078.0629 | 1016.6546 | 1101.2452 | 804.6727 |  | 807.4322 |  |  | 1081.9449 | 1164.0999 | 1199.2277 | [5 empty] | 746.9903 | 922.5605 | 930.3705 | 293.0776 | 921.8023 | 1069.6867 | 861.0085 | 900.5911 | 966.6796 | 891.7137 |  | 1223.1257 | 1075.6066 | 968.6965 | 1049.9459 | 923.0975 | 946.5154 | 893.6123 | 1002.0049 | 1057.3411 | 1001.3507 | 868.4625 | 870.963 | 1019.7881 | 997.8443 | 1020.1024 | 915.3325 | 896.1906 |  | 937.0198 | 861.0785 | 980.6964 | 1008.5477 | 1008.961 |  | 931.5535 | 825.0147 | 0.95686 | 18.9322 | 1.5688 | 1.1982 | -17.4222 | 3.0878 | 5661.72 | 0.81 | 3.3837 | -2.9209 | -17.1249 | 2.0289 | 6.7739 | -33.7703 | 12.7512 |  | 196.3505 | 204.6655 | 66.568 | 10.1747 |  | 174.5737
42838.5272 | 9235 | 143.9513 | 100.5148 | 80.4134 | 57.5209 | 33.0809 | 26.4698 | 44.7409 | 24.5654 | 92.7062 | 68.2739 | 42.7881 | 27.0146 | 22.7251 | 38.353 | 350.5697 | 472.7159 | 480.2348 | 591.4398 | 775.0097 | 822.8287 | 887.9916 | 975.0159 | 979.4141 | 619.7913 | 916.7163 | 996.1982 | 992.3858 | 977.3728 | 990.4521 | 662.454 | 917.2082 | 951.2813 | 847.1598 | 998.1096 | 923.7845 |  | 676.3002 |  | 735.4073 | 886.8674 | 406.4429 | 849.0419 |  | 390.718 | 598.6824 | 537.4619 | 713.3572 | 803.3487 | 913.1181 | 941.4675 | 35.3987 | 280.2818 | 56.1572 | 499.3734 | 31.1887 | 52.6494 | 55.5259 | 93.5095 | 61.1101 |  |  | 1.6378 | -1.7211 | -68.6714 | 1.054 | 7.231 | -197.7914 | 28.9922 | -3.5291 | 11.0689 | 31.4047 | 35.4977 | 0.009722 | 0.0012485 | 0.00048462 | 1016.8056 | 937.3574 | 880.1581 | 788.2884 | 111.6282 | 67.7423 | 34.4678 | 109.1748 | 68.1305 | 45.3301 | 34.1121 | 27.8037 | 27.6167 | 35.4059 | 580.9417 | 467.3668 | 415.8656 | 278.824 | 210.2502 | 720.3357 | 415.369 | 90.8216 | 113.842 | 409.9472 | 126.8011 | 342.6892 | 813.005 | 315.7425 | 715.3583 | 1044.7275 | 1049.9564 | 1029.9126 | 976.932 | 1019.8032 | 86.32 | 35.0995 | 787.384 | 1058.886 | 917.1937 | 787.6348 | 1015.9996 | 813.7974 | 934.3813 | 915.8275 | 968.4574 | 868.156 | 894.2525 | 871.4742 | 1140.3775 | 916.7018 | 733.2224 | 731.4416 | 1128.6132 |  |  | 813.6585 | 1077.8548 | 1015.9922 | 1100.7881 | 804.6402 |  | 807.4157 |  |  | 1094.5086 | 1163.913 | 1195.6722 | [5 empty] | 747.2848 | 922.561 | 930.1179 | 293.2224 | 921.7399 | 1078.1872 | 860.2582 | 900.7717 | 966.8337 | 891.9342 |  | 1223.9632 | 1075.1131 | 966.7218 | 1049.2153 | 923.0197 | 946.6292 | 893.7502 | 1001.854 | 1057.3702 | 1002.0934 | 868.6863 | 869.6975 | 1018.2697 | 997.7046 | 1021.5572 | 914.5939 | 896.3187 |  | 936.0303 | 861.0453 | 981.3405 | 1008.2229 | 1009.7728 |  | 931.8798 | 824.9412 | 0.34082 | 18.9332 | 1.57 | 1.2005 | -17.3514 | 3.0878 | 5685.42 | 0.72 | 3.1703 | -2.6995 | -17.0518 | 2.1125 | 6.4544 | -33.7569 | 12.9241 |  | 196.2295 | 204.4021 | 70.7251 | 12.6871 |  | 174.6025
42838.5272 | 9236 | 143.9893 | 100.512 | 80.4211 | 57.523 | 33.0798 | 26.4684 | 44.7434 | 24.5693 | 92.7186 | 68.283 | 42.8034 | 27.0198 | 22.7246 | 38.3557 | 350.9077 | 472.9283 | 480.4538 | 591.8089 | 775.2558 | 823.7765 | 884.4222 | 973.4234 | 978.4862 | 620.2079 | 916.6293 | 997.0161 | 993.1328 | 977.9118 | 991.0894 | 662.7603 | 916.4833 | 943.5655 | 847.1952 | 997.3981 | 922.5255 |  | 676.5434 |  | 735.5967 | 887.8295 | 406.5338 | 848.7156 |  | 391.1346 | 598.4009 | 535.2982 | 711.2737 | 803.3448 | 912.1082 | 940.2802 | 36.1082 | 280.2309 | 55.7468 | 499.3486 | 31.209 | 52.5792 | 55.5091 | 93.4787 | 61.1334 |  |  | 1.5622 | -0.94302 | -68.8061 | 1.1328 | 8.1563 | -197.8033 | 29.2827 | -3.692 | 10.6587 | 30.4295 | 35.6933 | 0.00975 | 0.0012666 | 0.00049284 | 1018.4248 | 937.2307 | 880.1467 | 788.522 | 111.6471 | 67.7499 | 34.4668 | 109.1794 | 68.1401 | 45.3353 | 34.115 | 27.8017 | 27.6174 | 35.4063 | 588.5511 | 472.2774 | 428.8824 | 289.7354 | 219.9768 | 720.4159 | 416.1908 | 90.8263 | 113.8657 | 410.4046 | 126.8161 | 342.9621 | 814.843 | 315.9719 | 715.6996 | 1047.1914 | 1049.6266 | 1029.6716 | 977.4057 | 1019.2872 | 76.4243 | 32.7414 | 787.3665 | 1063.4814 | 917.2087 | 787.6152 | 1010.5886 | 813.9391 | 933.4609 | 915.82 | 968.6664 | 868.1991 | 892.9976 | 864.8792 | 1140.8442 | 916.6414 | 733.2153 | 731.4484 | 1130.6661 |  |  | 813.6272 | 1077.5779 | 1015.6184 | 1100.9662 | 804.6051 |  | 807.3853 |  |  | 1101.8816 | 1165.6211 | 1195.7666 | [5 empty] | 747.5085 | 922.5428 | 930.12 | 293.3604 | 921.6643 | 1087.0224 | 860.8641 | 900.9234 | 966.9432 | 892.1048 |  | 1223.2481 | 1075.6202 | 965.0567 | 1048.1468 | 923.3365 | 946.6994 | 893.8861 | 1001.8157 | 1056.9685 | 1002.1124 | 868.9611 | 868.6615 | 1016.9564 | 997.7151 | 1021.9223 | 915.1991 | 896.4314 |  | 935.2633 | 861.1952 | 980.948 | 1008.018 | 1009.9807 |  | 931.5505 | 824.5695 | 0.74706 | 18.9327 | 1.5699 | 1.1995 | -17.2531 | 3.0878 | 5751.55 | 0.92 | 3.0971 | -1.9979 | -17.0658 | 2.1897 | 6.852 | -33.7435 | 12.9831 |  | 196.0679 | 204.5223 | 69.9064 | 11.393 |  | 174.4345
42838.5272 | 9237 | 144.0336 | 100.5159 | 80.4198 | 57.5328 | 33.094 | 26.4725 | 44.7626 | 24.5716 | 92.7309 | 68.2951 | 42.8091 | 27.0293 | 22.73 | 38.3698 | 351.2277 | 473.1544 | 480.7016 | 592.1589 | 775.5069 | 823.9558 | 885.2742 | 974.0826 | 981.0939 | 620.6292 | 917.2892 | 999.9883 | 994.9441 | 977.8755 | 992.5509 | 663.0394 | 915.6411 | 945.1309 | 847.3214 | 1004.1657 | 923.5943 |  | 676.7863 |  | 735.8071 | 888.7432 | 405.8338 | 848.8607 |  | 390.219 | 599.8157 | 536.0299 | 711.3783 | 803.3082 | 912.8553 | 940.2379 | 36.3469 | 280.0048 | 56.7496 | 499.1508 | 31.2253 | 52.5284 | 55.4934 | 93.4298 | 61.1824 |  |  | 1.6082 | -2.2435 | -68.8646 | 0.6413 | 7.9427 | -197.7684 | 28.4816 | -4.5016 | 10.5556 | 30.3066 | 35.8693 | 0.0097401 | 0.0012469 | 0.00051091 | 1015.8447 | 937.1245 | 880.2059 | 788.7109 | 111.6637 | 67.7563 | 34.4729 | 109.187 | 68.1472 | 45.3395 | 34.1178 | 27.8009 | 27.6229 | 35.4087 | 590.1228 | 477.6661 | 430.3637 | 287.1653 | 221.1594 | 719.717 | 416.4183 | 90.8372 | 113.8842 | 410.8502 | 126.8331 | 343.246 | 816.7118 | 316.1995 | 716.0353 | 1051.0194 | 1049.4249 | 1029.684 | 977.8975 | 1018.9193 | 59.316 | 23.2217 | 787.3431 | 1057.0892 | 917.4115 | 787.5902 | 988.8609 | 813.5479 | 933.2462 | 916.2453 | 971.0521 | 868.0887 | 891.5585 | 864.9065 | 1140.1309 | 916.7994 | 733.1984 | 731.434 | 1134.0189 |  |  | 813.586 | 1077.6448 | 1015.0998 | 1101.8935 | 804.5643 |  | 807.3577 |  |  | 1090.4968 | 1163.8643 | 1196.3322 | [5 empty] | 747.6525 | 922.5348 | 930.0944 | 293.5133 | 921.7625 | 1073.7608 | 861.1421 | 901.1051 | 967.1 | 892.328 |  | 1222.5359 | 1075.706 | 964.3718 | 1047.5892 | 923.2415 | 946.8467 | 894.0901 | 1001.7917 | 1056.8225 | 1001.0664 | 869.2607 | 868.7329 | 1016.9481 | 998.4018 | 1019.5055 | 915.0276 | 896.552 |  | 935.0137 | 861.665 | 979.3843 | 1007.8212 | 1009.8562 |  | 930.9433 | 824.398 | 0.35362 | 18.9336 | 1.5688 | 1.1995 | -17.4174 | 3.0878 | 5799.34 | 0.58 | 3.1441 | -3.0841 | -17.0869 | 1.6489 | 6.7639 | -33.7512 | 12.8083 |  | 196.1083 | 205.1086 | 69.4988 | 11.2706 |  | 174.3333
42838.5272 | 9238 | 144.0758 | 100.5127 | 80.4257 | 57.5399 | 33.0956 | 26.4758 | 44.7716 | 24.5772 | 92.7416 | 68.3093 | 42.8187 | 27.0304 | 22.7273 | 38.3694 | 351.5424 | 473.3545 | 480.9181 | 592.5001 | 775.743 | 824.2768 | 891.3076 | 976.9889 | 985.7451 | 621.0284 | 918.0996 | 999.7029 | 995.2177 | 978.0288 | 993.1471 | 663.296 | 914.681 | 947.6713 | 847.5524 | 1013.6356 | 927.0279 |  | 677.0302 |  | 736.0094 | 889.5377 | 405.1808 | 848.9792 |  | 389.0467 | 600.1043 | 538.3633 | 711.4264 | 803.2311 | 912.9449 | 940.6197 | 36.8018 | 279.8466 | 57.7598 | 498.8871 | 31.2372 | 52.5058 | 55.4807 | 93.3862 | 61.2147 |  |  | 1.2698 | -1.4569 | -68.8534 | 0.29303 | 7.7962 | -197.7744 | 28.9396 | -3.9792 | 10.6498 | 31.0604 | 35.8763 | 0.0097582 | 0.0013586 | 0.00049448 | 1017.9948 | 937.041 | 880.2197 | 788.9346 | 111.6756 | 67.7632 | 34.4793 | 109.2016 | 68.165 | 45.3486 | 34.1238 | 27.8078 | 27.6231 | 35.4127 | 563.0434 | 454.6181 | 399.5677 | 280.777 | 214.555 | 717.6125 | 415.9035 | 90.8398 | 113.904 | 411.3197 | 126.8501 | 343.5542 | 818.5054 | 316.4337 | 716.4179 | 1049.189 | 1049.3988 | 1029.3946 | 978.1729 | 1018.4993 | 61.179 | 22.9587 | 787.324 | 1053.0879 | 917.3844 | 787.5679 | 1011.4231 | 813.776 | 933.8129 | 917.7854 | 971.9669 | 867.7379 | 890.7299 | 866.1926 | 1139.6227 | 917.5232 | 733.2261 | 731.458 | 1133.9747 |  |  | 813.5494 | 1077.5024 | 1014.7924 | 1102.3471 | 804.5171 |  | 807.3046 |  |  | 1092.6522 | 1163.4486 | 1194.6059 | [5 empty] | 747.7706 | 922.5199 | 930.1317 | 293.6751 | 921.8732 | 1065.4219 | 862.0179 | 901.2453 | 967.2583 | 892.5832 |  | 1223.5778 | 1074.8687 | 965.2025 | 1047.2774 | 923.2854 | 946.9718 | 894.2729 | 1001.6833 | 1056.3596 | 1000.3125 | 869.5176 | 867.9429 | 1018.609 | 998.6003 | 1016.4643 | 915.0028 | 896.6837 |  | 934.8294 | 862.0177 | 977.3162 | 1007.3574 | 1009.9418 |  | 930.2353 | 824.3967 | 0.50424 | 18.9327 | 1.5703 | 1.2017 | -17.3796 | 3.0878 | 5817.42 | 0.91 | 2.7945 | -2.4857 | -17.0883 | 1.1148 | 6.7014 | -33.7529 | 12.9114 |  | 196.0257 | 205.3973 | 71.8081 | 14.597 |  | 174.3305
42838.5272 | 9239 | 144.1307 | 100.518 | 80.4399 | 57.5608 | 33.1099 | 26.4857 | 44.7767 | 24.5858 | 92.7522 | 68.3251 | 42.8289 | 27.0381 | 22.7283 | 38.3792 | 351.8486 | 473.5707 | 481.1216 | 592.8595 | 775.9599 | 824.6821 | 892.2013 | 979.5202 | 988.7795 | 621.4084 | 917.8015 | 996.4682 | 993.7447 | 977.3528 | 992.4352 | 663.5161 | 915.1524 | 949.0099 | 847.644 | 1019.3354 | 929.6766 |  | 677.2656 |  | 736.2121 | 890.3088 | 404.8274 | 849.0795 |  | 388.2415 | 600.2267 | 538.907 | 711.9019 | 803.8297 | 912.6746 | 942.2279 | 36.8667 | 279.6836 | 58.0723 | 498.444 | 31.2498 | 52.4858 | 55.4769 | 93.3398 | 61.2468 |  |  | 1.6108 | -1.6271 | -68.9506 | 1.3392 | 6.8427 | -197.7599 | 27.8837 | -3.7998 | 10.2401 | 30.5289 | 35.8013 | 0.0097105 | 0.0012748 | 0.00053719 | 1014.7427 | 937.0177 | 880.1837 | 789.1926 | 111.6914 | 67.7743 | 34.4781 | 109.2091 | 68.1713 | 45.3638 | 34.1348 | 27.8036 | 27.6319 | 35.4218 | 550.3276 | 432.9905 | 365.5261 | 271.8346 | 210.4363 | 715.4683 | 415.1732 | 90.8535 | 113.9306 | 411.8058 | 126.8748 | 343.8722 | 820.23 | 316.6851 | 716.7823 | 1046.087 | 1049.4783 | 1028.7653 | 978.1183 | 1018.1463 | 62.3157 | 19.156 | 787.3056 | 1050.2916 | 916.9998 | 787.5495 | 1017.9698 | 813.8451 | 935.7184 | 917.9487 | 971.3721 | 867.4833 | 891.345 | 867.7743 | 1141.0023 | 918.244 | 733.2857 | 731.5092 | 1136.0438 |  |  | 813.5004 | 1077.4327 | 1014.6409 | 1102.7284 | 804.469 |  | 807.2519 |  |  | 1089.4676 | 1163.6102 | 1194.6507 | [5 empty] | 747.9245 | 922.5811 | 930.1732 | 293.8466 | 921.973 | 1078.6005 | 862.4867 | 901.4131 | 967.4172 | 892.7632 |  | 1222.6705 | 1074.8405 | 965.5762 | 1046.8733 | 923.243 | 946.9344 | 894.4969 | 1001.3762 | 1056.016 | 1000.3025 | 869.7724 | 867.8027 | 1018.5208 | 998.3091 | 1015.0368 | 915.1671 | 896.8153 |  | 934.0726 | 862.5775 | 975.9067 | 1007.1841 | 1010.042 |  | 929.9307 | 824.3828 | 1.1869 | 18.9324 | 1.5694 | 1.2006 | -17.281 | 3.0878 | 5835.79 | 0.72 | 3.1466 | -2.6271 | -17.1016 | 2.3833 | 6.2776 | -33.7479 | 12.6722 |  | 195.9862 | 205.6373 | 72.5113 | 18.2441 |  | 174.3843
42838.5272 | 9240 | 144.1659 | 100.5075 | 80.4429 | 57.5566 | 33.1075 | 26.4733 | 44.7839 | 24.5746 | 92.7582 | 68.3222 | 42.828 | 27.0285 | 22.7268 | 38.3793 | 352.1601 | 473.7766 | 481.3422 | 593.2069 | 776.1745 | 825.0297 | 891.5183 | 981.5119 | 990.2633 | 621.7953 | 917.2759 | 993.5532 | 990.1866 | 976.2644 | 990.2774 | 663.7417 | 915.9207 | 950.6649 | 847.1551 | 1019.0305 | 930.7999 |  | 677.5 |  | 736.4298 | 890.5686 | 404.8796 | 849.2109 |  | 388.5814 | 600.1735 | 536.4576 | 709.9762 | 802.9378 | 912.3645 | 941.6065 | 36.255 | 279.633 | 56.8582 | 497.9646 | 31.2697 | 52.4604 | 55.4714 | 93.316 | 61.256 |  |  | 1.7225 | -0.83723 | -68.6779 | 1.2583 | 7.1101 | -197.8112 | 28.9436 | -3.1407 | 10.0434 | 29.6797 | 35.9443 | 0.0098896 | 0.0013799 | 0.00049448 | 1020.4483 | 936.9375 | 880.1392 | 789.2402 | 111.7101 | 67.7844 | 34.4853 | 109.2185 | 68.1834 | 45.3666 | 34.1405 | 27.8097 | 27.6238 | 35.4286 | 542.0354 | 428.9759 | 344.3373 | 257.2761 | 200.7778 | 713.6122 | 414.417 | 90.8593 | 113.9425 | 412.2497 | 126.8842 | 344.1556 | 821.9515 | 316.9087 | 717.0936 | 1043.97 | 1049.537 | 1028.3007 | 978.3807 | 1018.152 | 74.9384 | 35.0187 | 787.3039 | 1046.7866 | 916.7995 | 787.5383 | 1031.8207 | 814.1181 | 935.4601 | 917.3197 | 968.9732 | 867.0323 | 891.6643 | 869.3007 | 1139.0186 | 918.7814 | 733.32 | 731.535 | 1133.0887 |  |  | 813.4608 | 1077.1693 | 1014.3345 | 1103.4771 | 804.4209 |  | 807.2246 |  |  | 1092.6252 | 1161.792 | 1193.5811 | [5 empty] | 748.0359 | 922.6274 | 929.9569 | 294.0267 | 922.0235 | 1080.6544 | 862.3427 | 901.5756 | 967.5212 | 892.9605 |  | 1223.0268 | 1074.6554 | 964.9289 | 1046.0515 | 923.5076 | 946.9822 | 894.6987 | 1000.992 | 1055.5851 | 1000.406 | 870.0383 | 867.5535 | 1017.2981 | 998.4593 | 1013.5429 | 915.1339 | 896.956 |  | 933.232 | 862.8251 | 975.6151 | 1007.2584 | 1010.2076 |  | 929.8682 | 824.3459 | 0.44859 | 18.9329 | 1.5686 | 1.2013 | -17.5222 | 3.0877 | 5827.41 | 0.61 | 3.2511 | -1.8844 | -17.0672 | 2.3102 | 6.3982 | -33.7478 | 12.9091 |  | 195.8329 | 206.1093 | 72.8208 | 20.4586 |  | 174.4165
42838.5272 | 9241 | 144.2107 | 100.511 | 80.4481 | 57.5664 | 33.1145 | 26.4815 | 44.7914 | 24.5764 | 92.7721 | 68.3392 | 42.8376 | 27.036 | 22.7276 | 38.3935 | 352.4716 | 473.9839 | 481.5791 | 593.5532 | 776.3661 | 825.05 | 889.6922 | 980.2924 | 988.1422 | 622.197 | 917.5149 | 992.3059 | 989.8245 | 975.1742 | 989.3396 | 663.969 | 917.0369 | 946.4549 | 847.0985 | 1009.44 | 929.8182 |  | 677.7282 |  | 736.6711 | 890.6826 | 405.5522 | 849.3078 |  | 389.1432 | 600.7212 | 534.5636 | 710.2847 | 801.9741 | 910.9206 | 939.9899 | 36.3257 | 279.5757 | 55.2654 | 497.7702 | 31.2663 | 52.4295 | 55.4558 | 93.2801 | 61.2188 |  |  | 2.0813 | -1.8222 | -69.2858 | 0.90481 | 7.7344 | -197.7914 | 28.8306 | -3.3227 | 9.921 | 29.399 | 35.9414 | 0.0097072 | 0.001283 | 0.00050269 | 1019.948 | 936.8372 | 880.062 | 789.3655 | 111.7248 | 67.7911 | 34.4851 | 109.232 | 68.1971 | 45.3722 | 34.1353 | 27.805 | 27.6227 | 35.4299 | 560.2138 | 443.5969 | 390.304 | 264.0069 | 196.1917 | 712.4337 | 414.8672 | 90.8695 | 113.9597 | 412.7015 | 126.9076 | 344.4486 | 823.9107 | 317.1433 | 717.4294 | 1043.3507 | 1049.7312 | 1027.8877 | 979.0779 | 1018.2582 | 72.2438 | 34.1527 | 787.2862 | 1055.7046 | 916.5544 | 787.5205 | 1038.4388 | 814.3815 | 933.8158 | 916.7026 | 968.3099 | 866.2344 | 893.6994 | 865.677 | 1133.758 | 918.8831 | 733.2944 | 731.5023 | 1126.0338 |  |  | 813.4329 | 1077.267 | 1013.6487 | 1103.7392 | 804.3898 |  | 807.2112 |  |  | 1103.6684 | 1161.7004 | 1190.1044 | [5 empty] | 748.1961 | 922.5684 | 929.6494 | 294.2329 | 922.0438 | 1078.6056 | 862.4651 | 901.7387 | 967.6396 | 893.2032 |  | 1223.2823 | 1073.8879 | 963.6882 | 1045.5768 | 923.4924 | 947.0359 | 894.9038 | 1000.5222 | 1054.9624 | 999.8695 | 870.3022 | 868.144 | 1016.2768 | 997.8486 | 1011.2708 | 916.0268 | 897.0948 |  | 932.7659 | 863.3025 | 975.1467 | 1006.547 | 1009.6878 |  | 929.5406 | 824.2344 | 0.48514 | 18.9315 | 1.5704 | 1.2033 | -17.2281 | 3.0877 | 5781.5 | 0.71 | 3.5723 | -2.781 | -17.148 | 1.9596 | 6.6691 | -33.7256 | 12.876 |  | 195.8909 | 206.2907 | 70.4137 | 15.4344 |  | 174.5209
42838.5272 | 9242 | 144.2632 | 100.5075 | 80.4633 | 57.5715 | 33.1209 | 26.4867 | 44.8038 | 24.5869 | 92.7853 | 68.3595 | 42.8429 | 27.0373 | 22.7419 | 38.4031 | 352.7794 | 474.1877 | 481.8288 | 593.9058 | 776.5217 | 824.8307 | 891.62 | 977.6375 | 985.2893 | 622.6225 | 918.0685 | 991.8692 | 990.6556 | 974.1789 | 989.5961 | 664.2465 | 922.4998 | 942.8799 | 846.6596 | 997.8971 | 928.0296 |  | 677.9897 |  | 736.9656 | 891.334 | 406.1591 | 849.4071 |  | 388.9452 | 600.6722 | 536.8449 | 714.7912 | 800.8805 | 908.9079 | 938.5743 | 37.0056 | 279.5696 | 54.4562 | 497.6316 | 31.2687 | 52.4041 | 55.4519 | 93.2413 | 61.2633 |  |  | 1.6358 | -2.3742 | -69.8989 | 0.82332 | 7.4794 | -197.7684 | 28.8641 | -3.74 | 10.101 | 28.791 | 35.9294 | 0.0098272 | 0.0014752 | 0.00051091 | 1017.5075 | 936.7606 | 880.0766 | 789.6791 | 111.7469 | 67.8021 | 34.4916 | 109.2427 | 68.2077 | 45.3804 | 34.1451 | 27.8149 | 27.621 | 35.4371 | 562.9095 | 457.4894 | 405.395 | 276.962 | 199.9593 | 711.0797 | 415.084 | 90.8679 | 113.9687 | 413.1442 | 126.9163 | 344.7224 | 826.2087 | 317.3529 | 717.7565 | 1045.128 | 1049.8656 | 1027.8521 | 980.0224 | 1018.2904 | 61.039 | 24.0991 | 787.2565 | 1066.5824 | 916.461 | 787.4952 | 1029.6461 | 814.6127 | 933.1586 | 917.0585 | 968.6262 | 865.3623 | 896.3047 | 864.4255 | 1129.1001 | 919.0431 | 733.2397 | 731.43 | 1119.6874 |  |  | 813.3923 | 1077.1154 | 1013.052 | 1104.1328 | 804.3445 |  | 807.1685 |  |  | 1110.1189 | 1162.6141 | 1185.5406 | [5 empty] | 748.3898 | 922.4715 | 929.4737 | 294.4422 | 922.1289 | 1074.7587 | 862.4925 | 901.9097 | 967.763 | 893.4311 |  | 1223.2071 | 1073.6603 | 962.8431 | 1045.3345 | 923.651 | 947.1044 | 895.1164 | 999.6 | 1054.5044 | 999.557 | 870.5347 | 867.9268 | 1014.6815 | 997.0792 | 1008.0806 | 916.4467 | 897.2231 |  | 932.5588 | 863.8042 | 975.0796 | 1005.6308 | 1009.7838 |  | 928.9929 | 824.1439 | 0.96966 | 18.9316 | 1.5694 | 1.2015 | -17.2742 | 3.0877 | 5718.92 | 0.77 | 3.1673 | -3.1742 | -17.2232 | 1.8692 | 6.5527 | -33.695 | 12.8726 |  | 195.8032 | 206.5514 | 69.6704 | 13.7977 |  | 174.5943
42838.5273 | 9243 | 144.3145 | 100.5109 | 80.4708 | 57.586 | 33.127 | 26.4848 | 44.8184 | 24.5922 | 92.7971 | 68.3685 | 42.8532 | 27.0383 | 22.7401 | 38.4107 | 353.089 | 474.3925 | 482.0536 | 594.2588 | 776.6724 | 824.8347 | 892.6276 | 976.0083 | 983.4164 | 623.0741 | 918.5883 | 992.0586 | 991.6168 | 974.51 | 990.1199 | 664.4558 | 925.1975 | 942.3453 | 847.1383 | 989.614 | 927.217 |  | 678.2667 |  | 737.2287 | 891.7893 | 405.9426 | 849.5162 |  | 389.1727 | 599.2726 | 533.6275 | 712.5028 | 798.8417 | 907.1302 | 936.2577 | 37.2667 | 279.4455 | 53.812 | 497.5555 | 31.2816 | 52.3569 | 55.4518 | 93.1957 | 61.2739 |  |  | 1.9059 | -1.3031 | -68.8751 | 0.3916 | 7.783 | -197.7336 | 28.2668 | -3.7551 | 10.267 | 29.9927 | 36.1278 | 0.009773 | 0.0012633 | 0.00050269 | 1013.6222 | 936.71 | 880.103 | 789.9958 | 111.7621 | 67.8105 | 34.5015 | 109.2541 | 68.2207 | 45.3882 | 34.1557 | 27.8217 | 27.6201 | 35.4477 | 552.0288 | 454.4859 | 378.7341 | 271.9804 | 198.6745 | 709.2464 | 414.3296 | 90.8777 | 113.9986 | 413.6391 | 126.9342 | 345.0421 | 828.7501 | 317.6231 | 718.1293 | 1044.5824 | 1049.6022 | 1027.6818 | 980.8682 | 1017.9761 | 84.2162 | 27.4887 | 787.2389 | 1060.4561 | 916.2977 | 787.4691 | 1036.9428 | 814.7235 | 933.8834 | 917.3966 | 967.6075 | 864.83 | 896.9596 | 863.7345 | 1125.5909 | 919.4067 | 733.2328 | 731.3947 | 1116.8266 |  |  | 813.3576 | 1076.8432 | 1012.7274 | 1104.4053 | 804.3035 |  | 807.1382 |  |  | 1115.5247 | 1163.1887 | 1182.633 | [5 empty] | 748.5444 | 922.4115 | 929.2782 | 294.651 | 922.1586 | 1077.8667 | 863.0482 | 902.1182 | 967.8881 | 893.6797 |  | 1223.7871 | 1073.7351 | 962.1886 | 1045.1707 | 924.0493 | 947.1189 | 895.2879 | 998.7477 | 1054.0956 | 999.1231 | 870.7611 | 867.6715 | 1013.9018 | 996.8796 | 1006.8008 | 916.3063 | 897.3507 |  | 932.3097 | 864.1743 | 975.4168 | 1005.215 | 1010.0088 |  | 928.4694 | 823.8945 | 0.74279 | 18.9324 | 1.5698 | 1.2023 | -17.3185 | 3.0877 | 5665.07 | 0.77 | 3.4195 | -2.3498 | -17.0829 | 1.2881 | 6.6793 | -33.6666 | 12.7291 |  | 195.6446 | 206.7295 | 70.2803 | 16.6206 |  | 174.4575
42838.5273 | 9244 | 144.3441 | 100.5042 | 80.4659 | 57.5821 | 33.1228 | 26.4828 | 44.8239 | 24.5873 | 92.8058 | 68.3756 | 42.8619 | 27.0476 | 22.7298 | 38.4118 | 353.4022 | 474.6092 | 482.2891 | 594.614 | 776.8132 | 824.9813 | 897.0481 | 977.136 | 984.3974 | 623.5528 | 919.41 | 992.5581 | 991.0108 | 974.0779 | 990.2725 | 664.7055 | 922.0835 | 942.5015 | 847.5552 | 986.1608 | 928.7804 |  | 678.5331 |  | 737.511 | 892.2292 | 405.695 | 849.5892 |  | 389.376 | 599.5414 | 532.0945 | 711.101 | 798.3258 | 906.0249 | 934.2758 | 36.6712 | 279.3698 | 53.9903 | 497.5661 | 31.2961 | 52.2832 | 55.4551 | 93.1613 | 61.311 |  |  | 1.6174 | -2.022 | -69.2188 | 0.98695 | 7.6766 | -197.8033 | 27.954 | -3.7137 | 10.7274 | 31.4689 | 36.3006 | 0.00975 | 0.0013274 | 0.00050269 | 1010.675 | 936.6102 | 879.8963 | 790.2035 | 111.7659 | 67.8155 | 34.4981 | 109.2587 | 68.2387 | 45.3967 | 34.1535 | 27.8203 | 27.6219 | 35.4451 | 560.3551 | 485.083 | 392.7984 | 269.8263 | 195.71 | 709.7469 | 413.9119 | 90.8786 | 114.0083 | 414.0956 | 126.9514 | 345.3319 | 830.7794 | 317.859 | 718.4978 | 1042.6044 | 1049.0508 | 1027.485 | 981.0582 | 1017.6275 | 95.5317 | 31.485 | 787.2244 | 1055.3901 | 915.7881 | 787.453 | 1049.3799 | 815.1778 | 936.1591 | 918.2448 | 967.6802 | 864.9052 | 894.1851 | 864.4652 | 1125.2127 | 919.8854 | 733.2178 | 731.3729 | 1113.9306 |  |  | 813.3038 | 1076.8071 | 1012.5173 | 1103.7557 | 804.26 |  | 807.0831 |  |  | 1118.1507 | 1163.2715 | 1180.3496 | [5 empty] | 748.6547 | 922.398 | 928.9797 | 294.8704 | 922.0934 | 1073.3728 | 863.6225 | 902.2678 | 968.0009 | 893.9111 |  | 1223.9072 | 1072.9411 | 961.5621 | 1044.502 | 923.7449 | 947.1968 | 895.494 | 998.4111 | 1053.8188 | 998.8866 | 871.0012 | 867.9151 | 1013.135 | 996.673 | 1009.3225 | 916.1216 | 897.4803 |  | 932.3124 | 864.6679 | 975.6128 | 1004.9132 | 1009.8015 |  | 928.5673 | 823.5435 | 0.44173 | 18.9318 | 1.5696 | 1.2016 | -17.4025 | 3.0877 | 5576.17 | 0.91 | 3.1503 | -2.9274 | -17.1281 | 2.0452 | 6.6304 | -33.6568 | 12.6525 |  | 195.625 | 206.3323 | 69.5185 | 14.9807 |  | 174.1626
42838.5273 | 9245 | 144.3818 | 100.4968 | 80.4687 | 57.5845 | 33.1235 | 26.483 | 44.8277 | 24.5858 | 92.8159 | 68.3845 | 42.8703 | 27.0461 | 22.7297 | 38.4101 | 353.7181 | 474.8117 | 482.5299 | 594.9658 | 776.9697 | 825.0287 | 897.9735 | 977.882 | 985.4847 | 624.0351 | 920.9409 | 995.0942 | 991.3184 | 974.4996 | 990.7301 | 664.9656 | 918.3186 | 943.0803 | 847.5077 | 990.3589 | 929.9759 |  | 678.8149 |  | 737.7794 | 892.5549 | 405.2463 | 849.6483 |  | 390.1504 | 601.1946 | 531.1512 | 710.2553 | 800.116 | 906.5367 | 934.8221 | 36.6004 | 279.4989 | 54.6277 | 497.4513 | 31.3141 | 52.2276 | 55.4556 | 93.1166 | 61.3489 |  |  | 1.6962 | -2.392 | -68.4913 | 1.0901 | 8.6175 | -197.7928 | 27.3028 | -3.8359 | 11.0351 | 31.2546 | 36.2782 | 0.0097352 | 0.0011877 | 0.00053062 | 1009.7611 | 936.5029 | 879.8412 | 790.4023 | 111.7893 | 67.8268 | 34.507 | 109.2678 | 68.2435 | 45.4011 | 34.1534 | 27.8154 | 27.6227 | 35.4405 | 583.3716 | 501.3326 | 396.0637 | 274.8553 | 198.6336 | 710.9122 | 413.7492 | 90.8854 | 114.0248 | 414.5322 | 126.9688 | 345.613 | 832.6743 | 318.0749 | 718.8682 | 1041.7491 | 1048.8116 | 1027.9585 | 980.8346 | 1018.2214 | 76.605 | 21.6676 | 787.2009 | 1057.0875 | 915.4602 | 787.4232 | 1049.6293 | 815.4934 | 936.6589 | 919.7568 | 969.3909 | 864.9368 | 890.9596 | 864.6894 | 1129.2297 | 920.5322 | 733.1712 | 731.3377 | 1116.4336 |  |  | 813.2596 | 1076.7432 | 1012.3724 | 1103.4391 | 804.21 |  | 807.0434 |  |  | 1114.3406 | 1161.5609 | 1180.5609 | [5 empty] | 748.7412 | 922.446 | 928.3638 | 295.1002 | 922.1942 | 1072.179 | 864.0458 | 902.4131 | 968.1262 | 894.1549 |  | 1221.429 | 1072.1855 | 961.7256 | 1044.241 | 923.8727 | 947.2817 | 895.6671 | 998.2182 | 1053.684 | 998.0536 | 871.2562 | 868.2857 | 1012.8477 | 996.4586 | 1011.4898 | 915.8775 | 897.6082 |  | 932.0125 | 865.3278 | 974.9637 | 1004.6679 | 1010.0576 |  | 928.703 | 823.0475 | 0.56657 | 18.9321 | 1.5685 | 1.1992 | -17.3552 | 3.0877 | 5505.05 | 0.81 | 3.2267 | -3.187 | -17.054 | 2.1515 | 7.0266 | -33.6632 | 12.507 |  | 195.5888 | 206.1402 | 67.342 | 14.5878 |  | 174.014
42838.5273 | 9246 | 144.433 | 100.5074 | 80.487 | 57.5976 | 33.1402 | 26.4861 | 44.8403 | 24.5883 | 92.836 | 68.3975 | 42.8848 | 27.0496 | 22.7384 | 38.4193 | 354.0372 | 475.0038 | 482.7613 | 595.3111 | 777.117 | 824.7929 | 896.1541 | 976.9382 | 984.289 | 624.5035 | 922.0643 | 998.0972 | 991.5296 | 974.9054 | 991.0591 | 665.2128 | 915.7792 | 943.1673 | 847.4557 | 992.3306 | 928.7768 |  | 679.1077 |  | 738.0584 | 892.9114 | 405.0259 | 849.7758 |  | 391.4491 | 602.2359 | 531.4641 | 709.5076 | 801.721 | 906.3195 | 936.6549 | 36.9815 | 279.5779 | 54.3985 | 497.2407 | 31.3306 | 52.1787 | 55.4612 | 93.0875 | 61.3871 |  |  | 2.0064 | -2.9545 | -69.3094 | 1.2642 | 8.1924 | -197.752 | 28.5611 | -3.7354 | 10.9825 | 30.6901 | 36.4898 | 0.009773 | 0.0014407 | 0.00051255 | 1007.8936 | 936.4295 | 879.6666 | 790.472 | 111.7981 | 67.828 | 34.5064 | 109.2719 | 68.2416 | 45.3987 | 34.1573 | 27.8056 | 27.6131 | 35.4414 | 565.4064 | 476.1709 | 374.2346 | 266.6649 | 198.0898 | 710.9571 | 413.4127 | 90.899 | 114.0531 | 414.9799 | 126.9896 | 345.9046 | 834.932 | 318.3002 | 719.2511 | 1042.8571 | 1048.7936 | 1028.6943 | 980.9233 | 1019.7256 | 80.9819 | 37.533 | 787.1763 | 1060.8862 | 915.3824 | 787.3987 | 1044.3306 | 815.5932 | 935.5643 | 920.773 | 971.6291 | 865.6582 | 889.1203 | 863.4426 | 1128.5699 | 921.0568 | 733.1347 | 731.3058 | 1118.7554 |  |  | 813.2317 | 1076.4285 | 1012.2703 | 1102.9287 | 804.1782 |  | 807.0125 |  |  | 1110.6161 | 1157.5874 | 1180.5462 | [5 empty] | 748.8593 | 922.4897 | 927.969 | 295.3509 | 922.2908 | 1077.0875 | 863.5306 | 902.5488 | 968.2619 | 894.3799 |  | 1220.6634 | 1071.9057 | 962.1214 | 1044.1676 | 924.2619 | 947.3223 | 895.8437 | 998.0465 | 1053.315 | 997.6165 | 871.5064 | 867.4373 | 1012.3419 | 996.4598 | 1011.1974 | 915.3626 | 897.7272 |  | 932.2808 | 865.887 | 974.5691 | 1004.4646 | 1010.2615 |  | 929.1179 | 822.6758 | 0.42837 | 18.9325 | 1.5696 | 1.2003 | -17.3242 | 3.0877 | 5433.27 | 0.9 | 3.5098 | -3.5441 | -17.1658 | 2.3184 | 6.8504 | -33.6566 | 12.7908 |  | 195.4053 | 205.8271 | 69.3528 | 16.9512 |  | 173.9623
42838.5273 | 9247 | 144.4876 | 100.5099 | 80.4942 | 57.6095 | 33.1421 | 26.4947 | 44.8495 | 24.591 | 92.8486 | 68.4086 | 42.8917 | 27.056 | 22.7343 | 38.4254 | 354.3663 | 475.1994 | 482.9947 | 595.6771 | 777.2767 | 824.9421 | 893.2549 | 974.4667 | 981.3286 | 624.9861 | 923.1537 | 1001.6844 | 991.8698 | 974.9704 | 991.1739 | 665.4277 | 915.4545 | 941.2767 | 847.3982 | 993.9515 | 925.9213 |  | 679.4089 |  | 738.3373 | 893.3992 | 404.6707 | 849.8658 |  | 391.2733 | 602.5734 | 528.925 | 708.49 | 802.0043 | 906.2869 | 938.7209 | 36.9172 | 279.5872 | 54.4594 | 496.8397 | 31.3378 | 52.1215 | 55.4644 | 93.068 | 61.4227 |  |  | 2.0051 | -2.8197 | -69.1491 | 0.90218 | 8.5558 | -197.7665 | 28.8371 | -3.4068 | 11.1402 | 31.173 | 36.4098 | 0.0096695 | 0.0011976 | 0.00051748 | 1008.4472 | 936.344 | 879.6107 | 790.6525 | 111.8219 | 67.8459 | 34.5189 | 109.2849 | 68.266 | 45.4169 | 34.1689 | 27.82 | 27.6287 | 35.4587 | 563.0363 | 490.5062 | 402.9243 | 267.2367 | 203.5552 | 711.2963 | 413.9008 | 90.9054 | 114.065 | 415.4224 | 127.0091 | 346.1806 | 837.2472 | 318.5237 | 719.6206 | 1043.2358 | 1048.9559 | 1029.1658 | 981.5001 | 1021.0311 | 78.2362 | 27.6523 | 787.1591 | 1058.2327 | 915.0125 | 787.3767 | 1027.2776 | 815.4783 | 935.3674 | 922.1836 | 974.3579 | 866.0679 | 889.4681 | 862.0145 | 1125.5139 | 921.5778 | 733.1107 | 731.2946 | 1117.6825 |  |  | 813.1672 | 1076.1364 | 1012.0884 | 1102.5589 | 804.1214 |  | 806.9656 |  |  | 1104.5163 | 1156.7546 | 1180.0484 | [5 empty] | 748.9519 | 922.5041 | 927.703 | 295.6081 | 922.389 | 1080.3689 | 863.4352 | 902.7245 | 968.4129 | 894.6611 |  | 1220.9544 | 1071.8693 | 961.899 | 1044.6389 | 924.5186 | 947.3751 | 896.0618 | 998.1118 | 1053.064 | 996.9478 | 871.773 | 866.7417 | 1012.5914 | 996.5977 | 1010.7993 | 915.8061 | 897.8485 |  | 932.6889 | 866.2863 | 975.2043 | 1004.266 | 1010.366 |  | 929.4733 | 822.527 | 0.90678 | 18.9325 | 1.5685 | 1.1984 | -17.3211 | 3.0876 | 5421.8 | 1.06 | 3.5088 | -3.463 | -17.1492 | 1.9588 | 7.0006 | -33.6574 | 12.8523 |  | 195.2362 | 205.6034 | 69.7272 | 13.8535 |  | 174.0156
42838.5273 | 9248 | 144.5492 | 100.5209 | 80.506 | 57.615 | 33.1453 | 26.4981 | 44.8619 | 24.5978 | 92.8567 | 68.4236 | 42.8964 | 27.0604 | 22.7386 | 38.4474 | 354.6966 | 475.4083 | 483.2155 | 596.0361 | 777.4498 | 825.1678 | 892.599 | 974.3419 | 981.2731 | 625.487 | 923.7748 | 1002.9102 | 991.4162 | 974.617 | 991.0349 | 665.6023 | 914.9872 | 940.3307 | 847.869 | 996.4501 | 925.6015 |  | 679.7172 |  | 738.6266 | 893.7247 | 404.6893 | 849.9763 |  | 392.0926 | 602.9959 | 526.9131 | 704.552 | 800.8691 | 906.2948 | 936.8263 | 37.2137 | 279.6998 | 54.7688 | 496.3692 | 31.3438 | 52.0632 | 55.4686 | 93.0395 | 61.459 |  |  | 2.0169 | -2.1035 | -68.7778 | 0.66759 | 8.3429 | -197.8144 | 27.927 | -4.0791 | 11.11 | 30.9561 | 36.3869 | 0.0097269 | 0.0013668 | 0.00050762 | 1014.6428 | 936.2326 | 879.6802 | 790.7829 | 111.83 | 67.8506 | 34.514 | 109.2946 | 68.2713 | 45.4138 | 34.1624 | 27.8149 | 27.62 | 35.4604 | 559.9777 | 480.2217 | 387.7378 | 259.735 | 201.8904 | 710.9963 | 413.6506 | 90.9174 | 114.0893 | 415.9401 | 127.0277 | 346.5142 | 839.5735 | 318.7849 | 720.0217 | 1042.1415 | 1049.1847 | 1029.5397 | 982.5568 | 1021.389 | 90.4462 | 26.236 | 787.1317 | 1057.6072 | 914.6042 | 787.3433 | 1018.8397 | 815.0257 | 935.6696 | 923.3399 | 975.8306 | 866.3263 | 888.8099 | 859.8597 | 1123.2394 | 922.0724 | 733.0797 | 731.2683 | 1117.5876 |  |  | 813.1272 | 1075.8536 | 1011.9867 | 1102.6583 | 804.0705 |  | 806.9179 |  |  | 1110.4832 | 1159.8259 | 1179.6717 | [5 empty] | 749.1036 | 922.5031 | 927.6058 | 295.8759 | 922.444 | 1078.3128 | 863.492 | 902.8707 | 968.53 | 894.9067 |  | 1219.8937 | 1072.0106 | 961.2569 | 1045.6753 | 923.9723 | 947.3881 | 896.2075 | 998.4417 | 1053.3066 | 996.4469 | 872.0387 | 865.0841 | 1012.5744 | 996.9283 | 1012.3724 | 916.7955 | 897.9747 |  | 932.6276 | 866.5371 | 976.6531 | 1004.2381 | 1009.9571 |  | 928.9211 | 822.7637 | 0.50424 | 18.9334 | 1.5687 | 1.1987 | -17.3706 | 3.0877 | 5418.78 | 0.63 | 3.519 | -2.9918 | -17.1072 | 1.6854 | 6.913 | -33.6616 | 12.6479 |  | 195.072 | 205.6677 | 69.9688 | 15.4947 |  | 174.132
42838.5273 | 9249 | 144.6033 | 100.5263 | 80.5148 | 57.6264 | 33.1526 | 26.4953 | 44.8656 | 24.5927 | 92.8699 | 68.4286 | 42.8991 | 27.0614 | 22.7367 | 38.4411 | 355.0214 | 475.6101 | 483.4374 | 596.396 | 777.6863 | 825.048 | 889.6659 | 975.4791 | 982.9738 | 626.0161 | 924.3294 | 1002.604 | 993.4768 | 974.9393 | 992.2692 | 665.7448 | 913.4339 | 939.6648 | 848.4412 | 997.742 | 926.1945 |  | 680.0421 |  | 738.9519 | 894.1479 | 404.3275 | 850.1821 |  | 393.2526 | 603.5138 | 526.2981 | 703.0423 | 800.7585 | 907.822 | 936.268 | 37.9218 | 279.8097 | 55.1344 | 496.0388 | 31.3347 | 51.9953 | 55.4652 | 93.004 | 61.4869 |  |  | 1.8093 | -2.07 | -69.0492 | 0.79375 | 8.5085 | -197.7842 | 27.5032 | -3.6329 | 10.7792 | 30.3057 | 36.2874 | 0.009814 | 0.0013257 | 0.00049941 | 1017.5396 | 936.2106 | 880.0523 | 791.0817 | 111.8479 | 67.8617 | 34.5287 | 109.3052 | 68.2806 | 45.4247 | 34.1673 | 27.8168 | 27.62 | 35.4685 | 561.775 | 493.5996 | 412.1001 | 255.8793 | 208.673 | 711.3847 | 413.7038 | 90.9154 | 114.1012 | 416.3869 | 127.0519 | 346.7982 | 841.7156 | 319.0021 | 720.4173 | 1041.6063 | 1049.5373 | 1030.0098 | 983.6402 | 1021.4187 | 79.9954 | 37.5548 | 787.1091 | 1057.4451 | 914.2308 | 787.314 | 1021.0262 | 815.0756 | 935.4818 | 923.5916 | 976.2225 | 866.4662 | 887.9727 | 861.7978 | 1123.4373 | 922.2774 | 733.0722 | 731.2751 | 1117.2589 |  |  | 813.095 | 1075.6139 | 1011.922 | 1102.8019 | 804.0297 |  | 806.8773 |  |  | 1116.1877 | 1161.7511 | 1180.2073 | [5 empty] | 749.3771 | 922.4816 | 927.4217 | 296.1402 | 922.4576 | 1082.154 | 863.8117 | 903.0365 | 968.716 | 895.1505 |  | 1218.6674 | 1072.0719 | 962.5669 | 1046.8434 | 924.0291 | 947.4958 | 896.4177 | 998.891 | 1053.5186 | 996.5081 | 872.3019 | 865.1009 | 1013.077 | 996.8286 | 1009.933 | 917.4831 | 898.1076 |  | 932.7472 | 866.7661 | 978.2661 | 1004.2486 | 1009.6311 |  | 929.6274 | 822.3708 | 0.74762 | 18.9318 | 1.5698 | 1.1989 | -17.272 | 3.0877 | 5446.95 | 0.77 | 3.3345 | -2.9687 | -17.146 | 1.8383 | 6.9857 | -33.6808 | 12.5597 |  | 194.9328 | 205.7583 | 69.8963 | 12.7976 |  | 174.3259
42838.5273 | 9250 | 144.645 | 100.5255 | 80.5007 | 57.6277 | 33.1523 | 26.4901 | 44.8763 | 24.5889 | 92.8716 | 68.4338 | 42.9058 | 27.0512 | 22.7356 | 38.4542 | 355.3735 | 475.8157 | 483.6751 | 596.7619 | 777.9942 | 825.7384 | 888.9031 | 976.7184 | 984.6067 | 626.5167 | 924.7875 | 999.5557 | 994.3091 | 975.9382 | 992.4904 | 665.9169 | 912.4778 | 940.9914 | 848.6968 | 1001.8473 | 927.4053 |  | 680.3927 |  | 739.3334 | 894.4 | 404.3176 | 850.3686 |  | 394.2622 | 603.8704 | 525.8891 | 704.7977 | 801.3154 | 908.628 | 938.2195 | 38.5483 | 279.7587 | 55.3084 | 495.9406 | 31.3349 | 51.9325 | 55.472 | 92.959 | 61.5126 |  |  | 2.124 | -2.204 | -69.2555 | 0.76484 | 7.7764 | -197.8348 | 28.456 | -3.0816 | 10.9812 | 31.1856 | 36.3572 | 0.0096908 | 0.0013586 | 0.00050762 | 1016.1989 | 936.2654 | 880.5322 | 791.42 | 111.8627 | 67.8725 | 34.532 | 109.3131 | 68.2973 | 45.4389 | 34.1707 | 27.8185 | 27.6194 | 35.4701 | 574.9024 | 496.6888 | 445.7766 | 266.6542 | 212.2168 | 711.7188 | 414.1722 | 90.9161 | 114.1139 | 416.8282 | 127.063 | 347.074 | 843.9507 | 319.2221 | 720.7624 | 1041.6049 | 1049.8377 | 1030.3469 | 984.5182 | 1021.3272 | 75.6309 | 36.7132 | 787.0812 | 1057.2348 | 914.7853 | 787.2975 | 1021.2327 | 815.0835 | 934.1874 | 924.2013 | 974.6814 | 866.627 | 887.2288 | 862.3621 | 1123.2119 | 922.0916 | 733.0677 | 731.2778 | 1117.0772 |  |  | 813.0585 | 1075.6549 | 1011.5312 | 1103.7309 | 803.9959 |  | 806.8249 |  |  | 1109.6063 | 1161.4843 | 1183.8825 | [5 empty] | 749.7435 | 922.5605 | 927.5371 | 296.449 | 922.3869 | 1083.9926 | 863.8786 | 903.217 | 968.8992 | 896.2353 |  | 1218.4011 | 1072.5758 | 962.5156 | 1046.8681 | 924.6465 | 947.6001 | 896.5918 | 999.4615 | 1053.6512 | 996.9491 | 872.5462 | 865.3352 | 1013.666 | 996.6405 | 1006.951 | 918.1979 | 898.234 |  | 932.5493 | 867.3135 | 979.815 | 1004.341 | 1009.4896 |  | 929.6461 | 822.3409 | 0.74038 | 18.9331 | 1.569 | 1.1972 | -17.3125 | 3.0877 | 5488.76 | 0.83 | 3.6133 | -3.0639 | -17.1751 | 1.8049 | 6.6808 | -33.6966 | 12.7797 |  | 194.9577 | 206.3444 | 68.5472 | 9.1423 |  | 174.4945
42838.5273 | 9251 | 144.6825 | 100.5133 | 80.5065 | 57.6304 | 33.1514 | 26.4911 | 44.8792 | 24.5885 | 92.8784 | 68.4535 | 42.9048 | 27.0561 | 22.7302 | 38.4563 | 355.7095 | 476.0193 | 483.8816 | 597.1272 | 778.3183 | 826.2667 | 887.2565 | 975.4751 | 984.1223 | 627.0099 | 924.8907 | 999.1292 | 994.8509 | 975.7991 | 992.9227 | 666.0621 | 911.7513 | 940.8197 | 848.8 | 1003.2904 | 926.2134 |  | 680.719 |  | 739.6178 | 894.1984 | 404.2254 | 850.4501 |  | 393.8047 | 603.4007 | 526.5899 | 707.2872 | 803.9042 | 908.81 | 937.9211 | 38.0887 | 279.7125 | 55.0209 | 495.6804 | 31.3289 | 51.8739 | 55.4771 | 92.9054 | 61.5341 |  |  | 1.9808 | -1.4102 | -69.0663 | 1.5087 | 8.6097 | -197.7586 | 28.0203 | -3.1276 | 10.5966 | 31.1239 | 36.4761 | 0.0096465 | 0.0012617 | 0.00049777 | 1013.3305 | 936.241 | 880.6975 | 791.6707 | 111.8838 | 67.8797 | 34.5312 | 109.3226 | 68.3174 | 45.445 | 34.1786 | 27.8264 | 27.6238 | 35.473 | 580.881 | 493.2379 | 457.7262 | 286.5186 | 223.49 | 711.5557 | 415.1309 | 90.922 | 114.1317 | 417.2537 | 127.0825 | 347.3633 | 846.6328 | 319.4539 | 721.1249 | 1043.3137 | 1049.9683 | 1030.5458 | 985.3457 | 1021.2055 | 77.7044 | 29.8664 | 787.063 | 1053.327 | 915.6698 | 787.2808 | 1014.0878 | 815.2187 | 934.3356 | 924.2292 | 973.7695 | 867.1691 | 886.204 | 863.8859 | 1125.7208 | 921.6587 | 732.9968 | 731.1849 | 1118.0651 |  |  | 812.9973 | 1075.4665 | 1010.7567 | 1104.7835 | 803.9369 |  | 806.7776 |  |  | 1107.8812 | 1161.353 | 1182.8741 | [5 empty] | 750.0551 | 922.4503 | 928.0147 | 296.7787 | 922.26 | 1081.3478 | 864.5177 | 903.3988 | 969.043 | 895.5572 |  | 1219.2497 | 1072.3191 | 961.6128 | 1046.1335 | 924.9423 | 947.5606 | 896.8074 | 999.4684 | 1053.7647 | 997.2633 | 872.8197 | 864.9441 | 1014.577 | 996.0233 | 1006.1544 | 917.9593 | 898.3785 |  | 932.8334 | 867.6993 | 980.5285 | 1004.1819 | 1009.2565 |  | 930.1348 | 822.17 | 0.5445 | 18.9325 | 1.569 | 1.199 | -17.3509 | 3.0877 | 5501.21 | 0.9 | 3.4899 | -2.4502 | -17.147 | 2.5343 | 7.0301 | -33.6927 | 12.6825 |  | 194.8494 | 207.019 | 67.8294 | 7.9918 |  | 174.5702
42838.5274 | 9252 | 144.7319 | 100.5109 | 80.5267 | 57.6423 | 33.1642 | 26.4973 | 44.89 | 24.5956 | 92.8954 | 68.4664 | 42.9232 | 27.0657 | 22.7387 | 38.4704 | 356.0188 | 476.2077 | 484.1202 | 597.4832 | 778.604 | 826.5173 | 888.9067 | 975.3087 | 983.8039 | 627.5517 | 926.1871 | 997.7776 | 991.9804 | 974.4753 | 991.3577 | 666.2076 | 911.4276 | 941.5314 | 849.0043 | 1001.4927 | 926.4317 |  | 681.0499 |  | 739.9044 | 894.5669 | 404.3427 | 850.5312 |  | 394.4219 | 603.8172 | 526.6547 | 709.6543 | 802.5497 | 909.0846 | 936.9238 | 37.5025 | 279.7761 | 54.5396 | 495.2531 | 31.3209 | 51.8263 | 55.4865 | 92.8763 | 61.5522 |  |  | 1.7718 | -2.2763 | -68.9927 | 1.0757 | 7.5156 | -197.7691 | 27.2423 | -3.853 | 10.3908 | 30.8974 | 36.4115 | 0.0097204 | 0.001352 | 0.00049941 | 1008.9641 | 936.2184 | 880.7692 | 791.9446 | 111.9059 | 67.8896 | 34.5417 | 109.3382 | 68.3267 | 45.4516 | 34.1917 | 27.8275 | 27.6222 | 35.4825 | 593.9282 | 489.5189 | 444.3419 | 291.3998 | 226.1436 | 711.9885 | 415.4122 | 90.928 | 114.1545 | 417.6894 | 127.0993 | 347.6557 | 849.3939 | 319.6673 | 721.5061 | 1046.2924 | 1049.9308 | 1030.7774 | 986.3417 | 1020.9262 | 86.9814 | 29.3481 | 787.0442 | 1052.6889 | 916.1142 | 787.2446 | 1023.8629 | 815.6688 | 936.5684 | 925.4205 | 973.3599 | 866.9158 | 886.6169 | 866.0756 | 1130.0345 | 921.2113 | 732.9165 | 731.1154 | 1120.0979 |  |  | 812.9628 | 1075.2613 | 1009.7767 | 1105.4116 | 803.896 |  | 806.7508 |  |  | 1101.7669 | 1158.3835 | 1183.1717 | [5 empty] | 750.3211 | 922.2791 | 928.194 | 297.1136 | 922.1288 | 1074.6744 | 864.6829 | 903.6313 | 969.2094 | 895.7952 |  | 1219.5789 | 1071.7814 | 961.4615 | 1045.8646 | 923.9348 | 947.6135 | 897.0472 | 999.2745 | 1054.0066 | 997.6799 | 873.064 | 864.3049 | 1014.1959 | 994.8385 | 1005.1471 | 918.1137 | 898.4964 |  | 932.8907 | 868.3114 | 978.7967 | 1003.4992 | 1008.9761 |  | 930.1823 | 822.321 | 1.6983 | 18.9316 | 1.5699 | 1.1997 | -17.2152 | 3.0876 | 5531.24 | 1.13 | 3.2987 | -3.1137 | -17.142 | 2.1404 | 6.569 | -33.6975 | 12.5066 |  | 194.7305 | 207.4366 | 66.5216 | 9.5311 |  | 174.5572
42838.5274 | 9253 | 144.777 | 100.5021 | 80.5326 | 57.648 | 33.1641 | 26.4955 | 44.895 | 24.5967 | 92.903 | 68.4736 | 42.9225 | 27.0607 | 22.7349 | 38.4706 | 356.3255 | 476.4049 | 484.3529 | 597.8414 | 778.8126 | 826.7023 | 890.9465 | 974.8406 | 982.62 | 628.0964 | 926.8956 | 996.5339 | 990.1559 | 974.2264 | 990.4178 | 666.4288 | 912.8997 | 945.8274 | 849.4555 | 1003.0456 | 925.5766 |  | 681.3969 |  | 740.1811 | 894.3982 | 404.3249 | 850.6373 |  | 393.2532 | 603.347 | 525.4367 | 709.2512 | 801.1091 | 908.0456 | 936.6413 | 37.0886 | 279.8242 | 53.4611 | 494.957 | 31.3143 | 51.7791 | 55.4922 | 92.8361 | 61.5804 |  |  | 1.8875 | -1.4168 | -69.0821 | 0.9462 | 7.67 | -197.7487 | 28.1091 | -3.8852 | 10.6204 | 31.3402 | 36.5504 | 0.009768 | 0.0012337 | 0.00053062 | 1006.934 | 936.2217 | 881.0572 | 792.2567 | 111.911 | 67.884 | 34.5344 | 109.3433 | 68.3295 | 45.4612 | 34.1855 | 27.8316 | 27.6199 | 35.4847 | 603.4864 | 490.2893 | 441.586 | 290.3332 | 224.3677 | 712.4482 | 415.4908 | 90.9413 | 114.1811 | 418.1643 | 127.1202 | 347.9723 | 852.0005 | 319.9171 | 721.9043 | 1049.1701 | 1050.1401 | 1031.1197 | 986.4853 | 1020.5287 | 78.3255 | 25.5711 | 787.0165 | 1058.3476 | 916.1424 | 787.2266 | 1024.5159 | 816.0486 | 936.2528 | 926.1297 | 972.6216 | 865.8134 | 887.7175 | 867.6808 | 1128.4939 | 920.9849 | 732.8229 | 731.0338 | 1120.2538 |  |  | 812.9261 | 1074.9666 | 1009.5389 | 1105.7192 | 803.8526 |  | 806.7172 |  |  | 1096.2241 | 1154.8675 | 1182.9257 | [5 empty] | 750.5691 | 922.1645 | 928.0387 | 297.4306 | 922.0185 | 1077.7925 | 865.0745 | 903.8152 | 969.3696 | 895.9727 |  | 1219.884 | 1071.3325 | 961.4282 | 1045.9044 | 923.3814 | 947.6754 | 897.2823 | 999.1391 | 1053.6703 | 997.508 | 873.3293 | 865.4814 | 1013.9991 | 994.5394 | 1006.1319 | 917.9927 | 898.6261 |  | 933.1963 | 868.3664 | 977.6058 | 1002.7356 | 1008.9719 |  | 931.9942 | 822.4517 | 1.122 | 18.9328 | 1.5683 | 1.1981 | -17.3032 | 3.0877 | 5535.44 | 0.99 | 3.4033 | -2.4558 | -17.1484 | 2.0069 | 6.6332 | -33.681 | 12.6985 |  | 194.5595 | 207.6346 | 65.6104 | 9.8518 |  | 174.684
42838.5274 | 9254 | 144.8249 | 100.5002 | 80.5381 | 57.6536 | 33.1688 | 26.4919 | 44.9064 | 24.5975 | 92.9201 | 68.4831 | 42.926 | 27.0591 | 22.7309 | 38.4701 | 356.6458 | 476.6096 | 484.5988 | 598.2335 | 779.0139 | 827.1912 | 894.7599 | 976.029 | 984.3248 | 628.6591 | 927.7755 | 994.6384 | 989.4412 | 974.5414 | 989.9238 | 666.6398 | 913.0369 | 949.5562 | 849.7237 | 1011.1047 | 926.3541 |  | 681.7467 |  | 740.4757 | 894.2772 | 403.9428 | 851.2382 |  | 393.2938 | 603.341 | 526.6199 | 710.6359 | 800.229 | 906.3894 | 936.0751 | 36.4744 | 279.9088 | 52.9963 | 494.6767 | 31.3162 | 51.7135 | 55.4877 | 92.7843 | 61.5919 |  |  | 1.5648 | -1.539 | -69.0374 | 1.1473 | 8.2174 | -197.7678 | 28.3732 | -3.7518 | 10.4305 | 31.3071 | 36.5459 | 0.0096382 | 0.0012732 | 0.00054376 | 1009.3826 | 936.1673 | 881.4124 | 792.4523 | 111.9436 | 67.9042 | 34.544 | 109.3493 | 68.343 | 45.476 | 34.1931 | 27.8335 | 27.6173 | 35.4966 | 594.2357 | 463.016 | 397.1085 | 284.1822 | 229.4807 | 712.1608 | 415.1327 | 90.9535 | 114.1994 | 418.6041 | 127.1405 | 348.2581 | 854.3005 | 320.1502 | 722.2217 | 1051.212 | 1050.2273 | 1031.138 | 986.7936 | 1020.0184 | 70.9288 | 27.1058 | 786.9736 | 1052.4103 | 915.9558 | 787.188 | 1003.8309 | 816.4575 | 935.5634 | 927.0809 | 971.3124 | 864.7836 | 887.2472 | 870.0787 | 1125.1045 | 920.9354 | 732.7701 | 730.9848 | 1117.8374 |  |  | 812.8728 | 1074.7018 | 1009.4266 | 1106.7691 | 803.8047 |  | 806.6615 |  |  | 1098.7164 | 1154.8895 | 1181.4581 | [5 empty] | 750.7377 | 922.1506 | 927.8615 | 297.7701 | 921.9377 | 1078.3686 | 864.5534 | 903.9528 | 969.533 | 896.1704 |  | 1218.2424 | 1071.0304 | 961.2859 | 1045.667 | 923.1819 | 947.7157 | 897.465 | 999.1418 | 1053.6665 | 997.3734 | 873.5814 | 865.691 | 1012.1454 | 994.0006 | 1008.2531 | 917.7338 | 898.7576 |  | 933.4422 | 868.9409 | 977.613 | 1001.9308 | 1008.5731 |  | 931.862 | 822.6866 | 1.0034 | 18.9322 | 1.5697 | 1.1991 | -17.4854 | 3.0876 | 5575.64 | 0.6 | 3.0982 | -2.5596 | -17.1428 | 2.2099 | 6.861 | -33.659 | 12.749 |  | 194.4065 | 208.2918 | 66.544 | 14.7275 |  | 174.7464
42838.5274 | 9255 | 144.8748 | 100.4954 | 80.5502 | 57.6583 | 33.1806 | 26.4964 | 44.9224 | 24.5984 | 92.9324 | 68.4984 | 42.9476 | 27.0708 | 22.741 | 38.4835 | 356.9486 | 476.8096 | 484.8529 | 598.6172 | 779.2748 | 827.2893 | 897.042 | 978.1753 | 985.9014 | 629.2293 | 928.1672 | 992.8538 | 989.4825 | 974.4354 | 989.9044 | 666.8083 | 912.8389 | 951.3783 | 849.3276 | 1019.0118 | 927.8563 |  | 682.0996 |  | 740.7679 | 894.548 | 404.0353 | 851.3546 |  | 392.731 | 603.8221 | 529.0459 | 711.7511 | 800.8484 | 905.8573 | 934.2488 | 36.6216 | 279.9093 | 54.2825 | 494.5393 | 31.3324 | 51.6559 | 55.4952 | 92.739 | 61.6199 |  |  | 1.6778 | -2.4452 | -68.8547 | 0.61436 | 7.4932 | -197.7717 | 28.4554 | -3.8471 | 10.3581 | 31.048 | 36.6459 | 0.0096662 | 0.0013422 | 0.00050598 | 1010.2056 | 936.0942 | 881.4185 | 792.6699 | 111.947 | 67.9076 | 34.5486 | 109.3558 | 68.3546 | 45.4739 | 34.199 | 27.8292 | 27.6198 | 35.4826 | 575.5527 | 458.544 | 375.9973 | 274.9256 | 224.291 | 711.3928 | 415.0327 | 90.9542 | 114.2137 | 419.0269 | 127.1563 | 348.5473 | 856.3802 | 320.3788 | 722.5379 | 1052.725 | 1050.0934 | 1030.7128 | 986.5119 | 1019.3738 | 73.6586 | 20.3366 | 786.9502 | 1049.7578 | 915.7872 | 787.1616 | 1015.8604 | 816.7933 | 933.9679 | 927.8174 | 970.9466 | 864.3634 | 886.9088 | 871.5663 | 1124.1797 | 920.8976 | 732.7232 | 730.921 | 1112.7727 |  |  | 812.8228 | 1074.6929 | 1009.2882 | 1107.7845 | 803.7479 |  | 806.5966 |  |  | 1104.4246 | 1156.9591 | 1164.6613 | [5 empty] | 750.9521 | 922.1433 | 927.7093 | 298.1148 | 921.8364 | 1076.4681 | 864.2195 | 904.1622 | 969.7215 | 896.4286 |  | 1218.2613 | 1070.8184 | 960.9399 | 1045.9745 | 923.813 | 947.8811 | 897.7569 | 999.1485 | 1053.8256 | 997.577 | 873.8394 | 865.6272 | 1011.075 | 993.6049 | 1011.0208 | 917.5887 | 898.8802 |  | 934.0212 | 871.3877 | 977.307 | 1001.8079 | 1009.0009 |  | 931.2391 | 822.7136 | 0.83332 | 18.9331 | 1.5696 | 1.1984 | -17.2724 | 3.0876 | 5636.77 | 0.95 | 3.2081 | -3.2271 | -17.1248 | 1.6176 | 6.5503 | -33.6517 | 12.7646 |  | 194.4027 | 208.9297 | 68.3681 | 17.0546 |  | 174.6902
42838.5274 | 9256 | 144.9395 | 100.5101 | 80.5636 | 57.6754 | 33.184 | 26.5019 | 44.9401 | 24.6062 | 92.9473 | 68.5082 | 42.9608 | 27.0764 | 22.7481 | 38.5067 | 357.2541 | 477.0028 | 485.1026 | 598.9888 | 779.5642 | 827.6099 | 899.5493 | 981.0129 | 986.5204 | 629.7815 | 927.5799 | 990.7057 | 989.9984 | 975.2836 | 989.6387 | 667.0278 | 913.2967 | 951.1723 | 848.7978 | 1014.6025 | 930.0355 |  | 682.4564 |  | 741.0796 | 894.8465 | 403.7761 | 851.7925 |  | 391.8056 | 604.6478 | 530.2836 | 712.8967 | 803.0135 | 905.7023 | 934.3741 | 36.9918 | 279.9757 | 54.9608 | 494.1317 | 31.3329 | 51.5936 | 55.5013 | 92.697 | 61.6437 |  |  | 1.6194 | -2.547 | -69.2523 | 0.97775 | 8.8554 | -197.754 | 28.6748 | -3.7315 | 11.0273 | 32.0198 | 36.5447 | 0.0096612 | 0.0012337 | 0.00054541 | 1014.8176 | 935.9814 | 881.4207 | 792.7903 | 111.9643 | 67.9152 | 34.5534 | 109.3674 | 68.3713 | 45.484 | 34.2025 | 27.83 | 27.6222 | 35.491 | 565.8154 | 446.1188 | 361.6727 | 268.9585 | 225.9844 | 711.0704 | 414.1516 | 90.9545 | 114.2358 | 419.4558 | 127.1774 | 348.8286 | 858.6624 | 320.6024 | 722.8701 | 1052.2231 | 1049.938 | 1030.3936 | 986.4083 | 1018.8684 | 78.534 | 25.8864 | 786.9064 | 1052.418 | 915.5997 | 787.1309 | 1029.086 | 816.7312 | 931.4452 | 927.6926 | 969.7817 | 863.698 | 886.9602 | 871.782 | 1126.1708 | 920.9166 | 732.6375 | 730.825 | 1111.9257 |  |  | 812.7897 | 1074.7774 | 1008.9538 | 1108.209 | 803.7137 |  | 806.5701 |  |  | 1101.9899 | 1158.427 | 1129.3115 | [5 empty] | 751.1908 | 922.1031 | 928.0793 | 298.4806 | 921.7732 | 1075.5207 | 864.6937 | 904.3294 | 969.911 | 896.6196 |  | 1219.273 | 1070.4797 | 962.5201 | 1046.2675 | 924.2593 | 947.9545 | 897.9852 | 998.9327 | 1053.4053 | 997.2243 | 874.1005 | 866.0236 | 1010.9554 | 993.4809 | 1011.4138 | 917.4623 | 898.9959 |  | 934.4343 | 875.6425 | 977.3686 | 1001.7848 | 1008.6247 |  | 931.1522 | 822.8917 | 0.49014 | 18.932 | 1.5684 | 1.1973 | -17.4077 | 3.0876 | 5693.42 | 1.3 | 3.1514 | -3.2952 | -17.1823 | 2.0416 | 7.1204 | -33.648 | 12.8129 |  | 194.453 | 209.2044 | 69.3444 | 18.4834 |  | 174.6183
42838.5274 | 9257 | 145.0007 | 100.5071 | 80.5798 | 57.6848 | 33.1754 | 26.492 | 44.9323 | 24.6011 | 92.946 | 68.51 | 42.9512 | 27.0749 | 22.7346 | 38.4923 | 357.5517 | 477.1925 | 485.3434 | 599.3496 | 779.8263 | 828.0544 | 900.7236 | 982.0116 | 985.7256 | 630.3244 | 926.6052 | 989.2372 | 990.6936 | 974.739 | 989.4236 | 667.263 | 914.2323 | 952.5603 | 848.4343 | 1014.8027 | 929.3568 |  | 682.8412 |  | 741.5672 | 895.2355 | 403.356 | 851.4276 |  | 391.7431 | 605.7543 | 529.8943 | 716.4551 | 805.9919 | 906.6393 | 934.8658 | 37.5152 | 279.8982 | 56.0366 | 493.998 | 31.3543 | 51.5459 | 55.5151 | 92.6769 | 61.6846 |  |  | 1.9243 | -2.0687 | -68.5275 | 1.1361 | 9.0696 | -197.7573 | 27.0334 | -3.4778 | 10.467 | 31.305 | 36.5601 | 0.0097122 | 0.0012633 | 0.00052734 | 1012.6057 | 935.9369 | 881.4072 | 792.9367 | 111.9828 | 67.9247 | 34.5603 | 109.3823 | 68.3789 | 45.4931 | 34.208 | 27.8321 | 27.6219 | 35.5009 | 568.9962 | 468.0792 | 379.6612 | 266.6409 | 223.624 | 710.9231 | 413.4972 | 90.9716 | 114.2534 | 419.9034 | 127.1942 | 349.1331 | 861.044 | 320.8329 | 723.2278 | 1052.3743 | 1049.8747 | 1030.3969 | 986.2334 | 1018.5524 | 70.2474 | 32.9858 | 786.8795 | 1052.0356 | 916.01 | 787.1026 | 1030.6004 | 817.0651 | 930.0013 | 926.6606 | 968.7057 | 863.0126 | 887.4774 | 874.046 | 1129.6639 | 921.1151 | 732.5579 | 730.7615 | 1111.8721 |  |  | 812.7315 | 1074.5532 | 1008.2699 | 1109.0481 | 803.6514 |  | 806.5083 |  |  | 1101.7254 | 1156.9582 | 1120.0547 | [5 empty] | 751.4613 | 922.1318 | 928.4348 | 298.871 | 921.7526 | 1078.1968 | 864.9585 | 904.4974 | 970.1012 | 896.8919 |  | 1219.4859 | 1070.3458 | 963.5512 | 1045.9571 | 924.494 | 948.0159 | 898.2032 | 998.9032 | 1053.037 | 997.1083 | 874.3577 | 867.3337 | 1010.6889 | 992.9264 | 1011.9423 | 916.9001 | 899.1259 |  | 934.6732 | 879.3692 | 977.7052 | 1001.702 | 1008.8382 |  | 931.818 | 822.9869 | 0.45471 | 18.9328 | 1.5698 | 1.1999 | -17.301 | 3.0876 | 5705.4 | 1.17 | 3.435 | -2.9715 | -17.1029 | 2.2022 | 7.2088 | -33.6617 | 12.4457 |  | 194.3239 | 209.7488 | 68.9428 | 16.3638 |  | 174.5921
42838.5274 | 9258 | 145.0823 | 100.5129 | 80.5892 | 57.6937 | 33.1808 | 26.4935 | 44.9426 | 24.5974 | 92.9597 | 68.524 | 42.9614 | 27.0766 | 22.7361 | 38.5101 | 357.8505 | 477.3877 | 485.5782 | 599.7124 | 780.1096 | 828.3818 | 900.9524 | 980.9817 | 984.9727 | 630.8537 | 925.4983 | 988.4042 | 991.4167 | 975.207 | 989.2962 | 667.4306 | 915.7953 | 956.1251 | 848.8106 | 1012.5372 | 928.8585 |  | 683.2271 |  | 742.1035 | 894.8543 | 403.2565 | 851.472 |  | 392.9634 | 606.6113 | 527.9365 | 717.6792 | 807.1441 | 906.5719 | 934.1759 | 37.7541 | 279.8089 | 55.8566 | 494.0995 | 31.3581 | 51.4854 | 55.5141 | 92.6387 | 61.6248 |  |  | 1.8789 | -2.2218 | -69.1958 | 0.98497 | 8.3626 | -197.7684 | 28.1038 | -4.1119 | 10.4869 | 30.8006 | 36.5327 | 0.009681 | 0.0012732 | 0.00048627 | 1009.8337 | 935.9256 | 881.3315 | 792.9997 | 112.0053 | 67.934 | 34.5765 | 109.3902 | 68.3886 | 45.504 | 34.2159 | 27.8375 | 27.632 | 35.5104 | 588.8214 | 482.0216 | 409.8869 | 270.5064 | 222.4603 | 710.9584 | 413.4558 | 90.9733 | 114.2719 | 420.3322 | 127.215 | 349.4466 | 863.1409 | 321.086 | 723.5763 | 1051.8595 | 1050.2025 | 1030.6129 | 985.995 | 1018.6286 | 81.2009 | 27.7312 | 786.8527 | 1053.3935 | 916.0774 | 787.0734 | 1017.6939 | 816.8867 | 928.4505 | 925.3866 | 968.312 | 862.6604 | 888.6856 | 875.551 | 1127.5155 | 921.2269 | 732.4847 | 730.6856 | 1110.7296 |  |  | 812.6845 | 1074.5687 | 1007.6022 | 1108.1006 | 803.6025 |  | 806.461 |  |  | 1108.4702 | 1155.1416 | 1107.9093 | [5 empty] | 751.7171 | 922.0736 | 928.5545 | 299.2797 | 921.7447 | 1072.0403 | 865.3285 | 904.6954 | 970.287 | 897.1504 |  | 1218.8903 | 1070.321 | 964.4647 | 1045.6444 | 924.8511 | 948.1033 | 898.3565 | 998.917 | 1053.1202 | 997.5762 | 874.6141 | 868.3333 | 1010.1042 | 992.0268 | 1013.7626 | 916.8533 | 899.2424 |  | 934.8966 | 882.6267 | 977.6938 | 1001.4984 | 1009.3934 |  | 931.7407 | 822.8832 | 0.63817 | 18.9338 | 1.5693 | 1.198 | -17.2947 | 3.0876 | 5681.51 | 0.58 | 3.3941 | -3.0811 | -17.1945 | 2.0515 | 6.9219 | -33.6616 | 12.6893 |  | 194.3342 | 209.1742 | 66.7516 | 12.9978 |  | 174.7713
42838.5274 | 9259 | 145.1471 | 100.5236 | 80.5964 | 57.7126 | 33.1939 | 26.5058 | 44.9629 | 24.6139 | 92.9774 | 68.5418 | 42.9762 | 27.0903 | 22.7398 | 38.516 | 358.1608 | 477.5728 | 485.7902 | 600.0719 | 780.3933 | 828.6059 | 898.5952 | 979.7022 | 984.0307 | 631.3573 | 923.9052 | 988.3628 | 992.7844 | 976.4076 | 989.9243 | 667.6066 | 915.6485 | 952.4326 | 849.0279 | 1010.9943 | 927.5143 |  | 683.603 |  | 742.4504 | 894.999 | 402.8115 | 851.4765 |  | 393.9561 | 606.8465 | 526.569 | 716.1044 | 808.4576 | 906.9149 | 934.2474 | 37.8117 | 279.6949 | 55.9219 | 494.3783 | 31.365 | 51.4346 | 55.5328 | 92.6146 | 61.6327 |  |  | 1.6601 | -2.0023 | -69.295 | 1.1151 | 8.5499 | -197.7362 | 28.477 | -3.9332 | 10.4992 | 30.4509 | 36.5361 | 0.0096169 | 0.0012847 | 0.00051912 | 1007.4376 | 935.8523 | 881.1828 | 793.0325 | 112.0092 | 67.9355 | 34.5614 | 109.3962 | 68.3984 | 45.5029 | 34.2041 | 27.8259 | 27.6183 | 35.5159 | 601.5342 | 498.8925 | 431.8987 | 270.0367 | 222.102 | 711.7401 | 413.3593 | 90.9836 | 114.2988 | 420.7648 | 127.2427 | 349.7204 | 864.9857 | 321.3086 | 723.923 | 1049.6657 | 1050.6863 | 1031.128 | 985.526 | 1018.9268 | 78.4816 | 28.0652 | 786.8149 | 1055.3129 | 916.0093 | 787.0319 | 1042.328 | 816.75 | 927.8507 | 924.2105 | 967.9269 | 862.6265 | 888.3434 | 873.4644 | 1125.9635 | 921.8019 | 732.4764 | 730.694 | 1107.6045 |  |  | 812.6415 | 1074.6652 | 1006.9624 | 1107.6549 | 803.5637 |  | 806.3949 |  |  | 1109.2791 | 1155.6384 | 1096.2377 | [5 empty] | 751.9181 | 921.9482 | 928.542 | 299.7022 | 921.7816 | 1070.0157 | 866.2975 | 904.8515 | 970.4642 | 897.4153 |  | 1217.1842 | 1070.0504 | 964.8737 | 1045.1305 | 925.4745 | 948.2329 | 898.5218 | 998.617 | 1053.1013 | 998.3124 | 874.8659 | 869.1086 | 1010.3154 | 991.7579 | 1015.4796 | 917.0007 | 899.3512 |  | 934.3851 | 885.5253 | 977.3218 | 1001.5275 | 1009.2283 |  | 931.5669 | 822.6398 | 0.50239 | 18.934 | 1.5691 | 1.1983 | -17.3685 | 3.0876 | 5648.02 | 1.19 | 3.1912 | -2.9253 | -17.2091 | 2.183 | 7 | -33.6638 | 12.7752 |  | 194.3917 | 208.9133 | 65.5951 | 10.5342 |  | 175.0309
42838.5275 | 9260 | 145.1974 | 100.5189 | 80.5988 | 57.7172 | 33.1987 | 26.5067 | 44.9676 | 24.6117 | 92.9886 | 68.5498 | 42.9778 | 27.0861 | 22.7462 | 38.5211 | 358.4595 | 477.7567 | 486.0165 | 600.4381 | 780.6766 | 828.6055 | 898.2868 | 977.9902 | 983.8087 | 631.9128 | 923.9951 | 987.4793 | 992.9503 | 977.5155 | 990.5473 | 667.8039 | 915.4236 | 951.2634 | 848.8215 | 1006.1921 | 926.1387 |  | 683.9839 |  | 742.7923 | 895.3396 | 402.562 | 851.5859 |  | 394.1722 | 607.1747 | 526.3722 | 714.6667 | 808.618 | 907.1919 | 935.4355 | 38.1605 | 279.4882 | 56.3929 | 494.6468 | 31.3748 | 51.3909 | 55.5488 | 92.5889 | 61.6737 |  |  | 1.689 | -2.2034 | -69.2102 | 0.66364 | 9.065 | -197.7671 | 29.123 | -3.5994 | 10.5492 | 30.2837 | 36.3469 | 0.0096087 | 0.0013487 | 0.00053719 | 1008.6558 | 935.7985 | 881.2194 | 793.1097 | 112.0368 | 67.9513 | 34.5767 | 109.4142 | 68.415 | 45.5174 | 34.2127 | 27.8339 | 27.6281 | 35.5171 | 584.906 | 489.5191 | 421.0985 | 270.0911 | 218.231 | 711.4472 | 412.8679 | 90.9886 | 114.3075 | 421.1966 | 127.2557 | 350.0048 | 866.2815 | 321.5228 | 724.259 | 1046.2651 | 1050.9925 | 1031.5448 | 985.497 | 1019.284 | 60.8454 | 22.2487 | 786.7898 | 1046.1746 | 916.1755 | 787.0151 | 1041.7483 | 816.2879 | 927.9374 | 923.1537 | 967.6534 | 862.5235 | 888.084 | 872.277 | 1126.8989 | 922.649 | 732.4996 | 730.6949 | 1110.744 |  |  | 812.6011 | 1074.9614 | 1006.3378 | 1107.1493 | 803.5022 |  | 806.346 |  |  | 1104.5092 | 1157.1216 | 1090.25 | [5 empty] | 752.0858 | 921.8806 | 928.5175 | 300.1192 | 921.8455 | 1068.6152 | 866.9514 | 905.0041 | 970.6397 | 897.6314 |  | 1217.9976 | 1069.1747 | 965.4605 | 1044.8586 | 925.8869 | 948.3452 | 898.7354 | 998.0229 | 1053.0155 | 998.9381 | 875.1353 | 869.3286 | 1011.2743 | 992.0013 | 1016.9134 | 917.4664 | 899.4689 |  | 933.7724 | 888.1431 | 976.9016 | 1001.4449 | 1009.9617 |  | 931.3026 | 822.5054 | 0.77452 | 18.9343 | 1.5703 | 1.1991 | -17.3451 | 3.0875 | 5620.63 | 0.92 | 3.2196 | -3.0693 | -17.2018 | 1.6844 | 7.2087 | -33.6704 | 12.9208 |  | 194.5655 | 208.6149 | 67.3467 | 11.6436 |  | 175.1907
42838.5275 | 9261 | 145.2386 | 100.4987 | 80.6007 | 57.7136 | 33.1961 | 26.5066 | 44.9698 | 24.6031 | 92.989 | 68.5554 | 42.9832 | 27.081 | 22.7383 | 38.5206 | 358.7573 | 477.9596 | 486.2754 | 600.8029 | 780.9263 | 828.9813 | 896.5182 | 976.5948 | 982.8648 | 632.5085 | 924.9411 | 987.6863 | 991.4418 | 977.6158 | 989.7976 | 667.9748 | 916.4162 | 955.3042 | 848.297 | 1002.9036 | 925.384 |  | 684.3724 |  | 743.1186 | 895.6685 | 402.6246 | 851.711 |  | 394.0547 | 606.6306 | 527.1581 | 716.2436 | 807.6936 | 907.4961 | 934.7828 | 38.2082 | 279.2967 | 56.2522 | 494.6316 | 31.3876 | 51.3809 | 55.5717 | 92.5695 | 61.7146 |  |  | 1.6943 | -0.49356 | -69.2661 | 1.0139 | 8.1254 | -197.752 | 28.2457 | -3.9542 | 10.5062 | 29.5381 | 36.5202 | 0.0097269 | 0.0013011 | 0.00053719 | 1005.965 | 935.7969 | 881.2742 | 793.094 | 112.0531 | 67.9647 | 34.5803 | 109.4247 | 68.4232 | 45.5132 | 34.2158 | 27.8399 | 27.6228 | 35.5214 | 556.5737 | 465.9215 | 387.1011 | 264.2761 | 215.0145 | 710.203 | 412.3418 | 90.9962 | 114.3261 | 421.6226 | 127.2665 | 350.284 | 867.5215 | 321.739 | 724.5924 | 1043.3934 | 1051.0321 | 1031.608 | 986.1356 | 1019.4411 | 66.3285 | 23.5013 | 786.7811 | 1051.0649 | 916.3409 | 787.0056 | 1037.3607 | 816.1622 | 928.054 | 924.0735 | 966.452 | 862.8867 | 888.45 | 874.8913 | 1125.6611 | 923.4278 | 732.0143 | 729.0881 | 1112.8712 |  |  | 812.5865 | 1077.2616 | 1006.2447 | 1106.5739 | 803.4583 |  | 806.3384 |  |  | 1104.3096 | 1156.976 | 1086.7624 | [5 empty] | 752.2476 | 921.8034 | 928.583 | 300.5436 | 921.8595 | 1074.5007 | 867.1296 | 905.1954 | 970.7855 | 897.8407 |  | 1217.5887 | 1068.2769 | 963.8702 | 1044.5599 | 926.0395 | 948.3246 | 898.9134 | 997.3717 | 1052.9374 | 998.9651 | 875.3752 | 868.0046 | 1010.5429 | 991.9327 | 1018.6897 | 917.8417 | 899.5966 |  | 934.1455 | 890.5899 | 976.9844 | 1000.9863 | 1009.7997 |  | 932.0042 | 822.4864 | 0.52928 | 18.9336 | 1.5692 | 1.1974 | -17.3332 | 3.0876 | 5585.1 | 1.11 | 3.2237 | -1.4522 | -17.2034 | 2.0814 | 6.8257 | -33.6734 | 12.7263 |  | 195.9112 | 208.2585 | 70.0876 | 15.3242 |  | 175.2083
42838.5275 | 9262 | 145.2795 | 100.4986 | 80.5982 | 57.7137 | 33.2058 | 26.4999 | 44.9852 | 24.6098 | 93.0022 | 68.5702 | 42.9879 | 27.0891 | 22.7343 | 38.5263 | 359.0744 | 478.15 | 486.5183 | 601.1507 | 781.1547 | 829.0483 | 892.4214 | 977.3272 | 980.3065 | 633.0978 | 925.3298 | 987.0145 | 989.8576 | 976.7082 | 988.8367 | 668.1395 | 919.1429 | 957.1273 | 847.8064 | 995.176 | 923.1141 |  | 684.7621 |  | 743.4362 | 895.7131 | 402.6569 | 851.8359 |  | 393.6564 | 605.4366 | 524.16 | 715.3847 | 804.2179 | 908.3953 | 934.1439 | 38.216 | 279.0176 | 55.7806 | 494.423 | 31.4029 | 51.4019 | 55.5852 | 92.5395 | 61.7371 |  |  | 1.7652 | -1.8387 | -68.7207 | 1.0205 | 8.2811 | -197.8407 | 28.7563 | -3.4831 | 10.2108 | 29.3167 | 36.5585 | 0.0097516 | 0.0014013 | 0.00053391 | 1010.0012 | 935.7992 | 881.4159 | 792.9347 | 112.0701 | 67.9695 | 34.5931 | 109.4248 | 68.4344 | 45.5236 | 34.2171 | 27.8392 | 27.6155 | 35.5224 | 560.5181 | 456.6755 | 352.3767 | 264.7637 | 210.7728 | 708.9416 | 411.4037 | 91.0042 | 114.3543 | 422.1139 | 127.297 | 350.5979 | 869.2752 | 321.9805 | 724.9664 | 1042.1754 | 1050.8843 | 1031.3153 | 988.7432 | 1019.5398 | 76.7981 | 22.2148 | 786.7829 | 1056.1053 | 915.937 | 787.1158 | 1008.4548 | 815.1364 | 926.8232 | 925.192 | 966.7106 | 862.5267 | 892.2131 | 872.39 | 1125.0837 | 923.9946 | 732.0995 | 729.4556 | 1112.8087 |  |  | 812.6262 | 1076.0708 | 1007.0138 | 1105.724 | 803.4305 |  | 806.3738 |  |  | 1101.9154 | 1157.0926 | 1084.8703 | [5 empty] | 752.4047 | 921.7575 | 928.7045 | 300.9737 | 921.8935 | 1075.6832 | 867.6464 | 905.3259 | 970.9342 | 898.1537 |  | 1218.761 | 1068.3027 | 961.9672 | 1044.2247 | 926.245 | 948.3409 | 899.091 | 996.7396 | 1052.7984 | 999.7549 | 875.6264 | 867.3618 | 1009.4047 | 991.4719 | 1014.5214 | 918.1901 | 899.7071 |  | 934.5769 | 892.8276 | 977.7157 | 1000.0145 | 1010.225 |  | 931.1375 | 822.2819 | 0.70736 | 18.9341 | 1.5697 | 1.1987 | -17.396 | 3.0876 | 5595.23 | 0.9 | 3.2892 | -2.801 | -17.1239 | 2.0867 | 6.8934 | -33.6938 | 12.8457 |  | 195.2129 | 207.7077 | 69.2377 | 19.0098 |  | 175.1236
42838.5275 | 9263 | 145.3225 | 100.5068 | 80.6098 | 57.7276 | 33.2133 | 26.5134 | 44.9978 | 24.6182 | 93.026 | 68.5831 | 43.003 | 27.0898 | 22.7412 | 38.5437 | 359.4234 | 478.3281 | 486.7764 | 601.5003 | 781.3482 | 829.2206 | 890.7085 | 977.8801 | 980.6576 | 633.7086 | 925.6032 | 985.8734 | 990.5794 | 977.1549 | 988.633 | 668.2834 | 918.151 | 955.091 | 847.3817 | 989.5748 | 923.34 |  | 685.1391 |  | 743.747 | 895.7253 | 402.8409 | 851.9182 |  | 394.2465 | 603.5075 | 521.9328 | 712.8953 | 803.1113 | 906.171 | 933.1083 | 38.0289 | 278.6967 | 56.4489 | 494.2872 | 31.4106 | 51.3708 | 55.601 | 92.4971 | 61.7512 |  |  | 1.4794 | -0.79321 | -68.4066 | 0.70833 | 7.9473 | -197.7934 | 28.5953 | -3.3168 | 10.462 | 30.2967 | 36.5756 | 0.0098962 | 0.0013668 | 0.00052241 | 1012.8941 | 935.695 | 881.6346 | 792.9516 | 112.0937 | 67.9768 | 34.6002 | 109.4437 | 68.4463 | 45.5363 | 34.2329 | 27.8476 | 27.6203 | 35.5361 | 581.9153 | 485.6837 | 363.6416 | 262.4188 | 208.7175 | 708.7286 | 410.6778 | 91.0177 | 114.376 | 422.5612 | 127.3168 | 350.893 | 870.6932 | 322.2239 | 725.3104 | 1042.1777 | 1050.7757 | 1030.9838 | 990.7315 | 1019.2411 | 63.5232 | 34.1358 | 786.7675 | 1053.4048 | 916.1273 | 787.1344 | 986.1425 | 813.8308 | 925.6502 | 924.9914 | 965.7757 | 862.7734 | 890.7088 | 870.8254 | 1121.6544 | 924.2185 | 732.1098 | 729.6233 | 1109.7139 |  |  | 812.5995 | 1076.335 | 1007.5931 | 1105.5997 | 803.4058 |  | 806.3643 |  |  | 1101.5863 | 1151.5368 | 1079.3604 | [5 empty] | 752.4922 | 921.7775 | 928.9525 | 301.4189 | 921.9019 | 1070.406 | 868.0845 | 905.5179 | 971.0873 | 898.3837 |  | 1217.8169 | 1068.6334 | 962.045 | 1043.658 | 926.3912 | 948.4026 | 899.2434 | 996.2951 | 1052.3562 | 1000.9038 | 875.9042 | 868.0292 | 1007.9927 | 990.9298 | 1011.9293 | 918.6762 | 899.8411 |  | 934.8514 | 894.8963 | 977.241 | 999.281 | 1010.1281 |  | 931.4471 | 822.2592 | 0.54208 | 18.9344 | 1.5701 | 1.1998 | -17.3701 | 3.0876 | 5601.75 | 0.82 | 3.0109 | -1.8377 | -17.066 | 1.7366 | 6.7467 | -33.658 | 12.7977 |  | 195.3682 | 207.6143 | 66.7908 | 17.6248 |  | 175.0717
42838.5275 | 9264 | 145.3552 | 100.508 | 80.6186 | 57.7373 | 33.2134 | 26.5175 | 45.0111 | 24.6108 | 93.0255 | 68.5936 | 43.0143 | 27.0948 | 22.7404 | 38.5527 | 359.8094 | 478.5312 | 487.0272 | 601.8826 | 781.5801 | 829.3606 | 891.9346 | 978.2014 | 980.8987 | 634.4124 | 925.7466 | 985.8381 | 990.7595 | 978.4666 | 988.6024 | 668.8643 | 917.2123 | 956.2659 | 847.6553 | 987.9925 | 923.7963 |  | 685.5518 |  | 744.0845 | 896.4572 | 403.8422 | 852.0195 |  | 393.5324 | 602.7772 | 523.3768 | 711.7839 | 802.5592 | 905.7167 | 932.2005 | 37.3166 | 278.4886 | 56.7407 | 494.0253 | 31.4095 | 51.353 | 55.6058 | 92.4772 | 61.7685 |  |  | 1.6726 | -0.2984 | -68.4223 | 0.87261 | 7.6253 | -197.7934 | 28.4935 | -3.3273 | 10.2491 | 30.1068 | 36.5693 | 0.0098304 | 0.0013405 | 0.00051584 | 1011.8426 | 935.5915 | 881.9293 | 793.0249 | 112.113 | 67.9857 | 34.5944 | 109.4531 | 68.4618 | 45.5479 | 34.236 | 27.846 | 27.6217 | 35.545 | 557.6876 | 481.7431 | 366.9007 | 265.6517 | 213.8549 | 707.3311 | 410.4488 | 91.0201 | 114.3891 | 422.9691 | 127.3318 | 351.1648 | 872.8779 | 322.4495 | 725.6616 | 1044.9685 | 1050.9787 | 1030.8234 | 991.3328 | 1019.1186 | 61.7289 | 23.2242 | 786.7373 | 1063.233 | 915.4355 | 787.1188 | 966.7605 | 812.6207 | 926.8346 | 925.8555 | 964.9648 | 866.2322 | 890.2839 | 872.465 | 1121.3343 | 924.1505 | 732.0523 | 729.6766 | 1111.5693 |  |  | 812.5862 | 1077.0036 | 1008.0015 | 1105.8098 | 803.3784 |  | 806.3673 |  |  | 1105.8111 | 1147.5449 | 1077.6409 | [5 empty] | 752.5907 | 921.6399 | 929.2154 | 301.8838 | 921.7953 | 1080.8695 | 869.0429 | 905.6334 | 971.2368 | 898.518 |  | 1219.0362 | 1068.3332 | 962.4884 | 1043.6291 | 926.0555 | 948.3147 | 899.3975 | 996.3334 | 1052.0136 | 1001.6687 | 876.1853 | 867.7508 | 1007.0508 | 990.9711 | 1014.2855 | 918.341 | 899.9702 |  | 934.5011 | 896.8333 | 976.792 | 999.1631 | 1010.7245 |  | 932.3172 | 822.391 | 0.65338 | 18.9339 | 1.5687 | 1.1988 | -17.3521 | 3.0876 | 5614.37 | 0.56 | 3.2015 | -1.1267 | -17.0608 | 1.9267 | 6.6074 | -33.6516 | 12.7724 |  | 195.76 | 207.7337 | 69.0281 | 17.2206 |  | 175.1876
42838.5275 | 9265 | 145.3947 | 100.5001 | 80.6245 | 57.7353 | 33.2157 | 26.5056 | 45.0057 | 24.6144 | 93.0488 | 68.6004 | 43.0162 | 27.1 | 22.7483 | 38.5533 | 360.1724 | 478.7281 | 487.269 | 602.2438 | 781.9155 | 829.5381 | 893.2255 | 978.4974 | 982.6477 | 635.1044 | 925.8256 | 983.4653 | 990.4066 | 977.1731 | 988.1731 | 669.2968 | 918.2526 | 953.6084 | 848.6159 | 991.0188 | 923.945 |  | 685.9678 |  | 744.455 | 896.8145 | 404.027 | 852.1396 |  | 393.5142 | 603.0155 | 526.2372 | 712.5195 | 802.9005 | 906.0407 | 931.7684 | 36.4521 | 278.4352 | 56.8888 | 493.9315 | 31.4131 | 51.3136 | 55.6345 | 92.4752 | 61.7899 |  |  | 2.0228 | -2.5806 | -68.7115 | 0.57493 | 8.2706 | -197.754 | 28.5046 | -3.5087 | 10.6428 | 31.5297 | 36.8981 | 0.0097598 | 0.0013701 | 0.00051255 | 1009.7061 | 935.5807 | 882.0864 | 793.2982 | 112.1303 | 67.9967 | 34.5955 | 109.4605 | 68.4719 | 45.5548 | 34.2408 | 27.8497 | 27.62 | 35.5432 | 575.2522 | 462.3532 | 373.9042 | 258.3781 | 205.1916 | 706.196 | 409.6406 | 91.0214 | 114.3969 | 423.3585 | 127.346 | 351.437 | 874.8267 | 322.6667 | 726.0082 | 1044.3786 | 1051.0904 | 1030.8077 | 990.6354 | 1018.9873 | 66.7839 | 28.8655 | 786.6915 | 1058.0814 | 915.1955 | 787.0995 | 974.4232 | 811.9942 | 927.3504 | 925.5662 | 963.9141 | 875.4004 | 890.7009 | 873.2533 | 1120.9557 | 924.6512 | 732.061 | 729.7274 | 1115.224 |  |  | 812.5483 | 1077.4704 | 1008.3513 | 1105.7185 | 803.3311 |  | 806.3179 |  |  | 1096.3198 | 1145.4668 | 1078.4317 | [5 empty] | 752.8126 | 921.6148 | 928.9623 | 302.3648 | 921.8403 | 1080.6152 | 869.037 | 905.8075 | 971.3722 | 898.698 |  | 1218.4312 | 1068.37 | 960.8971 | 1043.2471 | 925.9656 | 948.2857 | 899.5386 | 996.5773 | 1051.5178 | 1002.4328 | 876.463 | 867.8149 | 1008.1455 | 991.4392 | 1016.2139 | 917.805 | 900.1263 |  | 938.541 | 898.8439 | 981.6511 | 999.727 | 1010.706 |  | 932.3759 | 822.5198 | 0.56713 | 18.9348 | 1.5701 | 1.2001 | -17.1688 | 3.0876 | 5607.03 | 0.89 | 3.5201 | -3.3137 | -17.0992 | 1.5641 | 6.8822 | -33.6528 | 12.7766 |  | 196.0348 | 207.6672 | 66.7081 | 16.2942 |  | 175.2532
42838.5275 | 9266 | 145.4366 | 100.5095 | 80.6361 | 57.7472 | 33.225 | 26.5193 | 45.0206 | 24.6206 | 93.0547 | 68.6162 | 43.0239 | 27.1085 | 22.7553 | 38.5629 | 360.5112 | 478.9173 | 487.5254 | 602.5984 | 782.2559 | 830.1247 | 897.5146 | 979.8183 | 983.3088 | 635.7379 | 924.8877 | 983.4766 | 990.9138 | 976.709 | 988.655 | 669.78 | 916.6758 | 955.6526 | 849.428 | 993.9896 | 925.0975 |  | 686.3618 |  | 744.7651 | 896.6522 | 403.6483 | 852.244 |  | 394.3171 | 603.5604 | 526.4238 | 711.1997 | 801.6847 | 908.7791 | 932.4464 | 36.2019 | 278.4559 | 57.6677 | 494.014 | 31.4207 | 51.279 | 55.6459 | 92.4695 | 61.8056 |  |  | 1.9893 | -2.685 | -68.8409 | 1.1834 | 8.3757 | -197.7671 | 28.343 | -3.9785 | 10.5799 | 31.4619 | 37.3807 | 0.0099175 | 0.0013882 | 0.00048134 | 1010.84 | 935.5773 | 882.242 | 793.5219 | 112.1453 | 67.9941 | 34.6006 | 109.4598 | 68.4774 | 45.5531 | 34.2475 | 27.8499 | 27.6146 | 35.5433 | 560.6433 | 453.851 | 376.1379 | 261.1104 | 208.313 | 704.9098 | 409.0504 | 91.0293 | 114.4251 | 423.7831 | 127.3664 | 351.7175 | 876.4867 | 322.9008 | 726.3548 | 1043.4309 | 1051.168 | 1030.9952 | 989.8283 | 1018.934 | 83.777 | 24.5917 | 786.6854 | 1059.3925 | 914.9948 | 787.0845 | 982.4362 | 811.4772 | 926.754 | 924.679 | 963.2036 | 882.7031 | 888.5008 | 874.5237 | 1123.2363 | 925.3921 | 732.0606 | 729.7754 | 1116.2878 |  |  | 812.5068 | 1077.7321 | 1007.8556 | 1105.7307 | 803.2973 |  | 806.2851 |  |  | 1095.7142 | 1148.9144 | 1060.6354 | [5 empty] | 753.0103 | 921.6107 | 928.7034 | 302.8186 | 921.9431 | 1081.1432 | 869.2886 | 905.995 | 971.51 | 898.7341 |  | 1215.2936 | 1068.3533 | 961.3805 | 1042.9968 | 926.6742 | 948.3328 | 899.6874 | 996.5925 | 1051.4169 | 1002.2057 | 876.7123 | 870.3767 | 1009.7554 | 992.0093 | 1016.5125 | 917.7536 | 900.2555 |  | 941.4608 | 900.5667 | 981.8856 | 1000.5593 | 1010.8092 |  | 931.8073 | 822.5528 | 0.45638 | 18.9341 | 1.5698 | 1.1998 | -17.402 | 3.0876 | 5620.78 | 0.69 | 3.4915 | -3.3812 | -17.1206 | 2.2447 | 6.9338 | -33.693 | 12.7551 |  | 196.1895 | 207.6885 | 67.915 | 15.9379 |  | 175.2977
42838.5275 | 9267 | 145.4763 | 100.5117 | 80.6419 | 57.7515 | 33.2308 | 26.5166 | 45.025 | 24.6238 | 93.0645 | 68.6364 | 43.0356 | 27.1078 | 22.7531 | 38.5725 | 360.8408 | 479.085 | 487.7655 | 602.9632 | 782.5316 | 830.365 | 896.4564 | 980.1787 | 982.6839 | 636.3179 | 924.6866 | 984.5137 | 992.6147 | 976.1765 | 990.0266 | 670.3287 | 915.5645 | 957.6494 | 850.115 | 990.9686 | 925.2996 |  | 686.7375 |  | 745.0602 | 896.4894 | 403.8377 | 852.2912 |  | 394.658 | 603.6021 | 527.2011 | 712.7111 | 800.2429 | 909.2449 | 932.7024 | 36.1175 | 278.4335 | 57.7775 | 493.859 | 31.4163 | 51.26 | 55.6637 | 92.4792 | 61.7545 |  |  | 1.9657 | -2.2921 | -68.9322 | 1.2918 | 7.831 | -197.8006 | 28.0355 | -3.3687 | 10.2287 | 30.0728 | 37.5317 | 0.0096859 | 0.0012009 | 0.00048955 | 1011.9742 | 935.5724 | 882.5116 | 793.4729 | 112.1653 | 68.0055 | 34.6034 | 109.4758 | 68.4903 | 45.5704 | 34.2501 | 27.8466 | 27.6186 | 35.5504 | 570.6957 | 468.0359 | 386.0838 | 256.1387 | 206.1314 | 705.3461 | 408.7169 | 91.0377 | 114.4455 | 424.2613 | 127.3869 | 352.0259 | 878.3336 | 323.1719 | 726.7351 | 1042.7959 | 1051.654 | 1031.4282 | 989.5434 | 1018.8538 | 79.6702 | 30.2279 | 786.6566 | 1059.8529 | 914.9427 | 787.0629 | 977.1004 | 811.3034 | 925.5738 | 924.5158 | 963.5454 | 884.8043 | 888.233 | 877.3909 | 1120.9303 | 925.9282 | 732.0075 | 729.7848 | 1113.6754 |  |  | 812.4612 | 1078.247 | 1007.5799 | 1105.491 | 803.2603 |  | 806.2528 |  |  | 1100.1756 | 1156.0589 | 1068.7042 | [5 empty] | 753.2011 | 921.5801 | 928.3496 | 303.293 | 921.9402 | 1082.1592 | 869.4533 | 906.1441 | 971.6508 | 898.8968 |  | 1214.1622 | 1068.2529 | 961.85 | 1043.4507 | 926.2778 | 948.4075 | 899.8337 | 996.3383 | 1051.7695 | 1001.1527 | 876.9761 | 871.2633 | 1010.192 | 992.6745 | 1014.2865 | 918.3434 | 900.4093 |  | 944.0448 | 902.1832 | 981.1061 | 1001.0077 | 1010.4002 |  | 930.2189 | 822.4091 | 0.90066 | 18.9345 | 1.5689 | 1.1985 | -17.2639 | 3.0876 | 5620.07 | 0.68 | 3.4726 | -3.1241 | -17.1323 | 2.3454 | 6.7059 | -33.7025 | 12.6883 |  | 196.4931 | 207.547 | 66.9391 | 14.7717 |  | 175.5695
42838.5275 | 9268 | 145.5099 | 100.5032 | 80.6481 | 57.7513 | 33.2307 | 26.511 | 45.0324 | 24.6219 | 93.073 | 68.635 | 43.0379 | 27.1056 | 22.7447 | 38.57 | 361.1782 | 479.2265 | 488.0009 | 603.3113 | 782.828 | 830.7502 | 891.76 | 980.237 | 983.2208 | 636.9676 | 924.8412 | 984.5503 | 991.6556 | 975.4647 | 989.9366 | 670.8117 | 915.7555 | 959.3115 | 850.6065 | 991.5746 | 925.9667 |  | 687.1233 |  | 745.3763 | 896.5341 | 403.7821 | 852.3921 |  | 393.9854 | 602.4274 | 531.1493 | 718.0614 | 800.4046 | 908.7609 | 933.2944 | 36.3948 | 278.4315 | 57.9916 | 493.7548 | 31.4189 | 51.2582 | 55.6762 | 92.4925 | 61.8073 |  |  | 1.8763 | -2.1889 | -68.9322 | 1.1657 | 8.3317 | -197.8315 | 28.5697 | -3.4325 | 10.4338 | 30.1966 | 37.2406 | 0.0096317 | 0.0013093 | 0.00053062 | 1013.6627 | 935.5898 | 882.6255 | 793.7708 | 112.1904 | 68.0135 | 34.6122 | 109.4904 | 68.5108 | 45.574 | 34.2514 | 27.846 | 27.6185 | 35.5464 | 576.2952 | 472.9632 | 385.6861 | 259.8172 | 204.903 | 705.1627 | 408.4134 | 91.0461 | 114.4695 | 424.6944 | 127.4063 | 352.2999 | 879.9851 | 323.4062 | 727.0868 | 1043.635 | 1052.1067 | 1031.8961 | 989.4018 | 1019.1037 | 57.777 | 29.7102 | 786.6113 | 1053.7326 | 914.9587 | 787.0284 | 950.5361 | 810.7489 | 923.4793 | 924.5508 | 964.623 | 885.1916 | 888.2299 | 878.2592 | 1117.2092 | 926.3793 | 731.9514 | 729.7455 | 1108.3223 |  |  | 812.4196 | 1078.657 | 1007.3913 | 1105.1293 | 803.2274 |  | 806.2292 |  |  | 1099.791 | 1147.9494 | 1067.6581 | [5 empty] | 753.3769 | 921.5839 | 927.7934 | 303.75 | 921.9838 | 1076.4968 | 869.8879 | 906.3096 | 971.7798 | 899.0761 |  | 1214.8763 | 1068.1864 | 963.0728 | 1043.5153 | 925.9892 | 948.3724 | 900.0559 | 996.252 | 1052.0204 | 999.1993 | 877.237 | 872.8874 | 1010.0361 | 993.2962 | 1015.6589 | 917.9976 | 900.5314 |  | 946.4931 | 903.681 | 980.2572 | 1001.4563 | 1010.5315 |  | 929.2131 | 822.4802 | 0.25512 | 18.9346 | 1.5703 | 1.2008 | -17.1801 | 3.0875 | 5644.44 | 0.78 | 3.3926 | -3.0509 | -17.1209 | 2.2264 | 6.9155 | -33.6982 | 12.806 |  | 196.7352 | 207.3274 | 66.2577 | 14.7604 |  | 175.8141
42838.5276 | 9269 | 145.5818 | 100.5136 | 80.6605 | 57.7574 | 33.2396 | 26.5103 | 45.0457 | 24.6179 | 93.0829 | 68.643 | 43.048 | 27.1098 | 22.7503 | 38.5797 | 361.5049 | 479.4046 | 488.2524 | 603.6751 | 783.1119 | 831.409 | 891.6648 | 981.5622 | 984.9539 | 637.6425 | 924.7027 | 984.8535 | 991.2778 | 975.9173 | 989.763 | 671.3245 | 916.6338 | 960.2761 | 850.7607 | 989.6319 | 927.7614 |  | 687.5033 |  | 745.689 | 896.2607 | 403.7437 | 852.5166 |  | 392.5354 | 602.6358 | 531.1183 | 714.5963 | 798.2653 | 907.2068 | 932.3743 | 36.9764 | 278.5066 | 58.5079 | 493.9578 | 31.4259 | 51.2516 | 55.6951 | 92.4944 | 61.8555 |  |  | 2.036 | -1.8939 | -69.9383 | 0.79309 | 7.6713 | -197.7284 | 27.5446 | -3.8557 | 10.5344 | 30.084 | 37.4156 | 0.0096448 | 0.0013241 | 0.00051584 | 1008.5332 | 935.663 | 882.5639 | 793.8799 | 112.2114 | 68.0301 | 34.611 | 109.497 | 68.5166 | 45.5759 | 34.2574 | 27.8517 | 27.6169 | 35.5558 | 535.3573 | 453.3432 | 383.9739 | 262.6723 | 205.7237 | 703.3383 | 408.533 | 91.0513 | 114.4906 | 425.1148 | 127.4284 | 352.5812 | 880.9964 | 323.6294 | 727.4568 | 1041.0314 | 1052.5531 | 1032.4059 | 988.92 | 1019.7117 | 52.1002 | 20.8705 | 786.5809 | 1056.5179 | 915.2812 | 786.9942 | 937.5515 | 810.5314 | 921.611 | 925.5103 | 964.4579 | 884.7913 | 889.033 | 878.9454 | 1113.7974 | 926.8344 | 731.9164 | 729.7454 | 1104.464 |  |  | 812.376 | 1078.7809 | 1007.2912 | 1104.9575 | 803.1831 |  | 806.1867 |  |  | 1110.04 | 1154.6822 | 1062.0775 | [5 empty] | 753.6424 | 921.5708 | 926.9664 | 304.1864 | 922.0396 | 1078.0598 | 870.0466 | 906.4719 | 971.8973 | 899.3164 |  | 1215.2453 | 1068.426 | 964.3545 | 1043.3524 | 926.4084 | 948.3083 | 900.2717 | 995.8374 | 1052.3196 | 998.1551 | 877.4856 | 872.3295 | 1009.7095 | 994.5564 | 1016.6682 | 917.9144 | 900.6525 |  | 948.2085 | 905.0788 | 979.9676 | 1002.8148 | 1010.4712 |  | 928.7651 | 822.6348 | 0.69623 | 18.9341 | 1.5702 | 1.2002 | -17.3272 | 3.0876 | 5671.56 | 0.73 | 3.5338 | -2.8382 | -17.2474 | 1.8367 | 6.6314 | -33.6673 | 12.5658 |  | 196.8093 | 207.2234 | 70.2172 | 14.9725 |  | 176.0453
42838.5276 | 9270 | 145.6641 | 100.5198 | 80.6668 | 57.7682 | 33.2345 | 26.5107 | 45.0514 | 24.6239 | 93.0975 | 68.6559 | 43.0521 | 27.1106 | 22.7489 | 38.5843 | 361.8248 | 479.5838 | 488.5096 | 604.0297 | 783.4181 | 832.1144 | 887.7767 | 981.1103 | 985.6143 | 638.3056 | 924.2155 | 985.4854 | 991.4296 | 975.2814 | 989.8698 | 671.8708 | 916.129 | 959.4394 | 849.9875 | 986.9457 | 925.9866 |  | 687.8838 |  | 745.9829 | 895.8531 | 403.6342 | 852.6133 |  | 391.5271 | 601.1092 | 529.0396 | 719.698 | 798.8308 | 906.1483 | 932.2071 | 37.3537 | 278.42 | 58.7122 | 493.852 | 31.4218 | 51.2283 | 55.699 | 92.4713 | 61.9425 |  |  | 1.8014 | -2.114 | -68.9237 | 0.83318 | 7.603 | -197.7546 | 29.1328 | -3.2294 | 10.3287 | 29.6016 | 37.2024 | 0.0096777 | 0.0013487 | 0.00052405 | 1009.1826 | 935.5753 | 882.7257 | 793.9533 | 112.2412 | 68.0332 | 34.6173 | 109.5052 | 68.5285 | 45.584 | 34.2564 | 27.8466 | 27.6179 | 35.5609 | 501.7367 | 433.81 | 357.5137 | 253.1948 | 203.0246 | 701.0361 | 407.6636 | 91.0489 | 114.5032 | 425.529 | 127.4337 | 352.8558 | 881.7759 | 323.8487 | 727.796 | 1038.5122 | 1052.9667 | 1032.4303 | 988.7136 | 1020.4174 | 65.5099 | 25.1557 | 786.5584 | 1053.7577 | 915.3356 | 786.9707 | 962.4425 | 810.4881 | 920.6224 | 924.7288 | 964.9533 | 884.7986 | 888.2261 | 877.5819 | 1112.3707 | 927.4393 | 731.9102 | 729.7767 | 1100.2805 |  |  | 812.3389 | 1078.7721 | 1007.3062 | 1104.6032 | 803.1367 |  | 806.136 |  |  | 1117.9672 | 1154.403 | 1063.0048 | [5 empty] | 753.814 | 921.6429 | 926.5963 | 304.6311 | 922.1186 | 1076.8169 | 869.9086 | 906.637 | 972.0254 | 899.8401 |  | 1214.3469 | 1068.4247 | 964.0139 | 1042.8819 | 926.4434 | 948.3927 | 900.4735 | 995.4678 | 1052.4802 | 997.7145 | 877.7515 | 870.9905 | 1010.8189 | 995.851 | 1017.0006 | 917.759 | 900.7785 |  | 948.7684 | 906.3731 | 979.2534 | 1004.1143 | 1010.4106 |  | 928.2808 | 822.5978 | 0.47234 | 18.9343 | 1.5688 | 1.1994 | -17.4187 | 3.0876 | 5689.42 | 0.69 | 3.3241 | -2.996 | -17.1069 | 1.8809 | 6.5989 | -33.6544 | 12.9173 |  | 196.8052 | 207.0029 | 73.2126 | 17.7536 |  | 176.2559
42838.5276 | 9271 | 145.7456 | 100.526 | 80.6919 | 57.7831 | 33.2504 | 26.5265 | 45.0731 | 24.6318 | 93.1095 | 68.6659 | 43.0687 | 27.1126 | 22.759 | 38.5984 | 362.1455 | 479.7667 | 488.7452 | 604.3841 | 783.7209 | 832.6351 | 887.3803 | 982.3227 | 988.7375 | 639.0012 | 924.3975 | 985.21 | 992.4183 | 974.2453 | 990.5626 | 672.4482 | 914.0411 | 955.1047 | 848.5954 | 986.7311 | 926.2855 |  | 688.2869 |  | 746.3086 | 895.3893 | 403.7802 | 852.7117 |  | 391.981 | 598.9645 | 527.221 | 721.1207 | 797.3092 | 905.309 | 933.954 | 37.3669 | 278.1989 | 58.5298 | 493.5939 | 31.4191 | 51.2035 | 55.715 | 92.4975 | 62.0032 |  |  | 1.9683 | -2.3729 | -69.2877 | 0.39028 | 8.6294 | -197.7231 | 28.4606 | -3.694 | 10.3433 | 30.1641 | 37.2503 | 0.0095709 | 0.0012354 | 0.00053062 | 1009.2204 | 935.5354 | 882.9572 | 794.1297 | 112.2672 | 68.0396 | 34.6246 | 109.5119 | 68.539 | 45.5901 | 34.2642 | 27.8548 | 27.6206 | 35.5657 | 505.6516 | 434.0228 | 363.8229 | 249.4698 | 199.5902 | 699.1609 | 406.9811 | 91.0623 | 114.5182 | 425.9822 | 127.4602 | 353.1436 | 882.7676 | 324.0942 | 728.1209 | 1036.9754 | 1053.1846 | 1031.9514 | 988.5831 | 1020.3529 | 65.9892 | 23.6166 | 786.5253 | 1047.639 | 915.5586 | 786.944 | 981.9407 | 810.3382 | 919.9963 | 924.8989 | 964.2995 | 886.2577 | 886.561 | 874.7279 | 1118.6432 | 927.819 | 731.8665 | 729.739 | 1107.2678 |  |  | 812.2943 | 1078.8641 | 1007.2644 | 1103.9235 | 803.0968 |  | 806.087 |  |  | 1114.504 | 1150.4894 | 1062.6833 | [5 empty] | 753.9453 | 921.7173 | 926.7952 | 305.1061 | 922.2413 | 1073.9303 | 870.2863 | 906.8275 | 972.1456 | 900.3893 |  | 1213.6107 | 1068.1541 | 963.5016 | 1042.3005 | 926.1283 | 948.4996 | 900.6002 | 995.3627 | 1052.4776 | 997.8524 | 878.0091 | 870.1694 | 1012.1127 | 996.8026 | 1016.9393 | 918.3345 | 900.9017 |  | 949.7526 | 907.5738 | 977.7464 | 1004.8312 | 1010.5395 |  | 928.3581 | 822.7114 | 0.25512 | 18.9372 | 1.5703 | 1.201 | -17.5172 | 3.0876 | 5719.42 | 0.67 | 3.4757 | -3.1703 | -17.131 | 1.2857 | 7.0277 | -33.6398 | 12.7628 |  | 196.8605 | 206.5823 | 72.1772 | 16.9279 |  | 176.379
42838.5276 | 9272 | 145.7468 | 100.5193 | 80.7045 | 57.8073 | 33.2507 | 26.5274 | 45.0851 | 24.6278 | 93.1201 | 68.689 | 43.0761 | 27.1175 | 22.7513 | 38.6041 | 362.4551 | 479.9542 | 488.9226 | 604.7421 | 784.0149 | 833.2028 | 889.4617 | 988.0919 | 993.4251 | 639.7453 | 924.8712 | 986.8866 | 994.666 | 974.3261 | 992.318 | 673.0931 | 911.7534 | 957.6088 | 847.6581 | 985.0855 | 933.9757 |  | 688.7005 |  | 746.6572 | 895.1408 | 403.1665 | 852.8862 |  | 392.5825 | 597.9481 | 525.0972 | 716.9805 | 796.1163 | 904.3237 | 934.8221 | 37.746 | 278.168 | 58.4146 | 493.355 | 31.4264 | 51.1847 | 55.728 | 92.4871 | 62.0354 |  |  | 1.5918 | -2.4458 | -69.4139 | 0.82201 | 8.5722 | -197.7895 | 28.2838 | -3.8327 | 10.6062 | 30.4301 | 37.1845 | 0.009699 | 0.0013947 | 0.00052734 | 1012.0671 | 935.5102 | 883.0618 | 794.1459 | 112.2865 | 68.0542 | 34.6305 | 109.5305 | 68.5569 | 45.5991 | 34.268 | 27.8596 | 27.6233 | 35.5737 | 528.8396 | 429.2819 | 343.5152 | 242.5876 | 195.1613 | 697.7156 | 405.7531 | 91.0653 | 114.5487 | 426.4352 | 127.4785 | 353.434 | 884.6547 | 324.3522 | 728.46 | 1038.4827 | 1053.3697 | 1032.002 | 989.389 | 1020.1538 | 76.839 | 27.3772 | 786.4869 | 1053.0123 | 914.581 | 786.8967 | 998.4736 | 810.1538 | 919.3947 | 925.4872 | 963.6982 | 886.9214 | 884.7578 | 875.9131 | 1125.0748 | 928.3108 | 731.8313 | 729.7245 | 1114.1 |  |  | 812.2494 | 1078.9725 | 1007.3505 | 1103.5967 | 803.0466 |  | 806.0391 |  |  | 1111.6532 | 1154.2066 | 1055.6085 | [5 empty] | 754.1076 | 921.7956 | 926.842 | 305.5884 | 922.4327 | 1067.0321 | 871.0334 | 907.0031 | 972.2677 | 900.2674 |  | 1214.8701 | 1068.1253 | 963.731 | 1042.119 | 926.3143 | 948.5763 | 900.7692 | 995.4026 | 1052.7301 | 998.7524 | 878.2457 | 870.0919 | 1013.8722 | 997.0856 | 1017.908 | 919.1728 | 901.0415 |  | 950.9327 | 908.6915 | 975.6655 | 1005.0509 | 1009.9757 |  | 928.3256 | 822.5325 | 0.44544 | 18.9355 | 1.5695 | 1.1988 | -17.516 | 3.0875 | 5763.27 | 0.82 | 3.1278 | -3.2167 | -17.1366 | 1.8648 | 7.0015 | -33.6313 | 12.7178 |  | 196.9256 | 206.3774 | 69.1395 | 18.9605 |  | 176.4876
42838.5276 | 9273 | 145.5345 | 100.5055 | 80.6993 | 57.8025 | 33.2567 | 26.5284 | 45.0787 | 24.6263 | 93.1272 | 68.6914 | 43.0773 | 27.1165 | 22.7529 | 38.6035 | 362.7901 | 480.1346 | 489.0585 | 605.108 | 784.256 | 833.4468 | 891.6697 | 987.9172 | 992.2384 | 640.5169 | 925.4228 | 991.0636 | 996.0946 | 975.2525 | 993.9161 | 673.7103 | 912.4559 | 958.9772 | 848.2728 | 981.1762 | 932.7805 |  | 689.0802 |  | 746.9626 | 895.032 | 402.6157 | 852.974 |  | 393.1965 | 596.3478 | 529.0317 | 716.9265 | 797.193 | 902.699 | 933.2047 | 38.1004 | 278.1763 | 58.5896 | 493.2529 | 31.4244 | 51.166 | 55.7406 | 92.4672 | 62.0699 |  |  | 1.1292 | -1.5495 | -69.0256 | 1.1151 | 7.6371 | -197.7658 | 28.6006 | -3.604 | 10.9857 | 31.5463 | 37.1795 | 0.0095643 | 0.0012321 | 0.0004797 | 1011.5901 | 935.5312 | 883.0693 | 794.203 | 112.313 | 68.0651 | 34.6294 | 109.5384 | 68.5639 | 45.6069 | 34.2707 | 27.8559 | 27.6236 | 35.577 | 583.5437 | 442.2698 | 371.5559 | 246.7957 | 192.1178 | 698.4084 | 405.3082 | 91.0671 | 114.5575 | 426.8529 | 127.4896 | 353.6955 | 886.7397 | 324.5832 | 728.799 | 1041.6813 | 1053.625 | 1032.4574 | 989.7145 | 1020.1641 | 94.6857 | 30.6483 | 786.4656 | 1052.0585 | 913.9554 | 786.874 | 981.1537 | 809.4975 | 919.1131 | 925.6956 | 966.8059 | 888.5506 | 886.2748 | 876.0913 | 1132.8649 | 929.1212 | 731.8356 | 729.7315 | 1117.0042 |  |  | 812.209 | 1079.0395 | 1007.4871 | 1103.7548 | 803.0052 |  | 805.9789 |  |  | 1111.4704 | 1150.865 | 1052.5671 | [5 empty] | 754.3171 | 921.9729 | 926.8503 | 306.063 | 922.6177 | 1074.2262 | 871.363 | 907.148 | 972.3849 | 900.1381 |  | 1215.9587 | 1068.0246 | 964.7598 | 1043.2976 | 926.4134 | 948.6155 | 900.9009 | 995.6246 | 1052.9498 | 999.0211 | 878.4918 | 869.7481 | 1015.0586 | 996.6702 | 1017.9028 | 920.0112 | 901.1859 |  | 952.1604 | 909.7539 | 973.8478 | 1004.6714 | 1009.6253 |  | 928.3754 | 822.5984 | 0.68956 | 18.9349 | 1.5694 | 1.1985 | -17.401 | 3.0875 | 5722.14 | 0.98 | 2.636 | -2.558 | -17.0729 | 2.17 | 6.604 | -33.6061 | 12.78 |  | 196.9661 | 206.4715 | 63.2822 | 15.7639 |  | 176.6296
42838.5276 | 9274 | 145.068 | 100.506 | 80.6918 | 57.8023 | 33.2544 | 26.5267 | 45.0889 | 24.6253 | 93.1361 | 68.6995 | 43.0833 | 27.1199 | 22.7472 | 38.6165 | 363.1433 | 480.3134 | 489.1957 | 605.4719 | 784.5013 | 833.9573 | 894.798 | 983.5061 | 989.2886 | 641.2661 | 925.4622 | 991.3425 | 996.5086 | 976.2573 | 994.8632 | 674.3551 | 918.8873 | 957.5165 | 849.839 | 978.8065 | 931.1424 |  | 689.4617 |  | 747.2843 | 894.0971 | 402.6209 | 853.1043 |  | 393.7259 | 594.7662 | 529.7555 | 716.3519 | 797.1201 | 901.1859 | 932.1361 | 38.3028 | 278.1679 | 58.7824 | 493.3761 | 31.4314 | 51.1159 | 55.7469 | 92.4446 | 62.1043 |  |  | 1.0884 | -2.1692 | -69.5427 | 0.50528 | 7.4032 | -197.8118 | 29.4667 | -3.374 | 10.2407 | 28.9534 | 37.3528 | 0.0096711 | 0.0012879 | 0.00053226 | 1013.0023 | 935.5735 | 883.0703 | 794.3317 | 112.3414 | 68.0751 | 34.643 | 109.5462 | 68.5766 | 45.6152 | 34.2745 | 27.8666 | 27.6279 | 35.5854 | 629.1157 | 477.1774 | 439.7375 | 263.0857 | 198.2169 | 700.8469 | 405.6692 | 91.0757 | 114.5755 | 427.2799 | 127.5106 | 353.9735 | 888.5555 | 324.811 | 729.1183 | 1045.0906 | 1054.1317 | 1032.8786 | 989.8066 | 1020.2154 | 90.5673 | 37.9396 | 786.4349 | 1057.0961 | 913.9441 | 786.8436 | 970.5076 | 806.8474 | 919.4744 | 925.9844 | 969.2459 | 888.9107 | 894.1976 | 872.1929 | 1138.7456 | 929.6717 | 731.8423 | 729.7403 | 1121.363 |  |  | 812.1685 | 1079.2171 | 1007.8156 | 1103.5798 | 802.9672 |  | 805.9186 |  |  | 1102.0345 | 1144.2276 | 1056.1376 | [5 empty] | 754.6001 | 922.1259 | 926.905 | 306.5459 | 922.8004 | 1079.7398 | 871.7908 | 907.299 | 972.4902 | 900.3001 |  | 1216.9534 | 1068.0516 | 965.2821 | 1045.4195 | 926.5023 | 948.7165 | 901.0392 | 995.9935 | 1053.2427 | 998.3082 | 878.7728 | 869.4839 | 1014.3936 | 996.7279 | 1017.51 | 920.3677 | 901.3327 |  | 953.4013 | 910.7401 | 972.7553 | 1004.6581 | 1009.3212 |  | 928.3824 | 822.4165 | 0.91902 | 18.9369 | 1.5704 | 1.1991 | -17.2182 | 3.0875 | 5654.3 | 0.94 | 2.589 | -3.0238 | -17.1211 | 1.4594 | 6.4979 | -33.5884 | 12.9637 |  | 197.0718 | 206.3539 | 58.9987 | 8.2539 |  | 176.9108
42838.5276 | 9275 | 144.6194 | 100.5023 | 80.694 | 57.8137 | 33.2589 | 26.5253 | 45.0979 | 24.6307 | 93.1547 | 68.7146 | 43.0894 | 27.1192 | 22.7544 | 38.6224 | 363.4744 | 480.4998 | 489.3572 | 605.8301 | 784.7518 | 834.3103 | 901.0706 | 982.7221 | 990.6864 | 642.0369 | 925.288 | 990.1224 | 997.124 | 976.9731 | 995.5253 | 674.9995 | 921.4551 | 953.2714 | 851.2201 | 983.2399 | 933.189 |  | 689.8437 |  | 747.6914 | 892.8025 | 402.8001 | 853.3116 |  | 393.499 | 594.4262 | 525.9563 | 715.6106 | 795.0592 | 900.1172 | 933.2816 | 38.1606 | 278.0664 | 58.4454 | 493.3597 | 31.4504 | 51.0985 | 55.7657 | 92.4216 | 62.1425 |  |  | 1.8277 | -2.7508 | -69.3239 | 1.1893 | 7.7646 | -197.7888 | 29.4456 | -3.5632 | 10.1672 | 28.8732 | 37.5432 | 0.0096054 | 0.0012847 | 0.00051091 | 1016.1081 | 935.5881 | 882.9973 | 794.5015 | 112.3536 | 68.0711 | 34.6416 | 109.5495 | 68.5774 | 45.6183 | 34.2783 | 27.8541 | 27.6132 | 35.587 | 647.0252 | 522.7854 | 466.2376 | 267.923 | 207.3772 | 703.1396 | 406.246 | 91.0844 | 114.6046 | 427.7067 | 127.5352 | 354.2572 | 889.6244 | 325.055 | 729.4483 | 1045.0088 | 1054.2601 | 1032.8283 | 989.7182 | 1019.9983 | 91.2499 | 30.4579 | 786.4244 | 1058.227 | 914.3812 | 786.8197 | 967.0725 | 806.1557 | 919.6809 | 925.894 | 967.3073 | 889.7906 | 893.6335 | 870.9447 | 1145.0303 | 929.8554 | 731.8491 | 729.7232 | 1127.6878 |  |  | 812.1183 | 1079.575 | 1007.8275 | 1103.1475 | 802.9173 |  | 805.8668 |  |  | 1079.0039 | 1130.9833 | 1054.1652 | [5 empty] | 754.958 | 922.2297 | 926.8474 | 307.0245 | 922.9006 | 1075.9202 | 872.2511 | 907.4172 | 972.6088 | 900.4661 |  | 1217.6286 | 1068.6397 | 964.2508 | 1046.9196 | 926.2581 | 948.7571 | 901.2729 | 996.1337 | 1053.5005 | 997.3927 | 879.0127 | 869.4113 | 1013.2304 | 997.7132 | 1019.4683 | 920.1069 | 901.464 |  | 954.4957 | 911.6782 | 971.6888 | 1005.8733 | 1009.3758 |  | 928.1182 | 822.1669 | 0.45583 | 18.933 | 1.569 | 1.1981 | -17.3686 | 3.0875 | 5570.91 | 0.95 | 3.3558 | -3.4044 | -17.0908 | 2.2386 | 6.6516 | -33.5712 | 12.9532 |  | 197.2839 | 206.0859 | 57.7457 | 5.4145 |  | 176.9885
42838.5276 | 9276 | 144.282 | 100.5034 | 80.7151 | 57.8266 | 33.2682 | 26.532 | 45.1121 | 24.6328 | 93.173 | 68.7306 | 43.1031 | 27.1303 | 22.7596 | 38.6348 | 363.7671 | 480.664 | 489.5395 | 606.1941 | 784.9828 | 834.6062 | 904.2467 | 983.8239 | 993.1898 | 642.8326 | 925.5488 | 988.825 | 996.9324 | 977.5569 | 995.6999 | 675.6697 | 917.6879 | 951.2056 | 851.459 | 984.7835 | 936.3074 |  | 690.2245 |  | 748.0814 | 892.2522 | 402.7937 | 853.3814 |  | 391.7821 | 593.8257 | 522.5218 | 714.7034 | 791.8869 | 898.3896 | 933.7647 | 37.821 | 277.7954 | 57.6361 | 493.2044 | 31.4532 | 51.0617 | 55.7819 | 92.4014 | 62.1673 |  |  | 2.2318 | -2.6128 | -68.9007 | 1.4542 | 7.7101 | -197.7744 | 28.9692 | -3.6822 | 10.7383 | 30.7958 | 37.3894 | 0.0096284 | 0.0013126 | 0.00049777 | 1012.1581 | 935.6855 | 883.0286 | 794.5113 | 112.3924 | 68.0898 | 34.6448 | 109.5703 | 68.598 | 45.6401 | 34.2883 | 27.8602 | 27.6244 | 35.5922 | 639.4788 | 522.4084 | 442.7559 | 263.2672 | 206.8768 | 704.1314 | 406.5656 | 91.0957 | 114.6249 | 428.1773 | 127.5534 | 354.5402 | 890.4259 | 325.3107 | 729.817 | 1044.2515 | 1054.0913 | 1032.4318 | 989.6127 | 1019.565 | 58.0989 | 25.5667 | 786.3864 | 1054.9217 | 914.7926 | 786.7895 | 961.4558 | 806.0122 | 917.4237 | 926.2048 | 967.033 | 894.4767 | 889.5003 | 870.6954 | 1151.3494 | 930.0721 | 731.8369 | 729.7337 | 1134.1501 |  |  | 812.0766 | 1079.9101 | 1007.6255 | 1102.6184 | 802.878 |  | 805.8325 |  |  | 1058.1661 | 1119.1897 | 1051.7968 | [5 empty] | 755.2423 | 922.3281 | 926.5541 | 307.5048 | 922.9832 | 1078.3753 | 872.579 | 907.6528 | 972.7177 | 900.7159 |  | 1218.3103 | 1069.373 | 964.3922 | 1047.3337 | 926.4001 | 948.8261 | 901.5034 | 996.4204 | 1053.7943 | 996.8573 | 879.2557 | 869.4162 | 1012.5653 | 998.8877 | 1019.6333 | 920.1465 | 901.6109 |  | 955.4983 | 912.5532 | 970.8818 | 1006.8878 | 1009.6632 |  | 928.102 | 822.1638 | 0.39591 | 18.9366 | 1.57 | 1.1994 | -17.3037 | 3.0875 | 5504.36 | 0.86 | 3.7085 | -3.3168 | -17.0327 | 2.4744 | 6.6233 | -33.5452 | 12.8385 |  | 197.4826 | 205.7641 | 58.904 | 8.0818 |  | 176.9064
42838.5277 | 9277 | 144.0444 | 100.5051 | 80.7218 | 57.8284 | 33.2719 | 26.5341 | 45.1206 | 24.63 | 93.1778 | 68.7428 | 43.1102 | 27.1297 | 22.7517 | 38.6382 | 364.043 | 480.8375 | 489.7143 | 606.5522 | 785.1901 | 835.08 | 902.5382 | 983.3323 | 992.2645 | 643.6024 | 925.4936 | 987.9513 | 997.2616 | 977.7627 | 996.4873 | 676.3781 | 913.8486 | 948.201 | 851.3659 | 986.03 | 934.7644 |  | 690.6024 |  | 748.3901 | 891.5538 | 402.6763 | 853.4244 |  | 390.7975 | 593.0976 | 520.2531 | 714.7106 | 792.1935 | 899.1648 | 934.2982 | 37.4855 | 277.6931 | 56.3872 | 493.3961 | 31.4604 | 51.0417 | 55.8082 | 92.3868 | 62.1917 |  |  | 2.3803 | -2.6436 | -68.837 | 0.99877 | 7.4071 | -197.7658 | 28.3535 | -4.173 | 10.7965 | 31.0652 | 37.3705 | 0.0095594 | 0.0011631 | 0.00049612 | 1009.9961 | 935.7409 | 883.1929 | 794.6001 | 112.4151 | 68.0869 | 34.6476 | 109.5777 | 68.6084 | 45.6438 | 34.291 | 27.8679 | 27.6284 | 35.5985 | 583.7653 | 482.501 | 388.9517 | 254.6738 | 205.0483 | 702.7612 | 406.0837 | 91.1013 | 114.6471 | 428.6227 | 127.5846 | 354.8337 | 891.2259 | 325.5742 | 730.1011 | 1042.9224 | 1053.5608 | 1031.8924 | 989.2861 | 1019.124 | 60.0869 | 19.5026 | 786.3703 | 1050.2283 | 915.5542 | 786.7658 | 954.2646 | 805.8787 | 914.0769 | 926.2796 | 967.2512 | 900.8251 | 886.8089 | 868.7644 | 1155.432 | 930.5486 | 731.8499 | 729.775 | 1137.739 |  |  | 812.0317 | 1080.1607 | 1007.3901 | 1102.1523 | 802.8247 |  | 805.7997 |  |  | 1058.2619 | 1111.794 | 1046.7819 | [5 empty] | 755.4703 | 922.4263 | 926.5644 | 308.011 | 923.13 | 1082.2001 | 872.7236 | 907.8202 | 972.8237 | 900.9319 |  | 1218.9741 | 1070.3178 | 965.1773 | 1048.0814 | 926.2439 | 948.8744 | 901.6669 | 996.8037 | 1053.7751 | 996.6848 | 879.5094 | 870.7427 | 1014.1819 | 999.8338 | 1019.162 | 919.9933 | 901.7632 |  | 955.6113 | 913.3803 | 970.4254 | 1007.818 | 1009.9502 |  | 927.8178 | 822.1012 | 1.2077 | 18.9342 | 1.5698 | 1.199 | -17.2134 | 3.0875 | 5448.62 | 0.66 | 3.8311 | -3.3349 | -17.0176 | 2.0498 | 6.494 | -33.5556 | 12.7055 |  | 197.6316 | 205.4826 | 64.6527 | 13.9722 |  | 176.6227
42838.5277 | 9278 | 143.8616 | 100.501 | 80.7166 | 57.8358 | 33.2707 | 26.5325 | 45.1354 | 24.632 | 93.1815 | 68.738 | 43.1082 | 27.1302 | 22.7512 | 38.6372 | 364.3346 | 481.0177 | 489.9091 | 606.9226 | 785.4886 | 843.8909 | 896.1218 | 983.1727 | 988.8915 | 644.3669 | 925.281 | 990.5142 | 998.2335 | 976.4706 | 997.342 | 677.2778 | 912.439 | 947.1327 | 851.6107 | 979.8448 | 930.9915 |  | 690.9902 |  | 748.7128 | 891.2855 | 402.2247 | 853.4555 |  | 390.6984 | 592.3805 | 520.838 | 714.9705 | 792.3842 | 900.6256 | 935.0116 | 37.2382 | 277.6842 | 55.8162 | 493.7537 | 31.4628 | 51.0346 | 55.8236 | 92.4831 | 62.2105 |  |  | 1.7054 | -1.3196 | -69.5427 | 0.4054 | 7.3565 | -197.7987 | 28.6577 | -3.3043 | 10.3793 | 30.7073 | 37.3922 | 0.0098452 | 0.0014046 | 0.00048955 | 1010.5238 | 935.7086 | 883.3634 | 794.8677 | 112.4377 | 68.0968 | 34.6497 | 109.5847 | 68.6203 | 45.6529 | 34.2954 | 27.8664 | 27.6272 | 35.5987 | 556.6641 | 456.3346 | 358.6075 | 252.0641 | 201.4098 | 702.0098 | 405.2593 | 91.1151 | 114.67 | 429.05 | 127.6002 | 355.0946 | 892.2081 | 325.826 | 730.4034 | 1041.6996 | 1053.1931 | 1031.4366 | 989.4327 | 1018.8528 | 86.7586 | 26.4774 | 786.3479 | 1058.635 | 915.6144 | 786.7417 | 955.0498 | 805.9366 | 911.0936 | 925.6732 | 968.838 | 905.2548 | 886.1747 | 867.5688 | 1156.8192 | 931.3069 | 731.855 | 729.7759 | 1139.9778 |  |  | 811.9916 | 1080.4053 | 1007.2033 | 1102.7922 | 802.7843 |  | 805.7591 |  |  | 1054.2774 | 1107.4294 | 1037.2462 | [5 empty] | 755.6728 | 922.529 | 927.1796 | 308.5136 | 923.3209 | 1083.7729 | 872.662 | 908.0036 | 972.9643 | 901.155 |  | 1217.3967 | 1071.4217 | 965.0441 | 1047.9772 | 926.3631 | 948.9353 | 901.8961 | 997.1745 | 1053.1728 | 996.2156 | 879.7777 | 871.0324 | 1017.6978 | 1000.2789 | 1020.9848 | 919.0137 | 901.8824 |  | 956.7205 | 914.1546 | 970.2776 | 1008.8369 | 1009.9033 |  | 927.2976 | 822.2816 | 0.64485 | 18.9359 | 1.5687 | 1.1982 | -17.3376 | 3.0875 | 5442.26 | 1.05 | 3.2439 | -2.3552 | -17.0976 | 1.3054 | 6.4758 | -33.5793 | 12.7815 |  | 197.7771 | 205.8834 | 67.4222 | 17.1937 |  | 176.4254
42838.5277 | 9279 | 143.768 | 100.5076 | 80.7465 | 57.8528 | 33.2871 | 26.5372 | 45.1489 | 24.6446 | 93.2142 | 68.7521 | 43.1268 | 27.1352 | 22.7668 | 38.6649 | 364.6039 | 481.177 | 490.0856 | 607.2716 | 785.754 | 844.5302 | 881.0117 | 981.6995 | 987.7241 | 645.1636 | 925.5471 | 990.6514 | 998.934 | 976.4868 | 997.6539 | 678.2525 | 911.8324 | 948.5897 | 851.8416 | 980.492 | 928.3049 |  | 691.375 |  | 749.0342 | 890.2 | 402.7226 | 853.6026 |  | 390.3012 | 592.1081 | 524.2298 | 716.0501 | 795.8525 | 902.7108 | 935.5536 | 37.2178 | 277.649 | 55.766 | 494.1289 | 31.4766 | 51.0191 | 55.8555 | 92.6086 | 62.0826 |  |  | 1.9762 | -0.3963 | -69.2503 | 1.2636 | 6.8355 | -197.7842 | 29.5889 | -3.6237 | 10.1415 | 30.1813 | 37.6078 | 0.00963 | 0.0013027 | 0.00053719 | 1011.3235 | 935.6219 | 883.5201 | 795.0883 | 112.4643 | 68.1086 | 34.6522 | 109.593 | 68.6273 | 45.6535 | 34.2973 | 27.8666 | 27.6227 | 35.6045 | 612.7734 | 475.5389 | 372.4484 | 258.9571 | 205.9609 | 703.5921 | 404.838 | 91.1248 | 114.6885 | 429.4794 | 127.6122 | 355.3645 | 892.9801 | 326.0677 | 730.7012 | 1041.6006 | 1052.9119 | 1031.0843 | 989.1833 | 1018.6261 | 87.9109 | 30.4535 | 786.3285 | 1060.1038 | 916.0356 | 786.7029 | 955.4593 | 805.9651 | 909.2071 | 925.606 | 968.9694 | 905.3393 | 885.4605 | 868.5145 | 1154.9485 | 932.325 | 731.8744 | 729.7729 | 1139.5313 |  |  | 811.9596 | 1080.6132 | 1006.9756 | 1103.0039 | 802.7453 |  | 805.7122 |  |  | 1061.1068 | 1113.2728 | 1033.2581 | [5 empty] | 755.7953 | 922.7681 | 927.5241 | 309.0621 | 923.5844 | 1080.8445 | 871.4664 | 908.1263 | 973.039 | 901.3469 |  | 1215.8534 | 1071.3209 | 962.931 | 1047.7235 | 926.7215 | 948.8963 | 902.0974 | 997.3774 | 1052.6217 | 996.7463 | 880.0441 | 871.4206 | 1019.1902 | 1000.8828 | 1020.7436 | 918.2515 | 902.0319 |  | 957.9499 | 914.9246 | 970.9864 | 1008.7554 | 1009.5157 |  | 926.7222 | 821.858 | 0.97467 | 18.9354 | 1.5699 | 1.1991 | -17.2276 | 3.0875 | 5449.9 | 0.72 | 3.4924 | -1.2905 | -17.0589 | 2.3043 | 6.2478 | -33.6079 | 12.999 |  | 197.9007 | 206.0207 | 61.6973 | 15.5792 |  | 176.2751
42838.5277 | 9280 | 143.6599 | 100.4996 | 80.7371 | 57.8522 | 33.2879 | 26.5342 | 45.1508 | 24.6379 | 93.1981 | 68.7665 | 43.13 | 27.1301 | 22.7511 | 38.6566 | 364.8824 | 481.3495 | 490.2737 | 607.6419 | 785.9205 | 845.2117 | 887.8412 | 982.034 | 991.0962 | 646.0742 | 926.5915 | 993.6892 | 998.8179 | 976.1035 | 997.4668 | 679.0829 | 911.0646 | 947.8075 | 851.5789 | 983.7587 | 931.4904 |  | 691.7547 |  | 749.3418 | 888.5183 | 402.526 | 853.6668 |  | 391.0872 | 590.9733 | 529.9628 | 718.8104 | 799.5562 | 905.7623 | 935.3779 | 37.6557 | 277.5447 | 55.66 | 494.4006 | 31.476 | 50.9735 | 55.8694 | 92.6317 | 62.0537 |  |  | 2.1608 | -1.5371 | -68.6234 | 0.27989 | 7.4985 | -197.848 | 29.0238 | -3.491 | 10.4421 | 30.3819 | 37.2812 | 0.0096432 | 0.0013077 | 0.00049941 | 1014.0955 | 935.5903 | 883.6498 | 795.2999 | 112.4977 | 68.1075 | 34.6586 | 109.6068 | 68.6445 | 45.6599 | 34.3013 | 27.8712 | 27.6221 | 35.6148 | 633.2684 | 494.476 | 405.8564 | 262.493 | 211.5801 | 704.8665 | 404.955 | 91.1319 | 114.7007 | 429.8999 | 127.6284 | 355.63 | 893.9121 | 326.3104 | 730.9891 | 1041.8805 | 1052.4883 | 1030.6067 | 988.9627 | 1018.3409 | 67.4342 | 26.4635 | 786.2996 | 1053.6147 | 916.0006 | 786.6639 | 962.8963 | 806.2596 | 908.2695 | 927.032 | 969.5853 | 904.4519 | 884.9194 | 869.2606 | 1158.4256 | 932.4897 | 731.809 | 729.7283 | 1137.413 |  |  | 811.9296 | 1061.9504 | 1006.8376 | 1102.3774 | 802.7105 |  | 805.6765 |  |  | 1072.8598 | 1115.3301 | 1034.0384 | [5 empty] | 755.9225 | 922.7889 | 927.5593 | 309.6098 | 923.7766 | 1082.6542 | 871.1042 | 908.2823 | 973.1461 | 901.5286 |  | 1215.07 | 1070.5311 | 962.2174 | 1047.1466 | 926.6207 | 948.9553 | 902.2498 | 997.1453 | 1053.2906 | 997.0758 | 880.3111 | 871.6917 | 1018.1279 | 1000.3754 | 1019.3019 | 918.6768 | 902.1475 |  | 958.7806 | 915.6296 | 971.3096 | 1007.9248 | 1009.0532 |  | 927.0211 | 821.9488 | 0.47122 | 18.936 | 1.5693 | 1.2 | -17.3421 | 3.0875 | 5520.56 | 0.94 | 3.6516 | -2.5398 | -16.9704 | 1.0838 | 6.5523 | -33.6569 | 12.8909 |  | 187.0969 | 205.6371 | 59.8315 | 11.8885 |  | 176.0474
42838.5277 | 9281 | 143.5973 | 100.4975 | 80.7348 | 57.8556 | 33.2873 | 26.5338 | 45.1554 | 24.6331 | 93.2121 | 68.7747 | 43.1344 | 27.1333 | 22.7501 | 38.6618 | 365.1587 | 481.5292 | 490.4709 | 608.0141 | 786.1877 | 846.0152 | 890.0412 | 983.8579 | 993.7038 | 646.9622 | 926.7608 | 993.9791 | 997.4373 | 975.4588 | 996.6136 | 679.8559 | 911.1535 | 950.6488 | 850.9705 | 984.1207 | 934.4225 |  | 692.1247 |  | 749.6481 | 889.1877 | 402.9831 | 853.7995 |  | 391.8866 | 591.051 | 527.2905 | 716.8649 | 800.9382 | 907.0916 | 935.3134 | 38.1767 | 277.4519 | 55.5508 | 494.7641 | 31.4735 | 50.9527 | 55.8677 | 92.5596 | 62.0852 |  |  | 1.919 | -1.7789 | -69.498 | 0.32983 | 8.4723 | -197.8039 | 29.1059 | -3.7696 | 11.0152 | 31.4357 | 37.6158 | 0.0096547 | 0.0013356 | 0.00053391 | 1014.8823 | 935.6421 | 883.7067 | 795.4897 | 112.5211 | 68.1145 | 34.661 | 109.6171 | 68.6554 | 45.667 | 34.3016 | 27.8656 | 27.6213 | 35.62 | 620.2862 | 478.4843 | 393.731 | 263.8762 | 210.1531 | 704.43 | 404.5179 | 91.1326 | 114.7246 | 430.3934 | 127.6588 | 355.9281 | 894.9988 | 326.6008 | 731.305 | 1042.4246 | 1051.7382 | 1029.897 | 990.1405 | 1017.9911 | 66.2644 | 21.4628 | 786.2768 | 1052.0639 | 916.1659 | 786.6521 | 961.5592 | 806.6476 | 907.3321 | 927.7653 | 971.7473 | 903.2986 | 885.3403 | 870.339 | 1156.9755 | 932.142 | 731.7262 | 729.6652 | 1139.5596 |  |  | 811.873 | 1072.8433 | 1006.6386 | 1102.1559 | 802.6611 |  | 805.6384 |  |  | 1054.6603 | 1109.9711 | 1027.7024 | [5 empty] | 756.1413 | 922.7643 | 927.5714 | 310.1302 | 923.6976 | 1084.3713 | 870.9734 | 908.4853 | 973.2575 | 901.7902 |  | 1217.1467 | 1069.659 | 962.5596 | 1046.7613 | 926.906 | 948.9426 | 902.4669 | 997.4324 | 1053.9032 | 997.4831 | 880.5719 | 871.757 | 1018.8327 | 999.7163 | 1018.535 | 918.5811 | 902.2874 |  | 959.712 | 916.254 | 971.4054 | 1007.3917 | 1009.5887 |  | 927.8367 | 822.5043 | 0.59402 | 18.9388 | 1.5694 | 1.201 | -17.4074 | 3.0875 | 5589.17 | 1.22 | 3.4401 | -2.7324 | -17.0789 | 1.1766 | 6.9687 | -33.6721 | 12.9164 |  | 193.3527 | 205.5057 | 61.1329 | 13.1563 |  | 175.6403
42838.5277 | 9282 | 143.5949 | 100.5008 | 80.7466 | 57.8694 | 33.2963 | 26.5383 | 45.1701 | 24.6418 | 93.236 | 68.7852 | 43.1433 | 27.1417 | 22.7571 | 38.6755 | 365.3418 | 481.7062 | 490.6307 | 608.3669 | 786.4064 | 846.6528 | 894.5172 | 983.9759 | 993.3975 | 647.7934 | 925.7294 | 993.9476 | 996.0192 | 974.2253 | 995.6038 | 680.6746 | 913.0594 | 952.386 | 850.7069 | 984.1571 | 935.4624 |  | 692.5096 |  | 749.9656 | 889.8388 | 402.6844 | 853.8535 |  | 391.2572 | 592.7559 | 526.6377 | 711.4445 | 801.7215 | 908.087 | 936.265 | 39.2593 | 277.3979 | 55.4154 | 495.3082 | 31.4675 | 50.9661 | 55.8554 | 92.3876 | 62.1136 |  |  | 1.9302 | -0.84643 | -68.7121 | 0.64853 | 8.1839 | -197.8138 | 29.2794 | -3.6303 | 11.1016 | 31.4005 | 37.5106 | 0.0097072 | 0.0014489 | 0.00053719 | 1009.1366 | 935.7379 | 883.7309 | 795.6227 | 112.5505 | 68.1167 | 34.675 | 109.6271 | 68.6655 | 45.6838 | 34.3075 | 27.8686 | 27.6231 | 35.6192 | 603.6005 | 459.0003 | 368.5558 | 259.8841 | 209.3077 | 703.8642 | 403.6121 | 91.1425 | 114.7505 | 430.8227 | 127.6797 | 356.2013 | 896.3963 | 326.8485 | 731.6162 | 1043.4616 | 1051.5027 | 1029.8401 | 990.5629 | 1018.0344 | 67.7464 | 24.8086 | 786.2497 | 1059.5966 | 916.458 | 786.6201 | 964.6338 | 806.7032 | 907.8139 | 926.5439 | 971.3064 | 903.1365 | 887.1692 | 871.86 | 1149.4106 | 931.9832 | 731.7029 | 729.645 | 1135.5776 |  |  | 811.8223 | 1053.5469 | 1006.6918 | 1101.7273 | 802.6057 |  | 805.5987 |  |  | 1075.8071 | 1116.5314 | 1033.5741 | [5 empty] | 756.3835 | 922.7994 | 927.8023 | 310.6394 | 923.664 | 1086.2507 | 871.2095 | 908.6503 | 973.3782 | 901.9515 |  | 1218.1328 | 1069.5107 | 964.4026 | 1046.3861 | 927.3491 | 949.0261 | 902.6584 | 997.5622 | 1053.9209 | 997.2104 | 880.8324 | 871.8291 | 1020.5305 | 999.7148 | 1020.0906 | 918.8411 | 902.4152 |  | 960.5784 | 916.853 | 971.7712 | 1007.2967 | 1009.6427 |  | 927.6127 | 822.9715 | 0.44062 | 18.9315 | 1.5695 | 1.2008 | -17.4239 | 3.0875 | 5631.11 | 0.78 | 3.4487 | -1.8867 | -16.9988 | 1.6515 | 6.852 | -33.6871 | 12.9603 |  | 182.3734 | 205.2396 | 62.8042 | 15.7891 |  | 175.5083
42838.5277 | 9283 | 143.576 | 100.5037 | 80.7607 | 57.8823 | 33.3085 | 26.5402 | 45.1862 | 24.6472 | 93.2498 | 68.8042 | 43.1622 | 27.1479 | 22.7641 | 38.6851 | 365.5271 | 481.867 | 490.7905 | 608.7112 | 786.5555 | 847.0222 | 893.3254 | 983.7903 | 990.3414 | 648.6816 | 925.4626 | 994.8871 | 995.0807 | 974.4928 | 994.5593 | 681.5335 | 913.3842 | 952.4391 | 851.0873 | 978.7822 | 933.5448 |  | 692.8869 |  | 750.2426 | 889.9791 | 402.6033 | 853.6865 |  | 390.0954 | 593.9598 | 527.7313 | 710.1512 | 803.3001 | 909.5452 | 937.3376 | 39.7759 | 277.4761 | 54.8759 | 495.875 | 31.4498 | 50.9895 | 55.8252 | 92.1282 | 62.1331 |  |  | 1.8796 | -1.5745 | -68.4966 | 1.0737 | 8.3593 | -197.7573 | 28.6485 | -3.4397 | 10.5813 | 30.6347 | 37.7217 | 0.0095479 | 0.0011647 | 0.00051912 | 1008.9471 | 935.6495 | 883.8507 | 795.8706 | 112.5911 | 68.1306 | 34.6794 | 109.6361 | 68.6802 | 45.6894 | 34.3171 | 27.881 | 27.6306 | 35.632 | 594.7862 | 466.7343 | 367.2414 | 254.3154 | 205.3012 | 703.2694 | 402.9879 | 91.1431 | 114.7684 | 431.2471 | 127.6945 | 356.4536 | 897.4449 | 327.0878 | 731.9125 | 1043.1697 | 1051.407 | 1029.5809 | 990.5614 | 1018.3733 | 72.7923 | 31.7958 | 786.227 | 1056.2145 | 916.8721 | 786.5911 | 959.4058 | 806.6495 | 907.9938 | 925.8501 | 973.2495 | 903.5602 | 887.0247 | 871.8273 | 1144.1613 | 932.133 | 731.6995 | 729.6446 | 1126.2628 |  |  | 811.7659 | 1053.962 | 1006.5996 | 1101.7585 | 802.5508 |  | 805.5442 |  |  | 1098.1178 | 1125.8477 | 1034.3786 | [5 empty] | 756.6203 | 922.9322 | 928.2082 | 311.1508 | 923.7487 | 1083.8061 | 871.787 | 908.7993 | 973.4976 | 902.2069 |  | 1218.0496 | 1069.8497 | 964.0543 | 1045.6632 | 927.564 | 949.0267 | 902.8033 | 997.5713 | 1053.6638 | 996.5953 | 881.1107 | 871.5185 | 1020.946 | 999.7717 | 1021.1604 | 919.396 | 902.5437 |  | 961.09 | 917.423 | 972.759 | 1007.576 | 1009.1048 |  | 927.1702 | 823.5479 | 0.57213 | 18.9342 | 1.5692 | 1.2011 | -17.2995 | 3.0875 | 5660.1 | 0.99 | 3.4018 | -2.575 | -16.9839 | 2.1264 | 6.9293 | -33.7031 | 12.8279 |  | 182.6064 | 205.2614 | 63.5918 | 15.822 |  | 175.4458
42838.5277 | 9284 | 143.5467 | 100.5091 | 80.7752 | 57.8844 | 33.318 | 26.5481 | 45.1944 | 24.6431 | 93.2565 | 68.8234 | 43.171 | 27.1502 | 22.7627 | 38.6887 | 365.7316 | 482.0309 | 490.977 | 609.0579 | 786.8452 | 847.4993 | 889.2238 | 983.3229 | 986.3398 | 649.5424 | 925.3874 | 995.4941 | 994.248 | 973.9183 | 993.6042 | 682.4444 | 911.7992 | 952.2042 | 851.3812 | 976.4052 | 929.4245 |  | 693.2443 |  | 750.5317 | 889.9259 | 402.7969 | 853.4751 |  | 390.1618 | 595.5421 | 528.7701 | 709.8097 | 802.9583 | 909.3095 | 937.675 | 40.3091 | 277.4536 | 54.3621 | 496.3768 | 31.4378 | 51.0138 | 55.7913 | 91.7889 | 62.1552 |  |  | 1.4965 | -2.1166 | -68.8508 | 1.2629 | 7.4663 | -197.8309 | 29.0796 | -3.6086 | 10.614 | 29.9484 | 37.5975 | 0.0097812 | 0.0012666 | 0.00053062 | 1010.8389 | 935.5691 | 883.7915 | 795.9116 | 112.6235 | 68.1486 | 34.6889 | 109.6432 | 68.695 | 45.6995 | 34.324 | 27.8842 | 27.6343 | 35.6414 | 581.3361 | 460.1662 | 402.9609 | 259.7094 | 212.2149 | 702.7508 | 403.1854 | 91.1434 | 114.7895 | 431.6764 | 127.7062 | 356.7192 | 898.1512 | 327.3119 | 732.2078 | 1042.1957 | 1050.7814 | 1029.2768 | 991.0735 | 1019.6175 | 71.2858 | 34.6672 | 786.2029 | 1062.7433 | 917.3431 | 786.5684 | 962.3716 | 806.9433 | 906.0988 | 925.7038 | 974.141 | 903.7694 | 885.7912 | 870.4452 | 1149.4488 | 931.9999 | 731.7087 | 729.6485 | 1126.0809 |  |  | 811.7277 | 1054.6583 | 1006.4272 | 1102.2343 | 802.5097 |  | 805.494 |  |  | 1100.7811 | 1128.7544 | 1035.9297 | [5 empty] | 756.8345 | 923.0439 | 928.308 | 311.6679 | 923.8017 | 1079.4617 | 872.4209 | 908.9533 | 973.5977 | 902.4258 |  | 1217.2262 | 1069.7209 | 963.9299 | 1045.1635 | 927.6766 | 949.0529 | 903.0077 | 997.553 | 1053.0433 | 995.9395 | 881.3822 | 871.1612 | 1021.7256 | 999.6997 | 1022.425 | 919.2027 | 902.6753 |  | 961.0007 | 918.0032 | 973.5492 | 1007.5983 | 1008.404 |  | 926.168 | 823.9439 | 0.28702 | 18.9379 | 1.5703 | 1.2027 | -17.2995 | 3.0875 | 5633.73 | 0.69 | 3.0342 | -2.9883 | -17.0433 | 2.3083 | 6.5481 | -33.706 | 12.9227 |  | 182.9962 | 205.5601 | 64.9192 | 11.889 |  | 175.0644
42838.5277 | 9285 | 143.5193 | 100.5338 | 80.7874 | 57.8931 | 33.3246 | 26.552 | 45.2069 | 24.6542 | 93.2722 | 68.839 | 43.1723 | 27.1596 | 22.7727 | 38.7025 | 365.9759 | 482.2057 | 491.1845 | 609.4179 | 787.1754 | 848.0953 | 878.0412 | 979.5416 | 981.0495 | 650.3854 | 924.9497 | 995.5755 | 993.6409 | 972.9948 | 992.9211 | 683.3723 | 911.0466 | 955.6267 | 851.8177 | 978.5778 | 922.6463 |  | 693.604 |  | 750.7889 | 890.1217 | 403.1429 | 853.6869 |  | 389.9571 | 596.7474 | 528.945 | 707.8301 | 802.9307 | 908.8514 | 938.6796 | 41.2141 | 277.4821 | 53.1145 | 496.7294 | 31.4357 | 51.0162 | 55.7477 | 91.3925 | 62.1816 |  |  | 1.6456 | -2.1554 | -68.9244 | 1.51 | 8.3521 | -197.7776 | 29.3241 | -3.673 | 10.7241 | 30.1635 | 37.5734 | 0.0095857 | 0.001283 | 0.00049941 | 1012.0379 | 935.5589 | 883.8476 | 795.9725 | 112.649 | 68.1556 | 34.6829 | 109.6579 | 68.7049 | 45.708 | 34.3252 | 27.8796 | 27.6309 | 35.6436 | 572.8192 | 467.2379 | 424.5542 | 264.2481 | 218.8337 | 702.3162 | 403.6996 | 91.164 | 114.8099 | 432.1301 | 127.7326 | 356.9935 | 898.6186 | 327.5499 | 732.5284 | 1040.0241 | 1050.2011 | 1029.0023 | 991.439 | 1020.9647 | 75.1767 | 29.7121 | 786.1811 | 1060.8424 | 917.7047 | 786.5367 | 962.7605 | 806.7812 | 903.5222 | 925.3057 | 975.3203 | 903.1366 | 884.9685 | 871.976 | 1153.9939 | 931.8466 | 731.7347 | 729.6629 | 1133.3459 |  |  | 811.6904 | 1050.433 | 1006.1878 | 1102.7628 | 802.4638 |  | 805.45 |  |  | 1076.8696 | 1124.8105 | 1035.3336 | [5 empty] | 757.0384 | 923.0776 | 928.0905 | 312.1726 | 923.8279 | 1075.6923 | 872.3239 | 909.1095 | 973.6721 | 902.7055 |  | 1214.9612 | 1069.0686 | 963.7299 | 1045.022 | 927.8226 | 949.0742 | 903.1283 | 997.5338 | 1052.6134 | 995.9469 | 881.6203 | 869.6648 | 1020.9303 | 999.4049 | 1022.5719 | 918.7027 | 902.8044 |  | 961.185 | 918.5138 | 974.4638 | 1007.6159 | 1009.5274 |  | 925.8203 | 824.4834 | 0.55989 | 18.937 | 1.5702 | 1.2017 | -17.2321 | 3.0875 | 5595.17 | 0.62 | 3.181 | -3.0176 | -17.0643 | 2.5258 | 6.9243 | -33.6949 | 12.9744 |  | 180.6472 | 205.8934 | 65.7257 | 9.583 |  | 174.7056
42838.5278 | 9286 | 143.4702 | 100.5243 | 80.7801 | 57.8949 | 33.3104 | 26.5526 | 45.21 | 24.6401 | 93.2713 | 68.8354 | 43.1777 | 27.148 | 22.7509 | 38.7033 | 366.2235 | 482.3703 | 491.3912 | 609.7845 | 787.4064 | 848.6406 | 873.7653 | 976.2951 | 976.9722 | 651.2116 | 924.118 | 992.2823 | 992.5929 | 972.2814 | 992.1756 | 684.3338 | 910.7665 | 955.4821 | 851.8676 | 972.7007 | 916.5701 |  | 693.9971 |  | 751.0907 | 890.3743 | 403.7247 | 853.8904 |  | 389.3985 | 597.5631 | 530.1932 | 706.6134 | 800.3432 | 909.2283 | 939.7992 | 41.1622 | 277.4653 | 52.135 | 496.8916 | 31.4399 | 51.0243 | 55.7051 | 90.9697 | 62.1986 |  |  | 1.528 | -1.6369 | -68.8034 | 1.2071 | 8.4342 | -197.7796 | 28.6223 | -3.9253 | 10.4556 | 30.1939 | 37.6803 | 0.0097171 | 0.0012617 | 0.00050105 | 1013.0079 | 935.6038 | 884.0146 | 796.1899 | 112.6774 | 68.1646 | 34.6814 | 109.6694 | 68.7127 | 45.7084 | 34.3286 | 27.8768 | 27.6264 | 35.6413 | 583.2858 | 463.2803 | 409.5259 | 272.3363 | 225.8598 | 702.4496 | 403.6619 | 91.173 | 114.8358 | 432.6172 | 127.7622 | 357.2747 | 899.4696 | 327.823 | 732.8584 | 1038.3255 | 1050.1693 | 1028.5801 | 991.5729 | 1020.9323 | 74.2564 | 28.5685 | 786.1512 | 1057.6236 | 917.4748 | 786.5128 | 973.0018 | 806.5472 | 901.0851 | 924.5078 | 974.2217 | 902.1187 | 885.2644 | 870.3851 | 1154.0609 | 931.9938 | 731.7535 | 729.6786 | 1138.0555 |  |  | 811.6555 | 1043.7301 | 1005.8439 | 1103.5108 | 802.4201 |  | 805.4026 |  |  | 1067.9225 | 1117.6898 | 1026.2034 | [5 empty] | 757.2689 | 923.1078 | 927.9124 | 312.6749 | 923.8654 | 1081.268 | 872.793 | 909.2622 | 973.7829 | 903.012 |  | 1212.9841 | 1069.2483 | 963.2843 | 1044.7027 | 928.1104 | 949.1336 | 903.3193 | 997.6375 | 1052.7838 | 996.1578 | 881.8731 | 869.7028 | 1021.0136 | 999.273 | 1019.7701 | 918.8121 | 902.9352 |  | 962.2772 | 918.9805 | 974.6558 | 1007.6796 | 1008.9321 |  | 926.1546 | 825.0278 | 0.49552 | 18.9373 | 1.5708 | 1.2027 | -17.2706 | 3.0875 | 5565.16 | 0.64 | 3.0643 | -2.631 | -17.0573 | 2.2593 | 6.9593 | -33.7005 | 12.8203 |  | 176.9637 | 206.366 | 64.6057 | 11.2459 |  | 174.689
42838.5278 | 9287 | 143.4368 | 100.5235 | 80.7863 | 57.9037 | 33.3107 | 26.5427 | 45.2175 | 24.6465 | 93.2826 | 68.8493 | 43.1856 | 27.1567 | 22.7571 | 38.7018 | 366.4669 | 482.5331 | 491.5942 | 610.1445 | 787.6813 | 849.4325 | 871.5802 | 976.5217 | 975.8843 | 652.0099 | 923.0719 | 988.7698 | 991.513 | 971.5713 | 991.6796 | 685.2999 | 910.4295 | 949.2741 | 852.3582 | 967.8741 | 913.0195 |  | 694.3777 |  | 751.3944 | 890.12 | 404.0494 | 854.0762 |  | 389.5796 | 597.3325 | 531.8131 | 704.1846 | 799.2978 | 908.777 | 939.0244 | 39.76 | 277.4367 | 51.8551 | 496.6947 | 31.4446 | 51.0217 | 55.6631 | 90.5579 | 62.2314 |  |  | 1.624 | -2.5201 | -69.224 | 1.1394 | 7.6082 | -197.7625 | 28.8923 | -3.5685 | 11.1715 | 31.9478 | 37.7977 | 0.0096744 | 0.0012452 | 0.00055691 | 1013.5114 | 935.6386 | 884.1011 | 796.2902 | 112.7125 | 68.174 | 34.6847 | 109.6727 | 68.7224 | 45.7107 | 34.3359 | 27.8803 | 27.6272 | 35.642 | 593.0726 | 463.4987 | 396.3062 | 271.1909 | 224.018 | 702.5 | 403.7433 | 91.1763 | 114.8478 | 433.0483 | 127.7769 | 357.5309 | 900.4357 | 328.0552 | 733.1231 | 1039.1042 | 1049.9099 | 1027.9123 | 991.7175 | 1020.2537 | 87.8468 | 28.6348 | 786.128 | 1055.0225 | 917.4016 | 786.4994 | 968.8322 | 806.5699 | 898.7355 | 923.1007 | 971.0709 | 901.7558 | 884.6717 | 866.4493 | 1149.3936 | 932.0454 | 731.7743 | 729.6976 | 1134.8007 |  |  | 811.6097 | 1043.6994 | 1005.6785 | 1104.0613 | 802.366 |  | 805.354 |  |  | 1084.1031 | 1121.8065 | 1023.0492 | [5 empty] | 757.5484 | 923.0866 | 927.8382 | 313.1837 | 923.9177 | 1082.534 | 873.612 | 909.3818 | 973.8909 | 903.2069 |  | 1214.7746 | 1070.0184 | 964.119 | 1044.0695 | 928.0273 | 949.1933 | 903.5319 | 997.6592 | 1053.331 | 996.312 | 882.1336 | 870.2869 | 1020.2956 | 999.0517 | 1016.2557 | 919.3195 | 903.0637 |  | 962.8744 | 919.4368 | 973.6223 | 1007.35 | 1008.853 |  | 927.1194 | 825.342 | 0.54876 | 18.9368 | 1.5699 | 1.2008 | -17.2548 | 3.0874 | 5523.67 | 1.05 | 3.1584 | -3.264 | -17.1071 | 2.1947 | 6.6085 | -33.6926 | 12.8782 |  | 176.9481 | 206.7118 | 63.5345 | 12.7295 |  | 174.5643
42838.5278 | 9288 | 143.4438 | 100.5177 | 80.7969 | 57.9104 | 33.3215 | 26.5484 | 45.2314 | 24.6472 | 93.299 | 68.8537 | 43.1944 | 27.1593 | 22.7613 | 38.715 | 366.6993 | 482.6961 | 491.8046 | 610.5135 | 787.9774 | 850.3641 | 874.2492 | 978.944 | 976.92 | 652.8594 | 921.987 | 986.5396 | 991.1157 | 972.5369 | 991.341 | 686.2431 | 908.1838 | 947.9438 | 852.9364 | 963.6612 | 913.5602 |  | 694.7413 |  | 751.6672 | 890.1411 | 404.6285 | 854.2547 |  | 389.3504 | 597.3825 | 531.527 | 704.4893 | 799.0326 | 907.3722 | 939.0468 | 38.8986 | 277.5344 | 52.5481 | 496.4158 | 31.4678 | 51.017 | 55.6284 | 90.166 | 62.2621 |  |  | 1.5589 | -2.0614 | -69.0124 | 1.6677 | 8.6051 | -197.8118 | 29.0159 | -2.9626 | 11.0761 | 31.9111 | 38.0183 | 0.0096678 | 0.0013454 | 0.00049284 | 1015.1239 | 935.649 | 884.1812 | 796.4124 | 112.7397 | 68.1818 | 34.6981 | 109.6839 | 68.7385 | 45.7168 | 34.3418 | 27.8907 | 27.6225 | 35.6527 | 612.1723 | 491.2514 | 409.8185 | 277.1076 | 227.2027 | 704.2878 | 404.1308 | 91.1737 | 114.8611 | 433.4841 | 127.7897 | 357.7881 | 901.3814 | 328.277 | 733.4134 | 1040.9168 | 1049.5771 | 1027.4476 | 992.0227 | 1019.6085 | 102.4147 | 43.4611 | 786.0988 | 1054.811 | 917.5897 | 786.4663 | 967.4284 | 806.6726 | 897.1343 | 921.9458 | 970.0611 | 901.628 | 882.5401 | 867.413 | 1148.6478 | 931.9303 | 731.7962 | 729.7043 | 1134.2518 |  |  | 811.5701 | 1040.5136 | 1005.6811 | 1103.9753 | 802.3273 |  | 805.3016 |  |  | 1100.8766 | 1129.8549 | 1026.482 | [5 empty] | 757.8167 | 923.0094 | 927.7761 | 313.6976 | 923.9218 | 1085.6405 | 874.0537 | 909.5312 | 973.9733 | 903.4294 |  | 1216.0163 | 1070.3226 | 963.5151 | 1043.2961 | 928.0495 | 949.1916 | 903.7021 | 997.8104 | 1053.482 | 996.5179 | 882.3975 | 870.2558 | 1018.235 | 999.2641 | 1014.4476 | 919.6038 | 903.198 |  | 963.1962 | 919.8735 | 972.4652 | 1007.1416 | 1009.5333 |  | 926.7632 | 825.5198 | 0.38181 | 18.9365 | 1.568 | 1.1983 | -17.2817 | 3.0874 | 5494.3 | 0.87 | 3.0941 | -2.9522 | -17.0814 | 2.6553 | 7.0239 | -33.6767 | 12.898 |  | 175.2168 | 206.6584 | 61.9885 | 11.2985 |  | 174.3982
42838.5278 | 9289 | 143.4637 | 100.5189 | 80.8071 | 57.9172 | 33.3321 | 26.5534 | 45.2444 | 24.6627 | 93.3187 | 68.8698 | 43.2071 | 27.1648 | 22.7651 | 38.7304 | 366.9318 | 482.8648 | 492.0028 | 610.866 | 788.2071 | 851.3737 | 875.9434 | 981.3037 | 977.3787 | 653.768 | 921.5103 | 982.9679 | 991.6241 | 973.7296 | 991.32 | 687.2387 | 906.9869 | 950.9505 | 853.2261 | 959.4098 | 913.2599 |  | 695.1031 |  | 751.9481 | 889.6586 | 404.8522 | 854.2516 |  | 389.2634 | 597.815 | 531.1404 | 707.8541 | 799.1691 | 906.7459 | 939.6272 | 38.4531 | 277.7072 | 53.598 | 496.2209 | 31.4808 | 51.0107 | 55.591 | 89.7853 | 62.2925 |  |  | 1.6923 | -2.5976 | -69.3443 | 1.3102 | 8.1503 | -197.6981 | 28.1734 | -3.7683 | 11.0298 | 31.7378 | 38.1836 | 0.0095972 | 0.0012929 | 0.00052569 | 1011.8106 | 935.6529 | 884.3731 | 796.4548 | 112.772 | 68.1877 | 34.6956 | 109.6974 | 68.7506 | 45.7306 | 34.3378 | 27.8858 | 27.6304 | 35.6571 | 652.591 | 531.8796 | 465.0259 | 283.9274 | 235.2798 | 706.8671 | 405.5485 | 91.1913 | 114.8945 | 433.9469 | 127.8284 | 358.0577 | 902.7217 | 328.5234 | 733.7487 | 1042.7127 | 1049.7048 | 1027.3754 | 992.6217 | 1019.3116 | 74.768 | 30.9254 | 786.0794 | 1059.3902 | 917.8894 | 786.4427 | 976.5118 | 806.9521 | 896.871 | 921.3245 | 967.9279 | 901.5497 | 881.9357 | 870.4336 | 1147.8466 | 931.6681 | 731.8282 | 729.7308 | 1134.9682 |  |  | 811.5356 | 1038.2504 | 1005.5596 | 1103.201 | 802.2968 |  | 805.2776 |  |  | 1095.7994 | 1131.802 | 1030.4698 | [5 empty] | 758.0217 | 922.9856 | 927.5158 | 314.2097 | 923.8162 | 1083.5129 | 874.4271 | 909.6839 | 974.0726 | 903.6218 |  | 1216.3588 | 1070.1634 | 961.9932 | 1042.6576 | 928.2912 | 949.1847 | 903.7964 | 998.1009 | 1053.0137 | 996.376 | 882.6639 | 869.9295 | 1016.4993 | 1000.1238 | 1013.708 | 919.9396 | 903.3484 |  | 963.1424 | 920.2783 | 972.2383 | 1007.6487 | 1009.4542 |  | 926.183 | 825.9163 | 0.93293 | 18.9359 | 1.5699 | 1.2003 | -17.3039 | 3.0874 | 5457.63 | 0.77 | 3.2237 | -3.3148 | -17.1267 | 2.3542 | 6.834 | -33.6581 | 12.706 |  | 173.9943 | 206.182 | 58.3326 | 5.4221 |  | 174.4771
42838.5278 | 9290 | 143.4588 | 100.5186 | 80.814 | 57.9299 | 33.3464 | 26.5618 | 45.2561 | 24.6615 | 93.3359 | 68.8874 | 43.2155 | 27.1739 | 22.78 | 38.7373 | 367.1739 | 483.0385 | 492.1929 | 611.2284 | 788.4855 | 852.6827 | 874.4149 | 979.3216 | 975.0659 | 654.6916 | 921.4732 | 978.6078 | 990.8314 | 973.4126 | 990.4298 | 688.2499 | 908.4804 | 955.392 | 853.6698 | 957.3414 | 910.8581 |  | 695.4498 |  | 752.234 | 889.4248 | 404.5233 | 854.3097 |  | 389.3354 | 597.1007 | 533.049 | 712.4733 | 801.2326 | 907.0893 | 939.7166 | 38.1888 | 277.8979 | 54.2385 | 495.9371 | 31.4894 | 51.0206 | 55.5766 | 89.4478 | 62.3222 |  |  | 1.8487 | -3.3008 | -69.4225 | 0.59267 | 8.2338 | -197.8131 | 28.824 | -3.6198 | 10.7383 | 30.4454 | 37.9291 | 0.0096235 | 0.0011894 | 0.00051255 | 1009.2674 | 935.7102 | 884.5409 | 796.5524 | 112.8085 | 68.2071 | 34.7024 | 109.7048 | 68.7626 | 45.7392 | 34.3466 | 27.8908 | 27.632 | 35.6635 | 616.3174 | 506.0641 | 439.3751 | 281.5398 | 230.6634 | 706.8138 | 405.8683 | 91.2091 | 114.9194 | 434.4253 | 127.8514 | 358.3364 | 904.2479 | 328.7726 | 734.0813 | 1043.5867 | 1049.8716 | 1027.3608 | 992.9689 | 1019.2269 | 77.0792 | 25.3455 | 786.0643 | 1058.1697 | 918.0647 | 786.4145 | 980.2286 | 807.1751 | 897.1369 | 921.0677 | 965.3442 | 900.7954 | 883.598 | 872.3394 | 1140.0875 | 931.4013 | 731.8549 | 729.7483 | 1127.6649 |  |  | 811.4873 | 1038.7951 | 1005.3829 | 1102.3355 | 802.2461 |  | 805.2289 |  |  | 1109.9353 | 1135.2191 | 1027.3431 | [5 empty] | 758.1724 | 922.9939 | 927.3403 | 314.715 | 923.7919 | 1082.1151 | 874.426 | 909.8111 | 974.1811 | 903.815 |  | 1216.8183 | 1070.3041 | 961.2235 | 1042.8134 | 928.3686 | 949.2313 | 903.9468 | 998.0708 | 1052.5319 | 995.9708 | 882.9278 | 869.9727 | 1015.7963 | 1001.4583 | 1013.6648 | 919.671 | 903.4979 |  | 963.5386 | 920.6539 | 972.7771 | 1008.2702 | 1008.9533 |  | 924.5291 | 826.3811 | 0.41854 | 18.9377 | 1.5704 | 1.1993 | -17.3203 | 3.0873 | 5445.92 | 0.76 | 3.3682 | -3.735 | -17.1293 | 1.5827 | 6.8699 | -33.6728 | 12.8537 |  | 174.2895 | 205.6516 | 62.3457 | 8.3304 |  | 174.5717
42838.5278 | 9291 | 143.4729 | 100.5098 | 80.8096 | 57.9289 | 33.3441 | 26.5567 | 45.2586 | 24.654 | 93.3362 | 68.887 | 43.2111 | 27.1696 | 22.7693 | 38.7332 | 367.4108 | 483.2167 | 492.3816 | 611.5933 | 788.7208 | 853.8483 | 873.4447 | 975.9103 | 973.2159 | 655.6703 | 921.1936 | 978.4503 | 990.5741 | 973.4156 | 989.7239 | 689.3332 | 909.3105 | 954.3739 | 854.4916 | 955.7978 | 908.6987 |  | 695.8017 |  | 752.5132 | 889.2949 | 403.9465 | 854.3594 |  | 389.4475 | 595.8842 | 536.3707 | 712.8849 | 802.2082 | 905.5985 | 937.5457 | 38.0925 | 277.9497 | 54.5048 | 495.7743 | 31.4804 | 51.0354 | 55.5601 | 89.1219 | 62.3461 |  |  | 1.804 | -2.7179 | -68.8968 | 0.73001 | 8.7904 | -197.7665 | 28.757 | -4.3774 | 10.5176 | 29.9159 | 37.856 | 0.0095397 | 0.0012042 | 0.00052734 | 1015.7174 | 935.6408 | 884.7371 | 796.6109 | 112.8487 | 68.2166 | 34.7094 | 109.7216 | 68.7767 | 45.7487 | 34.3531 | 27.8933 | 27.6346 | 35.6686 | 588.2765 | 485.6331 | 403.7044 | 281.5517 | 227.5487 | 706.7161 | 405.6933 | 91.2185 | 114.9365 | 434.8859 | 127.87 | 358.6009 | 905.2931 | 329.0151 | 734.3779 | 1044.9333 | 1049.825 | 1027.3699 | 992.611 | 1018.8563 | 70.4443 | 24.6442 | 786.0453 | 1054.5578 | 918.3776 | 786.3867 | 972.1147 | 807.2345 | 896.0092 | 921.0148 | 963.5461 | 899.8919 | 884.6823 | 871.787 | 1136.2413 | 931.7046 | 731.8805 | 729.7497 | 1119.5181 |  |  | 811.4549 | 1037.6888 | 1005.28 | 1102.3908 | 802.1947 |  | 805.1747 |  |  | 1118.3952 | 1142.2826 | 1033.1433 | [5 empty] | 758.2519 | 923.0946 | 927.1708 | 315.219 | 923.9308 | 1072.0339 | 874.5831 | 909.9458 | 974.2634 | 904.9839 |  | 1218.0726 | 1071.1887 | 962.125 | 1043.0331 | 928.3261 | 949.277 | 904.1191 | 997.837 | 1052.2896 | 995.104 | 883.1991 | 869.2343 | 1015.315 | 1002.359 | 1012.2903 | 919.9479 | 903.6289 |  | 963.9087 | 921.0182 | 972.8861 | 1008.5062 | 1009.3829 |  | 924.7264 | 826.8289 | 0.70736 | 18.9362 | 1.5709 | 1.2005 | -17.3163 | 3.0874 | 5456.87 | 0.86 | 3.3263 | -3.3869 | -17.0524 | 1.7553 | 7.0938 | -33.6476 | 12.8307 |  | 173.6938 | 205.6886 | 65.4297 | 12.2619 |  | 174.5562
42838.5278 | 9292 | 143.5034 | 100.5086 | 80.8149 | 57.9346 | 33.3392 | 26.5517 | 45.2669 | 24.6602 | 93.3467 | 68.9034 | 43.2201 | 27.1694 | 22.7661 | 38.7442 | 367.6599 | 483.3811 | 492.5728 | 611.9593 | 788.9774 | 855.1247 | 881.3909 | 975.5969 | 972.4897 | 656.6621 | 921.3427 | 979.95 | 990.6826 | 973.2773 | 989.5883 | 690.5291 | 909.2511 | 952.6938 | 855.0637 | 957.2492 | 908.0543 |  | 696.1579 |  | 752.8063 | 889.2212 | 402.938 | 854.2821 |  | 388.8479 | 596.2371 | 536.9998 | 713.9415 | 804.1077 | 904.7826 | 936.4115 | 38.689 | 278.0758 | 56.3126 | 495.883 | 31.4817 | 51.0738 | 55.5508 | 88.8315 | 62.3744 |  |  | 1.8388 | -2.2375 | -68.7371 | 0.6689 | 8.5006 | -197.7901 | 28.8588 | -3.8754 | 10.5877 | 29.5297 | 38.0076 | 0.0096005 | 0.0013734 | 0.00050927 | 1014.6043 | 935.609 | 884.9506 | 796.6893 | 112.8815 | 68.2208 | 34.7075 | 109.7321 | 68.786 | 45.7572 | 34.3602 | 27.8866 | 27.6323 | 35.6705 | 578.4531 | 474.8707 | 401.8094 | 277.2204 | 221.8651 | 706.7489 | 405.6565 | 91.2222 | 114.9536 | 435.327 | 127.8844 | 358.8438 | 906.1393 | 329.2397 | 734.6786 | 1044.5761 | 1049.553 | 1027.1974 | 992.7862 | 1018.6234 | 105.3495 | 37.2891 | 786.0169 | 1046.1774 | 918.3581 | 786.3617 | 982.6014 | 807.4013 | 894.7522 | 921.0163 | 964.1653 | 899.1847 | 885.0432 | 869.929 | 1135.2822 | 932.7638 | 731.9107 | 729.7584 | 1118.8892 |  |  | 811.4206 | 1036.7882 | 1005.1374 | 1102.6976 | 802.1501 |  | 805.1209 |  |  | 1126.762 | 1145.4077 | 1055.7646 | [5 empty] | 758.3705 | 923.2534 | 926.8841 | 315.7114 | 924.2151 | 1069.3976 | 874.5626 | 910.1265 | 974.3584 | 905.3355 |  | 1216.2371 | 1071.5186 | 961.7287 | 1042.7516 | 928.6083 | 949.3807 | 904.3008 | 997.4379 | 1052.1948 | 994.3752 | 883.4432 | 868.7027 | 1014.5851 | 1002.2346 | 1013.731 | 919.7349 | 903.7653 |  | 964.0543 | 921.3615 | 972.7584 | 1007.9984 | 1009.1647 |  | 924.3082 | 827.1505 | 0.54153 | 18.9357 | 1.5712 | 1.2006 | -17.1922 | 3.0874 | 5475.34 | 0.55 | 3.3581 | -3.0737 | -17.0361 | 1.6806 | 6.9735 | -33.6379 | 12.8489 |  | 173.2102 | 205.8823 | 66.5318 | 12.4658 |  | 174.4123
42838.5278 | 9293 | 143.5246 | 100.5092 | 80.8301 | 57.9471 | 33.3475 | 26.5607 | 45.2787 | 24.6555 | 93.3651 | 68.9152 | 43.2308 | 27.1761 | 22.77 | 38.7515 | 367.9353 | 483.5783 | 492.7545 | 612.3475 | 789.2971 | 857.246 | 885.2255 | 975.2618 | 973.4311 | 657.7525 | 922.6279 | 981.8682 | 992.1808 | 973.9431 | 990.2528 | 691.8698 | 907.4508 | 947.0619 | 854.9031 | 961.364 | 908.3306 |  | 696.5232 |  | 753.0789 | 889.1009 | 402.4644 | 854.1361 |  | 388.0787 | 597.1357 | 536.2753 | 716.1274 | 805.4088 | 905.0349 | 935.8696 | 38.6065 | 278.2129 | 58.0435 | 496.0524 | 31.494 | 51.117 | 55.5536 | 88.6123 | 62.4103 |  |  | 1.871 | -2.4741 | -69.0249 | 0.84238 | 7.5517 | -197.8118 | 28.7511 | -4.018 | 10.317 | 29.5303 | 38.1826 | 0.0094986 | 0.0012945 | 0.00051748 | 1010.3619 | 935.5902 | 884.8473 | 796.7688 | 112.9128 | 68.227 | 34.7064 | 109.7403 | 68.793 | 45.7677 | 34.361 | 27.8882 | 27.6284 | 35.6759 | 604.759 | 493.7951 | 410.9188 | 273.9394 | 220.3503 | 710.6677 | 406.6926 | 91.2307 | 114.9798 | 435.7773 | 127.9137 | 359.1063 | 907.1337 | 329.4629 | 734.9795 | 1043.8202 | 1049.3506 | 1027.0115 | 992.8211 | 1018.9383 | 113.9665 | 34.0593 | 785.9975 | 1040.5352 | 918.1568 | 786.3405 | 996.6355 | 807.5337 | 893.5993 | 921.5375 | 965.9512 | 899.4636 | 884.2019 | 866.6418 | 1137.2402 | 934.3002 | 731.9501 | 729.7922 | 1122.8144 |  |  | 811.3782 | 1036.2038 | 1005.0745 | 1102.7785 | 802.1175 |  | 805.0771 |  |  | 1129.6451 | 1139.4875 | 1032.6252 | [5 empty] | 758.4623 | 923.513 | 926.6938 | 316.2178 | 924.61 | 1074.2945 | 875.0182 | 910.2548 | 974.4575 | 905.5655 |  | 1214.4489 | 1071.5755 | 961.0861 | 1042.5523 | 928.7638 | 949.465 | 904.4924 | 996.9695 | 1052.91 | 994.0301 | 883.688 | 867.2189 | 1013.4894 | 1001.6239 | 1018.2745 | 920.1635 | 903.901 |  | 964.1925 | 921.6839 | 972.4393 | 1007.6001 | 1008.5321 |  | 924.1938 | 827.4897 | 0.55062 | 18.9369 | 1.5694 | 1.1983 | -17.2882 | 3.0874 | 5531.02 | 1.14 | 3.3883 | -3.2338 | -17.0805 | 1.8869 | 6.5735 | -33.6434 | 12.8263 |  | 172.8974 | 205.934 | 64.8856 | 11.6424 |  | 174.2917
42838.5278 | 9294 | 143.4666 | 100.5028 | 80.8302 | 57.9522 | 33.3424 | 26.5525 | 45.2718 | 24.6609 | 93.362 | 68.9182 | 43.2387 | 27.1671 | 22.7665 | 38.7602 | 368.1691 | 483.733 | 492.9427 | 612.7111 | 789.6056 | 860.5837 | 889.0987 | 975.5133 | 974.6867 | 658.8659 | 923.8898 | 982.4019 | 990.9567 | 972.2285 | 990.034 | 693.4453 | 903.0258 | 946.6414 | 855.4948 | 964.6058 | 908.3944 |  | 696.9029 |  | 753.3823 | 889.1218 | 402.2299 | 854.2432 |  | 388.0658 | 598.5125 | 536.7665 | 720.3698 | 807.6055 | 905.6524 | 934.8948 | 38.6355 | 278.353 | 58.3664 | 496.114 | 31.4985 | 51.1381 | 55.5514 | 88.4319 | 62.4221 |  |  | 1.7574 | -2.7153 | -69.5854 | 1.5692 | 7.8146 | -197.754 | 29.5869 | -3.65 | 10.6729 | 30.2 | 37.9525 | 0.0096317 | 0.001283 | 0.00052077 | 1008.0992 | 935.6496 | 884.971 | 796.8826 | 112.9486 | 68.2337 | 34.7157 | 109.7429 | 68.8048 | 45.7713 | 34.3649 | 27.8894 | 27.6213 | 35.6805 | 647.0146 | 508.6072 | 427.711 | 284.5959 | 230.4987 | 714.1879 | 407.822 | 91.2367 | 114.9945 | 436.2144 | 127.9192 | 359.334 | 907.6272 | 329.6702 | 735.2656 | 1043.2556 | 1048.7071 | 1026.5822 | 992.7376 | 1019.5737 | 74.9435 | 29.8795 | 785.9686 | 1043.7933 | 918.0878 | 786.3163 | 964.5702 | 807.4593 | 892.1251 | 922.5055 | 966.8429 | 900.2279 | 882.075 | 865.5398 | 1138.2319 | 935.1372 | 731.9658 | 729.8045 | 1124.3677 |  |  | 811.3332 | 1035.4284 | 1005.048 | 1102.8092 | 802.0633 |  | 805.0275 |  |  | 1133.3873 | 1151.0089 | 1038.9047 | [5 empty] | 758.6032 | 923.6969 | 926.6028 | 316.7485 | 924.864 | 1083.5332 | 875.0205 | 910.4294 | 974.5433 | 905.6973 |  | 1211.6176 | 1071.0265 | 961.0564 | 1042.6594 | 928.5177 | 949.5105 | 904.6263 | 997.2782 | 1053.6585 | 994.3096 | 883.9646 | 866.3895 | 1013.3243 | 1001.8297 | 1017.0302 | 920.2651 | 904.0422 |  | 964.6617 | 921.9975 | 973.1024 | 1007.2566 | 1009.6282 |  | 924.3655 | 827.9712 | 0.49126 | 18.936 | 1.5709 | 1.2007 | -17.0785 | 3.0874 | 5563.05 | 0.75 | 3.2835 | -3.3904 | -17.1633 | 2.5773 | 6.6887 | -33.6473 | 13.0148 |  | 172.4827 | 205.9538 | 61.346 | 9.9828 |  | 173.9189
42838.5279 | 9295 | 143.2832 | 100.5067 | 80.8449 | 57.9567 | 33.3605 | 26.5594 | 45.2859 | 24.6709 | 93.3849 | 68.9261 | 43.2456 | 27.1767 | 22.7733 | 38.7696 | 368.3972 | 483.9042 | 493.1296 | 613.0755 | 789.9865 | 864.2734 | 888.1691 | 974.8211 | 975.0854 | 659.8986 | 923.6932 | 982.1659 | 990.5562 | 972.2997 | 989.5921 | 695.1167 | 901.1702 | 946.9115 | 856.5597 | 966.5454 | 907.1645 |  | 697.2485 |  | 753.6468 | 889.2434 | 402.5086 | 854.3668 |  | 388.0086 | 598.681 | 538.5931 | 720.9899 | 807.7614 | 907.6593 | 936.2671 | 38.7319 | 278.4031 | 58.2246 | 496.033 | 31.5081 | 51.1568 | 55.5574 | 88.2856 | 62.4535 |  |  | 2.0281 | -1.9379 | -69.0229 | 0.2904 | 8.1582 | -197.7336 | 29.2728 | -4.131 | 10.5422 | 30.2554 | 38.139 | 0.0095265 | 0.0012666 | 0.00052405 | 1009.6588 | 935.7525 | 885.0415 | 796.9455 | 112.9799 | 68.241 | 34.7227 | 109.7521 | 68.8196 | 45.7756 | 34.3688 | 27.894 | 27.6276 | 35.6774 | 631.3846 | 502.2103 | 423.9607 | 292.4245 | 232.4084 | 714.8212 | 408.6239 | 91.2423 | 115.0162 | 436.73 | 127.9484 | 359.6274 | 907.8731 | 329.9221 | 735.582 | 1043.0582 | 1047.906 | 1026.2033 | 992.6207 | 1020.0099 | 69.4999 | 35.6222 | 785.9499 | 1047.5765 | 918.3606 | 786.2866 | 942.7551 | 807.3818 | 889.742 | 923.015 | 965.8938 | 901.2348 | 881.6907 | 865.9173 | 1135.1291 | 935.8934 | 731.9837 | 729.825 | 1122.7865 |  |  | 811.3048 | 1035.1475 | 1005.1243 | 1102.9973 | 802.0329 |  | 804.9932 |  |  | 1128.4868 | 1153.2302 | 1049.9407 | [5 empty] | 758.8268 | 923.8602 | 926.5002 | 317.2906 | 925.1082 | 1083.2982 | 875.2061 | 910.5384 | 974.6362 | 905.3415 |  | 1213.5317 | 1071.0027 | 960.7168 | 1043.0051 | 928.6098 | 949.5835 | 904.739 | 997.4586 | 1053.7794 | 994.0892 | 884.2278 | 867.5097 | 1012.9443 | 1002.5425 | 1016.6066 | 919.8413 | 904.175 |  | 965.6341 | 922.2826 | 973.5746 | 1007.0896 | 1009.6264 |  | 924.511 | 828.2721 | 0.27051 | 18.9373 | 1.5699 | 1.2001 | -17.3175 | 3.0874 | 5632.49 | 0.56 | 3.5267 | -2.8645 | -17.0954 | 1.1089 | 6.84 | -33.6742 | 12.9565 |  | 172.333 | 206.068 | 63.2914 | 10.5461 |  | 173.4652
42838.5279 | 9296 | 143.1494 | 100.5036 | 80.841 | 57.958 | 33.3629 | 26.5591 | 45.3 | 24.6643 | 93.3893 | 68.9427 | 43.2519 | 27.1767 | 22.7656 | 38.7641 | 368.6125 | 484.0717 | 493.3311 | 613.4359 | 790.3591 | 869.6699 | 888.9633 | 974.1498 | 976.8647 | 660.95 | 923.827 | 981.8988 | 990.8029 | 973.4419 | 989.6679 | 696.9149 | 900.4444 | 947.0836 | 856.8349 | 967.9739 | 884.9144 |  | 697.5922 |  | 753.9203 | 889.3595 | 402.1151 | 854.5445 |  | 387.5439 | 597.9881 | 541.2949 | 720.8611 | 804.1572 | 908.7498 | 935.4253 | 38.5507 | 278.3378 | 57.8467 | 495.7647 | 31.5341 | 51.1672 | 55.5613 | 88.1702 | 62.4704 |  |  | 1.9906 | -2.0279 | -69.3344 | 0.73264 | 7.7245 | -197.7908 | 29.5107 | -3.7676 | 10.8197 | 30.8483 | 38.1477 | 0.0095972 | 0.0012584 | 0.00052898 | 1012.8728 | 935.8058 | 884.9359 | 796.8201 | 113.0189 | 68.2497 | 34.7272 | 109.7692 | 68.8289 | 45.7864 | 34.3763 | 27.8908 | 27.6273 | 35.6862 | 606.9049 | 501.6689 | 422.0748 | 296.2874 | 223.5054 | 714.3142 | 409.222 | 91.2498 | 115.0458 | 437.196 | 127.9714 | 359.8678 | 909.1072 | 330.1581 | 735.889 | 1043.2547 | 1048.4291 | 1026.4643 | 992.9648 | 1020.3046 | 74.9876 | 25.6251 | 785.9339 | 1053.8634 | 918.5223 | 786.2655 | 957.1169 | 807.5251 | 887.7865 | 923.2413 | 965.0791 | 902.1934 | 882.105 | 866.9651 | 1129.6111 | 936.677 | 732.014 | 729.854 | 1123.7439 |  |  | 811.2653 | 1035.6855 | 1005.0721 | 1102.5487 | 801.9881 |  | 804.9363 |  |  | 1141.4959 | 1147.6838 | 1061.4482 | [5 empty] | 759.1011 | 924.0135 | 926.5538 | 317.8004 | 925.4769 | 1083.2871 | 875.0295 | 910.64 | 974.7216 | 905.0569 |  | 1212.0866 | 1071.0536 | 959.8987 | 1042.7919 | 928.7999 | 949.6154 | 904.8906 | 997.5289 | 1053.4824 | 993.9327 | 884.4951 | 868.9782 | 1013.1435 | 1003.2632 | 1018.7577 | 920.1935 | 904.3171 |  | 966.0883 | 922.551 | 973.3219 | 1006.988 | 1009.2879 |  | 924.4792 | 828.7828 | 0.65654 | 18.9363 | 1.5702 | 1.2 | -17.3305 | 3.0874 | 5688.73 | 0.8 | 3.4941 | -2.9291 | -17.1271 | 1.7606 | 6.6588 | -33.6946 | 13.0151 |  | 172.6224 | 205.792 | 65.8443 | 10.8652 |  | 173.7453
42838.5279 | 9297 | 143.0977 | 100.505 | 80.8489 | 57.9642 | 33.3661 | 26.5587 | 45.3099 | 24.6659 | 93.3997 | 68.9551 | 43.2634 | 27.1799 | 22.773 | 38.7752 | 368.8432 | 484.2377 | 493.5323 | 613.8082 | 790.7706 | 879.1923 | 890.223 | 984.3331 | 982.3509 | 662.0087 | 923.7257 | 982.3709 | 991.7221 | 973.6748 | 990.1388 | 698.7216 | 899.4583 | 947.2605 | 856.7518 | 967.4366 | 874.7272 |  | 697.925 |  | 754.1871 | 889.5359 | 402.1182 | 854.6963 |  | 388.5758 | 596.3982 | 539.449 | 719.8009 | 800.4303 | 909.3774 | 934.6295 | 38.3143 | 278.3246 | 57.9349 | 495.8179 | 31.5506 | 51.1724 | 55.5724 | 88.0698 | 62.5009 |  |  | 2.0117 | -2.9426 | -68.9296 | 0.83975 | 8.4283 | -197.733 | 28.5671 | -3.42 | 10.721 | 31.1046 | 38.4249 | 0.0095315 | 0.0011845 | 0.00051091 | 1010.3828 | 935.7931 | 884.3144 | 796.4927 | 113.0433 | 68.2574 | 34.7314 | 109.779 | 68.8344 | 45.7917 | 34.3721 | 27.8878 | 27.6247 | 35.6815 | 611.6086 | 481.5029 | 414.9972 | 290.734 | 220.2281 | 714.481 | 409.4148 | 91.2591 | 115.0594 | 437.6698 | 128.0028 | 360.1268 | 910.3766 | 330.4003 | 736.1436 | 1043.9153 | 1048.6446 | 1026.0986 | 993.4599 | 1019.9329 | 80.4287 | 33.457 | 785.9148 | 1053.327 | 918.5119 | 786.2494 | 988.6813 | 807.6221 | 886.1005 | 923.1854 | 965.6159 | 903.597 | 882.6265 | 866.7638 | 1125.5216 | 937.2475 | 732.0465 | 729.8714 | 1125.5403 |  |  | 811.2279 | 1036.0001 | 1005.0824 | 1102.6685 | 801.9424 |  | 804.8883 |  |  | 1150.9267 | 1148.1955 | 1067.2664 | [5 empty] | 759.3308 | 924.2349 | 926.7775 | 318.3193 | 927.0007 | 1081.4232 | 874.3932 | 910.7967 | 974.85 | 905.2813 |  | 1213.0149 | 1070.9795 | 961.2283 | 1042.3924 | 929.2686 | 949.7037 | 905.0944 | 997.6539 | 1052.8604 | 994.5493 | 884.7388 | 869.5181 | 1013.2294 | 1003.1933 | 1018.901 | 920.2345 | 904.4665 |  | 966.61 | 922.7947 | 973.4398 | 1006.6566 | 1009.577 |  | 924.6568 | 828.9743 | 0.43561 | 18.9365 | 1.5711 | 1.2005 | -17.3298 | 3.0874 | 5726.5 | 0.65 | 3.5131 | -3.5252 | -17.0615 | 1.8832 | 6.9573 | -33.6986 | 12.8087 |  | 172.7922 | 205.8658 | 65.3766 | 11.6869 |  | 173.8744
42838.5279 | 9298 | 143.0686 | 100.4944 | 80.8487 | 57.9697 | 33.3664 | 26.5588 | 45.3137 | 24.664 | 93.4109 | 68.9609 | 43.262 | 27.1833 | 22.7687 | 38.7802 | 369.0649 | 484.4089 | 493.7233 | 614.1804 | 791.1687 | 890.0877 | 890.9313 | 1004.1994 | 985.3383 | 663.0424 | 923.2903 | 983.4429 | 992.8123 | 974.4051 | 990.9632 | 700.5423 | 899.4448 | 943.5975 | 856.7074 | 965.4767 | 901.9424 |  | 698.2607 |  | 754.4875 | 889.9131 | 402.1617 | 854.6773 |  | 388.4516 | 595.632 | 537.6242 | 717.5299 | 794.5404 | 909.1138 | 934.2106 | 38.4478 | 278.3499 | 58.3988 | 495.9754 | 31.5837 | 51.1856 | 55.5905 | 87.987 | 62.5275 |  |  | 2.2147 | -1.7756 | -68.7673 | 0.7609 | 8.6754 | -197.777 | 29.8524 | -3.7492 | 10.6869 | 30.4163 | 38.6119 | 0.0096169 | 0.0013422 | 0.00055362 | 1007.6188 | 935.8177 | 884.0678 | 796.1962 | 113.0766 | 68.2669 | 34.7392 | 109.7879 | 68.8373 | 45.7927 | 34.3739 | 27.8927 | 27.6263 | 35.693 | 620.4758 | 498.1549 | 437.6542 | 288.8103 | 223.4113 | 715.378 | 409.9699 | 91.2675 | 115.0709 | 438.1787 | 128.0198 | 360.3696 | 911.4221 | 330.6259 | 736.4473 | 1045.7123 | 1048.8788 | 1026.0539 | 993.8088 | 1019.7078 | 89.4123 | 37.4314 | 785.8939 | 1047.9711 | 918.7397 | 786.229 | 997.1885 | 807.8899 | 884.1809 | 922.6059 | 966.6104 | 905.7407 | 884.1038 | 866.2021 | 1122.9785 | 937.6209 | 732.0491 | 729.8405 | 1127.8357 |  |  | 811.2096 | 1036.1954 | 1004.9034 | 1102.6551 | 801.9055 |  | 804.8389 |  |  | 1157.3199 | 1150.3139 | 1071.8542 | [5 empty] | 759.4855 | 924.5217 | 927.1495 | 318.8647 | 929.3081 | 1079.822 | 874.2757 | 910.9502 | 974.9457 | 905.4949 |  | 1213.89 | 1070.4207 | 962.8081 | 1042.1437 | 929.7078 | 949.7683 | 905.2773 | 997.6857 | 1052.5259 | 994.9372 | 884.9872 | 869.5394 | 1012.5398 | 1002.4881 | 1017.5555 | 919.8231 | 904.6194 |  | 967.3217 | 923.046 | 974.3141 | 1005.9009 | 1008.6019 |  | 927.737 | 829.3664 | 0.60942 | 18.937 | 1.5696 | 1.1987 | -17.3481 | 3.0874 | 5725.44 | 0.67 | 3.6874 | -2.7371 | -17.0339 | 1.7918 | 7.0578 | -33.6986 | 13.0922 |  | 172.8975 | 205.8625 | 64.6873 | 9.2712 |  | 174.0099
42838.5279 | 9299 | 143.0579 | 100.4983 | 80.8575 | 57.9752 | 33.3779 | 26.565 | 45.3214 | 24.6636 | 93.4219 | 68.9758 | 43.2719 | 27.1819 | 22.7693 | 38.7856 | 369.2901 | 484.5699 | 493.8906 | 614.5409 | 791.577 | 897.6382 | 888.9702 | 1003.8117 | 982.7727 | 664.1484 | 923.2824 | 984.5086 | 993.8836 | 974.7984 | 991.9054 | 702.5465 | 900.9394 | 942.3401 | 856.8504 | 965.7267 | 902.0127 |  | 698.6058 |  | 754.8205 | 890.1463 | 402.681 | 854.8409 |  | 388.3503 | 595.4656 | 535.816 | 713.9168 | 794.6194 | 908.4805 | 932.953 | 38.7983 | 278.398 | 59.351 | 495.8248 | 31.6166 | 51.1674 | 55.6083 | 87.9448 | 62.5371 |  |  | 1.6246 | -1.4345 | -68.7384 | 1.4055 | 7.3046 | -197.7757 | 28.1774 | -3.2675 | 10.6363 | 30.6139 | 38.3576 | 0.0094658 | 0.0013027 | 0.0004912 | 1012.8678 | 935.8128 | 883.7299 | 795.9251 | 113.1241 | 68.2762 | 34.7419 | 109.7957 | 68.8549 | 45.8015 | 34.3784 | 27.8906 | 27.6247 | 35.7027 | 630.913 | 516.7701 | 452.6562 | 286.2852 | 222.4548 | 716.4269 | 410.9995 | 91.2721 | 115.1013 | 438.6768 | 128.0329 | 360.6061 | 913.1541 | 330.8577 | 736.753 | 1048.6181 | 1049.4163 | 1026.6169 | 994.2537 | 1019.8528 | 88.8105 | 29.6889 | 785.8791 | 1043.5902 | 919.0876 | 786.2095 | 980.8896 | 808.1542 | 883.1075 | 922.4439 | 967.5897 | 908.2009 | 886.3449 | 866.3277 | 1119.4289 | 938.0712 | 732.033 | 729.8093 | 1127.0657 |  |  | 811.1784 | 1036.1077 | 1005.5314 | 1101.7455 | 801.8722 |  | 804.8002 |  |  | 1155.1668 | 1149.14 | 1080.8408 | [5 empty] | 759.6243 | 924.6983 | 927.4472 | 319.4356 | 927.1095 | 1079.6603 | 874.2435 | 911.0693 | 975.0404 | 905.6535 |  | 1213.9078 | 1070.0596 | 963.4729 | 1041.9702 | 930.1928 | 949.7721 | 905.4274 | 997.7541 | 1052.7474 | 995.2105 | 885.2415 | 869.3952 | 1012.1511 | 1002.0528 | 1017.3615 | 919.5911 | 904.7571 |  | 968.1968 | 923.2904 | 975.3043 | 1005.6068 | 1008.9391 |  | 931.3386 | 829.5672 | 0.56657 | 18.9363 | 1.5708 | 1.2014 | -17.2188 | 3.0873 | 5686.37 | 0.82 | 3.1594 | -2.46 | -17.0287 | 2.435 | 6.4745 | -33.6895 | 12.7162 |  | 172.8513 | 205.2831 | 63.8743 | 7.7934 |  | 174.3026
42838.5279 | 9300 | 143.0622 | 100.4948 | 80.8595 | 57.978 | 33.3819 | 26.5578 | 45.3243 | 24.6653 | 93.4273 | 68.9793 | 43.2744 | 27.1794 | 22.7615 | 38.7972 | 369.5209 | 484.7265 | 494.0702 | 614.9059 | 791.9387 | 901.4648 | 889.1956 | 1003.0235 | 981.7865 | 665.31 | 923.0854 | 984.1324 | 993.9349 | 974.576 | 992.2284 | 704.7518 | 901.4875 | 941.3753 | 856.9007 | 964.0789 | 902.7832 |  | 698.9515 |  | 755.172 | 890.3489 | 403.6419 | 854.9203 |  | 389.1479 | 595.7038 | 532.4235 | 713.624 | 790.1536 | 906.5453 | 932.0164 | 39.3289 | 278.4796 | 59.6539 | 495.4403 | 31.6476 | 51.1653 | 55.6329 | 87.978 | 62.5747 |  |  | 1.8921 | -1.6218 | -68.9782 | 0.58479 | 7.3316 | -197.8217 | 29.2827 | -3.2005 | 10.8755 | 30.0363 | 38.3209 | 0.0095643 | 0.0012107 | 0.00051255 | 1009.9215 | 935.8362 | 883.7618 | 795.8916 | 113.158 | 68.2847 | 34.7447 | 109.8087 | 68.8751 | 45.817 | 34.3892 | 27.8978 | 27.6277 | 35.7072 | 631.231 | 503.5609 | 416.7636 | 282.1936 | 226.7724 | 717.2719 | 411.1605 | 91.2753 | 115.1261 | 439.2217 | 128.0624 | 360.8821 | 914.3529 | 331.1183 | 737.0702 | 1048.6831 | 1049.8155 | 1027.1578 | 994.0982 | 1019.8839 | 66.0028 | 24.863 | 785.8706 | 1052.9716 | 919.1641 | 786.1966 | 956.7725 | 807.9882 | 881.7326 | 922.7269 | 967.6047 | 909.7331 | 888.3215 | 863.9179 | 1117.1358 | 938.5811 | 732.0212 | 729.8047 | 1122.9505 |  |  | 811.1356 | 1037.139 | 1006.1004 | 1101.5186 | 801.8362 |  | 804.7667 |  |  | 1147.9628 | 1153.6562 | 1092.8409 | [5 empty] | 759.8629 | 924.8172 | 927.5913 | 320.0412 | 926.6186 | 1080.1703 | 874.2107 | 911.1779 | 975.1383 | 905.7332 |  | 1213.4738 | 1070.1911 | 963.0005 | 1041.7819 | 930.4313 | 949.822 | 905.5617 | 997.7198 | 1053.056 | 995.4092 | 885.488 | 868.6532 | 1012.3439 | 1002.0603 | 1017.9922 | 919.2325 | 904.9077 |  | 968.3052 | 923.5239 | 976.0817 | 1005.6471 | 1009.7654 |  | 932.229 | 829.6853 | 0.689 | 18.9359 | 1.5694 | 1.1987 | -17.2716 | 3.0874 | 5631.92 | 1.01 | 3.4099 | -2.616 | -17.0607 | 1.5709 | 6.4811 | -33.6658 | 12.9526 |  | 173.4067 | 205.1273 | 64.1188 | 11.811 |  | 174.5224
42838.5279 | 9301 | 143.1002 | 100.4922 | 80.8797 | 57.9926 | 33.374 | 26.5618 | 45.3492 | 24.6762 | 93.4551 | 68.9981 | 43.2885 | 27.1976 | 22.7796 | 38.8046 | 369.7747 | 484.8805 | 494.2539 | 615.2801 | 792.2662 | 904.0217 | 888.0868 | 993.3918 | 977.8773 | 666.4637 | 923.054 | 982.2154 | 993.3882 | 974.1882 | 992.1977 | 706.87 | 902.5593 | 941.7896 | 857.147 | 961.6622 | 902.9011 |  | 699.298 |  | 755.5671 | 890.5786 | 403.4687 | 855.0082 |  | 389.1512 | 595.6144 | 528.7782 | 713.2482 | 791.8882 | 907.0761 | 931.2661 | 39.7808 | 278.5442 | 59.2418 | 495.172 | 31.6712 | 51.1716 | 55.6583 | 88.0632 | 62.5926 |  |  | 2.0734 | -2.708 | -69.0052 | 0.93437 | 8.0774 | -197.7086 | 28.7609 | -3.6152 | 10.7626 | 30.5808 | 38.5999 | 0.009543 | 0.0012075 | 0.00048134 | 1009.5015 | 935.7831 | 883.8098 | 795.8155 | 113.1896 | 68.2929 | 34.7483 | 109.8173 | 68.8821 | 45.8257 | 34.3992 | 27.9015 | 27.6238 | 35.707 | 603.6941 | 484.0466 | 381.2861 | 270.3201 | 218.0551 | 716.2237 | 410.6649 | 91.2815 | 115.1401 | 439.6814 | 128.0746 | 361.1346 | 914.5905 | 331.3563 | 737.3488 | 1047.0849 | 1049.83 | 1027.323 | 994.1762 | 1019.7436 | 59.5952 | 18.6609 | 785.8399 | 1058.162 | 919.1954 | 786.1668 | 944.9219 | 807.6871 | 879.8696 | 922.9551 | 966.3365 | 908.4329 | 889.5711 | 863.3424 | 1116.4584 | 938.9183 | 731.9961 | 729.7742 | 1121.9668 |  |  | 811.0979 | 1038.8404 | 1005.8004 | 1102.0605 | 801.7882 |  | 804.7296 |  |  | 1147.2584 | 1160.1464 | 1098.5643 | [5 empty] | 760.1304 | 924.8392 | 927.9527 | 320.6849 | 926.645 | 1081.4861 | 874.2246 | 911.3086 | 975.2121 | 905.9611 |  | 1213.2856 | 1070.3757 | 962.5777 | 1041.1395 | 930.549 | 949.8872 | 905.6819 | 997.5269 | 1052.8654 | 995.3828 | 885.7485 | 868.0633 | 1012.3425 | 1002.418 | 1018.794 | 919.0898 | 905.0481 |  | 967.9892 | 923.7422 | 976.1172 | 1005.7868 | 1008.9701 |  | 932.7862 | 829.9529 | 0.44414 | 18.9368 | 1.5703 | 1.1999 | -17.2469 | 3.0873 | 5598.38 | 0.86 | 3.5696 | -3.3802 | -17.0631 | 1.9855 | 6.8043 | -33.6637 | 12.8396 |  | 174.3248 | 205.4701 | 66.8314 | 15.6619 |  | 174.5343
42838.5279 | 9302 | 143.1301 | 100.4928 | 80.8752 | 57.9946 | 33.3852 | 26.5655 | 45.3446 | 24.6714 | 93.4543 | 69.0121 | 43.2906 | 27.1873 | 22.7764 | 38.812 | 370.0397 | 485.0381 | 494.4421 | 615.6529 | 792.6436 | 906.5071 | 888.1019 | 981.9422 | 974.435 | 667.7223 | 923.8475 | 978.524 | 993.2181 | 973.3958 | 992.2688 | 708.5743 | 901.3181 | 943.5121 | 857.5237 | 962.6456 | 903.0403 |  | 699.6236 |  | 755.9758 | 890.3898 | 403.2089 | 855.0928 |  | 388.4367 | 595.1747 | 527.8368 | 712.4115 | 794.9764 | 906.9537 | 930.5814 | 39.3333 | 278.4287 | 58.2908 | 495.4835 | 31.6914 | 51.176 | 55.6868 | 88.1739 | 62.6082 |  |  | 2.0958 | -1.9438 | -68.8435 | 0.51776 | 8.4014 | -197.8197 | 28.9528 | -3.1867 | 10.4838 | 29.8502 | 38.5879 | 0.0095446 | 0.0013323 | 0.00046655 | 1007.2688 | 935.7505 | 883.7554 | 795.7959 | 113.2283 | 68.3042 | 34.7507 | 109.8335 | 68.8956 | 45.8392 | 34.4018 | 27.9081 | 27.6319 | 35.7192 | 561.4048 | 457.1981 | 342.733 | 260.5716 | 215.665 | 714.2629 | 409.5737 | 91.2986 | 115.159 | 440.1436 | 128.0977 | 361.3892 | 915.1123 | 331.5944 | 737.62 | 1046.0493 | 1049.7142 | 1027.5693 | 994.7337 | 1019.5999 | 66.1775 | 24.68 | 785.82 | 1056.8827 | 919.1407 | 786.1424 | 947.2508 | 807.4782 | 878.5486 | 923.3815 | 964.2342 | 907.3186 | 889.5861 | 863.6587 | 1115.2483 | 939.2523 | 731.9894 | 729.7473 | 1125.569 |  |  | 811.0586 | 1038.5335 | 1005.4595 | 1102.6923 | 801.746 |  | 804.6688 |  |  | 1149.6657 | 1153.2976 | 1098.9245 | [5 empty] | 760.3366 | 924.9114 | 928.3483 | 321.3415 | 926.8303 | 1082.5232 | 874.2278 | 911.4515 | 975.3024 | 906.2368 |  | 1213.3364 | 1070.2415 | 962.1899 | 1040.8349 | 930.7141 | 949.9448 | 905.7966 | 997.2934 | 1052.1988 | 995.5695 | 886.0129 | 868.7362 | 1013.2062 | 1003.1457 | 1018.8936 | 919.3002 | 905.1914 |  | 967.7717 | 923.9357 | 975.0423 | 1006.1251 | 1009.0738 |  | 932.0293 | 830.1685 | 0.46937 | 18.9365 | 1.5706 | 1.1994 | -17.34 | 3.0874 | 5578.56 | 1.24 | 3.5889 | -2.8631 | -17.0388 | 1.4777 | 6.9391 | -33.6715 | 12.8817 |  | 174.1602 | 205.87 | 70.8829 | 19.7454 |  | 174.4743
42838.528 | 9303 | 143.1573 | 100.4986 | 80.8882 | 58.0062 | 33.4029 | 26.5704 | 45.3638 | 24.6742 | 93.4675 | 69.0245 | 43.3075 | 27.1935 | 22.7811 | 38.8214 | 370.2936 | 485.1973 | 494.6442 | 616.0145 | 793.0164 | 908.6432 | 883.2984 | 967.0926 | 973.2999 | 669.0063 | 924.4316 | 977.0361 | 993.5901 | 972.7761 | 992.4632 | 710.3653 | 901.0694 | 943.5504 | 857.7579 | 964.0503 | 902.3595 |  | 699.9531 |  | 756.3396 | 889.7751 | 403.561 | 855.1829 |  | 387.2063 | 594.9965 | 528.0896 | 713.518 | 796.5479 | 905.4773 | 930.106 | 38.6362 | 278.3245 | 57.5201 | 495.8173 | 31.7255 | 51.2122 | 55.7242 | 88.2859 | 62.6422 |  |  | 1.7764 | -0.8116 | -68.6471 | 0.82595 | 7.0267 | -197.8052 | 29.3155 | -3.3536 | 10.6042 | 30.2132 | 38.7383 | 0.0095134 | 0.0011943 | 0.00044191 | 1004.765 | 935.7105 | 883.8029 | 795.6891 | 113.2611 | 68.3035 | 34.7608 | 109.8434 | 68.9068 | 45.8421 | 34.4086 | 27.9071 | 27.6341 | 35.7218 | 541.65 | 457.6818 | 350.4514 | 254.8616 | 209.777 | 712.3674 | 408.9961 | 91.3093 | 115.1832 | 440.5961 | 128.126 | 361.6373 | 915.8867 | 331.8205 | 737.892 | 1045.4781 | 1049.69 | 1027.739 | 994.92 | 1019.4795 | 69.18 | 26.7229 | 785.7986 | 1054.9166 | 918.7501 | 786.1177 | 958.3162 | 807.2868 | 877.8738 | 923.8982 | 962.8516 | 906.1196 | 890.2088 | 862.0398 | 1114.4096 | 939.7237 | 731.9969 | 729.737 | 1131.2391 |  |  | 811.034 | 1038.6311 | 1005.2716 | 1103.1706 | 801.7047 |  | 804.6279 |  |  | 1154.8218 | 1153.3316 | 1099.6049 | [5 empty] | 760.5079 | 925.1558 | 928.8226 | 322.0372 | 927.1373 | 1081.2603 | 874.671 | 911.6277 | 975.4084 | 906.4108 |  | 1212.1313 | 1069.4418 | 962.6964 | 1040.7978 | 930.7068 | 950.0147 | 905.9909 | 996.8935 | 1051.5558 | 996.4035 | 886.2817 | 869.8676 | 1013.7548 | 1003.4177 | 1018.357 | 919.0926 | 905.3484 |  | 967.6517 | 924.1281 | 973.7201 | 1006.246 | 1009.3197 |  | 931.3402 | 830.3703 | 0.40018 | 18.9362 | 1.5695 | 1.1983 | -17.3978 | 3.0874 | 5565.78 | 0.89 | 3.3044 | -1.8498 | -17.0127 | 1.8661 | 6.3421 | -33.6492 | 12.954 |  | 174.2136 | 206.1712 | 72.4546 | 18.782 |  | 174.4642
42838.528 | 9304 | 143.1913 | 100.4892 | 80.8979 | 58.0134 | 33.4022 | 26.5697 | 45.3726 | 24.6698 | 93.476 | 69.0292 | 43.3111 | 27.1973 | 22.778 | 38.8289 | 370.5369 | 485.3455 | 494.8165 | 616.375 | 793.33 | 910.5547 | 878.4892 | 962.724 | 973.2181 | 670.2512 | 924.3938 | 976.2829 | 994.2914 | 971.7525 | 993.1466 | 711.8951 | 901.6519 | 940.5434 | 857.643 | 963.7124 | 901.6147 |  | 700.2846 |  | 756.716 | 888.9326 | 404.3 | 855.2782 |  | 386.7001 | 594.4435 | 531.4326 | 710.4057 | 799.0288 | 904.5919 | 930.8819 | 38.1281 | 278.1833 | 56.8987 | 496.1791 | 31.738 | 51.2496 | 55.7471 | 88.3688 | 62.668 |  |  | 1.7942 | -1.3833 | -68.3297 | 1.1125 | 7.028 | -197.8118 | 29.5961 | -3.3569 | 10.6075 | 30.0707 | 38.5657 | 0.0094313 | 0.001191 | 0.00050105 | 1006.3864 | 935.6773 | 883.7076 | 795.6961 | 113.2985 | 68.3094 | 34.7623 | 109.8515 | 68.9178 | 45.8447 | 34.4109 | 27.9102 | 27.633 | 35.7304 | 532.2014 | 463.383 | 347.2672 | 255.2711 | 211.4567 | 710.9211 | 408.7409 | 91.3254 | 115.2064 | 441.1068 | 128.154 | 361.8979 | 916.5116 | 332.0873 | 738.1919 | 1044.7723 | 1049.5132 | 1027.4542 | 994.9938 | 1019.3402 | 75.9891 | 32.6863 | 785.7753 | 1051.8154 | 918.1218 | 786.0927 | 969.1706 | 807.2968 | 877.4113 | 923.7293 | 962.4446 | 903.7672 | 891.4555 | 859.6421 | 1113.4393 | 940.1268 | 731.9926 | 729.7143 | 1132.8209 |  |  | 811.0153 | 1039.2919 | 1004.7153 | 1103.8796 | 801.666 |  | 804.5877 |  |  | 1153.1531 | 1151.4803 | 1111.894 | [5 empty] | 760.658 | 925.3043 | 929.22 | 322.7607 | 927.3021 | 1076.8247 | 875.6324 | 911.7652 | 975.4897 | 906.5778 |  | 1210.994 | 1068.2355 | 963.0481 | 1040.7897 | 930.3878 | 950.1005 | 906.1216 | 996.2036 | 1050.8136 | 996.2148 | 886.5474 | 869.5203 | 1012.9575 | 1003.0695 | 1017.4644 | 919.1178 | 905.5053 |  | 967.2823 | 924.2756 | 973.2744 | 1006.0416 | 1009.6826 |  | 931.0744 | 830.595 | 0.56657 | 18.9347 | 1.5708 | 1.2005 | -17.4048 | 3.0873 | 5591.79 | 0.76 | 3.3217 | -2.4142 | -16.968 | 2.165 | 6.3403 | -33.6371 | 13.011 |  | 174.571 | 206.6259 | 73.0305 | 19.0891 |  | 174.3704
42838.528 | 9305 | 143.2384 | 100.4996 | 80.9097 | 58.0257 | 33.409 | 26.5758 | 45.3847 | 24.6782 | 93.4936 | 69.0428 | 43.3254 | 27.2082 | 22.7848 | 38.8415 | 370.7989 | 485.5194 | 495.006 | 616.7433 | 793.6784 | 913.5634 | 873.6067 | 964.3739 | 976.688 | 671.5457 | 924.8571 | 980.0782 | 994.0349 | 971.1997 | 993.0038 | 713.3624 | 902.4659 | 939.8324 | 858.2656 | 966.5855 | 902.7271 |  | 700.5994 |  | 757.0779 | 887.8127 | 403.8714 | 855.3822 |  | 386.9416 | 594.2937 | 533.0576 | 707.2355 | 800.3809 | 903.4537 | 931.7252 | 37.8949 | 278.0816 | 57.1273 | 496.4577 | 31.742 | 51.3149 | 55.7759 | 88.4486 | 62.7018 |  |  | 1.7449 | -2.4091 | -68.7732 | 1.2669 | 8.446 | -197.7599 | 29.4877 | -4.0134 | 11.0524 | 30.979 | 38.5976 | 0.0094608 | 0.0012764 | 0.00048627 | 1004.9046 | 935.6112 | 883.3674 | 795.6194 | 113.3437 | 68.3153 | 34.751 | 109.8538 | 68.9302 | 45.8446 | 34.4062 | 27.8976 | 27.6235 | 35.725 | 546.4144 | 467.3773 | 376.7204 | 257.3423 | 214.4119 | 710.0398 | 408.9308 | 91.3215 | 115.229 | 441.6 | 128.1706 | 362.1566 | 917.221 | 332.3266 | 738.4855 | 1044.4573 | 1049.4328 | 1027.4226 | 995.1263 | 1019.8174 | 72.1953 | 29.3593 | 785.7549 | 1051.7659 | 917.6216 | 786.0695 | 959.4822 | 807.2195 | 876.4583 | 923.7209 | 964.2762 | 901.6735 | 892.6435 | 858.9011 | 1113.0121 | 940.7723 | 732.0019 | 729.7384 | 1132.4715 |  |  | 810.9703 | 1039.7353 | 1004.372 | 1104.0338 | 801.6136 |  | 804.5477 |  |  | 1153.8901 | 1147.8883 | 1121.3465 | [5 empty] | 760.7188 | 925.4432 | 929.4002 | 323.5078 | 927.6625 | 1070.6952 | 876.3451 | 911.8955 | 975.6032 | 906.7848 |  | 1211.6055 | 1067.102 | 961.8813 | 1040.6901 | 930.0943 | 950.174 | 906.1932 | 995.7614 | 1050.3657 | 995.5694 | 886.8169 | 868.2553 | 1011.303 | 1002.5475 | 1015.3421 | 919.9963 | 905.6406 |  | 967.1279 | 924.4204 | 972.796 | 1005.6126 | 1009.3794 |  | 930.8263 | 830.771 | 0.31689 | 18.9348 | 1.5702 | 1.1986 | -17.2929 | 3.0873 | 5634.06 | 0.96 | 3.2756 | -3.1857 | -17.0215 | 2.3102 | 6.9472 | -33.6164 | 12.9808 |  | 174.812 | 206.7311 | 71.1631 | 15.8512 |  | 174.3127
42838.528 | 9306 | 143.269 | 100.4964 | 80.9206 | 58.0319 | 33.4151 | 26.5744 | 45.3926 | 24.6808 | 93.5046 | 69.0615 | 43.3301 | 27.211 | 22.7868 | 38.8469 | 371.039 | 485.6739 | 495.185 | 617.1046 | 794.0116 | 916.0497 | 875.0875 | 968.401 | 980.159 | 672.8619 | 926.2175 | 979.4826 | 992.7369 | 970.9657 | 992.059 | 714.9208 | 902.8965 | 942.4315 | 859.2682 | 967.4545 | 904.5531 |  | 700.9052 |  | 757.4321 | 887.2011 | 403.754 | 855.5121 |  | 387.5723 | 594.6637 | 531.6071 | 705.2381 | 799.9675 | 903.5022 | 932.0031 | 37.2468 | 278.1353 | 57.8662 | 496.5412 | 31.7391 | 51.3686 | 55.8004 | 88.4987 | 62.7139 |  |  | 1.7974 | -1.3794 | -68.2672 | 1.6007 | 7.5675 | -197.7921 | 29.5179 | -3.1578 | 10.7216 | 31.3037 | 38.6273 | 0.0096235 | 0.0013159 | 0.00046327 | 1010.3976 | 935.4633 | 883.1307 | 795.5417 | 113.394 | 68.3378 | 34.7757 | 109.8739 | 68.9429 | 45.8623 | 34.4175 | 27.9165 | 27.6363 | 35.736 | 550.9329 | 468.5306 | 393.3946 | 261.0625 | 221.6541 | 709.0614 | 408.8233 | 91.3299 | 115.2505 | 442.046 | 128.1872 | 362.3928 | 917.9321 | 332.5609 | 738.7605 | 1043.3866 | 1049.4858 | 1027.4609 | 995.5182 | 1020.6188 | 80.2714 | 25.1639 | 785.7269 | 1054.2519 | 917.312 | 786.045 | 963.7041 | 807.2825 | 874.29 | 924.6718 | 965.8296 | 900.2719 | 893.8271 | 860.1771 | 1114.9982 | 941.388 | 732.0122 | 729.7494 | 1133.927 |  |  | 810.9307 | 1041.5509 | 1004.2106 | 1104.0492 | 801.5779 |  | 804.51 |  |  | 1155.8656 | 1156.6437 | 1113.1868 | [5 empty] | 760.7535 | 925.6216 | 929.3972 | 324.263 | 927.7683 | 1076.5466 | 876.4315 | 912.0313 | 975.6583 | 906.8424 |  | 1210.0606 | 1066.4684 | 962.4817 | 1040.4879 | 929.8439 | 950.3877 | 906.3422 | 995.5979 | 1050.3438 | 995.6889 | 887.0769 | 866.17 | 1012.0998 | 1002.386 | 1013.862 | 920.3902 | 905.7612 |  | 967.019 | 924.5941 | 971.8732 | 1005.1727 | 1009.4108 |  | 930.5524 | 830.9644 | 0.46009 | 18.935 | 1.5708 | 1.1993 | -17.2977 | 3.0872 | 5661.76 | 1.06 | 3.3233 | -2.4111 | -16.9624 | 2.5974 | 6.5761 | -33.6198 | 12.9877 |  | 175.7973 | 206.7451 | 70.3418 | 13.9789 |  | 174.3197
42838.528 | 9307 | 143.3232 | 100.4866 | 80.9228 | 58.0387 | 33.4197 | 26.5738 | 45.4023 | 24.6802 | 93.5088 | 69.0666 | 43.3328 | 27.211 | 22.7789 | 38.8541 | 371.2809 | 485.8185 | 495.3701 | 617.4816 | 794.3296 | 916.197 | 873.7313 | 970.7866 | 978.0909 | 674.2209 | 926.7301 | 978.8365 | 991.3107 | 970.9022 | 990.8448 | 716.4935 | 903.7359 | 942.4551 | 859.787 | 966.5704 | 904.788 |  | 701.2194 |  | 757.8136 | 885.7246 | 405.4097 | 855.6603 |  | 387.5602 | 595.6672 | 529.2992 | 705.9712 | 796.6662 | 901.6289 | 931.0428 | 37.2479 | 278.2708 | 58.7226 | 496.6526 | 31.74 | 51.4361 | 55.8262 | 88.54 | 62.7325 |  |  | 1.8264 | -2.5155 | -68.6129 | 1.4114 | 7.9742 | -197.7481 | 29.2636 | -3.8267 | 11.1933 | 31.1468 | 38.6377 | 0.0094477 | 0.0011647 | 0.0004797 | 1012.7198 | 935.3101 | 883.0633 | 795.4849 | 113.4243 | 68.3409 | 34.7782 | 109.8786 | 68.9575 | 45.881 | 34.4216 | 27.9187 | 27.6314 | 35.7498 | 583.7612 | 471.7864 | 389.5427 | 253.2219 | 218.0785 | 709.0516 | 408.2348 | 91.3434 | 115.2748 | 442.5009 | 128.2156 | 362.6319 | 919.0288 | 332.8065 | 739.0041 | 1043.0524 | 1049.896 | 1027.5732 | 995.5218 | 1020.822 | 73.5691 | 29.7427 | 785.6976 | 1051.2644 | 916.7557 | 786.015 | 961.4491 | 807.4136 | 871.5235 | 925.6915 | 964.9626 | 899.5068 | 895.9025 | 861.2887 | 1115.4513 | 941.5547 | 731.9894 | 729.7253 | 1128.8762 |  |  | 810.9093 | 1042.4865 | 1004.1246 | 1103.9973 | 801.552 |  | 804.4661 |  |  | 1153.4905 | 1159.2913 | 1129.7542 | [5 empty] | 760.8267 | 925.8018 | 929.2953 | 325.0089 | 927.8668 | 1069.5498 | 876.8398 | 912.1328 | 975.7571 | 906.8971 |  | 1209.0823 | 1066.4062 | 963.8996 | 1039.8481 | 930.252 | 950.3661 | 906.4891 | 995.5159 | 1050.6526 | 995.0029 | 887.3121 | 866.2 | 1016.3348 | 1002.1092 | 1013.7851 | 922.0048 | 905.929 |  | 967.2054 | 924.7233 | 970.8732 | 1004.8863 | 1009.6532 |  | 929.9355 | 831.1117 | 0.51519 | 18.9349 | 1.5703 | 1.1981 | -17.3788 | 3.0872 | 5671.54 | 0.56 | 3.3484 | -3.2579 | -17.0151 | 2.4404 | 6.7451 | -33.5893 | 12.9214 |  | 176.3066 | 206.7153 | 66.691 | 14.2992 |  | 174.5408
42838.528 | 9308 | 143.3726 | 100.4868 | 80.9279 | 58.0352 | 33.4128 | 26.5737 | 45.4114 | 24.686 | 93.5233 | 69.0695 | 43.345 | 27.2153 | 22.7732 | 38.8511 | 371.5507 | 485.9673 | 495.5441 | 617.8466 | 794.5973 | 916.779 | 871.4895 | 960.1609 | 977.1693 | 675.5401 | 927.1725 | 979.8074 | 991.4961 | 971.943 | 990.5622 | 718.3213 | 906.7686 | 942.1759 | 860.2722 | 962.6655 | 903.8292 |  | 701.5353 |  | 758.2408 | 884.2162 | 405.7383 | 855.6435 |  | 388.0904 | 596.8253 | 528.0444 | 705.7113 | 798.613 | 901.7552 | 929.9452 | 37.7611 | 278.3826 | 58.8407 | 496.8125 | 31.7278 | 51.5062 | 55.8428 | 88.5758 | 62.7506 |  |  | 2.0445 | -1.838 | -69.1695 | 0.88378 | 7.7587 | -197.7855 | 28.4705 | -3.7735 | 10.6562 | 30.2325 | 38.4593 | 0.0094805 | 0.0011943 | 0.00048298 | 1006.7878 | 935.2127 | 883.1264 | 795.5651 | 113.466 | 68.3511 | 34.7855 | 109.8931 | 68.9704 | 45.8829 | 34.4264 | 27.9114 | 27.6284 | 35.7478 | 594.6957 | 476.3918 | 388.8746 | 244.4946 | 212.8739 | 708.7895 | 407.7898 | 91.3523 | 115.2884 | 442.9488 | 128.241 | 362.8656 | 920.0742 | 333.0406 | 739.2629 | 1044.9511 | 1050.0591 | 1028.0155 | 995.6442 | 1021.5215 | 81.6905 | 24.0934 | 785.6653 | 1044.4234 | 916.5575 | 785.9855 | 950.0044 | 807.4324 | 869.3876 | 925.6941 | 965.3584 | 899.9753 | 898.9109 | 862.3414 | 1115.0029 | 941.5994 | 731.9745 | 729.7174 | 1129.3508 |  |  | 810.8665 | 1042.0821 | 1004.0571 | 1103.9194 | 801.4868 |  | 804.4255 |  |  | 1153.5095 | 1155.5009 | 1123.4563 | [5 empty] | 760.8965 | 925.8923 | 929.2209 | 325.7874 | 928.134 | 1076.055 | 876.7773 | 912.2856 | 975.8302 | 907.0448 |  | 1211.1742 | 1065.9032 | 962.9419 | 1039.0531 | 930.4778 | 950.3771 | 906.5546 | 995.3233 | 1049.8857 | 994.6546 | 887.6175 | 865.8195 | 1015.109 | 1002.1389 | 1017.3307 | 921.5469 | 906.1524 |  | 966.7912 | 924.8631 | 970.0652 | 1004.9812 | 1008.6257 |  | 927.8113 | 831.3072 | 0.19038 | 18.9355 | 1.571 | 1.1989 | -17.2798 | 3.0873 | 5687.2 | 0.94 | 3.5423 | -2.7867 | -17.0953 | 1.9324 | 6.6537 | -33.5943 | 12.7458 |  | 176.0878 | 206.6688 | 65.3906 | 14.2921 |  | 174.6116
42838.528 | 9309 | 143.4226 | 100.4895 | 80.9295 | 58.0473 | 33.4203 | 26.5759 | 45.415 | 24.6802 | 93.5306 | 69.0804 | 43.3463 | 27.2093 | 22.7695 | 38.8572 | 371.8205 | 486.1227 | 495.7193 | 618.2246 | 794.8617 | 918.0679 | 875.5089 | 964.712 | 977.5433 | 676.9529 | 927.2665 | 981.3931 | 991.7844 | 973.8704 | 990.1805 | 720.5561 | 909.6119 | 941.7719 | 860.4173 | 960.8836 | 906.7377 |  | 701.8463 |  | 758.6173 | 883.2159 | 405.382 | 855.7758 |  | 388.3465 | 596.4771 | 526.7948 | 706.2172 | 800.5405 | 901.3741 | 930.2231 | 38.0584 | 278.412 | 58.3679 | 496.9959 | 31.7193 | 51.5622 | 55.8772 | 88.5904 | 62.7741 |  |  | 1.9164 | -2.0214 | -68.6359 | 0.96855 | 7.9177 | -197.7382 | 28.8614 | -3.1217 | 11.3132 | 31.4598 | 38.7148 | 0.0094329 | 0.0012419 | 0.00051091 | 1005.5194 | 935.1688 | 883.3064 | 795.6464 | 113.5013 | 68.3656 | 34.7858 | 109.9077 | 68.9815 | 45.8878 | 34.4256 | 27.9173 | 27.6306 | 35.7578 | 614.8716 | 479.8357 | 368.2148 | 240.9456 | 209.4284 | 709.4573 | 407.1163 | 91.3626 | 115.3174 | 443.4481 | 128.2572 | 363.1314 | 920.8916 | 333.2998 | 739.5636 | 1047.6932 | 1050.0051 | 1027.9816 | 995.4687 | 1021.6582 | 84.2887 | 31.6284 | 785.6392 | 1041.8592 | 916.4563 | 785.9562 | 953.5892 | 807.5317 | 867.7973 | 925.8809 | 967.261 | 901.6143 | 901.9066 | 863.8533 | 1115.7357 | 942.1265 | 732.0039 | 729.7351 | 1131.107 |  |  | 810.8334 | 1040.7664 | 1004.0591 | 1103.5477 | 801.4522 |  | 804.385 |  |  | 1152.0643 | 1152.2854 | 1123.7056 | [5 empty] | 760.9575 | 926.1478 | 927.9576 | 326.5628 | 928.4259 | 1071.8282 | 876.4524 | 912.4252 | 975.9026 | 907.2622 |  | 1213.3965 | 1065.9914 | 963.6487 | 1038.6298 | 930.4225 | 950.3734 | 906.6866 | 995.3045 | 1049.2264 | 994.7024 | 887.8987 | 865.7934 | 1013.8492 | 1002.4901 | 1019.5579 | 920.4752 | 906.32 |  | 966.512 | 924.9548 | 969.5709 | 1005.3326 | 1009.2409 |  | 927.5165 | 831.5723 | 0.96002 | 18.9349 | 1.5713 | 1.1987 | -17.1999 | 3.0872 | 5705.64 | 1.15 | 3.429 | -2.9218 | -17.0259 | 2.0225 | 6.7204 | -33.5848 | 12.8309 |  | 175.3743 | 206.4384 | 63.3666 | 16.4646 |  | 174.578
42838.528 | 9310 | 143.4996 | 100.4925 | 80.9395 | 58.0551 | 33.4304 | 26.5824 | 45.4309 | 24.6938 | 93.5463 | 69.0988 | 43.3567 | 27.2227 | 22.7838 | 38.8652 | 372.0769 | 486.2608 | 495.9049 | 618.5913 | 795.2936 | 920.3439 | 875.0263 | 960.7277 | 976.8745 | 678.2891 | 927.1441 | 981.8511 | 991.3768 | 973.9161 | 989.6578 | 722.7841 | 912.0708 | 944.3001 | 860.4289 | 961.1883 | 907.3634 |  | 702.1501 |  | 758.9814 | 882.087 | 405.4985 | 855.8555 |  | 388.0539 | 596.2565 | 525.93 | 709.4884 | 798.3194 | 901.8464 | 929.7403 | 38.4533 | 278.4318 | 56.9166 | 497.2441 | 31.7187 | 51.5981 | 55.8806 | 88.5748 | 62.7988 |  |  | 2.1858 | -2.9183 | -68.7364 | 1.4988 | 8.7601 | -197.7711 | 29.8741 | -3.6631 | 11.0108 | 30.6922 | 38.8292 | 0.0095808 | 0.0011894 | 0.00048298 | 1005.9392 | 935.1736 | 883.6163 | 795.6856 | 113.5366 | 68.3729 | 34.7821 | 109.9116 | 68.9881 | 45.8925 | 34.4311 | 27.9183 | 27.6326 | 35.755 | 633.7622 | 485.36 | 403.7878 | 248.8956 | 208.9794 | 709.8494 | 407.1264 | 91.3586 | 115.3325 | 443.8685 | 128.2789 | 363.3641 | 921.6525 | 333.5418 | 739.8068 | 1048.5153 | 1050.0784 | 1027.7445 | 995.7157 | 1021.6711 | 69.0005 | 29.3287 | 785.6202 | 1045.6349 | 916.5357 | 785.9306 | 955.8601 | 807.6281 | 865.7403 | 926.1906 | 968.2277 | 902.4471 | 905.6688 | 866.7894 | 1116.7221 | 942.4257 | 732.0043 | 729.7257 | 1132.9953 |  |  | 810.7911 | 1039.6028 | 1003.9103 | 1103.3361 | 801.4163 |  | 804.3328 |  |  | 1153.8173 | 1150.6901 | 1116.753 | [5 empty] | 761.0482 | 926.3781 | 925.4301 | 327.3753 | 928.6067 | 1073.4236 | 876.4424 | 912.5536 | 975.9806 | 907.3928 |  | 1212.1259 | 1066.2564 | 963.5703 | 1038.135 | 930.4974 | 950.4036 | 906.8423 | 995.367 | 1049.0647 | 995.5695 | 888.1659 | 865.6199 | 1013.1629 | 1003.0847 | 1018.7001 | 920.8387 | 906.4972 |  | 966.736 | 925.0339 | 969.2714 | 1005.9957 | 1008.7411 |  | 928.0138 | 831.6946 | 0.37013 | 18.9361 | 1.5702 | 1.1987 | -17.3385 | 3.0872 | 5782 | 0.8 | 3.6613 | -3.5103 | -17.0362 | 2.5157 | 7.0703 | -33.5944 | 13.0567 |  | 174.7453 | 206.3115 | 61.3956 | 12.5139 |  | 174.6181
42838.528 | 9311 | 143.5787 | 100.4917 | 80.951 | 58.0601 | 33.427 | 26.5756 | 45.4362 | 24.6856 | 93.5507 | 69.1078 | 43.3636 | 27.218 | 22.7794 | 38.8681 | 372.3214 | 486.4046 | 496.0959 | 618.955 | 795.7382 | 921.9094 | 874.3851 | 960.7722 | 982.3749 | 679.5795 | 926.2874 | 978.2605 | 991.2376 | 971.8084 | 989.3333 | 724.9076 | 918.7642 | 947.2475 | 860.7384 | 961.345 | 907.9712 |  | 702.4534 |  | 759.3641 | 881.8078 | 405.8072 | 855.951 |  | 387.9737 | 596.0813 | 525.0809 | 711.2524 | 796.4217 | 901.7214 | 930.4981 | 38.3499 | 278.3552 | 55.7073 | 497.5336 | 31.7142 | 51.5958 | 55.8999 | 88.5364 | 62.8246 |  |  | 2.2883 | -2.3755 | -68.9263 | 1.1768 | 8.0767 | -197.7901 | 28.5381 | -3.742 | 10.5101 | 30.0598 | 38.7674 | 0.0093179 | 0.0012042 | 0.00051584 | 1007.2698 | 935.1523 | 883.8496 | 795.7462 | 113.5795 | 68.3755 | 34.7815 | 109.9262 | 68.9948 | 45.895 | 34.4403 | 27.9104 | 27.6247 | 35.7606 | 616.7135 | 462.9128 | 402.7064 | 248.0458 | 206.1107 | 708.9726 | 407.1137 | 91.372 | 115.3597 | 444.3103 | 128.3051 | 363.5976 | 922.8482 | 333.7877 | 740.069 | 1050.126 | 1050.1902 | 1027.6214 | 995.9318 | 1022.1983 | 72.6331 | 24.0139 | 785.5878 | 1047.0005 | 916.7402 | 785.9071 | 949.4808 | 807.6153 | 863.4981 | 925.4029 | 966.4411 | 901.8146 | 913.247 | 867.2169 | 1118.1564 | 942.3585 | 731.9572 | 729.6781 | 1131.3502 |  |  | 810.7584 | 1039.693 | 1004.2888 | 1103.7277 | 801.3719 |  | 804.2911 |  |  | 1151.6932 | 1151.7785 | 1110.2825 | [5 empty] | 761.1238 | 926.5525 | 922.951 | 328.2663 | 928.8189 | 1076.6806 | 876.149 | 912.6931 | 976.0337 | 907.6036 |  | 1210.3009 | 1066.0063 | 962.8219 | 1037.4373 | 930.4173 | 950.3612 | 907.0118 | 995.3459 | 1049.1626 | 996.7581 | 888.4528 | 866.0453 | 1012.604 | 1003.6028 | 1019.6709 | 920.8192 | 906.6718 |  | 966.7116 | 925.1503 | 968.8568 | 1006.3955 | 1010.0854 |  | 929.7327 | 831.9114 | 1.0376 | 18.9347 | 1.5714 | 1.1997 | -17.281 | 3.0872 | 5793.23 | 0.7 | 3.7457 | -3.1668 | -17.058 | 2.2289 | 6.7886 | -33.5942 | 12.7607 |  | 174.795 | 206.5436 | 63.0039 | 12.6318 |  | 174.6653
42838.5281 | 9312 | 143.678 | 100.5019 | 80.968 | 58.074 | 33.4266 | 26.5779 | 45.4481 | 24.6882 | 93.5686 | 69.1102 | 43.3692 | 27.215 | 22.7766 | 38.8753 | 372.5705 | 486.5514 | 496.2816 | 619.3252 | 796.2212 | 921.8526 | 873.356 | 967.1343 | 979.7023 | 680.8783 | 925.2725 | 975.7967 | 991.4599 | 970.7861 | 989.4912 | 726.7383 | 929.1381 | 944.5519 | 860.7071 | 960.9247 | 908.2822 |  | 702.7464 |  | 759.7543 | 881.5052 | 405.8556 | 856.0417 |  | 388.6746 | 595.8023 | 523.9916 | 710.6186 | 793.0177 | 901.389 | 929.748 | 37.8011 | 278.185 | 53.9979 | 497.5225 | 31.7133 | 51.6014 | 55.9127 | 88.4614 | 62.8456 |  |  | 2.2798 | -2.1725 | -69.044 | 0.92123 | 8.3205 | -197.8197 | 29.3655 | -3.1407 | 10.4011 | 29.9589 | 38.6954 | 0.009566 | 0.0012304 | 0.00046984 | 1007.2131 | 935.1415 | 884.0015 | 795.838 | 113.6302 | 68.4009 | 34.7987 | 109.9296 | 69.0183 | 45.9188 | 34.448 | 27.9303 | 27.6348 | 35.7656 | 584.0686 | 454.9113 | 388.5074 | 247.5 | 206.4289 | 707.8602 | 406.8735 | 91.3821 | 115.3815 | 444.7518 | 128.3298 | 363.8318 | 923.9824 | 334.0381 | 740.3362 | 1049.2005 | 1050.2284 | 1027.3979 | 996.0333 | 1022.4358 | 103.0715 | 42.3237 | 785.5486 | 1043.9138 | 917.0708 | 785.8715 | 949.1136 | 807.4411 | 861.5616 | 924.2861 | 963.8254 | 900.9577 | 921.9282 | 865.0952 | 1116.943 | 942.5754 | 731.9168 | 729.6175 | 1130.0958 |  |  | 810.7422 | 1039.9682 | 1004.4381 | 1104.1157 | 801.333 |  | 804.2466 |  |  | 1150.21 | 1153.8056 | 1107.9219 | [5 empty] | 761.2356 | 926.7477 | 921.1281 | 329.2012 | 929.0257 | 1075.2804 | 875.8352 | 912.7995 | 976.0967 | 907.8262 |  | 1209.487 | 1065.4254 | 962.7045 | 1036.9589 | 930.7044 | 950.3472 | 907.2355 | 995.1932 | 1048.8629 | 997.2985 | 888.7324 | 865.992 | 1013.0073 | 1003.4995 | 1021.3096 | 920.7549 | 906.8442 |  | 966.7682 | 925.2639 | 968.7589 | 1006.6722 | 1009.7878 |  | 929.5945 | 832.1099 | 0.047726 | 18.9343 | 1.5702 | 1.1984 | -17.3052 | 3.0872 | 5800.39 | 0.86 | 3.739 | -3.0279 | -17.0698 | 1.9717 | 6.8893 | -33.592 | 12.9425 |  | 174.9444 | 206.78 | 66.2689 | 14.1656 |  | 174.6799
42838.5281 | 9313 | 143.7577 | 100.5079 | 80.9722 | 58.0916 | 33.4382 | 26.5894 | 45.4563 | 24.6875 | 93.5784 | 69.1188 | 43.3781 | 27.2202 | 22.7815 | 38.8834 | 372.8163 | 486.6997 | 496.4591 | 619.7016 | 796.7495 | 921.5846 | 875.1719 | 966.998 | 979.0652 | 682.1569 | 924.2058 | 974.6668 | 990.7128 | 970.0637 | 988.9076 | 728.5361 | 932.7162 | 943.5815 | 860.5799 | 958.2425 | 908.1286 |  | 703.0355 |  | 760.0726 | 880.5565 | 406.3814 | 856.1003 |  | 388.8759 | 595.1575 | 524.332 | 712.2264 | 794.0674 | 901.3104 | 928.0033 | 37.155 | 278.1128 | 53.0086 | 497.2803 | 31.7049 | 51.6151 | 55.9291 | 88.394 | 62.8992 |  |  | 1.8073 | -1.4516 | -69.3495 | 1.3766 | 7.6588 | -197.7533 | 29.3963 | -3.5941 | 10.2787 | 30.2816 | 38.82 | 0.0093836 | 0.001058 | 0.00049448 | 1007.2358 | 935.0968 | 884.0914 | 795.9411 | 113.6717 | 68.4159 | 34.8022 | 109.9462 | 69.0248 | 45.9167 | 34.4486 | 27.9214 | 27.6368 | 35.7732 | 602.8252 | 501.8296 | 456.3404 | 256.5585 | 216.3449 | 709.6453 | 408.5822 | 91.3915 | 115.4021 | 445.1768 | 128.3526 | 364.0707 | 924.5388 | 334.2773 | 740.5935 | 1048.7385 | 1050.2925 | 1027.1082 | 996.1846 | 1021.9676 | 86.2876 | 37.7842 | 785.5166 | 1046.9253 | 917.224 | 785.8332 | 962.4453 | 807.5435 | 859.693 | 923.2194 | 962.3487 | 900.2483 | 924.4616 | 864.581 | 1116.8062 | 942.8337 | 731.8553 | 729.5579 | 1131.329 |  |  | 810.6913 | 1040.649 | 1004.1965 | 1104.4216 | 801.2893 |  | 804.2185 |  |  | 1149.9982 | 1152.2204 | 1110.4851 | [5 empty] | 761.3894 | 926.925 | 920.007 | 330.1908 | 929.2504 | 1070.3013 | 876.0494 | 912.9465 | 976.1811 | 908.0055 |  | 1209.3578 | 1065.1195 | 961.5471 | 1036.5058 | 930.7126 | 950.4068 | 907.433 | 994.8075 | 1048.0756 | 997.372 | 889 | 865.7199 | 1012.4863 | 1003.5147 | 1022.2513 | 920.5248 | 907.0085 |  | 967.108 | 925.3776 | 969.1617 | 1007.1172 | 1009.938 |  | 928.9803 | 832.2554 | 0.090577 | 18.9349 | 1.5714 | 1.2001 | -17.2212 | 3.0873 | 5786.05 | 1.18 | 3.3283 | -2.4742 | -17.1012 | 2.4094 | 6.6095 | -33.5852 | 12.9489 |  | 175.3146 | 206.9765 | 64.7664 | 6.9408 |  | 174.7284
42838.5281 | 9314 | 143.7688 | 100.5096 | 80.9761 | 58.0995 | 33.4408 | 26.5912 | 45.4651 | 24.689 | 93.5861 | 69.1301 | 43.3836 | 27.2219 | 22.7799 | 38.8988 | 373.0587 | 486.8438 | 496.6447 | 620.0719 | 797.2632 | 922.679 | 875.8345 | 959.3307 | 979.7264 | 683.4062 | 923.3252 | 974.2132 | 989.8743 | 970.042 | 988.2698 | 730.3617 | 930.0511 | 943.6756 | 860.7072 | 958.2873 | 907.6846 |  | 703.3289 |  | 760.3749 | 879.6798 | 406.6665 | 856.3532 |  | 389.2439 | 593.5232 | 522.9406 | 713.7959 | 795.0858 | 901.5958 | 928.0037 | 36.8756 | 278.0887 | 53.641 | 497.0664 | 31.7076 | 51.6249 | 55.9354 | 88.3282 | 63.0281 |  |  | 1.8954 | -2.0404 | -68.7115 | 0.9784 | 8.1904 | -197.844 | 28.9285 | -3.3043 | 10.6786 | 30.1123 | 38.8607 | 0.0093935 | 0.0011664 | 0.00051419 | 1009.0791 | 935.0173 | 884.0447 | 795.9918 | 113.7161 | 68.4163 | 34.8039 | 109.9535 | 69.0401 | 45.9182 | 34.4549 | 27.9262 | 27.6356 | 35.771 | 627.2974 | 524.0884 | 475.2685 | 264.5454 | 223.8179 | 711.6843 | 409.7558 | 91.3991 | 115.4183 | 445.6696 | 128.3665 | 364.3129 | 924.7319 | 334.5367 | 740.9128 | 1047.8354 | 1049.9447 | 1026.5597 | 996.0737 | 1021.3864 | 98.5611 | 39.2933 | 785.4904 | 1048.4798 | 917.0701 | 785.8011 | 975.3399 | 807.7262 | 857.8936 | 922.2498 | 961.7196 | 899.0636 | 922.225 | 864.5309 | 1118.4923 | 942.7931 | 731.7798 | 729.4992 | 1130.6255 |  |  | 810.6528 | 1040.8938 | 1004.1171 | 1104.1101 | 801.2333 |  | 804.1602 |  |  | 1147.233 | 1148.9168 | 1123.64 | [5 empty] | 761.5283 | 927.0959 | 919.3912 | 331.2413 | 929.3933 | 1074.4372 | 876.708 | 913.0799 | 976.2129 | 908.1865 |  | 1209.5149 | 1065.0033 | 960.333 | 1036.0565 | 930.4654 | 950.3598 | 907.5316 | 994.3802 | 1047.2806 | 998.1236 | 889.2468 | 865.7062 | 1012.5106 | 1003.9932 | 1021.7316 | 920.42 | 907.1552 |  | 966.897 | 925.4387 | 969.9669 | 1008.0155 | 1010.3964 |  | 928.4635 | 832.323 | 0.30297 | 18.9356 | 1.5707 | 1.1992 | -17.3152 | 3.0872 | 5737.63 | 0.71 | 3.4075 | -2.9306 | -17.0063 | 2.0293 | 6.8358 | -33.597 | 12.847 |  | 175.4484 | 206.7855 | 62.7142 | 5.0526 |  | 174.5521
42838.5281 | 9315 | 143.7587 | 100.5222 | 80.9923 | 58.1039 | 33.4467 | 26.5851 | 45.4883 | 24.6952 | 93.5981 | 69.1475 | 43.3954 | 27.2275 | 22.7821 | 38.9036 | 373.2943 | 486.983 | 496.819 | 620.4315 | 797.6925 | 923.846 | 872.9336 | 952.3023 | 979.7049 | 684.6897 | 922.8201 | 972.0057 | 988.4231 | 971.2881 | 987.4659 | 732.034 | 927.4247 | 944.6084 | 860.8998 | 958.0075 | 906.7431 |  | 703.6185 |  | 760.6681 | 879.424 | 406.3271 | 856.2379 |  | 389.3659 | 592.3555 | 521.3943 | 712.2852 | 792.5312 | 900.5385 | 928.5375 | 36.9388 | 278.0675 | 55.4621 | 496.9441 | 31.7141 | 51.6434 | 55.9428 | 88.2908 | 63.0792 |  |  | 2.5853 | -2.2941 | -68.9776 | 1.4542 | 9.0361 | -197.7001 | 28.3134 | -3.535 | 10.7856 | 30.7757 | 38.9127 | 0.0093688 | 0.0011335 | 0.00047477 | 1008.9349 | 934.9635 | 883.9534 | 796.0418 | 113.7572 | 68.4244 | 34.8096 | 109.9657 | 69.0474 | 45.9303 | 34.4551 | 27.9278 | 27.6307 | 35.7772 | 632.9224 | 534.2802 | 488.8152 | 264.3499 | 220.8971 | 712.8766 | 410.7481 | 91.4102 | 115.4442 | 446.1193 | 128.3956 | 364.5467 | 924.8408 | 334.7781 | 741.1742 | 1047.4416 | 1049.5598 | 1026.6884 | 996.3749 | 1021.222 | 61.026 | 23.3566 | 785.4478 | 1047.1325 | 916.9072 | 785.7585 | 968.8626 | 807.6577 | 856.6687 | 921.6648 | 960.3219 | 898.0029 | 920.0529 | 864.6963 | 1122.4272 | 942.8428 | 731.7275 | 729.4474 | 1123.0002 |  |  | 810.6027 | 1041.1504 | 1003.7441 | 1103.8222 | 801.1903 |  | 804.1349 |  |  | 1137.9308 | 1142.9772 | 1122.4626 | [5 empty] | 761.6711 | 927.242 | 919.1083 | 332.2801 | 929.4852 | 1075.9378 | 876.3089 | 913.186 | 976.2447 | 908.3274 |  | 1209.9505 | 1064.9288 | 959.6219 | 1035.8072 | 929.9471 | 950.2258 | 907.7028 | 994.0949 | 1046.7614 | 998.8021 | 889.5434 | 864.6583 | 1013.0462 | 1003.996 | 1022.1544 | 920.0647 | 907.2914 |  | 966.4153 | 925.4686 | 971.1218 | 1008.1031 | 1010.5291 |  | 928.2111 | 832.4948 | -0.18841 | 18.9357 | 1.5706 | 1.1988 | -17.5733 | 3.0873 | 5707.51 | 0.83 | 3.9785 | -3.1053 | -17.0277 | 2.4723 | 7.1769 | -33.5697 | 12.704 |  | 175.589 | 206.6173 | 62.4804 | 3.7295 |  | 174.3438
42838.5281 | 9316 | 143.7756 | 100.5138 | 81.0108 | 58.1143 | 33.4613 | 26.5942 | 45.4888 | 24.6951 | 93.6237 | 69.16 | 43.4004 | 27.2341 | 22.7891 | 38.9121 | 373.54 | 487.1328 | 497.0074 | 620.8001 | 798.0919 | 924.7362 | 871.6049 | 952.3503 | 980.3821 | 686.1136 | 923.1797 | 971.944 | 988.6531 | 971.8619 | 987.4603 | 733.8366 | 925.7684 | 945.4337 | 861.3904 | 957.6133 | 906.7188 |  | 703.9365 |  | 761.0267 | 879.3758 | 405.76 | 856.2666 |  | 389.8798 | 592.6832 | 521.8829 | 710.9709 | 792.3113 | 899.4469 | 927.7842 | 36.7426 | 278.1137 | 56.359 | 496.8331 | 31.7204 | 51.643 | 55.9523 | 88.2477 | 63.1037 |  |  | 2.3619 | -3.0018 | -69.0492 | 0.98957 | 9.1406 | -197.819 | 28.6124 | -4.0554 | 10.8582 | 31.2893 | 38.9299 | 0.009469 | 0.0012419 | 0.00050927 | 1008.3836 | 934.9091 | 883.9466 | 796.2068 | 113.7951 | 68.4301 | 34.816 | 109.9715 | 69.0577 | 45.9383 | 34.4541 | 27.92 | 27.6306 | 35.7814 | 590.7468 | 500.8444 | 438.9512 | 256.1202 | 216.4679 | 711.7892 | 410.3133 | 91.4187 | 115.4664 | 446.5681 | 128.4261 | 364.7686 | 925.0709 | 335.0137 | 741.4414 | 1045.5073 | 1049.2343 | 1026.8661 | 996.3236 | 1021.3971 | 66.9938 | 29.6414 | 785.4027 | 1050.0079 | 917.042 | 785.7148 | 952.4426 | 807.5614 | 855.8984 | 921.5615 | 959.734 | 897.3178 | 919.6027 | 864.307 | 1126.5407 | 943.1171 | 731.7077 | 729.4278 | 1109.1706 |  |  | 810.556 | 1041.8232 | 1003.537 | 1103.194 | 801.1389 |  | 804.0877 |  |  | 1105.7243 | 1132.2341 | 1104.9576 | [5 empty] | 761.818 | 927.3579 | 919.0572 | 333.2927 | 929.6547 | 1073.5519 | 876.4257 | 913.3139 | 976.2913 | 908.4877 |  | 1210.3916 | 1064.7935 | 958.5001 | 1035.6203 | 929.7883 | 950.2356 | 907.9135 | 993.9775 | 1046.5921 | 998.5351 | 889.83 | 864.4453 | 1011.9368 | 1003.7595 | 1021.7485 | 919.6848 | 907.4391 |  | 966.1588 | 925.4953 | 971.6761 | 1008.1764 | 1010.3312 |  | 927.7791 | 832.7203 | 0.63632 | 18.9348 | 1.5712 | 1.1981 | -17.1947 | 3.0872 | 5659.85 | 1.05 | 3.8027 | -3.5528 | -17.0398 | 2.0399 | 7.2149 | -33.5641 | 12.7649 |  | 175.9557 | 206.2339 | 66.8097 | 9.1901 |  | 174.1592
42838.5281 | 9317 | 143.8006 | 100.5082 | 81.0035 | 58.1202 | 33.4672 | 26.5902 | 45.4969 | 24.6895 | 93.6246 | 69.1684 | 43.4095 | 27.2402 | 22.7828 | 38.9232 | 373.765 | 487.2732 | 497.1944 | 621.1577 | 798.4907 | 925.6006 | 867.7988 | 956.2128 | 987.2075 | 687.5489 | 923.5491 | 973.1 | 989.6905 | 971.9916 | 988.0846 | 735.6866 | 925.2414 | 944.4922 | 861.1264 | 956.6548 | 906.5373 |  | 704.228 |  | 761.3235 | 878.8503 | 404.9614 | 856.3325 |  | 390.0236 | 592.7443 | 521.2207 | 714.7285 | 794.6082 | 898.5332 | 927.3786 | 36.9786 | 278.1113 | 56.4388 | 496.6797 | 31.7365 | 51.6285 | 55.9557 | 88.199 | 63.1325 |  |  | 2.1418 | -2.3716 | -68.538 | 1.3451 | 8.4178 | -197.7684 | 28.4731 | -3.8839 | 10.8088 | 31.0272 | 38.9895 | 0.0094263 | 0.0011401 | 0.00054048 | 1006.4295 | 934.9374 | 884.1161 | 796.3379 | 113.8461 | 68.44 | 34.8222 | 109.9843 | 69.0791 | 45.947 | 34.4677 | 27.9267 | 27.6333 | 35.7902 | 561.936 | 496.6903 | 433.0049 | 266.2306 | 214.6446 | 710.399 | 410.34 | 91.4204 | 115.4949 | 447.0126 | 128.4392 | 364.9876 | 926.2718 | 335.2592 | 741.6833 | 1045.4957 | 1049.089 | 1027.1142 | 996.9978 | 1021.7087 | 81.3026 | 32.6775 | 785.3736 | 1046.1235 | 917.1481 | 785.684 | 953.0058 | 807.4968 | 854.9105 | 921.7297 | 960.2012 | 896.7824 | 919.4909 | 863.9488 | 1126.9569 | 943.6415 | 731.722 | 729.4382 | 1105.2833 |  |  | 810.5071 | 1041.9972 | 1003.5776 | 1102.6851 | 801.0848 |  | 804.029 |  |  | 1091.4001 | 1126.9669 | 1101.6736 | [5 empty] | 761.9594 | 927.5929 | 919.0725 | 334.2546 | 930.0025 | 1071.3464 | 876.8475 | 913.4668 | 976.363 | 908.7118 |  | 1210.1014 | 1065.1098 | 957.1849 | 1035.3885 | 930.1159 | 950.3075 | 908.0741 | 993.9725 | 1046.5002 | 997.8396 | 890.072 | 864.4873 | 1010.7823 | 1003.6868 | 1020.8215 | 919.7634 | 907.5875 |  | 965.9376 | 925.5516 | 972.1752 | 1008.0714 | 1010.3387 |  | 927.3426 | 832.9079 | 0.32431 | 18.9344 | 1.5702 | 1.1965 | -17.2581 | 3.0872 | 5636.35 | 0.67 | 3.622 | -3.1581 | -16.9772 | 2.3783 | 6.921 | -33.5468 | 12.7289 |  | 176.0516 | 205.9178 | 69.5559 | 9.8557 |  | 174.0703
42838.5281 | 9318 | 143.8475 | 100.5046 | 81.0106 | 58.1213 | 33.4682 | 26.5891 | 45.5026 | 24.6959 | 93.6385 | 69.1792 | 43.4189 | 27.2363 | 22.7874 | 38.9251 | 373.9794 | 487.4192 | 497.3766 | 621.5277 | 798.9204 | 925.9381 | 868.1781 | 959.5368 | 987.5429 | 689.0357 | 923.3583 | 973.7787 | 989.0412 | 971.8556 | 987.8147 | 737.4024 | 925.4236 | 944.7776 | 861.2757 | 956.6223 | 907.9194 |  | 704.5086 |  | 761.6455 | 878.1745 | 404.4493 | 856.2806 |  | 390.1237 | 593.5949 | 523.0766 | 715.7103 | 796.1676 | 899.0934 | 925.9508 | 37.0366 | 278.1959 | 55.6522 | 496.5827 | 31.7441 | 51.6379 | 55.9545 | 88.1762 | 63.1593 |  |  | 2.77 | -2.4958 | -68.9861 | 0.88903 | 6.9866 | -197.8059 | 28.8805 | -3.8169 | 10.8056 | 30.5581 | 39.177 | 0.0096136 | 0.0012699 | 0.00046655 | 1004.7438 | 934.9791 | 884.0252 | 796.3731 | 113.8825 | 68.4478 | 34.8222 | 109.9944 | 69.085 | 45.9528 | 34.4698 | 27.9327 | 27.6314 | 35.7984 | 550.7481 | 515.7462 | 440.4471 | 276.7526 | 221.9076 | 709.8346 | 410.6634 | 91.431 | 115.5126 | 447.4735 | 128.4632 | 365.2124 | 927.004 | 335.5059 | 741.9509 | 1045.3257 | 1049.0843 | 1027.2485 | 997.6448 | 1021.6017 | 82.3215 | 29.8086 | 785.3396 | 1046.2111 | 917.0174 | 785.6465 | 963.6872 | 807.4856 | 854.0775 | 921.5364 | 960.8018 | 896.5317 | 920.1492 | 864.3499 | 1126.4314 | 944.2633 | 731.7399 | 729.443 | 1104.8803 |  |  | 810.4929 | 1043.5783 | 1003.633 | 1102.544 | 801.0529 |  | 803.9816 |  |  | 1110.9382 | 1126.7788 | 1100.2757 | [5 empty] | 762.0756 | 927.8647 | 919.2232 | 335.2834 | 930.4041 | 1072.6273 | 876.8183 | 913.6059 | 976.429 | 908.8337 |  | 1209.5922 | 1065.2118 | 956.4674 | 1035.1453 | 930.1717 | 950.3483 | 908.2217 | 993.7886 | 1045.9115 | 998.3055 | 890.3367 | 864.5891 | 1009.721 | 1003.3423 | 1018.8721 | 920.521 | 907.7292 |  | 965.8138 | 925.6006 | 972.5233 | 1007.3454 | 1010.2616 |  | 928.6473 | 832.8957 | 0.32486 | 18.9351 | 1.5716 | 1.1981 | -17.2521 | 3.0873 | 5594.05 | 0.81 | 4.1187 | -3.2413 | -17.0409 | 1.9345 | 6.3068 | -33.558 | 12.8227 |  | 176.9131 | 205.8291 | 70.6146 | 9.0882 |  | 174.0707
42838.5281 | 9319 | 143.9136 | 100.5026 | 81.0162 | 58.1297 | 33.4682 | 26.5888 | 45.5191 | 24.7008 | 93.6516 | 69.1912 | 43.4221 | 27.2371 | 22.7881 | 38.9371 | 374.1926 | 487.5552 | 497.4987 | 621.8968 | 799.416 | 927.791 | 873.2594 | 956.557 | 986.256 | 690.5609 | 923.8093 | 972.5666 | 989.668 | 972.2159 | 987.9782 | 739.1512 | 926.6497 | 947.3525 | 861.4129 | 956.1926 | 909.4407 |  | 704.8034 |  | 761.9854 | 877.5923 | 404.2948 | 856.3146 |  | 389.9487 | 593.6304 | 524.335 | 715.0896 | 797.0919 | 898.0184 | 924.2664 | 36.8965 | 278.1884 | 55.0405 | 496.513 | 31.7557 | 51.639 | 55.9585 | 88.1429 | 63.178 |  |  | 1.9742 | -2.9328 | -68.6858 | 1.1722 | 7.8389 | -197.7895 | 28.9396 | -3.834 | 10.4933 | 29.8891 | 39.0992 | 0.0094033 | 0.0012157 | 0.00052569 | 1007.1331 | 934.9392 | 883.8015 | 796.5055 | 113.9232 | 68.4577 | 34.8325 | 110.0026 | 69.0888 | 45.9626 | 34.4729 | 27.9352 | 27.6358 | 35.7978 | 555.2767 | 505.6488 | 436.1937 | 274.0394 | 220.1989 | 710.1753 | 410.7196 | 91.44 | 115.5302 | 447.9759 | 128.4913 | 365.4471 | 927.2707 | 335.7807 | 742.241 | 1048.9645 | 1049.1031 | 1026.9991 | 998.2539 | 1021.1235 | 100.4746 | 41.6287 | 785.3058 | 1046.2779 | 916.9375 | 785.6154 | 966.1179 | 807.4394 | 853.2287 | 921.7378 | 960.7509 | 896.1362 | 920.6486 | 865.0642 | 1125.7444 | 944.8826 | 731.7582 | 729.45 | 1106.9888 |  |  | 810.4606 | 1042.5802 | 1003.6467 | 1102.7315 | 801.0107 |  | 803.9409 |  |  | 1116.6656 | 1123.3966 | 1106.2119 | [5 empty] | 762.1965 | 928.1774 | 919.5318 | 336.3716 | 930.8258 | 1070.9943 | 877.2402 | 913.7615 | 976.4938 | 908.8935 |  | 1209.3523 | 1064.6331 | 957.8106 | 1035.0366 | 930.6255 | 950.352 | 908.3858 | 993.6767 | 1045.0063 | 999.2233 | 890.5975 | 864.4034 | 1008.5549 | 1002.8012 | 1019.6992 | 920.8557 | 907.8808 |  | 965.6986 | 925.6298 | 972.6402 | 1006.4824 | 1009.4784 |  | 928.7213 | 832.9792 | 0.51222 | 18.935 | 1.5705 | 1.1975 | -17.2959 | 3.0873 | 5546.5 | 1.26 | 3.4773 | -3.5137 | -17.0042 | 2.2214 | 6.6773 | -33.5412 | 12.8299 |  | 176.3701 | 205.9446 | 70.2227 | 9.5711 |  | 174.0943
42838.5281 | 9320 | 144.0054 | 100.4978 | 81.0208 | 58.1379 | 33.4754 | 26.5888 | 45.5253 | 24.7014 | 93.6594 | 69.2015 | 43.4344 | 27.2467 | 22.7905 | 38.9452 | 374.4051 | 487.6763 | 497.6076 | 622.2627 | 799.8698 | 929.4676 | 873.4817 | 955.7085 | 986.815 | 692.0814 | 924.3895 | 971.9488 | 990.2428 | 971.5383 | 988.3811 | 740.8662 | 925.5304 | 946.9862 | 861.584 | 959.7804 | 910.5616 |  | 705.0856 |  | 762.3134 | 877.0466 | 404.0262 | 856.4169 |  | 389.1789 | 593.0489 | 523.4896 | 713.5891 | 796.8793 | 896.8767 | 922.8215 | 36.6728 | 278.2142 | 55.372 | 496.2636 | 31.7852 | 51.6622 | 55.9704 | 88.1023 | 63.2133 |  |  | 2.0412 | -1.9694 | -69.0223 | 1.2163 | 9.3923 | -197.7704 | 28.8812 | -3.7768 | 10.8619 | 31.1275 | 39.1375 | 0.0095117 | 0.0012896 | 0.00054376 | 1003.449 | 934.8955 | 883.8891 | 796.7512 | 113.9718 | 68.4569 | 34.8286 | 110.0187 | 69.1081 | 45.9652 | 34.4804 | 27.9318 | 27.634 | 35.8035 | 574.1387 | 518.2792 | 472.5941 | 287.9915 | 217.9758 | 711.3666 | 411.8151 | 91.4444 | 115.5578 | 448.4343 | 128.5096 | 365.6737 | 927.5893 | 336.0027 | 742.5083 | 1045.7873 | 1049.4325 | 1026.7377 | 998.5925 | 1021.1332 | 74.3852 | 33.5334 | 785.2729 | 1041.1638 | 917.1087 | 785.5891 | 967.2819 | 807.316 | 851.6435 | 922.2763 | 960.0446 | 895.0628 | 919.6125 | 864.1507 | 1125.7048 | 945.3883 | 731.786 | 729.4734 | 1107.5612 |  |  | 810.4138 | 1042.7804 | 1003.6409 | 1103.1631 | 800.9745 |  | 803.9117 |  |  | 1125.89 | 1120.2052 | 1113.0311 | [5 empty] | 762.3338 | 928.495 | 919.7347 | 337.4364 | 931.1574 | 1064.4932 | 877.5526 | 913.8733 | 976.5374 | 909.0927 |  | 1207.8014 | 1063.5858 | 957.579 | 1034.9831 | 930.1046 | 950.3162 | 908.5371 | 993.6115 | 1044.2936 | 998.9673 | 890.8232 | 864.7925 | 1007.7269 | 1002.4884 | 1020.0528 | 921.284 | 908.012 |  | 965.3421 | 925.6849 | 972.2773 | 1006.2445 | 1009.7138 |  | 928.3977 | 833.1153 | 0.63261 | 18.9355 | 1.5713 | 1.1995 | -17.4143 | 3.0872 | 5542.38 | 0.83 | 3.5364 | -2.8784 | -17.04 | 2.262 | 7.3055 | -33.5232 | 12.8107 |  | 176.4804 | 206.2119 | 68.5166 | 5.728 |  | 174.276
42838.5282 | 9321 | 144.0939 | 100.5046 | 81.0211 | 58.1366 | 33.4787 | 26.593 | 45.5404 | 24.7017 | 93.672 | 69.2168 | 43.4423 | 27.2573 | 22.7884 | 38.9477 | 374.6178 | 487.8151 | 497.748 | 622.629 | 800.2805 | 929.298 | 871.457 | 964.921 | 997.7824 | 693.6021 | 924.3629 | 971.5833 | 990.5893 | 971.3801 | 988.3572 | 742.3869 | 923.3353 | 943.9847 | 862.3934 | 961.8054 | 911.2446 |  | 705.3656 |  | 762.6315 | 876.061 | 403.8114 | 856.5114 |  | 388.7039 | 593.1605 | 523.7572 | 713.2211 | 796.7527 | 895.6838 | 922.7066 | 36.6364 | 278.3601 | 54.7638 | 495.9778 | 31.8013 | 51.6741 | 55.9765 | 88.0424 | 63.2323 |  |  | 1.8126 | -2.2007 | -69.0722 | 1.3786 | 8.1917 | -197.7356 | 28.9692 | -4.0495 | 11.0267 | 31.4116 | 39.1323 | 0.0094165 | 0.0012469 | 0.00051091 | 1003.3671 | 934.8491 | 883.9245 | 796.9455 | 114.0176 | 68.4738 | 34.8394 | 110.0265 | 69.1201 | 45.9734 | 34.4839 | 27.9333 | 27.6326 | 35.8032 | 549.9161 | 496.5511 | 449.2829 | 340.2094 | 218.7353 | 711.0118 | 412.3298 | 91.4511 | 115.5786 | 448.8831 | 128.5243 | 365.8879 | 928.5358 | 336.2399 | 742.7584 | 1047.935 | 1049.4712 | 1026.3825 | 999.165 | 1021.3839 | 85.4856 | 28.7476 | 785.2365 | 1038.8673 | 917.2727 | 785.5594 | 954.2575 | 807.0273 | 849.4877 | 922.3887 | 959.9593 | 893.7692 | 918.7555 | 862.1603 | 1125.6319 | 945.7869 | 731.8454 | 729.5129 | 1115.101 |  |  | 810.3694 | 1042.1395 | 1003.6305 | 1103.8845 | 800.9063 |  | 803.8757 |  |  | 1132.7742 | 1118.6652 | 1107.4045 | [5 empty] | 762.4799 | 928.8053 | 920.1568 | 338.4777 | 931.4979 | 1072.5606 | 876.9397 | 913.9768 | 976.5951 | 909.2752 |  | 1208.647 | 1063.2063 | 957.4149 | 1034.6508 | 930.2697 | 950.3673 | 908.7276 | 993.3945 | 1044.3223 | 998.6919 | 891.0859 | 864.5883 | 1006.5607 | 1001.6895 | 1018.1628 | 921.3546 | 908.1559 |  | 965.1869 | 925.6815 | 971.6896 | 1005.3669 | 1010.2334 |  | 927.8415 | 833.206 | 0.39164 | 18.9349 | 1.5713 | 1.1994 | -17.2838 | 3.0873 | 5576.83 | 0.7 | 3.3324 | -3.0429 | -17.0473 | 2.4084 | 6.8192 | -33.5032 | 12.8237 |  | 176.1328 | 206.6591 | 71.0919 | 8.4129 |  | 174.2904
42838.5282 | 9322 | 144.1877 | 100.5146 | 81.0331 | 58.1491 | 33.4786 | 26.5966 | 45.5408 | 24.7052 | 93.678 | 69.2222 | 43.4456 | 27.2511 | 22.7801 | 38.9502 | 374.8261 | 487.9413 | 497.8992 | 623.0039 | 800.7702 | 929.8579 | 868.2617 | 960.8241 | 994.2795 | 695.0373 | 924.3059 | 970.0263 | 989.6295 | 969.8916 | 987.714 | 743.7261 | 922.3557 | 944.415 | 863.0396 | 962.1285 | 911.6394 |  | 705.6595 |  | 762.9441 | 875.7035 | 402.9622 | 856.5913 |  | 388.1523 | 592.2317 | 525.7605 | 716.0691 | 795.5958 | 894.5142 | 922.1492 | 36.8217 | 278.5807 | 54.6934 | 495.8016 | 31.8295 | 51.7167 | 55.9857 | 88.0004 | 63.2602 |  |  | 2.0261 | -2.5543 | -68.8363 | 0.57953 | 8.3126 | -197.7652 | 29.2005 | -4.0002 | 11.3145 | 31.536 | 38.9539 | 0.009566 | 0.0012912 | 0.00053555 | 1001.7922 | 934.9361 | 883.9738 | 797.0964 | 114.0626 | 68.485 | 34.8435 | 110.0403 | 69.1375 | 45.9849 | 34.4858 | 27.9422 | 27.6378 | 35.8168 | 546.7622 | 509.3987 | 443.246 | 362.5895 | 219.6356 | 711.1407 | 412.4913 | 91.4625 | 115.6036 | 449.3305 | 128.5487 | 366.1079 | 929.531 | 336.4853 | 742.9919 | 1052.1699 | 1049.1191 | 1026.2264 | 999.5399 | 1021.6749 | 71.9562 | 25.9247 | 785.2116 | 1037.5197 | 917.2762 | 785.5298 | 943.2581 | 806.8551 | 847.5111 | 922.1038 | 959.7372 | 893.5152 | 918.2344 | 862.6522 | 1125.7846 | 946.1127 | 731.9194 | 729.5765 | 1120.4764 |  |  | 810.2575 | 1041.2669 | 1003.5598 | 1104.1276 | 800.8661 |  | 803.9395 |  |  | 1139.4788 | 1118.0152 | 1100.4856 | [5 empty] | 762.6871 | 929.0059 | 920.5795 | 339.5087 | 931.8294 | 1076.6047 | 876.8732 | 914.1123 | 976.6714 | 909.5957 |  | 1206.8942 | 1062.76 | 957.235 | 1034.2247 | 930.3814 | 950.3974 | 908.8853 | 993.2913 | 1044.3533 | 997.4503 | 891.3688 | 863.446 | 1005.572 | 999.9141 | 1014.5506 | 921.427 | 908.3048 |  | 966.1875 | 925.7024 | 970.7128 | 1003.7748 | 1010.3067 |  | 926.5172 | 833.2501 | 0.62537 | 18.9357 | 1.5709 | 1.1995 | -17.3297 | 3.0873 | 5595.63 | 0.88 | 3.5224 | -3.2765 | -17.009 | 1.5607 | 6.8659 | -33.4889 | 12.8683 |  | 175.6618 | 206.8118 | 71.4845 | 9.1134 |  | 174.0878
42838.5282 | 9323 | 144.3005 | 100.5119 | 81.0362 | 58.1413 | 33.4775 | 26.5875 | 45.5415 | 24.6927 | 93.6905 | 69.2356 | 43.4448 | 27.2484 | 22.7916 | 38.9513 | 375.0369 | 488.0817 | 498.0591 | 623.3835 | 801.2413 | 929.4093 | 867.2223 | 959.4919 | 987.7442 | 696.4827 | 924.0678 | 968.7448 | 989.7835 | 968.2726 | 987.9227 | 745.7355 | 921.7357 | 944.5029 | 863.2305 | 961.4989 | 910.6849 |  | 705.9695 |  | 763.28 | 875.7236 | 401.914 | 856.6571 |  | 387.7624 | 591.8457 | 525.7851 | 716.3086 | 797.4543 | 894.3722 | 921.8635 | 36.8874 | 278.7749 | 56.7651 | 495.8656 | 31.84 | 51.7816 | 55.9871 | 87.9741 | 63.2591 |  |  | 1.6424 | -2.2796 | -69.3475 | 1.0224 | 8.8778 | -197.7737 | 29.3569 | -3.9628 | 10.6293 | 31.4676 | 39.2513 | 0.0094641 | 0.0012584 | 0.00055855 | 999.7125 | 934.9212 | 883.8914 | 797.1501 | 114.1056 | 68.4945 | 34.8489 | 110.0488 | 69.141 | 45.9866 | 34.4922 | 27.9381 | 27.6311 | 35.8165 | 547.8231 | 483.6196 | 402.6745 | 343.209 | 217.8171 | 710.6428 | 412.3343 | 91.4767 | 115.6343 | 449.8241 | 128.5781 | 366.3479 | 929.9886 | 336.7471 | 743.2465 | 1050.9838 | 1048.6302 | 1026.0798 | 999.6526 | 1021.7284 | 70.2843 | 27.0594 | 785.2004 | 1044.3292 | 916.9527 | 785.5128 | 955.2385 | 806.8937 | 846.2938 | 921.83 | 959.0918 | 894.2097 | 917.8106 | 863.6723 | 1125.8781 | 946.6365 | 732.0062 | 729.6444 | 1116.594 |  |  | 810.1254 | 1042.222 | 1003.5452 | 1104.2185 | 800.8343 |  | 803.898 |  |  | 1143.232 | 1120.6323 | 1095.1855 | [5 empty] | 762.8884 | 929.4129 | 920.8935 | 340.4917 | 932.3053 | 1076.944 | 876.7904 | 914.2389 | 976.7373 | 909.7339 |  | 1206.6703 | 1062.8591 | 956.2567 | 1033.7003 | 930.7674 | 950.3983 | 909.0458 | 993.1186 | 1044.2164 | 997.4717 | 891.6339 | 862.029 | 1005.0347 | 998.7187 | 1014.6576 | 921.654 | 908.4411 |  | 965.9062 | 925.7793 | 970.0222 | 1003.0502 | 1010.1263 |  | 925.9854 | 833.3123 | 0.94276 | 18.9347 | 1.5715 | 1.1986 | -17.2768 | 3.0873 | 5607.98 | 0.55 | 3.1715 | -3.0946 | -17.0683 | 2.0725 | 7.095 | -33.4876 | 12.9019 |  | 176.1845 | 206.8686 | 71.2037 | 13.5924 |  | 173.8166
42838.5282 | 9324 | 144.4274 | 100.5397 | 81.0657 | 58.1661 | 33.493 | 26.5966 | 45.5617 | 24.7098 | 93.7054 | 69.2464 | 43.4597 | 27.2571 | 22.7984 | 38.9675 | 375.3115 | 488.2076 | 498.2123 | 623.7571 | 801.769 | 928.8115 | 869.9818 | 956.9021 | 986.9294 | 698.0882 | 924.2332 | 965.9069 | 989.5546 | 968.6555 | 987.6227 | 747.8322 | 922.1678 | 944.3456 | 863.1969 | 959.7007 | 911.0225 |  | 706.2658 |  | 763.6252 | 875.435 | 401.5899 | 856.6818 |  | 387.5612 | 593.0128 | 527.1381 | 716.7356 | 798.8689 | 897.4869 | 922.2246 | 37.0194 | 278.8719 | 59.873 | 496.0605 | 31.8526 | 51.8292 | 55.9962 | 87.9619 | 63.2802 |  |  | 2.1904 | -1.9556 | -69.134 | 0.77601 | 8.6734 | -197.7349 | 28.8713 | -4.0357 | 10.628 | 30.6479 | 39.0152 | 0.0095397 | 0.0011253 | 0.00051748 | 998.3462 | 934.7462 | 883.8065 | 797.2319 | 114.1434 | 68.5014 | 34.8549 | 110.048 | 69.1409 | 45.9932 | 34.4923 | 27.9331 | 27.6227 | 35.8196 | 553.377 | 468.5254 | 388.6563 | 326.1087 | 216.3022 | 709.9879 | 412.1169 | 91.4797 | 115.647 | 450.3081 | 128.6004 | 366.5739 | 930.0284 | 336.9876 | 743.5113 | 1046.5057 | 1047.9472 | 1026.1151 | 999.5842 | 1022.4151 | 97.3091 | 33.3493 | 785.1659 | 1054.1091 | 917.119 | 785.4905 | 963.9584 | 806.7857 | 845.1384 | 922.1421 | 956.6157 | 894.443 | 917.9475 | 863.6418 | 1124.3245 | 947.1733 | 732.0781 | 729.7065 | 1118.0969 |  |  | 810.1059 | 1041.7992 | 1003.4208 | 1105.3166 | 800.797 |  | 803.8786 |  |  | 1145.9068 | 1123.5721 | 1092.6727 | [5 empty] | 762.9603 | 929.8003 | 921.5707 | 341.4674 | 932.6539 | 1078.9199 | 876.9377 | 914.3936 | 976.8354 | 909.8475 |  | 1205.8719 | 1062.9071 | 957.0109 | 1033.2132 | 930.6975 | 950.475 | 909.278 | 992.8523 | 1043.8329 | 997.7389 | 891.8908 | 861.7557 | 1005.3785 | 999.1269 | 1013.3277 | 921.9415 | 908.593 |  | 965.6543 | 925.8326 | 968.7122 | 1002.9142 | 1009.7092 |  | 926.6812 | 833.4124 | 0.60812 | 18.9348 | 1.5705 | 1.1983 | -17.3064 | 3.0873 | 5618.63 | 0.88 | 3.6622 | -2.8682 | -17.0535 | 1.8068 | 7.0222 | -33.5289 | 12.8118 |  | 175.9552 | 207.5541 | 70.3725 | 15.11 |  | 173.4211
42838.5282 | 9325 | 144.5534 | 100.5372 | 81.0686 | 58.1699 | 33.4905 | 26.601 | 45.5683 | 24.7072 | 93.7116 | 69.2561 | 43.4613 | 27.2589 | 22.7881 | 38.9741 | 375.754 | 488.3372 | 498.3818 | 624.1301 | 802.348 | 927.8057 | 869.1433 | 953.5015 | 981.6873 | 699.596 | 924.343 | 963.9199 | 989.232 | 968.3465 | 987.3283 | 749.8056 | 921.1661 | 944.3939 | 862.698 | 959.4015 | 910.6139 |  | 706.5482 |  | 763.9529 | 875.1098 | 401.4268 | 856.6834 |  | 387.3227 | 593.866 | 529.5763 | 715.6054 | 799.9665 | 899.4103 | 921.4246 | 37.42 | 278.8063 | 60.8785 | 496.1949 | 31.8521 | 51.851 | 56.0079 | 87.9412 | 63.2932 |  |  | 1.9249 | -2.505 | -69.2923 | 0.98103 | 8.5308 | -197.7698 | 29.2051 | -3.784 | 10.5204 | 30.8862 | 39.257 | 0.009377 | 0.0013816 | 0.00050598 | 1001.0151 | 934.6531 | 883.7973 | 797.1889 | 114.1847 | 68.5034 | 34.8506 | 110.0593 | 69.1528 | 45.9991 | 34.4946 | 27.9315 | 27.6212 | 35.8196 | 585.3884 | 508.6488 | 434.9352 | 314.7341 | 207.9887 | 711.8743 | 413.2404 | 91.4944 | 115.6735 | 450.7563 | 128.6258 | 366.7925 | 930.0311 | 337.2317 | 743.7435 | 1043.4753 | 1047.4851 | 1026.2772 | 999.7717 | 1023.4818 | 95.8354 | 51.3508 | 785.1383 | 1046.0147 | 917.2963 | 785.4674 | 947.8458 | 806.5991 | 843.4309 | 922.3072 | 954.6253 | 893.7029 | 917.8873 | 863.421 | 1121.8541 | 947.6023 | 732.1575 | 729.7739 | 1130.7119 |  |  | 810.07 | 1042.6913 | 1003.4991 | 1105.6956 | 800.7693 |  | 803.8399 |  |  | 1152.6062 | 1134.6004 | 1091.0295 | [5 empty] | 762.9487 | 930.1167 | 922.0494 | 342.3964 | 933.0675 | 1077.0843 | 876.7707 | 914.5241 | 976.888 | 910.0157 |  | 1205.5885 | 1062.6402 | 956.9183 | 1032.7975 | 930.4717 | 950.5685 | 909.4537 | 992.6921 | 1043.2997 | 996.9638 | 892.1713 | 861.3257 | 1005.324 | 999.9242 | 1015.0233 | 922.2816 | 908.7435 |  | 965.5872 | 925.8653 | 967.2879 | 1003.5521 | 1010.5379 |  | 926.9898 | 833.5288 | 0.70792 | 18.9362 | 1.5714 | 1.2003 | -17.3105 | 3.0872 | 5624.43 | 0.86 | 3.4327 | -3.2478 | -17.0814 | 2.0325 | 6.9699 | -33.5594 | 12.8963 |  | 176.4414 | 207.7877 | 67.433 | 10.1749 |  | 173.1371
42838.5282 | 9326 | 144.6461 | 100.5317 | 81.0789 | 58.1832 | 33.4931 | 26.6036 | 45.5869 | 24.7033 | 93.7237 | 69.2679 | 43.4698 | 27.2618 | 22.7839 | 38.9771 | 376.096 | 488.4663 | 498.534 | 624.4962 | 802.9933 | 926.9721 | 865.7378 | 949.3846 | 978.5668 | 701.0123 | 923.9445 | 964.6276 | 989.5332 | 968.9913 | 987.1694 | 751.3806 | 920.6387 | 943.4427 | 861.8859 | 958.3099 | 909.1835 |  | 706.8275 |  | 764.2906 | 874.9683 | 401.2103 | 856.6677 |  | 386.3299 | 593.3205 | 529.6575 | 715.6639 | 800.1734 | 898.7834 | 920.9957 | 37.6103 | 278.8354 | 60.8003 | 496.0864 | 31.8527 | 51.8672 | 56.0187 | 87.9185 | 63.3171 |  |  | 1.7863 | -1.6008 | -68.9874 | 1.3168 | 8.7562 | -197.8046 | 29.6132 | -3.949 | 10.6576 | 30.5042 | 39.3644 | 0.0094427 | 0.0010892 | 0.00051255 | 1009.2708 | 934.425 | 883.7974 | 797.2944 | 114.2416 | 68.523 | 34.8676 | 110.0738 | 69.1766 | 46.0135 | 34.5101 | 27.9475 | 27.634 | 35.8295 | 620.6079 | 535.0179 | 491.2362 | 324.8075 | 219.0559 | 714.7289 | 415.8394 | 91.4974 | 115.6943 | 451.1364 | 128.65 | 367.0095 | 930.8575 | 337.4701 | 743.965 | 1043.5153 | 1047.5661 | 1026.0898 | 999.7697 | 1023.5244 | 93.7892 | 30.5688 | 785.1304 | 1040.4586 | 917.2246 | 785.4571 | 942.1624 | 806.4764 | 841.6053 | 921.9644 | 954.6642 | 892.7753 | 917.8378 | 863.3812 | 1120.2329 | 947.6334 | 732.2388 | 729.853 | 1135.0387 |  |  | 810.0326 | 1043.5982 | 1003.678 | 1105.3171 | 800.737 |  | 803.8083 |  |  | 1156.7098 | 1137.0835 | 1091.6105 | [5 empty] | 762.9447 | 930.4216 | 922.3027 | 343.3022 | 933.3754 | 1073.1572 | 876.8242 | 914.6134 | 976.9245 | 910.1525 |  | 1205.5009 | 1062.7578 | 955.2922 | 1032.1979 | 930.781 | 950.6179 | 909.6164 | 992.2748 | 1042.8991 | 995.613 | 892.4651 | 860.5317 | 1004.9123 | 1001.0562 | 1016.7507 | 922.5135 | 908.8922 |  | 965.6471 | 925.8788 | 966.9426 | 1004.6773 | 1010.1795 |  | 926.9202 | 833.6108 | 0.57084 | 18.9354 | 1.5702 | 1.1979 | -17.3046 | 3.0872 | 5594.76 | 1.21 | 3.3066 | -2.5954 | -17.0384 | 2.354 | 7.0595 | -33.5534 | 12.9826 |  | 176.9367 | 207.5472 | 64.4584 | 4.3997 |  | 173.1805
42838.5282 | 9327 | 144.7387 | 100.5339 | 81.0846 | 58.1896 | 33.503 | 26.611 | 45.598 | 24.7141 | 93.7391 | 69.2815 | 43.4808 | 27.2634 | 22.7907 | 38.9881 | 376.3659 | 488.6027 | 498.6995 | 624.865 | 803.7206 | 927.11 | 862.2161 | 945.2753 | 977.531 | 702.4599 | 923.9842 | 963.213 | 990.0361 | 969.6392 | 987.4832 | 752.8607 | 920.6052 | 945.0406 | 860.9718 | 957.2692 | 908.3074 |  | 707.1077 |  | 764.6388 | 874.4106 | 401.4971 | 856.7108 |  | 386.7783 | 592.3772 | 524.6866 | 711.1567 | 797.0747 | 897.7373 | 923.6978 | 37.4639 | 278.8254 | 60.6398 | 496.1022 | 31.8656 | 51.9118 | 56.0322 | 87.9077 | 63.3417 |  |  | 1.5556 | -1.8985 | -69.178 | 0.75564 | 8.9113 | -197.7776 | 29.6763 | -3.5094 | 10.7691 | 31.1067 | 39.3223 | 0.0094575 | 0.0012255 | 0.00050269 | 1006.3483 | 934.2714 | 883.9839 | 797.465 | 114.2903 | 68.5208 | 34.8784 | 110.0848 | 69.1881 | 46.0202 | 34.5014 | 27.948 | 27.6247 | 35.8375 | 631.9063 | 514.8849 | 478.1427 | 320.0969 | 219.6658 | 716.9918 | 416.6337 | 91.5084 | 115.7136 | 451.5244 | 128.6731 | 367.2261 | 931.7575 | 337.7199 | 744.2131 | 1043.9452 | 1047.6977 | 1025.8554 | 999.5914 | 1023.1899 | 88.6409 | 36.3008 | 785.113 | 1043.6451 | 917.2715 | 785.4397 | 957.7705 | 806.471 | 840.2679 | 921.7078 | 953.6801 | 892.0634 | 917.921 | 865.2692 | 1119.7967 | 947.4388 | 732.2847 | 729.8784 | 1136.2703 |  |  | 809.9977 | 1044.5795 | 1003.6682 | 1105.5721 | 800.6926 |  | 803.7756 |  |  | 1159.8095 | 1130.6837 | 1091.2482 | [5 empty] | 762.9837 | 930.7176 | 922.5821 | 344.2214 | 933.6091 | 1067.4748 | 877.0911 | 914.7544 | 976.9416 | 910.2839 |  | 1205.3303 | 1062.3688 | 954.8326 | 1031.4886 | 930.4768 | 950.6041 | 909.818 | 991.4965 | 1042.5909 | 994.4594 | 892.7409 | 860.3638 | 1004.8793 | 1001.8358 | 1018.4997 | 922.5864 | 909.0199 |  | 965.506 | 925.8727 | 966.3413 | 1005.2825 | 1009.8392 |  | 926.6657 | 833.5842 | 0.5317 | 18.9351 | 1.5706 | 1.199 | -17.2916 | 3.0872 | 5572.42 | 0.99 | 3.0861 | -2.8249 | -17.0526 | 1.7822 | 7.1186 | -33.5361 | 12.9906 |  | 177.4737 | 207.7062 | 63.9509 | 6.0018 |  | 173.2622
42838.5282 | 9328 | 144.8014 | 100.5192 | 81.0806 | 58.1919 | 33.5009 | 26.6107 | 45.6038 | 24.7138 | 93.7443 | 69.2823 | 43.4784 | 27.262 | 22.791 | 38.989 | 376.6155 | 488.7353 | 498.8685 | 625.2365 | 804.4831 | 927.0367 | 860.7792 | 951.611 | 977.6979 | 703.9844 | 924.3011 | 962.0073 | 991.3946 | 969.6194 | 988.6519 | 754.166 | 921.8084 | 946.5798 | 861.2561 | 957.2504 | 909.2378 |  | 707.3852 |  | 765.0148 | 873.9574 | 401.7396 | 856.7281 |  | 388.2802 | 592.4769 | 524.2792 | 706.4932 | 795.0288 | 896.7929 | 924.2544 | 37.1132 | 278.8353 | 60.9817 | 496.2199 | 31.8594 | 51.9708 | 56.0406 | 87.9116 | 63.3444 |  |  | 2.0143 | -1.792 | -68.7463 | 0.70964 | 7.7738 | -197.7934 | 29.7893 | -3.692 | 10.4184 | 29.4627 | 39.2101 | 0.0095068 | 0.0012091 | 0.00052734 | 1002.1792 | 934.1656 | 883.8824 | 797.3729 | 114.3362 | 68.5441 | 34.8793 | 110.0947 | 69.2018 | 46.0337 | 34.5087 | 27.9512 | 27.6397 | 35.8477 | 623.4574 | 519.9841 | 492.9805 | 324.4733 | 225.3392 | 718.2055 | 417.6314 | 91.5118 | 115.7437 | 451.9676 | 128.705 | 367.4667 | 932.4447 | 337.9953 | 744.5053 | 1045.3295 | 1047.7309 | 1025.4898 | 999.4745 | 1022.3964 | 96.2261 | 34.904 | 785.089 | 1045.8036 | 917.0364 | 785.4094 | 960.9932 | 806.4532 | 839.4979 | 921.6276 | 952.1281 | 890.7304 | 920.5205 | 864.9118 | 1119.9304 | 947.0812 | 732.2716 | 729.8626 | 1139.1409 |  |  | 809.9578 | 1044.2572 | 1003.8313 | 1106.2096 | 800.6534 |  | 803.7491 |  |  | 1158.3973 | 1129.7626 | 1091.2733 | [5 empty] | 762.9779 | 930.9716 | 923.0158 | 345.1183 | 933.8152 | 1066.5399 | 877.208 | 914.9076 | 976.9706 | 910.3762 |  | 1204.6397 | 1061.8001 | 953.5651 | 1031.2742 | 930.4619 | 950.6493 | 909.9763 | 990.9234 | 1042.2089 | 994.1312 | 893.0214 | 859.5593 | 1003.7217 | 1001.5917 | 1020.2442 | 922.2514 | 909.1491 |  | 965.3493 | 925.8695 | 966.4007 | 1005.0348 | 1009.7214 |  | 925.966 | 833.4972 | 0.72499 | 18.9356 | 1.5707 | 1.1983 | -17.1841 | 3.0872 | 5553.95 | 0.46 | 3.5134 | -2.7448 | -17.0003 | 1.7272 | 6.6461 | -33.524 | 13.0101 |  | 177.2986 | 208.0985 | 65.2923 | 4.5385 |  | 173.3025
42838.5283 | 9329 | 144.8828 | 100.5297 | 81.0877 | 58.2052 | 33.5046 | 26.6163 | 45.6146 | 24.7123 | 93.7587 | 69.3033 | 43.4929 | 27.2749 | 22.7857 | 39.0004 | 376.9048 | 488.852 | 499.0281 | 625.6084 | 805.116 | 926.2839 | 860.4681 | 958.9214 | 977.6194 | 705.6242 | 924.754 | 962.4234 | 991.7189 | 969.0437 | 989.0642 | 755.2477 | 927.3538 | 945.4182 | 861.9742 | 958.7384 | 909.8788 |  | 707.6603 |  | 765.4337 | 873.6118 | 401.3495 | 856.75 |  | 387.6306 | 593.334 | 527.5634 | 705.961 | 795.1328 | 895.9581 | 923.0492 | 37.2108 | 278.8173 | 60.6473 | 496.0194 | 31.8605 | 52.0022 | 56.0573 | 87.928 | 63.3508 |  |  | 1.8881 | -2.413 | -68.5505 | 1.2912 | 7.9013 | -197.8158 | 29.2662 | -3.6257 | 10.8319 | 30.388 | 39.413 | 0.0095068 | 0.0012912 | 0.00051255 | 1001.3503 | 934.0842 | 883.9299 | 797.5378 | 114.3889 | 68.5541 | 34.8741 | 110.106 | 69.2094 | 46.0379 | 34.5227 | 27.9517 | 27.6303 | 35.855 | 624.3311 | 523.4212 | 474.8257 | 317.6249 | 223.6374 | 719.763 | 418.6033 | 91.524 | 115.7688 | 452.4107 | 128.7317 | 367.6966 | 932.9767 | 338.2471 | 744.7557 | 1051.0011 | 1047.62 | 1024.7994 | 999.8013 | 1021.342 | 67.7108 | 24.8867 | 785.0622 | 1047.438 | 916.9278 | 785.376 | 942.9319 | 806.271 | 838.9163 | 921.7927 | 951.6123 | 889.1396 | 924.6713 | 863.5387 | 1120.4613 | 946.9091 | 732.2509 | 729.8477 | 1142.8813 |  |  | 809.9273 | 1044.0524 | 1003.6227 | 1106.3392 | 800.6218 |  | 803.727 |  |  | 1156.1022 | 1130.0098 | 1090.8789 | [5 empty] | 762.9998 | 931.1819 | 923.4508 | 346.0128 | 933.9462 | 1063.3238 | 877.4647 | 915.0573 | 976.9999 | 910.6878 |  | 1204.7864 | 1061.1651 | 951.6573 | 1031.2568 | 930.7011 | 950.6995 | 910.1385 | 990.6197 | 1041.7189 | 994.9248 | 893.3023 | 858.613 | 1002.8849 | 1001.3166 | 1020.127 | 922.096 | 909.2737 |  | 965.1663 | 925.898 | 966.9514 | 1005.1299 | 1009.2448 |  | 925.6254 | 833.5632 | 1.0596 | 18.9353 | 1.5694 | 1.1971 | -17.2069 | 3.0872 | 5563.18 | 0.67 | 3.4021 | -3.1866 | -16.9845 | 2.331 | 6.698 | -33.5139 | 12.8907 |  | 177.1876 | 208.1851 | 65.7132 | 6.7365 |  | 173.2707
42838.5283 | 9330 | 144.9876 | 100.5212 | 81.0971 | 58.2027 | 33.5176 | 26.6066 | 45.6225 | 24.7176 | 93.7776 | 69.3122 | 43.5094 | 27.2722 | 22.7919 | 39.0049 | 377.248 | 488.9728 | 499.1803 | 625.9748 | 805.8384 | 926.68 | 860.5291 | 958.7161 | 976.9091 | 707.3501 | 925.3887 | 964.4224 | 990.6562 | 969.171 | 988.4884 | 756.5655 | 928.7925 | 944.26 | 862.4228 | 960.125 | 910.8251 |  | 707.9509 |  | 766.0266 | 873.1193 | 400.7754 | 856.7684 |  | 386.3355 | 593.6797 | 529.6581 | 704.0812 | 795.946 | 894.9843 | 921.2842 | 37.5764 | 278.8036 | 60.1805 | 495.7443 | 31.8522 | 52.0214 | 56.0672 | 87.9085 | 63.3542 |  |  | 1.8349 | -2.5838 | -68.4197 | 0.75958 | 7.8645 | -197.7638 | 29.1986 | -4.3551 | 10.7319 | 30.0265 | 39.1231 | 0.0096169 | 0.0011319 | 0.00053062 | 999.0572 | 934.0926 | 884.1059 | 797.7683 | 114.4435 | 68.5538 | 34.8779 | 110.1169 | 69.2218 | 46.0434 | 34.5143 | 27.9502 | 27.6288 | 35.8516 | 609.9694 | 517.8847 | 432.9181 | 305.5337 | 219.2603 | 719.4879 | 418.7083 | 91.5337 | 115.7862 | 452.8446 | 128.7534 | 367.9055 | 933.0933 | 338.4869 | 744.9705 | 1048.3199 | 1047.7838 | 1023.9819 | 999.777 | 1020.2489 | 80.4411 | 32.6475 | 785.0329 | 1047.6783 | 917.0256 | 785.3475 | 938.1156 | 806.0462 | 838.0758 | 922.599 | 952.9231 | 887.8073 | 925.842 | 862.6983 | 1123.8024 | 946.985 | 732.2437 | 729.8464 | 1142.9561 |  |  | 809.8836 | 1044.6564 | 1003.3197 | 1106.7449 | 800.5878 |  | 803.681 |  |  | 1156.5388 | 1129.3737 | 1087.9232 | [5 empty] | 763.0365 | 931.349 | 923.9368 | 346.9051 | 934.1177 | 1060.97 | 877.5143 | 915.1686 | 977.0338 | 910.8583 |  | 1205.7192 | 1060.4988 | 951.5902 | 1031.0582 | 930.7571 | 950.7096 | 910.3259 | 990.2315 | 1041.4055 | 995.1911 | 893.576 | 857.3711 | 1002.2716 | 1001.0575 | 1019.9741 | 922.3849 | 909.3954 |  | 964.8803 | 925.9391 | 967.1529 | 1004.9289 | 1009.4888 |  | 925.6147 | 833.6 | 0.45212 | 18.9356 | 1.5705 | 1.1991 | -17.2951 | 3.0872 | 5576.68 | 0.84 | 3.3531 | -3.2981 | -16.9717 | 1.7882 | 6.6796 | -33.4955 | 12.8705 |  | 177.5189 | 208.4464 | 67.2173 | 11.4124 |  | 173.3913
42838.5283 | 9331 | 145.0809 | 100.5189 | 81.096 | 58.2154 | 33.5266 | 26.6086 | 45.6303 | 24.7159 | 93.7821 | 69.3226 | 43.5079 | 27.2744 | 22.7975 | 39.013 | 377.5614 | 489.0919 | 499.3504 | 626.3529 | 806.6552 | 927.2358 | 861.8997 | 953.0381 | 974.5678 | 709.0069 | 926.0144 | 965.047 | 989.9918 | 969.0054 | 988.0588 | 757.9899 | 927.9443 | 943.0824 | 863.5097 | 960.4019 | 910.6443 |  | 708.2458 |  | 766.6182 | 872.6598 | 400.0431 | 856.7888 |  | 386.033 | 593.4029 | 531.0569 | 701.2103 | 796.1919 | 893.8421 | 919.9309 | 37.328 | 278.8771 | 59.2889 | 495.4347 | 31.8446 | 52.0487 | 56.0813 | 87.8802 | 63.3593 |  |  | 1.9821 | -0.5021 | -68.969 | 1.144 | 7.8487 | -197.8059 | 28.8996 | -3.8254 | 10.9555 | 30.6003 | 39.4681 | 0.0093343 | 0.0012436 | 0.00051091 | 1000.6771 | 934.0016 | 884.3147 | 797.9202 | 114.4948 | 68.5628 | 34.8867 | 110.1308 | 69.2301 | 46.0563 | 34.528 | 27.9562 | 27.6384 | 35.8577 | 615.4298 | 500.8601 | 417.2625 | 302.1922 | 215.4442 | 719.0887 | 418.8852 | 91.5384 | 115.8004 | 453.2694 | 128.7753 | 368.1162 | 933.1092 | 338.7268 | 745.2126 | 1044.7832 | 1047.7884 | 1023.1987 | 999.627 | 1019.1877 | 60.2176 | 24.1324 | 785.0027 | 1047.2705 | 917.4223 | 785.3261 | 934.2016 | 805.9765 | 837.1311 | 923.0975 | 954.1162 | 887.1617 | 925.5264 | 861.014 | 1126.6062 | 947.2154 | 732.2696 | 729.8725 | 1145.9617 |  |  | 809.8593 | 1044.0706 | 1003.0279 | 1106.174 | 800.5538 |  | 803.6487 |  |  | 1151.1121 | 1131.5157 | 1084.7965 | [5 empty] | 763.0169 | 931.5457 | 924.607 | 347.7835 | 934.4396 | 1066.2018 | 877.797 | 915.3143 | 977.0785 | 911.0471 |  | 1204.1136 | 1060.4764 | 952.5603 | 1031.3298 | 931.097 | 950.6934 | 910.4755 | 989.9491 | 1041.3064 | 995.2453 | 893.8247 | 856.9384 | 1001.9897 | 1000.4074 | 1018.9548 | 922.0903 | 909.5163 |  | 964.7031 | 925.9793 | 966.9116 | 1004.3784 | 1009.789 |  | 926.1176 | 833.5608 | 0.68158 | 18.9358 | 1.5694 | 1.1984 | -17.2284 | 3.0872 | 5592.67 | 0.94 | 3.4844 | -1.4537 | -17.0369 | 2.1942 | 6.6696 | -33.4827 | 12.7981 |  | 177.1994 | 208.0987 | 66.4778 | 13.1849 |  | 173.4233
42838.5283 | 9332 | 145.1869 | 100.5237 | 81.1104 | 58.2323 | 33.5302 | 26.618 | 45.641 | 24.7218 | 93.8003 | 69.3389 | 43.5236 | 27.2879 | 22.8019 | 39.0307 | 377.7959 | 489.2147 | 499.5191 | 626.7277 | 807.4594 | 927.7836 | 862.6184 | 946.3624 | 975.7752 | 710.6509 | 926.1302 | 963.4451 | 990.7237 | 968.5662 | 988.4795 | 759.6865 | 926.4623 | 937.6056 | 864.5735 | 962.7103 | 909.6512 |  | 708.5248 |  | 766.9522 | 872.4769 | 399.508 | 856.8571 |  | 386.3287 | 593.2404 | 531.3841 | 700.0351 | 794.1222 | 892.9943 | 920.0432 | 36.8617 | 279.0601 | 57.8346 | 495.2019 | 31.8632 | 52.1088 | 56.0999 | 87.8683 | 63.3841 |  |  | 2.0951 | -1.1868 | -68.8527 | 1.2899 | 8.4276 | -197.7744 | 29.742 | -3.9391 | 10.4768 | 29.7197 | 39.5681 | 0.0095134 | 0.001122 | 0.00054212 | 1000.8017 | 933.9188 | 884.2935 | 797.8965 | 114.5379 | 68.5649 | 34.8806 | 110.1362 | 69.2324 | 46.06 | 34.5283 | 27.9472 | 27.6317 | 35.8556 | 580.4359 | 470.4711 | 395.1443 | 291.1907 | 210.0406 | 717.5257 | 418.3254 | 91.5471 | 115.8208 | 453.718 | 128.7916 | 368.3299 | 933.8452 | 338.98 | 745.4641 | 1046.6686 | 1047.5758 | 1023.1641 | 999.4711 | 1019.2228 | 81.7443 | 31.6423 | 784.977 | 1047.0953 | 917.3934 | 785.2992 | 953.1705 | 805.9428 | 836.1281 | 923.3659 | 953.5857 | 887.0314 | 925.5626 | 855.5446 | 1130.1399 | 947.1264 | 732.3012 | 729.8931 | 1150.0048 |  |  | 809.8219 | 1044.4148 | 1003.8427 | 1105.5999 | 800.5012 |  | 803.6061 |  |  | 1144.6238 | 1128.2037 | 1083.431 | [5 empty] | 762.9719 | 931.6217 | 925.2614 | 348.6612 | 934.6275 | 1074.331 | 877.8347 | 915.4566 | 977.1199 | 911.2238 |  | 1201.7556 | 1060.4385 | 952.0738 | 1031.4331 | 931.1409 | 950.6435 | 910.6591 | 989.9261 | 1041.5603 | 995.119 | 894.086 | 856.9469 | 1001.7632 | 1000.0138 | 1019.4357 | 921.7509 | 909.6365 |  | 964.6108 | 925.9682 | 965.9713 | 1003.963 | 1009.8239 |  | 925.923 | 833.6051 | 0.094287 | 18.9343 | 1.5698 | 1.1988 | -17.1925 | 3.0872 | 5613.75 | 0.96 | 3.5829 | -2.2347 | -17.021 | 2.3297 | 6.9087 | -33.4679 | 12.9786 |  | 177.3885 | 207.7186 | 69.8468 | 15.5382 |  | 173.3053
42838.5283 | 9333 | 145.292 | 100.5204 | 81.112 | 58.2321 | 33.5222 | 26.614 | 45.6493 | 24.7253 | 93.8057 | 69.3473 | 43.5297 | 27.2846 | 22.8001 | 39.0252 | 378.0328 | 489.3378 | 499.6975 | 627.0966 | 808.5019 | 928.672 | 858.1147 | 941.1114 | 976.3251 | 712.3426 | 926.2045 | 963.1027 | 989.9149 | 968.1506 | 987.6612 | 761.4168 | 927.668 | 934.2062 | 865.2038 | 965.8486 | 909.1848 |  | 708.803 |  | 767.288 | 872.1943 | 399.1844 | 856.9308 |  | 386.3087 | 593.2316 | 530.1786 | 699.3223 | 793.658 | 892.0335 | 921.046 | 37.0827 | 279.2319 | 55.8893 | 495.2969 | 31.8869 | 52.1464 | 56.1089 | 87.8671 | 63.3773 |  |  | 1.9637 | -2.2494 | -68.7857 | 1.0625 | 7.8796 | -197.7928 | 29.4522 | -3.9818 | 10.773 | 30.7329 | 39.4125 | 0.0093951 | 0.001214 | 0.00051255 | 998.6306 | 933.8075 | 884.5387 | 798.019 | 114.5888 | 68.5738 | 34.8859 | 110.1487 | 69.2508 | 46.0676 | 34.5249 | 27.9512 | 27.6306 | 35.8651 | 579.6879 | 470.4261 | 416.9507 | 286.2312 | 208.3774 | 717.0675 | 418.5854 | 91.5561 | 115.8512 | 454.1928 | 128.8171 | 368.5714 | 934.6833 | 339.2395 | 745.7436 | 1045.3777 | 1047.2995 | 1023.362 | 999.3086 | 1020.8246 | 81.8304 | 37.3367 | 784.9602 | 1044.5438 | 917.4251 | 785.2862 | 954.2744 | 806.0176 | 834.7734 | 923.7277 | 953.1845 | 887.3924 | 927.1609 | 854.402 | 1136.0538 | 947.0327 | 732.3083 | 729.8848 | 1156.363 |  |  | 809.7904 | 1045.0293 | 1004.1955 | 1105.5128 | 800.4724 |  | 803.5908 |  |  | 1134.9012 | 1118.6778 | 1084.191 | [5 empty] | 762.8765 | 931.807 | 925.9048 | 349.5103 | 934.7846 | 1076.8246 | 877.6752 | 915.5786 | 977.1542 | 911.3413 |  | 1202.8775 | 1060.2277 | 951.6747 | 1031.2189 | 931.5704 | 950.5976 | 910.8494 | 989.9074 | 1041.5558 | 994.2721 | 894.3588 | 856.7794 | 1001.1506 | 999.7724 | 1018.6368 | 921.9344 | 909.7619 |  | 965.0912 | 925.8952 | 965.8246 | 1003.469 | 1009.4151 |  | 925.6584 | 833.7234 | 1.0351 | 18.9354 | 1.5706 | 1.2001 | -17.285 | 3.0872 | 5609.07 | 0.93 | 3.4676 | -3.0765 | -17.0126 | 2.1144 | 6.6775 | -33.4556 | 12.9099 |  | 177.7254 | 207.6546 | 69.7781 | 13.1637 |  | 173.1088
42838.5283 | 9334 | 145.4181 | 100.523 | 81.1189 | 58.2358 | 33.5321 | 26.6128 | 45.653 | 24.7217 | 93.8149 | 69.356 | 43.5331 | 27.2803 | 22.7983 | 39.0325 | 378.2882 | 489.4606 | 499.8819 | 627.4624 | 809.46 | 929.8569 | 856.2284 | 938.7905 | 981.4247 | 714.0075 | 926.5345 | 963.6861 | 988.5941 | 967.9305 | 986.0389 | 763.6166 | 928.1516 | 935.1107 | 865.0157 | 968.9881 | 910.1242 |  | 709.0838 |  | 767.6106 | 872.4647 | 399.1552 | 857.003 |  | 386.1394 | 593.7045 | 529.6717 | 698.3448 | 794.82 | 891.9638 | 923.0999 | 37.4166 | 279.342 | 54.7725 | 495.6954 | 31.9088 | 52.1748 | 56.1178 | 87.8471 | 63.3549 |  |  | 1.9098 | -2.5424 | -69.4915 | 0.84632 | 8.9448 | -197.7645 | 28.7136 | -3.3379 | 10.8619 | 29.9933 | 39.5755 | 0.0095627 | 0.0012025 | 0.00047641 | 997.2025 | 933.7237 | 884.7909 | 798.2938 | 114.6457 | 68.5784 | 34.8891 | 110.1663 | 69.2652 | 46.0752 | 34.5446 | 27.9587 | 27.6287 | 35.8694 | 588.6763 | 496.1465 | 458.5988 | 301.8045 | 210.5421 | 717.6769 | 420.0122 | 91.5664 | 115.8757 | 454.6535 | 128.8432 | 368.7839 | 933.9186 | 339.4893 | 745.9797 | 1040.6815 | 1047.2052 | 1023.3164 | 999.3706 | 1021.2735 | 102.6032 | 52.3541 | 784.9434 | 1052.4772 | 917.6933 | 785.2623 | 956.5749 | 804.8081 | 833.4688 | 923.7282 | 954.1177 | 888.496 | 927.1382 | 855.3672 | 1137.4914 | 947.1138 | 732.3072 | 729.8684 | 1167.8964 |  |  | 809.7611 | 1044.7362 | 1003.8905 | 1105.4153 | 800.4396 |  | 803.5651 |  |  | 1123.7364 | 1123.9355 | 1086.1142 | [5 empty] | 762.8124 | 932.0643 | 926.4165 | 350.3448 | 935.023 | 1075.3422 | 878.6716 | 915.6693 | 977.1726 | 911.5687 |  | 1204.0029 | 1060.4283 | 951.1825 | 1031.0926 | 931.902 | 950.603 | 910.9801 | 990.2036 | 1041.2643 | 993.8495 | 894.6251 | 857.4661 | 1000.7497 | 1000.0187 | 1018.7877 | 922.1859 | 909.8571 |  | 965.3793 | 925.8603 | 966.1828 | 1003.36 | 1009.4928 |  | 925.1683 | 833.8886 | 0.9116 | 18.9349 | 1.5705 | 1.2006 | -17.1605 | 3.0872 | 5614.11 | 0.47 | 3.4175 | -3.2716 | -17.1043 | 1.8876 | 7.1144 | -33.4522 | 12.7466 |  | 177.5659 | 207.6024 | 68.9814 | 8.8021 |  | 173.0445
42838.5283 | 9335 | 145.5406 | 100.5234 | 81.1172 | 58.2369 | 33.5352 | 26.6141 | 45.6665 | 24.7191 | 93.8249 | 69.3581 | 43.5335 | 27.2726 | 22.7948 | 39.0394 | 378.543 | 489.5842 | 500.0084 | 627.8393 | 810.298 | 930.9243 | 857.5916 | 950.156 | 983.4102 | 715.779 | 927.1994 | 966.5712 | 987.0829 | 966.0651 | 985.1595 | 766.1815 | 927.4094 | 936.5576 | 864.5128 | 972.9649 | 912.1292 |  | 709.3532 |  | 767.9235 | 872.7051 | 399.5163 | 857.147 |  | 385.9196 | 593.9049 | 528.6239 | 702.4307 | 795.5821 | 893.1173 | 923.3171 | 37.5137 | 279.3779 | 54.624 | 495.85 | 31.93 | 52.2246 | 56.1414 | 87.8421 | 63.3807 |  |  | 2.0123 | -2.3644 | -69.249 | 0.79572 | 7.1824 | -197.7487 | 29.4627 | -3.2353 | 10.5285 | 30.4882 | 39.6276 | 0.0093606 | 0.0012764 | 0.00051584 | 997.1976 | 933.6591 | 885.1133 | 798.5485 | 114.7091 | 68.5963 | 34.9029 | 110.1689 | 69.2719 | 46.0842 | 34.5351 | 27.9561 | 27.632 | 35.8799 | 605.9349 | 544.5057 | 500.0644 | 328.7664 | 219.6828 | 719.6311 | 422.3754 | 91.5717 | 115.894 | 455.1134 | 128.8672 | 368.987 | 933.8973 | 339.7283 | 746.213 | 1038.8901 | 1047.3772 | 1023.5385 | 999.638 | 1021.0516 | 87.7159 | 33.6713 | 784.918 | 1056.0582 | 918.0238 | 785.238 | 947.1885 | 803.0208 | 832.5958 | 923.744 | 956.5633 | 889.277 | 927.5659 | 855.8655 | 1137.5038 | 947.0236 | 732.275 | 729.8297 | 1151.688 |  |  | 809.7222 | 1044.3434 | 1003.815 | 1105.5558 | 800.3983 |  | 803.5497 |  |  | 1127.1371 | 1131.5471 | 1081.605 | [5 empty] | 762.7674 | 932.3563 | 926.6772 | 351.185 | 935.2901 | 1074.76 | 879.4398 | 915.8223 | 977.1958 | 911.6985 |  | 1206.5451 | 1060.8152 | 951.8149 | 1030.9141 | 932.2174 | 950.6521 | 911.1386 | 990.2058 | 1041.3114 | 993.7161 | 894.8753 | 858.0716 | 1001.3905 | 1000.9119 | 1019.0475 | 922.6648 | 909.9558 |  | 965.5942 | 925.8446 | 966.1595 | 1004.2774 | 1009.1096 |  | 925.9388 | 833.8114 | 0.28461 | 18.9353 | 1.5706 | 1.2013 | -17.3232 | 3.0872 | 5647.48 | 0.69 | 3.5068 | -3.1554 | -17.0764 | 1.8305 | 6.3782 | -33.4675 | 12.9182 |  | 177.3523 | 207.6919 | 67.7133 | 4.6368 |  | 173.1452
42838.5283 | 9336 | 145.6743 | 100.5273 | 81.129 | 58.2453 | 33.5416 | 26.611 | 45.6684 | 24.7127 | 93.8346 | 69.3747 | 43.5356 | 27.2818 | 22.7987 | 39.04 | 378.7921 | 489.7002 | 500.1995 | 628.2287 | 811.197 | 931.3431 | 855.6702 | 946.9967 | 984.8992 | 717.8348 | 929.0126 | 971.7692 | 986.8342 | 966.0127 | 984.6156 | 768.354 | 927.8943 | 936.7868 | 864.436 | 976.9006 | 910.8716 |  | 709.6225 |  | 768.2461 | 872.9699 | 399.8196 | 857.2698 |  | 385.4276 | 593.159 | 525.9937 | 703.8308 | 795.1579 | 893.9673 | 924.8395 | 37.4262 | 279.3964 | 55.0205 | 495.6777 | 31.9337 | 52.2658 | 56.158 | 87.8262 | 63.4105 |  |  | 1.5169 | -3.2166 | -69.0065 | 1.487 | 8.4953 | -197.7849 | 30.2657 | -3.3582 | 10.4824 | 31.216 | 39.4143 | 0.0094477 | 0.0010465 | 0.00050434 | 997.598 | 933.7265 | 885.3213 | 798.711 | 114.7484 | 68.6047 | 34.9049 | 110.1837 | 69.2866 | 46.0893 | 34.5509 | 27.9616 | 27.6306 | 35.8799 | 621.5589 | 533.4224 | 475.0913 | 357.2156 | 226.3756 | 720.217 | 423.0589 | 91.5756 | 115.9097 | 455.5398 | 128.8908 | 369.1972 | 934.4207 | 339.9789 | 746.4533 | 1039.0675 | 1047.5862 | 1023.5797 | 999.8051 | 1020.5015 | 66.1258 | 29.5466 | 784.8848 | 1053.5507 | 918.0346 | 785.204 | 937.9715 | 801.9561 | 831.9704 | 924.8795 | 960.2343 | 888.9938 | 928.1902 | 857.3405 | 1139.687 | 946.6122 | 732.2006 | 729.7541 | 1170.5563 |  |  | 809.6878 | 1043.5778 | 1003.9686 | 1105.9858 | 800.3545 |  | 803.5023 |  |  | 1129.0005 | 1115.3336 | 1083.9022 | [5 empty] | 762.7802 | 932.4979 | 927.0329 | 352.0987 | 935.362 | 1074.0559 | 879.1574 | 915.9074 | 977.2509 | 911.7019 |  | 1202.7449 | 1061.4232 | 952.4048 | 1030.3692 | 931.8699 | 950.6435 | 911.2885 | 990.0609 | 1041.6721 | 993.522 | 895.1394 | 858.7936 | 1002.2086 | 1002.8391 | 1018.9292 | 922.6207 | 910.0557 |  | 965.5602 | 925.8267 | 966.8251 | 1005.5832 | 1008.97 |  | 926.0257 | 833.8929 | 0.42652 | 18.9354 | 1.5707 | 1.2003 | -17.2403 | 3.0872 | 5654.19 | 0.77 | 3.044 | -3.6788 | -17.0392 | 2.5013 | 6.9393 | -33.4827 | 13.0978 |  | 176.9352 | 207.9553 | 66.1725 | 7.5398 |  | 173.2755
42838.5283 | 9337 | 145.8066 | 100.5281 | 81.1268 | 58.2504 | 33.5473 | 26.6213 | 45.6779 | 24.7229 | 93.8539 | 69.3818 | 43.5496 | 27.2969 | 22.7987 | 39.0555 | 379.0348 | 489.8171 | 500.3333 | 628.5913 | 811.9984 | 931.2204 | 855.8247 | 945.2037 | 985.315 | 719.7068 | 929.9925 | 972.0753 | 986.9533 | 966.2957 | 984.4931 | 769.8973 | 929.0349 | 938.8653 | 864.6963 | 980.9158 | 909.8037 |  | 709.8912 |  | 768.5844 | 873.379 | 400.116 | 857.1765 |  | 384.8324 | 592.6835 | 523.0059 | 698.4976 | 792.5154 | 894.3252 | 927.7421 | 37.1948 | 279.3856 | 55.2687 | 495.5748 | 31.9397 | 52.3011 | 56.1773 | 87.813 | 63.433 |  |  | 2.0268 | -2.3059 | -68.3119 | 1.2833 | 8.22 | -197.754 | 29.1874 | -3.924 | 10.6383 | 31.3218 | 39.5149 | 0.0093738 | 0.0012764 | 0.00050927 | 998.9723 | 933.7571 | 885.6421 | 798.9181 | 114.7964 | 68.6126 | 34.9114 | 110.1878 | 69.2954 | 46.0951 | 34.5544 | 27.959 | 27.6304 | 35.8837 | 604.8838 | 509.8313 | 430.8898 | 364.1158 | 220.0337 | 718.6846 | 422.7307 | 91.5919 | 115.9466 | 456.0033 | 128.9158 | 369.4216 | 934.2203 | 340.2407 | 746.7177 | 1037.6477 | 1047.1379 | 1023.5795 | 1000.0472 | 1020.1264 | 52.4389 | 18.5274 | 784.8494 | 1052.1825 | 917.9102 | 785.1762 | 942.0105 | 801.3871 | 831.1936 | 925.8455 | 960.6689 | 888.2872 | 929.4823 | 857.3773 | 1138.015 | 946.1985 | 732.1306 | 729.6806 | 1168.8857 |  |  | 809.643 | 1043.5926 | 1003.9576 | 1105.907 | 800.3118 |  | 803.4773 |  |  | 1120.7153 | 1107.0458 | 1116.2465 | [5 empty] | 762.8327 | 932.5407 | 927.3898 | 353.0811 | 935.4448 | 1062.2526 | 878.9745 | 916.0421 | 977.2641 | 911.3494 |  | 1201.0752 | 1061.5718 | 951.9832 | 1030.2575 | 931.9406 | 950.605 | 911.4332 | 989.8796 | 1042.2758 | 994.166 | 895.4301 | 859.9048 | 1002.1963 | 1004.0711 | 1017.0703 | 922.0677 | 910.1618 |  | 965.1528 | 925.8508 | 967.2333 | 1005.8181 | 1009.2856 |  | 925.6158 | 834.0388 | 0.59347 | 18.9352 | 1.5698 | 1.1996 | -17.239 | 3.0872 | 5678.63 | 0.6 | 3.5184 | -3.1139 | -16.9485 | 2.323 | 6.8269 | -33.4852 | 12.8644 |  | 176.9445 | 207.9066 | 67.5152 | 12.3895 |  | 173.0394
42838.5284 | 9338 | 145.9447 | 100.5313 | 81.1343 | 58.2585 | 33.5513 | 26.6182 | 45.6873 | 24.7213 | 93.8603 | 69.4024 | 43.566 | 27.2904 | 22.7965 | 39.0526 | 379.2854 | 489.9337 | 500.5157 | 628.9746 | 812.783 | 930.3652 | 851.6878 | 947.3577 | 985.4937 | 721.6042 | 931.4992 | 968.3154 | 986.3359 | 966.9174 | 984.5302 | 771.4539 | 929.2438 | 935.8159 | 865.1776 | 987.9777 | 907.9715 |  | 710.1835 |  | 769.0232 | 873.3922 | 399.4429 | 857.0136 |  | 384.248 | 593.745 | 524.7726 | 695.4855 | 790.497 | 894.0024 | 931.3316 | 37.1893 | 279.4354 | 55.9817 | 495.636 | 31.9682 | 52.3149 | 56.1859 | 87.8122 | 63.4575 |  |  | 1.8066 | -2.1147 | -68.3415 | 1.3884 | 7.8658 | -197.7776 | 29.2445 | -3.8143 | 10.8409 | 30.5759 | 39.5264 | 0.0094805 | 0.0012732 | 0.00049612 | 1000.0511 | 933.8056 | 885.955 | 799.1728 | 114.853 | 68.6208 | 34.9145 | 110.2059 | 69.3108 | 46.1035 | 34.5643 | 27.9673 | 27.6359 | 35.8967 | 532.6729 | 456.102 | 374.0662 | 337.0467 | 209.9431 | 715.7799 | 421.4187 | 91.6023 | 115.9751 | 456.4855 | 128.9479 | 369.6464 | 934.5987 | 340.5011 | 746.963 | 1037.9599 | 1046.5362 | 1023.4302 | 1000.408 | 1020.0703 | 57.7847 | 19.2363 | 784.8193 | 1047.188 | 918.1657 | 785.1488 | 940.6257 | 801.2638 | 830.2092 | 927.3831 | 957.7641 | 887.5887 | 929.7988 | 856.8733 | 1141.6207 | 946.1176 | 732.0913 | 729.641 | 1166.6903 |  |  | 809.6046 | 1043.9997 | 1003.4039 | 1106.0907 | 800.2622 |  | 803.4362 |  |  | 1122.5756 | 1107.0184 | 1150.282 | [5 empty] | 762.8032 | 932.6549 | 927.7396 | 354.1292 | 935.5952 | 1070.7358 | 878.6995 | 916.1855 | 977.3183 | 911.6308 |  | 1202.2158 | 1062.2108 | 952.5836 | 1030.1489 | 931.987 | 950.6308 | 911.5432 | 989.8923 | 1042.7947 | 994.6909 | 895.6954 | 860.1943 | 1001.7855 | 1004.1444 | 1016.494 | 922.2567 | 910.2523 |  | 965.2245 | 925.898 | 967.3906 | 1005.8339 | 1008.9166 |  | 925.055 | 834.0683 | 0.77952 | 18.9356 | 1.5713 | 1.1999 | -17.2225 | 3.0872 | 5639.06 | 0.49 | 3.3219 | -2.9838 | -16.9626 | 2.4178 | 6.6773 | -33.4826 | 12.8752 |  | 177.1678 | 208.0363 | 74.5759 | 18.4574 |  | 172.7103
42838.5284 | 9339 | 146.0743 | 100.537 | 81.1455 | 58.2644 | 33.5601 | 26.6266 | 45.7004 | 24.7253 | 93.877 | 69.4095 | 43.5767 | 27.3026 | 22.8023 | 39.0702 | 379.5596 | 490.049 | 500.673 | 629.3409 | 813.7878 | 931.0022 | 852.4617 | 947.6047 | 982.7812 | 723.5105 | 932.2058 | 963.4652 | 985.3432 | 967.6114 | 983.9817 | 772.6153 | 927.3404 | 936.1141 | 865.656 | 994.4454 | 908.5525 |  | 710.462 |  | 769.359 | 873.3205 | 399.1631 | 856.8721 |  | 384.3375 | 593.7242 | 527.1515 | 693.4104 | 789.4213 | 893.2435 | 929.5895 | 37.3733 | 279.3779 | 58.1302 | 495.9384 | 31.9898 | 52.3234 | 56.2015 | 87.8011 | 63.4774 |  |  | 1.7475 | -2.4754 | -68.4657 | 1.2649 | 8.1635 | -197.7658 | 29.1782 | -3.4312 | 10.6568 | 29.9063 | 39.5469 | 0.0095347 | 0.0013109 | 0.00054212 | 1000.0844 | 933.8448 | 886.2304 | 799.4171 | 114.9146 | 68.6305 | 34.9178 | 110.2144 | 69.3215 | 46.1022 | 34.5547 | 27.9663 | 27.6347 | 35.8973 | 519.1813 | 439.7865 | 353.134 | 316.6295 | 205.7679 | 713.6389 | 420.122 | 91.6107 | 115.9923 | 456.9226 | 128.9687 | 369.8638 | 935.1574 | 340.7439 | 747.1537 | 1038.204 | 1046.174 | 1023.0801 | 1000.9059 | 1019.9013 | 74.5576 | 31.2725 | 784.7949 | 1043.7573 | 918.4627 | 785.1199 | 947.7338 | 801.2715 | 829.1799 | 928.6979 | 953.3146 | 886.9624 | 929.1454 | 857.8992 | 1149.0653 | 946.3832 | 732.1118 | 729.6431 | 1175.2308 |  |  | 809.5628 | 1043.722 | 1003.2707 | 1106.2227 | 800.2206 |  | 803.3982 |  |  | 1117.6975 | 1106.1894 | 1117.1664 | [5 empty] | 762.8595 | 932.9111 | 928.0285 | 355.1704 | 935.9311 | 1069.3617 | 878.6197 | 916.3075 | 977.368 | 911.9005 |  | 1201.6588 | 1063.3328 | 953.0959 | 1030.0283 | 932.6431 | 950.577 | 911.5865 | 990.0647 | 1042.9515 | 994.1726 | 895.9691 | 859.6896 | 1001.585 | 1004.228 | 1017.4913 | 921.7982 | 910.3414 |  | 965.7505 | 925.8597 | 967.9167 | 1006.5395 | 1009.0763 |  | 923.6109 | 834.0559 | 0.64114 | 18.935 | 1.5705 | 1.1991 | -17.2294 | 3.0872 | 5608.03 | 0.52 | 3.2664 | -3.2283 | -16.9778 | 2.3077 | 6.8003 | -33.4707 | 12.8564 |  | 177.0174 | 208.1223 | 75.369 | 20.5409 |  | 172.5163
42838.5284 | 9340 | 146.1991 | 100.5293 | 81.1511 | 58.2657 | 33.5628 | 26.6212 | 45.7179 | 24.7276 | 93.8827 | 69.412 | 43.5699 | 27.2994 | 22.8035 | 39.0742 | 379.8962 | 490.1648 | 500.8564 | 629.7135 | 814.8722 | 931.9749 | 853.6247 | 949.3657 | 986.1114 | 725.351 | 931.932 | 962.1522 | 985.2844 | 967.8222 | 984.2021 | 773.9013 | 929.6848 | 940.9824 | 865.5198 | 1002.1718 | 909.7864 |  | 710.7251 |  | 769.6779 | 872.9108 | 398.795 | 856.7385 |  | 384.9013 | 593.9871 | 531.9712 | 695.4246 | 791.1936 | 892.2224 | 927.2089 | 37.6292 | 279.3336 | 60.2319 | 496.3646 | 32.0049 | 52.3251 | 56.2078 | 87.8078 | 63.5021 |  |  | 2.0057 | -3.7029 | -69.3462 | 0.73001 | 8.9737 | -197.8072 | 29.8208 | -3.857 | 10.2722 | 30.1966 | 39.6733 | 0.009612 | 0.0012452 | 0.00050598 | 1004.6906 | 933.7734 | 886.2136 | 799.568 | 114.9748 | 68.6427 | 34.9261 | 110.2235 | 69.3364 | 46.1204 | 34.567 | 27.9688 | 27.6418 | 35.9031 | 524.8018 | 471.9186 | 390.7799 | 307.7517 | 203.9714 | 712.1518 | 419.7392 | 91.6283 | 116.021 | 457.3682 | 128.9975 | 370.0739 | 936.3682 | 340.9911 | 747.3655 | 1040.186 | 1045.7737 | 1023.427 | 1001.4405 | 1020.0511 | 51.8255 | 21.8011 | 784.7748 | 1037.221 | 919 | 785.0916 | 955.7847 | 801.2191 | 828.293 | 929.0534 | 951.3932 | 886.4692 | 931.6533 | 859.6363 | 1154.9369 | 946.4175 | 732.1275 | 729.6367 | 1181.9629 |  |  | 809.537 | 1044.0334 | 1003.4096 | 1105.7694 | 800.1911 |  | 803.3626 |  |  | 1101.3166 | 1099.9752 | 1087.1947 | [5 empty] | 763.0015 | 933.2376 | 928.4397 | 356.179 | 936.2681 | 1074.1316 | 878.3333 | 916.4091 | 977.4235 | 912.1163 |  | 1203.7219 | 1063.4221 | 953.3141 | 1029.7268 | 933.0407 | 950.6039 | 911.6682 | 989.9978 | 1042.8869 | 993.7376 | 896.2181 | 858.9366 | 1001.6101 | 1004.3071 | 1017.7018 | 921.7638 | 910.435 |  | 965.8726 | 925.8271 | 967.8955 | 1006.8301 | 1008.3392 |  | 924.4182 | 834.1543 | 0.5879 | 18.9353 | 1.5695 | 1.1979 | -17.2778 | 3.0872 | 5575.65 | 0.75 | 3.4997 | -3.949 | -17.0892 | 1.7534 | 7.1266 | -33.4596 | 12.9915 |  | 177.188 | 207.8361 | 74.2559 | 16.2866 |  | 172.2926
42838.5284 | 9341 | 146.3448 | 100.5393 | 81.1634 | 58.2839 | 33.5706 | 26.629 | 45.7265 | 24.7356 | 93.8977 | 69.4307 | 43.5897 | 27.3055 | 22.8061 | 39.0873 | 380.1769 | 490.2792 | 501.0453 | 630.0881 | 816.0184 | 933.7815 | 855.713 | 955.0157 | 991.7245 | 727.1822 | 931.0323 | 962.9602 | 984.9891 | 967.1162 | 984.0765 | 775.3368 | 933.2687 | 944.7005 | 864.6199 | 1013.2585 | 911.7896 |  | 710.9971 |  | 770.0063 | 872.6679 | 398.3822 | 856.5664 |  | 385.2718 | 593.7641 | 531.9131 | 694.4015 | 790.3603 | 891.613 | 925.4709 | 38.0109 | 279.3844 | 60.2517 | 496.4997 | 32.0275 | 52.3466 | 56.2238 | 87.8079 | 63.5362 |  |  | 2.197 | -1.0725 | -69.0939 | 0.58347 | 8.9152 | -197.773 | 30.6389 | -3.5054 | 10.4665 | 29.858 | 39.7144 | 0.0095265 | 0.0012633 | 0.00052734 | 1003.1147 | 933.6556 | 886.1286 | 799.8026 | 115.037 | 68.6491 | 34.934 | 110.2394 | 69.3495 | 46.1331 | 34.5738 | 27.9719 | 27.636 | 35.908 | 504.2177 | 446.1001 | 359.1638 | 296.2566 | 196.7967 | 709.3352 | 418.4865 | 91.6349 | 116.0415 | 457.8063 | 129.0221 | 370.2853 | 937.3708 | 341.2287 | 747.5889 | 1043.0866 | 1045.5324 | 1023.6552 | 1001.6578 | 1019.9456 | 57.0315 | 20.0848 | 784.7476 | 1038.6524 | 919.1409 | 785.0798 | 983.502 | 801.6388 | 827.4814 | 928.4891 | 951.8869 | 885.9143 | 935.1679 | 860.7936 | 1159.2867 | 946.4956 | 732.166 | 729.6458 | 1185.2138 |  |  | 809.4867 | 1046.698 | 1003.4132 | 1105.3491 | 800.136 |  | 803.3035 |  |  | 1093.27 | 1093.1966 | 1095.1667 | [5 empty] | 763.1803 | 933.4959 | 928.9465 | 357.2089 | 936.5686 | 1078.8132 | 878.877 | 916.5261 | 977.4726 | 912.2457 |  | 1203.9584 | 1063.6977 | 953.5732 | 1029.5347 | 933.0165 | 950.6273 | 911.8152 | 989.8863 | 1042.8511 | 993.1747 | 896.4914 | 858.5242 | 1001.3208 | 1004.6123 | 1016.8101 | 922.3109 | 910.5312 |  | 966.0178 | 925.807 | 967.72 | 1007.2428 | 1008.6615 |  | 925.6686 | 834.1785 | 0.73241 | 18.934 | 1.5713 | 1.1996 | -17.1831 | 3.0872 | 5518.59 | 0.86 | 3.6626 | -2.125 | -17.0559 | 1.5673 | 7.1015 | -33.4479 | 13.1651 |  | 178.6487 | 207.5745 | 75.6216 | 19.566 |  | 172.1633
42838.5284 | 9342 | 146.4868 | 100.5518 | 81.177 | 58.2877 | 33.5701 | 26.6235 | 45.7295 | 24.7348 | 93.9069 | 69.4391 | 43.603 | 27.3059 | 22.8085 | 39.0934 | 380.4467 | 490.3901 | 501.2373 | 630.4676 | 817.1851 | 934.7171 | 857.769 | 958.0181 | 994.3422 | 728.9222 | 929.7604 | 961.333 | 984.9598 | 966.0583 | 983.9631 | 776.6426 | 935.3488 | 947.0662 | 864.2088 | 1025.3394 | 913.4937 |  | 711.2642 |  | 770.3596 | 872.7443 | 397.9647 | 856.35 |  | 385.6107 | 594.029 | 530.2845 | 689.5548 | 790.902 | 891.6373 | 925.3906 | 38.0041 | 279.4119 | 60.2677 | 496.3689 | 32.0143 | 52.3927 | 56.2356 | 87.8187 | 63.5604 |  |  | 2.1648 | -1.2683 | -68.6149 | 0.50528 | 7.9545 | -197.7928 | 30.0015 | -3.4903 | 10.2466 | 28.9603 | 39.4995 | 0.0096826 | 0.0012666 | 0.00052569 | 1001.6284 | 933.61 | 886.0131 | 799.8193 | 115.0921 | 68.65 | 34.9247 | 110.2427 | 69.3604 | 46.133 | 34.5775 | 27.9728 | 27.6417 | 35.9178 | 496.8398 | 430.0022 | 346.7362 | 285.8292 | 195.6117 | 706.4683 | 417.1402 | 91.6354 | 116.0624 | 458.2911 | 129.0408 | 370.529 | 938.028 | 341.4906 | 747.8395 | 1042.7301 | 1045.0409 | 1023.9905 | 1002.1382 | 1021.2949 | 66.4284 | 25.9203 | 784.7289 | 1046.8421 | 919.064 | 785.0555 | 972.0764 | 801.9413 | 826.4377 | 927.2324 | 951.8715 | 885.4471 | 937.2542 | 862.7264 | 1159.8785 | 946.3614 | 732.1729 | 729.6424 | 1186.9059 |  |  | 809.4598 | 1048.2909 | 1003.3008 | 1105.6082 | 800.1117 |  | 803.3058 |  |  | 1094.9104 | 1099.9129 | 1087.4303 | [5 empty] | 763.304 | 933.8243 | 929.34 | 358.2359 | 936.7707 | 1077.9138 | 879.4453 | 916.626 | 977.5049 | 912.3661 |  | 1203.2405 | 1063.4615 | 953.0619 | 1029.7343 | 932.9523 | 950.6292 | 911.9817 | 989.8896 | 1042.4958 | 992.4875 | 896.764 | 858.1073 | 1000.8712 | 1004.7953 | 1014.192 | 923.0644 | 910.6255 |  | 966.337 | 925.795 | 967.5469 | 1007.7398 | 1008.458 |  | 925.0763 | 834.0129 | 0.6736 | 18.9359 | 1.5709 | 1.2 | -17.2997 | 3.0871 | 5485.36 | 0.73 | 3.6355 | -2.3112 | -16.9993 | 1.4588 | 6.7081 | -33.45 | 13.0275 |  | 179.5258 | 207.7388 | 75.5089 | 20.6966 |  | 171.8566
42838.5284 | 9343 | 146.6238 | 100.5678 | 81.1873 | 58.2888 | 33.5703 | 26.6253 | 45.7399 | 24.7382 | 93.9149 | 69.4495 | 43.6013 | 27.3001 | 22.8016 | 39.1041 | 380.7222 | 490.5163 | 501.4372 | 630.8427 | 818.2975 | 935.1441 | 858.2888 | 956.033 | 992.2342 | 730.6879 | 929.6597 | 959.4361 | 985.13 | 966.2303 | 983.7676 | 777.5469 | 936.098 | 945.2601 | 863.2266 | 1033.2253 | 913.9254 |  | 711.5396 |  | 770.7152 | 872.455 | 397.8798 | 856.0148 |  | 385.1401 | 593.7612 | 530.3229 | 687.5635 | 792.1574 | 891.4088 | 926.4037 | 38.0089 | 279.329 | 59.7887 | 496.1321 | 31.9991 | 52.4541 | 56.2613 | 87.8552 | 63.5803 |  |  | 2.1372 | -1.1375 | -68.8541 | 1.0467 | 6.9156 | -197.7146 | 29.945 | -3.6158 | 10.4094 | 29.2462 | 39.58 | 0.0095364 | 0.0012436 | 0.00052569 | 1002.9455 | 933.5487 | 885.8814 | 799.909 | 115.1459 | 68.6494 | 34.9358 | 110.2577 | 69.3668 | 46.1462 | 34.5758 | 27.976 | 27.632 | 35.918 | 493.4622 | 447.8305 | 376.9333 | 290.4496 | 201.5593 | 704.3358 | 416.5148 | 91.6456 | 116.0888 | 458.7647 | 129.0729 | 370.7435 | 937.7425 | 341.7477 | 748.0749 | 1039.9974 | 1044.4396 | 1024.3994 | 1002.3596 | 1022.1312 | 61.7774 | 26.4302 | 784.7047 | 1040.8852 | 919.1144 | 785.02 | 959.5096 | 801.9507 | 825.6621 | 927.3399 | 950.6624 | 885.1086 | 937.6889 | 861.4686 | 1156.2208 | 946.2179 | 732.1529 | 729.6113 | 1179.7604 |  |  | 809.4269 | 1045.3471 | 1003.087 | 1105.7143 | 800.0695 |  | 803.2714 |  |  | 1098.7471 | 1118.2585 | 1077.2674 | [5 empty] | 763.3888 | 934.1063 | 929.4434 | 359.2323 | 936.9006 | 1075.6445 | 879.9843 | 916.7423 | 977.5477 | 912.4473 |  | 1203.5904 | 1062.9324 | 951.9062 | 1029.9697 | 933.3669 | 950.6237 | 912.1924 | 989.7507 | 1042.1872 | 992.1057 | 897.0367 | 857.4746 | 1000.7059 | 1004.7001 | 1013.7992 | 923.3566 | 910.7317 |  | 966.4425 | 925.8078 | 967.2632 | 1007.5642 | 1008.504 |  | 924.5981 | 834.0382 | 1.1446 | 18.9343 | 1.5695 | 1.1976 | -17.0965 | 3.0871 | 5451.43 | 0.95 | 3.6119 | -2.1884 | -17.0263 | 2.0993 | 6.2541 | -33.4401 | 13.014 |  | 177.9095 | 207.8108 | 75.1941 | 17.2252 |  | 171.5046
42838.5284 | 9344 | 146.7567 | 100.5726 | 81.2016 | 58.3127 | 33.5827 | 26.6303 | 45.7573 | 24.7427 | 93.9397 | 69.4604 | 43.6079 | 27.312 | 22.8038 | 39.1164 | 380.9916 | 490.659 | 501.6129 | 631.2137 | 819.4368 | 935.797 | 860.0927 | 954.4259 | 991.8557 | 732.3812 | 929.5765 | 958.3588 | 984.6422 | 966.6748 | 983.6456 | 778.4037 | 935.5715 | 944.4135 | 862.6345 | 1047.8582 | 914.6891 |  | 711.8223 |  | 771.0717 | 872.3525 | 397.7849 | 855.642 |  | 385.1225 | 593.3406 | 527.9538 | 685.1632 | 792.0113 | 890.2563 | 926.8626 | 38.1884 | 279.1657 | 59.4514 | 496.1138 | 31.9778 | 52.4819 | 56.2777 | 87.8804 | 63.6027 |  |  | 2.2732 | -1.3682 | -69.0085 | 1.3175 | 7.3993 | -197.8 | 29.2459 | -3.4988 | 10.6934 | 30.2312 | 39.4011 | 0.0095988 | 0.0012025 | 0.00050598 | 1003.4419 | 933.4786 | 885.7292 | 799.8158 | 115.2086 | 68.6663 | 34.9468 | 110.2758 | 69.3834 | 46.1609 | 34.5893 | 27.9778 | 27.635 | 35.9209 | 486.1954 | 446.2739 | 367.1655 | 293.651 | 213.4639 | 702.1631 | 415.849 | 91.6496 | 116.1151 | 459.2211 | 129.0952 | 370.9596 | 937.3899 | 341.997 | 748.3171 | 1037.6364 | 1043.9162 | 1025.0664 | 1002.4448 | 1022.5784 | 68.1882 | 24.7283 | 784.6736 | 1043.1158 | 918.7946 | 784.9877 | 977.7026 | 802.46 | 824.817 | 927.411 | 950.1078 | 885.1923 | 936.7697 | 860.6496 | 1153.6838 | 946.177 | 732.1476 | 729.6074 | 1172.3837 |  |  | 809.3959 | 1045.7979 | 1002.9103 | 1105.1719 | 800.0346 |  | 803.2371 |  |  | 1112.2058 | 1125.3558 | 1083.3762 | [5 empty] | 763.4631 | 934.3538 | 929.406 | 360.2047 | 936.9863 | 1075.5866 | 880.0713 | 916.8912 | 977.5852 | 912.6176 |  | 1205.8076 | 1063.1252 | 951.935 | 1030.2074 | 933.3133 | 950.6353 | 912.3288 | 989.6828 | 1042.0804 | 991.1337 | 897.2956 | 856.3286 | 1001.2446 | 1004.7958 | 1014.9846 | 923.5439 | 910.8149 |  | 966.3424 | 925.7958 | 968.004 | 1007.2782 | 1008.6522 |  | 924.6722 | 833.9955 | 0.55488 | 18.9362 | 1.571 | 1.1999 | -17.1984 | 3.0871 | 5443.45 | 1.04 | 3.7249 | -2.3995 | -17.0412 | 2.3546 | 6.4659 | -33.4307 | 12.8548 |  | 178.1574 | 207.4783 | 75.3014 | 18.1871 |  | 171.2063
42838.5284 | 9345 | 146.8771 | 100.5717 | 81.1921 | 58.3132 | 33.5815 | 26.6254 | 45.7577 | 24.7452 | 93.9299 | 69.4753 | 43.6092 | 27.3021 | 22.8054 | 39.1073 | 381.2494 | 490.7727 | 501.7773 | 631.5779 | 820.5337 | 935.3723 | 860.4147 | 954.3456 | 991.6706 | 733.9671 | 929.1607 | 959.2894 | 985.4161 | 967.1369 | 984.2492 | 779.6624 | 933.4891 | 942.5409 | 862.5956 | 1060.2345 | 914.6426 |  | 712.1344 |  | 771.4184 | 872.4236 | 397.5198 | 855.1937 |  | 385.2514 | 593.0602 | 525.4861 | 685.3316 | 790.4425 | 890.713 | 928.2431 | 38.535 | 278.9275 | 59.2068 | 496.0629 | 31.9532 | 52.4832 | 56.3041 | 87.8832 | 63.6349 |  |  | 2.1161 | -2.8855 | -69.015 | 0.90086 | 8.5275 | -197.7803 | 29.3431 | -3.6099 | 10.7761 | 29.6023 | 39.8306 | 0.0095315 | 0.0011927 | 0.00051912 | 1002.6163 | 933.4821 | 885.8737 | 799.921 | 115.2581 | 68.668 | 34.9421 | 110.28 | 69.3914 | 46.1601 | 34.5883 | 27.9722 | 27.6313 | 35.9211 | 496.3929 | 446.1113 | 358.0743 | 282.1728 | 207.0434 | 700.4062 | 415.1269 | 91.657 | 116.1323 | 459.6795 | 129.1175 | 371.1685 | 937.5626 | 342.2397 | 748.5635 | 1036.5207 | 1043.7736 | 1025.7878 | 1002.8572 | 1022.9917 | 63.7776 | 31.0256 | 784.6456 | 1047.4318 | 918.797 | 784.9621 | 976.6383 | 802.5794 | 823.6873 | 926.3738 | 950.7657 | 885.1091 | 935.646 | 859.986 | 1153.207 | 946.1924 | 732.1652 | 729.6065 | 1167.232 |  |  | 809.3614 | 1044.1782 | 1002.8358 | 1104.8489 | 799.9875 |  | 803.2011 |  |  | 1122.4404 | 1115.4952 | 1093.9342 | [5 empty] | 763.5516 | 934.5586 | 929.3919 | 361.1452 | 937.051 | 1076.0692 | 880.2982 | 916.9952 | 977.5929 | 912.7988 |  | 1205.166 | 1063.3966 | 951.2959 | 1030.8645 | 932.9265 | 950.5777 | 912.4717 | 989.6272 | 1042.1901 | 990.1508 | 897.547 | 856.4727 | 1001.9188 | 1004.7516 | 1014.8622 | 923.9437 | 910.8952 |  | 966.4142 | 925.7876 | 969.6261 | 1006.9433 | 1008.7188 |  | 924.1935 | 833.9387 | 0.7721 | 18.9363 | 1.5703 | 1.1984 | -17.2765 | 3.0871 | 5474.27 | 0.77 | 3.5948 | -3.4841 | -17.0393 | 1.9467 | 6.9427 | -33.4356 | 12.8787 |  | 177.272 | 207.2797 | 73.6044 | 19.0635 |  | 171.1169
42838.5284 | 9346 | 146.997 | 100.5653 | 81.2108 | 58.3236 | 33.592 | 26.6366 | 45.7752 | 24.7369 | 93.9492 | 69.486 | 43.6272 | 27.3196 | 22.8086 | 39.1202 | 381.5084 | 490.889 | 501.966 | 631.9507 | 821.9402 | 933.6974 | 855.0892 | 945.2043 | 988.8009 | 735.4078 | 928.9123 | 960.36 | 985.8885 | 966.9584 | 984.3456 | 780.8974 | 933.8127 | 944.7122 | 863.1726 | 1065.6735 | 906.1284 |  | 712.4021 |  | 771.7379 | 872.0931 | 397.0183 | 854.7028 |  | 385.3621 | 592.9949 | 525.5855 | 687.0626 | 791.725 | 892.6253 | 929.1406 | 38.7057 | 278.8431 | 59.3169 | 495.978 | 31.9367 | 52.4411 | 56.3187 | 87.9063 | 63.6659 |  |  | 1.9479 | -1.6258 | -68.9907 | 1.1381 | 7.3973 | -197.7422 | 29.7742 | -3.6014 | 10.4151 | 30.3015 | 39.8146 | 0.0096054 | 0.0011779 | 0.00048627 | 1001.0372 | 933.543 | 886.2136 | 800.151 | 115.317 | 68.6822 | 34.9423 | 110.2941 | 69.4044 | 46.1671 | 34.5956 | 27.9726 | 27.6295 | 35.9266 | 507.8965 | 447.5264 | 369.3696 | 283.2156 | 207.4065 | 698.5988 | 414.7341 | 91.6694 | 116.1625 | 460.1405 | 129.1378 | 371.375 | 937.6212 | 342.4839 | 748.7728 | 1035.2122 | 1043.6837 | 1026.1343 | 1003.2999 | 1023.2005 | 64.7467 | 20.363 | 784.635 | 1050.1051 | 918.5848 | 784.9463 | 980.5783 | 802.591 | 822.5961 | 926.5591 | 951.279 | 884.5184 | 936.8071 | 861.67 | 1152.0137 | 946.2736 | 732.2011 | 729.6325 | 1161.8081 |  |  | 809.3116 | 1044.0179 | 1002.8612 | 1104.7884 | 799.9504 |  | 803.1626 |  |  | 1126.4732 | 1112.4592 | 1083.1509 | [5 empty] | 763.6574 | 934.6194 | 929.5698 | 362.0201 | 937.138 | 1074.6381 | 880.447 | 917.1435 | 977.6261 | 912.9823 |  | 1202.7944 | 1063.2727 | 951.4047 | 1031.5849 | 933.1357 | 950.5854 | 912.6217 | 989.6818 | 1042.2387 | 990.4595 | 897.8165 | 855.6093 | 1001.6018 | 1003.9531 | 1013.8458 | 924.5138 | 910.9908 |  | 966.3056 | 925.8069 | 971.3126 | 1006.1165 | 1008.546 |  | 924.1201 | 833.9522 | 0.88953 | 18.9347 | 1.5704 | 1.1986 | -17.3234 | 3.0871 | 5532.58 | 0.8 | 3.4491 | -2.6151 | -17.0356 | 2.188 | 6.4716 | -33.4599 | 12.9836 |  | 177.1858 | 207.2414 | 71.7482 | 17.7358 |  | 171.0621
42838.5285 | 9347 | 147.1081 | 100.5673 | 81.2076 | 58.3304 | 33.5995 | 26.6375 | 45.7787 | 24.7452 | 93.9596 | 69.4964 | 43.6317 | 27.3167 | 22.8061 | 39.1277 | 381.7633 | 491.0174 | 502.1771 | 632.3188 | 823.3112 | 932.2969 | 855.4994 | 939.5698 | 983.0072 | 736.788 | 928.6553 | 959.4226 | 985.986 | 966.0446 | 984.2785 | 782.3397 | 938.8144 | 945.5669 | 863.9126 | 1072.405 | 875.8366 |  | 712.6721 |  | 772.0316 | 871.6822 | 396.9778 | 853.2454 |  | 384.0874 | 592.7568 | 525.1247 | 688.9248 | 793.4398 | 893.9101 | 930.0448 | 38.2874 | 278.7407 | 58.9429 | 495.7913 | 31.9309 | 52.3676 | 56.3395 | 87.9103 | 63.7012 |  |  | 1.9781 | -2.2159 | -68.7246 | 1.3832 | 8.2082 | -197.8388 | 29.5573 | -3.4476 | 10.6914 | 30.1108 | 40.0765 | 0.0094132 | 0.001214 | 0.00049941 | 1006.4482 | 933.5308 | 886.3099 | 800.3087 | 115.359 | 68.6806 | 34.9457 | 110.2988 | 69.4053 | 46.166 | 34.5961 | 27.9768 | 27.6292 | 35.9271 | 517.8459 | 442.1707 | 339.2452 | 267.0983 | 204.0014 | 697.4656 | 413.6051 | 91.6846 | 116.1893 | 460.6755 | 129.1647 | 371.6099 | 937.5195 | 342.7675 | 748.9844 | 1033.8871 | 1043.359 | 1025.714 | 1003.864 | 1023.0431 | 86.8219 | 30.6898 | 784.6032 | 1050.9765 | 918.9019 | 784.9235 | 961.098 | 802.5013 | 821.3596 | 926.0455 | 951.4035 | 884.1988 | 940.6903 | 859.0874 | 1152.0041 | 946.1824 | 732.2019 | 729.6068 | 1157.6804 |  |  | 809.2722 | 1043.9634 | 1002.8863 | 1104.2279 | 799.9177 |  | 803.1233 |  |  | 1127.9254 | 1117.1831 | 1078.1774 | [5 empty] | 763.8239 | 934.7304 | 929.824 | 362.829 | 937.2363 | 1076.3262 | 880.661 | 917.26 | 977.6552 | 913.1513 |  | 1200.5634 | 1062.8296 | 951.9269 | 1031.8057 | 933.1472 | 950.6641 | 912.7839 | 989.6787 | 1042.041 | 991.8137 | 898.0661 | 853.8894 | 1000.951 | 1003.1881 | 1013.5575 | 924.3502 | 911.0914 |  | 966.1994 | 925.7656 | 972.3417 | 1005.4691 | 1008.7688 |  | 923.8221 | 833.9314 | -0.0079235 | 18.937 | 1.5717 | 1.201 | -17.2625 | 3.0871 | 5621.82 | 0.93 | 3.4757 | -3.0526 | -17.0004 | 2.4118 | 6.8208 | -33.4865 | 12.9433 |  | 177.1572 | 206.8927 | 70.2814 | 20.8744 |  | 170.8893
42838.5285 | 9348 | 147.2384 | 100.5649 | 81.2095 | 58.3286 | 33.5978 | 26.6357 | 45.7806 | 24.7373 | 93.9739 | 69.5027 | 43.6299 | 27.3175 | 22.8051 | 39.1302 | 382.0112 | 491.1385 | 502.4065 | 632.6634 | 824.7042 | 932.2481 | 849.8179 | 931.2986 | 979.0427 | 738.2779 | 928.9668 | 958.5202 | 985.0792 | 965.9439 | 983.5902 | 784.5218 | 944.2093 | 946.2768 | 864.7733 | 1079.9461 | 857.7137 |  | 712.9489 |  | 772.3205 | 871.1133 | 397.0399 | 852.3808 |  | 384.0584 | 592.6628 | 523.0797 | 686.5478 | 792.3492 | 893.7175 | 927.6786 | 38.0125 | 278.7338 | 57.3808 | 495.3859 | 31.9283 | 52.2983 | 56.3585 | 87.9044 | 63.7325 |  |  | 2.0537 | -2.1015 | -68.3553 | 0.78981 | 7.7981 | -197.8236 | 29.738 | -3.6552 | 10.4997 | 30.0107 | 40.2017 | 0.0096054 | 0.0012091 | 0.00052569 | 1002.8332 | 933.6177 | 886.8356 | 800.5546 | 115.426 | 68.6941 | 34.9603 | 110.3006 | 69.4194 | 46.1693 | 34.5953 | 27.9691 | 27.6273 | 35.936 | 561.0572 | 455.436 | 354.4126 | 262.4232 | 207.5671 | 697.6961 | 413.3742 | 91.6879 | 116.2099 | 461.1294 | 129.1906 | 371.8043 | 937.7438 | 343.0197 | 749.1997 | 1034.5404 | 1043.4102 | 1025.6919 | 1003.7548 | 1022.2816 | 76.2553 | 24.5328 | 784.5702 | 1037.5502 | 918.941 | 784.8878 | 952.9735 | 802.1979 | 820.4122 | 926.3392 | 950.2776 | 883.7452 | 942.7432 | 860.3313 | 1152.7238 | 946.0769 | 732.192 | 729.6073 | 1149.7233 |  |  | 809.2373 | 1043.8708 | 1002.9462 | 1103.9341 | 799.8824 |  | 803.088 |  |  | 1129.1351 | 1109.0518 | 1083.1444 | [5 empty] | 763.9731 | 934.9637 | 930.0199 | 363.5534 | 937.4315 | 1068.3458 | 880.7276 | 917.3778 | 977.6609 | 913.3607 |  | 1200.2918 | 1061.7399 | 952.3064 | 1031.8156 | 932.6887 | 950.6641 | 912.9256 | 989.2668 | 1041.8774 | 992.7069 | 898.3275 | 852.3822 | 1000.3313 | 1002.4902 | 1014.5105 | 923.86 | 911.1861 |  | 965.7095 | 925.7397 | 971.9639 | 1004.6388 | 1008.3071 |  | 923.6855 | 833.7796 | 0.041049 | 18.9334 | 1.5708 | 1.2006 | -17.2514 | 3.0871 | 5685.62 | 1.07 | 3.5405 | -2.9727 | -16.9537 | 1.8224 | 6.6477 | -33.4824 | 12.9818 |  | 177.1076 | 206.7089 | 65.5536 | 19.1465 |  | 170.9384
42838.5285 | 9349 | 147.3658 | 100.5676 | 81.2222 | 58.3323 | 33.6026 | 26.6381 | 45.8017 | 24.7396 | 93.9837 | 69.5172 | 43.6421 | 27.3153 | 22.8021 | 39.1385 | 382.216 | 491.2453 | 502.6107 | 633.0073 | 826.3877 | 934.4105 | 845.631 | 933.4191 | 986.8067 | 739.8866 | 930.1634 | 956.1785 | 984.3935 | 966.6937 | 982.9856 | 786.6088 | 941.7085 | 949.9738 | 865.1189 | 1098.67 | 856.2674 |  | 713.2187 |  | 772.6784 | 871.0465 | 397.1989 | 851.5766 |  | 384.0815 | 592.7208 | 524.6627 | 688.8451 | 792.6726 | 894.7714 | 925.8942 | 37.7955 | 278.7876 | 55.8579 | 494.7894 | 31.9205 | 52.2432 | 56.375 | 87.8907 | 63.7717 |  |  | 2.0241 | -2.9367 | -68.4414 | 0.94817 | 7.6115 | -197.819 | 29.2813 | -3.9155 | 10.2761 | 29.7309 | 40.0467 | 0.0095775 | 0.0013389 | 0.00047805 | 1001.1828 | 933.5816 | 887.0973 | 800.7663 | 115.4841 | 68.7052 | 34.9516 | 110.3179 | 69.4333 | 46.1873 | 34.601 | 27.9769 | 27.6402 | 35.9484 | 577.0698 | 448.2541 | 343.6647 | 256.369 | 203.3911 | 697.2938 | 412.7135 | 91.6938 | 116.2266 | 461.599 | 129.2188 | 372.0156 | 938.5463 | 343.2832 | 749.4047 | 1035.5255 | 1043.2968 | 1025.7222 | 1003.7444 | 1021.9865 | 64.3075 | 20.9922 | 784.5473 | 1030.3102 | 918.6133 | 784.8608 | 956.2775 | 802.1319 | 819.9024 | 927.1992 | 949.4748 | 882.7853 | 944.8969 | 863.2886 | 1154.5883 | 946.1594 | 732.2274 | 729.6377 | 1156.066 |  |  | 809.2085 | 1043.3681 | 1002.7232 | 1103.641 | 799.8404 |  | 803.0566 |  |  | 1115.5629 | 1094.304 | 1081.0455 | [5 empty] | 764.1106 | 935.1921 | 930.2531 | 364.2423 | 937.6625 | 1061.0313 | 880.424 | 917.4422 | 977.655 | 913.4965 |  | 1202.543 | 1060.533 | 952.0124 | 1031.7493 | 932.7736 | 950.6418 | 913.0277 | 988.9953 | 1041.4793 | 993.2861 | 898.5765 | 852.0419 | 999.3198 | 1001.2975 | 1015.6546 | 924.6125 | 911.277 |  | 965.1909 | 925.762 | 970.7157 | 1003.2225 | 1009.112 |  | 924.0296 | 833.6366 | 0.5035 | 18.9379 | 1.5692 | 1.1994 | -17.3462 | 3.0871 | 5684.29 | 0.6 | 3.514 | -3.5142 | -16.965 | 1.9968 | 6.5707 | -33.4971 | 12.8875 |  | 176.8341 | 206.5333 | 63.6463 | 20.2189 |  | 170.8848
42838.5285 | 9350 | 147.4838 | 100.5725 | 81.2175 | 58.341 | 33.6045 | 26.6368 | 45.8081 | 24.739 | 93.9845 | 69.5207 | 43.6456 | 27.32 | 22.7996 | 39.142 | 382.4212 | 491.3585 | 502.8145 | 633.3916 | 827.9212 | 936.1761 | 849.3679 | 939.3756 | 984.2931 | 741.666 | 931.0047 | 953.9557 | 984.6731 | 966.4975 | 982.8059 | 788.5502 | 944.6092 | 949.3419 | 864.5376 | 1114.6779 | 857.2514 |  | 713.4849 |  | 773.0309 | 871.0044 | 396.8272 | 850.7781 |  | 382.9019 | 593.3014 | 526.7354 | 691.3901 | 794.0088 | 896.2893 | 923.9302 | 37.6244 | 278.7891 | 55.7346 | 494.048 | 31.9251 | 52.2096 | 56.3999 | 87.8839 | 63.8105 |  |  | 2.195 | -2.5017 | -68.7502 | 1.0954 | 8.4697 | -197.8026 | 28.9055 | -3.7663 | 10.9337 | 31.0203 | 40.0182 | 0.0099142 | 0.0013027 | 0.00045834 | 1000.5975 | 933.5851 | 887.1417 | 800.9914 | 115.5357 | 68.7145 | 34.9581 | 110.3263 | 69.4424 | 46.1965 | 34.6027 | 27.9798 | 27.6332 | 35.9407 | 565.012 | 441.0547 | 334.6229 | 247.3001 | 196.5985 | 696.1581 | 411.7398 | 91.6949 | 116.2524 | 462.0448 | 129.2496 | 372.2087 | 939.0788 | 343.5336 | 749.5903 | 1036.2259 | 1042.8192 | 1025.7899 | 1004.1157 | 1022.339 | 81.9366 | 31.0175 | 784.5258 | 1033.8843 | 918.5215 | 784.844 | 947.7958 | 801.9299 | 819.6935 | 928.0969 | 947.9305 | 882.0817 | 947.0687 | 861.7765 | 1153.3469 | 946.4114 | 732.2692 | 729.6685 | 1159.2462 |  |  | 809.1685 | 1042.816 | 1002.4416 | 1103.6488 | 799.7927 |  | 803.0215 |  |  | 1113.7778 | 1093.2445 | 1071.7856 | [5 empty] | 764.2576 | 935.404 | 930.4408 | 364.9094 | 937.9246 | 1074.1847 | 880.3244 | 917.593 | 977.7116 | 913.756 |  | 1202.8729 | 1060.2826 | 951.3404 | 1031.6229 | 932.9464 | 950.6997 | 913.1692 | 988.79 | 1041.0134 | 994.2131 | 898.8317 | 852.0379 | 998.2114 | 1000.0826 | 1017.205 | 924.4621 | 911.359 |  | 964.9361 | 925.7244 | 970.0753 | 1001.908 | 1009.0713 |  | 922.5859 | 833.7229 | 0.72202 | 18.9355 | 1.5719 | 1.201 | -17.3261 | 3.0871 | 5663.33 | 0.73 | 3.6591 | -3.2446 | -17.0089 | 2.1469 | 6.9357 | -33.5175 | 12.8129 |  | 176.5344 | 206.546 | 64.6248 | 21.0443 |  | 170.6147
42838.5285 | 9351 | 147.6191 | 100.5772 | 81.2273 | 58.3521 | 33.612 | 26.6368 | 45.8188 | 24.7493 | 94.0012 | 69.5347 | 43.6601 | 27.3251 | 22.8164 | 39.1468 | 382.6401 | 491.4766 | 503.021 | 633.7627 | 829.7251 | 936.9492 | 852.7069 | 943.9594 | 984.2843 | 743.3812 | 932.1793 | 953.611 | 984.2795 | 966.5054 | 982.5036 | 790.2118 | 942.1322 | 945.695 | 863.346 | 1124.0984 | 859.2493 |  | 713.7486 |  | 773.3298 | 870.8601 | 396.5341 | 849.9653 |  | 382.3365 | 593.2186 | 528.9142 | 696.3606 | 796.2437 | 897.7589 | 922.7462 | 37.6241 | 278.7413 | 56.0392 | 493.7257 | 31.923 | 52.1745 | 56.4125 | 87.903 | 63.8412 |  |  | 2.0931 | -2.5753 | -69.042 | 0.97906 | 7.6496 | -197.8223 | 28.6512 | -3.3287 | 10.7498 | 30.4142 | 40.0456 | 0.0098863 | 0.0014933 | 0.00051255 | 998.7003 | 933.5391 | 887.2939 | 801.2085 | 115.5903 | 68.7172 | 34.9683 | 110.3413 | 69.4576 | 46.1967 | 34.6131 | 27.9773 | 27.6372 | 35.9466 | 566.6906 | 477.5671 | 397.1828 | 255.2437 | 195.8337 | 696.3186 | 411.852 | 91.7129 | 116.2895 | 462.5301 | 129.2778 | 372.4231 | 939.6123 | 343.8003 | 749.8017 | 1036.5003 | 1042.347 | 1025.9791 | 1004.1576 | 1023.3184 | 90.4753 | 40.94 | 784.494 | 1038.6528 | 918.376 | 784.8124 | 953.0918 | 801.5695 | 819.277 | 929.1489 | 947.7615 | 881.4375 | 944.5088 | 860.0499 | 1152.0546 | 946.651 | 732.3384 | 729.7354 | 1161.3174 |  |  | 809.1346 | 1042.6247 | 1002.4745 | 1103.5182 | 799.7733 |  | 802.9801 |  |  | 1112.6562 | 1103.1484 | 1072.5875 | [5 empty] | 764.3429 | 935.7041 | 930.6894 | 365.6331 | 938.3374 | 1076.0526 | 880.4714 | 917.5936 | 977.7012 | 913.8712 |  | 1202.5118 | 1060.4312 | 951.0563 | 1031.6452 | 933.0159 | 950.6956 | 913.2676 | 988.6345 | 1040.3875 | 993.8593 | 899.0945 | 852.2669 | 998.5548 | 999.5789 | 1016.944 | 924.6329 | 911.4572 |  | 964.4388 | 925.6464 | 970.7587 | 1001.5963 | 1009.5638 |  | 923.0717 | 833.8133 | 1.0633 | 18.9351 | 1.5722 | 1.2011 | -17.1066 | 3.087 | 5599.07 | 0.57 | 3.5727 | -3.2918 | -17.0441 | 2.0297 | 6.5955 | -33.5402 | 12.7644 |  | 176.4312 | 206.4642 | 64.4893 | 14.1138 |  | 170.3305
42838.5285 | 9352 | 147.7732 | 100.5763 | 81.2501 | 58.3634 | 33.6299 | 26.654 | 45.8328 | 24.76 | 94.0209 | 69.5579 | 43.6874 | 27.3406 | 22.8202 | 39.1656 | 382.7607 | 491.6018 | 503.2305 | 634.1229 | 831.5436 | 936.7385 | 853.9644 | 937.3209 | 983.4232 | 744.9895 | 934.0021 | 949.6629 | 984.0903 | 966.2245 | 982.306 | 791.6287 | 941.0301 | 945.2128 | 863.0622 | 1130.912 | 859.9608 |  | 714.0207 |  | 773.627 | 870.4346 | 396.5986 | 849.2597 |  | 381.9986 | 593.8364 | 528.5544 | 701.1769 | 796.4864 | 896.8483 | 922.3322 | 37.75 | 278.7088 | 56.3624 | 493.4178 | 31.9123 | 52.1529 | 56.4263 | 87.9162 | 63.8655 |  |  | 2.0471 | -2.3624 | -68.7805 | 1.1979 | 8.3429 | -197.7947 | 29.0297 | -4.0771 | 11.1094 | 30.9907 | 40.1028 | 0.0099865 | 0.0013701 | 0.00048298 | 998.6439 | 933.4783 | 887.3308 | 801.2686 | 115.6437 | 68.7283 | 34.9801 | 110.353 | 69.472 | 46.2073 | 34.6144 | 27.9749 | 27.6368 | 35.9543 | 568.4754 | 501.6667 | 433.1123 | 269.3296 | 205.3876 | 697.369 | 412.3662 | 91.7228 | 116.3084 | 463.0524 | 129.2996 | 372.6384 | 940.2665 | 344.0742 | 750.0046 | 1036.8732 | 1042.1438 | 1025.8603 | 1004.1524 | 1023.2684 | 70.6349 | 26.4373 | 784.4753 | 1041.1344 | 918.1918 | 784.7933 | 947.886 | 801.3948 | 818.7945 | 930.1579 | 944.1178 | 880.8245 | 944.7098 | 860.8458 | 1152.4532 | 946.5596 | 732.4098 | 729.7764 | 1150.5469 |  |  | 809.1079 | 1042.663 | 1002.8863 | 1103.8707 | 799.7363 |  | 802.9593 |  |  | 1115.3151 | 1100.8219 | 1068.4878 | [5 empty] | 764.3151 | 936.0509 | 930.8595 | 366.3101 | 938.7298 | 1072.3794 | 880.7551 | 917.7474 | 977.7346 | 914.0303 |  | 1201.9417 | 1060.8724 | 949.1602 | 1031.4151 | 933.0734 | 950.6944 | 913.4429 | 988.4832 | 1039.8167 | 991.7066 | 899.3568 | 852.2902 | 998.2157 | 999.2048 | 1014.8459 | 924.5314 | 911.5735 |  | 964.0833 | 925.5948 | 969.7777 | 1001.182 | 1009.2977 |  | 923.2158 | 833.9582 | 0.6289 | 18.9381 | 1.571 | 1.1997 | -17.2982 | 3.087 | 5576.29 | 0.92 | 3.533 | -3.1539 | -17.0179 | 2.2458 | 6.8852 | -33.5249 | 12.8434 |  | 176.4527 | 206.6712 | 64.6251 | 10.2163 |  | 170.2213
42838.5285 | 9353 | 147.9145 | 100.5312 | 81.2441 | 58.3583 | 33.6195 | 26.6387 | 45.831 | 24.7522 | 94.027 | 69.5614 | 43.6755 | 27.329 | 22.8124 | 39.1685 | 382.9409 | 491.7324 | 503.4391 | 634.4947 | 833.2385 | 935.4105 | 853.1708 | 927.9418 | 980.874 | 746.7735 | 935.6363 | 946.1507 | 985.3592 | 966.3123 | 982.9698 | 792.9275 | 940.1334 | 945.948 | 863.608 | 1128.5439 | 859.0932 |  | 714.296 |  | 773.8864 | 869.7198 | 396.3962 | 848.7203 |  | 382.0701 | 594.2436 | 526.9669 | 702.6467 | 796.9621 | 897.4157 | 923.3144 | 38.3959 | 278.693 | 55.4285 | 493.4175 | 31.9255 | 52.1242 | 56.4428 | 87.9309 | 63.8972 |  |  | 2.0813 | -2.9959 | -69.339 | 1.209 | 8.7739 | -197.7888 | 28.9127 | -3.9963 | 10.4921 | 29.6023 | 40.0095 | 0.009998 | 0.0013602 | 0.00050762 | 999.1843 | 933.4246 | 887.3913 | 801.3417 | 115.7035 | 68.7331 | 34.9823 | 110.3641 | 69.4756 | 46.2155 | 34.621 | 27.9802 | 27.6362 | 35.9604 | 556.3293 | 474.4817 | 402.8674 | 263.521 | 206.0216 | 696.9299 | 411.734 | 91.7311 | 116.3374 | 463.525 | 129.3231 | 372.8371 | 941.1864 | 344.3303 | 750.2026 | 1039.0803 | 1041.818 | 1025.6757 | 1004.6465 | 1022.6337 | 63.4965 | 19.1536 | 784.4772 | 1044.209 | 917.9563 | 784.7806 | 940.3743 | 801.19 | 818.3539 | 931.6565 | 990.7842 | 880.1482 | 944.9634 | 862.7065 | 1153.5908 | 946.4082 | 732.4242 | 729.7961 | 1133.5708 |  |  | 809.076 | 1042.3487 | 1003.1177 | 1104.4647 | 799.6973 |  | 802.9394 |  |  | 1121.8796 | 1098.123 | 1070.7035 | [5 empty] | 764.2567 | 936.3304 | 930.911 | 366.9834 | 939.0769 | 1064.0956 | 880.6186 | 917.873 | 977.732 | 914.2398 |  | 1201.5922 | 1060.06 | 949.0428 | 1030.9581 | 933.1431 | 950.7064 | 913.5535 | 988.2083 | 1039.0726 | 990.6116 | 899.6109 | 852.4643 | 997.8435 | 998.6642 | 1013.4436 | 924.5544 | 911.6783 |  | 964.0024 | 925.547 | 969.567 | 1000.3946 | 1009.3288 |  | 922.8567 | 833.9739 | 0.32802 | 18.9388 | 1.5714 | 1.2009 | -17.4425 | 3.087 | 5551.07 | 0.77 | 3.5633 | -3.5525 | -17.0909 | 2.2568 | 7.0626 | -33.5325 | 12.8206 |  | 176.2826 | 207.0333 | 65.8349 | 13.4605 |  | 170.0618
42838.5285 | 9354 | 148.0535 | 100.5211 | 81.2429 | 58.3736 | 33.6306 | 26.651 | 45.8439 | 24.7552 | 94.0445 | 69.575 | 43.6888 | 27.3435 | 22.8219 | 39.1784 | 383.143 | 491.8291 | 503.6319 | 634.8495 | 835.5176 | 934.7285 | 853.8524 | 924.7424 | 978.9606 | 748.4683 | 937.8106 | 959.0637 | 986.8739 | 966.3018 | 984.2176 | 794.4259 | 941.22 | 945.8913 | 863.6937 | 1137.9985 | 859.2194 |  | 714.5644 |  | 774.1516 | 869.121 | 396.779 | 848.1158 |  | 382.2225 | 594.4601 | 525.7953 | 703.0146 | 796.482 | 897.5868 | 922.7041 | 38.6804 | 278.5903 | 53.8588 | 493.3171 | 31.9519 | 52.0935 | 56.4611 | 87.925 | 63.9357 |  |  | 2.4375 | -2.0614 | -68.7397 | 0.89232 | 8.9816 | -197.7645 | 28.6183 | -3.9996 | 10.5196 | 29.7571 | 40.2154 | 0.010047 | 0.001421 | 0.00049284 | 997.935 | 933.3271 | 887.2483 | 801.4653 | 115.7483 | 68.7405 | 34.9798 | 110.367 | 69.4901 | 46.2232 | 34.6223 | 27.9807 | 27.6354 | 35.9667 | 540.4894 | 456.3897 | 375.998 | 263.2931 | 204.1876 | 696.5152 | 410.8858 | 91.7353 | 116.3589 | 463.9908 | 129.3489 | 373.0271 | 941.2174 | 344.5743 | 750.4101 | 1038.3192 | 1041.418 | 1025.7777 | 1004.9735 | 1022.469 | 92.9704 | 34.4409 | 784.444 | 1040.5366 | 917.5476 | 784.74 | 952.7319 | 801.0752 | 817.6935 | 933.5897 | 1011.583 | 879.2866 | 945.4523 | 861.3635 | 1155.4719 | 946.5226 | 732.4351 | 729.8021 | 1127.0176 |  |  | 809.0357 | 1042.4846 | 1003.1206 | 1104.2373 | 799.6758 |  | 802.925 |  |  | 1127.8486 | 1099.6444 | 1066.4834 | [5 empty] | 764.2212 | 936.6286 | 930.9198 | 367.6766 | 939.4672 | 1061.8448 | 880.5871 | 917.9718 | 977.6858 | 914.3421 |  | 1200.2439 | 1058.8452 | 948.9993 | 1030.5856 | 932.1898 | 950.7391 | 913.6928 | 987.8655 | 1038.7363 | 989.4274 | 899.8557 | 852.1958 | 997.0928 | 997.3696 | 1011.2884 | 924.9988 | 911.7569 |  | 963.5853 | 925.5254 | 969.9066 | 998.9263 | 1009.2073 |  | 922.6003 | 833.9475 | -0.3357 | 18.9357 | 1.5716 | 1.1997 | -17.2326 | 3.087 | 5539.07 | 0.9 | 3.8581 | -2.9472 | -17.019 | 1.9391 | 7.1462 | -33.5329 | 12.7561 |  | 176.3576 | 206.892 | 67.463 | 16.29 |  | 169.8491
42838.5286 | 9355 | 148.1981 | 100.5143 | 81.2576 | 58.3695 | 33.6271 | 26.6431 | 45.8494 | 24.7517 | 94.0533 | 69.5759 | 43.6873 | 27.3402 | 22.8133 | 39.1824 | 383.4386 | 491.9346 | 503.8244 | 635.2171 | 838.0896 | 935.5345 | 855.4866 | 925.0836 | 979.4209 | 750.0725 | 941.4236 | 993.2685 | 986.2931 | 965.5336 | 984.3849 | 795.9403 | 941.0385 | 944.0442 | 864.4385 | 1146.0999 | 859.272 |  | 714.8251 |  | 774.4195 | 868.5493 | 397.6482 | 847.3696 |  | 382.751 | 594.7194 | 522.6677 | 697.8014 | 794.7962 | 896.5154 | 921.0338 | 38.1147 | 278.4567 | 52.4343 | 493.1586 | 31.9681 | 52.0283 | 56.4841 | 87.9203 | 63.9542 |  |  | -2.0296 | -2.1731 | -68.745 | 1.4469 | 9.1682 | -197.798 | 28.6669 | -3.5797 | 10.6992 | 30.2843 | 40.3041 | 0.0098732 | 0.0014259 | 0.00051912 | 996.0256 | 933.3006 | 887.1302 | 801.5772 | 115.7993 | 68.7546 | 34.9835 | 110.3806 | 69.4974 | 46.2225 | 34.6189 | 27.9808 | 27.6301 | 35.966 | 558.6443 | 497.6589 | 412.4992 | 264.7587 | 204.7071 | 697.5833 | 410.9133 | 91.7484 | 116.3887 | 464.4579 | 129.3757 | 373.2297 | 941.4666 | 344.8134 | 750.6226 | 1037.4245 | 1040.9915 | 1026.0545 | 1004.7516 | 1022.5907 | 75.8505 | 23.9957 | 784.4095 | 1028.5558 | 917.083 | 784.7041 | 957.8533 | 801.0759 | 817.0535 | 936.134 | 985.1556 | 878.5177 | 945.8772 | 856.9897 | 1155.6545 | 946.8447 | 732.4195 | 729.7861 | 1126.2985 |  |  | 808.9942 | 1042.5521 | 1003.0635 | 1103.7842 | 799.6806 |  | 802.895 |  |  | 1129.0888 | 1098.0905 | 1068.6848 | [5 empty] | 764.1833 | 936.9554 | 930.7899 | 368.3714 | 939.7448 | 1065.8566 | 880.6773 | 918.1086 | 977.691 | 914.383 |  | 1199.4939 | 1058.1818 | 948.601 | 1030.1581 | 931.8868 | 950.8506 | 913.7882 | 987.5382 | 1038.6382 | 988.7757 | 900.1045 | 852.0027 | 996.1413 | 996.1314 | 1009.9004 | 924.8827 | 911.8409 |  | 963.48 | 925.5237 | 969.2694 | 997.4648 | 1009.0228 |  | 923.419 | 833.8277 | 0.68585 | 18.9362 | 1.5712 | 1.1998 | -17.195 | 3.087 | 5488.36 | 0.91 | -3.5207 | -3.0265 | -17.0222 | 2.4695 | 7.2167 | -33.5204 | 12.7611 |  | 176.3955 | 206.6127 | 65.7857 | 12.2394 |  | 169.6142
42838.5286 | 9356 | 148.3541 | 100.5248 | 81.2781 | 58.3861 | 33.6349 | 26.6442 | 45.8679 | 24.7617 | 94.0676 | 69.5922 | 43.6989 | 27.3452 | 22.8205 | 39.1964 | 383.7286 | 492.0526 | 503.9955 | 635.5839 | 840.3391 | 936.7731 | 856.9149 | 926.3917 | 979.5553 | 751.8149 | 946.9169 | 1000.4651 | 987.0077 | 965.7551 | 985.1878 | 797.1871 | 940.6154 | 942.2287 | 865.2757 | 1152.9215 | 858.7221 |  | 715.0726 |  | 774.6822 | 869.6026 | 401.5077 | 846.3208 |  | 381.7908 | 595.5899 | 523.2898 | 694.3876 | 794.2468 | 896.3702 | 919.282 | 38.3308 | 278.3748 | 52.3154 | 492.9282 | 32.0043 | 51.9916 | 56.4934 | 87.9408 | 63.975 |  |  | 1.5957 | -1.7552 | -69.107 | 1.1709 | 7.9539 | -197.752 | 29.5928 | -3.4726 | 10.8049 | 31.0453 | 40.1656 | 0.0099044 | 0.0013126 | 0.00051912 | 996.7113 | 933.2477 | 886.7626 | 801.4795 | 115.864 | 68.769 | 34.9931 | 110.3922 | 69.5122 | 46.2367 | 34.6343 | 27.9897 | 27.6429 | 35.9777 | 567.1288 | 479.9983 | 395.5379 | 258.9867 | 205.4778 | 697.7968 | 410.0094 | 91.769 | 116.4251 | 464.9637 | 129.4124 | 373.4449 | 941.725 | 345.1026 | 750.8464 | 1036.647 | 1040.9554 | 1025.9426 | 1004.6748 | 1022.1063 | 71.0526 | 23.2061 | 784.3684 | 1026.2945 | 916.7561 | 784.6764 | 961.6358 | 801.179 | 817.6801 | 940.2737 | 974.2896 | 878.4214 | 944.6123 | 858.8508 | 1155.8839 | 946.8378 | 732.3758 | 729.7462 | 1124.7928 |  |  | 808.9631 | 1042.6556 | 1003.3215 | 1103.4399 | 799.6389 |  | 802.8617 |  |  | 1127.7316 | 1102.8128 | 1069.1797 | [5 empty] | 764.0854 | 937.2678 | 931.0336 | 369.0575 | 940.0642 | 1059.7448 | 881.6162 | 918.2094 | 977.6709 | 914.4929 |  | 1199.616 | 1058.1811 | 948.88 | 1029.7859 | 931.9734 | 950.8819 | 913.9558 | 987.1137 | 1038.74 | 988.4113 | 900.3542 | 851.7005 | 995.3393 | 995.1601 | 1010.1526 | 924.7475 | 911.9117 |  | 963.597 | 925.4796 | 967.5814 | 996.5107 | 1008.6089 |  | 925.3426 | 833.6528 | 0.56286 | 18.9359 | 1.5724 | 1.2006 | -17.3445 | 3.087 | 5459.13 | 0.82 | 3.1228 | -2.7213 | -17.0755 | 2.2227 | 6.7214 | -33.5144 | 12.9647 |  | 176.4528 | 206.3922 | 64.911 | 13.9581 |  | 169.6081
42838.5286 | 9357 | 148.5141 | 100.5318 | 81.2892 | 58.4002 | 33.6466 | 26.6534 | 45.8842 | 24.7649 | 94.0783 | 69.6067 | 43.7077 | 27.3469 | 22.8226 | 39.2047 | 383.8729 | 492.1583 | 504.2226 | 635.9423 | 843.5691 | 937.3618 | 860.9733 | 921.1351 | 978.9801 | 753.5227 | 953.1187 | 1012.9484 | 988.1345 | 965.3139 | 986.2149 | 798.3759 | 940.7455 | 942.2273 | 865.3657 | 1161.3723 | 859.7166 |  | 715.3262 |  | 774.9583 | 872.539 | 405.4093 | 845.21 |  | 382.2479 | 596.4164 | 523.6619 | 692.7937 | 794.0403 | 896.5666 | 918.4405 | 38.4466 | 278.4036 | 52.538 | 492.5418 | 32.0376 | 51.956 | 56.5077 | 87.9707 | 64.0042 |  |  | 2.0084 | -2.2395 | -68.6392 | 0.76878 | 8.2857 | -197.7822 | 29.2261 | -3.5199 | 10.5318 | 30.2615 | 40.1875 | 0.0097122 | 0.0013865 | 0.00054705 | 999.8108 | 933.2261 | 886.864 | 801.5113 | 115.9279 | 68.7764 | 34.9984 | 110.4058 | 69.5287 | 46.2409 | 34.637 | 27.9941 | 27.641 | 35.9808 | 544.3646 | 461.5274 | 374.4647 | 252.6737 | 204.5601 | 697.2267 | 409.4832 | 91.7644 | 116.441 | 465.4507 | 129.4209 | 373.6503 | 942.5536 | 345.3672 | 751.0654 | 1036.6623 | 1041.3497 | 1026.1815 | 1004.5578 | 1021.905 | 63.9216 | 22.1452 | 784.3471 | 1029.9263 | 916.8067 | 784.6404 | 939.0428 | 801.014 | 817.3984 | 945.3579 | 985.2091 | 878.6374 | 945.0836 | 859.4198 | 1156.0162 | 946.4095 | 732.3582 | 729.739 | 1121.5217 |  |  | 808.9316 | 1042.7478 | 1003.3137 | 1103.204 | 799.608 |  | 802.8313 |  |  | 1121.5386 | 1099.8311 | 1074.8424 | [5 empty] | 763.9655 | 937.4996 | 933.0141 | 369.7951 | 940.2401 | 1061.5651 | 882.5751 | 918.2558 | 977.6666 | 914.6373 |  | 1200.4744 | 1058.1331 | 948.9558 | 1029.834 | 932.4264 | 950.8884 | 914.1275 | 987.013 | 1038.9287 | 987.9513 | 900.6024 | 851.4021 | 994.576 | 994.637 | 1012.1631 | 924.5819 | 911.9853 |  | 963.9485 | 925.4151 | 966.2304 | 995.9316 | 1008.687 |  | 925.2641 | 833.674 | 0.23434 | 18.9351 | 1.5714 | 1.1988 | -17.5104 | 3.0871 | 5440.15 | 0.76 | 3.5048 | -3.0754 | -17.0257 | 1.8019 | 6.8608 | -33.5198 | 12.8853 |  | 176.5038 | 206.2462 | 67.2588 | 16.203 |  | 169.8277
42838.5286 | 9358 | 148.6701 | 100.5239 | 81.2971 | 58.3979 | 33.6461 | 26.6474 | 45.8726 | 24.7543 | 94.0785 | 69.6129 | 43.7072 | 27.3468 | 22.8178 | 39.2028 | 384.0154 | 492.2528 | 504.4618 | 636.3064 | 855.8686 | 937.897 | 867.5338 | 911.0544 | 999.9717 | 755.2476 | 959.2848 | 1025.3314 | 988.9369 | 964.9593 | 986.9014 | 800.6853 | 937.2716 | 939.8377 | 865.2741 | 1164.4736 | 856.5778 |  | 714.5744 |  | 774.7628 | 875.8259 | 408.3172 | 842.9312 |  | 382.2047 | 597.1464 | 526.6191 | 695.3895 | 794.4671 | 896.892 | 918.4217 | 38.7518 | 278.4675 | 52.4627 | 492.0738 | 32.0722 | 51.924 | 56.5148 | 87.9937 | 64.0196 |  |  | 2.1464 | -1.953 | -68.3868 | 0.98431 | 9.4823 | -197.8013 | 29.0612 | -3.3779 | 10.7761 | 30.6389 | 40.113 | 0.0097352 | 0.0012485 | 0.00050434 | 999.0647 | 933.2187 | 886.6129 | 801.35 | 115.9761 | 68.7909 | 35.0022 | 110.4161 | 69.5402 | 46.2573 | 34.6417 | 27.996 | 27.64 | 35.9815 | 524.8111 | 444.9064 | 337.8825 | 243.4105 | 198.258 | 696.0823 | 408.5047 | 91.7768 | 116.4708 | 465.9066 | 129.4559 | 373.8508 | 943.3118 | 345.6262 | 751.3009 | 1036.486 | 1041.5059 | 1027.4778 | 1005.0414 | 1022.5227 | 63.0392 | 26.3119 | 784.3008 | 1042.0995 | 916.8886 | 784.6044 | 955.8005 | 801.5837 | 817.031 | 950.9053 | 989.1047 | 879.1525 | 941.3646 | 858.6832 | 1157.6389 | 945.9219 | 732.3118 | 729.7096 | 1123.211 |  |  | 808.8983 | 1043.1286 | 1003.1533 | 1103.0753 | 799.5588 |  | 802.7701 |  |  | 1123.679 | 1095.9268 | 1074.8495 | [5 empty] | 763.8791 | 937.7145 | 936.7488 | 370.6335 | 940.3586 | 1066.36 | 882.5305 | 918.334 | 977.6753 | 914.756 |  | 1200.9165 | 1057.7763 | 949.5554 | 1030.0751 | 933.1769 | 950.8969 | 914.2383 | 987.4826 | 1039.0565 | 988.0598 | 900.8561 | 852.5397 | 993.9222 | 994.1862 | 1013.4346 | 924.3449 | 912.0668 |  | 964.4883 | 925.4321 | 965.8069 | 995.6373 | 1009.2913 |  | 923.7682 | 833.6722 | 1.1446 | 18.938 | 1.5707 | 1.1983 | -16.9969 | 3.087 | 5433.12 | 0.67 | 3.6242 | -2.8731 | -17.0015 | 2.0397 | 7.3405 | -33.526 | 12.8506 |  | 176.7122 | 206.171 | 69.0675 | 20.0886 |  | 169.8953
42838.5286 | 9359 | 148.8403 | 100.5251 | 81.3038 | 58.4086 | 33.6454 | 26.6618 | 45.8946 | 24.7675 | 94.0943 | 69.6218 | 43.7255 | 27.3543 | 22.8149 | 39.2109 | 384.1769 | 492.3349 | 504.6702 | 636.6701 | 874.4318 | 939.8952 | 875.6557 | 914.9547 | 1021.923 | 757.1511 | 966.6382 | 1036.2135 | 988.9832 | 964.7491 | 987.5287 | 802.9018 | 935.5589 | 938.8686 | 865.2783 | 1179.0388 | 855.5848 |  | 714.6076 |  | 774.9233 | 879.0825 | 410.9522 | 839.5034 |  | 382.0759 | 597.2034 | 527.6034 | 698.7608 | 794.0377 | 898.2519 | 920.4651 | 39.9092 | 278.516 | 54.0802 | 491.7004 | 32.1042 | 51.9244 | 56.5501 | 88.0296 | 64.0337 |  |  | 2.2614 | -2.3006 | -68.6267 | 1.2077 | 8.5019 | -197.7974 | 28.1866 | -3.9122 | 10.8127 | 31.1483 | 40.4024 | 0.0096185 | 0.0013044 | 0.00051091 | 997.8001 | 933.2015 | 886.749 | 801.465 | 116.0205 | 68.7962 | 35.0039 | 110.4255 | 69.5535 | 46.2654 | 34.6457 | 27.9964 | 27.6346 | 35.9863 | 505.9854 | 440.8211 | 351.6834 | 243.8888 | 197.2454 | 694.5696 | 407.8993 | 91.7858 | 116.4968 | 466.358 | 129.4805 | 374.0441 | 943.6701 | 345.8647 | 751.5276 | 1035.5968 | 1041.4459 | 1028.3075 | 1005.7128 | 1022.8868 | 65.9892 | 23.1122 | 784.2664 | 1045.6358 | 916.8872 | 784.5661 | 951.5664 | 801.6638 | 816.9603 | 957.6312 | 1000.82 | 880.0158 | 940.8981 | 860.7743 | 1157.9711 | 945.7431 | 732.3087 | 729.7025 | 1124.1991 |  |  | 808.8637 | 1042.7383 | 1003.2357 | 1102.9685 | 799.5067 |  | 802.7327 |  |  | 1125.6735 | 1093.1411 | 1070.2368 | [5 empty] | 763.777 | 937.9621 | 941.3715 | 371.5261 | 940.5779 | 1059.6503 | 882.5633 | 918.4388 | 977.6963 | 914.8628 |  | 1200.8502 | 1058.1814 | 950.0817 | 1030.136 | 933.4716 | 950.9144 | 914.3581 | 988.2364 | 1039.1591 | 988.5649 | 901.1062 | 853.2192 | 993.8952 | 994.4023 | 1014.3438 | 924.6832 | 912.1502 |  | 964.8326 | 925.4604 | 966.2218 | 996.3352 | 1009.5913 |  | 922.4242 | 833.7018 | 1.2934 | 18.9361 | 1.5727 | 1.2024 | -17.3465 | 3.087 | 5448.02 | 0.59 | 3.721 | -3.1184 | -17.0318 | 2.2594 | 6.9547 | -33.5452 | 12.6631 |  | 176.5005 | 206.1027 | 70.6795 | 18.4445 |  | 169.8526
42838.5286 | 9360 | 148.9803 | 100.5075 | 81.3094 | 58.4105 | 33.651 | 26.655 | 45.8954 | 24.7674 | 94.1002 | 69.633 | 43.726 | 27.3506 | 22.81 | 39.2153 | 384.3479 | 492.4099 | 504.8614 | 637.0245 | 888.6149 | 943.1606 | 880.3646 | 925.4888 | 1025.0378 | 759.0873 | 975.9659 | 1042.5924 | 988.5527 | 964.3647 | 987.2327 | 805.0635 | 935.0463 | 937.4325 | 864.7772 | 1195.6212 | 852.7891 |  | 715.1672 |  | 775.1841 | 882.2736 | 413.1811 | 833.5465 |  | 382.5209 | 597.8626 | 526.5914 | 697.3124 | 793.0237 | 897.8897 | 923.156 | 40.9862 | 278.55 | 54.8542 | 491.1563 | 32.1203 | 51.9374 | 56.5685 | 88.0294 | 64.053 |  |  | 1.6857 | -2.438 | -69.0459 | 1.2491 | 8.4257 | -197.779 | 27.6471 | -3.698 | 10.7255 | 30.5401 | 40.4218 | 0.0098715 | 0.0012912 | 0.00050927 | 995.3149 | 933.1966 | 886.9755 | 801.5799 | 116.0427 | 68.8039 | 35.0106 | 110.436 | 69.5614 | 46.2677 | 34.6485 | 27.9968 | 27.6375 | 35.9957 | 500.4869 | 438.5385 | 358.4083 | 239.8934 | 199.4535 | 693.4187 | 407.0436 | 91.7967 | 116.5216 | 466.8034 | 129.5094 | 374.2435 | 944.0115 | 346.1064 | 751.7483 | 1035.3397 | 1041.3925 | 1028.7395 | 1006.2016 | 1023.0884 | 77.3792 | 29.7899 | 784.2461 | 1056.2489 | 917.1644 | 784.5412 | 936.8891 | 801.6806 | 817.1031 | 970.7927 | 1006.5745 | 880.9182 | 940.0993 | 860.3461 | 1158.0477 | 945.9896 | 732.3335 | 729.7247 | 1122.828 |  |  | 808.8115 | 1042.7551 | 1003.2741 | 1103.4835 | 799.4748 |  | 802.7192 |  |  | 1125.5456 | 1090.5751 | 1067.5781 | [5 empty] | 763.6473 | 938.2523 | 945.836 | 372.4019 | 940.9189 | 1063.6614 | 882.5429 | 918.5504 | 977.7131 | 914.9419 |  | 1200.7535 | 1058.8572 | 950.9788 | 1030.0076 | 933.2072 | 950.9501 | 914.527 | 988.4705 | 1039.1852 | 988.695 | 901.3597 | 853.3865 | 995.0393 | 995.5353 | 1017.1422 | 924.4387 | 912.2598 |  | 964.8621 | 925.5118 | 966.532 | 997.6287 | 1009.5645 |  | 924.3237 | 833.7454 | 0.67861 | 18.9368 | 1.5717 | 1.2005 | -17.2185 | 3.087 | 5441.51 | 0.45 | 3.2123 | -3.2114 | -17.0902 | 2.2987 | 6.9224 | -33.5384 | 12.5394 |  | 176.5111 | 206.4204 | 70.9265 | 17.541 |  | 169.818
42838.5286 | 9361 | 149.142 | 100.5117 | 81.3109 | 58.4203 | 33.6483 | 26.6486 | 45.9006 | 24.7679 | 94.1081 | 69.6428 | 43.727 | 27.3532 | 22.8098 | 39.2258 | 384.5576 | 492.4914 | 505.0785 | 637.4048 | 898.8151 | 946.7853 | 882.5445 | 934.9183 | 1026.0088 | 760.8015 | 987.386 | 1049.2056 | 988.0215 | 964.2598 | 986.4969 | 806.7672 | 935.7418 | 939.1576 | 863.4497 | 1214.4509 | 851.5156 |  | 715.6683 |  | 775.3954 | 884.8469 | 414.9584 | 828.9465 |  | 384.8005 | 597.8731 | 526.3606 | 696.5539 | 792.6625 | 898.1131 | 922.9169 | 40.7843 | 278.4731 | 54.0656 | 490.6038 | 32.1296 | 51.9578 | 56.5824 | 88.0532 | 64.0553 |  |  | 2.2226 | -1.6672 | -68.9782 | 1.0395 | 8.816 | -197.7704 | 28.3594 | -3.8675 | 10.5729 | 30.2442 | 40.3373 | 0.0096218 | 0.0012781 | 0.00055198 | 995.1504 | 933.1627 | 887.0812 | 801.697 | 116.0491 | 68.8212 | 35.0153 | 110.4519 | 69.5806 | 46.2741 | 34.6543 | 27.9994 | 27.6387 | 36.0012 | 510.8901 | 467.0769 | 370.0053 | 246.4377 | 205.1942 | 693.0937 | 406.552 | 91.7926 | 116.5336 | 467.3087 | 129.5204 | 374.442 | 945.0905 | 346.3845 | 752.01 | 1036.5874 | 1041.427 | 1029.0941 | 1006.3123 | 1024.2848 | 74.847 | 28.942 | 784.2055 | 1047.3126 | 916.9516 | 784.5071 | 922.9857 | 801.5767 | 816.5991 | 984.4334 | 1013.8097 | 880.4156 | 941.5298 | 863.7234 | 1159.346 | 945.8321 | 732.3316 | 729.7047 | 1119.6449 |  |  | 808.7879 | 1042.8931 | 1003.3639 | 1103.7658 | 799.4434 |  | 802.7144 |  |  | 1119.2387 | 1088.085 | 1069.162 | [5 empty] | 763.4932 | 938.5492 | 950.1106 | 373.3561 | 941.2852 | 1070.9189 | 882.69 | 918.6636 | 977.7407 | 915.046 |  | 1199.8195 | 1058.774 | 950.9479 | 1029.9777 | 932.7609 | 950.9148 | 914.6958 | 988.3852 | 1039.1399 | 988.651 | 901.6061 | 853.6641 | 996.8211 | 995.9004 | 1017.8172 | 924.4868 | 912.351 |  | 964.8814 | 925.5724 | 966.3232 | 997.8168 | 1009.4306 |  | 925.2736 | 833.7597 | 0.84556 | 18.9393 | 1.5719 | 1.2025 | -17.1504 | 3.087 | 5458.08 | 1.11 | 3.6874 | -2.6557 | -17.082 | 2.097 | 7.0816 | -33.5409 | 12.7011 |  | 176.5869 | 206.5929 | 69.6679 | 16.1628 |  | 169.8036
42838.5286 | 9362 | 149.3275 | 100.5201 | 81.3222 | 58.4271 | 33.6622 | 26.6589 | 45.9214 | 24.7692 | 94.13 | 69.6602 | 43.7436 | 27.3652 | 22.8175 | 39.2365 | 384.7679 | 492.5458 | 505.2891 | 637.7819 | 905.9345 | 948.9931 | 883.5409 | 943.0159 | 1024.9354 | 762.3885 | 991.5957 | 1051.9018 | 986.5931 | 964.8266 | 986.1437 | 807.8724 | 940.181 | 944.1334 | 861.7101 | 1224.7583 | 852.0109 |  | 716.1522 |  | 775.5693 | 886.675 | 416.5666 | 825.3839 |  | 385.1789 | 598.1594 | 526.7267 | 698.453 | 792.4096 | 897.5941 | 921.4823 | 39.8632 | 278.5384 | 53.368 | 490.0669 | 32.1281 | 51.9935 | 56.6064 | 88.0627 | 64.066 |  |  | 1.9466 | -1.9997 | -69.1905 | 1.0737 | 8.3212 | -197.7507 | 28.7005 | -3.5613 | 10.6408 | 30.9257 | 40.2703 | 0.009635 | 0.0012058 | 0.00051584 | 996.9404 | 933.1341 | 887.0919 | 801.8406 | 116.0215 | 68.8349 | 35.0255 | 110.4622 | 69.5975 | 46.2855 | 34.6625 | 28.0117 | 27.6394 | 36.0085 | 521.0694 | 480.5224 | 392.2613 | 256.997 | 213.5602 | 692.9328 | 406.2373 | 91.8089 | 116.5664 | 467.7681 | 129.5497 | 374.633 | 945.8896 | 346.6472 | 752.2466 | 1036.9827 | 1041.6367 | 1029.2582 | 1006.8625 | 1025.1241 | 79.5367 | 38.736 | 784.1834 | 1037.9333 | 916.7197 | 784.4944 | 933.0219 | 801.7357 | 816.1325 | 1003.596 | 1019.0591 | 879.8303 | 947.0361 | 866.6612 | 1161.6257 | 946.0835 | 732.3484 | 729.7187 | 1115.9363 |  |  | 808.7562 | 1042.9531 | 1003.4561 | 1104.0045 | 799.4158 |  | 802.693 |  |  | 1116.0816 | 1083.4305 | 1067.0001 | [5 empty] | 763.373 | 938.9035 | 953.769 | 374.4785 | 941.6843 | 1074.004 | 882.4009 | 918.7529 | 977.7514 | 915.15 |  | 1200.167 | 1058.6754 | 951.5337 | 1029.9889 | 932.9655 | 950.9245 | 914.8547 | 988.3571 | 1038.98 | 988.5347 | 901.8552 | 855.1758 | 996.711 | 994.8983 | 1016.8918 | 925.0708 | 912.4379 |  | 964.8789 | 925.6247 | 966.0442 | 996.9884 | 1009.4909 |  | 924.4222 | 833.7921 | 0.74205 | 18.9363 | 1.5729 | 1.2034 | -17.3273 | 3.087 | 5443.14 | 0.8 | 3.4504 | -2.9089 | -17.111 | 2.1315 | 6.8785 | -33.5318 | 12.7745 |  | 176.6205 | 206.7383 | 68.4861 | 13.6325 |  | 169.8941
42838.5286 | 9363 | 149.5047 | 100.5164 | 81.3266 | 58.4361 | 33.6617 | 26.6524 | 45.9324 | 24.7685 | 94.1385 | 69.669 | 43.7454 | 27.361 | 22.8199 | 39.2395 | 384.9982 | 492.5932 | 505.4919 | 638.1549 | 911.6445 | 950.5397 | 884.5348 | 949.0728 | 1024.8155 | 764.0792 | 989.9913 | 1053.2804 | 986.2434 | 964.556 | 985.9522 | 808.965 | 947.8136 | 944.8268 | 860.6816 | 1233.3223 | 851.9167 |  | 716.6181 |  | 775.7561 | 888.8744 | 417.7763 | 823.7359 |  | 386.0735 | 598.5892 | 525.3965 | 700.8468 | 793.4498 | 897.445 | 919.587 | 38.8841 | 278.6626 | 53.4207 | 489.4744 | 32.1416 | 52.0265 | 56.6305 | 88.042 | 64.0933 |  |  | 2.2121 | -2.4734 | -69.0821 | 1.1709 | 7.8192 | -197.7579 | 29.2735 | -4.1086 | 10.4024 | 30.6202 | 40.3635 | 0.0096842 | 0.0013586 | 0.00052241 | 1000.5052 | 932.9828 | 886.9905 | 801.8226 | 115.9751 | 68.8364 | 35.0171 | 110.4761 | 69.5907 | 46.2946 | 34.666 | 28.008 | 27.6453 | 36.0063 | 542.2466 | 500.5294 | 454.7784 | 281.8778 | 215.8561 | 693.7132 | 406.7436 | 91.8165 | 116.582 | 468.2145 | 129.5677 | 374.8141 | 946.0784 | 346.8808 | 752.447 | 1035.9868 | 1041.5801 | 1028.9429 | 1007.1638 | 1024.7275 | 94.7368 | 34.5455 | 784.156 | 1043.7029 | 916.3932 | 784.4474 | 948.9537 | 801.8643 | 815.4008 | 1004.0874 | 1019.7354 | 879.0632 | 955.2002 | 865.7004 | 1161.1008 | 946.0408 | 732.3428 | 729.6903 | 1122.5576 |  |  | 808.7111 | 1042.9008 | 1003.5259 | 1103.9309 | 799.3897 |  | 802.6684 |  |  | 1113.8058 | 1087.0422 | 1069.4349 | [5 empty] | 763.2947 | 939.2675 | 956.7292 | 376.0682 | 942.063 | 1069.6398 | 882.7316 | 918.8853 | 977.7717 | 915.3232 |  | 1200.4486 | 1058.3252 | 951.294 | 1029.7609 | 932.8522 | 950.9796 | 915.0039 | 987.9312 | 1038.6604 | 988.1351 | 902.1085 | 856.0782 | 996.5848 | 993.8679 | 1016.6837 | 925.1623 | 912.5385 |  | 964.7422 | 925.663 | 966.0327 | 996.2876 | 1008.9829 |  | 922.1472 | 833.9103 | 0.059413 | 18.9365 | 1.5724 | 1.2011 | -17.1146 | 3.087 | 5463.49 | 0.57 | 3.6779 | -3.236 | -17.1018 | 2.2265 | 6.6673 | -33.5303 | 12.9005 |  | 176.5933 | 206.6907 | 66.3796 | 6.7785 |  | 169.8744
42838.5287 | 9364 | 149.6637 | 100.5164 | 81.3297 | 58.4448 | 33.6678 | 26.6555 | 45.9406 | 24.7695 | 94.147 | 69.6735 | 43.7447 | 27.356 | 22.8175 | 39.2406 | 385.2056 | 492.64 | 505.6785 | 638.5215 | 915.6217 | 950.8788 | 882.536 | 957.2123 | 1027.0448 | 765.8574 | 992.7595 | 1054.5495 | 983.3934 | 964.424 | 984.7663 | 809.5606 | 951.168 | 943.5108 | 861.1375 | 1240.3535 | 854.7244 |  | 717.0691 |  | 775.9348 | 890.2632 | 418.8602 | 822.6458 |  | 385.9375 | 598.3184 | 524.0835 | 699.6617 | 793.5812 | 896.6946 | 917.8072 | 37.9046 | 278.7822 | 53.5456 | 488.9354 | 32.1501 | 52.0643 | 56.65 | 88.0512 | 64.1488 |  |  | 2.1378 | -1.9859 | -68.2561 | 1.2846 | 8.446 | -197.7744 | 28.7287 | -3.8412 | 10.2837 | 29.8137 | 40.3361 | 0.0097647 | 0.0012075 | 0.00049941 | 997.8642 | 932.9988 | 887.0212 | 801.9044 | 115.9148 | 68.8432 | 35.0209 | 110.4756 | 69.6018 | 46.2883 | 34.6663 | 27.9956 | 27.6283 | 36.0104 | 583.8649 | 510.2462 | 453.1818 | 293.021 | 221.5866 | 695.6216 | 407.0122 | 91.8136 | 116.6129 | 468.6587 | 129.5965 | 375.0005 | 946.1854 | 347.1242 | 752.6143 | 1034.6238 | 1041.6475 | 1028.4626 | 1007.4629 | 1023.94 | 94.4628 | 28.697 | 784.1187 | 1041.7785 | 916.151 | 784.4285 | 932.2317 | 801.7615 | 814.4809 | 1016.8717 | 1023.3028 | 878.5838 | 955.9483 | 865.0177 | 1162.2661 | 945.9478 | 732.2592 | 729.592 | 1132.3427 |  |  | 808.6738 | 1044.2175 | 1003.6491 | 1104.5287 | 799.3511 |  | 802.6205 |  |  | 1115.4802 | 1077.5372 | 1073.0237 | [5 empty] | 763.2429 | 939.6397 | 959.3397 | 377.5354 | 942.4382 | 1064.9977 | 883.8202 | 918.994 | 977.7528 | 915.4651 |  | 1200.8685 | 1057.5747 | 951.5764 | 1029.5935 | 932.2987 | 950.9888 | 915.1116 | 987.4144 | 1038.4577 | 988.0428 | 902.3638 | 855.9569 | 996.1957 | 992.6629 | 1016.2718 | 924.8313 | 912.6318 |  | 964.7794 | 925.6928 | 965.4227 | 995.3483 | 1008.6273 |  | 921.8462 | 833.7456 | 0.7875 | 18.9368 | 1.5711 | 1.2 | -17.1871 | 3.087 | 5441.05 | 0.83 | 3.6139 | -2.8991 | -16.9967 | 2.3317 | 6.9272 | -33.5209 | 12.7758 |  | 177.3126 | 207.0582 | 62.3597 | 7.0048 |  | 169.9329
42838.5287 | 9365 | 149.8205 | 100.5232 | 81.3456 | 58.4527 | 33.6804 | 26.6616 | 45.9525 | 24.7727 | 94.1571 | 69.685 | 43.7575 | 27.361 | 22.8187 | 39.2474 | 385.4565 | 492.7075 | 505.9012 | 638.9258 | 918.3825 | 950.2851 | 881.9222 | 967.5047 | 1030.8215 | 767.8211 | 995.1743 | 1056.2936 | 981.075 | 964.3009 | 983.0788 | 810.1278 | 949.1435 | 940.365 | 862.027 | 1239.4821 | 854.3338 |  | 717.4877 |  | 776.1171 | 891.8612 | 419.4582 | 821.537 |  | 385.7612 | 597.4931 | 525.5469 | 701.2914 | 794.1701 | 895.8004 | 916.8035 | 37.1581 | 278.8445 | 55.05 | 488.5674 | 32.1678 | 52.1005 | 56.6709 | 88.0635 | 64.1729 |  |  | 2.216 | -2.1797 | -68.5432 | 0.93635 | 8.91 | -197.7428 | 27.3442 | -3.6408 | 10.0074 | 30.3114 | 40.3705 | 0.009584 | 0.0013471 | 0.00051091 | 997.654 | 932.9508 | 887.2011 | 802.0157 | 115.8757 | 68.8569 | 35.0321 | 110.4848 | 69.6193 | 46.3014 | 34.6657 | 27.9991 | 27.6311 | 36.0158 | 622.0413 | 490.3843 | 423.882 | 275.594 | 212.2816 | 698.2504 | 407.08 | 91.8295 | 116.642 | 469.1193 | 129.6213 | 375.1962 | 946.6509 | 347.3802 | 752.8139 | 1033.751 | 1042.0075 | 1027.9943 | 1007.4909 | 1023.1847 | 98.6226 | 25.9717 | 784.0998 | 1051.5513 | 915.6429 | 784.3958 | 938.2061 | 802.2225 | 813.7785 | 1025.0313 | 1024.1744 | 878.4098 | 955.1929 | 861.4445 | 1165.2199 | 945.9402 | 732.2156 | 729.5829 | 1141.7776 |  |  | 808.6083 | 1043.4285 | 1004.0135 | 1104.1414 | 799.3138 |  | 802.5969 |  |  | 1110.9055 | 1076.7213 | 1070.6274 | [5 empty] | 763.2338 | 940.0193 | 961.8859 | 378.857 | 942.7909 | 1065.9409 | 883.7341 | 919.0868 | 977.7403 | 915.5868 |  | 1200.3352 | 1057.7085 | 951.4911 | 1029.5132 | 932.7221 | 950.9961 | 915.2518 | 987.6139 | 1038.6142 | 988.0491 | 902.6264 | 854.8833 | 995.7964 | 991.8693 | 1018.3052 | 924.8367 | 912.7138 |  | 964.424 | 925.7019 | 965.3137 | 994.7262 | 1009.2461 |  | 923.1998 | 833.6605 | 0.53485 | 18.9369 | 1.5727 | 1.2012 | -17.2084 | 3.087 | 5428.86 | 0.9 | 3.677 | -3.0359 | -17.0243 | 1.9898 | 7.1122 | -33.5054 | 12.4594 |  | 176.8837 | 206.8077 | 58.9543 | 10.2728 |  | 170.1495
42838.5287 | 9366 | 149.9957 | 100.5281 | 81.3552 | 58.4614 | 33.684 | 26.6593 | 45.9676 | 24.778 | 94.1634 | 69.6967 | 43.7666 | 27.3618 | 22.8118 | 39.2613 | 385.6845 | 492.7704 | 506.097 | 639.2888 | 919.751 | 948.5536 | 877.3889 | 955.9172 | 1021.0725 | 769.7686 | 999.095 | 1056.1786 | 978.7122 | 964.9628 | 981.7106 | 811.214 | 949.1554 | 940.4806 | 861.7895 | 1234.208 | 852.1146 |  | 717.9043 |  | 776.3102 | 893.7461 | 420.1767 | 820.7177 |  | 386.2419 | 597.1076 | 526.7928 | 705.0526 | 794.9361 | 895.3408 | 915.7591 | 37.3438 | 278.8336 | 57.46 | 488.4042 | 32.1849 | 52.112 | 56.6868 | 88.0746 | 64.1714 |  |  | 2.1444 | -2.9131 | -68.4624 | 1.0343 | 7.9263 | -197.796 | 28.2411 | -3.464 | 10.7389 | 30.8988 | 40.6013 | 0.0098337 | 0.0011812 | 0.00052569 | 999.8148 | 932.8573 | 887.3904 | 802.0663 | 115.8395 | 68.8676 | 35.0377 | 110.4999 | 69.634 | 46.3162 | 34.6713 | 28.0079 | 27.6357 | 36.0269 | 653.3611 | 500.9502 | 417.0049 | 268.4767 | 204.338 | 701.0019 | 406.8229 | 91.84 | 116.6673 | 469.6123 | 129.6425 | 375.4185 | 947.561 | 347.6476 | 753.0587 | 1034.2991 | 1041.9855 | 1027.5958 | 1007.3434 | 1023.1092 | 106.8427 | 36.2965 | 784.0703 | 1052.7728 | 915.9955 | 784.3697 | 918.7029 | 802.0657 | 813.3182 | 1027.8286 | 1024.9449 | 877.9288 | 954.5291 | 863.1 | 1167.4647 | 945.6281 | 732.1789 | 729.5636 | 1139.7885 |  |  | 808.5704 | 1043.6945 | 1004.3757 | 1103.4207 | 799.279 |  | 802.5528 |  |  | 1103.354 | 1088.7681 | 1070.2651 | [5 empty] | 763.2339 | 940.1724 | 963.874 | 380.0651 | 943.0127 | 1060.5787 | 883.732 | 919.1882 | 977.7385 | 915.6818 |  | 1199.8729 | 1058.5011 | 951.7388 | 1029.0196 | 932.5223 | 950.9914 | 915.4745 | 987.7833 | 1038.5224 | 987.981 | 902.8853 | 854.5546 | 996.0633 | 991.6436 | 1017.9803 | 924.1811 | 912.807 |  | 964.6118 | 925.657 | 965.6134 | 994.9276 | 1009.1158 |  | 923.485 | 833.5265 | 0.15309 | 18.9378 | 1.5724 | 1.201 | -17.2322 | 3.0869 | 5428.99 | 0.89 | 3.6151 | -3.5089 | -17.0105 | 2.0908 | 6.7068 | -33.5034 | 12.6596 |  | 177.0299 | 206.351 | 56.3545 | 10.99 |  | 170.1397
42838.5287 | 9367 | 150.2112 | 100.5443 | 81.3841 | 58.4773 | 33.6872 | 26.6672 | 45.9834 | 24.7748 | 94.1848 | 69.7092 | 43.7784 | 27.3747 | 22.8229 | 39.2685 | 385.9103 | 492.8344 | 506.3058 | 639.6728 | 922.5812 | 947.7985 | 878.2685 | 960.9062 | 1023.8616 | 771.8043 | 1006.0041 | 1056.9729 | 982.2243 | 964.6269 | 982.4657 | 813.2707 | 944.8722 | 939.102 | 861.4552 | 1229.3119 | 852.8459 |  | 718.3366 |  | 776.5115 | 895.5584 | 420.899 | 819.8862 |  | 385.9469 | 596.636 | 527.3005 | 710.1145 | 794.6234 | 896.5954 | 915.582 | 38.1379 | 278.9376 | 60.2891 | 488.3098 | 32.2097 | 52.1264 | 56.71 | 88.1001 | 64.1783 |  |  | 1.553 | -3.6517 | -69.2233 | 1.2853 | 8.381 | -197.7908 | 29.533 | -3.738 | 10.2127 | 29.6409 | 40.4533 | 0.0095923 | 0.0012699 | 0.0004912 | 999.5852 | 932.7588 | 887.5569 | 802.0974 | 115.804 | 68.8818 | 35.0407 | 110.5132 | 69.6407 | 46.3169 | 34.681 | 28.003 | 27.6262 | 36.0266 | 688.0316 | 536.1603 | 458.1278 | 277.5032 | 199.6314 | 704.9456 | 407.4624 | 91.8396 | 116.6874 | 470.0537 | 129.6652 | 375.596 | 948.4152 | 347.8869 | 753.2655 | 1037.0812 | 1041.8513 | 1027.2847 | 1007.3234 | 1023.1238 | 65.2508 | 27.0238 | 784.042 | 1049.2013 | 916.5262 | 784.328 | 915.6239 | 801.8208 | 813.1509 | 1039.912 | 1027.1173 | 877.2913 | 949.3857 | 861.8064 | 1168.2671 | 945.3077 | 732.0767 | 729.4799 | 1119.5099 |  |  | 808.5407 | 1042.948 | 1004.3263 | 1102.7022 | 799.2336 |  | 802.5292 |  |  | 1111.7034 | 1093.6262 | 1064.615 | [5 empty] | 763.2467 | 940.2122 | 965.3214 | 381.2323 | 943.0787 | 1053.1747 | 884.1971 | 919.3027 | 977.7724 | 915.8433 |  | 1199.2394 | 1058.6648 | 950.7571 | 1028.6672 | 932.1661 | 951.0075 | 915.6847 | 987.6817 | 1038.2748 | 987.8327 | 903.1252 | 855.2958 | 996.7449 | 991.9078 | 1017.8922 | 924.4971 | 912.8829 |  | 964.2894 | 925.6449 | 966.6277 | 996.2697 | 1008.9697 |  | 922.5778 | 833.5558 | 0.27904 | 18.9363 | 1.5718 | 1.1996 | -17.2913 | 3.0869 | 5390.31 | 0.67 | 3.0774 | -3.9275 | -17.1001 | 2.3301 | 6.9002 | -33.5209 | 12.9529 |  | 176.6237 | 205.9076 | 53.7723 | 6.5375 |  | 170.0663
42838.5287 | 9368 | 150.3665 | 100.5442 | 81.3819 | 58.4823 | 33.6881 | 26.6689 | 45.9835 | 24.7804 | 94.194 | 69.7223 | 43.7856 | 27.3713 | 22.8186 | 39.2738 | 386.1353 | 492.9017 | 506.5177 | 640.0454 | 926.4558 | 946.7442 | 877.682 | 950.7109 | 1024.6315 | 773.6944 | 1011.0295 | 1061.1617 | 983.7961 | 964.1485 | 983.1363 | 814.7173 | 943.0314 | 938.565 | 862.3006 | 1226.9135 | 851.4546 |  | 718.7226 |  | 776.6929 | 896.7078 | 421.272 | 819.3688 |  | 384.4418 | 595.7869 | 527.7966 | 709.2724 | 794.4666 | 897.7855 | 917.1581 | 38.4438 | 278.8912 | 62.1104 | 488.5414 | 32.2152 | 52.1459 | 56.7312 | 88.1509 | 64.1975 |  |  | 2.1983 | -2.8309 | -68.3297 | 1.0165 | 8.7976 | -197.7849 | 28.1682 | -4.0475 | 10.4575 | 29.6423 | 40.5213 | 0.0096793 | 0.0013274 | 0.00054869 | 998.7295 | 932.7013 | 887.5688 | 802.227 | 115.7746 | 68.8889 | 35.0437 | 110.524 | 69.655 | 46.3244 | 34.6893 | 28.0011 | 27.6305 | 36.0302 | 654.1659 | 506.5057 | 436.3202 | 265.6189 | 198.6635 | 704.8589 | 407.2455 | 91.8476 | 116.7151 | 470.4975 | 129.6904 | 375.789 | 948.86 | 348.1181 | 753.4479 | 1036.7695 | 1041.7623 | 1026.6866 | 1007.3016 | 1022.6281 | 65.2805 | 26.023 | 784.0081 | 1042.3574 | 917.5369 | 784.29 | 917.486 | 801.8779 | 812.9734 | 1049.036 | 1027.942 | 877.2039 | 949.0913 | 862.0582 | 1166.8858 | 945.1537 | 731.994 | 729.4106 | 1115.4129 |  |  | 808.489 | 1042.7851 | 1003.5238 | 1102.536 | 799.1798 |  | 802.4938 |  |  | 1113.7358 | 1110.2139 | 1068.4568 | [5 empty] | 763.2325 | 940.3577 | 966.5092 | 382.3451 | 943.2638 | 1064.4063 | 884.2907 | 919.4151 | 977.7873 | 916.0215 |  | 1199.0215 | 1058.761 | 950.4601 | 1028.3405 | 932.0941 | 951.0336 | 915.8137 | 987.7932 | 1038.4322 | 987.3987 | 903.3849 | 856.2258 | 996.9634 | 992.3155 | 1018.1032 | 924.962 | 912.9562 |  | 964.2347 | 925.6189 | 967.6191 | 996.5304 | 1008.9253 |  | 921.8616 | 833.4595 | 0.26439 | 18.9367 | 1.5722 | 1.2005 | -17.3012 | 3.0869 | 5346.99 | 0.82 | 3.6623 | -3.4564 | -16.9811 | 2.0712 | 7.0732 | -33.5374 | 12.6565 |  | 176.5364 | 205.8271 | 57.5071 | 8.921 |  | 170.0317
42838.5287 | 9369 | 150.512 | 100.541 | 81.3803 | 58.4918 | 33.7001 | 26.6667 | 45.9914 | 24.7777 | 94.1998 | 69.73 | 43.7901 | 27.3735 | 22.8156 | 39.284 | 386.3609 | 492.9817 | 506.7502 | 640.4147 | 929.8991 | 946.1763 | 875.2384 | 938.9586 | 1021.6255 | 775.6108 | 1023.2382 | 1061.1302 | 984.6873 | 964.1621 | 983.9428 | 815.7213 | 941.9153 | 939.8304 | 863.3069 | 1226.947 | 850.2997 |  | 719.0862 |  | 776.8859 | 897.787 | 421.6749 | 818.9542 |  | 384.0406 | 594.1917 | 528.1508 | 712.6204 | 795.8118 | 898.3207 | 917.1482 | 38.4229 | 278.762 | 62.5214 | 488.7566 | 32.2229 | 52.1753 | 56.7473 | 88.1696 | 64.2135 |  |  | 2.5314 | -2.5181 | -68.952 | 1.4371 | 9.274 | -197.7599 | 28.7589 | -4.775 | 10.7319 | 30.8076 | 40.5769 | 0.0097269 | 0.0013077 | 0.00049941 | 998.5046 | 932.6137 | 887.6072 | 802.4205 | 115.7644 | 68.8952 | 35.0488 | 110.532 | 69.6643 | 46.3385 | 34.6923 | 28.0101 | 27.6399 | 36.0506 | 608.6949 | 488.9746 | 422.6778 | 258.0141 | 198.3244 | 703.9222 | 407.0335 | 91.8507 | 116.7446 | 470.9341 | 129.7067 | 375.9894 | 949.1965 | 348.3581 | 753.607 | 1038.9325 | 1042.0797 | 1026.634 | 1007.384 | 1022.2047 | 67.2632 | 26.6596 | 783.9831 | 1039.9009 | 918.1095 | 784.2556 | 919.2536 | 801.8296 | 812.844 | 1071.7126 | 1027.191 | 876.2559 | 949.5927 | 862.9471 | 1166.9744 | 945.0834 | 731.928 | 729.3425 | 1112.1907 |  |  | 808.4516 | 1042.4218 | 1003.3943 | 1102.1137 | 799.144 |  | 802.4548 |  |  | 1114.0129 | 1102.4276 | 1070.2337 | [5 empty] | 763.2066 | 940.6327 | 967.7941 | 383.5643 | 943.6001 | 1069.6286 | 884.0553 | 919.5152 | 977.7835 | 916.1582 |  | 1200.5314 | 1058.1518 | 951.5773 | 1028.2276 | 932.5367 | 951.0439 | 915.9174 | 987.9421 | 1038.5129 | 987.4904 | 903.631 | 856.4905 | 996.9895 | 992.6251 | 1016.5669 | 924.5153 | 913.0415 |  | 964.4185 | 925.5529 | 968.7044 | 996.6249 | 1008.7729 |  | 922.2355 | 833.2788 | 0.7734 | 18.9356 | 1.5721 | 1.2001 | -17.3051 | 3.0869 | 5321.98 | 0.95 | 3.9313 | -3.2569 | -17.0426 | 2.4604 | 7.2638 | -33.543 | 12.7914 |  | 176.3397 | 205.5698 | 62.2569 | 10.3981 |  | 170.216
42838.5287 | 9370 | 150.6606 | 100.5369 | 81.3702 | 58.4936 | 33.6937 | 26.664 | 45.9997 | 24.7652 | 94.21 | 69.7349 | 43.7896 | 27.3689 | 22.8159 | 39.2856 | 386.5958 | 493.0221 | 506.9793 | 640.7851 | 932.2871 | 946.9844 | 871.5292 | 929.9235 | 1016.4144 | 777.7752 | 1032.3035 | 1067.9512 | 986.2586 | 964.398 | 984.7706 | 816.421 | 947.1266 | 941.8687 | 864.0794 | 1230.4409 | 847.7778 |  | 719.4281 |  | 777.0565 | 898.929 | 421.8327 | 821.035 |  | 384.3678 | 595.0979 | 528.6461 | 715.6077 | 796.0127 | 897.8785 | 916.3974 | 37.5994 | 278.6549 | 61.0457 | 489.2147 | 32.22 | 52.2065 | 56.7679 | 88.2078 | 64.2141 |  |  | 2.4381 | -2.4498 | -69.6722 | 1.0093 | 8.9928 | -197.7849 | 27.7726 | -4.2092 | 10.5601 | 30.1316 | 40.6038 | 0.0098206 | 0.0012797 | 0.00049941 | 1003.3063 | 932.4827 | 887.8285 | 802.5411 | 115.7344 | 68.8885 | 35.0375 | 110.5285 | 69.6667 | 46.3349 | 34.6877 | 27.9991 | 27.6366 | 36.0343 | 587.2989 | 479.9562 | 422.4748 | 258.0006 | 198.9892 | 703.2003 | 406.756 | 91.8543 | 116.7543 | 471.3778 | 129.7102 | 376.1844 | 951.1422 | 348.5496 | 753.9154 | 1041.695 | 1042.5937 | 1027.074 | 1007.7944 | 1022.9281 | 99.4906 | 38.2837 | 783.9508 | 1033.2332 | 917.8641 | 784.225 | 941.8602 | 801.9732 | 813.285 | 1091.0946 | 1029.0307 | 875.9249 | 955.2079 | 862.7297 | 1168.4137 | 945.2437 | 731.9101 | 729.319 | 1109.3707 |  |  | 808.4234 | 1042.5557 | 1003.5863 | 1101.5064 | 799.1003 |  | 802.4098 |  |  | 1117.4799 | 1087.8183 | 1066.6387 | [5 empty] | 763.1731 | 941.078 | 969.1761 | 384.9774 | 944.2215 | 1070.7278 | 884.0364 | 919.6053 | 977.8011 | 916.368 |  | 1200.4769 | 1057.3468 | 952.4905 | 1028.4279 | 932.5843 | 951.0542 | 916.0653 | 988.0992 | 1038.3897 | 988.0924 | 903.8902 | 856.7021 | 997.1372 | 992.4848 | 1014.8641 | 925.0768 | 913.1205 |  | 964.6711 | 925.5328 | 968.1286 | 996.0666 | 1008.8713 |  | 924.6119 | 833.3901 | 1.0633 | 18.937 | 1.5714 | 1.1986 | -17.1579 | 3.087 | 5349.89 | 0.6 | 3.8594 | -3.2141 | -17.1403 | 2.063 | 7.1515 | -33.5388 | 12.5678 |  | 176.4133 | 205.1896 | 64.4015 | 10.37 |  | 170.4755
42838.5287 | 9371 | 150.8104 | 100.533 | 81.3825 | 58.4985 | 33.7018 | 26.6703 | 46.0032 | 24.7797 | 94.23 | 69.7522 | 43.805 | 27.3776 | 22.8271 | 39.2996 | 386.7987 | 493.074 | 507.2028 | 641.1672 | 933.8296 | 947.6933 | 873.3365 | 932.6594 | 1019.581 | 780.0469 | 1038.2795 | 1073.4734 | 986.1195 | 964.4709 | 985.2103 | 817.375 | 964.4879 | 941.2683 | 864.201 | 1234.914 | 848.059 |  | 719.7619 |  | 777.2359 | 900.1878 | 421.6294 | 820.2738 |  | 383.6727 | 595.7779 | 527.3337 | 717.4937 | 795.6032 | 897.572 | 915.5436 | 37.6253 | 278.648 | 59.4047 | 489.3305 | 32.2139 | 52.2714 | 56.7924 | 88.2305 | 64.1279 |  |  | 1.9768 | -2.1219 | -68.9835 | 0.60122 | 7.8139 | -197.7783 | 29.5882 | -3.7485 | 10.7286 | 30.5491 | 40.6923 | 0.0096136 | 0.0013504 | 0.00051748 | 1002.648 | 932.4902 | 888.0125 | 802.6902 | 115.7445 | 68.9227 | 35.0657 | 110.5641 | 69.6891 | 46.354 | 34.7052 | 28.014 | 27.6435 | 36.0535 | 595.7966 | 536.9026 | 497.7669 | 274.7272 | 196.7372 | 705.4337 | 408.2507 | 91.8747 | 116.7859 | 471.8461 | 129.7269 | 376.4087 | 952.6787 | 348.8401 | 754.2808 | 1042.1428 | 1042.9658 | 1027.3253 | 1008.2787 | 1023.9143 | 103.2754 | 45.0152 | 783.9162 | 1033.4981 | 917.8647 | 784.2057 | 952.9965 | 801.5233 | 813.7477 | 1105.0666 | 1035.9069 | 875.4655 | 970.538 | 861.1462 | 1172.0844 | 945.6822 | 731.9138 | 729.2911 | 1112.697 |  |  | 808.3727 | 1042.1281 | 1004.0274 | 1101.8046 | 799.0643 |  | 802.3637 |  |  | 1114.8404 | 1070.9715 | 1064.8853 | [5 empty] | 763.1985 | 941.6659 | 970.1997 | 386.3795 | 945.0617 | 1069.3353 | 884.2021 | 919.7377 | 977.836 | 916.5833 |  | 1200.2636 | 1056.8382 | 952.5298 | 1028.4292 | 933.0815 | 951.0769 | 916.1862 | 988.0118 | 1038.2318 | 989.0284 | 904.1362 | 855.4998 | 996.3217 | 992.0175 | 1013.1003 | 925.3939 | 913.2035 |  | 964.5156 | 925.5413 | 967.4689 | 995.536 | 1008.815 |  | 924.6217 | 833.486 | -0.18396 | 18.9369 | 1.5699 | 1.1979 | -17.3493 | 3.0869 | 5394.27 | 0.42 | 3.4758 | -2.9924 | -17.0621 | 1.5928 | 6.6654 | -33.5338 | 12.9704 |  | 176.1821 | 205.3613 | 64.1785 | 2.2772 |  | 170.6508
42838.5287 | 9372 | 150.9756 | 100.5357 | 81.3901 | 58.5042 | 33.7142 | 26.6791 | 46.0207 | 24.7873 | 94.2435 | 69.7707 | 43.8169 | 27.3834 | 22.8263 | 39.3058 | 387.0071 | 493.1376 | 507.4276 | 641.5483 | 934.2769 | 946.4647 | 871.9056 | 931.5074 | 1017.7436 | 782.3861 | 1043.5921 | 1072.2389 | 984.076 | 964.2077 | 984.5864 | 818.4502 | 975.0789 | 941.2308 | 863.4991 | 1232.6946 | 848.1085 |  | 719.9282 |  | 777.3586 | 901.2986 | 421.724 | 816.8909 |  | 382.635 | 596.0221 | 525.686 | 717.8353 | 796.8516 | 897.3267 | 914.7024 | 38.4448 | 278.6599 | 58.2447 | 489.5259 | 32.1981 | 52.3375 | 56.8015 | 88.2379 | 64.2295 |  |  | 2.1628 | -2.6193 | -69.2247 | 1.1203 | 8.676 | -197.8098 | 29.7091 | -3.5738 | 10.7274 | 29.9042 | 40.6208 | 0.0096727 | 0.0012206 | 0.00050105 | 1009.6627 | 932.4331 | 888.1809 | 802.748 | 115.7466 | 68.9329 | 35.0698 | 110.5701 | 69.7004 | 46.3619 | 34.706 | 28.021 | 27.6428 | 36.0626 | 631.2356 | 554.7105 | 522.688 | 299.3747 | 207.5655 | 708.8938 | 410.04 | 91.8735 | 116.8079 | 472.2653 | 129.743 | 376.6131 | 953.7015 | 349.1104 | 754.5597 | 1044.3095 | 1043.5237 | 1027.5677 | 1008.7369 | 1024.3958 | 113.3376 | 35.7576 | 783.8863 | 1038.0366 | 917.5326 | 784.1779 | 942.6408 | 801.3399 | 814.2333 | 1115.2764 | 1037.7733 | 875.3396 | 977.435 | 861.7535 | 1174.4611 | 945.7737 | 731.8906 | 729.2747 | 1111.0284 |  |  | 808.345 | 1042.228 | 1004.3557 | 1101.9144 | 799.0305 |  | 802.3937 |  |  | 1109.7747 | 1075.3918 | 1064.9728 | [5 empty] | 763.2755 | 942.1636 | 971.0645 | 387.9602 | 946.4673 | 1070.078 | 884.0397 | 919.8458 | 977.8359 | 916.7155 |  | 1200.0006 | 1056.4373 | 952.0736 | 1028.4395 | 933.0767 | 951.1133 | 916.3099 | 987.7925 | 1038.1591 | 989.3753 | 904.3823 | 854.8318 | 995.3249 | 991.8837 | 1011.979 | 925.7956 | 913.2772 |  | 964.6005 | 925.5442 | 967.43 | 995.4149 | 1008.1483 |  | 924.5721 | 833.5046 | 0.76598 | 18.9365 | 1.5723 | 1.2005 | -17.248 | 3.087 | 5435.89 | 0.76 | 3.6347 | -3.3252 | -17.0943 | 2.1747 | 7.0228 | -33.533 | 12.9955 |  | 176.2372 | 205.42 | 61.3646 | -0.16411 |  | 170.9415
42838.5288 | 9373 | 151.1381 | 100.5428 | 81.4048 | 58.5216 | 33.7271 | 26.682 | 46.0361 | 24.7945 | 94.2538 | 69.7794 | 43.825 | 27.391 | 22.8301 | 39.3107 | 387.2162 | 493.1921 | 507.6509 | 641.9203 | 934.2612 | 943.3839 | 867.556 | 920.9035 | 1007.2637 | 784.6414 | 1051.5722 | 1068.5808 | 982.1408 | 964.3424 | 983.2521 | 819.9276 | 966.4006 | 941.3713 | 862.4517 | 1226.2539 | 846.0483 |  | 720.209 |  | 777.5093 | 902.4533 | 422.0431 | 816.5083 |  | 382.0022 | 595.096 | 524.0309 | 714.9614 | 796.7967 | 896.1516 | 916.1253 | 38.9925 | 278.6413 | 57.1451 | 489.5541 | 32.1859 | 52.3843 | 56.824 | 88.2111 | 64.2859 |  |  | 2.3179 | -1.6928 | -68.9927 | 1.2393 | 7.8441 | -197.7928 | 28.4547 | -3.8925 | 10.4569 | 29.8282 | 40.9525 | 0.0096415 | 0.0012748 | 0.00051419 | 1006.5381 | 932.4151 | 888.0475 | 802.6396 | 115.7627 | 68.9524 | 35.0777 | 110.5785 | 69.7096 | 46.3662 | 34.7061 | 28.0238 | 27.6346 | 36.0621 | 671.6957 | 580.7357 | 499.0178 | 290.9168 | 208.1113 | 712.4188 | 411.0176 | 91.866 | 116.8144 | 472.6828 | 129.7503 | 376.8046 | 954.937 | 349.3822 | 754.8009 | 1047.9996 | 1044.1167 | 1027.5675 | 1009.1943 | 1023.6555 | 66.2819 | 25.2816 | 783.8521 | 1031.0304 | 917.7093 | 784.1323 | 926.9053 | 801.008 | 814.3541 | 1124.5023 | 1037.4104 | 875.8451 | 969.4386 | 862.2812 | 1174.8557 | 945.6245 | 731.8417 | 729.2507 | 1112.2272 |  |  | 808.3126 | 1042.3457 | 1004.5467 | 1102.0194 | 798.7431 |  | 802.4215 |  |  | 1112.7645 | 1084.6234 | 1067.0511 | [5 empty] | 763.3892 | 942.5748 | 971.7905 | 389.6098 | 946.7743 | 1069.7832 | 884.1554 | 919.9425 | 977.7898 | 916.8944 |  | 1200.8456 | 1056.4869 | 951.0373 | 1028.372 | 933.0582 | 951.0491 | 916.3882 | 987.758 | 1038.2746 | 989.6437 | 904.6258 | 855.1815 | 994.8433 | 992.1568 | 1011.0625 | 926.6573 | 913.3354 |  | 964.511 | 925.5085 | 967.5284 | 995.635 | 1007.8399 |  | 924.5694 | 833.5354 | 0.51277 | 18.9372 | 1.5723 | 1.2006 | -17.2486 | 3.087 | 5497.66 | 0.75 | 3.7608 | -2.6717 | -17.0565 | 2.286 | 6.6743 | -33.5147 | 12.7118 |  | 176.3021 | 205.4795 | 58.022 | 2.6454 |  | 171.2858
42838.5288 | 9374 | 151.2988 | 100.5402 | 81.4124 | 58.5235 | 33.7273 | 26.6831 | 46.0446 | 24.7891 | 94.2622 | 69.7948 | 43.8305 | 27.3901 | 22.8331 | 39.3174 | 387.4619 | 493.2435 | 507.8765 | 642.292 | 934.051 | 941.4804 | 867.3279 | 917.1683 | 1001.2 | 786.7593 | 1055.7104 | 1068.1179 | 981.6622 | 963.9729 | 982.2 | 821.6939 | 962.3689 | 944.417 | 861.1988 | 1221.5068 | 843.0346 |  | 720.5855 |  | 777.705 | 903.475 | 422.0442 | 815.7619 |  | 381.3552 | 594.2133 | 521.5734 | 709.5331 | 795.2562 | 896.958 | 919.4274 | 38.4916 | 278.6321 | 56.3607 | 489.3509 | 32.1885 | 52.4258 | 56.8434 | 88.0565 | 64.294 |  |  | 2.2035 | -2.0233 | -68.285 | 1.7939 | 7.7797 | -197.7816 | 27.8915 | -4.0751 | 10.6934 | 30.4054 | 40.6335 | 0.0098009 | 0.0012896 | 0.00050434 | 1004.1592 | 932.3984 | 887.9188 | 802.6583 | 115.7669 | 68.9499 | 35.077 | 110.5832 | 69.7173 | 46.3645 | 34.7082 | 28.0177 | 27.6355 | 36.0501 | 635.1561 | 530.8933 | 448.0918 | 288.5491 | 212.2088 | 712.0185 | 410.6673 | 91.8705 | 116.8316 | 473.1744 | 129.7665 | 377.0016 | 955.4284 | 349.6682 | 755.0314 | 1054.1629 | 1044.2504 | 1027.085 | 1009.1333 | 1022.116 | 58.608 | 14.2367 | 783.7617 | 1042.6 | 917.5799 | 783.9921 | 929.4565 | 800.8059 | 814.4604 | 1139.9669 | 1036.9186 | 875.9948 | 967.6248 | 865.7727 | 1176.3042 | 945.4194 | 731.8278 | 729.2045 | 1108.8021 |  |  | 808.2912 | 1042.6309 | 1004.8024 | 1101.9717 | 798.5506 |  | 802.42 |  |  | 1112.0513 | 1077.4879 | 1068.162 | [5 empty] | 763.5315 | 942.9852 | 972.2334 | 391.2123 | 946.4005 | 1069.1526 | 884.0556 | 920.035 | 977.7416 | 917.0355 |  | 1200.7827 | 1056.5353 | 948.8168 | 1028.4369 | 933.0791 | 950.9494 | 916.4833 | 987.8107 | 1038.3445 | 990.1249 | 904.87 | 855.4275 | 995.375 | 992.7464 | 1010.2528 | 926.9496 | 913.377 |  | 964.1318 | 925.4583 | 967.6444 | 996.0623 | 1004.9717 |  | 924.5977 | 833.4437 | 0.43023 | 18.9369 | 1.5716 | 1.2009 | -17.2504 | 3.0869 | 5548.28 | 1.01 | 3.6653 | -2.9194 | -16.9602 | 2.7489 | 6.6491 | -33.5253 | 12.5897 |  | 176.4579 | 205.443 | 61.9506 | 8.2395 |  | 171.4016
42838.5288 | 9375 | 151.4604 | 100.5382 | 81.4054 | 58.5187 | 33.7207 | 26.6768 | 46.0468 | 24.7906 | 94.2805 | 69.7947 | 43.836 | 27.3886 | 22.822 | 39.3273 | 387.7243 | 493.306 | 508.0976 | 642.6694 | 934.5349 | 941.4513 | 868.8634 | 923.6564 | 1003.7788 | 788.8603 | 1054.2239 | 1068.1464 | 982.8369 | 963.7744 | 982.1359 | 822.5697 | 957.7437 | 943.7095 | 860.245 | 1212.7052 | 843.5848 |  | 720.9355 |  | 777.8888 | 904.2706 | 422.0092 | 815.1742 |  | 381.1251 | 593.2592 | 520.8945 | 702.2942 | 794.8304 | 898.582 | 923.4723 | 38.4448 | 278.6437 | 55.4235 | 489.1575 | 32.18 | 52.4489 | 56.8577 | 87.6504 | 64.3143 |  |  | 2.2318 | -2.0588 | -68.9605 | 0.75498 | 8.3291 | -197.8079 | 28.3719 | -3.4298 | 10.8588 | 30.9097 | 40.7529 | 0.0095906 | 0.0013356 | 0.00051255 | 1000.314 | 932.4021 | 888.1856 | 802.7414 | 115.7835 | 68.958 | 35.0814 | 110.5976 | 69.7291 | 46.3752 | 34.7139 | 28.0211 | 27.6333 | 36.0609 | 596.4398 | 469.4954 | 375.7077 | 264.7343 | 204.822 | 710.2749 | 409.3768 | 91.8956 | 116.8796 | 473.2675 | 129.7977 | 377.2372 | 955.6168 | 349.9942 | 755.2906 | 1051.2321 | 1043.9824 | 1026.2638 | 1008.7051 | 1020.4117 | 74.0179 | 30.4566 | 783.7333 | 1037.5685 | 917.8064 | 783.9313 | 962.5617 | 800.9685 | 814.516 | 1136.7634 | 1035.1426 | 876.1041 | 963.5964 | 865.3617 | 1176.907 | 945.3991 | 731.8697 | 729.2925 | 1100.985 |  |  | 808.2716 | 1042.3044 | 1005.3182 | 1103.2047 | 798.4692 |  | 802.3616 |  |  | 1111.0863 | 1064.5918 | 1084.1231 | [5 empty] | 763.6261 | 943.4422 | 972.4031 | 392.6175 | 947.1164 | 1068.337 | 884.1929 | 920.1217 | 977.7266 | 917.1777 |  | 1200.9199 | 1056.5365 | 947.6373 | 1028.5923 | 933.595 | 950.9535 | 916.6242 | 987.8317 | 1038.1404 | 990.4821 | 905.1221 | 855.5508 | 995.6206 | 993.7614 | 1009.7659 | 927.6225 | 913.4264 |  | 964.1781 | 925.4294 | 967.2135 | 996.6387 | 1000.5875 |  | 924.6554 | 833.3632 | 0.65765 | 18.9366 | 1.572 | 1.2013 | -17.1944 | 3.0869 | 5590.97 | 0.66 | 3.6886 | -2.9433 | -17.0345 | 1.7824 | 6.8846 | -33.5508 | 12.7065 |  | 176.2808 | 206.191 | 65.6815 | 16.0455 |  | 171.3026
42838.5288 | 9376 | 151.6243 | 100.5376 | 81.4091 | 58.5244 | 33.7279 | 26.6816 | 46.0613 | 24.7898 | 94.2793 | 69.7959 | 43.8449 | 27.3951 | 22.8251 | 39.3278 | 387.9837 | 493.3471 | 508.317 | 643.0526 | 935.1673 | 942.1728 | 868.987 | 926.3846 | 1005.6272 | 791.0363 | 1052.9837 | 1071.3794 | 984.4976 | 963.7893 | 982.9348 | 823.3116 | 954.2436 | 943.7027 | 859.3977 | 1212.2943 | 843.2845 |  | 721.2303 |  | 778.0836 | 904.8838 | 422.0919 | 814.7383 |  | 381.2845 | 593.5614 | 522.0119 | 706.0486 | 796.0262 | 897.9192 | 926.2127 | 38.9644 | 278.6514 | 55.4414 | 489.0653 | 32.183 | 52.4855 | 56.872 | 87.2333 | 64.3173 |  |  | 2.1608 | -3.0833 | -68.7699 | 0.75827 | 8.6806 | -197.8046 | 29.6526 | -3.7321 | 10.8459 | 30.6922 | 40.6105 | 0.0097598 | 0.0012912 | 0.00050434 | 998.9272 | 932.4124 | 888.4743 | 802.8794 | 115.8205 | 68.9699 | 35.0831 | 110.6089 | 69.7444 | 46.3854 | 34.714 | 28.0189 | 27.6373 | 36.0674 | 569.6921 | 476.9797 | 399.2482 | 270.6182 | 206.6143 | 709.256 | 409.4476 | 91.9112 | 116.9046 | 473.3604 | 129.8274 | 377.4466 | 955.3756 | 350.2821 | 755.4729 | 1047.8254 | 1043.391 | 1025.3168 | 1008.8305 | 1018.7885 | 69.8146 | 30.8577 | 783.7142 | 1040.1609 | 917.3144 | 783.8911 | 952.1992 | 800.8741 | 814.6741 | 1133.0039 | 1031.2938 | 876.0335 | 959.9738 | 864.7535 | 1172.6766 | 945.5685 | 731.9932 | 729.4434 | 1100.5245 |  |  | 808.2395 | 1042.0395 | 1005.4873 | 1103.9033 | 798.3968 |  | 802.2346 |  |  | 1097.4234 | 1062.9604 | 1119.3331 | [5 empty] | 763.7557 | 943.8552 | 972.6361 | 393.7457 | 947.6742 | 1062.6873 | 884.2445 | 920.2203 | 977.7226 | 917.3075 |  | 1201.1657 | 1056.0864 | 947.892 | 1028.5323 | 934.1014 | 950.9437 | 916.707 | 987.7616 | 1037.8515 | 991.0499 | 905.376 | 855.155 | 995.3983 | 994.4473 | 1007.905 | 928.5596 | 913.4721 |  | 964.7154 | 925.4116 | 966.063 | 997.0306 | 996.4825 |  | 924.6166 | 833.4044 | 0.89453 | 18.938 | 1.5719 | 1.2011 | -17.2006 | 3.0869 | 5601.15 | 0.89 | 3.6307 | -3.6025 | -17.0139 | 1.7865 | 7.0264 | -33.541 | 12.9864 |  | 176.1376 | 206.6191 | 68.3209 | 13.4428 |  | 171.025
42838.5288 | 9377 | 151.7952 | 100.5487 | 81.4205 | 58.5331 | 33.7412 | 26.6806 | 46.067 | 24.7933 | 94.2974 | 69.8149 | 43.8544 | 27.3979 | 22.8318 | 39.3383 | 388.1886 | 493.4023 | 508.5468 | 643.4263 | 935.1888 | 941.6167 | 868.1643 | 922.6818 | 1005.6471 | 793.4507 | 1059.0438 | 1076.4675 | 985.5793 | 964.0403 | 984.0695 | 823.1105 | 949.7591 | 944.4364 | 859.157 | 1210.6614 | 842.1918 |  | 721.5094 |  | 778.2851 | 905.5395 | 421.7455 | 814.6734 |  | 381.8222 | 593.2938 | 523.149 | 708.5942 | 796.7493 | 897.6009 | 928.629 | 39.9275 | 278.6172 | 55.4431 | 488.6 | 32.1817 | 52.517 | 56.8879 | 86.8401 | 64.333 |  |  | 2.4171 | -2.0995 | -68.4736 | 0.71884 | 8.5959 | -197.7875 | 28.7681 | -3.8169 | 10.6408 | 30.4157 | 40.7472 | 0.0096251 | 0.0012978 | 0.00057005 | 1000.7129 | 932.3037 | 888.5964 | 802.9331 | 115.859 | 68.9835 | 35.1 | 110.6187 | 69.7532 | 46.3952 | 34.7194 | 28.0183 | 27.6366 | 36.0801 | 548.2982 | 490.6447 | 414.863 | 273.7265 | 212.4119 | 707.9769 | 409.2077 | 91.8992 | 116.9188 | 473.5235 | 129.844 | 377.6329 | 955.0371 | 350.5352 | 755.6762 | 1045.788 | 1042.8231 | 1024.5245 | 1008.9355 | 1017.745 | 62.0204 | 28.232 | 783.725 | 1037.8218 | 915.718 | 783.8314 | 930.8685 | 800.6588 | 814.9808 | 1139.1647 | 1030.8524 | 875.4052 | 956.1061 | 865.2965 | 1162.7134 | 945.53 | 732.0861 | 729.6867 | 1090.6814 |  |  | 808.2164 | 1041.8201 | 1005.5739 | 1103.7125 | 798.3242 |  | 802.229 |  |  | 1088.476 | 1063.0728 | 1063.4857 | [5 empty] | 763.7495 | 944.2355 | 973.1389 | 394.7487 | 948.085 | 1064.7521 | 884.1794 | 920.3313 | 977.6997 | 917.4051 |  | 1201.9492 | 1055.595 | 948.7878 | 1028.3387 | 934.2332 | 950.9125 | 916.8043 | 987.649 | 1037.5429 | 991.5381 | 905.6336 | 854.8996 | 995.7427 | 993.8496 | 1010.4342 | 929.2934 | 913.5329 |  | 964.8645 | 925.4015 | 965.4265 | 996.7665 | 994.0152 |  | 924.5884 | 833.4768 | 0.59532 | 18.9382 | 1.5695 | 1.1988 | -17.2985 | 3.0869 | 5591.7 | 0.7 | 3.8417 | -2.9724 | -16.9746 | 1.7392 | 6.9911 | -33.535 | 12.7895 |  | 176.019 | 206.4985 | 70.2813 | 11.6639 |  | 170.7445
42838.5288 | 9378 | 151.9843 | 100.5615 | 81.4374 | 58.5404 | 33.7459 | 26.6893 | 46.0799 | 24.8017 | 94.3066 | 69.8271 | 43.8675 | 27.4067 | 22.8357 | 39.3555 | 388.3952 | 493.449 | 508.7727 | 643.7965 | 935.6669 | 940.8175 | 867.3723 | 926.7962 | 1006.1492 | 795.4077 | 1066.7152 | 1080.9033 | 988.0221 | 963.866 | 986.2567 | 822.5207 | 951.81 | 942.7128 | 859.0782 | 1207.3285 | 842.0739 |  | 721.7759 |  | 778.488 | 905.7715 | 421.2898 | 814.6773 |  | 381.5301 | 593.3702 | 522.9568 | 709.5942 | 796.7783 | 898.2519 | 930.2592 | 40.0655 | 278.5184 | 56.6654 | 488.1868 | 32.1841 | 52.5439 | 56.9075 | 86.4614 | 64.3335 |  |  | 2.2495 | -3.2508 | -68.9322 | 1.5987 | 8.475 | -197.8144 | 28.8897 | -4.4582 | 10.6459 | 30.6624 | 40.7546 | 0.0096497 | 0.001196 | 0.00049777 | 999.0247 | 932.2568 | 888.5622 | 803.0091 | 115.9072 | 68.9992 | 35.1009 | 110.6257 | 69.7637 | 46.4109 | 34.7299 | 28.0327 | 27.6396 | 36.0837 | 523.095 | 487.7578 | 403.6676 | 270.8589 | 208.9581 | 706.4887 | 408.7612 | 91.9002 | 116.9297 | 473.7299 | 129.8547 | 377.823 | 954.5003 | 350.8046 | 755.8739 | 1041.7988 | 1042.4457 | 1024.1434 | 1008.7851 | 1017.1999 | 86.414 | 31.6284 | 783.7759 | 1045.4907 | 913.5045 | 783.627 | 938.9391 | 800.524 | 815.3338 | 1153.5102 | 1034.6346 | 874.6746 | 959.0788 | 862.3761 | 1155.2726 | 945.5864 | 732.1317 | 729.7593 | 1080.8174 |  |  | 808.1782 | 1041.78 | 1005.3811 | 1103.2839 | 798.1767 |  | 802.2593 |  |  | 1076.6282 | 1066.5542 | 1022.7672 | [5 empty] | 763.8198 | 944.4829 | 973.9213 | 395.7803 | 948.3514 | 1066.2731 | 884.8347 | 920.4148 | 977.7083 | 917.5749 |  | 1202.8811 | 1055.3614 | 950.8062 | 1028.4301 | 934.4499 | 950.911 | 916.9675 | 987.79 | 1037.6556 | 991.0093 | 905.888 | 854.6299 | 995.7152 | 992.8198 | 1012.3959 | 929.6607 | 913.587 |  | 965.2663 | 925.4094 | 965.8796 | 996.2279 | 991.8196 |  | 924.63 | 833.5848 | 0.54394 | 18.9385 | 1.5716 | 1.2004 | -17.2482 | 3.0869 | 5588.93 | 0.78 | 3.7093 | -3.6987 | -17.0321 | 2.5938 | 6.9437 | -33.5466 | 12.8201 |  | 175.9983 | 206.2383 | 72.5983 | 12.8261 |  | 170.5541
42838.5288 | 9379 | 152.1664 | 100.5712 | 81.4387 | 58.5534 | 33.742 | 26.687 | 46.0878 | 24.7995 | 94.3108 | 69.8394 | 43.8694 | 27.4047 | 22.8329 | 39.3542 | 388.6531 | 493.5037 | 509.0074 | 644.1884 | 936.7513 | 940.8267 | 868.3218 | 927.5108 | 1007.6856 | 797.1972 | 1061.5872 | 1078.7556 | 987.3507 | 963.5063 | 986.1761 | 823.1757 | 953.883 | 943.3089 | 858.7263 | 1202.6311 | 843.1984 |  | 722.0466 |  | 778.6952 | 906.4906 | 420.8272 | 814.6433 |  | 381.2922 | 593.9207 | 522.5503 | 713.4302 | 796.7141 | 898.2916 | 928.1767 | 39.3464 | 278.4456 | 58.3164 | 487.8812 | 32.1885 | 52.5857 | 56.923 | 86.1693 | 64.3318 |  |  | 1.9269 | -1.7434 | -69.065 | 1.508 | 7.8251 | -197.7776 | 28.7432 | -4.1198 | 10.6453 | 31.2796 | 40.7878 | 0.0097072 | 0.0013274 | 0.00049941 | 999.4892 | 932.182 | 888.3947 | 802.9678 | 115.9239 | 68.9963 | 35.0982 | 110.6326 | 69.7766 | 46.4056 | 34.7328 | 28.0228 | 27.6309 | 36.0771 | 538.2512 | 510.5629 | 430.8979 | 271.9338 | 209.6623 | 707.0363 | 408.8668 | 91.9142 | 116.9527 | 473.9659 | 129.8888 | 378.0188 | 954.3681 | 351.0777 | 756.0773 | 1042.9801 | 1042.0506 | 1023.9652 | 1009.007 | 1016.5275 | 86.6568 | 32.831 | 783.7714 | 1047.4885 | 910.7264 | 783.7146 | 941.8407 | 800.6442 | 815.2995 | 1152.0674 | 1036.5568 | 874.8835 | 959.7419 | 862.8219 | 1149.0203 | 945.4926 | 732.1633 | 729.8202 | 1072.9452 |  |  | 808.1458 | 1041.545 | 1005.0289 | 1103.9247 | 798.0658 |  | 802.2553 |  |  | 1051.8475 | 1045.2284 | 975.8495 | [5 empty] | 763.8999 | 944.6986 | 974.73 | 396.8558 | 949.0896 | 1071.8823 | 884.5335 | 920.5081 | 977.7024 | 917.67 |  | 1203.921 | 1055.3213 | 951.1675 | 1028.3458 | 934.1973 | 950.8994 | 917.0915 | 987.9468 | 1037.8612 | 990.1793 | 906.11 | 855.165 | 995.019 | 992.1026 | 1008.8856 | 929.9005 | 913.6582 |  | 965.251 | 925.4423 | 966.5418 | 995.5145 | 988.5958 |  | 925.1618 | 833.6386 | 0.67731 | 18.9378 | 1.5724 | 1.2004 | -17.2391 | 3.0869 | 5572.96 | 0.8 | 3.4329 | -2.7095 | -17.0539 | 2.52 | 6.6722 | -33.5441 | 12.7878 |  | 175.8715 | 206.6452 | 71.0919 | 9.8198 |  | 170.3579
42838.5288 | 9380 | 152.3272 | 100.5731 | 81.4339 | 58.5555 | 33.7405 | 26.6783 | 46.0787 | 24.7881 | 94.3205 | 69.8347 | 43.8661 | 27.4065 | 22.8272 | 39.3536 | 388.8983 | 493.5655 | 509.2365 | 644.58 | 939.0731 | 941.2292 | 871.0937 | 921.5305 | 1004.5073 | 798.5504 | 1055.8348 | 1074.2876 | 986.1304 | 963.2507 | 985.5751 | 824.7026 | 952.8155 | 945.2137 | 858.5409 | 1199.0315 | 844.6886 |  | 722.3156 |  | 778.9003 | 907.683 | 420.5558 | 814.4814 |  | 381.8232 | 594.3537 | 522.1433 | 715.8671 | 795.6076 | 898.5737 | 925.6989 | 39.1666 | 278.4195 | 59.0388 | 487.6332 | 32.1963 | 52.6302 | 56.9448 | 86.0044 | 64.336 |  |  | 1.7541 | -0.75706 | -68.8232 | 0.80229 | 9.1544 | -197.7527 | 28.3496 | -3.8287 | 10.3812 | 29.9367 | 40.6758 | 0.0098107 | 0.0011927 | 0.00050269 | 999.0719 | 932.1279 | 888.2563 | 802.7733 | 115.9671 | 69.0094 | 35.1036 | 110.6531 | 69.7869 | 46.4086 | 34.7415 | 28.0201 | 27.6376 | 36.0872 | 564.2511 | 534.8452 | 474.4639 | 275.4415 | 207.2594 | 707.8195 | 409.2248 | 91.9251 | 116.9838 | 474.337 | 129.9086 | 378.2436 | 954.5845 | 351.3835 | 756.3104 | 1043.5896 | 1041.8691 | 1024.1234 | 1008.9101 | 1016.086 | 76.0512 | 32.23 | 783.7684 | 1037.7264 | 908.2241 | 783.7533 | 935.9163 | 800.6068 | 815.071 | 1142.187 | 1037.3179 | 875.3336 | 960.3323 | 863.3904 | 1141.6169 | 945.4394 | 732.254 | 729.9183 | 1067.6773 |  |  | 808.1213 | 1041.2392 | 1005.0441 | 1104.2702 | 797.9832 |  | 802.2003 |  |  | 1028.8024 | 1028.2095 | 939.1838 | [5 empty] | 763.9626 | 945.1267 | 975.3193 | 397.976 | 949.4709 | 1064.0707 | 884.3673 | 920.5917 | 977.6605 | 917.8068 |  | 1201.5256 | 1055.7491 | 951.3439 | 1028.0986 | 934.4674 | 950.9038 | 917.167 | 987.7673 | 1037.6755 | 988.9605 | 906.3772 | 854.8445 | 995.1588 | 992.8631 | 1005.8929 | 930.3753 | 913.6975 |  | 965.7386 | 925.4464 | 966.5396 | 995.7756 | 986.2739 |  | 924.7041 | 833.6771 | 0.68028 | 18.9385 | 1.571 | 1.1986 | -17.2347 | 3.0868 | 5569.48 | 1.45 | 3.2746 | -1.7859 | -17.0282 | 1.8385 | 7.2176 | -33.546 | 12.7014 |  | 175.7061 | 206.859 | 68.4576 | 5.0447 |  | 170.2715
42838.5289 | 9381 | 152.5162 | 100.5846 | 81.4561 | 58.5721 | 33.7431 | 26.6811 | 46.1006 | 24.7992 | 94.333 | 69.8562 | 43.8776 | 27.4129 | 22.8325 | 39.3592 | 389.1326 | 493.6089 | 509.463 | 644.9463 | 940.9616 | 940.9858 | 870.0419 | 918.9053 | 1006.0643 | 799.916 | 1055.7116 | 1069.4197 | 985.542 | 963.5672 | 984.4201 | 826.493 | 954.4643 | 948.4027 | 858.2679 | 1193.6393 | 844.0086 |  | 722.5584 |  | 779.0907 | 906.9653 | 420.44 | 815.2261 |  | 381.3274 | 594.2437 | 523.1414 | 718.1512 | 797.7002 | 898.28 | 925.4987 | 39.3412 | 278.3957 | 57.8192 | 487.3999 | 32.1984 | 52.6766 | 56.9597 | 85.955 | 64.3283 |  |  | 2.2804 | -2.3959 | -68.8876 | 1.1466 | 8.2739 | -197.7763 | 28.8739 | -4.2782 | 10.4587 | 30.6278 | 40.8558 | 0.0097187 | 0.0014604 | 0.00051748 | 1000.2274 | 932.0177 | 888.0712 | 802.8387 | 116.014 | 69.0202 | 35.1072 | 110.66 | 69.7989 | 46.4208 | 34.7391 | 28.0263 | 27.6373 | 36.0992 | 569.473 | 524.4762 | 467.4796 | 276.9909 | 206.2009 | 707.2647 | 409.1102 | 91.936 | 117.0071 | 474.6928 | 129.9384 | 378.4375 | 953.9417 | 351.6563 | 756.5154 | 1039.5298 | 1041.73 | 1024.081 | 1008.7255 | 1016.521 | 66.6653 | 22.406 | 783.766 | 1036.1617 | 906.022 | 783.7209 | 931.5108 | 800.7418 | 814.8063 | 1141.6009 | 1036.7225 | 876.5168 | 962.1011 | 866.1113 | 1127.8372 | 945.2595 | 732.3372 | 730.0448 | 1035.9301 |  |  | 808.0797 | 1041.3849 | 1004.5589 | 1104.5693 | 797.9372 |  | 802.1344 |  |  | 1004.6855 | 1027.6393 | 913.5545 | [5 empty] | 764.0569 | 945.5038 | 975.821 | 399.0116 | 949.9858 | 1072.846 | 883.8683 | 920.6765 | 977.6264 | 917.9096 |  | 1203.1422 | 1056.5402 | 950.8512 | 1027.754 | 935.1263 | 950.8557 | 917.3609 | 987.3308 | 1037.6524 | 987.4098 | 906.6137 | 854.9733 | 996.2341 | 994.7256 | 1006.8692 | 930.9798 | 913.7702 |  | 965.2394 | 925.4797 | 966.6154 | 997.0399 | 984.9095 |  | 924.3707 | 833.5683 | 0.45898 | 18.9383 | 1.5729 | 1.2007 | -17.2795 | 3.0869 | 5549.54 | 1 | 3.732 | -3.1769 | -17.0351 | 2.1978 | 6.8609 | -33.5438 | 12.8168 |  | 175.7864 | 207.0582 | 67.697 | 5.7997 |  | 170.1838
42838.5289 | 9382 | 152.7221 | 100.5965 | 81.4711 | 58.5778 | 33.7589 | 26.6944 | 46.1183 | 24.7988 | 94.3409 | 69.8689 | 43.8923 | 27.4124 | 22.8352 | 39.371 | 389.3751 | 493.643 | 509.6896 | 645.3134 | 941.2848 | 941.1539 | 869.9195 | 918.5329 | 1005.8646 | 801.1859 | 1049.8465 | 1064.502 | 984.5025 | 962.7137 | 983.6248 | 828.7273 | 958.3444 | 947.8526 | 857.9323 | 1188.0253 | 843.893 |  | 722.8216 |  | 779.3233 | 907.988 | 419.9188 | 814.1735 |  | 381.7863 | 594.6097 | 522.6694 | 714.8705 | 798.0589 | 898.6973 | 927.9628 | 39.6201 | 278.3045 | 56.9955 | 487.2454 | 32.1734 | 52.7012 | 56.9687 | 85.9326 | 64.3294 |  |  | 2.2443 | -1.4023 | -68.1411 | 1.1953 | 8.9658 | -197.7684 | 29.5297 | -3.8511 | 10.4396 | 29.9734 | 40.8267 | 0.0098206 | 0.0012666 | 0.00050598 | 998.3828 | 931.8997 | 887.8795 | 802.8687 | 116.0616 | 69.0313 | 35.1161 | 110.6724 | 69.8197 | 46.426 | 34.7428 | 28.0328 | 27.6409 | 36.1107 | 554.2037 | 495.0063 | 429.6661 | 271.4776 | 205.0102 | 706.4947 | 408.6592 | 91.9462 | 117.0287 | 475.0529 | 129.9552 | 378.6108 | 952.7874 | 351.9195 | 756.6781 | 1036.1826 | 1041.562 | 1023.7921 | 1008.8237 | 1016.9309 | 82.2807 | 30.5694 | 783.7668 | 1038.2581 | 903.7794 | 783.7252 | 923.6435 | 800.8608 | 814.7786 | 1136.2798 | 1030.7743 | 876.9444 | 964.0412 | 865.3315 | 1117.9713 | 945.152 | 732.3875 | 730.1279 | 1021.3523 |  |  | 808.0338 | 1041.4751 | 1003.6735 | 1104.5306 | 797.8824 |  | 802.0177 |  |  | 989.9841 | 1017.4067 | 885.2647 | [5 empty] | 764.1219 | 945.9109 | 976.2766 | 400.0305 | 950.2399 | 1072.4627 | 885.0124 | 920.7704 | 977.6172 | 918.0814 |  | 1204.7215 | 1057.1378 | 949.6905 | 1027.7337 | 934.9226 | 950.8418 | 917.4665 | 986.8284 | 1037.5992 | 986.9103 | 906.8717 | 856.2994 | 997.141 | 995.5227 | 1008.1714 | 931.2069 | 913.8333 |  | 965.1728 | 925.5181 | 968.201 | 998.111 | 983.9608 |  | 924.1337 | 833.2668 | 0.89991 | 18.9381 | 1.5728 | 1.202 | -17.2407 | 3.0869 | 5529.05 | 0.65 | 3.7011 | -2.4311 | -16.9462 | 2.2444 | 7.1433 | -33.5491 | 12.9638 |  | 175.8366 | 207.0587 | 69.1437 | 9.9187 |  | 170.0811
42838.5289 | 9383 | 152.916 | 100.6271 | 81.4829 | 58.5934 | 33.7663 | 26.6953 | 46.1376 | 24.7972 | 94.3607 | 69.8864 | 43.8998 | 27.4228 | 22.8422 | 39.3843 | 389.6101 | 493.6727 | 509.9196 | 645.6974 | 941.4316 | 940.9799 | 870.8807 | 923.5333 | 1007.5231 | 802.5639 | 1046.8142 | 1066.3516 | 982.1902 | 962.3221 | 982.242 | 829.706 | 954.1986 | 949.1537 | 857.3444 | 1181.7914 | 846.3142 |  | 723.0786 |  | 779.5502 | 908.6225 | 419.7221 | 814.1238 |  | 382.026 | 595.6223 | 523.1385 | 713.2113 | 798.2949 | 898.2637 | 930.3868 | 39.3511 | 278.2295 | 56.4954 | 487.3936 | 32.1622 | 52.7044 | 56.9894 | 85.9258 | 64.3234 |  |  | 2.3028 | -1.8847 | -69.1576 | 1.0481 | 8.287 | -197.7967 | 29.6165 | -4.4044 | 10.2145 | 28.9678 | 40.8307 | 0.0097368 | 0.0014522 | 0.00051255 | 994.8984 | 931.8365 | 887.475 | 802.7598 | 116.0982 | 69.0421 | 35.1124 | 110.6837 | 69.8299 | 46.4335 | 34.7432 | 28.0345 | 27.6428 | 36.1102 | 568.4995 | 496.2263 | 420.8958 | 290.1961 | 220.4981 | 706.4702 | 408.8122 | 91.9518 | 117.0632 | 475.429 | 129.9773 | 378.7986 | 952.3694 | 352.1943 | 756.8433 | 1034.9465 | 1041.3461 | 1023.1992 | 1008.9368 | 1016.2275 | 66.4587 | 36.4475 | 783.747 | 1046.2614 | 901.6228 | 783.6841 | 940.3631 | 800.8337 | 814.7947 | 1129.3589 | 1027.4996 | 876.5085 | 959.0759 | 865.2409 | 1110.2489 | 945.2247 | 732.4277 | 730.1809 | 1008.2607 |  |  | 808.0005 | 1041.4249 | 1003.8633 | 1104.5582 | 797.8839 |  | 802.0091 |  |  | 976.0266 | 1006.9836 | 861.8165 | [5 empty] | 764.1741 | 946.3295 | 976.5633 | 401.0719 | 950.6525 | 1063.5614 | 885.1048 | 920.8668 | 977.5937 | 918.2951 |  | 1204.594 | 1057.1242 | 949.454 | 1027.4451 | 935.4591 | 950.811 | 917.5668 | 986.6196 | 1037.4768 | 987.9233 | 907.0927 | 857.5571 | 997.74 | 996.2045 | 1009.2404 | 931.5931 | 913.9155 |  | 965.4668 | 925.5294 | 968.7336 | 999.0055 | 983.9666 |  | 923.6185 | 833.1711 | 1.0426 | 18.938 | 1.5708 | 1.1979 | -17.1863 | 3.0869 | 5481.03 | 0.9 | 3.747 | -2.8199 | -17.0821 | 2.1029 | 6.8663 | -33.5453 | 12.9804 |  | 175.8103 | 207.0706 | 67.5473 | 10.9212 |  | 169.9834
42838.5289 | 9384 | 153.0949 | 100.632 | 81.4868 | 58.5894 | 33.7666 | 26.6798 | 46.1277 | 24.7903 | 94.3592 | 69.8845 | 43.8984 | 27.4146 | 22.8329 | 39.3878 | 389.8078 | 493.7034 | 510.1535 | 646.0708 | 941.1194 | 940.428 | 871.6449 | 922.7076 | 1005.194 | 803.8859 | 1043.5628 | 1064.798 | 981.812 | 961.7396 | 981.4008 | 829.6976 | 950.6526 | 947.506 | 856.7586 | 1172.3544 | 846.5091 |  | 723.3209 |  | 779.7593 | 909.1766 | 419.4436 | 813.7725 |  | 382.0984 | 596.2798 | 524.1939 | 714.5836 | 798.9212 | 898.616 | 931.915 | 39.0109 | 278.1993 | 56.1663 | 487.6272 | 32.1529 | 52.6825 | 57.0004 | 85.8101 | 64.3172 |  |  | 2.2535 | -2.3466 | -69.159 | 0.87852 | 7.1857 | -197.7803 | 29.0264 | -4.4924 | 10.3049 | 29.8165 | 40.8244 | 0.0096695 | 0.0012436 | 0.00049448 | 993.3338 | 931.7225 | 887.0907 | 802.7349 | 116.1385 | 69.0481 | 35.1234 | 110.6932 | 69.836 | 46.4461 | 34.7548 | 28.0312 | 27.6451 | 36.1111 | 567.3537 | 501.5527 | 441.4539 | 301.9954 | 231.4751 | 705.8509 | 409.5155 | 91.9623 | 117.0778 | 475.8309 | 129.9973 | 378.995 | 952.7986 | 352.473 | 757.0356 | 1037.0981 | 1040.7655 | 1022.5501 | 1012.1003 | 1015.2702 | 81.912 | 35.3759 | 783.7333 | 1045.2823 | 899.2479 | 783.6559 | 947.5585 | 801.0736 | 815.0572 | 1127.3215 | 1027.1372 | 875.808 | 957.8482 | 862.1094 | 1105.9556 | 945.1224 | 732.4671 | 730.3168 | 1003.9435 |  |  | 807.969 | 1042.3101 | 1004.1967 | 1105.133 | 797.9355 |  | 801.9385 |  |  | 960.3544 | 999.4108 | 841.5388 | [5 empty] | 764.2015 | 946.7555 | 976.7984 | 402.1242 | 951.1572 | 1052.6105 | 885.0215 | 920.9925 | 977.5541 | 918.394 |  | 1204.7592 | 1057.2314 | 949.8008 | 1027.2974 | 935.6253 | 950.7858 | 917.7267 | 986.5955 | 1037.5798 | 987.8121 | 907.3339 | 857.5162 | 998.0984 | 996.8687 | 1010.2581 | 932.1185 | 913.987 |  | 966.1076 | 925.5242 | 968.8128 | 999.5862 | 984.4651 |  | 921.7765 | 833.0962 | 1.0351 | 18.9388 | 1.5725 | 1.2013 | -17.2448 | 3.0869 | 5503.97 | 0.81 | 3.7054 | -3.1478 | -17.0887 | 1.926 | 6.3947 | -33.5489 | 12.8524 |  | 176.2923 | 207.4184 | 67.4739 | 8.7657 |  | 169.695
42838.5289 | 9385 | 153.2923 | 100.6432 | 81.5011 | 58.6037 | 33.7675 | 26.6945 | 46.1421 | 24.8014 | 94.3707 | 69.8956 | 43.907 | 27.416 | 22.834 | 39.3917 | 389.9862 | 493.7374 | 510.3813 | 646.4343 | 940.6755 | 939.929 | 872.0288 | 919.4449 | 999.4168 | 805.1356 | 1040.0491 | 1065.1731 | 981.8392 | 961.5685 | 981.3363 | 828.9987 | 952.6023 | 944.8398 | 856.8383 | 1170.116 | 846.4002 |  | 723.5633 |  | 779.9636 | 909.3313 | 419.0005 | 813.625 |  | 381.1702 | 595.7465 | 521.9517 | 714.4963 | 799.1411 | 899.6452 | 933.0175 | 38.7599 | 278.168 | 55.8397 | 488.29 | 32.1557 | 52.6716 | 57.0089 | 85.5132 | 64.3103 |  |  | 1.8862 | -2.3828 | -68.6221 | 1.443 | 8.814 | -197.754 | 28.985 | -4.0955 | 10.5344 | 29.9306 | 40.8439 | 0.0097007 | 0.0013832 | 0.00050762 | 995.2241 | 931.5526 | 886.9667 | 802.8605 | 116.1865 | 69.0537 | 35.1109 | 110.7022 | 69.8414 | 46.4531 | 34.7577 | 28.0323 | 27.6469 | 36.1107 | 574.6126 | 514.6193 | 459.0562 | 298.147 | 230.3474 | 706.0789 | 410.2039 | 91.966 | 117.1054 | 476.269 | 130.0123 | 379.204 | 954.1011 | 352.7612 | 757.2574 | 1042.5093 | 1040.2908 | 1022.6669 | 1009.2794 | 1014.9914 | 73.6863 | 32.3234 | 783.687 | 1043.0226 | 897.4389 | 783.6523 | 950.8174 | 801.3109 | 815.2374 | 1123.3913 | 1029.4846 | 874.7882 | 959.3083 | 858.0135 | 1099.637 | 945.3104 | 732.5868 | 730.4872 | 1008.1218 |  |  | 807.9383 | 1043.5193 | 1004.5171 | 1104.7055 | 797.9562 |  | 801.913 |  |  | 949.0166 | 990.5023 | 822.6297 | [5 empty] | 764.2147 | 947.2861 | 977.0069 | 403.1677 | 955.0046 | 1061.8619 | 884.9234 | 921.0647 | 977.5512 | 918.5458 |  | 1204.7243 | 1057.6546 | 949.5567 | 1027.0593 | 935.6109 | 950.7638 | 917.8771 | 986.6528 | 1037.5245 | 986.944 | 907.573 | 857.412 | 999.0115 | 997.1926 | 1010.7425 | 933.0036 | 914.0798 |  | 966.3441 | 925.5117 | 968.1317 | 1000.0529 | 984.0928 |  | 922.1269 | 832.9776 | 1.2188 | 18.9384 | 1.5733 | 1.2018 | -17.3335 | 3.0869 | 5476.74 | 1.22 | 3.3899 | -3.171 | -17.017 | 2.4676 | 7.0854 | -33.5614 | 12.8489 |  | 176.9519 | 207.1439 | 66.7413 | 6.9362 |  | 169.4455
42838.5289 | 9386 | 153.4866 | 100.6426 | 81.5015 | 58.6068 | 33.7649 | 26.6965 | 46.1511 | 24.8066 | 94.3835 | 69.8996 | 43.9143 | 27.4159 | 22.828 | 39.3948 | 390.1796 | 493.7895 | 510.6198 | 646.8138 | 939.9848 | 938.7011 | 868.4562 | 923.8183 | 998.3467 | 806.229 | 1041.2437 | 1065.1193 | 983.5607 | 961.4243 | 982.2201 | 828.3968 | 950.4194 | 939.3253 | 856.9569 | 1161.1834 | 844.4979 |  | 723.8072 |  | 780.169 | 909.2777 | 418.7267 | 815.1489 |  | 380.4477 | 595.7737 | 520.2407 | 715.6966 | 798.4734 | 897.7402 | 931.8636 | 39.0037 | 278.1552 | 55.9463 | 488.7877 | 32.1262 | 52.6961 | 57.0135 | 85.0905 | 64.293 |  |  | 2.3928 | -1.6323 | -68.4782 | 1.2899 | 8.7391 | -197.8164 | 29.9404 | -4.0587 | 10.564 | 29.7896 | 40.9812 | 0.0097286 | 0.0012436 | 0.00052734 | 994.9061 | 931.3488 | 887.3049 | 802.8846 | 116.2455 | 69.0775 | 35.131 | 110.7207 | 69.8679 | 46.4678 | 34.7654 | 28.042 | 27.6471 | 36.1289 | 571.908 | 494.9291 | 442.0755 | 291.9675 | 230.4349 | 705.7537 | 410.6928 | 91.9832 | 117.1413 | 476.6719 | 130.0418 | 379.3945 | 954.5452 | 353.029 | 757.4526 | 1040.3535 | 1040.299 | 1023.0662 | 1008.1841 | 1016.0172 | 86.0499 | 35.6654 | 783.6986 | 1041.6458 | 895.668 | 783.66 | 951.082 | 801.4251 | 815.322 | 1130.0841 | 1029.686 | 873.7645 | 955.9015 | 849.3207 | 1087.534 | 945.5236 | 732.6604 | 730.5639 | 1008.6204 |  |  | 807.915 | 1042.4715 | 1004.7248 | 1104.255 | 797.9486 |  | 801.9444 |  |  | 933.4629 | 980.6758 | 803.9356 | [5 empty] | 764.1913 | 947.8151 | 977.3199 | 404.23 | 956.9887 | 1071.5332 | 885.1472 | 921.1355 | 977.5443 | 918.6617 |  | 1204.908 | 1057.6955 | 949.9031 | 1026.7399 | 935.5341 | 950.7469 | 918.0059 | 986.3787 | 1037.4201 | 986.365 | 907.8054 | 857.6112 | 998.9829 | 996.9007 | 1011.2714 | 933.2173 | 914.1693 |  | 965.6756 | 925.4982 | 967.1963 | 999.7667 | 983.7763 |  | 922.0907 | 832.8221 | 1.0474 | 18.9377 | 1.5727 | 1.2008 | -17.1098 | 3.0868 | 5433.85 | 0.77 | 3.8195 | -2.6246 | -16.9994 | 2.3331 | 7.0495 | -33.5395 | 13.0483 |  | 176.3817 | 206.8585 | 66.9364 | 8.9126 |  | 169.4214
42838.5289 | 9387 | 153.6696 | 100.6419 | 81.5104 | 58.6239 | 33.7783 | 26.7051 | 46.1647 | 24.8117 | 94.4147 | 69.9313 | 43.9256 | 27.4242 | 22.8309 | 39.4083 | 390.3856 | 493.8348 | 510.845 | 647.1865 | 939.9641 | 938.2407 | 861.9957 | 925.8237 | 999.5053 | 806.9364 | 1040.8655 | 1066.5267 | 984.2653 | 960.8323 | 982.6533 | 827.503 | 947.4163 | 937.7692 | 857.1507 | 1156.5987 | 841.4402 |  | 724.1359 |  | 780.3849 | 909.5968 | 418.5201 | 814.3816 |  | 380.0782 | 596.1492 | 520.6365 | 716.0028 | 798.5562 | 895.9393 | 930.9959 | 39.1837 | 278.2019 | 56.3501 | 489.4139 | 32.116 | 52.9187 | 57.0281 | 84.8235 | 64.2949 |  |  | 2.1529 | -0.92989 | -68.651 | 1.0165 | 8.4579 | -197.7849 | 29.073 | -4.2144 | 10.8158 | 30.2283 | 41.0131 | 0.0096021 | 0.0012748 | 0.00051091 | 997.3923 | 931.1827 | 887.3894 | 802.813 | 116.2883 | 69.0812 | 35.1352 | 110.7338 | 69.8794 | 46.4761 | 34.7745 | 28.0377 | 27.6473 | 36.1229 | 579.8219 | 489.8034 | 438.0508 | 299.1303 | 233.7437 | 706.364 | 411.8633 | 91.9921 | 117.1604 | 477.0815 | 130.0667 | 379.5927 | 954.3243 | 353.3049 | 757.606 | 1038.1795 | 1040.1368 | 1022.7551 | 1008.0241 | 1016.3091 | 81.2086 | 31.4924 | 783.6831 | 1042.3309 | 894.7541 | 783.4497 | 947.9623 | 801.4108 | 815.8697 | 1132.892 | 1029.5423 | 872.5383 | 954.5185 | 850.0909 | 1075.2859 | 945.6167 | 732.5081 | 729.8395 | 1009.0307 |  |  | 807.8778 | 1043.1361 | 1004.944 | 1103.7783 | 797.8569 |  | 806.0617 |  |  | 913.1808 | 970.5841 | 782.0151 | [5 empty] | 764.1552 | 948.3488 | 977.6221 | 405.3164 | 952.854 | 1075.0829 | 885.5596 | 921.2368 | 977.5262 | 918.7776 |  | 1205.3013 | 1057.5642 | 950.6213 | 1026.4831 | 934.5552 | 950.7623 | 918.1656 | 986.0402 | 1037.3057 | 986.0729 | 908.0414 | 858.12 | 997.9989 | 996.3149 | 1011.0227 | 933.8297 | 914.3104 |  | 963.373 | 925.4523 | 966.252 | 999.2474 | 983.514 |  | 921.5033 | 832.6851 | 0.31206 | 18.9374 | 1.5713 | 1.1996 | -17.2565 | 3.0869 | 5399.32 | 1.16 | 3.6236 | -1.9814 | -17.0245 | 2.0716 | 6.9298 | -33.511 | 12.848 |  | 176.7447 | 206.5567 | 66.2549 | 9.575 |  | 169.3255
42838.5289 | 9388 | 153.8442 | 100.6413 | 81.5144 | 58.637 | 33.7903 | 26.7086 | 46.1805 | 24.8192 | 94.4162 | 69.936 | 43.9289 | 27.4286 | 22.8402 | 39.4164 | 390.6019 | 493.8845 | 511.0502 | 647.5637 | 940.2435 | 938.3655 | 859.9998 | 928.4624 | 998.3868 | 808.2509 | 1042.3633 | 1062.5547 | 984.1737 | 960.302 | 982.4889 | 827.297 | 946.9838 | 936.4047 | 857.7211 | 1150.6466 | 841.5199 |  | 724.2988 |  | 780.5727 | 909.9495 | 418.41 | 816.2931 |  | 380.2996 | 596.0794 | 519.1182 | 715.3615 | 799.3311 | 895.5821 | 932.3199 | 39.2596 | 278.1893 | 56.5356 | 489.7769 | 32.1154 | 52.8035 | 57.0495 | 84.738 | 64.2757 |  |  | 2.1667 | -1.2538 | -68.6937 | 1.1184 | 7.5819 | -197.7546 | 29.0224 | -4.1744 | 10.503 | 29.4495 | 40.8793 | 0.0091618 | 0.0011023 | 0.00048462 | 996.7143 | 931.0933 | 887.4309 | 802.8256 | 116.3365 | 69.0813 | 35.135 | 110.7394 | 69.8838 | 46.4804 | 34.7723 | 28.0357 | 27.6381 | 36.1343 | 585.8263 | 507.7911 | 441.2342 | 296.5564 | 232.4096 | 706.958 | 412.6083 | 91.9857 | 117.1741 | 477.4814 | 130.0892 | 379.7757 | 954.7647 | 353.5682 | 757.7649 | 1037.7213 | 1039.9091 | 1022.3322 | 1008.2789 | 1015.7063 | 94.5198 | 37.2684 | 783.5542 | 1040.226 | 893.5934 | 783.0295 | 949.7195 | 801.4842 | 816.8267 | 1133.4787 | 1026.4197 | 871.6315 | 956.1351 | 848.2627 | 1064.3437 | 945.8128 | 732.1505 | 728.3473 | 995.9556 |  |  | 807.8354 | 1041.9813 | 1004.9978 | 1103.2337 | 796.2975 |  | 803.3946 |  |  | 894.4274 | 959.6384 | 760.9218 | [5 empty] | 764.2152 | 948.8724 | 978.0273 | 406.4023 | 953.0143 | 1072.9848 | 885.9197 | 921.3391 | 977.4984 | 918.8982 |  | 1197.8356 | 1057.4364 | 950.7048 | 1026.185 | 936.176 | 950.693 | 918.2946 | 985.5861 | 1036.9898 | 985.543 | 908.2785 | 858.3211 | 997.2898 | 996.3027 | 1010.3715 | 934.6303 | 914.3682 |  | 995.1972 | 925.3465 | 966.3583 | 999.0734 | 983.1486 |  | 922.1919 | 832.5099 | 1.3791 | 18.9381 | 1.5736 | 1.2026 | -16.9837 | 3.0868 | 5348.07 | 0.76 | 3.635 | -2.3007 | -17.0291 | 2.1728 | 6.5602 | -33.5033 | 12.8349 |  | 176.1172 | 206.2178 | 65.7804 | 9.3585 |  | 169.219
42838.5289 | 9389 | 154.0388 | 100.6336 | 81.5108 | 58.6291 | 33.7866 | 26.6972 | 46.1837 | 24.8095 | 94.4152 | 69.9404 | 43.9411 | 27.4346 | 22.8397 | 39.4217 | 390.8326 | 493.9392 | 511.2762 | 647.9434 | 940.0743 | 938.7443 | 861.9978 | 934.4065 | 999.1789 | 809.6016 | 1041.2938 | 1060.6517 | 979.7913 | 959.7437 | 980.8286 | 827.5371 | 960.1057 | 935.8178 | 858.8497 | 1150.4932 | 843.6854 |  | 724.5395 |  | 780.797 | 910.3427 | 418.0188 | 816.5028 |  | 381.2563 | 595.1735 | 515.2225 | 714.4974 | 799.4859 | 895.2796 | 932.0198 | 39.1147 | 278.0946 | 56.2372 | 489.7141 | 32.1197 | 52.8308 | 57.0532 | 84.7479 | 64.2678 |  |  | 2.2213 | -2.2579 | -69.2023 | 0.46257 | 8.1109 | -197.7763 | 30.1823 | -4.4122 | 10.7126 | 30.4931 | 40.8164 | 0.0089006 | 0.0010497 | 0.00052569 | 995.9612 | 931.0521 | 887.5015 | 802.8527 | 116.391 | 69.0945 | 35.1376 | 110.7557 | 69.8976 | 46.4875 | 34.7816 | 28.048 | 27.6416 | 36.1462 | 600.3124 | 524.507 | 448.3396 | 288.6027 | 230.1472 | 708.0968 | 412.9652 | 92.0081 | 117.2044 | 477.9284 | 130.1144 | 379.9938 | 955.8251 | 353.8606 | 757.9492 | 1038.0671 | 1040.3998 | 1022.5116 | 1008.3041 | 1015.6347 | 75.5284 | 22.3582 | 783.3211 | 1038.0235 | 892.4991 | 783.593 | 949.224 | 801.7334 | 816.4067 | 1136.2304 | 1025.7807 | 870.9703 | 962.163 | 846.7139 | 1055.2829 | 945.675 | 732.5185 | 730.5486 | 981.0541 |  |  | 807.7931 | 1043.8515 | 1005.1299 | 1103.4219 | 797.7432 |  | 801.6559 |  |  | 877.0066 | 949.1896 | 742.3631 | [5 empty] | 764.3106 | 949.3244 | 978.247 | 407.4631 | 953.7936 | 1071.7098 | 886.446 | 921.4045 | 977.4637 | 919.0074 |  | 1201.1855 | 1057.1114 | 949.8584 | 1026.3885 | 936.6328 | 950.6132 | 918.4019 | 985.3267 | 1037.0468 | 985.2204 | 908.5278 | 856.527 | 997.2064 | 996.0835 | 1009.8482 | 934.8969 | 914.4018 |  | 984.344 | 925.3052 | 967.0188 | 998.8714 | 982.7706 |  | 921.1199 | 832.3144 | 0.54635 | 18.9373 | 1.5727 | 1.2005 | -17.1622 | 3.0868 | 5348.43 | 0.93 | 3.678 | -3.0858 | -17.0832 | 1.3967 | 6.7843 | -33.5008 | 13.0871 |  | 177.1372 | 206.3307 | 64.541 | 8.6348 |  | 169.4867
42838.529 | 9390 | 154.2406 | 100.6321 | 81.5218 | 58.6332 | 33.8007 | 26.709 | 46.1918 | 24.8158 | 94.4385 | 69.9467 | 43.9562 | 27.4431 | 22.8478 | 39.4345 | 391.0628 | 493.9994 | 511.4921 | 648.3162 | 940.7829 | 939.1808 | 863.196 | 939.6968 | 1002.2828 | 810.6241 | 1037.5464 | 1057.2147 | 978.723 | 959.4503 | 979.9449 | 827.5799 | 959.5261 | 934.4806 | 858.7901 | 1144.3031 | 844.4446 |  | 724.7748 |  | 781.0105 | 910.7201 | 417.5196 | 815.7703 |  | 381.3364 | 594.751 | 513.1358 | 714.9128 | 797.7588 | 894.4857 | 929.8013 | 38.9203 | 277.9862 | 56.1632 | 489.6477 | 32.1278 | 52.8275 | 57.062 | 84.8524 | 64.2788 |  |  | 2.0649 | -1.9957 | -68.4571 | 0.68007 | 7.1542 | -197.7928 | 29.4713 | -3.8701 | 10.3396 | 29.5628 | 41.0777 | 0.0089154 | 0.0009791 | 0.00053555 | 996.5692 | 930.9411 | 887.3946 | 802.8868 | 116.4451 | 69.1068 | 35.147 | 110.7658 | 69.9139 | 46.496 | 34.796 | 28.0505 | 27.6427 | 36.1465 | 612.003 | 504.6431 | 424.0774 | 275.4584 | 215.1361 | 708.5043 | 412.7326 | 92.0166 | 117.2311 | 478.3617 | 130.1444 | 380.1831 | 956.1382 | 354.1432 | 758.1542 | 1039.6727 | 1040.3254 | 1022.523 | 1008.2454 | 1016.4035 | 81.6614 | 41.0498 | 783.5953 | 1040.8662 | 891.1448 | 783.546 | 947.9432 | 801.6754 | 816.877 | 1128.8281 | 1025.3379 | 870.6778 | 964.0179 | 846.459 | 1050.8413 | 945.5613 | 732.4629 | 730.5126 | 972.7858 |  |  | 807.7559 | 1043.8579 | 1005.3282 | 1103.7989 | 797.7194 |  | 801.8106 |  |  | 861.1458 | 937.8444 | 725.2853 | [5 empty] | 764.4253 | 949.7312 | 978.3503 | 408.5192 | 953.8326 | 1071.8725 | 886.4665 | 921.4573 | 977.4348 | 919.1155 |  | 1204.5543 | 1057.0869 | 950.0947 | 1026.8088 | 936.1092 | 950.5993 | 918.5127 | 985.454 | 1037.3928 | 985.6117 | 908.7505 | 854.4243 | 996.8581 | 995.4384 | 1009.9479 | 935.2928 | 914.4927 |  | 966.3933 | 925.3251 | 966.5831 | 998.5702 | 982.627 |  | 921.3227 | 832.1667 | 1.2143 | 18.939 | 1.5708 | 1.1985 | -17.5158 | 3.0868 | 5329.71 | 0.68 | 3.5449 | -2.9004 | -16.9868 | 1.6931 | 6.3694 | -33.4908 | 12.9277 |  | 177.1417 | 206.5588 | 63.3747 | 11.2877 |  | 169.425
42838.529 | 9391 | 154.4236 | 100.6275 | 81.5286 | 58.6315 | 33.8019 | 26.7016 | 46.1987 | 24.8113 | 94.4412 | 69.9579 | 43.9552 | 27.4397 | 22.8358 | 39.4375 | 391.2914 | 494.0679 | 511.7148 | 648.6996 | 941.2401 | 938.7775 | 865.4489 | 935.1153 | 998.1089 | 811.7985 | 1037.1244 | 1054.5611 | 980.445 | 959.286 | 980.0773 | 827.8902 | 965.1417 | 937.8658 | 857.818 | 1141.2094 | 844.4808 |  | 724.9937 |  | 781.212 | 910.9242 | 416.869 | 814.8116 |  | 380.4783 | 594.4512 | 513.1395 | 715.2522 | 796.9217 | 893.4676 | 927.509 | 38.5062 | 277.9181 | 55.7478 | 489.5356 | 32.1518 | 52.8064 | 57.0765 | 85.0404 | 64.2844 |  |  | 1.9828 | -2.5845 | -68.6911 | 1.0546 | 8.9822 | -197.7625 | 30.1947 | -3.899 | 10.6037 | 30.3066 | 41.1464 | 0.0088316 | 0.0011286 | 0.00051091 | 996.0915 | 930.8127 | 887.3315 | 802.8316 | 116.4995 | 69.104 | 35.1487 | 110.7764 | 69.9221 | 46.503 | 34.7879 | 28.0484 | 27.6454 | 36.1459 | 601.5813 | 521.2634 | 470.9374 | 273.6755 | 207.2675 | 708.3802 | 413.8929 | 92.031 | 117.2689 | 478.7778 | 130.1688 | 380.3783 | 956.0432 | 354.4216 | 758.3256 | 1042.0903 | 1039.9681 | 1022.2869 | 1007.9908 | 1016.8057 | 73.2776 | 26.8789 | 783.5685 | 1041.3887 | 889.6498 | 783.513 | 959.5146 | 801.831 | 817.3552 | 1127.0558 | 1024.0151 | 870.5465 | 967.2243 | 849.762 | 1046.392 | 945.4076 | 732.3754 | 730.4743 | 963.9866 |  |  | 807.7041 | 1042.5343 | 1005.5343 | 1104.6359 | 797.6745 |  | 801.8354 |  |  | 845.0195 | 925.3765 | 709.6103 | [5 empty] | 764.535 | 950.1268 | 978.3933 | 409.5552 | 953.7969 | 1068.5576 | 886.2759 | 921.5252 | 977.4255 | 919.2704 |  | 1204.7091 | 1057.0501 | 950.4841 | 1027.2091 | 936.517 | 950.5588 | 918.6327 | 985.673 | 1037.4372 | 985.165 | 908.9963 | 853.56 | 996.0356 | 994.8761 | 1009.7085 | 936.0719 | 914.5815 |  | 966.3587 | 925.3327 | 965.8393 | 998.0821 | 982.3849 |  | 920.4199 | 831.9533 | 0.95816 | 18.939 | 1.5728 | 1.2013 | -17.162 | 3.0868 | 5310.64 | 1.2 | 3.4739 | -3.3 | -17.0129 | 2.108 | 7.1338 | -33.4737 | 13.0797 |  | 176.4217 | 207.0724 | 64.4922 | 6.2951 |  | 169.2203
42838.529 | 9392 | 154.6281 | 100.6352 | 81.5367 | 58.6444 | 33.8035 | 26.7068 | 46.2148 | 24.8132 | 94.4539 | 69.9718 | 43.9581 | 27.4358 | 22.8417 | 39.4481 | 391.5172 | 494.1328 | 511.9404 | 649.0562 | 941.5276 | 937.7015 | 866.2905 | 924.7267 | 994.116 | 813.1425 | 1039.4204 | 1047.3219 | 979.6791 | 958.9157 | 979.9801 | 827.8562 | 967.8384 | 939.3638 | 856.7716 | 1133.5445 | 841.5089 |  | 725.2238 |  | 781.4266 | 910.7274 | 416.3924 | 816.1437 |  | 379.9018 | 594.028 | 512.7538 | 717.648 | 796.2664 | 894.2819 | 926.2979 | 38.1906 | 277.9513 | 55.1616 | 490.0519 | 32.1739 | 52.7921 | 57.094 | 85.2141 | 64.2852 |  |  | 1.9873 | -2.2014 | -68.925 | 1.1394 | 8.1858 | -197.7776 | 30.2335 | -4.3058 | 10.0954 | 29.2492 | 41.0136 | 0.0088974 | 0.00098732 | 0.00049777 | 997.0657 | 930.6647 | 887.4198 | 802.7925 | 116.5518 | 69.1192 | 35.1456 | 110.7832 | 69.9277 | 46.503 | 34.7856 | 28.0483 | 27.6343 | 36.1415 | 596.1164 | 512.2172 | 461.4602 | 275.9696 | 210.362 | 708.7961 | 414.8213 | 92.0336 | 117.2821 | 479.1979 | 130.1917 | 380.5685 | 956.0978 | 354.6924 | 758.4693 | 1043.255 | 1039.5843 | 1022.1184 | 1007.8424 | 1017.3608 | 86.609 | 42.1632 | 783.5433 | 1038.0173 | 888.4255 | 783.472 | 953.9504 | 801.8675 | 818.1264 | 1130.1006 | 1022.0604 | 870.0022 | 972.2443 | 852.5871 | 1039.1897 | 945.1228 | 732.2875 | 730.4259 | 949.5637 |  |  | 807.6652 | 1043.3609 | 1005.574 | 1104.6958 | 797.6 |  | 801.8357 |  |  | 833.0665 | 915.4757 | 697.8813 | [5 empty] | 764.5801 | 950.5117 | 978.3314 | 410.5259 | 954.2411 | 1074.3749 | 886.6885 | 921.6014 | 977.3872 | 919.403 |  | 1203.7197 | 1056.9496 | 949.9291 | 1027.0217 | 936.2877 | 950.5172 | 918.7173 | 985.6602 | 1037.4974 | 984.6272 | 909.2338 | 852.8607 | 995.2237 | 994.6662 | 1006.3482 | 936.6207 | 914.6781 |  | 966.2737 | 925.2809 | 966.3509 | 997.7983 | 981.9219 |  | 919.4912 | 831.7314 | 0.8847 | 18.9383 | 1.5732 | 1.2008 | -17.2384 | 3.0868 | 5294.12 | 0.51 | 3.4778 | -3.0449 | -17.0376 | 2.1906 | 6.8126 | -33.4866 | 13.0926 |  | 176.8731 | 207.1085 | 65.2349 | 7.5197 |  | 168.9972
42838.529 | 9393 | 154.807 | 100.6248 | 81.5351 | 58.6509 | 33.8089 | 26.7072 | 46.2212 | 24.8081 | 94.4614 | 69.9791 | 43.9638 | 27.4392 | 22.8425 | 39.4446 | 391.7551 | 494.218 | 512.1717 | 649.4352 | 942.4453 | 937.9207 | 865.1006 | 924.0641 | 995.5968 | 814.4224 | 1034.1159 | 1044.043 | 979.066 | 958.6142 | 978.9447 | 827.3524 | 1006.151 | 938.2578 | 856.14 | 1130.9749 | 841.3637 |  | 725.4462 |  | 781.6262 | 910.0916 | 416.0848 | 815.7403 |  | 379.7118 | 594.3302 | 513.1682 | 714.3809 | 794.0998 | 895.4568 | 927.4421 | 38.2096 | 277.9254 | 54.8402 | 490.5618 | 32.1982 | 52.7706 | 57.096 | 85.3589 | 64.302 |  |  | 2.2009 | -2.5267 | -69.0058 | 0.43562 | 8.1083 | -197.8033 | 29.1473 | -3.9825 | 10.2902 | 29.2104 | 41.0909 | 0.0088497 | 0.0010481 | 0.00051584 | 1001.3006 | 930.5578 | 887.6344 | 802.6433 | 116.6185 | 69.1243 | 35.1529 | 110.8011 | 69.9423 | 46.5138 | 34.7904 | 28.0549 | 27.6415 | 36.15 | 620.3839 | 531.6436 | 463.0152 | 287.4388 | 221.4701 | 710.3355 | 416.3904 | 92.0406 | 117.3079 | 479.6427 | 130.211 | 380.7512 | 956.2541 | 354.9839 | 758.6367 | 1040.954 | 1039.2349 | 1022.6637 | 1008.0166 | 1018.12 | 101.9605 | 35.3559 | 783.5068 | 1037.2852 | 887.65 | 783.4262 | 945.2275 | 801.7684 | 818.8782 | 1123.5967 | 1018.6467 | 868.7815 | 998.2474 | 854.1786 | 1037.4294 | 944.9786 | 732.2256 | 730.3768 | 954.2397 |  |  | 807.6331 | 1044.038 | 1005.7123 | 1104.4322 | 797.5238 |  | 801.8258 |  |  | 821.8527 | 908.1243 | 687.5984 | [5 empty] | 764.5948 | 950.9285 | 978.463 | 411.4882 | 954.8235 | 1074.3212 | 887.4208 | 921.7019 | 977.3516 | 920.3781 |  | 1202.6238 | 1056.7963 | 950.1079 | 1026.6578 | 936.2658 | 950.4018 | 918.7579 | 985.2476 | 1037.3978 | 984.2618 | 909.4754 | 850.8798 | 994.6221 | 994.0066 | 1003.6552 | 937.7071 | 914.7661 |  | 966.1704 | 925.304 | 967.0302 | 997.1973 | 981.3988 |  | 919.7682 | 831.6057 | 1.1429 | 18.9371 | 1.5713 | 1.1986 | -17.2706 | 3.0868 | 5316.39 | 0.96 | 3.6584 | -3.2627 | -17.0506 | 1.3547 | 6.7837 | -33.5056 | 12.8618 |  | 177.2435 | 206.941 | 63.0409 | 7.6375 |  | 168.7873
42838.529 | 9394 | 154.9838 | 100.6108 | 81.5376 | 58.6519 | 33.8107 | 26.7016 | 46.2238 | 24.8138 | 94.4658 | 69.982 | 43.9708 | 27.438 | 22.8416 | 39.4478 | 391.9875 | 494.29 | 512.3865 | 649.825 | 943.0075 | 938.4427 | 870.8479 | 932.3086 | 1000.5547 | 815.1942 | 1022.6604 | 1043.903 | 980.6141 | 958.0809 | 979.5442 | 826.3345 | 1040.6278 | 933.4714 | 855.9925 | 1133.5766 | 845.1696 |  | 725.6622 |  | 781.8108 | 910.0399 | 415.8529 | 815.608 |  | 379.9265 | 593.4781 | 513.5368 | 712.9096 | 792.7994 | 896.1428 | 927.8295 | 38.6749 | 277.8678 | 54.9448 | 490.8323 | 32.2326 | 52.7492 | 57.1091 | 85.5389 | 64.3051 |  |  | 1.5602 | -1.4083 | -68.8626 | 1.1479 | 8.2266 | -197.7691 | 29.9753 | -3.4811 | 10.5908 | 29.679 | 41.0635 | 0.009193 | 0.0011105 | 0.00050927 | 997.0962 | 930.4661 | 887.5855 | 802.6504 | 116.6771 | 69.134 | 35.1566 | 110.8062 | 69.9531 | 46.5249 | 34.7962 | 28.0528 | 27.644 | 36.1648 | 656.7478 | 569.8234 | 497.1713 | 298.1452 | 214.5565 | 714.0541 | 418.2115 | 92.0394 | 117.3369 | 480.1458 | 130.2384 | 380.9559 | 956.2563 | 355.288 | 758.7931 | 1040.194 | 1039.0735 | 1022.3714 | 1008.1859 | 1017.6772 | 97.9703 | 48.3165 | 783.4807 | 1041.4692 | 887.1121 | 783.4006 | 932.2877 | 801.6117 | 819.2619 | 1108.1816 | 1016.0335 | 867.5683 | 1029.9701 | 852.6386 | 1041.4545 | 945.1363 | 732.186 | 730.2869 | 967.2898 |  |  | 807.5794 | 1044.2519 | 1005.8762 | 1104.3185 | 797.4458 |  | 801.8044 |  |  | 810.3213 | 899.3185 | 678.6373 | [5 empty] | 764.6009 | 951.3533 | 978.5668 | 412.5197 | 955.1902 | 1072.3456 | 887.804 | 921.798 | 977.3028 | 920.7271 |  | 1204.2547 | 1057.0527 | 949.6607 | 1026.2927 | 936.1546 | 950.4822 | 918.8806 | 984.789 | 1037.8928 | 983.7354 | 909.7383 | 850.4445 | 993.4135 | 993.477 | 1001.3248 | 938.0066 | 914.8631 |  | 965.9612 | 925.3433 | 966.6561 | 996.5455 | 981.1092 |  | 923.8879 | 831.4426 | 0.74706 | 18.9387 | 1.5732 | 1.2005 | -17.171 | 3.0868 | 5323.67 | 0.67 | 3.0809 | -2.4346 | -17.0245 | 2.1981 | 6.835 | -33.5126 | 13.047 |  | 177.3618 | 206.8659 | 60.2205 | 4.1807 |  | 168.7124
42838.529 | 9395 | 155.1677 | 100.6025 | 81.5394 | 58.6547 | 33.8138 | 26.6905 | 46.232 | 24.8144 | 94.4797 | 69.9913 | 43.976 | 27.4483 | 22.8389 | 39.4549 | 392.2382 | 494.3848 | 512.625 | 650.2105 | 943.5893 | 937.91 | 871.2018 | 918.9654 | 991.3403 | 815.8191 | 1011.6489 | 1045.8506 | 979.7805 | 956.7867 | 979.0013 | 825.5003 | 1069.5155 | 935.5695 | 856.5675 | 1127.5797 | 846.2885 |  | 725.8872 |  | 782.0178 | 910.392 | 415.4853 | 815.8166 |  | 380.1942 | 592.082 | 515.4317 | 712.44 | 792.4868 | 896.0484 | 928.5419 | 39.5596 | 277.9025 | 56.1551 | 490.9953 | 32.2765 | 52.7353 | 57.1251 | 85.7304 | 64.3109 |  |  | 2.4184 | -2.1317 | -68.9408 | 1.2656 | 8.1589 | -197.7895 | 29.8747 | -4.0443 | 10.4704 | 29.8752 | 41.0789 | 0.0095003 | 0.0013126 | 0.00051091 | 995.9874 | 930.4084 | 887.714 | 802.7771 | 116.7475 | 69.1497 | 35.1725 | 110.8253 | 69.9666 | 46.5424 | 34.8041 | 28.0542 | 27.6522 | 36.1737 | 668.2511 | 573.7303 | 520.1774 | 306.151 | 217.9662 | 716.4203 | 420.3499 | 92.0577 | 117.3573 | 480.61 | 130.2634 | 381.1479 | 957.1254 | 355.5683 | 758.9238 | 1045.5521 | 1039.1745 | 1022.2196 | 1008.5428 | 1017.0683 | 81.6128 | 33.9007 | 783.4483 | 1041.5987 | 886.3802 | 783.3435 | 936.9906 | 801.6318 | 819.423 | 1091.6092 | 1015.0286 | 866.7287 | 1030.4082 | 855.1871 | 1042.5249 | 945.0848 | 732.1211 | 730.0589 | 974.8545 |  |  | 807.5419 | 1044.0118 | 1005.8301 | 1104.3618 | 797.2376 |  | 801.9331 |  |  | 801.2028 | 890.3857 | 671.9011 | [5 empty] | 764.5148 | 951.7304 | 978.5754 | 413.5246 | 955.0297 | 1063.9353 | 887.935 | 921.8666 | 977.2703 | 920.8452 |  | 1202.5238 | 1057.6838 | 949.2549 | 1026.2657 | 936.4707 | 950.4954 | 919.0196 | 984.4886 | 1037.5868 | 983.0345 | 909.9817 | 850.5202 | 993.4375 | 993.2126 | 999.8009 | 937.4625 | 914.9501 |  | 965.6624 | 925.3428 | 966.6218 | 995.8144 | 980.8169 |  | 922.2462 | 831.1697 | 0.35547 | 18.9389 | 1.5717 | 1.1988 | -17.4301 | 3.0868 | 5355.69 | 0.54 | 3.835 | -2.993 | -17.0205 | 2.3061 | 6.8065 | -33.513 | 13.0246 |  | 177.2317 | 206.894 | 59.7234 | 2.0231 |  | 168.7838
42838.529 | 9396 | 155.3756 | 100.5852 | 81.5606 | 58.6708 | 33.8321 | 26.7128 | 46.2592 | 24.8246 | 94.4962 | 70.0197 | 43.9896 | 27.4636 | 22.8493 | 39.478 | 392.4702 | 494.4587 | 512.8486 | 650.5806 | 947.3289 | 937.8122 | 871.5975 | 911.9371 | 993.0046 | 817.2142 | 1011.8415 | 1046.1616 | 981.0674 | 956.6656 | 980.117 | 825.6444 | 1040.1663 | 936.8221 | 856.5814 | 1116.5041 | 845.7736 |  | 726.1271 |  | 782.2288 | 910.1495 | 415.0646 | 820.9407 |  | 380.7864 | 591.0212 | 513.6386 | 710.2678 | 792.0079 | 897.789 | 929.9197 | 39.5255 | 277.9893 | 56.6962 | 490.8933 | 32.3026 | 52.7204 | 57.1362 | 85.8551 | 64.3533 |  |  | 2.3166 | -2.3854 | -68.6779 | 1.7847 | 8.2686 | -197.7566 | 29.7328 | -3.8734 | 10.2133 | 29.8427 | 41.0583 | 0.0096284 | 0.001145 | 0.00053719 | 995.861 | 930.3156 | 887.9457 | 802.8305 | 116.8083 | 69.154 | 35.1751 | 110.8359 | 69.9769 | 46.5444 | 34.8072 | 28.0512 | 27.6469 | 36.1684 | 652.4265 | 555.1409 | 491.7586 | 302.5805 | 226.5617 | 717.5173 | 421.3188 | 92.0701 | 117.3913 | 481.0624 | 130.3026 | 381.3363 | 958.3975 | 355.8486 | 759.1024 | 1045.2965 | 1039.2327 | 1022.3979 | 1009.0748 | 1017.5042 | 84.2439 | 35.2041 | 783.3815 | 1042.3977 | 885.3909 | 783.2425 | 937.1894 | 801.7249 | 819.7021 | 1086.8622 | 1015.1656 | 866.0928 | 1017.4181 | 857.3087 | 1040.3443 | 944.8676 | 732.0258 | 729.8335 | 971.3356 |  |  | 807.5127 | 1043.5805 | 1005.8332 | 1104.3552 | 797.0735 |  | 801.959 |  |  | 795.957 | 885.0105 | 667.8659 | [5 empty] | 764.4862 | 952.0466 | 978.685 | 414.5673 | 955.7375 | 1063.5331 | 887.6617 | 921.9629 | 977.2677 | 920.9406 |  | 1202.3549 | 1058.0142 | 947.9374 | 1026.0987 | 936.6022 | 950.5012 | 919.153 | 984.1353 | 1037.0719 | 982.5661 | 910.2024 | 850.0613 | 993.1989 | 992.3034 | 1002.2401 | 938.3314 | 915.0335 |  | 965.2837 | 925.3334 | 966.1242 | 995.1466 | 980.6557 |  | 921.3836 | 830.9945 | 0.39535 | 18.9353 | 1.572 | 1.1987 | -17.1092 | 3.0867 | 5413.92 | 0.99 | 3.755 | -3.1641 | -16.9776 | 2.7368 | 6.8573 | -33.5351 | 13.0032 |  | 176.9971 | 206.8899 | 61.8451 | 5.3618 |  | 168.8032
42838.529 | 9397 | 155.5786 | 100.5773 | 81.5532 | 58.6783 | 33.8311 | 26.7074 | 46.253 | 24.8271 | 94.5112 | 70.0202 | 43.9965 | 27.4448 | 22.8438 | 39.4839 | 392.7028 | 494.5294 | 513.0702 | 650.9502 | 944.9566 | 936.2302 | 871.909 | 910.7502 | 988.9484 | 820.0279 | 1014.6247 | 1053.0138 | 982.0618 | 957.4872 | 981.0535 | 826.8077 | 1017.8055 | 938.0795 | 857.1013 | 1108.3624 | 843.5009 |  | 726.3406 |  | 782.4422 | 910.6442 | 415.1079 | 816.7163 |  | 380.8859 | 590.0073 | 510.771 | 706.842 | 790.286 | 897.9831 | 929.2255 | 39.1821 | 278.0308 | 56.7251 | 490.9308 | 32.3194 | 52.7064 | 57.1579 | 85.9697 | 64.3782 |  |  | 2.0754 | -2.4137 | -68.8343 | 0.98497 | 7.4045 | -197.777 | 29.2058 | -4.6054 | 10.4178 | 29.9382 | 41.0525 | 0.0096481 | 0.0013027 | 0.0004912 | 994.8881 | 930.2261 | 887.9103 | 803.001 | 116.8721 | 69.1577 | 35.1751 | 110.8414 | 69.9838 | 46.5459 | 34.8142 | 28.0542 | 27.6487 | 36.1665 | 649.4045 | 559.5587 | 501.5915 | 305.6303 | 229.3963 | 718.3573 | 422.16 | 92.0885 | 117.4159 | 481.5175 | 130.324 | 381.5215 | 959.5255 | 356.1164 | 759.2538 | 1045.3842 | 1039.4316 | 1022.576 | 1009.2355 | 1017.7254 | 70.8985 | 33.5574 | 783.3114 | 1041.9127 | 884.4883 | 783.172 | 936.6328 | 801.8103 | 820.9187 | 1095.0316 | 1016.6029 | 865.5883 | 1005.7696 | 858.7388 | 1038.4986 | 944.8457 | 731.9326 | 729.6986 | 968.632 |  |  | 807.4739 | 1044.0807 | 1005.8615 | 1104.3114 | 796.9319 |  | 801.9334 |  |  | 792.0047 | 882.9448 | 665.7762 | [5 empty] | 764.5552 | 952.4106 | 978.9282 | 415.6766 | 956.0725 | 1073.6048 | 888.0002 | 922.0257 | 977.2083 | 921.0871 |  | 1201.3611 | 1058.2281 | 947.0278 | 1026.0492 | 936.423 | 950.51 | 919.2432 | 983.7803 | 1036.8015 | 983.1278 | 910.4305 | 850.2193 | 994.7227 | 991.7275 | 1002.8831 | 938.0757 | 915.1079 |  | 964.9104 | 925.3409 | 966.1373 | 995.1552 | 980.6934 |  | 922.2376 | 830.8584 | 0.52428 | 18.9391 | 1.5719 | 1.2002 | -17.3371 | 3.0867 | 5482.47 | 0.94 | 3.5555 | -3.1809 | -16.9869 | 2.032 | 6.4896 | -33.5396 | 12.8886 |  | 177.2712 | 206.8619 | 62.4597 | 4.4268 |  | 168.9046
42838.5291 | 9398 | 155.792 | 100.5766 | 81.5653 | 58.6865 | 33.8362 | 26.7089 | 46.2723 | 24.826 | 94.5232 | 70.0361 | 44.0116 | 27.4518 | 22.847 | 39.4928 | 392.9373 | 494.6152 | 513.2911 | 651.3214 | 942.754 | 934.9011 | 871.3935 | 911.2189 | 984.5219 | 822.4195 | 1008.597 | 1053.1681 | 979.2444 | 957.7849 | 979.7954 | 828.3692 | 999.4332 | 939.1792 | 857.3647 | 1102.8582 | 843.2862 |  | 726.5595 |  | 782.6304 | 911.0816 | 414.2777 | 816.9342 |  | 381.0241 | 589.4302 | 510.5278 | 707.1719 | 790.384 | 898.269 | 930.6796 | 38.8723 | 278.0076 | 56.6771 | 491.2014 | 32.3402 | 52.6684 | 57.1655 | 86.0502 | 64.4076 |  |  | 2.1017 | -2.0641 | -68.9428 | 1.1236 | 8.7608 | -197.7974 | 29.2045 | -4.087 | 10.4184 | 29.263 | 41.2442 | 0.0095775 | 0.0012682 | 0.00051255 | 994.603 | 930.1822 | 887.9508 | 803.0797 | 116.9289 | 69.1677 | 35.1707 | 110.85 | 69.991 | 46.5544 | 34.8187 | 28.0608 | 27.6458 | 36.1795 | 638.3448 | 533.0222 | 476.996 | 295.9165 | 233.3296 | 718.3279 | 422.4824 | 92.0886 | 117.4417 | 481.9652 | 130.3412 | 381.7066 | 960.6966 | 356.4044 | 759.4357 | 1049.9827 | 1039.9431 | 1022.7966 | 1009.7807 | 1018.1989 | 80.6361 | 25.6369 | 783.2534 | 1046.1891 | 883.6702 | 783.1014 | 928.1005 | 801.8018 | 822.4526 | 1089.9377 | 1017.6503 | 864.8969 | 996.8045 | 860.4129 | 1033.3682 | 944.8782 | 731.8762 | 729.6002 | 954.783 |  |  | 807.4371 | 1044.3991 | 1005.9063 | 1103.9668 | 796.7577 |  | 801.9415 |  |  | 788.131 | 881.2431 | 666.1232 | [5 empty] | 764.6453 | 952.7432 | 979.0286 | 416.8407 | 956.6041 | 1076.6071 | 887.9282 | 922.1196 | 977.1887 | 921.3071 |  | 1199.0933 | 1058.6947 | 947.6215 | 1025.872 | 936.13 | 950.4819 | 919.3638 | 983.6038 | 1036.4659 | 983.9393 | 910.6665 | 851.1441 | 996.306 | 992.2983 | 1000.7933 | 938.4708 | 915.2016 |  | 964.404 | 925.3189 | 966.8552 | 996.3053 | 980.6699 |  | 922.5604 | 830.7679 | 0.67546 | 18.936 | 1.571 | 1.1988 | -17.1587 | 3.0867 | 5564.02 | 0.55 | 3.5762 | -2.9405 | -16.9946 | 2.1696 | 7.0598 | -33.5454 | 12.8898 |  | 177.4462 | 206.6469 | 63.6788 | 7.22 |  | 169.1681
42838.5291 | 9399 | 156.0059 | 100.5852 | 81.5707 | 58.6932 | 33.8348 | 26.7146 | 46.2782 | 24.8253 | 94.5295 | 70.0459 | 44.0164 | 27.4512 | 22.8517 | 39.4986 | 393.1552 | 494.7221 | 513.5094 | 651.6975 | 942.0397 | 933.5241 | 870.2695 | 914.6841 | 982.4262 | 824.6558 | 1002.4369 | 1046.6231 | 976.9599 | 957.7772 | 978.5382 | 829.9448 | 1001.2775 | 942.6393 | 857.5034 | 1095.3616 | 843.6933 |  | 726.768 |  | 782.8262 | 911.1655 | 414.1155 | 817.5413 |  | 380.5541 | 588.8945 | 510.8851 | 707.0591 | 789.4944 | 897.7544 | 931.4051 | 38.4717 | 277.8772 | 56.7044 | 491.4766 | 32.3588 | 52.6488 | 57.1623 | 86.1454 | 64.4016 |  |  | 2.3152 | -2.5142 | -68.7167 | 1.2472 | 7.8211 | -197.7855 | 29.3333 | -3.8169 | 10.3279 | 29.2146 | 41.4426 | 0.0098502 | 0.0013652 | 0.00053062 | 992.7381 | 930.1723 | 888.1541 | 803.2245 | 116.9908 | 69.1763 | 35.1765 | 110.8698 | 70.0069 | 46.5646 | 34.8239 | 28.0597 | 27.6508 | 36.1848 | 631.3174 | 513.3307 | 433.1503 | 285.0942 | 222.3206 | 718.9244 | 422.8543 | 92.0853 | 117.4547 | 482.4586 | 130.3776 | 381.8788 | 961.8879 | 356.7316 | 759.7259 | 1050.8057 | 1040.1909 | 1022.4985 | 1009.965 | 1018.0577 | 94.4297 | 32.1617 | 783.1994 | 1049.6853 | 882.6496 | 783.024 | 925.2292 | 801.9773 | 823.8306 | 1079.7758 | 1013.3963 | 864.3177 | 998.1917 | 862.9659 | 1030.7944 | 945.0734 | 731.8178 | 729.4836 | 952.0631 |  |  | 807.396 | 1044.594 | 1005.9299 | 1103.8557 | 796.6588 |  | 801.9049 |  |  | 784.5526 | 878.7259 | 665.1783 | [5 empty] | 764.6502 | 953.0975 | 978.87 | 418.0525 | 956.7042 | 1070.3758 | 888.2195 | 922.2107 | 977.1618 | 921.4499 |  | 1199.0706 | 1058.6228 | 946.9527 | 1025.7789 | 936.2159 | 950.5102 | 919.4861 | 983.5467 | 1036.0513 | 984.4813 | 910.8908 | 851.4413 | 996.5157 | 993.2381 | 999.2002 | 939.1148 | 915.2828 |  | 964.0264 | 925.2934 | 966.7526 | 997.8418 | 980.6924 |  | 922.7706 | 830.6581 | 0.52186 | 18.9377 | 1.5717 | 1.2003 | -17.0761 | 3.0867 | 5615.28 | 0.97 | 3.7516 | -3.2444 | -16.9615 | 2.285 | 6.669 | -33.5371 | 12.9154 |  | 177.5539 | 206.5774 | 64.6579 | 12.1615 |  | 169.3062
42838.5291 | 9400 | 156.2274 | 100.5935 | 81.5755 | 58.6998 | 33.8391 | 26.7167 | 46.2898 | 24.8281 | 94.5418 | 70.0573 | 44.0238 | 27.4578 | 22.8457 | 39.5041 | 393.3672 | 494.8727 | 513.7383 | 652.0717 | 942.0288 | 932.6974 | 870.2647 | 917.397 | 981.7736 | 826.7187 | 1000.0034 | 1045.3105 | 979.3561 | 957.9749 | 978.8741 | 831.1484 | 994.2 | 943.8392 | 857.62 | 1091.0836 | 843.0237 |  | 726.977 |  | 783.0271 | 911.2268 | 414.0429 | 820.4199 |  | 379.7536 | 588.5868 | 515.8917 | 709.0363 | 791.0619 | 897.6101 | 932.444 | 38.3795 | 277.6607 | 56.9985 | 491.7933 | 32.3811 | 52.6594 | 57.1536 | 86.1962 | 64.4019 |  |  | 1.7804 | -1.1053 | -68.8573 | 0.65379 | 9.5033 | -197.7849 | 30.614 | -3.3385 | 10.4069 | 29.5532 | 41.4147 | 0.009934 | 0.0013783 | 0.00052077 | 991.97 | 930.1684 | 888.2612 | 803.3878 | 117.0758 | 69.1811 | 35.1756 | 110.8783 | 70.0195 | 46.5602 | 34.8335 | 28.0568 | 27.6456 | 36.1897 | 645.5889 | 526.5916 | 421.6082 | 273.1228 | 226.9595 | 721.0115 | 423.1935 | 92.0997 | 117.4898 | 482.898 | 130.4118 | 382.0594 | 963.4437 | 357.0052 | 759.9813 | 1054.4321 | 1040.109 | 1022.226 | 1010.0422 | 1017.4685 | 87.5493 | 27.4461 | 783.1458 | 1046.6937 | 881.4656 | 782.9549 | 934.7541 | 802.4655 | 825.3589 | 1074.4912 | 1012.7351 | 863.9447 | 988.7835 | 864.0061 | 1030.5147 | 945.2265 | 731.7284 | 729.3835 | 953.3736 |  |  | 807.3585 | 1044.6499 | 1005.8825 | 1103.127 | 796.5498 |  | 801.8979 |  |  | 781.6862 | 876.8935 | 664.7089 | [5 empty] | 764.6307 | 953.4096 | 978.8399 | 419.2602 | 956.693 | 1065.2007 | 888.1721 | 922.2883 | 977.1503 | 921.514 |  | 1200.1139 | 1058.0775 | 946.9398 | 1025.8128 | 936.3637 | 950.5376 | 919.5906 | 983.4486 | 1035.806 | 985.7674 | 911.119 | 852.1966 | 997.0031 | 993.9988 | 999.9742 | 939.0252 | 915.3573 |  | 963.8397 | 925.2918 | 966.1526 | 998.6894 | 980.4856 |  | 923.0142 | 830.4981 | 0.73723 | 18.9391 | 1.5727 | 1.2027 | -17.2035 | 3.0867 | 5647.41 | 0.87 | 3.2902 | -2.1508 | -16.9758 | 1.6541 | 7.3509 | -33.5349 | 13.1935 |  | 177.5854 | 206.1272 | 63.7677 | 13.5076 |  | 169.2782
42838.5291 | 9401 | 156.4339 | 100.5964 | 81.5802 | 58.7012 | 33.8484 | 26.7163 | 46.2992 | 24.8342 | 94.549 | 70.0624 | 44.0237 | 27.4602 | 22.8499 | 39.5056 | 393.5789 | 494.9819 | 513.9618 | 652.4365 | 941.5559 | 932.6441 | 870.1162 | 919.7758 | 981.4111 | 828.3641 | 1001.1883 | 1047.7482 | 980.9791 | 958.6706 | 979.7503 | 832.2731 | 977.34 | 942.8568 | 858.0952 | 1091.1477 | 842.9055 |  | 727.1841 |  | 783.2199 | 911.2879 | 414.1846 | 819.1168 |  | 380.161 | 588.9196 | 518.1279 | 708.9403 | 790.6089 | 897.664 | 931.7066 | 38.2476 | 277.4163 | 58.0984 | 492.0503 | 32.3991 | 52.672 | 57.1492 | 86.2179 | 64.394 |  |  | 2.2574 | -2.2251 | -68.7042 | 1.3608 | 8.2108 | -197.7822 | 30.6133 | -3.4877 | 10.3659 | 30.4916 | 41.2539 | 0.0096678 | 0.0013684 | 0.00051255 | 995.1359 | 930.0911 | 888.1984 | 803.4506 | 117.1455 | 69.2033 | 35.1958 | 110.8941 | 70.0423 | 46.5816 | 34.8361 | 28.0682 | 27.6486 | 36.2053 | 672.7855 | 503.1634 | 392.1736 | 263.4745 | 223.9161 | 722.2459 | 422.896 | 92.1082 | 117.5193 | 483.3189 | 130.432 | 382.2419 | 965.7729 | 357.2535 | 760.229 | 1057.8265 | 1039.9948 | 1022.2258 | 1010.3098 | 1016.8979 | 78.2187 | 21.4671 | 783.0874 | 1046.8115 | 880.2723 | 782.8635 | 926.9857 | 802.7314 | 826.6746 | 1077.9132 | 1013.7353 | 863.7727 | 979.3036 | 865.4833 | 1031.3479 | 944.9436 | 731.6382 | 729.2525 | 954.9297 |  |  | 807.3163 | 1044.7704 | 1005.2706 | 1103.0346 | 796.439 |  | 801.8845 |  |  | 781.6261 | 877.7891 | 666.0468 | [5 empty] | 764.65 | 953.5549 | 978.9576 | 420.441 | 958.3357 | 1071.4953 | 888.2008 | 922.3741 | 977.1467 | 921.5998 |  | 1199.6316 | 1058.0401 | 946.9688 | 1026.0562 | 936.7236 | 950.5499 | 919.6998 | 983.2701 | 1035.9929 | 986.5746 | 911.3775 | 853.5109 | 997.3173 | 994.3583 | 1002.2831 | 939.432 | 915.4319 |  | 963.6925 | 925.2879 | 965.4408 | 998.6031 | 980.3032 |  | 923.2987 | 830.3404 | 1.1789 | 18.9364 | 1.5715 | 1.2003 | -17.1005 | 3.0867 | 5696.93 | 0.59 | 3.7062 | -3.0522 | -16.9602 | 2.3869 | 6.8329 | -33.5355 | 13.1937 |  | 177.6525 | 206.087 | 61.1586 | 16.7223 |  | 169.2322
42838.5291 | 9402 | 156.6472 | 100.6019 | 81.5918 | 58.716 | 33.8536 | 26.7157 | 46.3089 | 24.8338 | 94.5621 | 70.0793 | 44.035 | 27.4693 | 22.8487 | 39.5241 | 393.7988 | 495.08 | 514.1897 | 652.8116 | 941.6988 | 934.0868 | 870.1545 | 919.7688 | 984.0891 | 829.5691 | 1000.8777 | 1051.6899 | 982.0345 | 959.4887 | 980.6153 | 833.0851 | 973.6464 | 947.0539 | 859.1369 | 1091.2202 | 844.7883 |  | 727.3915 |  | 783.416 | 911.3697 | 414.0695 | 816.4941 |  | 381.1776 | 589.4637 | 514.2059 | 704.0754 | 788.9709 | 897.9072 | 933.5711 | 38.0753 | 277.1585 | 58.7351 | 492.0963 | 32.408 | 52.7353 | 57.1403 | 86.1939 | 64.3796 |  |  | 1.5431 | -2.5116 | -69.0946 | 1.514 | 8.4796 | -197.798 | 29.788 | -4.1238 | 10.2446 | 29.7827 | 41.223 | 0.009566 | 0.0012321 | 0.00052405 | 996.9758 | 929.9631 | 888.4403 | 803.6342 | 117.2012 | 69.2022 | 35.1905 | 110.9025 | 70.0402 | 46.5811 | 34.8317 | 28.0621 | 27.644 | 36.2022 | 645.5479 | 475.3893 | 360.4038 | 254.2668 | 213.5598 | 721.7012 | 421.65 | 92.1194 | 117.5393 | 483.7553 | 130.4535 | 382.4251 | 967.6477 | 357.5226 | 760.4599 | 1055.3446 | 1040.0003 | 1022.6478 | 1010.8241 | 1016.5516 | 57.6992 | 21.365 | 783.0229 | 1043.3567 | 878.5166 | 782.7759 | 928.8729 | 802.8152 | 827.5435 | 1079.9407 | 1016.1348 | 863.6236 | 976.2795 | 868.0086 | 1032.3306 | 944.5027 | 731.5403 | 729.1208 | 953.3082 |  |  | 807.2817 | 1044.8471 | 1004.9525 | 1103.2207 | 796.3458 |  | 801.8548 |  |  | 783.5501 | 879.6375 | 666.3107 | [5 empty] | 764.693 | 953.6735 | 979.1119 | 421.6364 | 957.9059 | 1064.3717 | 887.9444 | 922.4325 | 977.1167 | 921.6508 |  | 1199.3763 | 1057.8609 | 946.9355 | 1026.5067 | 936.674 | 950.5405 | 919.8085 | 983.33 | 1036.1933 | 986.7634 | 911.6139 | 854.4336 | 997.032 | 993.9549 | 1004.0612 | 939.4207 | 915.5062 |  | 963.8915 | 925.305 | 964.2759 | 997.8696 | 980.2041 |  | 923.315 | 830.2618 | 0.57826 | 18.9408 | 1.5714 | 1.2006 | -17.3597 | 3.0867 | 5716.57 | 0.55 | 3.0653 | -3.2437 | -17.0136 | 2.5184 | 6.9445 | -33.5403 | 13.016 |  | 177.6955 | 206.2111 | 64.0027 | 20.0188 |  | 169.2448
42838.5291 | 9403 | 156.8635 | 100.6004 | 81.5929 | 58.7166 | 33.8568 | 26.7189 | 46.3225 | 24.8307 | 94.5719 | 70.0955 | 44.0422 | 27.4684 | 22.8461 | 39.5254 | 394.024 | 495.1673 | 514.4194 | 653.192 | 943.626 | 936.6465 | 872.5257 | 921.9281 | 988.9712 | 830.5157 | 1002.3936 | 1055.4787 | 983.1564 | 959.061 | 981.581 | 834.5884 | 974.9622 | 947.8758 | 860.785 | 1105.8608 | 846.0297 |  | 727.6154 |  | 783.6312 | 911.4527 | 413.8462 | 815.6961 |  | 381.646 | 589.494 | 511.4265 | 701.1172 | 790.8624 | 897.1008 | 934.2084 | 38.1064 | 276.9474 | 58.919 | 492.0932 | 32.4238 | 52.7971 | 57.128 | 86.1607 | 64.3798 |  |  | 2.4565 | -2.5122 | -68.766 | 0.40145 | 8.2758 | -197.7698 | 28.8122 | -4.7362 | 10.1434 | 30.3473 | 41.1063 | 0.0095578 | 0.0012584 | 0.00053555 | 998.2469 | 929.8743 | 888.5064 | 803.7241 | 117.2551 | 69.2037 | 35.1935 | 110.9123 | 70.052 | 46.5897 | 34.8346 | 28.0654 | 27.6394 | 36.2032 | 593.883 | 473.3542 | 356.8127 | 251.953 | 206.7894 | 719.6735 | 420.2095 | 92.1318 | 117.5739 | 484.2195 | 130.4847 | 382.6242 | 969.6201 | 357.826 | 760.7164 | 1052.5797 | 1040.2937 | 1023.3051 | 1011.269 | 1016.4045 | 72.6125 | 25.9747 | 782.9611 | 1043.66 | 876.2919 | 782.7311 | 933.5209 | 802.7313 | 828.2272 | 1080.2282 | 1019.9624 | 863.7118 | 981.6768 | 866.7118 | 1037.7169 | 944.334 | 731.4852 | 729.0574 | 957.7743 |  |  | 807.2409 | 1045.039 | 1004.8737 | 1102.8592 | 796.2584 |  | 801.8201 |  |  | 783.2027 | 878.1067 | 663.8585 | [5 empty] | 764.7317 | 953.7771 | 979.2443 | 422.838 | 956.668 | 1061.0309 | 887.5438 | 922.4972 | 977.0698 | 921.7365 |  | 1199.5327 | 1057.2663 | 949.2022 | 1026.8597 | 936.8605 | 950.5295 | 919.8733 | 983.6801 | 1036.4843 | 987.4299 | 911.8383 | 855.7161 | 996.6329 | 992.9501 | 1004.7934 | 940.0423 | 915.5751 |  | 963.9773 | 925.3132 | 963.0788 | 996.6483 | 980.2447 |  | 923.2815 | 830.2111 | 0.56601 | 18.9368 | 1.5728 | 1.2033 | -17.1676 | 3.0867 | 5695.44 | 0.93 | 3.869 | -3.2442 | -16.9734 | 1.2969 | 6.8582 | -33.5264 | 12.7966 |  | 177.8016 | 205.9895 | 69.0665 | 20.1485 |  | 169.4078
42838.5291 | 9404 | 157.0968 | 100.5889 | 81.5997 | 58.7266 | 33.8635 | 26.7181 | 46.3199 | 24.8277 | 94.5806 | 70.0968 | 44.049 | 27.4704 | 22.8475 | 39.5289 | 394.2368 | 495.2482 | 514.6439 | 653.5583 | 946.4539 | 939.4654 | 873.3922 | 920.1353 | 995.4211 | 831.5927 | 1005.1482 | 1058.5222 | 982.7184 | 958.6322 | 981.3739 | 835.8225 | 992.5419 | 943.571 | 860.6392 | 1115.2835 | 847.3533 |  | 727.8327 |  | 783.8417 | 911.1556 | 413.0352 | 817.7893 |  | 381.5032 | 589.8861 | 511.4133 | 699.0028 | 793.0511 | 896.9799 | 932.4771 | 38.1983 | 276.7497 | 58.8851 | 492.1712 | 32.4409 | 52.8722 | 57.119 | 86.128 | 64.3772 |  |  | 2.0195 | -3.1325 | -69.5355 | 1.514 | 7.7226 | -197.7717 | 29.8031 | -4.2066 | 10.8991 | 30.7681 | 41.3563 | 0.0095578 | 0.0012189 | 0.00051912 | 998.5609 | 929.7977 | 888.5407 | 803.8651 | 117.3165 | 69.2129 | 35.1935 | 110.9228 | 70.0672 | 46.6015 | 34.8413 | 28.0723 | 27.6409 | 36.204 | 597.3349 | 487.4741 | 376.3606 | 257.3087 | 203.8722 | 719.4131 | 419.3298 | 92.1441 | 117.589 | 484.68 | 130.505 | 382.8245 | 970.659 | 358.1115 | 760.9444 | 1048.3965 | 1040.4797 | 1023.5782 | 1011.221 | 1016.2553 | 119.2975 | 35.2549 | 782.9091 | 1047.6971 | 874.4994 | 782.6676 | 930.6459 | 802.5876 | 828.9955 | 1085.0479 | 1022.7177 | 863.8922 | 986.195 | 863.8702 | 1042.1469 | 944.4409 | 731.4904 | 729.038 | 966.6423 |  |  | 807.2066 | 1044.9163 | 1004.822 | 1102.5606 | 796.1724 |  | 801.7661 |  |  | 783.2426 | 877.0154 | 663.334 | [5 empty] | 764.8049 | 954.1352 | 979.3869 | 424.0136 | 957.088 | 1065.1924 | 888.2699 | 922.5626 | 977.0663 | 921.8543 |  | 1199.508 | 1056.7268 | 952.4665 | 1026.769 | 936.9771 | 950.5356 | 919.9932 | 983.887 | 1036.7803 | 987.4719 | 912.0771 | 856.2248 | 996.3818 | 992.1177 | 1006.9883 | 940.6337 | 915.6542 |  | 963.9692 | 925.2675 | 962.4254 | 995.4613 | 980.1112 |  | 923.4406 | 830.1232 | 0.65227 | 18.9388 | 1.5721 | 1.2029 | -17.0427 | 3.0867 | 5620.26 | 0.56 | 3.5078 | -3.6235 | -17.072 | 2.5191 | 6.6247 | -33.5248 | 13.0141 |  | 177.7354 | 205.8063 | 68.5963 | 17.8124 |  | 169.5127
42838.5291 | 9405 | 157.2997 | 100.5864 | 81.6054 | 58.7342 | 33.8665 | 26.7295 | 46.3355 | 24.8326 | 94.5899 | 70.1063 | 44.0577 | 27.47 | 22.8483 | 39.5341 | 394.4562 | 495.3542 | 514.8809 | 653.9363 | 948.8059 | 940.4407 | 871.0769 | 913.8704 | 995.5294 | 832.539 | 1008.5053 | 1060.4229 | 981.2794 | 958.5924 | 980.9109 | 837.8334 | 976.5181 | 944.1564 | 858.9788 | 1112.8423 | 846.767 |  | 728.0358 |  | 784.0196 | 911.3638 | 412.6566 | 828.2566 |  | 381.6053 | 588.5265 | 511.7462 | 696.1436 | 790.6838 | 897.7796 | 930.5889 | 38.6972 | 276.7182 | 59.4257 | 492.3432 | 32.4233 | 52.9538 | 57.0969 | 86.0957 | 64.3702 |  |  | 2.1096 | -1.951 | -69.6735 | 1.0947 | 8.8962 | -197.7816 | 29.3852 | -4.0331 | 10.369 | 29.6291 | 41.303 | 0.009704 | 0.0013717 | 0.00053226 | 993.9219 | 929.7835 | 888.6997 | 803.9759 | 117.378 | 69.2248 | 35.1976 | 110.9376 | 70.0801 | 46.6172 | 34.8464 | 28.0716 | 27.6446 | 36.2152 | 667.9946 | 510.4889 | 395.9841 | 263.1921 | 208.8236 | 722.9353 | 419.8285 | 92.1636 | 117.6238 | 485.1046 | 130.5404 | 383.0264 | 971.0947 | 358.3851 | 761.1449 | 1046.4848 | 1040.6254 | 1023.7914 | 1011.3443 | 1016.9073 | 82.0901 | 37.6281 | 782.8768 | 1044.7846 | 873.2486 | 782.6246 | 934.5553 | 802.5844 | 829.7806 | 1092.88 | 1024.0672 | 864.405 | 978.1466 | 864.6958 | 1044.2987 | 944.7264 | 731.5575 | 729.0806 | 969.1131 |  |  | 807.17 | 1044.6712 | 1004.6002 | 1102.8883 | 796.1086 |  | 801.7227 |  |  | 786.3648 | 877.9579 | 664.4815 | [5 empty] | 764.8919 | 954.6222 | 981.1568 | 425.1831 | 960.2618 | 1068.8154 | 888.212 | 922.6327 | 977.0242 | 921.9881 |  | 1199.4093 | 1056.175 | 952.3151 | 1026.2424 | 936.9613 | 950.5596 | 920.0893 | 984.2445 | 1036.807 | 986.2771 | 912.2899 | 855.6098 | 996.4259 | 992.1125 | 1007.3465 | 941.4917 | 915.74 |  | 963.8228 | 925.2625 | 961.8641 | 995.2896 | 980.0994 |  | 923.1296 | 829.8744 | 1.0389 | 18.9361 | 1.5712 | 1.2019 | -17.4489 | 3.0867 | 5524.52 | 1.13 | 3.5845 | -2.8574 | -17.0755 | 2.1404 | 7.1127 | -33.5371 | 12.927 |  | 177.6024 | 206.0151 | 61.9219 | 15.725 |  | 169.5736
42838.5291 | 9406 | 157.4989 | 100.5831 | 81.608 | 58.7391 | 33.8675 | 26.7212 | 46.3428 | 24.8378 | 94.6012 | 70.1129 | 44.0649 | 27.4758 | 22.85 | 39.5445 | 394.6848 | 495.4887 | 515.1231 | 654.3052 | 950.4615 | 940.4806 | 868.6326 | 905.1993 | 989.1548 | 833.4899 | 1009.5528 | 1057.9506 | 980.212 | 958.9567 | 980.5284 | 839.6964 | 971.028 | 946.5652 | 857.3993 | 1111.2092 | 845.0709 |  | 728.2283 |  | 784.2086 | 911.5207 | 412.3537 | 827.918 |  | 381.3161 | 587.4833 | 511.4975 | 697.5715 | 791.7917 | 899.6419 | 930.9202 | 39.2511 | 276.6551 | 59.5099 | 492.3952 | 32.4122 | 53.0063 | 57.0819 | 86.0934 | 64.3925 |  |  | 2.2114 | -2.3203 | -69.3094 | 1.2084 | 7.5957 | -197.7178 | 29.4404 | -3.8839 | 10.3614 | 29.5781 | 41.1968 | 0.0095183 | 0.001196 | 0.00050762 | 992.495 | 929.7407 | 888.8108 | 803.9918 | 117.4477 | 69.2324 | 35.2044 | 110.9542 | 70.0917 | 46.6171 | 34.8549 | 28.0727 | 27.6466 | 36.2256 | 679.2932 | 504.881 | 416.2877 | 275.9739 | 222.962 | 723.7744 | 420.4474 | 92.1676 | 117.6446 | 485.5287 | 130.5599 | 383.2126 | 970.8975 | 358.6541 | 761.342 | 1046.7615 | 1041.1527 | 1024.2302 | 1011.3478 | 1018.7752 | 67.0955 | 22.7036 | 782.8525 | 1038.7711 | 872.2411 | 782.5897 | 932.5297 | 802.7609 | 830.4221 | 1101.7352 | 1023.7 | 864.9308 | 975.9549 | 865.6527 | 1045.7257 | 944.7616 | 731.617 | 729.1273 | 967.537 |  |  | 807.1313 | 1044.6959 | 1004.5869 | 1103.1637 | 796.0513 |  | 801.6714 |  |  | 787.5858 | 879.9199 | 667.1123 | [5 empty] | 764.9247 | 955.0413 | 982.3448 | 427.0053 | 958.4132 | 1062.5811 | 888.8013 | 922.7033 | 976.9954 | 922.2426 |  | 1199.1178 | 1055.9342 | 951.1583 | 1025.9782 | 937.4292 | 950.5479 | 920.1249 | 984.5952 | 1036.48 | 985.6343 | 912.5293 | 855.1382 | 996.8731 | 992.5495 | 1007.387 | 941.2546 | 915.815 |  | 963.4085 | 925.2391 | 962.9838 | 995.6994 | 979.8704 |  | 922.8033 | 829.6967 | 0.43375 | 18.9395 | 1.5727 | 1.2042 | -17.2731 | 3.0867 | 5429.42 | 1.19 | 3.6694 | -3.1142 | -17.0205 | 2.2474 | 6.5775 | -33.5583 | 12.9494 |  | 177.6169 | 206.1859 | 60.948 | 13.5846 |  | 169.8077
42838.5292 | 9407 | 157.714 | 100.5913 | 81.6115 | 58.7467 | 33.8718 | 26.7251 | 46.3546 | 24.8394 | 94.6153 | 70.1311 | 44.0736 | 27.4816 | 22.8522 | 39.5506 | 394.912 | 495.6258 | 515.3657 | 654.6806 | 950.6413 | 941.749 | 867.0979 | 906.0084 | 991.2765 | 834.1848 | 1007.6175 | 1058.7614 | 979.8235 | 959.7681 | 979.9284 | 840.3903 | 981.3508 | 945.6148 | 856.9438 | 1111.7503 | 846.0449 |  | 728.4418 |  | 784.4019 | 911.4759 | 412.1984 | 828.4695 |  | 380.3909 | 587.4813 | 515.7626 | 696.0177 | 791.1835 | 901.3906 | 931.7835 | 39.6407 | 276.5215 | 59.3511 | 492.3098 | 32.3939 | 53.033 | 57.0627 | 86.0446 | 64.3918 |  |  | 1.8717 | -3.1667 | -68.7115 | 1.2301 | 8.6438 | -197.7842 | 30.0738 | -4.129 | 10.2709 | 29.4067 | 41.2556 | 0.0095364 | 0.0012994 | 0.0004912 | 989.9917 | 929.6589 | 888.3938 | 803.9705 | 117.4898 | 69.2265 | 35.1968 | 110.9492 | 70.0982 | 46.6176 | 34.8485 | 28.0662 | 27.6378 | 36.2175 | 634.098 | 466.3338 | 376.2228 | 267.1857 | 221.1821 | 722.3449 | 419.6148 | 92.1658 | 117.6612 | 485.9501 | 130.5826 | 383.3945 | 970.7789 | 358.925 | 761.5201 | 1050.1338 | 1041.5934 | 1024.552 | 1011.3564 | 1020.0223 | 75.4669 | 22.1239 | 782.8168 | 1040.8266 | 870.8713 | 782.5437 | 927.3371 | 802.9843 | 831.0039 | 1104.4179 | 1021.8961 | 864.7606 | 985.0249 | 864.7263 | 1045.1565 | 944.7232 | 731.6533 | 729.16 | 960.6708 |  |  | 807.0989 | 1044.8024 | 1004.6122 | 1102.7205 | 796.015 |  | 801.6213 |  |  | 789.7532 | 883.988 | 672.241 | [5 empty] | 764.9497 | 955.3697 | 980.1943 | 430.7225 | 960.9582 | 1052.65 | 889.7762 | 922.7802 | 976.9735 | 922.3505 |  | 1200.9788 | 1056.2749 | 951.1812 | 1025.4515 | 936.9971 | 950.5642 | 920.1894 | 984.5602 | 1036.134 | 985.2096 | 912.7411 | 855.5329 | 996.8728 | 993.1936 | 1007.7409 | 942.1544 | 915.8865 |  | 962.979 | 925.2202 | 964.6762 | 996.0852 | 979.2037 |  | 922.5447 | 829.5878 | 0.89138 | 18.9381 | 1.5725 | 1.2034 | -17.4403 | 3.0867 | 5405.93 | 0.36 | 3.375 | -3.6381 | -16.9469 | 2.2675 | 7.0219 | -33.589 | 13.0977 |  | 177.6761 | 205.911 | 65.4903 | 17.8808 |  | 170.0123
42838.5292 | 9408 | 157.9343 | 100.5944 | 81.6213 | 58.756 | 33.8834 | 26.7268 | 46.3698 | 24.836 | 94.6287 | 70.1399 | 44.081 | 27.4812 | 22.8522 | 39.5628 | 395.1383 | 495.7614 | 515.6156 | 655.0797 | 949.2496 | 941.5465 | 867.6817 | 903.6453 | 989.9157 | 834.6147 | 1009.0441 | 1055.9153 | 979.3273 | 959.3928 | 979.4169 | 840.3322 | 1012.3723 | 943.112 | 857.3921 | 1110.603 | 846.9314 |  | 728.6517 |  | 784.5807 | 911.1625 | 411.7969 | 828.5248 |  | 380.6407 | 587.9239 | 514.401 | 691.3859 | 791.4487 | 902.3458 | 930.6857 | 39.667 | 276.4631 | 59.1544 | 492.25 | 32.3727 | 53.0413 | 57.0481 | 85.9609 | 64.4102 |  |  | 2.6136 | -1.9563 | -68.3625 | 1.0763 | 8.4612 | -197.7638 | 30.3846 | -3.8649 | 10.2197 | 28.9913 | 41.2973 | 0.0095282 | 0.0013077 | 0.00053719 | 991.0249 | 929.5562 | 888.2548 | 803.8448 | 117.5542 | 69.2285 | 35.194 | 110.9727 | 70.1139 | 46.636 | 34.8582 | 28.0741 | 27.6456 | 36.2278 | 636.273 | 464.3125 | 364.5856 | 252.6669 | 211.8273 | 722.4413 | 418.7026 | 92.1807 | 117.6968 | 486.4312 | 130.611 | 383.6389 | 970.2902 | 359.2267 | 761.696 | 1052.1816 | 1042.1687 | 1024.2593 | 1011.2431 | 1019.4141 | 97.9756 | 38.2047 | 782.7755 | 1043.8507 | 869.2357 | 782.4898 | 922.4964 | 803.0086 | 831.3242 | 1109.3718 | 1021.9449 | 864.0029 | 1003.4371 | 859.6041 | 1044.1973 | 944.199 | 731.6939 | 729.1832 | 957.9103 |  |  | 807.0679 | 1044.6193 | 1012.4443 | 1101.6193 | 795.9197 |  | 801.5446 |  |  | 791.7682 | 886.3375 | 673.6565 | [5 empty] | 764.8805 | 955.1192 | 977.0704 | 435.6644 | 961.0729 | 1071.7674 | 889.6409 | 922.8406 | 976.9392 | 922.4289 |  | 1200.362 | 1056.3392 | 950.1309 | 1025.7966 | 937.105 | 950.5368 | 920.2806 | 984.565 | 1036.0377 | 985.4917 | 912.9778 | 855.4399 | 996.5718 | 993.7369 | 1006.3042 | 941.5998 | 915.9614 |  | 962.7794 | 925.1075 | 965.2191 | 996.0178 | 976.761 |  | 922.2903 | 829.0943 | 0.69994 | 18.9373 | 1.5715 | 1.2011 | -17.0117 | 3.0867 | 5386.25 | 0.88 | 3.9874 | -2.8603 | -16.9082 | 2.1216 | 6.9501 | -33.6009 | 13.1706 |  | 177.5768 | 205.0132 | 65.281 | 19.0039 |  | 170.3419
42838.5292 | 9409 | 158.1485 | 100.5855 | 81.6253 | 58.7601 | 33.8833 | 26.7272 | 46.373 | 24.8292 | 94.6388 | 70.1493 | 44.0886 | 27.4752 | 22.8437 | 39.5657 | 395.3608 | 495.8987 | 515.8446 | 655.4554 | 949.2332 | 940.5034 | 871.1503 | 911.262 | 993.0833 | 834.8538 | 1005.8899 | 1049.3034 | 979.493 | 958.8831 | 979.2879 | 839.837 | 1032.3991 | 935.1717 | 857.5218 | 1103.7273 | 848.0703 |  | 727.3579 |  | 784.7229 | 911.1828 | 412.1078 | 826.0065 |  | 380.4391 | 588.6991 | 515.3766 | 689.2796 | 789.0073 | 901.0445 | 928.9761 | 39.7984 | 276.5258 | 58.4772 | 492.0896 | 32.3329 | 53.0371 | 57.0393 | 85.885 | 64.4269 |  |  | 2.5321 | -2.2573 | -68.3842 | 1.5652 | 8.6931 | -197.7809 | 30.3971 | -3.6664 | 10.26 | 29.6866 | 41.2733 | 0.0095331 | 0.0012666 | 0.00054376 | 990.6151 | 929.5287 | 888.6583 | 804.0167 | 117.628 | 69.2233 | 35.1994 | 110.987 | 70.1257 | 46.6338 | 34.8598 | 28.0708 | 27.6392 | 36.2289 | 652.8027 | 503.8329 | 422.248 | 279.1869 | 209.5332 | 723.4755 | 419.2164 | 92.1919 | 117.7282 | 486.8897 | 130.6492 | 383.8515 | 970.4912 | 359.5267 | 761.8825 | 1048.576 | 1042.3993 | 1023.6653 | 1011.4043 | 1018.1614 | 84.5309 | 25.3048 | 782.7372 | 1045.7091 | 867.6372 | 782.4422 | 929.4459 | 803.0525 | 831.431 | 1112.3437 | 1022.1745 | 863.3893 | 1022.113 | 852.356 | 1041.7746 | 943.3276 | 731.7333 | 729.1853 | 947.5208 |  |  | 807.0387 | 1044.4041 | 1003.674 | 1101.6775 | 795.8807 |  | 801.5501 |  |  | 790.745 | 888.2916 | 673.9959 | [5 empty] | 764.7796 | 954.6501 | 973.7292 | 440.4826 | 957.4748 | 1047.566 | 890.1206 | 922.923 | 976.9019 | 922.4912 |  | 1198.4036 | 1055.9768 | 948.7448 | 1026.343 | 936.987 | 950.5321 | 920.4273 | 984.2821 | 1035.7321 | 985.8826 | 913.2247 | 851.5735 | 996.1168 | 993.2219 | 1008.1133 | 942.1903 | 916.0418 |  | 963.1578 | 925.0446 | 965.8707 | 995.199 | 973.0026 |  | 921.9021 | 828.9429 | 1.1544 | 18.9375 | 1.5726 | 1.2025 | -17.0806 | 3.0867 | 5387.73 | 0.85 | 3.9245 | -3.0738 | -16.9184 | 2.5596 | 7.0408 | -33.5838 | 13.166 |  | 177.46 | 205.2927 | 63.791 | 12.6926 |  | 170.5021
42838.5292 | 9410 | 158.3683 | 100.5771 | 81.6235 | 58.7625 | 33.8828 | 26.7338 | 46.382 | 24.8384 | 94.6476 | 70.1632 | 44.0815 | 27.4819 | 22.8466 | 39.5604 | 395.5947 | 496.0345 | 516.0738 | 655.8333 | 953.2753 | 940.5844 | 869.3061 | 905.9027 | 991.6172 | 834.8965 | 1002.0107 | 1045.4155 | 980.6826 | 958.6917 | 979.9587 | 839.0498 | 1042.2454 | 932.0517 | 857.2935 | 1097.5115 | 847.6178 |  | 727.5075 |  | 784.8943 | 911.2833 | 412.4066 | 828.6318 |  | 381.0631 | 588.4796 | 515.8483 | 686.1709 | 783.754 | 898.3057 | 927.3082 | 40.5531 | 276.6922 | 57.9266 | 492.2388 | 32.2963 | 53.0285 | 57.0268 | 85.8117 | 64.4487 |  |  | 1.9611 | -2.0739 | -68.1693 | 1.0816 | 8.1569 | -197.7257 | 30.0988 | -3.7637 | 10.3024 | 29.395 | 41.2865 | 0.0095413 | 0.001168 | 0.00052405 | 991.7262 | 929.3888 | 888.5805 | 804.2207 | 117.6886 | 69.2398 | 35.2086 | 110.9933 | 70.1314 | 46.6398 | 34.8652 | 28.0677 | 27.6417 | 36.2336 | 653.4956 | 491.3223 | 416.3064 | 265.338 | 201.6476 | 723.5809 | 418.6788 | 92.2037 | 117.7499 | 487.3319 | 130.6774 | 384.0431 | 970.0961 | 359.7994 | 762.0379 | 1047.0573 | 1042.0358 | 1023.2075 | 1011.2941 | 1016.9911 | 69.4092 | 31.76 | 782.7015 | 1046.3818 | 865.8793 | 782.4003 | 946.5495 | 803.2642 | 831.2923 | 1106.3265 | 1022.5307 | 862.7278 | 1030.1966 | 852.1221 | 1043.7476 | 942.8136 | 731.7543 | 729.2008 | 943.3627 |  |  | 807.0119 | 1044.5323 | 1005.3376 | 1101.1501 | 795.8533 |  | 801.4826 |  |  | 790.5254 | 887.1325 | 673.5507 | [5 empty] | 764.8213 | 958.3101 | 970.6345 | 444.6782 | 956.7975 | 1036.2484 | 890.8492 | 922.9961 | 976.8853 | 922.6166 |  | 1199.3999 | 1055.6202 | 948.7434 | 1026.235 | 937.3095 | 950.5513 | 920.5368 | 984.0615 | 1035.3359 | 986.4788 | 913.4271 | 850.9527 | 995.3628 | 992.4482 | 1007.9672 | 942.6025 | 916.1365 |  | 963.4553 | 924.9854 | 965.913 | 994.5106 | 972.9441 |  | 921.3563 | 828.8917 | 0.72016 | 18.9376 | 1.5733 | 1.2044 | -17.2377 | 3.0866 | 5387.96 | 0.79 | 3.4547 | -2.9459 | -16.8897 | 2.1274 | 6.8123 | -33.5399 | 13.0859 |  | 177.5308 | 204.9212 | 63.7495 | 13.2527 |  | 170.337
42838.5292 | 9411 | 158.6128 | 100.5928 | 81.6443 | 58.7696 | 33.8905 | 26.7384 | 46.4011 | 24.8476 | 94.6639 | 70.1747 | 44.0971 | 27.4906 | 22.8567 | 39.5757 | 395.8188 | 496.1951 | 516.2984 | 656.1937 | 956.6452 | 941.4285 | 871.8207 | 903.7272 | 993.6505 | 834.9245 | 997.3159 | 1041.5165 | 980.4312 | 958.817 | 979.4456 | 839.3597 | 1041.38 | 934.721 | 857.3293 | 1102.6364 | 847.4449 |  | 727.9378 |  | 785.1244 | 911.5563 | 412.3258 | 818.6979 |  | 381.6739 | 588.7429 | 514.6862 | 685.7875 | 784.315 | 899.4397 | 928.1981 | 40.7543 | 276.8278 | 57.5395 | 492.162 | 32.2647 | 53.0094 | 57.024 | 85.7572 | 64.4603 |  |  | 2.7338 | -2.2244 | -68.3435 | 1.4082 | 8.5959 | -197.8302 | 29.5521 | -3.7065 | 10.3542 | 29.4695 | 41.3442 | 0.0095003 | 0.0013882 | 0.00054048 | 993.5807 | 929.2432 | 888.3815 | 804.3026 | 117.751 | 69.2558 | 35.2109 | 111.004 | 70.1475 | 46.6458 | 34.8671 | 28.0699 | 27.6439 | 36.245 | 624.7021 | 483.6508 | 419.017 | 278.22 | 201.8609 | 722.1507 | 418.6439 | 92.2078 | 117.7714 | 487.7614 | 130.6955 | 384.2281 | 969.4575 | 360.0641 | 762.2115 | 1046.5966 | 1041.6119 | 1022.9576 | 1011.0287 | 1016.0192 | 62.981 | 21.9153 | 782.6618 | 1046.4582 | 864.6529 | 782.3668 | 947.4184 | 803.518 | 831.0481 | 1101.7407 | 1020.9048 | 862.1361 | 1022.9596 | 854.7276 | 1049.0405 | 942.1386 | 731.7857 | 729.1907 | 951.4362 |  |  | 806.9795 | 1044.8745 | 1006.3422 | 1099.9556 | 795.8092 |  | 801.4905 |  |  | 787.1316 | 883.5248 | 670.8154 | [5 empty] | 764.8536 | 957.3528 | 967.6512 | 448.5837 | 956.7956 | 1035.8335 | 890.674 | 923.0723 | 976.8737 | 922.7422 |  | 1199.5631 | 1055.4988 | 947.9197 | 1026.5665 | 936.9807 | 950.5611 | 920.6807 | 983.9237 | 1035.0684 | 986.2961 | 913.6748 | 850.7561 | 996.1297 | 992.1045 | 1009.9018 | 943.6038 | 916.2169 |  | 963.5355 | 924.9644 | 966.1297 | 994.2992 | 972.8596 |  | 921.208 | 828.8797 | 0.72313 | 18.9388 | 1.5728 | 1.2028 | -17.1763 | 3.0866 | 5365.91 | 1.09 | 4.0781 | -3.0514 | -16.9138 | 2.4278 | 6.9966 | -33.565 | 12.9728 |  | 177.7188 | 204.1578 | 66.4693 | 12.945 |  | 170.1336
42838.5292 | 9412 | 158.8506 | 100.5849 | 81.6439 | 58.7698 | 33.8953 | 26.73 | 46.4047 | 24.8449 | 94.6687 | 70.1861 | 44.1046 | 27.4857 | 22.8512 | 39.5814 | 396.0414 | 496.3888 | 516.5182 | 656.5575 | 958.5898 | 941.7539 | 873.0426 | 904.0255 | 995.4596 | 835.025 | 997.6992 | 1040.2344 | 981.369 | 958.8116 | 979.7367 | 840.3538 | 1026.0185 | 937.3291 | 858.5128 | 1102.117 | 848.8012 |  | 728.2519 |  | 785.3304 | 911.6643 | 412.0538 | 817.5412 |  | 382.363 | 589.3731 | 513.9593 | 686.2948 | 785.3618 | 900.9457 | 930.9741 | 40.4886 | 276.9262 | 57.118 | 492.122 | 32.2468 | 52.9827 | 57.0063 | 85.7614 | 64.4789 |  |  | 2.2476 | -2.1988 | -68.1838 | 1.372 | 7.2573 | -197.7691 | 29.0921 | -3.4666 | 10.4561 | 29.5746 | 41.3048 | 0.0094789 | 0.0010481 | 0.00052405 | 993.9635 | 929.2031 | 888.3956 | 804.3317 | 117.825 | 69.2641 | 35.2139 | 111.0276 | 70.1603 | 46.6568 | 34.8793 | 28.0764 | 27.6493 | 36.2525 | 599.466 | 461.1618 | 383.1316 | 261.1077 | 196.5275 | 720.1337 | 417.6794 | 92.2221 | 117.8068 | 488.209 | 130.7311 | 384.4272 | 969.1976 | 360.3545 | 762.41 | 1044.5274 | 1041.256 | 1022.4953 | 1010.9545 | 1015.2998 | 70.3614 | 22.6428 | 782.6264 | 1045.4762 | 863.8732 | 782.3197 | 931.6865 | 803.6455 | 831.0158 | 1100.7875 | 1019.4226 | 861.7496 | 1025.747 | 854.273 | 1052.2045 | 941.1285 | 731.7798 | 729.1471 | 963.6192 |  |  | 806.9409 | 1045.0541 | 1006.4237 | 1099.1936 | 795.7084 |  | 801.4428 |  |  | 785.2017 | 883.1654 | 670.6994 | [5 empty] | 764.8463 | 953.8688 | 964.9006 | 452.8293 | 956.5342 | 1046.4322 | 890.7418 | 923.1416 | 976.8901 | 922.858 |  | 1199.2752 | 1055.4098 | 947.7405 | 1026.7466 | 936.7799 | 950.6471 | 920.8323 | 983.7143 | 1034.8475 | 987.0872 | 913.9086 | 851.9745 | 997.2354 | 992.2238 | 1009.9595 | 943.6741 | 916.2891 |  | 964.1761 | 924.9732 | 966.3281 | 994.5441 | 972.7858 |  | 921.5268 | 828.7641 | 0.65468 | 18.9382 | 1.572 | 1.2025 | -17.0724 | 3.0866 | 5379.95 | 0.74 | 3.6981 | -3.0349 | -16.9002 | 2.3974 | 6.4329 | -33.5813 | 12.8797 |  | 177.8182 | 203.6873 | 68.5996 | 16.7528 |  | 169.9603
42838.5292 | 9413 | 159.1422 | 100.5887 | 81.6495 | 58.7857 | 33.9017 | 26.7366 | 46.4213 | 24.8452 | 94.6851 | 70.1922 | 44.1186 | 27.4875 | 22.8557 | 39.5921 | 396.2652 | 496.5512 | 516.747 | 656.9191 | 959.7225 | 942.0068 | 873.0468 | 901.1332 | 994.0907 | 835.4045 | 995.9956 | 1046.2239 | 981.7862 | 958.781 | 980.2103 | 840.8945 | 1065.3326 | 930.5304 | 858.1743 | 1101.0281 | 848.7117 |  | 728.5282 |  | 785.5141 | 910.7135 | 411.606 | 820.9915 |  | 384.3596 | 589.679 | 512.707 | 683.9356 | 786.4665 | 901.3293 | 934.3981 | 39.7587 | 276.8486 | 56.5956 | 492.3195 | 32.2283 | 52.9792 | 56.9945 | 85.8215 | 64.4896 |  |  | 1.5063 | -2.4426 | -69.1793 | 0.86866 | 8.9928 | -197.7842 | 30.4885 | -3.4338 | 10.505 | 29.7965 | 41.5912 | 0.0096021 | 0.0013487 | 0.00053555 | 991.563 | 929.1798 | 888.4567 | 804.4374 | 117.8946 | 69.275 | 35.2259 | 111.0334 | 70.1717 | 46.6672 | 34.89 | 28.0818 | 27.6448 | 36.2551 | 616.2728 | 477.962 | 364.2196 | 254.8211 | 189.6769 | 719.3784 | 416.4842 | 92.2206 | 117.8308 | 488.6953 | 130.7576 | 384.6595 | 969.7105 | 360.666 | 762.6021 | 1045.6709 | 1040.9671 | 1022.4482 | 1011.3317 | 1015.1947 | 88.2581 | 25.6601 | 782.5906 | 1047.3179 | 862.4429 | 782.2628 | 932.2156 | 803.7441 | 831.3398 | 1099.9312 | 1021.3286 | 861.2017 | 1046.8502 | 849.9207 | 1054.4201 | 939.9459 | 731.7202 | 729.1185 | 971.5699 |  |  | 806.9032 | 1045.0216 | 1006.5912 | 1098.6892 | 795.6599 |  | 801.4386 |  |  | 786.4886 | 885.4502 | 672.937 | [5 empty] | 764.8823 | 953.9695 | 962.6778 | 458.0779 | 956.3472 | 1056.8891 | 890.8785 | 923.2074 | 976.8617 | 922.9696 |  | 1199.3095 | 1055.5013 | 947.8886 | 1026.0176 | 937.197 | 950.6503 | 920.9174 | 983.3174 | 1034.7189 | 987.2725 | 914.1391 | 851.9363 | 998.0504 | 992.4584 | 1011.6432 | 943.3189 | 916.3567 |  | 964.2008 | 924.9856 | 966.0897 | 994.7276 | 972.7247 |  | 921.8899 | 828.6051 | 0.45768 | 18.9384 | 1.5735 | 1.2049 | -17.1547 | 3.0866 | 5413.22 | 0.73 | 3.0281 | -3.1993 | -17.0262 | 1.9079 | 7.162 | -33.5881 | 13.1873 |  | 177.8014 | 203.3732 | 66.4805 | 18.6322 |  | 169.8064
42838.5292 | 9414 | 159.4224 | 100.5896 | 81.6545 | 58.7915 | 33.8991 | 26.7372 | 46.424 | 24.8451 | 94.6913 | 70.2087 | 44.1212 | 27.4914 | 22.8477 | 39.5967 | 396.4973 | 496.7037 | 516.9891 | 657.2925 | 960.7911 | 942.6306 | 874.4596 | 901.1427 | 993.0775 | 835.6707 | 993.2521 | 1048.343 | 981.2097 | 959.2327 | 980.5414 | 841.3075 | 1048.9261 | 929.3074 | 857.564 | 1101.0297 | 849.7125 |  | 728.8013 |  | 785.7036 | 910.4193 | 411.2772 | 821.155 |  | 385.1178 | 589.2333 | 512.3669 | 680.5995 | 782.7126 | 899.3138 | 934.8648 | 39.4848 | 276.7858 | 56.067 | 492.6541 | 32.2251 | 52.9875 | 56.9818 | 85.9072 | 64.4863 |  |  | 1.8165 | -2.4577 | -68.7818 | 1.1355 | 7.4407 | -197.7993 | 30.1731 | -3.3707 | 10.7082 | 30.084 | 41.5169 | 0.0095397 | 0.0012534 | 0.00050927 | 991.2494 | 929.0606 | 888.4115 | 804.5339 | 117.9642 | 69.2966 | 35.2449 | 111.0405 | 70.1858 | 46.672 | 34.8909 | 28.0813 | 27.6476 | 36.2549 | 655.7821 | 523.5842 | 389.9788 | 252.5427 | 188.8052 | 720.4175 | 415.8674 | 92.2348 | 117.858 | 489.1267 | 130.7811 | 384.8456 | 970.341 | 360.944 | 762.8085 | 1046.8225 | 1041.3238 | 1022.6916 | 1011.2175 | 1016.3585 | 99.8068 | 40.8097 | 782.5582 | 1044.3447 | 861.0889 | 782.2132 | 931.4384 | 803.6055 | 831.6018 | 1099.5007 | 1023.8696 | 860.3601 | 1036.0562 | 850.1141 | 1055.2856 | 938.8195 | 731.6793 | 729.0965 | 979.634 |  |  | 806.8624 | 1044.898 | 1007.6964 | 1098.265 | 795.6292 |  | 801.3563 |  |  | 790.0451 | 888.268 | 675.996 | [5 empty] | 764.9142 | 953.9352 | 960.9744 | 464.7612 | 956.1355 | 1070.5766 | 890.6308 | 923.3015 | 976.8211 | 923.1053 |  | 1199.9393 | 1055.7033 | 948.0177 | 1025.3652 | 937.1769 | 950.6214 | 921.02 | 982.8571 | 1034.6258 | 987.5441 | 914.3666 | 850.7535 | 999.356 | 992.8461 | 1012.096 | 943.4001 | 916.4363 |  | 964.2386 | 925.011 | 964.4853 | 995.0831 | 972.7265 |  | 922.0412 | 828.4432 | 1.3416 | 18.9378 | 1.5733 | 1.2044 | -17.1842 | 3.0866 | 5512.23 | 0.38 | 3.3257 | -3.2083 | -16.9728 | 2.1807 | 6.5091 | -33.5606 | 13.1077 |  | 177.7349 | 203.0824 | 62.4368 | 15.6557 |  | 169.9677
42838.5292 | 9415 | 159.6567 | 100.587 | 81.6673 | 58.7953 | 33.9058 | 26.7438 | 46.4339 | 24.851 | 94.7026 | 70.2174 | 44.1309 | 27.4948 | 22.855 | 39.602 | 396.7222 | 496.8565 | 517.2196 | 657.6654 | 961.6547 | 943.3085 | 875.3942 | 901.1901 | 989.1182 | 835.7397 | 986.94 | 1048.5155 | 981.8705 | 959.4226 | 981.3725 | 843.9337 | 1012.7318 | 932.2612 | 857.8188 | 1103.1746 | 849.9493 |  | 729.0653 |  | 785.9047 | 910.3118 | 410.9792 | 823.0048 |  | 384.2703 | 588.4192 | 513.3451 | 675.9525 | 780.482 | 895.7203 | 933.2869 | 40.1501 | 276.8741 | 56.2009 | 492.8856 | 32.2137 | 53.0063 | 56.9766 | 86.0133 | 64.5014 |  |  | 2.7266 | -1.7362 | -68.6287 | 1.8971 | 7.5465 | -197.8033 | 29.9779 | -3.6152 | 10.8191 | 31.1607 | 41.4843 | 0.0095955 | 0.0012978 | 0.00054869 | 988.8725 | 928.9057 | 888.6522 | 804.6357 | 118.0447 | 69.3012 | 35.2334 | 111.0552 | 70.1935 | 46.6785 | 34.8918 | 28.0826 | 27.6422 | 36.2586 | 675.2226 | 563.5577 | 441.8095 | 250.5412 | 194.7697 | 722.339 | 416.1602 | 92.242 | 117.8849 | 489.5609 | 130.803 | 385.0315 | 970.2381 | 361.2232 | 763.015 | 1048.8131 | 1041.3844 | 1022.9659 | 1011.3748 | 1016.7058 | 94.7394 | 34.5099 | 782.5307 | 1034.7194 | 859.8529 | 782.1678 | 929.3842 | 803.3521 | 831.6377 | 1092.3546 | 1026.045 | 859.8699 | 1009.8669 | 853.3087 | 1057.709 | 937.6729 | 731.6553 | 729.0896 | 984.0487 |  |  | 806.8226 | 1044.6147 | 1021.0232 | 1097.3672 | 795.5973 |  | 801.3496 |  |  | 791.8042 | 890.8945 | 677.7917 | [5 empty] | 764.9113 | 953.8004 | 959.5775 | 472.7527 | 955.8039 | 1068.5049 | 890.9799 | 923.3852 | 976.8126 | 923.2217 |  | 1199.5389 | 1055.718 | 948.2237 | 1025.1597 | 937.1385 | 950.6503 | 921.1293 | 982.547 | 1034.3391 | 988.1246 | 914.5959 | 851.6633 | 999.2201 | 993.0266 | 1009.73 | 943.9851 | 916.5179 |  | 964.0695 | 925.0195 | 962.6058 | 995.1821 | 972.7022 |  | 922.1523 | 828.3313 | 0.90975 | 18.9386 | 1.5718 | 1.2019 | -17.1166 | 3.0866 | 5546.92 | 0.47 | 4.0758 | -2.6953 | -16.9459 | 2.8174 | 6.5452 | -33.5094 | 13.0452 |  | 177.5811 | 202.1626 | 60.9189 | 9.951 |  | 169.991
42838.5293 | 9416 | 159.8785 | 100.5834 | 81.6796 | 58.8029 | 33.9162 | 26.7405 | 46.444 | 24.8613 | 94.7143 | 70.2296 | 44.1358 | 27.5049 | 22.8583 | 39.6118 | 396.9505 | 497.0044 | 517.497 | 658.029 | 962.3027 | 942.8565 | 875.278 | 898.2566 | 985.0881 | 835.6633 | 979.847 | 1050.4981 | 982.8179 | 958.9812 | 982.2494 | 847.4066 | 993.8992 | 934.0751 | 857.5084 | 1098.332 | 849.1877 |  | 729.3045 |  | 786.1159 | 909.9061 | 410.8267 | 824.8019 |  | 383.3965 | 588.718 | 514.1633 | 676.9548 | 779.8539 | 893.6562 | 934.9608 | 40.7373 | 276.8985 | 58.3546 | 492.9358 | 32.2262 | 53.0095 | 56.9698 | 86.0439 | 64.5174 |  |  | 3.1005 | -2.3946 | -68.2607 | 1.5849 | 7.898 | -197.7684 | 29.5994 | -3.3917 | 10.8549 | 31.1724 | 41.3409 | 0.0095183 | 0.0010596 | 0.0004912 | 989.7648 | 928.9181 | 888.6647 | 804.6289 | 118.1086 | 69.3153 | 35.2502 | 111.0718 | 70.2009 | 46.6902 | 34.8968 | 28.0856 | 27.6484 | 36.2681 | 692.6438 | 551.4864 | 454.8632 | 252.1942 | 188.3857 | 724.3182 | 416.1816 | 92.2553 | 117.9186 | 489.9963 | 130.8332 | 385.2407 | 969.5904 | 361.5015 | 763.206 | 1047.1963 | 1041.4525 | 1023.0944 | 1011.4561 | 1016.4649 | 98.3093 | 32.3823 | 782.5081 | 1028.1379 | 858.4529 | 782.1351 | 930.0258 | 803.3127 | 831.4973 | 1082.2583 | 1027.3063 | 860.2579 | 995.4364 | 855.8167 | 1060.4584 | 936.4848 | 731.6448 | 729.1009 | 990.7524 |  |  | 806.7771 | 1044.5748 | 1011.9361 | 1095.6984 | 795.5813 |  | 801.2773 |  |  | 790.034 | 892.155 | 678.6811 | [5 empty] | 764.9591 | 953.6425 | 958.3089 | 481.5767 | 955.842 | 1055.5639 | 891.6603 | 923.4516 | 976.8015 | 923.3138 |  | 1200.2466 | 1055.7174 | 948.9589 | 1025.3827 | 936.9048 | 950.5582 | 921.2412 | 982.4144 | 1034.0215 | 988.5797 | 914.818 | 853.4549 | 999.4423 | 992.8199 | 1008.891 | 944.3878 | 916.5869 |  | 963.7252 | 925.0311 | 961.7823 | 995.0479 | 972.6509 |  | 921.2295 | 828.1215 | 0.75263 | 18.9381 | 1.5724 | 1.2033 | -17.1579 | 3.0866 | 5537.4 | 0.97 | 4.3478 | -3.1659 | -16.9033 | 2.5757 | 6.69 | -33.4769 | 12.9511 |  | 177.5605 | 201.3961 | 59.6473 | 8.5046 |  | 170.0346
42838.5293 | 9417 | 160.092 | 100.5808 | 81.6765 | 58.8087 | 33.9192 | 26.7381 | 46.4463 | 24.8544 | 94.717 | 70.2298 | 44.1392 | 27.5002 | 22.8603 | 39.6172 | 397.1823 | 497.1655 | 517.7945 | 658.3999 | 962.1629 | 941.3902 | 873.6353 | 897.5665 | 985.035 | 835.4932 | 975.5842 | 1050.6624 | 984.941 | 959.3191 | 983.5565 | 850.1551 | 979.8559 | 934.752 | 856.8384 | 1095.1788 | 848.8427 |  | 729.5252 |  | 786.2967 | 909.5154 | 410.8398 | 821.8032 |  | 383.7162 | 588.6022 | 513.8506 | 678.5089 | 779.056 | 892.9021 | 939.7489 | 41.0336 | 277.0105 | 62.1382 | 493.0984 | 32.2405 | 53.0113 | 56.962 | 85.7628 | 64.5428 |  |  | 2.8035 | -2.6614 | -68.0589 | 1.3385 | 8.7799 | -197.7882 | 28.9718 | -3.9063 | 10.6677 | 31.2381 | 41.4924 | 0.0094477 | 0.0012912 | 0.00053719 | 991.0049 | 928.8988 | 888.4317 | 804.6328 | 118.1901 | 69.3328 | 35.2555 | 111.0788 | 70.2147 | 46.6979 | 34.9041 | 28.0852 | 27.6505 | 36.2691 | 682.9955 | 540.4139 | 439.9593 | 266.1058 | 196.7965 | 725.7375 | 416.3063 | 92.2739 | 117.9473 | 490.4395 | 130.8705 | 385.4508 | 969.5402 | 361.7821 | 763.4128 | 1045.5718 | 1041.5447 | 1023.1072 | 1011.8032 | 1016.6789 | 77.9991 | 32.0546 | 782.4888 | 1028.408 | 857.2656 | 782.1083 | 927.7009 | 803.3965 | 831.2569 | 1078.367 | 1027.4203 | 861.0175 | 984.0742 | 857.0764 | 1061.3452 | 935.2934 | 731.6379 | 729.0902 | 996.5046 |  |  | 806.7449 | 1044.3524 | 1013.3901 | 1094.3238 | 795.5558 |  | 801.2203 |  |  | 788.8729 | 892.2543 | 678.4042 | [5 empty] | 765.0535 | 953.5206 | 957.1808 | 490.0468 | 955.5923 | 1053.3871 | 891.8278 | 923.5341 | 976.7694 | 923.4184 |  | 1199.0045 | 1055.617 | 949.6701 | 1025.5177 | 936.7083 | 950.478 | 921.3564 | 982.5387 | 1034.1442 | 989.1092 | 915.0547 | 854.4407 | 999.2947 | 992.1108 | 1010.3603 | 945.1183 | 916.664 |  | 963.5471 | 925.0174 | 962.1717 | 994.8391 | 972.6198 |  | 920.9759 | 827.9214 | 0.65283 | 18.9386 | 1.5728 | 1.203 | -17.2804 | 3.0866 | 5561.21 | 1.5 | 4.1365 | -3.3374 | -16.8772 | 2.3668 | 7.0513 | -33.4677 | 12.809 |  | 177.4399 | 200.5191 | 61.1972 | 10.1837 |  | 170.0787
42838.5293 | 9418 | 160.2956 | 100.5795 | 81.6841 | 58.8116 | 33.9195 | 26.7409 | 46.4554 | 24.8459 | 94.7316 | 70.2375 | 44.1399 | 27.4988 | 22.8511 | 39.6206 | 397.4135 | 497.3284 | 518.0501 | 658.7722 | 961.5582 | 940.3028 | 871.1251 | 877.2173 | 986.5347 | 835.5396 | 973.609 | 1053.3792 | 987.222 | 959.1798 | 985.2081 | 852.8873 | 968.6986 | 936.1104 | 856.5353 | 1089.8445 | 847.4802 |  | 729.7783 |  | 786.5244 | 909.2744 | 410.59 | 822.334 |  | 384.3584 | 588.3565 | 516.4805 | 682.3584 | 779.1282 | 892.6674 | 941.6207 | 41.5252 | 277.2242 | 63.6463 | 493.2059 | 32.2649 | 53.043 | 56.9513 | 85.2344 | 64.5425 |  |  | 2.7503 | -2.1488 | -68.2666 | 1.0927 | 9.1308 | -197.7454 | 29.0908 | -3.8524 | 10.4754 | 31.5408 | 41.4867 | 0.0095233 | 0.0012485 | 0.00052569 | 996.1808 | 928.7924 | 888.2488 | 804.5401 | 118.2689 | 69.339 | 35.2583 | 111.086 | 70.2246 | 46.698 | 34.9084 | 28.0878 | 27.6436 | 36.2769 | 643.0106 | 527.4916 | 436.063 | 254.4661 | 192.585 | 725.49 | 416.0304 | 92.2855 | 117.9759 | 490.9052 | 130.8881 | 385.6655 | 971.0484 | 362.0711 | 763.6293 | 1045.5442 | 1041.7504 | 1023.911 | 1012.4771 | 1017.1563 | 101.4002 | 25.3569 | 782.4456 | 1032.0803 | 856.2376 | 782.0652 | 932.1907 | 803.5543 | 831.1715 | 1078.3901 | 1027.5255 | 862.117 | 976.6693 | 857.4307 | 1059.1975 | 934.2443 | 731.6477 | 729.0613 | 995.285 |  |  | 806.7077 | 1044.1084 | 1017.2064 | 1092.5968 | 795.4918 |  | 801.2684 |  |  | 785.6609 | 890.571 | 676.3991 | [5 empty] | 765.1456 | 953.4455 | 956.1483 | 495.9369 | 955.4151 | 1061.2164 | 891.8302 | 923.6255 | 976.722 | 923.5468 |  | 1196.3208 | 1055.7193 | 948.7295 | 1025.3246 | 936.7038 | 950.3594 | 921.492 | 982.5056 | 1034.7518 | 989.7721 | 915.2855 | 854.1582 | 998.1236 | 991.1721 | 1012.7279 | 945.6112 | 916.7351 |  | 963.3023 | 924.9877 | 963.1572 | 994.7327 | 972.6347 |  | 920.7129 | 827.8037 | 0.83388 | 18.9385 | 1.5716 | 1.2022 | -17.2449 | 3.0866 | 5572.01 | 0.85 | 4.0997 | -2.9985 | -16.9005 | 2.1382 | 7.1901 | -33.4607 | 12.8339 |  | 177.3076 | 199.3654 | 65.5566 | 10.5655 |  | 170.1772
42838.5293 | 9419 | 160.5387 | 100.5956 | 81.6905 | 58.8309 | 33.9331 | 26.7466 | 46.4763 | 24.8628 | 94.7499 | 70.2573 | 44.1623 | 27.5198 | 22.8674 | 39.6396 | 397.6507 | 497.4949 | 518.2785 | 659.1453 | 960.9905 | 942.0144 | 870.9054 | 868.4622 | 985.2791 | 835.932 | 974.0621 | 1055.9575 | 989.1736 | 958.2978 | 986.9947 | 856.0377 | 967.7976 | 940.686 | 855.4332 | 1113.7201 | 845.6407 |  | 730.0708 |  | 786.7183 | 908.6004 | 410.1478 | 825.0224 |  | 383.8658 | 588.9051 | 518.5603 | 686.3622 | 780.6242 | 892.5961 | 942.4421 | 41.2472 | 277.3213 | 64.1746 | 493.0368 | 32.2732 | 53.0507 | 56.9438 | 84.742 | 64.543 |  |  | 2.3553 | -2.2743 | -69.1195 | 0.81018 | 9.1708 | -197.802 | 28.9015 | -4.8045 | 10.7068 | 30.5994 | 41.4438 | 0.0094625 | 0.0012387 | 0.00052077 | 997.987 | 928.6794 | 888.1085 | 804.4842 | 118.3448 | 69.3493 | 35.262 | 111.1023 | 70.2318 | 46.7055 | 34.9087 | 28.0915 | 27.6433 | 36.278 | 641.9803 | 538.6858 | 423.9447 | 248.4406 | 191.7454 | 727.8726 | 415.5387 | 92.2866 | 117.9966 | 491.3146 | 130.9095 | 385.8615 | 972.4123 | 362.3448 | 763.8385 | 1046.7746 | 1042.3494 | 1024.7713 | 1012.9906 | 1018.0431 | 104.5035 | 32.2663 | 782.3982 | 1038.0882 | 855.2499 | 782.1163 | 956.5825 | 803.9692 | 831.4717 | 1081.4669 | 1027.6643 | 863.3659 | 975.9016 | 861.021 | 1052.8126 | 933.4473 | 731.6888 | 729.0547 | 983.4664 |  |  | 806.6832 | 1043.8193 | 1014.8532 | 1091.021 | 795.4291 |  | 801.1958 |  |  | 790.5973 | 885.5176 | 671.9566 | [5 empty] | 765.2192 | 952.3932 | 955.1356 | 499.7595 | 955.4644 | 1071.1615 | 891.5839 | 923.7026 | 976.6724 | 923.6394 |  | 1196.6875 | 1056.3113 | 948.1322 | 1024.9279 | 936.6233 | 950.3182 | 921.5902 | 982.1406 | 1034.8881 | 989.9003 | 915.4954 | 854.7716 | 999.096 | 990.7538 | 1013.693 | 945.3964 | 916.7924 |  | 962.2639 | 924.9705 | 963.7465 | 995.2523 | 972.5464 |  | 920.7655 | 827.7319 | 0.87376 | 18.9379 | 1.572 | 1.2026 | -17.2199 | 3.0866 | 5547.91 | 0.71 | 3.7967 | -3.0858 | -17.0112 | 1.8417 | 7.2057 | -33.4645 | 12.7917 |  | 177.1505 | 198.4782 | 66.4759 | 11.8208 |  | 170.4783
42838.5293 | 9420 | 160.8052 | 100.5929 | 81.7002 | 58.8239 | 33.9331 | 26.7394 | 46.48 | 24.8572 | 94.7648 | 70.2645 | 44.1625 | 27.5191 | 22.865 | 39.6386 | 397.8708 | 497.639 | 518.4821 | 659.5059 | 961.7273 | 943.5405 | 871.6109 | 897.4252 | 985.6853 | 836.4118 | 970.1702 | 1059.1224 | 988.5228 | 957.3103 | 987.2971 | 858.3393 | 985.6263 | 945.219 | 854.7558 | 1128.7622 | 845.4658 |  | 730.3245 |  | 786.9096 | 908.1359 | 409.3796 | 823.3766 |  | 382.7403 | 589.1036 | 520.7172 | 689.244 | 779.5492 | 892.8311 | 942.0318 | 40.9238 | 277.4119 | 64.8458 | 492.9932 | 32.2865 | 53.0502 | 56.9493 | 84.3415 | 64.5593 |  |  | 2.0077 | -2.8027 | -69.0564 | 0.9278 | 9.3759 | -197.752 | 29.1545 | -3.7952 | 10.8286 | 31.7544 | 41.7297 | 0.0095791 | 0.001283 | 0.00050269 | 993.6772 | 928.7088 | 888.0631 | 804.5319 | 118.4206 | 69.3628 | 35.268 | 111.1113 | 70.2482 | 46.7182 | 34.9111 | 28.088 | 27.6433 | 36.2823 | 665.2045 | 558.5016 | 449.267 | 261.7517 | 205.7937 | 731.3454 | 415.8313 | 92.3084 | 118.0346 | 491.7519 | 130.9456 | 386.0706 | 973.1421 | 362.6327 | 764.0415 | 1051.4298 | 1042.6733 | 1024.8551 | 1013.0414 | 1017.9741 | 105.8988 | 36.9934 | 782.4139 | 1042.5736 | 854.045 | 782.1065 | 963.6869 | 804.2159 | 831.9023 | 1079.4822 | 1030.0929 | 864.0894 | 992.4936 | 862.0966 | 1048.6136 | 932.7972 | 731.7512 | 729.0541 | 977.7648 |  |  | 806.6463 | 1043.6554 | 1015.6292 | 1090.3475 | 795.3435 |  | 801.1825 |  |  | 787.4891 | 875.0012 | 667.4154 | [5 empty] | 765.2794 | 951.6466 | 954.2505 | 502.6904 | 955.7063 | 1077.874 | 891.236 | 923.7915 | 976.632 | 923.7498 |  | 1196.6953 | 1056.722 | 949.011 | 1024.8764 | 936.6808 | 950.2962 | 921.6978 | 982.0461 | 1034.4722 | 989.3327 | 915.7164 | 854.6371 | 1000.0741 | 990.9784 | 1013.669 | 945.7932 | 916.8616 |  | 961.7156 | 924.9416 | 963.3196 | 995.7722 | 972.4462 |  | 920.9322 | 827.6854 | 0.82479 | 18.9376 | 1.5721 | 1.2025 | -17.1381 | 3.0865 | 5553.37 | 0.96 | 3.5057 | -3.4259 | -17.0054 | 1.9711 | 7.2865 | -33.4636 | 12.8489 |  | 177.062 | 198.0504 | 65.0754 | 9.0615 |  | 170.6565
42838.5293 | 9421 | 161.1514 | 100.5952 | 81.7126 | 58.8307 | 33.9344 | 26.7584 | 46.4854 | 24.855 | 94.7729 | 70.2786 | 44.1704 | 27.5193 | 22.8584 | 39.6433 | 398.1243 | 497.8123 | 518.7116 | 659.8796 | 963.384 | 946.1111 | 868.6552 | 901.0353 | 984.1819 | 836.9952 | 966.119 | 1061.2069 | 988.5081 | 957.1859 | 987.71 | 859.4043 | 1002.2118 | 942.8393 | 854.562 | 1147.9084 | 845.1241 |  | 730.5443 |  | 787.1035 | 907.6004 | 409.3199 | 821.2063 |  | 381.8214 | 589.9394 | 521.8595 | 690.2169 | 780.1028 | 893.7237 | 946.0541 | 40.2818 | 277.4365 | 63.8009 | 493.112 | 32.2828 | 53.0452 | 56.9493 | 84.0452 | 64.5687 |  |  | 1.8783 | -2.2842 | -68.3408 | 1.738 | 8.6524 | -197.7678 | 29.9805 | -3.9122 | 10.2991 | 30.4813 | 41.5535 | 0.0095347 | 0.0013537 | 0.00050598 | 990.8289 | 928.7643 | 888.1356 | 804.6344 | 118.5142 | 69.3801 | 35.2819 | 111.1245 | 70.2647 | 46.7274 | 34.9242 | 28.0988 | 27.6616 | 36.2986 | 687.6547 | 570.6287 | 490.6386 | 258.7374 | 201.5552 | 734.8755 | 416.9514 | 92.3099 | 118.0559 | 492.1807 | 130.9682 | 386.2845 | 973.4266 | 362.9086 | 764.2132 | 1056.19 | 1042.7591 | 1024.6509 | 1013.0825 | 1017.5563 | 108.1782 | 41.5905 | 782.4269 | 1043.302 | 853.2434 | 782.1292 | 949.356 | 804.2598 | 832.3727 | 1073.9657 | 1032.6399 | 864.206 | 995.4055 | 861.6021 | 1047.7739 | 932.2769 | 731.8214 | 729.081 | 977.3243 |  |  | 806.6133 | 1043.5167 | 1022.068 | 1090.5629 | 795.3296 |  | 801.1177 |  |  | 788.0072 | 865.8389 | 667.6467 | [5 empty] | 765.3483 | 951.7373 | 953.4324 | 505.4732 | 957.1735 | 1078.6969 | 891.6437 | 923.8726 | 976.5823 | 923.8715 |  | 1197.1376 | 1056.281 | 949.8929 | 1024.6892 | 936.6065 | 950.1708 | 921.7338 | 982.2854 | 1034.0488 | 988.064 | 915.9379 | 855.16 | 999.5936 | 991.2948 | 1013.6175 | 946.0033 | 916.9261 |  | 961.1549 | 924.8542 | 963.1519 | 996.1747 | 972.3687 |  | 920.4691 | 827.7569 | 0.63446 | 18.9383 | 1.5722 | 1.2014 | -17.1322 | 3.0866 | 5552.85 | 0.76 | 3.3914 | -3.0943 | -16.9252 | 2.6991 | 7.0024 | -33.4778 | 13.0346 |  | 176.9873 | 198.0014 | 63.789 | 4.6723 |  | 170.7148
42838.5293 | 9422 | 161.4051 | 100.6072 | 81.7146 | 58.8475 | 33.9402 | 26.759 | 46.4992 | 24.8628 | 94.7787 | 70.2903 | 44.1828 | 27.5173 | 22.8598 | 39.6563 | 398.3475 | 497.9772 | 518.9236 | 660.2678 | 963.8564 | 948.8021 | 867.7051 | 905.7927 | 988.612 | 837.3653 | 964.9834 | 1062.278 | 988.5066 | 957.1634 | 987.4274 | 860.0121 | 982.6687 | 942.8128 | 854.0368 | 1167.0381 | 846.4044 |  | 730.7577 |  | 787.2921 | 907.5426 | 409.5309 | 821.1379 |  | 381.7625 | 591.6858 | 520.1616 | 691.1072 | 780.6783 | 893.2644 | 949.525 | 39.7799 | 277.5655 | 62.8444 | 492.9096 | 32.2872 | 53.0671 | 56.9365 | 83.8549 | 64.5714 |  |  | 2.2147 | -1.1829 | -68.9526 | 1.7512 | 8.7095 | -197.7822 | 29.7716 | -3.5816 | 10.1639 | 30.1165 | 41.5216 | 0.0094805 | 0.0012567 | 0.00050269 | 992.1731 | 928.653 | 887.9429 | 804.5418 | 118.5898 | 69.385 | 35.2711 | 111.1333 | 70.2632 | 46.7337 | 34.9186 | 28.0961 | 27.642 | 36.29 | 697.67 | 600.0008 | 531.2328 | 283.7742 | 208.5057 | 737.8762 | 418.3541 | 92.3258 | 118.0934 | 492.6601 | 130.9966 | 386.5096 | 973.2208 | 363.226 | 764.401 | 1052.9542 | 1042.7489 | 1024.552 | 1012.916 | 1017.9289 | 103.2807 | 40.0546 | 782.4162 | 1047.5171 | 852.614 | 782.1814 | 953.5066 | 804.4325 | 832.7284 | 1070.8077 | 1032.8849 | 864.6622 | 983.4905 | 862.5852 | 1049.495 | 931.7608 | 731.8605 | 729.0821 | 980.4387 |  |  | 806.5791 | 1043.4589 | 1022.7716 | 1092.0459 | 795.3321 |  | 801.0866 |  |  | 794.5404 | 862.9965 | 667.0138 | [5 empty] | 765.3759 | 951.8906 | 952.6804 | 508.7676 | 955.9067 | 1072.0908 | 892.3442 | 923.9394 | 976.5239 | 923.9952 |  | 1196.3682 | 1056.4409 | 949.7983 | 1024.2226 | 936.5509 | 950.1146 | 921.8142 | 982.5278 | 1033.8655 | 986.7252 | 916.1544 | 855.6187 | 999.5267 | 991.1947 | 1009.8392 | 945.5773 | 916.9895 |  | 961.0512 | 924.7945 | 963.3841 | 996.1547 | 972.2973 |  | 920.2353 | 827.7984 | 0.93238 | 18.937 | 1.5713 | 1.2013 | -17.0715 | 3.0865 | 5561.76 | 1.08 | 3.6822 | -2.229 | -17.018 | 2.7121 | 7.0241 | -33.4724 | 12.9866 |  | 176.9567 | 198.8774 | 63.7097 | 0.42261 |  | 170.6989
42838.5293 | 9423 | 161.6284 | 100.6235 | 81.7242 | 58.8541 | 33.9457 | 26.7586 | 46.5148 | 24.863 | 94.7881 | 70.303 | 44.1916 | 27.5264 | 22.8625 | 39.6601 | 398.5916 | 498.1516 | 519.1613 | 660.661 | 964.954 | 951.2018 | 867.8719 | 910.6142 | 993.3373 | 837.4715 | 961.0865 | 1063.4984 | 986.6383 | 956.131 | 986.9787 | 861.0634 | 972.9929 | 943.7709 | 853.3492 | 1179.285 | 848.1234 |  | 730.9841 |  | 787.4996 | 907.5905 | 409.5047 | 821.2076 |  | 382.8409 | 593.4032 | 517.6177 | 690.3487 | 781.3648 | 891.9643 | 950.2613 | 39.5181 | 277.5754 | 63.5877 | 492.8238 | 32.2894 | 53.0975 | 56.93 | 83.7236 | 64.5751 |  |  | 2.1707 | -2.4491 | -68.3533 | 1.485 | 8.3126 | -197.7987 | 29.4496 | -3.8182 | 10.6375 | 30.6003 | 41.4827 | 0.0095233 | 0.0013799 | 0.00051584 | 995.8037 | 928.4944 | 887.5865 | 804.3619 | 118.6859 | 69.4031 | 35.2822 | 111.1591 | 70.2894 | 46.7526 | 34.9331 | 28.1033 | 27.6549 | 36.3086 | 682.8304 | 600.5937 | 554.6115 | 293.2687 | 209.3319 | 739.5754 | 420.073 | 92.331 | 118.1182 | 493.0983 | 131.0259 | 386.7098 | 972.5596 | 363.5354 | 764.5928 | 1053.8079 | 1042.7212 | 1024.0881 | 1013.0915 | 1017.3044 | 81.9905 | 37.4671 | 782.4077 | 1048.8797 | 851.4648 | 782.1679 | 949.6569 | 804.4114 | 832.7105 | 1066.2191 | 1031.8696 | 865.4557 | 977.1946 | 864.884 | 1049.7215 | 931.3183 | 731.8638 | 729.0536 | 982.8214 |  |  | 806.5471 | 1043.3176 | 1022.2746 | 1093.4495 | 795.3112 |  | 801.0614 |  |  | 792.0298 | 864.8161 | 664.0148 | [5 empty] | 765.3485 | 951.9998 | 951.9739 | 509.7514 | 955.6383 | 1078.6574 | 892.3155 | 924.0221 | 976.4928 | 924.0963 |  | 1197.0669 | 1057.0319 | 948.3237 | 1023.9071 | 936.9971 | 949.998 | 921.9305 | 982.5434 | 1034.1029 | 985.2158 | 916.3791 | 853.6681 | 999.744 | 990.6418 | 1010.5679 | 946.9429 | 917.0643 |  | 961.3861 | 924.765 | 964.3175 | 995.7889 | 972.1957 |  | 920.3561 | 827.7282 | 0.56527 | 18.9376 | 1.5728 | 1.2024 | -17.0326 | 3.0865 | 5546.13 | 0.9 | 3.6448 | -3.2105 | -16.9607 | 2.5 | 6.8584 | -33.4551 | 12.9089 |  | 176.8805 | 199.7415 | 65.9467 | -1.8546 |  | 170.7012
42838.5294 | 9424 | 161.9482 | 100.6383 | 81.7418 | 58.8654 | 33.9485 | 26.7546 | 46.5256 | 24.8643 | 94.7925 | 70.3082 | 44.1931 | 27.5281 | 22.8628 | 39.6732 | 398.8137 | 498.3307 | 519.3954 | 661.0268 | 963.9241 | 951.0897 | 870.3643 | 912.8629 | 995.1432 | 837.8211 | 958.2918 | 1066.1357 | 984.1246 | 955.9072 | 986.0492 | 862.2244 | 967.3095 | 945.3379 | 852.953 | 1188.0452 | 850.2271 |  | 731.2004 |  | 787.7031 | 907.0781 | 409.3704 | 822.4953 |  | 383.8358 | 594.6759 | 518.0184 | 693.1905 | 783.1626 | 891.3666 | 948.9946 | 39.6639 | 277.6761 | 64.2242 | 492.8025 | 32.3026 | 53.1303 | 56.9293 | 83.6092 | 64.5696 |  |  | 2.3363 | -2.6095 | -69.0348 | 0.47374 | 8.6905 | -197.7914 | 28.4041 | -3.878 | 10.1426 | 29.9023 | 41.4924 | 0.0095446 | 0.0012649 | 0.00055034 | 995.5051 | 928.2888 | 886.425 | 803.8514 | 118.7666 | 69.4104 | 35.2853 | 111.1703 | 70.301 | 46.7656 | 34.9337 | 28.1025 | 27.6631 | 36.3138 | 640.2177 | 551.9653 | 517.5685 | 302.209 | 215.2233 | 739.3737 | 420.9866 | 92.3478 | 118.1507 | 493.5381 | 131.0589 | 386.928 | 972.568 | 363.8328 | 764.7853 | 1053.8 | 1042.8487 | 1023.8535 | 1012.9261 | 1016.9571 | 64.2727 | 23.5057 | 782.3873 | 1045.0728 | 849.9108 | 782.1578 | 943.0853 | 804.2105 | 832.9108 | 1061.1294 | 1031.4238 | 866.343 | 973.4816 | 867.2781 | 1050.9827 | 931.0066 | 731.874 | 729.0745 | 980.422 |  |  | 806.5087 | 1043.2033 | 1016.677 | 1094.4568 | 795.2656 |  | 801.0281 |  |  | 797.9298 | 865.5465 | 665.2004 | [5 empty] | 765.3148 | 952.0653 | 951.4772 | 508.1513 | 956.0148 | 1084.3779 | 892.0649 | 924.0929 | 976.4646 | 924.1871 |  | 1197.8866 | 1057.4733 | 947.1289 | 1023.3284 | 936.8323 | 949.9879 | 922.075 | 982.7446 | 1034.3863 | 984.8664 | 916.5995 | 854.5511 | 999.7896 | 990.961 | 1012.0817 | 947.1277 | 917.1371 |  | 961.3666 | 924.7571 | 965.4272 | 995.6107 | 972.1222 |  | 920.0131 | 827.5027 | 0.77155 | 18.939 | 1.5719 | 1.2018 | -17.1488 | 3.0865 | 5491.15 | 1.09 | 3.7799 | -3.3163 | -17.0576 | 1.413 | 7.0107 | -33.446 | 12.6745 |  | 176.8193 | 200.5087 | 70.6115 | 2.4319 |  | 170.7803
42838.5294 | 9425 | 162.3859 | 100.6345 | 81.7435 | 58.8598 | 33.9557 | 26.7472 | 46.5321 | 24.8632 | 94.806 | 70.315 | 44.2016 | 27.5317 | 22.866 | 39.6772 | 399.053 | 498.5056 | 519.6274 | 661.3906 | 963.5193 | 950.4093 | 873.0335 | 913.4804 | 998.0727 | 838.5327 | 955.7973 | 1065.831 | 985.0024 | 956.0842 | 985.9637 | 863.4923 | 964.7439 | 949.5983 | 852.8557 | 1185.3672 | 851.8963 |  | 731.4098 |  | 787.8929 | 906.9668 | 409.1806 | 822.997 |  | 383.2655 | 595.047 | 523.3279 | 699.5268 | 785.6681 | 891.4325 | 947.0561 | 39.7805 | 277.814 | 66.99 | 493.1623 | 32.3186 | 53.1737 | 56.9186 | 83.4239 | 64.554 |  |  | 2.2233 | -2.0266 | -69.1274 | 1.3681 | 8.7812 | -197.777 | 29.9181 | -3.7203 | 10.2043 | 29.7053 | 41.4294 | 0.0096892 | 0.0013619 | 0.00050927 | 991.0789 | 928.1539 | 883.7474 | 803.8778 | 118.8409 | 69.4129 | 35.2883 | 111.1731 | 70.3017 | 46.7579 | 34.935 | 28.0939 | 27.6473 | 36.3097 | 590.4558 | 507.4966 | 436.6914 | 292.248 | 219.3348 | 737.4192 | 420.4796 | 92.3583 | 118.1774 | 493.9705 | 131.0836 | 387.1353 | 973.2543 | 364.1183 | 764.9419 | 1056.1194 | 1042.6077 | 1023.8842 | 1012.9166 | 1017.608 | 67.4718 | 22.483 | 782.3576 | 1035.4112 | 848.3071 | 782.0817 | 940.6683 | 804.0015 | 833.6444 | 1057.4901 | 1032.9131 | 867.4216 | 974.5296 | 867.5836 | 1050.9821 | 930.7468 | 731.8911 | 729.0946 | 980.274 |  |  | 806.4719 | 1043.2486 | 1015.4788 | 1095.636 | 795.2226 |  | 801.0471 |  |  | 793.1596 | 867.0307 | 665.4067 | [5 empty] | 765.2976 | 952.1701 | 951.1189 | 508.8924 | 959.005 | 1081.4953 | 892.106 | 924.1749 | 976.3854 | 924.3019 |  | 1196.6238 | 1058.0272 | 947.2999 | 1023.478 | 936.9244 | 949.9847 | 922.2192 | 983.0729 | 1035.438 | 984.8853 | 916.827 | 855.3644 | 998.7987 | 991.1975 | 1014.9406 | 946.5769 | 917.197 |  | 961.4185 | 924.7243 | 965.6694 | 995.2832 | 972.056 |  | 920.3591 | 827.4554 | 0.69679 | 18.938 | 1.5711 | 1.2015 | -17.1945 | 3.0865 | 5466.49 | 0.91 | 3.6872 | -2.9232 | -17.0727 | 2.4018 | 7.0474 | -33.4457 | 13.0083 |  | 176.845 | 201.2597 | 75.4646 | 11.3235 |  | 170.631
42838.5294 | 9426 | 162.7031 | 100.6275 | 81.7491 | 58.8693 | 33.9606 | 26.7575 | 46.5468 | 24.8708 | 94.8242 | 70.3293 | 44.2067 | 27.5284 | 22.8618 | 39.6865 | 399.2862 | 498.6766 | 519.8628 | 661.7507 | 963.8859 | 950.4449 | 875.1329 | 918.4101 | 1002.3526 | 839.0056 | 953.803 | 1068.0361 | 987.0768 | 956.4751 | 986.7653 | 864.9173 | 975.8025 | 948.6508 | 852.9463 | 1183.7915 | 853.6023 |  | 731.6403 |  | 788.1249 | 906.9366 | 408.9335 | 824.0824 |  | 382.4996 | 593.8432 | 528.5592 | 704.0842 | 787.6754 | 892.9819 | 945.615 | 39.9081 | 277.8737 | 68.5551 | 493.5065 | 32.3345 | 53.2158 | 56.907 | 83.1797 | 64.5647 |  |  | 2.4263 | -1.2138 | -68.7831 | 0.79375 | 7.758 | -197.7632 | 29.6546 | -4.154 | 10.1281 | 28.9657 | 41.3384 | 0.009607 | 0.0011664 | 0.00050927 | 989.4794 | 928.0411 | 883.5198 | 803.8488 | 118.927 | 69.43 | 35.2895 | 111.182 | 70.313 | 46.7638 | 34.9405 | 28.1 | 27.6465 | 36.3137 | 565.2936 | 502.2309 | 409.3102 | 282.6344 | 215.4161 | 735.0168 | 419.7487 | 92.3724 | 118.2107 | 494.4123 | 131.1169 | 387.3517 | 973.2263 | 364.3985 | 765.125 | 1055.2794 | 1042.0722 | 1023.8752 | 1012.7411 | 1018.6576 | 52.7336 | 20.4488 | 782.3314 | 1033.7993 | 846.8007 | 781.9406 | 958.0797 | 804.1018 | 834.2704 | 1055.0375 | 1034.1583 | 868.8872 | 979.619 | 867.818 | 1049.9704 | 930.4897 | 731.9038 | 729.0812 | 978.9764 |  |  | 806.4418 | 1043.4011 | 1015.2217 | 1096.3565 | 795.1997 |  | 800.9768 |  |  | 793.3282 | 869.7799 | 665.2824 | [5 empty] | 765.2561 | 952.3044 | 950.9768 | 510.6524 | 955.5527 | 1069.6713 | 891.688 | 924.2645 | 976.3147 | 924.415 |  | 1195.928 | 1058.6584 | 947.6469 | 1023.4353 | 936.9053 | 949.9364 | 922.3493 | 983.6098 | 1035.9774 | 984.2688 | 917.0479 | 854.9788 | 998.4988 | 991.195 | 1019.1723 | 945.8092 | 917.2692 |  | 961.6997 | 924.6646 | 966.6277 | 995.3127 | 972.0511 |  | 920.2131 | 827.3412 | 0.82534 | 18.9377 | 1.5732 | 1.2037 | -17.1178 | 3.0865 | 5460.27 | 0.89 | 3.8531 | -2.2607 | -17.0183 | 1.8282 | 6.6285 | -33.4668 | 12.9595 |  | 176.929 | 201.7063 | 77.4332 | 14.2294 |  | 170.3104
42838.5294 | 9427 | 163.0225 | 100.6352 | 81.7587 | 58.884 | 33.9636 | 26.7571 | 46.554 | 24.8754 | 94.8357 | 70.3414 | 44.2248 | 27.5294 | 22.8693 | 39.6922 | 399.5178 | 498.8493 | 520.0952 | 662.1057 | 963.5462 | 950.6069 | 871.5153 | 918.1237 | 1001.4603 | 838.9094 | 951.656 | 1068.257 | 987.2477 | 956.1382 | 986.9462 | 866.5812 | 974.4098 | 949.0523 | 853.0452 | 1180.8222 | 851.1475 |  | 731.8471 |  | 788.3443 | 906.8338 | 408.1885 | 823.5138 |  | 382.386 | 592.4265 | 526.9092 | 707.8114 | 789.5533 | 893.8561 | 946.1956 | 39.8017 | 277.7322 | 66.6045 | 493.6164 | 32.337 | 53.2434 | 56.9002 | 82.8531 | 64.5563 |  |  | 2.2252 | -1.0856 | -68.7542 | 1.163 | 7.8592 | -197.7901 | 29.8859 | -3.6894 | 10.087 | 29.1275 | 41.5079 | 0.01012 | 0.0015409 | 0.00052569 | 990.3784 | 927.8788 | 885.1831 | 803.9497 | 119.0215 | 69.4403 | 35.3006 | 111.1999 | 70.3289 | 46.7785 | 34.9492 | 28.1087 | 27.6496 | 36.3267 | 514.1557 | 474.3272 | 380.0215 | 275.0495 | 211.8351 | 731.2684 | 418.6916 | 92.3815 | 118.2432 | 494.8716 | 131.1359 | 387.5807 | 973.1421 | 364.7026 | 765.372 | 1052.246 | 1042.0249 | 1023.6367 | 1012.8071 | 1018.5911 | 49.125 | 18.7901 | 782.3334 | 1042.8034 | 845.4671 | 781.9133 | 963.222 | 804.2906 | 834.2546 | 1054.3677 | 1033.7137 | 870.431 | 975.803 | 868.4659 | 1050.4298 | 930.3617 | 731.9335 | 729.0431 | 980.1067 |  |  | 806.4068 | 1043.4398 | 1015.3909 | 1097.0468 | 795.1498 |  | 800.9647 |  |  | 790.8388 | 872.6793 | 664.2168 | [5 empty] | 765.2064 | 952.406 | 950.7957 | 511.0627 | 956.0698 | 1072.1663 | 892.6747 | 924.3339 | 976.272 | 924.5125 |  | 1195.6882 | 1058.6314 | 947.3825 | 1022.9951 | 936.5944 | 949.9025 | 922.4663 | 983.8472 | 1035.5357 | 984.0516 | 917.2711 | 855.4788 | 998.342 | 992.0788 | 1020.1675 | 945.5276 | 917.3565 |  | 961.1247 | 924.6269 | 967.1378 | 995.896 | 971.9637 |  | 919.5789 | 827.2517 | 0.58178 | 18.9373 | 1.5722 | 1.2024 | -17.0861 | 3.0865 | 5434.1 | 0.84 | 3.6903 | -2.1363 | -17.0008 | 2.2112 | 6.6741 | -33.4816 | 13.0148 |  | 176.9511 | 202.1232 | 81.8324 | 17.2867 |  | 170.2866
42838.5294 | 9428 | 163.309 | 100.6286 | 81.7623 | 58.8941 | 33.9712 | 26.7544 | 46.5621 | 24.8744 | 94.8449 | 70.3538 | 44.2287 | 27.5371 | 22.8682 | 39.6928 | 399.7548 | 499.0223 | 520.3311 | 662.4612 | 961.9395 | 950.6742 | 869.5012 | 921.9373 | 998.5417 | 838.3211 | 944.6219 | 1064.9908 | 986.8369 | 954.9319 | 986.8442 | 867.4993 | 966.9347 | 948.4964 | 853.8846 | 1180.773 | 850.3406 |  | 732.0286 |  | 788.538 | 905.7608 | 407.7375 | 823.0763 |  | 382.854 | 592.4482 | 524.0017 | 703.6141 | 787.5765 | 893.6496 | 947.4397 | 39.8766 | 277.4992 | 63.9515 | 493.5341 | 32.3357 | 53.2792 | 56.887 | 82.6115 | 64.5547 |  |  | 2.0103 | -1.5114 | -68.6543 | 1.027 | 7.0996 | -197.7757 | 29.6598 | -4.0403 | 10.3343 | 30.2933 | 41.231 | 0.010299 | 0.0015064 | 0.00049777 | 989.6358 | 927.637 | 886.057 | 803.9817 | 119.1078 | 69.4123 | 35.308 | 111.2113 | 70.3345 | 46.7762 | 34.9483 | 28.0995 | 27.6572 | 36.3256 | 480.6533 | 447.3906 | 350.4072 | 258.6356 | 206.4369 | 726.5868 | 417.1537 | 92.3894 | 118.2728 | 495.3042 | 131.1699 | 387.7788 | 973.2758 | 364.9785 | 765.5705 | 1049.3962 | 1042.3203 | 1023.2396 | 1013.5698 | 1017.8669 | 50.469 | 17.0642 | 782.3281 | 1044.5545 | 843.9596 | 781.9212 | 948.8921 | 804.2478 | 833.6609 | 1045.2055 | 1029.8954 | 871.1303 | 971.0025 | 868.1285 | 1055.0492 | 930.2454 | 731.9636 | 729.0266 | 976.5381 |  |  | 806.3705 | 1043.407 | 1016.475 | 1098.1115 | 795.1255 |  | 800.9234 |  |  | 790.1327 | 872.2699 | 670.8459 | [5 empty] | 765.1082 | 954.4019 | 950.7093 | 510.5759 | 956.9939 | 1068.1969 | 893.0319 | 924.4143 | 976.2308 | 924.5869 |  | 1196.4623 | 1058.1295 | 947.3309 | 1022.4929 | 936.4544 | 949.8812 | 922.5809 | 983.6381 | 1035.0273 | 984.4382 | 917.4904 | 857.058 | 998.0959 | 993.3404 | 1021.6986 | 945.3163 | 917.4327 |  | 960.7807 | 924.5796 | 966.0289 | 996.6571 | 971.867 |  | 919.6102 | 827.2224 | 0.98617 | 18.9382 | 1.5709 | 1.2017 | -17.0986 | 3.0865 | 5456.37 | 0.78 | 3.5074 | -2.5207 | -16.9887 | 2.0779 | 6.3428 | -33.4774 | 12.9643 |  | 176.9342 | 202.7445 | 83.9663 | 20.2912 |  | 170.4674
42838.5294 | 9429 | 163.594 | 100.6225 | 81.7684 | 58.8955 | 33.9727 | 26.7557 | 46.5722 | 24.8698 | 94.8508 | 70.3594 | 44.232 | 27.5386 | 22.8661 | 39.7021 | 400.0048 | 499.2058 | 520.5824 | 662.8195 | 960.8481 | 951.4676 | 866.2566 | 927.3655 | 997.9124 | 837.6849 | 937.1308 | 1063.5153 | 986.3174 | 954.9507 | 986.3461 | 867.7466 | 964.4135 | 946.6831 | 854.2071 | 1192.3397 | 849.3826 |  | 732.2137 |  | 788.7546 | 905.0113 | 407.1535 | 821.7918 |  | 383.388 | 592.1477 | 524.2436 | 703.2516 | 787.3807 | 894.6051 | 947.8897 | 39.3557 | 277.2513 | 62.2783 | 493.3461 | 32.3212 | 53.2798 | 56.8778 | 82.5394 | 64.549 |  |  | 2.032 | -2.3157 | -68.9828 | 0.55588 | 8.9803 | -197.8059 | 29.6198 | -3.6086 | 10.4986 | 29.7508 | 41.1023 | 0.010276 | 0.0014571 | 0.00048955 | 988.7747 | 927.4685 | 886.1873 | 803.8005 | 119.1968 | 69.4391 | 35.3135 | 111.2313 | 70.3589 | 46.7984 | 34.9575 | 28.1079 | 27.6617 | 36.3356 | 454.1014 | 446.08 | 343.2371 | 243.9309 | 196.1552 | 722.5448 | 415.644 | 92.3982 | 118.2936 | 495.7054 | 131.1935 | 387.9744 | 973.5751 | 365.2422 | 765.7698 | 1052.2659 | 1042.5806 | 1022.6443 | 1013.3325 | 1016.9911 | 76.3563 | 35.7068 | 782.3161 | 1047.0552 | 842.5518 | 781.973 | 943.3034 | 804.2416 | 832.9382 | 1031.1607 | 1029.0745 | 872.0859 | 970.2444 | 866.3045 | 1059.2663 | 930.0914 | 731.9786 | 728.9303 | 979.483 |  |  | 806.3375 | 1043.3224 | 1016.2754 | 1097.4501 | 795.0835 |  | 800.9473 |  |  | 796.9166 | 870.2744 | 686.5678 | [5 empty] | 765.0801 | 957.5595 | 950.8332 | 509.6044 | 956.2374 | 1064.2618 | 892.9604 | 924.4986 | 976.1804 | 924.6887 |  | 1195.7309 | 1057.8102 | 946.8993 | 1022.4217 | 936.6944 | 949.7638 | 922.7171 | 983.3967 | 1034.8534 | 984.9754 | 917.7109 | 857.894 | 997.6149 | 993.6881 | 1022.547 | 944.26 | 917.5087 |  | 960.6576 | 924.4995 | 965.3889 | 996.8091 | 971.7372 |  | 919.5203 | 827.1669 | 0.66377 | 18.9374 | 1.573 | 1.2043 | -17.1412 | 3.0865 | 5493.11 | 1.39 | 3.5256 | -3.1196 | -17.0263 | 1.5284 | 7.1365 | -33.4937 | 12.9609 |  | 176.889 | 202.3452 | 85.5569 | 20.8079 |  | 170.6333
42838.5294 | 9430 | 164.0062 | 100.6128 | 81.7692 | 58.8919 | 33.9714 | 26.7607 | 46.5707 | 24.8759 | 94.8615 | 70.3641 | 44.2349 | 27.5386 | 22.8668 | 39.7102 | 400.242 | 499.3985 | 520.8335 | 663.1911 | 959.3109 | 949.3229 | 862.9956 | 934.8834 | 998.158 | 836.922 | 932.7749 | 1057.7576 | 985.4591 | 955.3519 | 985.5432 | 869.4775 | 963.1456 | 945.4753 | 853.3504 | 1174.6858 | 848.8285 |  | 732.4021 |  | 788.9484 | 904.5945 | 407.013 | 821.4477 |  | 383.211 | 590.0907 | 521.967 | 702.1871 | 786.3046 | 895.7641 | 946.4706 | 38.9513 | 277.0289 | 60.8974 | 493.2006 | 32.3249 | 53.2902 | 56.8575 | 82.5766 | 64.549 |  |  | 2.3159 | -1.9451 | -68.6319 | 1.4397 | 7.4847 | -197.7297 | 29.6276 | -3.4975 | 10.6151 | 30.1198 | 41.3711 | 0.010175 | 0.0014884 | 0.00050105 | 986.7845 | 927.3925 | 886.3912 | 803.9707 | 119.2846 | 69.4691 | 35.3092 | 111.2316 | 70.356 | 46.7934 | 34.9603 | 28.097 | 27.6389 | 36.332 | 484.9801 | 455.4693 | 375.3613 | 249.5386 | 196.7751 | 720.2317 | 415.192 | 92.406 | 118.3278 | 496.1148 | 131.2254 | 388.1753 | 974.4574 | 365.5174 | 765.9283 | 1052.8986 | 1042.6237 | 1021.7728 | 1013.1982 | 1016.0286 | 66.1589 | 19.8453 | 782.2863 | 1051.3507 | 841.8414 | 781.9557 | 951.002 | 804.4238 | 832.1998 | 1022.7479 | 1027.8256 | 874.4978 | 970.6104 | 865.7883 | 1065.046 | 929.957 | 731.9468 | 728.7671 | 983.4826 |  |  | 806.3078 | 1043.3531 | 1016.1878 | 1095.6313 | 794.973 |  | 800.9977 |  |  | 798.4733 | 870.0439 | 697.3622 | [5 empty] | 765.0822 | 957.867 | 951.1248 | 509.0993 | 958.0426 | 1068.7156 | 893.2576 | 924.5975 | 976.1437 | 924.7922 |  | 1195.3442 | 1057.6448 | 946.1841 | 1022.6498 | 937.1896 | 949.628 | 922.8099 | 983.4055 | 1035.2924 | 985.235 | 917.9303 | 857.4012 | 997.4789 | 993.7772 | 1022.4369 | 944.1363 | 917.5908 |  | 960.5711 | 924.3909 | 965.5376 | 996.8341 | 971.6128 |  | 919.462 | 827.1431 | 0.75615 | 18.9384 | 1.5727 | 1.2048 | -17.1267 | 3.0864 | 5542.54 | 1.08 | 3.7626 | -2.8557 | -16.9627 | 2.4568 | 6.5185 | -33.5038 | 12.969 |  | 176.9066 | 201.2371 | 81.3529 | 17.1548 |  | 170.6836
42838.5294 | 9431 | 164.2861 | 100.6138 | 81.7764 | 58.9101 | 33.986 | 26.7682 | 46.586 | 24.8778 | 94.8783 | 70.3834 | 44.2486 | 27.5457 | 22.869 | 39.7211 | 400.4628 | 499.5843 | 521.0757 | 663.5593 | 957.0443 | 945.9545 | 859.7363 | 938.3304 | 995.5195 | 836.2078 | 930.5152 | 1050.1972 | 984.6842 | 956.2041 | 984.5157 | 872.2302 | 961.7201 | 944.4879 | 851.5063 | 1147.9678 | 846.9864 |  | 732.5866 |  | 789.136 | 904.3372 | 406.9032 | 821.546 |  | 383.5421 | 588.5798 | 521.9133 | 703.0848 | 782.0805 | 895.7928 | 946.5586 | 38.6944 | 276.9896 | 60.6784 | 492.9614 | 32.3446 | 53.2923 | 56.8444 | 82.5976 | 64.5467 |  |  | 1.9308 | -2.4564 | -68.9552 | 0.88641 | 8.5479 | -197.796 | 29.8491 | -4.0226 | 10.2837 | 30.0252 | 41.2963 | 0.010294 | 0.0015541 | 0.00050762 | 985.9594 | 927.3081 | 886.407 | 803.9273 | 119.3818 | 69.4838 | 35.3154 | 111.2489 | 70.3725 | 46.8026 | 34.9645 | 28.1136 | 27.6522 | 36.34 | 498.4546 | 440.7444 | 336.8021 | 242.2074 | 194.6202 | 717.717 | 413.6085 | 92.4177 | 118.3638 | 496.5396 | 131.257 | 388.3866 | 975.9033 | 365.8212 | 766.073 | 1046.8314 | 1041.9449 | 1020.6274 | 1013.0799 | 1014.9754 | 75.276 | 20.1361 | 782.2591 | 1045.1616 | 841.7639 | 781.9165 | 965.3039 | 804.6668 | 831.4541 | 1018.8339 | 1024.2526 | 876.8438 | 969.038 | 865.7395 | 1070.5848 | 929.6636 | 731.8926 | 728.6513 | 986.2568 |  |  | 806.2774 | 1043.7154 | 1016.9936 | 1093.0039 | 794.8782 |  | 800.982 |  |  | 801.023 | 871.0765 | 706.1297 | [5 empty] | 765.0851 | 957.2908 | 951.2748 | 508.7022 | 957.6095 | 1068.1243 | 893.0515 | 924.6762 | 976.0772 | 924.8515 |  | 1195.0569 | 1057.9988 | 944.0857 | 1022.2431 | 937.2493 | 949.6091 | 922.9058 | 983.62 | 1036.2839 | 984.8714 | 918.1499 | 856.1224 | 997.945 | 994.6717 | 1022.2768 | 943.6201 | 917.648 |  | 960.1528 | 924.2927 | 965.3012 | 997.6677 | 971.4994 |  | 919.7161 | 827.174 | 0.69011 | 18.9382 | 1.5718 | 1.2032 | -17.0658 | 3.0865 | 5576.15 | 1.04 | 3.4342 | -3.2063 | -16.9878 | 1.9261 | 6.9662 | -33.5098 | 13.0175 |  | 177.105 | 199.618 | 79.0193 | 21.1465 |  | 170.3435
42838.5294 | 9432 | 164.51 | 100.6187 | 81.7956 | 58.9233 | 33.9889 | 26.7633 | 46.6007 | 24.881 | 94.8862 | 70.389 | 44.2494 | 27.5441 | 22.8669 | 39.7302 | 400.6947 | 499.7739 | 521.3164 | 663.9154 | 956.149 | 944.3139 | 857.241 | 935.7314 | 992.2696 | 835.626 | 930.9194 | 1047.9892 | 981.2114 | 956.9437 | 982.3981 | 873.6074 | 958.6959 | 945.3833 | 850.7075 | 1130.8186 | 844.5963 |  | 732.7645 |  | 789.3219 | 903.8086 | 406.698 | 822.3111 |  | 382.9478 | 587.1368 | 521.8933 | 703.5616 | 782.3161 | 898.7222 | 948.9502 | 38.4914 | 276.9766 | 60.9513 | 492.7021 | 32.3571 | 53.2813 | 56.8339 | 82.5994 | 64.5365 |  |  | 2.1207 | -1.6376 | -69.2569 | 1.5442 | 9.2346 | -197.7546 | 29.6914 | -3.9279 | 10.1792 | 29.4764 | 41.5313 | 0.01023 | 0.0013717 | 0.00050105 | 988.2158 | 927.2046 | 886.3983 | 803.9718 | 119.4808 | 69.4974 | 35.3211 | 111.2688 | 70.3888 | 46.8191 | 34.9719 | 28.111 | 27.6524 | 36.3488 | 519.3929 | 442.2254 | 330.6817 | 234.1057 | 191.0321 | 716.4161 | 412.1933 | 92.4284 | 118.3942 | 496.9708 | 131.2844 | 388.6285 | 979.3963 | 366.1447 | 766.2731 | 1040.6996 | 1040.9998 | 1019.8983 | 1013.1442 | 1014.2958 | 78.4175 | 25.2415 | 782.2315 | 1039.8864 | 842.1217 | 781.8553 | 956.282 | 804.6399 | 830.7585 | 1020.0528 | 1023.9233 | 877.8335 | 965.6217 | 866.244 | 1073.4244 | 929.5846 | 731.8509 | 728.5554 | 991.1951 |  |  | 806.2328 | 1044.194 | 1016.9835 | 1091.7455 | 794.8059 |  | 801.0038 |  |  | 808.0923 | 873.1418 | 713.7963 | [5 empty] | 765.0969 | 955.9313 | 951.3414 | 509.4009 | 955.5791 | 1061.8016 | 892.8301 | 924.7517 | 976.0044 | 924.8898 |  | 1194.9487 | 1058.6868 | 943.0056 | 1022.2532 | 937.4109 | 949.6078 | 923.0172 | 984.1542 | 1036.8951 | 985.1864 | 918.366 | 856.1744 | 1000.1302 | 996.3545 | 1022.1271 | 943.5807 | 917.6996 |  | 959.4282 | 924.2393 | 964.3251 | 998.7413 | 971.3949 |  | 919.9115 | 827.1899 | 0.8988 | 18.9386 | 1.5719 | 1.2043 | -17.2253 | 3.0865 | 5609.14 | 1.01 | 3.5961 | -2.6157 | -17.0106 | 2.54 | 7.2496 | -33.5483 | 12.9994 |  | 177.3675 | 198.8566 | 76.2618 | 21.5656 |  | 169.8492
42838.5295 | 9433 | 164.773 | 100.6375 | 81.7989 | 58.9328 | 33.9893 | 26.764 | 46.6176 | 24.8797 | 94.9005 | 70.3987 | 44.2554 | 27.5493 | 22.8709 | 39.7408 | 400.8837 | 499.9428 | 521.5492 | 664.2858 | 956.8119 | 944.0031 | 859.8875 | 943.6675 | 999.8079 | 835.1871 | 932.8198 | 1050.6941 | 978.8476 | 956.6629 | 980.615 | 873.7602 | 956.3428 | 946.3539 | 851.0401 | 1127.9571 | 847.5693 |  | 732.9737 |  | 789.5455 | 903.7834 | 406.2872 | 822.2704 |  | 382.747 | 585.5687 | 521.584 | 701.9306 | 782.3665 | 898.5737 | 950.3992 | 38.1741 | 276.9384 | 61.6003 | 492.1056 | 32.3705 | 53.2523 | 56.8159 | 82.6507 | 64.5415 |  |  | 2.1878 | -2.2921 | -68.9539 | 1.3162 | 8.3021 | -197.7888 | 29.5652 | -3.9858 | 10.3324 | 29.8053 | 41.4351 | 0.01012 | 0.0014473 | 0.00053719 | 988.1722 | 927.16 | 886.4546 | 803.9687 | 119.5711 | 69.4997 | 35.3274 | 111.2695 | 70.3979 | 46.8229 | 34.9713 | 28.1124 | 27.6524 | 36.3444 | 542.2051 | 466.5641 | 362.7653 | 248.0479 | 202.0648 | 715.6699 | 411.6472 | 92.4258 | 118.4265 | 497.3736 | 131.3135 | 388.8225 | 982.5806 | 366.4432 | 766.4473 | 1040.199 | 1040.5492 | 1020.0304 | 1013.0049 | 1014.6237 | 69.4598 | 29.6878 | 782.1954 | 1040.2232 | 841.7754 | 781.7991 | 966.282 | 804.9618 | 830.1807 | 1024.8045 | 1024.6493 | 878.3083 | 962.1151 | 865.6439 | 1075.6641 | 929.4373 | 731.7922 | 728.4527 | 996.2484 |  |  | 806.2021 | 1044.1654 | 1016.1978 | 1092.0514 | 794.7287 |  | 800.9916 |  |  | 814.9852 | 876.6519 | 716.7613 | [5 empty] | 765.1119 | 953.7049 | 951.3786 | 509.772 | 955.6253 | 1061.404 | 892.7338 | 924.8429 | 975.9607 | 925.0157 |  | 1194.363 | 1058.591 | 942.9621 | 1022.7654 | 937.7203 | 949.5962 | 923.1188 | 984.6946 | 1037.1205 | 986.0977 | 918.5951 | 856.3074 | 1000.3493 | 997.4406 | 1022.1811 | 942.9831 | 917.7757 |  | 959.3175 | 924.1987 | 964.553 | 999.0278 | 971.3018 |  | 919.6939 | 827.1411 | 0.63576 | 18.9393 | 1.5729 | 1.2054 | -17.0769 | 3.0865 | 5611.59 | 0.49 | 3.6499 | -3.0918 | -16.9579 | 2.3429 | 6.8734 | -33.5491 | 12.9709 |  | 177.3528 | 199.0634 | 73.4804 | 17.9003 |  | 169.5957
42838.5295 | 9434 | 165.0354 | 100.6374 | 81.811 | 58.9324 | 34 | 26.7738 | 46.6186 | 24.881 | 94.9098 | 70.4058 | 44.2733 | 27.5546 | 22.8779 | 39.7405 | 401.0642 | 500.136 | 521.7852 | 664.6439 | 957.774 | 944.0813 | 863.2912 | 947.1104 | 1004.39 | 835.0012 | 934.652 | 1054.9931 | 979.377 | 956.1046 | 980.2925 | 874.1038 | 958.8953 | 945.7545 | 851.915 | 1128.083 | 849.463 |  | 733.1497 |  | 789.7422 | 904.001 | 406.0149 | 822.5756 |  | 382.5138 | 584.8905 | 521.9896 | 703.199 | 783.0479 | 898.8185 | 951.2606 | 38.3016 | 276.878 | 62.8641 | 491.8384 | 32.3856 | 53.2361 | 56.7943 | 82.7737 | 64.5384 |  |  | 2.1405 | -2.758 | -68.49 | 1.5475 | 7.7495 | -197.7514 | 29.7334 | -3.6336 | 10.2787 | 29.5165 | 41.3523 | 0.010069 | 0.0014194 | 0.00051584 | 990.3471 | 927.0454 | 886.5125 | 804.0229 | 119.6622 | 69.5057 | 35.331 | 111.2799 | 70.4027 | 46.8259 | 34.9758 | 28.1109 | 27.6527 | 36.3531 | 552.4583 | 467.4137 | 366.0521 | 258.3356 | 206.3766 | 714.7989 | 411.0376 | 92.4395 | 118.4529 | 497.7775 | 131.34 | 389.0135 | 981.2968 | 366.7271 | 766.605 | 1043.5124 | 1040.2429 | 1020.3413 | 1012.9566 | 1015.4414 | 70.5194 | 31.6122 | 782.1534 | 1044.4697 | 841.625 | 781.7608 | 956.7409 | 805.0789 | 829.8377 | 1030.8129 | 1027.0471 | 878.8856 | 963.8379 | 864.3637 | 1077.3903 | 929.2736 | 731.7645 | 728.3637 | 998.761 |  |  | 806.1584 | 1044.2465 | 1015.2861 | 1093.3482 | 794.6192 |  | 800.9762 |  |  | 817.4068 | 879.6026 | 720.1552 | [5 empty] | 765.1769 | 953.0618 | 951.3808 | 510.868 | 955.637 | 1071.042 | 892.8302 | 924.916 | 975.9043 | 925.1446 |  | 1194.0111 | 1058.3692 | 942.746 | 1023.2909 | 937.2429 | 949.5692 | 923.2312 | 985.1404 | 1037.3715 | 986.7999 | 918.8053 | 857.0832 | 999.1725 | 997.4768 | 1022.0966 | 942.331 | 917.846 |  | 959.589 | 924.1497 | 965.144 | 998.9727 | 971.2143 |  | 919.7854 | 827.0462 | 0.76227 | 18.9401 | 1.5726 | 1.2045 | -17.2508 | 3.0864 | 5627.01 | 0.93 | 3.6097 | -3.3901 | -16.8941 | 2.5394 | 6.6414 | -33.5494 | 13.0091 |  | 177.3983 | 199.8742 | 72.0537 | 17.423 |  | 169.407
42838.5295 | 9435 | 165.5174 | 100.6297 | 81.8165 | 58.9342 | 33.9985 | 26.7696 | 46.6234 | 24.8867 | 94.9151 | 70.4266 | 44.2807 | 27.5582 | 22.876 | 39.7465 | 401.2473 | 500.3386 | 522.0382 | 664.9996 | 958.2592 | 944.5765 | 864.6598 | 936.3045 | 999.7799 | 835.2194 | 935.6627 | 1056.0849 | 981.6993 | 956.8338 | 981.2016 | 874.5322 | 969.3773 | 942.1202 | 852.5858 | 1121.2194 | 848.5482 |  | 733.3302 |  | 790.0112 | 903.8252 | 405.7973 | 825.3134 |  | 382.4329 | 585.0722 | 520.9497 | 701.6618 | 778.7129 | 897.2443 | 948.3964 | 38.6048 | 276.8741 | 62.9164 | 491.709 | 32.4144 | 53.225 | 56.7781 | 82.9623 | 64.5386 |  |  | 2.1713 | -2.9255 | -68.5978 | 1.4548 | 8.7076 | -197.8079 | 29.4726 | -4.129 | 10.2876 | 29.3492 | 41.3608 | 0.010266 | 0.0014769 | 0.00050434 | 993.8842 | 926.9208 | 886.3146 | 804.0791 | 119.7537 | 69.519 | 35.3352 | 111.2893 | 70.4189 | 46.8324 | 34.9721 | 28.1098 | 27.6522 | 36.3561 | 550.8484 | 467.9475 | 377.4318 | 261.2131 | 204.603 | 713.2528 | 410.6596 | 92.4602 | 118.4946 | 498.2037 | 131.3859 | 389.2171 | 979.6691 | 367.0237 | 766.784 | 1042.5572 | 1040.1359 | 1020.5557 | 1012.914 | 1016.299 | 53.3905 | 21.7209 | 782.1313 | 1047.2372 | 842.0962 | 781.7196 | 945.0317 | 805.0525 | 829.9003 | 1033.5534 | 1027.7092 | 879.3238 | 965.9699 | 862.3403 | 1078.8621 | 929.2462 | 731.7396 | 728.2757 | 1001.4725 |  |  | 806.1144 | 1044.2539 | 1015.4301 | 1093.6399 | 794.5339 |  | 800.9616 |  |  | 816.9913 | 882.5474 | 723.0337 | [5 empty] | 765.2612 | 953.1574 | 951.5186 | 512.6988 | 955.524 | 1077.3573 | 893.6055 | 924.9859 | 975.8729 | 925.2822 |  | 1194.4054 | 1058.2576 | 943.4261 | 1023.4125 | 937.2304 | 949.529 | 923.324 | 985.268 | 1037.5144 | 986.1679 | 919.0298 | 858.5283 | 999.6375 | 997.1473 | 1018.762 | 942.2233 | 917.9191 |  | 959.6055 | 924.0627 | 964.4273 | 998.9854 | 971.1346 |  | 919.2613 | 826.8627 | 0.85651 | 18.9389 | 1.571 | 1.2019 | -17.1279 | 3.0864 | 5638.29 | 0.71 | 3.637 | -3.492 | -16.9092 | 2.4625 | 7.0353 | -33.5316 | 12.9432 |  | 177.4035 | 200.0471 | 71.7234 | 16.0892 |  | 169.3253
42838.5295 | 9436 | 166.0301 | 100.6235 | 81.8222 | 58.9412 | 34.0048 | 26.7644 | 46.6295 | 24.885 | 94.925 | 70.4341 | 44.2857 | 27.5606 | 22.8747 | 39.7577 | 401.42 | 500.5269 | 522.2743 | 665.3646 | 959.0366 | 945.958 | 864.5472 | 935.0535 | 997.0966 | 835.4333 | 935.9971 | 1057.12 | 982.6776 | 956.1468 | 982.2973 | 875.1648 | 964.3044 | 941.9331 | 852.8049 | 1119.9145 | 846.9949 |  | 733.5047 |  | 790.2489 | 903.6513 | 405.4082 | 827.0615 |  | 381.9894 | 585.8397 | 519.5631 | 700.0054 | 777.8877 | 897.3396 | 944.2636 | 38.0699 | 276.923 | 61.7102 | 491.6957 | 32.4659 | 53.2331 | 56.7636 | 83.2222 | 64.5297 |  |  | 2.6543 | -2.5083 | -69.1143 | 0.60253 | 8.6123 | -197.7461 | 29.9825 | -4.5272 | 10.7138 | 30.6901 | 41.4431 | 0.010207 | 0.0013422 | 0.00051748 | 990.7074 | 926.894 | 886.5299 | 804.3086 | 119.8605 | 69.5336 | 35.3422 | 111.3127 | 70.4383 | 46.848 | 34.9879 | 28.1273 | 27.6557 | 36.3726 | 519.3654 | 441.5088 | 348.6233 | 255.6599 | 203.941 | 710.4395 | 409.6678 | 92.4566 | 118.5223 | 498.635 | 131.4159 | 389.4194 | 978.9178 | 367.3201 | 766.9939 | 1043.944 | 1040.1849 | 1020.7806 | 1012.6715 | 1016.4729 | 65.5466 | 22.0512 | 782.1006 | 1043.6495 | 842.1609 | 781.6745 | 954.2452 | 805.1003 | 830.1215 | 1035.4848 | 1027.9628 | 880.4011 | 963.9994 | 861.4733 | 1081.8188 | 929.1925 | 731.7397 | 728.2204 | 1006.0335 |  |  | 806.0869 | 1044.1505 | 1013.6455 | 1093.6829 | 794.4424 |  | 800.977 |  |  | 818.4497 | 886.2687 | 725.944 | [5 empty] | 765.3507 | 953.1812 | 951.8612 | 515.0437 | 955.4092 | 1079.201 | 894.0145 | 925.0591 | 975.7992 | 925.3856 |  | 1193.5278 | 1058.317 | 943.2087 | 1023.3599 | 937.2968 | 949.5078 | 923.4311 | 985.0617 | 1037.3188 | 985.3017 | 919.2087 | 859.7498 | 999.4458 | 997.2571 | 1014.4821 | 942.5479 | 917.9938 |  | 959.6079 | 924.0065 | 963.1064 | 999.199 | 971.0815 |  | 919.0281 | 826.6071 | 0.74391 | 18.9386 | 1.5732 | 1.2043 | -17.149 | 3.0864 | 5648.46 | 0.93 | 4.0229 | -3.2348 | -16.9803 | 1.5854 | 6.997 | -33.5278 | 13.0552 |  | 177.3478 | 200.1228 | 74.2992 | 19.1082 |  | 169.347
42838.5295 | 9437 | 166.522 | 100.6258 | 81.831 | 58.9517 | 34.0077 | 26.769 | 46.6455 | 24.8801 | 94.9401 | 70.4419 | 44.2895 | 27.5645 | 22.8772 | 39.765 | 401.5641 | 500.7158 | 522.5251 | 665.7355 | 959.416 | 947.3864 | 858.366 | 931.0811 | 993.6174 | 835.2988 | 931.1993 | 1056.2168 | 982.5261 | 956.6906 | 982.8606 | 876.624 | 960.1186 | 940.7976 | 852.8703 | 1119.4291 | 846.4715 |  | 733.6682 |  | 790.417 | 903.575 | 404.9603 | 824.2408 |  | 380.5866 | 586.4736 | 520.168 | 698.6452 | 778.8346 | 896.5332 | 940.7633 | 37.411 | 276.9638 | 60.464 | 491.7439 | 32.5332 | 53.2276 | 56.7396 | 83.4636 | 64.5386 |  |  | 2.3074 | -1.6948 | -68.557 | 1.1657 | 8.0117 | -197.7836 | 29.6644 | -4.0265 | 10.3806 | 29.3092 | 41.2379 | 0.010363 | 0.0015114 | 0.00050927 | 992.3259 | 926.7166 | 886.6754 | 804.2537 | 119.967 | 69.5431 | 35.3438 | 111.3246 | 70.4496 | 46.8524 | 34.9916 | 28.129 | 27.6567 | 36.3724 | 524.0529 | 447.1582 | 354.2593 | 241.3914 | 197.3001 | 709.342 | 409.1674 | 92.4621 | 118.548 | 499.0879 | 131.4361 | 389.6252 | 978.3168 | 367.6117 | 767.1981 | 1047.1138 | 1040.0837 | 1020.8376 | 1012.5244 | 1016.3365 | 99.654 | 39.8321 | 782.0666 | 1039.9788 | 841.693 | 781.6372 | 947.9384 | 804.9375 | 829.9929 | 1029.379 | 1028.0973 | 882.4337 | 960.6719 | 859.1327 | 1084.5422 | 929.225 | 731.8112 | 728.2552 | 1009.7142 |  |  | 806.0449 | 1044.192 | 1013.5296 | 1093.4217 | 794.3584 |  | 800.9252 |  |  | 827.7564 | 888.5841 | 734.7336 | [5 empty] | 765.472 | 953.2581 | 952.271 | 517.5531 | 956.5512 | 1072.5694 | 893.3621 | 925.0938 | 975.7293 | 925.5011 |  | 1193.3631 | 1058.4198 | 943.7869 | 1023.3918 | 937.6197 | 949.3607 | 923.5976 | 984.8827 | 1036.8516 | 984.225 | 919.4395 | 859.7781 | 999.4705 | 998.3913 | 1016.4316 | 942.384 | 918.1163 |  | 959.4493 | 923.9828 | 962.3208 | 999.7019 | 971.0164 |  | 919.7988 | 826.4282 | 1.0285 | 18.9402 | 1.5735 | 1.2043 | -17.1967 | 3.0863 | 5661.69 | 1 | 3.7516 | -2.66 | -16.9179 | 2.206 | 6.7463 | -33.5194 | 12.9813 |  | 177.3717 | 199.9675 | 73.4199 | 18.3902 |  | 169.296
42838.5295 | 9438 | 166.9599 | 100.6287 | 81.843 | 58.9577 | 34.013 | 26.7765 | 46.6566 | 24.8851 | 94.9473 | 70.4555 | 44.2949 | 27.562 | 22.8722 | 39.7752 | 401.7246 | 500.8821 | 522.7762 | 666.105 | 959.2223 | 947.3759 | 857.4609 | 926.1805 | 988.7452 | 835.3578 | 925.5006 | 1052.49 | 981.3865 | 956.3889 | 982.5428 | 878.6216 | 960.7929 | 938.8915 | 852.3019 | 1117.7679 | 845.5325 |  | 733.8314 |  | 790.5655 | 903.5737 | 404.5492 | 825.5311 |  | 379.844 | 587.5557 | 523.5062 | 699.239 | 781.4099 | 895.1876 | 940.8106 | 37.2173 | 277.0193 | 59.5372 | 491.8121 | 32.5974 | 53.2058 | 56.7077 | 83.6557 | 64.5262 |  |  | 2.1115 | -2.0976 | -68.5689 | 0.96263 | 7.35 | -197.7316 | 30.4458 | -3.4482 | 10.5095 | 29.84 | 41.3825 | 0.010198 | 0.0014555 | 0.00053226 | 998.1139 | 926.6391 | 886.6786 | 804.2649 | 120.0569 | 69.5518 | 35.3523 | 111.3351 | 70.4575 | 46.8593 | 34.9899 | 28.1275 | 27.6498 | 36.3724 | 571.8173 | 499.586 | 447.59 | 267.0673 | 206.0701 | 711.1818 | 410.9456 | 92.4766 | 118.581 | 499.5174 | 131.4714 | 389.8427 | 978.5115 | 367.908 | 767.3907 | 1048.1672 | 1040.2253 | 1020.5402 | 1012.5509 | 1015.5486 | 77.3442 | 42.3644 | 782.0554 | 1048.7976 | 841.6687 | 781.6068 | 957.576 | 805.2592 | 829.9456 | 1017.5641 | 1026.8162 | 884.2651 | 962.7743 | 855.5095 | 1086.432 | 929.2161 | 731.8949 | 728.2869 | 1010.4951 |  |  | 806.0054 | 1044.0525 | 1012.8576 | 1093.0587 | 794.2674 |  | 800.9005 |  |  | 824.9736 | 892.0654 | 735.5264 | [5 empty] | 765.524 | 953.3446 | 952.6216 | 519.7737 | 955.6531 | 1069.6693 | 893.5957 | 925.1621 | 975.6596 | 925.5949 |  | 1192.9624 | 1058.3478 | 943.7364 | 1023.4194 | 937.7491 | 949.3136 | 923.6424 | 984.6461 | 1036.2969 | 983.5309 | 919.6517 | 859.8634 | 1000.218 | 999.4547 | 1020.2094 | 941.7911 | 918.2219 |  | 958.9638 | 923.9189 | 962.3026 | 1000.4681 | 970.9742 |  | 919.3802 | 826.3451 | 0.59532 | 18.9387 | 1.5728 | 1.2016 | -17.0866 | 3.0864 | 5647.04 | 0.86 | 3.5885 | -2.9611 | -16.93 | 2.006 | 6.4579 | -33.4957 | 13.1436 |  | 177.2966 | 199.7661 | 68.7141 | 8.3464 |  | 169.3945
42838.5295 | 9439 | 167.3538 | 100.6258 | 81.8446 | 58.9714 | 34.0249 | 26.7728 | 46.6761 | 24.8922 | 94.958 | 70.4664 | 44.3106 | 27.56 | 22.875 | 39.7757 | 401.9212 | 501.0735 | 523.003 | 666.4613 | 961.241 | 947.3582 | 860.546 | 921.6985 | 991.4628 | 835.6415 | 924.1326 | 1051.7136 | 980.9941 | 957.1123 | 982.1967 | 880.0933 | 970.5556 | 937.7069 | 851.325 | 1110.5595 | 843.9995 |  | 733.9965 |  | 790.7308 | 903.6425 | 404.4617 | 825.7467 |  | 379.6323 | 587.1051 | 524.4756 | 696.0042 | 782.8171 | 894.7262 | 941.0589 | 38.0616 | 277.0854 | 58.967 | 491.9581 | 32.6663 | 53.1691 | 56.6821 | 83.7806 | 64.5281 |  |  | 2.0235 | -2.505 | -68.9855 | 1.077 | 7.8474 | -197.7809 | 30.4576 | -3.5153 | 10.6902 | 30.238 | 41.2275 | 0.010364 | 0.0015163 | 0.00051748 | 995.4003 | 926.5929 | 886.7947 | 804.3835 | 120.1625 | 69.5692 | 35.3637 | 111.3522 | 70.4743 | 46.8706 | 35.0063 | 28.1361 | 27.6525 | 36.3894 | 595.7995 | 501.3644 | 474.7334 | 285.4198 | 212.2366 | 711.5477 | 412.2833 | 92.4732 | 118.6036 | 499.9147 | 131.5034 | 390.0485 | 979.0094 | 368.1877 | 767.546 | 1045.7274 | 1039.9236 | 1020.1102 | 1012.636 | 1014.7923 | 63.5238 | 30.5344 | 782.0344 | 1048.5449 | 842.1835 | 781.58 | 950.5359 | 805.5088 | 830.3365 | 1012.3402 | 1025.7605 | 885.4008 | 969.6644 | 855.8021 | 1087.4416 | 929.0379 | 731.9416 | 728.2862 | 1009.9659 |  |  | 805.9647 | 1043.9029 | 1012.3059 | 1093.6791 | 794.1679 |  | 800.8839 |  |  | 819.7951 | 896.8574 | 735.643 | [5 empty] | 765.5161 | 953.3729 | 952.9273 | 523.3885 | 957.3298 | 1074.1942 | 893.337 | 925.2256 | 975.5902 | 925.6587 |  | 1193.7351 | 1057.974 | 944.018 | 1023.5781 | 937.7714 | 949.2551 | 923.7407 | 984.6222 | 1035.804 | 983.8831 | 919.8796 | 859.8852 | 1000.7715 | 1000.1478 | 1019.8132 | 942.4336 | 918.302 |  | 958.3441 | 923.8507 | 962.7335 | 1001.1428 | 970.9447 |  | 919.2661 | 826.3651 | 0.72554 | 18.9402 | 1.5721 | 1.2013 | -17.1752 | 3.0864 | 5643.18 | 0.34 | 3.5124 | -3.2351 | -16.9769 | 2.1212 | 6.6716 | -33.4933 | 13.1436 |  | 177.2161 | 200.1577 | 66.1692 | 5.5765 |  | 169.2522
42838.5295 | 9440 | 167.7454 | 100.65 | 81.8706 | 58.9691 | 34.0321 | 26.7736 | 46.6753 | 24.8913 | 94.9818 | 70.4829 | 44.3204 | 27.5755 | 22.8828 | 39.7953 | 402.1477 | 501.2635 | 523.2163 | 666.8241 | 964.7597 | 949.5932 | 862.446 | 927.3406 | 1005.5097 | 836.3152 | 925.4357 | 1046.6937 | 982.6562 | 957.5371 | 982.698 | 880.7413 | 974.1005 | 940.2282 | 849.8297 | 1110.6898 | 846.066 |  | 734.159 |  | 790.8894 | 903.2977 | 404.4722 | 823.5317 |  | 381.0198 | 587.492 | 521.897 | 690.1891 | 781.4348 | 893.5713 | 940.3975 | 38.7825 | 277.0918 | 57.6718 | 491.9163 | 32.7251 | 53.1025 | 56.6528 | 83.9582 | 64.5123 |  |  | 3.0092 | -2.6778 | -68.5951 | 1.4844 | 8.1733 | -197.7816 | 30.3708 | -3.8537 | 10.1971 | 29.4592 | 41.318 | 0.010228 | 0.0014686 | 0.00051584 | 992.1053 | 926.5955 | 886.8818 | 804.5189 | 120.2573 | 69.5722 | 35.3638 | 111.3616 | 70.4849 | 46.8736 | 35.0034 | 28.1319 | 27.6512 | 36.3951 | 603.1178 | 478.0684 | 450.2481 | 284.3915 | 211.7087 | 710.2268 | 412.3092 | 92.4731 | 118.6305 | 500.3198 | 131.5215 | 390.2582 | 980.9142 | 368.4644 | 767.7186 | 1042.9596 | 1039.7024 | 1020.1038 | 1012.8843 | 1015.2185 | 50.9302 | 18.9982 | 781.9949 | 1040.1562 | 842.0604 | 781.5227 | 956.5056 | 805.701 | 830.9008 | 1014.1793 | 1024.0495 | 885.8015 | 969.505 | 857.4797 | 1086.0044 | 928.8195 | 731.9671 | 728.2258 | 1009.7371 |  |  | 805.9307 | 1043.6483 | 1011.94 | 1094.1566 | 794.0583 |  | 800.8924 |  |  | 818.1176 | 900.5645 | 735.5713 | [5 empty] | 765.6004 | 953.4893 | 953.2411 | 526.3495 | 965.6458 | 1068.7659 | 892.9635 | 925.3026 | 975.5716 | 925.739 |  | 1193.5868 | 1057.7458 | 944.4495 | 1024.0347 | 937.923 | 949.2546 | 923.8123 | 984.6633 | 1035.5869 | 983.9411 | 920.0903 | 860.0648 | 1000.7843 | 1000.7783 | 1021.4818 | 942.2868 | 918.4002 |  | 958.3233 | 923.7791 | 963.3663 | 1001.8233 | 970.9185 |  | 918.6358 | 826.3423 | 0.82905 | 18.9404 | 1.5736 | 1.2038 | -17.2476 | 3.0864 | 5566.77 | 1.11 | 4.2841 | -3.3456 | -16.9327 | 2.4909 | 6.8053 | -33.4768 | 13.1183 |  | 177.078 | 200.4578 | 64.9238 | 8.3018 |  | 169.1206
42838.5295 | 9441 | 168.1118 | 100.6461 | 81.8635 | 58.9716 | 34.0192 | 26.7618 | 46.6739 | 24.8798 | 94.9734 | 70.4773 | 44.3182 | 27.5615 | 22.8652 | 39.7886 | 402.3821 | 501.4713 | 523.4368 | 667.187 | 966.4193 | 952.5414 | 866.1767 | 940.3729 | 1016.7191 | 837.0368 | 926.09 | 1043.3313 | 981.6318 | 958.0496 | 981.7723 | 880.9514 | 966.9349 | 940.9727 | 848.491 | 1124.2933 | 848.5552 |  | 734.3248 |  | 791.0844 | 903.2831 | 404.2899 | 826.9851 |  | 380.9963 | 588.3114 | 520.7586 | 688.6453 | 781.4332 | 893.671 | 942.3242 | 38.5258 | 276.9643 | 56.595 | 491.7031 | 32.787 | 53.0319 | 56.627 | 84.1031 | 64.5301 |  |  | 2.8547 | -2.4531 | -68.513 | 1.3352 | 8.3685 | -197.75 | 29.9713 | -4.1947 | 10.7177 | 31.433 | 41.4551 | 0.010277 | 0.0015804 | 0.00050927 | 993.073 | 926.5468 | 886.9357 | 804.52 | 120.3581 | 69.5767 | 35.3637 | 111.3715 | 70.4936 | 46.8817 | 35.0048 | 28.1318 | 27.6503 | 36.3941 | 578.1626 | 455.4906 | 393.2064 | 264.0157 | 205.0116 | 707.7014 | 411.2006 | 92.4731 | 118.6624 | 500.7644 | 131.5575 | 390.4955 | 983.6169 | 368.7968 | 767.9306 | 1040.4116 | 1040.0811 | 1020.7984 | 1013.1875 | 1017.1183 | 57.882 | 22.5676 | 781.9638 | 1035.4071 | 841.9052 | 781.4788 | 967.0725 | 805.9236 | 832.0158 | 1017.0324 | 1022.414 | 885.9973 | 965.8218 | 854.4179 | 1087.2282 | 928.7702 | 731.9842 | 728.2169 | 1009.5364 |  |  | 805.9041 | 1043.6038 | 1012.2094 | 1095.1534 | 793.9343 |  | 800.8765 |  |  | 818.1652 | 905.703 | 735.6988 | [5 empty] | 765.6605 | 953.5489 | 953.4659 | 529.2504 | 963.5979 | 1069.1869 | 893.1666 | 925.3265 | 975.5157 | 925.8097 |  | 1192.6636 | 1057.4723 | 944.8157 | 1024.4883 | 937.9438 | 949.2403 | 923.9122 | 984.7363 | 1035.6019 | 984.3514 | 920.2908 | 860.7534 | 1000.3506 | 1000.6525 | 1023.0703 | 942.1649 | 918.5145 |  | 958.5628 | 923.6619 | 964.3542 | 1002.0948 | 970.8843 |  | 919.2307 | 826.3728 | 0.76784 | 18.9396 | 1.5731 | 1.2029 | -17.2322 | 3.0864 | 5499.34 | 1.23 | 4.1712 | -3.2036 | -16.9306 | 2.3635 | 6.8864 | -33.4755 | 13.0323 |  | 177.0545 | 201.0565 | 66.8735 | 14.4358 |  | 169.2728
42838.5296 | 9442 | 168.4786 | 100.6542 | 81.8823 | 58.9839 | 34.0355 | 26.7787 | 46.6958 | 24.8975 | 94.9919 | 70.4902 | 44.3317 | 27.5701 | 22.8776 | 39.796 | 402.6217 | 501.694 | 523.6764 | 667.5536 | 967.6385 | 954.6995 | 868.1786 | 939.2421 | 1019.3561 | 837.6926 | 927.1338 | 1044.2409 | 981.11 | 958.376 | 980.903 | 881.2947 | 966.9389 | 939.4841 | 847.5695 | 1133.0122 | 849.2152 |  | 734.4803 |  | 791.2573 | 903.7192 | 404.0868 | 829.2885 |  | 381.328 | 588.9676 | 519.4747 | 689.7192 | 782.1677 | 894.4856 | 946.663 | 37.8957 | 276.7649 | 56.0321 | 491.5623 | 32.8228 | 52.9331 | 56.5976 | 84.1801 | 64.5626 |  |  | 2.4086 | -2.4452 | -68.0294 | 1.2045 | 8.4329 | -197.7395 | 30.1317 | -3.7485 | 10.8965 | 30.8793 | 41.4615 | 0.010197 | 0.0015607 | 0.00053391 | 993.4568 | 926.5494 | 887.0602 | 804.5942 | 120.4633 | 69.5916 | 35.3684 | 111.3818 | 70.5041 | 46.8901 | 35.0159 | 28.1299 | 27.6567 | 36.401 | 545.136 | 452.4826 | 388.7058 | 266.8182 | 203.3397 | 705.3097 | 410.3723 | 92.4875 | 118.7053 | 501.1842 | 131.5925 | 390.7151 | 986.132 | 369.1007 | 768.1232 | 1038.3014 | 1039.8653 | 1021.4478 | 1013.0607 | 1017.8633 | 68.1545 | 29.865 | 781.9118 | 1041.2735 | 841.9006 | 781.4256 | 950.0429 | 806.045 | 832.4541 | 1020.4625 | 1022.2609 | 886.4728 | 966.934 | 853.3159 | 1088.8494 | 928.7339 | 732.0248 | 728.2206 | 1007.3656 |  |  | 805.8708 | 1043.7094 | 1011.9863 | 1095.7787 | 793.8202 |  | 800.8542 |  |  | 815.3515 | 905.1588 | 737.1487 | [5 empty] | 765.6961 | 953.5703 | 953.6145 | 531.7931 | 961.8458 | 1072.606 | 893.187 | 925.4096 | 975.4578 | 925.9113 |  | 1192.3051 | 1057.1697 | 944.9953 | 1025.4234 | 938.3197 | 949.2022 | 924.0413 | 985.0459 | 1035.5823 | 984.7763 | 920.4827 | 860.8191 | 999.6997 | 1000.1867 | 1023.0101 | 942.9674 | 918.6157 |  | 958.9232 | 923.5475 | 964.8677 | 1002.1085 | 970.8126 |  | 921.1105 | 826.3998 | 0.78008 | 18.9393 | 1.572 | 1.2013 | -17.1431 | 3.0864 | 5419.37 | 0.75 | 3.83 | -3.1997 | -16.8771 | 2.2457 | 6.9153 | -33.4863 | 13.0717 |  | 177.113 | 201.4437 | 69.7673 | 14.7838 |  | 169.1353
42838.5296 | 9443 | 168.8236 | 100.6487 | 81.8878 | 59.0002 | 34.0315 | 26.7809 | 46.7051 | 24.8951 | 95.0038 | 70.5015 | 44.3365 | 27.5721 | 22.8756 | 39.8001 | 402.8321 | 501.9141 | 523.9141 | 667.9211 | 967.6422 | 954.5224 | 867.8123 | 935.4266 | 1017.0487 | 838.7046 | 928.3787 | 1047.4344 | 981.7353 | 957.9837 | 980.8854 | 882.0596 | 968.594 | 940.1355 | 846.8077 | 1127.6773 | 850.4199 |  | 734.6413 |  | 791.4395 | 903.5254 | 403.8796 | 828.1437 |  | 382.2844 | 590.1626 | 520.0685 | 687.3668 | 779.5793 | 894.7823 | 945.2688 | 37.2176 | 276.7686 | 55.4264 | 491.3818 | 32.8512 | 52.8193 | 56.5733 | 84.2677 | 64.6244 |  |  | 2.354 | -2.158 | -68.8567 | 0.95672 | 7.969 | -197.7776 | 30.1586 | -3.8839 | 10.5793 | 29.9394 | 41.3449 | 0.010203 | 0.0014292 | 0.00050105 | 993.7143 | 926.5637 | 887.1425 | 804.6091 | 120.5496 | 69.5981 | 35.3727 | 111.3956 | 70.517 | 46.8956 | 35.0196 | 28.1199 | 27.6521 | 36.3965 | 536.9746 | 467.1619 | 410.6694 | 279.7515 | 209.204 | 703.7579 | 409.8709 | 92.4918 | 118.7224 | 501.5989 | 131.609 | 390.9178 | 985.473 | 369.3679 | 768.2901 | 1037.6813 | 1039.5783 | 1021.4869 | 1012.9594 | 1017.6596 | 75.4606 | 27.1478 | 781.8911 | 1043.3032 | 841.5778 | 781.3842 | 938.6076 | 806.0491 | 833.4462 | 1019.2981 | 1022.9776 | 887.2857 | 969.5743 | 854.6073 | 1091.0481 | 928.6424 | 732.0826 | 728.2242 | 1009.3707 |  |  | 805.8488 | 1043.7362 | 1013.4281 | 1096.0464 | 793.7168 |  | 800.8554 |  |  | 813.7855 | 902.9994 | 741.713 | [5 empty] | 765.7684 | 953.5099 | 953.7689 | 533.104 | 960.5158 | 1072.1685 | 893.2814 | 925.4866 | 975.3957 | 925.9694 |  | 1193.0828 | 1056.5278 | 945.2903 | 1026.3323 | 938.4477 | 949.2151 | 924.1509 | 985.0817 | 1035.6586 | 984.7638 | 920.6945 | 860.676 | 999.0934 | 999.6533 | 1020.8907 | 942.9236 | 918.7223 |  | 959.3654 | 923.4429 | 965.3799 | 1001.6354 | 970.7659 |  | 921.6831 | 826.446 | 0.67249 | 18.9391 | 1.5732 | 1.2026 | -17.1816 | 3.0864 | 5314.34 | 0.54 | 3.7864 | -3.008 | -16.9912 | 2.0028 | 6.7232 | -33.4938 | 13.0792 |  | 177.1283 | 201.5668 | 70.1728 | 12.2514 |  | 168.9857
42838.5296 | 9444 | 169.1116 | 100.6503 | 81.9004 | 59.009 | 34.0422 | 26.7802 | 46.7144 | 24.8975 | 95.0194 | 70.5134 | 44.3407 | 27.5758 | 22.8774 | 39.8094 | 403.0546 | 502.1267 | 524.1596 | 668.2915 | 967.5601 | 953.0265 | 865.5392 | 929.0023 | 1012.8866 | 839.2309 | 927.3681 | 1048.3161 | 981.6819 | 956.8509 | 980.712 | 882.5444 | 967.6801 | 941.1975 | 846.1374 | 1119.1759 | 849.5739 |  | 734.7935 |  | 791.544 | 903.008 | 403.5175 | 826.8713 |  | 381.9556 | 589.4087 | 519.4565 | 685.5862 | 781.1014 | 896.7564 | 944.2074 | 36.6817 | 276.7662 | 55.3981 | 491.1943 | 32.8693 | 52.6922 | 56.5302 | 84.3374 | 64.6252 |  |  | 2.0248 | -2.3519 | -68.3599 | 1.6539 | 8.3343 | -197.7546 | 30.6987 | -3.7275 | 10.1677 | 30.1517 | 41.226 | 0.01018 | 0.0014227 | 0.00049284 | 991.5234 | 926.5594 | 887.0167 | 804.6457 | 120.6782 | 69.6127 | 35.3822 | 111.4068 | 70.5295 | 46.91 | 35.0161 | 28.1273 | 27.6574 | 36.4095 | 566.801 | 482.8186 | 393.8528 | 288.3738 | 212.1232 | 703.7948 | 409.315 | 92.4894 | 118.7495 | 502.0112 | 131.6376 | 391.1244 | 984.6564 | 369.6395 | 768.4278 | 1036.9672 | 1039.299 | 1020.976 | 1013.016 | 1016.3815 | 83.0151 | 24.9364 | 781.8587 | 1040.6475 | 841.6833 | 781.3178 | 934.4203 | 805.9812 | 834.317 | 1017.7263 | 1022.5893 | 887.3957 | 964.3833 | 855.9362 | 1092.4017 | 928.6219 | 732.1367 | 728.234 | 1012.2464 |  |  | 805.8207 | 1043.5493 | 1012.5285 | 1096.3534 | 793.6101 |  | 800.829 |  |  | 815.5967 | 899.862 | 749.5346 | [5 empty] | 765.8327 | 956.1398 | 954.0019 | 533.6404 | 959.5118 | 1065.3708 | 893.109 | 925.5547 | 975.3273 | 926.0137 |  | 1193.4709 | 1056.0439 | 945.195 | 1026.5343 | 938.2198 | 949.2153 | 924.246 | 984.8951 | 1035.8802 | 984.5292 | 920.9187 | 860.6794 | 998.3495 | 998.5777 | 1019.6676 | 943.1738 | 918.8181 |  | 958.8506 | 923.3869 | 966.2298 | 1000.6688 | 970.7387 |  | 921.9668 | 826.4481 | 0.69252 | 18.9402 | 1.5733 | 1.2021 | -17.1419 | 3.0864 | 5236.79 | 0.65 | 3.5114 | -3.1388 | -16.9224 | 2.6322 | 6.8814 | -33.5201 | 13.207 |  | 177.0271 | 201.7792 | 66.8707 | 14.018 |  | 168.8702
42838.5296 | 9445 | 169.1792 | 100.6468 | 81.8965 | 59.0122 | 34.0426 | 26.7828 | 46.7229 | 24.895 | 95.0325 | 70.5186 | 44.3498 | 27.5761 | 22.8742 | 39.8199 | 403.2775 | 502.3511 | 524.4303 | 668.6707 | 966.7208 | 951.3322 | 865.3719 | 925.7884 | 1007.9459 | 839.1033 | 923.5567 | 1048.8881 | 981.9608 | 955.7366 | 981.1031 | 882.5236 | 962.4909 | 940.9174 | 845.4202 | 1104.6461 | 850.2041 |  | 734.9419 |  | 791.6625 | 902.7111 | 403.3009 | 827.0461 |  | 382.9052 | 588.3814 | 518.8943 | 682.5409 | 780.1103 | 899.9579 | 945.7049 | 36.396 | 276.8354 | 55.4054 | 491.1094 | 32.8871 | 52.579 | 56.4965 | 84.3638 | 64.6357 |  |  | 1.9604 | -1.288 | -68.7529 | 1.3004 | 7.85 | -197.8184 | 30.2729 | -3.8445 | 10.3588 | 29.793 | 41.2556 | 0.010174 | 0.0014161 | 0.00049612 | 987.9577 | 926.5646 | 887.016 | 804.7714 | 120.7813 | 69.6183 | 35.3785 | 111.4156 | 70.5386 | 46.9078 | 35.0209 | 28.1363 | 27.6502 | 36.4064 | 583.1419 | 479.5336 | 381.9736 | 280.1233 | 207.4481 | 704.1397 | 408.6837 | 92.505 | 118.7858 | 502.4362 | 131.6748 | 391.3527 | 985.2271 | 369.9142 | 768.5918 | 1038.6082 | 1038.6855 | 1020.3566 | 1012.8891 | 1015.3651 | 74.9876 | 23.9544 | 781.8307 | 1042.918 | 841.5951 | 781.2633 | 961.4238 | 806.1652 | 834.0644 | 1015.7214 | 1021.847 | 887.2965 | 960.9281 | 857.9919 | 1090.8429 | 928.6762 | 732.1987 | 728.245 | 1015.7165 |  |  | 805.7771 | 1043.3116 | 1005.6816 | 1097.3591 | 793.4998 |  | 800.8054 |  |  | 816.9567 | 898.7486 | 752.2944 | [5 empty] | 765.9293 | 959.0352 | 954.3772 | 534.4593 | 959.3074 | 1069.4902 | 892.9835 | 925.6265 | 975.2662 | 926.0553 |  | 1194.2417 | 1055.6361 | 944.7084 | 1026.4757 | 938.3759 | 949.2248 | 924.3464 | 984.606 | 1035.8621 | 984.4793 | 921.1125 | 860.9418 | 997.3294 | 997.5035 | 1019.4071 | 943.5174 | 918.9145 |  | 958.4718 | 923.374 | 966.5225 | 999.8419 | 970.727 |  | 921.8416 | 826.469 | 0.71033 | 18.9392 | 1.5722 | 1.2001 | -17.128 | 3.0864 | 5194.27 | 1.13 | 3.4557 | -2.3215 | -16.9609 | 2.3326 | 6.6876 | -33.5714 | 13.133 |  | 176.8986 | 202.5838 | 65.1663 | 15.2223 |  | 168.5671
42838.5296 | 9446 | 169.2232 | 100.6484 | 81.903 | 59.0167 | 34.0531 | 26.7861 | 46.7334 | 24.9025 | 95.0355 | 70.5328 | 44.3592 | 27.5862 | 22.8748 | 39.8283 | 403.4877 | 502.5761 | 524.6961 | 669.0602 | 966.2161 | 950.4005 | 866.1785 | 926.1393 | 1006.7839 | 838.6653 | 920.0804 | 1049.1974 | 983.189 | 955.5251 | 982.2772 | 882.3489 | 960.1634 | 945.3951 | 843.8595 | 1098.2581 | 850.8455 |  | 735.0868 |  | 791.7765 | 901.2203 | 403.073 | 827.4365 |  | 383.9171 | 588.7466 | 516.7941 | 680.5306 | 780.2854 | 902.5305 | 945.4158 | 36.4471 | 276.8607 | 55.335 | 490.8723 | 32.9015 | 52.5083 | 56.4638 | 84.3707 | 64.6384 |  |  | 2.1037 | -2.3769 | -68.5807 | 1.4719 | 8.1898 | -197.731 | 29.3536 | -4.0876 | 10.3106 | 30.3024 | 41.1796 | 0.010157 | 0.0013964 | 0.00050598 | 986.4215 | 926.5207 | 886.8401 | 804.8481 | 120.8831 | 69.6283 | 35.3797 | 111.4267 | 70.5476 | 46.9116 | 35.0185 | 28.1291 | 27.6532 | 36.4106 | 588.4527 | 470.4578 | 376.4719 | 265.1303 | 199.2007 | 703.6784 | 408.0499 | 92.4956 | 118.8107 | 502.9312 | 131.7146 | 391.5821 | 989.0776 | 370.2467 | 768.8016 | 1035.9366 | 1038.1971 | 1020.1603 | 1012.7051 | 1014.6778 | 61.9951 | 23.5044 | 781.8121 | 1045.8242 | 841.271 | 781.2309 | 961.6653 | 806.5643 | 833.6509 | 1010.6903 | 1020.1368 | 886.9687 | 961.2157 | 862.4008 | 1089.5421 | 928.732 | 732.2147 | 728.2224 | 1017.1675 |  |  | 805.7484 | 1043.1165 | 1002.6018 | 1097.6038 | 793.3823 |  | 800.8074 |  |  | 818.8275 | 901.1641 | 750.3719 | [5 empty] | 766.0185 | 959.8491 | 954.7983 | 535.9677 | 959.158 | 1067.4519 | 892.6436 | 925.7001 | 975.2087 | 926.0658 |  | 1194.0693 | 1055.3993 | 944.7653 | 1026.218 | 938.3094 | 949.2217 | 924.4492 | 984.3735 | 1035.726 | 984.6466 | 921.3097 | 862.0592 | 996.5609 | 996.6688 | 1019.7063 | 943.8669 | 919.0021 |  | 958.0959 | 923.3435 | 966.3978 | 999.2267 | 970.7036 |  | 921.6716 | 826.4916 | 0.65283 | 18.9397 | 1.5733 | 1.2008 | -17.2461 | 3.0864 | 5197.01 | 1.05 | 3.5814 | -3.1542 | -16.9432 | 2.4822 | 6.8383 | -33.6008 | 12.9462 |  | 176.7931 | 202.819 | 64.4274 | 15.7177 |  | 168.3227
42838.5296 | 9447 | 169.544 | 100.6466 | 81.9055 | 59.0271 | 34.0611 | 26.7906 | 46.7395 | 24.9009 | 95.04 | 70.5429 | 44.3658 | 27.5863 | 22.8813 | 39.8393 | 403.7027 | 502.7793 | 524.9743 | 669.4431 | 965.9012 | 950.6928 | 868.5391 | 925.5438 | 1008.1328 | 838.4226 | 919.4866 | 1050.5517 | 985.6403 | 956.2124 | 984.2416 | 882.2277 | 968.8699 | 942.5589 | 842.5999 | 1092.2455 | 851.4791 |  | 735.2433 |  | 791.9001 | 900.6908 | 402.5321 | 828.254 |  | 383.8729 | 588.6607 | 518.1644 | 681.2071 | 782.0528 | 901.9682 | 944.1482 | 36.7552 | 276.8336 | 54.9568 | 490.6252 | 32.8927 | 52.4722 | 56.4195 | 84.3883 | 64.6447 |  |  | 2.4933 | -1.3478 | -68.7121 | 0.99154 | 8.4855 | -197.7698 | 30.1757 | -3.853 | 10.3997 | 29.8731 | 41.1824 | 0.010269 | 0.0015426 | 0.00055691 | 988.8536 | 926.4304 | 886.8174 | 804.8534 | 120.9911 | 69.6408 | 35.3848 | 111.4418 | 70.5638 | 46.9274 | 35.0346 | 28.1326 | 27.652 | 36.4155 | 566.7266 | 473.3701 | 392.742 | 259.0885 | 199.6218 | 702.5694 | 407.8475 | 92.5119 | 118.8426 | 503.3507 | 131.7424 | 391.7996 | 994.1619 | 370.5388 | 768.9962 | 1033.9357 | 1037.9758 | 1020.0636 | 1012.5878 | 1014.0817 | 67.7153 | 41.1331 | 781.7744 | 1043.5336 | 841.2884 | 781.1985 | 947.6112 | 806.3412 | 832.9864 | 1012.2946 | 1021.7068 | 886.7942 | 964.6311 | 857.3794 | 1089.2023 | 928.7517 | 732.2161 | 728.1851 | 1016.467 |  |  | 805.7211 | 1042.7613 | 1000.3691 | 1097.0688 | 793.2784 |  | 800.7886 |  |  | 826.0999 | 905.2269 | 750.4027 | [5 empty] | 766.0865 | 960.5897 | 955.1382 | 537.809 | 956.2385 | 1062.2634 | 892.6534 | 925.7821 | 975.16 | 926.1133 |  | 1193.8906 | 1055.3418 | 944.7791 | 1025.8643 | 938.4073 | 949.1747 | 924.5525 | 984.2737 | 1035.5028 | 984.5326 | 921.5143 | 862.2906 | 995.5674 | 995.9808 | 1020.0711 | 944.2611 | 919.0958 |  | 957.7865 | 923.2988 | 965.8491 | 998.548 | 970.6698 |  | 922.0763 | 826.4485 | 0.64058 | 18.9397 | 1.574 | 1.2017 | -17.2033 | 3.0864 | 5228.12 | 1.4 | 3.902 | -2.3751 | -16.9586 | 2.0372 | 6.959 | -33.596 | 13.1231 |  | 176.6004 | 202.5539 | 66.4841 | 13.8729 |  | 168.2199
42838.5296 | 9448 | 169.9478 | 100.6461 | 81.9113 | 59.0296 | 34.0605 | 26.7898 | 46.7637 | 24.9009 | 95.0573 | 70.5565 | 44.3741 | 27.5946 | 22.8791 | 39.8393 | 403.9209 | 503.0064 | 525.2456 | 669.8168 | 965.229 | 950.5809 | 868.9999 | 923.7168 | 1012.2237 | 839.1959 | 921.8142 | 1051.9539 | 986.456 | 956.3021 | 985.2115 | 882.0484 | 968.9112 | 941.0408 | 842.4796 | 1094.364 | 850.311 |  | 735.3924 |  | 792.0461 | 900.6475 | 402.2457 | 828.4849 |  | 384.2307 | 588.5982 | 519.4998 | 681.5095 | 782.3656 | 900.279 | 943.766 | 37.1233 | 276.707 | 55.0223 | 490.5548 | 32.8698 | 52.4935 | 56.3877 | 84.4087 | 64.6584 |  |  | 2.1792 | -1.3426 | -69.0505 | 1.1026 | 7.6733 | -197.7553 | 29.6106 | -4.5239 | 10.6472 | 30.7606 | 41.3299 | 0.010208 | 0.0015097 | 0.00050434 | 991.0312 | 926.4275 | 886.9634 | 804.8792 | 121.0992 | 69.6453 | 35.3859 | 111.4542 | 70.5758 | 46.9392 | 35.0304 | 28.1383 | 27.6527 | 36.4237 | 557.2788 | 491.3674 | 456.5506 | 262.0092 | 204.8992 | 701.5708 | 409.2627 | 92.513 | 118.8794 | 503.7332 | 131.766 | 392.0102 | 997.82 | 370.8192 | 769.1827 | 1032.5882 | 1038.0192 | 1020.1432 | 1012.3925 | 1013.7444 | 74.1365 | 35.8986 | 781.7441 | 1047.6335 | 841.2474 | 781.1593 | 940.8149 | 806.2971 | 834.102 | 1013.9329 | 1024.274 | 886.6675 | 963.0228 | 858.8689 | 1091.428 | 928.7676 | 732.2337 | 728.1705 | 1014.3693 |  |  | 805.6923 | 1042.8276 | 998.3677 | 1097.3588 | 793.1465 |  | 800.7685 |  |  | 824.0645 | 904.2559 | 751.1623 | [5 empty] | 766.1131 | 960.1454 | 955.3655 | 539.4703 | 958.0652 | 1058.0641 | 893.2849 | 925.8489 | 975.131 | 926.2059 |  | 1192.7814 | 1054.8033 | 944.4865 | 1026.0621 | 938.4131 | 949.1507 | 924.6663 | 984.226 | 1035.6778 | 985.0718 | 921.7283 | 862.2384 | 994.8688 | 995.4481 | 1019.1965 | 944.4824 | 919.1969 |  | 957.4552 | 923.2477 | 965.5892 | 997.9497 | 970.6566 |  | 922.1519 | 826.432 | 0.87487 | 18.9389 | 1.573 | 1.2003 | -17.1551 | 3.0864 | 5302.97 | 0.9 | 3.6494 | -2.3704 | -16.9997 | 2.1482 | 6.6128 | -33.5706 | 12.9903 |  | 176.6372 | 202.7868 | 67.2129 | 7.042 |  | 168.2527
42838.5296 | 9449 | 170.2987 | 100.6461 | 81.9246 | 59.0388 | 34.0582 | 26.7847 | 46.7676 | 24.9077 | 95.0607 | 70.5746 | 44.3831 | 27.5958 | 22.8854 | 39.8499 | 404.1318 | 503.2429 | 525.4989 | 670.2086 | 964.625 | 949.4656 | 868.545 | 930.431 | 1020.0854 | 840.3039 | 923.8708 | 1052.9997 | 985.5704 | 956.0927 | 985.4424 | 881.944 | 963.8744 | 941.5787 | 843.2196 | 1087.1061 | 851.0743 |  | 735.5429 |  | 792.1464 | 900.732 | 401.9163 | 827.5939 |  | 383.5544 | 587.5129 | 519.4515 | 681.8556 | 781.8106 | 899.6429 | 944.0081 | 37.1016 | 276.6297 | 55.9263 | 490.4796 | 32.835 | 52.4945 | 56.3507 | 84.4666 | 64.6731 |  |  | 2.0445 | -2.1692 | -68.3546 | 1.1539 | 9.0775 | -197.8006 | 29.2275 | -3.8635 | 10.3575 | 30.4985 | 41.1612 | 0.010251 | 0.0015327 | 0.00052241 | 992.2923 | 926.4649 | 887.2511 | 804.9731 | 121.2123 | 69.6513 | 35.3969 | 111.4668 | 70.5875 | 46.9382 | 35.0356 | 28.1394 | 27.6556 | 36.4343 | 566.1493 | 500.4839 | 483.2757 | 272.4372 | 202.6267 | 701.9425 | 410.7833 | 92.5179 | 118.9141 | 504.1457 | 131.7979 | 392.2145 | 998.1998 | 371.0941 | 769.3403 | 1033.0783 | 1038.2123 | 1019.8888 | 1012.2614 | 1013.3399 | 94.4752 | 51.2454 | 781.7148 | 1048.1731 | 840.7391 | 781.1033 | 954.0191 | 806.6062 | 835.4328 | 1016.1764 | 1027.3319 | 886.2119 | 961.6698 | 860.8355 | 1090.7918 | 928.8194 | 732.2775 | 728.1864 | 1015.7858 |  |  | 805.6611 | 1042.8977 | 997.8597 | 1096.9961 | 793.0415 |  | 800.7261 |  |  | 821.0287 | 908.6089 | 750.9191 | [5 empty] | 766.2152 | 958.4145 | 955.4636 | 540.9163 | 959.1194 | 1064.4189 | 893.8778 | 925.9169 | 975.0883 | 926.2702 |  | 1191.8225 | 1054.1589 | 945.2309 | 1026.8201 | 938.1313 | 949.1504 | 924.7625 | 984.2839 | 1036.0921 | 985.4194 | 921.9353 | 862.0381 | 994.3811 | 994.5393 | 1015.2321 | 945.7546 | 919.2978 |  | 956.8111 | 923.2055 | 965.2743 | 997.0784 | 970.6706 |  | 922.0669 | 826.4008 | 0.50424 | 18.9398 | 1.5725 | 1.2007 | -17.1639 | 3.0864 | 5352.5 | 0.52 | 3.5351 | -3.0112 | -16.9031 | 2.1961 | 7.1905 | -33.5654 | 12.9025 |  | 176.6763 | 202.5791 | 66.3467 | 4.3515 |  | 168.368
42838.5297 | 9450 | 170.6511 | 100.6401 | 81.9299 | 59.0402 | 34.0671 | 26.7851 | 46.7678 | 24.9064 | 95.075 | 70.5728 | 44.3897 | 27.5895 | 22.8853 | 39.8542 | 404.3183 | 503.4862 | 525.7593 | 670.6025 | 965.8968 | 949.1594 | 870.1894 | 929.021 | 1020.4796 | 840.9185 | 924.8296 | 1049.7514 | 984.8886 | 955.5995 | 985.1362 | 881.6814 | 962.5604 | 945.2791 | 844.7526 | 1080.9604 | 849.8 |  | 735.6829 |  | 792.2544 | 900.649 | 401.8323 | 827.8598 |  | 382.7029 | 587.1982 | 520.2063 | 684.596 | 784.4969 | 900.4468 | 943.6902 | 36.6983 | 276.6544 | 55.9813 | 490.3376 | 32.7893 | 52.5003 | 56.3027 | 84.4706 | 64.6716 |  |  | 2.0491 | -2.455 | -68.3612 | 1.3878 | 8.1398 | -197.7625 | 29.0921 | -4.1546 | 10.2203 | 30.0542 | 41.227 | 0.010103 | 0.0014243 | 0.00048627 | 991.003 | 926.5126 | 887.4109 | 805.08 | 121.3224 | 69.6643 | 35.4059 | 111.4729 | 70.5952 | 46.9365 | 35.044 | 28.1363 | 27.6527 | 36.4352 | 577.8235 | 531.9531 | 514.7298 | 323.6114 | 219.6831 | 703.0311 | 413.5583 | 92.5282 | 118.9439 | 504.5812 | 131.836 | 392.4437 | 995.3101 | 371.3813 | 769.4846 | 1034.5762 | 1038.0723 | 1018.9792 | 1012.0795 | 1012.6788 | 72.2153 | 36.6586 | 781.6954 | 1050.0057 | 840.8895 | 781.051 | 938.701 | 806.5242 | 835.5898 | 1016.8725 | 1026.3375 | 886.2466 | 961.2375 | 863.5526 | 1090.2289 | 929.0001 | 732.3367 | 728.1726 | 1015.3351 |  |  | 805.6333 | 1043.0265 | 998.3143 | 1096.1987 | 792.9425 |  | 800.7167 |  |  | 825.1241 | 915.2286 | 749.3541 | [5 empty] | 766.3761 | 953.8845 | 955.5059 | 542.5726 | 955.2975 | 1069.5931 | 893.818 | 925.992 | 975.0627 | 926.3686 |  | 1192.4824 | 1054.4914 | 943.1976 | 1027.3893 | 938.3322 | 949.0736 | 924.8767 | 984.3444 | 1036.485 | 985.7704 | 922.1439 | 862.8204 | 994.285 | 993.1868 | 1010.98 | 945.7577 | 919.4086 |  | 957.0488 | 923.1263 | 966.1071 | 996.352 | 970.6824 |  | 922.8458 | 826.4284 | 0.68344 | 18.939 | 1.5736 | 1.2024 | -17.2068 | 3.0864 | 5390.8 | 1.04 | 3.5387 | -3.2028 | -16.9009 | 2.408 | 6.8114 | -33.5736 | 12.877 |  | 176.7472 | 202.0796 | 65.3998 | 1.3675 |  | 168.3109
42838.5297 | 9451 | 171.0057 | 100.6451 | 81.938 | 59.0406 | 34.0747 | 26.7863 | 46.7767 | 24.9078 | 95.0856 | 70.5845 | 44.389 | 27.5969 | 22.8804 | 39.86 | 404.5245 | 503.75 | 526.0441 | 671.0316 | 965.8001 | 948.5969 | 869.6862 | 923.5308 | 1008.5338 | 841.7042 | 925.1517 | 1040.3836 | 984.3696 | 955.7596 | 984.6194 | 882.5082 | 962.1655 | 948.2136 | 844.8324 | 1078.6695 | 848.2374 |  | 735.8232 |  | 792.3652 | 900.4213 | 401.4561 | 828.0921 |  | 383.6855 | 588.6995 | 517.542 | 684.6584 | 785.0687 | 900.9489 | 942.3519 | 36.8251 | 276.7232 | 55.7214 | 490.1886 | 32.7495 | 52.5257 | 56.2714 | 84.462 | 64.6821 |  |  | 2.2134 | -2.5109 | -68.4959 | 1.5731 | 7.668 | -197.7842 | 29.0638 | -3.7111 | 10.4139 | 29.6707 | 41.0761 | 0.010172 | 0.0015459 | 0.00051255 | 990.8686 | 926.5924 | 887.5047 | 805.1207 | 121.4317 | 69.6688 | 35.4089 | 111.4884 | 70.6087 | 46.9533 | 35.0495 | 28.1436 | 27.6468 | 36.4331 | 566.4741 | 521.2961 | 496.1166 | 331.6443 | 234.2785 | 702.8023 | 415.0184 | 92.5231 | 118.9748 | 505.0396 | 131.857 | 392.6554 | 994.0913 | 371.6802 | 769.673 | 1033.5409 | 1037.7703 | 1018.1025 | 1011.8181 | 1012.3106 | 75.1936 | 27.5602 | 781.6547 | 1046.6433 | 840.9676 | 781.0049 | 932.9149 | 806.7533 | 836.0495 | 1020.863 | 1020.4336 | 887.6515 | 959.3586 | 865.2684 | 1089.9524 | 929.0261 | 732.3668 | 728.1717 | 1014.4768 |  |  | 805.6015 | 1043.0189 | 998.3173 | 1096.0484 | 792.8262 |  | 800.6948 |  |  | 830.4586 | 921.6521 | 748.8429 | [5 empty] | 766.5063 | 953.3833 | 955.6016 | 544.6361 | 954.797 | 1064.7406 | 894.0041 | 926.0724 | 975.0201 | 926.3278 |  | 1192.2027 | 1054.6332 | 942.812 | 1027.7912 | 938.5336 | 949.0547 | 924.9652 | 984.4368 | 1037.0351 | 986.5052 | 922.3577 | 864.2169 | 995.3662 | 992.4021 | 1010.7103 | 945.2791 | 919.4903 |  | 957.7313 | 922.9875 | 965.9327 | 996.3063 | 970.6769 |  | 922.5095 | 826.4792 | 0.561 | 18.9393 | 1.5734 | 1.2019 | -17.1166 | 3.0863 | 5363 | 0.91 | 3.677 | -3.2419 | -16.9323 | 2.566 | 6.6124 | -33.5827 | 12.8735 |  | 176.744 | 201.9878 | 66.5872 | 3.7054 |  | 168.1584
42838.5297 | 9452 | 171.387 | 100.6639 | 81.948 | 59.0652 | 34.0823 | 26.7953 | 46.7936 | 24.9098 | 95.0964 | 70.5951 | 44.4014 | 27.6022 | 22.8811 | 39.87 | 404.7066 | 503.9919 | 526.3045 | 671.4195 | 964.3506 | 947.9813 | 865.9381 | 921.4419 | 1004.2518 | 841.9396 | 926.478 | 1042.7224 | 983.3426 | 954.5251 | 983.7765 | 883.8234 | 959.8174 | 947.4608 | 843.5511 | 1075.425 | 845.8399 |  | 735.9612 |  | 792.47 | 900.1725 | 401.0824 | 828.0667 |  | 383.8376 | 590.6432 | 516.9661 | 683.474 | 785.6444 | 899.7074 | 941.3302 | 37.2654 | 276.6681 | 56.204 | 490.2124 | 32.7071 | 52.5369 | 56.2231 | 84.4384 | 64.6889 |  |  | 1.689 | -2.6298 | -69.3561 | 1.1637 | 8.107 | -197.7796 | 30.0633 | -3.784 | 10.6973 | 29.4351 | 41.2345 | 0.010111 | 0.0014046 | 0.00051748 | 988.7562 | 926.6241 | 887.659 | 805.2516 | 121.5554 | 69.6786 | 35.4067 | 111.4924 | 70.6191 | 46.9659 | 35.0565 | 28.1391 | 27.6519 | 36.4442 | 564.9111 | 496.4432 | 464.0614 | 310.6614 | 235.4366 | 703.1555 | 415.6769 | 92.5349 | 119.0052 | 505.4397 | 131.8863 | 392.8643 | 996.9067 | 371.9522 | 769.8405 | 1032.6107 | 1037.6983 | 1017.8013 | 1011.7142 | 1012.4297 | 97.0823 | 42.5826 | 781.6292 | 1048.8514 | 840.7235 | 780.9625 | 935.0108 | 806.7502 | 836.2787 | 1023.191 | 1020.6762 | 888.6615 | 957.4442 | 864.5666 | 1090.0159 | 929.1464 | 732.3546 | 728.1684 | 1013.9147 |  |  | 805.5715 | 1042.9104 | 998.5922 | 1096.3673 | 792.7318 |  | 800.6573 |  |  | 838.1489 | 925.3346 | 748.2529 | [5 empty] | 766.6285 | 959.0058 | 955.8007 | 546.6853 | 955.09 | 1064.1511 | 893.227 | 926.1611 | 974.9758 | 925.9147 |  | 1192.9058 | 1054.9508 | 941.9913 | 1028.0558 | 938.5131 | 949.0796 | 925.0701 | 984.3645 | 1037.286 | 987.7623 | 922.5515 | 863.7393 | 996.8414 | 992.7393 | 1011.5071 | 945.8245 | 919.5949 |  | 958.147 | 922.9267 | 965.164 | 996.3283 | 970.7084 |  | 922.8633 | 826.3832 | 0.67973 | 18.9401 | 1.5724 | 1.2009 | -17.2024 | 3.0863 | 5329.53 | 0.8 | 3.211 | -3.3215 | -17.0575 | 2.2095 | 6.7955 | -33.5645 | 13.086 |  | 176.6857 | 202.1747 | 66.8746 | 7.389 |  | 168.1163
42838.5297 | 9453 | 171.7512 | 100.66 | 81.9584 | 59.0723 | 34.081 | 26.7904 | 46.8025 | 24.9095 | 95.1019 | 70.6056 | 44.4115 | 27.6024 | 22.8848 | 39.8735 | 404.8956 | 504.2416 | 526.5734 | 671.8184 | 964.7842 | 948.9144 | 866.3945 | 921.6555 | 1002.1492 | 842.0649 | 925.7265 | 1040.7074 | 980.2136 | 954.6553 | 981.6877 | 884.4239 | 954.8712 | 946.7822 | 842.3197 | 1074.4679 | 846.4337 |  | 736.0984 |  | 792.582 | 899.6006 | 401.1007 | 827.9961 |  | 383.5655 | 589.6008 | 517.2469 | 685.7158 | 787.3914 | 898.5392 | 939.6413 | 38.3649 | 276.6029 | 57.153 | 490.1065 | 32.6579 | 52.5519 | 56.1827 | 84.4234 | 64.693 |  |  | 2.2265 | -2.4787 | -68.6707 | 1.2761 | 8.6405 | -197.7987 | 30.1211 | -3.7867 | 10.476 | 29.6589 | 41.0298 | 0.010175 | 0.0014144 | 0.00054541 | 988.7396 | 926.6364 | 887.7597 | 805.2731 | 121.6712 | 69.6859 | 35.407 | 111.506 | 70.633 | 46.9628 | 35.0487 | 28.1426 | 27.6491 | 36.4434 | 577.5093 | 518.6371 | 482.9546 | 326.9192 | 246.2067 | 704.4075 | 417.5883 | 92.5418 | 119.0399 | 505.8559 | 131.9174 | 393.0754 | 997.7547 | 372.2212 | 770.0117 | 1030.7814 | 1037.5414 | 1017.5617 | 1011.684 | 1012.1879 | 64.3315 | 35.0982 | 781.5976 | 1043.6876 | 840.4667 | 780.9093 | 953.5678 | 806.5328 | 836.0167 | 1025.5495 | 1020.7672 | 888.8463 | 953.8941 | 864.5271 | 1089.5274 | 929.2942 | 732.3805 | 728.1997 | 1013.6636 |  |  | 805.5484 | 1042.7384 | 999.3218 | 1096.2649 | 792.639 |  | 800.6516 |  |  | 846.8242 | 928.07 | 748.165 | [5 empty] | 766.6947 | 962.9989 | 956.0487 | 548.5607 | 959.4281 | 1056.6683 | 893.095 | 926.2421 | 974.9358 | 926.043 |  | 1193.3333 | 1054.5986 | 941.6444 | 1027.6183 | 938.8685 | 949.0588 | 925.1643 | 984.3163 | 1036.9202 | 988.7791 | 922.7385 | 862.6823 | 996.1967 | 993.4464 | 1010.8283 | 946.5152 | 919.6794 |  | 958.1961 | 922.8615 | 964.6677 | 996.3613 | 970.7042 |  | 921.8928 | 826.1192 | 0.77878 | 18.9394 | 1.5731 | 1.202 | -17.0549 | 3.0864 | 5308.11 | 0.83 | 3.6836 | -3.2227 | -16.9627 | 2.3123 | 7.012 | -33.5494 | 13.0921 |  | 176.5927 | 202.092 | 65.8786 | 5.6444 |  | 168.0385
42838.5297 | 9454 | 172.1366 | 100.6587 | 81.9754 | 59.083 | 34.0911 | 26.7999 | 46.8173 | 24.9152 | 95.1217 | 70.6208 | 44.4201 | 27.6077 | 22.9019 | 39.8922 | 405.0914 | 504.4951 | 526.8446 | 672.2154 | 965.177 | 948.5778 | 863.1571 | 916.2024 | 999.1684 | 842.9037 | 924.544 | 1040.3488 | 978.8481 | 954.4178 | 980.1442 | 884.5647 | 952.1768 | 946.7159 | 841.4496 | 1067.9101 | 845.1459 |  | 736.2324 |  | 792.7029 | 899.2843 | 400.873 | 828.2162 |  | 382.6828 | 588.6514 | 517.115 | 686.2392 | 786.9653 | 897.4482 | 939.7222 | 39.8793 | 276.682 | 59.4151 | 490.1637 | 32.6438 | 52.5297 | 56.1471 | 84.4516 | 64.7134 |  |  | 2.0064 | -2.7448 | -68.6983 | 0.6091 | 8.2193 | -197.7947 | 30.0935 | -3.7098 | 10.692 | 30.1171 | 41.2516 | 0.010049 | 0.0014407 | 0.00052734 | 987.2317 | 926.7143 | 887.9974 | 805.3728 | 121.7889 | 69.6978 | 35.4127 | 111.5233 | 70.6381 | 46.9785 | 35.0624 | 28.1474 | 27.653 | 36.457 | 568.5511 | 499.035 | 451.2552 | 319.6228 | 244.489 | 704.2064 | 418.2368 | 92.5461 | 119.0682 | 506.2788 | 131.9538 | 393.2879 | 999.7541 | 372.5004 | 770.1824 | 1028.7134 | 1037.3525 | 1017.3847 | 1011.539 | 1012.3448 | 87.9123 | 34.9685 | 781.5756 | 1042.7196 | 840.6956 | 780.8743 | 963.6981 | 806.2795 | 836.7974 | 1020.7643 | 1019.8695 | 888.9294 | 951.6898 | 866.635 | 1089.7072 | 929.3901 | 732.4036 | 728.1656 | 1013.3898 |  |  | 805.5329 | 1042.6095 | 999.6668 | 1096.563 | 792.5299 |  | 800.6554 |  |  | 851.8121 | 929.4454 | 747.0802 | [5 empty] | 766.7275 | 964.2241 | 956.1572 | 550.319 | 961.3596 | 1054.2607 | 893.1114 | 926.319 | 974.8559 | 926.1892 |  | 1190.9982 | 1053.7705 | 942.365 | 1027.1563 | 938.7815 | 949.0346 | 925.2606 | 984.0152 | 1036.4565 | 988.7195 | 922.9447 | 862.4805 | 995.4109 | 993.406 | 1007.3517 | 946.0919 | 919.7564 |  | 958.3368 | 922.7859 | 963.9367 | 995.7689 | 970.7224 |  | 920.9975 | 826.104 | 0.50906 | 18.9401 | 1.574 | 1.2022 | -17.1359 | 3.0864 | 5278.69 | 0.79 | 3.4946 | -3.3894 | -16.9568 | 1.5967 | 6.8358 | -33.5335 | 13.08 |  | 176.5229 | 202.2644 | 66.8091 | 9.2872 |  | 167.9325
42838.5297 | 9455 | 172.5152 | 100.6612 | 81.9778 | 59.0828 | 34.093 | 26.7964 | 46.8217 | 24.9143 | 95.1295 | 70.6338 | 44.4227 | 27.6112 | 22.8879 | 39.8908 | 405.285 | 504.7396 | 527.1066 | 672.6139 | 964.7088 | 947.8105 | 863.5286 | 916.5522 | 999.283 | 843.1204 | 922.3699 | 1039.5921 | 978.8144 | 954.68 | 979.4397 | 884.7947 | 951.1981 | 949.321 | 840.6361 | 1065.9673 | 843.4907 |  | 736.3778 |  | 792.8046 | 899.125 | 400.5201 | 828.2758 |  | 381.4163 | 588.0903 | 517.0318 | 686.2829 | 787.2386 | 896.2717 | 940.1604 | 41.3495 | 276.8486 | 60.4279 | 490.3267 | 32.6256 | 52.5137 | 56.0999 | 84.4498 | 64.72 |  |  | 2.3054 | -1.8091 | -67.7994 | 1.855 | 7.5182 | -197.7652 | 29.9332 | -3.7374 | 10.6729 | 30.4813 | 41.1173 | 0.010157 | 0.0014834 | 0.00054048 | 986.5025 | 926.7853 | 888.0659 | 805.4609 | 121.907 | 69.7115 | 35.4193 | 111.5357 | 70.6489 | 46.9881 | 35.071 | 28.149 | 27.6585 | 36.4626 | 569.148 | 517.2412 | 454.9703 | 307.7416 | 243.0294 | 704.3826 | 418.9619 | 92.5428 | 119.1004 | 506.7257 | 131.9776 | 393.5105 | 1002.5488 | 372.7958 | 770.355 | 1029.2951 | 1037.4346 | 1017.4974 | 1011.2952 | 1013.1232 | 63.5343 | 23.6849 | 781.5435 | 1042.8528 | 839.996 | 780.8127 | 950.3698 | 805.9331 | 837.2771 | 1019.6312 | 1018.9842 | 889.0903 | 950.6565 | 868.7664 | 1089.2304 | 929.538 | 732.4413 | 727.9683 | 1012.1666 |  |  | 805.4884 | 1042.3713 | 999.3916 | 1096.9726 | 792.3467 |  | 800.6414 |  |  | 853.5316 | 931.5794 | 746.9177 | [5 empty] | 766.846 | 964.1296 | 956.2774 | 552.0175 | 956.3788 | 1067.4429 | 893.1492 | 926.3814 | 974.8104 | 926.2917 |  | 1189.9296 | 1052.8381 | 942.3469 | 1027.0109 | 938.6342 | 948.9451 | 925.3561 | 983.6169 | 1036.3169 | 987.8882 | 923.1451 | 861.8265 | 994.603 | 992.7552 | 1004.5958 | 946.389 | 919.8362 |  | 958.3439 | 922.7471 | 963.3817 | 995.0258 | 970.7225 |  | 921.3815 | 826.1004 | 0.76227 | 18.9414 | 1.5731 | 1.2017 | -17.1169 | 3.0864 | 5277.55 | 0.53 | 3.7449 | -2.7508 | -16.84 | 2.7855 | 6.5345 | -33.5141 | 13.0385 |  | 176.3945 | 202.5222 | 66.7996 | 9.0094 |  | 167.955
42838.5297 | 9456 | 172.8524 | 100.6744 | 81.9786 | 59.0788 | 34.0868 | 26.7987 | 46.83 | 24.9157 | 95.1441 | 70.6317 | 44.4259 | 27.6049 | 22.8806 | 39.8922 | 405.4753 | 504.9909 | 527.3847 | 673.0129 | 963.7348 | 945.8618 | 863.0397 | 915.1956 | 992.9775 | 842.5624 | 918.9963 | 1037.5855 | 976.8584 | 955.1005 | 978.1026 | 884.869 | 949.0553 | 945.4428 | 840.9586 | 1056.1577 | 844.2406 |  | 736.5157 |  | 792.9229 | 898.8929 | 400.2836 | 828.55 |  | 381.2936 | 588.654 | 514.6968 | 683.2855 | 787.0012 | 896.1727 | 937.7642 | 42.3252 | 276.8981 | 58.8535 | 490.2454 | 32.6155 | 52.484 | 56.0711 | 84.4513 | 64.7228 |  |  | 2.8186 | -2.501 | -68.2732 | 1.3812 | 6.8906 | -197.7645 | 29.9713 | -4.1481 | 10.4491 | 29.5559 | 41.2225 | 0.010097 | 0.0014029 | 0.00051912 | 987.8842 | 926.7454 | 888.0867 | 805.5101 | 122.0207 | 69.721 | 35.4187 | 111.5413 | 70.6627 | 46.9939 | 35.0681 | 28.144 | 27.6478 | 36.4577 | 557.4581 | 480.4515 | 415.2821 | 286.4684 | 224.8432 | 703.1146 | 418.4985 | 92.5422 | 119.1351 | 507.1506 | 131.9986 | 393.7221 | 1004.4342 | 373.0956 | 770.524 | 1030.9407 | 1037.5495 | 1017.7407 | 1011.9381 | 1013.2435 | 58.5911 | 18.023 | 781.502 | 1033.3893 | 840.0041 | 780.742 | 945.1183 | 805.9114 | 836.4905 | 1017.1258 | 1017.3796 | 888.9941 | 948.6819 | 860.381 | 1089.4822 | 929.4815 | 732.4424 | 727.9842 | 1010.9717 |  |  | 805.4799 | 1042.5804 | 999.2727 | 1097.5875 | 792.2435 |  | 800.6241 |  |  | 853.2481 | 932.9298 | 746.4413 | [5 empty] | 767.0023 | 963.2892 | 956.3655 | 553.3464 | 960.8898 | 1068.8921 | 893.1127 | 926.4621 | 974.7521 | 926.1812 |  | 1189.6768 | 1052.7918 | 942.191 | 1026.8625 | 938.3646 | 948.9115 | 925.4614 | 983.3465 | 1036.3977 | 987.113 | 923.3794 | 861.5846 | 994.8528 | 991.4554 | 1005.0785 | 947.4772 | 919.9156 |  | 958.1535 | 922.7032 | 963.3027 | 994.2057 | 970.7224 |  | 921.1496 | 825.9272 | 0.45397 | 18.9404 | 1.5717 | 1.2003 | -17.1467 | 3.0863 | 5302.3 | 1.13 | 4.1386 | -3.2354 | -16.9043 | 2.4044 | 6.2555 | -33.5126 | 13.0463 |  | 176.5086 | 202.9015 | 67.6895 | 13.3329 |  | 168.0136
42838.5297 | 9457 | 173.2465 | 100.6655 | 81.986 | 59.0912 | 34.0944 | 26.8031 | 46.8403 | 24.9195 | 95.1496 | 70.6457 | 44.4389 | 27.6167 | 22.8883 | 39.8994 | 405.6568 | 505.2541 | 527.6601 | 673.4038 | 963.3672 | 944.2586 | 862.9542 | 910.9912 | 987.3323 | 842.2242 | 918.285 | 1039.3257 | 976.8554 | 955.2051 | 977.6554 | 884.721 | 950.2489 | 940.4083 | 841.278 | 1048.0133 | 843.6056 |  | 736.6419 |  | 793.0267 | 898.0622 | 399.717 | 828.3136 |  | 381.5743 | 589.187 | 513.4862 | 682.2171 | 788.2443 | 895.9998 | 934.1796 | 42.7226 | 276.9173 | 56.8479 | 490.2267 | 32.6136 | 52.4768 | 56.0273 | 84.4672 | 64.7099 |  |  | 2.356 | -3.239 | -68.3533 | 0.60976 | 7.5898 | -197.8322 | 29.6342 | -4.3189 | 10.3324 | 29.6077 | 41.1201 | 0.0101 | 0.001467 | 0.00051419 | 988.1611 | 926.7052 | 888.1255 | 805.5927 | 122.1408 | 69.7291 | 35.4163 | 111.5553 | 70.671 | 47.0018 | 35.0735 | 28.1502 | 27.6574 | 36.4639 | 543.5044 | 444.466 | 363.4518 | 267.8161 | 213.6193 | 701.1423 | 417.3413 | 92.543 | 119.1647 | 507.5678 | 132.0255 | 393.9202 | 1004.5993 | 373.3798 | 770.6967 | 1031.5452 | 1037.7461 | 1018.0027 | 1012.0074 | 1012.9713 | 57.1448 | 22.8484 | 781.4807 | 1036.8577 | 839.3273 | 780.7024 | 948.4374 | 805.9113 | 835.8807 | 1012.1223 | 1018.4191 | 888.6899 | 950.4646 | 859.5909 | 1087.1642 | 929.7246 | 732.4556 | 727.9715 | 1010.5595 |  |  | 805.451 | 1042.7239 | 999.5318 | 1097.9586 | 792.127 |  | 800.5932 |  |  | 856.9682 | 934.6397 | 746.7941 | [5 empty] | 767.1299 | 961.0323 | 956.5763 | 554.6206 | 958.2284 | 1062.0153 | 893.4772 | 926.5275 | 974.6898 | 925.8559 |  | 1189.557 | 1052.9973 | 943.5511 | 1026.7547 | 938.3355 | 948.9103 | 925.5955 | 983.1565 | 1036.2718 | 985.9372 | 923.5971 | 861.1133 | 995.4819 | 990.6826 | 1008.7942 | 948.0241 | 920.0044 |  | 958.0298 | 922.637 | 962.8928 | 993.5934 | 970.7293 |  | 920.9625 | 825.8176 | 0.60701 | 18.941 | 1.5725 | 1.2016 | -17.1915 | 3.0863 | 5368.48 | 1.04 | 3.7831 | -3.6831 | -16.9194 | 1.598 | 6.5647 | -33.5159 | 12.9718 |  | 176.5875 | 203.1215 | 68.6058 | 18.8766 |  | 168.127
42838.5297 | 9458 | 173.6297 | 100.6671 | 81.998 | 59.1073 | 34.1126 | 26.8103 | 46.8628 | 24.9262 | 95.1659 | 70.6564 | 44.4489 | 27.6185 | 22.8904 | 39.913 | 405.8331 | 505.5235 | 527.8246 | 673.7977 | 963.4566 | 944.3706 | 863.5228 | 912.7356 | 991.2917 | 842.1994 | 920.5294 | 1042.9949 | 978.4346 | 955.6411 | 978.0185 | 884.534 | 949.9812 | 944.9579 | 840.159 | 1047.1766 | 843.8735 |  | 736.7717 |  | 793.1303 | 897.7452 | 398.9592 | 828.175 |  | 381.9839 | 589.9505 | 515.4519 | 681.3642 | 786.9832 | 894.9177 | 930.8599 | 42.5161 | 276.8533 | 55.3922 | 490.5715 | 32.5986 | 52.507 | 55.9926 | 84.5131 | 64.721 |  |  | 2.3113 | -2.0772 | -68.6175 | 0.26149 | 8.6806 | -197.7474 | 29.4108 | -4.106 | 10.7261 | 30.7895 | 41.1023 | 0.010064 | 0.0013799 | 0.00051748 | 988.4157 | 926.8033 | 888.3136 | 805.7081 | 122.2646 | 69.7407 | 35.4265 | 111.5692 | 70.6823 | 47.0068 | 35.0728 | 28.151 | 27.6509 | 36.4698 | 529.452 | 450.5155 | 378.4014 | 266.098 | 204.7531 | 699.4295 | 416.6635 | 92.5573 | 119.1997 | 507.9874 | 132.054 | 394.1323 | 1004.3033 | 373.6653 | 770.8823 | 1034.0743 | 1038.0303 | 1018.5518 | 1012.551 | 1013.1322 | 85.1774 | 31.5702 | 781.4383 | 1031.356 | 838.7754 | 780.6453 | 931.2516 | 805.7489 | 835.8933 | 1016.7115 | 1019.5131 | 888.3887 | 950.5824 | 861.741 | 1086.2731 | 929.9164 | 732.4863 | 728.0437 | 1005.2976 |  |  | 805.428 | 1042.5825 | 999.3911 | 1098.0306 | 792.0345 |  | 800.5532 |  |  | 861.5005 | 937.8963 | 746.1875 | [5 empty] | 767.2776 | 960.3058 | 956.8153 | 556.1662 | 954.7371 | 1065.2486 | 893.3481 | 926.6131 | 974.652 | 925.9339 |  | 1190.2971 | 1053.2248 | 943.7025 | 1026.4545 | 938.3801 | 948.8618 | 925.6795 | 983.0465 | 1036.1187 | 985.5657 | 923.7999 | 859.7966 | 995.033 | 990.4725 | 1012.8607 | 948.6136 | 920.0996 |  | 957.6399 | 922.5454 | 962.5844 | 993.1164 | 970.7509 |  | 921.2712 | 825.7765 | 0.67861 | 18.9399 | 1.5734 | 1.2014 | -17.2202 | 3.0863 | 5449.76 | 0.5 | 3.7476 | -2.9508 | -16.9596 | 1.0469 | 7.0174 | -33.4932 | 12.9168 |  | 176.5111 | 203.1695 | 69.6186 | 17.0897 |  | 168.2757
42838.5298 | 9459 | 173.9409 | 100.6683 | 82.011 | 59.1197 | 34.1157 | 26.8163 | 46.8672 | 24.9266 | 95.1766 | 70.6671 | 44.4537 | 27.6156 | 22.8929 | 39.9224 | 406.0035 | 505.7944 | 527.9878 | 674.1955 | 963.071 | 943.8411 | 864.9681 | 914.5806 | 989.2514 | 842.16 | 918.9955 | 1045.1399 | 977.9449 | 955.3 | 977.7702 | 884.9197 | 949.946 | 946.1453 | 838.8088 | 1043.8415 | 844.5571 |  | 736.9034 |  | 793.2356 | 897.7671 | 398.3693 | 828.2092 |  | 382.1103 | 590.8873 | 517.4958 | 683.7659 | 788.6145 | 896.2887 | 930.5638 | 42.6267 | 276.8201 | 55.5686 | 491.2212 | 32.5947 | 52.5546 | 55.9534 | 84.5877 | 64.7346 |  |  | 2.2055 | -2.1416 | -68.768 | 1.1164 | 8.5328 | -197.7566 | 29.8885 | -3.6671 | 11.1857 | 31.2263 | 41.1103 | 0.010233 | 0.0015689 | 0.00052734 | 991.6434 | 926.7714 | 888.3489 | 805.7155 | 122.3979 | 69.7517 | 35.4319 | 111.5805 | 70.6983 | 47.0079 | 35.0809 | 28.1514 | 27.6555 | 36.4769 | 573.3402 | 499.0179 | 427.5133 | 270.1016 | 213.4031 | 700.8215 | 416.8298 | 92.5622 | 119.2323 | 508.4026 | 132.0851 | 394.3373 | 1003.4162 | 373.941 | 771.0589 | 1037.3488 | 1038.5347 | 1019.4876 | 1012.936 | 1014.0761 | 100.176 | 45.2119 | 781.418 | 1023.4058 | 838.4682 | 780.6125 | 922.431 | 805.6903 | 835.6648 | 1019.2384 | 1021.6344 | 889.2256 | 951.2488 | 863.0462 | 1081.7911 | 930.1407 | 732.5924 | 728.1462 | 1002.4249 |  |  | 805.3932 | 1043.0302 | 998.8917 | 1097.9587 | 791.958 |  | 800.5029 |  |  | 864.6313 | 946.8517 | 748.0974 | [5 empty] | 767.4285 | 961.151 | 957.0235 | 557.6936 | 954.7807 | 1071.2751 | 892.7079 | 926.6937 | 974.6222 | 925.9382 |  | 1190.3505 | 1053.1318 | 942.9607 | 1026.0536 | 938.6559 | 948.8205 | 925.7546 | 983.0186 | 1035.9945 | 986.1309 | 924.0062 | 859.8399 | 995.0079 | 990.6502 | 1014.3473 | 948.6537 | 920.1916 |  | 957.6726 | 922.4887 | 962.8194 | 993.4492 | 970.7582 |  | 921.4297 | 825.7226 | 0.71163 | 18.9405 | 1.573 | 1.1997 | -17.0799 | 3.0862 | 5480.25 | 1.1 | 3.6605 | -2.9978 | -16.9874 | 2.1644 | 6.9615 | -33.5136 | 13.0289 |  | 176.7559 | 203.1393 | 65.1878 | 11.6637 |  | 168.5215
42838.5298 | 9460 | 174.1993 | 100.6582 | 82.0068 | 59.112 | 34.1112 | 26.808 | 46.8736 | 24.9198 | 95.179 | 70.6701 | 44.4546 | 27.6122 | 22.887 | 39.9258 | 406.1364 | 506.0633 | 528.246 | 674.5888 | 962.8382 | 942.9143 | 866.4313 | 912.8652 | 985.7973 | 842.4901 | 913.9764 | 1044.4136 | 977.6863 | 954.4333 | 977.5456 | 886.0825 | 951.7706 | 947.1546 | 838.1372 | 1038.3521 | 846.0395 |  | 737.0268 |  | 793.346 | 897.6968 | 398.1819 | 828.121 |  | 381.9302 | 592.5735 | 523.1815 | 690.3486 | 791.5789 | 901.0984 | 936.902 | 42.6433 | 276.762 | 57.2633 | 491.9552 | 32.5929 | 52.5971 | 55.9203 | 84.6021 | 64.76 |  |  | 2.2167 | -2.5628 | -69.1116 | 0.91269 | 8.0905 | -197.8072 | 28.6899 | -3.9128 | 10.8274 | 30.1282 | 40.957 | 0.010185 | 0.0015278 | 0.00049941 | 988.8543 | 926.802 | 888.4749 | 805.7955 | 122.5164 | 69.7554 | 35.4374 | 111.5923 | 70.7071 | 47.022 | 35.0864 | 28.1466 | 27.6473 | 36.4758 | 606.0307 | 533.0493 | 510.4262 | 276.0582 | 216.3709 | 702.7468 | 418.3633 | 92.5524 | 119.2581 | 508.8803 | 132.1146 | 394.5666 | 1001.2872 | 374.254 | 771.2175 | 1035.722 | 1038.9692 | 1019.7286 | 1012.8542 | 1014.1723 | 72.4381 | 30.4046 | 781.4104 | 1034.0941 | 838.3431 | 780.5953 | 944.0362 | 805.9247 | 835.8967 | 1011.212 | 1021.4817 | 890.4126 | 950.6968 | 863.0588 | 1081.2124 | 930.302 | 732.6559 | 728.2059 | 1001.7931 |  |  | 805.3662 | 1043.1639 | 999.1646 | 1098.1244 | 791.8861 |  | 800.4822 |  |  | 867.8177 | 955.7158 | 750.9891 | [5 empty] | 767.5091 | 959.0352 | 957.1763 | 558.9795 | 955.6218 | 1071.3927 | 892.4235 | 926.7556 | 974.5696 | 926.0324 |  | 1190.3724 | 1053.1424 | 943.3264 | 1025.7526 | 939.0018 | 948.7759 | 925.8428 | 983.1952 | 1035.7381 | 985.841 | 924.2153 | 859.5002 | 997.3429 | 991.2575 | 1012.6984 | 948.0428 | 920.2684 |  | 957.8414 | 922.441 | 963.545 | 994.8001 | 970.7591 |  | 921.1249 | 825.6983 | 0.45397 | 18.9403 | 1.5727 | 1.1989 | -17.0621 | 3.0863 | 5518.55 | 1.15 | 3.6694 | -3.2826 | -17.0464 | 1.9589 | 6.7926 | -33.5868 | 12.7912 |  | 176.8296 | 203.2333 | 62.1741 | 2.7362 |  | 168.7534
42838.5298 | 9461 | 174.4887 | 100.6665 | 82.0175 | 59.1295 | 34.1178 | 26.8145 | 46.8831 | 24.9182 | 95.1974 | 70.6871 | 44.4743 | 27.6285 | 22.8906 | 39.9382 | 406.2598 | 506.3338 | 528.5093 | 674.9682 | 963.1596 | 942.8397 | 864.2563 | 908.2799 | 984.2425 | 843.0159 | 913.2251 | 1045.3596 | 977.3683 | 954.4167 | 977.4827 | 886.8444 | 953.634 | 943.1602 | 838.17 | 1037.4239 | 845.8296 |  | 737.1419 |  | 793.4407 | 897.7183 | 397.8361 | 828.0564 |  | 381.8505 | 592.5499 | 525.3974 | 695.1295 | 794.0081 | 902.5343 | 941.8295 | 42.9229 | 276.822 | 57.8605 | 492.3364 | 32.5874 | 52.6138 | 55.8773 | 84.6486 | 64.7728 |  |  | 2.312 | -3.8711 | -68.7443 | 1.1473 | 8.8015 | -197.7875 | 30.0475 | -3.606 | 10.6581 | 29.7231 | 40.9131 | 0.01024 | 0.0015442 | 0.00053062 | 988.7867 | 926.784 | 888.6329 | 805.8418 | 122.6521 | 69.7693 | 35.4384 | 111.6023 | 70.7156 | 47.0321 | 35.0842 | 28.1503 | 27.6387 | 36.4845 | 587.0543 | 520.5229 | 494.9933 | 298.2432 | 218.3471 | 702.8765 | 418.8792 | 92.5583 | 119.2993 | 509.3222 | 132.1483 | 394.7804 | 1000.6566 | 374.5428 | 771.3661 | 1033.3934 | 1038.8297 | 1019.0839 | 1012.6559 | 1013.3562 | 80.2144 | 37.1575 | 781.393 | 1042.7045 | 838.0431 | 780.5441 | 935.3993 | 805.8292 | 836.9465 | 1003.6228 | 1021.9585 | 890.9164 | 952.2943 | 857.8584 | 1081.0306 | 930.4448 | 732.6772 | 728.2956 | 1001.8434 |  |  | 805.3369 | 1042.9814 | 1004.8821 | 1098.036 | 791.7851 |  | 800.4124 |  |  | 869.3489 | 961.9345 | 752.2259 | [5 empty] | 767.5309 | 957.0008 | 957.4006 | 560.1849 | 955.3864 | 1068.1257 | 891.9099 | 926.8225 | 974.5227 | 926.2204 |  | 1190.8318 | 1053.0437 | 942.5345 | 1025.2972 | 939.113 | 948.7244 | 925.9384 | 982.9673 | 1035.7336 | 985.6653 | 924.4169 | 858.9217 | 998.4626 | 992.0961 | 1012.1853 | 948.8714 | 920.3304 |  | 958.3362 | 922.3738 | 964.0169 | 995.8013 | 970.7861 |  | 920.8858 | 825.7406 | 0.63446 | 18.9404 | 1.572 | 1.2004 | -17.0902 | 3.0864 | 5508.47 | 0.94 | 3.7473 | -4.0343 | -17.0008 | 2.1963 | 7.0891 | -33.6056 | 13.0984 |  | 176.7309 | 203.0203 | 64.3243 | 4.547 |  | 168.7007
42838.5298 | 9462 | 174.8266 | 100.6772 | 82.0416 | 59.1339 | 34.1202 | 26.8122 | 46.8843 | 24.926 | 95.2006 | 70.6969 | 44.4839 | 27.6352 | 22.8914 | 39.9403 | 406.4029 | 506.6193 | 528.7625 | 675.3663 | 962.0773 | 941.9612 | 863.8288 | 916.3674 | 986.8301 | 843.4499 | 917.2327 | 1045.1191 | 976.6111 | 954.7858 | 977.0027 | 887.1518 | 964.0992 | 942.2835 | 837.5965 | 1034.3685 | 845.4014 |  | 737.2847 |  | 793.5531 | 897.0345 | 397.6988 | 827.8401 |  | 383.3561 | 591.5723 | 524.5314 | 693.1828 | 793.443 | 901.2469 | 941.3598 | 42.6499 | 276.8436 | 57.2113 | 492.5742 | 32.6159 | 52.6066 | 55.8447 | 84.6865 | 64.7944 |  |  | 2.4493 | -2.0148 | -69.0486 | 1.0513 | 9.0716 | -197.7993 | 30.361 | -3.5751 | 10.2183 | 29.7218 | 41.136 | 0.01019 | 0.0014884 | 0.00053719 | 986.6777 | 926.782 | 888.55 | 805.7515 | 122.7783 | 69.7748 | 35.4433 | 111.6179 | 70.7341 | 47.0415 | 35.0843 | 28.1577 | 27.6463 | 36.4947 | 586.3767 | 518.7058 | 492.0445 | 300.2565 | 218.1953 | 703.0644 | 419.4426 | 92.5547 | 119.3234 | 509.7546 | 132.17 | 394.992 | 1002.4673 | 374.8201 | 771.5121 | 1029.9238 | 1038.3365 | 1018.538 | 1012.9616 | 1012.6661 | 53.1695 | 23.896 | 781.3851 | 1040.8129 | 837.3996 | 780.5287 | 921.3989 | 805.7375 | 837.1773 | 1011.3669 | 1020.0416 | 891.0612 | 958.9779 | 856.6496 | 1080.1957 | 930.5296 | 732.7364 | 728.2921 | 1000.9335 |  |  | 805.3142 | 1042.421 | 1007.4202 | 1098.1372 | 791.7719 |  | 800.3986 |  |  | 872.9019 | 967.5673 | 752.6283 | [5 empty] | 767.4797 | 956.3908 | 957.5988 | 561.3349 | 955.7849 | 1068.2842 | 891.9887 | 926.8799 | 974.4676 | 926.3658 |  | 1191.4195 | 1053.0439 | 942.1764 | 1024.7317 | 939.2039 | 948.6904 | 926.0244 | 982.7703 | 1035.6818 | 985.9379 | 924.6461 | 859.2818 | 998.0735 | 992.2015 | 1012.2529 | 949.4325 | 920.4078 |  | 958.5619 | 922.2938 | 963.9753 | 995.6449 | 970.824 |  | 920.9494 | 825.5345 | 0.71404 | 18.9403 | 1.5735 | 1.2025 | -17.1482 | 3.0863 | 5475.96 | 0.46 | 3.8563 | -2.9088 | -17.0287 | 2.1012 | 7.1931 | -33.5882 | 13.1593 |  | 176.4264 | 203.0118 | 64.4602 | 4.9796 |  | 168.4537
42838.5298 | 9463 | 175.1642 | 100.6772 | 82.047 | 59.1355 | 34.1254 | 26.8221 | 46.8987 | 24.9287 | 95.2216 | 70.7066 | 44.4834 | 27.6319 | 22.8898 | 39.9384 | 406.5436 | 506.9039 | 529.0296 | 675.7477 | 960.4536 | 940.9728 | 863.9137 | 924.4597 | 987.6563 | 843.3295 | 914.3553 | 1045.8995 | 977.2032 | 954.3885 | 977.0006 | 887.4918 | 964.1314 | 947.4658 | 837.1723 | 1025.314 | 846.787 |  | 737.4084 |  | 793.6681 | 896.5126 | 397.6041 | 828.7158 |  | 383.4334 | 591.8621 | 523.357 | 689.7588 | 791.3886 | 900.3132 | 938.2939 | 42.1042 | 276.8725 | 56.3576 | 492.6047 | 32.6307 | 52.6249 | 55.8136 | 84.7187 | 64.823 |  |  | 2.4644 | -2.4938 | -68.5222 | 0.86932 | 7.8645 | -197.7776 | 29.8642 | -4.1658 | 10.3614 | 29.2622 | 41.0166 | 0.010136 | 0.0014457 | 0.00050762 | 984.714 | 926.8294 | 888.327 | 805.6418 | 122.8994 | 69.789 | 35.4436 | 111.6277 | 70.7386 | 47.0409 | 35.101 | 28.1617 | 27.6476 | 36.497 | 551.8942 | 486.5471 | 439.3372 | 285.1332 | 212.0857 | 701.1247 | 418.768 | 92.5667 | 119.3634 | 510.1982 | 132.208 | 395.2104 | 1004.8041 | 375.1119 | 771.6897 | 1028.5221 | 1038.1846 | 1018.2416 | 1012.9597 | 1012.2332 | 56.0579 | 16.5303 | 781.3688 | 1042.6319 | 836.383 | 780.4962 | 920.366 | 805.3452 | 837.4703 | 1015.7516 | 1021.3433 | 891.4422 | 955.6163 | 860.927 | 1079.1737 | 930.5102 | 732.7533 | 728.2848 | 1000.5926 |  |  | 805.2961 | 1041.7462 | 1007.8669 | 1098.648 | 791.7052 |  | 800.3829 |  |  | 871.148 | 971.3209 | 753.1555 | [5 empty] | 767.3804 | 957.1473 | 957.7872 | 562.4911 | 955.8606 | 1071.2718 | 892.774 | 926.9532 | 974.3935 | 926.4898 |  | 1190.9829 | 1052.763 | 943.1265 | 1024.4608 | 939.0257 | 948.6655 | 926.1189 | 982.4243 | 1035.2084 | 985.0499 | 924.8627 | 858.6404 | 997.8748 | 991.6165 | 1009.9092 | 949.025 | 920.5016 |  | 958.1189 | 922.2142 | 963.7939 | 994.6559 | 970.935 |  | 920.5539 | 825.4656 | 0.70236 | 18.9411 | 1.5731 | 1.2032 | -17.1734 | 3.0863 | 5486.36 | 1.06 | 3.8682 | -3.2368 | -16.9666 | 1.911 | 6.6948 | -33.573 | 13.046 |  | 176.06 | 203.3124 | 67.668 | 10.7103 |  | 168.3838
42838.5298 | 9464 | 175.5233 | 100.6719 | 82.0505 | 59.1542 | 34.1378 | 26.8277 | 46.9161 | 24.9315 | 95.2266 | 70.7241 | 44.4943 | 27.6426 | 22.8974 | 39.9604 | 406.6642 | 507.194 | 529.3 | 676.1359 | 960.9791 | 940.5479 | 863.3231 | 925.5728 | 989.5761 | 843.4198 | 912.1146 | 1042.3942 | 977.0203 | 954.067 | 976.8391 | 887.5384 | 979.6365 | 943.8967 | 837.4211 | 1021.9616 | 846.8111 |  | 737.5276 |  | 793.785 | 895.7571 | 397.3669 | 829.1233 |  | 382.2816 | 591.9647 | 524.9755 | 688.3899 | 790.8743 | 899.7326 | 935.3199 | 41.507 | 276.9092 | 55.8027 | 492.5878 | 32.639 | 52.6302 | 55.7811 | 84.7329 | 64.8464 |  |  | 2.9579 | -2.3801 | -68.5097 | 1.1525 | 8.3646 | -197.7159 | 29.9904 | -4.0883 | 10.2639 | 29.1543 | 41.0874 | 0.010144 | 0.0014703 | 0.00055362 | 985.7029 | 926.8251 | 888.2537 | 805.7509 | 123.0288 | 69.801 | 35.4456 | 111.6383 | 70.7516 | 47.0433 | 35.1011 | 28.1571 | 27.6458 | 36.4977 | 541.3423 | 459.9976 | 390.7734 | 275.2423 | 212.3768 | 699.22 | 417.3621 | 92.5693 | 119.4033 | 510.7242 | 132.2334 | 395.4196 | 1004.8765 | 375.4133 | 771.866 | 1027.8499 | 1037.8593 | 1017.5966 | 1012.0223 | 1011.5511 | 65.9684 | 28.3817 | 781.3543 | 1040.1466 | 835.2618 | 780.469 | 925.6523 | 805.3766 | 837.0666 | 1013.6964 | 1020.255 | 891.138 | 968.4574 | 855.7394 | 1078.3856 | 930.5721 | 732.8081 | 728.3411 | 999.4172 |  |  | 805.2545 | 1041.5389 | 1008.1267 | 1098.5639 | 791.6161 |  | 800.3444 |  |  | 874.7302 | 974.9673 | 753.7616 | [5 empty] | 767.3874 | 956.0021 | 958.0108 | 564.0587 | 955.2866 | 1070.432 | 892.3746 | 927.003 | 974.3352 | 926.5814 |  | 1189.829 | 1052.2467 | 942.8677 | 1024.6303 | 939.0207 | 948.4803 | 926.2419 | 981.7838 | 1034.8786 | 985.0575 | 925.061 | 857.4449 | 997.8911 | 990.4058 | 1008.3003 | 951.0941 | 920.5835 |  | 957.6765 | 922.1603 | 963.613 | 993.2673 | 970.9108 |  | 920.4291 | 825.3896 | 0.53912 | 18.9413 | 1.5729 | 1.2022 | -17.0678 | 3.0863 | 5518.05 | 0.78 | 4.2375 | -3.1623 | -16.966 | 2.2006 | 6.9026 | -33.5595 | 13.0703 |  | 175.9485 | 203.2537 | 68.2305 | 15.8448 |  | 168.2275
42838.5298 | 9465 | 175.9198 | 100.6774 | 82.0507 | 59.1433 | 34.1353 | 26.8161 | 46.9262 | 24.9345 | 95.2314 | 70.7271 | 44.4988 | 27.6379 | 22.895 | 39.9615 | 406.8232 | 507.4968 | 529.4962 | 676.5443 | 963.8198 | 940.4737 | 862.2452 | 913.7601 | 984.6433 | 843.7777 | 915.5137 | 1039.2516 | 976.4133 | 954.9439 | 976.7965 | 887.066 | 995.0738 | 928.0051 | 837.446 | 1020.0623 | 845.1522 |  | 737.6464 |  | 793.9082 | 894.7348 | 397.0267 | 828.8314 |  | 381.7839 | 592.1098 | 525.2257 | 687.1055 | 790.2645 | 898.7627 | 932.7402 | 40.8815 | 276.945 | 55.0948 | 492.3917 | 32.6347 | 52.6035 | 55.7438 | 84.7803 | 64.8522 |  |  | 2.536 | -2.5773 | -68.5636 | 1.2596 | 8.2325 | -197.7468 | 30.0035 | -4.3025 | 10.3273 | 29.2462 | 41.1504 | 0.010218 | 0.0013997 | 0.00055362 | 990.0224 | 926.6459 | 888.0033 | 805.695 | 123.1526 | 69.7924 | 35.4569 | 111.6546 | 70.7553 | 47.0572 | 35.1032 | 28.1564 | 27.6606 | 36.4978 | 539.1635 | 479.1673 | 393.0379 | 279.2503 | 211.968 | 697.9754 | 416.6293 | 92.5768 | 119.4331 | 511.1478 | 132.2685 | 395.6373 | 1002.7745 | 375.7283 | 772.03 | 1026.6218 | 1037.1897 | 1016.8033 | 1011.2094 | 1010.822 | 78.2315 | 22.2454 | 781.3378 | 1039.812 | 835.2095 | 780.4415 | 920.077 | 805.1096 | 837.6741 | 1020.5978 | 1018.1841 | 890.3803 | 982.6648 | 839.6872 | 1078.7383 | 930.7528 | 732.8806 | 728.4417 | 996.5909 |  |  | 805.2364 | 1042.0295 | 1007.4348 | 1097.9134 | 791.5843 |  | 800.2986 |  |  | 876.1196 | 976.6205 | 753.471 | [5 empty] | 767.4301 | 954.5735 | 958.2846 | 565.6585 | 955.4174 | 1059.4067 | 892.0991 | 927.0727 | 974.3038 | 926.6977 |  | 1188.7451 | 1052.1675 | 942.3469 | 1024.2852 | 939.2947 | 948.4224 | 926.3713 | 981.49 | 1034.7589 | 985.6656 | 925.2834 | 857.345 | 996.8694 | 989.3202 | 1008.1657 | 950.8451 | 920.6682 |  | 957.3135 | 922.0694 | 963.7725 | 992.4694 | 970.848 |  | 920.1132 | 825.3158 | 0.66804 | 18.9407 | 1.5715 | 1.2015 | -17.163 | 3.0864 | 5560.4 | 0.88 | 3.9237 | -3.2909 | -16.9741 | 2.3007 | 6.8451 | -33.5482 | 13.0677 |  | 176.2156 | 202.8743 | 68.0752 | 15.4571 |  | 167.8872
42838.5298 | 9466 | 176.3489 | 100.6803 | 82.0569 | 59.144 | 34.1362 | 26.8133 | 46.9346 | 24.9335 | 95.2493 | 70.737 | 44.5033 | 27.6381 | 22.8919 | 39.9681 | 406.9788 | 507.8045 | 529.723 | 676.9386 | 965.0182 | 940.9182 | 857.7724 | 906.563 | 984.8479 | 843.7682 | 915.5481 | 1036.4559 | 975.1889 | 954.8558 | 976.4051 | 886.2725 | 999.4641 | 921.6362 | 836.5263 | 1019.2386 | 842.7838 |  | 737.7569 |  | 794.0245 | 894.7446 | 396.7196 | 828.8443 |  | 382.6168 | 592.087 | 522.0677 | 688.0224 | 788.0288 | 898.8917 | 932.5094 | 40.6404 | 276.9857 | 54.5681 | 492.3824 | 32.6333 | 52.5748 | 55.7116 | 84.8213 | 64.8566 |  |  | 2.2601 | -2.5871 | -68.8619 | 2.0883 | 8.7089 | -197.7592 | 29.2997 | -4.359 | 10.4715 | 29.2022 | 41.1983 | 0.010182 | 0.0014752 | 0.00056841 | 989.9557 | 926.5071 | 887.8335 | 805.6316 | 123.3063 | 69.8179 | 35.4729 | 111.6634 | 70.7784 | 47.0718 | 35.117 | 28.1651 | 27.6663 | 36.5137 | 560.1125 | 475.2905 | 370.3713 | 266.5688 | 207.2315 | 697.9456 | 415.5563 | 92.5852 | 119.4709 | 511.4999 | 132.2966 | 395.8471 | 1002.535 | 376.0215 | 772.1776 | 1027.9857 | 1036.9839 | 1016.4769 | 1010.956 | 1010.5571 | 91.2389 | 26.1014 | 781.3383 | 1034.3558 | 835.2844 | 780.4399 | 926.6125 | 804.9398 | 837.6583 | 1025.3482 | 1017.1458 | 889.2394 | 988.385 | 838.0885 | 1077.5285 | 930.7831 | 732.9705 | 728.5313 | 994.1246 |  |  | 805.201 | 1043.4716 | 1006.4835 | 1097.9767 | 791.514 |  | 800.2574 |  |  | 874.9336 | 976.8529 | 753.1968 | [5 empty] | 767.4221 | 953.964 | 958.5905 | 567.2064 | 955.5103 | 1068.2661 | 892.2314 | 927.1437 | 974.2328 | 926.786 |  | 1187.3626 | 1051.9663 | 940.7226 | 1023.8314 | 939.3794 | 948.3126 | 926.4758 | 981.3307 | 1035.0919 | 986.5527 | 925.4995 | 856.2682 | 997.1458 | 988.9801 | 1003.0808 | 951.2186 | 920.7666 |  | 957.6103 | 922.0121 | 964.2185 | 992.2107 | 970.7476 |  | 920.629 | 825.2236 | 0.92013 | 18.94 | 1.5736 | 1.2045 | -17.1042 | 3.0864 | 5588.9 | 0.85 | 3.7034 | -3.2972 | -17.0108 | 2.9623 | 7.0408 | -33.5511 | 12.9143 |  | 177.0019 | 202.9395 | 65.7381 | 17.7767 |  | 167.7838
42838.5298 | 9467 | 176.7596 | 100.6805 | 82.0672 | 59.1626 | 34.1499 | 26.8236 | 46.9438 | 24.9426 | 95.2648 | 70.7432 | 44.5167 | 27.6425 | 22.8957 | 39.985 | 407.1423 | 508.1341 | 529.996 | 677.3315 | 964.099 | 941.4546 | 856.8111 | 909.0886 | 984.6893 | 843.4502 | 906.6875 | 1036.911 | 975.4041 | 955.3998 | 975.7725 | 885.1748 | 1018.8165 | 919.0355 | 835.892 | 1020.4953 | 842.1252 |  | 737.8744 |  | 794.1307 | 895.0548 | 396.2429 | 828.8325 |  | 382.1665 | 591.6999 | 520.6403 | 688.324 | 785.0107 | 899.4308 | 931.7506 | 40.8687 | 277.1353 | 53.9873 | 492.4591 | 32.6148 | 52.5191 | 55.6717 | 84.8089 | 64.8617 |  |  | 2.3041 | -2.6226 | -68.327 | 1.3976 | 8.8377 | -197.7244 | 29.9503 | -3.9095 | 10.9426 | 29.7191 | 41.0445 | 0.0099783 | 0.0014818 | 0.00052569 | 987.6311 | 926.5131 | 887.7509 | 805.3466 | 123.4426 | 69.8162 | 35.4691 | 111.6774 | 70.788 | 47.0772 | 35.1249 | 28.1643 | 27.6535 | 36.5113 | 601.8367 | 478.9654 | 399.5776 | 264.3897 | 209.0919 | 699.6886 | 415.2026 | 92.5865 | 119.5033 | 511.8724 | 132.3376 | 396.0502 | 1001.8864 | 376.3005 | 772.35 | 1029.6808 | 1036.6432 | 1016.4003 | 1010.8076 | 1010.6021 | 105.5646 | 44.3178 | 781.3482 | 1039.1844 | 834.949 | 780.4071 | 914.6332 | 804.7662 | 837.0127 | 1026.8896 | 1015.4355 | 887.973 | 998.9566 | 839.4668 | 1076.2416 | 930.7564 | 733.0553 | 728.6188 | 992.8495 |  |  | 805.1846 | 1043.1073 | 1006.3516 | 1098.1793 | 791.4915 |  | 800.2322 |  |  | 873.7225 | 977.6226 | 753.5799 | [5 empty] | 767.4187 | 954.0927 | 958.9354 | 568.5767 | 955.8028 | 1065.6219 | 891.528 | 927.2288 | 974.1731 | 926.804 |  | 1188.2464 | 1051.7758 | 939.3735 | 1023.0943 | 939.1296 | 948.2471 | 926.5723 | 980.9879 | 1035.2279 | 986.8986 | 925.7247 | 855.7401 | 996.6115 | 988.6902 | 1003.5857 | 951.2938 | 920.8558 |  | 957.4613 | 921.9357 | 963.6093 | 991.5545 | 970.6688 |  | 921.02 | 825.1402 | 1.311 | 18.9413 | 1.5739 | 1.2042 | -16.9904 | 3.0863 | 5615.6 | 0.89 | 3.7384 | -3.319 | -16.9408 | 2.4229 | 7.0943 | -33.5559 | 13.0599 |  | 176.8038 | 203.0672 | 61.6587 | 14.4661 |  | 167.5994
42838.5299 | 9468 | 177.1499 | 100.6833 | 82.0829 | 59.1815 | 34.1596 | 26.8324 | 46.9627 | 24.9404 | 95.2736 | 70.7705 | 44.5245 | 27.6441 | 22.8953 | 39.999 | 407.2893 | 508.4388 | 530.2622 | 677.7206 | 963.9726 | 940.9966 | 856.906 | 906.2706 | 987.5174 | 843.2859 | 901.3049 | 1038.8285 | 974.7369 | 955.4679 | 975.3478 | 884.032 | 1041.5673 | 918.2762 | 835.2637 | 1019.7633 | 841.886 |  | 737.9886 |  | 794.2301 | 895.2433 | 395.7318 | 828.1113 |  | 381.6463 | 591.5878 | 523.4333 | 687.2601 | 784.3021 | 898.0435 | 929.7853 | 40.7992 | 277.2276 | 54.5742 | 492.4964 | 32.6269 | 52.4935 | 55.6397 | 84.8297 | 64.8768 |  |  | 2.3974 | -2.8441 | -69.021 | 0.55325 | 9.5336 | -197.7704 | 30.1159 | -3.7354 | 10.5677 | 29.3805 | 41.1664 | 0.010029 | 0.0014473 | 0.00056348 | 986.6332 | 926.4972 | 887.9088 | 805.332 | 123.5694 | 69.8218 | 35.465 | 111.682 | 70.7867 | 47.0766 | 35.1181 | 28.1535 | 27.6417 | 36.5127 | 621.7026 | 515.3778 | 468.7121 | 290.9458 | 216.2915 | 702.4625 | 416.5126 | 92.584 | 119.5321 | 512.2573 | 132.3623 | 396.2625 | 1005.5099 | 376.5838 | 772.5338 | 1030.3059 | 1036.5442 | 1016.7824 | 1010.9715 | 1010.886 | 101.0829 | 41.5673 | 781.3485 | 1034.3309 | 834.7928 | 780.3878 | 913.0156 | 804.7189 | 836.5638 | 1020.2821 | 1017.481 | 886.792 | 1031.4209 | 840.8638 | 1073.329 | 931.2321 | 733.1625 | 728.6641 | 990.0546 |  |  | 805.1548 | 1042.8086 | 1006.3437 | 1098.6133 | 791.4131 |  | 800.2112 |  |  | 876.9544 | 978.6074 | 752.8243 | [5 empty] | 767.5096 | 954.339 | 959.2258 | 569.8186 | 956.0553 | 1069.9027 | 891.2724 | 927.3005 | 974.0957 | 926.9327 |  | 1188.8295 | 1051.8937 | 937.4824 | 1022.3807 | 939.3162 | 948.1509 | 926.6719 | 980.5119 | 1034.8811 | 987.1404 | 925.9383 | 855.7683 | 994.8459 | 988.3482 | 1004.6651 | 950.0217 | 920.9241 |  | 957.3414 | 921.8657 | 963.3702 | 990.7695 | 970.6814 |  | 920.762 | 825.1019 | 0.51463 | 18.9425 | 1.5733 | 1.2031 | -17.2846 | 3.0864 | 5595.34 | 0.54 | 3.8127 | -3.456 | -17.0255 | 1.5243 | 7.3639 | -33.5399 | 13.0882 |  | 176.6418 | 203.3335 | 60.3413 | 7.0272 |  | 167.5383
42838.5299 | 9469 | 177.5335 | 100.6856 | 82.0848 | 59.1783 | 34.1568 | 26.825 | 46.9735 | 24.9368 | 95.2778 | 70.7774 | 44.522 | 27.6478 | 22.8978 | 39.9938 | 407.4562 | 508.7166 | 530.5236 | 678.1257 | 962.8016 | 939.9298 | 858.4616 | 909.0371 | 996.2802 | 843.377 | 902.4623 | 1038.8061 | 975.2821 | 955.7668 | 975.0611 | 883.2418 | 1033.5874 | 919.8304 | 835.5423 | 1017.0781 | 840.9596 |  | 738.1023 |  | 794.3335 | 894.2012 | 395.8 | 828.0746 |  | 381.6433 | 591.5468 | 526.5994 | 684.9593 | 782.0693 | 896.277 | 928.2477 | 40.5151 | 277.255 | 55.418 | 492.5068 | 32.63 | 52.4884 | 55.6074 | 84.8488 | 64.8769 |  |  | 2.5183 | -2.4918 | -68.7568 | 1.3865 | 8.3941 | -197.8059 | 30.8243 | -3.6132 | 10.3262 | 28.8627 | 40.9595 | 0.010024 | 0.0014374 | 0.00054541 | 988.4099 | 926.4367 | 888.0672 | 805.4249 | 123.7 | 69.8357 | 35.4701 | 111.6898 | 70.8082 | 47.0868 | 35.121 | 28.1621 | 27.6477 | 36.5226 | 632.826 | 554.9717 | 501.6338 | 303.4698 | 220.991 | 705.3589 | 417.9685 | 92.5778 | 119.5617 | 512.6688 | 132.3861 | 396.5031 | 1010.6695 | 376.8827 | 772.7001 | 1029.8196 | 1036.5843 | 1017.3066 | 1010.7553 | 1010.9931 | 74.9435 | 36.759 | 781.351 | 1036.0086 | 834.8703 | 780.3948 | 930.6748 | 804.8973 | 836.7092 | 1019.8171 | 1019.0554 | 886.2134 | 1018.6475 | 843.4356 | 1071.8633 | 931.4715 | 733.2397 | 728.7439 | 988.3894 |  |  | 805.1473 | 1042.3691 | 1007.1891 | 1098.4454 | 791.3623 |  | 800.193 |  |  | 876.7994 | 977.8105 | 753.0071 | [5 empty] | 767.59 | 954.5159 | 959.3772 | 570.927 | 957.0854 | 1072.9433 | 891.4031 | 927.3447 | 974.024 | 927.0273 |  | 1188.6985 | 1052.4174 | 936.7419 | 1021.8667 | 939.4218 | 948.0037 | 926.7897 | 980.2081 | 1034.4655 | 986.4994 | 926.1572 | 855.8468 | 993.2012 | 988.4109 | 1003.4844 | 950.213 | 921.0098 |  | 957.5269 | 921.8064 | 963.4416 | 990.3984 | 970.6433 |  | 921.3073 | 824.9071 | 0.90121 | 18.9406 | 1.5727 | 1.2024 | -17.3131 | 3.0864 | 5565.55 | 0.78 | 3.9072 | -3.2349 | -16.9925 | 2.413 | 6.9046 | -33.5176 | 13.2312 |  | 176.4028 | 203.2071 | 60.0399 | 3.6397 |  | 167.5569
42838.5299 | 9470 | 177.9441 | 100.6698 | 82.0959 | 59.1885 | 34.1666 | 26.8229 | 46.9783 | 24.9418 | 95.29 | 70.7826 | 44.537 | 27.6492 | 22.8954 | 40.0038 | 407.6267 | 509.0014 | 530.7977 | 678.5145 | 962.054 | 939.4626 | 858.7947 | 911.4867 | 996.3712 | 843.2354 | 905.1583 | 1039.6467 | 974.8759 | 956.357 | 974.6506 | 882.7918 | 1003.7824 | 927.5495 | 834.7471 | 1013.1724 | 839.8776 |  | 738.2301 |  | 794.4439 | 893.8998 | 395.9383 | 826.9289 |  | 380.7853 | 590.8577 | 524.4064 | 680.2578 | 776.1721 | 897.547 | 930.5367 | 40.2405 | 277.2317 | 57.1682 | 492.6537 | 32.6228 | 52.4849 | 55.5646 | 84.8074 | 64.8854 |  |  | 2.4401 | -3.2804 | -68.3691 | 1.5586 | 6.547 | -197.8013 | 31.0891 | -3.9759 | 10.4377 | 30.2512 | 41.0366 | 0.0099208 | 0.0014095 | 0.00053391 | 986.9446 | 926.4253 | 888.1936 | 805.6361 | 123.836 | 69.8465 | 35.4765 | 111.7079 | 70.8238 | 47.0916 | 35.1345 | 28.1667 | 27.653 | 36.5254 | 617.9231 | 534.081 | 470.6766 | 312.939 | 216.4429 | 705.9504 | 418.6924 | 92.5887 | 119.5911 | 513.107 | 132.4212 | 396.7339 | 1009.1728 | 377.1697 | 772.8568 | 1029.7582 | 1036.7997 | 1018.0782 | 1010.1882 | 1011.4854 | 63.9402 | 25.1814 | 781.3484 | 1036.762 | 835.0734 | 780.3909 | 939.9256 | 805.0046 | 836.6093 | 1026.2799 | 1019.8743 | 885.6475 | 999.9125 | 849.0841 | 1071.1603 | 931.5903 | 733.2711 | 728.7696 | 986.826 |  |  | 805.1184 | 1042.23 | 1008.9178 | 1098.9367 | 791.3195 |  | 800.1891 |  |  | 881.4619 | 978.7812 | 753.4001 | [5 empty] | 767.7481 | 954.5995 | 959.4247 | 571.8938 | 958.6675 | 1072.8256 | 891.1723 | 927.3896 | 973.9715 | 927.1437 |  | 1187.3628 | 1052.281 | 937.5716 | 1021.4322 | 939.1392 | 947.9407 | 926.8335 | 980.2214 | 1033.9632 | 986.7338 | 926.3784 | 855.618 | 992.8609 | 988.7838 | 1001.7576 | 949.9053 | 921.0859 |  | 957.4642 | 921.7151 | 964.0497 | 990.9426 | 970.4921 |  | 920.8962 | 824.8225 | 0.30353 | 18.9425 | 1.5746 | 1.2038 | -17.0764 | 3.0863 | 5535.58 | 0.89 | 3.8454 | -3.7101 | -16.9377 | 2.5574 | 6.1011 | -33.5354 | 13.2951 |  | 176.3279 | 203.4604 | 61.8873 | 7.2141 |  | 167.659
42838.5299 | 9471 | 178.3489 | 100.6764 | 82.1 | 59.1952 | 34.1745 | 26.8212 | 46.9837 | 24.9416 | 95.2987 | 70.7877 | 44.5423 | 27.6542 | 22.9008 | 40.0089 | 407.7829 | 509.2971 | 531.0593 | 678.9019 | 962.9248 | 939.9023 | 857.7863 | 908.0076 | 994.0408 | 843.1635 | 905.6204 | 1037.3871 | 974.3657 | 956.1142 | 974.2476 | 882.0304 | 985.3115 | 933.5791 | 834.1972 | 1010.9608 | 840.6114 |  | 738.3462 |  | 794.5968 | 893.577 | 395.7468 | 826.7269 |  | 379.5146 | 590.0521 | 521.6972 | 678.757 | 776.4834 | 898.6615 | 934.621 | 40.1613 | 277.2293 | 57.5636 | 492.8182 | 32.6377 | 52.4767 | 55.5353 | 84.8058 | 64.8934 |  |  | 3.2615 | -2.296 | -68.0846 | 1.4778 | 6.6147 | -197.823 | 30.2467 | -3.9661 | 10.3203 | 30.2891 | 40.9862 | 0.010069 | 0.0015229 | 0.00054376 | 986.0799 | 926.4317 | 888.0055 | 805.6869 | 123.9732 | 69.8566 | 35.4787 | 111.7193 | 70.8357 | 47.1026 | 35.1378 | 28.1606 | 27.6533 | 36.5303 | 602.3798 | 491.0236 | 414.5275 | 294.9942 | 207.0621 | 705.6422 | 418.2044 | 92.5973 | 119.6305 | 513.5146 | 132.4475 | 396.9499 | 1003.7154 | 377.4441 | 772.9903 | 1032.4865 | 1036.5705 | 1018.3724 | 1009.662 | 1011.9681 | 66.8772 | 23.5044 | 781.336 | 1039.4587 | 834.9032 | 780.3621 | 918.426 | 804.7813 | 836.4312 | 1025.1417 | 1020.016 | 884.6728 | 983.0425 | 852.8634 | 1071.5105 | 931.6359 | 733.248 | 728.7551 | 985.6966 |  |  | 805.0909 | 1042.0744 | 1009.5392 | 1098.9713 | 791.2555 |  | 800.1765 |  |  | 884.5967 | 979.0438 | 753.1467 | [5 empty] | 767.9585 | 954.6124 | 959.4351 | 572.7902 | 956.1251 | 1069.3985 | 891.4982 | 927.4689 | 973.9191 | 927.2239 |  | 1188.3972 | 1051.836 | 939.6398 | 1021.6578 | 939.1456 | 947.8781 | 926.9453 | 980.2496 | 1033.4903 | 987.4262 | 926.5978 | 855.9966 | 992.9422 | 989.45 | 1001.8686 | 949.6568 | 921.1599 |  | 957.4175 | 921.6122 | 963.3443 | 991.7524 | 970.3723 |  | 921.2538 | 824.8295 | 0.88897 | 18.9428 | 1.5747 | 1.2046 | -17.1181 | 3.0864 | 5548.3 | 0.99 | 4.4451 | -3.1025 | -16.8946 | 2.489 | 6.1355 | -33.5532 | 13.12 |  | 176.2441 | 203.4643 | 63.5145 | 13.362 |  | 167.5224
42838.5299 | 9472 | 178.7842 | 100.6711 | 82.1096 | 59.2004 | 34.1738 | 26.8254 | 46.9893 | 24.9423 | 95.3099 | 70.7999 | 44.5499 | 27.6581 | 22.9006 | 40.0162 | 407.9388 | 509.6002 | 531.3173 | 679.2872 | 964.7536 | 940.341 | 855.2948 | 896.6464 | 988.0671 | 843.6618 | 904.5042 | 1031.8503 | 974.7537 | 955.5741 | 974.2076 | 881.358 | 978.2619 | 934.2586 | 833.9835 | 1010.6905 | 839.7012 |  | 738.4677 |  | 794.6753 | 893.2579 | 395.4292 | 825.5931 |  | 379.1105 | 590.2191 | 519.6625 | 677.2571 | 776.4618 | 896.0744 | 936.0494 | 39.7594 | 277.1498 | 57.1259 | 492.8321 | 32.6413 | 52.4545 | 55.4991 | 84.8048 | 64.6161 |  |  | 2.6911 | -2.3736 | -68.8777 | 1.3589 | 8.2009 | -197.7783 | 30.5259 | -4.2828 | 10.5486 | 30.4199 | 41.0555 | 0.010026 | 0.0013882 | 0.00051419 | 986.3994 | 926.415 | 887.9659 | 805.7379 | 124.109 | 69.8696 | 35.4814 | 111.7279 | 70.8438 | 47.1169 | 35.1394 | 28.1656 | 27.6508 | 36.5361 | 597.6265 | 482.7051 | 401.8224 | 276.8317 | 195.915 | 705.2194 | 417.7489 | 92.5967 | 119.659 | 513.9383 | 132.4754 | 397.1599 | 999.5081 | 377.7148 | 773.1331 | 1035.1363 | 1036.496 | 1018.0577 | 1009.4084 | 1011.7551 | 73.3941 | 31.9331 | 781.3185 | 1035.3684 | 834.4855 | 780.335 | 923.6611 | 804.6008 | 836.4796 | 1023.5839 | 1018.1283 | 884.1829 | 979.0716 | 852.4899 | 1072.9517 | 931.6965 | 733.2524 | 728.7839 | 986.6722 |  |  | 805.0661 | 1041.7042 | 1009.6417 | 1098.1513 | 791.1953 |  | 800.1518 |  |  | 885.0044 | 976.5517 | 754.4493 | [5 empty] | 768.2107 | 954.7327 | 959.4406 | 573.6279 | 956.2075 | 1067.5623 | 891.3555 | 927.54 | 973.864 | 927.3058 |  | 1189.0362 | 1051.6704 | 940.7201 | 1022.3788 | 939.3881 | 947.8193 | 927.0549 | 980.2747 | 1033.4802 | 987.1811 | 926.8063 | 856.2842 | 992.6105 | 989.2738 | 1002.4602 | 950.6917 | 921.2272 |  | 957.3552 | 921.5247 | 962.9782 | 991.4963 | 970.3716 |  | 921.5292 | 824.8775 | 0.44544 | 18.9421 | 1.5736 | 1.203 | -17.1158 | 3.0864 | 5527.34 | 0.85 | 4.0377 | -3.1548 | -16.9944 | 2.387 | 6.8241 | -33.5124 | 13.1659 |  | 176.0435 | 202.9587 | 63.9059 | 14.689 |  | 167.4883
42838.5299 | 9473 | 179.2403 | 100.6801 | 82.1206 | 59.2076 | 34.1764 | 26.8342 | 47.0029 | 24.9403 | 95.3229 | 70.8105 | 44.5522 | 27.659 | 22.9006 | 40.0211 | 408.0942 | 509.8992 | 531.5613 | 679.6831 | 965.3507 | 940.129 | 853.6677 | 886.5447 | 983.6982 | 844.0122 | 903.8715 | 1027.5089 | 975.8008 | 954.5238 | 974.8248 | 881.2666 | 980.0823 | 932.4265 | 833.5919 | 1008.0241 | 838.6809 |  | 738.604 |  | 794.7674 | 892.9019 | 395.1332 | 825.492 |  | 379.2487 | 590.1754 | 518.3643 | 680.1125 | 776.9944 | 895.4853 | 937.8275 | 39.2788 | 277.2399 | 57.0494 | 492.7998 | 32.6579 | 52.4047 | 55.4721 | 84.8274 | 63.2595 |  |  | 2.5433 | -1.9701 | -68.7706 | 0.79375 | 7.4334 | -197.7619 | 30.3564 | -4.2677 | 10.1068 | 29.6146 | 41.048 | 0.0098272 | 0.0013389 | 0.00049448 | 984.6732 | 926.4642 | 888.1044 | 805.9079 | 124.256 | 69.8788 | 35.4885 | 111.7513 | 70.8515 | 47.1259 | 35.1504 | 28.1774 | 27.6541 | 36.5484 | 603.8684 | 498.7509 | 412.7027 | 280.2204 | 195.4787 | 705.2171 | 417.8321 | 92.5986 | 119.6891 | 514.3683 | 132.5031 | 397.3693 | 997.9335 | 377.9788 | 773.2973 | 1033.7043 | 1036.5224 | 1017.9123 | 1009.2576 | 1011.598 | 68.5593 | 31.1778 | 781.3022 | 1037.2275 | 834.11 | 780.309 | 923.4134 | 804.5263 | 836.9755 | 1018.8506 | 1014.9381 | 884.2181 | 972.8209 | 849.6297 | 1075.4589 | 932.1151 | 733.3104 | 728.8606 | 985.5672 |  |  | 805.0475 | 1041.7101 | 1009.7225 | 1097.4853 | 791.139 |  | 800.1272 |  |  | 885.5296 | 973.3039 | 755.778 | [5 empty] | 768.4945 | 954.9522 | 959.4575 | 574.4167 | 956.437 | 1066.2522 | 890.5682 | 927.5986 | 973.8111 | 927.4259 |  | 1188.0652 | 1051.4448 | 940.2505 | 1022.2647 | 939.636 | 947.7119 | 927.1631 | 980.2987 | 1033.4845 | 986.3006 | 927.0165 | 855.3555 | 992.0166 | 988.7108 | 1001.146 | 950.836 | 921.2941 |  | 957.3747 | 921.4394 | 963.2634 | 991.4746 | 970.3765 |  | 920.8068 | 824.7731 | 0.19223 | 18.9423 | 1.5733 | 1.2024 | -17.105 | 3.0864 | 5506.63 | 0.76 | 3.9261 | -2.8741 | -16.9807 | 1.8243 | 6.4953 | -33.5025 | 13.126 |  | 176.0473 | 202.5487 | 63.2116 | 13.4955 |  | 167.5068
42838.5299 | 9474 | 179.6902 | 100.6768 | 82.124 | 59.2072 | 34.1814 | 26.8325 | 47.0076 | 24.9425 | 95.331 | 70.8207 | 44.5561 | 27.6622 | 22.9036 | 40.0296 | 408.2509 | 510.187 | 531.8233 | 680.0879 | 964.3889 | 939.2252 | 852.7483 | 886.6946 | 985.2819 | 844.1785 | 905.5921 | 1027.3344 | 976.974 | 953.8484 | 976.0728 | 881.463 | 987.0478 | 927.631 | 832.857 | 1003.4829 | 838.4581 |  | 738.7242 |  | 794.8409 | 892.7835 | 394.827 | 825.2839 |  | 378.5138 | 589.9473 | 517.6751 | 678.8251 | 775.3654 | 895.8355 | 939.5743 | 39.2022 | 277.1738 | 56.8858 | 492.626 | 32.6609 | 52.3442 | 55.4335 | 84.8213 | 63.3406 |  |  | 2.0793 | -2.8401 | -68.3474 | 1.4187 | 9.1584 | -197.7816 | 29.698 | -4.2052 | 10.2863 | 29.9402 | 40.9845 | 0.0097959 | 0.0013192 | 0.00051255 | 984.5287 | 926.4127 | 888.0297 | 805.7803 | 124.3983 | 69.8825 | 35.4918 | 111.7511 | 70.8691 | 47.1264 | 35.1461 | 28.1689 | 27.6474 | 36.546 | 614.2205 | 504.7744 | 438.0954 | 287.8396 | 204.5724 | 705.1568 | 418.1757 | 92.6049 | 119.7193 | 514.8628 | 132.5398 | 397.6201 | 1001.4301 | 378.2874 | 773.5033 | 1033.6055 | 1036.8993 | 1018.15 | 1009.223 | 1011.5291 | 81.916 | 35.9111 | 781.301 | 1036.3123 | 834.4435 | 780.3012 | 932.7082 | 804.6496 | 837.2658 | 1022.6156 | 1013.5107 | 884.3927 | 981.0004 | 845.5635 | 1078.8617 | 932.4537 | 733.3724 | 728.9152 | 982.6947 |  |  | 805.0092 | 1041.4799 | 1025.2524 | 1097.1493 | 791.0676 |  | 800.0778 |  |  | 889.8057 | 973.1184 | 755.7487 | [5 empty] | 768.724 | 955.2161 | 959.6386 | 574.9618 | 956.7998 | 1065.5218 | 890.6271 | 927.6279 | 973.766 | 927.5532 |  | 1188.1274 | 1051.163 | 938.7864 | 1021.6788 | 940.2612 | 947.6436 | 927.2246 | 980.2299 | 1033.3711 | 986.4789 | 927.2255 | 853.6952 | 991.6238 | 989.0098 | 1001.1177 | 951.4991 | 921.3537 |  | 957.4381 | 921.3657 | 962.7636 | 991.754 | 970.3457 |  | 920.0434 | 824.6196 | 0.9116 | 18.9403 | 1.5747 | 1.2042 | -16.9857 | 3.0864 | 5514.48 | 0.8 | 3.5518 | -3.4504 | -16.9261 | 2.4386 | 7.2107 | -33.5092 | 12.9848 |  | 175.9233 | 201.9119 | 62.0418 | 10.738 |  | 167.7113
42838.5299 | 9475 | 180.1279 | 100.6779 | 82.1328 | 59.2209 | 34.194 | 26.842 | 47.0299 | 24.955 | 95.3444 | 70.8354 | 44.5669 | 27.6683 | 22.9106 | 40.034 | 408.5254 | 510.4711 | 532.0954 | 680.494 | 964.8803 | 938.6958 | 852.7897 | 888.2953 | 989.3021 | 844.8141 | 907.1308 | 1029.9279 | 977.3558 | 953.099 | 976.8506 | 881.4163 | 1000.5495 | 925.0746 | 831.8676 | 1002.5825 | 838.7134 |  | 738.846 |  | 794.9115 | 892.8956 | 394.5823 | 824.578 |  | 378.5039 | 588.9254 | 516.9224 | 679.7251 | 776.4311 | 897.5962 | 938.6693 | 39.349 | 277.1893 | 56.8411 | 492.4871 | 32.6601 | 52.2896 | 55.4011 | 84.8064 | 63.3511 |  |  | 2.1621 | -2.8165 | -68.7949 | 1.0297 | 8.9113 | -197.7862 | 30.0318 | -4.294 | 10.2133 | 28.33 | 40.9926 | 0.0099142 | 0.001352 | 0.00053391 | 986.868 | 926.2469 | 887.8225 | 805.618 | 124.5455 | 69.8857 | 35.5035 | 111.7721 | 70.8751 | 47.1311 | 35.1526 | 28.1811 | 27.6539 | 36.5544 | 624.3401 | 501.0401 | 460.8815 | 300.4135 | 205.4077 | 706.0606 | 419.1412 | 92.6184 | 119.7488 | 515.3163 | 132.5723 | 397.849 | 1005.7884 | 378.5799 | 773.6547 | 1029.6611 | 1036.7523 | 1017.8754 | 1009.2141 | 1011.0074 | 89.023 | 48.5853 | 781.2994 | 1034.981 | 834.2264 | 780.2865 | 953.0824 | 804.8272 | 837.7226 | 1028.1162 | 1014.5365 | 884.0656 | 992.0169 | 844.2343 | 1080.5203 | 932.6781 | 733.4775 | 729.021 | 980.9572 |  |  | 804.9847 | 1041.9325 | 1031.6698 | 1097.4165 | 791.0284 |  | 800.0336 |  |  | 889.5801 | 970.4179 | 755.7777 | [5 empty] | 768.885 | 955.4485 | 959.9354 | 575.1994 | 957.0158 | 1070.498 | 890.9716 | 927.6658 | 973.705 | 927.6669 |  | 1188.8538 | 1051.0528 | 938.0769 | 1021.6066 | 940.2138 | 947.573 | 927.2976 | 980.2402 | 1033.7075 | 987.2788 | 927.4377 | 852.1679 | 991.2024 | 989.4682 | 1002.7919 | 951.4221 | 921.4202 |  | 957.2314 | 921.2455 | 962.7296 | 991.7319 | 970.3332 |  | 919.7725 | 824.5572 | 0.77025 | 18.9423 | 1.574 | 1.2047 | -17.4342 | 3.0864 | 5481.47 | 0.83 | 3.623 | -3.4339 | -16.9714 | 2.0763 | 7.1182 | -33.5348 | 13.0674 |  | 176.1699 | 201.897 | 61.21 | 8.386 |  | 167.6468
42838.53 | 9476 | 180.5956 | 100.6696 | 82.1269 | 59.2294 | 34.1935 | 26.8397 | 47.0463 | 24.95 | 95.3577 | 70.8394 | 44.5848 | 27.6744 | 22.9116 | 40.0439 | 408.7231 | 510.7732 | 532.3751 | 680.8987 | 965.6975 | 939.0275 | 855.559 | 889.6197 | 993.7889 | 845.5626 | 907.6511 | 1031.9923 | 976.8743 | 951.7264 | 976.7709 | 880.8967 | 1003.6836 | 928.728 | 831.6775 | 997.8161 | 838.4689 |  | 738.9928 |  | 794.989 | 892.6842 | 394.2602 | 824.0041 |  | 378.5784 | 588.3899 | 517.8142 | 682.2788 | 777.7441 | 898.7753 | 938.6112 | 39.4221 | 277.1905 | 56.5733 | 492.3946 | 32.6668 | 52.2516 | 55.3854 | 84.8146 | 63.4251 |  |  | 2.1759 | -3.0044 | -68.9888 | 1.1447 | 8.7503 | -197.8 | 28.914 | -4.1652 | 10.6081 | 30.2312 | 41.0485 | 0.0097253 | 0.0013208 | 0.00052241 | 987.0576 | 926.1985 | 887.8853 | 805.7865 | 124.6888 | 69.8988 | 35.505 | 111.7822 | 70.8873 | 47.1379 | 35.158 | 28.1828 | 27.6532 | 36.5559 | 629.3404 | 562.7084 | 558.3032 | 319.8625 | 209.0833 | 708.0806 | 422.2822 | 92.6135 | 119.7771 | 515.7436 | 132.6052 | 398.0552 | 1007.7199 | 378.8732 | 773.7557 |  | 1036.1411 | 1017.4258 | 1009.1377 | 1010.4289 | 107.1684 | 52.3077 | 781.3004 | 1031.167 | 833.7169 | 780.2772 | 939.6395 | 805.0785 | 838.9639 | 1027.4651 | 1015.6745 | 883.4746 | 997.9019 | 847.3545 | 1082.9681 | 932.9351 | 733.5714 | 729.0727 | 981.7078 |  |  | 804.9701 | 1041.8504 | 1031.838 | 1097.6281 | 790.9641 |  | 800.0346 |  |  | 887.6978 | 964.2457 | 756.333 | [5 empty] | 769.093 | 955.6518 | 960.4019 | 574.6912 | 957.2058 | 1068.529 | 890.8095 | 927.7274 | 973.6538 | 927.7734 |  | 1188.9908 | 1050.728 | 938.746 | 1021.8919 | 940.0254 | 947.5196 | 927.3778 | 980.2105 | 1033.7369 | 987.6684 | 927.6542 | 851.4956 | 990.9178 | 989.749 | 1003.36 | 950.3359 | 921.484 |  | 956.9408 | 921.0823 | 963.4737 | 991.8265 | 970.3016 |  | 919.5643 | 824.5119 | 0.47549 | 18.943 | 1.5735 | 1.2029 | -17.2097 | 3.0864 | 5455.58 | 0.86 | 3.6344 | -3.5456 | -16.99 | 2.1885 | 7.0571 | -33.5529 | 12.8284 |  | 176.1256 | 202.0218 | 61.3104 | -1.8517 |  | 167.3345
42838.53 | 9477 | 181.1924 | 100.6693 | 82.1336 | 59.2315 | 34.1977 | 26.8382 | 47.0426 | 24.9483 | 95.3629 | 70.8505 | 44.5876 | 27.6758 | 22.9114 | 40.052 | 408.8508 | 511.0831 | 532.6487 | 681.3101 | 966.43 | 939.9904 | 859.4007 | 893.4503 | 996.9952 | 845.9227 | 907.3226 | 1033.6104 | 976.2992 | 950.4574 | 976.286 | 880.5296 | 994.0554 | 934.2569 | 831.8165 | 1003.2966 | 840.4524 |  | 739.1319 |  | 795.0684 | 892.591 | 393.7787 | 827.4978 |  | 378.6247 | 588.3534 | 518.488 | 684.6014 | 779.814 | 899.8341 | 937.3029 | 39.6387 | 277.1137 | 56.2947 | 492.4081 | 32.6696 | 52.2114 | 55.3704 | 84.8144 | 63.6536 |  |  | 2.3218 | -2.1265 | -68.8554 | 1.3208 | 8.5985 | -197.8059 | 30.5134 | -3.2971 | 10.6632 | 29.9478 | 40.8541 | 0.009865 | 0.001375 | 0.00050434 | 986.7004 | 926.1808 | 888.0081 | 805.8205 | 124.8353 | 69.9074 | 35.5044 | 111.7917 | 70.9032 | 47.1449 | 35.162 | 28.1785 | 27.6591 | 36.5565 | 659.9612 | 599.8773 | 626.5191 | 331.7833 | 219.5241 | 712.0604 | 425.6612 | 92.6099 | 119.7927 | 516.18 | 132.6299 | 398.2409 | 1007.0757 | 379.1224 | 773.8873 |  | 1035.664 | 1017.059 | 1008.8833 | 1010.1715 | 114.5993 | 46.1513 | 781.2942 | 1034.7753 | 833.3682 | 780.2548 | 920.5598 | 804.7256 | 839.2407 | 1026.8963 | 1016.3615 | 883.2525 | 989.6251 | 851.3105 | 1083.6098 | 933.0194 | 733.6401 | 729.1229 | 984.2991 |  |  | 804.9482 | 1041.8198 | 1032.3147 | 1097.8759 | 790.9119 |  | 800.0499 |  |  | 889.0077 | 960.7981 | 755.6434 | [5 empty] | 769.3188 | 955.7843 | 960.9144 | 574.0888 | 957.2553 | 1071.274 | 890.9611 | 927.8149 | 973.6128 | 927.8575 |  | 1188.9935 | 1050.7765 | 939.7433 | 1021.8536 | 940.3125 | 947.5077 | 927.4373 | 980.2112 | 1033.7326 | 987.3407 | 927.8697 | 849.3305 | 990.691 | 989.9418 | 999.3965 | 950.5234 | 921.5598 |  | 956.8423 | 920.9823 | 964.8208 | 991.7501 | 970.2749 |  | 919.6585 | 824.4131 | 0.93126 | 18.9425 | 1.5728 | 1.2023 | -17.0862 | 3.0864 | 5427.41 | 0.64 | 3.7535 | -2.9828 | -16.9732 | 2.3508 | 6.9988 | -33.5686 | 13.1843 |  | 176.1096 | 202.1602 | 59.2082 | -8.7961 |  | 167.0857
42838.53 | 9478 | 181.7082 | 100.6711 | 82.1449 | 59.2425 | 34.2041 | 26.841 | 47.057 | 24.9568 | 95.3732 | 70.8629 | 44.5985 | 27.6767 | 22.9068 | 40.0602 | 408.9682 | 511.3819 | 532.9374 | 681.6905 | 966.4131 | 940.4506 | 863.5565 | 892.044 | 996.6298 | 846.343 | 907.5989 | 1032.5609 | 975.3489 | 950.9361 | 975.593 | 880.444 | 979.9426 | 939.1772 | 831.3974 | 1003.1895 | 843.7723 |  | 739.2733 |  | 795.1489 | 892.9153 | 393.7632 | 823.4247 |  | 379.3503 | 587.6085 | 520.1193 | 685.2595 | 781.2787 | 901.139 | 939.0524 | 40.0045 | 277.1886 | 56.0792 | 492.1884 | 32.6634 | 52.1798 | 55.3404 | 84.8184 | 63.6697 |  |  | 2.216 | -2.2231 | -68.0254 | 1.305 | 7.1831 | -197.7566 | 30.5128 | -3.7196 | 10.2505 | 28.9693 | 40.8633 | 0.0098222 | 0.0014801 | 0.00051748 | 987.6881 | 926.1783 | 888.1882 | 805.8313 | 124.9814 | 69.9221 | 35.5052 | 111.7992 | 70.9161 | 47.1529 | 35.1655 | 28.1782 | 27.657 | 36.5606 | 684.0098 | 608.6238 | 600.1329 | 348.8212 | 226.4772 | 715.8854 | 428.3654 | 92.6248 | 119.8188 | 516.6225 | 132.6633 | 398.4621 | 1005.1906 | 379.3572 | 773.9122 |  | 1035.6032 | 1017.0399 | 1009.1212 | 1010.3829 | 77.1232 | 34.1339 | 781.2941 | 1039.0418 | 833.1551 | 780.2343 | 925.8872 | 804.7616 | 839.1635 | 1024.7842 | 1015.5422 | 883.2991 | 979.194 | 856.8376 | 1084.7304 | 933.0208 | 733.6433 | 729.1034 | 986.5543 |  |  | 804.9281 | 1041.958 | 1033.2639 | 1098.1411 | 790.8404 |  | 800.0284 |  |  | 888.2157 | 959.9524 | 753.9916 | [5 empty] | 769.5328 | 955.855 | 961.3634 | 573.86 | 965.0166 | 1068.5969 | 891.1494 | 927.875 | 973.562 | 927.9992 |  | 1188.2079 | 1051.5141 | 940.4539 | 1021.5642 | 940.3349 | 947.4583 | 927.4662 | 980.2749 | 1033.936 | 985.7898 | 928.0742 | 848.6251 | 990.2691 | 990.3075 | 1002.253 | 949.6324 | 921.6329 |  | 956.7991 | 920.9222 | 964.7782 | 991.6002 | 970.222 |  | 919.7207 | 824.3082 | 0.6558 | 18.9429 | 1.574 | 1.2044 | -17.2385 | 3.0864 | 5403.66 | 0.76 | 3.666 | -3.0485 | -16.8633 | 2.3357 | 6.4004 | -33.583 | 13.1915 |  | 176.1853 | 202.2963 | 57.7955 | -5.3533 |  | 167.0472
42838.53 | 9479 | 182.1745 | 100.6707 | 82.1485 | 59.2435 | 34.2006 | 26.8382 | 47.0583 | 24.9532 | 95.3825 | 70.8777 | 44.598 | 27.6769 | 22.9089 | 40.0659 | 409.1139 | 511.7048 | 533.276 | 682.0815 | 966.4947 | 940.2739 | 864.7174 | 891.6822 | 998.6289 | 846.7619 | 909.2767 | 1025.9588 | 973.0977 | 949.7129 | 974.1742 | 880.8835 | 977.0858 | 938.7662 | 830.7921 | 1000.3734 | 845.2297 |  | 739.4063 |  | 795.2363 | 893.0752 | 393.482 | 822.9892 |  | 379.4328 | 587.7155 | 521.0919 | 685.1598 | 781.5753 | 899.1511 | 941.5146 | 40.1013 | 277.1829 | 55.9776 | 492.176 | 32.6659 | 52.1575 | 55.3174 | 84.839 | 63.6828 |  |  | 2.0905 | -2.9485 | -68.5005 | 1.7512 | 8.3324 | -197.7527 | 29.7742 | -4.3511 | 10.3754 | 30.1247 | 40.8491 | 0.0097812 | 0.00126 | 0.00053391 | 987.3372 | 926.1341 | 888.2688 | 805.7679 | 125.1239 | 69.9342 | 35.5106 | 111.8162 | 70.9244 | 47.1725 | 35.1662 | 28.1899 | 27.6524 | 36.5751 | 652.3168 | 554.0502 | 531.1137 | 351.3527 | 230.1881 | 716.291 | 429.2198 | 92.6232 | 119.8462 | 517.1491 | 132.706 | 398.6883 | 1004.0263 | 379.6847 | 773.9375 |  | 1035.8147 | 1017.6465 | 1009.526 | 1011.9587 | 54.355 | 20.1667 | 781.2779 | 1035.4624 | 833.364 | 780.2098 | 920.18 | 804.9867 | 839.3233 | 1026.8061 | 1014.2606 | 884.0044 | 981.442 | 856.2167 | 1086.4459 | 932.9109 | 733.6088 | 729.0356 | 987.8945 |  |  | 804.9056 | 1041.7262 | 1036.847 | 1098.2591 | 790.7576 |  | 800.0421 |  |  | 889.9581 | 960.9912 | 758.1769 | [5 empty] | 769.736 | 955.9563 | 961.8445 | 573.7139 | 963.4276 | 1066.0456 | 891.5254 | 927.9276 | 973.4561 | 928.1243 |  | 1188.1913 | 1052.1993 | 940.75 | 1021.2175 | 939.9261 | 947.0864 | 927.5393 | 980.075 | 1033.7995 | 984.2965 | 928.2867 | 849.4012 | 990.2891 | 991.2962 | 1004.5271 | 950.8466 | 921.6753 |  | 956.3917 | 920.856 | 963.5466 | 991.8019 | 970.2001 |  | 919.7686 | 824.274 | 0.75689 | 18.9435 | 1.5739 | 1.2039 | -17.0826 | 3.0864 | 5374.68 | 1.39 | 3.5586 | -3.5111 | -16.9232 | 2.7058 | 6.8876 | -33.5543 | 13.0199 |  | 176.0599 | 202.2691 | 61.4511 | 2.4774 |  | 167.1169
42838.53 | 9480 | 182.6378 | 100.6749 | 82.1537 | 59.2432 | 34.2057 | 26.838 | 47.073 | 24.9598 | 95.3929 | 70.8885 | 44.6024 | 27.6824 | 22.9099 | 40.0739 | 409.2694 | 512.0264 | 533.6063 | 682.456 | 966.9152 | 940.5923 | 865.6973 | 890.7004 | 999.2533 | 847.0316 | 907.2668 | 1025.0287 | 973.3175 | 950.2182 | 973.7131 | 881.5322 | 981.0036 | 937.412 | 829.9656 | 999.8533 | 842.9493 |  | 739.5465 |  | 795.3061 | 892.7518 | 393.0082 | 822.559 |  | 378.5777 | 588.8845 | 520.1566 | 686.0896 | 783.6868 | 897.4918 | 940.2943 | 39.9691 | 277.138 | 56.4572 | 491.6411 | 32.6703 | 52.1229 | 55.2965 | 84.8262 | 63.6948 |  |  | 2.0373 | -2.2789 | -69.2266 | 0.51645 | 8.7858 | -197.7704 | 29.1959 | -4.6146 | 10.2761 | 29.5221 | 40.9239 | 0.0097072 | 0.0013553 | 0.00053062 | 985.5533 | 926.0617 | 888.3427 | 805.8636 | 125.2774 | 69.9381 | 35.5228 | 111.8349 | 70.9319 | 47.1701 | 35.1724 | 28.1907 | 27.6599 | 36.584 | 582.1213 | 499.2056 | 437.5695 | 322.572 | 233.6787 | 714.2922 | 428.6238 | 92.6376 | 119.866 | 517.59 | 132.7402 | 398.8777 | 1003.1472 | 379.9815 | 774.0047 |  | 1035.9031 | 1017.974 | 1009.9384 | 1013.4025 | 73.9615 | 16.9514 | 781.2449 | 1038.1256 | 832.9643 | 780.1908 | 922.8378 | 804.8384 | 839.484 | 1026.2579 | 1012.6485 | 884.4033 | 982.2538 | 856.4943 | 1086.4601 | 933.1222 | 733.6036 | 729.0308 | 988.0924 |  |  | 804.877 | 1041.4529 | 1038.0975 | 1097.7802 | 790.6618 |  | 800.0206 |  |  | 887.8095 | 956.6853 | 760.6177 | [5 empty] | 769.8913 | 956.0024 | 962.4261 | 573.6743 | 960.1004 | 1053.0354 | 891.5128 | 927.971 | 973.3631 | 928.2158 |  | 1188.6961 | 1053.7269 | 939.7569 | 1021.019 | 940.0463 | 946.9611 | 927.6705 | 979.6866 | 1033.3021 | 983.8543 | 928.497 | 849.3707 | 990.5929 | 991.6586 | 1004.7944 | 951.2267 | 921.7364 |  | 956.1935 | 920.7789 | 963.5607 | 992.3428 | 970.1609 |  | 919.4973 | 824.2152 | 0.33599 | 18.9419 | 1.5736 | 1.2033 | -17.1769 | 3.0864 | 5363.61 | 1.02 | 3.5124 | -3.0888 | -17.0242 | 1.4704 | 7.0676 | -33.532 | 12.8837 |  | 175.9123 | 201.941 | 68.5907 | 12.7582 |  | 167.1242
42838.53 | 9481 | 183.1031 | 100.673 | 82.1678 | 59.2461 | 34.2083 | 26.8288 | 47.0781 | 24.956 | 95.3959 | 70.8884 | 44.6039 | 27.6763 | 22.8999 | 40.0686 | 409.4249 | 512.3173 | 533.9134 | 682.8254 | 966.7952 | 939.8699 | 864.4071 | 888.1174 | 994.3673 | 847.3452 | 909.7114 | 1022.4451 | 973.8925 | 949.7424 | 974.1058 | 881.7703 | 973.2567 | 939.5569 | 829.6277 | 998.033 | 842.0821 |  | 739.6874 |  | 795.3838 | 892.4813 | 392.7084 | 822.0721 |  | 378.0498 | 589.1715 | 521.4843 | 687.1412 | 784.4813 | 896.6614 | 939.5915 | 39.5973 | 277.0331 | 57.4201 | 491.1564 | 32.6556 | 52.0849 | 55.2831 | 84.8001 | 63.6881 |  |  | 2.2522 | -1.4372 | -68.3665 | 1.1775 | 7.1206 | -197.7507 | 29.0711 | -4.2296 | 10.151 | 29.5462 | 40.7987 | 0.0098075 | 0.0013027 | 0.00052077 | 986.0048 | 926 | 888.5929 | 806.0116 | 125.4302 | 69.953 | 35.527 | 111.8383 | 70.9538 | 47.1807 | 35.1862 | 28.1879 | 27.6507 | 36.5829 | 577.4875 | 480.967 | 389.5121 | 283.6714 | 228.1919 | 713.4248 | 427.7811 | 92.6476 | 119.8928 | 518.0523 | 132.7871 | 399.0901 | 1000.9221 | 380.2817 | 774.0903 |  | 1035.9743 | 1017.7016 | 1009.8916 | 1013.4844 | 71.6491 | 32.6819 | 781.2371 | 1037.2747 | 833.4498 | 780.1529 | 938.058 | 804.7959 | 839.8029 | 1026.8205 | 1012.4285 | 884.5558 | 974.3144 | 857.6414 | 1087.0017 | 933.5772 | 733.6418 | 729.0472 | 989.5062 |  |  | 804.8519 | 1041.2397 | 1037.9141 | 1097.5074 | 790.5984 |  | 799.9775 |  |  | 889.8581 | 952.3086 | 755.4851 | [5 empty] | 770.0354 | 956.3028 | 963.0044 | 573.7298 | 957.5976 | 1054.6331 | 892.0181 | 928.0613 | 973.3313 | 928.3294 |  | 1188.3097 | 1054.7916 | 940.0227 | 1021.1128 | 940.0729 | 946.9164 | 927.7941 | 979.3625 | 1032.878 | 984.014 | 928.7166 | 849.7632 | 990.9843 | 991.1075 | 1002.7505 | 951.5081 | 921.8041 |  | 956.7294 | 920.6848 | 963.1091 | 993.0265 | 970.1766 |  | 919.6972 | 824.2609 | 0.48272 | 18.9419 | 1.5721 | 1.2018 | -17.2437 | 3.0864 | 5325 | 0.64 | 3.6936 | -2.4533 | -16.9209 | 2.2207 | 6.3604 | -33.5184 | 12.8515 |  | 175.7972 | 201.7792 | 68.8201 | 17.9384 |  | 167.1601
42838.53 | 9482 | 183.5633 | 100.6943 | 82.1774 | 59.2603 | 34.2176 | 26.8408 | 47.0885 | 24.9553 | 95.4177 | 70.8975 | 44.6152 | 27.6754 | 22.8997 | 40.082 | 409.5846 | 512.6273 | 534.2218 | 683.2187 | 966.0113 | 939.2139 | 863.3268 | 885.7001 | 992.7235 | 846.986 | 908.4003 | 1024.3128 | 974.4706 | 949.6162 | 974.4614 | 882.0172 | 967.4677 | 944.2323 | 829.6163 | 994.423 | 840.5374 |  | 739.8174 |  | 795.4424 | 892.0365 | 392.5715 | 821.8099 |  | 378.664 | 589.0505 | 528.1355 | 688.5458 | 784.5359 | 895.0674 | 940.7682 | 39.3201 | 277.0625 | 58.0258 | 490.9041 | 32.6497 | 52.0415 | 55.2731 | 84.7998 | 63.7123 |  |  | 2.5111 | -2.1797 | -68.6799 | 1.2964 | 8.199 | -197.777 | 30.9622 | -4.2276 | 10.1088 | 28.9781 | 40.6998 | 0.0096777 | 0.001283 | 0.00052569 | 987.565 | 925.9553 | 888.427 | 805.9785 | 125.5806 | 69.9672 | 35.5246 | 111.8526 | 70.9593 | 47.1894 | 35.182 | 28.1885 | 27.6525 | 36.5842 | 589.821 | 482.6747 | 392.1465 | 284.232 | 222.2867 | 712.6743 | 427.3742 | 92.6443 | 119.9053 | 518.5091 | 132.814 | 399.3024 | 999.4153 | 380.5672 | 774.1754 |  | 1036.1601 | 1017.2642 | 1009.8868 | 1012.8184 | 72.6156 | 22.9022 | 781.2244 | 1042.2444 | 833.784 | 780.1344 | 951.4982 | 805.0538 | 839.7702 | 1024.9484 | 1012.1743 | 885.1086 | 968.5933 | 861.0758 | 1088.2445 | 933.7056 | 733.5978 | 728.9838 | 990.0063 |  |  | 804.8285 | 1041.1652 | 1038.8938 | 1097.2752 | 790.5113 |  | 799.9804 |  |  | 891.0443 | 953.0943 | 752.8284 | [5 empty] | 770.1955 | 956.5002 | 963.5926 | 573.9594 | 957.4901 | 1059.0495 | 891.4546 | 928.1135 | 973.2801 | 928.4516 |  | 1186.3007 | 1054.8097 | 939.7455 | 1021.2132 | 939.947 | 946.8696 | 927.8964 | 979.4607 | 1032.7693 | 985.2168 | 928.9099 | 849.7318 | 993.5404 | 990.4613 | 1002.8428 | 952.5475 | 921.867 |  | 956.9235 | 920.5844 | 962.5088 | 993.6127 | 970.1338 |  | 919.2812 | 824.2869 | 0.95631 | 18.9444 | 1.5729 | 1.2029 | -17.1403 | 3.0864 | 5287.36 | 0.78 | 3.9006 | -3.0211 | -16.9584 | 2.33 | 6.8204 | -33.4978 | 13.2539 |  | 175.7575 | 201.6099 | 67.2031 | 17.5687 |  | 167.2784
42838.53 | 9483 | 183.9917 | 100.6979 | 82.1834 | 59.2723 | 34.2281 | 26.8421 | 47.0943 | 24.9591 | 95.4185 | 70.9096 | 44.6255 | 27.6873 | 22.9024 | 40.0947 | 409.7597 | 512.9357 | 534.5258 | 683.6046 | 965.4165 | 938.2874 | 861.2244 | 888.1918 | 994.6897 | 846.4635 | 914.7202 | 1023.7805 | 974.9751 | 950.1514 | 975.2667 | 883.1509 | 965.5497 | 947.5662 | 829.6449 | 989.2596 | 840.806 |  | 739.9538 |  | 795.5288 | 892.1517 | 392.1718 | 821.7298 |  | 379.7066 | 589.4792 | 527.5246 | 686.8912 | 785.0841 | 895.2216 | 943.7025 | 39.0531 | 277.0335 | 58.2976 | 490.9602 | 32.6424 | 52.0052 | 55.2582 | 84.7857 | 63.7405 |  |  | 3.1012 | -2.162 | -68.419 | 1.6053 | 8.5374 | -197.8006 | 29.7505 | -4.407 | 10.153 | 29.2456 | 40.9291 | 0.0095627 | 0.0012321 | 0.00053719 | 989.2727 | 925.9265 | 888.2952 | 805.814 | 125.7339 | 69.9846 | 35.52 | 111.8661 | 70.9703 | 47.1934 | 35.1855 | 28.1882 | 27.6471 | 36.591 | 602.4377 | 470.5182 | 358.8252 | 274.6303 | 221.0029 | 711.9013 | 426.1977 | 92.6521 | 119.9143 | 518.9654 | 132.8433 | 399.5198 | 1000.5248 | 380.8603 | 774.2867 |  | 1036.3494 | 1017.3214 | 1009.7326 | 1012.2139 | 78.6119 | 26.4146 | 781.1962 | 1040.2855 | 834.0112 | 780.1049 | 933.0351 | 804.8451 | 839.275 | 1034.9536 | 1012.7682 | 886.4048 | 965.0542 | 862.6254 | 1087.8107 | 933.8497 | 733.5952 | 728.9514 | 991.1045 |  |  | 804.7973 | 1041.0524 | 1039.109 | 1096.8809 | 790.4016 |  | 799.9606 |  |  | 883.6192 | 952.4534 | 748.1505 | [5 empty] | 770.3253 | 956.6271 | 964.0909 | 574.6831 | 957.5404 | 1061.3906 | 891.317 | 928.169 | 973.2072 | 928.5547 |  | 1185.9012 | 1054.2929 | 939.6014 | 1021.6558 | 939.9829 | 946.8052 | 927.9418 | 979.6789 | 1032.8234 | 986.6553 | 929.129 | 850.4884 | 996.1099 | 990.5844 | 1002.3895 | 952.5679 | 921.9329 |  | 957.0324 | 920.4885 | 962.3602 | 994.0283 | 970.1559 |  | 918.9422 | 824.2986 | 0.62964 | 18.9406 | 1.5736 | 1.2044 | -17.0959 | 3.0864 | 5263.9 | 0.83 | 4.3362 | -3.0096 | -16.9304 | 2.5933 | 6.9602 | -33.502 | 12.9929 |  | 175.6971 | 201.3629 | 65.5475 | 21.0488 |  | 167.3968
42838.53 | 9484 | 184.402 | 100.6966 | 82.1924 | 59.2736 | 34.2349 | 26.8529 | 47.1223 | 24.9646 | 95.4328 | 70.9249 | 44.6324 | 27.6857 | 22.9092 | 40.1069 | 409.9338 | 513.239 | 534.8244 | 683.9981 | 965.5295 | 938.5992 | 865.2059 | 897.9277 | 1000.8948 | 846.1674 | 915.655 | 1023.8449 | 975.5409 | 951.9945 | 975.7545 | 883.9726 | 967.2954 | 941.1895 | 829.2284 | 986.7706 | 843.8794 |  | 740.081 |  | 795.6041 | 892.426 | 391.7014 | 821.5412 |  | 379.0688 | 589.3277 | 525.9967 | 685.5275 | 783.8367 | 894.9201 | 944.2706 | 39.1442 | 276.9536 | 58.5366 | 491.1358 | 32.6329 | 52.0009 | 55.245 | 84.7836 | 63.7664 |  |  | 2.1142 | -2.1206 | -68.2948 | 0.80689 | 8.3606 | -197.7487 | 29.9247 | -4.3524 | 10.0311 | 29.1034 | 40.9623 | 0.009589 | 0.0012715 | 0.00054048 | 989.4692 | 925.9416 | 888.2689 | 805.7092 | 125.8842 | 70.0084 | 35.5276 | 111.8874 | 70.9869 | 47.2093 | 35.1943 | 28.1903 | 27.6525 | 36.5975 | 613.0199 | 488.9605 | 376.3154 | 266.4458 | 218.1505 | 711.7875 | 425.5243 | 92.6612 | 119.9514 | 519.4625 | 132.8995 | 399.7548 | 1002.9839 | 381.1838 | 774.4369 |  | 1036.2887 | 1017.2512 | 1009.614 | 1011.4684 | 84.5626 | 32.6254 | 781.1768 | 1044.3841 | 834.8062 | 780.0718 | 933.613 | 804.765 | 838.9395 | 1037.9886 | 1012.6671 | 887.0188 | 966.0177 | 854.4713 | 1087.9716 | 934.1845 | 733.6698 | 729.0218 | 995.7677 |  |  | 804.7717 | 1040.788 | 1039.2108 | 1096.5835 | 790.397 |  | 799.9 |  |  | 891.2459 | 952.3773 | 744.8389 | [5 empty] | 770.4715 | 956.8431 | 964.654 | 575.5284 | 958.9152 | 1059.8391 | 891.2136 | 928.2423 | 973.1743 | 928.698 |  | 1188.1745 | 1053.9455 | 938.6694 | 1021.8198 | 940.5476 | 946.7865 | 928.0359 | 980.0386 | 1032.6151 | 987.5556 | 929.3507 | 851.7765 | 996.566 | 990.7009 | 1000.9945 | 953.0988 | 922.0046 |  | 957.531 | 920.434 | 962.8296 | 993.8078 | 970.1507 |  | 918.8694 | 824.2836 | 0.69382 | 18.9441 | 1.5731 | 1.2045 | -17.1653 | 3.0864 | 5266.84 | 0.98 | 3.581 | -2.9804 | -16.9136 | 1.8384 | 6.8868 | -33.4933 | 13.0292 |  | 175.5544 | 201.1784 | 64.3344 | 18.9785 |  | 167.3849
42838.5301 | 9485 | 184.8342 | 100.7037 | 82.203 | 59.2875 | 34.2366 | 26.8479 | 47.1283 | 24.9633 | 95.4464 | 70.93 | 44.6412 | 27.6883 | 22.9043 | 40.0993 | 410.0909 | 513.5454 | 535.0981 | 684.3627 | 968.2249 | 941.0103 | 866.3622 | 898.664 | 1005.2426 | 845.8532 | 920.1502 | 1022.4824 | 974.7494 | 952.2596 | 975.3436 | 884.5716 | 969.8445 | 921.5943 | 828.375 | 992.7934 | 843.6235 |  | 740.2164 |  | 795.6713 | 891.9775 | 391.3007 | 821.8718 |  | 378.1513 | 589.5227 | 526.1022 | 684.7588 | 784.1553 | 895.6966 | 941.6927 | 39.1089 | 276.9469 | 58.5376 | 491.2782 | 32.6417 | 52.0258 | 55.2319 | 84.7868 | 63.7792 |  |  | 2.4256 | -1.9622 | -68.4217 | 1.2255 | 7.8323 | -197.8006 | 28.8273 | -4.5391 | 9.9062 | 29.4143 | 40.8491 | 0.0097746 | 0.0013356 | 0.00053391 | 989.076 | 925.9885 | 888.6196 | 805.8132 | 126.0343 | 70.0389 | 35.5322 | 111.8947 | 70.996 | 47.2145 | 35.1955 | 28.1931 | 27.6589 | 36.6036 | 612.9443 | 503.845 | 410.1382 | 269.4235 | 223.556 | 712.2073 | 425.247 | 92.6683 | 119.9701 | 519.9034 | 132.9224 | 399.9502 | 1004.3987 | 381.4704 | 774.566 |  | 1036.2536 | 1017.1249 | 1010.1272 | 1011.0003 | 75.2752 | 23.6586 | 781.1814 | 1047.8349 | 834.7671 | 780.0753 | 938.7112 | 804.7702 | 838.5818 | 1040.574 | 1010.4784 | 887.8536 | 964.3628 | 838.0378 | 1087.5314 | 934.4602 | 733.7191 | 729.0234 | 998.0323 |  |  | 804.7508 | 1040.6351 | 1040.4461 | 1096.9871 | 790.3046 |  | 799.8726 |  |  | 895.6191 | 952.646 | 743.1464 | [5 empty] | 770.6407 | 957.0732 | 965.0902 | 576.3453 | 960.4193 | 1053.7819 | 891.4158 | 928.2994 | 973.1393 | 928.7972 |  | 1189.3526 | 1053.4879 | 940.1808 | 1021.8726 | 940.6437 | 946.5893 | 928.1621 | 980.1608 | 1032.4338 | 987.5491 | 929.5767 | 852.551 | 995.8489 | 990.3629 | 1004.1062 | 952.9701 | 922.0859 |  | 957.9145 | 920.3384 | 963.9589 | 993.3792 | 970.1581 |  | 918.9387 | 824.3239 | 0.71701 | 18.9459 | 1.5723 | 1.2022 | -17.0995 | 3.0864 | 5275.59 | 0.84 | 3.8351 | -2.8672 | -16.9312 | 2.2659 | 6.6679 | -33.5089 | 12.7923 |  | 175.4721 | 201.3907 | 64.4805 | 15.1682 |  | 167.379
42838.5301 | 9486 | 185.4321 | 100.706 | 82.2147 | 59.2951 | 34.2312 | 26.8476 | 47.1365 | 24.9656 | 95.4508 | 70.9364 | 44.6466 | 27.692 | 22.9068 | 40.1095 | 410.262 | 513.8595 | 535.3979 | 684.7425 | 970.4971 | 942.4345 | 865.7742 | 896.996 | 1008.3231 | 845.2271 | 917.4928 | 1020.7927 | 974.8223 | 952.1942 | 975.105 | 885.5788 | 966.0541 | 924.573 | 827.6973 | 993.0453 | 845.1105 |  | 740.3554 |  | 795.7459 | 892.2729 | 390.7635 | 821.5211 |  | 378.8986 | 588.9983 | 526.0508 | 685.3177 | 782.9054 | 897.0798 | 939.4298 | 39.2434 | 276.904 | 58.0294 | 491.3712 | 32.6486 | 52.0528 | 55.2208 | 84.7959 | 63.7941 |  |  | 2.5038 | -2.1363 | -69.1695 | 0.22337 | 8.2253 | -197.7836 | 30.0876 | -4.4793 | 10.0537 | 29.0362 | 40.8558 | 0.0095725 | 0.0012189 | 0.00051912 | 986.517 | 925.9845 | 888.8606 | 805.936 | 126.1813 | 70.0577 | 35.5274 | 111.9012 | 70.9979 | 47.2142 | 35.2041 | 28.19 | 27.6529 | 36.6011 | 618.0707 | 497.8474 | 407.4542 | 261.6225 | 219.3617 | 712.4234 | 424.3838 | 92.6786 | 119.9902 | 520.3415 | 132.9521 | 400.1641 | 1004.1907 | 381.7567 | 774.7048 |  | 1036.3306 | 1017.002 | 1010.1881 | 1010.6331 | 70.5143 | 31.668 | 781.1725 | 1041.612 | 834.863 | 780.0576 | 960.3433 | 805.0016 | 838.4482 | 1041.1042 | 1008.6664 | 888.6665 | 959.2866 | 840.9744 | 1088.4221 | 934.6994 | 733.7501 | 728.9802 | 1000.7639 |  |  | 804.7251 | 1040.6508 | 1041.6165 | 1097.2152 | 790.2101 |  | 799.9156 |  |  | 896.7884 | 955.6342 | 743.0377 | [5 empty] | 770.8017 | 957.2027 | 965.2464 | 577.2837 | 958.151 | 1060.5775 | 891.4802 | 928.3526 | 973.0831 | 928.9567 |  | 1189.7204 | 1053.0856 | 941.1799 | 1021.8385 | 940.6336 | 946.308 | 928.2378 | 980.1817 | 1032.3423 | 987.8634 | 929.7874 | 853.0959 | 995.6666 | 989.5386 | 1004.2695 | 953.0041 | 922.1713 |  | 958.1363 | 920.2947 | 964.176 | 992.9087 | 970.1682 |  | 918.7383 | 824.2943 | 0.50851 | 18.9472 | 1.5721 | 1.2023 | -17.0927 | 3.0864 | 5303.45 | 0.78 | 3.896 | -2.9908 | -17.0183 | 0.96711 | 6.8372 | -33.5272 | 13.0767 |  | 175.4813 | 201.4976 | 63.9818 | 15.3039 |  | 167.4306
42838.5301 | 9487 | 186.1671 | 100.6994 | 82.221 | 59.2965 | 34.2437 | 26.8514 | 47.1477 | 24.9656 | 95.4621 | 70.9508 | 44.6566 | 27.6978 | 22.9155 | 40.1266 | 410.4399 | 514.1561 | 535.6904 | 685.1335 | 969.9449 | 941.4702 | 867.3253 | 894.149 | 1003.4189 | 844.3631 | 908.0307 | 1019.1318 | 974.7385 | 951.9267 | 974.8222 | 885.839 | 972.142 | 925.4488 | 826.6408 | 990.7864 | 845.6396 |  | 740.4889 |  | 795.8084 | 892.2655 | 390.4969 | 821.2916 |  | 379.4634 | 587.634 | 524.4087 | 684.601 | 783.0859 | 896.4239 | 937.1685 | 39.3923 | 276.7959 | 57.4343 | 491.3802 | 32.6688 | 52.0525 | 55.2051 | 84.7862 | 63.8076 |  |  | 2.8094 | -2.4235 | -68.7522 | 0.86998 | 7.7061 | -197.773 | 30.317 | -4.3202 | 9.655 | 28.003 | 40.8496 | 0.0096103 | 0.001306 | 0.00052241 | 985.3558 | 925.912 | 888.6231 | 805.897 | 126.337 | 70.0702 | 35.5425 | 111.9238 | 71.017 | 47.2249 | 35.2087 | 28.2008 | 27.6599 | 36.604 | 609.5861 | 502.2558 | 431.7361 | 260.2655 | 210.5163 | 711.5568 | 423.9406 | 92.6832 | 120.0065 | 520.7924 | 132.9936 | 400.3791 | 1002.7678 | 382.0448 | 774.8466 |  | 1036.2142 | 1016.6869 | 1010.0346 | 1010.1505 | 58.4818 | 27.9054 | 781.1476 | 1043.3851 | 834.9649 | 780.0303 | 936.6854 | 804.846 | 837.6005 | 1025.813 | 1008.082 | 888.4373 | 966.5072 | 842.6896 | 1088.0597 | 934.8765 | 733.7547 | 728.9011 | 1000.3956 |  |  | 804.7005 | 1040.6015 | 1040.2245 | 1097.3404 | 790.1429 |  | 799.8989 |  |  | 894.6205 | 958.1709 | 742.6014 | [5 empty] | 770.9125 | 958.1362 | 965.1219 | 578.1619 | 958.2577 | 1066.1719 | 891.3708 | 928.4042 | 973.0067 | 929.1231 |  | 1189.1897 | 1052.8016 | 942.0862 | 1021.7387 | 940.7881 | 946.2742 | 928.2816 | 980.0797 | 1032.3109 | 988.0769 | 929.9905 | 853.8885 | 995.946 | 988.8974 | 1001.2119 | 952.8913 | 922.2509 |  | 957.8316 | 920.2187 | 963.7685 | 992.4431 | 970.187 |  | 918.5999 | 824.2257 | 0.98376 | 18.9318 | 1.5739 | 1.2043 | -17.1534 | 3.0864 | 5307.99 | 1.03 | 4.1264 | -3.183 | -16.9534 | 1.9071 | 6.6161 | -33.5169 | 13.1227 |  | 175.4553 | 201.6128 | 64.6403 | 12.5226 |  | 167.3815
42838.5301 | 9488 | 186.8585 | 100.6895 | 82.2241 | 59.3086 | 34.2505 | 26.8557 | 47.1503 | 24.9697 | 95.4792 | 70.9609 | 44.6627 | 27.6881 | 22.9135 | 40.1259 | 410.6081 | 514.4622 | 535.9508 | 685.5222 | 968.4941 | 940.0858 | 866.4296 | 885.3375 | 992.1019 | 843.7483 | 911.099 | 1018.2175 | 975.9345 | 951.7867 | 975.0886 | 884.9611 | 977.6374 | 927.4099 | 825.6897 | 985.6402 | 843.049 |  | 740.613 |  | 795.8728 | 891.9255 | 390.0332 | 820.9921 |  | 379.7725 | 587.4356 | 522.1779 | 684.0021 | 785.8109 | 896.1357 | 933.888 | 39.0164 | 276.6737 | 56.9275 | 491.5266 | 32.6961 | 52.0322 | 55.1982 | 84.7731 | 63.8249 |  |  | 2.8344 | -2.9295 | -69.2299 | 0.70504 | 8.7135 | -197.7612 | 30.5378 | -4.9747 | 9.9984 | 28.3789 | 40.8439 | 0.0095857 | 0.0012452 | 0.00051912 | 986.6229 | 925.9158 | 888.7586 | 805.9956 | 126.4903 | 70.0784 | 35.5295 | 111.9201 | 71.0211 | 47.2253 | 35.1928 | 28.1908 | 27.6498 | 36.5983 | 581.494 | 488.8176 | 418.1006 | 264.7383 | 206.3899 | 709.456 | 423.0422 | 92.6914 | 120.0156 | 521.2824 | 133.0297 | 400.6022 | 1001.7447 | 382.3453 | 774.9694 |  | 1035.8211 | 1016.3064 | 1009.9937 | 1009.5978 | 68.8723 | 17.3499 | 781.1269 | 1045.9485 | 834.3098 | 780.0031 | 922.8936 | 804.6192 | 836.6432 | 1024.2579 | 1006.9341 | 887.1446 | 973.8232 | 844.7814 | 1087.1101 | 935.0462 | 733.7696 | 728.8531 | 1001.1254 |  |  | 804.6737 | 1040.4154 | 1038.351 | 1097.9913 | 790.0213 |  | 799.8813 |  |  | 893.3414 | 958.7101 | 741.4101 | [5 empty] | 771.0434 | 959.209 | 964.9775 | 578.9931 | 958.3908 | 1068.3889 | 891.3326 | 928.4652 | 972.9519 | 929.1759 |  | 1189.2427 | 1052.6998 | 942.6493 | 1021.683 | 940.4609 | 946.2543 | 928.3412 | 979.9522 | 1032.3355 | 987.9102 | 930.203 | 855.2894 | 995.551 | 988.2501 | 1000.441 | 952.6709 | 922.3262 |  | 957.9781 | 920.0872 | 963.0052 | 991.8937 | 970.2224 |  | 918.7327 | 824.172 | 0.20503 | 18.9459 | 1.5731 | 1.2028 | -17.0889 | 3.0864 | 5309.62 | 1.09 | 4.1452 | -3.4991 | -17.0103 | 1.7166 | 7.0343 | -33.5118 | 13.1688 |  | 175.3551 | 202.0632 | 67.0748 | 13.8689 |  | 167.1859
42838.5301 | 9489 | 187.4611 | 100.6782 | 82.2222 | 59.3077 | 34.2525 | 26.8551 | 47.1649 | 24.9681 | 95.4852 | 70.965 | 44.6642 | 27.6972 | 22.9053 | 40.1281 | 410.7653 | 514.77 | 536.2147 | 685.8967 | 966.9138 | 938.218 | 864.7724 | 876.9745 | 979.8927 | 843.5282 | 915.7373 | 1018.112 | 976.856 | 951.5125 | 975.6461 | 883.7667 | 974.395 | 930.862 | 825.0035 | 977.0436 | 839.383 |  | 740.7336 |  | 795.9361 | 890.4802 | 389.4502 | 820.5802 |  | 379.8783 | 587.3019 | 519.0961 | 681.6413 | 786.1267 | 895.0393 | 931.7269 | 38.8371 | 276.6113 | 56.5977 | 491.6534 | 32.7062 | 51.9782 | 55.1784 | 84.7526 | 63.8394 |  |  | 2.607 | -2.7573 | -68.5202 | 0.70307 | 8.2285 | -197.7573 | 30.2874 | -4.2098 | 10.3561 | 29.0838 | 40.8553 | 0.0096267 | 0.001283 | 0.00051748 | 986.4958 | 925.9459 | 888.7336 | 806.0686 | 126.6408 | 70.1124 | 35.5398 | 111.9382 | 71.0336 | 47.2451 | 35.214 | 28.1993 | 27.6559 | 36.607 | 571.7336 | 461.892 | 375.0308 | 253.802 | 199.5762 | 707.9832 | 421.759 | 92.696 | 120.0279 | 521.7612 | 133.0626 | 400.8109 | 1000.304 | 382.6319 | 775.1097 |  | 1035.3687 | 1016.0308 | 1009.828 | 1009.0513 | 67.8268 | 29.8675 | 781.121 | 1047.801 | 833.4653 | 779.9716 | 930.7634 | 804.5643 | 836.0446 | 1036.6848 | 1006.2155 | 885.8802 | 969.2042 | 849.3492 | 1086.0672 | 935.398 | 733.8512 | 728.9728 | 999.8235 |  |  | 804.6563 | 1040.3464 | 1038.0158 | 1098.4053 | 790.0459 |  | 799.8288 |  |  | 892.3882 | 959.4485 | 741.6232 | [5 empty] | 771.1913 | 959.5523 | 965.031 | 579.9018 | 958.7011 | 1068.3921 | 891.6941 | 928.4973 | 972.889 | 929.2161 |  | 1188.3916 | 1052.4361 | 942.782 | 1021.7433 | 940.5676 | 946.2332 | 928.432 | 979.6492 | 1032.1522 | 987.2974 | 930.4141 | 855.148 | 994.7806 | 987.8951 | 1000.4584 | 953.0241 | 922.389 |  | 957.6927 | 919.9452 | 962.2164 | 991.4072 | 970.2207 |  | 918.5888 | 824.1538 | 0.65765 | 18.9408 | 1.5718 | 1.202 | -17.1967 | 3.0864 | 5333.18 | 0.68 | 3.9763 | -3.3945 | -16.9215 | 1.7141 | 6.8326 | -33.4958 | 13.1085 |  | 175.3182 | 202.3262 | 67.6794 | 18.4139 |  | 166.9585
42838.5301 | 9490 | 188.0276 | 100.6822 | 82.2295 | 59.3175 | 34.2471 | 26.8639 | 47.1748 | 24.9697 | 95.4919 | 70.9809 | 44.6771 | 27.7057 | 22.9006 | 40.1402 | 410.917 | 515.0705 | 536.4786 | 686.2911 | 966.204 | 936.6942 | 866.6405 | 879.2291 | 978.6411 | 843.3578 | 919.6264 | 1018.8817 | 976.1155 | 951.7223 | 975.4499 | 882.7586 | 968.6255 | 931.1424 | 824.9434 | 971.8868 | 839.7222 |  | 740.8667 |  | 796.0021 | 889.6538 | 389.4129 | 820.2815 |  | 380.4062 | 586.9813 | 515.5609 | 678.6646 | 784.8014 | 895.5561 | 930.0605 | 38.6892 | 276.5336 | 56.0415 | 491.5674 | 32.7205 | 51.9043 | 55.1713 | 84.7235 | 63.851 |  |  | 2.3573 | -2.5102 | -68.2508 | 1.3832 | 8.2101 | -197.7717 | 29.7663 | -4.6389 | 10.621 | 30.0439 | 40.9697 | 0.0094345 | 0.0013339 | 0.00052077 | 985.2365 | 925.999 | 888.7057 | 806.1409 | 126.7957 | 70.128 | 35.5499 | 111.9533 | 71.0527 | 47.2539 | 35.2179 | 28.1978 | 27.6563 | 36.6193 | 560.5442 | 463.5583 | 379.319 | 265.5602 | 203.2561 | 706.6977 | 421.0632 | 92.6994 | 120.0419 | 522.2241 | 133.1023 | 401.0157 | 999.3529 | 382.9056 | 775.2432 |  | 1034.9861 | 1015.5967 | 1009.3559 | 1008.3896 | 85.9579 | 28.4306 | 781.1259 | 1042.5105 | 832.7422 | 779.9884 | 937.2362 | 804.669 | 835.9866 | 1045.29 | 1005.809 | 884.8028 | 964.3873 | 848.1661 | 1085.8641 | 935.6914 | 733.9085 | 729.0582 | 996.8345 |  |  | 804.6281 | 1040.2219 | 1037.6476 | 1098.5064 | 789.9763 |  | 799.7871 |  |  | 892.3325 | 959.3859 | 743.3064 | [5 empty] | 771.3527 | 959.6652 | 965.2312 | 580.8336 | 958.9588 | 1069.8054 | 891.6102 | 928.5254 | 972.8608 | 929.3195 |  | 1187.6888 | 1052.4015 | 942.0375 | 1021.9378 | 940.7409 | 946.2678 | 928.5775 | 979.266 | 1031.889 | 986.5115 | 930.6098 | 854.9205 | 993.8435 | 987.9849 | 1000.7338 | 953.1406 | 922.4629 |  | 957.3455 | 919.8053 | 961.7529 | 991.2861 | 970.1908 |  | 918.2668 | 824.1017 | 0.74335 | 18.9355 | 1.573 | 1.203 | -17.0425 | 3.0864 | 5340.3 | 1.03 | 3.7808 | -3.2382 | -16.8851 | 2.4038 | 6.8264 | -33.5044 | 12.9982 |  | 175.2516 | 202.3984 | 68.505 | 17.8073 |  | 166.7719
42838.5301 | 9491 | 188.5778 | 100.6767 | 82.2419 | 59.3222 | 34.2502 | 26.8562 | 47.19 | 24.9726 | 95.5084 | 70.9947 | 44.6891 | 27.7168 | 22.9102 | 40.1432 | 411.0742 | 515.3952 | 536.7346 | 686.6782 | 965.7154 | 935.4472 | 864.4802 | 861.5238 | 977.8753 | 843.2036 | 920.2029 | 1018.25 | 974.6633 | 951.7884 | 974.5277 | 881.829 | 976.1771 | 924.1424 | 825.7379 | 964.0007 | 838.8842 |  | 740.9949 |  | 796.0589 | 889.5509 | 389.302 | 820.2113 |  | 381.4141 | 586.9078 | 515.5083 | 678.4209 | 783.7784 | 896.9514 | 930.5579 | 38.6219 | 276.4732 | 56.1322 | 491.3052 | 32.7276 | 51.8172 | 55.1612 | 84.7312 | 63.8509 |  |  | 2.1753 | -2.5661 | -68.929 | 1.3004 | 9.0427 | -197.7908 | 30.2742 | -4.3715 | 10.6132 | 30.278 | 40.7055 | 0.0095282 | 0.0012879 | 0.00051255 | 986.3766 | 925.929 | 888.5328 | 805.9198 | 126.9541 | 70.1449 | 35.5441 | 111.9704 | 71.0612 | 47.2498 | 35.2159 | 28.1944 | 27.6535 | 36.6209 | 578.4149 | 476.1878 | 386.1093 | 262.3933 | 202.9602 | 707.1639 | 420.6336 | 92.7041 | 120.0577 | 522.684 | 133.1403 | 401.2279 | 999.6098 | 383.1948 | 775.365 |  | 1034.4515 | 1015.1688 | 1009.0894 | 1007.729 | 77.5133 | 27.8371 | 781.1396 | 1043.5894 | 832.3905 | 780.0051 | 936.9965 | 804.6703 | 835.9257 | 1049.3964 | 1005.3688 | 883.8954 | 968.8452 | 838.4839 | 1086.3971 | 935.9001 | 733.9525 | 729.0548 | 996.2438 |  |  | 804.6095 | 1040.284 | 1038.0258 | 1098.3586 | 789.9098 |  | 799.7717 |  |  | 890.7408 | 958.7799 | 745.7087 | [5 empty] | 771.4868 | 958.7302 | 965.1897 | 581.7266 | 959.293 | 1064.6472 | 891.4289 | 928.6027 | 972.8035 | 929.5212 |  | 1185.5361 | 1052.5068 | 940.6715 | 1022.0407 | 940.8141 | 946.2677 | 928.6548 | 979.1634 | 1032.3807 | 986.3926 | 930.8165 | 854.8978 | 993.2129 | 988.8009 | 1001.3212 | 953.967 | 922.5425 |  | 956.9241 | 919.6575 | 961.5512 | 991.9096 | 970.1344 |  | 918.1063 | 824.0485 | 0.53652 | 18.9518 | 1.5731 | 1.2029 | -17.0527 | 3.0864 | 5313.12 | 1.03 | 3.6306 | -3.2739 | -16.968 | 2.3306 | 7.1685 | -33.526 | 13.1164 |  | 175.2858 | 202.2973 | 66.6707 | 16.9725 |  | 166.5042
42838.5301 | 9492 | 189.1493 | 100.6836 | 82.2487 | 59.341 | 34.2737 | 26.8676 | 47.1987 | 24.9771 | 95.5236 | 71.0069 | 44.6929 | 27.7134 | 22.9206 | 40.1637 | 411.2346 | 515.7281 | 536.9992 | 687.076 | 969.5692 | 935.5456 | 862.1613 | 854.8309 | 977.4289 | 843.6533 | 918.9535 | 1014.8151 | 974.3499 | 952.0021 | 974.0726 | 880.9739 | 982.1755 | 925.1941 | 826.785 | 965.9356 | 837.9948 |  | 741.1216 |  | 796.1455 | 889.8173 | 389.1854 | 820.2649 |  | 382.0731 | 587.5583 | 515.5381 | 676.5065 | 781.0497 | 896.1417 | 933.1493 | 38.4761 | 276.375 | 56.645 | 491.4098 | 32.7268 | 51.7487 | 55.1523 | 84.7205 | 63.8679 |  |  | 2.2279 | -2.5418 | -69.9048 | 0.81018 | 8.3153 | -197.7974 | 30.7927 | -4.7618 | 10.1909 | 29.7722 | 40.8518 | 0.009428 | 0.001145 | 0.00051091 | 986.0587 | 925.9206 | 888.5119 | 805.7865 | 127.1087 | 70.1611 | 35.5514 | 111.9821 | 71.0722 | 47.259 | 35.2256 | 28.2012 | 27.6597 | 36.6302 | 576.9589 | 488.3369 | 403.7656 | 262.735 | 201.3854 | 706.8781 | 420.3662 | 92.729 | 120.0815 | 523.1459 | 133.174 | 401.4457 | 1000.4592 | 383.484 | 775.5048 |  | 1033.7884 | 1014.8987 | 1009.0722 | 1007.2675 | 71.4678 | 28.1943 | 781.141 | 1043.6372 | 832.1701 | 779.9993 | 924.7136 | 804.5966 | 835.9924 | 1051.966 | 1004.0994 | 883.0595 | 972.7509 | 841.9831 | 1086.3612 | 936.1123 | 733.9679 | 729.0228 | 996.4819 |  |  | 804.5868 | 1040.1896 | 1039.0886 | 1099.0408 | 789.8538 |  | 799.7888 |  |  | 890.079 | 957.8928 | 745.5441 | [5 empty] | 771.5862 | 959.4588 | 964.8871 | 582.5757 | 959.5314 | 1065.3078 | 891.4141 | 928.6485 | 972.6944 | 929.6464 |  | 1185.3687 | 1052.3026 | 940.0395 | 1022.3874 | 940.938 | 946.1934 | 928.6662 | 979.2891 | 1033.0593 | 985.8477 | 930.9933 | 854.3217 | 993.0151 | 989.4815 | 1002.6546 | 955.0155 | 922.611 |  | 956.4396 | 919.4696 | 961.5026 | 992.5672 | 970.0667 |  | 918.0009 | 824.0723 | 0.88711 | 18.9595 | 1.5727 | 1.202 | -17.0402 | 3.0864 | 5292.46 | 0.78 | 3.6735 | -3.2596 | -17.0942 | 1.8403 | 6.8717 | -33.515 | 13.2237 |  | 175.2353 | 202.6862 | 66.7397 | 14.9608 |  | 166.1626
42838.5302 | 9493 | 189.6478 | 100.6669 | 82.2416 | 59.3282 | 34.2678 | 26.8559 | 47.2055 | 24.9737 | 95.5248 | 71.0057 | 44.6911 | 27.7109 | 22.8998 | 40.1596 | 411.3895 | 516.0682 | 537.2817 | 687.4817 | 970.3419 | 936.4929 | 861.0707 | 853.3403 | 976.8465 | 844.0265 | 920.0286 | 1013.5116 | 975.2605 | 951.2923 | 974.4871 | 880.1849 | 980.264 | 929.6912 | 828.1013 | 967.6515 | 838.2378 |  | 741.2465 |  | 796.1978 | 889.7537 | 388.579 | 820.4271 |  | 381.1219 | 587.3295 | 518.1306 | 677.2069 | 781.6625 | 895.3259 | 936.4594 | 38.4111 | 276.294 | 57.1331 | 491.5573 | 32.7354 | 51.6767 | 55.1438 | 84.6906 | 63.8522 |  |  | 2.1628 | -2.5589 | -69.0932 | 0.76353 | 8.0643 | -197.8289 | 30.2788 | -4.6311 | 10.3234 | 28.9022 | 40.7753 | 0.0093918 | 0.001173 | 0.00050434 | 986.0628 | 925.9611 | 888.4781 | 805.765 | 127.2684 | 70.1848 | 35.5642 | 111.9942 | 71.0929 | 47.2731 | 35.2326 | 28.21 | 27.6592 | 36.6321 | 580.1714 | 481.1696 | 377.948 | 276.6602 | 214.9222 | 706.2455 | 419.6475 | 92.7166 | 120.0871 | 523.6648 | 133.208 | 401.6706 | 1001.1298 | 383.7881 | 775.6622 |  | 1033.1016 | 1014.6099 | 1008.7387 | 1006.9568 | 67.7354 | 22.5437 | 781.1325 | 1042.1286 | 831.2042 | 779.9939 | 918.1966 | 804.5042 | 836.7173 | 1054.2204 | 1002.3778 | 882.4319 | 971.6305 | 845.9044 | 1085.6992 | 936.2337 | 734.0072 | 729.0029 | 995.9508 |  |  | 804.5676 | 1040.7397 | 1041.3582 | 1099.268 | 789.7722 |  | 799.7397 |  |  | 889.1708 | 957.3682 | 744.6101 | [5 empty] | 771.6671 | 960.0775 | 964.8169 | 583.3541 | 959.6221 | 1062.0542 | 892.0845 | 928.6816 | 972.6021 | 929.7192 |  | 1186.2319 | 1052.7022 | 940.0849 | 1022.5066 | 941.1162 | 946.1779 | 928.7171 | 979.3354 | 1033.2892 | 985.3562 | 931.1877 | 854.4601 | 992.6784 | 989.7991 | 1002.1845 | 953.8547 | 922.6856 |  | 957.148 | 919.3455 | 961.4297 | 992.6425 | 970.0669 |  | 918.156 | 824.0021 | 0.38552 | 18.9486 | 1.5719 | 1.2017 | -17.0105 | 3.0864 | 5272.16 | 0.88 | 3.6201 | -3.2701 | -16.9924 | 1.7863 | 6.7649 | -33.5059 | 13.1083 |  | 175.5338 | 202.7626 | 66.1776 | 17.6952 |  | 165.8047
42838.5302 | 9494 | 190.1486 | 100.6753 | 82.2536 | 59.3392 | 34.2663 | 26.8576 | 47.2108 | 24.9775 | 95.5326 | 71.016 | 44.6997 | 27.7102 | 22.9027 | 40.1644 | 411.5794 | 516.4749 | 537.5575 | 687.9081 | 969.92 | 937.0658 | 861.6152 | 854.9295 | 978.3211 | 844.4188 | 927.0552 | 1008.6497 | 976.1793 | 950.9975 | 975.5264 | 880.0124 | 991.2349 | 925.0057 | 828.6368 | 968.0023 | 838.6022 |  | 741.3715 |  | 796.2659 | 889.687 | 388.6002 | 820.6649 |  | 381.5137 | 586.1248 | 518.8672 | 675.0878 | 779.7562 | 895.7009 | 938.2859 | 38.8522 | 276.3511 | 57.1854 | 491.7142 | 32.7465 | 51.6232 | 55.1378 | 84.6702 | 63.885 |  |  | 2.4355 | -3.5774 | -68.7673 | 0.85027 | 7.1686 | -197.7711 | 29.7466 | -4.1757 | 10.2222 | 29.3715 | 40.5998 | 0.0092604 | 0.0012354 | 0.00050762 | 990.0332 | 925.9268 | 888.4623 | 805.7885 | 127.4318 | 70.1999 | 35.5655 | 112.0187 | 71.1048 | 47.2942 | 35.2461 | 28.221 | 27.6618 | 36.6496 | 587.4442 | 486.8813 | 366.7552 | 268.6233 | 212.794 | 705.8862 | 418.8522 | 92.727 | 120.1067 | 524.1511 | 133.2455 | 401.8931 | 1001.8375 | 384.0705 | 775.8166 |  | 1032.8175 | 1014.4615 | 1008.4991 | 1006.775 | 84.8307 | 35.522 | 781.1231 | 1040.4398 | 830.503 | 780.0069 | 920.0238 | 804.467 | 836.8811 | 1062.1135 | 1001.2359 | 882.5399 | 984.4864 | 841.966 | 1085.706 | 936.4424 | 734.0768 | 729.0588 | 995.6619 |  |  | 804.5445 | 1040.8852 | 1039.0326 | 1098.9835 | 789.7175 |  | 799.6974 |  |  | 889.4258 | 958.0088 | 746.877 | [5 empty] | 771.8168 | 960.4377 | 964.9822 | 584.3241 | 960.1808 | 1060.0849 | 891.757 | 928.7427 | 972.5403 | 929.8424 |  | 1187.2485 | 1053.0169 | 940.8032 | 1022.643 | 941.1653 | 946.1851 | 928.8333 | 979.1437 | 1033.1917 | 985.2579 | 931.3873 | 855.9418 | 991.96 | 989.7404 | 1002.9104 | 954.7694 | 922.7587 |  | 956.9668 | 919.2754 | 961.1679 | 992.1697 | 969.9927 |  | 918.2402 | 824.0564 | 1.2603 | 18.9317 | 1.5744 | 1.2048 | -17.2156 | 3.0865 | 5277.8 | 0.98 | 3.8431 | -3.8638 | -16.9404 | 1.8837 | 6.3792 | -33.5064 | 12.9947 |  | 175.6134 | 202.6526 | 65.2531 | 18.7906 |  | 165.6583
42838.5302 | 9495 | 190.6329 | 100.6926 | 82.2752 | 59.3512 | 34.2713 | 26.8583 | 47.2277 | 24.9797 | 95.5407 | 71.0311 | 44.7142 | 27.7185 | 22.9086 | 40.1727 | 411.7537 | 516.8025 | 537.8231 | 688.3053 | 969.4397 | 937.5867 | 859.0052 | 851.1064 | 969.3052 | 844.9124 | 937.5887 | 1010.6105 | 976.3584 | 951.8268 | 976.0535 | 880.3102 | 993.7503 | 919.3125 | 827.9429 | 970.1567 | 837.0933 |  | 741.4956 |  | 796.3392 | 889.6717 | 388.3221 | 820.7544 |  | 381.6449 | 585.401 | 515.1783 | 672.5213 | 777.3841 | 896.1035 | 938.4238 | 39.4666 | 276.3692 | 57.098 | 491.7334 | 32.7418 | 51.5603 | 55.1343 | 84.6622 | 63.8792 |  |  | 2.0931 | -2.6404 | -68.2219 | 0.79572 | 7.6792 | -197.8033 | 30.7507 | -4.1527 | 10.2036 | 29.4137 | 40.6083 | 0.0093212 | 0.0011302 | 0.00049777 | 989.0299 | 925.8968 | 888.387 | 805.7512 | 127.5714 | 70.2093 | 35.5639 | 112.0157 | 71.106 | 47.277 | 35.2351 | 28.2038 | 27.6531 | 36.6472 | 600.5657 | 518.5762 | 408.3665 | 275.7999 | 210.8111 | 706.2303 | 419.2408 | 92.7307 | 120.1225 | 524.6215 | 133.2829 | 402.1094 | 999.3507 | 384.3463 | 775.948 |  | 1032.6671 | 1014.2089 | 1008.1197 | 1006.5096 | 70.581 | 31.8271 | 781.119 | 1041.991 | 829.7168 | 780.0085 | 922.8978 | 804.5469 | 837.0692 | 1076.6936 | 1000.3686 | 882.9708 | 985.0181 | 837.0606 | 1086.8706 | 936.6091 | 734.1689 | 729.1325 | 995.7698 |  |  | 804.5243 | 1040.6534 | 1041.2876 | 1098.5781 | 789.6598 |  | 799.6873 |  |  | 884.5767 | 956.0029 | 746.9589 | [5 empty] | 771.9492 | 960.6105 | 965.2079 | 585.4037 | 960.2013 | 1059.8501 | 892.2151 | 928.7971 | 972.4896 | 929.9234 |  | 1186.2041 | 1052.7898 | 941.8088 | 1022.502 | 941.6126 | 946.1955 | 928.8882 | 979.1471 | 1033.0069 | 985.2971 | 931.6064 | 856.6731 | 991.3597 | 989.6029 | 1004.2765 | 953.3596 | 922.8555 |  | 956.8645 | 919.1399 | 960.8307 | 991.8371 | 969.972 |  | 918.0794 | 823.8908 | 1.5833 | 18.935 | 1.5736 | 1.2042 | -17.1916 | 3.0864 | 5313.81 | 0.87 | 3.5636 | -3.318 | -16.866 | 1.8215 | 6.6036 | -33.5149 | 13.2144 |  | 175.4883 | 202.3412 | 63.9066 | 14.2396 |  | 165.5855
42838.5302 | 9496 | 191.1101 | 100.6909 | 82.2789 | 59.3519 | 34.2743 | 26.8593 | 47.2298 | 24.9785 | 95.541 | 71.033 | 44.7148 | 27.7124 | 22.9047 | 40.1782 | 411.9235 | 517.1351 | 538.0345 | 688.6999 | 968.6037 | 937.8082 | 860.5282 | 853.9482 | 972.3184 | 845.7024 | 947.4175 | 1010.0512 | 975.8498 | 952.4494 | 975.9183 | 880.5157 | 985.3893 | 917.636 | 827.6461 | 971.7858 | 838.1426 |  | 741.6087 |  | 796.4025 | 889.4446 | 388.0296 | 820.4984 |  | 381.5178 | 584.6296 | 512.3678 | 670.2131 | 772.6217 | 895.5458 | 939.6224 | 39.7805 | 276.5102 | 57.005 | 491.6599 | 32.7542 | 51.506 | 55.148 | 84.6698 | 63.878 |  |  | 2.1437 | -3.4112 | -69.1695 | 1.1341 | 7.5327 | -197.7507 | 31.4347 | -4.6521 | 9.9889 | 29.1944 | 40.6763 | 0.0093491 | 0.001127 | 0.00053391 | 989.2962 | 925.875 | 888.1829 | 805.7341 | 127.7363 | 70.2427 | 35.5591 | 112.0448 | 71.1216 | 47.299 | 35.2457 | 28.2129 | 27.6626 | 36.6506 | 608.5385 | 502.3597 | 401.1247 | 261.6744 | 202.2841 | 705.6765 | 418.8842 | 92.7345 | 120.1428 | 525.1034 | 133.3123 | 402.3144 | 995.7006 | 384.6295 | 776.1012 |  | 1032.7802 | 1014.0715 | 1007.668 | 1006.8438 | 69.711 | 24.5396 | 781.1253 | 1041.0914 | 828.4212 | 779.9944 | 919.7227 | 804.5292 | 837.5837 | 1100.767 | 1001.5579 | 883.0878 | 976.835 | 835.0158 | 1086.7661 | 936.5314 | 734.2394 | 729.1822 | 995.8892 |  |  | 804.5018 | 1040.0511 | 1046.7886 | 1098.5157 | 789.6036 |  | 799.6696 |  |  | 881.5019 | 955.4105 | 747.1062 | [5 empty] | 772.0988 | 960.8265 | 965.5166 | 586.6249 | 960.1976 | 1064.8184 | 892.1835 | 928.8304 | 972.4157 | 930.0123 |  | 1186.2289 | 1052.8064 | 939.0981 | 1022.6032 | 941.76 | 946.1581 | 928.9197 | 979.1988 | 1032.8064 | 986.4371 | 931.8057 | 856.698 | 990.6519 | 990.2482 | 1004.2674 | 952.725 | 922.9383 |  | 956.7811 | 918.9832 | 961.798 | 992.3099 | 969.9556 |  | 918.3556 | 823.8568 | 1.6421 | 18.9283 | 1.5723 | 1.2024 | -17.0707 | 3.0864 | 5396.95 | 0.41 | 3.6062 | -3.7697 | -16.9751 | 2.1736 | 6.5387 | -33.5025 | 13.3574 |  | 175.1626 | 202.1502 | 62.8413 | 14.9778 |  | 165.6365
42838.5302 | 9497 | 191.5798 | 100.7048 | 82.2885 | 59.3613 | 34.284 | 26.8706 | 47.242 | 24.9794 | 95.565 | 71.0524 | 44.7298 | 27.7194 | 22.9134 | 40.1922 | 412.1077 | 517.4859 | 538.3129 | 689.0968 | 970.4379 | 940.3711 | 863.3545 | 853.6835 | 979.4457 | 846.5271 | 967.2314 | 1008.5676 | 975.1671 | 952.79 | 975.5687 | 880.6071 | 970.8389 | 922.0741 | 827.2585 | 982.4281 | 838.2695 |  | 741.7214 |  | 796.4742 | 889.5668 | 387.9823 | 820.0175 |  | 381.3018 | 584.184 | 510.279 | 668.5931 | 771.0533 | 894.9337 | 941.1313 | 39.6349 | 276.5464 | 57.037 | 491.845 | 32.768 | 51.4516 | 55.1566 | 84.6457 | 63.8929 |  |  | 2.4953 | -3.2889 | -69.176 | 1.0375 | 7.1312 | -197.7809 | 30.7428 | -3.8984 | 10.3491 | 29.73 | 40.6678 | 0.0093968 | 0.0012797 | 0.00051748 | 987.7919 | 925.9111 | 888.2928 | 805.6772 | 127.894 | 70.2541 | 35.5656 | 112.0503 | 71.132 | 47.3047 | 35.2491 | 28.2099 | 27.6546 | 36.6523 | 592.3393 | 480.8996 | 367.8633 | 259.9933 | 198.1732 | 704.9342 | 417.9102 | 92.7514 | 120.1633 | 525.6009 | 133.3548 | 402.5283 | 993.2159 | 384.923 | 776.2638 |  | 1032.98 | 1013.9842 | 1007.7967 | 1007.5477 | 91.7935 | 26.9466 | 781.1281 | 1043.255 | 827.0124 | 779.9742 | 911.5051 | 804.4577 | 838.5689 | 1121.6007 | 1001.191 | 883.1329 | 967.1457 | 838.0958 | 1086.2277 | 936.4036 | 734.2981 | 729.2074 | 995.5586 |  |  | 804.4967 | 1040.3266 | 1047.4388 | 1098.1949 | 789.5421 |  | 799.6608 |  |  | 884.7087 | 958.0464 | 751.3353 | [5 empty] | 772.2446 | 961.0428 | 965.8336 | 587.7248 | 960.3017 | 1066.7934 | 892.3304 | 928.8865 | 972.3489 | 930.1227 |  | 1187.373 | 1052.7488 | 938.9414 | 1023.2619 | 941.667 | 946.1775 | 928.9761 | 979.3324 | 1032.7389 | 987.6505 | 932.0125 | 856.2831 | 990.2696 | 991.0816 | 1005.7661 | 953.446 | 923.0027 |  | 956.7419 | 918.8797 | 962.1375 | 992.8534 | 970.1104 |  | 918.3743 | 823.352 | 2.0176 | 18.9387 | 1.5737 | 1.205 | -17.1342 | 3.0865 | 5420.8 | 0.9 | 3.8901 | -3.7006 | -16.9715 | 2.0785 | 6.3604 | -33.4962 | 13.2061 |  | 175.312 | 201.9355 | 64.4011 | 18.4922 |  | 165.7234
42838.5302 | 9498 | 191.9732 | 100.7026 | 82.2907 | 59.3732 | 34.2847 | 26.8649 | 47.2492 | 24.9858 | 95.5738 | 71.067 | 44.7332 | 27.7231 | 22.9176 | 40.2002 | 412.3101 | 517.8356 | 538.5464 | 689.505 | 972.8993 | 942.8314 | 864.7099 | 854.6312 | 988.3463 | 846.1278 | 973.752 | 1004.4902 | 973.7335 | 952.6831 | 974.6352 | 880.6297 | 960.3935 | 929.9843 | 825.8811 | 989.6916 | 836.8975 |  | 741.8429 |  | 796.5405 | 889.684 | 387.7789 | 819.7961 |  | 380.4843 | 583.6695 | 508.8615 | 666.8865 | 768.8133 | 894.4627 | 940.7695 | 39.4077 | 276.4628 | 56.4409 | 491.9244 | 32.784 | 51.3929 | 55.1497 | 84.5824 | 63.8987 |  |  | 2.3514 | -3.9664 | -69.565 | 0.95869 | 8.2147 | -197.8144 | 31.185 | -4.2105 | 10.6562 | 30.0168 | 40.8433 | 0.0091684 | 0.0012485 | 0.00052241 | 988.49 | 925.9279 | 888.37 | 805.6089 | 128.0432 | 70.2634 | 35.5663 | 112.0599 | 71.1378 | 47.311 | 35.2507 | 28.205 | 27.65 | 36.6585 | 585.0285 | 482.5279 | 370.969 | 259.1821 | 199.7805 | 705.5513 | 417.2729 | 92.7584 | 120.193 | 526.1586 | 133.3966 | 402.7634 | 993.2949 | 385.2402 | 776.4306 |  | 1032.8391 | 1014.2722 | 1008.0185 | 1007.9777 | 82.7975 | 26.0449 | 781.1236 | 1038.4211 | 825.3226 | 779.9585 | 930.0937 | 804.7022 | 838.947 | 1137.1492 | 1000.8994 | 883.2068 | 958.5492 | 844.5434 | 1085.6372 | 936.4694 | 734.3529 | 729.2551 | 992.4968 |  |  | 804.4693 | 1040.3475 | 1048.2411 | 1097.7182 | 789.4778 |  | 799.6505 |  |  | 887.3441 | 958.0206 | 754.539 | [5 empty] | 772.3947 | 961.1743 | 966.0342 | 588.7947 | 960.5441 | 1059.5378 | 892.5702 | 928.9744 | 972.322 | 930.2432 |  | 1186.9518 | 1052.934 | 939.6077 | 1023.6094 | 941.4906 | 946.207 | 929.0935 | 979.5921 | 1033.2145 | 988.0901 | 932.2033 | 856.1421 | 990.4777 | 991.6481 | 1008.1781 | 953.7134 | 923.0752 |  | 956.8636 | 918.7974 | 962.056 | 993.1701 | 970.0589 |  | 918.2954 | 822.8037 | 1.9999 | 18.9527 | 1.5744 | 1.2057 | -17.1141 | 3.0864 | 5433.32 | 1.08 | 3.7748 | -4.0627 | -17.014 | 1.9973 | 6.8252 | -33.4923 | 13.2981 |  | 175.3241 | 201.6213 | 65.413 | 18.0287 |  | 165.6364
42838.5302 | 9499 | 192.1282 | 100.694 | 82.3006 | 59.3736 | 34.2971 | 26.8709 | 47.264 | 24.9829 | 95.5915 | 71.0652 | 44.7368 | 27.727 | 22.9177 | 40.2146 | 412.4942 | 518.1717 | 538.8566 | 689.8991 | 975.3548 | 943.505 | 868.0957 | 853.8291 | 981.1747 | 845.5978 | 985.7055 | 1003.5731 | 971.9691 | 951.9794 | 973.1968 | 880.8859 | 954.983 | 930.3513 | 824.2152 | 993.2308 | 831.4582 |  | 741.9675 |  | 796.6022 | 889.832 | 387.8034 | 819.8153 |  | 380.0298 | 583.1455 | 506.9876 | 665.6395 | 770.8621 | 895.7398 | 941.6013 | 39.5347 | 276.3863 | 56.3264 | 492.1374 | 32.7897 | 51.3585 | 55.1675 | 84.5733 | 63.9123 |  |  | 1.576 | -3.1056 | -68.4512 | 0.64393 | 8.1116 | -197.7658 | 30.4083 | -4.1481 | 10.6685 | 29.726 | 40.5185 | 0.009354 | 0.0012091 | 0.00052898 | 988.3326 | 925.9373 | 888.535 | 805.6439 | 128.1959 | 70.2806 | 35.5775 | 112.0685 | 71.1548 | 47.3183 | 35.2584 | 28.2115 | 27.6497 | 36.6613 | 593.5521 | 491.1431 | 352.1149 | 262.7179 | 200.8874 | 706.4123 | 416.3436 | 92.7566 | 120.199 | 526.6437 | 133.4248 | 402.9766 | 993.895 | 385.5078 | 776.5956 |  | 1033.2476 | 1014.9917 | 1008.3877 | 1008.3428 | 62.7278 | 26.9097 | 781.1171 | 1037.7556 | 823.421 | 779.9423 | 953.0892 | 804.9998 | 838.2026 | 1151.3746 | 999.761 | 883.5426 | 954.0137 | 842.3249 | 1086.7026 | 936.4843 | 734.4236 | 729.3093 | 990.6985 |  |  | 804.4454 | 1040.3227 | 1048.9747 | 1097.6532 | 789.4299 |  | 799.6007 |  |  | 888.43 | 953.3559 | 752.7922 | [5 empty] | 772.5392 | 961.2044 | 966.2953 | 589.8615 | 960.7962 | 1057.0616 | 892.8447 | 929.0038 | 972.2628 | 930.3282 |  | 1186.6871 | 1053.5861 | 939.0444 | 1023.4475 | 941.5675 | 946.196 | 929.1672 | 979.4874 | 1033.1785 | 987.8714 | 932.4182 | 854.9807 | 991.1945 | 992.2906 | 1008.6597 | 953.6229 | 923.1696 |  | 957.0063 | 918.6859 | 961.6519 | 993.4541 | 970.0376 |  | 918.4254 | 822.5129 | 2.436 | 18.9596 | 1.5736 | 1.2045 | -17.0158 | 3.0864 | 5433.02 | 0.98 | 3.0886 | -3.5938 | -16.8721 | 1.6364 | 6.7859 | -33.5065 | 13.1386 |  | 175.3112 | 201.5611 | 64.7449 | 19.9511 |  | 165.8441
42838.5302 | 9500 | 192.3048 | 100.6983 | 82.3124 | 59.3808 | 34.3056 | 26.874 | 47.2703 | 24.9889 | 95.6045 | 71.084 | 44.7547 | 27.7313 | 22.9168 | 40.2155 | 412.6756 | 518.4789 | 539.1429 | 690.2899 | 977.1121 | 943.8182 | 871.1068 | 842.6489 | 905.2282 | 845.0957 | 991.6884 | 1002.3597 | 970.4836 | 951.7951 | 971.9071 | 881.1052 | 961.8484 | 919.1368 | 823.3568 | 1000.0203 | 827.2524 |  | 742.1005 |  | 796.6679 | 889.4941 | 388.0797 | 819.3441 |  | 378.3138 | 583.4554 | 509.2857 | 665.018 | 774.2157 | 896.6018 | 943.5748 | 39.4064 | 276.349 | 56.1569 | 492.5946 | 32.7969 | 51.3357 | 55.1846 | 84.7063 | 63.9204 |  |  | 2.8331 | -3.0898 | -68.8902 | 1.0973 | 8.9987 | -197.7717 | 30.7914 | -4.6021 | 10.303 | 28.6208 | 40.6808 | 0.0091306 | 0.0012485 | 0.00052405 | 986.1773 | 925.9535 | 888.5796 | 805.7597 | 128.351 | 70.2995 | 35.5806 | 112.0866 | 71.1754 | 47.3288 | 35.2649 | 28.2146 | 27.6505 | 36.6666 | 584.2812 | 475.4651 | 348.3068 | 257.585 | 202.577 | 705.8955 | 415.4553 | 92.759 | 120.2153 | 527.1418 | 133.4609 | 403.1835 | 993.6373 | 385.7931 | 776.7685 |  | 1033.9172 | 1015.6424 | 1008.6213 | 1008.6485 | 71.8726 | 20.8838 | 781.1212 | 1036.7902 | 821.6121 | 779.9322 | 954.0333 | 805.0752 | 837.5733 | 1165.6559 | 998.7744 | 883.5906 | 956.5697 | 828.1214 | 1087.0597 | 936.4823 | 734.5186 | 729.4129 | 989.5994 |  |  | 804.4222 | 1040.4486 | 1049.2511 | 1097.6589 | 789.419 |  | 799.5677 |  |  | 887.4097 | 947.4173 | 751.0033 | [5 empty] | 772.7072 | 961.2722 | 966.4879 | 590.8928 | 960.8618 | 1058.7104 | 892.5508 | 929.0539 | 972.1873 | 930.4611 |  | 1186.2033 | 1053.6317 | 938.1391 | 1022.8521 | 941.2259 | 946.1362 | 929.2289 | 979.2894 | 1032.7221 | 987.8396 | 932.6239 | 854.9584 | 992.0599 | 992.9333 | 1009.3511 | 953.1703 | 923.2254 |  | 956.661 | 918.5235 | 960.9397 | 993.7787 | 970.0105 |  | 918.0476 | 822.6456 | 2.3798 | 18.9511 | 1.5731 | 1.2046 | -17.071 | 3.0864 | 5444.67 | 0.77 | 4.1389 | -3.5853 | -16.9292 | 2.1366 | 7.15 | -33.5194 | 13.226 |  | 175.3801 | 201.557 | 65.6075 | 20.2096 |  | 166.193
42838.5302 | 9501 | 192.7563 | 100.677 | 82.3182 | 59.3779 | 34.3012 | 26.8648 | 47.2811 | 24.9876 | 95.6077 | 71.0903 | 44.7509 | 27.7303 | 22.9151 | 40.224 | 412.8594 | 518.7261 | 539.4062 | 690.68 | 976.5343 | 943.3985 | 871.2219 | 828.7505 | 829.0505 | 845.0482 | 995.7789 | 1002.3717 | 970.5143 | 951.3962 | 971.3567 | 880.805 | 966.3715 | 911.4437 | 822.6939 | 1000.9769 | 820.6406 |  | 742.2086 |  | 796.7271 | 888.9851 | 388.0546 | 818.9609 |  | 377.9416 | 582.6894 | 509.6358 | 667.4707 | 776.3028 | 895.3533 | 942.6863 | 39.1196 | 276.3163 | 55.9553 | 492.825 | 32.8031 | 51.3083 | 55.2156 | 84.882 | 63.925 |  |  | 2.0524 | -3.03 | -69.1294 | 1.0691 | 8.7319 | -197.7895 | 30.6685 | -4.0554 | 10.1672 | 28.7245 | 40.7255 | 0.0092867 | 0.0012666 | 0.00054869 | 987.4313 | 925.9603 | 888.5411 | 805.6392 | 128.5043 | 70.3092 | 35.5897 | 112.1057 | 71.1825 | 47.3405 | 35.272 | 28.2244 | 27.6631 | 36.6784 | 594.1765 | 461.3036 | 353.3233 | 245.148 | 203.9907 | 705.2311 | 414.3843 | 92.7631 | 120.2305 | 527.6244 | 133.5003 | 403.3898 | 993.1513 | 386.0731 | 776.9245 |  | 1034.4797 | 1015.9362 | 1008.7033 | 1008.6768 | 71.7287 | 31.792 | 781.1223 | 1032.3508 | 819.4 | 779.9271 | 952.0085 | 804.8788 | 837.5781 | 1171.8889 | 998.0977 | 883.0696 | 959.3248 | 820.9044 | 1087.6501 | 936.4561 | 734.6267 | 729.5095 | 990.0613 |  |  | 804.405 | 1040.1548 | 1050.0984 | 1097.8538 | 789.3578 |  | 799.5664 |  |  | 887.2221 | 945.1723 | 750.4304 | [5 empty] | 772.8156 | 961.4119 | 966.638 | 591.9974 | 960.9411 | 1061.109 | 892.6999 | 929.0942 | 972.0976 | 930.568 |  | 1185.715 | 1053.4962 | 937.2296 | 1022.1611 | 941.5921 | 946.1528 | 929.3231 | 979.095 | 1032.3993 | 987.5203 | 932.8139 | 854.0099 | 992.6111 | 993.7682 | 1007.8294 | 954.7032 | 923.2763 |  | 956.3278 | 918.3546 | 960.6038 | 994.1251 | 970.0155 |  | 917.7841 | 822.7442 | 2.5811 | 18.9544 | 1.5737 | 1.2046 | -17.0946 | 3.0864 | 5501.44 | 0.58 | 3.5221 | -3.5488 | -16.951 | 2.108 | 7.0394 | -33.503 | 13.1925 |  | 175.2214 | 201.6527 | 64.293 | 19.4541 |  | 166.493
42838.5303 | 9502 | 193.3118 | 100.678 | 82.3295 | 59.3841 | 34.3067 | 26.8724 | 47.2897 | 24.9871 | 95.6171 | 71.1043 | 44.7655 | 27.7336 | 22.9183 | 40.2339 | 413.0181 | 518.9661 | 539.6674 | 691.0755 | 973.2821 | 941.3984 | 871.5271 | 831.052 | 818.4396 | 845.9636 | 993.9285 | 1000.23 | 970.6581 | 949.9405 | 971.4109 | 880.137 | 973.3971 | 915.1121 | 821.8073 | 991.7237 | 818.813 |  | 742.3254 |  | 796.7375 | 889.0237 | 387.7978 | 819.1217 |  | 377.2096 | 582.8042 | 510.1754 | 667.1773 | 778.03 | 895.6776 | 942.8171 | 39.1531 | 276.2209 | 56.0754 | 493.0839 | 32.7972 | 51.2707 | 55.238 | 85.0336 | 63.9346 |  |  | 2.7595 | -2.9275 | -68.7049 | 1.0757 | 8.3324 | -197.7507 | 30.0377 | -4.4011 | 10.3575 | 29.9734 | 40.7798 | 0.0093655 | 0.0011532 | 0.00051748 | 987.6279 | 925.9041 | 888.3443 | 805.515 | 128.6689 | 70.3221 | 35.5855 | 112.1153 | 71.1875 | 47.3381 | 35.2729 | 28.2183 | 27.6597 | 36.6831 | 585.5286 | 482.5121 | 403.4592 | 250.3479 | 201.0137 | 704.4271 | 414.4037 | 92.7726 | 120.2609 | 528.1595 | 133.5435 | 403.6191 | 993.0991 | 386.3678 | 777.0779 |  | 1034.7433 | 1016.0468 | 1008.8623 | 1008.4514 | 79.3301 | 36.173 | 781.1274 | 1029.9222 | 816.5018 | 779.9131 | 937.156 | 804.6415 | 838.242 | 1170.6414 | 995.4001 | 882.2562 | 965.1271 | 821.4384 | 1088.1701 | 936.6251 | 734.7386 | 729.6138 | 991.2816 |  |  | 804.3797 | 1039.5618 | 1050.3624 | 1097.9622 | 789.3153 |  | 799.5788 |  |  | 887.3721 | 942.7583 | 749.2086 | [5 empty] | 772.8923 | 961.5328 | 966.7857 | 593.1599 | 961.1035 | 1064.0228 | 892.6271 | 929.1586 | 972.048 | 930.6558 |  | 1186.653 | 1053.9323 | 937.1202 | 1021.8186 | 941.6216 | 946.136 | 929.4363 | 978.9547 | 1031.9855 | 987.3993 | 933.0142 | 852.3205 | 992.9549 | 994.3979 | 1006.9844 | 955.5689 | 923.3538 |  | 956.1741 | 918.189 | 961.4482 | 994.4625 | 970.0021 |  | 917.9639 | 822.7579 | 2.6546 | 18.9566 | 1.5733 | 1.2034 | -16.9969 | 3.0864 | 5569.28 | 0.74 | 4.084 | -3.4885 | -16.9 | 2.1146 | 6.8774 | -33.5044 | 13.058 |  | 174.9013 | 201.7118 | 64.9939 | 13.887 |  | 166.6403
42838.5303 | 9503 | 193.8906 | 100.6872 | 82.342 | 59.3969 | 34.3199 | 26.8825 | 47.3069 | 24.996 | 95.6314 | 71.1123 | 44.7765 | 27.747 | 22.9234 | 40.2445 | 413.1587 | 519.243 | 539.9488 | 691.4706 | 972.8464 | 941.4254 | 872.123 | 831.2867 | 813.7494 | 846.988 | 994.7759 | 998.3206 | 971.8115 | 949.0683 | 971.9187 | 879.4025 | 972.4797 | 914.1543 | 821.0173 | 993.1186 | 816.6487 |  | 742.4569 |  | 796.8058 | 889.005 | 387.5385 | 818.8665 |  | 375.8021 | 583.9293 | 511.0642 | 671.8656 | 781.1612 | 895.4375 | 945.5005 | 40.1023 | 276.1806 | 55.8689 | 493.0712 | 32.7974 | 51.2325 | 55.2647 | 85.1755 | 63.9478 |  |  | 2.9625 | -2.9807 | -68.4926 | 1.3786 | 8.7017 | -197.7921 | 30.9057 | -3.8267 | 10.3824 | 29.1073 | 40.4842 | 0.0093048 | 0.0011697 | 0.00052241 | 985.7306 | 925.8839 | 888.5364 | 805.4944 | 128.841 | 70.3462 | 35.604 | 112.1313 | 71.2016 | 47.352 | 35.2795 | 28.2276 | 27.6688 | 36.6837 | 570.901 | 490.5991 | 418.4708 | 264.9715 | 201.9125 | 704.1566 | 414.4865 | 92.783 | 120.278 | 528.6832 | 133.582 | 403.8441 | 994.4208 | 386.6721 | 777.2411 |  | 1034.7033 | 1016.2268 | 1008.9797 | 1008.1547 | 78.9874 | 24.2119 | 781.1399 | 1032.6393 | 812.3383 | 779.9151 | 929.3709 | 804.5284 | 839.3506 | 1172.007 | 992.8033 | 881.4734 | 961.1811 | 819.1051 | 1087.6867 | 936.796 | 734.8286 | 729.6795 | 993.0328 |  |  | 804.364 | 1039.6682 | 1050.0252 | 1097.8808 | 789.267 |  | 799.553 |  |  | 886.4787 | 941.8422 | 748.3734 | [5 empty] | 772.9689 | 960.7835 | 967.0174 | 594.3031 | 963.3156 | 1062.0886 | 892.5687 | 929.218 | 972.0182 | 930.7192 |  | 1186.3346 | 1053.8888 | 938.1215 | 1021.8616 | 941.8029 | 946.133 | 929.5097 | 979.0019 | 1031.5205 | 986.7969 | 933.2231 | 851.5276 | 993.115 | 994.6911 | 1008.0356 | 956.3018 | 923.4461 |  | 956.1482 | 918.0166 | 962.143 | 994.8693 | 969.9566 |  | 918.241 | 822.5722 | 2.8992 | 18.9416 | 1.5726 | 1.2036 | -17.0448 | 3.0863 | 5626.59 | 1.35 | 4.2325 | -3.5224 | -16.8849 | 2.3955 | 7.0275 | -33.5044 | 13.2439 |  | 174.9592 | 201.6713 | 66.5319 | 12.2344 |  | 166.6271
42838.5303 | 9504 | 194.4937 | 100.6821 | 82.3521 | 59.4025 | 34.3283 | 26.8779 | 47.3137 | 24.9947 | 95.6432 | 71.1204 | 44.788 | 27.7437 | 22.9228 | 40.2493 | 413.3106 | 519.5515 | 540.2181 | 691.8615 | 974.8958 | 943.1816 | 869.9516 | 828.4844 | 811.617 | 847.5527 | 994.7961 | 992.0561 | 971.0725 | 949.4616 | 971.3136 | 878.8946 | 960.6352 | 917.4042 | 820.461 | 1002.6638 | 812.2262 |  | 742.6007 |  | 796.8737 | 888.9017 | 387.5091 | 817.746 |  | 375.7777 | 584.8752 | 510.378 | 674.5844 | 782.9069 | 894.1118 | 948.3647 | 41.1645 | 276.1666 | 55.7048 | 492.9879 | 32.7993 | 51.1748 | 55.2958 | 85.2991 | 63.9559 |  |  | 2.1391 | -2.5444 | -68.402 | 1.2642 | 7.5359 | -197.7888 | 30.8992 | -3.6993 | 10.1613 | 29.417 | 40.5191 | 0.0092128 | 0.0012222 | 0.00052077 | 986.2318 | 925.8079 | 888.5198 | 805.5848 | 129.0041 | 70.3519 | 35.6099 | 112.146 | 71.2167 | 47.3607 | 35.2838 | 28.2243 | 27.6665 | 36.691 | 566.2912 | 473.4382 | 402.0637 | 261.569 | 198.2207 | 703.4751 | 413.8096 | 92.7783 | 120.292 | 529.1765 | 133.6118 | 404.0569 | 995.9147 | 386.9469 | 777.3837 |  | 1034.6354 | 1016.2501 | 1009.0297 | 1008.0634 | 66.7774 | 25.2272 | 781.1419 | 1032.3689 | 804.2047 | 779.9103 | 924.4698 | 804.3821 | 840.0125 | 1172.6795 | 991.6583 | 880.95 | 948.06 | 827.2578 | 1086.3802 | 936.8088 | 734.8795 | 729.7249 | 993.9989 |  |  | 804.3516 | 1039.7038 | 1049.8564 | 1098.2928 | 789.2256 |  | 799.524 |  |  | 887.4431 | 942.674 | 749.4807 | [5 empty] | 773.0295 | 960.2745 | 967.3086 | 595.4454 | 962.5302 | 1061.1697 | 893.0733 | 929.2668 | 971.9595 | 930.7381 |  | 1185.4244 | 1053.2731 | 938.4108 | 1022.1208 | 942.1305 | 946.1362 | 929.5774 | 979.4332 | 1031.4899 | 986.2384 | 933.4299 | 851.0755 | 992.6796 | 995.1652 | 1007.5204 | 956.0483 | 923.5224 |  | 955.7653 | 917.872 | 962.0255 | 995.1954 | 969.966 |  | 917.9634 | 822.4645 | 2.8655 | 18.9405 | 1.5737 | 1.2057 | -17.1056 | 3.0863 | 5684.27 | 1.07 | 3.5957 | -3.2562 | -16.8831 | 2.2953 | 6.5361 | -33.4851 | 13.235 |  | 174.9789 | 201.9283 | 66.8242 | 13.9323 |  | 166.5933
42838.5303 | 9505 | 195.1013 | 100.7306 | 82.3633 | 59.4059 | 34.3214 | 26.8759 | 47.3156 | 24.9892 | 95.6359 | 71.1277 | 44.7808 | 27.744 | 22.9161 | 40.2481 | 413.4658 | 519.8678 | 540.47 | 692.2657 | 975.2986 | 944.0026 | 873.0765 | 832.2635 | 815.8672 | 848.1861 | 991.0304 | 987.7712 | 970.7337 | 948.7863 | 971.0975 | 878.4753 | 951.4484 | 921.9968 | 820.2366 | 1005.8188 | 813.5384 |  | 742.7595 |  | 796.9247 | 888.273 | 387.5163 | 817.5932 |  | 375.5898 | 585.5199 | 507.777 | 675.8807 | 784.224 | 892.3129 | 950.0331 | 42.8309 | 276.1605 | 55.8751 | 492.8846 | 32.7917 | 51.1039 | 55.3244 | 85.429 | 63.9678 |  |  | 2.3277 | -2.5556 | -68.7653 | 1.2038 | 8.2555 | -197.8427 | 31.07 | -3.926 | 10.6889 | 29.323 | 40.5722 | 0.0093195 | 0.0011401 | 0.00051255 | 986.1351 | 925.7465 | 888.5016 | 805.6643 | 129.1532 | 70.3607 | 35.6117 | 112.1541 | 71.228 | 47.3629 | 35.2871 | 28.2184 | 27.6604 | 36.692 | 559.3013 | 454.2165 | 386.3125 | 263.4417 | 206.3602 | 702.0184 | 412.8749 | 92.7897 | 120.2949 | 529.6676 | 133.6632 | 404.276 | 996.9295 | 387.2249 | 777.5153 |  | 1034.8672 | 1016.1576 | 1008.885 | 1008.1285 | 68.5432 | 22.0311 | 781.137 | 1036.9004 | 790.4749 | 779.8982 | 913.9289 | 804.1948 | 840.3748 | 1169.1824 | 988.5347 | 880.5502 | 941.281 | 833.3527 | 1085.8275 | 936.6556 | 734.9051 | 729.7571 | 995.6149 |  |  | 804.3348 | 1039.3096 | 1049.5831 | 1098.6751 | 789.1557 |  | 799.5049 |  |  | 889.1673 | 943.0215 | 752.0802 | [5 empty] | 773.0908 | 960.2654 | 967.4214 | 596.4859 | 963.4661 | 1064.6731 | 893.4689 | 929.3251 | 971.895 | 930.7074 |  | 1184.7188 | 1052.751 | 938.8993 | 1022.019 | 942.2178 | 946.1558 | 929.661 | 979.7821 | 1031.8621 | 984.8694 | 933.6369 | 851.3293 | 994.3718 | 995.1959 | 1007.1248 | 956.543 | 923.6029 |  | 955.2877 | 917.7404 | 961.4064 | 995.2071 | 969.9455 |  | 917.6951 | 822.4701 | 2.8692 | 18.9435 | 1.5733 | 1.2057 | -17.1992 | 3.0864 | 5714.75 | 1.12 | 3.7505 | -3.2646 | -16.9342 | 2.2406 | 6.8358 | -33.4639 | 13.2613 |  | 174.7661 | 202.1703 | 67.132 | 15.51 |  | 166.7155
42838.5303 | 9506 | 195.7409 | 100.7339 | 82.3737 | 59.419 | 34.3298 | 26.8802 | 47.3283 | 24.9949 | 95.6611 | 71.1394 | 44.7907 | 27.7469 | 22.925 | 40.2572 | 413.6179 | 520.1825 | 540.7192 | 692.6523 | 975.005 | 944.3877 | 875.2787 | 833.1873 | 817.5999 | 848.982 | 977.0417 | 984.9273 | 968.1216 | 948.9215 | 969.7535 | 878.145 | 956.5145 | 922.1367 | 819.6391 | 1011.4012 | 812.4889 |  | 742.869 |  | 797.0001 | 887.2511 | 387.3921 | 817.6204 |  | 375.3538 | 584.9835 | 506.3414 | 676.5513 | 784.0498 | 892.6735 | 949.3014 | 43.5022 | 276.1406 | 56.139 | 492.8785 | 32.8 | 51.0599 | 55.3434 | 85.5228 | 63.9825 |  |  | 1.85 | -2.9098 | -69.155 | 1.4114 | 7.6424 | -197.7316 | 30.587 | -4.3971 | 10.669 | 29.5441 | 40.6878 | 0.0092949 | 0.00126 | 0.00052734 | 986.417 | 925.6941 | 888.3422 | 805.4638 | 129.3111 | 70.3635 | 35.6128 | 112.1692 | 71.2388 | 47.368 | 35.2838 | 28.2137 | 27.6559 | 36.6909 | 548.9546 | 440.3266 | 368.6742 | 252.1908 | 198.4968 | 700.4744 | 411.6742 | 92.806 | 120.244 | 530.1465 | 133.6918 | 404.4795 | 995.2816 | 387.48 | 777.6366 |  | 1034.8595 | 1015.7433 | 1008.5687 | 1007.9407 | 80.447 | 22.9347 | 781.1272 | 1041.5958 | 775.7607 | 779.878 | 919.6754 | 804.1258 | 841.0251 | 1153.5187 | 987.3492 | 880.9192 | 944.4441 | 835.2313 | 1087.1343 | 936.4674 | 734.9323 | 729.805 | 996.6141 |  |  | 804.3181 | 1039.139 | 1047.897 | 1098.4017 | 789.1164 |  | 799.4862 |  |  | 889.1757 | 941.4852 | 752.7294 | [5 empty] | 773.0868 | 962.408 | 967.5315 | 597.5034 | 963.5289 | 1059.5048 | 893.6762 | 929.3904 | 971.7967 | 930.7348 |  | 1184.9104 | 1052.2756 | 939.3004 | 1021.7731 | 942.1853 | 946.1406 | 929.7669 | 980.0679 | 1032.2974 | 984.0336 | 933.8332 | 851.2023 | 995.1419 | 994.3309 | 1007.5678 | 956.4742 | 923.6825 |  | 954.9014 | 917.6113 | 960.535 | 994.5248 | 969.9278 |  | 917.3322 | 822.5735 | 3.0326 | 18.9446 | 1.5717 | 1.2041 | -17.1287 | 3.0864 | 5716.06 | 0.85 | 3.3417 | -3.4824 | -16.9768 | 2.4254 | 6.5781 | -33.4597 | 13.1599 |  | 174.6744 | 202.0495 | 67.7861 | 17.2487 |  | 166.7166
42838.5303 | 9507 | 196.3774 | 100.727 | 82.3851 | 59.4352 | 34.3344 | 26.8801 | 47.3434 | 24.9954 | 95.6703 | 71.154 | 44.7962 | 27.7499 | 22.918 | 40.2667 | 413.7725 | 520.5128 | 540.9647 | 693.0407 | 976.9811 | 945.9201 | 877.217 | 833.5477 | 818.1594 | 849.496 | 964.0716 | 988.2033 | 968.6862 | 948.0589 | 969.6738 | 879.2904 | 960.9298 | 922.12 | 818.8928 | 1026.5061 | 812.8923 |  | 742.9961 |  | 797.0642 | 887.5494 | 387.0128 | 817.6316 |  | 375.6801 | 583.099 | 505.0778 | 678.0922 | 782.9355 | 893.8364 | 947.1479 | 43.9075 | 276.0578 | 56.5134 | 492.8572 | 32.8044 | 51.0412 | 55.3623 | 85.5645 | 64.0045 |  |  | 2.5413 | -2.4564 | -68.9447 | 1.2826 | 8.0866 | -197.7914 | 29.786 | -3.8175 | 10.1991 | 29.8171 | 40.4757 | 0.0092604 | 0.0012288 | 0.00051419 | 986.2739 | 925.6133 | 888.2545 | 805.3835 | 129.4745 | 70.3798 | 35.624 | 112.1786 | 71.245 | 47.3802 | 35.2943 | 28.2263 | 27.6586 | 36.7059 | 551.1472 | 451.0774 | 374.0188 | 247.3987 | 198.0708 | 700.6264 | 410.8715 | 92.8068 | 120.2149 | 530.6966 | 133.7273 | 404.6944 | 992.5386 | 387.7797 | 777.8116 |  | 1034.8345 | 1015.1294 | 1008.6458 | 1008.3386 | 96.4009 | 33.8712 | 781.1144 | 1039.3546 | 763.1543 | 779.8568 | 935.2538 | 804.1676 | 841.4525 | 1130.042 | 988.3712 | 882.9822 | 947.9922 | 838.5179 | 1087.7893 | 936.4259 | 734.9621 | 729.8158 | 997.2667 |  |  | 804.2986 | 1039.4089 | 1046.1408 | 1097.806 | 789.0617 |  | 799.4729 |  |  | 888.8102 | 937.5524 | 751.9483 | [5 empty] | 772.3675 | 963.1601 | 967.7217 | 598.6097 | 961.6385 | 1061.9334 | 892.947 | 929.4789 | 971.7149 | 930.7726 |  | 1185.2323 | 1051.6951 | 939.2819 | 1021.5598 | 942.0661 | 946.1295 | 929.7985 | 980.0637 | 1032.2015 | 984.2819 | 934.0455 | 851.5552 | 995.3625 | 993.4038 | 1003.994 | 957.9962 | 923.7445 |  | 954.7026 | 917.4791 | 959.6914 | 994.0148 | 969.93 |  | 917.1071 | 822.6124 | 2.8734 | 18.9443 | 1.5732 | 1.2066 | -17.1032 | 3.0864 | 5639.59 | 0.72 | 3.9165 | -3.196 | -16.9324 | 2.3095 | 6.7699 | -33.4814 | 12.9929 |  | 174.8208 | 201.7334 | 67.5912 | 16.5073 |  | 166.6922
42838.5303 | 9508 | 196.9972 | 100.7217 | 82.4001 | 59.4396 | 34.3401 | 26.8836 | 47.3554 | 24.9994 | 95.6801 | 71.1601 | 44.8022 | 27.7522 | 22.9181 | 40.2689 | 413.932 | 520.8527 | 541.2313 | 693.4332 | 975.8831 | 945.2545 | 878.0115 | 834.8157 | 819.6139 | 849.4899 | 956.4136 | 985.5766 | 968.1615 | 947.716 | 969.2492 | 881.6572 | 960.4186 | 931.0012 | 818.6578 | 1028.5986 | 813.6399 |  | 743.1401 |  | 797.1381 | 887.2994 | 386.9867 | 817.489 |  | 375.3604 | 581.1463 | 503.261 | 677.7585 | 782.119 | 894.2051 | 942.8323 | 42.8184 | 276.1326 | 57.2047 | 492.7253 | 32.8165 | 51.0348 | 55.3828 | 85.6141 | 64.0348 |  |  | 2.5827 | -2.9216 | -68.3592 | 1.422 | 8.0965 | -197.7783 | 30.5555 | -4.1343 | 9.6639 | 29.0362 | 40.6197 | 0.0092078 | 0.0012222 | 0.00055691 | 984.8365 | 925.5337 | 888.16 | 805.2737 | 129.634 | 70.3912 | 35.6329 | 112.1967 | 71.2638 | 47.3874 | 35.297 | 28.2288 | 27.6661 | 36.7135 | 608.7952 | 503.7175 | 413.5402 | 250.2953 | 195.7889 | 702.4147 | 410.6578 | 92.8126 | 120.1681 | 531.2146 | 133.7576 | 404.9052 | 990.4202 | 388.066 | 777.9445 |  | 1034.7215 | 1014.9118 | 1009.7759 | 1009.8148 | 77.4103 | 28.1744 | 781.1103 | 1039.3737 | 752.3297 | 779.8444 | 942.8247 | 804.2052 | 841.3539 | 1118.4336 | 987.2587 | 884.7944 | 950.0854 | 843.3937 | 1087.6493 | 936.5414 | 734.9847 | 729.7886 | 998.6189 |  |  | 804.2831 | 1039.943 | 1046.4969 | 1097.2961 | 789.0034 |  | 799.4445 |  |  | 886.1764 | 933.6896 | 750.5506 | [5 empty] | 771.704 | 963.4544 | 967.9847 | 599.6827 | 962.88 | 1059.2888 | 892.5355 | 929.5087 | 971.6197 | 930.8383 |  | 1184.6069 | 1050.9025 | 938.2427 | 1021.127 | 942.5263 | 946.0811 | 929.8754 | 979.8904 | 1031.891 | 985.0535 | 934.2501 | 852.1342 | 997.1159 | 992.6602 | 1002.0834 | 957.7793 | 923.8025 |  | 954.8133 | 917.2513 | 959.5086 | 993.6459 | 969.9281 |  | 916.8889 | 822.3956 | 2.8846 | 18.9442 | 1.5731 | 1.2071 | -17.1369 | 3.0863 | 5582.56 | 0.76 | 3.9476 | -3.4816 | -16.8411 | 2.4289 | 6.7751 | -33.4856 | 13.1617 |  | 175.1102 | 201.4115 | 61.7601 | 12.0768 |  | 166.5907
42838.5303 | 9509 | 197.5998 | 100.7097 | 82.405 | 59.4496 | 34.3432 | 26.88 | 47.3637 | 25.001 | 95.6902 | 71.1743 | 44.8173 | 27.7571 | 22.9245 | 40.2748 | 414.0792 | 521.1997 | 541.4746 | 693.8183 | 973.2226 | 943.7015 | 881.6135 | 835.6085 | 820.5917 | 849.6126 | 954.222 | 986.9166 | 966.7056 | 948.0422 | 967.9726 | 882.1794 | 963.6754 | 931.45 | 818.8777 | 1028.1846 | 814.116 |  | 743.2817 |  | 797.2146 | 887.2763 | 386.5826 | 817.5023 |  | 375.889 | 581.6899 | 502.4265 | 676.7227 | 781.91 | 893.4717 | 938.7494 | 42.3836 | 276.2237 | 57.5947 | 492.5842 | 32.8286 | 50.9923 | 55.3875 | 85.5982 | 64.0397 |  |  | 2.5682 | -2.8184 | -69.0387 | 1.399 | 8.2634 | -197.7829 | 30.0285 | -5.1462 | 9.9029 | 28.7274 | 40.475 | 0.009267 | 0.0012222 | 0.00055691 | 983.1505 | 925.4835 | 888.0103 | 805.2991 | 129.7757 | 70.3907 | 35.625 | 112.2096 | 71.2682 | 47.3886 | 35.2969 | 28.227 | 27.6578 | 36.7129 | 620.3851 | 516.2319 | 429.9309 | 252.4987 | 199.2898 | 702.8333 | 410.4582 | 92.8215 | 120.1637 | 531.7141 | 133.7997 | 405.1282 | 989.8518 | 388.351 | 778.0926 |  | 1034.4463 | 1013.8637 | 1009.4561 | 1009.9705 | 65.9373 | 31.656 | 781.108 | 1043.2833 | 743.5459 | 779.8422 | 937.5008 | 804.049 | 841.098 | 1113.1988 | 986.3747 | 884.933 | 954.4513 | 843.4368 | 1088.2882 | 936.5898 | 734.9821 | 729.7857 | 1000.3519 |  |  | 804.2621 | 1039.4914 | 1047.0053 | 1096.8614 | 788.9734 |  | 799.4082 |  |  | 887.2656 | 934.7223 | 753.5106 | [5 empty] | 771.4698 | 963.6889 | 968.2875 | 600.9156 | 961.9389 | 1062.7067 | 892.7569 | 929.5746 | 971.5466 | 930.928 |  | 1183.9232 | 1050.2537 | 937.9871 | 1020.7575 | 942.6927 | 946.0176 | 929.9168 | 979.4936 | 1031.5544 | 985.158 | 934.4571 | 850.9642 | 996.222 | 992.2369 | 1002.1076 | 958.2383 | 923.8851 |  | 954.8176 | 917.0764 | 959.6638 | 993.2246 | 969.9515 |  | 916.8859 | 822.2323 | 3.1274 | 18.9458 | 1.5728 | 1.2055 | -17.08 | 3.0863 | 5515.21 | 0.77 | 3.9345 | -3.4207 | -16.9299 | 2.41 | 6.8424 | -33.4754 | 13.0436 |  | 174.8665 | 201.1317 | 60.607 | 10.219 |  | 166.4391
42838.5303 | 9510 | 198.1956 | 100.6972 | 82.4211 | 59.4602 | 34.3499 | 26.8873 | 47.3705 | 25.0035 | 95.7034 | 71.1831 | 44.8269 | 27.76 | 22.925 | 40.2917 | 414.2197 | 521.5447 | 541.7209 | 694.1958 | 972.6388 | 943.1999 | 887.576 | 838.1373 | 823.0012 | 849.3693 | 950.8144 | 988.3501 | 965.8425 | 947.7504 | 967.0133 | 881.9177 | 970.6259 | 929.3972 | 818.7308 | 1026.4179 | 815.0301 |  | 743.4117 |  | 797.2966 | 887.2414 | 385.9279 | 817.5579 |  | 375.7963 | 582.8704 | 503.9969 | 678.7801 | 783.3439 | 894.0481 | 937.669 | 42.6688 | 276.3751 | 57.9099 | 492.4935 | 32.8534 | 50.963 | 55.3876 | 85.5738 | 64.0467 |  |  | 2.4868 | -2.2737 | -68.3448 | 0.9462 | 8.7352 | -197.7218 | 29.6526 | -4.0811 | 10.2826 | 29.3188 | 40.4774 | 0.0092111 | 0.0012206 | 0.00052077 | 986.2919 | 925.3687 | 887.8372 | 805.0732 | 129.9498 | 70.3998 | 35.6214 | 112.227 | 71.2767 | 47.3977 | 35.3026 | 28.2305 | 27.652 | 36.7176 | 616.5522 | 499.6551 | 428.9528 | 257.3281 | 198.1115 | 702.3634 | 410.3315 | 92.8337 | 120.1068 | 532.2088 | 133.8457 | 405.3299 | 991.7866 | 388.6211 | 778.2667 |  | 1033.8394 | 1012.8335 | 1008.3882 | 1009.34 | 93.3034 | 27.3784 | 781.0984 | 1040.3521 | 736.8995 | 779.8448 | 941.8131 | 803.8859 | 840.8018 | 1109.5986 | 987.8146 | 884.6241 | 959.8408 | 843.6495 | 1089.8619 | 936.7538 | 734.9979 | 729.8006 | 1001.5497 |  |  | 804.2455 | 1039.4546 | 1045.6686 | 1096.8448 | 788.9191 |  | 799.4011 |  |  | 888.4251 | 933.1043 | 753.311 | [5 empty] | 771.5128 | 963.8164 | 968.591 | 602.1174 | 961.8197 | 1047.0895 | 893.073 | 929.6153 | 971.4698 | 930.9782 |  | 1183.2335 | 1050.2534 | 937.9068 | 1020.7495 | 942.408 | 945.9249 | 929.9788 | 979.4069 | 1031.7294 | 985.5075 | 934.6525 | 849.6431 | 994.8754 | 992.2388 | 1005.1711 | 958.1262 | 923.9705 |  | 954.6039 | 916.9787 | 960.0218 | 993.2346 | 969.9578 |  | 917.3012 | 822.3096 | 2.7983 | 18.9463 | 1.572 | 1.2051 | -17.057 | 3.0863 | 5514.78 | 0.48 | 3.8701 | -3.0745 | -16.8563 | 1.9834 | 7.0368 | -33.4785 | 12.9649 |  | 174.847 | 201.1587 | 60.8817 | 10.3044 |  | 166.1323
42838.5304 | 9511 | 198.7529 | 100.6903 | 82.4205 | 59.4613 | 34.3481 | 26.8875 | 47.3807 | 25.0005 | 95.7127 | 71.1847 | 44.8263 | 27.7546 | 22.9173 | 40.2906 | 414.3486 | 521.8906 | 541.9694 | 694.5685 | 972.8275 | 943.7285 | 888.3151 | 836.244 | 819.4786 | 848.8954 | 950.1501 | 989.5673 | 966.6977 | 947.5719 | 966.9452 | 881.5329 | 972.9303 | 932.0307 | 818.0093 | 1025.8554 | 813.38 |  | 743.5411 |  | 797.3646 | 887.2355 | 385.6083 | 817.5589 |  | 375.9135 | 582.7279 | 506.4011 | 682.1349 | 784.0616 | 893.3707 | 941.2176 | 42.8833 | 276.4716 | 58.4139 | 492.2742 | 32.8703 | 50.9239 | 55.3919 | 85.4878 | 64.0628 |  |  | 2.3626 | -3.2502 | -69.7904 | 1.0467 | 8.5873 | -197.773 | 30.8998 | -4.1908 | 10.3991 | 29.4737 | 40.5191 | 0.0092226 | 0.0010925 | 0.00049941 | 987.591 | 925.2934 | 887.8412 | 805.0228 | 130.1197 | 70.4238 | 35.6295 | 112.2366 | 71.2952 | 47.4057 | 35.3095 | 28.231 | 27.6548 | 36.7196 | 626.8188 | 511.5416 | 429.4986 | 255.4057 | 198.8324 | 703.6493 | 410.1426 | 92.8356 | 120.0118 | 532.6931 | 133.8776 | 405.5362 | 994.4761 | 388.8921 | 778.4326 |  | 1033.2972 | 1012.1483 | 1008.232 | 1008.8465 | 75.5848 | 32.0489 | 781.0975 | 1037.9064 | 731.9389 | 779.8514 | 954.5725 | 803.892 | 840.2758 | 1110.8966 | 988.8863 | 884.2087 | 960.3406 | 846.1454 | 1092.2002 | 937.0255 | 735.0146 | 729.8044 | 1003.0988 |  |  | 804.2246 | 1039.2439 | 1048.3517 | 1097.0823 | 788.8808 |  | 799.3878 |  |  | 886.1779 | 930.5058 | 754.1418 | [5 empty] | 771.6008 | 963.9569 | 968.8771 | 603.4036 | 962.1169 | 1060.1618 | 892.8965 | 929.6814 | 971.3953 | 931.0451 |  | 1183.4343 | 1051.061 | 937.847 | 1020.4529 | 942.6489 | 945.9265 | 930.0284 | 979.268 | 1032.5057 | 986.3213 | 934.8509 | 850.1328 | 994.4026 | 991.9227 | 1007.0226 | 957.3873 | 924.0253 |  | 954.5169 | 916.8002 | 960.6299 | 992.992 | 969.8455 |  | 917.2138 | 821.9396 | 2.6269 | 18.946 | 1.5733 | 1.2074 | -17.0715 | 3.0863 | 5455.91 | 1 | 3.7721 | -3.6756 | -17.0322 | 2.0859 | 6.975 | -33.4732 | 13.231 |  | 174.7337 | 201.2292 | 60.1551 | 10.2091 |  | 165.8565
42838.5304 | 9512 | 199.2908 | 100.6893 | 82.4264 | 59.4652 | 34.3594 | 26.8899 | 47.3944 | 24.9975 | 95.7195 | 71.2035 | 44.8297 | 27.7643 | 22.9205 | 40.2943 | 414.4629 | 522.2308 | 542.209 | 694.9569 | 974.4062 | 945.1293 | 889.0813 | 836.9134 | 819.8724 | 847.8734 | 950.1077 | 987.2541 | 968.4061 | 946.5529 | 967.9483 | 881.2005 | 963.9904 | 933.9305 | 817.089 | 1022.7357 | 813.0411 |  | 743.6665 |  | 797.4298 | 887.247 | 385.4086 | 817.5707 |  | 376.2834 | 580.821 | 507.3517 | 681.0997 | 781.759 | 891.4009 | 944.0862 | 42.9612 | 276.5196 | 58.5971 | 492.058 | 32.8886 | 50.8905 | 55.3867 | 85.4343 | 64.0884 |  |  | 2.5709 | -2.319 | -68.4959 | 0.54076 | 8.6077 | -197.7658 | 30.3222 | -3.9575 | 10.144 | 29.1606 | 40.355 | 0.0091553 | 0.0010711 | 0.00057498 | 987.9984 | 925.2569 | 887.9409 | 804.9691 | 130.2886 | 70.4364 | 35.6394 | 112.2531 | 71.3177 | 47.4198 | 35.3137 | 28.2369 | 27.6602 | 36.7275 | 594.7565 | 498.0605 | 435.1448 | 284.1483 | 206.24 | 703.3374 | 410.1489 | 92.8311 | 119.9201 | 533.2451 | 133.914 | 405.7672 | 994.8428 | 389.1931 | 778.6389 |  | 1033.4942 | 1011.6829 | 1007.4998 | 1008.6958 | 80.04 | 24.8468 | 781.1023 | 1036.9394 | 728.3776 | 779.8474 | 946.9226 | 803.7842 | 839.5258 | 1111.6665 | 988.562 | 883.8158 | 951.0688 | 846.6237 | 1093.7806 | 937.0961 | 734.9981 | 729.7981 | 1005.8142 |  |  | 804.2061 | 1039.196 | 1051.046 | 1096.5907 | 788.8311 |  | 799.36 |  |  | 885.0971 | 930.2907 | 760.7091 | [5 empty] | 771.736 | 965.5485 | 969.0526 | 604.4232 | 962.0953 | 1059.8858 | 892.895 | 929.7225 | 971.3177 | 931.0958 |  | 1184.0526 | 1051.8345 | 937.1728 | 1020.2158 | 942.5575 | 945.9655 | 930.0954 | 978.7969 | 1032.7276 | 986.953 | 935.0341 | 851.0058 | 994.6098 | 992.0246 | 1010.11 | 956.9367 | 924.106 |  | 954.4254 | 916.6554 | 960.5361 | 992.9981 | 969.8418 |  | 917.4484 | 821.6251 | 3.0374 | 18.944 | 1.5732 | 1.2068 | -16.9904 | 3.0864 | 5401.73 | 0.89 | 3.9365 | -3.1013 | -16.8547 | 1.4976 | 6.9773 | -33.4443 | 13.0956 |  | 174.7083 | 200.8541 | 63.617 | 9.5829 |  | 165.9658
42838.5304 | 9513 | 199.8445 | 100.6951 | 82.4443 | 59.4765 | 34.3574 | 26.8947 | 47.4039 | 25.011 | 95.7268 | 71.2159 | 44.843 | 27.7717 | 22.9281 | 40.3095 | 414.5933 | 522.5797 | 542.455 | 695.3321 | 975.8379 | 946.6318 | 890.4952 | 837.079 | 820.0052 | 847.5368 | 947.7811 | 988.0563 | 970.0845 | 946.9607 | 969.2982 | 880.989 | 953.6604 | 932.0348 | 816.1786 | 1021.1669 | 813.7028 |  | 743.7992 |  | 797.4945 | 886.8989 | 385.4223 | 817.5299 |  | 377.6115 | 580.5545 | 506.3317 | 677.7423 | 781.8724 | 892.7969 | 944.9868 | 43.4554 | 276.6502 | 59.111 | 491.9857 | 32.9002 | 50.8703 | 55.3925 | 85.3597 | 64.0977 |  |  | 2.7194 | -2.9873 | -68.6162 | 1.3812 | 8.9507 | -197.7737 | 30.2637 | -4.064 | 10.7722 | 30.1117 | 40.4298 | 0.0092275 | 0.0012107 | 0.00054048 | 986.2474 | 925.2425 | 888.216 | 805.0821 | 130.4388 | 70.442 | 35.6434 | 112.2692 | 71.3257 | 47.4228 | 35.3115 | 28.2362 | 27.659 | 36.7315 | 591.289 | 511.3395 | 415.4686 | 276.6395 | 209.6586 | 703.8593 | 409.8718 | 92.8433 | 119.8758 | 533.7404 | 133.9547 | 405.9758 | 993.5278 | 389.4701 | 778.8015 |  | 1033.5951 | 1011.3728 | 1007.2938 | 1008.3234 | 73.0548 | 38.7774 | 781.0943 | 1034.5282 | 725.6176 | 779.8308 | 935.6355 | 803.6871 | 838.9894 | 1104.5316 | 988.5876 | 883.8526 | 942.8689 | 844.8188 | 1095.2002 | 937.1025 | 734.9726 | 729.7674 | 1008.8029 |  |  | 804.1954 | 1039.3609 | 1051.4973 | 1096.9812 | 788.7858 |  | 799.3603 |  |  | 886.8817 | 932.1364 | 763.2691 | [5 empty] | 771.8654 | 970.7562 | 969.2252 | 605.7189 | 962.0691 | 1062.6143 | 893.0275 | 929.7472 | 971.2543 | 931.1503 |  | 1184.1448 | 1052.1434 | 936.7855 | 1020.2034 | 942.8484 | 946.0029 | 930.1699 | 978.6874 | 1032.9171 | 987.7384 | 935.2283 | 851.963 | 996.0262 | 992.654 | 1009.9545 | 957.0224 | 924.1729 |  | 954.409 | 916.539 | 960.6122 | 993.2717 | 969.8385 |  | 917.8767 | 821.5548 | 2.2813 | 18.9443 | 1.5718 | 1.205 | -17.1087 | 3.0864 | 5346.37 | 0.91 | 4.0508 | -3.5193 | -16.8669 | 2.393 | 7.1193 | -33.465 | 13.0908 |  | 174.7977 | 201.0801 | 64.1706 | 11.7183 |  | 166.03
42838.5304 | 9514 | 200.4508 | 100.6835 | 82.4496 | 59.4863 | 34.3739 | 26.8905 | 47.421 | 25.0045 | 95.7393 | 71.2283 | 44.8531 | 27.772 | 22.9301 | 40.3214 | 414.7325 | 522.9042 | 542.6871 | 695.7054 | 976.837 | 947.0423 | 891.862 | 837.3057 | 820.9166 | 847.8264 | 943.8824 | 986.1966 | 970.387 | 946.425 | 970.1311 | 881.2928 | 948.7789 | 932.2545 | 815.5754 | 1020.7046 | 813.9527 |  | 743.9233 |  | 797.5643 | 887.0574 | 385.1116 | 817.5105 |  | 377.4915 | 580.2332 | 506.25 | 676.6518 | 782.9045 | 892.7526 | 944.6972 | 44.1173 | 276.8826 | 58.8586 | 491.9061 | 32.9104 | 50.866 | 55.3898 | 85.2803 | 64.1108 |  |  | 1.9676 | -3.3606 | -68.0576 | 1.3306 | 8.2404 | -197.7408 | 30.317 | -4.5923 | 9.8531 | 29.1856 | 40.4819 | 0.0091355 | 0.0012272 | 0.00052734 | 985.8383 | 925.1899 | 888.4757 | 805.1562 | 130.6007 | 70.4569 | 35.6459 | 112.2843 | 71.3356 | 47.4289 | 35.3249 | 28.244 | 27.6581 | 36.7409 | 583.1181 | 510.3475 | 447.6274 | 279.4241 | 208.0152 | 703.5699 | 410.4954 | 92.8427 | 119.8286 | 534.2379 | 133.9872 | 406.1728 | 993.9708 | 389.7314 | 778.9647 |  | 1033.5164 | 1011.2867 | 1007.3828 | 1008.0249 | 61.28 | 22.1026 | 781.0897 | 1031.6453 | 723.2701 | 779.8152 | 927.3559 | 803.6188 | 839.2541 | 1097.0103 | 989.4792 | 883.8545 | 940.6298 | 845.9239 | 1096.4861 | 937.0952 | 734.9274 | 729.7187 | 1011.1773 |  |  | 804.1756 | 1039.2976 | 1052.0822 | 1096.8261 | 788.7353 |  | 799.3215 |  |  | 887.6006 | 929.5838 | 761.2159 | [5 empty] | 771.9568 | 971.4157 | 969.4243 | 607.1006 | 962.169 | 1058.2408 | 892.8943 | 929.7937 | 971.1964 | 931.2405 |  | 1183.472 | 1052.5781 | 937.9085 | 1020.4378 | 942.6675 | 946.0165 | 930.2247 | 978.744 | 1034.1828 | 988.4374 | 935.4445 | 852.0628 | 995.5506 | 993.4628 | 1010.3893 | 957.5269 | 924.2514 |  | 954.6762 | 916.4145 | 960.6548 | 993.6726 | 969.8553 |  | 918.1418 | 821.4553 | 2.9272 | 18.9445 | 1.5729 | 1.2066 | -17.2663 | 3.0863 | 5292.6 | 0.63 | 3.4469 | -3.732 | -16.7949 | 2.3484 | 6.8308 | -33.4616 | 13.1021 |  | 174.7641 | 200.9691 | 64.9851 | 8.2595 |  | 165.9963
42838.5304 | 9515 | 201.0013 | 100.6839 | 82.4547 | 59.4875 | 34.3732 | 26.8869 | 47.4199 | 25.0073 | 95.7513 | 71.2293 | 44.8579 | 27.7742 | 22.9261 | 40.3223 | 414.8654 | 523.2146 | 542.9393 | 696.0796 | 975.4995 | 945.875 | 891.5792 | 835.5423 | 819.2075 | 848.062 | 940.5407 | 986.6826 | 970.2208 | 946.606 | 970.4376 | 880.8515 | 944.6282 | 935.5391 | 815.4122 | 1016.3408 | 812.7525 |  | 744.0515 |  | 797.6292 | 886.7509 | 384.6425 | 817.5912 |  | 377.7343 | 580.6221 | 506.5408 | 675.9394 | 782.3847 | 891.8156 | 945.3733 | 44.2641 | 277.0906 | 58.7612 | 491.7273 | 32.9015 | 50.8578 | 55.3922 | 85.188 | 64.116 |  |  | 2.2417 | -2.9531 | -68.9953 | 1.3162 | 8.1306 | -197.7855 | 30.0508 | -4.4661 | 10.0409 | 28.7889 | 40.3309 | 0.0093064 | 0.0011023 | 0.00053884 | 985.7071 | 925.2069 | 888.5441 | 805.1934 | 130.7628 | 70.4566 | 35.6373 | 112.2913 | 71.3377 | 47.4421 | 35.3248 | 28.245 | 27.656 | 36.7437 | 566.6645 | 463.321 | 394.4176 | 268.2122 | 207.2822 | 701.8645 | 409.6981 | 92.8455 | 119.8014 | 534.74 | 134.0215 | 406.3832 | 995.8147 | 389.9996 | 779.1289 |  | 1033.472 | 1011.1364 | 1007.4801 | 1007.7266 | 68.7894 | 24.0609 | 781.0841 | 1030.2713 | 720.9478 | 779.7978 | 924.5744 | 803.4314 | 839.8204 | 1094.1998 | 990.3967 | 883.1341 | 939.0236 | 849.2417 | 1096.937 | 937.2789 | 734.8854 | 729.6957 | 1013.771 |  |  | 804.1584 | 1039.456 | 1053.2317 | 1097.816 | 788.6884 |  | 799.3181 |  |  | 888.503 | 927.1893 | 758.6816 | [5 empty] | 772.036 | 971.7608 | 969.7305 | 608.444 | 962.4052 | 1053.7912 | 892.9237 | 929.8441 | 971.1226 | 931.2932 |  | 1182.931 | 1052.777 | 938.9762 | 1021.0115 | 942.8416 | 946.0226 | 930.2964 | 978.4637 | 1035.4365 | 988.904 | 935.6536 | 851.4776 | 995.1101 | 993.5392 | 1009.6505 | 956.9451 | 924.3172 |  | 954.742 | 916.2451 | 961.3304 | 993.77 | 969.8566 |  | 917.929 | 821.2728 | 2.8165 | 18.9435 | 1.573 | 1.2078 | -17.1182 | 3.0863 | 5295.61 | 0.84 | 3.6795 | -3.4993 | -16.9141 | 2.3361 | 6.7824 | -33.4519 | 13.0392 |  | 174.8502 | 201.5425 | 66.2644 | 14.0255 |  | 165.9809
42838.5304 | 9516 | 201.5511 | 100.6849 | 82.4695 | 59.4984 | 34.3801 | 26.8918 | 47.4326 | 25.0123 | 95.7588 | 71.2377 | 44.8648 | 27.7778 | 22.9254 | 40.3324 | 414.9875 | 523.5163 | 543.1861 | 696.4539 | 973.3581 | 944.0361 | 890.948 | 835.4526 | 819.077 | 848.3718 | 934.9303 | 989.4152 | 969.9322 | 947.2815 | 970.4743 | 879.9083 | 941.9024 | 937.3212 | 815.7832 | 1009.8717 | 811.8141 |  | 744.1825 |  | 797.6885 | 886.6465 | 384.366 | 817.6942 |  | 377.6469 | 579.6419 | 505.3621 | 678.2817 | 782.9403 | 892.438 | 945.0631 | 44.2156 | 277.2282 | 58.5061 | 491.4289 | 32.8881 | 50.8404 | 55.3909 | 85.1028 | 64.1104 |  |  | 2.0747 | -2.7632 | -68.7055 | 1.4062 | 8.2824 | -197.7698 | 30.3597 | -4.3702 | 10.4133 | 29.6423 | 40.3722 | 0.0091405 | 0.0012042 | 0.00052405 | 985.3525 | 925.2055 | 888.4731 | 805.1718 | 130.9309 | 70.4782 | 35.6481 | 112.3135 | 71.3626 | 47.4538 | 35.3361 | 28.2491 | 27.675 | 36.7565 | 585.6284 | 445.9061 | 375.7026 | 251.4749 | 198.8533 | 701.149 | 409.0298 | 92.8579 | 119.7829 | 535.2703 | 134.0573 | 406.6028 | 995.5415 | 390.2934 | 779.2731 |  | 1033.5436 | 1010.8666 | 1007.2074 | 1007.4449 | 83.6046 | 32.6781 | 781.0781 | 1029.9152 | 718.5155 | 779.7806 | 927.4908 | 803.4516 | 840.161 | 1090.1053 | 991.8902 | 882.1003 | 937.7001 | 851.7044 | 1097.9503 | 937.5103 | 734.8314 | 729.6675 | 1013.9978 |  |  | 804.1335 | 1039.7034 | 1054.7985 | 1097.4273 | 788.6505 |  | 799.2857 |  |  | 888.3748 | 926.5221 | 759.0801 | [5 empty] | 772.1563 | 971.4893 | 970.0716 | 609.7331 | 962.5657 | 1056.0545 | 893.6911 | 929.8938 | 971.0299 | 931.3502 |  | 1182.8035 | 1052.4626 | 938.5708 | 1021.4137 | 942.9371 | 946.0079 | 930.3669 | 978.3458 | 1035.2518 | 989.2199 | 935.8326 | 852.1599 | 994.4942 | 993.0528 | 1010.2648 | 957.5191 | 924.3857 |  | 954.3163 | 916.1055 | 961.9951 | 993.544 | 970.1219 |  | 917.7133 | 820.9767 | 2.8777 | 18.9454 | 1.5724 | 1.2062 | -17.1139 | 3.0864 | 5270.84 | 0.79 | 3.5399 | -3.383 | -16.8688 | 2.4133 | 6.8473 | -33.4595 | 13.1096 |  | 174.9847 | 201.2612 | 63.9275 | 15.9825 |  | 166.0269
42838.5304 | 9517 | 202.0952 | 100.6737 | 82.4731 | 59.4969 | 34.3802 | 26.8973 | 47.4396 | 25.0085 | 95.7694 | 71.2516 | 44.8705 | 27.7758 | 22.9216 | 40.3391 | 415.0981 | 523.8019 | 543.4185 | 696.8219 | 972.341 | 943.0818 | 890.7782 | 837.4265 | 822.1154 | 848.4961 | 931.299 | 992.7879 | 970.895 | 947.5933 | 971.178 | 879.2179 | 946.1596 | 937.2653 | 815.8989 | 1004.9133 | 813.2204 |  | 744.2907 |  | 797.7487 | 886.7998 | 383.997 | 817.6855 |  | 378.3565 | 579.4669 | 504.2624 | 676.0829 | 781.7619 | 894.0662 | 945.3475 | 43.5505 | 277.3265 | 58.4523 | 491.3241 | 32.8953 | 50.8269 | 55.4014 | 85.0318 | 64.1566 |  |  | 2.0925 | -2.6404 | -68.6168 | 1.1703 | 7.622 | -197.7816 | 30.7605 | -4.382 | 11.0658 | 31.254 | 40.2429 | 0.0092735 | 0.001122 | 0.00049941 | 984.2649 | 925.2382 | 888.336 | 805.0695 | 131.0809 | 70.4793 | 35.6319 | 112.3188 | 71.3673 | 47.4501 | 35.3302 | 28.2399 | 27.6637 | 36.7504 | 595.7294 | 493.4598 | 413.1763 | 257.0096 | 197.934 | 701.3315 | 409.6218 | 92.8571 | 119.7564 | 535.8231 | 134.0946 | 406.8407 | 993.7184 | 390.5908 | 779.4305 |  | 1033.7627 | 1010.4675 | 1006.8099 | 1007.3863 | 93.1823 | 34.4553 | 781.0656 | 1029.0981 | 716.3639 | 779.7634 | 935.105 | 803.6642 | 840.403 | 1084.3941 | 993.4597 | 881.6131 | 944.4406 | 852.1864 | 1098.4839 | 937.5747 | 734.7797 | 729.6265 | 1014.5513 |  |  | 804.1176 | 1039.5758 | 1056.2549 | 1096.885 | 788.6104 |  | 799.2504 |  |  | 888.1666 | 926.5072 | 759.8673 | [5 empty] | 772.2382 | 970.8837 | 970.3525 | 610.9765 | 962.4505 | 1058.7796 | 893.6719 | 929.9473 | 970.9523 | 931.4678 |  | 1182.0072 | 1052.2857 | 938.5716 | 1021.3331 | 942.5113 | 945.9479 | 930.4337 | 978.5813 | 1035.0614 | 988.6993 | 936.0145 | 852.8317 | 993.8355 | 992.8303 | 1010.9822 | 957.6372 | 924.459 |  | 953.5767 | 915.9211 | 962.688 | 993.5999 | 970.2652 |  | 917.5303 | 820.7352 | 2.9732 | 18.9487 | 1.5736 | 1.207 | -17.1862 | 3.0863 | 5274.54 | 0.69 | 3.556 | -3.3066 | -16.8562 | 2.2013 | 6.5732 | -33.4839 | 13.205 |  | 174.9161 | 200.8891 | 62.8637 | 11.9272 |  | 166.1456
42838.5304 | 9518 | 202.6656 | 100.6804 | 82.4894 | 59.5042 | 34.3915 | 26.904 | 47.4531 | 25.0163 | 95.786 | 71.2641 | 44.8801 | 27.7762 | 22.9335 | 40.3437 | 415.2271 | 524.1114 | 543.6673 | 697.1997 | 972.844 | 943.3576 | 891.5028 | 839.3245 | 823.5237 | 848.5341 | 931.5263 | 995.4784 | 972.5112 | 948.1102 | 972.2115 | 879.0616 | 953.7755 | 933.9351 | 815.3539 | 1003.897 | 813.992 |  | 744.4168 |  | 797.8145 | 886.7381 | 383.7116 | 817.7077 |  | 378.8652 | 579.881 | 503.7703 | 675.2136 | 782.5655 | 893.9753 | 946.2834 | 42.6935 | 277.4886 | 58.4154 | 491.3048 | 32.9163 | 50.8252 | 55.4009 | 84.9408 | 64.1471 |  |  | 1.7856 | -2.4511 | -68.5117 | 1.4831 | 8.5919 | -197.7625 | 30.5943 | -4.2913 | 10.2863 | 30.4973 | 40.3538 | 0.0090994 | 0.0011302 | 0.00052898 | 985.1901 | 925.2211 | 888.4111 | 805.2304 | 131.3166 | 70.4901 | 35.6475 | 112.3392 | 71.378 | 47.4611 | 35.3425 | 28.2456 | 27.6628 | 36.7612 | 628.3015 | 503.6541 | 433.4339 | 280.7946 | 208.7079 | 703.1861 | 410.3957 | 92.8596 | 119.7343 | 536.3185 | 134.1298 | 407.0486 | 994.1443 | 390.8465 | 779.5862 |  | 1034.0515 | 1010.4391 | 1006.745 | 1007.8643 | 77.056 | 36.1323 | 781.0584 | 1028.6092 | 715.1049 | 779.7408 | 930.5833 | 802.9619 | 840.4128 | 1083.4475 | 995.197 | 881.5533 | 949.6261 | 850.0176 | 1098.6953 | 937.6512 | 734.7329 | 729.5668 | 1013.9202 |  |  | 804.1207 | 1039.2882 | 1056.7029 | 1096.4495 | 788.5613 |  | 799.2437 |  |  | 889.7355 | 926.4918 | 760.1422 | [5 empty] | 772.2879 | 970.0141 | 970.469 | 612.1492 | 964.6103 | 1063.2385 | 893.1744 | 929.9933 | 970.866 | 931.587 |  | 1181.5033 | 1052.4911 | 937.925 | 1021.1296 | 942.5318 | 945.9234 | 930.488 | 978.9134 | 1035.4257 | 987.1157 | 936.2078 | 852.1252 | 993.5539 | 993.3353 | 1011.4956 | 957.5021 | 924.5199 |  | 953.3784 | 915.7126 | 962.8415 | 993.8904 | 970.1302 |  | 917.3737 | 820.9143 | 2.7824 | 18.9447 | 1.5736 | 1.2069 | -17.0488 | 3.0864 | 5313.63 | 0.91 | 3.2863 | -3.1866 | -16.8474 | 2.4787 | 6.9786 | -33.4809 | 13.1688 |  | 174.7605 | 200.6108 | 59.841 | 9.8183 |  | 166.2866
42838.5305 | 9519 | 203.2281 | 100.6835 | 82.4987 | 59.5031 | 34.3907 | 26.8998 | 47.4612 | 25.0206 | 95.7808 | 71.2717 | 44.8879 | 27.7774 | 22.931 | 40.3454 | 415.354 | 524.4216 | 543.8882 | 697.5734 | 973.4807 | 944.222 | 889.0913 | 838.3036 | 820.2559 | 848.5642 | 932.7716 | 998.0854 | 973.1224 | 947.8991 | 972.859 | 879.1936 | 957.3119 | 930.8779 | 814.3614 | 1005.5159 | 811.8482 |  | 743.3956 |  | 797.5515 | 886.5404 | 383.3627 | 658.5254 |  | 378.631 | 579.3907 | 503.3934 | 674.4829 | 781.2586 | 894.239 | 947.9462 | 42.0525 | 277.6061 | 58.3504 | 491.2499 | 32.9311 | 50.8174 | 55.4188 | 84.8871 | 64.1613 |  |  | 2.0951 | -2.0693 | -68.1779 | 1.3832 | 8.4585 | -197.7684 | 30.451 | -4.8078 | 10.4606 | 30.3611 | 40.3109 | 0.0091963 | 0.001099 | 0.00052405 | 984.999 | 925.2623 | 888.4467 | 805.1341 | 131.5272 | 70.51 | 35.6652 | 112.3506 | 71.3899 | 47.4695 | 35.3436 | 28.2471 | 27.6605 | 36.7662 | 634.7657 | 488.3984 | 428.4894 | 306.8666 | 218.3992 | 703.5772 | 410.9291 | 92.8594 | 119.7212 | 536.8221 | 134.1703 | 407.2538 | 995.952 | 391.1117 | 779.7444 |  | 1034.2791 | 1010.5506 | 1006.8485 | 1008.0462 | 76.9107 | 26.0331 | 781.0491 | 1028.6207 | 714.4949 | 779.7208 | 923.2048 | 802.2879 | 840.1004 | 1086.0442 | 997.0911 | 881.7535 | 949.1796 | 847.7717 | 1098.7892 | 937.8044 | 734.6782 | 729.4977 | 1015.4534 |  |  | 804.0949 | 1038.812 | 1056.6188 | 1096.7583 | 788.508 |  | 799.2504 |  |  | 890.5389 | 927.1294 | 762.005 | [5 empty] | 772.3289 | 966.2995 | 970.4378 | 613.3697 | 963.4386 | 1064.58 | 893.5468 | 930.0341 | 970.7673 | 931.6712 |  | 1181.8827 | 1052.8303 | 938.2253 | 1020.9639 | 942.894 | 945.9233 | 930.6016 | 978.9961 | 1036.1373 | 985.448 | 936.399 | 851.5662 | 995.0168 | 993.9377 | 1010.761 | 957.2067 | 924.5705 |  | 953.4697 | 915.5716 | 963.4415 | 994.1069 | 970.0286 |  | 917.7217 | 820.9412 | 2.8918 | 18.9455 | 1.5724 | 1.2053 | -17.1252 | 3.0863 | 5353.06 | 1.14 | 3.5607 | -2.9271 | -16.8014 | 2.3931 | 6.925 | -33.4852 | 13.1394 |  | 174.504 | 200.8017 | 59.2489 | 10.4656 |  | 166.4032
42838.5305 | 9520 | 203.8172 | 100.6836 | 82.51 | 59.5126 | 34.3956 | 26.8996 | 47.4736 | 25.0146 | 95.801 | 71.28 | 44.8933 | 27.789 | 22.9354 | 40.3624 | 415.412 | 524.7294 | 543.9744 | 697.9337 | 973.8937 | 944.5585 | 887.2639 | 842.3 | 822.9016 | 848.6036 | 931.1057 | 996.0693 | 972.298 | 946.2273 | 972.8377 | 879.5275 | 963.7759 | 930.0707 | 813.3969 | 1005.6719 | 812.9908 |  | 743.4511 |  | 797.2311 | 886.5084 | 382.8311 | 601.4131 |  | 378.6269 | 579.4136 | 504.5808 | 674.8184 | 779.2556 | 894.888 | 949.6777 | 41.47 | 277.7039 | 58.5032 | 491.1332 | 32.9382 | 50.784 | 55.4306 | 84.8533 | 64.1574 |  |  | 1.94 | -2.2185 | -68.0116 | 1.441 | 7.6398 | -197.7724 | 30.2 | -4.7125 | 9.9889 | 29.9264 | 40.2337 | 0.0091257 | 0.0012945 | 0.00052898 | 984.8209 | 925.3053 | 888.3052 | 805.1428 | 131.7184 | 70.5164 | 35.6674 | 112.3618 | 71.4013 | 47.4797 | 35.3541 | 28.2488 | 27.6626 | 36.7688 | 626.5211 | 483.0872 | 408.8252 | 294.0975 | 212.9556 | 703.8344 | 411.3493 | 92.8734 | 119.704 | 537.3251 | 134.2125 | 407.4726 | 997.3674 | 391.3866 | 779.8993 |  | 1034.3872 | 1010.392 | 1006.3008 | 1007.8439 | 84.3858 | 39.1972 | 781.0287 | 1028.0217 | 713.7683 | 779.7115 | 920.0239 | 802.0558 | 840.0826 | 1082.8892 | 996.4884 | 881.8717 | 953.6423 | 848.7166 | 1098.5942 | 938.0156 | 734.6466 | 729.4776 | 1016.1203 |  |  | 804.0747 | 1038.3997 | 1056.6855 | 1096.5086 | 788.4602 |  | 799.2169 |  |  | 888.965 | 924.3537 | 760.9518 | [5 empty] | 772.3605 | 964.2402 | 970.4438 | 614.5577 | 962.5527 | 1061.9065 | 893.7632 | 930.0774 | 970.6856 | 931.7415 |  | 1182.1915 | 1052.9154 | 939.3592 | 1020.8694 | 942.9671 | 945.9392 | 930.6932 | 978.9365 | 1036.5591 | 984.7598 | 936.5895 | 852.7437 | 996.4362 | 993.7014 | 1010.7646 | 958.2088 | 924.6263 |  | 953.5549 | 915.4677 | 963.5633 | 993.7563 | 969.851 |  | 917.6462 | 821.0248 | 3.2118 | 18.9434 | 1.574 | 1.2082 | -17.108 | 3.0863 | 5374.68 | 1.08 | 3.4263 | -3.0308 | -16.7812 | 2.4427 | 6.5832 | -33.4949 | 13.0888 |  | 174.282 | 200.6473 | 60.2479 | 12.7278 |  | 166.4666
42838.5305 | 9521 | 204.4749 | 100.6926 | 82.5148 | 59.5258 | 34.402 | 26.902 | 47.4881 | 25.0188 | 95.8175 | 71.2949 | 44.9015 | 27.7892 | 22.9316 | 40.3602 | 415.5127 | 525.0617 | 544.1559 | 698.3092 | 975.5677 | 944.5162 | 887.6215 | 844.353 | 824.4348 | 848.2792 | 929.8645 | 993.8881 | 971.9587 | 945.1157 | 972.6668 | 879.3894 | 970.6402 | 935.9827 | 812.4341 | 1003.4799 | 815.044 |  | 742.7699 |  | 797.2163 | 886.4466 | 382.3667 | 600.7978 |  | 378.915 | 579.9398 | 505.1481 | 675.3139 | 779.9895 | 896.3748 | 947.7901 | 40.8426 | 277.7745 | 59.0134 | 490.9578 | 32.9459 | 50.7599 | 55.4431 | 84.8232 | 64.1626 |  |  | 2.2469 | -2.5043 | -68.2377 | 1.5665 | 8.653 | -197.8138 | 30.3577 | -4.173 | 10.4941 | 30.102 | 40.2194 | 0.0091421 | 0.0011302 | 0.00051748 | 985.0006 | 925.31 | 888.1787 | 805.1056 | 131.8886 | 70.5229 | 35.6602 | 112.3772 | 71.4034 | 47.4839 | 35.3485 | 28.2459 | 27.6592 | 36.7669 | 631.0395 | 510.1604 | 429.3376 | 286.4586 | 202.0898 | 704.8105 | 412.6934 | 92.8855 | 119.7043 | 537.864 | 134.2648 | 407.7147 | 995.9871 | 391.6765 | 780.049 |  | 1034.135 | 1009.8333 | 1005.9402 | 1007.4009 | 84.1778 | 29.6319 | 781.029 | 1029.4141 | 712.9014 | 779.7139 | 925.4117 | 801.8735 | 841.1757 | 1076.7984 | 993.5602 | 881.6816 | 956.2894 | 850.0253 | 1098.7556 | 938.3153 | 734.6573 | 729.4683 | 1015.7222 |  |  | 804.0673 | 1038.1606 | 1057.9985 | 1096.6445 | 788.4079 |  | 799.2074 |  |  | 886.2573 | 920.2897 | 760.3569 | [5 empty] | 772.4102 | 962.3515 | 970.3486 | 615.694 | 962.8125 | 1065.3587 | 894.0735 | 930.1012 | 970.5964 | 931.7816 |  | 1182.0928 | 1053.044 | 939.2789 | 1020.7509 | 942.6696 | 945.9022 | 930.7696 | 978.8134 | 1036.3027 | 984.7309 | 936.7613 | 853.2503 | 995.5147 | 992.4224 | 1010.2954 | 957.538 | 924.6856 |  | 953.436 | 915.3575 | 963.5044 | 992.5916 | 969.8837 |  | 918.0631 | 821.2898 | 2.7206 | 18.9456 | 1.5737 | 1.2077 | -17.1049 | 3.0863 | 5369.41 | 0.51 | 3.6871 | -3.2211 | -16.8142 | 2.5476 | 7.0106 | -33.5197 | 13.1313 |  | 174.1533 | 200.6938 | 60.061 | 10.696 |  | 166.3441
42838.5305 | 9522 | 205.1039 | 100.7077 | 82.5243 | 59.5318 | 34.4014 | 26.9111 | 47.497 | 25.0217 | 95.8218 | 71.3028 | 44.9097 | 27.7898 | 22.9271 | 40.3745 | 415.6966 | 525.3723 | 544.4462 | 698.6879 | 977.3538 | 944.8059 | 886.794 | 842.6758 | 821.0848 | 848.6505 | 928.7202 | 990.9886 | 972.5577 | 945.1845 | 972.9269 | 879.1089 | 966.0431 | 937.583 | 811.4437 | 1003.6191 | 813.6989 |  | 742.8294 |  | 797.2403 | 886.382 | 382.2711 | 600.5959 |  | 379.4276 | 580.6335 | 505.6634 | 677.1895 | 782.9121 | 897.3837 | 944.8248 | 40.4564 | 277.8476 | 59.3391 | 490.7815 | 32.935 | 50.7428 | 55.4593 | 84.8006 | 64.1764 |  |  | 2.2798 | -1.8604 | -68.7785 | 1.0106 | 8.2417 | -197.7691 | 30.6672 | -4.5371 | 10.5869 | 31.2345 | 40.0489 | 0.0092308 | 0.0011368 | 0.00050927 | 983.1531 | 925.3367 | 888.2717 | 805.1638 | 132.0524 | 70.5299 | 35.6682 | 112.3953 | 71.4182 | 47.4837 | 35.3504 | 28.2517 | 27.6636 | 36.7722 | 632.0694 | 519.7148 | 430.1469 | 279.769 | 204.7868 | 705.9822 | 413.475 | 92.886 | 119.7712 | 538.3884 | 134.2981 | 407.9337 | 995.9712 | 391.9463 | 780.1817 |  | 1033.9994 | 1009.6271 | 1006.2669 | 1007.2424 | 79.4779 | 31.4123 | 781.0313 | 1032.4181 | 712.1962 | 779.7113 | 927.6613 | 801.8611 | 842.2143 | 1075.36 | 991.177 | 881.167 | 953.6146 | 851.6328 | 1099.5959 | 938.515 | 734.6647 | 729.4496 | 1017.0198 |  |  | 804.0408 | 1038.8689 | 1058.4839 | 1097.0381 | 788.3748 |  | 799.1847 |  |  | 888.1265 | 921.0469 | 759.5792 | [5 empty] | 772.4283 | 962.1262 | 970.1089 | 616.679 | 962.9478 | 1066.0453 | 893.8879 | 930.1657 | 970.5162 | 931.9581 |  | 1182.3179 | 1052.957 | 938.5725 | 1020.5924 | 942.9152 | 945.8937 | 930.8139 | 978.7332 | 1035.787 | 984.0825 | 936.9689 | 853.3296 | 994.0442 | 990.5749 | 1007.7062 | 957.8076 | 924.753 |  | 953.2249 | 915.1665 | 964.3439 | 991.3579 | 969.8652 |  | 917.7335 | 821.4832 | 3.0614 | 18.9449 | 1.5727 | 1.2059 | -16.902 | 3.0863 | 5369.62 | 0.79 | 3.7144 | -2.7774 | -16.8876 | 2.0471 | 6.8449 | -33.5304 | 13.2037 |  | 174.5362 | 200.9208 | 60.3258 | 10.7502 |  | 166.276
42838.5305 | 9523 | 205.7103 | 100.7028 | 82.5307 | 59.539 | 34.4039 | 26.9055 | 47.5024 | 25.0174 | 95.8354 | 71.3055 | 44.9162 | 27.7917 | 22.932 | 40.3848 | 416.8257 | 525.7014 | 544.7461 | 699.0681 | 976.3726 | 943.7686 | 882.7837 | 839.9146 | 829.0598 | 849.7089 | 928.6572 | 991.9052 | 972.8772 | 944.8369 | 973.3951 | 878.5852 | 967.4598 | 938.3197 | 810.4786 | 999.9352 | 810.2429 |  | 742.7777 |  | 797.2712 | 885.9416 | 382.1839 | 600.7411 |  | 379.5147 | 581.0561 | 506.7786 | 679.1372 | 784.7701 | 901.0117 | 943.625 | 40.1538 | 277.8237 | 59.8574 | 490.565 | 32.9282 | 50.7348 | 55.4716 | 84.7772 | 64.1893 |  |  | 2.034 | -2.4051 | -68.72 | 1.4522 | 8.9737 | -197.8118 | 29.7794 | -4.5726 | 10.503 | 30.2084 | 40.2613 | 0.0092686 | 0.0011023 | 0.00051091 | 984.7345 | 925.3181 | 888.5227 | 805.2461 | 132.2055 | 70.5297 | 35.6665 | 112.404 | 71.4387 | 47.4919 | 35.3635 | 28.2494 | 27.664 | 36.7794 | 618.8299 | 500.6263 | 405.7552 | 292.6151 | 210.4681 | 706.2181 | 413.7703 | 92.8866 | 119.8477 | 538.8892 | 134.3348 | 408.1437 | 997.6678 | 392.2115 | 780.3295 |  | 1033.8548 | 1009.5507 | 1006.2898 | 1007.1122 | 69.2952 | 26.6077 | 781.0179 | 1033.5539 | 711.8547 | 779.6986 | 929.7369 | 802.0522 | 842.925 | 1077.7024 | 990.5615 | 880.6528 | 955.0983 | 850.4966 | 1100.7245 | 938.6524 | 734.6329 | 729.4385 | 1017.1591 |  |  | 804.0224 | 1039.8697 | 1057.3253 | 1097.7695 | 788.34 |  | 799.1616 |  |  | 889.1769 | 920.9403 | 759.1912 | [5 empty] | 772.4872 | 962.3004 | 969.8322 | 617.6872 | 963.3081 | 1061.9757 | 894.087 | 930.2058 | 970.3978 | 932.0092 |  | 1182.0786 | 1052.319 | 937.4955 | 1020.4485 | 943.2797 | 945.877 | 930.869 | 979.108 | 1035.4209 | 983.2507 | 937.1814 | 853.3928 | 993.1524 | 988.7156 | 1011.3136 | 956.7598 | 924.8042 |  | 953.7261 | 914.9564 | 965.6092 | 990.3604 | 969.8122 |  | 917.5457 | 821.7373 | 3.002 | 18.944 | 1.5738 | 1.2076 | -17.0841 | 3.0863 | 5323.78 | 0.57 | 3.5091 | -3.1588 | -16.8846 | 2.4545 | 7.1535 | -33.5859 | 13.0313 |  | 175.0777 | 201.4004 | 61.8733 | 13.5149 |  | 166.2024
42838.5305 | 9524 | 206.3236 | 100.7029 | 82.5408 | 59.546 | 34.4036 | 26.9091 | 47.5097 | 25.026 | 95.8398 | 71.3117 | 44.9168 | 27.7943 | 22.927 | 40.3857 | 417.1396 | 526.0016 | 545.0294 | 699.4486 | 975.2304 | 942.4242 | 883.4927 | 866.9221 | 1010.1021 | 850.3172 | 928.8438 | 990.0182 | 973.6384 | 944.4059 | 974.134 | 878.257 | 971.0648 | 937.7448 | 809.6452 | 995.2411 | 808.6184 |  | 742.6366 |  | 797.32 | 884.9485 | 382.1745 | 600.8841 |  | 379.9081 | 580.6462 | 505.8235 | 678.879 | 784.1118 | 902.389 | 944.1393 | 39.9272 | 277.7329 | 60.0924 | 490.4862 | 32.9485 | 50.74 | 55.4923 | 84.7522 | 64.2251 |  |  | 2.1838 | -2.4596 | -68.4723 | 0.89692 | 8.7746 | -197.8164 | 29.8721 | -4.5982 | 10.3639 | 30.1358 | 40.2515 | 0.0092226 | 0.0012157 | 0.00052077 | 984.1269 | 925.3487 | 888.5037 | 805.2799 | 132.36 | 70.5451 | 35.6646 | 112.4158 | 71.448 | 47.501 | 35.3731 | 28.2602 | 27.6592 | 36.7871 | 599.7806 | 482.7073 | 411.1949 | 295.5349 | 218.6892 | 706.4227 | 414.1587 | 92.8905 | 119.9012 | 539.3871 | 134.3841 | 408.3657 | 998.6132 | 392.4754 | 780.4772 |  | 1033.7854 | 1009.233 | 1005.8229 | 1006.7605 | 92.8013 | 35.8065 | 781.0087 | 1031.7053 | 712.329 | 779.6893 | 932.7637 | 802.0095 | 843.4983 | 1080.2613 | 989.0766 | 880.2259 | 954.9058 | 849.694 | 1101.7006 | 938.7859 | 734.6057 | 729.3791 | 1018.4741 |  |  | 804.0064 | 1038.8393 | 1056.3288 | 1098.1856 | 788.2957 |  | 799.1446 |  |  | 893.0401 | 921.7628 | 760.9198 | [5 empty] | 772.5889 | 962.4282 | 969.6739 | 618.5888 | 963.3054 | 1042.1924 | 893.9747 | 930.2292 | 970.3305 | 932.0811 |  | 1182.4323 | 1051.4743 | 936.4152 | 1020.3721 | 943.312 | 945.8455 | 930.9272 | 979.2207 | 1035.0684 | 982.7648 | 937.4069 | 853.3177 | 992.2824 | 986.8877 | 1012.8589 | 957.3754 | 924.889 |  | 953.686 | 914.7851 | 966.5089 | 989.6379 | 969.8887 |  | 917.5261 | 821.9146 | 2.8705 | 18.9442 | 1.5738 | 1.2065 | -17.026 | 3.0864 | 5271.61 | 0.67 | 3.6371 | -3.1936 | -16.8501 | 1.9285 | 7.0778 | -33.606 | 13.0593 |  | 174.5212 | 201.6828 | 64.0563 | 12.9822 |  | 166.1751
42838.5305 | 9525 | 206.9393 | 100.7082 | 82.5514 | 59.5569 | 34.4128 | 26.912 | 47.5246 | 25.0317 | 95.8487 | 71.33 | 44.9302 | 27.8041 | 22.9326 | 40.397 | 417.0796 | 526.3202 | 545.3238 | 699.8161 | 974.7591 | 941.0515 | 879.082 | 870.8997 | 1006.9522 | 850.632 | 931.9023 | 991.8749 | 973.6987 | 944.7894 | 974.4043 | 877.7491 | 968.6105 | 938.6441 | 809.3394 | 992.026 | 808.6273 |  | 742.5913 |  | 797.3341 | 884.7929 | 381.9462 | 601.0561 |  | 379.6476 | 581.6247 | 508.5331 | 678.8623 | 784.2753 | 903.5885 | 947.0662 | 40.0977 | 277.726 | 59.6848 | 490.4431 | 32.9624 | 50.7585 | 55.5092 | 84.7127 | 64.2334 |  |  | 2.2679 | -3.6694 | -68.3895 | 0.78455 | 8.8357 | -197.7763 | 29.8195 | -4.3124 | 10.4377 | 30.3985 | 40.1107 | 0.00929 | 0.0011171 | 0.00051584 | 983.9549 | 925.3908 | 888.5324 | 805.3767 | 132.509 | 70.5503 | 35.6611 | 112.4373 | 71.4474 | 47.5083 | 35.3631 | 28.2436 | 27.6567 | 36.7793 | 602.1401 | 499.8386 | 416.0225 | 288.1421 | 220.2615 | 707.8046 | 415.072 | 92.8973 | 119.9415 | 539.8849 | 134.4248 | 408.5724 | 997.3413 | 392.7359 | 780.5954 |  | 1033.521 | 1008.7673 | 1004.9817 | 1006.2835 | 85.9294 | 22.8834 | 781.0085 | 1031.5086 | 713.134 | 779.6863 | 940.669 | 801.9779 | 843.6303 | 1085.0166 | 988.9875 | 879.519 | 953.9274 | 849.7294 | 1102.6497 | 938.9941 | 734.6219 | 729.4041 | 1019.7813 |  |  | 804.0065 | 1038.7698 | 1055.3557 | 1098.6639 | 788.2709 |  | 799.1298 |  |  | 892.6751 | 920.7042 | 761.6355 | [5 empty] | 772.6977 | 962.545 | 969.6081 | 619.5254 | 963.3272 | 1051.5335 | 894.1994 | 930.2759 | 970.2644 | 932.1725 |  | 1181.9544 | 1050.5973 | 938.2169 | 1020.3377 | 942.689 | 946.0047 | 930.9672 | 979.1711 | 1034.4766 | 982.4195 | 937.5978 | 853.1596 | 991.1586 | 985.7443 | 1009.4878 | 956.9241 | 924.9489 |  | 953.438 | 914.6684 | 965.7656 | 988.9937 | 969.876 |  | 916.9683 | 821.5193 | 3.1524 | 18.9462 | 1.5725 | 1.2051 | -17.1613 | 3.0864 | 5222.5 | 0.51 | 3.7069 | -3.9029 | -16.8495 | 1.8047 | 7.106 | -33.6197 | 13.0544 |  | 174.4836 | 202.0031 | 64.2428 | 12.6147 |  | 166.0472
42838.5305 | 9526 | 207.5177 | 100.6947 | 82.5599 | 59.5606 | 34.4321 | 26.9144 | 47.5382 | 25.0292 | 95.8611 | 71.3393 | 44.9344 | 27.8095 | 22.939 | 40.4051 | 416.9163 | 526.6377 | 545.5918 | 700.1903 | 975.4729 | 940.864 | 879.6483 | 878.0441 | 1012.5487 | 851.0212 | 932.8803 | 993.2181 | 973.9095 | 945.3235 | 974.5085 | 877.1834 | 972.0662 | 936.3206 | 809.1332 | 991.3176 | 811.0313 |  | 742.5989 |  | 797.3618 | 885.1935 | 381.7506 | 601.1291 |  | 379.2151 | 583.119 | 511.9179 | 680.7269 | 787.1319 | 904.8674 | 946.2076 | 41.0132 | 277.7092 | 58.7748 | 490.4143 | 32.9713 | 50.7838 | 55.5309 | 84.6831 | 64.2477 |  |  | 2.4033 | -4.1116 | -69.0525 | 1.4791 | 9.3147 | -197.7671 | 30.1395 | -4.2526 | 10.7819 | 30.05 | 40.1142 | 0.0091602 | 0.0011582 | 0.00050434 | 985.138 | 925.4006 | 888.9888 | 805.3678 | 132.6543 | 70.562 | 35.6691 | 112.4504 | 71.4653 | 47.5186 | 35.3734 | 28.2438 | 27.6593 | 36.7857 | 598.5745 | 494.7455 | 413.6403 | 268.7587 | 211.0549 | 709.6517 | 415.1763 | 92.9011 | 119.9739 | 540.4413 | 134.4682 | 408.8142 | 997.1787 | 393.0453 | 780.7515 |  | 1033.2626 | 1008.6739 | 1004.2995 | 1006.0269 | 108.9213 | 48.9143 | 780.9994 | 1032.8317 | 713.535 | 779.6848 | 940.0093 | 801.9722 | 843.4008 | 1088.0695 | 988.779 | 879.2996 | 955.6226 | 850.0824 | 1102.9205 | 939.3107 | 734.6594 | 729.4429 | 1019.9906 |  |  | 803.9831 | 1039.4503 | 1054.8706 | 1098.7532 | 788.2397 |  | 799.1036 |  |  | 890.7704 | 919.6979 | 760.8799 | [5 empty] | 772.8012 | 962.6317 | 969.7252 | 620.6933 | 963.5288 | 1058.7765 | 894.4241 | 930.3107 | 970.1749 | 932.1915 |  | 1182.0702 | 1049.9704 | 939.4303 | 1020.516 | 942.9186 | 946.0024 | 930.9814 | 979.2022 | 1034.0943 | 981.9315 | 937.8071 | 852.7363 | 990.9047 | 985.3123 | 1007.4782 | 957.4045 | 925.0037 |  | 952.9977 | 914.513 | 965.2277 | 988.6313 | 969.8127 |  | 916.9749 | 821.4657 | 2.8037 | 18.9447 | 1.5738 | 1.2074 | -16.9744 | 3.0863 | 5215.13 | 1.12 | 3.8161 | -4.135 | -16.9458 | 2.4801 | 7.3001 | -33.6372 | 13.1314 |  | 174.852 | 202.0713 | 65.2408 | 12.8987 |  | 165.9164
42838.5305 | 9527 | 208.0216 | 100.6852 | 82.5635 | 59.5549 | 34.4355 | 26.9098 | 47.5379 | 25.0205 | 95.8644 | 71.3456 | 44.9397 | 27.8037 | 22.9302 | 40.4059 | 416.7699 | 526.9534 | 545.8603 | 700.5713 | 977.4999 | 941.465 | 878.9938 | 878.8932 | 1013.3237 | 851.2936 | 934.0469 | 996.4554 | 974.5327 | 945.4957 | 974.7865 | 877.4534 | 974.2565 | 937.9707 | 808.6312 | 990.429 | 812.0268 |  | 742.6391 |  | 797.3949 | 885.3381 | 381.7403 | 601.2484 |  | 379.3404 | 583.4386 | 513.6588 | 683.0923 | 789.3106 | 904.4624 | 946.0813 | 40.9936 | 277.6181 | 57.8771 | 490.4349 | 32.9934 | 50.8096 | 55.5435 | 84.7019 | 64.2571 |  |  | 2.4644 | -2.2855 | -69.2332 | 1.4699 | 10.0527 | -197.8006 | 29.7295 | -4.1632 | 10.4581 | 29.5269 | 40.1502 | 0.0093245 | 0.0011401 | 0.00053226 | 984.4813 | 925.398 | 888.9103 | 805.3676 | 132.7885 | 70.576 | 35.6765 | 112.4706 | 71.4782 | 47.5259 | 35.3869 | 28.2546 | 27.66 | 36.7985 | 621.1377 | 552.2744 | 519.5086 | 285.2283 | 215.2467 | 712.1218 | 417.8748 | 92.915 | 120.0022 | 540.9475 | 134.5038 | 409.0283 | 995.992 | 393.3177 | 780.9148 |  | 1033.2223 | 1008.6268 | 1004.1859 | 1006.3343 | 96.2013 | 38.1996 | 780.9936 | 1037.1135 | 713.3505 | 779.6826 | 945.8968 | 802.1436 | 843.0933 | 1090.798 | 988.6835 | 879.87 | 953.4503 | 851.4534 | 1103.5943 | 939.5695 | 734.6931 | 729.4737 | 1021.2163 |  |  | 803.976 | 1040.1347 | 1055.6531 | 1098.3665 | 788.2044 |  | 799.0834 |  |  | 887.3778 | 916.0827 | 766.2028 | [5 empty] | 772.9183 | 962.8059 | 969.9763 | 621.7872 | 963.6333 | 1065.273 | 894.3835 | 930.3587 | 970.0831 | 932.2291 |  | 1182.0734 | 1049.855 | 939.083 | 1020.8258 | 943.0905 | 945.9987 | 931.0467 | 979.4155 | 1033.8238 | 981.8612 | 938.0022 | 852.3147 | 993.2712 | 985.5351 | 1010.0675 | 957.4465 | 925.0793 |  | 953.4394 | 914.3638 | 964.6076 | 988.7927 | 969.7951 |  | 917.2179 | 820.987 | 3.1684 | 18.9454 | 1.5732 | 1.2078 | -17.0854 | 3.0864 | 5213.38 | 0.63 | 3.8647 | -3.0835 | -16.9711 | 2.4729 | 7.5824 | -33.6343 | 13.0395 |  | 175.2225 | 201.8125 | 63.5421 | 1.6361 |  | 165.8864
42838.5306 | 9528 | 208.5368 | 100.6738 | 82.5663 | 59.567 | 34.433 | 26.9053 | 47.5477 | 25.0253 | 95.8753 | 71.3463 | 44.9463 | 27.7986 | 22.9304 | 40.4082 | 416.6639 | 527.2719 | 546.1168 | 700.9402 | 978.4192 | 941.9802 | 876.7734 | 876.8305 | 1012.3614 | 851.2253 | 931.2515 | 998.4775 | 974.9643 | 945.6541 | 975.1369 | 878.1568 | 964.763 | 937.4972 | 808.1058 | 988.4014 | 811.4853 |  | 742.6523 |  | 797.441 | 885.6142 | 381.8849 | 601.3827 |  | 379.4555 | 583.7067 | 513.9851 | 685.5806 | 789.868 | 903.6003 | 943.3892 | 41.1913 | 277.4218 | 57.6873 | 490.5058 | 32.9997 | 50.7971 | 55.5616 | 84.7116 | 64.274 |  |  | 2.2555 | -1.9589 | -68.7463 | 1.1013 | 8.5164 | -197.7343 | 30.271 | -4.0567 | 10.8132 | 31.2525 | 40.1713 | 0.009244 | 0.0012091 | 0.00051255 | 985.9531 | 925.3465 | 888.7538 | 805.2946 | 132.9273 | 70.5921 | 35.6834 | 112.4859 | 71.4982 | 47.5395 | 35.3927 | 28.2649 | 27.6663 | 36.8093 | 629.1002 | 563.1765 | 522.6407 | 305.3195 | 221.6593 | 714.6946 | 419.6832 | 92.9163 | 120.0129 | 541.4461 | 134.5472 | 409.2317 | 994.362 | 393.5794 | 781.0566 |  | 1033.5324 | 1008.4304 | 1004.0646 | 1006.5709 | 111.1793 | 39.8654 | 780.9952 | 1035.974 | 713.4625 | 779.6896 | 941.2181 | 802.2335 | 842.7534 | 1088.8703 | 990.2549 | 880.352 | 947.8653 | 852.725 | 1103.8028 | 939.7644 | 734.7223 | 729.5056 | 1020.151 |  |  | 803.9597 | 1039.7284 | 1056.574 | 1098.4733 | 788.1928 |  | 799.0523 |  |  | 889.3042 | 917.0724 | 765.7861 | [5 empty] | 773.0253 | 963.0191 | 970.1471 | 622.8803 | 968.0841 | 1065.9458 | 894.2816 | 930.3954 | 970.0206 | 932.2688 |  | 1181.0694 | 1050.2452 | 939.3128 | 1021.114 | 943.2793 | 945.9821 | 931.1162 | 979.7096 | 1033.9103 | 981.7477 | 938.1849 | 851.1971 | 993.283 | 986.0815 | 1009.2899 | 958.0871 | 925.1634 |  | 953.7889 | 914.2353 | 964.2697 | 989.1398 | 969.7822 |  | 917.5355 | 820.8504 | 2.6863 | 18.9447 | 1.5725 | 1.2064 | -17.2577 | 3.0864 | 5251.96 | 0.42 | 3.6978 | -2.8552 | -16.914 | 2.1408 | 6.9765 | -33.6163 | 13.1529 |  | 175.003 | 201.8524 | 63.5035 | 1.6249 |  | 166.0453
42838.5306 | 9529 | 209.0354 | 100.6655 | 82.5712 | 59.5763 | 34.4404 | 26.9106 | 47.5623 | 25.0268 | 95.8878 | 71.3635 | 44.9533 | 27.8056 | 22.9308 | 40.417 | 416.5904 | 527.624 | 546.3752 | 701.3098 | 978.1713 | 942.5932 | 874.8251 | 873.7844 | 1008.449 | 851.0388 | 924.965 | 997.0375 | 974.2419 | 944.7261 | 974.9903 | 878.4042 | 966.1352 | 931.9432 | 807.6155 | 988.7979 | 810.0113 |  | 742.6619 |  | 797.4886 | 885.8258 | 382.2278 | 601.4008 |  | 378.6972 | 584.8277 | 513.5415 | 687.2205 | 790.1839 | 902.9497 | 940.7393 | 42.4413 | 277.4215 | 57.6755 | 490.285 | 32.9992 | 50.8004 | 55.5834 | 84.7292 | 64.3198 |  |  | 2.2909 | -1.5147 | -68.6398 | 0.91006 | 7.3723 | -197.7665 | 30.6133 | -4.0153 | 10.5215 | 30.0873 | 40.0748 | 0.0092259 | 0.0011056 | 0.00051748 | 988.2888 | 925.2386 | 888.771 | 805.167 | 133.0557 | 70.5986 | 35.6788 | 112.4982 | 71.5129 | 47.5492 | 35.394 | 28.2643 | 27.6656 | 36.8101 | 653.9491 | 572.1951 | 548.7707 | 305.7942 | 218.4623 | 718.1127 | 421.7619 | 92.9247 | 120.0314 | 541.9404 | 134.5823 | 409.4376 | 993.4553 | 393.8388 | 781.2063 |  | 1033.5778 | 1008.088 | 1004.0022 | 1006.3569 | 81.7612 | 35.0056 | 781.0014 | 1040.93 | 713.6898 | 779.6947 | 926.6629 | 802.3123 | 841.9861 | 1079.7115 | 991.7084 | 880.5985 | 951.4013 | 846.9063 | 1103.944 | 939.9307 | 734.7265 | 729.5195 | 1019.7399 |  |  | 803.9448 | 1039.3546 | 1054.2319 | 1098.4817 | 788.1764 |  | 799.0645 |  |  | 895.6121 | 918.4524 | 766.0819 | [5 empty] | 773.0704 | 963.3653 | 970.283 | 624.0204 | 979.3455 | 1063.5285 | 894.6339 | 930.4326 | 969.954 | 932.3706 |  | 1181.2866 | 1050.7488 | 939.0557 | 1021.2392 | 943.1877 | 945.9798 | 931.1727 | 980.2599 | 1034.2486 | 981.9143 | 938.3739 | 849.7255 | 993.8728 | 986.5106 | 1007.0781 | 958.2684 | 925.2375 |  | 953.9015 | 914.0974 | 964.1268 | 989.4909 | 969.7607 |  | 917.5776 | 821.0312 | 2.6711 | 18.9434 | 1.5738 | 1.2074 | -17.0164 | 3.0864 | 5257.11 | 0.86 | 3.7265 | -2.5123 | -16.9119 | 1.9473 | 6.4892 | -33.6098 | 13.2234 |  | 174.8013 | 201.9226 | 61.8735 | -0.88994 |  | 166.0755
42838.5306 | 9530 | 209.5203 | 100.6756 | 82.585 | 59.5814 | 34.4438 | 26.908 | 47.5688 | 25.0327 | 95.9036 | 71.3774 | 44.9664 | 27.8074 | 22.936 | 40.4328 | 416.5403 | 527.9965 | 546.6358 | 701.6804 | 979.0274 | 942.5142 | 874.5719 | 870.606 | 1006.2578 | 851.218 | 917.4093 | 995.1681 | 974.0502 | 945.3382 | 974.6582 | 878.4837 | 973.2285 | 925.837 | 807.2411 | 982.8189 | 809.7831 |  | 742.7146 |  | 797.4991 | 885.9799 | 382.5112 | 601.4443 |  | 378.0408 | 585.7635 | 513.9397 | 691.4026 | 791.2257 | 904.2453 | 940.0142 | 43.1388 | 277.5017 | 57.8975 | 489.9216 | 33.0065 | 50.8155 | 55.6124 | 84.7384 | 64.362 |  |  | 2.6951 | -2.9742 | -68.7246 | 0.97315 | 7.5419 | -197.7527 | 30.4313 | -4.4333 | 10.2678 | 29.6893 | 40.1142 | 0.0092292 | 0.001196 | 0.00052077 | 987.8268 | 925.2214 | 888.8917 | 805.3644 | 133.1846 | 70.6145 | 35.6868 | 112.5118 | 71.5233 | 47.5563 | 35.3985 | 28.2644 | 27.6709 | 36.8195 | 642.762 | 543.5013 | 502.5314 | 296.2761 | 216.4587 | 719.1414 | 422.7235 | 92.9219 | 120.0415 | 542.464 | 134.6276 | 409.6509 | 995.7815 | 394.1187 | 781.3744 |  | 1033.2196 | 1007.6925 | 1004.1398 | 1005.9382 | 72.3551 | 28.8273 | 780.9871 | 1034.4353 | 713.7838 | 779.6874 | 919.1045 | 802.444 | 841.7475 | 1066.4978 | 991.2348 | 880.4606 | 958.3711 | 842.7185 | 1104.6281 | 940.1035 | 734.6672 | 729.4557 | 1020.9987 |  |  | 803.9354 | 1039.0288 | 1051.5982 | 1098.5999 | 788.1678 |  | 799.0543 |  |  | 898.9841 | 921.155 | 771.4059 | [5 empty] | 773.1803 | 963.669 | 970.3986 | 625.1273 | 981.0792 | 1061.5472 | 894.3982 | 930.4606 | 969.8774 | 932.4579 |  | 1182.1362 | 1051.2282 | 939.3849 | 1021.13 | 943.2263 | 945.9724 | 931.1898 | 980.3116 | 1034.3797 | 982.3118 | 938.5609 | 849.556 | 993.9168 | 986.7137 | 1006.1659 | 958.4867 | 925.3095 |  | 953.9781 | 913.9721 | 964.0205 | 989.681 | 969.8979 |  | 917.3422 | 821.1639 | 2.9725 | 18.9437 | 1.5728 | 1.2057 | -17.0667 | 3.0863 | 5273.27 | 0.96 | 4.0413 | -3.5223 | -16.9316 | 2.0148 | 6.567 | -33.6271 | 13.1913 |  | 174.6255 | 202.0682 | 63.4584 | 4.428 |  | 165.8959
42838.5306 | 9531 | 210.0014 | 100.6814 | 82.5973 | 59.5919 | 34.454 | 26.9219 | 47.5823 | 25.0381 | 95.9165 | 71.3912 | 44.9791 | 27.8174 | 22.9478 | 40.4474 | 416.5168 | 528.3523 | 546.879 | 702.0423 | 979.0912 | 941.8066 | 870.6916 | 866.2596 | 1003.4103 | 851.1144 | 913.1612 | 993.5312 | 974.6413 | 945.9823 | 974.8414 | 878.2477 | 974.3854 | 921.6627 | 806.8277 | 979.7941 | 807.1959 |  | 742.7355 |  | 797.5174 | 885.9128 | 382.4761 | 601.5067 |  | 377.4054 | 584.994 | 514.6207 | 692.7999 | 790.905 | 905.3519 | 942.0412 | 44.0021 | 277.6985 | 57.7763 | 489.708 | 33.0177 | 50.8252 | 55.6383 | 84.7463 | 64.3677 |  |  | 2.6188 | -2.1653 | -68.7075 | 1.301 | 8.4375 | -197.7711 | 30.087 | -4.6074 | 10.3767 | 29.0543 | 40.0833 | 0.0094148 | 0.0012682 | 0.00051419 | 989.8865 | 925.1639 | 888.7977 | 805.3982 | 133.2978 | 70.618 | 35.6884 | 112.5191 | 71.5225 | 47.5541 | 35.3944 | 28.2552 | 27.6595 | 36.8172 | 619.3601 | 529.6728 | 475.7953 | 298.216 | 224.0869 | 719.4704 | 423.326 | 92.9307 | 120.0594 | 543.0284 | 134.6659 | 409.8897 | 1000.392 | 394.4014 | 781.7245 |  | 1032.7169 | 1007.3607 | 1004.0577 | 1005.6158 | 86.9359 | 33.479 | 780.9645 | 1028.6201 | 713.8392 | 779.6564 | 910.3443 | 802.5176 | 842.1149 | 1056.5125 | 989.4635 | 880.1661 | 959.9121 | 837.5223 | 1105.4449 | 940.2511 | 734.5822 | 729.4061 | 1023.1821 |  |  | 803.9229 | 1039.1137 | 1051.7319 | 1098.5041 | 788.1162 |  | 799.0434 |  |  | 897.9665 | 921.1697 | 776.5298 | [5 empty] | 773.3583 | 963.6244 | 970.39 | 626.1134 | 970.7677 | 1059.9345 | 893.8617 | 930.4844 | 969.8143 | 932.5487 |  | 1182.5857 | 1051.3068 | 938.8978 | 1020.8627 | 943.5279 | 945.9731 | 931.1873 | 980.1446 | 1034.1789 | 981.9712 | 938.7561 | 848.8945 | 993.9791 | 987.0711 | 1005.0106 | 958.146 | 925.3819 |  | 953.8847 | 913.8517 | 963.8683 | 989.8122 | 969.898 |  | 916.8976 | 821.3557 | 3.5422 | 18.943 | 1.5739 | 1.2068 | -17.1125 | 3.0864 | 5306.03 | 0.7 | 3.9841 | -3.004 | -16.9219 | 2.3286 | 6.9493 | -33.6445 | 13.1226 |  | 174.6717 | 202.0058 | 66.1681 | 7.5117 |  | 165.6369
42838.5306 | 9532 | 210.4707 | 100.6744 | 82.6032 | 59.5901 | 34.4571 | 26.9221 | 47.5895 | 25.0403 | 95.9224 | 71.3965 | 44.9824 | 27.8241 | 22.9427 | 40.4496 | 416.5207 | 528.6827 | 547.1283 | 702.4083 | 977.0231 | 940.5222 | 869.0212 | 866.5183 | 997.94 | 850.6879 | 912.2827 | 993.0703 | 973.9445 | 944.4556 | 975.1315 | 878.3559 | 975.0051 | 920.7211 | 806.6748 | 975.8322 | 806.1793 |  | 742.7844 |  | 797.5413 | 885.9238 | 382.0219 | 601.5892 |  | 376.7391 | 582.6487 | 514.5607 | 692.818 | 791.2081 | 904.3002 | 943.8745 | 43.8969 | 277.8371 | 58.1039 | 489.4927 | 33.0066 | 50.8304 | 55.6642 | 84.771 | 64.38 |  |  | 1.9939 | -2.6831 | -68.8665 | 1.5527 | 8.1267 | -197.7928 | 30.2315 | -4.2 | 9.9984 | 28.3313 | 40.0736 | 0.0092834 | 0.0012058 | 0.00052734 | 986.4192 | 925.1373 | 888.6668 | 805.4102 | 133.4335 | 70.6312 | 35.6958 | 112.543 | 71.537 | 47.5624 | 35.3992 | 28.2706 | 27.6611 | 36.8271 | 611.8202 | 548.6293 | 496.7065 | 286.1991 | 225.5036 | 719.5866 | 424.2415 | 92.9428 | 120.0742 | 543.5116 | 134.7098 | 410.0951 | 1004.12 | 394.6739 | 782.5727 |  | 1032.4971 | 1007.4262 | 1003.9003 | 1005.6623 | 73.8542 | 31.9563 | 780.935 | 1027.7931 | 713.4078 | 779.614 | 913.7253 | 802.5485 | 842.1335 | 1055.1892 | 987.7448 | 880.3408 | 959.9398 | 836.6328 | 1106.2551 | 940.4157 | 734.542 | 729.383 | 1025.9637 |  |  | 803.9042 | 1039.2348 | 1049.7585 | 1098.0604 | 788.0694 |  | 798.9885 |  |  | 897.0544 | 918.9071 | 777.0465 | [5 empty] | 773.5207 | 963.7598 | 970.4625 | 627.0986 | 970.8658 | 1060.9634 | 893.4201 | 930.5056 | 969.7176 | 932.6349 |  | 1183.2663 | 1050.9419 | 937.1699 | 1020.7502 | 943.7321 | 945.9881 | 931.2274 | 979.8874 | 1034.0817 | 981.9669 | 938.9556 | 848.5062 | 993.9951 | 987.2441 | 1004.3178 | 958.2869 | 925.4542 |  | 954.0322 | 913.669 | 963.6465 | 989.9119 | 969.6808 |  | 916.7661 | 821.3918 | 3.0356 | 18.9437 | 1.5744 | 1.2066 | -16.993 | 3.0864 | 5352.68 | 0.87 | 3.4768 | -3.3394 | -16.9183 | 2.5404 | 6.817 | -33.6313 | 13.1483 |  | 174.7377 | 201.7886 | 67.0446 | 5.3602 |  | 165.5185
42838.5306 | 9533 | 210.9426 | 100.6853 | 82.6104 | 59.5959 | 34.4585 | 26.9176 | 47.6002 | 25.0396 | 95.926 | 71.4029 | 44.9878 | 27.8219 | 22.9371 | 40.4547 | 416.5522 | 529.0129 | 547.3777 | 702.7836 | 974.242 | 939.0282 | 868.0997 | 868.1575 | 994.5097 | 851.0182 | 910.8682 | 993.5004 | 973.4947 | 943.7059 | 975.2102 | 878.4154 | 979.478 | 921.7842 | 806.4549 | 972.6639 | 807.0752 |  | 742.8513 |  | 797.572 | 886.0995 | 381.6228 | 601.6023 |  | 377.7535 | 581.5585 | 515.5776 | 693.0058 | 791.3249 | 903.077 | 942.4173 | 42.6815 | 277.8505 | 59.2031 | 489.2038 | 32.9922 | 50.8249 | 55.6775 | 84.8213 | 64.3852 |  |  | 2.9389 | -3.1897 | -69.6097 | 1.0973 | 8.1898 | -197.8361 | 30.5588 | -4.384 | 10.2292 | 29.8538 | 40.0845 | 0.0093705 | 0.0012189 | 0.00054376 | 984.1732 | 925.1436 | 888.6192 | 805.3843 | 133.5533 | 70.6365 | 35.6899 | 112.5508 | 71.543 | 47.5708 | 35.405 | 28.2659 | 27.6626 | 36.8253 | 591.7003 | 524.1127 | 460.272 | 284.5787 | 226.6262 | 719.1808 | 424.6228 | 92.9527 | 120.1 | 544.0021 | 134.766 | 410.3215 | 1004.6706 | 394.9698 | 783.0107 |  | 1032.7233 | 1008.261 | 1003.8354 | 1006.0624 | 95.7143 | 27.0539 | 780.9012 | 1034.8612 | 713.5445 | 779.6006 | 921.2055 | 802.577 | 842.1372 | 1055.0247 | 986.7304 | 879.9807 | 961.8314 | 838.9608 | 1107.177 | 940.5766 | 734.4761 | 729.3 | 1026.9176 |  |  | 803.8827 | 1039.0611 | 1048.5474 | 1098.1297 | 788.04 |  | 798.9872 |  |  | 896.5914 | 917.1827 | 779.935 | [5 empty] | 773.6432 | 964.0699 | 970.5395 | 627.9871 | 982.6863 | 1061.1507 | 893.3128 | 930.5486 | 969.6076 | 932.683 |  | 1182.7805 | 1050.1458 | 936.4559 | 1020.6869 | 943.3962 | 946.0197 | 931.2689 | 979.54 | 1033.8486 | 983.0976 | 939.1436 | 849.286 | 993.4307 | 987.4797 | 1003.4714 | 958.1167 | 925.5337 |  | 954.1882 | 913.5037 | 963.3785 | 990.1625 | 969.6024 |  | 916.7516 | 820.9395 | 2.7965 | 18.9429 | 1.5733 | 1.2058 | -16.9297 | 3.0864 | 5413.84 | 0.79 | 4.2211 | -3.6387 | -16.9985 | 2.1343 | 6.8399 | -33.6175 | 13.2124 |  | 174.6444 | 201.8647 | 69.145 | 9.4802 |  | 165.6279
42838.5306 | 9534 | 211.4096 | 100.6834 | 82.6128 | 59.6018 | 34.4642 | 26.9193 | 47.6102 | 25.041 | 95.9359 | 71.4093 | 44.9938 | 27.8242 | 22.9388 | 40.4633 | 416.6028 | 529.3471 | 547.6248 | 703.1817 | 973.2342 | 937.9124 | 869.3784 | 873.5095 | 998.7608 | 851.7792 | 910.1605 | 996.6819 | 973.2663 | 944.9078 | 975.0437 | 878.1017 | 981.9995 | 925.8969 | 805.9489 | 974.3099 | 809.9856 |  | 742.8966 |  | 797.5997 | 886.2623 | 381.2009 | 601.5901 |  | 378.1601 | 581.5996 | 514.7237 | 691.8459 | 790.8005 | 901.9805 | 940.5806 | 41.758 | 277.8555 | 60.6326 | 489.214 | 32.982 | 50.8068 | 55.7029 | 84.8595 | 64.4028 |  |  | 2.9402 | -2.8947 | -68.6116 | 1.326 | 8.3153 | -197.7993 | 30.4819 | -3.8767 | 10.503 | 30.8518 | 40.0903 | 0.0093475 | 0.001237 | 0.00055034 | 983.9442 | 925.1709 | 888.626 | 805.245 | 133.6785 | 70.6497 | 35.7007 | 112.5582 | 71.5585 | 47.5886 | 35.4111 | 28.2565 | 27.6601 | 36.829 | 603.3374 | 511.3188 | 457.5484 | 279.2771 | 219.8078 | 720.194 | 425.3585 | 92.9545 | 120.114 | 544.4556 | 134.8091 | 410.5363 | 1002.6227 | 395.245 | 783.2948 |  | 1032.9083 | 1008.7092 | 1003.4302 | 1006.2781 | 91.9477 | 45.1663 | 780.8893 | 1037.1506 | 713.7021 | 779.6009 | 926.2182 | 802.9188 | 842.7489 | 1052.2984 | 988.0277 | 879.6019 | 959.1525 | 844.2218 | 1107.6479 | 940.8402 | 734.396 | 729.1879 | 1026.3746 |  |  | 803.8702 | 1038.8921 | 1048.3098 | 1098.5568 | 788.0182 |  | 798.9762 |  |  | 895.4076 | 915.6467 | 782.8587 | [5 empty] | 773.7489 | 964.1949 | 970.6546 | 628.8025 | 985.9455 | 1057.7892 | 894.0615 | 930.6038 | 969.5383 | 932.7339 |  | 1181.0325 | 1049.5696 | 936.9981 | 1020.4572 | 943.4671 | 946.0054 | 931.3235 | 978.9822 | 1033.4467 | 983.4298 | 939.3292 | 849.4985 | 992.6166 | 987.8512 | 1003.0642 | 958.7269 | 925.6128 |  | 953.9763 | 913.4273 | 963.5007 | 990.4707 | 969.5547 |  | 917.0959 | 820.6188 | 3.7709 | 18.9438 | 1.575 | 1.2079 | -16.9936 | 3.0864 | 5428.72 | 0.9 | 4.2218 | -3.4665 | -16.8766 | 2.3462 | 6.8889 | -33.5987 | 13.1896 |  | 174.5535 | 202.1331 | 68.1895 | 9.9214 |  | 165.7205
42838.5306 | 9535 | 211.9029 | 100.6868 | 82.619 | 59.605 | 34.4701 | 26.9252 | 47.6194 | 25.0379 | 95.9558 | 71.4233 | 44.9978 | 27.8287 | 22.9414 | 40.4705 | 416.663 | 529.6757 | 547.8921 | 703.597 | 972.7601 | 937.5887 | 872.248 | 876.5858 | 1002.5962 | 851.6739 | 912.4216 | 997.2099 | 973.0865 | 945.5787 | 974.6074 | 877.9162 | 971.6656 | 933.2809 | 805.3427 | 975.5818 | 811.1167 |  | 742.9542 |  | 797.6333 | 886.387 | 380.7503 | 601.6044 |  | 378.0787 | 581.8671 | 513.2027 | 692.5673 | 790.7085 | 900.1608 | 940.3871 | 41.2458 | 277.7705 | 62.4256 | 489.2288 | 32.9709 | 50.8196 | 55.7273 | 84.8881 | 64.4168 |  |  | 1.9111 | -3.6359 | -68.2094 | 1.5521 | 9.3522 | -197.7435 | 29.9917 | -4.1067 | 10.9247 | 31.4088 | 40.0016 | 0.009336 | 0.0012222 | 0.00056841 | 984.099 | 925.1618 | 888.7535 | 805.3115 | 133.8016 | 70.6625 | 35.711 | 112.5698 | 71.5732 | 47.5902 | 35.416 | 28.2568 | 27.6622 | 36.8301 | 610.4434 | 531.3991 | 474.4891 | 278.6345 | 218.3499 | 721.2411 | 426.7488 | 92.9589 | 120.1076 | 544.955 | 134.8388 | 410.747 | 999.8094 | 395.519 | 783.5252 |  | 1032.9453 | 1008.5427 | 1002.691 | 1006.5713 | 79.4526 | 31.9749 | 780.8568 | 1038.3964 | 713.6111 | 779.5802 | 937.3694 | 803.1391 | 844.0344 | 1055.4622 | 989.0655 | 879.2948 | 952.0863 | 848.9019 | 1109.2245 | 941.0746 | 734.2885 | 729.0926 | 1027.0126 |  |  | 803.8425 | 1038.9396 | 1047.0129 | 1098.3818 | 787.9484 |  | 798.9468 |  |  | 894.895 | 915.6295 | 784.6508 | [5 empty] | 773.8599 | 963.9812 | 970.7535 | 629.6865 | 969.4948 | 1064.0469 | 895.1908 | 930.6407 | 969.4743 | 932.7924 |  | 1180.978 | 1049.8359 | 936.8395 | 1020.2523 | 943.7734 | 945.933 | 931.3415 | 978.5494 | 1033.2326 | 983.9819 | 939.539 | 849.1268 | 992.0832 | 987.9604 | 1005.4864 | 957.4882 | 925.6904 |  | 953.9496 | 913.3235 | 963.9098 | 990.6967 | 969.5678 |  | 917.0105 | 820.5076 | 2.7249 | 18.9438 | 1.5745 | 1.2063 | -17.0582 | 3.0864 | 5439.4 | 1.13 | 3.4031 | -3.8856 | -16.8297 | 2.5387 | 7.3001 | -33.5679 | 13.073 |  | 174.5799 | 202.0618 | 67.7494 | 8.3013 |  | 165.7321
42838.5306 | 9536 | 212.4483 | 100.6773 | 82.6281 | 59.6113 | 34.4752 | 26.925 | 47.6293 | 25.0465 | 95.9589 | 71.4402 | 45.0047 | 27.8356 | 22.9456 | 40.4773 | 416.7452 | 530.0175 | 548.1602 | 704.0142 | 974.3105 | 938.6022 | 873.6875 | 873.2804 | 1001.5027 | 850.8868 | 914.7514 | 999.7659 | 972.2196 | 947.2041 | 973.451 | 877.8765 | 961.5618 | 937.7795 | 804.9454 | 979.6547 | 809.0241 |  | 742.9344 |  | 797.673 | 886.3609 | 380.6006 | 601.6235 |  | 379.1444 | 583.0169 | 513.075 | 693.2949 | 789.2208 | 899.7417 | 944.4897 | 40.6751 | 277.6839 | 62.6243 | 489.4599 | 32.9496 | 50.8419 | 55.747 | 84.8722 | 64.4172 |  |  | 3.0263 | -3.055 | -68.4657 | 0.83318 | 9.3601 | -197.756 | 30.1816 | -4.3051 | 10.7305 | 31.1573 | 40.0003 | 0.0093015 | 0.0012715 | 0.00052405 | 984.2308 | 925.1186 | 888.7942 | 805.2538 | 133.9217 | 70.6774 | 35.7161 | 112.5952 | 71.5904 | 47.5992 | 35.4271 | 28.266 | 27.6643 | 36.8425 | 596.2655 | 513.4653 | 451.9556 | 280.3076 | 213.6885 | 721.3328 | 427.1227 | 92.9667 | 120.1207 | 545.4989 | 134.896 | 410.9797 | 996.7405 | 395.8145 | 783.7128 |  | 1032.9939 | 1008.037 | 1002.4159 | 1006.4849 | 73.1448 | 26.8207 | 780.8269 | 1036.995 | 713.8503 | 779.548 | 937.4291 | 803.2138 | 844.9067 | 1060.9602 | 990.8245 | 879.3591 | 943.8271 | 854.2903 | 1108.8396 | 941.0732 | 734.1956 | 729.0389 | 1027.3066 |  |  | 803.8338 | 1038.8992 | 1045.408 | 1098.8324 | 787.9086 |  | 798.9415 |  |  | 898.7953 | 916.9153 | 786.7854 | [5 empty] | 773.8886 | 963.9053 | 970.7929 | 630.537 | 964.5109 | 1052.4464 | 894.9376 | 930.642 | 969.3641 | 932.8179 |  | 1179.62 | 1050.4021 | 937.0645 | 1020.3998 | 943.7201 | 945.9622 | 931.4344 | 978.5546 | 1033.085 | 984.8268 | 939.7239 | 850.3999 | 992.1261 | 988.0605 | 1006.618 | 957.9647 | 925.7644 |  | 953.887 | 913.1903 | 963.5968 | 991.1687 | 969.6249 |  | 916.994 | 820.6371 | 3.112 | 18.9437 | 1.5746 | 1.2056 | -17.036 | 3.0864 | 5444.92 | 0.98 | 4.2804 | -3.5641 | -16.8726 | 1.8613 | 7.3019 | -33.563 | 13.1119 |  | 174.5583 | 202.3828 | 69.3554 | 10.8757 |  | 165.7604
42838.5307 | 9537 | 212.9487 | 100.6817 | 82.635 | 59.6207 | 34.4794 | 26.9251 | 47.639 | 25.0453 | 95.9675 | 71.4535 | 45.0123 | 27.8324 | 22.9434 | 40.4812 | 416.82 | 530.3743 | 548.4182 | 704.4322 | 977.1085 | 939.4215 | 874.0285 | 870.295 | 1000.8118 | 851.1784 | 914.6065 | 996.3112 | 971.871 | 947.7608 | 972.6378 | 878.184 | 955.2888 | 939.6864 | 804.6227 | 977.9639 | 807.074 |  | 743.0382 |  | 797.7111 | 886.4998 | 380.1456 | 601.7448 |  | 379.9588 | 584.2275 | 513.0848 | 691.7204 | 785.8621 | 898.8386 | 946.6439 | 39.9462 | 277.672 | 61.4382 | 489.5269 | 32.9402 | 50.9022 | 55.7658 | 84.8821 | 64.4333 |  |  | 2.9665 | -3.5846 | -68.6963 | 1.6132 | 7.6483 | -197.7461 | 29.6342 | -3.9904 | 10.3479 | 29.5863 | 39.937 | 0.0093228 | 0.0011204 | 0.00051255 | 983.9581 | 925.0719 | 888.6754 | 805.2098 | 134.0345 | 70.6896 | 35.7179 | 112.6085 | 71.5989 | 47.6071 | 35.4335 | 28.2745 | 27.6602 | 36.8509 | 572.7844 | 499.9978 | 426.8858 | 283.643 | 205.8974 | 720.1439 | 426.9915 | 92.9758 | 120.1366 | 546.0111 | 134.9428 | 411.2077 | 995.9216 | 396.0727 | 783.9154 |  | 1033.0153 | 1007.794 | 1002.2585 | 1006.2864 | 54.3996 | 23.7745 | 780.8034 | 1033.4778 | 714.4892 | 779.5253 | 934.3576 | 803.1774 | 844.2897 | 1062.5972 | 990.3933 | 879.7127 | 941.4296 | 855.0503 | 1108.7804 | 941.1684 | 734.1394 | 728.9616 | 1026.4488 |  |  | 803.8139 | 1038.8801 | 1047.1771 | 1098.5413 | 787.8563 |  | 798.9224 |  |  | 894.9591 | 914.2115 | 787.275 | [5 empty] | 773.9999 | 963.9496 | 970.8964 | 631.3075 | 964.1162 | 1053.4554 | 894.1371 | 930.6871 | 969.2982 | 932.8866 |  | 1180.1261 | 1050.3229 | 936.4129 | 1020.5175 | 943.652 | 945.9781 | 931.4795 | 978.6441 | 1032.7829 | 983.9875 | 939.9384 | 851.4988 | 994.6047 | 988.0961 | 1004.2915 | 957.0416 | 925.8199 |  | 953.7382 | 913.0705 | 962.539 | 991.2962 | 969.6103 |  | 916.6202 | 820.913 | 2.345 | 18.9434 | 1.5748 | 1.2054 | -17.2045 | 3.0864 | 5415.25 | 1.32 | 4.2365 | -3.8635 | -16.913 | 2.5918 | 6.598 | -33.5492 | 12.9875 |  | 174.5486 | 202.1551 | 71.5676 | 13.6364 |  | 165.7773
42838.5307 | 9538 | 213.4573 | 100.6784 | 82.6518 | 59.6293 | 34.4892 | 26.9247 | 47.6537 | 25.0433 | 95.9854 | 71.4605 | 45.0266 | 27.8388 | 22.9492 | 40.4881 | 416.8944 | 530.7069 | 548.666 | 704.8382 | 975.7831 | 938.9425 | 874.9946 | 868.1942 | 997.1123 | 851.3005 | 917.2116 | 993.4302 | 970.6767 | 945.8638 | 971.7817 | 878.5734 | 957.8479 | 933.4155 | 804.0437 | 973.2911 | 806.45 |  | 743.0638 |  | 797.7292 | 886.2125 | 380.069 | 601.8088 |  | 378.7247 | 584.301 | 515.9719 | 691.687 | 785.5014 | 898.8742 | 948.8499 | 39.1942 | 277.6426 | 60.225 | 489.4199 | 32.956 | 50.9789 | 55.7953 | 84.9149 | 64.4351 |  |  | 2.2601 | -3.4558 | -69.021 | 0.51711 | 8.6852 | -197.7468 | 30.34 | -4.2526 | 10.2709 | 29.3266 | 40.0462 | 0.0093918 | 0.0012896 | 0.00054048 | 983.5384 | 925.0103 | 888.6483 | 805.1501 | 134.1424 | 70.6895 | 35.7161 | 112.6144 | 71.5985 | 47.6089 | 35.4228 | 28.2587 | 27.6557 | 36.8444 | 543.054 | 478.1505 | 394.7479 | 275.348 | 199.1497 | 717.5749 | 426.2273 | 92.9822 | 120.1398 | 546.4647 | 134.9846 | 411.4154 | 995.675 | 396.3352 | 784.102 |  | 1032.7703 | 1007.4143 | 1002.1401 | 1005.8789 | 69.1826 | 23.1753 | 780.777 | 1031.7845 | 714.5649 | 779.5202 | 932.0138 | 803.098 | 844.4528 | 1066.0856 | 987.5159 | 880.0634 | 944.422 | 847.5544 | 1109.5071 | 941.2164 | 734.0884 | 728.9676 | 1026.591 |  |  | 803.7937 | 1038.6841 | 1046.8287 | 1098.6063 | 787.8516 |  | 798.953 |  |  | 893.7434 | 912.8495 | 790.0502 | [5 empty] | 774.1147 | 964.0606 | 970.8853 | 631.7892 | 963.5869 | 1049.6229 | 894.3165 | 930.7067 | 969.2384 | 932.9504 |  | 1179.9919 | 1050.0844 | 936.59 | 1020.3272 | 943.5337 | 945.9954 | 931.4906 | 978.5644 | 1033.5658 | 984.0567 | 940.132 | 851.3193 | 993.7501 | 987.0661 | 1002.5972 | 958.0698 | 925.8961 |  | 953.4568 | 913.0491 | 962.5858 | 990.269 | 969.6098 |  | 916.3351 | 820.972 | 2.8785 | 18.9431 | 1.5739 | 1.2037 | -17.0287 | 3.0864 | 5394.32 | 0.88 | 3.6966 | -3.7936 | -16.9536 | 1.4674 | 7.0311 | -33.5498 | 13.1414 |  | 174.4433 | 202.2046 | 74.0167 | 17.063 |  | 165.658
42838.5307 | 9539 | 213.9614 | 100.6705 | 82.6498 | 59.6319 | 34.4871 | 26.9253 | 47.6672 | 25.0454 | 95.9952 | 71.4664 | 45.0289 | 27.8331 | 22.9514 | 40.4946 | 416.9672 | 531.034 | 548.8908 | 705.2316 | 976.8078 | 937.2749 | 874.4948 | 868.3877 | 997.8444 | 850.9265 | 915.1246 | 994.4846 | 969.5478 | 945.0208 | 970.9389 | 878.7404 | 962.8791 | 929.2497 | 803.6424 | 967.5074 | 807.2524 |  | 743.1119 |  | 797.7676 | 885.9181 | 379.8749 | 601.6289 |  | 377.8558 | 584.8119 | 517.2001 | 691.9499 | 784.6138 | 899.8509 | 947.3977 | 39.5603 | 277.5776 | 59.1516 | 489.4123 | 32.9675 | 51.0716 | 55.8219 | 84.9407 | 64.4301 |  |  | 2.6221 | -2.4511 | -68.5353 | 1.5481 | 8.5216 | -197.8039 | 30.1133 | -4.1829 | 9.9229 | 28.1087 | 40.0125 | 0.0095019 | 0.0011368 | 0.00050269 | 984.8809 | 924.6352 | 888.1707 | 805.1041 | 134.2553 | 70.6936 | 35.7283 | 112.6301 | 71.6149 | 47.6135 | 35.4302 | 28.2767 | 27.6575 | 36.8549 | 534.8464 | 476.8364 | 396.9872 | 262.7789 | 191.1057 | 716.3473 | 425.4455 | 92.9889 | 120.1469 | 546.9209 | 135.0292 | 411.626 | 997.9242 | 396.6108 | 784.2825 |  | 1032.3043 | 1007.1398 | 1002.5199 | 1005.5397 | 84.0697 | 29.5693 | 780.7592 | 1031.9518 | 714.801 | 779.5126 | 923.7426 | 803.0753 | 844.1542 | 1062.4484 | 987.2373 | 879.7339 | 946.5154 | 844.4357 | 1110.2158 | 941.5164 | 734.0772 | 728.9224 | 1026.8803 |  |  | 803.7763 | 1038.425 | 1046.0814 | 1098.7256 | 787.8736 |  | 798.8813 |  |  | 891.6898 | 910.2709 | 791.0023 | [5 empty] | 774.1723 | 964.1863 | 971.112 | 632.5011 | 966.4634 | 1055.5788 | 894.9114 | 930.7548 | 969.1256 | 932.9849 |  | 1181.1181 | 1049.6437 | 936.8529 | 1020.0074 | 942.9909 | 945.9747 | 931.5382 | 978.3373 | 1035.2154 | 985.1156 | 940.3187 | 851.6523 | 992.7886 | 985.9359 | 1004.1152 | 956.9729 | 925.9582 |  | 953.0863 | 912.882 | 962.0163 | 989.3978 | 969.6428 |  | 916.053 | 820.8606 | 2.4752 | 18.9427 | 1.5749 | 1.2044 | -16.9889 | 3.0864 | 5399.63 | 1.01 | 3.9803 | -3.1958 | -16.8989 | 2.5398 | 6.9675 | -33.5686 | 13.0977 |  | 174.304 | 202.2985 | 74.522 | 16.6668 |  | 165.4192
42838.5307 | 9540 | 214.4716 | 100.6678 | 82.6633 | 59.6423 | 34.496 | 26.9326 | 47.6733 | 25.0486 | 96.0042 | 71.4736 | 45.039 | 27.8365 | 22.9512 | 40.5056 | 417.031 | 531.3531 | 549.0335 | 705.6218 | 978.8625 | 936.4766 | 871.4069 | 864.3916 | 995.864 | 850.8373 | 913.2158 | 995.3729 | 969.8856 | 944.0985 | 971.0838 | 878.1563 | 967.4175 | 930.5891 | 803.5861 | 961.0338 | 805.7479 |  | 743.2083 |  | 797.8032 | 885.4231 | 379.8901 | 601.468 |  | 377.0384 | 584.3536 | 514.9838 | 690.8833 | 781.7715 | 899.23 | 943.8681 | 39.9942 | 277.3398 | 58.7941 | 489.2879 | 32.9649 | 51.128 | 55.8346 | 84.9295 | 64.415 |  |  | 2.8948 | -2.9019 | -68.7864 | 1.2347 | 9.113 | -197.7632 | 30.6232 | -4.4037 | 10.2108 | 28.8952 | 40.0359 | 0.0092226 | 0.0010892 | 0.00053062 | 988.7219 | 924.1469 | 887.8824 | 805.0918 | 134.3671 | 70.7071 | 35.7292 | 112.6424 | 71.6272 | 47.6253 | 35.4347 | 28.2781 | 27.6684 | 36.8671 | 558.8441 | 500.5322 | 433.1604 | 261.5533 | 193.3293 | 715.9984 | 425.2369 | 92.9997 | 120.2041 | 547.3498 | 135.0762 | 411.8616 | 1003.3049 | 396.9054 | 784.5144 |  | 1031.9135 | 1007.3131 | 1002.7353 | 1005.3205 | 72.6913 | 38.5813 | 780.7502 | 1031.3527 | 714.9149 | 779.497 | 929.9173 | 803.193 | 843.1755 | 1058.1755 | 986.6544 | 878.8746 | 953.6637 | 843.6022 | 1111.1132 | 941.83 | 734.0721 | 728.9404 | 1026.73 |  |  | 803.7502 | 1038.2895 | 1044.8671 | 1098.8023 | 787.8382 |  | 798.8246 |  |  | 891.9582 | 907.9363 | 789.9426 | [5 empty] | 774.2546 | 964.4119 | 971.2327 | 633.1344 | 982.2285 | 1055.8593 | 894.3505 | 930.7637 | 969.0282 | 933.0775 |  | 1180.7347 | 1049.3138 | 937.7031 | 1019.7863 | 943.515 | 946.0289 | 931.5859 | 978.1491 | 1035.5003 | 985.9192 | 940.5103 | 851.6101 | 991.8775 | 985.5226 | 1002.6336 | 956.2353 | 926.0192 |  | 953.3452 | 912.6832 | 961.385 | 988.903 | 969.6307 |  | 915.9198 | 821.1172 | 3.0515 | 18.9437 | 1.5746 | 1.2045 | -16.9909 | 3.0864 | 5402.76 | 0.81 | 4.1824 | -3.4764 | -16.9253 | 2.2676 | 7.2033 | -33.5563 | 13.2046 |  | 174.2316 | 202.3793 | 71.7402 | 12.6082 |  | 165.2174
42838.5307 | 9541 | 214.9708 | 100.6695 | 82.6724 | 59.6482 | 34.4954 | 26.9308 | 47.6841 | 25.0484 | 96.0081 | 71.4894 | 45.0528 | 27.8435 | 22.9477 | 40.5076 | 417.1238 | 531.6857 | 549.2815 | 706.0212 | 978.5103 | 935.5212 | 868.9482 | 862.2526 | 990.198 | 850.7959 | 914.0162 | 997.4536 | 970.8328 | 943.8926 | 971.56 | 877.3777 | 972.029 | 927.6492 | 803.272 | 958.8549 | 804.0621 |  | 743.3208 |  | 797.8318 | 884.7427 | 379.8333 | 601.4318 |  | 376.8276 | 584.4499 | 514.5928 | 688.6989 | 782.2763 | 898.4618 | 940.2737 | 39.8336 | 277.1027 | 58.6369 | 489.1777 | 32.9623 | 51.1947 | 55.8578 | 84.9344 | 64.4368 |  |  | 2.3639 | -3.166 | -68.7949 | 0.85092 | 9.1958 | -197.7855 | 30.2453 | -4.6265 | 10.9569 | 30.4413 | 39.9696 | 0.0093557 | 0.0011401 | 0.00051748 | 986.704 | 923.9318 | 887.8658 | 805.0153 | 134.4902 | 70.7148 | 35.7274 | 112.6595 | 71.639 | 47.6352 | 35.437 | 28.2792 | 27.6613 | 36.868 | 562.1465 | 504.0228 | 445.5063 | 268.902 | 207.412 | 714.9585 | 425.4049 | 93.0092 | 120.4112 | 547.7799 | 135.1245 | 412.0831 | 1006.3041 | 397.1839 | 784.6944 |  | 1031.8266 | 1007.4731 | 1002.6093 | 1005.2952 | 87.3926 | 23.3069 | 780.7388 | 1033.9785 | 714.8003 | 779.4964 | 931.1612 | 803.2561 | 842.6569 | 1057.5891 | 986.2576 | 878.1712 | 958.1358 | 840.0729 | 1111.5097 | 942.1227 | 734.0743 | 728.9396 | 1026.7109 |  |  | 803.7326 | 1038.4258 | 1046.3917 | 1098.9678 | 787.8183 |  | 798.7858 |  |  | 890.0842 | 904.9057 | 788.997 | [5 empty] | 774.3327 | 964.785 | 971.2412 | 633.6485 | 964.1958 | 1056.5616 | 893.7534 | 930.8156 | 968.9269 | 933.1838 |  | 1181.2473 | 1048.9433 | 935.6707 | 1019.3994 | 943.5159 | 945.9953 | 931.6531 | 978.09 | 1034.8718 | 986.4012 | 940.7109 | 851.9841 | 990.9496 | 985.4897 | 1001.0048 | 957.9327 | 926.0721 |  | 953.082 | 912.5704 | 960.9023 | 988.6026 | 969.6602 |  | 916.2013 | 821.319 | 2.9371 | 18.9431 | 1.5739 | 1.203 | -17.1383 | 3.0864 | 5437.84 | 1.13 | 3.7802 | -3.6314 | -16.9273 | 1.8826 | 7.2336 | -33.5472 | 13.1186 |  | 174.3056 | 202.4385 | 71.0299 | 11.2681 |  | 165.1719
42838.5307 | 9542 | 215.4926 | 100.6794 | 82.6863 | 59.6571 | 34.5085 | 26.9432 | 47.7014 | 25.065 | 96.0328 | 71.4953 | 45.058 | 27.8518 | 22.9562 | 40.5179 | 417.2018 | 531.9963 | 549.5206 | 706.4148 | 976.5395 | 934.2495 | 868.532 | 865.0881 | 989.2676 | 850.5933 | 913.8158 | 997.1082 | 971.3047 | 944.2167 | 971.7152 | 876.836 | 967.8209 | 932.578 | 802.7913 | 957.9269 | 805.6878 |  | 743.2947 |  | 797.8738 | 884.0307 | 379.511 | 601.3594 |  | 377.4241 | 585.1292 | 514.4535 | 689.127 | 783.3063 | 898.2069 | 937.6433 | 39.4109 | 276.9937 | 58.6604 | 489.1446 | 32.9772 | 51.2584 | 55.8822 | 84.9808 | 64.4483 |  |  | 2.0925 | -2.6509 | -68.4874 | 1.2951 | 8.8587 | -197.8164 | 30.223 | -4.4674 | 10.8492 | 29.9602 | 39.9701 | 0.0092571 | 0.0012042 | 0.00050927 | 984.6837 | 923.8253 | 887.8449 | 804.9269 | 134.6033 | 70.742 | 35.7419 | 112.6796 | 71.6651 | 47.6509 | 35.4551 | 28.2847 | 27.6702 | 36.8792 | 568.1962 | 500.402 | 414.0553 | 260.5634 | 207.0539 | 714.9863 | 424.6677 | 93.017 | 120.6506 | 548.233 | 135.1726 | 412.3078 | 1008.4706 | 397.4482 | 784.8522 |  | 1031.4999 | 1007.0468 | 1002.5467 | 1005.2226 | 85.9008 | 30.2329 | 780.709 | 1037.3933 | 715.1408 | 779.4812 | 924.9018 | 803.3007 | 842.679 | 1058.5187 | 985.4916 | 877.7198 | 953.4033 | 847.1731 | 1112.1606 | 942.5184 | 734.0849 | 728.8448 | 1026.5571 |  |  | 803.7162 | 1038.2738 | 1048.1939 | 1098.8469 | 787.7896 |  | 798.7706 |  |  | 887.9616 | 901.7772 | 788.116 | [5 empty] | 774.4293 | 964.599 | 971.2088 | 634.1352 | 964.2121 | 1052.7804 | 894.0935 | 930.8683 | 968.8297 | 933.2275 |  | 1181.394 | 1049.0273 | 935.4586 | 1018.8013 | 943.3646 | 946.0138 | 931.6912 | 977.7385 | 1033.804 | 985.8632 | 940.8852 | 851.8703 | 990.7088 | 985.7672 | 1000.1182 | 957.2963 | 926.1436 |  | 952.7711 | 912.434 | 960.8774 | 988.7349 | 969.6703 |  | 916.6665 | 821.4133 | 2.7835 | 18.9426 | 1.5746 | 1.2048 | -17.0675 | 3.0864 | 5440.68 | 0.99 | 3.5568 | -3.3241 | -16.8961 | 2.3235 | 7.099 | -33.5462 | 13.1123 |  | 174.2241 | 202.3142 | 70.3668 | 14.6239 |  | 165.0002
42838.5307 | 9543 | 216.0608 | 100.6755 | 82.6961 | 59.6556 | 34.5108 | 26.9312 | 47.7075 | 25.0512 | 96.0315 | 71.5138 | 45.059 | 27.8489 | 22.9447 | 40.5221 | 417.2924 | 532.3061 | 549.7361 | 706.8021 | 976.8908 | 934.143 | 867.257 | 865.3461 | 991.2322 | 850.3343 | 910.6445 | 996.3019 | 971.6785 | 944.6463 | 972.0084 | 876.5866 | 958.3959 | 939.3044 | 802.149 | 956.6997 | 806.8902 |  | 743.382 |  | 797.9152 | 883.6145 | 379.2489 | 601.2838 |  | 377.6167 | 585.5388 | 514.2768 | 691.8808 | 783.355 | 897.6724 | 941.2598 | 38.943 | 276.8503 | 58.4751 | 489.0649 | 32.9913 | 51.3158 | 55.9055 | 85.0166 | 64.4595 |  |  | 2.4966 | -2.6055 | -68.2258 | 1.4022 | 8.9271 | -197.7448 | 30.3301 | -3.7985 | 10.6646 | 30.5277 | 39.9849 | 0.0094427 | 0.0012272 | 0.00053226 | 983.6988 | 923.7554 | 887.7573 | 804.8763 | 134.7111 | 70.7549 | 35.7485 | 112.6901 | 71.6683 | 47.6585 | 35.4571 | 28.2874 | 27.6676 | 36.8887 | 591.7305 | 526.51 | 437.143 | 270.3739 | 210.862 | 715.8071 | 424.4579 | 93.0177 | 120.8272 | 548.7131 | 135.2241 | 412.5189 | 1009.8308 | 397.7126 | 785.0085 |  | 1030.937 | 1006.2332 | 1002.2373 | 1004.8013 | 76.6738 | 27.4887 | 780.7025 | 1036.5447 | 714.9918 | 779.468 | 926.2026 | 803.2558 | 842.5221 | 1051.4088 | 984.4831 | 877.2762 | 943.7199 | 851.0556 | 1112.5971 | 942.9435 | 734.1057 | 728.9646 | 1026.2504 |  |  | 803.701 | 1038.2761 | 1047.629 | 1098.6749 | 787.7714 |  | 798.69 |  |  | 887.9317 | 899.5774 | 786.2316 | [5 empty] | 774.5213 | 964.8095 | 971.1559 | 634.6983 | 964.1345 | 1054.9382 | 894.2861 | 930.929 | 968.7169 | 933.3228 |  | 1180.8523 | 1049.087 | 935.0941 | 1018.0839 | 943.8195 | 946.0182 | 931.7504 | 977.3026 | 1032.6791 | 984.4719 | 941.0824 | 851.5102 | 990.8258 | 986.3182 | 996.941 | 956.3917 | 926.2127 |  | 952.4761 | 912.32 | 961.2157 | 989.1315 | 969.6438 |  | 916.0924 | 821.2544 | 2.5854 | 18.9434 | 1.5743 | 1.2044 | -16.9915 | 3.0864 | 5414.8 | 0.75 | 3.8856 | -3.2963 | -16.8678 | 2.4182 | 7.1247 | -33.5324 | 13.1326 |  | 174.2258 | 202.2244 | 68.0229 | 12.0191 |  | 164.7129
42838.5307 | 9544 | 216.6079 | 100.671 | 82.7032 | 59.6754 | 34.5054 | 26.9335 | 47.7106 | 25.05 | 96.0381 | 71.5167 | 45.0632 | 27.8484 | 22.9406 | 40.5328 | 417.3756 | 532.6291 | 549.9299 | 707.1936 | 976.2567 | 933.8783 | 863.3619 | 862.4431 | 988.3747 | 850.1128 | 908.3748 | 997.5938 | 972.4098 | 945.0538 | 972.6565 | 875.996 | 952.7871 | 939.9427 | 801.9716 | 955.3684 | 803.3486 |  | 743.0945 |  | 797.9418 | 883.3564 | 379.3406 | 601.2628 |  | 378.4006 | 585.5809 | 514.2793 | 694.1216 | 781.9399 | 896.3244 | 946.599 | 38.8199 | 276.7305 | 58.5637 | 488.9443 | 33.0175 | 51.3678 | 55.9229 | 85.0334 | 64.4612 |  |  | 2.7765 | -2.6535 | -69.2004 | 1.0599 | 9.573 | -197.8006 | 30.9833 | -4.5338 | 10.3125 | 30.6299 | 40.0245 | 0.0092801 | 0.0012436 | 0.00051091 | 982.585 | 923.6806 | 887.6055 | 804.8998 | 134.8219 | 70.7623 | 35.7477 | 112.7104 | 71.6763 | 47.661 | 35.4583 | 28.2857 | 27.6591 | 36.8801 | 617.5851 | 506.4801 | 437.1569 | 282.965 | 219.4523 | 716.2789 | 424.0697 | 93.029 | 120.9575 | 549.2245 | 135.2703 | 412.7313 | 1010.5209 | 397.9893 | 785.161 |  | 1030.2019 | 1005.2934 | 1002.1144 | 1004.2282 | 100.5438 | 42.469 | 780.7062 | 1036.878 | 714.499 | 779.4509 | 939.2204 | 803.1978 | 842.0165 | 1044.0976 | 984.5585 | 876.7089 | 940.0711 | 850.8459 | 1113.1262 | 943.0206 | 734.0724 | 728.9661 | 1025.9781 |  |  | 803.6862 | 1038.1648 | 1046.3229 | 1098.4414 | 787.7748 |  | 798.7405 |  |  | 888.8428 | 899.3437 | 785.2648 | [5 empty] | 774.6281 | 964.9366 | 971.2352 | 635.453 | 964.0925 | 1055.6718 | 893.9509 | 930.9511 | 968.628 | 933.3808 |  | 1180.3459 | 1049.0953 | 934.8796 | 1017.6641 | 944.1084 | 945.9976 | 931.804 | 976.7926 | 1031.8103 | 983.7765 | 941.2731 | 850.3992 | 991.3719 | 985.8641 | 997.5548 | 955.7695 | 926.2807 |  | 952.3503 | 912.2207 | 961.6851 | 988.7394 | 969.6529 |  | 915.5946 | 820.9805 | 3.0087 | 18.9434 | 1.5731 | 1.2051 | -16.9963 | 3.0863 | 5354 | 0.51 | 4.0987 | -3.3266 | -16.9883 | 2.1024 | 7.3737 | -33.5179 | 13.2656 |  | 174.1661 | 202.1175 | 65.3062 | 11.9445 |  | 164.339
42838.5308 | 9545 | 217.1269 | 100.6748 | 82.7152 | 59.6784 | 34.5177 | 26.9377 | 47.7214 | 25.0505 | 96.0439 | 71.5222 | 45.0734 | 27.8509 | 22.9382 | 40.5361 | 417.4596 | 532.9519 | 550.124 | 707.5888 | 973.8873 | 932.3154 | 860.773 | 862.654 | 986.6287 | 850.6659 | 906.591 | 996.9674 | 972.8018 | 944.4063 | 973.238 | 875.5026 | 958.4061 | 936.0373 | 801.7348 | 953.8222 | 800.8979 |  | 742.6242 |  | 797.9963 | 883.1508 | 379.0181 | 601.2395 |  | 378.6724 | 585.792 | 515.0158 | 694.4095 | 781.5828 | 896.1235 | 946.9402 | 38.9352 | 276.5414 | 58.2077 | 489.0741 | 33.0397 | 51.4121 | 55.9417 | 85.0416 | 64.4574 |  |  | 2.7864 | -0.7288 | -68.1457 | 1.1722 | 8.9691 | -197.775 | 30.7178 | -4.0692 | 10.2164 | 29.1302 | 39.7516 | 0.0094017 | 0.0011023 | 0.00051255 | 982.5823 | 923.579 | 887.552 | 804.8033 | 134.9309 | 70.7768 | 35.7496 | 112.7163 | 71.6813 | 47.6612 | 35.4553 | 28.2831 | 27.6586 | 36.8848 | 651.3983 | 538.7568 | 519.578 | 304.9593 | 223.9461 | 718.8336 | 425.4313 | 93.0284 | 121.0778 | 549.7904 | 135.3202 | 412.9732 | 1010.4738 | 398.281 | 785.3175 |  | 1029.5151 | 1004.3 | 1001.7138 | 1003.6877 | 94.8969 | 42.1639 | 780.6698 | 1035.794 | 713.7466 | 779.4352 | 942.1888 | 803.1246 | 841.9429 | 1038.9376 | 984.2454 | 876.3086 | 947.2478 | 849.3267 | 1112.6159 | 943.3091 | 734.05 | 728.937 | 1024.1658 |  |  | 803.667 | 1038.0181 | 1039.8325 | 1098.2639 | 787.728 |  | 798.717 |  |  | 891.4271 | 902.1756 | 785.745 | [5 empty] | 774.7256 | 965.0492 | 971.3563 | 636.106 | 964.2132 | 1054.0868 | 893.804 | 930.9535 | 968.569 | 933.4461 |  | 1180.2592 | 1049.0375 | 933.72 | 1017.287 | 944.153 | 945.9513 | 931.8606 | 976.5685 | 1031.2571 | 983.9784 | 941.4657 | 849.4366 | 991.4185 | 984.6235 | 997.308 | 957.4517 | 926.3517 |  | 952.5554 | 912.1016 | 961.4959 | 987.8879 | 969.6244 |  | 915.3699 | 820.809 | 2.9751 | 18.9431 | 1.5744 | 1.2072 | -17.0412 | 3.0864 | 5298.89 | 0.67 | 4.1069 | -1.7436 | -16.8604 | 2.2114 | 7.1367 | -33.5128 | 13.2075 |  | 174.0876 | 202.1891 | 62.3965 | 3.0429 |  | 163.9903
42838.5308 | 9546 | 217.6233 | 100.6902 | 82.7308 | 59.6955 | 34.5242 | 26.948 | 47.736 | 25.0618 | 96.0622 | 71.5395 | 45.0865 | 27.8545 | 22.9446 | 40.5458 | 417.5399 | 533.2639 | 550.3429 | 707.9763 | 972.9131 | 931.6708 | 860.7681 | 863.1572 | 986.23 | 851.3509 | 906.1569 | 996.6709 | 972.5529 | 943.6906 | 973.0911 | 875.2753 | 961.7574 | 935.1457 | 801.7192 | 952.4974 | 800.5271 |  | 742.6897 |  | 798.0289 | 882.7209 | 379.0321 | 601.2887 |  | 378.2107 | 585.6374 | 514.3075 | 692.5166 | 781.657 | 894.6594 | 946.2509 | 38.931 | 276.3491 | 57.4957 | 489.2083 | 33.064 | 51.4262 | 55.96 | 85.07 | 64.4488 |  |  | 1.9236 | -1.562 | -68.6839 | 1.1157 | 7.9663 | -197.773 | 30.8183 | -4.407 | 10.1209 | 28.4406 | 39.7573 | 0.0093425 | 0.0012124 | 0.00052241 | 986.2659 | 923.4387 | 887.5968 | 804.6705 | 135.0492 | 70.778 | 35.758 | 112.7324 | 71.6942 | 47.671 | 35.4714 | 28.2816 | 27.667 | 36.8903 | 662.7041 | 526.3118 | 520.0128 | 294.7755 | 224.019 | 720.6661 | 427.0543 | 93.0381 | 121.1604 | 550.2916 | 135.366 | 413.1785 | 1007.8346 | 398.5459 | 785.4424 |  | 1029.0879 | 1003.5017 | 1001.4472 | 1003.2605 | 76.6315 | 31.0877 | 780.6533 | 1032.504 | 712.8254 | 779.4272 | 935.8883 | 803.1015 | 842.7597 | 1033.0406 | 983.6466 | 876.2288 | 946.5749 | 847.5551 | 1113.1295 | 943.6287 | 734.0461 | 728.911 | 1022.6821 |  |  | 803.6537 | 1038.1635 | 1040.3127 | 1098.1884 | 787.6863 |  | 798.7102 |  |  | 891.9979 | 903.4192 | 785.1063 | [5 empty] | 774.7742 | 965.1568 | 971.4475 | 636.6938 | 964.2932 | 1056.5946 | 893.9856 | 930.9957 | 968.5072 | 933.5136 |  | 1180.211 | 1049.3335 | 932.784 | 1016.9961 | 943.958 | 945.9329 | 931.9132 | 976.538 | 1030.721 | 983.7883 | 941.6593 | 849.1913 | 990.4695 | 983.6247 | 996.071 | 958.0979 | 926.4346 |  | 952.8568 | 911.9685 | 961.3291 | 987.2064 | 969.5492 |  | 915.3548 | 820.5723 | 2.6698 | 18.9432 | 1.574 | 1.2066 | -16.9418 | 3.0863 | 5261.22 | 1.08 | 3.4121 | -2.5524 | -16.9253 | 2.1572 | 6.7218 | -33.4916 | 13.2208 |  | 174.1663 | 202.1295 | 61.7507 | 3.3009 |  | 163.7763
42838.5308 | 9547 | 218.0928 | 100.6836 | 82.7322 | 59.6953 | 34.5247 | 26.9467 | 47.7461 | 25.0648 | 96.0704 | 71.552 | 45.0866 | 27.8578 | 22.9512 | 40.5554 | 417.6355 | 533.5783 | 550.5461 | 708.3468 | 973.6931 | 932.1495 | 857.9766 | 860.7955 | 988.504 | 851.5129 | 907.2181 | 993.1443 | 971.978 | 942.7519 | 972.9231 | 875.7884 | 962.1792 | 934.0738 | 801.3785 | 952.27 | 800.0771 |  | 742.7377 |  | 798.0735 | 882.4836 | 378.7701 | 601.3065 |  | 378.0557 | 585.6685 | 514.9359 | 688.3879 | 780.9741 | 894.0155 | 943.4769 | 38.9286 | 276.1697 | 58.0254 | 489.1822 | 33.0893 | 51.4262 | 55.9716 | 84.9922 | 64.4549 |  |  | 2.7726 | -2.3815 | -69.1254 | 1.2951 | 7.9677 | -197.802 | 30.8893 | -4.0922 | 10.2608 | 29.5634 | 39.8134 | 0.009446 | 0.0012058 | 0.00054212 | 984.3879 | 923.3743 | 887.596 | 804.582 | 135.1722 | 70.7991 | 35.7579 | 112.7483 | 71.7102 | 47.6809 | 35.4706 | 28.2815 | 27.6626 | 36.8904 | 639.5606 | 491.5794 | 463.7054 | 305.5963 | 231.2109 | 720.8557 | 427.7483 | 93.0374 | 121.232 | 550.8011 | 135.4109 | 413.3716 | 1003.7623 | 398.8039 | 785.593 |  | 1028.7289 | 1002.8598 | 1001.0382 | 1002.7683 | 74.8944 | 27.5326 | 780.6246 | 1029.9759 | 711.8522 | 779.3825 | 929.3029 | 803.0633 | 843.4484 | 1028.077 | 984.3051 | 877.2635 | 945.5255 | 847.0333 | 1113.4059 | 943.873 | 734.0241 | 728.8866 | 1021.5863 |  |  | 803.6308 | 1038.2675 | 1041.312 | 1097.5923 | 787.6502 |  | 798.6988 |  |  | 890.4482 | 904.1151 | 784.3024 | [5 empty] | 774.7864 | 965.2529 | 971.5417 | 637.2711 | 964.4296 | 1057.0887 | 893.746 | 931.0102 | 968.4011 | 933.6964 |  | 1180.2329 | 1049.2849 | 931.5342 | 1016.8588 | 943.9814 | 945.898 | 931.9594 | 976.2261 | 1030.1131 | 984.057 | 941.8292 | 849.5835 | 989.7358 | 983.1506 | 995.0026 | 958.4727 | 926.521 |  | 953.092 | 911.8162 | 961.3459 | 986.9 | 969.517 |  | 915.1714 | 820.2982 | 2.7683 | 18.9425 | 1.5733 | 1.2057 | -16.9257 | 3.0863 | 5252.69 | 1.08 | 4.0962 | -3.1517 | -16.98 | 2.3242 | 6.7205 | -33.4849 | 13.2324 |  | 174.2231 | 201.7367 | 64.3854 | 9.6885 |  | 163.6003
42838.5308 | 9548 | 218.5507 | 100.6748 | 82.7312 | 59.6956 | 34.5254 | 26.9391 | 47.7522 | 25.0621 | 96.0744 | 71.5539 | 45.0933 | 27.8593 | 22.9491 | 40.563 | 417.7439 | 533.8973 | 550.7506 | 708.727 | 973.692 | 932.1462 | 854.7266 | 861.0892 | 989.9932 | 851.8216 | 908.8362 | 990.2686 | 971.5823 | 942.3088 | 972.8017 | 876.6718 | 962.6943 | 930.2805 | 800.6495 | 955.0368 | 800.3859 |  | 742.8237 |  | 798.106 | 882.4922 | 378.3525 | 601.4016 |  | 378.6463 | 585.3113 | 513.8148 | 683.2195 | 777.9992 | 893.5958 | 941.0253 | 38.7769 | 276.0241 | 58.6608 | 489.2104 | 33.098 | 51.4033 | 55.9822 | 84.8791 | 64.4459 |  |  | 3.0092 | -2.4623 | -68.9776 | 0.52105 | 8.6031 | -197.7895 | 30.6416 | -4.1914 | 10.0767 | 30.2608 | 39.8408 | 0.0093984 | 0.0012387 | 0.00052077 | 984.3498 | 923.3654 | 887.5155 | 804.5117 | 135.2877 | 70.8053 | 35.7584 | 112.7625 | 71.7194 | 47.6899 | 35.4676 | 28.2859 | 27.6658 | 36.8998 | 613.182 | 474.6408 | 415.0757 | 297.1547 | 231.4049 | 720.22 | 427.8049 | 93.0538 | 121.3002 | 551.3108 | 135.4591 | 413.5825 | 1001.7327 | 399.0855 | 785.7463 |  | 1028.4353 | 1002.7237 | 1000.7884 | 1002.8145 | 63.3833 | 31.6993 | 780.6103 | 1035.7399 | 710.9402 | 779.3608 | 910.5905 | 802.9562 | 843.9512 | 1025.0267 | 981.7734 | 877.8929 | 946.416 | 844.5883 | 1114.2843 | 944.398 | 734.0369 | 728.9116 | 1022.6674 |  |  | 803.614 | 1038.1992 | 1042.4539 | 1097.834 | 787.6061 |  | 798.6733 |  |  | 890.4292 | 902.7141 | 784.4563 | [5 empty] | 774.8067 | 965.3842 | 971.6985 | 637.9023 | 964.3941 | 1054.1084 | 893.3853 | 931.0566 | 968.2999 | 933.8235 |  | 1178.7113 | 1049.0809 | 929.818 | 1016.7233 | 944.4215 | 945.9024 | 931.9593 | 976.0595 | 1029.6921 | 984.7829 | 941.9832 | 849.3217 | 989.3961 | 983.1394 | 996.3248 | 958.8989 | 926.5996 |  | 953.2912 | 911.6541 | 961.0085 | 986.8715 | 969.4669 |  | 915.9125 | 819.7782 | 3.0398 | 18.9444 | 1.5738 | 1.2069 | -17.1285 | 3.0863 | 5252.25 | 1.18 | 4.2672 | -3.204 | -16.9583 | 1.4739 | 6.982 | -33.4778 | 13.1768 |  | 174.1867 | 201.853 | 67.1043 | 15.1025 |  | 163.4439
42838.5308 | 9549 | 218.9996 | 100.6709 | 82.7371 | 59.6994 | 34.5248 | 26.939 | 47.7624 | 25.0665 | 96.0892 | 71.5666 | 45.0931 | 27.8669 | 22.9531 | 40.5652 | 417.8329 | 534.2078 | 550.9692 | 709.1192 | 973.0382 | 931.6522 | 857.258 | 865.01 | 997.083 | 851.6783 | 911.0432 | 992.3638 | 971.4685 | 942.5241 | 972.6617 | 876.7813 | 963.7357 | 924.7155 | 800.0179 | 958.6285 | 801.8935 |  | 742.9029 |  | 798.1509 | 882.5751 | 378.204 | 601.4152 |  | 377.7326 | 584.8528 | 514.269 | 682.919 | 779.8895 | 895.5846 | 939.8444 | 38.5557 | 275.8525 | 59.3241 | 489.1069 | 33.1144 | 51.3591 | 56.0029 | 84.8094 | 64.4492 |  |  | 2.54 | -2.4261 | -68.377 | 0.77798 | 7.6772 | -197.754 | 30.727 | -4.1875 | 10.0703 | 28.9802 | 39.7248 | 0.0094543 | 0.0011976 | 0.00052405 | 981.7884 | 923.3577 | 887.3824 | 804.3697 | 135.4049 | 70.8192 | 35.7612 | 112.776 | 71.7332 | 47.6943 | 35.4711 | 28.2861 | 27.6674 | 36.9017 | 595.7397 | 480.5568 | 417.5991 | 290.397 | 233.9262 | 718.4977 | 427.5185 | 93.058 | 121.3522 | 551.8286 | 135.5077 | 413.8007 | 1000.2903 | 399.3668 | 785.9085 |  | 1028.196 | 1002.3757 | 1000.5482 | 1002.8358 | 58.3949 | 20.942 | 780.5739 | 1033.5316 | 710.0604 | 779.3276 | 908.0791 | 802.857 | 843.459 | 1031.6391 | 981.5985 | 877.6173 | 944.8421 | 842.0888 | 1114.7963 | 944.8131 | 734.0415 | 728.8803 | 1023.9524 |  |  | 803.582 | 1037.9078 | 1044.3559 | 1098.0425 | 787.5577 |  | 798.6749 |  |  | 891.1578 | 899.8019 | 784.0689 | [5 empty] | 774.8515 | 965.5487 | 971.8309 | 638.6406 | 964.0805 | 1060.6749 | 893.3331 | 931.0823 | 968.2286 | 933.9127 |  | 1177.9227 | 1049.0435 | 929.8017 | 1016.5583 | 944.4597 | 945.8751 | 931.9786 | 975.9949 | 1029.3165 | 985.0712 | 942.1621 | 849.03 | 990.2107 | 983.482 | 997.1536 | 958.4778 | 926.6637 |  | 952.5409 | 911.4921 | 960.3276 | 986.9149 | 969.4203 |  | 915.902 | 819.3734 | 3.1237 | 18.9431 | 1.573 | 1.2062 | -16.9979 | 3.0864 | 5272.99 | 0.91 | 3.9202 | -3.1796 | -16.8798 | 1.8005 | 6.6013 | -33.5033 | 13.2064 |  | 174.0305 | 201.9278 | 68.4691 | 14.7679 |  | 163.3171
42838.5308 | 9550 | 219.4848 | 100.669 | 82.75 | 59.7157 | 34.54 | 26.9563 | 47.7798 | 25.065 | 96.1027 | 71.5828 | 45.1101 | 27.873 | 22.9553 | 40.5839 | 417.913 | 534.5176 | 551.1637 | 709.4945 | 972.1671 | 931.0832 | 858.8598 | 865.0618 | 997.595 | 851.6774 | 911.51 | 992.7608 | 971.456 | 943.9543 | 972.2738 | 876.3677 | 960.4276 | 916.6883 | 799.2964 | 955.43 | 801.8151 |  | 742.9793 |  | 798.2063 | 882.6171 | 378.0888 | 601.4416 |  | 378.4896 | 584.153 | 514.2087 | 682.5824 | 779.3584 | 896.3499 | 939.9739 | 38.5906 | 275.6257 | 60.925 | 489.0732 | 33.1162 | 51.3089 | 56.0578 | 84.8197 | 64.4545 |  |  | 2.1825 | -2.8598 | -68.2239 | 0.97906 | 8.6281 | -197.7783 | 30.2972 | -4.338 | 10.1549 | 28.8642 | 39.7403 | 0.0095331 | 0.0013454 | 0.00054541 | 982.144 | 923.3021 | 887.2478 | 804.3019 | 135.5167 | 70.8221 | 35.7631 | 112.7869 | 71.7478 | 47.7055 | 35.4829 | 28.2892 | 27.661 | 36.8992 | 568.6732 | 460.6574 | 378.7197 | 278.6693 | 233.6126 | 716.2293 | 426.2954 | 93.0674 | 121.4175 | 552.358 | 135.5509 | 414.0372 | 998.255 | 399.6688 | 786.0869 |  | 1027.9791 | 1001.6871 | 1000.2176 | 1002.6876 | 74.5458 | 24.6049 | 780.5539 | 1031.2643 | 709.3308 | 779.3189 | 904.778 | 802.6579 | 842.5843 | 1033.5266 | 982.5945 | 877.0546 | 943.3962 | 834.4633 | 1114.124 | 945.2997 | 734.0234 | 728.8558 | 1024.3281 |  |  | 803.5729 | 1037.9959 | 1045.7274 | 1098.397 | 787.5274 |  | 798.6523 |  |  | 888.6346 | 898.0555 | 783.9173 | [5 empty] | 774.899 | 965.8297 | 971.9014 | 639.2489 | 966.9711 | 1064.2535 | 893.5449 | 931.1511 | 968.1782 | 934.0101 |  | 1178.5873 | 1049.1605 | 929.5493 | 1016.3172 | 944.4625 | 945.8849 | 932.0114 | 975.7932 | 1028.9316 | 985.2078 | 942.3563 | 848.0867 | 990.295 | 983.6395 | 998.1254 | 959.5846 | 926.7467 |  | 952.2175 | 911.327 | 959.6199 | 986.6788 | 969.3626 |  | 916.3806 | 819.3255 | 2.6477 | 18.9434 | 1.5731 | 1.2067 | -17.1833 | 3.0863 | 5261.47 | 0.79 | 3.6333 | -3.4507 | -16.854 | 2.019 | 7.0004 | -33.5163 | 13.118 |  | 174.0782 | 202.1069 | 70.7244 | 18.8568 |  | 163.2067
42838.5308 | 9551 | 219.9607 | 100.6813 | 82.7603 | 59.7296 | 34.5458 | 26.9467 | 47.7908 | 25.0737 | 96.1109 | 71.5873 | 45.1172 | 27.8759 | 22.9526 | 40.5874 | 418.0117 | 534.8298 | 551.3604 | 709.8744 | 971.2687 | 931.1879 | 857.4059 | 861.0885 | 989.0408 | 852.0449 | 910.5973 | 994.0693 | 971.1436 | 942.8782 | 972.1523 | 875.6678 | 962.2342 | 918.0959 | 798.8242 | 949.9249 | 800.8031 |  | 742.7602 |  | 798.2357 | 882.9236 | 377.5452 | 601.4342 |  | 378.7052 | 583.6995 | 514.1549 | 681.5018 | 777.8756 | 896.7268 | 940.7402 | 38.6337 | 275.4237 | 60.7351 | 488.9997 | 33.1143 | 51.2795 | 56.0959 | 84.9008 | 64.4491 |  |  | 2.009 | -2.2559 | -68.3211 | 1.1959 | 8.7674 | -197.7704 | 30.4865 | -4.5699 | 10.0747 | 29.5234 | 39.7979 | 0.0095397 | 0.001196 | 0.00049777 | 981.202 | 923.2731 | 887.324 | 804.3969 | 135.6345 | 70.8352 | 35.7637 | 112.8033 | 71.7522 | 47.7107 | 35.4814 | 28.284 | 27.6593 | 36.9067 | 582.3493 | 475.6754 | 401.1276 | 279.7895 | 233.2138 | 715.5534 | 425.796 | 93.0706 | 121.4541 | 552.8393 | 135.6018 | 414.2372 | 997.3276 | 399.9485 | 786.2473 |  | 1028.14 | 1001.444 | 999.8892 | 1002.7634 | 67.9228 | 32.8698 | 780.5334 | 1024.4037 | 709.2109 | 779.2932 | 902.7009 | 802.634 | 842.1351 | 1032.9418 | 983.0163 | 876.4063 | 948.3238 | 835.8063 | 1113.2854 | 945.7987 | 734.0398 | 728.8676 | 1023.58 |  |  | 803.554 | 1038.6756 | 1045.1597 | 1098.5135 | 787.5023 |  | 798.6248 |  |  | 888.1301 | 895.7719 | 784.7872 | [5 empty] | 774.9702 | 966.2959 | 972.0179 | 639.9524 | 977.6275 | 1059.8884 | 893.4335 | 931.1661 | 968.1008 | 934.0486 |  | 1179.3558 | 1049.6514 | 930.1052 | 1016.1513 | 944.4724 | 945.8777 | 932.0643 | 975.4418 | 1028.5395 | 985.544 | 942.5721 | 847.3269 | 990.0412 | 983.3907 | 996.8899 | 959.5004 | 926.8334 |  | 952.5365 | 911.1594 | 959.7879 | 986.2504 | 969.3219 |  | 916.6147 | 819.1338 | 2.9664 | 18.9439 | 1.5745 | 1.2064 | -17.1477 | 3.0863 | 5255.76 | 0.87 | 3.4858 | -3.064 | -16.8615 | 2.2308 | 7.0578 | -33.5211 | 13.1611 |  | 174.4454 | 202.1941 | 68.9815 | 16.2728 |  | 163.2895
42838.5308 | 9552 | 220.4137 | 100.6877 | 82.7632 | 59.7269 | 34.5543 | 26.9573 | 47.7962 | 25.0716 | 96.1248 | 71.5971 | 45.1306 | 27.8817 | 22.9512 | 40.6006 | 418.1127 | 535.1546 | 551.561 | 710.2802 | 970.7067 | 929.8647 | 856.8024 | 860.2274 | 984.7573 | 852.3773 | 910.4457 | 993.0924 | 971.0465 | 941.1817 | 972.464 | 875.1542 | 961.7473 | 919.926 | 798.9832 | 946.9193 | 799.1243 |  | 742.6433 |  | 798.2729 | 882.8214 | 377.2515 | 601.6914 |  | 378.4747 | 583.92 | 513.4287 | 678.7733 | 773.7862 | 896.448 | 940.8772 | 38.8875 | 275.3401 | 59.844 | 488.8721 | 33.1271 | 51.2751 | 56.1575 | 85.0284 | 64.4403 |  |  | 1.5983 | -2.455 | -69.5756 | 1.4029 | 9.4389 | -197.773 | 30.3248 | -4.474 | 10.0574 | 29.4959 | 39.8958 | 0.009405 | 0.0012337 | 0.00052405 | 981.1839 | 923.249 | 887.526 | 804.3326 | 135.7551 | 70.8557 | 35.7698 | 112.8168 | 71.7686 | 47.7167 | 35.4875 | 28.29 | 27.6633 | 36.9115 | 584.8775 | 487.3082 | 426.1282 | 279.8681 | 232.4331 | 714.46 | 425.6103 | 93.0747 | 121.5017 | 553.3122 | 135.6497 | 414.4425 | 997.0554 | 400.2121 | 786.407 |  | 1028.3837 | 1001.3618 | 999.9163 | 1002.9675 | 73.2433 | 38.6884 | 780.5211 | 1028.439 | 709.3593 | 779.2822 | 917.8141 | 802.6315 | 842.1523 | 1030.0811 | 983.2763 | 875.8693 | 946.1344 | 840.2862 | 1112.5454 | 946.1782 | 734.048 | 728.89 | 1021.3086 |  |  | 803.5424 | 1038.5501 | 1046.3453 | 1098.739 | 787.4609 |  | 798.6061 |  |  | 887.1271 | 894.1925 | 786.131 | [5 empty] | 775.0367 | 966.5053 | 972.0781 | 640.5985 | 977.3683 | 1062.7614 | 893.5997 | 931.2021 | 968.0823 | 934.1961 |  | 1179.7359 | 1049.866 | 931.3464 | 1016.046 | 944.7233 | 945.8446 | 932.0829 | 974.8305 | 1028.305 | 985.6824 | 942.769 | 846.6134 | 989.6135 | 983.6912 | 996.3514 | 960.244 | 926.9304 |  | 951.9332 | 911.0086 | 960.689 | 986.2551 | 969.2726 |  | 916.344 | 818.8223 | 3.3231 | 18.9434 | 1.5738 | 1.2055 | -17.0548 | 3.0863 | 5243.58 | 0.88 | 3.1095 | -3.1967 | -17.0178 | 2.4165 | 7.3223 | -33.5173 | 13.1246 |  | 174.378 | 202.2995 | 68.3398 | 13.4599 |  | 163.4124
42838.5308 | 9553 | 220.8517 | 100.6831 | 82.7754 | 59.7319 | 34.5581 | 26.9543 | 47.8079 | 25.0688 | 96.1355 | 71.6012 | 45.1303 | 27.8769 | 22.9507 | 40.6019 | 418.1827 | 535.4907 | 551.7503 | 710.6388 | 972.1287 | 929.4398 | 857.4954 | 858.606 | 983.8732 | 852.8602 | 911.1328 | 992.2355 | 969.7503 | 941.3275 | 971.5132 | 874.6772 | 955.4148 | 925.2666 | 798.9298 | 942.9476 | 798.242 |  | 742.542 |  | 798.3111 | 882.3711 | 376.9708 | 601.8712 |  | 378.8768 | 583.8446 | 511.8759 | 678.2181 | 774.6009 | 897.0321 | 940.2465 | 39.0885 | 275.297 | 60.368 | 488.9633 | 33.1544 | 51.2753 | 56.2218 | 85.2224 | 64.44 |  |  | 2.5111 | -2.5569 | -69.3686 | 1.1578 | 10.4167 | -197.7836 | 30.478 | -4.3925 | 10.5813 | 30.0668 | 39.7076 | 0.0094526 | 0.0012436 | 0.00052405 | 987.946 | 923.1118 | 887.5703 | 804.2649 | 135.8754 | 70.8661 | 35.774 | 112.8346 | 71.7855 | 47.7251 | 35.494 | 28.2982 | 27.6714 | 36.9271 | 581.2758 | 507.8113 | 474.8779 | 303.3367 | 221.7025 | 713.7436 | 426.3553 | 93.0869 | 121.5438 | 553.7991 | 135.699 | 414.6485 | 998.0232 | 400.4846 | 786.5757 |  | 1028.4064 | 1001.516 | 1000.0626 | 1003.0776 | 83.2096 | 29.3137 | 780.5009 | 1032.2318 | 708.7995 | 779.2615 | 934.2251 | 802.772 | 842.9087 | 1030.5749 | 983.6151 | 875.4149 | 939.1714 | 842.788 | 1112.348 | 947.0472 | 734.093 | 728.9084 | 1022.4071 |  |  | 803.5267 | 1038.6201 | 1046.7285 | 1098.5969 | 787.4308 |  | 798.557 |  |  | 884.8824 | 893.7618 | 785.0523 | [5 empty] | 775.0521 | 966.703 | 972.1782 | 641.3002 | 977.1842 | 1049.1631 | 894.0578 | 931.2273 | 968.0066 | 934.2265 |  | 1178.4192 | 1050.6237 | 932.0538 | 1015.5248 | 944.5534 | 945.8098 | 932.1185 | 974.763 | 1028.5151 | 985.4351 | 942.9669 | 846.4864 | 989.2397 | 983.722 | 994.7264 | 960.4105 | 927.0163 |  | 952.3844 | 910.9129 | 960.8291 | 986.5173 | 969.2353 |  | 915.921 | 818.3836 | 3.2637 | 18.9443 | 1.5746 | 1.2061 | -17.0847 | 3.0863 | 5210.62 | 0.73 | 3.896 | -3.2622 | -16.9917 | 2.1952 | 7.6941 | -33.5265 | 13.1609 |  | 174.4162 | 202.2016 | 68.5041 | 8.1838 |  | 163.4213
42838.5309 | 9554 | 221.2985 | 100.6723 | 82.7834 | 59.7406 | 34.553 | 26.9499 | 47.817 | 25.0743 | 96.139 | 71.6142 | 45.1334 | 27.8743 | 22.9498 | 40.6065 | 418.2413 | 535.7977 | 551.9438 | 711.0125 | 973.4756 | 929.8502 | 859.3973 | 857.1553 | 986.0859 | 852.6786 | 910.5161 | 990.9147 | 968.3325 | 941.4582 | 970.2228 | 874.3712 | 949.5112 | 931.1587 | 798.5154 | 939.441 | 799.2893 |  | 742.5422 |  | 798.3626 | 881.4181 | 376.71 | 601.8221 |  | 377.6881 | 583.9005 | 512.3321 | 679.5988 | 775.7369 | 897.561 | 939.1381 | 39.324 | 275.2346 | 60.6283 | 489.4308 | 33.1458 | 51.2903 | 56.2738 | 85.4343 | 64.4411 |  |  | 2.4427 | -2.1488 | -68.7174 | 0.58413 | 8.9941 | -197.7849 | 30.679 | -4.34 | 10.4351 | 30.1012 | 39.7122 | 0.009331 | 0.0012896 | 0.00053226 | 989.5672 | 922.9842 | 887.5035 | 804.4324 | 136.0013 | 70.8772 | 35.7693 | 112.8451 | 71.8008 | 47.7352 | 35.5002 | 28.2981 | 27.6746 | 36.9326 | 572.8064 | 505.9835 | 474.4111 | 302.6906 | 215.728 | 713.6368 | 426.5857 | 93.0935 | 121.5891 | 554.3181 | 135.748 | 414.8805 | 1000.3243 | 400.7758 | 786.7662 |  | 1028.0814 | 1001.5482 | 999.8603 | 1002.9971 | 69.4572 | 36.0985 | 780.4894 | 1040.1656 | 709.166 | 779.2923 | 940.2624 | 803.0601 | 843.3812 | 1027.4681 | 983.0163 | 875.1348 | 932.7954 | 850.7025 | 1112.5017 | 947.2042 | 734.1533 | 728.8823 | 1020.8619 |  |  | 803.5174 | 1038.3461 | 1047.1414 | 1097.5341 | 787.3904 |  | 798.5772 |  |  | 885.6097 | 895.6926 | 786.6488 | [5 empty] | 775.1309 | 966.9613 | 972.4043 | 642.0763 | 975.0457 | 1059.1537 | 894.4322 | 931.2234 | 967.9576 | 934.2548 |  | 1178.2136 | 1051.4225 | 932.2753 | 1015.0937 | 944.4637 | 945.8307 | 932.1401 | 974.7687 | 1028.7513 | 983.9725 | 943.156 | 845.911 | 989.658 | 983.3788 | 992.3395 | 960.7498 | 927.0841 |  | 952.1931 | 910.7657 | 960.7715 | 986.7092 | 969.2101 |  | 915.9327 | 818.523 | 3.03 | 18.9434 | 1.575 | 1.2078 | -17.09 | 3.0863 | 5186.14 | 0.7 | 3.8407 | -2.9907 | -16.9123 | 1.5593 | 7.1511 | -33.5342 | 13.2073 |  | 174.2686 | 201.5392 | 69.4099 | 8.2792 |  | 163.2521
42838.5309 | 9555 | 221.7561 | 100.6743 | 82.7892 | 59.7458 | 34.5609 | 26.9546 | 47.8254 | 25.0802 | 96.1471 | 71.6264 | 45.1432 | 27.8793 | 22.9553 | 40.6182 | 418.2938 | 536.1026 | 552.134 | 711.3823 | 974.4409 | 930.5056 | 860.4489 | 855.2037 | 983.3383 | 852.484 | 908.6289 | 992.8429 | 967.2484 | 941.69 | 969.1399 | 874.0998 | 945.9011 | 934.775 | 797.97 | 938.6093 | 801.0332 |  | 742.6161 |  | 798.4491 | 880.8505 | 376.5416 | 601.8647 |  | 377.8369 | 583.4232 | 511.5508 | 680.9266 | 775.86 | 898.1869 | 943.7628 | 39.6017 | 275.1654 | 59.5302 | 489.8991 | 33.16 | 51.3299 | 56.3531 | 85.6816 | 64.4509 |  |  | 1.6581 | -2.3387 | -68.6155 | 0.95869 | 9.0631 | -197.7822 | 30.4136 | -4.6941 | 10.1767 | 29.5712 | 39.6344 | 0.0097549 | 0.0012847 | 0.00053391 | 984.2323 | 922.921 | 887.4286 | 804.3424 | 136.1292 | 70.8991 | 35.7908 | 112.8696 | 71.8087 | 47.744 | 35.5006 | 28.3066 | 27.6775 | 36.936 | 545.6987 | 518.1984 | 480.0161 | 296.9353 | 215.7304 | 712.0171 | 427.2338 | 93.1024 | 121.6324 | 554.8431 | 135.7926 | 415.1028 | 1004.0485 | 401.0621 | 786.9355 |  | 1027.8544 | 1001.7016 | 1000.2394 | 1003.0216 | 56.0865 | 21.4841 | 780.4907 | 1040.9551 | 709.6686 | 779.3025 | 931.7281 | 803.2479 | 842.8769 | 1023.2914 | 982.3467 | 874.9408 | 932.9917 | 848.5623 | 1112.0605 | 948.0093 | 734.2216 | 728.9607 | 1019.3467 |  |  | 803.4999 | 1037.9314 | 1047.089 | 1097.7944 | 787.3913 |  | 798.5477 |  |  | 885.2974 | 897.9809 | 791.1267 | [5 empty] | 775.1918 | 968.3413 | 972.8796 | 643.0506 | 975.49 | 1063.8673 | 894.3977 | 931.2519 | 967.8647 | 934.2848 |  | 1177.1944 | 1051.2818 | 932.6515 | 1014.893 | 944.7441 | 945.8113 | 932.1692 | 974.5694 | 1028.3772 | 982.2804 | 943.3318 | 846.3886 | 988.8297 | 983.2954 | 990.3528 | 960.4992 | 927.1505 |  | 952.4445 | 910.635 | 960.279 | 986.7491 | 969.2717 |  | 916.0097 | 818.1495 | 2.7861 | 18.9432 | 1.574 | 1.2063 | -17.0257 | 3.0863 | 5211.2 | 0.87 | 3.1629 | -3.1192 | -16.8951 | 1.997 | 7.1803 | -33.543 | 13.1535 |  | 174.0455 | 201.6999 | 71.8898 | 7.7789 |  | 163.1317
42838.5309 | 9556 | 222.1988 | 100.6688 | 82.7953 | 59.7502 | 34.5541 | 26.956 | 47.8325 | 25.0697 | 96.1616 | 71.6279 | 45.1533 | 27.8851 | 22.9542 | 40.6211 | 418.3437 | 536.409 | 552.3293 | 711.7534 | 971.9627 | 929.5086 | 859.1502 | 855.5367 | 977.1781 | 852.5342 | 906.5034 | 995.2979 | 967.2967 | 941.0922 | 968.8262 | 874.0731 | 945.0148 | 932.0181 | 797.5012 | 934.51 | 799.3563 |  | 742.6377 |  | 798.5135 | 880.9434 | 376.146 | 601.9559 |  | 378.3267 | 583.6245 | 509.7631 | 681.0974 | 774.6145 | 897.2024 | 945.2738 | 39.5946 | 275.1144 | 57.9684 | 490.2153 | 33.1588 | 51.3832 | 56.4237 | 85.9281 | 64.4441 |  |  | 2.0695 | -2.4137 | -68.1509 | 1.1999 | 8.7207 | -197.7474 | 30.1027 | -4.6692 | 10.2345 | 29.1959 | 39.7087 | 0.009773 | 0.0013471 | 0.00053226 | 982.8784 | 922.7164 | 887.2476 | 804.1598 | 136.2511 | 70.9109 | 35.8042 | 112.8831 | 71.8235 | 47.7527 | 35.5049 | 28.3099 | 27.677 | 36.9528 | 511.2968 | 494.7012 | 434.1594 | 290.9217 | 213.1208 | 709.0929 | 426.6665 | 93.1091 | 121.6613 | 555.3174 | 135.843 | 415.3144 | 1005.6772 | 401.3262 | 787.0877 |  | 1027.758 | 1001.7823 | 1000.0204 | 1002.8477 | 62.7484 | 24.0276 | 780.4998 | 1040.4195 | 709.4561 | 779.3013 | 925.2354 | 802.9919 | 842.1797 | 1020.2142 | 984.4709 | 874.8784 | 934.5052 | 845.5633 | 1111.1368 | 948.3156 | 734.3077 | 729.0378 | 1015.6432 |  |  | 803.49 | 1037.9506 | 1046.4208 | 1097.6714 | 787.3704 |  | 798.5297 |  |  | 884.5742 | 897.2032 | 791.0405 | [5 empty] | 775.1799 | 973.2599 | 973.3131 | 643.9924 | 990.9715 | 1059.0816 | 894.5856 | 931.2398 | 967.7936 | 934.3342 |  | 1177.5597 | 1050.8484 | 931.9403 | 1014.6112 | 945.1254 | 945.7574 | 932.1888 | 974.5186 | 1028.1519 | 981.3904 | 943.5131 | 846.2749 | 988.0293 | 983.3827 | 991.7645 | 960.7566 | 927.2105 |  | 952.6624 | 910.5103 | 960.0235 | 986.6415 | 969.5401 |  | 916.0665 | 818.1891 | 3.1383 | 18.9431 | 1.5742 | 1.207 | -16.914 | 3.0864 | 5235.87 | 0.86 | 3.5331 | -3.1691 | -16.8398 | 2.2344 | 7.0405 | -33.5259 | 13.0806 |  | 174.0561 | 201.6432 | 74.7561 | 12.7669 |  | 163.0858
42838.5309 | 9557 | 222.661 | 100.6615 | 82.8091 | 59.7542 | 34.5586 | 26.9541 | 47.8434 | 25.0788 | 96.1737 | 71.6415 | 45.1565 | 27.8936 | 22.9607 | 40.6333 | 418.4249 | 536.7137 | 552.5372 | 712.1269 | 969.9857 | 928.0951 | 855.7812 | 856.2898 | 975.6098 | 852.7688 | 905.604 | 994.9532 | 967.8115 | 940.5129 | 969.2734 | 873.7631 | 948.3385 | 935.7771 | 797.5369 | 940.2521 | 801.1541 |  | 742.7359 |  | 798.562 | 881.2414 | 375.6757 | 602.1085 |  | 377.1358 | 583.7751 | 512.8249 | 684.0335 | 777.3618 | 899.1643 | 944.3731 | 39.5385 | 275.0304 | 57.9786 | 490.4979 | 33.1561 | 51.409 | 56.5041 | 86.2067 | 64.4539 |  |  | 1.8093 | -3.2449 | -68.2994 | 1.3129 | 9.1025 | -197.7776 | 29.7157 | -4.4668 | 10.3972 | 29.9119 | 39.5045 | 0.0098042 | 0.0013093 | 0.00054212 | 981.395 | 922.4397 | 887.1793 | 804.1094 | 136.3672 | 70.9131 | 35.8077 | 112.8911 | 71.8334 | 47.7566 | 35.5145 | 28.3098 | 27.6734 | 36.9448 | 500.3298 | 479.1861 | 399.1809 | 285.7163 | 213.5057 | 707.2538 | 426.1153 | 93.1145 | 121.6486 | 555.789 | 135.8912 | 415.5283 | 1004.464 | 401.5888 | 787.2393 |  | 1027.4112 | 1001.6614 | 999.7369 | 1002.571 | 84.8276 | 28.8079 | 780.4974 | 1037.8219 | 709.4063 | 779.3068 | 919.1701 | 802.8305 | 842.1137 | 1017.9566 | 985.6929 | 874.4955 | 934.493 | 849.5764 | 1111.6701 | 948.9741 | 734.4111 | 729.121 | 1016.1059 |  |  | 803.4881 | 1038.3 | 1046.1163 | 1097.402 | 787.3497 |  | 798.5072 |  |  | 884.5139 | 898.3598 | 793.3204 | [5 empty] | 775.1901 | 974.0094 | 973.5211 | 644.8819 | 989.0226 | 1053.0829 | 894.4648 | 931.2536 | 967.7026 | 934.3926 |  | 1177.7002 | 1050.6036 | 931.5252 | 1014.5832 | 945.3046 | 945.7062 | 932.2168 | 974.4681 | 1028.3372 | 981.8433 | 943.6892 | 846.8108 | 987.0958 | 983.7648 | 993.0355 | 960.9136 | 927.2721 |  | 952.491 | 910.3751 | 959.4374 | 986.4359 | 969.5966 |  | 916.0423 | 818.1608 | 2.9647 | 18.9438 | 1.5753 | 1.2086 | -16.97 | 3.0864 | 5281.6 | 0.91 | 3.3041 | -3.6748 | -16.8596 | 2.3375 | 7.199 | -33.5566 | 13.0071 |  | 174.2445 | 201.4868 | 75.3761 | 16.5493 |  | 162.9107
42838.5309 | 9558 | 223.158 | 100.6568 | 82.8023 | 59.7616 | 34.5786 | 26.9624 | 47.8544 | 25.0763 | 96.1831 | 71.6572 | 45.1617 | 27.8923 | 22.9667 | 40.6435 | 418.511 | 537.0313 | 552.7399 | 712.4983 | 969.8789 | 927.9539 | 855.2226 | 858.2841 | 977.4668 | 852.926 | 906.9509 | 994.8506 | 968.9603 | 940.1064 | 970.1225 | 873.7565 | 955.7062 | 936.1322 | 797.488 | 941.873 | 800.3716 |  | 742.7957 |  | 798.6128 | 881.4362 | 375.3167 | 602.1522 |  | 378.2141 | 583.315 | 518.809 | 681.3884 | 777.9605 | 901.3069 | 944.0995 | 39.3516 | 274.7735 | 58.0282 | 490.8228 | 33.1597 | 51.4226 | 56.5728 | 86.4907 | 64.4569 |  |  | 2.3599 | -3.2232 | -68.6418 | 0.64393 | 9.9995 | -197.7947 | 30.637 | -4.3518 | 10.4126 | 29.8987 | 39.5412 | 0.0096103 | 0.0013175 | 0.00054048 | 979.5431 | 922.2086 | 887.2613 | 804.0915 | 136.4859 | 70.928 | 35.8066 | 112.9078 | 71.8466 | 47.7648 | 35.515 | 28.3046 | 27.6717 | 36.9478 | 525.7949 | 499.485 | 383.269 | 272.3081 | 209.843 | 707.5137 | 425.371 | 93.1269 | 121.631 | 556.2384 | 135.9388 | 415.7354 | 1003.5389 | 401.8515 | 787.3941 |  | 1027.1209 | 1001.6938 | 999.3809 | 1002.3521 | 99.8048 | 28.2683 | 780.5106 | 1035.7295 | 709.9028 | 779.3418 | 926.9685 | 803.0759 | 842.5482 | 1019.7871 | 985.8119 | 874.9879 | 946.6515 | 848.888 | 1112.6465 | 949.3963 | 734.5139 | 729.2083 | 1017.0825 |  |  | 803.4863 | 1037.8772 | 1046.5502 | 1097.2835 | 787.3531 |  | 798.5027 |  |  | 885.403 | 898.3891 | 794.0787 | [5 empty] | 775.2109 | 976.8068 | 973.5752 | 645.7193 | 988.5844 | 1054.839 | 894.2058 | 931.2762 | 967.6607 | 934.4627 |  | 1177.7094 | 1050.4119 | 931.8925 | 1014.7546 | 945.2066 | 945.6882 | 932.2514 | 974.2528 | 1028.0707 | 981.809 | 943.8819 | 847.0489 | 987.0441 | 984.0318 | 994.1678 | 959.8446 | 927.3594 |  | 952.4518 | 910.2633 | 959.8278 | 986.2641 | 969.7549 |  | 916.0019 | 817.9019 | 2.9493 | 18.9431 | 1.575 | 1.2073 | -16.8846 | 3.0863 | 5350.6 | 0.71 | 3.7749 | -3.6616 | -16.8973 | 1.6366 | 7.5522 | -33.5887 | 13.2193 |  | 174.0167 | 201.4023 | 72.6311 | 18.177 |  | 162.7639
42838.5309 | 9559 | 223.6064 | 100.6584 | 82.8074 | 59.7645 | 34.576 | 26.9603 | 47.8549 | 25.077 | 96.1939 | 71.6576 | 45.1751 | 27.8918 | 22.9573 | 40.6421 | 418.5772 | 537.3844 | 552.9244 | 712.8653 | 969.5014 | 927.9745 | 854.3729 | 859.3674 | 978.1521 | 852.8636 | 909.3163 | 996.9387 | 970.2399 | 940.2527 | 971.1919 | 874.2485 | 959.0522 | 930.5521 | 797.1828 | 942.6651 | 798.4459 |  | 742.8046 |  | 798.6376 | 881.372 | 375.1042 | 602.2894 |  | 378.1644 | 583.5464 | 517.5012 | 678.5176 | 776.3332 | 901.7103 | 945.0121 | 39.0622 | 274.5103 | 57.8154 | 491.0692 | 33.1703 | 51.4697 | 56.6354 | 86.7777 | 64.4593 |  |  | 2.7089 | -2.3709 | -68.2035 | 0.94817 | 9.1511 | -197.7632 | 30.1842 | -3.8182 | 10.0664 | 28.8401 | 39.6184 | 0.0097368 | 0.0013504 | 0.00054048 | 980.2608 | 921.9982 | 887.4194 | 804.1192 | 136.6045 | 70.9393 | 35.8055 | 112.9162 | 71.8578 | 47.7791 | 35.5185 | 28.2998 | 27.6729 | 36.9567 | 573.3182 | 524.3052 | 413.6121 | 264.2618 | 208.7169 | 709.4293 | 425.0182 | 93.1298 | 121.5859 | 556.7555 | 135.9916 | 415.9682 | 1002.3722 | 402.1438 | 787.5711 |  | 1027.4686 | 1002.0401 | 998.8636 | 1002.3031 | 72.4894 | 37.4458 | 780.522 | 1035.8392 | 710.0323 | 779.3282 | 940.4368 | 803.1737 | 842.7946 | 1019.9231 | 987.636 | 875.3669 | 949.1183 | 843.0422 | 1114.6784 | 949.9815 | 734.626 | 729.3216 | 1020.4504 |  |  | 803.4631 | 1037.8287 | 1045.7337 | 1097.6295 | 787.346 |  | 798.4676 |  |  | 885.767 | 897.2645 | 793.5799 | [5 empty] | 775.2275 | 981.3127 | 973.5186 | 646.4816 | 981.5688 | 1057.6852 | 894.438 | 931.3164 | 967.6187 | 934.5428 |  | 1177.1145 | 1049.7734 | 931.9219 | 1014.9384 | 945.0447 | 945.6811 | 932.2833 | 974.2031 | 1027.6165 | 981.7925 | 944.0604 | 846.5223 | 987.7668 | 983.8398 | 995.1556 | 959.682 | 927.432 |  | 952.2751 | 910.1154 | 960.3582 | 986.1267 | 969.5164 |  | 915.886 | 817.8962 | 3.0233 | 18.944 | 1.5735 | 1.2059 | -16.9971 | 3.0863 | 5443.37 | 1.28 | 4.046 | -3.1408 | -16.8455 | 1.9862 | 7.226 | -33.5918 | 13.1235 |  | 173.9912 | 201.6367 | 67.9745 | 14.7391 |  | 162.9484
42838.5309 | 9560 | 224.0657 | 100.6675 | 82.8214 | 59.7744 | 34.5788 | 26.9607 | 47.8768 | 25.0811 | 96.1998 | 71.6648 | 45.1818 | 27.8892 | 22.9601 | 40.6558 | 418.6491 | 537.8 | 553.1138 | 713.243 | 968.2369 | 927.2626 | 855.078 | 862.135 | 976.1249 | 853.0276 | 910.0346 | 995.8302 | 969.5686 | 939.2573 | 971.2785 | 874.4622 | 958.2956 | 926.7347 | 796.9845 | 943.058 | 801.2018 |  | 742.8212 |  | 798.6805 | 880.969 | 375.1496 | 602.5012 |  | 377.6379 | 584.1644 | 518.3292 | 677.7239 | 776.7092 | 900.6772 | 947.1961 | 38.1883 | 274.3241 | 58.4629 | 491.1012 | 33.1795 | 51.5184 | 56.7054 | 87.0904 | 64.4499 |  |  | 2.8994 | -1.8452 | -68.6181 | 1.0132 | 8.6852 | -197.7875 | 30.8197 | -4.29 | 10.0864 | 29.7806 | 39.5476 | 0.0095955 | 0.0013668 | 0.00048791 | 984.3753 | 921.7766 | 887.2508 | 804.1351 | 136.7236 | 70.9633 | 35.8162 | 112.9367 | 71.8718 | 47.7823 | 35.522 | 28.3065 | 27.6741 | 36.9574 | 575.1149 | 519.3558 | 455.6613 | 272.6456 | 210.4106 | 709.4833 | 425.1276 | 93.1382 | 121.536 | 557.2414 | 136.0412 | 416.1745 | 1000.956 | 402.4112 | 787.7144 |  | 1027.5629 | 1002.3811 | 998.6548 | 1002.2396 | 76.5494 | 26.9712 | 780.5332 | 1032.8807 | 710.9314 | 779.3269 | 945.1727 | 803.2403 | 843.014 | 1019.6764 | 987.6691 | 875.4098 | 945.1822 | 836.3612 | 1116.2448 | 950.3109 | 734.6989 | 729.3805 | 1023.1441 |  |  | 803.4643 | 1037.8763 | 1042.5058 | 1097.7662 | 787.3497 |  | 798.4766 |  |  | 886.186 | 895.9877 | 794.5992 | [5 empty] | 775.2949 | 983.1346 | 973.5039 | 647.261 | 982.9397 | 1059.5981 | 894.9497 | 931.3399 | 967.5569 | 934.698 |  | 1176.6557 | 1048.6867 | 932.5204 | 1014.9773 | 945.1107 | 945.6345 | 932.2916 | 974.1953 | 1027.2519 | 981.4157 | 944.239 | 846.8076 | 987.748 | 983.2863 | 995.5694 | 958.8581 | 927.501 |  | 952.2721 | 909.9815 | 960.3467 | 985.9998 | 969.2415 |  | 915.8433 | 818.0397 | 3.0973 | 18.9437 | 1.5753 | 1.207 | -17.0026 | 3.0863 | 5513.92 | 0.53 | 4.1861 | -2.7718 | -16.9027 | 2.054 | 7.0366 | -33.5791 | 13.2551 |  | 174.0168 | 201.81 | 67.7925 | 10.0875 |  | 162.9998
42838.5309 | 9561 | 224.5289 | 100.6618 | 82.8296 | 59.7851 | 34.5866 | 26.9614 | 47.8879 | 25.0829 | 96.21 | 71.6774 | 45.1908 | 27.8989 | 22.9654 | 40.6613 | 418.7635 | 538.2467 | 553.3108 | 713.6132 | 968.0623 | 926.8815 | 854.7736 | 861.6634 | 970.081 | 853.2225 | 907.6691 | 994.9367 | 967.9087 | 939.0928 | 970.5461 | 874.1748 | 956.464 | 926.2212 | 796.8421 | 944.6524 | 802.6377 |  | 742.9212 |  | 798.7209 | 880.6889 | 374.7811 | 599.4045 |  | 378.432 | 584.321 | 520.1405 | 678.4832 | 777.8439 | 899.3089 | 947.1971 | 37.6303 | 274.2343 | 57.9445 | 491.1706 | 33.1672 | 51.5678 | 56.7403 | 87.3444 | 64.4416 |  |  | 1.8086 | -2.0805 | -68.6418 | 1.5317 | 9.1386 | -197.7586 | 30.518 | -4.3262 | 10.1851 | 29.4363 | 39.4669 | 0.009584 | 0.0013356 | 0.00049777 | 981.0174 | 921.5236 | 886.9878 | 804.1856 | 136.8683 | 70.9702 | 35.8286 | 112.9559 | 71.8787 | 47.7934 | 35.5361 | 28.3126 | 27.6706 | 36.9704 | 567.7313 | 495.6621 | 422.5334 | 277.5632 | 216.0553 | 709.197 | 424.3853 | 93.1396 | 121.4991 | 557.7358 | 136.0815 | 416.3852 | 1000.9308 | 402.6844 | 787.8758 |  | 1027.7063 | 1002.706 | 998.4861 | 1002.2898 | 75.197 | 24.1862 | 780.5452 | 1027.7267 | 711.5628 | 779.3318 | 953.8144 | 803.0493 | 843.3699 | 1015.4678 | 986.4318 | 874.8553 | 943.1013 | 840.6783 | 1116.1235 | 949.9882 | 734.7371 | 729.3867 | 1026.9873 |  |  | 803.4559 | 1037.7301 | 1037.5075 | 1098.1052 | 787.3566 |  | 798.4771 |  |  | 885.99 | 895.5484 | 795.7646 | [5 empty] | 775.3836 | 987.1552 | 973.449 | 648.0189 | 976.9197 | 1058.847 | 895.2966 | 931.3594 | 967.5174 | 934.8257 |  | 1177.6583 | 1047.6394 | 932.4915 | 1014.8734 | 945.3725 | 945.6058 | 932.3258 | 974.0916 | 1027.0107 | 980.7876 | 944.4273 | 847.8919 | 987.6488 | 982.8012 | 996.6595 | 958.4834 | 927.5829 |  | 952.163 | 909.8033 | 959.5414 | 986.1114 | 969.1054 |  | 915.6939 | 818.0407 | 2.9389 | 18.9423 | 1.5754 | 1.2064 | -16.8567 | 3.0863 | 5573.94 | 0.71 | 3.3052 | -2.9435 | -16.9072 | 2.5256 | 7.2137 | -33.557 | 13.1824 |  | 173.9382 | 202.1564 | 68.5195 | 13.6287 |  | 163.074
42838.5309 | 9562 | 224.9877 | 100.6682 | 82.8345 | 59.7891 | 34.5908 | 26.9664 | 47.8976 | 25.0867 | 96.2235 | 71.6836 | 45.1939 | 27.9026 | 22.9594 | 40.6625 | 418.8313 | 538.6903 | 553.5013 | 713.9518 | 969.4188 | 926.5317 | 855.1356 | 858.0834 | 967.299 | 853.1746 | 906.8438 | 995.902 | 967.495 | 938.154 | 970.3534 | 873.8678 | 953.8204 | 931.3905 | 796.6937 | 943.5612 | 802.9946 |  | 727.8638 |  | 798.7457 | 880.2183 | 374.4308 | 596.4789 |  | 379.3304 | 584.4053 | 517.8494 | 675.2447 | 776.9208 | 897.7218 | 945.1669 | 37.4673 | 274.1886 | 56.6981 | 491.3222 | 33.1789 | 51.6098 | 56.7904 | 87.5973 | 64.455 |  |  | 2.8022 | -2.392 | -68.2068 | 1.5271 | 9.9692 | -197.7408 | 30.6823 | -3.761 | 10.0845 | 29.871 | 39.5 | 0.0094362 | 0.0013175 | 0.00055034 | 978.5702 | 921.4068 | 886.9363 | 804.009 | 136.9873 | 70.9745 | 35.8211 | 112.9685 | 71.8902 | 47.7924 | 35.5341 | 28.3101 | 27.6666 | 36.9608 | 565.3273 | 482.1482 | 392.8757 | 266.5972 | 210.8795 | 709.1568 | 423.6542 | 93.1493 | 121.469 | 558.2127 | 136.1203 | 416.59 | 1000.2217 | 402.9575 | 788.0218 |  | 1028.2539 | 1002.9388 | 998.1654 | 1002.5496 | 75.4152 | 25.37 | 780.5444 | 1035.6302 | 712.677 | 779.3325 | 936.3844 | 802.8833 | 844.2685 | 1010.9629 | 986.7087 | 874.7976 | 941.4702 | 846.0186 | 1113.0731 | 950.7736 | 734.7843 | 729.4208 | 1028.6201 |  |  | 803.4571 | 1037.6571 | 1035.8667 | 1098.5918 | 787.3243 |  | 798.4797 |  |  | 885.5566 | 895.6909 | 795.7113 | [5 empty] | 775.4794 | 990.2133 | 973.3178 | 648.699 | 986.1349 | 1059.9397 | 895.2161 | 931.385 | 967.4421 | 934.7259 |  | 1178.5239 | 1047.2455 | 931.6574 | 1014.7765 | 945.7189 | 945.5855 | 932.3654 | 974.0841 | 1026.9902 | 981.3523 | 944.6155 | 848.506 | 987.6257 | 982.9661 | 997.0176 | 958.9343 | 927.6477 |  | 952.27 | 909.6246 | 958.8512 | 986.4318 | 969.0038 |  | 915.6458 | 818.0101 | 2.9536 | 18.9438 | 1.5742 | 1.2048 | -17.0868 | 3.0862 | 5601.13 | 1.19 | 4.1138 | -3.1563 | -16.8543 | 2.5219 | 7.5293 | -33.5328 | 13.2089 |  | 173.8989 | 202.5002 | 68.7735 | 16.7866 |  | 163.3556
42838.531 | 9563 | 225.444 | 100.6782 | 82.8507 | 59.7984 | 34.5983 | 26.9647 | 47.9048 | 25.0893 | 96.2367 | 71.6944 | 45.1981 | 27.9036 | 22.9611 | 40.6692 | 418.8545 | 539.1091 | 553.688 | 714.2636 | 969.1378 | 925.8294 | 857.5392 | 857.9918 | 966.8208 | 853.2663 | 908.016 | 998.8693 | 968.8557 | 938.3984 | 970.8603 | 874.2419 | 947.945 | 935.3129 | 796.5468 | 942.0966 | 804.0097 |  | 715.8471 |  | 798.7773 | 880.1452 | 374.3965 | 597.0753 |  | 378.1174 | 583.6836 | 518.9991 | 677.5024 | 775.7771 | 896.8073 | 944.9137 | 37.7467 | 274.1631 | 56.2968 | 491.5783 | 33.1913 | 51.6462 | 56.8255 | 87.844 | 64.4711 |  |  | 2.9316 | -2.4596 | -69.224 | 1.7249 | 9.4961 | -197.7698 | 29.351 | -4.1297 | 10.0543 | 29.0639 | 39.4686 | 0.0093606 | 0.0011697 | 0.00052241 | 978.7857 | 921.2942 | 886.7471 | 803.8927 | 137.1194 | 70.9895 | 35.8265 | 112.9798 | 71.9042 | 47.8055 | 35.5372 | 28.3108 | 27.6703 | 36.9704 | 558.871 | 479.9601 | 368.0436 | 256.0577 | 207.8861 | 708.5193 | 422.9187 | 93.1551 | 121.4444 | 558.7087 | 136.1742 | 416.797 | 998.2948 | 403.2202 | 788.1558 |  | 1028.8471 | 1002.9171 | 997.8412 | 1003.0841 | 57.8948 | 17.4703 | 780.5517 | 1031.6016 | 713.1201 | 779.3436 | 957.2676 | 802.9346 | 844.1375 | 1008.5758 | 986.9404 | 875.5598 | 936.7604 | 849.6716 | 1112.3114 | 951.8648 | 734.8595 | 729.4712 | 1028.9569 |  |  | 803.4705 | 1037.8457 | 1036.4459 | 1097.9888 | 787.2999 |  | 798.4638 |  |  | 885.2707 | 894.7561 | 797.2497 | [5 empty] | 775.5759 | 992.234 | 973.2993 | 649.453 | 994.5166 | 1063.1764 | 895.1369 | 931.3932 | 967.3722 | 934.6864 |  | 1178.2366 | 1047.4565 | 931.7259 | 1014.7656 | 945.8226 | 945.5855 | 932.4127 | 973.9541 | 1027.5932 | 982.286 | 944.8065 | 848.6346 | 987.6703 | 983.4119 | 996.7905 | 959.699 | 927.7324 |  | 952.5059 | 909.4335 | 958.8513 | 986.5185 | 969.0349 |  | 915.6267 | 818.1459 | 3.1714 | 18.9433 | 1.5738 | 1.2045 | -17.0402 | 3.0863 | 5615 | 1.36 | 4.2086 | -3.1993 | -16.9724 | 2.6791 | 7.3456 | -33.5222 | 12.9141 |  | 174.0001 | 202.1146 | 69.2831 | 19.4076 |  | 163.6539
42838.531 | 9564 | 225.9032 | 100.6695 | 82.8646 | 59.813 | 34.6093 | 26.9723 | 47.9226 | 25.095 | 96.2443 | 71.7182 | 45.2138 | 27.9096 | 22.9651 | 40.6816 | 418.8944 | 539.5406 | 553.8759 | 714.5954 | 969.8994 | 925.6254 | 857.3679 | 854.1537 | 965.0109 | 853.3561 | 910.2696 | 998.2232 | 968.6167 | 939.0296 | 970.5012 | 874.5923 | 949.2908 | 931.5028 | 796.1297 | 939.9519 | 802.5599 |  | 708.1454 |  | 798.8317 | 880.3019 | 374.3907 | 597.5161 |  | 378.6041 | 583.7984 | 517.7177 | 675.4765 | 770.3019 | 895.0913 | 943.3556 | 38.0004 | 274.2168 | 56.3681 | 491.5169 | 33.2021 | 51.6963 | 56.8519 | 88.0728 | 64.4721 |  |  | 2.4808 | -2.5267 | -68.1352 | 1.7945 | 8.6195 | -197.7632 | 29.8603 | -4.8006 | 10.4254 | 29.7309 | 39.4743 | 0.0092883 | 0.0012436 | 0.00052898 | 981.3494 | 921.1533 | 886.7738 | 803.8077 | 137.251 | 70.9972 | 35.8254 | 112.992 | 71.9124 | 47.8104 | 35.5427 | 28.3125 | 27.6722 | 36.973 | 557.556 | 465.025 | 349.5636 | 240.647 | 199.6515 | 707.2532 | 421.4346 | 93.169 | 121.4452 | 559.2489 | 136.2344 | 417.0318 | 996.4352 | 403.5266 | 788.3292 |  | 1028.9005 | 1002.9852 | 997.6471 | 1003.9046 | 95.099 | 32.1041 | 780.5616 | 1035.0381 | 713.5284 | 779.3549 | 937.2747 | 802.9931 | 844.3536 | 1013.4853 | 987.2569 | 875.6612 | 939.355 | 843.6128 | 1114.8215 | 952.2172 | 734.9565 | 729.6286 | 1030.1836 |  |  | 803.4641 | 1037.5502 | 1040.6779 | 1097.5099 | 787.2939 |  | 798.455 |  |  | 884.955 | 895.4012 | 800.0377 | [5 empty] | 775.6537 | 993.5998 | 974.3102 | 650.361 | 993.5332 | 1060.4881 | 895.1495 | 931.4092 | 967.3402 | 934.7632 |  | 1179.5701 | 1048.3514 | 932.2162 | 1014.7619 | 945.8588 | 945.5717 | 932.4641 | 973.9378 | 1028.2179 | 982.3513 | 944.9905 | 847.5503 | 987.4589 | 984.1932 | 999.1116 | 960.1215 | 927.8145 |  | 952.8956 | 909.2612 | 959.1381 | 986.6589 | 969.0813 |  | 915.5253 | 818.2267 | 3.0369 | 18.9437 | 1.5751 | 1.2067 | -16.9934 | 3.0863 | 5568.12 | 0.75 | 3.8709 | -3.2428 | -16.8395 | 2.7329 | 6.9932 | -33.497 | 13.0161 |  | 173.8411 | 201.7039 | 69.0174 | 21.1829 |  | 163.6594
42838.531 | 9565 | 226.3826 | 100.6619 | 82.8588 | 59.8092 | 34.6059 | 26.9644 | 47.9251 | 25.0968 | 96.25 | 71.7205 | 45.2175 | 27.914 | 22.9579 | 40.6842 | 418.9123 | 539.9455 | 554.0632 | 714.9636 | 971.287 | 925.1069 | 857.2013 | 849.1032 | 956.4071 | 852.4991 | 909.6867 | 996.8951 | 967.1041 | 939.1744 | 969.4954 | 874.5497 | 951.4871 | 931.7711 | 795.929 | 937.856 | 801.746 |  | 701.7045 |  | 798.9055 | 880.1249 | 373.7444 | 597.8902 |  | 378.6376 | 584.5735 | 516.7904 | 676.3819 | 772.9056 | 895.2038 | 942.6606 | 38.296 | 274.2348 | 56.0979 | 491.1107 | 33.2065 | 51.7624 | 56.8781 | 88.2465 | 64.487 |  |  | 2.4046 | -3.1831 | -68.6563 | 0.64065 | 8.3166 | -197.8098 | 29.9785 | -3.7446 | 10.3254 | 29.5047 | 39.6052 | 0.0093458 | 0.0012321 | 0.00054048 | 981.1397 | 921.0135 | 886.818 | 803.723 | 137.384 | 71.0125 | 35.8326 | 113.0105 | 71.9275 | 47.8234 | 35.5522 | 28.3117 | 27.6732 | 36.9843 | 598.904 | 514.1473 | 425.7714 | 258.6467 | 206.3263 | 709.278 | 421.4992 | 93.1777 | 121.4293 | 559.717 | 136.2756 | 417.2286 | 995.8024 | 403.7872 | 788.4743 |  | 1028.9786 | 1003.3443 | 997.4659 | 1004.6814 | 108.8881 | 46.8514 | 780.5685 | 1040.1045 | 714.4136 | 779.3432 | 925.2054 | 802.8957 | 845.449 | 1020.4362 | 986.2972 | 875.6293 | 942.0577 | 845.3223 | 1114.4911 | 952.7891 | 735.0075 | 729.7278 | 1034.4548 |  |  | 803.4516 | 1037.1248 | 1041.0004 | 1096.9621 | 787.2979 |  | 798.4528 |  |  | 893.4627 | 907.9383 | 801.9435 | [5 empty] | 775.6962 | 994.4363 | 974.1451 | 651.1523 | 994.8393 | 1060.184 | 894.688 | 931.4521 | 967.2863 | 934.776 |  | 1179.2327 | 1049.0798 | 932.892 | 1014.9319 | 945.9369 | 945.5256 | 932.5071 | 973.523 | 1028.7745 | 981.2938 | 945.1706 | 848.6571 | 987.2816 | 984.9076 | 998.6602 | 959.3927 | 927.8651 |  | 953.3659 | 909.0635 | 959.0837 | 986.7755 | 968.9828 |  | 915.5487 | 818.2896 | 3.2749 | 18.9432 | 1.5753 | 1.2067 | -16.9865 | 3.0863 | 5494.93 | 0.99 | 3.8095 | -3.6414 | -16.9114 | 1.6336 | 6.8695 | -33.5026 | 13.0425 |  | 173.6125 | 201.36 | 65.0823 | 12.7275 |  | 163.679
42838.531 | 9566 | 226.8353 | 100.6582 | 82.8705 | 59.8166 | 34.6032 | 26.9704 | 47.9467 | 25.0995 | 96.2655 | 71.7328 | 45.222 | 27.9125 | 22.9662 | 40.6958 | 418.9419 | 540.3472 | 554.2698 | 715.3654 | 971.1273 | 924.6807 | 858.4612 | 848.7089 | 958.762 | 852.3336 | 909.8352 | 994.5325 | 966.9611 | 939.7242 | 968.8804 | 874.483 | 953.1244 | 931.7599 | 795.7924 | 938.8228 | 802.6671 |  | 697.8785 |  | 798.9728 | 880.5604 | 374.3665 | 598.3452 |  | 378.01 | 583.8139 | 519.6902 | 677.4586 | 774.497 | 893.9864 | 943.2327 | 38.5711 | 274.0565 | 55.2191 | 490.8782 | 33.205 | 51.8211 | 56.9089 | 88.4265 | 64.4763 |  |  | 2.8955 | -2.756 | -68.4939 | 1.1085 | 8.6905 | -197.8 | 30.8505 | -3.65 | 10.1971 | 28.9567 | 39.5589 | 0.0093146 | 0.0012255 | 0.00053226 | 981.6414 | 920.8879 | 886.7409 | 803.5653 | 137.5106 | 71.0171 | 35.8319 | 113.0196 | 71.938 | 47.8272 | 35.5557 | 28.3121 | 27.6673 | 36.9904 | 630.0902 | 560.8902 | 507.667 | 289.4927 | 220.3901 | 712.3271 | 423.2133 | 93.1871 | 121.4606 | 560.206 | 136.3277 | 417.4419 | 995.4503 | 404.0594 | 788.7071 |  | 1029.2108 | 1003.558 | 997.3998 | 1004.8396 | 77.3163 | 45.195 | 780.5794 | 1040.6558 | 715.0277 | 779.339 | 920.3121 | 803.2121 | 844.8305 | 1018.7645 | 984.5501 | 875.5244 | 940.4752 | 846.4435 | 1115.2075 | 953.2787 | 735.0264 | 729.7301 | 1033.5858 |  |  | 803.4442 | 1036.5431 | 1039.8751 | 1097.4715 | 787.2802 |  | 798.4526 |  |  | 900.9291 | 921.0237 | 800.1232 | [5 empty] | 775.7748 | 995.4293 | 973.9415 | 651.9191 | 996.6898 | 1051.0449 | 894.4415 | 931.4658 | 967.1851 | 934.7926 |  | 1179.8282 | 1049.4873 | 933.3392 | 1014.8699 | 945.792 | 945.4879 | 932.5226 | 973.0914 | 1029.7168 | 980.7068 | 945.378 | 849.0481 | 987.4567 | 985.2893 | 996.3469 | 959.3957 | 927.9369 |  | 953.6534 | 908.9392 | 959.423 | 987.0375 | 968.9419 |  | 915.0643 | 817.8775 | 3.1439 | 18.9434 | 1.5742 | 1.2062 | -17.0578 | 3.0862 | 5405.11 | 1.28 | 4.1792 | -3.3868 | -16.884 | 2.1479 | 7.0186 | -33.4843 | 13.2239 |  | 173.3 | 201.7027 | 62.6147 | 3.9492 |  | 163.7974
42838.531 | 9567 | 227.2996 | 100.656 | 82.8893 | 59.8257 | 34.6115 | 26.9763 | 47.949 | 25.0939 | 96.2704 | 71.7364 | 45.2375 | 27.9157 | 22.9673 | 40.7027 | 418.9895 | 540.7103 | 554.4659 | 715.7539 | 972.3305 | 924.1372 | 859.8849 | 850.3109 | 962.9611 | 852.5999 | 911.2509 | 996.3378 | 966.6242 | 939.3573 | 968.1272 | 874.3141 | 953.6141 | 931.803 | 795.4464 | 937.6193 | 803.5065 |  | 694.3075 |  | 799.0263 | 880.8404 | 374.5232 | 598.6869 |  | 379.2064 | 582.8418 | 521.3283 | 678.155 | 773.0241 | 894.9993 | 945.9438 | 38.6087 | 273.8845 | 54.4742 | 490.6587 | 33.2003 | 51.8774 | 56.9362 | 88.5605 | 64.4838 |  |  | 2.4848 | -2.4025 | -68.7312 | 1.5087 | 9.1051 | -197.7724 | 30.9077 | -4.4477 | 10.0485 | 29.0507 | 39.4589 | 0.009262 | 0.0011401 | 0.00053062 | 981.3953 | 920.7802 | 886.7843 | 803.3636 | 137.6425 | 71.0302 | 35.8359 | 113.0405 | 71.9491 | 47.8394 | 35.5663 | 28.3207 | 27.6724 | 36.9908 | 621.9055 | 537.9938 | 511.1946 | 300.8848 | 222.4178 | 712.3239 | 424.944 | 93.1988 | 121.5312 | 560.6873 | 136.3829 | 417.6537 | 995.7059 | 404.3256 | 788.9275 |  | 1029.6033 | 1003.6101 | 997.1609 | 1004.868 | 54.794 | 18.8433 | 780.5627 | 1039.9362 | 716.3175 | 779.3327 | 910.4548 | 803.3804 | 844.082 | 1012.4003 | 984.0051 | 875.1844 | 938.389 | 844.8536 | 1115.725 | 953.3675 | 734.9644 | 729.6825 | 1034.3684 |  |  | 803.439 | 1035.9291 | 1037.5081 | 1097.5027 | 787.2512 |  | 798.4505 |  |  | 908.0504 | 933.1217 | 800.7595 | [5 empty] | 775.8159 | 996.4771 | 974.0059 | 652.9043 | 995.9293 | 1059.5983 | 894.1903 | 931.4833 | 967.1062 | 934.7971 |  | 1179.3379 | 1049.6927 | 933.2544 | 1014.5152 | 946.0066 | 945.4215 | 932.5611 | 972.886 | 1029.9117 | 980.8323 | 945.5626 | 848.804 | 987.0166 | 985.5686 | 994.0749 | 959.5324 | 927.9996 |  | 953.6162 | 908.7457 | 959.987 | 987.3982 | 968.9584 |  | 914.8706 | 817.3411 | 3.1799 | 18.943 | 1.5728 | 1.2059 | -17.0356 | 3.0863 | 5344.71 | 0.92 | 3.8703 | -3.1603 | -16.9036 | 2.5044 | 7.1872 | -33.4965 | 13.2419 |  | 172.9705 | 201.7876 | 63.5231 | 3.8826 |  | 164.0042
42838.531 | 9568 | 227.7707 | 100.6537 | 82.8849 | 59.8262 | 34.6182 | 26.9729 | 47.9558 | 25.0943 | 96.2748 | 71.7435 | 45.236 | 27.915 | 22.9595 | 40.7064 | 419.0221 | 541.0406 | 554.6578 | 716.1309 | 973.84 | 924.4258 | 861.8953 | 850.4719 | 966.5321 | 853.1067 | 911.3042 | 992.4428 | 964.9015 | 939.502 | 966.831 | 873.8454 | 954.476 | 933.6795 | 795.1403 | 935.4394 | 804.7623 |  | 693.9718 |  | 799.075 | 880.9586 | 374.1547 | 598.9348 |  | 380.3305 | 582.7297 | 517.8103 | 677.4569 | 772.0744 | 894.3894 | 947.7652 | 39.0017 | 273.7005 | 54.0065 | 490.5 | 33.2046 | 51.9071 | 56.9514 | 88.688 | 64.476 |  |  | 2.2975 | -2.9459 | -68.1273 | 0.72213 | 9.0112 | -197.796 | 29.8905 | -4.7848 | 10.0562 | 28.8787 | 39.4801 | 0.0092604 | 0.0011697 | 0.00051419 | 984.0119 | 920.7743 | 886.879 | 803.3336 | 137.7672 | 71.0361 | 35.8414 | 113.0587 | 71.9549 | 47.8375 | 35.5605 | 28.3261 | 27.6742 | 36.9986 | 593.9725 | 484.1584 | 426.5117 | 270.025 | 208.234 | 710.8189 | 424.2542 | 93.2053 | 121.6167 | 561.2 | 136.4375 | 417.8827 | 996.2989 | 404.6162 | 789.1151 |  | 1029.7449 | 1003.6202 | 997.0658 | 1004.6921 | 74.5226 | 19.6317 | 780.5395 | 1043.0864 | 717.2333 | 779.2785 | 902.0891 | 803.4906 | 843.8036 | 1011.0151 | 983.6151 | 874.649 | 939.0172 | 848.911 | 1114.0925 | 953.8692 | 734.9346 | 729.6825 | 1032.969 |  |  | 803.4351 | 1035.6518 | 1034.1302 | 1097.4498 | 787.217 |  | 798.4414 |  |  | 910.302 | 940.6662 | 799.8267 | [5 empty] | 775.9052 | 996.8772 | 974.2183 | 653.8179 | 997.6612 | 1059.3434 | 894.6547 | 931.4813 | 967.0397 | 934.8071 |  | 1179.8543 | 1049.6737 | 934.5444 | 1014.5294 | 946.2306 | 945.4047 | 932.6098 | 973.1827 | 1029.806 | 981.1672 | 945.7446 | 850.2364 | 987.0406 | 986.1333 | 991.5425 | 959.5938 | 928.056 |  | 954.0536 | 908.5868 | 959.6384 | 987.6399 | 968.858 |  | 914.9734 | 817.373 | 3.0736 | 18.9433 | 1.5749 | 1.2085 | -16.9404 | 3.0863 | 5272.42 | 0.85 | 3.7197 | -3.4993 | -16.8281 | 1.7325 | 7.1481 | -33.4897 | 13.0188 |  | 172.8218 | 201.849 | 66.1336 | 13.162 |  | 164.0841
42838.531 | 9569 | 228.2681 | 100.6647 | 82.902 | 59.8356 | 34.6242 | 26.9677 | 47.967 | 25.099 | 96.2843 | 71.7565 | 45.246 | 27.9245 | 22.9592 | 40.714 | 419.0506 | 541.3569 | 554.843 | 716.4911 | 971.6642 | 923.6861 | 862.7372 | 849.9636 | 964.9703 | 853.3066 | 911.4739 | 992.0903 | 964.3365 | 938.8573 | 965.8585 | 873.4136 | 951.8159 | 938.0401 | 795.0568 | 934.7194 | 805.509 |  | 693.8948 |  | 799.1207 | 881.0553 | 373.7374 | 599.1248 |  | 380.944 | 583.1709 | 517.5165 | 674.4757 | 771.6633 | 892.9457 | 945.4951 | 39.4177 | 273.5389 | 54.1959 | 490.5346 | 33.2196 | 51.9422 | 56.9732 | 88.8053 | 64.4877 |  |  | 1.917 | -3.6234 | -68.812 | 0.66299 | 8.9612 | -197.7527 | 30.1836 | -4.3347 | 10.1273 | 29.0369 | 39.4474 | 0.0093294 | 0.0011664 | 0.00052569 | 982.6387 | 920.7671 | 886.9671 | 803.4054 | 137.9028 | 71.0616 | 35.8488 | 113.0687 | 71.9748 | 47.8472 | 35.5702 | 28.3301 | 27.6699 | 37.0087 | 602.8754 | 485.9319 | 394.1854 | 252.7118 | 204.8986 | 711.2287 | 423.387 | 93.2145 | 121.6669 | 561.6804 | 136.4805 | 418.1063 | 997.3467 | 404.9064 | 789.2694 |  | 1029.9338 | 1003.6541 | 996.9735 | 1004.6077 | 91.2318 | 32.6669 | 780.5251 | 1043.7427 | 716.5992 | 779.268 | 899.5359 | 803.6575 | 843.4781 | 1009.358 | 982.2411 | 874.2114 | 937.2558 | 852.0687 | 1114.8602 | 954.9844 | 734.9605 | 729.7281 | 1033.8551 |  |  | 803.4207 | 1035.2511 | 1033.3591 | 1097.4552 | 787.2023 |  | 798.4171 |  |  | 911.7963 | 945.417 | 802.1745 | [5 empty] | 776.0542 | 998.2844 | 974.2865 | 654.8072 | 997.5209 | 1054.5955 | 894.6744 | 931.5017 | 966.9948 | 934.8458 |  | 1179.4091 | 1050.4607 | 935.7224 | 1014.6738 | 946.2776 | 945.404 | 932.6683 | 973.6197 | 1029.8027 | 982.1312 | 945.9395 | 851.3074 | 987.1423 | 986.4245 | 991.8187 | 958.8274 | 928.0958 |  | 953.9927 | 908.3866 | 958.7361 | 987.6397 | 968.8807 |  | 915.0125 | 817.5739 | 3.1868 | 18.9435 | 1.5747 | 1.2097 | -16.9203 | 3.0863 | 5275.05 | 0.99 | 3.3964 | -3.8819 | -16.9168 | 1.6605 | 7.1239 | -33.4653 | 13.0743 |  | 172.6074 | 201.8737 | 65.2785 | 16.5909 |  | 164.1865
42838.531 | 9570 | 228.7712 | 100.6838 | 82.9149 | 59.8504 | 34.6325 | 26.9797 | 47.9839 | 25.1033 | 96.3031 | 71.7698 | 45.2593 | 27.9279 | 22.9724 | 40.7275 | 419.0846 | 541.6804 | 555.0398 | 716.8656 | 970.0446 | 923.0901 | 862.8626 | 851.4906 | 966.5868 | 853.5532 | 911.5123 | 991.4839 | 962.9073 | 938.1349 | 964.9446 | 873.0457 | 947 | 940.8728 | 795.0144 | 936.0088 | 805.2984 |  | 693.714 |  | 799.1906 | 881.3566 | 373.2886 | 599.3239 |  | 379.895 | 583.8903 | 518.979 | 676.2649 | 773.8332 | 893.3243 | 947.2603 | 39.6083 | 273.4298 | 54.8451 | 490.6239 | 33.2042 | 51.9391 | 56.9877 | 88.8858 | 64.4772 |  |  | 2.1464 | -3.1293 | -68.4466 | 0.49937 | 8.5788 | -197.7757 | 31.2271 | -4.4563 | 10.2709 | 29.4938 | 39.4761 | 0.0091865 | 0.0012879 | 0.00052569 | 984.1527 | 920.7108 | 887.0171 | 803.4134 | 138.027 | 71.069 | 35.8516 | 113.082 | 71.9926 | 47.861 | 35.577 | 28.3347 | 27.6738 | 37.0132 | 609.7974 | 520.978 | 431.751 | 250.286 | 200.3853 | 711.7517 | 423.8033 | 93.2266 | 121.7138 | 562.1211 | 136.5359 | 418.3175 | 999.0781 | 405.1627 | 789.4137 |  | 1029.9178 | 1003.3173 | 996.5844 | 1004.3358 | 61.9595 | 26.5225 | 780.5329 | 1039.7831 | 717.5007 | 779.2672 | 896.644 | 803.8445 | 843.2072 | 1006.8861 | 982.3639 | 873.7796 | 932.2107 | 854.1369 | 1114.1722 | 955.7597 | 735.0139 | 729.7665 | 1035.688 |  |  | 803.4161 | 1034.8924 | 1033.2138 | 1096.7797 | 787.1694 |  | 798.4061 |  |  | 916.0091 | 949.6508 | 803.8071 | [5 empty] | 776.1893 | 999.0266 | 974.3998 | 655.7265 | 997.3155 | 1058.2487 | 894.8845 | 931.5204 | 966.9346 | 934.8734 |  | 1179.0878 | 1050.5359 | 936.592 | 1014.631 | 946.347 | 945.3911 | 932.6863 | 973.9036 | 1030.2342 | 982.1472 | 946.1209 | 851.7676 | 986.9858 | 986.3127 | 990.8743 | 957.7701 | 928.1534 |  | 954.279 | 908.1927 | 958.5941 | 987.7256 | 968.8539 |  | 915.2685 | 817.4693 | 3.0883 | 18.9434 | 1.5747 | 1.2091 | -17.0579 | 3.0863 | 5276.53 | 0.96 | 3.5925 | -3.609 | -16.8789 | 1.4417 | 6.9714 | -33.4727 | 13.3006 |  | 172.4155 | 201.4649 | 64.6807 | 12.4951 |  | 164.1855
42838.5311 | 9571 | 229.2589 | 100.6913 | 82.916 | 59.8626 | 34.6402 | 26.9824 | 48.0001 | 25.1063 | 96.3155 | 71.7895 | 45.2643 | 27.9282 | 22.9732 | 40.7317 | 419.1278 | 541.9907 | 555.2183 | 717.237 | 970.0532 | 922.9223 | 860.4858 | 851.6373 | 968.655 | 853.3001 | 912.0506 | 988.5079 | 961.8557 | 937.6364 | 964.2805 | 872.5507 | 949.7127 | 934.67 | 795.0106 | 937.3207 | 804.4256 |  | 693.4875 |  | 799.2369 | 881.0368 | 373.1131 | 599.4815 |  | 378.8959 | 583.6244 | 518.1849 | 676.9443 | 772.6129 | 894.8317 | 948.4218 | 39.7727 | 273.4538 | 55.1066 | 490.8149 | 33.188 | 51.916 | 56.996 | 88.955 | 64.488 |  |  | 3.272 | -3.6201 | -67.8316 | 1.9299 | 9.6722 | -197.7645 | 30.2302 | -4.244 | 10.3254 | 29.5173 | 39.5057 | 0.0091668 | 0.0011155 | 0.00050762 | 981.4787 | 920.6894 | 887.064 | 803.4045 | 138.1509 | 71.0827 | 35.8614 | 113.0973 | 71.996 | 47.8737 | 35.5785 | 28.3291 | 27.6723 | 37.0203 | 577.9234 | 506.489 | 426.2861 | 246.7156 | 197.7396 | 710.1878 | 423.3846 | 93.2356 | 121.7539 | 562.576 | 136.581 | 418.5264 | 1000.4951 | 405.4302 | 789.5682 |  | 1029.7868 | 1002.7763 | 996.0747 | 1003.9469 | 76.5798 | 32.2463 | 780.5361 | 1045.9196 | 718.2726 | 779.2458 | 891.3172 | 804.1826 | 843.6283 | 1003.5362 | 981.284 | 873.3688 | 935.221 | 845.422 | 1111.8563 | 956.3186 | 735.0249 | 729.7934 | 1034.4429 |  |  | 803.4197 | 1034.7814 | 1031.4443 | 1096.8253 | 787.1614 |  | 798.4059 |  |  | 920.5561 | 954.1917 | 802.4182 | [5 empty] | 776.253 | 999.8667 | 974.7437 | 656.6817 | 997.723 | 1054.8724 | 894.5898 | 931.5348 | 966.8918 | 934.9123 |  | 1179.0852 | 1049.9627 | 937.06 | 1014.8455 | 946.3333 | 945.3249 | 932.7111 | 974.1787 | 1030.8309 | 981.3434 | 946.2862 | 850.5751 | 986.6832 | 986.0626 | 992.7195 | 958.8097 | 928.201 |  | 954.0358 | 908.0675 | 958.75 | 987.9967 | 968.8777 |  | 914.4636 | 817.5812 | 3.2834 | 18.944 | 1.5744 | 1.2076 | -17.0618 | 3.0863 | 5286.45 | 0.95 | 4.4344 | -3.8812 | -16.8003 | 2.8338 | 7.4071 | -33.4934 | 13.095 |  | 172.3559 | 201.5419 | 67.7105 | 13.0237 |  | 164.127
42838.5311 | 9572 | 229.7749 | 100.6806 | 82.9258 | 59.8607 | 34.6263 | 26.9718 | 47.9989 | 25.0944 | 96.3183 | 71.7855 | 45.2637 | 27.9247 | 22.9708 | 40.7397 | 419.1479 | 542.287 | 555.4012 | 717.6156 | 970.6882 | 923.122 | 860.3805 | 849.8072 | 968.1838 | 852.9368 | 911.0208 | 987.9553 | 962.9585 | 937.6978 | 964.625 | 872.2884 | 951.5596 | 931.6234 | 795.0432 | 937.2295 | 805.2805 |  | 693.2382 |  | 799.2814 | 880.9707 | 373.1659 | 599.6257 |  | 379.8044 | 583.3276 | 516.3822 | 672.0884 | 766.0595 | 895.2486 | 947.5487 | 39.6156 | 273.4937 | 55.042 | 490.9577 | 33.1869 | 51.8891 | 57.0132 | 89.0196 | 64.4831 |  |  | 2.7121 | -2.6298 | -68.6287 | 1.0816 | 9.3069 | -197.7967 | 30.3781 | -4.5121 | 10.1018 | 29.8517 | 39.4606 | 0.0092916 | 0.0012157 | 0.00053391 | 982.2617 | 920.6752 | 887.1605 | 803.2862 | 138.2709 | 71.104 | 35.8652 | 113.1136 | 72.0151 | 47.8803 | 35.5902 | 28.3297 | 27.6732 | 37.0283 | 574.3089 | 493.4921 | 423.4175 | 248.2571 | 199.404 | 709.6903 | 423.1868 | 93.2537 | 121.7975 | 562.9762 | 136.6342 | 418.7592 | 1001.0209 | 405.7038 | 789.7528 |  | 1029.6076 | 1002.4695 | 995.9208 | 1003.5855 | 82.9847 | 26.2899 | 780.5266 | 1042.3005 | 718.2427 | 779.2514 | 897.2986 | 804.9261 | 845.8851 | 997.8803 | 980.65 | 873.5478 | 936.9191 | 844.599 | 1112.3494 | 956.9992 | 735.0793 | 729.8313 | 1031.3869 |  |  | 803.4197 | 1034.4316 | 1029.1245 | 1098.2816 | 787.1351 |  | 798.4204 |  |  | 919.9808 | 955.737 | 799.0864 | [5 empty] | 776.3179 | 1000.8945 | 975.118 | 657.6551 | 997.3219 | 1054.9207 | 894.5376 | 931.5656 | 966.8269 | 934.9209 |  | 1178.9003 | 1049.4151 | 936.8938 | 1015.0805 | 946.1111 | 945.2366 | 932.7269 | 974.1826 | 1031.0613 | 980.6621 | 946.4627 | 849.8089 | 986.4734 | 985.7334 | 995.5549 | 958.7292 | 928.248 |  | 953.404 | 907.9641 | 958.7302 | 988.1178 | 968.8628 |  | 914.8441 | 817.5898 | 3.1237 | 18.9441 | 1.5745 | 1.2066 | -16.9642 | 3.0863 | 5332.65 | 1 | 4.0378 | -3.3074 | -16.8958 | 2.1211 | 7.2672 | -33.5021 | 13.1293 |  | 172.1688 | 202.4973 | 67.9496 | 13.3053 |  | 164.0421
42838.5311 | 9573 | 230.3125 | 100.6801 | 82.931 | 59.8685 | 34.6398 | 26.9845 | 48.0146 | 25.0999 | 96.3304 | 71.8015 | 45.2737 | 27.9314 | 22.9662 | 40.7468 | 419.1729 | 542.5726 | 555.5969 | 717.9922 | 970.0419 | 922.9466 | 860.957 | 846.6193 | 962.7999 | 853.3572 | 909.3783 | 990.1939 | 963.5486 | 937.586 | 964.7989 | 872.8988 | 952.0613 | 931.7559 | 794.9659 | 932.294 | 803.9959 |  | 692.6876 |  | 799.3263 | 880.8218 | 373.0458 | 599.7697 |  | 381.1653 | 584.0042 | 515.4788 | 668.8887 | 763.2536 | 895.0769 | 946.1368 | 39.0617 | 273.4325 | 55.2463 | 491.0183 | 33.2109 | 51.8526 | 57.0353 | 89.0788 | 64.4835 |  |  | 2.6215 | -1.2814 | -68.5505 | 0.69256 | 8.2463 | -197.7264 | 30.9859 | -4.4766 | 10.2997 | 29.8165 | 39.4325 | 0.009423 | 0.0011812 | 0.00051912 | 981.662 | 920.5719 | 887.1234 | 803.2615 | 138.3733 | 71.1085 | 35.8662 | 113.1281 | 72.0174 | 47.8779 | 35.5825 | 28.3265 | 27.6703 | 37.0278 | 590.0535 | 492.6098 | 423.1169 | 260.1251 | 203.854 | 710.5597 | 422.8006 | 93.2544 | 121.8227 | 563.4256 | 136.6834 | 418.9814 | 1002.669 | 405.9801 | 790.2254 |  | 1029.0285 | 1002.1255 | 996.006 | 1003.0822 | 70.5137 | 32.3103 | 780.5428 | 1036.0371 | 718.3273 | 779.2587 | 901.7101 | 805.1046 | 845.6207 | 997.5473 | 980.4503 | 874.4821 | 934.8151 | 843.0324 | 1113.3301 | 957.5759 | 735.1449 | 729.9107 | 1031.5548 |  |  | 803.412 | 1034.2095 | 1025.866 | 1098.745 | 787.1216 |  | 798.3971 |  |  | 919.9537 | 956.2243 | 797.9827 | [5 empty] | 776.3855 | 1001.489 | 975.3985 | 658.4447 | 998.6775 | 1060.6497 | 894.6164 | 931.5995 | 966.756 | 934.9364 |  | 1177.8812 | 1048.9991 | 935.8481 | 1014.9145 | 945.7531 | 945.3121 | 932.7618 | 974.0957 | 1030.7989 | 979.7453 | 946.6251 | 850.0972 | 986.8436 | 985.2736 | 997.3458 | 957.7803 | 928.2912 |  | 952.3963 | 907.8397 | 958.3833 | 988.1798 | 968.8335 |  | 915.2666 | 817.1911 | 3.0369 | 18.9455 | 1.5756 | 1.2091 | -17.0044 | 3.0863 | 5353.89 | 0.8 | 3.97 | -2.3096 | -16.8928 | 1.6979 | 6.8401 | -33.4937 | 13.2591 |  | 172.0502 | 202.872 | 66.4842 | 13.2662 |  | 163.7498
42838.5311 | 9574 | 230.8201 | 100.6758 | 82.9406 | 59.8755 | 34.6511 | 26.9864 | 48.0204 | 25.1036 | 96.3486 | 71.8103 | 45.281 | 27.9326 | 22.9668 | 40.7504 | 419.1989 | 542.8572 | 555.7809 | 718.3582 | 968.5062 | 922.3983 | 863.071 | 845.8014 | 960.0086 | 853.2439 | 906.9012 | 991.4503 | 963.0203 | 937.2729 | 964.4605 | 873.0505 | 949.8533 | 930.4601 | 794.7759 | 932.3371 | 804.932 |  | 692.3747 |  | 799.3757 | 880.4769 | 372.9657 | 599.8342 |  | 381.3373 | 585.0142 | 516.7487 | 669.3853 | 765.543 | 896.3818 | 948.417 | 38.5042 | 273.3905 | 55.4316 | 490.8409 | 33.2101 | 51.8265 | 57.0399 | 89.1115 | 64.4775 |  |  | 2.2844 | -2.0818 | -68.2377 | 0.99746 | 8.4132 | -197.7606 | 31.0805 | -4.5226 | 10.0037 | 29.9306 | 39.321 | 0.0094444 | 0.001306 | 0.00053062 | 979.1706 | 920.3947 | 887.0565 | 803.2202 | 138.472 | 71.1251 | 35.8729 | 113.1423 | 72.0301 | 47.8832 | 35.5868 | 28.3295 | 27.6695 | 37.0337 | 589.9025 | 488.2369 | 414.1084 | 260.2447 | 204.8571 | 710.1399 | 422.736 | 93.2663 | 121.8428 | 563.8609 | 136.7276 | 419.1962 | 1004.8283 | 406.2505 | 790.6625 |  | 1028.4206 | 1001.9774 | 995.8186 | 1002.7094 | 69.8925 | 30.0412 | 780.5306 | 1030.4193 | 718.3059 | 779.2477 | 904.2799 | 805.2425 | 844.8923 | 995.3323 | 980.4338 | 874.0221 | 932.6215 | 845.4486 | 1115.1327 | 958.4202 | 735.1803 | 729.9502 | 1031.5276 |  |  | 803.4019 | 1033.8337 | 1025.581 | 1098.9487 | 787.1139 |  | 798.3874 |  |  | 920.4412 | 956.6794 | 798.0918 | [5 empty] | 776.4566 | 1002.2128 | 975.5735 | 659.2109 | 999.2554 | 1062.0964 | 894.678 | 931.5936 | 966.655 | 934.9896 |  | 1177.8102 | 1048.4565 | 935.1032 | 1014.5576 | 945.7971 | 945.3078 | 932.7824 | 974.0433 | 1030.4023 | 978.9325 | 946.803 | 850.3218 | 987.0235 | 985.1559 | 998.9562 | 957.0476 | 928.3334 |  | 952.063 | 907.6844 | 957.9717 | 988.2546 | 968.8321 |  | 914.9846 | 816.6195 | 3.2326 | 18.9446 | 1.5757 | 1.2091 | -17.0607 | 3.0863 | 5312.77 | 0.85 | 3.7055 | -2.9456 | -16.8641 | 2.0389 | 6.9128 | -33.5153 | 13.2867 |  | 171.8498 | 203.0049 | 66.3638 | 14.2551 |  | 163.4391
42838.5311 | 9575 | 231.3511 | 100.6666 | 82.9452 | 59.8865 | 34.6577 | 26.9896 | 48.0341 | 25.1086 | 96.3603 | 71.8205 | 45.2909 | 27.9331 | 22.9696 | 40.7577 | 419.245 | 543.1411 | 555.9741 | 718.723 | 967.3778 | 922.0278 | 862.6468 | 843.7289 | 954.868 | 852.9937 | 905.6583 | 990.4836 | 962.7034 | 937.3035 | 964.2408 | 872.4604 | 949.6381 | 932.2709 | 794.4871 | 930.3158 | 806.1538 |  | 692.2489 |  | 799.4356 | 879.9489 | 372.7326 | 599.9351 |  | 380.3521 | 585.7801 | 518.0078 | 670.6734 | 769.0293 | 897.288 | 950.0746 | 37.755 | 273.3595 | 54.6793 | 490.6122 | 33.2346 | 51.8411 | 57.0458 | 89.1446 | 64.4745 |  |  | 2.2587 | -3.0465 | -68.5564 | 0.89035 | 8.3291 | -197.7796 | 30.5667 | -4.2026 | 10.0344 | 29.0507 | 39.3634 | 0.0092703 | 0.0010957 | 0.00050762 | 980.442 | 920.1547 | 887.2245 | 803.1289 | 138.5431 | 71.1238 | 35.8731 | 113.1467 | 72.0384 | 47.8965 | 35.5906 | 28.3218 | 27.6602 | 37.0182 | 573.8509 | 496.0906 | 420.8541 | 256.111 | 206.0467 | 709.1638 | 422.4568 | 93.2697 | 121.8653 | 564.2896 | 136.7823 | 419.4008 | 1009.0083 | 406.5123 | 791.0168 |  | 1027.8189 | 1001.9728 | 995.7599 | 1002.4093 | 76.6129 | 26.0443 | 780.5444 | 1031.1628 | 719.38 | 779.2524 | 897.9552 | 805.3586 | 843.983 | 996.065 | 980.2958 | 873.344 | 932.7779 | 849.2374 | 1114.9564 | 959.1276 | 735.2312 | 729.9856 | 1031.4151 |  |  | 803.4038 | 1033.6535 | 1025.2681 | 1099.6237 | 787.1206 |  | 798.4013 |  |  | 919.4082 | 956.1975 | 798.6715 | [5 empty] | 776.5229 | 1003.1616 | 975.6356 | 659.9076 | 999.2635 | 1061.9575 | 894.965 | 931.5936 | 966.546 | 935.0301 |  | 1178.2378 | 1047.6315 | 935.0795 | 1014.2483 | 946.3145 | 945.2982 | 932.8067 | 973.9165 | 1030.0946 | 978.4503 | 946.9842 | 850.046 | 986.7245 | 985.4775 | 998.1388 | 956.1869 | 928.3674 |  | 952.2294 | 907.5336 | 957.318 | 988.6347 | 968.9296 |  | 915.177 | 816.8348 | 2.9016 | 18.9448 | 1.5759 | 1.2087 | -16.9711 | 3.0864 | 5293.9 | 0.75 | 3.6843 | -3.5649 | -16.911 | 1.9272 | 6.8808 | -33.5299 | 13.1815 |  | 171.7534 | 203.428 | 67.8287 | 13.4532 |  | 163.13
42838.5311 | 9576 | 231.8933 | 100.6736 | 82.9512 | 59.8866 | 34.6562 | 26.985 | 48.0435 | 25.1075 | 96.3675 | 71.8278 | 45.297 | 27.9354 | 22.9675 | 40.7643 | 419.2758 | 543.4134 | 556.1682 | 719.074 | 966.7756 | 921.3626 | 859.9983 | 840.7868 | 950.934 | 853.345 | 902.5682 | 990.8358 | 962.8371 | 937.4729 | 964.1233 | 871.9847 | 943.6358 | 933.2699 | 794.2969 | 929.8323 | 804.3546 |  | 692.2433 |  | 799.4785 | 879.7651 | 372.0892 | 599.996 |  | 380.1502 | 585.6771 | 517.0835 | 672.2572 | 769.9803 | 896.4805 | 949.9497 | 37.4343 | 273.3179 | 53.4034 | 490.412 | 33.2451 | 51.8715 | 57.0485 | 89.2042 | 64.4725 |  |  | 2.195 | -3.011 | -68.398 | 0.90349 | 9.0033 | -197.7947 | 30.9767 | -4.867 | 10.3651 | 28.8413 | 39.2587 | 0.0091799 | 0.0011894 | 0.00054212 | 978.9713 | 919.8802 | 887.0535 | 803.0717 | 138.6427 | 71.1375 | 35.8822 | 113.1628 | 72.0496 | 47.8991 | 35.5945 | 28.3298 | 27.667 | 37.046 | 560.0071 | 488.0485 | 399.7702 | 256.8966 | 205.1523 | 708.2742 | 421.7403 | 93.276 | 121.8884 | 564.7054 | 136.8407 | 419.6161 | 1012.9483 | 406.7863 | 791.3206 |  | 1027.3411 | 1002.3128 | 995.5202 | 1002.0729 | 77.797 | 32.0923 | 780.5404 | 1036.3566 | 719.9705 | 779.2501 | 897.8331 | 805.3111 | 843.2412 | 995.6393 | 980.4558 | 872.8748 | 927.3598 | 851.4385 | 1113.8405 | 959.8444 | 735.2461 | 729.9962 | 1030.7122 |  |  | 803.4026 | 1033.7019 | 1025.1874 | 1099.9866 | 787.0682 |  | 798.3963 |  |  | 918.3858 | 956.6326 | 798.0719 | [5 empty] | 776.5953 | 1003.9863 | 975.5751 | 660.5524 | 1000.7467 | 1058.5658 | 895.075 | 931.6015 | 966.4615 | 935.0678 |  | 1178.5044 | 1047.1875 | 935.1261 | 1014.1345 | 946.5766 | 945.2864 | 932.8716 | 973.8927 | 1029.9065 | 978.532 | 947.1763 | 849.3804 | 986.842 | 985.8308 | 995.4233 | 955.4893 | 928.404 |  | 951.7768 | 907.4058 | 956.488 | 988.8925 | 969.0094 |  | 915.2568 | 816.8188 | 3.1487 | 18.9447 | 1.5755 | 1.2079 | -17.0316 | 3.0863 | 5304.99 | 1.15 | 3.6318 | -3.5438 | -16.8905 | 1.9413 | 7.1514 | -33.5196 | 13.2651 |  | 171.7793 | 203.6534 | 69.0771 | 15.6616 |  | 162.8876
42838.5311 | 9577 | 232.4568 | 100.6758 | 82.9675 | 59.9012 | 34.66 | 26.991 | 48.0538 | 25.1059 | 96.3734 | 71.8404 | 45.3077 | 27.9436 | 22.9789 | 40.7806 | 419.3325 | 543.6952 | 556.3031 | 719.4356 | 966.701 | 920.7665 | 859.0255 | 838.2579 | 948.1915 | 854.354 | 901.9526 | 992.698 | 963.5509 | 938.4045 | 964.3958 | 871.4893 | 939.0881 | 929.8967 | 794.1006 | 927.734 | 803.9002 |  | 692.3987 |  | 799.5365 | 879.5013 | 371.774 | 600.1083 |  | 379.9076 | 586.1676 | 515.7417 | 677.2783 | 770.2574 | 895.4054 | 950.557 | 37.3004 | 273.3366 | 52.6416 | 490.3831 | 33.256 | 51.8971 | 57.0521 | 89.2412 | 64.4727 |  |  | 2.8258 | -2.6384 | -68.6313 | 1.1263 | 9.2136 | -197.7678 | 30.1928 | -4.223 | 10.0062 | 28.6416 | 39.2999 | 0.0090896 | 0.001035 | 0.00053719 | 978.8354 | 919.8204 | 887.0435 | 802.9711 | 138.7183 | 71.1488 | 35.8881 | 113.1803 | 72.0702 | 47.9084 | 35.604 | 28.3328 | 27.6694 | 37.0434 | 562.9254 | 502.7187 | 421.9905 | 257.7788 | 209.0344 | 708.5241 | 421.9826 | 93.3006 | 121.9218 | 565.1229 | 136.8875 | 419.8322 | 1012.674 | 407.0559 | 791.5774 |  | 1026.933 | 1002.5874 | 995.1958 | 1001.6747 | 89.2751 | 40.0244 | 780.5329 | 1041.5957 | 720.4975 | 779.2533 | 902.9661 | 805.3261 | 843.2804 | 995.2737 | 980.7656 | 872.3219 | 924.0452 | 842.9961 | 1111.9283 | 960.4289 | 735.2794 | 730.0374 | 1028.6429 |  |  | 803.4079 | 1033.6249 | 1025.338 | 1099.8296 | 787.08 |  | 798.3796 |  |  | 918.2792 | 957.2882 | 797.4689 | [5 empty] | 776.6801 | 1004.7238 | 975.4723 | 661.2596 | 1000.7548 | 1060.2595 | 895.1384 | 931.6264 | 966.3836 | 935.0885 |  | 1178.6849 | 1047.5046 | 933.9684 | 1014.29 | 946.8489 | 945.2615 | 932.9144 | 974.051 | 1029.4317 | 979.3806 | 947.3589 | 850.3512 | 987.3853 | 986.0386 | 993.75 | 956.38 | 928.4476 |  | 951.9827 | 907.2922 | 955.8122 | 988.6931 | 969.0352 |  | 915.2127 | 816.886 | 2.9554 | 18.9447 | 1.5737 | 1.2075 | -16.9554 | 3.0863 | 5331.98 | 0.8 | 4.1212 | -3.3183 | -16.9241 | 2.168 | 7.2311 | -33.5019 | 13.0901 |  | 171.7381 | 203.5527 | 68.8342 | 13.2381 |  | 162.6839
42838.5311 | 9578 | 233.0201 | 100.6837 | 82.9823 | 59.9053 | 34.6671 | 27.0026 | 48.0646 | 25.112 | 96.3786 | 71.8428 | 45.3093 | 27.9496 | 22.97 | 40.7861 | 419.3861 | 543.962 | 556.4957 | 719.82 | 967.8175 | 920.9997 | 857.4647 | 835.0767 | 944.137 | 855.352 | 902.2665 | 994.2256 | 964.8915 | 938.4288 | 965.4163 | 871.0822 | 936.1624 | 931.2052 | 794.2666 | 925.2664 | 803.2968 |  | 692.4547 |  | 799.5917 | 878.626 | 371.6926 | 600.219 |  | 378.6105 | 586.544 | 515.8648 | 679.4282 | 770.8662 | 893.6122 | 947.523 | 36.6845 | 273.3174 | 53.2409 | 490.037 | 33.2685 | 51.95 | 57.06 | 89.2823 | 64.4738 |  |  | 2.7956 | -2.0601 | -68.3205 | 1.5461 | 8.9914 | -197.7645 | 29.3563 | -3.9983 | 10.1029 | 29.5559 | 39.2186 | 0.0091799 | 0.001127 | 0.00054048 | 980.2143 | 919.7121 | 886.9598 | 802.7861 | 138.7799 | 71.168 | 35.8916 | 113.198 | 72.0781 | 47.9205 | 35.6075 | 28.3373 | 27.6676 | 37.0523 | 583.0855 | 541.0087 | 491.8364 | 268.6168 | 205.9764 | 709.7679 | 423.5649 | 93.3 | 121.9385 | 565.5972 | 136.9331 | 420.0667 | 1011.1821 | 407.3526 | 791.8219 |  | 1026.388 | 1002.3223 | 994.8017 | 1001.0994 | 92.7561 | 45.2484 | 780.548 | 1034.3032 | 721.8987 | 779.285 | 912.3343 | 805.3168 | 844.2008 | 1000.7988 | 981.7375 | 872.0282 | 923.3921 | 847.0988 | 1109.8044 | 961.4407 | 735.3588 | 730.0883 | 1025.7967 |  |  | 803.4109 | 1033.3213 | 1024.2932 | 1099.1577 | 787.0687 |  | 798.3988 |  |  | 921.5644 | 956.6709 | 794.5184 | [5 empty] | 776.7494 | 1007.1416 | 975.373 | 661.9283 | 1001.5351 | 1061.327 | 894.7014 | 931.6578 | 966.3072 | 935.0821 |  | 1179.0508 | 1047.7109 | 933.488 | 1014.6908 | 946.9846 | 945.233 | 932.9557 | 974.3001 | 1028.9179 | 980.3664 | 947.536 | 851.4864 | 988.1171 | 986.0244 | 996.3803 | 956.0937 | 928.4848 |  | 951.5642 | 907.1458 | 955.1217 | 988.3619 | 969.0428 |  | 915.2972 | 817.127 | 3.1127 | 18.9444 | 1.5754 | 1.2081 | -16.9432 | 3.0863 | 5328.2 | 0.96 | 4.1008 | -2.9328 | -16.8894 | 2.5408 | 7.1379 | -33.4759 | 12.8976 |  | 171.576 | 203.1689 | 66.9998 | 5.7742 |  | 162.4133
42838.5311 | 9579 | 233.5723 | 100.6878 | 82.997 | 59.9138 | 34.6767 | 26.9886 | 48.0724 | 25.1167 | 96.3939 | 71.8588 | 45.3179 | 27.9501 | 22.9714 | 40.7871 | 419.4301 | 544.2238 | 556.441 | 720.2089 | 968.9795 | 922.2034 | 855.4902 | 834.6253 | 946.0352 | 855.9663 | 902.1283 | 996.0518 | 965.7552 | 938.4778 | 966.2838 | 870.8565 | 932.627 | 935.4818 | 794.3675 | 927.8182 | 801.1509 |  | 692.6614 |  | 799.6568 | 878.6958 | 371.6214 | 600.3481 |  | 378.1554 | 585.818 | 519.0093 | 682.4989 | 773.8066 | 892.9627 | 945.2817 | 36.4185 | 273.3214 | 54.2632 | 489.7026 | 33.2726 | 51.9947 | 57.0676 | 89.3171 | 64.4616 |  |  | 3.0676 | -3.1306 | -68.2528 | 1.2826 | 8.9395 | -197.7849 | 30.3984 | -3.9884 | 10.3388 | 29.5932 | 39.3806 | 0.0091569 | 0.0011122 | 0.00050105 | 981.4989 | 919.6517 | 886.9745 | 802.602 | 138.8301 | 71.1751 | 35.8877 | 113.2075 | 72.0862 | 47.9246 | 35.6144 | 28.3354 | 27.6698 | 37.0531 | 597.9826 | 549.8458 | 517.5089 | 289.6821 | 210.3413 | 711.5417 | 425.1149 | 93.318 | 121.962 | 566.0351 | 136.9923 | 420.2815 | 1010.2751 | 407.6167 | 792.0088 |  | 1025.6182 | 1001.7564 | 994.508 | 1000.5082 | 92.8947 | 28.2263 | 780.5661 | 1039.7991 | 722.7822 | 779.3043 | 919.2247 | 805.4758 | 844.6455 | 1005.2455 | 982.0591 | 872.1256 | 919.912 | 850.6767 | 1108.5434 | 963.6294 | 735.402 | 730.1037 | 1021.9312 |  |  | 803.4202 | 1033.2705 | 1019.9845 | 1099.2884 | 787.0528 |  | 798.3798 |  |  | 921.5204 | 958.0418 | 791.0634 | [5 empty] | 776.7575 | 1011.2488 | 975.1848 | 662.5121 | 1001.7826 | 1054.8765 | 894.9434 | 931.6954 | 966.2313 | 935.0965 |  | 1178.9473 | 1048.1304 | 934.111 | 1014.9736 | 947.0078 | 945.2662 | 932.9939 | 974.5824 | 1028.9293 | 981.5159 | 947.6946 | 850.365 | 987.4825 | 985.5006 | 997.1664 | 955.7168 | 928.5081 |  | 951.1732 | 906.9581 | 955.0041 | 987.9977 | 969.0303 |  | 915.1397 | 817.3705 | 2.9102 | 18.9446 | 1.5767 | 1.2098 | -16.9001 | 3.0863 | 5299.11 | 0.91 | 4.2972 | -3.6138 | -16.8739 | 2.3132 | 7.1153 | -33.4683 | 13.1209 |  | 171.5486 | 203.3688 | 65.9247 | 3.2132 |  | 162.0255
42838.5312 | 9580 | 234.1996 | 100.6885 | 83.0105 | 59.9274 | 34.6871 | 26.9983 | 48.0936 | 25.1197 | 96.4072 | 71.8699 | 45.3325 | 27.9576 | 22.9807 | 40.7991 | 419.4783 | 544.4893 | 556.7129 | 720.604 | 970.8357 | 923.2047 | 856.5267 | 836.3088 | 952.3168 | 856.4246 | 905.1014 | 998.7832 | 966.2478 | 937.7298 | 966.918 | 871.4377 | 931.7661 | 930.138 | 794.5376 | 928.764 | 801.4521 |  | 692.5721 |  | 799.6975 | 879.4245 | 371.5823 | 600.4441 |  | 377.7746 | 586.4254 | 523.3126 | 684.8244 | 774.8666 | 894.0608 | 947.5326 | 36.5925 | 273.27 | 55.5107 | 489.5678 | 33.2656 | 52.0278 | 57.0701 | 89.3337 | 64.455 |  |  | 3.1767 | -2.9788 | -68.4486 | 0.67679 | 9.3325 | -197.7638 | 30.1389 | -4.361 | 10.3293 | 30.885 | 39.2592 | 0.0090797 | 0.0011368 | 0.00053719 | 981.0256 | 919.5996 | 886.9835 | 802.622 | 138.8809 | 71.183 | 35.8903 | 113.2188 | 72.0967 | 47.9248 | 35.6211 | 28.3331 | 27.674 | 37.0556 | 606.2534 | 516.0673 | 452.3797 | 282.9608 | 216.4335 | 713.1288 | 425.6062 | 93.3291 | 121.9756 | 566.4682 | 137.0471 | 420.4788 | 1011.6153 | 407.8863 | 792.1966 |  | 1024.8495 | 1001.5512 | 994.1891 | 1000.0358 | 98.4058 | 28.9289 | 780.5745 | 1041.0195 | 723.4075 | 779.322 | 924.2934 | 805.8589 | 844.4477 | 1005.8395 | 982.4112 | 872.8133 | 920.3527 | 848.6107 | 1106.923 | 967.5454 | 735.4576 | 730.1388 | 1024.4273 |  |  | 803.4182 | 1033.2994 | 1020.8688 | 1099.3734 | 787.0371 |  | 798.3814 |  |  | 922.6604 | 961.8105 | 790.3652 | [5 empty] | 776.8195 | 1014.3712 | 974.9955 | 662.9511 | 1000.7573 | 1059.5876 | 895.3298 | 931.7324 | 966.1761 | 935.1179 |  | 1177.9691 | 1048.263 | 935.1142 | 1015.4547 | 946.9315 | 945.2295 | 933.042 | 974.9566 | 1029.5868 | 982.5243 | 947.8752 | 851.2205 | 987.1907 | 985.121 | 998.6397 | 957.1859 | 928.568 |  | 951.2058 | 906.8465 | 955.8186 | 988.0076 | 969.0486 |  | 914.7089 | 817.156 | 3.0662 | 18.9442 | 1.5762 | 1.2099 | -17.0086 | 3.0863 | 5251.92 | 0.89 | 4.374 | -3.5264 | -16.9041 | 1.6809 | 7.2734 | -33.4823 | 13.0709 |  | 171.564 | 203.3965 | 65.5266 | 10.5423 |  | 161.6356
42838.5312 | 9581 | 234.7769 | 100.688 | 83.0115 | 59.9227 | 34.6826 | 26.9922 | 48.0977 | 25.1197 | 96.411 | 71.8722 | 45.3378 | 27.9525 | 22.9718 | 40.8025 | 419.5102 | 544.749 | 556.989 | 721.0406 | 971.6116 | 923.7805 | 862.7259 | 842.5426 | 959.9147 | 856.1808 | 914.4118 | 999.8535 | 966.0236 | 939.2442 | 966.9872 | 872.0368 | 942.9723 | 926.9668 | 794.7826 | 930.5966 | 805.1963 |  | 692.4819 |  | 799.7636 | 879.7411 | 371.4859 | 600.488 |  | 377.3927 | 587.5519 | 524.0081 | 687.4363 | 777.3042 | 895.0634 | 951.3611 | 36.6808 | 273.1833 | 57.4602 | 489.63 | 33.2704 | 52.0484 | 57.0672 | 89.3564 | 64.4456 |  |  | 3.6558 | -2.8506 | -68.6622 | 1.0172 | 9.0342 | -197.7954 | 30.8229 | -3.6743 | 9.7785 | 29.1564 | 39.2335 | 0.0090978 | 0.0011155 | 0.00050434 | 982.3978 | 919.5792 | 886.8919 | 802.4206 | 138.9134 | 71.201 | 35.8992 | 113.2415 | 72.1144 | 47.9375 | 35.6199 | 28.3449 | 27.6778 | 37.0677 | 633.3842 | 530.2056 | 447.0257 | 282.7382 | 217.9035 | 715.2281 | 426.2288 | 93.3412 | 121.9763 | 566.8738 | 137.1027 | 420.6879 | 1013.4874 | 408.1507 | 792.3763 |  | 1024.3393 | 1001.5106 | 994.3021 | 999.7396 | 92.9232 | 36.8361 | 780.5727 | 1038.973 | 723.9436 | 779.3281 | 905.1543 | 805.9221 | 844.5456 | 1016.1426 | 983.4548 | 873.4245 | 929.1 | 848.3861 | 1107.8916 | 971.6067 | 735.5096 | 730.2002 | 1025.7009 |  |  | 803.4243 | 1033.2865 | 1021.8843 | 1098.9564 | 787.043 |  | 798.3903 |  |  | 921.0338 | 963.5366 | 790.2536 | [5 empty] | 776.897 | 1016.0584 | 974.9578 | 663.5347 | 1002.9761 | 1059.8969 | 895.2101 | 931.7484 | 966.0913 | 935.1519 |  | 1178.0726 | 1048.7299 | 934.9639 | 1015.5081 | 946.9064 | 945.2265 | 933.0557 | 975.4154 | 1029.8934 | 982.8855 | 948.0324 | 850.0007 | 987.497 | 985.6229 | 999.5454 | 958.1644 | 928.5978 |  | 951.1892 | 906.6713 | 956.6161 | 988.395 | 968.9863 |  | 914.797 | 817.2853 | 2.9903 | 18.945 | 1.5763 | 1.2104 | -16.9665 | 3.0863 | 5186.39 | 0.46 | 4.6924 | -3.4519 | -16.9415 | 2.062 | 7.1593 | -33.4993 | 13.2241 |  | 171.557 | 203.1123 | 63.2035 | 11.2546 |  | 161.3768
42838.5312 | 9582 | 235.3699 | 100.701 | 83.0223 | 59.9342 | 34.6808 | 26.9926 | 48.1044 | 25.1221 | 96.4266 | 71.8798 | 45.3382 | 27.9554 | 22.9713 | 40.8125 | 419.5639 | 544.988 | 557.2269 | 721.3988 | 973.5645 | 923.707 | 860.5479 | 841.1806 | 965.4314 | 856.1155 | 911.874 | 999.4655 | 966.0603 | 939.1745 | 967.1538 | 872.7095 | 951.6184 | 928.4228 | 794.7438 | 929.1705 | 805.1131 |  | 693.6595 |  | 799.804 | 879.5957 | 371.5205 | 600.5348 |  | 376.8398 | 588.0245 | 523.7436 | 688.3804 | 779.4126 | 894.8297 | 949.6151 | 36.5132 | 273.0067 | 57.8093 | 489.6476 | 33.2904 | 52.0705 | 57.0725 | 89.4232 | 64.4327 |  |  | 3.3522 | -2.1679 | -68.3744 | 1.3871 | 9.0834 | -197.7625 | 30.6409 | -4.1027 | 9.6307 | 28.8822 | 39.1358 | 0.0091487 | 0.0011187 | 0.00052569 | 985.8528 | 919.5101 | 886.7616 | 802.2041 | 138.9398 | 71.2179 | 35.8986 | 113.2479 | 72.1231 | 47.9515 | 35.6249 | 28.343 | 27.6671 | 37.0738 | 644.0333 | 535.9959 | 437.9325 | 290.8556 | 228.0283 | 717.0698 | 426.8116 | 93.3489 | 121.9823 | 567.29 | 137.1566 | 420.9136 | 1014.9223 | 408.4235 | 792.5602 |  | 1023.9832 | 1001.5191 | 994.2181 | 999.5175 | 97.0992 | 33.115 | 780.5782 | 1039.4341 | 724.5399 | 779.325 | 904.4883 | 806.047 | 844.5258 | 1018.2115 | 984.786 | 874.1872 | 935.0505 | 850.1549 | 1110.3321 | 975.4319 | 735.5435 | 730.2233 | 1025.4874 |  |  | 803.4234 | 1032.971 | 1022.5008 | 1098.4977 | 787.0151 |  | 798.4076 |  |  | 920.2652 | 959.0868 | 791.6379 | [5 empty] | 776.8682 | 1017.3677 | 974.9616 | 664.2898 | 1002.2953 | 1051.9999 | 895.3052 | 931.748 | 966.0488 | 935.2042 |  | 1179.1367 | 1048.3748 | 933.784 | 1015.3341 | 947.0129 | 945.2191 | 933.0877 | 975.6576 | 1029.8759 | 982.3522 | 948.2088 | 849.7951 | 987.7614 | 986.1673 | 1001.3087 | 956.7692 | 928.6269 |  | 951.772 | 906.4872 | 956.7741 | 988.3448 | 968.9699 |  | 914.859 | 817.2751 | 3.2558 | 18.945 | 1.576 | 1.2088 | -16.9718 | 3.0863 | 5128.72 | 1.14 | 4.4936 | -3.0111 | -16.9106 | 2.4086 | 7.1781 | -33.4932 | 13.1836 |  | 171.3888 | 202.8138 | 62.6294 | 12.375 |  | 161.1967
42838.5312 | 9583 | 235.9381 | 100.7008 | 83.03 | 59.946 | 34.6885 | 26.9979 | 48.116 | 25.1211 | 96.4323 | 71.89 | 45.3405 | 27.9512 | 22.9726 | 40.8184 | 419.6708 | 545.2429 | 557.4825 | 721.7692 | 974.596 | 924.2935 | 858.4323 | 840.7102 | 967.4889 | 856.2559 | 906.024 | 993.894 | 965.2189 | 937.8751 | 967.0505 | 873.2626 | 954.2803 | 928.2516 | 794.4125 | 929.7324 | 804.8297 |  | 695.9217 |  | 799.8433 | 879.3867 | 371.2485 | 600.6722 |  | 376.3005 | 587.7174 | 524.646 | 691.4164 | 781.919 | 895.8555 | 948.2816 | 36.1136 | 272.8122 | 57.5349 | 489.4691 | 33.3026 | 52.0732 | 57.0821 | 89.4841 | 64.4318 |  |  | 2.9191 | -2.3473 | -68.0189 | 1.3503 | 9.4265 | -197.7316 | 30.315 | -4.2604 | 9.7229 | 28.377 | 39.3148 | 0.0090353 | 0.0010875 | 0.00057991 | 982.6256 | 919.5784 | 886.9798 | 802.4409 | 138.9756 | 71.2274 | 35.9058 | 113.266 | 72.1453 | 47.9661 | 35.6337 | 28.3443 | 27.6778 | 37.0779 | 636.7743 | 525.0998 | 432.3885 | 284.8544 | 220.9533 | 717.8663 | 427.0247 | 93.36 | 122.016 | 567.736 | 137.2069 | 421.1401 | 1013.1183 | 408.7032 | 792.7555 |  | 1023.9685 | 1001.7913 | 993.8127 | 999.5352 | 78.7322 | 26.1019 | 780.581 | 1033.2176 | 724.9415 | 779.3211 | 903.7473 | 806.2439 | 843.9077 | 1008.2679 | 984.5912 | 874.4032 | 939.0996 | 851.4003 | 1110.1192 | 978.557 | 735.5575 | 730.2428 | 1028.043 |  |  | 803.4236 | 1032.983 | 1022.7058 | 1098.7524 | 787.0054 |  | 798.3955 |  |  | 923.2249 | 957.1701 | 794.6392 | [5 empty] | 776.9358 | 1017.9312 | 975.0687 | 665.0456 | 1003.1606 | 1049.9456 | 895.3787 | 931.7872 | 965.9837 | 935.2523 |  | 1177.5468 | 1048.4109 | 935.1035 | 1015.2892 | 946.8744 | 945.1843 | 933.105 | 975.7921 | 1029.8093 | 982.6171 | 948.382 | 850.6936 | 987.5757 | 986.2427 | 1002.9388 | 957.5083 | 928.6595 |  | 951.8499 | 906.3919 | 956.3758 | 987.7509 | 968.9512 |  | 915.1972 | 817.2164 | 2.8282 | 18.9442 | 1.5755 | 1.208 | -16.9852 | 3.0863 | 5096.57 | 0.81 | 4.1931 | -3.1327 | -16.8636 | 2.376 | 7.3156 | -33.5053 | 13.1191 |  | 171.3952 | 202.9643 | 63.7 | 13.0313 |  | 161.1885
42838.5312 | 9584 | 236.5049 | 100.6996 | 83.0417 | 59.9499 | 34.6975 | 27.0041 | 48.1298 | 25.1203 | 96.4496 | 71.9096 | 45.3551 | 27.9646 | 22.9767 | 40.8287 | 419.76 | 545.4917 | 557.7013 | 722.1497 | 974.0635 | 924.0236 | 860.1847 | 844.669 | 970.0848 | 856.1068 | 905.1892 | 992.2508 | 964.7143 | 937.044 | 966.6063 | 873.3673 | 956.2998 | 927.3699 | 794.3691 | 929.992 | 807.0454 |  | 697.1733 |  | 799.8879 | 879.9096 | 371.2141 | 600.7833 |  | 376.2705 | 588.8656 | 525.7196 | 694 | 783.0638 | 898.3942 | 944.7459 | 36.244 | 272.5615 | 57.2464 | 489.2246 | 33.2802 | 52.0698 | 57.0883 | 89.4985 | 64.5857 |  |  | 2.5137 | -2.6141 | -68.6313 | 1.1762 | 9.642 | -197.8453 | 30.1238 | -3.8813 | 10.1683 | 29.211 | 39.241 | 0.0091602 | 0.0012814 | 0.00054048 | 982.165 | 919.516 | 887.3288 | 802.5594 | 139.0077 | 71.24 | 35.9177 | 113.2773 | 72.1527 | 47.969 | 35.6418 | 28.3455 | 27.6758 | 37.0889 | 620.9747 | 516.6669 | 413.4518 | 270.2765 | 210.9477 | 717.9792 | 426.8167 | 93.3753 | 122.0582 | 568.1627 | 137.2573 | 421.3511 | 1010.1681 | 408.9636 | 792.9428 |  | 1024.2895 | 1002.132 | 993.4132 | 999.6153 | 90.4572 | 31.8127 | 780.5821 | 1035.9728 | 724.8161 | 779.3112 | 898.5405 | 806.4175 | 843.5632 | 1002.813 | 982.4202 | 874.3405 | 942.5401 | 848.4825 | 1109.8957 | 981.4277 | 735.5854 | 730.2626 | 1028.38 |  |  | 803.4262 | 1033.1068 | 1022.5386 | 1099.1655 | 786.9908 |  | 798.3904 |  |  | 924.7349 | 953.6287 | 794.9948 | [5 empty] | 777.0889 | 1019.4299 | 975.1751 | 665.8263 | 1004.2107 | 1055.2276 | 895.4455 | 931.8004 | 965.9286 | 935.2578 |  | 1177.232 | 1048.6326 | 935.3927 | 1015.4089 | 947.0419 | 945.2198 | 933.1595 | 975.6937 | 1029.841 | 982.6207 | 948.5516 | 850.5608 | 988.6785 | 985.8814 | 1003.4287 | 956.6659 | 928.6999 |  | 952.0297 | 906.2557 | 956.3391 | 987.1911 | 968.8568 |  | 914.6444 | 817.0007 | 3.1751 | 18.944 | 1.5769 | 1.2091 | -17.0618 | 3.0862 | 5086.06 | 1.18 | 3.8904 | -3.3081 | -16.9506 | 2.219 | 7.4068 | -33.5513 | 13.0918 |  | 171.4611 | 203.2224 | 65.493 | 15.0961 |  | 161.3542
42838.5312 | 9585 | 237.1127 | 100.6928 | 83.0438 | 59.9509 | 34.6996 | 27.0002 | 48.1476 | 25.1225 | 96.4568 | 71.9184 | 45.3581 | 27.9675 | 22.9769 | 40.8333 | 419.8345 | 545.7278 | 557.9248 | 722.5164 | 972.5132 | 922.9136 | 861.4379 | 845.0535 | 967.129 | 855.8709 | 902.8132 | 994.7056 | 965.3895 | 937.8881 | 966.5002 | 873.1493 | 959.2233 | 928.5521 | 794.3242 | 927.4376 | 807.5614 |  | 699.1591 |  | 799.9251 | 879.4831 | 371.0688 | 600.8967 |  | 375.1182 | 589.9227 | 527.994 | 693.9903 | 782.5998 | 897.6117 | 944.3803 | 36.926 | 272.3307 | 56.9308 | 489.0797 | 33.2826 | 52.0619 | 57.0941 | 89.5348 | 64.6669 |  |  | 2.3974 | -2.1961 | -68.126 | 0.79244 | 9.46 | -197.7527 | 30.6212 | -4.1546 | 9.8665 | 27.7908 | 39.1717 | 0.009198 | 0.0010875 | 0.00053226 | 981.4673 | 919.3696 | 887.3331 | 802.6266 | 139.0367 | 71.2489 | 35.9261 | 113.2919 | 72.1639 | 47.9701 | 35.6408 | 28.3481 | 27.6738 | 37.0855 | 628.1659 | 554.087 | 448.3113 | 272.1748 | 211.6994 | 719.5009 | 427.6008 | 93.3799 | 122.1313 | 568.5508 | 137.3067 | 421.5456 | 1007.815 | 409.2126 | 793.1204 |  | 1024.4483 | 1002.4084 | 992.6482 | 999.5829 | 100.6276 | 46.1357 | 780.5745 | 1038.6319 | 724.98 | 779.2994 | 893.4715 | 806.3714 | 843.6846 | 999.8678 | 981.9213 | 874.0001 | 944.8699 | 848.6521 | 1109.0597 | 983.683 | 735.5792 | 730.2423 | 1028.9597 |  |  | 803.4312 | 1032.8698 | 1025.8647 | 1099.0666 | 786.9953 |  | 798.4264 |  |  | 923.5344 | 952.0161 | 793.4064 | [5 empty] | 777.2421 | 1020.0745 | 975.2217 | 666.6689 | 1003.2511 | 1058.5351 | 895.02 | 931.8059 | 965.8395 | 935.292 |  | 1176.9603 | 1048.6151 | 935.6908 | 1015.4592 | 947.0115 | 945.1932 | 933.169 | 975.3925 | 1029.4959 | 983.0087 | 948.7418 | 851.5758 | 989.6837 | 984.7499 | 1004.7078 | 958.9078 | 928.7395 |  | 951.8685 | 906.0734 | 955.9867 | 986.4579 | 968.8203 |  | 914.3214 | 816.8712 | 3.0595 | 18.9453 | 1.5774 | 1.2096 | -17.0499 | 3.0863 | 5114.79 | 0.93 | 3.7991 | -3.034 | -16.8985 | 1.8225 | 7.3341 | -33.5322 | 13.1951 |  | 171.3346 | 203.0693 | 65.1998 | 11.371 |  | 161.4382
42838.5312 | 9586 | 237.7776 | 100.6944 | 83.0563 | 59.9613 | 34.714 | 27.0001 | 48.1533 | 25.1252 | 96.4678 | 71.9258 | 45.3746 | 27.97 | 22.9827 | 40.844 | 419.8947 | 545.9557 | 558.1291 | 722.8624 | 972.0847 | 922.1802 | 861.2899 | 844.3905 | 964.181 | 855.7047 | 900.0812 | 994.3784 | 964.9919 | 938.5605 | 966.0327 | 873.0218 | 956.3021 | 932.854 | 794.0373 | 924.8555 | 807.0225 |  | 700.6719 |  | 799.9695 | 879.5921 | 371.0466 | 600.998 |  | 374.0629 | 590.379 | 530.9157 | 692.663 | 777.9359 | 895.7572 | 946.5574 | 37.9902 | 272.209 | 56.6737 | 488.9503 | 33.2722 | 52.0484 | 57.1007 | 89.5721 | 64.6639 |  |  | 2.1884 | -1.7624 | -68.6727 | 1.073 | 8.7128 | -197.7448 | 30.5332 | -4.202 | 10.2831 | 29.1883 | 39.1101 | 0.009193 | 0.0012189 | 0.00053062 | 981.546 | 919.2712 | 887.2216 | 802.6455 | 139.0591 | 71.2619 | 35.9258 | 113.3054 | 72.1728 | 47.9741 | 35.6392 | 28.344 | 27.6777 | 37.0912 | 645.1293 | 582.5429 | 487.6648 | 294.1294 | 219.7031 | 722.0324 | 429.2712 | 93.3936 | 122.2018 | 568.8852 | 137.3673 | 421.7473 | 1007.5607 | 409.4759 | 793.2872 |  | 1024.5276 | 1002.5974 | 992.091 | 999.5955 | 91.0958 | 29.4827 | 780.566 | 1043.8526 | 725.2967 | 779.2823 | 899.9645 | 806.3523 | 843.4546 | 994.9218 | 981.9579 | 873.8846 | 939.0439 | 851.5055 | 1104.7993 | 986.1165 | 735.551 | 730.2223 | 1025.073 |  |  | 803.4223 | 1032.9995 | 1025.442 | 1098.6556 | 786.9885 |  | 798.3996 |  |  | 920.5567 | 951.097 | 791.6825 | [5 empty] | 777.3907 | 1020.6889 | 975.1467 | 667.4607 | 1003.4279 | 1059.6129 | 895.0582 | 931.7974 | 965.7439 | 935.2815 |  | 1177.5871 | 1048.1055 | 934.9564 | 1015.3481 | 947.1011 | 945.1631 | 933.1986 | 975.3548 | 1028.8245 | 983.2283 | 948.919 | 852.3916 | 989.5862 | 983.7964 | 1006.395 | 958.9379 | 928.794 |  | 951.9283 | 905.9018 | 955.5912 | 985.8046 | 968.8082 |  | 914.2879 | 816.5658 | 2.9144 | 18.9453 | 1.5763 | 1.2099 | -17.0386 | 3.0863 | 5149.81 | 0.77 | 3.6291 | -2.7187 | -16.9706 | 2.1213 | 7.0329 | -33.505 | 13.1657 |  | 171.404 | 202.8289 | 64.16 | 7.3148 |  | 161.4793
42838.5312 | 9587 | 238.5541 | 100.7082 | 83.0723 | 59.9781 | 34.7083 | 27.0104 | 48.1655 | 25.1341 | 96.4843 | 71.9319 | 45.3856 | 27.9772 | 22.9843 | 40.8478 | 419.9519 | 546.1967 | 558.3303 | 723.2183 | 973.4135 | 921.5379 | 859.0813 | 840.3785 | 958.7034 | 855.3961 | 897.9141 | 995.0698 | 965.7892 | 938.8311 | 966.3932 | 873.0487 | 948.9697 | 936.8009 | 793.5135 | 921.6996 | 805.418 |  | 700.9449 |  | 800.0379 | 879.0345 | 370.8785 | 601.1124 |  | 374.0559 | 590.3697 | 531.1878 | 690.6264 | 778.8315 | 895.5243 | 945.8316 | 38.7203 | 272.2238 | 56.9196 | 488.7591 | 33.2637 | 52.0421 | 57.1085 | 89.5942 | 64.6683 |  |  | 2.1766 | -2.9144 | -68.5459 | 0.84172 | 8.3698 | -197.7816 | 30.6863 | -3.6756 | 10.446 | 29.8614 | 39.2113 | 0.0093278 | 0.0011368 | 0.00057169 | 985.138 | 919.1206 | 887.1886 | 802.6107 | 139.0791 | 71.2745 | 35.9284 | 113.3191 | 72.1863 | 47.9831 | 35.6463 | 28.3498 | 27.6859 | 37.1021 | 655.5348 | 557.0102 | 469.3728 | 282.4392 | 216.9663 | 723.6005 | 429.8123 | 93.396 | 122.2556 | 569.2414 | 137.4157 | 421.9569 | 1006.8742 | 409.7605 | 793.4474 |  | 1024.8083 | 1002.5591 | 991.7198 | 999.5937 | 76.8331 | 25.8638 | 780.5684 | 1041.8895 | 725.8047 | 779.2906 | 911.5013 | 806.652 | 842.7839 | 990.9772 | 980.4935 | 873.7538 | 932.1724 | 854.7599 | 1100.6345 | 988.1591 | 735.5328 | 730.1862 | 1021.3238 |  |  | 803.4217 | 1032.9329 | 1024.3948 | 1098.8627 | 786.9775 |  | 798.417 |  |  | 917.3597 | 952.6806 | 790.3457 | [5 empty] | 777.5221 | 1021.6931 | 975.1235 | 668.2762 | 1003.841 | 1060.2439 | 895.407 | 931.8125 | 965.6657 | 935.3092 |  | 1178.4796 | 1047.4004 | 933.798 | 1014.9644 | 946.8158 | 945.1479 | 933.2602 | 975.0275 | 1028.0682 | 983.4035 | 949.085 | 852.5905 | 988.8546 | 983.0339 | 1008.758 | 958.6092 | 928.8361 |  | 951.8061 | 905.7053 | 955.6534 | 985.3405 | 968.82 |  | 914.2886 | 816.281 | 2.764 | 18.9461 | 1.5766 | 1.2086 | -16.9835 | 3.0863 | 5201.2 | 0.65 | 3.6198 | -3.496 | -16.9548 | 1.8788 | 6.8924 | -33.5048 | 13.1973 |  | 171.3685 | 202.985 | 63.5294 | 9.45 |  | 161.6263
42838.5312 | 9588 | 239.2463 | 100.6987 | 83.0709 | 59.977 | 34.7177 | 27.0055 | 48.1667 | 25.1191 | 96.4917 | 71.9393 | 45.3859 | 27.9676 | 22.9771 | 40.8465 | 420.0092 | 546.4521 | 558.5216 | 723.5809 | 974.3041 | 920.8443 | 857.2491 | 837.763 | 952.832 | 855.0821 | 895.5351 | 998.5573 | 965.1634 | 938.1542 | 966.5008 | 872.761 | 941.8997 | 937.6613 | 792.836 | 917.1674 | 803.4505 |  | 700.2277 |  | 800.076 | 878.1027 | 370.9596 | 601.1618 |  | 374.2558 | 589.8889 | 529.1464 | 691.533 | 778.391 | 895.8053 | 946.7188 | 39.3249 | 272.3233 | 56.8543 | 488.4791 | 33.2646 | 52.0643 | 57.1122 | 89.629 | 64.6607 |  |  | 2.515 | -2.5444 | -68.5367 | 0.82529 | 8.7523 | -197.8066 | 30.729 | -3.6414 | 10.0934 | 29.5381 | 39.177 | 0.009152 | 0.0012173 | 0.00053226 | 983.7905 | 919.0525 | 887.2538 | 802.5771 | 139.0828 | 71.2833 | 35.9252 | 113.3323 | 72.2002 | 47.9901 | 35.6498 | 28.3451 | 27.6789 | 37.0938 | 634.2995 | 522.389 | 414.7911 | 272.7375 | 217.1833 | 723.2315 | 429.6446 | 93.4073 | 122.3029 | 569.5808 | 137.476 | 422.1743 | 1006.0994 | 410.0505 | 793.6213 |  | 1024.9905 | 1002.662 | 991.6462 | 999.6598 | 75.6393 | 27.4324 | 780.5674 | 1042.7553 | 726.3301 | 779.2799 | 919.3477 | 806.9884 | 841.8793 | 985.6992 | 982.7923 | 873.329 | 926.6752 | 855.0807 | 1100.4884 | 989.6194 | 735.506 | 730.1689 | 1019.6447 |  |  | 803.4264 | 1032.7195 | 1025.1987 | 1099.2801 | 786.9661 |  | 798.425 |  |  | 917.5627 | 954.4212 | 789.4624 | [5 empty] | 777.6323 | 1022.3404 | 975.1477 | 669.1596 | 1004.3724 | 1060.9053 | 895.6139 | 931.8155 | 965.5778 | 935.3604 |  | 1178.7086 | 1047.3187 | 933.5998 | 1014.5154 | 946.9543 | 945.1078 | 933.2956 | 974.6001 | 1027.3751 | 982.9391 | 949.2614 | 852.5551 | 988.988 | 982.3041 | 1009.5016 | 958.0059 | 928.8747 |  | 951.7577 | 905.4978 | 955.7935 | 984.8917 | 968.8096 |  | 914.1807 | 816.2947 | 2.986 | 18.944 | 1.5752 | 1.2065 | -17.068 | 3.0863 | 5265.58 | 1.03 | 3.8912 | -3.2657 | -16.949 | 1.8599 | 7.049 | -33.5109 | 13.2081 |  | 171.2546 | 203.2189 | 65.7651 | 15.4828 |  | 161.7199
42838.5313 | 9589 | 239.9331 | 100.7233 | 83.094 | 59.9962 | 34.7169 | 27.0055 | 48.1878 | 25.1289 | 96.5078 | 71.9541 | 45.3955 | 27.9767 | 22.9869 | 40.8607 | 420.0941 | 546.7176 | 558.7245 | 723.952 | 973.1512 | 920.6569 | 855.3104 | 835.7651 | 947.3748 | 854.9548 | 894.8889 | 1000.4652 | 963.7748 | 937.5745 | 965.9051 | 872.3088 | 940.2902 | 936.523 | 792.5157 | 917.2378 | 803.7511 |  | 701.2345 |  | 800.1345 | 878.1943 | 370.8103 | 601.2813 |  | 374.15 | 589.4977 | 526.3393 | 693.0793 | 776.5383 | 895.3632 | 945.819 | 39.3983 | 272.2283 | 56.7386 | 488.2842 | 33.2678 | 52.1007 | 57.1054 | 89.6558 | 64.6642 |  |  | 2.9835 | -2.2763 | -67.8263 | 0.87261 | 8.5867 | -197.773 | 30.888 | -4.1658 | 10.2639 | 29.887 | 39.166 | 0.0093639 | 0.0011746 | 0.00050762 | 981.5846 | 919.0938 | 887.2337 | 802.4843 | 139.0942 | 71.3025 | 35.9292 | 113.3442 | 72.2084 | 48.0002 | 35.6534 | 28.3474 | 27.6748 | 37.0989 | 619.1632 | 509.43 | 414.8071 | 277.6301 | 212.5026 | 722.5487 | 429.4912 | 93.4066 | 122.3303 | 569.9086 | 137.5246 | 422.3394 | 1006.8224 | 410.2911 | 793.7797 |  | 1025.0301 | 1002.9992 | 991.9649 | 999.7829 | 80.0758 | 38.0625 | 780.5522 | 1034.5211 | 727.0046 | 779.263 | 916.5657 | 806.959 | 841.1118 | 984.903 | 984.2639 | 872.7857 | 926.4071 | 853.6247 | 1100.4062 | 991.1014 | 735.4281 | 730.0972 | 1018.9481 |  |  | 803.4283 | 1032.3786 | 1025.3003 | 1099.7792 | 786.9965 |  | 798.411 |  |  | 919.2555 | 952.3031 | 788.0595 | [5 empty] | 777.7491 | 1022.8022 | 975.1858 | 670.0735 | 1004.9571 | 1055.851 | 895.2866 | 931.8247 | 965.4929 | 935.3944 |  | 1179.0004 | 1047.4406 | 933.1636 | 1014.2061 | 947.1859 | 945.0437 | 933.3395 | 974.2663 | 1026.8997 | 981.8757 | 949.4427 | 852.4098 | 988.7216 | 981.8016 | 1008.7896 | 956.4602 | 928.9251 |  | 951.9332 | 905.2845 | 955.8063 | 984.9119 | 968.8551 |  | 913.9131 | 816.4162 | 3.1769 | 18.9437 | 1.5752 | 1.2063 | -16.7661 | 3.0863 | 5298.34 | 1.21 | 4.2372 | -3.0882 | -16.8571 | 1.912 | 6.9807 | -33.5017 | 13.2397 |  | 171.073 | 203.5227 | 67.218 | 15.4519 |  | 161.7372
42838.5313 | 9590 | 240.6033 | 100.7441 | 83.1102 | 60.0154 | 34.729 | 27.0142 | 48.1982 | 25.1392 | 96.5213 | 71.9705 | 45.4018 | 27.9881 | 22.9926 | 40.8729 | 420.1967 | 546.9359 | 558.9233 | 724.3231 | 972.4905 | 920.9477 | 858.6485 | 837.4035 | 949.0943 | 855.3139 | 893.7275 | 1001.278 | 964.1838 | 938.667 | 965.6209 | 871.9109 | 943.0432 | 935.5865 | 792.5603 | 916.9884 | 805.8803 |  | 701.7219 |  | 800.1844 | 877.6584 | 370.6516 | 601.3964 |  | 374.9722 | 590.3812 | 527.0224 | 693.1118 | 776.3004 | 895.2446 | 944.0956 | 39.0456 | 272.1178 | 56.3515 | 488.2729 | 33.2836 | 52.1191 | 57.1133 | 89.6851 | 64.6492 |  |  | 2.5577 | -1.9346 | -68.7055 | 1.2084 | 8.5814 | -197.7882 | 30.2572 | -4.3925 | 10.2569 | 29.1661 | 39.2867 | 0.009428 | 0.0013438 | 0.00051419 | 982.7123 | 919.0671 | 887.2893 | 802.512 | 139.1017 | 71.3119 | 35.9266 | 113.3494 | 72.2149 | 48.0066 | 35.6546 | 28.3605 | 27.6713 | 37.1079 | 606.7406 | 515.008 | 414.9401 | 289.9199 | 216.523 | 722.2457 | 429.8419 | 93.4302 | 122.3642 | 570.2692 | 137.5789 | 422.575 | 1008.6919 | 410.5658 | 793.9094 |  | 1024.9347 | 1003.2819 | 992.2073 | 1000.0041 | 74.1455 | 30.7324 | 780.535 | 1027.8115 | 727.0442 | 779.2457 | 924.0249 | 807.0203 | 841.0289 | 984.5563 | 985.5984 | 872.4246 | 927.7362 | 852.0716 | 1102.0223 | 992.6997 | 735.3302 | 730.0128 | 1019.9778 |  |  | 803.4296 | 1032.4657 | 1025.1001 | 1099.4102 | 786.955 |  | 798.4122 |  |  | 921.5512 | 950.2571 | 788.0236 | [5 empty] | 777.8724 | 1023.5956 | 975.2359 | 670.8519 | 1005.2117 | 1055.6509 | 895.2511 | 931.8472 | 965.3978 | 935.4212 |  | 1178.4184 | 1047.2734 | 932.6244 | 1014.0055 | 947.0737 | 945.0719 | 933.3831 | 974.3297 | 1027.9267 | 981.5838 | 949.6164 | 852.4663 | 987.9573 | 981.9062 | 1005.6992 | 956.5073 | 928.9812 |  | 951.995 | 905.0681 | 955.5 | 985.3062 | 968.945 |  | 913.842 | 816.3714 | 2.6466 | 18.9453 | 1.5764 | 1.2092 | -17.0603 | 3.0863 | 5301.17 | 1.07 | 3.9227 | -2.8484 | -16.9747 | 2.2512 | 6.9782 | -33.5013 | 13.1032 |  | 171.1194 | 203.3016 | 68.4968 | 15.5037 |  | 161.6812
42838.5313 | 9591 | 241.2136 | 100.7343 | 83.1123 | 60.0141 | 34.7274 | 27.0135 | 48.2055 | 25.1309 | 96.5173 | 71.9805 | 45.4085 | 27.9786 | 22.9826 | 40.8741 | 420.2999 | 547.0742 | 559.1428 | 724.6714 | 972.6472 | 922.3897 | 859.9263 | 838.7243 | 954.649 | 856.0425 | 893.7621 | 1003.1619 | 965.2072 | 939.787 | 966.1766 | 871.7444 | 941.2088 | 937.0059 | 792.5501 | 923.3954 | 807.3139 |  | 701.7726 |  | 800.231 | 876.9022 | 370.4284 | 601.4828 |  | 375.3908 | 590.4017 | 526.0429 | 691.3576 | 777.5873 | 894.307 | 947.2388 | 38.3977 | 271.9872 | 55.6765 | 488.2939 | 33.2867 | 52.1391 | 57.1181 | 89.7494 | 64.691 |  |  | 2.2417 | -2.2901 | -68.5038 | 1.1637 | 9.1669 | -197.754 | 29.9595 | -4.5325 | 9.7953 | 29.0507 | 39.2146 | 0.0093852 | 0.0011598 | 0.00053884 | 982.8542 | 919.0582 | 887.36 | 802.4885 | 139.0974 | 71.3232 | 35.9348 | 113.3713 | 72.2361 | 48.0207 | 35.67 | 28.3621 | 27.6757 | 37.117 | 603.2935 | 514.7927 | 422.0038 | 285.4546 | 213.8034 | 722.5636 | 429.8819 | 93.4401 | 122.3864 | 570.6349 | 137.5955 | 422.8811 | 1011.632 | 410.8526 | 794.1127 |  | 1024.7881 | 1003.25 | 991.9026 | 1000.1243 | 107.8479 | 32.3411 | 780.5268 | 1023.963 | 728.1852 | 779.2325 | 945.3349 | 807.4531 | 841.6735 | 983.6914 | 987.3018 | 872.2888 | 926.1171 | 853.0811 | 1102.5358 | 994.5201 | 735.2992 | 729.9786 | 1020.9028 |  |  | 803.4182 | 1032.415 | 1023.1983 | 1098.2514 | 786.9352 |  | 798.3873 |  |  | 920.9018 | 949.1649 | 791.4294 | [5 empty] | 777.9785 | 1024.9744 | 975.144 | 671.5255 | 1006.1258 | 1054.9972 | 895.6396 | 931.8571 | 965.3108 | 935.4475 |  | 1177.7246 | 1047.0495 | 933.4124 | 1013.8984 | 946.8865 | 945.0832 | 933.4281 | 974.5059 | 1029.1194 | 981.8862 | 949.7781 | 852.0557 | 987.5287 | 982.3264 | 1002.5368 | 958.4926 | 929.0386 |  | 951.7616 | 904.877 | 955.1868 | 985.8193 | 968.9344 |  | 913.8804 | 816.4224 | 2.644 | 18.9443 | 1.5767 | 1.2092 | -16.8913 | 3.0863 | 5264.97 | 0.94 | 3.6732 | -3.0991 | -16.95 | 2.2092 | 7.2094 | -33.485 | 13.0333 |  | 171.0927 | 202.6435 | 68.9863 | 14.7264 |  | 161.601
42838.5313 | 9592 | 241.7963 | 100.712 | 83.1091 | 60.0158 | 34.7297 | 27.0236 | 48.216 | 25.1326 | 96.5229 | 71.9898 | 45.4162 | 27.9821 | 22.9759 | 40.8873 | 420.3991 | 547.1552 | 559.3576 | 725.0271 | 972.6543 | 923.3646 | 859.6206 | 839.2738 | 957.8444 | 855.4083 | 894.881 | 1003.4466 | 965.141 | 940.6068 | 966.2653 | 871.764 | 937.0617 | 930.1488 | 792.4504 | 927.7472 | 805.676 |  | 701.6491 |  | 800.2696 | 876.5038 | 370.2484 | 601.5526 |  | 374.8972 | 590.3854 | 526.2256 | 690.2532 | 778.5588 | 894.5567 | 949.9362 | 38.4966 | 271.9781 | 55.6963 | 488.3463 | 33.2894 | 52.1702 | 57.126 | 89.7763 | 64.738 |  |  | 2.1037 | -2.3269 | -68.8021 | 1.1473 | 9.3233 | -197.7671 | 29.3845 | -4.363 | 10.2172 | 29.9933 | 39.1645 | 0.0094345 | 0.0011335 | 0.00050105 | 984.9708 | 919.1061 | 887.3751 | 802.485 | 139.087 | 71.3354 | 35.9471 | 113.3926 | 72.2507 | 48.0334 | 35.682 | 28.3731 | 27.6838 | 37.1262 | 633.1195 | 528.713 | 450.548 | 293.648 | 217.791 | 725.944 | 430.726 | 93.4589 | 122.4096 | 571.0458 | 137.6004 | 423.2184 | 1014.5429 | 411.1429 | 794.3702 |  | 1024.6822 | 1003.469 | 991.9636 | 1000.3377 | 116.5549 | 35.5338 | 780.5032 | 1022.7036 | 729.4977 | 779.2182 | 948.2465 | 807.8972 | 842.9263 | 983.1512 | 987.174 | 872.3333 | 923.8628 | 848.8032 | 1102.8745 | 995.8332 | 735.2909 | 729.9681 | 1022.2356 |  |  | 803.4012 | 1032.5066 | 1020.3801 | 1097.0953 | 786.9062 |  | 798.39 |  |  | 920.5881 | 946.0595 | 794.8425 | [5 empty] | 778.1341 | 1026.1007 | 975.0595 | 672.0992 | 1007.1369 | 1058.2397 | 896.1376 | 931.8514 | 965.2236 | 935.4709 |  | 1178.9319 | 1046.9839 | 933.7722 | 1014.2083 | 947.5663 | 945.0066 | 933.4271 | 974.7877 | 1029.1446 | 982.4837 | 949.9315 | 851.747 | 988.1322 | 983.1355 | 1000.4824 | 958.8278 | 929.0919 |  | 951.4157 | 904.6909 | 955.2901 | 986.4206 | 968.935 |  | 913.828 | 816.7848 | 3.8156 | 18.9452 | 1.576 | 1.2079 | -16.8765 | 3.0863 | 5214.29 | 0.33 | 3.5585 | -3.1239 | -16.9867 | 2.1935 | 7.2714 | -33.4897 | 12.909 |  | 171.142 | 202.0142 | 66.8086 | 11.7153 |  | 161.5397
42838.5313 | 9593 | 242.3786 | 100.6962 | 83.1112 | 60.0218 | 34.7365 | 27.0236 | 48.2214 | 25.1322 | 96.5414 | 71.995 | 45.4198 | 27.9907 | 22.9802 | 40.894 | 420.5018 | 547.2282 | 559.5588 | 725.3676 | 972.2205 | 923.2521 | 854.7895 | 832.6983 | 953.572 | 855.1889 | 894.8797 | 1007.9219 | 966.3241 | 941.3647 | 966.6809 | 871.9148 | 936.4269 | 931.0304 | 792.266 | 931.0161 | 802.1401 |  | 702.4638 |  | 800.3356 | 875.9853 | 370.1954 | 601.5404 |  | 374.1692 | 591.3417 | 528.8551 | 695.6509 | 781.3858 | 894.9471 | 953.1637 | 38.5388 | 272.0191 | 57.6687 | 488.4581 | 33.3041 | 52.2057 | 57.1271 | 89.7892 | 64.7462 |  |  | 2.883 | -2.4005 | -68.6885 | 1.2025 | 9.914 | -197.7356 | 30.3656 | -4.2118 | 10.6056 | 30.8283 | 39.1094 | 0.009267 | 0.0011631 | 0.00054541 | 985.328 | 919.1051 | 887.3452 | 802.4736 | 139.0693 | 71.3446 | 35.9465 | 113.4063 | 72.2606 | 48.0351 | 35.6802 | 28.3681 | 27.6703 | 37.1263 | 676.5005 | 543.418 | 477.9111 | 290.9551 | 215.9708 | 730.4368 | 431.5644 | 93.4622 | 122.4395 | 571.4078 | 137.6044 | 423.4795 | 1016.6415 | 411.3958 | 794.5889 |  | 1024.7265 | 1003.8306 | 992.4134 | 1000.6076 | 105.1889 | 32.1385 | 780.4916 | 1029.8764 | 730.8567 | 779.2013 | 929.0215 | 807.9679 | 843.6325 | 981.9053 | 988.0226 | 872.488 | 924.0454 | 848.7051 | 1103.6084 | 996.4955 | 735.2997 | 729.9497 | 1021.6076 |  |  | 803.4074 | 1032.6705 | 1019.6021 | 1097.3773 | 786.8852 |  | 798.4092 |  |  | 919.957 | 946.2758 | 797.6352 | [5 empty] | 778.2943 | 1026.9232 | 975.222 | 672.7226 | 1007.1304 | 1054.5489 | 896.2306 | 931.884 | 965.1391 | 935.5159 |  | 1178.251 | 1047.0569 | 935.0898 | 1014.3396 | 947.9485 | 944.9677 | 933.4162 | 974.9605 | 1028.8118 | 982.9881 | 950.1026 | 852.7498 | 989.2914 | 984.0589 | 999.0498 | 958.2765 | 929.153 |  | 951.034 | 904.5131 | 954.9518 | 986.8962 | 968.9481 |  | 913.5447 | 816.4859 | 2.9328 | 18.9455 | 1.5759 | 1.2069 | -16.9852 | 3.0863 | 5179.3 | 0.53 | 4.1665 | -3.1747 | -16.982 | 2.2469 | 7.4995 | -33.4926 | 13.1249 |  | 171.2291 | 202.2083 | 63.5108 | 8.8345 |  | 161.5553
42838.5313 | 9594 | 242.9806 | 100.6899 | 83.129 | 60.034 | 34.7443 | 27.025 | 48.235 | 25.1381 | 96.5538 | 72.0182 | 45.4305 | 27.9939 | 22.9887 | 40.9084 | 420.5787 | 547.3674 | 559.7756 | 725.7502 | 974.3525 | 922.7567 | 855.4253 | 833.9814 | 951.7591 | 855.8469 | 893.9774 | 1007.8425 | 966.8641 | 941.2048 | 967.5592 | 872.0686 | 936.4552 | 936.6777 | 792.0526 | 928.9914 | 804.0784 |  | 700.921 |  | 800.4103 | 876.3353 | 369.9211 | 601.6097 |  | 374.0718 | 591.9874 | 530.6174 | 701.5442 | 783.8361 | 897.6161 | 957.5181 | 38.5729 | 272.0781 | 59.0025 | 488.6518 | 33.3341 | 52.2591 | 57.1296 | 89.7909 | 64.7307 |  |  | 3.5473 | -3.6405 | -68.2567 | 1.3628 | 9.4718 | -197.8059 | 30.6389 | -3.83 | 10.4421 | 29.6327 | 39.1506 | 0.0091142 | 0.0011877 | 0.00054869 | 986.2904 | 919.1102 | 887.3668 | 802.4529 | 139.0504 | 71.3456 | 35.9518 | 113.41 | 72.2693 | 48.0344 | 35.6734 | 28.3617 | 27.6679 | 37.1296 | 697.411 | 564.1171 | 489.8928 | 283.548 | 214.8879 | 733.9845 | 432.4691 | 93.4736 | 122.4577 | 571.754 | 137.634 | 423.7306 | 1017.275 | 411.6488 | 794.7557 |  | 1024.6689 | 1004.1079 | 991.9473 | 1000.6992 | 105.9592 | 34.9561 | 780.4955 | 1036.6122 | 731.9661 | 779.187 | 922.2166 | 807.96 | 843.4578 | 981.3351 | 988.4838 | 872.5672 | 923.2984 | 853.5701 | 1105.3883 | 997.1781 | 735.3201 | 729.9618 | 1022.5523 |  |  | 803.4139 | 1032.8217 | 1019.8875 | 1097.5102 | 786.832 |  | 798.3931 |  |  | 917.3712 | 945.3639 | 798.6105 | [5 empty] | 778.415 | 1027.8754 | 975.6284 | 673.5279 | 1006.915 | 1047.3466 | 895.8319 | 931.9099 | 965.065 | 935.5691 |  | 1177.2032 | 1047.7772 | 936.7475 | 1014.5942 | 947.8454 | 944.9753 | 933.4456 | 975.0335 | 1028.5208 | 981.9121 | 950.2824 | 853.3859 | 989.8142 | 984.3362 | 997.4026 | 958.2624 | 929.1933 |  | 950.8654 | 904.3362 | 954.6304 | 987.0655 | 968.9077 |  | 912.3196 | 816.639 | 2.964 | 18.9451 | 1.5747 | 1.2061 | -16.9242 | 3.0863 | 5191.3 | 0.54 | 4.6233 | -3.911 | -16.9349 | 2.3929 | 7.3387 | -33.5368 | 13.1989 |  | 171.3094 | 202.2816 | 62.3992 | 7.6757 |  | 161.5226
42838.5313 | 9595 | 243.5573 | 100.6756 | 83.1283 | 60.025 | 34.7415 | 27.0121 | 48.2414 | 25.1364 | 96.562 | 72.0153 | 45.4318 | 27.9862 | 22.9764 | 40.8957 | 420.678 | 547.5386 | 559.9848 | 726.1482 | 978.2648 | 921.3517 | 856.0737 | 832.8798 | 955.0326 | 856.1118 | 894.0225 | 1010.2223 | 967.2639 | 940.9498 | 967.9153 | 872.1898 | 936.8362 | 939.6501 | 791.7348 | 920.6022 | 804.2927 |  | 697.8066 |  | 800.4559 | 875.9207 | 369.8697 | 601.6784 |  | 374.2772 | 591.6679 | 534.0154 | 701.7731 | 783.2389 | 897.47 | 961.6583 | 38.2905 | 272.0944 | 59.5559 | 488.8194 | 33.3404 | 52.3134 | 57.1362 | 89.8092 | 64.7225 |  |  | 3.3377 | -2.7113 | -68.2594 | 1.4436 | 9.6946 | -197.7382 | 30.2237 | -4.2473 | 10.296 | 29.2962 | 39.0025 | 0.0091027 | 0.0010251 | 0.00052569 | 985.291 | 919.1804 | 887.4053 | 802.5199 | 139.0283 | 71.3537 | 35.9484 | 113.4233 | 72.2767 | 48.0374 | 35.6746 | 28.3561 | 27.6667 | 37.1318 | 694.1694 | 577.7212 | 501.3116 | 277.0642 | 211.0427 | 736.1494 | 433.0921 | 93.4838 | 122.4685 | 572.1065 | 137.6595 | 423.9834 | 1016.3822 | 411.8967 | 794.9015 |  | 1024.477 | 1004.1743 | 991.8692 | 1000.5609 | 80.5291 | 22.6835 | 780.4881 | 1038.8699 | 732.4517 | 779.1664 | 907.9352 | 807.9779 | 843.4939 | 983.5668 | 988.3101 | 872.6641 | 923.2309 | 855.494 | 1106.3979 | 997.4304 | 735.2911 | 729.9525 | 1025.4122 |  |  | 803.4142 | 1032.6314 | 1020.7649 | 1096.9989 | 786.8844 |  | 798.3988 |  |  | 916.0558 | 940.8562 | 799.2859 | [5 empty] | 778.5655 | 1027.8681 | 975.9493 | 674.4475 | 1006.1099 | 1057.716 | 896.1804 | 931.9089 | 964.9688 | 935.6261 |  | 1177.5924 | 1048.2074 | 936.6751 | 1014.7106 | 948.3228 | 944.9615 | 933.4891 | 974.9659 | 1028.1559 | 981.2774 | 950.4681 | 853.9061 | 990.3421 | 984.557 | 999.2646 | 956.5824 | 929.2444 |  | 950.9934 | 904.2074 | 955.227 | 988.1061 | 968.8555 |  | 912.1715 | 816.7154 | 2.9573 | 18.9448 | 1.5751 | 1.2072 | -17.0184 | 3.0863 | 5228.36 | 0.86 | 4.4853 | -3.3746 | -16.9321 | 2.4624 | 7.424 | -33.529 | 13.1084 |  | 171.208 | 201.9446 | 63.5032 | 6.5258 |  | 161.426
42838.5313 | 9596 | 244.0991 | 100.675 | 83.1338 | 60.0375 | 34.7579 | 27.0221 | 48.2543 | 25.1351 | 96.5689 | 72.03 | 45.4463 | 27.9912 | 22.9871 | 40.9147 | 420.7601 | 547.7208 | 560.1746 | 726.5009 | 977.8204 | 920.0621 | 859.0391 | 833.478 | 954.2369 | 855.828 | 896.4314 | 1014.5927 | 967.7999 | 940.3799 | 968.6273 | 872.2729 | 940.4965 | 940.019 | 791.3612 | 917.1137 | 805.8478 |  | 696.4753 |  | 800.4818 | 876.3633 | 369.9725 | 601.7629 |  | 374.9244 | 591.3067 | 533.4608 | 700.9441 | 783.962 | 896.8657 | 963.8423 | 38.0889 | 272.0636 | 59.493 | 488.7731 | 33.3442 | 52.3355 | 57.1445 | 89.8474 | 64.7231 |  |  | 2.6813 | -3.354 | -68.8028 | 0.92649 | 8.9474 | -197.7803 | 28.9732 | -4.7796 | 10.3209 | 29.1441 | 39.0488 | 0.0090764 | 0.0011434 | 0.00053062 | 984.8769 | 919.2139 | 887.6205 | 802.4315 | 139.006 | 71.3773 | 35.9566 | 113.4442 | 72.2889 | 48.055 | 35.6876 | 28.365 | 27.6718 | 37.141 | 665.3997 | 543.5623 | 444.1582 | 271.7709 | 202.1951 | 736.8703 | 432.5003 | 93.4967 | 122.4742 | 572.4714 | 137.6898 | 424.2233 | 1015.828 | 412.1674 | 795.0351 |  | 1024.2949 | 1004.161 | 991.5555 | 1000.3672 | 91.3018 | 28.0226 | 780.4761 | 1037.7986 | 732.6148 | 779.1489 | 897.0106 | 807.9549 | 843.2708 | 985.1724 | 992.1974 | 872.6146 | 926.1067 | 856.4729 | 1104.9934 | 997.9741 | 735.2191 | 729.8776 | 1025.8275 |  |  | 803.4208 | 1032.5182 | 1021.2741 | 1096.6938 | 786.8854 |  | 798.3979 |  |  | 918.0911 | 940.9685 | 800.6718 | [5 empty] | 778.6009 | 1027.9408 | 976.0981 | 675.2953 | 1006.6278 | 1053.1555 | 897.1366 | 931.9284 | 964.8631 | 935.6478 |  | 1177.6486 | 1047.7696 | 936.1145 | 1014.7654 | 948.1469 | 944.9867 | 933.5043 | 975.0163 | 1028.0755 | 980.5482 | 950.6538 | 855.1868 | 991.556 | 984.7765 | 1001.8661 | 956.5928 | 929.2982 |  | 950.1322 | 904.1247 | 955.7165 | 988.8264 | 968.8166 |  | 912.0203 | 816.866 | 2.7621 | 18.9453 | 1.5759 | 1.2088 | -17.0774 | 3.0862 | 5255.57 | 0.65 | 4.0212 | -3.7525 | -16.9958 | 1.9722 | 7.1304 | -33.5239 | 12.831 |  | 171.1476 | 201.7441 | 66.9482 | 12.7633 |  | 161.3361
42838.5314 | 9597 | 244.6293 | 100.6814 | 83.152 | 60.0476 | 34.7639 | 27.0229 | 48.2662 | 25.1431 | 96.5836 | 72.0408 | 45.4473 | 28.0081 | 22.9956 | 40.9227 | 420.8755 | 547.9172 | 560.3775 | 726.8617 | 974.7727 | 919.8678 | 857.7206 | 832.9383 | 950.8902 | 854.8528 | 896.3174 | 1017.726 | 967.3172 | 939.6169 | 968.744 | 872.045 | 942.2621 | 943.9158 | 791.3051 | 919.3453 | 805.3437 |  | 696.6763 |  | 800.5503 | 876.5889 | 369.6566 | 601.8741 |  | 374.2124 | 591.0217 | 532.8596 | 702.6461 | 784.851 | 897.4256 | 962.106 | 38.4795 | 272.0798 | 59.3913 | 488.8171 | 33.3424 | 52.3505 | 57.1429 | 89.8809 | 64.7106 |  |  | 1.3381 | -3.1582 | -69.2161 | 0.60582 | 9.0834 | -197.7829 | 30.1704 | -4.6192 | 10.2717 | 29.502 | 39.066 | 0.0089384 | 0.0010497 | 0.00054705 | 981.6701 | 919.1483 | 887.694 | 802.4765 | 138.9693 | 71.3915 | 35.9585 | 113.4581 | 72.2998 | 48.0625 | 35.6863 | 28.3607 | 27.6761 | 37.1415 | 661.2035 | 570.3145 | 451.1895 | 270.1383 | 197.8637 | 738.021 | 432.3434 | 93.513 | 122.5066 | 572.878 | 137.7228 | 424.4756 | 1016.2521 | 412.4647 | 795.207 |  | 1024.3642 | 1004.3035 | 990.9364 | 1000.2748 | 114.951 | 37.8055 | 780.4512 | 1030.8697 | 733.3101 | 779.118 | 907.0458 | 807.9859 | 843.0647 | 984.288 | 995.4792 | 872.3413 | 927.0965 | 859.181 | 1103.5796 | 999.0271 | 735.1475 | 729.8506 | 1023.7039 |  |  | 803.4193 | 1032.3484 | 1020.4667 | 1097.2214 | 786.8796 |  | 798.3982 |  |  | 914.1774 | 939.2924 | 801.3501 | [5 empty] | 778.6187 | 1029.2552 | 976.1758 | 676.0921 | 1008.1144 | 1056.1823 | 897.2989 | 931.9391 | 964.8215 | 935.6999 |  | 1177.3733 | 1047.398 | 937.099 | 1015.1815 | 948.3543 | 945.0042 | 933.5235 | 975.2784 | 1029.0467 | 980.5867 | 950.8427 | 854.4512 | 990.1607 | 984.8193 | 1003.9722 | 957.6643 | 929.347 |  | 949.9489 | 903.9956 | 955.9174 | 988.3844 | 968.8286 |  | 912.025 | 817.0981 | 2.6711 | 18.9437 | 1.5757 | 1.2077 | -16.9773 | 3.0862 | 5298.47 | 1.01 | 2.8409 | -3.6407 | -17.044 | 1.5945 | 7.1861 | -33.5321 | 13.0966 |  | 171.0572 | 202.0889 | 67.8116 | 11.9521 |  | 161.3749
42838.5314 | 9598 | 245.1523 | 100.6825 | 83.1559 | 60.0427 | 34.7601 | 27.0236 | 48.2736 | 25.1428 | 96.5884 | 72.046 | 45.4523 | 28.0002 | 22.9888 | 40.9279 | 420.9408 | 548.0753 | 560.577 | 727.2387 | 973.0793 | 920.0558 | 857.3585 | 833.6362 | 951.6454 | 854.8344 | 892.1036 | 1020.8753 | 965.6013 | 938.9671 | 967.7238 | 871.8288 | 941.0229 | 944.3561 | 791.6731 | 921.0654 | 804.6041 |  | 696.7859 |  | 800.5876 | 877.236 | 369.6959 | 602.0014 |  | 373.7431 | 590.9916 | 535.5918 | 704.1849 | 785.4691 | 896.862 | 959.6443 | 39.1323 | 272.1598 | 59.6673 | 488.9575 | 33.3529 | 52.3753 | 57.152 | 89.9235 | 64.684 |  |  | 2.2068 | -4.7458 | -68.5032 | 0.85552 | 9.8733 | -197.8236 | 30.4517 | -4.0935 | 10.5095 | 29.6354 | 38.9785 | 0.0089565 | 0.0010744 | 0.00050762 | 981.9487 | 918.7664 | 887.631 | 802.4336 | 138.9348 | 71.4034 | 35.9698 | 113.4711 | 72.3195 | 48.0769 | 35.694 | 28.3677 | 27.6849 | 37.1489 | 684.3491 | 616.2744 | 517.8371 | 285.2726 | 207.2066 | 741.5 | 433.5905 | 93.5171 | 122.5801 | 573.2353 | 137.7648 | 424.7125 | 1014.6619 | 412.7166 | 795.3175 |  | 1024.4125 | 1004.3033 | 991.0573 | 1000.1802 | 121.4856 | 41.3693 | 780.4272 | 1027.2643 | 733.9968 | 779.1121 | 912.6111 | 808.1188 | 842.3501 | 979.6793 | 998.9617 | 872.3637 | 928.7627 | 860.292 | 1102.1395 | 1000.156 | 735.0878 | 729.8039 | 1021.7667 |  |  | 803.4158 | 1032.2347 | 1017.5978 | 1097.242 | 786.8907 |  | 798.3854 |  |  | 911.7188 | 937.9217 | 803.9488 | [5 empty] | 778.7012 | 1029.6307 | 976.1417 | 676.8109 | 1007.9729 | 1056.9948 | 897.9734 | 931.9369 | 964.7356 | 935.7001 |  | 1177.1464 | 1047.0257 | 937.5445 | 1015.6146 | 948.5501 | 944.9773 | 933.5318 | 975.4169 | 1030.6592 | 980.0915 | 951.0212 | 855.2465 | 988.5935 | 984.6614 | 1003.459 | 957.4429 | 929.4038 |  | 949.7901 | 903.8666 | 955.9739 | 987.8569 | 968.7856 |  | 912.1176 | 817.07 | 3.0858 | 18.9445 | 1.5759 | 1.2073 | -17.022 | 3.0862 | 5329.5 | 0.66 | 3.6468 | -4.4628 | -16.9557 | 1.8949 | 7.4902 | -33.5275 | 13.1543 |  | 170.9968 | 202.1812 | 66.4464 | 4.7849 |  | 161.4029
42838.5314 | 9599 | 245.6694 | 100.6766 | 83.1598 | 60.055 | 34.7663 | 27.0231 | 48.2802 | 25.1415 | 96.5995 | 72.0618 | 45.4617 | 27.9951 | 22.9826 | 40.9358 | 421.0075 | 548.2719 | 560.7811 | 727.6009 | 973.352 | 920.34 | 859.0151 | 833.0469 | 954.3137 | 854.7026 | 887.6433 | 1022.2347 | 964.6188 | 937.721 | 966.8383 | 872.2994 | 945.7016 | 941.1852 | 791.7382 | 918.4412 | 803.4074 |  | 697.0032 |  | 800.6307 | 877.991 | 369.4909 | 602.0758 |  | 373.9413 | 591.0775 | 537.9569 | 703.2282 | 786.584 | 897.036 | 957.1754 | 39.8507 | 272.2489 | 59.8849 | 489.1476 | 33.3618 | 52.4172 | 57.163 | 89.9647 | 64.6817 |  |  | 2.8206 | -3.5235 | -68.8777 | 1.1479 | 8.9882 | -197.7908 | 30.177 | -4.2138 | 10.6766 | 30.2948 | 38.9957 | 0.0089433 | 0.0010497 | 0.00056183 | 982.3207 | 918.4858 | 887.6508 | 802.3707 | 138.8793 | 71.4081 | 35.9754 | 113.4797 | 72.3306 | 48.0748 | 35.6976 | 28.3692 | 27.6729 | 37.1492 | 722.8864 | 624.1537 | 527.2635 | 288.108 | 214.097 | 745.823 | 435.0531 | 93.5238 | 122.661 | 573.5974 | 137.8049 | 424.9342 | 1013.1994 | 412.9692 | 795.438 |  | 1024.6172 | 1004.0551 | 991.0034 | 1000.2912 | 88.9759 | 29.4327 | 780.4011 | 1031.101 | 734.1593 | 779.1096 | 905.3952 | 808.3158 | 842.0259 | 973.9417 | 995.723 | 873.2353 | 935.5795 | 859.8083 | 1101.8181 | 1000.873 | 734.9959 | 729.7215 | 1020.7321 |  |  | 803.4142 | 1032.6777 | 1018.0604 | 1097.5269 | 786.8843 |  | 798.3911 |  |  | 911.9148 | 935.9494 | 804.1263 | [5 empty] | 778.7881 | 1028.6503 | 976.1688 | 677.6238 | 1007.1973 | 1057.1886 | 898.165 | 931.9777 | 964.649 | 935.7079 |  | 1177.5025 | 1047.1281 | 938.2807 | 1016.0596 | 948.2456 | 944.9021 | 933.5925 | 975.606 | 1031.4002 | 980.1337 | 951.1849 | 855.5696 | 988.3639 | 984.4924 | 1005.4114 | 958.8559 | 929.4637 |  | 949.5313 | 903.7382 | 956.6129 | 987.764 | 968.8395 |  | 912.5718 | 816.7944 | 2.9725 | 18.944 | 1.5751 | 1.207 | -17.0242 | 3.0862 | 5363.27 | 0.77 | 4.1214 | -3.8456 | -17.0028 | 2.195 | 7.1471 | -33.5272 | 13.0958 |  | 171.2327 | 202.3426 | 63.6756 | 4.0175 |  | 161.5069
42838.5314 | 9600 | 246.1699 | 100.6755 | 83.1639 | 60.0587 | 34.7643 | 27.0202 | 48.2924 | 25.1393 | 96.6077 | 72.0645 | 45.4584 | 27.9999 | 22.9884 | 40.9349 | 421.0979 | 548.459 | 560.977 | 727.9528 | 975.1257 | 919.7268 | 857.4833 | 832.8448 | 956.7729 | 854.5087 | 884.4505 | 1019.1852 | 963.9407 | 936.3739 | 966.0619 | 873.5563 | 946.5582 | 942.4292 | 791.4994 | 917.5154 | 802.9346 |  | 697.1308 |  | 800.6748 | 877.9056 | 369.3551 | 602.1394 |  | 374.8533 | 590.2062 | 537.0688 | 700.81 | 786.6135 | 896.6161 | 954.7497 | 40.5395 | 272.3081 | 59.6284 | 489.3993 | 33.3801 | 52.4592 | 57.1694 | 89.9946 | 64.6731 |  |  | 2.8087 | -1.5804 | -68.5275 | 1.1722 | 8.1996 | -197.798 | 30.9195 | -4.6705 | 9.9587 | 29.3727 | 38.8429 | 0.0090123 | 0.0011401 | 0.00052241 | 982.0869 | 918.299 | 887.6714 | 802.4422 | 138.822 | 71.4223 | 35.9778 | 113.4999 | 72.3422 | 48.0814 | 35.6992 | 28.3721 | 27.6743 | 37.1574 | 715.9762 | 598.0452 | 493.6443 | 297.2887 | 213.9886 | 747.4309 | 435.2463 | 93.5258 | 122.7386 | 573.9654 | 137.8521 | 425.1613 | 1012.3204 | 413.2319 | 795.5749 |  | 1024.9502 | 1003.8209 | 990.7714 | 1000.455 | 73.069 | 22.2323 | 780.3695 | 1035.8786 | 734.6193 | 779.1043 | 899.741 | 808.4543 | 841.6545 | 970.1778 | 988.4439 | 874.3628 | 937.6394 | 859.2008 | 1102.0638 | 1001.1927 | 734.9109 | 729.6627 | 1021.3449 |  |  | 803.4067 | 1032.9757 | 1017.7788 | 1097.9677 | 786.8529 |  | 798.3656 |  |  | 913.1745 | 935.487 | 804.6967 | [5 empty] | 778.9583 | 1028.3081 | 976.2109 | 678.4305 | 1009.3423 | 1052.9323 | 898.2977 | 931.9964 | 964.5608 | 935.7649 |  | 1177.7962 | 1046.7198 | 938.7929 | 1016.4068 | 947.9145 | 944.885 | 933.6531 | 975.8193 | 1032.7365 | 980.4002 | 951.3773 | 856.0754 | 988.8915 | 984.6837 | 1003.4831 | 959.5488 | 929.5122 |  | 949.2037 | 903.616 | 956.9146 | 987.9425 | 968.9354 |  | 912.4761 | 816.8136 | 2.8404 | 18.9447 | 1.5751 | 1.2075 | -16.9067 | 3.0862 | 5368.92 | 1.09 | 4.1115 | -2.5742 | -16.951 | 2.217 | 6.8252 | -33.5218 | 13.2536 |  | 171.3918 | 202.6202 | 65.0088 | 7.79 |  | 161.6767
42838.5314 | 9601 | 246.6611 | 100.676 | 83.1739 | 60.0676 | 34.7752 | 27.0256 | 48.3095 | 25.1493 | 96.6306 | 72.0735 | 45.479 | 28.0082 | 22.9862 | 40.954 | 421.182 | 548.6717 | 561.1969 | 728.3195 | 975.6728 | 919.2403 | 856.806 | 833.689 | 955.2155 | 854.4736 | 884.3762 | 1019.1897 | 964.4697 | 936.2364 | 965.8759 | 874.0955 | 948.2245 | 935.6919 | 791.1338 | 908.8021 | 803.5681 |  | 697.5621 |  | 800.754 | 877.1882 | 368.9646 | 602.142 |  | 374.9326 | 589.7213 | 533.3356 | 701.9771 | 786.4761 | 895.9292 | 952.5132 | 40.9724 | 272.3675 | 58.7288 | 489.5111 | 33.3985 | 52.4918 | 57.1695 | 90.0304 | 64.6562 |  |  | 1.9203 | -1.7835 | -67.7383 | 1.4292 | 7.9473 | -197.7586 | 30.7658 | -3.9286 | 10.2345 | 29.3236 | 39.0231 | 0.008899 | 0.0010087 | 0.00051091 | 981.1564 | 918.1217 | 887.7701 | 802.5389 | 138.7755 | 71.4308 | 35.9728 | 113.5042 | 72.3509 | 48.0851 | 35.704 | 28.3716 | 27.6753 | 37.1599 | 687.9941 | 539.2523 | 430.2931 | 289.5579 | 214.4831 | 746.3743 | 434.1539 | 93.5459 | 122.7997 | 574.363 | 137.9085 | 425.4086 | 1012.1183 | 413.5137 | 795.738 |  | 1025.1575 | 1003.7459 | 990.4029 | 1000.6445 | 75.252 | 16.1805 | 780.3429 | 1044.0052 | 735.2729 | 779.0952 | 894.4772 | 808.4807 | 841.1971 | 969.0553 | 988.4397 | 874.4082 | 940.0611 | 856.115 | 1102.41 | 1001.8082 | 734.888 | 729.6447 | 1021.7861 |  |  | 803.4077 | 1033.0464 | 1018.8206 | 1098.5906 | 786.8448 |  | 798.3435 |  |  | 914.2854 | 935.8618 | 805.2718 | [5 empty] | 779.1234 | 1029.5183 | 976.294 | 679.0374 | 1009.7307 | 1054.3513 | 898.0325 | 931.9719 | 964.4616 | 935.8311 |  | 1178.1595 | 1046.6666 | 938.0671 | 1016.8326 | 947.9449 | 944.8602 | 933.6733 | 975.7913 | 1032.8079 | 979.9842 | 951.5451 | 856.2401 | 989.4825 | 985.6013 | 1001.5816 | 958.5311 | 929.5641 |  | 949.5936 | 903.5144 | 956.8864 | 988.2172 | 968.9394 |  | 911.8517 | 817.0373 | 2.3908 | 18.9448 | 1.5767 | 1.2095 | -16.8269 | 3.0863 | 5374.93 | 0.89 | 3.3993 | -2.7338 | -16.8483 | 2.4473 | 6.7174 | -33.5086 | 13.2167 |  | 171.4294 | 202.973 | 67.7462 | 14.6198 |  | 161.7801
42838.5314 | 9602 | 247.2075 | 100.6764 | 83.1882 | 60.0712 | 34.7714 | 27.0236 | 48.3088 | 25.1472 | 96.6298 | 72.0882 | 45.4896 | 28.0104 | 22.9885 | 40.9529 | 421.2424 | 548.8684 | 561.43 | 728.6666 | 974.6676 | 919.0074 | 855.1939 | 834.1153 | 952.5949 | 854.8314 | 884.9246 | 1024.0967 | 964.4241 | 936.655 | 965.8202 | 873.795 | 951.4321 | 935.1976 | 790.9281 | 908.0662 | 803.8038 |  | 697.5182 |  | 800.7871 | 877.1524 | 368.948 | 602.1747 |  | 375.7958 | 589.3833 | 529.3974 | 696.1461 | 779.1945 | 895.6856 | 953.0738 | 41.114 | 272.396 | 58.465 | 489.8278 | 33.4033 | 52.5123 | 57.1624 | 90.0622 | 64.6381 |  |  | 3 | -3.1634 | -68.6234 | 1.604 | 9.481 | -197.7882 | 31.3789 | -4.3347 | 10.3773 | 29.6956 | 38.9127 | 0.008991 | 0.0011056 | 0.00054541 | 982.6143 | 917.92 | 887.6604 | 802.5483 | 138.7602 | 71.4514 | 35.9844 | 113.5187 | 72.3631 | 48.0988 | 35.7144 | 28.3763 | 27.6741 | 37.172 | 665.1689 | 515.9911 | 386.563 | 272.7516 | 213.8862 | 745.7032 | 432.7281 | 93.5494 | 122.8429 | 574.7598 | 137.9497 | 425.6607 | 1012.792 | 413.7935 | 795.8882 |  | 1025.4158 | 1004.0077 | 990.2044 | 1001.0188 | 94.1966 | 33.0359 | 780.3176 | 1045.3425 | 735.9071 | 779.0746 | 896.4415 | 808.4256 | 840.8938 | 969.8582 | 992.5401 | 873.8918 | 939.9264 | 854.6426 | 1101.0692 | 1002.9092 | 734.8574 | 729.5971 | 1021.0801 |  |  | 803.3987 | 1033.5175 | 1019.6738 | 1099.0922 | 786.8159 |  | 798.3377 |  |  | 915.1784 | 936.6332 | 805.7322 | [5 empty] | 779.2133 | 1030.5087 | 976.3476 | 679.802 | 1009.5608 | 1059.362 | 897.7453 | 931.9573 | 964.3791 | 935.8719 |  | 1178.1284 | 1046.9255 | 936.9073 | 1016.9531 | 948.3081 | 944.8224 | 933.7159 | 975.7696 | 1032.6889 | 979.7431 | 951.7128 | 856.6147 | 989.553 | 986.5897 | 1002.8183 | 958.9278 | 929.6138 |  | 950.1523 | 903.3385 | 956.9627 | 988.7928 | 968.8931 |  | 911.6816 | 817.0158 | 2.4813 | 18.9454 | 1.5769 | 1.2103 | -16.9221 | 3.0863 | 5349.45 | 0.73 | 4.2487 | -3.6403 | -16.9547 | 2.5921 | 7.3362 | -33.5076 | 13.3463 |  | 171.681 | 203.257 | 70.0466 | 19.2062 |  | 161.9051
42838.5314 | 9603 | 247.7289 | 100.6801 | 83.1998 | 60.0846 | 34.7903 | 27.0385 | 48.3338 | 25.1569 | 96.6412 | 72.0956 | 45.4948 | 28.0204 | 22.9924 | 40.9695 | 421.2941 | 549.079 | 561.6483 | 729.017 | 974.4634 | 919.4543 | 855.3022 | 834.0401 | 952.7891 | 855.0488 | 885.2439 | 1024.9034 | 964.0069 | 935.5503 | 965.8824 | 873.2341 | 949.1461 | 937.2669 | 791.047 | 909.6541 | 802.4015 |  | 697.7251 |  | 800.8228 | 877.2117 | 368.741 | 602.2111 |  | 377.2613 | 588.9284 | 526.2047 | 689.7864 | 774.2957 | 895.3634 | 960.7826 | 41.2916 | 272.4771 | 58.5965 | 490.0711 | 33.4181 | 52.5419 | 57.1753 | 90.1127 | 64.6164 |  |  | 3.132 | -2.0739 | -68.0616 | 0.9646 | 8.9566 | -197.7698 | 31.2067 | -4.5062 | 10.355 | 29.8876 | 38.7789 | 0.0088513 | 0.001076 | 0.00055198 | 981.139 | 917.8671 | 887.504 | 802.386 | 138.7496 | 71.4667 | 35.9923 | 113.5394 | 72.3732 | 48.1067 | 35.7236 | 28.3832 | 27.6768 | 37.1789 | 680.461 | 547.2882 | 421.6284 | 263.7729 | 214.8058 | 746.4354 | 432.2113 | 93.5684 | 122.8787 | 575.1364 | 138.0049 | 425.8781 | 1012.8254 | 414.0572 | 796.0443 |  | 1025.461 | 1004.3947 | 990.0007 | 1001.1219 | 95.4896 | 33.8764 | 780.2892 | 1039.1875 | 736.8781 | 779.044 | 904.0375 | 808.3634 | 840.932 | 970.7 | 992.6009 | 873.2742 | 936.1928 | 854.9888 | 1100.3324 | 1003.8615 | 734.8194 | 729.5576 | 1023.4661 |  |  | 803.3924 | 1033.3552 | 1019.2852 | 1099.0011 | 786.7726 |  | 798.3255 |  |  | 913.9424 | 936.0919 | 804.8981 | [5 empty] | 779.2649 | 1031.147 | 976.1562 | 680.6872 | 1010.3083 | 1060.2006 | 897.6962 | 931.9842 | 964.2906 | 935.9263 |  | 1178.1103 | 1047.0674 | 936.4565 | 1016.712 | 948.3005 | 944.8091 | 933.7477 | 975.7186 | 1032.6863 | 980.5873 | 951.8876 | 856.6033 | 989.5496 | 987.3296 | 1005.108 | 958.7907 | 929.6593 |  | 950.3313 | 903.1378 | 956.8406 | 989.4296 | 968.8158 |  | 911.5287 | 817.0871 | 2.6894 | 18.9439 | 1.5773 | 1.211 | -16.9582 | 3.0862 | 5337.6 | 0.78 | 4.3413 | -2.9467 | -16.8807 | 2.0096 | 7.1294 | -33.5015 | 13.3078 |  | 171.5946 | 203.2119 | 68.6047 | 15.2114 |  | 161.9259
42838.5314 | 9604 | 248.2367 | 100.6733 | 83.2096 | 60.0967 | 34.7991 | 27.0426 | 48.3428 | 25.1539 | 96.6556 | 72.1029 | 45.4957 | 28.022 | 22.9934 | 40.9727 | 421.3448 | 549.338 | 561.6603 | 729.3665 | 973.6912 | 919.9433 | 855.4187 | 833.2874 | 951.5919 | 854.9935 | 884.1648 | 1031.763 | 963.5382 | 933.8351 | 965.8283 | 872.7626 | 949.2048 | 939.2874 | 791.3474 | 915.636 | 803.2473 |  | 697.4506 |  | 800.8698 | 877.7484 | 368.2368 | 602.2654 |  | 378.5464 | 589.1774 | 526.1258 | 688.7266 | 773.5301 | 894.1412 | 966.1747 | 41.1909 | 272.6202 | 58.4084 | 490.1835 | 33.4093 | 52.5501 | 57.1697 | 90.1359 | 64.5861 |  |  | 3.2122 | -2.7915 | -68.5702 | 1.0093 | 8.887 | -197.754 | 30.4188 | -4.432 | 10.0146 | 28.7798 | 38.7492 | 0.0090945 | 0.0011401 | 0.00051748 | 979.5892 | 917.8698 | 887.5589 | 802.4427 | 138.7216 | 71.4689 | 35.9898 | 113.5587 | 72.3846 | 48.1103 | 35.7208 | 28.381 | 27.6708 | 37.1862 | 662.1642 | 559.6161 | 446.3654 | 272.845 | 208.8872 | 746.3889 | 432.1268 | 93.5749 | 122.9057 | 575.5458 | 138.0612 | 426.1038 | 1013.5317 | 414.3132 | 796.1953 |  | 1025.4199 | 1004.7195 | 990.1662 | 1001.2109 | 107.2785 | 38.503 | 780.2644 | 1035.5244 | 738.131 | 779.0082 | 911.5821 | 808.296 | 840.7243 | 970.3393 | 991.3355 | 872.7634 | 935.8941 | 856.3612 | 1099.6365 | 1005.2069 | 734.8227 | 729.5486 | 1024.1471 |  |  | 803.3978 | 1033.1943 | 1019.0031 | 1098.3632 | 786.7666 |  | 798.3392 |  |  | 913.5326 | 934.8155 | 804.028 | [5 empty] | 779.3277 | 1032.0321 | 975.8144 | 681.5163 | 1011.0517 | 1064.7265 | 897.6747 | 931.9971 | 964.2121 | 935.987 |  | 1178.0207 | 1046.579 | 936.2742 | 1016.4345 | 948.4827 | 944.8169 | 933.7394 | 975.7571 | 1032.6667 | 981.6188 | 952.0484 | 856.21 | 989.0118 | 987.1892 | 1005.1974 | 958.3215 | 929.7131 |  | 950.3926 | 902.9351 | 957.3402 | 989.4407 | 968.7783 |  | 911.4147 | 817.2313 | 2.345 | 18.9452 | 1.5766 | 1.2096 | -16.98 | 3.0863 | 5305.97 | 1.13 | 4.3964 | -3.4192 | -16.9461 | 2.0559 | 7.098 | -33.4826 | 13.1319 |  | 171.5086 | 202.8285 | 70.6213 | 12.4468 |  | 161.9019
42838.5314 | 9605 | 248.7185 | 100.6718 | 83.2203 | 60.0996 | 34.7957 | 27.042 | 48.3574 | 25.1605 | 96.667 | 72.1159 | 45.5045 | 28.0232 | 22.9919 | 40.9843 | 421.3979 | 549.6024 | 561.801 | 729.7422 | 972.7555 | 919.6258 | 856.1063 | 834.3556 | 952.3765 | 855.0994 | 882.5171 | 1033.2093 | 963.3766 | 933.6728 | 965.558 | 872.5031 | 951.1328 | 941.1402 | 791.7706 | 914.2813 | 804.052 |  | 697.2847 |  | 800.9215 | 877.6739 | 368.3591 | 602.3412 |  | 378.8805 | 589.2342 | 527.9923 | 690.8054 | 776.0385 | 893.9931 | 966.3484 | 41.1382 | 272.7153 | 58.276 | 490.1002 | 33.4214 | 52.5822 | 57.1812 | 90.1626 | 64.5739 |  |  | 3.2214 | -2.7389 | -68.6471 | 0.27923 | 8.8705 | -197.7711 | 29.5304 | -4.4188 | 10.5005 | 29.5339 | 38.8888 | 0.0088941 | 0.0010645 | 0.00052898 | 981.8081 | 917.8171 | 887.7228 | 802.4012 | 138.683 | 71.4864 | 35.9969 | 113.5665 | 72.3965 | 48.1192 | 35.7248 | 28.3831 | 27.6805 | 37.1874 | 672.9985 | 587.6313 | 503.1214 | 296.2445 | 211.6534 | 749.2108 | 433.4766 | 93.591 | 122.9308 | 575.9422 | 138.1143 | 426.327 | 1015.7295 | 414.56 | 796.343 |  | 1025.3967 | 1004.8945 | 990.351 | 1001.4123 | 105.1604 | 30.6139 | 780.2481 | 1040.2557 | 739.0241 | 778.9771 | 920.5688 | 808.3877 | 840.4126 | 969.8228 | 991.768 | 872.7393 | 935.8646 | 857.9619 | 1099.1498 | 1006.6296 | 734.8504 | 729.5357 | 1025.0238 |  |  | 803.3948 | 1033.4083 | 1018.4167 | 1098.6882 | 786.7424 |  | 798.3414 |  |  | 911.5976 | 933.7464 | 804.6967 | [5 empty] | 779.393 | 1032.9564 | 975.4879 | 682.2406 | 1011.518 | 1065.9609 | 897.4571 | 931.9979 | 964.1594 | 936.0196 |  | 1177.1154 | 1046.227 | 936.5908 | 1016.3261 | 948.5151 | 944.8053 | 933.7329 | 975.7304 | 1032.4765 | 982.5893 | 952.2082 | 855.9591 | 988.5121 | 986.2489 | 1005.7309 | 959.1273 | 929.7706 |  | 950.5344 | 902.7319 | 957.9382 | 989.2061 | 968.8105 |  | 911.2851 | 817.3657 | 2.5841 | 18.9436 | 1.5749 | 1.2076 | -16.8804 | 3.0864 | 5248.99 | 0.98 | 4.4023 | -3.3869 | -16.9562 | 1.0814 | 7.0909 | -33.4819 | 12.9379 |  | 171.6228 | 203.044 | 70.4121 | 6.3982 |  | 161.8841
42838.5315 | 9606 | 249.1824 | 100.6741 | 83.233 | 60.1055 | 34.7974 | 27.0316 | 48.3608 | 25.1629 | 96.6778 | 72.1289 | 45.5112 | 28.027 | 22.9812 | 40.9868 | 421.4488 | 549.8543 | 562.0339 | 730.0806 | 971.7618 | 919.0859 | 856.6392 | 834.7292 | 949.7615 | 855.4862 | 882.9263 | 1028.8028 | 963.7959 | 934.2519 | 965.6145 | 872.8768 | 949.133 | 944.4868 | 792.3308 | 910.9313 | 803.6786 |  | 697.3111 |  | 800.9656 | 876.4774 | 368.3093 | 602.4453 |  | 378.6713 | 587.1123 | 531.2265 | 696.7032 | 779.0655 | 895.3637 | 962.7089 | 41.5816 | 272.9008 | 58.9276 | 490.2228 | 33.402 | 52.5718 | 57.1745 | 90.1867 | 64.5582 |  |  | 2.6464 | -1.8958 | -68.9552 | 0.32391 | 6.8519 | -197.7316 | 31.2731 | -4.656 | 10.1082 | 29.2443 | 38.7612 | 0.0089992 | 0.0011352 | 0.00049284 | 983.3694 | 917.7324 | 887.8415 | 802.2998 | 138.6249 | 71.4883 | 35.9941 | 113.5807 | 72.3931 | 48.1157 | 35.726 | 28.3742 | 27.6769 | 37.1843 | 714.6517 | 585.6674 | 500.4431 | 294.7115 | 213.0641 | 752.2836 | 433.8872 | 93.5916 | 122.9637 | 576.3792 | 138.1697 | 426.563 | 1017.6643 | 414.8369 | 796.477 |  | 1025.3647 | 1004.9881 | 990.438 | 1001.5922 | 105.9228 | 30.2141 | 780.2314 | 1039.6244 | 739.5692 | 778.9532 | 913.2619 | 808.4565 | 840.6039 | 973.7978 | 988.3719 | 873.2902 | 933.348 | 862.0897 | 1100.2126 | 1007.8981 | 734.8697 | 729.5301 | 1027.2933 |  |  | 803.3897 | 1033.494 | 1018.3765 | 1099.1582 | 786.7221 |  | 798.3253 |  |  | 909.8238 | 932.1395 | 806.8288 | [5 empty] | 779.4505 | 1034.0041 | 975.1405 | 682.9559 | 1011.7312 | 1056.9609 | 897.0699 | 932.0108 | 964.0944 | 936.064 |  | 1176.9941 | 1046.4628 | 937.3678 | 1016.4332 | 948.6978 | 944.7596 | 933.7275 | 975.8943 | 1032.1883 | 983.2045 | 952.3564 | 856.0396 | 989.4717 | 986.3406 | 1006.6408 | 959.5461 | 929.8325 |  | 950.4571 | 902.602 | 958.2107 | 989.9018 | 968.8456 |  | 911.226 | 817.3298 | 2.3559 | 18.9452 | 1.5763 | 1.2073 | -16.8214 | 3.0864 | 5195.46 | 0.6 | 3.9902 | -2.8144 | -16.9733 | 1.1633 | 6.2358 | -33.4982 | 13.322 |  | 171.6687 | 203.3336 | 66.8735 | 6.7743 |  | 161.8624
42838.5315 | 9607 | 249.6749 | 100.6818 | 83.2483 | 60.1087 | 34.8069 | 27.0397 | 48.3724 | 25.1614 | 96.6907 | 72.1474 | 45.5225 | 28.0339 | 22.9905 | 41.0008 | 421.4908 | 550.0965 | 562.2696 | 730.4111 | 972.5902 | 918.6713 | 857.2001 | 834.7481 | 949.4272 | 855.7114 | 882.686 | 1026.894 | 964.326 | 935.3582 | 965.757 | 873.2988 | 943.8132 | 949.6055 | 792.6308 | 906.499 | 803.1882 |  | 697.4003 |  | 801.0166 | 876.2314 | 366.9618 | 602.5624 |  | 379.3251 | 585.311 | 530.6928 | 698.3394 | 779.6368 | 894.7569 | 962.7828 | 41.7842 | 273.0169 | 59.0277 | 490.4222 | 33.3878 | 52.58 | 57.161 | 90.2083 | 64.5316 |  |  | 3.0571 | -2.9722 | -69.4317 | 0.7563 | 8.8975 | -197.7238 | 30.955 | -4.2565 | 10.137 | 29.6339 | 38.7909 | 0.0089023 | 0.0010925 | 0.00055198 | 980.7761 | 917.6725 | 887.8702 | 802.2972 | 138.5754 | 71.4976 | 36.0012 | 113.5917 | 72.4157 | 48.1335 | 35.738 | 28.381 | 27.6799 | 37.195 | 743.3354 | 569.0264 | 463.2578 | 285.4304 | 209.4356 | 754.962 | 433.515 | 93.6055 | 122.9792 | 576.7859 | 138.227 | 426.8055 | 1017.6233 | 415.1096 | 796.6071 |  | 1025.3311 | 1004.9275 | 990.2678 | 1001.4835 | 84.7077 | 20.5924 | 780.2274 | 1040.1459 | 740.2217 | 778.9488 | 901.2156 | 808.42 | 840.7461 | 977.3495 | 985.636 | 873.5438 | 930.3492 | 866.0556 | 1099.7842 | 1009.2718 | 734.918 | 729.5782 | 1027.306 |  |  | 803.3877 | 1033.4719 | 1017.9849 | 1099.1292 | 786.7028 |  | 798.3332 |  |  | 909.0295 | 931.2737 | 808.1349 | [5 empty] | 779.52 | 1033.6496 | 974.8522 | 683.6 | 1013.3925 | 1061.3388 | 897.3663 | 932.0098 | 964.0392 | 936.139 |  | 1177.4698 | 1046.6847 | 938.0707 | 1016.4501 | 948.5716 | 944.7555 | 933.7539 | 976.2983 | 1031.9907 | 983.4356 | 952.5275 | 856.3046 | 990.6566 | 987.3764 | 1006.6506 | 959.3251 | 929.8998 |  | 950.1362 | 902.5527 | 958.161 | 990.8634 | 968.8565 |  | 911.7095 | 817.2764 | 2.3724 | 18.9459 | 1.5764 | 1.2081 | -17.1965 | 3.0863 | 5164.49 | 0.73 | 4.2889 | -3.5202 | -17.014 | 1.7757 | 7.104 | -33.4889 | 13.2506 |  | 171.657 | 203.3267 | 64.6416 | 10.8349 |  | 161.8478
42838.5315 | 9608 | 250.165 | 100.6744 | 83.2516 | 60.1161 | 34.8063 | 27.043 | 48.3768 | 25.1667 | 96.6918 | 72.1418 | 45.5251 | 28.0306 | 22.9915 | 40.9959 | 421.5419 | 550.3626 | 562.498 | 730.7646 | 973.3059 | 918.7265 | 859.4987 | 836.0422 | 953.838 | 855.7769 | 880.9488 | 1023.2431 | 964.3342 | 935.5839 | 965.8516 | 873.3323 | 942.1236 | 944.8735 | 792.7923 | 907.5534 | 803.6841 |  | 697.3788 |  | 801.068 | 875.9059 | 365.5688 | 602.5909 |  | 378.8692 | 583.328 | 528.8506 | 695.2723 | 779.4402 | 893.9216 | 959.8379 | 41.8539 | 273.0389 | 58.5819 | 490.5792 | 33.3853 | 52.5992 | 57.1724 | 90.2396 | 64.5272 |  |  | 2.8212 | -2.6745 | -68.5209 | 1.0119 | 9.069 | -197.7816 | 30.9222 | -4.0081 | 10.2018 | 29.426 | 38.7509 | 0.0089729 | 0.001145 | 0.00053884 | 980.7201 | 917.6833 | 887.8176 | 802.2316 | 138.5074 | 71.5111 | 36.0052 | 113.6069 | 72.4286 | 48.1491 | 35.7395 | 28.3795 | 27.6791 | 37.1927 |  | 540.1011 | 417.6699 | 271.0108 | 200.1611 | 756.4287 | 432.189 | 93.6117 | 122.9975 | 577.1804 | 138.2783 | 427.0254 | 1016.3911 | 415.3765 | 796.7372 |  | 1025.2822 | 1004.7751 | 990.1319 | 1001.33 | 106.0557 | 42.9843 | 780.2287 | 1041.6479 | 741.1962 | 778.952 | 912.9751 | 808.3901 | 840.7351 | 976.0111 | 983.0138 | 873.3672 | 928.8537 | 863.4235 | 1098.9145 | 1010.413 | 734.9943 | 729.6021 | 1027.1668 |  |  | 803.3984 | 1033.3964 | 1018.3086 | 1099.2011 | 786.7069 |  | 798.3299 |  |  | 907.5945 | 930.1098 | 808.7682 | [5 empty] | 779.6058 | 1033.8638 | 974.5757 | 684.2821 | 1013.4176 | 1062.2383 | 897.9869 | 931.9983 | 963.9662 | 936.0974 |  | 1178.3989 | 1046.4552 | 938.7235 | 1016.3428 | 948.5507 | 944.7096 | 933.7808 | 976.4136 | 1031.5328 | 983.5471 | 952.6924 | 855.7979 | 991.4909 | 988.2313 | 1007.5087 | 958.4479 | 929.9613 |  | 949.5095 | 902.4833 | 958.1755 | 991.207 | 968.865 |  | 911.865 | 817.6469 | 2.9157 | 18.9463 | 1.5772 | 1.2081 | -16.9831 | 3.0863 | 5137.73 | 0.35 | 4.1202 | -3.3354 | -16.8825 | 2.0516 | 7.1696 | -33.4818 | 13.2389 |  | 171.6164 | 203.3618 |  | 15.647 |  | 161.8264
42838.5315 | 9609 | 250.7023 | 100.6662 | 83.264 | 60.1313 | 34.8195 | 27.0437 | 48.394 | 25.1633 | 96.7077 | 72.1584 | 45.5323 | 28.0346 | 22.9983 | 41.0108 | 421.5825 | 550.6234 | 562.7216 | 731.1117 | 972.7582 | 918.7757 | 863.3315 | 839.0761 | 956.1853 | 855.4995 | 882.2065 | 1015.3582 | 964.5224 | 936.2668 | 965.9094 | 873.0463 | 945.3303 | 938.0011 | 793.0337 | 910.1544 | 805.5619 |  | 701.6748 |  | 801.1123 | 876.7714 | 364.2942 | 602.6924 |  | 378.1207 | 582.8885 | 527.7312 | 691.4659 | 778.3317 | 896.1815 | 958.2895 | 42.1872 | 273.1456 | 58.4089 | 490.6095 | 33.401 | 52.6123 | 57.1671 | 90.249 | 64.5143 |  |  | 2.4112 | -1.5824 | -67.9229 | 0.61107 | 8.4296 | -197.7954 | 30.0515 | -4.4411 | 9.8786 | 28.5807 | 38.748 | 0.0088678 | 0.0010974 | 0.00050434 | 980.8745 | 917.7251 | 888.034 | 802.288 | 138.4315 | 71.538 | 36.0212 | 113.6242 | 72.45 | 48.1635 | 35.751 | 28.3903 | 27.6886 | 37.2048 |  | 574.0463 | 497.0987 | 288.5987 | 202.0955 | 759.3179 | 433.6239 | 93.6185 | 123.0236 | 577.5668 | 138.3352 | 427.2408 | 1014.6298 | 415.6469 | 796.8672 |  | 1025.0496 | 1004.6704 | 989.8964 | 1001.221 | 100.2821 | 47.3809 | 780.2237 | 1040.1098 | 742.1557 | 778.9404 | 926.3124 | 808.5566 | 840.4787 | 976.3204 | 977.2225 | 873.0226 | 933.7923 | 859.7531 | 1098.7482 | 1011.2551 | 735.0303 | 729.5538 | 1028.1171 |  |  | 803.3952 | 1033.3266 | 1018.3862 | 1099.1598 | 786.6463 |  | 798.3642 |  |  | 908.0432 | 929.6844 | 808.538 | [5 empty] | 779.6766 | 1034.5603 | 974.1771 | 684.8363 | 1013.62 | 1062.9419 | 898.3708 | 932 | 963.9175 | 936.1117 |  | 1178.1583 | 1046.3814 | 940.0012 | 1016.2105 | 948.6104 | 944.7113 | 933.7643 | 976.3354 | 1031.2884 | 983.0183 | 952.8738 | 854.9435 | 991.4311 | 988.2995 | 1007.268 | 957.0247 | 930.02 |  | 949.4112 | 902.4264 | 958.655 | 990.8723 | 968.8581 |  | 911.7999 | 818.0535 | 2.5553 | 18.9462 | 1.5766 | 1.2081 | -17.1553 | 3.0863 | 5112.46 | 0.42 | 3.8092 | -2.5649 | -16.8044 | 1.5939 | 6.9189 | -33.5154 | 13.0638 |  | 171.5792 | 203.3343 |  | 7.0956 |  | 161.7075
42838.5315 | 9610 | 251.1574 | 100.6568 | 83.2701 | 60.1319 | 34.8128 | 27.0448 | 48.4058 | 25.1675 | 96.719 | 72.1692 | 45.5406 | 28.0336 | 23.0019 | 41.013 | 421.6376 | 550.8622 | 562.932 | 731.4358 | 972.1089 | 918.5202 | 862.0965 | 838.9168 | 952.3981 | 855.4466 | 881.1276 | 1016.8569 | 964.0964 | 935.2679 | 965.5296 | 872.7142 | 950.8217 | 933.9005 | 793.4453 | 908.5603 | 804.4281 |  | 702.6446 |  | 801.1674 | 876.9568 | 363.1741 | 602.7784 |  | 376.9746 | 583.3521 | 529.7799 | 690.7947 | 778.7588 | 896.9611 | 955.7018 | 42.179 | 273.2578 | 58.6421 | 490.6207 | 33.3753 | 52.6186 | 57.1671 | 90.246 | 64.4962 |  |  | 2.2771 | -1.9734 | -68.0175 | 0.88706 | 8.2496 | -197.7908 | 30.6265 | -4.2834 | 10.1703 | 29.6029 | 38.6966 | 0.0088727 | 0.0010744 | 0.00055034 | 979.389 | 917.7698 | 888.0823 | 802.2979 | 138.3408 | 71.5506 | 36.0196 | 113.6379 | 72.4665 | 48.1689 | 35.7579 | 28.392 | 27.689 | 37.2115 | 739.3608 | 590.151 | 544.0609 | 288.5506 | 205.309 | 760.1001 | 435.5947 | 93.6382 | 123.037 | 577.9854 | 138.3896 | 427.463 | 1013.0783 | 415.903 | 796.9942 |  | 1024.8481 | 1004.6809 | 989.4866 | 1001.1631 | 61.9324 | 24.2157 | 780.2194 | 1045.107 | 743.1841 | 778.9342 | 932.7089 | 808.9451 | 840.2207 | 977.7155 | 975.4506 | 872.8623 | 940.9221 | 856.8492 | 1099.7257 | 1011.9447 | 735.0236 | 729.5073 | 1028.9209 |  |  | 803.4013 | 1033.4671 | 1017.9132 | 1099.2392 | 786.6073 |  | 798.3745 |  |  | 913.64 | 930.5793 | 806.7021 | [5 empty] | 779.8196 | 1035.0914 | 973.9569 | 685.1524 | 1014.6042 | 1066.6949 | 899.0411 | 932.0157 | 963.8064 | 936.0892 |  | 1177.6453 | 1047.5056 | 940.3414 | 1016.0089 | 948.8083 | 944.7026 | 933.8045 | 976.1933 | 1031.0055 | 981.4906 | 953.06 | 855.4191 | 991.9076 | 988.2294 | 1005.9619 | 957.4571 | 930.1203 |  | 948.8826 | 902.3002 | 958.0615 | 990.5878 | 968.7971 |  | 911.8505 | 818.3918 | 2.2459 | 18.9449 | 1.5751 | 1.206 | -16.8004 | 3.0864 | 5116.4 | 1.15 | 3.7012 | -2.8651 | -16.8206 | 1.9209 | 6.8469 | -33.5261 | 13.1926 |  | 171.654 | 203.3962 | 66.93 | 2.255 |  | 161.6036
42838.5315 | 9611 | 251.546 | 100.6618 | 83.2782 | 60.1393 | 34.8166 | 27.0456 | 48.4162 | 25.1713 | 96.7289 | 72.175 | 45.5452 | 28.0435 | 22.995 | 41.0246 | 421.6827 | 551.0919 | 563.1387 | 731.7797 | 972.6307 | 918.0235 | 855.6219 | 835.5785 | 950.1482 | 855.6417 | 879.8998 | 1014.5587 | 963.0045 | 934.6916 | 964.585 | 872.7319 | 952.5685 | 932.5373 | 793.6647 | 904.5901 | 799.3745 |  | 702.8115 |  | 801.2073 | 877.0393 | 362.0243 | 602.8486 |  | 377.2351 | 582.7153 | 529.5921 | 689.4123 | 774.8016 | 896.1739 | 952.2021 | 41.8734 | 273.3964 | 57.7243 | 490.412 | 33.3785 | 52.6241 | 57.1729 | 90.2622 | 64.4765 |  |  | 2.1286 | -2.7672 | -68.4164 | 0.67547 | 7.8954 | -197.8039 | 30.5351 | -4.7342 | 9.9364 | 29.7779 | 38.8362 | 0.0089614 | 0.0010662 | 0.00052405 | 980.4438 | 917.7618 | 888.104 | 802.3236 | 138.2438 | 71.5652 | 36.0196 | 113.6462 | 72.465 | 48.1682 | 35.7483 | 28.3882 | 27.6814 | 37.2098 | 692.5784 | 531.2433 | 452.0089 | 276.4064 | 206.6186 | 757.7569 | 435.0062 | 93.6431 | 123.0507 | 578.4274 | 138.4649 | 427.7288 | 1011.6947 | 416.2173 | 797.1512 |  | 1024.7234 | 1004.6049 | 989.1456 | 1001.0982 | 72.6518 | 23.0608 | 780.209 | 1044.1349 | 743.4226 | 778.93 | 935.3568 | 809.0977 | 840.2585 | 974.0891 | 974.5087 | 872.8464 | 942.5401 | 856.6191 | 1100.5913 | 1012.6474 | 735.0174 | 729.5161 | 1029.076 |  |  | 803.3987 | 1033.1622 | 1017.0323 | 1099.3043 | 786.6224 |  | 798.3589 |  |  | 914.6129 | 930.3385 | 806.9519 | [5 empty] | 779.9842 | 1035.8863 | 973.7289 | 685.0424 | 1015.8938 | 1055.479 | 898.9374 | 932.0284 | 963.7142 | 936.1168 |  | 1177.3779 | 1048.3682 | 938.8938 | 1015.6981 | 948.9565 | 944.6828 | 933.8473 | 976.0885 | 1030.6381 | 980.1812 | 953.2272 | 856.2306 | 991.4504 | 989.0376 | 1004.7067 | 960.4219 | 930.1814 |  | 948.8314 | 902.2102 | 957.5206 | 991.1607 | 968.7356 |  | 911.7443 | 818.4661 | 2.4232 | 18.9469 | 1.5761 | 1.208 | -17.0615 | 3.0863 | 5070.39 | 0.81 | 3.5771 | -3.3915 | -16.8636 | 1.6756 | 6.6961 | -33.516 | 13.1684 |  | 171.4914 | 203.4606 | 71.2835 | 12.3702 |  | 161.5401
42838.5315 | 9612 | 251.9126 | 100.6695 | 83.289 | 60.1521 | 34.8274 | 27.0511 | 48.4265 | 25.169 | 96.7473 | 72.1958 | 45.5495 | 28.0425 | 23.0001 | 41.0326 | 421.719 | 551.3268 | 563.3241 | 732.1476 | 972.7446 | 917.6192 | 852.1634 | 833.5228 | 950.7638 | 856.0324 | 877.4199 | 1012.5552 | 962.1901 | 933.3507 | 963.8265 | 872.6023 | 949.4706 | 937.2119 | 793.605 | 905.1432 | 797.4206 |  | 703.301 |  | 801.2624 | 877.0652 | 360.702 | 602.9059 |  | 378.2348 | 582.5716 | 527.9854 | 691.3527 | 775.3312 | 896.3395 | 951.5817 | 41.7142 | 273.4648 | 56.2659 | 490.2271 | 33.3668 | 52.5975 | 57.1738 | 90.3012 | 64.4576 |  |  | 2.5341 | -3.3921 | -69.661 | 0.43694 | 9.8273 | -197.7691 | 30.2184 | -4.6987 | 9.7844 | 29.8062 | 38.616 | 0.0088859 | 0.0010678 | 0.00051748 | 980.3255 | 917.8243 | 888.1095 | 802.2975 | 138.1676 | 71.5703 | 36.0205 | 113.6655 | 72.4746 | 48.181 | 35.7567 | 28.3983 | 27.6821 | 37.2177 | 774.4491 | 494.8425 | 401.1077 | 268.2501 | 206.0318 | 755.3295 | 434.3419 | 93.6494 | 123.13 | 578.8157 | 138.5161 | 427.9389 | 1013.6672 | 416.5018 | 797.2873 |  | 1024.5286 | 1004.5025 | 988.8858 | 1000.8675 | 72.1044 | 21.1018 | 780.2006 | 1038.0599 | 743.5352 | 778.9227 | 931.5276 | 808.7976 | 840.3968 | 968.074 | 970.5757 | 872.5455 | 937.3551 | 861.3484 | 1101.2897 | 1013.5196 | 735.0243 | 729.5506 | 1030.0385 |  |  | 803.3989 | 1033.437 | 1016.1392 | 1099.1116 | 786.596 |  | 798.3602 |  |  | 914.9703 | 927.8936 | 810.2399 | [5 empty] | 780.0389 | 1037.1574 | 973.7024 | 685.1169 | 1017.3206 | 1056.4406 | 898.6705 | 932.0416 | 963.6282 | 936.1252 |  | 1177.0866 | 1048.061 | 938.7008 | 1015.1921 | 949.0843 | 944.6698 | 933.9036 | 976.2046 | 1030.916 | 980.2176 | 953.3996 | 856.4611 | 991.4269 | 988.9621 | 1005.7474 | 960.1951 | 930.2591 |  | 948.5041 | 902.156 | 957.1535 | 990.9914 | 968.7491 |  | 911.6101 | 818.6969 | 3.2877 | 18.947 | 1.5767 | 1.208 | -17.2244 | 3.0864 | 5040.29 | 0.67 | 3.9017 | -3.7546 | -17.0148 | 1.3475 | 7.4711 | -33.5154 | 13.1009 |  | 171.638 | 203.3671 | 61.316 | 17.8986 |  | 161.4445
42838.5315 | 9613 | 252.2092 | 100.6595 | 83.2962 | 60.1677 | 34.8399 | 27.0573 | 48.4342 | 25.1722 | 96.7492 | 72.2007 | 45.5594 | 28.0413 | 23.0017 | 41.0456 | 421.7665 | 551.5496 | 563.519 | 732.5352 | 972.806 | 918.8626 | 854.7684 | 836.333 | 955.0525 | 856.1064 | 875.2284 | 1006.2748 | 961.604 | 932.4112 | 963.1153 | 872.1216 | 945.6101 | 941.9173 | 793.5383 | 907.3137 | 799.6122 |  | 704.1196 |  | 801.3075 | 876.6349 | 359.5107 | 602.9976 |  | 377.0701 | 581.9623 | 528.4157 | 693.0461 | 777.8377 | 897.8702 | 952.5574 | 41.1121 | 273.3131 | 55.0394 | 490.3124 | 33.3646 | 52.5782 | 57.1778 | 90.3467 | 64.4573 |  |  | 2.628 | -2.9321 | -69.7911 | -0.066414 | 9.8128 | -197.7671 | 31.7265 | -4.5437 | 10.1446 | 30.4094 | 38.7886 | 0.0088251 | 0.0011122 | 0.00050434 | 980.4091 | 917.7294 | 887.8489 | 802.3394 | 138.0878 | 71.579 | 36.0239 | 113.6755 | 72.488 | 48.19 | 35.7536 | 28.3955 | 27.6823 | 37.2246 | 784.9384 | 500.1864 | 406.4595 | 270.7067 | 202.3825 | 754.3751 | 433.5903 | 93.6593 | 123.2092 | 579.1745 | 138.5728 | 428.1598 | 1015.5559 | 416.7682 | 797.4222 |  | 1024.2031 | 1004.4273 | 988.4847 | 1000.617 | 116.4598 | 39.5282 | 780.1932 | 1037.337 | 744.4808 | 778.9218 | 938.2472 | 808.7132 | 840.4039 | 963.242 | 967.1103 | 871.9852 | 932.6571 | 865.0217 | 1100.9251 | 1014.6157 | 735.0604 | 729.5832 | 1028.8538 |  |  | 803.4033 | 1033.348 | 1014.0908 | 1099.0077 | 786.5926 |  | 798.3591 |  |  | 915.7931 | 926.3228 | 811.5461 | [5 empty] | 780.124 | 1038.2383 | 973.6701 | 685.3003 | 1017.9963 | 1057.9811 | 898.1435 | 932.0461 | 963.5737 | 936.1291 |  | 1176.7294 | 1047.8042 | 938.537 | 1014.6272 | 949.0717 | 944.6506 | 933.9319 | 975.7774 | 1030.6129 | 981.102 | 953.5722 | 856.2444 | 990.6303 | 988.4341 | 1006.2437 | 959.7113 | 930.338 |  | 947.9458 | 902.1086 | 957.1414 | 990.6431 | 968.8058 |  | 911.5167 | 818.7696 | 2.5609 | 18.9466 | 1.576 | 1.207 | -17.0296 | 3.0864 | 5034 | 0.89 | 3.9723 | -3.4895 | -17.0247 | -0.52518 | 7.4704 | -33.5372 | 13.4326 |  | 171.5904 | 203.3603 | 59.8093 | 17.1602 |  | 161.2812
42838.5316 | 9614 | 252.4652 | 100.6504 | 83.304 | 60.1733 | 34.8456 | 27.0597 | 48.4438 | 25.1768 | 96.7567 | 72.2138 | 45.5741 | 28.0483 | 23.0044 | 41.0539 | 421.7715 | 551.7695 | 563.5132 | 732.8877 | 974.6131 | 920.0033 | 856.7375 | 836.3733 | 959.2785 | 856.3277 | 876.0263 | 1008.8448 | 961.8041 | 932.891 | 963.0466 | 871.6956 | 946.7744 | 938.8275 | 793.5562 | 906.5618 | 798.6711 |  | 704.2086 |  | 801.3538 | 876.8948 | 358.6706 | 603.0688 |  | 376.6624 | 582.2434 | 527.9485 | 689.919 | 777.2897 | 897.9471 | 952.9528 | 40.3766 | 273.1294 | 54.4023 | 490.3095 | 33.3542 | 52.5468 | 57.1812 | 90.3709 | 64.4341 |  |  | 3.1991 | -2.9315 | -68.7883 | 0.6459 | 9.3673 | -197.819 | 31.1738 | -4.3781 | 10.2345 | 29.502 | 38.6136 | 0.0089138 | 0.0011056 | 0.00053719 | 980.1728 | 917.6774 | 887.6706 | 802.2773 | 138.0188 | 71.5847 | 36.022 | 113.6801 | 72.4924 | 48.188 | 35.7601 | 28.39 | 27.6807 | 37.2202 | 705.2819 | 550.9333 | 459.3525 | 283.6119 | 205.1764 | 757.8366 | 434.8492 | 93.6709 | 123.2648 | 579.5349 | 138.6265 | 428.385 | 1015.3541 | 417.0096 | 797.5298 |  | 1023.8914 | 1004.4462 | 988.3454 | 1000.4704 | 121.867 | 37.4797 | 780.1889 | 1036.7758 | 745.4314 | 778.9133 | 932.7813 | 808.6654 | 840.4604 | 959.7995 | 968.3052 | 871.9822 | 932.4691 | 858.9353 | 1101.041 | 1015.6355 | 735.1036 | 729.6085 | 1028.3118 |  |  | 803.4108 | 1033.233 | 1013.4094 | 1099.1356 | 786.5879 |  | 798.3637 |  |  | 912.8374 | 925.5466 | 812.309 | [5 empty] | 780.1449 | 1038.9354 | 973.5237 | 685.4798 | 1018.6803 | 1058.0108 | 897.7545 | 932.0557 | 963.4807 | 936.1226 |  | 1177.3241 | 1047.4066 | 938.221 | 1014.5361 | 949.1029 | 944.6256 | 933.985 | 975.5671 | 1030.1833 | 981.8556 | 953.7438 | 856.5923 | 990.341 | 987.8759 | 1006.0261 | 960.01 | 930.4195 |  | 947.714 | 902.0105 | 957.6136 | 990.4725 | 968.8135 |  | 911.3262 | 818.7967 | 2.7419 | 18.9459 | 1.5753 | 1.2058 | -16.7976 | 3.0864 | 5050.69 | 1.01 | 4.3825 | -3.4897 | -16.9047 | 1.6381 | 7.2991 | -33.5427 | 13.3155 |  | 171.5288 | 203.4577 | 69.9006 | 11.5241 |  | 161.1223
42838.5316 | 9615 | 252.6765 | 100.6423 | 83.3081 | 60.1735 | 34.8434 | 27.0586 | 48.4613 | 25.1743 | 96.7698 | 72.2287 | 45.5765 | 28.0516 | 22.9987 | 41.0613 | 421.7452 | 551.9938 | 563.4023 | 733.2048 | 977.0976 | 920.2391 | 856.5578 | 834.033 | 963.1887 | 855.7041 | 878.0461 | 1011.6542 | 962.1158 | 933.1117 | 963.312 | 872.2143 | 948.5243 | 937.4134 | 793.6225 | 905.3062 | 799.079 |  | 703.7072 |  | 801.404 | 877.3691 | 357.8926 | 603.1103 |  | 375.4436 | 582.0235 | 530.0588 | 688.5379 | 778.4085 | 898.2581 | 952.3473 | 39.087 | 273.008 | 55.0204 | 490.4293 | 33.344 | 52.5545 | 57.1708 | 90.3783 | 64.4249 |  |  | 2.8285 | -2.6436 | -68.2232 | 1.3424 | 8.722 | -197.7297 | 31.4584 | -4.0719 | 10.4824 | 29.7529 | 38.6492 | 0.008738 | 0.0010382 | 0.00052405 | 978.7111 | 917.7463 | 887.6797 | 802.3081 | 137.9485 | 71.6002 | 36.0444 | 113.6976 | 72.5161 | 48.1939 | 35.7728 | 28.3923 | 27.689 | 37.2302 | 841.7503 | 606.2595 | 497.8205 | 275.9951 | 204.3549 | 761.527 | 435.7518 | 93.6758 | 123.3178 | 579.8931 | 138.6796 | 428.6192 | 1016.374 | 417.2745 | 797.6561 |  | 1023.9316 | 1004.6881 | 988.5851 | 1000.7386 | 92.6012 | 28.4551 | 780.1971 | 1036.5149 | 746.3185 | 778.9022 | 911.341 | 808.4727 | 841.5947 | 956.4059 | 973.058 | 872.5578 | 933.8514 | 853.7075 | 1102.7188 | 1016.3925 | 735.1284 | 729.6153 | 1030.2653 |  |  | 803.4116 | 1033.3599 | 1012.2671 | 1099.0407 | 786.5807 |  | 798.343 |  |  | 912.4108 | 924.9353 | 813.8613 | [5 empty] | 780.188 | 1039.2525 | 973.4306 | 685.8259 | 1018.888 | 1056.5536 | 897.5807 | 932.0742 | 963.3861 | 936.1386 |  | 1176.4655 | 1046.6064 | 938.8874 | 1015.1211 | 949.303 | 944.6036 | 934.0091 | 975.6322 | 1029.9638 | 982.4478 | 953.9375 | 856.97 | 990.4221 | 987.204 | 1004.861 | 959.8345 | 930.475 |  | 947.6569 | 901.9101 | 957.1725 | 990.1442 | 968.792 |  | 911.1824 | 818.8702 | 2.5664 | 18.9456 | 1.575 | 1.2067 | -16.947 | 3.0864 | 5086.85 | 0.8 | 4.1213 | -3.3136 | -16.8329 | 2.3612 | 7.0442 | -33.5395 | 13.3779 |  | 171.5965 | 203.4311 | 56.0697 | 7.423 |  | 161.1358
42838.5316 | 9616 | 252.7993 | 100.639 | 83.3053 | 60.1786 | 34.8444 | 27.0598 | 48.4671 | 25.1791 | 96.7816 | 72.2387 | 45.5899 | 28.0511 | 23.0025 | 41.0726 | 421.7997 | 552.203 | 563.7286 | 733.5212 | 977.4636 | 920.1209 | 856.5234 | 832.3846 | 963.9428 | 854.5366 | 877.7272 | 1006.7742 | 962.5475 | 933.081 | 963.5123 | 872.7416 | 948.645 | 931.4343 | 793.4588 | 907.7501 | 799.9359 |  | 703.1684 |  | 801.4596 | 877.3975 | 357.2352 | 603.1836 |  | 374.0631 | 582.3617 | 530.8647 | 683.6933 | 774.0994 | 899.9361 | 951.8701 | 37.5216 | 273.086 | 54.8938 | 490.5785 | 33.3482 | 52.5727 | 57.1809 | 90.4288 | 64.4087 |  |  | 2.1819 | -1.8847 | -68.7187 | 0.99943 | 8.0892 | -197.7921 | 30.1921 | -4.3275 | 9.6511 | 28.0818 | 38.5428 | 0.0088974 | 0.0010645 | 0.00055526 | 978.8208 | 917.8172 | 887.8648 | 802.3593 | 137.8668 | 71.6244 | 36.0442 | 113.7144 | 72.5319 | 48.2062 | 35.7756 | 28.4 | 27.6856 | 37.2336 | 742.6491 | 578.8875 | 453.4152 | 278.2603 | 204.8896 | 761.9394 | 435.5235 | 93.6832 | 123.3652 | 580.2882 | 138.7373 | 428.8793 | 1016.7225 | 417.5532 | 797.8061 |  | 1024.4464 | 1005.0552 | 988.5316 | 1001.0522 | 55.5877 | 20.0559 | 780.1944 | 1037.0795 | 747.3641 | 778.888 | 906.4765 | 808.3904 | 843.4278 | 955.8773 | 970.8175 | 872.8113 | 935.6482 | 850.9901 | 1103.5341 | 1016.9416 | 735.1323 | 729.6211 | 1030.5877 |  |  | 803.4253 | 1033.4108 | 1012.1698 | 1099.2803 | 786.5762 |  | 798.3545 |  |  | 914.1411 | 924.1823 | 815.0952 | [5 empty] | 780.2617 | 1039.599 | 973.4336 | 686.1534 | 1019.5485 | 1053.5543 | 897.3901 | 932.074 | 963.2897 | 936.1674 |  | 1175.6145 | 1046.4228 | 938.6215 | 1015.9158 | 949.1582 | 944.5762 | 934.0501 | 975.7461 | 1029.7355 | 982.1878 | 954.1057 | 857.0902 | 990.1923 | 986.1018 | 1004.8186 | 959.9445 | 930.5318 |  | 947.5277 | 901.8424 | 956.6581 | 989.5132 | 968.7549 |  | 911.3198 | 819.1442 | 2.583 | 18.9466 | 1.5759 | 1.2083 | -16.935 | 3.0864 | 5114.4 | 0.56 | 3.62 | -2.7983 | -16.8973 | 2.0378 | 6.7887 | -33.5688 | 13.1153 |  | 171.6233 | 203.581 | 67.2304 | 12.3131 |  | 161.3964
42838.5316 | 9617 | 252.9751 | 100.6333 | 83.3076 | 60.1827 | 34.8473 | 27.0553 | 48.4721 | 25.1831 | 96.7927 | 72.2382 | 45.5959 | 28.055 | 23.0025 | 41.0796 | 421.8709 | 552.4232 | 564.0251 | 733.851 | 976.5086 | 920.1304 | 855.8465 | 830.2004 | 960.0934 | 854.5298 | 876.1053 | 999.8164 | 963.4766 | 933.7444 | 963.9817 | 872.7722 | 949.4881 | 928.7865 | 793.4472 | 907.7037 | 798.6072 |  | 702.0598 |  | 801.5026 | 877.791 | 356.7072 | 603.2142 |  | 374.2523 | 582.5632 | 530.0501 | 680.787 | 773.535 | 900.8198 | 951.5922 | 36.3541 | 273.222 | 53.8796 | 490.6493 | 33.3486 | 52.5788 | 57.1889 | 90.4689 | 64.4162 |  |  | 2.5663 | -2.4964 | -68.2193 | 1.5534 | 7.8474 | -197.7362 | 29.8195 | -4.1803 | 10.1197 | 28.988 | 38.7811 | 0.0089368 | 0.0010875 | 0.00054048 | 978.2527 | 917.8743 | 887.9508 | 802.3478 | 137.7772 | 71.6241 | 36.0433 | 113.7269 | 72.5303 | 48.2029 | 35.769 | 28.3894 | 27.674 | 37.2304 | 658.1395 | 520.4653 | 413.6985 | 269.2928 | 200.3189 | 759.1952 | 434.4074 | 93.6869 | 123.4009 | 580.6458 | 138.7944 | 429.1022 | 1015.0029 | 417.8237 | 797.917 |  | 1024.6421 | 1004.9465 | 988.1956 | 1000.9748 | 92.9187 | 27.3371 | 780.1816 | 1032.5797 | 748.3561 | 778.8825 | 902.6959 | 808.2744 | 843.4332 | 956.2554 | 963.4955 | 872.6731 | 936.7375 | 846.7082 | 1103.0542 | 1017.3313 | 735.1537 | 729.6625 | 1030.6405 |  |  | 803.435 | 1033.5197 | 1013.4476 | 1098.9709 | 786.5656 |  | 798.371 |  |  | 915.8679 | 924.0372 | 814.7421 | [5 empty] | 780.3595 | 1038.9765 | 973.5749 | 686.6192 | 1020.0539 | 1050.1864 | 897.8115 | 932.0687 | 963.1971 | 936.1849 |  | 1176.9304 | 1046.8761 | 939.2245 | 1016.362 | 949.3078 | 944.5254 | 934.0347 | 975.8349 | 1029.47 | 981.8927 | 954.2589 | 857.0333 | 989.449 | 985.0004 | 1003.2629 | 959.2473 | 930.5874 |  | 947.3382 | 901.762 | 957.2693 | 988.7459 | 968.6819 |  | 911.5907 | 819.3901 | 2.7297 | 18.946 | 1.5757 | 1.2085 | -16.96 | 3.0863 | 5177.54 | 0.66 | 3.9267 | -3.221 | -16.8378 | 2.5408 | 6.689 | -33.5767 | 13.039 |  | 171.6812 | 203.3555 | 75.628 | 16.5122 |  | 161.5009
42838.5316 | 9618 | 253.174 | 100.6331 | 83.3239 | 60.1863 | 34.8535 | 27.0534 | 48.4902 | 25.1754 | 96.8007 | 72.2543 | 45.6035 | 28.0667 | 23.0053 | 41.0833 | 422.1128 | 552.648 | 564.2791 | 734.1862 | 976.044 | 920.0677 | 856.1928 | 830.0825 | 957.8478 | 855.3158 | 875.789 | 995.2465 | 963.9478 | 934.0492 | 964.29 | 872.6459 | 948.9579 | 922.4278 | 793.5418 | 911.3112 | 798.3193 |  | 703.4073 |  | 801.5428 | 877.7258 | 356.3708 | 603.1706 |  | 373.5977 | 583.1615 | 529.9613 | 684.3829 | 771.0306 | 899.9174 | 949.1814 | 35.8267 | 273.3294 | 52.7632 | 490.5938 | 33.3495 | 52.5839 | 57.1808 | 90.4745 | 64.4422 |  |  | 3.207 | -2.4472 | -68.538 | 0.7057 | 9.2247 | -197.8539 | 30.8262 | -3.7781 | 10.3382 | 29.4095 | 38.6629 | 0.0089121 | 0.00098896 | 0.00050598 | 980.2486 | 917.8709 | 887.9572 | 802.3527 | 137.7102 | 71.6275 | 36.0512 | 113.7343 | 72.5414 | 48.2119 | 35.7787 | 28.3967 | 27.6725 | 37.2331 | 631.1397 | 548.351 | 463.5434 | 275.2273 | 204.9607 | 759.8326 | 434.2433 | 93.6937 | 123.4266 | 580.9953 | 138.8471 | 429.3211 | 1014.8002 | 418.0797 | 798.0193 |  | 1024.4666 | 1004.7677 | 987.6818 | 1000.8566 | 104.0268 | 35.693 | 780.1732 | 1032.7564 | 749.6639 | 778.8819 | 903.1921 | 808.0706 | 842.3628 | 956.3956 | 958.311 | 872.5673 | 939.8944 | 841.9383 | 1102.7882 | 1017.8467 | 735.185 | 729.6965 | 1029.5008 |  |  | 803.4336 | 1033.5388 | 1014.6305 | 1098.9615 | 786.5494 |  | 798.354 |  |  | 917.9359 | 924.7952 | 815.9343 | [5 empty] | 780.4747 | 1038.2093 | 973.7167 | 687.2704 | 1020.2707 | 1054.5428 | 898.2093 | 932.0702 | 963.1104 | 936.2026 |  | 1177.5613 | 1046.6285 | 938.8039 | 1016.6403 | 949.5403 | 944.5077 | 934.0704 | 975.8307 | 1029.3647 | 981.7719 | 954.407 | 857.5013 | 989.0527 | 984.4364 | 1001.9341 | 958.5161 | 930.6467 |  | 947.7668 | 901.6496 | 957.7103 | 988.2489 | 968.6234 |  | 911.5328 | 819.6784 | 2.6679 | 18.9456 | 1.5753 | 1.2086 | -16.9171 | 3.0863 | 5245.98 | 0.57 | 4.3901 | -3.1902 | -16.883 | 1.7131 | 7.2495 | -33.5738 | 13.2522 |  | 171.6914 | 203.3169 | 78.8579 | 10.9424 |  | 161.4124
42838.5316 | 9619 | 253.4174 | 100.6458 | 83.3343 | 60.1946 | 34.8566 | 27.0593 | 48.4976 | 25.1758 | 96.8148 | 72.2614 | 45.6096 | 28.0663 | 23.0072 | 41.0896 | 422.3155 | 552.8382 | 564.4992 | 734.5133 | 976.3541 | 918.9216 | 856.477 | 831.5496 | 957.6598 | 855.9576 | 876.7374 | 995.439 | 963.5071 | 934.4302 | 963.931 | 872.5801 | 951.534 | 918.4563 | 793.5537 | 906.2425 | 798.2724 |  | 707.546 |  | 801.5876 | 877.6272 | 356.0802 | 603.0978 |  | 373.1673 | 583.6681 | 529.3938 | 685.4867 | 768.2672 | 899.2889 | 949.4531 | 35.4337 | 273.4502 | 52.0741 | 490.6419 | 33.3638 | 52.6177 | 57.1851 | 90.5005 | 64.4451 |  |  | 2.9632 | -2.3598 | -68.3172 | 1.1138 | 8.6681 | -197.7218 | 31.1627 | -3.7157 | 10.4081 | 29.6514 | 38.7148 | 0.0088168 | 0.0010842 | 0.00052898 | 979.419 | 917.9098 | 887.7531 | 802.328 | 137.639 | 71.6608 | 36.0591 | 113.7541 | 72.5629 | 48.233 | 35.792 | 28.4038 | 27.6853 | 37.2596 | 756.5582 | 578.0229 | 532.5612 | 269.9397 | 202.5707 | 761.4576 | 435.0673 | 93.6982 | 123.4584 | 581.3496 | 138.9081 | 429.5603 | 1017.6319 | 418.3447 | 798.1309 |  | 1024.1673 | 1004.5031 | 987.0887 | 1000.7318 | 105.2543 | 40.23 | 780.1652 | 1034.2298 | 750.8297 | 778.8742 | 919.8099 | 808.0793 | 842.3857 | 959.5962 | 958.0661 | 872.4585 | 945.0454 | 839.1163 | 1103.7242 | 1018.2045 | 735.1484 | 729.6642 | 1029.6166 |  |  | 803.4321 | 1033.5927 | 1013.754 | 1099.1795 | 786.546 |  | 798.3766 |  |  | 919.6786 | 926.1006 | 817.9388 | [5 empty] | 780.591 | 1037.8263 | 973.8124 | 688.0371 | 1020.357 | 1058.6076 | 898.0962 | 932.0858 | 963.041 | 936.196 |  | 1176.4688 | 1046.1388 | 938.3049 | 1016.8013 | 949.6603 | 944.4995 | 934.1571 | 975.6898 | 1029.8909 | 981.1915 | 954.5551 | 858.1765 | 988.7568 | 984.2854 | 1004.2884 | 959.2127 | 930.7096 |  | 948.4111 | 901.554 | 957.473 | 987.8478 | 968.6174 |  | 911.4504 | 819.6905 | 2.8 | 18.9455 | 1.5746 | 1.207 | -16.9675 | 3.0863 | 5298.07 | 0.62 | 4.2193 | -3.1336 | -16.8607 | 2.1528 | 7.0255 | -33.5536 | 13.3208 |  | 171.7202 | 203.475 | 65.5103 | 3.4316 |  | 161.2592
42838.5316 | 9620 | 253.678 | 100.6462 | 83.3475 | 60.1962 | 34.8647 | 27.0636 | 48.505 | 25.1833 | 96.8208 | 72.2658 | 45.6105 | 28.0633 | 23.0012 | 41.0874 | 422.3933 | 553.0209 | 564.6344 | 734.8361 | 975.1696 | 918.0929 | 856.1425 | 831.3413 | 954.5616 | 855.4043 | 876.8065 | 996.992 | 962.7171 | 934.3656 | 963.3837 | 872.2965 | 956.7549 | 913.6907 | 793.6914 | 904.6423 | 798.3132 |  | 708.6724 |  | 801.6486 | 877.4704 | 355.8011 | 603.1763 |  | 372.2248 | 584.1412 | 528.0307 | 684.4308 | 769.7297 | 901.12 | 952.0851 | 35.2881 | 273.5249 | 51.7113 | 490.5819 | 33.3743 | 52.6604 | 57.1848 | 90.5464 | 64.4611 |  |  | 2.5689 | -2.1304 | -67.9367 | 1.6027 | 7.4137 | -197.7947 | 30.5982 | -4.1836 | 9.8422 | 28.9471 | 38.5388 | 0.0087758 | 0.0010596 | 0.00051419 | 981.5381 | 917.9403 | 887.7783 | 802.293 | 137.5906 | 71.6561 | 36.053 | 113.7683 | 72.5764 | 48.234 | 35.7982 | 28.4074 | 27.69 | 37.2591 | 727.846 | 591.8781 | 540.0074 | 310.0371 | 209.8733 | 762.6472 | 436.329 | 93.6993 | 123.482 | 581.7156 | 138.9781 | 429.8273 | 1020.134 | 418.6339 | 798.2657 |  | 1023.7741 | 1004.199 | 986.5867 | 1000.5111 | 72.8598 | 36.6424 | 780.1573 | 1035.7047 | 751.9662 | 778.8566 | 925.9056 | 808.2692 | 842.7877 | 963.79 | 958.6456 | 871.9531 | 949.1861 | 835.2114 | 1104.6231 | 1018.2885 | 735.0878 | 729.6087 | 1031.0294 |  |  | 803.4368 | 1033.3995 | 1009.0278 | 1098.9223 | 786.5262 |  | 798.3843 |  |  | 921.5009 | 928.1681 | 819.6226 | [5 empty] | 780.6683 | 1037.2375 | 973.8658 | 688.767 | 1021.338 | 1058.1097 | 898.017 | 932.1123 | 962.9541 | 936.2312 |  | 1175.9391 | 1045.4984 | 938.2803 | 1016.7586 | 949.6223 | 944.4929 | 934.1694 | 975.7213 | 1030.2259 | 980.5304 | 954.7211 | 857.46 | 988.2975 | 983.7929 | 1006.5439 | 959.282 | 930.7776 |  | 948.191 | 901.493 | 957.2755 | 986.9173 | 968.6059 |  | 911.3359 | 819.683 | 2.5345 | 18.9478 | 1.5742 | 1.2079 | -16.9512 | 3.0863 | 5378.16 | 0.85 | 3.9277 | -2.9783 | -16.8184 | 2.5832 | 6.5023 | -33.586 | 13.2099 |  | 171.617 | 203.4485 | 69.132 | 2.8464 |  | 161.0599
42838.5316 | 9621 | 253.9472 | 100.6464 | 83.3544 | 60.1995 | 34.8651 | 27.0628 | 48.51 | 25.1823 | 96.8239 | 72.281 | 45.6173 | 28.0636 | 22.9957 | 41.0956 | 422.4467 | 553.1908 | 564.8355 | 735.1598 | 973.4618 | 918.0079 | 858.0004 | 832.6655 | 953.2718 | 856.0186 | 875.8017 | 997.7237 | 962.0697 | 934.0681 | 962.8397 | 871.7093 | 957.4594 | 905.701 | 794.278 | 908.5325 | 800.0764 |  | 708.6823 |  | 801.6879 | 877.4854 | 355.2295 | 603.2451 |  | 371.3369 | 584.7278 | 529.3736 | 682.3362 | 772.3539 | 900.4324 | 952.0189 | 35.1831 | 273.5526 | 51.6383 | 490.2464 | 33.3982 | 52.6817 | 57.1819 | 90.5944 | 64.4673 |  |  | 3.2109 | -1.9241 | -68.0616 | 1.3484 | 7.3979 | -197.7408 | 30.3078 | -4.1362 | 9.9107 | 29.2878 | 38.5107 | 0.0087823 | 0.00095282 | 0.00051584 | 979.2769 | 917.987 | 887.9213 | 802.3642 | 137.5491 | 71.6801 | 36.0616 | 113.7839 | 72.5923 | 48.2484 | 35.8007 | 28.4085 | 27.6898 | 37.2528 | 723.7577 | 574.3391 | 509.7583 | 319.9963 | 217.1913 | 761.4441 | 436.6598 | 93.7301 | 123.5023 | 582.0706 | 139.0414 | 430.0779 | 1021.6236 | 418.915 | 798.3636 |  | 1023.4434 | 1004.0898 | 986.327 | 1000.4026 | 76.4827 | 26.7838 | 780.129 | 1031.7089 | 753.271 | 778.8196 | 930.1138 | 808.2039 | 842.9531 | 962.0118 | 958.8968 | 871.4141 | 948.2733 | 831.106 | 1103.8711 | 1018.6353 | 735.0283 | 729.5754 | 1032.6795 |  |  | 803.451 | 1033.1478 | 1004.9478 | 1099.1112 | 786.4963 |  | 798.374 |  |  | 921.0495 | 927.7025 | 819.8467 | [5 empty] | 780.7971 | 1037.9584 | 973.8822 | 689.3938 | 1022.5557 | 1057.9182 | 898.252 | 932.129 | 962.8394 | 936.2656 |  | 1176.7559 | 1045.4968 | 938.2984 | 1016.5467 | 949.8826 | 944.4965 | 934.1366 | 975.486 | 1030.0876 | 980.7083 | 954.891 | 857.4791 | 987.3033 | 982.8845 | 1007.2156 | 960.0423 | 930.8516 |  | 947.9188 | 901.4258 | 957.307 | 985.8472 | 968.5581 |  | 911.374 | 819.9093 | 2.4856 | 18.9469 | 1.5761 | 1.2096 | -16.9068 | 3.0864 | 5425.8 | 0.73 | 4.3902 | -2.8314 | -16.8396 | 2.3702 | 6.4935 | -33.5716 | 13.1432 |  | 171.4823 | 203.6778 | 69.1499 | 6.2709 |  | 160.8901
42838.5316 | 9622 | 254.2402 | 100.6415 | 83.3653 | 60.2093 | 34.8728 | 27.0659 | 48.5277 | 25.1818 | 96.8425 | 72.2904 | 45.6213 | 28.0765 | 23.006 | 41.1059 | 422.4815 | 553.3613 | 565.028 | 735.4628 | 973.817 | 918.3085 | 854.8359 | 830.0731 | 952.5129 | 855.6713 | 873.9908 | 995.0276 | 962.8014 | 933.7182 | 963.1204 | 871.5052 | 954.1364 | 910.5183 | 794.6167 | 906.2051 | 797.678 |  | 708.5083 |  | 801.7909 | 877.8026 | 354.6534 | 603.2818 |  | 371.6088 | 584.8044 | 527.4128 | 681.4971 | 769.8694 | 898.2636 | 948.3842 | 35.1967 | 273.5758 | 52.9789 | 490.0325 | 33.4111 | 52.6716 | 57.1762 | 90.6274 | 64.5944 |  |  | 2.2101 | -2.802 | -67.9025 | 1.2018 | 8.3448 | -197.8171 | 29.4818 | -4.4011 | 10.6087 | 30.3003 | 38.485 | 0.0087561 | 0.00098567 | 0.00049777 | 979.4574 | 918.0866 | 887.9106 | 802.346 | 137.51 | 71.6864 | 36.073 | 113.7921 | 72.6033 | 48.2494 | 35.8049 | 28.4069 | 27.6824 | 37.2581 | 716.2291 | 552.0321 | 473.798 | 303.1162 | 215.8229 | 759.6121 | 436.0962 | 93.7278 | 123.5106 | 582.3929 | 139.1016 | 430.3071 | 1021.6082 | 419.1605 | 798.4396 |  | 1023.3005 | 1004.0596 | 985.9471 | 1000.4097 | 70.4618 | 28.0408 | 780.0998 | 1030.191 | 754.0489 | 778.7982 | 930.7623 | 807.9682 | 843.372 | 956.8544 | 957.4468 | 871.6658 | 944.0871 | 834.3772 | 1102.6351 | 1019.3616 | 735.0074 | 729.5793 | 1032.0408 |  |  | 803.4443 | 1032.986 | 1005.2912 | 1099.3942 | 786.4894 |  | 798.3547 |  |  | 917.7753 | 923.5695 | 818.8084 | [5 empty] | 780.9167 | 1038.5265 | 973.9542 | 690.0719 | 1023.9346 | 1052.7004 | 898.9336 | 932.108 | 962.7559 | 936.302 |  | 1177.4953 | 1045.3649 | 939.3332 | 1016.3466 | 949.7078 | 944.4715 | 934.1503 | 975.1538 | 1030.06 | 980.211 | 955.0524 | 857.4579 | 986.7079 | 981.8468 | 1005.0806 | 960.0055 | 930.9345 |  | 947.6246 | 901.3036 | 956.9903 | 985.1634 | 968.6313 |  | 911.5033 | 820.1714 | 2.6067 | 18.9469 | 1.5758 | 1.2084 | -16.8978 | 3.0864 | 5453.89 | 0.85 | 3.6428 | -3.4169 | -16.8206 | 2.2378 | 6.8902 | -33.547 | 12.9509 |  | 171.3962 | 203.842 | 69.324 | 10.1583 |  | 160.8153
42838.5317 | 9623 | 254.5242 | 100.6318 | 83.3718 | 60.2236 | 34.8776 | 27.0717 | 48.5318 | 25.1821 | 96.8496 | 72.3052 | 45.6357 | 28.0727 | 23.0059 | 41.1177 | 422.5318 | 553.5344 | 565.2149 | 735.7966 | 976.0896 | 917.2667 | 854.2759 | 830.5916 | 957.2427 | 855.0964 | 872.5063 | 996.0398 | 963.0435 | 933.6364 | 963.2562 | 872.1015 | 953.0151 | 916.1134 | 794.5478 | 904.0826 | 799.2767 |  | 708.6873 |  | 801.8952 | 878.1362 | 354.205 | 603.3318 |  | 372.5279 | 586.3416 | 526.5401 | 680.4994 | 768.8071 | 897.934 | 944.0405 | 35.4941 | 273.8004 | 52.8393 | 490.1704 | 33.442 | 52.6593 | 57.1755 | 90.6454 | 65.2144 |  |  | 2.0228 | -3.0984 | -67.8671 | 0.92189 | 8.6077 | -197.8131 | 30.1658 | -3.9615 | 10.1518 | 29.3348 | 38.5966 | 0.0086641 | 0.0010038 | 0.00056019 | 982.8374 | 918.1229 | 887.987 | 802.2924 | 137.4611 | 71.693 | 36.0717 | 113.8004 | 72.614 | 48.2561 | 35.803 | 28.4026 | 27.6785 | 37.2643 | 671.4399 | 542.2453 | 442.5123 | 294.0254 | 216.1919 | 757.7175 | 435.5471 | 93.7311 | 123.5185 | 582.7297 | 139.1521 | 430.5333 | 1020.463 | 419.4056 | 798.4996 |  | 1023.0734 | 1003.8992 | 985.5792 | 1000.3706 | 92.8493 | 38.0016 | 780.0919 | 1029.3315 | 754.2505 | 778.7832 | 922.5639 | 807.8492 | 843.3536 | 951.2525 | 956.3683 | 872.7429 | 941.748 | 835.0762 | 1102.4936 | 1019.9446 | 735.0097 | 729.5744 | 1031.0211 |  |  | 803.4367 | 1032.9096 | 1005.1824 | 1099.7185 | 786.4668 |  | 798.3462 |  |  | 916.3757 | 922.2847 | 819.0542 | [5 empty] | 780.9804 | 1038.9171 | 974.0973 | 690.7287 | 1024.7094 | 1055.1297 | 898.9213 | 932.1232 | 962.7 | 936.4549 |  | 1177.5296 | 1045.142 | 938.2174 | 1016.5987 | 950.0903 | 944.4718 | 934.2044 | 974.6233 | 1029.7771 | 978.4811 | 955.2124 | 856.4414 | 986.2173 | 981.1109 | 1004.2014 | 959.7085 | 931.019 |  | 947.7037 | 901.1998 | 956.671 | 984.9839 | 968.7956 |  | 911.5514 | 820.1768 | 2.5438 | 18.949 | 1.5756 | 1.2081 | -16.9684 | 3.0864 | 5484.52 | 0.77 | 3.4852 | -3.5963 | -16.8313 | 1.9617 | 6.9969 | -33.542 | 13.0984 |  | 171.3557 | 204.0443 | 73.618 | 13.529 |  | 160.6979
42838.5317 | 9624 | 254.8548 | 100.6391 | 83.3853 | 60.2356 | 34.8882 | 27.0734 | 48.5582 | 25.1892 | 96.8636 | 72.3131 | 45.642 | 28.0721 | 23.0016 | 41.1301 | 422.5943 | 553.7365 | 565.416 | 736.1414 | 977.4474 | 917.1494 | 855.7636 | 830.189 | 954.0504 | 855.7285 | 872.0164 | 993.7096 | 962.9874 | 933.6025 | 963.2836 | 873.3264 | 956.1633 | 914.5724 | 794.2776 | 903.6903 | 799.2676 |  | 708.5815 |  | 801.9453 | 878.4185 | 353.8195 | 603.3925 |  | 373.0946 | 588.0816 | 527.1291 | 680.5327 | 770.7627 | 898.7454 | 943.0369 | 35.606 | 274.0058 | 51.9743 | 490.0783 | 33.4555 | 52.65 | 57.171 | 90.6335 | 65.2188 |  |  | 2.9835 | -3.149 | -67.8835 | 1.1473 | 8.6773 | -197.7763 | 30.5417 | -3.7761 | 10.1382 | 29.3998 | 38.386 | 0.0089318 | 0.0011253 | 0.00054541 | 983.8782 | 918.1386 | 888.1999 | 802.2848 | 137.422 | 71.7001 | 36.0755 | 113.821 | 72.624 | 48.2646 | 35.8089 | 28.4025 | 27.6773 | 37.2763 | 692.4148 | 570.3352 | 489.5924 | 293.6857 | 215.3581 | 758.522 | 435.9129 | 93.7434 | 123.5318 | 583.0862 | 139.2146 | 430.7683 | 1018.0959 | 419.6957 | 798.5573 |  | 1022.6798 | 1003.6958 | 984.9565 | 1000.1907 | 96.7325 | 30.5275 | 780.0852 | 1026.9535 | 754.839 | 778.7836 | 911.8023 | 807.7447 | 843.201 | 950.6462 | 954.5677 | 873.675 | 950.1157 | 837.374 | 1102.5792 | 1020.3775 | 735.0406 | 729.5951 | 1029.8126 |  |  | 803.4455 | 1032.687 | 1004.7427 | 1099.9886 | 786.4494 |  | 798.3544 |  |  | 915.0083 | 919.2338 | 821.5394 | [5 empty] | 781.0353 | 1039.323 | 974.2397 | 691.4832 | 1024.9944 | 1054.0785 | 899.156 | 932.1255 | 962.6003 | 936.4823 |  | 1176.7634 | 1045.067 | 937.7774 | 1016.5733 | 950.3228 | 944.4644 | 934.1876 | 974.2982 | 1029.6533 | 977.5558 | 955.4093 | 856.5109 | 986.7676 | 980.9535 | 1004.4651 | 958.8399 | 931.0975 |  | 947.4154 | 901.0719 | 956.7179 | 984.9724 | 968.8632 |  | 911.4978 | 820.1478 | 2.633 | 18.9484 | 1.5748 | 1.2065 | -16.9585 | 3.0864 | 5477.14 | 0.89 | 4.2327 | -3.6292 | -16.8504 | 2.1906 | 7.0276 | -33.5505 | 13.1843 |  | 171.2368 | 204.2225 | 71.577 | 8.3681 |  | 160.4976
42838.5317 | 9625 | 255.1621 | 100.6392 | 83.385 | 60.2306 | 34.8882 | 27.0722 | 48.5567 | 25.1892 | 96.8673 | 72.3216 | 45.6439 | 28.0799 | 23.0035 | 41.1293 | 422.65 | 553.8986 | 565.5994 | 736.4652 | 975.1656 | 916.9803 | 853.4574 | 831.5688 | 949.6369 | 855.1947 | 872.1961 | 990.9553 | 962.7811 | 933.0877 | 963.3569 | 873.7652 | 964.434 | 920.262 | 794.5398 | 904.7933 | 797.553 |  | 710.69 |  | 801.9934 | 877.904 | 353.4098 | 603.4066 |  | 374.0316 | 589.4773 | 525.4991 | 681.1284 | 770.3426 | 898.9404 | 944.4764 | 35.9142 | 274.0929 | 51.4889 | 489.7393 | 33.4503 | 52.6357 | 57.1662 | 90.6143 | 65.2067 |  |  | 3.1261 | -2.0805 | -68.2094 | 1.006 | 9.598 | -197.7238 | 30.7165 | -3.2176 | 10.0582 | 30.0237 | 38.4815 | 0.0086575 | 0.001007 | 0.00051912 | 980.8827 | 918.1814 | 888.259 | 802.4086 | 137.3926 | 71.7146 | 36.0823 | 113.834 | 72.6298 | 48.2667 | 35.8168 | 28.4059 | 27.6787 | 37.2827 | 703.3587 | 567.6612 | 510.6439 | 292.2384 | 215.2424 | 758.9142 | 436.1975 | 93.7382 | 123.5364 | 583.4951 | 139.272 | 431.0357 | 1016.8104 | 419.9683 | 798.6656 |  | 1022.1761 | 1003.3578 | 984.7969 | 999.8681 | 90.2046 | 32.7114 | 780.071 | 1024.6148 | 754.5032 | 778.7912 | 909.8945 | 807.6845 | 843.1666 | 949.8741 | 954.053 | 873.6577 | 957.9157 | 840.5195 | 1102.2712 | 1020.7481 | 735.0428 | 729.6037 | 1029.1418 |  |  | 803.4399 | 1032.4854 | 1004.1913 | 1099.9814 | 786.4427 |  | 798.3565 |  |  | 916.3875 | 918.169 | 821.7657 | [5 empty] | 781.1254 | 1040.4505 | 974.4374 | 692.4069 | 1026.7663 | 1050.527 | 899.5244 | 932.099 | 962.4796 | 936.5773 |  | 1175.8432 | 1045.1392 | 938.7858 | 1016.2144 | 950.245 | 944.4388 | 934.2143 | 974.0458 | 1029.168 | 977.2887 | 955.5484 | 855.5624 | 987.7561 | 980.7203 | 1004.343 | 958.8987 | 931.1735 |  | 947.8204 | 900.9827 | 956.981 | 984.7121 | 968.8033 |  | 911.4712 | 820.2103 | 2.4116 | 18.9471 | 1.5748 | 1.2054 | -16.9155 | 3.0864 | 5440.37 | 0.84 | 4.3328 | -2.9523 | -16.9044 | 2.0529 | 7.3916 | -33.5488 | 13.2231 |  | 171.1295 | 204.2334 | 70.5023 | 6.0837 |  | 160.2442
42838.5317 | 9626 | 255.4765 | 100.6475 | 83.4021 | 60.244 | 34.9012 | 27.0711 | 48.572 | 25.1881 | 96.8813 | 72.3367 | 45.6498 | 28.081 | 23.004 | 41.134 | 422.7196 | 554.0807 | 565.781 | 736.7843 | 975.5108 | 916.8832 | 855.9845 | 833.1041 | 945.7768 | 855.442 | 873.2826 | 982.6389 | 962.5325 | 933.6944 | 963.2217 | 873.4013 | 966.5053 | 920.007 | 796.8186 | 904.2538 | 801.8137 |  | 715.3168 |  | 802.053 | 877.6834 | 353.2042 | 603.1975 |  | 375.96 | 591.5722 | 524.5703 | 682.5632 | 772.1123 | 898.475 | 944.276 | 35.7001 | 274.0355 | 51.1142 | 489.209 | 33.4496 | 52.6144 | 57.1656 | 90.6181 | 65.209 |  |  | 1.9781 | -2.3959 | -68.5636 | 1.2412 | 8.4743 | -197.727 | 30.7986 | -3.8189 | 10.0479 | 29.7556 | 38.3586 | 0.0086903 | 0.0010251 | 0.00050105 | 978.0066 | 918.147 | 888.2259 | 802.5904 | 137.3557 | 71.7277 | 36.0931 | 113.8512 | 72.6408 | 48.2839 | 35.8269 | 28.4108 | 27.6814 | 37.2921 | 670.5354 | 571.2887 | 525.186 | 299.3611 | 218.8023 | 758.6375 | 437.0585 | 93.7588 | 123.5597 | 583.8411 | 139.3357 | 431.2756 | 1019.0936 | 420.2089 | 798.7895 |  | 1021.8151 | 1003.235 | 984.6968 | 999.6937 | 74.0673 | 44.2645 | 780.0673 | 1029.487 | 753.7885 | 778.7926 | 920.8038 | 807.7855 | 842.325 | 948.3297 | 952.8375 | 873.1846 | 958.1638 | 842.0561 | 1102.5188 | 1020.2961 | 735.0064 | 729.5924 | 1031.1943 |  |  | 803.46 | 1032.8236 | 1002.7974 | 1100.1311 | 786.4634 |  | 798.3676 |  |  | 917.9169 | 920.5372 | 821.3081 | [5 empty] | 781.2426 | 1040.2971 | 974.4801 | 693.4809 | 1026.6619 | 1056.11 | 899.5158 | 932.1215 | 962.4177 | 936.5856 |  | 1176.5359 | 1045.9007 | 936.8052 | 1015.8461 | 950.2822 | 944.3935 | 934.2088 | 973.77 | 1028.7296 | 976.1054 | 955.7108 | 855.1274 | 987.5615 | 980.9614 | 1005.015 | 957.1951 | 931.2448 |  | 947.7615 | 900.8728 | 957.64 | 984.7004 | 968.7708 |  | 910.7451 | 820.3906 | 2.4392 | 18.9479 | 1.5762 | 1.2078 | -16.9487 | 3.0864 | 5375.23 | 0.95 | 3.4464 | -3.1721 | -16.9688 | 2.2831 | 6.9441 | -33.5424 | 13.2381 |  | 171.3092 | 204.3642 | 74.0496 | 4.6334 |  | 160.0611
42838.5317 | 9627 | 255.784 | 100.645 | 83.4105 | 60.2589 | 34.9045 | 27.0773 | 48.5865 | 25.1942 | 96.8961 | 72.3526 | 45.6679 | 28.0927 | 23.0179 | 41.1501 | 422.7949 | 554.2576 | 565.9582 | 737.0868 | 981.632 | 917.2886 | 866.6506 | 842.1052 | 944.9589 | 855.6606 | 873.785 | 981.5463 | 962.7733 | 934.3818 | 963.4657 | 872.9448 | 964.3183 | 923.799 | 800.3583 | 903.2229 | 809.4082 |  | 712.7445 |  | 802.1046 | 877.733 | 352.6735 | 603.3121 |  | 375.9049 | 592.0327 | 526.2585 | 685.6165 | 772.7396 | 898.2157 | 945.8581 | 35.3196 | 274.1311 | 51.8027 | 488.6892 | 33.4611 | 52.5588 | 57.1581 | 90.6262 | 65.1962 |  |  | 3.7701 | -2.4196 | -67.9886 | 1.3188 | 8.245 | -197.7454 | 30.6192 | -4.3978 | 10.4441 | 30.7543 | 38.4239 | 0.0087446 | 0.0010875 | 0.00056348 | 982.251 | 918.063 | 888.1299 | 802.567 | 137.3267 | 71.739 | 36.0877 | 113.8661 | 72.6525 | 48.2944 | 35.8251 | 28.4145 | 27.6804 | 37.2901 | 691.9344 | 541.911 | 494.2461 | 297.1647 | 225.2002 | 756.8517 | 437.5618 | 93.7623 | 123.5924 | 584.1576 | 139.3912 | 431.4794 | 1019.8768 | 420.4675 | 798.9201 |  | 1021.7745 | 1003.7838 | 984.6489 | 999.6958 | 70.8071 | 23.198 | 780.0448 | 1039.9681 | 753.8923 | 778.7686 | 929.1703 | 807.9751 | 841.3263 | 944.4912 | 953.2122 | 872.7037 | 951.5724 | 846.0527 | 1100.997 | 1020.3969 | 734.9788 | 729.6023 | 1032.5158 |  |  | 803.4493 | 1033.0339 | 999.0642 | 1099.6873 | 786.4465 |  | 798.3669 |  |  | 920.2907 | 921.9587 | 820.9832 | [5 empty] | 781.342 | 1040.5706 | 974.5839 | 694.5032 | 1027.4335 | 1044.903 | 899.5185 | 932.1074 | 962.2948 | 936.5664 |  | 1177.056 | 1047.2112 | 935.9259 | 1015.4986 | 950.4121 | 944.3612 | 934.203 | 973.615 | 1028.4931 | 975.7686 | 955.8934 | 854.8855 | 988.3312 | 982.0359 | 1005.2004 | 958.0492 | 931.3167 |  | 948.4425 | 900.6854 | 958.7538 | 985.5567 | 968.7102 |  | 908.8278 | 820.4415 | 2.4459 | 18.9478 | 1.5763 | 1.2095 | -17.048 | 3.0864 | 5340.69 | 0.55 | 4.7584 | -3.1885 | -16.902 | 2.354 | 6.8487 | -33.5403 | 13.1981 |  | 171.4216 | 204.195 | 71.0298 | 8.168 |  | 160.0399
42838.5317 | 9628 | 256.0891 | 100.6446 | 83.419 | 60.2586 | 34.9016 | 27.0759 | 48.5991 | 25.1998 | 96.9085 | 72.361 | 45.6774 | 28.0927 | 23.0202 | 41.1554 | 422.8592 | 554.4345 | 566.1159 | 737.3013 | 983.1811 | 917.373 | 865.1916 | 842.1525 | 955.3401 | 856.3377 | 873.1592 | 988.3509 | 963.1332 | 934.8217 | 963.8663 | 872.8075 | 957.9267 | 928.7914 | 804.0695 | 901.8195 | 809.354 |  | 712.0699 |  | 802.1487 | 878.1504 | 352.1942 | 603.4874 |  | 376.7461 | 592.2449 | 526.3784 | 688.0434 | 773.999 | 897.8163 | 953.4944 | 35.1639 | 274.2229 | 52.37 | 488.251 | 33.4707 | 52.5231 | 57.1718 | 90.6455 | 65.18 |  |  | 3.3509 | -3.1568 | -68.7371 | 1.2071 | 9.4324 | -197.7297 | 29.602 | -4.1842 | 10.8562 | 31.7466 | 38.2569 | 0.0087692 | 0.00099717 | 0.00054212 | 983.6113 | 918.1478 | 888.1426 | 802.6346 | 137.3143 | 71.7562 | 36.0958 | 113.8804 | 72.6755 | 48.2961 | 35.8354 | 28.4141 | 27.6878 | 37.294 | 665.9535 | 524.3201 | 460.5037 | 288.3797 | 222.8582 | 754.6705 | 437.0732 | 93.7719 | 123.6293 | 584.4849 | 139.4496 | 431.7001 | 1017.2667 | 420.7455 | 799.051 |  | 1021.9719 | 1004.6604 | 984.3971 | 1000.1487 | 85.9807 | 37.4069 | 780.0315 | 1033.5293 | 754.6633 | 778.7493 | 920.9443 | 808.1164 | 840.7945 | 943.6687 | 961.717 | 872.8773 | 945.7907 | 851.9196 | 1099.5214 | 1021.032 | 734.9754 | 729.6035 | 1030.8238 |  |  | 803.4411 | 1033.1577 | 999.2943 | 1099.8849 | 786.4147 |  | 798.3627 |  |  | 919.2147 | 921.5369 | 818.8946 | [5 empty] | 781.437 | 1041.6675 | 974.7854 | 695.5246 | 1028.1577 | 1050.6338 | 899.43 | 932.0953 | 962.1706 | 936.5841 |  | 1176.4945 | 1047.585 | 936.8565 | 1015.0701 | 950.387 | 944.3052 | 934.23 | 973.7679 | 1028.3189 | 975.0002 | 956.0442 | 854.931 | 990.7211 | 983.4527 | 1002.4983 | 960.5483 | 931.3933 |  | 948.6064 | 900.4785 | 961.7102 | 986.8265 | 968.6958 |  | 905.9758 | 820.5567 | 2.8833 | 18.947 | 1.5764 | 1.2103 | -16.9134 | 3.0865 | 5280.84 | 0.97 | 4.4868 | -3.6425 | -16.9969 | 2.2524 | 7.324 | -33.5332 | 12.9748 |  | 171.4878 | 204.3101 | 73.1353 | 11.8232 |  | 160.1301
42838.5317 | 9629 | 256.4091 | 100.6326 | 83.4218 | 60.2559 | 34.9022 | 27.0726 | 48.602 | 25.2012 | 96.9187 | 72.3625 | 45.6786 | 28.0935 | 23.0107 | 41.1588 | 422.9465 | 554.6033 | 566.2895 | 737.5637 | 982.598 | 918.006 | 865.2644 | 843.0156 | 962.9901 | 856.7048 | 872.1807 | 991.823 | 962.8746 | 934.6904 | 963.9555 | 873.2839 | 952.6968 | 935.812 | 807.1139 | 903.8506 | 811.1829 |  | 711.4855 |  | 802.1911 | 878.1827 | 351.6569 | 603.6069 |  | 377.143 | 591.3575 | 528.6743 | 692.3734 | 777.1686 | 897.1852 | 962.0044 | 35.452 | 274.1729 | 53.0243 | 487.9875 | 33.4864 | 52.5239 | 57.1801 | 90.6376 | 65.1709 |  |  | 2.513 | -2.2993 | -68.5091 | 1.3122 | 8.2864 | -197.7573 | 29.9063 | -4.5239 | 9.9235 | 30.1144 | 38.2088 | 0.0084998 | 0.0009561 | 0.00051584 | 980.7844 | 918.2176 | 888.0861 | 802.5626 | 137.2968 | 71.7667 | 36.097 | 113.8934 | 72.6799 | 48.3011 | 35.8314 | 28.4129 | 27.6784 | 37.2947 | 662.9559 | 517.4314 | 462.847 | 301.3757 | 229.6297 | 752.9528 | 437.2384 | 93.779 | 123.6615 | 584.8252 | 139.4904 | 431.9253 | 1013.5953 | 421.028 | 799.1615 |  | 1021.8181 | 1005.4087 | 983.959 | 1001.0645 | 65.9406 | 24.0986 | 780.0207 | 1029.2342 | 755.8608 | 778.7345 | 918.1052 | 808.2809 | 841.6386 | 943.721 | 967.0215 | 873.4811 | 941.008 | 857.2783 | 1100.0785 | 1021.3296 | 734.9646 | 729.5999 | 1031.3767 |  |  | 803.4494 | 1033.4278 | 999.6581 | 1100.3271 | 786.4233 |  | 798.3704 |  |  | 920.1794 | 921.765 | 816.9113 | [5 empty] | 781.556 | 1042.6668 | 974.842 | 696.5281 | 1029.2423 | 1055.539 | 899.45 | 932.1029 | 962.0898 | 936.6074 |  | 1176.7852 | 1047.6434 | 938.2836 | 1014.5099 | 950.6435 | 944.2681 | 934.238 | 973.8261 | 1028.3464 | 974.5478 | 956.2001 | 856.0999 | 993.1096 | 984.672 | 996.1545 | 959.6242 | 931.4593 |  | 948.3873 | 900.3568 | 962.4119 | 988.0337 | 968.6424 |  | 903.8166 | 820.6899 | 2.3724 | 18.9479 | 1.5753 | 1.2095 | -17.0102 | 3.0864 | 5282.82 | 0.82 | 3.8857 | -3.1071 | -16.96 | 2.3472 | 6.8628 | -33.5265 | 13.0378 |  | 171.6317 | 204.572 | 72.8556 | 11.5946 |  | 160.0246
42838.5317 | 9630 | 256.721 | 100.6277 | 83.4347 | 60.2735 | 34.9154 | 27.0697 | 48.6127 | 25.2012 | 96.928 | 72.3761 | 45.6904 | 28.0929 | 23.0106 | 41.1644 | 423.0403 | 554.7969 | 566.4598 | 737.8646 | 984.1512 | 917.9191 | 865.1091 | 842.5213 | 968.0685 | 856.6 | 872.7406 | 991.8167 | 963.171 | 934.0852 | 964.4215 | 873.7224 | 949.6981 | 940.5164 | 809.6606 | 902.6457 | 808.5971 |  | 711.1851 |  | 802.2419 | 878.5575 | 351.0285 | 603.7433 |  | 378.8596 | 590.885 | 530.777 | 695.5604 | 781.1601 | 897.2999 | 963.2005 | 35.4082 | 274.0443 | 55.4831 | 487.6818 | 33.4888 | 52.5357 | 57.1814 | 90.6148 | 65.1807 |  |  | 2.7713 | -2.2205 | -68.5025 | 1.6237 | 8.5702 | -197.7829 | 29.7144 | -4.0857 | 9.6748 | 29.0817 | 38.3975 | 0.0086608 | 0.00091339 | 0.00053884 | 978.0164 | 918.2538 | 887.9429 | 802.64 | 137.2711 | 71.7762 | 36.1005 | 113.9016 | 72.6941 | 48.3115 | 35.8419 | 28.4135 | 27.6814 | 37.305 | 678.1933 | 522.1324 | 467.2693 | 298.6852 | 226.7463 | 750.7558 | 436.8263 | 93.7841 | 123.6876 | 585.1994 | 139.554 | 432.166 | 1010.0322 | 421.3333 | 799.2901 |  | 1021.6025 | 1005.5439 | 983.4908 | 1001.839 | 88.5703 | 32.5729 | 780.0141 | 1029.1744 | 757.275 | 778.7297 | 914.2586 | 808.4022 | 843.0795 | 941.9353 | 971.7509 | 873.6966 | 940.0369 | 861.8303 | 1100.9044 | 1021.9279 | 734.9559 | 729.5699 | 1028.8825 |  |  | 803.4475 | 1033.361 | 999.6851 | 1100.3034 | 786.4077 |  | 798.3629 |  |  | 920.2782 | 921.2185 | 814.1094 | [5 empty] | 781.6953 | 1043.703 | 974.7517 | 697.4795 | 1030.9553 | 1056.1084 | 899.897 | 932.1043 | 962.0022 | 936.6304 |  | 1177.0055 | 1047.8137 | 939.6297 | 1014.0258 | 950.5499 | 944.2425 | 934.2455 | 973.8691 | 1028.4374 | 974.358 | 956.3475 | 856.6189 | 994.8169 | 985.8136 | 992.4046 | 958.5487 | 931.5098 |  | 948.2375 | 900.2964 | 962.6847 | 989.2106 | 968.637 |  | 901.8465 | 820.3895 | 2.6796 | 18.9467 | 1.5755 | 1.2093 | -17.0206 | 3.0865 | 5277.34 | 0.66 | 4.0812 | -3.0525 | -16.9545 | 2.6103 | 6.9797 | -33.5303 | 12.9965 |  | 171.5961 | 204.5567 | 70.3819 | 11.024 |  | 159.8909
42838.5317 | 9631 | 257.074 | 100.6283 | 83.4417 | 60.2769 | 34.9152 | 27.0836 | 48.62 | 25.1925 | 96.9297 | 72.3832 | 45.6929 | 28.0921 | 23.0126 | 41.1712 | 423.1141 | 554.9746 | 566.6184 | 738.1791 | 983.5969 | 918.1562 | 863.9461 | 844.0046 | 966.9026 | 856.9501 | 871.4676 | 985.1314 | 963.5071 | 933.889 | 964.7007 | 873.744 | 952.5648 | 943.376 | 812.3185 | 910.0672 | 807.4388 |  | 710.7137 |  | 802.2865 | 877.5193 | 350.4462 | 603.8812 |  | 380.2126 | 591.3837 | 527.7283 | 696.5508 | 784.8371 | 897.7539 | 961.4424 | 35.2461 | 273.9628 | 57.0237 | 487.3809 | 33.4861 | 52.561 | 57.1876 | 90.6225 | 65.2112 |  |  | 2.881 | -2.8309 | -68.7226 | 1.3891 | 9.4527 | -197.7612 | 29.7032 | -4.5259 | 10.2351 | 30.0777 | 38.2997 | 0.008485 | 0.00091503 | 0.00050269 | 978.217 | 918.2451 | 887.7846 | 802.6114 | 137.2544 | 71.7897 | 36.1012 | 113.9112 | 72.7099 | 48.3225 | 35.8444 | 28.419 | 27.6836 | 37.3094 | 683.6159 | 547.1865 | 503.5514 | 311.6468 | 230.1402 | 751.1752 | 437.0288 | 93.8065 | 123.7241 | 585.5481 | 139.6255 | 432.3906 | 1009.038 | 421.5942 | 799.3961 |  | 1021.4908 | 1005.2579 | 983.4515 | 1002.2036 | 116.9876 | 42.2748 | 780.0108 | 1034.3812 | 758.5309 | 778.7264 | 912.7062 | 808.4106 | 842.9671 | 934.3678 | 970.3787 | 873.7305 | 945.2439 | 863.5908 | 1099.7536 | 1022.3309 | 734.9018 | 729.5179 | 1028.9091 |  |  | 803.4575 | 1033.1023 | 997.9697 | 1100.1369 | 786.4262 |  | 798.3761 |  |  | 919.299 | 919.1765 | 813.3565 | [5 empty] | 781.801 | 1044.615 | 974.7855 | 698.5491 | 1032.2083 | 1048.7788 | 899.7212 | 932.0996 | 961.9121 | 936.6656 |  | 1175.8099 | 1048.3912 | 937.4557 | 1013.834 | 950.7914 | 944.2395 | 934.2622 | 973.8575 | 1028.6381 | 973.9847 | 956.5219 | 857.3812 | 995.0037 | 987.0164 | 994.4714 | 959.5837 | 931.5691 |  | 948.2991 | 900.2472 | 963.1481 | 991.0748 | 968.662 |  | 900.1572 | 819.9609 | 2.4685 | 18.9499 | 1.5766 | 1.2115 | -16.9396 | 3.0865 | 5312.24 | 0.88 | 4.1617 | -3.4476 | -16.9867 | 2.415 | 7.3317 | -33.535 | 12.9966 |  | 171.4578 | 204.5019 | 69.9281 | 7.0315 |  | 159.8227
42838.5318 | 9632 | 257.3964 | 100.6152 | 83.4421 | 60.2778 | 34.9174 | 27.0727 | 48.6314 | 25.2001 | 96.9441 | 72.394 | 45.701 | 28.0902 | 23.0084 | 41.1786 | 423.1995 | 555.1376 | 566.7854 | 738.5155 | 980.9321 | 918.3534 | 867.3696 | 848.7945 | 968.3557 | 857.2305 | 869.5461 | 984.1373 | 964.2528 | 934.3034 | 964.9134 | 873.744 | 961.9524 | 940.0062 | 814.815 | 905.8613 | 810.5218 |  | 710.6244 |  | 802.3419 | 877.5061 | 349.7478 | 604.0505 |  | 380.8332 | 591.7485 | 524.833 | 696.056 | 784.9376 | 898.6666 | 961.4262 | 35.1279 | 273.9521 | 56.7419 | 487.3252 | 33.4794 | 52.5971 | 57.1905 | 90.6317 | 65.2193 |  |  | 3.3896 | -2.9407 | -68.8922 | 1.5271 | 9.1064 | -197.7803 | 30.7769 | -4.1632 | 10.419 | 30.0909 | 38.2591 | 0.0086033 | 0.00094132 | 0.00057991 | 978.5564 | 918.228 | 887.7461 | 802.6256 | 137.2435 | 71.8086 | 36.1134 | 113.9255 | 72.7271 | 48.3313 | 35.8477 | 28.4228 | 27.6825 | 37.3209 | 731.3767 | 569.5669 | 543.295 | 339.8254 | 238.6937 | 754.6447 | 438.8967 | 93.8226 | 123.7594 | 585.8889 | 139.6789 | 432.6152 | 1010.0512 | 421.8469 | 799.5432 |  | 1021.4462 | 1004.8916 | 983.7563 | 1002.9013 | 109.4181 | 30.9981 | 780.0096 | 1039.1642 | 759.5236 | 778.7183 | 907.4934 | 808.2326 | 842.342 | 932.6932 | 973.2474 | 873.4925 | 956.523 | 863.4293 | 1098.5731 | 1023.0385 | 734.8463 | 729.4648 | 1025.0453 |  |  | 803.4466 | 1032.7608 | 997.5613 | 1099.7537 | 786.4099 |  | 798.3515 |  |  | 918.7899 | 917.669 | 811.7861 | [5 empty] | 781.8219 | 1045.3189 | 975.0702 | 699.7268 | 1033.2314 | 1049.9807 | 899.3197 | 932.1062 | 961.8425 | 936.7187 |  | 1174.0625 | 1049.1173 | 934.9141 | 1013.9198 | 951.1232 | 944.242 | 934.2983 | 973.8104 | 1028.7414 | 975.0816 | 956.7018 | 858.0495 | 994.6443 | 987.8142 | 996.3548 | 959.4437 | 931.6526 |  | 948.4155 | 900.2556 | 962.9802 | 992.3819 | 968.7199 |  | 898.4993 | 819.6168 | 2.9463 | 18.9486 | 1.5761 | 1.2108 | -16.9737 | 3.0865 | 5363.45 | 0.84 | 4.5146 | -3.5146 | -17.0112 | 2.5327 | 7.199 | -33.5497 | 13.2346 |  | 171.2761 | 204.2776 | 65.8569 | 2.9755 |  | 159.7801
42838.5318 | 9633 | 257.7225 | 100.6154 | 83.4611 | 60.2871 | 34.9281 | 27.0872 | 48.6435 | 25.2111 | 96.964 | 72.413 | 45.7176 | 28.1013 | 23.0212 | 41.1953 | 423.3021 | 555.2934 | 566.9691 | 738.834 | 981.8582 | 918.7047 | 871.179 | 851.2474 | 974.9974 | 857.2642 | 868.5696 | 983.7406 | 964.3854 | 935.3478 | 965.0923 | 873.4311 | 967.187 | 936.0393 | 816.9781 | 907.6284 | 811.7495 |  | 710.4436 |  | 802.3859 | 877.0338 | 349.1803 | 604.2283 |  | 381.6979 | 591.2945 | 520.6102 | 691.5923 | 785.4924 | 898.5695 | 961.6443 | 35.3552 | 273.9183 | 56.2789 | 487.399 | 33.4768 | 52.6324 | 57.2022 | 90.647 | 65.2134 |  |  | 2.3974 | -2.712 | -68.5774 | 1.5488 | 8.6984 | -197.7139 | 30.8321 | -4.1803 | 10.1317 | 29.8725 | 38.3758 | 0.0084702 | 0.00099553 | 0.00053062 | 980.4094 | 918.1904 | 887.8951 | 802.6779 | 137.2059 | 71.8165 | 36.1066 | 113.943 | 72.7357 | 48.3428 | 35.844 | 28.4245 | 27.6853 | 37.3256 | 751.8715 | 572.2642 | 501.577 | 322.829 | 240.4371 | 757.7255 | 439.2892 | 93.8291 | 123.7962 | 586.2309 | 139.7391 | 432.83 | 1010.8041 | 422.1011 | 799.6857 |  | 1021.7626 | 1004.8746 | 984.3143 | 1003.219 | 93.0209 | 34.2298 | 779.9916 | 1038.0043 | 761.0541 | 778.6845 | 907.8539 | 807.9826 | 841.9011 | 931.4196 | 975.7973 | 873.14 | 959.762 | 858.8656 | 1097.8497 | 1023.5109 | 734.8098 | 729.4337 | 1026.2058 |  |  | 803.4341 | 1032.6728 | 997.6713 | 1100.2142 | 786.3621 |  | 798.3569 |  |  | 919.6069 | 917.4469 | 811.4884 | [5 empty] | 781.8511 | 1045.8546 | 975.3786 | 700.859 | 1033.9457 | 1053.4418 | 899.3035 | 932.1065 | 961.7576 | 936.7501 |  | 1173.0657 | 1049.552 | 934.5372 | 1013.853 | 951.0237 | 944.2836 | 934.3589 | 973.9181 | 1028.6242 | 975.9001 | 956.8705 | 857.2963 | 993.6868 | 987.7585 | 996.4648 | 959.2288 | 931.7344 |  | 948.1671 | 900.2666 | 962.2599 | 992.1693 | 968.6727 |  | 897.0481 | 819.2733 | 2.4594 | 18.9486 | 1.5751 | 1.2088 | -16.9606 | 3.0865 | 5383.92 | 0.84 | 3.797 | -3.3743 | -16.9678 | 2.5499 | 7.0355 | -33.5427 | 13.2459 |  | 171.2295 | 204.5577 | 64.684 | 7.6866 |  | 159.9359
42838.5318 | 9634 | 258.02 | 100.6184 | 83.4716 | 60.2943 | 34.9308 | 27.0875 | 48.6568 | 25.2117 | 96.9744 | 72.4208 | 45.722 | 28.1081 | 23.0194 | 41.2016 | 423.4057 | 555.4098 | 567.1511 | 739.1291 | 981.497 | 918.7138 | 869.2073 | 847.8386 | 971.674 | 856.6211 | 868.4562 | 976.2744 | 964.713 | 935.3753 | 965.2142 | 873.179 | 967.457 | 932.3972 | 819.0461 | 906.5409 | 810.0505 |  | 710.0671 |  | 802.4333 | 877.1391 | 348.5803 | 604.3344 |  | 380.5597 | 590.6518 | 519.1049 | 689.7862 | 785.6045 | 897.1198 | 957.2474 | 35.785 | 273.8073 | 55.7978 | 487.3995 | 33.4756 | 52.6376 | 57.201 | 90.6629 | 65.1976 |  |  | 2.5571 | -2.091 | -68.1181 | 1.278 | 8.975 | -197.7862 | 30.5746 | -4.3078 | 10.2312 | 29.1883 | 38.4107 | 0.0085967 | 0.00095775 | 0.00056512 | 978.9711 | 918.1154 | 887.9711 | 802.687 | 137.1442 | 71.8222 | 36.1005 | 113.9575 | 72.7443 | 48.3327 | 35.8481 | 28.4156 | 27.6834 | 37.3246 | 735.3861 | 576.2786 | 502.8278 | 317.0089 | 237.3689 | 758.3903 | 439.664 | 93.8473 | 123.8371 | 586.5875 | 139.8009 | 433.0742 | 1010.7925 | 422.3542 | 799.8232 |  | 1022.2437 | 1005.2706 | 984.5441 | 1003.2076 | 76.5047 | 34.4002 | 779.9797 | 1035.1735 | 762.3204 | 778.6645 | 897.8779 | 807.8557 | 841.2176 | 931.2471 | 970.3711 | 872.9651 | 960.3749 | 854.6684 | 1098.5594 | 1023.6795 | 734.8003 | 729.4362 | 1026.5613 |  |  | 803.4275 | 1032.5459 | 997.6898 | 1100.2868 | 786.3368 |  | 798.3484 |  |  | 920.0237 | 916.4389 | 812.4684 | [5 empty] | 781.9356 | 1046.2521 | 975.532 | 701.8806 | 1034.5113 | 1054.4724 | 899.2921 | 932.1123 | 961.6573 | 936.7574 |  | 1173.0553 | 1049.7405 | 933.7288 | 1013.5246 | 950.8427 | 944.2952 | 934.4164 | 974.5629 | 1028.556 | 976.0999 | 957.0404 | 856.9541 | 992.6047 | 987.0002 | 996.6642 | 959.9066 | 931.7972 |  | 948.3214 | 900.285 | 961.7821 | 991.4911 | 968.6537 |  | 895.8925 | 818.9324 | 2.4704 | 18.9495 | 1.5743 | 1.2089 | -16.8245 | 3.0865 | 5386.12 | 0.81 | 3.9216 | -2.9618 | -16.9046 | 2.3155 | 7.1421 | -33.528 | 13.1823 |  | 171.1621 | 204.6019 | 66.755 | 7.62 |  | 160.1866
42838.5318 | 9635 | 258.3196 | 100.6144 | 83.4717 | 60.2977 | 34.9313 | 27.0856 | 48.6642 | 25.2095 | 96.979 | 72.4303 | 45.7173 | 28.1083 | 23.013 | 41.2075 | 423.4826 | 555.5063 | 567.2911 | 739.4459 | 978.9845 | 917.8359 | 867.9034 | 848.041 | 969.8713 | 856.4939 | 867.353 | 971.716 | 964.3284 | 933.8373 | 964.9493 | 873.213 | 965.4955 | 930.9955 | 820.9589 | 908.4728 | 808.2731 |  | 709.8875 |  | 802.4864 | 877.3455 | 348.1359 | 604.4007 |  | 380.0863 | 590.7677 | 517.643 | 690.4576 | 783.6744 | 896.6075 | 952.8793 | 36.0997 | 273.6505 | 56.0386 | 487.4703 | 33.4704 | 52.612 | 57.1977 | 90.6568 | 65.1857 |  |  | 2.9586 | -2.8986 | -68.1431 | 1.3497 | 9.6335 | -197.7533 | 29.8064 | -4.225 | 10.3069 | 29.5802 | 38.2569 | 0.0084998 | 0.00086904 | 0.00052077 | 982.8611 | 918.06 | 888.1514 | 802.7197 | 137.0689 | 71.8376 | 36.1131 | 113.9684 | 72.7504 | 48.3452 | 35.8694 | 28.4305 | 27.684 | 37.3285 | 700.1315 | 575.5177 | 503.135 | 317.9136 | 238.7137 | 757.5906 | 439.8895 | 93.8454 | 123.8669 | 586.9598 | 139.8644 | 433.3239 | 1012.3329 | 422.6297 | 799.9889 |  | 1022.8967 | 1005.8322 | 984.8901 | 1003.3508 | 86.8789 | 33.4313 | 779.9656 | 1035.795 | 763.1506 | 778.6623 | 895.9066 | 807.7222 | 840.355 | 931.6713 | 964.7432 | 873.191 | 955.7148 | 851.7838 | 1096.2236 | 1023.926 | 734.8161 | 729.4844 | 1028.2231 |  |  | 803.425 | 1032.6569 | 997.8614 | 1100.409 | 786.3308 |  | 798.3188 |  |  | 919.5043 | 916.917 | 811.737 | [5 empty] | 782.0291 | 1046.5272 | 975.7335 | 702.8898 | 1034.9932 | 1058.9708 | 899.1994 | 932.1148 | 961.5759 | 936.7573 |  | 1172.8301 | 1049.5681 | 933.1663 | 1013.0261 | 950.9591 | 944.3201 | 934.4185 | 975.2754 | 1028.2232 | 975.9849 | 957.1975 | 856.5232 | 992.0927 | 986.3295 | 996.8733 | 959.6651 | 931.8479 |  | 947.8574 | 900.2436 | 961.2391 | 990.9977 | 968.7173 |  | 894.7796 | 819.0028 | 2.5297 | 18.9482 | 1.5763 | 1.2107 | -16.9639 | 3.0865 | 5370.04 | 0.59 | 4.2178 | -3.4874 | -16.9088 | 2.3797 | 7.3979 | -33.5179 | 13.0128 |  | 171.2213 | 204.6723 | 70.3844 | 7.6295 |  | 160.523
42838.5318 | 9636 | 258.6319 | 100.6056 | 83.4821 | 60.2989 | 34.9417 | 27.0874 | 48.6769 | 25.2064 | 96.9807 | 72.4389 | 45.7243 | 28.1069 | 23.0186 | 41.2126 | 423.597 | 555.6365 | 567.3953 | 739.7707 | 978.4909 | 917.2878 | 866.8866 | 848.6047 | 971.4442 | 856.6517 | 866.9406 | 972.6704 | 963.0982 | 933.968 | 963.9339 | 873.3753 | 962.8791 | 929.5236 | 822.7591 | 910.3685 | 808.843 |  | 709.8076 |  | 802.5351 | 877.5775 | 347.8184 | 604.4613 |  | 379.851 | 591.9559 | 518.2803 | 691.2392 | 784.3702 | 895.6973 | 949.2063 | 36.6662 | 273.5931 | 56.4689 | 487.4051 | 33.4789 | 52.5988 | 57.2137 | 90.6794 | 65.2066 |  |  | 2.8751 | -1.8512 | -68.4493 | 0.91597 | 9.6282 | -197.7514 | 29.6644 | -4.3932 | 10.2619 | 28.8883 | 38.1093 | 0.0084998 | 0.00098403 | 0.00055362 | 982.5951 | 917.8528 | 888.1953 | 802.7489 | 136.9818 | 71.8542 | 36.1136 | 113.9781 | 72.766 | 48.3568 | 35.8659 | 28.4349 | 27.6808 | 37.3334 | 684.5764 | 557.5817 | 507.8394 | 315.9412 | 241.9957 | 757.4336 | 440.2249 | 93.856 | 123.899 | 587.2949 | 139.9215 | 433.5563 | 1014.1491 | 422.8539 | 800.0918 |  | 1023.4217 | 1005.8664 | 984.9273 | 1003.299 | 110.2667 | 40.3848 | 779.9521 | 1035.1747 | 764.1478 | 778.6499 | 904.1676 | 807.3399 | 840.5321 | 938.503 | 962.2033 | 872.9947 | 954.9876 | 852.3508 | 1090.9897 | 1023.9646 | 734.8824 | 729.5768 | 1032.9552 |  |  | 803.4193 | 1033.16 | 997.9464 | 1100.2557 | 786.3182 |  | 798.3153 |  |  | 923.3209 | 921.6083 | 812.0389 | [5 empty] | 782.1313 | 1046.7538 | 975.9406 | 703.8655 | 1035.962 | 1057.8646 | 898.9714 | 932.1094 | 961.4861 | 936.8939 |  | 1172.7827 | 1049.5514 | 933.4025 | 1012.8598 | 951.5512 | 944.3361 | 934.4722 | 975.6668 | 1027.9664 | 975.2733 | 957.3731 | 856.0678 | 991.4796 | 985.7693 | 996.8522 | 960.5179 | 931.906 |  | 947.8182 | 900.2022 | 960.7292 | 990.873 | 968.5915 |  | 893.738 | 819.0082 | 2.5787 | 18.949 | 1.5762 | 1.2109 | -16.9537 | 3.0864 | 5368.7 | 0.87 | 4.1562 | -2.7888 | -16.9584 | 1.9617 | 7.393 | -33.5047 | 12.9767 |  | 171.4897 | 204.5756 | 72.0563 | 7.1716 |  | 160.7984
42838.5318 | 9637 | 258.9485 | 100.6087 | 83.4985 | 60.3049 | 34.9337 | 27.0848 | 48.6783 | 25.1992 | 96.9925 | 72.4441 | 45.7326 | 28.1156 | 23.0059 | 41.2193 | 423.7126 | 555.7495 | 567.5555 | 740.1092 | 978.354 | 917.5142 | 867.3268 | 847.9142 | 972.9884 | 856.6832 | 865.1619 | 972.465 | 963.2951 | 934.9496 | 963.6655 | 873.1048 | 962.562 | 935.5691 | 824.4097 | 910.6206 | 809.8371 |  | 709.721 |  | 802.5713 | 877.9228 | 347.5346 | 604.5321 |  | 379.0992 | 592.9164 | 518.862 | 693.4788 | 786.081 | 896.1735 | 950.4169 | 37.0665 | 273.531 | 56.7929 | 487.3072 | 33.5015 | 52.5914 | 57.2145 | 90.6947 | 65.2638 |  |  | 2.7831 | -2.5871 | -68.1095 | 1.2866 | 9.5815 | -197.7408 | 30.6882 | -4.0791 | 10.2254 | 29.1917 | 38.3334 | 0.0085014 | 0.00092489 | 0.00050269 | 982.6622 | 917.59 | 888.1701 | 802.7714 | 136.8947 | 71.8681 | 36.137 | 113.9932 | 72.7778 | 48.3641 | 35.8655 | 28.4337 | 27.6897 | 37.3382 | 664.5004 | 597.7354 | 561.5207 | 313.8401 | 246.9728 | 759.5525 | 441.7448 | 93.8545 | 123.9337 | 587.6332 | 139.9722 | 433.8012 | 1013.6828 | 423.0776 | 800.163 |  | 1023.5714 | 1005.5106 | 985.0732 | 1002.8765 | 116.3866 | 40.5126 | 779.9414 | 1035.2063 | 765.8531 | 778.6204 | 904.8039 | 807.0538 | 840.3156 | 936.642 | 961.5791 | 872.7406 | 951.6342 | 858.0041 | 1085.9758 | 1024.199 | 734.9268 | 729.5903 | 1031.1085 |  |  | 803.4078 | 1033.4674 | 998.1691 | 1100.276 | 786.2856 |  | 798.3176 |  |  | 921.9623 | 929.536 | 812.0325 | [5 empty] | 782.2808 | 1047.2951 | 976.1199 | 704.946 | 1036.0261 | 1056.9961 | 899.4562 | 932.1205 | 961.4468 | 936.9209 |  | 1173.5174 | 1049.4674 | 934.5807 | 1013.1932 | 951.2925 | 944.3496 | 934.5116 | 975.6984 | 1027.7691 | 975.8318 | 957.5505 | 856.6984 | 991.244 | 986.1729 | 997.6921 | 960.5012 | 931.9823 |  | 947.9636 | 900.1856 | 960.8482 | 991.3317 | 968.636 |  | 893.002 | 818.7196 | 2.5101 | 18.9483 | 1.5759 | 1.2105 | -16.9703 | 3.0866 | 5319.65 | 0.82 | 4.0887 | -3.2988 | -16.9257 | 2.3263 | 7.3765 | -33.5106 | 13.2014 |  | 171.654 | 204.5819 | 75.0501 | 1.5015 |  | 160.8882
42838.5318 | 9638 | 259.2718 | 100.6125 | 83.5163 | 60.3194 | 34.9513 | 27.0892 | 48.7014 | 25.2104 | 97.0198 | 72.4585 | 45.7487 | 28.1201 | 23.0253 | 41.2299 | 423.7908 | 555.8688 | 567.7036 | 740.4465 | 977.421 | 917.18 | 865.2882 | 846.6571 | 970.1245 | 857.0951 | 864.5852 | 964.8446 | 962.6211 | 934.4919 | 963.3759 | 872.982 | 953.4252 | 940.4249 | 825.7881 | 905.4429 | 808.1069 |  | 709.6861 |  | 802.6069 | 878.4279 | 347.2692 | 604.5965 |  | 378.0619 | 592.7109 | 517.2039 | 693.501 | 787.1616 | 895.5816 | 950.8635 | 37.454 | 273.3148 | 56.6851 | 487.1064 | 33.5228 | 52.5724 | 57.2224 | 90.691 | 65.3056 |  |  | 3.0243 | -1.6199 | -68.329 | 1.9062 | 8.9225 | -197.7882 | 30.1744 | -3.926 | 10.5447 | 29.6444 | 38.0407 | 0.0084308 | 0.00095775 | 0.00056183 | 982.7098 | 917.356 | 888.2721 | 802.8027 | 136.7663 | 71.8818 | 36.1409 | 114.0126 | 72.7936 | 48.3718 | 35.8708 | 28.4365 | 27.6859 | 37.3469 | 732.3214 | 590.8225 | 543.9135 | 316.4949 | 246.6744 | 761.7262 | 442.8039 | 93.8628 | 123.9709 | 587.9745 | 140.029 | 434.0283 | 1013.5855 | 423.3294 | 800.3215 |  | 1023.6829 | 1005.3205 | 984.988 | 1002.5137 | 83.2904 | 28.8404 | 779.9235 | 1031.6782 | 767.4306 | 778.5866 | 902.0586 | 806.9 | 839.9022 | 932.1802 | 955.6794 | 872.6864 | 944.6168 | 863.602 | 1083.6243 | 1024.3612 | 734.9494 | 729.5915 | 1028.9808 |  |  | 803.4047 | 1033.4206 | 998.3882 | 1100.4456 | 786.286 |  | 798.3115 |  |  | 920.3445 | 930.8457 | 809.1381 | [5 empty] | 782.3952 | 1047.6413 | 976.1744 | 705.872 | 1036.6871 | 1053.0865 | 899.8765 | 932.0907 | 961.4005 | 936.9484 |  | 1174.1336 | 1049.0071 | 935.2293 | 1013.6649 | 951.7118 | 944.3846 | 934.5166 | 976.0791 | 1027.6056 | 976.4405 | 957.7091 | 857.4945 | 991.5976 | 987.3458 | 1001.0126 | 959.6312 | 932.0413 |  | 948.3148 | 900.1224 | 961.0288 | 991.9456 | 968.7245 |  | 892.1622 | 818.7472 | 2.5297 | 18.9491 | 1.5752 | 1.2086 | -16.9344 | 3.0866 | 5298.61 | 0.66 | 4.2617 | -2.6099 | -16.9509 | 2.8313 | 7.1165 | -33.5061 | 13.0871 |  | 171.6291 | 204.6802 | 68.3006 | 3.6634 |  | 160.9566
42838.5318 | 9639 | 259.595 | 100.609 | 83.5106 | 60.3225 | 34.9483 | 27.0961 | 48.7139 | 25.2167 | 97.025 | 72.4718 | 45.7519 | 28.1204 | 23.0212 | 41.238 | 423.8319 | 556.0161 | 567.8564 | 740.7898 | 976.4453 | 916.0157 | 865.1586 | 847.6205 | 970.4849 | 857.5328 | 863.5183 | 963.6422 | 962.0073 | 934.4425 | 962.6732 | 873.1573 | 948.2872 | 945.2291 | 826.5946 | 910.5955 | 806.9189 |  | 709.6166 |  | 802.6759 | 878.5648 | 347.145 | 604.6595 |  | 378.3145 | 593.3861 | 516.487 | 693.4811 | 788.1385 | 895.6433 | 952.9166 | 37.7105 | 273.0497 | 57.2505 | 487.1016 | 33.5585 | 52.568 | 57.2255 | 90.7013 | 65.3251 |  |  | 2.5788 | -2.618 | -67.9913 | 1.3694 | 8.8239 | -197.7553 | 31.1147 | -3.7656 | 10.7222 | 30.9651 | 38.1288 | 0.0084801 | 0.00098732 | 0.00053391 | 981.9504 | 917.2487 | 888.3579 | 802.8209 | 136.6185 | 71.8952 | 36.1401 | 114.0266 | 72.8024 | 48.3769 | 35.8771 | 28.4379 | 27.6819 | 37.3495 | 700.1703 | 546.4083 | 474.6002 | 310.1074 | 238.6461 | 761.5125 | 442.8725 | 93.8816 | 124.0116 | 588.3412 | 140.1001 | 434.3006 | 1013.769 | 423.6114 | 800.5126 |  | 1023.7138 | 1005.0135 | 984.9125 | 1002.2186 | 66.7036 | 29.4978 | 779.9119 | 1034.5647 | 768.7536 | 778.5606 | 907.123 | 806.9622 | 839.7137 | 930.3198 | 951.5278 | 872.8433 | 942.9242 | 865.4614 | 1085.2191 | 1024.5265 | 734.956 | 729.5819 | 1027.9683 |  |  | 803.3988 | 1033.4125 | 998.5368 | 1099.9849 | 786.2756 |  | 798.3106 |  |  | 921.2775 | 930.1997 | 810.0974 | [5 empty] | 782.5414 | 1047.6524 | 976.2335 | 706.761 | 1038.4824 | 1049.542 | 899.5668 | 932.1437 | 961.3428 | 937.2733 |  | 1174.3966 | 1048.8101 | 937.413 | 1014.0578 | 951.8128 | 944.3243 | 934.5692 | 976.5991 | 1027.2538 | 976.5857 | 957.8886 | 858.7351 | 991.9058 | 988.598 | 1002.4882 | 959.8306 | 932.1317 |  | 948.4005 | 900.116 | 961.1513 | 992.6033 | 968.8022 |  | 891.5792 | 818.9052 | 2.5095 | 18.949 | 1.5751 | 1.2078 | -17.0064 | 3.0865 | 5244.35 | 1.13 | 3.9341 | -3.3193 | -16.9156 | 2.4006 | 7.0773 | -33.5043 | 13.2898 |  | 171.6249 | 204.3927 | 71.7955 | 11.3783 |  | 160.9809
42838.5319 | 9640 | 259.8914 | 100.5953 | 83.5227 | 60.3289 | 34.955 | 27.0985 | 48.7191 | 25.2231 | 97.0324 | 72.4854 | 45.757 | 28.1207 | 23.0108 | 41.2459 | 423.9141 | 556.1452 | 567.9975 | 741.1316 | 976.1872 | 915.6614 | 865.2508 | 849.1746 | 971.3651 | 857.6175 | 862.8599 | 962.3173 | 961.5014 | 934.2734 | 962.1229 | 873.4315 | 949.7474 | 947.634 | 827.0822 | 908.8813 | 806.7065 |  | 709.5779 |  | 802.713 | 878.6248 | 346.8074 | 604.6706 |  | 378.6392 | 593.8364 | 513.7852 | 692.1035 | 782.7082 | 895.6868 | 956.5937 | 37.8342 | 272.8166 | 57.5656 | 487.1676 | 33.5824 | 52.5641 | 57.2296 | 90.7183 | 65.3311 |  |  | 2.4887 | -3.034 | -68.1233 | 1.2334 | 9.3653 | -197.8223 | 30.4977 | -4.729 | 10.2902 | 29.9442 | 38.134 | 0.0085836 | 0.00095118 | 0.00054541 | 981.0272 | 917.1876 | 888.428 | 802.8676 | 136.4948 | 71.906 | 36.1519 | 114.0371 | 72.8191 | 48.3934 | 35.8793 | 28.4444 | 27.6872 | 37.357 | 669.1131 | 519.8562 | 439.2958 | 301.6724 | 238.9845 | 759.0489 | 442.4368 | 93.8877 | 124.0516 | 588.6836 | 140.1545 | 434.5268 | 1014.0285 | 423.8759 | 800.6859 |  | 1023.6093 | 1004.7219 | 984.8354 | 1001.9271 | 59.3484 | 24.6374 | 779.8889 | 1034.8946 | 769.9183 | 778.5361 | 914.6268 | 806.943 | 840.8551 | 930.3332 | 948.9958 | 873.0936 | 941.2658 | 868.3073 | 1091.1819 | 1024.6474 | 734.94 | 729.5536 | 1030.576 |  |  | 803.4009 | 1033.4114 | 1000.9077 | 1099.8285 | 786.2383 |  | 798.3142 |  |  | 922.9684 | 931.3413 | 811.9368 | [5 empty] | 782.6395 | 1048.0334 | 976.4616 | 707.6873 | 1038.9995 | 1057.0001 | 899.3123 | 932.1443 | 961.2436 | 936.9721 |  | 1175.1224 | 1048.734 | 938.8559 | 1013.985 | 951.7988 | 944.2798 | 934.5568 | 976.8051 | 1027.0897 | 976.297 | 958.0373 | 859.7865 | 992.5162 | 989.6334 | 1004.0192 | 958.9418 | 932.1709 |  | 948.1775 | 900.0914 | 961.4123 | 993.248 | 968.6973 |  | 890.6491 | 818.6103 | 2.8545 | 18.9485 | 1.5759 | 1.21 | -16.8618 | 3.0866 | 5210.71 | 0.73 | 3.864 | -3.5742 | -16.9364 | 2.2789 | 7.2913 | -33.5106 | 13.1576 |  | 171.6243 | 204.2306 | 74.3559 | 15.2163 |  | 160.9344
42838.5319 | 9641 | 260.19 | 100.595 | 83.5265 | 60.3377 | 34.9637 | 27.0954 | 48.7275 | 25.2229 | 97.0408 | 72.4863 | 45.765 | 28.1215 | 23.0206 | 41.2535 | 423.9994 | 556.2886 | 568.1544 | 741.4709 | 973.9607 | 915.6422 | 866.5236 | 852.8357 | 972.717 | 858.1781 | 863.0862 | 962.9773 | 960.5595 | 932.4053 | 961.5226 | 873.5896 | 949.0045 | 948.4948 | 827.3915 | 912.8819 | 808.1867 |  | 709.2957 |  | 802.7488 | 878.2834 | 346.4088 | 604.7182 |  | 378.5488 | 595.1293 | 514.4767 | 689.5453 | 781.0896 | 896.7215 | 956.5505 | 37.1036 | 272.6683 | 56.9567 | 487.1386 | 33.6023 | 52.5791 | 57.2469 | 90.7376 | 65.3513 |  |  | 2.4178 | -3.1444 | -68.4992 | 1.4246 | 8.6064 | -197.7816 | 31.0352 | -4.0916 | 10.3312 | 30.2954 | 38.0854 | 0.0085277 | 0.0010497 | 0.00055691 | 981.1245 | 917.0701 | 888.2429 | 802.7527 | 136.375 | 71.9145 | 36.1574 | 114.0488 | 72.8254 | 48.3963 | 35.8868 | 28.4397 | 27.6856 | 37.3617 | 646.7667 | 507.5481 | 421.4807 | 288.734 | 233.2431 | 756.2284 | 441.5413 | 93.8871 | 124.0942 | 589.0002 | 140.2104 | 434.7356 | 1013.6214 | 424.128 | 800.8211 |  | 1023.4933 | 1004.2899 | 984.9666 | 1001.5819 | 92.8888 | 33.3324 | 779.8555 | 1039.2919 | 770.7734 | 778.5138 | 908.8041 | 806.7897 | 841.8119 | 932.2105 | 949.177 | 873.2751 | 940.9572 | 866.2241 | 1093.1147 | 1024.9908 | 734.9101 | 729.5423 | 1031.8095 |  |  | 803.4004 | 1033.1059 | 1004.6248 | 1099.734 | 786.2277 |  | 798.3161 |  |  | 923.581 | 927.9234 | 811.7737 | [5 empty] | 782.7111 | 1048.9516 | 976.8219 | 708.3716 | 1040.0035 | 1053.8258 | 898.9347 | 932.1309 | 961.1638 | 937.0143 |  | 1175.4371 | 1048.1359 | 938.6253 | 1013.9155 | 952.0539 | 944.2689 | 934.5493 | 976.9345 | 1027.2382 | 976.1516 | 958.2055 | 860.3547 | 992.8461 | 990.1793 | 1003.1707 | 958.4375 | 932.2155 |  | 948.0677 | 900.0942 | 961.1158 | 993.5877 | 968.6766 |  | 889.9892 | 818.5596 | 2.477 | 18.9492 | 1.5755 | 1.2101 | -16.9511 | 3.0865 | 5202.17 | 0.69 | 3.8076 | -3.6414 | -16.9957 | 2.451 | 6.9927 | -33.5219 | 13.2789 |  | 171.4613 | 204.0693 | 75.8249 | 17.022 |  | 160.8834
42838.5319 | 9642 | 260.508 | 100.5974 | 83.5355 | 60.3342 | 34.9655 | 27.0898 | 48.7374 | 25.2143 | 97.054 | 72.493 | 45.7689 | 28.133 | 23.0187 | 41.2586 | 424.065 | 556.465 | 568.3027 | 741.7981 | 972.466 | 915.3858 | 866.8422 | 854.3416 | 975.8284 | 857.9383 | 862.5142 | 961.9231 | 960.126 | 930.605 | 961.1472 | 873.4967 | 949.4557 | 947.364 | 827.8808 | 916.7699 | 808.8339 |  | 709.037 |  | 802.8004 | 878.1876 | 346.1397 | 604.7974 |  | 377.7187 | 595.3748 | 515.5053 | 689.2754 | 779.4783 | 896.351 | 955.9619 | 36.6939 | 272.7582 | 56.5887 | 487.0944 | 33.605 | 52.583 | 57.2405 | 90.7325 | 65.3552 |  |  | 2.4263 | -2.6193 | -68.1818 | 1.278 | 9.2175 | -197.7862 | 30.4142 | -4.495 | 10.0954 | 29.6465 | 38.1168 | 0.0085064 | 0.00091668 | 0.00055855 | 980.4149 | 916.9621 | 888.2713 | 802.8251 | 136.2494 | 71.932 | 36.1467 | 114.0625 | 72.826 | 48.4002 | 35.8816 | 28.4254 | 27.6823 | 37.3586 | 671.6782 | 537.6294 | 459.5352 | 290.3428 | 225.3802 | 755.0613 | 441.2007 | 93.8962 | 124.1278 | 589.3092 | 140.2729 | 434.9565 | 1012.574 | 424.3703 | 800.9352 |  | 1023.4084 | 1003.9675 | 984.7124 | 1001.3095 | 79.5615 | 31.7075 | 779.8358 | 1034.1982 | 771.6568 | 778.5095 | 904.4473 | 806.7456 | 842.2109 | 934.2562 | 947.8299 | 873.0358 | 942.6378 | 864.0154 | 1095.4075 | 1025.3513 | 734.9247 | 729.585 | 1032.3497 |  |  | 803.3837 | 1033.2903 | 1005.6798 | 1100.0253 | 786.214 |  | 798.3027 |  |  | 922.1159 | 922.3472 | 812.6885 | [5 empty] | 782.76 | 1049.8028 | 977.0925 | 709.0475 | 1039.6058 | 1053.5078 | 899.1188 | 932.157 | 961.0906 | 937.0601 |  | 1174.4938 | 1047.9407 | 938.8298 | 1013.6529 | 952.1755 | 944.2469 | 934.6088 | 977.0445 | 1027.3675 | 975.7822 | 958.3565 | 860.8951 | 992.0513 | 989.8971 | 1000.8569 | 958.5303 | 932.282 |  | 948.0345 | 900.1063 | 961.6993 | 993.1682 | 968.6402 |  | 889.3695 | 818.7468 | 2.4869 | 18.9502 | 1.5757 | 1.209 | -16.951 | 3.0866 | 5207.91 | 0.55 | 3.8137 | -3.3239 | -16.9587 | 2.3218 | 7.2356 | -33.517 | 13.1433 |  | 171.5602 | 204.2191 | 72.639 | 12.7277 |  | 160.8466
42838.5319 | 9643 | 260.8277 | 100.6064 | 83.5484 | 60.345 | 34.9672 | 27.0962 | 48.7535 | 25.2213 | 97.0574 | 72.5092 | 45.776 | 28.1329 | 23.019 | 41.2584 | 424.1439 | 556.6464 | 568.4349 | 742.1049 | 972.9058 | 915.384 | 864.2381 | 855.5561 | 980.3603 | 858.154 | 862.2687 | 961.7349 | 959.768 | 930.1355 | 960.6004 | 873.1822 | 950.2242 | 947.3046 | 828.782 | 920.5133 | 806.224 |  | 709.1316 |  | 802.8485 | 877.9374 | 345.8179 | 604.8542 |  | 377.6643 | 595.6981 | 517.8875 | 691.9991 | 782.1057 | 896.623 | 952.3281 | 36.8784 | 272.8691 | 56.9754 | 486.9183 | 33.6198 | 52.6143 | 57.2437 | 90.7195 | 65.3524 |  |  | 2.5157 | -1.9326 | -68.446 | 1.0816 | 8.3981 | -197.7658 | 30.3301 | -4.0232 | 10.3947 | 30.5283 | 38.139 | 0.0084291 | 0.00098403 | 0.00050927 | 979.9892 | 916.8771 | 888.3608 | 802.837 | 136.1423 | 71.9559 | 36.1698 | 114.0866 | 72.8583 | 48.4188 | 35.9022 | 28.4432 | 27.6919 | 37.3743 | 687.6178 | 546.3132 | 476.6301 | 294.8617 | 217.5271 | 754.754 | 441.1394 | 93.903 | 124.1634 | 589.6349 | 140.3423 | 435.1778 | 1011.4457 | 424.5977 | 801.0572 |  | 1023.8349 | 1004.0963 | 984.0729 | 1001.179 | 110.6416 | 37.2007 | 779.8202 | 1033.4841 | 772.2586 | 778.518 | 906.7691 | 806.7547 | 841.5057 | 933.4709 | 946.7502 | 872.7368 | 939.5224 | 862.0518 | 1096.7533 | 1025.5488 | 734.9406 | 729.6525 | 1034.0961 |  |  | 803.3834 | 1033.484 | 1006.0392 | 1100.2295 | 786.2112 |  | 798.2824 |  |  | 920.6165 | 919.5316 | 813.785 | [5 empty] | 782.7962 | 1049.7611 | 977.2282 | 709.7855 | 1039.2289 | 1058.9288 | 899.3728 | 932.1623 | 961.027 | 937.1106 |  | 1174.0593 | 1047.9176 | 938.9655 | 1013.7363 | 952.299 | 944.237 | 934.6487 | 977.3046 | 1027.6102 | 976.0027 | 958.5233 | 860.739 | 991.4184 | 989.7572 | 996.9383 | 957.3567 | 932.3417 |  | 948.2318 | 900.0895 | 962.0205 | 992.9947 | 968.6896 |  | 889.2027 | 818.8166 | 2.6429 | 18.9501 | 1.5754 | 1.2079 | -16.996 | 3.0865 | 5266.3 | 0.89 | 3.8825 | -2.8557 | -16.9947 | 2.1363 | 6.9073 | -33.5192 | 13.1267 |  | 171.6635 | 204.3347 | 70.7581 | 10.8164 |  | 161.0731
42838.5319 | 9644 | 261.1373 | 100.6044 | 83.5505 | 60.3503 | 34.9718 | 27.0991 | 48.765 | 25.2288 | 97.0654 | 72.5229 | 45.784 | 28.1394 | 23.0269 | 41.2679 | 424.2138 | 556.8475 | 568.573 | 742.4298 | 974.801 | 916.7598 | 862.8729 | 856.8266 | 979.6491 | 858.3782 | 861.763 | 958.5254 | 959.213 | 929.3814 | 960.1531 | 873.3483 | 946.9778 | 946.6091 | 829.7849 | 921.1992 | 806.7207 |  | 709.1395 |  | 802.8908 | 878.1915 | 345.6085 | 604.9369 |  | 378.3738 | 596.0195 | 521.0831 | 695.3266 | 784.4454 | 896.8516 | 950.8874 | 37.4951 | 272.9445 | 58.5297 | 486.6284 | 33.6612 | 52.6078 | 57.2541 | 90.7191 | 65.35 |  |  | 2.3915 | -3.264 | -68.3336 | 1.3608 | 9.4534 | -197.7816 | 30.2808 | -4.1113 | 10.2843 | 30.1289 | 37.9939 | 0.0085639 | 0.00083125 | 0.00052241 | 982.2881 | 916.8142 | 888.4504 | 802.8586 | 136.0242 | 71.9569 | 36.1702 | 114.0884 | 72.8639 | 48.4187 | 35.8964 | 28.4335 | 27.6862 | 37.3711 | 698.7109 | 575.6048 | 496.7361 | 299.2935 | 215.1985 | 756.101 | 441.8052 | 93.9239 | 124.216 | 590.0138 | 140.4 | 435.4363 | 1010.6983 | 424.8601 | 801.1853 |  | 1024.0486 | 1004.2669 | 983.7359 | 1001.11 | 79.8821 | 31.4197 | 779.8054 | 1027.7709 | 773.0815 | 778.5109 | 911.9475 | 806.8485 | 841.1251 | 930.06 | 944.2823 | 873.5647 | 933.8799 | 861.7407 | 1098.7688 | 1025.3618 | 734.9307 | 729.7523 | 1034.5212 |  |  | 803.3758 | 1033.6913 | 1006.324 | 1100.6021 | 786.2861 |  | 798.2829 |  |  | 922.3814 | 921.9373 | 813.945 | [5 empty] | 782.8564 | 1050.5386 | 977.2826 | 710.432 | 1040.3474 | 1058.8242 | 899.8176 | 932.1651 | 960.9495 | 937.0828 |  | 1174.8514 | 1048.1725 | 938.6909 | 1014.4244 | 952.6646 | 944.2317 | 934.6586 | 977.7658 | 1027.903 | 976.4675 | 958.6961 | 860.194 | 992.3483 | 990.1901 | 996.5702 | 958.448 | 932.402 |  | 948.567 | 900.0518 | 962.0611 | 993.5007 | 968.8458 |  | 889.5376 | 818.7677 | 2.592 | 18.9487 | 1.5746 | 1.2069 | -16.9276 | 3.0865 | 5308.06 | 1.37 | 3.7847 | -3.7119 | -16.9839 | 2.3968 | 7.3292 | -33.5238 | 13.1173 |  | 171.7744 | 204.5561 | 70.0076 | 8.7115 |  | 161.1867
42838.5319 | 9645 | 261.4416 | 100.6029 | 83.5669 | 60.3566 | 34.9671 | 27.0922 | 48.7621 | 25.2248 | 97.0778 | 72.5325 | 45.793 | 28.1399 | 23.0266 | 41.2819 | 424.3178 | 557.0721 | 568.7121 | 742.7817 | 976.3955 | 917.5555 | 866.4379 | 860.8368 | 982.4471 | 858.0482 | 862.1318 | 956.4315 | 959.8045 | 929.5537 | 960.2227 | 874.4635 | 944.6579 | 947.2629 | 830.2792 | 915.7148 | 808.0369 |  | 709.7602 |  | 802.9404 | 878.5672 | 345.4664 | 605.0232 |  | 378.8243 | 596.0452 | 522.1515 | 698.8382 | 787.5756 | 897.494 | 951.7962 | 38.256 | 273.0538 | 60.5207 | 486.3541 | 33.7022 | 52.6215 | 57.2572 | 90.7197 | 65.3385 |  |  | 2.3015 | -1.859 | -68.5406 | 1.2734 | 9.4087 | -197.7362 | 30.7677 | -4.1468 | 10.3734 | 30.2774 | 38.0098 | 0.0084456 | 0.0010169 | 0.00053062 | 981.0739 | 916.8704 | 888.5866 | 802.9892 | 135.9152 | 71.9603 | 36.1645 | 114.1086 | 72.8786 | 48.4283 | 35.9041 | 28.4382 | 27.6891 | 37.379 | 664.7169 | 545.4642 | 459.4214 | 295.0122 | 216.9556 | 755.5576 | 441.358 | 93.9231 | 124.2526 | 590.3546 | 140.4637 | 435.6547 | 1010.4988 | 425.0938 | 801.3117 |  | 1024.0569 | 1003.9975 | 983.4836 | 1000.9506 | 91.1626 | 23.9093 | 779.7961 | 1031.4739 | 774.2916 | 778.4999 | 913.5561 | 807.0151 | 842.0233 | 932.9108 | 938.3534 | 874.7196 | 931.3921 | 863.962 | 1099.834 | 1025.5388 | 734.9498 | 729.7583 | 1036.072 |  |  | 803.3706 | 1033.7507 | 1006.3619 | 1100.7067 | 786.2745 |  | 798.272 |  |  | 925.3881 | 928.9748 | 816.2928 | [5 empty] | 782.9765 | 1051.4692 | 977.1836 | 711.0134 | 1041.1861 | 1063.2357 | 900.3225 | 932.1636 | 960.9018 | 937.0763 |  | 1174.7477 | 1048.6308 | 939.5026 | 1015.0884 | 952.7658 | 944.2628 | 934.6946 | 978.3103 | 1028.5121 | 976.3538 | 958.854 | 859.5094 | 993.7032 | 991.2437 | 998.4806 | 958.6555 | 932.4538 |  | 949.3077 | 900.0224 | 962.2973 | 994.597 | 968.9232 |  | 889.6488 | 818.277 | 2.534 | 18.9502 | 1.5748 | 1.207 | -16.9038 | 3.0865 | 5358.32 | 1.48 | 3.7129 | -2.8014 | -17.0098 | 2.3185 | 7.3138 | -33.5291 | 13.226 |  | 171.8063 | 204.6195 | 73.5901 | 12.7708 |  | 161.1954
42838.5319 | 9646 | 261.8042 | 100.6108 | 83.5831 | 60.3694 | 34.9892 | 27.0969 | 48.7859 | 25.2331 | 97.1012 | 72.5407 | 45.8035 | 28.145 | 23.0333 | 41.2984 | 424.4622 | 557.0323 | 568.8449 | 743.1029 | 975.5745 | 917.2896 | 868.6875 | 865.7062 | 985.0546 | 857.6859 | 861.9252 | 957.4786 | 960.4713 | 930.5707 | 960.5716 | 875.2302 | 947.4536 | 944.7693 | 829.945 | 916.4323 | 807.1932 |  | 709.7246 |  | 802.9951 | 879.0983 | 345.1546 | 605.1798 |  | 379.8631 | 597.274 | 522.6534 | 701.7761 | 790.6104 | 899.2307 | 952.3685 | 37.9967 | 273.1256 | 62.3177 | 486.2601 | 33.7358 | 52.6274 | 57.265 | 90.7058 | 65.3322 |  |  | 2.8935 | -1.6613 | -68.6503 | 1.3122 | 9.1281 | -197.7842 | 30.1783 | -3.8116 | 9.8151 | 29.7363 | 37.9772 | 0.0084932 | 0.00087889 | 0.00054869 | 980.8497 | 916.8689 | 888.7024 | 803.0617 | 135.8165 | 71.9797 | 36.179 | 114.1329 | 72.8929 | 48.4381 | 35.9205 | 28.4428 | 27.6909 | 37.3857 | 687.4334 | 526.0968 | 424.1317 | 287.2719 | 216.1176 | 754.5737 | 440.1918 | 93.919 | 124.3013 | 590.7318 | 140.5188 | 435.8642 | 1009.2387 | 425.3515 | 801.4228 |  | 1023.8242 | 1003.506 | 982.938 | 1000.716 | 71.4944 | 22.4172 | 779.7744 | 1019.9046 | 776.3513 | 778.4941 | 910.3433 | 807.1753 | 841.3035 | 933.2402 | 940.7542 | 874.879 | 938.3178 | 863.7188 | 1102.667 | 1025.8371 | 734.9868 | 729.7862 | 1036.3518 |  |  | 803.3675 | 1034.2536 | 1003.5992 | 1101.3178 | 786.1915 |  | 798.2597 |  |  | 928.8532 | 930.1816 | 818.3045 | [5 empty] | 783.1163 | 1052.3258 | 977.0189 | 711.6833 | 1042.2795 | 1059.1675 | 900.5898 | 932.1629 | 960.8561 | 937.0967 |  | 1174.8874 | 1049.1119 | 939.2 | 1015.4153 | 952.9154 | 944.2449 | 934.6963 | 978.7226 | 1029.1451 | 976.4419 | 959.0082 | 859.484 | 994.2683 | 992.3239 | 998.3965 | 958.5697 | 932.4992 |  | 949.4222 | 900.0128 | 962.741 | 995.5095 | 969.0265 |  | 889.4678 | 817.9798 | 2.6048 | 18.9502 | 1.576 | 1.2092 | -16.959 | 3.0866 | 5390.04 | 0.66 | 4.1638 | -2.65 | -17.0355 | 2.3552 | 7.2093 | -33.5581 | 13.1084 |  | 172.075 | 205.0729 | 70.7141 | 16.4661 |  | 161.0803
42838.5319 | 9647 | 262.1041 | 100.6015 | 83.5798 | 60.3727 | 34.9852 | 27.0993 | 48.7873 | 25.2254 | 97.1067 | 72.5499 | 45.8032 | 28.143 | 23.026 | 41.2985 | 424.548 | 556.8292 | 568.8902 | 743.4139 | 974.9475 | 917.0839 | 869.4466 | 867.2754 | 985.7595 | 857.5257 | 861.2721 | 958.9172 | 961.1327 | 931.4068 | 961.0674 | 875.0163 | 955.6662 | 941.8751 | 829.6075 | 917.1612 | 807.7679 |  | 709.6734 |  | 803.0345 | 878.8911 | 344.8824 | 605.2184 |  | 380.2036 | 598.7135 | 522.1999 | 702.3897 | 791.9158 | 899.0984 | 954.7249 | 37.5333 | 273.1128 | 62.2163 | 486.3995 | 33.7739 | 52.637 | 57.2685 | 90.7063 | 65.3049 |  |  | 2.5709 | -2.7028 | -68.9027 | 1.1861 | 8.7509 | -197.7665 | 30.449 | -3.719 | 9.9152 | 29.4737 | 38.1362 | 0.0084177 | 0.00093146 | 0.00053555 | 981.4091 | 916.8512 | 888.6778 | 803.0874 | 135.7127 | 71.9885 | 36.1701 | 114.1408 | 72.8996 | 48.4395 | 35.9198 | 28.4452 | 27.6896 | 37.3913 | 673.5568 | 506.6036 | 417.4923 | 289.1674 | 213.9793 | 752.6292 | 438.9207 | 93.9178 | 124.3342 | 591.1219 | 140.5779 | 436.0681 | 1008.2406 | 425.5948 | 801.5235 |  | 1023.4867 | 1003.1722 | 982.6935 | 1000.5162 | 85.5511 | 30.9216 | 779.7623 | 1030.6062 | 778.1744 | 778.4906 | 903.5291 | 807.3109 | 840.0002 | 929.7936 | 942.4221 | 874.5079 | 950.5475 | 863.5116 | 1105.558 | 1026.129 | 735.0263 | 729.8867 | 1037.7038 |  |  | 803.3674 | 1034.1311 | 999.8955 | 1101.5707 | 786.2861 |  | 798.2517 |  |  | 932.3862 | 927.8631 | 817.717 | [5 empty] | 783.2065 | 1053.2269 | 977.0007 | 712.3703 | 1043.4947 | 1057.7169 | 900.3753 | 932.1651 | 960.783 | 937.124 |  | 1174.9225 | 1049.1922 | 938.1129 | 1015.604 | 953.0885 | 944.2113 | 934.7072 | 978.9933 | 1029.2765 | 976.6938 | 959.1618 | 860.1078 | 993.8552 | 993.0639 | 999.0774 | 958.2133 | 932.5474 |  | 949.1153 | 900.0148 | 963.9116 | 995.8563 | 969.1281 |  | 890.1932 | 817.8805 | 2.3809 | 18.9502 | 1.5764 | 1.2098 | -16.9409 | 3.0866 | 5417.81 | 0.66 | 3.9256 | -3.383 | -17.0808 | 2.241 | 7.0584 | -33.5547 | 13.1663 |  | 172.0096 | 205.3317 | 71.5625 | 16.9582 |  | 160.9096
42838.5319 | 9648 | 262.4251 | 100.597 | 83.5793 | 60.3783 | 34.991 | 27.1055 | 48.8002 | 25.2277 | 97.1187 | 72.5574 | 45.8117 | 28.1446 | 23.0208 | 41.2968 | 424.6485 | 556.8101 | 568.9572 | 743.7217 | 975.5009 | 916.5378 | 869.162 | 863.8187 | 981.2155 | 857.4543 | 860.2882 | 957.7619 | 961.1726 | 931.9085 | 961.2446 | 874.5392 | 958.588 | 943.4384 | 829.1863 | 916.495 | 807.1267 |  | 709.5777 |  | 803.075 | 878.4918 | 344.5152 | 605.2657 |  | 380.0598 | 598.4559 | 520.4348 | 703.905 | 792.3327 | 897.8106 | 953.0899 | 37.6972 | 273.0842 | 60.8365 | 486.641 | 33.8011 | 52.6363 | 57.2702 | 90.7093 | 65.2972 |  |  | 2.835 | -2.4261 | -68.7134 | 1.121 | 7.8362 | -197.7638 | 30.497 | -3.3687 | 10.0389 | 28.0833 | 38.1751 | 0.0087725 | 0.0010152 | 0.00053719 | 979.6018 | 916.9492 | 888.6841 | 803.1656 | 135.6458 | 71.9951 | 36.1681 | 114.1453 | 72.9155 | 48.4478 | 35.9184 | 28.4432 | 27.6953 | 37.3954 | 676.4149 | 526.2426 | 451.4821 | 286.7251 | 215.4223 | 751.4271 | 438.3864 | 93.9489 | 124.3732 | 591.533 | 140.6415 | 436.3128 | 1007.2569 | 425.8383 | 801.6469 |  | 1023.3198 | 1002.8961 | 982.8004 | 1000.4542 | 81.0804 | 35.9136 | 779.7653 | 1034.0157 | 779.1165 | 778.5026 | 910.2838 | 807.4005 | 839.3988 | 927.8816 | 943.2803 | 873.8977 | 952.3408 | 863.7358 | 1106.2385 | 1026.0107 | 735.0898 | 729.92 | 1039.2138 |  |  | 803.3743 | 1034.064 | 1000.1918 | 1101.1019 | 786.3556 |  | 798.2673 |  |  | 934.1527 | 928.1227 | 817.0891 | [5 empty] | 783.2954 | 1054.227 | 977.0691 | 713.0309 | 1044.333 | 1060.167 | 900.136 | 932.1502 | 960.6884 | 937.1405 |  | 1174.4238 | 1049.0533 | 938.7658 | 1015.7897 | 953.0418 | 944.1774 | 934.7232 | 979.062 | 1029.1077 | 976.789 | 959.3158 | 860.5271 | 993.4929 | 993.6441 | 1000.7451 | 957.9259 | 932.6018 |  | 948.9665 | 900.0218 | 964.7187 | 995.8728 | 969.0311 |  | 890.4527 | 817.8298 | 2.715 | 18.9503 | 1.5769 | 1.2095 | -16.9735 | 3.0866 | 5418.79 | 0.61 | 4.1226 | -3.2047 | -17.0548 | 2.1784 | 6.6756 | -33.536 | 13.1694 |  | 171.9735 | 205.0344 | 70.8177 | 13.0785 |  | 160.8242
42838.532 | 9649 | 262.7671 | 100.5931 | 83.5985 | 60.3834 | 34.9924 | 27.1037 | 48.8165 | 25.2312 | 97.1251 | 72.5719 | 45.8225 | 28.1475 | 23.0283 | 41.3083 | 424.7815 | 556.9404 | 569.0715 | 744.02 | 974.382 | 916.1529 | 866.0608 | 861.1103 | 976.336 | 857.5189 | 859.1849 | 957.4852 | 960.1584 | 932.2502 | 960.8269 | 873.7696 | 955.0908 | 945.6738 | 828.6558 | 915.7071 | 805.2922 |  | 709.3445 |  | 803.1143 | 878.545 | 344.1963 | 605.3132 |  | 381.2716 | 597.8452 | 521.9951 | 704.4419 | 792.3304 | 896.9621 | 951.5612 | 38.3925 | 272.999 | 60.5961 | 486.7947 | 33.8165 | 52.6402 | 57.2901 | 90.7156 | 65.3082 |  |  | 3.2582 | -0.39368 | -68.6017 | 0.53288 | 8.7148 | -197.7724 | 29.7926 | -4.0173 | 10.1255 | 28.791 | 37.972 | 0.0086197 | 0.0010695 | 0.00053226 | 979.5426 | 916.9948 | 888.6938 | 803.2061 | 135.576 | 72.0019 | 36.1753 | 114.1545 | 72.9161 | 48.4526 | 35.9159 | 28.4384 | 27.6867 | 37.3957 | 673.899 | 517.427 | 461.6713 | 288.5898 | 216.7018 | 749.4177 | 438.5965 | 93.9559 | 124.4273 | 591.9071 | 140.6985 | 436.5442 | 1006.4218 | 426.0665 | 801.773 |  | 1023.031 | 1002.3305 | 982.4178 | 1000.304 | 70.5888 | 30.7982 | 779.7618 | 1044.5617 | 780.0882 | 778.4984 | 915.3769 | 807.3127 | 839.4402 | 925.6171 | 941.0396 | 872.824 | 946.0822 | 865.3836 | 1108.1781 | 1026.617 | 735.1027 | 730.002 | 1043.6813 |  |  | 803.3794 | 1033.705 | 1000.4286 | 1101.4268 | 786.4076 |  | 798.2167 |  |  | 935.5621 | 930.574 | 817.0841 | [5 empty] | 783.4234 | 1054.9568 | 977.0917 | 713.6957 | 1045.0173 | 1062.288 | 899.734 | 932.181 | 960.6469 | 937.1525 |  | 1174.1751 | 1049.0497 | 938.2627 | 1015.6808 | 953.2096 | 944.1829 | 934.7909 | 979.0118 | 1028.8388 | 976.7176 | 959.4853 | 860.1773 | 993.0691 | 993.4359 | 1001.02 | 958.3823 | 932.6571 |  | 949.0095 | 900.0043 | 964.5584 | 995.4087 | 968.9352 |  | 890.3797 | 817.7414 | 2.4368 | 18.9497 | 1.5762 | 1.209 | -16.8886 | 3.0866 | 5421.62 | 0.86 | 4.4189 | -1.2905 | -17.035 | 1.5014 | 7.0374 | -33.5246 | 13.0117 |  | 171.7816 | 205.2281 | 70.3852 | 11.9869 |  | 160.6776
42838.532 | 9650 | 263.1122 | 100.59 | 83.6107 | 60.3971 | 35.0002 | 27.1015 | 48.8268 | 25.2221 | 97.1386 | 72.5834 | 45.8305 | 28.1513 | 23.0277 | 41.3257 | 424.9155 | 557.0697 | 569.1884 | 744.3342 | 972.9467 | 915.7318 | 861.6935 | 859.9373 | 974.6103 | 858.5558 | 859.9257 | 958.7227 | 960.11 | 933.1982 | 960.554 | 872.9167 | 948.5812 | 947.595 | 828.3888 | 913.424 | 804.1607 |  | 709.1805 |  | 803.1571 | 878.3714 | 343.7568 | 605.3475 |  | 382.0818 | 597.1941 | 522.9454 | 705.0633 | 792.6861 | 897.8525 | 950.8227 | 39.0882 | 272.9038 | 60.4458 | 486.8979 | 33.8374 | 52.6171 | 57.2941 | 90.7178 | 65.3051 |  |  | 3.0282 | -1.6277 | -68.9815 | 0.95869 | 8.2837 | -197.7448 | 31.3315 | -3.2741 | 10.258 | 29.2664 | 38.0619 | 0.0086624 | 0.00090682 | 0.00052569 | 979.3966 | 916.9871 | 888.6895 | 803.2516 | 135.5349 | 72.0246 | 36.1857 | 114.1813 | 72.9402 | 48.4608 | 35.926 | 28.4554 | 27.6956 | 37.4046 | 635.1897 | 499.312 | 467.7886 | 285.0485 | 210.6321 | 747.469 | 438.7027 | 93.9565 | 124.4629 | 592.2423 | 140.7515 | 436.7538 | 1005.8343 | 426.2782 | 801.8828 |  | 1022.5712 | 1001.907 | 981.9004 | 1000.1277 | 75.4431 | 34.6145 | 779.768 | 1036.4006 | 780.3267 | 778.5093 | 908.5859 | 807.2189 | 840.2074 | 930.7937 | 943.5668 | 872.1435 | 940.6601 | 866.3732 | 1107.7623 | 1026.8186 | 735.1339 | 730.0565 | 1046.3914 |  |  | 803.3651 | 1033.4448 | 1000.7081 | 1101.4178 | 786.4078 |  | 798.2213 |  |  | 936.2013 | 929.5992 | 817.9923 | [5 empty] | 783.5315 | 1055.751 | 977.1634 | 714.3295 | 1045.9265 | 1051.7951 | 899.4482 | 932.2031 | 960.6007 | 937.1996 |  | 1174.8612 | 1048.7717 | 937.4131 | 1015.8887 | 953.0163 | 944.1419 | 934.8058 | 979.0946 | 1028.6447 | 976.7435 | 959.6307 | 860.5197 | 991.9892 | 992.721 | 1000.4628 | 958.434 | 932.7043 |  | 949.1369 | 899.9793 | 963.8901 | 994.6138 | 968.919 |  | 890.6337 | 817.6978 | 2.4691 | 18.9497 | 1.5757 | 1.2083 | -16.8001 | 3.0865 | 5395.31 | 0.64 | 4.2596 | -2.623 | -17.0757 | 2.013 | 6.8637 | -33.535 | 13.3486 |  | 171.6431 | 205.2149 | 73.9985 | 11.3276 |  | 160.4427
42838.532 | 9651 | 263.4528 | 100.5936 | 83.6183 | 60.4046 | 35.0056 | 27.1091 | 48.8378 | 25.2336 | 97.1457 | 72.5923 | 45.8364 | 28.1547 | 23.0288 | 41.3303 | 425.0488 | 557.1964 | 569.3114 | 744.6628 | 973.4541 | 915.9624 | 861.9282 | 859.5824 | 976.2316 | 857.6402 | 860.6266 | 956.963 | 960.2173 | 934.0135 | 960.331 | 872.4281 | 944.0094 | 944.759 | 828.1105 | 914.325 | 805.5811 |  | 709.2506 |  | 803.2121 | 878.5734 | 343.4655 | 605.393 |  | 381.5665 | 597.0224 | 521.3531 | 702.9196 | 792.3909 | 897.7505 | 948.6592 | 39.8445 | 272.7182 | 60.1124 | 487.046 | 33.8525 | 52.609 | 57.2933 | 90.7035 | 65.2958 |  |  | 2.7614 | -1.9458 | -68.2456 | 1.2242 | 6.9596 | -197.7888 | 30.7053 | -3.4745 | 10.287 | 29.301 | 38.0619 | 0.0085819 | 0.001053 | 0.00054869 | 980.6014 | 916.9737 | 888.534 | 803.2806 | 135.4758 | 72.0257 | 36.1852 | 114.184 | 72.9453 | 48.464 | 35.9265 | 28.4468 | 27.6788 | 37.4032 | 682.1092 | 479.3579 | 474.2518 | 279.4757 | 205.1222 | 745.5045 | 438.6505 | 93.9683 | 124.5046 | 592.5707 | 140.8087 | 436.9802 | 1005.8249 | 426.485 | 802.0058 |  | 1022.3727 | 1001.629 | 981.7849 | 1000.1019 | 82.6109 | 26.83 | 779.7665 | 1031.5888 | 781.0841 | 778.5141 | 906.3515 | 807.0975 | 844.7783 | 936.272 | 941.1513 | 871.6921 | 938.8731 | 863.8559 | 1105.312 | 1027.411 | 735.1361 | 730.0895 | 1046.608 |  |  | 803.3633 | 1033.5549 | 1000.9346 | 1100.4994 | 786.4177 |  | 798.2354 |  |  | 935.2673 | 928.6221 | 816.6186 | [5 empty] | 783.6317 | 1055.8537 | 977.2888 | 714.8744 | 1046.4058 | 1047.9296 | 898.9438 | 932.2005 | 960.5339 | 937.2187 |  | 1174.8509 | 1048.442 | 938.1228 | 1016.0434 | 952.8788 | 944.1398 | 934.7974 | 979.0877 | 1029.4001 | 976.7682 | 959.803 | 860.2169 | 991.4311 | 992.2866 | 999.5622 | 958.7634 | 932.736 |  | 949.1702 | 899.9631 | 963.5025 | 993.9687 | 968.9017 |  | 890.1467 | 817.6852 | 2.2196 | 18.9503 | 1.5743 | 1.208 | -16.8388 | 3.0866 | 5383.59 | 0.77 | 4.0672 | -2.8676 | -16.9827 | 2.2745 | 6.291 | -33.5373 | 13.214 |  | 171.7019 | 204.6426 | 68.0946 | 10.5994 |  | 160.3401
42838.532 | 9652 | 263.7948 | 100.5935 | 83.6241 | 60.4049 | 35.0099 | 27.114 | 48.8464 | 25.2381 | 97.1521 | 72.604 | 45.8431 | 28.1573 | 23.0266 | 41.3323 | 425.1798 | 557.3338 | 569.458 | 745.0051 | 976.2753 | 917.3006 | 861.6849 | 855.262 | 977.0439 | 857.0189 | 859.3694 | 956.056 | 959.5414 | 933.1863 | 959.9301 | 872.1738 | 945.3965 | 940.7094 | 827.9864 | 921.4742 | 805.1418 |  | 709.2723 |  | 803.2498 | 879.0226 | 343.1161 | 605.4353 |  | 381.0762 | 596.4953 | 522.5856 | 700.5903 | 791.8468 | 898.2085 | 947.0255 | 40.4095 | 272.6046 | 59.8088 | 487.0359 | 33.8464 | 52.6095 | 57.3071 | 90.6985 | 65.2795 |  |  | 2.7792 | -2.3046 | -68.6701 | 0.6643 | 8.4934 | -197.7665 | 31.4393 | -3.1407 | 10.3215 | 29.066 | 37.9732 | 0.0086049 | 0.00093475 | 0.00053391 | 980.2271 | 916.9737 | 888.5528 | 803.4051 | 135.4267 | 72.0433 | 36.191 | 114.2075 | 72.9601 | 48.4722 | 35.9338 | 28.4516 | 27.6795 | 37.4152 | 678.4277 | 495.1806 | 464.893 | 279.3853 | 195.3866 | 744.4423 | 438.7494 | 93.9787 | 124.5556 | 592.9011 | 140.8807 | 437.1946 | 1005.8064 | 426.7171 | 802.1529 |  | 1022.4939 | 1001.5481 | 981.8752 | 1000.3422 | 89.3767 | 34.9234 | 779.7535 | 1034.1792 | 781.7888 | 778.5171 | 928.2161 | 807.3797 | 844.6821 | 921.7468 | 939.8057 | 871.4243 | 939.9067 | 862.8965 | 1097.9971 | 1026.6463 | 735.1679 | 730.0733 | 1050.1061 |  |  | 803.3554 | 1033.6143 | 1001.0865 | 1100.7896 | 786.3877 |  | 798.2237 |  |  | 935.2443 | 932.1337 | 821.1508 | [5 empty] | 783.7243 | 1055.0932 | 977.4506 | 715.3976 | 1045.4789 | 1055.1463 | 899.2147 | 932.199 | 960.4825 | 937.2435 |  | 1174.0102 | 1047.6898 | 938.5155 | 1015.8449 | 952.5182 | 944.1555 | 934.8086 | 979.4089 | 1029.6371 | 976.8641 | 959.955 | 858.3715 | 994.6505 | 991.7419 | 1000.2739 | 958.609 | 932.7802 |  | 948.8941 | 899.9525 | 963.2292 | 993.363 | 968.9178 |  | 889.7681 | 817.7798 | 2.4195 | 18.9497 | 1.5757 | 1.2094 | -16.753 | 3.0866 | 5362.86 | 0.94 | 4.0796 | -3.1198 | -17.0303 | 1.675 | 6.9511 | -33.5419 | 13.3736 |  | 171.7339 | 204.8171 | 68.1314 | 11.6584 |  | 160.3965
42838.532 | 9653 | 264.1695 | 100.5619 | 83.6272 | 60.4002 | 34.9979 | 27.1072 | 48.8477 | 25.2285 | 97.1612 | 72.6096 | 45.8507 | 28.1526 | 23.0264 | 41.3388 | 425.3228 | 557.4688 | 569.6351 | 745.3445 | 979.7868 | 918.2194 | 857.9007 | 849.3432 | 969.7984 | 857.304 | 858.0636 | 954.6836 | 959.7001 | 934.2479 | 959.8569 | 871.9392 | 943.7423 | 940.9553 | 828.0926 | 920.9338 | 800.8348 |  | 709.1567 |  | 803.2995 | 879.07 | 342.9899 | 605.5286 |  | 381.3368 | 595.8051 | 522.4806 | 697.939 | 790.5875 | 898.0996 | 944.5889 | 41.097 | 272.6003 | 59.0926 | 486.7835 | 33.8435 | 52.625 | 57.3146 | 90.7105 | 65.2669 |  |  | 2.8883 | -3.2127 | -68.1983 | 0.95146 | 8.8863 | -197.752 | 32.0649 | -3.2117 | 10.6696 | 29.3853 | 37.9749 | 0.0085376 | 0.00096596 | 0.00051584 | 981.2266 | 916.9828 | 888.6511 | 803.4092 | 135.4098 | 72.056 | 36.1928 | 114.2162 | 72.9714 | 48.4829 | 35.9364 | 28.4546 | 27.6889 | 37.4216 | 693.2269 | 494.7753 | 435.6669 | 275.1083 | 189.429 | 743.0791 | 438.5637 | 93.9808 | 124.5978 | 593.2489 | 140.9439 | 437.4433 | 1007.8913 | 426.9593 | 802.3026 |  | 1022.8863 | 1001.8431 | 982.0037 | 1000.8888 | 63.7719 | 19.1697 | 779.7629 | 1026.1929 | 782.3522 | 778.5011 | 925.2676 | 807.821 | 842.5036 | 916.4168 | 939.991 | 871.1734 | 939.5023 | 860.6599 | 1091.6815 | 1026.9167 | 735.1796 | 729.9976 | 1046.3874 |  |  | 803.3548 | 1033.7841 | 1002.8409 | 1101.3265 | 786.312 |  | 798.2477 |  |  | 929.9806 | 929.7103 | 819.7541 | [5 empty] | 783.7515 | 1053.9304 | 977.4757 | 716.0872 | 1044.0335 | 1049.9572 | 899.1051 | 932.2433 | 960.4277 | 937.3199 |  | 1173.441 | 1046.9072 | 939.6968 | 1015.543 | 952.5461 | 944.1602 | 934.8648 | 979.7626 | 1029.9294 | 976.8098 | 960.1065 | 858.8048 | 997.0898 | 991.1088 | 1001.4041 | 958.9712 | 932.8356 |  | 948.1282 | 899.9589 | 962.72 | 992.6902 | 968.9177 |  | 889.5066 | 818.1112 | 2.526 | 18.9501 | 1.5764 | 1.21 | -16.8686 | 3.0867 | 5365.22 | 0.98 | 4.1588 | -3.6821 | -16.9649 | 2.0038 | 7.1097 | -33.5392 | 13.5054 |  | 171.8245 | 205.0993 | 66.0105 | 14.8699 |  | 160.5859
42838.532 | 9654 | 264.5269 | 100.5679 | 83.6301 | 60.4103 | 35.0104 | 27.1082 | 48.8553 | 25.2262 | 97.1646 | 72.6199 | 45.8591 | 28.1509 | 23.0274 | 41.3447 | 425.4524 | 557.6011 | 569.7936 | 745.6859 | 979.0129 | 918.1405 | 856.7507 | 846.85 | 970.0113 | 857.6735 | 857.3316 | 952.3804 | 959.928 | 934.078 | 959.7401 | 871.6543 | 945.4197 | 943.5272 | 827.9932 | 921.4946 | 799.3976 |  | 709.3194 |  | 803.3497 | 879.4192 | 342.8313 | 605.5698 |  | 381.5697 | 596.357 | 520.1989 | 692.8234 | 784.615 | 896.8422 | 942.6364 | 41.5509 | 272.6399 | 58.7853 | 486.6371 | 33.8387 | 52.6443 | 57.3231 | 90.7255 | 65.2535 |  |  | 2.6537 | -3.1503 | -67.8322 | 1.0586 | 9.4429 | -197.7783 | 30.5594 | -3.3779 | 10.3094 | 29.1778 | 37.9052 | 0.0084834 | 0.00082632 | 0.00049941 | 978.579 | 917.1047 | 888.5809 | 803.3793 | 135.4122 | 72.0673 | 36.1984 | 114.2316 | 72.9831 | 48.4923 | 35.9459 | 28.4519 | 27.6885 | 37.4222 | 683.6218 | 462.6714 | 376.6129 | 268.8022 | 194.8334 | 740.0036 | 437.0543 | 93.9886 | 124.6498 | 593.5846 | 141.0211 | 437.6884 | 1010.0384 | 427.2097 | 802.4663 |  | 1023.1105 | 1002.296 | 981.9843 | 1001.3405 | 52.9992 | 16.0508 | 779.7522 | 1028.443 | 783.425 | 778.4659 | 913.8887 | 807.539 | 841.8002 | 919.6896 | 936.6413 | 870.9523 | 942.4892 | 864.6576 | 1090.8136 | 1026.5152 | 735.1765 | 730.0682 | 1041.5251 |  |  | 803.3607 | 1033.9898 | 1005.4664 | 1101.5204 | 786.3203 |  | 798.2488 |  |  | 928.8706 | 926.9434 | 817.1377 | [5 empty] | 783.8043 | 1054.0471 | 977.5797 | 716.7994 | 1043.8233 | 1056.1325 | 899.9944 | 932.2423 | 960.4062 | 937.2702 |  | 1173.1368 | 1047.5483 | 938.6701 | 1015.5807 | 953.1625 | 944.1549 | 934.9042 | 979.4594 | 1029.5085 | 976.8707 | 960.288 | 858.0942 | 997.2743 | 990.9274 | 1005.0337 | 956.7309 | 932.8598 |  | 948.5899 | 899.9298 | 961.8714 | 992.0948 | 968.8543 |  | 889.517 | 818.4972 | 2.854 | 18.9498 | 1.5763 | 1.2102 | -16.8694 | 3.0866 | 5347.5 | 0.67 | 3.9861 | -3.6474 | -16.9247 | 2.1143 | 7.3251 | -33.5234 | 13.1774 |  | 171.9343 | 205.1459 | 66.0073 | 21.1407 |  | 160.6903
42838.532 | 9655 | 264.8872 | 100.5728 | 83.648 | 60.4239 | 35.0128 | 27.109 | 48.8668 | 25.2269 | 97.1822 | 72.6324 | 45.8685 | 28.1582 | 23.0323 | 41.3594 | 425.5794 | 557.6407 | 569.9291 | 746.0537 | 979.7703 | 916.4881 | 855.0906 | 846.8833 | 971.8384 | 857.7305 | 857.2426 | 952.2319 | 959.8595 | 933.3549 | 959.6142 | 871.4432 | 948.4618 | 946.3999 | 827.4104 | 914.0301 | 799.597 |  | 709.9478 |  | 803.3895 | 879.5543 | 342.5027 | 605.621 |  | 381.2737 | 597.5696 | 519.9496 | 691.4933 | 784.9307 | 896.6444 | 942.7419 | 41.9708 | 272.6781 | 59.3255 | 486.7675 | 33.8329 | 52.6496 | 57.3397 | 90.7457 | 65.2508 |  |  | 1.8809 | -2.6088 | -67.9407 | 1.4923 | 8.7608 | -197.8368 | 31.1653 | -3.7748 | 10.721 | 29.9776 | 37.9647 | 0.0082862 | 0.00097582 | 0.00052077 | 977.3125 | 917.1349 | 888.5517 | 803.467 | 135.3913 | 72.0689 | 36.207 | 114.2422 | 72.9907 | 48.4989 | 35.9444 | 28.4527 | 27.6851 | 37.431 | 697.5733 | 446.2397 | 346.0798 | 249.3448 | 190.9947 | 735.9485 | 435.0316 | 93.9935 | 124.6856 | 593.8835 | 141.0815 | 437.9289 | 1011.6955 | 427.4551 | 802.5949 |  | 1023.2263 | 1002.5598 | 982.0746 | 1001.5521 | 63.9565 | 21.8481 | 779.7308 | 1029.6538 | 784.7143 | 778.4418 | 907.9098 | 807.5166 | 841.6378 | 924.4056 | 936.5885 | 870.6668 | 941.8699 | 864.0641 | 1089.4434 | 1027.2377 | 735.2313 | 730.1197 | 1041.0791 |  |  | 803.3692 | 1034.1752 | 1005.6633 | 1102.0009 | 786.2855 |  | 798.1979 |  |  | 929.258 | 930.6926 | 823.3617 | [5 empty] | 783.8526 | 1054.6702 | 977.806 | 717.5181 | 1043.0285 | 1057.7387 | 899.7664 | 932.2558 | 960.3246 | 937.4034 |  | 1173.6515 | 1048.2208 | 938.9234 | 1015.4399 | 953.0658 | 944.0082 | 934.9633 | 979.1469 | 1029.3479 | 976.6545 | 960.4509 | 857.6928 | 995.9825 | 991.0578 | 1004.9391 | 958.0426 | 932.8902 |  | 948.384 | 899.9198 | 961.4623 | 992.017 | 968.861 |  | 888.5629 | 818.7518 | 2.4679 | 18.9501 | 1.576 | 1.2095 | -16.9127 | 3.0866 | 5339.18 | 0.52 | 3.3557 | -3.3215 | -16.9501 | 2.5121 | 7.0549 | -33.5255 | 13.3063 |  | 172.0331 | 205.4371 | 63.0558 | 24.1449 |  | 160.7448
42838.532 | 9656 | 265.2525 | 100.5794 | 83.6645 | 60.4321 | 35.0245 | 27.1165 | 48.8917 | 25.2453 | 97.2001 | 72.6451 | 45.8718 | 28.1727 | 23.0388 | 41.3674 | 425.7088 | 558.0055 | 570.0624 | 746.406 | 978.2187 | 916.1807 | 854.9877 | 843.395 | 965.6438 | 858.5632 | 856.8348 | 950.2501 | 959.5295 | 931.606 | 959.4945 | 871.0798 | 949.6777 | 946.4419 | 826.9514 | 910.8596 | 799.8205 |  | 709.7681 |  | 803.4445 | 879.4537 | 342.2521 | 605.6741 |  | 380.8292 | 598.1818 | 519.5431 | 690.2811 | 785.6475 | 896.6682 | 942.8761 | 42.6287 | 272.7743 | 64.1956 | 486.8325 | 33.8164 | 52.6452 | 57.3344 | 90.7613 | 65.2381 |  |  | 1.9446 | -1.957 | -68.5643 | 0.56902 | 8.2371 | -197.7441 | 30.7507 | -3.7584 | 10.5978 | 29.7848 | 37.7925 | 0.0084275 | 0.00081975 | 0.00048955 | 977.1342 | 917.1452 | 888.5785 | 803.5241 | 135.3235 | 72.0775 | 36.1904 | 114.2541 | 73.0036 | 48.4978 | 35.954 | 28.4558 | 27.6849 | 37.4347 | 724.8646 | 460.3277 | 350.7333 | 245.1298 | 189.1822 | 733.074 | 433.3893 | 94.0038 | 124.7231 | 594.1812 | 141.1371 | 438.146 | 1011.5935 | 427.6914 | 802.7168 |  | 1023.171 | 1002.4035 | 981.9754 | 1001.4364 | 80.3945 | 28.7102 | 779.7246 | 1031.3323 | 785.1735 | 778.4353 | 900.2961 | 807.3719 | 841.168 | 924.2643 | 935.0766 | 870.1435 | 942.8477 | 863.5249 | 1088.2857 | 1027.6664 | 735.3044 | 730.2107 | 1039.8785 |  |  | 803.364 | 1033.8177 | 1005.8492 | 1102.0228 | 786.2739 |  | 798.2064 |  |  | 928.0893 | 930.9591 | 825.4203 | [5 empty] | 783.9015 | 1054.7434 | 977.8863 | 718.2502 | 1044.0869 | 1053.1789 | 899.1966 | 932.254 | 960.2599 | 937.4211 |  | 1173.7953 | 1048.8089 | 939.3346 | 1015.21 | 952.8273 | 944.091 | 935.0127 | 978.9757 | 1029.4854 | 976.1697 | 960.5968 | 857.3554 | 995.1437 | 991.478 | 1005.1114 | 958.0001 | 932.9223 |  | 947.8747 | 899.9296 | 961.9324 | 992.4726 | 968.9036 |  | 885.9471 | 819.1884 | 2.5193 | 18.9499 | 1.5752 | 1.2076 | -16.9389 | 3.0866 | 5313.57 | 0.84 | 3.412 | -2.8777 | -17.0336 | 1.5518 | 6.8409 | -33.518 | 13.2176 |  | 171.8423 | 205.4454 | 59.037 | 23.3136 |  | 160.7192
42838.532 | 9657 | 265.6185 | 100.5801 | 83.6768 | 60.4416 | 35.0303 | 27.1209 | 48.9012 | 25.2488 | 97.2124 | 72.66 | 45.8801 | 28.1706 | 23.0412 | 41.3767 | 425.8498 | 558.3553 | 570.1959 | 746.754 | 976.8497 | 916.7787 | 856.4923 | 844.2336 | 964.8105 | 859.1115 | 856.1636 | 948.3706 | 959.2944 | 930.5052 | 959.4954 | 870.5598 | 949.5389 | 940.9059 | 827.0436 | 914.1236 | 799.6309 |  | 709.5237 |  | 803.487 | 879.1399 | 341.9635 | 605.6609 |  | 380.7233 | 597.3439 | 518.0304 | 689.6695 | 786.139 | 896.1072 | 946.6155 | 42.7184 | 272.7847 | 65.9528 | 486.6365 | 33.8273 | 52.6463 | 57.3533 | 90.7913 | 65.2393 |  |  | 3.1603 | -3.8468 | -68.3783 | 1.6257 | 8.6083 | -197.8125 | 32.0471 | -3.3931 | 10.6702 | 30.3126 | 37.7947 | 0.0082944 | 0.00097746 | 0.00050434 | 977.351 | 917.277 | 888.6599 | 803.5876 | 135.2218 | 72.0961 | 36.1941 | 114.2679 | 73.0193 | 48.5149 | 35.9489 | 28.4536 | 27.6839 | 37.437 | 731.3431 | 458.3752 | 334.8653 | 240.089 | 188.1807 | 731.2964 | 432.1593 | 94.0106 | 124.7723 | 594.4728 | 141.2069 | 438.3655 | 1009.6984 | 427.9339 | 802.813 |  | 1023.2427 | 1002.8037 | 981.7571 | 1001.3113 | 67.3072 | 27.6604 | 779.7115 | 1032.9541 | 785.5966 | 778.4445 | 904.1649 | 807.4233 | 840.7604 | 923.1797 | 933.2589 | 869.5853 | 941.5159 | 855.3255 | 1089.1404 | 1027.1447 | 735.3447 | 730.3453 | 1043.7963 |  |  | 803.3575 | 1033.4087 | 1003.9525 | 1102.3897 | 786.3116 |  | 798.1993 |  |  | 928.1956 | 931.4879 | 830.2911 | [5 empty] | 783.9966 | 1056.05 | 977.6179 | 718.8817 | 1044.9903 | 1044.4407 | 898.8914 | 932.2831 | 960.2019 | 937.3989 |  | 1174.0539 | 1048.5987 | 938.7124 | 1015.1161 | 953.2801 | 944.1115 | 935.0246 | 978.7146 | 1028.9073 | 976.0692 | 960.7552 | 856.5481 | 994.1672 | 991.3439 | 1003.4714 | 958.6174 | 932.9383 |  | 947.3685 | 899.9317 | 962.3028 | 992.5541 | 968.9085 |  | 885.9228 | 819.3058 | 2.6293 | 18.9502 | 1.5749 | 1.2067 | -16.8919 | 3.0866 | 5285.31 | 0.88 | 4.3496 | -4.0327 | -17.0024 | 2.6216 | 6.9917 | -33.5157 | 13.4901 |  | 171.6241 | 205.7248 | 57.71 | 24.8419 |  | 160.7601
42838.5321 | 9658 | 265.9829 | 100.5756 | 83.6785 | 60.446 | 35.0365 | 27.1229 | 48.9129 | 25.2489 | 97.2157 | 72.6677 | 45.8841 | 28.1804 | 23.0269 | 41.3839 | 425.986 | 558.6693 | 570.3099 | 747.0934 | 976.3125 | 917.6353 | 858.8945 | 847.744 | 967.0548 | 858.9682 | 856.1378 | 947.5874 | 959.1875 | 929.857 | 959.484 | 870.1837 | 948.0954 | 937.205 | 827.2246 | 916.5665 | 800.3782 |  | 709.2461 |  | 803.5333 | 877.6854 | 341.7207 | 605.74 |  | 380.4882 | 596.8658 | 516.5093 | 686.4506 | 782.225 | 894.5021 | 946.0112 | 41.8263 | 272.7129 | 64.089 | 486.6825 | 33.8332 | 52.6234 | 57.3472 | 90.806 | 65.2351 |  |  | 3.8647 | -3.7075 | -67.9689 | 1.6316 | 8.9796 | -197.7822 | 30.5792 | -3.9871 | 10.1292 | 29.9002 | 37.8211 | 0.0080217 | 0.00073926 | 0.00052077 | 979.117 | 917.374 | 888.7583 | 803.5122 | 135.07 | 72.1116 | 36.2192 | 114.2838 | 73.0346 | 48.5224 | 35.9597 | 28.4591 | 27.6899 | 37.4459 | 721.7845 | 444.6345 | 330.6342 | 244.3811 | 192.087 | 728.8506 | 431.0743 | 94.0282 | 124.8305 | 594.8115 | 141.2703 | 438.6063 | 1007.1844 | 428.1992 | 802.9236 |  | 1023.313 | 1004.3976 | 981.1077 | 1001.083 | 66.1569 | 28.3298 | 779.7143 | 1026.3212 | 786.6722 | 778.4615 | 910.6046 | 807.3752 | 840.9389 | 925.5956 | 932.2104 | 869.4334 | 936.5521 | 852.2027 | 1089.2193 | 1027.327 | 735.387 | 730.3396 | 1044.518 |  |  | 803.3548 | 1033.155 | 1002.2254 | 1102.5181 | 786.3661 |  | 798.1913 |  |  | 928.0936 | 928.3806 | 826.2351 | [5 empty] | 784.0693 | 1057.0057 | 977.3905 | 719.4732 | 1045.7392 | 1039.7609 | 899.4593 | 932.2931 | 960.1303 | 937.3551 |  | 1174.4497 | 1048.0992 | 937.6436 | 1014.9643 | 953.7616 | 944.1178 | 935.0575 | 978.6415 | 1028.2595 | 976.3371 | 960.9157 | 857.1432 | 993.2883 | 991.18 | 1001.2274 | 958.1221 | 932.9471 |  | 947.083 | 899.8811 | 962.0797 | 992.6892 | 968.8978 |  | 885.9162 | 819.0541 | 2.5787 | 18.9511 | 1.5764 | 1.2087 | -16.9521 | 3.0866 | 5288.64 | 0.9 | 4.81 | -3.958 | -16.9467 | 2.6256 | 7.136 | -33.4902 | 13.1685 |  | 171.4888 | 205.8521 | 57.9402 | 25.1053 |  | 160.8031
42838.5321 | 9659 | 266.355 | 100.5682 | 83.6868 | 60.4542 | 35.0369 | 27.1221 | 48.9195 | 25.2441 | 97.2274 | 72.6748 | 45.8918 | 28.1811 | 23.0323 | 41.3926 | 426.132 | 558.959 | 570.4325 | 747.4203 | 976.7716 | 918.6753 | 858.1835 | 847.3915 | 968.2224 | 858.475 | 856.1888 | 949.3651 | 958.4617 | 930.1147 | 958.8937 | 870.1911 | 947.7678 | 936.3743 | 827.0787 | 917.0634 | 801.8987 |  | 708.8779 |  | 803.5703 | 877.3415 | 341.5426 | 605.8538 |  | 379.5842 | 596.1572 | 518.3322 | 683.458 | 782.1385 | 892.1172 | 944.2442 | 40.3805 | 272.7502 | 61.4453 | 486.8648 | 33.8417 | 52.6179 | 57.3641 | 90.8156 | 65.2334 |  |  | 3.0322 | -2.9656 | -67.6272 | 0.93635 | 9.686 | -197.7947 | 30.2138 | -3.9647 | 10.2678 | 30.1219 | 37.6885 | 0.0069293 | 0.00058648 | 0.00050598 | 978.3234 | 917.4334 | 888.9387 | 803.46 | 134.9053 | 72.1207 | 36.2186 | 114.2991 | 73.0425 | 48.5297 | 35.964 | 28.4609 | 27.6927 | 37.4476 | 648.2956 | 460.7966 | 374.7298 | 253.6494 | 190.9179 | 727.1484 | 430.246 | 94.0288 | 124.8605 | 595.0995 | 141.3308 | 438.8295 | 1005.2212 | 428.4192 | 803.0063 |  | 1023.0243 | 1005.7612 | 980.5303 | 1000.6566 | 117.4915 | 33.3655 | 779.7126 | 1029.7813 | 787.0027 | 778.5541 | 908.6577 | 807.3177 | 840.3068 | 923.7057 | 934.1597 | 869.5647 | 934.6854 | 850.6648 | 1090.4405 | 1028.1918 | 735.4732 | 730.4061 | 1045.6433 |  |  | 803.3672 | 1033.0927 | 1002.3517 | 1102.2654 | 786.3684 |  | 798.2002 |  |  | 929.0227 | 930.2464 | 824.6826 | [5 empty] | 784.0977 | 1057.7621 | 977.322 | 719.948 | 1047.0901 | 1049.8948 | 899.7523 | 932.2796 | 960.0586 | 937.3322 |  | 1173.6278 | 1047.3978 | 937.1103 | 1014.845 | 953.7614 | 944.1711 | 935.0868 | 978.5942 | 1027.8146 | 975.8876 | 961.0775 | 856.9693 | 992.4765 | 991.3322 | 1002.8609 | 957.9851 | 932.9704 |  | 947.0911 | 899.8398 | 961.1828 | 992.8374 | 968.8839 |  | 885.8648 | 818.9578 | 2.6711 | 18.9497 | 1.5759 | 1.2074 | -16.9468 | 3.0866 | 5292.63 | 0.63 | 4.2595 | -3.5384 | -16.8972 | 1.9883 | 7.4038 | -33.457 | 13.0762 |  | 171.4552 | 205.6925 | 65.5291 | 20.0483 |  | 160.6643
42838.5321 | 9660 | 266.7472 | 100.5667 | 83.7012 | 60.4689 | 35.045 | 27.1271 | 48.9263 | 25.2512 | 97.2412 | 72.6839 | 45.9108 | 28.1777 | 23.0409 | 41.3948 | 426.2625 | 559.2241 | 570.5568 | 747.7411 | 977.5798 | 919.1803 | 859.0734 | 848.5703 | 970.7661 | 858.6817 | 856.053 | 950.2138 | 958.2272 | 931.5931 | 958.538 | 870.3341 | 948.5623 | 936.354 | 826.9427 | 922.777 | 802.5615 |  | 708.9604 |  | 803.6143 | 877.5999 | 341.2117 | 606.015 |  | 378.8386 | 596.5307 | 521.4842 | 683.0591 | 784.0911 | 893.391 | 943.3106 | 39.6186 | 272.8369 | 59.4646 | 486.9672 | 33.8529 | 52.5827 | 57.3675 | 90.8236 | 65.2246 |  |  | 2.7417 | -3.239 | -68.5222 | 1.163 | 8.1793 | -197.7665 | 30.5831 | -3.6303 | 10.4061 | 29.7592 | 37.6736 | 0.0069424 | 0.00042877 | 0.00053226 | 979.2883 | 917.4068 | 889.0314 | 803.4735 | 134.7572 | 72.138 | 36.224 | 114.3132 | 73.0605 | 48.5415 | 35.9697 | 28.4686 | 27.6937 | 37.454 | 541.9199 | 515.8104 | 415.128 | 260.7775 | 198.7871 | 730.902 | 430.4314 | 94.0456 | 124.9042 | 595.4004 | 141.4097 | 439.0566 | 1004.0552 | 428.65 | 803.1003 |  | 1022.68 | 1006.6001 | 979.9114 | 1000.4041 | 121.5116 | 34.2604 | 779.7292 | 1023.1893 | 787.0025 | 778.5714 | 923.0701 | 807.3897 | 839.8171 | 923.7009 | 937.6103 | 869.916 | 936.722 | 850.3991 | 1087.7949 | 1028.7679 | 735.5345 | 730.4259 | 1049.9049 |  |  | 803.3621 | 1032.7307 | 1004.746 | 1102.5022 | 786.3745 |  | 798.1985 |  |  | 929.9955 | 935.2433 | 827.0625 | [5 empty] | 784.103 | 1058.3414 | 977.1809 | 720.2617 | 1047.8631 | 1053.5414 | 899.5485 | 932.2816 | 960.0178 | 937.4217 |  | 1173.7021 | 1046.801 | 937.5319 | 1014.7071 | 953.9955 | 944.1305 | 935.1292 | 978.1684 | 1027.5062 | 975.1609 | 961.2362 | 856.106 | 991.66 | 991.3505 | 1000.994 | 958.0612 | 933.0104 |  | 947.1121 | 899.8065 | 961.1066 | 992.5669 | 968.8308 |  | 885.9539 | 819.0207 | 2.4496 | 18.9501 | 1.5754 | 1.2077 | -16.9099 | 3.0866 | 5332.59 | 1.03 | 4.0498 | -3.6987 | -17.0123 | 2.2164 | 6.8073 | -33.4729 | 13.1631 |  | 171.2624 | 205.7723 | 78.6226 | 15.5948 |  | 160.4918
42838.5321 | 9661 | 267.145 | 100.5604 | 83.7025 | 60.4685 | 35.0437 | 27.121 | 48.9362 | 25.2479 | 97.2445 | 72.6878 | 45.9094 | 28.183 | 23.0326 | 41.4012 | 426.3964 | 559.4869 | 570.6756 | 748.0594 | 977.9702 | 919.6659 | 859.4447 | 849.659 | 971.6014 | 858.3434 | 856.7287 | 947.9512 | 958.0458 | 931.5274 | 958.3697 | 870.564 | 956.3 | 933.4852 | 826.7513 | 917.3395 | 802.6504 |  | 708.6626 |  | 803.6662 | 876.8732 | 341.0387 | 606.0765 |  | 379.2781 | 596.9412 | 521.3343 | 679.28 | 785.5161 | 896.0489 | 941.3665 | 39.1585 | 272.7655 | 58.9055 | 487.0415 | 33.8502 | 52.5681 | 57.3688 | 90.8206 | 65.1932 |  |  | 2.6202 | -2.3617 | -68.2009 | 1.1282 | 8.9744 | -197.8223 | 30.6777 | -3.535 | 10.1876 | 28.9561 | 37.709 | 0.0068784 | 0.00047805 | 0.00053719 | 979.5235 | 917.3824 | 889.0177 | 803.5857 | 134.6305 | 72.1524 | 36.2322 | 114.333 | 73.0716 | 48.5561 | 35.975 | 28.4683 | 27.6947 | 37.4579 | 615.9365 | 546.9839 | 442.0495 | 273.2744 | 209.3415 | 734.4877 | 430.9025 | 94.0572 | 124.9514 | 595.6926 | 141.4724 | 439.2886 | 1003.8031 | 428.8866 | 803.1907 |  | 1022.7255 | 1006.4898 | 979.7571 | 1000.4165 | 81.4638 | 30.8741 | 779.7314 | 1022.8508 | 787.914 | 778.5698 | 914.1964 | 807.4878 | 840.0993 | 928.3977 | 934.4475 | 870.0182 | 941.9998 | 850.0708 | 1091.3591 | 1029.7224 | 735.6298 | 730.5203 | 1053.4672 |  |  | 803.3577 | 1032.3326 | 1008.1974 | 1102.2067 | 786.3955 |  | 798.195 |  |  | 930.6914 | 936.6633 | 828.4022 | [5 empty] | 784.1449 | 1057.5773 | 977.1418 | 720.5597 | 1047.9401 | 1047.4419 | 899.5479 | 932.3013 | 959.9846 | 937.4453 |  | 1173.9012 | 1046.5561 | 937.1988 | 1014.3564 | 954.3295 | 944.1662 | 935.1387 | 977.7227 | 1027.2434 | 974.0525 | 961.4026 | 854.2512 | 990.822 | 990.3949 | 995.3371 | 957.6058 | 933.0351 |  | 946.9585 | 899.7894 | 961.967 | 991.6754 | 968.8184 |  | 885.9162 | 819.0145 | 2.5933 | 18.951 | 1.5747 | 1.2073 | -16.8526 | 3.0866 | 5350.69 | 1.27 | 3.9587 | -3.1591 | -16.9764 | 2.1835 | 7.1386 | -33.5157 | 13.1984 |  | 171.0505 | 205.4938 | 71.6245 | 12.6931 |  | 160.5152
42838.5321 | 9662 | 267.5204 | 100.555 | 83.707 | 60.4723 | 35.0558 | 27.1242 | 48.9437 | 25.2508 | 97.2488 | 72.7024 | 45.9248 | 28.1811 | 23.0434 | 41.4087 | 426.5438 | 559.7508 | 570.8034 | 748.3909 | 978.1451 | 920.2701 | 860.974 | 848.605 | 972.5934 | 858.1453 | 855.9257 | 944.7965 | 957.1721 | 929.6355 | 957.8412 | 870.3541 | 961.0648 | 927.2043 | 826.6145 | 920.4128 | 802.851 |  | 706.0465 |  | 803.7055 | 877.1804 | 340.8967 | 606.2345 |  | 379.2097 | 596.5202 | 522.2049 | 680.4898 | 786.4043 | 896.4652 | 938.4133 | 38.5786 | 272.6189 | 58.552 | 486.9536 | 33.8539 | 52.5508 | 57.3734 | 90.8145 | 65.2002 |  |  | 2.6734 | -2.3657 | -68.2804 | 1.4285 | 8.9822 | -197.8158 | 30.451 | -3.6763 | 10.0197 | 28.7882 | 37.6776 | 0.0068176 | 0.00038606 | 0.00049284 | 978.7864 | 917.3774 | 888.917 | 803.6736 | 134.5288 | 72.164 | 36.2275 | 114.3364 | 73.0877 | 48.5582 | 35.9854 | 28.4682 | 27.6983 | 37.4608 | 709.8341 | 534.7901 | 425.3668 | 274.441 | 215.4467 | 734.8087 | 430.4984 | 94.0621 | 125.0009 | 596.0107 | 141.5409 | 439.5027 | 1003.9935 | 429.1375 | 803.3126 |  | 1023.0921 | 1006.3357 | 979.747 | 1000.5337 | 58.8943 | 21.7203 | 779.7387 | 1019.0032 | 788.9031 | 778.5754 | 916.8238 | 807.3363 | 839.7844 | 920.1042 | 933.8241 | 869.5127 | 948.8449 | 841.5231 | 1088.7713 | 1029.8626 | 735.6843 | 730.499 | 1056.5934 |  |  | 803.3784 | 1032.0977 | 1008.9327 | 1102.0981 | 786.346 |  | 798.262 |  |  | 930.0163 | 938.7191 | 833.8831 | [5 empty] | 784.1966 | 1056.257 | 977.1689 | 720.9358 | 1047.5419 | 1041.1287 | 899.7084 | 932.3103 | 959.926 | 937.4289 |  | 1173.4692 | 1046.4923 | 935.449 | 1014.1765 | 954.2004 | 944.1785 | 935.1317 | 977.471 | 1026.9664 | 973.5772 | 961.5506 | 851.9036 | 989.8121 | 988.8943 | 992.8178 | 958.2003 | 933.0517 |  | 946.7812 | 899.7836 | 962.2284 | 990.4968 | 968.8379 |  | 885.46 | 818.7276 | 2.2739 | 18.9497 | 1.5757 | 1.2096 | -16.9373 | 3.0866 | 5400.47 | 0.86 | 3.9978 | -3.161 | -16.9821 | 2.4563 | 7.143 | -33.5212 | 13.1519 |  | 170.9249 | 205.4063 | 61.3017 | 14.4699 |  | 160.7031
42838.5321 | 9663 | 267.9084 | 100.5561 | 83.7169 | 60.4822 | 35.0565 | 27.1234 | 48.9518 | 25.2605 | 97.2629 | 72.7137 | 45.9261 | 28.1815 | 23.042 | 41.4148 | 426.6962 | 560.0106 | 570.9299 | 748.714 | 979.1455 | 920.5928 | 863.6292 | 847.3166 | 974.0675 | 857.9533 | 855.1177 | 942.4088 | 956.7737 | 928.7224 | 957.369 | 869.9911 | 968.3014 | 922.9423 | 826.6544 | 923.5857 | 805.2111 |  | 706.0241 |  | 803.7468 | 876.8003 | 340.7881 | 606.1715 |  | 379.458 | 596.9381 | 521.3948 | 679.8093 | 784.1361 | 895.891 | 935.381 | 38.3257 | 272.5951 | 57.4767 | 486.5358 | 33.8399 | 52.531 | 57.3666 | 90.8056 | 65.2065 |  |  | 2.5623 | -1.6481 | -67.9696 | 1.2695 | 9.2602 | -197.7652 | 30.5312 | -3.4443 | 10.5645 | 29.8601 | 37.6387 | 0.0068225 | 0.00049448 | 0.00053226 | 980.7442 | 917.4075 | 888.9177 | 803.5646 | 134.4386 | 72.1798 | 36.2393 | 114.3532 | 73.094 | 48.5636 | 35.9881 | 28.4747 | 27.6866 | 37.4727 | 658.6348 | 503.6098 | 393.9185 | 256.6133 | 209.0583 | 733.1264 | 429.4176 | 94.0708 | 125.0622 | 596.3519 | 141.6196 | 439.7645 | 1005.6023 | 429.4068 | 803.4694 |  | 1023.4535 | 1006.4507 | 980.1599 | 1001.0849 | 100.6643 | 34.3619 | 779.7315 | 1024.3563 | 789.5502 | 778.5495 | 924.8055 | 807.3449 | 839.3422 | 918.7387 | 930.4712 | 869.2319 | 963.6908 | 838.8232 | 1089.2591 | 1029.6882 | 735.7522 | 730.6295 | 1061.2854 |  |  | 803.3719 | 1032.1418 | 1008.3358 | 1101.8632 | 786.3775 |  | 798.2396 |  |  | 930.3511 | 940.8234 | 841.4842 | [5 empty] | 784.2731 | 1057.1088 | 977.1838 | 721.4009 | 1047.2512 | 1040.8129 | 899.8557 | 932.3276 | 959.8674 | 937.4409 |  | 1172.6329 | 1046.5941 | 935.4288 | 1014.1269 | 954.4242 | 944.2162 | 935.1844 | 977.1747 | 1026.9856 | 974.9842 | 961.6903 | 850.7972 | 988.9434 | 988.1141 | 992.6296 | 958.6428 | 933.0652 |  | 946.8724 | 899.7601 | 962.5343 | 989.995 | 968.9108 |  | 885.1526 | 818.4609 | 2.4986 | 18.9474 | 1.5765 | 1.2103 | -16.9499 | 3.0866 | 5447.39 | 0.62 | 3.9132 | -2.639 | -16.9475 | 2.3161 | 7.2509 | -33.5086 | 13.166 |  | 170.9485 | 205.2778 | 66.4138 | 17.7589 |  | 160.8764
42838.5321 | 9664 | 268.2969 | 100.5517 | 83.7284 | 60.4896 | 35.0638 | 27.1239 | 48.9697 | 25.2671 | 97.2756 | 72.7238 | 45.936 | 28.1906 | 23.0404 | 41.4218 | 426.853 | 560.2578 | 571.0526 | 749.0276 | 979.0298 | 920.5297 | 865.061 | 847.1589 | 971.6782 | 857.9913 | 854.5644 | 942.7806 | 956.0385 | 928.6251 | 956.6498 | 869.8794 | 975.5824 | 925.3588 | 826.4407 | 922.0307 | 805.5415 |  | 706.0632 |  | 803.7911 | 876.0629 | 340.7943 | 606.2464 |  | 379.4934 | 597.6177 | 521.4239 | 678.4405 | 783.926 | 895.125 | 935.3651 | 38.3811 | 272.622 | 56.1933 | 486.1846 | 33.8359 | 52.4906 | 57.3665 | 90.7866 | 65.217 |  |  | 2.6865 | -1.2821 | -68.1647 | 1.3536 | 7.3151 | -197.8125 | 31.0772 | -3.1302 | 10.6576 | 30.0909 | 37.5621 | 0.0070969 | 0.00052405 | 0.00054541 | 979.957 | 917.5304 | 888.7183 | 803.2923 | 134.3468 | 72.1967 | 36.2493 | 114.3748 | 73.1089 | 48.5743 | 36.0004 | 28.4707 | 27.7019 | 37.4743 | 667.0681 | 560.7161 | 451.744 | 261.3811 | 211.0959 | 735.2722 | 430.4663 | 94.0737 | 125.1008 | 596.6488 | 141.682 | 439.976 | 1006.2019 | 429.6501 | 803.5822 |  | 1023.8223 | 1006.1988 | 979.7571 | 1001.1282 | 93.9913 | 45.7572 | 779.7259 | 1023.5275 | 789.6174 | 778.5647 | 918.7323 | 807.4142 | 838.826 | 921.7416 | 931.5679 | 869.1857 | 965.4545 | 843.0249 | 1086.8144 | 1029.7464 | 735.8219 | 730.6661 | 1068.7195 |  |  | 803.3793 | 1032.4612 | 1008.436 | 1102.1399 | 786.3828 |  | 798.1847 |  |  | 929.0157 | 942.9361 | 845.4463 | [5 empty] | 784.3764 | 1058.2031 | 977.2139 | 721.8829 | 1047.5788 | 1044.3777 | 900.0093 | 932.3341 | 959.8186 | 937.5058 |  | 1172.6181 | 1047.5244 | 935.3392 | 1013.9592 | 954.7168 | 944.2271 | 935.2172 | 977.1975 | 1027.2628 | 976.6523 | 961.8461 | 849.5372 | 988.2036 | 988.0919 | 992.3922 | 958.8023 | 933.0956 |  | 947.1038 | 899.7229 | 962.3774 | 990.7651 | 968.8938 |  | 885.5564 | 818.4179 | 2.4845 | 18.9496 | 1.5768 | 1.2092 | -16.8792 | 3.0867 | 5478.42 | 0.47 | 4.0057 | -2.3285 | -16.9784 | 2.3926 | 6.4424 | -33.5017 | 13.2789 |  | 171.1183 | 205.4459 | 66.2127 | 11.533 |  | 161.0679
42838.5321 | 9665 | 268.6905 | 100.5506 | 83.7363 | 60.4945 | 35.0736 | 27.1283 | 48.9858 | 25.2649 | 97.2856 | 72.7412 | 45.9388 | 28.1969 | 23.0403 | 41.4327 | 426.9923 | 560.5098 | 571.1624 | 749.3297 | 976.6644 | 919.8262 | 862.6698 | 846.8491 | 968.1681 | 857.6083 | 853.7927 | 944.6516 | 956.6478 | 928.5183 | 956.6721 | 869.9133 | 973.0462 | 934.2175 | 826.1335 | 926.3446 | 803.9583 |  | 705.9921 |  | 803.8361 | 876.0251 | 340.8204 | 606.3259 |  | 380.1537 | 597.1783 | 520.2148 | 680.7122 | 783.8623 | 894.4914 | 939.607 | 39.5212 | 272.6359 | 55.661 | 485.8938 | 33.8248 | 52.4648 | 57.3751 | 90.7578 | 65.2388 |  |  | 2.5788 | -1.9957 | -68.4815 | 1.5481 | 7.7659 | -197.775 | 30.9688 | -3.8005 | 10.3715 | 29.8123 | 37.6718 | 0.0068964 | 0.00048462 | 0.00057169 | 976.6035 | 917.6137 | 888.606 | 803.3531 | 134.2687 | 72.2087 | 36.2563 | 114.3889 | 73.1202 | 48.5796 | 35.9889 | 28.468 | 27.687 | 37.4767 | 705.1654 | 579.6002 | 503.4016 | 272.915 | 226.1875 | 736.8285 | 432.1083 | 94.0842 | 125.1476 | 596.9395 | 141.7495 | 440.2086 | 1006.0478 | 429.8996 | 803.6917 |  | 1024.0927 | 1005.9471 | 979.4244 | 1001.279 | 76.2651 | 30.3282 | 779.7262 | 1020.1268 | 789.3634 | 778.5581 | 911.0398 | 807.388 | 838.1333 | 920.4636 | 932.2704 | 869.2903 | 960.4361 | 849.8471 | 1087.5782 | 1029.6032 | 735.8399 | 730.7018 | 1062.4901 |  |  | 803.3941 | 1032.6251 | 1008.1289 | 1102.3127 | 786.4051 |  | 798.2633 |  |  | 927.7334 | 934.7137 | 840.8203 | [5 empty] | 784.4804 | 1058.9946 | 977.4023 | 722.2947 | 1047.842 | 1052.5034 | 899.8186 | 932.3542 | 959.7704 | 937.5406 |  | 1172.7895 | 1048.7928 | 933.5733 | 1013.7502 | 954.8979 | 944.1762 | 935.237 | 977.3715 | 1027.6438 | 977.5914 | 962.0083 | 848.0033 | 987.7037 | 988.4085 | 991.7682 | 957.854 | 933.1244 |  | 947.0862 | 899.7054 | 961.623 | 991.5771 | 968.8585 |  | 885.9324 | 818.4235 | 2.6336 | 18.9486 | 1.5751 | 1.2078 | -16.9696 | 3.0867 | 5494.33 | 0.79 | 3.9246 | -2.9044 | -17.0136 | 2.5581 | 6.6362 | -33.4894 | 13.2521 |  | 171.2053 | 205.5612 | 62.5154 | 6.1059 |  | 161.2051
42838.5322 | 9666 | 269.0897 | 100.5482 | 83.7545 | 60.5158 | 35.0774 | 27.1358 | 49.0035 | 25.2686 | 97.308 | 72.7491 | 45.9518 | 28.211 | 23.0435 | 41.451 | 427.1413 | 560.6248 | 571.2782 | 749.6514 | 975.6266 | 918.7228 | 861.055 | 846.1563 | 966.0122 | 857.3017 | 853.5779 | 943.8995 | 955.9357 | 928.2372 | 956.1999 | 870.0071 | 969.3022 | 933.5235 | 825.7007 | 927.5864 | 800.8872 |  | 706.0882 |  | 803.8866 | 876.4426 | 340.5676 | 606.3733 |  | 379.8962 | 596.6622 | 516.664 | 682.3872 | 784.7211 | 894.8502 | 947.3284 | 41.1024 | 272.6716 | 55.2721 | 485.6247 | 33.8164 | 52.4254 | 57.3712 | 90.7304 | 65.2313 |  |  | 2.7884 | -2.0529 | -67.8007 | 1.1506 | 8.3212 | -197.7461 | 30.4116 | -3.4397 | 10.4523 | 29.8779 | 37.614 | 0.0070377 | 0.00047148 | 0.00052734 | 975.7807 | 917.7011 | 888.643 | 803.5495 | 134.2218 | 72.2176 | 36.2682 | 114.3944 | 73.1324 | 48.5906 | 36.0006 | 28.4749 | 27.694 | 37.4837 | 697.4156 | 543.2367 | 464.6318 | 275.0105 | 224.75 | 736.4723 | 431.95 | 94.0867 | 125.1943 | 597.2195 | 141.8019 | 440.4324 | 1005.8273 | 430.1382 | 803.798 |  | 1024.6149 | 1005.778 | 979.2976 | 1001.5617 | 67.6163 | 19.7188 | 779.7238 | 1018.2414 | 789.5615 | 778.5389 | 916.8725 | 807.5993 | 837.4176 | 920.5002 | 931.6596 | 869.2756 | 958.0049 | 849.2394 | 1088.5778 | 1029.4807 | 735.8369 | 730.6976 | 1063.3311 |  |  | 803.3981 | 1031.8806 | 1006.116 | 1103.0605 | 786.4213 |  | 798.2593 |  |  | 929.2553 | 931.3204 | 839.3055 | [5 empty] | 784.6014 | 1059.5902 | 977.3723 | 722.6655 | 1047.6577 | 1049.507 | 899.9062 | 932.3463 | 959.6895 | 937.5807 |  | 1173.9607 | 1049.5104 | 933.0164 | 1013.3191 | 954.8296 | 944.1769 | 935.2164 | 977.5769 | 1028.2273 | 977.5326 | 962.1582 | 848.5449 | 987.8356 | 989.0598 | 993.4408 | 959.2285 | 933.1566 |  | 947.1245 | 899.6801 | 961.1395 | 992.394 | 968.9095 |  | 885.4704 | 818.7393 | 2.3871 | 18.9485 | 1.5748 | 1.2087 | -16.9372 | 3.0867 | 5487.97 | 0.58 | 4.0802 | -2.9449 | -16.9238 | 2.2046 | 6.8704 | -33.4921 | 13.1343 |  | 170.8088 | 206.0796 | 63.2537 | 10.3835 |  | 161.4704
42838.5322 | 9667 | 269.4666 | 100.55 | 83.7567 | 60.5057 | 35.0717 | 27.131 | 48.9999 | 25.2451 | 97.3037 | 72.7534 | 45.9522 | 28.1967 | 23.0382 | 41.4457 | 427.2747 | 560.7956 | 571.3812 | 749.9852 | 975.3521 | 918.2007 | 857.5508 | 844.799 | 961.6735 | 857.4956 | 854.3073 | 942.923 | 955.724 | 929.3059 | 955.8578 | 869.8053 | 969.1987 | 930.7655 | 825.0839 | 921.52 | 800.2069 |  | 706.1555 |  | 803.943 | 876.4827 | 340.2454 | 606.4775 |  | 380.4347 | 596.4475 | 518.2102 | 687.0969 | 784.7803 | 894.6844 | 953.8641 | 41.9328 | 272.7806 | 54.8995 | 485.2433 | 33.811 | 52.3971 | 57.3679 | 90.723 | 65.2319 |  |  | 2.8449 | -2.2809 | -67.7488 | 1.1742 | 9.776 | -197.7435 | 29.8149 | -3.6355 | 10.6241 | 30.6741 | 37.5489 | 0.0069326 | 0.00048955 | 0.00052241 | 974.3187 | 917.7977 | 888.607 | 803.6713 | 134.2512 | 72.2296 | 36.2675 | 114.4105 | 73.1481 | 48.5968 | 36.0088 | 28.4803 | 27.6895 | 37.4915 | 675.4693 | 499.5915 | 416.7598 | 261.62 | 214.6901 | 735.1185 | 431.0283 | 94.105 | 125.2484 | 597.5186 | 141.8826 | 440.6685 | 1005.4121 | 430.406 | 803.9234 |  | 1025.2229 | 1005.5076 | 978.9973 | 1001.6895 | 69.0471 | 26.5607 | 779.7296 | 1018.9603 | 790.7305 | 778.5411 | 917.0856 | 807.6392 | 837.0342 | 922.2838 | 931.8805 | 868.9421 | 958.9917 | 849.8778 | 1084.4414 | 1029.6404 | 735.8833 | 730.7219 | 1062.234 |  |  | 803.3937 | 1031.9988 | 1002.8211 | 1103.0067 | 786.4022 |  | 798.2603 |  |  | 925.4037 | 932.7711 | 837.9832 | [5 empty] | 784.7781 | 1059.0357 | 977.2729 | 723.0245 | 1047.3555 | 1049.7089 | 900.1152 | 932.3721 | 959.6313 | 938.4307 |  | 1173.0378 | 1050.0221 | 932.5807 | 1013.1541 | 954.7502 | 944.1273 | 935.2328 | 977.7811 | 1028.9188 | 977.1487 | 962.3187 | 848.0595 | 987.9953 | 989.4881 | 995.0744 | 956.7339 | 933.1891 |  | 947.2126 | 899.64 | 960.7852 | 993.0744 | 968.8646 |  | 885.8446 | 819.1557 | 2.3399 | 18.9488 | 1.5762 | 1.2104 | -16.9553 | 3.0867 | 5476.99 | 1.13 | 4.1208 | -3.1037 | -16.9152 | 2.2269 | 7.4463 | -33.4895 | 13.0039 |  | 170.8718 | 206.1378 | 65.2264 | 15.527 |  | 161.7854
42838.5322 | 9668 | 269.8905 | 100.5494 | 83.7676 | 60.5134 | 35.0857 | 27.1415 | 49.0172 | 25.2755 | 97.3247 | 72.7658 | 45.9595 | 28.2141 | 23.0467 | 41.4619 | 427.4038 | 560.9725 | 571.4936 | 750.3155 | 976.6898 | 918.0977 | 856.6594 | 843.1758 | 961.2789 | 857.3027 | 854.0987 | 943.896 | 955.4832 | 930.3953 | 955.6873 | 869.3562 | 964.9955 | 937.6162 | 824.4827 | 916.5744 | 799.0957 |  | 705.8916 |  | 803.997 | 876.3451 | 340.0555 | 606.5029 |  | 381.5734 | 597.3958 | 519.8355 | 687.9835 | 783.8951 | 894.4552 | 955.7394 | 41.1821 | 272.8429 | 54.6247 | 484.6396 | 33.78 | 52.3747 | 57.3574 | 90.7016 | 65.2381 |  |  | 2.7627 | -1.9497 | -68.4217 | 1.073 | 8.9849 | -197.779 | 30.7704 | -3.6493 | 10.3016 | 29.6444 | 37.5856 | 0.0069835 | 0.00044355 | 0.00056512 | 973.2056 | 917.9409 | 888.6377 | 803.7724 | 134.2882 | 72.2435 | 36.2755 | 114.435 | 73.1647 | 48.6102 | 36.0147 | 28.4844 | 27.6928 | 37.5049 | 650.9899 | 492.2186 | 418.5756 | 266.3476 | 211.6217 | 733.2391 | 430.1002 | 94.1118 | 125.2954 | 597.8396 | 141.9529 | 440.9331 | 1004.1848 | 430.6938 | 804.0751 |  | 1025.5585 | 1005.3658 | 978.6175 | 1001.7417 | 73.0994 | 22.8063 | 779.716 | 1014.1943 | 791.7585 | 778.5099 | 919.0101 | 807.5706 | 837.5481 | 920.2956 | 931.5254 | 868.3508 | 951.9264 | 854.885 | 1086.3265 | 1029.3517 | 735.8757 | 730.7446 | 1064.1067 |  |  | 803.4019 | 1032.5616 | 1002.919 | 1102.9355 | 786.3628 |  | 798.2923 |  |  | 926.6556 | 929.2483 | 834.0884 | [5 empty] | 784.9745 | 1059.415 | 977.1444 | 723.5182 | 1048.2645 | 1054.3481 | 900.1793 | 932.4003 | 959.5651 | 938.2399 |  | 1173.3495 | 1050.2355 | 930.899 | 1013.3358 | 954.7989 | 944.1258 | 935.3085 | 977.3457 | 1028.8692 | 978.2382 | 962.48 | 848.1425 | 987.808 | 989.2217 | 995.8287 | 957.6471 | 933.2168 |  | 947.1596 | 899.6164 | 960.6892 | 992.6664 | 968.8745 |  | 885.8286 | 819.2104 | 2.3958 | 18.9488 | 1.5764 | 1.2087 | -16.7871 | 3.0867 | 5461.29 | 0.76 | 4.0605 | -2.8711 | -17.0082 | 2.1299 | 7.1379 | -33.4892 | 13.2093 |  | 171.1712 | 206.091 | 67.3018 | 15.1488 |  | 161.9599
42838.5322 | 9669 | 270.2568 | 100.5493 | 83.7781 | 60.5236 | 35.0885 | 27.1384 | 49.027 | 25.2668 | 97.3287 | 72.7785 | 45.9684 | 28.2062 | 23.041 | 41.4612 | 427.5387 | 561.1224 | 571.5962 | 750.6634 | 976.0784 | 918.1106 | 860.054 | 847.8751 | 965.6056 | 856.9388 | 853.8521 | 943.6359 | 956.1767 | 930.7573 | 956.0088 | 868.7569 | 955.5693 | 941.4162 | 824.1096 | 919.5016 | 802.9412 |  | 702.6506 |  | 804.025 | 876.6037 | 339.9236 | 606.4441 |  | 382.1699 | 598.916 | 519.5248 | 687.5841 | 781.7528 | 895.182 | 955.713 | 40.3078 | 272.9094 | 54.8802 | 484.1424 | 33.7738 | 52.3629 | 57.3582 | 90.6967 | 65.2316 |  |  | 2.5531 | -2.0542 | -68.4328 | 1.4055 | 8.6603 | -197.8026 | 31.1686 | -3.6671 | 10.2625 | 29.8912 | 37.4734 | 0.0069819 | 0.00065712 | 0.00055855 | 975.0135 | 917.995 | 888.7064 | 803.7588 | 134.3264 | 72.245 | 36.2722 | 114.4479 | 73.1687 | 48.6103 | 36.0077 | 28.4762 | 27.6949 | 37.5059 | 615.9229 | 502.3425 | 415.0209 | 264.2646 | 207.5709 | 731.5121 | 429.0289 | 94.1158 | 125.3439 | 598.1206 | 142.0138 | 441.1477 | 1004.0723 | 430.9318 | 804.1938 |  | 1025.9139 | 1005.3605 | 978.7969 | 1001.9016 | 68.5717 | 28.6957 | 779.6997 | 1011.0176 | 791.5952 | 778.4937 | 923.3857 | 807.6429 | 837.9934 | 919.0046 | 932.0727 | 867.7412 | 945.0283 | 858.6016 | 1087.2289 | 1029.7178 | 735.9203 | 730.7755 | 1071.0455 |  |  | 803.4039 | 1031.931 | 1003.003 | 1103.0442 | 786.4145 |  | 798.2491 |  |  | 928.4919 | 928.9269 | 833.8666 | [5 empty] | 785.0844 | 1060.0825 | 976.9029 | 724.1326 | 1048.7791 | 1058.2888 | 899.663 | 932.4291 | 959.5329 | 938.2376 |  | 1173.7636 | 1049.9086 | 929.5051 | 1013.7192 | 955.2136 | 944.1666 | 935.3563 | 977.404 | 1028.7464 | 979.3298 | 962.6488 | 848.621 | 987.8223 | 988.1177 | 996.4129 | 957.5923 | 933.2678 |  | 947.5505 | 899.5964 | 960.4266 | 991.6914 | 968.9168 |  | 886.2534 | 818.8214 | 1.7039 | 18.9476 | 1.5763 | 1.2078 | -16.5843 | 3.0866 | 5473.88 | 0.96 | 3.904 | -2.9496 | -17.0245 | 2.4398 | 7.01 | -33.5016 | 13.2987 |  | 170.8355 | 206.156 | 70.608 | 15.3404 |  | 162.142
42838.5322 | 9670 | 270.6484 | 100.5427 | 83.7928 | 60.5339 | 35.0904 | 27.1402 | 49.0386 | 25.2668 | 97.3445 | 72.793 | 45.9769 | 28.2091 | 23.0506 | 41.4749 | 427.6678 | 561.2387 | 571.5358 | 750.9966 | 976.7618 | 917.8485 | 859.9585 | 849.1647 | 968.0844 | 855.2627 | 854.0025 | 944.8012 | 956.7161 | 931.3312 | 956.3476 | 868.3709 | 951.9367 | 936.1672 | 823.8976 | 916.8393 | 804.4477 |  | 697.5459 |  | 804.0794 | 876.7108 | 339.7028 | 606.4544 |  | 382.6151 | 599.7223 | 519.2355 | 689.548 | 783.9618 | 898.1306 | 953.3323 | 39.9671 | 272.9533 | 55.8786 | 483.9308 | 33.7629 | 52.3395 | 57.3541 | 90.6708 | 65.2041 |  |  | 2.9408 | -2.5562 | -68.1588 | 1.5067 | 9.1873 | -197.7763 | 30.8459 | -3.5383 | 10.3754 | 29.8393 | 37.5111 | 0.0069211 | 0.00037949 | 0.00057005 | 975.7845 | 918.0816 | 888.8158 | 803.8575 | 134.3965 | 72.2542 | 36.2806 | 114.4574 | 73.1788 | 48.6157 | 36.019 | 28.483 | 27.6912 | 37.5024 | 679.5726 | 504.8012 | 438.9362 | 268.8421 | 205.754 | 729.4989 | 428.4775 | 94.1241 | 125.3885 | 598.4034 | 142.0791 | 441.3783 | 1004.932 | 431.1735 | 804.3185 |  | 1026.4475 | 1005.6206 | 979.258 | 1002.273 | 68.6437 | 32.455 | 779.6936 | 1010.8204 | 791.6569 | 778.4872 | 918.5013 | 807.7355 | 839.277 | 920.2986 | 932.337 | 867.4238 | 943.7482 | 855.1128 | 1086.0033 | 1030.2618 | 735.9137 | 730.7835 | 1077.8666 |  |  | 803.4112 | 1031.8802 | 1003.0119 | 1103.2622 | 786.4839 |  | 798.2599 |  |  | 928.093 | 929.4911 | 839.236 | [5 empty] | 785.1754 | 1061.6862 | 976.756 | 724.7285 | 1049.6632 | 1051.5639 | 899.1929 | 932.4124 | 959.4783 | 938.3149 |  | 1173.4264 | 1049.9487 | 930.1518 | 1014.412 | 955.0091 | 944.1647 | 935.3943 | 977.5854 | 1028.7426 | 980.355 | 962.7872 | 849.2268 | 987.5909 | 986.746 | 996.3781 | 957.3399 | 933.2939 |  | 947.8778 | 899.56 | 960.5741 | 990.6504 | 968.8825 |  | 886.6088 | 818.6688 | 2.5382 | 18.9478 | 1.5761 | 1.2074 | -16.9315 | 3.0866 | 5478.22 | 0.45 | 4.1905 | -3.2919 | -16.9982 | 2.5273 | 7.2292 | -33.5417 | 13.2464 |  | 170.8082 | 206.2907 | 62.8505 | 12.5786 |  | 162.4119
42838.5322 | 9671 | 271.0355 | 100.5421 | 83.799 | 60.5366 | 35.096 | 27.1403 | 49.049 | 25.2671 | 97.3509 | 72.8017 | 45.9839 | 28.2111 | 23.0484 | 41.4767 | 427.7974 | 561.3854 | 571.207 | 751.3149 | 978.7571 | 918.2821 | 861.6743 | 849.9111 | 971.5626 | 855.0025 | 854.0323 | 947.9621 | 956.122 | 932.5398 | 956.0858 | 868.0345 | 953.4748 | 934.8406 | 823.5569 | 916.1949 | 805.2386 |  | 697.2467 |  | 804.1236 | 876.9786 | 339.517 | 606.4793 |  | 383.0542 | 600.6479 | 518.6823 | 690.2551 | 786.5487 | 898.1429 | 952.6127 | 39.5299 | 272.9756 | 57.6744 | 483.8046 | 33.753 | 52.3166 | 57.348 | 90.6176 | 65.1878 |  |  | 2.6484 | -2.0496 | -68.3008 | 1.5212 | 8.5808 | -197.7461 | 30.7001 | -3.6027 | 10.2979 | 29.6339 | 37.4722 | 0.0069129 | 0.00045998 | 0.00056512 | 980.9435 | 918.0207 | 888.856 | 803.9909 | 134.4638 | 72.2716 | 36.2982 | 114.4798 | 73.2006 | 48.6352 | 36.0275 | 28.4878 | 27.6988 | 37.5128 | 686.8999 | 490.8884 | 435.288 | 278.5662 | 215.4409 | 727.6665 | 428.12 | 94.1275 | 125.4322 | 598.7144 | 142.1449 | 441.6099 | 1006.6272 | 431.4087 | 804.4649 |  | 1027.1345 | 1006.0382 | 979.5548 | 1002.9627 | 69.792 | 29.0071 | 779.6767 | 1009.4919 | 792.2148 | 778.4893 | 911.4747 | 807.8652 | 838.6557 | 919.5577 | 936.74 | 867.0801 | 945.6933 | 853.7443 | 1083.6754 | 1030.3166 | 735.9442 | 730.8703 | 1080.792 |  |  | 803.41 | 1031.8589 | 1003.0605 | 1103.8429 | 786.5025 |  | 798.2445 |  |  | 925.9356 | 932.2518 | 842.7553 | [5 empty] | 785.296 | 1062.3696 | 976.6446 | 725.1919 | 1050.4481 | 1052.7133 | 899.6501 | 932.4063 | 959.4309 | 937.7107 |  | 1173.2512 | 1050.0768 | 930.694 | 1015.2205 | 955.4136 | 944.1694 | 935.4565 | 977.7319 | 1028.6496 | 980.6279 | 962.9438 | 848.9304 | 987.4545 | 985.7912 | 996.511 | 957.5187 | 933.3499 |  | 947.6648 | 899.5347 | 960.3662 | 990.1331 | 968.8257 |  | 886.5264 | 818.7695 | 2.7273 | 18.9483 | 1.575 | 1.2075 | -16.9882 | 3.0866 | 5490.2 | 0.89 | 3.9763 | -2.9492 | -17.0249 | 2.5408 | 6.9865 | -33.5393 | 13.2151 |  | 170.797 | 206.6491 | 61.415 | 12.9163 |  | 162.7541
42838.5322 | 9672 | 271.4185 | 100.5392 | 83.8041 | 60.5473 | 35.0962 | 27.1418 | 49.0597 | 25.2718 | 97.3658 | 72.8041 | 45.9936 | 28.2193 | 23.0536 | 41.4884 | 427.9289 | 561.5682 | 571.2961 | 751.6209 | 981.1191 | 918.0288 | 861.5006 | 849.3755 | 978.9469 | 855.741 | 854.0558 | 946.7577 | 956.5693 | 932.8971 | 956.3329 | 867.7944 | 955.06 | 933.3774 | 823.4154 | 910.1203 | 806.6772 |  | 699.5265 |  | 804.1637 | 877.1273 | 339.2698 | 606.4947 |  | 383.7436 | 601.457 | 518.1192 | 692.0897 | 786.8258 | 898.5068 | 954.8864 | 39.1856 | 272.9724 | 58.1513 | 483.6653 | 33.7392 | 52.3064 | 57.3494 | 90.5787 | 65.1818 |  |  | 2.697 | -2.6325 | -68.1858 | 1.4726 | 8.3685 | -197.777 | 30.2335 | -3.8392 | 10.3927 | 30.0722 | 37.438 | 0.0068931 | 0.00047805 | 0.00052734 | 977.8522 | 918.0801 | 888.8972 | 804.0958 | 134.5369 | 72.2864 | 36.3056 | 114.4918 | 73.2065 | 48.6327 | 36.0244 | 28.4866 | 27.6869 | 37.5234 | 697.5611 | 487.4498 | 423.1341 | 295.9939 | 224.6164 | 725.7957 | 427.7421 | 94.1388 | 125.4958 | 599.05 | 142.2173 | 441.8534 | 1008.0972 | 431.6934 | 804.6407 |  | 1027.6699 | 1006.7696 | 979.5824 | 1003.5416 | 84.7706 | 25.1513 | 779.6988 | 1019.5403 | 792.3678 | 778.492 | 907.7432 | 808.0156 | 837.7474 | 915.5626 | 936.2932 | 866.8695 | 948.1586 | 854.925 | 1082.6037 | 1030.2956 | 735.9842 | 730.8425 | 1082.7612 |  |  | 803.4193 | 1031.8156 | 1003.277 | 1103.9908 | 786.4788 |  | 798.3057 |  |  | 924.5414 | 933.9468 | 845.7239 | [5 empty] | 785.4447 | 1062.4954 | 976.5603 | 725.6195 | 1051.2941 | 1048.5318 | 900.0467 | 932.4133 | 959.357 | 937.8861 |  | 1172.5727 | 1050.2454 | 932.2666 | 1015.9137 | 955.113 | 944.1268 | 935.4605 | 977.712 | 1028.8168 | 980.2301 | 963.1041 | 848.8775 | 987.104 | 985.2704 | 998.0729 | 958.1571 | 933.4005 |  | 948.1519 | 899.5308 | 960.1511 | 989.7127 | 968.837 |  | 886.9917 | 818.3461 | 2.0623 | 18.9481 | 1.5764 | 1.2097 | -16.8698 | 3.0867 | 5471.64 | 1.02 | 4.013 | -3.3439 | -17.0185 | 2.501 | 6.9007 | -33.5471 | 13.1163 |  | 170.7737 | 206.7348 | 59.5984 | 14.1952 |  | 163.02
42838.5322 | 9673 | 271.7918 | 100.5413 | 83.8165 | 60.5467 | 35.1034 | 27.1448 | 49.0655 | 25.2698 | 97.3742 | 72.8104 | 45.998 | 28.2122 | 23.0503 | 41.5004 | 428.0552 | 561.752 | 571.3536 | 751.9489 | 980.7827 | 917.481 | 862.6906 | 851.3873 | 979.6675 | 856.3506 | 854.5733 | 947.1283 | 957.6094 | 932.45 | 957.161 | 867.5379 | 957.7228 | 930.1833 | 823.6181 | 912.6365 | 808.7375 |  | 700.884 |  | 804.2131 | 877.4204 | 338.9275 | 606.4883 |  | 384.8928 | 602.3723 | 517.2968 | 693.1793 | 786.1789 | 897.4425 | 954.4715 | 39.002 | 272.9249 | 57.7627 | 483.3052 | 33.7449 | 52.2666 | 57.3567 | 90.5368 | 65.1754 |  |  | 2.8101 | -2.7212 | -68.1753 | 1.4568 | 8.5486 | -197.8138 | 29.9299 | -3.7531 | 10.4324 | 29.9237 | 37.4026 | 0.0068357 | 0.00040577 | 0.00051419 | 979.7868 | 918.0784 | 888.9769 | 804.193 | 134.6677 | 72.2929 | 36.3006 | 114.5055 | 73.2123 | 48.6363 | 36.0275 | 28.4879 | 27.6965 | 37.524 | 702.9577 | 501.3218 | 415.8358 | 295.3621 | 228.1058 | 725.3193 | 427.4578 | 94.1431 | 125.5442 | 599.3544 | 142.2746 | 442.0871 | 1009.2258 | 431.9275 | 804.8034 |  | 1028.4985 | 1007.6154 | 979.56 | 1004.1014 | 84.8827 | 39.4549 | 779.6958 | 1022.6309 | 790.1676 | 778.4799 | 899.2942 | 808.0659 | 838.1218 | 915.0426 | 934.8012 | 866.6121 | 954.2129 | 853.9574 | 1081.8709 | 1029.7941 | 735.9678 | 730.9169 | 1079.0977 |  |  | 803.4249 | 1031.7166 | 1003.494 | 1103.5568 | 786.5231 |  | 798.2826 |  |  | 924.6932 | 934.6812 | 845.1291 | [5 empty] | 785.5978 | 1061.5876 | 976.4762 | 726.1015 | 1051.693 | 1044.8462 | 900.0987 | 932.4219 | 959.3082 | 938.0342 |  | 1172.35 | 1050.3427 | 934.5537 | 1016.4412 | 954.8832 | 944.0905 | 935.4661 | 977.8674 | 1029.5997 | 979.5678 | 963.2478 | 848.8588 | 986.207 | 984.8085 | 1001.1856 | 957.302 | 933.4633 |  | 947.8506 | 899.5167 | 960.0818 | 989.0039 | 968.8604 |  | 887.2894 | 818.1205 | 2.537 | 18.9492 | 1.5769 | 1.2105 | -17.0196 | 3.0867 | 5460.95 | 0.66 | 4.0976 | -3.4016 | -17.0261 | 2.4888 | 6.9713 | -33.535 | 13.0444 |  | 170.7209 | 206.4597 | 58.8382 | 14.9524 |  | 163.4415
42838.5322 | 9674 | 272.1485 | 100.5453 | 83.8324 | 60.5579 | 35.1162 | 27.1471 | 49.0808 | 25.2805 | 97.3733 | 72.8287 | 46.0064 | 28.2226 | 23.0526 | 41.5032 | 428.1681 | 561.9307 | 571.411 | 752.2656 | 979.7834 | 917.5076 | 864.2425 | 853.8049 | 979.299 | 855.9405 | 854.5031 | 949.6564 | 958.976 | 932.4341 | 958.0548 | 867.4934 | 959.6476 | 929.799 | 823.8797 | 909.5531 | 808.7352 |  | 700.8406 |  | 804.2553 | 877.7264 | 338.6152 | 606.5477 |  | 385.6622 | 602.5615 | 517.1005 | 695.3934 | 788.3946 | 897.9013 | 950.2065 | 39.4686 | 272.9919 | 57.1695 | 483.0967 | 33.7427 | 52.2207 | 57.3469 | 90.5036 | 65.1698 |  |  | 2.3606 | -2.2829 | -68.9986 | 1.9253 | 8.9244 | -197.7836 | 30.9747 | -3.6618 | 10.6402 | 30.256 | 37.4814 | 0.0069506 | 0.00035484 | 0.00056676 | 981.5412 | 917.7065 | 889.063 | 804.1505 | 134.8139 | 72.3175 | 36.308 | 114.5226 | 73.2311 | 48.653 | 36.0395 | 28.4939 | 27.702 | 37.5365 | 698.8498 | 548.5415 | 454.7885 | 311.7555 | 234.0722 | 725.1566 | 428.3149 | 94.1566 | 125.5871 | 599.6487 | 142.3431 | 442.3092 | 1008.7977 | 432.1743 | 804.9356 |  | 1028.9213 | 1008.132 | 979.308 | 1004.3693 | 77.1492 | 31.7783 | 779.7001 | 1014.828 | 785.0878 | 778.4786 | 893.6263 | 808.0888 | 838.7806 | 914.3179 | 937.9586 | 866.7101 | 954.5629 | 854.5035 | 1078.2405 | 1028.7367 | 736.0124 | 730.9173 | 1078.3107 |  |  | 803.4266 | 1032.1786 | 1003.7521 | 1103.8068 | 786.5566 |  | 798.2711 |  |  | 924.4212 | 936.0412 | 849.7202 | [5 empty] | 785.6877 | 1059.8947 | 976.5118 | 726.7319 | 1051.871 | 1053.2552 | 900.4229 | 932.429 | 959.2749 | 937.7993 |  | 1172.4749 | 1050.5781 | 935.3457 | 1016.5641 | 955.1369 | 944.1156 | 935.5219 | 978.3295 | 1030.2712 | 979.086 | 963.3918 | 848.5181 | 985.4532 | 984.3345 | 1003.2601 | 956.031 | 933.5247 |  | 947.8622 | 899.5165 | 960.5882 | 988.346 | 968.843 |  | 887.2044 | 818.1925 | 1.8666 | 18.9498 | 1.5774 | 1.2109 | -16.9163 | 3.0867 | 5432.33 | 0.8 | 3.757 | -3.1159 | -17.1304 | 2.8615 | 7.1243 | -33.539 | 13.2727 |  | 170.9666 | 206.6075 | 59.2399 | 10.7865 |  | 163.6574
42838.5323 | 9675 | 272.5381 | 100.5534 | 83.8429 | 60.5772 | 35.116 | 27.1518 | 49.1004 | 25.2861 | 97.3964 | 72.8399 | 46.0174 | 28.2348 | 23.053 | 41.5262 | 428.2812 | 562.1121 | 571.4442 | 752.571 | 978.1993 | 917.7924 | 865.6037 | 854.806 | 976.2056 | 855.5878 | 853.7199 | 950.0624 | 959.7645 | 932.9882 | 958.7064 | 867.6777 | 959.417 | 935.6039 | 823.8882 | 918.2961 | 810.2958 |  | 700.5471 |  | 804.3097 | 877.9914 | 338.3341 | 606.5384 |  | 386.8593 | 602.5553 | 516.5056 | 695.6083 | 788.9762 | 899.1888 | 945.7536 | 39.5345 | 273.0171 | 57.0543 | 482.8819 | 33.7381 | 52.1995 | 57.3345 | 90.4792 | 65.1763 |  |  | 2.8725 | -2.3447 | -68.7193 | 1.1401 | 8.6359 | -197.7987 | 29.65 | -3.5784 | 10.246 | 29.5062 | 37.3555 | 0.0069276 | 0.0004912 | 0.00055855 | 978.6953 | 917.2535 | 888.9122 | 804.1131 | 134.9274 | 72.3235 | 36.3071 | 114.5286 | 73.2388 | 48.6524 | 36.0396 | 28.4937 | 27.6921 | 37.5295 | 696.485 | 529.0833 | 445.5555 | 312.0845 | 236.9448 | 724.3871 | 428.5329 | 94.1681 | 125.6397 | 599.9456 | 142.4122 | 442.5305 | 1007.3804 | 432.422 | 805.0467 |  | 1029.0289 | 1008.5429 | 979.2939 | 1004.6201 | 64.4353 | 28.9325 | 779.7028 | 1017.9912 | 781.7837 | 778.4761 | 906.1461 | 808.3784 | 838.943 | 912.5921 | 939.4421 | 867.0849 | 953.8981 | 857.6632 | 1077.3469 | 1027.9756 | 736.0759 | 730.9539 | 1078.9105 |  |  | 803.4532 | 1032.4934 | 1003.8762 | 1103.7227 | 786.546 |  | 798.289 |  |  | 923.6328 | 936.5154 | 853.8729 | [5 empty] | 785.7848 | 1057.7872 | 976.5275 | 727.3888 | 1051.6051 | 1050.4165 | 900.1053 | 932.4439 | 959.2213 | 937.8276 |  | 1171.9698 | 1050.3683 | 935.6293 | 1016.612 | 955.2192 | 944.125 | 935.5611 | 978.6219 | 1030.3281 | 978.9266 | 963.5302 | 848.9604 | 985.7586 | 984.1229 | 1004.2538 | 955.2131 | 933.588 |  | 947.8359 | 899.5037 | 960.7579 | 987.8533 | 968.7903 |  | 887.8014 | 818.2622 | 2.2134 | 18.948 | 1.5772 | 1.209 | -16.9332 | 3.0866 | 5411.43 | 0.84 | 4.1455 | -3.1578 | -17.0956 | 2.202 | 7.0121 | -33.5587 | 12.9929 |  | 171.1335 | 206.5519 | 59.2437 | 11.8537 |  | 163.7073
42838.5323 | 9676 | 272.8904 | 100.5476 | 83.8541 | 60.5797 | 35.1225 | 27.1542 | 49.1065 | 25.2813 | 97.4077 | 72.8463 | 46.021 | 28.2248 | 23.0494 | 41.5228 | 428.4006 | 562.295 | 571.4418 | 752.8646 | 978.0662 | 917.3568 | 865.7351 | 856.0465 | 976.3444 | 855.4699 | 853.566 | 949.8386 | 960.1983 | 933.5076 | 959.2341 | 868.2076 | 956.1281 | 939.8919 | 823.8812 | 918.0894 | 808.205 |  | 700.4071 |  | 804.3676 | 878.0813 | 338.0872 | 606.603 |  | 387.1162 | 602.7483 | 516.253 | 695.6563 | 790.4574 | 899.4471 | 944.4466 | 39.7923 | 273.1453 | 56.5712 | 482.4912 | 33.7406 | 52.1567 | 57.3285 | 90.4633 | 65.1542 |  |  | 2.8225 | -2.4268 | -68.4138 | 1.7216 | 8.634 | -197.773 | 30.2099 | -3.926 | 10.4888 | 30.0107 | 37.4442 | 0.0068915 | 0.00033349 | 0.00050927 | 977.4157 | 916.8728 | 888.8121 | 804.1759 | 135.0173 | 72.3228 | 36.3161 | 114.5388 | 73.249 | 48.6586 | 36.0432 | 28.4911 | 27.6896 | 37.5346 | 693.7419 | 511.7162 | 446.457 | 304.7561 | 241.1447 | 722.9575 | 428.4599 | 94.1705 | 125.6956 | 600.2431 | 142.4775 | 442.7512 | 1006.6497 | 432.6681 | 805.1698 |  | 1029.038 | 1009.0677 | 979.3335 | 1006.0855 | 74.075 | 24.5189 | 779.7052 | 1013.7814 | 780.3377 | 778.47 | 907.5332 | 808.9246 | 839.1535 | 909.5267 | 938.5722 | 867.7935 | 949.2493 | 860.292 | 1076.0452 | 1027.7442 | 736.1322 | 730.9797 | 1083.0887 |  |  | 803.4579 | 1032.3254 | 1003.7545 | 1103.6535 | 786.5777 |  | 798.3654 |  |  | 923.3774 | 935.2101 | 853.8966 | [5 empty] | 785.8952 | 1055.4705 | 976.607 | 728.0547 | 1051.3181 | 1047.9997 | 900.106 | 932.4568 | 959.1777 | 938.3027 |  | 1171.4449 | 1050.1937 | 936.6978 | 1016.84 | 955.3059 | 944.1439 | 935.5659 | 978.8636 | 1030.1319 | 979.1631 | 963.657 | 849.7879 | 986.5852 | 984.3649 | 1005.1984 | 954.9624 | 933.6483 |  | 948.2197 | 899.4787 | 960.2936 | 987.7239 | 968.8336 |  | 888.2232 | 818.1929 | 2.485 | 18.949 | 1.576 | 1.208 | -16.9451 | 3.0867 | 5396.47 | 0.35 | 4.1102 | -3.213 | -17.0595 | 2.7062 | 7.0121 | -33.5602 | 13.1164 |  | 171.0439 | 206.5124 | 59.0685 | 11.7397 |  | 163.6714
42838.5323 | 9677 | 273.2533 | 100.562 | 83.8705 | 60.5863 | 35.1261 | 27.1533 | 49.111 | 25.2809 | 97.4091 | 72.8564 | 46.0287 | 28.2301 | 23.0594 | 41.5226 | 428.5241 | 562.4958 | 571.3799 | 753.157 | 979.6983 | 917.1314 | 866.7315 | 856.7853 | 976.5694 | 855.8462 | 853.4727 | 952.918 | 959.4981 | 934.3548 | 959.3748 | 868.8131 | 952.702 | 943.1821 | 823.5923 | 917.2854 | 807.9699 |  | 700.3796 |  | 804.4029 | 877.9557 | 337.9764 | 606.6773 |  | 387.9239 | 602.9896 | 516.7019 | 696.5195 | 790.9585 | 898.1794 | 942.5639 | 40.718 | 273.2139 | 55.5456 | 482.1844 | 33.7417 | 52.0983 | 57.3174 | 90.4657 | 65.1228 |  |  | 2.5498 | -2.3013 | -68.49 | 1.5718 | 9.203 | -197.7822 | 30.4129 | -3.3083 | 10.4517 | 29.965 | 37.4248 | 0.0070131 | 0.00053555 | 0.00051091 | 976.8722 | 916.509 | 888.698 | 804.0938 | 135.0743 | 72.3402 | 36.3224 | 114.5658 | 73.269 | 48.6755 | 36.054 | 28.4921 | 27.6897 | 37.543 | 698.1751 | 510.4323 | 422.7219 | 297.3352 | 240.3676 | 722.4745 | 427.9834 | 94.1869 | 125.7414 | 600.6226 | 142.5551 | 443.0047 | 1007.4353 | 432.952 | 805.3226 |  | 1029.5759 | 1009.6497 | 979.4996 | 1007.3935 | 91.7625 | 31.6103 | 779.6953 | 1010.6933 | 780.4683 | 778.4583 | 904.3672 | 809.199 | 839.7368 | 910.5866 | 939.6561 | 868.2775 | 943.9445 | 861.4131 | 1079.444 | 1027.7858 | 736.2001 | 731.0936 | 1087.3186 |  |  | 803.4593 | 1032.1789 | 1003.7349 | 1103.0414 | 786.5765 |  | 798.3327 |  |  | 924.3767 | 931.024 | 849.6527 | [5 empty] | 786.0026 | 1054.053 | 976.7071 | 728.7685 | 1051.2514 | 1049.8829 | 900.0042 | 932.4566 | 959.1462 | 938.4251 |  | 1171.3903 | 1050.0825 | 937.4374 | 1017.2959 | 955.2517 | 944.1244 | 935.6145 | 979.0471 | 1029.936 | 979.2161 | 963.7978 | 850.445 | 986.7677 | 984.9245 | 1004.9655 | 954.3302 | 933.7082 |  | 948.0617 | 899.4586 | 960.2639 | 987.8622 | 968.9476 |  | 888.9908 | 817.9186 | 2.1762 | 18.9486 | 1.5759 | 1.2084 | -16.8522 | 3.0867 | 5416.98 | 1 | 3.9068 | -3.1292 | -17.0713 | 2.5861 | 7.2356 | -33.5429 | 13.1533 |  | 170.9659 | 206.1339 | 58.4141 | 14.2867 |  | 163.9196
42838.5323 | 9678 | 273.6254 | 100.5756 | 83.8857 | 60.5986 | 35.133 | 27.1512 | 49.124 | 25.2877 | 97.4228 | 72.8636 | 46.0396 | 28.2362 | 23.0522 | 41.5331 | 428.6687 | 562.6982 | 571.2857 | 753.4747 | 978.6953 | 917.2608 | 866.1805 | 857.9357 | 976.9894 | 856.4172 | 853.6866 | 954.3362 | 959.4729 | 934.6257 | 959.4449 | 869.0838 | 952.2569 | 937.478 | 823.3501 | 918.6254 | 808.8691 |  | 700.3411 |  | 804.4471 | 877.9027 | 337.8072 | 606.7368 |  | 387.7734 | 602.9838 | 517.0812 | 699.4139 | 791.674 | 897.9802 | 943.111 | 41.5068 | 273.3213 | 54.5555 | 482.0331 | 33.7318 | 52.074 | 57.3203 | 90.4582 | 65.1115 |  |  | 3.3357 | -2.2533 | -68.1799 | 1.4824 | 8.6642 | -197.7796 | 30.5154 | -3.9187 | 10.5857 | 29.54 | 37.3047 | 0.0068225 | 0.00043205 | 0.00055362 | 977.2274 | 916.1867 | 888.6878 | 804.0836 | 135.1216 | 72.3527 | 36.3248 | 114.5747 | 73.2763 | 48.6735 | 36.0538 | 28.5 | 27.6952 | 37.5471 | 699.1899 | 534.4502 | 445.6652 | 296.4168 | 242.6947 | 723.0008 | 428.4067 | 94.1999 | 125.7906 | 600.9656 | 142.6294 | 443.259 | 1007.5205 | 433.2047 | 805.4454 |  | 1029.7435 | 1009.6543 | 979.2166 | 1008.0319 | 81.7353 | 31.8703 | 779.7017 | 1013.9095 | 781.7907 | 778.4316 | 900.0951 | 809.281 | 840.0415 | 912.753 | 945.1906 | 868.435 | 941.4492 | 857.434 | 1082.2339 | 1027.3454 | 736.2764 | 731.2559 | 1090.7181 |  |  | 803.4737 | 1031.9907 | 1013.4468 | 1102.3175 | 786.5621 |  | 798.328 |  |  | 927.1854 | 930.1054 | 854.2309 | [5 empty] | 786.0727 | 1052.3514 | 976.7738 | 729.3976 | 1050.5873 | 1050.8561 | 899.5685 | 932.452 | 959.1156 | 937.9656 |  | 1172.3504 | 1049.6847 | 937.2981 | 1017.5956 | 955.0713 | 944.104 | 935.6336 | 979.1339 | 1029.7539 | 979.2158 | 963.9227 | 851.677 | 987.6996 | 985.5422 | 1005.0487 | 954.3395 | 933.7826 |  | 948.3376 | 899.4576 | 960.553 | 988.0832 | 968.8978 |  | 889.1906 | 817.9629 | 2.441 | 18.9493 | 1.5773 | 1.2095 | -16.8414 | 3.0867 | 5450.32 | 0.8 | 4.4686 | -3.0964 | -17.0326 | 2.5115 | 7.0199 | -33.5398 | 13.1743 |  | 170.8653 | 205.4165 | 58.4777 | 11.8176 |  | 163.9906
42838.5323 | 9679 | 273.9874 | 100.5857 | 83.8978 | 60.6048 | 35.1328 | 27.1538 | 49.1296 | 25.2804 | 97.4345 | 72.8739 | 46.0443 | 28.2372 | 23.0532 | 41.5438 | 428.8057 | 562.8845 | 571.2226 | 753.791 | 977.8172 | 917.814 | 868.7723 | 860.396 | 980.5667 | 856.1545 | 854.2902 | 953.7523 | 958.2922 | 933.8259 | 958.8412 | 869.0489 | 954.1305 | 931.6881 | 823.1572 | 920.9699 | 811.8531 |  | 700.2268 |  | 804.499 | 877.6492 | 337.5721 | 606.7373 |  | 387.9538 | 602.5957 | 517.8622 | 701.5897 | 793.5707 | 898.8791 | 944.2079 | 41.8344 | 273.3944 | 55.2183 | 482.0911 | 33.7326 | 52.0635 | 57.3152 | 90.4311 | 65.1085 |  |  | 3.0138 | -2.7264 | -67.9972 | 1.1598 | 9.1827 | -197.7684 | 30.4858 | -3.9562 | 10.4581 | 30.1123 | 37.426 | 0.0069276 | 0.00053555 | 0.00052569 | 977.1138 | 915.8362 | 888.6774 | 804.1931 | 135.1476 | 72.3662 | 36.3316 | 114.5877 | 73.2975 | 48.6894 | 36.0526 | 28.4946 | 27.6961 | 37.5454 | 693.5498 | 538.104 | 442.8655 | 303.4946 | 246.5548 | 722.9411 | 428.3744 | 94.1958 | 125.8385 | 601.2907 | 142.687 | 443.4827 | 1008.0313 | 433.4346 | 805.5594 |  | 1030.12 | 1009.6458 | 979.3514 | 1008.2473 | 77.6136 | 26.6088 | 779.7131 | 1007.8847 | 781.9668 | 778.4396 | 896.3381 | 809.3309 | 842.0748 | 916.072 | 945.2681 | 868.2572 | 942.7307 | 856.2357 | 1081.8688 | 1026.4618 | 736.3724 | 731.3595 | 1086.8444 |  |  | 803.4964 | 1031.7064 | 1013.7745 | 1102.3874 | 786.6202 |  | 798.3638 |  |  | 927.2043 | 930.4268 | 854.4667 | [5 empty] | 786.1074 | 1051.0579 | 976.8738 | 730.0856 | 1049.0453 | 1049.4554 | 899.9595 | 932.4633 | 959.0863 | 938.0703 |  | 1172.0156 | 1049.2251 | 935.619 | 1017.2951 | 955.2163 | 944.1174 | 935.6666 | 978.9703 | 1029.8435 | 978.9687 | 964.0887 | 849.5515 | 990.011 | 986.2668 | 1004.0252 | 955.8952 | 933.8625 |  | 948.1925 | 899.4121 | 960.4922 | 988.7842 | 968.8171 |  | 888.8886 | 817.8541 | 2.408 | 18.9488 | 1.5776 | 1.2092 | -16.9103 | 3.0867 | 5470.09 | 0.79 | 4.2464 | -3.4053 | -17.006 | 2.221 | 7.2297 | -33.5517 | 13.173 |  | 170.7135 | 205.4506 | 59.0843 | 12.1225 |  | 164.184
42838.5323 | 9680 | 274.345 | 100.5904 | 83.9122 | 60.6043 | 35.1344 | 27.1531 | 49.139 | 25.279 | 97.4377 | 72.8883 | 46.0501 | 28.2366 | 23.0584 | 41.5491 | 428.9453 | 563.0572 | 571.2124 | 754.1057 | 977.8441 | 918.4058 | 869.2448 | 861.5302 | 981.1236 | 854.7497 | 854.7548 | 953.0576 | 957.3194 | 934.0783 | 958.0052 | 868.7675 | 954.0878 | 928.4812 | 822.9057 | 927.9864 | 812.245 |  | 700.0649 |  | 804.5438 | 877.7329 | 337.3001 | 606.7604 |  | 386.7816 | 602.4337 | 518.7867 | 700.1213 | 794.5789 | 899.6428 | 943.2445 | 41.888 | 273.3463 | 55.075 | 482.0302 | 33.7262 | 52.0387 | 57.3119 | 90.3991 | 65.1015 |  |  | 2.7568 | -2.0779 | -68.0609 | 1.3359 | 8.519 | -197.7914 | 30.2072 | -3.721 | 10.2298 | 28.8684 | 37.3824 | 0.007018 | 0.00035156 | 0.00052898 | 981.6026 | 915.4479 | 888.7753 | 804.3546 | 135.1761 | 72.3759 | 36.3258 | 114.6039 | 73.3041 | 48.6976 | 36.0583 | 28.4995 | 27.6933 | 37.5553 | 690.9623 | 531.3538 | 445.9617 | 295.8114 | 243.4536 | 722.6137 | 428.2967 | 94.203 | 125.8942 | 601.6167 | 142.7494 | 443.705 | 1008.8901 | 433.6668 | 805.6751 |  | 1030.8871 | 1009.6572 | 979.0533 | 1008.2302 | 74.1715 | 35.5069 | 779.7067 | 1008.3877 | 782.9805 | 778.4406 | 892.5877 | 809.233 | 843.0162 | 915.0335 | 944.6085 | 867.9369 | 946.0579 | 852.7213 | 1082.2724 | 1025.9563 | 736.4801 | 731.4763 | 1085.7549 |  |  | 803.4953 | 1031.345 | 1007.2836 | 1102.6752 | 786.6381 |  | 798.3167 |  |  | 926.5565 | 929.6617 | 854.2232 | [5 empty] | 786.1591 | 1051.4023 | 976.9828 | 731.0021 | 1048.48 | 1046.1008 | 900.0408 | 932.4554 | 959.0154 | 938.4042 |  | 1171.6949 | 1048.3807 | 934.0208 | 1017.0864 | 955.3932 | 944.097 | 935.6406 | 978.9673 | 1029.8833 | 979.9124 | 964.2127 | 848.7045 | 990.099 | 986.5277 | 1004.0771 | 955.7349 | 933.9286 |  | 948.0342 | 899.3985 | 960.0046 | 989.0076 | 968.8888 |  | 889.6814 | 818.0641 | 2.2268 | 18.9485 | 1.578 | 1.2095 | -16.9008 | 3.0867 | 5480.12 | 0.87 | 4.06 | -2.9725 | -17.0124 | 2.3834 | 6.9658 | -33.5646 | 13.117 |  | 170.5214 | 205.8088 | 59.2621 | 11.7638 |  | 164.5912
42838.5323 | 9681 | 274.6879 | 100.5877 | 83.9105 | 60.5964 | 35.1315 | 27.1487 | 49.1479 | 25.2773 | 97.4449 | 72.8914 | 46.0479 | 28.2304 | 23.0422 | 41.5588 | 429.0802 | 563.2701 | 571.1051 | 754.4158 | 977.2904 | 917.2679 | 869.9825 | 859.7563 | 978.6159 | 854.7907 | 853.5663 | 951.2135 | 957.0521 | 933.8602 | 957.3639 | 868.5189 | 953.6643 | 923.7468 | 822.8266 | 934.7083 | 811.7973 |  | 699.9824 |  | 804.5907 | 877.5825 | 337.1147 | 606.7857 |  | 384.888 | 602.5024 | 518.034 | 700.3068 | 794.9959 | 899.1056 | 941.9055 | 41.6388 | 273.3022 | 54.5487 | 481.9335 | 33.7069 | 52.0382 | 57.3008 | 90.3704 | 65.0852 |  |  | 2.6248 | -1.8597 | -68.3165 | 1.3234 | 8.3803 | -197.7592 | 30.4214 | -4.15 | 10.3915 | 29.9713 | 37.3465 | 0.0072299 | 0.00056512 | 0.00053062 | 980.0705 | 915.1349 | 888.8051 | 804.48 | 135.2403 | 72.3939 | 36.3256 | 114.6271 | 73.3211 | 48.7082 | 36.0696 | 28.5016 | 27.6982 | 37.5635 | 690.6327 | 528.343 | 453.5368 | 297.9001 | 237.838 | 722.0418 | 428.4732 | 94.2189 | 125.9493 | 601.9476 | 142.8296 | 443.9384 | 1008.7359 | 433.921 | 805.7977 |  | 1031.6677 | 1009.4201 | 978.8627 | 1007.923 | 84.4163 | 31.4367 | 779.7155 | 1007.7251 | 783.6573 | 778.4242 | 893.5955 | 809.0566 | 842.1834 | 913.4251 | 942.0234 | 867.6124 | 947.5181 | 843.9327 | 1082.3867 | 1025.6422 | 736.5418 | 731.5874 | 1086.3528 |  |  | 803.4961 | 1031.0056 | 1009.8794 | 1102.8732 | 786.6633 |  | 798.3613 |  |  | 925.8695 | 929.5881 | 854.9215 | [5 empty] | 786.1988 | 1051.6629 | 976.9819 | 731.7927 | 1048.8101 | 1045.3833 | 899.3971 | 932.4703 | 958.9638 | 938.3869 |  | 1171.0896 | 1047.1796 | 935.5116 | 1016.9021 | 955.0688 | 944.1127 | 935.6655 | 979.2019 | 1030.0332 | 980.388 | 964.3857 | 849.4407 | 991.7153 | 985.9026 | 1004.2405 | 955.8614 | 933.9973 |  | 948.1161 | 899.3394 | 959.1654 | 988.31 | 968.9573 |  | 889.4211 | 818.3804 | 2.3939 | 18.9488 | 1.5776 | 1.2086 | -16.9462 | 3.0867 | 5517.39 | 1.1 | 3.9605 | -2.8123 | -17.045 | 2.3723 | 6.9073 | -33.5542 | 13.1604 |  | 170.3412 | 205.8592 | 59.1072 | 10.9555 |  | 165.0144
42838.5323 | 9682 | 275.0636 | 100.5855 | 83.932 | 60.6216 | 35.1442 | 27.1611 | 49.1714 | 25.281 | 97.4612 | 72.9007 | 46.0611 | 28.2417 | 23.0486 | 41.5567 | 429.2244 | 563.431 | 571.0744 | 754.6998 | 976.4296 | 917.3902 | 865.0977 | 853.3467 | 970.8015 | 855.3874 | 853.9941 | 946.8637 | 956.7848 | 931.6858 | 957.168 | 868.228 | 956.6754 | 917.6185 | 822.5801 | 928.2775 | 808.3874 |  | 699.2593 |  | 804.6606 | 876.4575 | 336.9126 | 606.7775 |  | 384.3503 | 601.4795 | 516.4035 | 698.4872 | 793.5733 | 896.933 | 940.6794 | 41.0794 | 273.3358 | 54.5433 | 482.1425 | 33.7069 | 52.0503 | 57.3054 | 90.367 | 65.0709 |  |  | 2.8127 | -1.5114 | -68.2199 | 1.2596 | 8.9993 | -197.7178 | 30.7855 | -3.4318 | 10.6459 | 30.0695 | 37.3167 | 0.0075979 | 0.00060948 | 0.00053555 | 977.6405 | 914.8866 | 888.7496 | 804.4986 | 135.3093 | 72.3964 | 36.3249 | 114.6319 | 73.3221 | 48.7117 | 36.0714 | 28.5 | 27.6919 | 37.5646 | 697.972 | 540.8402 | 471.6612 | 296.2158 | 232.1919 | 722.3456 | 428.7885 | 94.2182 | 125.9977 | 602.2894 | 142.8937 | 444.1796 | 1008.3171 | 434.157 | 805.9083 |  | 1031.7054 | 1008.9581 | 979.5324 | 1007.3551 | 93.4051 | 43.3778 | 779.7078 | 1008.3899 | 785.0354 | 778.4151 | 898.445 | 808.8625 | 841.5267 | 912.2307 | 939.853 | 867.268 | 947.7696 | 837.6092 | 1084.1653 | 1025.1394 | 736.5968 | 731.5953 | 1085.634 |  |  | 803.5118 | 1030.6928 | 1008.9675 | 1103.4273 | 786.6777 |  | 798.3034 |  |  | 925.5983 | 927.2724 | 851.3699 | [5 empty] | 786.2209 | 1052.6726 | 976.9088 | 732.3616 | 1049.4358 | 1052.0036 | 899.0923 | 932.4687 | 958.9042 | 938.2189 |  | 1170.8405 | 1045.515 | 934.9322 | 1016.7156 | 955.3215 | 944.082 | 935.6738 | 979.0623 | 1029.9237 | 980.6464 | 964.5351 | 849.4401 | 991.7101 | 984.8801 | 1002.3267 | 956.4758 | 934.071 |  | 947.5521 | 899.2618 | 958.311 | 987.031 | 969.028 |  | 889.7719 | 818.4775 | 2.3095 | 18.949 | 1.576 | 1.2078 | -16.9922 | 3.0867 | 5575.37 | 0.5 | 4.0996 | -2.5338 | -17.0229 | 2.3131 | 7.1512 | -33.5196 | 13.2266 |  | 170.1748 | 206.2275 | 58.3935 | 9.0015 |  | 165.0502
42838.5323 | 9683 | 275.4323 | 100.5753 | 83.9322 | 60.6331 | 35.1544 | 27.1629 | 49.1812 | 25.285 | 97.4737 | 72.9195 | 46.071 | 28.2463 | 23.0576 | 41.5714 | 429.3597 | 563.5839 | 571.0332 | 755.0114 | 976.1381 | 916.785 | 863.1709 | 851.1223 | 972.2174 | 856.4458 | 854.4623 | 945.0451 | 955.9305 | 929.1697 | 956.8374 | 867.8601 | 954.878 | 923.7617 | 822.3219 | 924.92 | 806.2378 |  | 697.4295 |  | 804.6733 | 875.4023 | 336.7921 | 606.7844 |  | 384.2611 | 601.233 | 516.1979 | 698.0944 | 793.1748 | 895.8722 | 937.7004 | 40.8863 | 273.387 | 54.6078 | 482.2028 | 33.7187 | 52.0666 | 57.306 | 90.347 | 65.074 |  |  | 2.8403 | -2.022 | -68.3132 | 0.96592 | 8.4861 | -197.8144 | 30.9011 | -3.6309 | 10.7403 | 30.0198 | 37.3288 | 0.0081844 | 0.00082797 | 0.00052898 | 976.4258 | 914.7766 | 888.8006 | 804.5243 | 135.3946 | 72.4121 | 36.3338 | 114.6511 | 73.3352 | 48.7161 | 36.0742 | 28.5045 | 27.6927 | 37.5667 | 712.5371 | 575.4821 | 539.8884 | 318.6115 | 234.892 | 724.5379 | 430.3856 | 94.2324 | 126.0566 | 602.6024 | 142.9634 | 444.4069 | 1008.4999 | 434.3912 | 806.039 |  | 1031.5482 | 1008.5222 | 979.567 | 1006.7705 | 108.5262 | 41.0391 | 779.7102 | 1008.5367 | 786.4074 | 778.4029 | 900.6138 | 808.707 | 842.3638 | 913.9387 | 935.207 | 866.7886 | 944.8924 | 841.6466 | 1085.5238 | 1024.7863 | 736.6213 | 731.6112 | 1086.5654 |  |  | 803.5159 | 1030.7201 | 1010.5297 | 1103.1249 | 786.6971 |  | 798.3677 |  |  | 925.9328 | 926.9484 | 849.5171 | [5 empty] | 786.2593 | 1052.2698 | 976.7361 | 732.957 | 1049.4293 | 1051.4445 | 899.2245 | 932.462 | 958.8345 | 938.5623 |  | 1170.9403 | 1044.9897 | 936.3388 | 1016.6518 | 955.9627 | 944.1413 | 935.7176 | 978.7786 | 1030.032 | 981.1387 | 964.6651 | 849.8712 | 992.034 | 984.3158 | 1001.7587 | 955.9958 | 934.1417 |  | 946.9057 | 899.2392 | 957.5338 | 986.2248 | 969.0428 |  | 888.9826 | 818.551 | 2.2563 | 18.948 | 1.5775 | 1.2086 | -16.8485 | 3.0867 | 5588.6 | 0.97 | 4.1191 | -2.9303 | -17.0322 | 2.0253 | 6.9412 | -33.5125 | 13.2454 |  | 170.1891 | 205.9969 | 57.5109 | 1.7238 |  | 164.9829
42838.5324 | 9684 | 275.7771 | 100.5591 | 83.9342 | 60.6203 | 35.1527 | 27.1551 | 49.1836 | 25.2817 | 97.4708 | 72.9221 | 46.0688 | 28.2369 | 23.0496 | 41.5725 | 429.4951 | 563.7592 | 570.9536 | 755.3563 | 978.1475 | 917.3344 | 862.8329 | 853.1011 | 979.018 | 856.9008 | 854.2675 | 943.4928 | 956.088 | 929.302 | 956.5714 | 867.3794 | 950.8837 | 927.8878 | 822.6193 | 922.4641 | 807.7873 |  | 697.3771 |  | 804.7229 | 875.773 | 336.5772 | 606.8512 |  | 384.6673 | 601.9534 | 515.9947 | 698.8951 | 793.4615 | 896.0706 | 938.2006 | 40.9713 | 273.4 | 55.0267 | 482.2024 | 33.7285 | 52.0619 | 57.2989 | 90.3199 | 65.0581 |  |  | 2.4697 | -2.7646 | -68.1858 | 1.0888 | 8.4999 | -197.7652 | 30.3156 | -3.5402 | 10.5986 | 29.8544 | 37.4225 | 0.0082682 | 0.00082304 | 0.00054869 | 975.4856 | 914.8036 | 888.8212 | 804.4765 | 135.4859 | 72.4205 | 36.3459 | 114.6686 | 73.3528 | 48.7308 | 36.0886 | 28.5079 | 27.7021 | 37.5782 | 749.0765 | 558.8241 | 517.8476 | 326.6642 | 239.8146 | 728.3636 | 431.7439 | 94.238 | 126.1007 | 602.9125 | 143.033 | 444.6427 | 1008.6384 | 434.6464 | 806.1662 |  | 1030.9772 | 1008.2207 | 979.7036 | 1005.9734 | 118.2734 | 38.4052 | 779.6983 | 1009.7445 | 787.133 | 778.39 | 899.2174 | 808.8741 | 841.6508 | 915.0214 | 934.3217 | 866.2148 | 940.7768 | 845.677 | 1087.1825 | 1024.8913 | 736.6294 | 731.6626 | 1089.1335 |  |  | 803.5298 | 1030.9726 | 1012.6842 | 1102.8703 | 786.7586 |  | 798.3949 |  |  | 927.6944 | 925.0663 | 843.3584 | [5 empty] | 786.3153 | 1052.2948 | 976.3561 | 733.4386 | 1048.0499 | 1048.4583 | 899.3534 | 932.4896 | 958.7653 | 938.5612 |  | 1170.6367 | 1044.5453 | 936.8292 | 1016.9848 | 955.6628 | 944.1794 | 935.7374 | 978.5794 | 1029.7567 | 982.276 | 964.7883 | 850.7518 | 992.3039 | 984.2364 | 1003.7719 | 955.2808 | 934.2027 |  | 946.6577 | 899.1859 | 956.8693 | 986.0378 | 969.0659 |  | 888.6439 | 818.4288 | 2.3871 | 18.949 | 1.5788 | 1.2098 | -16.8869 | 3.0867 | 5628.64 | 0.86 | 3.8405 | -3.4277 | -17.0233 | 2.1511 | 6.9474 | -33.5112 | 13.1204 |  | 170.3227 | 205.7794 | 54.7426 | 4.4313 |  | 164.7017
42838.5324 | 9685 | 276.145 | 100.5616 | 83.9459 | 60.6339 | 35.1597 | 27.1646 | 49.2048 | 25.2882 | 97.4879 | 72.9379 | 46.0822 | 28.2468 | 23.0471 | 41.5869 | 429.6411 | 563.9356 | 570.7746 | 755.7081 | 978.4879 | 918.1112 | 861.9013 | 853.7867 | 982.1288 | 856.7367 | 853.6005 | 943.8111 | 955.322 | 928.8171 | 956.0273 | 867.1742 | 947.5411 | 934.9161 | 823.2784 | 925.2567 | 806.8753 |  | 697.4376 |  | 804.7519 | 876.0581 | 336.4081 | 606.8969 |  | 384.5977 | 601.7155 | 514.9282 | 700.1538 | 794.1365 | 894.7938 | 938.4597 | 41.1359 | 273.4281 | 55.5737 | 482.3921 | 33.7437 | 52.0431 | 57.3063 | 90.3119 | 65.0497 |  |  | 3.046 | -2.3177 | -68.3796 | 1.4726 | 8.8114 | -197.8138 | 30.3728 | -3.4187 | 10.8018 | 30.8019 | 37.1955 | 0.0083766 | 0.00099882 | 0.00056348 | 975.4174 | 914.7985 | 888.8265 | 804.555 | 135.568 | 72.4315 | 36.3517 | 114.6745 | 73.3611 | 48.7337 | 36.0858 | 28.4996 | 27.6922 | 37.5775 | 768.0073 | 587.2295 | 535.7354 | 318.1898 | 237.4206 | 733.7041 | 433.6466 | 94.2549 | 126.1627 | 603.2227 | 143.1138 | 444.8968 | 1010.1816 | 434.9241 | 806.2952 |  | 1030.5194 | 1008.4401 | 979.3039 | 1005.436 | 116.9825 | 49.6249 | 779.6821 | 1006.3488 | 787.2152 | 778.374 | 900.1951 | 809.311 | 840.3879 | 917.7596 | 935.2744 | 866.2897 | 936.1334 | 852.2225 | 1086.1813 | 1024.8547 | 736.5996 | 731.6232 | 1083.7174 |  |  | 803.5453 | 1031.4573 | 1012.268 | 1102.9211 | 786.7256 |  | 798.3888 |  |  | 926.5263 | 924.0822 | 844.0326 | [5 empty] | 786.443 | 1053.3391 | 976.1197 | 733.9851 | 1047.9244 | 1049.1203 | 899.3324 | 932.5081 | 958.6974 | 938.4733 |  | 1171.2321 | 1044.7441 | 937.2986 | 1017.1606 | 955.7101 | 944.1781 | 935.7588 | 978.5862 | 1029.769 | 982.9058 | 964.9768 | 850.9536 | 991.7421 | 984.4369 | 1005.6132 | 954.6792 | 934.2768 |  | 946.8956 | 899.1345 | 957.0409 | 986.1777 | 969.1355 |  | 890.014 | 818.1511 | 2.2092 | 18.9491 | 1.5777 | 1.209 | -16.9933 | 3.0867 | 5629.26 | 1.09 | 4.2642 | -3.1381 | -17.0452 | 2.5013 | 7.0697 | -33.497 | 13.1256 |  | 170.5797 | 205.8224 | 54.4591 | 2.807 |  | 164.4738
42838.5324 | 9686 | 276.5154 | 100.5612 | 83.9628 | 60.6522 | 35.1699 | 27.1737 | 49.2189 | 25.2994 | 97.5027 | 72.9511 | 46.0961 | 28.2571 | 23.0581 | 41.5943 | 429.785 | 564.1104 | 570.4444 | 756.0449 | 977.6763 | 916.9622 | 861.6962 | 855.946 | 983.3924 | 856.5552 | 853.0273 | 941.998 | 954.5492 | 927.1297 | 955.5856 | 867.6911 | 946.8717 | 942.6261 | 823.6722 | 925.3922 | 807.4801 |  | 697.4525 |  | 804.8065 | 876.0736 | 336.3823 | 606.979 |  | 384.6172 | 600.9519 | 514.5047 | 700.8102 | 795.025 | 894.2257 | 940.2153 | 41.4775 | 273.5348 | 56.1091 | 482.5911 | 33.7643 | 52.0278 | 57.3076 | 90.3194 | 65.0296 |  |  | 3.0256 | -2.547 | -68.3461 | 1.2774 | 8.1471 | -197.8039 | 30.5785 | -3.3089 | 11.0703 | 31.1191 | 37.4522 | 0.0085261 | 0.00093146 | 0.00056183 | 976.8341 | 914.6559 | 888.7822 | 804.5667 | 135.6807 | 72.4462 | 36.3575 | 114.6916 | 73.3811 | 48.7387 | 36.0845 | 28.5031 | 27.7073 | 37.5893 | 769.3156 | 623.8888 | 586.1589 | 321.7249 | 239.8614 | 737.9992 | 436.955 | 94.2575 | 126.222 | 603.5278 | 143.1773 | 445.1452 | 1012.6392 | 435.1948 | 806.4474 |  | 1030.3908 | 1009.0546 | 978.7984 | 1005.4299 | 86.0733 | 43.619 | 779.674 | 1008.4672 | 787.6355 | 778.3561 | 903.4387 | 809.6354 | 839.1799 | 916.9617 | 936.0398 | 867.2006 | 935.4715 | 857.6809 | 1084.9733 | 1024.761 | 736.554 | 731.5624 | 1082.0533 |  |  | 803.5425 | 1032.6322 | 1012.7607 | 1103.0968 | 786.7093 |  | 798.4575 |  |  | 924.9722 | 925.2226 | 850.9228 | [5 empty] | 786.5602 | 1054.2029 | 976.0743 | 734.4784 | 1047.9801 | 1043.0995 | 899.2499 | 932.5303 | 958.6405 | 938.6085 |  | 1170.5907 | 1044.5956 | 936.2726 | 1016.9226 | 956.0127 | 944.1653 | 935.7684 | 978.7542 | 1030.5136 | 982.4503 | 965.1558 | 851.8633 | 991.3593 | 984.3577 | 1004.1368 | 953.1892 | 934.3411 |  | 946.9066 | 899.103 | 957.7827 | 986.4736 | 969.2592 |  | 890.1838 | 818.1562 | 2.4832 | 18.9494 | 1.5774 | 1.2078 | -16.9246 | 3.0868 | 5590.48 | 0.69 | 4.2491 | -3.2883 | -17.0335 | 2.3287 | 6.7963 | -33.488 | 13.1668 |  | 171.2049 | 205.9175 | 55.7916 | -2.1613 |  | 164.4057
42838.5324 | 9687 | 276.8781 | 100.559 | 83.9708 | 60.6613 | 35.1744 | 27.1732 | 49.226 | 25.294 | 97.5134 | 72.9528 | 46.0929 | 28.2603 | 23.059 | 41.5984 | 429.9309 | 564.2533 | 569.9503 | 756.3715 | 976.4196 | 914.617 | 861.9513 | 857.3098 | 982.1379 | 857.3494 | 853.0503 | 939.4107 | 954.2634 | 927.0736 | 955.1717 | 868.5914 | 946.8844 | 944.1576 | 823.7287 | 924.3584 | 808.2194 |  | 697.3964 |  | 804.8437 | 876.2861 | 336.0654 | 607.0657 |  | 384.1181 | 600.1452 | 515.0125 | 702.6114 | 795.5037 | 896.5482 | 939.591 | 41.4194 | 273.6101 | 56.0987 | 482.5876 | 33.7865 | 52.0026 | 57.3071 | 90.3355 | 65.0204 |  |  | 2.4789 | -1.978 | -68.7594 | 1.2472 | 7.6049 | -197.7934 | 30.2434 | -3.2643 | 10.0056 | 29.1787 | 37.199 | 0.0083667 | 0.00089368 | 0.00054869 | 980.1222 | 914.494 | 888.6481 | 804.5843 | 135.795 | 72.471 | 36.3659 | 114.7072 | 73.3926 | 48.7541 | 36.0979 | 28.5109 | 27.7032 | 37.5932 | 709.839 | 586.8789 | 560.7761 | 314.7485 | 240.6435 | 739.3171 | 438.8553 | 94.2621 | 126.265 | 603.8416 | 143.2427 | 445.3891 | 1011.6854 | 435.4489 | 806.5644 |  | 1030.3665 | 1009.5225 | 978.2501 | 1005.5998 | 81.4186 | 31.8302 | 779.6488 | 1002.0376 | 788.6472 | 778.3152 | 908.7246 | 809.8191 | 838.4854 | 915.5117 | 932.7629 | 867.9982 | 937.4624 | 861.0138 | 1086.8881 | 1025.1682 | 736.5248 | 731.5501 | 1088.6027 |  |  | 803.5491 | 1034.3919 | 1014.9949 | 1103.5612 | 786.7204 |  | 798.4524 |  |  | 925.8018 | 925.4557 | 856.8608 | [5 empty] | 786.6282 | 1055.001 | 976.0226 | 734.9616 | 1048.0662 | 1047.1442 | 899.2249 | 932.5377 | 958.5937 | 938.1189 |  | 1170.7519 | 1044.5843 | 935.5193 | 1016.8849 | 956.2485 | 944.157 | 935.8044 | 978.5665 | 1031.2658 | 982.0593 | 965.303 | 853.6424 | 991.477 | 984.1157 | 1003.638 | 953.6245 | 934.4216 |  | 946.6257 | 899.0875 | 958.2429 | 986.744 | 969.373 |  | 889.7391 | 818.0356 | 2.4036 | 18.9478 | 1.5761 | 1.2073 | -16.905 | 3.0867 | 5495.66 | 0.58 | 3.8455 | -2.8964 | -17.0771 | 2.2999 | 6.5728 | -33.5204 | 13.1075 |  | 172.144 | 206.143 | 62.8562 | 1.0251 |  | 164.3882
42838.5324 | 9688 | 277.2199 | 100.552 | 83.9762 | 60.6659 | 35.1724 | 27.1664 | 49.2277 | 25.2862 | 97.5151 | 72.9542 | 46.1016 | 28.2543 | 23.0508 | 41.6005 | 430.0688 | 564.4019 | 569.3466 | 756.6796 | 975.7936 | 914.29 | 863.1256 | 856.3168 | 975.5625 | 858.265 | 853.752 | 936.7551 | 953.8638 | 926.648 | 954.7498 | 868.824 | 947.8307 | 941.0993 | 823.5807 | 919.2364 | 808.8778 |  | 696.3891 |  | 804.896 | 875.7954 | 335.8572 | 607.1331 |  | 383.2879 | 599.0636 | 514.2874 | 702.2905 | 795.6306 | 899.033 | 939.9722 | 40.7639 | 273.5165 | 55.6537 | 482.2366 | 33.8197 | 51.9805 | 57.3143 | 90.3442 | 65.0188 |  |  | 2.6556 | -2.6141 | -68.4992 | 0.76418 | 8.0689 | -197.7954 | 30.819 | -3.351 | 9.8671 | 29.1206 | 37.2047 | 0.008554 | 0.00103 | 0.00056348 | 978.6104 | 914.4226 | 888.6284 | 804.6022 | 135.8916 | 72.4757 | 36.3676 | 114.7176 | 73.4024 | 48.7564 | 36.1007 | 28.5143 | 27.7008 | 37.5958 | 686.8673 | 567.7504 | 534.1692 | 320.2138 | 242.7796 | 739.6684 | 439.9906 | 94.2633 | 126.3554 | 604.1418 | 143.313 | 445.6059 | 1010.3729 | 435.6905 | 806.6543 |  | 1030.2263 | 1009.69 | 977.6432 | 1005.8698 | 83.4239 | 34.2423 | 779.6208 | 1003.5098 | 789.8811 | 778.3084 | 910.1634 | 809.979 | 838.6835 | 917.8276 | 929.7183 | 867.9504 | 940.7733 | 859.2548 | 1087.2523 | 1025.63 | 736.5217 | 731.5237 | 1087.6105 |  |  | 803.5526 | 1035.1131 | 1015.0397 | 1103.6692 | 786.7179 |  | 798.4712 |  |  | 927.4415 | 926.7485 | 856.2228 | [5 empty] | 786.6872 | 1056.943 | 976.1108 | 735.4823 | 1048.512 | 1052.1987 | 899.2832 | 932.5544 | 958.5514 | 938.4565 |  | 1171.2497 | 1044.6245 | 934.1717 | 1017.0405 | 955.9753 | 944.192 | 935.851 | 978.4681 | 1031.5894 | 983.3037 | 965.4686 | 854.6769 | 991.3562 | 983.7101 | 1002.4342 | 954.0227 | 934.5146 |  | 946.6911 | 899.0674 | 957.9211 | 986.4318 | 969.4054 |  | 890.2679 | 818.2483 | 2.2153 | 18.9497 | 1.5778 | 1.2089 | -16.7811 | 3.0868 | 5412.21 | 0.75 | 3.9795 | -3.3276 | -17.0342 | 1.7992 | 6.7775 | -33.5562 | 13.2457 |  | 172.5299 | 206.2087 | 65.5304 | 4.2008 |  | 164.3064
42838.5324 | 9689 | 277.5934 | 100.5444 | 83.9886 | 60.6722 | 35.1828 | 27.1781 | 49.2452 | 25.293 | 97.5322 | 72.9749 | 46.1172 | 28.2648 | 23.0563 | 41.6189 | 430.2176 | 564.5727 | 568.7446 | 756.9765 | 977.3777 | 914.4896 | 863.9814 | 854.6398 | 977.0759 | 858.3645 | 854.0274 | 935.2776 | 953.7244 | 926.7833 | 954.3321 | 868.6839 | 948.8129 | 938.4966 | 823.5102 | 920.2669 | 809.3345 |  | 696.068 |  | 804.925 | 875.5943 | 335.8067 | 607.2657 |  | 382.0881 | 597.469 | 514.7263 | 704.4337 | 795.8457 | 900.4188 | 942.6694 | 40.3378 | 273.3848 | 55.521 | 482.1831 | 33.8425 | 51.9481 | 57.3243 | 90.3497 | 65.0073 |  |  | 2.9021 | -2.1955 | -68.8757 | 1.3135 | 9.5112 | -197.7809 | 30.9774 | -3.7236 | 10.3703 | 30.6727 | 37.4276 | 0.008508 | 0.0011155 | 0.00052077 | 978.4085 | 914.4109 | 888.6372 | 804.7441 | 135.912 | 72.4864 | 36.374 | 114.7412 | 73.4164 | 48.7681 | 36.1063 | 28.5196 | 27.7041 | 37.6038 | 660.4491 | 558.1727 | 523.9036 | 329.1608 | 245.1682 | 740.1748 | 440.7782 | 94.2703 | 126.4898 | 604.4418 | 143.3822 | 445.8502 | 1009.3148 | 435.923 | 806.7588 |  | 1030.2256 | 1009.6855 | 977.4635 | 1005.9873 | 109.3694 | 30.4803 | 779.6035 | 996.8984 | 791.7398 | 778.2918 | 908.9693 | 810.2036 | 839.187 | 922.2217 | 928.4662 | 867.6574 | 940.8443 | 857.2699 | 1090.1462 | 1026.1439 | 736.5167 | 731.5205 | 1090.1407 |  |  | 803.5599 | 1035.9242 | 1014.931 | 1103.5709 | 786.6823 |  | 798.4671 |  |  | 929.5951 | 927.4567 | 859.5995 | [5 empty] | 786.7024 | 1058.6068 | 976.1783 | 736.0427 | 1049.6747 | 1046.4606 | 899.6894 | 932.5689 | 958.497 | 938.7336 |  | 1171.285 | 1044.0399 | 934.804 | 1017.1145 | 955.858 | 944.1909 | 935.8471 | 978.4408 | 1031.6767 | 984.541 | 965.6416 | 854.6886 | 991.6368 | 983.074 | 1000.6047 | 953.4639 | 934.6014 |  | 946.5624 | 899.0423 | 957.5276 | 985.8209 | 969.4574 |  | 890.7615 | 818.6904 | 2.3505 | 18.9484 | 1.5776 | 1.2103 | -16.882 | 3.0867 | 5367.23 | 1.05 | 4.1594 | -3.0468 | -17.0653 | 2.3567 | 7.3627 | -33.5748 | 13.2875 |  | 172.9645 | 206.1508 | 68.6414 | 5.4938 |  | 164.3027
42838.5324 | 9690 | 277.9877 | 100.5402 | 83.997 | 60.6805 | 35.1867 | 27.1691 | 49.2618 | 25.296 | 97.5368 | 72.9858 | 46.1115 | 28.2743 | 23.0643 | 41.6268 | 430.3684 | 564.7341 | 568.1523 | 757.2696 | 978.2709 | 915.5023 | 862.4955 | 852.5686 | 978.7532 | 858.0471 | 854.0225 | 935.0832 | 953.6197 | 926.4208 | 954.0344 | 868.2694 | 946.4681 | 934.48 | 823.4742 | 921.3886 | 807.3214 |  | 698.4343 |  | 804.9656 | 876.0039 | 335.479 | 607.2353 |  | 382.1589 | 595.9 | 514.7973 | 706.7278 | 789.9489 | 899.8187 | 944.2914 | 40.3961 | 273.3325 | 55.8929 | 482.3864 | 33.8771 | 51.9078 | 57.3318 | 90.3591 | 64.9905 |  |  | 3.3272 | -2.3979 | -68.0681 | 0.77733 | 8.0235 | -197.731 | 30.3485 | -3.8997 | 10.633 | 30.6452 | 37.3767 | 0.0081137 | 0.00074583 | 0.00054376 | 977.276 | 914.4108 | 888.5978 | 804.9214 | 135.9162 | 72.5104 | 36.3837 | 114.7603 | 73.4304 | 48.778 | 36.1121 | 28.5202 | 27.7101 | 37.619 | 710.762 | 584.4687 | 531.1348 | 319.9559 | 235.9029 | 742.292 | 441.7817 | 94.2789 | 126.6307 | 604.7373 | 143.4445 | 446.0852 | 1009.1478 | 436.1393 | 806.864 |  | 1030.3266 | 1009.9774 | 977.2386 | 1005.9429 | 95.6793 | 42.9767 | 779.5854 | 995.4357 | 793.5402 | 778.2638 | 910.6627 | 810.5426 | 839.4213 | 927.395 | 928.7791 | 867.2912 | 943.3691 | 855.3959 | 1092.2753 | 1026.3298 | 736.5206 | 731.5364 | 1095.9614 |  |  | 803.5711 | 1036.1404 | 1015.1429 | 1103.7234 | 786.7049 |  | 798.4616 |  |  | 930.6746 | 923.8146 | 857.8557 | [5 empty] | 786.7037 | 1060.2208 | 976.0905 | 736.6527 | 1051.0181 | 1048.1059 | 899.8639 | 932.5611 | 958.4329 | 938.3816 |  | 1171.6767 | 1043.9587 | 935.0606 | 1017.6826 | 955.9536 | 944.1782 | 935.8374 | 978.4189 | 1031.7553 | 984.934 | 965.8141 | 854.8781 | 991.4653 | 982.9571 | 999.3769 | 952.7609 | 934.6662 |  | 946.3776 | 899.0132 | 957.2761 | 986.2908 | 969.5566 |  | 891.1241 | 819.0208 | 2.7659 | 18.9476 | 1.5772 | 1.2095 | -16.8367 | 3.0867 | 5332.31 | 0.6 | 4.4531 | -3.1813 | -16.9497 | 1.8113 | 6.7607 | -33.562 | 13.1486 |  | 173.0802 | 206.2394 | 63.7875 | 4.8848 |  | 164.3575
42838.5324 | 9691 | 278.3549 | 100.5446 | 84.015 | 60.6852 | 35.1898 | 27.1781 | 49.2789 | 25.3002 | 97.5537 | 72.9982 | 46.1282 | 28.2707 | 23.0657 | 41.6402 | 430.5148 | 564.8955 | 567.5536 | 757.5739 | 978.0306 | 916.8898 | 862.0631 | 851.16 | 977.7488 | 857.6327 | 852.7475 | 934.3279 | 953.1192 | 925.2741 | 953.6841 | 868.2507 | 948.3416 | 930.48 | 823.669 | 924.6663 | 807.1846 |  | 698.4417 |  | 805.0214 | 876.3041 | 335.2335 | 607.3667 |  | 381.7794 | 594.6073 | 514.5924 | 707.363 | 787.6951 | 897.8854 | 944.1111 | 40.7031 | 273.3404 | 56.6273 | 482.7017 | 33.9171 | 51.8874 | 57.3451 | 90.3829 | 64.9786 |  |  | 2.6839 | -2.4051 | -68.6175 | 0.84895 | 7.7554 | -197.7987 | 30.9734 | -3.7591 | 10.619 | 29.5179 | 37.3241 | 0.0081384 | 0.0007524 | 0.00053719 | 976.9494 | 914.4523 | 888.6843 | 804.992 | 135.9625 | 72.5216 | 36.3843 | 114.7704 | 73.4434 | 48.7784 | 36.1133 | 28.5254 | 27.7005 | 37.6176 | 686.2615 | 587.874 | 555.0476 | 312.2257 | 231.4584 | 743.5761 | 443.1746 | 94.284 | 126.7644 | 605.0772 | 143.5238 | 446.3413 | 1008.8761 | 436.4128 | 807.0095 |  | 1030.4567 | 1010.3258 | 977.4761 | 1005.8524 | 78.2867 | 30.9203 | 779.5659 | 1000.3948 | 795.3747 | 778.2275 | 906.4632 | 810.9127 | 838.9422 | 922.8236 | 928.081 | 867.3869 | 945.1801 | 852.1301 | 1096.5781 | 1026.094 | 736.5051 | 731.5598 | 1095.8204 |  |  | 803.5734 | 1036.2704 | 1015.5971 | 1104.0852 | 786.7178 |  | 798.4313 |  |  | 931.5704 | 920.9692 | 850.5422 | [5 empty] | 786.7433 | 1062.1493 | 976.0656 | 737.3099 | 1052.443 | 1051.2521 | 900.205 | 932.5529 | 958.3885 | 938.5234 |  | 1171.3844 | 1044.3506 | 935.0447 | 1018.9394 | 956.1237 | 944.2106 | 935.8797 | 978.7298 | 1031.756 | 985.3025 | 965.985 | 854.8401 | 991.5626 | 982.9827 | 997.609 | 952.6544 | 934.7376 |  | 946.3717 | 898.9894 | 956.9605 | 987.0008 | 969.621 |  | 890.8895 | 819.2955 | 2.3529 | 18.9496 | 1.576 | 1.2085 | -16.8886 | 3.0867 | 5318.34 | 0.71 | 3.9989 | -3.1837 | -17.0053 | 1.8915 | 6.6413 | -33.54 | 13.2723 |  | 173.1499 | 206.4512 | 66.958 | 2.4984 |  | 164.4289
42838.5325 | 9692 | 278.7197 | 100.5384 | 84.0247 | 60.6859 | 35.1979 | 27.1838 | 49.2835 | 25.3029 | 97.566 | 73.007 | 46.1341 | 28.278 | 23.0654 | 41.6441 | 430.6598 | 565.0745 | 566.9837 | 757.8945 | 978.2132 | 916.6305 | 862.2099 | 852.7476 | 982.7428 | 857.5936 | 851.4801 | 933.489 | 952.9903 | 925.8677 | 953.3081 | 868.5631 | 952.0292 | 924.3668 | 823.6504 | 920.7841 | 807.0492 |  | 698.1757 |  | 805.0645 | 876.6602 | 335.0197 | 607.4052 |  | 381.8085 | 594.9099 | 516.3717 | 706.8872 | 789.1272 | 896.5652 | 943.7122 | 40.6907 | 273.2507 | 56.9069 | 482.8938 | 33.9169 | 51.8629 | 57.3453 | 90.3915 | 64.9526 |  |  | 2.9369 | -3.0405 | -68.4394 | 1.0704 | 8.7746 | -197.7868 | 31.3085 | -3.9634 | 10.6587 | 29.3396 | 37.3236 | 0.0081581 | 0.0007984 | 0.00055034 | 976.7314 | 914.4681 | 888.7935 | 805.0437 | 136.0256 | 72.5289 | 36.3856 | 114.7796 | 73.4563 | 48.7958 | 36.1255 | 28.5298 | 27.6969 | 37.6191 | 712.0421 | 566.6317 | 518.3615 | 304.8378 | 230.9731 | 743.6841 | 443.7093 | 94.2946 | 126.8541 | 605.3777 | 143.5933 | 446.5936 | 1009.0685 | 436.6628 | 807.1381 |  | 1030.7454 | 1010.5038 | 977.8417 | 1005.6267 | 89.4609 | 31.2155 | 779.5586 | 999.8189 | 796.8303 | 778.2133 | 902.2235 | 811.1859 | 838.0445 | 916.7985 | 927.2626 | 867.8991 | 946.1864 | 847.2417 | 1098.6661 | 1026.0322 | 736.5194 | 731.5851 | 1097.4931 |  |  | 803.587 | 1036.3378 | 1016.0805 | 1104.6455 | 786.7893 |  | 798.4627 |  |  | 933.5773 | 922.0546 | 851.2764 | [5 empty] | 786.8087 | 1063.008 | 976.0963 | 737.9252 | 1053.9363 | 1051.0987 | 901.0193 | 932.5743 | 958.344 | 938.6596 |  | 1172.0897 | 1044.8212 | 934.857 | 1019.3168 | 956.0626 | 944.2078 | 935.8843 | 978.8877 | 1031.9381 | 986.1693 | 966.1401 | 855.3012 | 992.2422 | 983.0626 | 996.5354 | 952.6438 | 934.8039 |  | 946.2663 | 898.963 | 956.8286 | 986.9804 | 969.6259 |  | 891.0253 | 819.6266 | 2.1344 | 18.9482 | 1.5768 | 1.2107 | -16.9684 | 3.0867 | 5303.44 | 0.98 | 4.1825 | -3.5803 | -16.9862 | 2.1243 | 7.0603 | -33.5201 | 13.3364 |  | 173.1857 | 206.7854 | 64.1313 | 6.6787 |  | 164.5883
42838.5325 | 9693 | 279.0751 | 100.5395 | 84.0306 | 60.6988 | 35.2016 | 27.1786 | 49.2954 | 25.306 | 97.5772 | 73.017 | 46.1423 | 28.2807 | 23.0669 | 41.6457 | 430.7967 | 565.2476 | 566.9656 | 758.1874 | 976.8963 | 915.6277 | 862.5852 | 852.8625 | 981.8422 | 856.768 | 850.5659 | 935.3051 | 952.8472 | 926.9113 | 953.0062 | 869.1824 | 957.344 | 919.3923 | 823.2348 | 919.1175 | 808.005 |  | 697.6659 |  | 805.0997 | 876.9783 | 334.8007 | 607.4124 |  | 381.5292 | 595.7625 | 517.4615 | 707.3248 | 789.6556 | 896.413 | 944.5626 | 41.285 | 273.2951 | 57.1138 | 483.0227 | 33.9331 | 51.8575 | 57.3553 | 90.4207 | 64.9414 |  |  | 2.3133 | -1.7651 | -68.3454 | 1.2583 | 9.4922 | -197.8098 | 30.8407 | -3.1861 | 10.2966 | 29.2561 | 37.3151 | 0.0081203 | 0.00089532 | 0.00058319 | 979.947 | 914.413 | 888.8312 | 805.1426 | 136.0925 | 72.5443 | 36.3906 | 114.7923 | 73.4647 | 48.792 | 36.114 | 28.525 | 27.701 | 37.628 | 707.5234 | 534.831 | 491.8305 | 302.7398 | 234.6568 | 744.2793 | 444.3558 | 94.2948 | 126.9325 | 605.6731 | 143.6639 | 446.813 | 1009.3942 | 436.8888 | 807.2402 |  | 1030.6175 | 1010.5284 | 977.8885 | 1005.2926 | 80.3807 | 34.3043 | 779.5326 | 1003.5387 | 798.0815 | 778.2095 | 901.1055 | 811.4063 | 837.5505 | 912.7332 | 929.0866 | 868.4473 | 949.0651 | 844.8542 | 1099.627 | 1025.9301 | 736.5364 | 731.6156 | 1097.3184 |  |  | 803.5808 | 1036.2989 | 1014.3084 | 1104.7874 | 786.8256 |  | 798.4686 |  |  | 938.7788 | 924.1687 | 849.3512 | [5 empty] | 786.8993 | 1062.3716 | 976.0923 | 738.5527 | 1054.7144 | 1046.6984 | 901.0478 | 932.5878 | 958.3107 | 938.9828 |  | 1172.4798 | 1045.4558 | 934.9271 | 1019.0201 | 956.2989 | 944.2176 | 935.9193 | 978.7218 | 1032.1575 | 986.5134 | 966.2596 | 855.45 | 992.8379 | 983.5543 | 997.2785 | 952.5254 | 934.8638 |  | 946.1907 | 898.9268 | 957.0946 | 987.0341 | 969.6214 |  | 891.3091 | 819.6135 | 2.4219 | 18.9494 | 1.5781 | 1.2115 | -16.9749 | 3.0866 | 5281.2 | 0.93 | 3.7115 | -2.7292 | -16.9828 | 2.3044 | 7.3428 | -33.5199 | 13.2355 |  | 173.1651 | 206.9228 | 64.8415 | 9.7525 |  | 164.5298
42838.5325 | 9694 | 279.4274 | 100.5345 | 84.0318 | 60.7046 | 35.2046 | 27.1787 | 49.3053 | 25.3066 | 97.5841 | 73.0281 | 46.1444 | 28.282 | 23.0698 | 41.6534 | 430.9363 | 565.4511 | 567.5126 | 758.4997 | 975.6148 | 914.4664 | 864.3417 | 855.3506 | 979.0823 | 855.9859 | 850.6331 | 934.4815 | 952.7661 | 927.7654 | 952.5939 | 869.196 | 963.7139 | 917.0011 | 822.8956 | 916.8006 | 808.1485 |  | 697.4847 |  | 805.1341 | 876.04 | 334.7816 | 607.4537 |  | 381.1155 | 594.7489 | 515.7738 | 705.054 | 789.8732 | 897.5072 | 947.6811 | 41.3153 | 273.2348 | 57.0007 | 483.0296 | 33.9442 | 51.8744 | 57.3647 | 90.4342 | 64.9551 |  |  | 2.7673 | -2.478 | -68.582 | 1.8754 | 8.1142 | -197.7645 | 31.2573 | -3.4647 | 10.1965 | 30.5159 | 37.2463 | 0.008094 | 0.00078525 | 0.00055526 | 978.1004 | 914.2539 | 888.7695 | 805.1335 | 136.1479 | 72.5591 | 36.3872 | 114.8111 | 73.4868 | 48.802 | 36.1298 | 28.5335 | 27.7045 | 37.63 | 691.3648 | 548.0711 | 493.6506 | 318.5839 | 235.6406 | 744.2049 | 444.8253 | 94.3049 | 127.0016 | 605.984 | 143.7364 | 447.0453 | 1009.5666 | 437.1256 | 807.3594 |  | 1030.5363 | 1010.8121 | 977.885 | 1005.2097 | 68.9201 | 26.6585 | 779.5043 | 1008.5632 | 799.0606 | 778.1778 | 912.4977 | 811.6418 | 836.8355 | 912.2605 | 930.0184 | 868.0542 | 951.6472 | 845.2781 | 1102.9863 | 1026.4571 | 736.5173 | 731.6085 | 1102.4758 |  |  | 803.5942 | 1036.0237 | 1012.1591 | 1104.863 | 786.9708 |  | 798.4766 |  |  | 944.5749 | 926.1206 | 847.9519 | [5 empty] | 787.0062 | 1060.5541 | 976.1637 | 738.9967 | 1054.3942 | 1045.8088 | 900.9057 | 932.6019 | 958.2637 | 938.4018 |  | 1172.497 | 1045.6563 | 935.7721 | 1018.8979 | 956.1494 | 944.2503 | 935.9393 | 978.1944 | 1031.9267 | 985.7945 | 966.3852 | 854.0355 | 993.7558 | 984.0713 | 997.4351 | 953.9742 | 934.9397 |  | 946.0241 | 898.8965 | 957.7078 | 987.0762 | 969.6229 |  | 891.8653 | 819.6877 | 2.214 | 18.95 | 1.5781 | 1.2113 | -17.025 | 3.0867 | 5304.62 | 0.91 | 4.0588 | -3.2319 | -17.0023 | 2.8115 | 6.7921 | -33.5317 | 13.3308 |  | 173.0169 | 207.0294 | 66.6109 | 9.6418 |  | 164.489
42838.5325 | 9695 | 279.8018 | 100.5239 | 84.0414 | 60.7004 | 35.2087 | 27.1835 | 49.3106 | 25.3091 | 97.598 | 73.0366 | 46.1446 | 28.2838 | 23.0746 | 41.6572 | 431.0879 | 565.6405 | 568.1233 | 758.8015 | 975.452 | 915.5746 | 862.582 | 853.1464 | 972.899 | 855.7296 | 850.7814 | 933.6487 | 952.5105 | 927.6963 | 952.5623 | 868.5552 | 963.9037 | 923.1958 | 822.3797 | 913.5591 | 807.6289 |  | 697.3967 |  | 805.1749 | 875.4478 | 334.6245 | 607.53 |  | 381.9743 | 594.1796 | 514.0933 | 701.0913 | 790.4238 | 897.5957 | 948.5043 | 40.3788 | 273.1566 | 56.2749 | 483.0674 | 33.9382 | 51.8926 | 57.3667 | 90.4292 | 64.9423 |  |  | 3.1222 | -2.8165 | -68.4033 | 1.2616 | 8.3948 | -197.7704 | 31.3769 | -3.9279 | 10.3049 | 30.8552 | 37.1995 | 0.0081893 | 0.00084111 | 0.00054212 | 978.4985 | 913.9113 | 888.6704 | 805.212 | 136.1815 | 72.5637 | 36.3868 | 114.8188 | 73.4928 | 48.8047 | 36.1301 | 28.5277 | 27.6956 | 37.6328 | 656.0268 | 526.4844 | 447.8475 | 309.7855 | 230.0638 | 742.0534 | 443.8776 | 94.3087 | 127.0605 | 606.2955 | 143.8007 | 447.277 | 1009.9808 | 437.3616 | 807.4882 |  | 1030.5711 | 1011.159 | 977.5672 | 1005.2568 | 70.9121 | 17.4948 | 779.4933 | 1012.3042 | 800.1346 | 778.1685 | 914.9272 | 811.8861 | 835.8255 | 910.5969 | 927.6605 | 867.2972 | 948.4858 | 849.7955 | 1102.3851 | 1026.0489 | 736.4751 | 731.5574 | 1101.1255 |  |  | 803.6024 | 1036.1997 | 1012.6779 | 1104.5217 | 786.9866 |  | 798.4715 |  |  | 948.6742 | 930.2745 | 847.6512 | [5 empty] | 787.1611 | 1057.7781 | 976.1387 | 739.5516 | 1053.4823 | 1047.2912 | 901.1125 | 932.6249 | 958.2146 | 938.8996 |  | 1170.4782 | 1044.8639 | 935.8603 | 1019.5055 | 955.9284 | 944.2346 | 935.9521 | 978.2186 | 1031.4792 | 985.4238 | 966.53 | 853.7863 | 993.7114 | 984.279 | 993.9974 | 955.1138 | 935.0033 |  | 945.6311 | 898.847 | 957.8787 | 986.9461 | 969.6508 |  | 892.3428 | 819.2925 | 2.3817 | 18.9494 | 1.5774 | 1.2107 | -16.9171 | 3.0867 | 5350.77 | 0.99 | 4.3111 | -3.4444 | -16.9745 | 2.3053 | 6.9088 | -33.5335 | 13.3568 |  | 173.1112 | 206.8031 | 69.7861 | 14.5463 |  | 164.5062
42838.5325 | 9696 | 280.1592 | 100.5297 | 84.0471 | 60.7109 | 35.2094 | 27.1752 | 49.3179 | 25.3034 | 97.5953 | 73.0369 | 46.1502 | 28.2846 | 23.0621 | 41.6621 | 431.2477 | 565.8368 | 568.3462 | 759.1199 | 975.4343 | 915.7892 | 862.0933 | 854.7467 | 973.3911 | 855.845 | 849.2222 | 930.5758 | 952.7392 | 927.9901 | 952.6715 | 868.0492 | 956.2193 | 930.4998 | 822.1077 | 915.4313 | 809.9998 |  | 697.4087 |  | 805.2114 | 875.2568 | 334.2883 | 607.6171 |  | 382.3156 | 593.9255 | 512.3635 | 698.8317 | 791.3761 | 898.2556 | 948.7836 | 39.1882 | 273.2249 | 56.415 | 482.8366 | 33.944 | 51.9027 | 57.3779 | 90.4287 | 64.9479 |  |  | 3.0808 | -2.7494 | -67.9374 | 1.5087 | 9.2392 | -197.754 | 30.7401 | -3.9983 | 10.8504 | 31.5553 | 37.2859 | 0.0081959 | 0.00076226 | 0.00054376 | 981.818 | 913.6176 | 888.6775 | 805.3487 | 136.2354 | 72.5811 | 36.3965 | 114.8433 | 73.5058 | 48.8192 | 36.1366 | 28.5379 | 27.6963 | 37.646 | 663.7495 | 500.8344 | 412.846 | 283.8262 | 216.4575 | 740.249 | 442.6298 | 94.3178 | 127.1175 | 606.6462 | 143.8757 | 447.5259 | 1010.4972 | 437.6331 | 807.6273 |  | 1030.6617 | 1011.3562 | 977.0633 | 1005.5727 | 93.8787 | 35.8038 | 779.4692 | 1011.7996 | 801.2732 | 778.1477 | 913.4416 | 812.3335 | 835.2413 | 908.2281 | 924.9671 | 866.8488 | 941.724 | 853.8974 | 1101.0969 | 1025.5844 | 736.4473 | 731.5474 | 1102.6789 |  |  | 803.6021 | 1036.4858 | 1013.1825 | 1104.0516 | 787.0078 |  | 798.4871 |  |  | 952.9923 | 930.5012 | 844.2031 | [5 empty] | 787.3514 | 1056.8047 | 976.1572 | 740.0946 | 1052.6675 | 1041.4112 | 901.3954 | 932.6304 | 958.1489 | 939.0198 |  | 1171.1481 | 1044.8973 | 937.2948 | 1019.5962 | 956.4645 | 944.2708 | 935.9974 | 978.1949 | 1031.4101 | 984.7947 | 966.7084 | 853.1376 | 993.4431 | 984.7502 | 995.073 | 955.2977 | 935.0628 |  | 946.0006 | 898.8152 | 958.1499 | 987.2436 | 969.6556 |  | 893.1224 | 819.4623 | 2.3437 | 18.9502 | 1.5765 | 1.2095 | -16.8769 | 3.0867 | 5429.48 | 0.84 | 4.2826 | -3.4027 | -16.9141 | 2.5206 | 7.25 | -33.5416 | 13.2243 |  | 173.2648 | 206.4974 | 68.3005 | 18.1927 |  | 164.5455
42838.5325 | 9697 | 280.5684 | 100.5327 | 84.052 | 60.7177 | 35.2141 | 27.1761 | 49.3373 | 25.3097 | 97.6117 | 73.0519 | 46.161 | 28.2812 | 23.0649 | 41.6721 | 431.3861 | 566.0434 | 568.9627 | 759.4353 | 975.5306 | 915.9414 | 864.0825 | 859.5105 | 978.8649 | 855.8872 | 848.5336 | 932.4722 | 953.0422 | 928.0555 | 953.1847 | 867.7023 | 952.1161 | 932.0315 | 822.2904 | 910.1165 | 811.8422 |  | 697.45 |  | 805.2532 | 875.5142 | 333.95 | 607.7374 |  | 382.3595 | 593.804 | 512.6467 | 698.9138 | 791.832 | 898.5091 | 947.7904 | 38.3072 | 273.4718 | 55.7589 | 482.7576 | 33.9422 | 51.9489 | 57.3927 | 90.4333 | 64.9509 |  |  | 2.6688 | -2.1817 | -68.0543 | 0.99549 | 8.8843 | -197.7658 | 30.7776 | -3.7807 | 10.9563 | 31.2381 | 37.0845 | 0.0082139 | 0.00083618 | 0.00054048 | 980.2692 | 913.3222 | 888.6136 | 805.3233 | 136.303 | 72.591 | 36.4046 | 114.8592 | 73.5166 | 48.8293 | 36.1367 | 28.5418 | 27.6955 | 37.6472 | 664.1323 | 541.2569 | 454.1584 | 284.9717 | 210.5032 | 740.7421 | 442.7767 | 94.3183 | 127.1589 | 606.9389 | 143.9396 | 447.7498 | 1011.1068 | 437.8516 | 807.7486 |  | 1030.7579 | 1011.3979 | 976.9759 | 1005.7079 | 90.7889 | 34.2279 | 779.4505 | 1010.1735 | 802.2933 | 778.1369 | 904.22 | 812.4717 | 834.7698 | 906.9076 | 925.0934 | 866.5125 | 939.3627 | 853.008 | 1102.0654 | 1024.9731 | 736.4811 | 731.5964 | 1106.959 |  |  | 803.6037 | 1036.2708 | 1015.0222 | 1104.0667 | 787.0472 |  | 798.5195 |  |  | 954.6297 | 930.4096 | 839.513 | [5 empty] | 787.4846 | 1056.3238 | 976.3447 | 740.7497 | 1052.5383 | 1051.1176 | 901.1629 | 932.627 | 958.1252 | 939.0485 |  | 1170.6571 | 1045.1492 | 937.9977 | 1018.8876 | 956.112 | 944.2405 | 936.0098 | 977.6735 | 1031.4702 | 983.5778 | 966.8497 | 852.1762 | 993.5123 | 985.2933 | 995.346 | 956.039 | 935.1197 |  | 946.3103 | 898.7853 | 958.576 | 987.5652 | 969.6822 |  | 892.7466 | 819.6512 | 2.5412 | 18.9497 | 1.578 | 1.211 | -16.8675 | 3.0867 | 5474.89 | 1 | 3.9868 | -3.0308 | -16.9275 | 2.0473 | 7.1102 | -33.5462 | 13.2338 |  | 173.1493 | 206.4556 | 68.4292 | 13.6309 |  | 164.5927
42838.5325 | 9698 | 280.9438 | 100.5359 | 84.0646 | 60.7296 | 35.2238 | 27.1894 | 49.3505 | 25.3136 | 97.6194 | 73.0644 | 46.1721 | 28.2861 | 23.0649 | 41.6784 | 431.5377 | 566.2214 | 569.4794 | 759.724 | 975.6401 | 916.9576 | 863.1632 | 858.1398 | 975.092 | 855.9795 | 848.3623 | 935.5173 | 953.7349 | 928.8843 | 954.0166 | 867.3879 | 953.4704 | 926.931 | 822.1609 | 913.3703 | 809.8496 |  | 697.4915 |  | 805.3062 | 875.6462 | 333.8078 | 607.7605 |  | 381.878 | 593.9758 | 514.5861 | 698.5482 | 792.817 | 897.8203 | 945.0823 | 37.9108 | 273.6537 | 55.707 | 483.0353 | 33.9341 | 52 | 57.4052 | 90.4386 | 64.94 |  |  | 2.8199 | -1.7881 | -67.9643 | 0.75367 | 9.278 | -197.729 | 29.8846 | -3.7157 | 10.6235 | 31.0113 | 37.2241 | 0.0079905 | 0.00078033 | 0.00055362 | 980.2804 | 912.9064 | 888.5469 | 805.2883 | 136.3774 | 72.5977 | 36.4093 | 114.8638 | 73.5237 | 48.8352 | 36.1424 | 28.5358 | 27.6952 | 37.6459 | 683.3121 | 548.8948 | 446.6207 | 289.6097 | 215.211 | 741.5985 | 442.6902 | 94.3314 | 127.2095 | 607.237 | 144.0142 | 447.9821 | 1012.5645 | 438.0759 | 807.8751 |  | 1030.7839 | 1011.529 | 976.8581 | 1005.8676 | 95.4456 | 33.1274 | 779.4454 | 1007.3735 | 803.2027 | 778.1243 | 900.217 | 812.5149 | 834.7164 | 905.4187 | 929.3313 | 866.0899 | 943.3258 | 849.4128 | 1102.5254 | 1024.0564 | 736.5328 | 731.614 | 1109.6592 |  |  | 803.6147 | 1035.9407 | 1014.1871 | 1103.7068 | 787.0824 |  | 798.4919 |  |  | 956.7659 | 930.9974 | 844.3264 | [5 empty] | 787.5679 | 1055.1739 | 976.4558 | 741.5544 | 1052.2077 | 1059.1798 | 901.6826 | 932.63 | 958.0928 | 939.0572 |  | 1171.5707 | 1045.4318 | 938.2666 | 1018.6103 | 956.3584 | 944.2601 | 936.0134 | 977.7269 | 1031.2237 | 982.689 | 967.0027 | 851.1782 | 992.9548 | 985.3764 | 997.0767 | 956.2463 | 935.1942 |  | 946.3371 | 898.7281 | 958.9544 | 987.402 | 969.7135 |  | 893.1984 | 819.6919 | 2.354 | 18.9503 | 1.5778 | 1.2095 | -16.9432 | 3.0868 | 5491.27 | 0.67 | 4.0996 | -2.7441 | -16.918 | 1.7815 | 7.2638 | -33.5332 | 13.0366 |  | 172.9718 | 206.2557 | 66.596 | 14.4517 |  | 164.6021
42838.5325 | 9699 | 281.3223 | 100.5308 | 84.0783 | 60.7409 | 35.23 | 27.1988 | 49.366 | 25.3144 | 97.6355 | 73.0803 | 46.1825 | 28.3002 | 23.0692 | 41.6999 | 431.6931 | 566.3846 | 569.6418 | 760.0436 | 978.2354 | 916.9837 | 862.1648 | 857.6603 | 975.9144 | 856.2795 | 849.0693 | 936.3105 | 953.2814 | 929.6382 | 953.966 | 866.8734 | 953.9109 | 926.6759 | 822.1514 | 912.3138 | 808.9946 |  | 697.6106 |  | 805.3398 | 875.913 | 333.5755 | 607.6738 |  | 380.7503 | 594.468 | 519.0183 | 696.4636 | 792.1144 | 897.5568 | 942.9971 | 38.2664 | 273.6754 | 57.7695 | 483.3754 | 33.9366 | 52.0711 | 57.4167 | 90.4717 | 64.9404 |  |  | 3.0236 | -1.5824 | -67.9459 | 1.2189 | 10.1887 | -197.7855 | 30.3919 | -3.4745 | 10.1395 | 29.5974 | 37.1406 | 0.0081252 | 0.00077375 | 0.00052241 | 977.797 | 912.5373 | 888.4956 | 805.3431 | 136.4667 | 72.6157 | 36.4193 | 114.8839 | 73.5361 | 48.8457 | 36.1492 | 28.5317 | 27.7049 | 37.6523 | 724.2236 | 562.4586 | 437.8281 | 278.2908 | 217.7212 | 743.2244 | 442.3371 | 94.3348 | 127.2339 | 607.5337 | 144.0804 | 448.1972 | 1013.1391 | 438.3161 | 807.9963 |  | 1030.8777 | 1011.6673 | 976.7297 | 1005.9748 | 75.6269 | 34.5662 | 779.4431 | 1008.0856 | 803.8227 | 778.1173 | 901.462 | 812.5381 | 835.8244 | 904.5538 | 931.6185 | 865.6029 | 947.1183 | 846.1984 | 1099.7511 | 1023.0067 | 736.5996 | 731.658 | 1100.6694 |  |  | 803.6107 | 1035.9003 | 1011.047 | 1103.9577 | 787.0495 |  | 798.4749 |  |  | 956.3839 | 934.1155 | 851.5924 | [5 empty] | 787.6822 | 1055.0879 | 976.4834 | 742.4056 | 1051.7945 | 1058.3521 | 901.9247 | 932.6448 | 958.0314 | 938.6448 |  | 1170.0798 | 1046.1538 | 938.2408 | 1019.3768 | 956.4374 | 944.2558 | 936.0117 | 977.8966 | 1030.8746 | 982.2145 | 967.1661 | 850.8071 | 992.4675 | 985.0649 | 996.8379 | 956.0047 | 935.2567 |  | 945.9955 | 898.6711 | 958.7449 | 986.8606 | 969.759 |  | 893.6601 | 819.9772 | 2.4373 | 18.9496 | 1.5775 | 1.2091 | -16.8904 | 3.0868 | 5445.1 | 1 | 4.245 | -2.5822 | -16.9205 | 2.2663 | 7.6112 | -33.5342 | 13.1453 |  | 172.9502 | 206.4984 | 62.6171 | 15.36 |  | 164.6489
42838.5325 | 9700 | 281.7059 | 100.5183 | 84.0874 | 60.7413 | 35.2357 | 27.1916 | 49.3703 | 25.3153 | 97.6394 | 73.0804 | 46.1889 | 28.2924 | 23.0681 | 41.7038 | 431.8435 | 566.5573 | 570.0195 | 760.3635 | 981.2693 | 917.387 | 859.2608 | 854.7619 | 977.5394 | 856.3842 | 849.5409 | 937.7629 | 952.6199 | 930.0503 | 953.7132 | 866.4814 | 955.3892 | 923.3445 | 822.1854 | 913.1575 | 806.3307 |  | 697.6813 |  | 805.3845 | 875.9649 | 333.4879 | 607.7047 |  | 380.6262 | 595.2756 | 520.6819 | 699.1526 | 792.9117 | 896.8368 | 941.4106 | 38.7722 | 273.6898 | 59.8165 | 483.4715 | 33.9121 | 52.145 | 57.416 | 90.4988 | 64.938 |  |  | 3.2332 | -2.7875 | -68.237 | 1.3201 | 9.2451 | -197.7592 | 30.4937 | -4.1816 | 10.3287 | 29.7357 | 37.0194 | 0.0080102 | 0.0007639 | 0.00055198 | 979.2869 | 912.2454 | 888.4492 | 805.3414 | 136.5671 | 72.6355 | 36.4204 | 114.9027 | 73.5503 | 48.8615 | 36.16 | 28.5354 | 27.7139 | 37.6678 | 678.2309 | 548.3245 | 439.6734 | 277.2753 | 218.5995 | 742.3377 | 442.0154 | 94.3512 | 127.2562 | 607.8583 | 144.1564 | 448.4511 | 1013.2762 | 438.5741 | 808.1078 |  | 1030.8819 | 1011.583 | 976.3843 | 1005.8888 | 55.8751 | 25.298 | 779.4298 | 1013.0144 | 804.3187 | 778.1056 | 910.125 | 812.8029 | 837.7313 | 905.2094 | 932.4956 | 865.3859 | 948.2246 | 842.8461 | 1099.6723 | 1021.8551 | 736.6408 | 731.7008 | 1100.6602 |  |  | 803.6182 | 1035.9148 | 1011.1929 | 1104.0311 | 787.0948 |  | 798.4765 |  |  | 957.1021 | 934.5614 | 848.6106 | [5 empty] | 787.7831 | 1054.4714 | 976.4754 | 743.1039 | 1051.5722 | 1054.7941 | 901.6244 | 932.6562 | 957.9842 | 939.3249 |  | 1169.1076 | 1046.7197 | 939.5774 | 1019.8341 | 956.5783 | 944.2564 | 936.0486 | 977.8898 | 1030.7233 | 982.3297 | 967.3318 | 851.0466 | 991.1945 | 984.7628 | 996.4099 | 955.8874 | 935.3245 |  | 945.7817 | 898.6109 | 958.1285 | 986.212 | 969.8251 |  | 894.5315 | 820.1677 | 2.4568 | 18.9508 | 1.5773 | 1.2076 | -16.8411 | 3.0868 | 5387.23 | 1.09 | 4.3892 | -3.4288 | -16.9646 | 2.3596 | 7.2479 | -33.5217 | 13.1632 |  | 172.9578 | 206.5399 | 67.4181 | 15.0925 |  | 164.6535
42838.5326 | 9701 | 282.083 | 100.5132 | 84.0937 | 60.7419 | 35.2333 | 27.1849 | 49.3716 | 25.3189 | 97.6393 | 73.0846 | 46.1944 | 28.2907 | 23.0594 | 41.7075 | 431.8994 | 566.6979 | 570.4692 | 760.6857 | 980.5509 | 918.7223 | 856.9606 | 856.3433 | 979.8509 | 855.8448 | 849.4795 | 937.6188 | 952.7581 | 929.5029 | 953.4524 | 866.4027 | 955.1886 | 923.7009 | 822.18 | 918.5341 | 805.6188 |  | 697.7642 |  | 805.4186 | 875.8383 | 333.2317 | 607.7604 |  | 380.6928 | 595.6738 | 523.4275 | 705.7465 | 796.6105 | 897.7441 | 939.806 | 40.1376 | 273.727 | 60.7659 | 483.5427 | 33.9114 | 52.2319 | 57.4212 | 90.5235 | 64.9369 |  |  | 3.2516 | -3.0727 | -68.3014 | 0.93503 | 8.0307 | -197.7573 | 30.3413 | -3.7485 | 10.6171 | 30.0258 | 37.0429 | 0.0080743 | 0.00073926 | 0.00056841 | 980.1636 | 912.1183 | 888.3184 | 805.0711 | 136.6746 | 72.6436 | 36.4265 | 114.9199 | 73.5713 | 48.8568 | 36.1561 | 28.5339 | 27.7062 | 37.6639 | 659.2505 | 520.2863 | 402.6387 | 283.8638 | 221.428 | 739.4395 | 440.8884 | 94.3491 | 127.2751 | 608.1793 | 144.2221 | 448.6971 | 1014.3247 | 438.799 | 808.2033 |  | 1030.6739 | 1011.0497 | 976.2087 | 1005.6655 | 69.6094 | 20.3436 | 779.4167 | 1010.9866 | 805.0263 | 778.0911 | 916.4847 | 813.1196 | 838.0016 | 903.3373 | 932.6379 | 865.3658 | 947.0774 | 845.0475 | 1102.178 | 1021.0329 | 736.6597 | 731.6818 | 1107.1054 |  |  | 803.6292 | 1035.8023 | 1010.9525 | 1103.3771 | 787.1003 |  | 798.5154 |  |  | 957.6549 | 931.791 | 846.5186 | [5 empty] | 787.8289 | 1054.1899 | 976.3872 | 743.6796 | 1051.4052 | 1056.1932 | 901.4727 | 932.6802 | 957.9521 | 939.4176 |  | 1169.2745 | 1046.6275 | 940.3162 | 1019.923 | 956.643 | 944.2529 | 936.0305 | 977.8637 | 1030.8789 | 982.5641 | 967.4532 | 851.4714 | 989.9615 | 984.8727 | 998.279 | 955.789 | 935.3779 |  | 946.0851 | 898.5407 | 957.9924 | 986.0934 | 969.8678 |  | 895.3655 | 820.3139 | 2.2337 | 18.9505 | 1.5764 | 1.208 | -16.8573 | 3.0867 | 5327.37 | 0.67 | 4.4012 | -3.6008 | -16.9765 | 1.9863 | 6.7578 | -33.5345 | 13.1354 |  | 172.8972 | 206.1413 | 68.5196 | 18.989 |  | 164.5494
42838.5326 | 9702 | 282.4812 | 100.5187 | 84.1164 | 60.7559 | 35.2338 | 27.1895 | 49.3861 | 25.3183 | 97.6517 | 73.1003 | 46.2051 | 28.3007 | 23.0591 | 41.7143 | 431.8926 | 566.8362 | 570.8458 | 760.9973 | 980.8184 | 919.1761 | 856.7777 | 861.8231 | 985.8943 | 855.5431 | 849.4094 | 938.7141 | 952.7458 | 928.9738 | 953.4138 | 866.3342 | 957.4832 | 928.0952 | 822.3521 | 919.9961 | 805.1427 |  | 697.8313 |  | 805.4539 | 875.8458 | 332.9249 | 607.8279 |  | 380.4723 | 596.4601 | 526.6712 | 705.6741 | 796.9603 | 898.7918 | 941.7358 | 40.0915 | 273.6237 | 62.2686 | 483.7401 | 33.915 | 52.2993 | 57.4328 | 90.5389 | 64.9418 |  |  | 2.7976 | -2.8993 | -67.8776 | 1.0211 | 8.5637 | -197.7638 | 30.3393 | -3.466 | 10.4126 | 29.4627 | 37.1514 | 0.0080447 | 0.00081318 | 0.00055198 | 982.4194 | 912.0077 | 888.2841 | 805.1698 | 136.7745 | 72.6571 | 36.4314 | 114.9302 | 73.5708 | 48.8591 | 36.1535 | 28.5324 | 27.7007 | 37.6679 | 675.5293 | 500.9797 | 365.3847 | 272.3186 | 219.0185 | 737.2939 | 439.4657 | 94.3572 | 127.3483 | 608.4847 | 144.2935 | 448.9371 | 1015.0817 | 439.0241 | 808.3065 |  | 1030.6197 | 1010.4843 | 975.9989 | 1005.6087 | 73.8054 | 25.0661 | 779.4033 | 1010.5271 | 806.0177 | 778.0751 | 911.7732 | 813.4057 | 836.8934 | 899.8982 | 934.4606 | 865.2843 | 947.3646 | 848.5526 | 1105.5647 | 1020.4557 | 736.6551 | 731.6825 | 1113.4563 |  |  | 803.628 | 1035.8747 | 1018.2672 | 1103.2244 | 787.1415 |  | 798.5162 |  |  | 959.954 | 930.2785 | 844.3225 | [5 empty] | 787.8874 | 1054.146 | 976.3581 | 744.209 | 1050.1723 | 1056.6865 | 901.2515 | 932.6938 | 957.9133 | 940.8059 |  | 1171.184 | 1046.1429 | 940.288 | 1019.873 | 956.8641 | 944.3044 | 936.0615 | 977.8815 | 1030.8555 | 983.144 | 967.5735 | 852.5596 | 989.2665 | 985.4164 | 998.7194 | 954.7227 | 935.4412 |  | 946.1244 | 898.477 | 958.2644 | 986.381 | 969.8002 |  | 895.5787 | 820.5656 | 2.7382 | 18.9508 | 1.5775 | 1.2103 | -16.8066 | 3.0868 | 5267.66 | 0.82 | 4.0823 | -3.4992 | -16.9314 | 2.0767 | 6.9815 | -33.5501 | 13.1408 |  | 172.936 | 205.8435 | 65.9688 | 22.8531 |  | 164.5222
42838.5326 | 9703 | 282.8765 | 100.5214 | 84.1201 | 60.7688 | 35.2432 | 27.1902 | 49.405 | 25.3175 | 97.6675 | 73.1091 | 46.2141 | 28.3001 | 23.0705 | 41.7248 | 432.0402 | 566.9682 | 571.1536 | 761.2908 | 980.5 | 919.6769 | 854.8705 | 862.5836 | 983.0611 | 854.826 | 849.6653 | 939.0357 | 952.5698 | 928.1886 | 953.3991 | 866.1707 | 959.1274 | 934.475 | 822.2124 | 920.3534 | 805.3229 |  | 697.8699 |  | 805.4954 | 874.8234 | 332.6552 | 607.9056 |  | 380.693 | 597.6195 | 529.3346 | 704.2793 | 795.4181 | 898.1052 | 947.1505 | 39.4088 | 273.5403 | 65.2245 | 483.9724 | 33.9097 | 52.3533 | 57.4359 | 90.5727 | 64.9422 |  |  | 3.0755 | -3.1542 | -68.1273 | 1.5987 | 8.9422 | -197.773 | 30.9445 | -3.738 | 10.3223 | 29.5263 | 36.9891 | 0.008255 | 0.00087561 | 0.00055691 | 978.5767 | 911.9007 | 888.2266 | 805.1038 | 136.9023 | 72.6808 | 36.4371 | 114.9547 | 73.5952 | 48.8711 | 36.17 | 28.5415 | 27.7137 | 37.6753 | 694.1276 | 498.376 | 369.5234 | 269.331 | 212.0952 | 735.3569 | 438.3815 | 94.432 | 127.4738 | 608.768 | 144.3628 | 449.1727 | 1015.245 | 439.2527 | 808.4418 |  | 1030.9267 | 1010.3857 | 975.833 | 1005.8 | 89.1656 | 35.9368 | 779.3957 | 1013.2877 | 806.8736 | 778.065 | 912.3056 | 813.8722 | 836.2828 | 898.8287 | 933.9051 | 865.1028 | 946.5663 | 852.5324 | 1105.3091 | 1019.7675 | 736.6489 | 731.716 | 1115.8469 |  |  | 803.641 | 1036.136 | 1029.8717 | 1102.7443 | 787.1848 |  | 798.5221 |  |  | 962.7118 | 929.5921 | 849.3841 | [5 empty] | 787.9455 | 1054.6367 | 976.33 | 744.7657 | 1050.2148 | 1057.1436 | 901.1295 | 932.7153 | 957.8804 | 942.3845 |  | 1171.4078 | 1046.0921 | 938.4601 | 1019.5247 | 956.8825 | 944.3332 | 936.1058 | 977.9273 | 1030.4646 | 983.8284 | 967.6973 | 852.5691 | 989.0566 | 986.0334 | 999.6004 | 954.6017 | 935.4964 |  | 946.4365 | 898.4364 | 958.5033 | 986.6682 | 969.7477 |  | 895.9493 | 820.635 | 2.5878 | 18.952 | 1.5779 | 1.2102 | -16.918 | 3.0867 | 5259.38 | 1.07 | 4.2803 | -3.6523 | -16.9738 | 2.6002 | 7.132 | -33.541 | 13.2674 |  | 173.0759 | 205.2241 | 63.2352 | 22.184 |  | 164.6797
42838.5326 | 9704 | 283.3064 | 100.5222 | 84.1217 | 60.7664 | 35.2461 | 27.1988 | 49.415 | 25.3192 | 97.6838 | 73.1191 | 46.2138 | 28.3028 | 23.0665 | 41.7242 | 432.185 | 567.0932 | 571.4481 | 761.5964 | 979.7766 | 919.3508 | 855.0696 | 861.7663 | 980.6323 | 854.6972 | 850.5192 | 937.9819 | 952.1024 | 928.0304 | 952.9087 | 865.9102 | 956.2871 | 935.736 | 822.2513 | 917.0164 | 806.383 |  | 697.949 |  | 805.5321 | 874.608 | 332.3504 | 607.8822 |  | 381.4437 | 598.5925 | 530.5093 | 701.0955 | 790.3406 | 898.2289 | 950.2433 | 39.0598 | 273.5201 | 64.9728 | 484.0531 | 33.8886 | 52.4018 | 57.443 | 90.5989 | 64.9344 |  |  | 3.0683 | -2.1212 | -67.9131 | 1.4732 | 9.6308 | -197.7389 | 30.6481 | -3.8931 | 10.0415 | 30.2243 | 37.0793 | 0.0080579 | 0.00079183 | 0.00056019 | 977.2338 | 911.7398 | 888.1544 | 805.0751 | 137.0178 | 72.7013 | 36.4454 | 114.9669 | 73.6077 | 48.8806 | 36.1769 | 28.5423 | 27.713 | 37.6829 | 268.6867 | 527.7502 | 423.6467 | 277.2715 | 217.1606 | 736.2836 | 438.5877 | 94.4681 | 127.5965 | 609.0551 | 144.428 | 449.3904 | 1014.7253 | 439.4827 | 808.5705 |  | 1031.1837 | 1010.345 | 975.4706 | 1006.1114 | 106.7701 | 31.4429 | 779.3844 | 1016.2143 | 807.4848 | 778.0402 | 917.3449 | 814.2113 | 836.5437 | 900.7863 | 932.2545 | 864.756 | 944.1541 | 854.1738 | 1100.3839 | 1019.4581 | 736.6588 | 731.7295 | 1110.8499 |  |  | 803.6485 | 1036.0306 | 1031.0002 | 1102.4606 | 787.2094 |  | 798.5153 |  |  | 962.8743 | 929.0374 | 860.1657 | [5 empty] | 787.9753 | 1056.3032 | 976.2958 | 745.4222 | 1050.7782 | 1051.6458 | 901.1528 | 932.7219 | 957.8359 | 941.9139 |  | 1171.4591 | 1046.6722 | 936.8038 | 1019.2032 | 956.8797 | 944.333 | 936.1106 | 977.8999 | 1029.9094 | 984.3636 | 967.8376 | 853.068 | 989.5164 | 986.4767 | 1000.4992 | 955.6494 | 935.5594 |  | 946.9741 | 898.4057 | 958.4669 | 986.9233 | 969.7957 |  | 896.1042 | 820.7041 | 2.6416 | 18.9514 | 1.5779 | 1.2099 | -16.9381 | 3.0868 | 5243.24 | 0.7 | 4.2744 | -2.9968 | -16.9566 | 2.4974 | 7.402 | -33.5399 | 13.2044 |  | 173.0191 | 205.0173 | 110.8252 | 16.2101 |  | 164.8076
42838.5326 | 9705 | 283.7213 | 100.5065 | 84.1309 | 60.7691 | 35.246 | 27.1884 | 49.4126 | 25.3166 | 97.6867 | 73.1228 | 46.2216 | 28.3018 | 23.0566 | 41.7359 | 432.3435 | 567.2374 | 571.8301 | 761.9037 | 978.6518 | 918.6627 | 855.6226 | 860.1722 | 976.3966 | 854.2849 | 850.6593 | 938.8444 | 952.0516 | 928.9625 | 952.5628 | 865.5049 | 954.9752 | 938.994 | 822.3267 | 911.4162 | 805.8568 |  | 697.9728 |  | 805.5773 | 874.5542 | 332.0367 | 607.9304 |  | 382.2389 | 599.561 | 527.0659 | 698.4189 | 787.4612 | 899.0673 | 949.0791 | 38.7958 | 273.5784 | 64.9537 | 484.0439 | 33.8894 | 52.4456 | 57.4442 | 90.6041 | 64.9422 |  |  | 2.9303 | -2.7074 | -68.6628 | 1.5941 | 8.1339 | -197.7928 | 30.2046 | -3.7256 | 10.2619 | 30.312 | 36.9799 | 0.0081794 | 0.00079511 | 0.00056512 | 982.5312 | 911.5018 | 888.2066 | 805.124 | 137.1263 | 72.7155 | 36.4515 | 114.9836 | 73.6144 | 48.8827 | 36.1789 | 28.5476 | 27.7075 | 37.691 | 638.8214 | 545.9138 | 434.3483 | 272.8943 | 215.6775 | 738.7299 | 438.6022 | 94.4514 | 127.7065 | 609.3671 | 144.4947 | 449.6231 | 1012.8449 | 439.75 | 808.6754 |  | 1031.2699 | 1009.6752 | 974.7195 | 1006.1616 | 99.3035 | 28.9464 | 779.3714 | 1014.0038 | 808.3494 | 778.0296 | 914.4873 | 814.1368 | 838.0386 | 901.7093 | 933.4687 | 864.1946 | 942.5192 | 856.4655 | 1097.0546 | 1019.3541 | 736.693 | 731.7354 | 1109.6313 |  |  | 803.6466 | 1035.5922 | 1032.9372 | 1101.9887 | 787.1708 |  | 798.5449 |  |  | 960.4247 | 929.5381 | 867.7498 | [5 empty] | 788.0001 | 1058.4622 | 976.291 | 746.1969 | 1050.0199 | 1049.4285 | 901.6743 | 932.7179 | 957.7873 | 941.957 |  | 1171.4952 | 1047.4899 | 936.6322 | 1018.9579 | 956.8377 | 944.3251 | 936.1053 | 977.7921 | 1029.4015 | 984.0495 | 967.9953 | 853.0084 | 989.1478 | 986.3186 | 999.7714 | 956.0748 | 935.6297 |  | 947.3203 | 898.3555 | 958.2881 | 986.9816 | 969.8482 |  | 897.2212 | 820.8257 | 2.3522 | 18.9517 | 1.5772 | 1.2102 | -16.8654 | 3.0868 | 5281.21 | 0.66 | 4.1766 | -3.3875 | -17.0594 | 2.5993 | 6.8049 | -33.5565 | 13.1132 |  | 172.784 | 204.672 | 70.5437 | 15.0238 |  | 164.8519
42838.5326 | 9706 | 284.1372 | 100.5124 | 84.1444 | 60.7882 | 35.2525 | 27.1934 | 49.4354 | 25.321 | 97.7048 | 73.1396 | 46.2346 | 28.309 | 23.0741 | 41.7427 | 432.5073 | 567.3501 | 572.0988 | 762.2018 | 977.6415 | 917.9724 | 856.9962 | 859.894 | 975.8249 | 853.5598 | 849.7046 | 942.5556 | 952.5134 | 930.3195 | 952.8251 | 864.8541 | 952.8916 | 940.7652 | 821.8802 | 912.0755 | 805.5127 |  | 698.0463 |  | 805.6261 | 873.7408 | 331.8417 | 608.0187 |  | 383.5821 | 599.5773 | 523.4838 | 698.3896 | 786.6927 | 899.5632 | 949.0646 | 38.5869 | 273.6164 | 64.5005 | 483.9904 | 33.8829 | 52.4793 | 57.4462 | 90.6241 | 64.9507 |  |  | 2.4289 | -2.6095 | -68.2607 | 1.4673 | 8.4796 | -197.7487 | 30.5667 | -3.3839 | 10.2876 | 30.5422 | 37.0142 | 0.0081088 | 0.00083454 | 0.00055362 | 983.3022 | 911.3617 | 888.3763 | 805.2394 | 137.2272 | 72.736 | 36.4643 | 114.9978 | 73.6376 | 48.9018 | 36.1869 | 28.5505 | 27.717 | 37.6953 | 725.6039 | 551.1435 | 437.0696 | 275.8672 | 219.9654 | 740.0573 | 438.1251 | 94.4411 | 127.7805 | 609.6728 | 144.5608 | 449.86 | 1011.1706 | 439.9755 | 808.7942 |  | 1031.2202 | 1009.1599 | 974.2781 | 1006.0383 | 86.2935 | 33.5047 | 779.3614 | 1010.6618 | 809.3081 | 778.0084 | 908.7619 | 814.1517 | 838.4134 | 899.8073 | 937.5103 | 863.6463 | 939.3275 | 857.8359 | 1097.5439 | 1019.286 | 736.7173 | 731.7275 | 1106.4773 |  |  | 803.6584 | 1035.6347 | 1032.9079 | 1101.4991 | 787.2145 |  | 798.58 |  |  | 962.2799 | 933.606 | 863.7563 | [5 empty] | 788.0811 | 1060.5625 | 976.3917 | 746.9275 | 1049.9929 | 1051.9332 | 901.8594 | 932.7263 | 957.737 | 942.5328 |  | 1171.2583 | 1048.1749 | 936.5438 | 1018.5041 | 956.8401 | 944.3316 | 936.1119 | 977.8121 | 1029.1834 | 983.5343 | 968.1314 | 851.4033 | 989.0071 | 985.4993 | 998.9627 | 957.5676 | 935.6877 |  | 947.0559 | 898.3188 | 958.4885 | 986.8854 | 969.8377 |  | 897.1289 | 820.6944 | 2.3162 | 18.9518 | 1.5768 | 1.2079 | -16.8515 | 3.0868 | 5354.2 | 0.88 | 3.8029 | -3.3257 | -17.0095 | 2.4938 | 6.9494 | -33.5598 | 13.1943 |  | 172.8065 | 204.3705 | 61.3612 | 14.6295 |  | 164.8289
42838.5326 | 9707 | 284.5502 | 100.5198 | 84.1584 | 60.797 | 35.2578 | 27.2062 | 49.4504 | 25.3321 | 97.7105 | 73.155 | 46.2426 | 28.3172 | 23.0732 | 41.7549 | 432.6554 | 567.5044 | 571.5137 | 762.5017 | 977.2462 | 917.2327 | 857.1507 | 860.2253 | 977.3371 | 853.1129 | 848.4999 | 941.4338 | 952.2633 | 931.3225 | 952.5624 | 864.4768 | 949.4109 | 939.0566 | 821.6495 | 908.4948 | 806.7556 |  | 698.1266 |  | 805.6482 | 874.285 | 331.6803 | 608.0554 |  | 384.5619 | 597.7545 | 521.433 | 696.8771 | 780.6187 | 897.9293 | 944.5983 | 38.5026 | 273.7207 | 64.2459 | 484.2036 | 33.8644 | 52.5163 | 57.4531 | 90.6439 | 64.947 |  |  | 2.7884 | -4.4869 | -68.4098 | 1.5343 | 8.8962 | -197.7868 | 31.0766 | -3.9417 | 10.9588 | 30.3838 | 36.8741 | 0.0082714 | 0.00087068 | 0.00056348 | 981.5011 | 911.214 | 888.4399 | 805.3664 | 137.3241 | 72.7473 | 36.4588 | 115 | 73.6397 | 48.9044 | 36.1815 | 28.5449 | 27.7031 | 37.6967 | 707.518 | 543.5393 | 477.0744 | 288.159 | 227.2485 | 741.4148 | 438.6203 | 94.4463 | 127.8513 | 609.9731 | 144.6366 | 450.0883 | 1011.0234 | 440.2034 | 808.9226 |  | 1031.3462 | 1009.0907 | 974.0303 | 1006.6765 | 102.4463 | 36.767 | 779.3597 | 1010.4478 | 810.2834 | 777.9713 | 905.4065 | 814.3322 | 837.5227 | 896.9732 | 938.5074 | 863.2222 | 938.0449 | 856.4538 | 1100.6407 | 1019.1569 | 736.7063 | 731.6917 | 1106.7723 |  |  | 803.6606 | 1035.5947 | 1032.7005 | 1101.4328 | 787.145 |  | 798.6335 |  |  | 964.9355 | 936.7338 | 857.567 | [5 empty] | 788.1907 | 1062.3753 | 976.6325 | 747.1567 | 1050.8062 | 1054.5119 | 901.8419 | 932.7377 | 957.6885 | 942.4659 |  | 1170.703 | 1048.536 | 937.1834 | 1018.187 | 956.9308 | 944.2892 | 936.1265 | 978.0195 | 1029.1347 | 984.0282 | 968.2439 | 851.2791 | 989.2186 | 984.8443 | 996.3519 | 957.9226 | 935.7427 |  | 946.5161 | 898.2828 | 958.6133 | 986.8485 | 969.8747 |  | 896.6849 | 820.5775 | 2.4618 | 18.9519 | 1.5774 | 1.2105 | -16.7909 | 3.0868 | 5455.69 | 0.73 | 4.0741 | -4.3564 | -17.0103 | 2.5475 | 7.1131 | -33.5397 | 13.2946 |  | 172.785 | 204.3354 | 63.8425 | 10.28 |  | 164.8782
42838.5326 | 9708 | 284.9529 | 100.5249 | 84.167 | 60.8006 | 35.2655 | 27.207 | 49.4627 | 25.3295 | 97.7232 | 73.1638 | 46.2451 | 28.3236 | 23.0741 | 41.7636 | 432.8157 | 567.667 | 570.8416 | 762.81 | 978.6621 | 917.0505 | 861.0894 | 861.8509 | 978.1907 | 853.1787 | 847.413 | 941.1325 | 952.7512 | 930.632 | 952.7252 | 864.1118 | 950.2234 | 933.9288 | 821.487 | 902.1983 | 808.7358 |  | 698.183 |  | 805.6888 | 873.9005 | 331.3389 | 608.112 |  | 384.7132 | 596.3376 | 520.5639 | 695.99 | 779.74 | 895.9665 | 940.954 | 39.2525 | 273.8762 | 63.9707 | 484.375 | 33.8657 | 52.5065 | 57.4505 | 90.6488 | 64.9575 |  |  | 3.1044 | -3.0419 | -68.7134 | 1.2274 | 9.5283 | -197.7842 | 30.6488 | -3.5843 | 10.6811 | 30.3217 | 36.9651 | 0.0080661 | 0.00085754 | 0.00054376 | 978.1092 | 911.1597 | 888.2479 | 805.2339 | 137.4215 | 72.7573 | 36.4614 | 115.0211 | 73.6461 | 48.9182 | 36.1906 | 28.5499 | 27.7093 | 37.701 | 732.9073 | 566.0094 | 477.7626 | 285.3905 | 221.0886 | 743.4469 | 439.1839 | 94.4496 | 127.9084 | 610.2711 | 144.7005 | 450.3095 | 1010.9853 | 440.4145 | 809.0657 |  | 1031.5031 | 1009.3436 | 973.8336 | 1007.8484 | 90.4527 | 32.8674 | 779.3568 | 1009.4657 | 811.1701 | 777.9488 | 900.7608 | 814.5183 | 836.6135 | 892.3231 | 936.2263 | 862.8167 | 940.6134 | 855.3458 | 1103.1203 | 1019.3184 | 736.7397 | 731.7052 | 1112.0265 |  |  | 803.6629 | 1035.469 | 1032.7323 | 1101.2792 | 787.1226 |  | 798.5789 |  |  | 964.1606 | 939.0331 | 855.0474 | [5 empty] | 788.3078 | 1063.5426 | 976.8018 | 747.1621 | 1055.6365 | 1049.3409 | 901.2678 | 932.7723 | 957.6541 | 942.7332 |  | 1170.6544 | 1048.662 | 937.2969 | 1018.0096 | 957.1394 | 944.2896 | 936.1526 | 978.337 | 1028.904 | 983.1387 | 968.3831 | 851.462 | 989.377 | 984.7536 | 996.317 | 957.8042 | 935.8164 |  | 946.3997 | 898.2429 | 958.7695 | 987.4048 | 969.9333 |  | 896.9671 | 820.7974 | 2.5431 | 18.9497 | 1.5777 | 1.2099 | -16.7953 | 3.0868 | 5478.88 | 0.82 | 4.2991 | -3.584 | -17.0341 | 2.2767 | 7.3554 | -33.5113 | 13.1918 |  | 172.7175 | 204.2398 | 61.73 | 10.3123 |  | 164.929
42838.5327 | 9709 | 285.3443 | 100.5248 | 84.1732 | 60.8012 | 35.2712 | 27.2046 | 49.4656 | 25.3253 | 97.7287 | 73.162 | 46.2471 | 28.3177 | 23.0694 | 41.7654 | 432.9629 | 567.8435 | 570.4551 | 763.1086 | 978.1895 | 918.2816 | 863.0971 | 865.8254 | 981.0086 | 853.6144 | 846.2707 | 942.3595 | 953.1954 | 930.5041 | 953.0068 | 863.8901 | 952.7698 | 931.0556 | 821.3839 | 899.9665 | 810.1894 |  | 698.0969 |  | 805.7317 | 873.9956 | 331.0445 | 608.1737 |  | 383.0338 | 594.7421 | 518.3202 | 697.8062 | 782.0073 | 895.0375 | 937.8571 | 40.3478 | 273.9893 | 62.6133 | 484.3522 | 33.8654 | 52.4603 | 57.4526 | 90.6553 | 64.9568 |  |  | 2.5216 | -2.3276 | -68.513 | 0.88575 | 8.1733 | -197.7389 | 31.4649 | -3.6644 | 10.6671 | 30.1039 | 36.9484 | 0.0081515 | 0.00086739 | 0.00054376 | 981.1761 | 911.073 | 888.2975 | 805.418 | 137.5239 | 72.7733 | 36.4641 | 115.0364 | 73.6658 | 48.9177 | 36.1907 | 28.5411 | 27.7037 | 37.7059 | 728.7003 | 562.3069 | 504.7852 | 286.812 | 223.1838 | 745.2831 | 439.9292 | 94.4515 | 127.9542 | 610.5701 | 144.764 | 450.5178 | 1011.302 | 440.6245 | 809.1855 |  | 1031.6175 | 1009.5218 | 973.4529 | 1008.1773 | 92.7683 | 33.4897 | 779.3486 | 1007.6143 | 811.7455 | 777.9434 | 912.6546 | 814.8796 | 835.2083 | 888.0739 | 936.5402 | 862.5642 | 940.8717 | 854.8397 | 1103.2177 | 1020.129 | 736.7691 | 731.719 | 1108.0746 |  |  | 803.6744 | 1036.4223 | 1032.3759 | 1101.7109 | 787.1735 |  | 798.5736 |  |  | 965.1047 | 940.6602 | 853.5134 | [5 empty] | 788.4308 | 1064.7549 | 976.8806 | 747.3542 | 1055.7083 | 1053.7303 | 901.5192 | 932.8064 | 957.6237 | 942.7657 |  | 1170.4078 | 1049.0874 | 936.1063 | 1017.8804 | 957.0993 | 944.3231 | 936.1775 | 978.6709 | 1028.6899 | 982.4151 | 968.5518 | 852.5219 | 989.0807 | 985.5052 | 998.7063 | 956.6599 | 935.8863 |  | 946.7887 | 898.2107 | 958.841 | 987.9632 | 969.9094 |  | 897.9386 | 820.9956 | 2.0782 | 18.9516 | 1.5776 | 1.2098 | -16.8728 | 3.0868 | 5461.09 | 1.11 | 3.875 | -3.1322 | -16.9936 | 1.9322 | 6.8096 | -33.4942 | 13.3609 |  | 173.2287 | 204.516 | 62.8402 | 7.4538 |  | 164.9806
42838.5327 | 9710 | 285.7576 | 100.5217 | 84.1917 | 60.8048 | 35.2744 | 27.2022 | 49.4755 | 25.3255 | 97.7324 | 73.1731 | 46.2512 | 28.3134 | 23.0699 | 41.764 | 433.1237 | 567.917 | 570.2358 | 763.4051 | 978.2159 | 918.6434 | 863.1633 | 865.1429 | 982.4299 | 853.6712 | 846.199 | 941.4797 | 953.2969 | 930.7583 | 953.0812 | 863.7844 | 953.0823 | 932.1206 | 821.394 | 899.5665 | 811.0381 |  | 698.0777 |  | 805.7474 | 874.8478 | 330.9285 | 608.1951 |  | 382.6088 | 593.8019 | 515.6329 | 696.1658 | 781.3241 | 893.5439 | 934.9807 | 40.9424 | 273.9401 | 61.1963 | 484.3896 | 33.8793 | 52.4039 | 57.4506 | 90.7019 | 64.9627 |  |  | 2.5735 | -2.8447 | -68.2199 | 0.17803 | 8.6051 | -197.7776 | 31.2869 | -4.1316 | 10.6395 | 29.6568 | 36.9879 | 0.0080562 | 0.00086575 | 0.00053884 | 980.5674 | 910.9674 | 888.377 | 805.5933 | 137.6249 | 72.7848 | 36.4823 | 115.0572 | 73.6748 | 48.9264 | 36.2036 | 28.5472 | 27.7012 | 37.7016 | 710.2723 | 549.7216 | 500.4872 | 291.8488 | 231.2926 | 746.3664 | 440.3044 | 94.4651 | 128.011 | 610.941 | 144.8628 | 450.7768 | 1012.9121 | 440.8896 | 809.349 |  | 1031.6166 | 1010.1229 | 974.2267 | 1008.1019 | 71.0397 | 33.934 | 779.3405 | 1004.8338 | 811.9597 | 777.9407 | 928.8132 | 815.2286 | 834.52 | 886.1491 | 936.4162 | 862.6137 | 940.5975 | 854.5259 | 1104.8722 | 1021.2708 | 736.7636 | 731.6985 | 1108.2835 |  |  | 803.6811 | 1036.7132 | 1032.0235 | 1101.8898 | 787.1833 |  | 798.5915 |  |  | 967.3134 | 942.4486 | 853.4505 | [5 empty] | 788.4312 | 1066.0163 | 976.7532 | 747.612 | 1049.6707 | 1054.6705 | 901.3835 | 932.7958 | 957.57 | 942.5339 |  | 1170.4189 | 1049.3853 | 936.6086 | 1017.4595 | 957.1188 | 944.4866 | 936.2137 | 978.6342 | 1028.5791 | 982.0547 | 968.6821 | 852.2357 | 988.2841 | 985.9701 | 998.8142 | 957.8399 | 935.9689 |  | 946.7044 | 898.1641 | 958.855 | 988.2207 | 969.881 |  | 898.4212 | 821.1577 | 2.7787 | 18.952 | 1.576 | 1.2087 | -16.8493 | 3.0869 | 5431.57 | 0.74 | 3.9148 | -3.4609 | -16.9481 | 0.8658 | 6.9827 | -33.476 | 13.3145 |  | 173.3848 | 204.6363 | 65.2681 | 8.0039 |  | 164.9822
42838.5327 | 9711 | 286.1472 | 100.5192 | 84.2046 | 60.8184 | 35.2827 | 27.215 | 49.4921 | 25.3363 | 97.748 | 73.1945 | 46.2699 | 28.3253 | 23.0815 | 41.7839 | 433.2863 | 568.072 | 570.2166 | 763.6789 | 979.0927 | 918.7971 | 861.2505 | 862.7116 | 981.0953 | 853.6717 | 847.5876 | 939.4586 | 953.1805 | 930.5498 | 953.1639 | 864.0387 | 953.6845 | 937.1096 | 821.4435 | 898.2622 | 809.8736 |  | 698.1229 |  | 805.7816 | 875.5039 | 330.5312 | 608.2622 |  | 382.3558 | 593.9361 | 513.3117 | 694.4155 | 783.1543 | 893.3484 | 932.1565 | 41.0277 | 273.8862 | 59.9164 | 484.6821 | 33.8783 | 52.3437 | 57.4554 | 90.699 | 64.9751 |  |  | 2.8101 | -2.5405 | -67.9913 | 0.98826 | 9.0236 | -197.7822 | 29.6408 | -3.6066 | 10.4729 | 29.2284 | 36.8707 | 0.008163 | 0.0007524 | 0.00057662 | 977.8004 | 910.8927 | 888.3435 | 805.6319 | 137.7356 | 72.8021 | 36.488 | 115.0769 | 73.693 | 48.9424 | 36.2108 | 28.5514 | 27.7102 | 37.7143 | 676.714 | 533.4259 | 488.2173 | 299.8694 | 234.843 | 745.729 | 440.933 | 94.4795 | 128.0534 | 611.2065 | 144.9293 | 450.9869 | 1013.6218 | 441.1419 | 809.4453 |  | 1031.4724 | 1010.3216 | 974.1897 | 1007.8157 | 98.3779 | 37.8462 | 779.342 | 1003.7307 | 812.4649 | 777.9407 | 925.2592 | 815.2874 | 835.2041 | 888.2035 | 934.7166 | 862.9273 | 941.1676 | 856.5961 | 1107.9326 | 1021.9179 | 736.7657 | 731.7115 | 1111.9979 |  |  | 803.6864 | 1036.6656 | 1031.699 | 1101.4724 | 787.1793 |  | 798.6049 |  |  | 967.5646 | 942.9061 | 852.0922 | [5 empty] | 788.4321 | 1067.4143 | 976.6416 | 747.9288 | 1047.4015 | 1049.4074 | 901.2946 | 932.7791 | 957.5162 | 942.7819 |  | 1169.4727 | 1049.6526 | 937.3488 | 1016.9568 | 956.952 | 944.493 | 936.2199 | 978.7644 | 1028.6909 | 982.0182 | 968.808 | 852.2795 | 988.3295 | 986.6613 | 998.3603 | 956.6264 | 936.0247 |  | 945.9565 | 898.1092 | 959.1836 | 988.6784 | 969.8782 |  | 898.626 | 821.2271 | 2.4238 | 18.952 | 1.5766 | 1.2087 | -16.7625 | 3.0869 | 5386.09 | 0.8 | 4.091 | -3.2708 | -16.9209 | 2.04 | 7.1499 | -33.4736 | 12.9585 |  | 173.3591 | 204.3877 | 68.7729 | 9.4889 |  | 164.9136
42838.5327 | 9712 | 286.5951 | 100.5176 | 84.2085 | 60.8229 | 35.2845 | 27.2137 | 49.4936 | 25.3257 | 97.7599 | 73.1889 | 46.265 | 28.3186 | 23.0697 | 41.7857 | 433.4344 | 568.3106 | 570.3101 | 763.9794 | 978.1297 | 918.9352 | 861.1749 | 864.4904 | 980.3876 | 853.8568 | 846.8184 | 938.5504 | 953.4035 | 929.2205 | 953.6557 | 864.3352 | 955.6502 | 940.6011 | 821.4685 | 899.1006 | 808.9173 |  | 698.1776 |  | 805.8195 | 875.6399 | 330.4959 | 608.3005 |  | 380.7763 | 593.7929 | 516.8382 | 695.0264 | 786.4997 | 894.3965 | 932.5611 | 41.1316 | 273.9626 | 58.3391 | 484.9405 | 33.8833 | 52.2911 | 57.4494 | 90.6947 | 64.9821 |  |  | 2.8416 | -3.7778 | -68.35 | 1.3221 | 9.0861 | -197.7474 | 30.6738 | -3.6671 | 10.5414 | 29.3161 | 36.8752 | 0.007956 | 0.00082961 | 0.00054869 | 980.2256 | 910.7985 | 888.2647 | 805.5838 | 137.8277 | 72.8196 | 36.4868 | 115.0854 | 73.6965 | 48.9445 | 36.2054 | 28.555 | 27.7071 | 37.7292 | 687.2024 | 557.9289 | 491.3384 | 304.4441 | 238.9518 | 747.298 | 441.3491 | 94.486 | 128.0879 | 611.4299 | 144.9977 | 451.1662 | 1015.0516 | 441.3772 | 809.5757 |  | 1031.2401 | 1009.991 | 974.1397 | 1007.4413 | 86.9574 | 27.8265 | 779.3379 | 1005.9481 | 813.0882 | 777.9362 | 916.0204 | 815.3837 | 836.5429 | 888.4699 | 932.8723 | 863.3994 | 940.6082 | 857.1235 | 1110.6951 | 1022.4458 | 736.7601 | 731.711 | 1115.0771 |  |  | 803.7003 | 1037.2392 | 1030.4613 | 1101.4934 | 787.216 |  | 798.6417 |  |  | 969.8597 | 945.2587 | 854.8575 | [5 empty] | 788.3957 | 1068.6367 | 976.6219 | 748.3352 | 1047.2578 | 1047.7299 | 901.286 | 932.7963 | 957.4774 | 942.8815 |  | 1168.5257 | 1050.0376 | 937.7773 | 1016.6657 | 957.2183 | 944.5026 | 936.2532 | 978.9962 | 1029.4065 | 982.4919 | 968.9723 | 851.2059 | 989.781 | 987.3049 | 996.1099 | 956.2204 | 936.1112 |  | 946.2896 | 898.0685 | 959.1414 | 989.169 | 969.8986 |  | 898.7863 | 821.4544 | 2.6557 | 18.9515 | 1.5779 | 1.2113 | -17.0211 | 3.0869 | 5322.41 | 0.69 | 4.1147 | -3.9883 | -16.9641 | 2.3593 | 7.1778 | -33.4857 | 13.1883 |  | 173.6672 | 204.435 | 68.1591 | 9.2228 |  | 164.8005
42838.5327 | 9713 | 287.0284 | 100.5164 | 84.2123 | 60.8316 | 35.2896 | 27.2137 | 49.5149 | 25.3328 | 97.7666 | 73.2095 | 46.2825 | 28.3335 | 23.0812 | 41.7931 | 433.5655 | 568.6407 | 570.4371 | 764.2828 | 978.408 | 919.3327 | 859.2675 | 863.7972 | 978.9801 | 854.0953 | 843.8532 | 938.9617 | 953.5982 | 928.4261 | 953.8029 | 864.9667 | 957.8983 | 939.385 | 821.4547 | 904.2726 | 807.7926 |  | 698.2132 |  | 805.8587 | 875.7857 | 330.3862 | 608.2851 |  | 380.242 | 593.8367 | 521.0922 | 695.8073 | 788.3415 | 893.3495 | 930.5486 | 40.813 | 274.0581 | 57.0847 | 484.952 | 33.8875 | 52.2267 | 57.4581 | 90.7017 | 64.9886 |  |  | 2.4355 | -3.4992 | -68.099 | 1.5389 | 9.5592 | -197.7875 | 30.6521 | -3.1854 | 10.4293 | 29.8014 | 36.8729 | 0.008071 | 0.00075568 | 0.00053884 | 979.9889 | 910.7035 | 888.2272 | 805.5693 | 137.9378 | 72.8345 | 36.4908 | 115.1075 | 73.7075 | 48.9563 | 36.2158 | 28.5609 | 27.7097 | 37.7317 | 713.4246 | 550.1404 | 484.5043 | 307.2374 | 231.824 | 747.42 | 440.9938 | 94.4958 | 128.1146 | 611.681 | 145.0587 | 451.4319 | 1015.7723 | 441.5775 | 809.903 |  | 1031.0805 | 1009.5913 | 974.1465 | 1007.187 | 87.313 | 33.1186 | 779.3271 | 1008.1543 | 813.5508 | 777.938 | 909.9479 | 815.5244 | 836.3046 | 883.5647 | 933.2396 | 864.1171 | 941.1931 | 854.5084 | 1112.4145 | 1023.1341 | 736.7506 | 731.6558 | 1108.6968 |  |  | 803.7034 | 1037.222 | 1029.3149 | 1101.1548 | 787.21 |  | 798.6348 |  |  | 971.869 | 945.4819 | 852.2208 | [5 empty] | 788.3469 | 1069.4461 | 976.5031 | 748.7414 | 1040.4286 | 1045.1245 | 901.0812 | 932.8047 | 957.4204 | 942.5414 |  | 1169.614 | 1049.89 | 938.5208 | 1016.6537 | 956.9515 | 944.4969 | 936.2659 | 979.2224 | 1029.6146 | 982.925 | 969.1241 | 851.5394 | 990.7282 | 987.8051 | 996.3684 | 956.0195 | 936.1686 |  | 946.0587 | 898.0106 | 959.2386 | 989.6371 | 969.8869 |  | 899.2988 | 821.7285 | 2.3565 | 18.9521 | 1.5775 | 1.2107 | -16.7706 | 3.0868 | 5275.52 | 1.09 | 3.8096 | -3.8385 | -16.9334 | 2.5455 | 7.359 | -33.4741 | 13.1777 |  | 173.6578 | 204.2581 | 65.2885 | 9.9132 |  | 164.7229
42838.5327 | 9714 | 287.4322 | 100.5041 | 84.2182 | 60.8355 | 35.2916 | 27.2082 | 49.519 | 25.329 | 97.7738 | 73.2135 | 46.2834 | 28.3288 | 23.0732 | 41.8029 | 433.6984 | 569.0713 | 570.6013 | 764.6236 | 978.9365 | 919.4899 | 855.343 | 860.2849 | 972.8562 | 853.5177 | 841.6471 | 937.597 | 953.1435 | 928.1188 | 953.4087 | 865.5524 | 957.3414 | 938.2415 | 821.4661 | 902.7462 | 806.4362 |  | 698.3533 |  | 805.9082 | 876.1657 | 330.3866 | 608.2802 |  | 379.5998 | 592.9611 | 525.9961 | 695.0173 | 788.6961 | 890.5462 | 927.9954 | 40.4901 | 274.1011 | 55.9089 | 484.6908 | 33.8832 | 52.17 | 57.4582 | 90.712 | 65.0061 |  |  | 3.2444 | -2.8907 | -68.4854 | 0.98431 | 10.0349 | -197.7908 | 30.6304 | -2.9285 | 10.8761 | 30.7606 | 37.009 | 0.008168 | 0.00087725 | 0.00056019 | 977.6481 | 910.69 | 888.2006 | 805.5488 | 138.0324 | 72.8535 | 36.5012 | 115.1285 | 73.725 | 48.9648 | 36.2234 | 28.5652 | 27.7098 | 37.7315 | 659.7571 | 561.1978 | 477.5267 | 316.0483 | 234.8027 | 748.1998 | 441.1606 | 94.5149 | 128.1263 | 611.9653 | 145.0951 | 451.8181 | 1015.2939 | 441.7972 | 810.2538 |  | 1030.7563 | 1009.1983 | 973.7873 | 1006.7856 | 115.7058 | 38.0022 | 779.3146 | 1005.6438 | 814.2477 | 777.9311 | 908.8944 | 815.5151 | 834.8599 | 880.7567 | 932.4607 | 864.4914 | 942.3586 | 851.9225 | 1115.4009 | 1022.9768 | 736.7251 | 731.6078 | 1107.0337 |  |  | 803.7198 | 1036.8696 | 1031.3638 | 1101.5377 | 787.1818 |  | 798.671 |  |  | 973.6352 | 945.4792 | 849.2097 | [5 empty] | 788.3441 | 1070.0044 | 976.4579 | 749.0949 | 1040.2377 | 1039.7326 | 900.88 | 932.8001 | 957.3719 | 942.7717 |  | 1168.7771 | 1049.9316 | 938.9278 | 1016.7017 | 957.1148 | 944.5059 | 936.2911 | 979.3282 | 1029.4239 | 983.0703 | 969.256 | 853.2317 | 991.2371 | 988.1801 | 996.3486 | 955.4123 | 936.2267 |  | 945.855 | 897.9517 | 959.1704 | 990.0233 | 969.9804 |  | 899.5663 | 821.9237 | 2.3242 | 18.9512 | 1.5775 | 1.2095 | -17.0181 | 3.0868 | 5263.61 | 1.12 | 4.3962 | -3.487 | -16.9728 | 2.0348 | 7.5309 | -33.4341 | 13.1572 |  | 173.4679 | 204.4373 | 71.5264 | 10.7209 |  | 164.562
42838.5327 | 9715 | 287.8545 | 100.5017 | 84.2332 | 60.8484 | 35.3036 | 27.2153 | 49.5415 | 25.337 | 97.7928 | 73.2296 | 46.297 | 28.3355 | 23.0847 | 41.8128 | 433.8385 | 569.3011 | 570.7927 | 764.9718 | 978.6038 | 919.8439 | 854.9611 | 856.6848 | 969.0771 | 853.3678 | 840.2562 | 938.3501 | 952.5153 | 927.1418 | 952.8876 | 865.5972 | 956.0108 | 934.3795 | 821.748 | 902.7551 | 805.1242 |  | 698.4453 |  | 805.9401 | 876.3663 | 330.4139 | 608.3022 |  | 380.6558 | 592.8481 | 526.311 | 696.3914 | 790.4634 | 891.9388 | 928.9341 | 39.9446 | 274.1751 | 55.2581 | 484.6307 | 33.893 | 52.1358 | 57.4694 | 90.7166 | 65.0178 |  |  | 2.8232 | -2.4741 | -68.465 | 1.4082 | 8.2975 | -197.7487 | 30.2953 | -3.4082 | 10.8202 | 30.7771 | 36.8524 | 0.0081729 | 0.0008099 | 0.00057826 | 977.3052 | 910.6003 | 888.1538 | 805.651 | 138.0947 | 72.8613 | 36.5012 | 115.1359 | 73.7407 | 48.9588 | 36.2184 | 28.5596 | 27.7066 | 37.7347 | 684.6587 | 570.7726 | 495.0441 | 313.3581 | 243.3182 | 750.8302 | 441.9191 | 94.5217 | 128.1587 | 612.2866 | 145.1528 | 452.2012 | 1014.9984 | 442.07 | 810.5256 |  | 1030.2802 | 1009.092 | 973.7132 | 1006.2958 | 90.2874 | 26.5719 | 779.3093 | 1008.1003 | 815.1736 | 777.9286 | 918.1015 | 815.5998 | 833.92 | 881.026 | 933.7544 | 864.316 | 943.5162 | 848.947 | 1116.7784 | 1022.1752 | 736.6796 | 731.6006 | 1109.119 |  |  | 803.7473 | 1036.7572 | 1033.0776 | 1101.4093 | 787.2451 |  | 798.6887 |  |  | 974.0728 | 943.4814 | 848.6892 | [5 empty] | 788.3729 | 1070.0953 | 976.5273 | 749.5567 | 1048.2899 | 1039.4593 | 900.1158 | 932.8168 | 957.3129 | 942.8869 |  | 1169.2872 | 1050.3296 | 938.7428 | 1016.5132 | 957.0906 | 944.5029 | 936.3222 | 979.6723 | 1029.2503 | 982.4816 | 969.39 | 853.7459 | 992.4219 | 988.3585 | 997.1623 | 956.7974 | 936.3084 |  | 946.0093 | 897.897 | 959.1306 | 990.3955 | 970.2049 |  | 899.9317 | 821.6196 | 2.5279 | 18.9514 | 1.5763 | 1.2094 | -16.9436 | 3.0868 | 5198.41 | 1.16 | 4.1001 | -3.2258 | -16.9691 | 2.4336 | 6.8521 | -33.4506 | 13.0928 |  | 173.4067 | 204.3104 | 69.6899 | 8.9215 |  | 164.3231
42838.5327 | 9716 | 288.2724 | 100.4852 | 84.2432 | 60.8595 | 35.3119 | 27.2182 | 49.5502 | 25.3456 | 97.7921 | 73.2384 | 46.3044 | 28.3413 | 23.0829 | 41.824 | 433.9906 | 569.485 | 571.0148 | 765.3119 | 978.6896 | 919.7829 | 854.306 | 855.1074 | 969.179 | 853.5265 | 839.4714 | 939.8315 | 952.0312 | 926.8219 | 952.3698 | 865.2237 | 958.118 | 929.6379 | 821.7769 | 900.8686 | 803.7836 |  | 698.5531 |  | 805.9676 | 876.6326 | 330.2712 | 608.3407 |  | 380.4573 | 591.9539 | 528.6934 | 696.4303 | 792.0211 | 892.0959 | 931.754 | 39.3745 | 274.2576 | 55.1869 | 484.6058 | 33.9143 | 52.0994 | 57.4769 | 90.6876 | 65.0252 |  |  | 2.4874 | -2.227 | -68.3941 | 1.2366 | 8.4171 | -197.704 | 31.022 | -3.0967 | 10.721 | 30.1572 | 36.913 | 0.0080497 | 0.00092818 | 0.00055362 | 980.2638 | 910.2908 | 887.9354 | 805.3107 | 138.1527 | 72.8822 | 36.5143 | 115.157 | 73.7552 | 48.9786 | 36.2291 | 28.5631 | 27.7153 | 37.7411 | 733.6347 | 563.0952 | 452.1105 | 299.1523 | 237.2199 | 752.7671 | 441.4157 | 94.54 | 128.2876 | 612.5806 | 145.1981 | 452.512 | 1016.9468 | 442.3161 | 810.7212 |  | 1030.1998 | 1009.5267 | 973.6406 | 1006.259 | 97.502 | 25.9949 | 779.3014 | 1012.4645 | 816.3095 | 777.9219 | 916.6651 | 815.6838 | 833.7651 | 882.6682 | 936.4605 | 863.9064 | 943.9385 | 846.9454 | 1113.1333 | 1021.8024 | 736.6593 | 731.5853 | 1101.5186 |  |  | 803.7427 | 1037.1611 | 1034.0208 | 1101.1062 | 787.2778 |  | 798.6903 |  |  | 972.3918 | 942.6575 | 845.9505 | [5 empty] | 788.3521 | 1069.4692 | 976.6629 | 750.0776 | 1041.115 | 1043.8929 | 900.0707 | 932.8328 | 957.2478 | 942.9232 |  | 1169.2591 | 1050.5085 | 938.2282 | 1016.1192 | 957.1692 | 944.5142 | 936.3468 | 980.2148 | 1029.1371 | 981.829 | 969.5184 | 854.7905 | 992.9264 | 988.2073 | 999.5673 | 956.9784 | 936.3695 |  | 946.1038 | 897.8223 | 958.967 | 990.772 | 970.2647 |  | 900.3404 | 821.3089 | 2.3921 | 18.9517 | 1.578 | 1.2107 | -16.7601 | 3.0868 | 5165.35 | 1 | 3.8477 | -3.0589 | -16.9516 | 2.2794 | 6.9017 | -33.449 | 13.2499 |  | 173.624 | 204.0973 | 64.9363 | 13.5943 |  | 164.2815
42838.5327 | 9717 | 288.6918 | 100.4634 | 84.2433 | 60.8541 | 35.3016 | 27.2173 | 49.5512 | 25.3378 | 97.803 | 73.2389 | 46.3009 | 28.3379 | 23.0805 | 41.8205 | 434.1383 | 569.675 | 571.2821 | 765.648 | 979.3361 | 920.2903 | 856.3663 | 857.8855 | 970.7955 | 853.6666 | 838.5435 | 939.9895 | 951.2674 | 927.0159 | 951.8448 | 864.8444 | 956.9976 | 927.7037 | 821.7491 | 902.46 | 805.0647 |  | 698.6361 |  | 806.0058 | 876.8238 | 330.2153 | 608.4561 |  | 380.1754 | 591.7798 | 528.5195 | 696.9993 | 790.3056 | 890.2137 | 930.3682 | 39.1777 | 274.2955 | 55.0044 | 484.9132 | 33.9448 | 52.0677 | 57.4735 | 90.6639 | 65.0414 |  |  | 3.4238 | -2.7475 | -68.5708 | 1.2564 | 8.7312 | -197.8414 | 31.1982 | -3.5107 | 10.4799 | 29.5303 | 36.8323 | 0.0083585 | 0.00085589 | 0.00051255 | 979.5158 | 910.0184 | 887.8596 | 805.4922 | 138.1656 | 72.9024 | 36.5195 | 115.1744 | 73.7686 | 48.9883 | 36.243 | 28.5693 | 27.7161 | 37.7466 | 771.1239 | 561.8152 | 450.0491 | 286.9194 | 228.3971 | 755.0878 | 440.957 | 94.5474 | 128.638 | 612.8707 | 145.2558 | 452.8112 | 1017.8659 | 442.5469 | 810.9036 |  | 1030.3317 | 1009.9057 | 973.3014 | 1006.2201 | 100.6112 | 36.5797 | 779.2884 | 1013.2721 | 817.0511 | 777.8982 | 912.308 | 815.6897 | 833.4641 | 883.8792 | 935.5055 | 863.7131 | 941.9419 | 846.7688 | 1111.1817 | 1021.2093 | 736.6333 | 731.5257 | 1092.407 |  |  | 803.7493 | 1037.6416 | 1034.6045 | 1100.615 | 787.2445 |  | 798.7077 |  |  | 973.9896 | 944.3678 | 844.5377 | [5 empty] | 788.377 | 1068.8348 | 976.7788 | 750.6351 | 1039.1646 | 1048.128 | 900.7822 | 932.8542 | 957.2015 | 943.2194 |  | 1168.5576 | 1050.6809 | 937.6717 | 1015.9289 | 957.1799 | 944.5381 | 936.3467 | 980.4627 | 1029.3585 | 981.7821 | 969.6814 | 854.7895 | 992.9907 | 988.6021 | 1000.2177 | 956.1265 | 936.4279 |  | 946.2933 | 897.7813 | 958.8937 | 991.2124 | 970.3014 |  | 901.1141 | 821.1708 | 2.5982 | 18.9514 | 1.5785 | 1.2102 | -16.9028 | 3.0868 | 5180.59 | 0.78 | 4.5132 | -3.3972 | -16.9718 | 2.2973 | 7.0236 | -33.4336 | 13.2767 |  | 173.8824 | 203.7785 | 61.5989 | 13.7345 |  | 164.3525
42838.5328 | 9718 | 289.0996 | 100.4612 | 84.2644 | 60.8654 | 35.3158 | 27.2166 | 49.5683 | 25.3384 | 97.8195 | 73.2549 | 46.3135 | 28.3433 | 23.0846 | 41.8393 | 434.2821 | 569.7772 | 571.5696 | 765.9633 | 979.9699 | 920.3461 | 857.5281 | 858.1751 | 968.5767 | 853.7447 | 838.0702 | 940.4082 | 950.9932 | 928.1547 | 951.4826 | 864.9701 | 955.8164 | 927.7359 | 821.9791 | 897.4309 | 807.4776 |  | 698.6558 |  | 806.0424 | 875.8583 | 330.1997 | 608.5127 |  | 379.1953 | 591.0864 | 532.2032 | 699.3486 | 790.9023 | 889.1757 | 932.4581 | 39.9602 | 274.4721 | 55.0762 | 485.4245 | 33.9611 | 52.0682 | 57.4675 | 90.6288 | 65.0373 |  |  | 3.1833 | -2.3092 | -68.5288 | 1.4627 | 8.8659 | -197.7422 | 31.5254 | -2.64 | 10.2499 | 29.6216 | 36.9038 | 0.0081104 | 0.00089861 | 0.00050762 | 979.6356 | 909.7432 | 887.8018 | 805.4808 | 138.2124 | 72.9171 | 36.5217 | 115.1885 | 73.7822 | 48.998 | 36.2456 | 28.5717 | 27.7231 | 37.7584 | 754.4256 | 589.7784 | 467.3314 | 291.0171 | 225.4848 | 756.9969 | 441.2266 | 94.5614 | 128.992 | 613.1701 | 145.3046 | 453.1033 | 1017.2092 | 442.7856 | 811.0848 |  | 1030.6001 | 1010.1917 | 972.2829 | 1006.3472 | 92.4981 | 35.7194 | 779.268 | 1012.673 | 817.4185 | 777.8702 | 911.7321 | 815.8051 | 833.143 | 884.1233 | 933.9036 | 863.9777 | 940.945 | 846.842 | 1113.8043 | 1020.4367 | 736.5978 | 731.467 | 1097.4715 |  |  | 803.7574 | 1037.6309 | 1035.3098 | 1100.9648 | 787.237 |  | 798.7216 |  |  | 977.32 | 948.3279 | 843.4142 | [5 empty] | 788.4464 | 1068.6851 | 976.8345 | 751.227 | 1039.5505 | 1048.0302 | 901.5138 | 932.8709 | 957.1535 | 942.6567 |  | 1167.9561 | 1051.2474 | 937.3211 | 1015.9609 | 957.2756 | 944.5593 | 936.3433 | 980.1769 | 1030.0995 | 982.2434 | 969.849 | 854.7747 | 992.6356 | 989.0542 | 999.5878 | 955.2916 | 936.4852 |  | 946.3161 | 897.7038 | 958.8307 | 991.5079 | 970.3076 |  | 901.6641 | 821.1528 | 2.6599 | 18.9518 | 1.5782 | 1.2091 | -16.8764 | 3.0868 | 5243.81 | 0.95 | 4.3512 | -3.1132 | -16.9598 | 2.4778 | 7.0745 | -33.4103 | 13.3402 |  | 173.8765 | 203.9744 | 64.1385 | 11.8665 |  | 164.4913
42838.5328 | 9719 | 289.5493 | 100.4624 | 84.277 | 60.8754 | 35.3212 | 27.2203 | 49.5855 | 25.3455 | 97.8265 | 73.2644 | 46.3203 | 28.3467 | 23.077 | 41.8392 | 434.4185 | 569.878 | 571.6519 | 766.2535 | 980.7647 | 920.1504 | 856.1463 | 856.4944 | 967.0468 | 853.3332 | 838.8115 | 939.484 | 950.645 | 929.0274 | 951.0901 | 865.2311 | 959.2431 | 925.3346 | 821.6398 | 891.21 | 807.4682 |  | 698.8188 |  | 806.0991 | 876.252 | 330.3248 | 608.5171 |  | 377.8887 | 590.1265 | 537.9415 | 697.5958 | 791.147 | 889.6841 | 933.3587 | 40.6638 | 274.6465 | 54.8471 | 485.5782 | 33.9703 | 52.0733 | 57.4685 | 90.5761 | 65.0391 |  |  | 3.4212 | -2.6476 | -68.4979 | 1.4463 | 8.0491 | -197.8046 | 31.143 | -3.0763 | 10.7185 | 29.9153 | 36.9267 | 0.0081942 | 0.00083618 | 0.00054705 | 977.7784 | 909.5246 | 887.7404 | 805.5028 | 138.2693 | 72.9191 | 36.5241 | 115.1947 | 73.7898 | 48.9967 | 36.2355 | 28.5622 | 27.7118 | 37.7529 | 727.038 | 573.5236 | 445.4149 | 307.232 | 224.9893 | 757.025 | 441.1254 | 94.5747 | 129.2854 | 613.5078 | 145.3699 | 453.4123 | 1016.0387 | 443.0378 | 811.2449 |  | 1030.8736 | 1010.1276 | 971.2847 | 1006.5226 | 71.5534 | 24.9971 | 779.2512 | 1008.6068 | 817.734 | 777.8446 | 911.0924 | 815.925 | 833.4863 | 887.9495 | 934.9213 | 863.8929 | 941.8394 | 846.8715 | 1117.8243 | 1019.8375 | 736.5401 | 731.4156 | 1106.9353 |  |  | 803.7632 | 1037.2494 | 1030.6551 | 1101.3441 | 787.2702 |  | 798.7112 |  |  | 982.5308 | 951.32 | 843.6715 | [5 empty] | 788.4923 | 1069.0697 | 976.7299 | 751.8641 | 1039.3818 | 1053.5038 | 901.9387 | 932.8887 | 957.1118 | 942.3616 |  | 1167.8509 | 1051.6504 | 936.5938 | 1015.9022 | 957.5671 | 944.5779 | 936.3609 | 979.8121 | 1030.6947 | 982.5133 | 969.9998 | 855.1095 | 993.2083 | 989.6401 | 1000.3108 | 955.1983 | 936.5498 |  | 946.356 | 897.6415 | 959.1082 | 991.826 | 970.3006 |  | 901.7515 | 821.3154 | 2.3694 | 18.9506 | 1.577 | 1.2085 | -16.7972 | 3.0868 | 5308.1 | 0.84 | 4.5101 | -3.3317 | -16.9465 | 2.4624 | 6.7422 | -33.4229 | 13.2619 |  | 173.6709 | 204.3375 | 67.1916 | 14.282 |  | 164.6315
42838.5328 | 9720 | 289.962 | 100.464 | 84.2861 | 60.8802 | 35.3252 | 27.2218 | 49.5895 | 25.3439 | 97.8307 | 73.2824 | 46.3352 | 28.3395 | 23.0857 | 41.8546 | 434.5568 | 570.0568 | 571.7494 | 766.543 | 980.4913 | 920.4467 | 854.3666 | 854.5831 | 968.125 | 853.4455 | 839.3862 | 938.7559 | 950.289 | 929.8175 | 950.8511 | 864.8613 | 961.8013 | 928.7856 | 821.3209 | 895.9292 | 806.3328 |  | 698.8108 |  | 806.1255 | 875.7427 | 330.334 | 608.5725 |  | 377.5791 | 589.3339 | 535.2047 | 693.4302 | 789.1084 | 890.1416 | 933.5327 | 40.8056 | 274.5997 | 54.2983 | 485.3812 | 33.9818 | 52.1109 | 57.4701 | 90.543 | 65.0464 |  |  | 2.4302 | -2.4826 | -68.2613 | 1.2872 | 8.494 | -197.7527 | 30.9005 | -3.123 | 10.5433 | 30.3334 | 36.7351 | 0.008117 | 0.00085754 | 0.00054376 | 976.3563 | 909.2939 | 887.7018 | 805.5243 | 138.3524 | 72.9301 | 36.5285 | 115.2153 | 73.8013 | 48.9968 | 36.2393 | 28.5584 | 27.705 | 37.7533 | 685.4626 | 545.5503 | 425.0312 | 297.0106 | 217.5806 | 755.5469 | 440.2519 | 94.5708 | 129.5077 | 613.8225 | 145.4277 | 453.7075 | 1014.5347 | 443.287 | 811.3942 |  | 1030.7996 | 1009.6867 | 970.6955 | 1006.3739 | 64.4994 | 22.5958 | 779.2363 | 1006.3892 | 818.0118 | 777.8144 | 911.3812 | 815.9772 | 834.0695 | 893.9432 | 934.1416 | 863.3297 | 943.1813 | 851.632 | 1121.5475 | 1019.7585 | 736.4698 | 731.3559 | 1108.8649 |  |  | 803.7716 | 1036.7918 | 1029.0466 | 1100.7388 | 787.2622 |  | 798.7234 |  |  | 986.7801 | 954.29 | 846.7043 | [5 empty] | 788.5396 | 1069.5208 | 976.6261 | 752.5366 | 1040.3776 | 1050.2686 | 902.4313 | 932.9271 | 957.0804 | 943.024 |  | 1167.9281 | 1051.871 | 937.1929 | 1015.7658 | 957.6616 | 944.608 | 936.41 | 979.6972 | 1030.8714 | 982.6294 | 970.1431 | 855.6674 | 993.4427 | 990.2438 | 1002.3822 | 954.5564 | 936.6235 |  | 946.5716 | 897.6074 | 959.4018 | 992.1834 | 970.3153 |  | 902.2423 | 821.7342 | 2.4911 | 18.9495 | 1.5779 | 1.2099 | -16.8159 | 3.0868 | 5344.47 | 0.48 | 3.8009 | -3.2248 | -16.9095 | 2.3221 | 6.9274 | -33.4251 | 13.2128 |  | 173.4246 | 204.0091 | 71.2812 | 16.3777 |  | 164.5963
42838.5328 | 9721 | 290.3525 | 100.4627 | 84.3046 | 60.8876 | 35.3319 | 27.2228 | 49.5974 | 25.3555 | 97.8474 | 73.2883 | 46.3392 | 28.3502 | 23.0846 | 41.8587 | 434.7162 | 570.2476 | 571.9337 | 766.857 | 980.2299 | 920.4555 | 855.907 | 855.2867 | 970.7117 | 852.8965 | 839.5492 | 938.1365 | 950.3254 | 930.6758 | 950.7367 | 864.2602 | 960.7573 | 937.7332 | 821.3397 | 898.2004 | 807.2747 |  | 699.5987 |  | 806.1508 | 875.2029 | 330.3605 | 608.6202 |  | 378.2011 | 590.0127 | 532.9628 | 693.883 | 789.265 | 890.3751 | 934.3482 | 40.7595 | 274.512 | 54.3183 | 485.0993 | 33.9814 | 52.14 | 57.4644 | 90.5185 | 65.0384 |  |  | 2.218 | -3.0622 | -69.1261 | 1.4075 | 9.2806 | -197.7428 | 30.5318 | -2.9909 | 10.721 | 30.3762 | 36.8438 | 0.0080661 | 0.00076883 | 0.00053062 | 978.7877 | 909.042 | 887.5696 | 805.3067 | 138.4513 | 72.9474 | 36.5258 | 115.2366 | 73.808 | 49.006 | 36.2427 | 28.5642 | 27.7022 | 37.7607 | 677.4701 | 521.9042 | 405.7038 | 285.3474 | 212.4955 | 753.3286 | 439.099 | 94.5879 | 129.6764 | 614.111 | 145.4859 | 453.9943 | 1014.156 | 443.5302 | 811.5373 |  | 1030.658 | 1009.3181 | 970.6452 | 1006.2502 | 76.7981 | 27.9436 | 779.2081 | 1003.3944 | 818.3582 | 777.7866 | 914.1622 | 815.792 | 834.8472 | 898.0745 | 932.9515 | 862.6675 | 942.3829 | 857.7435 | 1122.8769 | 1020.6425 | 736.4032 | 731.2984 | 1114.7532 |  |  | 803.7724 | 1036.3871 | 1027.9791 | 1101.0199 | 787.2866 |  | 798.7454 |  |  | 988.1622 | 956.5416 | 848.9774 | [5 empty] | 788.5378 | 1069.7504 | 976.6141 | 753.1604 | 1041.2037 | 1052.6237 | 902.2536 | 932.9205 | 957.0247 | 943.4754 |  | 1168.3415 | 1052.2585 | 937.4834 | 1015.9449 | 957.72 | 944.5714 | 936.4015 | 979.787 | 1030.9216 | 983.5882 | 970.2757 | 856.4517 | 992.5478 | 990.4211 | 1003.4739 | 954.0187 | 936.6875 |  | 947.0691 | 897.5673 | 959.4346 | 992.2236 | 970.3401 |  | 903.0674 | 822.1734 | 2.6258 | 18.9516 | 1.5779 | 1.2108 | -16.8092 | 3.0869 | 5359.24 | 0.85 | 3.6309 | -3.5829 | -17.0229 | 2.4291 | 7.2417 | -33.4276 | 13.135 |  | 173.2071 | 204.212 | 71.3768 | 18.3024 |  | 164.5247
42838.5328 | 9722 | 290.7294 | 100.4688 | 84.3245 | 60.8929 | 35.3363 | 27.2233 | 49.6106 | 25.3521 | 97.854 | 73.2945 | 46.3498 | 28.3576 | 23.0807 | 41.8617 | 435.0459 | 570.4471 | 572.1896 | 767.1828 | 980.4065 | 920.353 | 858.7602 | 857.1299 | 974.5428 | 852.7756 | 838.5595 | 939.1237 | 950.2374 | 929.1241 | 950.6824 | 863.6258 | 958.4035 | 942.289 | 821.5108 | 898.8835 | 807.9321 |  | 700.526 |  | 806.1887 | 875.5979 | 330.1444 | 608.6868 |  | 378.5356 | 590.9273 | 531.2263 | 696.6628 | 789.8006 | 890.3825 | 936.3056 | 40.958 | 274.4416 | 54.7174 | 484.9097 | 34.0158 | 52.1795 | 57.4665 | 90.5094 | 65.0328 |  |  | 2.5866 | -2.6837 | -68.4118 | 1.2025 | 8.7937 | -197.7336 | 31.0437 | -3.6993 | 10.5241 | 29.9361 | 36.6625 | 0.0078772 | 0.00085097 | 0.00055855 | 979.4257 | 908.9491 | 887.5567 | 805.2886 | 138.5395 | 72.9639 | 36.5357 | 115.2565 | 73.8354 | 49.023 | 36.2509 | 28.5681 | 27.7152 | 37.7812 | 676.4736 | 525.3742 | 409.5752 | 280.0465 | 210.3592 | 751.2123 | 438.0226 | 94.6006 | 129.829 | 614.3894 | 145.5493 | 454.2229 | 1014.8 | 443.7493 | 811.6765 |  | 1030.5088 | 1009.1104 | 970.5697 | 1006.2453 | 62.6954 | 26.9963 | 779.1891 | 1000.5184 | 819.1398 | 777.7804 | 918.0873 | 815.847 | 834.7156 | 897.1634 | 932.8574 | 862.1202 | 941.1814 | 860.5273 | 1121.0185 | 1021.6756 | 736.3264 | 731.2545 | 1110.4553 |  |  | 803.7859 | 1036.3695 | 1027.4422 | 1101.6162 | 787.3129 |  | 798.7386 |  |  | 990.7257 | 956.3051 | 847.505 | [5 empty] | 788.5419 | 1070.0913 | 976.6068 | 753.6018 | 1061.4622 | 1041.9498 | 901.6761 | 932.9142 | 956.9619 | 943.0474 |  | 1167.7859 | 1052.7392 | 937.527 | 1016.254 | 957.7251 | 944.571 | 936.4011 | 979.7046 | 1031.0835 | 984.2731 | 970.4019 | 855.6002 | 991.7518 | 990.0946 | 1004.3152 | 955.3413 | 936.7486 |  | 947.0908 | 897.5217 | 959.5217 | 991.8385 | 970.4213 |  | 902.7527 | 822.3071 | 2.5689 | 18.9544 | 1.5774 | 1.2104 | -16.9604 | 3.0868 | 5360.39 | 0.7 | 3.921 | -3.3559 | -16.9437 | 2.2464 | 7.0492 | -33.4269 | 13.2447 |  | 173.1973 | 204.5946 | 70.7349 | 17.6647 |  | 164.4457
42838.5328 | 9723 | 291.1102 | 100.4745 | 84.3438 | 60.9065 | 35.3393 | 27.2337 | 49.622 | 25.356 | 97.8646 | 73.3061 | 46.358 | 28.3572 | 23.0878 | 41.8737 | 435.3596 | 570.6087 | 572.433 | 767.4696 | 980.9767 | 920.0314 | 863.0802 | 862.4636 | 978.9632 | 852.4297 | 837.5614 | 940.2796 | 949.4255 | 927.8841 | 950.1847 | 863.2025 | 956.2318 | 943.9099 | 821.6197 | 891.709 | 810.6463 |  | 699.5556 |  | 806.2298 | 875.8039 | 329.8508 | 608.8037 |  | 379.6932 | 590.7078 | 528.7429 | 700.2605 | 790.3199 | 889.7495 | 937.7522 | 41.0383 | 274.4083 | 54.8057 | 484.7531 | 34.0373 | 52.201 | 57.4659 | 90.4997 | 65.0217 |  |  | 3.2214 | -2.273 | -68.7101 | 1.3963 | 9.3805 | -197.7698 | 30.4149 | -3.2307 | 11.1832 | 30.7895 | 36.8415 | 0.0080513 | 0.00069983 | 0.00056183 | 981.8064 | 908.7557 | 887.7496 | 805.4357 | 138.7479 | 72.9776 | 36.5431 | 115.275 | 73.8538 | 49.0395 | 36.2636 | 28.5787 | 27.7153 | 37.7804 | 670.9662 | 508.3616 | 424.4059 | 280.729 | 212.5197 | 748.6992 | 437.1802 | 94.6138 | 129.9678 | 614.6738 | 145.611 | 454.4594 | 1015.2448 | 443.9959 | 811.8051 |  | 1030.3348 | 1009.2011 | 970.2435 | 1006.1377 | 83.8035 | 32.0923 | 779.1666 | 1005.8003 | 819.3858 | 777.7437 | 922.7382 | 815.9016 | 833.8496 | 894.6696 | 934.9979 | 861.7217 | 939.4408 | 863.256 | 1121.3363 | 1022.6369 | 736.2653 | 731.2016 | 1110.4198 |  |  | 803.7824 | 1036.8508 | 1026.7208 | 1102.3437 | 787.3194 |  | 798.7124 |  |  | 988.8012 | 956.5914 | 849.2439 | [5 empty] | 788.5942 | 1070.5231 | 976.5024 | 754.1147 | 1045.8442 | 1047.8653 | 901.3858 | 932.9333 | 956.9136 | 943.2346 |  | 1167.5008 | 1053.8706 | 938.3423 | 1016.4625 | 958.0733 | 944.6058 | 936.3889 | 979.8163 | 1031.0358 | 984.7673 | 970.5464 | 855.339 | 991.3068 | 989.94 | 1002.9723 | 955.6743 | 936.7993 |  | 946.584 | 897.4744 | 959.3316 | 991.6966 | 970.4974 |  | 902.8141 | 822.2239 | 2.2465 | 18.9526 | 1.5769 | 1.2097 | -16.949 | 3.0868 | 5355.4 | 0.91 | 4.3748 | -3.0881 | -16.9785 | 2.4204 | 7.2786 | -33.4209 | 13.1063 |  | 173.456 | 205.0639 | 70.4572 | 15.8546 |  | 164.3564
42838.5328 | 9724 | 291.4975 | 100.4783 | 84.3559 | 60.9162 | 35.3418 | 27.2326 | 49.6346 | 25.3541 | 97.8755 | 73.311 | 46.3634 | 28.3626 | 23.0896 | 41.8875 | 435.5515 | 570.8236 | 572.6784 | 767.7577 | 981.3011 | 921.0128 | 863.4798 | 862.2013 | 978.1239 | 852.527 | 837.276 | 940.9362 | 949.0565 | 925.9166 | 949.8295 | 862.8316 | 951.7751 | 947.3113 | 821.545 | 889.6901 | 811.2202 |  | 698.8349 |  | 806.25 | 876.093 | 329.5105 | 608.846 |  | 380.3755 | 590.3526 | 527.3369 | 702.7237 | 791.2284 | 891.3852 | 938.2941 | 40.8322 | 274.2857 | 55.0012 | 484.5826 | 34.0421 | 52.2429 | 57.4713 | 90.4866 | 65.0213 |  |  | 2.8357 | -2.2625 | -68.7069 | 1.7085 | 9.6183 | -197.7862 | 30.2414 | -3.6152 | 10.7792 | 29.9319 | 36.7683 | 0.0078476 | 0.00081811 | 0.00054869 | 978.0815 | 908.6884 | 887.7772 | 805.5711 | 139.1238 | 72.9824 | 36.5397 | 115.2752 | 73.8511 | 49.0301 | 36.269 | 28.568 | 27.7076 | 37.7778 | 679.1304 | 511.5735 | 437.2099 | 288.5646 | 221.6311 | 747.6729 | 436.8173 | 94.6171 | 130.0819 | 614.9858 | 145.6687 | 454.7561 | 1014.9528 | 444.2433 | 811.9461 |  | 1030.2313 | 1009.4583 | 969.8563 | 1006.1779 | 98.7988 | 31.453 | 779.1393 | 1008.713 | 819.3634 | 777.7126 | 914.1193 | 816.033 | 833.1501 | 894.3187 | 935.6088 | 861.3508 | 936.1452 | 867.1615 | 1121.0639 | 1023.8078 | 736.2429 | 731.1651 | 1112.6626 |  |  | 803.782 | 1037.0739 | 1026.557 | 1102.4704 | 787.3426 |  | 798.6999 |  |  | 990.0928 | 959.0898 | 847.1324 | [5 empty] | 788.709 | 1070.8004 | 976.4288 | 754.7568 | 1043.4618 | 1037.9702 | 901.211 | 932.9297 | 956.8654 | 942.9062 |  | 1168.0741 | 1055.2035 | 937.9514 | 1016.5365 | 958.1293 | 944.6344 | 936.395 | 980.0083 | 1030.8738 | 985.3828 | 970.6899 | 854.4729 | 990.8997 | 989.8196 | 1002.8359 | 955.5192 | 936.8572 |  | 946.3896 | 897.4212 | 959.0134 | 991.7986 | 970.56 |  | 903.1003 | 821.7384 | 2.3112 | 18.9436 | 1.5783 | 1.2116 | -16.8157 | 3.0869 | 5305.94 | 0.51 | 4.104 | -3.0803 | -16.9746 | 2.6767 | 7.3755 | -33.4458 | 13.0781 |  | 173.576 | 205.1468 | 69.188 | 14.3621 |  | 164.3004
42838.5328 | 9725 | 291.9149 | 100.4771 | 84.3774 | 60.934 | 35.3448 | 27.2393 | 49.6519 | 25.3667 | 97.8932 | 73.3281 | 46.3725 | 28.3703 | 23.1006 | 41.8957 | 435.6876 | 570.9963 | 572.9114 | 768.0509 | 980.2018 | 921.2328 | 866.6411 | 866.8286 | 982.9386 | 851.8216 | 837.7984 | 941.4088 | 948.66 | 926.594 | 949.4474 | 862.5345 | 947.6785 | 951.195 | 821.3646 | 888.1445 | 812.8383 |  | 698.5829 |  | 806.2922 | 875.6779 | 329.1155 | 608.8638 |  | 381.2803 | 590.139 | 526.0798 | 707.1001 | 792.7432 | 892.1926 | 936.1197 | 41.0045 | 274.2894 | 55.0515 | 484.5785 | 34.0524 | 52.2825 | 57.4838 | 90.4769 | 65.014 |  |  | 2.5236 | -2.4872 | -69.0341 | 0.83121 | 8.7674 | -197.7533 | 31.0464 | -3.3339 | 10.4768 | 29.2871 | 36.6722 | 0.0079018 | 0.00073433 | 0.00052405 | 976.6843 | 908.6808 | 887.7723 | 805.7187 | 139.4191 | 73.0015 | 36.5535 | 115.308 | 73.8679 | 49.0486 | 36.2774 | 28.5808 | 27.7167 | 37.7954 | 631.8064 | 524.5264 | 456.3038 | 286.9394 | 222.4526 | 748.6474 | 436.5941 | 94.628 | 130.1728 | 615.2779 | 145.7395 | 455.0181 | 1015.4517 | 444.4711 | 812.079 |  | 1030.2294 | 1009.7328 | 969.592 | 1006.453 | 124.3247 | 36.8009 | 779.1197 | 1007.3289 | 819.4639 | 777.6925 | 917.3624 | 816.155 | 832.9847 | 897.0096 | 934.5015 | 861.0281 | 933.6995 | 871.1787 | 1123.9562 | 1024.6895 | 736.2359 | 731.1585 | 1113.6101 |  |  | 803.7847 | 1036.791 | 1027.5553 | 1102.5929 | 787.3623 |  | 798.7319 |  |  | 993.2892 | 955.4158 | 849.0993 | [5 empty] | 788.8952 | 1071.1109 | 976.4603 | 755.4637 | 1043.6847 | 1041.5397 | 901.5648 | 932.9569 | 956.8183 | 942.7587 |  | 1168.108 | 1056.1619 | 937.3684 | 1016.6252 | 957.5512 | 944.6518 | 936.4438 | 980.4991 | 1030.9826 | 985.3322 | 970.8627 | 853.1142 | 990.0956 | 989.5985 | 1003.1754 | 955.2781 | 936.9264 |  | 946.2729 | 897.3916 | 958.9239 | 992.0322 | 970.639 |  | 903.3497 | 821.4633 | 3.0313 | 18.9524 | 1.5779 | 1.2101 | -16.8697 | 3.087 | 5225.96 | 0.86 | 3.8709 | -3.2293 | -17.0128 | 1.8668 | 7.0441 | -33.4546 | 13.2556 |  | 173.4238 | 205.1948 | 74.79 | 12.1977 |  | 164.2918
42838.5328 | 9726 | 292.3516 | 100.4689 | 84.3728 | 60.9309 | 35.3584 | 27.2314 | 49.6578 | 25.3597 | 97.8936 | 73.3291 | 46.3714 | 28.3751 | 23.0891 | 41.8996 | 435.8098 | 571.1336 | 573.1367 | 768.3541 | 980.3395 | 921.165 | 869.3377 | 870.6471 | 987.9491 | 851.8125 | 837.6901 | 942.9548 | 947.8789 | 927.6502 | 948.8518 | 862.3561 | 944.9691 | 955.2705 | 821.4392 | 886.8616 | 816.1354 |  | 698.4062 |  | 806.3386 | 875.6164 | 328.7695 | 608.9016 |  | 380.8175 | 590.0027 | 526.9265 | 710.8996 | 796.5689 | 893.6243 | 938.4435 | 41.0347 | 274.3408 | 55.1089 | 485.0916 | 34.0581 | 52.2985 | 57.4923 | 90.4465 | 65.0243 |  |  | 2.6208 | -2.6509 | -69.0735 | 1.1874 | 8.6872 | -197.8059 | 32.0163 | -3.1276 | 10.4966 | 29.567 | 36.6917 | 0.0080004 | 0.00078197 | 0.00054541 | 978.9626 | 908.6432 | 887.6816 | 805.5666 | 139.6427 | 73.0146 | 36.5543 | 115.3216 | 73.8763 | 49.0571 | 36.2762 | 28.5859 | 27.7169 | 37.7971 | 605.5035 | 555.8061 | 469.9931 | 306.1875 | 227.9543 | 752.0774 | 437.3183 | 94.6357 | 130.17 | 615.5671 | 145.8039 | 455.2672 | 1016.0691 | 444.6711 | 812.2146 |  | 1030.2263 | 1009.7794 | 969.2318 | 1006.5501 | 83.0132 | 32.5609 | 779.091 | 1010.3329 | 819.756 | 777.6679 | 917.1022 | 816.3099 | 832.1414 | 891.6293 | 936.1319 | 861.11 | 931.0797 | 875.0866 | 1127.0611 | 1025.5488 | 736.2265 | 731.1119 | 1115.13 |  |  | 803.7919 | 1036.615 | 1029.4841 | 1102.3794 | 787.4066 |  | 798.7468 |  |  | 993.2155 | 956.5268 | 850.2649 | [5 empty] | 788.9829 | 1070.9826 | 976.8336 | 756.1417 | 1046.2953 | 1043.9957 | 901.9457 | 932.9518 | 956.7704 | 943.2494 |  | 1166.9109 | 1056.4848 | 937.6597 | 1016.719 | 957.3152 | 944.6629 | 936.4922 | 980.8479 | 1030.7923 | 985.3432 | 970.9984 | 853.4316 | 989.8748 | 989.7526 | 1003.8514 | 955.4075 | 937.0013 |  | 945.8284 | 897.3605 | 959.2195 | 992.0424 | 970.7041 |  | 903.5944 | 821.5924 | 2.3529 | 18.9528 | 1.5774 | 1.2092 | -16.8114 | 3.0869 | 5180.22 | 0.95 | 3.9439 | -3.3335 | -17.0164 | 2.231 | 7.0162 | -33.4796 | 13.4693 |  | 173.329 | 205.0092 | 78.9277 | 10.8159 |  | 164.2875
42838.5329 | 9727 | 292.808 | 100.4632 | 84.3735 | 60.9311 | 35.357 | 27.2315 | 49.6733 | 25.36 | 97.9071 | 73.3393 | 46.3804 | 28.3723 | 23.0883 | 41.9108 | 435.9446 | 571.293 | 573.3658 | 768.6659 | 982.4819 | 921.4519 | 874.1536 | 874.6689 | 992.1791 | 852.3116 | 838.274 | 942.6895 | 946.9174 | 925.294 | 948.3496 | 862.6521 | 943.3871 | 953.7565 | 822.0346 | 891.1103 | 818.1853 |  | 698.4377 |  | 806.3718 | 876.4908 | 328.5897 | 608.9687 |  | 379.6952 | 589.4104 | 525.4739 | 711.1818 | 797.4162 | 893.7913 | 940.8623 | 41.1948 | 274.4708 | 55.3215 | 485.7113 | 34.0635 | 52.3114 | 57.5071 | 90.4339 | 65.0346 |  |  | 2.9638 | -2.5004 | -68.0373 | 1.4055 | 8.561 | -197.7744 | 31.1397 | -3.2051 | 10.3902 | 29.6872 | 36.754 | 0.007984 | 0.00073761 | 0.00052569 | 978.5468 | 908.7162 | 887.6825 | 805.6304 | 139.8288 | 73.0293 | 36.555 | 115.3374 | 73.9023 | 49.0661 | 36.2797 | 28.5863 | 27.715 | 37.8043 | 720.5707 | 544.4867 | 440.5646 | 312.8237 | 225.732 | 752.7148 | 437.3021 | 94.6377 | 130.0858 | 615.8725 | 145.8671 | 455.5292 | 1015.9301 | 444.8913 | 812.3342 |  | 1030.0259 | 1009.5817 | 968.7089 | 1006.3735 | 84.5763 | 27.7131 | 779.0746 | 1011.4023 | 820.5764 | 777.6512 | 906.1537 | 816.4477 | 831.3733 | 889.5549 | 936.21 | 861.2983 | 929.2533 | 873.501 | 1128.179 | 1026.4353 | 736.2089 | 731.1272 | 1112.1331 |  |  | 803.8004 | 1036.865 | 1030.234 | 1102.4968 | 787.4358 |  | 798.7267 |  |  | 994.4674 | 957.4218 | 855.717 | [5 empty] | 789.0904 | 1070.9163 | 977.2385 | 756.9823 | 1046.8799 | 1055.0927 | 902.6378 | 932.9926 | 956.7459 | 943.5921 |  | 1166.4055 | 1056.6256 | 937.5854 | 1017.1161 | 957.4313 | 944.7762 | 936.512 | 981.4614 | 1030.4499 | 984.8523 | 971.1437 | 852.8764 | 989.5116 | 989.913 | 1003.2269 | 955.5327 | 937.0593 |  | 945.9094 | 897.3195 | 959.306 | 991.9943 | 970.7544 |  | 903.7666 | 821.7458 | 2.6735 | 18.9489 | 1.5785 | 1.2105 | -16.8545 | 3.0869 | 5147.62 | 0.91 | 4.1931 | -3.2364 | -16.8824 | 2.4265 | 6.9655 | -33.4793 | 13.2846 |  | 173.4631 | 205.061 | 66.3692 | 14.0827 |  | 164.1862
42838.5329 | 9728 | 293.2888 | 100.4561 | 84.3927 | 60.9483 | 35.3714 | 27.2345 | 49.6895 | 25.3713 | 97.9131 | 73.3572 | 46.3927 | 28.3801 | 23.0867 | 41.9179 | 436.0863 | 571.4513 | 573.6185 | 768.9519 | 983.4695 | 923.2075 | 873.6036 | 873.7171 | 989.9195 | 852.5325 | 837.6267 | 943.0093 | 945.5841 | 924.8409 | 947.505 | 862.781 | 945.7245 | 945.2556 | 822.2811 | 892.1568 | 818.6109 |  | 698.4368 |  | 806.4174 | 876.814 | 328.4716 | 609.0025 |  | 379.3151 | 589.3311 | 523.9878 | 708.5459 | 790.5471 | 893.0741 | 939.3297 | 41.0735 | 274.6461 | 55.5063 | 486.175 | 34.0677 | 52.2985 | 57.5174 | 90.4434 | 65.0278 |  |  | 3.3003 | -2.3834 | -68.4427 | 1.0645 | 8.7161 | -197.7632 | 31.2566 | -3.5192 | 10.319 | 29.2685 | 36.5528 | 0.0078558 | 0.00076554 | 0.00052077 | 978.1984 | 908.8264 | 887.6993 | 805.8423 | 139.9986 | 73.0325 | 36.5535 | 115.3474 | 73.9066 | 49.0724 | 36.2878 | 28.5761 | 27.7101 | 37.8024 | 695.6402 | 519.328 | 405.8503 | 294.972 | 216.3585 | 753.3299 | 436.9828 | 94.6514 | 129.9924 | 616.1788 | 145.9393 | 455.8117 | 1016.8965 | 445.1216 | 812.4815 |  | 1029.7153 | 1009.3965 | 968.5645 | 1006.2511 | 91.6581 | 31.3165 | 779.0577 | 1007.7545 | 821.2194 | 777.6328 | 901.7631 | 816.6431 | 830.9398 | 890.4469 | 938.7479 | 861.4079 | 930.5405 | 868.0704 | 1129.8298 | 1026.7813 | 736.2145 | 731.142 | 1112.8226 |  |  | 803.8026 | 1037.0641 | 1029.0663 | 1102.6115 | 787.4636 |  | 798.7525 |  |  | 995.5027 | 958.0974 | 856.9328 | [5 empty] | 789.2638 | 1071.2569 | 977.3181 | 757.7916 | 1048.0908 | 1046.683 | 902.4233 | 933.0025 | 956.6941 | 943.5911 |  | 1166.4684 | 1056.8979 | 938.5919 | 1017.3943 | 957.4989 | 944.8311 | 936.5593 | 981.8935 | 1030.4644 | 983.9046 | 971.2791 | 852.9396 | 990.207 | 990.1219 | 1003.8431 | 955.2817 | 937.1273 |  | 946.3449 | 897.2789 | 959.2573 | 991.8344 | 970.8134 |  | 903.9762 | 821.8537 | 2.7009 | 18.9496 | 1.5769 | 1.209 | -16.8175 | 3.0869 | 5175.09 | 0.8 | 4.4232 | -3.1597 | -16.9319 | 2.1116 | 7.0262 | -33.4681 | 13.3054 |  | 173.5702 | 205.1643 | 69.3584 | 17.8784 |  | 164.0251
42838.5329 | 9729 | 293.7792 | 100.46 | 84.4005 | 60.9608 | 35.3677 | 27.2459 | 49.7014 | 25.3728 | 97.9229 | 73.3619 | 46.3979 | 28.3799 | 23.0941 | 41.9284 | 436.2103 | 571.5917 | 573.8451 | 769.2447 | 983.7651 | 923.8399 | 870.6814 | 867.3575 | 983.8681 | 852.131 | 837.0323 | 940.9306 | 946.3616 | 926.392 | 947.3721 | 862.7186 | 948.339 | 939.0985 | 822.3008 | 892.5194 | 816.2683 |  | 698.4562 |  | 806.4401 | 876.7372 | 328.4295 | 609.0067 |  | 379.7195 | 588.5211 | 522.4281 | 710.3269 | 788.4304 | 893.5118 | 937.6474 | 40.8843 | 274.698 | 55.4508 | 486.378 | 34.0732 | 52.3049 | 57.5245 | 90.4397 | 65.0258 |  |  | 2.9605 | -2.2336 | -68.5932 | 0.86603 | 7.8586 | -197.7698 | 30.1724 | -3.5166 | 10.3779 | 29.4059 | 36.8278 | 0.0079363 | 0.00071297 | 0.00055198 | 979.0906 | 908.938 | 887.7594 | 805.9178 | 140.1502 | 73.0487 | 36.5629 | 115.3606 | 73.9185 | 49.0733 | 36.2897 | 28.5808 | 27.724 | 37.8061 | 692.3261 | 533.3938 | 414.2489 | 290.3138 | 207.3695 | 754.9642 | 436.7885 | 94.6498 | 129.9033 | 616.4814 | 146.0027 | 456.0718 | 1019.2379 | 445.3704 | 812.6458 |  | 1029.8439 | 1009.9368 | 968.3437 | 1006.8193 | 97.4774 | 26.0091 | 779.0348 | 1009.7097 | 824.0885 | 777.6119 | 895.9414 | 816.5564 | 830.4827 | 898.3762 | 936.299 | 861.2273 | 935.1022 | 863.0558 | 1131.1757 | 1027.1411 | 736.2151 | 731.1487 | 1118.1676 |  |  | 803.8019 | 1036.9024 | 1028.3945 | 1102.9718 | 787.4602 |  | 798.7241 |  |  | 999.3357 | 960.1662 | 855.4963 | [5 empty] | 789.416 | 1071.5326 | 977.3118 | 758.6234 | 1058.3065 | 1049.0894 | 902.2911 | 933.0036 | 956.6659 | 943.4677 |  | 1166.2901 | 1057.1852 | 938.9585 | 1017.7107 | 957.6222 | 944.865 | 936.5928 | 982.1944 | 1030.8146 | 982.7194 | 971.4057 | 854.054 | 991.8414 | 990.2285 | 1005.5604 | 954.9245 | 937.1951 |  | 946.3278 | 897.2356 | 958.7749 | 991.4484 | 970.8154 |  | 904.3145 | 821.843 | 2.5737 | 18.9502 | 1.5765 | 1.2094 | -17.1265 | 3.0869 | 5238.18 | 0.59 | 4.1891 | -3.0573 | -16.9425 | 1.9037 | 6.6729 | -33.4749 | 13.0751 |  | 173.4832 | 205.4059 | 70.3101 | 16.9078 |  | 164.0774
42838.5329 | 9730 | 294.2594 | 100.4731 | 84.4098 | 60.9751 | 35.3717 | 27.2459 | 49.7074 | 25.371 | 97.937 | 73.3694 | 46.4046 | 28.3906 | 23.0914 | 41.9373 | 436.337 | 571.7256 | 574.044 | 769.5837 | 986.1558 | 922.9528 | 868.0518 | 863.4074 | 984.0022 | 851.261 | 836.6446 | 938.7216 | 946.5008 | 926.5144 | 947.6099 | 862.3665 | 951.6384 | 939.3724 | 822.8239 | 895.5806 | 813.3482 |  | 698.4726 |  | 806.4692 | 876.7182 | 328.5278 | 609.0348 |  | 380.304 | 587.5007 | 521.4412 | 707.5844 | 784.0794 | 894.6922 | 936.1719 | 41.1258 | 274.7929 | 55.3403 | 486.396 | 34.0969 | 52.2913 | 57.5346 | 90.439 | 65.0257 |  |  | 2.7029 | -1.7362 | -68.2804 | 0.75235 | 8.7325 | -197.7645 | 33.0946 | -2.6755 | 10.4902 | 29.2941 | 36.7683 | 0.0079018 | 0.00085918 | 0.00051584 | 977.2928 | 908.9881 | 887.8241 | 806.2021 | 140.3106 | 73.0617 | 36.5729 | 115.3859 | 73.9287 | 49.0792 | 36.2891 | 28.5883 | 27.7128 | 37.8103 | 725.6742 | 531.2626 | 391.7865 | 292.4893 | 206.7941 | 756.7216 | 435.733 | 94.6663 | 129.8511 | 616.7472 | 146.075 | 456.3292 | 1021.9191 | 445.5908 | 812.7798 |  | 1030.3826 | 1010.464 | 968.1038 | 1007.406 | 88.9894 | 24.3078 | 779.013 | 1011.3215 | 828.6324 | 777.5898 | 896.9495 | 816.4914 | 830.2168 | 901.978 | 934.1961 | 860.8433 | 937.7866 | 862.9893 | 1131.6771 | 1027.2079 | 736.1948 | 731.1208 | 1122.1781 |  |  | 803.8079 | 1036.5113 | 1028.7512 | 1103.1957 | 787.4631 |  | 798.745 |  |  | 1001.1463 | 959.2638 | 855.023 | [5 empty] | 789.5725 | 1071.7457 | 977.2277 | 759.3393 | 1069.6595 | 1055.3516 | 902.1587 | 933.0081 | 956.6284 | 943.1415 |  | 1166.3496 | 1056.5551 | 937.6115 | 1017.8867 | 957.5879 | 944.7806 | 936.6084 | 982.1275 | 1030.7796 | 981.4718 | 971.5432 | 854.6149 | 990.9448 | 989.7537 | 1005.2591 | 954.7023 | 937.2694 |  | 945.9874 | 897.1706 | 958.042 | 990.7991 | 970.8637 |  | 904.4368 | 822.1907 | 2.7989 | 18.9505 | 1.5773 | 1.2108 | -16.8366 | 3.0869 | 5300.33 | 0.87 | 4.0031 | -2.6939 | -16.8938 | 1.7733 | 7.0377 | -33.4914 | 13.7005 |  | 173.2728 | 205.5345 | 67.2342 | 19.2009 |  | 164.3465
42838.5329 | 9731 | 294.7341 | 100.4717 | 84.418 | 60.9781 | 35.3767 | 27.2477 | 49.7222 | 25.3778 | 97.9491 | 73.38 | 46.4128 | 28.3991 | 23.1025 | 41.9457 | 436.481 | 571.86 | 574.2482 | 769.9495 | 987.4514 | 922.6277 | 865.5383 | 862.3689 | 985.3817 | 851.3435 | 836.4653 | 938.5643 | 946.2677 | 926.0998 | 947.6799 | 862.0908 | 952.6973 | 940.9885 | 823.1314 | 887.6843 | 811.3432 |  | 698.5557 |  | 806.5155 | 876.5569 | 328.5958 | 609.0472 |  | 380.7954 | 587.46 | 520.77 | 706.5238 | 785.0007 | 895.6961 | 934.7694 | 41.4851 | 274.9827 | 55.1654 | 486.5166 | 34.1086 | 52.2823 | 57.5485 | 90.4248 | 65.0177 |  |  | 2.5334 | -2.6699 | -67.4183 | 1.6776 | 8.3304 | -197.7704 | 31.0135 | -3.0303 | 10.633 | 30.3015 | 36.6775 | 0.0079084 | 0.00078033 | 0.00053226 | 976.5999 | 908.9885 | 887.8687 | 806.3562 | 140.472 | 73.0722 | 36.5678 | 115.4024 | 73.944 | 49.0972 | 36.2978 | 28.5845 | 27.7128 | 37.8198 | 734.0055 | 522.4215 | 392.4242 | 289.5035 | 199.1652 | 757.8329 | 434.8589 | 94.6657 | 129.8114 | 616.9996 | 146.134 | 456.5811 | 1024.5084 | 445.7989 | 812.9029 |  | 1030.4776 | 1010.6207 | 968.1402 | 1007.5637 | 104.7341 | 32.0221 | 778.9958 | 1007.7749 | 832.9295 | 777.5851 | 895.4193 | 816.469 | 829.7219 | 902.9957 | 932.3468 | 860.7021 | 939.6948 | 859.674 | 1132.3172 | 1026.2447 | 736.1335 | 731.0511 | 1118.4585 |  |  | 803.8158 | 1036.4655 | 1028.6663 | 1103.1272 | 787.483 |  | 798.7555 |  |  | 999.8154 | 956.6095 | 856.0188 | [5 empty] | 789.7001 | 1071.6717 | 977.2211 | 759.9447 | 1060.9047 | 1056.6779 | 902.2789 | 933.0233 | 956.5984 | 943.0784 |  | 1166.7896 | 1055.6165 | 937.5208 | 1018.1707 | 957.8237 | 944.761 | 936.6394 | 981.9137 | 1030.6884 | 981.1109 | 971.696 | 853.3009 | 989.6312 | 989.3189 | 1005.6516 | 954.5027 | 937.3462 |  | 945.4579 | 897.1146 | 958.4566 | 990.4822 | 970.9151 |  | 904.5059 | 822.1826 | 2.7573 | 18.9538 | 1.5765 | 1.2088 | -16.6338 | 3.0869 | 5392.51 | 1.06 | 3.8757 | -3.3406 | -16.7865 | 2.648 | 6.8767 | -33.5063 | 13.2685 |  | 173.248 | 205.4945 | 66.7078 | 18.9625 |  | 164.3925
42838.5329 | 9732 | 295.2315 | 100.4579 | 84.4187 | 60.9832 | 35.3842 | 27.2561 | 49.73 | 25.3744 | 97.9564 | 73.3916 | 46.4212 | 28.3939 | 23.1033 | 41.9473 | 436.6281 | 571.9952 | 574.4651 | 770.293 | 986.1549 | 922.6115 | 865.4896 | 862.3076 | 981.8876 | 851.3898 | 836.7225 | 939.8143 | 946.5967 | 927.1103 | 947.6557 | 862.0774 | 955.3037 | 936.6948 | 823.2 | 881.4867 | 812.6471 |  | 700.1943 |  | 806.5482 | 876.624 | 328.5865 | 609.0043 |  | 380.7711 | 588.2292 | 518.9638 | 703.4617 | 786.9931 | 895.9001 | 933.3218 | 41.7845 | 275.0252 | 54.6224 | 486.6501 | 34.1166 | 52.2776 | 57.5595 | 90.4188 | 65.0111 |  |  | 3.1301 | -2.1883 | -68.1404 | 1.7137 | 9.1018 | -197.7579 | 32.0419 | -3.2202 | 10.5285 | 29.8737 | 36.6127 | 0.007864 | 0.00072283 | 0.00055198 | 977.6766 | 909.0675 | 887.9222 | 806.3115 | 140.6279 | 73.0909 | 36.5846 | 115.4134 | 73.9526 | 49.102 | 36.2996 | 28.5824 | 27.7122 | 37.8275 | 728.2052 | 555.949 | 432.403 | 296.3315 | 193.867 | 759.1494 | 434.7985 | 94.6641 | 129.7849 | 617.2608 | 146.2035 | 456.8317 | 1026.3005 | 446.0191 | 813.0434 |  | 1030.3547 | 1010.6075 | 968.2938 | 1007.5253 | 83.8741 | 30.1239 | 778.983 | 1005.9066 | 836.6248 | 777.5688 | 892.5898 | 816.6847 | 829.3976 | 910.7129 | 934.9915 | 860.7462 | 945.0027 | 856.8362 | 1134.5294 | 1024.8998 | 736.0832 | 731.0288 | 1118.735 |  |  | 803.8372 | 1036.7336 | 1029.5175 | 1103.2307 | 787.5125 |  | 798.7598 |  |  | 1002.8727 | 958.3389 | 857.1481 | [5 empty] | 789.8358 | 1071.4076 | 977.2285 | 760.4451 | 1055.885 | 1059.1308 | 902.7555 | 933.0452 | 956.5882 | 941.8239 |  | 1167.0691 | 1054.8989 | 938.1167 | 1018.7004 | 958.0275 | 944.7781 | 936.6763 | 982.076 | 1030.5381 | 981.4269 | 971.8568 | 851.9643 | 989.0219 | 989.6179 | 1004.5703 | 955.4865 | 937.4169 |  | 945.1968 | 897.06 | 959.5239 | 990.8752 | 970.9255 |  | 904.5789 | 821.9563 | 2.6789 | 18.952 | 1.5782 | 1.2108 | -16.635 | 3.087 | 5455.35 | 0.74 | 4.3079 | -3.0256 | -16.8837 | 2.6775 | 7.1887 | -33.5082 | 13.4878 |  | 173.3915 | 205.5349 | 67.8264 | 14.5088 |  | 164.3284
42838.5329 | 9733 | 295.7625 | 100.4659 | 84.4351 | 60.9877 | 35.3897 | 27.2571 | 49.7414 | 25.3769 | 97.9658 | 73.4044 | 46.4302 | 28.4013 | 23.0957 | 41.9579 | 436.7746 | 572.1361 | 574.7028 | 770.6161 | 985.3614 | 922.8437 | 868.1895 | 865.8309 | 982.6031 | 850.1052 | 836.8894 | 941.0792 | 947.0349 | 926.8568 | 947.8627 | 862.2486 | 960.0931 | 933.1743 | 822.9222 | 883.7933 | 811.7867 |  | 700.3228 |  | 806.5866 | 876.9369 | 328.6155 | 609.0554 |  | 381.3643 | 588.5998 | 514.8439 | 696.5258 | 782.193 | 895.8302 | 931.2295 | 42.772 | 274.8628 | 54.0692 | 486.6903 | 34.1264 | 52.2996 | 57.5653 | 90.4132 | 65.0072 |  |  | 2.8291 | -3.145 | -68.6753 | 1.7321 | 8.4493 | -197.7704 | 31.0273 | -3.259 | 10.555 | 30.1662 | 36.7455 | 0.0080152 | 0.00069654 | 0.00056512 | 976.707 | 909.0581 | 887.9614 | 806.4145 | 140.8216 | 73.1067 | 36.5921 | 115.4334 | 73.9685 | 49.1043 | 36.302 | 28.5837 | 27.7153 | 37.8247 | 742.7391 | 549.3593 | 427.4692 | 293.9868 | 200.8628 | 758.8949 | 434.0307 | 94.6823 | 129.7551 | 617.5194 | 146.2814 | 457.0969 | 1026.2945 | 446.2473 | 813.176 | 1395.2552 | 1030.266 | 1010.6292 | 968.0773 | 1007.4082 | 79.8068 | 23.7012 | 778.9624 | 1010.9425 | 838.7249 | 777.557 | 901.7871 | 816.8277 | 830.3282 | 913.1121 | 937.1989 | 860.8747 | 949.2592 | 855.981 | 1134.6682 | 1024.596 | 736.0266 | 731.0308 | 1120.9464 |  |  | 803.8367 | 1036.7896 | 1028.6036 | 1103.4771 | 787.5494 |  | 798.7749 |  |  | 1009.977 | 956.9025 | 857.6745 | [5 empty] | 789.9911 | 1071.3693 | 977.2929 | 760.9789 | 1065.528 | 1058.8973 | 902.8883 | 933.0664 | 956.561 | 941.8677 |  | 1167.1295 | 1054.6896 | 938.3746 | 1019.4682 | 958.1772 | 944.8195 | 936.6859 | 982.5251 | 1030.2944 | 982.3297 | 971.9913 | 852.1013 | 989.0545 | 990.1029 | 1003.5288 | 956.5594 | 937.4857 |  | 945.0397 | 896.9992 | 959.7101 | 991.1538 | 970.9029 |  | 904.7373 | 822.1693 | 2.4086 | 18.9524 | 1.5777 | 1.2107 | -16.7653 | 3.087 | 5513.34 | 0.75 | 4.0959 | -3.628 | -16.9534 | 2.6924 | 6.926 | -33.5082 | 13.2722 |  | 173.4216 | 205.7129 | 66.1197 | 14.91 |  | 164.2847
42838.5329 | 9734 | 296.3393 | 100.4628 | 84.4368 | 60.9931 | 35.3923 | 27.2467 | 49.7483 | 25.3753 | 97.9802 | 73.4074 | 46.4368 | 28.3964 | 23.0996 | 41.9597 | 436.9492 | 572.3263 | 574.9178 | 770.907 | 986.5549 | 923.7843 | 867.8256 | 867.2511 | 985.8309 | 849.0082 | 836.1827 | 943.2108 | 947.5056 | 926.6215 | 948.2445 | 862.3388 | 960.6873 | 931.8514 | 823.0437 | 880.2218 | 813.2529 |  | 698.4688 |  | 806.6194 | 876.8318 | 328.6349 | 609.0435 |  | 380.9362 | 587.524 | 510.8291 | 692.6102 | 782.5431 | 893.5667 | 929.2591 | 43.7801 | 274.6432 | 53.3082 | 486.4877 | 34.1492 | 52.325 | 57.5741 | 90.4145 | 65.0063 |  |  | 2.45 | -2.5845 | -68.3809 | 1.8635 | 9.6072 | -197.7527 | 30.5305 | -3.2649 | 10.9421 | 30.7916 | 36.6722 | 0.0078854 | 0.00079183 | 0.00053226 | 976.4588 | 909.0737 | 888.0228 | 806.5431 | 141.002 | 73.1107 | 36.5975 | 115.4497 | 73.9819 | 49.1107 | 36.3096 | 28.5915 | 27.7129 | 37.8295 | 720.0545 | 532.9092 | 426.3744 | 287.1941 | 202.2307 | 758.3034 | 433.1533 | 94.6933 | 129.7511 | 617.799 | 146.3499 | 457.3429 | 1023.0338 | 446.5095 | 813.3017 | 1389.0525 | 1030.365 | 1011.064 | 967.2192 | 1007.4078 | 78.422 | 34.5055 | 778.9393 | 1009.3667 | 838.7981 | 777.5308 | 914.4563 | 816.9797 | 831.1528 | 910.224 | 937.2281 | 860.8919 | 949.6083 | 854.8834 | 1133.996 | 1023.562 | 735.9837 | 730.9696 | 1115.5374 |  |  | 803.8424 | 1036.6821 | 1027.9291 | 1103.7981 | 787.5438 |  | 798.7699 |  |  | 1011.5536 | 952.3986 | 858.3492 | [5 empty] | 790.1566 | 1071.6141 | 977.3799 | 761.5663 | 1063.7233 | 1048.9824 | 902.6928 | 933.063 | 956.5401 | 943.284 |  | 1166.8989 | 1054.9104 | 939.4019 | 1020.203 | 958.3022 | 944.9172 | 936.7381 | 983.0308 | 1030.3143 | 982.7 | 972.1327 | 851.9752 | 989.0891 | 990.4002 | 1000.971 | 956.8187 | 937.5561 |  | 945.2717 | 896.9303 | 959.5603 | 991.3648 | 970.8795 |  | 905.0244 | 822.4493 | 2.3412 | 18.9511 | 1.5768 | 1.2106 | -16.7661 | 3.087 | 5510.49 | 0.84 | 3.8122 | -3.2868 | -16.9065 | 2.791 | 7.3781 | -33.4743 | 13.1528 |  | 173.3636 | 205.9306 | 68.4272 | 14.8639 |  | 164.3371
42838.533 | 9735 | 296.9141 | 100.4771 | 84.4595 | 61.0054 | 35.4043 | 27.2537 | 49.7691 | 25.3849 | 97.9883 | 73.4183 | 46.4444 | 28.4054 | 23.1074 | 41.9711 | 437.1105 | 572.494 | 575.1355 | 771.1992 | 990.4268 | 923.0319 | 868.8049 | 868.1035 | 994.1669 | 849.0749 | 835.106 | 946.5657 | 947.9929 | 926.2527 | 948.6736 | 862.3626 | 960.7199 | 928.2358 | 823.3588 | 880.9897 | 812.3483 |  | 698.4071 |  | 806.6555 | 877.0125 | 328.6126 | 609.1095 |  | 380.4066 | 587.3869 | 511.0046 | 694.6267 | 785.076 | 892.9504 | 928.1974 | 44.3598 | 274.5284 | 52.7493 | 486.5105 | 34.1632 | 52.3486 | 57.5794 | 90.4398 | 65.0179 |  |  | 2.6057 | -2.9998 | -68.3652 | 0.9278 | 9.1452 | -197.777 | 30.8578 | -3.0073 | 10.8574 | 30.6901 | 36.5521 | 0.0078164 | 0.0007984 | 0.00053884 | 976.2344 | 909.1519 | 888.1044 | 806.7055 | 141.1863 | 73.1262 | 36.5958 | 115.4692 | 73.9937 | 49.1182 | 36.3169 | 28.5925 | 27.7159 | 37.8424 | 728.892 | 535.9157 | 458.0948 | 286.3758 | 207.6245 | 757.9195 | 432.9355 | 94.715 | 129.7606 | 618.0624 | 146.4231 | 457.5868 | 1018.9652 | 446.7482 | 813.4123 | 1386.211 | 1030.5392 | 1011.3796 | 966.8342 | 1007.9827 | 83.0262 | 33.6776 | 778.9194 | 1002.5574 | 839.9088 | 777.5044 | 929.6731 | 817.2424 | 830.6143 | 892.5361 | 941.5881 | 861.1125 | 951.1545 | 853.352 | 1135.133 | 1023.658 | 735.948 | 730.9235 | 1114.8395 |  |  | 803.8495 | 1036.9231 | 1027.2575 | 1103.4367 | 787.5475 |  | 798.763 |  |  | 1012.4025 | 952.8193 | 858.9445 | [5 empty] | 790.3324 | 1071.5722 | 977.3712 | 762.1799 | 1064.1165 | 1042.6119 | 903.0009 | 933.0747 | 956.514 | 943.5537 |  | 1166.761 | 1055.0807 | 939.83 | 1020.9151 | 958.3244 | 944.9692 | 936.7494 | 983.4289 | 1030.7672 | 982.795 | 972.2789 | 852.6033 | 989.8999 | 990.5308 | 999.9872 | 956.8285 | 937.6427 |  | 945.5782 | 896.865 | 959.2932 | 991.6757 | 970.8643 |  | 905.0222 | 822.3434 | 2.5651 | 18.9517 | 1.5774 | 1.212 | -16.7336 | 3.087 | 5479.8 | 0.8 | 3.9322 | -3.5408 | -16.9032 | 1.9692 | 7.1967 | -33.4675 | 13.2196 |  | 173.493 | 205.7253 | 67.3071 | 11.2978 |  | 164.4135
42838.533 | 9736 | 297.5241 | 100.4834 | 84.4598 | 61.012 | 35.4005 | 27.2543 | 49.777 | 25.3781 | 97.9961 | 73.4266 | 46.4489 | 28.3993 | 23.1043 | 41.9764 | 437.2588 | 572.6579 | 575.3541 | 771.5141 | 990.8969 | 924.3292 | 870.4111 | 868.1131 | 998.9847 | 848.8373 | 835.0609 | 945.1685 | 948.1832 | 926.0332 | 948.8844 | 862.5727 | 961.9356 | 925.6434 | 823.5393 | 882.7762 | 811.3113 |  | 698.4671 |  | 806.6894 | 876.8328 | 328.7216 | 609.1623 |  | 379.6423 | 587.6989 | 510.6305 | 693.398 | 787.1823 | 894.6914 | 926.6685 | 45.0399 | 274.3918 | 53.3934 | 486.1944 | 34.142 | 52.3455 | 57.5858 | 90.4452 | 65.0073 |  |  | 3.3193 | -2.2198 | -68.3809 | 0.52696 | 8.7693 | -197.798 | 30.9537 | -3.5067 | 10.7286 | 30.4985 | 36.6551 | 0.007864 | 0.00074911 | 0.00053226 | 979.3664 | 909.209 | 888.1499 | 806.7218 | 141.3789 | 73.1342 | 36.5981 | 115.478 | 73.9938 | 49.1241 | 36.3167 | 28.5889 | 27.7154 | 37.8407 | 698.8717 | 536.3662 | 477.0933 | 281.2736 | 211.5223 | 757.2212 | 433.0718 | 94.7212 | 129.7769 | 618.334 | 146.4889 | 457.8157 | 1016.1987 | 446.9659 | 813.4939 | 1378.4706 | 1030.7468 | 1011.5643 | 966.5756 | 1008.8294 | 81.1174 | 27.3371 | 778.8948 | 1007.3366 | 841.6517 | 777.4855 | 918.0771 | 817.369 | 830.3991 | 903.4429 | 941.1002 | 861.2998 | 953.1955 | 850.3279 | 1138.548 | 1023.9728 | 735.8744 | 730.8355 | 1119.1805 |  |  | 803.8444 | 1037.0586 | 1028.4674 | 1103.0127 | 787.5617 |  | 798.7728 |  |  | 1016.8259 | 956.9049 | 858.6829 | [5 empty] | 790.4878 | 1071.7549 | 977.3125 | 762.7721 | 1056.4956 | 1047.5756 | 903.1939 | 933.0936 | 956.5005 | 942.8514 |  | 1166.7817 | 1054.6889 | 940.1814 | 1021.2004 | 958.4821 | 944.9532 | 936.7577 | 983.4066 | 1031.4657 | 983.5575 | 972.4362 | 852.4054 | 991.674 | 990.5145 | 1000.712 | 956.8784 | 937.7215 |  | 945.7594 | 896.8159 | 958.8483 | 991.6486 | 970.881 |  | 904.9962 | 822.0903 | 2.6501 | 18.9531 | 1.5759 | 1.2115 | -16.8318 | 3.087 | 5413.78 | 1.33 | 4.4385 | -3.0464 | -16.9082 | 1.4843 | 7.0525 | -33.4942 | 13.25 |  | 173.566 | 205.4291 | 70.3917 | 9.2129 |  | 164.5001
42838.533 | 9737 | 298.1404 | 100.4887 | 84.4675 | 61.0224 | 35.413 | 27.2591 | 49.7952 | 25.3844 | 98.0044 | 73.441 | 46.4583 | 28.4053 | 23.1032 | 41.9869 | 437.3981 | 572.7962 | 575.5581 | 771.7878 | 989.9571 | 927.4673 | 868.1594 | 865.2623 | 1013.615 | 848.9368 | 835.1273 | 944.2372 | 948.3998 | 926.494 | 949.0449 | 862.5489 | 965.68 | 925.1204 | 823.5767 | 882.9102 | 810.3895 |  | 698.6264 |  | 806.7225 | 877.1235 | 328.7495 | 609.2116 |  | 379.4819 | 587.9062 | 513.0886 | 694.6652 | 789.7184 | 897.0025 | 925.5265 | 45.6013 | 274.2615 | 54.2813 | 485.9334 | 34.1421 | 52.3269 | 57.5975 | 90.4519 | 65.0068 |  |  | 2.9809 | -2.6246 | -68.1201 | 0.80952 | 8.4966 | -197.773 | 30.7783 | -3.3471 | 10.3497 | 29.4577 | 36.5287 | 0.0078575 | 0.00069983 | 0.00054869 | 979.6913 | 909.2533 | 888.3234 | 806.7199 | 141.5614 | 73.16 | 36.6161 | 115.5096 | 74.0195 | 49.1441 | 36.3282 | 28.5915 | 27.7237 | 37.8576 | 662.2134 | 523.1614 | 447.424 | 272.0082 | 209.3722 | 755.3019 | 432.5789 | 94.718 | 129.8739 | 618.6026 | 146.5571 | 458.0357 | 1015.6787 | 447.177 | 813.6227 | 1365.7206 | 1031.3909 | 1011.9014 | 966.5101 | 1009.2377 | 59.4269 | 23.3315 | 778.87 | 1003.2242 | 841.9969 | 777.4674 | 916.6658 | 817.4545 | 829.7504 | 898.762 | 939.2079 | 861.174 | 954.06 | 845.8479 | 1141.0601 | 1023.6103 | 735.8217 | 730.7634 | 1121.8013 |  |  | 803.8477 | 1037.1664 | 1029.1362 | 1103.7696 | 787.5868 |  | 798.7796 |  |  | 1018.1553 | 958.1418 | 858.6235 | [5 empty] | 790.6248 | 1071.8434 | 977.4054 | 763.385 | 1070.7017 | 1051.544 | 903.3806 | 933.079 | 956.4643 | 943.7538 |  | 1166.6947 | 1053.9653 | 940.4124 | 1020.8931 | 958.8443 | 945.0121 | 936.7715 | 983.4171 | 1031.7859 | 984.0293 | 972.5863 | 851.4118 | 994.6803 | 990.5155 | 1002.5393 | 957.0606 | 937.8055 |  | 945.5832 | 896.7529 | 958.5746 | 991.275 | 970.8856 |  | 905.3457 | 821.8257 | 2.3633 | 18.9532 | 1.578 | 1.2134 | -16.885 | 3.087 | 5373.23 | 0.88 | 4.2064 | -3.3129 | -16.878 | 1.8399 | 6.9488 | -33.5252 | 13.2254 |  | 173.6239 | 205.8794 | 73.7767 | 12.4154 |  | 164.8308
42838.533 | 9738 | 298.7043 | 100.5004 | 84.475 | 61.0278 | 35.4138 | 27.2586 | 49.8027 | 25.3878 | 98.0134 | 73.4483 | 46.4631 | 28.4114 | 23.1065 | 41.995 | 437.5397 | 572.9532 | 575.7702 | 772.1064 | 993.3059 | 927.6668 | 865.4808 | 860.6934 | 1006.228 | 849.0468 | 834.5113 | 943.697 | 948.1761 | 924.3993 | 949.2793 | 862.4022 | 968.549 | 924.5173 | 823.4208 | 874.9751 | 807.6306 |  | 698.7109 |  | 806.7596 | 877.2809 | 328.8197 | 609.2771 |  | 379.282 | 587.8492 | 512.8968 | 696.6292 | 792.4408 | 897.2632 | 923.8631 | 45.3263 | 274.1327 | 54.3516 | 485.5357 | 34.1509 | 52.2918 | 57.5962 | 90.441 | 65.0037 |  |  | 2.9862 | -2.7757 | -68.2778 | 1.4988 | 9.1538 | -197.7408 | 31.2172 | -3.1427 | 10.7626 | 30.5904 | 36.6294 | 0.0078493 | 0.00089368 | 0.00053884 | 979.8205 | 909.2264 | 888.4394 | 806.8515 | 141.7106 | 73.1602 | 36.6195 | 115.5133 | 74.0305 | 49.1435 | 36.3303 | 28.5896 | 27.7153 | 37.8554 | 661.3041 | 503.3333 | 421.389 | 265.2794 | 207.7894 | 752.2186 | 431.3338 | 94.7345 | 130.046 | 618.904 | 146.622 | 458.3058 | 1015.8059 | 447.4081 | 813.7813 | 1355.8971 | 1031.7282 | 1012.2955 | 966.9453 | 1009.1117 | 67.3735 | 26.1388 | 778.8432 | 1007.3563 | 840.2819 | 777.4418 | 918.7722 | 817.6955 | 829.0838 | 897.3575 | 938.4415 | 860.9369 | 955.6352 | 843.8975 | 1144.2818 | 1023.3684 | 735.7895 | 730.7343 | 1123.2212 |  |  | 803.8529 | 1036.8583 | 1029.3952 | 1103.9562 | 787.5902 |  | 798.7755 |  |  | 1022.1488 | 956.7386 | 858.6401 | [5 empty] | 790.7538 | 1072.0576 | 977.3571 | 764.0677 | 1072.2916 | 1054.7073 | 902.7606 | 933.0982 | 956.4439 | 943.651 |  | 1166.9932 | 1054.3996 | 940.6254 | 1020.7217 | 958.7388 | 945.0544 | 936.774 | 983.5465 | 1031.8976 | 985.2234 | 972.7197 | 851.1118 | 995.9409 | 990.245 | 1003.9571 | 957.3213 | 937.8831 |  | 945.6707 | 896.6814 | 958.3253 | 990.5747 | 970.9339 |  | 905.5637 | 822.0334 | 2.4275 | 18.9522 | 1.5779 | 1.2119 | -16.8239 | 3.087 | 5322.26 | 0.77 | 4.2105 | -3.4069 | -16.8969 | 2.5035 | 7.2133 | -33.5262 | 13.3209 |  | 173.4581 | 205.9879 | 72.7779 | 15.0708 |  | 165.0135
42838.533 | 9739 | 299.2364 | 100.5129 | 84.4756 | 61.0259 | 35.4147 | 27.2609 | 49.8138 | 25.3825 | 98.0191 | 73.4506 | 46.4641 | 28.4117 | 23.1041 | 42.0041 | 437.6887 | 573.0945 | 575.9573 | 772.4846 | 990.6753 | 926.0746 | 867.1642 | 866.9899 | 1001.108 | 848.6015 | 833.5321 | 943.1765 | 948.205 | 923.4294 | 949.3462 | 862.4732 | 976.8367 | 923.1019 | 823.137 | 869.6784 | 807.1404 |  | 698.651 |  | 806.795 | 877.3784 | 328.9333 | 609.2913 |  | 378.9549 | 586.9832 | 511.4272 | 694.7953 | 793.5488 | 897.1781 | 921.4827 | 44.9038 | 273.9572 | 54.21 | 485.2433 | 34.1633 | 52.27 | 57.6079 | 90.4355 | 65.0169 |  |  | 3.0893 | -2.3223 | -68.4197 | 1.696 | 8.7279 | -197.7888 | 31.1673 | -3.3957 | 10.8152 | 30.3672 | 36.6339 | 0.0078246 | 0.00065712 | 0.00053226 | 978.3497 | 909.2948 | 888.6567 | 806.9345 | 141.8371 | 73.1751 | 36.6244 | 115.5306 | 74.037 | 49.1538 | 36.3294 | 28.5925 | 27.715 | 37.8567 | 676.6961 | 500.3905 | 409.369 | 258.6022 | 204.9948 | 749.333 | 430.1599 | 94.7379 | 130.1741 | 619.1753 | 146.6978 | 458.5717 | 1017.442 | 447.6251 | 813.8964 | 1343.9063 | 1031.5906 | 1012.5353 | 967.3707 | 1008.8951 | 65.3324 | 19.9764 | 778.8155 | 1004.1123 | 839.299 | 777.435 | 911.7485 | 817.8992 | 829.1027 | 899.7674 | 936.9375 | 860.9676 | 976.6366 | 842.6164 | 1144.7445 | 1022.5994 | 735.7917 | 730.7576 | 1123.2631 |  |  | 803.8527 | 1036.4559 | 1030.1067 | 1103.7246 | 787.5967 |  | 798.7751 |  |  | 1023.3639 | 956.255 | 855.6964 | [5 empty] | 790.8546 | 1072.3915 | 977.5332 | 764.6986 | 1060.9612 | 1053.751 | 902.4985 | 933.1246 | 956.4325 | 942.0537 |  | 1167.0414 | 1055.2646 | 941.6206 | 1020.6009 | 958.8221 | 945.1379 | 936.8082 | 983.7502 | 1031.7636 | 985.0561 | 972.8364 | 851.2353 | 995.3746 | 990.0422 | 1004.5849 | 956.7315 | 937.9622 |  | 946.088 | 896.6089 | 958.1461 | 989.8716 | 970.9701 |  | 905.8126 | 822.0842 | 2.4342 | 18.9528 | 1.5776 | 1.2121 | -16.7537 | 3.087 | 5305.63 | 0.87 | 4.2828 | -3.1147 | -16.906 | 2.6617 | 7.0433 | -33.5291 | 13.3098 |  | 173.2418 | 205.8245 | 70.0445 | 16.1831 |  | 164.9464
42838.533 | 9740 | 299.7735 | 101.2689 | 84.4787 | 61.0257 | 35.4225 | 27.2576 | 49.8182 | 25.3813 | 98.032 | 73.4626 | 46.4765 | 28.406 | 23.1004 | 42.0014 | 437.8314 | 573.2099 | 576.0961 | 772.841 | 987.0115 | 925.3981 | 864.3692 | 865.0495 | 994.864 | 848.3089 | 831.6523 | 943.9275 | 947.9312 | 923.5768 | 949.3374 | 862.4569 | 1005.4359 | 918.5115 | 822.9877 | 874.236 | 807.2714 |  | 698.7643 |  | 806.8294 | 877.5667 | 328.9558 | 609.2707 |  | 378.1276 | 586.7892 | 511.184 | 694.4791 | 794.3919 | 896.3539 | 920.532 | 44.8536 | 273.9071 | 54.1944 | 485.2432 | 34.1578 | 52.2423 | 57.6118 | 90.4221 | 65.0153 |  |  | 2.789 | -1.7092 | -68.212 | 1.468 | 8.5091 | -197.7776 | 30.9583 | -3.5015 | 10.3581 | 29.7162 | 36.5893 | 0.007915 | 0.00079183 | 0.00050762 | 977.1943 | 909.3603 | 888.8423 | 807.0875 | 141.9493 | 73.2067 | 36.6413 | 115.5584 | 74.0606 | 49.1667 | 36.3442 | 28.605 | 27.7191 | 37.8758 | 667.9004 | 491.0857 | 382.6768 | 248.6849 | 200.0698 | 746.7838 | 429.1985 | 94.7514 | 130.2812 | 619.4579 | 146.7657 | 458.8182 | 1020.8134 | 447.8585 | 814.0257 | 1337.9885 | 1031.3267 | 1012.655 | 967.4359 | 1008.7678 | 80.1475 | 34.5719 | 778.7999 | 1003.7994 | 839.6846 | 777.4207 | 910.4446 | 818.0284 | 828.3338 | 899.9147 | 937.3651 | 860.8225 | 993.7803 | 840.1268 | 1145.0034 | 1021.983 | 735.8169 | 730.7385 | 1124.7269 |  |  | 803.8651 | 1036.1366 | 1031.1129 | 1103.882 | 787.6134 |  | 798.7783 |  |  | 1024.5348 | 954.2038 | 858.0664 | [5 empty] | 790.9694 | 1072.6086 | 977.6887 | 765.2929 | 1074.201 | 1054.0677 | 902.6746 | 933.1403 | 956.416 | 943.5585 |  | 1167.2483 | 1056.0304 | 938.8175 | 1020.2759 | 959.1201 | 945.2406 | 936.8586 | 984.0399 | 1031.7586 | 984.3116 | 973.0134 | 849.9357 | 993.9857 | 990.0654 | 1005.551 | 956.7811 | 938.0307 |  | 945.5994 | 896.5707 | 958.4476 | 989.9426 | 971.0705 |  | 905.8982 | 821.9857 | 2.4581 | 18.9527 | 1.5792 | 1.2124 | -16.7968 | 3.087 | 5317.99 | 1.3 | 4.0693 | -2.6718 | -16.8784 | 2.476 | 6.952 | -33.5163 | 13.2604 |  | 173.07 | 205.8941 | 70.1228 | 18.9664 |  | 164.8097
42838.533 | 9741 | 300.2966 | 101.3454 | 84.503 | 61.0479 | 35.437 | 27.2681 | 49.8396 | 25.3878 | 98.0474 | 73.4663 | 46.4831 | 28.4213 | 23.1045 | 42.0195 | 437.9704 | 573.3108 | 576.2456 | 773.1934 | 984.9428 | 924.8824 | 860.8814 | 861.9463 | 988.2812 | 847.7045 | 829.9949 | 941.8804 | 947.5844 | 922.6856 | 948.935 | 862.1066 | 1005.374 | 920.904 | 822.9186 | 869.5236 | 805.5687 |  | 698.6915 |  | 806.8747 | 877.188 | 328.8174 | 609.2872 |  | 377.7653 | 588.0128 | 513.1417 | 696.2674 | 795.1872 | 895.0905 | 920.3108 | 44.8171 | 273.9562 | 54.3275 | 484.9879 | 34.1792 | 52.229 | 57.6213 | 90.4085 | 65.0132 |  |  | 2.7897 | -1.884 | -68.5603 | 0.73198 | 8.0084 | -197.7757 | 31.8139 | -3.2472 | 10.3843 | 29.2974 | 36.4893 | 0.0079018 | 0.00071954 | 0.00052569 | 976.7224 | 909.46 | 888.8822 | 807.1553 | 142.0382 | 73.222 | 36.6458 | 115.5756 | 74.0782 | 49.1688 | 36.3545 | 28.605 | 27.7144 | 37.8767 | 684.6284 | 517.033 | 416.46 | 247.242 | 201.5376 | 745.07 | 429.2305 | 94.76 | 130.358 | 619.7109 | 146.8368 | 459.0521 | 1021.7533 | 448.0911 | 814.1353 | 1335.2555 | 1031.616 | 1012.9882 | 967.2711 | 1009.2179 | 71.3725 | 27.9149 | 778.7737 | 1009.7013 | 840.749 | 777.3882 | 920.1551 | 818.1058 | 827.725 | 897.3269 | 934.2811 | 860.3889 | 986.1844 | 842.9938 | 1146.5086 | 1021.4487 | 735.8055 | 730.709 | 1125.6122 |  |  | 803.8714 | 1036.0563 | 1032.9779 | 1103.4953 | 787.5716 |  | 798.8271 |  |  | 1024.222 | 956.1603 | 862.6097 | [5 empty] | 791.0687 | 1073.0063 | 977.9719 | 765.8944 | 1074.631 | 1058.2002 | 902.8936 | 933.1477 | 956.3527 | 942.7909 |  | 1167.7923 | 1056.456 | 938.6824 | 1020.218 | 959.1513 | 945.2534 | 936.8414 | 984.2669 | 1031.7969 | 984.8522 | 973.1658 | 850.985 | 992.7757 | 989.4614 | 1003.6644 | 956.3607 | 938.0821 |  | 945.1565 | 896.5141 | 958.5207 | 989.967 | 971.1564 |  | 906.1778 | 821.8634 | 2.4472 | 18.9523 | 1.5783 | 1.2113 | -16.774 | 3.087 | 5310.8 | 0.81 | 4.0691 | -2.8071 | -16.9335 | 1.7497 | 6.7407 | -33.4981 | 13.4351 |  | 173.0267 | 205.6027 | 67.6624 | 15.2188 |  | 164.951
42838.533 | 9742 | 300.7513 | 101.164 | 84.5008 | 61.0527 | 35.4345 | 27.2638 | 49.8473 | 25.3845 | 98.0592 | 73.4879 | 46.4934 | 28.4179 | 23.1017 | 42.0249 | 438.1167 | 573.4182 | 576.3979 | 773.572 | 985.0695 | 923.9472 | 859.5227 | 861.0071 | 984.2511 | 847.6528 | 829.6516 | 940.8293 | 947.6537 | 922.8696 | 948.6104 | 861.705 | 988.2728 | 927.6508 | 823.1039 | 860.7106 | 805.211 |  | 698.6903 |  | 806.9038 | 876.6477 | 328.665 | 609.3186 |  | 377.8848 | 587.8313 | 513.7915 | 701.5363 | 795.6949 | 892.6232 | 919.3537 | 44.9775 | 274.019 | 54.3088 | 484.7794 | 34.1937 | 52.2132 | 57.6185 | 90.3907 | 64.9995 |  |  | 3.0394 | -1.884 | -68.7312 | 1.0159 | 9.4987 | -197.7698 | 31.068 | -3.1374 | 10.3851 | 29.6984 | 36.3617 | 0.0077474 | 0.00070147 | 0.00052405 | 976.6151 | 909.5552 | 888.9332 | 807.2352 | 142.1193 | 73.2261 | 36.6405 | 115.5868 | 74.0829 | 49.1703 | 36.3515 | 28.595 | 27.7105 | 37.8783 | 699.2087 | 511.7587 | 412.9419 | 244.2826 | 198.6459 | 742.8853 | 428.7622 | 94.7532 | 130.4219 | 619.9555 | 146.8931 | 459.2836 | 1020.33 | 448.3127 | 814.1974 | 1328.7885 | 1032.3268 | 1013.1925 | 966.8919 | 1009.7611 | 81.3376 | 30.4948 | 778.7569 | 1013.8738 | 841.7114 | 777.3499 | 928.1236 | 818.0607 | 826.983 | 900.4437 | 932.3268 | 859.9614 | 970.5234 | 847.2472 | 1147.8979 | 1018.7151 | 735.7874 | 730.6623 | 1126.1302 |  |  | 803.8851 | 1035.9423 | 1034.3171 | 1103.1734 | 787.5536 |  | 798.8158 |  |  | 1023.5115 | 952.1891 | 865.4426 | [5 empty] | 791.1934 | 1073.2048 | 978.4683 | 766.577 | 1075.4081 | 1057.5708 | 902.7692 | 933.1523 | 956.2908 | 943.6093 |  | 1166.455 | 1057.7182 | 939.2728 | 1020.1112 | 959.2382 | 945.267 | 936.8703 | 984.3404 | 1031.9271 | 984.4749 | 973.3204 | 850.4703 | 992.0977 | 988.7937 | 1004.7045 | 955.7591 | 938.1509 |  | 944.6952 | 896.444 | 958.5856 | 990.089 | 971.189 |  | 906.4929 | 821.6642 | 2.6764 | 18.9533 | 1.5789 | 1.2126 | -16.8204 | 3.087 | 5323.05 | 1.01 | 4.2467 | -2.8068 | -16.9528 | 2.061 | 7.3334 | -33.4622 | 13.2627 |  | 172.9652 | 205.3661 | 65.2782 | 15.5208 |  | 165.314
42838.533 | 9743 | 301.1813 | 101.0531 | 84.5107 | 61.0549 | 35.438 | 27.263 | 49.8567 | 25.3902 | 98.06 | 73.4972 | 46.497 | 28.4209 | 23.1061 | 42.0347 | 438.2649 | 573.5158 | 576.5439 | 773.9589 | 985.3036 | 923.7544 | 859.974 | 861.7225 | 983.25 | 848.1764 | 830.1273 | 941.098 | 947.8929 | 923.3466 | 948.574 | 861.4867 | 977.3282 | 932.5683 | 823.1261 | 862.7866 | 805.552 |  | 698.7386 |  | 806.9423 | 876.4234 | 328.4907 | 609.3635 |  | 379.4842 | 586.7484 | 512.5925 | 705.0088 | 796.7349 | 891.2062 | 919.4936 | 45.4146 | 274.0871 | 54.4839 | 484.5608 | 34.1967 | 52.2022 | 57.6246 | 90.3935 | 65.0042 |  |  | 2.3468 | -2.6614 | -68.0451 | 1.8484 | 8.4434 | -197.7474 | 31.2488 | -3.4496 | 10.5176 | 30.4696 | 36.4046 | 0.0077687 | 0.00066862 | 0.00056512 | 978.9279 | 909.6096 | 889.0746 | 807.2813 | 142.2211 | 73.2329 | 36.6424 | 115.6077 | 74.1031 | 49.19 | 36.3569 | 28.6075 | 27.7244 | 37.8892 | 684.2476 | 524.8126 | 424.9645 | 256.138 | 204.5122 | 741.7091 | 428.7217 | 94.7714 | 130.496 | 620.2489 | 146.9761 | 459.5653 | 1019.8622 | 448.5649 | 814.3345 | 1328.9904 | 1032.57 | 1012.882 | 966.8029 | 1010.0447 | 76.083 | 30.5442 | 778.7471 | 1021.8093 | 842.7345 | 777.3255 | 923.1549 | 817.9548 | 826.84 | 902.2798 | 933.7296 | 859.8738 | 959.29 | 850.7839 | 1149.953 | 1016.0103 | 735.7686 | 730.6185 | 1126.447 |  |  | 803.8913 | 1036.1495 | 1034.6327 | 1102.913 | 787.5626 |  | 798.805 |  |  | 1022.5449 | 950.3421 | 866.5488 | [5 empty] | 791.2927 | 1073.1028 | 978.6637 | 767.3359 | 1076.4226 | 1057.319 | 903.0049 | 933.184 | 956.2508 | 944.0427 |  | 1166.0747 | 1058.6629 | 937.8399 | 1019.8178 | 958.7316 | 945.2876 | 936.8829 | 984.5985 | 1032.8323 | 985.0033 | 973.4645 | 850.9169 | 991.8758 | 988.5818 | 1002.4199 | 956.3923 | 938.2333 |  | 944.9527 | 896.408 | 959.0898 | 990.6008 | 971.2532 |  | 906.8927 | 821.0612 | 2.4488 | 18.9524 | 1.5791 | 1.2116 | -16.8113 | 3.087 | 5331.07 | 0.85 | 3.7316 | -3.3338 | -16.8573 | 2.7784 | 6.9099 | -33.4399 | 13.2931 |  | 173.0762 | 205.1962 | 66.5305 | 14.1773 |  | 165.4356
42838.5331 | 9744 | 301.6178 | 100.9979 | 84.5181 | 61.063 | 35.4398 | 27.266 | 49.8735 | 25.3958 | 98.0761 | 73.5041 | 46.5045 | 28.4268 | 23.1145 | 42.0403 | 438.4133 | 573.6221 | 576.6685 | 774.3138 | 983.5964 | 924.2266 | 862.5177 | 864.2937 | 983.7384 | 848.0762 | 829.3475 | 942.836 | 947.9177 | 923.1396 | 948.7292 | 861.3235 | 972.3692 | 933.59 | 823.1635 | 870.1014 | 809.0123 |  | 698.7726 |  | 806.9872 | 876.3112 | 328.3609 | 609.464 |  | 381.0177 | 587.7427 | 511.9753 | 707.0663 | 795.893 | 889.9916 | 918.647 | 45.856 | 274.2333 | 54.3401 | 484.2666 | 34.1969 | 52.1935 | 57.6384 | 90.3891 | 64.9884 |  |  | 2.5255 | -2.5221 | -68.0793 | 1.4174 | 8.8134 | -197.7349 | 31.7219 | -3.5678 | 10.8165 | 30.8814 | 36.3863 | 0.0077227 | 0.00073104 | 0.00056348 | 979.0288 | 909.6978 | 889.3078 | 807.3147 | 142.3077 | 73.2429 | 36.6529 | 115.6184 | 74.1017 | 49.189 | 36.3548 | 28.6044 | 27.7248 | 37.8857 | 705.6286 | 512.3076 | 425.0697 | 254.9437 | 201.2844 | 739.9111 | 428.3186 | 94.7867 | 130.5583 | 620.5077 | 147.0406 | 459.8137 | 1019.3963 | 448.8018 | 814.4588 | 1325.524 | 1032.8086 | 1012.5141 | 966.9715 | 1009.7607 | 69.5188 | 23.2769 | 778.7228 | 1021.044 | 843.5678 | 777.3016 | 915.5444 | 818.0717 | 827.121 | 898.3887 | 934.0989 | 859.6636 | 955.1127 | 851.2604 | 1149.1934 | 1015.9208 | 735.7204 | 730.5539 | 1126.8368 |  |  | 803.8971 | 1036.7612 | 1034.8445 | 1102.7334 | 787.6019 |  | 798.8119 |  |  | 1022.0558 | 948.0526 | 869.5721 | [5 empty] | 791.3654 | 1073.0763 | 978.5845 | 768.0387 | 1076.0368 | 1057.4612 | 903.0086 | 933.2114 | 956.2411 | 943.9159 |  | 1165.3779 | 1059.1498 | 938.3469 | 1019.3934 | 958.7018 | 945.3243 | 936.9277 | 984.9114 | 1033.7896 | 985.7269 | 973.6175 | 852.1091 | 991.9798 | 988.7736 | 999.4779 | 956.8275 | 938.3149 |  | 945.4458 | 896.3884 | 959.4723 | 991.0645 | 971.3293 |  | 907.1407 | 820.5168 | 2.436 | 18.9523 | 1.5781 | 1.2102 | -16.8172 | 3.087 | 5359.41 | 0.39 | 3.8713 | -3.2473 | -16.8713 | 2.4343 | 7.0559 | -33.4214 | 13.3864 |  | 173.4046 | 205.0792 | 63.53 | 14.0893 |  | 165.5706
42838.5331 | 9745 | 302.0584 | 100.9528 | 84.5311 | 61.0677 | 35.4418 | 27.2701 | 49.8882 | 25.3966 | 98.0863 | 73.5105 | 46.5176 | 28.4307 | 23.1156 | 42.0506 | 438.5626 | 573.7546 | 576.8017 | 774.5985 | 983.6052 | 923.8755 | 865.9193 | 866.6679 | 987.8232 | 848.1208 | 828.8866 | 945.2151 | 948.3403 | 923.9258 | 948.9073 | 861.1174 | 968.8769 | 932.0246 | 823.2024 | 865.983 | 812.0976 |  | 698.7494 |  | 807.0167 | 875.5475 | 328.1172 | 609.5902 |  | 381.5411 | 588.2374 | 510.6517 | 706.526 | 795.1338 | 889.2153 | 917.9485 | 45.9033 | 274.3609 | 53.9414 | 484.0195 | 34.1981 | 52.2082 | 57.6387 | 90.3848 | 64.9724 |  |  | 3.4737 | -3.0274 | -68.0478 | 1.5232 | 8.6642 | -197.7612 | 31.2382 | -3.5751 | 10.7403 | 30.1282 | 36.4327 | 0.0077885 | 0.00078361 | 0.00051748 | 980.4736 | 909.7028 | 889.3428 | 807.4346 | 142.4196 | 73.2609 | 36.665 | 115.644 | 74.1211 | 49.195 | 36.3707 | 28.612 | 27.7265 | 37.8911 | 710.4691 | 502.9604 | 420.9197 | 254.1622 | 193.5588 | 738.1128 | 427.3957 | 94.7973 | 130.6115 | 620.7586 | 147.106 | 460.0581 | 1019.2534 | 449.0303 | 814.5948 | 1320.202 | 1033.0678 | 1012.6015 | 966.4037 | 1009.4743 | 71.3169 | 28.8336 | 778.7033 | 1019.5557 | 843.9951 | 777.2755 | 921.9707 | 818.1284 | 827.4106 | 896.8169 | 938.323 | 859.5994 | 957.1303 | 852.5511 | 1147.2169 | 1015.4385 | 735.6611 | 730.5011 | 1125.8339 |  |  | 803.9127 | 1037.0869 | 1034.4031 | 1102.2032 | 787.6188 |  | 798.82 |  |  | 1021.4374 | 948.4124 | 870.5506 | [5 empty] | 791.4643 | 1072.8757 | 978.5594 | 768.6154 | 1076.7385 | 1055.7542 | 903.3881 | 933.2437 | 956.194 | 943.7267 |  | 1166.2822 | 1059.7391 | 939.5646 | 1019.2287 | 958.8258 | 945.3997 | 936.9564 | 985.2938 | 1034.1148 | 985.6864 | 973.7734 | 852.9903 | 991.726 | 989.3419 | 997.6761 | 957.0476 | 938.3909 |  | 945.8301 | 896.3371 | 959.6856 | 991.5246 | 971.3806 |  | 907.3577 | 820.1749 | 2.6336 | 18.9537 | 1.579 | 1.2111 | -16.8275 | 3.087 | 5382.31 | 0.89 | 4.5406 | -3.5588 | -16.8723 | 2.5243 | 6.9936 | -33.4125 | 13.2795 |  | 173.5793 | 204.7637 | 62.3694 | 14.3757 |  | 165.7168
42838.5331 | 9746 | 302.5415 | 100.9198 | 84.5499 | 61.0789 | 35.4468 | 27.275 | 49.8931 | 25.3979 | 98.0931 | 73.517 | 46.5212 | 28.4331 | 23.1091 | 42.0544 | 438.7205 | 573.9497 | 576.9621 | 774.847 | 986.0431 | 923.1934 | 869.1047 | 870.2328 | 994.3818 | 847.9326 | 829.7495 | 946.7051 | 948.6181 | 924.7818 | 949.0944 | 861.1899 | 969.6697 | 929.2654 | 822.9221 | 862.4373 | 814.4096 |  | 698.8101 |  | 807.0562 | 875.3205 | 327.9271 | 609.6581 |  | 381.6567 | 588.115 | 507.7929 | 702.6503 | 789.1757 | 887.5737 | 917.3768 | 45.4505 | 274.3714 | 53.7923 | 483.9762 | 34.1784 | 52.2441 | 57.642 | 90.3658 | 64.9723 |  |  | 3.2017 | -2.7902 | -69.0919 | 1.169 | 8.3876 | -197.7928 | 31.3309 | -3.7761 | 10.5472 | 30.5699 | 36.3749 | 0.0076932 | 0.00075568 | 0.00052734 | 984.0073 | 909.686 | 889.4027 | 807.5338 | 142.5271 | 73.2697 | 36.6684 | 115.6587 | 74.1292 | 49.2041 | 36.358 | 28.6032 | 27.7141 | 37.8964 | 712.3921 | 493.1746 | 414.4161 | 261.4456 | 197.1084 | 736.3825 | 426.7419 | 94.8091 | 130.6579 | 620.9907 | 147.1729 | 460.2636 | 1018.9359 | 449.2479 | 814.731 | 1311.3439 | 1033.143 | 1012.954 | 966.1985 | 1009.3571 | 76.1361 | 27.5263 | 778.6816 | 1024.5796 | 844.635 | 777.2566 | 927.4577 | 818.1457 | 826.9983 | 901.0741 | 938.3224 | 859.7949 | 967.9471 | 850.942 | 1144.2175 | 1013.9458 | 735.6053 | 730.4507 | 1125.4528 |  |  | 803.9007 | 1037.4927 | 1034.5899 | 1101.8805 | 787.6214 |  | 798.7893 |  |  | 1020.0213 | 950.7048 | 870.6864 | [5 empty] | 791.5822 | 1072.7512 | 978.6299 | 769.1762 | 1076.3105 | 1047.6609 | 903.8161 | 933.2456 | 956.1417 | 943.6807 |  | 1166.6932 | 1060.9521 | 939.6258 | 1019.5751 | 959.033 | 945.447 | 936.9743 | 985.3155 | 1034.1572 | 985.0175 | 973.9128 | 853.952 | 991.2 | 989.9989 | 997.494 | 957.2809 | 938.4787 |  | 945.8068 | 896.3016 | 959.6642 | 991.8331 | 971.4457 |  | 907.5757 | 820.0708 | 2.5566 | 18.952 | 1.5789 | 1.2103 | -16.8581 | 3.087 | 5447.5 | 0.86 | 4.3595 | -3.4163 | -17 | 2.2112 | 6.8762 | -33.3916 | 13.2898 |  | 173.798 | 204.5592 | 61.5587 | 14.9748 |  | 165.7601
42838.5331 | 9747 | 303.0464 | 100.8902 | 84.5691 | 61.0874 | 35.4565 | 27.2822 | 49.9104 | 25.4023 | 98.1056 | 73.5333 | 46.5298 | 28.4359 | 23.1156 | 42.0641 | 438.8661 | 574.1363 | 577.0669 | 775.0925 | 986.2902 | 923.5797 | 869.3627 | 872.0316 | 995.7536 | 847.4295 | 830.2877 | 947.9659 | 948.6206 | 924.8521 | 949.2408 | 861.2548 | 967.1122 | 925.7731 | 822.4955 | 860.5336 | 816.116 |  | 698.8363 |  | 807.0911 | 875.9314 | 327.6968 | 609.7396 |  | 382.3522 | 587.99 | 507.3021 | 700.3963 | 788.246 | 886.2851 | 917.7532 | 45.1278 | 274.4062 | 54.1413 | 484.0741 | 34.1486 | 52.2666 | 57.6495 | 90.3609 | 64.9521 |  |  | 2.839 | -2.3985 | -67.6522 | 1.1808 | 8.9954 | -197.7277 | 31.1127 | -3.6828 | 10.5472 | 30.5615 | 36.4332 | 0.0078 | 0.00070969 | 0.00055691 | 980.6416 | 909.8179 | 889.3051 | 807.408 | 142.6361 | 73.2813 | 36.6675 | 115.6688 | 74.1429 | 49.2123 | 36.3696 | 28.6112 | 27.7224 | 37.8974 | 713.8334 | 511.3241 | 428.5869 | 262.756 | 194.1434 | 735.1634 | 426.242 | 94.8171 | 130.7026 | 621.2187 | 147.2393 | 460.4739 | 1017.3236 | 449.4608 | 814.8542 | 1303.2257 | 1033.2666 | 1013.3737 | 966.3737 | 1009.5045 | 79.7848 | 33.9171 | 778.652 | 1024.7849 | 845.2201 | 777.2298 | 922.5726 | 817.9492 | 826.7525 | 903.9438 | 941.4909 | 859.7091 | 963.8811 | 849.1669 | 1140.6152 | 1014.4148 | 735.5118 | 730.3335 | 1123.2866 |  |  | 803.9011 | 1037.3807 | 1034.8925 | 1101.8632 | 787.6295 |  | 798.8128 |  |  | 1017.0003 | 951.8676 | 868.7859 | [5 empty] | 791.6974 | 1072.7123 | 978.6054 | 769.692 | 1078.1305 | 1046.2935 | 904.1364 | 933.2445 | 956.1032 | 943.6156 |  | 1166.4259 | 1061.2852 | 938.7406 | 1019.774 | 958.9288 | 945.485 | 937.0243 | 985.2105 | 1034.0237 | 984.7888 | 974.0569 | 854.5371 | 990.9391 | 990.1546 | 996.5044 | 956.6252 | 938.5644 |  | 945.5763 | 896.2534 | 959.4064 | 991.8438 | 971.58 |  | 907.5494 | 820.4219 | 2.6447 | 18.9534 | 1.5783 | 1.2101 | -16.8414 | 3.0871 | 5495.61 | 0.88 | 4.1054 | -3.1672 | -16.8207 | 2.2222 | 7.1171 | -33.3675 | 13.2361 |  | 173.7378 | 204.5401 | 60.9791 | 13.3059 |  | 165.8219
42838.5331 | 9748 | 303.5369 | 100.8679 | 84.5627 | 61.0918 | 35.4652 | 27.277 | 49.922 | 25.3966 | 98.1152 | 73.5391 | 46.5341 | 28.4347 | 23.1152 | 42.0723 | 439.0163 | 574.2878 | 577.1748 | 775.402 | 985.0036 | 924.6048 | 866.7077 | 871.7011 | 995.3813 | 847.0947 | 829.8961 | 947.348 | 948.3013 | 923.9329 | 949.1809 | 861.0303 | 966.3478 | 923.991 | 822.5186 | 872.3098 | 813.7828 |  | 698.8481 |  | 807.1311 | 875.7907 | 327.65 | 609.7481 |  | 381.1429 | 588.2327 | 510.2163 | 700.0527 | 790.0787 | 886.389 | 919.426 | 45.0504 | 274.3789 | 54.4393 | 484.3658 | 34.136 | 52.2815 | 57.6494 | 90.3682 | 64.9548 |  |  | 2.7739 | -2.6358 | -67.9978 | 1.5324 | 9.7452 | -197.7422 | 31.3966 | -4.1606 | 10.4081 | 30.6431 | 36.2697 | 0.0076505 | 0.00074911 | 0.00055034 | 977.7856 | 910.0065 | 889.4231 | 807.5537 | 142.7274 | 73.2862 | 36.6714 | 115.6906 | 74.1575 | 49.219 | 36.3695 | 28.6157 | 27.7233 | 37.8994 | 705.005 | 518.7906 | 456.2849 | 274.1791 | 200.3724 | 734.3152 | 426.2358 | 94.8262 | 130.7361 | 621.4905 | 147.3099 | 460.7155 | 1015.2539 | 449.7011 | 814.9717 | 1295.2779 | 1033.25 | 1013.7203 | 966.1817 | 1009.402 | 81.9321 | 21.684 | 778.6176 | 1013.6116 | 845.374 | 777.2061 | 917.8035 | 817.7369 | 825.996 | 906.8915 | 940.1935 | 859.3993 | 963.9441 | 848.9231 | 1142.0588 | 1014.1959 | 735.4574 | 730.3212 | 1124.5129 |  |  | 803.9096 | 1038.0328 | 1034.5567 | 1101.6651 | 787.6885 |  | 798.8227 |  |  | 1015.3579 | 948.7137 | 869.2607 | [5 empty] | 791.8095 | 1072.7686 | 978.7328 | 770.228 | 1078.7709 | 1047.7054 | 904.1696 | 933.268 | 956.0838 | 944.0008 |  | 1165.922 | 1060.4863 | 937.4041 | 1019.5892 | 959.2318 | 945.4799 | 937.0246 | 985.3081 | 1033.8432 | 985.3175 | 974.1898 | 854.4839 | 990.7691 | 989.8783 | 996.395 | 956.338 | 938.6284 |  | 945.4616 | 896.2016 | 959.3884 | 991.6597 | 971.7148 |  | 906.7173 | 820.8247 | 2.5553 | 18.9547 | 1.5791 | 1.2117 | -16.8684 | 3.087 | 5545.35 | 0.91 | 4.058 | -3.3206 | -16.866 | 2.5319 | 7.4081 | -33.3702 | 13.2969 |  | 174.0888 | 204.4272 | 61.6689 | 10.2272 |  | 165.8159
42838.5331 | 9749 | 304.0166 | 100.8436 | 84.5776 | 61.1026 | 35.4675 | 27.2756 | 49.9292 | 25.4043 | 98.1277 | 73.556 | 46.5418 | 28.4406 | 23.1112 | 42.076 | 439.1654 | 574.2638 | 577.3114 | 775.7431 | 984.9684 | 924.4745 | 863.0094 | 868.1059 | 991.8014 | 846.7146 | 829.553 | 945.69 | 947.806 | 923.222 | 948.9204 | 860.6001 | 967.0588 | 918.92 | 822.7905 | 865.835 | 813.6095 |  | 698.9109 |  | 807.1745 | 875.0907 | 327.45 | 609.7219 |  | 380.4833 | 588.595 | 512.6306 | 701.5847 | 792.258 | 888.9308 | 923.7394 | 45.1323 | 274.3322 | 55.1382 | 484.6314 | 34.1184 | 52.2943 | 57.6501 | 90.3608 | 64.9137 |  |  | 2.6826 | -2.3893 | -68.2889 | 1.3451 | 8.996 | -197.7382 | 31.6305 | -3.1433 | 10.2793 | 29.7798 | 36.3532 | 0.0076308 | 0.00062262 | 0.00054541 | 977.386 | 910.1593 | 889.4539 | 807.618 | 142.8135 | 73.2974 | 36.6816 | 115.7064 | 74.1697 | 49.2226 | 36.3696 | 28.6166 | 27.716 | 37.9082 | 718.9214 | 510.9543 | 422.2157 | 274.1955 | 197.7551 | 733.9484 | 425.553 | 94.8408 | 130.7447 | 621.7412 | 147.3831 | 460.94 | 1014.9284 | 449.9349 | 815.0947 | 1288.7488 | 1033.2318 | 1013.899 | 966.3554 | 1009.4012 | 89.0936 | 30.6201 | 778.6099 | 1015.9335 | 845.4292 | 777.2107 | 922.9074 | 817.7587 | 824.9393 | 903.0826 | 937.5538 | 858.7311 | 974.3538 | 835.2189 | 1141.0456 | 1014.0922 | 735.4616 | 730.3044 | 1130.7477 |  |  | 803.9079 | 1038.5463 | 1033.8808 | 1100.8798 | 787.6834 |  | 798.7942 |  |  | 1015.157 | 945.4599 | 870.4452 | [5 empty] | 791.943 | 1072.4647 | 978.7606 | 770.7607 | 1079.6738 | 1043.4779 | 903.3408 | 933.3001 | 956.0601 | 943.7224 |  | 1165.2424 | 1059.3851 | 937.2352 | 1019.3252 | 959.3025 | 945.4818 | 937.0423 | 985.3293 | 1034.0834 | 985.801 | 974.3309 | 853.7943 | 990.1009 | 989.5443 | 997.04 | 955.6335 | 938.6892 |  | 945.3757 | 896.1271 | 959.5202 | 991.3292 | 971.767 |  | 906.3488 | 820.9958 | 2.616 | 18.9535 | 1.5791 | 1.2101 | -16.8817 | 3.0871 | 5574.89 | 0.79 | 3.9902 | -3.1622 | -16.9056 | 2.3726 | 7.1254 | -33.4065 | 13.361 |  | 174.3658 | 203.9617 | 59.9968 | 13.8839 |  | 165.8062
42838.5331 | 9750 | 304.479 | 100.8259 | 84.5884 | 61.1099 | 35.4689 | 27.2745 | 49.9322 | 25.3997 | 98.1263 | 73.5621 | 46.5441 | 28.4361 | 23.1071 | 42.0817 | 439.3214 | 574.066 | 577.301 | 776.1177 | 985.3562 | 924.2329 | 859.4764 | 863.3222 | 982.9286 | 846.361 | 828.7135 | 946.2635 | 947.53 | 923.991 | 948.4421 | 860.064 | 965.3392 | 918.091 | 822.8471 | 868.1253 | 809.9187 |  | 698.7524 |  | 807.2186 | 874.9675 | 327.4004 | 609.6924 |  | 380.09 | 588.1136 | 513.249 | 701.4734 | 793.1626 | 889.7387 | 922.9099 | 45.0538 | 274.3245 | 55.1999 | 484.8478 | 34.0961 | 52.2944 | 57.6527 | 90.3506 | 64.8691 |  |  | 2.3113 | -3.4729 | -68.492 | 1.2787 | 7.555 | -197.7468 | 31.1712 | -3.9391 | 10.6375 | 29.9963 | 36.3308 | 0.0076833 | 0.00063247 | 0.00051091 | 980.1045 | 910.188 | 889.5777 | 807.6225 | 142.913 | 73.3253 | 36.6944 | 115.7307 | 74.1865 | 49.2391 | 36.3872 | 28.6236 | 27.7186 | 37.9205 | 699.8068 | 511.8476 | 407.1111 | 274.256 | 203.6149 | 733.0848 | 425.382 | 94.854 | 130.8105 | 621.992 | 147.4521 | 461.1672 | 1016.6726 | 450.1554 | 815.2148 | 1275.7915 | 1033.0953 | 1013.9096 | 966.5918 | 1009.4121 | 78.8527 | 27.7639 | 778.6025 | 1018.1336 | 845.7073 | 777.1973 | 924.3056 | 817.6985 | 823.8623 | 900.928 | 938.7782 | 858.1381 | 967.3586 | 837.1243 | 1139.0889 | 1013.1437 | 735.4696 | 730.2921 | 1136.6852 |  |  | 803.9185 | 1038.15 | 1033.5278 | 1100.7938 | 787.7134 |  | 798.7838 |  |  | 1014.6677 | 948.2064 | 869.7674 | [5 empty] | 792.0323 | 1072.2547 | 978.7098 | 771.2022 | 1078.8636 | 1048.4423 | 902.8619 | 933.3134 | 956.0115 | 943.3402 |  | 1165.0866 | 1058.5285 | 937.2464 | 1018.9631 | 959.5461 | 945.4942 | 937.0992 | 985.1003 | 1033.9933 | 986.712 | 974.4769 | 852.7765 | 989.4664 | 989.0625 | 999.3194 | 956.0265 | 938.7477 |  | 945.1343 | 896.0368 | 959.3074 | 991.2983 | 971.8067 |  | 906.5049 | 821.2254 | 2.3364 | 18.954 | 1.5772 | 1.2097 | -16.8663 | 3.087 | 5579.63 | 1.17 | 3.703 | -3.8114 | -16.926 | 2.3127 | 6.5321 | -33.4188 | 13.2682 |  | 174.1517 | 203.9185 | 61.8249 | 15.5299 |  | 165.7332
42838.5331 | 9751 | 304.9393 | 100.8158 | 84.6078 | 61.1164 | 35.4728 | 27.2744 | 49.9506 | 25.4011 | 98.1323 | 73.563 | 46.5443 | 28.4369 | 23.11 | 42.0904 | 439.4884 | 573.9264 | 577.4929 | 776.5139 | 985.2002 | 924.1876 | 858.2349 | 862.2203 | 978.453 | 846.0139 | 828.3431 | 945.836 | 947.887 | 924.7033 | 948.504 | 859.553 | 961.6818 | 922.327 | 822.8245 | 862.3828 | 809.2092 |  | 698.8235 |  | 807.2513 | 874.9931 | 327.1715 | 609.6939 |  | 379.77 | 586.6803 | 513.8354 | 704.1635 | 794.6771 | 891.6937 | 921.2343 | 45.3533 | 274.3553 | 55.4888 | 485.0046 | 34.1142 | 52.3051 | 57.6656 | 90.3464 | 64.8735 |  |  | 2.7733 | -3.2626 | -68.2042 | 1.3937 | 8.222 | -197.7428 | 31.1154 | -3.9017 | 11.0401 | 30.6527 | 36.3709 | 0.0078936 | 0.00070476 | 0.00053884 | 980.116 | 910.1591 | 889.8116 | 807.6232 | 143.0075 | 73.3341 | 36.6966 | 115.7438 | 74.2044 | 49.2411 | 36.3899 | 28.619 | 27.7205 | 37.93 | 697.2313 | 495.2261 | 388.7493 | 275.2972 | 211.7218 | 732.0334 | 424.9655 | 94.86 | 130.9603 | 622.1972 | 147.5187 | 461.4085 | 1018.6825 | 450.389 | 815.3235 | 1264.4854 | 1032.8706 | 1013.8461 | 966.8803 | 1009.2246 | 80.2759 | 24.6355 | 778.5826 | 1012.1358 | 846.2435 | 777.1672 | 928.627 | 817.6924 | 823.1756 | 900.1556 | 937.9186 | 857.5224 | 959.8666 | 839.9117 | 1139.3235 | 1011.7456 | 735.4502 | 730.2717 | 1140.7967 |  |  | 803.9225 | 1037.8826 | 1033.1402 | 1101.1587 | 787.7274 |  | 798.7906 |  |  | 1012.5213 | 951.8202 | 868.6982 | [5 empty] | 792.0381 | 1071.8652 | 978.5755 | 771.5248 | 1079.3568 | 1046.4507 | 902.8244 | 933.3654 | 955.9858 | 942.4236 |  | 1165.342 | 1057.6987 | 936.9445 | 1018.6696 | 959.4926 | 945.49 | 937.1399 | 984.7086 | 1033.5415 | 987.6942 | 974.6185 | 850.8891 | 988.7402 | 989.1314 | 999.6519 | 956.6193 | 938.8216 |  | 944.6761 | 895.9756 | 959.5914 | 991.841 | 971.8276 |  | 906.9004 | 821.3284 | 2.3687 | 18.9536 | 1.5788 | 1.2126 | -16.8066 | 3.0871 | 5581.22 | 0.75 | 4.0564 | -3.6911 | -16.8764 | 2.4124 | 6.8201 | -33.4465 | 13.2675 |  | 174.0075 | 204.1542 | 61.7517 | 17.4917 |  | 165.6186
42838.5331 | 9752 | 305.3626 | 100.8101 | 84.622 | 61.1231 | 35.4825 | 27.2779 | 49.9593 | 25.4058 | 98.1469 | 73.5731 | 46.5548 | 28.441 | 23.1114 | 42.1005 | 439.638 | 573.8879 | 577.6048 | 776.9001 | 983.8141 | 925.3431 | 858.6796 | 861.8633 | 975.8953 | 845.3943 | 828.3516 | 945.6443 | 948.0533 | 923.961 | 948.6603 | 859.036 | 962.4657 | 923.8412 | 822.8046 | 863.59 | 808.2088 |  | 698.8903 |  | 807.2853 | 875.2301 | 326.9347 | 609.7144 |  | 379.4654 | 586.6186 | 512.1759 | 703.1281 | 795.9808 | 891.6915 | 922.4816 | 45.0074 | 274.3861 | 55.7887 | 485.1482 | 34.1173 | 52.3044 | 57.6593 | 90.3561 | 64.8786 |  |  | 2.2548 | -3.7962 | -68.1306 | 1.6763 | 9.9771 | -197.7606 | 31.0161 | -3.537 | 10.878 | 30.8145 | 36.336 | 0.0077983 | 0.00068176 | 0.00056676 | 978.3204 | 910.1273 | 889.896 | 807.7629 | 143.1487 | 73.3589 | 36.702 | 115.7682 | 74.2122 | 49.2498 | 36.394 | 28.6239 | 27.7282 | 37.9311 | 705.3405 | 485.395 | 359.3193 | 280.0718 | 216.3767 | 731.1336 | 424.1803 | 94.877 | 131.107 | 622.4258 | 147.595 | 461.6681 | 1020.3195 | 450.644 | 815.4353 | 1259.8497 | 1032.8656 | 1014.2068 | 966.9421 | 1009.266 | 74.338 | 24.7458 | 778.5628 | 1003.0969 | 847.5043 | 777.1569 | 930.3633 | 817.7707 | 822.6109 | 901.3232 | 937.5598 | 857.1407 | 958.2846 | 840.6158 | 1138.8373 | 1013.6509 | 735.4393 | 730.2558 | 1144.3897 |  |  | 803.9244 | 1037.5918 | 1033.4084 | 1101.7626 | 787.7613 |  | 798.81 |  |  | 1010.0282 | 949.3825 | 868.232 | [5 empty] | 792.053 | 1071.2922 | 978.5466 | 771.8978 | 1079.1461 | 1049.2739 | 903.0932 | 933.3855 | 955.9531 | 943.5813 |  | 1166.0986 | 1057.285 | 937.8531 | 1018.3989 | 959.4028 | 945.5559 | 937.183 | 984.1809 | 1033.1091 | 988.3414 | 974.7632 | 849.0374 | 989.3083 | 989.8384 | 1000.184 | 956.8748 | 938.9008 |  | 944.8538 | 895.9192 | 959.9707 | 992.4418 | 971.8761 |  | 907.2792 | 821.4407 | 2.7939 | 18.9548 | 1.5779 | 1.2118 | -16.8363 | 3.0871 | 5587.27 | 0.56 | 3.6578 | -3.9814 | -16.8666 | 2.6456 | 7.5128 | -33.448 | 13.2463 |  | 173.8508 | 204.5192 | 60.5437 | 20.6139 |  | 165.6147
42838.5332 | 9753 | 305.7439 | 100.7989 | 84.6264 | 61.1237 | 35.4888 | 27.283 | 49.9596 | 25.4064 | 98.1536 | 73.5786 | 46.5662 | 28.4483 | 23.1074 | 42.1013 | 439.7715 | 573.9518 | 577.8192 | 777.2667 | 982.3413 | 925.0224 | 856.9074 | 860.4779 | 977.535 | 845.9616 | 828.0083 | 943.9721 | 947.3689 | 922.5068 | 948.495 | 858.7331 | 963.8483 | 927.7631 | 822.926 | 865.5733 | 807.7405 |  | 700.4827 |  | 807.3347 | 875.5256 | 326.7395 | 609.7206 |  | 379.4392 | 587.235 | 514.0581 | 702.0906 | 797.5106 | 892.0151 | 923.7839 | 44.4511 | 274.3687 | 56.0404 | 485.247 | 34.1141 | 52.296 | 57.6633 | 90.3478 | 64.8792 |  |  | 3.433 | -2.1554 | -68.0662 | 1.4101 | 8.195 | -197.756 | 30.9879 | -3.5593 | 10.7722 | 30.4964 | 36.2645 | 0.0078098 | 0.0007064 | 0.00055691 | 976.8153 | 910.2076 | 889.9776 | 807.9669 | 143.2617 | 73.3668 | 36.6968 | 115.7792 | 74.2196 | 49.2638 | 36.4031 | 28.6203 | 27.7243 | 37.9341 | 714.1482 | 494.0774 | 369.687 | 275.5172 | 214.2125 | 729.9664 | 423.7134 | 94.8877 | 131.2159 | 622.6547 | 147.665 | 461.933 | 1021.4594 | 450.8983 | 815.5661 | 1260.7247 | 1033.1709 | 1014.8577 | 966.8369 | 1009.5302 | 87.0759 | 42.3726 | 778.5686 | 1006.4699 | 848.7826 | 777.1481 | 923.8489 | 817.6937 | 822.6181 | 900.2971 | 935.2652 | 856.8834 | 954.983 | 843.1632 | 1135.7461 | 1014.2408 | 735.4179 | 730.2116 | 1147.3545 |  |  | 803.9428 | 1037.9253 | 1034.51 | 1102.1023 | 787.7992 |  | 798.8033 |  |  | 1009.0708 | 941.9875 | 866.2785 | [5 empty] | 792.1035 | 1071.259 | 978.5297 | 772.275 | 1079.8923 | 1051.643 | 903.5145 | 933.3928 | 955.936 | 943.0366 |  | 1165.3801 | 1056.8608 | 939.14 | 1018.1983 | 959.3151 | 945.5697 | 937.2374 | 983.9662 | 1032.7711 | 987.9035 | 974.9061 | 848.1222 | 989.896 | 989.5594 | 1000.439 | 956.8281 | 938.9491 |  | 944.6222 | 895.9024 | 959.9198 | 992.4194 | 971.8993 |  | 907.2505 | 821.7355 | 2.5425 | 18.9535 | 1.5776 | 1.2103 | -16.8904 | 3.0872 | 5596.94 | 0.93 | 4.5131 | -3.0011 | -16.8647 | 2.4274 | 6.8098 | -33.4523 | 13.2421 |  | 174.0299 | 204.6984 | 59.1677 | 19.3742 |  | 165.7702
42838.5332 | 9754 | 306.1764 | 100.7869 | 84.639 | 61.1399 | 35.497 | 27.2866 | 49.9734 | 25.4117 | 98.1668 | 73.5916 | 46.5765 | 28.4597 | 23.109 | 42.1148 | 439.9327 | 574.0722 | 578.0034 | 777.605 | 982.9825 | 924.4431 | 858.1577 | 863.3254 | 981.5387 | 846.1588 | 827.7559 | 944.6488 | 947.5544 | 923.248 | 948.4443 | 858.4459 | 963.657 | 936.0669 | 823.1151 | 865.3929 | 809.242 |  | 701.2689 |  | 807.372 | 875.0411 | 326.581 | 609.7875 |  | 380.568 | 587.8088 | 515.6431 | 705.0189 | 798.4093 | 893.5364 | 924.5728 | 43.8183 | 274.2709 | 58.3101 | 485.3357 | 34.1091 | 52.2756 | 57.6692 | 90.3627 | 64.8692 |  |  | 3.573 | -2.1383 | -68.4243 | 1.508 | 7.3881 | -197.8158 | 30.9839 | -3.6842 | 10.7344 | 30.0412 | 36.2171 | 0.007984 | 0.00083454 | 0.00053391 | 976.6892 | 910.3587 | 890.1444 | 808.0464 | 143.3688 | 73.3815 | 36.692 | 115.7953 | 74.2363 | 49.2679 | 36.397 | 28.6197 | 27.7215 | 37.9379 | 718.9867 | 537.3167 | 465.0057 | 293.0061 | 221.4609 | 729.9495 | 425.4858 | 94.8964 | 131.3109 | 622.8797 | 147.7268 | 462.1657 | 1021.543 | 451.139 | 815.6827 | 1258.2108 | 1033.2629 | 1014.8806 | 966.4627 | 1009.4164 | 91.0763 | 36.8153 | 778.559 | 1013.6201 | 849.7212 | 777.1283 | 942.6351 | 817.9655 | 822.5228 | 902.7228 | 936.3828 | 856.5794 | 953.0813 | 850.0311 | 1135.9097 | 1013.7651 | 735.3747 | 730.1704 | 1149.4756 |  |  | 803.9622 | 1038.0016 | 1034.3136 | 1102.4832 | 787.8191 |  | 798.8266 |  |  | 1006.0987 | 931.458 | 867.8599 | [5 empty] | 792.2143 | 1070.7028 | 978.3999 | 772.7317 | 1080.4091 | 1058.0191 | 903.3685 | 933.4356 | 955.8987 | 943.3492 |  | 1163.8479 | 1056.5257 | 937.9024 | 1018.6758 | 959.4153 | 945.5668 | 937.2722 | 983.8962 | 1033.2487 | 988.4101 | 975.061 | 848.3071 | 989.8115 | 989.0014 | 1001.3475 | 957.8428 | 939.0163 |  | 943.6988 | 895.8238 | 959.8386 | 992.4491 | 971.8632 |  | 907.4811 | 821.3753 | 2.5817 | 18.9549 | 1.5796 | 1.212 | -16.8373 | 3.087 | 5623.04 | 0.64 | 4.6041 | -2.9902 | -16.9147 | 2.5111 | 6.4701 | -33.4792 | 13.2499 |  | 174.0705 | 204.9392 | 58.6243 | 9.1168 |  | 165.8224
42838.5332 | 9755 | 306.6098 | 100.7699 | 84.6508 | 61.1418 | 35.5033 | 27.2935 | 49.9929 | 25.4138 | 98.1757 | 73.6009 | 46.5846 | 28.4572 | 23.1124 | 42.1286 | 440.1005 | 574.2003 | 578.1612 | 777.9157 | 983.5974 | 924.4673 | 859.9228 | 862.5858 | 984.6417 | 845.8019 | 826.9914 | 946.0139 | 947.4686 | 922.7073 | 948.406 | 858.3325 | 958.0756 | 939.5462 | 822.9306 | 866.3302 | 809.9559 |  | 701.2991 |  | 807.3944 | 874.3321 | 326.3104 | 609.8061 |  | 381.1859 | 588.1497 | 515.2536 | 705.5829 | 798.8213 | 893.0637 | 922.9721 | 43.0619 | 274.3209 | 60.6566 | 485.2446 | 34.1218 | 52.2373 | 57.6807 | 90.3849 | 64.8753 |  |  | 3.0519 | -0.9726 | -68.9066 | 1.2071 | 7.7653 | -197.7796 | 31.7015 | -3.5948 | 10.5268 | 30.3051 | 36.2587 | 0.0080677 | 0.00084604 | 0.00053226 | 977.7431 | 910.4466 | 890.1789 | 808.0371 | 143.4759 | 73.3924 | 36.7004 | 115.8175 | 74.2436 | 49.274 | 36.3945 | 28.6225 | 27.7236 | 37.9458 | 706.3391 | 540.1799 | 462.8863 | 313.0672 | 231.8865 | 730.6539 | 426.5786 | 94.9035 | 131.3963 | 623.1194 | 147.7942 | 462.4045 | 1021.3494 | 451.3535 | 815.7868 | 1253.4049 | 1033.2379 | 1014.3498 | 965.8928 | 1009.2878 | 81.7319 | 31.2004 | 778.5556 | 1012.1679 | 850.5424 | 777.1091 | 937.2654 | 818.0475 | 823.5382 | 916.6011 | 936.2436 | 856.6806 | 946.9036 | 852.7291 | 1136.0924 | 1014.345 | 735.3484 | 730.2096 | 1146.8078 |  |  | 803.9558 | 1037.8719 | 1033.8307 | 1102.6903 | 787.8332 |  | 798.8226 |  |  | 1007.369 | 926.7169 | 870.1353 | [5 empty] | 792.3296 | 1070.3031 | 978.4275 | 773.361 | 1081.7336 | 1049.7291 | 903.1722 | 933.4416 | 955.8592 | 944.1458 |  | 1163.3445 | 1056.8662 | 939.2281 | 1018.5468 | 959.395 | 945.5583 | 937.3146 | 983.5794 | 1033.3809 | 988.5772 | 975.1959 | 845.9085 | 989.8995 | 988.5469 | 1001.3891 | 957.1893 | 939.0882 |  | 942.6567 | 895.7599 | 959.7219 | 992.3678 | 971.8704 |  | 907.6631 | 821.4277 | 2.4997 | 18.9531 | 1.5787 | 1.211 | -16.8481 | 3.087 | 5613.67 | 1.1 | 4.2551 | -2.017 | -16.9775 | 2.247 | 6.6318 | -33.4693 | 13.3997 |  | 174.0007 | 205.0807 | 60.2693 | 9.5584 |  | 165.8126
42838.5332 | 9756 | 307.04 | 100.7571 | 84.656 | 61.1439 | 35.4963 | 27.2882 | 49.9997 | 25.4121 | 98.1847 | 73.6021 | 46.5797 | 28.4509 | 23.1079 | 42.1311 | 440.2741 | 574.239 | 578.2526 | 778.1988 | 983.6709 | 926.2192 | 859.4455 | 862.4186 | 981.2073 | 845.3148 | 825.9197 | 948.4568 | 947.1437 | 923.0566 | 948.1307 | 858.4405 | 953.9771 | 935.8312 | 822.9218 | 872.0562 | 808.6651 |  | 701.5349 |  | 807.4354 | 874.1132 | 326.1115 | 609.8658 |  | 380.7624 | 588.6724 | 515.4709 | 704.5824 | 798.8157 | 892.7847 | 921.9869 | 42.3547 | 274.4206 | 61.3805 | 485.3037 | 34.123 | 52.2182 | 57.6852 | 90.4072 | 64.8841 |  |  | 2.6622 | -2.7008 | -67.9604 | 0.79638 | 8.2049 | -197.7573 | 31.2757 | -4.0088 | 11.0997 | 30.5587 | 36.3738 | 0.0081384 | 0.00081647 | 0.00054376 | 977.3434 | 910.495 | 890.3363 | 808.1435 | 143.5753 | 73.4065 | 36.7076 | 115.8335 | 74.258 | 49.2813 | 36.4065 | 28.6275 | 27.7228 | 37.9466 | 720.0287 | 521.9134 | 447.2829 | 307.9764 | 237.5502 | 730.7896 | 427.1142 | 94.9167 | 131.4665 | 623.3369 | 147.8655 | 462.6229 | 1018.9748 | 451.5704 | 815.8889 | 1253.5619 | 1033.0845 | 1013.6776 | 965.1389 | 1008.8912 | 86.0304 | 26.1953 | 778.5406 | 1012.1078 | 851.6369 | 777.1082 | 924.4509 | 817.8761 | 825.2724 | 910.9301 | 939.8195 | 856.7153 | 940.6042 | 850.7 | 1134.6882 | 1014.8478 | 735.3527 | 730.2451 | 1145.5642 |  |  | 803.9567 | 1037.5947 | 1033.7387 | 1101.9531 | 787.8705 |  | 798.8103 |  |  | 1009.6332 | 930.2068 | 870.1842 | [5 empty] | 792.3568 | 1069.5682 | 978.3942 | 773.8523 | 1081.5087 | 1046.0367 | 903.1033 | 933.4786 | 955.8394 | 944.5229 |  | 1164.3008 | 1056.9534 | 940.5783 | 1018.1234 | 959.1471 | 945.561 | 937.3547 | 983.4693 | 1033.1968 | 988.2088 | 975.3706 | 847.1387 | 990.2376 | 988.561 | 1003.2484 | 957.0191 | 939.1627 |  | 942.2293 | 895.6533 | 959.5273 | 992.1519 | 971.8498 |  | 907.9043 | 821.5445 | 2.7603 | 18.9539 | 1.5787 | 1.212 | -16.9353 | 3.0871 | 5664.69 | 0.52 | 3.9737 | -3.3622 | -16.8657 | 1.8257 | 6.8162 | -33.4634 | 13.3078 |  | 173.8514 | 204.6277 | 58.7944 | 11.3933 |  | 165.7418
42838.5332 | 9757 | 307.4608 | 100.754 | 84.6629 | 61.1529 | 35.5093 | 27.2976 | 50.0174 | 25.4213 | 98.1954 | 73.6196 | 46.5943 | 28.4626 | 23.111 | 42.1448 | 440.4821 | 574.399 | 578.3882 | 778.4851 | 983.11 | 927.1043 | 858.0764 | 862.7104 | 978.9708 | 845.5098 | 825.8487 | 948.1603 | 946.9337 | 923.7429 | 947.9712 | 858.2947 | 954.9046 | 936.0873 | 823.1417 | 885.345 | 807.2832 |  | 701.5334 |  | 807.4684 | 873.5861 | 326.0112 | 609.9616 |  | 380.8918 | 589.4294 | 514.5313 | 704.8213 | 798.4407 | 893.0809 | 923.7324 | 41.6872 | 274.5288 | 61.6036 | 485.687 | 34.1339 | 52.1937 | 57.6925 | 90.4207 | 64.8785 |  |  | 2.6997 | -2.9932 | -68.5932 | 1.6848 | 10.0428 | -197.7606 | 31.4735 | -3.7302 | 10.7562 | 30.847 | 36.2582 | 0.0081745 | 0.00089368 | 0.00055855 | 981.0224 | 910.5116 | 890.3159 | 808.1804 | 143.6521 | 73.4247 | 36.7192 | 115.8493 | 74.2733 | 49.2898 | 36.4139 | 28.6242 | 27.7227 | 37.9531 | 648.8507 | 524.2369 | 441.8747 | 302.6594 | 235.8863 | 732.2292 | 426.9484 | 94.9186 | 131.5212 | 623.5899 | 147.9467 | 462.8959 | 1015.4224 | 451.8025 | 815.9945 | 1245.6279 | 1032.8552 | 1013.4679 | 964.8968 | 1008.3719 | 110.582 | 30.0906 | 778.5404 | 1008.9533 | 852.3887 | 777.1132 | 915.4331 | 817.9063 | 824.5449 | 903.2125 | 939.1341 | 856.4458 | 941.9683 | 851.4325 | 1133.0657 | 1014.7391 | 735.348 | 730.2822 | 1148.0994 |  |  | 803.963 | 1037.5458 | 1033.6203 | 1101.8654 | 787.8874 |  | 798.8216 |  |  | 1009.7212 | 933.9502 | 868.5544 | [5 empty] | 792.3998 | 1068.6066 | 978.2902 | 774.3024 | 1084.3502 | 1051.7522 | 902.9985 | 933.4951 | 955.7892 | 944.1439 |  | 1164.4817 | 1057.0908 | 940.7532 | 1018.4529 | 959.277 | 945.6139 | 937.3643 | 983.5425 | 1033.1209 | 987.6338 | 975.5309 | 847.5774 | 990.7253 | 988.5997 | 1003.8646 | 956.8651 | 939.2119 |  | 942.5379 | 895.5901 | 959.523 | 991.6792 | 971.8739 |  | 908.0289 | 821.3654 | 2.5638 | 18.9538 | 1.5792 | 1.2124 | -16.8924 | 3.087 | 5676.35 | 0.54 | 4.0013 | -3.5411 | -16.9515 | 2.6567 | 7.542 | -33.4679 | 13.3515 |  | 173.8249 | 204.5768 | 67.1941 | 11.9629 |  | 165.634
42838.5332 | 9758 | 307.8728 | 100.742 | 84.6765 | 61.1652 | 35.5118 | 27.2978 | 50.0295 | 25.4172 | 98.206 | 73.6316 | 46.6066 | 28.4659 | 23.1138 | 42.1515 | 440.7867 | 574.5478 | 578.5394 | 778.7824 | 984.502 | 926.8643 | 857.0842 | 862.3608 | 980.4996 | 845.7599 | 826.1388 | 949.1563 | 947.0064 | 924.7291 | 948.022 | 857.9774 | 958.5102 | 936.9369 | 823.516 | 876.4514 | 807.0468 |  | 701.5592 |  | 807.5083 | 873.0561 | 325.864 | 610.0189 |  | 380.7284 | 589.7567 | 513.2468 | 707.0095 | 798.5524 | 894.5537 | 925.1666 | 40.8911 | 274.5751 | 61.0247 | 486.1645 | 34.1663 | 52.17 | 57.7021 | 90.4082 | 64.8304 |  |  | 3.4507 | -2.4255 | -68.0576 | 1.4772 | 7.8152 | -197.773 | 32.3054 | -3.2229 | 10.2479 | 28.8952 | 36.312 | 0.0081072 | 0.00083947 | 0.00057005 | 980.8987 | 910.5344 | 890.3886 | 808.1453 | 143.7199 | 73.4441 | 36.7286 | 115.8695 | 74.2906 | 49.3072 | 36.424 | 28.6276 | 27.7242 | 37.9638 | 773.9143 | 570.8485 | 470.0314 | 286.3339 | 218.9665 | 734.8034 | 427.0104 | 94.9346 | 131.5889 | 623.82 | 148.0121 | 463.1465 | 1012.8662 | 452.0177 | 816.0871 | 1233.6041 | 1032.8907 | 1013.4912 | 963.7167 | 1007.9995 | 65.0046 | 22.2919 | 778.5288 | 1010.2801 | 853.4431 | 777.1183 | 930.6631 | 817.9622 | 824.1214 | 900.5657 | 940.6383 | 855.8883 | 945.2255 | 853.0081 | 1131.9047 | 1014.9762 | 735.3335 | 730.263 | 1150.736 |  |  | 803.96 | 1037.2059 | 1033.9901 | 1101.8124 | 787.9142 |  | 798.8206 |  |  | 1008.9089 | 936.1452 | 865.6732 | [5 empty] | 792.4271 | 1067.5956 | 978.2198 | 774.6249 | 1085.5508 | 1053.8202 | 902.2639 | 933.5243 | 955.7663 | 944.5197 |  | 1165.3369 | 1057.7185 | 939.5876 | 1018.9349 | 959.4578 | 945.6204 | 937.3973 | 983.494 | 1033.1162 | 986.6922 | 975.6809 | 848.315 | 990.8195 | 988.1178 | 1003.1636 | 956.157 | 939.2552 |  | 942.6116 | 895.5361 | 959.4032 | 991.0182 | 971.8882 |  | 908.3608 | 821.1194 | 2.4097 | 18.9537 | 1.5783 | 1.2112 | -16.7862 | 3.0871 | 5703.12 | 1 | 4.5239 | -3.1882 | -16.8884 | 2.4881 | 6.6574 | -33.4901 | 13.5354 |  | 173.6421 | 204.5338 | 54.1798 | 8.846 |  | 165.6633
42838.5332 | 9759 | 308.3041 | 100.7427 | 84.6943 | 61.1722 | 35.5163 | 27.3047 | 50.046 | 25.4197 | 98.2191 | 73.6418 | 46.6077 | 28.4684 | 23.1248 | 42.1601 | 441.0346 | 574.6649 | 578.6952 | 779.0745 | 986.6826 | 926.4348 | 859.2082 | 865.3474 | 987.3048 | 846.2606 | 826.9491 | 948.7688 | 947.1976 | 925.853 | 948.1487 | 857.4608 | 960.9307 | 934.1879 | 823.4549 | 873.2828 | 808.5524 |  | 701.5807 |  | 807.5391 | 872.8053 | 325.7552 | 610.0678 |  | 380.906 | 589.9804 | 515.8144 | 706.1423 | 797.3823 | 895.2392 | 927.6299 | 39.9731 | 274.6031 | 60.1183 | 486.5645 | 34.1887 | 52.1409 | 57.7115 | 90.4104 | 64.7684 |  |  | 3.1971 | -1.9096 | -67.8539 | 1.7223 | 7.5235 | -197.7599 | 30.9458 | -3.8143 | 10.7294 | 30.265 | 36.2679 | 0.0080858 | 0.00068504 | 0.00052734 | 980.6961 | 910.5346 | 890.4591 | 808.1146 | 143.7991 | 73.4524 | 36.7279 | 115.8898 | 74.3046 | 49.318 | 36.4267 | 28.6357 | 27.719 | 37.9732 | 674.2236 | 523.6116 | 433.0345 | 267.0494 | 208.3447 | 733.5576 | 425.9237 | 94.9358 | 131.6247 | 624.0452 | 148.0881 | 463.3781 | 1012.1316 | 452.2313 | 816.1927 | 1222.8345 | 1032.7115 | 1013.2129 | 963.1281 | 1007.6485 | 95.2751 | 26.6746 | 778.5153 | 1009.3476 | 854.264 | 777.1047 | 927.9834 | 817.8196 | 824.0728 | 908.9241 | 940.1867 | 855.2847 | 947.8202 | 852.0258 | 1131.6605 | 1013.1742 | 735.3109 | 730.2447 | 1153.4443 |  |  | 803.9618 | 1037.0837 | 1035.5955 | 1102.1907 | 787.9556 |  | 798.8252 |  |  | 1009.3561 | 942.5121 | 866.3094 | [5 empty] | 792.4377 | 1067.1525 | 978.0816 | 774.9089 | 1085.4749 | 1055.1988 | 901.9769 | 933.548 | 955.7241 | 944.0831 |  | 1165.3766 | 1057.6977 | 937.6628 | 1019.4562 | 959.253 | 945.5937 | 937.4089 | 983.601 | 1033.0763 | 985.8507 | 975.8269 | 849.1354 | 990.5813 | 987.6446 | 1002.2671 | 956.0288 | 939.3181 |  | 941.954 | 895.5154 | 959.2148 | 990.5303 | 971.8757 |  | 908.6586 | 820.9946 | 2.5468 | 18.9547 | 1.58 | 1.2131 | -16.8758 | 3.0872 | 5685.99 | 0.47 | 4.3547 | -2.8293 | -16.8652 | 2.6869 | 6.5339 | -33.4988 | 13.2514 |  | 173.5762 | 204.7228 | 64.8293 | 12.7517 |  | 165.5775
42838.5332 | 9760 | 308.7379 | 100.7514 | 84.7087 | 61.181 | 35.5202 | 27.2978 | 50.0592 | 25.4193 | 98.2296 | 73.6488 | 46.6188 | 28.473 | 23.1244 | 42.1664 | 441.2216 | 574.8042 | 578.8371 | 779.3521 | 986.9127 | 926.5823 | 862.5669 | 869.6633 | 992.2031 | 846.9557 | 827.8265 | 949.2086 | 948.0532 | 926.9499 | 948.6936 | 857.2337 | 964.6079 | 938.1879 | 823.1356 | 872.3081 | 812.8842 |  | 701.5709 |  | 807.5609 | 872.8752 | 325.5969 | 610.122 |  | 382.1954 | 589.7344 | 515.8601 | 706.249 | 796.6318 | 895.3506 | 928.6602 | 39.8717 | 274.5986 | 58.8602 | 486.7572 | 34.2052 | 52.085 | 57.7131 | 90.4219 | 64.777 |  |  | 2.5768 | -2.2592 | -68.6379 | 1.1834 | 7.2291 | -197.7967 | 31.8796 | -4.0042 | 10.4818 | 29.8511 | 36.1742 | 0.0082452 | 0.00088711 | 0.00054869 | 977.8876 | 910.6266 | 890.7274 | 808.2768 | 143.8897 | 73.4626 | 36.7376 | 115.9026 | 74.3162 | 49.321 | 36.4296 | 28.6279 | 27.718 | 37.9669 | 672.3004 | 543.5347 | 479.7068 | 266.3034 | 206.0469 | 734.5439 | 425.6568 | 94.9378 | 131.6551 | 624.2591 | 148.1467 | 463.6163 | 1013.0046 | 452.4502 | 816.3216 | 1216.7491 | 1032.1934 | 1012.6956 | 963.2323 | 1007.3802 | 99.9247 | 32.999 | 778.5169 | 1014.7047 | 855.0819 | 777.0894 | 918.7826 | 817.8934 | 824.3494 | 918.0712 | 941.0928 | 855.33 | 952.2263 | 856.5587 | 1132.2686 | 1010.0774 | 735.2773 | 730.2567 | 1153.389 |  |  | 803.9728 | 1037.1426 | 1038.1847 | 1102.7434 | 787.975 |  | 798.8333 |  |  | 1007.9307 | 944.939 | 868.1503 | [5 empty] | 792.4648 | 1067.3268 | 978.1143 | 775.1648 | 1083.7367 | 1058.6802 | 902.0561 | 933.5541 | 955.6563 | 943.7674 |  | 1165.0691 | 1057.6548 | 936.555 | 1019.8837 | 959.3701 | 945.5868 | 937.3984 | 983.6984 | 1032.976 | 986.0039 | 975.9612 | 850.1889 | 990.0639 | 987.6648 | 1001.2283 | 956.7213 | 939.3769 |  | 941.291 | 895.4897 | 959.2983 | 990.4411 | 971.8177 |  | 908.5158 | 821.2549 | 2.4948 | 18.9531 | 1.5797 | 1.2122 | -16.9043 | 3.0871 | 5646.42 | 0.79 | 3.9103 | -3.077 | -16.96 | 2.227 | 6.405 | -33.5036 | 13.4505 |  | 173.6077 | 204.9926 | 65.3811 | 7.5155 |  | 165.3091
42838.5333 | 9761 | 309.1811 | 100.7477 | 84.7226 | 61.1873 | 35.5265 | 27.3014 | 50.0703 | 25.4198 | 98.2353 | 73.6537 | 46.6207 | 28.4737 | 23.1252 | 42.1745 | 441.3925 | 574.9483 | 578.9469 | 779.5795 | 986.8845 | 926.7786 | 866.4299 | 875.5391 | 994.8459 | 847.5836 | 828.1137 | 949.2674 | 949.2086 | 927.994 | 949.5572 | 857.1705 | 970.2346 | 942.3004 | 822.992 | 872.8472 | 815.2017 |  | 701.6123 |  | 807.598 | 873.8306 | 325.4076 | 610.184 |  | 382.9467 | 588.6032 | 515.4597 | 706.1304 | 796.6737 | 895.654 | 928.62 | 39.8463 | 274.4182 | 57.5704 | 486.824 | 34.2103 | 52.0346 | 57.724 | 90.4112 | 64.7225 |  |  | 2.8179 | -1.9497 | -68.0175 | 2.2125 | 9.4232 | -197.7711 | 31.5366 | -3.2031 | 10.455 | 30.3349 | 36.1146 | 0.0082123 | 0.00081975 | 0.00054212 | 976.4849 | 910.6944 | 890.8474 | 808.4929 | 143.9549 | 73.4749 | 36.7342 | 115.9108 | 74.3235 | 49.3186 | 36.4233 | 28.6269 | 27.72 | 37.9719 | 684.887 | 543.2179 | 449.2842 | 275.6395 | 212.6932 | 736.4346 | 425.3604 | 94.9528 | 131.6711 | 624.4825 | 148.2248 | 463.8677 | 1014.473 | 452.6658 | 816.4517 | 1212.3586 | 1031.5946 | 1012.3783 | 963.1986 | 1007.3086 | 110.3256 | 32.9839 | 778.5056 | 1015.0229 | 855.6764 | 777.0822 | 913.6836 | 818.0349 | 824.7728 | 920.5675 | 939.0855 | 855.2374 | 958.0046 | 858.6932 | 1129.2115 | 1012.147 | 735.2683 | 730.2899 | 1153.1482 |  |  | 803.9806 | 1037.1921 | 1039.8598 | 1103.1085 | 788.0163 |  | 798.8278 |  |  | 1006.4539 | 943.2907 | 869.3086 | [5 empty] | 792.5424 | 1067.8564 | 978.3094 | 775.3462 | 1084.2202 | 1059.4189 | 902.141 | 933.5822 | 955.6209 | 943.7043 |  | 1165.5218 | 1058.1198 | 936.4506 | 1019.6703 | 959.4337 | 945.6454 | 937.4533 | 983.5615 | 1033.1813 | 986.9156 | 976.0735 | 850.2705 | 989.6102 | 988.3291 | 1001.0394 | 957.4057 | 939.4534 |  | 941.6715 | 895.4698 | 959.7836 | 990.9217 | 971.7803 |  | 908.5671 | 821.4715 | 2.37 | 18.9548 | 1.5785 | 1.2116 | -16.8795 | 3.0871 | 5541.49 | 0.91 | 4.0907 | -2.8566 | -16.8721 | 3.043 | 7.3137 | -33.5057 | 13.3797 |  | 173.6341 | 205.172 | 64.6327 | 10.84 |  | 164.9926
42838.5333 | 9762 | 309.6067 | 100.7423 | 84.7283 | 61.1913 | 35.5285 | 27.2941 | 50.0783 | 25.4162 | 98.2414 | 73.6569 | 46.6302 | 28.4773 | 23.1174 | 42.1725 | 441.5552 | 575.0611 | 579.0362 | 779.7819 | 986.4371 | 926.8264 | 868.1947 | 881.2341 | 996.144 | 848.3119 | 828.5292 | 949.4109 | 949.651 | 928.4782 | 950.1353 | 857.1323 | 974.3759 | 940.5864 | 823.0405 | 868.7081 | 817.4843 |  | 701.6081 |  | 807.6578 | 874.7189 | 325.4305 | 610.3255 |  | 383.0504 | 587.5688 | 513.5011 | 704.485 | 795.2833 | 897.1616 | 926.9482 | 39.5383 | 274.2758 | 57.1861 | 486.7936 | 34.2164 | 52.0015 | 57.7295 | 90.4059 | 64.7533 |  |  | 3.0124 | -2.1646 | -68.3093 | 1.5435 | 8.7293 | -197.7822 | 31.5142 | -3.8182 | 10.1152 | 28.8226 | 36.2131 | 0.0081663 | 0.00088382 | 0.00053719 | 979.0058 | 910.7513 | 890.786 | 808.6518 | 144.059 | 73.4949 | 36.7352 | 115.9384 | 74.3345 | 49.3335 | 36.4343 | 28.6349 | 27.7281 | 37.9758 | 757.3259 | 558.3643 | 453.0545 | 265.9527 | 215.4267 | 740.4872 | 425.4753 | 94.9635 | 131.7241 | 624.7103 | 148.2935 | 464.1293 | 1014.9827 | 452.8939 | 816.5787 | 1205.3792 | 1031.278 | 1012.3963 | 963.2166 | 1007.5679 | 102.5027 | 36.5182 | 778.51 | 1017.5184 | 856.4817 | 777.112 | 920.2761 | 818.4893 | 825.3453 | 930.5428 | 941.0025 | 855.2381 | 961.0915 | 859.3535 | 1129.1905 | 1011.7083 | 735.2977 | 730.2729 | 1151.3468 |  |  | 803.9766 | 1038.2976 | 1040.2597 | 1103.3637 | 788.0631 |  | 798.8197 |  |  | 1004.3198 | 939.4881 | 867.5953 | [5 empty] | 792.6594 | 1067.9968 | 978.5545 | 775.6281 | 1086.0296 | 1054.2313 | 902.2368 | 933.6144 | 955.5903 | 943.939 |  | 1165.2331 | 1058.4555 | 936.213 | 1019.3912 | 959.3086 | 945.6386 | 937.4956 | 983.3567 | 1033.4402 | 987.6371 | 976.1868 | 849.7978 | 989.5434 | 988.8208 | 1000.1466 | 957.7489 | 939.5208 |  | 942.0947 | 895.4395 | 960.3565 | 991.3244 | 971.7261 |  | 908.8703 | 821.3125 | 2.5865 | 18.9534 | 1.5795 | 1.2137 | -16.7699 | 3.0871 | 5434.48 | 0.94 | 4.2305 | -3.0081 | -16.8981 | 2.5401 | 7.0438 | -33.5283 | 13.3835 |  | 174.2297 | 205.3189 | 57.9858 | 10.4427 |  | 164.8172
42838.5333 | 9763 | 310.0993 | 100.7437 | 84.736 | 61.1999 | 35.534 | 27.3071 | 50.0931 | 25.4177 | 98.2514 | 73.6705 | 46.643 | 28.4828 | 23.1162 | 42.18 | 441.7208 | 575.1778 | 579.0997 | 779.9826 | 985.1333 | 927.0172 | 869.1756 | 880.4654 | 992.8228 | 848.8157 | 829.9859 | 951.4869 | 948.9627 | 929.1089 | 950.2233 | 857.0332 | 975.7055 | 939.0352 | 823.3438 | 865.5333 | 817.1913 |  | 701.4933 |  | 807.6767 | 874.1966 | 325.2153 | 610.3974 |  | 383.1152 | 587.4928 | 512.9461 | 703.2451 | 791.9709 | 896.1919 | 927.0412 | 39.0579 | 274.062 | 56.6244 | 486.6235 | 34.2272 | 51.9701 | 57.7303 | 90.3691 | 64.7559 |  |  | 3.4166 | -1.7611 | -68.6668 | 1.8373 | 9.1446 | -197.7395 | 31.6476 | -3.3641 | 10.6171 | 30.3632 | 36.1702 | 0.0082139 | 0.00078361 | 0.00056841 | 979.5667 | 910.7512 | 890.8336 | 808.6409 | 144.1716 | 73.5079 | 36.7455 | 115.9632 | 74.3528 | 49.3409 | 36.4419 | 28.638 | 27.7277 | 37.9845 | 763.4599 | 557.813 | 465.3988 | 267.0441 | 206.7112 | 742.9228 | 426.1284 | 94.9644 | 131.8921 | 624.9241 | 148.3633 | 464.3402 | 1015.2043 | 453.1035 | 816.7183 | 1198.1946 | 1031.6649 | 1012.9178 | 963.3078 | 1008.6836 | 95.0394 | 27.7607 | 778.5039 | 1008.7703 | 857.8275 | 777.1102 | 940.2162 | 818.9673 | 826.3517 | 946.1772 | 943.337 | 855.1233 | 960.4637 | 857.9929 | 1122.9867 | 1011.1063 | 735.2729 | 730.2749 | 1149.691 |  |  | 803.9795 | 1039.3563 | 1037.5638 | 1103.3145 | 788.0658 |  | 798.8569 |  |  | 1001.7778 | 938.6591 | 864.771 | [5 empty] | 792.7297 | 1067.0499 | 978.6873 | 776.001 | 1088.0362 | 1050.2449 | 902.2611 | 933.6252 | 955.5698 | 943.5633 |  | 1164.6023 | 1058.6311 | 935.5927 | 1018.9331 | 959.3343 | 945.5779 | 937.5222 | 983.174 | 1033.2509 | 988.2042 | 976.3207 | 849.9392 | 989.9123 | 988.8249 | 998.0463 | 957.283 | 939.5956 |  | 941.7255 | 895.4282 | 960.4132 | 991.3009 | 971.7 |  | 909.0547 | 821.1344 | 2.5492 | 18.9537 | 1.5788 | 1.2132 | -16.7602 | 3.0871 | 5369.02 | 0.46 | 4.5055 | -2.7132 | -16.9415 | 2.7712 | 7.2064 | -33.5108 | 13.4063 |  | 174.8013 | 205.3633 | 58.1522 | 9.1942 |  | 164.9918
42838.5333 | 9764 | 310.5711 | 100.7503 | 84.7542 | 61.2079 | 35.5377 | 27.3089 | 50.0998 | 25.4285 | 98.2637 | 73.6789 | 46.644 | 28.4741 | 23.1221 | 42.191 | 441.8924 | 575.3294 | 579.1674 | 780.2283 | 983.0687 | 926.772 | 865.2327 | 880.8614 | 993.9013 | 849.3484 | 832.309 | 951.0658 | 948.762 | 927.7401 | 950.1565 | 857.035 | 973.5851 | 939.3676 | 823.6985 | 867.2608 | 814.2627 |  | 701.4318 |  | 807.721 | 873.7294 | 325.0792 | 610.4629 |  | 382.7371 | 587.8277 | 514.5309 | 699.3473 | 790.0938 | 897.3604 | 925.1413 | 38.4803 | 273.8532 | 57.666 | 486.4984 | 34.2278 | 51.9746 | 57.7361 | 90.3274 | 64.7521 |  |  | 3.2175 | -1.6632 | -67.9945 | 1.5166 | 8.0859 | -197.8046 | 31.1535 | -3.5232 | 10.2985 | 30.0514 | 36.053 | 0.0082484 | 0.00095446 | 0.00053226 | 977.5531 | 910.7526 | 890.882 | 808.6526 | 144.2829 | 73.5214 | 36.7479 | 115.9833 | 74.3689 | 49.3524 | 36.4423 | 28.6389 | 27.727 | 37.9951 | 714.2795 | 535.1959 | 444.0479 | 263.1399 | 203.0978 | 744.5967 | 425.9824 | 94.9722 | 132.0594 | 625.1451 | 148.4238 | 464.5814 | 1015.8771 | 453.3253 | 816.8419 | 1190.2499 | 1032.3328 | 1013.6814 | 963.2718 | 1009.9889 | 72.2055 | 25.197 | 778.507 | 1011.5392 | 858.3853 | 777.1243 | 929.6657 | 818.8489 | 827.7682 | 959.8691 | 945.1936 | 855.2701 | 958.3255 | 857.1566 | 1123.2759 | 1008.3048 | 735.2623 | 730.2483 | 1151.796 |  |  | 803.9851 | 1039.0869 | 1034.4692 | 1102.8112 | 788.0898 |  | 798.8556 |  |  | 999.2439 | 939.8538 | 864.3164 | [5 empty] | 792.7735 | 1065.0221 | 978.6763 | 776.3089 | 1088.37 | 1051.0904 | 902.3454 | 933.6487 | 955.5295 | 943.6925 |  | 1164.5066 | 1058.173 | 936.4729 | 1018.8383 | 959.2208 | 945.681 | 937.5351 | 983.1223 | 1032.928 | 988.6236 | 976.4602 | 850.2961 | 990.3828 | 988.5875 | 994.8001 | 956.8605 | 939.6873 |  | 941.3474 | 895.4111 | 960.2167 | 991.1789 | 971.7186 |  | 908.9417 | 821.2528 | 2.3412 | 18.954 | 1.5779 | 1.212 | -16.7524 | 3.0871 | 5326.79 | 0.52 | 4.3721 | -2.6372 | -16.8616 | 2.5182 | 6.7798 | -33.533 | 13.3078 |  | 174.6555 | 205.1377 | 64.2019 | 11.539 |  | 165.3108
42838.5333 | 9765 | 311.0231 | 100.7466 | 84.7756 | 61.2195 | 35.5429 | 27.3097 | 50.1091 | 25.4325 | 98.2804 | 73.692 | 46.6547 | 28.4796 | 23.1276 | 42.2014 | 442.0514 | 575.4859 | 579.1977 | 780.5 | 983.1787 | 926.3499 | 862.4539 | 879.9248 | 996.2816 | 848.5242 | 831.2305 | 951.8953 | 948.9422 | 925.3551 | 950.3758 | 857.1344 | 970.6781 | 934.9835 | 824.0982 | 872.6686 | 814.5869 |  | 701.4499 |  | 807.7621 | 874.4045 | 325.2638 | 610.3851 |  | 382.173 | 588.3466 | 516.837 | 700.6842 | 792.6236 | 899.077 | 923.3224 | 38.1167 | 273.6419 | 58.6265 | 486.2507 | 34.2209 | 51.9765 | 57.7468 | 90.279 | 64.7457 |  |  | 2.9665 | -1.6363 | -67.9453 | 1.4706 | 8.6616 | -197.7422 | 31.8967 | -3.4542 | 10.4774 | 30.889 | 36.2719 | 0.0081088 | 0.00073104 | 0.00054541 | 976.5926 | 910.8943 | 890.955 | 808.7148 | 144.4102 | 73.5402 | 36.7501 | 116.0027 | 74.3783 | 49.3507 | 36.4471 | 28.644 | 27.7284 | 37.9971 | 678.3165 | 521.9512 | 423.8209 | 257.9159 | 205.7531 | 744.1557 | 425.5747 | 94.9848 | 132.1932 | 625.3586 | 148.5015 | 464.8071 | 1015.6051 | 453.5239 | 816.9881 | 1181.2257 | 1033.0014 | 1014.299 | 963.4982 | 1010.9511 | 83.556 | 28.2251 | 778.5002 | 1012.8752 | 858.6109 | 777.1045 | 928.1359 | 818.7876 | 828.1036 | 960.5375 | 943.2079 | 855.2025 | 956.3961 | 851.2581 | 1123.8427 | 1004.0398 | 735.1986 | 730.198 | 1153.7686 |  |  | 803.9972 | 1038.7546 | 1030.9173 | 1102.6514 | 788.1106 |  | 798.8741 |  |  | 997.6606 | 939.7888 | 863.7011 | [5 empty] | 792.8464 | 1062.4536 | 978.6672 | 776.602 | 1088.0123 | 1052.3444 | 903.2534 | 933.6776 | 955.4931 | 944.3121 |  | 1164.8394 | 1057.8167 | 938.4739 | 1019.3992 | 959.1969 | 945.7906 | 937.5681 | 983.2812 | 1032.5707 | 988.1797 | 976.6063 | 850.2785 | 990.823 | 988.2174 | 992.0437 | 956.7251 | 939.7664 |  | 940.676 | 895.3845 | 960.2324 | 991.1373 | 971.796 |  | 909.2245 | 821.2418 | 2.4073 | 18.9549 | 1.5794 | 1.214 | -16.8902 | 3.0871 | 5337.02 | 1.09 | 4.1985 | -2.6165 | -16.8606 | 2.4805 | 7.0222 | -33.5523 | 13.4755 |  | 174.4757 | 205.1376 | 68.0435 | 13.7096 |  | 165.6403
42838.5333 | 9766 | 311.4543 | 100.7396 | 84.7868 | 61.2292 | 35.555 | 27.3159 | 50.126 | 25.4336 | 98.2894 | 73.7029 | 46.6665 | 28.4931 | 23.1249 | 42.2119 | 442.2432 | 575.6487 | 579.2304 | 780.8455 | 990.8946 | 925.2027 | 858.801 | 878.1238 | 1003.931 | 847.33 | 828.605 | 953.0745 | 949.642 | 926.0596 | 950.8226 | 857.1812 | 966.5574 | 937.2042 | 824.8437 | 883.0714 | 814.1728 |  | 713.113 |  | 807.7927 | 874.7691 | 325.2851 | 611.0799 |  | 382.0509 | 589.1269 | 518.206 | 702.1837 | 794.1302 | 900.1782 | 923.2042 | 38.0572 | 273.3807 | 58.4761 | 486.0722 | 34.2173 | 51.9927 | 57.7529 | 90.2526 | 64.7468 |  |  | 2.7476 | -1.449 | -68.304 | 1.6717 | 8.3718 | -197.7993 | 31.4912 | -3.6677 | 10.7998 | 31.2905 | 36.1542 | 0.0081794 | 0.00085754 | 0.00055691 | 978.0849 | 911.0415 | 891.0279 | 808.8213 | 144.5388 | 73.5471 | 36.7629 | 116.0138 | 74.3863 | 49.3629 | 36.4615 | 28.6479 | 27.7321 | 38.0061 | 685.3608 | 519.1582 | 436.2833 | 271.5939 | 211.9007 | 744.2714 | 425.5709 | 94.9983 | 132.3061 | 625.5823 | 148.5721 | 465.0488 | 1016.2581 | 453.7517 | 817.1279 | 1162.2957 | 1033.5943 | 1014.9993 | 964.2216 | 1011.3405 | 93.6732 | 36.3573 | 778.4947 | 1009.4257 | 858.4871 | 777.0973 | 935.5262 | 818.906 | 828.3633 | 939.0961 | 945.7076 | 855.3777 | 951.7469 | 856.2936 | 1124.6282 | 1003.0279 | 735.1424 | 730.138 | 1154.8129 |  |  | 804.0041 | 1038.4528 | 1027.6045 | 1102.4979 | 788.133 |  | 798.8933 |  |  | 996.6604 | 941.8222 | 864.8531 | [5 empty] | 793.0275 | 1059.3908 | 978.8906 | 777.0539 | 1086.9482 | 1052.0405 | 903.8495 | 933.7156 | 955.4757 | 944.5886 |  | 1164.9291 | 1057.7176 | 939.4587 | 1019.9068 | 959.1608 | 945.8089 | 937.5933 | 983.492 | 1032.6282 | 988.7281 | 976.7443 | 850.8411 | 991.2785 | 988.1401 | 992.1829 | 957.0219 | 939.8583 |  | 940.3007 | 895.3477 | 960.622 | 991.3828 | 971.9004 |  | 909.3919 | 821.4097 | 2.4514 | 18.9543 | 1.5785 | 1.2126 | -16.8976 | 3.0871 | 5331.17 | 1.07 | 4.0414 | -2.4633 | -16.9127 | 2.6458 | 6.9069 | -33.5729 | 13.3959 |  | 174.3126 | 205.1347 | 67.3013 | 12.3242 |  | 165.9458
42838.5333 | 9767 | 311.8748 | 100.7343 | 84.7899 | 61.229 | 35.5558 | 27.3169 | 50.1305 | 25.437 | 98.2929 | 73.7133 | 46.6612 | 28.4965 | 23.1192 | 42.2149 | 442.4493 | 575.84 | 579.3449 | 781.2262 | 996.3854 | 925.9363 | 860.4911 | 879.524 | 1001.8326 | 846.547 | 826.3773 | 956.701 | 949.8883 | 927.2901 | 951.2054 | 857.4043 | 961.836 | 943.8764 | 825.7084 | 878.7986 | 815.3015 |  | 725.6072 |  | 807.8182 | 874.872 | 325.188 | 612.092 |  | 382.3143 | 589.1951 | 520.3248 | 705.7697 | 796.6024 | 901.1478 | 925.5356 | 38.716 | 273.305 | 59.57 | 485.9118 | 34.2065 | 52.0029 | 57.76 | 90.2389 | 64.7373 |  |  | 2.9599 | -1.7349 | -68.4085 | 1.073 | 8.7095 | -197.7362 | 31.0825 | -4.0567 | 10.7556 | 30.992 | 36.1817 | 0.008002 | 0.00084932 | 0.00055198 | 980.2864 | 911.1337 | 891.1204 | 808.835 | 144.6811 | 73.553 | 36.7483 | 116.0358 | 74.4003 | 49.367 | 36.4653 | 28.6413 | 27.7307 | 38.0028 | 702.409 | 549.0171 | 477.5926 | 292.0875 | 214.8804 | 744.9711 | 426.3907 | 94.9909 | 132.4046 | 625.7833 | 148.6397 | 465.2913 | 1018.018 | 453.9612 | 817.2758 | 1153.5762 | 1034.0166 | 1015.6018 | 964.8449 | 1011.5686 | 89.0852 | 36.6605 | 778.4788 | 1009.902 | 860.5458 | 777.0975 | 924.5821 | 818.9533 | 826.8134 | 924.9062 | 950.1162 | 855.7381 | 946.6663 | 861.8923 | 1121.5135 | 1004.2368 | 735.1471 | 730.1768 | 1155.5992 |  |  | 804.0123 | 1038.0735 | 1025.704 | 1102.4803 | 788.1468 |  | 798.8878 |  |  | 997.2897 | 943.486 | 866.9231 | [5 empty] | 793.2005 | 1055.6608 | 979.2669 | 777.5238 | 1088.966 | 1059.0982 | 903.9668 | 933.7311 | 955.435 | 944.5269 |  | 1165.7434 | 1057.4322 | 940.858 | 1020.6113 | 959.4572 | 945.8902 | 937.6126 | 984.0718 | 1033.1467 | 989.1576 | 976.918 | 851.335 | 992.5675 | 988.2588 | 992.3387 | 956.8833 | 939.9672 |  | 940.3923 | 895.314 | 961.5483 | 991.7157 | 972.0946 |  | 909.5916 | 821.5416 | 2.2568 | 18.9531 | 1.5776 | 1.2115 | -16.7498 | 3.0871 | 5321.72 | 0.85 | 4.1953 | -2.6955 | -16.9263 | 2.1199 | 7.0478 | -33.5814 | 13.3142 |  | 174.1078 | 205.1766 | 65.652 | 7.8889 |  | 166.165
42838.5333 | 9768 | 312.3099 | 100.7336 | 84.8055 | 61.2463 | 35.5595 | 27.3105 | 50.1441 | 25.4341 | 98.3016 | 73.7187 | 46.6759 | 28.4962 | 23.1289 | 42.2272 | 442.6114 | 575.9792 | 579.3666 | 781.5434 | 993.3543 | 926.0667 | 862.5901 | 879.6813 | 998.1697 | 846.2893 | 824.7063 | 958.3189 | 951.2874 | 926.7286 | 952.0612 | 857.5613 | 962.4338 | 943.4692 | 825.9915 | 872.6066 | 816.354 |  | 721.59 |  | 807.8485 | 874.3091 | 324.975 | 612.2915 |  | 382.3879 | 589.9434 | 521.9268 | 708.1853 | 799.177 | 902.1139 | 925.9051 | 39.2184 | 273.2861 | 61.6118 | 485.9076 | 34.196 | 52.0379 | 57.7685 | 90.246 | 64.7369 |  |  | 2.9067 | -3.5748 | -68.3382 | 1.3904 | 9.3285 | -197.7711 | 30.4412 | -3.6224 | 10.78 | 31.0923 | 36.0999 | 0.0079297 | 0.0007984 | 0.00054048 | 979.613 | 911.253 | 891.3065 | 808.9123 | 144.8137 | 73.5874 | 36.7722 | 116.0604 | 74.4233 | 49.3843 | 36.4773 | 28.6574 | 27.7372 | 38.0154 | 691.228 | 554.2707 | 466.6742 | 284.3716 | 215.5755 | 745.6345 | 426.8048 | 95.0167 | 132.4816 | 625.9977 | 148.7174 | 465.527 | 1018.832 | 454.1461 | 817.4111 | 1154.8893 | 1034.3252 | 1015.8205 | 964.9508 | 1011.5433 | 98.2638 | 30.8935 | 778.4739 | 1007.2677 | 863.5274 | 777.0834 | 921.4126 | 819.3293 | 825.7177 | 913.3623 | 950.2024 | 855.7444 | 949.3043 | 859.2388 | 1118.126 | 1002.8743 | 735.1502 | 730.2102 | 1156.4301 |  |  | 804.0117 | 1037.9353 | 1024.1207 | 1101.9178 | 788.1393 |  | 798.9079 |  |  | 993.5133 | 945.3948 | 863.4175 | [5 empty] | 793.3912 | 1051.321 | 979.4172 | 778.0517 | 1090.1059 | 1060.1382 | 904.0968 | 933.7734 | 955.4525 | 944.1846 |  | 1164.305 | 1057.2438 | 943.1944 | 1021.2073 | 959.2174 | 945.9421 | 937.6788 | 984.7498 | 1033.8953 | 989.7104 | 977.0731 | 851.9176 | 992.9641 | 988.2722 | 994.5908 | 957.5553 | 940.0521 |  | 939.7002 | 895.3145 | 963.4009 | 991.9623 | 972.1909 |  | 909.9653 | 821.7647 | 2.6171 | 18.9543 | 1.5788 | 1.2122 | -16.7465 | 3.0871 | 5357.89 | 1.21 | 4.1588 | -3.871 | -16.925 | 2.4142 | 7.297 | -33.5982 | 13.1815 |  | 174.0334 | 204.8731 | 67.1271 | 9.1802 |  | 166.3307
42838.5333 | 9769 | 312.7375 | 100.7368 | 84.8229 | 61.2447 | 35.5561 | 27.3069 | 50.1578 | 25.4277 | 98.3057 | 73.7304 | 46.6851 | 28.4959 | 23.1221 | 42.226 | 442.7734 | 576.104 | 579.4244 | 781.8134 | 989.7886 | 926.9212 | 864.471 | 882.5046 | 1000.5123 | 845.5581 | 825.0738 | 957.7886 | 951.8011 | 926.5341 | 952.7529 | 857.8591 | 965.6188 | 941.0022 | 826.4505 | 877.832 | 818.8771 |  | 719.988 |  | 807.8894 | 874.4955 | 324.8543 | 612.3677 |  | 382.1527 | 591.678 | 521.936 | 709.3537 | 800.4617 | 901.863 | 927.1829 | 39.6479 | 273.3583 | 62.5112 | 486.2876 | 34.1936 | 52.0683 | 57.7721 | 90.2446 | 64.7356 |  |  | 3.1419 | -2.4288 | -68.4769 | 1.6631 | 9.9305 | -197.7586 | 31.7606 | -3.7781 | 10.5369 | 29.7984 | 36.1273 | 0.0079084 | 0.00080661 | 0.00057169 | 979.3293 | 911.3924 | 891.502 | 808.9641 | 144.9243 | 73.5935 | 36.7722 | 116.0782 | 74.4357 | 49.3901 | 36.4666 | 28.6513 | 27.7293 | 38.0194 | 598.2017 | 569.1628 | 459.0696 | 283.3542 | 212.4824 | 747.885 | 427.1054 | 95.0315 | 132.5532 | 626.208 | 148.7877 | 465.7584 | 1018.4449 | 454.3638 | 817.5349 | 1151.6528 | 1034.7999 | 1016.1441 | 964.9005 | 1011.6114 | 110.3367 | 36.5892 | 778.4763 | 1012.4701 | 865.5293 | 777.0767 | 918.9169 | 819.6174 | 825.4891 | 914.1931 | 950.3359 | 856.0757 | 954.2417 | 858.5419 | 1115.9486 | 1002.3247 | 735.18 | 730.1832 | 1157.1287 |  |  | 804.0168 | 1037.9502 | 1022.0927 | 1101.1721 | 788.161 |  | 798.9088 |  |  | 990.7804 | 945.5485 | 860.488 | [5 empty] | 793.5619 | 1047.042 | 979.5181 | 778.4955 | 1090.7888 | 1049.4248 | 903.4209 | 933.82 | 955.4616 | 944.594 |  | 1164.4029 | 1057.4537 | 943.7238 | 1021.8936 | 959.1138 | 945.9367 | 937.7223 | 985.4592 | 1034.7912 | 989.0252 | 977.2038 | 852.8072 | 992.5569 | 988.528 | 995.895 | 957.4208 | 940.1346 |  | 939.4075 | 895.2848 | 964.9818 | 992.3264 | 972.3362 |  | 910.2013 | 821.4697 | 2.3865 | 18.9546 | 1.5788 | 1.2115 | -16.6175 | 3.0871 | 5367.55 | 0.96 | 4.3251 | -3.1939 | -16.9591 | 2.643 | 7.5279 | -33.5936 | 13.4627 |  | 174.0413 | 204.4693 | 78.2549 | 10.082 |  | 166.5828
42838.5334 | 9770 | 313.2065 | 100.7367 | 84.838 | 61.2598 | 35.5643 | 27.3198 | 50.1751 | 25.4432 | 98.324 | 73.7445 | 46.6921 | 28.5056 | 23.1244 | 42.239 | 442.9474 | 576.2275 | 579.4995 | 782.0876 | 988.1584 | 927.4082 | 867.5373 | 888.5769 | 1007.5578 | 845.3339 | 825.3968 | 958.6901 | 952.1556 | 926.809 | 953.2659 | 858.0847 | 966.2122 | 936.526 | 827.4308 | 886.0924 | 821.6669 |  | 719.1036 |  | 807.9104 | 875.23 | 324.6261 | 612.2755 |  | 382.5774 | 592.3967 | 520.9688 | 710.4559 | 801.7262 | 900.6149 | 926.186 | 39.931 | 273.3281 | 62.6677 | 486.4945 | 34.1871 | 52.1027 | 57.7821 | 90.2503 | 64.7374 |  |  | 3.0414 | -2.0161 | -67.9761 | 0.67416 | 8.9645 | -197.7592 | 30.8979 | -3.5153 | 10.6075 | 29.9442 | 36.0902 | 0.0080037 | 0.00079183 | 0.00055526 | 981.879 | 911.5608 | 891.6869 | 809.0521 | 145.0537 | 73.6137 | 36.7795 | 116.0925 | 74.4486 | 49.395 | 36.4769 | 28.6468 | 27.7334 | 38.0205 | 793.3469 | 590.1308 | 510.2725 | 294.3754 | 214.5574 | 750.6626 | 428.5169 | 95.0381 | 132.6213 | 626.383 | 148.8464 | 465.9923 | 1019.1364 | 454.5781 | 817.6722 | 1146.8701 | 1035.2172 | 1016.8033 | 964.7025 | 1011.7973 | 91.1076 | 41.8781 | 778.4745 | 1013.9308 | 866.5004 | 777.0854 | 930.0313 | 819.8407 | 825.5894 | 895.349 | 951.6603 | 856.3917 | 957.9824 | 856.2736 | 1113.5664 | 1000.3739 | 735.1697 | 730.1727 | 1157.0418 |  |  | 804.0323 | 1037.9976 | 1020.4202 | 1100.8266 | 788.197 |  | 798.9231 |  |  | 989.4372 | 942.579 | 859.3914 | [5 empty] | 793.7534 | 1042.9534 | 979.4186 | 778.9508 | 1091.6014 | 1047.2785 | 903.9211 | 933.8486 | 955.4609 | 944.5308 |  | 1164.6675 | 1058.2591 | 942.6766 | 1022.2478 | 958.964 | 945.9271 | 937.7423 | 986.1188 | 1036.1735 | 988.8565 | 977.3585 | 854.3426 | 992.1012 | 989.4684 | 995.8478 | 957.7483 | 940.2104 |  | 939.5245 | 895.2984 | 965.4761 | 992.7986 | 972.4658 |  | 910.8773 | 821.1186 | 2.5169 | 18.9558 | 1.5779 | 1.2132 | -16.7375 | 3.0871 | 5341.94 | 0.83 | 4.2562 | -2.9112 | -16.904 | 1.6834 | 7.1486 | -33.5758 | 13.2716 |  | 174.0664 | 204.3029 | 57.554 | 4.6599 |  | 166.8011
42838.5334 | 9771 | 313.6496 | 100.7315 | 84.8561 | 61.2615 | 35.567 | 27.3246 | 50.1822 | 25.4451 | 98.3286 | 73.7487 | 46.697 | 28.4958 | 23.1321 | 42.2453 | 443.1118 | 576.3223 | 579.5826 | 782.3395 | 989.5288 | 926.0984 | 866.2297 | 887.5902 | 1013.2341 | 845.4485 | 825.6225 | 957.529 | 952.2554 | 927.3542 | 953.6646 | 858.5517 | 969.8939 | 938.7667 | 828.1089 | 880.5082 | 821.8625 |  | 720.41 |  | 807.9534 | 875.9378 | 324.5463 | 612.3971 |  | 382.7237 | 593.4858 | 521.6971 | 711.3477 | 803.6725 | 901.4664 | 924.9238 | 40.3841 | 273.33 | 61.2959 | 486.5809 | 34.1846 | 52.1202 | 57.7922 | 90.2539 | 64.7239 |  |  | 2.8607 | -1.0495 | -68.1726 | 0.53682 | 8.7003 | -197.7481 | 31.093 | -3.6119 | 10.1197 | 29.3486 | 36.0855 | 0.0079544 | 0.00079675 | 0.00056348 | 984.2306 | 911.6938 | 891.7656 | 809.049 | 145.1754 | 73.6342 | 36.7808 | 116.1109 | 74.4582 | 49.4074 | 36.4763 | 28.6506 | 27.7305 | 38.0268 | 732.508 | 590.1766 | 512.3006 | 295.2466 | 225.2734 | 751.455 | 429.7267 | 95.0482 | 132.6861 | 626.5998 | 148.9306 | 466.2418 | 1021.0291 | 454.7902 | 817.8395 | 1142.9488 | 1035.4618 | 1017.6389 | 964.6598 | 1012.0815 | 85.1268 | 27.448 | 778.4761 | 1017.7921 | 867.6114 | 777.0746 | 912.7905 | 819.6399 | 827.2417 | 907.9219 | 951.9732 | 856.8023 | 960.6856 | 859.3723 | 1120.3698 | 1002.1339 | 735.0978 | 730.0804 | 1157.0138 |  |  | 804.0381 | 1037.8614 | 1019.3988 | 1101.5254 | 788.17 |  | 798.941 |  |  | 990.2022 | 942.1475 | 860.6045 | [5 empty] | 793.96 | 1039.1701 | 979.3185 | 779.4232 | 1092.5016 | 1049.346 | 904.5135 | 933.8732 | 955.474 | 944.4741 |  | 1165.1134 | 1059.0452 | 942.5262 | 1022.3502 | 958.9196 | 945.9302 | 937.7823 | 986.8218 | 1037.0377 | 988.6401 | 977.4862 | 855.0329 | 992.5632 | 990.0514 | 995.8676 | 957.9814 | 940.2982 |  | 939.641 | 895.3094 | 965.0979 | 993.0149 | 972.5503 |  | 911.0198 | 820.8567 | 2.5125 | 18.9559 | 1.5786 | 1.2139 | -16.7582 | 3.0871 | 5364.25 | 1.04 | 4.1285 | -2.1017 | -16.9391 | 1.5031 | 7.045 | -33.587 | 13.3182 |  | 173.9928 | 204.762 | 64.595 | 4.664 |  | 166.9242
42838.5334 | 9772 | 314.0688 | 100.7197 | 84.8521 | 61.2792 | 35.5832 | 27.3274 | 50.1918 | 25.4524 | 98.3434 | 73.7566 | 46.7118 | 28.5063 | 23.1274 | 42.2536 | 443.2877 | 576.4521 | 579.6711 | 782.6255 | 990.3727 | 925.2787 | 863.3395 | 883.4125 | 1010.9471 | 845.6341 | 823.6453 | 958.3 | 951.4907 | 927.0184 | 953.5257 | 858.7328 | 969.9148 | 943.5251 | 828.0485 | 879.0817 | 819.4739 |  | 719.8927 |  | 807.9892 | 876.4173 | 324.3706 | 612.4927 |  | 382.0453 | 594.1181 | 521.5108 | 710.6014 | 804.7264 | 901.1673 | 923.5491 | 40.9345 | 273.4669 | 58.7885 | 486.7885 | 34.1845 | 52.1577 | 57.8133 | 90.2753 | 64.7276 |  |  | 3.184 | -1.5121 | -68.1319 | 1.1966 | 8.519 | -197.7428 | 30.7723 | -3.4068 | 9.9582 | 29.1392 | 36.0221 | 0.0079725 | 0.00080004 | 0.00055362 | 980.9725 | 911.8759 | 891.7494 | 809.1114 | 145.3081 | 73.6456 | 36.7959 | 116.1347 | 74.4753 | 49.4138 | 36.4859 | 28.6602 | 27.7356 | 38.0405 | 716.0702 | 552.982 | 468.2167 | 286.5255 | 225.4848 | 751.7939 | 429.4957 | 95.06 | 132.7289 | 626.8001 | 149.0001 | 466.4976 | 1022.3512 | 454.9862 | 817.9754 | 1138.6547 | 1035.5047 | 1018.0673 | 964.2568 | 1012.1735 | 77.5275 | 25.5874 | 778.4641 | 1019.4028 | 868.5894 | 777.0626 | 908.0477 | 819.7807 | 827.6957 | 903.8964 | 949.5569 | 856.9282 | 959.5944 | 864.1386 | 1121.251 | 1001.9308 | 735.0249 | 730.0358 | 1157.4355 |  |  | 804.0426 | 1038.272 | 1018.4744 | 1102.2363 | 788.1911 |  | 798.914 |  |  | 993.5549 | 942.4978 | 865.1143 | [5 empty] | 794.0965 | 1036.0252 | 979.2301 | 779.8695 | 1093.2564 | 1054.1247 | 904.9245 | 933.9029 | 955.4712 | 943.4534 |  | 1165.0459 | 1059.9489 | 942.7452 | 1022.4702 | 959.0381 | 945.9441 | 937.8253 | 987.2081 | 1037.3357 | 988.2492 | 977.6311 | 856.2775 | 993.4757 | 989.7476 | 997.0675 | 957.7575 | 940.3354 |  | 939.1056 | 895.2868 | 964.7858 | 992.9899 | 972.683 |  | 911.3579 | 820.6392 | 2.5321 | 18.9553 | 1.5779 | 1.2126 | -16.81 | 3.0871 | 5332.69 | 0.53 | 4.3553 | -2.5237 | -16.9402 | 2.245 | 6.9703 | -33.5823 | 13.2477 |  | 174.214 | 205.2266 | 66.5418 | 9.5183 |  | 166.9447
42838.5334 | 9773 | 314.4876 | 100.7096 | 84.8617 | 61.2861 | 35.584 | 27.3286 | 50.215 | 25.4533 | 98.3515 | 73.7775 | 46.718 | 28.5149 | 23.1364 | 42.2715 | 443.4452 | 576.6718 | 579.7811 | 782.9717 | 989.9324 | 925.4427 | 862.2851 | 881.0033 | 1005.7518 | 845.2333 | 820.4174 | 959.3976 | 951.3589 | 927.2468 | 953.1597 | 858.7678 | 968.6322 | 943.7938 | 827.7404 | 877.0383 | 818.0385 |  | 719.4906 |  | 808.0424 | 876.3034 | 324.2423 | 612.5299 |  | 381.9369 | 593.7961 | 519.2607 | 711.7218 | 804.8701 | 900.43 | 922.521 | 41.4733 | 273.5721 | 56.9667 | 486.942 | 34.2037 | 52.1884 | 57.8298 | 90.3083 | 64.7279 |  |  | 2.7982 | -2.3565 | -68.6444 | 1.4088 | 8.2522 | -197.7494 | 31.1522 | -3.5764 | 10.5671 | 29.7779 | 36.1994 | 0.0078345 | 0.00074254 | 0.00056183 | 981.3586 | 912.0861 | 891.8501 | 809.1891 | 145.4374 | 73.6504 | 36.8022 | 116.155 | 74.4886 | 49.42 | 36.4917 | 28.6635 | 27.7252 | 38.0492 | 715.028 | 536.65 | 445.5649 | 270.2501 | 217.0849 | 751.6396 | 428.8062 | 95.062 | 132.7485 | 626.9953 | 149.0609 | 466.7475 | 1022.4505 | 455.1282 | 818.0904 | 1133.114 | 1035.398 | 1018.1146 | 964.5213 | 1011.9049 | 85.6341 | 28.8191 | 778.4476 | 1013.7094 | 870.048 | 777.0595 | 918.3023 | 819.8063 | 827.105 | 895.088 | 953.5704 | 856.9648 | 956.8968 | 863.85 | 1118.8941 | 1000.9715 | 734.9344 | 729.9145 | 1155.0224 |  |  | 804.0527 | 1038.1752 | 1017.2662 | 1102.491 | 788.192 |  | 798.9394 |  |  | 993.1673 | 942.9785 | 865.3642 | [5 empty] | 794.2482 | 1032.7344 | 979.4192 | 780.3564 | 1094.6862 | 1055.6464 | 904.7054 | 933.9303 | 955.4566 | 943.3309 |  | 1165.9706 | 1060.2246 | 942.213 | 1022.6334 | 959.6792 | 945.9744 | 937.8504 | 987.4832 | 1037.0789 | 988.0999 | 977.7737 | 856.6128 | 993.8504 | 989.5534 | 997.8664 | 956.9958 | 940.3853 |  | 939.2366 | 895.3013 | 965.2422 | 993.3611 | 972.7753 |  | 911.8035 | 820.823 | 2.5713 | 18.9554 | 1.5789 | 1.2128 | -16.8161 | 3.0872 | 5323.9 | 1.02 | 4.0823 | -3.1499 | -17.0007 | 2.4355 | 6.8582 | -33.5723 | 13.325 |  | 174.1616 | 205.4176 | 66.6028 | 11.9044 |  | 166.895
42838.5334 | 9774 | 314.8837 | 100.696 | 84.8626 | 61.2815 | 35.5904 | 27.325 | 50.22 | 25.449 | 98.3602 | 73.7782 | 46.7175 | 28.5201 | 23.1313 | 42.2715 | 443.6107 | 576.8561 | 579.8258 | 783.3213 | 992.8917 | 926.5029 | 862.7462 | 879.1949 | 1000.4341 | 844.5671 | 819.1745 | 958.1892 | 950.8563 | 927.8177 | 952.6572 | 858.6695 | 968.7979 | 940.1196 | 827.1369 | 874.5907 | 818.769 |  | 719.1646 |  | 808.0649 | 875.9745 | 324.3018 | 612.5911 |  | 383.253 | 593.4785 | 518.7188 | 715.3632 | 806.2684 | 900.902 | 921.7455 | 41.9386 | 273.6581 | 55.9654 | 487.0785 | 34.2 | 52.2014 | 57.8376 | 90.3052 | 64.725 |  |  | 2.7457 | -2.6818 | -67.9768 | 1.349 | 8.149 | -197.773 | 30.7855 | -3.1401 | 10.7107 | 30.3452 | 35.9586 | 0.0078509 | 0.00076554 | 0.00055198 | 978.0027 | 912.2095 | 891.8791 | 809.3604 | 145.565 | 73.662 | 36.8037 | 116.1672 | 74.4908 | 49.4221 | 36.4977 | 28.6544 | 27.7218 | 38.0434 | 725.9449 | 538.7787 | 456.3267 | 282.772 | 220.3972 | 753.1194 | 428.6624 | 95.0636 | 132.7522 | 627.1913 | 149.1222 | 466.9778 | 1022.3839 | 455.2868 | 818.2094 | 1131.2206 | 1035.1008 | 1018.1478 | 964.1964 | 1011.5064 | 112.478 | 36.495 | 778.4251 | 1018.0623 | 871.5828 | 777.0231 | 926.0793 | 819.7038 | 826.0094 | 907.6232 | 950.1744 | 856.6419 | 956.7226 | 861.7574 | 1117.4949 | 999.1271 | 734.8368 | 729.7719 | 1157.4742 |  |  | 804.0576 | 1038.0867 | 1016.4895 | 1103.5317 | 788.1941 |  | 798.9557 |  |  | 990.2609 | 943.8925 | 863.6487 | [5 empty] | 794.411 | 1029.8666 | 979.6984 | 780.8981 | 1094.7573 | 1050.7013 | 904.4784 | 933.9556 | 955.4497 | 943.693 |  | 1165.7865 | 1060.0679 | 941.97 | 1022.1173 | 959.7357 | 945.98 | 937.8707 | 987.6283 | 1037.3381 | 987.655 | 977.927 | 857.3448 | 994.5486 | 989.9137 | 999.1355 | 956.9456 | 940.4378 |  | 939.1223 | 895.3393 | 965.4542 | 993.9801 | 972.907 |  | 912.1678 | 821.2883 | 2.6171 | 18.955 | 1.5797 | 1.2131 | -16.7604 | 3.0872 | 5362.94 | 0.66 | 4.043 | -3.3596 | -16.9147 | 2.3828 | 6.8165 | -33.581 | 13.249 |  | 174.1137 | 206.0832 | 65.9162 | 10.6814 |  | 166.7468
42838.5334 | 9775 | 315.3074 | 100.6897 | 84.8719 | 61.2931 | 35.5956 | 27.3335 | 50.2298 | 25.4471 | 98.3647 | 73.7855 | 46.7274 | 28.5233 | 23.133 | 42.2805 | 443.7783 | 576.9264 | 579.9006 | 783.6436 | 996.7813 | 927.1061 | 863.2679 | 876.742 | 999.2173 | 844.0594 | 818.7233 | 957.7221 | 950.5788 | 927.9877 | 952.0618 | 858.0522 | 969.5737 | 938.3867 | 826.8475 | 871.7164 | 817.1784 |  | 718.7961 |  | 808.0953 | 875.7317 | 324.3366 | 612.6692 |  | 384.0269 | 592.8891 | 516.6438 | 716.2778 | 806.6716 | 901.0666 | 922.9399 | 41.4038 | 273.6786 | 55.9462 | 487.0255 | 34.2117 | 52.2237 | 57.8521 | 90.3199 | 64.7008 |  |  | 3.2556 | -1.6475 | -68.2114 | 0.93109 | 7.3874 | -197.7514 | 31.0917 | -3.2426 | 10.2952 | 29.7709 | 36.1169 | 0.0076225 | 0.00068176 | 0.00054705 | 981.1225 | 912.2894 | 891.9225 | 809.446 | 145.673 | 73.6726 | 36.8072 | 116.1887 | 74.5094 | 49.425 | 36.4967 | 28.657 | 27.723 | 38.0485 | 708.6681 | 579.2401 | 499.1258 | 296.9752 | 228.025 | 756.6186 | 429.8475 | 95.0623 | 132.7967 | 627.395 | 149.1998 | 467.2098 | 1023.2068 | 455.4845 | 818.3363 | 1136.1032 | 1034.7902 | 1018.2012 | 963.6929 | 1011.3218 | 95.7338 | 39.142 | 778.403 | 1016.5232 | 872.1636 | 776.9914 | 914.0996 | 819.6605 | 824.9971 | 903.6567 | 951.6016 | 855.8372 | 956.9835 | 860.36 | 1120.6743 | 997.9382 | 734.7051 | 729.6481 | 1160.8206 |  |  | 804.0647 | 1037.9153 | 1015.3474 | 1104.5386 | 788.2271 |  | 798.9677 |  |  | 987.8612 | 943.4827 | 863.2247 | [5 empty] | 794.5578 | 1027.5337 | 980.004 | 781.4623 | 1094.7906 | 1051.6185 | 904.513 | 933.9931 | 955.4271 | 943.911 |  | 1164.8169 | 1059.8231 | 942.101 | 1022.0335 | 959.3689 | 945.9813 | 937.9407 | 987.8402 | 1038.2866 | 987.1284 | 978.0915 | 856.8569 | 993.4826 | 990.0867 | 999.7881 | 956.2559 | 940.4834 |  | 938.7847 | 895.3515 | 964.7527 | 993.8438 | 972.9967 |  | 912.3251 | 821.7432 | 2.4709 | 18.9558 | 1.5786 | 1.2107 | -16.8717 | 3.0872 | 5398.5 | 1.08 | 4.4014 | -2.6323 | -16.9381 | 1.9789 | 6.4906 | -33.5816 | 13.3157 |  | 174.0211 | 206.7394 | 69.0869 | 6.1508 |  | 166.5856
42838.5334 | 9776 | 315.7245 | 100.6802 | 84.8846 | 61.2941 | 35.5954 | 27.3239 | 50.2375 | 25.4369 | 98.3705 | 73.7872 | 46.7231 | 28.5153 | 23.1273 | 42.2839 | 443.9444 | 576.9256 | 579.9868 | 783.9559 | 994.083 | 927.2995 | 863.9309 | 875.5129 | 995.8544 | 843.6753 | 818.657 | 953.8834 | 950.6781 | 926.8492 | 951.7071 | 857.3364 | 969.057 | 934.3762 | 826.7092 | 870.0135 | 816.3506 |  | 718.3435 |  | 808.1377 | 875.5096 | 324.3217 | 612.3612 |  | 384.7435 | 592.6449 | 519.4948 | 717.6108 | 807.0322 | 899.6029 | 922.6535 | 40.4882 | 273.6667 | 55.4742 | 487.0543 | 34.2123 | 52.2417 | 57.8602 | 90.3589 | 64.6843 |  |  | 2.8639 | -1.7237 | -68.2304 | 1.899 | 8.2765 | -197.7632 | 31.1022 | -3.5777 | 10.2119 | 29.6146 | 36.1238 | 0.007616 | 0.00057498 | 0.00052898 | 981.2364 | 912.3871 | 892.0673 | 809.4896 | 145.803 | 73.6978 | 36.8176 | 116.2133 | 74.5215 | 49.4342 | 36.4996 | 28.6632 | 27.7285 | 38.0609 | 753.8127 | 571.8953 | 489.9635 | 296.7154 | 232.0177 | 758.4462 | 430.9213 | 95.0673 | 132.8452 | 627.6213 | 149.2705 | 467.5296 | 1024.8432 | 455.7151 | 818.474 | 1135.2281 | 1034.4746 | 1018.1374 | 963.5461 | 1011.2694 | 86.491 | 29.3079 | 778.3802 | 1017.1024 | 872.5444 | 776.9686 | 907.0516 | 819.622 | 824.5156 | 902.8375 | 947.7031 | 855.0979 | 956.4667 | 856.8212 | 1121.3799 | 996.7355 | 734.5821 | 729.5511 | 1159.9601 |  |  | 804.0636 | 1037.9128 | 1015.2935 | 1105.1104 | 788.229 |  | 798.9899 |  |  | 986.0998 | 943.122 | 862.787 | [5 empty] | 794.6856 | 1026.1383 | 980.3985 | 781.9223 | 1097.1751 | 1052.7566 | 904.2947 | 934.0341 | 955.391 | 944.1084 |  | 1165.1325 | 1059.4238 | 942.5014 | 1022.0481 | 959.3297 | 946.001 | 937.9722 | 987.875 | 1039.1157 | 986.6363 | 978.2642 | 856.4152 | 991.6898 | 989.7273 | 998.1778 | 956.8023 | 940.5095 |  | 938.7554 | 895.326 | 964.1193 | 993.0819 | 973.0188 |  | 912.2412 | 822.0193 | 2.8514 | 18.9553 | 1.58 | 1.2119 | -16.8145 | 3.0872 | 5443.33 | 0.79 | 4.1275 | -2.6922 | -16.9381 | 2.8258 | 6.8658 | -33.5616 | 13.3096 |  | 174.0198 | 207.0961 | 64.7277 | 7.3729 |  | 166.4182
42838.5334 | 9777 | 316.1652 | 100.6873 | 84.8994 | 61.3048 | 35.6061 | 27.3357 | 50.2518 | 25.4568 | 98.3897 | 73.8046 | 46.7414 | 28.5191 | 23.1463 | 42.2942 | 444.0925 | 576.8729 | 579.9803 | 784.2684 | 990.5493 | 927.3929 | 866.5491 | 880.118 | 997.6703 | 843.57 | 817.4821 | 951.9324 | 950.8684 | 926.1683 | 951.6171 | 856.8536 | 974.3509 | 931.3999 | 826.651 | 872.6607 | 816.9474 |  | 718.6764 |  | 808.1713 | 875.659 | 324.2118 | 612.169 |  | 385.7993 | 591.9731 | 521.0967 | 719.9025 | 807.3314 | 897.7866 | 920.8827 | 40.1761 | 273.5804 | 54.8427 | 487.0855 | 34.2229 | 52.2746 | 57.8803 | 90.403 | 64.6847 |  |  | 2.7029 | -2.1495 | -68.3067 | 1.2248 | 8.9251 | -197.7573 | 31.2632 | -3.5968 | 10.3164 | 29.4592 | 36.1301 | 0.0075191 | 0.00076061 | 0.00053062 | 979.3097 | 912.4763 | 892.1047 | 809.4057 | 145.9155 | 73.7066 | 36.815 | 116.2365 | 74.5328 | 49.446 | 36.5027 | 28.6669 | 27.7259 | 38.0565 | 730.2959 | 549.512 | 440.335 | 292.0174 | 231.7504 | 759.1496 | 430.9028 | 95.0766 | 132.9032 | 627.8033 | 149.346 | 467.7702 | 1026.7992 | 455.9504 | 818.5961 | 1130.7815 | 1034.4367 | 1018.08 | 963.9583 | 1011.3492 | 88.1279 | 23.9418 | 778.3501 | 1008.5528 | 873.6476 | 776.933 | 917.0572 | 819.8413 | 823.9878 | 900.5875 | 943.2625 | 854.6313 | 960.0795 | 855.552 | 1123.8129 | 996.7098 | 734.4831 | 729.4159 | 1161.2535 |  |  | 804.0643 | 1038.9141 | 1016.7041 | 1104.9662 | 788.2002 |  | 798.9795 |  |  | 987.2713 | 942.9095 | 861.5336 | [5 empty] | 794.8012 | 1025.6476 | 980.6147 | 782.3721 | 1100.0877 | 1052.2354 | 904.2208 | 934.0445 | 955.3404 | 944.347 |  | 1166.1486 | 1058.8565 | 942.6711 | 1021.4792 | 959.5699 | 946.0292 | 937.9972 | 987.8076 | 1039.244 | 985.8796 | 978.4032 | 856.552 | 990.1499 | 989.0964 | 996.2854 | 957.2524 | 940.5342 |  | 939.029 | 895.283 | 964.1773 | 992.3928 | 972.99 |  | 912.3296 | 822.2878 | 2.3479 | 18.956 | 1.5798 | 1.2115 | -16.7921 | 3.0872 | 5488 | 0.68 | 4.0097 | -3.0052 | -16.9409 | 2.2685 | 7.1243 | -33.5351 | 13.3337 |  | 174.56 | 206.9673 | 67.5941 | 12.8837 |  | 166.3957
42838.5334 | 9778 | 316.6058 | 100.6755 | 84.9045 | 61.3089 | 35.6087 | 27.3288 | 50.2651 | 25.4483 | 98.3916 | 73.8101 | 46.7494 | 28.5222 | 23.1264 | 42.3081 | 444.1694 | 576.7741 | 580.0565 | 784.5891 | 990.5068 | 926.6758 | 868.9701 | 886.1535 | 1008.8227 | 843.5993 | 817.0512 | 952.5828 | 950.6533 | 927.1523 | 951.4253 | 856.2738 | 975.2798 | 936.0172 | 826.869 | 873.3684 | 818.8152 |  | 718.4524 |  | 808.206 | 876.0684 | 324.0168 | 612.3226 |  | 386.3264 | 591.7309 | 520.588 | 718.7533 | 807.1994 | 896.8612 | 919.2927 | 40.4933 | 273.6419 | 55.0434 | 487.31 | 34.2221 | 52.3172 | 57.8873 | 90.4134 | 64.6739 |  |  | 3.3128 | -2.1166 | -68.6484 | 1.5061 | 8.4868 | -197.8138 | 31.0667 | -3.5994 | 10.5466 | 29.6182 | 36.0306 | 0.007616 | 0.00068012 | 0.00057498 | 978.8898 | 912.611 | 892.1417 | 809.4321 | 146.0455 | 73.7205 | 36.8238 | 116.262 | 74.5472 | 49.4609 | 36.5148 | 28.6683 | 27.7379 | 38.059 | 737.6032 | 527.8182 | 402.7987 | 288.455 | 222.0799 | 759.7664 | 430.5848 | 95.0976 | 132.9604 | 627.9706 | 149.4165 | 468.0225 | 1027.4554 | 456.1677 | 818.7078 | 1133.2592 | 1034.3997 | 1017.7994 | 963.6141 | 1011.3728 | 76.8926 | 27.9043 | 778.3172 | 1010.9029 | 874.828 | 776.9058 | 925.3676 | 820.1548 | 823.8122 | 898.0788 | 944.4911 | 854.1722 | 962.6497 | 859.1903 | 1123.9166 | 996.0888 | 734.4078 | 729.3331 | 1161.4813 |  |  | 804.0558 | 1038.6765 | 1018.7846 | 1104.9945 | 788.2188 |  | 798.9866 |  |  | 987.9091 | 941.3704 | 862.2756 | [5 empty] | 794.9327 | 1026.8809 | 980.861 | 783.0006 | 1100.6206 | 1051.2317 | 904.8949 | 934.0604 | 955.3115 | 944.4673 |  | 1166.163 | 1058.615 | 942.746 | 1021.2019 | 959.5577 | 946.1018 | 938.0466 | 987.7519 | 1038.8992 | 985.7541 | 978.5226 | 857.6578 | 989.8637 | 988.5774 | 997.4192 | 957.2778 | 940.5733 |  | 939.1322 | 895.2842 | 964.1318 | 991.9165 | 973.0702 |  | 912.6418 | 822.6151 | 2.5779 | 18.9545 | 1.5785 | 1.2109 | -16.7865 | 3.0871 | 5466.85 | 0.92 | 4.4387 | -2.9817 | -16.9809 | 2.5152 | 6.9444 | -33.5267 | 13.2865 |  | 174.4319 | 206.9271 | 67.0048 | 16.9939 |  | 166.3752
42838.5335 | 9779 | 317.0305 | 100.6727 | 84.9084 | 61.3098 | 35.6026 | 27.3321 | 50.2661 | 25.4471 | 98.397 | 73.8092 | 46.7504 | 28.5213 | 23.1388 | 42.3095 | 444.0897 | 576.6709 | 580.1615 | 784.8819 | 991.1212 | 926.5666 | 872.4636 | 889.4289 | 1012.3944 | 844.2057 | 817.7612 | 954.4086 | 950.4095 | 928.2914 | 951.352 | 856.0596 | 973.3763 | 942.148 | 827.3445 | 870.9621 | 819.0609 |  | 718.293 |  | 808.2428 | 874.8966 | 323.751 | 612.5674 |  | 386.7398 | 591.0198 | 520.4245 | 717.3224 | 808.3331 | 898.5506 | 918.4331 | 41.3932 | 273.7599 | 55.5689 | 487.7044 | 34.229 | 52.3677 | 57.9083 | 90.4321 | 64.6656 |  |  | 3.4941 | -1.3143 | -68.1424 | 1.4397 | 8.6136 | -197.7507 | 31.1811 | -3.5021 | 10.7574 | 30.2159 | 36.069 | 0.0075749 | 0.00063247 | 0.00052077 | 979.428 | 912.754 | 892.2209 | 809.4768 | 146.1965 | 73.7292 | 36.8216 | 116.2809 | 74.561 | 49.4585 | 36.5167 | 28.6651 | 27.7294 | 38.0648 | 679.3151 | 514.7752 | 396.8268 | 278.9101 | 215.7432 | 760.1207 | 430.6084 | 95.1104 | 133.0265 | 628.1335 | 149.4794 | 468.2715 | 1026.05 | 456.3764 | 818.8193 | 1134.3273 | 1034.4054 | 1017.6161 | 963.4471 | 1011.6097 | 108.3402 | 30.394 | 778.3033 | 1018.9142 | 876.0033 | 776.8715 | 938.6612 | 820.5746 | 824.0044 | 897.6589 | 948.0184 | 854.0129 | 959.2151 | 865.0016 | 1124.6695 | 994.9297 | 734.3375 | 729.295 | 1161.4003 |  |  | 804.05 | 1038.7252 | 1018.5934 | 1105.3013 | 788.2314 |  | 798.9876 |  |  | 988.517 | 939.5238 | 861.9452 | [5 empty] | 795.0689 | 1027.4706 | 980.9502 | 783.5447 | 1100.5794 | 1044.9943 | 905.1306 | 934.0639 | 955.3043 | 943.2295 |  | 1166.0007 | 1059.0038 | 944.1735 | 1021.0549 | 959.2387 | 946.1159 | 938.0667 | 987.8731 | 1038.9889 | 985.754 | 978.6811 | 856.673 | 991.01 | 988.7678 | 998.9447 | 957.6126 | 940.6244 |  | 939.847 | 895.3004 | 963.9181 | 992.3203 | 973.2032 |  | 912.9244 | 822.6201 | 2.3908 | 18.9557 | 1.5798 | 1.2124 | -16.8145 | 3.0871 | 5437.37 | 0.87 | 4.5584 | -2.3486 | -16.9112 | 2.4581 | 7.0011 | -33.5455 | 13.3205 |  | 174.4584 | 207.1231 | 73.6092 | 17.6619 |  | 166.3718
42838.5335 | 9780 | 317.4816 | 100.6571 | 84.9159 | 61.3168 | 35.6087 | 27.3358 | 50.283 | 25.4532 | 98.4059 | 73.8196 | 46.7594 | 28.5228 | 23.132 | 42.31 | 444.1012 | 576.6078 | 580.3623 | 785.1304 | 992.2922 | 926.8895 | 871.1777 | 884.5999 | 1007.5643 | 843.798 | 817.6174 | 959.1505 | 950.6582 | 928.4987 | 951.5467 | 855.9987 | 967.6616 | 946.3062 | 827.4608 | 867.7847 | 816.4908 |  | 718.1984 |  | 808.2792 | 875.3924 | 323.6083 | 612.6407 |  | 388.2533 | 590.7939 | 519.92 | 716.9405 | 808.4412 | 897.9896 | 918.3355 | 42.6362 | 273.8487 | 55.8211 | 487.9049 | 34.2289 | 52.4224 | 57.9224 | 90.4382 | 64.6477 |  |  | 3.5986 | -1.3728 | -67.9347 | 1.9555 | 9.0434 | -197.8138 | 31.5149 | -3.0349 | 10.737 | 30.6278 | 35.9563 | 0.007501 | 0.00051748 | 0.00052405 | 978.7074 | 912.8497 | 892.3917 | 809.5602 | 146.3929 | 73.737 | 36.825 | 116.3044 | 74.574 | 49.4632 | 36.5172 | 28.6792 | 27.7309 | 38.0678 | 699.3357 | 529.2252 | 423.6938 | 280.4593 | 219.5713 | 762.1159 | 430.9153 | 95.1133 | 133.0921 | 628.3294 | 149.5455 | 468.499 | 1023.3517 | 456.6053 | 818.9192 | 1130.0034 | 1034.4607 | 1017.8295 | 962.925 | 1011.9376 | 77.3163 | 26.1289 | 778.2814 | 1012.3448 | 876.5982 | 776.8347 | 926.9926 | 820.7081 | 824.3451 | 896.5241 | 954.8779 | 853.9499 | 952.6687 | 869.8358 | 1122.6096 | 993.1037 | 734.2497 | 729.2338 | 1161.1585 |  |  | 804.0674 | 1039.5461 | 1015.9788 | 1105.6486 | 788.2471 |  | 798.9592 |  |  | 987.7701 | 937.4508 | 860.1688 | [5 empty] | 795.1948 | 1026.1068 | 980.8588 | 784.0222 | 1100.4132 | 1047.4623 | 905.4718 | 934.0947 | 955.2819 | 944.0971 |  | 1165.5189 | 1059.5084 | 943.9914 | 1020.8033 | 959.2399 | 946.0318 | 938.0976 | 988.2378 | 1039.7107 | 985.6643 | 978.8305 | 856.6245 | 991.5153 | 989.1536 | 1000.0422 | 957.5789 | 940.6456 |  | 940.1568 | 895.2916 | 963.9944 | 992.8015 | 973.2869 |  | 913.2735 | 821.8725 | 2.4446 | 18.9549 | 1.579 | 1.211 | -16.7852 | 3.0872 | 5425.76 | 0.67 | 4.6265 | -2.4 | -16.8832 | 2.8645 | 7.1719 | -33.5428 | 13.3884 |  | 174.9015 | 207.4118 | 72.107 | 14.7351 |  | 166.3922
42838.5335 | 9781 | 317.9285 | 100.6511 | 84.9275 | 61.3273 | 35.6221 | 27.34 | 50.2981 | 25.4529 | 98.4174 | 73.8357 | 46.7739 | 28.5345 | 23.1338 | 42.3196 | 444.2117 | 576.5684 | 580.576 | 785.4044 | 993.1519 | 926.082 | 870.3197 | 885.3238 | 1005.9967 | 843.3257 | 817.4665 | 960.0877 | 950.9015 | 926.8507 | 951.708 | 855.8708 | 965.4924 | 948.7363 | 827.2405 | 866.7117 | 816.0559 |  | 718.1651 |  | 808.3033 | 875.8317 | 323.4749 | 612.7256 |  | 389.7281 | 590.2543 | 519.3752 | 715.9293 | 802.2384 | 895.8543 | 919.3973 | 43.3572 | 273.8105 | 55.5966 | 488.0856 | 34.2245 | 52.4641 | 57.9427 | 90.4546 | 64.634 |  |  | 3.64 | -1.1592 | -68.3297 | 1.2564 | 9.6946 | -197.75 | 30.7658 | -3.3234 | 10.0613 | 29.5332 | 36.0535 | 0.0073876 | 0.0006834 | 0.00057333 | 979.8324 | 912.9004 | 892.4873 | 809.7167 | 146.6033 | 73.7625 | 36.8248 | 116.3232 | 74.584 | 49.481 | 36.5252 | 28.6641 | 27.7347 | 38.0752 | 719.0417 | 511.9782 | 411.2546 | 286.0431 | 222.6318 | 762.4027 | 430.6023 | 95.1167 | 133.1646 | 628.5366 | 149.6208 | 468.7541 | 1022.7641 | 456.8225 | 819.0441 | 1125.1401 | 1035.1329 | 1018.3354 | 962.9795 | 1012.2475 | 90.4059 | 33.3486 | 778.2666 | 1014.4981 | 876.7595 | 776.8282 | 920.8538 | 821.007 | 824.7382 | 904.4219 | 956.3737 | 853.8254 | 950.1568 | 871.6812 | 1117.2403 | 990.4592 | 734.1276 | 729.1379 | 1162.531 |  |  | 804.0608 | 1040.1347 | 1013.7152 | 1105.7848 | 788.2282 |  | 798.9747 |  |  | 1001.8525 | 941.3784 | 860.2965 | [5 empty] | 795.3499 | 1024.2618 | 980.6907 | 784.5554 | 1100.1416 | 1049.4103 | 905.8044 | 934.1038 | 955.2766 | 944.0155 |  | 1164.8845 | 1060.5744 | 942.7382 | 1020.3304 | 959.2502 | 946.18 | 938.0942 | 988.248 | 1040.107 | 985.8503 | 978.9899 | 857.3974 | 991.4202 | 988.853 | 1001.2682 | 957.5482 | 940.6856 |  | 939.855 | 895.3216 | 963.7972 | 992.5704 | 973.2609 |  | 913.1657 | 821.8303 | 2.6703 | 18.9554 | 1.579 | 1.2117 | -16.8187 | 3.0872 | 5397.79 | 1.06 | 4.6533 | -2.2047 | -16.927 | 2.2953 | 7.4189 | -33.5068 | 13.2163 |  | 175.2201 | 207.5594 | 70.0215 | 16.0577 |  | 166.7434
42838.5335 | 9782 | 318.3693 | 100.6473 | 84.9381 | 61.3305 | 35.6302 | 27.3425 | 50.3063 | 25.4582 | 98.4268 | 73.8541 | 46.775 | 28.536 | 23.1373 | 42.3374 | 444.4094 | 576.5229 | 580.697 | 785.7136 | 989.9417 | 926.5051 | 873.8975 | 890.4869 | 1006.1247 | 842.6018 | 817.0982 | 961.1769 | 950.9818 | 925.9211 | 951.784 | 855.6013 | 966.8162 | 945.076 | 826.9212 | 864.6755 | 819.3574 |  | 718.1339 |  | 808.3393 | 876.1773 | 323.1385 | 612.7664 |  | 389.7382 | 591.3539 | 518.9297 | 714.1276 | 801.3958 | 894.7356 | 919.9765 | 43.732 | 273.7917 | 55.1044 | 488.1386 | 34.2336 | 52.4812 | 57.966 | 90.4687 | 64.6326 |  |  | 2.6142 | -1.884 | -67.9065 | 1.4719 | 8.7746 | -197.8328 | 31.6562 | -3.2058 | 10.2281 | 28.748 | 35.9648 | 0.0073745 | 0.00055198 | 0.00054541 | 979.8346 | 912.9673 | 892.3885 | 809.6359 | 146.8148 | 73.7749 | 36.8315 | 116.3442 | 74.5934 | 49.4852 | 36.5319 | 28.6654 | 27.7254 | 38.0773 | 708.0704 | 534.3611 | 451.6211 | 293.8259 | 224.1265 | 762.5177 | 430.9431 | 95.133 | 133.3589 | 628.7314 | 149.6971 | 468.9806 | 1022.9277 | 457.0396 | 819.1796 | 1120.5261 | 1035.742 | 1018.6554 | 963.2413 | 1012.6008 | 80.4422 | 31.3075 | 778.2404 | 1015.227 | 877.4613 | 776.8247 | 937.8663 | 821.4615 | 824.8588 | 904.7018 | 954.7917 | 853.2939 | 952.2183 | 869.8777 | 1111.7754 | 989.4555 | 734.019 | 729.028 | 1164.3361 |  |  | 804.0568 | 1040.9343 | 1011.7328 | 1105.4911 | 788.2572 |  | 798.9505 |  |  | 1018.4568 | 948.004 | 859.64 | [5 empty] | 795.4607 | 1022.9352 | 980.7188 | 785.0125 | 1101.3306 | 1045.0832 | 905.7626 | 934.1082 | 955.2439 | 942.9722 |  | 1164.9214 | 1060.4962 | 941.6842 | 1020.0334 | 959.8705 | 946.2002 | 938.1105 | 987.7467 | 1039.7438 | 986.4228 | 979.1554 | 857.7873 | 990.5732 | 988.7952 | 1000.1445 | 956.2771 | 940.7078 |  | 940.0266 | 895.3668 | 963.5012 | 992.2739 | 973.2799 |  | 913.2083 | 821.8206 | 2.4733 | 18.9561 | 1.5793 | 1.213 | -16.7619 | 3.0872 | 5385.92 | 0.91 | 3.9436 | -2.8125 | -16.8852 | 2.4859 | 7.0547 | -33.4978 | 13.3997 |  | 175.6536 | 207.4317 | 71.2823 | 11.6373 |  | 167.0601
42838.5335 | 9783 | 318.8238 | 100.6453 | 84.9585 | 61.3412 | 35.6442 | 27.35 | 50.325 | 25.4678 | 98.4372 | 73.8666 | 46.7892 | 28.5439 | 23.1459 | 42.3521 | 444.6043 | 576.4704 | 580.8182 | 785.9736 | 987.445 | 926.7596 | 874.529 | 892.1709 | 1003.6388 | 841.4826 | 817.1688 | 960.3232 | 950.1977 | 923.6777 | 951.6792 | 855.1287 | 969.5566 | 940.1732 | 826.6127 | 866.6901 | 821.2922 |  | 717.9589 |  | 808.3855 | 876.1944 | 322.9971 | 612.7425 |  | 388.8665 | 592.5036 | 518.7553 | 712.5922 | 802.3152 | 894.6913 | 919.5337 | 44.1858 | 273.7586 | 54.6302 | 487.9331 | 34.2628 | 52.501 | 57.9923 | 90.5015 | 64.6161 |  |  | 3.2871 | -1.7171 | -67.9834 | 1.4095 | 8.5617 | -197.8033 | 31.1331 | -3.4903 | 10.4651 | 29.8966 | 36.0398 | 0.0071724 | 0.00052077 | 0.00054541 | 980.3939 | 913.157 | 892.3945 | 809.4225 | 146.9879 | 73.7891 | 36.8421 | 116.3624 | 74.6128 | 49.4829 | 36.5335 | 28.6713 | 27.7332 | 38.0801 | 678.5128 | 535.3862 | 461.8559 | 295.7094 | 222.2432 | 761.7326 | 430.9322 | 95.1461 | 133.5807 | 628.9364 | 149.7663 | 469.2254 | 1023.5801 | 457.246 | 819.322 | 1116.7885 | 1036.5469 | 1018.9925 | 963.6362 | 1013.1784 | 74.1831 | 32.8949 | 778.223 | 1022.7273 | 878.7317 | 776.8191 | 932.5112 | 821.6221 | 824.9551 | 905.8615 | 953.5169 | 852.6551 | 954.4588 | 866.6007 | 1103.0894 | 989.1867 | 733.933 | 728.9301 | 1161.9781 |  |  | 804.0549 | 1041.2852 | 1009.3039 | 1105.4225 | 788.2494 |  | 798.9716 |  |  | 1016.4875 | 948.138 | 858.2852 | [5 empty] | 795.5322 | 1019.8136 | 980.8981 | 785.5206 | 1101.121 | 1037.1446 | 906.3142 | 934.126 | 955.2432 | 943.6417 |  | 1164.9617 | 1060.5991 | 942.4771 | 1020.2793 | 959.5713 | 946.2425 | 938.1414 | 987.2771 | 1039.3608 | 987.3456 | 979.2958 | 858.8545 | 989.6422 | 988.7489 | 998.1841 | 956.9334 | 940.7739 |  | 940.2816 | 895.3824 | 962.85 | 992.0763 | 973.4644 |  | 913.5491 | 822.2061 | 2.6061 | 18.9546 | 1.5788 | 1.2116 | -16.688 | 3.0872 | 5338.56 | 0.85 | 4.4219 | -2.6868 | -16.906 | 2.4343 | 6.9685 | -33.4947 | 13.2883 |  | 175.8441 | 207.4566 | 74.2817 | 10.4981 |  | 167.4761
42838.5335 | 9784 | 319.259 | 100.6359 | 84.9687 | 61.3461 | 35.6266 | 27.3355 | 50.3334 | 25.4598 | 98.4365 | 73.8705 | 46.7952 | 28.5412 | 23.1449 | 42.3481 | 444.7767 | 576.4342 | 580.8957 | 786.2548 | 987.3206 | 926.3136 | 872.044 | 889.6246 | 1003.419 | 841.4371 | 816.547 | 959.052 | 950.4192 | 924.6809 | 951.8778 | 854.7612 | 969.5952 | 936.3018 | 825.9172 | 870.4848 | 821.2132 |  | 717.7204 |  | 808.4199 | 876.11 | 322.8791 | 612.7128 |  | 388.3545 | 593.5771 | 518.1039 | 713.566 | 803.5272 | 894.9569 | 918.7943 | 45.0776 | 273.7729 | 54.2027 | 487.7256 | 34.2946 | 52.5161 | 58.0085 | 90.5093 | 64.592 |  |  | 3.228 | -1.7618 | -68.5557 | 1.487 | 7.6154 | -197.7612 | 30.9143 | -3.7078 | 10.6459 | 30.6922 | 35.9214 | 0.0072217 | 0.00057005 | 0.00052405 | 982.11 | 913.3792 | 892.4611 | 809.3848 | 147.1478 | 73.7975 | 36.8519 | 116.3838 | 74.6257 | 49.5003 | 36.5344 | 28.6731 | 27.7348 | 38.092 | 676.0579 | 530.8728 | 482.1113 | 296.7979 | 222.5452 | 760.1647 | 431.2522 | 95.143 | 133.7754 | 629.052 | 149.8268 | 469.4506 | 1025.4631 | 457.4434 | 819.4601 | 1115.9741 | 1037.169 | 1019.5107 | 963.8863 | 1013.7295 | 84.6145 | 29.3424 | 778.1892 | 1024.8047 | 879.8038 | 776.794 | 924.6232 | 821.541 | 824.7594 | 900.507 | 951.7212 | 852.2658 | 956.2003 | 861.4201 | 1095.7433 | 989.5062 | 733.8415 | 728.8414 | 1165.2716 |  |  | 804.0474 | 1041.579 | 1007.2246 | 1105.629 | 788.2453 |  | 798.979 |  |  | 1013.324 | 949.0456 | 858.975 | [5 empty] | 795.6205 | 1016.5359 | 981.19 | 786.1204 | 1102.0242 | 1049.2464 | 906.4532 | 934.1532 | 955.2486 | 944.2053 |  | 1165.5929 | 1060.2662 | 943.6567 | 1020.4846 | 959.8478 | 946.2955 | 938.1596 | 986.8969 | 1039.1031 | 987.2496 | 979.4507 | 859.1663 | 990.1456 | 988.9114 | 998.1306 | 957.1417 | 940.81 |  | 939.8261 | 895.3584 | 962.4905 | 992.283 | 973.6333 |  | 913.4689 | 822.7172 | 2.4917 | 18.9559 | 1.5795 | 1.2136 | -16.7223 | 3.0872 | 5300.34 | 0.87 | 4.3823 | -2.7232 | -16.9875 | 2.5019 | 6.5729 | -33.4949 | 13.243 |  | 176.0038 | 207.6428 | 73.987 | 8.3084 |  | 167.7953
42838.5335 | 9785 | 319.7484 | 100.6373 | 84.9675 | 61.3463 | 35.631 | 27.3395 | 50.3357 | 25.4594 | 98.4523 | 73.8727 | 46.7926 | 28.5478 | 23.1274 | 42.35 | 444.9256 | 576.409 | 581.104 | 786.5783 | 989.0919 | 925.5828 | 865.946 | 883.7104 | 1001.2384 | 841.0227 | 815.6128 | 955.1531 | 950.5031 | 924.756 | 951.9545 | 854.1545 | 967.8633 | 931.6237 | 825.9716 | 867.2487 | 819.9052 |  | 717.4901 |  | 808.4441 | 876.1226 | 322.5754 | 612.5912 |  | 387.9364 | 594.1836 | 518.0374 | 714.8101 | 803.7591 | 895.4466 | 919.1716 | 45.7047 | 273.8473 | 53.7371 | 487.8513 | 34.3149 | 52.5285 | 58.0308 | 90.497 | 64.5903 |  |  | 3.0782 | -2.0417 | -69.1202 | 1.029 | 9.1459 | -197.7468 | 31.2665 | -3.5961 | 10.7959 | 30.3319 | 35.981 | 0.0073351 | 0.00070804 | 0.00054705 | 979.9431 | 913.5737 | 892.5093 | 809.6117 | 147.302 | 73.8161 | 36.8572 | 116.4107 | 74.6486 | 49.5175 | 36.5425 | 28.6817 | 27.735 | 38.106 | 679.7866 | 533.7474 | 478.3492 | 295.6098 | 224.4291 | 759.2489 | 431.0735 | 95.1509 | 133.9332 | 629.1896 | 149.8971 | 469.6904 | 1027.4308 | 457.6673 | 819.6112 | 1107.1305 | 1037.4968 | 1020.1111 | 969.7109 | 1014.0137 | 94.5288 | 33.8638 | 778.1579 | 1020.1096 | 880.589 | 776.7507 | 920.5208 | 821.596 | 824.946 | 897.5575 | 948.3962 | 851.8104 | 955.0958 | 855.9952 | 1094.6287 | 988.806 | 733.7756 | 728.7914 | 1170.3295 |  |  | 804.0356 | 1041.1785 | 1006.5212 | 1105.6751 | 788.2497 |  | 798.9341 |  |  | 1009.4063 | 950.4342 | 856.8682 | [5 empty] | 795.7808 | 1013.3991 | 981.3305 | 786.6042 | 1102.3566 | 1055.0701 | 906.3912 | 934.1815 | 955.2263 | 942.7778 |  | 1165.6449 | 1060.1822 | 943.1387 | 1020.7811 | 959.8465 | 946.3318 | 938.1713 | 987.0944 | 1039.1818 | 987.3014 | 979.5885 | 858.967 | 992.164 | 988.9533 | 999.2219 | 956.2532 | 940.8442 |  | 939.7048 | 895.3421 | 962.0886 | 992.1896 | 973.745 |  | 913.6333 | 822.7023 | 2.3767 | 18.9547 | 1.5801 | 1.2133 | -16.8521 | 3.0872 | 5271.42 | 1.18 | 4.2796 | -2.9326 | -17.0633 | 2.0819 | 7.2046 | -33.5007 | 13.3211 |  | 175.7867 | 207.691 | 73.2421 | 8.6924 |  | 167.9638
42838.5335 | 9786 | 320.1979 | 100.6427 | 84.9967 | 61.3586 | 35.6374 | 27.3466 | 50.3518 | 25.4729 | 98.4519 | 73.8853 | 46.8065 | 28.5478 | 23.1393 | 42.3678 | 445.0841 | 576.3812 | 581.3009 | 786.9575 | 988.4385 | 924.9327 | 863.3535 | 882.745 | 1000.9214 | 840.7654 | 815.2213 | 953.2462 | 949.9272 | 922.6114 | 951.9238 | 853.7402 | 964.5977 | 932.0407 | 826.1926 | 865.7464 | 818.3122 |  | 717.2704 |  | 808.4808 | 875.5807 | 322.5141 | 612.5376 |  | 387.1074 | 594.3003 | 518.1761 | 716.1391 | 803.2807 | 894.5786 | 920.3364 | 45.731 | 273.8664 | 53.4356 | 488.1578 | 34.3327 | 52.5591 | 58.0472 | 90.513 | 64.5765 |  |  | 2.7772 | -2.7954 | -68.7883 | 1.4082 | 10.1394 | -197.754 | 31.5024 | -3.2084 | 10.7325 | 29.9325 | 35.8728 | 0.0072874 | 0.00054376 | 0.00051091 | 982.3182 | 913.6841 | 892.5803 | 809.6231 | 147.4517 | 73.8188 | 36.8532 | 116.4236 | 74.6476 | 49.5183 | 36.5495 | 28.6864 | 27.7288 | 38.103 | 675.279 | 530.1881 | 470.6945 | 296.4291 | 231.707 | 759.6967 | 431.2674 | 95.1705 | 134.0655 | 629.4283 | 149.9679 | 469.9368 | 1028.0183 | 457.8671 | 819.7257 | 1105.3105 | 1037.6266 | 1020.39 | 984.7673 | 1013.9913 | 104.4174 | 23.3127 | 778.1486 | 1016.0185 | 881.5723 | 776.7324 | 924.0511 | 821.8907 | 825.4238 | 901.0945 | 944.4766 | 851.6153 | 949.8663 | 855.651 | 1094.1194 | 988.3106 | 733.7346 | 728.7528 | 1170.4471 |  |  | 804.0263 | 1040.588 | 1007.6002 | 1105.0411 | 788.2668 |  | 798.9666 |  |  | 1012.1267 | 954.8987 | 854.9916 | [5 empty] | 795.9154 | 1012.3333 | 981.4667 | 787.0336 | 1102.5858 | 1052.1696 | 906.5913 | 934.231 | 955.2233 | 944.5849 |  | 1164.8874 | 1059.9548 | 943.397 | 1020.8585 | 959.7355 | 946.3289 | 938.2155 | 987.1919 | 1039.5866 | 986.8979 | 979.7302 | 858.5546 | 992.5506 | 988.3058 | 999.9446 | 956.5422 | 940.8923 |  | 939.304 | 895.3404 | 961.6256 | 991.4941 | 973.617 |  | 914.2299 | 822.6541 | 2.4648 | 18.9551 | 1.5792 | 1.2112 | -16.669 | 3.0872 | 5241.15 | 0.79 | 4.0649 | -3.4317 | -17.0234 | 2.4356 | 7.5831 | -33.4889 | 13.3663 |  | 175.4667 | 207.2667 | 73.9045 | 9.5798 |  | 168.0343
42838.5336 | 9787 | 320.6417 | 100.6527 | 85.0135 | 61.3764 | 35.6513 | 27.3487 | 50.363 | 25.4696 | 98.4641 | 73.8948 | 46.8153 | 28.5578 | 23.1426 | 42.373 | 445.2441 | 576.3528 | 581.4404 | 787.3415 | 987.5587 | 925.1109 | 863.0445 | 883.0756 | 1004.8118 | 841.117 | 814.9343 | 953.9115 | 949.4701 | 921.4988 | 951.6799 | 853.5942 | 962.8224 | 931.5612 | 825.8903 | 869.7136 | 819.0645 |  | 717.0791 |  | 808.5065 | 875.6683 | 322.4044 | 612.4775 |  | 385.8122 | 594.7618 | 518.2818 | 719.6903 | 805.2387 | 894.3259 | 921.8245 | 45.4858 | 273.9332 | 53.5482 | 488.5125 | 34.3459 | 52.5851 | 58.0665 | 90.5419 | 64.5492 |  |  | 2.9796 | -2.5786 | -68.0005 | 1.4798 | 9.2694 | -197.7908 | 31.323 | -3.4995 | 10.5959 | 30.0204 | 35.9209 | 0.0072546 | 0.00063905 | 0.00049284 | 983.1723 | 913.7474 | 892.7732 | 809.7206 | 147.5939 | 73.8308 | 36.8648 | 116.4401 | 74.6523 | 49.5196 | 36.5468 | 28.6796 | 27.7281 | 38.1109 | 701.8051 | 544.6941 | 469.9299 | 279.6184 | 225.1799 | 761.4904 | 431.3974 | 95.1785 | 134.1721 | 629.6295 | 150.0375 | 470.1823 | 1027.4739 | 458.0687 | 819.8318 | 1105.4111 | 1037.571 | 1020.2698 | 990.9733 | 1013.8535 | 98.4829 | 38.2548 | 778.1243 | 1017.2246 | 882.5877 | 776.7116 | 919.1904 | 821.8293 | 825.4842 | 892.6555 | 947.0092 | 851.4052 | 947.4325 | 855.608 | 1094.1878 | 986.7291 | 733.6583 | 728.6521 | 1168.3144 |  |  | 804.0324 | 1039.7178 | 1008.5497 | 1105.6489 | 788.2452 |  | 798.97 |  |  | 1018.9157 | 957.7031 | 857.0439 | [5 empty] | 795.9998 | 1012.5396 | 981.6479 | 787.4266 | 1102.5688 | 1054.1968 | 906.3516 | 934.2683 | 955.1979 | 944.3735 |  | 1164.7447 | 1059.3938 | 942.5896 | 1020.9959 | 959.7968 | 946.3463 | 938.2604 | 987.1415 | 1040.0534 | 986.1887 | 979.8639 | 858.2329 | 991.6468 | 987.8424 | 999.2822 | 957.073 | 940.9266 |  | 938.9305 | 895.3365 | 961.3998 | 990.8529 | 973.4657 |  | 914.4441 | 822.7598 | 2.5089 | 18.9545 | 1.5798 | 1.2123 | -16.8753 | 3.0872 | 5236.48 | 1 | 4.21 | -3.2968 | -16.9301 | 2.4975 | 7.2496 | -33.4884 | 13.3267 |  | 174.9953 | 207.6184 | 71.6059 | 9.6895 |  | 168.0082
42838.5336 | 9788 | 321.0678 | 100.6424 | 85.0121 | 61.3755 | 35.6502 | 27.348 | 50.374 | 25.4669 | 98.4673 | 73.9041 | 46.8206 | 28.5542 | 23.1431 | 42.3774 | 445.4043 | 576.3359 | 581.486 | 787.7004 | 987.9489 | 925.8061 | 862.4597 | 884.6294 | 1008.9811 | 840.6377 | 815.2696 | 954.1369 | 949.6324 | 921.565 | 951.6444 | 853.4158 | 962.218 | 929.3292 | 825.6307 | 872.3849 | 819.314 |  | 716.8224 |  | 808.5437 | 876.0022 | 322.2951 | 612.4044 |  | 384.955 | 595.0097 | 520.6344 | 720.5052 | 807.3774 | 895.7158 | 924.6347 | 44.6923 | 273.9411 | 54.2936 | 488.6752 | 34.3558 | 52.6163 | 58.0936 | 90.575 | 64.5396 |  |  | 3.0013 | -1.999 | -67.9788 | 1.3444 | 8.9001 | -197.7645 | 31.2796 | -3.6014 | 10.6293 | 30.5835 | 35.8424 | 0.0072266 | 0.00053226 | 0.00051419 | 980.8027 | 913.7904 | 892.9045 | 809.8306 | 147.7094 | 73.8472 | 36.8639 | 116.4621 | 74.666 | 49.5276 | 36.5544 | 28.6655 | 27.7297 | 38.1098 | 717.0941 | 576.9933 | 501.8268 | 288.9634 | 229.6701 | 762.0875 | 432.1394 | 95.1836 | 134.2536 | 629.8242 | 150.1001 | 470.4135 | 1027.5497 | 458.2781 | 819.9466 | 1109.1261 | 1037.6699 | 1020.1092 | 990.5696 | 1013.7138 | 68.9156 | 27.6874 | 778.0883 | 1021.3663 | 883.0167 | 776.6768 | 917.2955 | 821.7427 | 826.1287 | 884.498 | 947.3183 | 851.1914 | 948.2249 | 854.9291 | 1092.5537 | 984.1473 | 733.5506 | 728.5469 | 1168.5239 |  |  | 804.0325 | 1039.3344 | 1008.2897 | 1106.412 | 788.2076 |  | 798.9696 |  |  | 1021.6605 | 962.2069 | 857.4991 | [5 empty] | 796.1004 | 1012.2301 | 981.8855 | 787.5589 | 1102.7102 | 1056.1175 | 906.175 | 934.3002 | 955.1537 | 944.2265 |  | 1165.1589 | 1058.9591 | 940.7871 | 1020.5641 | 959.9645 | 946.3975 | 938.3047 | 987.3679 | 1040.0096 | 985.9358 | 980.0103 | 858.0544 | 990.8261 | 987.4604 | 998.6633 | 957.3581 | 940.9579 |  | 938.9272 | 895.3178 | 961.7946 | 990.3949 | 973.4111 |  | 914.5164 | 822.9327 | 2.6019 | 18.9563 | 1.5796 | 1.2121 | -16.8084 | 3.0873 | 5223.92 | 0.64 | 4.2252 | -2.9032 | -16.9299 | 2.3809 | 7.108 | -33.5061 | 13.3254 |  | 174.7879 | 208.1008 | 70.1236 | 6.2868 |  | 168.0653
42838.5336 | 9789 | 321.5026 | 100.6362 | 85.0261 | 61.3847 | 35.6594 | 27.349 | 50.3904 | 25.4755 | 98.4767 | 73.912 | 46.8262 | 28.5574 | 23.1478 | 42.385 | 445.554 | 576.3247 | 581.6023 | 788.0413 | 988.7975 | 929.9309 | 862.4582 | 886.4979 | 1014.3623 | 840.2398 | 814.8796 | 952.863 | 950.1174 | 923.21 | 951.7215 | 853.2541 | 963.6798 | 926.4477 | 825.6969 | 879.5063 | 819.2488 |  | 716.504 |  | 808.5801 | 876.2275 | 322.1444 | 612.3737 |  | 385.8142 | 595.4498 | 522.592 | 718.3415 | 806.2404 | 898.1962 | 925.2343 | 43.4405 | 273.9344 | 55.2847 | 488.8472 | 34.3599 | 52.62 | 58.1045 | 90.607 | 64.5436 |  |  | 2.837 | -2.3046 | -68.5629 | 0.93963 | 9.0887 | -197.7546 | 30.3235 | -4.0206 | 10.4832 | 30.8705 | 35.8928 | 0.0071757 | 0.00057991 | 0.00053555 | 981.1544 | 913.6835 | 893.0094 | 810.0129 | 147.8554 | 73.8697 | 36.8821 | 116.4919 | 74.6876 | 49.5368 | 36.563 | 28.6817 | 27.7397 | 38.122 | 669.2025 | 539.2143 | 452.2744 | 288.424 | 231.2269 | 760.1185 | 431.7503 | 95.202 | 134.335 | 630.0197 | 150.1646 | 470.6696 | 1026.6971 | 458.4885 | 820.1019 | 1109.3878 | 1037.6063 | 1019.9634 | 983.6504 | 1013.4307 | 72.9284 | 25.506 | 778.0596 | 1026.2531 | 883.2292 | 776.6502 | 913.9814 | 821.6492 | 825.5718 | 900.2889 | 945.2372 | 851.0432 | 950.2279 | 854.4475 | 1093.2294 | 984.0897 | 733.4515 | 728.4673 | 1166.8011 |  |  | 804.0279 | 1039.3876 | 1008.3893 | 1106.3849 | 788.2206 |  | 798.9538 |  |  | 1026.6093 | 965.9898 | 859.1552 | [5 empty] | 796.2134 | 1010.6985 | 981.9844 | 787.417 | 1102.9499 | 1055.5137 | 906.2243 | 934.3234 | 955.1151 | 944.1391 |  | 1164.3497 | 1058.7772 | 940.2573 | 1020.1752 | 959.8616 | 946.4217 | 938.3478 | 987.6017 | 1039.8108 | 986.2538 | 980.1568 | 858.4793 | 990.2492 | 986.8804 | 999.0114 | 957.2747 | 941.0002 |  | 938.4501 | 895.3161 | 962.2881 | 990.0675 | 973.3617 |  | 914.543 | 823.262 | 2.501 | 18.9559 | 1.5786 | 1.2109 | -16.8139 | 3.0872 | 5226.29 | 1.21 | 4.1081 | -3.118 | -17.0068 | 1.9909 | 7.1905 | -33.5408 | 13.1341 |  | 174.8168 | 208.0812 | 74.732 | 11.7184 |  | 168.039
42838.5336 | 9790 | 321.9219 | 100.6384 | 85.0416 | 61.3869 | 35.657 | 27.3439 | 50.3969 | 25.4738 | 98.4842 | 73.9131 | 46.833 | 28.5519 | 23.1359 | 42.3889 | 445.6964 | 576.3312 | 581.8207 | 788.3668 | 990.0384 | 941.5364 | 863.7035 | 886.8384 | 1019.3555 | 839.9875 | 814.1057 | 952.1618 | 950.5042 | 924.2772 | 951.7951 | 853.1466 | 964.3094 | 929.6247 | 826.4589 | 873.2184 | 819.9242 |  | 716.236 |  | 808.6294 | 876.2244 | 322.0353 | 612.3701 |  | 386.8045 | 595.8451 | 521.6452 | 717.2902 | 804.2004 | 899.7588 | 922.9239 | 42.3459 | 273.9523 | 55.8037 | 489.0778 | 34.3594 | 52.6114 | 58.1305 | 90.6354 | 64.5199 |  |  | 2.8383 | -2.1501 | -68.0189 | 1.7919 | 9.5796 | -197.7882 | 30.8867 | -3.6198 | 10.3972 | 30.3867 | 35.9369 | 0.0072973 | 0.00051255 | 0.00053391 | 980.8746 | 913.7729 | 893.0793 | 810.1786 | 147.9766 | 73.889 | 36.8954 | 116.5029 | 74.7004 | 49.5514 | 36.5682 | 28.6815 | 27.7377 | 38.129 | 691.0957 | 529.6215 | 443.0975 | 283.6586 | 228.6394 | 758.8284 | 431.4228 | 95.2062 | 134.4203 | 630.2649 | 150.2531 | 470.9229 | 1024.6627 | 458.7218 | 820.2086 | 1105.3249 | 1037.5628 | 1019.6336 | 970.3727 | 1013.1337 | 106.7758 | 33.7128 | 778.0395 | 1027.1914 | 883.3045 | 776.621 | 914.331 | 821.5807 | 824.8492 | 903.2343 | 943.4169 | 850.9906 | 949.9439 | 855.4166 | 1090.314 | 983.5158 | 733.3941 | 728.4045 | 1164.7945 |  |  | 804.0179 | 1039.2347 | 1007.6894 | 1105.9253 | 788.207 |  | 798.9313 |  |  | 1028.5745 | 968.105 | 859.3354 | [5 empty] | 796.3255 | 1009.0275 | 982.0185 | 787.3936 | 1103.2019 | 1055.6044 | 906.3194 | 934.3397 | 955.086 | 944.0937 |  | 1163.594 | 1059.0864 | 940.6412 | 1019.8241 | 960.0262 | 946.4604 | 938.3797 | 987.979 | 1039.5029 | 986.5627 | 980.3056 | 858.5591 | 990.6723 | 987.2857 | 997.4905 | 957.3889 | 941.045 |  | 938.4672 | 895.3228 | 962.3418 | 990.3496 | 973.4186 |  | 914.9624 | 823.6639 | 2.4624 | 18.9547 | 1.5794 | 1.2132 | -16.781 | 3.0872 | 5252.71 | 0.92 | 4.1092 | -3.0124 | -16.943 | 2.75 | 7.3871 | -33.566 | 13.2643 |  | 174.7345 | 207.8143 | 71.8339 | 12.6757 |  | 168.0238
42838.5336 | 9791 | 322.3405 | 100.6399 | 85.0609 | 61.3994 | 35.6636 | 27.3669 | 50.4158 | 25.4753 | 98.5067 | 73.9343 | 46.8421 | 28.5615 | 23.1465 | 42.405 | 445.851 | 576.3656 | 581.9977 | 788.6856 | 990.9743 | 947.2504 | 864.6602 | 887.4144 | 1017.1483 | 839.8801 | 813.5048 | 952.023 | 950.6347 | 925.0719 | 951.889 | 853.0629 | 965.7221 | 930.554 | 827.3429 | 870.5014 | 820.9542 |  | 716.0271 |  | 808.6478 | 876.4184 | 321.8559 | 612.3065 |  | 388.339 | 595.8762 | 521.9329 | 718.5793 | 803.2051 | 900.1144 | 920.597 | 41.3677 | 273.8999 | 56.047 | 489.3539 | 34.346 | 52.5942 | 58.1532 | 90.676 | 64.5019 |  |  | 2.8258 | -2.0687 | -68.6247 | 1.5862 | 8.4296 | -197.775 | 31.0648 | -3.6454 | 10.1465 | 29.2899 | 35.7602 | 0.0070624 | 0.00048134 | 0.00055198 | 981.4753 | 913.8373 | 893.0646 | 810.1421 | 148.1083 | 73.8947 | 36.8966 | 116.5227 | 74.7131 | 49.5578 | 36.5704 | 28.6904 | 27.7394 | 38.132 | 690.4477 | 551.9066 | 457.4857 | 272.9509 | 226.0823 | 760.4359 | 431.909 | 95.2137 | 134.4575 | 630.4808 | 150.3077 | 471.156 | 1023.1213 | 458.8989 | 820.2849 | 1093.836 | 1037.5139 | 1019.1009 | 963.1187 | 1012.9769 | 80.9107 | 37.0228 | 778.0099 | 1022.1649 | 883.545 | 776.5922 | 919.1085 | 821.7006 | 824.2309 | 900.3488 | 943.0951 | 850.9169 | 951.1896 | 856.1292 | 1087.42 | 982.6698 | 733.3516 | 728.3534 | 1164.6122 |  |  | 804.0108 | 1038.6998 | 1009.7814 | 1106.1628 | 788.2126 |  | 798.9328 |  |  | 1027.9604 | 968.7673 | 858.1935 | [5 empty] | 796.4142 | 1008.9908 | 982.0577 | 787.6458 | 1103.463 | 1061.4203 | 906.4036 | 934.3526 | 955.0522 | 944.6239 |  | 1163.2839 | 1058.941 | 941.7293 | 1019.2617 | 959.8362 | 946.4913 | 938.3934 | 988.1523 | 1039.1293 | 985.9814 | 980.4454 | 858.4844 | 991.3457 | 988.1001 | 995.7865 | 957.365 | 941.1017 |  | 938.1034 | 895.3301 | 961.9663 | 990.9782 | 973.4804 |  | 915.4119 | 823.7836 | 2.5865 | 18.9565 | 1.5785 | 1.2112 | -16.8303 | 3.0872 | 5282.77 | 0.99 | 4.1003 | -2.9548 | -17.0186 | 2.5874 | 6.9306 | -33.5699 | 13.3045 |  | 174.4457 | 207.9041 | 72.4862 | 11.1697 |  | 168.0018
42838.5336 | 9792 | 322.743 | 100.6239 | 85.0435 | 61.3978 | 35.6581 | 27.3538 | 50.421 | 25.4696 | 98.4974 | 73.9261 | 46.8421 | 28.5556 | 23.1452 | 42.4003 | 445.993 | 576.4322 | 582.1429 | 788.9707 | 989.5635 | 946.9912 | 866.9514 | 886.8959 | 1008.0454 | 839.1314 | 812.955 | 952.7719 | 950.7248 | 925.0562 | 952.0522 | 852.9701 | 968.3583 | 928.3571 | 827.6034 | 863.362 | 823.8127 |  | 716.523 |  | 808.6831 | 876.749 | 321.5329 | 612.435 |  | 388.9318 | 596.8493 | 522.1184 | 718.1446 | 803.7716 | 899.4197 | 919.6511 | 40.5917 | 273.7642 | 55.7405 | 489.636 | 34.3457 | 52.6006 | 58.1773 | 90.7043 | 64.5111 |  |  | 3.3331 | -2.2113 | -68.5649 | 1.0835 | 10.0106 | -197.7744 | 30.1796 | -3.4344 | 10.2543 | 29.6893 | 35.8853 | 0.0072595 | 0.00044027 | 0.00056348 | 979.2839 | 913.8885 | 893.0123 | 810.1378 | 148.2478 | 73.9074 | 36.9028 | 116.5504 | 74.735 | 49.5668 | 36.5767 | 28.6913 | 27.7419 | 38.1405 | 727.7648 | 548.8364 | 470.8463 | 269.5759 | 221.0085 | 760.0144 | 432.5266 | 95.2168 | 134.498 | 630.7031 | 150.3856 | 471.3972 | 1023.9183 | 459.0939 | 820.4062 | 1081.2634 | 1037.5919 | 1019.0283 | 961.331 | 1013.1557 | 74.9636 | 27.2644 | 777.9831 | 1022.0518 | 884.025 | 776.5599 | 922.4198 | 821.6887 | 824.0941 | 900.3962 | 943.3929 | 850.8661 | 956.7588 | 856.282 | 1086.1868 | 981.3012 | 733.2815 | 728.2772 | 1164.6796 |  |  | 804.0088 | 1038.503 | 1011.1108 | 1106.2552 | 788.1703 |  | 798.9383 |  |  | 1027.7557 | 970.4463 | 858.5749 | [5 empty] | 796.4816 | 1009.1182 | 982.138 | 788.0805 | 1103.4903 | 1056.82 | 905.899 | 934.3773 | 955.0196 | 943.9402 |  | 1163.7247 | 1058.2187 | 942.4941 | 1018.8254 | 959.5256 | 946.4752 | 938.4077 | 988.1493 | 1039.0656 | 985.3339 | 980.5779 | 858.7586 | 991.4396 | 987.8885 | 995.3657 | 956.4187 | 941.1493 |  | 937.7733 | 895.332 | 961.712 | 991.1732 | 973.5292 |  | 915.5986 | 823.8039 | 2.6453 | 18.955 | 1.5784 | 1.2121 | -16.8317 | 3.0873 | 5286.66 | 0.58 | 4.4534 | -3.0567 | -17.0207 | 2.1397 | 7.5504 | -33.5599 | 13.1097 |  | 174.3396 | 207.9247 | 68.1875 | 9.8029 |  | 168.0388
42838.5336 | 9793 | 323.182 | 100.6264 | 85.058 | 61.4032 | 35.6792 | 27.3488 | 50.4324 | 25.4744 | 98.5101 | 73.9495 | 46.856 | 28.564 | 23.1459 | 42.4216 | 446.14 | 576.4987 | 582.3207 | 789.2427 | 987.8188 | 946.5812 | 871.7617 | 889.1178 | 1004.4637 | 838.6888 | 812.1041 | 951.484 | 950.8398 | 925.9114 | 952.3282 | 852.9239 | 970.2598 | 926.9724 | 827.3292 | 860.3199 | 826.9669 |  | 733.5002 |  | 808.66 | 876.7883 | 321.2782 | 615.969 |  | 388.5922 | 597.2907 | 521.6121 | 720.4848 | 805.01 | 898.8812 | 918.4018 | 40.2772 | 273.7779 | 55.0952 | 489.9293 | 34.3348 | 52.6052 | 58.1935 | 90.7368 | 64.5092 |  |  | 3.1892 | -2.2776 | -68.9408 | 1.3523 | 9.3088 | -197.7126 | 30.8177 | -3.7512 | 10.1543 | 29.3465 | 35.8437 | 0.0071593 | 0.00055855 | 0.00055198 | 978.1898 | 914.0178 | 892.9723 | 810.1316 | 148.3865 | 73.9157 | 36.913 | 116.5724 | 74.7437 | 49.573 | 36.5826 | 28.6876 | 27.7377 | 38.1425 | 658.2731 | 539.2852 | 457.3539 | 261.447 | 224.6003 | 759.462 | 432.4058 | 95.2319 | 134.5192 | 630.912 | 150.4543 | 471.6123 | 1024.5224 | 459.292 | 820.5445 | 1078.5855 | 1037.8213 | 1019.4715 | 959.9998 | 1013.2773 | 99.3379 | 30.7919 | 777.9469 | 1020.0267 | 885.5987 | 776.5384 | 916.8528 | 821.5563 | 823.9159 | 894.3072 | 943.4575 | 850.6631 | 962.4143 | 858.0736 | 1085.3444 | 980.2446 | 733.202 | 728.1894 | 1165.5278 |  |  | 804.0009 | 1038.4699 | 1010.2928 | 1106.0594 | 788.1581 |  | 798.947 |  |  | 1027.6537 | 972.5208 | 858.8634 | [5 empty] | 796.5402 | 1008.1284 | 982.2321 | 788.4462 | 1104.1986 | 1051.8544 | 905.8746 | 934.3981 | 954.9971 | 944.3311 |  | 1162.6731 | 1057.5528 | 943.6418 | 1018.8406 | 959.9437 | 946.476 | 938.4213 | 988.2664 | 1039.1752 | 985.2049 | 980.7395 | 858.3017 | 991.1895 | 987.6063 | 995.7749 | 955.0565 | 941.1773 |  | 938.0059 | 895.3321 | 961.5556 | 991.2232 | 973.5118 |  | 915.734 | 823.7959 | 2.4557 | 18.9556 | 1.5788 | 1.213 | -16.8497 | 3.0872 | 5292.1 | 0.97 | 4.3567 | -3.103 | -17.0716 | 2.391 | 7.2792 | -33.547 | 13.2445 |  | 174.322 | 207.8255 | 75.7094 | 11.279 |  | 168.159
42838.5336 | 9794 | 323.5628 | 100.6196 | 85.0799 | 61.4096 | 35.6783 | 27.3606 | 50.4477 | 25.4679 | 98.5177 | 73.9567 | 46.8662 | 28.5739 | 23.144 | 42.4262 | 446.297 | 576.5221 | 582.4799 | 789.496 | 987.1386 | 946.5819 | 875.8509 | 889.8599 | 1004.0503 | 838.0412 | 810.7085 | 953.1165 | 951.1802 | 927.0387 | 952.5533 | 852.5046 | 971.6573 | 931.857 | 826.9902 | 861.089 | 829.3719 |  | 750.4402 |  | 808.7109 | 876.2224 | 320.8618 | 617.4714 |  | 389.1449 | 597.0868 | 521.5796 | 726.0045 | 808.4024 | 899.6992 | 916.7241 | 40.4483 | 273.8117 | 55.117 | 490.3279 | 34.321 | 52.6173 | 58.2152 | 90.7491 | 64.5113 |  |  | 3.4422 | -2.7067 | -68.4223 | 1.4502 | 9.2648 | -197.7369 | 30.635 | -3.9496 | 10.2189 | 29.3923 | 35.9339 | 0.0071872 | 0.00048134 | 0.00053062 | 977.0406 | 914.225 | 893.006 | 810.161 | 148.5067 | 73.9343 | 36.9298 | 116.5943 | 74.7581 | 49.5836 | 36.5873 | 28.6922 | 27.7408 | 38.1477 | 720.3691 | 547.5884 | 461.6022 | 265.5039 | 224.6004 | 760.9155 | 432.4672 | 95.231 | 134.6253 | 631.1147 | 150.5231 | 471.8351 | 1024.4555 | 459.4879 | 820.6768 | 1079.4961 | 1038.0482 | 1020.0185 | 959.3853 | 1013.4347 | 109.1856 | 24.9828 | 777.9182 | 1016.2714 | 887.3592 | 776.5174 | 924.6111 | 821.7702 | 823.2459 | 887.1855 | 942.7963 | 850.209 | 961.8785 | 863.4472 | 1085.5091 | 978.9852 | 733.1009 | 728.106 | 1166.2529 |  |  | 804.0037 | 1038.3758 | 1009.7469 | 1105.8618 | 788.1677 |  | 798.9424 |  |  | 1027.309 | 978.8913 | 856.9113 | [5 empty] | 796.5959 | 1006.4079 | 982.2493 | 788.9374 | 1105.0924 | 1053.7185 | 906.6413 | 934.4361 | 954.9653 | 943.6073 |  | 1161.8187 | 1057.4899 | 944.4485 | 1018.6756 | 959.9637 | 946.5136 | 938.4672 | 988.3688 | 1039.3317 | 985.3789 | 980.8885 | 858.6366 | 990.25 | 987.7614 | 997.8998 | 957.2499 | 941.234 |  | 938.1625 | 895.3871 | 961.0845 | 991.5681 | 973.4387 |  | 915.8962 | 823.8973 | 2.3615 | 18.9552 | 1.578 | 1.2126 | -16.6718 | 3.0872 | 5313.63 | 1.01 | 4.5267 | -3.3823 | -17.0053 | 2.4757 | 7.2645 | -33.5608 | 13.2098 |  | 174.2711 | 207.7176 | 69.335 | 10.8187 |  | 168.2769
42838.5336 | 9795 | 323.9352 | 100.6116 | 85.0847 | 61.4174 | 35.6823 | 27.3617 | 50.4529 | 25.4694 | 98.5281 | 73.9568 | 46.8633 | 28.5691 | 23.1399 | 42.4261 | 446.4288 | 576.5109 | 582.4842 | 789.7525 | 988.2625 | 949.2303 | 879.316 | 887.2347 | 1006.3671 | 837.0432 | 810.6501 | 952.6389 | 951.5276 | 926.6956 | 952.8075 | 852.3785 | 970.4475 | 941.0366 | 826.7286 | 859.1774 | 828.5767 |  | 747.3878 |  | 808.7468 | 876.4379 | 320.4785 | 617.5836 |  | 389.3341 | 597.1891 | 520.7802 | 725.6093 | 808.9597 | 898.0119 | 915.6312 | 40.8504 | 273.8999 | 55.2813 | 490.6148 | 34.314 | 52.6425 | 58.2392 | 90.7639 | 64.4942 |  |  | 3.1399 | -2.9558 | -67.9807 | 1.4075 | 9.3338 | -197.7257 | 31.6811 | -3.8018 | 11.155 | 31.1365 | 35.8865 | 0.0070788 | 0.00054048 | 0.00053719 | 976.301 | 914.2896 | 893.1032 | 810.313 | 148.6402 | 73.9527 | 36.9318 | 116.6147 | 74.7637 | 49.5903 | 36.5886 | 28.6911 | 27.7341 | 38.1472 | 753.2972 | 564.3176 | 431.1546 | 271.5028 | 224.7123 | 763.0874 | 431.8931 | 95.2306 | 134.8456 | 631.3284 | 150.5898 | 472.0607 | 1024.3452 | 459.6962 | 820.8142 | 1079.2618 | 1038.0894 | 1020.3694 | 958.5193 | 1013.3841 | 91.8051 | 32.1786 | 777.8864 | 1008.785 | 889.1522 | 776.4943 | 917.505 | 821.9576 | 823.4955 | 884.1658 | 943.4865 | 850.3043 | 957.2418 | 870.223 | 1087.0739 | 977.3168 | 732.9997 | 728.0269 | 1164.9176 |  |  | 803.9967 | 1039.1501 | 1010.0892 | 1105.6549 | 788.1733 |  | 798.9273 |  |  | 1028.4752 | 977.8298 | 857.1976 | [5 empty] | 796.7108 | 1006.0285 | 982.3585 | 789.4165 | 1105.4792 | 1055.7757 | 907.2034 | 934.4427 | 954.9252 | 943.6774 |  | 1161.6524 | 1057.3921 | 943.2932 | 1018.243 | 960.0363 | 946.5456 | 938.5087 | 988.4095 | 1039.5109 | 985.4163 | 981.0471 | 858.3618 | 989.4461 | 988.5296 | 1000.0996 | 957.739 | 941.2922 |  | 938.0152 | 895.3932 | 960.3383 | 991.8838 | 973.4563 |  | 916.0275 | 823.881 | 2.4195 | 18.9557 | 1.5789 | 1.2146 | -16.7331 | 3.0872 | 5340.71 | 0.99 | 4.3238 | -3.5347 | -16.9513 | 2.4391 | 7.2863 | -33.5357 | 13.4238 |  | 174.6893 | 207.5793 | 66.4641 | 14.0923 |  | 168.3005
42838.5337 | 9796 | 324.2957 | 100.6183 | 85.0992 | 61.4356 | 35.6945 | 27.3699 | 50.4708 | 25.4878 | 98.5427 | 73.9704 | 46.8825 | 28.5775 | 23.1462 | 42.444 | 446.5918 | 576.5081 | 582.4624 | 790.0169 | 988.9871 | 999.2601 | 876.2697 | 879.6169 | 992.6148 | 836.6311 | 810.5367 | 952.0531 | 951.8203 | 927.1273 | 952.8711 | 852.4914 | 967.3946 | 942.6391 | 826.3503 | 871.1424 | 825.9441 |  | 743.5384 |  | 808.7832 | 876.5602 | 320.3504 | 617.5155 |  | 389.4955 | 598.4562 | 521.2061 | 727.2233 | 808.4223 | 896.3801 | 916.0528 | 41.7982 | 274.185 | 55.2334 | 490.8105 | 34.3128 | 52.6743 | 58.2523 | 90.7915 | 64.4723 |  |  | 3.0249 | -3.2272 | -67.7757 | 1.788 | 9.2596 | -197.7888 | 31.6995 | -3.4187 | 10.462 | 29.9954 | 35.9037 | 0.0072102 | 0.00048462 | 0.00052405 | 976.3522 | 914.2186 | 892.9894 | 810.3423 | 148.7794 | 73.9693 | 36.926 | 116.6249 | 74.7807 | 49.5903 | 36.5939 | 28.687 | 27.7359 | 38.1554 | 750.885 | 570.6078 | 435.3974 | 266.1105 | 215.2839 | 764.1366 | 431.4927 | 95.2475 | 135.0166 | 631.5471 | 150.67 | 472.3166 | 1023.8844 | 459.895 | 820.9365 | 1076.7189 | 1037.8896 | 1020.4011 | 958.0585 | 1013.3387 | 78.1843 | 27.1146 | 777.8416 | 1008.9681 | 889.9618 | 776.4591 | 908.8773 | 821.9022 | 823.2374 | 876.6304 | 940.8973 | 850.4063 | 951.981 | 875.8216 | 1089.6889 | 975.6524 | 732.8978 | 727.9143 | 1165.838 |  |  | 803.9924 | 1039.2773 | 1010.6046 | 1106.0855 | 788.1536 |  | 798.9133 |  |  | 1030.7673 | 980.5953 | 859.471 | [5 empty] | 796.7855 | 1005.8074 | 982.4225 | 789.8809 | 1106.2645 | 1055.4054 | 907.4345 | 934.4913 | 954.8719 | 944.8846 |  | 1161.996 | 1057.3929 | 941.9972 | 1017.8115 | 960.2483 | 946.5131 | 938.5543 | 988.333 | 1039.2923 | 985.03 | 981.179 | 858.71 | 989.7243 | 989.9598 | 1002.9672 | 956.8458 | 941.3257 |  | 938.2588 | 895.3803 | 959.8313 | 992.4592 | 973.4476 |  | 916.1289 | 823.532 | 2.5377 | 18.9556 | 1.5784 | 1.2152 | -16.8515 | 3.0873 | 5384.02 | 0.91 | 4.244 | -3.696 | -16.9381 | 2.7511 | 7.2522 | -33.5176 | 13.4184 |  | 174.7582 | 207.833 | 67.1138 | 13.5446 |  | 168.1941
42838.5337 | 9797 | 324.6564 | 100.6153 | 85.1077 | 61.4393 | 35.695 | 27.366 | 50.4848 | 25.4889 | 98.5491 | 73.9869 | 46.8869 | 28.5775 | 23.1494 | 42.4484 | 446.7349 | 576.4164 | 582.5457 | 790.3151 | 987.9188 | 1001.1871 | 876.2505 | 876.4535 | 991.9257 | 836.8701 | 811.7985 | 950.0588 | 952.4642 | 927.8614 | 953.28 | 852.3695 | 964.174 | 942.5913 | 826.029 | 878.289 | 824.4046 |  | 740.9946 |  | 808.8266 | 876.3223 | 320.353 | 617.3789 |  | 388.7743 | 598.8386 | 523.3462 | 725.4276 | 806.3803 | 895.8947 | 917.7495 | 42.431 | 274.3594 | 55.2675 | 491.1823 | 34.3122 | 52.6703 | 58.2755 | 90.8205 | 64.4557 |  |  | 2.9218 | -1.8117 | -67.9144 | 1.1085 | 8.9369 | -197.6764 | 30.7277 | -3.7131 | 10.5966 | 29.9837 | 35.8391 | 0.0071872 | 0.00058155 | 0.00051091 | 976.3078 | 914.2899 | 892.9042 | 810.1727 | 148.9283 | 73.9811 | 36.9335 | 116.6434 | 74.7923 | 49.5993 | 36.5919 | 28.6865 | 27.7345 | 38.162 | 727.3416 | 544.8245 | 407.8396 | 258.9074 | 208.3593 | 763.823 | 430.5648 | 95.2418 | 135.1549 | 631.7602 | 150.7315 | 472.5418 | 1025.7188 | 460.0895 | 821.056 | 1078.0377 | 1037.7234 | 1020.5907 | 957.9088 | 1013.6081 | 80.2099 | 22.7017 | 777.8067 | 1006.3855 | 888.7619 | 776.4316 | 913.1334 | 821.8313 | 822.351 | 874.2668 | 939.2573 | 850.1212 | 947.6778 | 876.5429 | 1091.9205 | 973.3926 | 732.7937 | 727.7928 | 1165.3733 |  |  | 803.9761 | 1039.3702 | 1011.0566 | 1105.8792 | 788.1509 |  | 798.8904 |  |  | 1034.6227 | 984.5443 | 862.8701 | [5 empty] | 796.7812 | 1005.265 | 982.4344 | 790.3273 | 1106.9786 | 1050.1017 | 907.724 | 934.5035 | 954.8368 | 942.9522 |  | 1163.141 | 1057.0543 | 942.2351 | 1017.7988 | 960.0144 | 946.4976 | 938.5646 | 988.1919 | 1038.8159 | 984.6845 | 981.3392 | 858.1846 | 990.9572 | 990.2763 | 1003.8686 | 956.5718 | 941.3971 |  | 938.3577 | 895.4002 | 959.5668 | 992.7437 | 973.5729 |  | 916.237 | 823.6613 | 2.496 | 18.9542 | 1.5776 | 1.2123 | -16.8226 | 3.0873 | 5428.63 | 0.93 | 4.1717 | -2.7699 | -16.9591 | 2.1667 | 7.1232 | -33.5012 | 13.2083 |  | 174.8089 | 207.692 | 69.6156 | 16.43 |  | 168.0971
42838.5337 | 9798 | 325.0097 | 100.6119 | 85.1068 | 61.4337 | 35.6908 | 27.3564 | 50.486 | 25.4865 | 98.5516 | 73.9848 | 46.8948 | 28.577 | 23.1396 | 42.4492 | 446.8783 | 576.3343 | 582.5839 | 790.659 | 989.7549 | 1000.6731 | 877.9788 | 875.5922 | 994.3215 | 836.7917 | 813.536 | 949.3367 | 952.9067 | 927.5163 | 953.6238 | 851.8379 | 962.8821 | 938.2204 | 825.8648 | 871.8325 | 825.343 |  | 740.2051 |  | 808.8763 | 875.8777 | 320.2532 | 617.3322 |  | 388.432 | 598.6458 | 524.3291 | 724.1352 | 806.1214 | 896.4086 | 920.6176 | 42.796 | 274.537 | 55.2916 | 491.3485 | 34.3056 | 52.6635 | 58.2892 | 90.829 | 64.4445 |  |  | 2.7384 | -1.5896 | -67.7271 | 1.1092 | 9.0243 | -197.7809 | 32.0471 | -3.2472 | 10.7255 | 30.093 | 35.7143 | 0.0073301 | 0.00062755 | 0.00054376 | 977.5495 | 914.3486 | 892.9934 | 810.2806 | 149.0818 | 73.9892 | 36.9493 | 116.6669 | 74.8058 | 49.6133 | 36.6037 | 28.6953 | 27.738 | 38.1678 | 701.6126 | 530.7701 | 385.4619 | 254.2027 | 208.066 | 763.2162 | 429.4763 | 95.2429 | 135.2746 | 631.974 | 150.8034 | 472.7563 | 1028.7208 | 460.2943 | 821.1929 | 1080.2614 | 1037.7461 | 1020.8489 | 956.8109 | 1013.8063 | 94.2634 | 29.7178 | 777.7712 | 1004.6552 | 887.0715 | 776.3997 | 920.7612 | 821.7596 | 821.909 | 871.3034 | 938.4895 | 849.6146 | 946.4059 | 873.4236 | 1090.4456 | 971.9044 | 732.6898 | 727.7014 | 1167.3331 |  |  | 803.968 | 1039.2914 | 1011.0439 | 1105.9649 | 788.139 |  | 798.891 |  |  | 1038.3338 | 986.6227 | 862.3996 | [5 empty] | 796.8509 | 1003.3973 | 982.4822 | 790.7114 | 1106.874 | 1055.066 | 908.315 | 934.5421 | 954.8162 | 945.1455 |  | 1162.9428 | 1056.43 | 943.8607 | 1017.9728 | 960.1821 | 946.5264 | 938.6001 | 988.1743 | 1038.4724 | 984.2176 | 981.4978 | 857.6364 | 990.9056 | 989.8661 | 1003.1743 | 956.2911 | 941.4486 |  | 938.3078 | 895.4106 | 959.7585 | 992.515 | 973.7493 |  | 916.2996 | 824.0109 | 2.6514 | 18.9535 | 1.5792 | 1.2136 | -16.8294 | 3.0872 | 5496.82 | 0.83 | 4.0392 | -2.5943 | -16.9338 | 2.1671 | 7.1595 | -33.5174 | 13.4919 |  | 174.7665 | 207.7458 | 72.2536 | 18.7096 |  | 168.1038
42838.5337 | 9799 | 325.3933 | 100.6104 | 85.1286 | 61.4498 | 35.7055 | 27.3723 | 50.5002 | 25.4872 | 98.5704 | 74.0043 | 46.9016 | 28.5952 | 23.1541 | 42.4673 | 446.9959 | 576.2926 | 582.6441 | 790.9853 | 992.0231 | 1001.3899 | 877.2938 | 872.9145 | 994.5726 | 836.6661 | 815.9309 | 951.1992 | 952.1383 | 927.7469 | 953.6188 | 851.3838 | 963.7361 | 936.5522 | 826.1341 | 876.7149 | 824.6093 |  | 738.87 |  | 808.9204 | 873.7673 | 320.3839 | 617.2066 |  | 388.3049 | 598.2076 | 520.6439 | 720.9806 | 803.627 | 896.2405 | 921.4785 | 43.0017 | 274.7335 | 55.0661 | 491.5803 | 34.3316 | 52.6645 | 58.3083 | 90.8358 | 64.4373 |  |  | 3.0795 | -1.9234 | -68.2994 | 1.1624 | 9.1584 | -197.8085 | 31.6752 | -3.5593 | 10.7048 | 30.2948 | 35.9202 | 0.0072447 | 0.00056348 | 0.00055034 | 979.1049 | 914.3708 | 893.1163 | 810.3555 | 149.229 | 74.0114 | 36.9579 | 116.6918 | 74.818 | 49.6207 | 36.6076 | 28.6956 | 27.7408 | 38.1775 | 751.5978 | 537.0233 | 399.5899 | 247.4764 | 210.7495 | 763.3606 | 428.8348 | 95.2552 | 135.3821 | 632.207 | 150.8896 | 473.0069 | 1028.9493 | 460.525 | 821.328 | 1077.0867 | 1037.5449 | 1020.6176 | 955.8993 | 1013.6397 | 94.279 | 33.7033 | 777.7256 | 1005.1151 | 886.1186 | 776.3578 | 923.7904 | 821.6337 | 821.3654 | 866.5844 | 940.115 | 849.3159 | 946.3856 | 868.9744 | 1088.1176 | 971.2453 | 732.6309 | 727.6433 | 1169.2631 |  |  | 803.957 | 1039.0596 | 1010.1356 | 1105.964 | 788.13 |  | 798.8752 |  |  | 1038.6776 | 987.8911 | 860.3842 | [5 empty] | 796.9137 | 1000.7369 | 982.8978 | 791.2055 | 1108.1452 | 1058.9194 | 908.9642 | 934.5483 | 954.7771 | 944.0773 |  | 1162.6861 | 1055.838 | 944.0567 | 1017.8258 | 960.4428 | 946.4956 | 938.614 | 988.1991 | 1037.9653 | 984.27 | 981.6278 | 856.4205 | 990.9659 | 989.3834 | 999.0357 | 956.9847 | 941.4859 |  | 937.6527 | 895.4023 | 959.9382 | 992.4794 | 973.8289 |  | 916.3994 | 824.5385 | 2.756 | 18.9551 | 1.5791 | 1.2131 | -16.752 | 3.0872 | 5551.29 | 0.97 | 4.2834 | -2.853 | -17.001 | 2.2179 | 7.212 | -33.5173 | 13.4124 |  | 174.6415 | 207.7704 | 66.7522 | 17.0182 |  | 168.0001
42838.5337 | 9800 | 325.7813 | 100.605 | 85.1383 | 61.4483 | 35.7089 | 27.363 | 50.5172 | 25.4872 | 98.5869 | 74.0047 | 46.9045 | 28.5894 | 23.1535 | 42.4721 | 447.103 | 576.2875 | 582.7971 | 791.3095 | 992.6395 | 1001.2979 | 874.1686 | 870.5376 | 992.3611 | 836.434 | 818.0491 | 952.4572 | 952.3047 | 927.5329 | 953.8556 | 851.1956 | 962.2469 | 932.9251 | 826.4899 | 873.5027 | 824.7313 |  | 738.0402 |  | 808.9289 | 873.9445 | 320.3244 | 616.9331 |  | 388.8574 | 597.3987 | 517.3675 | 717.6863 | 803.2398 | 896.1627 | 921.2742 | 42.7961 | 274.7516 | 55.1793 | 492.083 | 34.355 | 52.6824 | 58.3312 | 90.8266 | 64.4228 |  |  | 2.8515 | -1.8393 | -67.9709 | 1.0435 | 8.6215 | -197.7323 | 31.9282 | -3.6375 | 10.5805 | 28.9685 | 35.8813 | 0.0071363 | 0.00040413 | 0.00055526 | 980.3764 | 914.4353 | 893.2366 | 810.3964 | 149.3805 | 74.0292 | 36.9652 | 116.7053 | 74.8282 | 49.6239 | 36.6049 | 28.698 | 27.7347 | 38.1725 | 743.8258 | 537.1655 | 421.4737 | 249.0642 | 215.8437 | 763.484 | 428.9993 | 95.2512 | 135.4691 | 632.426 | 150.9521 | 473.2399 | 1027.9986 | 460.7418 | 821.433 | 1072.2369 | 1037.1239 | 1020.1672 | 955.1987 | 1013.426 | 73.9175 | 27.478 | 777.688 | 1005.1856 | 885.4264 | 776.3226 | 921.6076 | 821.5027 | 821.4144 | 883.6711 | 943.2711 | 848.9767 | 949.5728 | 867.8373 | 1086.0561 | 970.1013 | 732.5933 | 727.5816 | 1168.0683 |  |  | 803.9455 | 1038.9071 | 1009.6163 | 1105.6067 | 788.1152 |  | 798.8652 |  |  | 1038.1277 | 988.2134 | 859.2175 | [5 empty] | 796.9562 | 998.2304 | 983.1943 | 791.7094 | 1109.8019 | 1058.7308 | 909.447 | 934.5863 | 954.747 | 944.3453 |  | 1162.3835 | 1055.0439 | 944.4427 | 1017.7486 | 960.5867 | 946.5309 | 938.678 | 988.0102 | 1037.8271 | 984.1743 | 981.8251 | 855.9549 | 991.2214 | 989.1979 | 997.8987 | 956.0075 | 941.5351 |  | 937.3539 | 895.4111 | 959.7686 | 992.5745 | 973.8267 |  | 916.5675 | 824.7808 | 2.5151 | 18.9568 | 1.5778 | 1.2114 | -16.7426 | 3.0872 | 5612.45 | 0.88 | 4.1221 | -2.7886 | -16.9522 | 2.1004 | 6.9972 | -33.5097 | 13.4654 |  | 174.5595 | 207.5624 | 67.6606 | 14.6178 |  | 167.7794
42838.5337 | 9801 | 326.1238 | 100.6 | 85.145 | 61.4539 | 35.7102 | 27.3655 | 50.5234 | 25.4876 | 98.5809 | 74.0078 | 46.9076 | 28.5888 | 23.1482 | 42.4714 | 447.2223 | 576.3001 | 582.9792 | 791.6441 | 992.2835 | 1001.6242 | 871.9029 | 868.4283 | 988.2377 | 835.4657 | 819.8071 | 952.3937 | 953.4769 | 928.377 | 954.8244 | 850.8126 | 966.5447 | 933.1978 | 826.7914 | 872.7135 | 822.9977 |  | 737.7478 |  | 808.9761 | 874.1519 | 320.1298 | 616.8159 |  | 388.981 | 597.2297 | 516.505 | 715.1869 | 803.3467 | 896.0427 | 921.07 | 42.7851 | 274.8016 | 55.5557 | 492.485 | 34.3851 | 52.6751 | 58.357 | 90.8148 | 64.4075 |  |  | 2.7095 | -1.5896 | -68.3855 | 1.2419 | 8.1227 | -197.7362 | 31.5688 | -3.5961 | 10.6973 | 30.0756 | 35.8259 | 0.0071544 | 0.00057498 | 0.00056841 | 978.4612 | 914.495 | 893.2728 | 810.3898 | 149.5336 | 74.051 | 36.9704 | 116.7261 | 74.8426 | 49.6335 | 36.6104 | 28.6993 | 27.7402 | 38.1797 | 719.5938 | 523.3402 | 411.2443 | 243.6002 | 208.4441 | 762.2356 | 428.6012 | 95.2721 | 135.5568 | 632.6482 | 151.025 | 473.4813 | 1028.3319 | 460.9505 | 821.557 | 1067.7065 | 1036.9021 | 1019.986 | 954.7077 | 1013.4663 | 94.3651 | 27.052 | 777.6493 | 1012.1834 | 885.2269 | 776.2904 | 917.1342 | 821.4888 | 822.4095 | 896.2444 | 944.3882 | 848.6615 | 957.1914 | 867.5343 | 1085.7718 | 968.5654 | 732.5407 | 727.5152 | 1168.0444 |  |  | 803.941 | 1039.341 | 1009.8102 | 1105.6235 | 788.1193 |  | 798.8746 |  |  | 1035.6749 | 987.2819 | 859.1161 | [5 empty] | 796.8946 | 995.655 | 983.256 | 792.2046 | 1110.296 | 1055.8806 | 909.9963 | 934.6178 | 954.7187 | 944.9199 |  | 1161.7826 | 1054.4812 | 944.1298 | 1017.5722 | 960.5085 | 946.4963 | 938.687 | 987.7772 | 1038.561 | 984.7838 | 981.9616 | 855.9346 | 990.6624 | 988.5849 | 999.2469 | 954.955 | 941.582 |  | 937.1112 | 895.4011 | 959.4042 | 992.0864 | 973.915 |  | 916.6237 | 825.144 | 2.452 | 18.9556 | 1.5792 | 1.2124 | -16.8401 | 3.0872 | 5613.02 | 0.97 | 4.0198 | -2.5922 | -17.0021 | 2.2912 | 6.7914 | -33.5084 | 13.3887 |  | 174.7941 | 207.5675 | 69.8995 | 15.6789 |  | 167.659
42838.5337 | 9802 | 326.4742 | 100.5965 | 85.1562 | 61.4678 | 35.7133 | 27.3658 | 50.5324 | 25.4874 | 98.5962 | 74.0202 | 46.9178 | 28.5896 | 23.1421 | 42.4763 | 447.3406 | 576.3299 | 583.2104 | 791.9796 | 991.4395 | 1002.0542 | 872.204 | 868.4036 | 989.2601 | 835.3107 | 820.3249 | 951.9573 | 953.997 | 928.8895 | 955.9377 | 850.7481 | 969.3025 | 930.1345 | 827.5472 | 880.378 | 822.4393 |  | 737.5783 |  | 809.0144 | 874.4802 | 320.0814 | 616.6848 |  | 389.2924 | 597.1912 | 515.9426 | 714.6484 | 802.1666 | 895.9244 | 920.9944 | 43.3278 | 274.9906 | 55.6937 | 492.4761 | 34.4221 | 52.6603 | 58.3804 | 90.8154 | 64.3959 |  |  | 2.5958 | -2.6988 | -68.1575 | 1.4042 | 7.946 | -197.7665 | 32.2338 | -3.4699 | 10.5902 | 30.0204 | 35.8596 | 0.0073811 | 0.00049612 | 0.00054212 | 978.9773 | 914.5564 | 893.2028 | 810.2427 | 149.6996 | 74.0581 | 36.9794 | 116.7562 | 74.8617 | 49.6394 | 36.6197 | 28.7032 | 27.7448 | 38.1877 | 716.5652 | 552.2803 | 451.6822 | 259.6111 | 208.5664 | 762.5456 | 428.9109 | 95.2814 | 135.6214 | 632.8587 | 151.09 | 473.717 | 1028.7356 | 461.1596 | 821.6781 | 1067.0467 | 1036.7362 | 1019.82 | 954.3117 | 1013.5973 | 83.1227 | 43.2224 | 777.6238 | 1016.2734 | 884.8967 | 776.2703 | 916.9873 | 821.5745 | 822.8544 | 893.24 | 943.633 | 848.7523 | 959.7492 | 868.0039 | 1087.8075 | 966.9036 | 732.4721 | 727.4226 | 1166.9394 |  |  | 803.9384 | 1039.9387 | 1008.8276 | 1105.6746 | 788.1201 |  | 798.8909 |  |  | 1034.8833 | 987.6375 | 858.5981 | [5 empty] | 796.8198 | 993.7781 | 983.1572 | 792.6727 | 1110.5699 | 1054.4979 | 910.4214 | 934.6412 | 954.6779 | 944.4391 |  | 1161.4557 | 1054.1142 | 945.0182 | 1017.8 | 960.74 | 946.4905 | 938.7068 | 987.4814 | 1038.5993 | 984.8888 | 982.0849 | 856.3042 | 989.9855 | 987.7207 | 999.4177 | 956.4527 | 941.6446 |  | 937.1379 | 895.4065 | 959.4084 | 991.2413 | 974.0196 |  | 916.7449 | 825.528 | 2.6685 | 18.9555 | 1.5785 | 1.2122 | -16.7648 | 3.0872 | 5609.8 | 0.86 | 3.9364 | -3.3775 | -16.9734 | 2.4363 | 6.7168 | -33.5092 | 13.5283 |  | 175.1175 | 207.6266 | 70.3486 | 11.2446 |  | 167.5662
42838.5337 | 9803 | 326.8443 | 100.6028 | 85.1768 | 61.4814 | 35.7253 | 27.3751 | 50.5543 | 25.4919 | 98.6155 | 74.036 | 46.9243 | 28.6016 | 23.1462 | 42.494 | 447.4738 | 576.3716 | 583.4563 | 792.3067 | 992.7805 | 1003.4809 | 875.9336 | 869.1379 | 990.9548 | 835.7316 | 821.4275 | 953.3176 | 954.869 | 929.3005 | 957.0573 | 850.9164 | 972.7465 | 930.2898 | 828.5854 | 878.8218 | 824.566 |  | 737.461 |  | 809.0507 | 874.8134 | 320.0956 | 616.6028 |  | 388.434 | 596.4639 | 516.9175 | 716.8848 | 802.7496 | 896.6003 | 919.8814 | 43.8045 | 275.2451 | 55.8428 | 492.3321 | 34.4471 | 52.7083 | 58.3993 | 90.8112 | 64.3931 |  |  | 3.042 | -1.9103 | -68.3757 | 1.2288 | 9.18 | -197.7724 | 31.6739 | -3.1085 | 10.6196 | 31.1835 | 35.9299 | 0.0072118 | 0.00063247 | 0.00055198 | 979.3426 | 914.7278 | 893.191 | 810.1754 | 149.8901 | 74.0592 | 36.9775 | 116.7782 | 74.8797 | 49.6557 | 36.6334 | 28.7089 | 27.7422 | 38.2026 | 724.1239 | 558.7028 | 499.2558 | 284.4645 | 215.0887 | 762.1373 | 430.0822 | 95.2681 | 135.651 | 633.0588 | 151.1558 | 473.9263 | 1030.8659 | 461.3636 | 821.7955 | 1070.9864 | 1036.6104 | 1019.8537 | 953.9908 | 1013.6703 | 101.8958 | 41.8024 | 777.6006 | 1019.0598 | 884.7726 | 776.2492 | 930.5149 | 821.8759 | 822.4685 | 894.5383 | 943.2983 | 848.8112 | 961.9021 | 872.1121 | 1090.426 | 965.4803 | 732.4194 | 727.3533 | 1168.2845 |  |  | 803.9276 | 1040.6271 | 1008.6514 | 1106.0663 | 788.1119 |  | 798.8544 |  |  | 1036.7162 | 989.3213 | 859.8017 | [5 empty] | 796.808 | 993.187 | 983.1758 | 793.1395 | 1110.443 | 1057.8364 | 910.531 | 934.6681 | 954.6551 | 944.5264 |  | 1161.3914 | 1054.5388 | 944.8256 | 1018.4339 | 960.9373 | 946.5483 | 938.7452 | 987.4031 | 1038.5341 | 984.8442 | 982.2196 | 856.8136 | 989.7373 | 987.3458 | 997.4757 | 955.8993 | 941.7119 |  | 937.0644 | 895.4265 | 960.011 | 990.8057 | 974.2134 |  | 916.9851 | 825.8614 | 2.4464 | 18.9548 | 1.5774 | 1.2114 | -16.7658 | 3.0872 | 5562.97 | 0.85 | 4.2632 | -2.8404 | -16.9934 | 2.2781 | 7.2216 | -33.5194 | 13.4142 |  | 175.4906 | 207.8754 | 69.3605 | 6.1809 |  | 167.4965
42838.5338 | 9804 | 327.1998 | 100.6041 | 85.1897 | 61.4845 | 35.7249 | 27.3802 | 50.5573 | 25.5021 | 98.6195 | 74.0434 | 46.9369 | 28.6044 | 23.1522 | 42.5024 | 447.6125 | 576.4104 | 583.6857 | 792.6087 | 993.9807 | 1004.1374 | 879.8275 | 870.4225 | 991.8594 | 835.9377 | 823.347 | 954.1366 | 955.7792 | 929.1719 | 957.961 | 850.9235 | 975.1566 | 932.1572 | 828.6546 | 874.2044 | 827.4812 |  | 737.412 |  | 809.0839 | 875.1478 | 319.9991 | 616.5789 |  | 387.48 | 594.9301 | 516.5367 | 719.9109 | 804.9465 | 897.3537 | 919.1124 | 43.5358 | 275.3841 | 55.6694 | 492.2834 | 34.443 | 52.7367 | 58.4136 | 90.7797 | 64.3864 |  |  | 3.1458 | -3.0563 | -69.314 | 1.1414 | 9.5204 | -197.7849 | 31.9092 | -3.7577 | 10.7403 | 31.0583 | 35.7063 | 0.0071971 | 0.00046327 | 0.00058812 | 981.211 | 914.914 | 893.4238 | 810.2476 | 150.0825 | 74.0777 | 36.9734 | 116.7924 | 74.8805 | 49.6618 | 36.6301 | 28.7024 | 27.7361 | 38.2066 | 684.0797 | 583.2139 | 541.9424 | 296.4967 | 222.8191 | 763.8873 | 431.6463 | 95.275 | 135.6652 | 633.2816 | 151.2402 | 474.2016 | 1030.6376 | 461.5939 | 821.9506 | 1073.4874 | 1036.7899 | 1020.5177 | 953.569 | 1013.7617 | 101.0064 | 34.0675 | 777.5649 | 1022.0757 | 884.9231 | 776.2239 | 933.5894 | 822.2239 | 822.4636 | 906.0833 | 944.46 | 848.7298 | 962.9412 | 876.7177 | 1090.8404 | 963.4868 | 732.3761 | 727.3149 | 1166.4193 |  |  | 803.9134 | 1041.165 | 1009.4019 | 1106.295 | 788.1155 |  | 798.8364 |  |  | 1040.0561 | 993.1051 | 861.9521 | [5 empty] | 796.8962 | 992.8126 | 983.4073 | 793.5807 | 1110.314 | 1062.1882 | 910.4978 | 934.6951 | 954.6365 | 944.7845 |  | 1161.7384 | 1055.1299 | 944.3542 | 1019.1212 | 961.1467 | 946.6259 | 938.7633 | 987.819 | 1038.9117 | 984.6125 | 982.3708 | 856.6631 | 989.6794 | 987.2849 | 997.3982 | 956.6265 | 941.7798 |  | 937.0717 | 895.4547 | 961.1077 | 990.7317 | 974.2828 |  | 917.015 | 826.3412 | 2.5321 | 18.9557 | 1.5797 | 1.2139 | -16.7556 | 3.0872 | 5494.35 | 0.77 | 4.3369 | -3.5896 | -17.0945 | 2.1936 | 7.3567 | -33.5313 | 13.4682 |  | 175.7827 | 207.997 | 74.4459 | 1.7355 |  | 167.5905
42838.5338 | 9805 | 327.5521 | 100.6074 | 85.205 | 61.4921 | 35.7297 | 27.385 | 50.571 | 25.5074 | 98.6321 | 74.0548 | 46.9451 | 28.6113 | 23.1616 | 42.513 | 447.7396 | 576.4444 | 583.9033 | 792.9068 | 993.9336 | 1005.158 | 881.2035 | 870.2387 | 990.4592 | 835.9852 | 824.7976 | 952.6521 | 956.3118 | 928.5224 | 958.5695 | 850.854 | 978.2821 | 933.6985 | 828.6443 | 875.4136 | 827.3964 |  | 737.3846 |  | 809.1328 | 875.5522 | 319.8982 | 616.5714 |  | 387.6366 | 594.7227 | 515.3897 | 718.0512 | 804.8892 | 899.3885 | 919.3236 | 43.2752 | 275.4187 | 55.6386 | 492.1664 | 34.4454 | 52.79 | 58.4287 | 90.7675 | 64.3801 |  |  | 2.927 | -2.8828 | -68.032 | 1.0704 | 9.7879 | -197.7625 | 31.6476 | -3.719 | 10.6305 | 30.8157 | 35.8699 | 0.0071856 | 0.00055691 | 0.00056183 | 978.8248 | 915.0677 | 893.5229 | 810.3122 | 150.2516 | 74.0798 | 36.9797 | 116.8069 | 74.8944 | 49.6575 | 36.6378 | 28.7012 | 27.7428 | 38.2054 | 751.2278 | 568.8302 | 499.8211 | 283.7414 | 218.5234 | 764.6023 | 432.1152 | 95.2877 | 135.7016 | 633.4447 | 151.3029 | 474.3755 | 1027.646 | 461.8056 | 822.063 | 1077.3408 | 1037.1056 | 1021.0708 | 953.0305 | 1013.7109 | 54.7034 | 26.043 | 777.5419 | 1021.5356 | 885.7946 | 776.2077 | 922.7123 | 822.2841 | 822.7632 | 914.2606 | 943.1657 | 848.7321 | 963.8203 | 880.2894 | 1090.8837 | 960.852 | 732.3437 | 727.2863 | 1165.8408 |  |  | 803.9048 | 1041.039 | 1010.2 | 1106.379 | 788.1104 |  | 798.8335 |  |  | 1039.3074 | 995.8112 | 861.4378 | [5 empty] | 797.0006 | 991.5817 | 983.7307 | 794.0036 | 1110.7527 | 1062.8039 | 910.3433 | 934.7225 | 954.6273 | 944.3149 |  | 1162.0931 | 1055.4917 | 944.8271 | 1019.5395 | 961.1833 | 946.6376 | 938.7824 | 988.3833 | 1039.4725 | 985.2259 | 982.5159 | 856.5148 | 989.7565 | 987.1942 | 998.1293 | 956.178 | 941.8434 |  | 936.9495 | 895.458 | 961.6857 | 990.7291 | 974.1083 |  | 917.1348 | 826.6741 | 2.5902 | 18.9554 | 1.5795 | 1.2139 | -16.7861 | 3.0872 | 5440.99 | 0.75 | 4.1844 | -3.4858 | -16.9337 | 2.1241 | 7.4658 | -33.5585 | 13.4246 |  | 175.7146 | 208.0272 | 67.2455 | 6.505 |  | 167.7616
42838.5338 | 9806 | 327.8897 | 100.6103 | 85.2239 | 61.4969 | 35.7299 | 27.3811 | 50.5782 | 25.4993 | 98.6441 | 74.0637 | 46.9515 | 28.6091 | 23.1612 | 42.5251 | 447.8755 | 576.4626 | 584.2268 | 793.2463 | 993.7389 | 1006.7814 | 881.7682 | 870.1068 | 990.5289 | 836.0089 | 825.2548 | 951.5041 | 956.6098 | 928.3542 | 959.1267 | 850.8327 | 980.4577 | 933.5378 | 829.443 | 885.2553 | 826.6178 |  | 737.2861 |  | 809.1643 | 875.7179 | 319.7702 | 616.5398 |  | 386.6852 | 595.1046 | 515.2835 | 714.2929 | 806.0658 | 900.3057 | 918.7333 | 43.0061 | 275.4277 | 57.8148 | 491.7697 | 34.4534 | 52.8592 | 58.463 | 90.7858 | 64.3816 |  |  | 2.6221 | -2.4918 | -67.6574 | 1.5402 | 8.7115 | -197.7336 | 31.1436 | -3.6414 | 10.5671 | 29.9512 | 35.8305 | 0.0072907 | 0.00049941 | 0.00052241 | 978.748 | 915.1406 | 893.5222 | 810.337 | 150.4273 | 74.0978 | 36.9807 | 116.8337 | 74.9068 | 49.6697 | 36.6447 | 28.7049 | 27.7391 | 38.2083 | 641.7469 | 521.3057 | 461.683 | 282.8596 | 216.6729 | 761.5943 | 431.8382 | 95.3013 | 135.7598 | 633.6104 | 151.371 | 474.6266 | 1024.6201 | 462.003 | 822.1798 | 1077.3671 | 1037.3616 | 1021.4005 | 952.7094 | 1013.7231 | 63.1255 | 22.0568 | 777.517 | 1021.2274 | 887.3293 | 776.185 | 921.5974 | 822.1155 | 822.568 | 913.1175 | 939.7188 | 848.7512 | 965.6284 | 882.8226 | 1091.4004 | 960.2642 | 732.3275 | 727.2226 | 1167.0287 |  |  | 803.8928 | 1040.3236 | 1009.6586 | 1105.9643 | 788.0954 |  | 798.8402 |  |  | 1038.441 | 995.7268 | 861.4789 | [5 empty] | 797.0472 | 989.9408 | 984.1115 | 794.3933 | 1111.5453 | 1056.2731 | 910.0501 | 934.7509 | 954.6103 | 943.8309 |  | 1161.6034 | 1055.8977 | 944.9625 | 1019.7366 | 961.261 | 946.6784 | 938.8347 | 988.7904 | 1040.8894 | 986.2205 | 982.6325 | 856.1153 | 990.3175 | 987.2319 | 996.4467 | 956.5204 | 941.9135 |  | 937.1307 | 895.4594 | 961.782 | 990.6369 | 974.1725 |  | 917.2188 | 826.8168 | 2.4967 | 18.9559 | 1.5783 | 1.2115 | -16.7837 | 3.0872 | 5378.5 | 0.8 | 3.9614 | -3.2415 | -16.8907 | 2.5485 | 7.0461 | -33.5692 | 13.3225 |  | 175.3271 | 207.7839 | 78.3167 | 10.6898 |  | 167.8991
42838.5338 | 9807 | 328.275 | 100.6086 | 85.2332 | 61.5129 | 35.7384 | 27.3773 | 50.5953 | 25.4972 | 98.6559 | 74.0765 | 46.9597 | 28.6132 | 23.1573 | 42.5246 | 448.0016 | 576.4686 | 584.4259 | 793.5916 | 994.8068 | 1007.2104 | 878.5426 | 865.8061 | 988.3046 | 835.7479 | 824.5587 | 951.6031 | 957.05 | 928.1899 | 959.6199 | 850.8512 | 978.9869 | 932.4438 | 830.4144 | 889.7576 | 823.9256 |  | 736.6486 |  | 809.1816 | 875.3087 | 319.6187 | 616.537 |  | 386.1715 | 596.4367 | 518.181 | 713.6454 | 807.2188 | 900.0733 | 917.9886 | 42.7665 | 275.4397 | 59.4126 | 491.454 | 34.465 | 52.9009 | 58.4812 | 90.767 | 64.3728 |  |  | 2.5636 | -2.0982 | -67.5714 | 1.0132 | 8.5236 | -197.7389 | 31.0122 | -3.4246 | 10.3069 | 29.8821 | 35.8345 | 0.0072365 | 0.00069983 | 0.00053062 | 979.9314 | 915.2088 | 893.5311 | 810.3378 | 150.5877 | 74.113 | 36.9927 | 116.8577 | 74.9298 | 49.6776 | 36.6471 | 28.7136 | 27.7418 | 38.2219 | 645.3365 | 489.3024 | 400.8996 | 274.2616 | 216.6802 | 758.2045 | 430.8738 | 95.3039 | 135.8542 | 633.8192 | 151.4403 | 474.8626 | 1023.1199 | 462.1962 | 822.284 | 1075.5887 | 1037.7055 | 1021.5601 | 952.2786 | 1013.8177 | 61.6662 | 19.596 | 777.4897 | 1020.2975 | 889.0212 | 776.1645 | 916.622 | 821.9013 | 822.046 | 909.3272 | 938.473 | 848.856 | 967.414 | 883.0321 | 1091.6097 | 959.8436 | 732.3052 | 727.1694 | 1164.7133 |  |  | 803.8863 | 1039.5726 | 1007.0694 | 1105.8421 | 788.0825 |  | 798.8272 |  |  | 1039.849 | 995.2518 | 864.4713 | [5 empty] | 797.0949 | 988.4358 | 984.4329 | 794.791 | 1112.2103 | 1060.2021 | 909.9024 | 934.781 | 954.5732 | 943.0721 |  | 1161.4514 | 1055.9336 | 945.4077 | 1019.5776 | 961.1346 | 946.7309 | 938.8671 | 988.9385 | 1041.8041 | 986.2232 | 982.7678 | 855.5487 | 990.6762 | 987.0462 | 994.109 | 956.4385 | 941.9734 |  | 937.4618 | 895.4573 | 961.485 | 990.5388 | 974.3354 |  | 917.2878 | 826.8237 | 2.638 | 18.9553 | 1.5799 | 1.213 | -16.8202 | 3.0873 | 5343.17 | 0.67 | 3.9177 | -2.9768 | -16.8929 | 2.0686 | 6.969 | -33.5663 | 13.293 |  | 174.9208 | 207.7797 | 76.6936 | 17.2599 |  | 168.0816
42838.5338 | 9808 | 328.5991 | 100.6119 | 85.2437 | 61.5113 | 35.7443 | 27.3916 | 50.6095 | 25.5115 | 98.6684 | 74.0819 | 46.9712 | 28.6158 | 23.1705 | 42.5334 | 448.1289 | 576.522 | 584.5967 | 794.0173 | 997.4795 | 1007.2895 | 875.4495 | 863.6063 | 987.3508 | 834.9583 | 824.4468 | 949.7924 | 957.6918 | 929.2742 | 959.9822 | 850.9915 | 981.7246 | 933.5239 | 830.8055 | 884.9676 | 822.9086 |  | 736.0195 |  | 809.2317 | 874.9684 | 319.4751 | 616.2061 |  | 386.5386 | 597.3698 | 522.2395 | 712.229 | 808.4688 | 900.4791 | 917.6182 | 42.6371 | 275.4206 | 59.2033 | 491.3654 | 34.5071 | 52.9508 | 58.5089 | 90.77 | 64.3969 |  |  | 3.4783 | -2.4307 | -68.2009 | 1.1999 | 8.8206 | -197.7395 | 31.4577 | -3.4798 | 10.4273 | 30.3437 | 35.7824 | 0.0072792 | 0.00057169 | 0.00055362 | 978.8472 | 915.3052 | 893.5636 | 810.3482 | 150.7226 | 74.1209 | 36.9984 | 116.8707 | 74.9363 | 49.6806 | 36.652 | 28.7112 | 27.7397 | 38.2217 | 692.2081 | 457.6338 | 372.2028 | 268.578 | 208.3304 | 754.5622 | 429.6173 | 95.3083 | 136.0718 | 634.0332 | 151.5106 | 475.0882 | 1024.1076 | 462.3685 | 822.3886 | 1073.2416 | 1037.6606 | 1021.637 | 952.4244 | 1014.0046 | 49.2642 | 17.2491 | 777.4719 | 1024.7868 | 890.3341 | 776.1441 | 926.9599 | 821.799 | 822.1027 | 907.7864 | 936.7448 | 848.8376 | 967.8016 | 883.6397 | 1093.4235 | 959.6696 | 732.2901 | 727.1619 | 1165.8067 |  |  | 803.8789 | 1039.0268 | 1006.7303 | 1106.0264 | 788.0936 |  | 798.8133 |  |  | 1041.5853 | 994.9771 | 866.7789 | [5 empty] | 797.1204 | 987.1428 | 984.618 | 795.1506 | 1112.7226 | 1058.4815 | 909.7607 | 934.8088 | 954.5697 | 944.1703 |  | 1162.1721 | 1055.5942 | 944.4842 | 1019.3964 | 961.1093 | 946.7782 | 938.9116 | 988.8443 | 1041.5348 | 985.7312 | 982.8901 | 855.0747 | 991.7074 | 986.7756 | 994.5124 | 957.2073 | 942.0449 |  | 937.4237 | 895.4495 | 960.9917 | 990.5096 | 974.4254 |  | 917.4207 | 827.0317 | 2.6575 | 18.9563 | 1.5795 | 1.2125 | -16.9079 | 3.0872 | 5336.27 | 0.87 | 4.5641 | -3.2057 | -16.9805 | 2.2523 | 7.0906 | -33.5722 | 13.3905 |  | 174.626 | 207.9039 | 70.1795 | 20.2096 |  | 168.0522
42838.5338 | 9809 | 328.9221 | 100.6051 | 85.2564 | 61.5102 | 35.7347 | 27.3779 | 50.6083 | 25.4885 | 98.6692 | 74.0818 | 46.9646 | 28.607 | 23.1523 | 42.5392 | 448.2681 | 576.5654 | 584.799 | 794.4322 | 995.4534 | 1007.1704 | 876.0465 | 866.5699 | 986.7033 | 835.0711 | 824.5056 | 948.649 | 958.4865 | 930.3311 | 960.3496 | 850.7492 | 980.5979 | 934.0132 | 830.6009 | 886.0735 | 824.364 |  | 735.6139 |  | 809.2609 | 874.8574 | 319.3263 | 616.0161 |  | 386.5457 | 598.7354 | 522.3422 | 712.2635 | 809.3992 | 902.5893 | 918.721 | 42.6878 | 275.4004 | 59.4215 | 491.3826 | 34.5288 | 52.9748 | 58.5224 | 90.7947 | 64.4019 |  |  | 3.2431 | -1.8406 | -68.0504 | 1.4561 | 7.8106 | -197.7205 | 31.1278 | -3.51 | 10.3806 | 29.6692 | 35.8287 | 0.0071281 | 0.00054048 | 0.00055198 | 979.2757 | 915.3494 | 893.6793 | 810.422 | 150.8433 | 74.1384 | 37.012 | 116.8927 | 74.9478 | 49.7015 | 36.6559 | 28.7158 | 27.735 | 38.2303 | 807.662 | 440.9254 | 334.1769 | 253.3915 | 201.0815 | 749.8879 | 427.96 | 95.312 | 136.314 | 634.2607 | 151.5871 | 475.3896 | 1027.2348 | 462.5811 | 822.511 | 1073.0467 | 1037.6502 | 1021.5752 | 952.3231 | 1014.1703 | 69.5659 | 20.1091 | 777.45 | 1021.981 | 891.7095 | 776.1163 | 936.8409 | 821.847 | 822.0869 | 907.3077 | 935.1604 | 848.4361 | 966.4481 | 886.0771 | 1094.5109 | 958.8734 | 732.2835 | 727.1481 | 1164.9411 |  |  | 803.8638 | 1038.6214 | 1004.1222 | 1106.2826 | 788.0961 |  | 798.8173 |  |  | 1045.2608 | 995.4641 | 870.3716 | [5 empty] | 797.0958 | 985.904 | 984.7452 | 795.4496 | 1113.0779 | 1065.6479 | 910.1736 | 934.8444 | 954.5586 | 944.6736 |  | 1163.1885 | 1055.0719 | 944.6504 | 1019.5668 | 961.3939 | 946.8127 | 938.9267 | 988.8347 | 1040.8507 | 985.5335 | 983.016 | 855.0552 | 992.1599 | 987.1883 | 993.9083 | 957.7036 | 942.0965 |  | 937.5447 | 895.4585 | 961.3781 | 990.7502 | 974.6232 |  | 917.7597 | 827.2056 | 2.4054 | 18.9567 | 1.5789 | 1.2117 | -16.7789 | 3.0873 | 5372.88 | 0.91 | 4.4077 | -2.7918 | -16.9751 | 2.4831 | 6.6783 | -33.6007 | 13.3321 |  | 174.4075 | 208.1359 | 55.689 | 24.1206 |  | 168.042
42838.5338 | 9810 | 329.255 | 100.6038 | 85.272 | 61.5215 | 35.7401 | 27.3787 | 50.623 | 25.501 | 98.6825 | 74.0908 | 46.9707 | 28.6168 | 23.1539 | 42.5442 | 448.4131 | 576.6194 | 585.0147 | 794.7688 | 992.5146 | 1004.8472 | 882.5216 | 873.429 | 993.4432 | 834.6201 | 824.8141 | 950.7644 | 959.0469 | 930.4862 | 960.8045 | 850.3358 | 980.0167 | 934.3266 | 830.4239 | 883.3582 | 828.1813 |  | 735.401 |  | 809.2935 | 874.7937 | 319.0989 | 615.9243 |  | 387.4299 | 598.9104 | 519.7173 | 713.6995 | 809.2925 | 902.5772 | 918.6253 | 42.3003 | 275.3292 | 60.3146 | 491.3937 | 34.5408 | 52.9938 | 58.5347 | 90.81 | 64.4052 |  |  | 2.8981 | -2.4596 | -67.9788 | 1.4456 | 8.9159 | -197.7139 | 30.9754 | -3.7019 | 10.4279 | 30.0991 | 35.8693 | 0.0072151 | 0.00048298 | 0.00054376 | 979.5381 | 915.4 | 893.687 | 810.3419 | 151.0013 | 74.1628 | 37.0193 | 116.9246 | 74.9702 | 49.7177 | 36.6654 | 28.7235 | 27.7428 | 38.2385 | 689.0929 | 443.971 | 342.3598 | 256.089 | 194.7593 | 747.0895 | 426.8987 | 95.3134 | 136.4986 | 634.472 | 151.6578 | 475.6189 | 1028.319 | 462.7846 | 822.6411 | 1074.7834 | 1037.6404 | 1021.7138 | 952.5799 | 1014.2939 | 92.287 | 37.7766 | 777.4231 | 1020.326 | 893.2472 | 776.0909 | 938.1176 | 821.9887 | 821.6591 | 912.4656 | 937.3548 | 847.9155 | 966.0586 | 889.8702 | 1095.5545 | 957.1708 | 732.2545 | 727.121 | 1158.4103 |  |  | 803.8604 | 1038.3125 | 1003.0903 | 1106.2848 | 788.093 |  | 798.8079 |  |  | 1047.9459 | 992.1014 | 867.0705 | [5 empty] | 797.0469 | 984.6321 | 984.645 | 795.7285 | 1120.3383 | 1062.5889 | 910.3996 | 934.8771 | 954.5234 | 943.6437 |  | 1162.2221 | 1054.5522 | 947.1085 | 1019.3356 | 961.5853 | 946.8866 | 938.9516 | 988.7937 | 1040.2232 | 985.6199 | 983.1957 | 855.504 | 991.4067 | 987.4862 | 996.2125 | 956.9264 | 942.1471 |  | 937.6325 | 895.4598 | 962.1931 | 990.7736 | 974.6491 |  | 917.8669 | 827.2093 | 2.6056 | 18.9558 | 1.5796 | 1.2124 | -16.6698 | 3.0872 | 5416.08 | 0.77 | 4.1675 | -3.2276 | -16.9679 | 2.4744 | 7.1351 | -33.6 | 13.2993 |  | 174.2409 | 208.1659 | 67.8756 | 23.0107 |  | 168.0333
42838.5338 | 9811 | 329.5996 | 100.6008 | 85.2839 | 61.5336 | 35.7478 | 27.3789 | 50.6394 | 25.5054 | 98.6973 | 74.104 | 46.9867 | 28.6175 | 23.1607 | 42.5575 | 448.5715 | 576.6578 | 585.2325 | 795.1249 | 993.7219 | 1005.4807 | 884.7049 | 875.1842 | 998.9825 | 833.8855 | 826.4074 | 953.505 | 959.2896 | 930.0282 | 961.0214 | 849.8008 | 979.963 | 935.6843 | 830.3266 | 883.0144 | 830.3384 |  | 735.2974 |  | 809.3307 | 874.8487 | 318.9029 | 615.8559 |  | 389.4036 | 599.1823 | 518.3398 | 713.076 | 808.645 | 902.1439 | 918.4435 | 41.9723 | 275.2465 | 60.3106 | 491.3007 | 34.5446 | 53.0043 | 58.5303 | 90.8422 | 64.3951 |  |  | 2.4677 | -3.0741 | -68.9316 | 1.2846 | 9.3614 | -197.802 | 31.3598 | -3.8143 | 10.4921 | 30.8124 | 35.8459 | 0.0071773 | 0.00058812 | 0.00056512 | 977.8928 | 915.4115 | 893.5792 | 810.3374 | 151.1369 | 74.1627 | 37.0164 | 116.9385 | 74.9694 | 49.7049 | 36.6562 | 28.7117 | 27.7337 | 38.2308 | 723.7322 | 490.7173 | 392.4907 | 287.5451 | 207.6405 | 746.4329 | 426.9949 | 95.3254 | 136.6343 | 634.6795 | 151.7277 | 475.8487 | 1028.9647 | 463.0021 | 822.7592 | 1076.2586 | 1037.7578 | 1022.2056 | 952.6569 | 1014.4516 | 90.9462 | 25.9051 | 777.4055 | 1019.0919 | 894.9086 | 776.0705 | 930.7455 | 821.9767 | 821.9396 | 920.2749 | 940.9193 | 847.4804 | 965.7084 | 893.743 | 1097.3963 | 955.9548 | 732.2262 | 727.0774 | 1163.1727 |  |  | 803.8519 | 1038.3509 | 1002.9761 | 1106.578 | 788.0787 |  | 798.7887 |  |  | 1049.2992 | 991.8624 | 866.42 | [5 empty] | 797.0449 | 983.3732 | 984.8374 | 796.0522 | 1121.237 | 1064.7396 | 910.6403 | 934.9086 | 954.4953 | 944.5911 |  | 1162.102 | 1054.8735 | 946.9684 | 1019.2386 | 961.3009 | 946.9282 | 939.0029 | 988.8598 | 1039.9517 | 985.5655 | 983.3089 | 855.8705 | 990.5218 | 987.9576 | 997.7388 | 956.7394 | 942.199 |  | 937.9142 | 895.4244 | 963.0648 | 990.8935 | 974.6993 |  | 917.9889 | 827.4803 | 2.2739 | 18.9545 | 1.5804 | 1.2135 | -16.7203 | 3.0873 | 5482.4 | 0.71 | 3.8459 | -3.6088 | -17.089 | 2.3329 | 7.3099 | -33.6013 | 13.3791 |  | 174.2619 | 208.3519 | 63.7959 | 17.4587 |  | 168.0922
42838.5338 | 9812 | 329.9307 | 100.6019 | 85.2904 | 61.537 | 35.761 | 27.3793 | 50.6503 | 25.5011 | 98.7093 | 74.115 | 46.9925 | 28.6235 | 23.1621 | 42.5657 | 448.7242 | 576.6887 | 585.421 | 795.5004 | 993.377 | 1005.6899 | 886.3381 | 876.2858 | 1005.4515 | 833.6814 | 826.4296 | 955.3489 | 958.9386 | 930.5757 | 960.9789 | 849.76 | 977.3785 | 937.0055 | 830.6362 | 890.1709 | 831.6105 |  | 735.3007 |  | 809.3577 | 874.8803 | 318.8724 | 615.7928 |  | 389.5804 | 599.9612 | 518.1471 | 711.2571 | 808.4925 | 900.7229 | 918.322 | 42.1573 | 275.2991 | 59.539 | 491.2005 | 34.5802 | 53.0367 | 58.5382 | 90.8683 | 64.3873 |  |  | 3.111 | -2.8999 | -68.2672 | 0.99877 | 9.0092 | -197.7297 | 30.5509 | -3.422 | 10.5441 | 30.6217 | 35.7768 | 0.0072086 | 0.00052898 | 0.00056841 | 977.8383 | 915.3294 | 893.3214 | 810.3999 | 151.2807 | 74.1817 | 37.0232 | 116.9546 | 74.9796 | 49.7115 | 36.6557 | 28.7049 | 27.7403 | 38.2317 | 766.8329 | 490.6307 | 414.7942 | 288.3047 | 213.2316 | 745.1312 | 426.6028 | 95.3362 | 136.7598 | 634.8886 | 151.7884 | 476.0549 | 1028.6294 | 463.1907 | 822.8649 | 1080.4289 | 1038.0978 | 1022.7989 | 951.9661 | 1014.7511 | 86.9029 | 28.2069 | 777.3869 | 1018.3937 | 896.2866 | 776.0472 | 920.295 | 821.9242 | 822.1479 | 918.647 | 942.8623 | 847.7921 | 962.3841 | 895.2429 | 1097.6186 | 955.2484 | 732.217 | 727.0408 | 1165.0917 |  |  | 803.8365 | 1038.5415 | 1002.8027 | 1106.0906 | 788.0489 |  | 798.7969 |  |  | 1052.941 | 986.2766 | 868.0672 | [5 empty] | 797.0129 | 982.1045 | 984.9549 | 796.3353 | 1121.4078 | 1049.355 | 909.8396 | 934.9372 | 954.5031 | 944.9238 |  | 1161.2815 | 1055.9257 | 946.6413 | 1019.4103 | 961.6257 | 946.9763 | 939.0621 | 988.8996 | 1039.7281 | 985.6926 | 983.4694 | 856.2987 | 989.9138 | 987.7281 | 996.055 | 956.4461 | 942.2454 |  | 938.3764 | 895.4206 | 963.6934 | 990.7473 | 974.77 |  | 918.0816 | 827.1957 | 2.4802 | 18.956 | 1.5801 | 1.2132 | -16.7556 | 3.0873 | 5500.78 | 0.8 | 4.3182 | -3.5067 | -17.0141 | 2.058 | 7.1667 | -33.5748 | 13.1974 |  | 174.3652 | 208.053 | 58.55 | 14.9065 |  | 168.2671
42838.5339 | 9813 | 330.2736 | 100.604 | 85.3145 | 61.5526 | 35.7688 | 27.3991 | 50.6703 | 25.5127 | 98.7214 | 74.1262 | 47.0002 | 28.6311 | 23.1653 | 42.5773 | 448.8599 | 576.705 | 585.6195 | 795.889 | 993.6029 | 1004.6672 | 885.1421 | 878.3844 | 1003.3414 | 833.9395 | 826.1342 | 957.845 | 959.0446 | 930.669 | 961.3355 | 850.153 | 974.429 | 935.7917 | 830.824 | 889.538 | 834.3331 |  | 735.2527 |  | 809.395 | 874.8332 | 318.8292 | 615.7364 |  | 389.8267 | 600.6369 | 518.6759 | 710.868 | 809.0504 | 901.283 | 919.5382 | 42.5619 | 275.4374 | 59.7718 | 491.1727 | 34.5897 | 53.1015 | 58.5364 | 90.9023 | 64.3882 |  |  | 3.1925 | -2.1751 | -67.8362 | 1.4936 | 9.1452 | -197.7159 | 31.1798 | -3.351 | 10.1633 | 30.2753 | 35.647 | 0.0071889 | 0.00062426 | 0.00055855 | 977.7917 | 915.3264 | 893.1879 | 810.4709 | 151.4343 | 74.2039 | 37.0372 | 116.9822 | 74.9971 | 49.7264 | 36.6701 | 28.7167 | 27.7476 | 38.246 | 734.2585 | 490.0779 | 404.5782 | 289.1476 | 217.8265 | 744.4441 | 425.9379 | 95.3373 | 136.8749 | 635.1023 | 151.8557 | 476.299 | 1027.2446 | 463.3854 | 823.0197 | 1081.869 | 1038.7716 | 1023.6255 | 951.4965 | 1015.2262 | 101.3277 | 31.787 | 777.3631 | 1026.3288 | 896.7166 | 776.0207 | 919.3206 | 821.8953 | 821.7585 | 912.5231 | 944.0869 | 847.9538 | 959.2787 | 894.0512 | 1096.5365 | 954.5926 | 732.209 | 727.0429 | 1165.0873 |  |  | 803.827 | 1038.5203 | 1002.6462 | 1105.1196 | 788.0632 |  | 798.7742 |  |  | 1050.3565 | 981.7609 | 868.1923 | [5 empty] | 797.0024 | 981.1741 | 984.9329 | 796.6761 | 1121.6403 | 1049.6165 | 909.646 | 934.9957 | 954.4863 | 944.6949 |  | 1161.4185 | 1057.0384 | 946.1487 | 1019.85 | 961.7618 | 947.0007 | 939.0862 | 988.9232 | 1039.1441 | 985.8042 | 983.5935 | 856.9389 | 991.236 | 986.9011 | 997.0725 | 955.2062 | 942.3064 |  | 938.0233 | 895.4328 | 964.1535 | 990.8341 | 974.4399 |  | 918.2109 | 826.4246 | 2.4331 | 18.9548 | 1.5795 | 1.2132 | -16.7452 | 3.0873 | 5529.98 | 1.13 | 4.375 | -3.0382 | -16.9668 | 2.5176 | 7.2223 | -33.5816 | 13.3358 |  | 174.354 | 207.4531 | 61.9286 | 15.9162 |  | 168.6174
42838.5339 | 9814 | 330.5829 | 100.6056 | 85.3255 | 61.5576 | 35.7777 | 27.3973 | 50.6788 | 25.5264 | 98.7332 | 74.1289 | 47.015 | 28.6365 | 23.1596 | 42.5839 | 448.9949 | 576.7282 | 585.8206 | 796.2942 | 995.3878 | 1005.2783 | 884.4934 | 878.045 | 1000.0739 | 833.9682 | 826.0207 | 959.6503 | 959.5852 | 930.8051 | 961.5917 | 849.7815 | 976.2486 | 934.9533 | 830.5762 | 882.635 | 836.0146 |  | 735.3059 |  | 809.4131 | 875.0522 | 318.9235 | 615.6417 |  | 389.2581 | 601.1286 | 520.8246 | 711.1507 | 808.2913 | 900.3312 | 921.0451 | 42.0525 | 275.5878 | 63.0885 | 491.1961 | 34.5925 | 53.1596 | 58.5379 | 90.931 | 64.3756 |  |  | 2.8423 | -1.7204 | -68.4473 | 1.3109 | 8.8784 | -197.7954 | 31.5346 | -3.7873 | 9.8786 | 29.2802 | 35.8008 | 0.0072332 | 0.00050598 | 0.00054376 | 977.8771 | 915.3547 | 893.2137 | 810.5759 | 151.5755 | 74.2234 | 37.0382 | 117.0052 | 75.0151 | 49.7411 | 36.6779 | 28.7219 | 27.7461 | 38.2514 | 756.2706 | 527.3037 | 447.2057 | 293.1123 | 228.6993 | 745.8075 | 426.2093 | 95.3477 | 136.9888 | 635.3407 | 151.9407 | 476.5487 | 1025.0314 | 463.5903 | 823.1409 | 1084.5457 | 1039.4623 | 1024.035 | 950.3332 | 1015.6781 | 80.7493 | 28.0233 | 777.3437 | 1026.7238 | 897.0022 | 775.9924 | 920.0651 | 821.8664 | 821.2312 | 909.0223 | 946.2702 | 847.3231 | 962.729 | 894.013 | 1097.1464 | 953.497 | 732.1678 | 726.9987 | 1163.1434 |  |  | 803.8225 | 1038.9951 | 1001.7288 | 1104.7934 | 788.0842 |  | 798.7798 |  |  | 1051.5952 | 980.8025 | 868.8898 | [5 empty] | 797.0254 | 980.4106 | 984.9237 | 797.1052 | 1122.3655 | 1058.2967 | 909.9248 | 935.0156 | 954.4597 | 944.4663 |  | 1161.2826 | 1057.9107 | 945.8127 | 1019.6665 | 961.8635 | 947.054 | 939.1169 | 989.1545 | 1038.6686 | 986.2613 | 983.6739 | 857.5031 | 992.5322 | 985.897 | 998.8535 | 954.8466 | 942.3448 |  | 938.0595 | 895.4215 | 964.3775 | 990.6023 | 974.2984 |  | 918.4146 | 825.9246 | 2.2648 | 18.9557 | 1.5812 | 1.2145 | -16.7637 | 3.0873 | 5553.25 | 0.63 | 4.1284 | -2.7027 | -17.0479 | 2.3593 | 7.1133 | -33.5748 | 13.406 |  | 174.6104 | 207.2759 | 59.9608 | 11.231 |  | 168.9781
42838.5339 | 9815 | 330.8295 | 100.6007 | 85.3283 | 61.5523 | 35.7763 | 27.3942 | 50.6834 | 25.5132 | 98.7377 | 74.1425 | 47.0221 | 28.6319 | 23.1685 | 42.5897 | 449.0935 | 576.7981 | 585.9763 | 796.7366 | 995.2201 | 1006.0198 | 884.0784 | 879.0358 | 997.6187 | 833.8659 | 826.5308 | 960.93 | 959.7979 | 931.1786 | 961.5902 | 849.2322 | 983.2376 | 936.3854 | 830.0798 | 876.2984 | 836.487 |  | 734.8969 |  | 809.4493 | 875.0289 | 318.8824 | 615.527 |  | 388.8143 | 600.5691 | 523.3102 | 710.8431 | 807.7814 | 900.3999 | 920.4866 | 41.3305 | 275.6324 | 64.4815 | 491.4122 | 34.5785 | 53.2223 | 58.5471 | 90.9552 | 64.3651 |  |  | 3.1189 | -2.0812 | -67.9512 | 1.374 | 7.8343 | -197.7842 | 31.7928 | -3.6421 | 10.6042 | 29.9264 | 35.7629 | 0.0071806 | 0.00059305 | 0.00056183 | 977.9466 | 915.396 | 893.267 | 810.6775 | 151.7224 | 74.2418 | 37.0454 | 117.0272 | 75.0294 | 49.7436 | 36.6761 | 28.7253 | 27.7442 | 38.2565 | 756.6265 | 521.9637 | 445.8598 | 291.3966 | 234.1857 | 746.2465 | 426.1299 | 95.3486 | 137.0559 | 635.5417 | 152.0027 | 476.7751 | 1022.8934 | 463.7716 | 823.2453 | 1089.0092 | 1039.7315 | 1023.9331 | 949.9249 | 1015.7432 | 104.648 | 35.8748 | 777.3195 | 1025.5462 | 897.3375 | 775.9608 | 918.5266 | 821.914 | 820.8957 | 909.4627 | 947.3926 | 846.5872 | 966.0796 | 895.5895 | 1098.8989 | 952.5274 | 732.1001 | 726.936 | 1161.4252 |  |  | 803.8047 | 1038.7393 | 1000.4734 | 1104.669 | 788.0687 |  | 798.774 |  |  | 1057.5499 | 980.2143 | 870.658 | [5 empty] | 797.0547 | 979.702 | 984.8219 | 797.5273 | 1123.3529 | 1055.9636 | 909.8403 | 935.0525 | 954.4435 | 944.595 |  | 1160.4599 | 1058.0813 | 944.6801 | 1019.8504 | 961.8638 | 947.0506 | 939.1227 | 989.0295 | 1038.1483 | 986.4052 | 983.8418 | 857.028 | 992.3884 | 985.1984 | 997.5219 | 954.7742 | 942.3654 |  | 938.3062 | 895.4509 | 964.4625 | 990.8457 | 974.3056 |  | 918.5874 | 825.9313 | 2.5614 | 18.9557 | 1.5807 | 1.2139 | -16.8078 | 3.0873 | 5569.98 | 0.54 | 4.3247 | -2.9717 | -16.9805 | 2.4146 | 6.6822 | -33.5748 | 13.4612 |  | 174.4728 | 207.2335 | 60.0754 | 11.3655 |  | 169.1218
42838.5339 | 9816 | 331.0674 | 100.6094 | 85.3418 | 61.5641 | 35.7851 | 27.4004 | 50.7003 | 25.5163 | 98.7524 | 74.1522 | 47.0278 | 28.6331 | 23.1696 | 42.6007 | 449.2052 | 576.8616 | 586.163 | 797.2114 | 993.912 | 1007.7153 | 883.6028 | 878.9203 | 996.3133 | 833.2807 | 827.2322 | 962.3311 | 959.6141 | 931.6762 | 961.6111 | 848.7184 | 983.5547 | 936.388 | 829.4256 | 880.9181 | 837.5056 |  | 734.6197 |  | 809.4912 | 874.5463 | 318.8485 | 615.5547 |  | 389.2771 | 600.6713 | 524.8107 | 714.819 | 807.8353 | 899.541 | 918.9104 | 41.4109 | 275.6298 | 62.748 | 491.6729 | 34.5641 | 53.2944 | 58.531 | 90.9727 | 64.3446 |  |  | 3.0447 | -2.9071 | -67.9387 | 1.2531 | 9.483 | -197.7448 | 31.8474 | -3.5225 | 10.9119 | 30.2325 | 35.7549 | 0.007179 | 0.00057662 | 0.00057498 | 975.7855 | 915.4593 | 893.3385 | 810.7295 | 151.8628 | 74.2458 | 37.0408 | 117.0446 | 75.0364 | 49.7397 | 36.6779 | 28.7187 | 27.7337 | 38.2556 | 741.049 | 569.2916 | 469.6375 | 283.6135 | 228.7592 | 748.109 | 426.7149 | 95.3571 | 137.1244 | 635.7513 | 152.0716 | 477.0108 | 1021.9082 | 463.9585 | 823.3645 | 1089.3362 | 1040.1422 | 1024.1558 | 949.632 | 1016.1854 | 75.0116 | 28.7571 | 777.2924 | 1028.6232 | 897.249 | 775.9287 | 918.6171 | 822.0615 | 820.7938 | 912.3176 | 949.524 | 845.8433 | 965.9127 | 894.2492 | 1100.2701 | 951.5037 | 732.0486 | 726.8925 | 1163.7137 |  |  | 803.7859 | 1038.4892 | 1000.4306 | 1104.9628 | 788.0696 |  | 798.74 |  |  | 1058.0326 | 975.9982 | 876.3584 | [5 empty] | 797.091 | 978.5752 | 984.6339 | 797.9375 | 1123.7641 | 1060.9598 | 909.8909 | 935.0881 | 954.4269 | 945.3968 |  | 1160.3348 | 1058.5595 | 943.3896 | 1019.8249 | 961.7673 | 947.0562 | 939.1582 | 988.8414 | 1038.0146 | 986.9718 | 983.9714 | 856.6743 | 992.8265 | 985.4014 | 995.7987 | 956.9121 | 942.4041 |  | 938.0425 | 895.4456 | 964.3638 | 991.4002 | 974.3198 |  | 918.7803 | 825.9447 | 2.5792 | 18.9537 | 1.5796 | 1.2118 | -16.7328 | 3.0873 | 5554.54 | 0.54 | 4.2729 | -3.5125 | -16.98 | 2.306 | 7.349 | -33.5592 | 13.4678 |  | 174.3383 | 207.4172 | 62.4619 | 8.834 |  | 169.3318
42838.5339 | 9817 | 331.3166 | 100.6096 | 85.3583 | 61.5672 | 35.7833 | 27.3904 | 50.7087 | 25.5135 | 98.7572 | 74.1513 | 47.0295 | 28.6374 | 23.1622 | 42.5988 | 449.3532 | 576.9184 | 586.3788 | 797.77 | 993.2549 | 1008.1879 | 882.6423 | 876.9966 | 992.9535 | 832.9074 | 827.4824 | 963.3969 | 959.8726 | 931.5714 | 961.8453 | 848.1728 | 980.7974 | 936.8101 | 829.0887 | 888.3837 | 837.5185 |  | 734.4849 |  | 809.5177 | 873.9526 | 318.6693 | 615.4991 |  | 389.1859 | 601.1399 | 524.9972 | 714.3486 | 807.5001 | 898.0473 | 917.6439 | 42.0936 | 275.4991 | 60.5359 | 492.1303 | 34.556 | 53.347 | 58.5246 | 90.9943 | 64.3409 |  |  | 2.9908 | -1.4589 | -68.1437 | 1.3438 | 8.1628 | -197.7645 | 31.6548 | -3.623 | 10.669 | 29.7833 | 35.6497 | 0.0071856 | 0.0006029 | 0.00051255 | 975.2312 | 915.5103 | 893.3103 | 810.7609 | 152.0017 | 74.2678 | 37.0565 | 117.0852 | 75.0579 | 49.7526 | 36.6944 | 28.7317 | 27.7416 | 38.2744 | 656.735 | 533.2504 | 437.9651 | 285.9771 | 228.3334 | 746.9808 | 426.6494 | 95.3737 | 137.1608 | 635.9597 | 152.1403 | 477.2463 | 1021.8886 | 464.1293 | 823.4818 | 1087.2937 | 1040.786 | 1024.6307 | 949.5993 | 1016.5305 | 73.2724 | 19.8573 | 777.2701 | 1022.5442 | 896.9574 | 775.9001 | 921.5609 | 822.2054 | 820.5462 | 910.9152 | 951.0626 | 845.1483 | 964.1631 | 895.4011 | 1102.466 | 949.8788 | 732.014 | 726.8431 | 1158.8962 |  |  | 803.794 | 1038.6235 | 1000.6539 | 1104.9015 | 788.0715 |  | 798.7442 |  |  | 1058.8145 | 972.7197 | 881.1846 | [5 empty] | 797.1275 | 977.3 | 984.4553 | 798.353 | 1123.9252 | 1060.6762 | 910.0879 | 935.1325 | 954.429 | 945.0946 |  | 1160.6636 | 1059.8098 | 942.8884 | 1019.6771 | 961.7581 | 947.0685 | 939.2095 | 988.8525 | 1038.2199 | 987.8093 | 984.1216 | 856.3595 | 993.0007 | 985.9699 | 996.5961 | 957.4291 | 942.4329 |  | 938.1773 | 895.4204 | 964.1162 | 991.9232 | 974.3103 |  | 918.9786 | 826.0947 | 2.4123 | 18.9566 | 1.5802 | 1.2146 | -16.8087 | 3.0873 | 5571.78 | 0.88 | 4.2354 | -2.4889 | -17.0101 | 2.3887 | 6.814 | -33.5395 | 13.4184 |  | 174.4106 | 207.3729 | 71.4327 | 12.3408 |  | 169.6711
42838.5339 | 9818 | 331.5854 | 100.6099 | 85.3835 | 61.5761 | 35.7893 | 27.3931 | 50.725 | 25.5236 | 98.7751 | 74.1689 | 47.0438 | 28.6464 | 23.1616 | 42.6111 | 449.5044 | 576.9579 | 586.7248 | 798.4025 | 994.7814 | 1010.4783 | 879.4527 | 876.9372 | 996.1485 | 832.6591 | 827.4496 | 964.1896 | 960.4697 | 932.2606 | 962.0529 | 847.703 | 976.9713 | 937.0967 | 829.4839 | 887.6094 | 837.3704 |  | 734.4102 |  | 809.5527 | 873.3914 | 318.7755 | 615.355 |  | 388.6856 | 601.3334 | 524.0958 | 713.7849 | 806.8207 | 896.9715 | 918.3879 | 43.2824 | 275.2704 | 58.6382 | 492.3026 | 34.5296 | 53.3366 | 58.5027 | 91.0285 | 64.3216 |  |  | 3.201 | -0.56847 | -68.471 | 1.3227 | 7.3454 | -197.7086 | 32.2581 | -3.3839 | 10.5441 | 29.8821 | 35.7081 | 0.007179 | 0.00043534 | 0.00056183 | 975.5485 | 915.4508 | 893.1984 | 810.6617 | 152.1731 | 74.2772 | 37.0617 | 117.1062 | 75.0734 | 49.7742 | 36.6988 | 28.7327 | 27.7459 | 38.2746 | 567.4907 | 486.7173 | 378.1246 | 271.3427 | 224.2478 | 745.4741 | 425.6765 | 95.3718 | 137.1628 | 636.1893 | 152.2116 | 477.4844 | 1022.0839 | 464.3235 | 823.6118 | 1087.8507 | 1041.0717 | 1024.6853 | 949.9977 | 1016.4492 | 65.7993 | 22.8334 | 777.252 | 1019.3558 | 896.8937 | 775.8801 | 939.2456 | 822.4321 | 820.3587 | 907.7359 | 951.7342 | 844.9527 | 961.348 | 899.6131 | 1105.8109 | 948.8579 | 731.9782 | 726.8108 | 1162.668 |  |  | 803.7886 | 1038.6504 | 1001.4655 | 1105.3475 | 788.0749 |  | 798.7372 |  |  | 1056.8778 | 969.1636 | 885.6252 | [5 empty] | 797.11 | 975.9782 | 984.1397 | 798.6651 | 1124.862 | 1062.3176 | 910.4387 | 935.1771 | 954.4183 | 944.1929 |  | 1160.335 | 1060.2203 | 943.5821 | 1019.6063 | 961.5902 | 947.0846 | 939.251 | 988.9587 | 1038.7419 | 988.0813 | 984.2508 | 856.211 | 992.4068 | 986.2991 | 997.8631 | 956.956 | 942.4657 |  | 937.8363 | 895.4174 | 963.9765 | 992.662 | 974.2198 |  | 919.1611 | 826.2648 | 2.6184 | 18.952 | 1.5804 | 1.2143 | -16.6419 | 3.0873 | 5562.29 | 1.46 | 4.3821 | -1.5538 | -17.0528 | 2.3702 | 6.4608 | -33.5193 | 13.5395 |  | 174.4252 | 207.6276 | 80.8194 | 18.8062 |  | 169.8283
42838.5339 | 9819 | 331.8521 | 100.6174 | 85.3938 | 61.5883 | 35.7899 | 27.4006 | 50.7365 | 25.5274 | 98.7875 | 74.183 | 47.0494 | 28.6437 | 23.1705 | 42.6215 | 449.6568 | 577.011 | 587.0753 | 799.0885 | 997.6371 | 1011.4291 | 876.3096 | 873.3665 | 997.4816 | 832.0777 | 827.464 | 962.7253 | 960.9455 | 933.1182 | 962.2162 | 847.6247 | 974.8137 | 937.6097 | 829.9469 | 882.9108 | 834.4499 |  | 734.4959 |  | 809.5925 | 873.1145 | 318.8526 | 615.3395 |  | 388.4227 | 600.3045 | 520.9322 | 713.6778 | 807.5031 | 897.6923 | 919.0213 | 44.5671 | 275.0784 | 56.5573 | 492.2364 | 34.5165 | 53.3173 | 58.4903 | 91.0492 | 64.3087 |  |  | 2.8357 | -2.3847 | -68.1897 | 1.0803 | 6.5213 | -197.7914 | 31.8678 | -3.5849 | 10.6402 | 30.3735 | 35.647 | 0.0071264 | 0.00048627 | 0.00054212 | 976.4266 | 915.5033 | 893.2814 | 810.6501 | 152.3177 | 74.293 | 37.0571 | 117.1171 | 75.0913 | 49.7723 | 36.692 | 28.7339 | 27.7476 | 38.2815 | 701.0152 | 476.9362 | 356.5671 | 267.5573 | 220.7983 | 743.5892 | 424.9433 | 95.3813 | 137.1981 | 636.3844 | 152.2856 | 477.7291 | 1023.4475 | 464.5439 | 823.7362 | 1093.0143 | 1041.2275 | 1024.7052 | 950.3281 | 1016.7411 | 81.4956 | 30.2749 | 777.2284 | 1024.274 | 896.6627 | 775.847 | 949.0911 | 822.4852 | 820.2951 | 908.3931 | 951.1287 | 845.2993 | 959.6582 | 901.6715 | 1110.5188 | 947.9685 | 731.9395 | 726.7901 | 1158.3103 |  |  | 803.7875 | 1038.5356 | 999.8582 | 1105.2028 | 788.0809 |  | 798.7262 |  |  | 1056.2183 | 967.4034 | 888.2046 | [5 empty] | 797.0607 | 975.1124 | 983.8558 | 798.9443 | 1125.8254 | 1062.862 | 910.7186 | 935.2081 | 954.3905 | 944.7408 |  | 1159.8877 | 1059.7106 | 944.7974 | 1019.6461 | 961.371 | 947.1157 | 939.3036 | 989.0687 | 1039.3321 | 988.0917 | 984.3761 | 855.9289 | 992.265 | 986.1518 | 996.6544 | 956.8896 | 942.5012 |  | 937.5029 | 895.4102 | 963.7783 | 993.0682 | 974.1365 |  | 919.2687 | 826.4599 | 2.6562 | 18.9573 | 1.5799 | 1.2124 | -16.7417 | 3.0873 | 5577.84 | 0.85 | 4.1247 | -3.1806 | -17.0077 | 2.1407 | 6.0895 | -33.5367 | 13.4615 |  | 174.3633 | 207.5823 | 65.3233 | 21.0633 |  | 169.9048
42838.5339 | 9820 | 332.1396 | 100.6199 | 85.4021 | 61.5963 | 35.7929 | 27.4083 | 50.7393 | 25.5284 | 98.7897 | 74.1869 | 47.0572 | 28.6397 | 23.1649 | 42.6251 | 449.8183 | 577.0642 | 587.2697 | 799.8249 | 997.5849 | 1008.7716 | 875.8178 | 871.7321 | 997.3888 | 832.2481 | 827.1636 | 960.9319 | 960.7733 | 932.9627 | 962.2973 | 847.6792 | 975.6532 | 938.7433 | 830.2766 | 882.5192 | 833.9069 |  | 734.381 |  | 809.6303 | 873.0043 | 318.6496 | 615.3015 |  | 387.4946 | 599.8602 | 520.2817 | 712.4625 | 807.9391 | 898.8434 | 919.2253 | 44.5815 | 275.0651 | 55.3736 | 491.8162 | 34.5088 | 53.294 | 58.4762 | 91.0811 | 64.292 |  |  | 2.9605 | -2.114 | -68.3205 | 1.3188 | 7.9414 | -197.7691 | 32.0603 | -2.9055 | 10.4723 | 30.3645 | 35.639 | 0.0071264 | 0.00044684 | 0.00056019 | 977.2425 | 915.595 | 893.4589 | 810.7821 | 152.4682 | 74.308 | 37.0608 | 117.143 | 75.0969 | 49.7761 | 36.7042 | 28.7372 | 27.744 | 38.2896 | 731.3501 | 491.2389 | 379.3733 | 263.4953 | 216.7386 | 742.6883 | 424.5644 | 95.3765 | 137.2522 | 636.5809 | 152.3461 | 477.9622 | 1025.8661 | 464.7466 | 823.8589 | 1096.2619 | 1041.6155 | 1024.9294 | 950.3771 | 1016.9769 | 66.1083 | 24.447 | 777.2099 | 1022.5342 | 896.5716 | 775.8241 | 942.8816 | 822.4071 | 820.2951 | 907.07 | 948.8763 | 845.3245 | 961.7111 | 903.1179 | 1113.5452 | 946.5525 | 731.916 | 726.7795 | 1151.0831 |  |  | 803.7653 | 1038.5912 | 999.8495 | 1105.1118 | 788.0746 |  | 798.7196 |  |  | 1054.7926 | 966.0911 | 890.8725 | [5 empty] | 797.0873 | 976.2335 | 983.711 | 799.1802 | 1125.6519 | 1060.9023 | 910.7909 | 935.24 | 954.3903 | 945.3637 |  | 1160.0146 | 1059.2867 | 944.9309 | 1019.9017 | 961.3758 | 947.0918 | 939.3492 | 989.1305 | 1039.3923 | 988.0875 | 984.543 | 855.8312 | 992.169 | 985.8579 | 996.0111 | 955.3966 | 942.5559 |  | 937.1742 | 895.4 | 963.4261 | 992.7642 | 974.2134 |  | 919.3226 | 826.8935 | 2.5169 | 18.9531 | 1.5803 | 1.2144 | -16.6879 | 3.0873 | 5547.26 | 0.97 | 4.2147 | -2.9939 | -17.0197 | 2.3646 | 6.7232 | -33.5513 | 13.5087 |  | 174.394 | 207.526 | 61.6382 | 18.458 |  | 170.1089
42838.5339 | 9821 | 332.4251 | 100.6333 | 85.4245 | 61.615 | 35.8121 | 27.4203 | 50.7593 | 25.5351 | 98.8064 | 74.1971 | 47.0636 | 28.6586 | 23.1749 | 42.6423 | 449.9733 | 577.1084 | 587.4265 | 800.612 | 995.8687 | 1008.48 | 876.0857 | 872.0551 | 994.9434 | 831.8859 | 827.8102 | 960.8235 | 960.5432 | 932.9384 | 962.2681 | 847.53 | 976.8148 | 941.9055 | 830.372 | 880.2383 | 833.4189 |  | 734.2265 |  | 809.6609 | 872.6175 | 318.781 | 615.2393 |  | 386.8512 | 599.793 | 520.558 | 710.7602 | 807.958 | 899.848 | 919.4341 | 44.0945 | 275.0556 | 55.6373 | 491.292 | 34.4924 | 53.2645 | 58.4413 | 91.0874 | 64.2788 |  |  | 2.9954 | -2.0575 | -68.0169 | 0.89298 | 7.6194 | -197.7336 | 31.6594 | -3.7321 | 10.5075 | 30.2069 | 35.6018 | 0.0071872 | 0.00062755 | 0.00055691 | 977.9468 | 915.6428 | 893.6693 | 810.9762 | 152.6155 | 74.3175 | 37.0637 | 117.1581 | 75.1067 | 49.7904 | 36.7074 | 28.7335 | 27.7431 | 38.2941 | 729.0396 | 475.1388 | 378.4159 | 250.9224 | 205.7663 | 741.0152 | 423.455 | 95.3806 | 137.3144 | 636.7863 | 152.4148 | 478.1809 | 1027.3767 | 464.9502 | 823.9803 | 1100.456 | 1041.8102 | 1024.8264 | 950.3288 | 1016.9697 | 84.6664 | 29.1048 | 777.1804 | 1024.8373 | 896.8109 | 775.8014 | 939.0899 | 822.4659 | 820.3528 | 907.1422 | 949.3432 | 845.0693 | 964.9352 | 897.8093 | 1117.823 | 944.6925 | 731.8708 | 726.7198 | 1148.3107 |  |  | 803.7601 | 1038.3831 | 999.6708 | 1105.3611 | 788.0869 |  | 798.7184 |  |  | 1053.1793 | 964.821 | 890.6198 | [5 empty] | 797.1496 | 977.5493 | 983.5898 | 799.5142 | 1125.5708 | 1059.6209 | 911.0628 | 935.2618 | 954.3637 | 944.9672 |  | 1160.1146 | 1059.0639 | 944.5629 | 1020.1462 | 961.5231 | 947.0659 | 939.3949 | 989.062 | 1039.5419 | 988.1864 | 984.6937 | 856.2608 | 991.4185 | 985.2256 | 996.6886 | 955.0433 | 942.6062 |  | 936.7194 | 895.4017 | 963.2257 | 991.8284 | 974.4704 |  | 919.417 | 827.2041 | 2.5933 | 18.9604 | 1.5803 | 1.2144 | -16.7312 | 3.0873 | 5536.41 | 0.71 | 4.2393 | -2.9534 | -16.9812 | 1.9457 | 6.5883 | -33.5626 | 13.4297 |  | 174.2818 | 207.686 | 61.3122 | 18.3558 |  | 170.2149
42838.534 | 9822 | 332.7467 | 100.6284 | 85.4319 | 61.621 | 35.8119 | 27.4029 | 50.7662 | 25.5236 | 98.8154 | 74.1994 | 47.0637 | 28.6538 | 23.1671 | 42.6413 | 450.1338 | 577.1636 | 587.6298 | 801.4495 | 993.0258 | 1009.8089 | 871.2145 | 868.7689 | 989.6701 | 831.3928 | 828.4783 | 959.3866 | 960.1557 | 933.001 | 962.0086 | 847.1322 | 975.5062 | 936.5829 | 830.04 | 874.8879 | 829.6469 |  | 734.1376 |  | 809.6929 | 872.2386 | 318.6587 | 615.177 |  | 386.0878 | 599.3357 | 520.9333 | 710.372 | 808.7529 | 899.0997 | 919.1162 | 43.3624 | 274.9769 | 58.1468 | 490.7356 | 34.4936 | 53.2093 | 58.4064 | 91.0989 | 64.2586 |  |  | 3.0249 | -3.2968 | -68.0833 | 1.3188 | 7.4367 | -197.7809 | 32.1602 | -3.4167 | 10.7973 | 30.5151 | 35.8013 | 0.0071954 | 0.0004682 | 0.00053719 | 980.2207 | 915.6908 | 893.8234 | 811.1129 | 152.7795 | 74.3402 | 37.0795 | 117.1913 | 75.1249 | 49.8006 | 36.718 | 28.7394 | 27.7502 | 38.3066 | 682.0297 | 504.9162 | 417.0129 | 262.6538 | 209.293 | 741 | 423.1601 | 95.3988 | 137.3864 | 636.9813 | 152.4897 | 478.4215 | 1027.7164 | 465.1592 | 824.0938 | 1103.902 | 1041.6829 | 1024.3029 | 950.3408 | 1016.7073 | 85.8698 | 25.6181 | 777.1473 | 1025.1308 | 897.3194 | 775.7829 | 937.3904 | 822.359 | 820.34 | 909.0858 | 948.7206 | 844.6162 | 965.4261 | 893.6046 | 1114.4432 | 943.7655 | 731.8412 | 726.6867 | 1141.5916 |  |  | 803.749 | 1037.8751 | 999.6346 | 1105.6971 | 788.0811 |  | 798.7007 |  |  | 1052.133 | 965.325 | 885.6082 | [5 empty] | 797.2355 | 977.2007 | 983.5669 | 799.8423 | 1126.028 | 1064.1277 | 911.4958 | 935.279 | 954.3127 | 944.9703 |  | 1159.7348 | 1058.7966 | 944.3167 | 1020.3467 | 961.5124 | 947.1292 | 939.4014 | 989.1701 | 1039.7282 | 988.0737 | 984.8223 | 855.4305 | 990.5111 | 984.3712 | 998.4435 | 955.494 | 942.6423 |  | 936.4326 | 895.3857 | 962.8821 | 991.0199 | 974.5933 |  | 919.5422 | 827.475 | 2.4001 | 18.9537 | 1.5794 | 1.2127 | -16.7362 | 3.0873 | 5506.19 | 0.65 | 4.2598 | -3.7376 | -16.985 | 2.3639 | 6.5068 | -33.5559 | 13.5312 |  | 174.0082 | 207.896 | 66.5302 | 14.0119 |  | 170.153
42838.534 | 9823 | 333.0575 | 100.624 | 85.4445 | 61.6234 | 35.8174 | 27.4116 | 50.7762 | 25.5324 | 98.828 | 74.2149 | 47.0736 | 28.6544 | 23.1755 | 42.653 | 450.2766 | 577.2198 | 587.8808 | 802.3794 | 991.5174 | 1010.6783 | 867.558 | 866.9338 | 982.7352 | 831.1011 | 829.3602 | 957.4269 | 959.6302 | 932.7703 | 961.6279 | 846.6024 | 976.572 | 936.37 | 829.657 | 874.5034 | 828.1604 |  | 734.0288 |  | 809.7115 | 871.946 | 318.614 | 615.0544 |  | 385.5397 | 598.4114 | 522.706 | 711.1264 | 808.7653 | 897.7364 | 917.8616 | 42.2446 | 274.8877 | 58.7984 | 490.4284 | 34.4873 | 53.1564 | 58.3681 | 91.1043 | 64.2599 |  |  | 3.1524 | -3.1917 | -68.283 | 0.74513 | 8.5597 | -197.7744 | 31.2829 | -3.2636 | 10.9504 | 30.9506 | 35.5954 | 0.0072135 | 0.0006259 | 0.00057826 | 979.6773 | 915.7175 | 893.8544 | 811.2226 | 152.9396 | 74.3507 | 37.0861 | 117.1981 | 75.1342 | 49.8096 | 36.714 | 28.7411 | 27.7436 | 38.3042 | 719.1985 | 523.2605 | 402.2959 | 260.4756 | 210.1153 | 741.5769 | 422.657 | 95.3998 | 137.4813 | 637.2172 | 152.5623 | 478.6902 | 1028.9891 | 465.4038 | 824.217 | 1108.4629 | 1041.2955 | 1023.803 | 949.9758 | 1016.4762 | 88.0774 | 29.2979 | 777.1239 | 1027.7358 | 897.8897 | 775.7607 | 933.3194 | 822.2323 | 820.0349 | 911.3764 | 946.9906 | 844.1605 | 963.914 | 896.5884 | 1107.9889 | 943.2479 | 731.8106 | 726.6529 | 1129.1531 |  |  | 803.732 | 1037.7892 | 999.4977 | 1106.861 | 788.0864 |  | 798.7112 |  |  | 1053.1331 | 964.5502 | 883.6879 | [5 empty] | 797.302 | 976.5117 | 983.7988 | 800.1786 | 1126.722 | 1058.6663 | 911.3091 | 935.3113 | 954.2531 | 945.442 |  | 1159.6606 | 1058.6175 | 944.4553 | 1020.7576 | 961.6439 | 947.1419 | 939.4393 | 989.4719 | 1039.6353 | 987.9643 | 984.9303 | 854.6643 | 990.2271 | 983.8081 | 1000.5586 | 955.3764 | 942.7014 |  | 936.3002 | 895.342 | 962.4603 | 990.6151 | 974.7813 |  | 919.6124 | 827.8414 | 2.4097 | 18.948 | 1.5798 | 1.213 | -16.6606 | 3.0874 | 5519.26 | 1.14 | 4.3479 | -3.6756 | -17.0009 | 1.776 | 6.9768 | -33.5359 | 13.3376 |  | 173.9624 | 208.625 | 62.601 | 15.5528 |  | 169.9491
42838.534 | 9824 | 333.3669 | 100.6164 | 85.4637 | 61.6273 | 35.8193 | 27.4097 | 50.7887 | 25.5323 | 98.8369 | 74.2261 | 47.0783 | 28.6533 | 23.1727 | 42.6558 | 450.4444 | 577.0606 | 588.1379 | 803.3921 | 992.5251 | 1009.5384 | 862.2773 | 865.1156 | 982.2867 | 831.1544 | 829.2622 | 956.3838 | 959.5354 | 932.8041 | 961.2067 | 846.2216 | 972.1428 | 936.8431 | 829.5903 | 875.0979 | 823.9012 |  | 733.9481 |  | 809.7528 | 871.5465 | 318.7251 | 614.9833 |  | 384.4327 | 597.2092 | 522.4096 | 714.5248 | 809.023 | 897.7653 | 917.1398 | 41.1864 | 274.893 | 57.6102 | 490.2631 | 34.4666 | 53.1143 | 58.3225 | 91.1101 | 64.2548 |  |  | 3.1077 | -3.4052 | -68.4098 | 0.9784 | 8.5722 | -197.7461 | 31.963 | -3.5186 | 10.894 | 31.2429 | 35.648 | 0.0072578 | 0.00055526 | 0.00054048 | 978.4542 | 915.7718 | 893.8924 | 811.2823 | 153.1 | 74.3575 | 37.0933 | 117.2197 | 75.1424 | 49.8135 | 36.7157 | 28.7374 | 27.7486 | 38.3065 | 610.9946 | 538.4404 | 413.6127 | 261.0876 | 208.8517 | 743.1972 | 422.2066 | 95.4019 | 137.693 | 637.418 | 152.6452 | 478.9464 | 1030.6854 | 465.6085 | 824.3358 | 1109.8721 | 1040.9526 | 1023.5665 | 949.3883 | 1016.1446 | 105.6236 | 27.8352 | 777.1021 | 1019.8032 | 898.8305 | 775.726 | 927.5165 | 822.2405 | 819.6534 | 909.7749 | 946.4511 | 844.0437 | 958.4188 | 900.4687 | 1104.9048 | 942.3762 | 731.7695 | 726.6005 | 1121.3112 |  |  | 803.7228 | 1037.6788 | 998.5391 | 1107.4167 | 788.0671 |  | 798.7019 |  |  | 1051.5055 | 963.0503 | 886.276 | [5 empty] | 797.3501 | 976.4573 | 983.9995 | 800.5494 | 1127.3838 | 1055.9008 | 911.524 | 935.3333 | 954.2221 | 945.7588 |  | 1158.9869 | 1059.0122 | 944.3487 | 1021.4666 | 961.8377 | 947.0968 | 939.4716 | 989.9599 | 1039.797 | 987.4852 | 985.0922 | 854.5107 | 991.2269 | 984.2981 | 999.7867 | 955.7093 | 942.7646 |  | 936.0142 | 895.3252 | 962.696 | 990.6282 | 974.8962 |  | 919.6977 | 827.8551 | 2.583 | 18.9591 | 1.5804 | 1.2132 | -16.6891 | 3.0874 | 5533.08 | 0.8 | 4.3163 | -3.7939 | -17.005 | 2.0336 | 6.9819 | -33.5339 | 13.482 |  | 173.9032 | 208.9985 | 75.1886 | 14.2109 |  | 169.7722
42838.534 | 9825 | 333.6946 | 100.6202 | 85.4697 | 61.6432 | 35.8166 | 27.4095 | 50.7994 | 25.5325 | 98.8507 | 74.2336 | 47.0898 | 28.6597 | 23.1703 | 42.6615 | 450.5898 | 577.0268 | 588.3496 | 804.6336 | 993.5276 | 1008.4012 | 861.3361 | 865.4114 | 971.7959 | 831.0662 | 829.733 | 955.1589 | 959.6979 | 933.1413 | 961.0079 | 846.1609 | 968.3188 | 936.8134 | 829.5191 | 873.2537 | 823.0587 |  | 733.9151 |  | 809.7742 | 871.3967 | 318.7962 | 614.9333 |  | 384.3422 | 596.5299 | 521.7627 | 715.8106 | 808.7919 | 899.3018 | 917.7142 | 40.4693 | 274.8672 | 57.1248 | 490.1124 | 34.4579 | 53.0898 | 58.2822 | 91.134 | 64.2682 |  |  | 2.262 | -2.2086 | -68.3093 | 1.1387 | 8.929 | -197.7737 | 31.8441 | -3.4147 | 10.8664 | 31.0604 | 35.5057 | 0.0072135 | 0.00057005 | 0.00057169 | 978.5321 | 915.9386 | 893.9728 | 811.2349 | 153.2664 | 74.3783 | 37.1101 | 117.2386 | 75.1618 | 49.8141 | 36.7283 | 28.7377 | 27.7441 | 38.314 | 605.9736 | 553.539 | 454.6664 | 260.4342 | 205.2477 | 745.8225 | 422.2353 | 95.4095 | 137.9589 | 637.6193 | 152.7015 | 479.1772 | 1029.7632 | 465.7986 | 824.4514 | 1118.5577 | 1040.6902 | 1023.3485 | 948.9126 | 1015.7627 | 91.0602 | 33.4225 | 777.0797 | 1019.6322 | 899.5867 | 775.7048 | 924.3593 | 822.2652 | 820.3109 | 909.5573 | 945.0827 | 844.2187 | 959.0395 | 903.1502 | 1104.0446 | 941.6903 | 731.7532 | 726.5738 | 1116.4909 |  |  | 803.6974 | 1037.6499 | 997.5578 | 1107.5766 | 788.0491 |  | 798.6725 |  |  | 1050.1903 | 963.7929 | 888.0439 | [5 empty] | 797.4115 | 976.4715 | 984.1094 | 800.9765 | 1126.3601 | 1062.1487 | 911.445 | 935.3472 | 954.1851 | 945.7938 |  | 1158.914 | 1059.6656 | 944.2321 | 1021.5794 | 961.676 | 947.1189 | 939.4818 | 990.1985 | 1040.423 | 987.0256 | 985.2135 | 855.4801 | 992.3147 | 984.9217 | 1001.7201 | 956.6968 | 942.8297 |  | 935.5185 | 895.3185 | 962.8427 | 990.7756 | 974.8716 |  | 919.81 | 827.895 | 2.559 | 18.9541 | 1.58 | 1.2124 | -16.7038 | 3.0874 | 5542.45 | 1.03 | 3.6821 | -3.0543 | -16.9858 | 2.1931 | 7.1304 | -33.5582 | 13.4657 |  | 173.8884 | 209.1257 | 76.6658 | 9.6548 |  | 169.6405
42838.534 | 9826 | 334.0357 | 100.6301 | 85.4807 | 61.6506 | 35.8198 | 27.4132 | 50.8145 | 25.5329 | 98.8607 | 74.239 | 47.0971 | 28.6652 | 23.1683 | 42.6718 | 450.7512 | 577.0874 | 588.5785 | 806.0287 | 995.5642 | 1012.7265 | 864.8 | 865.3796 | 943.0042 | 830.4592 | 830.075 | 956.3396 | 960.0047 | 932.4975 | 961.1409 | 846.4456 | 970.3491 | 936.0268 | 829.5204 | 874.9799 | 824.2749 |  | 733.9464 |  | 809.8041 | 871.3987 | 318.8093 | 614.9398 |  | 384.9157 | 597.159 | 521.4263 | 715.2423 | 809.7412 | 901.2516 | 917.7194 | 40.1699 | 274.8952 | 56.6697 | 489.8794 | 34.4534 | 53.0739 | 58.2378 | 91.1488 | 64.2599 |  |  | 3.0216 | -2.3085 | -68.7785 | 1.0763 | 8.5354 | -197.7704 | 31.4873 | -3.5205 | 10.9415 | 31.2263 | 35.6074 | 0.0072299 | 0.00052898 | 0.00057169 | 978.3977 | 916.1665 | 893.9562 | 811.3501 | 153.4333 | 74.3984 | 37.1207 | 117.2643 | 75.1829 | 49.8244 | 36.723 | 28.7437 | 27.7456 | 38.3243 | 760.6642 | 567.2316 | 474.4588 | 267.0077 | 206.5971 | 747.4567 | 422.3311 | 95.4225 | 138.179 | 637.8174 | 152.7704 | 479.4193 | 1027.9722 | 465.9944 | 824.5734 | 1125.3988 | 1040.5561 | 1023.376 | 948.2021 | 1015.7344 | 81.3802 | 30.7862 | 777.0569 | 1025.2481 | 900.024 | 775.6876 | 937.5758 | 822.2563 | 821.0344 | 908.943 | 946.1399 | 844.6903 | 963.2233 | 902.9476 | 1102.9292 | 940.5318 | 731.7366 | 726.5363 | 1109.2747 |  |  | 803.6868 | 1037.8186 | 998.7607 | 1107.3169 | 788.0476 |  | 798.669 |  |  | 1047.1653 | 961.6566 | 889.4871 | [5 empty] | 797.4979 | 975.4253 | 984.3798 | 801.4721 | 1127.472 | 1064.4403 | 911.7546 | 935.36 | 954.1511 | 944.5326 |  | 1159.4547 | 1059.6251 | 944.2359 | 1021.408 | 961.8682 | 947.0297 | 939.5195 | 990.2078 | 1040.6102 | 986.4413 | 985.3754 | 855.5733 | 992.5656 | 985.1406 | 1003.5882 | 956.4442 | 942.9047 |  | 935.5878 | 895.3074 | 963.1981 | 990.7213 | 974.9916 |  | 919.9511 | 828.2574 | 2.4488 | 18.9511 | 1.5792 | 1.2128 | -16.7659 | 3.0874 | 5564.38 | 1.04 | 4.256 | -3.1237 | -17.0502 | 2.1329 | 6.9773 | -33.5858 | 13.4012 |  | 173.9795 | 208.93 | 60.0525 | 7.4736 |  | 169.5686
42838.534 | 9827 | 334.3771 | 100.6288 | 85.5031 | 61.6566 | 35.8273 | 27.4207 | 50.8203 | 25.5322 | 98.8635 | 74.2474 | 47.1035 | 28.6665 | 23.1679 | 42.6825 | 450.9071 | 577.1808 | 588.8241 | 807.6192 | 1001.0278 | 1014.1448 | 861.6898 | 863.6715 | 908.3486 | 830.2302 | 830.0418 | 955.1107 | 959.9658 | 931.8497 | 961.2087 | 846.502 | 972.517 | 935.3145 | 829.6379 | 874.763 | 822.5095 |  | 733.992 |  | 809.8279 | 871.3022 | 318.6606 | 614.9001 |  | 384.8818 | 597.3788 | 521.5234 | 718.0702 | 811.3948 | 903.707 | 918.9486 | 40.4691 | 275.0548 | 56.8621 | 489.7263 | 34.4428 | 53.0567 | 58.1819 | 91.1612 | 64.2566 |  |  | 2.9684 | -1.6856 | -68.0011 | 1.717 | 8.6826 | -197.773 | 31.2468 | -3.4614 | 10.246 | 30.1931 | 35.6938 | 0.0071905 | 0.00062098 | 0.00055526 | 982.7172 | 916.1859 | 893.9034 | 811.406 | 153.588 | 74.4134 | 37.1247 | 117.2873 | 75.1879 | 49.8421 | 36.7327 | 28.7502 | 27.7501 | 38.3278 | 721.2964 | 560.5822 | 475.439 | 270.7186 | 207.9249 | 747.9895 | 422.8669 | 95.4347 | 138.3636 | 638.0238 | 152.8413 | 479.6475 | 1025.9476 | 466.1851 | 824.6925 | 1126.4613 | 1040.8253 | 1023.8467 | 947.28 | 1016.1867 | 87.8293 | 34.5637 | 777.0449 | 1027.5753 | 900.6085 | 775.6638 | 933.8933 | 822.1781 | 820.7303 | 908.179 | 944.6528 | 844.5799 | 964.8424 | 903.9452 | 1102.0231 | 939.1145 | 731.7227 | 726.509 | 1106.4378 |  |  | 803.6807 | 1037.691 | 998.0809 | 1107.3738 | 788.039 |  | 798.6604 |  |  | 1046.051 | 962.5777 | 892.0503 | [5 empty] | 797.5527 | 974.9557 | 984.7521 | 802.0006 | 1127.1599 | 1064.1492 | 911.3613 | 935.414 | 954.1509 | 944.2738 |  | 1159.6285 | 1059.4395 | 943.0826 | 1021.5822 | 962.0756 | 947.1845 | 939.5708 | 990.3969 | 1040.561 | 986.2328 | 985.5169 | 856.3032 | 993.5317 | 985.6842 | 1004.406 | 955.7142 | 942.9887 |  | 935.9937 | 895.2819 | 963.2522 | 991.167 | 974.9012 |  | 920.2217 | 828.3893 | 2.7249 | 18.9574 | 1.5797 | 1.2146 | -16.7593 | 3.0874 | 5569.04 | 0.51 | 4.2184 | -2.6695 | -16.9557 | 2.6943 | 7.0446 | -33.6211 | 13.3638 |  | 173.911 | 208.9844 | 64.6145 | 7.4651 |  | 169.702
42838.534 | 9828 | 334.7153 | 100.6176 | 85.5156 | 61.6742 | 35.827 | 27.4128 | 50.834 | 25.5389 | 98.8781 | 74.2621 | 47.106 | 28.6699 | 23.1719 | 42.697 | 451.07 | 577.2548 | 589.066 | 809.8827 | 1011.0941 | 1013.0838 | 858.9172 | 863.1512 | 892.8698 | 829.8726 | 829.9808 | 958.1079 | 959.622 | 931.9311 | 961.1108 | 846.1515 | 973.0014 | 936.2682 | 829.3678 | 875.304 | 820.2013 |  | 733.9202 |  | 809.8584 | 871.4334 | 318.5281 | 614.9681 |  | 385.1555 | 597.2409 | 520.9882 | 718.7182 | 810.7608 | 901.7836 | 920.3066 | 40.6095 | 275.1824 | 58.13 | 489.7201 | 34.4377 | 53.067 | 58.1214 | 91.1568 | 64.2547 |  |  | 2.975 | -0.37528 | -67.9006 | 1.2058 | 7.5077 | -197.7744 | 31.8796 | -3.4292 | 10.4748 | 29.5601 | 35.6315 | 0.0071313 | 0.0003762 | 0.00055691 | 981.0372 | 916.2539 | 893.9778 | 811.5015 | 153.738 | 74.4245 | 37.1308 | 117.3113 | 75.198 | 49.8471 | 36.7411 | 28.7504 | 27.755 | 38.3315 | 654.8227 | 565.4598 | 495.3838 | 290.0164 | 212.2256 | 748.6295 | 423.4348 | 95.4372 | 138.5174 | 638.239 | 152.9207 | 479.886 | 1023.5375 | 466.4097 | 824.8241 | 1126.4691 | 1040.7295 | 1024.2609 | 946.6343 | 1016.6988 | 84.446 | 32.3911 | 777.026 | 1031.7463 | 901.3666 | 775.6372 | 924.6527 | 822.1925 | 819.948 | 906.158 | 946.741 | 844.1712 | 962.4147 | 905.1045 | 1101.0088 | 938.7996 | 731.7382 | 726.5186 | 1104.9565 |  |  | 803.6634 | 1037.4705 | 996.7663 | 1107.859 | 788.0468 |  | 798.6507 |  |  | 1047.7243 | 962.6392 | 893.5443 | [5 empty] | 797.6281 | 975.6008 | 984.9689 | 802.4682 | 1125.9356 | 1067.6419 | 911.7354 | 935.4515 | 954.1463 | 945.2737 |  | 1159.5404 | 1059.3049 | 942.3711 | 1022.2784 | 961.8384 | 947.1995 | 939.5915 | 990.6243 | 1040.4955 | 986.1257 | 985.6497 | 857.5258 | 995.7886 | 986.0494 | 1002.2447 | 957.0993 | 943.0862 |  | 936.5357 | 895.275 | 962.8945 | 991.2393 | 974.802 |  | 920.3342 | 828.5385 | 2.6032 | 18.9582 | 1.5793 | 1.2137 | -16.7687 | 3.0874 | 5556.97 | 0.85 | 4.2229 | -1.2595 | -16.9419 | 2.2576 | 6.5453 | -33.5938 | 13.4875 |  | 173.7927 | 209.3241 | 72.2263 | 5.3556 |  | 169.6358
42838.534 | 9829 | 335.1024 | 100.6296 | 85.5331 | 61.6759 | 35.8382 | 27.4249 | 50.8599 | 25.5438 | 98.8977 | 74.2692 | 47.1189 | 28.6749 | 23.1744 | 42.7007 | 451.2239 | 577.3518 | 589.2771 | 815.7622 | 1003.366 | 1014.5102 | 859.2485 | 1321.8072 | 854.0272 | 829.6775 | 829.9266 | 959.5567 | 960.0638 | 932.306 | 961.3899 | 845.9312 | 972.6618 | 938.8875 | 829.4242 | 877.7347 | 819.6087 |  | 727.406 |  | 809.8178 | 871.7574 | 318.3813 | 796.0942 |  | 385.5133 | 598.4506 | 520.3456 | 719.3864 | 809.6438 | 900.1818 | 919.2318 | 41.0951 | 275.2863 | 60.282 | 489.994 | 34.4545 | 53.0733 | 58.057 | 91.1492 | 64.255 |  |  | 2.5886 | -2.0963 | -68.2561 | 1.3142 | 8.3337 | -197.8296 | 31.4728 | -3.8622 | 10.8434 | 31.1109 | 35.4605 | 0.0071116 | 0.00055691 | 0.00054705 | 979.195 | 916.4459 | 894.0532 | 811.5332 | 153.8857 | 74.4403 | 37.1241 | 117.3332 | 75.214 | 49.8578 | 36.7492 | 28.7492 | 27.7507 | 38.3377 | 734.1204 | 557.8346 | 505.5721 | 286.6672 | 211.3197 | 748.8462 | 423.792 | 95.452 | 138.6474 | 638.4358 | 152.9841 | 480.0991 | 1022.8392 | 466.6235 | 824.9502 | 1124.6382 | 1040.8899 | 1024.6137 | 946.2759 | 1016.8176 | 74.0828 | 31.1103 | 777.0101 | 1031.7691 | 902.0552 | 775.6218 | 919.3446 | 822.2732 | 819.2361 | 901.7751 | 948.2865 | 844.0872 | 960.3937 | 907.095 | 1101.5754 | 937.6208 | 731.7384 | 726.5117 | 1100.6852 |  |  | 803.6639 | 1038.0507 | 995.0236 | 1107.9005 | 788.0517 |  | 798.6319 |  |  | 1049.4499 | 962.176 | 896.1613 | [5 empty] | 797.7061 | 975.6612 | 985.2429 | 802.8961 | 1125.3717 | 1067.6795 | 911.6371 | 935.4834 | 954.1257 | 945.969 |  | 1159.7888 | 1059.8999 | 942.885 | 1023.4074 | 961.9816 | 947.1372 | 939.6103 | 991.1557 | 1040.9481 | 985.8337 | 985.7707 | 858.1991 | 995.3571 | 986.3065 | 1001.343 | 957.2544 | 943.1885 |  | 937.0799 | 895.2646 | 962.9286 | 991.1018 | 974.7721 |  | 920.2926 | 828.4655 | 3.0233 | 18.9663 | 1.5783 | 1.2134 | -16.7436 | 3.0875 | 5567.7 | 0.81 | 3.9396 | -2.9789 | -16.9979 | 2.3586 | 6.8912 | -33.5755 | 13.392 |  | 174.1053 | 209.3985 | 63.492 | 4.2907 |  | 169.7195
42838.5341 | 9830 | 335.4549 | 100.6335 | 85.5529 | 61.6855 | 35.8558 | 27.4275 | 50.8671 | 25.5492 | 98.9016 | 74.2839 | 47.1376 | 28.6792 | 23.1828 | 42.715 | 451.3766 | 577.4298 | 589.5861 | 830.8927 | 973.0716 | 1011.8323 | 859.1476 |  | 861.03 | 829.2484 | 831.0272 | 963.044 | 960.5802 | 932.8347 | 961.719 | 846.0038 | 971.513 | 940.8715 | 829.8545 | 886.7747 | 811.4488 |  | 666.9145 |  | 809.744 | 872.124 | 318.0091 | 811.6922 |  | 385.5294 | 599.148 | 520.362 | 720.445 | 809.8351 | 900.2513 | 918.2949 | 41.7679 | 275.4803 | 60.5497 | 490.2299 | 34.4718 | 53.0679 | 57.9878 | 91.1515 | 64.2523 |  |  | 2.4263 | -2.3138 | -68.7962 | 0.93569 | 9.1104 | -197.7908 | 31.3907 | -3.6033 | 10.5427 | 30.3575 | 35.48 | 0.007248 | 0.00054869 | 0.00054705 | 979.4728 | 916.7008 | 894.0364 | 811.583 | 154.0393 | 74.4446 | 37.1232 | 117.3536 | 75.2282 | 49.8635 | 36.7483 | 28.7496 | 27.7478 | 38.3371 | 720.5821 | 537.0635 | 474.4196 | 291.7817 | 211.5336 | 748.1146 | 423.8463 | 95.4669 | 138.7713 | 638.6376 | 153.0583 | 480.3244 | 1022.6958 | 466.8431 | 825.0835 | 1120.9105 | 1040.9952 | 1024.8651 | 945.6495 | 1017.0282 | 67.9731 | 25.8286 | 776.9979 | 1034.4263 | 902.1702 | 775.6059 | 944.0973 | 822.7164 | 818.8144 | 905.8294 | 949.7158 | 843.9418 | 961.8491 | 908.3124 | 1097.4312 | 936.1875 | 731.7269 | 726.5022 | 1096.1566 |  |  | 803.6475 | 1038.9808 | 995.0818 | 1107.6702 | 788.0529 |  | 798.6267 |  |  | 1049.3446 | 960.7173 | 896.3606 | [5 empty] | 797.8111 | 975.4704 | 985.4919 | 803.3787 | 1124.9465 | 1065.431 | 911.8527 | 935.4995 | 954.1058 | 945.8704 |  | 1159.9955 | 1060.3091 | 943.8431 | 1023.9136 | 961.8871 | 947.1453 | 939.6458 | 991.4805 | 1041.8125 | 986.8097 | 985.9138 | 857.8225 | 995.1737 | 986.372 | 1000.3342 | 957.0631 | 943.2733 |  | 937.5574 | 895.2744 | 963.2913 | 991.0358 | 974.835 |  | 920.431 | 828.407 | 2.8478 | 18.9551 | 1.5804 | 1.2152 | -16.8359 | 3.0874 | 5570.39 | 0.83 | 3.8146 | -3.1308 | -17.0719 | 1.991 | 7.2054 | -33.5732 | 13.3749 |  | 174.6076 | 209.2529 | 64.738 | 7.7623 |  | 169.7708
42838.5341 | 9831 | 335.7936 | 100.625 | 85.5518 | 61.6882 | 35.8499 | 27.415 | 50.87 | 25.5401 | 98.9058 | 74.2794 | 47.1338 | 28.6838 | 23.1781 | 42.7138 | 451.527 | 577.3936 | 590.1696 | 847.6157 | 949.0641 | 1012.567 | 857.6883 |  | 864.1487 | 829.0578 | 832.4093 | 965.8191 | 960.8441 | 932.7955 | 962.0185 | 845.8763 | 974.0008 | 940.377 | 830.8547 | 891.4716 | 818.533 |  | 664.8784 |  | 809.8449 | 872.3275 | 317.8113 | 811.1799 |  | 386.2593 | 598.8334 | 519.4934 | 722.1195 | 810.1595 | 903.1379 | 918.2616 | 42.0025 | 275.661 | 60.9813 | 490.2231 | 34.4871 | 53.0854 | 57.9178 | 91.1772 | 64.238 |  |  | 3.0407 | -3.5005 | -68.3441 | 1.1098 | 9.0453 | -197.7678 | 31.5221 | -3.4239 | 10.8831 | 30.641 | 35.5662 | 0.0071806 | 0.00057005 | 0.00055691 | 979.2443 | 916.8393 | 894.1108 | 811.6061 | 154.2038 | 74.4668 | 37.1383 | 117.377 | 75.2481 | 49.8709 | 36.7637 | 28.7577 | 27.7528 | 38.3492 | 606.3302 | 531.0503 | 458.9111 | 288.5046 | 214.2436 | 747.1757 | 423.549 | 95.4727 | 138.8575 | 638.8396 | 153.1181 | 480.5282 | 1022.7351 | 467.05 | 825.1948 | 1120.7936 | 1041.0586 | 1025.4768 | 945.7274 | 1018.6754 | 103.653 | 28.403 | 776.9882 | 1032.1828 | 903.3372 | 775.5858 | 971.8922 | 823.5356 | 819.3335 | 908.6128 | 954.3286 | 843.9048 | 964.827 | 909.0589 | 1095.283 | 936.2149 | 731.7387 | 726.4875 | 1090.782 |  |  | 803.6423 | 1039.1782 | 995.3255 | 1106.9575 | 788.0492 |  | 798.6086 |  |  | 1044.8443 | 959.3697 | 897.1217 | [5 empty] | 797.9172 | 975.3681 | 985.8296 | 803.9337 | 1124.898 | 1060.6068 | 911.8724 | 935.5216 | 954.0963 | 945.2821 |  | 1160.0553 | 1059.8079 | 944.8484 | 1024.1459 | 961.9259 | 947.1449 | 939.6773 | 992.0946 | 1042.6155 | 987.6547 | 986.0562 | 857.4757 | 994.9348 | 986.2585 | 999.9704 | 957.5032 | 943.3499 |  | 937.5948 | 895.2906 | 963.4904 | 991.0438 | 974.9542 |  | 920.5425 | 828.3247 | 2.6876 | 18.9634 | 1.5797 | 1.2133 | -16.657 | 3.0875 | 5519.13 | 0.68 | 4.2709 | -3.8502 | -17.0126 | 2.1679 | 7.1885 | -33.6126 | 13.4193 |  | 174.7143 | 208.8011 | 77.1018 | 9.4296 |  | 169.7594
42838.5341 | 9832 | 336.1629 | 100.6318 | 85.5737 | 61.695 | 35.8477 | 27.4167 | 50.8789 | 25.543 | 98.9129 | 74.2886 | 47.1346 | 28.688 | 23.1687 | 42.7163 | 451.7002 | 577.3784 | 590.6179 | 859.1107 | 933.9051 | 1013.1259 | 856.6207 |  | 863.8129 | 829.0058 | 832.6778 | 966.18 | 960.5417 | 932.8491 | 962.0106 | 845.7716 | 976.6967 | 943.418 | 831.7196 | 896.3568 | 821.4764 |  | 658.0616 |  | 809.9266 | 872.4843 | 317.6038 | 811.5589 |  | 386.9071 | 598.4713 | 520.9764 | 722.2668 | 812.1806 | 905.5107 | 918.3011 | 42.1417 | 275.7861 | 61.2152 | 490.447 | 34.4961 | 53.1237 | 57.8328 | 91.202 | 64.2237 |  |  | 3.5887 | -3.1293 | -67.9157 | 1.2182 | 8.358 | -197.7592 | 31.7777 | -3.8616 | 10.4838 | 29.6409 | 35.5314 | 0.0071412 | 0.00048955 | 0.00052405 | 982.2166 | 917.0044 | 893.9902 | 811.523 | 154.3656 | 74.4825 | 37.1446 | 117.3981 | 75.2535 | 49.8758 | 36.7564 | 28.7546 | 27.7504 | 38.3476 | 624.2694 | 555.1708 | 464.4905 | 290.9762 | 226.3151 | 748.7273 | 423.5684 | 95.4703 | 138.9199 | 639.0631 | 153.1902 | 480.7599 | 1023.0967 | 467.2546 | 825.3182 | 1124.4424 | 1041.5443 | 1026.1504 | 946.209 | 1019.7023 | 90.8827 | 30.3908 | 776.9702 | 1028.8685 | 904.6215 | 775.5571 | 953.0383 | 823.7501 | 819.5991 | 913.5185 | 954.2977 | 843.9755 | 966.6248 | 911.146 | 1095.3197 | 936.7991 | 731.7259 | 726.4682 | 1087.505 |  |  | 803.6346 | 1039.2358 | 997.1026 | 1106.3219 | 788.028 |  | 798.5944 |  |  | 1043.4479 | 958.0097 | 897.3336 | [5 empty] | 797.9817 | 976.3173 | 985.888 | 804.4626 | 1123.8044 | 1057.3901 | 911.834 | 935.5628 | 954.0972 | 944.741 |  | 1160.2435 | 1059.5401 | 944.9531 | 1023.8601 | 961.8939 | 947.1555 | 939.7096 | 992.7207 | 1042.5765 | 988.3972 | 986.2319 | 857.3315 | 994.7398 | 986.1718 | 1000.7087 | 955.9721 | 943.4326 |  | 937.6173 | 895.2865 | 963.5426 | 991.1902 | 974.9842 |  | 920.7012 | 828.2478 | 2.6631 | 18.9656 | 1.5786 | 1.212 | -16.7559 | 3.0875 | 5460.38 | 0.95 | 4.6398 | -3.6396 | -16.9557 | 2.2709 | 6.9169 | -33.6457 | 13.4872 |  | 174.7457 | 208.3554 | 75.6556 | 8.8133 |  | 169.9946
42838.5341 | 9833 | 336.542 | 100.6495 | 85.593 | 61.7034 | 35.857 | 27.4308 | 50.8992 | 25.5488 | 98.9337 | 74.2933 | 47.1531 | 28.6884 | 23.179 | 42.7357 | 451.8661 | 577.5146 | 590.8639 | 866.5165 | 921.4627 | 1013.3409 | 855.1424 | 856.7204 | 863.2195 | 828.6358 | 833.1088 | 966.7754 | 959.9577 | 932.8742 | 961.7346 | 845.818 | 975.6847 | 943.2209 | 832.3531 | 892.9877 | 827.1183 |  | 655.3229 |  | 809.9946 | 872.5069 | 317.5353 | 811.7954 |  | 386.6523 | 598.0139 | 524.2487 | 720.2683 | 814.0047 | 905.7545 | 917.6658 | 42.4262 | 275.9521 | 60.8096 | 490.4897 | 34.4923 | 53.1377 | 57.7306 | 91.2258 | 64.1961 |  |  | 3.3279 | -2.8427 | -67.7928 | 1.2281 | 8.749 | -197.7737 | 30.5338 | -3.719 | 10.4818 | 29.905 | 35.5166 | 0.0072644 | 0.00066862 | 0.00056512 | 981.5771 | 917.1552 | 893.9816 | 811.5871 | 154.5195 | 74.4864 | 37.1435 | 117.4205 | 75.2629 | 49.8809 | 36.7597 | 28.762 | 27.7458 | 38.3564 | 746.4465 | 532.5612 | 465.7467 | 287.6619 | 231.9246 | 749.4659 | 423.7954 | 95.4762 | 138.9472 | 639.3054 | 153.2534 | 481.0022 | 1023.5952 | 467.4498 | 825.4773 | 1128.3168 | 1041.6558 | 1026.1754 | 946.3382 | 1019.5394 | 90.0511 | 30.5538 | 776.9652 | 1037.0638 | 905.1017 | 775.5482 | 927.1165 | 823.6738 | 819.5577 | 913.4345 | 953.5263 | 844.0098 | 962.6427 | 906.4972 | 1096.0256 | 936.3533 | 731.7358 | 726.4869 | 1088.3977 |  |  | 803.6212 | 1039.1155 | 997.7366 | 1106.2591 | 788.0457 |  | 798.5892 |  |  | 1042.8644 | 958.5346 | 898.949 | [5 empty] | 798.04 | 977.8346 | 985.79 | 804.9708 | 1123.1144 | 1057.042 | 911.193 | 935.582 | 954.0838 | 945.3547 |  | 1159.6757 | 1059.9853 | 944.8506 | 1023.5744 | 961.901 | 947.1818 | 939.7263 | 992.9043 | 1042.268 | 989.6114 | 986.3944 | 856.98 | 995.843 | 986.3372 | 1001.8379 | 956.7367 | 943.5326 |  | 937.6792 | 895.3084 | 963.3454 | 991.6103 | 975.1072 |  | 920.8164 | 828.2566 | 2.6826 | 18.9639 | 1.5804 | 1.214 | -16.8235 | 3.0875 | 5400.7 | 0.76 | 4.4675 | -3.4681 | -16.9359 | 2.2795 | 7.0776 | -33.6504 | 13.222 |  | 174.6811 | 208.2987 | 62.3414 | 8.7163 |  | 170.0596
42838.5341 | 9834 | 336.907 | 100.6467 | 85.6095 | 61.7141 | 35.8623 | 27.4343 | 50.9116 | 25.5494 | 98.9476 | 74.3078 | 47.1562 | 28.6898 | 23.181 | 42.7427 | 452.0329 | 577.6679 | 590.9859 | 871.6909 | 912.3273 | 1014.9605 | 854.2359 | 845.1425 | 860.5316 | 827.8015 | 833.4559 | 966.8806 | 959.7767 | 933.3471 | 961.3698 | 845.6472 | 973.1002 | 939.3808 | 832.3491 | 889.9456 | 829.4482 |  | 656.7985 |  | 810.0293 | 872.5058 | 317.3428 | 811.8506 |  | 386.373 | 596.9472 | 523.8751 | 717.7134 | 807.0682 | 904.7017 | 916.7278 | 42.1104 | 276.1045 | 60.5573 | 490.6 | 34.5074 | 53.1329 | 57.6437 | 91.2657 | 64.1936 |  |  | 3.5007 | -2.0601 | -68.6418 | 1.4193 | 9.1669 | -197.7185 | 30.9077 | -3.5862 | 10.6626 | 30.2547 | 35.6497 | 0.0071938 | 0.00054869 | 0.00052077 | 979.4324 | 917.3222 | 893.9769 | 811.6639 | 154.6911 | 74.5073 | 37.1548 | 117.4474 | 75.2832 | 49.9005 | 36.7724 | 28.7668 | 27.7475 | 38.3642 | 743.5877 | 525.8037 | 454.016 | 283.6473 | 227.5272 | 750.0838 | 423.5963 | 95.4872 | 138.9524 | 639.514 | 153.3192 | 481.2285 | 1024.111 | 467.6324 | 825.5997 | 1130.9146 | 1041.8693 | 1026.1223 | 946.4321 | 1019.9087 | 93.4615 | 27.3008 | 776.9454 | 1036.173 | 905.543 | 775.5346 | 923.8148 | 823.5815 | 819.7526 | 915.4282 | 954.072 | 843.6084 | 962.0144 | 900.4792 | 1098.0635 | 935.3764 | 731.7424 | 726.4508 | 1091.7238 |  |  | 803.6299 | 1039.2366 | 998.1475 | 1106.7751 | 788.0464 |  | 798.5814 |  |  | 1046.5003 | 960.6577 | 903.0935 | [5 empty] | 798.095 | 979.3749 | 985.6919 | 805.4675 | 1122.9656 | 1054.5302 | 910.5776 | 935.6036 | 954.0684 | 945.6505 |  | 1160.0994 | 1060.8278 | 945.2823 | 1023.3153 | 961.8778 | 947.2126 | 939.7677 | 992.6848 | 1042.1238 | 991.0875 | 986.5242 | 856.8446 | 996.2492 | 986.6754 | 1003.6617 | 958.2727 | 943.6246 |  | 938.0284 | 895.2945 | 963.3751 | 992.0485 | 975.2683 |  | 920.9378 | 828.37 | 2.4594 | 18.9571 | 1.5808 | 1.2137 | -16.7985 | 3.0875 | 5345.13 | 0.66 | 4.5813 | -2.9505 | -17.0312 | 2.449 | 7.2414 | -33.6307 | 13.2968 |  | 174.7463 | 208.6089 | 62.8777 | 9.9824 |  | 170.1654
42838.5341 | 9835 | 337.2912 | 100.6546 | 85.6326 | 61.7147 | 35.8691 | 27.4316 | 50.9259 | 25.5579 | 98.9568 | 74.3226 | 47.166 | 28.6959 | 23.1698 | 42.7458 | 452.1931 | 577.8012 | 591.0448 | 875.1655 | 913.0099 | 1016.0096 | 855.6055 | 839.7548 | 857.9899 | 827.2744 | 833.386 | 966.9311 | 959.6543 | 933.4792 | 960.9056 | 845.3435 | 976.1932 | 939.9204 | 832.1854 | 894.7195 | 827.2854 |  | 657.1907 |  | 810.0845 | 872.3963 | 317.2449 | 811.9045 |  | 386.4071 | 595.4901 | 523.0506 | 716.7537 | 806.0926 | 904.2007 | 916.2388 | 42.0847 | 276.2268 | 59.9337 | 490.5618 | 34.5217 | 53.1063 | 57.5488 | 91.3091 | 64.1806 |  |  | 3.2852 | -2.0614 | -68.0405 | 1.0546 | 8.6379 | -197.7658 | 32.448 | -3.8727 | 10.6556 | 30.1165 | 35.5034 | 0.0071954 | 0.00066862 | 0.00053226 | 980.4887 | 917.3836 | 894.1166 | 811.8168 | 154.8498 | 74.5322 | 37.171 | 117.4754 | 75.303 | 49.9053 | 36.7751 | 28.7706 | 27.7582 | 38.3774 | 763.8528 | 535.8917 | 462.746 | 281.2009 | 226.0327 | 751.8631 | 423.6312 | 95.483 | 138.9929 | 639.7337 | 153.3886 | 481.4612 | 1024.9669 | 467.8433 | 825.7207 | 1137.6761 | 1042.461 | 1026.579 | 946.6686 | 1020.6489 | 99.5425 | 32.062 | 776.9346 | 1037.4002 | 906.1168 | 775.5176 | 927.9982 | 823.4475 | 819.5923 | 911.5829 | 955.4596 | 843.2984 | 963.5418 | 903.3621 | 1096.6439 | 934.9914 | 731.7189 | 726.3868 | 1098.8504 |  |  | 803.6178 | 1039.5321 | 998.3917 | 1107.1573 | 788.0291 |  | 798.6001 |  |  | 1047.0154 | 960.8382 | 907.2201 | [5 empty] | 798.1396 | 980.3624 | 985.8514 | 805.8862 | 1121.5376 | 1051.9684 | 910.5694 | 935.6376 | 954.0629 | 945.3222 |  | 1160.2856 | 1061.5934 | 945.4923 | 1023.1486 | 961.8264 | 947.2278 | 939.7853 | 992.4238 | 1042.1771 | 991.7228 | 986.6497 | 857.3573 | 995.4623 | 987.1421 | 1005.9481 | 958.8657 | 943.7222 |  | 938.4048 | 895.2663 | 963.6207 | 992.6665 | 975.364 |  | 921.0463 | 828.2099 | 2.4863 | 18.954 | 1.5801 | 1.2117 | -16.7647 | 3.0875 | 5344.18 | 0.78 | 4.4372 | -2.949 | -16.9422 | 2.1093 | 7.0279 | -33.6276 | 13.6212 |  | 174.9064 | 208.8406 | 61.2572 | 9.0189 |  | 170.4666
42838.5341 | 9836 | 337.7295 | 100.6516 | 85.6412 | 61.7328 | 35.867 | 27.4409 | 50.9449 | 25.5507 | 98.9565 | 74.327 | 47.1665 | 28.6966 | 23.1783 | 42.7508 | 452.3374 | 577.9454 | 591.0861 | 878.1037 | 919.454 | 1017.3357 | 859.9056 | 841.0658 | 857.61 | 827.1083 | 833.5719 | 966.4695 | 960.0284 | 933.1395 | 960.9568 | 845.1179 | 973.4304 | 942.7815 | 832.6517 | 894.7366 | 827.284 |  | 655.9097 |  | 810.1538 | 872.3406 | 317.0726 | 811.864 |  | 387.1862 | 596.0883 | 521.4939 | 712.9075 | 805.4198 | 903.4063 | 915.9705 | 42.5671 | 276.4706 | 58.9555 | 490.6768 | 34.5392 | 53.0901 | 57.447 | 91.3396 | 64.1438 |  |  | 2.6826 | -1.7434 | -68.4125 | 1.2748 | 8.6471 | -197.7303 | 31.8461 | -3.7242 | 10.4606 | 29.5511 | 35.5119 | 0.0071346 | 0.00060619 | 0.00057826 | 979.4184 | 917.4784 | 894.1497 | 811.8977 | 155.0078 | 74.5463 | 37.1737 | 117.4895 | 75.315 | 49.9171 | 36.782 | 28.7689 | 27.757 | 38.3768 | 772.6914 | 551.1294 | 486.6192 | 282.0733 | 220.6955 | 753.3508 | 424.2721 | 95.4862 | 139.0641 | 639.9338 | 153.4526 | 481.6821 | 1026.2935 | 468.0402 | 825.8448 | 1144.7244 | 1043.3502 | 1027.269 | 947.3999 | 1021.0516 | 64.2803 | 27.2601 | 776.9279 | 1035.691 | 906.2183 | 775.5335 | 930.719 | 823.5338 | 819.0969 | 907.7518 | 954.8137 | 842.9624 | 959.0096 | 905.5905 | 1095.5947 | 934.3543 | 731.6767 | 726.3407 | 1109.741 |  |  | 803.66 | 1039.8507 | 998.1843 | 1107.8677 | 788.0407 |  | 798.6289 |  |  | 1046.4508 | 960.578 | 909.857 | [5 empty] | 798.1938 | 980.2935 | 986.1352 | 806.2335 | 1121.5116 | 1052.8143 | 911.0976 | 935.674 | 954.0581 | 944.5351 |  | 1160.109 | 1061.5719 | 945.3681 | 1023.266 | 962.0419 | 947.2403 | 939.8348 | 992.2556 | 1042.582 | 991.5191 | 986.7916 | 856.7714 | 995.2136 | 987.841 | 1006.9549 | 958.8288 | 943.8234 |  | 938.5237 | 895.2599 | 963.7757 | 993.4351 | 975.4862 |  | 921.1675 | 828.0119 | 2.682 | 18.9484 | 1.5818 | 1.2137 | -16.7864 | 3.0875 | 5343.65 | 0.92 | 4.0098 | -2.7129 | -16.9943 | 2.3198 | 7.0293 | -33.6132 | 13.4897 |  | 175.0775 | 209.2902 | 60.8046 | 6.4868 |  | 170.9399
42838.5341 | 9837 | 338.112 | 100.6484 | 85.6444 | 61.7366 | 35.8788 | 27.4345 | 50.9446 | 25.5525 | 98.9698 | 74.3321 | 47.1652 | 28.6933 | 23.1748 | 42.7586 | 452.476 | 578.0324 | 591.2007 | 880.903 | 1258.0493 | 1019.099 | 863.6411 | 843.812 | 858.4186 | 826.4047 | 834.4569 | 968.5219 | 960.2624 | 933.8196 | 961.1782 | 844.741 | 969.3369 | 942.7262 | 833.2561 | 894.1937 | 827.3209 |  | 654.354 |  | 810.1411 | 872.0736 | 316.9992 | 811.4421 |  | 387.7379 | 597.7642 | 522.6137 | 710.1213 | 805.9872 | 903.5327 | 915.8167 | 42.7796 | 276.6337 | 58.2242 | 490.8059 | 34.5601 | 53.1041 | 57.357 | 91.3666 | 64.1381 |  |  | 3.3627 | -2.572 | -68.009 | 0.90283 | 8.1109 | -197.754 | 31.1278 | -3.8083 | 10.6799 | 30.4723 | 35.5201 | 0.0070624 | 0.00032527 | 0.00055198 | 981.3882 | 917.6836 | 894.2199 | 811.799 | 155.1761 | 74.553 | 37.1807 | 117.5108 | 75.3231 | 49.922 | 36.7889 | 28.7654 | 27.7555 | 38.3798 | 691.4538 | 515.2687 | 440.1939 | 276.048 | 218.1647 | 751.5908 | 423.963 | 95.4981 | 139.1549 | 640.1588 | 153.5227 | 481.9294 | 1026.0797 | 468.2615 | 825.9842 | 1154.4335 | 1044.0325 | 1027.8106 | 948.1334 | 1021.1333 | 68.8244 | 20.682 | 776.93 | 1040.8415 | 906.2659 | 775.5665 | 935.0071 | 823.6338 | 819.3642 | 910.1214 | 956.0098 | 842.6713 | 955.9971 | 913.2895 | 1093.9273 | 933.0812 | 731.6506 | 726.328 | 1113.2613 |  |  | 803.6583 | 1039.8141 | 1000.2131 | 1107.793 | 788.0345 |  | 798.6178 |  |  | 1042.6902 | 955.4592 | 911.3104 | [5 empty] | 798.2638 | 979.2428 | 986.2157 | 806.5403 | 1121.8878 | 1062.0844 | 911.4826 | 935.7177 | 954.0371 | 944.4247 |  | 1160.1874 | 1061.034 | 945.1573 | 1023.5528 | 961.8284 | 947.2979 | 939.8439 | 992.4732 | 1043.1671 | 992.1452 | 986.9461 | 856.5819 | 994.782 | 988.7306 | 1006.9667 | 957.6608 | 943.9161 |  | 938.2765 | 895.231 | 963.8545 | 993.9156 | 975.6109 |  | 921.2964 | 827.9781 | 2.7225 | 18.9572 | 1.5809 | 1.2126 | -16.7262 | 3.0875 | 5385.74 | 1.18 | 4.4898 | -3.2983 | -16.9605 | 1.9542 | 6.8082 | -33.617 | 13.3374 |  | 175.0578 | 209.1871 | 69.2048 | 11.587 |  | 171.3099
42838.5341 | 9838 | 338.5133 | 100.6637 | 85.6761 | 61.7578 | 35.8788 | 27.4385 | 50.9661 | 25.5636 | 98.9852 | 74.3422 | 47.181 | 28.7029 | 23.1862 | 42.7697 | 452.6103 | 578.1191 | 591.2211 | 881.931 |  | 1018.1171 | 868.8805 |  | 872.2035 | 826.056 | 835.3262 | 970.6698 | 959.7438 | 933.5255 | 961.2581 | 844.5351 | 966.5562 | 944.4743 | 833.2762 | 890.2575 | 834.8136 |  | 652.7596 |  | 810.025 | 871.6961 | 316.7876 | 811.5592 |  | 387.7839 | 599.393 | 523.8916 | 708.4471 | 806.992 | 902.4789 | 915.1883 | 42.7322 | 276.6574 | 58.3204 | 490.925 | 34.555 | 53.0992 | 57.244 | 91.3676 | 64.1034 |  |  | 2.9855 | -2.0864 | -68.0077 | 1.3924 | 8.1398 | -197.8112 | 32.7141 | -3.1525 | 11.1787 | 31.3914 | 35.3992 | 0.0070804 | 0.00048955 | 0.00052077 | 980.1461 | 917.9183 | 894.3572 | 811.9243 | 155.3239 | 74.5595 | 37.1783 | 117.5212 | 75.3281 | 49.9205 | 36.7798 | 28.7613 | 27.7511 | 38.3797 | 644.7952 | 507.6215 | 404.9596 | 271.0717 | 220.0769 | 751.0281 | 423.288 | 95.49 | 139.2298 | 640.3699 | 153.5773 | 482.1283 | 1025.7741 | 468.4468 | 826.1201 | 1159.97 | 1044.5431 | 1028.0178 | 948.7388 | 1021.0897 | 124.6829 | 39.9436 | 776.9382 | 1037.9636 | 906.7841 | 775.5921 | 926.4421 | 823.5271 | 819.5147 | 917.9747 | 958.8504 | 842.4802 | 952.1097 | 920.3729 | 1089.2395 | 933.3718 | 731.6575 | 726.3617 | 1115.2309 |  |  | 803.6538 | 1039.5381 | 1001.5052 | 1107.8232 | 788.0463 |  | 798.6016 |  |  | 1041.0328 | 951.6902 | 914.5225 | [5 empty] | 798.3779 | 978.1905 | 986.555 | 806.9095 | 1122.5756 | 1055.7717 | 911.0994 | 935.7477 | 954.0503 | 945.3056 |  | 1159.0818 | 1060.6169 | 946.1169 | 1023.757 | 962.0461 | 947.3464 | 939.887 | 992.9948 | 1043.614 | 992.2045 | 987.0677 | 856.7495 | 994.902 | 989.1393 | 1006.1367 | 958.688 | 944.0211 |  | 937.56 | 895.253 | 963.9558 | 994.0731 | 975.7047 |  | 921.3396 | 828.1 | 2.4924 | 18.9549 | 1.5795 | 1.2103 | -16.6897 | 3.0875 | 5435.55 | 0.53 | 4.2306 | -2.9734 | -16.9762 | 2.4291 | 6.8173 | -33.6068 | 13.6669 |  | 174.9086 | 209.1701 | 74.1894 | 15.3752 |  | 171.5901
42838.5342 | 9839 | 338.8783 | 100.6552 | 85.6862 | 61.7575 | 35.8819 | 27.4371 | 50.9737 | 25.5571 | 98.9853 | 74.3433 | 47.1853 | 28.6977 | 23.1802 | 42.7772 | 452.7452 | 578.1811 | 591.2588 | 883.2528 |  | 1018.4207 | 886.7298 |  | 889.1912 | 826.425 | 835.728 | 971.9194 | 960.3872 | 933.1978 | 961.5471 | 844.311 | 961.4147 | 946.3005 | 833.0589 | 906.5638 | 838.499 |  | 652.6416 |  | 810.0739 | 871.6104 | 316.7559 | 810.8668 |  | 387.7988 | 599.9537 | 522.8554 | 706.8595 | 806.6304 | 901.181 | 916.7852 | 42.434 | 276.5927 | 58.243 | 490.8436 | 34.5583 | 53.1016 | 57.1415 | 91.38 | 64.0838 |  |  | 3.3259 | -2.0056 | -68.377 | 1.3306 | 8.7378 | -197.7349 | 31.896 | -3.485 | 10.828 | 30.2048 | 35.4473 | 0.0070788 | 0.00049941 | 0.00059798 | 980.2268 | 918.0479 | 894.5159 | 812.1168 | 155.4811 | 74.5835 | 37.185 | 117.5511 | 75.352 | 49.9434 | 36.7959 | 28.7762 | 27.7627 | 38.3941 | 491.3244 | 545.5202 | 449.2902 | 282.8588 | 216.3026 | 754.3067 | 424.4151 | 95.4946 | 139.314 | 640.5865 | 153.6482 | 482.3514 | 1026.1023 | 468.6212 | 826.247 | 1161.7349 | 1044.8297 | 1028.2942 | 949.0419 | 1020.9452 | 89.8269 | 28.3027 | 776.9523 | 1046.5733 | 907.4728 | 775.5985 | 918.0589 | 823.6451 | 819.2028 | 918.9858 | 960.5558 | 842.2927 | 948.6587 | 926.4625 | 1088.7389 | 932.5799 | 731.678 | 726.3617 | 1116.2576 |  |  | 803.6337 | 1039.5099 | 1004.2473 | 1108.0756 | 788.0395 |  | 798.5882 |  |  | 1036.4789 | 946.7129 | 918.4615 | [5 empty] | 798.5367 | 976.6271 | 986.7574 | 807.3031 | 1123.0998 | 1054.5889 | 910.8599 | 935.7854 | 954.0643 | 945.212 |  | 1159.8048 | 1060.419 | 945.9153 | 1023.5152 | 961.482 | 947.3655 | 939.9508 | 993.5658 | 1044.3088 | 991.5444 | 987.2159 | 856.7664 | 994.8899 | 988.9706 | 1005.4228 | 957.1815 | 944.1444 |  | 937.4644 | 895.2583 | 964.9888 | 994.0192 | 975.4787 |  | 921.4548 | 828.0827 | 2.5792 | 18.9573 | 1.5815 | 1.2123 | -16.7183 | 3.0875 | 5479.63 | 0.93 | 4.4658 | -2.9162 | -17.0277 | 2.3753 | 7.0593 | -33.5818 | 13.4875 |  | 174.8939 | 209.2517 | 92.4086 | 10.6613 |  | 171.7508
42838.5342 | 9840 | 339.249 | 100.6628 | 85.7055 | 61.7753 | 35.9016 | 27.4533 | 50.9964 | 25.572 | 99.0095 | 74.3636 | 47.2015 | 28.7151 | 23.188 | 42.7929 | 452.9129 | 578.2309 | 591.3208 | 885.7972 |  | 1019.7705 | 894.181 |  | 900.9174 | 826.8502 | 836.2809 | 970.2366 | 960.6061 | 932.1565 | 961.5956 | 844.087 | 962.9718 | 948.4449 | 832.2104 | 921.6941 | 839.8925 |  | 652.5942 |  | 810.1265 | 871.6637 | 316.8307 | 810.2006 |  | 389.0627 | 600.1465 | 521.8317 | 703.6223 | 806.8791 | 900.5925 | 919.833 | 42.3388 | 276.4971 | 57.7145 | 490.91 | 34.564 | 53.1207 | 57.0286 | 91.3812 | 64.0547 |  |  | 3.5309 | -2.2067 | -68.2193 | 1.305 | 9.0598 | -197.7625 | 31.392 | -3.6789 | 10.8946 | 30.2898 | 35.388 | 0.007064 | 0.00056512 | 0.00052734 | 980.2561 | 918.1348 | 894.6889 | 811.8469 | 155.6618 | 74.5976 | 37.2045 | 117.589 | 75.36 | 49.9449 | 36.7939 | 28.7777 | 27.754 | 38.402 | 733.7753 | 519.4195 | 410.8531 | 284.856 | 214.4868 | 754.8164 | 424.5111 | 95.4968 | 139.4003 | 640.8019 | 153.7164 | 482.5838 | 1026.0684 | 468.8059 | 826.3686 | 1169.8963 | 1044.9768 | 1028.4894 | 949.8465 | 1020.7211 | 71.7431 | 24.7409 | 776.9702 | 1042.3398 | 907.9365 | 775.605 | 921.2451 | 823.5987 | 819.3662 | 917.5841 | 959.1637 | 841.8945 | 951.3385 | 921.9141 | 1084.4157 | 932.6836 | 731.6738 | 726.313 | 1114.0256 |  |  | 803.6323 | 1039.2161 | 1004.9442 | 1107.994 | 788.0197 |  | 798.5769 |  |  | 1039.1796 | 954.1639 | 926.7084 | [5 empty] | 798.5776 | 975.4249 | 986.9791 | 807.7626 | 1122.562 | 1057.8436 | 911.3424 | 935.8248 | 954.1007 | 944.9774 |  | 1160.6514 | 1060.9848 | 944.4087 | 1023.5101 | 961.9681 | 947.4277 | 939.9759 | 993.844 | 1044.9179 | 991.1125 | 987.4019 | 856.7696 | 994.263 | 988.5858 | 1003.6473 | 958.8285 | 944.237 |  | 937.673 | 895.2443 | 965.0834 | 993.8081 | 975.5338 |  | 921.7459 | 828.0703 | 2.4722 | 18.9574 | 1.5815 | 1.2124 | -16.6843 | 3.0875 | 5546.11 | 0.53 | 4.6015 | -3.0593 | -17.0099 | 2.3526 | 7.1864 | -33.5757 | 13.3771 |  | 174.7351 | 209.1814 | 65.6517 | 14.9502 |  | 171.8375
42838.5342 | 9841 | 339.6036 | 100.6654 | 85.7137 | 61.7904 | 35.9131 | 27.4627 | 51.0143 | 25.5841 | 99.0283 | 74.3804 | 47.2187 | 28.7256 | 23.1972 | 42.8123 | 453.0613 | 578.2939 | 591.4315 | 886.4434 |  | 1016.857 | 898.8998 |  | 906.678 | 826.2409 | 837.0843 | 970.1166 | 959.9681 | 931.4546 | 961.4406 | 843.7885 | 965.0903 | 948.7311 | 831.399 | 899.6588 | 839.199 |  | 652.5668 |  | 810.1708 | 871.2839 | 316.8852 | 809.7624 |  | 390.5255 | 601.4511 | 521.1813 | 701.4621 | 807.381 | 899.944 | 921.0172 | 42.2145 | 276.5427 | 57.1462 | 491.051 | 34.5705 | 53.1438 | 56.9194 | 91.3897 | 64.0251 |  |  | 2.9822 | -1.6343 | -68.2186 | 0.80755 | 7.461 | -197.7934 | 31.6319 | -3.3109 | 10.8261 | 30.0598 | 35.468 | 0.0071018 | 0.00050105 | 0.00055198 | 980.5869 | 918.191 | 894.889 | 812.1937 | 155.8461 | 74.6177 | 37.2073 | 117.6072 | 75.3883 | 49.9593 | 36.8088 | 28.7735 | 27.768 | 38.4067 | 695.1964 | 514.2168 | 403.6499 | 275.9078 | 211.6956 | 753.6844 | 424.2455 | 95.4988 | 139.4958 | 641.0017 | 153.7856 | 482.7933 | 1025.4264 | 468.9905 | 826.4887 | 1179.0847 | 1044.9658 | 1028.4853 | 949.9827 | 1020.2284 | 62.0417 | 28.8773 | 776.9801 | 1038.1524 | 908.3932 | 775.6418 | 939.5654 | 823.9001 | 820.3924 | 918.2499 | 957.873 | 841.6289 | 949.0292 | 921.0349 | 1080.0939 | 932.101 | 731.6788 | 726.3429 | 1111.3992 |  |  | 803.6324 | 1038.7944 | 1002.7904 | 1108.1103 | 788.0465 |  | 798.5936 |  |  | 1037.5532 | 955.0976 | 929.006 | [5 empty] | 798.6622 | 973.5998 | 987.1963 | 808.1579 | 1121.3195 | 1061.4648 | 911.5356 | 935.8703 | 954.0937 | 944.1734 |  | 1161.2505 | 1060.9012 | 944.6185 | 1023.906 | 962.1723 | 947.4236 | 940.0109 | 994.1648 | 1045.122 | 991.0805 | 987.5391 | 856.2974 | 994.5929 | 988.8996 | 1004.3204 | 958.8079 | 944.3643 |  | 937.0433 | 895.2601 | 965.0001 | 993.8635 | 975.6663 |  | 921.8183 | 827.8635 | 2.4262 | 18.9563 | 1.5809 | 1.2118 | -16.6981 | 3.0875 | 5553.67 | 0.76 | 4.2286 | -2.6348 | -17.0225 | 1.8521 | 6.5198 | -33.5691 | 13.4244 |  | 174.5073 | 209.3139 | 69.5341 | 15.7006 |  | 171.8452
42838.5342 | 9842 | 339.9529 | 100.6569 | 85.7201 | 61.7859 | 35.9171 | 27.458 | 51.0179 | 25.5737 | 99.0327 | 74.38 | 47.2188 | 28.7235 | 23.1911 | 42.8111 | 453.2115 | 578.3478 | 591.5616 | 887.6093 |  | 1013.0371 | 907.8111 |  | 917.1948 | 826.2181 | 837.0227 | 971.7051 | 960.325 | 932.6626 | 961.6576 | 843.7055 | 962.271 | 947.24 | 831.0616 | 896.2476 | 839.982 |  | 652.5669 |  | 810.2037 | 871.009 | 316.8616 | 809.5231 |  | 389.7899 | 602.1616 | 521.7228 | 703.0841 | 808.5191 | 899.9543 | 920.8082 | 41.9672 | 276.4486 | 56.8748 | 491.2309 | 34.5814 | 53.1751 | 56.8003 | 91.4254 | 63.9986 |  |  | 3.1537 | -1.3741 | -68.0688 | 1.3523 | 8.8081 | -197.7717 | 31.986 | -3.5803 | 11.0351 | 31.0052 | 35.3506 | 0.0070607 | 0.00043205 | 0.00049612 | 979.7517 | 918.2754 | 895.179 | 812.4233 | 156.0163 | 74.6273 | 37.208 | 117.6286 | 75.3918 | 49.9636 | 36.8126 | 28.7731 | 27.7568 | 38.4031 | 680.8121 | 504.9595 | 414.9499 | 264.8326 | 215.039 | 751.1656 | 423.8869 | 95.5134 | 139.6024 | 641.2301 | 153.8632 | 483.0502 | 1025.7603 | 469.2252 | 826.6 | 1180.3767 | 1044.7006 | 1028.3839 | 949.5014 | 1020.0482 | 69.976 | 29.5117 | 776.9994 | 1034.8205 | 908.4167 | 775.6765 | 944.0174 | 824.046 | 820.9 | 917.4292 | 959.7939 | 841.4394 | 946.6315 | 914.2133 | 1079.2679 | 931.1124 | 731.6756 | 726.3219 | 1111.956 |  |  | 803.6185 | 1038.3604 | 1000.1468 | 1107.7482 | 788.0479 |  | 798.5644 |  |  | 1036.3764 | 953.2454 | 934.9555 | [5 empty] | 798.7598 | 971.8559 | 987.3866 | 808.5447 | 1122.9537 | 1061.9667 | 911.6822 | 935.8998 | 954.0958 | 944.2177 |  | 1162.177 | 1060.6449 | 944.9436 | 1023.5026 | 961.9269 | 947.4823 | 940.0074 | 994.3518 | 1045.1793 | 991.0526 | 987.6353 | 855.2282 | 997.0904 | 989.5234 | 1004.2118 | 958.372 | 944.4864 |  | 937.0374 | 895.2626 | 964.86 | 993.8746 | 975.7115 |  | 921.9754 | 827.8687 | 2.5963 | 18.9559 | 1.5827 | 1.2137 | -16.7331 | 3.0875 | 5581.65 | 0.97 | 4.3489 | -2.4169 | -17.0107 | 2.3976 | 7.084 | -33.5674 | 13.4994 |  | 174.2735 | 209.161 | 70.2362 | 14.3776 |  | 171.7051
42838.5342 | 9843 | 340.3023 | 100.6429 | 85.7196 | 61.7857 | 35.9153 | 27.4556 | 51.024 | 25.5717 | 99.0347 | 74.3734 | 47.2174 | 28.7149 | 23.1888 | 42.8172 | 453.3653 | 578.4308 | 591.7016 | 889.0769 |  | 1013.4687 | 915.9453 |  | 926.8055 | 826.282 | 837.0116 | 973.0107 | 961.1118 | 933.6668 | 961.9762 | 843.4306 | 965.4608 | 943.1225 | 831.2713 | 926.3448 | 842.8688 |  | 652.5355 |  | 810.2368 | 870.6005 | 316.8049 | 809.3754 |  | 389.4205 | 602.3191 | 522.4113 | 703.8542 | 809.6685 | 899.7886 | 923.3478 | 41.8914 | 276.3254 | 56.8105 | 491.5885 | 34.5877 | 53.2024 | 56.6824 | 91.3976 | 63.989 |  |  | 2.5735 | -2.4623 | -67.7948 | 0.92517 | 9.3075 | -197.7868 | 31.9492 | -3.5816 | 10.5978 | 30.7736 | 35.3987 | 0.0070837 | 0.00052734 | 0.00054376 | 979.3362 | 918.405 | 895.321 | 812.5926 | 156.1828 | 74.6385 | 37.2163 | 117.6511 | 75.4088 | 49.967 | 36.8137 | 28.7793 | 27.7586 | 38.4087 | 697.0736 | 518.5606 | 430.8567 | 254.3825 | 205.1562 | 749.8472 | 423.9092 | 95.5063 | 139.6928 | 641.4325 | 153.9179 | 483.2642 | 1027.5381 | 469.4208 | 826.7158 | 1183.3245 | 1044.8222 | 1028.4171 | 949.5128 | 1020.4984 | 96.765 | 32.319 | 777.0053 | 1034.5895 | 908.7943 | 775.6707 | 934.3163 | 824.0246 | 820.3594 | 913.086 | 959.633 | 841.025 | 950.982 | 905.992 | 1080.1756 | 930.0131 | 731.6413 | 726.2662 | 1123.2893 |  |  | 803.6101 | 1038.0305 | 998.1028 | 1107.4243 | 788.042 |  | 798.5668 |  |  | 1040.8715 | 953.6364 | 941.8558 | [5 empty] | 798.8755 | 971.61 | 987.5937 | 808.9931 | 1120.4853 | 1060.9815 | 911.727 | 935.9492 | 954.0701 | 945.0583 |  | 1161.7434 | 1060.5911 | 945.2087 | 1022.9577 | 962.12 | 947.4977 | 940.048 | 994.613 | 1045.1666 | 991.0416 | 987.7185 | 854.9553 | 996.9175 | 990.0107 | 1004.9092 | 957.7635 | 944.6046 |  | 937.0459 | 895.2639 | 964.4069 | 993.7871 | 975.9412 |  | 922.0532 | 828.222 | 2.6746 | 18.9568 | 1.5817 | 1.2125 | -16.7743 | 3.0875 | 5578.1 | 1.01 | 3.929 | -3.2356 | -16.978 | 1.9833 | 7.2815 | -33.5663 | 13.4907 |  | 174.0959 | 209.0153 | 67.9622 | 12.6144 |  | 171.7591
42838.5342 | 9844 | 340.6954 | 100.6314 | 85.7208 | 61.78 | 35.9109 | 27.4511 | 51.0271 | 25.5605 | 99.041 | 74.3844 | 47.2198 | 28.7159 | 23.1889 | 42.814 | 453.5129 | 578.4931 | 591.8339 | 890.4505 |  | 1014.4596 | 920.1222 |  | 934.3834 | 826.6522 | 837.8739 | 973.2195 | 961.162 | 933.3468 | 961.9591 | 842.8803 | 965.9184 | 940.6584 | 831.7254 | 893.4245 | 843.5764 |  | 652.5273 |  | 810.2795 | 870.3575 | 316.7099 | 809.2602 |  | 389.638 | 602.704 | 522.8608 | 702.0427 | 809.4446 | 898.4654 | 923.5171 | 41.5406 | 276.2578 | 57.0933 | 491.756 | 34.5916 | 53.2277 | 56.5465 | 91.3389 | 63.9892 |  |  | 2.6464 | -2.2724 | -67.9393 | 1.5981 | 9.0486 | -197.7658 | 31.4373 | -3.6467 | 10.7076 | 31.2345 | 35.3376 | 0.0070969 | 0.00045505 | 0.00055034 | 980.6995 | 918.4791 | 895.3993 | 812.6718 | 156.3464 | 74.6536 | 37.2229 | 117.6672 | 75.4167 | 49.9756 | 36.8101 | 28.7754 | 27.7625 | 38.4144 | 723.0019 | 545.1656 | 464.2047 | 263.7609 | 201.2816 | 750.7477 | 424.2536 | 95.5119 | 139.8044 | 641.6399 | 153.9986 | 483.4929 | 1026.7705 | 469.6207 | 826.8276 | 1195.2634 | 1045.1706 | 1028.2788 | 949.4589 | 1020.8455 | 109.9692 | 39.2638 | 777.0076 | 1034.6734 | 909.0753 | 775.6693 | 931.4074 | 823.9357 | 819.953 | 911.3339 | 959.8587 | 840.485 | 950.1244 | 907.3984 | 1086.0148 | 929.2675 | 731.5917 | 726.2142 | 1128.4713 |  |  | 803.6152 | 1037.8958 | 999.1368 | 1107.4914 | 788.0478 |  | 798.5771 |  |  | 1043.9109 | 955.0513 | 945.7444 | [5 empty] | 798.9932 | 971.6704 | 987.739 | 809.3629 | 1118.4879 | 1055.9717 | 912.2156 | 935.9776 | 954.0824 | 945.5864 |  | 1161.6107 | 1060.7836 | 945.4165 | 1022.8322 | 962.2057 | 947.4744 | 940.0904 | 994.942 | 1045.2575 | 990.7496 | 987.925 | 855.1838 | 996.3452 | 990.3925 | 1005.4373 | 957.334 | 944.7259 |  | 936.6376 | 895.2403 | 964.407 | 993.9082 | 975.7269 |  | 922.1925 | 828.5528 | 2.6466 | 18.9562 | 1.5811 | 1.2128 | -16.7095 | 3.0876 | 5576.64 | 0.88 | 3.9843 | -3.109 | -16.9998 | 2.6072 | 7.1755 | -33.5456 | 13.3747 |  | 174.0231 | 209.0285 | 65.4003 | 8.9738 |  | 171.9402
42838.5342 | 9845 | 341.0642 | 100.6335 | 85.73 | 61.7893 | 35.9169 | 27.4512 | 51.0454 | 25.5692 | 99.0599 | 74.3999 | 47.2329 | 28.7218 | 23.1863 | 42.8206 | 453.6601 | 578.5686 | 591.9697 | 891.7427 |  | 1016.5725 | 925.3256 |  | 942.6429 | 826.941 | 839.1115 | 972.2402 | 961.0567 | 932.2944 | 962.1052 | 842.4197 | 962.0856 | 941.5885 | 832.1996 | 924.1243 | 846.5163 |  | 652.5115 |  | 810.3317 | 870.1499 | 316.4582 | 809.1566 |  | 390.274 | 602.8024 | 522.4015 | 706.0813 | 809.8017 | 897.4232 | 922.4691 | 41.1048 | 276.257 | 57.6856 | 491.7689 | 34.6169 | 53.2425 | 56.4239 | 91.3155 | 63.9769 |  |  | 3.3029 | -1.3439 | -68.2751 | 1.65 | 9.4725 | -197.7645 | 31.9683 | -3.5849 | 10.7512 | 30.5464 | 35.401 | 0.0071938 | 0.00053062 | 0.00057498 | 980.358 | 918.5856 | 895.5171 | 812.753 | 156.5186 | 74.6663 | 37.231 | 117.6855 | 75.4256 | 49.9842 | 36.8137 | 28.7736 | 27.7484 | 38.4173 | 729.0373 | 562.3267 | 493.0706 | 274.7687 | 200.9616 | 753.3478 | 425.2856 | 95.522 | 139.9056 | 641.8325 | 154.0606 | 483.7108 | 1024.8149 | 469.7742 | 826.913 | 1203.7612 | 1045.3918 | 1028.0887 | 949.5571 | 1020.798 | 104.2399 | 37.1073 | 777.0574 | 1037.8219 | 909.6946 | 775.6452 | 935.3305 | 824.2246 | 819.9805 | 915.1446 | 959.6185 | 839.954 | 947.4786 | 908.3619 | 1095.1938 | 928.6972 | 731.5602 | 726.1745 | 1120.5154 |  |  | 803.6243 | 1037.8177 | 997.3965 | 1107.8381 | 788.0563 |  | 798.5616 |  |  | 1043.1253 | 960.7366 | 948.154 | [5 empty] | 799.1116 | 970.8207 | 987.7143 | 809.728 | 1117.0458 | 1053.6116 | 912.1911 | 936.0174 | 954.073 | 944.9459 |  | 1162.2487 | 1061.3754 | 945.706 | 1022.9278 | 962.23 | 947.4626 | 940.1274 | 995.1949 | 1044.92 | 990.7161 | 988.0814 | 855.6695 | 995.8652 | 990.8262 | 1005.2664 | 956.3199 | 944.8167 |  | 936.7469 | 895.2389 | 964.9155 | 994.3991 | 975.5291 |  | 922.3121 | 828.5161 | 2.4294 | 18.9561 | 1.5827 | 1.215 | -16.6669 | 3.0875 | 5535.87 | 0.8 | 4.4514 | -2.391 | -17.0427 | 2.6494 | 7.3383 | -33.5305 | 13.4811 |  | 173.9808 | 209.2935 | 65.654 | 5.9607 |  | 172.0626
42838.5342 | 9846 | 341.4559 | 100.6366 | 85.7513 | 61.7977 | 35.9295 | 27.4613 | 51.0616 | 25.5744 | 99.0762 | 74.4119 | 47.241 | 28.7361 | 23.1912 | 42.8413 | 453.8143 | 578.6529 | 591.9669 | 893.7247 |  | 1018.9981 | 929.0697 |  | 949.0446 | 827.0185 | 839.6134 | 972.2449 | 960.9849 | 932.5064 | 962.2062 | 842.1088 | 960.0317 | 941.9297 | 832.5479 | 927.2305 | 848.9702 |  | 652.4749 |  | 810.3678 | 870.2964 | 316.3936 | 809.0736 |  | 390.7187 | 603.8832 | 522.66 | 707.3184 | 809.6216 | 895.6148 | 922.6762 | 40.1794 | 276.3115 | 57.3556 | 491.8184 | 34.6266 | 53.206 | 56.3024 | 91.3148 | 63.9509 |  |  | 3.3423 | -1.6153 | -67.457 | 1.6342 | 7.9427 | -197.7665 | 31.7863 | -3.556 | 10.7356 | 30.2982 | 35.3668 | 0.0070837 | 0.00053062 | 0.00055034 | 978.2882 | 918.537 | 895.68 | 812.937 | 156.6901 | 74.6781 | 37.2289 | 117.7142 | 75.4471 | 49.9872 | 36.8276 | 28.7756 | 27.7543 | 38.4244 | 744.4206 | 558.0624 | 496.5234 | 288.0465 | 208.2418 | 755.0385 | 426.2675 | 95.5313 | 140.0183 | 642.0534 | 154.1409 | 483.9399 | 1024.4358 | 469.9641 | 827.0531 | 1198.3163 | 1045.2681 | 1027.9776 | 949.6184 | 1020.4971 | 97.8266 | 31.0939 | 777.0746 | 1042.1458 | 910.385 | 775.6475 | 955.9391 | 824.6372 | 819.6607 | 915.8539 | 958.3391 | 839.838 | 946.8547 | 907.7073 | 1094.6491 | 928.3282 | 731.5083 | 726.158 | 1111.1145 |  |  | 803.5993 | 1037.7534 | 997.0044 | 1107.828 | 788.0553 |  | 798.5705 |  |  | 1042.4037 | 963.2899 | 948.9858 | [5 empty] | 799.1911 | 969.7943 | 987.9196 | 810.0841 | 1118.4138 | 1057.5038 | 912.0686 | 936.0518 | 954.0561 | 945.1677 |  | 1161.4368 | 1061.9206 | 945.5508 | 1022.7426 | 962.3068 | 947.478 | 940.1744 | 995.2394 | 1044.5626 | 990.5688 | 988.1989 | 856.2858 | 995.7649 | 991.6584 | 1004.7446 | 954.7224 | 944.9209 |  | 937.1312 | 895.2458 | 964.9299 | 995.1162 | 975.6767 |  | 922.4489 | 828.4024 | 2.7597 | 18.9575 | 1.5809 | 1.2129 | -16.7335 | 3.0875 | 5538.32 | 0.57 | 4.478 | -2.623 | -16.9507 | 2.6383 | 6.7145 | -33.5048 | 13.4323 |  | 173.9468 | 209.2981 | 64.5483 | 5.7622 |  | 172.0032
42838.5342 | 9847 | 341.8527 | 100.64 | 85.7603 | 61.8016 | 35.9306 | 27.4695 | 51.0743 | 25.5835 | 99.0863 | 74.4229 | 47.2529 | 28.7425 | 23.1995 | 42.8493 | 453.9935 | 578.73 | 591.844 | 895.6842 |  | 1021.156 | 937.2712 |  | 957.3073 | 826.8663 | 840.2621 | 973.4789 | 960.6719 | 932.6137 | 962.0325 | 842.051 | 960.3981 | 944.5004 | 833.1399 | 931.6166 | 853.157 |  | 652.4755 |  | 810.4039 | 870.6019 | 316.3667 | 808.9716 |  | 390.9016 | 604.286 | 523.5963 | 706.7259 | 809.1257 | 893.6549 | 924.0083 | 39.207 | 276.4533 | 56.8517 | 491.8993 | 34.6442 | 53.1562 | 56.1636 | 91.3335 | 63.9437 |  |  | 2.7049 | -1.3485 | -68.0938 | 1.7328 | 8.8567 | -197.7717 | 32.0452 | -3.0067 | 10.9055 | 30.5476 | 35.2095 | 0.0070525 | 0.00048462 | 0.00058319 | 978.4937 | 918.2859 | 895.4966 | 812.7385 | 156.8903 | 74.7015 | 37.2538 | 117.7465 | 75.4615 | 49.9954 | 36.8306 | 28.7914 | 27.7544 | 38.4428 | 749.9441 | 570.3347 | 499.5486 | 296.4455 | 214.7554 | 756.6911 | 427.4306 | 95.5259 | 140.1256 | 642.2769 | 154.2086 | 484.1759 | 1025.783 | 470.1764 | 827.1856 | 1205.938 | 1045.161 | 1028.0238 | 949.7898 | 1020.7359 | 82.9186 | 36.5209 | 777.0828 | 1045.3353 | 910.9441 | 775.6515 | 941.5243 | 824.777 | 819.6613 | 927.2394 | 960.6099 | 839.9406 | 948.3521 | 913.781 | 1095.1746 | 927.8759 | 731.4489 | 726.0988 | 1107.2645 |  |  | 803.5895 | 1037.8238 | 996.7049 | 1108.3639 | 788.0354 |  | 798.5532 |  |  | 1040.3129 | 965.1437 | 945.2866 | [5 empty] | 799.2626 | 968.7404 | 988.1689 | 810.4596 | 1118.3528 | 1064.8768 | 912.1362 | 936.0835 | 954.031 | 945.2944 |  | 1160.379 | 1062.2414 | 945.9437 | 1022.3502 | 962.312 | 947.465 | 940.202 | 995.3762 | 1044.2888 | 990.2623 | 988.3359 | 856.8991 | 995.9009 | 992.5233 | 1004.4582 | 955.7761 | 945.019 |  | 937.044 | 895.2511 | 964.9864 | 995.6771 | 975.688 |  | 922.5508 | 828.2642 | 2.3785 | 18.9578 | 1.581 | 1.2144 | -16.9074 | 3.0875 | 5551.02 | 0.88 | 4.0282 | -2.3971 | -17.0345 | 2.7173 | 7.0844 | -33.4771 | 13.4756 |  | 173.985 | 209.6416 | 64.5266 | 5.6458 |  | 171.9379
42838.5343 | 9848 | 342.2619 | 100.6374 | 85.7636 | 61.8035 | 35.9365 | 27.4619 | 51.0815 | 25.5801 | 99.0848 | 74.4268 | 47.2558 | 28.7335 | 23.2024 | 42.8451 | 454.1778 | 578.7893 | 591.8749 | 897.3465 |  | 1018.934 | 940.9772 |  | 964.6832 | 826.7137 | 840.7372 | 979.973 | 960.5797 | 933.1169 | 962.1078 | 842.1563 | 960.7672 | 948.5411 | 834.3254 | 931.1751 | 855.1933 |  | 652.4393 |  | 810.4214 | 870.8729 | 316.3953 | 808.9174 |  | 391.0654 | 603.9369 | 522.2345 | 705.1891 | 809.3069 | 894.3599 | 923.5052 | 38.2126 | 276.5605 | 55.872 | 491.9288 | 34.6581 | 53.101 | 56.0221 | 91.351 | 63.931 |  |  | 3.3305 | -1.7204 | -68.5314 | 1.9746 | 8.1563 | -197.7514 | 31.9499 | -3.1065 | 10.6042 | 31.292 | 35.2626 | 0.0070755 | 0.00041727 | 0.00057826 | 979.1029 | 918.0132 | 895.4283 | 812.8403 | 157.081 | 74.7035 | 37.2473 | 117.7666 | 75.4702 | 50.0021 | 36.8298 | 28.7775 | 27.7573 | 38.44 | 727.7169 | 580.43 | 499.4703 | 303.7645 | 221.0392 | 756.7961 | 428.3145 | 95.5269 | 140.2397 | 642.4859 | 154.276 | 484.3908 | 1027.9523 | 470.3567 | 827.3169 | 1211.4198 | 1045.7222 | 1028.9545 | 950.2364 | 1021.6255 | 89.8625 | 25.1445 | 777.0728 | 1042.7445 | 911.4575 | 775.6371 | 933.8426 | 824.8974 | 820.6481 | 926.5661 | 963.5641 | 840.0097 | 949.3521 | 917.5575 | 1102.1088 | 927.2555 | 731.3385 | 726.0105 | 1109.5334 |  |  | 803.5868 | 1038.0902 | 996.904 | 1108.5893 | 788.0489 |  | 798.5696 |  |  | 1042.9358 | 969.0921 | 944.5638 | [5 empty] | 799.3064 | 968.2498 | 988.268 | 810.8759 | 1118.0264 | 1057.7465 | 912.2314 | 936.115 | 953.9914 | 945.5485 |  | 1159.9948 | 1061.9603 | 946.1831 | 1022.1952 | 962.1577 | 947.4902 | 940.2309 | 995.4756 | 1044.3389 | 989.9914 | 988.4852 | 857.7882 | 996.1959 | 992.6582 | 1005.3108 | 956.0787 | 945.1094 |  | 937.2254 | 895.2456 | 965.3858 | 996.0938 | 975.6874 |  | 922.7023 | 828.1939 | 2.6355 | 18.9556 | 1.5817 | 1.215 | -16.681 | 3.0875 | 5530.56 | 0.69 | 4.4699 | -2.7071 | -17.0857 | 2.9002 | 6.8005 | -33.4855 | 13.4596 |  | 174.1287 | 209.7772 | 67.034 | 5.8218 |  | 172.2206
42838.5343 | 9849 | 342.6896 | 100.6499 | 85.7851 | 61.8258 | 35.9594 | 27.4685 | 51.0973 | 25.5919 | 99.1056 | 74.441 | 47.2665 | 28.7437 | 23.2079 | 42.866 | 454.3409 | 578.8359 | 592.0325 | 898.6366 |  | 1019.5557 | 938.0709 |  | 966.096 | 826.5742 | 840.6877 | 985.0087 | 961.0402 | 933.5999 | 962.3762 | 842.0673 | 964.1063 | 949.2507 | 835.9697 | 932.3371 | 852.6175 |  | 652.4449 |  | 810.4528 | 871.0501 | 316.2888 | 808.8744 |  | 392.4455 | 602.7613 | 520.7264 | 704.927 | 807.6538 | 893.8154 | 922.0963 | 37.5055 | 276.5986 | 55.0039 | 491.6552 | 34.6585 | 53.0396 | 55.8868 | 91.3422 | 63.9237 |  |  | 3.5158 | -1.4293 | -67.8782 | 1.4377 | 7.9072 | -197.8066 | 31.0004 | -3.5002 | 10.5377 | 30.1054 | 35.1993 | 0.0071264 | 0.00047148 | 0.00054705 | 979.6278 | 917.8086 | 895.4688 | 812.9779 | 157.2701 | 74.7231 | 37.2592 | 117.7851 | 75.4852 | 50.0099 | 36.8403 | 28.7794 | 27.7541 | 38.4496 | 752.4348 | 564.1207 | 482.9808 | 291.0746 | 222.4693 | 757.1744 | 428.6882 | 95.5153 | 140.3572 | 642.6946 | 154.3378 | 484.5996 | 1030.2236 | 470.5401 | 827.4462 | 1210.1206 | 1046.9073 | 1030.2845 | 950.6928 | 1022.7972 | 76.0642 | 32.9044 | 777.0543 | 1043.1411 | 911.8516 | 775.6308 | 931.5557 | 825.0371 | 820.8091 | 923.2258 | 972.3877 | 839.7344 | 955.6322 | 918.5517 | 1101.6849 | 926.4889 | 731.282 | 725.914 | 1106.8598 |  |  | 803.5828 | 1038.2229 | 996.879 | 1108.4024 | 788.0306 |  | 798.5471 |  |  | 1045.321 | 970.2155 | 942.4694 | [5 empty] | 799.3755 | 967.7362 | 988.4721 | 811.2557 | 1117.0606 | 1052.682 | 912.1979 | 936.1476 | 953.9789 | 944.9076 |  | 1159.3312 | 1061.4272 | 946.0116 | 1022.5395 | 962.4341 | 947.528 | 940.225 | 995.4398 | 1044.4884 | 989.8498 | 988.6242 | 857.5872 | 996.3358 | 992.4402 | 1006.5987 | 955.6171 | 945.2074 |  | 938.0251 | 895.2568 | 965.6996 | 996.443 | 975.6636 |  | 922.7941 | 827.9756 | 2.5486 | 18.9564 | 1.5815 | 1.2138 | -16.7104 | 3.0875 | 5524.32 | 0.73 | 4.5931 | -2.4658 | -16.9927 | 2.4731 | 6.6943 | -33.4824 | 13.255 |  | 174.2004 | 209.6608 | 64.4234 | 7.7247 |  | 172.8384
42838.5343 | 9850 | 343.0909 | 100.6355 | 85.7877 | 61.8172 | 35.94 | 27.4594 | 51.1022 | 25.5782 | 99.102 | 74.434 | 47.2629 | 28.735 | 23.1914 | 42.8591 | 454.4922 | 578.8826 | 592.1717 | 899.039 |  | 1021.4048 | 940.5153 |  | 969.7168 | 826.5115 | 840.4221 | 986.4847 | 961 | 933.6477 | 962.384 | 841.8965 | 966.6199 | 948.055 | 837.4995 | 906.0373 | 853.5773 |  | 652.4335 |  | 810.4829 | 870.6443 | 316.047 | 808.8615 |  | 393.5225 | 603.0077 | 518.9814 | 703.4416 | 806.0534 | 895.8492 | 921.8594 | 37.3767 | 276.5989 | 55.1667 | 491.4035 | 34.6621 | 52.9551 | 55.7502 | 91.3336 | 63.9174 |  |  | 3.2497 | -2.4564 | -68.4723 | 1.6789 | 8.5604 | -197.7862 | 31.39 | -3.5422 | 10.505 | 30.247 | 35.2591 | 0.0071133 | 0.00059798 | 0.00055526 | 979.0008 | 917.7153 | 895.5731 | 813.2006 | 157.4559 | 74.7336 | 37.2614 | 117.8065 | 75.4982 | 50.0264 | 36.8484 | 28.7857 | 27.7562 | 38.4498 | 718.5951 | 558.3237 | 463.6115 | 294.1961 | 235.614 | 755.9106 | 428.9429 | 95.5188 | 140.4782 | 642.9016 | 154.4132 | 484.8308 | 1030.1076 | 470.7229 | 827.5812 | 1213.7958 | 1048.0425 | 1031.35 | 950.651 | 1023.4585 | 77.44 | 29.5699 | 777.0427 | 1036.5274 | 911.6435 | 775.6206 | 925.8199 | 824.9741 | 820.084 | 916.0372 | 971.4798 | 839.6507 | 959.3557 | 919.4876 | 1103.711 | 926.7069 | 731.2282 | 725.8641 | 1104.9355 |  |  | 803.5575 | 1038.2553 | 997.1379 | 1108.0125 | 788.0088 |  | 798.5202 |  |  | 1046.1215 | 969.7193 | 940.9368 | [5 empty] | 799.4926 | 967.0879 | 988.6304 | 811.6408 | 1117.3072 | 1055.2146 | 912.3021 | 936.1683 | 954.0025 | 945.2144 |  | 1158.5031 | 1060.9135 | 946.2526 | 1023.0219 | 962.7543 | 947.5363 | 940.2528 | 995.3677 | 1044.6793 | 989.6692 | 988.8023 | 857.2735 | 996.1872 | 992.386 | 1006.7524 | 954.756 | 945.3184 |  | 938.3695 | 895.2852 | 966.3012 | 996.6225 | 975.6938 |  | 922.91 | 827.6558 | 2.8777 | 18.9575 | 1.5822 | 1.2164 | -16.7906 | 3.0874 | 5463.43 | 1.26 | 4.4158 | -3.233 | -17.0693 | 2.6728 | 6.9714 | -33.5098 | 13.3497 |  | 174.2185 | 209.4098 | 67.73 | 9.9252 |  | 173.4446
42838.5343 | 9851 | 343.5167 | 100.6365 | 85.7926 | 61.8226 | 35.9485 | 27.4574 | 51.1167 | 25.5797 | 99.1091 | 74.4423 | 47.2634 | 28.7393 | 23.1896 | 42.869 | 454.661 | 578.9521 | 592.3667 | 899.0004 |  | 1018.5461 | 943.613 |  | 974.3128 | 826.2378 | 841.216 | 988.2906 | 961.0985 | 934.4266 | 962.454 | 841.8839 | 965.3698 | 949.4042 | 838.2451 | 898.8888 | 853.6001 |  | 652.3949 |  | 810.5065 | 869.8807 | 315.8225 | 808.9636 |  | 394.253 | 604.0051 | 517.5853 | 703.1225 | 806.222 | 896.0795 | 921.3512 | 37.1936 | 276.6028 | 55.5575 | 491.1108 | 34.6639 | 52.894 | 55.6045 | 91.3279 | 63.9001 |  |  | 2.7496 | -2.1436 | -68.0123 | 1.7518 | 9.9246 | -197.7251 | 31.9289 | -3.5389 | 10.9382 | 30.9658 | 35.2489 | 0.007179 | 0.00042877 | 0.00051419 | 980.2695 | 917.6615 | 895.6678 | 813.3959 | 157.6411 | 74.7459 | 37.2578 | 117.8358 | 75.5139 | 50.0339 | 36.8487 | 28.7872 | 27.763 | 38.4553 | 710.7063 | 547.9124 | 464.3444 | 295.2652 | 240.2335 | 755.1684 | 429.2687 | 95.5346 | 140.6178 | 643.1252 | 154.4882 | 485.0817 | 1028.3514 | 470.9023 | 827.7413 | 1219.3603 | 1048.8139 | 1032.6718 | 950.4456 | 1024.1294 | 86.0493 | 34.5951 | 777.04 | 1043.2954 | 911.8052 | 775.6175 | 930.2281 | 825.1837 | 819.7864 | 915.8711 | 975.2042 | 839.8374 | 955.5957 | 921.6144 | 1106.707 | 956.6614 | 731.2113 | 725.7778 | 1108.1601 |  |  | 803.5523 | 1038.4526 | 996.5877 | 1108.3025 | 788.0101 |  | 798.5198 |  |  | 1046.7771 | 970.3214 | 944.9966 | [5 empty] | 799.6174 | 965.9988 | 988.7201 | 812.0442 | 1114.7028 | 1058.9482 | 912.4375 | 936.1906 | 953.9952 | 945.43 |  | 1159.1487 | 1060.4428 | 946.5274 | 1023.3375 | 962.6906 | 947.5775 | 940.2803 | 995.1839 | 1044.6416 | 990.1011 | 988.9683 | 857.581 | 995.6111 | 992.2494 | 1008.6848 | 956.2698 | 945.4151 |  | 938.0972 | 895.2905 | 966.4226 | 996.4295 | 975.6863 |  | 922.979 | 827.027 | 2.674 | 18.9563 | 1.5816 | 1.2156 | -16.5797 | 3.0875 | 5419.81 | 0.78 | 4.062 | -3.0219 | -17.0215 | 2.7318 | 7.5071 | -33.5079 | 13.4651 |  | 174.3251 | 209.6064 | 68.3408 | 9.9055 |  | 173.8512
42838.5343 | 9852 | 343.925 | 100.636 | 85.8095 | 61.8386 | 35.9643 | 27.4717 | 51.1294 | 25.5867 | 99.1321 | 74.4575 | 47.2846 | 28.7491 | 23.1951 | 42.8799 | 454.8196 | 579.0375 | 592.5488 | 899.3663 |  | 1017.8293 | 940.0979 |  | 974.5463 | 825.8726 | 843.5168 | 989.3254 | 962.0921 | 935.4681 | 962.9846 | 841.673 | 964.1887 | 946.0643 | 839.1528 | 901.92 | 850.7814 |  | 652.3989 |  | 810.5595 | 869.5213 | 315.6257 | 808.9031 |  | 394.05 | 604.7282 | 516.8671 | 702.6491 | 805.6452 | 896.3645 | 920.4422 | 36.9996 | 276.6616 | 56.1358 | 490.861 | 34.673 | 52.8532 | 55.4671 | 91.3264 | 63.8833 |  |  | 3.0401 | -1.1408 | -68.2692 | 1.9214 | 10.0875 | -197.7178 | 31.0286 | -3.5402 | 11.1215 | 31.4399 | 35.221 | 0.0071166 | 0.00042384 | 0.00055034 | 982.9258 | 917.5841 | 895.7206 | 813.4796 | 157.8209 | 74.7528 | 37.2571 | 117.8575 | 75.5193 | 50.0413 | 36.8558 | 28.785 | 27.7681 | 38.4641 | 737.28 | 546.5005 | 480.4562 | 310.9287 | 245.5478 | 755.29 | 429.8234 | 95.5492 | 140.7451 | 643.3461 | 154.559 | 485.3268 | 1027.296 | 471.0807 | 827.8748 | 1224.8361 | 1049.1684 | 1033.5497 | 950.4666 | 1025.8607 | 90.6676 | 35.6585 | 777.0368 | 1044.1616 | 913.1252 | 775.6129 | 944.0144 | 825.3159 | 819.6047 | 917.0508 | 977.1324 | 839.4029 | 955.4892 | 918.9493 | 1105.7956 | 960.0772 | 731.1999 | 725.7864 | 1110.3214 |  |  | 803.5447 | 1038.5483 | 996.6101 | 1108.6908 | 787.9946 |  | 798.5042 |  |  | 1046.6336 | 972.2003 | 946.8369 | [5 empty] | 799.7243 | 965.1524 | 988.7012 | 812.4261 | 1110.8486 | 1057.065 | 912.5716 | 936.2409 | 953.9529 | 946.0255 |  | 1159.2962 | 1060.2481 | 946.1086 | 1024.0762 | 962.3998 | 947.6646 | 940.3281 | 995.1245 | 1044.6738 | 990.7429 | 989.0533 | 857.4511 | 994.4104 | 992.0448 | 1009.496 | 956.5476 | 945.4955 |  | 938.0367 | 895.2767 | 965.7366 | 995.9713 | 975.6068 |  | 923.0834 | 826.5073 | 2.6178 | 18.9563 | 1.5816 | 1.2156 | -16.7268 | 3.0875 | 5392.96 | 0.93 | 4.2721 | -2.2054 | -17.0607 | 2.8621 | 7.5694 | -33.5114 | 13.2755 |  | 174.377 | 209.8489 | 65.4317 | 8.2206 |  | 173.9988
42838.5343 | 9853 | 344.3103 | 100.6332 | 85.822 | 61.8358 | 35.9574 | 27.4691 | 51.1394 | 25.5847 | 99.1278 | 74.4666 | 47.2873 | 28.7434 | 23.1955 | 42.8836 | 454.9585 | 579.0591 | 592.7163 | 900.6815 |  | 1018.4498 | 935.3473 |  | 971.6144 | 825.8489 | 843.4596 | 987.8378 | 963.2469 | 935.72 | 963.8639 | 841.4048 | 968.2748 | 945.4269 | 840.814 | 906.4505 | 849.6511 |  | 652.394 |  | 810.5862 | 869.6358 | 315.4325 | 808.7433 |  | 394.3378 | 604.8538 | 516.858 | 705.2667 | 806.4122 | 896.2337 | 919.7899 | 37.0371 | 276.8054 | 56.1914 | 490.8159 | 34.6928 | 52.8209 | 55.325 | 91.3156 | 63.8737 |  |  | 3.2516 | -1.4858 | -68.2206 | 1.97 | 9.4915 | -197.7599 | 30.2598 | -3.7407 | 11.1857 | 31.5263 | 35.2444 | 0.0072299 | 0.00059469 | 0.00057991 | 985.9927 | 917.4827 | 895.9238 | 813.5782 | 157.9989 | 74.7651 | 37.2566 | 117.8784 | 75.5316 | 50.0416 | 36.8538 | 28.7941 | 27.7584 | 38.4659 | 706.276 | 558.7978 | 482.8204 | 309.6288 | 238.2079 | 756.5001 | 430.7264 | 95.5337 | 140.8576 | 643.5393 | 154.6175 | 485.5518 | 1027.0774 | 471.236 | 827.9962 | 1229.0777 | 1049.3853 | 1033.7806 | 950.3817 | 1026.5365 | 104.2218 | 39.2362 | 777.0519 | 1049.579 | 915.3138 | 775.6181 | 928.328 | 825.5083 | 819.2899 | 918.7946 | 974.1697 | 839.4065 | 961.0238 | 916.1199 | 1100.5818 | 961.4148 | 731.2465 | 725.8154 | 1107.0144 |  |  | 803.5275 | 1038.4003 | 997.5545 | 1108.46 | 787.9913 |  | 798.5144 |  |  | 1042.42 | 973.0465 | 942.6853 | [5 empty] | 799.8449 | 964.6768 | 988.8648 | 812.8949 | 1107.9607 | 1062.7742 | 912.5824 | 936.2781 | 953.9356 | 945.8528 |  | 1158.5887 | 1060.2148 | 945.2351 | 1024.3762 | 962.5106 | 947.7576 | 940.3758 | 995.2721 | 1045.2526 | 991.3565 | 989.1716 | 857.1926 | 993.7657 | 991.9822 | 1009.3472 | 955.1887 | 945.5794 |  | 938.0237 | 895.2792 | 965.3286 | 995.6285 | 975.6094 |  | 923.1098 | 826.6773 | 2.8723 | 18.9563 | 1.5822 | 1.2166 | -16.7052 | 3.0875 | 5360.45 | 1.05 | 4.4198 | -2.5171 | -17.0558 | 2.8983 | 7.342 | -33.5131 | 13.1093 |  | 174.2975 | 209.6781 | 69.3101 | 8.1295 |  | 174.0998
42838.5343 | 9854 | 344.7112 | 100.6412 | 85.8276 | 61.8464 | 35.9572 | 27.4686 | 51.1486 | 25.5835 | 99.1462 | 74.4832 | 47.2955 | 28.7478 | 23.1973 | 42.8942 | 455.0807 | 579.0901 | 592.9352 | 902.2882 |  | 1016.6668 | 944.3151 |  | 975.9692 | 825.8658 | 843.6972 | 990.4602 | 964.3263 | 936.2296 | 964.4516 | 841.5467 | 969.4728 | 946.5113 | 842.1354 | 917.0011 | 851.2148 |  | 652.4033 |  | 810.6111 | 869.8404 | 315.2244 | 808.4885 |  | 394.5165 | 605.5945 | 516.5974 | 707.126 | 804.898 | 896.14 | 919.0786 | 37.6458 | 276.9681 | 55.7539 | 490.493 | 34.6674 | 52.7874 | 55.1793 | 91.282 | 63.8562 |  |  | 2.9941 | -2.1528 | -68.0892 | 1.3773 | 9.4856 | -197.7586 | 31.9427 | -3.6211 | 11.1299 | 31.6396 | 35.2432 | 0.0071823 | 0.00060783 | 0.00055526 | 985.5677 | 917.5646 | 896.0753 | 813.678 | 158.1923 | 74.7878 | 37.2729 | 117.9009 | 75.5488 | 50.0517 | 36.8632 | 28.7883 | 27.764 | 38.4757 | 763.3162 | 576.9277 | 491.8348 | 304.3564 | 240.3393 | 758.4979 | 431.7789 | 95.5231 | 140.9913 | 643.7428 | 154.6858 | 485.7905 | 1026.3022 | 471.3979 | 828.1222 | 1233.0596 | 1049.4279 | 1033.5799 | 950.8195 | 1026.4903 | 100.9028 | 34.2805 | 777.0564 | 1054.5807 | 916.9021 | 775.6147 | 928.2815 | 825.7336 | 818.9768 | 916.0497 | 979.0597 | 839.8865 | 958.692 | 918.4521 | 1102.172 | 962.2288 | 731.2583 | 725.79 | 1105.3451 |  |  | 803.5218 | 1038.5151 | 997.3713 | 1108.5648 | 787.9964 |  | 798.4947 |  |  | 1039.1765 | 972.7589 | 941.8992 | [5 empty] | 800.0093 | 963.9778 | 988.8919 | 813.3581 | 1106.3841 | 1064.5583 | 912.2758 | 936.3207 | 953.938 | 945.9477 |  | 1158.2436 | 1060.4385 | 944.319 | 1024.405 | 962.5772 | 947.796 | 940.429 | 995.7686 | 1045.3763 | 991.9715 | 989.2811 | 858.071 | 994.6215 | 992.1641 | 1009.8556 | 955.2826 | 945.6422 |  | 937.4623 | 895.2649 | 965.5618 | 996.1002 | 975.8468 |  | 923.3092 | 826.399 | 2.956 | 18.958 | 1.5806 | 1.2155 | -16.7182 | 3.0876 | 5396.79 | 1.01 | 4.2422 | -3.0311 | -17.0466 | 2.4244 | 7.3394 | -33.5116 | 13.4683 |  | 174.3596 | 209.7489 | 63.6903 | 7.3283 |  | 174.1246
42838.5343 | 9855 | 345.104 | 100.6374 | 85.8413 | 61.8535 | 35.9658 | 27.4714 | 51.1648 | 25.5863 | 99.1566 | 74.4866 | 47.3029 | 28.7506 | 23.1948 | 42.9053 | 455.1985 | 579.1042 | 593.1119 | 902.7639 |  | 1014.7808 | 942.5324 |  | 976.0314 | 825.8397 | 843.5106 | 989.0196 | 964.5257 | 936.1145 | 964.8865 | 841.7646 | 967.5587 | 948.5902 | 842.7342 | 906.4992 | 852.1231 |  | 652.3833 |  | 810.6428 | 869.8525 | 314.9975 | 808.4945 |  | 393.8165 | 604.9915 | 516.0146 | 708.4119 | 806.5439 | 896.5526 | 918.9339 | 38.5268 | 277.0911 | 55.7357 | 490.1203 | 34.6606 | 52.7666 | 55.0444 | 91.2305 | 63.8433 |  |  | 2.8153 | -2.6995 | -67.9433 | 1.28 | 9.2412 | -197.7868 | 30.363 | -3.4818 | 11.0254 | 30.6383 | 35.2335 | 0.0072907 | 0.00055198 | 0.00053719 | 980.7109 | 917.6135 | 896.086 | 813.8655 | 158.4397 | 74.8021 | 37.281 | 117.9133 | 75.559 | 50.0571 | 36.8619 | 28.7908 | 27.7522 | 38.4727 | 746.3082 | 574.7061 | 496.3361 | 308.215 | 239.7795 | 760.7561 | 432.5306 | 95.5337 | 141.1 | 643.9413 | 154.756 | 486.0381 | 1026.5403 | 471.5606 | 828.2332 | 1236.9044 | 1049.8174 | 1033.4491 | 951.1495 | 1026.3183 | 87.234 | 23.3151 | 777.0847 | 1046.312 | 918.3053 | 775.6263 | 912.686 | 825.8469 | 818.7523 | 917.2379 | 976.0398 | 840.0349 | 953.62 | 920.9687 | 1105.7085 | 965.7168 | 731.2937 | 725.8663 | 1105.6432 |  |  | 803.521 | 1038.7515 | 997.4045 | 1108.5635 | 788.0041 |  | 798.4952 |  |  | 1040.7139 | 975.8899 | 943.5924 | [5 empty] | 800.2049 | 963.12 | 989.3007 | 813.6613 | 1104.1767 | 1055.6587 | 912.4911 | 936.3692 | 953.9097 | 945.2234 |  | 1158.6015 | 1060.6413 | 945.2231 | 1024.4227 | 962.7631 | 947.8321 | 940.4646 | 996.3871 | 1045.0046 | 991.4867 | 989.4311 | 858.5803 | 996.3419 | 992.8429 | 1009.7421 | 955.2847 | 945.7511 |  | 937.5273 | 895.2674 | 965.7275 | 996.8153 | 976.0623 |  | 923.3383 | 826.06 | 2.2568 | 18.9553 | 1.5817 | 1.2177 | -16.6913 | 3.0876 | 5449.07 | 1.02 | 4.1143 | -3.3931 | -17.0225 | 2.3365 | 7.2455 | -33.52 | 13.1334 |  | 174.4873 | 209.7471 | 66.3952 | 6.9715 |  | 174.3447
42838.5344 | 9856 | 345.486 | 100.6362 | 85.855 | 61.8549 | 35.9709 | 27.4664 | 51.1712 | 25.5848 | 99.1611 | 74.49 | 47.3055 | 28.7556 | 23.2017 | 42.9146 | 455.3316 | 579.1632 | 593.1374 | 903.1948 |  | 1013.5461 | 938.7123 |  | 971.6207 | 825.5415 | 844.198 | 990.9408 | 964.8296 | 935.9694 | 965.6761 | 841.672 | 969.9227 | 947.6479 | 842.9653 | 900.3763 | 850.3855 |  | 652.384 |  | 810.6808 | 869.6465 | 314.8245 | 808.5687 |  | 393.4085 | 604.6408 | 519.3708 | 712.0152 | 808.6034 | 897.2722 | 918.7355 | 40.147 | 277.0562 | 55.6718 | 489.9946 | 34.6479 | 52.7447 | 54.9047 | 91.1844 | 63.8505 |  |  | 2.4749 | -2.344 | -69.0532 | 1.0632 | 7.6003 | -197.7192 | 31.2238 | -3.3871 | 10.5402 | 30.6341 | 35.2123 | 0.0071576 | 0.00054212 | 0.00056512 | 980.6545 | 917.7398 | 896.1038 | 813.9996 | 158.8277 | 74.8215 | 37.2888 | 117.9507 | 75.5771 | 50.0748 | 36.8686 | 28.7991 | 27.7717 | 38.4888 | 725.808 | 539.0381 | 440.6126 | 292.512 | 239.1394 | 760.7295 | 431.9849 | 95.5539 | 141.2449 | 644.1792 | 154.8241 | 486.2882 | 1027.2699 | 471.7647 | 828.3674 | 1235.7798 | 1050.2986 | 1033.5377 | 951.9555 | 1026.2275 | 80.3219 | 23.8747 | 777.0931 | 1043.0377 | 919.083 | 775.6361 | 907.3466 | 825.8382 | 819.1042 | 917.1862 | 978.9133 | 839.6677 | 959.3334 | 914.5262 | 1104.1663 | 967.3299 | 731.3068 | 725.8437 | 1103.8044 |  |  | 803.5189 | 1038.788 | 998.2177 | 1108.3502 | 788.0282 |  | 798.5205 |  |  | 1044.4946 | 978.2556 | 950.2656 | [5 empty] | 800.3501 | 962.6328 | 989.31 | 814.0045 | 1101.6042 | 1058.7524 | 912.2777 | 936.4083 | 953.9242 | 945.5891 |  | 1158.9503 | 1060.2761 | 945.537 | 1024.2366 | 962.9672 | 947.8431 | 940.5139 | 996.559 | 1044.554 | 991.1373 | 989.563 | 858.8006 | 997.7091 | 993.0962 | 1009.3532 | 955.3764 | 945.8414 |  | 937.6241 | 895.2968 | 965.9844 | 996.8992 | 976.1167 |  | 923.4511 | 825.7943 | 2.419 | 18.9563 | 1.5806 | 1.2153 | -16.7386 | 3.0875 | 5510.44 | 0.72 | 3.8588 | -3.1611 | -17.1575 | 2.1289 | 6.5729 | -33.5245 | 13.3224 |  | 174.507 | 209.591 | 68.6634 | 13.0589 |  | 174.6134
42838.5344 | 9857 | 345.8733 | 100.6555 | 85.8674 | 61.8686 | 35.9788 | 27.4757 | 51.1863 | 25.5976 | 99.1763 | 74.5083 | 47.311 | 28.7639 | 23.2009 | 42.918 | 455.4595 | 579.2377 | 593.3287 | 903.3958 |  | 1013.9126 | 937.8024 |  | 969.7454 | 825.619 | 845.0735 | 989.8696 | 965.4438 | 936.2229 | 966.171 | 841.2776 | 972.4068 | 944.1937 | 843.075 | 905.6832 | 847.5126 |  | 652.381 |  | 810.7078 | 869.27 | 314.5664 | 808.816 |  | 394.0035 | 603.318 | 520.344 | 717.1435 | 809.114 | 896.8555 | 917.6889 | 42.0093 | 276.9566 | 55.5959 | 489.6096 | 34.626 | 52.7116 | 54.7576 | 91.0993 | 63.8178 |  |  | 3.069 | -2.9669 | -68.4486 | 1.5186 | 8.2673 | -197.7987 | 31.6686 | -3.7045 | 11.2896 | 31.2914 | 35.106 | 0.0072266 | 0.00058976 | 0.00053555 | 979.605 | 917.9096 | 896.1479 | 814.0383 | 159.2952 | 74.8427 | 37.302 | 117.9814 | 75.5944 | 50.0821 | 36.8808 | 28.8036 | 27.7752 | 38.4962 | 721.6664 | 541.9132 | 439.9521 | 295.4656 | 233.9533 | 760.0393 | 431.4713 | 95.5527 | 141.3799 | 644.4033 | 154.8962 | 486.5132 | 1028.0681 | 471.9503 | 828.4821 | 1240.1531 | 1050.819 | 1033.8748 | 951.7935 | 1026.6617 | 84.0717 | 40.7308 | 777.0963 | 1032.7292 | 920.2401 | 775.6358 | 911.2194 | 825.3258 | 819.3529 | 920.2267 | 977.416 | 839.1944 | 960.7513 | 908.6193 | 1102.2339 | 968.3417 | 731.2972 | 725.8468 | 1100.8087 |  |  | 803.5119 | 1038.6 | 998.2254 | 1108.5785 | 788.013 |  | 798.4709 |  |  | 1043.0862 | 977.4726 | 946.7922 | [5 empty] | 800.4793 | 961.7829 | 988.9795 | 814.2691 | 1102.9041 | 1051.0804 | 911.9498 | 936.4367 | 953.9454 | 946.3504 |  | 1158.5886 | 1060.0806 | 946.7914 | 1023.8265 | 963.0771 | 947.8638 | 940.5143 | 996.4525 | 1044.1019 | 990.5348 | 989.6974 | 859.4319 | 997.5842 | 993.2544 | 1010.9735 | 956.2439 | 945.9389 |  | 937.601 | 895.2836 | 966.6492 | 996.9951 | 976.2359 |  | 923.6176 | 825.9795 | 2.1762 | 18.9566 | 1.5802 | 1.2159 | -16.7869 | 3.0875 | 5602.91 | 1.13 | 4.2979 | -3.5538 | -17.0694 | 2.5424 | 6.854 | -33.5253 | 13.4145 |  | 174.4057 | 209.7337 | 68.8741 | 13.0344 |  | 174.8895
42838.5344 | 9858 | 346.2691 | 100.6604 | 85.8788 | 61.8746 | 35.9766 | 27.4828 | 51.1971 | 25.5954 | 99.1816 | 74.5127 | 47.3256 | 28.77 | 23.2019 | 42.9275 | 455.5966 | 579.3014 | 593.634 | 903.558 |  | 1012.8509 | 935.2837 |  | 971.0627 | 825.0689 | 845.4109 | 991.2259 | 965.6465 | 936.3083 | 966.2971 | 840.7466 | 971.0564 | 943.1542 | 843.2097 | 900.3424 | 848.0409 |  | 652.3725 |  | 810.7388 | 869.3001 | 314.4216 | 808.9493 |  | 394.6535 | 602.2714 | 520.6023 | 717.5336 | 808.2341 | 896.2015 | 918.2506 | 43.3396 | 276.9648 | 55.5038 | 489.3631 | 34.652 | 52.6782 | 54.6181 | 91.0301 | 63.8065 |  |  | 2.4808 | -3.2291 | -67.9367 | 1.2182 | 8.264 | -197.777 | 31.5024 | -3.8077 | 11.4889 | 31.8918 | 35.1592 | 0.0073252 | 0.00059633 | 0.00054376 | 979.2582 | 918.0709 | 896.07 | 814.0139 | 159.6671 | 74.8523 | 37.3118 | 118.0027 | 75.6096 | 50.0881 | 36.8818 | 28.8053 | 27.7711 | 38.5079 | 683.334 | 544.6042 | 472.8975 | 298.022 | 236.319 | 759.8681 | 432.3318 | 95.5479 | 141.4997 | 644.6171 | 154.9657 | 486.7349 | 1027.8639 | 472.1259 | 828.6094 | 1248.4094 | 1050.8361 | 1034.3945 | 952.3789 | 1027.1083 | 109.9822 | 38.8897 | 777.0958 | 1046.3015 | 920.7445 | 775.6422 | 908.2207 | 824.9419 | 819.6861 | 924.1762 | 979.257 | 838.7842 | 961.2437 | 907.0635 | 1098.5926 | 967.5375 | 731.3063 | 725.8462 | 1102.0198 |  |  | 803.5091 | 1038.4324 | 998.2251 | 1108.2737 | 788.0083 |  | 798.4826 |  |  | 1042.0134 | 978.437 | 942.5945 | [5 empty] | 800.5851 | 961.5599 | 988.9124 | 814.5872 | 1101.1438 | 1059.4523 | 912.6127 | 936.469 | 953.9344 | 946.3723 |  | 1157.5749 | 1059.9969 | 946.9205 | 1023.6541 | 962.924 | 947.8659 | 940.5087 | 996.2718 | 1043.7869 | 990.4364 | 989.8425 | 859.5662 | 996.627 | 993.0287 | 1011.3812 | 956.0859 | 946.035 |  | 937.2205 | 895.2442 | 966.6401 | 996.6468 | 976.2802 |  | 923.6621 | 826.0695 | 2.354 | 18.9572 | 1.5814 | 1.2165 | -16.7095 | 3.0875 | 5686.82 | 0.96 | 3.8644 | -3.7053 | -16.9953 | 2.2759 | 6.8507 | -33.5141 | 13.3755 |  | 174.3154 | 209.5429 | 73.0714 | 9.5378 |  | 174.8866
42838.5344 | 9859 | 346.6843 | 100.6588 | 85.8944 | 61.8803 | 35.9817 | 27.4899 | 51.2084 | 25.5936 | 99.1917 | 74.5195 | 47.3322 | 28.7693 | 23.2065 | 42.9395 | 455.7396 | 579.3584 | 594.0531 | 904.1276 |  | 1012.2586 | 940.4083 |  | 976.3918 | 825.1271 | 845.1326 | 992.9782 | 965.9664 | 936.2122 | 966.8788 | 840.3975 | 972.1084 | 943.7596 | 843.1281 | 888.2733 | 850.6183 |  | 652.4018 |  | 810.7604 | 869.3503 | 314.3184 | 809.0184 |  | 394.0799 | 602.7604 | 521.8016 | 717.8388 | 808.398 | 895.8429 | 919.1419 | 44.3373 | 277.0711 | 55.4422 | 489.1491 | 34.6504 | 52.648 | 54.4825 | 91.0017 | 63.7989 |  |  | 2.9855 | -3.2337 | -68.2469 | 1.2984 | 9.6446 | -197.75 | 31.4117 | -3.5994 | 10.9152 | 31.2339 | 35.0866 | 0.0072628 | 0.00047805 | 0.00054705 | 980.9515 | 918.241 | 896.0643 | 813.9723 | 159.9794 | 74.8558 | 37.3064 | 118.0241 | 75.6148 | 50.0878 | 36.8786 | 28.8041 | 27.7612 | 38.5013 | 733.1819 | 575.4293 | 515.1879 | 310.8785 | 241.1462 | 761.5023 | 433.8914 | 95.5503 | 141.6208 | 644.8297 | 155.0387 | 486.9663 | 1027.2755 | 472.3018 | 828.741 | 1245.8118 | 1050.5097 | 1034.6881 | 953.2243 | 1026.9224 | 96.068 | 40.5088 | 777.1111 | 1040.5092 | 921.8218 | 775.6505 | 908.5374 | 824.8909 | 819.7303 | 921.3824 | 981.6063 | 838.4072 | 968.3369 | 902.3996 | 1102.4425 | 968.4038 | 731.3261 | 725.8587 | 1104.0364 |  |  | 803.51 | 1038.4982 | 998.0418 | 1107.4271 | 788.0056 |  | 798.4816 |  |  | 1043.2849 | 980.0742 | 941.9687 | [5 empty] | 800.6973 | 961.7579 | 989.1173 | 814.8903 | 1097.624 | 1059.5661 | 912.8568 | 936.5067 | 953.95 | 945.8429 |  | 1157.553 | 1059.1681 | 947.5715 | 1023.6517 | 962.7738 | 947.9357 | 940.5339 | 996.1557 | 1043.7939 | 990.5138 | 989.9526 | 859.9632 | 996.1348 | 992.5592 | 1010.5068 | 956.4135 | 946.1479 |  | 936.869 | 895.2161 | 966.6043 | 996.2419 | 976.33 |  | 923.7595 | 826.371 | 2.5561 | 18.9574 | 1.5798 | 1.2141 | -16.7413 | 3.0875 | 5739.91 | 0.94 | 4.2403 | -3.7089 | -17.0388 | 2.3502 | 7.3997 | -33.5067 | 13.3542 |  | 174.3508 | 209.0188 | 68.1239 | 5.1368 |  | 174.711
42838.5344 | 9860 | 347.0955 | 100.6563 | 85.8995 | 61.8926 | 35.9873 | 27.4747 | 51.2171 | 25.5921 | 99.1984 | 74.5248 | 47.3293 | 28.7667 | 23.2006 | 42.9398 | 455.8851 | 579.4036 | 594.2668 | 905.4729 |  | 1015.8794 | 945.8049 |  | 981.1316 | 825.1021 | 845.7282 | 993.6012 | 966.0529 | 936.3644 | 967.2691 | 840.025 | 972.8843 | 939.2515 | 843.1716 | 890.9695 | 851.5451 |  | 652.3974 |  | 810.7963 | 869.4034 | 314.1422 | 809.0661 |  | 393.1541 | 603.1244 | 521.917 | 721.1139 | 810.3914 | 896.5393 | 920.0241 | 44.8787 | 277.1756 | 55.2802 | 488.844 | 34.6381 | 52.5956 | 54.3433 | 91.1315 | 63.7935 |  |  | 3.0033 | -2.6804 | -68.3533 | 1.0428 | 9.0453 | -197.7395 | 32.0741 | -3.4068 | 10.8755 | 30.6362 | 35.0836 | 0.0072595 | 0.00065055 | 0.00057169 | 982.0521 | 918.439 | 896.1014 | 814.0112 | 160.2695 | 74.8689 | 37.3066 | 118.0411 | 75.6258 | 50.1008 | 36.8898 | 28.8013 | 27.7644 | 38.511 | 732.1756 | 584.8606 | 537.9403 | 318.6783 | 245.1137 | 762.8403 | 435.9823 | 95.5674 | 141.7503 | 645.052 | 155.109 | 487.1931 | 1027.5365 | 472.4892 | 828.8669 | 1254.2051 | 1050.5457 | 1034.9513 | 953.4379 | 1027.1621 | 93.4084 | 37.2553 | 777.1105 | 1041.5443 | 922.6009 | 775.6385 | 917.3241 | 824.8601 | 819.7141 | 925.555 | 978.3927 | 838.2492 | 965.5065 | 900.0187 | 1099.9779 | 968.3761 | 731.3285 | 725.851 | 1104.5197 |  |  | 803.4999 | 1038.4998 | 999.1754 | 1107.1343 | 788.004 |  | 798.4714 |  |  | 1044.3435 | 982.7966 | 943.3322 | [5 empty] | 800.8255 | 962.3622 | 989.0207 | 815.1277 | 1095.8005 | 1055.1282 | 913.1734 | 936.5449 | 953.9779 | 945.767 |  | 1157.906 | 1058.1166 | 948.9195 | 1023.6019 | 962.6734 | 948.0117 | 940.5469 | 996.3572 | 1044.1389 | 990.3658 | 990.1028 | 860.2591 | 996.0496 | 992.2701 | 1010.5806 | 956.3336 | 946.2506 |  | 936.7964 | 895.2077 | 966.5562 | 995.7674 | 976.3743 |  | 923.8347 | 826.3594 | 2.4704 | 18.9574 | 1.5809 | 1.2154 | -16.7395 | 3.0875 | 5774.49 | 1.07 | 4.2535 | -3.3775 | -17.0556 | 2.1066 | 7.1683 | -33.5158 | 13.4983 |  | 174.352 | 208.8045 | 68.7211 | 3.0095 |  | 174.7243
42838.5344 | 9861 | 347.5044 | 100.6525 | 85.915 | 61.8901 | 35.9905 | 27.4721 | 51.2265 | 25.5983 | 99.2034 | 74.537 | 47.3384 | 28.7616 | 23.1943 | 42.9441 | 456.015 | 579.4283 | 594.4193 | 906.7547 |  | 1018.9073 | 944.5247 |  | 980.2152 | 825.0617 | 847.0343 | 995.9556 | 966.3393 | 936.3468 | 967.5458 | 840.1932 | 972.6152 | 939.6951 | 843.5166 | 900.546 | 851.5289 |  | 652.3915 |  | 810.8321 | 869.3505 | 314.1538 | 809.0622 |  | 392.3585 | 603.8292 | 521.7666 | 720.0646 | 810.0984 | 896.0266 | 920.8495 | 45.1051 | 277.2526 | 55.3011 | 488.6291 | 34.6392 | 52.5244 | 54.2157 | 91.1861 | 63.7919 |  |  | 2.676 | -2.3591 | -68.8659 | 0.92517 | 9.5625 | -197.7974 | 31.8454 | -3.3188 | 11.0773 | 31.3652 | 35.1454 | 0.0073268 | 0.0006029 | 0.00052898 | 981.7471 | 918.676 | 896.1975 | 814.188 | 160.5455 | 74.8874 | 37.3239 | 118.0651 | 75.6492 | 50.1183 | 36.9034 | 28.8008 | 27.7693 | 38.5218 | 757.6652 | 588.2698 | 523.6515 | 312.7212 | 239.7502 | 763.6727 | 437.6626 | 95.565 | 141.9141 | 645.3014 | 155.192 | 487.4324 | 1028.0044 | 472.6975 | 828.9983 | 1273.894 | 1050.6864 | 1034.5158 | 953.6554 | 1026.5641 | 78.8541 | 36.5884 | 777.1217 | 1047.2318 | 923.2703 | 775.6605 | 917.8221 | 825.1551 | 819.8646 | 939.3977 | 981.8136 | 839.1294 | 962.6496 | 901.7069 | 1101.9937 | 968.6379 | 731.3214 | 725.8313 | 1102.6481 |  |  | 803.5 | 1038.7019 | 1001.4106 | 1107.0183 | 787.9964 |  | 798.4889 |  |  | 1043.6206 | 984.8436 | 944.2034 | [5 empty] | 801.037 | 962.102 | 988.9125 | 815.3438 | 1096.0943 | 1058.2767 | 913.0068 | 936.5661 | 954.0113 | 946.2633 |  | 1157.8774 | 1057.7981 | 949.602 | 1023.9548 | 962.977 | 948.1179 | 940.5783 | 996.8176 | 1044.5403 | 990.4309 | 990.2621 | 860.1814 | 995.8847 | 992.0053 | 1010.9209 | 956.3403 | 946.3385 |  | 937.0725 | 895.1758 | 966.6623 | 995.3028 | 976.4639 |  | 923.9469 | 825.9372 | 2.1877 | 18.9562 | 1.5801 | 1.2135 | -16.7439 | 3.0875 | 5794.8 | 0.65 | 4.0155 | -3.1698 | -17.1263 | 1.9851 | 7.3687 | -33.5133 | 13.4472 |  | 174.4611 | 208.67 | 66.1916 | 4.9202 |  | 174.8188
42838.5344 | 9862 | 347.924 | 100.6733 | 85.9317 | 61.9058 | 36.0016 | 27.4828 | 51.2459 | 25.6048 | 99.2168 | 74.5474 | 47.3498 | 28.773 | 23.203 | 42.9599 | 456.1631 | 579.4654 | 594.5784 | 907.5011 |  | 1019.9277 | 944.2693 |  | 980.4249 | 824.3982 | 848.8023 | 993.288 | 966.7608 | 936.0861 | 967.9855 | 841.545 | 971.8607 | 943.2489 | 844.2646 | 896.7092 | 852.582 |  | 652.3871 |  | 810.8576 | 869.3013 | 314.2783 | 809.0856 |  | 390.7887 | 603.9439 | 522.9186 | 719.1608 | 809.1607 | 896.5985 | 921.8429 | 43.2626 | 277.2989 | 55.1577 | 488.6221 | 34.6427 | 52.4433 | 54.1055 | 91.2005 | 63.7739 |  |  | 3.0078 | -1.9806 | -68.5413 | 1.0783 | 7.346 | -197.7336 | 31.9532 | -3.4187 | 10.9446 | 31.7005 | 35.1888 | 0.0071593 | 0.00051748 | 0.00053226 | 981.8496 | 918.8334 | 896.2336 | 814.3459 | 160.8189 | 74.8995 | 37.3342 | 118.0938 | 75.6646 | 50.1219 | 36.9092 | 28.8098 | 27.7705 | 38.5267 | 682.3376 | 552.6284 | 495.2842 | 307.1966 | 235.1444 | 762.9093 | 438.5234 | 95.571 | 142.0372 | 645.5244 | 155.2594 | 487.6675 | 1028.0469 | 472.8748 | 829.1188 | 1281.6906 | 1050.3932 | 1033.7817 | 953.9447 | 1026.0249 | 79.0316 | 25.8187 | 777.0939 | 1041.7321 | 924.3665 | 775.6269 | 909.8693 | 825.2043 | 820.6107 | 953.3764 | 980.8523 | 842.1729 | 961.1283 | 907.959 | 1107.3112 | 968.2558 | 731.2674 | 725.8015 | 1100.3856 |  |  | 803.5023 | 1038.9966 | 999.8767 | 1107.0398 | 787.9936 |  | 798.5158 |  |  | 1047.511 | 988.0291 | 950.0884 | [5 empty] | 801.2545 | 960.8815 | 988.8243 | 815.5743 | 1096.6887 | 1057.5214 | 912.4362 | 936.5871 | 954.041 | 946.6587 |  | 1157.5191 | 1057.8222 | 949.5871 | 1024.5104 | 962.9802 | 948.1623 | 940.6366 | 996.9981 | 1045.2398 | 991.6548 | 990.4271 | 860.9512 | 995.8714 | 991.7778 | 1010.5749 | 956.2215 | 946.4428 |  | 937.5431 | 895.1441 | 966.9025 | 995.0249 | 976.5175 |  | 924.0665 | 825.7664 | 2.6282 | 18.9575 | 1.5804 | 1.2142 | -16.8354 | 3.0875 | 5763.01 | 1.16 | 4.258 | -2.9046 | -17.087 | 2.1432 | 6.4601 | -33.5161 | 13.4732 |  | 174.6202 | 208.726 | 74.2837 | 8.238 |  | 174.6714
42838.5344 | 9863 | 348.3242 | 100.681 | 85.9451 | 61.9132 | 36.0041 | 27.4855 | 51.2565 | 25.6034 | 99.2239 | 74.5479 | 47.3578 | 28.7768 | 23.2007 | 42.9686 | 456.3185 | 579.4657 | 594.6978 | 908.5062 |  | 1023.4663 | 945.786 |  | 984.2846 | 824.0518 | 849.4001 | 991.136 | 966.8336 | 935.8491 | 968.2907 | 844.4395 | 970.8593 | 945.5128 | 845.1657 | 878.5823 | 854.4139 |  | 652.3772 |  | 810.8906 | 869.6342 | 314.2984 | 809.0756 |  | 389.9932 | 602.769 | 525.2314 | 720.7479 | 809.6671 | 896.7426 | 923.1015 | 41.3602 | 277.4478 | 54.6137 | 488.6815 | 34.6365 | 52.3468 | 54.0009 | 91.2135 | 63.7687 |  |  | 2.4072 | -2.1823 | -67.7659 | 1.2872 | 8.3593 | -197.773 | 32.0261 | -3.0829 | 11.3254 | 31.9921 | 35.1821 | 0.0072792 | 0.00048627 | 0.00055034 | 984.708 | 918.6947 | 896.3843 | 814.5547 | 161.0557 | 74.9089 | 37.3439 | 118.1247 | 75.6781 | 50.1292 | 36.9104 | 28.8155 | 27.7792 | 38.5299 | 655.9193 | 521.7267 | 440.3497 | 303.0292 | 235.7247 | 761.709 | 438.2458 | 95.5664 | 142.1674 | 645.7423 | 155.3276 | 487.8961 | 1027.7098 | 473.0483 | 829.2395 | 1290.0604 | 1050.0458 | 1033.2276 | 953.7635 | 1026.274 | 79.8937 | 22.837 | 777.0891 | 1045.2752 | 925.205 | 775.6233 | 909.2407 | 825.5418 | 822.3843 | 961.909 | 976.469 | 846.5973 | 958.6266 | 907.4366 | 1107.013 | 968.1402 | 731.2759 | 725.6903 | 1097.04 |  |  | 803.501 | 1039.7217 | 999.0663 | 1107.5074 | 787.9622 |  | 798.5201 |  |  | 1049.8716 | 990.8773 | 952.7373 | [5 empty] | 801.4151 | 961.2334 | 988.5494 | 815.8322 | 1096.0678 | 1055.5903 | 912.0982 | 936.6137 | 954.045 | 946.9019 |  | 1158.2957 | 1057.9125 | 949.9991 | 1025.0863 | 963.1053 | 948.1983 | 940.6579 | 997.2531 | 1045.8725 | 993.5675 | 990.6203 | 861.7132 | 996.6399 | 991.8196 | 1009.667 | 956.1941 | 946.5392 |  | 938.2723 | 895.1135 | 967.6455 | 995.2676 | 976.5212 |  | 924.1757 | 825.9301 | 2.4323 | 18.9567 | 1.5808 | 1.2143 | -16.7293 | 3.0875 | 5710.91 | 0.82 | 3.8097 | -3.0469 | -16.9787 | 2.3401 | 6.8917 | -33.5215 | 13.4894 |  | 175.0121 | 209.0405 | 76.7835 | 14.2883 |  | 174.4723
42838.5344 | 9864 | 348.7186 | 100.6796 | 85.9614 | 61.9164 | 36.0099 | 27.49 | 51.2689 | 25.6125 | 99.2386 | 74.5731 | 47.361 | 28.7855 | 23.2108 | 42.9772 | 456.4606 | 579.4722 | 594.8114 | 908.8129 |  | 1025.2165 | 943.9156 |  | 983.7133 | 823.4902 | 849.5481 | 990.8973 | 967.3197 | 935.8124 | 968.6102 | 847.4384 | 972.2396 | 949.8409 | 845.8515 | 873.3861 | 852.8931 |  | 652.3981 |  | 810.9233 | 869.8777 | 314.3199 | 808.8517 |  | 389.9552 | 602.6398 | 522.8518 | 719.956 | 811.013 | 899.2167 | 923.1556 | 40.267 | 277.6997 | 53.9212 | 488.6245 | 34.6426 | 52.253 | 53.9068 | 91.2427 | 63.7653 |  |  | 3.5506 | -2.1055 | -68.2239 | 1.7045 | 8.2699 | -197.7435 | 31.0378 | -3.7196 | 10.7626 | 30.6422 | 35.1546 | 0.0072546 | 0.00065547 | 0.00055034 | 982.9168 | 918.5482 | 896.4336 | 814.7549 | 161.279 | 74.9193 | 37.3434 | 118.1436 | 75.6875 | 50.1338 | 36.9107 | 28.8109 | 27.7683 | 38.5276 | 695.3323 | 508.9318 | 398.8196 | 277.811 | 224.7015 | 760.5666 | 437.3504 | 95.5795 | 142.2914 | 645.964 | 155.4018 | 488.116 | 1027.3724 | 473.2287 | 829.3467 | 1290.7824 | 1049.6154 | 1033.5086 | 953.1297 | 1026.6948 | 73.0599 | 22.7913 | 777.0789 | 1047.5138 | 926.372 | 775.6009 | 919.8655 | 826.0389 | 822.6221 | 949.7943 | 977.9653 | 849.674 | 962.6869 | 915.1349 | 1105.5012 | 968.2643 | 731.2645 | 725.6944 | 1096.6138 |  |  | 803.5368 | 1040.3932 | 998.7705 | 1107.5904 | 787.9401 |  | 798.4773 |  |  | 1050.8778 | 993.0059 | 951.7805 | [5 empty] | 801.5616 | 961.6597 | 988.4197 | 816.0881 | 1094.0884 | 1061.1119 | 911.8929 | 936.6503 | 954.0397 | 946.874 |  | 1159.7039 | 1058.5261 | 950.0762 | 1025.8408 | 963.2723 | 948.2435 | 940.6872 | 997.6371 | 1046.1758 | 994.3169 | 990.7478 | 862.7947 | 998.6961 | 992.5987 | 1009.6965 | 956.4016 | 946.6493 |  | 938.7782 | 895.1138 | 968.573 | 996.1514 | 976.5237 |  | 924.2489 | 826.3762 | 2.4019 | 18.9566 | 1.58 | 1.2129 | -16.686 | 3.0875 | 5644.5 | 0.52 | 4.6274 | -2.9925 | -17.0347 | 2.6926 | 6.862 | -33.5544 | 13.2937 |  | 175.3747 | 209.1006 | 71.9907 | 18.7303 |  | 174.2225
42838.5345 | 9865 | 349.1175 | 100.686 | 85.9663 | 61.9177 | 36.0152 | 27.4903 | 51.268 | 25.6093 | 99.2497 | 74.5766 | 47.3748 | 28.784 | 23.203 | 42.9821 | 456.6077 | 579.5087 | 594.8662 | 907.7152 |  | 1024.147 | 940.9162 |  | 986.0134 | 823.1508 | 849.2705 | 992.1057 | 967.8439 | 936.2794 | 969.0262 | 849.2482 | 973.7544 | 951.8311 | 846.3276 | 872.5444 | 853.5384 |  | 652.401 |  | 810.9487 | 869.8202 | 314.0727 | 808.6865 |  | 390.6534 | 602.4334 | 521.1194 | 717.1148 | 810.2489 | 899.8567 | 921.5418 | 39.9547 | 277.8143 | 53.1849 | 488.5218 | 34.6448 | 52.1423 | 53.8151 | 91.275 | 63.7461 |  |  | 3.1084 | -2.4761 | -68.0517 | 1.4417 | 9.0979 | -197.7369 | 31.6463 | -3.0211 | 10.7856 | 30.6651 | 35.1489 | 0.0074073 | 0.00054376 | 0.00055691 | 981.0559 | 918.5185 | 896.351 | 814.8668 | 161.4851 | 74.9291 | 37.3609 | 118.1621 | 75.6999 | 50.1406 | 36.9109 | 28.8148 | 27.7598 | 38.534 | 688.6043 | 496.0477 | 384.3393 | 266.3865 | 221.641 | 758.3218 | 436.5865 | 95.5705 | 142.4341 | 646.1769 | 155.4799 | 488.3493 | 1027.45 | 473.4309 | 829.4589 | 1297.0325 | 1049.9635 | 1034.13 | 953.4574 | 1027.3866 | 67.8197 | 25.2032 | 777.0616 | 1049.2143 | 928.1797 | 775.5804 | 923.8041 | 826.3912 | 823.2738 | 907.7912 | 978.3937 | 851.3303 | 961.5046 | 917.301 | 1106.8672 | 967.8199 | 731.2341 | 725.7173 | 1097.0223 |  |  | 803.5254 | 1040.8557 | 998.6281 | 1107.5322 | 787.9204 |  | 798.455 |  |  | 1055.514 | 996.1126 | 952.0381 | [5 empty] | 801.7175 | 962.3578 | 988.7395 | 816.2381 | 1091.5009 | 1060.0186 | 911.97 | 936.6798 | 954.0557 | 946.3587 |  | 1160.2013 | 1059.172 | 949.662 | 1026.2182 | 963.6447 | 948.2973 | 940.736 | 998.0699 | 1046.8681 | 994.5035 | 990.8934 | 863.1632 | 1000.0483 | 993.0966 | 1008.8504 | 957.0463 | 946.7649 |  | 939.1517 | 895.0999 | 968.9838 | 996.8159 | 976.5606 |  | 924.3491 | 826.9044 | 2.4355 | 18.9566 | 1.5817 | 1.214 | -16.7258 | 3.0875 | 5574.12 | 0.87 | 4.3304 | -3.2449 | -17.0112 | 2.476 | 7.1993 | -33.563 | 13.427 |  | 175.6257 | 209.0681 | 71.9283 | 20.1923 |  | 174.3958
42838.5345 | 9866 | 349.5476 | 100.697 | 85.9944 | 61.93 | 36.026 | 27.4935 | 51.2893 | 25.6178 | 99.2601 | 74.5823 | 47.383 | 28.7953 | 23.2093 | 42.9938 | 456.7475 | 579.5425 | 594.7402 | 908.1997 |  | 1022.0365 | 944.4246 |  | 993.958 | 822.9672 | 849.7969 | 991.7766 | 968.4356 | 936.569 | 969.286 | 850.2214 | 972.52 | 952.5613 | 846.7547 | 869.2899 | 856.9927 |  | 652.4156 |  | 810.9942 | 869.2743 | 314.1774 | 808.511 |  | 391.3728 | 602.8989 | 522.4455 | 714.2693 | 810.6987 | 899.8813 | 919.9903 | 39.5515 | 277.9427 | 53.2559 | 488.493 | 34.6429 | 52.0189 | 53.7359 | 91.2948 | 63.7361 |  |  | 3.1682 | -2.7107 | -67.9163 | 1.0645 | 9.7721 | -197.7389 | 31.6588 | -3.6178 | 11.162 | 31.019 | 35.0671 | 0.0072825 | 0.00056676 | 0.00056841 | 980.1739 | 918.5657 | 896.2636 | 814.9594 | 161.6974 | 74.9422 | 37.3507 | 118.1797 | 75.7065 | 50.1433 | 36.9081 | 28.807 | 27.7595 | 38.533 | 713.6122 | 500.5304 | 385.1791 | 256.1941 | 225.5781 | 756.0383 | 435.6821 | 95.5841 | 142.5782 | 646.4094 | 155.5557 | 488.5956 | 1027.6486 | 473.6352 | 829.5848 | 1302.2517 | 1050.5217 | 1034.8633 | 953.492 | 1027.4347 | 89.8696 | 28.064 | 777.0504 | 1047.0541 | 929.4066 | 775.5788 | 924.1643 | 826.6262 | 822.9826 | 910.1765 | 978.5006 | 852.2316 | 958.3938 | 917.6729 | 1105.7647 | 967.7767 | 731.1899 | 725.6506 | 1097.6447 |  |  | 803.5027 | 1040.9158 | 998.5677 | 1107.3083 | 787.9322 |  | 798.4843 |  |  | 1055.7622 | 997.7807 | 950.7907 | [5 empty] | 801.9191 | 962.7485 | 989.1625 | 816.3385 | 1091.1488 | 1055.0234 | 912.2604 | 936.7245 | 954.069 | 945.8211 |  | 1159.4369 | 1059.0259 | 950.4515 | 1026.3685 | 963.4886 | 948.3429 | 940.7566 | 998.5185 | 1048.1924 | 994.0252 | 991.0767 | 862.8827 | 1000.0768 | 993.5502 | 1009.9587 | 957.277 | 946.8745 |  | 939.83 | 895.1098 | 968.8901 | 997.338 | 976.7683 |  | 924.4266 | 827.2308 | 2.6985 | 18.9584 | 1.5799 | 1.2119 | -16.6957 | 3.0875 | 5549.7 | 1.01 | 4.3723 | -3.396 | -16.9988 | 2.1281 | 7.4613 | -33.5635 | 13.4298 |  | 175.6589 | 208.93 | 68.3294 | 19.9253 |  | 174.7034
42838.5345 | 9867 | 349.9347 | 100.6964 | 86.0021 | 61.9435 | 36.0281 | 27.4981 | 51.3002 | 25.6129 | 99.2671 | 74.5937 | 47.3906 | 28.7885 | 23.2097 | 43.0014 | 456.8929 | 579.578 | 594.719 | 909.5103 |  | 1021.0905 | 953.1708 |  | 1000.5429 | 822.6631 | 849.704 | 991.1376 | 968.9527 | 936.0875 | 969.5313 | 850.9821 | 969.1553 | 953.2195 | 847.0126 | 883.7078 | 862.1653 |  | 652.411 |  | 811.0328 | 869.2554 | 314.1401 | 808.3695 |  | 391.1795 | 602.9298 | 523.9367 | 715.8515 | 810.9762 | 899.6626 | 919.1916 | 39.6368 | 278.1232 | 53.5086 | 488.7383 | 34.6503 | 51.8879 | 53.6545 | 91.3272 | 63.7336 |  |  | 2.7089 | -1.7526 | -67.8815 | 1.1486 | 9.4363 | -197.7612 | 31.3499 | -3.1466 | 11.1921 | 31.5704 | 35.0088 | 0.007294 | 0.00055691 | 0.00056512 | 981.1013 | 918.6632 | 896.3668 | 815.0284 | 161.9044 | 74.96 | 37.3578 | 118.2094 | 75.7247 | 50.1589 | 36.9217 | 28.8157 | 27.7717 | 38.5473 | 723.4002 | 534.4296 | 428.7143 | 260.2392 | 223.4632 | 756.4758 | 435.3959 | 95.5901 | 142.8074 | 646.6241 | 155.6219 | 488.8158 | 1028.339 | 473.8191 | 829.7322 | 1305.2769 | 1050.7668 | 1035.2274 | 953.372 | 1027.0633 | 102.0156 | 35.767 | 777.0351 | 1049.843 | 930.8575 | 775.5783 | 931.1795 | 826.877 | 822.6167 | 924.441 | 976.6687 | 853.2184 | 954.9691 | 924.6091 | 1104.6772 | 966.6119 | 731.125 | 725.6282 | 1100.6217 |  |  | 803.5069 | 1040.9696 | 999.1744 | 1107.4628 | 787.9299 |  | 798.4608 |  |  | 1057.6282 | 999.4856 | 949.5339 | [5 empty] | 802.1113 | 961.8197 | 989.3754 | 816.6332 | 1091.4776 | 1044.1447 | 912.3941 | 936.7613 | 954.0518 | 945.1261 |  | 1160.0642 | 1058.6124 | 950.4886 | 1026.9046 | 963.7356 | 948.4228 | 940.7708 | 998.7581 | 1049.4464 | 994.1307 | 991.2314 | 861.9086 | 999.394 | 994.105 | 1009.7886 | 955.9588 | 946.9795 |  | 939.8961 | 895.1179 | 968.6478 | 997.8439 | 977.3791 |  | 924.5501 | 827.1103 | 2.6546 | 18.9585 | 1.5807 | 1.2135 | -16.7483 | 3.0875 | 5520.93 | 0.95 | 4.0433 | -2.7307 | -16.9947 | 2.2107 | 7.3313 | -33.5623 | 13.3629 |  | 175.688 | 209.0096 | 67.3987 | 15.0332 |  | 174.8495
42838.5345 | 9868 | 350.3229 | 100.7041 | 86.0076 | 61.9428 | 36.0182 | 27.485 | 51.295 | 25.616 | 99.2634 | 74.5987 | 47.3884 | 28.7851 | 23.2044 | 43.0076 | 457.0624 | 579.6381 | 594.817 | 911.23 |  | 1022.1036 | 957.9804 |  | 1007.481 | 822.4758 | 848.8369 | 991.9128 | 969.052 | 935.9042 | 969.7389 | 851.7772 | 969.6915 | 954.005 | 847.1281 | 887.0288 | 864.5203 |  | 652.409 |  | 811.0685 | 869.4449 | 314.125 | 808.2477 |  | 390.6895 | 603.3791 | 524.7295 | 718.6587 | 812.7848 | 901.1287 | 920.4775 | 40.5839 | 278.3027 | 53.8548 | 488.9952 | 34.6583 | 51.773 | 53.5701 | 91.3231 | 63.7298 |  |  | 2.7437 | -1.9458 | -68.0576 | 1.6671 | 9.2221 | -197.7638 | 31.9124 | -3.0888 | 10.8113 | 31.03 | 34.9487 | 0.0072316 | 0.00050762 | 0.00056348 | 982.5029 | 918.7069 | 896.4624 | 815.0944 | 162.1137 | 74.9844 | 37.3672 | 118.2326 | 75.7375 | 50.1602 | 36.9319 | 28.818 | 27.7778 | 38.5545 | 764.4867 | 558.2281 | 475.6213 | 268.7907 | 220.8947 | 758.0778 | 435.6787 | 95.5914 | 143.1789 | 646.8402 | 155.6962 | 489.0477 | 1028.8372 | 474.007 | 829.8442 | 1306.5126 | 1050.6512 | 1035.0498 | 953.1331 | 1026.6385 | 78.1001 | 28.0176 | 777.0237 | 1053.3785 | 931.3197 | 775.571 | 917.2712 | 826.9312 | 821.8794 | 944.5633 | 976.6432 | 853.9813 | 955.2203 | 925.2522 | 1103.5255 | 965.6505 | 731.0636 | 725.5469 | 1102.1459 |  |  | 803.5034 | 1041.0271 | 999.6495 | 1107.9489 | 787.9402 |  | 798.4665 |  |  | 1060.2134 | 1001.6466 | 946.4621 | [5 empty] | 802.329 | 961.4706 | 989.6206 | 816.9027 | 1092.1389 | 1055.2166 | 912.654 | 936.8127 | 954.0449 | 944.8733 |  | 1160.9348 | 1058.453 | 951.3165 | 1027.1823 | 963.4085 | 948.4506 | 940.7725 | 998.8439 | 1050.2702 | 994.1942 | 991.246 | 862.653 | 999.2444 | 994.7497 | 1010.0325 | 956.031 | 947.0666 |  | 939.5892 | 895.1162 | 968.5328 | 998.0295 | 977.4557 |  | 924.7583 | 826.6513 | 2.5768 | 18.9576 | 1.5806 | 1.2135 | -16.6636 | 3.0875 | 5537.22 | 0.54 | 4.0696 | -2.878 | -17.0211 | 2.6639 | 7.2522 | -33.5835 | 13.4906 |  | 175.7193 | 209.3002 | 63.4091 | 9.8755 |  | 174.7972
42838.5345 | 9869 | 350.7258 | 100.7109 | 86.0193 | 61.9396 | 36.0141 | 27.4719 | 51.2946 | 25.6123 | 99.2648 | 74.6032 | 47.3965 | 28.7943 | 23.2056 | 43.0075 | 457.2108 | 579.6592 | 594.9586 | 912.7958 |  | 1023.3252 | 956.3382 |  | 1011.1231 | 822.2667 | 848.8843 | 991.661 | 968.6715 | 935.6978 | 969.7267 | 852.535 | 971.0073 | 952.6218 | 847.3711 | 882.4254 | 864.4538 |  | 652.4034 |  | 811.0962 | 869.5567 | 314.0686 | 808.2003 |  | 391.0263 | 603.8178 | 524.6785 | 720.318 | 814.0991 | 902.1871 | 922.9943 | 40.9999 | 278.4036 | 53.9611 | 488.9905 | 34.672 | 51.6747 | 53.505 | 91.2556 | 63.7204 |  |  | 3.458 | -1.7053 | -68.1076 | 1.4469 | 8.6563 | -197.7724 | 31.9381 | -3.2163 | 11.4959 | 32.2222 | 34.8406 | 0.0072611 | 0.00049448 | 0.00055034 | 984.2812 | 918.7749 | 896.3496 | 815.0026 | 162.341 | 75.0395 | 37.3948 | 118.2657 | 75.7607 | 50.1698 | 36.9318 | 28.8275 | 27.7742 | 38.5548 | 740.9272 | 538.1333 | 457.4413 | 264.9337 | 216.0122 | 757.2993 | 435.2844 | 95.5961 | 143.483 | 647.065 | 155.7575 | 489.2604 | 1028.5511 | 474.2194 | 829.9431 | 1308.9267 | 1050.4744 | 1034.4547 | 952.7126 | 1026.0722 | 79.6682 | 27.4862 | 776.987 | 1060.3566 | 931.5838 | 775.526 | 910.8228 | 826.8971 | 820.945 | 938.3577 | 974.5293 | 854.9156 | 956.5905 | 923.9858 | 1114.5366 | 963.756 | 730.9837 | 725.4977 | 1098.9451 |  |  | 803.4936 | 1041.248 | 999.0139 | 1108.4422 | 787.9568 |  | 798.4978 |  |  | 1067.2651 | 1008.9819 | 950.6005 | [5 empty] | 802.5353 | 960.9354 | 989.604 | 817.298 | 1092.8914 | 1063.8662 | 912.6502 | 936.8457 | 954.0543 | 947.0559 |  | 1161.6844 | 1058.7086 | 950.5712 | 1027.2589 | 963.6056 | 948.5266 | 940.832 | 999.0861 | 1050.9379 | 993.7955 | 991.4408 | 863.2778 | 999.2079 | 994.7638 | 1012.2263 | 956.1392 | 947.1945 |  | 940.1229 | 895.0977 | 968.5509 | 998.1575 | 977.636 |  | 924.8832 | 826.2029 | 2.6099 | 18.9583 | 1.5805 | 1.213 | -16.7273 | 3.0876 | 5545.37 | 0.78 | 4.5687 | -2.695 | -17.0316 | 2.4825 | 7.0293 | -33.5994 | 13.5021 |  | 175.8394 | 209.6264 | 65.7469 | 11.8199 |  | 174.7151
42838.5345 | 9870 | 351.1435 | 100.7063 | 86.0337 | 61.959 | 36.0211 | 27.4765 | 51.3122 | 25.6104 | 99.2769 | 74.6124 | 47.3992 | 28.801 | 23.206 | 43.0216 | 457.3751 | 579.6854 | 595.0977 | 913.1501 |  | 1025.0474 | 956.9678 |  | 1011.5944 | 821.9526 | 849.5903 | 992.7145 | 968.9731 | 936.0072 | 969.904 | 853.3824 | 973.2019 | 951.3491 | 847.3762 | 866.588 | 861.5707 |  | 652.4196 |  | 811.1138 | 869.4587 | 314.0172 | 807.7145 |  | 392.1121 | 604.017 | 523.5936 | 720.6053 | 811.5277 | 902.0872 | 925.4139 | 40.9393 | 278.5223 | 53.9923 | 489.0828 | 34.6771 | 51.5888 | 53.4259 | 90.9916 | 63.7051 |  |  | 2.9067 | -2.229 | -68.3185 | 1.6066 | 9.4652 | -197.7724 | 31.6312 | -3.1072 | 11.1049 | 32.3183 | 34.9829 | 0.0071806 | 0.00048627 | 0.00056019 | 984.2122 | 918.9026 | 896.4234 | 815.0321 | 162.5732 | 75.0461 | 37.3811 | 118.2916 | 75.7719 | 50.1869 | 36.9421 | 28.8297 | 27.7755 | 38.5643 | 720.9907 | 529.1482 | 430.7988 | 268.9682 | 211.9774 | 756.9389 | 434.7785 | 95.6013 | 143.7537 | 647.2849 | 155.8365 | 489.4899 | 1028.7517 | 474.4226 | 830.0654 | 1312.1445 | 1050.7098 | 1033.9801 | 951.5429 | 1026.2871 | 85.8283 | 39.3596 | 776.9381 | 1060.7798 | 932.2638 | 775.4515 | 910.5543 | 827.1057 | 820.3177 | 936.9629 | 976.4718 | 855.7059 | 959.0302 | 922.2906 | 1120.5496 | 962.303 | 730.9626 | 725.6011 | 1095.2834 |  |  | 803.5148 | 1042.0384 | 999.5242 | 1109.042 | 787.6325 |  | 798.463 |  |  | 1082.1752 | 1016.4351 | 956.3161 | [5 empty] | 802.6524 | 960.2758 | 989.7112 | 817.7314 | 1099.5188 | 1058.8181 | 913.5389 | 936.8917 | 954.0698 | 946.756 |  | 1162.8228 | 1058.5965 | 948.4662 | 1027.4274 | 964.027 | 948.5971 | 940.8906 | 999.0618 | 1051.2171 | 994.626 | 991.6273 | 863.4782 | 1000.5309 | 994.7719 | 1012.7232 | 955.8346 | 947.309 |  | 941.2577 | 895.0995 | 969.0434 | 998.3033 | 977.6752 |  | 925.1048 | 826.3236 | 2.6306 | 18.9581 | 1.5812 | 1.2143 | -16.7189 | 3.0875 | 5537.46 | 0.51 | 4.189 | -3.0815 | -17.0599 | 2.6162 | 7.3501 | -33.5979 | 13.4365 |  | 176.2683 | 209.988 | 67.8326 | 14.6832 |  | 174.8395
42838.5345 | 9871 | 351.5834 | 100.7186 | 86.0476 | 61.9693 | 36.0293 | 27.4871 | 51.3327 | 25.6225 | 99.2922 | 74.6287 | 47.4135 | 28.8063 | 23.2172 | 43.0313 | 457.5221 | 579.7157 | 595.2957 | 913.0668 |  | 1028.2637 | 954.0941 |  | 1009.528 | 821.9391 | 849.6164 | 994.9973 | 969.2123 | 936.3817 | 970.0688 | 854.0133 | 974.2649 | 948.9193 | 847.3216 | 867.9619 | 860.3154 |  | 652.3937 |  | 811.1398 | 869.805 | 313.9401 | 807.4204 |  | 392.7007 | 605.3866 | 524.0961 | 717.9968 | 807.5504 | 902.1794 | 927.404 | 40.7172 | 278.5911 | 53.5522 | 489.0686 | 34.6839 | 51.5268 | 53.3551 | 90.3932 | 63.7089 |  |  | 2.9553 | -1.0896 | -67.9058 | 1.5862 | 9.0664 | -197.7783 | 31.4485 | -3.2945 | 10.6511 | 31.7861 | 34.8961 | 0.0073433 | 0.00059798 | 0.00054376 | 981.3507 | 918.8954 | 896.4472 | 814.9978 | 162.8612 | 75.0419 | 37.3733 | 118.3179 | 75.7828 | 50.1946 | 36.9465 | 28.8259 | 27.7718 | 38.5748 | 744.4058 | 535.5357 | 469.7812 | 280.5727 | 220.4361 | 756.7675 | 435.2382 | 95.6153 | 143.9789 | 647.4968 | 155.9142 | 489.7252 | 1030.2054 | 474.6209 | 830.202 | 1317.5872 | 1051.3427 | 1033.8202 | 951.1142 | 1027.5372 | 62.7199 | 25.499 | 776.8367 | 1062.0698 | 933.4832 | 775.0986 | 928.9853 | 827.6317 | 819.5754 | 936.5301 | 980.3517 | 856.1256 | 960.3018 | 915.1512 | 1116.6501 | 961.0878 | 730.9356 | 725.585 | 1090.1137 |  |  | 803.5417 | 1042.6951 | 1000.673 | 1109.8182 | 787.5549 |  | 798.3687 |  |  | 1091.2376 | 1019.1424 | 953.8454 | [5 empty] | 802.6797 | 959.4982 | 990.1896 | 818.0515 | 1097.4401 | 1056.7604 | 913.4983 | 936.9284 | 954.0827 | 946.1731 |  | 1161.9116 | 1058.0072 | 948.3694 | 1027.9169 | 964.0216 | 948.6447 | 940.9328 | 999.1832 | 1051.0775 | 995.6989 | 991.7252 | 863.5727 | 1001.8602 | 994.837 | 1011.7695 | 955.1105 | 947.4071 |  | 941.9861 | 895.1055 | 969.2074 | 998.2657 | 977.6828 |  | 925.1807 | 826.3372 | 2.7236 | 18.9585 | 1.5798 | 1.214 | -16.7534 | 3.0875 | 5510.15 | 0.96 | 4.2242 | -2.1561 | -17.0216 | 2.6015 | 7.1939 | -33.5998 | 13.3982 |  | 176.6249 | 210.4429 | 65.1694 | 10.4399 |  | 175.1556
42838.5345 | 9872 | 352.0359 | 100.7204 | 86.052 | 61.9769 | 36.0327 | 27.4826 | 51.3404 | 25.6261 | 99.2945 | 74.6364 | 47.4184 | 28.8035 | 23.2103 | 43.0413 | 457.6634 | 579.7182 | 595.4986 | 913.39 |  | 1028.8024 | 953.8798 |  | 1006.7638 | 821.6006 | 849.6921 | 995.9729 | 969.3605 | 936.9511 | 970.2406 | 854.0493 | 974.9234 | 946.6089 | 847.5183 | 870.2552 | 862.1417 |  | 652.3891 |  | 811.1709 | 870.0893 | 313.8401 | 807.4315 |  | 392.4498 | 606.0685 | 525.1839 | 718.4681 | 808.2949 | 901.6011 | 928.5311 | 40.4495 | 278.6055 | 53.73 | 489.0978 | 34.666 | 51.4297 | 53.2678 | 89.6602 | 63.6883 |  |  | 3.3417 | -1.8452 | -67.8066 | 1.7282 | 8.4953 | -197.7514 | 31.3907 | -3.2859 | 11.4408 | 32.5082 | 35.0894 | 0.0072086 | 0.00055855 | 0.00055691 | 980.903 | 918.8369 | 896.4312 | 815.0303 | 163.1285 | 75.063 | 37.3741 | 118.3348 | 75.7993 | 50.1945 | 36.9438 | 28.8271 | 27.7796 | 38.5735 | 700.2851 | 521.7637 | 450.423 | 285.5473 | 228.665 | 755.0763 | 434.7539 | 95.6079 | 144.1518 | 647.6936 | 155.979 | 489.9387 | 1028.9339 | 474.8203 | 830.3127 | 1314.2305 | 1051.5418 | 1033.6511 | 949.9837 | 1027.7864 | 81.8253 | 29.2359 | 776.7923 | 1066.1407 | 934.9218 | 774.9116 | 925.8163 | 827.9356 | 818.9899 | 934.3013 | 981.2929 | 855.9804 | 962.3581 | 913.3789 | 1110.9851 | 960.6048 | 730.8821 | 725.6097 | 1086.9363 |  |  | 803.5427 | 1043.1147 | 1001.4815 | 1109.9801 | 787.5692 |  | 798.3615 |  |  | 1087.1274 | 1017.0058 | 935.8628 | [5 empty] | 802.6607 | 958.6617 | 990.2812 | 818.5347 | 1095.895 | 1061.8996 | 913.259 | 936.9594 | 954.0997 | 946.881 |  | 1162.1969 | 1057.5483 | 948.0397 | 1028.8019 | 964.295 | 948.7219 | 940.9777 | 999.1797 | 1051.1102 | 997.1806 | 991.8808 | 863.7624 | 1002.6218 | 994.3204 | 1012.1071 | 957.242 | 947.5228 |  | 941.8294 | 895.0914 | 970.8272 | 997.8653 | 977.9326 |  | 925.2 | 826.5301 | 2.6783 | 18.9571 | 1.5811 | 1.2152 | -16.7479 | 3.0875 | 5441.45 | 0.66 | 4.4921 | -2.807 | -17.0158 | 2.7165 | 6.9619 | -33.5892 | 13.3826 |  | 176.8534 | 210.522 | 69.4658 | 12.498 |  | 175.2592
42838.5345 | 9873 | 352.528 | 100.7161 | 86.0598 | 61.9791 | 36.0465 | 27.4808 | 51.3514 | 25.6168 | 99.3028 | 74.6375 | 47.4274 | 28.8015 | 23.2129 | 43.0464 | 457.7937 | 579.7311 | 595.6982 | 914.4679 |  | 1027.6645 | 955.8743 |  | 1010.6067 | 820.9223 | 850.4625 | 993.527 | 969.6444 | 937.5892 | 970.4489 | 854.2855 | 975.3161 | 949.253 | 847.8541 | 851.7483 | 861.8215 |  | 652.3995 |  | 811.2019 | 870.3323 | 313.7961 | 807.5028 |  | 392.695 | 607.1485 | 526.2436 | 719.7877 | 810.8993 | 902.5827 | 927.8286 | 40.2418 | 278.6903 | 54.5647 | 489.0471 | 34.6865 | 51.3297 | 53.213 | 89.0478 | 63.6817 |  |  | 3.5013 | -2.2375 | -68.1279 | 1.5277 | 9.0959 | -197.7553 | 30.7178 | -3.5133 | 11.5683 | 32.1316 | 34.6851 | 0.0072513 | 0.00052241 | 0.00058483 | 981.5454 | 918.7487 | 896.4253 | 815.041 | 163.3264 | 75.0793 | 37.383 | 118.3524 | 75.8135 | 50.203 | 36.9509 | 28.8309 | 27.782 | 38.58 | 710.8828 | 521.9297 | 435.9831 | 276.8049 | 222.8631 | 754.0467 | 434.147 | 95.6069 | 144.2992 | 647.9003 | 156.0436 | 490.1472 | 1026.6682 | 475.0041 | 830.4227 | 1300.0429 | 1051.4834 | 1034.1599 | 949.3158 | 1028.1146 | 70.7351 | 26.5438 | 776.7717 | 1063.9733 | 936.2627 | 774.7569 | 922.856 | 828.0881 | 818.9581 | 934.8291 | 980.3585 | 856.1051 | 961.0728 | 916.2093 | 1104.4898 | 960.0347 | 730.7921 | 725.5601 | 1067.1964 |  |  | 803.5336 | 1042.9504 | 1001.1916 | 1110.0705 | 787.5614 |  | 798.4313 |  |  | 1074.872 | 1006.6681 | 909.6028 | [5 empty] | 802.6483 | 958.001 | 990.4268 | 818.9774 | 1092.0693 | 1062.4452 | 913.539 | 936.9852 | 954.0981 | 946.6376 |  | 1163.4262 | 1057.2186 | 948.1642 | 1029.5581 | 964.3788 | 948.7724 | 940.9888 | 999.2562 | 1051.745 | 998.3321 | 991.9875 | 865.0038 | 1003.2836 | 993.9547 | 1013.2804 | 957.2437 | 947.6226 |  | 941.6242 | 895.0605 | 972.4918 | 997.7874 | 978.1454 |  | 925.0061 | 826.6775 | 2.7358 | 18.959 | 1.58 | 1.2131 | -16.6632 | 3.0875 | 5371.5 | 0.93 | 4.5986 | -3.0929 | -17.0665 | 2.5557 | 7.2068 | -33.6036 | 13.2439 |  | 176.7641 | 210.5868 | 67.9204 | 13.9863 |  | 175.2176
42838.5346 | 9874 | 352.9944 | 100.7278 | 86.0772 | 61.9852 | 36.0545 | 27.4919 | 51.3739 | 25.6233 | 99.314 | 74.6496 | 47.4364 | 28.8102 | 23.2115 | 43.0584 | 457.9287 | 579.7556 | 595.866 | 916.1441 |  | 1029.5803 | 957.6899 |  | 1013.9037 | 820.5162 | 851.2036 | 991.5343 | 969.736 | 937.6637 | 970.5993 | 854.4227 | 974.8471 | 948.3067 | 848.294 | 854.913 | 863.3415 |  | 652.4331 |  | 811.2347 | 869.9979 | 313.7216 | 807.6247 |  | 392.6616 | 608.1294 | 526.8686 | 719.9922 | 813.4905 | 904.6811 | 926.9069 | 40.2392 | 278.9028 | 55.9411 | 489.0056 | 34.6996 | 51.1904 | 53.1435 | 88.6327 | 63.6603 |  |  | 3.4166 | -2.5162 | -67.8171 | 1.7295 | 9.0953 | -197.7704 | 31.7212 | -3.669 | 11.2299 | 32.366 | 34.9076 | 0.0072792 | 0.00053719 | 0.00054869 | 982.2683 | 918.6865 | 896.475 | 815.0141 | 163.498 | 75.0884 | 37.3941 | 118.3821 | 75.8245 | 50.2125 | 36.9558 | 28.8253 | 27.7742 | 38.59 | 687.985 | 507.3639 | 391.3508 | 271.1748 | 219.5057 | 752.1659 | 433.1132 | 95.6232 | 144.4236 | 648.1033 | 156.1119 | 490.371 | 1025.0242 | 475.1902 | 830.5364 | 1292.6519 | 1051.3052 | 1034.9283 | 949.1156 | 1028.2255 | 68.6299 | 20.4813 | 776.8333 | 1062.4803 | 936.9287 | 774.7613 | 918.7879 | 828.2591 | 818.9913 | 936.5362 | 978.7907 | 856.2316 | 960.0602 | 914.4792 | 1084.7363 | 959.431 | 730.7189 | 725.5348 | 1048.8458 |  |  | 803.5276 | 1042.9785 | 999.1495 | 1110.1167 | 787.512 |  | 798.3696 |  |  | 1058.6956 | 995.7388 | 884.3588 | [5 empty] | 802.6334 | 957.3691 | 990.4834 | 819.4293 | 1087.7606 | 1062.5061 | 913.9205 | 937.022 | 954.1307 | 946.6307 |  | 1163.4332 | 1057.6563 | 946.691 | 1030.0814 | 964.6747 | 948.8599 | 941.0369 | 999.7482 | 1052.0361 | 998.41 | 992.0925 | 865.8192 | 1003.36 | 994.1543 | 1013.9229 | 957.3674 | 947.7228 |  | 941.9685 | 895.0244 | 972.3796 | 997.9275 | 978.1508 |  | 924.9559 | 826.9651 | 2.6716 | 18.9586 | 1.5815 | 1.2145 | -16.7663 | 3.0874 | 5304.33 | 0.75 | 4.5429 | -3.2817 | -17.037 | 2.7207 | 7.213 | -33.6348 | 13.4705 |  | 176.7796 | 210.6726 | 69.7946 | 18.7477 |  | 175.1157
42838.5346 | 9875 | 353.4519 | 100.7354 | 86.0895 | 61.9955 | 36.0542 | 27.4904 | 51.3853 | 25.6287 | 99.3212 | 74.6574 | 47.4429 | 28.8185 | 23.2109 | 43.0604 | 458.0762 | 579.7712 | 596.0331 | 916.4031 |  | 1030.6796 | 957.2573 |  | 1010.6154 | 820.1565 | 851.4237 | 993.6285 | 970.0058 | 937.6571 | 970.7901 | 854.5741 | 974.7747 | 946.8532 | 848.4835 | 858.5215 | 861.8567 |  | 652.4313 |  | 811.2556 | 869.4373 | 313.5674 | 807.6049 |  | 394.0481 | 608.1644 | 525.558 | 718.2504 | 813.9836 | 906.0358 | 926.121 | 39.9854 | 279.1302 | 57.0109 | 489.0986 | 34.7021 | 51.0263 | 53.0885 | 88.4528 | 63.6535 |  |  | 3.3857 | -2.3992 | -68.103 | 1.7545 | 9.1459 | -197.775 | 31.3407 | -3.6618 | 10.9683 | 31.0956 | 34.7434 | 0.0073285 | 0.00048627 | 0.00054212 | 982.3274 | 918.7002 | 896.4418 | 814.7972 | 163.6776 | 75.0954 | 37.3932 | 118.4029 | 75.8358 | 50.2159 | 36.96 | 28.8285 | 27.7708 | 38.5899 | 702.7796 | 488.6596 | 368.3096 | 259.1532 | 210.1964 | 749.4588 | 431.6185 | 95.6371 | 144.5487 | 648.2961 | 156.188 | 490.6182 | 1023.3457 | 475.4116 | 830.68 | 1288.1598 | 1050.5519 | 1036.1087 | 948.69 | 1027.7125 | 66.6103 | 25.4321 | 776.8157 | 1056.7315 | 937.6608 | 774.8808 | 920.5987 | 828.3493 | 818.3773 | 934.5046 | 981.6661 | 856.2586 | 961.1618 | 911.2493 | 1068.5335 | 958.1461 | 730.6756 | 725.5269 | 1040.9377 |  |  | 803.5091 | 1042.8345 | 999.1334 | 1109.8595 | 787.4727 |  | 798.3446 |  |  | 1043.4397 | 982.7402 | 860.7721 | [5 empty] | 802.5886 | 956.8684 | 990.4638 | 819.8186 | 1082.7677 | 1063.3542 | 914.3947 | 937.0644 | 954.152 | 946.6881 |  | 1163.3289 | 1058.0808 | 945.8675 | 1030.0411 | 964.9387 | 948.8796 | 941.0918 | 1000.1978 | 1052.1971 | 997.2793 | 992.2597 | 865.3791 | 1003.2203 | 994.489 | 1014.6871 | 957.0232 | 947.8161 |  | 942.0814 | 895.0079 | 972.4578 | 997.9927 | 978.1507 |  | 924.9914 | 827.0265 | 2.7121 | 18.9575 | 1.581 | 1.2137 | -16.697 | 3.0875 | 5293.95 | 0.67 | 4.5226 | -3.2045 | -17.0732 | 2.7403 | 7.2372 | -33.6546 | 13.3972 |  | 176.7017 | 210.5115 | 67.1908 | 21.0228 |  | 174.7124
42838.5346 | 9876 | 353.9191 | 100.7372 | 86.0986 | 61.996 | 36.0457 | 27.4842 | 51.3905 | 25.6249 | 99.3211 | 74.6629 | 47.4471 | 28.8152 | 23.2107 | 43.0664 | 458.2398 | 579.7949 | 596.2316 | 916.6338 |  | 1031.9354 | 958.5843 |  | 1012.537 | 819.706 | 851.7531 | 996.6561 | 970.2235 | 937.7413 | 970.9534 | 854.3878 | 974.0682 | 947.0644 | 848.4163 | 849.809 | 862.2111 |  | 652.4376 |  | 811.2845 | 869.3709 | 313.4574 | 807.4613 |  | 396.7578 | 609.6928 | 524.6424 | 715.1613 | 812.3132 | 905.4659 | 926.1517 | 40.7449 | 279.3778 | 56.3891 | 489.0562 | 34.7095 | 50.8983 | 53.0409 | 88.3933 | 63.6564 |  |  | 3.2871 | -2.478 | -67.9788 | 1.7906 | 8.3882 | -197.7178 | 31.6259 | -3.8208 | 10.8599 | 30.822 | 34.8022 | 0.007133 | 0.0004912 | 0.00055526 | 981.0124 | 918.7098 | 896.4919 | 814.7709 | 163.8599 | 75.1136 | 37.4042 | 118.4247 | 75.859 | 50.235 | 36.963 | 28.8355 | 27.7713 | 38.5969 | 720.1746 | 485.5419 | 369.1975 | 254.5071 | 204.9305 | 746.8539 | 430.182 | 95.6415 | 144.6042 | 648.4892 | 156.2606 | 490.8414 | 1023.8555 | 475.5878 | 830.8007 | 1291.063 | 1050.3063 | 1037.2875 | 948.7952 | 1028.1285 | 59.8154 | 18.4572 | 776.8189 | 1049.763 | 938.0159 | 774.9122 | 928.8744 | 828.5599 | 817.9022 | 935.5755 | 986.401 | 855.7786 | 959.8186 | 910.6608 | 1059.092 | 957.2646 | 730.632 | 725.5106 | 1036.5197 |  |  | 803.4946 | 1042.5897 | 999.2336 | 1109.3855 | 787.4737 |  | 798.3334 |  |  | 1032.2329 | 973.4872 | 841.9155 | [5 empty] | 802.5152 | 956.3693 | 990.3749 | 820.1417 | 1081.3052 | 1058.8734 | 914.7064 | 937.1123 | 954.1577 | 946.7192 |  | 1163.5017 | 1057.4599 | 946.0503 | 1029.675 | 964.8667 | 948.9243 | 941.1328 | 1000.416 | 1052.2672 | 997.4169 | 992.3974 | 864.1056 | 1002.2552 | 994.5679 | 1014.5668 | 956.7487 | 947.8957 |  | 942.0927 | 894.9563 | 972.5442 | 997.8008 | 978.3262 |  | 925.0666 | 827.0654 | 2.6495 | 18.9562 | 1.5809 | 1.2142 | -16.7039 | 3.0875 | 5326.32 | 0.65 | 4.4566 | -3.2596 | -17.0724 | 2.7708 | 6.9293 | -33.6416 | 13.4547 |  | 176.5688 | 210.2113 | 64.3392 | 20.6508 |  | 174.5649
42838.5346 | 9877 | 354.3851 | 100.7488 | 86.1105 | 62.0105 | 36.0545 | 27.4951 | 51.4027 | 25.6285 | 99.3328 | 74.6708 | 47.4592 | 28.8212 | 23.2157 | 43.0774 | 458.4013 | 579.8452 | 596.4385 | 917.0541 |  | 1032.4003 | 959.0734 |  | 1016.0725 | 819.4219 | 852.0696 | 998.1474 | 970.4034 | 937.5663 | 971.1515 | 853.9801 | 970.5409 | 948.8738 | 848.3757 | 843.964 | 862.2931 |  | 652.4662 |  | 811.3033 | 869.1682 | 313.361 | 807.2804 |  | 397.8001 | 610.7643 | 524.2433 | 715.1122 | 813.2816 | 903.8852 | 925.1059 | 41.7851 | 279.4344 | 55.6355 | 488.9833 | 34.7221 | 50.7811 | 52.9829 | 88.3303 | 63.6548 |  |  | 3.5993 | -2.2007 | -67.9262 | 1.3464 | 8.8075 | -197.7809 | 31.1936 | -3.7512 | 11.1625 | 31.7357 | 34.8201 | 0.0072069 | 0.00048791 | 0.00052898 | 980.3464 | 918.6533 | 896.4779 | 814.8181 | 164.0704 | 75.1276 | 37.4151 | 118.4554 | 75.8653 | 50.2382 | 36.9739 | 28.8324 | 27.7738 | 38.5947 | 741.0973 | 472.0761 | 337.1305 | 236.7282 | 195.6442 | 743.5627 | 428.4751 | 95.656 | 144.6212 | 648.6816 | 156.3321 | 491.0546 | 1025.2975 | 475.7749 | 830.9257 | 1289.7887 | 1050.3634 | 1037.7797 | 949.7464 | 1029.3105 | 66.0417 | 20.8461 | 776.8227 | 1053.8296 | 938.3544 | 775.0412 | 926.731 | 828.8058 | 817.2933 | 931.3695 | 988.2404 | 855.2562 | 955.4979 | 915.6833 | 1047.4849 | 956.4476 | 730.4993 | 725.4027 | 1024.5679 |  |  | 803.4692 | 1042.3274 | 999.2041 | 1109.1999 | 787.4195 |  | 798.3543 |  |  | 1020.9917 | 968.9549 | 826.8866 | [5 empty] | 802.4792 | 955.9242 | 990.1908 | 820.4245 | 1078.8666 | 1057.9952 | 915.1041 | 937.1513 | 954.1549 | 946.4382 |  | 1163.0921 | 1056.5261 | 946.8231 | 1029.4784 | 964.64 | 948.9936 | 941.1484 | 1000.203 | 1052.453 | 998.2887 | 992.5332 | 863.2435 | 1000.8344 | 994.2614 | 1012.763 | 957.4743 | 947.97 |  | 942.1371 | 894.8997 | 972.446 | 997.1735 | 978.4993 |  | 925.1569 | 827.1989 | 2.7089 | 18.9578 | 1.5814 | 1.2148 | -16.6254 | 3.0875 | 5347.59 | 0.72 | 4.6638 | -3.0737 | -17.0762 | 2.4041 | 7.0956 | -33.6244 | 13.3535 |  | 176.4267 | 210.0958 | 60.8605 | 23.8899 |  | 174.5636
42838.5346 | 9878 | 354.8399 | 100.7605 | 86.1337 | 62.0181 | 36.066 | 27.4955 | 51.4173 | 25.6332 | 99.3457 | 74.6958 | 47.4699 | 28.8263 | 23.2198 | 43.0871 | 458.5549 | 579.8736 | 596.6312 | 917.0717 |  | 1030.7501 | 961.8001 |  | 1020.9502 | 818.9595 | 852.6894 | 997.9952 | 970.4848 | 937.3 | 971.3635 | 853.6876 | 967.9838 | 949.2633 | 848.4194 | 842.9139 | 862.513 |  | 652.4714 |  | 811.3224 | 869.106 | 313.1793 | 807.0881 |  | 397.2483 | 610.2631 | 524.7253 | 714.9538 | 814.3094 | 902.5336 | 924.2223 | 42.1282 | 279.351 | 56.7696 | 488.7854 | 34.7454 | 50.6723 | 52.9438 | 88.1758 | 63.6538 |  |  | 3.3128 | -2.3828 | -68.6786 | 1.4574 | 8.2193 | -197.7132 | 29.9595 | -3.9845 | 11.2427 | 31.914 | 34.8234 | 0.0072233 | 0.00052241 | 0.00053391 | 983.7447 | 918.5537 | 896.5876 | 815.047 | 164.265 | 75.1363 | 37.4139 | 118.4819 | 75.8696 | 50.2457 | 36.9831 | 28.8271 | 27.772 | 38.6078 | 761.6693 | 470.1111 | 341.4998 | 234.2603 | 194.7513 | 741.486 | 427.038 | 95.6802 | 144.6833 | 648.8807 | 156.3974 | 491.2708 | 1026.4344 | 475.9542 | 831.0535 | 1293.8458 | 1050.605 | 1038.4892 | 949.6568 | 1031.2601 | 106.1184 | 28.601 | 776.799 | 1054.6918 | 938.0231 | 775.0378 | 930.8778 | 828.6303 | 816.8504 | 932.7641 | 986.889 | 854.8861 | 952.9567 | 915.5823 | 1044.0049 | 955.3778 | 730.179 | 725.1697 | 1012.1104 |  |  | 803.4533 | 1042.2994 | 999.1826 | 1108.7526 | 787.3759 |  | 798.3274 |  |  | 1014.0613 | 968.2573 | 818.233 | [5 empty] | 802.5151 | 955.9697 | 990.2348 | 820.6849 | 1075.7693 | 1060.8213 | 915.6763 | 937.1733 | 954.1674 | 946.2661 |  | 1162.4964 | 1056.1383 | 947.711 | 1029.4894 | 964.7135 | 949.0573 | 941.1958 | 999.8031 | 1052.5497 | 999.0741 | 992.6943 | 863.7656 | 1000.1559 | 993.8279 | 1012.5925 | 958.496 | 948.0384 |  | 941.9772 | 894.8877 | 971.9413 | 996.5691 | 978.4947 |  | 925.2115 | 827.2698 | 2.6429 | 18.9576 | 1.5808 | 1.2132 | -16.7156 | 3.0876 | 5430.65 | 0.83 | 4.4747 | -3.1973 | -17.1656 | 2.5006 | 6.8506 | -33.5993 | 13.0791 |  | 176.4119 | 209.8161 | 57.8505 | 23.1326 |  | 174.6433
42838.5346 | 9879 | 355.2991 | 100.7758 | 86.1437 | 62.0176 | 36.0686 | 27.4932 | 51.4224 | 25.6292 | 99.3435 | 74.6976 | 47.4708 | 28.8215 | 23.2171 | 43.0943 | 458.7255 | 579.908 | 596.851 | 916.7611 |  | 1031.1003 | 958.7226 |  | 1019.8457 | 818.6147 | 853.8921 | 999.487 | 970.4756 | 937.2955 | 971.3764 | 853.2988 | 969.8084 | 949.0767 | 848.6482 | 844.983 | 860.5917 |  | 652.4659 |  | 811.3649 | 869.0346 | 312.9844 | 806.8139 |  | 396.5869 | 608.573 | 523.8141 | 719.6915 | 814.6337 | 901.9158 | 923.8997 | 41.4686 | 279.2878 | 59.9554 | 488.7022 | 34.747 | 50.5555 | 52.9147 | 87.988 | 63.6585 |  |  | 3.0433 | -3.0898 | -68.0392 | 1.6368 | 8.7503 | -197.8052 | 31.4656 | -3.8327 | 11.176 | 31.446 | 34.7439 | 0.0071297 | 0.00046655 | 0.00054541 | 983.6981 | 918.5973 | 896.9635 | 815.3023 | 164.4626 | 75.1547 | 37.4257 | 118.5108 | 75.8864 | 50.2564 | 36.9833 | 28.8371 | 27.7776 | 38.6142 | 766.7458 | 510.0163 | 388.3463 | 253.0157 | 203.9698 | 742.6553 | 426.2861 | 95.6739 | 144.7701 | 649.0942 | 156.4687 | 491.4836 | 1028.0659 | 476.1405 | 831.1809 | 1301.4382 | 1051.1163 | 1039.2796 | 949.2737 | 1032.4797 | 107.1679 | 29.7779 | 776.7462 | 1053.6334 | 937.7917 | 775.0102 | 930.2193 | 828.363 | 816.6976 | 936.2098 | 987.5383 | 854.3532 | 956.0706 | 914.4 | 1043.1563 | 954.6124 | 729.76 | 724.8569 | 1003.3994 |  |  | 803.4442 | 1042.2867 | 999.203 | 1108.4537 | 787.3321 |  | 798.3361 |  |  | 1010.7515 | 969.9745 | 813.7871 | [5 empty] | 802.5492 | 956.1367 | 990.0983 | 820.9043 | 1073.0308 | 1058.7121 | 915.72 | 937.195 | 954.193 | 946.9 |  | 1162.4192 | 1056.3634 | 948.7973 | 1029.7073 | 964.531 | 949.1206 | 941.211 | 999.569 | 1052.3582 | 999.3988 | 992.8598 | 864.0363 | 1000.2459 | 993.5717 | 1013.3185 | 958.5373 | 948.117 |  | 942.1525 | 894.9724 | 971.2508 | 996.2614 | 978.4354 |  | 925.3396 | 826.9475 | 2.5431 | 18.9588 | 1.5822 | 1.2138 | -16.6738 | 3.0875 | 5493.6 | 0.84 | 4.2889 | -3.6375 | -17.0692 | 2.6475 | 7.0666 | -33.5983 | 13.4003 |  | 176.4052 | 209.6284 | 57.6938 | 17.7854 |  | 174.8927
42838.5346 | 9880 | 355.7743 | 100.7784 | 86.1541 | 62.0315 | 36.0689 | 27.4965 | 51.4386 | 25.6405 | 99.3491 | 74.7032 | 47.473 | 28.8276 | 23.221 | 43.1024 | 458.8899 | 579.9456 | 597.056 | 917.6817 |  | 1030.8111 | 961.2309 |  | 1021.6121 | 818.5026 | 854.6673 | 1001.3841 | 970.5472 | 938.0976 | 971.5543 | 852.9576 | 972.2513 | 947.9884 | 849.0416 | 842.5853 | 861.4931 |  | 652.4851 |  | 811.3941 | 868.8547 | 312.742 | 806.3865 |  | 397.1894 | 608.7293 | 522.7998 | 722.8254 | 814.1626 | 901.1226 | 923.9414 | 40.8987 | 279.2225 | 59.262 | 488.8583 | 34.7467 | 50.4318 | 52.8853 | 87.854 | 63.6479 |  |  | 3.2431 | -2.4235 | -68.3382 | 1.5225 | 9.2891 | -197.756 | 32.0603 | -3.4864 | 11.4511 | 32.037 | 34.8435 | 0.0072332 | 0.00067354 | 0.00055526 | 982.8893 | 918.6918 | 897.3327 | 815.5708 | 164.6683 | 75.1676 | 37.4297 | 118.5378 | 75.9025 | 50.2655 | 36.9888 | 28.8416 | 27.7767 | 38.6202 | 688.4118 | 538.8512 | 430.2003 | 258.4258 | 205.8023 | 745.6987 | 426.3482 | 95.6828 | 144.8811 | 649.3333 | 156.535 | 491.7259 | 1028.3541 | 476.3236 | 831.3099 | 1305.04 | 1051.2153 | 1039.7237 | 948.3274 | 1033.3932 | 116.0742 | 43.2091 | 776.7145 | 1044.7256 | 938.4179 | 774.9572 | 935.3854 | 828.2709 | 816.5308 | 937.0584 | 991.4436 | 854.001 | 959.1009 | 914.0676 | 1048.1362 | 954.1008 | 729.2567 | 724.4579 | 996.2638 |  |  | 803.4324 | 1042.3344 | 999.4239 | 1108.6948 | 787.2805 |  | 798.328 |  |  | 1013.4154 | 969.5064 | 809.2914 | [5 empty] | 802.6367 | 955.9542 | 990.2305 | 821.1589 | 1071.6095 | 1059.446 | 916.0966 | 937.2255 | 954.2221 | 947.1728 |  | 1160.9656 | 1057.4576 | 949.2524 | 1029.8787 | 964.5258 | 949.1863 | 941.2028 | 999.643 | 1051.9575 | 1000.2329 | 993.044 | 864.8634 | 1000.0417 | 993.9758 | 1013.3034 | 958.2049 | 948.2107 |  | 945.2449 | 894.9862 | 971.136 | 996.7066 | 978.6084 |  | 925.4174 | 826.9258 | 2.4845 | 18.958 | 1.5803 | 1.2123 | -16.6978 | 3.0875 | 5535.46 | 1.3 | 4.4277 | -3.2218 | -17.1082 | 2.5536 | 7.2784 | -33.5827 | 13.5218 |  | 176.4315 | 209.7732 | 67.4625 | 13.1467 |  | 174.9223
42838.5346 | 9881 | 356.2374 | 100.8016 | 86.1681 | 62.045 | 36.0778 | 27.4964 | 51.4426 | 25.6327 | 99.3542 | 74.7065 | 47.4765 | 28.8285 | 23.2154 | 43.1035 | 459.0599 | 579.9768 | 597.1909 | 919.395 |  | 1033.3012 | 964.0939 |  | 1024.5156 | 818.3614 | 854.7093 | 1000.7613 | 970.3943 | 938.4525 | 971.2083 | 852.7444 | 970.5361 | 950.1802 | 849.3436 | 835.3602 | 860.6834 |  | 652.4857 |  | 811.4207 | 868.7189 | 312.6436 | 806.048 |  | 398.941 | 608.8635 | 522.0151 | 722.9052 | 814.2349 | 900.5026 | 926.1664 | 41.124 | 279.2275 | 57.905 | 489.2567 | 34.733 | 50.321 | 52.8675 | 87.7666 | 63.621 |  |  | 3.1577 | -2.1252 | -68.2541 | 1.7078 | 8.9796 | -197.7198 | 31.8178 | -3.8819 | 11.3581 | 30.7633 | 34.8251 | 0.0073318 | 0.00052569 | 0.00055362 | 981.8142 | 918.8185 | 897.4921 | 815.8123 | 164.8715 | 75.1771 | 37.4322 | 118.56 | 75.915 | 50.2674 | 36.9883 | 28.8405 | 27.7777 | 38.6237 | 803.3385 | 583.8824 | 498.2346 | 267.2471 | 204.8797 | 749.5643 | 427.5304 | 95.7046 | 144.9963 | 649.5399 | 156.6182 | 491.9588 | 1028.3575 | 476.5007 | 831.4298 | 1304.6892 | 1051.3092 | 1039.9955 | 947.403 | 1033.2984 | 95.2252 | 43.4674 | 776.6753 | 1049.3364 | 938.6515 | 774.884 | 927.2847 | 828.2135 | 816.396 | 937.6288 | 992.1203 | 853.8651 | 956.1432 | 921.0286 | 1041.9168 | 952.9719 | 728.6876 | 723.9682 | 991.5218 |  |  | 803.4265 | 1042.2096 | 1001.1919 | 1109.1386 | 787.2338 |  | 798.3093 |  |  | 1015.6542 | 962.7427 | 802.048 | [5 empty] | 802.7842 | 955.398 | 990.709 | 821.5146 | 1070.9182 | 1057.4997 | 915.9326 | 937.2715 | 954.2541 | 946.267 |  | 1163.5334 | 1058.4344 | 949.2874 | 1030.0928 | 964.8211 | 949.2586 | 941.1972 | 999.7117 | 1051.5232 | 1001.4086 | 993.1611 | 865.1938 | 1000.2203 | 994.5933 | 1014.7993 | 958.2478 | 948.2648 |  | 946.3403 | 894.937 | 971.1235 | 997.3948 | 978.6967 |  | 925.4902 | 826.85 | 2.638 | 18.9583 | 1.5812 | 1.2133 | -16.77 | 3.0874 | 5558.3 | 1.24 | 4.3684 | -3.0172 | -17.0989 | 2.7047 | 7.1543 | -33.5708 | 13.467 |  | 176.3638 | 210.0021 | 56.0549 | 5.8107 |  | 174.977
42838.5347 | 9882 | 356.6502 | 100.8186 | 86.1782 | 62.0491 | 36.0826 | 27.4943 | 51.4594 | 25.6284 | 99.3661 | 74.7199 | 47.4857 | 28.8343 | 23.2094 | 43.1096 | 459.2314 | 580.0055 | 597.2684 | 919.8378 |  | 1033.546 | 967.247 |  | 1025.2897 | 817.6144 | 854.7154 | 1000.4452 | 969.9814 | 937.9723 | 970.9096 | 852.7215 | 968.1969 | 952.0731 | 849.3263 | 830.2416 | 860.6553 |  | 652.5263 |  | 811.4611 | 868.3813 | 312.4821 | 806.1558 |  | 400.0348 | 608.7555 | 522.0626 | 721.5785 | 814.0181 | 899.5756 | 929.3691 | 41.109 | 279.2668 | 56.393 | 489.8072 | 34.7307 | 50.198 | 52.8673 | 87.6937 | 63.6252 |  |  | 3.3003 | -2.4826 | -68.3658 | 1.4778 | 8.9363 | -197.7724 | 31.1942 | -3.8629 | 10.9395 | 30.3301 | 34.7805 | 0.007179 | 0.00058319 | 0.00056676 | 981.8759 | 918.9033 | 897.4816 | 815.8907 | 165.0723 | 75.1854 | 37.4425 | 118.5791 | 75.9271 | 50.2739 | 36.9903 | 28.8378 | 27.771 | 38.6313 | 770.9394 | 590.2383 | 505.6896 | 273.0199 | 211.6854 | 752.4564 | 428.9399 | 95.6996 | 145.1029 | 649.7339 | 156.6777 | 492.1605 | 1027.5953 | 476.6466 | 831.5295 | 1310.1593 | 1051.3952 | 1040.0498 | 946.8432 | 1032.5761 | 105.9637 | 31.4336 | 776.6193 | 1052.347 | 938.224 | 774.8166 | 921.1439 | 828.1091 | 816.3943 | 937.6175 | 989.9899 | 853.8932 | 953.3088 | 927.8823 | 1029.8736 | 952.4166 | 728.0853 | 723.4892 | 983.5124 |  |  | 803.4284 | 1042.326 | 1002.1562 | 1109.2943 | 787.2135 |  | 798.3116 |  |  | 1013.6911 | 966.8468 | 793.4658 | [5 empty] | 802.9062 | 954.8373 | 990.999 | 821.7759 | 1069.397 | 1056.8967 | 915.6932 | 937.3128 | 954.2795 | 947.8011 |  | 1148.4809 | 1059.7149 | 949.3874 | 1030.1241 | 964.7814 | 949.3006 | 941.1909 | 999.6801 | 1051.3702 | 1001.6842 | 993.2919 | 866.9388 | 1000.5614 | 994.959 | 1016.5067 | 956.6501 | 948.3175 |  | 949.4841 | 894.8065 | 971.3656 | 997.8721 | 978.5415 |  | 925.5924 | 826.7655 | 2.5779 | 18.9586 | 1.581 | 1.2129 | -16.6976 | 3.0874 | 5569.83 | 0.93 | 4.4654 | -3.2609 | -17.1119 | 2.5159 | 7.1342 | -33.562 | 13.3291 |  | 176.4271 | 210.073 | 60.6807 | 5.2492 |  | 175.0448
42838.5347 | 9883 | 357.0975 | 100.8429 | 86.2029 | 62.0615 | 36.0919 | 27.5057 | 51.4808 | 25.6335 | 99.3738 | 74.7306 | 47.5034 | 28.8383 | 23.2222 | 43.1244 | 459.4264 | 580.0477 | 597.7712 | 919.5297 |  | 1030.0546 | 966.0536 |  | 1020.5959 | 817.3908 | 854.726 | 997.8575 | 968.2647 | 937.6771 | 970.4506 | 852.5832 | 967.898 | 955.0089 | 848.7708 | 821.6269 | 861.2512 |  | 652.5174 |  | 811.4815 | 868.4545 | 312.247 | 806.3188 |  | 399.9592 | 609.1957 | 521.6138 | 721.706 | 815.4567 | 901.3172 | 930.6439 | 39.5116 | 279.3018 | 55.6204 | 490.1719 | 34.7386 | 50.0826 | 52.8775 | 87.617 | 63.6374 |  |  | 1.3473 | -2.4708 | -67.9025 | 1.326 | 9.6466 | -197.779 | 31.2336 | -3.8287 | 10.712 | 30.2298 | 34.6897 | 0.0072381 | 0.00058155 | 0.00055691 | 980.5324 | 918.9635 | 897.3771 | 815.9527 | 165.2724 | 75.201 | 37.454 | 118.6029 | 75.9469 | 50.2834 | 36.9983 | 28.8476 | 27.7787 | 38.641 | 769.8191 | 575.0424 | 491.3311 | 274.0264 | 205.2586 | 754.931 | 429.6185 | 95.6975 | 145.2161 | 649.9344 | 156.7509 | 492.3852 | 1029.0489 | 476.8058 | 831.6398 | 1300.4624 | 1051.2347 | 1039.6101 | 947.2111 | 1032.3572 | 68.073 | 24.3818 | 776.5767 | 1052.4611 | 938.2793 | 774.7604 | 917.7554 | 828.0019 | 816.5267 | 939.9122 | 988.5108 | 853.6328 | 952.7033 | 932.0661 | 1018.8607 | 951.7747 | 727.4617 | 722.9725 | 974.6983 |  |  | 803.4319 | 1042.1059 | 1002.2885 | 1108.7479 | 787.1956 |  | 798.351 |  |  | 1010.6271 | 965.603 | 783.1144 | [5 empty] | 802.9979 | 954.4554 | 991.0469 | 822.0754 | 1068.5552 | 1049.1711 | 915.6497 | 937.3317 | 954.2611 | 947.9963 |  | 1123.4117 | 1060.5434 | 949.3765 | 1029.6127 | 964.5822 | 949.3596 | 941.2848 | 999.5575 | 1050.6511 | 1000.9077 | 993.4006 | 867.4629 | 1000.2461 | 995.0412 | 1015.0632 | 958.3901 | 948.3761 | 1265.9438 | 949.1254 | 894.6957 | 971.2796 | 997.9234 | 978.648 |  | 925.6507 | 826.4378 | 2.6607 | 18.9577 | 1.5811 | 1.2129 | -16.7622 | 3.0874 | 5582.65 | 1.05 | 2.8526 | -3.2539 | -17.0581 | 2.3837 | 7.4178 | -33.5875 | 13.3475 |  | 176.3073 | 209.7269 | 61.6879 | 6.9734 |  | 174.9618
42838.5347 | 9884 | 357.5354 | 100.853 | 86.211 | 62.0634 | 36.0945 | 27.5096 | 51.4943 | 25.6378 | 99.3764 | 74.7364 | 47.5124 | 28.8359 | 23.2215 | 43.1317 | 459.6012 | 580.0806 | 598.3799 | 919.8362 |  | 1027.4164 | 971.315 |  | 1024.2698 | 817.0078 | 853.9808 | 1003.2447 | 950.0974 | 937.9963 | 970.4536 | 852.1888 | 969.8911 | 955.6938 | 848.5219 | 813.2165 | 862.3943 |  | 652.5345 |  | 811.5073 | 868.4154 | 312.0563 | 806.4569 |  | 400.9283 | 609.9654 | 522.207 | 722.21 | 817.2691 | 904.2419 | 929.7065 | 38.4191 | 279.5045 | 55.7885 | 490.0355 | 34.7494 | 49.9206 | 52.8869 | 87.5186 | 63.6407 |  |  | 2.195 | -1.884 | -68.0714 | 1.7525 | 9.8956 | -197.7632 | 31.5826 | -3.6467 | 10.6601 | 29.9921 | 34.8074 | 0.0072086 | 0.0006949 | 0.00053884 | 982.4225 | 918.9286 | 897.588 | 816.072 | 165.5027 | 75.2183 | 37.4693 | 118.6309 | 75.9558 | 50.2988 | 37.0052 | 28.8535 | 27.7792 | 38.6559 | 680.1402 | 527.7459 | 434.0007 | 258.9628 | 201.0667 | 754.0515 | 429.0473 | 95.7 | 145.3339 | 650.1533 | 156.8229 | 492.6333 | 1030.0131 | 477.0193 | 831.7484 | 1305.4914 | 1051.0786 | 1038.8415 | 947.3106 | 1032.227 | 66.1134 | 29.9803 | 776.5412 | 1055.2502 | 938.5062 | 774.7034 | 918.5003 | 827.9094 | 816.0626 | 942.0931 | 990.1374 | 853.0365 | 954.5792 | 931.9167 | 1014.1827 | 951.6608 | 726.8633 | 722.4419 | 967.2525 |  |  | 803.4349 | 1041.704 | 1002.5803 | 1108.4565 | 787.1396 |  | 798.3607 |  |  | 1003.1892 | 952.7165 | 773.9644 | [5 empty] | 803.0783 | 954.2693 | 990.569 | 822.475 | 1066.1503 | 1056.3252 | 916.0591 | 937.343 | 954.2819 | 947.6799 |  | 1108.8012 | 1060.2804 | 949.4577 | 1029.2415 | 964.5701 | 949.4157 | 941.3722 | 999.3723 | 1050.0356 | 998.9289 | 993.5242 | 867.254 | 999.2496 | 994.7276 | 1013.6611 | 959.1986 | 948.4688 | 373.039 | 940.7065 | 894.5596 | 971.0913 | 997.6239 | 978.723 |  | 925.6942 | 826.456 | 2.6373 | 18.958 | 1.5818 | 1.2146 | -16.7287 | 3.0874 | 5581.36 | 0.66 | 3.641 | -2.8426 | -17.0867 | 2.7416 | 7.5223 | -33.6279 | 13.4385 |  | 176.0887 | 209.5363 | 71.338 | 13.235 |  | 174.8788
42838.5347 | 9885 | 357.9709 | 100.8755 | 86.2222 | 62.0716 | 36.0986 | 27.5085 | 51.4953 | 25.6504 | 99.3825 | 74.7423 | 47.5111 | 28.8414 | 23.2225 | 43.1333 | 459.7329 | 580.0795 | 598.8944 | 920.2845 |  | 1024.7572 | 971.4193 |  | 1027.3918 | 816.7576 | 855.9318 | 1008.057 | 950.1147 | 939.6014 | 970.3979 | 851.6335 | 973.2198 | 954.8198 | 848.7465 | 816.3658 | 866.0804 |  | 652.5477 |  | 811.5409 | 868.562 | 311.9436 | 806.5748 |  | 401.2592 | 609.9732 | 521.2902 | 722.7798 | 817.1672 | 902.8432 | 929.6278 | 38.2705 | 279.6656 | 56.0402 | 489.7265 | 34.7636 | 49.7204 | 52.9098 | 87.4152 | 63.6447 |  |  | 2.6937 | -1.3958 | -68.2626 | 1.8241 | 9.596 | -197.7717 | 31.5885 | -3.443 | 10.8274 | 30.2927 | 34.6943 | 0.0071938 | 0.00055034 | 0.00059962 | 983.7803 | 918.9724 | 897.6544 | 816.2269 | 165.7229 | 75.2344 | 37.4801 | 118.6679 | 75.978 | 50.3079 | 37.0194 | 28.8569 | 27.7865 | 38.6519 | 655.4324 | 519.0353 | 429.0743 | 253.6309 | 201.4327 | 752.6564 | 428.751 | 95.7001 | 145.4767 | 650.3658 | 156.8951 | 492.8626 | 1028.0854 | 477.2054 | 831.8628 | 1303.9837 | 1050.5521 | 1038.0893 | 947.3058 | 1031.9882 | 91.2674 | 30.3432 | 776.4907 | 1054.9671 | 938.3971 | 774.6242 | 922.1403 | 827.6687 | 815.8641 | 949.0314 | 1000.2409 | 852.394 | 960.4933 | 931.6805 | 1011.2084 | 951.5182 | 726.3259 | 721.9502 | 963.3766 |  |  | 803.4305 | 1041.2502 | 1003.076 | 1108.7668 | 787.0854 |  | 798.3428 |  |  | 1002.8437 | 933.4393 | 766.3046 | [5 empty] | 803.1245 | 954.2771 | 990.7196 | 822.7397 | 1063.0959 | 1043.0254 | 916.0701 | 937.3826 | 954.2982 | 947.8051 |  | 1103.6214 | 1059.6497 | 949.6986 | 1028.9895 | 964.5643 | 949.5178 | 941.4291 | 999.4079 | 1050.9823 | 997.6394 | 993.6522 | 867.0474 | 998.2902 | 994.397 | 1011.7705 | 959.0104 | 948.5412 | 28.8239 | 932.1271 | 894.5315 | 970.4379 | 997.084 | 978.6744 |  | 925.8045 | 826.36 | 2.6165 | 18.9595 | 1.5812 | 1.2131 | -16.7169 | 3.0873 | 5586.39 | 1.01 | 4.0335 | -2.4467 | -17.1108 | 2.7971 | 7.4031 | -33.6087 | 13.4318 |  | 175.8424 | 209.7169 | 73.586 | 13.7262 |  | 174.5937
42838.5347 | 9886 | 358.4023 | 100.8992 | 86.2354 | 62.0802 | 36.0964 | 27.5097 | 51.5048 | 25.6564 | 99.3893 | 74.7615 | 47.5211 | 28.842 | 23.2252 | 43.1425 | 459.8928 | 580.1131 | 599.3101 | 920.8681 |  | 1025.1662 | 972.9865 |  | 1031.3884 | 816.7408 | 855.7073 | 1012.398 | 949.6448 | 939.2634 | 969.4858 | 851.1461 | 974.3846 | 954.3723 | 849.2211 | 821.2738 | 866.1698 |  | 652.5517 |  | 811.5559 | 868.89 | 311.8144 | 806.6742 |  | 400.394 | 609.8991 | 521.4113 | 724.9188 | 817.6565 | 901.2401 | 930.3458 | 38.5046 | 279.6653 | 56.5343 | 489.551 | 34.8014 | 49.5196 | 52.9528 | 87.3068 | 63.6359 |  |  | 3.0026 | -2.0168 | -68.421 | 1.5429 | 8.8843 | -197.7684 | 32.6254 | -3.3418 | 10.9761 | 31.9493 | 34.8206 | 0.0070607 | 0.00063905 | 0.00059469 | 982.0184 | 919.0399 | 897.6997 | 816.4195 | 165.9254 | 75.2473 | 37.4807 | 118.69 | 75.9886 | 50.3081 | 37.0171 | 28.8516 | 27.781 | 38.6585 | 674.622 | 534.6078 | 420.6248 | 257.7984 | 201.8988 | 752.7561 | 428.8652 | 95.7077 | 145.6025 | 650.5696 | 156.9587 | 493.0724 | 1026.9641 | 477.386 | 831.9806 | 1308.692 | 1050.1992 | 1037.8993 | 947.0255 | 1032.5752 | 94.0301 | 33.395 | 776.4276 | 1051.3398 | 938.371 | 774.5341 | 915.9367 | 827.6212 | 815.42 | 948.5009 | 1006.6804 | 852.2209 | 961.1401 | 931.3586 | 1002.2474 | 950.5995 | 725.8329 | 721.4698 | 958.1191 |  |  | 803.4286 | 1041.2501 | 1002.9659 | 1108.2455 | 787.0374 |  | 798.3299 |  |  | 1000.7678 | 932.3472 | 758.7113 | [5 empty] | 803.1838 | 954.1912 | 990.8029 | 822.9032 | 1063.9292 | 1040.5614 | 916.5624 | 937.4384 | 954.3384 | 948.0231 |  | 1094.0628 | 1058.1953 | 949.1287 | 1029.0047 | 964.0409 | 949.5769 | 941.4549 | 999.9855 | 1051.6928 | 996.8468 | 993.7508 | 865.4704 | 997.5976 | 993.6378 | 1010.8077 | 959.0273 | 948.6253 |  | 924.9216 | 894.4965 | 970.0414 | 996.6235 | 978.7046 |  | 925.7904 | 826.457 | 2.5388 | 18.9587 | 1.5824 | 1.2143 | -16.7387 | 3.0874 | 5576.81 | 0.94 | 4.2568 | -2.9409 | -17.1299 | 2.5723 | 7.1185 | -33.5855 | 13.6412 |  | 175.8424 | 209.3936 | 71.4894 | 14.6867 |  | 174.3821
42838.5347 | 9887 | 358.8462 | 100.9277 | 86.2518 | 62.0946 | 36.1056 | 27.5184 | 51.5218 | 25.6491 | 99.3884 | 74.7753 | 47.5273 | 28.8504 | 23.224 | 43.1576 | 460.0755 | 580.1603 | 599.6543 | 921.2418 |  | 1025.6614 | 976.2433 |  | 1036.1752 | 816.8972 | 856.0199 | 1016.8539 | 949.3757 | 938.9104 | 968.1059 | 851.4279 | 976.282 | 956.2738 | 849.7711 | 814.2249 | 866.4692 |  | 652.5824 |  | 811.5856 | 869.096 | 311.6846 | 806.7629 |  | 399.6196 | 609.8421 | 520.8638 | 724.9753 | 818.4839 | 900.1855 | 929.5723 | 39.299 | 279.7743 | 57.6617 | 489.5379 | 34.821 | 49.2942 | 52.9988 | 87.179 | 63.6411 |  |  | 3.0118 | -1.8577 | -67.7902 | 2.014 | 8.2936 | -197.7356 | 31.2888 | -3.2662 | 11.1242 | 31.681 | 34.7017 | 0.007179 | 0.00041234 | 0.00056676 | 980.6058 | 919.0723 | 897.82 | 816.6032 | 166.132 | 75.2544 | 37.4841 | 118.7081 | 75.995 | 50.3165 | 37.0191 | 28.8521 | 27.7832 | 38.6534 | 704.0081 | 554.9681 | 447.9894 | 258.9182 | 200.3365 | 753.6731 | 429.592 | 95.7047 | 145.7236 | 650.7598 | 157.0206 | 493.2632 | 1027.4409 | 477.5369 | 832.1123 | 1308.5124 | 1050.5109 | 1038.1254 | 947.0075 | 1033.1191 | 91.8912 | 30.7687 | 776.3657 | 1057.6382 | 938.5241 | 774.4842 | 933.8964 | 828.1271 | 814.9208 | 948.3692 | 1015.1266 | 852.9374 | 963.3356 | 932.2209 | 1000.4281 | 949.7064 | 725.3813 | 721.0105 | 954.4279 |  |  | 803.4254 | 1040.9658 | 1002.9036 | 1108.3817 | 786.9876 |  | 798.3202 |  |  | 997.8824 | 929.6499 | 750.9828 | [5 empty] | 803.2604 | 953.7673 | 990.6159 | 823.0788 | 1064.6851 | 1048.8938 | 916.9108 | 937.4817 | 954.3499 | 948.0462 |  | 1088.2083 | 1056.8806 | 947.3285 | 1029.0387 | 963.4881 | 949.6424 | 941.5007 | 1000.4369 | 1051.8621 | 996.3944 | 993.8763 | 864.6149 | 998.3673 | 993.8502 | 1011.5612 | 958.3165 | 948.6893 |  | 919.8934 | 894.4815 | 969.6238 | 996.9139 | 978.7315 |  | 925.8255 | 826.4234 | 2.4336 | 18.9595 | 1.5813 | 1.213 | -16.7141 | 3.0873 | 5593.52 | 0.89 | 4.261 | -2.8225 | -17.0502 | 2.9388 | 6.8746 | -33.5676 | 13.3528 |  | 175.6882 | 209.4806 | 68.551 | 11.7841 |  | 174.5395
42838.5347 | 9888 | 359.303 | 100.9545 | 86.2656 | 62.1039 | 36.1094 | 27.5179 | 51.5343 | 25.643 | 99.4011 | 74.771 | 47.5337 | 28.8548 | 23.2213 | 43.159 | 460.2595 | 580.1357 | 599.8883 | 922.0296 |  | 1025.1177 | 978.7701 |  | 1039.2915 | 816.8529 | 856.6299 | 1018.5041 | 949.2055 | 938.3862 | 966.3133 | 852.2467 | 975.8448 | 956.394 | 850.3535 | 820.7795 | 866.8547 |  | 652.6021 |  | 811.5975 | 868.9729 | 311.6089 | 806.854 |  | 399.8444 | 610.7469 | 520.1981 | 722.6999 | 818.2843 | 899.3048 | 928.291 | 40.3467 | 279.8964 | 58.8701 | 489.6783 | 34.8632 | 49.1038 | 53.0574 | 87.0185 | 63.6417 |  |  | 3.1209 | -2.5589 | -68.0596 | 1.4791 | 9.023 | -197.7514 | 32.0031 | -3.5797 | 11.2575 | 31.3188 | 34.6611 | 0.00734 | 0.0006949 | 0.00055034 | 981.371 | 919.1137 | 897.8097 | 816.5871 | 166.3483 | 75.265 | 37.4864 | 118.7343 | 76.0114 | 50.3275 | 37.0234 | 28.8553 | 27.7795 | 38.6631 | 732.9382 | 548.1153 | 460.9915 | 279.1962 | 213.4692 | 755.0387 | 429.9574 | 95.7068 | 145.8579 | 650.9334 | 157.0967 | 493.4856 | 1028.329 | 477.7198 | 832.2422 | 1312.2316 | 1051.1791 | 1038.5102 | 947.2976 | 1033.6343 | 89.7609 | 30.7944 | 776.3095 | 1056.2821 | 938.9897 | 774.4242 | 958.1652 | 828.6605 | 814.642 | 948.8577 | 1019.6487 | 853.4872 | 963.775 | 932.0397 | 999.9029 | 949.6633 | 724.9931 | 720.5991 | 959.2777 |  |  | 803.439 | 1041.0601 | 1002.8 | 1109.0791 | 786.9088 |  | 798.3417 |  |  | 994.9454 | 933.6057 | 744.5804 | [5 empty] | 803.2768 | 953.3865 | 990.6902 | 823.288 | 1064.2383 | 1059.6833 | 917.3795 | 937.533 | 954.3542 | 948.0379 | 1243.3957 | 1084.6629 | 1056.2094 | 947.3161 | 1028.7695 | 963.0726 | 949.709 | 941.5444 | 1000.6851 | 1051.851 | 996.3332 | 994.0042 | 864.0856 | 999.4287 | 994.6785 | 1012.2267 | 957.9445 | 948.7586 |  | 917.3707 | 894.5103 | 969.14 | 996.9897 | 978.7659 |  | 925.8786 | 826.6542 | 2.6232 | 18.959 | 1.5815 | 1.213 | -16.668 | 3.0873 | 5623.02 | 0.93 | 4.3343 | -3.3143 | -17.0928 | 2.5198 | 7.1679 | -33.5564 | 13.4993 |  | 175.739 | 209.9202 | 65.8243 | 10.4088 |  | 174.8955
42838.5347 | 9889 | 359.7441 | 100.9843 | 86.2814 | 62.1012 | 36.1113 | 27.511 | 51.5393 | 25.6437 | 99.3959 | 74.7784 | 47.533 | 28.8548 | 23.2267 | 43.1683 | 460.4579 | 580.1273 | 600.0484 | 922.4367 |  | 1026.0504 | 981.478 |  | 1042.6753 | 816.5781 | 857.7908 | 1018.0579 | 949.2258 | 938.3084 | 965.3528 | 851.815 | 974.3837 | 955.7603 | 850.6843 | 813.3977 | 870.2978 |  | 652.576 |  | 811.6342 | 868.6759 | 311.4748 | 806.9354 |  | 400.3303 | 611.2973 | 519.0757 | 719.2955 | 816.8716 | 898.6653 | 927.7483 | 41.0417 | 279.8807 | 59.3048 | 490.0554 | 34.9011 | 48.9432 | 53.1266 | 86.8431 | 63.6519 |  |  | 3.502 | -1.8176 | -67.7462 | 1.9279 | 9.0749 | -197.7297 | 31.6548 | -3.4574 | 10.8504 | 30.424 | 34.7107 | 0.0076012 | 0.00064233 | 0.00052569 | 982.0264 | 919.1805 | 897.8475 | 816.5355 | 166.5682 | 75.2781 | 37.4985 | 118.7568 | 76.0239 | 50.3348 | 37.0253 | 28.8507 | 27.7739 | 38.6648 | 715.6038 | 554.5899 | 472.8555 | 287.8414 | 218.6873 | 756.6279 | 430.2929 | 95.7116 | 146.0217 | 651.154 | 157.1847 | 493.7359 | 1028.9134 | 477.9151 | 832.3969 | 1326.1888 | 1051.6333 | 1038.348 | 947.2587 | 1033.5079 | 105.358 | 34.5067 | 776.247 | 1055.6015 | 939.4849 | 774.3404 | 937.9853 | 828.7256 | 814.3121 | 949.056 | 1022.0991 | 852.778 | 961.5679 | 932.4884 | 996.915 | 951.0273 | 724.6239 | 720.2053 | 961.4539 |  |  | 803.4295 | 1041.0196 | 1003.6764 | 1109.6473 | 786.8463 |  | 798.3196 |  |  | 986.7865 | 935.8889 | 738.941 | [5 empty] | 803.2663 | 952.8946 | 990.9397 | 823.5761 | 1061.9623 | 1056.4792 | 917.6762 | 937.5772 | 954.3669 | 948.2557 | 1073.4112 | 1081.3091 | 1055.6828 | 948.3852 | 1028.5587 | 963.0012 | 949.7904 | 941.5885 | 1000.6511 | 1051.7086 | 996.0366 | 994.154 | 864.7775 | 999.9166 | 993.7255 | 1013.7705 | 958.9784 | 948.8417 |  | 917.2702 | 894.5538 | 968.6635 | 996.2451 | 978.8419 |  | 925.9246 | 827.1322 | 2.4776 | 18.959 | 1.5815 | 1.2128 | -16.5569 | 3.0873 | 5652.3 | 1.05 | 4.5896 | -2.7942 | -17.0587 | 2.8777 | 7.1865 | -33.5454 | 13.422 |  | 175.7173 | 210.2522 | 68.3196 | 9.1543 |  | 175.151
42838.5347 | 9890 | 360.1696 | 101.0145 | 86.2972 | 62.1164 | 36.1208 | 27.5195 | 51.5582 | 25.6488 | 99.407 | 74.7879 | 47.551 | 28.8578 | 23.2285 | 43.184 | 460.6631 | 580.1452 | 600.1521 | 922.5641 |  | 1026.6537 | 984.8431 |  | 1046.3916 | 816.2593 | 859.4825 | 1020.4825 | 949.2319 | 938.3521 | 964.8879 | 851.1446 | 975.2825 | 957.897 | 850.7375 | 806.8766 | 871.9447 |  | 652.58 |  | 811.6619 | 868.2616 | 311.3723 | 806.9877 |  | 400.4088 | 611.9857 | 518.3184 | 717.0495 | 817.0856 | 899.5264 | 929.0095 | 40.8375 | 279.7618 | 58.6632 | 490.303 | 34.9061 | 48.8127 | 53.1973 | 86.7001 | 63.657 |  |  | 3.3607 | -1.6494 | -67.7645 | 2.0534 | 8.448 | -197.756 | 31.7534 | -3.9227 | 11.3209 | 31.8945 | 34.7715 | 0.0075223 | 0.00065383 | 0.00056348 | 980.6956 | 919.3039 | 897.8844 | 816.5895 | 166.7824 | 75.2753 | 37.4999 | 118.7916 | 76.0527 | 50.3485 | 37.037 | 28.86 | 27.7838 | 38.6732 | 726.3142 | 573.5054 | 499.3897 | 282.5918 | 219.3695 | 758.9604 | 431.4875 | 95.7138 | 146.1936 | 651.3401 | 157.2523 | 493.9546 | 1029.0876 | 478.1004 | 832.5013 | 1332.1407 | 1051.8668 | 1037.8394 | 948.1621 | 1033.4143 | 92.7535 | 37.1663 | 776.1707 | 1051.1979 | 939.8172 | 774.2687 | 923.3458 | 828.754 | 814.2328 | 952.499 | 1025.4171 | 852.0548 | 959.6454 | 935.6106 | 993.4898 | 951.6086 | 724.2779 | 719.8668 | 960.7661 |  |  | 803.425 | 1041.1547 | 1003.5448 | 1109.228 | 786.7862 |  | 798.3037 |  |  | 983.8114 | 934.4633 | 734.9582 | [5 empty] | 803.305 | 951.9888 | 991.4566 | 823.8905 | 1058.1944 | 1050.9427 | 917.3667 | 937.6438 | 954.3662 | 948.4701 | 974.0574 | 1072.8504 | 1055.1128 | 949.484 | 1028.5912 | 963.7857 | 949.872 | 941.6536 | 1000.4689 | 1052.0076 | 996.8186 | 994.2468 | 865.5035 | 999.1926 | 993.037 | 1014.7162 | 958.6983 | 948.9074 |  | 917.1201 | 894.5653 | 967.9828 | 995.459 | 978.9398 |  | 926.0419 | 827.4983 | 2.5199 | 18.9598 | 1.5805 | 1.2124 | -16.687 | 3.0874 | 5730.15 | 1.1 | 4.4952 | -2.6628 | -17.0676 | 2.9711 | 6.9364 | -33.5599 | 13.4478 |  | 175.7907 | 209.9928 | 67.9683 | 6.4333 |  | 175.2833
42838.5348 | 9891 | 360.6003 | 101.0459 | 86.3104 | 62.1308 | 36.1178 | 27.517 | 51.5667 | 25.6467 | 99.4124 | 74.7982 | 47.5501 | 28.8609 | 23.2297 | 43.1876 | 460.8679 | 580.1951 | 600.2972 | 922.8753 |  | 1025.2 | 985.3489 |  | 1050.5453 | 815.9876 | 861.1819 | 1022.9499 | 949.0982 | 938.0154 | 964.2367 | 850.6089 | 972.9091 | 959.4948 | 850.7473 | 817.5663 | 872.8509 |  | 652.6088 |  | 811.6814 | 867.8113 | 311.2393 | 807.0104 |  | 400.5568 | 613.4906 | 519.9978 | 716.0481 | 816.7815 | 900.0041 | 928.0158 | 40.2732 | 279.6574 | 57.7866 | 490.4481 | 34.895 | 48.7034 | 53.27 | 86.5764 | 63.655 |  |  | 2.7121 | -1.2952 | -68.0846 | 1.8668 | 9.0795 | -197.7717 | 31.2566 | -3.5928 | 11.3632 | 31.5954 | 34.76 | 0.0077359 | 0.00068997 | 0.00056183 | 979.3529 | 919.3434 | 897.8517 | 816.7384 | 166.9985 | 75.2886 | 37.5085 | 118.8045 | 76.0462 | 50.3424 | 37.0312 | 28.8492 | 27.773 | 38.6727 | 708.6623 | 566.3741 | 493.1156 | 298.7353 | 216.9313 | 759.9267 | 432.5402 | 95.7134 | 146.5221 | 651.5191 | 157.3197 | 494.1555 | 1028.8032 | 478.2937 | 832.6096 | 1334.9918 | 1052.0606 | 1037.596 | 948.377 | 1033.5816 | 85.9423 | 28.4802 | 776.085 | 1048.8018 | 939.9918 | 774.1786 | 925.9228 | 828.8295 | 814.2554 | 957.206 | 1029.0599 | 851.4847 | 955.5437 | 940.6776 | 990.2925 | 951.544 | 723.9601 | 719.5598 | 960.2166 |  |  | 803.4335 | 1041.1667 | 1001.724 | 1108.4968 | 786.7704 |  | 798.2843 |  |  | 982.1682 | 932.9499 | 732.5541 | [5 empty] | 803.3822 | 950.6618 | 991.4897 | 824.1894 | 1055.8582 | 1053.2622 | 917.0344 | 937.6984 | 954.3942 | 948.5293 | 915.1363 | 1063.3973 | 1054.3929 | 949.8495 | 1028.5485 | 964.5335 | 949.954 | 941.7083 | 1000.1937 | 1052.1215 | 997.9067 | 994.3272 | 865.954 | 998.4266 | 992.4685 | 1012.339 | 958.4519 | 948.9685 |  | 916.659 | 894.569 | 967.6111 | 994.7536 | 979.068 |  | 926.0987 | 827.4061 | 2.7182 | 18.959 | 1.581 | 1.2141 | -16.7969 | 3.0873 | 5744.35 | 0.53 | 4.0372 | -2.3617 | -17.1224 | 2.8353 | 7.1924 | -33.5681 | 13.3449 |  | 175.797 | 209.5854 | 70.2783 | 7.3312 |  | 175.3863
42838.5348 | 9892 | 361.0032 | 101.0756 | 86.3291 | 62.1386 | 36.124 | 27.5194 | 51.58 | 25.6549 | 99.4166 | 74.804 | 47.557 | 28.8664 | 23.2268 | 43.1912 | 461.0818 | 580.263 | 600.4769 | 923.229 |  | 1023.6394 | 979.4383 |  | 1045.3608 | 815.6641 | 862.2115 | 1021.9605 | 948.9306 | 937.649 | 963.0428 | 850.09 | 969.4032 | 960.1525 | 851.1402 | 826.5854 | 871.1751 |  | 652.6392 |  | 811.7113 | 867.4561 | 311.1792 | 806.9956 |  | 400.6109 | 613.4979 | 520.8131 | 718.572 | 817.8219 | 900.6945 | 928.3351 | 39.8505 | 279.5405 | 56.8545 | 490.2852 | 34.8819 | 48.5902 | 53.3455 | 86.4362 | 63.6357 |  |  | 2.5735 | -1.8958 | -68.1647 | 1.3142 | 9.255 | -197.7796 | 31.9525 | -3.5678 | 11.3209 | 32.6341 | 34.6354 | 0.0077047 | 0.00075733 | 0.00056348 | 980.8448 | 919.4232 | 897.9188 | 816.8709 | 167.2315 | 75.3005 | 37.5154 | 118.8346 | 76.0609 | 50.355 | 37.0428 | 28.8565 | 27.7781 | 38.6841 | 696.2481 | 545.6938 | 468.7836 | 297.6624 | 219.5239 | 759.8648 | 432.6938 | 95.7125 | 146.8712 | 651.7025 | 157.3842 | 494.3691 | 1027.9125 | 478.4788 | 832.7221 | 1337.9572 | 1052.5811 | 1037.46 | 948.4775 | 1032.8239 | 82.4316 | 31.76 | 775.999 | 1055.9584 | 940.0275 | 774.0842 | 939.2307 | 829.0393 | 813.9392 | 960.1635 | 1030.6262 | 850.9397 | 952.7922 | 944.1391 | 986.1279 | 951.767 | 723.6497 | 719.3145 | 958.247 |  |  | 803.4266 | 1041.2465 | 1000.541 | 1108.5018 | 786.7693 |  | 798.2524 |  |  | 982.4411 | 931.328 | 730.3686 | [5 empty] | 803.4668 | 949.423 | 991.2322 | 824.485 | 1054.0109 | 1054.3908 | 917.3369 | 937.7353 | 954.4072 | 948.628 | 883.0249 | 1061.3948 | 1053.5282 | 949.0113 | 1028.8708 | 964.3544 | 950.0155 | 941.7451 | 1000.0936 | 1051.9891 | 998.5555 | 994.4682 | 866.9784 | 997.7163 | 991.9696 | 1009.7788 | 957.6399 | 949.0197 |  | 915.8969 | 894.5927 | 967.6271 | 994.0977 | 979.1615 |  | 926.1593 | 826.6555 | 2.6 | 18.9606 | 1.58 | 1.2117 | -16.7396 | 3.0873 | 5710 | 0.95 | 3.9307 | -2.8572 | -17.1326 | 2.3789 | 7.2637 | -33.5786 | 13.4966 |  | 175.8405 | 209.6214 | 71.6353 | 10.064 |  | 175.6967
42838.5348 | 9893 | 361.4035 | 101.0952 | 86.3404 | 62.1402 | 36.1278 | 27.5136 | 51.5914 | 25.654 | 99.426 | 74.8109 | 47.5597 | 28.8652 | 23.2205 | 43.1933 | 461.2915 | 580.3215 | 600.6471 | 923.1976 |  | 1021.9175 | 973.7927 |  | 1037.4534 | 815.0925 | 862.6746 | 1021.0199 | 948.9608 | 937.6745 | 962.216 | 849.6386 | 967.2466 | 959.224 | 851.427 | 817.716 | 868.7577 |  | 652.6651 |  | 811.7328 | 867.4195 | 311.0835 | 807.0173 |  | 400.8181 | 613.7139 | 520.5593 | 718.7012 | 818.4916 | 900.3363 | 928.1239 | 39.4861 | 279.4928 | 55.8878 | 490.0545 | 34.8788 | 48.471 | 53.4458 | 86.3023 | 63.6375 |  |  | 2.2837 | -1.9583 | -67.8427 | 1.878 | 9.2346 | -197.7776 | 31.8388 | -3.2367 | 11.3427 | 31.9008 | 34.6257 | 0.0077786 | 0.00066862 | 0.00056841 | 980.7383 | 919.432 | 897.8991 | 816.972 | 167.4341 | 75.3019 | 37.5069 | 118.8654 | 76.0705 | 50.3584 | 37.0358 | 28.8584 | 27.7753 | 38.6824 | 701.7899 | 551.4193 | 464.372 | 293.9888 | 222.8022 | 759.4928 | 432.9682 | 95.7224 | 147.1791 | 651.8803 | 157.4557 | 494.5936 | 1027.7505 | 478.6455 | 832.8501 | 1332.8242 | 1053.3521 | 1037.4136 | 949.0365 | 1032.2169 | 81.057 | 31.2206 | 775.958 | 1058.2351 | 940.0827 | 774.0596 | 940.8494 | 829.117 | 813.3494 | 958.9903 | 1029.7738 | 850.6029 | 951.6258 | 941.9737 | 983.8959 | 952.4084 | 723.3342 | 719.1254 | 955.2754 |  |  | 803.4353 | 1041.1642 | 997.6158 | 1108.6518 | 786.7509 |  | 798.1733 |  |  | 981.9722 | 928.3873 | 726.7256 | [5 empty] | 803.5212 | 948.1337 | 991.2483 | 824.7681 | 1050.9312 | 1052.3398 | 917.8074 | 937.7801 | 954.3999 | 948.4024 | 850.5987 | 1065.6954 | 1052.8181 | 948.4006 | 1029.487 | 964.1894 | 950.0661 | 941.7553 | 1000.2221 | 1051.9941 | 999.2786 | 994.6242 | 866.1359 | 996.7329 | 991.5293 | 1011.2263 | 958.3479 | 949.0474 |  | 914.9675 | 894.6229 | 968.0879 | 993.6329 | 979.3726 |  | 926.2574 | 826.4142 | 2.4459 | 18.9595 | 1.5813 | 1.2129 | -16.7358 | 3.0872 | 5670.91 | 0.83 | 3.7016 | -2.9042 | -17.0941 | 2.8441 | 7.2546 | -33.5733 | 13.4705 |  | 175.7956 | 209.7965 | 70.8853 | 10.6066 |  | 176.1428
42838.5348 | 9894 | 361.8122 | 101.1302 | 86.3552 | 62.1543 | 36.1351 | 27.5343 | 51.6133 | 25.6658 | 99.4323 | 74.8266 | 47.582 | 28.8779 | 23.2302 | 43.2159 | 461.528 | 580.3768 | 600.7618 | 923.724 |  | 1023.5059 | 975.1274 |  | 1037.6053 | 814.598 | 863.3196 | 1022.0373 | 948.9355 | 937.8153 | 962.1153 | 849.48 | 967.7758 | 957.7373 | 851.457 | 811.131 | 868.3046 |  | 652.6822 |  | 811.7642 | 867.3348 | 310.9997 | 807.1303 |  | 401.3845 | 614.1473 | 520.2669 | 719.4793 | 818.8823 | 899.3701 | 926.4369 | 39.0815 | 279.4812 | 54.7773 | 489.7011 | 34.8734 | 48.3638 | 53.5429 | 86.1791 | 63.6382 |  |  | 2.8081 | -1.3813 | -68.0892 | 1.7262 | 9.2839 | -197.7546 | 31.2021 | -3.7932 | 10.8831 | 31.1863 | 34.5713 | 0.0076669 | 0.00075568 | 0.00053062 | 981.1755 | 919.495 | 897.9579 | 817.0489 | 167.6573 | 75.3142 | 37.5089 | 118.8883 | 76.0933 | 50.3693 | 37.0517 | 28.8598 | 27.7831 | 38.6913 | 697.2858 | 536.7006 | 449.2709 | 292.2733 | 224.9721 | 758.5781 | 432.972 | 95.7299 | 147.4474 | 652.0701 | 157.5249 | 494.8198 | 1028.4335 | 478.8234 | 832.9523 | 1332.033 | 1053.7764 | 1037.1963 | 949.1328 | 1031.853 | 78.0321 | 29.7266 | 775.9178 | 1055.2924 | 940.3004 | 774.0039 | 927.9653 | 829.1825 | 812.6511 | 955.95 | 1028.7411 | 850.5793 | 951.2058 | 940.989 | 981.035 | 958.9507 | 723.0477 | 718.8938 | 952.8433 |  |  | 803.4354 | 1041.2233 | 996.6561 | 1108.6935 | 786.7694 |  | 798.2083 |  |  | 983.4958 | 926.4273 | 724.7948 | [5 empty] | 803.5704 | 946.7008 | 991.6664 | 825.0057 | 1048.0049 | 1053.2225 | 918.2686 | 937.8268 | 954.3996 | 948.4993 | 812.9829 | 1062.5762 | 1052.7272 | 949.6257 | 1029.9236 | 964.2942 | 950.1068 | 941.7785 | 1000.3474 | 1052.4687 | 999.5505 | 994.7716 | 865.2259 | 996.0722 | 991.2718 | 1011.033 | 958.8387 | 949.0946 |  | 914.3567 | 894.6412 | 968.6026 | 993.7225 | 979.8166 |  | 926.3974 | 826.6551 | 2.7518 | 18.9587 | 1.581 | 1.2132 | -16.7885 | 3.0873 | 5646.71 | 1.22 | 4.1044 | -2.4398 | -17.1293 | 2.7274 | 7.271 | -33.5576 | 13.3297 |  | 175.8277 | 209.8493 | 71.056 | 12.2852 |  | 176.3894
42838.5348 | 9895 | 362.2368 | 101.1511 | 86.3676 | 62.1535 | 36.1436 | 27.5238 | 51.6087 | 25.6576 | 99.4322 | 74.828 | 47.5738 | 28.8648 | 23.2209 | 43.2074 | 461.7691 | 580.4346 | 600.8922 | 924.1522 |  | 1023.6397 | 974.5952 |  | 1037.2111 | 814.1089 | 864.7783 | 1024.9193 | 949.1485 | 937.8974 | 962.6109 | 849.4085 | 965.5037 | 957.4525 | 851.403 | 784.4334 | 868.8273 |  | 652.7051 |  | 811.7856 | 867.1311 | 310.814 | 807.1692 |  | 402.0558 | 614.5938 | 520.1828 | 721.0283 | 819.9714 | 899.1135 | 925.1395 | 38.8542 | 279.3362 | 53.9464 | 489.6249 | 34.8979 | 48.2779 | 53.6472 | 86.0608 | 63.6302 |  |  | 3.0348 | -0.82475 | -67.9262 | 1.5343 | 8.5374 | -197.7665 | 31.988 | -3.809 | 10.9619 | 30.9643 | 34.5861 | 0.0077342 | 0.00067847 | 0.00055034 | 981.462 | 919.6563 | 898.0473 | 817.1513 | 167.8783 | 75.3214 | 37.5152 | 118.9189 | 76.111 | 50.3844 | 37.061 | 28.8704 | 27.7854 | 38.7043 | 502.5466 | 540.1599 | 442.7309 | 295.1468 | 225.9448 | 757.9596 | 432.6573 | 95.7358 | 147.6583 | 652.2309 | 157.5978 | 495.0293 | 1028.4367 | 479.0052 | 833.0669 | 1324.8939 | 1054.1938 | 1037.2993 | 948.8892 | 1032.2263 | 77.1297 | 25.4389 | 775.8612 | 1053.7675 | 940.6508 | 773.897 | 920.8038 | 829.3369 | 812.2221 | 954.8489 | 1029.6418 | 850.5477 | 949.1664 | 943.6974 | 976.0898 | 969.8406 | 722.742 | 718.5747 | 948.1264 |  |  | 803.4387 | 1041.3879 | 995.9734 | 1108.8453 | 786.7217 |  | 798.1981 |  |  | 985.5962 | 924.9381 | 721.73 | [5 empty] | 803.6414 | 945.566 | 992.0569 | 825.3674 | 1044.4945 | 1059.0407 | 918.4885 | 937.8765 | 954.402 | 948.3815 | 776.6354 | 1061.3884 | 1053.3866 | 950.2575 | 1029.8184 | 964.3361 | 950.1499 | 941.8123 | 1000.8627 | 1052.7181 | 999.1807 | 994.9038 | 865.9153 | 996.5002 | 991.5969 | 1012.5098 | 959.3805 | 949.1369 |  | 913.0866 | 894.6847 | 968.68 | 994.1217 | 980.1031 |  | 926.4251 | 826.863 | 2.4869 | 18.9612 | 1.5809 | 1.2142 | -16.6921 | 3.0872 | 5623.44 | 1.05 | 4.2677 | -1.8857 | -17.1131 | 2.572 | 6.9718 | -33.5549 | 13.495 |  | 175.9169 | 209.9633 | 92.471 | 12.9518 |  | 176.6119
42838.5348 | 9896 | 362.6441 | 101.1787 | 86.3769 | 62.1704 | 36.1453 | 27.5364 | 51.6192 | 25.6599 | 99.4387 | 74.8382 | 47.5857 | 28.874 | 23.2305 | 43.2228 | 461.974 | 580.4427 | 601.0386 | 924.5389 |  | 1024.4005 | 980.1376 |  | 1039.827 | 813.7945 | 866.4225 | 1029.4768 | 949.1557 | 937.7408 | 962.4635 | 849.2375 | 964.3797 | 958.8019 | 851.5916 | 789.407 | 868.1006 |  | 652.7047 |  | 811.8247 | 867.0513 | 310.6901 | 807.2292 |  | 401.5949 | 614.5923 | 520.5515 | 720.4935 | 820.4036 | 898.7593 | 924.8346 | 39.5179 | 279.1833 | 54.3568 | 489.6693 | 34.9002 | 48.2057 | 53.7573 | 85.9279 | 63.6306 |  |  | 2.5466 | -2.3302 | -67.8887 | 2.2197 | 8.8712 | -197.7573 | 31.3223 | -2.8956 | 11.0479 | 30.9664 | 34.6272 | 0.0076735 | 0.00075733 | 0.00055198 | 981.0297 | 919.7671 | 898.0999 | 817.1978 | 168.0813 | 75.3224 | 37.503 | 118.9368 | 76.1156 | 50.3762 | 37.0594 | 28.8623 | 27.7777 | 38.7044 | 719.4857 | 552.1655 | 441.8677 | 288.7062 | 227.338 | 757.3672 | 432.2774 | 95.7481 | 147.8463 | 652.4035 | 157.668 | 495.2473 | 1027.9659 | 479.1805 | 833.1831 | 1324.6369 | 1054.6572 | 1037.5399 | 949.2318 | 1032.0452 | 103.168 | 37.8801 | 775.786 | 1056.7836 | 940.9375 | 773.9434 | 917.0009 | 829.5936 | 811.6689 | 956.7624 | 1033.0621 | 850.3104 | 948.1892 | 946.5034 | 976.9908 | 970.8833 | 722.4448 | 718.2909 | 946.721 |  |  | 803.4256 | 1041.3476 | 999.163 | 1109.0396 | 786.7307 |  | 798.1714 |  |  | 984.2753 | 920.582 | 720.3133 | [5 empty] | 803.7139 | 944.238 | 992.164 | 825.7138 | 1041.7632 | 1060.1106 | 918.303 | 937.9122 | 954.4294 | 948.0196 | 746.2025 | 1058.965 | 1053.7224 | 951.0683 | 1029.3124 | 964.159 | 950.1472 | 941.8049 | 1001.1477 | 1053.2652 | 999.8111 | 994.9908 | 864.9728 | 996.9636 | 992.1681 | 1011.9991 | 959.8192 | 949.1845 |  | 912.2443 | 894.7098 | 969.0158 | 994.3549 | 980.1126 |  | 926.4445 | 826.7328 | 2.7041 | 18.9614 | 1.581 | 1.216 | -16.7315 | 3.0873 | 5616.52 | 1.29 | 3.9092 | -3.1696 | -17.1084 | 3.0935 | 7.1057 | -33.549 | 13.3518 |  | 175.8954 | 209.9964 | 68.1537 | 12.9752 |  | 176.8757
42838.5348 | 9897 | 363.0197 | 101.2064 | 86.3923 | 62.1754 | 36.1487 | 27.5321 | 51.6423 | 25.6615 | 99.4372 | 74.8468 | 47.597 | 28.8817 | 23.2307 | 43.2347 | 462.2344 | 580.4681 | 601.2474 | 925.0902 |  | 1023.5927 | 980.5387 |  | 1041.5879 | 813.6511 | 867.9036 | 1040.4861 | 949.2661 | 937.8073 | 962.8514 | 849.1335 | 966.5921 | 960.842 | 851.8216 | 791.6435 | 867.9389 |  | 652.7557 |  | 811.8568 | 867.2103 | 310.857 | 807.2663 |  | 401.405 | 614.4978 | 519.3584 | 720.4193 | 819.9254 | 900.1379 | 925.9882 | 40.6376 | 278.9993 | 54.9618 | 489.665 | 34.9143 | 48.1478 | 53.8778 | 85.7852 | 63.6381 |  |  | 2.971 | -2.9177 | -67.9729 | 1.5895 | 9.232 | -197.7369 | 32.4854 | -2.9508 | 11.4037 | 31.417 | 34.6479 | 0.0076505 | 0.00067683 | 0.00058483 | 981.1552 | 919.9305 | 898.159 | 817.2405 | 168.3186 | 75.3128 | 37.4971 | 118.9612 | 76.1376 | 50.3944 | 37.0586 | 28.8688 | 27.7869 | 38.7123 | 748.8671 | 563.7111 | 477.387 | 294.3841 | 234.4299 | 759.0199 | 432.8028 | 95.734 | 147.9816 | 652.5761 | 157.7468 | 495.4499 | 1026.7433 | 479.3549 | 833.2892 | 1323.8829 | 1055.0359 | 1037.9662 | 948.8002 | 1032.1545 | 97.7572 | 34.3971 | 775.6961 | 1056.5097 | 940.9212 | 773.8526 | 920.3768 | 829.921 | 811.4478 | 957.0818 | 1039.9779 | 850.2952 | 950.2582 | 946.1033 | 977.996 | 971.0972 | 722.1385 | 717.9548 | 947.8606 |  |  | 803.4352 | 1041.4345 | 1001.4579 | 1108.7655 | 786.5887 |  | 798.1867 |  |  | 980.3065 | 918.9445 | 717.0481 | [5 empty] | 803.7969 | 942.5022 | 992.7354 | 826.0182 | 1040.4047 | 1059.2166 | 917.8009 | 937.9566 | 954.4479 | 948.9385 | 728.5186 | 1058.992 | 1054.1311 | 952.3715 | 1029.4201 | 964.1637 | 950.2047 | 941.8552 | 1001.1058 | 1054.1638 | 999.8815 | 995.1744 | 863.2849 | 997.0617 | 992.7868 | 1011.2951 | 960.1544 | 949.2239 |  | 909.347 | 894.6762 | 969.6446 | 994.9257 | 980.1878 |  | 926.533 | 826.4232 | 2.4281 | 18.9609 | 1.5799 | 1.2136 | -16.7409 | 3.0873 | 5648.13 | 0.82 | 4.2231 | -3.5465 | -17.1181 | 2.6177 | 7.253 | -33.567 | 13.6055 |  | 175.9424 | 209.761 | 65.4839 | 9.1289 |  | 177.0843
42838.5348 | 9898 | 363.3748 | 101.238 | 86.4009 | 62.1822 | 36.1466 | 27.532 | 51.6553 | 25.665 | 99.4434 | 74.8539 | 47.6002 | 28.8884 | 23.2257 | 43.2388 | 462.4601 | 580.4768 | 601.4516 | 926.9493 |  | 1025.269 | 977.4616 |  | 1042.0949 | 813.5681 | 869.9493 | 1041.7834 | 949.3796 | 937.7372 | 962.7015 | 849.3645 | 969.9814 | 962.7992 | 852.398 | 784.49 | 866.3147 |  | 652.7827 |  | 811.8713 | 867.579 | 310.9783 | 807.2339 |  | 401.7522 | 614.2387 | 517.3245 | 718.3526 | 819.4201 | 901.5301 | 926.478 | 41.6155 | 278.957 | 54.6381 | 489.6861 | 34.9189 | 48.0835 | 53.9961 | 85.6255 | 63.6533 |  |  | 2.8981 | -3.2245 | -67.6036 | 1.9575 | 9.5171 | -197.7507 | 32.3153 | -3.3865 | 11.3922 | 31.6596 | 34.7463 | 0.0075946 | 0.00071461 | 0.00057169 | 981.838 | 919.9883 | 898.134 | 817.127 | 168.5661 | 75.3211 | 37.4941 | 118.9857 | 76.1438 | 50.4043 | 37.0683 | 28.863 | 27.7892 | 38.7207 | 741.2531 | 576.7729 | 492.5459 | 294.2839 | 233.7282 | 760.7635 | 433.3928 | 95.7319 | 148.1024 | 652.7529 | 157.8127 | 495.6918 | 1025.6731 | 479.5591 | 833.4237 | 1321.7961 | 1055.2301 | 1038.6775 | 948.781 | 1032.9997 | 93.2916 | 34.1896 | 775.6105 | 1054.9408 | 940.96 | 773.7108 | 918.5752 | 830.2934 | 811.3182 | 959.591 | 1044.3233 | 850.6778 | 952.7646 | 943.5268 | 983.774 | 970.7878 | 721.83 | 717.586 | 955.118 |  |  | 803.4327 | 1041.9977 | 1007.0118 | 1108.9799 | 786.3167 |  | 798.1838 |  |  | 972.8537 | 922.3014 | 714.8199 | [5 empty] | 803.9229 | 940.7817 | 992.7316 | 826.392 | 1039.1291 | 1064.6484 | 917.256 | 938.0129 | 954.4756 | 949.0489 | 723.5225 | 1057.1501 | 1053.4214 | 952.2211 | 1030.072 | 964.0967 | 950.3046 | 941.9002 | 1001.2943 | 1055.0958 | 1000.6564 | 995.352 | 863.6185 | 999.3385 | 993.3162 | 1013.9036 | 959.8082 | 949.264 |  | 909.2514 | 894.6553 | 970.4233 | 995.6128 | 980.2037 |  | 926.6465 | 826.1252 | 2.3218 | 18.961 | 1.5812 | 1.2157 | -16.7315 | 3.0872 | 5695.4 | 1.06 | 4.1707 | -3.7278 | -17.069 | 2.9045 | 7.3685 | -33.5881 | 13.5778 |  | 176.2484 | 209.7411 | 66.9596 | 7.5573 |  | 177.1695
42838.5348 | 9899 | 363.7238 | 101.2618 | 86.4081 | 62.1763 | 36.1488 | 27.5297 | 51.6624 | 25.6636 | 99.4453 | 74.8592 | 47.6055 | 28.8778 | 23.2233 | 43.2467 | 462.6901 | 580.5198 | 601.688 | 927.0361 |  | 1023.8144 | 974.4136 |  | 1040.6201 | 813.3897 | 871.8878 | 1038.4987 | 949.4249 | 937.5486 | 961.9547 | 849.8521 | 971.7332 | 961.353 | 852.7355 | 781.5501 | 867.1183 |  | 652.7923 |  | 811.8983 | 867.8809 | 310.9545 | 807.2134 |  | 402.2221 | 615.2196 | 516.3115 | 714.4297 | 816.1853 | 901.7904 | 928.7663 | 43.0949 | 278.944 | 54.5763 | 489.63 | 34.9473 | 48.0247 | 54.1304 | 85.4632 | 63.6448 |  |  | 2.4381 | -2.0246 | -67.8119 | 1.8701 | 9.2898 | -197.7224 | 31.8894 | -3.6822 | 11.3274 | 31.9057 | 34.7925 | 0.0077507 | 0.00081154 | 0.00053555 | 982.5559 | 920.163 | 898.266 | 817.1887 | 168.8195 | 75.3335 | 37.4968 | 119.0169 | 76.1546 | 50.4026 | 37.0683 | 28.8624 | 27.7774 | 38.7065 | 712.2647 | 569.8911 | 487.6685 | 293.4023 | 231.5365 | 761.3403 | 433.7065 | 95.7348 | 148.1685 | 652.9219 | 157.8859 | 495.908 | 1025.7785 | 479.7532 | 833.5471 | 1324.268 | 1055.2631 | 1039.8858 | 947.776 | 1033.1648 | 63.2673 | 30.8558 | 775.529 | 1054.2874 | 941.0105 | 773.5708 | 915.1693 | 830.4583 | 811.4285 | 968.2214 | 1042.6553 | 851.0186 | 956.9711 | 938.4004 | 996.2572 | 970.7014 | 721.5052 | 717.2978 | 969.0718 |  |  | 803.422 | 1042.3147 | 1008.831 | 1109.2133 | 786.424 |  | 798.153 |  |  | 976.4295 | 911.3204 | 717.2455 | [5 empty] | 804.0119 | 939.4651 | 992.7187 | 826.6573 | 1036.6276 | 1061.2843 | 917.8508 | 938.0835 | 954.5032 | 948.5942 | 713.8976 | 1056.6244 | 1052.6473 | 953.2363 | 1030.2706 | 964.422 | 950.3325 | 941.926 | 1001.851 | 1056.2002 | 1000.8038 | 995.465 | 863.9127 | 1002.3697 | 993.1746 | 1015.1816 | 958.7455 | 949.2927 |  | 910.3828 | 894.6428 | 970.8315 | 996.3916 | 980.1934 |  | 926.813 | 825.825 | 2.3266 | 18.9601 | 1.5808 | 1.2163 | -16.7209 | 3.0873 | 5773.71 | 1.16 | 3.8243 | -2.9555 | -17.1047 | 2.8405 | 7.2808 | -33.5894 | 13.4896 |  | 176.4211 | 209.8368 | 70.3893 | 8.1592 |  | 177.1833
42838.5349 | 9900 | 364.0762 | 101.294 | 86.4335 | 62.1863 | 36.1635 | 27.5455 | 51.6777 | 25.6715 | 99.4582 | 74.874 | 47.6183 | 28.8831 | 23.2304 | 43.2595 | 462.9212 | 580.5675 | 601.9125 | 926.4549 |  | 1021.6244 | 979.1008 |  | 1046.0102 | 812.9391 | 874.4295 | 1034.986 | 949.5388 | 937.7102 | 961.7312 | 849.8903 | 975.4359 | 958.8257 | 852.8413 | 787.7953 | 866.9865 |  | 652.8125 |  | 811.9251 | 868.2682 | 310.8232 | 807.2608 |  | 403.1943 | 616.1804 | 515.9429 | 714.0113 | 814.3133 | 901.3461 | 932.0332 | 44.4393 | 278.8105 | 54.5301 | 489.4719 | 34.9754 | 47.9994 | 54.2653 | 85.2845 | 63.6473 |  |  | 2.6583 | -2.0706 | -67.8769 | 1.8083 | 8.7562 | -197.8079 | 31.7245 | -3.2445 | 11.1703 | 30.6492 | 34.6897 | 0.0068274 | 0.00040577 | 0.00057826 | 986.6376 | 920.3416 | 898.2825 | 817.0928 | 169.0588 | 75.3501 | 37.5113 | 119.0494 | 76.1782 | 50.4241 | 37.0808 | 28.868 | 27.791 | 38.7316 | 709.7261 | 542.0267 | 467.2312 | 287.2508 | 228.5088 | 759.9353 | 433.4647 | 95.7322 | 148.1873 | 653.0915 | 157.9533 | 496.1197 | 1026.6585 | 479.9213 | 833.6637 | 1330.6105 | 1054.9248 | 1040.372 | 948.1854 | 1033.1967 | 77.7005 | 32.1098 | 775.456 | 1056.1569 | 941.4656 | 773.4301 | 920.8757 | 830.5369 | 811.7568 | 972.1402 | 1040.3805 | 850.7359 | 963.0133 | 932.7021 | 1005.565 | 971.2858 | 721.1905 | 716.964 | 985.8368 |  |  | 803.3985 | 1042.6263 | 1010.002 | 1108.9719 | 786.3921 |  | 798.4319 |  |  | 978.3348 | 899.2389 | 716.4332 | [5 empty] | 804.0736 | 938.8439 | 992.3973 | 826.9149 | 1035.3611 | 1056.3782 | 918.6739 | 938.1267 | 954.5147 | 948.2417 | 698.5555 | 1055.0203 | 1051.9352 | 953.6307 | 1030.8995 | 963.9199 | 950.404 | 941.9676 | 1002.1317 | 1057.6264 | 1001.3662 | 995.5824 | 863.7599 | 1003.0604 | 992.5709 | 1017.5218 | 957.9752 | 949.3295 |  | 911.4208 | 894.6582 | 971.0921 | 996.2449 | 980.2316 |  | 926.7761 | 826.3499 | 2.403 | 18.9611 | 1.5797 | 1.2145 | -16.6693 | 3.0872 | 5861.15 | 0.83 | 3.9928 | -2.9905 | -17.1222 | 2.7947 | 7.0673 | -33.5904 | 13.4521 |  | 176.5913 | 209.653 | 70.1632 | 10.3837 |  | 176.9933
42838.5349 | 9901 | 364.4233 | 101.3275 | 86.442 | 62.1904 | 36.1696 | 27.5416 | 51.6849 | 25.6737 | 99.4533 | 74.8876 | 47.6206 | 28.887 | 23.2312 | 43.2624 | 463.1592 | 580.6008 | 602.124 | 926.5837 |  | 1022.4456 | 980.7481 |  | 1045.8398 | 812.9918 | 877.6948 | 1034.3635 | 949.4884 | 937.5064 | 961.2722 | 849.5278 | 978.5358 | 958.1056 | 852.8121 | 787.1239 | 867.0517 |  | 652.8535 |  | 811.9465 | 868.2903 | 310.9153 | 807.2303 |  | 404.3454 | 616.2994 | 516.873 | 713.4467 | 813.7799 | 900.8331 | 932.9671 | 45.1228 | 278.7081 | 54.8396 | 489.3135 | 34.999 | 47.9578 | 54.3931 | 85.1005 | 63.6404 |  |  | 3.4836 | -2.3598 | -68.0747 | 1.8129 | 8.2693 | -197.7652 | 32.1142 | -3.8327 | 11.7004 | 31.6499 | 34.5878 | 0.0061785 | 0.00018728 | 0.00056512 | 984.9538 | 920.6412 | 898.4462 | 817.3242 | 169.3027 | 75.3683 | 37.5356 | 119.0766 | 76.1944 | 50.4379 | 37.0794 | 28.8777 | 27.7895 | 38.747 | 705.9798 | 528.0954 | 467.8069 | 279.0028 | 224.3939 | 758.9649 | 433.5196 | 95.7438 | 148.2354 | 653.2773 | 158.0209 | 496.3222 | 1028.0626 | 480.1147 | 833.7804 | 1337.0125 | 1055.1084 | 1040.4024 | 948.7472 | 1033.8718 | 86.2195 | 33.002 | 775.3682 | 1053.2954 | 942.4747 | 773.3243 | 926.6168 | 830.622 | 811.4906 | 976.4069 | 1038.3741 | 850.1139 | 967.409 | 930.2234 | 1008.5484 | 971.5579 | 720.8751 | 716.6308 | 995.9125 |  |  | 803.4001 | 1042.9219 | 1019.5633 | 1108.7967 | 786.2657 |  | 798.1238 |  |  | 976.4511 | 891.1346 | 714.3088 | [5 empty] | 804.2281 | 938.2275 | 992.1126 | 827.2112 | 1035.5793 | 1062.0538 | 918.4462 | 938.1672 | 954.5373 | 948.8658 | 674.4951 | 1052.881 | 1051.7527 | 952.0118 | 1031.965 | 963.266 | 950.4661 | 942.0244 | 1002.5029 | 1058.6582 | 1002.1733 | 995.7211 | 863.855 | 1002.1048 | 991.8594 | 1016.2846 | 956.3225 | 949.3843 |  | 911.5914 | 894.654 | 971.3403 | 995.8045 | 980.5197 |  | 926.924 | 826.9306 | 2.2747 | 18.9605 | 1.5811 | 1.216 | -16.69 | 3.0873 | 5902.39 | 0.66 | 4.57 | -3.1927 | -17.1483 | 2.7985 | 6.8664 | -33.5794 | 13.5315 |  | 176.7523 | 209.2776 | 70.2293 | 10.3303 |  | 177.0772
42838.5349 | 9902 | 364.7989 | 101.3767 | 86.4656 | 62.2051 | 36.1809 | 27.5464 | 51.7038 | 25.6829 | 99.4595 | 74.896 | 47.6267 | 28.892 | 23.2374 | 43.2778 | 463.3761 | 580.6335 | 602.2014 | 926.8721 |  | 1024.1937 | 981.9811 |  | 1043.0509 | 812.6702 | 881.012 | 1037.5197 | 949.4618 | 937.2511 | 960.7985 | 849.0686 | 980.3587 | 958.0589 | 852.9484 | 774.8704 | 869.1965 |  | 652.9027 |  | 811.9687 | 868.1576 | 310.9122 | 807.3328 |  | 406.3243 | 616.0221 | 518.2171 | 712.4433 | 811.2445 | 900.7421 | 935.0682 | 46.0971 | 278.7285 | 56.215 | 489.4499 | 35.0239 | 47.9299 | 54.552 | 84.9654 | 63.6393 |  |  | 3.4665 | -1.7697 | -67.7645 | 1.8852 | 8.5768 | -197.7724 | 31.6765 | -3.4969 | 11.6113 | 31.2884 | 34.5821 | 0.0062935 | 0.00020042 | 0.00055691 | 984.3042 | 920.8203 | 898.473 | 817.3733 | 169.542 | 75.3803 | 37.5356 | 119.1039 | 76.2067 | 50.4363 | 37.0823 | 28.8783 | 27.7882 | 38.7462 | 694.2131 | 516.9025 | 448.1529 | 275.5107 | 218.8563 | 758.2771 | 433.499 | 95.7402 | 148.3155 | 653.415 | 158.0865 | 496.5278 | 1029.9299 | 480.3059 | 833.8874 | 1344.6803 | 1055.8084 | 1040.4709 | 948.9032 | 1033.8793 | 82.5197 | 27.7506 | 775.2821 | 1051.8793 | 943.5278 | 773.2771 | 927.5468 | 830.7108 | 810.9529 | 982.7063 | 1038.8384 | 849.4952 | 969.2218 | 930.4018 | 1009.2188 | 976.6753 | 720.5469 | 716.3899 | 999.2573 |  |  | 803.3859 | 1043.3076 | 1019.4258 | 1108.3328 | 786.2106 |  | 798.1204 |  |  | 978.1155 | 883.3752 | 711.5097 | [5 empty] | 804.3982 | 937.3543 | 991.8861 | 827.4346 | 1036.1896 | 1056.4566 | 918.8057 | 938.2062 | 954.5395 | 948.9766 | 634.6466 | 1051.509 | 1051.4865 | 950.991 | 1032.9944 | 962.8634 | 950.504 | 942.0624 | 1002.9909 | 1059.4648 | 1003.0321 | 995.8737 | 863.5988 | 1001.124 | 991.4092 | 1013.002 | 958.5121 | 949.4568 |  | 911.7329 | 894.6195 | 971.2951 | 995.5078 | 980.5718 |  | 926.8983 | 827.3657 | 2.4062 | 18.9607 | 1.5802 | 1.2142 | -16.7076 | 3.0872 | 5943.67 | 0.89 | 4.5579 | -2.7644 | -17.1065 | 2.8533 | 6.9927 | -33.5787 | 13.4385 |  | 176.9629 | 208.991 | 71.289 | 12.5101 |  | 177.4687
42838.5349 | 9903 | 365.1864 | 101.4112 | 86.4829 | 62.2243 | 36.1811 | 27.5492 | 51.7186 | 25.6791 | 99.4684 | 74.908 | 47.6414 | 28.8937 | 23.237 | 43.284 | 463.6056 | 580.6819 | 602.0953 | 927.7879 |  | 1024.1935 | 981.9248 |  | 1040.2624 | 812.2136 | 883.4711 | 1043.4105 | 949.4942 | 937.4368 | 960.8473 | 848.4372 | 979.1628 | 958.9731 | 853.1803 | 778.6805 | 868.9471 |  | 652.9202 |  | 811.9985 | 868.4461 | 310.9003 | 807.3513 |  | 407.2152 | 616.2905 | 519.2475 | 712.8588 | 811.352 | 900.9663 | 937.5373 | 46.8342 | 278.81 | 57.515 | 489.6662 | 35.0721 | 47.9357 | 54.7072 | 84.8452 | 63.6684 |  |  | 3.4133 | -2.0069 | -68.0793 | 1.3576 | 8.8548 | -197.7494 | 31.6864 | -3.7755 | 11.5082 | 31.8276 | 34.434 | 0.0062804 | 0.00023492 | 0.00049777 | 983.4253 | 921.0002 | 898.5569 | 817.5099 | 169.7852 | 75.3891 | 37.5344 | 119.13 | 76.2212 | 50.4488 | 37.0856 | 28.8817 | 27.7916 | 38.7519 | 725.2436 | 517.0041 | 429.1802 | 274.3586 | 212.5432 | 757.9409 | 433.566 | 95.7397 | 148.5506 | 653.5851 | 158.1639 | 496.7677 | 1031.3363 | 480.5068 | 834.0051 | 1347.2491 | 1056.2979 | 1040.5165 | 949.0888 | 1033.095 | 93.4212 | 31.9506 | 775.2243 | 1055.3296 | 944.7401 | 773.2518 | 927.5692 | 831.0525 | 810.7049 | 988.0554 | 1043.0567 | 848.9059 | 967.4294 | 933.5523 | 1011.7882 | 982.2518 | 720.2224 | 716.1662 | 1003.4683 |  |  | 803.3728 | 1043.3432 | 1019.318 | 1108.3218 | 785.9909 |  | 798.0523 |  |  | 976.0426 | 870.8977 | 708.7165 | [5 empty] | 804.5665 | 936.3846 | 991.6441 | 827.6676 | 1035.8883 | 1056.7377 | 919.3244 | 938.2556 | 954.5429 | 948.4278 | 594.196 | 1050.678 | 1051.6883 | 951.4262 | 1033.4661 | 962.3434 | 950.506 | 942.1011 | 1003.2842 | 1059.7099 | 1004.3058 | 996.0344 | 862.8136 | 1000.7925 | 991.5853 | 1013.6266 | 958.6578 | 949.5006 |  | 910.8299 | 894.6146 | 971.4839 | 995.7009 | 980.6954 |  | 927.1157 | 827.5867 | 2.3144 | 18.96 | 1.5802 | 1.2137 | -16.6332 | 3.0872 | 5957.35 | 0.55 | 4.5228 | -2.9443 | -17.1488 | 2.4216 | 7.1058 | -33.58 | 13.4418 |  | 176.9827 | 208.9871 | 67.7202 | 14.631 |  | 177.7648
42838.5349 | 9904 | 365.5399 | 101.4443 | 86.4959 | 62.2218 | 36.1783 | 27.5498 | 51.7244 | 25.6774 | 99.4738 | 74.9155 | 47.6441 | 28.8925 | 23.2373 | 43.2885 | 463.8429 | 580.7366 | 600.9682 | 928.4944 |  | 1024.2189 | 984.8486 |  | 1039.5815 | 811.6647 | 886.0572 | 1046.6522 | 949.527 | 937.4346 | 961.0467 | 847.9223 | 977.0656 | 960.0389 | 853.079 | 776.789 | 870.235 |  | 652.9439 |  | 812.0186 | 868.6512 | 310.7166 | 807.3922 |  | 407.0912 | 616.9405 | 519.7435 | 714.1107 | 812.3279 | 902.1915 | 937.1299 | 47.3583 | 278.9318 | 58.3344 | 489.6715 | 35.0995 | 47.9259 | 54.8596 | 84.737 | 63.6695 |  |  | 2.9145 | -2.2888 | -67.6088 | 2.0502 | 9.619 | -197.7967 | 32.3126 | -4.1001 | 11.476 | 32.1725 | 34.6045 | 0.0070821 | 0.0004912 | 0.00056019 | 983.44 | 921.213 | 898.6442 | 817.7309 | 170.0374 | 75.4122 | 37.546 | 119.1638 | 76.2383 | 50.4622 | 37.1048 | 28.8899 | 27.8 | 38.7679 | 727.1225 | 521.2426 | 443.524 | 279.793 | 214.2234 | 757.6667 | 433.6704 | 95.7483 | 148.9449 | 653.7739 | 158.238 | 496.9746 | 1030.7046 | 480.6922 | 834.1296 | 1345.1956 | 1056.4597 | 1040.5337 | 948.8545 | 1032.3003 | 82.8714 | 28.425 | 775.1771 | 1050.2906 | 945.5767 | 773.2206 | 931.992 | 831.3699 | 810.8154 | 992.4432 | 1047.0587 | 848.4364 | 964.0657 | 939.3237 | 1011.6734 | 978.4677 | 719.9093 | 715.9108 | 1008.8706 |  |  | 803.3483 | 1043.2295 | 1019.2688 | 1107.4755 | 786.1261 |  | 798.0837 |  |  | 970.367 | 860.1492 | 708.3873 | [5 empty] | 804.728 | 935.0188 | 991.6302 | 827.9011 | 1035.7649 | 1054.8795 | 919.37 | 938.3169 | 954.5961 | 948.6693 | 563.9329 | 1051.9048 | 1052.1876 | 951.8912 | 1033.5257 | 961.5041 | 950.6012 | 942.1577 | 1003.3554 | 1059.2006 | 1005.1116 | 996.1539 | 862.3966 | 1000.678 | 992.2376 | 1014.1947 | 958.4558 | 949.5145 |  | 910.8098 | 894.5941 | 972.0423 | 996.3172 | 980.6084 |  | 927.2193 | 827.5808 | 2.2654 | 18.9614 | 1.5809 | 1.215 | -16.6899 | 3.0872 | 5930.88 | 0.84 | 4.1797 | -3.1455 | -17.0957 | 2.977 | 7.4099 | -33.6015 | 13.5811 |  | 176.9214 | 208.4594 | 67.4128 | 13.0572 |  | 177.8776
42838.5349 | 9905 | 365.8873 | 101.4758 | 86.5103 | 62.2244 | 36.1831 | 27.5487 | 51.7339 | 25.6771 | 99.4773 | 74.9237 | 47.6477 | 28.8974 | 23.2371 | 43.2967 | 464.0685 | 580.7908 | 599.7941 | 928.3772 |  | 1023.0078 | 989.8645 |  | 1039.6589 | 811.2516 | 888.5003 | 1046.1555 | 949.5345 | 937.3018 | 961.0246 | 847.5136 | 973.9024 | 959.6948 | 852.9408 | 774.259 | 871.816 |  | 652.9456 |  | 812.0528 | 868.3954 | 310.5718 | 807.4358 |  | 408.4061 | 617.7474 | 519.9284 | 713.0705 | 812.3031 | 902.6503 | 936.1743 | 47.468 | 279.0599 | 58.1345 | 489.49 | 35.1111 | 47.9013 | 55.0264 | 84.6509 | 63.6158 |  |  | 2.883 | -2.3939 | -67.5083 | 2.0042 | 9.3036 | -197.7691 | 31.9749 | -3.3937 | 11.6428 | 32.3563 | 34.5679 | 0.0077638 | 0.00065712 | 0.00054376 | 982.5078 | 921.3744 | 898.8786 | 817.828 | 170.2756 | 75.4184 | 37.5655 | 119.1791 | 76.2457 | 50.4612 | 37.1097 | 28.8861 | 27.7908 | 38.766 | 710.2439 | 516.6113 | 419.3262 | 289.305 | 228.618 | 757.2132 | 433.5934 | 95.7497 | 149.24 | 653.9538 | 158.3041 | 497.1771 | 1029.9876 | 480.8663 | 834.2434 | 1343.0337 | 1056.7999 | 1040.8334 | 948.7857 | 1031.9801 | 89.2977 | 33.7253 | 775.129 | 1047.9445 | 946.0039 | 773.1843 | 939.6404 | 831.5252 | 810.5317 | 993.9785 | 1047.0951 | 848.0524 | 959.2881 | 942.2504 | 1011.3961 | 971.5221 | 719.6064 | 715.6265 | 1011.5746 |  |  | 803.337 | 1043.0057 | 1018.8311 | 1105.7807 | 785.9045 |  | 798.0712 |  |  | 965.9844 | 850.8562 | 707.9242 | [5 empty] | 804.8496 | 933.631 | 991.5835 | 828.1625 | 1035.1598 | 1042.8032 | 919.1931 | 938.3585 | 954.6239 | 948.8085 | 518.5917 | 1051.7873 | 1052.2143 | 952.6136 | 1033.4389 | 960.6765 | 950.7115 | 942.2408 | 1003.5503 | 1058.9092 | 1005.7307 | 996.2497 | 862.7021 | 1000.7609 | 992.4867 | 1014.4622 | 958.3408 | 949.5131 |  | 910.8273 | 894.6147 | 972.2888 | 996.5875 | 980.6845 |  | 927.2544 | 827.8324 | 2.4299 | 18.9609 | 1.58 | 1.2143 | -16.6481 | 3.0872 | 5886.05 | 0.77 | 4.157 | -3.2184 | -17.0907 | 2.9447 | 7.2888 | -33.6057 | 13.5126 |  | 176.7997 | 207.4148 | 69.1252 | 15.7311 |  | 178.0774
42838.5349 | 9906 | 366.2507 | 101.5126 | 86.5249 | 62.2308 | 36.1918 | 27.5499 | 51.7425 | 25.6861 | 99.4769 | 74.9302 | 47.6584 | 28.9037 | 23.2368 | 43.3034 | 464.3011 | 580.8246 | 599.932 | 927.7235 |  | 1020.2878 | 989.8921 |  | 1037.408 | 811.0584 | 891.8026 | 1046.4382 | 949.6559 | 937.3783 | 961.355 | 847.1077 | 968.9014 | 958.0387 | 852.8539 | 771.7244 | 870.6376 |  | 652.9763 |  | 812.0682 | 867.8597 | 310.4629 | 807.5496 |  | 409.9872 | 617.9131 | 520.2071 | 711.8617 | 811.2047 | 902.3561 | 935.3125 | 47.3956 | 279.1853 | 58.6719 | 489.4991 | 35.1049 | 47.8868 | 55.1982 | 84.623 | 63.6254 |  |  | 2.747 | -1.9379 | -67.482 | 2.3544 | 9.0782 | -197.7711 | 31.3789 | -4.2309 | 12.0369 | 32.7606 | 34.4896 | 0.0078427 | 0.00089861 | 0.00056019 | 981.2041 | 921.602 | 899.1333 | 818.0849 | 170.5258 | 75.4434 | 37.5923 | 119.2063 | 76.2617 | 50.4715 | 37.1095 | 28.8878 | 27.7922 | 38.7688 | 713.8163 | 517.2113 | 427.3666 | 283.3967 | 231.5501 | 757.2081 | 433.8271 | 95.7571 | 149.4911 | 654.139 | 158.376 | 497.403 | 1029.1751 | 481.0303 | 834.3498 | 1335.4577 | 1057.1101 | 1041.3149 | 947.8562 | 1032.47 | 90.6139 | 34.7153 | 775.0659 | 1051.2362 | 946.2791 | 773.1094 | 942.4735 | 831.5603 | 810.0644 | 993.4502 | 1047.2173 | 847.5649 | 953.674 | 942.8418 | 1011.5699 | 960.7879 | 719.3122 | 715.3758 | 1014.02 |  |  | 803.3388 | 1042.5838 | 1018.3613 | 1104.0054 | 785.8974 |  | 798.0177 |  |  | 964.068 | 842.8126 | 708.6584 | [5 empty] | 804.9615 | 932.5959 | 991.6501 | 828.4549 | 1033.3448 | 1044.6884 | 918.9074 | 938.4011 | 954.6447 | 948.7107 | 471.4307 | 1048.6497 | 1052.0553 | 954.0486 | 1033.4734 | 960.1399 | 950.7609 | 942.3113 | 1003.8237 | 1059.6578 | 1006.4316 | 996.3632 | 863.1014 | 1001.2554 | 992.6323 | 1014.1686 | 958.3693 | 949.5369 |  | 910.1323 | 894.6241 | 972.3402 | 996.5128 | 980.9083 |  | 927.3288 | 828.146 | 2.1357 | 18.9614 | 1.5811 | 1.2163 | -16.6208 | 3.0872 | 5845.61 | 0.58 | 4.0583 | -2.8959 | -17.0889 | 3.192 | 7.1991 | -33.6017 | 13.3844 |  | 176.5699 | 206.3249 | 68.7265 | 14.8824 |  | 178.238
42838.5349 | 9907 | 366.606 | 101.557 | 86.5397 | 62.2429 | 36.1919 | 27.5565 | 51.7572 | 25.6874 | 99.4796 | 74.9408 | 47.6629 | 28.9089 | 23.233 | 43.3093 | 464.5408 | 580.8353 | 600.6884 | 926.3259 |  | 1018.968 | 985.1831 |  | 1032.8694 | 810.753 | 896.5325 | 1047.3988 | 949.8185 | 937.5604 | 961.6951 | 846.5812 | 964.9881 | 957.58 | 852.7475 | 771.953 | 870.473 |  | 653.0404 |  | 812.0867 | 867.5129 | 310.2445 | 807.5368 |  | 411.2977 | 618.0094 | 519.4957 | 709.716 | 812.2525 | 902.4563 | 934.2258 | 47.1062 | 279.3344 | 60.8158 | 489.5838 | 35.1024 | 47.8546 | 55.365 | 84.6041 | 63.6211 |  |  | 3.3128 | -1.9491 | -67.7363 | 2.018 | 8.1346 | -197.7711 | 31.5274 | -3.832 | 11.5582 | 31.7848 | 34.522 | 0.007915 | 0.00068669 | 0.00059141 | 982.4934 | 921.7709 | 899.3773 | 818.3822 | 170.7692 | 75.4568 | 37.5918 | 119.2327 | 76.2742 | 50.4827 | 37.1224 | 28.8944 | 27.7918 | 38.7822 | 728.2947 | 528.6037 | 450.2546 | 291.325 | 232.6924 | 757.4656 | 434.3005 | 95.7573 | 149.7098 | 654.3099 | 158.4467 | 497.6184 | 1030.7043 | 481.1865 | 834.4746 | 1327.1079 | 1057.1698 | 1042.2057 | 947.6733 | 1032.9098 | 71.9328 | 32.277 | 775.0082 | 1049.1207 | 946.7467 | 773.0788 | 934.738 | 831.5252 | 810.3748 | 1000.7733 | 1048.1812 | 846.9109 | 949.4267 | 944.8853 | 1010.3593 | 945.5484 | 719.0313 | 715.1378 | 1015.4856 |  |  | 803.3199 | 1042.3694 | 1018.1954 | 1103.3897 | 785.907 |  | 797.9864 |  |  | 962.4622 | 836.9928 | 708.8133 | [5 empty] | 805.1293 | 931.5112 | 992.189 | 828.6691 | 1030.4202 | 1053.3794 | 918.8355 | 938.4594 | 954.6586 | 948.4813 | 440.6983 | 1047.2841 | 1052.4021 | 954.5202 | 1033.6346 | 959.8636 | 950.8883 | 942.3674 | 1004.1186 | 1060.0379 | 1006.9779 | 996.5085 | 864.6949 | 1001.439 | 992.7635 | 1014.0251 | 958.7566 | 949.5488 |  | 910.0112 | 894.6009 | 972.223 | 996.2399 | 981.1944 |  | 927.4421 | 828.5663 | 2.1608 | 18.961 | 1.5807 | 1.216 | -16.6706 | 3.0871 | 5782.05 | 0.65 | 4.4573 | -2.9044 | -17.122 | 2.9553 | 6.815 | -33.6031 | 13.4166 |  | 176.4537 | 205.9479 | 67.2103 | 12.4299 |  | 178.2593
42838.535 | 9908 | 366.9721 | 101.5939 | 86.5587 | 62.2543 | 36.2044 | 27.5542 | 51.772 | 25.692 | 99.4896 | 74.9513 | 47.6702 | 28.9161 | 23.2408 | 43.3203 | 464.7677 | 580.8288 | 601.2892 | 926.3326 |  | 1018.7639 | 986.2146 |  | 1033.1205 | 810.7641 | 900.3854 | 1048.7154 | 949.9054 | 937.326 | 961.2923 | 845.9644 | 964.6244 | 957.2655 | 852.792 | 774.9259 | 871.5651 |  | 653.0882 |  | 812.116 | 867.3358 | 310.0104 | 807.5463 |  | 411.7535 | 618.0884 | 520.2063 | 709.7367 | 813.4478 | 901.7586 | 935.2602 | 46.2738 | 279.3097 | 61.8879 | 489.6007 | 35.1249 | 47.8641 | 55.5502 | 84.6133 | 63.6353 |  |  | 3.1859 | -1.859 | -67.8933 | 2.1362 | 8.174 | -197.7546 | 31.1495 | -3.9615 | 11.4478 | 31.8261 | 34.6554 | 0.0078558 | 0.00080497 | 0.00054376 | 981.8927 | 921.8816 | 899.5146 | 818.6501 | 171.006 | 75.4634 | 37.5934 | 119.2655 | 76.2835 | 50.4878 | 37.1193 | 28.8837 | 27.7884 | 38.7808 | 691.2266 | 528.9753 | 429.5674 | 280.8258 | 232.2783 | 755.7285 | 434.1693 | 95.7624 | 149.9069 | 654.5165 | 158.5232 | 497.8547 | 1031.0948 | 481.3734 | 834.6118 | 1317.0917 | 1056.9212 | 1043.9807 | 948.1612 | 1032.7351 | 67.3072 | 24.358 | 774.9612 | 1047.5915 | 947.6554 | 773.0602 | 927.9915 | 831.4321 | 811.0264 | 1009.7432 | 1049.7269 | 846.3141 | 949.4886 | 943.3515 | 1007.9172 | 930.6644 | 718.7648 | 714.896 | 1018.7647 |  |  | 803.3081 | 1042.5996 | 1018.1311 | 1104.4629 | 785.8966 |  | 797.9523 |  |  | 962.5829 | 834.2853 | 708.0645 | [5 empty] | 805.3122 | 930.5322 | 992.4599 | 828.8553 | 1027.3178 | 1052.739 | 918.9705 | 938.506 | 954.6838 | 948.6555 | 412.89 | 1047.4041 | 1052.7893 | 954.1212 | 1033.9369 | 959.3082 | 950.9818 | 942.4145 | 1004.1584 | 1059.8297 | 1006.6855 | 996.632 | 865.6213 | 1000.8775 | 993.1343 | 1015.8141 | 958.3305 | 949.5623 |  | 909.7576 | 894.585 | 972.3506 | 996.2838 | 981.2863 |  | 927.5672 | 828.7556 | 2.1706 | 18.9601 | 1.5796 | 1.2136 | -16.6049 | 3.0872 | 5752.37 | 1.23 | 4.3704 | -2.8367 | -17.1426 | 3.0408 | 6.8295 | -33.5917 | 13.332 |  | 176.5793 | 206.6151 | 70.7058 | 14.7034 |  | 178.1245
42838.535 | 9909 | 367.3411 | 101.6276 | 86.5761 | 62.2644 | 36.2073 | 27.5609 | 51.7786 | 25.6854 | 99.489 | 74.9584 | 47.6804 | 28.9095 | 23.2477 | 43.3289 | 464.9713 | 580.847 | 601.5992 | 928.412 |  | 1019.9796 | 988.4396 |  | 1034.9722 | 811.1483 | 902.0647 | 1047.6728 | 949.961 | 937.3123 | 960.9249 | 845.5378 | 965.8415 | 955.8945 | 853.1067 | 771.107 | 870.3429 |  | 653.1223 |  | 812.1541 | 867.6216 | 309.759 | 807.5099 |  | 412.0009 | 618.625 | 520.5087 | 711.1891 | 812.8824 | 900.3292 | 935.4405 | 45.1258 | 279.2561 | 61.5197 | 489.5959 | 35.1316 | 47.8872 | 55.7363 | 84.642 | 63.6483 |  |  | 3.0308 | -2.2021 | -67.8552 | 1.7801 | 8.2528 | -197.7619 | 31.9828 | -3.7663 | 11.4037 | 32.4455 | 34.5759 | 0.0078624 | 0.00071297 | 0.00053391 | 981.6764 | 922.0057 | 899.5331 | 818.796 | 171.2478 | 75.4836 | 37.5964 | 119.2906 | 76.2975 | 50.495 | 37.1198 | 28.8886 | 27.7879 | 38.7827 | 686.9296 | 518.3433 | 397.5912 | 268.2779 | 224.3257 | 753.6397 | 433.5363 | 95.7745 | 150.0669 | 654.6928 | 158.596 | 498.066 | 1030.0163 | 481.5583 | 834.7326 | 1311.9928 | 1056.6707 | 1045.4608 | 947.6796 | 1032.5242 | 71.8351 | 29.1676 | 774.898 | 1050.429 | 948.7995 | 772.99 | 923.1998 | 831.4642 | 811.236 | 992.3718 | 1050.4545 | 846.2624 | 950.0033 | 942.1425 | 1006.8685 | 921.566 | 718.5109 | 714.6058 | 1020.909 |  |  | 803.2937 | 1042.8631 | 1018.0124 | 1105.7172 | 785.8074 |  | 797.9377 |  |  | 960.1825 | 832.0627 | 707.366 | [5 empty] | 805.4614 | 929.5801 | 992.646 | 829.0116 | 1024.5993 | 1053.23 | 919.1972 | 938.5718 | 954.6993 | 949.3912 | 376.0389 | 1047.4947 | 1053.1166 | 953.9004 | 1034.2889 | 958.499 | 951.0739 | 942.4528 | 1004.3761 | 1059.7647 | 1007.2178 | 996.7349 | 865.5257 | 1000.7305 | 993.9397 | 1017.9145 | 958.348 | 949.5863 | 0.36845 | 908.4797 | 894.5851 | 972.3465 | 996.9948 | 981.4877 |  | 927.6309 | 828.8491 | 2.0556 | 18.9602 | 1.581 | 1.2158 | -16.5952 | 3.0871 | 5730.55 | 0.87 | 4.2621 | -3.0882 | -17.143 | 2.7766 | 6.8581 | -33.5719 | 13.5009 |  | 176.7232 | 207.398 | 70.4367 | 18.1352 |  | 177.9898
42838.535 | 9910 | 367.7479 | 101.6607 | 86.5835 | 62.2586 | 36.202 | 27.5582 | 51.7942 | 25.6851 | 99.4948 | 74.9702 | 47.6802 | 28.9134 | 23.2364 | 43.3303 | 465.1371 | 580.8594 | 601.8953 | 930.3639 |  | 1021.1123 | 987.1549 |  | 1037.0641 | 811.1375 | 905.6946 | 1046.7662 | 949.9963 | 937.3911 | 960.9186 | 845.8774 | 964.6588 | 957.7942 | 853.3518 | 772.4895 | 870.9234 |  | 653.1454 |  | 812.17 | 867.5781 | 309.598 | 807.4909 |  | 412.6629 | 619.4262 | 520.6927 | 714.4707 | 813.2164 | 899.9081 | 935.2554 | 43.273 | 279.1464 | 61.7094 | 489.7246 | 35.1133 | 47.8945 | 55.91 | 84.6938 | 63.6532 |  |  | 2.8626 | -2.3079 | -68.2265 | 1.6066 | 9.3246 | -197.727 | 31.9624 | -3.4114 | 11.7588 | 32.8787 | 34.4587 | 0.0079938 | 0.00090189 | 0.00056019 | 981.9336 | 922.2388 | 899.625 | 818.9672 | 171.4898 | 75.5005 | 37.604 | 119.3172 | 76.313 | 50.4983 | 37.1238 | 28.8949 | 27.787 | 38.7893 | 704.4155 | 523.4271 | 396.8645 | 272.3971 | 219.0513 | 751.9146 | 432.8926 | 95.7846 | 150.1937 | 654.8567 | 158.6665 | 498.2883 | 1028.9699 | 481.7184 | 834.8373 | 1309.4866 | 1056.3306 | 1045.9139 | 946.7611 | 1032.7859 | 78.9921 | 20.7986 | 774.8167 | 1054.0907 | 949.6856 | 772.9139 | 921.8528 | 831.5641 | 811.4469 | 999.7389 | 1051.3335 | 846.759 | 949.1809 | 944.3931 | 1006.498 | 918.4948 | 718.2508 | 714.3073 | 1022.4315 |  |  | 803.2822 | 1042.9374 | 1017.7498 | 1106.5233 | 785.7602 |  | 797.9221 |  |  | 963.8686 | 834.4482 | 705.7613 | [5 empty] | 805.6019 | 928.7542 | 992.823 | 829.2036 | 1021.5816 | 1060.1805 | 919.6835 | 938.6405 | 954.7146 | 949.3227 | 346.3044 | 1047.7107 | 1053.2723 | 954.0388 | 1034.3374 | 957.4897 | 951.1648 | 942.5336 | 1004.971 | 1059.2588 | 1007.3397 | 996.8561 | 867.2642 | 1001.2787 | 995.0049 | 1018.7346 | 957.6356 | 949.6235 |  | 907.7666 | 894.5591 | 972.6525 | 998.3323 | 981.4554 |  | 927.5869 | 828.2004 | 2.2305 | 18.9608 | 1.5809 | 1.2153 | -16.7455 | 3.0871 | 5685.25 | 0.83 | 4.1421 | -3.163 | -17.1975 | 2.639 | 7.2886 | -33.5629 | 13.4942 |  | 176.764 | 207.9074 | 67.8796 | 18.093 |  | 177.7918
42838.535 | 9911 | 368.144 | 101.7124 | 86.5985 | 62.2687 | 36.2119 | 27.5601 | 51.8022 | 25.6852 | 99.4948 | 74.9704 | 47.6881 | 28.9198 | 23.246 | 43.3469 | 465.3655 | 580.8804 | 602.1921 | 930.9948 |  | 1021.9642 | 986.2597 |  | 1037.272 | 811.2741 | 911.4435 | 1047.397 | 950.0742 | 937.1247 | 960.5998 | 846.1893 | 962.4406 | 957.6494 | 853.5535 | 771.2782 | 872.4829 |  | 653.1426 |  | 812.1807 | 867.4809 | 309.4206 | 807.4637 |  | 413.2053 | 620.0108 | 520.1899 | 716.6399 | 814.5287 | 901.5036 | 935.1753 | 42.0672 | 279.165 | 63.6846 | 489.7297 | 35.1117 | 47.913 | 56.096 | 84.7469 | 63.651 |  |  | 3.1669 | -2.9459 | -67.6568 | 1.7249 | 9.4107 | -197.7665 | 32.0715 | -3.8773 | 11.478 | 32.2982 | 34.4186 | 0.0078657 | 0.00067026 | 0.00052898 | 983.0305 | 922.4233 | 899.7673 | 819.1775 | 171.7285 | 75.5194 | 37.6173 | 119.3471 | 76.3381 | 50.5068 | 37.1348 | 28.9021 | 27.7943 | 38.7996 | 720.0829 | 498.3118 | 359.5364 | 259.2719 | 211.9494 | 750.1605 | 431.7121 | 95.786 | 150.2802 | 655.0152 | 158.7313 | 498.4986 | 1028.0803 | 481.8616 | 834.954 | 1304.8513 | 1056.1517 | 1045.9184 | 945.8892 | 1033.7287 | 56.6474 | 25.1142 | 774.7426 | 1060.4044 | 950.1984 | 772.8493 | 922.9163 | 831.6549 | 812.1457 | 1030.159 | 1052.697 | 846.7117 | 947.17 | 944.0963 | 1005.9508 | 916.0693 | 717.9957 | 714.0112 | 1020.4901 |  |  | 803.2631 | 1043.1917 | 1017.6043 | 1106.9134 | 785.6914 |  | 797.9027 |  |  | 957.21 | 829.5828 | 705.9226 | [5 empty] | 805.8103 | 927.9035 | 992.6115 | 829.4619 | 1018.9229 | 1066.3235 | 920.0957 | 938.7066 | 954.7482 | 949.2266 | 317.9669 | 1047.0716 | 1053.2068 | 953.305 | 1034.3414 | 956.9204 | 951.1791 | 942.5786 | 1005.3804 | 1058.8324 | 1006.9767 | 996.9604 | 868.9957 | 1002.6735 | 996.4082 | 1018.2045 | 958.2086 | 949.6847 | 3.8989 | 906.2744 | 894.5443 | 973.1912 | 999.7672 | 981.4818 |  | 927.6713 | 827.838 | 2.0873 | 18.9606 | 1.5792 | 1.2156 | -16.5915 | 3.0871 | 5636.13 | 0.85 | 4.3561 | -3.5747 | -17.1312 | 2.7353 | 7.3271 | -33.5891 | 13.5264 |  | 176.9031 | 208.1547 | 65.5165 | 22.0154 |  | 177.6653
42838.535 | 9912 | 368.5121 | 101.7474 | 86.6058 | 62.278 | 36.2129 | 27.5607 | 51.8138 | 25.692 | 99.4875 | 74.9714 | 47.7003 | 28.9188 | 23.2394 | 43.3475 | 465.6087 | 580.9068 | 602.3367 | 930.4652 |  | 1022.7061 | 983.7268 |  | 1036.5307 | 811.5784 | 914.257 | 1050.5287 | 950.241 | 937.6498 | 961.3751 | 845.6037 | 961.4403 | 955.9582 | 853.7049 | 777.6102 | 872.5724 |  | 653.235 |  | 812.2138 | 867.4579 | 309.3018 | 807.4491 |  | 413.5111 | 621.341 | 518.3632 | 716.2334 | 816.2831 | 904.2396 | 933.9543 | 41.2486 | 279.274 | 64.9255 | 489.6695 | 35.1088 | 47.9462 | 56.2825 | 84.7971 | 63.6466 |  |  | 3.3088 | -2.4196 | -67.2927 | 1.5882 | 8.634 | -197.7527 | 31.3552 | -3.5606 | 11.8343 | 32.35 | 34.4529 | 0.007961 | 0.00090354 | 0.00051912 | 983.2748 | 922.598 | 899.889 | 819.3764 | 171.9646 | 75.532 | 37.6301 | 119.3742 | 76.3428 | 50.519 | 37.1359 | 28.8958 | 27.7984 | 38.8064 | 725.7451 | 480.309 | 363.8706 | 254.9559 | 203.5863 | 746.8623 | 430.3896 | 95.7818 | 150.3196 | 655.1811 | 158.8105 | 498.7034 | 1027.7369 | 482.0414 | 835.0705 | 1300.8617 | 1055.8342 | 1045.9975 | 946.3091 | 1034.194 | 62.878 | 22.8803 | 774.674 | 1060.0651 | 950.6041 | 772.7563 | 927.292 | 831.8376 | 812.8439 | 1015.8235 | 1053.9539 | 846.0219 | 946.8189 | 942.1706 | 1004.7335 | 912.4093 | 717.7237 | 713.6814 | 1020.0744 |  |  | 803.2467 | 1043.615 | 1017.5164 | 1106.882 | 785.6287 |  | 797.8976 |  |  | 952.7508 | 825.8328 | 709.1639 | [5 empty] | 806.0352 | 926.6553 | 993.0623 | 829.6083 | 1016.5959 | 1058.1257 | 919.5971 | 938.7724 | 954.7707 | 949.4101 | 285.4621 | 1044.5611 | 1053.0727 | 954.5543 | 1034.3244 | 956.2027 | 951.2155 | 942.644 | 1005.4842 | 1060.6219 | 1005.8517 | 997.0793 | 870.2449 | 1002.7083 | 997.4192 | 1017.7966 | 957.109 | 949.7381 | 4.5336 | 904.3276 | 894.5433 | 973.2844 | 1000.9091 | 981.5567 |  | 927.7244 | 827.8412 | 1.9497 | 18.9602 | 1.5811 | 1.2179 | -16.5223 | 3.0871 | 5587.58 | 0.63 | 4.454 | -3.2421 | -17.0978 | 2.6267 | 7.0264 | -33.627 | 13.39 |  | 177.1344 | 208.1376 | 63.7232 | 21.2821 |  | 177.4744
42838.535 | 9913 | 368.8898 | 101.7967 | 86.6292 | 62.2861 | 36.2235 | 27.5629 | 51.8319 | 25.6962 | 99.5019 | 74.9926 | 47.7042 | 28.9266 | 23.2444 | 43.3612 | 465.8403 | 580.9411 | 601.463 | 929.6925 |  | 1022.5196 | 978.7785 |  | 1034.6682 | 811.9605 | 919.7042 | 1055.2651 | 950.3123 | 937.6658 | 962.027 | 844.9884 | 962.6498 | 957.1969 | 853.9071 | 779.431 | 872.825 |  | 653.2583 |  | 812.2315 | 867.1107 | 309.217 | 807.4296 |  | 411.7044 | 622.14 | 517.7985 | 719.0097 | 817.6474 | 905.2244 | 933.2823 | 40.4952 | 279.4493 | 63.5568 | 489.6494 | 35.1012 | 47.9767 | 56.4718 | 84.8676 | 63.6495 |  |  | 3.3036 | -2.1994 | -67.7179 | 1.1026 | 9.1932 | -197.7573 | 31.5911 | -3.5974 | 11.642 | 31.6105 | 34.4871 | 0.0078739 | 0.0007524 | 0.00054048 | 984.2431 | 922.7377 | 899.8892 | 819.3973 | 172.2172 | 75.5415 | 37.634 | 119.398 | 76.351 | 50.5221 | 37.136 | 28.8948 | 27.7957 | 38.802 | 787.3687 | 459.2516 | 345.7239 | 252.5151 | 200.246 | 743.5796 | 429.0545 | 95.7811 | 150.3383 | 655.349 | 158.8772 | 498.9285 | 1026.837 | 482.2347 | 835.1708 | 1296.3963 | 1055.1752 | 1047.1995 | 945.2297 | 1033.3559 | 68.961 | 21.0723 | 774.6038 | 1060.7644 | 951.2125 | 772.6806 | 957.5611 | 832.3144 | 813.2198 | 1030.958 | 1055.1017 | 845.4347 | 946.5091 | 943.3326 | 1002.0826 | 910.1754 | 717.4694 | 713.3824 | 1019.353 |  |  | 803.2247 | 1044.0701 | 1017.2677 | 1107.2247 | 785.5584 |  | 797.8693 |  |  | 951.1238 | 823.3874 | 708.9171 | [5 empty] | 806.141 | 925.6093 | 993.0671 | 830.0474 | 1014.3807 | 1055.5267 | 919.2735 | 938.8367 | 954.8183 | 949.2801 | 251.3817 | 1043.2377 | 1053.7348 | 955.6815 | 1034.3603 | 955.9345 | 951.2452 | 942.7086 | 1005.3779 | 1060.2322 | 1004.6162 | 997.2224 | 870.4136 | 1003.1828 | 997.9592 | 1017.573 | 958.1239 | 949.8113 | 1.7981 | 904.0332 | 894.5292 | 973.631 | 1001.8781 | 981.6838 |  | 927.7917 | 827.6175 | 2.1613 | 18.9615 | 1.5808 | 1.2167 | -16.7079 | 3.0871 | 5522.22 | 1.04 | 4.4517 | -3.0925 | -17.1593 | 2.1896 | 7.2534 | -33.6415 | 13.4459 |  | 177.3834 | 208.3583 | 55.7251 | 23.0449 |  | 177.1289
42838.535 | 9914 | 369.2695 | 101.8348 | 86.6357 | 62.283 | 36.2183 | 27.5582 | 51.8407 | 25.6908 | 99.5046 | 74.9988 | 47.7101 | 28.9235 | 23.2383 | 43.3675 | 466.1009 | 580.9659 | 599.9784 | 929.7149 | 1386.5968 | 1021.8979 | 974.6906 |  | 1033.1872 | 812.2389 | 929.5772 | 1060.7959 | 950.3445 | 937.6819 | 962.6816 | 844.5327 | 961.3748 | 956.943 | 854.1214 | 779.3047 | 871.2261 |  | 653.2377 |  | 812.261 | 866.5897 | 309.2055 | 807.4406 |  | 410.5562 | 620.6062 | 519.6121 | 720.9471 | 817.7127 | 904.6831 | 933.9747 | 40.4967 | 279.6097 | 63.3854 | 489.2856 | 35.0712 | 48.0096 | 56.6619 | 84.9532 | 63.6618 |  |  | 2.971 | -2.4452 | -67.6088 | 1.9476 | 9.2083 | -197.779 | 31.4249 | -3.7308 | 11.3894 | 31.8373 | 34.5673 | 0.0077408 | 0.00061605 | 0.00053884 | 983.0545 | 922.8597 | 899.8066 | 819.4081 | 172.4703 | 75.5535 | 37.6426 | 119.4177 | 76.3664 | 50.535 | 37.1404 | 28.9009 | 27.7933 | 38.8195 | 824.9015 | 453.5705 | 323.2566 | 246.9139 | 198.9577 | 741.426 | 427.7054 | 95.7861 | 150.4026 | 655.5177 | 158.9386 | 499.1115 | 1026.409 | 482.3951 | 835.2819 | 1297.402 | 1054.4606 | 1047.5738 | 944.6467 | 1032.3017 | 82.0066 | 25.3826 | 774.5405 | 1060.3045 | 952.0513 | 772.6129 | 968.0842 | 832.5807 | 813.5328 | 1063.7232 | 1057.2548 | 845.0258 | 943.8451 | 946.9634 | 1001.1495 | 909.6223 | 717.2571 | 713.1224 | 1018.1953 |  |  | 803.2014 | 1044.1596 | 1017.0149 | 1107.2581 | 785.475 |  | 797.8475 |  |  | 950.2859 | 822.5854 | 708.754 | [5 empty] | 806.2007 | 924.8935 | 993.0932 | 830.343 | 1011.2057 | 1066.6338 | 919.5773 | 938.91 | 954.8654 | 949.3244 | 218.5859 | 1044.1486 | 1054.2347 | 955.102 | 1034.1962 | 954.9574 | 951.3606 | 942.7955 | 1005.249 | 1059.0628 | 1004.8468 | 997.4154 | 870.2836 | 1002.8691 | 998.1304 | 1017.1432 | 957.2735 | 949.8817 |  | 905.0774 | 894.4854 | 973.7157 | 1002.159 | 981.7092 |  | 927.8754 | 827.5497 | 2.0953 | 18.9601 | 1.5802 | 1.2148 | -16.638 | 3.0871 | 5469.84 | 0.95 | 4.2228 | -3.2579 | -17.1308 | 2.9076 | 7.2577 | -33.6356 | 13.4074 |  | 177.433 | 208.3863 | 50.8038 | 25.2858 |  | 176.7587
42838.535 | 9915 | 369.6545 | 101.8946 | 86.6521 | 62.2999 | 36.232 | 27.5766 | 51.856 | 25.6977 | 99.5205 | 75.0145 | 47.7254 | 28.9337 | 23.245 | 43.384 | 466.3346 | 581.0209 | 600.1291 | 930.733 | 1369.5516 | 1023.4619 | 975.7412 |  | 1034.1446 | 812.2147 | 957.2945 | 1063.2659 | 950.4723 | 938.0887 | 963.5804 | 844.1341 | 959.8181 | 956.5148 | 854.2055 | 774.0431 | 871.5396 |  | 653.247 |  | 812.2731 | 866.1992 | 309.1778 | 807.3274 |  | 409.5231 | 618.9539 | 521.731 | 722.3395 | 817.1054 | 903.4269 | 934.3374 | 41.8025 | 279.6523 | 63.405 | 488.9054 | 35.0508 | 48.0524 | 56.8661 | 85.0262 | 63.6664 |  |  | 2.7706 | -2.0693 | -67.4097 | 1.924 | 8.9119 | -197.7119 | 31.068 | -3.4515 | 11.8434 | 32.4681 | 34.5941 | 0.0080858 | 0.00080661 | 0.00057826 | 982.2783 | 923.0352 | 899.8181 | 819.5159 | 172.7048 | 75.5668 | 37.643 | 119.4536 | 76.3867 | 50.5423 | 37.149 | 28.8992 | 27.7944 | 38.8221 | 791.5622 | 479.3741 | 340.2052 | 249.5865 | 205.4146 | 740.509 | 426.7401 | 95.7866 | 150.4927 | 655.676 | 159.0084 | 499.2861 | 1026.228 | 482.552 | 835.3891 | 1298.6095 | 1053.6825 | 1047.3833 | 944.4387 | 1031.4516 | 77.5261 | 25.1601 | 774.4775 | 1051.2729 | 952.8392 | 772.5342 | 959.6503 | 832.6459 | 813.4942 | 1091.5361 | 1059.5338 | 844.6477 | 942.496 | 945.9653 | 1000.7852 | 910.1458 | 717.0396 | 712.8668 | 1018.5467 |  |  | 803.1931 | 1044.3465 | 1016.7698 | 1107.5994 | 785.4444 |  | 797.8202 |  |  | 947.806 | 820.8407 | 708.9606 | [5 empty] | 806.2381 | 924.1873 | 993.4213 | 830.662 | 1009.003 | 1060.9744 | 919.6392 | 938.9585 | 954.8832 | 949.9478 | 182.5049 | 1043.185 | 1054.6594 | 953.3021 | 1034.2192 | 954.454 | 951.4395 | 942.8489 | 1005.1357 | 1058.3858 | 1005.5561 | 997.5151 | 869.5414 | 1001.8678 | 998.1442 | 1017.7951 | 958.6616 | 949.9504 |  | 904.7449 | 894.4486 | 973.6193 | 1002.0959 | 981.8812 |  | 927.9419 | 827.8736 | 1.9792 | 18.9608 | 1.5824 | 1.2166 | -16.6315 | 3.087 | 5447.08 | 0.42 | 4.0794 | -2.9943 | -17.0898 | 2.8872 | 7.1361 | -33.6119 | 13.324 |  | 177.5353 | 208.6062 | 54.1893 | 23.2201 |  | 176.3481
42838.535 | 9916 | 370.0442 | 101.9228 | 86.6854 | 62.318 | 36.2438 | 27.5782 | 51.8789 | 25.7094 | 99.5172 | 75.0249 | 47.7388 | 28.941 | 23.2553 | 43.3934 | 466.5808 | 581.096 | 600.7054 | 931.8222 | 1354.6233 | 1025.4163 | 978.6427 |  | 1033.8631 | 811.9193 | 980.754 | 1065.1455 | 950.891 | 938.2457 | 964.144 | 843.6367 | 960.0977 | 954.7436 | 854.061 | 774.9439 | 870.769 |  | 653.3462 |  | 812.2994 | 866.0046 | 309.2836 | 807.3328 |  | 409.9805 | 619.0519 | 522.6342 | 724.7036 | 817.0051 | 903.6316 | 933.4004 | 42.8141 | 279.6054 | 62.2278 | 488.5735 | 35.0341 | 48.0997 | 57.0613 | 85.1127 | 63.6782 |  |  | 2.1359 | -2.7803 | -68.2245 | 2.2847 | 8.7766 | -197.7415 | 32.9139 | -3.5343 | 11.4081 | 31.4137 | 34.3859 | 0.0079741 | 0.00089696 | 0.00053062 | 982.9745 | 923.2546 | 899.9229 | 819.4847 | 172.9499 | 75.5833 | 37.6503 | 119.4862 | 76.3983 | 50.5483 | 37.1527 | 28.9041 | 27.8015 | 38.8315 | 777.7571 | 468.3113 | 327.0197 | 242.0769 | 215.0783 | 738.8726 | 425.4448 | 95.7935 | 150.6092 | 655.8175 | 159.0788 | 499.4878 | 1026.6911 | 482.7106 | 835.5076 | 1299.569 | 1052.9674 | 1047.3188 | 944.1772 | 1030.9833 | 64.1819 | 21.2009 | 774.4123 | 1050.1172 | 952.7682 | 772.4569 | 953.3676 | 832.6343 | 812.791 | 1126.2892 | 1059.143 | 844.0688 | 945.2263 | 941.6002 | 1002.2751 | 911.137 | 716.816 | 712.6166 | 1020.0532 |  |  | 803.1727 | 1044.2892 | 1016.5907 | 1109.2183 | 785.446 |  | 797.8066 |  |  | 946.3373 | 818.6152 | 708.1847 | [5 empty] | 806.269 | 923.384 | 993.7585 | 830.882 | 1007.3507 | 1059.1496 | 919.8937 | 939.0298 | 954.8968 | 949.5435 | 145.995 | 1043.1975 | 1055.2177 | 953.1391 | 1035.7451 | 954.0356 | 951.5333 | 942.8781 | 1004.9221 | 1058.4583 | 1006.4606 | 997.6344 | 868.881 | 1000.8837 | 998.1506 | 1018.6027 | 958.1754 | 950.0234 |  | 902.6456 | 894.4013 | 973.1987 | 1001.7952 | 981.9536 |  | 927.9608 | 828.0776 | 2.0409 | 18.961 | 1.5823 | 1.2161 | -16.7327 | 3.087 | 5452.11 | 1.04 | 3.5825 | -3.4709 | -17.1937 | 3.1464 | 7.0823 | -33.6174 | 13.7153 |  | 177.5046 | 209.6244 | 55.1558 | 24.4408 |  | 175.9628
42838.5351 | 9917 | 370.4422 | 102.0288 | 86.703 | 62.3331 | 36.2475 | 27.5762 | 51.882 | 25.7061 | 99.5213 | 75.0345 | 47.7276 | 28.9371 | 23.2486 | 43.3914 | 466.8311 | 581.1329 | 601.3221 | 932.2626 | 1335.4788 | 1025.818 | 980.0184 |  | 1032.6882 | 811.469 | 1004.0419 | 1063.32 | 951.1062 | 938.4132 | 964.5594 | 843.067 | 962.5641 | 955.391 | 854.2486 | 769.169 | 872.0152 |  | 653.3582 |  | 812.3468 | 865.8929 | 309.3318 | 807.276 |  | 410.6677 | 619.2357 | 522.3345 | 722.5196 | 814.9862 | 903.5445 | 932.9162 | 42.073 | 279.595 | 61.9114 | 488.2379 | 35.0081 | 48.1314 | 57.2561 | 85.1877 | 63.6769 |  |  | 3.1642 | -2.1449 | -67.9104 | 1.6828 | 9.3108 | -197.7592 | 31.9446 | -3.7078 | 11.4375 | 31.9837 | 34.4106 | 0.0080825 | 0.00077868 | 0.00054541 | 983.1935 | 923.535 | 900.1074 | 819.5918 | 173.1933 | 75.5873 | 37.659 | 119.5078 | 76.4115 | 50.5545 | 37.1561 | 28.9118 | 27.7979 | 38.8321 | 793.4205 | 470.0995 | 344.0133 | 230.5374 | 209.5027 | 736.6178 | 424.2544 | 95.7884 | 150.7436 | 655.9699 | 159.1481 | 499.7153 | 1028.002 | 482.9009 | 835.635 | 1301.3894 | 1052.5704 | 1047.4746 | 943.6652 | 1032.1876 | 77.438 | 29.6922 | 774.362 | 1052.8895 | 952.8765 | 772.389 | 947.2083 | 832.5703 | 812.0222 | 1158.4385 | 1058.9005 | 843.6145 | 946.1064 | 941.9579 | 1000.9265 | 912.6824 | 716.5991 | 712.3602 | 1021.0885 |  |  | 803.1636 | 1044.2644 | 1016.4932 | 1110.284 | 785.3687 |  | 797.7972 |  |  | 945.7747 | 816.7472 | 708.1742 | [5 empty] | 806.3299 | 922.655 | 993.9651 | 831.2596 | 1006.1304 | 1061.5906 | 920.7738 | 939.0664 | 954.9254 | 949.1239 | 119.9655 | 1045.2156 | 1056.0991 | 953.84 | 1037.7134 | 953.789 | 951.6536 | 942.9568 | 1004.9349 | 1058.5119 | 1007.6482 | 997.7264 | 868.4642 | 1000.1856 | 997.9097 | 1018.5286 | 958.9373 | 950.092 |  | 901.2386 | 894.3509 | 973.0594 | 1001.0686 | 981.9821 |  | 927.9629 | 827.9636 | 1.9087 | 18.9611 | 1.5813 | 1.215 | -16.7206 | 3.0871 | 5483.01 | 0.7 | 4.3613 | -3.0489 | -17.1558 | 2.7006 | 7.2944 | -33.6176 | 13.5113 |  | 177.4913 | 210.2959 | 52.6366 | 22.3285 |  | 175.7084
42838.5351 | 9918 | 370.8241 | 102.1117 | 86.7066 | 62.3372 | 36.2387 | 27.5707 | 51.8888 | 25.6992 | 99.5223 | 75.0353 | 47.7328 | 28.9367 | 23.2402 | 43.3979 | 467.0748 | 581.1554 | 601.8583 | 932.7986 | 1332.0785 | 1024.9301 | 979.7784 |  | 1034.2667 | 811.02 | 1027.0925 | 1065.2333 | 951.2485 | 938.4449 | 964.7432 | 842.7788 | 960.8393 | 956.1285 | 854.8083 | 770.6377 | 873.2062 |  | 653.4006 |  | 812.3353 | 865.9314 | 309.2152 | 807.2569 |  | 411.2171 | 618.4227 | 521.2705 | 725.8746 | 815.7363 | 903.0742 | 932.8187 | 41.0408 | 279.6016 | 60.5199 | 488.0302 | 35.0029 | 48.1753 | 57.4535 | 85.2911 | 63.7014 |  |  | 3.1905 | -2.6351 | -67.9821 | 1.9562 | 9.0374 | -197.7573 | 31.2875 | -3.5199 | 11.6446 | 32.547 | 34.4958 | 0.0079954 | 0.00088711 | 0.00054212 | 983.7579 | 923.7584 | 900.362 | 819.8516 | 173.4458 | 75.6044 | 37.6689 | 119.5286 | 76.4277 | 50.5659 | 37.1623 | 28.9091 | 27.7986 | 38.8376 | 778.2098 | 488.5263 | 366.0212 | 247.0401 | 216.2052 | 735.7904 | 423.5405 | 95.7953 | 150.8909 | 656.1386 | 159.2285 | 499.9419 | 1030.3281 | 483.1115 | 835.7868 | 1298.1752 | 1053.4453 | 1047.6043 | 944.4178 | 1033.2398 | 92.9252 | 24.4883 | 774.3019 | 1054.4496 | 953.4999 | 772.3152 | 941.0046 | 832.4617 | 811.7488 | 1191.3089 | 1044.7061 | 843.2628 | 946.1339 | 942.8421 | 998.0798 | 914.8798 | 716.3697 | 712.0959 | 1017.5693 |  |  | 803.1353 | 1044.0857 | 1016.697 | 1110.4473 | 785.3191 |  | 797.7738 |  |  | 945.8552 | 816.0773 | 707.8629 | [5 empty] | 806.4479 | 922.0637 | 994.3062 | 831.7335 | 1004.1808 | 1059.9772 | 921.3788 | 939.1321 | 954.9841 | 949.6057 | 98.229 | 1047.3493 | 1056.8801 | 953.7562 | 1039.0019 | 953.3202 | 951.7403 | 943.0255 | 1005.2584 | 1058.2928 | 1008.4812 | 997.8251 | 868.8262 | 1000.5292 | 997.4218 | 1019.9382 | 958.7523 | 950.1775 |  | 900.8579 | 894.3364 | 973.4869 | 1000.583 | 982.1776 |  | 928.0458 | 827.8453 | 1.8072 | 18.961 | 1.5823 | 1.2171 | -16.6836 | 3.087 | 5520.61 | 1.01 | 4.3797 | -3.3779 | -17.157 | 2.9104 | 7.1851 | -33.6108 | 13.369 |  | 177.3944 | 210.3929 | 54.0418 | 19.7491 |  | 176.1663
42838.5351 | 9919 | 371.2122 | 102.1832 | 86.7328 | 62.3411 | 36.2542 | 27.5761 | 51.9082 | 25.7042 | 99.5286 | 75.0468 | 47.7455 | 28.9478 | 23.2528 | 43.413 | 467.3381 | 581.249 | 602.1532 | 934.452 | 1338.3479 | 1026.2857 | 977.9859 |  | 1037.8116 | 810.7253 | 1044.7058 | 1069.7177 | 951.3929 | 938.5956 | 964.9369 | 842.5272 | 963.0523 | 957.7231 | 855.6014 | 772.3847 | 875.3158 |  | 653.4606 |  | 812.3617 | 866.0572 | 308.9899 | 807.2513 |  | 411.6866 | 616.381 | 521.4163 | 726.8556 | 812.5153 | 903.8972 | 932.1755 | 40.4315 | 279.652 | 58.701 | 487.6062 | 34.981 | 48.2246 | 57.6466 | 85.3927 | 63.7066 |  |  | 3.2234 | -1.3426 | -67.9801 | 2.0594 | 9.1242 | -197.7316 | 31.8257 | -3.4476 | 11.7144 | 32.6492 | 34.4517 | 0.0080858 | 0.00080825 | 0.00057991 | 986.6991 | 923.8344 | 900.643 | 820.1311 | 173.6998 | 75.6155 | 37.6796 | 119.5605 | 76.4373 | 50.5734 | 37.1655 | 28.9124 | 27.8021 | 38.8462 | 766.4864 | 515.6969 | 405.4022 | 245.2865 | 213.7556 | 736.7553 | 422.9776 | 95.8024 | 151.0261 | 656.2937 | 159.2955 | 500.1076 | 1032.807 | 483.3047 | 835.9086 | 1297.7069 | 1054.3914 | 1047.8177 | 945.5154 | 1033.8945 | 78.7466 | 31.807 | 774.2284 | 1052.6476 | 954.47 | 772.2491 | 933.6786 | 832.3408 | 811.521 | 1225.9665 | 1053.7116 | 843.0985 | 948.0541 | 943.8857 | 995.9779 | 916.3803 | 716.1146 | 711.8316 | 1014.163 |  |  | 803.1227 | 1044.2188 | 1007.5285 | 1110.124 | 785.251 |  | 797.759 |  |  | 945.1677 | 815.0749 | 708.8589 | [5 empty] | 806.5697 | 921.7572 | 994.1812 | 832.1735 | 1002.0894 | 1060.2107 | 921.7441 | 939.1881 | 955.0086 | 949.2896 | 78.6124 | 1049.7092 | 1057.1765 | 952.7635 | 1039.7059 | 952.7781 | 951.8262 | 943.0707 | 1005.5616 | 1057.9144 | 1008.9866 | 997.9964 | 869.6876 | 1001.7737 | 996.8699 | 1019.3975 | 958.7911 | 950.2698 |  | 901.7521 | 894.3097 | 974.0035 | 1000.5539 | 982.3029 |  | 928.1344 | 828.0526 | 1.9773 | 18.9605 | 1.5825 | 1.2168 | -16.6382 | 3.087 | 5537.96 | 0.99 | 4.4025 | -2.4083 | -17.1371 | 2.9827 | 7.2221 | -33.6203 | 13.4882 |  | 177.4675 | 210.4444 | 55.6767 | 15.2677 |  | 176.6759
42838.5351 | 9920 | 371.5942 | 102.2362 | 86.7469 | 62.3449 | 36.2568 | 27.578 | 51.9192 | 25.7044 | 99.527 | 75.0526 | 47.756 | 28.9456 | 23.2554 | 43.4201 | 467.6132 | 581.3229 | 602.4036 | 935.3597 | 1327.8868 | 1027.5561 | 981.4173 |  | 1042.6627 | 810.6593 | 1061.5322 | 1070.3384 | 951.5172 | 938.838 | 965.4334 | 842.4634 | 966.2884 | 961.5361 | 855.7329 | 759.3999 | 878.4272 |  | 653.4749 |  | 812.3896 | 866.2349 | 308.7886 | 807.2567 |  | 411.734 | 615.3241 | 520.6528 | 727.8423 | 812.3788 | 904.8513 | 931.2782 | 40.2407 | 279.5926 | 58.4253 | 487.3794 | 34.9808 | 48.2961 | 57.8392 | 85.5011 | 63.7032 |  |  | 3.1596 | -2.413 | -68.1345 | 1.8583 | 8.9678 | -197.7803 | 30.0837 | -3.74 | 11.5864 | 32.3901 | 34.5267 | 0.0081597 | 0.00089532 | 0.00056348 | 986.6011 | 923.9455 | 900.8572 | 820.3498 | 173.9534 | 75.6263 | 37.6885 | 119.5872 | 76.4525 | 50.577 | 37.1726 | 28.914 | 27.8084 | 38.8577 | 740.0725 | 507.3188 | 421.8095 | 252.8715 | 214.2085 | 736.9519 | 422.8382 | 95.8142 | 151.1584 | 656.4436 | 159.3667 | 500.3292 | 1033.781 | 483.4866 | 836.0387 | 1292.0062 | 1055.1148 | 1047.931 | 946.2172 | 1034.6382 | 70.2092 | 24.695 | 774.1537 | 1056.3456 | 954.8366 | 772.2027 | 939.5909 | 832.5646 | 811.2377 | 1260.0162 | 1066.7318 | 843.2033 | 950.3407 | 949.7611 | 995.1254 | 918.0433 | 715.8301 | 711.5517 | 1010.2503 |  |  | 803.119 | 1044.6856 | 1004.0469 | 1109.5759 | 785.2128 |  | 797.7281 |  |  | 943.2411 | 815.2042 | 710.683 | [5 empty] | 806.6684 | 921.5722 | 994.1062 | 832.5093 | 999.8198 | 1064.3353 | 922.2118 | 939.2398 | 955.0289 | 949.383 | 54.0787 | 1051.4364 | 1057.0099 | 953.1678 | 1039.2619 | 952.6494 | 951.901 | 943.1078 | 1005.5179 | 1057.3787 | 1009.5682 | 998.1492 | 870.3327 | 1002.9518 | 996.1953 | 1018.5915 | 959.3175 | 950.3442 |  | 902.2725 | 894.2826 | 974.2617 | 1000.4086 | 982.3128 |  | 928.1921 | 828.3253 | 1.8256 | 18.961 | 1.5821 | 1.2157 | -16.5974 | 3.0871 | 5563.01 | 0.83 | 4.3596 | -3.2268 | -17.1464 | 2.8317 | 7.1628 | -33.6381 | 13.1191 |  | 177.7227 | 210.1971 | 58.6793 | 13.4186 |  | 177.0595
42838.5351 | 9921 | 371.9917 | 102.2942 | 86.768 | 62.3571 | 36.269 | 27.5887 | 51.9316 | 25.7126 | 99.5355 | 75.0693 | 47.7678 | 28.9545 | 23.2617 | 43.4359 | 467.8957 | 581.3334 | 602.7012 | 935.3929 | 1313.7306 | 1026.0541 | 986.3561 |  | 1049.8281 | 810.629 | 1079.7024 | 1069.2003 | 951.5901 | 938.6814 | 965.8137 | 842.4085 | 967.19 | 964.8536 | 855.3763 | 754.4766 | 882.1644 |  | 653.5153 |  | 812.4122 | 866.5369 | 308.6385 | 807.2813 |  | 411.35 | 614.778 | 520.8337 | 731.0794 | 813.3447 | 906.2079 | 931.8956 | 40.3462 | 279.5452 | 59.9768 | 487.2704 | 34.9633 | 48.3759 | 58.0313 | 85.6174 | 63.7128 |  |  | 2.9842 | -1.886 | -67.9571 | 1.5803 | 8.7477 | -197.7645 | 31.7022 | -3.878 | 11.6946 | 31.9277 | 34.3974 | 0.008099 | 0.00074911 | 0.00055526 | 986.1829 | 924.226 | 900.8883 | 820.5335 | 174.2188 | 75.6516 | 37.7006 | 119.6209 | 76.4692 | 50.5902 | 37.1848 | 28.9104 | 27.8027 | 38.8584 | 709.4749 | 502.1796 | 402.2068 | 251.0241 | 210.9697 | 736.0017 | 422.1455 | 95.8124 | 151.3078 | 656.5974 | 159.4393 | 500.5383 | 1031.7953 | 483.669 | 836.1565 | 1292.9888 | 1055.4589 | 1047.8348 | 946.4164 | 1035.8634 | 77.1427 | 22.2354 | 774.0971 | 1057.2409 | 954.7276 | 772.165 | 949.4869 | 832.6002 | 811.1753 | 1285.1243 | 1068.4558 | 843.0059 | 949.7118 | 955.3267 | 1001.1357 | 920.3902 | 715.5444 | 711.2482 | 1007.698 |  |  | 803.0906 | 1045.2062 | 1003.9489 | 1109.5349 | 785.1808 |  | 797.696 |  |  | 942.126 | 816.8324 | 713.3381 | [5 empty] | 806.7659 | 921.0044 | 994.6257 | 832.6714 | 997.5105 | 1061.1209 | 921.952 | 939.31 | 955.0589 | 949.3901 | 24.7401 | 1049.2325 | 1056.9526 | 954.0137 | 1038.851 | 952.8238 | 951.919 | 943.1573 | 1005.3265 | 1057.0733 | 1009.9232 | 998.2927 | 870.8407 | 1003.5649 | 995.8069 | 1018.5501 | 958.8241 | 950.4111 |  | 902.1698 | 894.2918 | 974.6061 | 1000.2921 | 982.3696 |  | 928.294 | 828.5907 | 1.8085 | 18.9614 | 1.582 | 1.2157 | -16.6882 | 3.0871 | 5583.61 | 1.11 | 4.2375 | -2.8518 | -17.1188 | 2.6105 | 7.0784 | -33.6561 | 13.4752 |  | 178.0084 | 210.1741 | 61.7517 | 15.4668 |  | 177.2179
42838.5351 | 9922 | 372.3777 | 102.3469 | 86.7768 | 62.3581 | 36.2674 | 27.583 | 51.9359 | 25.7089 | 99.5262 | 75.0671 | 47.767 | 28.9532 | 23.2531 | 43.4273 | 468.1803 | 581.383 | 603.0686 | 935.8099 | 1302.8118 | 1025.3885 | 987.2228 |  | 1056.1692 | 810.687 | 1082.4618 | 1068.6486 | 951.5987 | 938.6792 | 966.1565 | 841.9806 | 967.2222 | 966.3582 | 854.966 | 759.0624 | 883.4026 |  | 653.5483 |  | 812.4454 | 866.7296 | 308.5057 | 807.3673 |  | 411.3126 | 614.2415 | 521.7041 | 732.584 | 815.091 | 907.6753 | 932.5351 | 40.9912 | 279.5822 | 61.1138 | 487.19 | 34.972 | 48.4213 | 58.2083 | 85.7303 | 63.7087 |  |  | 3.3397 | -2.5753 | -67.8907 | 1.8208 | 9.2753 | -197.7665 | 30.8361 | -3.853 | 11.7837 | 32.1108 | 34.5135 | 0.0080184 | 0.00089861 | 0.00051584 | 984.2054 | 924.4334 | 901.1202 | 820.8682 | 174.4669 | 75.6649 | 37.7062 | 119.6512 | 76.4759 | 50.5951 | 37.1771 | 28.9093 | 27.8059 | 38.8627 | 700.8306 | 512.6525 | 403.6193 | 251.146 | 199.8557 | 735.4775 | 421.2376 | 95.8166 | 151.7155 | 656.7566 | 159.5077 | 500.7717 | 1029.9217 | 483.8592 | 836.2844 | 1293.3223 | 1055.383 | 1048.1533 | 946.3708 | 1036.3895 | 61.8158 | 25.8174 | 774.0338 | 1052.7883 | 955.094 | 772.1192 | 968.4457 | 832.7232 | 811.0385 | 1264.6813 | 1051.04 | 842.4543 | 950.7705 | 955.9947 | 1001.8778 | 921.6241 | 715.2819 | 710.9724 | 1009.2309 |  |  | 803.0613 | 1046.9688 | 1004.9702 | 1109.0372 | 785.1239 |  | 797.6679 |  |  | 946.7271 | 820.7855 | 714.177 | [5 empty] | 806.908 | 920.3114 | 994.8024 | 832.8675 | 996.9416 | 1064.274 | 921.9111 | 939.3696 | 955.1044 | 949.5383 |  | 1046.1693 | 1056.8638 | 954.3818 | 1038.9041 | 953.1549 | 951.9744 | 943.227 | 1005.2988 | 1056.9872 | 1010.081 | 998.4329 | 871.241 | 1003.535 | 996.0313 | 1017.5716 | 958.7315 | 950.4749 |  | 902.1764 | 894.2716 | 975.3353 | 1000.4764 | 982.4019 |  | 928.3585 | 828.7801 | 1.8775 | 18.9607 | 1.5837 | 1.2169 | -16.6752 | 3.087 | 5580.95 | 0.73 | 4.4834 | -3.3315 | -17.1053 | 2.8013 | 7.2933 | -33.6772 | 13.2981 |  | 178.976 | 209.8337 | 62.5319 | 15.1399 |  | 177.1608
42838.5351 | 9923 | 372.7597 | 102.4042 | 86.7873 | 62.3625 | 36.272 | 27.5882 | 51.954 | 25.7104 | 99.5359 | 75.0794 | 47.7727 | 28.954 | 23.2552 | 43.4387 | 468.4621 | 581.4223 | 603.3332 | 936.1951 | 1296.5501 | 1024.4063 | 985.0243 |  | 1055.0894 | 812.31 | 1082.4631 | 1073.1185 | 951.6605 | 938.7921 | 966.6565 | 841.3934 | 971.0219 | 967.5347 | 854.5581 | 759.4388 | 880.7148 |  | 653.6089 |  | 812.4667 | 866.8778 | 308.4861 | 807.3771 |  | 410.9316 | 614.271 | 521.1811 | 730.222 | 815.1432 | 906.5332 | 932.8409 | 41.4918 | 279.6485 | 61.3227 | 487.2774 | 34.9684 | 48.492 | 58.3953 | 85.8634 | 63.7244 |  |  | 3.5027 | -1.8794 | -67.9991 | 2.0745 | 9.2517 | -197.7415 | 31.1922 | -4.1632 | 11.9184 | 32.8109 | 34.4061 | 0.0080184 | 0.00082468 | 0.00057005 | 984.6881 | 924.5223 | 901.218 | 820.939 | 174.7291 | 75.6734 | 37.712 | 119.6793 | 76.4982 | 50.609 | 37.1861 | 28.9189 | 27.8049 | 38.8746 | 729.7941 | 509.8726 | 419.9304 | 254.5409 | 197.5195 | 734.2743 | 420.5433 | 95.8158 | 152.073 | 656.9021 | 159.571 | 500.9815 | 1029.355 | 484.0314 | 836.4076 | 1294.1838 | 1055.1012 | 1048.9369 | 946.6394 | 1037.0534 | 72.4064 | 23.7788 | 773.9664 | 1048.0983 | 956.1281 | 772.0458 | 973.2361 | 832.6335 | 811.1228 | 1273.0238 | 1058.7721 | 841.9408 | 952.3624 | 952.226 | 996.5153 | 922.6357 | 715.0191 | 710.6985 | 1008.0235 |  |  | 803.0477 | 1047.6481 | 1002.8573 | 1108.8766 | 785.0323 |  | 797.6321 |  |  | 946.4911 | 820.4389 | 714.9659 | [5 empty] | 806.9724 | 919.8322 | 994.7738 | 833.009 | 997.2045 | 1057.965 | 922.4947 | 939.4087 | 955.0945 | 949.7767 |  | 1045.2745 | 1056.8842 | 954.0506 | 1038.6364 | 952.8188 | 951.9955 | 943.3065 | 1005.2165 | 1057.708 | 1010.029 | 998.5623 | 871.4863 | 1003.1151 | 996.0431 | 1018.2131 | 958.3172 | 950.5251 |  | 901.2655 | 894.2652 | 975.4702 | 1000.539 | 982.4571 |  | 928.436 | 828.737 | 1.7718 | 18.9605 | 1.5826 | 1.2161 | -16.6843 | 3.087 | 5585.28 | 0.98 | 4.5924 | -2.8461 | -17.1192 | 2.9901 | 7.2805 | -33.6588 | 13.3682 |  | 179.3499 | 209.7917 | 58.9005 | 13.1978 |  | 176.9847
42838.5351 | 9924 | 373.166 | 102.4688 | 86.8031 | 62.3751 | 36.2763 | 27.5894 | 51.9696 | 25.7169 | 99.5419 | 75.0872 | 47.7814 | 28.962 | 23.2559 | 43.4427 | 468.7597 | 581.4078 | 603.6406 | 934.9149 | 1294.1688 | 1022.0997 | 985.9485 |  | 1053.5106 | 814.4646 | 1093.2177 | 1071.8527 | 951.7228 | 938.6137 | 967.4028 | 840.8422 | 970.5188 | 965.8206 | 854.2738 | 758.8002 | 881.223 |  | 653.6237 |  | 812.4588 | 867.0577 | 308.3621 | 807.3428 |  | 410.2678 | 614.0425 | 522.5329 | 730.1814 | 815.8021 | 906.0191 | 933.7252 | 42.0885 | 279.7975 | 59.9788 | 487.5213 | 34.9523 | 48.5728 | 58.5722 | 85.9883 | 63.7358 |  |  | 3.2648 | -2.3243 | -67.8841 | 1.3825 | 8.9001 | -197.7566 | 32.0642 | -3.8563 | 11.7876 | 32.7226 | 34.434 | 0.0080546 | 0.0007984 | 0.00057005 | 985.1336 | 924.5923 | 901.2525 | 820.9378 | 174.9868 | 75.6803 | 37.7194 | 119.7075 | 76.5114 | 50.6213 | 37.1914 | 28.9194 | 27.8039 | 38.8794 | 720.3551 | 507.8756 | 423.0415 | 260.7078 | 200.0153 | 733.3811 | 419.7988 | 95.8232 | 152.3778 | 657.053 | 159.6359 | 501.1811 | 1029.1378 | 484.2012 | 836.5326 | 1292.6438 | 1054.9818 | 1049.7709 | 945.6044 | 1036.6195 | 87.9608 | 30.0305 | 773.9 | 1045.9455 | 956.4536 | 771.957 | 965.8076 | 832.312 | 811.5113 | 1291.255 | 1050.4645 | 841.2461 | 955.4258 | 947.7583 | 994.1 | 924.2533 | 714.7919 | 710.4479 | 1004.7716 |  |  | 803.0088 | 1047.3022 | 1003.8273 | 1109.7709 | 784.9576 |  | 797.6124 |  |  | 941.4789 | 816.8037 | 715.1546 | [5 empty] | 806.9582 | 919.5959 | 994.7358 | 833.1177 | 995.1464 | 1055.9612 | 922.6692 | 939.4755 | 955.1325 | 949.7958 |  | 1045.8174 | 1056.5787 | 954.5416 | 1038.0844 | 952.9582 | 952.1076 | 943.3809 | 1004.9553 | 1057.9046 | 1009.6629 | 998.7295 | 871.547 | 1003.4201 | 995.8243 | 1016.8555 | 959.4567 | 950.5611 |  | 900.6262 | 894.2558 | 975.0707 | 1000.2706 | 982.6551 |  | 928.4403 | 828.7671 | 1.948 | 18.9607 | 1.5809 | 1.215 | -16.6563 | 3.087 | 5598.15 | 0.92 | 4.4351 | -3.1646 | -17.1025 | 2.4407 | 7.1393 | -33.6527 | 13.5508 |  | 179.1607 | 210.3256 | 59.6432 | 12.7131 |  | 176.93
42838.5352 | 9925 | 373.5803 | 102.5132 | 86.8254 | 62.3803 | 36.283 | 27.5865 | 51.9739 | 25.716 | 99.5415 | 75.0939 | 47.7822 | 28.959 | 23.2581 | 43.4584 | 469.0396 | 581.4022 | 604.1226 | 933.5856 | 1284.3236 | 1022.1441 | 990.9841 |  | 1054.8985 | 816.9684 | 1109.1133 | 1073.4074 | 951.7129 | 938.0632 | 966.3807 | 840.1275 | 974.0228 | 961.4715 | 854.6337 | 774.5376 | 882.3859 |  | 653.6917 |  | 812.5016 | 867.1972 | 308.1684 | 807.366 |  | 410.3834 | 614.0633 | 523.5483 | 731.327 | 816.8331 | 905.3407 | 932.5266 | 41.3875 | 279.8561 | 61.0001 | 487.6078 | 34.951 | 48.6671 | 58.7514 | 86.1462 | 63.7356 |  |  | 3.1728 | -2.9019 | -67.9393 | 0.96263 | 7.7495 | -197.7566 | 32.2108 | -3.7492 | 11.4838 | 32.1813 | 34.4615 | 0.007887 | 0.0007179 | 0.00053391 | 984.4917 | 924.6469 | 901.314 | 821.1111 | 175.2367 | 75.6806 | 37.7242 | 119.7265 | 76.5231 | 50.6226 | 37.1917 | 28.9182 | 27.7959 | 38.8758 | 724.4807 | 532.3796 | 454.0524 | 276.2763 | 205.3142 | 733.5056 | 420.0218 | 95.8245 | 152.6274 | 657.183 | 159.7059 | 501.3967 | 1028.0555 | 484.363 | 836.638 | 1292.9211 | 1054.8809 | 1050.1968 | 946.0582 | 1036.42 | 82.2736 | 37.0578 | 773.8225 | 1045.9121 | 956.4815 | 771.8796 | 963.7728 | 831.6979 | 812.681 | 1305.9768 | 1057.4391 | 840.6134 | 960.422 | 943.0895 | 994.253 | 926.2413 | 714.5885 | 710.2286 | 1006.4677 |  |  | 802.9913 | 1048.1823 | 1006.7409 | 1111.024 | 784.8954 |  | 797.5665 |  |  | 939.8475 | 816.4238 | 715.1698 | [5 empty] | 806.9628 | 919.2011 | 994.9817 | 833.2616 | 993.6094 | 1064.3216 | 922.9179 | 939.5521 | 955.1537 | 949.4944 |  | 1048.6959 | 1056.164 | 956.1001 | 1037.6148 | 953.4386 | 952.2059 | 943.434 | 1004.7231 | 1057.0302 | 1009.7788 | 998.8517 | 872.3914 | 1003.3455 | 995.4243 | 1017.6825 | 960.0297 | 950.5986 |  | 900.2123 | 894.243 | 974.694 | 999.8219 | 982.6793 |  | 928.4906 | 828.5162 | 1.7614 | 18.9601 | 1.582 | 1.2169 | -16.6502 | 3.087 | 5582.32 | 0.84 | 4.3703 | -3.5361 | -17.1097 | 2.0366 | 6.6599 | -33.6431 | 13.5778 |  | 179.6457 | 211.0321 | 59.2274 | 9.309 |  | 176.8792
42838.5352 | 9926 | 373.9899 | 102.5855 | 86.8371 | 62.3852 | 36.2854 | 27.5922 | 51.99 | 25.7157 | 99.5489 | 75.1004 | 47.7923 | 28.9731 | 23.2588 | 43.4671 | 469.331 | 581.4205 | 604.5697 | 934.7108 | 1274.3795 | 1025.5743 | 990.7089 |  | 1056.3265 | 821.9519 | 1120.4908 | 1075.3563 | 951.6481 | 938.2107 | 965.8076 | 839.7147 | 978.5725 | 963.9317 | 855.0699 | 768.9562 | 882.5035 |  | 653.6899 |  | 812.5184 | 867.3493 | 307.9977 | 807.3559 |  | 409.0879 | 614.1577 | 524.7862 | 728.2024 | 817.2964 | 904.9375 | 931.5895 | 40.5598 | 279.9133 | 61.9827 | 487.6208 | 34.9434 | 48.7436 | 58.9273 | 86.2982 | 63.7414 |  |  | 3.615 | -2.9512 | -68.3047 | 1.6828 | 8.5808 | -197.802 | 31.7146 | -4.0607 | 11.7818 | 32.9989 | 34.4009 | 0.007915 | 0.00082961 | 0.00054376 | 984.1704 | 924.6922 | 901.4595 | 821.2668 | 175.5002 | 75.696 | 37.733 | 119.7557 | 76.5361 | 50.6257 | 37.1954 | 28.9186 | 27.7985 | 38.8751 | 721.7771 | 538.7572 | 465.4866 | 287.6064 | 206.7154 | 733.8933 | 420.7418 | 95.832 | 152.8645 | 657.3304 | 159.7823 | 501.6106 | 1028.4617 | 484.5704 | 836.7723 | 1293.7941 | 1055.3772 | 1050.4789 | 948.0403 | 1036.7437 | 84.2006 | 33.8707 | 773.7516 | 1038.8911 | 956.6985 | 771.8138 | 948.9945 | 831.1458 | 816.5653 | 1321.558 | 1064.6793 | 840.4241 | 965.8499 | 944.614 | 995.3153 | 928.935 | 714.3961 | 710.0118 | 1008.97 |  |  | 802.9623 | 1048.8212 | 1006.7873 | 1111.8793 | 784.8693 |  | 797.5508 |  |  | 937.6494 | 813.7153 | 716.7036 | [5 empty] | 806.9621 | 918.8724 | 995.0057 | 833.4284 | 993.76 | 1058.2247 | 923.0811 | 939.6134 | 955.1878 | 949.6086 |  | 1049.1154 | 1055.9747 | 956.693 | 1037.2392 | 953.7778 | 952.3333 | 943.4731 | 1004.828 | 1056.2613 | 1008.498 | 999.038 | 873.0469 | 1003.2662 | 995.0768 | 1018.1184 | 960.1452 | 950.6711 |  | 901.4477 | 894.2402 | 974.4233 | 999.5657 | 982.7482 |  | 928.6571 | 828.3877 | 1.8146 | 18.961 | 1.5822 | 1.217 | -16.6741 | 3.087 | 5545.91 | 0.77 | 4.6639 | -3.5662 | -17.1565 | 2.6929 | 7.0068 | -33.6412 | 13.4706 |  | 179.9988 | 211.5695 | 59.6606 | 8.173 |  | 177.1478
42838.5352 | 9927 | 374.3816 | 102.6466 | 86.847 | 62.3931 | 36.2887 | 27.5923 | 51.9998 | 25.7222 | 99.55 | 75.1149 | 47.8008 | 28.9713 | 23.2557 | 43.4711 | 469.6334 | 581.446 | 604.9406 | 935.7911 | 1277.2706 | 1026.8044 | 989.7545 |  | 1057.228 | 831.116 | 1129.4347 | 1097.3451 | 951.8448 | 939.1415 | 967.0964 | 839.6959 | 980.7372 | 964.5676 | 855.3178 | 768.5344 | 882.123 |  | 653.7079 |  | 812.5398 | 867.2383 | 307.8682 | 807.3374 |  | 407.6347 | 612.4114 | 523.837 | 723.8262 | 815.6303 | 904.6378 | 929.2539 | 40.2657 | 280.1094 | 61.2817 | 487.4597 | 34.95 | 48.8292 | 59.0834 | 86.47 | 63.7575 |  |  | 3.5243 | -2.7928 | -68.4867 | 1.6953 | 9.7228 | -197.7698 | 32.1674 | -4.0199 | 11.4665 | 32.2629 | 34.3866 | 0.0079314 | 0.00080004 | 0.00054048 | 986.9797 | 924.7201 | 901.6108 | 821.4623 | 175.7581 | 75.7077 | 37.7394 | 119.7899 | 76.5507 | 50.6366 | 37.21 | 28.9183 | 27.8008 | 38.8893 | 729.383 | 547.7095 | 470.2423 | 280.9665 | 208.9246 | 734.6701 | 421.4091 | 95.837 | 153.0551 | 657.4847 | 159.8138 | 501.8523 | 1029.0154 | 484.752 | 836.9023 | 1288.379 | 1056.348 | 1050.6958 | 948.7772 | 1036.5753 | 96.7994 | 32.2996 | 773.6793 | 1044.8856 | 957.2883 | 771.7199 | 940.1996 | 830.8308 | 825.2108 | 1323.2069 | 1083.3231 | 840.5818 | 965.8936 | 937.8356 | 992.4271 | 931.4494 | 714.2224 | 709.8213 | 1011.3972 |  |  | 802.9403 | 1050.6841 | 1004.8186 | 1112.5563 | 784.7771 |  | 797.5123 |  |  | 938.4658 | 814.2376 | 715.6733 | [5 empty] | 807.0155 | 918.5946 | 995.619 | 833.5943 | 994.3422 | 1062.1017 | 923.6554 | 939.6759 | 955.1949 | 950.0413 |  | 1050.156 | 1055.5533 | 958.2814 | 1036.5702 | 954.1637 | 952.4328 | 943.5365 | 1005.3445 | 1056.7787 | 1007.2904 | 999.1572 | 871.7445 | 1004.4864 | 995.0939 | 1021.0693 | 959.7423 | 950.7569 |  | 901.0497 | 894.2085 | 974.7312 | 999.8953 | 982.9681 |  | 928.7592 | 828.6079 | 1.7528 | 18.961 | 1.5813 | 1.2153 | -16.6874 | 3.087 | 5544.03 | 0.65 | 4.6074 | -3.4657 | -17.1625 | 2.7002 | 7.4576 | -33.6341 | 13.5646 |  | 181.0293 | 212.0512 | 59.082 | 7.7694 |  | 177.6963
42838.5352 | 9928 | 374.7826 | 102.7067 | 86.8655 | 62.4078 | 36.2943 | 27.597 | 52.0109 | 25.7255 | 99.5496 | 75.1291 | 47.8108 | 28.9702 | 23.2594 | 43.484 | 469.9523 | 581.5033 | 605.2779 | 935.2035 | 1277.1452 | 1024.9522 | 985.7394 |  | 1052.6342 | 839.3207 | 1122.9408 | 1100.5739 | 951.9301 | 939.4512 | 968.5393 | 839.8074 | 979.1536 | 964.4828 | 855.1716 | 765.1109 | 878.6506 |  | 653.7938 |  | 812.5427 | 867.124 | 307.7108 | 807.2538 |  | 408.1346 | 611.6262 | 523.3634 | 722.4378 | 814.5184 | 906.7939 | 928.2804 | 40.6006 | 280.2229 | 60.2477 | 487.4856 | 34.9563 | 48.8994 | 59.2453 | 86.6419 | 63.7594 |  |  | 2.6366 | -2.3769 | -68.4243 | 1.3832 | 10.0481 | -197.7711 | 31.1324 | -3.9969 | 11.2318 | 31.724 | 34.2894 | 0.0079725 | 0.00082632 | 0.00056348 | 986.2033 | 924.7854 | 901.667 | 821.6879 | 176.0572 | 75.7146 | 37.7443 | 119.8198 | 76.5668 | 50.6493 | 37.2139 | 28.9278 | 27.807 | 38.8998 | 734.6165 | 553.8769 | 458.8591 | 272.1752 | 207.3429 | 735.8586 | 421.6387 | 95.8377 | 153.1967 | 657.6246 | 159.8266 | 502.0449 | 1028.8291 | 484.9192 | 837.0118 | 1293.3118 | 1056.7952 | 1050.4561 | 949.0838 | 1036.5483 | 83.983 | 30.2848 | 773.6094 | 1049.0113 | 957.781 | 771.6428 | 933.9118 | 830.3487 | 833.431 | 1302.9719 | 1085.5714 | 840.6751 | 962.9426 | 935.8415 | 990.9016 | 934.2879 | 714.0652 | 709.6433 | 1008.842 |  |  | 802.9111 | 1051.5613 | 1000.0326 | 1113.4995 | 784.7138 |  | 797.4363 |  |  | 936.5299 | 813.4399 | 714.2812 | [5 empty] | 807.0797 | 918.3076 | 996.301 | 833.6704 | 996.2445 | 1058.7382 | 923.1014 | 939.7558 | 955.2128 | 950.4904 |  | 1049.8905 | 1055.1127 | 958.78 | 1035.723 | 953.9331 | 952.4552 | 943.5898 | 1005.8753 | 1057.2353 | 1006.8201 | 999.2659 | 872.858 | 1005.2021 | 995.476 | 1023.3268 | 958.0593 | 950.8205 |  | 900.0967 | 894.2058 | 975.0298 | 1000.154 | 982.883 |  | 928.7685 | 828.5287 | 1.5961 | 18.9608 | 1.5812 | 1.2152 | -16.5691 | 3.087 | 5576.69 | 0.99 | 3.9874 | -3.1958 | -17.147 | 2.4379 | 7.5882 | -33.665 | 13.3569 |  | 181.5165 | 212.7802 | 58.909 | 9.0772 |  | 177.9479
42838.5352 | 9929 | 375.1853 | 102.7697 | 86.8826 | 62.4138 | 36.3021 | 27.5993 | 52.0211 | 25.7246 | 99.5491 | 75.1293 | 47.816 | 28.978 | 23.2593 | 43.4898 | 470.2622 | 581.6037 | 605.4917 | 934.7728 | 1248.5455 | 1022.6078 | 987.4105 |  | 1052.4577 | 845.4466 | 1108.8611 | 1084.2969 | 951.8214 | 939.3666 | 969.75 | 839.5677 | 979.2918 | 964.4494 | 855.0207 | 763.5999 | 880.8518 |  | 653.7986 |  | 812.5714 | 867.2752 | 307.5488 | 807.2319 |  | 408.4212 | 611.1974 | 523.4362 | 722.6743 | 814.8179 | 908.0038 | 927.6387 | 40.609 | 280.2828 | 60.0997 | 487.5401 | 34.9466 | 48.9682 | 59.4068 | 86.7921 | 63.7779 |  |  | 2.8377 | -2.6739 | -68.0714 | 1.7571 | 9.4048 | -197.7435 | 31.831 | -3.6007 | 11.4023 | 32.4012 | 34.3283 | 0.0079232 | 0.00073926 | 0.00053719 | 984.8161 | 924.8515 | 901.7741 | 821.7522 | 176.3289 | 75.7368 | 37.7517 | 119.848 | 76.588 | 50.6503 | 37.2202 | 28.9243 | 27.8088 | 38.9009 | 749.2977 | 543.6488 | 452.3673 | 270.4428 | 206.5644 | 736.9993 | 421.7275 | 95.8478 | 153.3121 | 657.7554 | 159.8548 | 502.2606 | 1026.7458 | 485.1162 | 837.1272 | 1295.7726 | 1056.4391 | 1049.837 | 950.1235 | 1036.4497 | 82.6739 | 28.7102 | 773.5454 | 1050.96 | 958.3785 | 771.6106 | 931.2868 | 829.9933 | 840.0616 | 1286.2741 | 1072.9233 | 840.4349 | 963.719 | 937.048 | 988.2191 | 935.8227 | 713.8991 | 709.5179 | 1008.3278 |  |  | 802.8766 | 1051.3195 | 1000.0479 | 1114.061 | 784.7276 |  | 797.3955 |  |  | 935.0538 | 812.4301 | 714.2796 | [5 empty] | 807.1092 | 918.0809 | 996.0078 | 833.9716 | 996.084 | 1057.7261 | 923.4829 | 939.8028 | 955.2268 | 950.2203 |  | 1050.4988 | 1054.6747 | 959.8293 | 1035.2356 | 954.8977 | 952.5533 | 943.6673 | 1006.2452 | 1058.2634 | 1006.4742 | 999.4022 | 872.7096 | 1004.3635 | 995.4182 | 1023.069 | 960.4929 | 950.8598 |  | 899.9012 | 894.1704 | 974.9262 | 999.9991 | 983.0582 |  | 928.8414 | 828.3129 | 1.8011 | 18.9606 | 1.5822 | 1.2168 | -16.5909 | 3.087 | 5598.07 | 1.13 | 4.1387 | -3.3888 | -17.0986 | 2.7471 | 7.345 | -33.6799 | 13.5128 |  | 181.3833 | 213.135 | 57.6707 | 9.8151 |  | 177.7508
42838.5352 | 9930 | 375.5823 | 102.8206 | 86.8903 | 62.4025 | 36.2954 | 27.591 | 52.0295 | 25.7179 | 99.5531 | 75.1267 | 47.8111 | 28.9669 | 23.2505 | 43.4935 | 470.5609 | 581.6864 | 605.651 | 935.1114 | 1243.0187 | 1025.5413 | 993.3593 |  | 1058.0465 | 849.5213 | 1100.776 | 1075.5805 | 951.7741 | 939.6197 | 971.1562 | 839.3183 | 980.6588 | 965.8803 | 854.8696 | 760.1151 | 885.2734 |  | 653.8574 |  | 812.5999 | 867.801 | 307.0978 | 807.2524 |  | 408.2046 | 611.3361 | 522.9611 | 724.365 | 814.7796 | 907.6517 | 928.8296 | 40.0022 | 280.2803 | 60.8476 | 487.6786 | 34.939 | 49.0554 | 59.5603 | 86.9634 | 63.796 |  |  | 2.6412 | -2.2513 | -68.1089 | 1.7328 | 9.8556 | -197.7704 | 31.7501 | -3.4266 | 10.9627 | 31.0182 | 34.358 | 0.0077704 | 0.00074254 | 0.00051748 | 984.4074 | 924.9428 | 901.9109 | 821.9132 | 176.5943 | 75.7435 | 37.7451 | 119.8737 | 76.587 | 50.6621 | 37.2188 | 28.9212 | 27.8063 | 38.903 | 737.348 | 540.9996 | 455.4253 | 286.28 | 215.5724 | 738.1003 | 421.8386 | 95.852 | 153.3647 | 657.9057 | 159.8762 | 502.4489 | 1024.4027 | 485.3972 | 837.2597 | 1300.4519 | 1055.7329 | 1048.8655 | 950.4495 | 1036.253 | 92.0047 | 37.5436 | 773.5025 | 1048.4733 | 959.159 | 771.5671 | 923.3412 | 829.7721 | 844.4929 | 1272.8856 | 1065.6077 | 840.1779 | 963.5908 | 940.7841 | 988.9005 | 937.1734 | 713.7456 | 709.3569 | 1004.1459 |  |  | 802.8573 | 1051.3204 | 999.7862 | 1114.2364 | 784.7103 |  | 797.3816 |  |  | 931.8907 | 810.5127 | 714.8553 | [5 empty] | 807.147 | 917.9465 | 996.0642 | 834.195 | 996.5001 | 1064.7019 | 923.2934 | 939.862 | 955.244 | 950.2585 |  | 1051.5543 | 1054.6228 | 961.0226 | 1035.093 | 955.6415 | 952.6277 | 943.7104 | 1006.5504 | 1058.8977 | 1006.5184 | 999.5904 | 872.1057 | 1003.9479 | 995.2876 | 1021.9226 | 960.3041 | 950.929 |  | 899.8559 | 894.1926 | 975.5726 | 1000.2733 | 983.189 |  | 928.9151 | 828.2964 | 2.129 | 18.9601 | 1.5824 | 1.2158 | -16.688 | 3.087 | 5657.84 | 0.72 | 3.9951 | -3.1098 | -17.1047 | 2.7282 | 7.5179 | -33.6772 | 13.4936 |  | 181.3843 | 213.2534 | 59.3785 | 9.4961 |  | 177.3605
42838.5352 | 9931 | 375.9905 | 102.8983 | 86.9112 | 62.4198 | 36.3086 | 27.6086 | 52.0481 | 25.7338 | 99.5545 | 75.1527 | 47.8273 | 28.9802 | 23.2678 | 43.5051 | 470.8542 | 581.6738 | 605.8649 | 934.9248 | 1234.7869 | 1026.3668 | 993.2462 |  | 1055.2203 | 852.6814 | 1088.9841 | 1072.6201 | 951.8867 | 939.6591 | 972.786 | 839.0519 | 979.7073 | 971.3047 | 854.7615 | 749.164 | 884.6044 |  | 653.9301 |  | 812.6151 | 868.0503 | 307.3925 | 807.3352 |  | 408.0657 | 611.2332 | 522.4174 | 725.4021 | 814.6395 | 906.7367 | 928.8153 | 40.1909 | 280.2835 | 62.1017 | 487.9573 | 34.9387 | 49.1434 | 59.6906 | 87.1136 | 63.7906 |  |  | 2.9684 | -3.4243 | -68.2423 | 1.4568 | 9.5769 | -197.754 | 32.2193 | -3.8925 | 11.2626 | 31.7397 | 34.3231 | 0.0078837 | 0.00079347 | 0.00054376 | 983.8021 | 925.0272 | 901.993 | 822.0677 | 176.8645 | 75.7586 | 37.7486 | 119.9045 | 76.6019 | 50.6697 | 37.2237 | 28.9294 | 27.81 | 38.9212 | 722.8252 | 544.2054 | 485.7583 | 298.7025 | 232.8004 | 738.7597 | 422.4955 | 95.8678 | 153.4089 | 658.0885 | 159.9017 | 502.6729 | 1028.6416 | 485.6864 | 837.1906 | 1301.6791 | 1055.9316 | 1048.3226 | 949.8764 | 1036.6412 | 80.0713 | 29.1706 | 773.4356 | 1054.6541 | 959.5847 | 771.5199 | 929.4298 | 830.1799 | 847.9434 | 1254.8476 | 1063.1971 | 839.8229 | 963.0716 | 946.6273 | 989.316 | 938.5623 | 713.5556 | 709.1605 | 1005.2835 |  |  | 802.8262 | 1051.5022 | 999.8042 | 1114.2923 | 784.6713 |  | 797.3753 |  |  | 931.8074 | 809.4343 | 715.8423 | [5 empty] | 807.2237 | 917.6568 | 996.3187 | 834.3933 | 996.9404 | 1067.3271 | 923.6371 | 939.9287 | 955.2732 | 950.3322 |  | 1054.2613 | 1055.7309 | 960.6016 | 1034.9741 | 955.9015 | 952.7024 | 943.7451 | 1006.8882 | 1058.6914 | 1006.4898 | 999.6846 | 871.6934 | 1003.9227 | 995.8585 | 1021.57 | 960.0905 | 950.998 |  | 900.3473 | 894.2237 | 976.1033 | 1000.8078 | 983.3314 |  | 929.0095 | 828.0217 | 1.6634 | 18.9614 | 1.581 | 1.2138 | -16.7359 | 3.087 | 5665.79 | 0.85 | 4.2382 | -3.8351 | -17.1204 | 2.5014 | 7.408 | -33.6628 | 13.5877 |  | 181.486 | 213.2883 | 61.2203 | 6.2489 |  | 177.461
42838.5352 | 9932 | 376.4369 | 102.9638 | 86.9368 | 62.4304 | 36.3158 | 27.6042 | 52.0583 | 25.7356 | 99.5699 | 75.1602 | 47.8381 | 28.9824 | 23.2596 | 43.5156 | 471.1502 | 581.6951 | 605.9712 | 933.0643 | 1222.6721 | 1025.8895 | 990.2293 |  | 1047.2091 | 855.3926 | 1067.5645 | 1064.5915 | 951.9326 | 939.4733 | 974.1918 | 838.7725 | 978.3277 | 971.3075 | 854.612 | 752.8904 | 880.9782 |  | 653.9788 |  | 812.6309 | 868.1492 | 307.3256 | 807.3389 |  | 406.6459 | 611.2212 | 523.5072 | 725.6337 | 815.4244 | 906.3833 | 928.2992 | 41.0523 | 280.379 | 61.8498 | 488.409 | 34.957 | 49.2723 | 59.8366 | 87.2677 | 63.8199 |  |  | 2.5203 | -1.886 | -68.5275 | 1.3457 | 8.7693 | -197.7921 | 31.7146 | -3.6658 | 11.1614 | 31.5836 | 34.3168 | 0.0079297 | 0.0007869 | 0.00055198 | 982.57 | 925.1192 | 901.9588 | 822.0967 | 177.1327 | 75.767 | 37.7618 | 119.9281 | 76.6167 | 50.6802 | 37.2277 | 28.9369 | 27.8076 | 38.9297 | 688.7281 | 526.5704 | 462.2195 | 294.8865 | 231.8633 | 738.7228 | 422.4495 | 95.874 | 153.4858 | 658.2467 | 159.9179 | 502.9203 | 1033.0038 | 485.8963 | 837.1141 | 1305.0955 | 1056.5171 | 1047.9969 | 950.1324 | 1036.7374 | 77.4938 | 29.3812 | 773.3719 | 1058.5334 | 959.7508 | 771.4537 | 973.2554 | 830.5446 | 850.7377 | 1240.3677 | 1057.8943 | 839.3949 | 962.0246 | 953.3218 | 987.9205 | 940.5232 | 713.3905 | 708.9076 | 1004.5573 |  |  | 802.8043 | 1051.5908 | 1000.0418 | 1114.1378 | 784.5612 |  | 797.3605 |  |  | 930.9843 | 807.0138 | 717.1158 | [5 empty] | 807.2659 | 917.4337 | 996.4295 | 834.6634 | 995.5703 | 1065.1518 | 923.6349 | 939.9811 | 955.2619 | 950.3207 |  | 1055.6942 | 1057.3933 | 959.3545 | 1035.2081 | 956.3778 | 952.7226 | 943.7853 | 1006.8147 | 1058.5702 | 1005.7438 | 999.7856 | 871.3041 | 1003.5443 | 996.4275 | 1021.082 | 958.4275 | 951.0627 |  | 899.7375 | 894.274 | 975.8137 | 1001.0955 | 983.4985 |  | 929.0923 | 827.8537 | 1.8922 | 18.961 | 1.5829 | 1.2163 | -16.7208 | 3.087 | 5673.55 | 0.87 | 3.9074 | -2.8461 | -17.156 | 2.4042 | 7.0877 | -33.661 | 13.4788 |  | 181.5358 | 213.1838 | 64.996 | 8.8557 |  | 177.7866
42838.5352 | 9933 | 376.8526 | 103.0324 | 86.9413 | 62.4408 | 36.3187 | 27.6075 | 52.0672 | 25.7349 | 99.5617 | 75.1669 | 47.8463 | 28.9891 | 23.268 | 43.528 | 471.4593 | 581.7254 | 606.1072 | 930.8516 | 1213.5205 | 1024.8922 | 984.399 |  | 1037.183 | 857.6078 | 1045.8775 | 1061.7922 | 951.9952 | 939.4858 | 975.3855 | 838.4652 | 975.0071 | 971.6831 | 854.1236 | 756.5145 | 876.1558 |  | 654.0311 |  | 812.671 | 867.9374 | 307.0104 | 807.3877 |  | 404.7929 | 611.8198 | 524.4407 | 724.9918 | 815.8613 | 906.0478 | 927.1895 | 41.4348 | 280.5091 | 61.4425 | 488.669 | 34.9632 | 49.4112 | 59.9614 | 87.4332 | 63.8403 |  |  | 2.6471 | -2.1133 | -68.0852 | 1.1558 | 8.6911 | -197.7757 | 30.5312 | -4.5404 | 10.9722 | 31.0411 | 34.2882 | 0.0077277 | 0.0006719 | 0.00053719 | 982.5321 | 925.2885 | 901.9533 | 822.0905 | 177.4021 | 75.7874 | 37.7689 | 119.9544 | 76.633 | 50.6843 | 37.2351 | 28.9354 | 27.8058 | 38.9311 | 697.0941 | 515.5221 | 422.5836 | 296.9619 | 233.0786 | 739.0592 | 422.223 | 95.8779 | 153.6704 | 658.3847 | 159.9482 | 503.1493 | 1031.2181 | 486.0672 | 837.1525 | 1304.8158 | 1056.8459 | 1047.3518 | 950.7419 | 1036.3805 | 87.7412 | 24.3285 | 773.2858 | 1056.9958 | 959.7486 | 771.3403 | 995.792 | 830.6855 | 853.4205 | 1217.6686 | 1052.8956 | 839.0193 | 959.0249 | 957.0117 | 986.0042 | 942.0519 | 713.2066 | 708.7237 | 1002.2526 |  |  | 802.7738 | 1051.5759 | 999.8876 | 1113.9684 | 784.4139 |  | 797.3206 |  |  | 928.5522 | 805.8589 | 717.7208 | [5 empty] | 807.3141 | 917.3253 | 996.5606 | 834.8644 | 995.7004 | 1064.1004 | 923.7919 | 940.0249 | 955.2794 | 950.4692 |  | 1056.5223 | 1057.7175 | 958.3366 | 1035.5863 | 957.1003 | 952.7858 | 943.8168 | 1006.4818 | 1058.4414 | 1005.3271 | 999.9389 | 871.6054 | 1002.9712 | 996.663 | 1020.2801 | 956.9081 | 951.1299 |  | 899.2143 | 894.2849 | 975.1851 | 1001.1468 | 983.5283 |  | 929.1831 | 827.9044 | 2.0061 | 18.9598 | 1.5831 | 1.2154 | -16.6174 | 3.0869 | 5706.69 | 0.97 | 4.0064 | -3.0138 | -17.1064 | 2.2288 | 7.055 | -33.6548 | 13.2231 |  | 181.5284 | 213.0809 | 64.183 | 13.2172 |  | 177.981
42838.5353 | 9934 | 377.2831 | 103.1026 | 86.9628 | 62.4516 | 36.3224 | 27.6033 | 52.0752 | 25.7374 | 99.5683 | 75.1735 | 47.8549 | 28.9927 | 23.2659 | 43.535 | 471.769 | 581.742 | 606.4097 | 928.2398 | 1195.1906 | 1026.1088 | 977.3211 |  | 1026.9486 | 858.7319 | 1029.3968 | 1057.9398 | 951.8218 | 939.3139 | 976.2384 | 838.1602 | 972.2045 | 970.2566 | 853.758 | 752.6985 | 869.9064 |  | 654.0687 |  | 812.7006 | 867.884 | 306.6643 | 807.4093 |  | 403.6029 | 613.059 | 525.0782 | 726.4144 | 818.05 | 905.2908 | 926.5426 | 41.826 | 280.6412 | 61.0146 | 488.9792 | 34.9647 | 49.5537 | 60.0701 | 87.5907 | 63.8486 |  |  | 3.0906 | -3.1253 | -68.1785 | 1.236 | 9.2044 | -197.8092 | 31.5405 | -4.0232 | 11.1407 | 31.8629 | 34.3129 | 0.0078049 | 0.00084439 | 0.00053884 | 980.7013 | 925.4193 | 902.0814 | 822.3022 | 177.6613 | 75.7925 | 37.787 | 119.9801 | 76.6475 | 50.6948 | 37.2398 | 28.9385 | 27.8054 | 38.9316 | 698.4886 | 510.1025 | 406.3272 | 281.6546 | 226.0406 | 739.7451 | 421.7575 | 95.8815 | 154.0213 | 658.5049 | 159.9877 | 503.3657 | 1029.592 | 486.2293 | 837.22 | 1305.905 | 1056.6569 | 1046.2944 | 951.1827 | 1035.404 | 91.4469 | 29.6406 | 773.2396 | 1065.3382 | 960.2449 | 771.3033 | 985.4509 | 830.4006 | 854.9443 | 1200.788 | 1046.4086 | 838.6256 | 958.4728 | 951.7642 | 984.1195 | 942.6414 | 713.0663 | 708.5518 | 1001.7368 |  |  | 802.7561 | 1051.5817 | 999.4895 | 1115.063 | 784.4715 |  | 797.2498 |  |  | 927.8557 | 805.6838 | 718.0447 | [5 empty] | 807.4098 | 917.3575 | 997.2116 | 835.0326 | 994.6303 | 1061.8639 | 924.0155 | 940.0791 | 955.3065 | 950.2276 |  | 1058.7989 | 1057.0543 | 957.8446 | 1035.6053 | 957.6377 | 952.8511 | 943.8662 | 1006.3343 | 1059.0225 | 1005.6194 | 1000.0671 | 871.8787 | 1001.6863 | 996.5852 | 1020.4932 | 957.7419 | 951.1965 |  | 900.7531 | 894.305 | 974.5535 | 1000.6808 | 983.4715 |  | 929.2718 | 827.5609 | 1.8586 | 18.9605 | 1.5825 | 1.2133 | -16.651 | 3.087 | 5716.27 | 0.89 | 4.3305 | -3.6676 | -17.1301 | 2.3064 | 7.258 | -33.6468 | 13.4355 |  | 181.5322 | 213.7857 | 64.2657 | 14.9363 |  | 177.9021
42838.5353 | 9935 | 377.7043 | 103.1735 | 86.9787 | 62.463 | 36.3296 | 27.5966 | 52.0876 | 25.7376 | 99.5698 | 75.1841 | 47.8574 | 28.9957 | 23.2651 | 43.5388 | 472.0747 | 581.7575 | 606.5857 | 925.986 | 1170.1295 | 1025.3566 | 972.6124 |  | 1021.1881 | 859.4167 | 1018.1011 | 1053.6522 | 951.5321 | 938.9582 | 976.9115 | 837.67 | 972.6605 | 965.8068 | 853.4534 | 748.8537 | 866.2861 |  | 654.117 |  | 812.7322 | 867.744 | 306.4971 | 807.3541 |  | 402.9515 | 613.6436 | 525.579 | 729.5554 | 820.0453 | 905.3555 | 925.799 | 42.1152 | 280.7906 | 61.3654 | 489.3237 | 34.9615 | 49.7251 | 60.1882 | 87.7485 | 63.8658 |  |  | 2.8823 | -2.1718 | -68.1444 | 1.1591 | 9.0815 | -197.7284 | 32.2982 | -3.3602 | 10.9317 | 30.419 | 34.3094 | 0.0077425 | 0.00058319 | 0.00054869 | 979.358 | 925.6 | 902.2041 | 822.3702 | 177.9472 | 75.8081 | 37.7948 | 120.0131 | 76.6615 | 50.7055 | 37.2447 | 28.9421 | 27.8147 | 38.9411 | 704.144 | 519.791 | 417.1586 | 271.7579 | 222.0867 | 740.3636 | 421.836 | 95.8829 | 154.3624 | 658.5879 | 160.0295 | 503.595 | 1029.4459 | 486.4064 | 837.3048 | 1297.5946 | 1056.3696 | 1045.3627 | 952.2366 | 1034.9278 | 86.0803 | 29.4628 | 773.1828 | 1062.3439 | 960.7698 | 771.2447 | 966.4432 | 830.0126 | 855.6285 | 1188.6139 | 1041.0058 | 838.0096 | 960.8641 | 947.1137 | 984.1033 | 950.6679 | 712.9157 | 708.3346 | 1003.0075 |  |  | 802.7328 | 1051.6115 | 999.0408 | 1115.4797 | 784.3906 |  | 797.2202 |  |  | 927.2768 | 804.5853 | 718.4394 | [5 empty] | 807.5063 | 917.3336 | 997.8648 | 835.2716 | 995.537 | 1065.812 | 923.4395 | 940.1256 | 955.3275 | 950.6269 |  | 1062.7205 | 1056.6862 | 958.1673 | 1035.1088 | 957.7275 | 952.9228 | 943.8966 | 1006.3546 | 1060.0053 | 1005.0944 | 1000.1789 | 871.7938 | 1000.6859 | 996.3016 | 1021.4841 | 957.9457 | 951.256 |  | 901.9941 | 894.3351 | 974.0499 | 1000.0579 | 983.3924 |  | 929.3443 | 827.1941 | 1.8799 | 18.961 | 1.5824 | 1.214 | -16.7043 | 3.087 | 5730.38 | 1.22 | 4.1832 | -3.0584 | -17.1314 | 2.2343 | 7.2096 | -33.6409 | 13.5963 |  | 181.5493 | 214.0627 | 63.852 | 13.7475 |  | 177.7541
42838.5353 | 9936 | 378.1312 | 103.2376 | 87.0025 | 62.4669 | 36.325 | 27.6003 | 52.1037 | 25.7303 | 99.5675 | 75.1892 | 47.855 | 28.9935 | 23.2618 | 43.545 | 472.3931 | 581.7887 | 606.7966 | 925.3497 | 1144.4006 | 1024.6103 | 969.3602 |  | 1019.436 | 860.0812 | 999.9369 | 1048.0522 | 951.1136 | 938.4976 | 977.2319 | 837.0077 | 973.391 | 964.6742 | 853.0095 | 749.2663 | 864.246 |  | 654.1725 |  | 812.7437 | 867.7608 | 306.3472 | 807.3178 |  | 403.0926 | 612.7053 | 528.3176 | 730.6392 | 821.3974 | 905.8181 | 927.7434 | 42.4264 | 280.9576 | 60.967 | 489.5116 | 34.9519 | 49.9104 | 60.3053 | 87.9405 | 63.8689 |  |  | 3.3528 | -2.7521 | -67.687 | 1.5402 | 9.3982 | -197.7829 | 32.7056 | -3.489 | 10.7683 | 31.3375 | 34.3448 | 0.0077802 | 0.00080004 | 0.00056348 | 980.3034 | 925.7936 | 902.3272 | 822.5525 | 178.2288 | 75.8237 | 37.7913 | 120.0534 | 76.6743 | 50.7147 | 37.2519 | 28.9478 | 27.8152 | 38.9524 | 699.0812 | 540.2705 | 430.8304 | 260.7902 | 215.8969 | 740.9888 | 422.2681 | 95.8894 | 154.6642 | 658.7201 | 160.0957 | 503.8341 | 1031.6534 | 486.5834 | 837.4403 | 1295.3952 | 1056.4945 | 1044.8811 | 952.7202 | 1035.0087 | 100.3995 | 44.069 | 773.1353 | 1058.292 | 961.1392 | 771.2057 | 958.5953 | 830.0513 | 856.3494 | 1177.4947 | 1036.334 | 837.302 | 960.1223 | 951.3531 | 983.4774 | 945.336 | 712.7932 | 708.2233 | 1003.9496 |  |  | 802.7006 | 1051.4163 | 999.0225 | 1115.9565 | 784.3457 |  | 797.1743 |  |  | 925.998 | 802.7516 | 719.5015 | [5 empty] | 807.6344 | 917.1916 | 998.1487 | 835.4776 | 995.2933 | 1067.7951 | 922.9428 | 940.1559 | 955.3661 | 950.429 |  | 1065.2636 | 1056.4417 | 958.9429 | 1034.7921 | 957.4748 | 953.0171 | 943.9367 | 1006.5635 | 1060.9358 | 1004.2484 | 1000.3409 | 871.4718 | 1000.8741 | 995.9425 | 1022.0441 | 957.2901 | 951.3225 |  | 901.9951 | 894.3561 | 973.891 | 999.6032 | 983.5618 |  | 929.3763 | 827.3146 | 1.9254 | 18.9611 | 1.5835 | 1.2155 | -16.6822 | 3.0869 | 5757.51 | 0.77 | 4.5123 | -3.4409 | -17.0648 | 2.5742 | 7.3357 | -33.6521 | 13.6845 |  | 181.4419 | 214.3661 | 64.6317 | 12.3094 |  | 177.8219
42838.5353 | 9937 | 378.55 | 103.3131 | 87.0247 | 62.4771 | 36.3281 | 27.6085 | 52.1162 | 25.7319 | 99.5733 | 75.2039 | 47.868 | 28.9956 | 23.2633 | 43.5552 | 472.7218 | 581.8354 | 607.0614 | 925.8664 | 1141.0233 | 1025.8114 | 969.5912 |  | 1017.8531 | 860.7342 | 991.8181 | 1049.7255 | 950.9467 | 938.9469 | 977.9665 | 836.5603 | 972.9822 | 966.0987 | 852.5229 | 752.8684 | 862.5429 |  | 654.1942 |  | 812.7513 | 868.1779 | 306.2295 | 807.4142 |  | 404.233 | 612.1105 | 526.9755 | 725.9562 | 820.9674 | 904.9142 | 929.9014 | 42.6454 | 281.1752 | 59.7931 | 489.9235 | 34.9216 | 50.1298 | 60.4058 | 88.1335 | 63.8897 |  |  | 3.2917 | -2.5319 | -68.0642 | 1.5928 | 9.1386 | -197.7362 | 31.5339 | -3.8333 | 10.8364 | 31.6617 | 34.2608 | 0.007662 | 0.00066369 | 0.00054705 | 981.1493 | 925.8111 | 902.4663 | 822.728 | 178.501 | 75.8312 | 37.8077 | 120.0785 | 76.7006 | 50.7287 | 37.2552 | 28.9505 | 27.8093 | 38.9608 | 711.7489 | 555.1856 | 450.6348 | 273.8263 | 220.403 | 742.0382 | 423.5978 | 95.8944 | 154.9151 | 658.8653 | 160.1605 | 504.0602 | 1033.936 | 486.7664 | 837.5947 | 1297.9616 | 1056.5105 | 1044.995 | 953.5596 | 1034.7503 | 77.3513 | 27.6304 | 773.0797 | 1054.1771 | 961.1732 | 771.127 | 939.1204 | 829.6289 | 856.9073 | 1166.2555 | 1034.032 | 836.8453 | 958.5285 | 956.2576 | 984.0008 | 944.6876 | 712.6961 | 708.138 | 1001.6069 |  |  | 802.6802 | 1051.4731 | 999.4439 | 1116.2159 | 784.3046 |  | 797.1329 |  |  | 924.5123 | 802.7681 | 720.4348 | [5 empty] | 807.7444 | 916.9203 | 997.7904 | 835.7187 | 995.7194 | 1065.7689 | 923.2436 | 940.2028 | 955.3847 | 950.1033 |  | 1067.99 | 1056.6101 | 958.6117 | 1034.986 | 957.7117 | 953.0757 | 943.9445 | 1006.8487 | 1061.3472 | 1003.8651 | 1000.4955 | 871.5588 | 1001.142 | 995.9248 | 1021.6929 | 957.5423 | 951.3848 |  | 902.2502 | 894.3722 | 974.1627 | 999.3767 | 983.6461 |  | 929.3934 | 827.5165 | 1.9174 | 18.9596 | 1.5837 | 1.2146 | -16.6426 | 3.087 | 5746.83 | 0.84 | 4.4723 | -3.2994 | -17.1065 | 2.6169 | 7.2309 | -33.6352 | 13.432 |  | 181.474 | 214.5194 | 63.5894 | 10.3583 |  | 177.8381
42838.5353 | 9938 | 378.9586 | 103.3896 | 87.0446 | 62.4818 | 36.3428 | 27.6135 | 52.1304 | 25.7408 | 99.5787 | 75.2047 | 47.8817 | 29.0047 | 23.2641 | 43.568 | 473.0646 | 581.8562 | 607.3356 | 925.916 | 1131.4122 | 1025.4687 | 970.6275 |  | 1019.0487 | 861.8945 | 983.1521 | 1044.2287 | 950.6763 | 938.5567 | 978.6484 | 836.1784 | 973.9213 | 967.9604 | 852.3563 | 753.3445 | 862.3911 |  | 654.2553 |  | 812.7811 | 868.2493 | 306.0762 | 807.4159 |  | 403.662 | 612.9725 | 523.8386 | 722.4213 | 821.0831 | 904.7644 | 930.3363 | 42.4718 | 281.2472 | 59.2367 | 490.4301 | 34.8969 | 50.3734 | 60.5022 | 88.3435 | 63.9046 |  |  | 2.9159 | -2.1206 | -68.2666 | 1.4082 | 8.0682 | -197.7408 | 32.4638 | -3.6592 | 11.1941 | 32.4738 | 34.2516 | 0.0077918 | 0.00072611 | 0.00055362 | 983.498 | 925.7772 | 902.6237 | 822.8807 | 178.7749 | 75.8454 | 37.816 | 120.0987 | 76.7146 | 50.732 | 37.2632 | 28.9486 | 27.8082 | 38.963 | 682.6978 | 528.5673 | 416.7382 | 264.4678 | 215.8543 | 741.4347 | 423.6176 | 95.895 | 155.094 | 658.9888 | 160.2232 | 504.2712 | 1034.2216 | 486.9481 | 837.7401 | 1301.1269 | 1056.5889 | 1045.3057 | 953.3916 | 1034.5738 | 72.3384 | 26.6929 | 773.0269 | 1053.9031 | 960.6356 | 771.0867 | 931.5936 | 829.1622 | 858.0408 | 1173.2367 | 1029.3113 | 836.4764 | 958.8414 | 953.0523 | 985.3773 | 945.1552 | 712.6082 | 708.024 | 1003.4165 |  |  | 802.6433 | 1051.3978 | 999.232 | 1116.309 | 784.2543 |  | 797.1125 |  |  | 926.0283 | 800.6607 | 721.8341 | [5 empty] | 807.8196 | 916.6079 | 997.4103 | 835.9262 | 998.8615 | 1060.5725 | 923.3966 | 940.2487 | 955.3925 | 950.6163 |  | 1071.361 | 1056.8295 | 958.0432 | 1035.168 | 957.9828 | 953.1212 | 944.0042 | 1006.9358 | 1061.2485 | 1004.0545 | 1000.6466 | 871.9065 | 1001.0025 | 996.1983 | 1020.8784 | 958.1943 | 951.4493 |  | 901.9991 | 894.4008 | 974.3135 | 999.2801 | 983.6137 |  | 929.5044 | 827.5194 | 1.82 | 18.9607 | 1.583 | 1.2135 | -16.5989 | 3.0869 | 5760.95 | 1.43 | 4.2103 | -3.0209 | -17.1403 | 2.4617 | 6.7938 | -33.6335 | 13.6277 |  | 181.4332 | 214.5845 | 66.6072 | 14.1283 |  | 177.887
42838.5353 | 9939 | 379.4306 | 103.4778 | 87.065 | 62.4912 | 36.3459 | 27.6174 | 52.1367 | 25.7455 | 99.5692 | 75.2098 | 47.8879 | 29.0029 | 23.2735 | 43.5747 | 473.3812 | 581.8975 | 607.586 | 926.3036 | 1126.8769 | 1022.6523 | 972.4189 |  | 1022.0767 | 863.2238 | 970.1097 | 1044.2572 | 950.4449 | 938.212 | 979.2121 | 835.8905 | 973.2548 | 964.3203 | 852.2022 | 750.6732 | 862.8926 |  | 654.2815 |  | 812.7844 | 867.4798 | 306.0131 | 807.4425 |  | 402.5493 | 612.8529 | 521.9874 | 718.3614 | 822.3633 | 906.8101 | 930.2746 | 42.262 | 281.2082 | 58.8091 | 490.8757 | 34.8686 | 50.5709 | 60.5913 | 88.5253 | 63.9024 |  |  | 3.2569 | -1.7066 | -67.8855 | 1.6973 | 7.9788 | -197.7297 | 32.3599 | -3.5271 | 11.269 | 31.3002 | 34.2109 | 0.0076768 | 0.00063576 | 0.00056183 | 982.6972 | 925.8181 | 902.7107 | 823.0627 | 179.0412 | 75.8623 | 37.8267 | 120.1339 | 76.7279 | 50.7417 | 37.271 | 28.959 | 27.8201 | 38.9693 | 699.5611 | 513.6556 | 399.9871 | 255.964 | 206.014 | 740.9537 | 423.5959 | 95.903 | 155.2432 | 659.1257 | 160.2919 | 504.4699 | 1033.4475 | 487.1443 | 837.8822 | 1307.1827 | 1056.8634 | 1045.3842 | 955.2734 | 1034.6062 | 95.4171 | 33.5329 | 772.9585 | 1050.4891 | 960.5067 | 771.0106 | 935.4118 | 828.9576 | 860.1394 | 1172.8843 | 1028.0148 | 836.1808 | 957.4752 | 946.8419 | 986.6039 | 945.1813 | 712.5088 | 707.9062 | 1005.9392 |  |  | 802.6184 | 1051.5061 | 998.9638 | 1116.0775 | 784.1838 |  | 797.0912 |  |  | 926.9773 | 799.7977 | 724.5845 | [5 empty] | 807.925 | 916.3028 | 997.4193 | 835.9694 | 1001.55 | 1052.2785 | 923.288 | 940.2969 | 955.4206 | 950.6725 |  | 1072.5848 | 1056.4624 | 957.878 | 1036.4846 | 957.6825 | 953.2083 | 944.0539 | 1006.9653 | 1060.7756 | 1005.0978 | 1000.7227 | 871.5842 | 1001.2593 | 996.2691 | 1020.587 | 958.2536 | 951.5179 |  | 901.0066 | 894.4213 | 974.2294 | 999.1109 | 983.7915 |  | 929.5132 | 827.469 | 2.0849 | 18.9605 | 1.5825 | 1.2133 | -16.7131 | 3.0869 | 5766.36 | 0.93 | 4.4508 | -2.7099 | -17.0912 | 2.7025 | 6.7619 | -33.6617 | 13.6177 |  | 181.494 | 214.4447 | 64.5662 | 15.9855 |  | 178.0401
42838.5353 | 9940 | 379.86 | 103.5706 | 87.0792 | 62.505 | 36.3551 | 27.6249 | 52.1537 | 25.7587 | 99.5837 | 75.2351 | 47.8909 | 29.0154 | 23.2763 | 43.5857 | 473.7143 | 581.9532 | 607.8595 | 925.0759 | 1107.8664 | 1019.8754 | 967.2707 |  | 1017.7675 | 865.1007 | 960.6908 | 1045.064 | 950.0977 | 937.8166 | 979.6121 | 835.7123 | 972.501 | 965.0458 | 852.0355 | 753.9815 | 857.2582 |  | 654.3068 |  | 812.8018 | 867.3184 | 305.8822 | 807.4358 |  | 402.0549 | 613.1858 | 522.6968 | 719.7816 | 824.165 | 910.6778 | 931.9836 | 42.0374 | 281.1704 | 58.6645 | 491.3796 | 34.8579 | 50.7408 | 60.6701 | 88.7082 | 63.8897 |  |  | 2.7351 | -2.549 | -67.7015 | 0.80755 | 8.5978 | -197.7159 | 32.331 | -3.5764 | 11.312 | 31.9831 | 34.2294 | 0.0077113 | 0.00078854 | 0.00058155 | 982.2083 | 925.9637 | 902.7571 | 823.1203 | 179.3156 | 75.8702 | 37.8355 | 120.1668 | 76.7297 | 50.7495 | 37.2731 | 28.9573 | 27.8131 | 38.9737 | 743.6296 | 532.3157 | 420.965 | 269.2795 | 205.5228 | 742.2245 | 424.3934 | 95.9073 | 155.3759 | 659.2608 | 160.3688 | 504.6848 | 1032.8216 | 487.3376 | 838.0268 | 1306.6332 | 1056.9627 | 1045.0703 | 954.9386 | 1034.3977 | 87.6913 | 34.5438 | 772.8914 | 1054.7131 | 961.2766 | 770.909 | 947.2241 | 829.1851 | 861.8347 | 1165.7598 | 1028.1584 | 835.9946 | 959.4117 | 942.5869 | 987.5212 | 945.5078 | 712.397 | 707.7973 | 1005.2485 |  |  | 802.5704 | 1051.8279 | 998.9048 | 1116.2729 | 784.1253 |  | 797.0228 |  |  | 928.1297 | 800.3623 | 725.0885 | [5 empty] | 808.0094 | 916.185 | 997.9353 | 835.9021 | 1001.86 | 1050.8829 | 923.6871 | 940.3449 | 955.4379 | 951.1138 |  | 1075.2856 | 1057.1475 | 957.5942 | 1038.4167 | 958.2019 | 953.3342 | 944.1228 | 1007.1755 | 1060.475 | 1005.2944 | 1000.8538 | 871.1298 | 1001.8899 | 996.3466 | 1018.9924 | 956.4067 | 951.5806 |  | 901.385 | 894.3947 | 974.1968 | 999.189 | 983.7661 |  | 929.5887 | 827.6687 | 2.0042 | 18.9609 | 1.5837 | 1.2141 | -16.7296 | 3.0869 | 5757.61 | 0.84 | 4.0794 | -3.3125 | -17.0712 | 1.8645 | 7.0308 | -33.7157 | 13.6339 |  | 181.674 | 214.5706 | 60.112 | 13.8045 |  | 178.1016
42838.5353 | 9941 | 380.2654 | 103.6552 | 87.0944 | 62.5071 | 36.3614 | 27.6274 | 52.1615 | 25.7491 | 99.5807 | 75.238 | 47.9 | 29.0116 | 23.2668 | 43.5853 | 474.0575 | 581.9789 | 608.0807 | 924.4878 | 1088.3347 | 1018.2289 | 962.7736 |  | 1014.2905 | 866.4993 | 950.35 | 1041.3337 | 949.7203 | 937.4963 | 979.6393 | 835.648 | 978.482 | 968.587 | 851.8641 | 749.1543 | 854.0331 |  | 654.3709 |  | 812.816 | 867.2908 | 305.6658 | 807.3945 |  | 401.7278 | 614.2228 | 523.5808 | 722.2248 | 824.7765 | 912.1211 | 932.8615 | 42.1341 | 281.0711 | 58.6664 | 491.7523 | 34.8617 | 50.9065 | 60.7575 | 88.8706 | 63.8975 |  |  | 2.3553 | -1.9754 | -67.9459 | 1.5324 | 8.5229 | -197.7566 | 32.3172 | -3.7656 | 11.0779 | 31.54 | 34.1979 | 0.0076948 | 0.00059305 | 0.00054048 | 982.5469 | 926.1128 | 902.7906 | 823.1322 | 179.609 | 75.8743 | 37.8385 | 120.1917 | 76.7455 | 50.7505 | 37.282 | 28.9583 | 27.8094 | 38.9831 | 733.4707 | 542.8602 | 438.8683 | 278.135 | 206.7701 | 743.1696 | 425.3625 | 95.9093 | 155.4558 | 659.4205 | 160.4494 | 504.9117 | 1031.6666 | 487.562 | 838.181 | 1305.8559 | 1056.5816 | 1044.5258 | 953.403 | 1033.7654 | 92.8086 | 39.0489 | 772.8342 | 1054.3192 | 962.1117 | 770.8434 | 936.0218 | 829.009 | 863.1708 | 1157.3948 | 1023.7376 | 836.0536 | 968.7095 | 941.0569 | 988.5169 | 945.9583 | 712.3053 | 707.7011 | 1005.473 |  |  | 802.5376 | 1051.993 | 998.9758 | 1116.1502 | 784.1093 |  | 797.0138 |  |  | 928.8376 | 800.0712 | 725.6274 | [5 empty] | 808.0744 | 916.1427 | 998.0274 | 836.1819 | 1001.6289 | 1058.6582 | 923.6455 | 940.3969 | 955.4844 | 951.0549 |  | 1077.625 | 1057.7004 | 954.707 | 1039.0869 | 958.2474 | 953.3973 | 944.1664 | 1007.386 | 1060.2085 | 1004.9145 | 1000.9968 | 871.1407 | 1001.5285 | 996.3822 | 1018.1876 | 957.1958 | 951.675 |  | 901.362 | 894.4342 | 973.9851 | 999.2863 | 983.7011 |  | 929.6372 | 826.9741 | 2.0452 | 18.9598 | 1.5836 | 1.2142 | -16.6678 | 3.0868 | 5705.56 | 0.71 | 3.7856 | -2.9177 | -17.112 | 2.5698 | 7.0044 | -33.7397 | 13.6393 |  | 181.7666 | 214.4906 | 61.5705 | 11.9977 |  | 177.9053
42838.5353 | 9942 | 380.6943 | 103.7395 | 87.1125 | 62.5199 | 36.3687 | 27.6327 | 52.1811 | 25.7566 | 99.5852 | 75.2419 | 47.9159 | 29.0166 | 23.2761 | 43.6004 | 474.4018 | 582.0268 | 608.3058 | 924.2477 | 1095.0926 | 1020.4513 | 964.5185 |  | 1015.2182 | 867.5281 | 943.8364 | 1037.2004 | 949.3676 | 937.2111 | 979.3205 | 835.5229 | 982.4586 | 965.5866 | 851.5319 | 747.8664 | 854.36 |  | 654.3809 |  | 812.8305 | 867.3052 | 305.4455 | 807.3713 |  | 401.703 | 614.3189 | 523.9344 | 723.075 | 824.7493 | 909.8906 | 932.1938 | 42.2537 | 281.0446 | 58.5772 | 491.9301 | 34.8576 | 51.0745 | 60.8253 | 89.0654 | 63.9096 |  |  | 2.5019 | -2.3466 | -68.1825 | 1.1019 | 8.9783 | -197.8158 | 32.7489 | -3.8438 | 11.3972 | 31.5733 | 34.3208 | 0.0076702 | 0.00081318 | 0.00057005 | 984.5142 | 926.1434 | 902.8208 | 823.2269 | 179.9751 | 75.8824 | 37.8477 | 120.2189 | 76.7587 | 50.7637 | 37.285 | 28.9536 | 27.8153 | 38.9877 | 748.4831 | 564.0709 | 442.5927 | 283.2953 | 215.6802 | 745.187 | 426.9516 | 95.9007 | 155.4769 | 659.5763 | 160.5081 | 505.0934 | 1032.3404 | 487.7542 | 838.3043 | 1306.5924 | 1056.1696 | 1044.4003 | 953.3739 | 1033.7179 | 82.4692 | 33.9264 | 772.7782 | 1066.4224 | 962.6799 | 770.7763 | 923.5122 | 828.9148 | 864.7061 | 1146.1574 | 1020.3081 | 835.6279 | 971.8539 | 932.1803 | 988.671 | 945.5124 | 712.2002 | 707.5705 | 1004.5852 |  |  | 802.5225 | 1052.1152 | 999.2105 | 1116.6871 | 784.0764 |  | 796.9779 |  |  | 927.1616 | 800.2142 | 727.7974 | [5 empty] | 808.1759 | 916.019 | 998.5346 | 836.346 | 999.9192 | 1064.5825 | 924.2614 | 940.4268 | 955.5062 | 951.5245 |  | 1078.4155 | 1058.0134 | 953.3202 | 1039.3504 | 958.0419 | 953.4585 | 944.1844 | 1007.5773 | 1059.4709 | 1005.9096 | 1001.1832 | 871.1133 | 1001.3694 | 996.5833 | 1018.8443 | 958.3246 | 951.7191 |  | 902.1727 | 894.4346 | 973.8158 | 999.6513 | 983.734 |  | 929.638 | 827.2541 | 2.1461 | 18.9608 | 1.583 | 1.2133 | -16.5977 | 3.0869 | 5641.58 | 0.6 | 3.9011 | -3.1803 | -17.1427 | 2.1793 | 7.1823 | -33.713 | 13.7172 |  | 181.8349 | 214.8257 | 60.6084 | 11.8837 |  | 177.6756
42838.5354 | 9943 | 381.1226 | 103.8224 | 87.1241 | 62.5259 | 36.3686 | 27.6273 | 52.1917 | 25.7582 | 99.5842 | 75.2498 | 47.9176 | 29.0187 | 23.2732 | 43.6105 | 474.7505 | 582.073 | 608.6139 | 924.4915 | 1097.1248 | 1022.2938 | 966.0796 |  | 1017.08 | 867.7375 | 939.0015 | 1037.7487 | 949.3451 | 937.1886 | 979.0829 | 834.9216 | 981.06 | 961.6838 | 851.3092 | 745.7235 | 853.367 |  | 654.4188 |  | 812.8503 | 867.5403 | 305.2165 | 807.3101 |  | 401.2434 | 614.4408 | 525.1444 | 721.2279 | 825.594 | 909.3696 | 931.8191 | 42.1996 | 281.0934 | 58.0241 | 492.2861 | 34.8561 | 51.2427 | 60.8884 | 89.2648 | 63.9044 |  |  | 2.883 | -2.045 | -67.5917 | 1.8077 | 8.6129 | -197.7343 | 31.7974 | -4.1323 | 11.0152 | 31.4068 | 34.2603 | 0.0075963 | 0.00068176 | 0.00056348 | 982.0412 | 926.3291 | 902.9231 | 823.2852 | 180.3452 | 75.9042 | 37.847 | 120.2507 | 76.7751 | 50.776 | 37.2807 | 28.9542 | 27.8151 | 38.9985 | 698.155 | 531.9743 | 428.3315 | 279.0634 | 223.2367 | 745.0373 | 427.67 | 95.9115 | 155.533 | 659.7152 | 160.5908 | 505.3074 | 1034.0554 | 487.957 | 838.4738 | 1307.5812 | 1056.0813 | 1044.4092 | 953.3685 | 1033.8588 | 59.121 | 16.6311 | 772.7001 | 1069.3622 | 963.5337 | 770.7486 | 918.4379 | 828.8964 | 865.4994 | 1136.2281 | 1019.1892 | 834.7491 | 970.3613 | 930.9839 | 992.1494 | 946.4269 | 712.107 | 707.5131 | 1007.1131 |  |  | 802.4835 | 1052.7273 | 999.5581 | 1116.8746 | 784.0427 |  | 796.9138 |  |  | 926.0606 | 801.5137 | 728.5677 | [5 empty] | 808.2601 | 915.9538 | 998.3569 | 836.5876 | 996.7582 | 1060.0943 | 924.1354 | 940.4936 | 955.5309 | 951.7724 |  | 1078.9793 | 1059.2772 | 953.9521 | 1039.6227 | 958.6846 | 953.564 | 944.2268 | 1007.907 | 1058.9757 | 1006.7179 | 1001.3117 | 870.6802 | 1001.6235 | 997.056 | 1017.1077 | 957.7262 | 951.7949 |  | 902.3913 | 894.4168 | 973.6042 | 1000.0212 | 983.7585 |  | 929.6424 | 827.5232 | 2.0061 | 18.9603 | 1.582 | 1.2133 | -16.6036 | 3.0868 | 5558.16 | 1.01 | 4.1873 | -2.9691 | -17.0695 | 2.7915 | 7.0331 | -33.6986 | 13.5135 |  | 182.1763 | 214.9355 | 66.1479 | 13.6041 |  | 177.6222
42838.5354 | 9944 | 381.5478 | 103.9041 | 87.1418 | 62.5361 | 36.3716 | 27.6222 | 52.1956 | 25.7563 | 99.5914 | 75.2565 | 47.921 | 29.0189 | 23.2671 | 43.6131 | 475.0815 | 582.1252 | 608.8592 | 924.705 | 1097.4474 | 1023.3017 | 965.9147 |  | 1018.5018 | 867.7932 | 931.2319 | 1041.6248 | 949.2175 | 937.0351 | 979.0952 | 834.4207 | 979.2167 | 963.7147 | 851.2865 | 743.6643 | 854.4574 |  | 654.4727 |  | 812.8679 | 867.479 | 305.014 | 807.2558 |  | 401.9777 | 615.5644 | 528.9547 | 721.5588 | 827.762 | 910.5047 | 934.248 | 41.9522 | 281.1219 | 57.3082 | 492.5992 | 34.8706 | 51.4149 | 60.9527 | 89.4623 | 63.9942 |  |  | 3.3266 | -2.2408 | -67.6956 | 1.4528 | 8.7417 | -197.7822 | 31.1673 | -3.7091 | 11.0779 | 31.1164 | 34.2368 | 0.0076373 | 0.00073104 | 0.00057333 | 981.6193 | 926.4174 | 903.1607 | 823.4058 | 180.6664 | 75.9055 | 37.8618 | 120.2741 | 76.7824 | 50.7758 | 37.2845 | 28.959 | 27.8246 | 38.9922 | 672.1573 | 481.9225 | 361.9403 | 279.3917 | 221.3596 | 743.0271 | 426.8042 | 95.9095 | 155.6055 | 659.8303 | 160.6611 | 505.5301 | 1033.9626 | 488.1481 | 838.6403 | 1313.7268 | 1056.1594 | 1044.6306 | 952.6865 | 1033.9501 | 65.1238 | 18.233 | 772.6452 | 1061.3851 | 964.1097 | 770.8228 | 928.4634 | 829.1027 | 865.4799 | 1123.4323 | 1019.9658 | 834.7225 | 967.0927 | 937.158 | 991.9449 | 947.5239 | 712.0516 | 707.4235 | 1009.4979 |  |  | 802.4405 | 1053.17 | 999.2696 | 1116.9072 | 783.9614 |  | 796.8688 |  |  | 927.8722 | 804.2124 | 730.5902 | [5 empty] | 808.3569 | 916.0638 | 998.4325 | 836.8186 | 997.4717 | 1061.9915 | 924.2371 | 940.5166 | 955.5569 | 951.7079 |  | 1079.3141 | 1062.1649 | 953.6629 | 1039.688 | 958.8189 | 953.6378 | 944.2811 | 1007.9805 | 1058.7419 | 1007.4699 | 1001.4135 | 869.7825 | 1002.4968 | 997.7272 | 1015.8319 | 957.8319 | 951.8849 |  | 902.4649 | 894.4132 | 974.1085 | 1000.8309 | 983.8532 |  | 929.9156 | 827.4244 | 2.2171 | 18.9607 | 1.5842 | 1.2151 | -16.6368 | 3.0868 | 5526.12 | 1 | 4.4979 | -3.1099 | -17.0934 | 2.5041 | 7.0889 | -33.7189 | 13.3853 |  | 182.424 | 214.9643 | 68.3334 | 20.8172 |  | 177.6634
42838.5354 | 9945 | 381.9943 | 103.999 | 87.1638 | 62.5509 | 36.3786 | 27.6297 | 52.2082 | 25.7608 | 99.5918 | 75.2698 | 47.9286 | 29.0227 | 23.273 | 43.621 | 475.4137 | 582.195 | 609.1111 | 923.5403 | 1095.4604 | 1024.4637 | 968.1835 |  | 1020.1773 | 867.8686 | 925.8642 | 1045.4203 | 949.1745 | 936.9626 | 979.2749 | 834.4905 | 975.4974 | 964.8274 | 851.3138 | 743.7792 | 857.3526 |  | 654.4906 |  | 812.877 | 867.2229 | 304.85 | 807.2706 |  | 401.6773 | 616.7899 | 532.3675 | 722.9524 | 829.3229 | 912.5875 | 935.8478 | 41.6005 | 280.9625 | 57.6191 | 492.7977 | 34.8681 | 51.5932 | 60.9902 | 89.6435 | 64.0397 |  |  | 2.8771 | -2.6936 | -67.9209 | 1.2596 | 8.632 | -197.7132 | 32.1096 | -3.5389 | 10.9203 | 30.8076 | 34.1498 | 0.0074435 | 0.00065712 | 0.00053226 | 983.2264 | 926.2819 | 903.2369 | 823.5858 | 180.997 | 75.919 | 37.8634 | 120.3001 | 76.7968 | 50.7825 | 37.2892 | 28.9531 | 27.8164 | 38.9961 | 695.1023 | 473.6211 | 355.5711 | 267.374 | 217.5581 | 741.0645 | 425.9407 | 95.9185 | 155.7099 | 659.95 | 160.7395 | 505.7453 | 1034.2277 | 488.3297 | 838.822 | 1314.9074 | 1056.4618 | 1045.3619 | 952.5571 | 1034.6953 | 90.7765 | 27.7639 | 772.5956 | 1054.0587 | 964.1611 | 770.7884 | 926.1195 | 829.0919 | 865.671 | 1107.3516 | 1023.2265 | 834.6495 | 962.0648 | 940.8326 | 995.8009 | 948.4402 | 712.0233 | 707.3521 | 1009.2764 |  |  | 802.3945 | 1053.3614 | 999.2235 | 1116.7547 | 783.8841 |  | 796.8315 |  |  | 928.0317 | 805.7553 | 733.1511 | [5 empty] | 808.4293 | 916.0023 | 998.6113 | 836.9877 | 998.6612 | 1065.3244 | 924.3922 | 940.5735 | 955.5946 | 951.7549 |  | 1080.0931 | 1063.6512 | 953.0906 | 1039.3246 | 958.3948 | 953.7102 | 944.3522 | 1008.0198 | 1058.9539 | 1008.1007 | 1001.5467 | 870.1347 | 1006.3658 | 998.7262 | 1016.1109 | 957.7005 | 951.9667 |  | 901.5415 | 894.429 | 974.6239 | 1001.704 | 983.9621 |  | 929.9755 | 827.317 | 2.2097 | 18.9592 | 1.5839 | 1.2165 | -16.6167 | 3.0868 | 5556.07 | 0.5 | 4.1833 | -3.412 | -17.1336 | 2.3333 | 7.0505 | -33.7426 | 13.5981 |  | 182.5319 | 214.8684 | 65.1001 | 21.3619 |  | 177.8123
42838.5354 | 9946 | 382.476 | 104.0931 | 87.1786 | 62.5537 | 36.383 | 27.635 | 52.2267 | 25.761 | 99.5852 | 75.2762 | 47.9336 | 29.0259 | 23.2757 | 43.6296 | 475.7575 | 582.2598 | 609.3524 | 922.8374 | 1091.3474 | 1023.9976 | 971.1717 |  | 1020.9342 | 867.9262 | 920.0131 | 1045.4675 | 948.9456 | 936.9138 | 979.5487 | 834.174 | 976.2024 | 963.7148 | 851.6045 | 743.2264 | 858.0809 |  | 654.5671 |  | 812.8936 | 867.1103 | 304.797 | 807.2608 |  | 401.1059 | 617.7667 | 534.2327 | 724.5143 | 830.034 | 913.0738 | 937.5929 | 41.2005 | 280.7761 | 58.8415 | 492.9218 | 34.8739 | 51.816 | 61.0377 | 89.8174 | 64.0792 |  |  | 3.0709 | -1.9083 | -67.3854 | 1.2228 | 8.5052 | -197.7783 | 33.1925 | -2.9344 | 11.4581 | 31.8186 | 34.2545 | 0.0075815 | 0.00079018 | 0.00054705 | 985.4784 | 925.9825 | 903.2138 | 823.7033 | 181.3164 | 75.9455 | 37.8753 | 120.3337 | 76.8131 | 50.7917 | 37.2925 | 28.9571 | 27.8118 | 39.0027 | 719.0334 | 495.8882 | 390.9761 | 272.8129 | 219.1473 | 741.9627 | 425.4501 | 95.9148 | 155.8414 | 660.0792 | 160.8146 | 505.9641 | 1033.2138 | 488.5098 | 839.0129 | 1310.0089 | 1057.2595 | 1046.5623 | 952.8734 | 1036.6814 | 104.4933 | 31.8485 | 772.5407 | 1052.806 | 964.4074 | 770.7511 | 930.0099 | 829.096 | 865.7403 | 1106.2808 | 1020.7474 | 834.1713 | 963.4222 | 936.4219 | 1000.7645 | 948.7387 | 711.9533 | 707.2835 | 1012.2629 |  |  | 802.3676 | 1053.1664 | 999.259 | 1116.5657 | 783.8649 |  | 796.8039 |  |  | 931.4239 | 809.5876 | 739.1139 | [5 empty] | 808.4876 | 915.775 | 998.7978 | 837.1654 | 1000.6235 | 1061.4058 | 924.4175 | 940.6385 | 955.6089 | 951.8607 |  | 1080.9397 | 1063.8253 | 953.8761 | 1038.519 | 958.646 | 953.7699 | 944.3927 | 1008.1134 | 1059.4916 | 1008.3118 | 1001.6769 | 870.0775 | 1007.9054 | 998.842 | 1016.8357 | 958.1367 | 952.0346 |  | 901.1684 | 894.4236 | 974.6127 | 1002.0589 | 984.0476 |  | 930.0169 | 827.4712 | 2.1613 | 18.9614 | 1.5835 | 1.2155 | -16.637 | 3.0868 | 5592.02 | 0.66 | 4.3224 | -2.8735 | -17.0753 | 2.3002 | 6.9999 | -33.7551 | 13.8283 |  | 182.424 | 214.7471 | 62.7538 | 17.3355 |  | 178.2049
42838.5354 | 9947 | 382.9672 | 104.1912 | 87.1987 | 62.553 | 36.3793 | 27.6365 | 52.2325 | 25.7535 | 99.5935 | 75.2734 | 47.9393 | 29.0289 | 23.2714 | 43.6368 | 476.1329 | 582.2931 | 609.5475 | 924.2668 | 1081.5412 | 1023.9814 | 968.1042 |  | 1020.6277 | 867.4864 | 919.4926 | 1047.5567 | 948.8891 | 936.8944 | 979.7483 | 833.6769 | 978.611 | 962.8363 | 851.6208 | 744.1214 | 855.9364 |  | 654.5789 |  | 812.8972 | 866.8959 | 304.7411 | 807.2062 |  | 401.5689 | 618.3853 | 535.3533 | 723.1091 | 830.295 | 912.7462 | 937.7089 | 41.2218 | 280.6333 | 59.7201 | 493.0189 | 34.8816 | 52.0393 | 61.0724 | 90.0118 | 64.0765 |  |  | 2.6464 | -3.0386 | -68.1306 | 1.922 | 8.6879 | -197.7422 | 32.4881 | -3.4791 | 11.1407 | 30.9223 | 34.358 | 0.0074418 | 0.00061933 | 0.00055362 | 987.9242 | 925.5934 | 903.1548 | 823.7377 | 181.6293 | 75.9599 | 37.8917 | 120.3668 | 76.828 | 50.7985 | 37.2986 | 28.9584 | 27.8161 | 39.0101 | 746.8088 | 521.4241 | 438.1327 | 276.1611 | 220.6431 | 743.7282 | 425.5043 | 95.9091 | 155.9751 | 660.1901 | 160.8943 | 506.1488 | 1032.1132 | 488.686 | 839.1867 | 1306.794 | 1057.7845 | 1046.9591 | 952.7696 | 1037.3168 | 87.9478 | 26.4685 | 772.4916 | 1054.1898 | 964.453 | 770.7202 | 924.5657 | 828.8781 | 865.7299 | 1103.4583 | 1019.9736 | 833.7427 | 965.897 | 938.4549 | 1002.1109 | 948.8238 | 711.8552 | 707.1611 | 1013.6611 |  |  | 802.34 | 1053.0032 | 999.3389 | 1116.4208 | 783.8403 |  | 796.7792 |  |  | 934.2682 | 812.6033 | 741.3754 | [5 empty] | 808.5586 | 915.3936 | 998.9104 | 837.3395 | 1003.0068 | 1058.1382 | 924.46 | 940.684 | 955.6509 | 952.0508 |  | 1081.8567 | 1063.3084 | 954.6915 | 1037.9866 | 958.862 | 953.8281 | 944.4449 | 1008.1785 | 1059.3152 | 1008.1966 | 1001.814 | 869.4515 | 1008.7045 | 998.7898 | 1016.8684 | 957.5533 | 952.1173 |  | 900.4456 | 894.4022 | 974.4153 | 1002.01 | 984.2788 |  | 930.0466 | 827.7589 | 2.414 | 18.9643 | 1.5823 | 1.2152 | -16.623 | 3.0868 | 5679.87 | 0.74 | 4.0129 | -3.6272 | -17.1754 | 2.8848 | 7.0737 | -33.7474 | 13.6789 |  | 182.3339 | 214.6526 | 60.2837 | 12.1061 |  | 178.4824
42838.5354 | 9948 | 383.4346 | 104.2869 | 87.2138 | 62.5619 | 36.3891 | 27.6343 | 52.2466 | 25.7557 | 99.5903 | 75.2828 | 47.9431 | 29.0341 | 23.2738 | 43.6397 | 476.5027 | 582.3109 | 609.7373 | 925.2883 | 1082.7463 | 1023.9193 | 970.1009 |  | 1023.2977 | 866.3745 | 917.2223 | 1047.6404 | 948.742 | 936.7039 | 979.5604 | 833.3479 | 978.1692 | 964.3206 | 851.1968 | 742.7289 | 856.5619 |  | 654.5017 |  | 812.8939 | 866.7681 | 304.6605 | 806.8425 |  | 403.0483 | 617.7902 | 534.6661 | 719.1187 | 830.1276 | 912.9956 | 938.2546 | 41.2454 | 280.5851 | 59.7392 | 492.9494 | 34.8915 | 52.2349 | 61.0922 | 90.1919 | 64.0769 |  |  | 2.7443 | -3.2732 | -68.4414 | 1.8589 | 8.6524 | -197.775 | 32.0609 | -3.6704 | 11.1876 | 31.7743 | 34.1202 | 0.0074024 | 0.00069654 | 0.00055855 | 985.7867 | 925.3578 | 903.0546 | 823.7614 | 181.9511 | 75.9733 | 37.9085 | 120.3997 | 76.852 | 50.8145 | 37.3054 | 28.9635 | 27.8242 | 39.0282 | 705.1296 | 507.5741 | 417.2734 | 272.1512 | 220.5343 | 744.5039 | 425.188 | 95.9141 | 156.123 | 660.3144 | 160.9698 | 506.3634 | 1031.0767 | 488.8775 | 839.3598 | 1297.7058 | 1058.1908 | 1046.7162 | 952.5896 | 1037.1697 | 96.2642 | 28.5491 | 772.4476 | 1052.392 | 963.9105 | 770.6729 | 933.5837 | 828.8822 | 864.8806 | 1104.7289 | 1020.5688 | 833.5281 | 965.2849 | 941.643 | 1000.5463 | 948.1491 | 711.7517 | 707.0528 | 1012.2733 |  |  | 802.3107 | 1053.3756 | 999.1763 | 1116.3769 | 783.7913 |  | 796.7497 |  |  | 931.8664 | 813.0968 | 742.4471 | [5 empty] | 808.6398 | 915.11 | 998.9442 | 837.5051 | 1004.3038 | 1056.6442 | 924.8408 | 940.7223 | 955.6855 | 952.2129 |  | 1081.8059 | 1063.4782 | 955.2325 | 1037.7272 | 959.2941 | 953.8659 | 944.4639 | 1008.0328 | 1059.1441 | 1008.5241 | 1001.9709 | 868.9327 | 1009.4134 | 998.8318 | 1017.0102 | 957.2335 | 952.189 |  | 900.5105 | 894.406 | 974.7332 | 1002.2042 | 984.4882 |  | 930.1075 | 828.0615 | 2.5713 | 18.9625 | 1.584 | 1.2174 | -16.708 | 3.0868 | 5758.1 | 0.85 | 4.0861 | -3.7634 | -17.2088 | 2.8361 | 7.06 | -33.7537 | 13.5901 |  | 182.5421 | 214.6292 | 65.1861 | 14.3642 |  | 178.7151
42838.5354 | 9949 | 383.9096 | 104.3803 | 87.2292 | 62.5714 | 36.3912 | 27.636 | 52.2563 | 25.7633 | 99.584 | 75.2904 | 47.9588 | 29.0371 | 23.2713 | 43.6489 | 476.8529 | 582.334 | 609.9643 | 925.2831 | 1088.5438 | 1024.7733 | 971.4198 |  | 1024.7335 | 865.5409 | 904.373 | 1048.0153 | 948.6457 | 936.6106 | 979.3945 | 833.094 | 976.5967 | 963.8044 | 850.5403 | 737.0886 | 856.6188 |  | 654.5754 |  | 812.9191 | 866.7949 | 304.6158 | 806.2354 |  | 402.3739 | 616.6464 | 531.2639 | 718.0007 | 829.6977 | 912.3126 | 937.2929 | 40.5456 | 280.548 | 59.4595 | 492.9535 | 34.901 | 52.4257 | 61.115 | 90.3882 | 64.1302 |  |  | 3.247 | -2.6141 | -68.971 | 1.3589 | 7.3874 | -197.7803 | 31.9276 | -4.0075 | 11.2273 | 32.5953 | 34.274 | 0.0073712 | 0.00062262 | 0.00057333 | 984.1357 | 925.2132 | 903.0949 | 823.7504 | 182.2646 | 75.9874 | 37.914 | 120.4316 | 76.8692 | 50.8257 | 37.3119 | 28.9686 | 27.8244 | 39.0341 | 742.9743 | 535.2808 | 435.3981 | 258.1207 | 215.4829 | 747.0159 | 425.2567 | 95.9193 | 156.2726 | 660.4314 | 161.0504 | 506.5546 | 1030.2043 | 489.0697 | 839.5236 | 1289.8313 | 1058.1627 | 1046.2789 | 952.2817 | 1036.4497 | 106.7642 | 37.7585 | 772.3769 | 1052.8622 | 963.4241 | 770.5996 | 933.5684 | 829.0384 | 863.8841 | 1098.656 | 1021.0034 | 833.2451 | 963.7885 | 940.7002 | 995.7014 | 948.1137 | 711.6671 | 706.9651 | 1007.0512 |  |  | 802.2757 | 1054.0204 | 999.1607 | 1116.4235 | 783.699 |  | 796.6942 |  |  | 927.8937 | 811.4155 | 741.4021 | [5 empty] | 808.7147 | 914.9343 | 998.9979 | 837.7251 | 1004.0006 | 1059.1118 | 924.6071 | 940.7466 | 955.7019 | 952.2418 |  | 1081.4944 | 1064.0745 | 955.3216 | 1037.0878 | 959.2822 | 953.8855 | 944.4937 | 1007.8083 | 1059.1781 | 1008.8362 | 1002.1314 | 869.0067 | 1010.3147 | 999.1894 | 1016.3046 | 957.9861 | 952.2629 |  | 900.7074 | 894.4095 | 975.4725 | 1002.7548 | 984.5621 |  | 930.2296 | 828.4422 | 2.455 | 18.9632 | 1.5845 | 1.2181 | -16.72 | 3.0867 | 5784.36 | 1.07 | 4.4443 | -3.361 | -17.2642 | 2.4233 | 6.5217 | -33.7445 | 13.5579 |  | 182.9026 | 214.6594 | 61.8629 | 12.3633 |  | 178.7193
42838.5354 | 9950 | 384.3957 | 104.4769 | 87.2428 | 62.5835 | 36.3886 | 27.6371 | 52.268 | 25.7662 | 99.5885 | 75.2993 | 47.9638 | 29.0398 | 23.2762 | 43.66 | 477.205 | 582.3685 | 610.2056 | 924.7594 | 1083.2368 | 1024.7077 | 969.2737 |  | 1024.2286 | 864.7935 | 897.2528 | 1043.2104 | 948.2325 | 936.4108 | 979.0346 | 832.6707 | 978.8667 | 962.7686 | 849.9744 | 735.6031 | 853.5572 |  | 654.5798 |  | 812.938 | 866.5626 | 304.5982 | 805.715 |  | 401.0142 | 614.9719 | 529.2251 | 720.1705 | 829.4856 | 911.3221 | 937.5951 | 40.0675 | 280.6591 | 59.4486 | 493.0232 | 34.9209 | 52.6197 | 61.1281 | 90.5723 | 64.1499 |  |  | 2.7857 | -3.2534 | -68.467 | 1.6828 | 8.0156 | -197.7645 | 32.1615 | -3.3563 | 11.5235 | 32.1822 | 34.1259 | 0.0074155 | 0.00063412 | 0.00053555 | 982.2357 | 925.01 | 903.0558 | 823.9415 | 182.6067 | 76.0027 | 37.9252 | 120.4548 | 76.8722 | 50.8276 | 37.3167 | 28.9709 | 27.82 | 39.0266 | 670.9315 | 541.7396 | 430.1922 | 255.7562 | 210.7915 | 750.4603 | 425.5978 | 95.9251 | 156.4426 | 660.5559 | 161.138 | 506.7684 | 1030.2464 | 489.2916 | 839.7279 | 1295.1761 | 1058.2343 | 1046.0236 | 951.9194 | 1036.1689 | 89.663 | 22.6447 | 772.3079 | 1055.3646 | 963.7462 | 770.5323 | 936.6739 | 829.095 | 863.8531 | 1086.98 | 1019.742 | 832.7303 | 967.9265 | 930.8869 | 995.6907 | 950.425 | 711.6116 | 706.8823 | 1003.6983 |  |  | 802.2419 | 1053.9684 | 999.3598 | 1116.0076 | 783.6321 |  | 796.6565 |  |  | 922.0464 | 808.495 | 743.4725 | [5 empty] | 808.795 | 914.8687 | 998.8688 | 837.9329 | 1004.6665 | 1059.4216 | 923.9388 | 940.7978 | 955.6957 | 952.3058 |  | 1081.8193 | 1063.9072 | 954.6231 | 1036.2716 | 959.0295 | 953.8985 | 944.5206 | 1007.4518 | 1058.9218 | 1008.9022 | 1002.2527 | 868.5601 | 1009.7633 | 999.6394 | 1014.8226 | 958.4207 | 952.3319 |  | 900.0606 | 894.4079 | 975.6399 | 1003.0402 | 984.5125 |  | 930.3959 | 828.7025 | 2.4813 | 18.9623 | 1.5834 | 1.2161 | -16.6548 | 3.0868 | 5732.44 | 1.12 | 4.116 | -3.7461 | -17.1848 | 2.6942 | 6.7904 | -33.729 | 13.6018 |  | 182.8745 | 214.3893 | 71.084 | 13.006 |  | 178.7674
42838.5355 | 9951 | 384.8761 | 104.5785 | 87.2669 | 62.5884 | 36.4047 | 27.6432 | 52.282 | 25.7691 | 99.6019 | 75.3125 | 47.9729 | 29.0411 | 23.2794 | 43.6658 | 477.5532 | 582.4172 | 610.444 | 923.6591 | 1081.8046 | 1024.4394 | 967.3131 |  | 1020.7902 | 864.1552 | 888.3679 | 1040.0445 | 948.207 | 936.6966 | 979.2739 | 832.0145 | 979.3829 | 961.1603 | 849.8147 | 736.6343 | 848.8026 |  | 654.6025 |  | 812.9587 | 866.0173 | 304.6191 | 805.3447 |  | 400.5866 | 612.3441 | 525.8131 | 719.0557 | 828.0569 | 910.1661 | 939.1217 | 39.9543 | 280.7987 | 59.9207 | 493.2042 | 34.9232 | 52.8159 | 61.1312 | 90.72 | 64.1762 |  |  | 2.6885 | -2.5746 | -68.2061 | 1.8622 | 9.1032 | -197.7356 | 32.5038 | -3.8865 | 11.3858 | 31.5857 | 34.2688 | 0.0072217 | 0.00052569 | 0.00057826 | 980.9024 | 924.8512 | 903.0172 | 824.1086 | 182.9034 | 76.0124 | 37.9224 | 120.4818 | 76.8798 | 50.8247 | 37.3139 | 28.9659 | 27.8194 | 39.0353 | 725.7463 | 512.426 | 372.5378 | 240.1216 | 205.8333 | 752.267 | 424.7645 | 95.9238 | 156.609 | 660.6793 | 161.2194 | 506.9919 | 1032.4024 | 489.502 | 839.9049 | 1296.4285 | 1058.747 | 1046.2721 | 951.967 | 1036.8542 | 86.6692 | 22.4786 | 772.2569 | 1049.6282 | 963.4965 | 770.4832 | 946.0153 | 829.025 | 862.9971 | 1076.3375 | 1013.6624 | 832.056 | 966.1579 | 931.8082 | 999.5346 | 953.0059 | 711.5401 | 706.7779 | 1006.8262 |  |  | 802.1981 | 1053.1591 | 999.9083 | 1115.5885 | 783.562 |  | 796.6088 |  |  | 921.4732 | 807.8398 | 745.731 | [5 empty] | 808.8929 | 914.8377 | 999.3775 | 838.1414 | 1005.1506 | 1060.4034 | 923.3909 | 940.8327 | 955.6747 | 952.3307 |  | 1083.2955 | 1063.1292 | 954.2354 | 1035.8555 | 958.9155 | 953.9483 | 944.5604 | 1007.0802 | 1058.4261 | 1009.1486 | 1002.4206 | 867.9927 | 1008.2706 | 999.6243 | 1014.4898 | 957.605 | 952.3872 |  | 899.301 | 894.4051 | 975.0859 | 1002.6057 | 984.6262 |  | 930.3873 | 828.9587 | 2.4201 | 18.9622 | 1.5833 | 1.2162 | -16.5862 | 3.0868 | 5703.6 | 0.85 | 4.0439 | -3.3275 | -17.1266 | 2.8299 | 7.2329 | -33.7101 | 13.6674 |  | 182.4247 | 214.1077 | 65.6349 | 19.2551 |  | 179.0372
42838.5355 | 9952 | 385.3535 | 104.6798 | 87.2793 | 62.5999 | 36.4127 | 27.6456 | 52.2961 | 25.772 | 99.6113 | 75.3185 | 47.9755 | 29.0466 | 23.2821 | 43.6788 | 477.9073 | 582.4355 | 610.6658 | 922.2466 | 1087.6277 | 1024.5779 | 965.444 |  | 1020.6744 | 863.9457 | 883.2439 | 1038.0296 | 947.9421 | 936.4558 | 979.2367 | 831.5257 | 977.2929 | 961.5122 | 849.7056 | 736.6565 | 846.6781 |  | 654.6437 |  | 812.9799 | 865.5833 | 304.5271 | 805.0507 |  | 400.8236 | 610.6997 | 528.1292 | 722.1024 | 827.702 | 911.03 | 941.1511 | 40.0215 | 280.8935 | 59.5458 | 493.3381 | 34.9247 | 52.9909 | 61.1277 | 90.8868 | 64.2047 |  |  | 3.2681 | -2.4439 | -67.9932 | 1.5994 | 8.383 | -197.7303 | 31.9039 | -3.5889 | 11.7138 | 32.2132 | 34.092 | 0.0071921 | 0.00060948 | 0.00056183 | 982.0526 | 924.5879 | 902.9927 | 824.2144 | 183.2022 | 76.0316 | 37.9373 | 120.5108 | 76.9046 | 50.8388 | 37.3242 | 28.9708 | 27.818 | 39.0441 | 716.9813 | 492.7423 | 348.7063 | 247.2284 | 203.4127 | 752.9919 | 424.3191 | 95.9225 | 156.7656 | 660.7966 | 161.293 | 507.1879 | 1032.9817 | 489.6959 | 840.0813 | 1296.8145 | 1059.5315 | 1046.4826 | 952.1111 | 1038.0679 | 88.1169 | 33.9979 | 772.2196 | 1054.2296 | 963.0629 | 770.4366 | 938.3703 | 828.7586 | 862.8827 | 1067.54 | 1007.5441 | 831.8657 | 962.9125 | 936.0955 | 999.3569 | 955.0144 | 711.4484 | 706.658 | 1010.6844 |  |  | 802.1663 | 1052.4882 | 1000.415 | 1115.7937 | 783.5267 |  | 796.5804 |  |  | 924.7444 | 809.761 | 746.3411 | [5 empty] | 808.9351 | 914.6326 | 1000.238 | 838.2829 | 1002.9929 | 1057.1776 | 923.9493 | 940.8536 | 955.6653 | 952.4039 |  | 1084.1819 | 1062.9841 | 954.1597 | 1036.1626 | 959.5015 | 953.9779 | 944.6049 | 1007.0533 | 1058.0265 | 1009.5879 | 1002.6086 | 867.6965 | 1006.3583 | 998.8645 | 1016.5483 | 958.6268 | 952.423 |  | 899.1107 | 894.3719 | 974.6535 | 1001.7882 | 984.7027 |  | 930.4076 | 829.043 | 2.4618 | 18.9619 | 1.5846 | 1.2173 | -16.5787 | 3.0868 | 5671.19 | 0.7 | 4.4584 | -3.2389 | -17.084 | 2.6202 | 6.9434 | -33.7219 | 13.5456 |  | 182.0522 | 214.224 | 66.8667 | 21.8193 |  | 179.446
42838.5355 | 9953 | 385.8293 | 104.7979 | 87.308 | 62.6111 | 36.4229 | 27.6568 | 52.3211 | 25.7725 | 99.601 | 75.3306 | 47.9754 | 29.0537 | 23.2875 | 43.6787 | 478.2639 | 582.4495 | 610.8825 | 922.4291 | 1089.3568 | 1022.7979 | 968.1932 |  | 1022.7434 | 863.4735 | 880.0205 | 1034.0332 | 947.6839 | 936.2322 | 978.8415 | 831.1405 | 972.8573 | 961.1074 | 849.8164 | 737.8736 | 846.4811 |  | 654.6948 |  | 813.015 | 865.3858 | 304.367 | 804.823 |  | 400.2798 | 611.0637 | 528.3195 | 722.2385 | 826.5476 | 911.3287 | 940.8778 | 40.0549 | 280.9053 | 58.8381 | 493.4191 | 34.9356 | 53.1356 | 61.1331 | 91.0768 | 64.2561 |  |  | 3.134 | -1.5778 | -68.1227 | 1.5967 | 8.586 | -197.752 | 31.6838 | -3.8011 | 11.3786 | 31.8794 | 34.1446 | 0.0070492 | 0.00053884 | 0.00058483 | 983.3597 | 924.2792 | 902.9491 | 824.2126 | 183.4994 | 76.0355 | 37.9406 | 120.5426 | 76.911 | 50.851 | 37.3285 | 28.9756 | 27.8173 | 39.0477 | 698.455 | 510.8753 | 386.4352 | 260.6952 | 206.2178 | 753.3985 | 424.7643 | 95.9204 | 157.0712 | 660.9077 | 161.3715 | 507.3984 | 1033.3036 | 489.8788 | 840.2438 | 1294.6594 | 1059.9394 | 1046.2771 | 952.4022 | 1038.1063 | 102.4697 | 36.4193 | 772.1727 | 1052.2795 | 963.7049 | 770.4399 | 924.7439 | 828.8744 | 862.8184 | 1068.2195 | 1006.6897 | 831.4147 | 956.9777 | 943.62 | 993.9001 | 956.3249 | 711.3665 | 706.5718 | 1007.8613 |  |  | 802.1354 | 1051.9702 | 1000.5444 | 1116.5859 | 783.5045 |  | 796.5402 |  |  | 925.3728 | 807.9255 | 744.305 | [5 empty] | 808.9461 | 914.4384 | 1000.2635 | 838.5501 | 999.842 | 1063.7958 | 924.0508 | 940.8802 | 955.6734 | 952.4783 |  | 1084.4586 | 1063.2397 | 954.9927 | 1036.3882 | 960.0261 | 954.0789 | 944.651 | 1006.8309 | 1058.0809 | 1009.3092 | 1002.7005 | 867.4679 | 1005.4371 | 998.252 | 1018.2994 | 959.5822 | 952.4989 |  | 899.3383 | 894.3559 | 974.2426 | 1001.1767 | 984.6706 |  | 930.4817 | 829.2249 | 2.7928 | 18.9616 | 1.5837 | 1.2168 | -16.7074 | 3.0867 | 5644.82 | 0.45 | 4.3653 | -2.603 | -17.1038 | 2.6186 | 7.0279 | -33.728 | 13.5005 |  | 181.7651 | 214.7243 | 69.0701 | 17.7109 |  | 179.6754
42838.5355 | 9954 | 386.3413 | 104.9126 | 87.316 | 62.6136 | 36.4276 | 27.6461 | 52.316 | 25.7712 | 99.6086 | 75.3395 | 47.9935 | 29.05 | 23.2847 | 43.6946 | 478.645 | 582.4639 | 611.0734 | 921.876 | 1099.3009 | 1020.3511 | 965.5406 |  | 1020.935 | 863.0455 | 874.7484 | 1040.2153 | 947.9734 | 936.9822 | 979.3722 | 830.5596 | 968.1457 | 959.3906 | 850.0018 | 736.0332 | 846.7327 |  | 654.7205 |  | 813.0248 | 865.2848 | 304.2763 | 804.7258 |  | 400.2191 | 611.8505 | 529.6094 | 722.2641 | 827.4004 | 910.2859 | 938.9632 | 39.6887 | 280.8587 | 58.457 | 493.4066 | 34.9411 | 53.2498 | 61.1196 | 91.2528 | 64.2922 |  |  | 3.1176 | -1.8078 | -68.2298 | 1.1814 | 8.1004 | -197.7882 | 31.8323 | -3.5304 | 11.5747 | 32.2741 | 34.1972 | 0.0071313 | 0.00052405 | 0.00057498 | 982.7165 | 924.112 | 902.9748 | 824.2929 | 183.8027 | 76.0466 | 37.9468 | 120.5683 | 76.9222 | 50.8473 | 37.3261 | 28.9695 | 27.8162 | 39.0501 | 719.2051 | 525.298 | 434.9707 | 281.6149 | 211.7473 | 755.4429 | 425.7616 | 95.9241 | 157.3673 | 661.0213 | 161.4433 | 507.587 | 1034.2651 | 490.0799 | 840.4116 | 1292.0865 | 1060.042 | 1046.0363 | 952.8781 | 1037.5753 | 104.2873 | 38.5281 | 772.117 | 1050.6033 | 963.9428 | 770.3711 | 930.2749 | 828.8683 | 862.3947 | 1061.6771 | 1006.7625 | 830.7648 | 952.2982 | 944.5324 | 993.0082 | 957.5724 | 711.2719 | 706.5502 | 1005.109 |  |  | 802.1083 | 1051.7882 | 1000.6114 | 1116.9703 | 783.429 |  | 796.4994 |  |  | 923.4109 | 805.3459 | 743.0581 | [5 empty] | 808.9607 | 914.3212 | 1000.2975 | 838.9025 | 1000.5816 | 1061.5393 | 924.0893 | 940.9069 | 955.6814 | 952.8918 |  | 1084.5728 | 1064.2517 | 955.782 | 1036.0203 | 960.3727 | 954.1296 | 944.7191 | 1006.8795 | 1058.2658 | 1009.8061 | 1002.7405 | 866.3915 | 1004.251 | 997.9647 | 1018.2265 | 959.6475 | 952.5963 |  | 899.3089 | 894.3702 | 973.9432 | 1000.7946 | 984.6245 |  | 930.545 | 829.6922 | 2.4826 | 18.9629 | 1.583 | 1.2154 | -16.595 | 3.0867 | 5632.39 | 1.09 | 4.3548 | -2.7875 | -17.1248 | 2.2534 | 6.8233 | -33.7163 | 13.5261 |  | 181.6648 | 214.9672 | 67.4948 | 12.506 |  | 179.7481
42838.5355 | 9955 | 386.8192 | 105.0113 | 87.3355 | 62.6222 | 36.4309 | 27.6513 | 52.3327 | 25.7779 | 99.6106 | 75.3487 | 48.0018 | 29.0585 | 23.2885 | 43.6982 | 479.0135 | 582.4776 | 611.2278 | 923.0729 | 1094.1024 | 1020.2348 | 963.6223 |  | 1019.2626 | 862.3197 | 872.8533 | 1040.4033 | 947.7388 | 936.5162 | 979.1729 | 830.0297 | 964.7424 | 960.5082 | 849.9166 | 726.3949 | 846.9315 |  | 654.7565 |  | 813.0386 | 865.4033 | 304.2267 | 804.7185 |  | 400.3343 | 612.2579 | 530.9574 | 724.0332 | 828.2915 | 909.5668 | 937.2419 | 39.4063 | 280.9172 | 58.9504 | 493.6352 | 34.9378 | 53.3494 | 61.105 | 91.4106 | 64.3219 |  |  | 2.9914 | -3.2101 | -68.8166 | 1.6927 | 7.6595 | -197.7106 | 31.3039 | -3.3103 | 11.7985 | 32.6326 | 33.988 | 0.0071182 | 0.00064562 | 0.00054705 | 982.496 | 924.0433 | 902.9056 | 824.3244 | 184.1171 | 76.0672 | 37.963 | 120.6066 | 76.9473 | 50.864 | 37.3379 | 28.9717 | 27.821 | 39.0589 | 712.1988 | 551.5342 | 473.7284 | 296.2745 | 215.0165 | 756.574 | 427.5685 | 95.929 | 157.608 | 661.16 | 161.5319 | 507.8375 | 1035.8666 | 490.3001 | 840.6012 | 1290.173 | 1059.9893 | 1046.5441 | 952.573 | 1037.2214 | 68.924 | 25.8029 | 772.0375 | 1055.5169 | 964.2332 | 770.3128 | 938.8091 | 828.5667 | 861.9298 | 1061.6507 | 1014.2848 | 830.2463 | 948.7783 | 950.5082 | 994.5349 | 958.0054 | 711.1803 | 706.462 | 1006.6343 |  |  | 802.0802 | 1052.1556 | 1000.5522 | 1117.3272 | 783.3541 |  | 796.4846 |  |  | 921.0688 | 802.7863 | 744.61 | [5 empty] | 808.9965 | 914.1892 | 1000.0397 | 839.1879 | 1001.9305 | 1056.4917 | 924.1705 | 940.9524 | 955.7066 | 952.7122 |  | 1084.2091 | 1065.0631 | 958.054 | 1036.5689 | 960.1097 | 954.2165 | 944.7263 | 1007.1216 | 1057.7701 | 1010.4893 | 1002.9221 | 867.0327 | 1003.8129 | 998.4743 | 1017.4015 | 957.6476 | 952.677 |  | 898.4093 | 894.354 | 973.7115 | 1001.0535 | 984.6413 |  | 930.5196 | 829.5301 | 2.8122 | 18.9629 | 1.5843 | 1.2186 | -16.6587 | 3.0867 | 5643.42 | 0.81 | 4.2654 | -3.7153 | -17.2023 | 2.6979 | 6.633 | -33.6994 | 13.4093 |  | 181.8696 | 215.1963 | 68.6785 | 8.5408 |  | 179.7282
42838.5355 | 9956 | 387.2988 | 105.1295 | 87.3525 | 62.6233 | 36.4334 | 27.6553 | 52.3463 | 25.7814 | 99.6126 | 75.3563 | 48.0081 | 29.0642 | 23.2865 | 43.7101 | 479.3832 | 582.4977 | 611.3904 | 924.5643 | 1112.9758 | 1023.6064 | 968.7497 |  | 1023.6822 | 861.5234 | 867.639 | 1035.9646 | 947.4407 | 936.162 | 978.8626 | 829.612 | 963.5707 | 962.3771 | 849.4988 | 721.2396 | 849.1377 |  | 654.7791 |  | 813.0595 | 865.5424 | 304.2503 | 804.7493 |  | 400.6954 | 611.282 | 532.1489 | 728.0884 | 829.4202 | 909.5521 | 937.9876 | 39.3763 | 281.0549 | 59.449 | 493.8554 | 34.9461 | 53.4255 | 61.0975 | 91.5689 | 64.3626 |  |  | 3 | -2.8046 | -68.2311 | 0.99351 | 8.6708 | -197.7704 | 31.486 | -3.3747 | 11.6627 | 32.131 | 34.1486 | 0.0070164 | 0.00054869 | 0.00057826 | 983.8613 | 923.9239 | 903.0082 | 824.3933 | 184.4247 | 76.0693 | 37.9638 | 120.6327 | 76.9517 | 50.8705 | 37.3374 | 28.9734 | 27.8183 | 39.0616 | 670.0699 | 516.0222 | 420.8044 | 294.4605 | 221.4336 | 755.5734 | 427.4831 | 95.9243 | 157.8026 | 661.2886 | 161.6054 | 508.0485 | 1034.9867 | 490.5017 | 840.7614 | 1290.6145 | 1060.0362 | 1047.095 | 952.3738 | 1037.0693 | 91.024 | 32.2062 | 772.049 | 1053.5641 | 964.5109 | 770.2661 | 954.1088 | 828.8292 | 861.0824 | 1053.3351 | 1012.9965 | 829.8414 | 947.8785 | 953.175 | 997.8116 | 962.3005 | 711.0792 | 706.2747 | 1008.8455 |  |  | 802.0476 | 1052.0674 | 1000.5312 | 1118.0281 | 783.3192 |  | 796.4527 |  |  | 923.1614 | 803.4026 | 745.2911 | [5 empty] | 809.0557 | 914.0722 | 1000.2275 | 839.3341 | 1002.6989 | 1063.9005 | 924.6952 | 940.9624 | 955.7099 | 953.0738 |  | 1084.9306 | 1065.7989 | 959.0787 | 1037.3674 | 960.3685 | 954.2789 | 944.7636 | 1007.2075 | 1056.9866 | 1011.0373 | 1003.057 | 867.8283 | 1004.0471 | 998.6739 | 1019.0546 | 959.2666 | 952.7456 |  | 897.9132 | 894.3267 | 974.0114 | 1001.3283 | 984.6298 |  | 930.579 | 829.6923 | 2.9701 | 18.9627 | 1.5845 | 1.2176 | -16.6297 | 3.0867 | 5683.06 | 0.71 | 4.271 | -3.4709 | -17.1195 | 2.0658 | 7.0572 | -33.7043 | 13.4482 |  | 181.8216 | 215.644 | 73.0009 | 14.4051 |  | 179.7589
42838.5355 | 9957 | 387.761 | 105.238 | 87.373 | 62.6335 | 36.4341 | 27.6581 | 52.3514 | 25.7842 | 99.6174 | 75.3669 | 48.0198 | 29.0629 | 23.2932 | 43.7166 | 479.742 | 582.5412 | 611.5464 | 922.9024 | 1107.8285 | 1022.0479 | 969.4593 |  | 1021.2864 | 861.393 | 862.2369 | 1039.0296 | 947.3428 | 936.0869 | 978.8618 | 829.2443 | 966.1344 | 962.583 | 848.9916 | 727.5515 | 847.2027 |  | 654.8355 |  | 813.0774 | 865.5075 | 304.168 | 804.8983 |  | 400.4129 | 608.8511 | 535.0702 | 731.0963 | 830.3648 | 910.0119 | 938.7718 | 39.8992 | 281.0641 | 59.3192 | 493.9741 | 34.9387 | 53.4863 | 61.0722 | 91.7347 | 64.3752 |  |  | 2.904 | -2.6699 | -68.6149 | 1.1079 | 9.3351 | -197.7376 | 32.0215 | -3.6349 | 11.4447 | 32.1087 | 34.1281 | 0.0069769 | 0.00051584 | 0.00057005 | 982.7003 | 923.8707 | 902.9915 | 824.4665 | 184.7636 | 76.0901 | 37.9827 | 120.6663 | 76.972 | 50.8887 | 37.3466 | 28.9821 | 27.8244 | 39.0778 | 652.8303 | 522.2569 | 413.3868 | 287.8922 | 216.0809 | 756.5321 | 428.1087 | 95.926 | 157.9905 | 661.4075 | 161.6708 | 508.2516 | 1033.4184 | 490.6827 | 840.9364 | 1289.7213 | 1060.1264 | 1047.1569 | 952.0944 | 1037.0555 | 106.2623 | 37.358 | 771.9498 | 1045.6599 | 964.7156 | 770.2401 | 967.8681 | 829.6221 | 861.0421 | 1051.7496 | 1015.0604 | 829.4565 | 948.875 | 948.6479 | 998.6607 | 962.887 | 710.9904 | 706.1585 | 1011.4691 |  |  | 802.0008 | 1051.9618 | 1000.7646 | 1118.5602 | 783.2418 |  | 796.4224 |  |  | 927.0529 | 806.1676 | 745.4332 | [5 empty] | 809.1734 | 913.8331 | 1001.0432 | 839.3341 | 1003.0647 | 1064.4066 | 924.9131 | 940.9891 | 955.7194 | 953.136 |  | 1086.0948 | 1066.5976 | 958.2957 | 1038.3351 | 960.5511 | 954.3302 | 944.8356 | 1007.1782 | 1056.2308 | 1011.2039 | 1003.1751 | 868.9834 | 1004.6213 | 998.8263 | 1020.2279 | 958.8559 | 952.844 |  | 898.3093 | 894.3243 | 974.5198 | 1001.8468 | 984.8368 |  | 930.6411 | 829.9431 | 2.9102 | 18.9619 | 1.5833 | 1.2152 | -16.6197 | 3.0867 | 5765.8 | 1.17 | 4.2021 | -3.3818 | -17.1439 | 2.1784 | 7.324 | -33.7081 | 13.5647 |  | 181.7642 | 215.9774 | 75.26 | 15.3476 |  | 179.8103
42838.5355 | 9958 | 388.231 | 105.3477 | 87.3824 | 62.6423 | 36.4339 | 27.6583 | 52.3588 | 25.7839 | 99.613 | 75.3635 | 48.0178 | 29.0628 | 23.2887 | 43.7191 | 480.1003 | 582.5948 | 611.6929 | 921.9806 | 1105.0109 | 1022.5596 | 969.4488 |  | 1022.6017 | 861.4322 | 856.9268 | 1039.833 | 947.271 | 936.0481 | 978.981 | 828.694 | 970.1002 | 958.8923 | 848.834 | 732.0785 | 848.0839 |  | 654.8604 |  | 813.0853 | 865.3588 | 304.0686 | 805.0367 |  | 401.0564 | 608.2673 | 533.2312 | 728.3489 | 829.2543 | 909.5313 | 937.9748 | 40.831 | 281.0561 | 59.5782 | 494.1176 | 34.9675 | 53.5609 | 61.0501 | 91.8883 | 64.4156 |  |  | 2.7687 | -2.1298 | -67.9696 | 1.7058 | 8.7858 | -197.7625 | 32.5834 | -3.4936 | 11.1869 | 31.4212 | 34.0155 | 0.0069178 | 0.00039099 | 0.00056676 | 981.8937 | 923.939 | 903.0029 | 824.611 | 185.0888 | 76.0991 | 37.9704 | 120.6938 | 76.985 | 50.8852 | 37.3482 | 28.9878 | 27.822 | 39.081 | 748.8178 | 550.2561 | 460.8633 | 300.267 | 216.6672 | 758.0025 | 428.9486 | 95.9277 | 158.185 | 661.5102 | 161.7422 | 508.4594 | 1030.7201 | 490.8681 | 841.1119 | 1284.9274 | 1060.2394 | 1046.9942 | 951.8771 | 1037.2921 | 84.0581 | 31.9593 | 771.908 | 1052.5454 | 965.4851 | 770.2092 | 964.5199 | 829.9277 | 861.6823 | 1044.0119 | 1017.7444 | 828.7253 | 955.0019 | 937.6406 | 999.777 | 963.484 | 710.9225 | 706.0758 | 1013.203 |  |  | 801.9653 | 1051.8237 | 1001.0648 | 1118.9538 | 783.2473 |  | 796.3702 |  |  | 929.1871 | 807.0062 | 748.314 | [5 empty] | 809.2657 | 913.8478 | 1000.5941 | 839.5682 | 1001.8391 | 1067.518 | 925.0071 | 941.0361 | 955.7082 | 953.1087 |  | 1085.467 | 1067.0517 | 957.5811 | 1039.9784 | 960.508 | 954.3736 | 944.8922 | 1007.1373 | 1056.0177 | 1011.6243 | 1003.2808 | 869.1328 | 1004.2181 | 999.174 | 1019.859 | 958.2646 | 952.9462 |  | 898.3167 | 894.3067 | 975.0632 | 1002.2671 | 985.3568 |  | 930.7163 | 830.3908 | 2.9157 | 18.9626 | 1.5845 | 1.2184 | -16.6621 | 3.0867 | 5820.21 | 1.16 | 4.1032 | -3.0194 | -17.0575 | 2.7023 | 7.1038 | -33.7033 | 13.6804 |  | 181.6885 | 216.2207 | 65.123 | 10.2316 |  | 179.8676
42838.5355 | 9959 | 388.7076 | 105.4644 | 87.4005 | 62.6586 | 36.45 | 27.6657 | 52.3785 | 25.7873 | 99.6163 | 75.3787 | 48.0264 | 29.0683 | 23.2876 | 43.7327 | 480.4637 | 582.6321 | 611.8059 | 922.7021 | 1110.3674 | 1021.6815 | 971.355 |  | 1026.3208 | 861.4305 | 853.207 | 1041.9535 | 947.286 | 936.3364 | 979.3007 | 828.1586 | 969.829 | 956.4444 | 848.7551 | 731.0732 | 848.2953 |  | 654.8935 |  | 813.1149 | 865.2945 | 304.1548 | 805.1733 |  | 399.8102 | 607.2818 | 534.8185 | 729.8489 | 829.3978 | 909.0473 | 938.1027 | 41.7472 | 280.9861 | 60.3526 | 494.2201 | 34.9936 | 53.6308 | 61.0314 | 92.0343 | 64.45 |  |  | 3.0742 | -2.3913 | -67.8887 | 1.1814 | 8.9783 | -197.7435 | 32.3934 | -3.669 | 10.9979 | 31.0495 | 34.1339 | 0.0068849 | 0.00051748 | 0.00054541 | 984.556 | 923.7972 | 903.1784 | 824.7104 | 185.4051 | 76.1179 | 37.988 | 120.734 | 77.0056 | 50.9023 | 37.3602 | 29.0006 | 27.8288 | 39.0904 | 715.9983 | 542.0121 | 457.7309 | 299.1752 | 216.0063 | 758.1312 | 429.5726 | 95.928 | 158.3681 | 661.6111 | 161.81 | 508.6686 | 1028.5623 | 491.0584 | 841.2855 | 1277.9911 | 1060.3403 | 1046.7066 | 951.3153 | 1037.1527 | 90.3186 | 27.6717 | 771.8635 | 1059.6078 | 965.8904 | 770.1531 | 960.6486 | 830.367 | 861.5253 | 1033.9766 | 1017.1957 | 828.319 | 955.4269 | 939.694 | 1001.0609 | 963.9443 | 710.8392 | 706.0665 | 1013.7229 |  |  | 801.9226 | 1051.7123 | 1001.2996 | 1119.2588 | 783.2263 |  | 796.3112 |  |  | 929.5674 | 809.5782 | 752.2624 | [5 empty] | 809.3411 | 913.9087 | 1000.3247 | 839.8677 | 1003.7138 | 1068.9669 | 925.6773 | 941.0797 | 955.727 | 953.2131 |  | 1085.35 | 1067.3805 | 956.8001 | 1041.2947 | 960.6352 | 954.4268 | 944.9295 | 1007.0581 | 1056.3044 | 1011.7433 | 1003.3823 | 869.3164 | 1003.9786 | 999.4836 | 1020.1753 | 957.5937 | 953.0179 |  | 898.3098 | 894.2902 | 975.3361 | 1002.6815 | 985.466 |  | 930.7477 | 830.7123 | 3.1439 | 18.9621 | 1.5845 | 1.2173 | -16.6788 | 3.0867 | 5827.91 | 0.88 | 4.3243 | -3.1977 | -17.0378 | 2.2476 | 7.1797 | -33.6948 | 13.6377 |  | 181.6278 | 216.4094 | 68.8159 | 10.698 |  | 179.9285
42838.5356 | 9960 | 389.1758 | 105.5911 | 87.4277 | 62.6743 | 36.459 | 27.6659 | 52.3952 | 25.796 | 99.6175 | 75.3872 | 48.0383 | 29.081 | 23.2903 | 43.7446 | 480.8365 | 582.6607 | 611.7702 | 922.6257 | 1107.0685 | 1021.2139 | 966.5991 |  | 1023.6484 | 861.7202 | 855.2692 | 1044.6561 | 947.283 | 936.4057 | 979.7218 | 827.9569 | 966.1827 | 955.2322 | 848.9188 | 731.1241 | 845.5764 |  | 654.914 |  | 813.1301 | 865.0799 | 304.1676 | 805.2545 |  | 399.1634 | 606.2841 | 536.952 | 729.7579 | 830.7822 | 909.1214 | 937.7464 | 42.832 | 280.9133 | 61.4643 | 494.3144 | 35.0052 | 53.7238 | 60.998 | 92.1259 | 64.4813 |  |  | 3.408 | -2.802 | -68.1608 | 1.3996 | 8.9829 | -197.7704 | 32.3291 | -3.5876 | 11.4184 | 32.3895 | 34.0676 | 0.0068751 | 0.00044191 | 0.00057498 | 984.6958 | 923.6079 | 903.3463 | 824.932 | 185.7242 | 76.137 | 37.9977 | 120.7693 | 77.0236 | 50.9172 | 37.3703 | 28.995 | 27.8381 | 39.1002 | 713.4219 | 509.1253 | 404.9874 | 280.721 | 206.8464 | 758.3922 | 429.5962 | 95.9285 | 158.5903 | 661.7279 | 161.8964 | 508.8936 | 1028.649 | 491.2876 | 841.4734 | 1277.0465 | 1060.2383 | 1046.6 | 950.7482 | 1036.7167 | 86.7423 | 32.254 | 771.8399 | 1058.2485 | 966.1323 | 770.1312 | 955.5331 | 830.4527 | 861.9039 | 1020.0807 | 1020.6631 | 828.175 | 951.0626 | 936.2264 | 998.5321 | 964.392 | 710.7651 | 706.0217 | 1014.2304 |  |  | 801.8845 | 1051.5774 | 1001.3269 | 1119.2188 | 783.2088 |  | 796.2864 |  |  | 925.8667 | 808.2631 | 753.3548 | [5 empty] | 809.3971 | 913.8617 | 1000.5965 | 840.1174 | 1004.7638 | 1067.8411 | 926.3515 | 941.1262 | 955.7679 | 953.3585 |  | 1084.9708 | 1067.9979 | 956.5843 | 1041.7413 | 960.3291 | 954.499 | 944.9986 | 1007.4569 | 1057.2399 | 1011.975 | 1003.4534 | 868.9527 | 1004.4467 | 999.9115 | 1019.2404 | 958.8908 | 953.0966 |  | 898.2382 | 894.2668 | 975.953 | 1003.298 | 985.5252 |  | 930.7923 | 830.9098 | 2.9818 | 18.9627 | 1.5833 | 1.2148 | -16.6399 | 3.0867 | 5840.13 | 1.09 | 4.5538 | -3.4594 | -17.0622 | 2.445 | 7.1818 | -33.6982 | 13.6245 |  | 181.554 | 216.383 | 69.1961 | 16.5629 |  | 179.8829
42838.5356 | 9961 | 389.6769 | 105.7028 | 87.4463 | 62.6725 | 36.4534 | 27.6528 | 52.3987 | 25.7901 | 99.6156 | 75.3902 | 48.0369 | 29.0749 | 23.2874 | 43.7509 | 481.202 | 582.6802 | 611.6199 | 922.5521 | 1107.5287 | 1021.7202 | 963.8675 |  | 1023.2009 | 862.4153 | 851.3715 | 1055.3307 | 947.4514 | 936.1591 | 980.2909 | 827.6224 | 963.9416 | 955.4217 | 849.3379 | 728.0019 | 842.9664 |  | 654.9587 |  | 813.1242 | 864.5843 | 304.0375 | 805.2433 |  | 398.796 | 605.4782 | 532.8749 | 726.5396 | 830.0136 | 908.3654 | 938.2605 | 42.7395 | 280.848 | 61.4622 | 494.3343 | 35.013 | 53.827 | 60.9665 | 92.2195 | 64.4946 |  |  | 3.1235 | -2.2428 | -67.8257 | 1.6519 | 8.5137 | -197.775 | 31.8638 | -3.5284 | 10.9574 | 32.4302 | 34.0755 | 0.0067732 | 0.00036799 | 0.00055198 | 986.5545 | 923.5463 | 903.4712 | 825.058 | 186.0424 | 76.1476 | 37.9971 | 120.791 | 77.0284 | 50.915 | 37.3707 | 28.9877 | 27.8374 | 39.1099 | 703.0725 | 526.5978 | 422.2932 | 277.5975 | 208.0232 | 758.0445 | 429.9344 | 95.9309 | 158.7646 | 661.8377 | 161.9772 | 509.0966 | 1030.8489 | 491.4795 | 841.6456 | 1274.3499 | 1060.1018 | 1046.8751 | 950.3132 | 1036.668 | 66.4056 | 24.2269 | 771.8024 | 1058.1495 | 966.4591 | 770.0968 | 955.1569 | 830.6305 | 862.804 | 1036.6451 | 1021.5155 | 827.6497 | 949.8278 | 942.1417 | 997.1716 | 964.6759 | 710.7045 | 705.9225 | 1011.0587 |  |  | 801.8395 | 1051.6839 | 1001.6805 | 1119.1131 | 783.2046 |  | 796.2548 |  |  | 921.86 | 805.6994 | 753.2267 | [5 empty] | 809.4728 | 913.907 | 1001.4363 | 840.2418 | 1004.3473 | 1065.5559 | 926.6281 | 941.1625 | 955.7792 | 953.4336 |  | 1085.0184 | 1068.071 | 957.1294 | 1042.0312 | 960.6584 | 954.5742 | 945.0368 | 1008.1369 | 1057.6116 | 1011.7046 | 1003.5759 | 868.6611 | 1005.3922 | 999.8752 | 1017.4097 | 959.4406 | 953.1661 |  | 898.9101 | 894.2095 | 976.2542 | 1003.5981 | 985.5784 |  | 930.8062 | 831.2475 | 2.9682 | 18.9612 | 1.5847 | 1.2162 | -16.5549 | 3.0867 | 5876.8 | 0.97 | 4.3605 | -3.0936 | -17.0124 | 2.655 | 6.9895 | -33.6878 | 13.5218 |  | 181.6143 | 216.3056 | 70.2209 | 14.7042 |  | 179.8071
42838.5356 | 9962 | 390.1531 | 105.8274 | 87.477 | 62.6935 | 36.4607 | 27.6686 | 52.4272 | 25.7911 | 99.6253 | 75.4045 | 48.0505 | 29.0826 | 23.2974 | 43.7664 | 481.577 | 582.6822 | 611.6277 | 923.6639 | 1106.2574 | 1021.4073 | 966.8293 |  | 1027.7914 | 863.2686 | 844.86 | 1059.509 | 947.5556 | 936.0345 | 980.9885 | 827.3123 | 964.7669 | 958.6522 | 849.646 | 724.4759 | 846.0259 |  | 654.9746 |  | 813.1476 | 864.4086 | 303.896 | 805.2618 |  | 400.2858 | 605.5 | 531.7294 | 722.2612 | 827.2712 | 908.1235 | 937.4218 | 40.9662 | 280.7956 | 61.0914 | 494.5359 | 35.033 | 53.9484 | 60.925 | 92.3568 | 64.5157 |  |  | 3.0019 | -2.6009 | -67.6088 | 1.3175 | 9.2122 | -197.7632 | 32.2351 | -3.4581 | 11.3139 | 32.2879 | 34.0172 | 0.0068899 | 0.00037949 | 0.00056019 | 986.2943 | 923.5826 | 903.5496 | 825.1107 | 186.3639 | 76.165 | 38.0103 | 120.8217 | 77.0463 | 50.9191 | 37.3828 | 28.9952 | 27.8308 | 39.1099 | 668.0809 | 501.7359 | 383.2625 | 280.3345 | 215.026 | 755.6377 | 429.3506 | 95.9307 | 158.929 | 661.9455 | 162.0531 | 509.3195 | 1034.4909 | 491.6554 | 841.8239 | 1273.2097 | 1060.0863 | 1047.2457 | 950.3086 | 1036.9239 | 59.9483 | 21.7009 | 771.7494 | 1053.7888 | 966.0322 | 770.0687 | 967.5215 | 830.9955 | 864.0634 | 1008.5917 | 1038.4957 | 827.6054 | 951.6329 | 943.794 | 997.9062 | 964.9835 | 710.6165 | 705.8681 | 1011.7117 |  |  | 801.8061 | 1051.5268 | 1003.0759 | 1118.9373 | 783.1741 |  | 796.2157 |  |  | 922.5073 | 804.408 | 754.109 | [5 empty] | 809.5442 | 914.136 | 1001.8694 | 840.4166 | 1002.687 | 1061.492 | 926.9571 | 941.2019 | 955.7708 | 953.3729 |  | 1086.21 | 1067.8873 | 958.3812 | 1042.2485 | 960.996 | 954.6654 | 945.0679 | 1008.4606 | 1057.5082 | 1010.5532 | 1003.6906 | 868.7617 | 1006.3567 | 1000.0628 | 1017.7665 | 958.7856 | 953.2465 |  | 900.3012 | 894.1826 | 976.2177 | 1003.7218 | 985.5471 |  | 930.8079 | 831.5646 | 3.2406 | 18.9613 | 1.5844 | 1.2154 | -16.6661 | 3.0866 | 5859.68 | 0.56 | 4.276 | -3.3315 | -16.9854 | 2.3711 | 7.2698 | -33.6833 | 13.599 |  | 181.5281 | 216.1543 | 73.245 | 18.9301 |  | 179.7912
42838.5356 | 9963 | 390.6069 | 105.944 | 87.5074 | 62.7127 | 36.4771 | 27.6821 | 52.4434 | 25.8006 | 99.6293 | 75.4217 | 48.065 | 29.0887 | 23.3001 | 43.7733 | 481.9756 | 582.6825 | 611.6663 | 925.7846 | 1130.9619 | 1019.9433 | 971.2713 |  | 1034.5161 | 864.0637 | 839.4961 | 1047.1804 | 947.2748 | 935.694 | 981.3666 | 827.2597 | 966.4213 | 959.9654 | 849.6199 | 721.1588 | 849.0097 |  | 655.0125 |  | 813.1626 | 864.6546 | 303.7859 | 805.3325 |  | 399.1292 | 605.7717 | 534.1322 | 724.8969 | 828.2298 | 907.6989 | 937.635 | 40.0348 | 280.7904 | 62.7171 | 494.5491 | 35.0567 | 54.0854 | 60.8863 | 92.4916 | 64.5363 |  |  | 3.1853 | -2.3479 | -68.0649 | 1.5639 | 9.2576 | -197.7211 | 31.7758 | -3.8136 | 11.26 | 32.5609 | 34.1613 | 0.0068669 | 0.00044355 | 0.00058319 | 986.9925 | 923.4708 | 903.5825 | 825.1323 | 186.6745 | 76.1741 | 38.0164 | 120.8432 | 77.0609 | 50.9262 | 37.3823 | 28.9999 | 27.8314 | 39.1107 | 669.1066 | 470.2273 | 341.6254 | 269.6973 | 212.856 | 752.3466 | 428.3618 | 95.9376 | 159.1112 | 662.0736 | 162.1309 | 509.5335 | 1037.5209 | 491.8651 | 841.9927 | 1273.4428 | 1060.0448 | 1047.5413 | 950.6052 | 1037.0115 | 54.7993 | 17.2122 | 771.7046 | 1057.5931 | 966.6887 | 769.9938 | 960.4468 | 831.4177 | 865.0253 | 999.6698 | 1024.0682 | 827.5183 | 950.815 | 946.7027 | 997.3702 | 965.5921 | 710.5032 | 705.7231 | 1011.2775 |  |  | 801.7671 | 1052.1224 | 1005.06 | 1118.6562 | 783.1021 |  | 796.1834 |  |  | 922.5611 | 802.9479 | 756.2225 | [5 empty] | 809.6048 | 914.4428 | 1002.1849 | 840.7215 | 1000.2958 | 1058.2542 | 926.9209 | 941.2522 | 955.7842 | 953.5798 |  | 1087.0167 | 1067.4317 | 959.4688 | 1042.264 | 961.3026 | 954.7427 | 945.1012 | 1008.8363 | 1058.0323 | 1010.0635 | 1003.7476 | 869.0077 | 1007.5752 | 1000.6087 | 1018.6074 | 958.6842 | 953.3332 |  | 901.1712 | 894.1681 | 976.1612 | 1004.13 | 985.4731 |  | 930.8238 | 831.4556 | 3.2613 | 18.9618 | 1.5827 | 1.215 | -16.5795 | 3.0866 | 5815.89 | 0.89 | 4.4053 | -3.1658 | -17.0453 | 2.5837 | 7.2864 | -33.6737 | 13.4993 |  | 181.8599 | 215.9194 | 71.9565 | 23.369 |  | 179.7653
42838.5356 | 9964 | 391.0391 | 106.0521 | 87.5192 | 62.7186 | 36.4796 | 27.6794 | 52.4488 | 25.804 | 99.6263 | 75.4312 | 48.0679 | 29.0848 | 23.2971 | 43.7811 | 482.36 | 582.7122 | 611.752 | 927.7503 | 1181.6749 | 1018.2497 | 975.9971 |  | 1044.2742 | 865.088 | 833.2913 | 1045.1816 | 947.4239 | 935.8593 | 981.743 | 827.1812 | 965.6168 | 962.0443 | 849.158 | 727.007 | 852.4908 |  | 655.0411 |  | 813.1764 | 864.9742 | 303.6467 | 805.4381 |  | 399.3422 | 605.9081 | 536.3367 | 730.0824 | 829.2278 | 907.5655 | 937.9435 | 39.6366 | 280.8314 | 64.5578 | 494.4524 | 35.0645 | 54.2328 | 60.834 | 92.5986 | 64.563 |  |  | 3.1242 | -3.145 | -67.7442 | 1.5061 | 9.6328 | -197.7704 | 32.0655 | -3.4666 | 11.5965 | 32.8248 | 34.0629 | 0.0069145 | 0.00042713 | 0.00056676 | 988.0629 | 923.4379 | 903.7081 | 825.225 | 187.0073 | 76.1835 | 38.0121 | 120.8753 | 77.0707 | 50.9362 | 37.3795 | 28.9866 | 27.8234 | 39.1113 | 697.0498 | 451.8113 | 320.2714 | 253.7453 | 207.7329 | 748.7065 | 427.1339 | 95.9475 | 159.3043 | 662.2165 | 162.2133 | 509.7666 | 1036.5399 | 492.0922 | 842.1573 | 1272.6516 | 1060.2024 | 1047.6136 | 951.3091 | 1037.4609 | 73.4187 | 27.7915 | 771.6401 | 1069.1496 | 967.5723 | 769.9334 | 982.1223 | 831.9183 | 866.6189 | 999.3414 | 1021.2526 | 827.3729 | 949.2864 | 952.6015 | 996.6578 | 965.5207 | 710.4387 | 705.6377 | 1011.7536 |  |  | 801.7293 | 1053.1756 | 1005.1471 | 1119.2911 | 783.0093 |  | 796.1252 |  |  | 920.261 | 802.6154 | 756.8167 | [5 empty] | 809.6542 | 914.5226 | 1002.4793 | 841.0591 | 1001.6537 | 1064.3934 | 927.0495 | 941.2939 | 955.8088 | 953.629 |  | 1087.1107 | 1067.2756 | 961.2148 | 1042.6431 | 961.5357 | 954.8026 | 945.1449 | 1009.1662 | 1059.184 | 1010.5905 | 1003.8463 | 869.4298 | 1008.3632 | 1000.9173 | 1018.8461 | 957.8899 | 953.4243 |  | 901.2914 | 894.1468 | 976.3381 | 1004.4971 | 985.5163 |  | 930.7843 | 831.0374 | 3.0337 | 18.9613 | 1.584 | 1.2172 | -16.571 | 3.0865 | 5792.26 | 1.04 | 4.3635 | -3.6643 | -17.0064 | 2.5357 | 7.4322 | -33.676 | 13.56 |  | 182.4469 | 216.3232 | 67.5616 | 25.5094 |  | 179.842
42838.5356 | 9965 | 391.4718 | 106.154 | 87.5258 | 62.7174 | 36.4834 | 27.674 | 52.4584 | 25.7983 | 99.6313 | 75.4319 | 48.0744 | 29.0888 | 23.2959 | 43.785 | 482.7557 | 582.78 | 611.9573 | 930.8848 | 1269.6428 | 1019.9285 | 975.3676 |  | 1045.7121 | 866.0108 | 833.6182 | 1046.1039 | 947.558 | 936.1903 | 982.2261 | 827.0132 | 964.1674 | 961.8761 | 848.6298 | 728.268 | 855.142 |  | 655.0807 |  | 813.1913 | 864.9218 | 303.5897 | 805.4682 |  | 399.196 | 606.0705 | 535.3864 | 731.4388 | 830.1852 | 908.9295 | 938.4476 | 39.1582 | 280.872 | 67.1081 | 494.5863 | 35.0797 | 54.3748 | 60.7804 | 92.7025 | 64.5691 |  |  | 3.0532 | -2.8736 | -67.3696 | 1.5192 | 8.9461 | -197.7185 | 32.4769 | -3.7683 | 11.3338 | 32.6286 | 34.1269 | 0.0067913 | 0.00043863 | 0.00053062 | 985.6969 | 923.6581 | 903.7499 | 825.3669 | 187.3594 | 76.2087 | 38.0356 | 120.9069 | 77.088 | 50.9517 | 37.389 | 28.9961 | 27.8313 | 39.1237 | 671.1628 | 479.6004 | 360.9025 | 256.2386 | 205.5336 | 746.6198 | 426.7325 | 95.946 | 159.4916 | 662.3446 | 162.3008 | 509.9944 | 1033.463 | 492.3059 | 842.3136 | 1272.5031 | 1060.4213 | 1047.8205 | 951.3745 | 1038.3073 | 91.2318 | 28.5477 | 771.5919 | 1058.9711 | 968.6233 | 769.8879 | 959.8258 | 831.8963 | 868.0063 | 1005.021 | 1022.3803 | 827.0848 | 948.4286 | 955.5778 | 999.3839 | 965.7302 | 710.3743 | 705.5656 | 1015.6406 |  |  | 801.6838 | 1053.1039 | 1004.1731 | 1119.4469 | 782.9646 |  | 796.0905 |  |  | 922.6688 | 805.6204 | 757.8041 | [5 empty] | 809.7813 | 914.4049 | 1003.0919 | 841.3156 | 1003.6941 | 1057.5982 | 927.0139 | 941.3265 | 955.839 | 953.5573 |  | 1087.4154 | 1068.125 | 961.5793 | 1043.1445 | 961.6182 | 954.8688 | 945.1404 | 1009.4625 | 1059.7351 | 1011.8359 | 1003.9872 | 870.1458 | 1008.374 | 1001.3213 | 1018.984 | 958.9344 | 953.5158 |  | 901.4015 | 894.1144 | 976.7966 | 1004.8865 | 985.6696 |  | 930.7501 | 830.771 | 3.1825 | 18.9621 | 1.5838 | 1.2167 | -16.5726 | 3.0865 | 5776.82 | 0.99 | 4.3145 | -3.5029 | -16.9609 | 2.547 | 7.1665 | -33.691 | 13.6546 |  | 182.4082 | 216.45 | 69.7026 | 20.919 |  | 179.9423
42838.5356 | 9966 | 391.9023 | 106.2667 | 87.5394 | 62.7253 | 36.4903 | 27.6729 | 52.4653 | 25.797 | 99.6344 | 75.4308 | 48.0768 | 29.0922 | 23.2944 | 43.794 | 483.1518 | 582.8369 | 612.1288 | 931.8451 | 1293.2135 | 1021.142 | 979.2079 |  | 1045.4507 | 866.5074 | 834.5573 | 1047.5696 | 947.6489 | 937.0363 | 982.7078 | 826.6902 | 962.3337 | 961.6851 | 848.5012 | 722.434 | 856.2953 |  | 655.1122 |  | 813.2117 | 864.9976 | 303.3354 | 805.5022 |  | 400.3597 | 605.841 | 533.7449 | 733.6285 | 831.1926 | 909.9889 | 938.8238 | 38.7853 | 280.819 | 68.4297 | 494.7241 | 35.1123 | 54.5151 | 60.7271 | 92.8161 | 64.5825 |  |  | 2.8409 | -2.3933 | -67.5352 | 1.8327 | 8.3692 | -197.7474 | 32.5262 | -3.4482 | 11.2139 | 32.5787 | 34.0434 | 0.0069966 | 0.00051419 | 0.00057498 | 985.567 | 924.0061 | 903.9678 | 825.4878 | 187.6801 | 76.2161 | 38.0458 | 120.9412 | 77.0993 | 50.9548 | 37.393 | 29.001 | 27.8298 | 39.1332 | 723.8586 | 501.1512 | 390.3414 | 254.5045 | 210.2977 | 746.165 | 426.3632 | 95.9453 | 159.6566 | 662.4618 | 162.3799 | 510.2014 | 1031.5625 | 492.4866 | 842.4596 | 1273.6173 | 1060.317 | 1047.8848 | 951.9166 | 1037.9305 | 97.5818 | 26.3802 | 771.5388 | 1056.6803 | 968.908 | 769.8599 | 952.596 | 831.998 | 868.6842 | 993.6963 | 1025.5282 | 826.5973 | 946.0515 | 958.5486 | 1003.4106 | 966.3356 | 710.3184 | 705.5335 | 1019.874 |  |  | 801.638 | 1052.7736 | 996.1446 | 1120.0041 | 782.9833 |  | 796.0449 |  |  | 929.6209 | 810.5342 | 759.3691 | [5 empty] | 809.9922 | 914.3369 | 1003.5029 | 841.6212 | 1003.1374 | 1050.9113 | 926.874 | 941.3561 | 955.8625 | 953.3457 |  | 1088.8623 | 1068.7453 | 962.3263 | 1043.3023 | 961.6316 | 954.9394 | 945.1328 | 1009.7627 | 1060.411 | 1012.511 | 1004.122 | 871.0074 | 1008.352 | 1001.7694 | 1021.3349 | 959.9757 | 953.6174 |  | 901.7574 | 894.101 | 977.5742 | 1005.4815 | 985.8273 |  | 930.7313 | 830.8233 | 3.3146 | 18.9635 | 1.5827 | 1.2164 | -16.593 | 3.0866 | 5765.29 | 1.02 | 4.1626 | -3.1964 | -16.9795 | 2.797 | 6.9347 | -33.7086 | 13.671 |  | 182.2256 | 217.0299 | 63.6877 | 17.5783 |  | 179.8937
42838.5356 | 9967 | 392.3363 | 106.3721 | 87.5552 | 62.7209 | 36.4847 | 27.6736 | 52.4736 | 25.8061 | 99.6311 | 75.4352 | 48.0812 | 29.0937 | 23.2902 | 43.7963 | 483.5424 | 582.8977 | 612.2908 | 930.519 | 1279.564 | 1020.3916 | 979.2531 |  | 1047.9469 | 866.7158 | 832.3637 | 1053.4661 | 947.6783 | 937.0983 | 983.0491 | 826.3552 | 960.5339 | 961.0278 | 848.2956 | 717.4902 | 855.1787 |  | 655.1364 |  | 813.2262 | 864.9036 | 303.2433 | 805.573 |  | 402.8737 | 605.5926 | 530.3963 | 726.8084 | 829.4629 | 910.1963 | 938.0673 | 38.2782 | 280.8702 | 66.8008 | 494.9006 | 35.1403 | 54.633 | 60.6651 | 92.9082 | 64.5908 |  |  | 2.9573 | -2.2566 | -67.9058 | 1.3996 | 9.3653 | -197.7376 | 33.3417 | -3.5199 | 11.3332 | 32.9609 | 34.0222 | 0.0068061 | 0.00035977 | 0.00054048 | 986.3238 | 924.1853 | 904.0943 | 825.5776 | 187.9976 | 76.2358 | 38.0595 | 120.9779 | 77.1129 | 50.9687 | 37.4009 | 29.003 | 27.8402 | 39.1443 | 730.0469 | 508.3692 | 396.1861 | 251.4574 | 209.3822 | 746.3679 | 426.0395 | 95.9443 | 159.8409 | 662.5766 | 162.4596 | 510.4285 | 1030.7512 | 492.6784 | 842.6229 | 1268.9569 | 1060.1161 | 1047.9541 | 952.4484 | 1037.6686 | 75.5194 | 23.2042 | 771.5066 | 1056.7853 | 968.1991 | 769.8545 | 940.9377 | 831.9789 | 869.0048 | 1005.5476 | 1029.896 | 826.2879 | 943.4839 | 958.5741 | 1001.2748 | 967.2466 | 710.2718 | 705.499 | 1017.4112 |  |  | 801.5831 | 1052.616 | 993.6953 | 1120.3051 | 782.9498 |  | 795.9867 |  |  | 928.1247 | 809.5189 | 760.626 | [5 empty] | 810.1812 | 914.141 | 1003.2867 | 841.9245 | 1001.3076 | 1050.435 | 926.4264 | 941.4005 | 955.8942 | 953.595 |  | 1089.9761 | 1069.0856 | 962.3142 | 1043.4057 | 961.2889 | 955.0031 | 945.1441 | 1009.7606 | 1060.9375 | 1011.9147 | 1004.2754 | 872.4128 | 1008.4529 | 1002.1096 | 1019.7315 | 960.0541 | 953.7249 |  | 901.5635 | 894.099 | 977.7334 | 1006.0654 | 985.9794 |  | 930.7126 | 830.9808 | 3.2626 | 18.9619 | 1.5838 | 1.219 | -16.6858 | 3.0865 | 5762.54 | 0.84 | 4.2476 | -3.1033 | -17.0236 | 2.444 | 7.3364 | -33.7107 | 13.8426 |  | 182.1395 | 217.291 | 63.0714 | 16.8678 |  | 179.7874
42838.5356 | 9968 | 392.8147 | 106.4995 | 87.5737 | 62.7385 | 36.4954 | 27.6866 | 52.4919 | 25.8146 | 99.6391 | 75.4572 | 48.0927 | 29.1009 | 23.3084 | 43.815 | 483.9894 | 582.9762 | 612.4599 | 932.3355 | 1274.0543 | 1023.2354 | 984.9953 |  | 1048.7966 | 866.4118 | 829.7392 | 1051.1744 | 947.4169 | 936.3271 | 983.4138 | 826.0899 | 961.4343 | 964.4912 | 848.1434 | 721.2422 | 856.3744 |  | 655.1758 |  | 813.2463 | 864.8825 | 303.1253 | 805.5959 |  | 404.3254 | 606.2444 | 528.9343 | 724.6398 | 828.5069 | 910.118 | 938.3959 | 38.0781 | 280.9563 | 64.8491 | 494.9624 | 35.1652 | 54.7403 | 60.6007 | 92.9941 | 64.5827 |  |  | 2.9257 | -1.8124 | -67.6206 | 1.7315 | 9.2372 | -197.7816 | 32.7608 | -3.5002 | 11.2069 | 32.2871 | 33.8565 | 0.0068291 | 0.00037784 | 0.00054869 | 987.985 | 924.3837 | 904.1662 | 825.7216 | 188.329 | 76.2527 | 38.0617 | 121.0064 | 77.1314 | 50.9799 | 37.41 | 29.0104 | 27.8389 | 39.1559 | 720.9546 | 483.0643 | 361.6184 | 243.2443 | 202.9978 | 745.4641 | 425.3619 | 95.9503 | 160.0219 | 662.7042 | 162.5385 | 510.6522 | 1030.7893 | 492.8663 | 842.8037 | 1266.241 | 1060.4218 | 1048.3476 | 951.727 | 1038.125 | 97.8215 | 27.7713 | 771.4659 | 1055.419 | 967.2328 | 769.8058 | 941.1956 | 832.1181 | 868.9976 | 1009.7227 | 1029.5011 | 825.973 | 944.6939 | 959.1817 | 999.9949 | 968.4441 | 710.1582 | 705.3767 | 1016.5573 |  |  | 801.5471 | 1052.3841 | 992.6193 | 1120.861 | 782.8698 |  | 795.9584 |  |  | 926.1438 | 806.8143 | 763.5698 | [5 empty] | 810.3516 | 914.0361 | 1002.3598 | 842.3611 | 999.2694 | 1045.7498 | 925.6601 | 941.4189 | 955.9133 | 953.8281 |  | 1090.9485 | 1069.2283 | 962.8707 | 1043.4572 | 961.5129 | 955.0335 | 945.1569 | 1009.6424 | 1061.2396 | 1012.2794 | 1004.4696 | 873.8778 | 1007.9173 | 1002.0325 | 1017.9209 | 959.5199 | 953.818 |  | 900.9013 | 894.0785 | 977.3814 | 1006.1292 | 985.9625 |  | 930.6618 | 830.8231 | 3.2313 | 18.963 | 1.5834 | 1.2183 | -16.5731 | 3.0865 | 5788.78 | 0.87 | 4.2255 | -2.7822 | -16.9941 | 2.7193 | 7.2858 | -33.7133 | 13.721 |  | 182.0115 | 217.6776 | 63.7643 | 20.5809 |  | 179.9476
42838.5357 | 9969 | 393.2746 | 106.6167 | 87.5969 | 62.7365 | 36.5056 | 27.6851 | 52.5014 | 25.7986 | 99.6361 | 75.4591 | 48.0939 | 29.1014 | 23.2986 | 43.8198 | 484.4514 | 583.009 | 612.6347 | 933.0777 | 1292.6314 | 1024.819 | 982.7187 |  | 1047.4283 | 865.9416 | 829.7704 | 1046.8339 | 947.512 | 936.0147 | 983.7964 | 825.7204 | 963.5373 | 964.5263 | 848.1859 | 731.163 | 856.5453 |  | 655.2011 |  | 813.2512 | 864.9848 | 303.0671 | 805.7547 |  | 404.255 | 607.0752 | 526.5951 | 722.4507 | 828.4694 | 911.0131 | 938.897 | 38.1622 | 281.1418 | 63.9233 | 494.942 | 35.1726 | 54.8278 | 60.5418 | 93.0998 | 64.6251 |  |  | 2.8613 | -1.2841 | -68.1812 | 1.7978 | 8.8443 | -197.7494 | 32.2141 | -4.4017 | 11.3357 | 31.4342 | 34.163 | 0.0068586 | 0.00042877 | 0.00053226 | 988.5849 | 924.6143 | 904.2281 | 825.8611 | 188.6457 | 76.2631 | 38.0587 | 121.0323 | 77.1447 | 50.9826 | 37.4059 | 29.0026 | 27.8314 | 39.1556 | 733.132 | 487.4875 | 372.5958 | 236.1096 | 195.7174 | 746.2965 | 425.4433 | 95.9429 | 160.2087 | 662.8604 | 162.6268 | 510.901 | 1032.6191 | 493.083 | 842.979 | 1263.146 | 1060.9882 | 1049.2465 | 952.0767 | 1038.8772 | 95.3593 | 36.6875 | 771.41 | 1048.9879 | 967.1762 | 769.7438 | 948.5801 | 832.397 | 868.653 | 1009.55 | 1028.5971 | 825.6395 | 947.6234 | 957.0445 | 998.0086 | 967.618 | 710.0194 | 705.2362 | 1014.5591 |  |  | 801.5139 | 1054.1198 | 991.8583 | 1120.9467 | 782.8192 |  | 795.8977 |  |  | 922.5663 | 807.3855 | 764.9814 | [5 empty] | 810.5229 | 913.9471 | 1001.8471 | 842.8543 | 999.69 | 1058.1201 | 925.9712 | 941.4706 | 955.9502 | 953.6887 |  | 1089.9762 | 1069.3988 | 962.7868 | 1043.8779 | 961.9114 | 955.0879 | 945.1641 | 1009.6224 | 1061.4375 | 1012.6991 | 1004.5595 | 874.1258 | 1007.5404 | 1001.4248 | 1019.526 | 960.1964 | 953.9052 |  | 900.1362 | 894.0705 | 977.0725 | 1005.4272 | 986.1241 |  | 930.7191 | 831.038 | 3.2712 | 18.9624 | 1.5821 | 1.2172 | -16.6744 | 3.0865 | 5835.7 | 0.93 | 4.1793 | -2.3429 | -17.0725 | 2.7723 | 7.1319 | -33.7233 | 13.6112 |  | 182.9793 | 217.7538 | 62.7035 | 19.3765 |  | 180.2473
42838.5357 | 9970 | 393.7001 | 106.7262 | 87.6211 | 62.7471 | 36.5087 | 27.6841 | 52.5135 | 25.8082 | 99.6335 | 75.4646 | 48.1058 | 29.1032 | 23.3033 | 43.8258 | 484.8615 | 583.2153 | 612.8583 | 933.2405 | 1322.4295 | 1021.5204 | 982.2003 |  | 1049.3504 | 865.5262 | 828.5063 | 1045.2189 | 947.3395 | 935.5899 | 984.1578 | 825.4794 | 964.3546 | 964.8804 | 848.4225 | 731.57 | 856.4581 |  | 655.2148 |  | 813.2553 | 864.9199 | 302.912 | 805.7241 |  | 402.951 | 607.6668 | 525.5591 | 718.3089 | 828.4972 | 910.807 | 942.4349 | 38.3164 | 281.268 | 63.5372 | 494.9228 | 35.1856 | 54.914 | 60.4778 | 93.1928 | 64.6566 |  |  | 2.9783 | -1.5725 | -67.2435 | 1.8261 | 8.2778 | -197.7395 | 32.6583 | -3.6303 | 11.7421 | 32.9188 | 33.9177 | 0.0068899 | 0.00048791 | 0.00056019 | 989.8414 | 924.8482 | 904.3616 | 826.0175 | 188.968 | 76.2783 | 38.066 | 121.0622 | 77.1586 | 50.9815 | 37.4024 | 28.9983 | 27.8363 | 39.1482 | 731.6009 | 515.8937 | 419.2673 | 251.5042 | 201.6646 | 747.3804 | 426.2674 | 95.9469 | 160.3821 | 662.9949 | 162.7114 | 511.1279 | 1033.3454 | 493.2778 | 843.1417 | 1268.9797 | 1061.2155 | 1049.6509 | 952.3758 | 1038.7723 | 87.1479 | 39.7551 | 771.3489 | 1049.3765 | 967.1428 | 769.6838 | 1005.6812 | 833.3097 | 868.4874 | 1007.1849 | 1027.4351 | 825.4194 | 948.1612 | 956.4909 | 1001.1207 | 966.7045 | 709.9055 | 705.0881 | 1015.2697 |  |  | 801.4564 | 1054.6949 | 992.4467 | 1121.1442 | 782.769 |  | 795.8362 |  |  | 918.7677 | 810.0744 | 768.3773 | [5 empty] | 810.6909 | 913.8977 | 1002.4404 | 843.1553 | 1001.5115 | 1062.1228 | 926.1198 | 941.5126 | 955.9762 | 954.0346 |  | 1089.9644 | 1068.7377 | 961.8049 | 1044.4499 | 961.5322 | 955.1926 | 945.2132 | 1009.5015 | 1061.3334 | 1012.1949 | 1004.7288 | 873.438 | 1008.3172 | 1000.7598 | 1019.0732 | 959.6218 | 953.9898 |  | 898.8279 | 894.073 | 977.0454 | 1004.6773 | 986.2812 |  | 930.8274 | 831.4599 | 3.3036 | 18.962 | 1.5835 | 1.2185 | -16.5295 | 3.0865 | 5840.77 | 0.92 | 4.2645 | -2.5936 | -16.9603 | 2.7949 | 6.8991 | -33.7195 | 13.7035 |  | 183.302 | 217.8644 | 63.2549 | 14.3462 |  | 180.3789
42838.5357 | 9971 | 394.1347 | 106.8423 | 87.6388 | 62.7563 | 36.5038 | 27.6835 | 52.5223 | 25.806 | 99.6338 | 75.4646 | 48.1119 | 29.1046 | 23.3088 | 43.8334 | 485.2579 | 584.7495 | 613.0788 | 934.5538 |  | 1020.2678 | 976.8615 |  | 1044.2952 | 864.8063 | 825.1095 | 1039.2414 | 947.19 | 935.5905 | 984.5224 | 825.1173 | 965.5584 | 967.5824 | 848.6548 | 726.0879 | 853.4554 |  | 655.2417 |  | 813.2726 | 864.3765 | 302.8692 | 805.7564 |  | 401.4698 | 608.811 | 528.2057 | 718.7555 | 829.2439 | 911.3449 | 944.115 | 38.6494 | 281.2876 | 63.6368 | 494.9626 | 35.1934 | 54.9743 | 60.4193 | 93.158 | 64.6654 |  |  | 2.9632 | -1.6652 | -67.9393 | 1.4785 | 8.8022 | -197.754 | 32.425 | -3.6743 | 11.7882 | 33.4794 | 34.0681 | 0.0068258 | 0.00038441 | 0.00059305 | 993.0378 | 925.0659 | 904.4735 | 826.0943 | 189.2883 | 76.2925 | 38.0834 | 121.0948 | 77.1703 | 50.9958 | 37.4118 | 29.0107 | 27.8306 | 39.1554 | 716.1944 | 541.7009 | 463.7249 | 273.9479 | 209.6189 | 747.8973 | 427.5109 | 95.9492 | 160.5549 | 663.1177 | 162.7985 | 511.3501 | 1032.6222 | 493.4669 | 843.2855 | 1284.5047 | 1061.1422 | 1049.9382 | 952.5605 | 1038.6967 | 84.562 | 33.4119 | 771.3058 | 1045.9301 | 968.2396 | 769.6118 | 1009.6212 | 834.0402 | 868.0832 | 1001.3477 | 1025.4588 | 824.9742 | 949.1006 | 954.6778 | 1010.5303 | 965.8946 | 709.8115 | 704.9568 | 1021.5425 |  |  | 801.4121 | 1054.4711 | 992.5702 | 1121.4378 | 782.7503 |  | 795.832 |  |  | 922.7039 | 814.5114 | 774.0928 | [5 empty] | 810.8413 | 914.0079 | 1002.7075 | 843.2243 | 1002.1937 | 1061.2937 | 926.4306 | 941.5732 | 956.013 | 954.1741 |  | 1090.0654 | 1068.7007 | 962.0262 | 1044.7354 | 961.858 | 955.2532 | 945.2743 | 1009.8362 | 1061.2878 | 1011.7781 | 1004.8838 | 873.4879 | 1009.644 | 1000.7546 | 1019.9848 | 959.2992 | 954.0789 |  | 899.368 | 894.0502 | 976.9016 | 1004.3354 | 986.3276 |  | 930.8918 | 831.8864 | 3.1218 | 18.962 | 1.5836 | 1.2175 | -16.5501 | 3.0866 | 5813.44 | 1.2 | 4.2543 | -2.6707 | -17.059 | 2.5165 | 7.1159 | -33.7284 | 13.6576 |  | 183.1782 | 218.0496 | 65.1489 | 9.6414 |  | 180.3395
42838.5357 | 9972 | 394.564 | 106.9591 | 87.6571 | 62.769 | 36.5151 | 27.6875 | 52.5364 | 25.8106 | 99.6366 | 75.4745 | 48.1213 | 29.1097 | 23.3032 | 43.8422 | 485.6779 | 587.1119 | 613.2823 | 935.8613 |  | 1021.5254 | 972.2911 |  | 1039.334 | 863.9865 | 823.4946 | 1039.0416 | 947.0263 | 935.1929 | 984.9097 | 824.7688 | 963.6112 | 965.1826 | 848.9593 | 717.0729 | 848.6322 |  | 655.277 |  | 813.2839 | 863.9628 | 302.7804 | 805.7934 |  | 401.0413 | 609.7933 | 531.5224 | 722.7711 | 830.814 | 911.1181 | 943.5557 | 39.2821 | 281.0881 | 63.1402 | 495.1171 | 35.2011 | 55.0142 | 60.3549 | 92.7376 | 64.669 |  |  | 2.9546 | -2.4991 | -67.9407 | 1.3464 | 8.7845 | -197.7343 | 33.0571 | -4.1021 | 11.5593 | 33.0887 | 34.0075 | 0.0069851 | 0.00043863 | 0.00056348 | 991.1725 | 925.3331 | 904.5562 | 826.1283 | 189.658 | 76.3214 | 38.0956 | 121.138 | 77.1907 | 51.0134 | 37.4253 | 29.0152 | 27.8376 | 39.1766 | 715.168 | 535.4481 | 471.8731 | 278.1703 | 218.3297 | 748.0476 | 428.4262 | 95.9537 | 160.7347 | 663.2561 | 162.8843 | 511.592 | 1032.5319 | 493.6641 | 843.4424 | 1278.4124 | 1061.3127 | 1050.7047 | 952.3943 | 1038.7335 | 76.962 | 32.2671 | 771.2774 | 1048.986 | 969.297 | 769.429 | 1017.2068 | 835.0896 | 867.2067 | 996.0132 | 1023.0253 | 824.6841 | 946.635 | 954.9679 | 1017.625 | 965.0748 | 709.7274 | 704.842 | 1025.3507 |  |  | 801.3794 | 1053.8132 | 992.0616 | 1121.3125 | 782.8174 |  | 795.8082 |  |  | 929.5989 | 819.4599 | 775.8643 | [5 empty] | 810.988 | 914.0127 | 1002.8985 | 843.3767 | 1000.6972 | 1057.335 | 926.3818 | 941.608 | 956.0325 | 954.3731 |  | 1090.7953 | 1068.4908 | 963.0761 | 1045.4786 | 962.1813 | 955.3451 | 945.3156 | 1010.4262 | 1061.4182 | 1012.4029 | 1004.9615 | 873.5459 | 1010.619 | 1000.9249 | 1018.884 | 960.0661 | 954.1853 |  | 898.826 | 894.0289 | 976.85 | 1004.2227 | 986.313 |  | 930.9879 | 831.8653 | 3.301 | 18.9614 | 1.5823 | 1.2168 | -16.6628 | 3.0865 | 5776.19 | 0.99 | 4.2488 | -3.2736 | -17.0686 | 2.4028 | 7.108 | -33.7235 | 13.7887 |  | 182.8119 | 217.9832 | 65.316 | 8.9093 |  | 180.4351
42838.5357 | 9973 | 394.9842 | 107.0766 | 87.6783 | 62.7748 | 36.5261 | 27.6995 | 52.5513 | 25.8139 | 99.6423 | 75.4946 | 48.1289 | 29.1158 | 23.3044 | 43.8527 | 486.1037 | 588.4234 | 613.5135 | 935.1845 |  | 1020.9654 | 969.6517 |  | 1035.9704 | 863.9035 | 825.2053 | 1037.5217 | 946.9049 | 935.128 | 985.3376 | 824.5368 | 963.8583 | 965.2133 | 849.0612 | 723.5805 | 847.2401 |  | 655.2655 |  | 813.2968 | 864.1459 | 302.7025 | 805.7828 |  | 401.0846 | 609.1147 | 532.4817 | 726.9839 | 831.7159 | 911.488 | 944.2109 | 38.993 | 280.9724 | 63.6353 | 495.3277 | 35.1855 | 55.0671 | 60.2865 | 91.9911 | 64.6476 |  |  | 3.0131 | -2.5162 | -67.5267 | 1.6013 | 8.8561 | -197.7389 | 31.3815 | -3.6283 | 11.5864 | 33.0965 | 33.9639 | 0.0067814 | 0.00040248 | 0.00058976 | 995.3688 | 925.3966 | 904.628 | 826.2637 | 189.994 | 76.3292 | 38.0919 | 121.1564 | 77.1999 | 51.0094 | 37.423 | 28.9962 | 27.8288 | 39.1687 | 725.4922 | 525.4644 | 460.3524 | 274.8241 | 220.8141 | 748.1484 | 428.5975 | 95.9546 | 160.9063 | 663.3819 | 162.9561 | 511.8061 | 1033.2997 | 493.8575 | 843.58 | 1264.9251 | 1061.3253 | 1051.0365 | 953.3464 | 1038.4697 | 85.8322 | 27.3797 | 771.235 | 1056.6463 | 970.9784 | 769.5089 | 1019.3655 | 835.919 | 867.1443 | 995.5413 | 1024.575 | 824.5304 | 946.9547 | 958.384 | 1017.0172 | 964.1765 | 709.6153 | 704.8102 | 1022.8913 |  |  | 801.3599 | 1053.5707 | 992.2142 | 1121.3853 | 782.9573 |  | 795.752 |  |  | 933.2606 | 820.0114 | 770.7664 | [5 empty] | 811.1457 | 913.9735 | 1003.3493 | 843.5254 | 998.6228 | 1053.0092 | 926.2842 | 941.643 | 956.0524 | 954.3617 |  | 1090.9263 | 1069.0687 | 962.7839 | 1046.6282 | 962.1832 | 955.4281 | 945.316 | 1010.9533 | 1061.7553 | 1013.4334 | 1005.0397 | 874.351 | 1011.5521 | 1001.3305 | 1016.6875 | 960.0636 | 954.2827 |  | 898.4162 | 894.02 | 977.4235 | 1004.7592 | 986.4382 |  | 930.9963 | 831.9332 | 3.2815 | 18.962 | 1.5832 | 1.2189 | -16.6892 | 3.0865 | 5745.43 | 0.45 | 4.2914 | -3.2835 | -17.01 | 2.6194 | 7.1381 | -33.7292 | 13.4368 |  | 182.6772 | 218.0258 | 64.2043 | 10.2218 |  | 180.4496
42838.5357 | 9974 | 395.4076 | 107.1972 | 87.6914 | 62.78 | 36.5345 | 27.7062 | 52.5662 | 25.8171 | 99.6443 | 75.5002 | 48.14 | 29.1253 | 23.3079 | 43.8619 | 486.5254 | 589.1209 | 613.7636 | 933.9595 |  | 1018.8819 | 969.0276 |  | 1034.0783 | 864.3357 | 824.6397 | 1036.1571 | 946.8692 | 935.2875 | 985.6836 | 824.2923 | 964.3216 | 965.2612 | 849.1147 | 729.7727 | 847.5393 |  | 655.3243 |  | 813.3014 | 864.2804 | 302.648 | 805.7599 |  | 400.4376 | 608.744 | 533.972 | 729.1375 | 833.0947 | 912.5824 | 944.1472 | 38.3564 | 281.0869 | 64.4495 | 495.5735 | 35.1891 | 55.124 | 60.2345 | 91.2598 | 64.6756 |  |  | 3.1117 | -2.1889 | -67.3532 | 1.6546 | 9.1354 | -197.7888 | 32.3731 | -3.4371 | 11.6736 | 33.1682 | 33.9776 | 0.006903 | 0.00048627 | 0.00057169 | 992.8829 | 925.4108 | 904.7703 | 826.41 | 190.334 | 76.3469 | 38.1032 | 121.1925 | 77.2137 | 51.0234 | 37.4354 | 29.0096 | 27.8329 | 39.182 | 702.8224 | 522.468 | 428.6531 | 268.4359 | 217.5058 | 748.2923 | 428.5022 | 95.9537 | 161.1 | 663.51 | 163.0536 | 512.0568 | 1033.5397 | 494.0909 | 843.7217 | 1251.8182 | 1061.071 | 1050.9161 | 952.7049 | 1037.946 | 80.1994 | 26.5023 | 771.2106 | 1058.9948 | 971.9788 | 769.4024 | 1017.7287 | 836.6059 | 868.0471 | 997.8313 | 1023.4426 | 824.2345 | 945.4915 | 960.5654 | 1005.8841 | 962.7037 | 709.5274 | 704.6617 | 1015.9443 |  |  | 801.3098 | 1054.003 | 992.1431 | 1121.0681 | 782.9634 |  | 795.6926 |  |  | 928.1444 | 811.319 | 758.119 | [5 empty] | 811.3365 | 913.6599 | 1004.3222 | 843.7203 | 995.779 | 1056.7655 | 926.9656 | 941.6867 | 956.0824 | 954.3997 |  | 1093.1418 | 1070.3887 | 963.6299 | 1046.9243 | 962.5309 | 955.5075 | 945.3892 | 1011.3909 | 1061.5968 | 1013.9631 | 1005.1333 | 874.871 | 1011.9866 | 1001.9673 | 1017.2078 | 960.564 | 954.3986 |  | 898.7038 | 893.9735 | 978.0143 | 1005.4995 | 986.5987 |  | 930.941 | 832.0678 | 3.0998 | 18.9622 | 1.5823 | 1.2175 | -16.5154 | 3.0865 | 5716.5 | 0.94 | 4.3616 | -3.0619 | -16.9846 | 2.6621 | 7.2531 | -33.749 | 13.6538 |  | 182.9198 | 217.8239 | 66.774 | 13.7259 |  | 180.3201
42838.5357 | 9975 | 395.8281 | 107.3022 | 87.6977 | 62.78 | 36.5181 | 27.6912 | 52.5636 | 25.8137 | 99.642 | 75.4999 | 48.1401 | 29.1188 | 23.3042 | 43.8613 | 486.9442 | 589.5228 | 613.9925 | 934.2706 |  | 1017.3358 | 968.9129 |  | 1032.4387 | 864.6304 | 820.0764 | 1036.3413 | 946.8054 | 935.1554 | 985.9881 | 823.8118 | 963.6528 | 965.8222 | 848.8045 | 732.5186 | 849.193 |  | 655.3682 |  | 813.3189 | 864.2034 | 302.6063 | 805.747 |  | 401.1481 | 609.4403 | 534.5717 | 729.6521 | 833.7059 | 913.3407 | 942.6507 | 38.1463 | 281.1779 | 65.7363 | 496.0057 | 35.1721 | 55.1397 | 60.1646 | 90.7631 | 64.7028 |  |  | 2.9244 | -2.1659 | -67.7146 | 1.9568 | 9.0631 | -197.6994 | 32.2351 | -4.0259 | 11.5113 | 32.804 | 34.0103 | 0.0068126 | 0.00053226 | 0.00053884 | 991.4937 | 925.5028 | 904.8237 | 826.5606 | 190.6736 | 76.363 | 38.1186 | 121.2178 | 77.2254 | 51.0273 | 37.4374 | 29.0103 | 27.8351 | 39.1822 | 717.0935 | 513.6923 | 421.5975 | 268.9136 | 213.1724 | 748.6991 | 428.7122 | 95.9565 | 161.2617 | 663.6169 | 163.1358 | 512.2973 | 1032.0647 | 494.2919 | 843.8504 | 1246.6247 | 1060.9183 | 1050.7857 | 951.9254 | 1037.6754 | 70.1133 | 27.7413 | 771.267 | 1061.9393 | 972.5324 | 769.485 | 990.7343 | 836.6345 | 868.3752 | 991.9405 | 1026.4578 | 823.6598 | 944.6758 | 961.4309 | 999.9241 | 962.3132 | 709.443 | 704.5501 | 1010.0034 |  |  | 801.2619 | 1055.0375 | 992.3125 | 1121.1548 | 782.8767 |  | 795.6529 |  |  | 920.6685 | 802.9876 | 747.3221 | [5 empty] | 811.5208 | 913.2917 | 1004.7982 | 843.9979 | 997.5974 | 1065.4923 | 928.1257 | 941.7239 | 956.1174 | 954.475 |  | 1094.1033 | 1071.9018 | 964.0256 | 1046.7067 | 962.7284 | 955.5888 | 945.4517 | 1011.8375 | 1061.1282 | 1013.8608 | 1005.2569 | 875.0285 | 1012.5397 | 1002.6542 | 1018.3458 | 960.2751 | 954.5236 |  | 899.5056 | 893.9359 | 978.2887 | 1006.629 | 986.5545 |  | 930.7405 | 832.103 | 3.2834 | 18.9617 | 1.5825 | 1.2183 | -16.5635 | 3.0865 | 5685.31 | 0.6 | 4.2288 | -3.047 | -17.0368 | 2.8962 | 7.2266 | -33.7522 | 13.629 |  | 183.4989 | 217.8749 | 65.3319 | 14.5496 |  | 180.2411
42838.5357 | 9976 | 396.2793 | 107.4381 | 87.7114 | 62.7996 | 36.535 | 27.6997 | 52.5868 | 25.8159 | 99.6431 | 75.5154 | 48.1499 | 29.1211 | 23.3055 | 43.8776 | 487.3596 | 589.8046 | 614.2669 | 935.7178 |  | 1018.7799 | 966.8216 |  | 1031.5522 | 864.7813 | 820.8536 | 1037.222 | 946.6455 | 935.044 | 986.2688 | 823.3533 | 965.6034 | 966.8415 | 848.3916 | 732.9214 | 848.618 |  | 655.3523 |  | 813.3113 | 863.8604 | 302.4772 | 805.7659 |  | 402.9126 | 610.0612 | 533.1048 | 730.8311 | 833.6465 | 913.5899 | 943.6523 | 38.5174 | 281.0144 | 64.7098 | 496.2725 | 35.1444 | 55.1366 | 60.108 | 90.4798 | 64.7208 |  |  | 3.0433 | -2.574 | -68.076 | 2.1599 | 8.6609 | -197.7652 | 32.2081 | -3.577 | 11.5408 | 33.001 | 33.9651 | 0.0069096 | 0.00049284 | 0.00055198 | 993.0898 | 925.5858 | 904.8818 | 826.616 | 191.0226 | 76.3822 | 38.1141 | 121.2382 | 77.2366 | 51.0288 | 37.436 | 29.0093 | 27.8367 | 39.1837 | 703.0849 | 493.0553 | 407.9815 | 261.9562 | 210.7965 | 747.7792 | 428.4162 | 95.9567 | 161.428 | 663.714 | 163.2048 | 512.5258 | 1031.1569 | 494.4955 | 843.9967 | 1239.5062 | 1061.0193 | 1050.5109 | 950.7929 | 1037.8527 | 64.7856 | 24.059 | 771.2229 | 1063.8135 | 972.3277 | 769.6668 | 991.463 | 836.7748 | 868.8179 | 994.1763 | 1028.0164 | 823.2109 | 944.3478 | 960.8988 | 998.0201 | 963.5722 | 709.318 | 704.4947 | 1003.9512 |  |  | 801.2056 | 1054.8274 | 994.3463 | 1121.8324 | 782.9707 |  | 795.5969 |  |  | 918.2433 | 796.9897 | 738.4263 | [5 empty] | 811.6922 | 913.226 | 1004.6345 | 844.4217 | 1002.1741 | 1065.8325 | 928.7844 | 941.7402 | 956.148 | 954.4808 |  | 1092.8289 | 1072.7616 | 964.0698 | 1046.9506 | 962.8527 | 955.6876 | 945.4965 | 1012.0714 | 1061.1377 | 1012.8855 | 1005.4094 | 875.4962 | 1014.2424 | 1003.4879 | 1020.1871 | 960.3571 | 954.643 |  | 900.1105 | 893.9171 | 978.4982 | 1008.2743 | 986.4399 |  | 930.6865 | 832.2904 | 3.2363 | 18.9622 | 1.5834 | 1.2198 | -16.6733 | 3.0865 | 5665.37 | 0.86 | 4.3145 | -3.3228 | -17.0882 | 3.0438 | 7.0652 | -33.7613 | 13.6247 |  | 183.383 | 218.2541 | 66.5639 | 16.0064 |  | 180.2933
42838.5358 | 9977 | 396.7022 | 107.5681 | 87.7344 | 62.8056 | 36.5393 | 27.6972 | 52.5916 | 25.8145 | 99.6454 | 75.5197 | 48.1602 | 29.1211 | 23.3075 | 43.8797 | 487.7652 | 590.0065 | 614.6018 | 936.3765 |  | 908.2123 | 967.6771 |  | 1032.1662 | 864.9049 | 826.7244 | 1041.1864 | 946.5287 | 935.2557 | 986.5264 | 822.9143 | 965.3145 | 966.1125 | 848.2812 | 709.2421 | 849.805 |  | 655.4312 |  | 813.3085 | 863.6064 | 302.4002 | 805.8035 |  | 402.5383 | 609.7017 | 530.0575 | 729.495 | 833.7912 | 914.4529 | 944.0955 | 38.1584 | 280.8407 | 63.1583 | 496.3371 | 35.1337 | 55.1159 | 60.0401 | 90.305 | 64.7587 |  |  | 2.9908 | -2.9926 | -67.8848 | 1.443 | 9.6164 | -197.7152 | 31.8264 | -3.8129 | 11.4613 | 33.07 | 34.0377 | 0.0068077 | 0.00050269 | 0.00050927 | 994.4151 | 925.6328 | 905.0173 | 826.7335 | 191.3868 | 76.4099 | 38.1364 | 121.2868 | 77.2603 | 51.0479 | 37.4515 | 29.026 | 27.8392 | 39.2 | 685.8083 | 472.5156 | 376.9476 | 250.0568 | 205.8631 | 745.6068 | 427.4079 | 95.9571 | 161.584 | 663.8167 | 163.2945 | 512.7437 | 1030.2749 | 494.6927 | 844.1364 | 1234.1826 | 1061.1549 | 1050.3903 | 950.4882 | 1038.1842 | 75.6444 | 20.2 | 771.1802 | 1070.0539 | 972.2045 | 769.7181 | 1000.8383 | 837.3453 | 868.9863 | 992.7439 | 1032.0457 | 822.7158 | 946.9064 | 960.3876 | 989.6293 | 966.9366 | 709.212 | 704.4594 | 995.0325 |  |  | 801.1483 | 1054.6497 | 996.2658 | 1122.3609 | 783.1999 |  | 795.4829 |  |  | 915.6405 | 788.0263 | 728.2084 | [5 empty] | 811.8461 | 913.1624 | 1004.5065 | 844.8521 | 1002.9961 | 1064.938 | 929.0137 | 941.7593 | 956.1695 | 954.5823 |  | 1092.732 | 1072.8096 | 963.0716 | 1047.5429 | 962.9734 | 955.7207 | 945.5245 | 1012.0329 | 1061.1268 | 1012.7282 | 1005.5425 | 876.7537 | 1015.3448 | 1004.028 | 1019.6009 | 960.54 | 954.7532 |  | 900.2755 | 893.8839 | 978.8164 | 1008.8898 | 986.4762 |  | 930.6803 | 832.3747 | 3.2014 | 18.9615 | 1.5826 | 1.2171 | -16.6475 | 3.0865 | 5661.87 | 0.39 | 4.2775 | -3.5821 | -17.0607 | 2.4874 | 7.4475 | -33.7693 | 13.5487 |  | 183.2853 | 218.541 | 67.7195 | 19.2638 |  | 180.3609
42838.5358 | 9978 | 397.1319 | 107.699 | 87.7568 | 62.8125 | 36.5385 | 27.7009 | 52.6028 | 25.8215 | 99.6558 | 75.5251 | 48.1646 | 29.1331 | 23.3072 | 43.8898 | 488.1743 | 590.1662 | 614.9475 | 935.5314 |  | 763.8945 | 973.0247 |  | 1035.2902 | 864.9155 | 831.3899 | 1042.6091 | 946.5564 | 935.4101 | 986.8122 | 822.7526 | 963.3326 | 964.3446 | 848.2511 | 667.463 | 852.8748 |  | 655.4746 |  | 813.2874 | 863.6433 | 302.3361 | 805.3523 |  | 402.8521 | 609.9694 | 530.3338 | 727.8434 | 832.0852 | 914.4012 | 943.1515 | 37.8741 | 280.8668 | 62.1093 | 496.5864 | 35.1084 | 55.075 | 59.9742 | 90.1882 | 64.7905 |  |  | 2.8692 | -2.9321 | -67.8802 | 1.5054 | 10.0915 | -197.7684 | 31.1561 | -3.6612 | 11.6319 | 32.8013 | 33.8736 | 0.0069391 | 0.00047477 | 0.00053884 | 993.5749 | 925.6679 | 904.9439 | 826.8263 | 191.7107 | 76.4218 | 38.1376 | 121.3155 | 77.2684 | 51.0553 | 37.4468 | 29.0173 | 27.8357 | 39.2008 | 681.4004 | 453.4507 | 368.4429 | 247.324 | 204.5639 | 744.1776 | 426.6138 | 95.9677 | 161.7623 | 663.9217 | 163.3857 | 512.9812 | 1029.3607 | 494.8811 | 844.3 | 1229.9008 | 1061.223 | 1050.0405 | 950.7055 | 1038.0524 | 78.9388 | 24.1393 | 771.175 | 1068.5201 | 971.8753 | 769.8008 | 988.3663 | 837.574 | 869.0118 | 992.3451 | 1036.2737 | 822.7081 | 945.087 | 960.6049 | 972.9569 | 968.6083 | 709.0981 | 704.4062 | 981.4903 |  |  | 801.0921 | 1054.6625 | 993.8059 | 1122.7817 | 783.3967 |  | 795.3852 |  |  | 903.5465 | 765.7703 | 705.5879 | [5 empty] | 811.9753 | 912.8627 | 1004.2684 | 845.2715 | 1002.7497 | 1064.4718 | 929.1804 | 941.8018 | 956.1951 | 954.6505 |  | 1095.2515 | 1073.5809 | 964.0411 | 1048.2009 | 963.0189 | 955.793 | 945.5636 | 1011.9637 | 1060.7877 | 1013.6184 | 1005.688 | 877.1895 | 1015.0396 | 1004.2403 | 1019.3488 | 960.264 | 954.8631 |  | 900.5872 | 893.8712 | 979.1288 | 1008.9999 | 986.6218 |  | 930.8196 | 832.3998 | 3.2595 | 18.9623 | 1.5839 | 1.2169 | -16.6083 | 3.0865 | 5691.67 | 0.51 | 4.1901 | -3.5462 | -17.0627 | 2.541 | 7.629 | -33.7732 | 13.4049 |  | 183.294 | 218.8805 | 67.7085 | 20.0587 |  | 180.4032
42838.5358 | 9979 | 397.5552 | 107.8283 | 87.773 | 62.8158 | 36.5375 | 27.7062 | 52.6086 | 25.8233 | 99.6549 | 75.5357 | 48.1666 | 29.1375 | 23.3104 | 43.8958 | 488.5802 | 590.2816 | 615.2749 | 935.1964 |  | 743.6477 | 972.3836 |  | 1036.6573 | 865.3108 | 842.9807 | 1039.9765 | 946.5015 | 935.1334 | 987.1122 | 822.7996 | 961.5502 | 962.2051 | 847.8255 | 728.4821 | 856.0277 |  | 655.5318 |  | 813.3005 | 863.8187 | 302.2199 | 804.1771 |  | 402.7204 | 610.6366 | 532.1565 | 727.0454 | 831.9664 | 915.7286 | 942.5894 | 38.2802 | 280.8689 | 62.0231 | 497.0176 | 35.0918 | 55.051 | 59.9138 | 90.0743 | 64.8077 |  |  | 2.9224 | -2.3249 | -67.9637 | 1.5225 | 9.7287 | -197.704 | 31.6548 | -3.4791 | 11.5107 | 33.0715 | 33.9377 | 0.0067946 | 0.0004912 | 0.00057169 | 991.415 | 925.9539 | 905.0329 | 826.987 | 192.0773 | 76.4455 | 38.1588 | 121.3523 | 77.2976 | 51.0733 | 37.4675 | 29.0343 | 27.8428 | 39.2213 | 699.9836 | 453.584 | 366.3967 | 250.8837 | 206.5075 | 743.3413 | 425.7864 | 95.9658 | 161.9323 | 664.0276 | 163.4691 | 513.2143 | 1029.494 | 495.0832 | 844.4638 | 1223.5628 | 1061.1616 | 1049.7619 | 951.1199 | 1038.234 | 70.1923 | 28.5245 | 771.2108 | 1064.5879 | 971.7363 | 769.968 | 981.7969 | 837.6591 | 869.3744 | 989.7387 | 1036.4329 | 822.8195 | 943.2136 | 959.2357 | 957.3001 | 969.3532 | 708.9926 | 704.3376 | 969.3332 |  |  | 801.0475 | 1054.7029 | 993.1914 | 1123.0755 | 783.4321 |  | 795.3461 |  |  | 882.4788 | 741.2662 | 674.5909 | [5 empty] | 812.1124 | 912.5069 | 1004.2305 | 845.6442 | 1002.0802 | 1063.755 | 929.168 | 941.8585 | 956.2011 | 954.7001 |  | 1095.2643 | 1075.6881 | 964.7287 | 1048.9396 | 963.4578 | 955.8744 | 945.6228 | 1012.0098 | 1060.5469 | 1014.5608 | 1005.8668 | 877.4679 | 1016.3135 | 1004.6493 | 1021.7241 | 959.9517 | 954.9624 |  | 900.9646 | 893.8626 | 979.2415 | 1009.3388 | 986.6922 |  | 930.8643 | 832.7908 | 3.1133 | 18.9618 | 1.5841 | 1.2171 | -16.576 | 3.0866 | 5724.11 | 0.93 | 4.2293 | -3.159 | -17.0797 | 2.5563 | 7.4949 | -33.7865 | 13.5194 |  | 183.3178 | 219.0871 | 65.3513 | 20.13 |  | 180.3634
42838.5358 | 9980 | 397.9781 | 107.9664 | 87.7929 | 62.8175 | 36.551 | 27.7118 | 52.6196 | 25.8278 | 99.6511 | 75.5407 | 48.1717 | 29.1324 | 23.3105 | 43.904 | 488.9512 | 590.3452 | 615.4494 | 935.2088 |  | 730.7028 | 973.7497 |  | 1038.8615 | 865.2872 | 847.82 | 1038.4913 | 946.4342 | 934.7739 | 987.4344 | 822.8046 | 961.5624 | 961.6924 | 847.3134 | 726.9235 | 858.6493 |  | 655.5863 |  | 813.322 | 863.7157 | 302.1535 | 803.2483 |  | 401.7618 | 610.568 | 535.2077 | 731.4921 | 833.6896 | 916.1641 | 943.3018 | 38.9371 | 280.8516 | 61.756 | 497.3142 | 35.1019 | 55.0467 | 59.8551 | 89.8826 | 64.8455 |  |  | 2.9796 | -2.0102 | -68.0931 | 1.8294 | 9.9081 | -197.8033 | 32.9231 | -3.3372 | 11.8203 | 33.3176 | 33.8749 | 0.0068784 | 0.00045177 | 0.00056019 | 989.7925 | 926.2229 | 905.2676 | 827.1437 | 192.4263 | 76.451 | 38.1473 | 121.3788 | 77.3046 | 51.0713 | 37.4644 | 29.0241 | 27.8392 | 39.2206 | 705.2729 | 471.4521 | 376.7741 | 248.8269 | 203.7976 | 741.8344 | 424.966 | 95.9691 | 162.1027 | 664.1421 | 163.5579 | 513.4313 | 1031.1061 | 495.2796 | 844.6266 | 1221.9845 | 1061.5075 | 1050.2751 | 951.409 | 1039.594 | 71.2567 | 23.5464 | 771.0982 | 1059.8305 | 971.4708 | 769.8945 | 975.6864 | 837.651 | 869.947 | 971.6336 | 1034.1404 | 822.7071 | 942.5699 | 959.5046 | 944.3022 | 970.6931 | 708.8685 | 704.1574 | 955.6663 |  |  | 801.0008 | 1055.0301 | 992.7973 | 1122.7122 | 783.4266 |  | 795.2704 |  |  | 855.0821 | 722.6893 | 662.9383 | [5 empty] | 812.2811 | 912.2405 | 1004.7543 | 845.9551 | 1000.4249 | 1065.1362 | 928.922 | 941.9154 | 956.1924 | 954.8135 |  | 1093.9693 | 1076.9215 | 966.2551 | 1049.9767 | 963.6845 | 955.9364 | 945.6876 | 1012.4347 | 1060.6148 | 1014.0814 | 1006.0294 | 877.9369 | 1018.7501 | 1005.3457 | 1023.5266 | 960.2139 | 955.0637 |  | 900.4496 | 893.8329 | 979.3777 | 1009.9735 | 986.8879 |  | 930.8702 | 833.2317 | 3.1328 | 18.9614 | 1.5828 | 1.2152 | -16.6186 | 3.0865 | 5785.55 | 1.16 | 4.271 | -2.9373 | -17.0952 | 2.802 | 7.565 | -33.8012 | 13.79 |  | 183.502 | 218.8638 | 64.238 | 18.8224 |  | 180.5216
42838.5358 | 9981 | 398.3959 | 108.0943 | 87.8071 | 62.8266 | 36.558 | 27.7093 | 52.6322 | 25.8296 | 99.6483 | 75.5398 | 48.179 | 29.1347 | 23.3088 | 43.9111 | 489.3197 | 590.3802 | 615.5436 | 935.7725 |  | 734.3476 | 974.2631 |  | 1037.4623 | 864.5951 | 848.1708 | 1034.3912 | 946.3477 | 934.5099 | 987.681 | 822.4852 | 960.8448 | 961.699 | 847.0935 | 726.7477 | 858.4771 |  | 655.6263 |  | 813.3419 | 863.5434 | 302.1466 | 802.756 |  | 401.6791 | 610.4682 | 536.7958 | 734.3573 | 832.9302 | 916.7309 | 943.3166 | 39.7981 | 280.8499 | 61.5024 | 497.5222 | 35.1026 | 55.0715 | 59.7927 | 89.6993 | 64.8724 |  |  | 2.8298 | -2.162 | -67.5188 | 1.2675 | 9.0578 | -197.7862 | 32.0301 | -3.4318 | 11.5146 | 32.2774 | 34.0589 | 0.0069901 | 0.00045177 | 0.00052405 | 991.2358 | 926.3483 | 905.4155 | 827.1207 | 192.784 | 76.4655 | 38.1531 | 121.4122 | 77.3115 | 51.0767 | 37.4646 | 29.0282 | 27.8419 | 39.222 | 714.5745 | 476.0127 | 385.0474 | 249.7406 | 203.9642 | 740.0958 | 424.0256 | 95.9714 | 162.2785 | 664.281 | 163.6397 | 513.6418 | 1030.373 | 495.4752 | 844.7725 | 1217.3165 | 1061.7642 | 1050.8037 | 951.169 | 1041.0393 | 64.5194 | 24.3567 | 771.0134 | 1059.5546 | 972.1888 | 769.903 | 994.819 | 837.9894 | 869.3372 | 971.7936 | 1033.7492 | 822.2441 | 942.4615 | 959.896 | 928.4567 | 973.8579 | 708.756 | 704.0138 | 937.7637 |  |  | 800.9454 | 1056.0018 | 993.3502 | 1122.6695 | 783.3869 |  | 795.2591 |  |  | 833.8875 | 718.3801 | 667.6195 | [5 empty] | 812.385 | 912.1042 | 1005.0724 | 846.2514 | 999.8757 | 1056.3303 | 928.3674 | 941.9732 | 956.2424 | 954.9927 |  | 1094.106 | 1077.6533 | 966.1546 | 1050.1622 | 963.8791 | 956.0314 | 945.7374 | 1012.891 | 1060.9823 | 1012.8547 | 1006.2166 | 878.5345 | 1020.4217 | 1006.1993 | 1023.7926 | 961.2135 | 955.1587 |  | 900.5536 | 893.8011 | 979.6689 | 1010.595 | 987.021 |  | 930.8932 | 833.5486 | 3.2515 | 18.9626 | 1.5841 | 1.2175 | -16.6694 | 3.0865 | 5836.13 | 0.79 | 4.1627 | -3.046 | -17.022 | 2.3323 | 7.2349 | -33.8078 | 13.605 |  | 184.0475 | 218.8209 | 62.6001 | 17.7262 |  | 180.6271
42838.5358 | 9982 | 398.8296 | 108.2199 | 87.8233 | 62.8261 | 36.5546 | 27.6999 | 52.641 | 25.8261 | 99.647 | 75.5438 | 48.1821 | 29.1375 | 23.3096 | 43.914 | 489.7032 | 590.4317 | 615.6641 | 936.2375 |  | 735.9187 | 969.9964 |  | 1033.9738 | 864.4649 | 845.7789 | 1034.0879 | 946.3892 | 934.2301 | 988.0102 | 822.1081 | 961.4943 | 963.4991 | 847.0653 | 724.8587 | 856.5362 |  | 655.6492 |  | 813.3429 | 863.5758 | 302.1265 | 802.5505 |  | 403.2499 | 610.1633 | 537.8985 | 736.5349 | 833.619 | 917.2977 | 944.5751 | 40.8835 | 280.8372 | 60.6806 | 497.7644 | 35.1078 | 55.0998 | 59.7254 | 89.5763 | 64.8889 |  |  | 3.9153 | -1.5647 | -67.2507 | 1.6316 | 7.7738 | -197.756 | 31.9985 | -3.6769 | 11.6856 | 32.3452 | 33.8822 | 0.007179 | 0.00052898 | 0.00055034 | 991.6866 | 926.5338 | 905.6336 | 827.2468 | 193.1381 | 76.4848 | 38.1697 | 121.4531 | 77.3317 | 51.1001 | 37.4732 | 29.036 | 27.8436 | 39.2344 | 713.7927 | 466.7791 | 380.5603 | 260.4312 | 207.9885 | 738.5099 | 423.2612 | 95.9672 | 162.4472 | 664.3984 | 163.7143 | 513.852 | 1029.2625 | 495.6712 | 844.9093 | 1210.0825 | 1062.1655 | 1051.3688 | 950.3541 | 1041.6385 | 81.3667 | 28.643 | 771.0383 | 1065.5919 | 972.7524 | 769.8742 | 1008.3601 | 838.5982 | 868.883 | 972.9442 | 1031.6691 | 821.8248 | 943.9464 | 962.9045 | 916.3011 | 971.6432 | 708.6717 | 703.7842 | 923.78 |  |  | 800.894 | 1056.3008 | 994.9707 | 1123.1747 | 783.2415 |  | 795.2373 |  |  | 817.7227 | 732.1649 | 696.1235 | [5 empty] | 812.4604 | 911.918 | 1005.1438 | 846.4811 | 1001.0855 | 1057.2609 | 928.5156 | 942.0204 | 956.2666 | 954.9631 |  | 1094.5644 | 1078.4699 | 964.8871 | 1049.9711 | 963.7266 | 956.0894 | 945.7681 | 1013.1912 | 1061.5392 | 1011.7411 | 1006.3427 | 879.8538 | 1020.5417 | 1006.1627 | 1024.5027 | 959.8322 | 955.2534 |  | 900.6619 | 893.8169 | 979.827 | 1010.579 | 987.053 |  | 931.3337 | 833.6727 | 3.051 | 18.963 | 1.5839 | 1.2167 | -16.6047 | 3.0865 | 5868.53 | 0.78 | 4.8971 | -2.5908 | -16.9853 | 2.6456 | 6.7041 | -33.8133 | 13.6015 |  | 184.2165 | 219.1016 | 62.1374 | 18.0812 |  | 180.8382
42838.5358 | 9983 | 399.3273 | 108.3922 | 87.8585 | 62.8479 | 36.5637 | 27.7078 | 52.6674 | 25.8339 | 99.6569 | 75.5528 | 48.1925 | 29.1428 | 23.3058 | 43.9309 | 490.1281 | 590.5141 | 615.8126 | 935.8188 |  | 686.1356 | 969.0764 |  | 1038.057 | 863.9483 | 845.8685 | 1033.7264 | 946.3916 | 933.973 | 987.5393 | 821.6947 | 961.9954 | 963.1792 | 846.7879 | 728.7085 | 859.6451 |  | 655.6765 |  | 813.3521 | 863.1318 | 301.9586 | 802.4647 |  | 403.4689 | 611.1239 | 539.4235 | 737.0693 | 834.3823 | 917.5932 | 943.2578 | 41.8772 | 280.9576 | 59.5361 | 497.9231 | 35.1026 | 55.1086 | 59.6643 | 89.4109 | 64.9189 |  |  | 3.2569 | -2.6384 | -67.3861 | 1.462 | 9.1998 | -197.7441 | 32.2226 | -3.7256 | 11.6755 | 33.4861 | 34.0143 | 0.0070492 | 0.00057498 | 0.00053062 | 991.7544 | 926.7308 | 905.7584 | 827.4693 | 193.4824 | 76.5033 | 38.175 | 121.4788 | 77.347 | 51.0995 | 37.4771 | 29.0357 | 27.8433 | 39.2338 | 732.4998 | 479.5053 | 374.9876 | 268.4082 | 208.917 | 737.925 | 422.5336 | 95.9725 | 162.6444 | 664.5395 | 163.8068 | 514.0855 | 1028.7953 | 495.8654 | 845.0581 | 1203.2301 | 1062.6338 | 1051.7011 | 949.5255 | 1041.4423 | 72.0897 | 25.4558 | 770.9391 | 1067.9739 | 973.3177 | 769.7594 | 998.7911 | 838.626 | 868.9753 | 974.0648 | 1030.8109 | 821.3231 | 945.299 | 962.006 | 903.5601 | 970.2474 | 708.6173 | 703.5408 | 908.5951 |  |  | 800.8299 | 1056.3394 | 995.1871 | 1122.9923 | 782.9912 |  | 795.2263 |  |  | 805.3596 | 751.7219 | 801.5894 | [5 empty] | 812.5375 | 911.8624 | 1005.1659 | 846.8767 | 1001.6062 | 1064.4535 | 928.7637 | 942.0753 | 956.3074 | 955.0648 |  | 1095.5343 | 1078.6524 | 964.2866 | 1049.0821 | 963.3135 | 956.1688 | 945.8346 | 1012.9576 | 1061.1451 | 1011.0925 | 1006.4366 | 879.5071 | 1020.214 | 1005.6646 | 1023.1071 | 961.7162 | 955.3644 |  | 899.9104 | 893.8185 | 979.714 | 1010.0748 | 987.3776 |  | 931.1232 | 834.0201 | 3.1048 | 18.9623 | 1.5828 | 1.2163 | -16.5634 | 3.0865 | 5931.19 | 0.92 | 4.4655 | -3.3661 | -17.0116 | 2.5058 | 7.294 | -33.8164 | 13.6507 |  | 184.2399 | 218.978 | 59.8567 | 18.5639 |  | 181.1096
42838.5358 | 9984 | 399.8113 | 108.5341 | 87.8908 | 62.8584 | 36.5727 | 27.7073 | 52.6808 | 25.8409 | 99.6554 | 75.5664 | 48.2027 | 29.1506 | 23.3137 | 43.933 | 490.5378 | 590.5683 | 615.9504 | 937.2631 |  | 656.2522 | 975.4467 |  | 1040.035 | 863.6541 | 838.8963 | 1031.4616 | 950.1564 | 934.1658 | 970.9747 | 821.1543 | 961.0991 | 963.2422 | 846.2664 | 788.8118 | 861.0246 |  | 655.7219 |  | 813.3728 | 862.9877 | 301.9349 | 802.4278 |  | 402.9138 | 612.1709 | 540.7501 | 737.9626 | 835.0277 | 916.8544 | 940.9442 | 42.3407 | 281.2046 | 58.6167 | 497.7989 | 35.0908 | 55.083 | 59.5893 | 89.2202 | 64.9367 |  |  | 3.0775 | -2.1317 | -67.5247 | 1.4647 | 9.893 | -197.8269 | 30.909 | -3.6329 | 11.6817 | 32.9664 | 33.921 | 0.0072513 | 0.0006144 | 0.00053062 | 991.4481 | 926.8038 | 905.8744 | 827.6898 | 193.8287 | 76.5253 | 38.1913 | 121.5162 | 77.361 | 51.112 | 37.4926 | 29.0403 | 27.8473 | 39.2463 | 724.8594 | 495.5893 | 398.5682 | 272.9815 | 209.9899 | 737.1602 | 422.0239 | 95.9861 | 162.8343 | 664.6678 | 163.896 | 514.3194 | 1028.0185 | 496.0765 | 845.2004 | 1197.5858 | 1062.6408 | 1051.1217 | 949.6461 | 1040.5927 | 81.0564 | 35.0143 | 770.814 | 1063.6223 | 972.7092 | 769.6362 | 979.7264 | 838.1394 | 868.5004 | 973.8313 | 1032.58 | 820.6398 | 944.2079 | 962.378 | 892.2588 | 969.7342 | 708.5405 | 703.4254 | 889.5001 |  |  | 800.7762 | 1056.1365 | 993.185 | 1122.7103 | 782.7416 |  | 795.2012 |  |  | 789.9253 | 767.1711 | 805.1403 | [5 empty] | 812.6549 | 911.665 | 1005.9544 | 847.133 | 1000.5245 | 1060.7367 | 928.8526 | 942.0991 | 956.3436 | 955.0378 | 8.8159 | 1095.1789 | 1078.495 | 963.4731 | 1047.8133 | 963.4463 | 956.2115 | 945.9005 | 1012.7132 | 1060.4885 | 1011.1512 | 1006.5684 | 879.4615 | 1017.5366 | 1005.1239 | 1022.7297 | 961.8582 | 955.4503 |  | 899.6497 | 893.8053 | 980.1316 | 1009.3779 | 987.5128 |  | 931.0722 | 834.0479 | 3.1421 | 18.9614 | 1.5833 | 1.2193 | -16.5814 | 3.0865 | 5940.5 | 0.88 | 4.3122 | -3.0275 | -17.0392 | 2.5095 | 7.5615 | -33.813 | 13.3655 |  | 184.1276 | 218.8517 | 60.4415 | 15.8483 |  | 181.1373
42838.5358 | 9985 | 400.2637 | 108.6912 | 87.9098 | 62.866 | 36.5818 | 27.7131 | 52.6881 | 25.8346 | 99.6506 | 75.5788 | 48.2093 | 29.1585 | 23.3132 | 43.9448 | 490.9238 | 590.664 | 616.1203 | 937.962 |  | 697.0755 | 975.9863 |  | 1040.5266 | 862.829 | 835.0333 | 1039.6438 | 980.7652 | 935.2172 | 957.4446 | 820.5102 | 961.3527 | 964.7181 | 845.6823 | 924.3549 | 859.9585 |  | 655.7602 |  | 813.3868 | 862.7278 | 301.9715 | 802.3934 |  | 402.4763 | 612.9815 | 541.9405 | 742.0786 | 836.4114 | 915.351 | 938.5783 | 41.9473 | 281.4726 | 58.1647 | 497.6371 | 35.0923 | 55.0354 | 59.531 | 88.9029 | 64.9664 |  |  | 2.9894 | -2.0772 | -68.0458 | 1.5251 | 9.7905 | -197.6942 | 31.0247 | -3.029 | 11.5447 | 33.4945 | 33.8931 | 0.0070344 | 0.00051584 | 0.00057005 | 990.5542 | 926.9192 | 906.0152 | 827.9684 | 194.1663 | 76.5333 | 38.1943 | 121.5366 | 77.3668 | 51.1178 | 37.4886 | 29.0399 | 27.8489 | 39.2514 | 723.2605 | 511.4257 | 437.6214 | 292.3142 | 221.1063 | 736.9641 | 422.7293 | 95.9809 | 163.0158 | 664.7763 | 163.9784 | 514.5455 | 1027.6582 | 496.2698 | 845.337 | 1194.4033 | 1062.5994 | 1050.6239 | 949.7667 | 1040.2546 | 81.3511 | 35.1979 | 770.686 | 1062.3106 | 971.7533 | 769.5833 | 966.1894 | 837.8106 | 867.9538 | 972.2125 | 1037.9585 | 820.0315 | 944.8096 | 964.3171 | 883.1878 | 968.5141 | 708.4761 | 703.3026 | 872.9962 |  |  | 800.7252 | 1056.1765 | 992.4289 | 1122.546 | 782.619 |  | 795.1581 |  |  | 779.707 | 794.2317 | 803.4537 | [5 empty] | 812.7702 | 911.4025 | 1005.5216 | 847.4542 | 998.0031 | 1064.9677 | 929.4077 | 942.1457 | 956.3605 | 955.0646 | 28.6053 | 1093.893 | 1077.6437 | 962.2158 | 1047.1825 | 963.3719 | 956.2388 | 945.9624 | 1012.7756 | 1060.426 | 1010.9291 | 1006.6809 | 879.78 | 1015.5432 | 1005.2582 | 1025.6604 | 962.0901 | 955.5286 |  | 900.0883 | 893.7874 | 981.4253 | 1009.5725 | 987.5902 |  | 931.198 | 833.9784 | 3.0404 | 18.9639 | 1.5828 | 1.2178 | -16.5837 | 3.0865 | 5935.84 | 0.83 | 4.2269 | -2.9899 | -17.1126 | 2.5619 | 7.5174 | -33.7803 | 13.382 |  | 184.1515 | 218.7669 | 60.5515 | 11.6412 |  | 181.1231
42838.5359 | 9986 | 400.7099 | 108.8438 | 87.9288 | 62.88 | 36.5843 | 27.7207 | 52.7079 | 25.8436 | 99.6589 | 75.5882 | 48.2225 | 29.157 | 23.3217 | 43.9583 | 491.3027 | 590.7111 | 616.2696 | 938.5775 |  | 708.6401 | 970.1671 |  | 1039.2754 | 861.9288 | 835.4917 | 1051.0545 | 980.4177 | 936.3353 | 959.513 | 820.1435 | 960.0842 | 963.0199 | 845.0418 | 769.8037 | 858.9698 |  | 655.8107 |  | 813.3803 | 862.9337 | 302.0176 | 802.4486 |  | 402.8042 | 613.442 | 541.7037 | 746.623 | 837.9278 | 914.1257 | 938.0797 | 42.2816 | 281.7285 | 58.8278 | 497.6379 | 35.1064 | 55.0025 | 59.4779 | 88.2213 | 64.9943 |  |  | 2.7877 | -2.1948 | -67.8973 | 1.4134 | 9.3207 | -197.7934 | 32.5341 | -2.9298 | 11.7133 | 33.1254 | 33.9365 | 0.0073597 | 0.00059305 | 0.00057662 | 987.9401 | 927.1048 | 906.1514 | 828.2285 | 194.5118 | 76.5494 | 38.2086 | 121.575 | 77.3884 | 51.1231 | 37.4954 | 29.0346 | 27.8431 | 39.2518 | 710.6446 | 514.8693 | 441.9545 | 296.7729 | 230.2699 | 737.0908 | 423.1994 | 95.9844 | 163.1715 | 664.8826 | 164.0659 | 514.7746 | 1027.8702 | 496.4714 | 845.48 | 1188.4401 | 1062.8246 | 1050.8522 | 949.6425 | 1040.2042 | 90.7915 | 28.0791 | 770.6426 | 1062.6556 | 971.8443 | 769.5293 | 964.2121 | 837.7451 | 867.112 | 971.2081 | 1043.6567 | 819.7498 | 942.7499 | 960.6725 | 875.9851 | 968.3759 | 708.4067 | 703.1604 | 860.8723 |  |  | 800.6805 | 1056.1986 | 992.4376 | 1122.7248 | 782.529 |  | 795.0983 |  |  | 770.5771 | 817.2011 | 802.4546 | [5 empty] | 812.8834 | 910.9359 | 1005.4554 | 847.6825 | 998.0657 | 1064.419 | 929.8609 | 942.1835 | 956.3659 | 955.1101 | 44.8509 | 1093.6306 | 1076.9171 | 961.9532 | 1046.6995 | 963.6193 | 956.3402 | 946.005 | 1012.9666 | 1060.8369 | 1010.0565 | 1006.7976 | 880.4984 | 1015.9425 | 1005.9048 | 1025.2167 | 961.8678 | 955.5894 |  | 899.881 | 893.7635 | 982.1738 | 1010.0027 | 987.8566 |  | 931.2034 | 833.5654 | 3.2802 | 18.9627 | 1.5821 | 1.2173 | -16.6728 | 3.0866 | 5899.5 | 0.72 | 4.0852 | -3.0742 | -17.0984 | 2.467 | 7.3311 | -33.7714 | 13.6966 |  | 184.1651 | 218.8819 | 61.997 | 11.248 |  | 181.2525
42838.5359 | 9987 | 401.1467 | 108.9881 | 87.9454 | 62.8812 | 36.5897 | 27.7275 | 52.7198 | 25.8444 | 99.6657 | 75.5895 | 48.2238 | 29.1594 | 23.3198 | 43.9632 | 491.7382 | 590.7356 | 616.468 | 940.7577 |  | 751.9684 | 971.7326 |  | 1042.0639 | 861.1216 | 834.5489 | 1059.8451 | 980.2134 | 936.5268 | 960.7969 | 819.8357 | 957.9389 | 961.4013 | 844.5518 | 730.8836 | 860.645 |  | 655.8353 |  | 813.3859 | 863.1978 | 302.0467 | 802.4801 |  | 403.5085 | 614.5257 | 542.023 | 749.5818 | 838.7876 | 914.9507 | 937.8941 | 42.3591 | 281.9732 | 58.5989 | 497.7605 | 35.1187 | 54.9593 | 59.4283 | 87.3598 | 65.009 |  |  | 2.5906 | -2.6949 | -67.9216 | 1.1414 | 10.2597 | -197.7376 | 32.0767 | -3.3786 | 11.1985 | 31.9132 | 33.8485 | 0.0071658 | 0.00058319 | 0.00054048 | 988.076 | 927.3376 | 906.0977 | 828.4271 | 194.9052 | 76.5705 | 38.2161 | 121.5984 | 77.3946 | 51.1299 | 37.4927 | 29.0367 | 27.8476 | 39.2652 | 693.5281 | 495.8648 | 417.6799 | 292.8873 | 231.3022 | 737.1758 | 423.2071 | 95.9764 | 163.3203 | 664.9774 | 164.1324 | 514.987 | 1027.7318 | 496.6609 | 845.6114 | 1188.2156 | 1063.1135 | 1051.2172 | 949.1901 | 1040.01 | 67.8728 | 25.9157 | 770.5368 | 1065.9062 | 972.3662 | 769.4774 | 972.5161 | 838.189 | 866.3407 | 969.5879 | 1048.9923 | 819.5204 | 940.5103 | 963.115 | 862.7683 | 970.629 | 708.2605 | 703.0155 | 849.3983 |  |  | 800.6136 | 1056.4531 | 992.4101 | 1123.3574 | 782.5064 |  | 795.0093 |  |  | 758.8127 | 822.706 | 796.0617 | [5 empty] | 813.0409 | 910.5267 | 1005.2398 | 848.0282 | 998.9069 | 1059.1252 | 929.8578 | 942.2179 | 956.3925 | 955.1831 | 59.3671 | 1093.569 | 1075.8747 | 963.0405 | 1046.5974 | 964.1054 | 956.4379 | 946.0866 | 1013.2271 | 1060.958 | 1009.0688 | 1006.9511 | 880.8124 | 1015.543 | 1006.3898 | 1025.1208 | 961.7306 | 955.6683 |  | 899.3102 | 893.7533 | 981.8135 | 1009.9646 | 988.0304 |  | 931.1806 | 833.1416 | 2.9438 | 18.9632 | 1.5836 | 1.2188 | -16.6021 | 3.0866 | 5871.52 | 0.8 | 3.9402 | -3.4085 | -17.1119 | 2.2182 | 7.6941 | -33.7783 | 13.6047 |  | 184.3097 | 219.2907 | 63.9281 | 13.9466 |  | 181.4223
42838.5359 | 9988 | 401.5702 | 109.1461 | 87.9669 | 62.8941 | 36.5965 | 27.7277 | 52.7266 | 25.8451 | 99.6713 | 75.5975 | 48.2352 | 29.1668 | 23.3207 | 43.981 | 492.1738 | 590.7791 | 616.6785 | 942.207 |  | 758.1035 | 976.9378 |  | 1042.0603 | 860.3343 | 835.7366 | 1064.6108 | 979.9316 | 936.4028 | 959.5697 | 819.621 | 956.6825 | 961.4168 | 844.3794 | 718.2334 | 862.6967 |  | 655.87 |  | 813.3912 | 863.3773 | 302.024 | 802.6079 |  | 402.7135 | 614.9526 | 543.0769 | 752.9153 | 839.5817 | 916.0443 | 937.5668 | 41.0797 | 282.1436 | 58.1954 | 497.8073 | 35.1423 | 54.9267 | 59.3841 | 86.6601 | 65.0251 |  |  | 2.8344 | -1.9083 | -67.6831 | 1.9023 | 8.7168 | -197.7803 | 31.969 | -4.0751 | 11.7242 | 32.5034 | 33.8754 | 0.0072825 | 0.00058648 | 0.00056512 | 987.0535 | 927.6104 | 906.1587 | 828.5668 | 195.2469 | 76.5837 | 38.2175 | 121.6384 | 77.4244 | 51.1436 | 37.5042 | 29.0412 | 27.8485 | 39.2738 | 688.6885 | 485.8421 | 405.9702 | 281.4532 | 229.706 | 736.6278 | 422.6836 | 95.9853 | 163.5094 | 665.1309 | 164.2363 | 515.2447 | 1027.5584 | 496.8852 | 845.7865 | 1185.6217 | 1063.0477 | 1050.9721 | 948.9956 | 1039.7808 | 87.5346 | 27.3458 | 770.4824 | 1065.229 | 973.4007 | 769.4027 | 984.9194 | 838.8983 | 865.5867 | 968.692 | 1054.343 | 819.3868 | 939.1088 | 960.7485 | 821.7877 | 975.5492 | 708.1005 | 702.8607 | 825.6858 |  |  | 800.5594 | 1058.0177 | 994.1064 | 1123.4822 | 782.3236 |  | 795.0106 |  |  | 726.1522 | 812.9152 | 699.1532 | [5 empty] | 813.2017 | 910.1667 | 1005.2772 | 848.3022 | 1001.0322 | 1051.6724 | 929.1419 | 942.2527 | 956.4137 | 955.5242 | 72.6438 | 1094.2581 | 1075.1675 | 962.9172 | 1046.8833 | 964.1629 | 956.4753 | 946.1434 | 1013.5573 | 1061.4377 | 1008.7133 | 1007.0664 | 882.0262 | 1014.8494 | 1006.5276 | 1024.6196 | 961.0649 | 955.7868 |  | 900.0903 | 893.7514 | 981.8377 | 1010.0611 | 988.2196 |  | 931.1053 | 832.6523 | 2.7738 | 18.9639 | 1.5834 | 1.2172 | -16.5228 | 3.0866 | 5817.72 | 0.62 | 4.1193 | -2.869 | -17.0859 | 2.8644 | 7.0953 | -33.7975 | 13.5881 |  | 185.1902 | 219.3241 | 64.2769 | 15.1495 |  | 181.3911
42838.5359 | 9989 | 402.0497 | 109.3161 | 87.9837 | 62.8944 | 36.5958 | 27.7241 | 52.7339 | 25.8533 | 99.6724 | 75.6093 | 48.2384 | 29.168 | 23.3239 | 43.981 | 492.5979 | 590.8175 | 616.8975 | 943.7956 | 1393.229 | 726.5293 | 980.4143 |  | 1043.3655 | 860.0714 | 840.7265 | 1065.3463 | 979.5881 | 936.1924 | 959.5481 | 819.4858 | 956.1408 | 961.3527 | 844.041 | 719.4175 | 865.6719 |  | 655.907 |  | 813.405 | 862.9656 | 301.9103 | 802.7419 |  | 402.9149 | 615.6917 | 545.4093 | 752.3453 | 841.2042 | 917.4507 | 937.9297 | 40.1751 | 282.2937 | 57.2618 | 498.1884 | 35.1585 | 54.9086 | 59.3407 | 86.1685 | 65.0208 |  |  | 2.9093 | -2.3111 | -67.7442 | 1.4285 | 8.8712 | -197.7244 | 32.4539 | -3.7926 | 11.3536 | 32.4012 | 34.0801 | 0.0071494 | 0.00062262 | 0.00057005 | 987.7123 | 927.8039 | 906.1872 | 828.6386 | 195.6081 | 76.5964 | 38.2237 | 121.6666 | 77.4327 | 51.1528 | 37.5077 | 29.0463 | 27.8491 | 39.2803 | 698.0408 | 492.4517 | 426.2285 | 273.442 | 219.3431 | 736.7262 | 422.3344 | 95.9898 | 163.6507 | 665.2467 | 164.3191 | 515.4611 | 1027.4921 | 497.091 | 845.9372 | 1180.6689 | 1063.0868 | 1051.0074 | 949.4816 | 1040.2235 | 78.3728 | 32.5478 | 770.4204 | 1067.5548 | 974.1231 | 769.2178 | 996.8871 | 839.4991 | 865.3957 | 968.4128 | 1052.5297 | 819.1507 | 938.1327 | 955.1293 | 761.7857 | 974.5144 | 707.9409 | 702.6186 | 783.147 |  |  | 800.5111 | 1059.6197 | 997.726 | 1123.6092 | 782.0744 |  | 794.97 |  |  | 656.4268 | 772.9383 | 465.5009 | [5 empty] | 813.3233 | 909.8738 | 1004.8759 | 848.4538 | 1003.7368 | 1053.9359 | 928.8845 | 942.3046 | 956.4497 | 955.6172 | 88.3021 | 1094.472 | 1074.5891 | 963.269 | 1046.6474 | 964.1109 | 956.5214 | 946.1749 | 1013.5393 | 1061.7204 | 1008.2281 | 1007.2303 | 882.8674 | 1015.4851 | 1006.846 | 1023.4196 | 960.501 | 955.9338 |  | 900.0536 | 893.7292 | 981.6942 | 1010.6385 | 988.3478 |  | 931.1827 | 832.4788 | 2.9323 | 18.9637 | 1.5834 | 1.2177 | -16.6231 | 3.0865 | 5793.51 | 0.84 | 4.1734 | -3.1586 | -17.1008 | 2.4833 | 7.1621 | -33.8127 | 13.6988 |  | 186.0946 | 219.3056 | 63.2717 | 12.8331 |  | 181.4011
42838.5359 | 9990 | 402.5639 | 109.4983 | 88.0126 | 62.9115 | 36.6058 | 27.7187 | 52.7465 | 25.849 | 99.6715 | 75.6129 | 48.2492 | 29.1739 | 23.3172 | 43.9889 | 493.011 | 590.8463 | 617.1127 | 944.397 | 1345.3149 | 676.535 | 981.1278 |  | 1043.6289 | 860.6664 | 844.0373 | 1069.1681 | 979.1537 | 935.9166 | 959.6976 | 819.3246 | 954.7542 | 960.2474 | 843.6672 | 720.7536 | 869.4028 |  | 655.9474 |  | 813.4158 | 862.8084 | 301.9068 | 803.2503 |  | 403.1717 | 616.5516 | 545.7104 | 752.1193 | 841.6574 | 917.9754 | 940.1767 | 39.662 | 282.3328 | 56.2782 | 498.6208 | 35.1738 | 54.8843 | 59.2867 | 86.0991 | 65.0511 |  |  | 2.973 | -1.0488 | -67.8625 | 2.1303 | 8.452 | -197.7619 | 31.825 | -3.5061 | 11.753 | 32.1039 | 33.8983 | 0.0073006 | 0.00061605 | 0.00055691 | 986.4833 | 927.951 | 906.2877 | 828.7641 | 195.9729 | 76.6034 | 38.2373 | 121.7053 | 77.4507 | 51.162 | 37.5102 | 29.0514 | 27.8535 | 39.2847 | 714.3756 | 494.7329 | 430.5316 | 279.5299 | 220.0684 | 736.5399 | 422.3278 | 95.9946 | 163.7998 | 665.3717 | 164.411 | 515.7032 | 1026.7094 | 497.2934 | 846.0833 | 1173.543 | 1063.2044 | 1051.4269 | 949.4092 | 1040.8251 | 90.4028 | 24.6726 | 770.3241 | 1064.5714 | 973.897 | 769.0739 | 1006.8274 | 839.5146 | 865.9091 | 968.9305 | 1053.5553 | 818.8708 | 937.248 | 954.6184 | 726.983 | 973.4551 | 707.8343 | 702.5676 | 741.0818 |  |  | 800.4343 | 1059.5403 | 997.2014 | 1123.5315 | 781.9685 |  | 794.8531 |  |  | 620.1029 | 728.9314 | 406.1288 | [5 empty] | 813.4249 | 909.8747 | 1004.9831 | 848.5193 | 1004.0453 | 1054.5327 | 929.0559 | 942.349 | 956.4539 | 955.6046 | 103.7265 | 1094.6252 | 1073.922 | 961.8792 | 1046.2503 | 964.1754 | 956.5952 | 946.2023 | 1013.2714 | 1062.5546 | 1008.3511 | 1007.3526 | 882.9463 | 1016.002 | 1006.8068 | 1022.6812 | 959.7156 | 956.0961 |  | 900.4658 | 893.7102 | 981.1378 | 1010.7158 | 988.2846 |  | 931.162 | 832.608 | 2.9402 | 18.9626 | 1.5839 | 1.2188 | -16.6287 | 3.0865 | 5773.29 | 0.92 | 4.2191 | -2.1288 | -17.124 | 3.034 | 6.9924 | -33.8234 | 13.5685 |  | 186.0519 | 219.27 | 61.3925 | 12.3537 |  | 181.4513
42838.5359 | 9991 | 403.0441 | 109.6943 | 88.036 | 62.9248 | 36.6109 | 27.7316 | 52.7653 | 25.8502 | 99.6721 | 75.6216 | 48.2592 | 29.1696 | 23.3242 | 43.998 | 493.429 | 590.8405 | 617.3096 | 943.1048 | 1294.0696 | 634.9359 | 982.8123 |  | 1045.1715 | 861.424 | 840.9631 | 1073.3988 | 961.8334 | 935.5951 | 960.5748 | 818.9968 | 955.7836 | 959.0196 | 843.8225 | 715.9036 | 870.4763 |  | 655.9959 |  | 813.4229 | 862.8776 | 301.8196 | 803.4455 |  | 403.8832 | 616.9404 | 544.5518 | 753.316 | 842.8941 | 919.0221 | 939.7975 | 39.7965 | 282.3015 | 56.3508 | 498.8606 | 35.1732 | 54.8457 | 59.2364 | 86.2334 | 65.0653 |  |  | 2.8344 | -1.6172 | -67.9696 | 1.4298 | 7.9059 | -197.7803 | 32.4611 | -3.4699 | 11.6582 | 32.0515 | 33.8537 | 0.0070985 | 0.00060783 | 0.00056348 | 986.1621 | 928.1573 | 906.4082 | 828.891 | 196.3359 | 76.6116 | 38.2431 | 121.7353 | 77.4644 | 51.1631 | 37.5192 | 29.0443 | 27.8498 | 39.2864 | 727.7115 | 506.0858 | 419.2848 | 271.1971 | 219.872 | 737.7097 | 422.1331 | 95.9929 | 163.971 | 665.5061 | 164.491 | 515.9422 | 1026.1389 | 497.492 | 846.2234 | 1167.2003 | 1063.1126 | 1051.7493 | 949.5978 | 1041.6625 | 88.0819 | 34.981 | 770.2901 | 1060.6877 | 974.0007 | 769.0683 | 1000.7912 | 839.7576 | 866.9117 | 970.5442 | 1057.567 | 818.4325 | 938.5735 | 956.1339 | 701.8276 | 973.4637 | 707.7188 | 702.7391 | 703.583 |  |  | 800.3731 | 1058.5291 | 993.0806 | 1123.0794 | 782.138 |  | 794.6854 |  |  | 600.8256 | 695.9811 | 404.9921 | [5 empty] | 813.559 | 909.861 | 1005.4483 | 848.6036 | 1002.4201 | 1048.4281 | 929.2187 | 942.4167 | 956.4804 | 955.5044 | 117.9666 | 1095.0954 | 1072.4089 | 961.7158 | 1046.0823 | 964.3221 | 956.6984 | 946.2751 | 1013.0311 | 1063.0452 | 1009.3444 | 1007.4938 | 883.3081 | 1015.8711 | 1006.1963 | 1021.9274 | 959.1557 | 956.2578 |  | 901.0836 | 893.6837 | 980.9172 | 1010.2125 | 988.3713 |  | 931.2236 | 832.4687 | 2.9432 | 18.9634 | 1.5833 | 1.2169 | -16.5553 | 3.0865 | 5770.19 | 0.95 | 4.121 | -2.6441 | -17.1412 | 2.4862 | 6.7657 | -33.8398 | 13.7094 |  | 185.4833 | 219.0926 | 60.3143 | 13.5669 |  | 181.3758
42838.5359 | 9992 | 403.4707 | 109.866 | 88.0614 | 62.9338 | 36.6126 | 27.7271 | 52.7754 | 25.8518 | 99.6803 | 75.6253 | 48.2546 | 29.1779 | 23.3301 | 44.0036 | 493.8666 | 590.8329 | 617.5135 | 943.5625 | 1281.0223 | 626.5837 | 983.8615 |  | 1045.6857 | 861.1921 | 835.8803 | 1074.8034 | 964.8063 | 935.275 | 960.798 | 818.5057 | 956.2364 | 961.2464 | 843.9336 | 710.1982 | 869.1217 |  | 656.026 |  | 813.4247 | 863.1689 | 301.8045 | 803.5331 |  | 403.7184 | 615.1574 | 541.6075 | 755.3543 | 842.5805 | 920.4356 | 939.5419 | 40.2308 | 282.3032 | 57.1679 | 499.2523 | 35.1867 | 54.8127 | 59.1897 | 86.3783 | 65.0827 |  |  | 2.8199 | -1.288 | -68.0386 | 1.3109 | 8.2042 | -197.8144 | 32.7949 | -3.7801 | 12.1858 | 33.0363 | 33.8153 | 0.0071494 | 0.00043205 | 0.00057169 | 987.3503 | 928.322 | 906.6164 | 829.043 | 196.6921 | 76.6268 | 38.2528 | 121.7715 | 77.4777 | 51.1782 | 37.5216 | 29.0536 | 27.8551 | 39.296 | 721.8624 | 527.5234 | 460.4999 | 274.1304 | 215.9968 | 738.4907 | 422.8976 | 96.0006 | 164.1464 | 665.6412 | 164.5801 | 516.1574 | 1025.6835 | 497.6902 | 846.3529 | 1160.6684 | 1062.959 | 1051.9946 | 949.7277 | 1042.6016 | 79.2408 | 30.5688 | 770.323 | 1061.6132 | 961.9715 | 769.1425 | 991.851 | 840.0001 | 866.8088 | 971.5133 | 1060.3831 | 818.0389 | 940.7372 | 958.6045 | 672.9729 | 972.4256 | 707.6303 | 702.6161 | 674.9906 |  |  | 800.3128 | 1058.0769 | 992.831 | 1122.763 | 781.9404 |  | 794.7187 |  |  | 587.0087 | 669.6174 | 408.4515 | [5 empty] | 813.6393 | 909.8038 | 1005.7598 | 848.7277 | 1001.1776 | 1041.3184 | 928.9988 | 942.4749 | 956.5213 | 955.4442 | 134.1806 | 1096.6526 | 1070.9922 | 963.3735 | 1046.1093 | 964.4033 | 956.7803 | 946.3226 | 1012.834 | 1062.972 | 1009.6238 | 1007.6621 | 883.09 | 1015.9415 | 1005.683 | 1020.588 | 960.5095 | 956.4241 |  | 901.6844 | 893.6681 | 980.9201 | 1009.791 | 988.3987 |  | 931.2599 | 832.4675 | 2.9751 | 18.9643 | 1.5846 | 1.2186 | -16.5855 | 3.0865 | 5810.07 | 1.01 | 4.1109 | -2.3573 | -17.1327 | 2.3781 | 6.8962 | -33.8628 | 13.7879 |  | 185.2304 | 218.8955 | 61.2342 | 9.1308 |  | 181.2624
42838.5359 | 9993 | 403.9018 | 110.0286 | 88.0791 | 62.9381 | 36.6211 | 27.7318 | 52.7825 | 25.8569 | 99.6777 | 75.632 | 48.2638 | 29.1758 | 23.3252 | 44.0178 | 494.2942 | 590.828 | 617.7088 | 944.3436 | 1280.2037 | 637.6979 | 983.8244 |  | 1047.0802 | 859.9763 | 833.9808 | 1073.6294 | 956.0031 | 935.002 | 959.9275 | 818.3739 | 958.0803 | 964.064 | 843.9766 | 705.1085 | 870.8252 |  | 656.0763 |  | 813.4268 | 863.534 | 301.7963 | 803.5491 |  | 403.5399 | 614.4867 | 539.6931 | 756.102 | 842.3512 | 922.476 | 941.8645 | 40.1374 | 282.3191 | 57.2012 | 499.8641 | 35.2081 | 54.7627 | 59.1524 | 86.6532 | 65.1237 |  |  | 3.322 | -2.6515 | -68.1286 | 1.7216 | 8.3882 | -197.7415 | 32.9973 | -3.8359 | 11.7446 | 32.9872 | 33.7914 | 0.0069687 | 0.00053226 | 0.00058483 | 988.895 | 928.3975 | 906.7612 | 829.2001 | 197.0539 | 76.6395 | 38.2593 | 121.805 | 77.491 | 51.1868 | 37.5326 | 29.059 | 27.8573 | 39.3017 | 699.2109 | 508.3272 | 424.1046 | 280.5596 | 223.6032 | 738.7457 | 423.0718 | 95.9981 | 164.3361 | 665.7892 | 164.6575 | 516.4123 | 1025.5346 | 497.8809 | 846.5154 | 1153.4501 | 1063.1618 | 1052.3506 | 953.7 | 1042.8236 | 87.4587 | 22.8025 | 770.2368 | 1066.1419 | 934.5504 | 768.9893 | 999.8824 | 840.2992 | 865.6767 | 971.75 | 1043.467 | 818.1474 | 943.1668 | 960.2842 | 649.0469 | 972.8128 | 707.5223 | 702.4653 | 652.2125 |  |  | 800.254 | 1060.6702 | 993.1184 | 1122.1939 | 781.7382 |  | 794.6937 |  |  | 580.1734 | 649.5227 | 414.9396 | [5 empty] | 813.6831 | 909.7883 | 1005.7823 | 848.9209 | 1001.4277 | 1043.888 | 928.6243 | 942.5381 | 956.548 | 955.488 | 150.276 | 1098.4757 | 1069.7535 | 964.6539 | 1046.0211 | 964.2969 | 956.8523 | 946.3709 | 1012.8736 | 1062.7155 | 1009.2436 | 1007.8254 | 883.1029 | 1016.5465 | 1005.5887 | 1020.2913 | 961.4369 | 956.5757 |  | 902.0475 | 893.6755 | 981.1893 | 1010.5366 | 988.3977 |  | 931.3089 | 832.7291 | 3.0827 | 18.9649 | 1.5847 | 1.2183 | -16.5518 | 3.0865 | 5830.53 | 0.79 | 4.4602 | -3.3809 | -17.1376 | 2.7243 | 6.9791 | -33.8855 | 13.8422 |  | 186.6957 | 218.5209 | 63.8392 | 13.2074 |  | 181.3715
42838.5359 | 9994 | 404.3457 | 110.1945 | 88.0915 | 62.9456 | 36.6237 | 27.7359 | 52.7943 | 25.8563 | 99.6822 | 75.6403 | 48.2702 | 29.1795 | 23.322 | 44.0229 | 494.724 | 590.8247 | 617.8779 | 943.346 | 1247.7495 | 623.298 | 984.616 |  | 1048.7989 | 858.7807 | 833.9742 | 1071.3465 | 946.0771 | 934.7362 | 958.8899 | 818.5632 | 960.8106 | 967.0067 | 843.8279 | 707.9575 | 874.2029 |  | 656.0959 |  | 813.441 | 863.9054 | 301.8494 | 803.5758 |  | 402.8838 | 613.6978 | 541.579 | 755.0928 | 843.3637 | 923.9586 | 944.2623 | 39.7171 | 282.3132 | 56.8425 | 500.4217 | 35.2108 | 54.7222 | 59.1046 | 86.9927 | 65.1184 |  |  | 2.9185 | -1.6652 | -68.1759 | 1.646 | 8.3205 | -197.7606 | 31.9032 | -3.4561 | 11.7901 | 32.9595 | 33.9452 | 0.0070311 | 0.00043698 | 0.00056676 | 989.0713 | 928.669 | 906.9573 | 829.2232 | 197.4375 | 76.6369 | 38.2523 | 121.8311 | 77.5037 | 51.1909 | 37.5247 | 29.0505 | 27.8511 | 39.3036 | 709.5337 | 478.4726 | 368.1346 | 275.2011 | 225.7213 | 739.1816 | 422.1162 | 96.0055 | 164.4995 | 665.9103 | 164.744 | 516.6502 | 1026.1455 | 498.0783 | 846.6636 | 1147.3165 | 1063.3921 | 1052.6662 | 957.3194 | 1043.0296 | 96.4813 | 22.9693 | 770.1441 | 1065.0456 | 923.1737 | 768.8499 | 999.781 | 840.398 | 864.3107 | 972.7161 | 1013.0013 | 818.368 | 944.641 | 962.5316 | 628.9168 | 974.0235 | 707.4614 | 702.3404 | 630.8632 |  |  | 800.1819 | 1093.3903 | 993.0035 | 1121.9151 | 781.4668 |  | 794.6421 |  |  | 579.5114 | 636.703 | 427.7287 | [5 empty] | 813.738 | 909.7545 | 1005.8317 | 849.1683 | 1001.4359 | 1053.1781 | 929.0556 | 942.596 | 956.5576 | 955.603 | 157.5299 | 1099.6697 | 1069.1857 | 965.1377 | 1046.2511 | 964.4533 | 956.8739 | 946.4162 | 1013.1649 | 1062.5817 | 1008.8802 | 1007.9932 | 883.5415 | 1017.5426 | 1005.6542 | 1020.6632 | 961.2697 | 956.7111 |  | 902.6234 | 893.6768 | 981.396 | 1011.5661 | 988.3279 |  | 931.3708 | 833.1117 | 2.8313 | 18.9635 | 1.5835 | 1.2172 | -16.5927 | 3.0865 | 5874.53 | 0.96 | 4.1789 | -2.6781 | -17.1359 | 2.6626 | 6.9552 | -33.9081 | 13.6192 |  | 205.8748 | 218.3446 | 62.8432 | 19.2471 |  | 181.4969
42838.536 | 9995 | 404.7943 | 110.3555 | 88.116 | 62.9541 | 36.6243 | 27.7437 | 52.8007 | 25.8578 | 99.6767 | 75.6471 | 48.2771 | 29.1825 | 23.3199 | 44.0288 | 495.1521 | 590.8667 | 618.0356 | 944.1134 | 1219.8123 | 646.5608 | 983.4124 |  | 1044.9018 | 858.1483 | 837.2711 | 1068.4828 | 946.4237 | 934.4334 | 956.5185 | 818.608 | 964.1056 | 969.6269 | 843.5912 | 709.9434 | 874.2739 |  | 656.0966 |  | 813.4411 | 864.1835 | 301.948 | 803.6555 |  | 403.0745 | 611.6297 | 539.6723 | 748.9711 | 842.0828 | 924.1135 | 945.3086 | 38.9196 | 282.3779 | 56.8348 | 500.8066 | 35.2263 | 54.7056 | 59.071 | 87.3785 | 65.1293 |  |  | 2.8153 | -2.0509 | -67.3847 | 1.8911 | 8.8863 | -197.7836 | 33.4422 | -3.3438 | 11.8536 | 32.6416 | 33.9532 | 0.0068964 | 0.00048791 | 0.00053226 | 990.1112 | 928.9713 | 907.2505 | 829.578 | 197.819 | 76.6636 | 38.2751 | 121.8728 | 77.5293 | 51.2055 | 37.545 | 29.0643 | 27.8583 | 39.3164 | 725.5462 | 500.4909 | 398.8928 | 268.4228 | 213.9667 | 741.6712 | 422.1127 | 96.0049 | 164.6702 | 666.0398 | 164.8269 | 516.8674 | 1027.0465 | 498.2587 | 846.7997 | 1141.6744 | 1063.6862 | 1052.94 | 956.7018 | 1043.7885 | 84.4285 | 40.8209 | 770.0692 | 1063.3905 | 917.7182 | 768.7147 | 988.8974 | 840.2978 | 863.6297 | 975.0951 | 1012.8585 | 818.3129 | 946.5093 | 965.4444 | 614.5376 | 974.6951 | 707.4093 | 702.1682 | 617.7737 |  |  | 800.1255 | 1093.6472 | 993.4711 | 1121.5601 | 781.2338 |  | 794.597 |  |  | 577.0729 | 628.985 | 444.2761 | [5 empty] | 813.9073 | 909.7564 | 1005.7006 | 849.3479 | 999.8451 | 1053.4583 | 929.3537 | 942.6454 | 956.5545 | 955.7724 | 166.9029 | 1099.6566 | 1069.1752 | 964.7304 | 1046.3281 | 964.8341 | 956.9195 | 946.4472 | 1013.7581 | 1063.5657 | 1009.6023 | 1008.1459 | 884.065 | 1018.0787 | 1005.7884 | 1021.0139 | 960.8834 | 956.8533 |  | 903.6952 | 893.6903 | 982.147 | 1012.2858 | 988.0831 |  | 931.4676 | 833.5988 | 2.9517 | 18.9636 | 1.585 | 1.2195 | -16.5695 | 3.0865 | 5938.3 | 0.62 | 4.1004 | -2.9687 | -17.0163 | 2.8507 | 7.1882 | -33.9123 | 13.9447 |  | 206.0322 | 218.1033 | 61.9286 | 15.8289 |  | 181.6433
42838.536 | 9996 | 405.2466 | 110.5351 | 88.1385 | 62.9565 | 36.6399 | 27.7511 | 52.8239 | 25.864 | 99.682 | 75.6636 | 48.2832 | 29.1899 | 23.3238 | 44.0372 | 495.5977 | 590.902 | 618.2051 | 947.3616 | 1213.1206 | 673.9079 | 981.7535 |  | 1043.8562 | 857.6479 | 833.4072 | 1061.3648 | 967.2831 | 934.1089 | 955.4279 | 818.4638 | 965.9871 | 971.0653 | 843.372 | 715.0609 | 875.7649 |  | 656.1334 |  | 813.4538 | 864.1556 | 301.9679 | 803.7752 |  | 403.6744 | 610.3323 | 537.2795 | 742.8412 | 841.405 | 925.0049 | 945.1917 | 38.624 | 282.5336 | 57.4104 | 500.8482 | 35.2556 | 54.6906 | 59.0279 | 87.7232 | 65.1291 |  |  | 2.7917 | -2.1475 | -67.7665 | 1.6533 | 8.2561 | -197.7862 | 32.7411 | -3.2248 | 11.7133 | 32.2753 | 33.7827 | 0.0067371 | 0.00030063 | 0.00054212 | 991.9378 | 929.2572 | 907.319 | 829.7626 | 198.1892 | 76.6738 | 38.268 | 121.8987 | 77.5323 | 51.2072 | 37.5448 | 29.0594 | 27.8586 | 39.3249 | 762.7132 | 510.3935 | 421.4347 | 274.1857 | 214.2586 | 743.2214 | 422.6459 | 96.0039 | 164.8341 | 666.1755 | 164.9148 | 517.0831 | 1025.9372 | 498.4498 | 846.9508 | 1135.3945 | 1063.618 | 1053.4065 | 955.8698 | 1044.5753 | 93.5586 | 29.6488 | 769.9712 | 1061.5579 | 914.6697 | 768.5864 | 975.5093 | 840.2709 | 863.2641 | 973.2468 | 1014.3302 | 817.9996 | 947.5888 | 966.0437 | 603.636 | 976.2173 | 707.3309 | 702.0296 | 606.502 |  |  | 800.0739 | 1093.7474 | 994.4345 | 1121.3822 | 781.0398 |  | 794.5696 |  |  | 575.4558 | 623.791 | 460.616 | [5 empty] | 814.0969 | 909.7118 | 1006.001 | 849.4441 | 1000.0632 | 1050.93 | 929.1203 | 942.6856 | 956.5653 | 955.8913 | 178.2765 | 1099.6873 | 1069.7523 | 965.2944 | 1046.4374 | 964.6653 | 957.0043 | 946.519 | 1014.0545 | 1064.791 | 1010.0607 | 1008.2238 | 884.3168 | 1019.4133 | 1006.291 | 1021.0489 | 961.564 | 957.022 |  | 903.9403 | 893.6809 | 982.9526 | 1012.8338 | 988.0382 |  | 931.7826 | 833.7038 | 3.1439 | 18.9639 | 1.5839 | 1.2179 | -16.5711 | 3.0865 | 5982.96 | 0.75 | 4.0813 | -3.0355 | -17.0519 | 2.6634 | 6.9313 | -33.9251 | 13.8029 |  | 206.0945 | 217.9621 | 58.3394 | 13.4241 |  | 181.5826
42838.536 | 9997 | 405.6764 | 110.7034 | 88.1326 | 62.9534 | 36.6371 | 27.7389 | 52.8142 | 25.8592 | 99.6799 | 75.6524 | 48.2822 | 29.1835 | 23.3219 | 44.0412 | 496.0333 | 590.9031 | 618.3917 | 948.7753 | 1224.5649 | 685.3695 | 981.9811 |  | 1046.5217 | 857.1631 | 847.8552 | 1051.181 | 982.3943 | 933.8642 | 952.4323 | 818.1248 | 967.726 | 969.7668 | 843.4944 | 772.855 | 873.9156 |  | 656.183 |  | 813.4544 | 864.1708 | 302.0131 | 803.8197 |  | 404.4941 | 609.5797 | 536.8956 | 741.2278 | 841.1868 | 924.3295 | 945.0282 | 38.9557 | 282.7527 | 58.0411 | 500.8371 | 35.2893 | 54.6525 | 58.9783 | 87.9621 | 65.1703 |  |  | 2.906 | -2.2684 | -68.1378 | 1.765 | 9.0085 | -197.775 | 32.2265 | -3.3944 | 11.7954 | 33.1661 | 33.7582 | 0.0066254 | 0.00035484 | 0.00061605 | 990.1216 | 929.5757 | 907.4728 | 829.9929 | 198.5691 | 76.6759 | 38.2748 | 121.9312 | 77.5452 | 51.2116 | 37.5429 | 29.059 | 27.848 | 39.3252 | 780.7847 | 529.3 | 435.0199 | 282.7872 | 216.6945 | 745.8752 | 423.0416 | 96.009 | 164.9918 | 666.3179 | 164.997 | 517.3245 | 1025.6453 | 498.6477 | 847.1076 | 1127.6781 | 1063.7635 | 1053.8036 | 955.5063 | 1044.0343 | 124.1303 | 41.7341 | 769.8873 | 1063.0107 | 912.9656 | 768.4677 | 961.631 | 840.1825 | 862.7664 | 969.4832 | 1012.4184 | 817.486 | 947.7292 | 966.6482 | 595.1142 | 977.627 | 707.2546 | 701.9137 | 595.0354 |  |  | 800.0182 | 1094.1496 | 993.5717 | 1121.4551 | 780.8931 |  | 794.4613 |  |  | 580.2661 | 620.7254 | 476.362 | [5 empty] | 814.3246 | 909.5581 | 1006.1309 | 849.5434 | 1001.269 | 1060.3892 | 930.095 | 942.7122 | 956.5785 | 956.178 | 190.1649 | 1100.5507 | 1069.9501 | 965.5315 | 1046.9347 | 964.694 | 957.1037 | 946.5676 | 1014.1423 | 1065.9308 | 1010.0046 | 1008.3145 | 884.2462 | 1019.3759 | 1006.3175 | 1019.1336 | 961.9181 | 957.2232 |  | 905.0303 | 893.6677 | 983.2761 | 1012.5785 | 988.2232 |  | 931.8784 | 833.8056 | 3.1359 | 18.9644 | 1.584 | 1.217 | -16.6131 | 3.0865 | 6026.51 | 0.94 | 4.159 | -3.1185 | -17.0913 | 2.7507 | 7.2382 | -33.9146 | 13.6901 |  | 206.3403 | 218.0329 | 57.2608 | 11.9889 |  | 181.6805
42838.536 | 9998 | 406.1664 | 110.9795 | 88.1625 | 62.968 | 36.6392 | 27.7406 | 52.8367 | 25.8643 | 99.6837 | 75.6699 | 48.2997 | 29.1922 | 23.3212 | 44.0482 | 496.4778 | 590.9183 | 618.6549 | 947.8549 | 1204.5189 | 659.5456 | 983.7479 |  | 1049.4002 | 856.1549 | 857.8721 | 1049.9087 | 984.6049 | 933.5361 | 953.0548 | 817.621 | 966.7579 | 968.3573 | 843.7028 | 759.8711 | 874.8768 |  | 656.2125 |  | 813.4686 | 864.0754 | 301.9025 | 803.8344 |  | 405.4724 | 608.4079 | 538.7456 | 742.7333 | 841.6655 | 923.5157 | 944.0342 | 40.2597 | 282.879 | 57.9025 | 500.5097 | 35.3182 | 54.5958 | 58.9461 | 88.1636 | 65.2162 |  |  | 3.3686 | -2.2224 | -67.7711 | 2.2434 | 8.6517 | -197.7415 | 32.2022 | -3.83 | 11.8145 | 33.1718 | 33.7415 | 0.0067897 | 0.00047805 | 0.00057991 | 992.1328 | 929.9131 | 907.7708 | 830.2089 | 198.9508 | 76.6842 | 38.292 | 121.9657 | 77.5648 | 51.2166 | 37.5403 | 29.0627 | 27.8459 | 39.3323 | 825.7269 | 579.0722 | 494.0387 | 300.0328 | 222.1636 | 750.4678 | 425.0679 | 96.0231 | 165.1742 | 666.4846 | 165.0955 | 517.5738 | 1026.7776 | 498.8591 | 847.2686 | 1120.3831 | 1064.2821 | 1053.7353 | 955.3096 | 1043.1812 | 97.1127 | 42.5793 | 769.837 | 1062.2002 | 912.1413 | 768.3747 | 962.091 | 840.2629 | 862.0016 | 969.0532 | 1011.4492 | 816.9193 | 946.3561 | 967.0826 | 587.715 | 977.2498 | 707.1802 | 701.7868 | 585.9994 |  |  | 799.9558 | 1094.1728 | 994.8209 | 1121.9446 | 780.7778 |  | 794.4173 |  |  | 586.0132 | 620.1523 | 491.792 | [5 empty] | 814.5656 | 909.5336 | 1007.01 | 849.8218 | 1001.8867 | 1055.0244 | 929.858 | 942.7566 | 956.6058 | 955.9499 | 201.6983 | 1099.8627 | 1070.0561 | 964.4323 | 1047.8709 | 964.8283 | 957.2442 | 946.6409 | 1014.4587 | 1065.8345 | 1010.8778 | 1008.3758 | 884.1088 | 1018.7294 | 1006.0123 | 1019.6726 | 961.8692 | 957.4422 |  | 906.3738 | 893.6289 | 983.2594 | 1011.9532 | 988.3783 |  | 931.9194 | 834.0119 | 2.8655 | 18.9639 | 1.5846 | 1.2181 | -16.596 | 3.0865 | 6038.04 | 0.96 | 4.4789 | -3.0847 | -17.0339 | 3.0991 | 7.091 | -33.9002 | 13.6803 |  | 206.3561 | 218.3131 | 53.8872 | 5.8121 |  | 181.9998
42838.536 | 9999 | 406.6121 | 111.1983 | 88.18 | 62.975 | 36.6467 | 27.7465 | 52.847 | 25.8613 | 99.6855 | 75.6704 | 48.3097 | 29.193 | 23.3261 | 44.0634 | 496.8657 | 590.9296 | 618.8622 | 947.8368 | 1172.893 | 666.481 | 984.2067 |  | 1052.7877 | 854.7745 | 872.5309 | 1054.2555 | 983.6326 | 933.2636 | 953.3021 | 817.1922 | 964.3604 | 968.7628 | 843.8624 | 683.3343 | 874.8065 |  | 656.2193 |  | 813.4632 | 864.2036 | 301.7621 | 803.7727 |  | 406.5393 | 608.0657 | 539.7442 | 740.3659 | 840.6585 | 922.7612 | 943.8583 | 41.6833 | 283.0417 | 57.8904 | 500.1526 | 35.331 | 54.517 | 58.8969 | 88.2485 | 65.2481 |  |  | 3.0716 | -3.2626 | -67.6436 | 2.0528 | 9.5875 | -197.7303 | 32.4802 | -3.6717 | 11.7273 | 32.8938 | 33.8388 | 0.0065482 | 0.00038606 | 0.00054869 | 993.67 | 930.2178 | 908.0734 | 830.4333 | 199.344 | 76.6964 | 38.3068 | 122.0089 | 77.5838 | 51.232 | 37.5535 | 29.068 | 27.8528 | 39.3493 | 751.9011 | 583.2981 | 510.4264 | 311.8546 | 227.9007 | 753.2032 | 426.6256 | 96.0264 | 165.323 | 666.6334 | 165.1693 | 517.8092 | 1028.8491 | 499.0485 | 847.3985 | 1116.9525 | 1064.653 | 1053.6253 | 958.6573 | 1043.0754 | 92.2508 | 25.1587 | 769.7815 | 1062.1065 | 911.9563 | 768.2656 | 990.864 | 840.8051 | 860.6633 | 966.4498 | 1011.0247 | 816.5576 | 945.504 | 970.3134 | 582.0402 | 976.8217 | 707.0883 | 701.6634 | 577.7525 |  |  | 799.8997 | 1094.8786 | 995.5522 | 1122.3752 | 780.6064 |  | 794.3557 |  |  | 585.3881 | 620.635 | 504.9438 | [5 empty] | 814.8238 | 909.5099 | 1007.1395 | 850.1817 | 1000.929 | 1053.7666 | 929.7258 | 942.8079 | 956.6599 | 956.0311 | 211.1781 | 1101.026 | 1070.1103 | 964.4005 | 1048.6152 | 965.5275 | 957.336 | 946.7176 | 1014.7465 | 1065.5255 | 1012.2254 | 1008.4207 | 884.5595 | 1017.7306 | 1006.0166 | 1020.6248 | 961.3071 | 957.6553 |  | 907.1485 | 893.5992 | 983.3202 | 1011.4139 | 988.4497 |  | 931.9995 | 833.7757 | 3.0081 | 18.9632 | 1.5829 | 1.2162 | -16.611 | 3.0865 | 6020.33 | 1.14 | 4.2773 | -3.7367 | -17.0146 | 2.964 | 7.4622 | -33.8886 | 13.7349 |  | 206.7868 | 218.57 | 63.062 | 4.285 |  | 182.2144
42838.536 | 10000 | 407.0464 | 111.3854 | 88.1949 | 62.9749 | 36.6494 | 27.7448 | 52.8669 | 25.8642 | 99.6821 | 75.6769 | 48.3113 | 29.194 | 23.3251 | 44.0658 | 497.2482 | 590.9703 | 619.0232 | 948.8669 | 1150.7195 | 694.8796 | 986.8195 |  | 1054.194 | 853.8926 | 870.6039 | 1053.1914 | 981.4224 | 933.0116 | 952.176 | 817.0126 | 963.8084 | 970.5807 | 843.9319 | 682.7165 | 879.0396 |  | 656.2317 |  | 813.4727 | 864.3273 | 301.6622 | 803.7928 |  | 407.36 | 607.8767 | 540.4515 | 738.5782 | 839.6566 | 922.0905 | 943.5838 | 42.2164 | 283.2022 | 58.4476 | 499.968 | 35.3394 | 54.4338 | 58.8578 | 88.3392 | 65.295 |  |  | 2.9415 | -3.1496 | -68.1404 | 1.5356 | 9.3713 | -197.7763 | 31.2757 | -3.2163 | 12.3274 | 34.144 | 33.8587 | 0.0067502 | 0.00033513 | 0.00059633 | 992.2056 | 930.5759 | 908.3444 | 830.6005 | 199.7279 | 76.7135 | 38.3137 | 122.0331 | 77.5873 | 51.2434 | 37.5606 | 29.0628 | 27.8498 | 39.3429 | 692.7219 | 554.2318 | 465.0939 | 306.6296 | 227.695 | 755.3251 | 427.2035 | 96.0256 | 165.4774 | 666.7911 | 165.2556 | 518.0382 | 1029.5086 | 499.2305 | 847.5395 | 1117.3396 | 1064.7415 | 1053.7154 | 960.1236 | 1043.8831 | 108.78 | 41.8005 | 769.7222 | 1059.2316 | 912.1204 | 768.1783 | 1004.4014 | 841.4864 | 859.6276 | 964.7475 | 1010.5631 | 816.4239 | 945.5288 | 972.1789 | 577.8063 | 976.2977 | 707.0147 | 701.4729 | 571.7432 |  |  | 799.8363 | 1094.8729 | 995.3929 | 1122.9754 | 780.4699 |  | 794.3138 |  |  | 584.2923 | 620.9925 | 515.7676 | [5 empty] | 815.0749 | 909.3695 | 1007.43 | 850.5305 | 998.5249 | 1056.2966 | 929.7531 | 942.8732 | 956.6719 | 956.2085 | 225.9257 | 1100.5691 | 1070.9104 | 965.952 | 1049.3953 | 965.6955 | 957.415 | 946.7553 | 1015.149 | 1065.8589 | 1011.6314 | 1008.5512 | 885.5334 | 1017.6737 | 1006.1969 | 1019.6882 | 964.0118 | 957.8325 |  | 908.2786 | 893.5993 | 983.0573 | 1011.2451 | 988.5665 |  | 931.9851 | 833.8265 | 3.079 | 18.9665 | 1.5845 | 1.2184 | -16.6065 | 3.0865 | 6025.19 | 0.8 | 4.1838 | -3.6711 | -17.0751 | 2.5633 | 7.3755 | -33.883 | 13.474 |  | 206.7851 | 218.9613 | 70.3952 | 9.4311 |  | 182.2425
42838.536 | 10001 | 407.4832 | 111.5725 | 88.2174 | 62.9866 | 36.655 | 27.7435 | 52.876 | 25.8672 | 99.6894 | 75.6815 | 48.3159 | 29.1965 | 23.3278 | 44.0719 | 497.6483 | 591.0122 | 619.1767 | 949.2972 | 1134.4435 | 712.162 | 993.3739 |  | 1059.736 | 853.211 | 874.2625 | 1052.7096 | 980.2857 | 932.7497 | 952.0657 | 816.9296 | 962.6112 | 969.6132 | 843.528 | 687.3852 | 882.2809 |  | 656.2562 |  | 813.4716 | 864.4394 | 301.6399 | 803.8402 |  | 406.9862 | 608.5487 | 541.0601 | 739.0637 | 839.704 | 921.7448 | 943.1737 | 42.534 | 283.3677 | 58.2852 | 499.9714 | 35.3563 | 54.3777 | 58.8398 | 88.4326 | 65.3619 |  |  | 3.6696 | -3.2094 | -68.0721 | 1.9733 | 9.0913 | -197.7934 | 32.266 | -3.6736 | 12.0139 | 32.9685 | 33.7849 | 0.0065843 | 0.00039591 | 0.00058648 | 991.5437 | 930.8964 | 908.5283 | 830.7779 | 200.1391 | 76.7261 | 38.3222 | 122.0685 | 77.6106 | 51.2466 | 37.5706 | 29.0652 | 27.8528 | 39.3469 | 695.9577 | 580.2888 | 494.1405 | 306.0165 | 221.8035 | 758.3493 | 428.9471 | 96.0329 | 165.6349 | 666.8951 | 165.342 | 518.2565 | 1028.5743 | 499.4072 | 847.6704 | 1110.2472 | 1064.68 | 1053.9459 | 956.6029 | 1045.1575 | 93.2134 | 36.111 | 769.6424 | 1052.7072 | 912.5128 | 768.0394 | 988.6229 | 841.7309 | 859.0865 | 962.3865 | 1010.2066 | 816.3236 | 944.2159 | 966.1415 | 572.598 | 976.5198 | 706.9187 | 701.2819 | 567.9306 |  |  | 799.7826 | 1095.354 | 994.9729 | 1123.3322 | 780.2018 |  | 794.3075 |  |  | 582.2165 | 621.8311 | 524.1499 | [5 empty] | 815.2795 | 909.1033 | 1007.9006 | 850.787 | 992.9511 | 1053.29 | 929.9835 | 942.921 | 956.7007 | 956.2634 | 241.8661 | 1102.0061 | 1071.8805 | 966.6389 | 1049.7962 | 965.5595 | 957.4894 | 946.809 | 1015.2959 | 1066.225 | 1010.671 | 1008.6491 | 885.9428 | 1018.5283 | 1006.6923 | 1022.6897 | 962.4649 | 958.02 |  | 908.7893 | 893.5909 | 983.0693 | 1011.6838 | 988.9424 |  | 932.0749 | 834.0179 | 2.8785 | 18.9644 | 1.5839 | 1.216 | -16.5217 | 3.0865 | 6003.25 | 1.06 | 4.6728 | -3.7072 | -17.0731 | 2.9068 | 7.2635 | -33.8796 | 13.6837 |  | 207.0794 | 219.2032 | 71.1211 | 6.5338 |  | 182.172
42838.536 | 10002 | 407.9321 | 111.7664 | 88.2447 | 63.0071 | 36.666 | 27.7582 | 52.8906 | 25.8769 | 99.6942 | 75.6917 | 48.3368 | 29.2055 | 23.3348 | 44.089 | 498.0586 | 591.0647 | 619.3197 | 950.03 | 1130.0116 | 665.545 | 992.5074 |  | 1061.3683 | 852.4737 | 886.8053 | 1055.2568 | 980.0288 | 932.4654 | 951.0417 | 816.8846 | 960.9549 | 966.6459 | 842.9086 | 684.4509 | 880.1929 |  | 656.2873 |  | 813.4772 | 864.4921 | 301.7062 | 803.9429 |  | 405.6474 | 609.6808 | 541.4065 | 744.0117 | 841.2373 | 922.1299 | 945.6958 | 43.1461 | 283.5763 | 58.6537 | 500.0139 | 35.3715 | 54.3424 | 58.8041 | 88.4605 | 65.4027 |  |  | 3.7846 | -3.0957 | -67.8165 | 2.0396 | 9.8148 | -197.7744 | 32.0629 | -3.7052 | 12.183 | 33.3805 | 33.8165 | 0.0067371 | 0.00040741 | 0.00058155 | 991.9516 | 931.1546 | 908.8175 | 831.0605 | 200.5894 | 76.7468 | 38.3485 | 122.1171 | 77.6321 | 51.2657 | 37.5758 | 29.0849 | 27.8682 | 39.3697 | 682.0346 | 598.4369 | 492.3959 | 306.434 | 225.5947 | 760.7082 | 429.932 | 96.0296 | 165.819 | 667.019 | 165.4389 | 518.5155 | 1027.0933 | 499.6084 | 847.8073 | 1100.8987 | 1064.3411 | 1054.1339 | 953.2815 | 1045.3068 | 107.2209 | 31.822 | 769.5537 | 1057.3476 | 912.7108 | 767.8766 | 977.0881 | 841.8975 | 858.5084 | 965.0914 | 1009.8076 | 816.2522 | 943.0677 | 963.0561 | 567.5477 | 977.012 | 706.7713 | 701.1248 | 566.1548 |  |  | 799.7324 | 1098.6552 | 997.2032 | 1123.5625 | 780.0085 |  | 794.2371 |  |  | 580.0391 | 622.3219 | 531.3104 | [5 empty] | 815.5024 | 908.8216 | 1008.2009 | 851.0908 | 986.5356 | 1053.8836 | 930.5303 | 942.9675 | 956.7097 | 956.3894 | 256.8561 | 1103.0716 | 1071.8175 | 967.6682 | 1050.4579 | 965.7398 | 957.5828 | 946.8278 | 1015.6369 | 1066.1048 | 1010.883 | 1008.7623 | 886.7557 | 1020.3028 | 1007.4253 | 1024.1958 | 962.0127 | 958.2203 |  | 908.9032 | 893.5743 | 983.1038 | 1012.8587 | 989.3111 |  | 932.107 | 834.1108 | 2.871 | 18.9634 | 1.5844 | 1.2166 | -16.5235 | 3.0864 | 5981.65 | 0.93 | 4.7435 | -3.6432 | -17.0519 | 2.9572 | 7.5482 | -33.8834 | 13.6428 |  | 209.0984 | 219.29 | 73.5194 | 6.9146 |  | 181.9744
42838.5361 | 10003 | 408.3635 | 111.9422 | 88.2563 | 63.0121 | 36.6559 | 27.7609 | 52.8953 | 25.8665 | 99.6897 | 75.6953 | 48.3409 | 29.2046 | 23.3295 | 44.0901 | 498.4619 | 591.096 | 619.4384 | 950.9422 | 1129.7886 | 617.8941 | 990.4233 |  | 1059.6188 | 851.8818 | 891.6594 | 1055.2213 | 979.5617 | 932.2064 | 950.3939 | 816.8177 | 961.1945 | 966.4685 | 842.592 | 673.398 | 876.1329 |  | 656.2832 |  | 813.4845 | 864.6719 | 301.6762 | 803.9708 |  | 406.0963 | 609.7856 | 542.7201 | 747.5137 | 841.5196 | 922.8621 | 947.6829 | 42.942 | 283.6422 | 58.6063 | 500.0911 | 35.3818 | 54.317 | 58.7693 | 88.5231 | 65.4317 |  |  | 3.3588 | -2.7284 | -67.5582 | 1.5107 | 10.1375 | -197.7211 | 32.6287 | -3.3839 | 11.5626 | 32.366 | 33.8016 | 0.0065087 | 0.00034827 | 0.00057005 | 991.4298 | 931.3975 | 908.9622 | 831.3032 | 200.9649 | 76.7369 | 38.3436 | 122.1257 | 77.6269 | 51.2552 | 37.5717 | 29.0615 | 27.85 | 39.353 | 704.5391 | 598.6846 | 485.5819 | 301.9458 | 224.9304 | 763.8427 | 430.8748 | 96.0332 | 166.01 | 667.1668 | 165.5444 | 518.7537 | 1024.8891 | 499.8109 | 847.9535 | 1091.538 | 1063.8826 | 1054.4955 | 952.6164 | 1045.2766 | 83.2088 | 37.4877 | 769.4752 | 1058.5132 | 912.9589 | 767.7762 | 969.3356 | 842.0951 | 858.0843 | 969.4469 | 1009.8427 | 816.2141 | 943.7075 | 963.8477 | 562.7779 | 976.7443 | 706.6722 | 700.9526 | 563.8888 |  |  | 799.67 | 1096.963 | 998.1009 | 1124.0788 | 779.8023 |  | 794.1931 |  |  | 578.8566 | 622.0391 | 537.1695 | [5 empty] | 815.7206 | 908.7803 | 1007.9655 | 851.3527 | 977.638 | 1060.7502 | 930.4665 | 943.0166 | 956.7423 | 956.3839 | 266.076 | 1103.6619 | 1072.3911 | 969.9356 | 1051.2081 | 966.0105 | 957.6754 | 946.8905 | 1015.9345 | 1065.8791 | 1011.1195 | 1008.9089 | 887.7371 | 1021.9292 | 1007.81 | 1024.4671 | 962.0613 | 958.3873 |  | 909.4697 | 893.588 | 983.4288 | 1013.4032 | 989.307 |  | 932.1687 | 834.0031 | 3.0013 | 18.964 | 1.5842 | 1.2167 | -16.5312 | 3.0865 | 6004.89 | 0.86 | 4.4675 | -3.4205 | -17.0204 | 2.5452 | 7.6736 | -33.8892 | 13.7669 |  | 208.0642 | 219.5986 | 72.1564 | 7.8509 |  | 181.7138
42838.5361 | 10004 | 408.7999 | 112.1138 | 88.2763 | 63.0184 | 36.6625 | 27.7545 | 52.905 | 25.8698 | 99.6874 | 75.7032 | 48.3394 | 29.2067 | 23.3211 | 44.0939 | 498.8477 | 591.0773 | 619.5526 | 951.7738 | 1114.6873 | 600.0689 | 990.9043 |  | 1059.3187 | 851.4608 | 897.0775 | 1049.3044 | 979.0505 | 931.9566 | 956.3787 | 816.7945 | 962.3459 | 967.8216 | 842.5049 | 671.3313 | 874.9821 |  | 656.3559 |  | 813.4999 | 864.8876 | 301.641 | 804.0811 |  | 405.8678 | 611.179 | 544.5624 | 749.1498 | 842.3549 | 922.658 | 947.2789 | 42.1337 | 283.6233 | 57.3687 | 500.1303 | 35.3867 | 54.2662 | 58.7438 | 88.5634 | 65.4895 |  |  | 3.4751 | -2.2474 | -67.524 | 1.7052 | 9.4987 | -197.7224 | 33.2865 | -3.5067 | 11.8826 | 32.6356 | 33.7393 | 0.0067831 | 0.00041727 | 0.00055034 | 991.4455 | 931.7057 | 909.0132 | 831.3763 | 201.3422 | 76.7377 | 38.3539 | 122.1608 | 77.6448 | 51.2666 | 37.5723 | 29.0665 | 27.8501 | 39.3644 | 675.9584 | 579.4731 | 467.5623 | 309.213 | 228.1445 | 764.281 | 431.5182 | 96.0386 | 166.2013 | 667.2916 | 165.6385 | 518.9773 | 1024.2442 | 499.9784 | 848.0983 | 1082.3972 | 1063.9546 | 1054.962 | 952.4631 | 1045.6264 | 73.7382 | 25.0817 | 769.3981 | 1051.0476 | 913.6675 | 767.7015 | 980.4302 | 842.5284 | 857.6947 | 970.3119 | 1009.8322 | 816.2313 | 945.82 | 968.2518 | 559.2437 | 976.4813 | 706.6117 | 700.8716 | 569.5679 |  |  | 799.6063 | 1074.1508 | 997.0934 | 1124.6983 | 779.7239 |  | 794.1129 |  |  | 580.0296 | 621.3289 | 541.3709 | [5 empty] | 815.9263 | 908.8188 | 1007.6952 | 851.5678 | 971.9633 | 1066.1115 | 931.0658 | 943.056 | 956.7767 | 956.4519 | 272.6619 | 1104.0878 | 1073.0186 | 970.387 | 1051.4571 | 966.1325 | 957.7456 | 946.9268 | 1016.1625 | 1065.8284 | 1011.2487 | 1009.0322 | 888.5414 | 1022.4236 | 1007.9468 | 1025.3155 | 961.8721 | 958.5482 |  | 909.5474 | 893.5823 | 983.8099 | 1013.4712 | 989.3635 |  | 932.1836 | 834.4962 | 3.1389 | 18.9632 | 1.5844 | 1.2173 | -16.5161 | 3.0865 | 6014.89 | 1.02 | 4.5553 | -3.1068 | -17.0295 | 2.7062 | 7.4273 | -33.8864 | 13.9037 |  | 194.4539 | 220.0273 | 75.4916 | 9.9756 |  | 181.7452
42838.5361 | 10005 | 409.2835 | 112.3135 | 88.3052 | 63.0111 | 36.6791 | 27.7617 | 52.9271 | 25.8706 | 99.6946 | 75.7078 | 48.3515 | 29.2117 | 23.3296 | 44.113 | 499.2454 | 591.0661 | 619.7319 | 953.0174 | 1090.6593 | 603.7379 | 992.5743 |  | 1061.1008 | 851.3118 | 896.2623 | 1044.6488 | 977.909 | 931.7015 | 963.8478 | 816.9259 | 967.1944 | 969.4832 | 842.4711 | 652.8299 | 876.1163 |  | 656.3492 |  | 813.4971 | 865.0716 | 301.696 | 804.1415 |  | 405.5261 | 612.0774 | 545.5948 | 748.752 | 843.587 | 921.277 | 946.7732 | 41.8195 | 283.5878 | 56.8504 | 500.098 | 35.4063 | 54.2071 | 58.721 | 88.6211 | 65.5499 |  |  | 3.2359 | -1.817 | -67.6384 | 1.9733 | 9.1235 | -197.7632 | 32.1983 | -3.4818 | 11.9357 | 32.6064 | 33.8136 | 0.0066237 | 0.00049941 | 0.00053062 | 992.1513 | 931.9523 | 909.2058 | 831.4607 | 201.7439 | 76.7513 | 38.3562 | 122.1888 | 77.6615 | 51.2771 | 37.5779 | 29.0698 | 27.8509 | 39.3771 | 654.7308 | 538.627 | 420.2482 | 284.7841 | 222.3608 | 763.5251 | 431.021 | 96.0386 | 166.3829 | 667.4417 | 165.7364 | 519.1896 | 1026.0255 | 500.1573 | 848.2488 | 1080.8132 | 1065.0147 | 1056.9763 | 951.9461 | 1046.833 | 94.6818 | 27.6899 | 769.3276 | 1054.3 | 914.5725 | 767.6262 | 987.5182 | 843.1118 | 857.496 | 968.813 | 1009.4513 | 816.3124 | 948.8839 | 971.5946 | 557.3299 | 976.3856 | 706.5173 | 700.7557 | 586.8074 |  |  | 799.5505 | 1075.3013 | 995.2928 | 1125.3233 | 779.5875 |  | 794.0593 |  |  | 580.1113 | 620.9815 | 544.4796 | [5 empty] | 816.0952 | 908.7371 | 1008.0669 | 851.724 | 967.2791 | 1062.8622 | 931.4942 | 943.1224 | 956.8168 | 956.4404 | 276.4919 | 1105.3128 | 1072.8779 | 970.234 | 1051.8607 | 965.9674 | 957.8346 | 946.9495 | 1016.3931 | 1065.867 | 1012.5236 | 1009.1467 | 889.3673 | 1022.2054 | 1007.9091 | 1026.4575 | 961.3886 | 958.7309 |  | 908.436 | 893.5672 | 984.58 | 1013.5679 | 989.3012 |  | 932.1266 | 834.8639 | 3.0441 | 18.9645 | 1.5848 | 1.2186 | -16.5084 | 3.0865 | 6041.84 | 0.6 | 4.4091 | -2.7949 | -17.0526 | 2.9126 | 7.2749 | -33.8703 | 13.6667 |  | 195.1264 | 220.4821 | 77.5751 | 15.138 |  | 182.3165
42838.5361 | 10006 | 409.7379 | 112.4986 | 88.3152 | 63.0316 | 36.6831 | 27.7728 | 52.9402 | 25.881 | 99.6934 | 75.7212 | 48.3553 | 29.2254 | 23.3389 | 44.1281 | 499.6354 | 591.0463 | 619.8882 | 953.2244 | 1061.1966 | 615.8486 | 993.2802 |  | 1062.3919 | 851.4264 | 896.0424 | 1044.6893 | 973.7853 | 931.444 | 964.9956 | 817.016 | 969.4608 | 969.8525 | 842.2969 | 656.9441 | 877.7685 |  | 656.4058 |  | 813.4975 | 864.9424 | 301.5825 | 804.2402 |  | 406.4036 | 612.7668 | 544.7092 | 746.591 | 844.1015 | 921.6975 | 947.6148 | 42.0241 | 283.6255 | 57.3453 | 500.0237 | 35.406 | 54.1542 | 58.7076 | 88.7093 | 65.5797 |  |  | 4.144 | -2.572 | -67.5438 | 1.9825 | 9.6959 | -197.7474 | 32.3461 | -3.7577 | 11.9768 | 33.5201 | 33.8273 | 0.006627 | 0.00031049 | 0.00057826 | 991.4288 | 932.1251 | 909.4133 | 831.7636 | 202.1522 | 76.7749 | 38.3699 | 122.2337 | 77.686 | 51.2913 | 37.5925 | 29.0739 | 27.8652 | 39.3942 | 686.4295 | 521.4411 | 385.4814 | 278.3255 | 213.9941 | 763.7553 | 430.3375 | 96.0467 | 166.5875 | 667.5904 | 165.8463 | 519.4167 | 1025.6291 | 500.3557 | 848.3988 | 1082.1759 | 1065.3355 | 1058.645 | 950.8683 | 1046.3237 | 75.4987 | 19.6034 | 769.2636 | 1062.0035 | 915.5794 | 767.5185 | 991.954 | 843.8936 | 857.702 | 967.3922 | 1009.0212 | 816.1016 | 950.9898 | 971.1423 | 555.7923 | 976.0129 | 706.391 | 700.5803 | 587.2454 |  |  | 799.5045 | 1076.5431 | 997.6572 | 1125.4016 | 779.4686 |  | 793.9836 |  |  | 577.527 | 620.1821 | 546.6976 | [5 empty] | 816.3023 | 908.6106 | 1008.6414 | 851.8872 | 959.7152 | 1063.155 | 931.5979 | 943.1893 | 956.8511 | 956.4879 | 277.8758 | 1105.1613 | 1073.1603 | 971.9703 | 1052.677 | 966.198 | 957.9162 | 946.9863 | 1016.7089 | 1065.6979 | 1013.6473 | 1009.2519 | 890.2845 | 1022.4876 | 1008.1194 | 1026.7146 | 961.268 | 958.8733 |  | 909.2502 | 893.5437 | 984.8856 | 1014.1059 | 989.3958 |  | 932.1328 | 834.9651 | 3.0736 | 18.9646 | 1.5834 | 1.2174 | -16.5272 | 3.0865 | 6076.23 | 0.71 | 4.9919 | -3.3266 | -17.0473 | 2.9206 | 7.501 | -33.8749 | 13.7004 |  | 195.8537 | 220.4672 | 74.1367 | 18.871 |  | 182.514
42838.5361 | 10007 | 410.172 | 112.6723 | 88.3403 | 63.0381 | 36.6848 | 27.7667 | 52.9457 | 25.8814 | 99.7038 | 75.7363 | 48.3694 | 29.2289 | 23.3433 | 44.1321 | 499.9933 | 591.0043 | 620.0325 | 951.9675 | 1029.9633 | 595.4117 | 994.1579 |  | 1063.8391 | 851.2357 | 901.0522 | 1043.1118 | 970.0733 | 931.2366 | 964.9907 | 816.6817 | 968.4636 | 969.4378 | 842.458 | 648.5117 | 880.9275 |  | 656.433 |  | 813.5035 | 864.708 | 301.3976 | 804.3707 |  | 407.316 | 613.2242 | 540.8771 | 741.3479 | 843.6468 | 923.5397 | 947.1016 | 42.5555 | 283.7846 | 57.9911 | 499.9482 | 35.4225 | 54.1165 | 58.6851 | 88.7837 | 65.6256 |  |  | 3.9423 | -2.8973 | -67.8309 | 1.9339 | 9.4817 | -197.7389 | 32.6445 | -3.5961 | 11.7446 | 33.5415 | 33.8285 | 0.0066024 | 0.00033842 | 0.00054869 | 992.7321 | 932.2914 | 909.6011 | 831.9989 | 202.5527 | 76.7858 | 38.386 | 122.2638 | 77.6979 | 51.3028 | 37.5959 | 29.08 | 27.8663 | 39.3938 | 651.2221 | 510.6312 | 368.7159 | 268.4125 | 209.16 | 762.4654 | 429.5563 | 96.0495 | 166.7945 | 667.7378 | 165.9667 | 519.6845 | 1024.059 | 500.549 | 848.5389 | 1077.473 | 1064.8292 | 1059.8485 | 949.5573 | 1045.0684 | 72.8319 | 36.9852 | 769.2022 | 1066.4776 | 916.4282 | 767.4126 | 1005.2926 | 844.56 | 857.608 | 968.6042 | 1008.7129 | 815.5432 | 949.9062 | 968.4281 | 553.9822 | 976.0317 | 706.2554 | 700.4467 | 586.6912 |  |  | 799.4283 | 1093.4263 | 998.8829 | 1125.1453 | 779.33 |  | 793.9565 |  |  | 577.2465 | 619.449 | 547.9271 | [5 empty] | 816.5491 | 908.3791 | 1008.6428 | 852.1649 | 948.3628 | 1066.8371 | 931.72 | 943.228 | 956.8872 | 956.5556 | 277.5014 | 1105.5239 | 1074.3079 | 972.6452 | 1053.1964 | 966.284 | 958.0003 | 947.0522 | 1017.2385 | 1065.5308 | 1013.3824 | 1009.3626 | 890.4095 | 1021.98 | 1008.1162 | 1026.5002 | 961.2615 | 959.0025 |  | 909.8517 | 893.5363 | 984.5875 | 1014.3696 | 989.7931 |  | 932.1153 | 834.9524 | 2.9315 | 18.9646 | 1.5849 | 1.2186 | -16.5336 | 3.0865 | 6079.13 | 0.59 | 4.8688 | -3.5316 | -17.0879 | 2.8853 | 7.4233 | -33.9003 | 13.7741 |  | 205.9176 | 220.267 | 77.5798 | 20.5855 |  | 182.2596
42838.5361 | 10008 | 410.6033 | 112.8424 | 88.3591 | 63.0451 | 36.6959 | 27.7697 | 52.9603 | 25.885 | 99.7067 | 75.7379 | 48.3713 | 29.2305 | 23.348 | 44.1425 | 500.3618 | 590.9884 | 620.181 | 951.1448 | 998.9352 | 604.1463 | 996.1988 |  | 1068.0135 | 850.456 | 903.878 | 1044.4287 | 949.1614 | 931.0101 | 964.9041 | 816.2211 | 966.85 | 968.2829 | 842.681 | 656.4795 | 881.8281 |  | 656.4633 |  | 813.5063 | 864.6958 | 301.3408 | 804.4669 |  | 408.2467 | 614.2851 | 538.7393 | 739.6485 | 841.8481 | 923.3907 | 945.1969 | 43.3456 | 283.8135 | 57.6435 | 499.8554 | 35.4322 | 54.0932 | 58.6795 | 88.8239 | 65.6699 |  |  | 3.0834 | -2.6969 | -67.9341 | 2.4319 | 10.2952 | -197.7336 | 32.8896 | -3.1151 | 12.0927 | 34.6058 | 33.7587 | 0.0066779 | 0.0003532 | 0.00056841 | 993.9846 | 932.3813 | 909.6775 | 832.1222 | 202.9624 | 76.7909 | 38.3861 | 122.2959 | 77.7064 | 51.3008 | 37.5936 | 29.0767 | 27.8511 | 39.3908 | 649.3661 | 510.785 | 407.1217 | 269.2375 | 212.7428 | 760.8334 | 430.0719 | 96.0508 | 166.9823 | 667.8617 | 166.0827 | 519.9098 | 1023.973 | 500.7153 | 848.6576 | 1067.7766 | 1064.7833 | 1060.4259 | 948.8397 | 1045.2483 | 70.5421 | 28.7509 | 769.138 | 1066.8414 | 917.2077 | 767.3243 | 1005.8267 | 844.8838 | 856.7971 | 969.0282 | 1008.8222 | 815.0248 | 948.1933 | 966.1168 | 552.1197 | 976.1725 | 706.1376 | 700.2959 | 586.2876 |  |  | 799.3651 | 1094.8982 | 1000.5235 | 1124.746 | 779.2072 |  | 793.8743 |  |  | 578.7558 | 618.8338 | 548.3658 | [5 empty] | 816.7385 | 908.1813 | 1008.9613 | 852.5421 | 943.5727 | 1070.6787 | 932.0339 | 943.2761 | 956.9312 | 956.67 | 274.8502 | 1105.0641 | 1075.4651 | 971.791 | 1053.2299 | 966.1844 | 958.1026 | 947.1048 | 1017.685 | 1065.4405 | 1013.5053 | 1009.522 | 889.9257 | 1020.5843 | 1008.411 | 1026.1907 | 962.0597 | 959.1686 |  | 910.1848 | 893.5353 | 984.7091 | 1014.2965 | 989.9682 |  | 932.1232 | 834.9298 | 3.0704 | 18.9652 | 1.5839 | 1.216 | -16.6028 | 3.0864 | 6108.35 | 0.57 | 4.3058 | -3.4093 | -17.1111 | 3.2375 | 7.7348 | -33.8978 | 13.8248 |  | 206.8135 | 219.9629 | 77.1945 | 16.4161 |  | 182.2284
42838.5361 | 10009 | 411.0427 | 113.0168 | 88.3763 | 63.0495 | 36.7005 | 27.7792 | 52.9811 | 25.8862 | 99.7023 | 75.739 | 48.38 | 29.2373 | 23.3483 | 44.1425 | 500.7433 | 591.0106 | 620.3036 | 952.1686 | 960.8106 | 634.7602 | 999.1893 |  | 1068.8217 | 849.2076 | 904.2616 | 1043.1145 | 941.376 | 930.7752 | 963.9448 | 815.9196 | 965.9464 | 969.0062 | 842.6064 | 664.9562 | 881.8735 |  | 656.4841 |  | 813.4969 | 864.7402 | 301.3244 | 804.5312 |  | 409.1025 | 615.316 | 537.3072 | 738.0933 | 839.9661 | 922.4909 | 945.6862 | 44.1755 | 283.799 | 57.207 | 499.6785 | 35.437 | 54.065 | 58.6626 | 88.8632 | 65.7118 |  |  | 3.021 | -2.8743 | -67.7048 | 2.4109 | 8.9822 | -197.7415 | 33.2037 | -2.8582 | 11.6998 | 33.2049 | 33.821 | 0.0066582 | 0.00044848 | 0.00061933 | 992.7459 | 932.5826 | 909.6666 | 832.2503 | 203.4201 | 76.7988 | 38.3937 | 122.3323 | 77.7207 | 51.3181 | 37.6051 | 29.0811 | 27.8557 | 39.3981 | 675.0524 | 516.4676 | 410.3885 | 268.076 | 218.2771 | 759.3144 | 429.9936 | 96.058 | 167.1955 | 667.998 | 166.1971 | 520.1441 | 1024.794 | 500.8927 | 848.7873 | 1064.2349 | 1065.0593 | 1060.3032 | 948.2674 | 1045.3606 | 77.0151 | 30.9404 | 769.0604 | 1069.8833 | 918.0122 | 767.2181 | 1002.4827 | 845.1461 | 855.4615 | 967.482 | 1008.7298 | 814.6361 | 947.5971 | 966.7489 | 550.7041 | 976.9945 | 706.0321 | 700.1542 | 585.8478 |  |  | 799.3196 | 1095.8411 | 998.9463 | 1124.4912 | 779.1002 |  | 793.8275 |  |  | 577.5866 | 617.8689 | 548.8052 | [5 empty] | 816.9045 | 908.1742 | 1009.8757 | 852.9103 | 944.1144 | 1065.1284 | 932.0477 | 943.328 | 956.967 | 956.7309 | 273.0483 | 1104.9224 | 1076.9893 | 971.5887 | 1053.1927 | 966.2974 | 958.1893 | 947.1694 | 1018.2564 | 1065.3535 | 1013.5141 | 1009.6922 | 890.1055 | 1020.1748 | 1009.0404 | 1025.851 | 962.1883 | 959.3405 |  | 910.254 | 893.5566 | 985.0675 | 1014.2706 | 990.1416 |  | 932.2187 | 834.5013 | 2.9794 | 18.967 | 1.5853 | 1.2182 | -16.5581 | 3.0865 | 6079.78 | 1.01 | 4.2603 | -3.5217 | -17.0922 | 3.2254 | 7.222 | -33.8857 | 13.8855 |  | 207.3891 | 219.8418 | 73.7917 | 16.0382 |  | 182.3829
42838.5361 | 10010 | 411.4925 | 113.2027 | 88.4046 | 63.0598 | 36.7137 | 27.7862 | 52.9952 | 25.8973 | 99.7104 | 75.7579 | 48.4011 | 29.2453 | 23.357 | 44.1613 | 501.1679 | 591.0138 | 620.4675 | 951.0421 | 946.6573 | 636.6415 | 998.8167 |  | 1065.8531 | 848.0015 | 906.7564 | 1045.2819 | 940.7022 | 930.5628 | 963.7935 | 815.6289 | 966.1812 | 970.2407 | 842.1494 | 659.0722 | 885.2633 |  | 656.5284 |  | 813.5112 | 864.5065 | 301.3373 | 804.6343 |  | 410.8484 | 615.5435 | 537.062 | 730.9714 | 835.6672 | 921.7867 | 951.4503 | 45.4957 | 283.8653 | 56.9037 | 499.2966 | 35.4382 | 54.0668 | 58.6461 | 88.8867 | 65.7444 |  |  | 2.858 | -3.0517 | -67.9545 | 2.1901 | 9.4127 | -197.7914 | 32.6754 | -3.257 | 11.7415 | 33.4406 | 33.7742 | 0.0068192 | 0.00039099 | 0.00056019 | 993.0457 | 932.8043 | 909.8487 | 832.4636 | 203.8529 | 76.802 | 38.4107 | 122.368 | 77.7391 | 51.3293 | 37.6109 | 29.0798 | 27.861 | 39.4053 | 692.214 | 513.8932 | 427.5939 | 267.1423 | 226.2676 | 758.1561 | 430.0511 | 96.0653 | 167.4142 | 668.1267 | 166.3149 | 520.3671 | 1026.5984 | 501.0737 | 848.9125 | 1061.2309 | 1065.6022 | 1060.1063 | 948.2661 | 1045.1813 | 74.8964 | 30.5876 | 768.9788 | 1069.4416 | 918.6657 | 767.1001 | 999.9511 | 845.3971 | 854.1737 | 966.7084 | 1008.1946 | 814.1741 | 947.4413 | 966.9524 | 549.3119 | 977.6616 | 705.8892 | 700.0106 | 584.8794 |  |  | 799.2589 | 1096.1688 | 994.9534 | 1123.9893 | 778.9899 |  | 793.7308 |  |  | 576.1103 | 617.2362 | 549.1673 | [5 empty] | 817.086 | 908.4978 | 1010.8677 | 853.031 | 946.0653 | 1062.1451 | 932.1464 | 943.377 | 957.0006 | 956.8939 | 268.1669 | 1105.5478 | 1079.2014 | 971.0352 | 1053.4043 | 966.7795 | 958.3308 | 947.251 | 1018.7211 | 1065.5125 | 1014.5214 | 1009.8624 | 890.3563 | 1020.3623 | 1009.9828 | 1026.4771 | 961.513 | 959.4641 |  | 910.8453 | 893.5521 | 985.4545 | 1014.4845 | 990.4616 |  | 932.2995 | 834.5626 | 2.9352 | 18.9665 | 1.5843 | 1.2163 | -16.6136 | 3.0865 | 6054.88 | 0.49 | 4.1436 | -3.6292 | -17.1258 | 3.0745 | 7.3909 | -33.88 | 13.7705 |  | 207.5907 | 219.6282 | 71.4675 | 14.1374 |  | 182.6982
42838.5361 | 10011 | 411.917 | 113.3684 | 88.4191 | 63.0601 | 36.7011 | 27.7742 | 52.9883 | 25.8909 | 99.7039 | 75.746 | 48.393 | 29.2307 | 23.3417 | 44.1575 | 501.6118 | 591.0057 | 620.6462 | 950.0296 | 931.6447 | 628.1878 | 996.5391 |  | 1064.2382 | 847.3055 | 907.2494 | 1046.8382 | 940.697 | 930.3259 | 963.4783 | 815.1026 | 964.3396 | 969.611 | 841.6068 | 656.3649 | 884.159 |  | 656.5274 |  | 813.5111 | 864.1146 | 301.3301 | 804.7107 |  | 411.7804 | 616.3473 | 536.6346 | 728.0792 | 835.8288 | 921.3967 | 953.3778 | 45.6412 | 283.9757 | 57.888 | 498.8878 | 35.4292 | 54.0949 | 58.6409 | 88.922 | 65.78 |  |  | 2.8981 | -2.572 | -67.8947 | 2.0134 | 9.2911 | -197.7205 | 32.5774 | -3.3103 | 11.7619 | 33.6478 | 33.6797 | 0.0068455 | 0.00040906 | 0.00061933 | 992.8723 | 933.0878 | 910.0563 | 832.7431 | 204.2913 | 76.8143 | 38.4253 | 122.3987 | 77.7485 | 51.3368 | 37.616 | 29.077 | 27.8664 | 39.4127 | 704.2034 | 507.966 | 449.3691 | 271.5694 | 232.3378 | 756.8482 | 430.2973 | 96.0755 | 167.6695 | 668.2712 | 166.4553 | 520.616 | 1027.9769 | 501.2758 | 849.0521 | 1056.9205 | 1066.3952 | 1060.043 | 948.174 | 1044.9465 | 71.0233 | 29.0799 | 768.8977 | 1069.0283 | 919.2933 | 767.0229 | 988.0751 | 845.4539 | 853.432 | 966.6416 | 1007.8903 | 813.446 | 946.1987 | 965.6057 | 547.6449 | 977.6091 | 705.7489 | 699.8993 | 584.5853 |  |  | 799.1873 | 1096.1892 | 994.4036 | 1123.8059 | 778.892 |  | 793.6769 |  |  | 574.2968 | 616.9005 | 548.9811 | [5 empty] | 817.3055 | 908.5534 | 1010.3116 | 853.4225 | 947.5079 | 1066.1683 | 932.2375 | 943.4395 | 957.0199 | 956.9373 | 266.1996 | 1106.7656 | 1080.8965 | 970.9142 | 1054.2809 | 966.9881 | 958.4312 | 947.2995 | 1019.0224 | 1065.6402 | 1015.7336 | 1009.977 | 890.7364 | 1020.1672 | 1010.7745 | 1028.8891 | 962.4164 | 959.5733 |  | 912.0086 | 893.4865 | 985.5711 | 1014.6924 | 990.7909 |  | 932.3984 | 834.9608 | 3.0944 | 18.9648 | 1.5851 | 1.2178 | -16.5569 | 3.0865 | 6043.89 | 0.6 | 4.172 | -3.3333 | -17.126 | 2.9492 | 7.3418 | -33.8684 | 13.7476 |  | 207.6051 | 219.5249 | 69.6653 | 11.7647 |  | 183.1587
42838.5362 | 10012 | 412.3705 | 113.5573 | 88.4387 | 63.0678 | 36.7081 | 27.7759 | 53.0041 | 25.8935 | 99.7104 | 75.7631 | 48.4072 | 29.2419 | 23.3416 | 44.1684 | 502.0331 | 590.9615 | 620.8285 | 952.0464 | 897.8709 | 650.3216 | 995.7888 |  | 1062.6566 | 847.1809 | 912.1831 | 1047.8415 | 939.8612 | 930.0915 | 962.7771 | 814.3976 | 962.4169 | 967.1724 | 841.1706 | 944.653 | 880.9741 |  | 656.5442 |  | 813.5119 | 863.7096 | 301.4236 | 804.8259 |  | 411.7762 | 618.0429 | 535.5338 | 726.699 | 833.3868 | 921.783 | 952.2871 | 44.4115 | 284.0451 | 59.5556 | 498.6105 | 35.4113 | 54.1179 | 58.6256 | 88.9021 | 65.7381 |  |  | 3.3633 | -2.392 | -67.6607 | 1.9036 | 9.5546 | -197.7336 | 31.44 | -3.5705 | 11.787 | 34.187 | 33.8388 | 0.0066878 | 0.00033513 | 0.00056019 | 993.1304 | 933.3363 | 910.0973 | 832.8093 | 204.7348 | 76.8319 | 38.4348 | 122.4388 | 77.7672 | 51.3411 | 37.619 | 29.0851 | 27.8678 | 39.4216 | 705.3664 | 504.287 | 442.9206 | 263.5853 | 235.3881 | 755.2595 | 430.1352 | 96.0752 | 167.8658 | 668.423 | 166.5892 | 520.8501 | 1028.5219 | 501.4675 | 849.188 | 1052.1301 | 1067.1497 | 1059.8954 | 948.6011 | 1045.0543 | 98.3279 | 35.8065 | 768.8363 | 1066.8485 | 919.7465 | 766.9463 | 974.7461 | 845.3975 | 853.2523 | 965.7708 | 1007.852 | 812.7596 | 945.0608 | 965.0762 | 546.2021 | 978.0156 | 705.6198 | 699.7957 | 584.2734 |  |  | 799.1257 | 1098.7924 | 995.8074 | 1124.1603 | 778.8318 |  | 793.6042 |  |  | 573.1285 | 616.3587 | 548.7283 | [5 empty] | 817.5226 | 908.2693 | 1010.4182 | 853.8237 | 947.0491 | 1071.11 | 932.7729 | 943.4542 | 957.0257 | 956.9034 | 264.447 | 1108.1461 | 1081.008 | 970.3143 | 1055.5329 | 967.4688 | 958.5368 | 947.3484 | 1019.1378 | 1065.9368 | 1017.3806 | 1010.0365 | 890.1318 | 1020.2071 | 1010.9871 | 1029.2345 | 962.2865 | 959.7002 |  | 913.0972 | 893.4426 | 985.5503 | 1014.8422 | 990.667 |  | 932.418 | 835.2271 | 2.9664 | 18.9656 | 1.5837 | 1.2166 | -16.5759 | 3.0864 | 6030.7 | 0.95 | 4.4931 | -3.2176 | -17.1128 | 2.8704 | 7.4464 | -33.875 | 13.5077 |  | 209.1994 | 219.715 | 68.9668 | 12.4504 |  | 183.5883
42838.5362 | 10013 | 412.8425 | 113.7538 | 88.4696 | 63.0743 | 36.7161 | 27.7829 | 53.0185 | 25.8938 | 99.7106 | 75.7683 | 48.4082 | 29.2378 | 23.3415 | 44.1805 | 502.3951 | 590.9871 | 620.9762 | 953.0397 | 878.9557 | 609.5934 | 995.8697 |  | 1062.8206 | 846.8513 | 911.1342 | 1054.8986 | 939.4861 | 929.8437 | 962.6764 | 813.9101 | 962.0782 | 966.4105 | 840.5918 | 668.7972 | 880.2359 |  | 656.602 |  | 813.5081 | 864.0206 | 301.321 | 804.9125 |  | 411.858 | 618.0388 | 536.94 | 730.1171 | 834.4578 | 922.6935 | 950.0425 | 43.8586 | 284.0576 | 59.4997 | 498.3719 | 35.4119 | 54.1159 | 58.607 | 88.8938 | 65.6909 |  |  | 2.9934 | -2.4853 | -67.6778 | 1.9904 | 10.0796 | -197.7165 | 30.9892 | -2.8996 | 12.128 | 34.6859 | 33.6964 | 0.0065827 | 0.00031049 | 0.00060126 | 992.2289 | 933.5835 | 910.1849 | 832.9514 | 205.1645 | 76.8378 | 38.4491 | 122.4696 | 77.7803 | 51.3532 | 37.6221 | 29.0857 | 27.866 | 39.4327 | 730.0778 | 538.2365 | 478.9544 | 274.3181 | 228.2889 | 756.4949 | 430.8387 | 96.0836 | 167.9732 | 668.5578 | 166.7205 | 521.0971 | 1028.0047 | 501.6635 | 849.3061 | 1047.3437 | 1067.568 | 1059.7748 | 949.0798 | 1045.0724 | 88.5451 | 27.8472 | 768.7622 | 1054.9192 | 920.0945 | 766.8549 | 975.6826 | 845.647 | 853.0008 | 964.941 | 1007.9759 | 812.2265 | 944.2378 | 962.75 | 545.1564 | 978.3924 | 705.495 | 699.627 | 582.486 |  |  | 799.0683 | 1099.5555 | 999.3646 | 1124.8203 | 778.7958 |  | 793.5374 |  |  | 574.1641 | 615.7943 | 549.0198 | [5 empty] | 817.7071 | 908.1069 | 1010.5207 | 854.1832 | 946.006 | 1067.9568 | 933.1417 | 943.5193 | 957.0686 | 956.89 | 263.1102 | 1108.3817 | 1080.2171 | 971.619 | 1056.4959 | 967.5555 | 958.6246 | 947.4153 | 1019.3405 | 1066.4362 | 1017.9461 | 1010.1252 | 889.1086 | 1020.4388 | 1011.321 | 1030.4909 | 961.672 | 959.8562 |  | 913.3765 | 893.4296 | 986.1446 | 1015.2847 | 990.7103 |  | 932.4305 | 835.4386 | 3.1714 | 18.9648 | 1.5846 | 1.218 | -16.5829 | 3.0865 | 6003.57 | 0.69 | 4.2387 | -3.2797 | -17.1149 | 2.9351 | 7.6511 | -33.8864 | 13.4156 |  | 209.6695 | 220.0432 | 66.6636 | 8.5804 |  | 183.828
42838.5362 | 10014 | 413.2903 | 113.9515 | 88.4911 | 63.0814 | 36.7241 | 27.7841 | 53.0338 | 25.9026 | 99.717 | 75.7844 | 48.4241 | 29.2513 | 23.3456 | 44.1932 | 502.7413 | 591.0347 | 621.1124 | 952.0564 | 851.2456 | 580.5522 | 991.519 |  | 1057.6361 | 846.5253 | 912.0546 | 1058.8494 | 939.0087 | 929.5886 | 962.6784 | 813.4611 | 960.9552 | 965.0424 | 840.2814 | 647.8823 | 884.1849 |  | 656.6325 |  | 813.5144 | 864.153 | 301.4276 | 804.9701 |  | 413.431 | 618.4342 | 537.5824 | 732.9444 | 835.3607 | 924.9838 | 949.254 | 44.396 | 284.0328 | 58.6819 | 498.0635 | 35.4088 | 54.1014 | 58.6016 | 88.8784 | 65.7295 |  |  | 3.1163 | -2.1705 | -67.7678 | 1.8497 | 10.0527 | -197.7566 | 33.0309 | -3.4134 | 12.2903 | 34.5582 | 33.6917 | 0.006765 | 0.00037291 | 0.00058812 | 994.8144 | 933.758 | 910.2911 | 833.1261 | 205.6085 | 76.8396 | 38.4576 | 122.5077 | 77.7919 | 51.3526 | 37.6277 | 29.0891 | 27.8671 | 39.4362 | 731.0189 | 553.0278 | 477.1615 | 277.8949 | 230.1437 | 756.9381 | 431.0769 | 96.0883 | 168.0666 | 668.6937 | 166.8641 | 521.33 | 1027.8115 | 501.8617 | 849.4342 | 1044.5157 | 1067.5889 | 1059.3572 | 949.5157 | 1044.7574 | 94.6273 | 38.0199 | 768.6688 | 1053.9988 | 920.5565 | 766.7659 | 988.39 | 845.9502 | 852.653 | 966.0933 | 1008.3805 | 811.8776 | 943.4118 | 961.1512 | 544.2329 | 978.5046 | 705.3399 | 699.4839 | 579.6356 |  |  | 798.9912 | 1098.5125 | 997.7744 | 1125.4475 | 778.6262 |  | 793.4869 |  |  | 576.7711 | 614.7705 | 549.0042 | [5 empty] | 817.8607 | 907.9739 | 1010.4029 | 854.43 | 944.0032 | 1072.2802 | 933.4657 | 943.5675 | 957.1381 | 957.042 | 258.7207 | 1107.8169 | 1079.595 | 971.0984 | 1057.3494 | 967.3326 | 958.6902 | 947.4633 | 1019.6993 | 1066.5674 | 1018.4117 | 1010.2227 | 889.9576 | 1021.3245 | 1011.483 | 1028.5267 | 963.8918 | 959.975 |  | 914.5168 | 893.4953 | 986.5889 | 1015.5046 | 990.8493 |  | 932.3502 | 835.6313 | 3.0864 | 18.9644 | 1.5839 | 1.2183 | -16.5932 | 3.0865 | 5978.15 | 0.76 | 4.3248 | -3.0657 | -17.1301 | 2.8301 | 7.6482 | -33.9223 | 13.8637 |  | 209.0315 | 220.4937 | 66.7181 | 8.825 |  | 183.8487
42838.5362 | 10015 | 413.7253 | 114.1341 | 88.5067 | 63.0922 | 36.7248 | 27.7817 | 53.0459 | 25.8933 | 99.7097 | 75.7849 | 48.4204 | 29.2494 | 23.3422 | 44.1959 | 503.1209 | 591.0916 | 621.2608 | 951.1589 | 829.4896 | 575.3378 | 993.4283 |  | 1061.0169 | 846.5833 | 914.344 | 1060.9761 | 938.8999 | 929.3467 | 962.6824 | 813.3172 | 960.5688 | 964.1948 | 840.1342 | 784.9936 | 893.2451 |  | 656.6818 |  | 813.5233 | 864.2414 | 301.4071 | 805.0931 |  | 413.129 | 619.773 | 536.8383 | 736.8397 | 836.8535 | 926.5508 | 950.763 | 45.1942 | 283.9988 | 57.5991 | 497.7288 | 35.4052 | 54.092 | 58.605 | 88.8542 | 65.7572 |  |  | 3.4994 | -2.4748 | -67.5024 | 2.0035 | 9.0933 | -197.7408 | 32.6004 | -3.2971 | 12.5434 | 34.9381 | 33.7335 | 0.0064759 | 0.00043863 | 0.00058319 | 992.8334 | 933.9826 | 910.3356 | 833.283 | 206.0618 | 76.8476 | 38.4698 | 122.5339 | 77.8001 | 51.3616 | 37.632 | 29.0909 | 27.8663 | 39.4356 | 707.735 | 550.1871 | 477.9715 | 285.2748 | 228.8148 | 758.1546 | 431.852 | 96.0963 | 168.1459 | 668.8398 | 167.0072 | 521.5575 | 1029.67 | 502.0518 | 849.5609 | 1039.5553 | 1067.3859 | 1058.7049 | 949.8991 | 1044.3501 | 102.5623 | 30.9842 | 768.5827 | 1060.0098 | 920.9617 | 766.659 | 983.7263 | 846.1127 | 852.958 | 969.0042 | 1008.7555 | 811.8959 | 944.2056 | 962.0104 | 543.0904 | 978.503 | 705.1733 | 699.3309 | 578.6136 |  |  | 798.9367 | 1099.7 | 995.1867 | 1126.2162 | 778.5163 |  | 793.4419 |  |  | 573.6126 | 614.0576 | 549.0405 | [5 empty] | 818.0292 | 908.0176 | 1010.9209 | 854.6251 | 942.7539 | 1062.8039 | 933.0139 | 943.6212 | 957.1482 | 957.2063 | 252.0705 | 1109.4249 | 1079.1545 | 971.1193 | 1057.1508 | 967.6032 | 958.7591 | 947.5014 | 1020.0043 | 1066.2985 | 1018.1767 | 1010.2834 | 891.6636 | 1023.0234 | 1011.7585 | 1028.3711 | 963.3926 | 960.0633 |  | 914.9231 | 893.5279 | 987.2685 | 1015.7006 | 991.0168 |  | 932.3244 | 835.7647 | 2.9376 | 18.9653 | 1.5838 | 1.2181 | -16.6055 | 3.0864 | 5971.02 | 0.69 | 4.5829 | -3.276 | -17.1093 | 2.9476 | 7.2789 | -33.9431 | 13.7821 |  | 209.7619 | 221.0643 | 69.7425 | 8.8826 |  | 183.7435
42838.5362 | 10016 | 414.1603 | 114.3102 | 88.521 | 63.0897 | 36.728 | 27.7709 | 53.0537 | 25.892 | 99.7044 | 75.7797 | 48.4168 | 29.2403 | 23.3295 | 44.1981 | 503.4931 | 591.12 | 621.4171 | 950.938 | 818.1261 | 578.9569 | 995.2121 |  | 1062.9375 | 847.0289 | 916.106 | 1067.4797 | 938.9522 | 929.135 | 962.9946 | 813.3919 | 963.0445 | 964.5657 | 840.0645 | 979.4772 | 892.5821 |  | 656.7136 |  | 813.5182 | 864.3219 | 301.4043 | 805.1639 |  | 414.0463 | 621.5933 | 536.3843 | 739.4764 | 838.7838 | 926.9988 | 953.2893 | 45.8815 | 283.9729 | 57.1789 | 497.4664 | 35.3885 | 54.059 | 58.5909 | 88.8823 | 65.7608 |  |  | 3.456 | -2.5385 | -67.4478 | 1.9062 | 9.2504 | -197.8098 | 31.2422 | -3.3812 | 12.1503 | 35.0329 | 33.6226 | 0.0066286 | 0.00034827 | 0.00057498 | 992.4875 | 934.209 | 910.6066 | 833.6409 | 206.5742 | 76.8553 | 38.4824 | 122.575 | 77.8199 | 51.362 | 37.6356 | 29.0846 | 27.8733 | 39.452 | 698.227 | 531.8745 | 436.3678 | 288.4345 | 225.6685 | 759.6135 | 432.0447 | 96.0947 | 168.2346 | 669.0003 | 167.1511 | 521.8141 | 1029.6494 | 502.2647 | 849.7124 | 1033.8011 | 1067.4297 | 1058.5634 | 950.1186 | 1044.5971 | 83.3087 | 28.0146 | 768.5072 | 1066.3335 | 921.441 | 766.5778 | 977.9252 | 846.3623 | 853.5019 | 972.0342 | 1008.8778 | 811.9395 | 946.7701 | 960.5615 | 541.643 | 978.3575 | 705.0422 | 699.1497 | 577.1541 |  |  | 798.8756 | 1085.4353 | 996.1312 | 1126.7147 | 778.3901 |  | 793.3791 |  |  | 570.786 | 612.7647 | 548.5366 | [5 empty] | 818.228 | 907.8549 | 1010.7078 | 854.7769 | 951.6 | 1062.5457 | 933.4299 | 943.6578 | 957.1816 | 957.1717 | 250.2668 | 1109.1979 | 1080.0259 | 973.1259 | 1056.7673 | 967.9116 | 958.8469 | 947.5118 | 1020.5313 | 1066.1083 | 1017.4775 | 1010.3753 | 894.4489 | 1023.7985 | 1012.4161 | 1027.18 | 963.057 | 960.1788 |  | 916.1689 | 893.5305 | 988.0903 | 1016.1411 | 991.165 |  | 932.3715 | 836.0054 | 2.8362 | 18.965 | 1.5844 | 1.2182 | -16.5328 | 3.0864 | 5960.7 | 0.94 | 4.555 | -3.3213 | -17.1199 | 2.8781 | 7.3428 | -33.9554 | 13.4945 |  | 201.126 | 221.3619 | 71.3247 | 13.5419 |  | 183.7617
42838.5362 | 10017 | 414.5972 | 114.512 | 88.5435 | 63.1062 | 36.7304 | 27.7769 | 53.0631 | 25.9005 | 99.712 | 75.7835 | 48.4223 | 29.2471 | 23.3356 | 44.2063 | 503.8107 | 591.1397 | 621.5521 | 952.4201 | 801.6006 | 579.3164 | 996.9405 |  | 1066.1328 | 847.1402 | 914.9163 | 1070.3137 | 938.74 | 928.9329 | 962.4853 | 813.4295 | 965.1567 | 964.7157 | 840.0971 | 812.1713 | 887.9055 |  | 656.755 |  | 813.5127 | 864.233 | 301.312 | 805.2461 |  | 414.9552 | 622.1483 | 537.4523 | 740.7606 | 842.8701 | 929.5957 | 953.9114 | 45.6317 | 284.024 | 58.5328 | 497.2791 | 35.3767 | 54.0195 | 58.5976 | 88.9132 | 65.6771 |  |  | 3.5086 | -2.461 | -67.7324 | 1.7761 | 9.2806 | -197.7704 | 32.0209 | -3.395 | 11.7018 | 33.8367 | 33.7769 | 0.0064808 | 0.0003762 | 0.00053884 | 991.6323 | 934.5823 | 910.8402 | 833.8213 | 207.0504 | 76.8634 | 38.4893 | 122.6038 | 77.8423 | 51.3791 | 37.6446 | 29.0953 | 27.8627 | 39.4491 | 689.3608 | 520.0566 | 415.4761 | 284.134 | 216.9741 | 759.904 | 431.7962 | 96.094 | 168.3678 | 669.1438 | 167.2945 | 522.0645 | 1028.8137 | 502.471 | 849.8489 | 1029.1197 | 1067.8875 | 1059.1329 | 950.5046 | 1045.8427 | 66.0073 | 25.3681 | 768.4142 | 1064.902 | 921.9466 | 766.4548 | 989.6698 | 846.4894 | 853.7647 | 972.4625 | 1008.5446 | 811.9855 | 947.3225 | 960.0819 | 540.3294 | 974.7741 | 704.9256 | 698.959 | 574.8864 |  |  | 798.7863 | 1079.683 | 997.2084 | 1126.3521 | 778.2255 |  | 793.331 |  |  | 568.0357 | 611.2679 | 547.9532 | [5 empty] | 818.4401 | 907.7951 | 1010.4481 | 855.0869 | 963.9359 | 1068.0203 | 933.8645 | 943.7035 | 957.2355 | 957.2199 | 250.3836 | 1109.5091 | 1081.3245 | 973.3683 | 1056.6316 | 967.954 | 958.8982 | 947.5412 | 1020.7581 | 1066.2293 | 1016.0356 | 1010.4815 | 896.2622 | 1024.3668 | 1013.4564 | 1022.3531 | 962.9199 | 960.2722 |  | 916.7077 | 893.5399 | 989.2637 | 1017.0086 | 991.3362 |  | 932.444 | 836.2279 | 3.1634 | 18.965 | 1.5833 | 1.218 | -16.6035 | 3.0865 | 5948.04 | 0.97 | 4.5886 | -3.2712 | -17.1613 | 2.779 | 7.3628 | -33.9887 | 13.6764 |  | 197.7179 | 221.0963 | 72.4147 | 15.8159 |  | 183.9902
42838.5362 | 10018 | 415.0374 | 114.7122 | 88.5722 | 63.125 | 36.7366 | 27.7862 | 53.0739 | 25.8998 | 99.7117 | 75.8003 | 48.4359 | 29.2553 | 23.3471 | 44.2105 | 504.1883 | 591.1252 | 621.6899 | 953.7958 | 802.4181 | 570.2694 | 995.4338 |  | 1066.1052 | 846.9325 | 913.6172 | 1068.385 | 938.7181 | 928.7957 | 962.3424 | 813.411 | 964.8768 | 965.3696 | 840.2118 | 723.062 | 885.6585 |  | 656.7989 |  | 813.5103 | 864.4361 | 301.2796 | 805.3681 |  | 415.5301 | 622.6928 | 538.4817 | 743.9464 | 844.5663 | 930.8029 | 953.9304 | 45.145 | 284.1107 | 58.8644 | 496.9687 | 35.3695 | 53.9705 | 58.5986 | 88.943 | 65.4563 |  |  | 3.4475 | -2.5102 | -67.4064 | 1.9956 | 9.2701 | -197.7809 | 31.9847 | -3.7867 | 11.5504 | 33.1752 | 33.6106 | 0.0066007 | 0.00036141 | 0.00058812 | 991.9853 | 934.7704 | 910.8953 | 833.8448 | 207.5183 | 76.88 | 38.5008 | 122.6367 | 77.8585 | 51.3837 | 37.6477 | 29.1 | 27.8677 | 39.4596 | 656.0865 | 489.4745 | 400.745 | 272.7051 | 216.9611 | 758.3552 | 431.2303 | 96.102 | 168.5141 | 669.3026 | 167.4454 | 522.2927 | 1027.0634 | 502.6622 | 849.9935 | 1024.0915 | 1067.8655 | 1059.4329 | 950.9454 | 1046.4856 | 79.7077 | 23.4041 | 768.3098 | 1058.748 | 922.7754 | 766.6112 | 989.9493 | 846.4552 | 853.6154 | 971.4086 | 1007.6925 | 811.8918 | 946.6829 | 961.2223 | 539.2537 | 973.4282 | 704.7907 | 698.8138 | 572.2523 |  |  | 798.73 | 1081.4285 | 998.1075 | 1125.9541 | 778.1225 |  | 793.2509 |  |  | 564.8492 | 609.7781 | 546.9948 | [5 empty] | 818.6026 | 907.8619 | 1010.5372 | 855.3455 | 943.1563 | 1069.4508 | 934.318 | 943.7376 | 957.2783 | 957.2733 | 249.6543 | 1109.3587 | 1081.9388 | 973.4706 | 1056.5507 | 967.9354 | 959.0646 | 947.5567 | 1020.9163 | 1066.5356 | 1015.1703 | 1010.5764 | 896.7533 | 1025.2778 | 1014.0238 | 1020.2748 | 962.7703 | 960.377 |  | 917.2204 | 893.5288 | 990.0045 | 1017.8156 | 991.5815 |  | 932.5211 | 836.3379 | 2.977 | 18.9653 | 1.5843 | 1.2194 | -16.5509 | 3.0864 | 5909.13 | 0.92 | 4.5482 | -3.3048 | -17.1251 | 2.9466 | 7.3623 | -34.0067 | 13.6755 |  | 198.75 | 220.813 | 75.5534 | 17.3449 |  | 183.9596
42838.5362 | 10019 | 415.471 | 114.8879 | 88.5843 | 63.1178 | 36.7336 | 27.7782 | 53.0741 | 25.8998 | 99.7077 | 75.7976 | 48.4428 | 29.2522 | 23.3337 | 44.2146 | 504.5687 | 591.1193 | 621.8177 | 954.4893 | 804.9314 | 556.0259 | 997.5463 |  | 1066.7522 | 846.2107 | 913.9358 | 1067.15 | 938.7294 | 928.6288 | 962.3214 | 813.2675 | 964.7677 | 967.3777 | 840.4047 | 717.4121 | 884.628 |  | 656.8354 |  | 813.52 | 865.0071 | 301.1884 | 805.4563 |  | 416.0348 | 621.3601 | 539.9069 | 744.2631 | 845.1376 | 931.3415 | 953.8421 | 45.1223 | 284.2185 | 57.9625 | 496.7075 | 35.3625 | 53.9025 | 58.6108 | 88.9821 | 65.5086 |  |  | 3.2168 | -3.1253 | -67.7442 | 2.1776 | 9.0289 | -197.7566 | 31.5438 | -3.6533 | 12.1274 | 34.2976 | 33.6804 | 0.0063412 | 0.00032199 | 0.00057826 | 991.7291 | 934.9568 | 911.1368 | 834.086 | 207.9777 | 76.8952 | 38.5112 | 122.6698 | 77.8668 | 51.3934 | 37.6532 | 29.1012 | 27.872 | 39.4691 | 658.1531 | 488.0074 | 406.0725 | 271.8882 | 212.9391 | 757.5892 | 430.8989 | 96.1072 | 168.6666 | 669.4464 | 167.5755 | 522.5169 | 1027.5428 | 502.8461 | 850.1349 | 1019.0386 | 1068.0799 | 1060.0595 | 951.1936 | 1046.9922 | 87.5487 | 36.2107 | 768.2234 | 1055.4312 | 923.6369 | 766.7471 | 995.5399 | 847.0261 | 852.9934 | 970.4882 | 1006.2981 | 811.62 | 946.7868 | 963.5862 | 538.3796 | 973.5647 | 704.6419 | 698.6702 | 570.0264 |  |  | 798.6661 | 1082.4771 | 999.309 | 1125.401 | 778.0323 |  | 793.1714 |  |  | 562.332 | 608.0461 | 545.649 | [5 empty] | 818.7893 | 907.5437 | 1010.6045 | 855.5622 | 943.1544 | 1065.8759 | 934.1161 | 943.7919 | 957.3015 | 957.3931 | 249.1742 | 1110.6506 | 1082.4675 | 973.3339 | 1056.705 | 967.986 | 959.1595 | 947.5944 | 1020.9981 | 1066.5197 | 1015.1121 | 1010.7158 | 897.0558 | 1025.7655 | 1014.1878 | 1018.6418 | 961.3929 | 960.5023 |  | 917.9074 | 893.5234 | 990.6784 | 1018.443 | 991.3752 |  | 932.5396 | 836.1296 | 3.0502 | 18.965 | 1.5838 | 1.218 | -16.5885 | 3.0865 | 5860.84 | 0.95 | 4.3934 | -3.6847 | -17.1552 | 3.0758 | 7.2675 | -34.0122 | 13.5839 |  | 199.3727 | 220.4209 | 75.0482 | 16.6899 |  | 184.0688
42838.5362 | 10020 | 415.9511 | 115.0905 | 88.6206 | 63.1391 | 36.7558 | 27.7922 | 53.1087 | 25.9164 | 99.7243 | 75.816 | 48.4598 | 29.2685 | 23.3571 | 44.2497 | 504.9598 | 591.0957 | 621.9733 | 954.4225 | 777.1683 | 565.887 | 999.7754 |  | 1068.2508 | 845.2633 | 916.2156 | 1068.4597 | 938.6691 | 928.4872 | 962.3664 | 813.0151 | 967.4687 | 971.4459 | 840.605 | 698.3166 | 889.7029 |  | 656.8513 |  | 813.5211 | 865.33 | 301.087 | 805.5012 |  | 417.1458 | 620.7996 | 540.9989 | 746.4453 | 845.8556 | 931.0111 | 953.6299 | 45.9644 | 284.3589 | 57.3729 | 496.5865 | 35.3526 | 53.8208 | 58.6155 | 88.987 | 65.5173 |  |  | 3.3049 | -2.7048 | -68.4164 | 1.8819 | 9.7406 | -197.7402 | 31.5162 | -4.0022 | 12.2543 | 34.6121 | 33.8302 | 0.0066763 | 0.00034663 | 0.00057498 | 992.8881 | 935.1503 | 911.3619 | 834.3199 | 208.4395 | 76.9115 | 38.5248 | 122.711 | 77.885 | 51.4092 | 37.6675 | 29.1078 | 27.8742 | 39.4749 | 675.6252 | 526.8636 | 455.7192 | 282.7609 | 219.5202 | 757.2433 | 431.5229 | 96.1098 | 168.8432 | 669.5929 | 167.7214 | 522.7425 | 1027.1576 | 503.018 | 850.2699 | 1012.3676 | 1068.3877 | 1060.5897 | 951.2128 | 1046.9097 | 85.2234 | 38.6226 | 768.1495 | 1052.5704 | 924.4691 | 766.717 | 1023.9606 | 847.9215 | 851.9285 | 972.3105 | 1004.7346 | 811.3512 | 948.7748 | 965.4093 | 537.3453 | 973.3869 | 704.518 | 698.5425 | 567.9431 |  |  | 798.5951 | 1082.6112 | 1004.7298 | 1123.9685 | 777.9538 |  | 793.0799 |  |  | 561.8703 | 606.9507 | 544.6086 | [5 empty] | 819.0213 | 907.1623 | 1010.9851 | 855.7717 | 942.7452 | 1063.5324 | 933.6034 | 943.8241 | 957.3597 | 957.3822 | 249.4567 | 1110.8135 | 1082.7168 | 973.6317 | 1057.3403 | 967.9988 | 959.2615 | 947.6375 | 1020.8065 | 1066.4022 | 1015.9409 | 1010.8551 | 897.1646 | 1025.8891 | 1014.46 | 1018.0853 | 961.3638 | 960.6575 |  | 918.6172 | 893.5233 | 991.3338 | 1018.8153 | 991.1058 |  | 932.5465 | 836.0587 | 3.1383 | 18.9646 | 1.5852 | 1.2209 | -16.592 | 3.0865 | 5825.96 | 0.93 | 4.4532 | -3.4268 | -17.2347 | 2.8584 | 7.5475 | -34.0061 | 13.5761 |  | 199.4542 | 219.3432 | 72.9826 | 11.2924 |  | 184.2481
42838.5363 | 10021 | 416.369 | 115.2668 | 88.642 | 63.1396 | 36.7519 | 27.7953 | 53.1237 | 25.9067 | 99.7303 | 75.8264 | 48.4698 | 29.2724 | 23.3495 | 44.2509 | 505.3496 | 591.0794 | 622.1208 | 954.0259 | 744.1824 | 578.0571 | 999.7463 |  | 1068.2086 | 844.3194 | 916.9004 | 1068.2382 | 940.8845 | 928.3396 | 962.5014 | 812.736 | 969.0629 | 972.2033 | 840.33 | 688.5297 | 896.3666 |  | 656.8518 |  | 813.5238 | 865.5865 | 301.0026 | 805.5922 |  | 417.041 | 620.8001 | 541.8743 | 747.372 | 843.0167 | 929.6392 | 952.9679 | 46.5725 | 284.4737 | 56.9701 | 496.3497 | 35.3494 | 53.7677 | 58.6222 | 89.0121 | 65.5516 |  |  | 2.9007 | -2.6634 | -68.1214 | 1.5186 | 10.1598 | -197.7717 | 32.2988 | -3.5685 | 12.1883 | 34.4323 | 33.6867 | 0.0065137 | 0.00043863 | 0.00054212 | 994.4624 | 935.3633 | 911.3993 | 834.4048 | 208.905 | 76.9223 | 38.5316 | 122.7359 | 77.8923 | 51.4138 | 37.666 | 29.1042 | 27.8684 | 39.4784 | 669.6118 | 544.416 | 489.3706 | 299.9579 | 228.6844 | 756.5802 | 432.1535 | 96.1104 | 169.1454 | 669.7362 | 167.8771 | 523.0066 | 1027.241 | 503.2081 | 850.3954 | 1005.0195 | 1068.9767 | 1060.8601 | 951.197 | 1046.8835 | 75.215 | 26.8789 | 768.0792 | 1046.9313 | 925.3513 | 766.6674 | 1017.7972 | 848.1074 | 851.0184 | 976.45 | 1004.0441 | 810.9305 | 949.1067 | 965.1699 | 535.7349 | 972.9093 | 704.3986 | 698.409 | 565.6765 |  |  | 798.5353 | 1083.0734 | 1005.4218 | 1122.8886 | 777.8917 |  | 793.0236 |  |  | 562.0485 | 605.9902 | 543.7306 | [5 empty] | 819.2201 | 906.9833 | 1011.427 | 856.0453 | 942.3416 | 1070.0424 | 934.1593 | 943.8757 | 957.4145 | 957.3996 | 248.5446 | 1110.787 | 1082.7016 | 973.7707 | 1057.4616 | 968.3084 | 959.3745 | 947.6818 | 1020.5863 | 1066.0579 | 1016.9831 | 1010.9929 | 896.8272 | 1025.4698 | 1014.4807 | 1019.9465 | 962.69 | 960.8045 |  | 919.613 | 893.5201 | 991.2749 | 1019.0623 | 991.0937 |  | 932.6596 | 835.9834 | 3.0454 | 18.9639 | 1.584 | 1.2183 | -16.5985 | 3.0865 | 5767.57 | 0.79 | 4.1722 | -3.4005 | -17.1975 | 2.5677 | 7.7038 | -33.9894 | 13.7358 |  | 199.7301 | 218.6268 | 73.4127 | 7.6735 |  | 184.588
42838.5363 | 10022 | 416.7925 | 115.4344 | 88.6646 | 63.1558 | 36.7625 | 27.8063 | 53.1343 | 25.9165 | 99.7325 | 75.8337 | 48.4751 | 29.278 | 23.3528 | 44.2618 | 505.7354 | 591.0748 | 622.2485 | 954.9386 | 723.9697 | 583.1324 | 999.914 |  | 1067.2816 | 843.413 | 916.754 | 1067.3089 | 941.7005 | 928.1597 | 962.4096 | 812.253 | 967.7086 | 971.0301 | 839.8353 | 716.6823 | 895.4656 |  | 656.9278 |  | 813.5264 | 865.4768 | 300.9399 | 805.6121 |  | 416.4868 | 621.675 | 541.8725 | 747.6695 | 840.8891 | 928.8768 | 951.6366 | 47.445 | 284.575 | 56.697 | 496.1258 | 35.338 | 53.7256 | 58.6434 | 89.0267 | 65.5767 |  |  | 3.341 | -2.5589 | -67.6298 | 1.3569 | 9.4843 | -197.7803 | 32.3468 | -3.4463 | 12.3325 | 33.7183 | 33.7021 | 0.006742 | 0.00034827 | 0.00058648 | 993.3741 | 935.67 | 911.5154 | 834.5925 | 209.3626 | 76.9351 | 38.5315 | 122.7674 | 77.9138 | 51.4171 | 37.6676 | 29.1045 | 27.8716 | 39.4849 | 666.8326 | 528.3972 | 468.9142 | 295.0462 | 227.3226 | 755.5067 | 432.0724 | 96.1279 | 169.4427 | 669.9065 | 168.0282 | 523.2521 | 1030.4931 | 503.3991 | 850.5442 | 1001.1258 | 1069.4802 | 1060.8949 | 951.8426 | 1047.1256 | 87.8609 | 29.2258 | 768.0035 | 1048.7132 | 925.8978 | 766.6103 | 1007.1249 | 848.2331 | 850.1147 | 977.0384 | 1003.5751 | 810.2137 | 947.5775 | 963.3445 | 534.0806 | 972.6067 | 704.2503 | 698.2524 | 563.3207 |  |  | 798.4634 | 1083.3092 | 1005.244 | 1122.7004 | 777.794 |  | 792.9575 |  |  | 561.6335 | 604.4837 | 542.9992 | [5 empty] | 819.4226 | 907.4722 | 1011.9469 | 856.3334 | 940.9501 | 1070.6543 | 935.2121 | 943.9391 | 957.4645 | 957.4914 | 245.8323 | 1110.9029 | 1082.9783 | 974.632 | 1056.9836 | 968.288 | 959.4857 | 947.7204 | 1020.0297 | 1065.4402 | 1018.0317 | 1011.0998 | 896.6449 | 1024.9897 | 1014.39 | 1022.99 | 962.2425 | 960.9801 |  | 919.8303 | 893.5134 | 991.0399 | 1019.2117 | 991.2401 |  | 932.8349 | 835.5964 | 3.0686 | 18.9652 | 1.5852 | 1.219 | -16.5775 | 3.0864 | 5771.02 | 0.85 | 4.4775 | -3.3347 | -17.1437 | 2.4283 | 7.4409 | -33.9794 | 13.7417 |  | 199.8721 | 218.5104 | 73.3368 | 9.931 |  | 184.8715
42838.5363 | 10023 | 417.1832 | 115.5905 | 88.6774 | 63.1574 | 36.7615 | 27.7989 | 53.1333 | 25.9135 | 99.7315 | 75.8322 | 48.4805 | 29.2688 | 23.345 | 44.2583 | 506.1321 | 591.1109 | 622.3795 | 956.8786 | 709.0826 | 577.479 | 1000.366 |  | 1068.6051 | 842.7058 | 918.3323 | 1067.0936 | 941.2674 | 927.9754 | 962.3128 | 811.641 | 965.6877 | 969.1313 | 839.6643 | 812.6947 | 891.6659 |  | 656.9437 |  | 813.529 | 865.2825 | 300.858 | 805.5727 |  | 416.6467 | 622.3045 | 543.7372 | 751.1495 | 843.0065 | 928.8978 | 952.1345 | 48.0123 | 284.6342 | 56.6792 | 495.9761 | 35.3252 | 53.685 | 58.6689 | 89.0836 | 65.5839 |  |  | 3.1636 | -1.7881 | -68.0649 | 1.4896 | 9.1301 | -197.7192 | 32.3566 | -3.7118 | 12.5748 | 34.1566 | 33.8295 | 0.0066599 | 0.0004797 | 0.00057333 | 995.4707 | 935.8728 | 911.8279 | 834.9822 | 209.8634 | 76.9449 | 38.5456 | 122.8137 | 77.9273 | 51.4361 | 37.6738 | 29.1162 | 27.8751 | 39.4984 | 664.4474 | 529.7236 | 448.9394 | 291.6183 | 225.7789 | 755.4208 | 431.8894 | 96.1293 | 169.6485 | 670.0869 | 168.1665 | 523.4926 | 1031.5131 | 503.5798 | 850.6745 | 994.6207 | 1069.9412 | 1061.1871 | 952.054 | 1047.2571 | 91.9878 | 23.8684 | 767.9305 | 1052.6999 | 926.3005 | 766.5274 | 1001.9726 | 848.2412 | 849.558 | 978.3921 | 1003.4881 | 809.5896 | 945.2504 | 961.4071 | 532.9007 | 972.1364 | 704.1114 | 698.0613 | 561.1844 |  |  | 798.3996 | 1084.089 | 1005.001 | 1122.8112 | 777.6754 |  | 792.9024 |  |  | 560.8357 | 602.8041 | 542.4374 | [5 empty] | 819.6309 | 907.846 | 1012.199 | 856.7487 | 938.2766 | 1070.5831 | 935.7511 | 943.9777 | 957.4908 | 957.6793 | 245.1459 | 1110.1942 | 1083.8577 | 976.8918 | 1057.1481 | 968.5111 | 959.6081 | 947.7646 | 1019.625 | 1065.001 | 1018.2228 | 1011.1806 | 897.2424 | 1024.2159 | 1014.2955 | 1025.0456 | 962.7213 | 961.133 |  | 920.1358 | 893.4986 | 991.0176 | 1019.2159 | 991.4896 |  | 932.9389 | 835.214 | 3.1738 | 18.9644 | 1.5836 | 1.2179 | -16.637 | 3.0864 | 5798.1 | 0.77 | 4.3568 | -2.7886 | -17.2048 | 2.5452 | 7.3007 | -33.9744 | 13.7439 |  | 200.3373 | 218.5886 | 73.571 | 12.1155 |  | 185.1338
42838.5363 | 10024 | 417.5835 | 115.7581 | 88.6832 | 63.1638 | 36.7621 | 27.7968 | 53.1453 | 25.9133 | 99.7243 | 75.8348 | 48.4829 | 29.2717 | 23.3487 | 44.2617 | 506.5255 | 591.1249 | 622.4823 | 957.3326 | 692.8536 | 559.0856 | 996.1521 |  | 1065.718 | 842.276 | 917.0222 | 1067.4667 | 940.6734 | 927.7717 | 961.9826 | 811.1075 | 963.9273 | 968.2072 | 839.6406 | 774.6888 | 886.6926 |  | 656.9662 |  | 813.532 | 865.1357 | 300.8297 | 805.5791 |  | 415.5395 | 622.6628 | 545.3231 | 753.0797 | 844.0483 | 928.227 | 953.5317 | 48.7346 | 284.6586 | 56.994 | 496.0494 | 35.3224 | 53.633 | 58.6865 | 89.1626 | 65.5995 |  |  | 3.2635 | -2.6699 | -68.0077 | 2.2775 | 9.8904 | -197.7316 | 32.7246 | -3.4358 | 12.5409 | 34.2823 | 33.6678 | 0.0066484 | 0.00036799 | 0.00060455 | 995.739 | 936.2283 | 912.1585 | 835.3545 | 210.3792 | 76.9599 | 38.5535 | 122.843 | 77.9409 | 51.4481 | 37.685 | 29.1131 | 27.8792 | 39.5064 | 689.4 | 524.9622 | 410.5729 | 277.5297 | 216.5422 | 755.8381 | 431.2088 | 96.1286 | 169.8138 | 670.2919 | 168.295 | 523.7217 | 1032.199 | 503.7618 | 850.8036 | 991.2482 | 1070.1889 | 1061.2356 | 952.1589 | 1047.2697 | 79.702 | 28.6154 | 767.8287 | 1052.2076 | 926.6062 | 766.4275 | 987.968 | 848.0623 | 849.1167 | 980.0196 | 1004.4963 | 809.1072 | 943.1358 | 960.4624 | 531.8836 | 971.8006 | 703.9936 | 697.9192 | 560.6123 |  |  | 798.3406 | 1083.8783 | 1002.2752 | 1122.9013 | 777.5526 |  | 792.8251 |  |  | 560.2202 | 601.9975 | 542.1522 | [5 empty] | 819.9149 | 907.6096 | 1012.0945 | 857.1913 | 938.3533 | 1070.1819 | 936.6991 | 944.0288 | 957.5513 | 957.7918 | 242.8541 | 1108.7015 | 1085.0627 | 976.801 | 1057.2806 | 968.418 | 959.7153 | 947.8198 | 1019.7319 | 1064.8938 | 1017.5024 | 1011.3124 | 897.684 | 1022.9466 | 1013.6726 | 1025.8763 | 962.6659 | 961.2679 |  | 919.2748 | 893.4874 | 990.6194 | 1018.7648 | 991.6261 |  | 932.9634 | 834.8417 | 3.1005 | 18.9645 | 1.5848 | 1.2191 | -16.6118 | 3.0865 | 5850.17 | 0.59 | 4.4245 | -3.4082 | -17.201 | 3.1478 | 7.5965 | -33.966 | 13.818 |  | 200.2136 | 218.7224 | 70.948 | 16.2488 |  | 185.2765
42838.5363 | 10025 | 418.0199 | 115.9361 | 88.7187 | 63.1751 | 36.7803 | 27.8049 | 53.1632 | 25.9211 | 99.7311 | 75.8516 | 48.4977 | 29.2819 | 23.3593 | 44.2839 | 506.9188 | 591.1443 | 622.5814 | 956.7153 | 666.0326 | 576.6459 | 994.8598 |  | 1064.4747 | 841.6297 | 916.5871 | 1070.5265 | 940.443 | 927.6173 | 961.954 | 810.7626 | 961.6568 | 968.5744 | 839.4113 | 685.3774 | 885.8348 |  | 657.016 |  | 813.5405 | 865.0694 | 300.8649 | 805.584 |  | 414.5533 | 622.4544 | 544.8513 | 749.1018 | 843.5598 | 927.0482 | 952.4712 | 48.7866 | 284.7476 | 57.0414 | 496.1507 | 35.3126 | 53.5843 | 58.7036 | 89.2408 | 65.6323 |  |  | 3.4875 | -1.8906 | -67.2691 | 1.443 | 9.5737 | -197.7579 | 32.816 | -3.6066 | 12.7036 | 35.1158 | 33.658 | 0.0065301 | 0.00047805 | 0.00054212 | 1000.6718 | 936.4929 | 912.5052 | 835.5919 | 210.8535 | 76.974 | 38.5706 | 122.8818 | 77.9587 | 51.4517 | 37.6868 | 29.1097 | 27.8844 | 39.5055 | 672.8079 | 516.3147 | 422.2307 | 270.842 | 209.6327 | 755.0322 | 431.0123 | 96.1419 | 169.9703 | 670.5154 | 168.4456 | 523.9649 | 1034.2187 | 503.9326 | 850.9476 | 988.4861 | 1070.3083 | 1060.852 | 952.6314 | 1047.2569 | 67.8683 | 32.6718 | 767.742 | 1054.6399 | 926.79 | 766.3095 | 988.4385 | 848.1899 | 848.3459 | 980.8799 | 1003.445 | 808.8301 | 941.0484 | 960.0702 | 531.2799 | 971.6559 | 703.8912 | 697.798 | 560.5965 |  |  | 798.2653 | 1083.9973 | 997.5889 | 1123.54 | 777.4159 |  | 792.7692 |  |  | 559.3371 | 601.3711 | 541.7465 | [5 empty] | 820.1851 | 907.4955 | 1013.4516 | 857.3582 | 939.2668 | 1071.0673 | 936.7518 | 944.0753 | 957.6122 | 957.8051 | 242.5657 | 1109.2414 | 1086.4062 | 976.3238 | 1057.2796 | 968.592 | 959.8223 | 947.8712 | 1020.0509 | 1065.3748 | 1016.6071 | 1011.4466 | 897.9251 | 1021.5191 | 1013.1588 | 1027.7136 | 962.8223 | 961.4167 |  | 919.6422 | 893.4542 | 990.1859 | 1018.5592 | 991.7203 |  | 932.9846 | 834.9079 | 3.2038 | 18.9657 | 1.5844 | 1.2173 | -16.5626 | 3.0864 | 5879.87 | 0.89 | 4.5738 | -2.8676 | -17.1054 | 2.5053 | 7.4702 | -33.9516 | 13.8304 |  | 200.2865 | 219.2647 | 72.5031 | 14.9161 |  | 185.3458
42838.5363 | 10026 | 418.4364 | 116.1159 | 88.7403 | 63.18 | 36.7897 | 27.8119 | 53.1707 | 25.9283 | 99.7356 | 75.8558 | 48.5055 | 29.2851 | 23.3557 | 44.3001 | 507.3351 | 591.1171 | 622.7328 | 956.3102 | 634.3258 | 611.8379 | 991.252 |  | 1065.0447 | 842.32 | 919.4231 | 1068.9731 | 941.9876 | 927.4627 | 961.9158 | 810.6576 | 959.897 | 967.4807 | 839.1981 | 689.4722 | 889.3251 |  | 657.038 |  | 813.5341 | 865.1345 | 300.7685 | 805.6009 |  | 415.3857 | 622.899 | 543.8608 | 747.4507 | 842.8825 | 926.4968 | 952.0049 | 48.6735 | 284.9478 | 58.9633 | 496.3594 | 35.2879 | 53.5055 | 58.7253 | 89.3409 | 65.6599 |  |  | 3.4258 | -3.3717 | -67.4537 | 1.8274 | 9.4173 | -197.7757 | 31.7705 | -3.7282 | 12.2978 | 34.6305 | 33.6289 | 0.0066878 | 0.0004222 | 0.00058319 | 1000.1017 | 936.6669 | 912.6045 | 835.828 | 211.3382 | 76.992 | 38.5826 | 122.9143 | 77.9732 | 51.4543 | 37.6906 | 29.1206 | 27.8767 | 39.5186 | 664.0037 | 506.8795 | 436.7377 | 268.3367 | 210.8163 | 753.9983 | 431.0879 | 96.1428 | 170.1314 | 670.7515 | 168.5958 | 524.2449 | 1036.7824 | 504.1238 | 851.0908 | 985.1055 | 1070.4066 | 1060.8421 | 953.3295 | 1047.3296 | 86.9399 | 30.6521 | 767.6688 | 1053.4167 | 927.0504 | 766.2301 | 1000.8337 | 848.3393 | 848.8072 | 982.5716 | 1001.9611 | 808.7356 | 938.9792 | 959.0185 | 531.2259 | 970.9778 | 703.7875 | 697.709 | 561.0717 |  |  | 798.1975 | 1084.46 | 997.7804 | 1124.3023 | 777.3615 |  | 792.701 |  |  | 563.2984 | 601.7271 | 541.5204 | [5 empty] | 820.4813 | 907.3423 | 1013.6175 | 857.6532 | 937.6409 | 1068.8908 | 936.7875 | 944.1485 | 957.7097 | 957.806 | 241.9371 | 1110.1347 | 1086.3807 | 976.8388 | 1057.3045 | 968.9121 | 959.961 | 947.9563 | 1020.2553 | 1066.0884 | 1017.0138 | 1011.5001 | 897.3539 | 1023.2306 | 1013.5741 | 1029.1812 | 962.8352 | 961.6005 |  | 920.1627 | 893.4316 | 989.8507 | 1018.8977 | 991.7825 |  | 933.0504 | 834.6317 | 3.0161 | 18.9664 | 1.5847 | 1.2194 | -16.5753 | 3.0864 | 5865.1 | 0.59 | 4.5331 | -3.8305 | -17.1331 | 2.82 | 7.4072 | -33.9453 | 13.6052 |  | 200.5637 | 219.752 | 73.1119 | 13.3186 |  | 185.4006
42838.5363 | 10027 | 418.8889 | 116.3014 | 88.7458 | 63.1835 | 36.7806 | 27.807 | 53.185 | 25.926 | 99.7376 | 75.8535 | 48.5068 | 29.2851 | 23.3576 | 44.3003 | 507.7343 | 591.1155 | 622.8498 | 956.3167 | 613.8589 | 623.872 | 998.1006 |  | 1070.2336 | 843.4577 | 924.3886 | 1067.0265 | 941.6371 | 927.3331 | 961.6028 | 810.5269 | 959.4036 | 967.4682 | 839.3989 | 690.0579 | 897.2045 |  | 656.9996 |  | 813.5497 | 865.3797 | 300.7723 | 805.6634 |  | 415.1816 | 623.11 | 540.8945 | 745.2607 | 840.2921 | 925.7817 | 950.822 | 47.4534 | 285.1417 | 61.5238 | 496.3848 | 35.3041 | 53.4011 | 58.7469 | 89.4416 | 65.6414 |  |  | 3.1616 | -2.1883 | -68.5262 | 1.9752 | 9.6243 | -197.7415 | 32.1201 | -3.5455 | 12.4088 | 34.726 | 33.6632 | 0.0066254 | 0.00040577 | 0.00056512 | 997.4272 | 937.0663 | 912.6062 | 835.8153 | 211.814 | 76.9931 | 38.5879 | 122.9502 | 77.9837 | 51.4602 | 37.695 | 29.1222 | 27.875 | 39.5152 | 693.9806 | 497.3637 | 419.0024 | 285.0341 | 224.2016 | 753.7275 | 430.7524 | 96.1485 | 170.2778 | 670.9788 | 168.7327 | 524.4871 | 1035.5637 | 504.3118 | 851.2191 | 983.2215 | 1070.5632 | 1061.2019 | 953.4677 | 1047.274 | 81.8739 | 29.9552 | 767.592 | 1056.0472 | 927.5797 | 766.1579 | 1000.5256 | 848.6608 | 850.1667 | 987.136 | 1000.5772 | 808.7276 | 938.9428 | 958.9524 | 530.5646 | 970.5853 | 703.7124 | 697.6317 | 562.0877 |  |  | 798.113 | 1098.0995 | 996.6571 | 1124.6898 | 777.2719 |  | 792.6157 |  |  | 563.4517 | 602.5341 | 540.8628 | [5 empty] | 820.7017 | 907.2791 | 1014.3906 | 857.9797 | 937.259 | 1059.7023 | 937.2645 | 944.2023 | 957.7766 | 958.0058 | 240.3085 | 1110.0417 | 1085.3632 | 978.8218 | 1057.4649 | 969.1374 | 960.1085 | 948.0292 | 1020.9277 | 1066.4658 | 1017.9483 | 1011.6442 | 897.3328 | 1024.6567 | 1014.8738 | 1028.5886 | 962.7815 | 961.8883 |  | 920.1994 | 893.4106 | 990.2221 | 1019.937 | 991.8125 |  | 933.0789 | 834.8152 | 3.1194 | 18.9658 | 1.5836 | 1.2185 | -16.4651 | 3.0864 | 5853.73 | 0.7 | 4.3542 | -3.0863 | -17.2708 | 2.9322 | 7.486 | -33.9323 | 13.6758 |  | 208.8028 | 220.0339 | 69.6846 | 15.2254 |  | 185.4927
42838.5363 | 10028 | 419.3057 | 116.4881 | 88.7713 | 63.1937 | 36.7858 | 27.8143 | 53.1937 | 25.9202 | 99.7387 | 75.8619 | 48.5147 | 29.2912 | 23.3576 | 44.3058 | 508.1337 | 591.0862 | 622.9643 | 958.0748 | 603.6692 | 602.5589 | 1007.81 |  | 1077.2874 | 843.7107 | 923.3391 | 1062.2107 | 939.9313 | 927.1322 | 961.0302 | 810.6118 | 960.4245 | 967.944 | 839.7606 | 680.911 | 902.3501 |  | 657.1146 |  | 813.5557 | 865.0354 | 300.7144 | 805.6485 |  | 414.5466 | 622.8207 | 539.3082 | 745.6624 | 839.8234 | 925.578 | 950.2313 | 46.1999 | 285.1987 | 62.1891 | 496.3428 | 35.3127 | 53.2854 | 58.7754 | 89.51 | 65.6712 |  |  | 3.0637 | -2.6384 | -67.9499 | 1.7768 | 9.3239 | -197.7763 | 31.2652 | -3.8254 | 12.4088 | 34.7226 | 33.7313 | 0.0067995 | 0.00043863 | 0.00058155 | 995.0858 | 937.4218 | 912.6741 | 835.9904 | 212.2928 | 77.0029 | 38.5934 | 122.9786 | 77.9948 | 51.4663 | 37.6927 | 29.114 | 27.8703 | 39.5221 | 701.6647 | 503.5831 | 419.8171 | 285.1374 | 223.0059 | 752.9212 | 430.536 | 96.1504 | 170.4128 | 671.2027 | 168.8718 | 524.7259 | 1035.3471 | 504.4915 | 851.3476 | 979.9992 | 1070.7687 | 1061.3256 | 953.5756 | 1047.4232 | 71.817 | 27.1686 | 767.509 | 1058.6729 | 927.8863 | 766.0973 | 992.5242 | 848.9122 | 850.7489 | 987.6615 | 1000.6871 | 808.8595 | 940.1574 | 959.769 | 528.9562 | 969.9285 | 703.6372 | 697.564 | 561.4791 |  |  | 798.0467 | 1098.6103 | 998.112 | 1125.0612 | 777.2004 |  | 792.5437 |  |  | 563.7839 | 601.8422 | 540.275 | [5 empty] | 820.9179 | 907.1808 | 1014.1839 | 858.3131 | 936.6238 | 1070.022 | 938.3754 | 944.2726 | 957.822 | 958.0846 | 244.789 | 1110.6351 | 1084.1918 | 979.0596 | 1057.2976 | 969.0092 | 960.21 | 948.1226 | 1021.3717 | 1066.5913 | 1017.52 | 1011.7692 | 897.5975 | 1025.7263 | 1016.112 | 1029.9499 | 962.4231 | 962.132 |  | 920.7703 | 893.4236 | 990.5067 | 1020.679 | 991.9505 |  | 933.1246 | 834.87 | 3.2057 | 18.9656 | 1.585 | 1.2195 | -16.5875 | 3.0864 | 5839.44 | 0.83 | 4.2853 | -3.3883 | -17.1952 | 2.7806 | 7.3676 | -33.9324 | 13.4914 |  | 209.1177 | 220.234 | 68.5434 | 15.0937 |  | 185.6073
42838.5364 | 10029 | 419.7218 | 116.6793 | 88.7978 | 63.2034 | 36.7926 | 27.809 | 53.2047 | 25.9241 | 99.7385 | 75.8679 | 48.5182 | 29.2904 | 23.3533 | 44.3059 | 508.5171 | 591.0872 | 623.0902 | 958.9464 | 612.4411 | 603.7628 | 1000.9756 |  | 1070.8339 | 843.6938 | 923.5393 | 1063.357 | 939.6539 | 926.964 | 960.6551 | 810.7418 | 964.5063 | 970.3975 | 839.5614 | 675.3464 | 893.3131 |  | 657.1149 |  | 813.5551 | 865.0279 | 300.6199 | 805.5532 |  | 414.4941 | 623.1218 | 537.8361 | 743.8087 | 840.5647 | 925.7278 | 952.5466 | 45.679 | 285.3229 | 60.9544 | 496.3078 | 35.3158 | 53.172 | 58.7984 | 89.5331 | 65.703 |  |  | 3.0742 | -1.8038 | -67.9334 | 1.6086 | 9.0296 | -197.7284 | 31.7455 | -3.6 | 11.9119 | 33.395 | 33.6981 | 0.0065859 | 0.00040413 | 0.00051255 | 994.2386 | 937.7619 | 912.7411 | 836.2677 | 212.7793 | 77.0163 | 38.5952 | 123.0228 | 78.0146 | 51.4838 | 37.7002 | 29.1172 | 27.8782 | 39.5238 | 675.8111 | 501.2453 | 413.4498 | 274.6194 | 222.0941 | 752.0107 | 430.0054 | 96.1558 | 170.5549 | 671.4289 | 169.0131 | 524.9482 | 1037.0733 | 504.6623 | 851.4755 | 976.4918 | 1070.9494 | 1061.3351 | 954.2367 | 1047.6944 | 104.0281 | 28.7446 | 767.4436 | 1060.9347 | 928.0398 | 766.0164 | 1013.8301 | 849.4782 | 850.9215 | 987.8734 | 1000.3894 | 808.9391 | 943.8598 | 962.1806 | 527.0145 | 969.9585 | 703.5798 | 697.4662 | 561.3666 |  |  | 797.9826 | 1098.8593 | 1003.3642 | 1125.3643 | 777.116 |  | 792.4878 |  |  | 566.8381 | 601.6705 | 540.3862 | [5 empty] | 821.1433 | 907.2105 | 1013.9198 | 858.791 | 936.9319 | 1072.1671 | 938.7526 | 944.3408 | 957.8899 | 958.0839 | 248.9487 | 1110.5179 | 1083.2128 | 977.6552 | 1056.5029 | 969.0359 | 960.2804 | 948.1341 | 1021.5271 | 1067.0581 | 1017.5083 | 1011.8594 | 898.5548 | 1025.8517 | 1016.3054 | 1029.8645 | 962.6114 | 962.3505 |  | 921.3726 | 893.4203 | 989.9881 | 1020.6863 | 992.146 |  | 933.1405 | 834.8184 | 3.334 | 18.966 | 1.5838 | 1.2174 | -16.5934 | 3.0865 | 5824.84 | 1.02 | 4.292 | -2.8021 | -17.196 | 2.6461 | 7.2508 | -33.9304 | 13.5955 |  | 209.2722 | 220.2845 | 71.0921 | 15.7003 |  | 185.7043
42838.5364 | 10030 | 420.1553 | 116.8657 | 88.8237 | 63.209 | 36.795 | 27.8156 | 53.2139 | 25.9287 | 99.7393 | 75.8774 | 48.5253 | 29.2941 | 23.3577 | 44.3122 | 508.9015 | 591.1076 | 623.2265 | 959.4762 | 608.5237 | 598.1761 | 998.4075 |  | 1072.5909 | 843.2588 | 922.7565 | 1063.9244 | 939.503 | 926.7874 | 960.5641 | 810.7804 | 970.2715 | 975.7962 | 839.3376 | 675.2862 | 890.1904 |  | 657.2022 |  | 813.5605 | 865.5676 | 300.5151 | 805.4476 |  | 414.7636 | 623.4103 | 538.7529 | 749.4574 | 843.0243 | 926.7298 | 952.6038 | 44.6695 | 285.4918 | 59.6805 | 496.2513 | 35.3105 | 53.0914 | 58.827 | 89.5684 | 65.7239 |  |  | 3.3036 | -1.863 | -67.7356 | 1.4298 | 9.1196 | -197.7349 | 32.0859 | -3.8537 | 12.0324 | 33.2022 | 33.6804 | 0.0067486 | 0.00036141 | 0.00056841 | 994.3844 | 938.1319 | 912.8887 | 836.3716 | 213.2834 | 77.0346 | 38.6183 | 123.0679 | 78.0462 | 51.4976 | 37.7137 | 29.1328 | 27.888 | 39.5464 | 691.5485 | 516.9088 | 417.6745 | 263.5776 | 222.6037 | 753.0205 | 429.533 | 96.1585 | 170.6982 | 671.6784 | 169.1575 | 525.197 | 1039.1602 | 504.8488 | 851.6119 | 968.1325 | 1071.2244 | 1061.3064 | 955.1368 | 1047.843 | 68.6403 | 27.9242 | 767.3805 | 1057.7602 | 928.4178 | 765.9508 | 1012.2673 | 849.8422 | 850.77 | 987.7474 | 1000.6704 | 808.9028 | 949.3324 | 966.2156 | 526.1091 | 970.7501 | 703.5195 | 697.3829 | 560.275 |  |  | 797.9059 | 1099.1978 | 1004.3546 | 1125.3469 | 777.0503 |  | 792.4023 |  |  | 569.1483 | 601.4365 | 540.8148 | [5 empty] | 821.3355 | 906.9323 | 1013.9458 | 858.9893 | 936.6823 | 1068.3613 | 938.5131 | 944.3829 | 957.9295 | 958.1331 | 253.1199 | 1111.1293 | 1082.8582 | 977.9954 | 1055.9969 | 969.4358 | 960.3547 | 948.1892 | 1021.6364 | 1067.9546 | 1017.612 | 1011.9894 | 897.9413 | 1025.2814 | 1016.0288 | 1028.6103 | 962.6633 | 962.6047 |  | 921.0894 | 893.4074 | 989.5053 | 1020.179 | 992.3637 |  | 933.195 | 834.3306 | 3.0656 | 18.9658 | 1.5846 | 1.2179 | -16.5108 | 3.0865 | 5826.77 | 0.7 | 4.449 | -2.8481 | -17.1738 | 2.4952 | 7.2899 | -33.9451 | 13.6739 |  | 209.4821 | 220.2457 | 69.7028 | 15.1412 |  | 185.8593
42838.5364 | 10031 | 420.6045 | 117.0586 | 88.8337 | 63.2092 | 36.7998 | 27.8164 | 53.2247 | 25.9259 | 99.7415 | 75.8781 | 48.5334 | 29.2902 | 23.361 | 44.3175 | 509.2983 | 591.0809 | 623.3757 | 961.0165 | 595.8502 | 590.2239 | 999.6438 |  | 1072.2561 | 842.5607 | 920.3847 | 1064.0332 | 939.2822 | 926.634 | 960.3212 | 810.719 | 975.4055 | 979.4741 | 839.1613 | 666.2196 | 888.0722 |  | 657.2368 |  | 813.5686 | 865.511 | 300.436 | 805.4113 |  | 413.6434 | 623.2839 | 540.9849 | 750.6525 | 844.4727 | 927.2169 | 952.0666 | 43.4813 | 285.6978 | 58.4455 | 496.2534 | 35.312 | 53.0415 | 58.8608 | 89.6167 | 65.7565 |  |  | 3.1419 | -1.9451 | -67.4215 | 1.5921 | 9.1616 | -197.7257 | 31.7376 | -3.8984 | 11.8761 | 33.1917 | 33.6695 | 0.0065629 | 0.00044848 | 0.00056348 | 997.4792 | 938.3593 | 913.2184 | 836.6589 | 213.814 | 77.0395 | 38.6266 | 123.0968 | 78.0455 | 51.4966 | 37.7121 | 29.1316 | 27.884 | 39.5521 | 680.7334 | 500.5936 | 413.314 | 260.3898 | 218.97 | 752.0089 | 429.0587 | 96.1684 | 170.8596 | 671.9284 | 169.2949 | 525.4538 | 1037.546 | 505.0459 | 851.7485 | 962.9193 | 1071.1605 | 1061.0649 | 954.3138 | 1047.3388 | 72.9679 | 21.3443 | 767.3108 | 1058.4359 | 928.9599 | 765.9584 | 994.2373 | 849.7848 | 850.0994 | 984.066 | 1001.622 | 808.7709 | 951.4855 | 969.523 | 525.4541 | 970.421 | 703.4685 | 697.3541 | 558.7375 |  |  | 797.8423 | 1098.9517 | 1004.2201 | 1124.9334 | 776.9594 |  | 792.3588 |  |  | 570.6752 | 600.6522 | 540.934 | [5 empty] | 821.5205 | 906.5592 | 1013.7042 | 859.1862 | 935.2369 | 1066.9793 | 937.9546 | 944.45 | 957.9995 | 958.2178 | 259.1894 | 1112.3314 | 1083.2445 | 978.0823 | 1055.5783 | 969.75 | 960.4485 | 948.2649 | 1021.5271 | 1068.4674 | 1017.7889 | 1012.2231 | 897.8895 | 1024.1806 | 1015.5621 | 1029.2477 | 962.7893 | 962.8445 |  | 920.0036 | 893.3971 | 989.4069 | 1019.6921 | 992.483 |  | 933.3279 | 834.0839 | 3.0465 | 18.9659 | 1.5834 | 1.217 | -16.583 | 3.0864 | 5882.75 | 0.48 | 4.3384 | -2.91 | -17.1327 | 2.6328 | 7.3082 | -33.9512 | 13.6023 |  | 209.3328 | 219.9815 | 70.5445 | 15.5357 |  | 185.8363
42838.5364 | 10032 | 421.0563 | 117.2499 | 88.8629 | 63.2198 | 36.8139 | 27.8186 | 53.2368 | 25.9326 | 99.7469 | 75.8845 | 48.5405 | 29.3024 | 23.3639 | 44.3349 | 509.6811 | 591.0627 | 623.5404 | 961.5664 | 580.2375 | 578.5851 | 999.4903 |  | 1070.8725 | 842.0287 | 918.2378 | 1069.1042 | 937.9959 | 926.4325 | 959.8354 | 810.583 | 973.9374 | 979.604 | 838.9384 | 661.9679 | 888.4361 |  | 657.262 |  | 813.5681 | 865.1765 | 300.3685 | 805.3856 |  | 412.1471 | 623.3551 | 543.3921 | 751.5056 | 845.3052 | 926.4227 | 950.6888 | 42.8848 | 285.9218 | 57.5095 | 496.0818 | 35.3185 | 52.993 | 58.8926 | 89.684 | 65.7961 |  |  | 3.4744 | -2.3762 | -67.9518 | 1.6257 | 9.0736 | -197.75 | 30.8354 | -3.5948 | 12.1313 | 33.355 | 33.5167 | 0.0067239 | 0.00041398 | 0.00056512 | 995.9078 | 938.4995 | 913.3063 | 836.8713 | 214.2925 | 77.0563 | 38.6369 | 123.1307 | 78.0639 | 51.508 | 37.7226 | 29.13 | 27.8756 | 39.5503 | 674.9443 | 481.52 | 380.6062 | 266.6155 | 221.3737 | 750.3685 | 427.9676 | 96.1713 | 171.002 | 672.153 | 169.4344 | 525.6982 | 1035.9735 | 505.2338 | 852.0086 | 953.9199 | 1071.2656 | 1061.6004 | 950.9879 | 1048.1276 | 71.8473 | 21.2804 | 767.2556 | 1063.0421 | 929.1031 | 765.8925 | 978.4157 | 849.756 | 849.3264 | 981.896 | 1001.4012 | 808.5351 | 949.5036 | 970.7038 | 523.9993 | 969.9015 | 703.4689 | 697.3075 | 557.2442 |  |  | 797.7837 | 1099.0692 | 1004.059 | 1124.5015 | 776.8513 |  | 792.3027 |  |  | 569.9127 | 599.7922 | 540.6872 | [5 empty] | 821.7159 | 906.5788 | 1013.5777 | 859.3301 | 933.7898 | 1068.6225 | 937.6709 | 944.4902 | 958.0482 | 958.3696 | 270.1946 | 1111.8016 | 1083.6881 | 975.5591 | 1055.9334 | 969.4527 | 960.5433 | 948.322 | 1021.4168 | 1068.3935 | 1017.9443 | 1012.3553 | 897.5395 | 1022.9213 | 1014.9185 | 1030.2044 | 962.3108 | 963.0576 |  | 918.8487 | 893.3799 | 989.3651 | 1019.0275 | 992.6256 |  | 933.4567 | 834.3296 | 2.923 | 18.9661 | 1.5846 | 1.2187 | -16.5558 | 3.0864 | 5915.39 | 0.71 | 4.5613 | -3.2165 | -17.2006 | 2.6605 | 7.2706 | -33.9421 | 13.4031 |  | 209.4065 | 219.7064 | 70.6056 | 18.9632 |  | 185.8753
42838.5364 | 10033 | 421.5096 | 117.4313 | 88.8825 | 63.2291 | 36.8303 | 27.8278 | 53.2596 | 25.9396 | 99.7454 | 75.893 | 48.5507 | 29.3076 | 23.3618 | 44.3472 | 510.071 | 590.8716 | 623.6756 | 961.1357 | 572.2599 | 568.7181 | 1000.384 |  | 1073.0056 | 841.9301 | 917.4004 | 1071.8275 | 936.5338 | 926.2018 | 959.4466 | 810.3498 | 971.6621 | 978.1108 | 838.738 | 663.5057 | 892.7885 |  | 657.1984 |  | 813.5687 | 865.0819 | 300.1596 | 805.43 |  | 412.4259 | 623.7679 | 545.3964 | 752.9515 | 847.0577 | 927.1178 | 949.0977 | 42.8345 | 286.0375 | 57.6673 | 496.1868 | 35.3176 | 52.9447 | 58.9177 | 89.7257 | 65.8175 |  |  | 3.6039 | -1.677 | -67.6351 | 1.7019 | 9.4935 | -197.7211 | 32.6399 | -3.8116 | 11.6965 | 32.1469 | 33.6032 | 0.0065909 | 0.00040577 | 0.00054212 | 995.2079 | 938.6919 | 913.2348 | 836.8619 | 214.7817 | 77.0575 | 38.6468 | 123.1594 | 78.0737 | 51.5219 | 37.7206 | 29.1249 | 27.8771 | 39.5551 | 677.5426 | 486.7809 | 372.7547 | 273.6064 | 223.3907 | 748.7529 | 426.9209 | 96.1749 | 171.1193 | 672.345 | 169.5634 | 525.912 | 1036.6418 | 505.4136 | 852.8427 | 946.0325 | 1072.4439 | 1063.6942 | 950.4195 | 1050.584 | 75.1626 | 31.8566 | 767.2176 | 1062.1714 | 929.3775 | 765.8391 | 975.1644 | 850.1938 | 849.331 | 981.5281 | 1008.6542 | 808.314 | 946.8141 | 968.9655 | 523.2984 | 969.2859 | 703.4844 | 697.2906 | 555.5736 |  |  | 797.7172 | 1098.4141 | 1004.625 | 1123.9687 | 776.7738 |  | 792.2098 |  |  | 567.3454 | 598.615 | 540.102 | [5 empty] | 821.8768 | 906.562 | 1013.1746 | 859.4505 | 934.6103 | 1067.8554 | 937.328 | 944.5473 | 958.0973 | 958.4044 | 281.8151 | 1112.46 | 1084.5854 | 975.9659 | 1056.9535 | 969.5505 | 960.6681 | 948.379 | 1021.4025 | 1068.2129 | 1018.0312 | 1012.4802 | 897.0375 | 1022.4376 | 1014.4748 | 1030.2865 | 962.1755 | 963.2481 |  | 919.0995 | 893.3609 | 989.41 | 1018.5147 | 992.9979 |  | 933.6058 | 834.6446 | 3.0326 | 18.9649 | 1.5839 | 1.2172 | -16.5112 | 3.0864 | 5917.49 | 0.94 | 4.6447 | -2.7028 | -17.1644 | 2.7228 | 7.4391 | -33.9494 | 13.7937 |  | 209.0066 | 219.3462 | 69.7454 | 19.6376 |  | 186.49
42838.5364 | 10034 | 422.0122 | 117.6264 | 88.898 | 63.2419 | 36.8164 | 27.8224 | 53.273 | 25.9384 | 99.7537 | 75.9006 | 48.5539 | 29.3081 | 23.3614 | 44.3613 | 510.4547 | 590.5477 | 623.8135 | 960.4332 | 558.018 | 559.8062 | 1002.0758 |  | 1077.9413 | 841.708 | 918.0656 | 1075.3567 | 936.436 | 925.9721 | 959.0083 | 810.351 | 968.6295 | 975.449 | 838.4412 | 936.5842 | 895.0406 |  | 657.3238 |  | 813.5776 | 865.2063 | 300.0103 | 805.3664 |  | 412.1868 | 623.0874 | 545.6101 | 754.391 | 848.2404 | 927.0115 | 952.0672 | 42.343 | 286.0755 | 57.8409 | 496.3438 | 35.3033 | 52.8987 | 58.9509 | 89.7682 | 65.8233 |  |  | 3.2096 | -2.5733 | -67.8013 | 2.0771 | 10.0303 | -197.7684 | 32.3994 | -3.353 | 12.0159 | 33.8394 | 33.682 | 0.0066681 | 0.00041891 | 0.00057169 | 994.7738 | 939.034 | 913.2936 | 836.9663 | 215.2726 | 77.0767 | 38.6584 | 123.1917 | 78.0846 | 51.5273 | 37.7231 | 29.1322 | 27.878 | 39.5659 | 625.9213 | 498.8228 | 398.9275 | 285.3302 | 225.3326 | 747.5241 | 426.4379 | 96.1801 | 171.232 | 672.519 | 169.6925 | 526.1196 | 1038.1586 | 505.6009 | 853.5502 | 939.0199 | 1073.1389 | 1064.8981 | 949.2355 | 1051.5001 | 79.8399 | 24.7182 | 767.1494 | 1067.2509 | 929.718 | 765.75 | 1002.5284 | 851.101 | 849.1557 | 982.577 | 1011.6349 | 808.376 | 944.768 | 966.4864 | 522.0965 | 968.9582 | 703.4791 | 697.2375 | 555.2865 |  |  | 797.635 | 1098.447 | 1004.8569 | 1123.6765 | 776.682 |  | 792.1335 |  |  | 566.8466 | 597.8108 | 539.3496 | [5 empty] | 822.0034 | 906.4103 | 1013.0486 | 859.5448 | 935.5362 | 1071.2698 | 937.071 | 944.6088 | 958.1419 | 958.4265 | 292.0852 | 1112.3262 | 1084.972 | 975.9241 | 1057.119 | 969.6283 | 960.768 | 948.4631 | 1021.6318 | 1068.1883 | 1017.2218 | 1012.6762 | 897.5895 | 1022.9523 | 1014.6575 | 1030.3669 | 962.3184 | 963.4212 |  | 918.5081 | 893.3435 | 989.366 | 1018.3826 | 993.4084 |  | 933.6252 | 834.7583 | 3.0473 | 18.9666 | 1.585 | 1.2192 | -16.4891 | 3.0864 | 5874.51 | 0.9 | 4.3825 | -3.3468 | -17.179 | 3.0068 | 7.6462 | -33.952 | 13.7422 |  | 209.029 | 219.151 | 75.0477 | 16.6384 |  | 186.8682
42838.5364 | 10035 | 422.5175 | 117.8217 | 88.9313 | 63.2517 | 36.8289 | 27.8315 | 53.2858 | 25.9375 | 99.7644 | 75.9119 | 48.5644 | 29.3156 | 23.3579 | 44.3621 | 510.9107 | 590.3691 | 623.9392 | 960.1167 | 559.04 | 537.2051 | 1003.7377 |  | 1082.8826 | 841.6782 | 918.3937 | 1078.9319 | 936.1826 | 925.7478 | 958.5882 | 810.6154 | 968.0062 | 974.3689 | 838.0574 | 688.2337 | 898.0062 |  | 657.3486 |  | 813.5788 | 865.4582 | 300.0959 | 805.3253 |  | 412.5435 | 622.301 | 543.5664 | 756.6228 | 848.6382 | 927.0894 | 951.998 | 41.946 | 286.1473 | 58.4705 | 496.7398 | 35.31 | 52.8801 | 58.981 | 89.8075 | 65.8254 |  |  | 3.6696 | -2.4577 | -67.1902 | 1.4745 | 9.4409 | -197.7428 | 32.4125 | -3.1861 | 12.2062 | 33.9783 | 33.761 | 0.0065991 | 0.00050434 | 0.00055855 | 995.4925 | 939.354 | 913.4306 | 837.0519 | 215.7776 | 77.0968 | 38.6643 | 123.2341 | 78.105 | 51.5366 | 37.7334 | 29.1345 | 27.8861 | 39.5774 | 653.6631 | 514.1284 | 396.5514 | 280.2793 | 223.1411 | 747.0928 | 425.6523 | 96.1954 | 171.355 | 672.7105 | 169.8285 | 526.3746 | 1036.4961 | 505.8202 | 853.7462 | 929.8312 | 1073.126 | 1065.5992 | 947.8976 | 1052.1212 | 76.846 | 25.964 | 767.0821 | 1057.5701 | 930.3244 | 765.689 | 1015.5926 | 851.6662 | 849.2649 | 984.3685 | 1040.7295 | 808.7162 | 944.3663 | 966.1664 | 521.5 | 969.2992 | 703.4601 | 697.1444 | 555.1756 |  |  | 797.5739 | 1099.2493 | 1003.8859 | 1123.7959 | 776.59 |  | 792.0865 |  |  | 569.1803 | 597.2841 | 539.2415 | [5 empty] | 822.1176 | 906.3118 | 1013.6274 | 859.5947 | 935.9015 | 1071.0261 | 937.7159 | 944.6778 | 958.2176 | 958.4641 | 304.0473 | 1112.0635 | 1084.7546 | 974.4443 | 1056.8779 | 969.8553 | 960.8496 | 948.546 | 1022.0138 | 1068.4537 | 1016.4684 | 1012.7973 | 897.6598 | 1023.6315 | 1014.7332 | 1032.0978 | 961.7101 | 963.5894 |  | 918.363 | 893.3291 | 989.6163 | 1018.4665 | 993.4992 |  | 933.7101 | 834.9898 | 3.1671 | 18.9665 | 1.5836 | 1.2179 | -16.5596 | 3.0864 | 5814.12 | 1.05 | 4.6853 | -3.2693 | -17.0939 | 2.5323 | 7.4184 | -33.9509 | 13.7454 |  | 209.5229 | 219.2551 | 71.8135 | 16.7542 |  | 186.8434
42838.5364 | 10036 | 422.9771 | 117.9962 | 88.9486 | 63.2477 | 36.8335 | 27.8339 | 53.2946 | 25.9395 | 99.754 | 75.9112 | 48.5696 | 29.3101 | 23.3653 | 44.3695 | 511.3452 | 590.2627 | 624.0933 | 961.0004 | 571.8391 | 544.8991 | 1000.776 |  | 1079.2979 | 841.5625 | 920.646 | 1085.8121 | 944.9968 | 925.529 | 958.4465 | 810.7919 | 969.1604 | 975.1372 | 837.9891 | 676.9716 | 896.35 |  | 657.37 |  | 813.5677 | 865.1188 | 300.139 | 805.2807 |  | 412.9363 | 622.5135 | 541.8874 | 754.002 | 847.9544 | 927.6734 | 950.9372 | 41.7889 | 286.1766 | 59.9257 | 497.2548 | 35.3083 | 52.864 | 59.0096 | 89.8225 | 65.8412 |  |  | 3.2753 | -2.2638 | -67.6956 | 1.3641 | 8.1543 | -197.752 | 32.2739 | -3.5797 | 11.7806 | 32.6886 | 33.6301 | 0.0066155 | 0.00023656 | 0.00055691 | 996.8313 | 939.4788 | 913.6502 | 837.1885 | 216.2784 | 77.1114 | 38.6649 | 123.2676 | 78.1208 | 51.5362 | 37.7359 | 29.1321 | 27.8792 | 39.5824 | 713.6332 | 519.4741 | 414.208 | 274.5564 | 224.7934 | 746.5362 | 425.3208 | 96.2064 | 171.5043 | 672.869 | 169.9649 | 526.6219 | 1033.2852 | 506.042 | 853.8257 | 922.2038 | 1072.5807 | 1064.9717 | 948.0116 | 1051.7469 | 66.6718 | 23.7845 | 767.0151 | 1054.8977 | 930.9983 | 765.6056 | 1021.7859 | 851.8457 | 849.3972 | 986.623 | 1052.5018 | 808.6161 | 944.4355 | 965.834 | 521.7994 | 969.6417 | 703.3928 | 697.1255 | 555.1649 |  |  | 797.5224 | 1099.5189 | 999.2218 | 1124.1305 | 776.5784 |  | 792.0031 |  |  | 572.4659 | 596.9852 | 540.0621 | [5 empty] | 822.2321 | 906.7485 | 1014.1244 | 859.6266 | 935.0632 | 1064.8213 | 938.3049 | 944.7229 | 958.2676 | 958.5165 | 317.5179 | 1112.4622 | 1084.8097 | 973.3602 | 1056.4023 | 969.8419 | 960.9647 | 948.6031 | 1022.4024 | 1068.8947 | 1015.9536 | 1012.9522 | 897.8357 | 1024.526 | 1014.7704 | 1032.7274 | 961.6714 | 963.7517 |  | 918.9797 | 893.338 | 990.4203 | 1018.6422 | 993.9352 |  | 933.7966 | 835.0653 | 3.1146 | 18.9656 | 1.5849 | 1.2195 | -16.4866 | 3.0864 | 5763.73 | 1.41 | 4.4262 | -3.1381 | -17.1601 | 2.4359 | 6.896 | -33.9599 | 13.7193 |  | 209.6899 | 219.6009 | 64.9543 | 14.7298 |  | 186.5371
42838.5364 | 10037 | 423.4363 | 118.1681 | 88.9776 | 63.2524 | 36.8384 | 27.8398 | 53.3095 | 25.9424 | 99.7573 | 75.9218 | 48.5738 | 29.3208 | 23.3631 | 44.3797 | 511.711 | 590.2551 | 624.1933 | 963.13 | 561.2871 | 562.9758 | 1000.8703 |  | 1080.5292 | 841.2389 | 920.3716 | 1091.8346 | 958.8774 | 925.3352 | 957.9871 | 810.5634 | 968.9244 | 974.2966 | 838.1538 | 679.0898 | 899.9762 |  | 657.4291 |  | 813.5581 | 865.087 | 300.0162 | 805.2979 |  | 412.6523 | 622.6197 | 541.1226 | 754.904 | 847.8497 | 928.5106 | 951.4756 | 41.0417 | 286.1924 | 59.8047 | 497.6505 | 35.3255 | 52.8549 | 59.0375 | 89.8352 | 65.8679 |  |  | 3.0092 | -2.823 | -67.6174 | 1.6901 | 8.6281 | -197.7415 | 32.0623 | -4.1599 | 11.8826 | 32.8607 | 33.757 | 0.0065662 | 0.00042384 | 0.00058319 | 995.5897 | 939.6322 | 913.8323 | 837.6971 | 216.781 | 77.126 | 38.6867 | 123.3044 | 78.1345 | 51.5471 | 37.7465 | 29.143 | 27.8846 | 39.5948 | 684.0575 | 493.9011 | 389.8141 | 266.5767 | 223.0665 | 744.9331 | 424.713 | 96.2028 | 171.6496 | 673.0035 | 170.0865 | 526.8359 | 1032.1757 | 506.2191 | 853.9348 | 913.8579 | 1071.7163 | 1064.0985 | 949.2577 | 1051.0424 | 90.3574 | 31.4424 | 766.9803 | 1053.1794 | 931.6466 | 765.596 | 1007.7772 | 852.0905 | 849.1588 | 986.2995 | 1026.9998 | 808.2789 | 943.9078 | 964.9233 | 521.6679 | 968.1851 | 703.3605 | 697.0977 | 554.0413 |  |  | 797.4497 | 1099.6858 | 996.2976 | 1123.5977 | 776.5431 |  | 791.9351 |  |  | 574.0063 | 596.6634 | 541.0158 | [5 empty] | 822.311 | 906.8662 | 1014.0848 | 859.8196 | 934.3394 | 1063.8952 | 938.8014 | 944.7591 | 958.3224 | 958.5346 | 329.4219 | 1113.6864 | 1085.1927 | 972.619 | 1056.0748 | 969.5145 | 961.0803 | 948.6565 | 1022.6527 | 1069.3198 | 1016.0244 | 1013.1333 | 897.5819 | 1025.8307 | 1014.8921 | 1031.6712 | 962.0866 | 963.9047 |  | 920.3313 | 893.3225 | 991.4896 | 1018.7734 | 994.1723 |  | 933.8038 | 835.1383 | 3.2033 | 18.9659 | 1.5833 | 1.2188 | -16.5456 | 3.0863 | 5716.32 | 0.95 | 4.2417 | -3.5045 | -17.1512 | 2.7115 | 7.096 | -33.9709 | 13.679 |  | 209.7945 | 219.3379 | 67.6778 | 17.3259 |  | 186.0553
42838.5365 | 10038 | 423.8901 | 118.338 | 89.0019 | 63.271 | 36.8466 | 27.843 | 53.3139 | 25.9472 | 99.7618 | 75.9273 | 48.5865 | 29.3225 | 23.3621 | 44.3898 | 512.0615 | 590.2832 | 624.3059 | 965.1668 | 534.5447 | 582.8443 | 998.2115 |  | 1080.8034 | 841.2608 | 921.1281 | 1089.788 | 963.9331 | 925.2215 | 957.762 | 810.3921 | 969.6148 | 974.4538 | 838.1059 | 675.177 | 899.7897 |  | 657.4629 |  | 813.5708 | 865.0306 | 299.9023 | 805.2784 |  | 412.7069 | 622.0543 | 543.4711 | 759.5986 | 849.7976 | 928.6843 | 950.0676 | 40.5957 | 286.3397 | 58.6069 | 498.0361 | 35.3319 | 52.8423 | 59.0674 | 89.8699 | 65.8751 |  |  | 3.069 | -2.4984 | -67.1784 | 1.7177 | 9.4587 | -197.729 | 32.2469 | -3.6349 | 12.3761 | 34.4398 | 33.7582 | 0.0067798 | 0.00038606 | 0.00055526 | 996.6915 | 939.8573 | 913.9851 | 838.1021 | 217.3288 | 77.1422 | 38.686 | 123.3412 | 78.1457 | 51.5663 | 37.7495 | 29.1468 | 27.8859 | 39.5929 | 695.1983 | 510.2521 | 413.9511 | 274.4819 | 226.0015 | 745.2586 | 425.0688 | 96.2092 | 171.7887 | 673.1565 | 170.2167 | 527.075 | 1031.0204 | 506.4002 | 854.079 | 908.2385 | 1071.0505 | 1063.7889 | 948.7546 | 1050.4147 | 101.2246 | 31.9293 | 766.9412 | 1051.4041 | 932.0098 | 765.525 | 1005.8965 | 852.3551 | 848.948 | 986.9099 | 1016.3469 | 808.1902 | 948.2329 | 970.2389 | 522.2309 | 967.3586 | 703.3672 | 697.035 | 553.6162 |  |  | 797.3775 | 1099.6323 | 995.9279 | 1123.1138 | 776.4363 |  | 791.888 |  |  | 574.938 | 596.9212 | 541.7738 | [5 empty] | 822.4215 | 906.8386 | 1014.0859 | 859.9736 | 933.0928 | 1071.6626 | 938.2938 | 944.8224 | 958.375 | 958.6284 | 342.572 | 1114.6876 | 1084.901 | 972.282 | 1055.9752 | 969.2807 | 961.2265 | 948.7622 | 1022.7475 | 1069.5416 | 1016.057 | 1013.2866 | 897.4506 | 1026.7405 | 1014.9301 | 1032.2603 | 960.5577 | 964.0903 |  | 920.7398 | 893.2678 | 992.054 | 1019.0131 | 993.907 |  | 933.8298 | 835.0472 | 3.1591 | 18.9666 | 1.5852 | 1.2197 | -16.5624 | 3.0863 | 5714.39 | 0.68 | 4.2833 | -3.2958 | -17.09 | 2.7327 | 7.4303 | -33.9723 | 13.7193 |  | 209.7637 | 219.0358 | 66.554 | 14.7109 |  | 185.6872
42838.5365 | 10039 | 424.3446 | 118.5076 | 89.0211 | 63.2782 | 36.8479 | 27.8402 | 53.3251 | 25.9427 | 99.7566 | 75.9346 | 48.5959 | 29.3184 | 23.366 | 44.3935 | 512.4063 | 590.1971 | 624.4852 | 966.5912 | 515.5025 | 575.7921 | 995.5515 |  | 1077.7055 | 841.0764 | 921.5948 | 1088.9875 | 964.9664 | 925.0971 | 957.4098 | 810.1932 | 971.6695 | 976.4809 | 838.0728 | 672.2307 | 901.0764 |  | 657.4734 |  | 813.5679 | 865.2411 | 299.9098 | 805.375 |  | 412.114 | 623.5279 | 547.7055 | 757.1743 | 851.895 | 930.5677 | 949.4746 | 40.5188 | 286.6262 | 58.1373 | 498.457 | 35.3475 | 52.8322 | 59.1091 | 89.9324 | 65.9028 |  |  | 3.2392 | -2.547 | -67.708 | 1.9785 | 9.2497 | -197.7625 | 32.8515 | -3.4515 | 11.9351 | 33.7647 | 33.6678 | 0.0064824 | 0.00041727 | 0.00055855 | 998.3569 | 940.0188 | 914.1992 | 837.9112 | 217.8331 | 77.1608 | 38.6963 | 123.3764 | 78.1654 | 51.5649 | 37.7493 | 29.1454 | 27.8887 | 39.5968 | 715.15 | 504.7428 | 415.443 | 288.1965 | 231.0533 | 746.5375 | 425.4796 | 96.2151 | 171.922 | 673.3113 | 170.3462 | 527.3114 | 1030.7946 | 506.6004 | 854.2222 | 904.3456 | 1070.8626 | 1063.6685 | 948.9989 | 1050.101 | 69.5905 | 27.3278 | 766.8837 | 1059.7232 | 932.4251 | 765.4653 | 999.4278 | 852.5735 | 848.9381 | 987.7989 | 1013.7002 | 807.7777 | 949.6777 | 971.8392 | 522.4486 | 967.4375 | 703.3699 | 697.0271 | 553.1852 |  |  | 797.3129 | 1099.7887 | 995.7993 | 1122.6822 | 776.3739 |  | 791.8323 |  |  | 576.3477 | 597.308 | 542.5422 | [5 empty] | 822.5707 | 906.7579 | 1015.1547 | 860.0029 | 932.1456 | 1068.759 | 938.2175 | 944.8847 | 958.3912 | 958.7732 | 354.6562 | 1113.5694 | 1085.6234 | 972.3495 | 1055.5743 | 969.332 | 961.3668 | 948.8108 | 1022.662 | 1070.1211 | 1015.5036 | 1013.4459 | 896.636 | 1027.0344 | 1014.957 | 1031.9861 | 960.6736 | 964.3091 |  | 920.6554 | 893.2337 | 992.1504 | 1019.0245 | 993.9679 |  | 933.8463 | 834.7662 | 3.1788 | 18.9662 | 1.5843 | 1.2175 | -16.552 | 3.0864 | 5735.25 | 0.74 | 4.3998 | -3.3305 | -17.1714 | 2.9353 | 7.3535 | -34.0018 | 13.8582 |  | 209.8615 | 218.761 | 64.7862 | 14.6225 |  | 185.5872
42838.5365 | 10040 | 424.7996 | 118.6678 | 89.0382 | 63.2864 | 36.8463 | 27.843 | 53.3353 | 25.9379 | 99.7664 | 75.9393 | 48.596 | 29.3258 | 23.3613 | 44.4066 | 512.7758 | 589.9088 | 624.5848 | 964.6812 | 549.6993 | 550.7546 | 1002.2636 |  | 1084.3262 | 840.4974 | 921.7047 | 1087.6311 | 965.4666 | 924.9542 | 957.3432 | 809.8096 | 972.6252 | 977.4396 | 838.8391 | 671.4087 | 903.0996 |  | 657.5459 |  | 813.5729 | 865.7653 | 299.9749 | 805.416 |  | 411.1072 | 624.6064 | 551.5441 | 757.289 | 854.0537 | 933.5588 | 951.4948 | 41.8569 | 286.8459 | 57.6547 | 498.6467 | 35.3543 | 52.8043 | 59.1299 | 89.9795 | 65.7164 |  |  | 3.1899 | -3.0011 | -68.1969 | 2.2039 | 9.3233 | -197.7678 | 31.3841 | -3.5672 | 12.1548 | 34.61 | 33.586 | 0.0067897 | 0.00024642 | 0.00053884 | 999.7943 | 940.0935 | 914.2347 | 837.6598 | 218.3267 | 77.167 | 38.7086 | 123.4084 | 78.1752 | 51.5737 | 37.7497 | 29.1471 | 27.8819 | 39.6003 | 706.7617 | 488.6881 | 379.5284 | 281.3252 | 229.3698 | 745.9932 | 424.9087 | 96.2303 | 172.0768 | 673.5164 | 170.4778 | 527.568 | 1034.4373 | 506.8129 | 854.3946 | 899.9033 | 1070.4531 | 1063.7723 | 950.3826 | 1050.0348 | 75.6633 | 22.6215 | 766.8302 | 1047.4748 | 932.9467 | 765.436 | 1001.4883 | 852.9086 | 848.3369 | 989.0007 | 1018.2649 | 807.2674 | 948.7413 | 972.4217 | 522.631 | 966.8089 | 703.3685 | 696.9985 | 552.9466 |  |  | 797.2548 | 1098.7761 | 995.7942 | 1121.8726 | 776.302 |  | 791.7678 |  |  | 577.0088 | 597.5732 | 543.3676 | [5 empty] | 822.7472 | 906.1264 | 1015.698 | 860.2901 | 931.8099 | 1062.062 | 938.0034 | 944.9565 | 958.4422 | 958.7872 | 365.0143 | 1112.7217 | 1085.3139 | 973.2282 | 1055.4521 | 969.4376 | 961.4416 | 948.8506 | 1022.8567 | 1071.2161 | 1015.6261 | 1013.6378 | 896.2954 | 1026.2141 | 1014.92 | 1031.5814 | 960.7413 | 964.5116 |  | 921.0459 | 893.2207 | 992.6294 | 1018.9807 | 994.1774 |  | 933.351 | 834.3736 | 3.2528 | 18.967 | 1.5851 | 1.2181 | -16.6125 | 3.0864 | 5826.75 | 0.51 | 4.3661 | -3.6173 | -17.2436 | 3.0999 | 7.3918 | -34.0444 | 13.562 |  | 209.2414 | 218.2398 | 65.527 | 18.5055 |  | 185.3523
42838.5365 | 10041 | 425.2544 | 118.8175 | 89.0659 | 63.2874 | 36.8416 | 27.8371 | 53.347 | 25.9449 | 99.7674 | 75.9466 | 48.597 | 29.3317 | 23.3684 | 44.4045 | 513.1868 | 589.8383 | 624.77 | 964.0711 | 542.6721 | 564.9768 | 1006.0413 |  | 1091.6859 | 839.119 | 922.9376 | 1087.6725 | 965.6993 | 924.8285 | 957.4533 | 809.5167 | 975.0523 | 980.8446 | 839.6295 | 671.8121 | 908.921 |  | 657.5909 |  | 813.573 | 866.3474 | 300.0355 | 805.3194 |  | 411.0116 | 624.7592 | 551.3749 | 760.1015 | 854.7103 | 934.1328 | 951.0493 | 43.3875 | 287.0089 | 58.277 | 498.8517 | 35.3572 | 52.747 | 59.1541 | 90.0209 | 65.2994 |  |  | 3.3482 | -2.8066 | -68.1654 | 1.6585 | 9.0907 | -197.7415 | 32.6261 | -3.7262 | 12.385 | 34.9643 | 33.6855 | 0.0066319 | 0.00039591 | 0.00057005 | 998.4918 | 940.1202 | 914.3425 | 837.4991 | 218.8315 | 77.1873 | 38.7195 | 123.4439 | 78.1991 | 51.5809 | 37.7645 | 29.1514 | 27.8831 | 39.6153 | 707.543 | 489.4416 | 377.8124 | 262.1106 | 217.2149 | 745.7193 | 424.4359 | 96.2348 | 172.2148 | 673.7283 | 170.5971 | 527.7981 | 1038.6277 | 506.9947 | 854.5623 | 894.1142 | 1070.3297 | 1064.2248 | 951.6691 | 1050.4324 | 87.0338 | 29.4576 | 766.7933 | 1056.0889 | 933.0671 | 765.3933 | 1000.7011 | 853.2944 | 847.0356 | 988.6496 | 1009.5808 | 807.1272 | 951.4608 | 974.2591 | 522.9425 | 966.6246 | 703.369 | 696.9973 | 553.5636 |  |  | 797.1955 | 1099.283 | 995.8281 | 1121.036 | 776.2359 |  | 791.6658 |  |  | 579.5371 | 598.1417 | 544.8003 | [5 empty] | 822.93 | 905.6732 | 1015.7412 | 860.6288 | 931.7966 | 1059.8429 | 937.975 | 945.0276 | 958.5066 | 958.9671 | 373.4583 | 1113.5602 | 1084.28 | 974.985 | 1056.7372 | 969.9043 | 961.5724 | 948.9416 | 1023.3688 | 1071.488 | 1016.3434 | 1013.8461 | 897.4888 | 1025.5082 | 1015.023 | 1028.966 | 960.6668 | 964.7296 |  | 922.5573 | 893.2127 | 994.0613 | 1019.302 | 994.1679 |  | 933.2862 | 834.4305 | 2.9469 | 18.9658 | 1.5848 | 1.2177 | -16.5961 | 3.0864 | 5870.58 | 0.87 | 4.4734 | -3.4984 | -17.2411 | 2.6893 | 7.3008 | -34.0503 | 13.831 |  | 209.5541 | 217.7009 | 65.344 | 18.6072 |  | 185.27
42838.5365 | 10042 | 425.7042 | 118.993 | 89.0871 | 63.2952 | 36.8475 | 27.843 | 53.3563 | 25.9523 | 99.757 | 75.9422 | 48.6034 | 29.3266 | 23.3631 | 44.4103 | 513.7063 | 589.9487 | 624.9254 | 964.0822 | 519.3035 | 579.2932 | 1006.1272 |  | 1091.312 | 837.5301 | 921.2204 | 1087.7878 | 965.7238 | 924.6315 | 957.0133 | 809.7488 | 979.9806 | 984.5078 | 839.8391 | 676.6818 | 914.5665 |  | 657.6199 |  | 813.5626 | 866.9101 | 299.9974 | 805.2225 |  | 409.8567 | 623.8692 | 549.8063 | 756.9362 | 855.2717 | 933.6853 | 951.1426 | 45.0825 | 287.2449 | 59.0307 | 499.0558 | 35.3629 | 52.6887 | 59.1776 | 90.0756 | 65.3343 |  |  | 3.3798 | -1.7644 | -67.9959 | 1.3976 | 8.5768 | -197.727 | 31.3828 | -3.6598 | 11.7401 | 33.6147 | 33.6415 | 0.0067798 | 0.00037127 | 0.00058155 | 998.2915 | 940.2604 | 914.5023 | 837.3736 | 219.334 | 77.1963 | 38.7297 | 123.4812 | 78.2111 | 51.5866 | 37.7629 | 29.1501 | 27.8828 | 39.6159 | 698.3396 | 493.1289 | 380.7065 | 272.1447 | 216.9424 | 746.2526 | 424.4988 | 96.2371 | 172.3435 | 673.9699 | 170.7142 | 528.0267 | 1041.3931 | 507.1636 | 854.7426 | 890.3499 | 1070.4906 | 1064.7792 | 952.7612 | 1050.7759 | 76.3958 | 30.048 | 766.7477 | 1059.9907 | 933.1755 | 765.3443 | 981.0013 | 853.2634 | 845.2934 | 989.6331 | 1012.88 | 807.0346 | 953.6423 | 976.9804 | 522.0587 | 966.5559 | 703.3367 | 696.9831 | 553.2526 |  |  | 797.1262 | 1099.3827 | 996.039 | 1122.0781 | 776.2158 |  | 791.6257 |  |  | 580.5334 | 598.9756 | 546.0283 | [5 empty] | 823.0963 | 905.544 | 1016.1389 | 861.1102 | 932.2481 | 1065.7176 | 937.7387 | 945.109 | 958.5447 | 959.1725 | 381.558 | 1115.5271 | 1083.7661 | 975.6631 | 1057.5479 | 970.0322 | 961.694 | 948.9913 | 1024.0731 | 1071.2957 | 1016.5678 | 1013.9925 | 898.1546 | 1026.1104 | 1015.7493 | 1028.1943 | 961.2919 | 964.9468 |  | 922.8898 | 893.2028 | 994.485 | 1020.5824 | 994.2162 |  | 933.456 | 834.7944 | 3.0404 | 18.9654 | 1.5854 | 1.2181 | -16.6105 | 3.0863 | 5925.19 | 0.77 | 4.4936 | -2.7725 | -17.2111 | 2.4675 | 7.0901 | -34.0427 | 13.5624 |  | 209.6173 | 218.3652 | 66.5539 | 18.2975 |  | 185.3534
42838.5365 | 10043 | 426.0446 | 119.1449 | 89.1089 | 63.3112 | 36.8668 | 27.8481 | 53.3709 | 25.9607 | 99.765 | 75.9554 | 48.6151 | 29.334 | 23.3708 | 44.4282 | 514.0904 | 589.9389 | 625.1014 | 963.7691 | 488.2892 | 586.217 | 1004.8745 |  | 1085.8714 | 836.0224 | 922.3162 | 1088.9405 | 965.544 | 924.5328 | 956.8338 | 809.6364 | 982.1321 | 984.5413 | 839.7643 | 764.6013 | 914.3001 |  | 657.6307 |  | 813.5566 | 867.0708 | 299.9396 | 805.2037 |  | 408.779 | 622.1995 | 547.0371 | 754.2929 | 854.7309 | 933.2591 | 951.0227 | 46.5844 | 287.5128 | 59.294 | 499.1756 | 35.3669 | 52.6279 | 59.1943 | 90.1412 | 65.3709 |  |  | 3.1314 | -2.0082 | -67.9702 | 2.0548 | 10.328 | -197.7303 | 32.6445 | -3.7466 | 11.9729 | 34.3093 | 33.6787 | 0.0065465 | 0.00043698 | 0.00055691 | 998.304 | 940.5423 | 914.6068 | 837.3297 | 219.8346 | 77.2065 | 38.7372 | 123.5231 | 78.2241 | 51.6002 | 37.766 | 29.1467 | 27.892 | 39.6305 | 692.851 | 491.493 | 390.4725 | 287.3086 | 228.9418 | 745.9782 | 424.5729 | 96.2454 | 172.4796 | 674.2031 | 170.8362 | 528.2618 | 1040.5322 | 507.3227 | 854.9233 | 883.8636 | 1070.5619 | 1065.3701 | 953.2374 | 1050.8154 | 73.5937 | 24.3624 | 766.7158 | 1059.8335 | 933.5322 | 765.3168 | 975.7272 | 853.1184 | 843.5619 | 991.9292 | 1005.2195 | 806.8648 | 962.625 | 979.3086 | 522.7852 | 964.3934 | 703.3223 | 696.9846 | 552.7497 |  |  | 797.0633 | 1099.645 | 996.3568 | 1120.9651 | 776.1838 |  | 791.5543 |  |  | 579.9919 | 598.5629 | 546.3928 | [5 empty] | 823.3068 | 905.3485 | 1016.2802 | 861.4511 | 931.9592 | 1060.2064 | 937.7204 | 945.1578 | 958.5767 | 959.2909 | 390.5128 | 1115.4895 | 1084.8153 | 977.3866 | 1058.6532 | 970.5798 | 961.8393 | 949.0495 | 1024.565 | 1071.9575 | 1016.711 | 1014.0569 | 899.1153 | 1027.0371 | 1016.7721 | 1029.9481 | 962.1585 | 965.1124 |  | 923.5472 | 893.1986 | 994.0015 | 1021.9805 | 994.2803 |  | 933.5467 | 835.1148 | 3.0803 | 18.966 | 1.5844 | 1.2185 | -16.5947 | 3.0864 | 5968.1 | 1.12 | 4.325 | -2.9551 | -17.1919 | 2.9891 | 7.779 | -34.037 | 13.8299 |  | 209.7801 | 217.6407 | 67.0674 | 17.2263 |  | 185.3935
42838.5365 | 10044 | 426.2824 | 119.2982 | 89.1317 | 63.3207 | 36.8747 | 27.8547 | 53.3937 | 25.958 | 99.7729 | 75.9646 | 48.6215 | 29.3421 | 23.3735 | 44.4387 | 514.3855 | 589.9556 | 625.2722 | 963.5073 | 474.6828 | 591.0994 | 998.6947 |  | 1078.25 | 835.4062 | 925.2614 | 1086.5236 | 965.492 | 924.4076 | 956.5645 | 809.4872 | 983.3401 | 986.3974 | 839.289 | 882.5878 | 908.7503 |  | 657.6751 |  | 813.5531 | 867.0668 | 299.9337 | 805.2413 |  | 408.0072 | 621.3416 | 545.9493 | 746.108 | 850.1994 | 932.7745 | 951.1838 | 47.8054 | 287.7196 | 58.8867 | 499.2341 | 35.3753 | 52.5775 | 59.2256 | 90.2028 | 65.419 |  |  | 3.2569 | -1.9004 | -67.2139 | 1.8228 | 9.4146 | -197.7573 | 31.7114 | -3.7308 | 12.2696 | 34.2464 | 33.6341 | 0.0067371 | 0.00038606 | 0.00056348 | 997.1594 | 940.622 | 914.649 | 837.257 | 220.3378 | 77.2224 | 38.7417 | 123.552 | 78.2378 | 51.6127 | 37.7744 | 29.1525 | 27.8946 | 39.6297 | 692.0686 | 483.3576 | 384.0576 | 289.5219 | 228.7824 | 745.4392 | 424.1211 | 96.2454 | 172.6267 | 674.4308 | 170.9615 | 528.4833 | 1038.8575 | 507.5021 | 855.083 | 878.3723 | 1070.7487 | 1065.5546 | 954.6169 | 1051.2759 | 74.8193 | 23.5202 | 766.6782 | 1049.426 | 933.5869 | 765.2809 | 984.7979 | 853.2962 | 842.5988 | 996.1178 | 1000.1815 | 806.6975 | 961.7278 | 979.29 | 522.723 | 962.6725 | 703.3359 | 696.9949 | 552.776 |  |  | 797.0129 | 1099.7211 | 996.4942 | 1119.4346 | 776.1116 |  | 791.5164 |  |  | 577.8968 | 598.5525 | 546.1316 | [5 empty] | 823.5199 | 904.9349 | 1015.5485 | 861.8049 | 931.4182 | 1062.9638 | 937.2672 | 945.206 | 958.6438 | 959.2783 | 398.632 | 1115.9616 | 1085.8963 | 977.9664 | 1059.1094 | 970.7716 | 961.9622 | 949.0949 | 1024.6612 | 1072.3132 | 1016.1187 | 1014.2323 | 899.4753 | 1027.4103 | 1017.2729 | 1031.9797 | 962.0468 | 965.2835 |  | 924.3487 | 893.1898 | 993.4632 | 1022.4996 | 994.176 |  | 933.6514 | 835.0623 | 2.9818 | 18.9657 | 1.5851 | 1.219 | -16.5401 | 3.0864 | 5954.9 | 1.05 | 4.4103 | -2.8733 | -17.0877 | 2.814 | 7.4256 | -34.0325 | 13.6281 |  | 209.8283 | 216.6554 | 66.9651 | 17.8541 |  | 185.4887
42838.5365 | 10045 | 426.5283 | 119.439 | 89.1632 | 63.315 | 36.8678 | 27.8485 | 53.4 | 25.9598 | 99.7752 | 75.9658 | 48.6269 | 29.3416 | 23.37 | 44.4366 | 514.703 | 590.0086 | 625.4368 | 964.0458 | 478.9307 | 589.5321 | 990.6999 |  | 1072.0436 | 835.3969 | 925.5205 | 1086.17 | 965.6321 | 924.282 | 956.3287 | 809.4199 | 982.5056 | 987.7343 | 838.7054 | 720.6501 | 901.921 |  | 657.7156 |  | 813.5472 | 866.7221 | 299.914 | 805.2807 |  | 407.0343 | 620.7249 | 548.1305 | 747.3729 | 852.0676 | 933.4689 | 951.455 | 48.2745 | 287.9072 | 58.9832 | 499.4006 | 35.3942 | 52.5213 | 59.25 | 90.2721 | 65.4414 |  |  | 3.2273 | -2.7278 | -67.4643 | 2.1606 | 9.021 | -197.7638 | 31.0201 | -3.7321 | 11.7767 | 32.5835 | 33.7216 | 0.0065597 | 0.00042056 | 0.00056676 | 997.221 | 940.5997 | 914.7136 | 837.2322 | 220.8615 | 77.2284 | 38.7506 | 123.5913 | 78.2552 | 51.622 | 37.7771 | 29.1571 | 27.8912 | 39.6408 | 692.9274 | 494.3855 | 374.4564 | 278.3569 | 216.5427 | 745.2747 | 423.4018 | 96.2383 | 172.7804 | 674.6761 | 171.081 | 528.7539 | 1037.9934 | 507.696 | 855.2807 | 871.5078 | 1070.8362 | 1065.3338 | 955.201 | 1051.4634 | 90.0542 | 35.522 | 766.6318 | 1050.9555 | 933.659 | 765.2081 | 987.8081 | 853.3238 | 843.2368 | 997.0896 | 997.3336 | 806.5387 | 959.2034 | 979.305 | 523.3847 | 961.803 | 703.3308 | 696.997 | 553.2706 |  |  | 796.9425 | 1100.3475 | 996.5308 | 1117.2613 | 776.0786 |  | 791.4546 |  |  | 574.6983 | 598.0855 | 545.8985 | [5 empty] | 823.6277 | 904.766 | 1016.0981 | 862.0001 | 930.6788 | 1067.2426 | 937.4383 | 945.2649 | 958.6792 | 959.3095 | 407.9659 | 1117.2379 | 1085.6942 | 977.4299 | 1060.2871 | 970.5993 | 962.1047 | 949.1522 | 1024.2917 | 1072.2356 | 1015.6048 | 1014.3718 | 899.1977 | 1027.1851 | 1017.4492 | 1030.978 | 962.2879 | 965.5047 |  | 924.9428 | 893.1623 | 992.5754 | 1022.4405 | 994.2553 |  | 933.7641 | 834.8788 | 3.1341 | 18.9658 | 1.5847 | 1.2192 | -16.5563 | 3.0864 | 5966.01 | 0.77 | 4.3898 | -3.4412 | -17.1136 | 3.0626 | 7.2708 | -34.0428 | 13.4826 |  | 210.2156 | 215.2659 | 66.812 | 18.7858 |  | 185.5341
42838.5366 | 10046 | 426.8003 | 119.5874 | 89.1892 | 63.3284 | 36.8819 | 27.8543 | 53.4202 | 25.968 | 99.7775 | 75.9763 | 48.6452 | 29.3426 | 23.3787 | 44.4508 | 514.9659 | 589.9966 | 625.6032 | 964.3371 | 499.9646 | 574.5594 | 988.8822 |  | 1069.5458 | 834.5566 | 921.6549 | 1083.9463 | 965.6608 | 924.1751 | 956.287 | 809.2742 | 980.946 | 986.6573 | 838.1945 | 707.988 | 895.877 |  | 657.763 |  | 813.5465 | 866.6147 | 299.822 | 805.2931 |  | 407.4394 | 620.2668 | 549.0984 | 754.621 | 852.6072 | 933.3828 | 951.0293 | 47.9258 | 288.0005 | 59.3608 | 499.5972 | 35.4068 | 52.4997 | 59.279 | 90.3424 | 65.4556 |  |  | 2.9389 | -1.451 | -67.6844 | 1.28 | 9.0256 | -197.7967 | 31.6325 | -3.5941 | 11.8197 | 32.0873 | 33.6947 | 0.0067174 | 0.00039263 | 0.00056019 | 999.2129 | 940.5633 | 914.7817 | 837.1502 | 221.3793 | 77.2133 | 38.7552 | 123.6131 | 78.2544 | 51.6144 | 37.7739 | 29.1525 | 27.8788 | 39.6304 | 720.052 | 505.0324 | 418.8307 | 297.7973 | 219.0333 | 746.2889 | 423.9961 | 96.2026 | 172.9134 | 674.8889 | 171.1916 | 528.9784 | 1038.2454 | 507.8505 | 855.4662 | 865.6689 | 1070.9953 | 1065.2355 | 955.7817 | 1051.4156 | 82.4051 | 36.8159 | 766.5915 | 1059.6748 | 933.8407 | 765.164 | 988.6844 | 853.331 | 842.344 | 994.8693 | 994.4562 | 806.2523 | 957.0805 | 977.406 | 524.2699 | 960.5899 | 703.3165 | 696.9899 | 554.6139 |  |  | 796.8882 | 1100.68 | 995.8792 | 1116.5032 | 776.0356 |  | 791.4072 |  |  | 573.8003 | 598.6075 | 545.695 | [5 empty] | 823.7563 | 904.7688 | 1016.2415 | 862.1939 | 929.0225 | 1072.3612 | 937.7686 | 945.333 | 958.7271 | 959.3456 | 418.7586 | 1117.3462 | 1084.9941 | 977.1852 | 1061.3506 | 970.6781 | 962.1964 | 949.24 | 1023.7405 | 1071.6584 | 1015.4812 | 1014.5182 | 898.3406 | 1026.7191 | 1017.126 | 1030.9095 | 962.2197 | 965.6997 |  | 924.8412 | 893.1523 | 991.994 | 1022.0917 | 994.6635 |  | 934.0637 | 835.0776 | 3.1702 | 18.9647 | 1.5854 | 1.2204 | -16.6032 | 3.0864 | 5977.2 | 1.01 | 4.189 | -2.5091 | -17.1371 | 2.3567 | 7.2724 | -34.0444 | 13.6146 |  | 210.4218 | 214.8012 | 64.1542 | 13.967 |  | 185.6275
42838.5366 | 10047 | 427.0676 | 119.7181 | 89.2006 | 63.3267 | 36.8839 | 27.8526 | 53.4207 | 25.9625 | 99.7751 | 75.9713 | 48.6444 | 29.3478 | 23.3717 | 44.4586 | 515.2006 | 590.0423 | 625.7513 | 964.0293 | 536.7885 | 562.3028 | 985.9503 |  | 1066.0031 | 833.8371 | 919.9876 | 1082.2024 | 965.6115 | 924.1428 | 956.4463 | 809.1126 | 979.0984 | 985.38 | 837.4859 | 711.8827 | 891.7744 |  | 657.8025 |  | 813.5517 | 866.9284 | 299.7644 | 805.3041 |  | 407.6943 | 619.6388 | 551.6334 | 763.8291 | 853.5155 | 931.6118 | 949.8521 | 47.6181 | 288.1853 | 60.6616 | 499.9459 | 35.4417 | 52.4726 | 59.3029 | 90.4109 | 65.4941 |  |  | 3.1242 | -2.0884 | -67.6588 | 1.8865 | 9.4429 | -197.7474 | 32.5393 | -3.3714 | 12.0632 | 32.9215 | 33.7971 | 0.0064923 | 0.00040413 | 0.00054541 | 1000.5825 | 940.5988 | 914.9951 | 837.3699 | 221.8794 | 77.2313 | 38.7584 | 123.6589 | 78.2727 | 51.6269 | 37.7791 | 29.145 | 27.8789 | 39.6344 | 721.6811 | 523.0458 | 457.7542 | 305.1857 | 219.9339 | 747.3631 | 424.9007 | 96.2117 | 173.0421 | 675.0879 | 171.3106 | 529.2037 | 1037.7528 | 508.0283 | 855.6476 | 857.7347 | 1070.9024 | 1064.9045 | 956.1633 | 1051.3188 | 90.7227 | 27.8822 | 766.5611 | 1049.5954 | 934.1713 | 765.1174 | 986.4262 | 853.395 | 841.4297 | 991.6985 | 991.3104 | 805.9917 | 954.3204 | 976.8921 | 525.0516 | 959.795 | 703.3462 | 696.9834 | 557.1856 |  |  | 796.8112 | 1101.1388 | 995.4278 | 1116.2014 | 775.9366 |  | 791.3161 |  |  | 575.8728 | 599.211 | 545.8055 | [5 empty] | 823.932 | 904.8413 | 1016.4666 | 862.3978 | 928.667 | 1073.7819 | 938.0915 | 945.4204 | 958.7911 | 959.4383 | 431.689 | 1117.7362 | 1085.0944 | 976.0285 | 1060.9954 | 970.5769 | 962.302 | 949.3346 | 1023.6678 | 1071.0267 | 1015.416 | 1014.6698 | 897.9284 | 1025.5381 | 1016.6066 | 1029.5711 | 962.6153 | 965.8518 |  | 924.5792 | 893.1334 | 991.5319 | 1021.5856 | 994.8792 |  | 934.4238 | 835.2031 | 3.0558 | 18.9653 | 1.5851 | 1.2213 | -16.5295 | 3.0864 | 5992.74 | 0.96 | 4.3193 | -3.0092 | -17.1279 | 2.8601 | 7.4331 | -34.0152 | 13.7982 |  | 210.7066 | 214.6217 | 64.351 | 9.8123 |  | 185.5764
42838.5366 | 10048 | 427.3364 | 119.8589 | 89.2262 | 63.3386 | 36.8963 | 27.8518 | 53.435 | 25.9671 | 99.79 | 75.9818 | 48.6499 | 29.3505 | 23.372 | 44.4748 | 515.5495 | 590.1091 | 625.9068 | 963.7771 | 552.1323 | 563.9853 | 986.9024 |  | 1067.7424 | 833.5331 | 921.0643 | 1082.2888 | 965.6506 | 924.0775 | 956.6884 | 808.9252 | 979.5411 | 985.8536 | 836.7917 | 938.996 | 897.1897 |  | 657.8385 |  | 813.5802 | 867.1281 | 299.7336 | 805.3746 |  | 407.4886 | 619.39 | 554.0429 | 765.6126 | 854.6419 | 930.7397 | 949.4618 | 47.4495 | 288.3705 | 61.533 | 500.4172 | 35.4972 | 52.4761 | 59.3235 | 90.4599 | 65.5234 |  |  | 3.2536 | -2.9216 | -67.9945 | 1.5383 | 8.8988 | -197.7711 | 32.5091 | -3.2229 | 11.7728 | 32.7281 | 33.5843 | 0.0065531 | 0.0002957 | 0.00054705 | 1000.5493 | 940.8677 | 915.1692 | 837.4668 | 222.3751 | 77.2405 | 38.7684 | 123.6905 | 78.2879 | 51.6387 | 37.7899 | 29.1524 | 27.8875 | 39.6583 | 697.2284 | 512.8125 | 420.2713 | 294.6274 | 218.3081 | 748.2269 | 425.0073 | 96.2377 | 173.2083 | 675.2968 | 171.4388 | 529.4466 | 1038.0724 | 508.2387 | 855.8253 | 850.8003 | 1070.7634 | 1064.373 | 955.7947 | 1051.0281 | 78.9247 | 25.0855 | 766.5255 | 1052.8265 | 934.7967 | 765.1047 | 1002.0037 | 854.0215 | 841.1546 | 990.4259 | 989.2921 | 805.6275 | 954.9948 | 976.0149 | 526.1804 | 964.2851 | 703.3423 | 697.0534 | 559.066 |  |  | 796.7636 | 1101.0867 | 995.2937 | 1116.9815 | 775.9384 |  | 791.2305 |  |  | 579.7211 | 599.6633 | 546.0923 | [5 empty] | 824.154 | 904.8919 | 1016.4425 | 862.5547 | 928.4102 | 1074.8507 | 938.8085 | 945.5231 | 958.8243 | 959.4591 | 443.4624 | 1117.7844 | 1086.8057 | 975.2116 | 1059.9501 | 970.5023 | 962.3744 | 949.4155 | 1023.7096 | 1070.7043 | 1014.5137 | 1014.8457 | 897.5942 | 1024.9946 | 1016.8876 | 1028.4733 | 963.2003 | 965.9785 |  | 924.4808 | 893.1068 | 991.6014 | 1022.4047 | 994.9061 |  | 934.7271 | 835.5308 | 3.1549 | 18.9646 | 1.5855 | 1.2217 | -16.5108 | 3.0864 | 6005.54 | 0.81 | 4.4083 | -3.5587 | -17.1679 | 2.5822 | 7.2132 | -34.0049 | 13.7868 |  | 210.6758 | 215.122 | 67.3725 | 13.9971 |  | 185.5041
42838.5366 | 10049 | 427.7963 | 120.0144 | 89.2484 | 63.3485 | 36.9016 | 27.8657 | 53.4502 | 25.9631 | 99.7861 | 75.9897 | 48.6601 | 29.356 | 23.3722 | 44.4746 | 515.8962 | 590.1673 | 626.0605 | 964.7214 | 526.7223 | 571.8166 | 988.0656 |  | 1070.7526 | 833.1406 | 918.337 | 1083.6176 | 965.2727 | 924.0129 | 956.8668 | 808.391 | 979.2931 | 985.5727 | 836.5627 | 975.738 | 903.391 |  | 657.8386 |  | 813.5601 | 866.9879 | 299.7687 | 805.3509 |  | 407.6046 | 618.8961 | 552.9618 | 762.5229 | 853.9629 | 930.272 | 950.4201 | 47.4869 | 288.5275 | 60.3528 | 500.7298 | 35.5388 | 52.5023 | 59.3503 | 90.5075 | 65.5408 |  |  | 3.3771 | -2.4688 | -67.9209 | 1.2123 | 9.5526 | -197.7652 | 32.515 | -3.8484 | 12.2685 | 33.6036 | 33.6381 | 0.0064282 | 0.00039263 | 0.00057333 | 999.0481 | 941.2488 | 915.252 | 837.5193 | 222.8696 | 77.2389 | 38.7793 | 123.7249 | 78.3038 | 51.6466 | 37.8017 | 29.1583 | 27.8913 | 39.6639 | 659.8783 | 478.7142 | 366.3591 | 277.9978 | 214.6872 | 747.74 | 424.4311 | 96.243 | 173.3586 | 675.5189 | 171.5438 | 529.6713 | 1037.7037 | 508.4266 | 855.971 | 844.7107 | 1070.9192 | 1064.2501 | 955.5681 | 1051.3013 | 86.6438 | 27.1992 | 766.5044 | 1061.8553 | 935.2734 | 765.0844 | 999.0826 | 854.2415 | 841.0326 | 993.2201 | 987.4538 | 805.0018 | 953.9559 | 977.7982 | 526.1932 | 964.4603 | 703.3491 | 697.0717 | 560.4706 |  |  | 796.701 | 1101.1513 | 994.8248 | 1117.6291 | 775.9205 |  | 791.1788 |  |  | 582.7733 | 599.9121 | 546.4714 | [5 empty] | 824.4385 | 904.8997 | 1016.4265 | 862.6923 | 928.0895 | 1073.0709 | 939.1049 | 945.6182 | 958.8414 | 959.4564 | 454.3952 | 1116.8447 | 1088.2504 | 973.9475 | 1060.346 | 970.1511 | 962.4436 | 949.5012 | 1023.5152 | 1071.0845 | 1013.78 | 1014.9555 | 897.4903 | 1025.4525 | 1017.5434 | 1028.6298 | 962.5812 | 966.0673 |  | 924.365 | 893.0901 | 991.6212 | 1024.078 | 994.7774 |  | 934.7933 | 836.0342 | 3.383 | 18.9658 | 1.5846 | 1.2208 | -16.5748 | 3.0863 | 6021.59 | 0.99 | 4.4916 | -3.2705 | -17.1539 | 2.2918 | 7.472 | -33.9978 | 13.7854 |  | 210.7174 | 215.5479 | 71.3508 | 19.8789 |  | 185.5866
42838.5366 | 10050 | 427.9735 | 120.1592 | 89.2769 | 63.3594 | 36.9055 | 27.8604 | 53.4621 | 25.97 | 99.792 | 75.9996 | 48.6651 | 29.3648 | 23.3836 | 44.4823 | 516.2469 | 590.2499 | 626.2051 | 966.3891 | 512.8227 | 571.7882 | 988.8096 |  | 1072.0911 | 832.3721 | 915.4634 | 1084.0224 | 963.9744 | 923.9491 | 957.0436 | 808.0314 | 979.4156 | 987.8368 | 836.4661 | 976.8925 | 902.6781 |  | 657.8917 |  | 813.5589 | 867.0312 | 299.6926 | 805.3331 |  | 408.2569 | 618.4472 | 549.265 | 758.283 | 853.9434 | 931.5579 | 951.2046 | 47.2945 | 288.7482 | 59.3831 | 501.3325 | 35.5552 | 52.4982 | 59.3613 | 90.5732 | 65.5618 |  |  | 3.1833 | -2.2185 | -67.848 | 1.9312 | 8.9599 | -197.7809 | 32.2285 | -3.2143 | 12.1112 | 33.1435 | 33.6231 | 0.0066631 | 0.00023821 | 0.00057662 | 999.801 | 941.5404 | 915.3197 | 837.542 | 223.3636 | 77.2433 | 38.7945 | 123.756 | 78.3178 | 51.6518 | 37.8009 | 29.1567 | 27.8858 | 39.6665 | 664.4723 | 486.2556 | 394.2009 | 275.523 | 215.8907 | 748.1653 | 424.6127 | 96.2565 | 173.5292 | 675.7589 | 171.6707 | 529.8967 | 1036.2113 | 508.6135 | 856.12 | 839.5925 | 1071.2382 | 1064.1123 | 955.2974 | 1051.4276 | 84.8956 | 29.5267 | 766.461 | 1058.6098 | 936.1283 | 765.0796 | 989.8941 | 854.3746 | 840.1216 | 985.1415 | 985.5075 | 804.6357 | 957.5163 | 980.5887 | 525.4769 | 964.2719 | 703.3667 | 697.1137 | 561.4251 |  |  | 796.6438 | 1100.5861 | 994.5094 | 1118.2505 | 775.9317 |  | 791.1154 |  |  | 584.7926 | 599.405 | 546.9773 | [5 empty] | 824.7445 | 904.8313 | 1016.8379 | 862.7963 | 927.6498 | 1073.1249 | 939.3368 | 945.7214 | 958.876 | 959.6459 | 466.3642 | 1116.9901 | 1088.0455 | 972.8103 | 1061.9722 | 970.5591 | 962.565 | 949.6079 | 1023.6325 | 1071.5675 | 1013.7943 | 1015.0602 | 897.2192 | 1026.1125 | 1017.5203 | 1029.3317 | 962.2352 | 966.1628 |  | 924.8525 | 893.0717 | 991.8235 | 1024.7131 | 994.7932 |  | 934.8051 | 836.15 | 3.0667 | 18.9637 | 1.5848 | 1.2205 | -16.4594 | 3.0864 | 6037.47 | 0.58 | 4.3611 | -3.0994 | -17.1404 | 2.8918 | 7.2404 | -34.0173 | 13.7318 |  | 210.3707 | 215.9533 | 70.9903 | 16.8195 |  | 185.7677
42838.5366 | 10051 | 427.825 | 120.2946 | 89.2944 | 63.3697 | 36.9092 | 27.8679 | 53.4779 | 25.9645 | 99.7959 | 76.0037 | 48.6705 | 29.3683 | 23.377 | 44.4941 | 516.5869 | 590.3231 | 626.3533 | 967.1819 | 517.6004 | 571.9694 | 986.9112 |  | 1071.3835 | 831.9296 | 914.9365 | 1085.5648 | 944.8186 | 923.9515 | 957.2435 | 807.8127 | 979.4916 | 986.8722 | 836.17 | 903.9124 | 898.4648 |  | 657.9284 |  | 813.5556 | 867.021 | 299.6236 | 805.1506 |  | 408.5098 | 617.6643 | 546.9203 | 752.7754 | 852.7246 | 932.3887 | 953.1263 | 47.2688 | 288.9936 | 59.5981 | 501.8903 | 35.5606 | 52.4938 | 59.3816 | 90.6145 | 65.5781 |  |  | 3.3574 | -1.6317 | -67.8651 | 1.8366 | 8.0413 | -197.7901 | 33.0387 | -3.9056 | 12.0363 | 33.3791 | 33.5952 | 0.006282 | 0.00029899 | 0.00053226 | 999.4856 | 941.8901 | 915.4682 | 837.7721 | 223.863 | 77.2549 | 38.8095 | 123.8025 | 78.3415 | 51.6705 | 37.8146 | 29.1643 | 27.8971 | 39.6802 | 664.5957 | 497.6351 | 391.4796 | 279.7124 | 219.9111 | 748.3414 | 424.6917 | 96.256 | 173.6477 | 675.9902 | 171.7863 | 530.1306 | 1036.1582 | 508.7836 | 856.254 | 832.7964 | 1070.8901 | 1063.5655 | 955.4512 | 1051.1692 | 94.2322 | 34.3945 | 766.4474 | 1054.2297 | 936.7406 | 765.0805 | 1013.298 | 854.8874 | 839.3385 | 982.6965 | 984.4065 | 804.3656 | 959.4094 | 981.9708 | 525.5475 | 964.3556 | 703.342 | 697.1051 | 562.8954 |  |  | 796.562 | 1100.2921 | 994.4446 | 1118.8372 | 775.8488 |  | 791.0556 |  |  | 586.2936 | 598.965 | 547.3394 | [5 empty] | 825.0394 | 904.539 | 1016.9263 | 863.0055 | 1013.9102 | 1071.0777 | 939.3914 | 945.8408 | 958.9031 | 959.6558 | 478.7258 | 1118.1781 | 1087.7721 | 974.0061 | 1062.6255 | 970.961 | 962.6297 | 949.7908 | 1023.8388 | 1071.6572 | 1014.5414 | 1015.2454 | 897.4075 | 1026.1014 | 1017.0603 | 1030.0923 | 962.0021 | 966.2626 |  | 924.9859 | 893.0523 | 991.9573 | 1024.358 | 994.8399 |  | 934.8505 | 836.0385 | 2.8875 | 18.9644 | 1.5847 | 1.2204 | -16.4709 | 3.0864 | 6065.7 | 1.18 | 4.4791 | -2.6569 | -17.135 | 2.8188 | 6.8615 | -34.0298 | 13.9081 |  | 210.192 | 216.33 | 71.0387 | 17.1368 |  | 185.5735
42838.5366 | 10052 | 427.4646 | 120.4242 | 89.3163 | 63.3725 | 36.9098 | 27.8653 | 53.4797 | 25.9641 | 99.7897 | 76.0032 | 48.6741 | 29.3642 | 23.3728 | 44.4985 | 516.9398 | 590.3844 | 626.5081 | 966.0898 | 517.3213 | 579.4553 | 980.6752 |  | 1063.9873 | 831.8018 | 919.6998 | 1086.677 | 937.5004 | 923.9953 | 957.2238 | 807.605 | 977.6673 | 985.6513 | 835.6348 | 761.9877 | 897.5006 |  | 657.9003 |  | 813.5527 | 866.5496 | 299.5575 | 804.9587 |  | 407.4331 | 616.5004 | 547.7523 | 754.7695 | 852.3954 | 931.9942 | 954.7315 | 47.1247 | 289.2207 | 60.2755 | 502.3029 | 35.5766 | 52.4942 | 59.3986 | 90.6399 | 65.6267 |  |  | 3.1656 | -1.8965 | -67.9689 | 1.5008 | 8.9376 | -197.7566 | 32.5715 | -3.5087 | 12.0774 | 34.2118 | 33.4893 | 0.0065449 | 0.00027435 | 0.00058483 | 999.4479 | 941.9944 | 915.5871 | 838.0407 | 224.3522 | 77.2555 | 38.8033 | 123.8368 | 78.3536 | 51.6706 | 37.8033 | 29.1641 | 27.8847 | 39.6776 | 705.3966 | 522.1217 | 421.7482 | 291.0114 | 222.0834 | 750.2418 | 425.6458 | 96.2515 | 173.751 | 676.2176 | 171.8829 | 530.3389 | 1036.8307 | 508.9539 | 856.3622 | 828.7978 | 1070.584 | 1063.3667 | 955.5676 | 1051.4397 | 93.1045 | 42.7555 | 766.4291 | 1063.9689 | 936.8951 | 765.0929 | 1023.3252 | 855.3034 | 839.3798 | 982.7609 | 983.4545 | 803.9975 | 957.1009 | 978.997 | 526.2943 | 963.8334 | 703.3247 | 697.0762 | 564.585 |  |  | 796.5068 | 1100.0183 | 995.2104 | 1119.1548 | 775.8541 |  | 791.0036 |  |  | 586.3835 | 598.0603 | 547.3142 | [5 empty] | 825.279 | 904.2138 | 1016.6819 | 863.2831 | 961.4283 | 1068.886 | 939.2903 | 945.9593 | 958.9354 | 959.6749 | 490.9971 | 1118.8761 | 1087.9455 | 975.372 | 1062.4351 | 971.2213 | 962.682 | 949.9604 | 1023.9539 | 1071.5109 | 1015.3944 | 1015.3867 | 897.0038 | 1025.3637 | 1016.8558 | 1029.6253 | 962.2008 | 966.3631 |  | 925.2811 | 893.0243 | 991.4881 | 1023.5228 | 994.9337 |  | 934.9303 | 836.4034 | 3.1702 | 18.965 | 1.5849 | 1.2203 | -16.5336 | 3.0864 | 6061.87 | 0.2 | 4.3492 | -2.8626 | -17.1369 | 2.5465 | 7.2326 | -34.0214 | 13.8072 |  | 210.0251 | 216.5119 | 67.1771 | 13.9533 |  | 185.3889
42838.5366 | 10053 | 426.9125 | 120.5604 | 89.3505 | 63.3809 | 36.9178 | 27.8666 | 53.4966 | 25.971 | 99.7932 | 76.0129 | 48.6857 | 29.3739 | 23.3889 | 44.5156 | 517.2536 | 590.4545 | 626.6566 | 965.5942 | 512.8074 | 582.6226 | 980.8719 |  | 1061.4199 | 831.7168 | 921.7583 | 1086.2299 | 937.4256 | 923.923 | 957.252 | 807.3227 | 974.9864 | 983.96 | 835.1673 | 758.2153 | 896.7059 |  | 657.9414 |  | 813.5968 | 866.0098 | 299.4458 | 805.0277 |  | 407.4556 | 616.7276 | 547.2825 | 750.2529 | 849.0517 | 931.0187 | 955.582 | 46.9272 | 289.2635 | 60.7448 | 502.6488 | 35.5839 | 52.4982 | 59.4247 | 90.6879 | 65.6381 |  |  | 3.2503 | -2.1055 | -67.6358 | 1.6 | 8.7135 | -197.752 | 32.6313 | -3.1966 | 12.2478 | 34.019 | 33.6513 | 0.0064069 | 0.00039591 | 0.00059305 | 1000.8077 | 942.2344 | 915.7763 | 838.2501 | 224.8798 | 77.2747 | 38.8108 | 123.8861 | 78.3683 | 51.6788 | 37.8193 | 29.1693 | 27.8974 | 39.693 | 704.5459 | 521.7665 | 461.8461 | 294.76 | 222.6586 | 751.7649 | 427.1199 | 96.2595 | 173.8849 | 676.4448 | 172.0004 | 530.5494 | 1037.3031 | 509.1301 | 856.4611 | 825.0735 | 1070.7161 | 1063.6885 | 954.8319 | 1051.8599 | 97.5663 | 24.1975 | 766.4027 | 1060.326 | 937.0369 | 765.0505 | 1012.4033 | 855.2696 | 839.6703 | 989.1416 | 982.0514 | 803.7019 | 953.6647 | 977.3203 | 527.5511 | 963.8257 | 703.3043 | 697.0808 | 565.9106 |  |  | 796.4588 | 1101.1334 | 995.9798 | 1120.0074 | 775.8489 |  | 790.9531 |  |  | 586.7873 | 597.2861 | 547.2965 | [5 empty] | 825.4522 | 903.9824 | 1016.0883 | 863.6084 | 928.7234 | 1074.4958 | 939.5603 | 946.0747 | 958.9985 | 959.7966 | 504.6804 | 1119.2641 | 1088.2658 | 976.3341 | 1062.9379 | 971.593 | 962.7741 | 950.0812 | 1024.2351 | 1071.571 | 1016.3441 | 1015.4932 | 896.1409 | 1025.2067 | 1016.9427 | 1028.9477 | 962.545 | 966.4397 |  | 925.0718 | 892.9874 | 990.5599 | 1022.7724 | 994.9067 |  | 935.0773 | 836.4883 | 3.0992 | 18.9648 | 1.585 | 1.2199 | -16.6069 | 3.0864 | 6083.88 | 0.72 | 4.4071 | -3.0165 | -17.097 | 2.6296 | 7.1385 | -34.0072 | 13.8143 |  | 210.7131 | 217.0366 | 67.812 | 9.7762 |  | 185.4537
42838.5366 | 10054 | 426.2431 | 120.6882 | 89.3716 | 63.3794 | 36.9134 | 27.8671 | 53.5004 | 25.9711 | 99.793 | 76.0168 | 48.6884 | 29.3757 | 23.3844 | 44.5166 | 517.5365 | 590.5213 | 626.8022 | 966.6111 | 510.1329 | 576.8531 | 983.0703 |  | 1067.1147 | 831.2847 | 920.4964 | 1086.719 | 937.3068 | 924.2513 | 956.8266 | 807.1425 | 973.8143 | 983.6499 | 835.0423 | 758.9209 | 898.2113 |  | 658.0945 |  | 813.5614 | 865.8269 | 299.2725 | 805.0389 |  | 406.636 | 615.3805 | 547.3825 | 750.6342 | 849.1945 | 931.3789 | 955.8502 | 46.5598 | 289.3448 | 60.1369 | 503.1701 | 35.5671 | 52.5003 | 59.4406 | 90.7564 | 65.6496 |  |  | 3.7458 | -2.6719 | -68.0681 | 1.9884 | 9.0742 | -197.7461 | 32.768 | -4.196 | 12.0268 | 32.8013 | 33.7592 | 0.0066024 | 0.00021521 | 0.00058648 | 999.296 | 942.4176 | 915.8516 | 838.4109 | 225.3829 | 77.2919 | 38.8216 | 123.9241 | 78.3898 | 51.6934 | 37.8241 | 29.172 | 27.905 | 39.7044 | 674.2374 | 504.5196 | 412.3213 | 284.5894 | 225.378 | 753.5616 | 427.0205 | 96.2546 | 174.0421 | 676.6997 | 172.1333 | 530.8052 | 1036.4888 | 509.3417 | 856.5869 | 819.5055 | 1071.0169 | 1064.2927 | 953.6566 | 1051.929 | 82.2891 | 27.844 | 766.3716 | 1067.1348 | 937.5134 | 765.0053 | 990.9806 | 855.1581 | 839.162 | 989.4466 | 980.7389 | 803.5786 | 952.5167 | 976.7845 | 528.7176 | 963.7206 | 703.2403 | 696.9363 | 566.7816 |  |  | 796.3934 | 1101.5949 | 995.6098 | 1120.1248 | 775.7331 |  | 790.8991 |  |  | 586.38 | 596.8293 | 547.4435 | [5 empty] | 825.6834 | 903.7454 | 1015.8829 | 863.7595 | 928.1624 | 1069.7352 | 939.4395 | 946.207 | 959.0595 | 959.7642 | 515.3688 | 1120.0003 | 1089.431 | 977.9341 | 1063.8077 | 971.7616 | 962.886 | 950.2052 | 1024.3227 | 1071.6266 | 1016.9617 | 1015.6247 | 895.4172 | 1025.4244 | 1017.056 | 1030.3906 | 962.3973 | 966.5174 |  | 924.5932 | 892.9355 | 990.0754 | 1022.5217 | 994.9067 |  | 935.1833 | 835.9763 | 3.0148 | 18.9648 | 1.5853 | 1.22 | -16.5372 | 3.0863 | 6101.24 | 0.57 | 4.7303 | -3.3956 | -17.1386 | 2.9292 | 7.2859 | -34.0118 | 13.8452 |  | 210.9995 | 217.1222 | 71.8191 | 15.2602 |  | 185.6257
42838.5367 | 10055 | 425.5819 | 120.8274 | 89.4006 | 63.3916 | 36.927 | 27.8711 | 53.5164 | 25.9771 | 99.7998 | 76.0268 | 48.6962 | 29.3792 | 23.387 | 44.5252 | 517.8514 | 590.611 | 626.9535 | 967.7968 | 521.2093 | 581.4677 | 987.4498 |  | 1073.7558 | 830.275 | 920.7937 | 1086.7341 | 937.4334 | 924.2136 | 956.9991 | 807.0854 | 972.6448 | 982.7661 | 835.2453 | 938.7465 | 899.6816 |  | 658.0838 |  | 813.5688 | 866.1309 | 299.1616 | 805.0532 |  | 407.1136 | 614.4425 | 552.4748 | 754.4715 | 850.4861 | 932.6685 | 955.6452 | 45.7695 | 289.2828 | 59.3957 | 503.6279 | 35.5431 | 52.5101 | 59.4615 | 90.8308 | 65.6863 |  |  | 3.8522 | -2.0917 | -67.6134 | 1.6519 | 9.479 | -197.7172 | 32.3067 | -3.5908 | 11.9299 | 32.7516 | 33.5511 | 0.0064003 | 0.0004222 | 0.00057991 | 998.7046 | 942.5417 | 915.9836 | 838.5806 | 225.8655 | 77.3085 | 38.8211 | 123.948 | 78.4004 | 51.6963 | 37.8277 | 29.1711 | 27.8993 | 39.7002 | 712.8857 | 517.778 | 414.6976 | 278.83 | 224.698 | 754.608 | 427.0935 | 96.2615 | 174.1982 | 676.9127 | 172.2346 | 531.0131 | 1034.985 | 509.5175 | 856.6971 | 808.5622 | 1071.1638 | 1064.3222 | 952.3932 | 1051.7722 | 86.4106 | 34.9616 | 766.3099 | 1064.1888 | 937.8312 | 764.9734 | 992.8334 | 855.2637 | 838.2628 | 989.9794 | 979.0351 | 803.464 | 951.8587 | 975.3489 | 526.9497 | 962.452 | 703.2192 | 696.9897 | 567.5379 |  |  | 796.3282 | 1102.7141 | 995.2632 | 1119.0565 | 775.7116 |  | 790.8317 |  |  | 587.4508 | 596.3224 | 547.5337 | [5 empty] | 825.916 | 903.642 | 1015.1782 | 863.9171 | 928.2597 | 1065.0749 | 939.0127 | 946.3498 | 959.0934 | 959.8542 | 526.6597 | 1120.6339 | 1090.6105 | 977.2878 | 1064.4074 | 971.9078 | 962.9539 | 950.3469 | 1024.2918 | 1071.426 | 1016.4152 | 1015.7116 | 896.0452 | 1025.5617 | 1016.8441 | 1030.9023 | 960.9471 | 966.5743 |  | 923.3226 | 892.944 | 990.5438 | 1022.1263 | 994.9644 |  | 935.3417 | 836.2164 | 3.0154 | 18.9647 | 1.5853 | 1.2197 | -16.524 | 3.0863 | 6175.56 | 0.72 | 4.7974 | -3.0028 | -17.0722 | 2.6685 | 7.4506 | -34.0275 | 13.7548 |  | 211.6927 | 216.4476 | 67.8983 | 15.0099 |  | 185.7151
42838.5367 | 10056 | 424.8151 | 120.9737 | 89.4396 | 63.4164 | 36.938 | 27.8869 | 53.5372 | 25.9845 | 99.8115 | 76.0345 | 48.7194 | 29.3873 | 23.3854 | 44.5438 | 518.1449 | 590.7045 | 627.1044 | 969.8068 | 500.0311 | 576.0526 | 986.389 |  | 1075.4071 | 829.0764 | 923.1468 | 1085.9026 | 937.3545 | 924.1238 | 956.8076 | 807.0193 | 974.1723 | 982.5956 | 835.138 | 976.6131 | 906.8958 |  | 658.134 |  | 813.5426 | 866.2158 | 299.0882 | 805.1412 |  | 407.5123 | 613.6336 | 552.5277 | 750.3393 | 847.2582 | 932.0734 | 953.9575 | 44.626 | 289.2532 | 59.2149 | 503.8893 | 35.5086 | 52.5309 | 59.4762 | 90.9077 | 65.6986 |  |  | 3.6945 | -2.2855 | -67.6877 | 1.8162 | 10.3359 | -197.7435 | 33.1268 | -3.2222 | 12.135 | 33.6611 | 33.841 | 0.0061145 | 0.00013635 | 0.00059962 | 998.6167 | 942.812 | 916.08 | 838.6052 | 226.3559 | 77.3249 | 38.8366 | 123.9919 | 78.4142 | 51.7056 | 37.837 | 29.1735 | 27.9004 | 39.7141 | 698.2967 | 531.1696 | 427.3669 | 280.1086 | 216.8929 | 755.4758 | 427.621 | 96.2531 | 174.3336 | 677.116 | 172.3457 | 531.2475 | 1034.5904 | 509.687 | 856.8178 | 803.1667 | 1071.1652 | 1064.3087 | 951.6993 | 1051.8744 | 81.7618 | 31.0814 | 766.3 | 1058.5643 | 938.2311 | 764.9613 | 981.5491 | 855.1705 | 836.8837 | 992.4032 | 977.2835 | 803.3778 | 952.8291 | 974.4067 | 527.1942 | 962.6596 | 703.2438 | 696.9436 | 568.1353 |  |  | 796.2726 | 1102.008 | 995.6905 | 1117.5238 | 775.6267 |  | 790.7761 |  |  | 586.8876 | 595.1754 | 546.7152 | [5 empty] | 826.1001 | 903.4122 | 1015.4878 | 863.7922 | 927.9595 | 1066.7411 | 938.7038 | 946.5272 | 959.149 | 960.2724 | 541.3426 | 1120.535 | 1090.4288 | 976.0139 | 1063.5464 | 972.179 | 963.0524 | 950.4787 | 1024.3065 | 1071.5955 | 1016.1204 | 1015.8875 | 895.9046 | 1024.3179 | 1016.1453 | 1034.9368 | 961.6393 | 966.6277 |  | 923.1307 | 892.8948 | 990.4828 | 1021.3226 | 994.9097 |  | 935.3951 | 836.3266 | 3.2148 | 18.9646 | 1.5849 | 1.22 | -16.503 | 3.0864 | 6272.65 | 0.67 | 4.6978 | -3.1374 | -17.0738 | 2.7968 | 7.7781 | -34.0214 | 13.9248 |  | 211.2579 | 215.4567 | 69.8297 | 13.702 |  | 185.713
42838.5367 | 10057 | 424.1229 | 121.0971 | 89.4576 | 63.4068 | 36.9288 | 27.8837 | 53.5374 | 25.9827 | 99.8081 | 76.0241 | 48.7149 | 29.3851 | 23.3804 | 44.5362 | 518.4321 | 590.8078 | 627.2614 | 969.862 | 527.3548 | 570.1605 | 986.7826 |  | 1077.874 | 828.0747 | 926.0823 | 1085.9763 | 937.3415 | 924.0401 | 956.948 | 806.9214 | 973.0843 | 980.1877 | 834.5285 | 976.6948 | 904.9228 |  | 658.076 |  | 813.6002 | 866.4057 | 299.1241 | 805.6108 |  | 408.4996 | 613.6057 | 551.0345 | 746.2194 | 843.8269 | 930.3916 | 954.805 | 43.3425 | 289.3227 | 58.9324 | 504.1741 | 35.4987 | 52.5627 | 59.4909 | 90.9633 | 65.7304 |  |  | 3.134 | -1.9142 | -67.2389 | 1.5935 | 8.6064 | -197.779 | 33.0795 | -3.3188 | 12.3292 | 33.6548 | 33.6655 | 0.005183 | -2.3e-05 | 0.00056841 | 998.2861 | 943.109 | 916.1933 | 838.7543 | 226.8477 | 77.3409 | 38.847 | 124.0247 | 78.4325 | 51.7181 | 37.8417 | 29.1748 | 27.8983 | 39.7218 | 723.8708 | 521.84 | 405.7836 | 280.4502 | 214.7139 | 755.9736 | 427.9351 | 96.2558 | 174.4561 | 677.3368 | 172.4444 | 531.4677 | 1036.8374 | 509.8541 | 856.9376 | 803.6336 | 1071.4635 | 1064.9579 | 950.9793 | 1052.7162 | 96.533 | 30.8878 | 766.2457 | 1062.384 | 938.332 | 764.8866 | 975.1395 | 855.2395 | 835.848 | 992.0323 | 976.047 | 803.2395 | 953.0207 | 971.7159 | 527.7879 | 963.2544 | 703.2236 | 696.9135 | 569.2155 |  |  | 796.2219 | 1100.9089 | 995.2605 | 1117.4908 | 775.5849 |  | 790.7762 |  |  | 587.5228 | 594.9305 | 546.0861 | [5 empty] | 826.2548 | 903.7456 | 1015.5157 | 863.6938 | 928.8138 | 1070.6046 | 939.1205 | 946.6812 | 959.2024 | 960.3761 | 557.1898 | 1123.9573 | 1089.7387 | 974.8159 | 1062.8535 | 972.2476 | 963.159 | 950.6331 | 1024.353 | 1071.7983 | 1015.9695 | 1016.036 | 895.148 | 1024.0838 | 1015.727 | 1035.091 | 962.6992 | 966.7032 |  | 923.8586 | 892.8527 | 990.5616 | 1020.7679 | 994.9634 |  | 935.3365 | 835.7319 | 2.956 | 18.9639 | 1.5849 | 1.2198 | -16.4716 | 3.0863 | 6353.38 | 1.15 | 4.327 | -2.8712 | -17.0168 | 2.6196 | 7.0926 | -34.0007 | 13.9052 |  | 210.5813 | 215.4475 | 67.1664 | 16.1596 |  | 185.8624
42838.5367 | 10058 | 423.4504 | 121.2215 | 89.4686 | 63.4115 | 36.936 | 27.8718 | 53.5473 | 25.9839 | 99.804 | 76.0332 | 48.7166 | 29.3804 | 23.3827 | 44.5425 | 518.7149 | 590.8898 | 627.4133 | 969.4049 | 531.4798 | 590.9641 | 983.9151 |  | 1077.4302 | 827.2517 | 927.6849 | 1083.1548 | 937.2324 | 923.9567 | 956.8661 | 806.8186 | 972.2743 | 979.9446 | 833.6042 | 977.0543 | 906.2751 |  | 658.121 |  | 813.5773 | 866.6907 | 299.0514 | 805.7706 |  | 408.2095 | 614.4334 | 550.9858 | 746.6967 | 842.9933 | 929.104 | 956.6708 | 42.2285 | 289.5411 | 59.3804 | 504.5088 | 35.4645 | 52.5766 | 59.5191 | 91.0411 | 65.7704 |  |  | 3.1255 | -1.976 | -67.6896 | 1.3681 | 9.4685 | -197.777 | 32.5669 | -3.4778 | 11.9799 | 33.5324 | 33.6665 | 0.005321 | -6.9e-05 | 0.00057662 | 998.9171 | 943.2134 | 916.4092 | 839.0548 | 227.3371 | 77.3594 | 38.8479 | 124.0576 | 78.4464 | 51.7196 | 37.843 | 29.1752 | 27.8916 | 39.7199 | 688.4806 | 516.9264 | 410.3617 | 279.1904 | 218.1858 | 756.9261 | 428.0237 | 96.2649 | 174.6048 | 677.587 | 172.5534 | 531.7027 | 1038.0788 | 510.0434 | 857.0637 | 802.8119 | 1072.0452 | 1065.9429 | 949.9103 | 1053.2644 | 102.2008 | 25.8613 | 766.1825 | 1065.5013 | 938.4201 | 764.8485 | 987.0912 | 855.3619 | 834.7621 | 991.8157 | 976.0028 | 803.0715 | 951.2778 | 971.1024 | 527.2909 | 962.767 | 703.1875 | 696.8628 | 570.2256 |  |  | 796.1531 | 1101.3251 | 995.3731 | 1118.4529 | 775.5438 |  | 790.6924 |  |  | 588.4594 | 593.9762 | 546.0755 | [5 empty] | 826.4691 | 904.1369 | 1015.7929 | 863.8166 | 930.4501 | 1069.623 | 939.3364 | 946.8191 | 959.2697 | 960.5338 | 575.844 | 1124.1194 | 1089.1028 | 976.6698 | 1062.3145 | 972.2873 | 963.2768 | 950.7873 | 1024.2243 | 1071.8313 | 1016.6442 | 1016.2026 | 894.3152 | 1025.2071 | 1015.6106 | 1032.7444 | 962.3307 | 966.7492 |  | 923.9832 | 892.826 | 990.3641 | 1020.4733 | 995.1328 |  | 935.384 | 835.5283 | 3.1024 | 18.9638 | 1.585 | 1.2193 | -16.4748 | 3.0864 | 6357.06 | 1.12 | 4.321 | -2.9185 | -17.0818 | 2.4284 | 7.4354 | -33.9823 | 13.7897 |  | 210.8398 | 216.0586 | 71.4403 | 15.6677 |  | 186.1842
42838.5367 | 10059 | 422.8084 | 121.3568 | 89.4899 | 63.417 | 36.9404 | 27.8704 | 53.5557 | 25.9805 | 99.804 | 76.0362 | 48.7201 | 29.3797 | 23.3831 | 44.5499 | 519.0155 | 590.9556 | 627.5877 | 968.9299 | 524.5716 | 599.8784 | 987.5347 |  | 1082.7888 | 826.7608 | 929.6928 | 1086.9019 | 937.0925 | 923.8406 | 956.9327 | 806.5632 | 970.5822 | 979.2153 | 832.7377 | 976.9777 | 909.427 |  | 658.2209 |  | 813.5377 | 866.8869 | 299.0471 | 805.8657 |  | 408.368 | 615.6335 | 551.2014 | 748.5492 | 842.2288 | 928.6591 | 954.4129 | 41.3992 | 289.7975 | 60.3437 | 504.8722 | 35.4594 | 52.5787 | 59.5337 | 91.1053 | 65.7891 |  |  | 2.9691 | -2.8572 | -67.915 | 1.7255 | 9.9351 | -197.7448 | 32.0984 | -3.6802 | 11.7748 | 33.4626 | 33.5556 | 0.0058615 | 0.00017578 | 0.00057498 | 997.7531 | 943.2314 | 916.5018 | 839.1787 | 227.8147 | 77.3727 | 38.8517 | 124.0991 | 78.4567 | 51.7268 | 37.8382 | 29.1794 | 27.8955 | 39.7217 | 730.8286 | 528.5099 | 402.8104 | 262.6622 | 209.1483 | 759.507 | 427.7544 | 96.2624 | 174.7357 | 677.8604 | 172.6614 | 531.9345 | 1037.1914 | 510.2343 | 857.1689 | 797.1307 | 1072.2775 | 1066.4338 | 948.899 | 1053.2518 | 95.8795 | 29.8738 | 766.1591 | 1067.5022 | 938.9069 | 764.8287 | 987.4529 | 855.5916 | 834.4354 | 985.3817 | 974.6852 | 802.6778 | 951.642 | 972.9485 | 527.1563 | 961.5444 | 703.1367 | 696.8645 | 571.1803 |  |  | 796.0958 | 1101.3548 | 995.7131 | 1119.2907 | 775.5011 |  | 790.6173 |  |  | 590.2741 | 593.4408 | 546.1723 | [5 empty] | 826.6048 | 904.1744 | 1015.7785 | 863.8757 | 929.7257 | 1072.1599 | 939.1852 | 946.9832 | 959.3127 | 960.6528 | 593.0066 | 1124.3611 | 1088.4891 | 978.0382 | 1061.99 | 972.5323 | 963.3991 | 950.9203 | 1024.1271 | 1071.4635 | 1016.4057 | 1016.3689 | 894.5931 | 1024.6737 | 1015.1818 | 1030.7899 | 962.0954 | 966.8117 |  | 924.7021 | 892.7981 | 990.046 | 1019.8906 | 995.31 |  | 935.4748 | 835.8304 | 3.0986 | 18.965 | 1.5845 | 1.2187 | -16.5542 | 3.0863 | 6328.67 | 1.03 | 4.2116 | -3.5118 | -17.1217 | 2.7292 | 7.615 | -33.9733 | 13.6876 |  | 210.8597 | 216.5849 | 67.6639 | 16.4557 |  | 186.3193
42838.5367 | 10060 | 422.1735 | 121.501 | 89.524 | 63.4275 | 36.9495 | 27.8828 | 53.5782 | 25.9934 | 99.817 | 76.0498 | 48.7377 | 29.3974 | 23.3924 | 44.568 | 519.3209 | 591.0212 | 627.7532 | 969.024 | 516.898 | 607.7792 | 988.9608 |  | 1085.9524 | 826.0689 | 930.6901 | 1088.1767 | 937.0522 | 923.7599 | 956.7988 | 806.2887 | 969.3202 | 979.1326 | 832.1012 | 976.7486 | 912.009 |  | 658.2684 |  | 813.5305 | 866.8951 | 299.1249 | 805.8816 |  | 409.523 | 616.9678 | 550.3356 | 753.1249 | 844.48 | 927.7561 | 952.788 | 41.3184 | 290.0339 | 61.1616 | 504.9544 | 35.4486 | 52.5754 | 59.5337 | 91.1705 | 65.8009 |  |  | 3.5585 | -2.2724 | -67.2159 | 1.9812 | 9.8312 | -197.7836 | 31.8612 | -3.445 | 12.3434 | 34.0834 | 33.5563 | 0.0065646 | 0.00022999 | 0.00056676 | 996.7816 | 943.374 | 916.5496 | 839.3837 | 228.3392 | 77.3849 | 38.8732 | 124.1412 | 78.4772 | 51.7372 | 37.8445 | 29.1846 | 27.8956 | 39.7273 | 743.0519 | 548.0154 | 424.5542 | 276.1943 | 219.4228 | 761.5999 | 428.212 | 96.2583 | 174.8605 | 678.0815 | 172.7692 | 532.1647 | 1036.3886 | 510.4015 | 857.2977 | 792.7163 | 1072.2737 | 1066.4984 | 950.7731 | 1053.6809 | 97.736 | 36.5616 | 766.1227 | 1061.2876 | 939.0634 | 764.975 | 997.9232 | 855.5951 | 833.8142 | 970.9692 | 974.4447 | 802.3873 | 953.9829 | 973.2419 | 527.652 | 961.7397 | 703.1414 | 696.8676 | 572.2244 |  |  | 796.0389 | 1100.6593 | 995.881 | 1119.2366 | 775.4647 |  | 790.5583 |  |  | 590.0608 | 592.9664 | 545.9223 | [5 empty] | 826.7258 | 904.0717 | 1016.3084 | 863.8874 | 928.897 | 1066.8304 | 939.118 | 947.1667 | 959.354 | 960.8273 | 608.1641 | 1124.7067 | 1089.0554 | 978.1527 | 1062.5499 | 972.6708 | 963.5272 | 951.1025 | 1024.172 | 1071.4292 | 1016.0781 | 1016.5855 | 894.7273 | 1023.5738 | 1015.0563 | 1030.8058 | 961.9875 | 966.8811 |  | 925.5403 | 892.7543 | 990.0176 | 1019.4584 | 995.4959 |  | 935.4921 | 835.7505 | 3.0955 | 18.9641 | 1.5851 | 1.2194 | -16.473 | 3.0863 | 6276.24 | 1.09 | 4.6105 | -3.1342 | -17.0462 | 2.9265 | 7.5723 | -33.9638 | 13.6318 |  | 210.4326 | 216.5456 | 67.0626 | 14.1264 |  | 186.3052
42838.5367 | 10061 | 421.4922 | 121.6335 | 89.546 | 63.4387 | 36.9568 | 27.884 | 53.5895 | 25.9951 | 99.8169 | 76.0578 | 48.7375 | 29.4024 | 23.3893 | 44.5843 | 519.6203 | 591.0661 | 627.9185 | 970.0462 | 508.5053 | 608.7946 | 989.7586 |  | 1087.8569 | 825.1175 | 928.614 | 1089.3265 | 937.0277 | 923.6939 | 956.8892 | 806.0701 | 969.5722 | 978.6408 | 831.7758 | 975.5474 | 913.7166 |  | 658.1856 |  | 813.5293 | 867.0466 | 299.0143 | 805.92 |  | 409.9385 | 618.5605 | 549.7047 | 757.2269 | 846.6976 | 928.161 | 954.0297 | 40.5824 | 290.1858 | 61.5949 | 505.0736 | 35.4488 | 52.596 | 59.5516 | 91.2354 | 65.8248 |  |  | 3.9791 | -1.8518 | -67.5589 | 2.1343 | 9.8194 | -197.7579 | 32.3685 | -3.5028 | 12.0159 | 34.56 | 33.6112 | 0.0066352 | 0.00045998 | 0.00054048 | 997.2126 | 943.4438 | 916.7631 | 839.6863 | 228.8314 | 77.3992 | 38.889 | 124.1778 | 78.483 | 51.7527 | 37.8563 | 29.1871 | 27.9054 | 39.745 | 705.4677 | 531.7441 | 419.4956 | 285.3288 | 231.1055 | 763.3472 | 428.8257 | 96.2629 | 174.9768 | 678.2969 | 172.8785 | 532.3912 | 1035.3305 | 510.5849 | 857.4262 | 785.489 | 1072.4098 | 1066.3958 | 950.8161 | 1054.0709 | 75.4203 | 28.7484 | 766.0901 | 1066.3543 | 939.4124 | 764.9831 | 992.1755 | 855.7588 | 833.0019 | 963.9796 | 973.9405 | 802.0926 | 950.7917 | 972.8143 | 528.6969 | 962.0749 | 703.1671 | 696.8981 | 573.3201 |  |  | 795.969 | 1100.2381 | 996.4398 | 1119.0065 | 775.415 |  | 790.4756 |  |  | 589.8588 | 592.3657 | 545.7477 | [5 empty] | 826.9083 | 904.0151 | 1016.8239 | 863.8725 | 928.8013 | 1066.2626 | 938.4621 | 947.3575 | 959.4063 | 960.9442 | 622.5475 | 1123.5731 | 1089.2999 | 977.3025 | 1064.1961 | 972.3577 | 963.6155 | 951.2676 | 1024.4077 | 1072.4486 | 1016.4254 | 1016.7344 | 894.6672 | 1023.6421 | 1015.422 | 1031.0991 | 961.0428 | 966.9408 |  | 925.9009 | 892.7016 | 991.301 | 1019.787 | 995.5956 |  | 935.5718 | 835.5186 | 3.1677 | 18.9643 | 1.5844 | 1.2192 | -16.5495 | 3.0863 | 6228.96 | 0.67 | 4.8755 | -2.8319 | -17.1049 | 3.0402 | 7.569 | -33.9673 | 13.7422 |  | 210.1752 | 216.3829 | 71.8729 | 14.8047 |  | 186.3733
42838.5367 | 10062 | 420.8217 | 121.7711 | 89.5736 | 63.4476 | 36.9569 | 27.8897 | 53.6062 | 25.9916 | 99.8147 | 76.0658 | 48.7516 | 29.399 | 23.3912 | 44.5909 | 519.9286 | 591.1597 | 628.1015 | 969.8059 | 506.0684 | 596.041 | 991.4689 |  | 1090.5706 | 823.9927 | 924.328 | 1089.1124 | 937.0431 | 923.6017 | 956.9005 | 806.1011 | 970.3379 | 979.9257 | 831.7079 | 975.1893 | 917.8258 |  | 658.2991 |  | 813.5221 | 867.3438 | 298.9449 | 805.9638 |  | 410.6606 | 620.5047 | 550.0159 | 758.8667 | 848.132 | 929.5294 | 953.9322 | 39.4709 | 290.4035 | 61.4655 | 505.3647 | 35.4504 | 52.6421 | 59.5516 | 91.2897 | 65.8438 |  |  | 3.7366 | -1.7224 | -67.802 | 1.8346 | 9.7176 | -197.7678 | 33.6157 | -3.9102 | 12.262 | 34.4344 | 33.6169 | 0.0066418 | 0.00034663 | 0.00054705 | 997.3899 | 943.5591 | 916.8784 | 839.8312 | 229.3159 | 77.4176 | 38.8877 | 124.217 | 78.5036 | 51.7627 | 37.8621 | 29.1845 | 27.9011 | 39.7452 | 652.0973 | 503.4149 | 407.066 | 279.9077 | 226.2028 | 762.7809 | 428.6631 | 96.2644 | 175.1015 | 678.5185 | 172.9773 | 532.615 | 1034.8547 | 510.7538 | 857.5405 | 780.3892 | 1072.6297 | 1066.7496 | 950.5088 | 1054.1905 | 60.184 | 22.9912 | 766.0736 | 1061.0643 | 939.7774 | 764.996 | 981.5385 | 855.9823 | 831.7148 | 952.1512 | 976.1209 | 802.3321 | 950.248 | 972.8027 | 528.9637 | 961.2074 | 703.2112 | 696.9788 | 573.6186 |  |  | 795.9112 | 1100.5582 | 997.4301 | 1118.3546 | 775.4064 |  | 790.4243 |  |  | 590.4128 | 591.9908 | 545.7654 | [5 empty] | 827.0739 | 903.7674 | 1017.1402 | 863.8992 | 928.5348 | 1067.0574 | 937.3839 | 947.5411 | 959.4639 | 961.0445 | 635.8741 | 1123.6305 | 1088.3701 | 976.4989 | 1065.0103 | 972.3896 | 963.7138 | 951.4292 | 1025.0278 | 1073.2308 | 1017.2381 | 1016.8655 | 894.9306 | 1025.5991 | 1015.9587 | 1032.0082 | 960.7706 | 967.0105 |  | 926.0404 | 892.6695 | 993.3351 | 1020.4963 | 995.7483 |  | 935.667 | 835.3771 | 3.3611 | 18.9657 | 1.585 | 1.2205 | -16.5729 | 3.0863 | 6198.25 | 0.93 | 4.7246 | -2.7341 | -17.1543 | 2.8218 | 7.5339 | -33.9875 | 14.0124 |  | 210.3739 | 215.9386 | 77.5971 | 16.1549 |  | 186.4976
42838.5367 | 10063 | 420.1143 | 121.9012 | 89.5994 | 63.4571 | 36.9723 | 27.8945 | 53.6165 | 25.9956 | 99.8224 | 76.0713 | 48.7635 | 29.4071 | 23.3941 | 44.5892 | 520.2329 | 591.2356 | 628.2756 | 969.3534 | 519.5379 | 586.051 | 995.8942 |  | 1094.6216 | 823.1244 | 923.8776 | 1088.8472 | 936.9657 | 923.4967 | 956.6858 | 806.3479 | 971.9005 | 980.6847 | 831.3794 | 873.3047 | 921.6218 |  | 658.3734 |  | 813.5256 | 867.5466 | 298.8799 | 806.0068 |  | 410.8121 | 621.6885 | 550.5854 | 761.7021 | 850.7944 | 931.6143 | 954.7528 | 39.3165 | 290.5394 | 61.3458 | 505.6138 | 35.4461 | 52.6994 | 59.5583 | 91.3265 | 65.8584 |  |  | 3.1997 | -1.792 | -67.6772 | 2.0022 | 9.1222 | -197.7704 | 32.697 | -3.7407 | 12.0941 | 33.755 | 33.5843 | 0.0066927 | 0.00045505 | 0.00058483 | 997.9216 | 943.8131 | 916.8955 | 839.8055 | 229.7995 | 77.4268 | 38.8918 | 124.2502 | 78.5173 | 51.7674 | 37.8608 | 29.1861 | 27.8982 | 39.7479 | 632.7456 | 485.1357 | 382.0403 | 261.693 | 218.1535 | 760.1945 | 427.9298 | 96.2609 | 175.2451 | 678.7647 | 173.0874 | 532.8452 | 1036.1863 | 510.9347 | 857.6655 | 775.2549 | 1072.688 | 1067.2178 | 950.2942 | 1054.4089 | 68.3301 | 24.3536 | 766.0647 | 1068.394 | 939.9071 | 765.008 | 995.9599 | 856.5662 | 830.7419 | 951.0525 | 978.3239 | 802.4519 | 953.4244 | 973.2426 | 527.4873 | 960.8271 | 703.2285 | 696.9565 | 573.5848 |  |  | 795.8633 | 1100.2389 | 998.9755 | 1118.7187 | 775.382 |  | 790.3899 |  |  | 590.9108 | 591.7272 | 545.8145 | [5 empty] | 827.2158 | 903.4768 | 1016.5761 | 864.0451 | 928.7655 | 1069.2554 | 935.9365 | 947.7214 | 959.5189 | 961.15 | 646.4134 | 1123.8938 | 1087.8173 | 977.2561 | 1064.8801 | 972.6091 | 963.8356 | 951.548 | 1025.8183 | 1073.3362 | 1018.1902 | 1016.9766 | 895.5929 | 1027.7438 | 1016.6837 | 1031.6589 | 962.013 | 967.0711 |  | 925.9685 | 892.6467 | 994.8014 | 1021.2265 | 996.0127 |  | 935.7074 | 835.0877 | 3.1665 | 18.9668 | 1.5845 | 1.2201 | -16.5568 | 3.0862 | 6166.4 | 0.92 | 4.3717 | -2.7907 | -17.1499 | 2.9498 | 7.3058 | -34.0172 | 13.8316 |  | 210.1787 | 216.1284 | 78.8103 | 18.7967 |  | 186.5254
42838.5368 | 10064 | 419.4107 | 122.056 | 89.6364 | 63.4628 | 36.9739 | 27.8945 | 53.6291 | 25.9991 | 99.8238 | 76.0793 | 48.7625 | 29.4082 | 23.3996 | 44.6047 | 520.5286 | 591.3034 | 628.432 | 969.5198 | 521.8869 | 587.5913 | 998.4901 |  | 1097.3219 | 822.3033 | 924.1278 | 1089.8633 | 936.8815 | 923.427 | 956.4148 | 806.3689 | 975.8373 | 983.8802 | 830.6137 | 869.4827 | 924.5762 |  | 658.3954 |  | 813.5113 | 867.7679 | 298.8183 | 806.0447 |  | 411.558 | 621.9586 | 550.5953 | 762.6093 | 850.4093 | 931.4737 | 956.5385 | 39.5508 | 290.594 | 61.4441 | 505.9396 | 35.4444 | 52.7788 | 59.562 | 91.389 | 65.8806 |  |  | 3.2418 | -1.7427 | -67.5451 | 2.1921 | 7.967 | -197.7402 | 32.4171 | -3.8557 | 12.0421 | 34.0895 | 33.6254 | 0.006696 | 0.00032363 | 0.00056019 | 997.6846 | 943.9557 | 916.9581 | 839.9532 | 230.2802 | 77.4477 | 38.9047 | 124.29 | 78.5359 | 51.7793 | 37.8713 | 29.187 | 27.9009 | 39.7571 | 658.4021 | 488.0706 | 375.829 | 257.7977 | 214.6314 | 758.6335 | 427.3018 | 96.256 | 175.3826 | 679.0501 | 173.1943 | 533.1155 | 1039.0121 | 511.1288 | 857.7931 | 771.8679 | 1072.8538 | 1067.4723 | 951.7608 | 1054.7814 | 79.7453 | 28.7684 | 766.0235 | 1068.075 | 940.1604 | 764.9674 | 988.8513 | 856.3895 | 830.0551 | 944.8029 | 976.7919 | 802.3326 | 956.1356 | 975.7631 | 525.4062 | 959.6702 | 703.2161 | 696.9155 | 574.1511 |  |  | 795.8039 | 1099.918 | 1000.1736 | 1118.5377 | 775.2949 |  | 790.3457 |  |  | 592.3893 | 590.3923 | 546.0321 | [5 empty] | 827.3774 | 903.2169 | 1016.8335 | 864.1494 | 929.1088 | 1071.7835 | 934.9375 | 947.8984 | 959.5876 | 961.3411 | 656.1828 | 1123.6142 | 1088.108 | 978.1069 | 1064.6382 | 972.8272 | 963.9562 | 951.6991 | 1026.218 | 1072.9197 | 1018.4875 | 1017.1116 | 897.3391 | 1029.3467 | 1017.0782 | 1030.3878 | 962.1592 | 967.1378 |  | 926.0457 | 892.6442 | 995.99 | 1021.667 | 996.265 |  | 935.7805 | 834.7357 | 3.158 | 18.9653 | 1.5855 | 1.2208 | -16.405 | 3.0863 | 6157.35 | 1.07 | 4.3998 | -2.7525 | -17.1357 | 3.087 | 6.8272 | -34.0126 | 13.7715 |  | 209.9829 | 215.9794 | 75.3963 | 19.3681 |  | 186.6114
42838.5368 | 10065 | 418.812 | 122.1949 | 89.6568 | 63.4723 | 36.983 | 27.8911 | 53.6338 | 25.9992 | 99.8273 | 76.0832 | 48.7695 | 29.4138 | 23.3903 | 44.6138 | 520.8412 | 591.3829 | 628.5706 | 969.4354 | 529.6358 | 594.1697 | 995.8257 |  | 1096.6612 | 821.621 | 921.3385 | 1089.9613 | 936.8706 | 923.3728 | 956.4524 | 806.1649 | 979.2687 | 987.9285 | 830.1056 | 874.2204 | 920.8069 |  | 658.4188 |  | 813.5122 | 867.448 | 298.782 | 806.1262 |  | 412.0837 | 622.6168 | 547.0211 | 761.4302 | 850.9406 | 932.7419 | 957.9101 | 40.2017 | 290.6908 | 60.5726 | 506.2565 | 35.433 | 52.8463 | 59.5533 | 91.4415 | 65.8836 |  |  | 3.5086 | -1.5265 | -68.1174 | 1.8215 | 8.4204 | -197.7389 | 32.2417 | -3.4404 | 11.9779 | 32.8275 | 33.6483 | 0.0065662 | 0.00050927 | 0.00053555 | 999.0772 | 944.0782 | 917.0204 | 840.1796 | 230.7537 | 77.4628 | 38.9046 | 124.3141 | 78.5386 | 51.7825 | 37.8751 | 29.1788 | 27.894 | 39.7584 | 674.2508 | 493.4177 | 379.5155 | 257.2197 | 213.6396 | 757.9291 | 427.3304 | 96.2534 | 175.5404 | 679.3014 | 173.4008 | 533.3498 | 1039.5019 | 511.285 | 857.9099 | 767.6448 | 1073.161 | 1067.7584 | 952.6812 | 1054.9648 | 75.1787 | 28.6944 | 765.9892 | 1063.908 | 940.4588 | 764.9496 | 990.5703 | 856.4913 | 829.2148 | 942.884 | 974.989 | 801.9884 | 957.5421 | 979.561 | 524.1822 | 958.1848 | 703.2323 | 696.894 | 574.7458 |  |  | 795.7484 | 1100.0444 | 1000.9302 | 1118.4176 | 775.2321 |  | 790.2773 |  |  | 591.3123 | 587.7845 | 545.5457 | [5 empty] | 827.5552 | 903.0471 | 1017.1987 | 864.2367 | 928.9209 | 1071.3023 | 934.3746 | 948.0711 | 959.6644 | 961.4777 | 663.6805 | 1123.3523 | 1088.3232 | 978.5409 | 1064.631 | 973.1562 | 964.0886 | 951.8593 | 1025.9143 | 1072.4095 | 1018.7813 | 1017.2748 | 898.4918 | 1029.9026 | 1017.2378 | 1029.8312 | 962.1045 | 967.2006 |  | 926.3107 | 892.6734 | 996.5627 | 1022.0012 | 996.3058 |  | 935.8661 | 834.8501 | 3.4125 | 18.9662 | 1.5846 | 1.2201 | -16.5514 | 3.0863 | 6189.1 | 0.97 | 4.5774 | -2.577 | -17.2145 | 2.815 | 7.0224 | -34.0304 | 13.7414 |  | 210.0622 | 215.8817 | 73.3818 | 18.9638 |  | 186.7848
42838.5368 | 10066 | 418.2128 | 122.3308 | 89.6774 | 63.4758 | 36.9841 | 27.8957 | 53.6485 | 26.0009 | 99.8312 | 76.0894 | 48.7835 | 29.4079 | 23.3891 | 44.6135 | 521.1561 | 591.4626 | 628.6812 | 969.2513 | 549.6441 | 604.9758 | 992.7056 |  | 1094.4728 | 821.2553 | 915.6003 | 1089.6437 | 936.8522 | 923.2584 | 956.8729 | 805.8536 | 977.0215 | 984.7879 | 829.5404 | 874.3752 | 917.0757 |  | 658.476 |  | 813.5143 | 867.1443 | 298.8493 | 806.1469 |  | 413.5335 | 623.409 | 544.8689 | 757.1849 | 850.9776 | 933.5891 | 957.0891 | 40.8063 | 290.7508 | 59.4715 | 507.0176 | 35.433 | 52.8922 | 59.5584 | 91.4763 | 65.8883 |  |  | 3.481 | -2.5464 | -68.2291 | 1.3602 | 9.9265 | -197.7934 | 33.3732 | -3.6434 | 11.9153 | 33.1026 | 33.661 | 0.0066763 | 0.00036306 | 0.0006144 | 997.7791 | 944.1517 | 917.2139 | 840.4727 | 231.2437 | 77.484 | 38.9225 | 124.3566 | 78.5628 | 51.7933 | 37.8813 | 29.1928 | 27.906 | 39.7752 | 686.3704 | 490.023 | 371.3171 | 262.8982 | 215.4215 | 757.471 | 426.9877 | 96.2672 | 175.7044 | 679.5302 | 173.6255 | 533.5706 | 1037.1767 | 511.4533 | 858.0245 | 760.1488 | 1073.4526 | 1067.8962 | 952.5753 | 1054.8677 | 111.5251 | 27.5501 | 765.9551 | 1058.982 | 940.0538 | 764.9017 | 970.2822 | 856.2496 | 828.7624 | 941.9188 | 974.2716 | 801.5527 | 953.7836 | 975.6553 | 523.3777 | 957.7224 | 703.2084 | 696.8659 | 575.3717 |  |  | 795.6982 | 1099.8793 | 1001.2138 | 1119.1723 | 775.1628 |  | 790.2375 |  |  | 589.1362 | 585.0278 | 544.2298 | [5 empty] | 827.7303 | 902.8895 | 1017.9357 | 864.3039 | 929.7683 | 1069.5689 | 934.1898 | 948.2536 | 959.7403 | 961.573 | 667.8027 | 1122.8698 | 1087.9244 | 977.9683 | 1064.652 | 973.0735 | 964.1588 | 951.9983 | 1025.5979 | 1072.1229 | 1019.081 | 1017.4382 | 898.452 | 1029.8112 | 1016.9794 | 1030.871 | 961.8698 | 967.222 |  | 926.5105 | 892.6472 | 996.1284 | 1022.0241 | 996.2919 |  | 935.8986 | 835.3538 | 3.2081 | 18.9658 | 1.5857 | 1.2203 | -16.5042 | 3.0863 | 6150.8 | 0.4 | 4.5601 | -3.3298 | -17.2362 | 2.4336 | 7.6273 | -34.0471 | 13.9853 |  | 209.9621 | 216.3564 | 71.8705 | 19.81 |  | 186.957
42838.5368 | 10067 | 417.5589 | 122.4707 | 89.7083 | 63.4775 | 36.9847 | 27.8977 | 53.66 | 25.9986 | 99.8371 | 76.0887 | 48.79 | 29.4146 | 23.393 | 44.628 | 521.4649 | 591.5565 | 628.79 | 969.9632 | 559.4706 | 551.9974 | 988.873 |  | 1092.037 | 820.9582 | 912.1142 | 1092.065 | 936.8815 | 922.9786 | 957.2016 | 805.6641 | 973.4567 | 981.3387 | 828.7685 | 876.1376 | 918.4087 |  | 658.4603 |  | 813.5129 | 867.1825 | 298.9259 | 806.171 |  | 413.0683 | 623.535 | 544.7122 | 756.2234 | 851.494 | 932.7876 | 955.7982 | 41.1781 | 290.7237 | 58.2646 | 507.871 | 35.4318 | 52.9268 | 59.5659 | 91.5086 | 65.909 |  |  | 3.5828 | -2.662 | -67.7711 | 2.106 | 9.6045 | -197.7514 | 31.917 | -3.6533 | 12.4518 | 34.0834 | 33.5339 | 0.0066336 | 0.00047477 | 0.00059798 | 998.4166 | 944.4219 | 917.2736 | 840.6793 | 231.7722 | 77.4949 | 38.9396 | 124.3956 | 78.5823 | 51.8058 | 37.8929 | 29.1941 | 27.9113 | 39.7827 | 732.2137 | 514.0833 | 396.1497 | 260.5253 | 215.0497 | 759.9609 | 427.1998 | 96.2753 | 175.8575 | 679.7313 | 173.6756 | 533.8014 | 1034.5525 | 511.6095 | 858.1451 | 752.4168 | 1073.5842 | 1068.0108 | 953.3504 | 1054.6639 | 98.7276 | 28.4199 | 765.9248 | 1059.6366 | 939.9528 | 764.8824 | 961.8452 | 856.0231 | 828.5774 | 976.2778 | 974.1837 | 801.4072 | 952.4753 | 972.9041 | 522.4893 | 957.6777 | 703.2353 | 696.9514 | 575.9195 |  |  | 795.6487 | 1101.3399 | 1000.6822 | 1119.0813 | 775.1332 |  | 790.2144 |  |  | 586.6911 | 582.6517 | 542.6071 | [5 empty] | 827.9087 | 902.7195 | 1018.5574 | 864.2838 | 932.3125 | 1071.4787 | 933.573 | 948.4424 | 959.7915 | 961.6187 | 674.4634 | 1121.3575 | 1087.3342 | 977.9872 | 1064.5138 | 973.3348 | 964.2426 | 952.1806 | 1025.0799 | 1071.9162 | 1019.0939 | 1017.5569 | 898.2569 | 1028.6455 | 1016.3403 | 1030.3091 | 960.5714 | 967.25 |  | 926.9962 | 892.6378 | 995.3543 | 1021.5161 | 996.36 |  | 935.9398 | 835.8116 | 3.0667 | 18.9663 | 1.5843 | 1.2193 | -16.4242 | 3.0863 | 6119.35 | 0.81 | 4.6269 | -3.4048 | -17.1795 | 3.0284 | 7.5001 | -34.0321 | 13.6723 |  | 210.8629 | 216.3129 | 67.6739 | 17.0909 |  | 187.0392
42838.5368 | 10068 | 416.8126 | 122.6148 | 89.7313 | 63.485 | 36.9857 | 27.8991 | 53.6727 | 25.9987 | 99.8415 | 76.0936 | 48.788 | 29.4207 | 23.4022 | 44.6348 | 521.7828 | 591.6393 | 628.9117 | 970.5357 | 549.8845 | 531.0362 | 986.2372 |  | 1089.1011 | 820.6296 | 916.6849 | 1091.7774 | 936.9317 | 922.872 | 957.5346 | 805.5437 | 972.0792 | 980.2927 | 828.1013 | 879.2268 | 920.3602 |  | 658.5132 |  | 813.5104 | 867.1217 | 298.9858 | 806.1539 |  | 412.9842 | 622.9062 | 546.4044 | 758.4449 | 852.0445 | 931.0788 | 953.6681 | 40.873 | 290.7881 | 57.8132 | 508.6535 | 35.4416 | 52.9657 | 59.5731 | 91.5687 | 65.9284 |  |  | 3.3449 | -2.2704 | -67.6443 | 1.8064 | 9.7576 | -197.7382 | 32.3534 | -2.8174 | 12.6267 | 34.2636 | 33.5631 | 0.0066944 | 0.00040084 | 0.00057662 | 998.1232 | 944.5181 | 917.462 | 840.9447 | 232.3056 | 77.5162 | 38.9575 | 124.434 | 78.6029 | 51.8148 | 37.8973 | 29.2015 | 27.9153 | 39.7949 | 752.2625 | 524.5528 | 394.0789 | 252.0727 | 208.0099 | 762.7931 | 427.5568 | 96.2801 | 176.0085 | 679.9569 | 173.7325 | 534.0656 | 1036.2867 | 511.8016 | 858.2771 | 743.9685 | 1073.5939 | 1067.9691 | 954.3728 | 1054.6511 | 108.2222 | 38.4446 | 765.8975 | 1062.8955 | 940.1087 | 764.8528 | 970.535 | 856.0115 | 828.1718 | 977.1808 | 975.5299 | 801.1765 | 951.4198 | 973.0328 | 522.0005 | 957.5963 | 703.265 | 696.9862 | 576.3455 |  |  | 795.5905 | 1100.553 | 1000.5357 | 1118.8793 | 775.0926 |  | 790.1527 |  |  | 584.5313 | 581.2363 | 540.9947 | [5 empty] | 828.1237 | 902.6072 | 1019.4771 | 864.2411 | 931.592 | 1073.7532 | 933.4084 | 948.6246 | 959.8461 | 961.9111 | 682.3216 | 1120.573 | 1087.1896 | 977.8476 | 1063.9877 | 973.5178 | 964.3395 | 952.3398 | 1024.9951 | 1071.5085 | 1019.6819 | 1017.7408 | 896.8935 | 1026.744 | 1015.7119 | 1031.1224 | 962.3043 | 967.2741 |  | 926.1841 | 892.6322 | 995.2019 | 1020.7617 | 996.44 |  | 935.9493 | 836.0434 | 3.2522 | 18.9661 | 1.5852 | 1.2206 | -16.5766 | 3.0862 | 6097.14 | 0.6 | 4.4713 | -3.1433 | -17.1573 | 2.8037 | 7.5543 | -34.0069 | 13.7557 |  | 210.3796 | 216.1877 | 66.4721 | 17.3885 |  | 187.0452
42838.5368 | 10069 | 416.0373 | 122.7592 | 89.7564 | 63.4945 | 36.9934 | 27.9021 | 53.6879 | 26.0063 | 99.8368 | 76.1014 | 48.7926 | 29.424 | 23.3932 | 44.6436 | 522.0961 | 591.607 | 628.9296 | 970.1508 | 565.9717 | 526.1125 | 983.7375 |  | 1090.5406 | 820.2266 | 921.9281 | 1094.9282 | 936.9274 | 922.7815 | 957.6142 | 805.3281 | 972.3813 | 980.2834 | 827.7091 | 882.9841 | 922.3912 |  | 658.5489 |  | 813.5258 | 867.0122 | 298.9654 | 806.0484 |  | 413.727 | 622.506 | 546.6695 | 755.3031 | 851.1299 | 931.9808 | 953.7804 | 40.488 | 290.7893 | 57.7255 | 509.2744 | 35.46 | 53.0166 | 59.5787 | 91.6125 | 65.9365 |  |  | 3.2753 | -1.4267 | -67.5523 | 1.3733 | 9.9009 | -197.7231 | 31.8638 | -3.5455 | 12.2696 | 33.9078 | 33.6179 | 0.0067404 | 0.00042713 | 0.00058976 | 998.8566 | 944.597 | 917.5749 | 841.1098 | 232.8105 | 77.5369 | 38.9688 | 124.4771 | 78.6123 | 51.8211 | 37.9008 | 29.1964 | 27.9066 | 39.7995 | 765.6811 | 514.4496 | 401.4647 | 258.0024 | 211.3133 | 765.5521 | 428.6094 | 96.2782 | 176.1427 | 680.1998 | 173.8129 | 534.3205 | 1038.2528 | 511.9871 | 858.3965 | 738.1274 | 1073.5535 | 1067.7034 | 955.7241 | 1054.779 | 81.0189 | 25.5825 | 765.8725 | 1060.8542 | 940.8629 | 764.8234 | 961.0101 | 855.8856 | 827.7599 | 976.1553 | 978.1008 | 800.8439 | 954.2331 | 973.2609 | 520.9823 | 957.2807 | 703.2997 | 696.9969 | 576.0901 |  |  | 795.5304 | 1100.0478 | 1000.6258 | 1117.9555 | 774.9835 |  | 790.0827 |  |  | 584.5405 | 582.5535 | 539.7726 | [5 empty] | 828.3661 | 902.587 | 1019.5423 | 864.5699 | 930.751 | 1074.7505 | 933.9754 | 948.81 | 959.8948 | 962.196 | 689.0674 | 1122.3398 | 1087.4911 | 977.6305 | 1063.9782 | 973.8573 | 964.4357 | 952.4838 | 1025.231 | 1073.0797 | 1020.3701 | 1017.8215 | 896.945 | 1027.0192 | 1015.2645 | 1031.1203 | 962.3518 | 967.2809 |  | 924.6821 | 892.629 | 995.7904 | 1020.4975 | 996.4375 |  | 936.1182 | 835.9241 | 3.2999 | 18.9657 | 1.5842 | 1.2197 | -16.5148 | 3.0862 | 6087.2 | 0.66 | 4.4247 | -2.4911 | -17.1419 | 2.4441 | 7.6124 | -34.0183 | 13.6563 |  | 210.0704 | 215.595 | 65.9861 | 16.7671 |  | 187.0181
42838.5368 | 10070 | 415.3738 | 122.8942 | 89.7779 | 63.4969 | 36.9935 | 27.8995 | 53.6883 | 26.0054 | 99.8343 | 76.1013 | 48.8027 | 29.4145 | 23.3929 | 44.6425 | 522.4447 | 591.6503 | 629.0765 | 971.699 | 550.7341 | 531.644 | 988.1216 |  | 1095.1807 | 819.7594 | 922.9435 | 1093.8165 | 936.7205 | 922.6658 | 952.4098 | 805.0265 | 970.8174 | 979.8475 | 827.4639 | 886.7794 | 928.8447 |  | 658.5814 |  | 813.535 | 867.0133 | 298.9167 | 806.0684 |  | 414.3484 | 623.1263 | 547.3174 | 754.5744 | 850.3806 | 933.236 | 956.0234 | 40.9643 | 290.7853 | 57.33 | 510.0116 | 35.4718 | 53.0721 | 59.5718 | 91.6556 | 65.9187 |  |  | 3.3312 | -1.286 | -68.1503 | 1.4995 | 9.943 | -197.7822 | 33.456 | -3.4022 | 12.66 | 34.7323 | 33.5985 | 0.0068011 | 0.00038606 | 0.00055198 | 997.8146 | 944.7603 | 917.5724 | 841.1331 | 233.316 | 77.5478 | 38.9756 | 124.5098 | 78.6203 | 51.8293 | 37.8965 | 29.1978 | 27.9069 | 39.8084 | 700.3294 | 484.8126 | 376.9144 | 252.6328 | 205.6175 | 765.926 | 428.4982 | 96.2834 | 176.2926 | 680.4322 | 173.8787 | 534.5332 | 1039.4583 | 512.1685 | 858.5123 | 733.1196 | 1073.5187 | 1067.6615 | 956.2405 | 1054.9194 | 86.3406 | 23.4148 | 765.8482 | 1064.2645 | 941.0124 | 764.801 | 974.0526 | 856.0129 | 827.398 | 983.3922 | 981.4517 | 800.501 | 951.7995 | 971.8795 | 520.175 | 957.1589 | 703.3102 | 697.0172 | 576.1634 |  |  | 795.4881 | 1099.7793 | 1000.9553 | 1116.9381 | 774.9443 |  | 790.0544 |  |  | 585.8306 | 584.4802 | 539.9306 | [5 empty] | 828.6067 | 902.5294 | 1019.4736 | 865.1237 | 928.1425 | 1074.5468 | 933.1354 | 949.0151 | 959.9431 | 962.3342 | 697.5662 | 1121.1346 | 1087.3435 | 977.7076 | 1064.976 | 974.2266 | 964.5431 | 952.6701 | 1025.7568 | 1074.9254 | 1019.9313 | 1017.8682 | 897.6284 | 1027.0536 | 1015.1398 | 1031.9924 | 959.8695 | 967.2455 |  | 925.0953 | 892.5869 | 995.6827 | 1020.8659 | 996.6854 |  | 936.1272 | 836.0221 | 3.3305 | 18.9672 | 1.585 | 1.2212 | -16.585 | 3.0862 | 6070.97 | 1 | 4.4528 | -2.366 | -17.2235 | 2.5548 | 7.6325 | -34.0411 | 14.0006 |  | 209.9065 | 214.9371 | 73.3841 | 19.4739 |  | 186.994
42838.5368 | 10071 | 414.6443 | 123.0592 | 89.8007 | 63.5155 | 37.0069 | 27.9064 | 53.7042 | 26.0038 | 99.8397 | 76.1133 | 48.8081 | 29.4258 | 23.3992 | 44.6514 | 522.6787 | 591.7446 | 629.2754 | 973.8496 | 513.2507 | 539.3445 | 988.6531 |  | 1098.2998 | 819.6624 | 924.6804 | 1090.4173 | 936.6721 | 922.5787 | 952.9203 | 804.9222 | 971.0629 | 979.6485 | 827.4447 | 888.1067 | 933.5454 |  | 658.6069 |  | 813.5328 | 867.5731 | 299.1109 | 806.1161 |  | 414.2213 | 623.0426 | 546.5507 | 753.1111 | 851.3499 | 933.3851 | 956.2867 | 42.0724 | 290.9578 | 56.6885 | 510.309 | 35.4829 | 53.1385 | 59.5749 | 91.7313 | 65.9283 |  |  | 3.1616 | -1.9451 | -67.2402 | 1.4272 | 9.6177 | -197.7159 | 32.5071 | -3.6007 | 12.6376 | 34.6832 | 33.6683 | 0.0065942 | 0.00045505 | 0.00058812 | 997.7921 | 944.9063 | 917.5467 | 841.1313 | 233.8146 | 77.5587 | 38.9904 | 124.5505 | 78.63 | 51.8342 | 37.9045 | 29.2046 | 27.9133 | 39.8136 | 663.0459 | 476.1316 | 363.6037 | 246.0175 | 197.7597 | 766.9287 | 428.0959 | 96.2943 | 176.439 | 680.7313 | 173.9668 | 534.7747 | 1039.7079 | 512.3415 | 858.6524 | 730.3339 | 1073.7299 | 1067.9826 | 955.7497 | 1055.0912 | 104.8132 | 38.9279 | 765.804 | 1061.5811 | 941.2606 | 764.7684 | 981.7126 | 856.3587 | 827.1417 | 983.3386 | 983.5526 | 800.4621 | 952.0604 | 972.6644 | 519.517 | 956.4627 | 703.3207 | 696.9937 | 576.6929 |  |  | 795.4189 | 1099.4438 | 1001.4294 | 1116.5245 | 774.8854 |  | 789.9843 |  |  | 583.5487 | 584.6996 | 539.6606 | [5 empty] | 828.7853 | 902.5547 | 1015.9737 | 865.5951 | 927.1253 | 1077.787 | 933.3009 | 949.2312 | 960.0175 | 962.5256 | 707.8409 | 1120.4431 | 1087.2034 | 978.9619 | 1065.0261 | 973.9255 | 964.6402 | 952.8073 | 1026.3489 | 1075.6458 | 1019.0856 | 1017.9808 | 897.6326 | 1028.5841 | 1014.8209 | 1032.8137 | 962.6236 | 967.2366 |  | 924.8757 | 892.6111 | 995.8219 | 1021.1076 | 996.8795 |  | 936.3146 | 836.2853 | 3.3763 | 18.967 | 1.5841 | 1.2192 | -16.5048 | 3.0861 | 6082.84 | 1.02 | 4.3389 | -2.9097 | -17.1073 | 2.4924 | 7.5071 | -34.0375 | 13.8015 |  | 209.7022 | 214.6606 | 77.8936 | 20.8767 |  | 187.1121
42838.5369 | 10072 | 414.0171 | 123.2097 | 89.8314 | 63.5149 | 37.0158 | 27.9171 | 53.7225 | 26.0096 | 99.852 | 76.1145 | 48.8138 | 29.4334 | 23.4058 | 44.6625 | 522.9362 | 591.8713 | 629.4665 | 974.7324 | 491.2415 | 543.3861 | 987.208 |  | 1100.6862 | 819.6406 | 929.1133 | 1089.7719 | 936.7347 | 922.4757 | 953.3015 | 805.1352 | 976.0417 | 983.9678 | 827.5869 | 888.6474 | 934.7128 |  | 658.6557 |  | 813.5288 | 867.969 | 299.2275 | 806.1483 |  | 413.4979 | 623.7506 | 546.5059 | 751.7773 | 852.1722 | 934.0956 | 957.5352 | 42.0427 | 291.1348 | 56.8259 | 510.4751 | 35.466 | 53.181 | 59.571 | 91.7774 | 65.904 |  |  | 3.778 | -1.3504 | -67.7422 | 1.5527 | 8.8337 | -197.7428 | 32.6622 | -3.6408 | 12.178 | 34.5844 | 33.5304 | 0.0067289 | 0.00042713 | 0.0006029 | 997.257 | 944.969 | 917.5628 | 841.3285 | 234.3068 | 77.5687 | 38.9999 | 124.5855 | 78.6495 | 51.8383 | 37.9105 | 29.1979 | 27.9103 | 39.8107 | 713.8439 | 509.3405 | 438.0034 | 258.9693 | 197.1424 | 769.4144 | 429.2367 | 96.2913 | 176.5843 | 681.0306 | 174.0472 | 535.0032 | 1038.4802 | 512.5135 | 858.7835 | 742.1131 | 1074.0068 | 1068.4595 | 955.4047 | 1055.3664 | 96.1716 | 42.8688 | 765.7709 | 1061.7853 | 941.5312 | 764.7478 | 980.2934 | 856.5901 | 827.3466 | 983.1264 | 985.2618 | 800.6284 | 957.138 | 976.0457 | 519.2501 | 956.1562 | 703.3184 | 697.0097 | 577.1139 |  |  | 795.3692 | 1098.9322 | 999.9559 | 1116.9903 | 774.9037 |  | 789.9018 |  |  | 582.7479 | 585.3049 | 539.5352 | [5 empty] | 828.9399 | 902.4995 | 1014.5138 | 865.7754 | 929.6178 | 1075.3398 | 934.38 | 949.4039 | 960.0854 | 962.6022 | 713.7569 | 1121.7859 | 1086.3823 | 981.0506 | 1064.5025 | 974.1205 | 964.7396 | 952.987 | 1026.5876 | 1075.4669 | 1018.9272 | 1018.102 | 898.2369 | 1030.8039 | 1014.7337 | 1032.6448 | 962.2482 | 967.2341 |  | 924.8431 | 892.5851 | 996.2907 | 1021.4874 | 997.0251 |  | 936.3475 | 836.4173 | 3.1476 | 18.9664 | 1.5856 | 1.2204 | -16.553 | 3.0862 | 6075.71 | 0.53 | 4.7438 | -2.4254 | -17.1779 | 2.6007 | 7.1968 | -34.0498 | 13.8385 |  | 209.3895 | 214.9981 | 73.1622 | 12.8262 |  | 187.2656
42838.5369 | 10073 | 413.4366 | 123.3565 | 89.8467 | 63.5195 | 37.0152 | 27.9131 | 53.727 | 26.0073 | 99.8442 | 76.1214 | 48.8229 | 29.4304 | 23.3991 | 44.6763 | 523.228 | 591.9251 | 629.6389 | 975.4938 | 486.5579 | 546.5999 | 989.2851 |  | 1103.2643 | 819.821 | 931.2759 | 1072.8496 | 936.7196 | 922.3565 | 953.6922 | 805.1907 | 980.7946 | 985.6781 | 827.7391 | 885.7101 | 939.2812 |  | 658.6814 |  | 813.5336 | 867.7387 | 299.3526 | 806.2005 |  | 412.7359 | 624.1827 | 549.8009 | 755.6595 | 853.5585 | 934.8786 | 956.6336 | 41.6081 | 291.2888 | 57.8424 | 510.7076 | 35.455 | 53.2253 | 59.5749 | 91.8311 | 65.8904 |  |  | 4.0829 | -2.0279 | -67.8138 | 1.2255 | 10.4213 | -197.7619 | 31.4354 | -3.192 | 12.0715 | 34.1669 | 33.4608 | 0.0065137 | 0.00035484 | 0.00057991 | 999.7443 | 944.9863 | 917.6865 | 841.5401 | 234.7899 | 77.5786 | 39.0035 | 124.6243 | 78.6627 | 51.8491 | 37.9195 | 29.2061 | 27.9064 | 39.8186 | 739.9126 | 545.3308 | 476.5079 | 284.0625 | 203.4515 | 772.2423 | 431.5824 | 96.2869 | 176.7084 | 681.339 | 174.1468 | 535.2962 | 1038.3066 | 512.7182 | 858.9396 | 742.9406 | 1074.2696 | 1068.9841 | 955.5501 | 1055.5557 | 108.8474 | 46.6595 | 765.7466 | 1054.7724 | 942.0169 | 764.7489 | 968.4488 | 856.5012 | 827.5914 | 990.0167 | 1011.9075 | 800.5389 | 960.4676 | 977.8024 | 518.3864 | 955.5217 | 703.3489 | 697.11 | 577.1057 |  |  | 795.3051 | 1099.2752 | 999.827 | 1117.5021 | 774.8739 |  | 789.8668 |  |  | 582.2835 | 585.9403 | 539.5301 | [5 empty] | 829.127 | 902.3351 | 1013.9837 | 865.9673 | 933.8916 | 1075.5309 | 934.5814 | 949.6132 | 960.1235 | 962.7282 | 718.3357 | 1122.9668 | 1085.2863 | 982.7665 | 1064.8974 | 974.0662 | 964.8332 | 953.1287 | 1026.7799 | 1074.8794 | 1018.3776 | 1018.286 | 898.4512 | 1030.6753 | 1014.248 | 1033.1393 | 962.2322 | 967.2341 |  | 924.1878 | 892.6011 | 995.7218 | 1021.3197 | 997.2255 |  | 936.3716 | 836.4082 | 3.2595 | 18.9655 | 1.5852 | 1.2191 | -16.5342 | 3.0862 | 6083.02 | 1.02 | 4.9323 | -2.9728 | -17.1911 | 2.311 | 7.8193 | -34.0625 | 13.5805 |  | 209.6019 | 215.3279 | 71.3096 | 8.9938 |  | 187.4134
42838.5369 | 10074 | 412.9032 | 123.5163 | 89.8751 | 63.5303 | 37.0158 | 27.9177 | 53.7451 | 26.0121 | 99.8508 | 76.1309 | 48.8365 | 29.4366 | 23.4044 | 44.6881 | 523.5125 | 591.878 | 629.7998 | 977.3577 | 477.046 | 551.582 | 994.5221 |  | 1108.6155 | 819.7287 | 931.3091 | 1023.5917 | 936.6964 | 922.2613 | 953.7051 | 805.1059 | 980.6335 | 987.5517 | 827.826 | 877.6396 | 945.6516 |  | 658.7241 |  | 813.5294 | 867.3134 | 299.3478 | 806.1842 |  | 412.0615 | 623.086 | 549.0823 | 764.676 | 855.8201 | 935.3578 | 955.333 | 41.033 | 291.5627 | 58.2144 | 510.6714 | 35.4572 | 53.2939 | 59.5785 | 91.9253 | 65.9342 |  |  | 3.4271 | -1.8328 | -67.6896 | 1.5126 | 9.1564 | -197.7632 | 32.1516 | -3.5678 | 12.2875 | 34.106 | 33.6655 | 0.0066007 | 0.00029735 | 0.00058483 | 999.5059 | 945.0164 | 917.745 | 841.6996 | 235.299 | 77.5998 | 39.0157 | 124.6647 | 78.6722 | 51.8611 | 37.9198 | 29.2109 | 27.9125 | 39.8208 | 785.5704 | 572.845 | 516.9784 | 282.2749 | 205.411 | 776.2242 | 434.8464 | 96.2965 | 176.8384 | 681.6096 | 174.2448 | 535.5145 | 1037.0088 | 512.8937 | 859.0767 | 734.5156 | 1074.6023 | 1069.4 | 956.9336 | 1055.8963 | 102.927 | 45.9615 | 765.7405 | 1058.1657 | 942.3206 | 764.6979 | 974.1572 | 856.8232 | 827.695 | 998.3835 | 1082.2865 | 800.3861 | 959.7171 | 978.4307 | 517.9019 | 954.6491 | 703.3927 | 697.1671 | 577.173 |  |  | 795.2476 | 1099.3625 | 999.4001 | 1117.7997 | 774.8205 |  | 789.8125 |  |  | 579.8325 | 586.4708 | 539.3639 | [5 empty] | 829.2697 | 902.4703 | 1013.906 | 866.2169 | 930.2218 | 1066.4538 | 934.1436 | 949.8144 | 960.0993 | 962.8486 | 725.5861 | 1123.8967 | 1084.1242 | 982.66 | 1064.7063 | 974.5793 | 964.9579 | 953.2583 | 1026.861 | 1074.4674 | 1019.2757 | 1018.4289 | 899.3175 | 1029.8521 | 1014.3135 | 1034.8043 | 961.9834 | 967.2146 |  | 923.8747 | 892.6062 | 995.485 | 1021.6581 | 997.2777 |  | 936.469 | 836.8564 | 3.2571 | 18.9669 | 1.5862 | 1.2207 | -16.5145 | 3.0862 | 6059.62 | 1.47 | 4.5188 | -2.8244 | -17.1648 | 2.5659 | 7.3308 | -34.0694 | 13.737 |  | 209.657 | 215.5297 | 67.7166 | 5.1207 |  | 187.5979
42838.5369 | 10075 | 412.4103 | 123.6744 | 89.9112 | 63.5403 | 37.0212 | 27.919 | 53.758 | 26.0161 | 99.8564 | 76.1388 | 48.841 | 29.4431 | 23.4073 | 44.6938 | 523.7632 | 592.063 | 629.9504 | 978.3396 | 483.5265 | 544.4166 | 997.6116 |  | 1112.6835 | 819.1637 | 930.7386 | 1012.9791 | 936.6494 | 922.1849 | 953.8162 | 805.0583 | 980.7971 | 989.7426 | 827.7576 | 881.7454 | 946.844 |  | 658.7561 |  | 813.5284 | 868.2427 | 299.5418 | 806.1738 |  | 411.5249 | 621.2809 | 553.4161 | 766.5955 | 855.8718 | 935.4057 | 954.4362 | 41.102 | 291.8696 | 58.2052 | 510.4371 | 35.472 | 53.3306 | 59.5711 | 92.0035 | 65.9539 |  |  | 3.705 | -2.388 | -67.9315 | 1.2419 | 9.5855 | -197.75 | 31.0234 | -3.307 | 12.212 | 35.1523 | 33.6221 | 0.0065055 | 0.0004107 | 0.00057498 | 998.4908 | 945.324 | 917.856 | 841.7732 | 235.8302 | 77.6166 | 39.0285 | 124.6984 | 78.6964 | 51.8743 | 37.9302 | 29.213 | 27.9107 | 39.8369 | 741.5817 | 578.7696 | 545.9759 | 287.5885 | 206.7054 | 778.8371 | 437.6484 | 96.3075 | 176.99 | 681.8625 | 174.3373 | 535.7578 | 1036.5407 | 513.0813 | 859.2224 | 731.2679 | 1075.3327 | 1069.7583 | 956.9091 | 1056.6057 | 86.6076 | 31.0582 | 765.6998 | 1051.73 | 942.5203 | 764.6896 | 978.3232 | 857.0359 | 827.1834 | 1012.3195 | 1034.0548 | 800.2726 | 959.7502 | 978.7466 | 518.3624 | 954.5274 | 703.3897 | 697.1623 | 578.2265 |  |  | 795.195 | 1099.4896 | 998.8673 | 1118.2691 | 774.8276 |  | 789.7273 |  |  | 578.2041 | 587.1092 | 539.3948 | [5 empty] | 829.4168 | 902.6803 | 1013.9271 | 866.3749 | 929.1754 | 1069.7511 | 933.642 | 949.9953 | 960.1604 | 963.0512 | 736.1553 | 1123.9253 | 1083.032 | 982.7046 | 1064.6859 | 974.8446 | 965.0802 | 953.4006 | 1026.8158 | 1074.7837 | 1019.2894 | 1018.5693 | 900.4321 | 1030.0747 | 1014.5349 | 1035.9639 | 961.4716 | 967.1769 |  | 924.519 | 892.6156 | 995.6018 | 1022.0367 | 997.3619 |  | 936.5382 | 837.0535 | 3.0478 | 18.9676 | 1.5855 | 1.2203 | -16.5543 | 3.0861 | 6034.81 | 0.85 | 4.6987 | -3.2208 | -17.1781 | 2.3227 | 7.5008 | -34.0689 | 13.4941 |  | 209.7366 | 215.8441 | 73.5819 | 2.4369 |  | 188.0044
42838.5369 | 10076 | 411.9288 | 123.816 | 89.9341 | 63.5437 | 37.027 | 27.9206 | 53.7649 | 26.0157 | 99.861 | 76.1378 | 48.8456 | 29.4435 | 23.4026 | 44.698 | 524.0349 | 592.2426 | 630.0833 | 977.8817 | 515.2339 | 528.7702 | 1005.3942 |  | 1118.8455 | 818.3554 | 930.0998 | 1009.302 | 936.6151 | 922.1056 | 953.7426 | 804.9641 | 982.2562 | 991.8074 | 827.6341 | 876.0218 | 943.2939 |  | 658.7989 |  | 813.5217 | 868.7648 | 299.701 | 806.1646 |  | 412.2338 | 620.8001 | 554.0063 | 764.2094 | 855.8391 | 935.6687 | 953.8238 | 41.0143 | 292.0855 | 58.9515 | 510.3589 | 35.4961 | 53.3652 | 59.5737 | 92.046 | 65.9855 |  |  | 3.8779 | -2.8046 | -67.7297 | 1.8826 | 9.8628 | -197.7579 | 32.7319 | -3.349 | 11.6381 | 34.5407 | 33.594 | 0.0064512 | 0.00023985 | 0.00053884 | 998.5335 | 945.6469 | 917.9124 | 841.7796 | 236.3206 | 77.6312 | 39.0516 | 124.7312 | 78.7145 | 51.8838 | 37.9413 | 29.2124 | 27.9184 | 39.8544 | 688.0573 | 559.4818 | 499.8153 | 288.9131 | 210.0459 | 779.8073 | 438.7482 | 96.3162 | 177.1263 | 682.1119 | 174.4244 | 535.9858 | 1037.9983 | 513.2637 | 859.3549 | 727.6763 | 1075.7806 | 1070.0109 | 955.7741 | 1056.9042 | 88.6694 | 30.8891 | 765.6657 | 1051.3029 | 942.8315 | 764.6639 | 980.9296 | 857.0268 | 826.4454 | 1011.5619 | 1089.0278 | 800.0444 | 961.7724 | 980.4171 | 518.3219 | 953.5087 | 703.3691 | 697.15 | 578.7498 |  |  | 795.1484 | 1100.6485 | 998.5371 | 1118.876 | 774.7423 |  | 789.7279 |  |  | 577.5855 | 587.7768 | 539.6195 | [5 empty] | 829.5734 | 902.7273 | 1013.9408 | 866.5739 | 928.6923 | 1071.3086 | 933.5996 | 950.1878 | 960.2166 | 963.1388 | 748.183 | 1122.7268 | 1082.0402 | 982.9038 | 1065.4671 | 975.0328 | 965.1719 | 953.5606 | 1026.8568 | 1075.9516 | 1019.178 | 1018.6986 | 901.9812 | 1030.5709 | 1014.5713 | 1034.2024 | 960.5817 | 967.1314 |  | 924.1693 | 892.6207 | 995.4998 | 1022.0668 | 997.4843 |  | 936.618 | 837.0639 | 3.3593 | 18.9679 | 1.5861 | 1.2205 | -16.5282 | 3.0861 | 6044.1 | 1.03 | 4.8069 | -3.4895 | -17.148 | 2.8589 | 7.6093 | -34.0733 | 13.8622 |  | 210.4507 | 216.2412 | 79.8934 | 7.7779 |  | 188.2577
42838.5369 | 10077 | 411.499 | 123.9758 | 89.9669 | 63.5626 | 37.0382 | 27.9294 | 53.7916 | 26.0338 | 99.8686 | 76.1465 | 48.8506 | 29.4515 | 23.4131 | 44.7171 | 524.2255 | 592.4273 | 630.1312 | 977.0223 | 546.6599 | 529.9407 | 1010.2182 |  | 1120.7985 | 817.5449 | 926.73 | 1007.7458 | 936.4766 | 922.021 | 953.6902 | 804.8355 | 984.1285 | 992.364 | 827.6691 | 846.7975 | 936.64 |  | 658.8376 |  | 813.5271 | 869.1405 | 299.8466 | 806.1795 |  | 411.6641 | 620.8019 | 553.2112 | 768.676 | 857.7566 | 935.9776 | 953.8448 | 41.5211 | 292.2867 | 61.7013 | 510.2371 | 35.5114 | 53.4019 | 59.5631 | 92.0617 | 65.9995 |  |  | 3.7274 | -2.2408 | -67.7889 | 1.5757 | 9.7636 | -197.7415 | 31.2967 | -3.4068 | 11.4895 | 33.8843 | 33.5586 | 0.0063707 | 0.00025792 | 0.00054541 | 998.4523 | 945.9834 | 918.1292 | 842.1302 | 236.8097 | 77.6446 | 39.0521 | 124.7698 | 78.7225 | 51.8859 | 37.9412 | 29.2125 | 27.9184 | 39.8556 | 674.2247 | 539.352 | 472.265 | 290.5775 | 212.4349 | 780.2379 | 439.3752 | 96.322 | 177.2583 | 682.419 | 174.5222 | 536.2333 | 1039.6234 | 513.4418 | 859.4908 | 724.5795 | 1076.4388 | 1070.4232 | 955.0606 | 1057.1347 | 70.9671 | 18.9323 | 765.6384 | 1058.3262 | 943.2911 | 764.6571 | 990.7658 | 857.1678 | 825.5679 | 999.8955 | 1036.5455 | 799.8581 | 963.2368 | 980.5252 | 516.4574 | 952.6235 | 703.3459 | 697.1222 | 579.0147 |  |  | 795.0916 | 1100.0862 | 998.0757 | 1118.6619 | 774.708 |  | 789.6391 |  |  | 578.5 | 588.4152 | 539.9162 | [5 empty] | 829.8193 | 902.6202 | 1014.0621 | 866.8185 | 927.4006 | 1073.9889 | 933.7441 | 950.3923 | 960.2504 | 963.3103 | 759.1081 | 1122.3052 | 1081.1159 | 983.0619 | 1065.8419 | 975.6135 | 965.2384 | 953.7189 | 1026.9437 | 1077.5116 | 1018.631 | 1018.8218 | 903.3695 | 1029.4109 | 1014.3528 | 1034.1838 | 960.4224 | 967.0778 |  | 924.3149 | 892.632 | 994.961 | 1021.8613 | 997.7512 |  | 936.738 | 837.0393 | 3.2864 | 18.967 | 1.586 | 1.2201 | -16.4986 | 3.0861 | 6043.66 | 0.88 | 4.7126 | -3.1191 | -17.1555 | 2.6156 | 7.5719 | -34.0763 | 13.5567 |  | 210.1062 | 216.1171 | 81.5922 | 10.9601 |  | 188.6363
42838.5369 | 10078 | 411.1077 | 124.125 | 89.9837 | 63.5695 | 37.0372 | 27.926 | 53.793 | 26.0266 | 99.8621 | 76.1556 | 48.8625 | 29.4475 | 23.408 | 44.7175 | 524.4027 | 592.5933 | 630.2115 | 976.112 | 566.6349 | 539.135 | 1008.9831 |  | 1117.5058 | 816.8899 | 925.7358 | 1006.6842 | 936.4308 | 921.9664 | 953.6767 | 804.8209 | 986.2567 | 996.1769 | 827.8161 | 836.2341 | 930.891 |  | 658.867 |  | 813.5257 | 869.4169 | 299.9267 | 806.2099 |  | 410.2078 | 620.8889 | 554.1254 | 768.4081 | 857.6488 | 934.6448 | 953.6974 | 41.7203 | 292.3075 | 64.602 | 510.0226 | 35.528 | 53.4231 | 59.5591 | 92.0999 | 66.0132 |  |  | 4.0481 | -2.2323 | -68.879 | 1.4883 | 9.803 | -197.7178 | 32.563 | -3.556 | 11.5735 | 33.2091 | 33.5528 | 0.0065498 | 0.0003647 | 0.00053391 | 997.9847 | 946.1826 | 918.3049 | 842.4344 | 237.2967 | 77.6561 | 39.0591 | 124.811 | 78.7392 | 51.8964 | 37.9406 | 29.2151 | 27.9151 | 39.8561 | 646.9797 | 498.9949 | 404.6326 | 277.0773 | 211.8012 | 778.4806 | 438.7607 | 96.3149 | 177.4212 | 682.7523 | 174.6218 | 536.4951 | 1041.9573 | 513.6505 | 859.6536 | 717.6621 | 1076.7305 | 1070.6862 | 955.2414 | 1057.2189 | 68.983 | 20.064 | 765.5988 | 1058.2182 | 943.6548 | 764.6206 | 998.5553 | 857.68 | 825.0243 | 997.0913 | 999.761 | 799.8222 | 964.4128 | 982.5835 | 516.1561 | 952.1748 | 703.2829 | 697.0416 | 579.2221 |  |  | 795.0166 | 1099.3639 | 998.5333 | 1117.3169 | 774.6257 |  | 789.5597 |  |  | 580.7674 | 588.8854 | 540.3818 | [5 empty] | 830.0936 | 902.3506 | 1014.4645 | 867.148 | 926.9477 | 1071.3523 | 933.9247 | 950.5856 | 960.2819 | 963.5197 | 768.3663 | 1123.304 | 1080.1149 | 983.0023 | 1065.2034 | 975.8681 | 965.3079 | 953.8763 | 1027.1237 | 1078.1487 | 1017.2832 | 1018.9659 | 904.7137 | 1027.8699 | 1013.7208 | 1034.5791 | 961.4613 | 967.0724 |  | 925.0255 | 892.6264 | 994.4594 | 1021.3216 | 997.8732 |  | 936.7761 | 836.9532 | 2.9413 | 18.9674 | 1.5868 | 1.2201 | -16.3876 | 3.0861 | 6005.92 | 0.69 | 4.9111 | -3.1133 | -17.2937 | 2.5421 | 7.583 | -34.0554 | 13.8206 |  | 209.6643 | 215.2458 | 83.9595 | 18.3562 |  | 188.8047
42838.5369 | 10079 | 410.7332 | 124.2908 | 90.0188 | 63.573 | 37.0384 | 27.9253 | 53.8018 | 26.0313 | 99.8677 | 76.1491 | 48.8693 | 29.4529 | 23.4099 | 44.7253 | 524.6539 | 592.7109 | 630.3924 | 975.4805 | 567.9288 | 547.585 | 1006.1122 |  | 1113.3078 | 816.0876 | 926.6455 | 1006.3649 | 936.4523 | 921.8955 | 953.6913 | 804.8411 | 987.4124 | 997.015 | 827.3636 | 832.7264 | 927.8289 |  | 658.8963 |  | 813.53 | 869.7151 | 300.0419 | 806.2292 |  | 408.9099 | 620.3136 | 554.8393 | 767.2199 | 858.8283 | 933.9593 | 952.8101 | 41.6732 | 292.2978 | 67.3469 | 510.2514 | 35.5434 | 53.435 | 59.5535 | 92.1375 | 66.0211 |  |  | 3.9718 | -1.9451 | -67.4669 | 0.61173 | 9.4219 | -197.7553 | 32.9757 | -3.3852 | 11.1941 | 32.9272 | 33.4962 | 0.0063576 | 0.00031049 | 0.00058648 | 998.2823 | 946.3904 | 918.4162 | 842.5572 | 237.7791 | 77.6722 | 39.0701 | 124.8524 | 78.7532 | 51.9053 | 37.9404 | 29.2205 | 27.9165 | 39.8599 | 626.1213 | 475.8749 | 355.4125 | 262.9641 | 211.4933 | 776.0714 | 437.7432 | 96.3215 | 177.5642 | 683.0756 | 174.7189 | 536.7263 | 1042.4783 | 513.838 | 859.8145 | 708.3285 | 1076.9727 | 1070.8653 | 957.2254 | 1057.4108 | 71.484 | 21.8131 | 765.5605 | 1052.7173 | 944.4942 | 764.6067 | 997.1957 | 858.1877 | 824.3089 | 990.7911 | 995.0446 | 799.7528 | 964.4112 | 983.3549 | 515.3066 | 950.5695 | 703.218 | 696.999 | 579.5506 |  |  | 794.9578 | 1099.8332 | 999.1565 | 1117.5382 | 774.5974 |  | 789.5121 |  |  | 581.4782 | 589.3989 | 540.7969 | [5 empty] | 830.3009 | 902.2824 | 1014.8164 | 867.4042 | 926.603 | 1066.6522 | 933.9473 | 950.7893 | 960.3262 | 963.6345 | 776.9745 | 1124.0464 | 1079.4993 | 982.292 | 1064.1932 | 976.0904 | 965.4121 | 954.0579 | 1027.3022 | 1077.9469 | 1017.239 | 1019.0963 | 906.2847 | 1027.201 | 1013.5503 | 1034.7092 | 960.6071 | 967.0942 |  | 925.3647 | 892.6173 | 994.0703 | 1021.1727 | 997.9679 |  | 936.8757 | 836.7928 | 3.3593 | 18.9668 | 1.5855 | 1.2193 | -16.5528 | 3.0861 | 5977.8 | 0.72 | 4.8647 | -2.9052 | -17.11 | 1.6292 | 7.432 | -34.049 | 13.9039 |  | 209.9543 | 215.3696 | 85.3761 | 23.6289 |  | 188.9413
42838.5369 | 10080 | 410.4388 | 124.4567 | 90.038 | 63.5776 | 37.0409 | 27.9204 | 53.8119 | 26.0272 | 99.8681 | 76.1593 | 48.8753 | 29.4544 | 23.4093 | 44.7288 | 524.937 | 592.8071 | 630.5034 | 975.461 | 554.0742 | 550.1397 | 996.3359 |  | 1106.1125 | 815.1733 | 926.1013 | 1007.4526 | 936.436 | 921.788 | 953.8348 | 804.7773 | 986.7419 | 993.1544 | 826.9896 | 830.0786 | 927.3648 |  | 658.8592 |  | 813.5258 | 869.5118 | 300.1625 | 806.2494 |  | 408.0913 | 619.8194 | 554.9433 | 766.7021 | 860.7212 | 933.0908 | 952.7766 | 41.3476 | 292.2431 | 68.3262 | 510.519 | 35.5496 | 53.4191 | 59.5398 | 92.1625 | 66.0605 |  |  | 3.5368 | -2.4872 | -68.1194 | 1.7111 | 9.6939 | -197.7579 | 33.7793 | -3.671 | 11.9351 | 34.216 | 33.5185 | 0.0065169 | 0.00022342 | 0.00055362 | 998.8781 | 946.6934 | 918.5039 | 842.7209 | 238.2704 | 77.6819 | 39.0833 | 124.8829 | 78.7752 | 51.9107 | 37.9519 | 29.2241 | 27.9143 | 39.8672 | 624.3062 | 469.747 | 331.5725 | 248.6164 | 214.4364 | 773.5433 | 436.7385 | 96.3073 | 177.6891 | 683.3716 | 174.8021 | 536.9569 | 1041.9134 | 514.022 | 859.9606 | 707.1416 | 1077.1456 | 1070.8213 | 958.6939 | 1057.5126 | 86.438 | 22.723 | 765.5129 | 1055.473 | 945.2353 | 764.5544 | 988.37 | 858.2606 | 823.3988 | 991.9054 | 995.8386 | 799.5543 | 961.7714 | 979.778 | 514.8046 | 950.6227 | 703.2077 | 697.0216 | 580.0075 |  |  | 794.9065 | 1099.9944 | 998.6492 | 1118.3159 | 774.5405 |  | 789.4591 |  |  | 581.6888 | 589.7353 | 541.0724 | [5 empty] | 830.49 | 902.5605 | 1015.2905 | 867.6383 | 927.6787 | 1071.5477 | 934.2202 | 951.0148 | 960.405 | 963.7511 | 786.2219 | 1123.6218 | 1080.5402 | 981.397 | 1064.7631 | 976.2487 | 965.5341 | 954.2205 | 1027.119 | 1078.1119 | 1017.5763 | 1019.1883 | 906.7473 | 1027.4161 | 1014.021 | 1033.0416 | 959.5778 | 967.1213 |  | 925.1447 | 892.6089 | 993.9164 | 1021.4827 | 998.0524 |  | 936.9459 | 836.809 | 3.3763 | 18.9686 | 1.586 | 1.2189 | -16.482 | 3.0861 | 5988.39 | 0.56 | 4.5909 | -3.2843 | -17.1878 | 2.7241 | 7.5359 | -34.037 | 14.0673 |  | 210.0549 | 215.8801 | 84.637 | 26.0845 |  | 189.0398
42838.537 | 10081 | 410.2049 | 124.6342 | 90.0757 | 63.5892 | 37.0525 | 27.9279 | 53.834 | 26.0299 | 99.8776 | 76.1624 | 48.8887 | 29.4625 | 23.4159 | 44.7444 | 525.2123 | 592.9163 | 630.5462 | 975.9861 | 531.7976 | 555.0344 | 985.2522 |  | 1095.4205 | 814.5723 | 922.9113 | 1007.2887 | 936.3327 | 921.6858 | 953.8663 | 804.6266 | 984.4849 | 991.4241 | 826.7765 | 828.5467 | 928.7203 |  | 658.8994 |  | 813.5186 | 868.9356 | 300.3496 | 806.1974 |  | 407.488 | 618.672 | 552.6925 | 764.2906 | 859.6462 | 932.6955 | 956.2881 | 41.3184 | 292.1833 | 69.7189 | 510.8222 | 35.5555 | 53.3849 | 59.5214 | 92.2094 | 66.0819 |  |  | 3.23 | -1.5883 | -67.7442 | 1.2268 | 9.0158 | -197.8046 | 33.9764 | -3.5547 | 12.0478 | 34.1006 | 33.554 | 0.0064249 | 0.00040577 | 0.00055198 | 999.2398 | 946.9872 | 918.5983 | 842.8625 | 238.7462 | 77.6935 | 39.0808 | 124.9225 | 78.7932 | 51.9214 | 37.9521 | 29.2218 | 27.9168 | 39.8732 | 641.0852 | 480.8644 | 358.5313 | 242.088 | 210.5496 | 772.7021 | 436.1861 | 96.3083 | 177.8047 | 683.6709 | 174.8912 | 537.1903 | 1041.1664 | 514.2029 | 860.1173 | 706.1383 | 1077.422 | 1070.8144 | 958.651 | 1057.8632 | 90.3179 | 35.552 | 765.4772 | 1051.7586 | 945.8691 | 764.5127 | 983.0676 | 858.305 | 822.691 | 997.3722 | 997.1987 | 799.3319 | 959.3041 | 978.5629 | 513.7824 | 950.1255 | 703.2368 | 697.0758 | 580.233 |  |  | 794.8366 | 1088.818 | 998.9091 | 1118.7278 | 774.4837 |  | 789.3792 |  |  | 582.5006 | 590.0882 | 541.2529 | [5 empty] | 830.7195 | 902.6013 | 1015.712 | 867.8766 | 932.0476 | 1075.0886 | 934.0284 | 951.2276 | 960.4735 | 963.8907 | 796.7521 | 1124.0821 | 1081.8991 | 981.513 | 1065.6673 | 976.5839 | 965.5858 | 954.3812 | 1026.7387 | 1078.0319 | 1017.3767 | 1019.3226 | 906.0938 | 1027.814 | 1014.3166 | 1032.7139 | 961.1671 | 967.1682 |  | 924.7495 | 892.5829 | 993.7038 | 1021.8755 | 998.1353 |  | 937.1414 | 836.9449 | 3.2448 | 18.968 | 1.5854 | 1.2182 | -16.4195 | 3.0861 | 6004.34 | 0.86 | 4.3872 | -2.6229 | -17.1294 | 2.3051 | 7.2663 | -34.0354 | 14.1059 |  | 203.2632 | 216.1361 | 82.4607 | 22.9829 |  | 189.1921
42838.537 | 10082 | 409.9997 | 124.7971 | 90.1049 | 63.5924 | 37.0533 | 27.9372 | 53.8452 | 26.0252 | 99.8783 | 76.1658 | 48.8794 | 29.4621 | 23.4104 | 44.749 | 525.4979 | 592.9855 | 630.686 | 978.0156 | 505.9427 | 563.5287 | 976.0906 |  | 1087.8548 | 814.4703 | 922.6515 | 1001.5461 | 936.248 | 921.5768 | 953.931 | 804.4786 | 982.647 | 991.8777 | 826.4303 | 829.0381 | 933.5045 |  | 658.9275 |  | 813.5212 | 868.5157 | 300.5071 | 806.1886 |  | 407.2713 | 618.0357 | 551.1385 | 758.1638 | 857.57 | 933.1795 | 960.9065 | 41.6818 | 292.021 | 70.3768 | 511.205 | 35.5732 | 53.3744 | 59.5089 | 92.2446 | 66.0964 |  |  | 3.3509 | -2.4307 | -68.0123 | 1.5718 | 9.5336 | -197.7277 | 34.077 | -3.8451 | 11.7736 | 33.8062 | 33.3619 | 0.0065071 | 0.00026613 | 0.00057333 | 1000.3105 | 947.2294 | 918.7937 | 842.9972 | 239.28 | 77.7138 | 39.0934 | 124.9698 | 78.8062 | 51.9298 | 37.9692 | 29.227 | 27.92 | 39.876 | 615.8658 | 494.2245 | 399.6836 | 246.0729 | 208.7575 | 772.1717 | 436.7414 | 96.3016 | 177.9784 | 683.9653 | 174.9934 | 537.4409 | 1038.5341 | 514.3862 | 860.2654 | 706.0333 | 1077.6875 | 1071.2687 | 957.4679 | 1058.424 | 93.0398 | 37.9929 | 765.4455 | 1055.9682 | 946.0448 | 764.4864 | 978.6186 | 858.3611 | 822.7004 | 998.6856 | 1001.2281 | 799.101 | 958.0701 | 978.2194 | 513.3379 | 949.3077 | 703.2934 | 697.1554 | 580.3097 |  |  | 794.7794 | 1100.6086 | 1000.177 | 1118.5747 | 774.4304 |  | 789.3315 |  |  | 582.9013 | 590.3345 | 541.3519 | [5 empty] | 830.9493 | 902.3021 | 1016.1297 | 867.9904 | 932.3824 | 1064.9272 | 934.3994 | 951.4393 | 960.5442 | 964.0947 | 807.5334 | 1124.2874 | 1083.4072 | 982.5347 | 1066.5214 | 976.5255 | 965.6955 | 954.5759 | 1026.4311 | 1077.5902 | 1017.6612 | 1019.4037 | 905.8993 | 1028.2241 | 1014.173 | 1031.9505 | 961.3663 | 967.2064 |  | 924.9357 | 892.5598 | 993.5014 | 1022.1893 | 998.2186 |  | 937.2143 | 836.866 | 3.2565 | 18.9673 | 1.5862 | 1.2192 | -16.5351 | 3.0861 | 6036.11 | 1.23 | 4.4687 | -3.2435 | -17.1571 | 2.6082 | 7.4736 | -34.0356 | 14.1296 |  | 210.4363 | 216.003 | 85.0664 | 18.5172 |  | 189.3323
42838.537 | 10083 | 409.7526 | 124.9614 | 90.1279 | 63.5989 | 37.0628 | 27.941 | 53.8571 | 26.0288 | 99.8839 | 76.1765 | 48.8937 | 29.4649 | 23.4081 | 44.7587 | 525.769 | 593.018 | 630.8239 | 979.1127 | 497.2001 | 576.1776 | 971.1622 |  | 1086.8465 | 814.0506 | 919.4046 | 999.0491 | 936.0803 | 921.4957 | 954.001 | 804.3362 | 983.3535 | 992.3719 | 825.9551 | 833.5873 | 935.5022 |  | 659.0204 |  | 813.5133 | 868.4544 | 300.6041 | 806.1431 |  | 406.1674 | 618.1146 | 554.2123 | 755.0986 | 856.3052 | 933.601 | 962.4884 | 41.3549 | 291.7099 | 68.8408 | 511.1861 | 35.5882 | 53.437 | 59.5009 | 92.2597 | 66.102 |  |  | 3.0676 | -1.5515 | -67.6785 | 1.2321 | 8.6583 | -197.8184 | 33.2484 | -3.7788 | 11.6646 | 33.3839 | 33.4916 | 0.0065547 | 0.0004107 | 0.00058155 | 1002.8241 | 947.365 | 919.0624 | 843.1859 | 239.7674 | 77.7256 | 39.1042 | 125.0053 | 78.8087 | 51.9348 | 37.9682 | 29.2209 | 27.9173 | 39.8923 | 616.3512 | 481.9547 | 393.2664 | 262.0388 | 213.0239 | 771.7006 | 437.0416 | 96.2922 | 178.125 | 684.1976 | 175.072 | 537.6838 | 1036.1322 | 514.5615 | 860.4059 | 701.5051 | 1077.8215 | 1071.776 | 956.434 | 1058.7011 | 74.4428 | 24.846 | 765.4139 | 1059.4663 | 945.7413 | 764.4781 | 981.5601 | 858.4461 | 822.5384 | 991.9382 | 1027.0568 | 798.8638 | 958.7395 | 979.9062 | 512.725 | 949.0335 | 703.3585 | 697.2579 | 580.0955 |  |  | 794.7274 | 1101.818 | 999.882 | 1119.485 | 774.4017 |  | 789.2898 |  |  | 582.3875 | 590.2163 | 541.3766 | [5 empty] | 831.1333 | 902.0428 | 1016.3762 | 868.1757 | 929.253 | 1072.1715 | 934.815 | 951.6676 | 960.5998 | 964.2527 | 819.5629 | 1123.6433 | 1084.011 | 982.4076 | 1068.2701 | 976.6027 | 965.8476 | 954.7523 | 1026.3157 | 1077.1696 | 1017.5741 | 1019.3282 | 905.5697 | 1028.5673 | 1014.2601 | 1030.2485 | 961.1718 | 967.2588 |  | 925.5567 | 892.5643 | 993.7159 | 1022.2426 | 998.2946 |  | 937.2234 | 837.1535 | 3.1328 | 18.9676 | 1.5852 | 1.2193 | -16.5098 | 3.0861 | 6068.91 | 0.88 | 4.2758 | -2.5915 | -17.1157 | 2.3093 | 7.1235 | -34.0494 | 13.9592 |  | 211.1835 | 216.5936 | 84.8382 | 19.2879 |  | 189.4032
42838.537 | 10084 | 409.4999 | 125.133 | 90.1568 | 63.6023 | 37.0629 | 27.9383 | 53.863 | 26.026 | 99.8819 | 76.1811 | 48.9057 | 29.4671 | 23.4042 | 44.7634 | 526.0841 | 593.1123 | 630.9463 | 977.9016 | 527.0745 | 575.536 | 967.024 |  | 1080.8028 | 814.2856 | 918.1119 | 999.6583 | 936.0315 | 921.4099 | 954.2373 | 804.088 | 986.1894 | 994.6426 | 825.5626 | 831.6985 | 930.0121 |  | 659.0515 |  | 813.5046 | 868.2789 | 300.6442 | 806.0546 |  | 405.0929 | 617.4445 | 553.7596 | 751.9703 | 857.2944 | 933.6005 | 963.4271 | 40.8709 | 291.5212 | 66.1743 | 511.1246 | 35.59 | 53.5114 | 59.48 | 92.3004 | 66.1234 |  |  | 3.9462 | -0.90163 | -67.6009 | 1.4778 | 8.2253 | -197.7323 | 32.4 | -4.0502 | 11.5646 | 33.0549 | 33.5299 | 0.0065942 | 0.00035484 | 0.00056348 | 1000.4423 | 947.456 | 919.2046 | 843.3023 | 240.2433 | 77.7306 | 39.1131 | 125.0369 | 78.8289 | 51.9433 | 37.9654 | 29.2235 | 27.9238 | 39.8898 | 674.1948 | 465.4216 | 352.8152 | 257.255 | 207.1235 | 770.044 | 436.1471 | 96.3051 | 178.2808 | 684.3859 | 175.1704 | 537.9146 | 1033.7879 | 514.7347 | 860.5566 | 696.0466 | 1077.9491 | 1071.4946 | 953.873 | 1058.7244 | 69.0957 | 17.2936 | 765.4021 | 1057.8967 | 945.6185 | 764.4665 | 985.9757 | 858.4369 | 822.5481 | 994.6482 | 1082.2662 | 798.5175 | 960.2609 | 980.9437 | 512.526 | 947.6166 | 703.439 | 697.3375 | 580.3653 |  |  | 794.6675 | 1101.6639 | 998.8949 | 1120.0254 | 774.3675 |  | 789.211 |  |  | 582.5328 | 590.5189 | 541.5722 | [5 empty] | 831.2535 | 901.9028 | 1016.6332 | 868.481 | 927.436 | 1072.3381 | 934.4853 | 951.9047 | 960.6604 | 964.4094 | 834.5508 | 1123.6811 | 1083.8764 | 980.0436 | 1069.3197 | 976.9185 | 965.9422 | 954.9347 | 1026.6358 | 1076.9101 | 1017.722 | 1019.3433 | 905.1405 | 1028.0553 | 1014.2624 | 1032.5881 | 961.5688 | 967.2725 |  | 925.5628 | 892.5383 | 993.6814 | 1021.9695 | 998.5897 |  | 937.1995 | 837.1728 | 3.202 | 18.9684 | 1.5861 | 1.2203 | -16.4804 | 3.0861 | 6120.54 | 0.89 | 4.8501 | -1.9748 | -17.0995 | 2.5282 | 6.9431 | -34.042 | 13.78 |  | 211.0901 | 216.9672 | 77.7995 | 23.6106 |  | 189.4775
42838.537 | 10085 | 409.2942 | 125.3261 | 90.1921 | 63.6193 | 37.0705 | 27.9483 | 53.8851 | 26.0431 | 99.8908 | 76.1946 | 48.9288 | 29.4849 | 23.4185 | 44.7786 | 526.3424 | 593.2105 | 631.0541 | 976.4547 | 571.8856 | 578.3257 | 961.5865 |  | 1080.0289 | 813.7201 | 923.2628 | 1010.3914 | 935.9053 | 921.3498 | 954.3926 | 803.7711 | 987.0217 | 993.9241 | 825.5216 | 827.8429 | 923.6823 |  | 659.1043 |  | 813.4968 | 867.7967 | 300.6995 | 806.096 |  | 404.5008 | 618.4533 | 556.1939 | 755.5895 | 860.5422 | 934.1989 | 962.9672 | 40.5328 | 291.5654 | 64.3894 | 511.2239 | 35.6084 | 53.5912 | 59.4721 | 92.3545 | 66.1599 |  |  | 3.4961 | -1.1119 | -67.3571 | 1.4114 | 9.0085 | -197.7704 | 33.1445 | -3.673 | 12.2081 | 33.7349 | 33.51 | 0.0064397 | 0.00025956 | 0.00054048 | 999.1953 | 947.6244 | 919.2677 | 843.4445 | 240.7231 | 77.7335 | 39.1164 | 125.0804 | 78.8473 | 51.9524 | 37.9648 | 29.2304 | 27.922 | 39.8984 | 677.1311 | 456.48 | 324.9893 | 252.6787 | 205.1256 | 768.4413 | 435.2175 | 96.3021 | 178.4108 | 684.5641 | 175.2602 | 538.1443 | 1032.3776 | 514.92 | 860.7083 | 691.813 | 1078.1245 | 1071.0116 | 952.3183 | 1058.5151 | 85.0407 | 37.6149 | 765.3784 | 1050.463 | 945.582 | 764.4354 | 986.2395 | 858.3773 | 822.555 | 994.6603 | 1082.9338 | 798.134 | 960.5717 | 980.8249 | 512.1015 | 947.0306 | 703.5373 | 697.3842 | 580.7287 |  |  | 794.608 | 1101.2417 | 998.9555 | 1120.2133 | 774.248 |  | 789.1757 |  |  | 581.1401 | 590.8426 | 541.9167 | [5 empty] | 831.3897 | 901.9843 | 1016.9851 | 868.6861 | 930.1898 | 1077.9394 | 934.2906 | 952.1251 | 960.7019 | 964.4936 | 844.7495 | 1124.5798 | 1083.9284 | 979.2823 | 1069.4898 | 976.7719 | 966.0364 | 955.108 | 1026.8624 | 1076.4261 | 1017.0221 | 1019.3784 | 904.0032 | 1027.1643 | 1014.0384 | 1034.2815 | 961.3233 | 967.3035 |  | 924.561 | 892.5426 | 992.8731 | 1021.3864 | 999.2408 |  | 937.3894 | 837.7139 | 3.235 | 18.9675 | 1.5849 | 1.2203 | -16.4226 | 3.0861 | 6117.15 | 0.98 | 4.5654 | -2.1943 | -17.0783 | 2.4722 | 7.2679 | -34.0537 | 13.9409 |  | 210.8312 | 217.086 | 76.8834 | 26.5239 |  | 189.5863
42838.537 | 10086 | 409.1232 | 125.4901 | 90.2108 | 63.6195 | 37.0732 | 27.9379 | 53.8943 | 26.0325 | 99.8831 | 76.1804 | 48.9142 | 29.4734 | 23.4142 | 44.7787 | 526.6119 | 593.3116 | 631.0787 | 975.4207 | 605.1957 | 580.3132 | 959.2478 |  | 1076.7586 | 812.6837 | 925.4683 | 1065.4734 | 935.8078 | 921.3148 | 954.5006 | 803.3642 | 984.8418 | 994.0512 | 825.2138 | 827.9033 | 916.5192 |  | 659.1263 |  | 813.4833 | 867.1531 | 300.7723 | 806.0248 |  | 404.4889 | 619.6759 | 558.7717 | 755.3822 | 861.579 | 934.624 | 960.9792 | 40.5097 | 291.6292 | 63.3373 | 511.5136 | 35.6029 | 53.6813 | 59.45 | 92.3854 | 66.1968 |  |  | 3.6117 | -1.7191 | -66.8945 | 1.2925 | 8.6911 | -197.7533 | 33.4337 | -3.5738 | 11.9639 | 32.8185 | 33.503 | 0.006581 | 0.00038934 | 0.00058976 | 999.52 | 947.7625 | 919.3041 | 843.5765 | 241.2115 | 77.7516 | 39.1345 | 125.1287 | 78.8642 | 51.9686 | 37.9847 | 29.2384 | 27.9272 | 39.9186 | 695.0064 | 466.6778 | 384.6537 | 265.1959 | 215.0934 | 767.6301 | 435.652 | 96.3011 | 178.5252 | 684.7677 | 175.3419 | 538.3968 | 1033.4131 | 515.1096 | 860.869 | 687.6846 | 1078.2206 | 1070.7377 | 952.3988 | 1058.0372 | 75.3071 | 27.8653 | 765.3449 | 1056.0527 | 945.5579 | 764.3802 | 986.6185 | 858.4015 | 821.5545 | 989.8794 | 1080.8986 | 797.7077 | 958.2736 | 981.253 | 511.767 | 946.6778 | 703.6191 | 697.4323 | 580.649 |  |  | 794.5521 | 1101.482 | 999.315 | 1120.8901 | 774.1662 |  | 789.1447 |  |  | 579.8193 | 590.2886 | 541.8107 | [5 empty] | 831.5395 | 902.6152 | 1017.1163 | 868.8132 | 929.0781 | 1069.9272 | 934.0076 | 952.343 | 960.7684 | 964.7323 | 856.3902 | 1125.037 | 1085.3331 | 980.2886 | 1069.582 | 977.175 | 966.151 | 955.3026 | 1026.4666 | 1076.1444 | 1017.0537 | 1019.4792 | 901.8021 | 1025.4694 | 1014.0898 | 1035.1619 | 961.0894 | 967.354 |  | 924.9666 | 892.4938 | 992.4049 | 1020.8062 | 999.577 |  | 937.3929 | 837.7476 | 3.092 | 18.9669 | 1.5864 | 1.2219 | -16.4492 | 3.0861 | 6165.14 | 0.53 | 4.6405 | -2.7302 | -17.0312 | 2.3674 | 7.14 | -34.0582 | 14.004 |  | 210.981 | 217.5104 | 74.5995 | 19.9779 |  | 189.656
42838.537 | 10087 | 408.9824 | 125.6744 | 90.2342 | 63.6327 | 37.0806 | 27.9469 | 53.8998 | 26.0452 | 99.8976 | 76.1967 | 48.9175 | 29.4805 | 23.4128 | 44.7963 | 526.8907 | 593.4288 | 631.223 | 974.5631 | 623.6327 | 584.818 | 958.2998 |  | 1075.2556 | 811.6317 | 922.0092 | 1028.0855 | 935.6039 | 921.2514 | 954.4077 | 803.0933 | 982.1838 | 992.2226 | 824.7439 | 831.0566 | 915.9623 |  | 659.1667 |  | 813.4847 | 867.0213 | 300.8086 | 805.9978 |  | 404.0542 | 620.7517 | 561.266 | 757.6612 | 862.9037 | 933.8324 | 958.5767 | 40.5526 | 291.5779 | 61.6167 | 511.454 | 35.6038 | 53.749 | 59.4323 | 92.3957 | 66.2457 |  |  | 3.7708 | -2.9131 | -67.618 | 1.4233 | 9.5507 | -197.7592 | 33.2175 | -3.2248 | 11.9985 | 32.914 | 33.6082 | 0.0065925 | 0.00045505 | 0.00057169 | 1002.1542 | 947.9537 | 919.4116 | 843.7159 | 241.6873 | 77.7637 | 39.1293 | 125.1556 | 78.8777 | 51.973 | 37.9856 | 29.2362 | 27.9234 | 39.9166 | 656.3879 | 454.4551 | 382.247 | 271.5553 | 218.2735 | 766.5956 | 435.4829 | 96.2963 | 178.5645 | 685.0048 | 175.4281 | 538.6412 | 1036.844 | 515.306 | 861.0429 | 679.6496 | 1078.5308 | 1070.696 | 953.0641 | 1058.1804 | 89.1221 | 27.4155 | 765.3148 | 1061.9877 | 945.7093 | 764.3539 | 975.5757 | 858.3388 | 820.3596 | 988.788 | 1070.6081 | 797.4165 | 955.7432 | 978.7882 | 512.6807 | 945.4878 | 703.7003 | 697.475 | 581.6474 |  |  | 794.5051 | 1100.9972 | 999.5341 | 1120.6933 | 774.0966 |  | 789.0545 |  |  | 579.6327 | 590.3066 | 541.6295 | [5 empty] | 831.6832 | 902.9007 | 1017.1842 | 868.6743 | 930.3169 | 1068.4253 | 933.8872 | 952.544 | 960.8338 | 964.8688 | 865.6467 | 1123.7305 | 1086.4228 | 980.5791 | 1070.5975 | 977.5121 | 966.1655 | 955.4668 | 1026.2217 | 1076.3593 | 1017.8331 | 1019.5997 | 901.0962 | 1024.1692 | 1013.9696 | 1033.8524 | 960.742 | 967.371 |  | 925.1331 | 892.484 | 992.3917 | 1020.3229 | 999.9166 |  | 937.2751 | 837.4695 | 3.6468 | 18.969 | 1.5852 | 1.2197 | -16.5921 | 3.0861 | 6198.66 | 1.09 | 4.7414 | -3.5562 | -17.1334 | 2.4857 | 7.4823 | -34.0475 | 13.9541 |  | 210.6834 | 217.3779 | 78.5114 | 20.2129 |  | 189.8344
42838.537 | 10088 | 408.8278 | 125.8585 | 90.2636 | 63.6381 | 37.0877 | 27.9532 | 53.9086 | 26.0456 | 99.8999 | 76.2097 | 48.9309 | 29.4791 | 23.4217 | 44.7984 | 527.171 | 593.5428 | 631.3488 | 975.29 | 618.4895 | 589.8649 | 960.6061 |  | 1078.4379 | 810.6872 | 920.6955 | 1072.4983 | 935.3875 | 921.1956 | 954.3461 | 802.8551 | 980.513 | 992.1255 | 824.6511 | 834.0127 | 922.9327 |  | 659.1999 |  | 813.4746 | 867.2289 | 300.7963 | 805.9785 |  | 403.2727 | 621.0871 | 560.7547 | 760.0364 | 863.0848 | 933.6644 | 956.3046 | 40.971 | 291.6064 | 61.1565 | 511.4484 | 35.6027 | 53.8051 | 59.4186 | 92.448 | 66.2404 |  |  | 3.6144 | -3.3974 | -68.0635 | 1.8557 | 9.9338 | -197.7494 | 33.1531 | -3.3181 | 12.4138 | 34.1461 | 33.558 | 0.0066664 | 0.00037456 | 0.00056019 | 1003.44 | 948.2879 | 919.5737 | 843.9051 | 242.1689 | 77.7766 | 39.1369 | 125.1908 | 78.8974 | 51.9758 | 37.9898 | 29.2253 | 27.9195 | 39.9182 | 680.3724 | 446.1345 | 368.2246 | 278.697 | 223.6209 | 766.5517 | 435.3959 | 96.3134 | 178.6397 | 685.2842 | 175.5161 | 538.8853 | 1040.5769 | 515.5032 | 861.2249 | 675.5058 | 1078.8344 | 1070.974 | 953.338 | 1058.1608 | 86.7087 | 32.9758 | 765.2986 | 1062.745 | 946.1906 | 764.3585 | 967.7867 | 858.3466 | 819.2867 | 986.8523 | 1027.4283 | 797.2306 | 954.6569 | 978.6017 | 513.942 | 943.967 | 703.7541 | 697.5633 | 583.2864 |  |  | 794.4497 | 1101.2924 | 999.8128 | 1120.4669 | 774.1419 |  | 789.0102 |  |  | 580.2581 | 590.7716 | 542.037 | [5 empty] | 831.88 | 903.3766 | 1017.6603 | 868.6578 | 932.1891 | 1072.7143 | 933.9663 | 952.7643 | 960.8704 | 964.8658 | 872.5399 | 1123.7525 | 1087.2471 | 979.6007 | 1070.4839 | 977.7501 | 966.2845 | 955.6198 | 1026.2836 | 1076.91 | 1017.424 | 1019.6673 | 900.5572 | 1023.7511 | 1014.4159 | 1034.2824 | 960.5723 | 967.3728 |  | 925.4488 | 892.4277 | 992.6314 | 1020.3371 | 999.9239 |  | 937.1315 | 837.5863 | 3.3622 | 18.967 | 1.5862 | 1.2203 | -16.5168 | 3.0861 | 6212.96 | 1.03 | 4.6419 | -3.8412 | -17.193 | 2.8388 | 7.6303 | -34.0443 | 13.9396 |  | 210.8669 | 217.2249 | 75.8304 | 21.7542 |  | 190.0134
42838.537 | 10089 | 408.6782 | 126.0256 | 90.2796 | 63.6398 | 37.0839 | 27.9566 | 53.9216 | 26.0413 | 99.8957 | 76.2102 | 48.9326 | 29.4762 | 23.4213 | 44.7991 | 527.4629 | 593.6558 | 631.468 | 975.8802 | 605.4262 | 589.9029 | 966.705 |  | 1082.4517 | 810.0922 | 919.7757 | 1078.913 | 935.2958 | 921.1355 | 954.5776 | 802.821 | 981.4846 | 993.2694 | 824.6159 | 831.1779 | 928.8209 |  | 659.202 |  | 813.4636 | 867.5238 | 300.8032 | 805.9694 |  | 403.4545 | 620.9148 | 558.2368 | 760.5689 | 862.8893 | 933.3268 | 955.3725 | 41.3244 | 291.6905 | 62.4032 | 511.4775 | 35.5932 | 53.8176 | 59.4015 | 92.4902 | 66.1286 |  |  | 3.5559 | -2.2494 | -67.9012 | 1.7255 | 8.5946 | -197.777 | 32.4414 | -3.077 | 12.0715 | 33.2719 | 33.5219 | 0.0065695 | 0.00039756 | 0.00056676 | 1004.8068 | 948.5713 | 919.6044 | 843.9638 | 242.6867 | 77.7974 | 39.1593 | 125.2375 | 78.9087 | 51.9788 | 37.9985 | 29.2347 | 27.9282 | 39.9365 | 703.8896 | 468.3158 | 398.0829 | 274.4089 | 222.0131 | 766.6888 | 436.0697 | 96.3202 | 178.8947 | 685.5502 | 175.6064 | 539.1181 | 1040.137 | 515.6908 | 861.3904 | 673.2934 | 1078.9363 | 1071.2738 | 954.9526 | 1058.3764 | 87.5668 | 34.0004 | 765.2971 | 1064.019 | 946.4864 | 764.3382 | 970.7059 | 858.52 | 818.621 | 987.6912 | 990.1015 | 797.2248 | 955.9958 | 980.4899 | 514.8868 | 943.8172 | 703.7666 | 697.593 | 584.9768 |  |  | 794.4062 | 1100.9171 | 999.9971 | 1120.5727 | 774.1314 |  | 788.9733 |  |  | 580.924 | 591.5079 | 542.8925 | [5 empty] | 832.0753 | 903.4451 | 1018.0242 | 868.8013 | 932.5552 | 1071.0216 | 934.127 | 952.9796 | 960.9161 | 964.9952 | 877.3601 | 1124.2328 | 1089.0344 | 980.7767 | 1070.7787 | 978.1108 | 966.3978 | 955.793 | 1026.5213 | 1077.1482 | 1017.0474 | 1019.7911 | 900.2645 | 1024.0829 | 1015.3602 | 1033.5109 | 959.8636 | 967.4215 |  | 927.0259 | 892.4063 | 993.5066 | 1020.9784 | 999.8574 |  | 937.164 | 837.674 | 3.4847 | 18.9671 | 1.585 | 1.2186 | -16.5211 | 3.0861 | 6246.12 | 0.79 | 4.6046 | -3.1252 | -17.1708 | 2.7372 | 7.0964 | -34.0419 | 13.7872 |  | 210.6368 | 217.2876 | 73.2675 | 18.5659 |  | 190.0674
42838.5371 | 10090 | 408.5407 | 126.212 | 90.3126 | 63.648 | 37.0949 | 27.9566 | 53.9319 | 26.0404 | 99.8954 | 76.2094 | 48.9376 | 29.4817 | 23.4212 | 44.812 | 527.7639 | 593.7586 | 631.5858 | 975.4582 | 596.3685 | 585.3342 | 969.9326 |  | 1084.8696 | 809.8813 | 919.3923 | 1080.9749 | 935.3042 | 921.0333 | 954.6217 | 802.8562 | 984.3874 | 996.5778 | 824.5959 | 827.5779 | 930.4614 |  | 659.2387 |  | 813.4673 | 867.7569 | 300.8683 | 805.9139 |  | 405.1991 | 620.1173 | 558.5042 | 763.8373 | 861.7462 | 932.7892 | 955.9685 | 42.1085 | 291.7965 | 62.6814 | 511.4944 | 35.5926 | 53.8201 | 59.3855 | 92.5385 | 66.1995 |  |  | 3.8253 | -2.3841 | -67.5911 | 1.5442 | 9.1032 | -197.731 | 33.0223 | -2.9981 | 11.4626 | 33.1993 | 33.391 | 0.0065317 | 0.00031377 | 0.00057662 | 1003.0827 | 948.7638 | 919.7568 | 844.0195 | 243.1832 | 77.8058 | 39.1599 | 125.2764 | 78.92 | 51.9989 | 37.9949 | 29.2413 | 27.9195 | 39.9418 | 694.4651 | 474.0143 | 390.9164 | 269.1573 | 226.4681 | 766.6069 | 436.1021 | 96.3292 | 179.1416 | 685.7994 | 175.6876 | 539.343 | 1037.0917 | 515.8872 | 861.5524 | 670.3957 | 1079.2421 | 1071.7483 | 956.6282 | 1058.7268 | 80.1593 | 26.3201 | 765.2749 | 1062.4616 | 946.8796 | 764.3277 | 981.1794 | 858.8345 | 818.3799 | 991.1672 | 1009.7207 | 797.1894 | 959.6345 | 983.0377 | 516.3792 | 943.5431 | 703.7644 | 697.5684 | 586.3906 |  |  | 794.3662 | 1100.6587 | 1000.1353 | 1120.3885 | 774.1225 |  | 788.9335 |  |  | 582.1219 | 592.2479 | 543.9418 | [5 empty] | 832.251 | 903.3708 | 1018.2867 | 868.9633 | 932.2517 | 1074.9543 | 934.6708 | 953.1976 | 960.9961 | 965.1705 | 882.5568 | 1124.777 | 1090.7276 | 981.6502 | 1070.6353 | 978.2463 | 966.4772 | 955.964 | 1026.7305 | 1077.3298 | 1017.4008 | 1019.8797 | 901.3639 | 1025.6075 | 1016.3914 | 1033.1138 | 958.9675 | 967.4509 |  | 928.0211 | 892.3846 | 994.2487 | 1021.8331 | 999.9698 |  | 937.221 | 837.6573 | 3.3513 | 18.968 | 1.5862 | 1.2213 | -16.5179 | 3.0861 | 6223.11 | 0.52 | 4.7759 | -3.216 | -17.1239 | 2.5883 | 7.3017 | -34.0304 | 13.907 |  | 210.4787 | 217.1656 | 74.2847 | 19.3684 |  | 190.2377
42838.5371 | 10091 | 408.4276 | 126.4092 | 90.3528 | 63.6632 | 37.1122 | 27.9653 | 53.9559 | 26.0607 | 99.9157 | 76.2286 | 48.955 | 29.495 | 23.429 | 44.8334 | 528.0531 | 593.8597 | 631.7016 | 976.0697 | 601.0922 | 582.0167 | 973.676 |  | 1086.8853 | 809.6024 | 920.0721 | 1083.8706 | 935.1899 | 920.9367 | 954.5349 | 802.7425 | 985.9576 | 996.8861 | 824.6099 | 829.3139 | 932.0691 |  | 659.2751 |  | 813.4566 | 868.0498 | 300.8941 | 805.9067 |  | 406.4432 | 619.0866 | 557.9358 | 765.0591 | 863.513 | 935.2263 | 956.8594 | 43.4134 | 291.9318 | 62.5216 | 511.3993 | 35.5749 | 53.7991 | 59.3595 | 92.567 | 66.2104 |  |  | 3.7793 | -2.0227 | -68.304 | 0.66956 | 9.0795 | -197.7264 | 32.9474 | -3.2899 | 11.8927 | 34.0922 | 33.4905 | 0.0065859 | 0.00041563 | 0.00056512 | 1001.3634 | 948.9915 | 919.8538 | 844.1141 | 243.667 | 77.8262 | 39.1833 | 125.3141 | 78.941 | 52.0014 | 38.0027 | 29.2402 | 27.9241 | 39.9455 | 721.3248 | 474.9483 | 393.0868 | 266.0631 | 225.7593 | 765.9913 | 435.7341 | 96.3323 | 179.2536 | 686.0027 | 175.774 | 539.6002 | 1033.832 | 516.0752 | 861.7169 | 666.4559 | 1079.1608 | 1072.2826 | 956.4429 | 1058.788 | 86.9709 | 35.6981 | 765.2436 | 1068.645 | 947.0332 | 764.2885 | 998.1577 | 859.3411 | 818.1868 | 985.6604 | 1040.993 | 796.9687 | 959.5253 | 981.1727 | 517.9299 | 943.7941 | 703.7416 | 697.5064 | 588.0859 |  |  | 794.3084 | 1101.1229 | 1000.8192 | 1120.4678 | 774.041 |  | 788.897 |  |  | 582.6661 | 592.8436 | 544.7732 | [5 empty] | 832.4281 | 903.0474 | 1018.5515 | 869.2347 | 932.1684 | 1074.9725 | 935.0894 | 953.4055 | 961.0583 | 965.3655 | 890.5842 | 1125.7007 | 1092.1859 | 981.8014 | 1070.2888 | 978.1965 | 966.5596 | 956.1556 | 1026.8815 | 1077.3418 | 1017.3595 | 1020.0147 | 902.1297 | 1027.3817 | 1017.4379 | 1033.244 | 960.0995 | 967.5207 |  | 928.6276 | 892.3698 | 994.6573 | 1022.7562 | 999.9143 |  | 937.3137 | 837.7917 | 3.3396 | 18.9675 | 1.5855 | 1.2209 | -16.4661 | 3.0861 | 6242.08 | 0.48 | 4.747 | -2.9605 | -17.204 | 1.7033 | 7.2996 | -34.0644 | 13.9052 |  | 210.7663 | 217.1975 | 71.0751 | 19.0566 |  | 190.1881
42838.5371 | 10092 | 408.3019 | 126.5815 | 90.3731 | 63.6794 | 37.1124 | 27.9653 | 53.9596 | 26.057 | 99.9162 | 76.2261 | 48.9634 | 29.505 | 23.4309 | 44.8397 | 528.2957 | 593.9995 | 631.8193 | 977.224 | 597.4617 | 586.9906 | 973.4536 |  | 1086.2174 | 809.0719 | 916.0738 | 1089.4131 | 935.1228 | 920.8545 | 954.498 | 802.5334 | 984.4326 | 994.501 | 824.8525 | 845.0447 | 933.036 |  | 659.2232 |  | 813.441 | 868.3622 | 300.8655 | 805.8915 |  | 407.0367 | 619.2605 | 555.4195 | 758.5292 | 863.6436 | 935.4658 | 955.5311 | 45.2193 | 292.0957 | 62.073 | 511.3571 | 35.5777 | 53.7921 | 59.3499 | 92.5932 | 66.2588 |  |  | 3.7464 | -1.8117 | -67.4077 | 1.901 | 8.5032 | -197.7606 | 33.4941 | -2.9311 | 11.81 | 32.791 | 33.4773 | 0.0064135 | 0.00032856 | 0.00056841 | 1000.3682 | 949.255 | 919.9156 | 844.2728 | 244.1374 | 77.8332 | 39.1827 | 125.3515 | 78.9456 | 52.0108 | 38.0033 | 29.2392 | 27.9239 | 39.9527 | 762.4153 | 500.6971 | 432.6367 | 278.1169 | 220.258 | 766.6049 | 436.2015 | 96.3531 | 179.3293 | 686.1825 | 175.8745 | 539.8623 | 1030.6444 | 516.291 | 861.9132 | 664.483 | 1078.5333 | 1073.2522 | 954.8737 | 1057.6645 | 88.9084 | 41.5555 | 765.2051 | 1062.3 | 947.2648 | 764.2313 | 986.2828 | 859.4922 | 817.724 | 973.2189 | 1032.0998 | 796.7247 | 956.9897 | 978.7274 | 518.9497 | 944.1551 | 703.6966 | 697.4782 | 589.8663 |  |  | 794.2627 | 1101.7908 | 1002.7974 | 1120.499 | 773.9952 |  | 788.8499 |  |  | 583.9957 | 593.5915 | 545.6991 | [5 empty] | 832.6137 | 902.6549 | 1018.7227 | 869.5004 | 931.6251 | 1074.0915 | 935.2417 | 953.6337 | 961.1215 | 965.5508 | 902.5987 | 1126.6855 | 1092.9384 | 982.0586 | 1070.1444 | 978.4875 | 966.6814 | 956.3282 | 1026.827 | 1076.9878 | 1017.8537 | 1020.2409 | 903.1148 | 1028.3463 | 1018.5849 | 1031.9391 | 960.4137 | 967.6068 |  | 930.018 | 892.351 | 995.139 | 1023.6381 | 1000.3366 |  | 937.3897 | 838.3866 | 3.4173 | 18.9696 | 1.5861 | 1.2217 | -16.4575 | 3.0861 | 6263.08 | 0.47 | 4.7262 | -2.8022 | -17.0924 | 2.8704 | 7.0648 | -34.0707 | 14.0215 |  | 211.1796 | 217.1626 | 66.734 | 14.7519 |  | 189.8501
42838.5371 | 10093 | 408.1883 | 126.7717 | 90.3997 | 63.6745 | 37.1187 | 27.9598 | 53.9671 | 26.0527 | 99.9153 | 76.2266 | 48.967 | 29.4983 | 23.4219 | 44.8422 | 528.5453 | 594.1326 | 631.9278 | 978.2101 | 596.7987 | 590.6839 | 973.709 |  | 1086.895 | 808.1984 | 911.4643 | 1092.8732 | 935.1434 | 920.7719 | 954.211 | 802.4301 | 982.1681 | 993.1944 | 825.1293 | 853.8334 | 936.3228 |  | 659.332 |  | 813.4527 | 868.5507 | 300.9805 | 805.6495 |  | 406.0468 | 619.0458 | 557.9871 | 763.3696 | 865.1977 | 936.2508 | 956.2689 | 46.6176 | 292.1189 | 61.3905 | 511.0511 | 35.5877 | 53.7584 | 59.3316 | 92.6432 | 66.3146 |  |  | 3.6085 | -2.3499 | -67.1856 | 1.8143 | 8.8692 | -197.7468 | 31.689 | -3.6257 | 11.9094 | 33.9472 | 33.5117 | 0.0066073 | 0.00034827 | 0.00058319 | 1000.8989 | 949.6587 | 920.1317 | 844.497 | 244.6181 | 77.846 | 39.1859 | 125.3913 | 78.9621 | 52.0223 | 38.0128 | 29.2486 | 27.924 | 39.9592 | 737.4265 | 512.7554 | 453.1972 | 297.9445 | 224.692 | 767.0001 | 437.5573 | 96.3499 | 179.3591 | 686.317 | 175.9515 | 540.0941 | 1029.3071 | 516.49 | 862.0673 | 658.7959 | 1077.8825 | 1074.0532 | 953.0312 | 1056.2034 | 91.8958 | 28.6675 | 765.1709 | 1055.642 | 947.5274 | 764.2012 | 977.0967 | 859.345 | 816.9551 | 979.4534 | 1004.8962 | 796.6558 | 955.1902 | 977.6421 | 519.4518 | 945.421 | 703.6513 | 697.4845 | 591.5089 |  |  | 794.2094 | 1101.6335 | 1004.4118 | 1119.9267 | 773.9913 |  | 788.7715 |  |  | 585.1162 | 594.3267 | 546.5462 | [5 empty] | 832.8128 | 902.33 | 1018.8258 | 869.7309 | 930.2752 | 1071.889 | 935.049 | 953.8541 | 961.1596 | 965.6871 | 915.766 | 1126.5499 | 1093.1644 | 982.0174 | 1070.0674 | 978.8622 | 966.7787 | 956.4935 | 1026.6078 | 1076.4977 | 1018.5252 | 1020.4364 | 903.9246 | 1028.7153 | 1019.4333 | 1031.9377 | 960.6517 | 967.665 |  | 930.2022 | 892.3358 | 995.1173 | 1024.0472 | 1000.8231 |  | 937.5178 | 838.9713 | 3.366 | 18.9695 | 1.5859 | 1.2212 | -16.4918 | 3.0861 | 6269.64 | 1.07 | 4.6378 | -3.191 | -17.0622 | 2.8038 | 7.2176 | -34.0806 | 13.6429 |  | 211.084 | 216.7507 | 69.6552 | 12.7282 |  | 189.5084
42838.5371 | 10094 | 408.1229 | 126.9502 | 90.4251 | 63.6807 | 37.1235 | 27.9691 | 53.9798 | 26.0536 | 99.9229 | 76.2291 | 48.9739 | 29.4966 | 23.4325 | 44.8454 | 528.8167 | 594.3552 | 632.0277 | 978.3289 | 597.866 | 591.488 | 973.9897 |  | 1089.1802 | 807.1353 | 914.3257 | 1095.3081 | 935.0886 | 920.7355 | 953.8753 | 802.4371 | 980.905 | 990.5534 | 825.0196 | 863.2747 | 936.6359 |  | 659.3414 |  | 813.458 | 868.0782 | 301.0627 | 805.339 |  | 406.5123 | 619.6242 | 559.2821 | 765.521 | 865.0888 | 937.1532 | 958.0415 | 46.9749 | 292.2001 | 62.1335 | 511.0658 | 35.5902 | 53.7391 | 59.3146 | 92.6743 | 66.3427 |  |  | 3.6104 | -2.4452 | -67.5365 | 1.8872 | 9.1597 | -197.7132 | 32.1667 | -3.3766 | 12.0863 | 35.0854 | 33.4327 | 0.0065498 | 0.00030885 | 0.00057169 | 1001.0036 | 950.3059 | 920.3354 | 844.6835 | 245.0956 | 77.8596 | 39.2012 | 125.4295 | 78.9778 | 52.03 | 38.0198 | 29.2514 | 27.9277 | 39.9647 | 725.9375 | 488.7984 | 408.2976 | 292.9074 | 228.6401 | 767.5572 | 437.7654 | 96.3624 | 179.3893 | 686.4864 | 176.042 | 540.3268 | 1028.3257 | 516.6843 | 862.1502 | 653.1737 | 1077.3186 | 1074.8564 | 949.8682 | 1055.1051 | 92.0033 | 27.6817 | 765.1415 | 1060.9145 | 947.6742 | 764.1807 | 977.7469 | 859.2213 | 815.8482 | 986.2734 | 985.1523 | 796.5453 | 955.039 | 977.3571 | 519.6986 | 947.4495 | 703.6048 | 697.4346 | 592.9877 |  |  | 794.1504 | 1102.0297 | 1003.9792 | 1119.8056 | 773.8992 |  | 788.7081 |  |  | 586.2571 | 594.9058 | 547.2306 | [5 empty] | 833.0453 | 902.2036 | 1018.8972 | 869.9649 | 929.5146 | 1075.4398 | 935.2478 | 954.0557 | 961.1824 | 965.8473 | 925.7437 | 1125.3871 | 1093.6104 | 981.6231 | 1070.258 | 978.9036 | 966.8817 | 956.6803 | 1026.452 | 1076.2871 | 1019.1059 | 1020.5419 | 904.8303 | 1029.2872 | 1019.3692 | 1033.2201 | 960.4865 | 967.7169 |  | 930.4181 | 892.3126 | 994.5037 | 1023.8198 | 1001.158 |  | 937.7108 | 839.3393 | 3.3745 | 18.9686 | 1.586 | 1.2215 | -16.4691 | 3.0861 | 6273.92 | 0.6 | 4.6385 | -3.2561 | -17.1123 | 2.8605 | 7.3376 | -34.0904 | 13.7505 |  | 211.3302 | 216.6851 | 71.136 | 17.7571 |  | 189.2081
42838.5371 | 10095 | 408.0648 | 127.1359 | 90.453 | 63.6911 | 37.1222 | 27.9694 | 53.9898 | 26.0572 | 99.9168 | 76.2392 | 48.978 | 29.4951 | 23.4321 | 44.8555 | 529.0752 | 594.5976 | 632.1211 | 977.8389 | 599.0537 | 595.6395 | 976.9187 |  | 1090.6595 | 806.082 | 912.6277 | 1095.8399 | 931.7444 | 920.6799 | 950.6325 | 802.2192 | 980.744 | 990.1705 | 824.5285 | 863.6429 | 937.4568 |  | 659.3703 |  | 813.4492 | 867.7661 | 301.0377 | 805.3939 |  | 407.034 | 621.0766 | 559.7587 | 768.7508 | 865.6074 | 937.284 | 962.4625 | 45.579 | 292.3103 | 62.4813 | 511.0664 | 35.6157 | 53.692 | 59.2978 | 92.7139 | 66.3683 |  |  | 3.6091 | -2.5063 | -67.3604 | 1.8596 | 8.2443 | -197.7888 | 31.344 | -3.6152 | 12.1151 | 34.97 | 33.5608 | 0.0065252 | 0.0004567 | 0.00058648 | 1004.1537 | 950.3876 | 920.4461 | 844.8039 | 245.5659 | 77.87 | 39.2096 | 125.4607 | 78.9895 | 52.0335 | 38.0245 | 29.251 | 27.932 | 39.9689 | 746.9656 | 488.0513 | 388.1777 | 291.296 | 223.2716 | 768.3753 | 437.4785 | 96.3561 | 179.446 | 686.5933 | 176.1241 | 540.57 | 1027.9552 | 516.8561 | 862.1534 | 649.4757 | 1077.0178 | 1075.3079 | 948.556 | 1054.6494 | 87.9724 | 28.2645 | 765.0923 | 1061.709 | 947.7957 | 764.1389 | 994.3281 | 859.6438 | 814.7073 | 983.1644 | 984.1062 | 796.2156 | 955.1633 | 978.0462 | 519.9436 | 947.2904 | 703.5969 | 697.4436 | 594.1625 |  |  | 794.0828 | 1095.7257 | 1003.1252 | 1120.5067 | 773.8405 |  | 788.6642 |  |  | 586.494 | 595.1935 | 547.7419 | [5 empty] | 833.2904 | 902.0406 | 1019.1341 | 870.3041 | 928.7421 | 1080.8456 | 935.678 | 954.2651 | 961.2279 | 965.98 | 934.1303 | 1124.2975 | 1094.3968 | 982.6836 | 1070.1725 | 979.0894 | 967.0062 | 956.8519 | 1026.5476 | 1076.6598 | 1019.5923 | 1020.6864 | 905.1786 | 1028.8053 | 1018.7078 | 1035.3308 | 960.5851 | 967.7572 |  | 930.9407 | 892.2892 | 994.1971 | 1023.1359 | 1001.1458 |  | 937.8064 | 839.2017 | 3.4088 | 18.9683 | 1.5866 | 1.2219 | -16.5449 | 3.0861 | 6310.11 | 0.91 | 4.6315 | -3.2992 | -17.1038 | 2.8418 | 6.9617 | -34.0987 | 13.5742 |  | 207.4642 | 217.1584 | 69.0998 | 19.9374 |  | 189.0444
42838.5371 | 10096 | 407.9957 | 127.3218 | 90.4796 | 63.6944 | 37.1271 | 27.9678 | 53.9998 | 26.0597 | 99.9158 | 76.2442 | 48.9832 | 29.5048 | 23.4266 | 44.8633 | 529.3535 | 594.9243 | 632.2313 | 977.2084 | 597.2811 | 605.1928 | 982.278 |  | 1095.0649 | 804.9623 | 911.185 | 1098.1999 | 931.2241 | 920.6163 | 950.9455 | 801.8908 | 980.9193 | 990.0396 | 823.9097 | 871.1883 | 938.9224 |  | 659.4163 |  | 813.447 | 868.3595 | 301.0735 | 805.4102 |  | 407.2948 | 621.7899 | 559.4192 | 768.0048 | 865.6196 | 936.6307 | 963.4837 | 43.9306 | 292.3825 | 62.4145 | 510.961 | 35.6423 | 53.6481 | 59.2833 | 92.7591 | 66.3932 |  |  | 3.7215 | -2.7954 | -66.8945 | 1.9352 | 9.0696 | -197.7218 | 31.4452 | -3.5501 | 12.2959 | 34.9838 | 33.5356 | 0.0065284 | 0.00028749 | 0.00057991 | 1005.0153 | 950.0456 | 920.631 | 845.067 | 246.0539 | 77.8949 | 39.2191 | 125.5115 | 79.0098 | 52.0559 | 38.0279 | 29.2497 | 27.9354 | 39.9851 | 714.9031 | 493.3408 | 400.3962 | 299.5169 | 225.0444 | 768.75 | 437.3247 | 96.3514 | 179.5013 | 686.6052 | 176.2083 | 540.8171 | 1029.638 | 517.034 | 862.1773 | 643.6573 | 1077.336 | 1075.4529 | 948.843 | 1055.7699 | 88.6287 | 23.6742 | 765.062 | 1059.3765 | 948.0485 | 764.0965 | 1006.3415 | 860.1156 | 813.558 | 980.5635 | 987.3286 | 795.8418 | 953.206 | 977.7109 | 520.0866 | 947.9435 | 703.6028 | 697.4719 | 595.3124 |  |  | 794.0296 | 1081.8138 | 1002.672 | 1121.1948 | 773.8105 |  | 788.5978 |  |  | 587.9573 | 595.5896 | 548.356 | [5 empty] | 833.5356 | 901.8097 | 1019.5205 | 870.6322 | 927.8565 | 1082.4625 | 936.4751 | 954.4833 | 961.3056 | 966.1897 | 939.4254 | 1123.2622 | 1093.6759 | 983.3196 | 1069.8472 | 978.9121 | 967.0603 | 957.0072 | 1026.6809 | 1077.1284 | 1019.9821 | 1020.8434 | 904.5501 | 1028.2853 | 1018.3593 | 1038.1709 | 961.1734 | 967.7936 |  | 930.8824 | 892.2766 | 994.6215 | 1022.7238 | 1000.9733 |  | 937.8283 | 839.0848 | 3.4203 | 18.9679 | 1.586 | 1.2205 | -16.5262 | 3.0861 | 6361.9 | 1.02 | 4.7036 | -3.4857 | -17.0514 | 2.9002 | 7.2999 | -34.0838 | 13.5924 |  | 199.1086 | 217.6128 | 72.8 | 18.5502 |  | 189.1998
42838.5371 | 10097 | 407.9122 | 127.5089 | 90.5015 | 63.6978 | 37.1357 | 27.9705 | 54.0134 | 26.0597 | 99.9258 | 76.2523 | 48.9897 | 29.5143 | 23.4284 | 44.8748 | 529.6215 | 595.0463 | 632.3504 | 977.0926 | 592.7379 | 612.6177 | 987.8256 |  | 1096.511 | 804.0957 | 909.8696 | 1102.9397 | 934.1335 | 920.4981 | 953.7439 | 801.6153 | 980.076 | 991.2607 | 823.3123 | 875.7146 | 941.9442 |  | 659.4491 |  | 813.4321 | 868.7176 | 301.1272 | 805.4378 |  | 408.4609 | 623.0324 | 558.229 | 765.8028 | 863.884 | 936.515 | 963.4392 | 43.0407 | 292.589 | 63.3782 | 510.9436 | 35.6443 | 53.5949 | 59.2628 | 92.7911 | 66.4194 |  |  | 3.8647 | -3.4 | -67.4288 | 2.0127 | 9.0013 | -197.7684 | 32.3061 | -3.6487 | 12.1838 | 34.5898 | 33.4601 | 0.0065235 | 0.00032363 | 0.00057333 | 1004.7068 | 949.8857 | 920.6548 | 845.2656 | 246.5788 | 77.9146 | 39.2315 | 125.5509 | 79.0251 | 52.0625 | 38.0327 | 29.2515 | 27.9295 | 39.9891 | 680.9432 | 487.2872 | 395.078 | 284.6631 | 228.0534 | 769.2669 | 436.6184 | 96.3632 | 179.6021 | 686.8394 | 176.3055 | 541.0884 | 1033.5504 | 517.2165 | 862.264 | 640.3256 | 1077.9663 | 1075.4578 | 949.0016 | 1057.5422 | 95.0925 | 30.4855 | 765.0191 | 1057.0666 | 948.2898 | 764.0519 | 1004.5612 | 860.1263 | 812.5481 | 983.6229 | 991.1097 | 795.5481 | 952.1413 | 977.5434 | 520.5144 | 951.6147 | 703.5826 | 697.4633 | 596.3983 |  |  | 793.9677 | 1079.4629 | 1002.5258 | 1121.4635 | 773.733 |  | 788.5491 |  |  | 586.4835 | 595.8572 | 548.7568 | [5 empty] | 833.7798 | 901.5925 | 1019.7607 | 870.732 | 927.7577 | 1068.9787 | 937.095 | 954.6957 | 961.3309 | 966.3306 | 940.5096 | 1122.64 | 1091.9697 | 984.5476 | 1069.0073 | 978.8123 | 967.0933 | 957.2123 | 1027.4101 | 1077.2887 | 1020.2735 | 1020.9455 | 904.5606 | 1029.1491 | 1017.7847 | 1040.0048 | 962.1832 | 967.8292 |  | 930.4092 | 892.2847 | 995.001 | 1022.2815 | 1000.9055 |  | 937.9533 | 838.8972 | 3.4578 | 18.9694 | 1.5867 | 1.2212 | -16.5606 | 3.0861 | 6370.46 | 0.67 | 4.7988 | -3.8468 | -17.1312 | 2.9597 | 7.272 | -34.0862 | 13.7766 |  | 197.7221 | 217.7896 | 76.7635 | 19.0052 |  | 189.5204
42838.5372 | 10098 | 407.8367 | 127.6942 | 90.5329 | 63.7187 | 37.1464 | 27.9741 | 54.0272 | 26.0624 | 99.9351 | 76.256 | 48.9964 | 29.5149 | 23.4279 | 44.8819 | 529.8916 | 595.1763 | 632.4558 | 976.2728 | 576.0075 | 625.8701 | 981.3162 |  | 1092.2158 | 803.598 | 909.0048 | 1103.5771 | 934.2716 | 920.3872 | 953.8179 | 801.4766 | 979.4871 | 991.301 | 822.8873 | 878.6211 | 945.3204 |  | 659.4877 |  | 813.4203 | 868.5916 | 301.2199 | 805.4228 |  | 410.7871 | 624.3519 | 555.3163 | 764.1435 | 862.5418 | 936.2638 | 963.1673 | 42.7639 | 292.7032 | 63.2446 | 510.906 | 35.6579 | 53.581 | 59.2552 | 92.8498 | 66.4663 |  |  | 3.918 | -2.3355 | -67.3263 | 1.6171 | 8.5459 | -197.7395 | 32.0853 | -3.6138 | 12.2646 | 35.2043 | 33.4105 | 0.0066122 | 0.00031706 | 0.00057005 | 1002.2759 | 949.9347 | 920.7064 | 845.4121 | 247.0551 | 77.9285 | 39.2488 | 125.5978 | 79.0452 | 52.0712 | 38.0434 | 29.2555 | 27.9322 | 39.9984 | 724.3654 | 499.2537 | 410.4699 | 289.2304 | 234.3015 | 770.1169 | 436.3346 | 96.3002 | 179.7011 | 687.1391 | 176.3875 | 541.3355 | 1038.1175 | 517.3821 | 862.3506 | 638.2513 | 1078.1918 | 1074.7988 | 949.1974 | 1058.425 | 81.6647 | 29.7542 | 764.9849 | 1059.1547 | 948.8014 | 764.0189 | 992.2489 | 860.015 | 812.0169 | 982.0239 | 993.6145 | 795.3353 | 951.8404 | 976.3368 | 521.9978 | 957.0092 | 703.5478 | 697.4399 | 598.0527 |  |  | 793.9152 | 1078.4624 | 1002.424 | 1121.9753 | 773.6988 |  | 788.4974 |  |  | 587.8096 | 596.5415 | 549.4333 | [5 empty] | 834.0055 | 901.4251 | 1020.1191 | 870.9077 | 927.5218 | 1073.9062 | 936.8914 | 954.927 | 961.414 | 966.3816 | 942.4433 | 1122.4792 | 1091.4507 | 984.8266 | 1068.5586 | 979.0554 | 967.1451 | 957.3698 | 1027.9209 | 1077.1997 | 1020.4478 | 1020.9467 | 905.7888 | 1030.9305 | 1017.6631 | 1039.3661 | 962.0785 | 967.8883 |  | 930.9912 | 892.2561 | 994.9041 | 1022.3685 | 1001.198 |  | 938.1055 | 838.8037 | 3.4455 | 18.9698 | 1.5855 | 1.2204 | -16.3938 | 3.0861 | 6358.58 | 0.61 | 4.8318 | -3.1906 | -17.1308 | 2.6549 | 7.0849 | -34.0801 | 13.728 |  | 197.1349 | 218.1217 | 72.2519 | 17.2405 |  | 189.6283
42838.5372 | 10099 | 407.7666 | 127.8692 | 90.5624 | 63.7311 | 37.1465 | 27.979 | 54.0471 | 26.0658 | 99.9403 | 76.27 | 49.0064 | 29.5223 | 23.4262 | 44.8965 | 530.1488 | 595.3411 | 632.566 | 977.7268 | 571.0229 | 630.671 | 975.9064 |  | 1091.331 | 803.2255 | 911.0118 | 1107.1266 | 934.3302 | 920.2917 | 953.5186 | 801.3146 | 979.1908 | 991.2341 | 822.4387 | 878.6632 | 950.5189 |  | 659.5571 |  | 813.4012 | 868.4006 | 301.1475 | 805.3856 |  | 412.4697 | 624.8703 | 553.9776 | 763.6639 | 861.3719 | 935.499 | 961.8448 | 42.5154 | 292.7348 | 62.5552 | 510.7851 | 35.6683 | 53.5755 | 59.2352 | 92.8863 | 66.4788 |  |  | 3.6959 | -2.2743 | -67.9669 | 1.4693 | 9.8851 | -197.7507 | 31.5491 | -3.5803 | 12.2729 | 34.6182 | 33.6146 | 0.0064447 | 0.0003762 | 0.00058812 | 1000.93 | 950.0742 | 920.8025 | 845.5868 | 247.5247 | 77.9344 | 39.2539 | 125.6285 | 79.0489 | 52.0771 | 38.0445 | 29.2555 | 27.9288 | 40.0023 | 721.0499 | 504.9352 | 422.8553 | 286.6765 | 240.3473 | 770.3965 | 436.1697 | 96.1854 | 179.8242 | 687.4965 | 176.472 | 541.5852 | 1042.2718 | 517.5685 | 862.4623 | 631.3967 | 1078.2067 | 1074.0593 | 949.922 | 1058.9039 | 80.3587 | 30.3607 | 764.9471 | 1061.978 | 949.2424 | 763.9772 | 995.7155 | 860.2218 | 811.6394 | 982.9203 | 997.9217 | 795.1736 | 951.1521 | 975.7132 | 523.2633 | 959.0428 | 703.4844 | 697.3801 | 599.4541 |  |  | 793.8609 | 1078.2738 | 1002.9737 | 1122.3379 | 773.6635 |  | 788.4506 |  |  | 585.0787 | 596.2825 | 549.515 | [5 empty] | 834.237 | 901.5004 | 1020.7218 | 871.0678 | 930.6962 | 1068.8568 | 937.0027 | 955.1628 | 961.4478 | 966.4741 | 948.7395 | 1123.7586 | 1091.0373 | 985.7474 | 1068.5446 | 980.1842 | 967.2449 | 957.5586 | 1028.5394 | 1077.383 | 1020.7844 | 1021.1631 | 904.9139 | 1031.8338 | 1018.7126 | 1040.9197 | 961.8054 | 967.9697 |  | 932.1545 | 892.2463 | 996.3763 | 1023.4313 | 1001.2194 |  | 938.1075 | 839.0897 | 3.3348 | 18.9687 | 1.5861 | 1.2221 | -16.4551 | 3.0862 | 6339.42 | 1.14 | 4.6923 | -3.1495 | -17.2171 | 2.5314 | 7.6174 | -34.0703 | 13.6085 |  | 197.0255 | 218.3399 | 72.7233 | 15.8327 |  | 189.6238
42838.5372 | 10100 | 407.7193 | 128.0519 | 90.5802 | 63.7279 | 37.1345 | 27.9804 | 54.0442 | 26.0522 | 99.9364 | 76.2524 | 49.0027 | 29.5199 | 23.422 | 44.894 | 530.4191 | 595.4986 | 632.6682 | 979.4843 | 547.7742 | 641.1504 | 976.3848 |  | 1095.2104 | 803.1091 | 913.4663 | 1108.9053 | 934.3756 | 920.2224 | 953.2616 | 801.2608 | 978.3604 | 990.286 | 822.2004 | 883.6695 | 960.0807 |  | 659.5547 |  | 813.4044 | 868.8213 | 301.1865 | 805.3677 |  | 414.133 | 625.2825 | 554.2348 | 764.4434 | 861.4467 | 934.9357 | 960.6733 | 42.4303 | 292.8008 | 62.3265 | 510.6912 | 35.6785 | 53.5877 | 59.2208 | 92.9337 | 66.4949 |  |  | 3.6223 | -3.0412 | -67.7271 | 1.6191 | 10.1585 | -197.731 | 32.0025 | -4.0357 | 12.3992 | 35.0501 | 33.5962 | 0.0065942 | 0.00027106 | 0.00057991 | 1001.0892 | 950.3864 | 920.9473 | 845.7335 | 248.0095 | 77.9498 | 39.2646 | 125.6691 | 79.0673 | 52.0809 | 38.0551 | 29.2583 | 27.933 | 40.0117 | 653.3198 | 503.7943 | 436.4691 | 290.4844 | 244.7804 | 769.6509 | 436.2193 | 96.1527 | 179.9426 | 687.8412 | 176.5491 | 541.8181 | 1043.4903 | 517.7515 | 862.5734 | 627.2644 | 1078.1383 | 1073.4046 | 951.5873 | 1059.0477 | 74.1398 | 35.2205 | 764.8996 | 1061.365 | 949.5078 | 763.9246 | 1005.4356 | 860.5715 | 811.5385 | 985.7871 | 997.6259 | 795.0721 | 950.7601 | 975.5615 | 523.6628 | 960.4172 | 703.4044 | 697.2998 | 600.9073 |  |  | 793.7976 | 1078.638 | 1007.3371 | 1122.2413 | 773.5823 |  | 788.3625 |  |  | 586.1111 | 596.9819 | 550.0898 | [5 empty] | 834.4806 | 901.5933 | 1021.5199 | 871.2813 | 931.6013 | 1066.4195 | 936.961 | 955.3924 | 961.539 | 966.6305 | 956.7584 | 1124.3324 | 1089.9608 | 985.8208 | 1068.6875 | 980.613 | 967.3146 | 957.7445 | 1029.0858 | 1077.5934 | 1021.4146 | 1021.238 | 906.1767 | 1032.775 | 1019.5561 | 1041.6958 | 961.7583 | 968.0051 |  | 933.3382 | 892.2469 | 996.9828 | 1024.1735 | 1001.3815 |  | 937.4928 | 838.9302 | 3.4112 | 18.9681 | 1.5847 | 1.2206 | -16.4337 | 3.0862 | 6311.44 | 0.57 | 4.6449 | -3.6428 | -17.1906 | 2.6579 | 7.7202 | -34.0607 | 13.7027 |  | 197.2413 | 218.1564 | 79.9741 | 14.3295 |  | 189.5796
42838.5372 | 10101 | 407.7327 | 128.2517 | 90.6181 | 63.7306 | 37.1565 | 27.9741 | 54.0616 | 26.0654 | 99.9417 | 76.2709 | 49.0197 | 29.5154 | 23.4284 | 44.9074 | 530.699 | 595.6483 | 632.7802 | 978.7771 | 541.9251 | 641.7369 | 981.5184 |  | 1095.9178 | 803.3761 | 915.7798 | 1105.3213 | 934.2091 | 920.2235 | 953.205 | 801.171 | 979.4921 | 990.4091 | 821.9582 | 884.6566 | 956.9372 |  | 659.5714 |  | 813.3857 | 869.1578 | 301.3294 | 805.3618 |  | 414.0701 | 626.497 | 554.3767 | 763.1168 | 861.5676 | 935.1519 | 960.591 | 42.0146 | 292.8362 | 61.2116 | 510.7069 | 35.6984 | 53.5844 | 59.2048 | 92.9614 | 66.5082 |  |  | 3.6439 | -2.6522 | -67.2993 | 1.5034 | 9.573 | -197.7408 | 32.2357 | -3.5836 | 11.8479 | 33.5457 | 33.6358 | 0.0066434 | 0.00045998 | 0.00056512 | 1002.151 | 950.6871 | 921.1679 | 845.8508 | 248.4879 | 77.9641 | 39.2753 | 125.7092 | 79.0825 | 52.0869 | 38.054 | 29.2593 | 27.9386 | 40.0123 | 657.1666 | 509.8057 | 455.3226 | 287.8272 | 237.8024 | 768.2891 | 436.4138 | 96.1804 | 180.0738 | 688.2096 | 176.6455 | 542.0777 | 1042.3434 | 517.9459 | 862.7123 | 624.6973 | 1078.2074 | 1073.275 | 953.7843 | 1059.1349 | 79.623 | 33.6074 | 764.8601 | 1059.0817 | 949.5411 | 763.8888 | 1010.9755 | 860.7692 | 811.8175 | 984.5701 | 991.1652 | 794.8675 | 953.0013 | 977.6439 | 524.7279 | 961.4096 | 703.3504 | 697.2413 | 603.1709 |  |  | 793.7338 | 1079.0723 | 1015.2159 | 1121.6951 | 773.5429 |  | 788.3248 |  |  | 587.7521 | 597.852 | 550.8335 | [5 empty] | 834.6945 | 901.7518 | 1021.9201 | 871.6253 | 931.9355 | 1076.169 | 937.3854 | 955.5974 | 961.5454 | 966.7824 | 957.5632 | 1124.7836 | 1089.5035 | 984.7638 | 1068.0188 | 980.9682 | 967.4325 | 957.9135 | 1029.4664 | 1078.2052 | 1022.1388 | 1021.229 | 907.1005 | 1033.814 | 1019.6282 | 1041.8489 | 961.6285 | 968.0334 |  | 934.6992 | 892.2648 | 997.3493 | 1024.3302 | 1001.3848 |  | 937.6043 | 838.2069 | 3.4583 | 18.969 | 1.5854 | 1.2221 | -16.4905 | 3.0862 | 6252.53 | 0.84 | 4.6587 | -3.4041 | -17.1478 | 2.563 | 7.4951 | -34.0646 | 13.7538 |  | 197.4986 | 217.5861 | 79.0458 | 12.2721 |  | 189.6178
42838.5372 | 10102 | 407.7502 | 128.4445 | 90.6413 | 63.736 | 37.1532 | 27.9827 | 54.0735 | 26.0661 | 99.9395 | 76.2692 | 49.0247 | 29.5228 | 23.422 | 44.9136 | 530.9831 | 595.7886 | 632.8903 | 977.6897 | 538.1562 | 641.0419 | 981.5396 |  | 1094.3424 | 803.3054 | 916.3864 | 1104.5887 | 934.0713 | 920.1423 | 953.4557 | 800.9376 | 983.4686 | 994.1191 | 821.857 | 896.9044 | 957.534 |  | 659.5863 |  | 813.3912 | 869.4018 | 301.4313 | 805.4203 |  | 414.3007 | 627.1068 | 555.133 | 763.7599 | 862.3928 | 936.2958 | 961.0241 | 41.704 | 292.9044 | 60.614 | 510.6183 | 35.7176 | 53.5945 | 59.1937 | 92.9868 | 66.5286 |  |  | 3.8358 | -2.1015 | -67.76 | 2.039 | 9.1978 | -197.7218 | 32.4164 | -3.6736 | 12.1998 | 34.3771 | 33.5825 | 0.0066286 | 0.00034992 | 0.00057662 | 1001.7346 | 951.0243 | 921.3087 | 845.9409 | 248.9683 | 77.9721 | 39.2846 | 125.7437 | 79.0988 | 52.0968 | 38.0637 | 29.2656 | 27.9377 | 40.0227 | 679.6288 | 507.7533 | 464.8499 | 302.6386 | 238.8139 | 767.2826 | 437.2065 | 96.209 | 180.1902 | 688.5259 | 176.7249 | 542.3262 | 1040.9113 | 518.1239 | 862.8351 | 620.8776 | 1078.3527 | 1073.155 | 956.3567 | 1059.7465 | 92.127 | 49.2615 | 764.8204 | 1054.0029 | 949.6528 | 763.8536 | 1018.3162 | 860.9967 | 811.9493 | 981.8682 | 995.5721 | 794.684 | 955.5521 | 981.8178 | 525.2217 | 961.7551 | 703.3107 | 697.1845 | 604.8507 |  |  | 793.6785 | 1078.9148 | 1008.7459 | 1121.8211 | 773.4595 |  | 788.2816 |  |  | 588.8102 | 598.5494 | 551.5463 | [5 empty] | 834.9131 | 901.8606 | 1022.3844 | 871.9396 | 932.4138 | 1068.9987 | 937.6872 | 955.8372 | 961.6206 | 966.8305 | 961.1386 | 1125.1828 | 1090.4005 | 985.6029 | 1067.3142 | 980.9021 | 967.5575 | 958.0973 | 1029.6044 | 1078.659 | 1022.3084 | 1021.4211 | 907.1738 | 1032.6182 | 1019.3843 | 1041.1707 | 962.2058 | 968.0824 |  | 935.2556 | 892.2786 | 998.124 | 1024.235 | 1001.4182 |  | 937.7277 | 837.5797 | 3.3188 | 18.9689 | 1.5847 | 1.2203 | -16.5016 | 3.0862 | 6252.53 | 0.83 | 4.7802 | -3.0312 | -17.2122 | 2.9858 | 7.3502 | -34.079 | 13.7989 |  | 197.4075 | 217.8469 | 76.1807 | 11.3659 |  | 189.6862
42838.5372 | 10103 | 407.8155 | 128.6309 | 90.6719 | 63.7375 | 37.1618 | 27.9781 | 54.0903 | 26.0678 | 99.9465 | 76.2788 | 49.0325 | 29.5313 | 23.4225 | 44.9157 | 531.2673 | 595.9132 | 632.9924 | 976.9608 | 533.4816 | 644.5258 | 979.448 |  | 1090.1991 | 802.7031 | 914.0632 | 1104.0837 | 933.9206 | 920.0538 | 953.7662 | 800.8363 | 985.435 | 997.3461 | 821.7771 | 892.1822 | 961.3044 |  | 659.6136 |  | 813.382 | 869.4356 | 301.4163 | 805.3251 |  | 415.5681 | 627.1921 | 555.329 | 762.0697 | 859.2697 | 935.2852 | 959.2716 | 41.3632 | 292.9919 | 59.9326 | 510.3657 | 35.7425 | 53.6082 | 59.1682 | 93.005 | 66.5445 |  |  | 3.3955 | -3.053 | -67.9867 | 1.9306 | 10.1605 | -197.777 | 32.3468 | -3.6881 | 12.1984 | 34.4883 | 33.6164 | 0.0065564 | 0.00046984 | 0.00059798 | 1002.0178 | 951.2286 | 921.4949 | 846.1112 | 249.4446 | 77.9847 | 39.2939 | 125.782 | 79.114 | 52.1121 | 38.0662 | 29.2669 | 27.9368 | 40.0283 | 684.1434 | 539.1068 | 524.0816 | 329.3621 | 249.5152 | 767.6608 | 439.7526 | 96.2398 | 180.3007 | 688.8214 | 176.8099 | 542.5761 | 1041.6887 | 518.3175 | 862.9625 | 616.7008 | 1078.6963 | 1073.3961 | 957.9768 | 1060.7064 | 94.854 | 34.6465 | 764.7611 | 1051.4629 | 949.9355 | 763.7994 | 1011.1414 | 860.9002 | 811.4968 | 985.0644 | 997.7617 | 794.6032 | 956.0242 | 982.923 | 526.3227 | 961.8405 | 703.2589 | 697.1206 | 606.3934 |  |  | 793.6255 | 1079.0852 | 1012.2126 | 1120.984 | 773.3798 |  | 788.2427 |  |  | 590.6227 | 599.435 | 552.4293 | [5 empty] | 835.1478 | 901.474 | 1022.791 | 872.2491 | 932.991 | 1070.7753 | 937.6231 | 956.0583 | 961.7283 | 966.984 | 970.5658 | 1125.0962 | 1090.3327 | 986.0553 | 1067.6927 | 980.6265 | 967.6362 | 958.2643 | 1029.7215 | 1078.8794 | 1022.5602 | 1021.5529 | 907.5967 | 1032.2347 | 1018.8624 | 1038.2758 | 961.6186 | 968.1418 |  | 934.5301 | 892.2853 | 999.1045 | 1024.5894 | 1001.6781 |  | 937.7697 | 837.7191 | 3.2203 | 18.9675 | 1.5857 | 1.2213 | -16.5237 | 3.0861 | 6220.27 | 0.88 | 4.4981 | -3.6537 | -17.2418 | 2.9054 | 7.7221 | -34.0696 | 13.7783 |  | 197.5092 | 217.2124 | 75.8178 | 5.2756 |  | 189.8615
42838.5372 | 10104 | 407.8863 | 128.8275 | 90.712 | 63.7637 | 37.1683 | 27.9913 | 54.1042 | 26.0786 | 99.9528 | 76.2875 | 49.0421 | 29.5383 | 23.4341 | 44.9386 | 531.5484 | 596.0043 | 632.9176 | 975.8752 | 540.0888 | 647.1509 | 977.6772 |  | 1090.1915 | 801.7822 | 913.4181 | 1100.888 | 933.787 | 919.9891 | 954.1848 | 800.8252 | 984.9362 | 995.4362 | 821.4142 | 883.5855 | 957.2336 |  | 659.6405 |  | 813.3818 | 869.1196 | 301.3711 | 805.1702 |  | 416.1943 | 627.9436 | 553.792 | 759.7101 | 857.5751 | 933.5841 | 957.2287 | 41.3135 | 293.0865 | 59.9388 | 510.24 | 35.7672 | 53.632 | 59.1601 | 93.0336 | 66.5549 |  |  | 3.7031 | -2.8513 | -68.2114 | 1.7768 | 9.0736 | -197.7514 | 32.5899 | -4.1908 | 12.5222 | 34.6293 | 33.5289 | 0.0066796 | 0.0003417 | 0.00061112 | 1001.8728 | 951.5151 | 921.6984 | 846.3164 | 249.9502 | 78.0006 | 39.2999 | 125.8285 | 79.1268 | 52.1119 | 38.0667 | 29.2639 | 27.9369 | 40.0325 | 700.1997 | 547.3928 | 493.95 | 329.2713 | 244.1891 | 768.3998 | 440.8078 | 96.2573 | 180.408 | 689.1174 | 176.881 | 542.8481 | 1041.4996 | 518.5001 | 863.08 | 613.4789 | 1079.0466 | 1073.7256 | 957.9037 | 1060.9983 | 100.7188 | 37.7791 | 764.6973 | 1059.0197 | 950.069 | 763.7364 | 997.8149 | 860.7339 | 810.6113 | 985.1715 | 995.794 | 794.6358 | 956.2864 | 981.4105 | 527.9199 | 962.1349 | 703.2249 | 697.1159 | 607.8405 |  |  | 793.5502 | 1080.0593 | 1014.443 | 1120.4692 | 773.3011 |  | 788.157 |  |  | 592.6458 | 600.5367 | 553.5301 | [5 empty] | 835.3698 | 901.1048 | 1023.3142 | 872.5726 | 934.4286 | 1062.1886 | 938.1458 | 956.2832 | 961.8023 | 967.0803 | 984.6402 | 1125.1828 | 1090.7658 | 986.403 | 1067.8778 | 980.4315 | 967.7123 | 958.4311 | 1029.8092 | 1078.6902 | 1022.6182 | 1021.6783 | 908.0628 | 1032.8169 | 1018.3322 | 1037.1084 | 960.0311 | 968.2258 |  | 933.7071 | 892.2789 | 999.2741 | 1024.6659 | 1001.9491 |  | 937.8631 | 837.8218 | 3.1359 | 18.9698 | 1.5843 | 1.2191 | -16.513 | 3.0862 | 6175.85 | 0.59 | 4.6982 | -3.5324 | -17.2775 | 2.7885 | 7.2923 | -34.0434 | 13.8202 |  | 198.0852 | 216.8199 | 74.305 | 8.8277 |  | 190.0595
42838.5372 | 10105 | 407.9698 | 129.0177 | 90.7361 | 63.7695 | 37.1701 | 27.9963 | 54.1092 | 26.0742 | 99.9538 | 76.2854 | 49.0477 | 29.5365 | 23.4333 | 44.9424 | 531.8202 | 596.1002 | 632.8396 | 975.8497 | 550.574 | 653.9437 | 978.0381 |  | 1091.7109 | 801.0699 | 914.1824 | 1099.2397 | 933.7274 | 919.9317 | 954.6412 | 800.9477 | 982.9972 | 991.5366 | 821.0587 | 888.3875 | 960.6434 |  | 659.6665 |  | 813.369 | 869.2393 | 301.3447 | 805.0579 |  | 416.0563 | 627.4142 | 551.7542 | 760.1256 | 857.1295 | 932.5273 | 955.9143 | 41.8742 | 293.2831 | 60.3991 | 510.3055 | 35.7828 | 53.6305 | 59.1347 | 93.0463 | 66.5606 |  |  | 3.7635 | -2.714 | -67.7678 | 1.7308 | 8.5834 | -197.7652 | 32.9513 | -3.8846 | 12.135 | 33.4468 | 33.4945 | 0.006627 | 0.00042548 | 0.00054212 | 1002.2498 | 951.7035 | 921.8014 | 846.3638 | 250.4235 | 78.0236 | 39.3154 | 125.8776 | 79.1468 | 52.1315 | 38.0813 | 29.2763 | 27.9403 | 40.0529 | 680.3987 | 562.0724 | 506.7846 | 323.1605 | 239.4569 | 770.1828 | 442.3335 | 96.2854 | 180.5391 | 689.41 | 176.9618 | 543.1132 | 1040.2018 | 518.6782 | 863.2098 | 611.1091 | 1079.318 | 1073.9465 | 957.5896 | 1061.0323 | 97.4768 | 41.4081 | 764.6596 | 1062.5825 | 950.0246 | 763.6985 | 984.9724 | 860.7753 | 809.7191 | 980.9578 | 992.113 | 794.8063 | 954.4735 | 979.5605 | 529.3002 | 961.6636 | 703.2344 | 697.1453 | 609.5868 |  |  | 793.5005 | 1080.1809 | 1011.0388 | 1120.5741 | 773.2579 |  | 788.0936 |  |  | 593.547 | 601.3788 | 554.4892 | [5 empty] | 835.5258 | 900.9942 | 1023.7271 | 872.8856 | 933.9589 | 1058.5407 | 938.3597 | 956.4882 | 961.8672 | 967.1924 | 1000.9738 | 1125.3336 | 1091.4622 | 987.0815 | 1068.656 | 980.5277 | 967.8539 | 958.5988 | 1029.767 | 1078.3871 | 1022.566 | 1021.8008 | 907.2658 | 1032.8683 | 1017.9603 | 1035.5469 | 959.4083 | 968.31 |  | 934.4195 | 892.2516 | 998.6912 | 1024.3454 | 1001.6642 |  | 937.8644 | 837.8473 | 3.3854 | 18.9698 | 1.5855 | 1.2214 | -16.4878 | 3.0861 | 6109.15 | 0.57 | 4.7373 | -3.4453 | -17.2162 | 2.7514 | 7.0894 | -34.0296 | 13.8905 |  | 198.1583 | 216.9818 | 77.1614 | 7.6975 |  | 190.2183
42838.5372 | 10106 | 408.0976 | 129.221 | 90.7699 | 63.7788 | 37.1858 | 27.9971 | 54.1199 | 26.0782 | 99.9592 | 76.2953 | 49.0531 | 29.5429 | 23.4403 | 44.9557 | 532.0881 | 596.2395 | 633.0743 | 976.9555 | 538.2325 | 828.5589 | 970.0242 |  | 1097.8936 | 800.805 | 915.9336 | 1098.0172 | 933.7079 | 919.8825 | 955.0486 | 801.1607 | 981.3922 | 992.0012 | 820.3145 | 890.2474 | 963.3002 |  | 659.6787 |  | 813.355 | 869.7626 | 301.3322 | 804.9821 |  | 416.4643 | 626.3019 | 551.5496 | 765.3909 | 857.7001 | 932.7923 | 956.0328 | 43.2215 | 293.46 | 60.3861 | 510.3987 | 35.7848 | 53.6371 | 59.1181 | 93.0863 | 66.4529 |  |  | 3.6065 | -2.2126 | -68.1463 | 2.0442 | 9.8115 | -197.7336 | 32.3908 | -3.7742 | 12.1466 | 33.5704 | 33.5546 | 0.0067157 | 0.00040413 | 0.00055198 | 1003.0824 | 951.8718 | 921.9134 | 846.503 | 250.8858 | 78.0361 | 39.3227 | 125.9075 | 79.1652 | 52.1397 | 38.0857 | 29.2773 | 27.9361 | 40.0592 | 707.0945 | 566.2144 | 517.8415 | 312.8485 | 233.488 | 771.3388 | 444.2554 | 96.2926 | 180.6751 | 689.6788 | 177.0578 | 543.4156 | 1040.9039 | 518.8754 | 863.372 | 606.0408 | 1079.5145 | 1074.0332 | 956.3755 | 1061.2333 | 74.5323 | 28.7227 | 764.6273 | 1061.2648 | 950.2909 | 763.6626 | 985.704 | 860.8991 | 809.4455 | 982.9429 | 988.009 | 795.0199 | 953.8666 | 979.666 | 530.4936 | 960.0803 | 703.2511 | 697.1671 | 610.9797 |  |  | 793.4466 | 1079.377 | 1006.8643 | 1120.9107 | 773.2006 |  | 788.0544 |  |  | 593.8053 | 602.2104 | 555.4575 | [5 empty] | 835.6492 | 901.0121 | 1024.0399 | 873.1221 | 931.9156 | 1067.0943 | 938.7991 | 956.6797 | 961.9471 | 967.3202 | 1012.1941 | 1125.7056 | 1090.8108 | 985.8234 | 1069.2157 | 980.7874 | 967.9452 | 958.7682 | 1029.9584 | 1078.7297 | 1022.9726 | 1021.9743 | 906.5239 | 1033.5242 | 1017.913 | 1035.0348 | 959.2563 | 968.3819 |  | 934.5199 | 892.2349 | 999.0587 | 1024.2415 | 1001.3674 |  | 937.8133 | 837.7226 | 3.158 | 18.9697 | 1.5851 | 1.2207 | -16.4446 | 3.0862 | 6021.89 | 0.65 | 4.6381 | -3.1089 | -17.2535 | 2.9883 | 7.5805 | -34.0307 | 13.7734 |  | 197.6859 | 217.3139 | 74.6218 | 6.8428 |  | 190.3285
42838.5373 | 10107 | 408.2552 | 129.4175 | 90.7963 | 63.7814 | 37.1839 | 27.9922 | 54.1281 | 26.0781 | 99.9598 | 76.2875 | 49.0618 | 29.5349 | 23.4324 | 44.9529 | 532.3629 | 596.3488 | 633.2661 | 978.0092 | 523.2158 | 787.1939 | 962.7583 |  | 1102.8645 | 800.5254 | 917.3011 | 1096.6764 | 933.784 | 919.8311 | 954.2334 | 801.4193 | 983.787 | 994.8523 | 819.7802 | 884.2091 | 966.5015 |  | 659.7058 |  | 813.3538 | 870.1269 | 301.3653 | 805.0735 |  | 417.5967 | 625.3521 | 552.0344 | 771.8381 | 859.3479 | 934.8086 | 955.3185 | 44.6787 | 293.6167 | 60.7822 | 510.4467 | 35.7904 | 53.6588 | 59.0987 | 93.1672 | 66.3195 |  |  | 3.6545 | -1.999 | -67.8296 | 1.9476 | 10.1572 | -197.798 | 32.218 | -3.9312 | 12.5068 | 34.8643 | 33.5047 | 0.0065958 | 0.00045505 | 0.00058976 | 1003.0865 | 951.9033 | 921.8988 | 846.5419 | 251.3466 | 78.0401 | 39.3274 | 125.9399 | 79.1723 | 52.1383 | 38.0884 | 29.2728 | 27.9355 | 40.0586 | 656.6963 | 518.7516 | 452.3053 | 299.6294 | 227.3455 | 770.2705 | 444.4665 | 96.3086 | 180.807 | 689.9222 | 177.13 | 543.6954 | 1042.2997 | 519.0315 | 863.5014 | 605.9558 | 1079.5104 | 1074.0249 | 955.8016 | 1061.3701 | 89.4654 | 30.1119 | 764.5949 | 1063.9304 | 950.4839 | 763.6366 | 998.1331 | 861.2662 | 809.3418 | 984.5576 | 983.2931 | 795.3137 | 955.2652 | 981.5682 | 530.7498 | 959.1802 | 703.2666 | 697.1921 | 613.0199 |  |  | 793.3849 | 1080.012 | 1004.703 | 1120.1791 | 773.1878 |  | 787.9819 |  |  | 594.3863 | 607.0356 | 558.3782 | [5 empty] | 835.744 | 901.2388 | 1024.4356 | 873.3896 | 930.9126 | 1075.7655 | 939.7643 | 956.8871 | 962.01 | 967.6677 | 1020.7305 | 1125.584 | 1089.8431 | 985.1876 | 1069.5576 | 980.8578 | 968.0655 | 958.9443 | 1030.2149 | 1079.091 | 1023.8229 | 1022.0738 | 907.7568 | 1034.1881 | 1017.6626 | 1035.8079 | 960.0698 | 968.474 |  | 934.0988 | 892.2572 | 1000.0005 | 1024.2123 | 1001.3573 |  | 937.7193 | 837.6549 | 3.1817 | 18.9703 | 1.5861 | 1.2218 | -16.5122 | 3.0862 | 5969.5 | 0.7 | 4.6673 | -2.9535 | -17.2043 | 2.9153 | 7.7193 | -34.0647 | 13.7481 |  | 198.0619 | 216.9044 | 79.8273 | 14.1657 |  | 190.3223
42838.5373 | 10108 | 408.4079 | 129.6359 | 90.8411 | 63.7918 | 37.1926 | 28.0004 | 54.1527 | 26.0828 | 99.9625 | 76.2935 | 49.0585 | 29.5458 | 23.4375 | 44.9574 | 532.6298 | 596.4144 | 633.4138 | 978.6673 | 530.0061 | 677.2652 | 963.4056 |  | 1108.3388 | 799.9605 | 916.1982 | 1095.8158 | 933.816 | 919.7683 | 953.7178 | 801.7546 | 985.6649 | 996.9952 | 819.6729 | 887.5017 | 970.2883 | 1398.9722 | 659.6777 |  | 813.3482 | 870.3733 | 301.387 | 804.9565 |  | 416.8939 | 626.1497 | 550.8385 | 775.9408 | 861.7089 | 934.6574 | 954.5893 | 45.7289 | 293.8137 | 61.3075 | 510.5403 | 35.7773 | 53.696 | 59.0817 | 93.1983 | 65.9617 |  |  | 3.9206 | -2.7665 | -67.6574 | 1.2649 | 9.1906 | -197.7533 | 32.2574 | -3.4009 | 12.0774 | 33.5969 | 33.5277 | 0.006696 | 0.00037456 | 0.00059633 | 1003.745 | 952.044 | 921.9894 | 846.5999 | 251.8175 | 78.0535 | 39.3399 | 125.9897 | 79.1903 | 52.152 | 38.0844 | 29.2784 | 27.9425 | 40.0686 | 723.9871 | 546.3456 | 464.2792 | 306.5194 | 222.1972 | 771.5541 | 445.2381 | 96.3197 | 180.9257 | 690.194 | 177.2209 | 543.9564 | 1043.6696 | 519.1821 | 863.6344 | 605.3641 | 1079.4995 | 1074.051 | 954.8823 | 1061.3913 | 90.9216 | 35.7407 | 764.5643 | 1060.4583 | 950.5824 | 763.5964 | 1006.8816 | 861.7253 | 808.8198 | 983.2946 | 981.3579 | 795.4694 | 955.8228 | 981.5522 | 531.1025 | 958.5929 | 703.2908 | 697.2007 | 617.3222 |  |  | 793.3252 | 1079.8945 | 1004.1391 | 1119.914 | 773.1503 |  | 787.9335 |  |  | 597.0305 | 616.6948 | 565.3658 | [5 empty] | 835.8221 | 901.3656 | 1025.0492 | 873.6783 | 930.4292 | 1077.3504 | 940.5711 | 957.1137 | 962.0688 | 968.005 | 1028.0418 | 1125.3957 | 1089.4336 | 986.6116 | 1070.6045 | 981.0487 | 968.1242 | 959.1409 | 1030.4382 | 1078.8925 | 1024.8824 | 1022.1609 | 909.857 | 1034.2856 | 1017.3451 | 1036.2145 | 960.3542 | 968.5776 |  | 934.2955 | 892.2734 | 1000.7381 | 1024.2492 | 1001.3982 |  | 937.5626 | 838.1489 | 3.2723 | 18.9704 | 1.5859 | 1.2214 | -16.4191 | 3.0862 | 5942.71 | 0.86 | 4.8333 | -3.4761 | -17.19 | 2.3504 | 7.3424 | -34.0587 | 13.7556 |  | 197.9943 | 216.7501 | 72.8245 | 12.9858 | 459.7569 | 190.3152
42838.5373 | 10109 | 408.5763 | 129.8306 | 90.8529 | 63.797 | 37.1985 | 27.9944 | 54.1587 | 26.0824 | 99.9697 | 76.3021 | 49.077 | 29.5478 | 23.4343 | 44.966 | 532.91 | 596.5476 | 633.5532 | 977.7442 | 556.8794 | 880.6117 | 961.0651 |  | 1111.7542 | 799.2778 | 917.8274 | 1101.3638 | 933.8259 | 919.7198 | 953.7485 | 801.7727 | 985.7472 | 997.4458 | 819.7859 | 886.5561 | 966.4857 | 1390.5224 | 659.746 |  | 813.3434 | 870.4795 | 301.4739 | 804.9397 |  | 416.3634 | 626.5003 | 550.6577 | 774.3922 | 862.1039 | 934.8027 | 953.8013 | 45.9746 | 293.949 | 61.5491 | 510.6661 | 35.7623 | 53.725 | 59.0658 | 93.2053 | 65.9583 |  |  | 3.9107 | -2.4925 | -67.708 | 1.9864 | 9.4219 | -197.8184 | 31.808 | -3.1269 | 12.4792 | 34.4862 | 33.5087 | 0.0066237 | 0.0004567 | 0.00057005 | 1002.5249 | 952.371 | 922.1262 | 846.7169 | 252.2746 | 78.0673 | 39.3426 | 126.022 | 79.2073 | 52.161 | 38.0833 | 29.2728 | 27.9332 | 40.0673 | 715.4809 | 545.1404 | 467.8537 | 321.0353 | 228.0363 | 772.3298 | 445.6385 | 96.3293 | 181.0325 | 690.4485 | 177.3001 | 544.2192 | 1043.6208 | 519.328 | 863.7569 | 606.004 | 1079.4898 | 1074.0164 | 954.6241 | 1061.7706 | 76.7444 | 25.0661 | 764.5203 | 1058.8309 | 950.8281 | 763.5557 | 1016.0786 | 862.032 | 808.1232 | 982.7377 | 981.0669 | 795.4752 | 956.9489 | 980.8276 | 532.5558 | 957.3832 | 703.3029 | 697.1732 | 619.9313 |  |  | 793.277 | 1080.0625 | 1004.3842 | 1120.9251 | 773.1058 |  | 787.8946 |  |  | 600.8023 | 626.4852 | 573.9504 | [5 empty] | 835.9686 | 901.2461 | 1025.8099 | 873.8834 | 935.3288 | 1077.2917 | 941.7285 | 957.3529 | 962.0833 | 968.2084 | 1036.3277 | 1125.404 | 1088.6297 | 986.4958 | 1071.9465 | 981.3674 | 968.2758 | 959.3063 | 1030.5331 | 1078.9666 | 1025.2018 | 1022.2413 | 911.4823 | 1034.9789 | 1017.5999 | 1036.6864 | 959.5768 | 968.6479 |  | 935.1583 | 892.2767 | 1000.9762 | 1024.4413 | 1001.4705 |  | 937.3061 | 838.5352 | 2.7866 | 18.9698 | 1.5856 | 1.221 | -16.439 | 3.0862 | 5984.33 | 0.64 | 4.8273 | -3.3001 | -17.1998 | 2.946 | 7.4346 | -34.0663 | 13.6603 |  | 198.0947 | 217.392 | 74.0566 | 12.6668 | 450.6307 | 190.299
42838.5373 | 10110 | 408.7328 | 130.0284 | 90.8793 | 63.8022 | 37.199 | 27.9981 | 54.1765 | 26.0905 | 99.9763 | 76.3121 | 49.0824 | 29.5514 | 23.4365 | 44.977 | 533.193 | 596.6617 | 633.6784 | 977.4167 | 558.7398 | 978.852 | 959.1535 |  | 1112.7173 | 798.7354 | 922.4779 | 1104.7404 | 933.7424 | 919.6819 | 954.1251 | 801.8911 | 987.327 | 996.965 | 820.0593 | 886.8327 | 968.6046 | 1375.6986 | 659.7315 |  | 813.3382 | 870.8227 | 301.5888 | 804.9565 |  | 416.9544 | 626.9027 | 550.4494 | 773.5519 | 861.8014 | 935.441 | 953.0355 | 46.1731 | 294.2146 | 61.6967 | 510.7886 | 35.7566 | 53.7426 | 59.0397 | 93.2223 | 65.985 |  |  | 3.8871 | -1.4253 | -67.9295 | 1.8714 | 10.0796 | -197.7829 | 32.3948 | -3.8169 | 11.9088 | 34.0861 | 33.4997 | 0.0065909 | 0.00036141 | 0.00058483 | 1002.2604 | 952.7597 | 922.2964 | 846.8363 | 252.7386 | 78.08 | 39.3613 | 126.0621 | 79.219 | 52.1752 | 38.0907 | 29.2806 | 27.9361 | 40.0784 | 688.4526 | 519.976 | 416.2768 | 303.0023 | 220.4891 | 771.4158 | 444.7262 | 96.3489 | 181.1245 | 690.741 | 177.3859 | 544.497 | 1044.9881 | 519.4866 | 863.889 | 604.6506 | 1079.8841 | 1074.5665 | 954.1243 | 1063.5344 | 86.5241 | 20.143 | 764.4818 | 1060.2037 | 951.0746 | 763.5243 | 1014.0175 | 862.1242 | 807.5265 | 979.9578 | 979.6394 | 795.5779 | 958.3952 | 981.4156 | 534.4214 | 956.938 | 703.3057 | 697.1829 | 621.3281 |  |  | 793.2288 | 1080.0726 | 1005.2255 | 1121.0129 | 773.0524 |  | 787.8391 |  |  | 603.8217 | 634.9684 | 581.8348 | [5 empty] | 836.1542 | 900.9095 | 1026.2778 | 874.1378 | 939.158 | 1072.3337 | 942.7848 | 957.5955 | 962.1318 | 968.4339 | 1042.8178 | 1124.1328 | 1087.4426 | 987.7941 | 1072.9751 | 981.6712 | 968.4185 | 959.4884 | 1030.9396 | 1079.8812 | 1025.1865 | 1022.3868 | 912.2685 | 1034.8597 | 1018.241 | 1036.0349 | 959.3545 | 968.7351 |  | 935.777 | 892.2908 | 1000.9151 | 1024.7467 | 1001.6862 |  | 937.0562 | 838.4213 | 2.6136 | 18.9699 | 1.5868 | 1.2225 | -16.4402 | 3.0861 | 6011.41 | 1.05 | 4.8134 | -2.4961 | -17.2318 | 2.8601 | 7.6918 | -34.0723 | 13.7894 |  | 198.102 | 217.425 | 76.7216 | 18.2195 | 434.9429 | 190.4824
42838.5373 | 10111 | 408.8882 | 130.2236 | 90.9082 | 63.804 | 37.1979 | 28.0093 | 54.1845 | 26.0932 | 99.9767 | 76.3136 | 49.0827 | 29.5535 | 23.4388 | 44.9883 | 533.4378 | 596.79 | 633.7963 | 979.4779 | 530.512 | 962.9286 | 961.1026 |  | 1119.4324 | 798.5509 | 920.4062 | 1098.8349 | 933.8102 | 919.6281 | 954.991 | 802.0667 | 989.9896 | 999.7043 | 820.112 | 883.9573 | 978.4136 | 1373.3448 | 659.7263 |  | 813.3339 | 870.8309 | 301.7091 | 804.8735 |  | 416.2596 | 627.3672 | 551.2966 | 774.9186 | 862.1383 | 935.3726 | 952.5273 | 45.9233 | 294.4082 | 61.5603 | 510.7892 | 35.7536 | 53.7568 | 59.0258 | 93.2328 | 66.0038 |  |  | 3.8759 | -1.7546 | -67.5549 | 1.9181 | 10.2196 | -197.7665 | 32.4782 | -3.9516 | 11.9678 | 34.1786 | 33.5568 | 0.0066073 | 0.00035813 | 0.00057169 | 1001.9451 | 953.0872 | 922.4216 | 847.0242 | 253.212 | 78.0897 | 39.3712 | 126.1082 | 79.232 | 52.1756 | 38.1026 | 29.2808 | 27.9377 | 40.0828 | 638.3141 | 484.7632 | 363.7334 | 280.547 | 213.4652 | 770.3734 | 443.272 | 96.375 | 181.2122 | 691.0479 | 177.4812 | 544.8085 | 1044.0394 | 519.6477 | 864.0315 | 601.4291 | 1080.6876 | 1075.539 | 952.413 | 1064.5804 | 73.3747 | 18.2718 | 764.4581 | 1060.3592 | 951.5397 | 763.5049 | 999.7561 | 862.1722 | 807.3095 | 981.1577 | 974.6163 | 795.6209 | 960.6037 | 983.2489 | 536.1836 | 956.7546 | 703.3468 | 697.2616 | 622.1717 |  |  | 793.1617 | 1082.0909 | 1004.6038 | 1119.6063 | 773.021 |  | 787.7565 |  |  | 605.9088 | 642.4442 | 588.1235 | [5 empty] | 836.3898 | 900.894 | 1026.5475 | 874.496 | 936.708 | 1079.2408 | 944.2595 | 957.7933 | 962.2377 | 968.3393 | 1051.6917 | 1125.3971 | 1086.7706 | 988.0791 | 1073.5807 | 982.1599 | 968.5249 | 959.7051 | 1031.3845 | 1080.4061 | 1024.6574 | 1022.5428 | 912.3204 | 1033.9111 | 1018.2638 | 1038.5593 | 959.3333 | 968.8246 |  | 935.4516 | 892.3069 | 1000.3582 | 1024.6025 | 1001.9648 |  | 936.6993 | 838.1257 | 2.2244 | 18.9698 | 1.5856 | 1.2211 | -16.468 | 3.0861 | 6051.53 | 0.66 | 4.8081 | -2.7701 | -17.1886 | 2.8963 | 7.7448 | -34.0699 | 13.8067 |  | 199.2968 | 216.5401 | 81.9077 | 23.7745 | 432.4918 | 190.9274
42838.5373 | 10112 | 409.0892 | 130.4215 | 90.9382 | 63.8116 | 37.2084 | 28.0085 | 54.1924 | 26.0931 | 99.9895 | 76.3218 | 49.0891 | 29.5583 | 23.4431 | 44.9978 | 533.7268 | 596.8488 | 633.9126 | 979.7068 | 517.2748 | 989.0351 | 962.2852 |  | 1118.2622 | 798.1646 | 920.2051 | 1094.2009 | 933.6806 | 919.5851 | 954.9105 | 802.1519 | 991.3071 | 997.6179 | 819.9724 | 884.0046 | 978.468 | 1376.0538 | 659.7801 |  | 813.3118 | 870.7095 | 301.8412 | 804.8384 |  | 416.7216 | 628.0414 | 551.9679 | 775.3309 | 862.0749 | 934.6419 | 952.4492 | 45.9086 | 294.5485 | 60.8367 | 510.5961 | 35.7592 | 53.7684 | 59.0152 | 93.2347 | 66.0204 |  |  | 4.395 | -1.9675 | -68.0872 | 2.0048 | 9.1032 | -197.7172 | 31.4288 | -3.5554 | 12.4311 | 34.4329 | 33.5454 | 0.006604 | 0.00034827 | 0.00058812 | 1002.8869 | 953.4628 | 922.5698 | 847.13 | 253.6906 | 78.1081 | 39.3822 | 126.1423 | 79.2486 | 52.1823 | 38.1024 | 29.2816 | 27.9398 | 40.0924 | 675.7369 | 474.4192 | 337.5146 | 260.4006 | 206.578 | 770.1078 | 442.1489 | 96.3799 | 181.3544 | 691.2739 | 177.5702 | 545.09 | 1042.0519 | 519.7958 | 864.1473 | 595.768 | 1081.1182 | 1076.1625 | 951.2815 | 1063.3837 | 101.421 | 36.1316 | 764.437 | 1065.9172 | 951.9871 | 763.4812 | 989.9535 | 862.1536 | 807.0692 | 979.605 | 971.743 | 795.5675 | 966.7844 | 982.5153 | 536.7971 | 955.645 | 703.4184 | 697.3721 | 623.1423 |  |  | 793.1122 | 1083.3511 | 1004.0263 | 1119.263 | 772.9895 |  | 787.7075 |  |  | 607.1852 | 648.2002 | 592.7763 | [5 empty] | 836.5957 | 900.9623 | 1027.0922 | 874.7255 | 933.403 | 1075.7694 | 944.3222 | 958.0495 | 962.3016 | 968.4313 | 1061.4354 | 1126.1998 | 1086.3207 | 988.1675 | 1074.5941 | 982.8192 | 968.8222 | 959.9195 | 1031.5054 | 1080.1441 | 1024.5458 | 1022.6952 | 912.5713 | 1033.3837 | 1017.8947 | 1039.2132 | 959.2318 | 968.9359 |  | 936.3154 | 892.2926 | 999.7316 | 1024.0508 | 1001.9138 |  | 936.478 | 838.2305 | 1.8207 | 18.9703 | 1.5864 | 1.2233 | -16.4635 | 3.0861 | 6069.95 | 1.22 | 5.1199 | -2.9345 | -17.2627 | 2.9622 | 7.3073 | -34.0553 | 13.5777 |  | 200.0456 | 216.3363 | 77.6517 | 26.4694 | 435.3172 | 191.215
42838.5373 | 10113 | 409.3358 | 130.629 | 90.9679 | 63.8258 | 37.214 | 28.0099 | 54.2082 | 26.0998 | 99.9822 | 76.3291 | 49.104 | 29.5638 | 23.4405 | 45.0099 | 533.9976 | 597.0433 | 634.0241 | 978.7366 | 531.8525 | 987.3717 | 955.511 |  | 1113.8361 | 797.7689 | 920.3886 | 1091.5038 | 933.3153 | 919.5292 | 953.3768 | 802.1552 | 989.605 | 994.4786 | 819.7272 | 882.5919 | 976.918 | 1375.8222 | 659.8244 |  | 813.3073 | 870.7502 | 301.9378 | 804.7711 |  | 416.4297 | 628.6326 | 552.2416 | 773.7251 | 860.4703 | 932.7539 | 951.4011 | 46.8913 | 294.7448 | 60.2798 | 510.3951 | 35.7529 | 53.7752 | 59.0019 | 93.2261 | 66.0306 |  |  | 3.4133 | -2.1817 | -67.9623 | 1.5553 | 10.0349 | -197.7737 | 32.7509 | -2.9232 | 12.3638 | 34.1822 | 33.5304 | 0.0067108 | 0.00046327 | 0.00058812 | 1001.5049 | 953.6973 | 922.7716 | 847.4109 | 254.1324 | 78.1265 | 39.3896 | 126.1846 | 79.2667 | 52.1958 | 38.1141 | 29.2849 | 27.9405 | 40.1036 | 729.2117 | 506.5916 | 364.062 | 268.3724 | 216.5939 | 771.989 | 442.3132 | 96.384 | 181.6718 | 691.4866 | 177.6533 | 545.3623 | 1039.4874 | 519.9394 | 864.2907 | 592.2695 | 1081.2804 | 1076.4295 | 950.4453 | 1062.8838 | 87.0423 | 28.1078 | 764.4148 | 1066.713 | 952.1633 | 763.4578 | 1003.1045 | 862.2806 | 806.6195 | 975.892 | 973.752 | 795.4346 | 968.117 | 981.5296 | 537.1382 | 954.4338 | 703.4973 | 697.4559 | 625.264 |  |  | 793.0599 | 1082.6852 | 1003.5246 | 1118.937 | 772.9418 |  | 787.6783 |  |  | 609.1324 | 653.2107 | 597.3543 | [5 empty] | 836.7635 | 900.9327 | 1027.2432 | 875.2456 | 931.8956 | 1071.2905 | 944.6535 | 958.2894 | 962.4047 | 968.742 | 1072.0426 | 1125.9605 | 1085.6022 | 990.181 | 1074.3056 | 982.805 | 968.9059 | 960.1134 | 1031.3215 | 1079.6423 | 1024.2937 | 1022.8413 | 913.2435 | 1031.7933 | 1017.3758 | 1041.253 | 959.0169 | 969.0664 |  | 936.251 | 892.2922 | 998.7797 | 1023.4204 | 1002.2619 |  | 936.4058 | 838.2496 | 1.8458 | 18.9706 | 1.5853 | 1.221 | -16.4316 | 3.0861 | 6102.22 | 0.59 | 4.5091 | -3.0911 | -17.2525 | 2.6099 | 7.6662 | -34.0336 | 13.8495 |  | 199.6518 | 216.1416 | 72.4048 | 23.5516 | 435.0771 | 191.3248
42838.5373 | 10114 | 409.5486 | 130.8163 | 91.0004 | 63.8389 | 37.2234 | 28.0132 | 54.2203 | 26.1038 | 99.9896 | 76.3301 | 49.1132 | 29.5686 | 23.4445 | 45.0166 | 534.3066 | 597.2088 | 634.1363 | 977.8159 | 533.1662 | 987.1763 | 952.2448 |  | 1110.8523 | 797.3779 | 919.7085 | 1090.7593 | 933.2721 | 919.5391 | 952.4457 | 802.1228 | 989.1857 | 994.9966 | 819.4342 | 884.5322 | 978.46 | 1375.4721 | 659.8781 |  | 813.2961 | 871.0474 | 302.1304 | 804.7348 |  | 415.9933 | 628.9184 | 552.8806 | 776.0639 | 861.2335 | 931.5827 | 950.3444 | 48.0898 | 294.8931 | 60.5057 | 510.3224 | 35.7549 | 53.7906 | 58.9807 | 93.2302 | 66.0126 |  |  | 3.4902 | -2.6325 | -67.2408 | 1.8221 | 9.6098 | -197.7698 | 33.9699 | -3.1249 | 12.385 | 34.6735 | 33.4876 | 0.0066434 | 0.0003187 | 0.00058976 | 1002.7175 | 953.894 | 923.0068 | 847.6922 | 254.5975 | 78.1418 | 39.4065 | 126.2329 | 79.2842 | 52.207 | 38.1231 | 29.2924 | 27.9497 | 40.1148 | 718.2187 | 512.2732 | 370.3142 | 269.9977 | 216.997 | 772.1342 | 441.7147 | 96.3882 | 181.9727 | 691.6664 | 177.7192 | 545.6186 | 1037.5669 | 520.0848 | 864.4553 | 587.1004 | 1081.7483 | 1076.6773 | 949.6583 | 1063.3914 | 68.8218 | 23.0289 | 764.3764 | 1062.3549 | 951.9078 | 763.4164 | 1006.728 | 862.3179 | 806.1498 | 975.1157 | 974.393 | 795.2432 | 965.7158 | 981.3002 | 538.466 | 954.2622 | 703.5346 | 697.4619 | 627.9843 |  |  | 793.0166 | 1081.1556 | 1003.1111 | 1118.702 | 772.8714 |  | 787.6643 |  |  | 612.3422 | 657.7479 | 602.175 | [5 empty] | 836.9546 | 900.868 | 1027.5915 | 875.759 | 935.5804 | 1079.0372 | 945.2198 | 958.5212 | 962.4835 | 968.8819 | 1079.63 | 1125.5339 | 1084.9006 | 989.9948 | 1074.624 | 982.1536 | 968.9845 | 960.2662 | 1031.2321 | 1079.7486 | 1024.8565 | 1023.031 | 914.3522 | 1030.5917 | 1016.5844 | 1041.4732 | 959.2903 | 969.1239 |  | 935.7415 | 892.2893 | 998.6682 | 1022.6713 | 1002.4059 |  | 936.0605 | 838.1936 | 1.5827 | 18.9703 | 1.5865 | 1.2223 | -16.3954 | 3.0861 | 6149.12 | 0.36 | 4.5579 | -3.396 | -17.1634 | 2.8254 | 7.4984 | -34.0167 | 14.0981 |  | 198.7473 | 216.0028 | 73.68 | 22.7408 | 434.7125 | 191.5875
42838.5373 | 10115 | 409.705 | 131.0359 | 91.0262 | 63.8347 | 37.2148 | 28.0194 | 54.2324 | 26.1054 | 99.9913 | 76.3455 | 49.114 | 29.5636 | 23.4483 | 45.0178 | 534.5954 | 597.3728 | 634.2673 | 979.5681 | 525.408 | 987.4818 | 952.1545 |  | 1115.041 | 797.1454 | 921.6356 | 1088.9632 | 933.5705 | 919.5218 | 953.4823 | 801.9857 | 987.943 | 993.6318 | 818.5884 | 888.4117 | 991.157 | 1382.1511 | 659.8738 |  | 813.2856 | 871.3412 | 302.4505 | 804.8476 |  | 414.5234 | 629.0252 | 552.8701 | 775.4471 | 862.1841 | 931.1486 | 949.813 | 48.0965 | 294.9956 | 60.8458 | 510.2832 | 35.7535 | 53.8167 | 58.9605 | 93.2561 | 66.0021 |  |  | 3.87 | -2.4229 | -67.206 | 1.9674 | 9.3496 | -197.7428 | 32.7457 | -4.0994 | 12.2492 | 34.764 | 33.4865 | 0.0067174 | 0.00047477 | 0.00057169 | 1004.0265 | 954.0759 | 923.1957 | 847.9046 | 255.0375 | 78.1546 | 39.4207 | 126.2735 | 79.2975 | 52.2128 | 38.1285 | 29.2939 | 27.9539 | 40.1194 | 665.3368 | 481.1114 | 351.0601 | 257.6197 | 211.7642 | 770.4473 | 440.6366 | 96.4095 | 182.1758 | 691.849 | 177.8031 | 545.896 | 1038.1647 | 520.2457 | 864.618 | 582.7269 | 1082.4544 | 1077.0148 | 949.8727 | 1064.0696 | 71.5819 | 20.7609 | 764.3287 | 1057.127 | 951.7514 | 763.3819 | 996.9518 | 862.2766 | 805.9267 | 978.4887 | 974.6804 | 795.0655 | 963.8136 | 981.1142 | 539.4788 | 954.5376 | 703.5363 | 697.4478 | 629.6324 |  |  | 792.9586 | 1080.0897 | 1002.8915 | 1119.2684 | 772.864 |  | 787.5791 |  |  | 616.0305 | 662.0441 | 607.0113 | [5 empty] | 837.1563 | 901.0006 | 1028.046 | 875.8962 | 935.1179 | 1082.0467 | 946.4015 | 958.7517 | 962.5353 | 969.0285 | 1086.3986 | 1124.6218 | 1084.5807 | 990.2286 | 1074.7609 | 982.5699 | 968.9986 | 960.4448 | 1031.3355 | 1081.6404 | 1025.6645 | 1023.155 | 914.1359 | 1031.8781 | 1016.3434 | 1041.1324 | 959.9155 | 969.1629 |  | 936.9279 | 892.2681 | 999.3407 | 1022.6751 | 1002.4689 |  | 936.0316 | 838.3345 | 1.3716 | 18.9694 | 1.5852 | 1.2205 | -16.4746 | 3.0861 | 6188.9 | 1.55 | 4.8015 | -3.2582 | -17.16 | 2.936 | 7.3949 | -34.0083 | 13.8392 |  | 198.1196 | 216.3713 | 78.9324 | 24.6712 | 441.7239 | 191.9869
42838.5374 | 10116 | 409.7695 | 131.2457 | 91.06 | 63.8395 | 37.2218 | 28.0177 | 54.2396 | 26.0988 | 99.9917 | 76.3387 | 49.1149 | 29.5699 | 23.4428 | 45.033 | 534.873 | 597.4974 | 634.3805 | 982.1018 | 503.7985 | 984.8789 | 951.1173 |  | 1114.7859 | 796.9409 | 921.989 | 1088.3746 | 933.6679 | 919.5201 | 954.1286 | 801.8892 | 987.2722 | 993.6466 | 818.2107 | 890.6635 | 1004.9269 | 1387.006 | 659.8642 |  | 813.2839 | 871.7541 | 302.5464 | 804.7681 |  | 414.5253 | 629.696 | 550.8873 | 775.1374 | 863.5869 | 931.3722 | 950.696 | 46.8069 | 295.0033 | 60.4156 | 510.4297 | 35.7427 | 53.8288 | 58.9369 | 93.2716 | 66.022 |  |  | 4.0336 | -2.1547 | -67.227 | 1.4627 | 10.1039 | -197.756 | 31.9782 | -3.5685 | 11.5786 | 34.0141 | 33.6421 | 0.0067601 | 0.00023821 | 0.00058319 | 1003.4806 | 954.4014 | 923.3491 | 848.086 | 255.459 | 78.1611 | 39.4177 | 126.3103 | 79.3053 | 52.2191 | 38.1238 | 29.2853 | 27.9449 | 40.1195 | 660.8291 | 465.8204 | 343.5537 | 252.0109 | 205.5215 | 768.8846 | 439.5514 | 96.4226 | 182.2801 | 692.0782 | 177.8906 | 546.1911 | 1039.1036 | 520.4208 | 864.7604 | 578.6089 | 1083.0194 | 1077.1399 | 950.0311 | 1064.2019 | 82.4212 | 32.0213 | 764.2873 | 1056.6839 | 952.0449 | 763.3592 | 989.2745 | 862.3647 | 805.8507 | 977.5438 | 974.7862 | 794.9188 | 963.0808 | 981.1757 | 538.9346 | 954.0384 | 703.5673 | 697.5069 | 630.3192 |  |  | 792.9066 | 1079.1897 | 1002.8751 | 1119.7021 | 772.8232 |  | 787.5163 |  |  | 618.4794 | 665.4331 | 610.8581 | [5 empty] | 837.3481 | 901.0121 | 1028.4792 | 876.2029 | 930.8341 | 1081.9651 | 946.628 | 958.9617 | 962.6137 | 969.2751 | 1095.7073 | 1126.0831 | 1084.9586 | 990.0885 | 1075.8755 | 982.9707 | 969.1203 | 960.5886 | 1031.5915 | 1082.2404 | 1026.2231 | 1023.3041 | 913.8825 | 1033.3792 | 1017.1461 | 1042.4394 | 959.6205 | 969.2012 |  | 937.6078 | 892.265 | 999.8458 | 1023.0865 | 1002.7059 |  | 935.7646 | 838.811 | 1.3019 | 18.9701 | 1.5864 | 1.2223 | -16.5024 | 3.0861 | 6275.86 | 0.8 | 4.9033 | -3.0738 | -17.169 | 2.5325 | 7.6881 | -34.0125 | 13.6773 |  | 197.5907 | 216.6495 | 78.8577 | 25.2954 | 446.877 | 192.3184
42838.5374 | 10117 | 409.692 | 131.4444 | 91.0988 | 63.8585 | 37.2339 | 28.0189 | 54.2533 | 26.1051 | 99.9992 | 76.3503 | 49.1311 | 29.5844 | 23.4472 | 45.0427 | 535.1279 | 597.6287 | 634.4873 | 982.6793 | 478.4365 | 890.9503 | 952.6385 |  | 1111.9257 | 796.3503 | 923.4462 | 1087.712 | 933.4997 | 919.472 | 954.1341 | 801.8352 | 987.1077 | 994.0034 | 818.3371 | 884.0433 | 1009.1968 | 1390.0271 | 659.9138 |  | 813.2674 | 872.0298 | 302.8644 | 804.7523 |  | 415.2174 | 630.3966 | 550.3261 | 773.0936 | 863.6387 | 932.0267 | 951.6179 | 45.4868 | 295.0638 | 59.9976 | 510.539 | 35.7355 | 53.8098 | 58.9247 | 93.3031 | 66.0283 |  |  | 3.9462 | -2.049 | -67.4196 | 1.7834 | 8.6412 | -197.7625 | 32.3652 | -3.215 | 12.5197 | 35.6674 | 33.5391 | 0.0065958 | 0.00035813 | 0.00056348 | 1003.8324 | 954.7733 | 923.5181 | 848.2715 | 255.9119 | 78.1807 | 39.4329 | 126.3479 | 79.3225 | 52.2298 | 38.1384 | 29.296 | 27.9482 | 40.1328 | 668.3186 | 482.2272 | 372.1313 | 264.8852 | 215.6879 | 768.7563 | 439.1627 | 96.4181 | 182.3604 | 692.3024 | 177.9706 | 546.4567 | 1040.8057 | 520.5745 | 864.9119 | 576.3673 | 1083.2603 | 1077.1395 | 951.0912 | 1064.2069 | 109.8286 | 31.577 | 764.2495 | 1057.1215 | 952.6262 | 763.3447 | 979.4376 | 862.3303 | 805.3639 | 974.6021 | 974.124 | 794.8766 | 962.7395 | 981.3978 | 538.8533 | 952.1321 | 703.6379 | 697.5895 | 630.9754 |  |  | 792.8482 | 1078.6217 | 1002.7096 | 1119.2036 | 772.7834 |  | 787.462 |  |  | 619.6449 | 667.7467 | 613.4797 | [5 empty] | 837.5561 | 900.8205 | 1028.6519 | 876.5064 | 930.7915 | 1080.8962 | 947.2325 | 959.1575 | 962.6939 | 969.3851 | 1105.6177 | 1127.4285 | 1085.7546 | 990.9306 | 1076.7054 | 983.4903 | 969.2984 | 960.7743 | 1031.9819 | 1082.1314 | 1026.5693 | 1023.4888 | 914.7154 | 1032.956 | 1017.9718 | 1044.0912 | 959.6006 | 969.232 |  | 937.7327 | 892.2769 | 999.9779 | 1023.1633 | 1002.8218 |  | 935.6082 | 839.3179 | 1.1073 | 18.9704 | 1.5857 | 1.2225 | -16.4656 | 3.0861 | 6321.83 | 0.77 | 4.8499 | -2.9985 | -17.2003 | 2.7975 | 7.1118 | -34.0224 | 13.7636 |  | 197.2582 | 216.3349 | 77.9784 | 22.045 | 450.1051 | 192.4613
42838.5374 | 10118 | 409.5689 | 131.6497 | 91.1283 | 63.8667 | 37.2338 | 28.0145 | 54.2638 | 26.1062 | 100.0079 | 76.3555 | 49.1346 | 29.5807 | 23.4514 | 45.0514 | 535.3749 | 597.7728 | 634.5854 | 981.8635 | 471.4074 | 841.7743 | 950.3622 |  | 1115.0425 | 795.8764 | 924.9968 | 1088.3465 | 936.1484 | 919.4216 | 948.7114 | 801.9901 | 986.9609 | 995.0346 | 818.644 | 876.8373 | 1000.7462 | 1387.7307 | 659.9311 |  | 813.264 | 872.369 | 303.1245 | 804.722 |  | 415.3736 | 630.0665 | 549.5357 | 771.1117 | 863.6005 | 932.5827 | 951.6235 | 44.1135 | 295.3103 | 59.5472 | 510.5059 | 35.7373 | 53.7852 | 58.9095 | 93.3368 | 66.0349 |  |  | 3.7077 | -2.8473 | -68.1509 | 2.2387 | 9.9029 | -197.733 | 32.1943 | -3.3438 | 12.2747 | 35.442 | 33.5369 | 0.0065958 | 0.00046162 | 0.00057991 | 1003.2938 | 955.1624 | 923.6844 | 848.4431 | 256.353 | 78.1901 | 39.4444 | 126.3859 | 79.3404 | 52.2359 | 38.1365 | 29.2921 | 27.9467 | 40.1394 | 741.3106 | 510.863 | 390.3958 | 269.5595 | 217.8814 | 771.0572 | 438.817 | 96.4271 | 182.4693 | 692.531 | 178.0509 | 546.7129 | 1041.5771 | 520.7478 | 865.0587 | 575.3847 | 1083.3854 | 1077.5049 | 951.5444 | 1064.6525 | 106.8413 | 33.9032 | 764.2199 | 1052.7316 | 953.1905 | 763.3304 | 975.3849 | 862.2959 | 804.8779 | 977.2163 | 974.1002 | 795.0475 | 962.8664 | 982.2519 | 539.8635 | 951.3886 | 703.7161 | 697.6892 | 632.2898 |  |  | 792.7894 | 1078.1316 | 1004.0025 | 1118.7941 | 772.7273 |  | 787.4046 |  |  | 620.9584 | 669.5689 | 615.5478 | [5 empty] | 837.7389 | 900.639 | 1028.9168 | 876.5901 | 940.3294 | 1081.5288 | 948.1203 | 959.3444 | 962.7454 | 969.512 | 1116.6551 | 1127.1578 | 1086.6176 | 991.5997 | 1077.1443 | 983.2979 | 969.4217 | 960.9589 | 1032.4667 | 1081.6925 | 1027.0018 | 1023.6341 | 915.0166 | 1032.8977 | 1018.4695 | 1043.9907 | 959.8319 | 969.2732 |  | 937.3974 | 892.2972 | 1000.2591 | 1023.4028 | 1002.9403 |  | 935.3718 | 839.6985 | 1.1453 | 18.9708 | 1.5859 | 1.2236 | -16.4464 | 3.0862 | 6372.79 | 1.05 | 4.6906 | -3.5341 | -17.2902 | 3.1338 | 7.6151 | -34.0277 | 13.7304 |  | 196.9718 | 216.037 | 70.716 | 19.9489 | 447.651 | 192.5232
42838.5374 | 10119 | 409.3339 | 131.8729 | 91.1694 | 63.877 | 37.2445 | 28.0181 | 54.276 | 26.1134 | 100.0158 | 76.3623 | 49.1442 | 29.5885 | 23.4582 | 45.0627 | 535.6492 | 597.9641 | 634.6858 | 980.0387 | 475.7826 | 998.4605 | 947.7276 |  | 1112.5582 | 795.5941 | 928.0978 | 1087.5476 | 940.0781 | 919.3458 | 941.5904 | 802.171 | 989.5211 | 997.7468 | 819.0832 | 871.5956 | 1005.0126 | 1385.1021 | 659.9881 |  | 813.2506 | 872.6403 | 303.3745 | 804.6891 |  | 416.4676 | 629.861 | 549.3312 | 763.7586 | 863.5062 | 932.7124 | 951.1312 | 43.145 | 295.558 | 59.3745 | 510.5211 | 35.7348 | 53.7462 | 58.8963 | 93.3769 | 66.0338 |  |  | 3.7543 | -2.1725 | -67.5142 | 1.4824 | 9.6518 | -197.7448 | 33.2129 | -3.2209 | 11.6773 | 34.1033 | 33.4591 | 0.0064742 | 0.00026942 | 0.00057662 | 1005.2044 | 955.5197 | 923.9099 | 848.6919 | 256.8541 | 78.2076 | 39.4628 | 126.4341 | 79.3599 | 52.2516 | 38.1505 | 29.2985 | 27.9473 | 40.1467 | 751.4247 | 512.6699 | 408.747 | 290.2687 | 224.3489 | 773.5265 | 438.7949 | 96.435 | 182.5787 | 692.7535 | 178.125 | 546.9831 | 1041.8805 | 520.9248 | 865.2055 | 573.5345 | 1083.487 | 1077.4723 | 952.498 | 1064.6834 | 94.1034 | 30.1483 | 764.1845 | 1057.9357 | 953.4432 | 763.2997 | 981.8692 | 862.589 | 804.593 | 978.7371 | 974.2282 | 795.1612 | 965.9343 | 984.4901 | 541.153 | 951.3235 | 703.7704 | 697.7535 | 633.4623 |  |  | 792.7447 | 1077.9762 | 1004.428 | 1117.9391 | 772.692 |  | 787.35 |  |  | 622.376 | 671.4927 | 617.8747 | [5 empty] | 837.9572 | 900.6654 | 1029.2254 | 876.8319 | 942.2516 | 1084.6487 | 948.3677 | 959.5604 | 962.7951 | 969.6564 | 1128.998 | 1126.5674 | 1087.7005 | 991.9112 | 1077.4685 | 983.3988 | 969.5475 | 961.1561 | 1032.8089 | 1081.6197 | 1027.5817 | 1023.8472 | 915.244 | 1034.2563 | 1018.9803 | 1041.1431 | 959.7914 | 969.2994 |  | 937.9501 | 892.2945 | 1000.3818 | 1024.1577 | 1003.1863 |  | 935.3026 | 839.7842 | 1.1464 | 18.9704 | 1.5868 | 1.2232 | -16.4097 | 3.0861 | 6403.33 | 0.79 | 4.7063 | -3.0867 | -17.2072 | 2.5498 | 7.5183 | -34.0305 | 13.9466 |  | 196.8817 | 215.4789 | 70.5065 | 17.9056 | 444.854 | 192.5827
42838.5374 | 10120 | 409.0189 | 132.0898 | 91.2026 | 63.8946 | 37.2636 | 28.0303 | 54.3034 | 26.1183 | 100.022 | 76.371 | 49.161 | 29.5983 | 23.4619 | 45.076 | 535.9315 | 598.1501 | 634.7786 | 980.0608 | 474.6046 | 855.4283 | 942.7941 |  | 1116.0971 | 795.4178 | 929.5156 | 1086.0358 | 939.5859 | 919.286 | 942.0953 | 802.2304 | 994.246 | 1003.0784 | 819.0276 | 867.2726 | 1012.4945 | 1384.2564 | 659.9487 |  | 813.2478 | 871.4522 | 303.7097 | 804.6558 |  | 416.6922 | 629.9379 | 549.1094 | 766.2237 | 862.0211 | 933.9777 | 952.7308 | 42.7232 | 295.8641 | 59.5632 | 510.5004 | 35.7287 | 53.6978 | 58.8809 | 93.4139 | 66.0407 |  |  | 3.8365 | -2.2106 | -67.1403 | 1.7104 | 8.6274 | -197.7113 | 32.4874 | -3.4837 | 12.0639 | 34.3467 | 33.4836 | 0.0066352 | 0.00029735 | 0.00054376 | 1006.7394 | 955.8729 | 923.9369 | 848.6372 | 257.3159 | 78.2221 | 39.4591 | 126.467 | 79.3733 | 52.2578 | 38.1441 | 29.2921 | 27.9504 | 40.1451 | 729.6239 | 510.426 | 404.892 | 297.27 | 225.6266 | 774.8592 | 438.8676 | 96.4553 | 182.6948 | 692.9907 | 178.226 | 547.2739 | 1042.7146 | 521.123 | 865.3692 | 567.0221 | 1083.3829 | 1077.1025 | 954.8703 | 1064.2776 | 82.8974 | 33.434 | 764.1526 | 1059.5486 | 953.3551 | 763.2603 | 997.8631 | 863.1134 | 804.4417 | 978.1231 | 974.8171 | 795.098 | 971.3196 | 987.2513 | 543.0205 | 951.1944 | 703.8117 | 697.7795 | 634.146 |  |  | 792.6915 | 1077.9095 | 1004.4251 | 1117.6585 | 772.6363 |  | 787.2833 |  |  | 623.9164 | 673.309 | 620.2804 | [5 empty] | 838.1 | 900.6008 | 1029.4269 | 877.0753 | 937.9011 | 1084.1501 | 948.3592 | 959.7862 | 962.8222 | 969.78 | 1141.7222 | 1127.0507 | 1087.6002 | 991.724 | 1077.2117 | 983.6942 | 969.6396 | 961.3362 | 1033.0462 | 1081.5249 | 1027.441 | 1024.0219 | 915.1366 | 1035.0682 | 1019.3372 | 1040.0277 | 959.602 | 969.3475 |  | 938.2091 | 892.2836 | 999.9726 | 1024.8977 | 1003.2667 |  | 935.1933 | 839.5828 | 1.0261 | 18.9699 | 1.586 | 1.2228 | -16.4565 | 3.0862 | 6411.84 | 0.97 | 4.7584 | -3.1138 | -17.1602 | 2.739 | 7.1119 | -34.0455 | 13.8007 |  | 196.844 | 215.2999 | 73.4242 | 18.348 | 443.9575 | 192.5321
42838.5374 | 10121 | 408.6071 | 132.3032 | 91.2207 | 63.8951 | 37.2534 | 28.0284 | 54.3056 | 26.114 | 100.0132 | 76.3656 | 49.1669 | 29.5909 | 23.4546 | 45.0719 | 536.2154 | 598.3059 | 634.8745 | 980.5106 | 474.4277 | 739.2188 | 941.7665 |  | 1117.9837 | 795.1431 | 931.4116 | 1086.1157 | 937.9502 | 919.2187 | 947.9305 | 802.229 | 997.419 | 1002.3343 | 818.2643 | 863.3741 | 1013.3288 | 1379.5943 | 659.4658 |  | 813.1244 | 871.2172 | 303.8556 | 804.3611 |  | 418.1634 | 630.1577 | 550.2421 | 766.3347 | 864.1414 | 937.1854 | 956.1938 | 43.7728 | 296.1102 | 59.5641 | 510.3083 | 35.7344 | 53.6276 | 58.8702 | 93.4562 | 66.0564 |  |  | 3.8805 | -2.8585 | -67.622 | 1.4535 | 9.3239 | -197.7494 | 33.3423 | -3.6342 | 11.9505 | 34.5034 | 33.566 | 0.0067469 | 0.00053719 | 0.00057333 | 1008.6909 | 956.3131 | 924.1633 | 848.7648 | 257.7841 | 78.2467 | 39.4796 | 126.5176 | 79.3945 | 52.2657 | 38.1534 | 29.3058 | 27.9613 | 40.1563 | 657.4837 | 496.6991 | 406.8219 | 288.7158 | 224.8653 | 774.3749 | 439.102 | 96.4597 | 182.8293 | 693.2282 | 178.3036 | 547.5368 | 1043.2611 | 521.308 | 865.5189 | 563.407 | 1083.2017 | 1076.6957 | 956.6918 | 1064.1543 | 72.0333 | 24.8993 | 764.1322 | 1065.511 | 953.5104 | 763.2451 | 997.1725 | 863.395 | 804.3538 | 974.6732 | 975.2359 | 795.0168 | 972.384 | 986.8057 | 543.5485 | 951.0631 | 703.8732 | 697.8384 | 636.1475 |  |  | 792.6403 | 1077.5904 | 1005.6445 | 1117.9942 | 772.6247 |  | 787.2534 |  |  | 626.0094 | 675.2708 | 622.9628 | [5 empty] | 838.2144 | 900.381 | 1029.7769 | 877.2819 | 945.8158 | 1083.6592 | 948.7874 | 960.0293 | 962.8684 | 969.9197 | 1154.8659 | 1126.4628 | 1087.5402 | 991.5804 | 1076.7649 | 984.0982 | 969.7313 | 961.5158 | 1033.327 | 1081.3719 | 1027.351 | 1024.1392 | 915.6872 | 1035.4276 | 1019.4615 | 1039.8362 | 959.915 | 969.3894 |  | 938.098 | 892.2613 | 1000.123 | 1025.6958 | 1003.3581 |  | 935.0849 | 839.2319 | 1.0817 | 18.9695 | 1.5869 | 1.2229 | -16.4623 | 3.0861 | 6389.02 | 1.09 | 4.7971 | -3.5412 | -17.2238 | 2.5252 | 7.4032 | -34.094 | 13.9997 |  | 196.6582 | 215.4803 | 81.2596 | 18.1788 | 439.0424 | 192.4279
42838.5374 | 10122 | 408.2091 | 132.5106 | 91.249 | 63.8956 | 37.2474 | 28.0165 | 54.3023 | 26.1155 | 100.0169 | 76.3653 | 49.1469 | 29.5825 | 23.4434 | 45.0705 | 536.4957 | 598.425 | 634.9765 | 980.5094 | 543.5842 | 732.458 | 981.2366 |  | 1116.0075 | 794.6964 | 933.8785 | 1086.1603 | 938.5354 | 919.1336 | 947.2573 | 802.2407 | 997.7293 | 1000.544 | 817.4483 | 863.7421 | 999.6917 | 1376.5813 | 659.5582 |  | 812.8324 | 871.6057 | 304.1275 | 804.0604 |  | 418.215 | 630.1047 | 551.8297 | 762.1525 | 865.5273 | 938.6375 | 958.5033 | 44.2355 | 296.3751 | 58.6926 | 509.9202 | 35.7385 | 53.5629 | 58.8512 | 93.4768 | 66.0684 |  |  | 3.8227 | -1.7132 | -67.6509 | 1.9056 | 9.2011 | -197.7619 | 31.4196 | -3.142 | 11.678 | 34.3114 | 33.4745 | 0.0067059 | 0.00035813 | 0.00058319 | 1008.5882 | 956.7533 | 924.5292 | 849.1107 | 258.2351 | 78.2572 | 39.4852 | 126.5521 | 79.4051 | 52.2746 | 38.162 | 29.3048 | 27.9589 | 40.1651 | 596.8857 | 475.9495 | 380.2 | 277.2536 | 223.1838 | 772.9101 | 438.6953 | 96.4671 | 182.926 | 693.4776 | 178.3809 | 547.7951 | 1043.5908 | 521.4711 | 865.6695 | 558.743 | 1083.0271 | 1076.7145 | 958.1878 | 1064.4317 | 82.9516 | 28.3415 | 764.0999 | 1066.5855 | 953.8808 | 763.2231 | 984.0599 | 863.3992 | 804.0585 | 973.2437 | 976.4454 | 794.9314 | 972.9989 | 986.3915 | 544.7739 | 950.4146 | 703.9135 | 697.918 | 637.5441 |  |  | 792.5988 | 1077.3994 | 1004.655 | 1118.8903 | 772.6057 |  | 787.1861 |  |  | 627.4279 | 676.5985 | 625.0009 | [5 empty] | 838.4416 | 900.1978 | 1030.104 | 877.5331 | 941.6367 | 1083.4254 | 949.5539 | 960.2486 | 962.9488 | 970.0303 | 1167.7065 | 1126.079 | 1087.8456 | 990.6702 | 1077.189 | 984.2462 | 969.8296 | 961.7254 | 1033.7293 | 1081.0414 | 1027.2166 | 1024.2576 | 916.8225 | 1035.7351 | 1019.8193 | 1040.4778 | 959.9339 | 969.4589 |  | 938.5562 | 892.2374 | 1001.0226 | 1026.6013 | 1003.4702 |  | 934.9287 | 839.1105 | 1.0982 | 18.9694 | 1.5859 | 1.2212 | -16.5314 | 3.0861 | 6406.08 | 1.12 | 4.76 | -2.7414 | -17.227 | 2.8913 | 7.3587 | -34.1155 | 13.5982 |  | 196.5473 | 216.0804 | 87.4489 | 21.0583 | 435.8904 | 192.3166
42838.5374 | 10123 | 407.8761 | 132.7424 | 91.2853 | 63.8965 | 37.2556 | 28.019 | 54.3211 | 26.1162 | 100.0265 | 76.3737 | 49.1631 | 29.5867 | 23.4429 | 45.0861 | 536.7796 | 598.56 | 635.0863 | 978.7088 | 655.0372 | 718.8142 | 1003.4316 |  | 1114.071 | 794.6211 | 934.9495 | 1081.2582 | 937.2712 | 919.0819 | 950.3163 | 802.2451 | 998.7075 | 1001.9626 | 817.2134 | 859.2084 | 980.6057 | 1372.9438 | 659.7283 |  | 812.8558 | 872.1102 | 304.2262 | 804.0903 |  | 419.352 | 628.9787 | 551.0261 | 759.7093 | 863.7672 | 936.8774 | 956.9095 | 43.1975 | 296.4489 | 59.3295 | 509.6482 | 35.7429 | 53.4868 | 58.8412 | 93.4953 | 66.0711 |  |  | 3.7694 | -1.1415 | -67.7613 | 1.8169 | 9.5612 | -197.7224 | 32.3612 | -3.6809 | 12.4267 | 35.4213 | 33.5678 | 0.0066139 | 0.0003877 | 0.00056676 | 1007.9887 | 957.1534 | 924.7184 | 849.2669 | 258.6766 | 78.2664 | 39.4991 | 126.5867 | 79.4152 | 52.2828 | 38.1702 | 29.3022 | 27.9512 | 40.1706 | 646.9124 | 496.3544 | 412.1775 | 276.4787 | 230.7949 | 772.8063 | 438.7036 | 96.4722 | 183.0331 | 693.7295 | 178.4628 | 548.0623 | 1044.1739 | 521.6378 | 865.8358 | 555.2727 | 1083.4939 | 1077.5049 | 959.711 | 1065.5749 | 96.5699 | 37.6613 | 764.0756 | 1065.4188 | 954.1898 | 763.2116 | 977.2705 | 863.4063 | 803.9417 | 976.8246 | 979.1863 | 794.8756 | 973.4959 | 986.2405 | 547.0061 | 949.8196 | 703.9238 | 697.9127 | 639.1119 |  |  | 792.5438 | 1077.4274 | 1003.958 | 1119.3511 | 772.5673 |  | 787.1574 |  |  | 628.4846 | 677.6287 | 626.523 | [5 empty] | 838.6754 | 900.0475 | 1030.3117 | 877.7668 | 954.3483 | 1085.1975 | 950.1402 | 960.4877 | 963.0276 | 970.2015 | 1179.9127 | 1126.5812 | 1088.788 | 991.4821 | 1078.1574 | 984.4303 | 969.976 | 961.9228 | 1034.0975 | 1081.0192 | 1027.9018 | 1024.3458 | 918.2169 | 1035.8078 | 1020.3397 | 1042.1287 | 959.437 | 969.5639 |  | 939.6419 | 892.2545 | 1001.8975 | 1027.3884 | 1003.6997 |  | 934.819 | 838.8013 | 0.98561 | 18.9702 | 1.5869 | 1.2215 | -16.3516 | 3.0862 | 6387.58 | 0.91 | 4.7326 | -2.2363 | -17.2303 | 2.8214 | 7.4958 | -34.0873 | 13.7904 |  | 196.5652 | 216.3946 | 81.8519 | 17.5068 | 432.0967 | 192.562
42838.5375 | 10124 | 407.575 | 132.9545 | 91.3115 | 63.9104 | 37.2669 | 28.0265 | 54.3343 | 26.1142 | 100.0288 | 76.3801 | 49.1705 | 29.588 | 23.4481 | 45.0959 | 537.1036 | 598.7388 | 635.1899 | 974.8815 | 726.4769 | 710.9747 | 1006.4832 |  | 1112.1353 | 794.4874 | 936.3966 | 1089.8267 | 935.7034 | 919.047 | 952.2094 | 802.4115 | 998.7197 | 1002.966 | 817.3434 | 864.9155 | 972.7333 | 1364.5594 | 659.834 |  | 812.8702 | 872.6937 | 304.226 | 804.2841 |  | 421.0319 | 629.6499 | 550.9117 | 761.5385 | 866.579 | 938.3104 | 956.5009 | 42.2271 | 296.5976 | 61.9397 | 509.7867 | 35.7471 | 53.4306 | 58.8245 | 93.5022 | 66.0703 |  |  | 3.734 | -1.3675 | -67.666 | 1.5324 | 8.2568 | -197.7783 | 32.4697 | -3.56 | 12.4722 | 35.7026 | 33.6855 | 0.0068011 | 0.00051091 | 0.00058155 | 1013.9037 | 957.513 | 924.9159 | 849.4714 | 259.1126 | 78.2726 | 39.5034 | 126.6212 | 79.4306 | 52.2848 | 38.1666 | 29.3005 | 27.9516 | 40.1755 | 693.4692 | 519.2589 | 441.6411 | 277.1446 | 227.9076 | 774.0575 | 439.9109 | 96.4739 | 183.1298 | 693.959 | 178.5383 | 548.3244 | 1043.3405 | 521.8167 | 865.9975 | 553.5362 | 1084.1409 | 1078.421 | 958.9621 | 1066.5355 | 94.8743 | 32.9902 | 764.0471 | 1065.8419 | 954.7555 | 763.1831 | 987.2212 | 863.8836 | 803.8914 | 978.8445 | 981.6841 | 795.0009 | 974.0856 | 987.983 | 549.7016 | 950.0913 | 703.9055 | 697.8676 | 641.2626 |  |  | 792.4953 | 1077.5025 | 1004.0016 | 1117.813 | 772.5326 |  | 787.0894 |  |  | 629.4668 | 678.7172 | 628.1989 | [5 empty] | 838.8909 | 899.825 | 1030.6621 | 877.9863 | 960.7262 | 1081.8808 | 950.0247 | 960.7136 | 963.093 | 970.3826 | 1194.5143 | 1126.608 | 1088.7538 | 993.308 | 1078.4627 | 985.3297 | 970.0696 | 962.0783 | 1034.4538 | 1081.5486 | 1028.6274 | 1024.4603 | 918.8166 | 1036.4305 | 1020.8757 | 1038.6136 | 959.876 | 969.6674 |  | 940.8191 | 892.2594 | 1003.2093 | 1028.2828 | 1004.0765 |  | 934.682 | 838.6107 | 1.1472 | 18.9698 | 1.586 | 1.2198 | -16.3938 | 3.0861 | 6363.79 | 0.75 | 4.7139 | -2.4487 | -17.2246 | 2.592 | 6.9699 | -34.1123 | 13.8217 |  | 196.6106 | 215.4103 | 77.1432 | 14.4663 | 423.4413 | 192.9199
42838.5375 | 10125 | 407.3582 | 133.1744 | 91.3486 | 63.9247 | 37.2729 | 28.0288 | 54.346 | 26.1253 | 100.0319 | 76.3849 | 49.1824 | 29.6015 | 23.4524 | 45.1082 | 537.3538 | 598.9188 | 635.2942 | 971.382 | 769.7555 | 716.1797 | 1011.1235 |  | 1115.1291 | 793.8908 | 937.5131 | 1083.711 | 935.6541 | 918.9953 | 951.8527 | 802.6484 | 1000.35 | 1004.5862 | 817.1517 | 863.6254 | 970.0835 | 1351.7981 | 659.9544 |  | 812.9034 | 873.1095 | 304.4118 | 804.5244 |  | 421.7671 | 630.8511 | 552.4069 | 760.9579 | 867.4123 | 940.1734 | 957.2482 | 42.0174 | 296.7311 | 62.8739 | 510.1057 | 35.7433 | 53.4073 | 58.8059 | 93.5249 | 66.0293 |  |  | 3.9094 | -2.1909 | -67.1462 | 1.7374 | 9.4133 | -197.7632 | 33.4139 | -3.5435 | 12.3375 | 34.7654 | 33.5785 | 0.0067075 | 0.00061605 | 0.00057498 | 1010.8845 | 957.9993 | 925.1614 | 849.7673 | 259.5549 | 78.2859 | 39.5098 | 126.6614 | 79.4467 | 52.2898 | 38.17 | 29.3095 | 27.9501 | 40.1787 | 697.2362 | 516.6681 | 432.4498 | 269.9875 | 226.5224 | 775.9526 | 440.6148 | 96.4793 | 183.2667 | 694.2038 | 178.6319 | 548.6278 | 1041.5505 | 522.0423 | 866.1818 | 546.982 | 1084.4443 | 1078.8552 | 957.4884 | 1066.3043 | 104.624 | 32.3228 | 764.011 | 1068.2689 | 955.2142 | 763.1302 | 1008.7956 | 864.7563 | 803.4105 | 977.441 | 980.7426 | 795.0032 | 976.4217 | 989.3841 | 553.0129 | 950.7806 | 703.8923 | 697.838 | 642.5924 |  |  | 792.4446 | 1077.6223 | 1005.11 | 1117.7967 | 772.4342 |  | 787.0542 |  |  | 630.8897 | 680.0653 | 629.971 | [5 empty] | 839.1871 | 899.629 | 1030.8178 | 878.3641 | 958.0481 | 1080.9631 | 950.084 | 960.9215 | 963.1641 | 970.4388 | 1206.7439 | 1127.0705 | 1088.7182 | 995.2169 | 1077.9673 | 985.5278 | 970.1559 | 962.2597 | 1034.5077 | 1081.85 | 1028.8587 | 1024.5586 | 919.4152 | 1037.1566 | 1021.6114 | 1036.2528 | 960.082 | 969.7868 |  | 941.1223 | 892.2771 | 1003.99 | 1029.2341 | 1004.4117 |  | 934.5193 | 838.5623 | 1.0572 | 18.971 | 1.5875 | 1.2228 | -16.4047 | 3.0861 | 6331.06 | 0.79 | 4.8227 | -3.1014 | -17.1697 | 2.7618 | 7.4478 | -34.1372 | 14.032 |  | 196.6824 | 215.3691 | 77.4302 | 15.6237 | 410.515 | 193.1069
42838.5375 | 10126 | 407.2313 | 133.3833 | 91.3784 | 63.9315 | 37.2759 | 28.0299 | 54.3595 | 26.1235 | 100.0388 | 76.3869 | 49.1896 | 29.5993 | 23.4509 | 45.1196 | 537.4608 | 599.0971 | 635.399 | 969.5457 | 796.5643 | 719.0253 | 1019.9668 |  | 1116.3819 | 793.137 | 935.6833 | 1081.8648 | 938.2357 | 918.8966 | 943.721 | 802.5905 | 999.9248 | 1005.1981 | 816.5828 | 867.3563 | 963.5122 | 1337.2433 | 659.9695 |  | 812.8985 | 873.5238 | 304.5718 | 804.7605 |  | 421.1728 | 631.8662 | 552.9563 | 762.9168 | 867.7137 | 941.5974 | 957.0517 | 43.4793 | 296.8724 | 61.4597 | 510.1386 | 35.7467 | 53.3926 | 58.7912 | 93.5447 | 66.0517 |  |  | 3.9738 | -1.9366 | -67.1961 | 1.4397 | 9.2011 | -197.7888 | 31.9427 | -3.2018 | 12.2657 | 34.9133 | 33.5494 | 0.0065892 | 0.0002957 | 0.00058319 | 1007.7607 | 958.5001 | 925.314 | 849.8297 | 260.0388 | 78.3018 | 39.5236 | 126.718 | 79.4739 | 52.3117 | 38.188 | 29.3078 | 27.9646 | 40.203 | 761.7422 | 515.5544 | 438.6058 | 271.8712 | 227.455 | 778.3753 | 441.3224 | 96.4839 | 183.3846 | 694.3788 | 178.7031 | 548.8978 | 1041.2385 | 522.2228 | 866.3055 | 541.2025 | 1084.741 | 1079.2188 | 956.2517 | 1066.705 | 91.0537 | 38.5901 | 763.9646 | 1072.8312 | 955.7661 | 763.0854 | 1014.207 | 865.5038 | 802.5792 | 966.8995 | 982.3965 | 794.8651 | 976.0017 | 988.7281 | 555.33 | 950.3638 | 703.9104 | 697.8779 | 644.1372 |  |  | 792.4017 | 1077.7772 | 1005.5033 | 1118.1958 | 772.3858 |  | 787.0096 |  |  | 633.4773 | 681.7285 | 632.343 | [5 empty] | 839.4429 | 899.6399 | 1030.9485 | 878.7909 | 936.2 | 1075.701 | 950.4174 | 961.1798 | 963.2362 | 970.5201 | 1224.0689 | 1127.2687 | 1089.4291 | 995.9624 | 1077.6735 | 985.8162 | 970.3023 | 962.4523 | 1034.786 | 1081.8254 | 1029.555 | 1024.6172 | 919.6753 | 1036.6474 | 1022.3329 | 1037.9246 | 960.3037 | 969.8765 |  | 941.7159 | 892.2923 | 1004.427 | 1029.7798 | 1004.4179 |  | 934.3065 | 838.8426 | 1.2212 | 18.9694 | 1.5865 | 1.2223 | -16.5491 | 3.0861 | 6291.2 | 0.74 | 4.8461 | -2.9175 | -17.1857 | 2.5155 | 7.3677 | -34.1594 | 13.7276 |  | 196.7745 | 215.6129 | 71.1686 | 15.0768 | 396.1299 | 193.2724
42838.5375 | 10127 | 407.5158 | 133.5948 | 91.4167 | 63.9405 | 37.2777 | 28.0435 | 54.3739 | 26.1214 | 100.0431 | 76.391 | 49.1987 | 29.6079 | 23.4592 | 45.124 | 537.67 | 599.2691 | 635.5072 | 966.5972 | 822.3948 | 725.2108 | 1021.2336 |  | 1111.0707 | 792.4898 | 937.3443 | 1071.069 | 938.2601 | 918.8067 | 942.468 | 802.5545 | 999.1996 | 1005.5707 | 815.7689 | 869.5018 | 951.164 | 1327.5675 | 659.9558 |  | 812.8917 | 874.076 | 304.8438 | 804.8778 |  | 420.9868 | 633.0944 | 552.1426 | 759.9535 | 866.4825 | 942.5475 | 957.0442 | 44.0798 | 296.9861 | 61.8934 | 510.0709 | 35.7514 | 53.3729 | 58.7702 | 93.5617 | 66.0688 |  |  | 4.0336 | -2.2218 | -67.0831 | 1.6007 | 8.7963 | -197.7454 | 31.6187 | -3.4489 | 12.726 | 35.5851 | 33.661 | 0.0067091 | 0.00054541 | 0.00058483 | 1006.4256 | 959.0371 | 925.55 | 850.1521 | 260.4594 | 78.3129 | 39.5317 | 126.7402 | 79.4748 | 52.311 | 38.1769 | 29.3075 | 27.9467 | 40.1981 | 748.3409 | 540.5792 | 466.4088 | 280.3898 | 238.2058 | 779.7821 | 442.5355 | 96.4858 | 183.4857 | 694.5529 | 178.791 | 549.1392 | 1041.2454 | 522.3998 | 866.2842 | 535.9329 | 1085.2323 | 1079.5604 | 955.2844 | 1067.1216 | 100.7992 | 41.3938 | 763.9299 | 1063.7426 | 956.105 | 763.0552 | 1004.0465 | 865.898 | 801.9871 | 959.2113 | 983.5278 | 794.7795 | 975.7292 | 988.7231 | 556.2032 | 949.5878 | 703.9416 | 697.9154 | 646.7274 |  |  | 792.3445 | 1078.057 | 1004.6715 | 1118.2687 | 772.3303 |  | 786.9528 |  |  | 634.4197 | 683.1204 | 634.2583 | [5 empty] | 839.7096 | 899.6781 | 1031.0105 | 879.1709 | 931.3134 | 1081.5492 | 950.9387 | 961.401 | 963.3179 | 970.6844 | 1240.4702 | 1127.5296 | 1091.151 | 994.7914 | 1078.1982 | 985.9786 | 970.4129 | 962.6348 | 1035.3868 | 1081.7156 | 1028.4451 | 1024.8285 | 919.8953 | 1036.2524 | 1023.0896 | 1039.0717 | 960.1894 | 969.951 |  | 942.6396 | 892.2911 | 1005.8057 | 1030.3148 | 1004.6548 |  | 934.1086 | 838.8071 | 0.98079 | 18.9706 | 1.5873 | 1.2235 | -16.4799 | 3.0861 | 6249.49 | 0.81 | 4.8799 | -3.1271 | -17.1829 | 2.6543 | 7.2066 | -34.1691 | 13.6632 |  | 196.9403 | 215.6826 | 73.1857 | 12.2229 | 386.7753 | 193.5537
42838.5375 | 10128 | 408.106 | 133.805 | 91.4522 | 63.9602 | 37.2938 | 28.0424 | 54.3865 | 26.1297 | 100.0518 | 76.4041 | 49.2086 | 29.6181 | 23.4608 | 45.1417 | 537.9374 | 599.4318 | 635.6306 | 964.6379 | 829.821 | 731.7239 | 1016.6244 |  | 1108.7554 | 791.7495 | 938.2743 | 1016.2469 | 937.7765 | 918.7282 | 941.4671 | 802.462 | 1000.7357 | 1006.8586 | 815.0276 | 872.7269 | 946.5112 | 1323.1569 | 659.9911 |  | 812.8988 | 874.7743 | 304.9888 | 805.0363 |  | 420.3564 | 633.8748 | 552.0229 | 764.2561 | 867.1006 | 944.256 | 957.1062 | 44.0299 | 296.9543 | 61.3921 | 510.0267 | 35.7675 | 53.3398 | 58.7508 | 93.5632 | 66.0845 |  |  | 3.7944 | -2.9689 | -67.6279 | 1.7623 | 9.3285 | -197.7362 | 31.2363 | -4.1034 | 12.2722 | 34.8703 | 33.5448 | 0.0068307 | 0.00049777 | 0.00059469 | 1006.3426 | 959.3551 | 925.6627 | 850.3375 | 260.9173 | 78.3399 | 39.5519 | 126.7898 | 79.4952 | 52.3235 | 38.1897 | 29.3151 | 27.9568 | 40.2115 | 739.8497 | 550.9089 | 474.593 | 286.3959 | 241.4211 | 781.4188 | 443.5736 | 96.501 | 183.5811 | 694.7199 | 178.8665 | 549.3882 | 1040.2253 | 522.5828 | 866.224 | 529.9262 | 1085.5338 | 1079.7889 | 954.1369 | 1067.3936 | 83.3612 | 34.127 | 763.8966 | 1057.2754 | 956.3171 | 763.0064 | 995.9802 | 865.8111 | 801.231 | 955.9938 | 983.5635 | 794.5347 | 975.8079 | 989.181 | 555.7763 | 948.9214 | 703.9717 | 697.9575 | 648.769 |  |  | 792.2886 | 1077.9582 | 1004.6759 | 1118.5412 | 772.2622 |  | 786.9121 |  |  | 635.98 | 684.4361 | 635.7076 | [5 empty] | 839.9536 | 899.8595 | 1031.0946 | 879.4289 | 948.4802 | 1081.7413 | 951.6232 | 961.6423 | 963.4199 | 970.7961 | 1257.0578 | 1126.9023 | 1092.2109 | 994.2726 | 1078.3899 | 985.6588 | 970.5829 | 962.838 | 1035.6628 | 1082.3947 | 1027.4491 | 1024.9157 | 921.2038 | 1036.3876 | 1023.6108 | 1038.5498 | 960.2719 | 970.0517 |  | 941.937 | 892.27 | 1006.7397 | 1030.7898 | 1004.8601 |  | 933.7373 | 838.6027 | 0.98265 | 18.9699 | 1.5865 | 1.2231 | -16.4357 | 3.0861 | 6233.15 | 0.63 | 4.7311 | -3.6164 | -17.2599 | 2.7863 | 7.4266 | -34.1923 | 13.5898 |  | 196.8838 | 215.8566 | 74.7454 | 11.5154 | 382.5625 | 193.7259
42838.5375 | 10129 | 408.5644 | 134.0219 | 91.468 | 63.9486 | 37.2902 | 28.0386 | 54.3819 | 26.1115 | 100.039 | 76.3982 | 49.2022 | 29.5986 | 23.4519 | 45.1272 | 538.1985 | 599.5958 | 635.7445 | 963.852 | 838.4818 | 732.6419 | 1014.6387 |  | 1107.4551 | 790.9774 | 940.5132 | 1012.2568 | 937.5232 | 918.636 | 942.2414 | 802.2507 | 1000.9946 | 1006.8268 | 814.4578 | 873.4826 | 936.3363 | 1321.6341 | 660.0144 |  | 812.8913 | 875.2464 | 305.2046 | 805.101 |  | 420.308 | 634.5677 | 551.8254 | 770.7167 | 867.9488 | 945.7961 | 958.2953 | 44.0372 | 296.91 | 61.7455 | 510.0726 | 35.7742 | 53.3043 | 58.7359 | 93.5465 | 66.0894 |  |  | 3.9883 | -2.2987 | -67.3762 | 1.51 | 9.7787 | -197.8 | 33.2556 | -3.7039 | 12.262 | 34.9341 | 33.4212 | 0.0067601 | 0.00035484 | 0.00058155 | 1007.7953 | 959.7069 | 925.7827 | 850.4571 | 261.3675 | 78.3555 | 39.5734 | 126.8374 | 79.5219 | 52.343 | 38.1925 | 29.3273 | 27.968 | 40.224 | 692.4892 | 534.9999 | 473.5345 | 284.6259 | 239.6297 | 781.3258 | 443.9125 | 96.5051 | 183.6666 | 694.8753 | 178.9493 | 549.6574 | 1039.1274 | 522.7595 | 866.1068 | 525.9601 | 1085.9478 | 1079.8979 | 953.2172 | 1067.5239 | 90.0731 | 33.7459 | 763.8637 | 1057.8084 | 956.3856 | 762.9794 | 989.4007 | 865.663 | 800.308 | 958.0909 | 983.5248 | 794.2938 | 981.7528 | 989.197 | 557.0711 | 948.1239 | 704.0173 | 698.0272 | 650.1911 |  |  | 792.2354 | 1078.2733 | 1007.7677 | 1118.9699 | 772.2442 |  | 786.8479 |  |  | 636.3744 | 684.2531 | 636.1818 | [5 empty] | 840.1084 | 899.8095 | 1031.0838 | 879.502 | 940.6325 | 1082.2791 | 952.6197 | 961.8434 | 963.4757 | 970.7491 | 1271.4148 | 1127.015 | 1091.8904 | 995.1307 | 1078.4015 | 985.7591 | 970.7285 | 963.0015 | 1035.9605 | 1082.5597 | 1027.8318 | 1025.1668 | 920.9781 | 1035.7829 | 1023.0806 | 1039.0355 | 960.7336 | 970.2301 |  | 942.1399 | 892.3025 | 1006.5729 | 1030.5476 | 1005.176 |  | 933.7802 | 838.8484 | 1.0628 | 18.9702 | 1.5875 | 1.2236 | -16.3822 | 3.0861 | 6185.76 | 1.26 | 4.852 | -3.1833 | -17.2344 | 2.5801 | 7.6085 | -34.2194 | 14.0311 |  | 197.0704 | 216.0448 | 79.9726 | 11.699 | 381.1155 | 193.9694
42838.5375 | 10130 | 408.5346 | 134.2579 | 91.5108 | 63.9593 | 37.2943 | 28.0459 | 54.4157 | 26.1284 | 100.0514 | 76.407 | 49.2142 | 29.6213 | 23.4568 | 45.1434 | 538.4656 | 599.7809 | 635.8678 | 961.6862 | 844.6426 | 764.484 | 1008.879 |  | 1103.5021 | 790.2335 | 940.1311 | 1012.2244 | 937.2329 | 918.5013 | 943.098 | 802.2075 | 1001.6603 | 1007.6247 | 813.9465 | 873.8444 | 928.5667 | 1314.787 | 660.1026 |  | 812.9094 | 874.8314 | 305.328 | 805.1943 |  | 420.8917 | 634.7418 | 551.5982 | 772.5596 | 869.4876 | 944.3557 | 960.1115 | 44.0552 | 296.8476 | 65.3154 | 510.1597 | 35.7811 | 53.2486 | 58.72 | 93.5561 | 66.0802 |  |  | 3.9226 | -2.8973 | -67.5122 | 1.742 | 10.192 | -197.777 | 33.3075 | -4.0791 | 12.3774 | 35.9195 | 33.4631 | 0.0067141 | 0.0004452 | 0.00057662 | 1008.882 | 959.9836 | 925.8884 | 850.6018 | 261.8061 | 78.3674 | 39.5861 | 126.8756 | 79.5326 | 52.3519 | 38.1934 | 29.3302 | 27.964 | 40.2324 | 711.8585 | 543.0989 | 485.2 | 294.2719 | 238.4514 | 781.6353 | 444.3034 | 96.4985 | 183.7411 | 695.0298 | 179.0362 | 549.9228 | 1040.2835 | 522.9523 | 866.0678 | 522.1952 | 1086.5022 | 1080.1433 | 952.5527 | 1068.1992 | 103.3001 | 33.2672 | 763.8418 | 1061.5287 | 956.532 | 762.956 | 981.6421 | 865.3857 | 799.5469 | 955.569 | 983.2846 | 794.2676 | 979.632 | 987.9001 | 559.011 | 947.2511 | 704.0929 | 698.1302 | 650.7046 |  |  | 792.1907 | 1078.2761 | 1013.0832 | 1119.5409 | 772.2156 |  | 786.8071 |  |  | 637.3356 | 684.3796 | 636.623 | [5 empty] | 840.2597 | 900.0383 | 1031.0785 | 879.6984 | 934.4646 | 1088.475 | 953.1189 | 962.0485 | 963.5027 | 971.0542 | 1274.5428 | 1128.2237 | 1092.2969 | 994.6754 | 1077.8054 | 986.0053 | 970.8368 | 963.1894 | 1036.113 | 1082.1878 | 1027.8891 | 1025.395 | 920.6796 | 1036.0907 | 1022.9677 | 1039.974 | 961.2953 | 970.4375 |  | 941.9115 | 892.3226 | 1006.6292 | 1030.4469 | 1005.4397 |  | 933.7273 | 839.0576 | 0.98803 | 18.9696 | 1.5859 | 1.2217 | -16.503 | 3.0861 | 6140.1 | 0.86 | 4.8135 | -3.5742 | -17.2534 | 2.7714 | 7.763 | -34.1972 | 14.0337 |  | 197.0733 | 216.2626 | 77.9372 | 10.479 | 374.6643 | 194.2819
42838.5375 | 10131 | 408.4287 | 134.4713 | 91.5476 | 63.9745 | 37.2991 | 28.0448 | 54.4321 | 26.1334 | 100.0554 | 76.4187 | 49.2295 | 29.6228 | 23.4581 | 45.1605 | 538.7529 | 599.9565 | 635.9784 | 959.4524 | 843.9038 | 816.8946 | 1002.7796 |  | 1101.2782 | 789.4847 | 941.4904 | 1012.419 | 936.9293 | 918.3714 | 941.856 | 802.4133 | 999.9971 | 1005.3519 | 813.5883 | 872.8577 | 926.7519 | 1310.2207 | 660.1391 |  | 812.8931 | 874.7789 | 305.2616 | 805.2336 |  | 419.672 | 635.1749 | 551.4883 | 772.9029 | 870.3816 | 942.8029 | 959.0509 | 43.6485 | 296.9333 | 66.4899 | 510.4371 | 35.7787 | 53.2121 | 58.6908 | 93.5516 | 66.041 |  |  | 3.9114 | -2.2881 | -67.25 | 1.6894 | 9.5993 | -197.7553 | 32.8429 | -3.7012 | 12.119 | 34.8221 | 33.3167 | 0.0066582 | 0.00040906 | 0.00055691 | 1008.2784 | 960.2737 | 926.0154 | 850.7858 | 262.2424 | 78.3741 | 39.5923 | 126.9108 | 79.5396 | 52.3544 | 38.2019 | 29.3299 | 27.9619 | 40.2306 | 753.3517 | 550.0661 | 494.545 | 297.0363 | 244.5179 | 783.789 | 444.8875 | 96.5029 | 183.8385 | 695.2117 | 179.1181 | 550.1811 | 1042.0391 | 523.1277 | 866.0968 | 518.2379 | 1086.6186 | 1080.0919 | 951.7147 | 1068.309 | 113.1122 | 39.5224 | 763.8196 | 1062.9316 | 956.8467 | 762.9197 | 976.0052 | 865.1455 | 798.6739 | 957.0076 | 983.8617 | 794.5031 | 976.4216 | 987.2089 | 560.7165 | 946.4263 | 704.1714 | 698.2259 | 652.362 |  |  | 792.1512 | 1078.3164 | 1011.0732 | 1119.8246 | 772.1842 |  | 786.7817 |  |  | 638.9134 | 684.3342 | 637.6397 | [5 empty] | 840.4111 | 900.2754 | 1031.3796 | 879.9344 | 936.2816 | 1083.0504 | 952.8471 | 962.281 | 963.5737 | 971.2079 | 1273.675 | 1127.8444 | 1093.0961 | 995.3967 | 1077.7042 | 986.0552 | 970.9733 | 963.4287 | 1035.9539 | 1082.106 | 1027.81 | 1025.5369 | 919.8894 | 1036.4127 | 1023.2785 | 1039.684 | 961.9511 | 970.5907 |  | 941.8919 | 892.3093 | 1006.606 | 1030.5704 | 1005.7755 |  | 933.6026 | 839.0388 | 0.8003 | 18.9705 | 1.5874 | 1.2236 | -16.5247 | 3.086 | 6117.66 | 0.95 | 4.8042 | -3.1771 | -17.224 | 2.7299 | 7.5291 | -34.1735 | 13.9266 |  | 197.098 | 216.5002 | 74.1411 | 9.5545 | 370.4076 | 194.3485
42838.5375 | 10132 | 408.3278 | 134.692 | 91.5804 | 63.9789 | 37.3038 | 28.0511 | 54.4387 | 26.1364 | 100.0626 | 76.4257 | 49.233 | 29.624 | 23.4642 | 45.166 | 539.0227 | 600.1324 | 636.0767 | 955.5206 | 844.4232 | 726.8992 | 1000.0698 |  | 1095.9935 | 789.1762 | 942.703 | 1012.7627 | 936.7678 | 918.2521 | 941.6995 | 802.6701 | 998.1737 | 1004.9491 | 812.662 | 873.9672 | 922.7896 | 1310.3468 | 660.1393 |  | 812.8784 | 874.8105 | 305.3161 | 805.1803 |  | 418.0673 | 634.5213 | 552.555 | 773.2905 | 871.0166 | 942.7307 | 958.8777 | 43.5814 | 296.9926 | 66.1489 | 510.689 | 35.7843 | 53.1855 | 58.6679 | 93.5585 | 66.0223 |  |  | 3.9265 | -2.0864 | -66.9353 | 1.8478 | 9.4849 | -197.7632 | 31.8441 | -3.9516 | 12.4909 | 35.2734 | 33.6804 | 0.0067206 | 0.00030392 | 0.00055526 | 1006.5349 | 960.6765 | 926.1732 | 851.0509 | 262.6926 | 78.3958 | 39.602 | 126.952 | 79.552 | 52.361 | 38.2031 | 29.3307 | 27.9601 | 40.236 | 738.0955 | 574.303 | 521.4023 | 301.0264 | 254.9003 | 786.407 | 445.8643 | 96.5083 | 183.9436 | 695.4033 | 179.2022 | 550.4494 | 1043.4364 | 523.3072 | 866.1552 | 513.9603 | 1086.4029 | 1079.8462 | 952.9616 | 1067.9692 | 86.7682 | 32.9451 | 763.801 | 1070.7521 | 957.0723 | 762.8883 | 971.8052 | 865.0659 | 798.401 | 956.4968 | 984.543 | 794.6926 | 974.7396 | 986.0959 | 563.5481 | 945.2581 | 704.2314 | 698.2665 | 653.7464 |  |  | 792.0944 | 1078.3306 | 1006.6941 | 1120.3277 | 772.1551 |  | 786.6949 |  |  | 640.3366 | 683.8698 | 638.5022 | [5 empty] | 840.5726 | 900.626 | 1031.9286 | 880.2193 | 925.1773 | 1087.0961 | 952.9173 | 962.4915 | 963.6785 | 971.4602 | 1283.3213 | 1127.6054 | 1094.0623 | 996.0261 | 1077.2163 | 986.2721 | 971.0119 | 963.6668 | 1035.8767 | 1082.7123 | 1028.4432 | 1025.6628 | 920.5224 | 1037.2114 | 1023.7492 | 1040.1311 | 962.3187 | 970.718 |  | 941.4861 | 892.2941 | 1006.9957 | 1030.8925 | 1005.9505 |  | 933.5052 | 839.1972 | 0.83388 | 18.9696 | 1.5867 | 1.2227 | -16.4477 | 3.086 | 6104.63 | 0.82 | 4.8132 | -3.0327 | -17.1775 | 2.854 | 7.4839 | -34.1732 | 13.7128 |  | 197.108 | 216.9444 | 76.8308 | 6.7611 | 370.5261 | 194.229
42838.5376 | 10133 | 408.254 | 134.9058 | 91.6143 | 63.9884 | 37.3114 | 28.0497 | 54.4481 | 26.1413 | 100.0664 | 76.4212 | 49.24 | 29.6305 | 23.4684 | 45.1688 | 539.3154 | 600.3556 | 636.145 | 954.087 | 845.0835 | 726.8244 | 996.904 |  | 1090.6288 | 788.7603 | 944.0613 | 1013.1593 | 936.5814 | 918.1508 | 941.5534 | 802.8744 | 997.2124 | 1003.7048 | 811.9533 | 868.813 | 917.1147 | 1310.7276 | 660.161 |  | 812.8699 | 875.1185 | 305.373 | 805.2305 |  | 418.2648 | 634.8443 | 556.548 | 774.1061 | 872.1169 | 945.7182 | 959.0228 | 44.2656 | 296.9347 | 66.119 | 510.9625 | 35.8041 | 53.1853 | 58.6663 | 93.5571 | 65.8644 |  |  | 3.8095 | -1.6823 | -67.5714 | 2.0278 | 8.2476 | -197.7047 | 33.2392 | -3.7479 | 12.6516 | 36.0874 | 33.4738 | 0.0066319 | 0.00029242 | 0.00056348 | 1006.3155 | 960.9711 | 926.4099 | 851.3114 | 263.1699 | 78.4086 | 39.6107 | 127.0015 | 79.5723 | 52.3729 | 38.2216 | 29.3282 | 27.9545 | 40.2472 | 709.4992 | 547.7144 | 458.0076 | 290.5539 | 256.1327 | 786.8148 | 445.7981 | 96.5227 | 184.0455 | 695.6099 | 179.2945 | 550.7084 | 1043.4781 | 523.49 | 866.2434 | 509.4259 | 1086.2119 | 1079.6977 | 954.6361 | 1067.5519 | 88.4441 | 22.3571 | 763.7834 | 1074.8681 | 957.0073 | 762.9663 | 986.0431 | 865.5498 | 798.1038 | 959.7323 | 985.3663 | 794.8528 | 974.9463 | 986.5072 | 565.5804 | 945.2769 | 704.2801 | 698.3083 | 655.7878 |  |  | 792.065 | 1078.4657 | 1005.8163 | 1120.492 | 772.1291 |  | 786.6621 |  |  | 641.6205 | 684.1717 | 639.5968 | [5 empty] | 840.7754 | 901.0082 | 1032.1181 | 880.5158 | 920.1217 | 1085.279 | 953.1501 | 962.7119 | 963.7916 | 971.6289 | 1293.2413 | 1127.0867 | 1093.6394 | 996.3586 | 1077.5236 | 986.8448 | 971.1469 | 963.909 | 1036.3105 | 1083.1582 | 1028.0851 | 1025.7761 | 921.6784 | 1037.8237 | 1023.8317 | 1039.5487 | 962.2989 | 970.8374 |  | 941.6499 | 892.2527 | 1007.428 | 1031.02 | 1006.2646 |  | 933.3596 | 839.0813 | 0.86077 | 18.9701 | 1.588 | 1.2242 | -16.4997 | 3.086 | 6083.59 | 0.69 | 4.7406 | -2.7237 | -17.262 | 2.9904 | 6.9873 | -34.2101 | 14.0272 |  | 197.1882 | 217.0742 | 80.1635 | 13.792 | 370.8783 | 194.1264
42838.5376 | 10134 | 408.1847 | 135.11 | 91.6408 | 63.9921 | 37.3075 | 28.0465 | 54.4489 | 26.1338 | 100.062 | 76.4221 | 49.2362 | 29.626 | 23.4569 | 45.1682 | 539.6236 | 600.5457 | 636.2596 | 954.7649 | 845.7005 | 722.1465 | 1002.8856 |  | 1094.3768 | 788.171 | 946.2909 | 1013.284 | 936.2723 | 918.0516 | 941.5985 | 803.1182 | 999.1679 | 1005.9928 | 811.8058 | 864.9136 | 920.7039 | 1305.9566 | 660.1858 |  | 812.8648 | 875.7112 | 305.3933 | 805.2231 |  | 419.0157 | 635.6546 | 559.9836 | 773.3047 | 871.1356 | 947.3494 | 960.2473 | 45.2237 | 296.9669 | 64.5482 | 511.1903 | 35.8228 | 53.1839 | 58.6522 | 93.5537 | 65.6776 |  |  | 3.9515 | -2.3519 | -68.0767 | 2.0679 | 9.4803 | -197.7546 | 32.6037 | -3.554 | 12.3504 | 35.2589 | 33.5436 | 0.006742 | 0.00045505 | 0.00057991 | 1005.5065 | 961.2542 | 926.6537 | 851.5434 | 263.649 | 78.4252 | 39.6145 | 127.0379 | 79.5863 | 52.3843 | 38.2221 | 29.3314 | 27.9663 | 40.2537 | 675.2228 | 536.9685 | 417.297 | 267.8661 | 241.7193 | 786.8368 | 445.0108 | 96.5194 | 184.1491 | 695.8115 | 179.3792 | 550.9961 | 1043.1468 | 523.6749 | 866.3641 | 504.4459 | 1086.4374 | 1079.4589 | 956.9902 | 1068.2845 | 88.5256 | 34.8131 | 763.7551 | 1063.5188 | 957.5543 | 762.8636 | 1007.7178 | 866.2035 | 797.5188 | 961.8987 | 986.4024 | 795.0519 | 978.432 | 989.0035 | 567.0704 | 945.233 | 704.3231 | 698.3606 | 656.462 |  |  | 792.0137 | 1078.6194 | 1005.7743 | 1119.5553 | 772.0784 |  | 786.6755 |  |  | 643.0259 | 684.3917 | 640.6915 | [5 empty] | 840.9363 | 900.9028 | 1032.397 | 880.8082 | 926.7544 | 1081.822 | 953.0409 | 962.9079 | 963.8792 | 971.7272 | 1302.9451 | 1127.4857 | 1093.0942 | 996.5957 | 1078.4761 | 986.9133 | 971.2813 | 964.1245 | 1036.9826 | 1083.1798 | 1027.6368 | 1026.0115 | 921.6308 | 1039.4035 | 1023.6107 | 1039.6469 | 962.1582 | 970.9697 |  | 942.1502 | 892.2415 | 1008.7972 | 1031.2343 | 1006.5663 |  | 933.2277 | 839.0858 | 0.9398 | 18.9703 | 1.5873 | 1.2234 | -16.5275 | 3.086 | 6089.6 | 0.8 | 4.8282 | -3.2219 | -17.3341 | 3.0211 | 7.4963 | -34.2373 | 13.9017 |  | 197.28 | 216.4749 | 83.9804 | 18.1617 | 366.4659 | 194.2408
42838.5376 | 10135 | 408.0987 | 135.3336 | 91.6825 | 63.9973 | 37.3127 | 28.0558 | 54.4583 | 26.141 | 100.0713 | 76.4349 | 49.2524 | 29.6336 | 23.4662 | 45.1874 | 539.9379 | 600.7232 | 636.4096 | 955.8906 | 842.6474 | 715.3166 | 1011.5082 |  | 1102.58 | 787.5556 | 948.654 | 1013.5364 | 936.0628 | 917.927 | 941.6931 | 803.4704 | 1004.0738 | 1011.5565 | 811.7275 | 862.9819 | 925.3338 | 1299.4236 | 660.2131 |  | 812.8511 | 876.3003 | 305.6305 | 805.2191 |  | 419.9545 | 634.5149 | 562.0168 | 779.4821 | 872.7095 | 947.9996 | 961.2914 | 45.1767 | 297.0102 | 63.2401 | 511.2916 | 35.8202 | 53.1703 | 58.6311 | 93.5471 | 65.6887 |  |  | 3.9429 | -2.6607 | -67.9821 | 1.2472 | 9.5434 | -197.7645 | 32.8462 | -3.5481 | 12.2716 | 35.0978 | 33.5815 | 0.0066451 | 0.00039263 | 0.00056019 | 1005.7292 | 961.5969 | 926.8255 | 851.7084 | 264.115 | 78.4491 | 39.6317 | 127.0837 | 79.6089 | 52.3914 | 38.2361 | 29.3395 | 27.9686 | 40.2612 | 716.3225 | 541.3948 | 453.9572 | 264.6055 | 238.6443 | 787.251 | 445.2014 | 96.5137 | 184.2425 | 695.9766 | 179.4629 | 551.2654 | 1042.2847 | 523.8642 | 866.4862 | 497.8155 | 1086.3508 | 1079.068 | 958.1704 | 1068.0046 | 102.2825 | 32.8529 | 763.7264 | 1065.8895 | 958.0555 | 762.8069 | 994.7668 | 866.2858 | 796.8506 | 963.0425 | 991.3203 | 795.2552 | 984.8124 | 994.0619 | 569.6949 | 944.5876 | 704.3928 | 698.4271 | 658.0008 |  |  | 791.9601 | 1078.8171 | 1005.773 | 1119.715 | 772.0375 |  | 786.63 |  |  | 643.931 | 684.0104 | 641.398 | [5 empty] | 841.1069 | 900.7681 | 1032.8198 | 881.0027 | 942.1047 | 1083.5795 | 952.9895 | 963.0847 | 963.9446 | 971.7897 | 1310.988 | 1129.0051 | 1092.7982 | 998.2395 | 1079.2793 | 987.2971 | 971.4145 | 964.3503 | 1037.2485 | 1082.7878 | 1028.6803 | 1026.1804 | 923.1056 | 1040.7674 | 1023.2829 | 1038.3831 | 962.0321 | 971.1287 |  | 942.3639 | 892.2419 | 1010.4701 | 1031.4474 | 1006.6852 |  | 933.0434 | 839.3066 | 1.0314 | 18.9692 | 1.5879 | 1.2232 | -16.4853 | 3.086 | 6161.85 | 0.68 | 4.8232 | -3.4248 | -17.3112 | 2.3447 | 7.5232 | -34.2472 | 13.9571 |  | 197.3977 | 216.5772 | 79.5718 | 14.1255 | 360.4863 | 194.1968
42838.5376 | 10136 | 408.017 | 135.5483 | 91.7127 | 64.0079 | 37.3218 | 28.0554 | 54.4757 | 26.1457 | 100.0796 | 76.4391 | 49.2596 | 29.6419 | 23.4704 | 45.1899 | 540.3034 | 600.8966 | 636.54 | 955.8705 | 839.8958 | 708.9407 | 1000.1781 |  | 1108.1674 | 787.0317 | 949.3469 | 1013.88 | 935.9094 | 917.8144 | 941.8642 | 803.6304 | 1012.4114 | 1016.1656 | 811.1122 | 859.1451 | 930.164 | 1281.6493 | 660.2852 |  | 812.8495 | 875.9344 | 305.9589 | 805.1809 |  | 419.6744 | 632.6858 | 562.652 | 784.4853 | 875.0589 | 948.1995 | 962.3058 | 44.173 | 296.9563 | 63.1984 | 511.4253 | 35.8157 | 53.1525 | 58.6157 | 93.5509 | 65.7002 |  |  | 3.8976 | -2.7554 | -67.7166 | 1.7433 | 9.1242 | -197.7974 | 32.7949 | -3.5987 | 12.2677 | 34.7598 | 33.6249 | 0.0068209 | 0.00042056 | 0.00056348 | 1005.6597 | 961.8913 | 926.9513 | 851.8095 | 264.5698 | 78.4611 | 39.6469 | 127.1241 | 79.624 | 52.4017 | 38.2353 | 29.3332 | 27.967 | 40.2668 | 653.9452 | 527.9908 | 443.7475 | 261.8154 | 248.317 | 788.0938 | 445.5732 | 96.4898 | 184.3504 | 696.1216 | 179.5442 | 551.5444 | 1041.8813 | 524.0571 | 866.6196 | 491.4982 | 1085.9457 | 1078.8647 | 959.6065 | 1068.034 | 85.3425 | 32.5604 | 763.7017 | 1063.4987 | 959.0841 | 762.8159 | 978.753 | 866.1438 | 796.1323 | 965.1051 | 992.888 | 795.1569 | 989.8284 | 995.0174 | 572.5473 | 944.98 | 704.4427 | 698.4754 | 659.7678 |  |  | 791.9221 | 1078.9125 | 1005.7618 | 1118.6933 | 772.0173 |  | 786.5713 |  |  | 645.2625 | 684.1618 | 642.3768 | [5 empty] | 841.2546 | 900.8169 | 1033.1799 | 881.1544 | 951.1298 | 1085.5918 | 953.2223 | 963.2781 | 964.0326 | 972.0443 | 1314.2024 | 1128.6303 | 1092.9072 | 999.7299 | 1079.2336 | 987.5706 | 971.5078 | 964.565 | 1037.5119 | 1082.4485 | 1030.608 | 1026.3061 | 924.4838 | 1041.8275 | 1023.1467 | 1036.7275 | 962.5528 | 971.3041 |  | 943.0518 | 892.2253 | 1010.9655 | 1031.8192 | 1006.9025 |  | 932.8863 | 839.4561 | 0.97337 | 18.97 | 1.5874 | 1.2225 | -16.4268 | 3.0861 | 6239.95 | 0.82 | 4.7957 | -3.4816 | -17.2599 | 2.7693 | 7.3567 | -34.2529 | 13.9473 |  | 197.4549 | 215.9237 | 86.8244 | 15.3325 | 344.5802 | 193.954
42838.5376 | 10137 | 407.9529 | 135.7975 | 91.7512 | 64.0152 | 37.3262 | 28.0565 | 54.4886 | 26.1402 | 100.0828 | 76.4447 | 49.2651 | 29.6341 | 23.473 | 45.2041 | 540.6959 | 601.057 | 636.6622 | 954.772 | 836.9187 | 708.0663 | 982.2469 |  | 1105.7973 | 786.5039 | 949.7226 | 1013.9829 | 935.7854 | 917.793 | 941.8114 | 803.5035 | 1011.6434 | 1014.2158 | 810.4378 | 859.5812 | 934.1752 | 1268.1935 | 660.2398 |  | 812.8224 | 875.9767 | 305.8785 | 805.2204 |  | 418.5131 | 630.9963 | 562.8298 | 791.9787 | 877.7735 | 949.6435 | 962.6814 | 42.9157 | 296.9993 | 63.0228 | 511.86 | 35.8198 | 53.1234 | 58.5984 | 93.5866 | 65.7199 |  |  | 4.054 | -2.3755 | -67.5615 | 1.8576 | 9.8128 | -197.7704 | 33.1025 | -3.3714 | 12.2517 | 35.0203 | 33.5688 | 0.0066352 | 0.0003302 | 0.00055198 | 1008.1876 | 962.1721 | 927.0436 | 851.8363 | 265.0302 | 78.478 | 39.6512 | 127.1612 | 79.641 | 52.4064 | 38.2338 | 29.3341 | 27.9658 | 40.2775 | 661.0393 | 510.139 | 445.9153 | 264.0144 | 249.9291 | 787.6148 | 445.852 | 96.475 | 184.4641 | 696.293 | 179.6224 | 551.7981 | 1043.984 | 524.2448 | 866.7519 | 484.5562 | 1085.4906 | 1078.8965 | 961.7114 | 1068.0431 | 84.468 | 30.1589 | 763.6813 | 1077.9809 | 959.4228 | 762.7891 | 1005.8399 | 866.7852 | 795.9907 | 964.4746 | 992.2654 | 794.9604 | 988.0376 | 992.9274 | 573.954 | 944.7576 | 704.4586 | 698.4835 | 662.0114 |  |  | 791.883 | 1079.0956 | 1005.9673 | 1117.6668 | 772.0072 |  | 786.5411 |  |  | 647.4771 | 684.4136 | 643.6666 | [5 empty] | 841.3611 | 900.8758 | 1033.581 | 881.5194 | 955.3764 | 1082.37 | 953.5733 | 963.4796 | 964.0989 | 972.3301 | 1318.4696 | 1127.5423 | 1093.933 | 999.7834 | 1079.5232 | 987.7039 | 971.6468 | 964.7728 | 1037.888 | 1082.9761 | 1032.443 | 1026.4798 | 924.0473 | 1042.0048 | 1022.7512 | 1037.4142 | 962.5736 | 971.4484 |  | 943.7688 | 892.2202 | 1010.535 | 1031.7198 | 1006.892 |  | 932.8083 | 839.5831 | 0.8272 | 18.9697 | 1.5873 | 1.2219 | -16.3041 | 3.086 | 6331.56 | 1.12 | 4.8909 | -3.2297 | -17.2241 | 2.856 | 7.6338 | -34.2708 | 14.0208 |  | 197.5637 | 215.2624 | 85.8532 | 15.1461 | 332.8831 | 193.6821
42838.5376 | 10138 | 407.9298 | 136.0377 | 91.7999 | 64.0381 | 37.3441 | 28.0657 | 54.5128 | 26.1492 | 100.0901 | 76.4533 | 49.2774 | 29.6466 | 23.4654 | 45.2195 | 541.054 | 601.2431 | 636.7925 | 955.7674 | 836.2511 | 712.2517 | 977.5088 |  | 1111.3009 | 785.7063 | 950.0766 | 1013.9488 | 935.591 | 917.7208 | 942.0739 | 803.3881 | 1009.135 | 1012.0895 | 809.8221 | 858.8627 | 936.8842 | 1263.9565 | 660.2674 |  | 812.7958 | 876.1164 | 306.116 | 805.1554 |  | 417.6142 | 630.787 | 563.1645 | 786.9213 | 875.7713 | 950.521 | 963.3945 | 41.6994 | 297.0203 | 63.382 | 512.5915 | 35.8159 | 53.0995 | 58.5856 | 93.6381 | 65.7463 |  |  | 3.8713 | -2.0214 | -67.2973 | 2.0107 | 8.9474 | -197.7809 | 32.8981 | -3.6362 | 12.3883 | 36.4386 | 33.4785 | 0.0065925 | 0.00038277 | 0.00057498 | 1010.6024 | 962.4263 | 927.2945 | 852.0499 | 265.4761 | 78.4911 | 39.6577 | 127.1964 | 79.6521 | 52.41 | 38.2376 | 29.3392 | 27.967 | 40.283 | 617.784 | 494.1186 | 413.0841 | 263.2892 | 244.623 | 786.223 | 445.4343 | 96.4647 | 184.5369 | 696.5151 | 179.7037 | 552.0586 | 1044.9748 | 524.4171 | 866.8777 | 480.457 | 1085.1206 | 1078.9039 | 963.5858 | 1067.5951 | 96.0855 | 26.9384 | 763.6623 | 1077.9516 | 959.9508 | 762.7714 | 1021.453 | 867.4841 | 795.23 | 962.1413 | 991.7025 | 794.8072 | 986.8005 | 993.234 | 574.887 | 945.2088 | 704.5027 | 698.5457 | 663.1953 |  |  | 791.8436 | 1079.4422 | 1007.9323 | 1117.2942 | 771.962 |  | 786.4952 |  |  | 648.3686 | 683.9698 | 644.3166 | [5 empty] | 841.5511 | 900.7557 | 1033.7764 | 881.8263 | 951.6905 | 1080.9481 | 954.522 | 963.6716 | 964.1779 | 972.5166 | 1326.0866 | 1126.6553 | 1095.4858 | 999.3327 | 1079.9828 | 987.8759 | 971.7819 | 964.9877 | 1038.1989 | 1084.231 | 1033.9293 | 1026.6351 | 923.7743 | 1040.8902 | 1022.5111 | 1037.5615 | 963.1713 | 971.59 |  | 944.3683 | 892.2394 | 1010.0778 | 1031.3658 | 1006.8066 |  | 932.7087 | 839.9584 | 1.0309 | 18.9708 | 1.5879 | 1.2223 | -16.4693 | 3.086 | 6382.02 | 0.76 | 4.78 | -2.9789 | -17.1884 | 2.9711 | 7.292 | -34.284 | 13.9825 |  | 197.7689 | 214.9702 | 90.1287 | 18.7124 | 329.2628 | 193.4739
42838.5376 | 10139 | 407.9626 | 136.2516 | 91.8258 | 64.0395 | 37.3439 | 28.0611 | 54.5124 | 26.1409 | 100.0864 | 76.4527 | 49.278 | 29.648 | 23.4676 | 45.2238 | 541.4076 | 601.4139 | 636.8957 | 957.9419 | 837.2527 | 718.3126 | 974.8227 |  | 1110.088 | 785.2468 | 950.7535 | 1013.6447 | 935.2524 | 917.6589 | 942.7358 | 803.2845 | 1009.704 | 1012.0868 | 809.3518 | 860.9026 | 930.9846 | 1261.8608 | 660.2971 |  | 812.8269 | 876.2171 | 306.0509 | 805.1702 |  | 418.391 | 631.0542 | 564.264 | 780.6213 | 874.3088 | 951.3434 | 964.8835 | 41.1969 | 297.0717 | 63.149 | 513.142 | 35.8063 | 53.0941 | 58.5686 | 93.6636 | 65.7657 |  |  | 4.0494 | -2.4189 | -67.9249 | 1.7853 | 9.5171 | -197.777 | 33.6019 | -3.5665 | 12.4337 | 36.2838 | 33.6226 | 0.0066418 | 0.0003762 | 0.00056019 | 1008.7755 | 962.6998 | 927.5072 | 852.3281 | 265.9115 | 78.5109 | 39.6679 | 127.2494 | 79.669 | 52.4228 | 38.2459 | 29.3391 | 27.971 | 40.2921 | 658.4459 | 505.5889 | 397.6503 | 263.3183 | 238.1823 | 786.2776 | 445.2093 | 96.4629 | 184.6569 | 696.7012 | 179.8051 | 552.3556 | 1042.7854 | 524.6024 | 867.02 | 475.3953 | 1084.9107 | 1079.2705 | 963.8414 | 1067.0405 | 101.3056 | 31.3359 | 763.6334 | 1067.7274 | 960.4667 | 762.7408 | 1003.8026 | 867.6009 | 794.7169 | 959.8686 | 989.7981 | 794.6065 | 987.4484 | 991.9532 | 575.661 | 945.9225 | 704.5541 | 698.6261 | 664.7292 |  |  | 791.805 | 1079.8323 | 1013.3422 | 1117.369 | 771.9523 |  | 786.4523 |  |  | 649.9151 | 684.9959 | 645.3579 | [5 empty] | 841.7835 | 900.6627 | 1033.6575 | 881.9161 | 950.5203 | 1087.9244 | 955.0311 | 963.8556 | 964.2491 | 972.7166 | 1334.7823 | 1128.7402 | 1095.9946 | 999.6184 | 1079.6185 | 987.6138 | 971.8771 | 965.1915 | 1038.4665 | 1084.7147 | 1033.9118 | 1026.7897 | 922.8022 | 1039.9409 | 1022.6607 | 1041.5213 | 963.2029 | 971.7174 |  | 944.5375 | 892.2309 | 1010.0976 | 1031.104 | 1007.1136 |  | 932.4907 | 840.6846 | 1.0082 | 18.9712 | 1.5871 | 1.2221 | -16.4824 | 3.086 | 6414.36 | 0.94 | 4.89 | -3.2592 | -17.2709 | 2.8 | 7.5231 | -34.2952 | 14.136 |  | 197.9999 | 214.8676 | 85.6315 | 20.3834 | 327.4815 | 193.3642
42838.5376 | 10140 | 408.0415 | 136.4745 | 91.8557 | 64.0506 | 37.3502 | 28.07 | 54.5339 | 26.1536 | 100.0949 | 76.4635 | 49.2846 | 29.6515 | 23.4667 | 45.2399 | 541.7474 | 601.5899 | 637.0093 | 959.5593 | 841.5152 | 726.1301 | 966.118 |  | 1112.74 | 784.7593 | 951.7785 | 1013.8882 | 934.9902 | 917.5542 | 942.9985 | 803.1341 | 1010.7324 | 1011.6684 | 809.1839 | 863.8935 | 932.8345 | 1257.4333 | 660.329 |  | 812.8026 | 876.4978 | 306.082 | 805.1416 |  | 419.217 | 631.3806 | 565.135 | 780.0179 | 874.9179 | 951.1978 | 964.9555 | 40.7187 | 297.1198 | 62.2513 | 513.45 | 35.8202 | 53.1222 | 58.554 | 93.6948 | 65.7808 |  |  | 4.0619 | -2.7534 | -68.0123 | 1.3661 | 8.8357 | -197.7362 | 32.5032 | -4.0081 | 12.2722 | 34.6238 | 33.5443 | 0.0066746 | 0.00032856 | 0.00058155 | 1007.4295 | 962.9433 | 927.59 | 852.543 | 266.3608 | 78.5357 | 39.6757 | 127.284 | 79.6862 | 52.4317 | 38.2542 | 29.345 | 27.974 | 40.2979 | 724.1991 | 517.473 | 392.0896 | 265.0737 | 231.7356 | 787.2115 | 445.4761 | 96.4674 | 184.7471 | 696.826 | 179.8871 | 552.6231 | 1041.6388 | 524.7685 | 867.1467 | 469.3764 | 1084.9377 | 1079.8853 | 964.9566 | 1066.8942 | 93.7302 | 36.3535 | 763.6052 | 1069.1592 | 960.7402 | 762.7027 | 987.5651 | 867.5917 | 794.2607 | 960.6634 | 993.6228 | 794.3152 | 988.8508 | 992.8315 | 575.1654 | 945.7125 | 704.5843 | 698.6492 | 666.7013 |  |  | 791.7546 | 1079.9288 | 1012.8894 | 1117.9557 | 771.9018 |  | 786.4037 |  |  | 651.305 | 685.9867 | 646.1767 | [5 empty] | 841.9804 | 900.7067 | 1033.6306 | 881.8833 | 951.7209 | 1073.8881 | 955.5531 | 964.0561 | 964.3202 | 972.7839 | 1343.4061 | 1130.3527 | 1095.9516 | 998.5421 | 1080.8849 | 987.1403 | 972.0061 | 965.4275 | 1038.9204 | 1084.6441 | 1033.8086 | 1026.9969 | 921.4968 | 1039.9715 | 1022.915 | 1043.9051 | 962.4209 | 971.8487 |  | 945.0858 | 892.2449 | 1010.4318 | 1031.12 | 1007.4582 |  | 932.4414 | 841.238 | 0.94647 | 18.9714 | 1.5882 | 1.2234 | -16.3908 | 3.086 | 6431 | 1.11 | 4.898 | -3.4779 | -17.2851 | 2.4497 | 7.2484 | -34.2896 | 13.9022 |  | 198.0581 | 215.2545 | 78.6815 | 21.0533 | 323.7431 | 193.3844
42838.5377 | 10141 | 408.0889 | 136.6975 | 91.8892 | 64.0614 | 37.3598 | 28.0777 | 54.5441 | 26.1595 | 100.1084 | 76.4692 | 49.297 | 29.657 | 23.4735 | 45.2477 | 542.101 | 601.7738 | 637.1213 | 959.9152 | 845.8497 | 728.2571 | 956.2593 |  | 1114.0189 | 784.3916 | 953.2743 | 1014.2156 | 931.7345 | 917.4229 | 951.6342 | 802.974 | 1011.6455 | 1012.1972 | 809.2745 | 866.3687 | 935.6572 | 1256.4979 | 660.3055 |  | 812.7999 | 876.9556 | 306.2519 | 805.1336 |  | 419.2896 | 630.8318 | 563.7493 | 778.8045 | 874.9824 | 951.1934 | 963.9368 | 40.1804 | 297.2249 | 61.143 | 513.6384 | 35.8307 | 53.1482 | 58.5457 | 93.7197 | 65.7462 |  |  | 4.1755 | -3.331 | -67.754 | 1.8688 | 9.0204 | -197.7461 | 33.1058 | -3.8655 | 12.428 | 34.0452 | 33.5653 | 0.0068192 | 0.00043863 | 0.00059798 | 1009.0515 | 963.2927 | 927.828 | 852.7297 | 266.8259 | 78.5385 | 39.683 | 127.3228 | 79.6944 | 52.4399 | 38.2487 | 29.3419 | 27.9724 | 40.2976 | 738.0314 | 532.6051 | 424.0717 | 268.2269 | 228.011 | 787.6761 | 446.2499 | 96.4817 | 184.8377 | 696.9684 | 179.9692 | 552.8929 | 1041.6527 | 524.9492 | 867.2726 | 463.8322 | 1084.7098 | 1080.0195 | 966.2778 | 1066.4115 | 96.2648 | 45.9828 | 763.5554 | 1067.5267 | 960.8083 | 762.6584 | 983.5613 | 867.5622 | 793.76 | 963.4466 | 999.1525 | 794.1541 | 989.0889 | 994.1198 | 576.3485 | 945.6379 | 704.6026 | 698.6763 | 669.5068 |  |  | 791.7131 | 1080.0816 | 1008.2144 | 1118.3922 | 771.86 |  | 786.3605 |  |  | 652.774 | 685.6748 | 647.4156 | [5 empty] | 842.2015 | 900.6583 | 1033.6072 | 881.8778 | 927.0336 | 1074.6343 | 955.9141 | 964.2815 | 964.4303 | 972.9867 | 1352.6798 | 1130.3711 | 1095.8782 | 998.0542 | 1081.8414 | 986.4341 | 972.2196 | 965.6777 | 1039.6703 | 1085.125 | 1034.312 | 1027.1255 | 922.5067 | 1040.6665 | 1023.4636 | 1042.8353 | 962.1006 | 971.9854 |  | 945.4793 | 892.2508 | 1011.1793 | 1031.5723 | 1007.7018 |  | 932.3346 | 841.5492 | 0.92384 | 18.9716 | 1.5871 | 1.2218 | -16.4009 | 3.086 | 6391.1 | 1.11 | 4.9837 | -3.8241 | -17.247 | 2.8644 | 7.3237 | -34.2904 | 14.0304 |  | 198.1494 | 215.6631 | 77.3219 | 17.651 | 322.9573 | 193.262
42838.5377 | 10142 | 408.1765 | 136.9204 | 91.9155 | 64.0591 | 37.3634 | 28.0747 | 54.5565 | 26.1619 | 100.1105 | 76.469 | 49.3001 | 29.6604 | 23.4722 | 45.2549 | 542.4502 | 601.9601 | 637.2426 | 959.8354 | 846.0196 | 723.5637 | 956.8256 |  | 1115.8303 | 784.0918 | 954.1313 | 1014.82 | 931.3669 | 917.2388 | 951.9191 | 803.1197 | 1014.4222 | 1015.9388 | 809.7126 | 869.1282 | 938.5717 | 1257.616 | 660.3258 |  | 812.7913 | 877.6844 | 306.199 | 805.2091 |  | 418.8625 | 630.2622 | 560.0008 | 777.756 | 875.7423 | 951.7421 | 964.1959 | 39.9162 | 297.4162 | 60.4936 | 513.9606 | 35.8302 | 53.1763 | 58.5305 | 93.7499 | 65.7244 |  |  | 3.9948 | -2.9012 | -67.8894 | 1.6355 | 9.1196 | -197.7119 | 33.0795 | -3.8162 | 12.6543 | 35.7475 | 33.6895 | 0.0067979 | 0.0003877 | 0.00060455 | 1008.4102 | 963.8102 | 927.9812 | 852.9053 | 267.2799 | 78.5668 | 39.6988 | 127.3742 | 79.7125 | 52.4564 | 38.2616 | 29.3505 | 27.9717 | 40.3139 | 735.396 | 551.6128 | 449.3991 | 269.3217 | 227.4943 | 788.6058 | 447.8475 | 96.4858 | 184.9463 | 697.1186 | 180.0455 | 553.1422 | 1042.3174 | 525.1231 | 867.3817 | 459.8872 | 1084.3866 | 1079.8005 | 967.992 | 1066.1949 | 111.0497 | 47.4435 | 763.5303 | 1074.349 | 960.9697 | 762.6437 | 979.4988 | 867.4731 | 793.56 | 966.0259 | 1006.5864 | 794.2861 | 992.965 | 997.2239 | 577.9408 | 945.0119 | 704.6183 | 698.7305 | 670.0653 |  |  | 791.6728 | 1080.1683 | 1006.5917 | 1118.9328 | 771.8471 |  | 786.3066 |  |  | 652.6383 | 683.8394 | 649.0432 | [5 empty] | 842.4433 | 900.7734 | 1033.6409 | 881.9522 | 926.0892 | 1078.6206 | 955.1347 | 964.5333 | 964.5651 | 973.179 | 1360.7072 | 1129.4465 | 1095.9067 | 998.9921 | 1082.2191 | 986.0775 | 972.42 | 965.8738 | 1040.0578 | 1086.029 | 1034.7556 | 1027.3074 | 925.9614 | 1040.9851 | 1023.988 | 1041.7159 | 961.4887 | 972.1524 |  | 946.6882 | 892.2428 | 1012.7901 | 1032.4785 | 1007.689 |  | 932.2279 | 842.046 | 0.89936 | 18.9707 | 1.5883 | 1.2243 | -16.4598 | 3.086 | 6375.15 | 0.81 | 4.8752 | -3.5678 | -17.2588 | 2.6788 | 7.3655 | -34.2951 | 14.028 |  | 198.2016 | 216.0538 | 77.9701 | 15.1497 | 323.895 | 193.0756
42838.5377 | 10143 | 408.2496 | 137.1504 | 91.9522 | 64.0703 | 37.3726 | 28.0758 | 54.5653 | 26.1575 | 100.1125 | 76.476 | 49.3091 | 29.6613 | 23.4776 | 45.2623 | 542.81 | 602.1662 | 637.3497 | 959.4354 | 841.6223 | 723.2236 | 945.5919 |  | 1111.2251 | 783.475 | 954.2669 | 1014.7367 | 931.1108 | 917.0923 | 952.0982 | 803.2777 | 1021.3537 | 1022.2374 | 810.226 | 872.5715 | 935.8751 | 1254.4291 | 660.3958 |  | 812.7829 | 878.5587 | 306.4162 | 805.1904 |  | 418.1294 | 631.1441 | 562.316 | 779.4348 | 881.3912 | 953.7756 | 965.6727 | 40.2952 | 297.6363 | 60.4938 | 514.6596 | 35.825 | 53.1828 | 58.5231 | 93.7564 | 65.7466 |  |  | 3.9291 | -2.3907 | -67.4721 | 1.9352 | 10.1966 | -197.7284 | 33.8128 | -3.4036 | 12.6979 | 36.0696 | 33.5304 | 0.0067338 | 0.00037784 | 0.00055855 | 1007.9786 | 964.1106 | 928.118 | 853.1636 | 267.7301 | 78.5794 | 39.7119 | 127.4108 | 79.7318 | 52.4622 | 38.2727 | 29.3494 | 27.9759 | 40.3204 | 741.9018 | 572.4665 | 513.7449 | 279.8395 | 228.5226 | 790.6694 | 450.5297 | 96.4991 | 185.0651 | 697.2945 | 180.1344 | 553.4232 | 1043.2341 | 525.3184 | 867.5007 | 454.0691 | 1084.1247 | 1079.6143 | 970.2876 | 1066.1755 | 103.3603 | 49.1036 | 763.5392 | 1081.9065 | 961.085 | 762.5986 | 995.1 | 867.8327 | 792.979 | 966.6186 | 1010.969 | 794.2573 | 999.5267 | 1001.7728 | 579.1807 | 944.05 | 704.616 | 698.657 | 672.1084 |  |  | 791.6319 | 1080.2263 | 1005.8783 | 1119.1298 | 771.7919 |  | 786.3136 |  |  | 654.0712 | 683.4195 | 649.6767 | [5 empty] | 842.7228 | 900.9861 | 1033.9339 | 882.124 | 917.154 | 1086.3501 | 954.9632 | 964.7347 | 964.6731 | 973.4176 | 1367.8741 | 1129.4735 | 1096.3782 | 1000.1877 | 1083.9558 | 985.7865 | 972.529 | 966.0769 | 1040.8731 | 1086.4309 | 1034.8233 | 1027.4641 | 928.1167 | 1042.0985 | 1024.4971 | 1042.3082 | 962.3612 | 972.3105 | 1.2765 | 947.7243 | 892.2534 | 1014.219 | 1033.3531 | 1007.9849 |  | 932.0941 | 842.3392 | 0.66804 | 18.9705 | 1.5868 | 1.2239 | -16.376 | 3.0859 | 6366.32 | 0.93 | 4.8353 | -3.2403 | -17.2141 | 2.9153 | 7.7948 | -34.325 | 14.1944 |  | 198.237 | 216.1996 | 78.0383 | 8.5275 | 321.2224 | 192.9203
42838.5377 | 10144 | 408.3182 | 137.385 | 91.9736 | 64.0784 | 37.3693 | 28.0815 | 54.5752 | 26.1542 | 100.1151 | 76.4699 | 49.3169 | 29.6591 | 23.4757 | 45.2674 | 543.1623 | 602.3588 | 637.4377 | 957.2101 | 840.1141 | 726.1306 | 934.8763 |  | 1108.1357 | 782.7196 | 954.0778 | 1014.5988 | 931.0651 | 916.985 | 952.1098 | 803.3935 | 1030.4598 | 1029.503 | 810.5642 | 873.4587 | 936.2857 | 1253.0187 | 660.3913 |  | 812.7808 | 879.1554 | 306.6757 | 805.1676 |  | 417.4264 | 632.1887 | 564.939 | 778.9901 | 885.7559 | 955.2291 | 965.8664 | 41.1072 | 297.7288 | 60.5019 | 515.1948 | 35.8253 | 53.1572 | 58.4965 | 93.7792 | 65.7814 |  |  | 3.96 | -2.3893 | -67.664 | 1.3904 | 9.1853 | -197.7665 | 32.8915 | -3.5094 | 12.7042 | 35.0688 | 33.5693 | 0.0066582 | 0.00029406 | 0.00057169 | 1009.8028 | 964.2297 | 928.2403 | 853.2983 | 268.1971 | 78.5914 | 39.7267 | 127.4531 | 79.7425 | 52.4753 | 38.2693 | 29.3513 | 27.977 | 40.3299 | 732.0039 | 598.0091 | 558.4087 | 310.1611 | 241.8724 | 792.5501 | 453.58 | 96.5043 | 185.1903 | 697.4865 | 180.2371 | 553.7207 | 1043.7985 | 525.5177 | 867.6296 | 447.0368 | 1084.1943 | 1079.9053 | 973.0037 | 1066.4856 | 91.9709 | 46.7812 | 763.4709 | 1076.5923 | 961.6857 | 762.5723 | 1011.2931 | 868.8919 | 792.0598 | 965.3918 | 1008.3911 | 794.4088 | 1007.0788 | 1005.1612 | 581.3404 | 944.5244 | 704.6051 | 698.6491 | 675.2858 |  |  | 791.5974 | 1080.6841 | 1005.6225 | 1119.7661 | 771.7374 |  | 786.2767 |  |  | 656.0315 | 684.5665 | 650.196 | [5 empty] | 842.9137 | 901.3828 | 1034.1833 | 882.2472 | 921.0584 | 1083.7058 | 954.6108 | 964.9737 | 964.7368 | 973.5672 | 1375.5154 | 1131.6391 | 1096.8423 | 999.2336 | 1084.6544 | 985.6834 | 972.7056 | 966.303 | 1041.4386 | 1086.5258 | 1036.1641 | 1027.6167 | 930.4478 | 1043.7453 | 1024.8088 | 1043.3727 | 962.2244 | 972.42 | 5.2427 | 947.5236 | 892.2514 | 1014.1571 | 1033.9095 | 1008.0841 |  | 932.0644 | 842.4876 | 0.89082 | 18.9724 | 1.5877 | 1.2246 | -16.4287 | 3.0859 | 6400.09 | 0.81 | 4.8543 | -3.2412 | -17.2485 | 2.4725 | 7.4025 | -34.3486 | 14.008 |  | 198.5082 | 216.6141 | 79.862 | 4.1676 | 320.0452 | 192.9531
42838.5377 | 10145 | 408.4058 | 137.6281 | 92.0132 | 64.0864 | 37.3753 | 28.0924 | 54.5976 | 26.1605 | 100.1319 | 76.487 | 49.3289 | 29.6765 | 23.4828 | 45.2822 | 543.5195 | 602.5655 | 637.5627 | 954.5914 | 838.9733 | 726.1767 | 930.9438 |  | 1108.6512 | 782.1426 | 954.7189 | 1014.4225 | 931.985 | 916.8501 | 948.6032 | 803.6851 | 1035.0872 | 1035.3985 | 810.8134 | 874.684 | 937.4018 | 1255.3975 | 660.3982 |  | 812.7612 | 879.6777 | 306.8538 | 804.9636 |  | 417.8417 | 633.128 | 564.6715 | 777.9011 | 886.2425 | 954.6953 | 965.4002 | 41.4933 | 297.7343 | 59.5615 | 516.0222 | 35.8412 | 53.1469 | 58.4974 | 93.8249 | 65.8124 |  |  | 4.1 | -3.168 | -67.687 | 1.2636 | 9.7182 | -197.796 | 34.1854 | -3.3326 | 12.4261 | 34.6396 | 33.665 | 0.0067042 | 0.00058319 | 0.00059141 | 1011.5967 | 964.3292 | 928.4564 | 853.4421 | 268.6791 | 78.6092 | 39.743 | 127.494 | 79.7558 | 52.4794 | 38.2693 | 29.3563 | 27.9779 | 40.3325 | 683.0719 | 593.6793 | 530.6966 | 319.0107 | 252.6659 | 793.7161 | 455.8204 | 96.5136 | 185.308 | 697.6518 | 180.3143 | 553.9811 | 1042.2491 | 525.7045 | 867.7558 | 441.898 | 1084.4507 | 1080.2648 | 974.9775 | 1066.4388 | 113.2904 | 35.8415 | 763.4484 | 1063.323 | 962.0649 | 762.5406 | 1007.1844 | 869.1241 | 791.4494 | 968.1921 | 1007.248 | 794.6995 | 1012.7587 | 1010.1268 | 584.295 | 945.1899 | 704.5768 | 698.6306 | 677.3177 |  |  | 791.5525 | 1080.8854 | 1006.1692 | 1120.3039 | 771.716 |  | 786.2295 |  |  | 657.9036 | 685.2717 | 650.8608 | [5 empty] | 843.013 | 902.166 | 1034.3636 | 882.4409 | 919.6423 | 1075.6316 | 954.847 | 965.2163 | 964.7774 | 973.6386 | 1380.9132 | 1132.5982 | 1098.0205 | 998.9971 | 1084.2341 | 984.8728 | 972.848 | 966.5652 | 1041.9218 | 1086.6304 | 1036.3995 | 1027.7572 | 931.8162 | 1045.3748 | 1025.1006 | 1042.6826 | 962.2105 | 972.5562 | 7.742 | 947.0826 | 892.2678 | 1013.6193 | 1034.3416 | 1008.4848 |  | 931.9434 | 842.8562 | 0.96113 | 18.9715 | 1.5869 | 1.2236 | -16.5101 | 3.0859 | 6459.6 | 0.96 | 4.9323 | -3.7341 | -17.2604 | 2.3583 | 7.6126 | -34.3437 | 14.2777 |  | 198.6283 | 216.9437 | 85.749 | 7.6916 | 322.0392 | 193.107
42838.5377 | 10146 | 408.4805 | 137.8674 | 92.0488 | 64.0979 | 37.3742 | 28.083 | 54.6123 | 26.1632 | 100.1326 | 76.4906 | 49.33 | 29.6754 | 23.4787 | 45.2907 | 543.8835 | 602.7299 | 637.6895 | 952.9187 | 839.4855 | 728.6968 | 930.3849 |  | 1107.8836 | 781.6351 | 955.0874 | 1014.0636 | 934.4935 | 916.8468 | 940.4194 | 803.9456 | 1038.926 | 1034.7395 | 810.394 | 878.6901 | 929.2625 | 1253.7077 | 660.3691 |  | 812.7404 | 879.8478 | 306.971 | 804.9639 |  | 418.1743 | 633.0806 | 565.9251 | 778.7254 | 886.0408 | 953.5509 | 964.7873 | 40.9206 | 297.7585 | 58.9361 | 516.8068 | 35.8469 | 53.1519 | 58.4851 | 93.8444 | 65.7055 |  |  | 4.0816 | -1.9977 | -67.8395 | 1.5409 | 9.9134 | -197.7277 | 33.1031 | -3.4686 | 11.9203 | 33.9325 | 33.6226 | 0.0067322 | 0.00043205 | 0.00056348 | 1013.2574 | 964.4374 | 928.5821 | 853.5859 | 269.1761 | 78.6225 | 39.7545 | 127.5346 | 79.7661 | 52.479 | 38.2757 | 29.3571 | 27.9749 | 40.3308 | 727.6721 | 567.7926 | 478.6247 | 308.6059 | 252.973 | 795.1944 | 456.9794 | 96.5143 | 185.4057 | 697.8126 | 180.3954 | 554.2484 | 1041.2791 | 525.8788 | 867.8841 | 435.7253 | 1084.3438 | 1079.9816 | 977.327 | 1066.1313 | 81.7093 | 30.5713 | 763.4121 | 1059.0391 | 962.2017 | 762.4986 | 994.9141 | 869.1044 | 790.7884 | 968.7491 | 1004.837 | 794.8581 | 1015.2803 | 1008.4613 | 586.3596 | 944.5949 | 704.5721 | 698.6057 | 678.4628 |  |  | 791.4995 | 1081.1934 | 1005.8696 | 1121.008 | 771.6863 |  | 786.1589 |  |  | 659.1049 | 685.4687 | 651.5982 | [5 empty] | 843.157 | 903.1316 | 1034.4884 | 882.5568 | 919.0693 | 1074.8737 | 955.3075 | 965.4647 | 964.8604 | 973.828 | 1387.6438 | 1132.4146 | 1098.1786 | 999.0566 | 1083.1691 | 984.0196 | 972.9899 | 966.8388 | 1042.3175 | 1086.6252 | 1036.2968 | 1027.974 | 932.653 | 1047.3475 | 1025.7215 | 1042.3204 | 962.0191 | 972.7265 | 10.6758 | 946.0867 | 892.2816 | 1013.7592 | 1035.2647 | 1008.4163 |  | 931.8568 | 843.2424 | 0.86764 | 18.9717 | 1.5868 | 1.223 | -16.4645 | 3.0859 | 6491.83 | 0.73 | 4.9047 | -2.9652 | -17.2794 | 2.6042 | 7.6851 | -34.3218 | 14.0434 |  | 198.8119 | 217.404 | 81.3657 | 13.7082 | 320.6258 | 193.0519
42838.5377 | 10147 | 408.5883 | 138.1061 | 92.0863 | 64.1115 | 37.3865 | 28.0924 | 54.625 | 26.1726 | 100.1343 | 76.5016 | 49.3354 | 29.6818 | 23.4852 | 45.3008 | 544.2511 | 602.8873 | 637.8088 | 952.3419 | 842.2279 | 732.4215 | 929.0152 |  | 1105.565 | 781.348 | 957.1467 | 1013.8846 | 934.1697 | 916.7091 | 940.3623 | 803.9647 | 1037.3833 | 1032.0314 | 809.8807 | 883.4043 | 923.5704 | 1248.4177 | 660.3811 |  | 812.741 | 879.9124 | 307.1268 | 804.9327 |  | 418.3722 | 632.4861 | 566.0912 | 777.9267 | 885.447 | 952.1418 | 964.7009 | 40.8459 | 297.7986 | 58.4211 | 517.127 | 35.8642 | 53.1434 | 58.48 | 93.8633 | 65.7529 |  |  | 3.9574 | -2.5405 | -67.4123 | 2.0212 | 10.3188 | -197.7836 | 33.1636 | -3.4581 | 12.4004 | 35.1318 | 33.6226 | 0.0067289 | 0.00045013 | 0.00057662 | 1014.0292 | 964.639 | 928.5831 | 853.6378 | 269.6872 | 78.6416 | 39.7634 | 127.5722 | 79.784 | 52.4926 | 38.2848 | 29.3472 | 27.981 | 40.3448 | 691.7403 | 541.7498 | 476.8151 | 311.0706 | 253.3562 | 794.723 | 458.1237 | 96.5282 | 185.5271 | 697.999 | 180.4874 | 554.5171 | 1039.8206 | 526.0713 | 868.0272 | 430.3472 | 1084.0754 | 1079.5169 | 977.8706 | 1065.9915 | 80.7371 | 41.4783 | 763.3881 | 1061.7082 | 962.7997 | 762.541 | 985.7168 | 868.9784 | 790.5824 | 968.8251 | 1003.5231 | 794.6048 | 1012.2815 | 1008.9596 | 587.267 | 944.3092 | 704.5344 | 698.7212 | 682.1705 |  |  | 791.4541 | 1081.3806 | 1005.4584 | 1121.3662 | 771.7667 |  | 786.097 |  |  | 660.0366 | 685.4122 | 651.9226 | [5 empty] | 843.3061 | 904.1531 | 1034.4324 | 882.72 | 923 | 1080.6089 | 955.0199 | 965.7167 | 964.9196 | 973.9466 | 1398.0492 | 1131.9135 | 1097.5681 | 998.8805 | 1082.4179 | 983.6474 | 973.1204 | 967.121 | 1042.5694 | 1086.8041 | 1036.528 | 1028.218 | 933.8367 | 1048.0654 | 1026.6076 | 1041.784 | 962.2528 | 972.8605 | 13.2414 | 946.0565 | 892.2608 | 1013.4919 | 1036.1398 | 1008.2471 |  | 931.687 | 843.5971 | 0.86764 | 18.9709 | 1.5871 | 1.2234 | -16.4259 | 3.086 | 6553.2 | 1 | 4.8294 | -3.3427 | -17.2192 | 2.9816 | 7.8361 | -34.3069 | 14.0481 |  | 198.9238 | 217.6456 | 85.1755 | 14.1377 | 316.2313 | 192.8961
42838.5377 | 10148 | 408.7014 | 138.3459 | 92.1174 | 64.1214 | 37.3963 | 28.0947 | 54.6337 | 26.1754 | 100.1448 | 76.5085 | 49.3517 | 29.6838 | 23.4834 | 45.3178 | 544.6469 | 603.0788 | 637.9323 | 953.1347 | 843.207 | 733.7188 | 930.5758 |  | 1106.9929 | 780.9885 | 958.9809 | 1014.1428 | 933.8912 | 916.5359 | 940.5081 | 803.7192 | 1030.5581 | 1027.2494 | 809.5332 | 934.0088 | 925.7752 | 1241.8734 | 660.4364 |  | 812.7386 | 880.3294 | 307.2009 | 804.8967 |  | 419.1103 | 631.7112 | 565.8504 | 780.5419 | 889.0668 | 952.7769 | 964.676 | 40.8389 | 297.8703 | 59.0576 | 517.2061 | 35.868 | 53.1424 | 58.4722 | 93.871 | 65.7901 |  |  | 4.0967 | -1.957 | -67.8178 | 1.4121 | 10.7249 | -197.7047 | 32.975 | -3.7459 | 12.7511 | 36.6839 | 33.669 | 0.0067617 | 0.00039756 | 0.00059798 | 1011.9329 | 964.9733 | 928.7564 | 853.8801 | 270.2591 | 78.649 | 39.7694 | 127.6168 | 79.8085 | 52.4995 | 38.291 | 29.3595 | 27.9774 | 40.3607 | 663.0968 | 516.1236 | 466.7121 | 322.3182 | 260.1338 | 793.4802 | 459.173 | 96.5245 | 185.6334 | 698.1099 | 180.5703 | 554.7914 | 1037.3576 | 526.2808 | 868.1753 | 424.1119 | 1083.7529 | 1079.9862 | 976.714 | 1066.5356 | 91.4878 | 23.282 | 763.4148 | 1060.0056 | 963.2179 | 762.5373 | 997.238 | 869.1899 | 790.3399 | 973.0204 | 1008.7494 | 794.2867 | 1003.6238 | 1005.3193 | 591.273 | 944.4518 | 704.5153 | 698.7203 | 685.8053 |  |  | 791.4087 | 1081.7035 | 1006.5421 | 1120.5899 | 771.7481 |  | 786.0703 |  |  | 661.7927 | 685.9924 | 652.7496 | [5 empty] | 843.4993 | 904.2012 | 1034.5819 | 882.8085 | 936.1141 | 1081.8299 | 955.0803 | 965.9541 | 964.9729 | 974.2101 |  | 1131.1402 | 1097.8985 | 998.8985 | 1082.3407 | 984.0034 | 973.2334 | 967.3898 | 1043.0816 | 1087.3142 | 1037.0564 | 1028.4372 | 934.4369 | 1047.2947 | 1027.0569 | 1041.9877 | 962.37 | 972.9586 | 17.7289 | 946.7002 | 892.2647 | 1013.8095 | 1036.6307 | 1008.5519 |  | 931.6392 | 843.6589 | 0.88044 | 18.9719 | 1.5864 | 1.2233 | -16.4179 | 3.0859 | 6550.74 | 0.49 | 4.914 | -2.9326 | -17.2635 | 2.4911 | 7.9909 | -34.309 | 14.0117 |  | 199.1161 | 217.1169 | 87.8773 | 15.4701 | 310.8556 | 192.6892
42838.5377 | 10149 | 408.7981 | 138.575 | 92.1433 | 64.1154 | 37.3851 | 28.0864 | 54.64 | 26.1706 | 100.1373 | 76.504 | 49.3494 | 29.6772 | 23.4749 | 45.3171 | 545.0443 | 603.2693 | 638.0597 | 955.9328 | 841.0251 | 732.9582 | 937.1645 |  | 1112.8605 | 780.4504 | 959.1025 | 1014.5977 | 933.6703 | 916.3909 | 940.5598 | 803.6589 | 1024.2458 | 1027.29 | 809.5119 | 976.0132 | 935.7563 | 1237.0444 | 660.4046 |  | 812.7168 | 880.8267 | 307.4595 | 804.8995 |  | 418.8269 | 631.9932 | 564.1559 | 782.1797 | 891.01 | 955.4232 | 966.1385 | 41.0858 | 298.0315 | 60.4912 | 517.3009 | 35.8628 | 53.1247 | 58.4607 | 93.8668 | 65.8332 |  |  | 4.073 | -1.6619 | -67.9361 | 2.0442 | 9.6374 | -197.7014 | 33.6965 | -3.1926 | 12.6555 | 36.4399 | 33.5528 | 0.0066484 | 0.00038441 | 0.00059633 | 1013.9649 | 965.1198 | 928.9528 | 854.0747 | 270.8819 | 78.6682 | 39.7798 | 127.6505 | 79.8195 | 52.5025 | 38.2949 | 29.3557 | 27.9709 | 40.358 | 674.2337 | 503.1967 | 421.916 | 306.8842 | 255.9429 | 792.7853 | 458.9053 | 96.5469 | 185.7555 | 698.2035 | 180.6686 | 555.0677 | 1035.973 | 526.494 | 868.3296 | 416.7763 | 1083.6889 | 1080.6348 | 972.0809 | 1066.9646 | 88.3021 | 31.6961 | 763.3703 | 1058.5041 | 964.029 | 762.48 | 995.7942 | 869.5548 | 789.7889 | 971.4284 | 1005.4287 | 794.4156 | 1001.8585 | 1005.3531 | 597.1332 | 944.8948 | 704.4861 | 698.7166 | 691.3389 |  |  | 791.3673 | 1082.1761 | 1008.0694 | 1120.0105 | 771.71 |  | 786.0263 |  |  | 665.7793 | 687.9564 | 655.4409 | [5 empty] | 843.6932 | 903.7184 | 1034.7205 | 882.8246 | 950.0961 | 1077.445 | 955.301 | 966.1899 | 965.0764 | 974.3494 |  | 1131.4823 | 1099.9648 | 999.095 | 1082.5828 | 984.0581 | 973.3119 | 967.6873 | 1043.7518 | 1088.0107 | 1036.8256 | 1028.7592 | 934.914 | 1048.1026 | 1027.7905 | 1041.5195 | 962.0551 | 973.0838 | 22.9521 | 947.3089 | 892.2802 | 1014.6954 | 1037.2464 | 1008.614 |  | 931.5318 | 843.6842 | 0.8118 | 18.9708 | 1.5873 | 1.2227 | -16.5592 | 3.0859 | 6493.22 | 0.77 | 4.8999 | -2.7029 | -17.2813 | 2.9977 | 7.5831 | -34.3457 | 14.1795 |  | 199.3971 | 216.7028 | 86.3716 | 20.3938 | 306.9309 | 192.6393
42838.5378 | 10150 | 408.916 | 138.8128 | 92.1816 | 64.1317 | 37.3977 | 28.0931 | 54.6497 | 26.1732 | 100.1433 | 76.5053 | 49.3567 | 29.6882 | 23.4898 | 45.3195 | 545.4739 | 603.4563 | 638.1837 | 958.1393 | 840.7022 | 731.3202 | 937.4437 |  | 1116.826 | 779.8493 | 959.9354 | 1015.4771 | 931.5289 | 916.2425 | 946.3767 | 803.9961 | 1028.3167 | 1031.9627 | 809.6459 | 974.0818 | 937.7439 | 1229.6479 | 660.4195 |  | 812.7028 | 881.5869 | 307.6344 | 804.9279 |  | 419.5105 | 633.7048 | 564.1323 | 787.134 | 894.676 | 956.2964 | 972.083 | 41.4558 | 298.2227 | 62.3915 | 517.6149 | 35.8624 | 53.1103 | 58.4497 | 93.8914 | 65.8657 |  |  | 4.1 | -1.7802 | -67.7481 | 1.374 | 9.9515 | -197.7316 | 31.7685 | -3.2748 | 12.5613 | 36.147 | 33.5922 | 0.006673 | 0.00040413 | 0.0006029 | 1014.2419 | 965.3205 | 929.1507 | 854.2847 | 271.5278 | 78.6943 | 39.8034 | 127.7012 | 79.839 | 52.518 | 38.299 | 29.3615 | 27.9784 | 40.3667 | 707.8227 | 536.1131 | 431.3963 | 296.6106 | 247.2002 | 792.4142 | 459.0827 | 96.553 | 185.8701 | 698.2855 | 180.7554 | 555.3315 | 1035.1055 | 526.682 | 868.4672 | 408.069 | 1084.3794 | 1081.057 | 970.2723 | 1068.3901 | 100.163 | 37.4858 | 763.3343 | 1070.7479 | 964.8025 | 762.4484 | 991.9956 | 870.0695 | 789.0775 | 972.4623 | 1012.5113 | 794.762 | 1008.1216 | 1008.426 | 604.5583 | 944.2654 | 704.4664 | 698.7025 | 697.4992 |  |  | 791.3216 | 1082.8523 | 1007.6497 | 1119.2753 | 771.6644 |  | 785.9947 |  |  | 672.092 | 691.6862 | 660.4007 | [5 empty] | 843.906 | 903.4357 | 1035.0313 | 882.9113 | 958.8811 | 1071.5196 | 955.9152 | 966.4349 | 965.1566 | 974.4672 |  | 1133.7967 | 1102.2129 | 999.8294 | 1082.9081 | 984.668 | 973.4726 | 967.9785 | 1044.3857 | 1088.6827 | 1036.2843 | 1028.9701 | 935.6497 | 1050.4392 | 1028.8872 | 1042.1012 | 962.1526 | 973.2357 | 27.7206 | 948.1442 | 892.2914 | 1015.7655 | 1038.5938 | 1008.5553 |  | 931.4616 | 843.6943 | 1.0322 | 18.9714 | 1.5864 | 1.2206 | -16.3701 | 3.0859 | 6429.51 | 0.88 | 4.9278 | -2.8001 | -17.2737 | 2.46 | 7.7084 | -34.3605 | 13.7727 |  | 199.7993 | 216.2435 | 82.4964 | 19.376 | 300.9892 | 193.0103
42838.5378 | 10151 | 409.0382 | 139.048 | 92.2257 | 64.1381 | 37.4083 | 28.1021 | 54.6639 | 26.176 | 100.1545 | 76.512 | 49.3679 | 29.6966 | 23.4925 | 45.3369 | 545.9112 | 603.6599 | 638.3181 | 957.3628 | 839.9537 | 729.2583 | 935.0568 |  | 1122.2444 | 779.3709 | 960.9966 | 1015.9062 | 930.0871 | 916.1117 | 949.8779 | 804.3184 | 1037.7383 | 1039.19 | 809.6976 | 971.4526 | 933.1551 | 1222.8846 | 660.4129 |  | 812.71 | 882.2392 | 307.4864 | 804.9529 |  | 420.2287 | 635.4278 | 568.6387 | 792.5257 | 896.8483 | 958.8394 | 977.1795 | 41.9479 | 298.3665 | 62.8563 | 517.7455 | 35.8917 | 53.1329 | 58.4519 | 93.9259 | 65.9136 |  |  | 4.0987 | -0.93054 | -67.2592 | 1.4384 | 8.9652 | -197.7573 | 32.9441 | -3.4377 | 12.3895 | 35.7937 | 33.5825 | 0.0067716 | 0.00052898 | 0.00058812 | 1011.4702 | 965.6088 | 929.3568 | 854.514 | 272.1387 | 78.707 | 39.809 | 127.7361 | 79.8539 | 52.5255 | 38.3019 | 29.3622 | 27.9785 | 40.3735 | 715.1982 | 552.7602 | 477.0808 | 307.6323 | 244.0934 | 792.6885 | 460.0591 | 96.553 | 185.9863 | 698.4231 | 180.8272 | 555.576 | 1035.1211 | 526.8557 | 868.6073 | 400.2531 | 1085.2937 | 1081.7579 | 969.162 | 1069.5284 | 87.9225 | 38.9648 | 763.2801 | 1075.4827 | 964.9744 | 762.3756 | 995.969 | 870.5561 | 788.4188 | 975.164 | 1012.3397 | 794.9199 | 1017.3318 | 1014.9563 | 610.4043 | 944.5336 | 704.4076 | 698.622 | 704.3766 |  |  | 791.266 | 1083.4831 | 1009.1537 | 1119.9884 | 771.6108 |  | 785.9399 |  |  | 678.475 | 695.6068 | 666.1149 | [5 empty] | 844.1766 | 903.2655 | 1035.5902 | 883.1146 | 1012.6671 | 1070.7544 | 957.0004 | 966.6825 | 965.2226 | 974.6464 |  | 1135.5515 | 1103.1525 | 1001.058 | 1083.6716 | 984.7425 | 973.6948 | 968.2511 | 1044.8578 | 1089.2861 | 1035.9258 | 1029.1407 | 937.7518 | 1052.3657 | 1029.4454 | 1043.4646 | 962.476 | 973.3839 | 32.077 | 947.6175 | 892.3346 | 1016.7487 | 1039.938 | 1008.8951 |  | 931.3335 | 843.4571 | 0.93794 | 18.9713 | 1.5877 | 1.2223 | -16.399 | 3.0859 | 6360.31 | 0.79 | 4.9341 | -2.0264 | -17.2276 | 2.5193 | 7.324 | -34.3983 | 14.0398 |  | 200.1752 | 216.6585 | 81.7827 | 14.4955 | 295.6297 | 193.5234
42838.5378 | 10152 | 409.2093 | 139.2975 | 92.2632 | 64.1477 | 37.4087 | 28.1028 | 54.6709 | 26.1811 | 100.1601 | 76.5238 | 49.3722 | 29.6976 | 23.4891 | 45.339 | 546.329 | 603.8755 | 638.4452 | 958.6784 | 840.2262 | 729.2566 | 938.766 |  | 1118.7911 | 779.0128 | 961.3849 | 1016.4208 | 929.945 | 915.9655 | 949.7367 | 804.5308 | 1037.0164 | 1039.6244 | 809.5318 | 970.8537 | 933.7989 | 1223.942 | 660.4184 |  | 812.6807 | 882.2405 | 307.6172 | 804.9978 |  | 420.1608 | 635.8179 | 570.6061 | 794.7809 | 899.5182 | 959.2999 | 978.7288 | 42.3019 | 298.5717 | 62.296 | 517.7757 | 35.8976 | 53.1707 | 58.4468 | 93.9571 | 65.9361 |  |  | 4.0619 | -2.4537 | -67.9117 | 1.3845 | 8.8535 | -197.7336 | 32.6504 | -4.1448 | 12.5485 | 35.4773 | 33.4624 | 0.0068373 | 0.00039427 | 0.00056183 | 1015.369 | 965.8864 | 929.528 | 854.6241 | 272.7105 | 78.725 | 39.8099 | 127.777 | 79.8632 | 52.5278 | 38.312 | 29.3583 | 27.9727 | 40.3763 | 690.491 | 536.0553 | 466.6704 | 305.0968 | 236.9711 | 792.2514 | 460.6155 | 96.5678 | 186.0988 | 698.5753 | 180.9243 | 555.8439 | 1034.3504 | 527.0353 | 868.7792 | 393.0505 | 1085.8552 | 1083.2137 | 967.1621 | 1069.5277 | 95.7615 | 31.0702 | 763.2323 | 1079.5206 | 965.6197 | 762.3365 | 1004.6055 | 871.1958 | 788.1171 | 976.019 | 1016.1517 | 795.0973 | 1014.8734 | 1012.4119 | 610.3501 | 944.7113 | 704.4049 | 698.6275 | 709.356 |  |  | 791.214 | 1083.6862 | 1012.605 | 1120.899 | 771.5658 |  | 785.9013 |  |  | 682.9989 | 699.2492 | 671.8079 | [5 empty] | 844.4109 | 903.1437 | 1036.2289 | 883.3141 | 971.5248 | 1076.5183 | 957.7282 | 966.9458 | 965.3123 | 974.7788 |  | 1135.5013 | 1103.2479 | 1002.3165 | 1083.6282 | 984.4343 | 973.7149 | 968.5274 | 1045.4039 | 1090.2117 | 1036.0847 | 1029.379 | 938.6292 | 1052.9931 | 1030.101 | 1044.4267 | 962.4656 | 973.5552 | 35.8403 | 947.5637 | 892.3607 | 1017.1641 | 1040.9313 | 1009.3871 |  | 931.5366 | 843.0424 | 0.9116 | 18.9715 | 1.5861 | 1.2204 | -16.5002 | 3.0859 | 6308.34 | 0.72 | 4.9116 | -3.2912 | -17.3146 | 2.4722 | 7.2796 | -34.4026 | 13.9796 |  | 200.2974 | 217.1469 | 84.3594 | 15.7638 | 296.4616 | 193.8585
42838.5378 | 10153 | 409.3695 | 139.5248 | 92.2846 | 64.1516 | 37.4107 | 28.1011 | 54.6894 | 26.1766 | 100.1539 | 76.521 | 49.3718 | 29.6899 | 23.4827 | 45.3461 | 546.7378 | 604.0665 | 638.571 | 961.3615 | 840.5178 | 726.6004 | 945.2604 |  | 1122.1808 | 778.6327 | 961.1593 | 1017.3499 | 929.8207 | 915.9386 | 949.3678 | 804.6243 | 1035.0725 | 1035.9552 | 808.6779 | 966.1804 | 940.62 | 1223.7018 | 660.4811 |  | 812.6679 | 882.1649 | 307.6468 | 804.9884 |  | 420.7361 | 635.2332 | 571.1715 | 795.6372 | 901.2351 | 959.1076 | 978.598 | 42.9513 | 298.7934 | 61.4617 | 517.962 | 35.8956 | 53.2057 | 58.4349 | 93.9662 | 65.7833 |  |  | 4.2281 | -2.6364 | -67.4064 | 1.6211 | 9.7031 | -197.7934 | 32.9119 | -2.9377 | 12.6606 | 35.6783 | 33.4624 | 0.0066007 | 0.0003532 | 0.00057333 | 1019.5314 | 966.278 | 929.8429 | 854.6576 | 273.259 | 78.7441 | 39.818 | 127.8239 | 79.8785 | 52.5401 | 38.3169 | 29.3696 | 27.9747 | 40.3886 | 684.9075 | 516.5532 | 442.5958 | 298.437 | 230.8755 | 792.1974 | 460.7837 | 96.5885 | 186.2314 | 698.6757 | 181.0347 | 556.157 | 1030.8021 | 527.2487 | 868.9752 | 384.9395 | 1085.1346 | 1084.5693 | 964.9555 | 1066.6735 | 103.7606 | 35.179 | 763.195 | 1069.5584 | 966.7344 | 762.3038 | 997.9248 | 871.6449 | 787.7864 | 975.8916 | 1019.3713 | 795.0586 | 1013.0739 | 1010.9372 | 612.6705 | 944.0182 | 704.4095 | 698.68 | 713.5377 |  |  | 791.1658 | 1083.9742 | 1011.1145 | 1121.9536 | 771.5161 |  | 785.8433 |  |  | 686.7689 | 703.2743 | 677.5009 | [5 empty] | 844.69 | 903.0967 | 1037.0139 | 883.5104 | 931.7546 | 1081.9064 | 958.2107 | 967.1926 | 965.3965 | 975.0144 |  | 1134.8583 | 1104.1948 | 1004.0147 | 1082.5892 | 984.2742 | 973.8717 | 968.8001 | 1045.6762 | 1091.6322 | 1037.0053 | 1029.6165 | 938.5404 | 1052.9309 | 1031.1111 | 1044.0091 | 962.905 | 973.69 | 38.5602 | 948.817 | 892.319 | 1017.1331 | 1041.6766 | 1009.3981 |  | 931.5602 | 843.1681 | 0.83629 | 18.9714 | 1.5873 | 1.2216 | -16.3728 | 3.0859 | 6256.9 | 0.79 | 5.0103 | -3.4104 | -17.2446 | 2.6742 | 7.6203 | -34.4052 | 14.0344 |  | 200.47 | 217.8663 | 84.959 | 18.4726 | 296.2724 | 193.5078
42838.5378 | 10154 | 409.5499 | 139.7431 | 92.3159 | 64.1664 | 37.4151 | 28.1021 | 54.7021 | 26.1794 | 100.1553 | 76.5265 | 49.3828 | 29.6951 | 23.4872 | 45.3501 | 547.1494 | 604.2108 | 638.7115 | 959.0668 | 840.257 | 727.6534 | 941.318 |  | 1119.1234 | 778.1461 | 962.3323 | 1018.4731 | 932.6888 | 915.7019 | 940.1193 | 804.5004 | 1036.4235 | 1035.6453 | 807.6224 | 962.4404 | 936.3714 | 1222.2443 | 660.471 |  | 812.6712 | 881.6774 | 307.8526 | 805.0182 |  | 421.4164 | 633.1904 | 568.8466 | 793.1296 | 898.4604 | 958.7269 | 978.2262 | 43.8926 | 299.0486 | 60.896 | 518.409 | 35.8887 | 53.2101 | 58.4241 | 93.9831 | 65.8335 |  |  | 3.9968 | -2.3433 | -67.1922 | 1.7439 | 10.2025 | -197.7514 | 33.941 | -2.8582 | 12.8877 | 36.7965 | 33.7079 | 0.0066944 | 0.00049941 | 0.00055362 | 1017.4417 | 966.752 | 930.2003 | 854.8224 | 273.7559 | 78.7543 | 39.8325 | 127.8661 | 79.8958 | 52.5504 | 38.32 | 29.3694 | 27.9823 | 40.3905 | 643.007 | 540.9008 | 450.1437 | 290.3443 | 233.3889 | 793.6576 | 461.4654 | 96.5847 | 186.3492 | 698.6892 | 181.1211 | 556.4321 | 1027.5016 | 527.4447 | 869.1107 | 377.5947 | 1083.9182 | 1085.5816 | 962.5516 | 1064.2069 | 87.3189 | 35.2099 | 763.1491 | 1060.2786 | 966.9495 | 762.2636 | 1007.8781 | 872.04 | 787.367 | 976.6612 | 1022.3 | 794.8289 | 1015.717 | 1010.4275 | 619.0452 | 944.1618 | 704.4469 | 698.7144 | 717.8344 |  |  | 791.1136 | 1084.1544 | 1007.7111 | 1122.8628 | 771.4779 |  | 785.8046 |  |  | 689.9538 | 707.3519 | 682.5897 | [5 empty] | 845.0483 | 903.4733 | 1037.546 | 883.8416 | 922.6865 | 1079.7628 | 958.7767 | 967.4548 | 965.4698 | 975.1892 |  | 1135.0595 | 1105.4382 | 1003.4804 | 1083.0869 | 984.5815 | 974.1632 | 969.0413 | 1045.8085 | 1092.7183 | 1038.6858 | 1029.853 | 938.3511 | 1051.6596 | 1031.9411 | 1042.0101 | 963.3846 | 973.7825 | 41.5366 | 949.7255 | 892.3441 | 1016.8223 | 1042.0708 | 1009.6925 |  | 931.3058 | 843.8179 | 0.96966 | 18.9711 | 1.5862 | 1.2206 | -16.4599 | 3.0859 | 6227.84 | 0.8 | 4.8529 | -3.2117 | -17.1978 | 2.7706 | 7.8128 | -34.3962 | 14.2499 |  | 200.5786 | 218.5466 | 90.1781 | 17.7709 | 295.1242 | 192.8522
42838.5378 | 10155 | 409.7855 | 139.9659 | 92.3463 | 64.1707 | 37.424 | 28.1031 | 54.7106 | 26.1853 | 100.1665 | 76.5316 | 49.3897 | 29.7072 | 23.4905 | 45.3648 | 547.5883 | 604.3685 | 638.8449 | 958.9555 | 839.9025 | 732.1829 | 929.4502 |  | 1119.5633 | 777.4758 | 963.5423 | 1018.7452 | 932.6435 | 915.5444 | 940.1383 | 804.3243 | 1032.3793 | 1033.7549 | 806.7739 | 963.5577 | 936.4528 | 1218.022 | 660.5176 |  | 812.6624 | 881.7254 | 307.8765 | 804.9977 |  | 423.7208 | 632.2023 | 568.9198 | 794.0304 | 897.0549 | 961.5073 | 978.5585 | 45.167 | 299.4658 | 60.4354 | 519.1403 | 35.8911 | 53.2004 | 58.4136 | 94.0281 | 65.8517 |  |  | 4.1953 | -2.2382 | -67.2067 | 1.2432 | 10.6717 | -197.7619 | 34.0941 | -3.4607 | 12.328 | 36.2554 | 33.5877 | 0.0068291 | 0.00050598 | 0.00056841 | 1014.7095 | 967.2541 | 930.588 | 855.1472 | 274.2689 | 78.7637 | 39.8445 | 127.9125 | 79.9171 | 52.5624 | 38.3274 | 29.3709 | 27.9845 | 40.4128 | 712.8486 | 546.5746 | 463.0063 | 288.5815 | 230.6005 | 793.8403 | 461.7543 | 96.5898 | 186.4853 | 698.6919 | 181.1991 | 556.706 | 1025.5788 | 527.6517 | 869.2426 | 372.0408 | 1082.9664 | 1086.2147 | 960.6959 | 1063.0563 | 107.25 | 26.9091 | 763.1254 | 1063.8523 | 967.7554 | 762.2162 | 1011.1457 | 872.329 | 786.6936 | 977.3646 | 1020.4895 | 794.6268 | 1009.7762 | 1006.1034 | 626.3966 | 943.844 | 704.4385 | 698.6973 | 721.6728 |  |  | 791.0631 | 1084.4791 | 1007.2678 | 1123.7829 | 771.4333 |  | 785.761 |  |  | 693.1378 | 711.6386 | 687.8611 | [5 empty] | 845.4349 | 905.7381 | 1037.6072 | 884.1786 | 918.5739 | 1080.4831 | 958.7101 | 967.6547 | 965.5554 | 975.2946 |  | 1134.0395 | 1106.8513 | 1001.951 | 1084.7734 | 985.0335 | 974.3776 | 969.2603 | 1046.1986 | 1094.614 | 1039.4346 | 1029.9382 | 939.11 | 1051.0106 | 1033.7641 | 1041.0141 | 963.0941 | 973.901 | 46.4408 | 950.065 | 892.3925 | 1016.8677 | 1042.6818 | 1009.9416 |  | 931.0124 | 843.8196 | 0.85113 | 18.9713 | 1.5868 | 1.2235 | -16.4828 | 3.0858 | 6205.8 | 0.84 | 4.972 | -3.1371 | -17.1902 | 2.338 | 7.9994 | -34.4359 | 14.2981 |  | 200.7732 | 219.1527 | 82.4885 | 16.3998 | 291.8187 | 192.3187
42838.5378 | 10156 | 410.0389 | 140.1927 | 92.3777 | 64.1728 | 37.4302 | 28.0998 | 54.7253 | 26.1831 | 100.171 | 76.535 | 49.3964 | 29.6992 | 23.4897 | 45.3727 | 548.0503 | 604.5505 | 638.9982 | 960.4065 | 841.5353 | 735.6552 | 933.6791 |  | 1125.3277 | 776.8222 | 964.0657 | 1018.3058 | 929.4136 | 915.5802 | 948.4266 | 804.2516 | 1025.628 | 1030.5813 | 806.2053 | 965.4787 | 938.9607 | 1216.1002 | 660.497 |  | 812.6447 | 881.3804 | 307.7706 | 804.9707 |  | 424.5464 | 632.8617 | 574.7583 | 798.3826 | 898.6109 | 963.0958 | 978.5186 | 46.1707 | 299.7678 | 60.3279 | 519.8021 | 35.8886 | 53.2069 | 58.405 | 94.0674 | 65.8227 |  |  | 4.1098 | -1.3268 | -67.5293 | 1.6986 | 9.9548 | -197.7993 | 34.0783 | -3.1098 | 12.7715 | 36.2781 | 33.4494 | 0.0066171 | 0.00026942 | 0.00061769 | 1011.3995 | 967.6602 | 930.6525 | 855.4408 | 274.7635 | 78.7916 | 39.8506 | 127.9558 | 79.9283 | 52.57 | 38.3336 | 29.3813 | 27.9876 | 40.4175 | 702.9785 | 565.8935 | 447.1814 | 288.7872 | 227.2261 | 795.652 | 461.3154 | 96.6055 | 186.6249 | 698.7528 | 181.2974 | 556.9639 | 1026.1594 | 527.8535 | 869.3997 | 365.7005 | 1082.5968 | 1086.2988 | 960.4197 | 1062.7833 | 131.9603 | 41.9163 | 763.0679 | 1065.371 | 968.3014 | 762.1674 | 1006.4166 | 872.5495 | 785.9536 | 976.3001 | 1017.3021 | 794.4746 | 1004.2023 | 1003.6217 | 629.2608 | 944.9265 | 704.4133 | 698.6734 | 726.3376 |  |  | 791.0209 | 1084.6311 | 1010.2831 | 1124.7376 | 771.3821 |  | 785.7459 |  |  | 696.5161 | 714.8002 | 693.0044 | [5 empty] | 845.8012 | 907.106 | 1037.7497 | 884.6181 | 917.615 | 1083.0852 | 957.6241 | 967.8511 | 965.6593 | 975.3608 |  | 1136.3744 | 1108.0264 | 1001.3676 | 1085.0071 | 984.4915 | 974.5652 | 969.4055 | 1046.4893 | 1096.877 | 1040.3463 | 1030.1034 | 939.9805 | 1050.9348 | 1034.7517 | 1039.5703 | 963.3682 | 974.0216 | 51.5339 | 949.7829 | 892.4124 | 1017.1181 | 1042.7663 | 1010.2389 |  | 930.9302 | 843.7037 | 0.83332 | 18.971 | 1.5863 | 1.2226 | -16.4124 | 3.0858 | 6224.33 | 0.87 | 4.9379 | -2.4162 | -17.2377 | 2.7339 | 7.731 | -34.4613 | 14.304 |  | 200.8649 | 219.6864 | 84.2869 | 18.0698 | 290.3236 | 192.1071
42838.5378 | 10157 | 410.2901 | 140.4144 | 92.4193 | 64.1674 | 37.4314 | 28.1025 | 54.7386 | 26.1898 | 100.1768 | 76.5355 | 49.4087 | 29.7044 | 23.4915 | 45.3782 | 548.4972 | 604.715 | 639.1221 | 961.9254 | 832.8219 | 739.183 | 962.8339 |  | 1140.3008 | 776.6727 | 966.4113 | 1018.1197 | 929.052 | 915.41 | 948.8637 | 804.2221 | 1023.0267 | 1026.0393 | 805.7793 | 968.5785 | 964.8242 | 1214.2656 | 660.5124 |  | 812.6688 | 880.9253 | 307.8659 | 805.0219 |  | 425.3481 | 633.4881 | 582.1804 | 803.4986 | 899.8831 | 964.1714 | 977.5526 | 45.9822 | 299.9993 | 61.0395 | 520.5485 | 35.882 | 53.2136 | 58.3756 | 94.1016 | 65.9194 |  |  | 4.1506 | -2.3466 | -67.7002 | 1.8175 | 9.8457 | -197.7034 | 33.8562 | -3.2275 | 12.9741 | 36.2567 | 33.483 | 0.0066402 | 0.00044191 | 0.00058155 | 1011.4378 | 967.9417 | 930.6682 | 855.548 | 275.2137 | 78.8008 | 39.8604 | 127.9941 | 79.9462 | 52.5858 | 38.3479 | 29.3771 | 27.9817 | 40.4201 | 847.9033 | 600.1734 | 484.0077 | 291.5132 | 229.7782 | 801.0521 | 462.1608 | 96.6254 | 186.7515 | 698.8519 | 181.3906 | 557.2578 | 1028.3932 | 528.0373 | 869.5471 | 361.2292 | 1082.3222 | 1086.2751 | 960.7629 | 1063.0961 | 141.7529 | 48.4286 | 763.0255 | 1060.8249 | 968.4905 | 762.1237 | 1026.0988 | 873.187 | 785.7236 | 976.6336 | 1015.7652 | 794.3535 | 1008.906 | 1000.6817 | 634.445 | 945.107 | 704.3853 | 698.6314 | 731.4945 |  |  | 790.9729 | 1084.3111 | 1017.6618 | 1124.4348 | 771.337 |  | 785.7277 |  |  | 699.8941 | 717.5967 | 697.3197 | [5 empty] | 846.0594 | 906.0663 | 1038.0141 | 884.8917 | 928.4543 | 1081.8331 | 956.4741 | 968.0346 | 965.74 | 975.417 |  | 1138.5848 | 1107.5074 | 1003.1692 | 1085.8111 | 984.7354 | 974.6665 | 969.4685 | 1046.5367 | 1097.5122 | 1040.938 | 1030.2692 | 940.9381 | 1049.9406 | 1035.3244 | 1040.0284 | 963.6081 | 974.1091 | 56.4438 | 950.5636 | 892.4275 | 1018.6885 | 1042.8604 | 1010.6956 |  | 931.1584 | 843.9827 | 0.78138 | 18.9717 | 1.5868 | 1.2222 | -16.405 | 3.0858 | 6257.4 | 0.66 | 4.9632 | -3.2144 | -17.2655 | 2.829 | 7.6919 | -34.4679 | 14.2635 |  | 200.6757 | 219.2855 | 70.2909 | 14.1481 | 288.8995 | 191.9356
42838.5378 | 10158 | 410.5399 | 140.6304 | 92.4544 | 64.1884 | 37.4405 | 28.1118 | 54.7467 | 26.1956 | 100.1775 | 76.5419 | 49.4111 | 29.7093 | 23.49 | 45.3885 | 548.9628 | 604.9042 | 639.2819 | 966.132 | 819.977 | 744.3155 | 969.7442 |  | 1152.3157 | 776.1111 | 967.3653 | 1018.8075 | 928.8074 | 915.1763 | 948.4192 | 804.2104 | 1022.1155 | 1024.873 | 805.484 | 967.3054 | 980.0017 | 1210.3117 | 660.5277 |  | 812.6618 | 880.9222 | 307.9602 | 805.0375 |  | 425.4333 | 634.6008 | 582.1685 | 812.2958 | 903.0185 | 965.8505 | 977.3635 | 45.7385 | 300.1929 | 61.0995 | 521.2744 | 35.8708 | 53.2302 | 58.3448 | 94.0821 | 65.9783 |  |  | 3.9863 | -2.369 | -67.7192 | 1.6947 | 9.7603 | -197.7284 | 34.2242 | -3.167 | 12.3973 | 35.3107 | 33.6999 | 0.0065465 | 0.00039099 | 0.00060619 | 1012.3852 | 968.2662 | 930.7602 | 855.6478 | 275.6434 | 78.8031 | 39.866 | 128.0303 | 79.9511 | 52.5865 | 38.3367 | 29.3668 | 27.9787 | 40.4273 | 842.1127 | 647.1352 | 590.1186 | 306.1993 | 219.6779 | 808.042 | 464.9472 | 96.6413 | 186.8541 | 699.0428 | 181.4845 | 557.5639 | 1031.2168 | 528.2498 | 869.6899 | 355.1598 | 1082.2903 | 1087.0892 | 960.5765 | 1064.2961 | 136.6409 | 53.4519 | 762.9752 | 1074.9887 | 968.284 | 762.0738 | 1048.4388 | 873.9757 | 785.3247 | 977.5286 | 1018.2075 | 794.1695 | 1005.7323 | 1001.9727 | 637.9361 | 945.1084 | 704.3262 | 698.5741 | 736.1732 |  |  | 790.9297 | 1083.9174 | 1026.915 | 1123.8138 | 771.2679 |  | 785.6751 |  |  | 702.8246 | 720.8685 | 701.3974 | [5 empty] | 846.2396 | 905.6726 | 1038.2107 | 885.0538 | 946.4179 | 1070.798 | 957.8542 | 968.1635 | 965.8369 | 975.6831 |  | 1138.6051 | 1106.0767 | 1005.2289 | 1087.1621 | 985.0419 | 974.79 | 969.4818 | 1046.635 | 1098.1741 | 1042.4273 | 1030.4181 | 942.1648 | 1049.924 | 1035.5299 | 1041.4546 | 965.0136 | 974.361 | 64.6066 | 951.3915 | 892.4463 | 1019.932 | 1042.8399 | 1010.6158 |  | 930.9826 | 843.7899 | 0.79047 | 18.9711 | 1.5872 | 1.2218 | -16.4629 | 3.0858 | 6292.66 | 1.05 | 4.8631 | -3.2317 | -17.2785 | 2.7333 | 7.6636 | -34.4935 | 14.3506 |  | 200.4427 | 218.6269 | 73.6952 | 2.9202 | 285.8499 | 191.8834
42838.5379 | 10159 | 410.8269 | 140.8831 | 92.4791 | 64.1998 | 37.437 | 28.1112 | 54.7554 | 26.1938 | 100.1819 | 76.5472 | 49.4083 | 29.7109 | 23.4882 | 45.3956 | 549.4065 | 605.0787 | 639.4205 | 964.3667 | 820.5265 | 748.8859 | 956.1743 |  | 1151.4423 | 775.2671 | 967.5696 | 1019.1916 | 928.4617 | 915.0709 | 949.0283 | 804.0703 | 1023.9985 | 1024.8629 | 804.7477 | 965.1565 | 992.4182 | 1207.1226 | 660.5601 |  | 812.6537 | 880.862 | 308.105 | 805.0185 |  | 425.4528 | 634.5018 | 581.4375 | 819.8801 | 907.8554 | 968.5748 | 977.7073 | 45.6213 | 300.4226 | 61.4925 | 521.9861 | 35.8771 | 53.2586 | 58.2936 | 93.9362 | 66.0185 |  |  | 4.0934 | -2.8335 | -67.1856 | 2.0488 | 10.0244 | -197.75 | 33.8049 | -3.4312 | 12.2965 | 35.9651 | 33.6872 | 0.0066911 | 0.00023985 | 0.00058976 | 1014.3558 | 968.5286 | 930.8849 | 855.827 | 276.0839 | 78.8177 | 39.8781 | 128.0683 | 79.9665 | 52.5903 | 38.3502 | 29.3739 | 27.9842 | 40.4357 | 830.1537 | 664.6387 | 639.4422 | 340.2613 | 237.6412 | 813.7585 | 468.0213 | 96.6505 | 186.9496 | 699.2462 | 181.5792 | 557.8438 | 1031.1779 | 528.4308 | 869.8363 | 349.3175 | 1082.3504 | 1088.6838 | 960.4523 | 1064.705 | 132.0808 | 43.1465 | 762.9267 | 1068.2651 | 968.3105 | 762.0355 | 1054.5626 | 874.8096 | 784.3871 | 977.6716 | 1019.0324 | 794.0012 | 1005.7664 | 1001.3044 | 643.1915 | 945.6946 | 704.303 | 698.5252 | 738.8112 |  |  | 790.8873 | 1083.8463 | 1029.8012 | 1124.2443 | 771.2129 |  | 785.6236 |  |  | 705.8653 | 724.404 | 705.7856 | [5 empty] | 846.4332 | 905.1247 | 1038.52 | 885.2618 | 938.8106 | 1072.2883 | 960.2343 | 968.3164 | 965.9697 | 975.7579 |  | 1138.3891 | 1104.2939 | 1006.8598 | 1087.0939 | 985.2509 | 974.9426 | 969.4961 | 1046.9811 | 1097.9909 | 1043.4392 | 1030.6176 | 943.1036 | 1049.3221 | 1035.0791 | 1042.8373 | 965.7948 | 975.0491 | 73.9395 | 952.297 | 892.4527 | 1020.564 | 1042.2326 | 1010.7449 |  | 930.4847 | 843.4955 | 0.89268 | 18.9717 | 1.5867 | 1.2213 | -16.4653 | 3.0858 | 6328.36 | 1.03 | 4.9292 | -3.5342 | -17.2094 | 3.0053 | 7.7752 | -34.5333 | 14.2781 |  | 200.4016 | 218.825 | 77.3108 | -1.9365 | 283.4083 | 191.9077
42838.5379 | 10160 | 411.0579 | 141.1087 | 92.5192 | 64.2054 | 37.4506 | 28.1196 | 54.772 | 26.199 | 100.2016 | 76.5614 | 49.4299 | 29.7313 | 23.5032 | 45.4174 | 549.8651 | 605.2633 | 639.5723 | 963.3669 | 826.8631 | 755.6065 | 948.5885 |  | 1149.9401 | 774.4176 | 967.6426 | 1019.1464 | 928.4032 | 914.9713 | 948.8651 | 803.956 | 1022.3859 | 1025.9721 | 803.9927 | 968.056 | 979.787 | 1194.4971 | 660.545 |  | 812.6402 | 880.799 | 308.3061 | 804.9549 |  | 424.7616 | 635.4337 | 583.1627 | 828.5994 | 912.4486 | 970.5381 | 978.9412 | 45.7124 | 300.6901 | 61.1691 | 522.6825 | 35.8919 | 53.2675 | 58.2273 | 93.7158 | 66.0392 |  |  | 3.9929 | -1.3524 | -67.4978 | 1.9989 | 8.9001 | -197.7566 | 34.0606 | -3.0376 | 12.6734 | 36.0765 | 33.6495 | 0.0066073 | 0.00031706 | 0.00058648 | 1017.1955 | 968.6531 | 931.0187 | 855.9867 | 276.518 | 78.8323 | 39.8897 | 128.114 | 79.9848 | 52.6001 | 38.3528 | 29.3782 | 27.9866 | 40.4355 | 762.3945 | 658.5386 | 614.2419 | 338.9119 | 248.496 | 819.4918 | 470.1873 | 96.6583 | 187.0628 | 699.3915 | 181.6628 | 558.123 | 1029.1528 | 528.6047 | 869.9583 | 341.8941 | 1082.0708 | 1089.522 | 960.8006 | 1064.4957 | 146.1033 | 49.549 | 762.8863 | 1067.7825 | 968.556 | 761.9862 | 1035.4931 | 874.6764 | 783.4177 | 975.7096 | 1016.6635 | 793.8647 | 1004.3525 | 1000.6093 | 647.3367 | 944.6631 | 704.2656 | 698.4816 | 740.1614 |  |  | 790.8274 | 1083.8077 | 1028.5179 | 1124.3594 | 771.1489 |  | 785.5699 |  |  | 709.4281 | 727.9194 | 710.173 | [5 empty] | 846.6276 | 903.8255 | 1038.4794 | 885.4227 | 933.5501 | 1067.8963 | 961.9778 | 968.4419 | 966.0816 | 975.8111 |  | 1137.0717 | 1103.7843 | 1007.7447 | 1087.0415 | 985.6261 | 975.1042 | 969.4973 | 1047.888 | 1097.7811 | 1044.3998 | 1030.7736 | 944.5733 | 1048.656 | 1034.5454 | 1044.4844 | 966.6482 | 975.6084 | 80.3443 | 952.8171 | 892.4756 | 1020.2856 | 1041.4698 | 1010.9845 |  | 930.6893 | 843.731 | 0.95074 | 18.9712 | 1.5871 | 1.222 | -16.412 | 3.0858 | 6387.99 | 0.76 | 4.868 | -2.4429 | -17.2581 | 2.9699 | 7.332 | -34.5612 | 14.3433 |  | 200.3803 | 218.9351 | 87.1596 | 1.3051 | 273.8896 | 191.7478
42838.5379 | 10161 | 411.2471 | 141.3092 | 92.5453 | 64.2073 | 37.4427 | 28.118 | 54.7785 | 26.1888 | 100.1947 | 76.5536 | 49.4273 | 29.719 | 23.4928 | 45.4101 | 550.2875 | 605.4407 | 639.7132 | 962.5055 | 831.4562 | 759.5953 | 942.1069 |  | 1144.5723 | 773.7802 | 968.6253 | 1019.2094 | 928.2877 | 914.8487 | 948.5668 | 803.9426 | 1020.7478 | 1025.5675 | 803.1129 | 969.0448 | 974.0603 | 1178.7927 | 660.5484 |  | 812.6304 | 881.2824 | 308.5734 | 804.9338 |  | 424.8724 | 636.4354 | 584.168 | 834.6815 | 915.6255 | 972.4238 | 982.2776 | 46.296 | 300.8509 | 60.4128 | 523.1137 | 35.8985 | 53.2754 | 58.1405 | 93.4188 | 66.088 |  |  | 4.1144 | -2.6857 | -67.5858 | 1.7781 | 9.186 | -197.7395 | 34.4515 | -2.9055 | 12.964 | 36.8607 | 33.5688 | 0.0067338 | 0.00039591 | 0.00056676 | 1017.8839 | 969.0362 | 931.3517 | 856.3856 | 276.9486 | 78.8552 | 39.9058 | 128.1553 | 80.0042 | 52.6105 | 38.3648 | 29.3862 | 27.9888 | 40.4394 | 790.1216 | 653.0252 | 588.0651 | 324.7647 | 243.0147 | 825.3621 | 472.6964 | 96.6736 | 187.1947 | 699.4883 | 181.7612 | 558.4181 | 1027.4545 | 528.7908 | 870.0808 | 335.6632 | 1081.8384 | 1090.1566 | 960.6206 | 1064.6796 | 112.8698 | 49.8412 | 762.8239 | 1068.2052 | 968.7232 | 761.9073 | 1019.9166 | 874.7105 | 782.5677 | 975.4122 | 1016.3484 | 793.8195 | 1003.4357 | 1001.9991 | 650.3802 | 943.8196 | 704.2119 | 698.4279 | 742.8798 |  |  | 790.7772 | 1084.3647 | 1028.1873 | 1124.0021 | 771.0954 |  | 785.5295 |  |  | 712.7486 | 730.7259 | 713.8057 | [5 empty] | 846.9365 | 903.3039 | 1038.2229 | 885.5269 | 937.5152 | 1072.034 | 962.6363 | 968.5731 | 966.2049 | 975.9637 |  | 1137.0078 | 1104.5918 | 1008.6615 | 1087.0715 | 986.2866 | 975.2167 | 969.4749 | 1049.2937 | 1097.8893 | 1044.3663 | 1030.9004 | 946.0224 | 1048.6951 | 1034.7776 | 1046.6288 | 966.2846 | 976.0576 | 86.2276 | 953.9178 | 892.4658 | 1021.0347 | 1041.382 | 1011.0973 |  | 930.5687 | 843.9844 | 0.99174 | 18.9719 | 1.5871 | 1.2212 | -16.4349 | 3.0857 | 6428.71 | 0.67 | 4.9409 | -3.4444 | -17.2789 | 2.8026 | 7.4544 | -34.5859 | 14.4363 |  | 200.713 | 218.7133 | 86.4818 | 4.7274 | 262.3736 | 191.6051
42838.5379 | 10162 | 411.4755 | 141.5247 | 92.5847 | 64.2184 | 37.4464 | 28.1171 | 54.7855 | 26.1975 | 100.2011 | 76.5581 | 49.4332 | 29.7191 | 23.4918 | 45.4215 | 550.7134 | 605.6159 | 639.8705 | 963.8637 | 833.315 | 762.6254 | 943.9363 |  | 1147.4419 | 773.42 | 970.3244 | 1018.8999 | 928.0693 | 914.7345 | 948.528 | 803.9569 | 1023.6845 | 1028.5061 | 802.2302 | 970.2522 | 972.0627 | 1172.5289 | 660.566 |  | 812.6248 | 881.8015 | 308.6644 | 804.8721 |  | 425.5895 | 637.2408 | 583.9462 | 835.3344 | 917.3901 | 972.3338 | 983.6613 | 47.0353 | 300.9021 | 59.5025 | 523.6136 | 35.9128 | 53.2824 | 58.0625 | 93.107 | 66.133 |  |  | 4.1341 | -2.5378 | -67.553 | 0.97249 | 10.3241 | -197.7619 | 33.7445 | -3.0829 | 13.3209 | 37.2872 | 33.6329 | 0.0066664 | 0.00045834 | 0.00059633 | 1015.6913 | 969.5729 | 931.6652 | 856.766 | 277.3726 | 78.8726 | 39.9121 | 128.1979 | 80.024 | 52.623 | 38.3694 | 29.3862 | 27.989 | 40.4523 | 714.2411 | 633.2417 | 568.9665 | 350.6918 | 240.7853 | 827.8868 | 474.5716 | 96.6859 | 187.3108 | 699.5954 | 181.8594 | 558.6963 | 1027.6246 | 528.9911 | 870.2026 | 332.4391 | 1081.825 | 1091.0089 | 960.2315 | 1065.4048 | 123.0805 | 25.5435 | 762.7747 | 1054.3343 | 969.2815 | 761.8451 | 1028.7168 | 875.129 | 782.1967 | 976.7599 | 1017.5395 | 793.6316 | 1006.8761 | 1004.4936 | 653.625 | 943.7466 | 704.1412 | 698.3815 | 746.0333 |  |  | 790.7536 | 1084.9737 | 1027.9986 | 1124.9902 | 771.041 |  | 785.4845 |  |  | 715.3822 | 733.7715 | 717.0959 | [5 empty] | 847.3318 | 902.5069 | 1038.2264 | 885.7292 | 930.1381 | 1081.8329 | 962.7046 | 968.6508 | 966.3344 | 976.1817 |  | 1138.0296 | 1105.7036 | 1010.0101 | 1087.7511 | 986.1989 | 975.3629 | 969.4565 | 1050.8609 | 1098.0179 | 1044.8906 | 1031.0915 | 947.3922 | 1050.8078 | 1035.4852 | 1047.8198 | 966.0051 | 976.4653 | 91.1109 | 954.5963 | 892.4922 | 1023.6688 | 1042.2233 | 1011.0715 |  | 930.4383 | 844.166 | 0.72202 | 18.9709 | 1.5878 | 1.2228 | -16.4746 | 3.0858 | 6543 | 0.75 | 4.9527 | -3.3498 | -17.2824 | 2.0736 | 7.9024 | -34.5866 | 14.2869 |  | 201.0764 | 219.3578 | 95.9552 | 7.2349 | 257.881 | 191.577
42838.5379 | 10163 | 411.7053 | 141.7483 | 92.6282 | 64.2295 | 37.4606 | 28.12 | 54.7963 | 26.202 | 100.2111 | 76.5694 | 49.4455 | 29.7278 | 23.4996 | 45.4364 | 551.0379 | 605.7959 | 640.0178 | 966.2708 | 834.7329 | 759.2888 | 941.7848 |  | 1153.4007 | 773.1464 | 972.4351 | 1018.5479 | 927.7683 | 914.6245 | 948.4436 | 803.9717 | 1029.7786 | 1034.5929 | 801.6429 | 969.6432 | 972.9196 | 1170.1814 | 660.5368 |  | 812.6219 | 882.2322 | 308.8935 | 804.8304 |  | 425.4939 | 636.6705 | 587.3223 | 840.0667 | 919.5527 | 973.825 | 983.5709 | 47.9479 | 300.9786 | 58.8388 | 524.4582 | 35.9128 | 53.2735 | 57.9721 | 92.7297 | 66.1186 |  |  | 4.0297 | -2.524 | -67.76 | 1.715 | 8.7555 | -197.7888 | 32.9086 | -3.1493 | 13.4927 | 37.0936 | 33.7164 | 0.0067157 | 0.00036963 | 0.00054869 | 1014.106 | 970.028 | 931.9561 | 857.1632 | 277.8175 | 78.8915 | 39.9293 | 128.2472 | 80.0332 | 52.6324 | 38.3781 | 29.391 | 27.9894 | 40.4705 | 699.471 | 605.208 | 467.3206 | 328.2307 | 233.8821 | 830.9082 | 474.1955 | 96.7016 | 187.4277 | 699.792 | 181.952 | 558.9734 | 1030.3152 | 529.198 | 870.34 | 327.726 | 1082.6399 | 1092.6567 | 960.4493 | 1067.293 | 133.9878 | 32.1322 | 762.6934 | 1062.8592 | 969.7214 | 761.7739 | 1020.4074 | 875.1426 | 781.9105 | 977.5033 | 1019.3208 | 793.5458 | 1013.4948 | 1010.0947 | 656.9206 | 942.5622 | 704.0678 | 698.3083 | 747.2627 |  |  | 790.6977 | 1085.1527 | 1015.5815 | 1124.2387 | 770.978 |  | 785.4286 |  |  | 717.9901 | 736.7902 | 720.5362 | [5 empty] | 847.7493 | 902.3345 | 1038.7969 | 886.0847 | 930.9605 | 1085.3507 | 963.1385 | 968.7282 | 966.4533 | 976.3555 |  | 1140.1752 | 1105.6661 | 1011.5909 | 1089.2482 | 986.4293 | 975.5107 | 969.4423 | 1052.0977 | 1098.492 | 1046.4749 | 1031.2816 | 949.0741 | 1053.2796 | 1036.0763 | 1050.7562 | 965.5522 | 976.8401 | 96.0237 | 955.5144 | 892.511 | 1027.5849 | 1043.4531 | 1011.4023 |  | 930.3053 | 844.9243 | 0.98005 | 18.9709 | 1.5871 | 1.221 | -16.4596 | 3.0857 | 6623.09 | 0.71 | 4.8895 | -3.3396 | -17.3034 | 2.7528 | 7.2818 | -34.6096 | 14.1173 |  | 201.1846 | 219.2164 | 98.8505 | 18.4515 | 256.2122 | 192.0074
42838.5379 | 10164 | 411.9807 | 141.9743 | 92.6652 | 64.2395 | 37.4687 | 28.1281 | 54.8163 | 26.2058 | 100.2165 | 76.5781 | 49.46 | 29.7319 | 23.5023 | 45.4486 | 551.4018 | 605.991 | 640.1604 | 965.1008 | 833.6327 | 753.9387 | 934.444 |  | 1153.9439 | 773.1541 | 975.9632 | 1018.8245 | 927.6044 | 914.5035 | 948.0505 | 803.9751 | 1035.9701 | 1039.8868 | 801.5452 | 967.2302 | 975.0795 | 1169.6974 | 660.5201 |  | 812.6061 | 882.3463 | 309.133 | 804.7996 |  | 424.6405 | 636.3211 | 594.1564 | 844.1024 | 921.4551 | 976.6791 | 982.9429 | 49.232 | 301.2154 | 58.6223 | 525.2384 | 35.9296 | 53.2582 | 57.8869 | 92.326 | 66.1235 |  |  | 4.0067 | -2.0444 | -67.3164 | 2.2263 | 9.7241 | -197.7257 | 33.0407 | -2.6729 | 12.9492 | 35.8738 | 33.5488 | 0.0066648 | 0.00034663 | 0.00055362 | 1014.7207 | 970.4278 | 932.2378 | 857.4724 | 278.2315 | 78.9051 | 39.9322 | 128.281 | 80.0557 | 52.6466 | 38.3797 | 29.3942 | 27.9957 | 40.4836 | 675.5966 | 641.507 | 510.9634 | 310.513 | 233.8127 | 836.5445 | 475.2811 | 96.7072 | 187.5474 | 700.0735 | 182.0434 | 559.2591 | 1034.078 | 529.3757 | 870.4621 | 321.9372 | 1083.2325 | 1094.0535 | 960.793 | 1068.5642 | 155.2521 | 52.997 | 762.6411 | 1079.0452 | 969.2943 | 761.7162 | 1012.3684 | 875.1412 | 781.753 | 980.5051 | 1021.1983 | 793.4374 | 1020.544 | 1012.6637 | 661.7134 | 942.7233 | 704.0125 | 698.273 | 750.7678 |  |  | 790.6471 | 1085.0369 | 1007.6551 | 1121.7859 | 770.9137 |  | 785.3699 |  |  | 721.8923 | 739.8272 | 724.2627 | [5 empty] | 848.1356 | 902.4014 | 1039.7308 | 886.5413 | 935.3644 | 1086.4513 | 964.2081 | 968.8227 | 966.5771 | 976.5153 |  | 1141.5903 | 1104.7578 | 1013.3738 | 1091.1874 | 987.096 | 975.6743 | 969.4366 | 1053.0651 | 1099.5797 | 1048.6385 | 1031.4107 | 952.094 | 1055.7311 | 1036.0359 | 1053.561 | 964.7459 | 977.1845 | 101.3729 | 956.3824 | 892.5609 | 1029.8673 | 1044.2189 | 1011.7807 |  | 930.3563 | 845.7447 | 0.83814 | 18.9703 | 1.588 | 1.2237 | -16.3647 | 3.0857 | 6666.51 | 1.07 | 4.8747 | -3.005 | -17.2434 | 3.1358 | 7.6828 | -34.6437 | 14.1618 |  | 201.117 | 217.8545 | 103.863 | 13.8259 | 255.8697 | 192.3237
42838.5379 | 10165 | 412.2611 | 142.1921 | 92.6949 | 64.2432 | 37.4744 | 28.1174 | 54.8231 | 26.2027 | 100.2088 | 76.5752 | 49.4496 | 29.7285 | 23.4935 | 45.4464 | 551.8382 | 606.2028 | 640.3127 | 965.1392 | 831.677 | 749.8709 | 934.2589 |  | 1147.5517 | 773.5495 | 980.1177 | 1019.554 | 927.25 | 914.3875 | 948.0666 | 803.9263 | 1036.2339 | 1040.5416 | 801.661 | 965.4565 | 977.0175 | 1170.4586 | 660.5617 |  | 812.5893 | 882.4208 | 309.4785 | 804.792 |  | 424.8214 | 637.4685 | 598.7526 | 847.6272 | 923.4446 | 980.8273 | 982.0049 | 49.9622 | 301.4012 | 58.4321 | 525.8724 | 35.948 | 53.2429 | 57.8022 | 91.9354 | 66.1625 |  |  | 4.2209 | -3.1122 | -67.3512 | 2.0962 | 8.9652 | -197.7612 | 32.5886 | -3.2347 | 13.353 | 37.4918 | 33.6586 | 0.0066336 | 0.00041727 | 0.00061605 | 1016.9416 | 970.7084 | 932.421 | 857.739 | 278.6252 | 78.9113 | 39.9308 | 128.3129 | 80.0671 | 52.6437 | 38.3742 | 29.3919 | 27.9931 | 40.4774 | 757.1021 | 673.1348 | 547.4464 | 323.6754 | 248.3629 | 843.5187 | 477.3055 | 96.7176 | 187.6673 | 700.3943 | 182.1382 | 559.5422 | 1037.3511 | 529.562 | 870.5945 | 317.9265 | 1084.1995 | 1095.4347 | 961.9596 | 1070.0548 | 143.8971 | 44.3828 | 762.57 | 1084.2273 | 969.2322 | 761.6324 | 1020.2002 | 875.92 | 782.2391 | 988.0995 | 1022.5534 | 793.2664 | 1020.5741 | 1013.8993 | 666.0007 | 942.5479 | 703.9583 | 698.2145 | 754.7346 |  |  | 790.583 | 1085.0164 | 1008.9988 | 1118.1729 | 770.8504 |  | 785.3109 |  |  | 726.5079 | 741.8061 | 727.3881 | [5 empty] | 848.469 | 902.5363 | 1040.7899 | 887.0018 | 937.6699 | 1087.8582 | 965.7634 | 968.8976 | 966.71 | 976.645 |  | 1141.5708 | 1104.7602 | 1015.0767 | 1093.0048 | 987.4361 | 975.8289 | 969.4506 | 1053.8924 | 1100.0873 | 1050.6964 | 1031.5666 | 954.8723 | 1056.5066 | 1035.4747 | 1054.4304 | 965.0263 | 977.5145 | 106.6898 | 956.8626 | 892.61 | 1031.244 | 1044.4941 | 1012.1753 |  | 930.3376 | 846.3238 | 0.90733 | 18.9722 | 1.5872 | 1.2234 | -16.442 | 3.0858 | 6667.86 | 0.98 | 5.0034 | -3.7099 | -17.2587 | 3.0447 | 7.3891 | -34.7042 | 14.0879 |  | 201.1066 | 215.5012 | 97.7637 | 10.1904 | 256.41 | 192.857
42838.5379 | 10166 | 412.523 | 142.4263 | 92.7462 | 64.2574 | 37.4813 | 28.1287 | 54.844 | 26.2098 | 100.2308 | 76.5832 | 49.4678 | 29.7439 | 23.4976 | 45.4634 | 552.2734 | 606.4066 | 640.4622 | 966.0666 | 834.2006 | 753.415 | 936.3876 |  | 1146.5135 | 773.8494 | 982.0804 | 1020.0888 | 927.0821 | 914.2564 | 948.067 | 804.0045 | 1042.5283 | 1046.619 | 802.1415 | 964.9651 | 975.6544 | 1170.1974 | 660.5832 |  | 812.5756 | 882.544 | 309.6607 | 804.7558 |  | 425.0481 | 638.3224 | 595.3294 | 848.5937 | 923.8689 | 984.6085 | 981.7114 | 50.3604 | 301.634 | 58.4491 | 526.2621 | 35.9636 | 53.2112 | 57.7209 | 91.5511 | 66.1956 |  |  | 3.9252 | -3.2383 | -67.5484 | 1.6782 | 10.1375 | -197.706 | 32.3356 | -3.3471 | 13.1459 | 37.4433 | 33.7176 | 0.0067141 | 0.00040413 | 0.00060948 | 1018.6233 | 970.9858 | 932.6801 | 858.0323 | 279.0807 | 78.9356 | 39.9481 | 128.3631 | 80.0827 | 52.6545 | 38.3864 | 29.3955 | 28.0006 | 40.4872 | 798.4214 | 660.7136 | 533.2975 | 317.0073 | 252.3761 | 849.5263 | 478.7508 | 96.7309 | 187.7914 | 700.7374 | 182.2368 | 559.8166 | 1038.8798 | 529.7476 | 870.7375 | 315.3905 | 1085.8093 | 1096.6392 | 962.6965 | 1071.9243 | 124.5734 | 44.3252 | 762.4961 | 1076.9959 | 969.754 | 761.5691 | 1020.0922 | 876.5809 | 782.7649 | 992.1043 | 1021.624 | 793.4086 | 1031.2153 | 1019.0331 | 669.4634 | 943.2493 | 703.909 | 698.1729 | 757.9467 |  |  | 790.5348 | 1085.2499 | 1021.078 | 1118.3145 | 770.7838 |  | 785.2535 |  |  | 730.4412 | 742.6152 | 729.4441 | [5 empty] | 848.7858 | 902.4347 | 1041.7222 | 887.543 | 933.7496 | 1084.0106 | 967.3276 | 968.9841 | 966.8496 | 976.7863 |  | 1141.6725 | 1105.9767 | 1016.4214 | 1093.8103 | 987.5176 | 976.0768 | 969.4577 | 1054.8333 | 1099.8143 | 1051.8971 | 1031.7064 | 957.2022 | 1057.2129 | 1035.3996 | 1056.0811 | 965.0017 | 977.7843 | 109.7038 | 957.6472 | 892.6549 | 1033.828 | 1045.0748 | 1012.3136 |  | 930.2285 | 846.4387 | 0.73908 | 18.971 | 1.5879 | 1.2254 | -16.3863 | 3.0857 | 6659.31 | 0.68 | 4.825 | -3.7862 | -17.292 | 2.7256 | 7.8692 | -34.7517 | 14.0542 |  | 201.2471 | 215.2562 | 95.7527 | 12.062 | 256.2256 | 193.7645
42838.538 | 10167 | 412.8107 | 142.6414 | 92.7831 | 64.2654 | 37.4797 | 28.1351 | 54.8544 | 26.2104 | 100.2348 | 76.5833 | 49.4721 | 29.7341 | 23.4978 | 45.459 | 552.7506 | 606.6284 | 640.6169 | 966.547 | 833.0832 | 754.2766 | 932.4345 |  | 1145.6574 | 773.8432 | 981.7051 | 1020.5318 | 926.5406 | 914.0926 | 948.3496 | 804.3041 | 1052.2407 | 1051.2025 | 802.4689 | 965.0965 | 969.9674 | 1167.4788 | 660.5884 |  | 812.5686 | 882.6583 | 309.7636 | 804.7219 |  | 425.2255 | 637.7801 | 594.3086 | 851.1956 | 924.107 | 985.1269 | 981.9471 | 51.1624 | 301.9444 | 58.7735 | 526.4805 | 35.9923 | 53.1926 | 57.6526 | 91.1844 | 66.2074 |  |  | 3.8864 | -3.5235 | -67.7376 | 1.6868 | 9.2306 | -197.7698 | 32.2739 | -3.0533 | 13.1856 | 36.5519 | 33.6792 | 0.0067568 | 0.00044191 | 0.00059469 | 1018.5468 | 971.2569 | 933.0321 | 858.4124 | 279.5732 | 78.9503 | 39.9698 | 128.4072 | 80.098 | 52.6716 | 38.3935 | 29.3966 | 28.0029 | 40.4955 | 723.8278 | 649.9386 | 527.3938 | 316.51 | 257.1003 | 853.8221 | 480.3591 | 96.7394 | 187.9392 | 701.1461 | 182.3308 | 560.1453 | 1039.2479 | 529.9551 | 870.8991 | 309.7736 | 1087.5762 | 1097.8665 | 964.2905 | 1073.9936 | 170.2877 | 57.0208 | 762.4346 | 1078.5684 | 970.2504 | 761.5161 | 1013.0086 | 876.5631 | 782.8565 | 993.7234 | 1022.5369 | 793.7559 | 1032.7281 | 1022.1854 | 672.9508 | 942.8907 | 703.8613 | 698.1417 | 760.5134 |  |  | 790.4845 | 1085.4608 | 1027.9094 | 1120.8892 | 770.7142 |  | 785.1962 |  |  | 733.5448 | 744.1327 | 731.5148 | [5 empty] | 849.1238 | 902.4783 | 1042.3133 | 888.1696 | 924.2093 | 1088.1892 | 968.1888 | 969.0596 | 966.9836 | 976.7904 |  | 1141.7268 | 1109.0998 | 1018.8653 | 1093.2684 | 987.4745 | 976.3097 | 969.4714 | 1055.6086 | 1099.1113 | 1052.6568 | 1031.8688 | 960.9454 | 1058.9461 | 1035.4579 | 1058.9469 | 965.1965 | 978.0014 | 112.3093 | 957.9239 | 892.704 | 1035.4473 | 1045.7934 | 1012.3273 |  | 930.2148 | 846.6793 | 1.0951 | 18.9724 | 1.587 | 1.2239 | -16.4517 | 3.0857 | 6616.97 | 1.08 | 4.8016 | -3.9482 | -17.3111 | 2.7317 | 7.5105 | -34.7644 | 14.0437 |  | 201.3743 | 216.7155 | 105.9048 | 13.0523 | 254.3023 | 194.7638
42838.538 | 10168 | 413.1203 | 142.8437 | 92.8125 | 64.2751 | 37.5012 | 28.1395 | 54.8712 | 26.2133 | 100.235 | 76.592 | 49.4832 | 29.748 | 23.5008 | 45.4722 | 553.2179 | 606.8487 | 640.751 | 965.9849 | 833.9773 | 753.3704 | 934.1772 |  | 1143.3284 | 773.5988 | 982.2407 | 1021.0146 | 926.1558 | 913.9528 | 948.4074 | 804.6794 | 1047.1107 | 1049.2557 | 802.4771 | 966.9614 | 962.8054 | 1161.9481 | 660.6096 |  | 812.5714 | 882.8512 | 309.9855 | 804.6866 |  | 424.9398 | 636.951 | 596.9552 | 856.9864 | 925.3911 | 986.4032 | 981.7615 | 52.1926 | 302.3354 | 59.3927 | 526.8737 | 36.025 | 53.2157 | 57.594 | 90.8426 | 66.2334 |  |  | 4.1144 | -3.7305 | -67.7862 | 1.8655 | 9.8694 | -197.7185 | 32.9027 | -3.1749 | 12.9786 | 37.8602 | 33.5304 | 0.0065958 | 0.00037949 | 0.00056019 | 1022.3477 | 971.4199 | 933.2457 | 858.6174 | 280.0431 | 78.9661 | 39.9745 | 128.4506 | 80.1171 | 52.6791 | 38.4007 | 29.3996 | 27.9992 | 40.5035 | 676.823 | 700.3836 | 583.8986 | 322.4223 | 261.4184 | 861.6576 | 483.4489 | 96.7468 | 188.0503 | 701.5341 | 182.4334 | 560.4201 | 1040.506 | 530.1531 | 871.0462 | 304.5759 | 1089.3395 | 1098.7055 | 967.3068 | 1075.4559 | 161.1434 | 57.8994 | 762.3757 | 1087.6755 | 971.059 | 761.4394 | 1010.1808 | 876.6215 | 782.638 | 994.5408 | 1023.0385 | 794.1156 | 1027.8474 | 1020.6496 | 676.7356 | 941.8693 | 703.8299 | 698.1221 | 763.1312 |  |  | 790.4224 | 1085.941 | 1022.9769 | 1120.7762 | 770.6347 |  | 785.1174 |  |  | 736.82 | 746.3427 | 734.0475 | [5 empty] | 849.3909 | 902.841 | 1042.5737 | 888.7853 | 916.6614 | 1091.8378 | 968.485 | 969.1952 | 967.1056 | 977.0379 |  | 1140.9923 | 1112.2524 | 1018.9571 | 1091.8603 | 987.8244 | 976.5131 | 969.4928 | 1056.0196 | 1098.2932 | 1053.0927 | 1032.0544 | 962.6609 | 1059.9814 | 1035.8376 | 1060.7235 | 965.6188 | 978.2339 | 116.1299 | 958.2357 | 892.7279 | 1036.1607 | 1046.9308 | 1012.58 |  | 930.0586 | 846.8945 | 0.98265 | 18.9717 | 1.5879 | 1.2253 | -16.4122 | 3.0857 | 6547.26 | 1.01 | 4.9406 | -4.0607 | -17.3094 | 2.8715 | 7.77 | -34.7775 | 14.187 |  | 201.6626 | 216.78 | 114.5684 | 7.4189 | 250.4208 | 195.7817
42838.538 | 10169 | 413.425 | 143.0591 | 92.8422 | 64.2777 | 37.5021 | 28.1423 | 54.8735 | 26.2143 | 100.2394 | 76.5927 | 49.4861 | 29.7417 | 23.5014 | 45.48 | 553.7009 | 607.0338 | 640.9114 | 966.0365 | 835.1268 | 755.2479 | 931.4811 |  | 1137.278 | 773.4878 | 984.2002 | 1020.6418 | 925.9459 | 913.8105 | 948.0894 | 805.0534 | 1046.107 | 1050.9453 | 802.0769 | 967.5941 | 958.6966 | 1156.1722 | 660.6249 |  | 812.5681 | 882.9286 | 310.146 | 804.6274 |  | 424.4211 | 636.2094 | 602.6076 | 861.8595 | 926.7961 | 988.6176 | 982.0041 | 53.1838 | 302.8089 | 59.58 | 527.0352 | 36.0333 | 53.2456 | 57.5443 | 90.5582 | 66.2969 |  |  | 4.0132 | -3.8159 | -67.593 | 1.719 | 9.5796 | -197.8 | 32.95 | -3.2846 | 13.0914 | 36.6992 | 33.5225 | 0.0067289 | 0.00053226 | 0.00055526 | 1022.0918 | 971.6731 | 933.539 | 858.8924 | 280.5077 | 78.9775 | 39.9957 | 128.4823 | 80.1314 | 52.6844 | 38.3978 | 29.4037 | 27.9986 | 40.5117 | 742.1436 | 707.3864 | 632.1572 | 353.2439 | 267.889 | 869.5418 | 487.3946 | 96.7621 | 188.1651 | 701.9175 | 182.5268 | 560.6943 | 1042.9764 | 530.3514 | 871.2031 | 295.9255 | 1090.383 | 1099.7135 | 972.4382 | 1076.1679 | 151.3203 | 55.5105 | 762.3058 | 1085.0274 | 970.9786 | 761.3668 | 1004.8104 | 876.4229 | 782.5184 | 997.561 | 1023.9294 | 794.3472 | 1028.2895 | 1020.0585 | 681.0404 | 938.5756 | 703.7908 | 698.0714 | 765.404 |  |  | 790.3648 | 1085.8793 | 1008.8512 | 1117.8089 | 770.5563 |  | 785.0584 |  |  | 740.3159 | 749.0019 | 737.2875 | [5 empty] | 849.6757 | 903.5862 | 1043.1838 | 889.4637 | 916.9937 | 1093.1896 | 968.7694 | 969.2946 | 967.1749 | 977.0657 |  | 1140.194 | 1113.2444 | 1019.6628 | 1091.1003 | 987.5036 | 976.611 | 969.5202 | 1056.295 | 1097.8059 | 1053.5393 | 1032.1003 | 963.0391 | 1060.6458 | 1036.4656 | 1059.4982 | 965.8974 | 978.4335 | 119.7424 | 958.2614 | 892.7563 | 1035.299 | 1048.3269 | 1013.0677 |  | 930.0202 | 847.1085 | 0.81013 | 18.9716 | 1.5876 | 1.2254 | -16.3943 | 3.0858 | 6535.18 | 0.91 | 4.8788 | -4.1052 | -17.2777 | 2.7553 | 7.6618 | -34.8153 | 14.2097 |  | 201.6274 | 215.273 | 110.8271 | 2.8859 | 246.4136 | 196.3902
42838.538 | 10170 | 413.7445 | 143.2623 | 92.879 | 64.2861 | 37.501 | 28.1379 | 54.8845 | 26.2184 | 100.2468 | 76.5968 | 49.4881 | 29.7481 | 23.4989 | 45.494 | 554.2044 | 607.2582 | 641.0648 | 967.2061 | 836.9488 | 756.4226 | 933.4723 |  | 1143.402 | 773.4397 | 986.2717 | 1019.5593 | 925.6304 | 913.6678 | 947.9626 | 805.225 | 1046.8011 | 1049.2767 | 802.1198 | 969.7567 | 956.8531 | 1151.3391 | 660.6221 |  | 812.5572 | 882.9122 | 310.2303 | 804.5647 |  | 423.5617 | 635.9509 | 603.4845 | 866.4112 | 926.9902 | 989.1409 | 981.8492 | 53.5593 | 303.202 | 59.4394 | 527.166 | 36.0396 | 53.2474 | 57.5066 | 90.3205 | 66.3395 |  |  | 4.1663 | -3.6556 | -67.9656 | 1.7361 | 10.192 | -197.754 | 32.1779 | -3.1328 | 12.9067 | 36.2705 | 33.7238 | 0.0066878 | 0.0003417 | 0.00056348 | 1018.6859 | 971.9539 | 933.6821 | 859.1311 | 281.0012 | 78.9888 | 40.0033 | 128.523 | 80.1394 | 52.6901 | 38.3994 | 29.3957 | 27.9895 | 40.5159 | 778.0365 | 704.965 | 637.261 | 369.3772 | 276.5055 | 875.9384 | 490.6718 | 96.7725 | 188.2743 | 702.3228 | 182.6182 | 560.9574 | 1044.9314 | 530.5512 | 871.3642 | 286.9999 | 1091.2034 | 1100.8124 | 973.7444 | 1076.3931 | 161.5527 | 53.4162 | 762.2386 | 1081.3603 | 970.7517 | 761.296 | 997.9452 | 876.0329 | 782.524 | 999.8489 | 1025.8383 | 794.4177 | 1029.5928 | 1017.8719 | 685.6369 | 936.7871 | 703.7275 | 698.0075 | 767.4735 |  |  | 790.306 | 1085.9475 | 1020.3168 | 1116.9876 | 770.4977 |  | 784.9995 |  |  | 743.629 | 751.1992 | 740.0873 | [5 empty] | 850.0019 | 903.4698 | 1043.704 | 889.8869 | 919.9828 | 1093.5422 | 969.1903 | 969.3484 | 967.2809 | 977.0801 |  | 1139.2647 | 1113.3823 | 1019.4255 | 1090.5695 | 987.4846 | 976.8045 | 969.5294 | 1056.1565 | 1097.4741 | 1054.4359 | 1032.2306 | 963.1106 | 1060.4447 | 1036.9344 | 1058.6761 | 965.9024 | 978.6144 | 120.4145 | 958.3435 | 892.7469 | 1033.61 | 1048.7589 | 1012.8104 |  | 929.9447 | 847.3513 | 0.73352 | 18.9707 | 1.5874 | 1.2253 | -16.4437 | 3.0857 | 6499.82 | 0.89 | 4.9708 | -4.0175 | -17.3228 | 2.7686 | 7.9045 | -34.8184 | 14.0451 |  | 201.6697 | 214.4308 | 109.7326 | 3.012 | 243.0964 | 196.8788
42838.538 | 10171 | 414.1116 | 143.4608 | 92.9095 | 64.2928 | 37.5075 | 28.1435 | 54.9033 | 26.2161 | 100.2558 | 76.6016 | 49.4969 | 29.7594 | 23.4981 | 45.4988 | 554.7009 | 607.4919 | 641.2254 | 968.7753 | 841.5536 | 759.8667 | 926.6357 |  | 1159.5698 | 773.3198 | 986.8573 | 1020.0187 | 925.4705 | 913.5272 | 947.9532 | 805.3948 | 1041.1627 | 1043.7685 | 802.4827 | 971.7513 | 956.8409 | 1147.0817 | 660.6572 |  | 812.5433 | 882.7131 | 310.4284 | 804.5395 |  | 423.3362 | 635.4268 | 602.4331 | 866.8536 | 927.2535 | 988.239 | 981.3277 | 53.9141 | 303.4313 | 59.5878 | 527.2784 | 36.0626 | 53.2493 | 57.4791 | 90.1241 | 66.3897 |  |  | 4.1907 | -3.1667 | -67.0844 | 1.8005 | 10.2419 | -197.7822 | 32.8114 | -3.485 | 13.4516 | 37.7135 | 33.6106 | 0.0067272 | 0.00049284 | 0.00055691 | 1016.9464 | 972.2484 | 933.8947 | 859.4197 | 280.9679 | 79.0094 | 40.0192 | 128.5656 | 80.161 | 52.7014 | 38.4122 | 29.4064 | 28.0021 | 40.5294 | 843.4049 | 720.504 | 667.7977 | 366.9823 | 279.2567 | 882.5291 | 494.2533 | 96.785 | 188.3758 | 702.83 | 182.7238 | 561.243 | 1044.2808 | 530.7632 | 871.5256 | 279.7539 | 1091.6753 | 1102.1916 | 975.0874 | 1076.0493 | 165.7346 | 54.7291 | 762.1799 | 1071.0105 | 970.27 | 761.2376 | 1004.5667 | 875.9916 | 782.4104 | 1000.8777 | 1026.6026 | 794.6526 | 1022.5751 | 1010.6723 | 689.9486 | 936.4105 | 703.695 | 697.9929 | 769.8394 |  |  | 790.2449 | 1085.9785 | 1028.7986 | 1117.145 | 770.4303 |  | 784.9447 |  |  | 747.1753 | 753.4801 | 742.9936 | [5 empty] | 850.2592 | 903.3745 | 1044.1388 | 890.2388 | 920.4766 | 1091.5347 | 969.7454 | 969.3838 | 967.363 | 977.2229 |  | 1137.9064 | 1114.4554 | 1019.5266 | 1090.513 | 987.8425 | 976.9931 | 969.5261 | 1056.3009 | 1097.8024 | 1055.3626 | 1032.4469 | 962.1555 | 1058.9686 | 1037.4622 | 1060.5767 | 966.6228 | 978.7714 | 121.7434 | 958.1149 | 892.7729 | 1032.4386 | 1048.7561 | 1012.5976 |  | 929.7648 | 847.4463 | 0.89324 | 18.9718 | 1.5879 | 1.2234 | -16.4108 | 3.0858 | 6494.11 | 1.17 | 4.9852 | -3.7381 | -17.2052 | 2.8186 | 7.921 | -34.8085 | 14.1776 |  | 201.6899 | 214.2955 | 105.4893 | 0.38155 | 240.2003 | 197.1734
42838.538 | 10172 | 414.495 | 143.6754 | 92.9534 | 64.3141 | 37.5101 | 28.1565 | 54.9213 | 26.2243 | 100.2678 | 76.6115 | 49.5079 | 29.7626 | 23.5028 | 45.5138 | 555.1736 | 607.6663 | 641.3733 | 968.3144 | 842.4881 | 766.2199 | 925.6985 |  | 1160.1568 | 773.2226 | 986.4821 | 1021.0745 | 925.2898 | 913.4169 | 947.534 | 805.6963 | 1037.3966 | 1041.0193 | 802.834 | 974.3795 | 961.8204 | 1144.5579 | 660.6411 |  | 812.5303 | 882.6536 | 310.6307 | 804.5183 |  | 423.7819 | 635.9673 | 599.1734 | 865.9458 | 927.4946 | 990.0103 | 979.817 | 55.0827 | 303.8177 | 60.7562 | 527.5315 | 36.0877 | 53.2507 | 57.4532 | 89.9456 | 66.2064 |  |  | 4.1729 | -4.109 | -67.6174 | 1.5179 | 10.6697 | -197.7395 | 32.2988 | -3.1092 | 13.0587 | 36.576 | 33.5443 | 0.0067568 | 0.0004567 | 0.00055362 | 1021.4833 | 972.3034 | 934.1342 | 859.6832 | 280.7457 | 79.0203 | 40.0279 | 128.6041 | 80.1737 | 52.7025 | 38.4168 | 29.4055 | 27.9964 | 40.5303 | 830.0295 | 701.9874 | 609.9574 | 362.8987 | 274.4917 | 889.3571 | 496.7878 | 96.7989 | 188.4871 | 703.2322 | 182.8369 | 561.5471 | 1043.0365 | 530.9944 | 871.7256 | 270.4182 | 1091.8316 | 1103.1976 | 977.8392 | 1075.4197 | 158.0698 | 41.4739 | 762.1171 | 1062.0651 | 970.4164 | 761.1848 | 1016.3893 | 876.1446 | 782.3051 | 999.3851 | 1026.6043 | 794.9563 | 1021.4934 | 1009.8853 | 694.1711 | 936.2209 | 703.6572 | 697.7005 | 771.8367 |  |  | 790.1796 | 1086.1659 | 1029.8116 | 1117.1241 | 770.36 |  | 785.328 |  |  | 749.4571 | 757.356 | 746.4636 | [5 empty] | 850.4244 | 903.5801 | 1044.821 | 890.6889 | 921.0629 | 1078.5743 | 970.3148 | 969.4538 | 967.4757 | 977.1876 |  | 1138.6941 | 1114.5359 | 1019.5575 | 1090.4532 | 987.707 | 977.0797 | 969.5642 | 1056.7318 | 1097.2783 | 1056.2263 | 1032.6063 | 962.9156 | 1058.7815 | 1037.957 | 1060.8679 | 966.6455 | 978.9252 | 125.1397 | 956.0831 | 892.7936 | 1033.3333 | 1049.0936 | 1012.7284 |  | 930.1036 | 847.7199 | 0.62408 | 18.9717 | 1.5874 | 1.2229 | -16.3616 | 3.0857 | 6505.11 | 0.62 | 4.9738 | -4.2594 | -17.2785 | 2.5888 | 8.0905 | -34.8292 | 14.0763 |  | 201.8037 | 214.254 | 110.1457 | 7.3509 | 238.4955 | 197.2854
42838.538 | 10173 | 414.8613 | 143.8971 | 92.9923 | 64.3148 | 37.5203 | 28.1519 | 54.9244 | 26.2231 | 100.259 | 76.6176 | 49.5219 | 29.7608 | 23.5157 | 45.518 | 555.6316 | 607.8313 | 641.4836 | 967.8313 | 840.9264 | 770.5597 | 926.2536 |  | 1156.1881 | 772.8057 | 986.0517 | 1020.8255 | 925.224 | 913.2833 | 947.0823 | 806.06 | 1037.6495 | 1038.8146 | 802.8058 | 972.2103 | 970.1978 | 1143.3156 | 660.6951 |  | 812.5149 | 883.0085 | 310.7754 | 804.4332 |  | 423.595 | 637.2713 | 597.4049 | 867.9419 | 927.405 | 989.8359 | 979.3161 | 56.1115 | 304.1684 | 61.3432 | 527.7161 | 36.11 | 53.2624 | 57.4302 | 89.805 | 66.19 |  |  | 4.1433 | -3.9467 | -67.7304 | 1.6296 | 10.0855 | -197.7842 | 32.4966 | -3.4469 | 13.1523 | 36.4426 | 33.5803 | 0.0067683 | 0.00042877 | 0.00058648 | 1023.1103 | 972.4551 | 934.3082 | 859.862 | 280.4379 | 79.044 | 40.0397 | 128.6524 | 80.1943 | 52.7155 | 38.4136 | 29.4038 | 27.994 | 40.5397 | 834.5525 | 686.2788 | 574.8504 | 341.7571 | 267.2091 | 894.9464 | 498.3259 | 96.8 | 188.5981 | 703.4448 | 182.9265 | 561.7905 | 1039.8745 | 531.1779 | 871.8695 | 263.124 | 1091.5218 | 1103.2322 | 978.611 | 1074.7197 | 152.4824 | 42.7636 | 761.9655 | 1057.2387 | 971.2676 | 760.971 | 1027.5954 | 876.4642 | 782.0575 | 998.4119 | 1026.3515 | 795.2088 | 1023.305 | 1009.4497 | 699.1677 | 935.2256 | 703.6829 | 696.5904 | 774.0347 |  |  | 790.1285 | 1086.4432 | 1030.1072 | 1116.0223 | 769.4739 |  | 785.4949 |  |  | 752.4865 | 762.2316 | 749.9008 | [5 empty] | 850.4908 | 903.7184 | 1045.0618 | 891.0966 | 922.2084 | 1076.399 | 970.2495 | 969.5274 | 967.6608 | 977.2406 |  | 1137.9711 | 1114.5727 | 1019.3561 | 1090.1782 | 987.76 | 977.2463 | 969.5912 | 1057.1164 | 1096.6876 | 1056.6656 | 1032.7239 | 965.9974 | 1059.8775 | 1038.6657 | 1060.8709 | 966.271 | 979.003 | 123.1787 | 955.8333 | 892.785 | 1034.9536 | 1050.1281 | 1013.2003 |  | 929.7028 | 847.8177 | 0.6558 | 18.9713 | 1.5884 | 1.2242 | -16.4055 | 3.0856 | 6482.5 | 0.95 | 4.9552 | -4.1774 | -17.3053 | 2.6843 | 7.8653 | -34.8307 | 14.1184 |  | 201.9708 | 213.5446 | 112.2701 | 11.5823 | 237.6615 | 197.1176
42838.538 | 10174 | 415.1813 | 144.1432 | 93.0391 | 64.3255 | 37.5237 | 28.1594 | 54.9411 | 26.2315 | 100.2784 | 76.6347 | 49.5275 | 29.7735 | 23.5151 | 45.5309 | 556.097 | 608.0213 | 641.5215 | 968.3004 | 835.2959 | 773.285 | 934.0405 |  | 1152.6308 | 772.2919 | 986.1244 | 1021.1168 | 924.9862 | 913.1769 | 946.9844 | 806.3507 | 1038.467 | 1042.3209 | 802.3536 | 971.6229 | 977.7104 | 1137.6486 | 660.6423 |  | 812.5156 | 883.4567 | 310.9394 | 804.454 |  | 423.9639 | 638.2701 | 597.1253 | 872.1225 | 927.651 | 989.1427 | 979.6508 | 55.5294 | 304.4375 | 60.8378 | 528.1204 | 36.1167 | 53.322 | 57.4152 | 89.6914 | 66.0873 |  |  | 4.0849 | -3.1358 | -66.84 | 1.7656 | 9.3115 | -197.71 | 32.7864 | -3.1709 | 13.1344 | 36.0163 | 33.6249 | 0.0066681 | 0.00032363 | 0.00057005 | 1024.6008 | 972.5905 | 934.5249 | 860.0954 | 280.0923 | 79.063 | 40.0553 | 128.6946 | 80.2093 | 52.7227 | 38.4174 | 29.409 | 28.0003 | 40.5439 | 866.8996 | 692.0638 | 588.0487 | 330.0334 | 266.4874 | 899.2057 | 499.9302 | 96.8059 | 188.7447 | 703.6086 | 183.0278 | 562.0805 | 1037.928 | 531.3891 | 872.0325 | 256.165 | 1091.2491 | 1103.3021 | 979.7436 | 1074.3517 | 154.3174 | 58.2579 | 761.5192 | 1055.8009 | 971.78 | 760.2138 | 1021.9198 | 876.201 | 781.4692 | 997.9013 | 1026.5332 | 795.396 | 1025.5812 | 1011.7593 | 704.0349 | 936.3212 | 703.6045 | 696.4527 | 776.6588 |  |  | 790.0728 | 1086.765 | 1029.7757 | 1116.1369 | 768.9015 |  | 785.1006 |  |  | 755.8507 | 768.6449 | 754.3208 | [5 empty] | 850.6836 | 903.9262 | 1045.2642 | 891.4795 | 922.6535 | 1086.5083 | 969.7308 | 969.5932 | 967.7748 | 977.3813 |  | 1137.3376 | 1115.6555 | 1020.5797 | 1089.7542 | 987.5334 | 977.3904 | 969.6128 | 1057.4407 | 1095.9805 | 1057.5025 | 1032.9135 | 968.3127 | 1061.8485 | 1039.8121 | 1062.4193 | 966.11 | 979.0646 | 125.2869 | 957.2525 | 892.804 | 1036.2155 | 1051.5952 | 1013.2782 |  | 929.9499 | 848.0256 | 0.94518 | 18.9719 | 1.5877 | 1.2232 | -16.4793 | 3.0856 | 6475.03 | 0.75 | 4.9199 | -3.7256 | -17.2006 | 2.7956 | 7.5554 | -34.8146 | 14.1773 |  | 202.1648 | 213.6266 | 110.6972 | 10.4617 | 233.8727 | 196.9631
42838.538 | 10175 | 415.4341 | 144.3579 | 93.0694 | 64.3343 | 37.535 | 28.1611 | 54.9519 | 26.2268 | 100.2772 | 76.6336 | 49.5369 | 29.7808 | 23.5085 | 45.5351 | 556.5597 | 608.2207 | 641.6444 | 966.8289 | 835.0307 | 774.0656 | 933.7051 |  | 1156.17 | 771.731 | 987.3308 | 1021.9392 | 924.6852 | 913.058 | 947.1073 | 806.6056 | 1039.0022 | 1044.7429 | 802.1072 | 968.9442 | 980.762 | 1128.5146 | 660.6861 |  | 812.5047 | 883.3295 | 311.0357 | 804.4718 |  | 423.5085 | 638.8865 | 596.8074 | 872.2484 | 928.3577 | 987.723 | 979.3051 | 54.1949 | 304.7026 | 60.8234 | 528.6493 | 36.1111 | 53.3749 | 57.399 | 89.6039 | 66.0481 |  |  | 4.0697 | -2.5957 | -67.6883 | 1.7242 | 9.5362 | -197.7862 | 32.6359 | -3.2577 | 13.1414 | 36.695 | 33.5718 | 0.0068209 | 0.00051912 | 0.00058976 | 1022.1833 | 972.7402 | 934.5572 | 860.3304 | 279.7917 | 79.0768 | 40.0604 | 128.7299 | 80.2191 | 52.7313 | 38.4258 | 29.4144 | 28.0097 | 40.5495 | 876.9978 | 690.5206 | 587.9841 | 345.4212 | 272.7543 | 903.0327 | 502.7308 | 96.8274 | 188.89 | 703.7854 | 183.1236 | 562.3556 | 1037.1327 | 531.6066 | 872.1924 | 248.3776 | 1091.2882 | 1103.1541 | 979.8974 | 1074.3359 | 140.361 | 43.9267 | 761.4504 | 1062.9822 | 972.2302 | 760.1579 | 1010.1132 | 876.218 | 780.9737 | 997.5592 | 1026.2091 | 795.6877 | 1026.186 | 1013.3071 | 709.1116 | 935.3202 | 703.5548 | 696.3838 | 778.5207 |  |  | 790.0203 | 1086.745 | 1029.451 | 1117.2356 | 768.8344 |  | 784.9799 |  |  | 758.8866 | 775.0584 | 759.0998 | [5 empty] | 850.8854 | 904.5739 | 1045.526 | 891.8225 | 923.365 | 1093.5253 | 970.1715 | 969.6636 | 967.9185 | 977.4738 |  | 1137.0112 | 1117.81 | 1026.3023 | 1089.3311 | 987.7648 | 977.5107 | 969.6423 | 1057.6313 | 1095.5095 | 1057.973 | 1033.1071 | 971.4489 | 1063.0752 | 1040.7424 | 1063.4378 | 966.3583 | 979.1298 | 127.6903 | 957.5671 | 892.8222 | 1037.3817 | 1052.9536 | 1013.3283 |  | 929.3346 | 848.1346 | 0.82108 | 18.9714 | 1.5885 | 1.2245 | -16.4125 | 3.0857 | 6464.41 | 0.8 | 4.9111 | -3.3908 | -17.3153 | 2.7636 | 7.6417 | -34.8017 | 14.1368 |  | 202.1543 | 214.3351 | 111.4059 | 11.0751 | 227.8577 | 196.9872
42838.5381 | 10176 | 415.6179 | 144.5624 | 93.1057 | 64.3359 | 37.5352 | 28.1594 | 54.9636 | 26.2236 | 100.2808 | 76.6346 | 49.5388 | 29.7691 | 23.5098 | 45.5425 | 557.0212 | 608.4092 | 641.7947 | 965.8534 | 830.886 | 774.0715 | 940.7918 |  | 1168.4211 | 771.0491 | 988.5616 | 1021.8193 | 924.4331 | 912.935 | 947.1639 | 806.9575 | 1040.7523 | 1047.3325 | 801.572 | 967.6745 | 989.0052 | 1119.1661 | 660.6847 |  | 812.505 | 883.6649 | 311.2981 | 804.4781 |  | 423.6652 | 638.9163 | 600.1131 | 871.2814 | 928.6051 | 987.9954 | 980.1989 | 53.6674 | 304.8046 | 60.9956 | 528.7918 | 36.0914 | 53.4439 | 57.3805 | 89.5348 | 66.0361 |  |  | 4.0842 | -1.7822 | -67.9906 | 2.1448 | 10.169 | -197.7284 | 32.5492 | -3.3517 | 12.9813 | 36.5401 | 33.7592 | 0.0066319 | 0.00036306 | 0.00060948 | 1020.9853 | 972.9967 | 934.8226 | 860.6524 | 279.5482 | 79.0993 | 40.0769 | 128.7664 | 80.2275 | 52.7506 | 38.4368 | 29.4049 | 28.0022 | 40.5628 | 839.2948 | 677.995 | 557.3515 | 339.4931 | 275.2759 | 904.6664 | 504.1486 | 96.8355 | 189.0478 | 703.994 | 183.2219 | 562.6382 | 1036.9631 | 531.8089 | 872.3695 | 239.2017 | 1091.3885 | 1102.8342 | 979.8378 | 1073.9381 | 139.2876 | 37.5311 | 761.3816 | 1063.7595 | 972.3697 | 760.1003 | 1027.1909 | 876.8215 | 780.1522 | 998.3693 | 1025.5856 | 795.9997 | 1028.8189 | 1013.2236 | 714.3368 | 934.9975 | 703.5082 | 696.3391 | 780.9732 |  |  | 789.9657 | 1086.8374 | 1029.4527 | 1117.4211 | 768.7898 |  | 784.9059 |  |  | 762.6145 | 780.5767 | 763.5038 | [5 empty] | 851.1354 | 906.1414 | 1045.8766 | 892.1186 | 924.1031 | 1096.6994 | 970.7745 | 969.7242 | 968.0534 | 977.476 |  | 1136.0373 | 1120.0664 | 1026.4262 | 1089.0508 | 987.4538 | 977.6612 | 969.659 | 1057.8799 | 1095.2236 | 1057.2009 | 1033.261 | 975.5725 | 1064.1431 | 1041.5557 | 1065.1127 | 966.7423 | 979.175 | 131.6923 | 957.2592 | 892.8358 | 1038.7927 | 1054.0428 | 1013.3071 |  | 929.2814 | 848.3455 | 0.63316 | 18.971 | 1.5871 | 1.2229 | -16.4211 | 3.0857 | 6447.52 | 0.6 | 4.9199 | -2.8097 | -17.3542 | 3.0823 | 7.892 | -34.8004 | 14.1195 |  | 202.2111 | 214.4533 | 116.3808 | 14.7869 | 221.8173 | 197.0588
42838.5381 | 10177 | 415.7843 | 144.7812 | 93.1359 | 64.3383 | 37.5326 | 28.1579 | 54.9718 | 26.2322 | 100.2826 | 76.6324 | 49.5426 | 29.7702 | 23.5034 | 45.5481 | 557.4865 | 608.599 | 641.9673 | 966.7381 | 833.6334 | 777.6535 | 945.9908 |  | 1181.0701 | 770.4387 | 988.5587 | 1021.6842 | 924.2291 | 912.833 | 947.0862 | 807.2595 | 1040.7296 | 1048.1213 | 800.6195 | 967.4666 | 988.1818 | 1110.9409 | 660.6738 |  | 812.4989 | 883.9332 | 311.5226 | 804.3445 |  | 423.9381 | 638.3168 | 598.9311 | 870.3399 | 929.3955 | 990.9561 | 981.0091 | 53.8125 | 304.753 | 60.5802 | 528.6288 | 36.0908 | 53.5462 | 57.3703 | 89.4824 | 65.933 |  |  | 4.0763 | -2.1942 | -67.4682 | 1.8537 | 10.5606 | -197.6968 | 32.7089 | -3.211 | 13.5793 | 36.9673 | 33.7507 | 0.0067929 | 0.00042384 | 0.00057662 | 1019.01 | 973.4038 | 935.1207 | 861.0074 | 279.2893 | 79.1117 | 40.0788 | 128.8145 | 80.2525 | 52.7502 | 38.4414 | 29.4068 | 28.0024 | 40.5586 | 805.0747 | 666.9427 | 518.393 | 335.7632 | 266.0859 | 905.7903 | 504.3295 | 96.8498 | 189.2217 | 704.2475 | 183.3388 | 562.9521 | 1036.8777 | 532.0259 | 872.5742 | 232.5096 | 1091.103 | 1102.1764 | 980.1913 | 1073.4435 | 141.2459 | 42.3155 | 761.3349 | 1055.8402 | 973.0697 | 760.0525 | 1024.1668 | 876.9836 | 779.4984 | 998.4363 | 1025.6879 | 796.1179 | 1030.8192 | 1013.3159 | 719.2715 | 934.3658 | 703.4826 | 696.3234 | 783.3363 |  |  | 789.915 | 1087.109 | 1029.1284 | 1116.028 | 768.7409 |  | 784.8519 |  |  | 766.3283 | 785.978 | 767.6544 | [5 empty] | 851.4294 | 908.7422 | 1046.1023 | 892.3432 | 924.7659 | 1095.5568 | 971.4564 | 969.7855 | 968.1785 | 977.57 |  | 1135.7219 | 1121.1352 | 1024.5777 | 1088.6836 | 987.2687 | 977.7903 | 969.6948 | 1058.2753 | 1095.1531 | 1056.7289 | 1033.5068 | 979.8193 | 1066.1587 | 1042.6841 | 1065.5307 | 965.7129 | 979.2079 | 134.3787 | 957.0778 | 892.8747 | 1039.5064 | 1055.3506 | 1013.2976 |  | 929.4013 | 848.4915 | 0.6302 | 18.9714 | 1.5882 | 1.2261 | -16.4186 | 3.0856 | 6468.74 | 0.72 | 4.915 | -3.1165 | -17.2817 | 2.8645 | 8.052 | -34.8384 | 14.1707 |  | 202.375 | 213.5753 | 120.725 | 19.155 | 216.6019 | 196.9002
42838.5381 | 10178 | 415.9435 | 144.9942 | 93.1694 | 64.3512 | 37.544 | 28.165 | 54.9854 | 26.2342 | 100.2943 | 76.6407 | 49.5467 | 29.7805 | 23.5007 | 45.5582 | 557.9421 | 608.6793 | 642.134 | 968.8374 | 838.4242 | 781.4155 | 949.0248 |  | 1181.4545 | 769.7642 | 987.4326 | 1022.2446 | 924.1038 | 912.7199 | 947.0867 | 807.3196 | 1040.7363 | 1050.2018 | 799.7842 | 967.963 | 983.3914 | 1104.4188 | 660.6973 |  | 812.4898 | 883.9605 | 311.7083 | 804.2879 |  | 424.5253 | 639.1949 | 596.7149 | 868.7336 | 930.7233 | 995.3824 | 981.1135 | 53.8051 | 304.7799 | 59.603 | 528.6961 | 36.089 | 53.6286 | 57.37 | 89.4416 | 66.0176 |  |  | 4.0139 | -2.3059 | -67.2835 | 1.5041 | 9.782 | -197.7178 | 32.8212 | -2.8069 | 13.453 | 37.1035 | 33.6174 | 0.0066286 | 0.00033842 | 0.00057498 | 1023.8972 | 973.7049 | 935.4143 | 861.3048 | 279.0646 | 79.134 | 40.0914 | 128.8644 | 80.2718 | 52.7636 | 38.4521 | 29.4229 | 28.0047 | 40.5786 | 796.3541 | 654.121 | 519.1121 | 322.0028 | 259.4147 | 906.6025 | 504.5693 | 96.8581 | 189.3643 | 704.5056 | 183.4327 | 563.2265 | 1036.4154 | 532.2243 | 872.7387 | 227.5283 | 1090.7478 | 1101.7828 | 981.5874 | 1073.269 | 159.2234 | 38.0562 | 761.2985 | 1058.1216 | 973.5877 | 759.9953 | 1017.2059 | 877.1563 | 778.7745 | 996.8967 | 1025.9501 | 795.9653 | 1028.6388 | 1014.6465 | 722.8022 | 935.8514 | 703.4638 | 696.2867 | 784.8911 |  |  | 789.8472 | 1087.3228 | 1015.8647 | 1116.149 | 768.6734 |  | 784.7568 |  |  | 769.0863 | 791.1977 | 771.6827 | [5 empty] | 851.7315 | 912.5079 | 1046.3225 | 892.6456 | 925.252 | 1092.9892 | 971.7854 | 969.8453 | 968.2859 | 977.5934 |  | 1135.8798 | 1122.1148 | 1022.3521 | 1088.6046 | 987.4237 | 977.968 | 969.7213 | 1058.6113 | 1094.9906 | 1057.109 | 1033.7139 | 980.6354 | 1067.9218 | 1043.1448 | 1065.5881 | 965.9874 | 979.247 | 136.3638 | 957.6177 | 892.9006 | 1039.5988 | 1056.3502 | 1013.4765 |  | 929.2489 | 848.7287 | 0.88415 | 18.9724 | 1.588 | 1.2235 | -16.3903 | 3.0856 | 6479.12 | 0.85 | 4.8772 | -3.1964 | -17.2664 | 2.5816 | 7.763 | -34.9012 | 14.2199 |  | 202.5049 | 214.0207 | 122.0863 | 19.1273 | 212.5278 | 196.6907
42838.5381 | 10179 | 416.1268 | 145.2111 | 93.2134 | 64.3737 | 37.5598 | 28.1693 | 55.0091 | 26.2448 | 100.3009 | 76.6484 | 49.5637 | 29.7968 | 23.5174 | 45.5781 | 558.4044 | 608.8127 | 642.3029 | 969.669 | 840.0822 | 783.3124 | 953.4702 |  | 1182.0213 | 769.0449 | 986.4149 | 1022.5348 | 924.0694 | 912.5777 | 947.1053 | 807.1862 | 1039.8989 | 1049.3237 | 799.1721 | 969.0395 | 978.144 | 1089.8125 | 660.7419 |  | 812.4877 | 884.1098 | 311.9073 | 804.1663 |  | 424.6902 | 639.9625 | 595.6096 | 867.8255 | 929.7777 | 993.1055 | 981.1297 | 52.7095 | 304.8698 | 60.6522 | 528.8182 | 36.0908 | 53.694 | 57.3598 | 89.4151 | 65.9909 |  |  | 4.0987 | -2.4452 | -67.6009 | 1.8806 | 8.8686 | -197.7606 | 32.7963 | -2.7734 | 13.2331 | 37.0225 | 33.6695 | 0.0066648 | 0.00050269 | 0.00058155 | 1023.2551 | 973.898 | 935.7562 | 861.6165 | 278.8937 | 79.1442 | 40.0991 | 128.9026 | 80.2841 | 52.7702 | 38.4497 | 29.4115 | 28.0037 | 40.5823 | 808.2194 | 676.0122 | 516.3679 | 299.8754 | 251.4951 | 909.995 | 504.7887 | 96.8654 | 189.5084 | 704.7989 | 183.5209 | 563.4887 | 1035.5932 | 532.417 | 872.904 | 223.2023 | 1090.4568 | 1102.0407 | 983.2831 | 1073.3748 | 155.3396 | 48.0326 | 761.2422 | 1070.6081 | 973.8821 | 759.9702 | 1024.2452 | 877.6871 | 777.9013 | 995.3693 | 1025.9261 | 795.7433 | 1025.4916 | 1015.064 | 728.047 | 936.8509 | 703.4547 | 696.3031 | 786.2279 |  |  | 789.8019 | 1087.3035 | 1026.3391 | 1116.4056 | 768.6618 |  | 784.7096 |  |  | 771.6666 | 796.3597 | 775.7062 | [5 empty] | 852.0301 | 912.4411 | 1046.4097 | 892.9714 | 925.6752 | 1093.2879 | 971.8493 | 969.885 | 968.3655 | 977.7181 |  | 1136.075 | 1122.8187 | 1020.7552 | 1088.8327 | 987.7481 | 978.1197 | 969.7469 | 1058.845 | 1094.637 | 1057.6632 | 1033.9031 | 980.2644 | 1067.4607 | 1043.4486 | 1063.7806 | 966.8192 | 979.2632 | 139.6255 | 957.9038 | 892.9339 | 1039.7627 | 1057.3099 | 1013.526 |  | 929.037 | 849.177 | 0.69067 | 18.9709 | 1.5878 | 1.2244 | -16.3556 | 3.0856 | 6464.23 | 0.77 | 4.9285 | -3.293 | -17.3143 | 2.8879 | 7.3851 | -34.8737 | 14.2017 |  | 202.4946 | 213.893 | 122.4138 | 19.48 | 203.6021 | 196.5123
42838.5381 | 10180 | 416.2824 | 145.4169 | 93.2323 | 64.3675 | 37.5527 | 28.1729 | 55.0079 | 26.2328 | 100.3062 | 76.6455 | 49.5617 | 29.7876 | 23.5124 | 45.5685 | 558.8782 | 609.055 | 642.4737 | 969.4279 | 838.2025 | 782.002 | 954.9733 |  | 1187.323 | 768.5323 | 987.9764 | 1022.581 | 923.8749 | 912.4479 | 946.8299 | 807.2253 | 1039.1353 | 1049.144 | 798.7391 | 971.3941 | 984.8153 | 1069.7955 | 660.7543 |  | 812.4683 | 884.6017 | 312.0928 | 804.1359 |  | 427.17 | 640.9707 | 594.7794 | 871.2967 | 929.664 | 993.5508 | 981.257 | 51.2387 | 304.8834 | 61.6603 | 529.0627 | 36.0776 | 53.7635 | 57.3537 | 89.3842 | 64.8528 |  |  | 4.2229 | -2.6535 | -67.1515 | 2.5969 | 9.3719 | -197.7573 | 33.1853 | -3.1716 | 13.4933 | 38.5775 | 33.7587 | 0.0065991 | 0.00035649 | 0.00055855 | 1022.642 | 974.2662 | 935.896 | 861.8649 | 278.7726 | 79.1723 | 40.1218 | 128.9502 | 80.3037 | 52.7795 | 38.4502 | 29.42 | 28.01 | 40.5966 | 891.9504 | 681.729 | 545.0683 | 304.2849 | 249.43 | 913.2659 | 505.4716 | 96.8855 | 189.6431 | 705.0563 | 183.6239 | 563.7629 | 1036.3754 | 532.6269 | 873.0877 | 218.3163 | 1090.598 | 1102.5614 | 985.5758 | 1073.6056 | 136.3716 | 40.4225 | 761.1827 | 1070.1165 | 974.3487 | 759.9272 | 1012.286 | 877.6906 | 777.2279 | 994.3128 | 1025.2955 | 795.843 | 1026.0613 | 1016.2565 | 733.1666 | 939.4076 | 703.4452 | 696.3011 | 789.1785 |  |  | 789.7576 | 1087.2999 | 1029.885 | 1116.9248 | 768.6214 |  | 784.6497 |  |  | 775.2459 | 801.0494 | 779.7249 | [5 empty] | 852.3442 | 910.0784 | 1046.5977 | 893.2439 | 925.9177 | 1091.1662 | 971.827 | 969.9338 | 968.4755 | 977.9768 |  | 1135.9466 | 1122.8466 | 1019.9334 | 1089.4136 | 988.1632 | 978.2128 | 969.7913 | 1059.0615 | 1094.6388 | 1058.0404 | 1034.1327 | 980.9863 | 1067.3758 | 1043.8713 | 1063.2525 | 966.7005 | 979.2906 | 144.0821 | 958.0562 | 892.9538 | 1040.4264 | 1058.1207 | 1013.5971 |  | 929.1388 | 849.4627 | 0.81681 | 18.9718 | 1.5885 | 1.2256 | -16.4739 | 3.0855 | 6483.19 | 0.91 | 5.002 | -3.4322 | -17.2662 | 3.3954 | 7.5931 | -34.8795 | 14.2882 |  | 202.4937 | 214.125 | 114.7075 | 16.4399 | 191.8031 | 196.5909
42838.5381 | 10181 | 416.3988 | 145.6433 | 93.2856 | 64.373 | 37.5641 | 28.1714 | 55.0188 | 26.24 | 100.2988 | 76.6503 | 49.5819 | 29.789 | 23.5202 | 45.5834 | 559.3432 | 609.2614 | 642.632 | 968.993 | 836.3742 | 780.3362 | 955.3286 |  | 1190.5538 | 768.0616 | 989.7238 | 1022.9101 | 923.6857 | 912.3234 | 946.8114 | 807.5066 | 1041.8488 | 1052.4741 | 798.2535 | 974.5022 | 988.4547 | 1056.8671 | 660.7645 |  | 812.4633 | 885.4087 | 312.2767 | 803.9004 |  | 428.9918 | 642.184 | 595.0379 | 873.415 | 930.4707 | 996.872 | 982.1665 | 50.5136 | 304.911 | 61.4938 | 529.0014 | 36.0705 | 53.8245 | 57.3481 | 89.3692 | 63.7134 |  |  | 3.9718 | -2.2329 | -67.1548 | 2.4188 | 9.8904 | -197.7277 | 32.1339 | -3.2643 | 12.8832 | 37.093 | 33.6867 | 0.0064792 | 0.00032527 | 0.00058976 | 1023.6789 | 974.645 | 935.9692 | 862.0162 | 278.6786 | 79.1849 | 40.1323 | 128.9883 | 80.3144 | 52.7905 | 38.4549 | 29.4252 | 28.0077 | 40.5997 | 858.5512 | 651.0723 | 529.8545 | 325.3318 | 259.5452 | 913.4807 | 505.6324 | 96.9048 | 189.7729 | 705.329 | 183.7304 | 564.0347 | 1038.5889 | 532.8281 | 873.2842 | 208.5992 | 1090.7265 | 1103.1492 | 986.611 | 1073.8058 | 131.027 | 36.935 | 761.1258 | 1069.4826 | 974.7811 | 759.8827 | 1005.1775 | 877.5426 | 776.7919 | 994.7358 | 1025.3407 | 796.0739 | 1029.2065 | 1017.8072 | 736.0131 | 940.1407 | 703.4406 | 696.3122 | 792.4534 |  |  | 789.706 | 1087.337 | 1029.963 | 1116.306 | 768.5472 |  | 784.5845 |  |  | 777.3774 | 805.3682 | 783.3342 | [5 empty] | 852.6246 | 909.1174 | 1047.0799 | 893.5574 | 926.1193 | 1090.4489 | 971.9649 | 970.0035 | 968.6191 | 978.0698 |  | 1135.7589 | 1122.4886 | 1019.1044 | 1089.7369 | 988.828 | 978.3172 | 969.8152 | 1059.632 | 1095.5733 | 1058.0672 | 1034.2858 | 982.6828 | 1067.6849 | 1044.8728 | 1063.1428 | 966.766 | 979.3183 | 148.9648 | 958.7037 | 892.9529 | 1041.4226 | 1059.1161 | 1013.6091 |  | 928.9744 | 849.5265 | 0.76301 | 18.972 | 1.5874 | 1.2239 | -16.5138 | 3.0855 | 6468.55 | 0.68 | 4.8511 | -3.1506 | -17.2781 | 3.2791 | 7.8105 | -34.9226 | 14.0784 |  | 202.5174 | 213.7289 | 118.5238 | 18.1654 | 184.4507 | 196.6629
42838.5381 | 10182 | 416.5426 | 145.864 | 93.3271 | 64.391 | 37.565 | 28.1773 | 55.0406 | 26.2485 | 100.3119 | 76.6644 | 49.5858 | 29.7999 | 23.5183 | 45.5936 | 559.7949 | 609.4551 | 642.8086 | 969.7655 | 833.8952 | 778.2104 | 964.4038 |  | 1194.1462 | 767.5248 | 990.6913 | 1022.9163 | 923.5277 | 912.2091 | 946.5749 | 807.6827 | 1045.7419 | 1056.3976 | 797.7194 | 973.864 | 991.3177 | 1055.5921 | 660.8091 |  | 812.46 | 885.1122 | 312.3914 | 803.8644 |  | 430.5259 | 643.1089 | 593.6589 | 872.7966 | 930.9264 | 998.041 | 982.7748 | 50.505 | 304.9303 | 61.4634 | 528.7921 | 36.0806 | 53.9035 | 57.3521 | 89.3541 | 63.7721 |  |  | 4.0297 | -2.5076 | -67.8099 | 2.6659 | 9.1649 | -197.7238 | 32.1937 | -3.2084 | 13.2555 | 36.5552 | 33.921 | 0.006604 | 0.00040084 | 0.00059469 | 1026.5107 | 974.9435 | 936.2306 | 862.2847 | 278.6128 | 79.1992 | 40.1501 | 129.0261 | 80.3297 | 52.8077 | 38.4633 | 29.4307 | 28.0089 | 40.6123 | 819.9525 | 634.135 | 513.6972 | 319.1881 | 259.4813 | 912.3341 | 505.5414 | 96.917 | 189.8732 | 705.6114 | 183.8434 | 564.3092 | 1038.5547 | 533.05 | 873.4623 | 199.8679 | 1090.4289 | 1103.4728 | 988.3099 | 1073.6301 | 130.7724 | 44.5816 | 761.0783 | 1067.4188 | 975.291 | 759.838 | 1006.1845 | 877.6985 | 776.2004 | 995.397 | 1025.3056 | 796.1775 | 1031.1419 | 1018.6967 | 739.7133 | 940.5836 | 703.4499 | 696.3271 | 794.3579 |  |  | 789.6541 | 1087.5777 | 1030.8118 | 1116.2748 | 768.5068 |  | 784.528 |  |  | 778.7981 | 809.0964 | 786.3084 | [5 empty] | 852.9203 | 908.6485 | 1047.7247 | 893.7924 | 926.8015 | 1088.1231 | 972.3297 | 970.0313 | 968.7292 | 978.1382 |  | 1134.6064 | 1121.9765 | 1018.3918 | 1090.5821 | 989.13 | 978.3997 | 969.835 | 1060.2793 | 1096.3321 | 1058.4779 | 1034.4382 | 984.8771 | 1068.058 | 1046.0159 | 1064.8674 | 966.0996 | 979.3581 | 152.7665 | 959.3215 | 892.9893 | 1042.2243 | 1060.0398 | 1013.8724 |  | 928.8928 | 849.8399 | 0.69623 | 18.9715 | 1.589 | 1.2256 | -16.4224 | 3.0856 | 6461.55 | 0.48 | 4.8858 | -3.3405 | -17.3709 | 3.4443 | 7.5221 | -34.9383 | 14.098 |  | 202.663 | 213.6855 | 122.2512 | 19.9409 | 183.7369 | 196.4883
42838.5381 | 10183 | 416.7501 | 146.0762 | 93.3653 | 64.4053 | 37.5695 | 28.1806 | 55.052 | 26.253 | 100.3268 | 76.6662 | 49.5891 | 29.804 | 23.5188 | 45.6108 | 560.2235 | 609.6776 | 642.9766 | 970.4856 | 832.3097 | 783.5973 | 964.625 |  | 1194.2013 | 766.9082 | 991.1783 | 1022.8735 | 923.1366 | 912.0879 | 946.6449 | 807.6811 | 1042.6349 | 1053.2327 | 797.0802 | 974.5323 | 993.7535 | 1061.2079 | 660.8115 |  | 812.4471 | 885.5356 | 312.4844 | 803.8323 |  | 432.54 | 642.8703 | 595.8041 | 873.7563 | 931.3085 | 995.1184 | 982.4006 | 50.3168 | 305.1272 | 60.8368 | 528.6521 | 36.0761 | 53.9767 | 57.3504 | 89.319 | 63.8139 |  |  | 4.0093 | -2.8592 | -67.8165 | 2.4201 | 9.7465 | -197.7586 | 32.701 | -3.3188 | 13.6453 | 38.7592 | 33.6518 | 0.0064775 | 0.00028913 | 0.00054705 | 1029.0135 | 975.1566 | 936.3805 | 862.4698 | 278.5108 | 79.2109 | 40.1706 | 129.0678 | 80.3496 | 52.8164 | 38.4725 | 29.4261 | 28.0043 | 40.628 | 836.4225 | 649.8128 | 543.3896 | 323.3018 | 253.9488 | 911.6303 | 506.4337 | 96.9212 | 189.9724 | 705.859 | 183.9414 | 564.5695 | 1037.3729 | 533.2338 | 873.624 | 194.7233 | 1089.9972 | 1103.9199 | 988.7402 | 1073.5135 | 156.5133 | 50.0078 | 761.0352 | 1064.2596 | 975.7128 | 759.8081 | 1010.9656 | 878.0493 | 775.5014 | 995.4023 | 1025.9123 | 796.0591 | 1025.7055 | 1016.4354 | 744.6359 | 941.2511 | 703.4457 | 696.2963 | 796.635 |  |  | 789.5981 | 1087.9214 | 1032.1206 | 1115.9798 | 768.4596 |  | 784.4911 |  |  | 780.5508 | 812.8344 | 789.3394 | [5 empty] | 853.1883 | 908.3514 | 1047.9591 | 894.1332 | 931.1502 | 1080.8861 | 972.3629 | 970.0662 | 968.85 | 977.3198 |  | 1136.4901 | 1121.7497 | 1018.4385 | 1090.9914 | 989.0182 | 978.8813 | 969.8659 | 1060.7424 | 1096.4763 | 1059.0279 | 1034.6984 | 986.1831 | 1067.3482 | 1046.2997 | 1065.2358 | 966.6228 | 979.3967 | 156.9188 | 959.5983 | 893.05 | 1041.9248 | 1060.1683 | 1014.078 |  | 929.1991 | 849.9529 | 0.84501 | 18.9722 | 1.5881 | 1.2241 | -16.3465 | 3.0856 | 6469.97 | 0.95 | 4.8735 | -3.5665 | -17.3695 | 3.2812 | 7.7481 | -34.9012 | 14.1923 |  | 202.8705 | 213.4616 | 120.0773 | 16.8366 | 186.9008 | 196.2315
42838.5381 | 10184 | 416.9249 | 146.2791 | 93.399 | 64.4111 | 37.5729 | 28.1818 | 55.0579 | 26.2492 | 100.3264 | 76.6589 | 49.5928 | 29.794 | 23.5208 | 45.614 | 560.6996 | 609.8988 | 643.1682 | 971.4378 | 825.8056 | 789.5233 | 978.0557 |  | 1199.3289 | 766.1614 | 991.0851 | 1021.7933 | 922.8022 | 911.9643 | 946.516 | 807.5944 | 1038.2534 | 1051.4623 | 796.4643 | 975.6881 | 999.1674 | 1064.6514 | 660.8281 |  | 812.445 | 885.821 | 312.586 | 803.7865 |  | 433.4531 | 643.9705 | 595.0908 | 875.6488 | 932.3739 | 992.703 | 982.6252 | 49.6794 | 305.3559 | 60.6431 | 528.5937 | 36.0713 | 54.0506 | 57.352 | 89.295 | 63.8549 |  |  | 4.1788 | -3.4256 | -67.7172 | 1.8747 | 10.4332 | -197.71 | 32.4973 | -3.4883 | 13.7805 | 39.775 | 33.9554 | 0.0063412 | 0.00033842 | 0.00057333 | 1025.2863 | 975.3168 | 936.5487 | 862.6447 | 278.3981 | 79.2254 | 40.1803 | 129.117 | 80.3604 | 52.8198 | 38.4709 | 29.4291 | 28.0105 | 40.6199 | 849.7971 | 694.4023 | 590.4972 | 332.7729 | 257.7407 | 914.1539 | 508.4002 | 96.9341 | 190.0873 | 706.0782 | 184.0378 | 564.8391 | 1036.6421 | 533.419 | 873.7891 | 189.2459 | 1089.6529 | 1104.0542 | 988.6056 | 1073.8692 | 151.2853 | 54.6822 | 760.9892 | 1063.6246 | 976.1804 | 759.7735 | 1012.3196 | 878.6285 | 774.71 | 995.5061 | 1025.8884 | 795.9663 | 1022.91 | 1016.6071 | 750.1671 | 941.6995 | 703.406 | 696.2845 | 798.7091 |  |  | 789.5505 | 1088.1121 | 1034.2859 | 1114.616 | 768.4105 |  | 784.4123 |  |  | 783.9278 | 816.7557 | 792.8969 | [5 empty] | 853.4593 | 908.2327 | 1048.2955 | 894.567 | 929.3207 | 1077.2643 | 972.5089 | 970.1017 | 969.0189 | 977.7429 |  | 1136.3014 | 1122.6625 | 1018.1998 | 1090.7769 | 988.799 | 979.1046 | 969.8945 | 1061.1883 | 1096.3968 | 1059.4626 | 1034.8899 | 986.2014 | 1065.9362 | 1046.7771 | 1066.2584 | 966.5407 | 979.4424 | 159.0155 | 960.2099 | 893.1165 | 1041.913 | 1060.5965 | 1014.2209 |  | 929.1202 | 849.5941 | 0.63391 | 18.9704 | 1.5882 | 1.2255 | -16.4146 | 3.0855 | 6467.58 | 0.54 | 4.9752 | -3.9062 | -17.3672 | 2.8897 | 8.0088 | -34.8637 | 14.1346 |  | 202.9863 | 212.5356 | 119.8266 | 12.033 | 188.8604 | 196.0143
42838.5382 | 10185 | 417.082 | 146.4842 | 93.4358 | 64.4157 | 37.5791 | 28.1897 | 55.0823 | 26.249 | 100.3355 | 76.6658 | 49.6003 | 29.8004 | 23.5214 | 45.6227 | 561.1776 | 610.1116 | 643.3778 | 972.9154 | 826.2655 | 794.5449 | 977.9143 |  | 1205.2038 | 765.3882 | 990.6566 | 1019.6803 | 922.5852 | 911.8163 | 946.4144 | 807.6185 | 1040.4331 | 1051.6624 | 795.9455 | 975.1049 | 1002.5605 | 1061.3003 | 660.7954 |  | 812.4411 | 886.2955 | 312.7189 | 803.7082 |  | 434.5627 | 645.4744 | 594.5083 | 873.1262 | 932.5533 | 992.1405 | 984.753 | 48.9141 | 305.557 | 60.6445 | 528.6866 | 36.0848 | 54.1082 | 57.362 | 89.2773 | 63.8878 |  |  | 4.0454 | -3.2344 | -67.0444 | 1.97 | 10.1066 | -197.7592 | 33.3588 | -3.0264 | 13.3164 | 38.5664 | 33.6244 | 0.006494 | 0.00038934 | 0.00060126 | 1021.9941 | 975.6849 | 936.8103 | 862.9384 | 278.3538 | 79.2493 | 40.1912 | 129.1535 | 80.384 | 52.8323 | 38.4781 | 29.434 | 28.0155 | 40.6251 | 939.9025 | 720.6666 | 615.5329 | 347.8845 | 264.6255 | 916.8664 | 510.0904 | 96.9379 | 190.1932 | 706.3179 | 184.1255 | 565.0924 | 1036.9098 | 533.5956 | 873.9399 | 180.8546 | 1089.8164 | 1104.7326 | 988.9759 | 1074.738 | 157.7796 | 44.3385 | 760.9607 | 1071.9059 | 976.4578 | 759.7307 | 1008.2227 | 879.065 | 773.8718 | 995.9136 | 1026.0418 | 796.0229 | 1027.149 | 1017.0983 | 754.9384 | 942.641 | 703.4052 | 696.3036 | 802.3491 |  |  | 789.4976 | 1088.3399 | 1035.7163 | 1115.3069 | 768.358 |  | 784.3666 |  |  | 787.8383 | 819.0164 | 795.675 | [5 empty] | 853.7355 | 907.6965 | 1048.1881 | 894.8586 | 929.0118 | 1084.5143 | 972.7463 | 970.1386 | 969.1524 | 977.9746 |  | 1135.8394 | 1123.2785 | 1018.436 | 1090.5941 | 988.909 | 979.1818 | 969.9391 | 1061.6538 | 1096.3136 | 1060.0356 | 1035.1379 | 984.2311 | 1065.1242 | 1048.4895 | 1068.2032 | 967.2637 | 979.4957 | 161.4038 | 960.0158 | 893.1598 | 1042.7695 | 1063.1805 | 1014.5094 |  | 929.0578 | 850.1111 | 0.72443 | 18.9705 | 1.5895 | 1.2259 | -16.4218 | 3.0854 | 6484.93 | 0.8 | 4.895 | -3.7987 | -17.2949 | 2.9646 | 7.8807 | -34.8603 | 14.3175 |  | 203.1244 | 212.9342 | 111.1494 | 9.6226 | 186.9566 | 196.0886
42838.5382 | 10186 | 417.2544 | 146.71 | 93.4796 | 64.421 | 37.5906 | 28.1948 | 55.0884 | 26.2572 | 100.3448 | 76.6775 | 49.6125 | 29.8101 | 23.5306 | 45.6339 | 561.6468 | 610.3226 | 643.5719 | 973.8517 | 826.475 | 804.4951 | 976.9526 |  | 1208.269 | 764.7671 | 990.4764 | 1019.4297 | 922.0212 | 911.6943 | 946.1896 | 807.7713 | 1045.4725 | 1050.1573 | 795.5444 | 976.6898 | 999.8364 | 1052.6635 | 660.8103 |  | 812.4265 | 886.6125 | 312.8892 | 803.5687 |  | 435.3303 | 646.9609 | 592.6361 | 872.8083 | 933.4406 | 995.7309 | 988.7218 | 47.8702 | 305.7432 | 59.8494 | 528.5385 | 36.0861 | 54.1612 | 57.3633 | 89.2637 | 63.9101 |  |  | 3.7537 | -3.2206 | -67.4321 | 1.9693 | 9.4882 | -197.7428 | 32.6215 | -3.3425 | 13.3664 | 37.9347 | 33.7358 | 0.0065613 | 0.00029406 | 0.00062262 | 1021.2897 | 976.1505 | 937.0905 | 863.2293 | 278.3258 | 79.2598 | 40.2011 | 129.1995 | 80.3902 | 52.8369 | 38.4845 | 29.4337 | 28.0135 | 40.6331 | 931.3273 | 722.5347 | 598.1415 | 347.0597 | 266.5346 | 919.8385 | 511.0178 | 96.9529 | 190.3078 | 706.5955 | 184.2424 | 565.4039 | 1036.3969 | 533.7758 | 874.1394 | 174.712 | 1090.1106 | 1105.5956 | 990.0809 | 1075.3013 | 158.4598 | 42.7861 | 760.907 | 1069.5814 | 976.6772 | 759.6815 | 995.7811 | 878.8562 | 773.1029 | 997.0811 | 1025.9647 | 796.2143 | 1032.0674 | 1015.8581 | 758.1748 | 941.9444 | 703.3968 | 696.2876 | 805.2496 |  |  | 789.4475 | 1088.5203 | 1034.917 | 1115.9383 | 768.3171 |  | 784.3161 |  |  | 789.0675 | 822.0974 | 798.2691 | [5 empty] | 854.1093 | 907.6988 | 1048.6064 | 894.966 | 929.0395 | 1086.668 | 972.6129 | 970.1851 | 969.28 | 978.0062 |  | 1138.0772 | 1124.6687 | 1019.6989 | 1090.9944 | 989.8455 | 979.291 | 969.9371 | 1061.9899 | 1096.3941 | 1060.7625 | 1035.278 | 985.4878 | 1066.585 | 1049.5019 | 1068.8147 | 967.2688 | 979.4682 | 160.0234 | 960.8132 | 893.1935 | 1043.6187 | 1064.3542 | 1014.7357 |  | 929.0078 | 849.6847 | 0.80327 | 18.971 | 1.5879 | 1.2249 | -16.3843 | 3.0854 | 6542.86 | 0.96 | 4.7147 | -3.7936 | -17.3588 | 2.9665 | 7.6466 | -34.9082 | 14.1785 |  | 203.2341 | 213.3575 | 113.5727 | 11.7593 | 182.1107 | 196.2501
42838.5382 | 10187 | 417.4188 | 146.9297 | 93.5215 | 64.4361 | 37.5927 | 28.1901 | 55.0995 | 26.2547 | 100.3431 | 76.6805 | 49.6159 | 29.8042 | 23.5274 | 45.6344 | 562.1397 | 610.56 | 643.7506 | 973.92 | 832.1978 | 807.5837 | 973.0426 |  | 1206.8713 | 764.3556 | 988.1929 | 1017.9612 | 921.8419 | 912.2629 | 944.1088 | 807.884 | 1049.0521 | 1049.7809 | 794.7505 | 975.2734 | 996.7906 | 1047.8794 | 660.8053 |  | 812.4245 | 886.838 | 312.9619 | 803.4665 |  | 436.7054 | 648.029 | 590.8749 | 873.9041 | 934.4939 | 997.0095 | 991.7963 | 47.3536 | 306.0585 | 59.1659 | 528.2419 | 36.0871 | 54.1619 | 57.3619 | 89.2756 | 63.9416 |  |  | 4.0264 | -3.0333 | -67.4531 | 2.6632 | 10.0146 | -197.7172 | 32.0445 | -3.2294 | 13.1414 | 38.2326 | 33.6426 | 0.0064512 | 0.00029242 | 0.00056841 | 1021.3904 | 976.4067 | 937.3279 | 863.4862 | 278.2907 | 79.2626 | 40.2047 | 129.2473 | 80.4037 | 52.8422 | 38.4822 | 29.4332 | 28.0093 | 40.6427 | 959.2714 | 699.2698 | 557.9239 | 329.5471 | 267.9662 | 921.9531 | 511.1204 | 96.9743 | 190.4179 | 706.8749 | 184.3519 | 565.697 | 1038.6683 | 533.953 | 874.3429 | 167.9607 | 1090.6611 | 1106.466 | 994.2411 | 1075.9283 | 133.0862 | 34.6345 | 760.8574 | 1073.1708 | 976.7213 | 759.6558 | 995.2052 | 878.6227 | 772.4604 | 993.4139 | 1024.8537 | 796.2563 | 1033.8298 | 1014.402 | 762.9141 | 941.8614 | 703.3649 | 696.276 | 806.7794 |  |  | 789.403 | 1088.5501 | 1034.2535 | 1125.3293 | 768.2828 |  | 784.2498 |  |  | 792.1511 | 826.0619 | 801.7225 | [5 empty] | 854.438 | 907.4457 | 1049.1667 | 895.3643 | 929.497 | 1091.6144 | 972.7437 | 970.2433 | 969.4123 | 978.2165 |  | 1138.2256 | 1125.4935 | 1021.0781 | 1091.1745 | 989.6465 | 979.4812 | 969.9898 | 1061.9403 | 1096.4173 | 1060.9367 | 1035.5033 | 987.5842 | 1068.5751 | 1049.3851 | 1071.0203 | 967.5682 | 979.4979 | 159.6949 | 960.2779 | 893.2482 | 1043.8199 | 1064.0968 | 1014.9336 |  | 929.0954 | 849.2536 | 0.71645 | 18.9708 | 1.5894 | 1.2253 | -16.369 | 3.0855 | 6553.12 | 1.03 | 4.8788 | -3.6838 | -17.3716 | 3.4518 | 7.8598 | -34.9235 | 14.0596 |  | 203.2532 | 219.4037 | 111.5192 | 16.2505 | 179.4657 | 196.5645
42838.5382 | 10188 | 417.556 | 147.1543 | 93.5683 | 64.4327 | 37.5907 | 28.1967 | 55.1113 | 26.2607 | 100.3462 | 76.6879 | 49.6225 | 29.8165 | 23.5246 | 45.6482 | 562.6096 | 610.7114 | 643.9136 | 972.8218 | 834.5789 | 807.9331 | 964.7838 |  | 1203.1548 | 763.7849 | 990.4886 | 1016.9079 | 924.3486 | 914.8125 | 945.2271 | 807.8032 | 1046.4514 | 1046.4938 | 793.9573 | 975.6343 | 999.3122 | 1043.4405 | 660.9699 |  | 812.412 | 885.9369 | 313.0206 | 803.3943 |  | 437.7816 | 647.4542 | 590.9719 | 867.3503 | 934.2007 | 996.3718 | 990.4374 | 46.9471 | 306.3572 | 59.1426 | 528.0568 | 36.1308 | 54.1633 | 57.3634 | 89.2935 | 64.0089 |  |  | 4.2064 | -3.6425 | -67.827 | 2.4306 | 10.4601 | -197.7803 | 32.1076 | -3.2524 | 13.4524 | 39.3177 | 33.6912 | 0.0063559 | 0.00036799 | 0.00058483 | 1021.2891 | 976.5524 | 937.5129 | 863.7823 | 278.2594 | 79.2739 | 40.2233 | 129.2874 | 80.4164 | 52.8504 | 38.4876 | 29.4361 | 28.0063 | 40.6448 | 902.5641 | 668.3497 | 528.2747 | 321.3602 | 260.5491 | 922.2857 | 510.5213 | 96.9846 | 190.4969 | 707.2007 | 184.4562 | 565.9642 | 1041.5741 | 534.1032 | 874.5206 | 161.3185 | 1091.0519 | 1106.9316 | 1002.7262 | 1076.3252 | 158.8898 | 50.5318 | 760.8035 | 1067.7412 | 977.0462 | 759.6007 | 997.4805 | 878.5225 | 772.0509 | 984.562 | 1021.6479 | 796.0976 | 1030.7666 | 1010.7715 | 767.7085 | 941.4337 | 703.326 | 696.2412 | 809.6682 |  |  | 789.3594 | 1088.9537 | 1035.2167 | 1122.71 | 768.1758 |  | 784.1779 |  |  | 795.8852 | 829.5447 | 805.2224 | [5 empty] | 854.6863 | 906.4822 | 1049.8778 | 896.0584 | 929.5951 | 1090.8417 | 972.8916 | 970.2914 | 969.5404 | 978.0927 |  | 1137.5982 | 1124.6535 | 1021.2188 | 1091.9194 | 989.4783 | 979.6908 | 970.0215 | 1061.9026 | 1096.4917 | 1060.394 | 1035.737 | 988.0341 | 1068.2445 | 1048.5397 | 1073.15 | 967.4856 | 979.5187 | 163.1591 | 959.9028 | 893.3499 | 1042.598 | 1062.9277 | 1015.4215 |  | 928.8188 | 849.0127 | 0.68102 | 18.973 | 1.5889 | 1.2245 | -16.3396 | 3.0855 | 6556.59 | 0.8 | 4.989 | -4.0355 | -17.4142 | 3.2966 | 8.0307 | -34.9203 | 14.0699 |  | 203.4969 | 217.684 | 117.9858 | 19.4129 | 177.0352 | 196.7893
42838.5382 | 10189 | 417.6829 | 147.3749 | 93.6039 | 64.4489 | 37.5991 | 28.2003 | 55.127 | 26.2585 | 100.3596 | 76.6964 | 49.633 | 29.8223 | 23.5282 | 45.6635 | 563.0896 | 610.8738 | 644.1135 | 972.4314 | 834.2256 | 810.0552 | 959.7563 |  | 1204.1257 | 763.219 | 998.8796 | 1016.0487 | 925.808 | 916.1372 | 945.9208 | 807.568 | 1039.2805 | 1042.8646 | 793.4237 | 971.837 | 1002.565 | 1044.3742 | 660.9075 |  | 812.4076 | 885.2794 | 313.3056 | 803.3113 |  | 438.2358 | 647.1125 | 589.9136 | 867.9938 | 933.1048 | 994.6715 | 988.2236 | 46.261 | 306.5498 | 59.3255 | 528.0064 | 36.1515 | 54.1645 | 57.3669 | 89.3115 | 64.0703 |  |  | 4.1999 | -2.9236 | -67.8217 | 2.426 | 10.4154 | -197.7875 | 31.8855 | -3.2301 | 13.3862 | 38.3937 | 33.6895 | 0.0065547 | 0.00033184 | 0.00060455 | 1018.2856 | 976.8397 | 937.694 | 864.0634 | 278.246 | 79.289 | 40.2374 | 129.3266 | 80.4389 | 52.858 | 38.4943 | 29.4412 | 28.0155 | 40.6578 | 913.047 | 691.2973 | 593.1149 | 326.7321 | 251.8591 | 924.2333 | 511.4435 | 96.9987 | 190.5824 | 707.584 | 184.5642 | 566.247 | 1042.7347 | 534.257 | 874.6813 | 155.5102 | 1091.0997 | 1107.3431 | 1008.4008 | 1076.4714 | 153.4941 | 53.7553 | 760.7234 | 1064.0903 | 977.1205 | 759.557 | 998.2122 | 878.6636 | 771.5118 | 985.0947 | 1019.399 | 795.9112 | 1024.9639 | 1007.3746 | 771.6619 | 938.9762 | 703.3037 | 696.1937 | 812.8645 |  |  | 789.3048 | 1089.0926 | 1033.4854 | 1106.7291 | 768.1746 |  | 784.1364 |  |  | 799.239 | 832.6419 | 808.476 | [5 empty] | 854.8991 | 906.5215 | 1049.9499 | 896.5941 | 930.078 | 1087.6137 | 972.6322 | 970.3635 | 969.6739 | 978.0756 |  | 1137.4501 | 1122.9256 | 1021.5818 | 1091.5672 | 989.3514 | 979.874 | 970.0522 | 1061.8028 | 1096.3249 | 1060.0944 | 1035.9042 | 986.4782 | 1065.8616 | 1047.3267 | 1071.7626 | 966.913 | 979.5269 | 167.284 | 959.6181 | 893.4199 | 1041.2808 | 1061.4315 | 1015.961 |  | 928.6367 | 849.5237 | 0.80401 | 18.9708 | 1.5875 | 1.2241 | -16.394 | 3.0855 | 6596.13 | 0.94 | 4.9865 | -3.6148 | -17.4103 | 3.2928 | 8.0082 | -34.8976 | 14.0118 |  | 203.5818 | 207.5986 | 117.7939 | 12.4117 | 177.5472 | 196.814
42838.5382 | 10190 | 417.8222 | 147.5704 | 93.6385 | 64.4543 | 37.6114 | 28.2055 | 55.1355 | 26.2616 | 100.3562 | 76.6959 | 49.6383 | 29.816 | 23.5236 | 45.6707 | 563.5666 | 611.0959 | 644.3207 | 972.206 | 830.6045 | 808.7999 | 962.5848 |  | 1206.1948 | 762.4398 | 999.6699 | 1014.6243 | 926.2697 | 916.8023 | 955.583 | 807.5488 | 1035.1368 | 1041.5023 | 793.0483 | 973.6079 | 1001.6428 | 1045.727 | 660.9174 |  | 812.3994 | 885.4111 | 313.2819 | 803.2102 |  | 438.9793 | 646.7707 | 589.0967 | 869.4662 | 930.881 | 994.7042 | 986.0731 | 46.9358 | 306.7632 | 59.5006 | 527.997 | 36.1814 | 54.2239 | 57.3716 | 89.3234 | 64.1014 |  |  | 4.1867 | -3.0898 | -67.986 | 2.499 | 10.6737 | -197.7474 | 32.7391 | -2.8404 | 14.1127 | 39.6666 | 33.7079 | 0.0065219 | 0.00027435 | 0.00057169 | 1020.5165 | 977.0564 | 937.8141 | 864.3007 | 278.2673 | 79.3181 | 40.2572 | 129.3699 | 80.4589 | 52.8718 | 38.5067 | 29.4456 | 28.0206 | 40.6767 | 972.3413 | 709.7792 | 622.5665 | 328.0066 | 251.6269 | 926.6315 | 513.4363 | 96.9955 | 190.682 | 707.9545 | 184.6684 | 566.535 | 1041.9956 | 534.4194 | 874.8507 | 148.1958 | 1091.221 | 1108.1152 | 1009.7279 | 1077.1961 | 150.7871 | 53.5666 | 760.6987 | 1064.3355 | 977.5301 | 759.4843 | 1000.9065 | 878.8311 | 770.7268 | 980.1544 | 1017.4973 | 795.8944 | 1022.5063 | 1007.7691 | 774.3677 | 935.8948 | 703.2804 | 696.1685 | 816.1638 |  |  | 789.2624 | 1089.2304 | 1032.9586 | 1097.4994 | 768.1199 |  | 784.0933 |  |  | 800.471 | 835.2477 | 811.1856 | [5 empty] | 855.1088 | 906.462 | 1049.9453 | 896.8305 | 931.1803 | 1089.9437 | 972.4469 | 970.399 | 969.761 | 978.1659 |  | 1136.5881 | 1121.1115 | 1022.1991 | 1091.6752 | 989.5499 | 980.0223 | 970.0468 | 1062.1214 | 1096.5071 | 1060.588 | 1036.0402 | 984.7591 | 1064.1344 | 1046.3193 | 1070.1077 | 966.4735 | 979.523 | 171.5866 | 959.8577 | 893.4661 | 1041.009 | 1060.1994 | 1016.2466 |  | 928.4923 | 849.5816 | 0.78676 | 18.9703 | 1.5888 | 1.2262 | -16.4716 | 3.0855 | 6681.46 | 0.72 | 4.9984 | -3.7154 | -17.4282 | 3.3414 | 8.107 | -34.8945 | 14.1983 |  | 203.6659 | 201.9119 | 112.4086 | 9.5799 | 178.2903 | 196.8671
42838.5382 | 10191 | 417.9638 | 147.7849 | 93.6809 | 64.4636 | 37.6116 | 28.2001 | 55.1441 | 26.2682 | 100.3604 | 76.697 | 49.6433 | 29.8229 | 23.5325 | 45.6786 | 564.0268 | 611.3377 | 644.5259 | 972.6798 | 831.3635 | 808.4349 | 967.2099 |  | 1204.0154 | 761.5896 | 1000.5633 | 1014.8083 | 926.6191 | 917.0684 | 978.2006 | 807.6624 | 1038.2223 | 1044.8663 | 792.6259 | 977.2283 | 995.7357 | 1041.7256 | 660.9294 |  | 812.3921 | 885.8165 | 313.4365 | 803.1091 |  | 439.6862 | 647.5994 | 588.2563 | 867.2437 | 930.9163 | 997.3618 | 985.3088 | 48.191 | 306.91 | 60.2847 | 527.9953 | 36.1944 | 54.2779 | 57.3676 | 89.33 | 64.1271 |  |  | 4.075 | -3.1128 | -67.4255 | 1.8846 | 10.9306 | -197.756 | 32.0025 | -2.9653 | 14.146 | 40.7987 | 33.6987 | 0.0065169 | 0.00040906 | 0.00060455 | 1025.4497 | 977.0464 | 937.9794 | 864.5196 | 278.2686 | 79.3222 | 40.2615 | 129.4045 | 80.4681 | 52.8787 | 38.513 | 29.4478 | 28.0155 | 40.674 | 970.3547 | 729.3742 | 642.3189 | 336.247 | 251.6769 | 929.0891 | 515.5872 | 97.0184 | 190.7989 | 708.3353 | 184.793 | 566.844 | 1040.888 | 534.612 | 875.0414 | 141.2751 | 1091.9499 | 1108.9673 | 1011.7583 | 1077.9401 | 147.8295 | 47.4009 | 760.6536 | 1077.0695 | 978.0244 | 759.4217 | 1004.9722 | 879.0774 | 769.7304 | 977.2201 | 1016.0744 | 795.9776 | 1026.3388 | 1011.5473 | 777.8454 | 934.108 | 703.2418 | 696.1774 | 819.1442 |  |  | 789.2164 | 1089.3728 | 1032.7265 | 1096.3303 | 768.0907 |  | 784.0565 |  |  | 800.9642 | 838.0196 | 813.7036 | [5 empty] | 855.319 | 907.0803 | 1050.0396 | 896.8496 | 931.7709 | 1085.7303 | 972.6977 | 970.4239 | 969.883 | 978.213 |  | 1137.2637 | 1120.2284 | 1022.3356 | 1093.0434 | 989.9437 | 980.1233 | 970.0946 | 1062.774 | 1097.0424 | 1060.7726 | 1036.2532 | 984.2315 | 1064.7334 | 1045.8684 | 1068.7792 | 966.3606 | 979.5245 | 175.9447 | 960.7172 | 893.487 | 1041.4886 | 1059.6917 | 1016.7941 |  | 928.2945 | 849.6045 | 0.76839 | 18.9703 | 1.5891 | 1.224 | -16.3551 | 3.0855 | 6759.47 | 0.74 | 4.9765 | -3.7309 | -17.364 | 2.903 | 8.2126 | -34.9318 | 14.0523 |  | 203.7528 | 201.204 | 113.868 | 7.8625 | 176.1095 | 197.287
42838.5382 | 10192 | 418.0488 | 147.9908 | 93.7236 | 64.4679 | 37.6151 | 28.1993 | 55.1577 | 26.2707 | 100.3645 | 76.7042 | 49.6487 | 29.8255 | 23.5326 | 45.6794 | 564.4917 | 611.5652 | 644.7286 | 973.9344 | 825.0457 | 810.4226 | 970.5744 |  | 1192.1022 | 760.9481 | 998.507 | 1015.4495 | 926.9009 | 917.1168 | 988.8699 | 807.7684 | 1041.7932 | 1049.9838 | 791.8476 | 980.5755 | 1002.7867 | 1036.4076 | 660.9066 |  | 812.3792 | 884.0812 | 313.7863 | 802.9678 |  | 440.1834 | 648.9523 | 587.1972 | 864.3874 | 931.4552 | 998.4864 | 985.7468 | 48.0943 | 307.0664 | 60.8688 | 528.092 | 36.2216 | 54.3324 | 57.3685 | 89.3516 | 64.1682 |  |  | 4.1611 | -2.6515 | -67.5017 | 1.8103 | 9.9752 | -197.7382 | 31.8546 | -3.3602 | 13.5606 | 39.0219 | 33.7507 | 0.0065219 | 0.00037127 | 0.00053719 | 1022.8289 | 977.4282 | 938.1993 | 864.8434 | 278.3381 | 79.3542 | 40.2702 | 129.4617 | 80.4885 | 52.8866 | 38.5072 | 29.4496 | 28.0187 | 40.693 | 944.9165 | 696.983 | 604.4884 | 343.1416 | 251.6402 | 930.4078 | 517.192 | 97.0234 | 190.8999 | 708.6318 | 184.8996 | 567.1105 | 1040.0886 | 534.7793 | 875.2041 | 135.8657 | 1092.4325 | 1109.3343 | 1014.4389 | 1078.2479 | 144.8396 | 47.7958 | 760.5988 | 1080.8862 | 978.5669 | 759.3694 | 1003.5604 | 879.2885 | 768.9258 | 977.3108 | 1015.0752 | 796.0221 | 1029.3151 | 1013.9573 | 780.7723 | 934.1308 | 703.1802 | 696.0789 | 821.0643 |  |  | 789.1788 | 1089.5354 | 1032.4408 | 1095.5427 | 768.0349 |  | 783.978 |  |  | 802.4684 | 840.9318 | 816.1824 | [5 empty] | 855.6019 | 907.3453 | 1050.3109 | 896.827 | 930.873 | 1087.6724 | 972.7623 | 970.4466 | 969.985 | 978.4989 |  | 1137.3962 | 1119.8371 | 1021.8303 | 1094.8238 | 990.1979 | 980.3636 | 970.1394 | 1063.249 | 1097.3876 | 1059.9187 | 1036.449 | 984.7604 | 1065.4026 | 1045.4236 | 1068.3751 | 966.8111 | 979.5289 | 179.9369 | 961.4436 | 893.5029 | 1041.6858 | 1059.3304 | 1017.034 |  | 928.1693 | 849.8386 | 0.92941 | 18.972 | 1.5882 | 1.2235 | -16.483 | 3.0855 | 6816.32 | 0.68 | 5.0501 | -3.4459 | -17.3866 | 2.8473 | 7.8489 | -34.9457 | 14.026 |  | 203.8516 | 200.7317 | 117.3616 | 12.4234 | 173.2405 | 197.5703
42838.5383 | 10193 | 418.0739 | 148.1892 | 93.764 | 64.4767 | 37.6168 | 28.2046 | 55.1677 | 26.2653 | 100.3741 | 76.7087 | 49.6546 | 29.8266 | 23.5283 | 45.6868 | 564.9614 | 611.7849 | 644.9206 | 974.6385 | 821.6281 | 817.5516 | 971.1512 |  | 1182.924 | 760.5878 | 1001.1101 | 1016.1002 | 926.7832 | 917.0354 | 989.4464 | 807.8201 | 1042.0448 | 1050.6643 | 790.9241 | 978.9985 | 1012.9254 | 1028.5592 | 660.9209 |  | 812.3775 | 882.2327 | 313.9042 | 802.8328 |  | 441.5549 | 649.8245 | 586.7683 | 863.2396 | 932.0235 | 998.1278 | 986.183 | 47.2598 | 307.2376 | 61.4658 | 528.0607 | 36.226 | 54.3774 | 57.3709 | 89.373 | 64.1945 |  |  | 4.0875 | -3.1463 | -67.6548 | 1.8984 | 9.6617 | -197.7474 | 31.917 | -3.2058 | 13.8939 | 38.9342 | 33.6204 | 0.0065055 | 0.00037949 | 0.00060783 | 1020.3181 | 977.8029 | 938.4783 | 865.1679 | 278.4137 | 79.3633 | 40.2837 | 129.5071 | 80.4975 | 52.8995 | 38.5181 | 29.4553 | 28.0179 | 40.6893 | 920.8468 | 705.3442 | 620.6059 | 351.9246 | 253.4707 | 931.8754 | 519.4861 | 97.0246 | 191.0026 | 708.8892 | 184.994 | 567.3747 | 1039.3046 | 534.943 | 875.3951 | 130.6032 | 1092.5 | 1109.445 | 1014.8958 | 1078.1705 | 165.2565 | 78.2865 | 760.5255 | 1084.8076 | 979.0097 | 759.3111 | 994.4299 | 879.2128 | 768.4603 | 976.4655 | 1014.6031 | 795.9559 | 1029.1107 | 1013.0643 | 783.5455 | 934.3231 | 703.0939 | 695.9995 | 823.2248 |  |  | 789.1194 | 1089.4708 | 1032.3564 | 1101.3867 | 767.9883 |  | 783.9077 |  |  | 803.3814 | 843.7482 | 818.5061 | [5 empty] | 855.9226 | 907.7396 | 1050.489 | 897.0206 | 930.3195 | 1088.1197 | 972.9602 | 970.4749 | 970.1166 | 978.6707 |  | 1137.1768 | 1118.9889 | 1021.421 | 1095.9505 | 990.9271 | 980.5674 | 970.1875 | 1063.5837 | 1097.5229 | 1058.7722 | 1036.6724 | 985.7148 | 1065.2146 | 1044.7836 | 1068.0291 | 966.8938 | 979.4937 | 185.5312 | 962.2761 | 893.5531 | 1042.2013 | 1059.1733 | 1017.4465 |  | 928.2125 | 850.2986 | 0.98079 | 18.9716 | 1.5899 | 1.2242 | -16.3786 | 3.0855 | 6840.93 | 1.02 | 5.0064 | -3.7555 | -17.4145 | 2.9171 | 7.7235 | -34.9416 | 14.0378 |  | 203.8144 | 204.3165 | 120.7804 | 11.1454 | 169.0644 | 197.6134
42838.5383 | 10194 | 418.1053 | 148.3989 | 93.8042 | 64.4911 | 37.6204 | 28.2156 | 55.183 | 26.2785 | 100.389 | 76.7203 | 49.666 | 29.8349 | 23.5339 | 45.7047 | 565.4379 | 612.0022 | 645.1294 | 972.8867 | 821.4974 | 818.8506 | 968.7219 |  | 1176.3155 | 760.377 | 1005.1637 | 1016.5476 | 926.6185 | 916.8611 | 987.885 | 807.7455 | 1042.0696 | 1053.3626 | 790.104 | 974.6112 | 1006.8904 | 1017.4546 | 660.9304 |  | 812.3638 | 883.0957 | 314.0507 | 802.7343 |  | 442.2928 | 650.9646 | 585.6986 | 860.3903 | 931.1949 | 996.0814 | 985.0116 | 47.1129 | 307.3356 | 62.6104 | 527.9021 | 36.2398 | 54.3984 | 57.3625 | 89.346 | 64.206 |  |  | 4.1256 | -3.0649 | -67.4728 | 2.4576 | 9.983 | -197.7468 | 31.8296 | -3.2866 | 14.1094 | 39.7744 | 33.662 | 0.0063954 | 0.00035813 | 0.00056348 | 1020.3042 | 978.0798 | 938.6361 | 865.3996 | 278.4897 | 79.3835 | 40.2976 | 129.5464 | 80.5152 | 52.9071 | 38.5226 | 29.4557 | 28.0278 | 40.7021 | 1007.6763 | 748.7257 | 702.2635 | 387.6642 | 268.2554 | 935.2452 | 524.9578 | 97.0367 | 191.1452 | 709.1174 | 185.1078 | 567.6596 | 1038.3509 | 535.0948 | 875.6212 | 123.994 | 1092.2085 | 1109.4343 | 1014.1909 | 1077.9498 | 156.5624 | 57.0872 | 760.4638 | 1090.885 | 979.4544 | 759.2522 | 1002.2714 | 879.2205 | 768.22 | 977.8745 | 1014.6387 | 795.8755 | 1029.9806 | 1014.8211 | 786.7639 | 935.0907 | 702.9898 | 695.8997 | 825.0111 |  |  | 789.0697 | 1089.6041 | 1032.2697 | 1103.7635 | 767.8991 |  | 783.9018 |  |  | 805.3391 | 846.61 | 821.0688 | [5 empty] | 856.21 | 907.8909 | 1050.5108 | 897.2252 | 930.1397 | 1088.6026 | 973.0475 | 970.5216 | 970.2905 | 978.6548 |  | 1138.1953 | 1117.866 | 1022.0255 | 1096.4102 | 991.4627 | 980.7162 | 970.2417 | 1063.6964 | 1097.3296 | 1058.2415 | 1036.8997 | 988.0276 | 1064.727 | 1044.194 | 1067.8624 | 966.8353 | 979.4641 | 192.1003 | 962.3794 | 893.5914 | 1042.7653 | 1059.1979 | 1017.7988 |  | 928.3734 | 850.8918 | 0.8003 | 18.9701 | 1.5894 | 1.2232 | -16.3651 | 3.0854 | 6820.52 | 0.97 | 5.0266 | -3.7088 | -17.4018 | 3.3211 | 7.8446 | -34.9134 | 14.0073 |  | 203.896 | 205.7885 | 112.8501 | 3.3047 | 163.2743 | 197.4431
42838.5383 | 10195 | 418.1655 | 148.6162 | 93.854 | 64.4938 | 37.6281 | 28.2139 | 55.2029 | 26.2762 | 100.3895 | 76.7219 | 49.6688 | 29.8469 | 23.535 | 45.7107 | 565.9149 | 612.1941 | 645.3366 | 972.6298 | 816.735 | 821.6903 | 973.9507 |  | 1176.8001 | 760.0965 | 1006.382 | 1017.1795 | 926.2212 | 916.6224 | 975.3908 | 807.7475 | 1043.0817 | 1055.6875 | 789.5695 | 975.8758 | 1011.5656 | 1015.7881 | 660.913 |  | 812.3631 | 884.2392 | 314.0028 | 802.6439 |  | 442.4285 | 653.1701 | 584.7478 | 861.1558 | 932.0661 | 995.5903 | 985.2483 | 46.4714 | 307.5375 | 63.8187 | 528.3071 | 36.2573 | 54.4211 | 57.368 | 89.3786 | 64.2404 |  |  | 4.3024 | -3.5432 | -67.4899 | 2.3833 | 9.5099 | -197.7362 | 31.4472 | -3.2353 | 13.7414 | 38.3916 | 33.7072 | 0.0064578 | 0.00026942 | 0.00060455 | 1021.566 | 978.2946 | 938.9096 | 865.6604 | 278.5853 | 79.4002 | 40.3129 | 129.5887 | 80.5303 | 52.9135 | 38.5263 | 29.449 | 28.0164 | 40.7026 | 985.0002 | 740.4227 | 653.2561 | 374.282 | 268.4636 | 938.6824 | 527.9814 | 97.0509 | 191.3227 | 709.3398 | 185.2351 | 567.9655 | 1038.2922 | 535.2589 | 875.858 | 117.7857 | 1092.0412 | 1109.9456 | 1012.1039 | 1078.4173 | 160.6303 | 47.4943 | 760.3921 | 1083.8853 | 979.8302 | 759.1579 | 1009.3466 | 879.341 | 767.9509 | 974.8447 | 1014.9147 | 795.7951 | 1029.6506 | 1015.1869 | 790.2269 | 935.3862 | 702.9015 | 695.7719 | 826.1142 |  |  | 789.0195 | 1089.6997 | 1032.1589 | 1105.2475 | 767.8027 |  | 783.8186 |  |  | 808.1955 | 849.0655 | 823.4986 | [5 empty] | 856.4609 | 907.3424 | 1050.4781 | 897.285 | 930.0485 | 1089.0186 | 973.1716 | 970.576 | 970.4244 | 978.6951 |  | 1137.7863 | 1116.5643 | 1020.8817 | 1096.4784 | 991.4371 | 980.8749 | 970.2815 | 1063.762 | 1097.1506 | 1057.9163 | 1037.1026 | 989.2131 | 1064.0346 | 1043.2764 | 1067.5859 | 966.1535 | 979.4502 | 196.79 | 963.1534 | 893.6421 | 1042.2625 | 1058.6797 | 1018.0234 |  | 928.4862 | 851.0769 | 0.90251 | 18.9722 | 1.5886 | 1.2238 | -16.4176 | 3.0854 | 6765.36 | 0.76 | 5.1077 | -3.9925 | -17.4248 | 3.2744 | 7.6549 | -34.9057 | 13.9202 |  | 203.955 | 206.7128 | 117.133 | 9.4366 | 162.4196 | 197.3289
42838.5383 | 10196 | 418.2033 | 148.8271 | 93.8871 | 64.4981 | 37.6433 | 28.2224 | 55.2098 | 26.2854 | 100.3946 | 76.7298 | 49.6791 | 29.8487 | 23.5348 | 45.7205 | 566.3952 | 612.4352 | 645.543 | 974.0218 | 826.5315 | 830.0894 | 974.5316 |  | 1197.832 | 759.6715 | 1006.9484 | 1018.031 | 925.6294 | 916.3384 | 951.6541 | 807.5615 | 1040.1016 | 1052.7288 | 789.2503 | 975.1665 | 1004.2803 | 1015.0409 | 660.9195 |  | 812.3549 | 885.0149 | 314.0223 | 802.5696 |  | 443.1076 | 654.558 | 584.4658 | 861.7438 | 931.9884 | 993.9027 | 985.5626 | 45.6709 | 307.7477 | 64.7404 | 528.923 | 36.265 | 54.3973 | 57.373 | 89.3997 | 64.2502 |  |  | 4.0783 | -3.7529 | -67.4321 | 2.2834 | 10.3109 | -197.7284 | 31.44 | -3.399 | 13.5768 | 38.5064 | 33.7655 | 0.0064644 | 0.00026449 | 0.00059962 | 1021.6781 | 978.5756 | 939.1657 | 865.9108 | 278.7219 | 79.4114 | 40.3302 | 129.6273 | 80.5517 | 52.9216 | 38.5318 | 29.4493 | 28.0079 | 40.7024 | 986.1927 | 733.7926 | 612.8072 | 358.2387 | 268.1164 | 941.5543 | 529.8205 | 97.0508 | 191.4563 | 709.6399 | 185.3381 | 568.2524 | 1040.1891 | 535.4093 | 876.0626 | 107.2615 | 1091.9521 | 1110.6673 | 1012.1199 | 1078.6471 | 162.0566 | 48.3165 | 760.3067 | 1079.1514 | 979.8218 | 759.0497 | 1000.0766 | 879.3298 | 767.4773 | 969.1582 | 1015.5261 | 795.5474 | 1028.5699 | 1012.5938 | 793.0254 | 934.7514 | 702.8125 | 695.6481 | 827.9033 |  |  | 788.9639 | 1089.7553 | 1031.9391 | 1100.6034 | 767.6968 |  | 783.7546 |  |  | 810.714 | 851.0758 | 825.4729 | [5 empty] | 856.6966 | 906.9198 | 1050.5009 | 897.3699 | 929.6321 | 1088.8588 | 973.0588 | 970.6352 | 970.5603 | 978.8846 |  | 1138.0698 | 1115.5606 | 1021.4035 | 1096.4092 | 991.3743 | 980.9867 | 970.3051 | 1063.8353 | 1097.1128 | 1057.8083 | 1037.2509 | 988.5856 | 1063.4415 | 1042.4672 | 1068.0864 | 966.6474 | 979.4212 | 200.8379 | 963.8795 | 893.6511 | 1041.2502 | 1057.7762 | 1018.2491 |  | 928.1283 | 850.7499 | 0.90678 | 18.9712 | 1.5891 | 1.2252 | -16.4122 | 3.0854 | 6698.08 | 1.02 | 4.9254 | -4.112 | -17.4303 | 3.2075 | 7.9655 | -34.8818 | 13.9093 |  | 203.99 | 203.8454 | 118.4829 | 14.3504 | 162.0383 | 197.2687
42838.5383 | 10197 | 418.2628 | 149.0387 | 93.9238 | 64.5156 | 37.6497 | 28.2219 | 55.2218 | 26.2769 | 100.3995 | 76.7269 | 49.6878 | 29.8432 | 23.5357 | 45.7174 | 566.881 | 612.6542 | 645.742 | 974.2069 | 832.9639 | 831.6781 | 971.1852 |  | 1187.1665 | 759.0865 | 1006.3336 | 1019.9659 | 925.0163 | 916.025 | 946.9053 | 807.4356 | 1041.7378 | 1052.1347 | 789.1146 | 973.6588 | 998.2554 | 1014.4513 | 660.9099 |  | 812.3437 | 885.5668 | 314.1786 | 802.4312 |  | 443.5832 | 655.6761 | 583.9025 | 862.5835 | 932.5165 | 992.1191 | 984.9212 | 46.1486 | 308.0112 | 64.45 | 529.3839 | 36.2744 | 54.3658 | 57.3713 | 89.4136 | 64.2819 |  |  | 4.0954 | -3.741 | -67.6653 | 1.7183 | 10.8511 | -197.7678 | 31.4071 | -3.2156 | 14.2273 | 39.3777 | 33.7764 | 0.0065005 | 0.00038934 | 0.00060619 | 1021.1876 | 978.7896 | 939.2407 | 866.0421 | 278.9049 | 79.4194 | 40.3431 | 129.672 | 80.563 | 52.9285 | 38.538 | 29.4545 | 28.0196 | 40.7189 | 968.1492 | 717.5017 | 597.0695 | 351.4458 | 275.9423 | 944.6675 | 531.615 | 97.0637 | 191.5723 | 710.0216 | 185.443 | 568.5312 | 1043.3096 | 535.5523 | 876.2328 | 91.4198 | 1092.1241 | 1111.3495 | 1012.6954 | 1079.2264 | 152.9177 | 46.2472 | 760.2261 | 1083.8603 | 980.027 | 758.971 | 1003.1964 | 879.4787 | 766.8357 | 976.1387 | 1015.8679 | 795.4551 | 1030.5224 | 1010.5436 | 794.5569 | 934.4622 | 702.7184 | 695.4917 | 830.5377 |  |  | 788.9123 | 1090.0134 | 1031.9395 | 1088.6062 | 767.6046 |  | 783.7115 |  |  | 811.6693 | 851.9766 | 827.2212 | [5 empty] | 856.8849 | 906.8006 | 1050.3062 | 897.4745 | 929.5829 | 1090.4555 | 972.5967 | 970.6777 | 970.6961 | 979.0676 |  | 1137.7029 | 1115.457 | 1021.7981 | 1096.3466 | 991.9957 | 981.1553 | 970.3504 | 1063.6825 | 1097.1395 | 1058.3365 | 1037.3934 | 985.9824 | 1062.6485 | 1041.5752 | 1069.731 | 966.7706 | 979.3676 | 202.5557 | 964.437 | 893.7294 | 1041.1658 | 1056.8379 | 1018.1812 |  | 928.2725 | 850.5515 | 0.85539 | 18.9715 | 1.5877 | 1.2247 | -16.3834 | 3.0854 | 6615.38 | 0.93 | 4.9261 | -4.108 | -17.471 | 2.7841 | 8.1657 | -34.8607 | 13.8922 |  | 204.1468 | 196.5498 | 122.104 | 16.5099 | 161.7401 | 197.3566
42838.5383 | 10198 | 418.3811 | 149.2481 | 93.9705 | 64.5265 | 37.6562 | 28.2234 | 55.2328 | 26.2869 | 100.4116 | 76.7357 | 49.6935 | 29.8488 | 23.542 | 45.7396 | 567.3976 | 612.9231 | 645.9296 | 974.2875 | 837.3734 | 840.0064 | 966.4203 |  | 1198.679 | 758.4829 | 1005.7526 | 1021.0657 | 924.9358 | 915.6718 | 946.0293 | 807.4992 | 1042.9684 | 1052.4401 | 788.8386 | 974.1067 | 997.9955 | 1013.6456 | 661.0113 |  | 812.3378 | 886.2259 | 314.2517 | 802.3717 |  | 443.3781 | 656.8374 | 586.2608 | 853.7967 | 934.5602 | 988.7677 | 984.9993 | 47.1469 | 308.3768 | 63.2735 | 529.7803 | 36.2842 | 54.3753 | 57.3815 | 89.427 | 64.3129 |  |  | 4.008 | -4.4257 | -67.1738 | 1.7157 | 10.1946 | -197.7021 | 31.0707 | -3.577 | 14.0119 | 38.9929 | 33.8153 | 0.0065777 | 0.00036306 | 0.00059469 | 1019.5819 | 978.8577 | 939.4025 | 866.1906 | 279.0991 | 79.4256 | 40.3429 | 129.7138 | 80.574 | 52.9377 | 38.5416 | 29.4536 | 28.0147 | 40.7312 | 912.9527 | 701.0133 | 593.6365 | 366.2746 | 275.1986 | 945.266 | 532.9196 | 97.0737 | 191.6712 | 710.4129 | 185.5502 | 568.8079 | 1044.1125 | 535.7034 | 876.3915 | 83.8621 | 1092.1771 | 1111.7343 | 1012.6131 | 1079.3155 | 138.2222 | 41.7797 | 760.137 | 1082.3279 | 980.7816 | 758.8981 | 1016.0936 | 879.8747 | 766.1356 | 977.9529 | 1016.2263 | 795.4778 | 1032.385 | 1011.0061 | 796.7362 | 933.8595 | 702.6211 | 695.2295 | 833.74 |  |  | 788.8567 | 1090.2431 | 1033.116 | 1087.9159 | 767.4986 |  | 783.6403 |  |  | 812.3924 | 853.1196 | 828.7294 | [5 empty] | 857.0622 | 908.2641 | 1050.3365 | 897.6431 | 930.5666 | 1086.8394 | 972.3768 | 970.7413 | 970.8173 | 979.1827 |  | 1137.5249 | 1116.0271 | 1021.3998 | 1096.9594 | 992.1947 | 981.208 | 970.3769 | 1063.5554 | 1097.1955 | 1058.3317 | 1037.5498 | 983.8045 | 1063.0871 | 1040.9414 | 1069.5018 | 967.1807 | 979.319 | 204.3215 | 965.9961 | 893.7653 | 1041.4446 | 1056.4073 | 1018.5689 |  | 928.4718 | 850.3533 | 0.80568 | 18.9717 | 1.5887 | 1.2254 | -16.3255 | 3.0854 | 6566.71 | 1.06 | 4.8715 | -4.4709 | -17.4183 | 2.7837 | 7.9044 | -34.8087 | 13.7993 |  | 204.2867 | 196.1029 | 128.5488 | 17.1909 | 161.3297 | 197.3861
42838.5383 | 10199 | 418.5188 | 149.4451 | 94.0044 | 64.5237 | 37.6564 | 28.2255 | 55.246 | 26.2886 | 100.4112 | 76.7377 | 49.6966 | 29.8488 | 23.5378 | 45.7401 | 567.9253 | 613.1529 | 646.1483 | 972.0317 | 840.5414 | 828.0248 | 967.0781 |  | 1198.4061 | 757.9722 | 1005.7105 | 1020.9366 | 924.6655 | 915.3224 | 945.3711 | 807.5609 | 1044.4976 | 1053.7627 | 788.2941 | 974.717 | 996.5018 | 1010.6315 | 660.9997 |  | 812.3315 | 887.07 | 314.3477 | 802.355 |  | 441.858 | 656.9898 | 587.2296 | 851.9785 | 932.9043 | 987.2965 | 984.9347 | 47.1953 | 308.5756 | 62.8217 | 529.8559 | 36.2974 | 54.4044 | 57.3907 | 89.4393 | 64.3372 |  |  | 4.0001 | -3.6793 | -67.8178 | 1.9818 | 10.6572 | -197.777 | 31.2501 | -3.3891 | 14.2787 | 40.3501 | 33.7283 | 0.0065416 | 0.00037127 | 0.00058812 | 1024.5246 | 978.783 | 939.6147 | 866.4939 | 279.319 | 79.4432 | 40.3634 | 129.774 | 80.6033 | 52.9472 | 38.5511 | 29.4603 | 28.0276 | 40.7391 | 826.7797 | 695.8642 | 575.8107 | 372.5138 | 271.1043 | 944.6638 | 533.5429 | 97.0773 | 191.7677 | 710.7155 | 185.6627 | 569.1 | 1043.3474 | 535.861 | 876.5466 | 77.7413 | 1092.3284 | 1111.9345 | 1012.5777 | 1079.6908 | 143.9157 | 37.746 | 760.0518 | 1082.3288 | 980.8162 | 758.7984 | 1017.5289 | 880.1995 | 765.5651 | 974.0613 | 1016.8764 | 795.461 | 1035.0196 | 1011.2608 | 797.9493 | 933.2185 | 702.5217 | 695.1737 | 836.0907 |  |  | 788.8063 | 1090.1937 | 1033.8898 | 1093.1641 | 767.5142 |  | 783.5736 |  |  | 814.3406 | 853.8935 | 830.0312 | [5 empty] | 857.2429 | 911.2611 | 1050.577 | 897.5364 | 929.0545 | 1085.6071 | 972.5949 | 970.7711 | 970.9302 | 979.3039 |  | 1137.6298 | 1116.0552 | 1021.9042 | 1097.2736 | 991.6413 | 981.38 | 970.3967 | 1063.5018 | 1097.3263 | 1058.4826 | 1037.8013 | 984.6475 | 1063.9606 | 1039.8586 | 1072.1563 | 967.9353 | 979.2623 | 203.8108 | 964.6684 | 893.8579 | 1041.3371 | 1056.2097 | 1018.4719 |  | 928.3081 | 850.4461 | 0.9691 | 18.9715 | 1.5892 | 1.2259 | -16.3778 | 3.0854 | 6520.1 | 0.68 | 4.8654 | -4.0768 | -17.503 | 2.9921 | 8.077 | -34.795 | 13.831 |  | 204.2584 | 199.2457 | 137.8098 | 19.3149 | 159.795 | 197.4673
42838.5383 | 10200 | 418.6631 | 149.66 | 94.0451 | 64.5324 | 37.6623 | 28.2271 | 55.2609 | 26.2916 | 100.4162 | 76.7477 | 49.7022 | 29.8525 | 23.5411 | 45.7485 | 568.4195 | 613.3646 | 646.3544 | 970.2361 | 840.3566 | 825.119 | 967.4479 |  | 1176.3391 | 757.5168 | 1006.4538 | 1020.5286 | 924.2892 | 914.9913 | 945.3183 | 807.63 | 1046.9947 | 1052.0172 | 787.6238 | 971.1493 | 996.6127 | 1005.4614 | 661.0246 |  | 812.3236 | 887.3936 | 314.4531 | 802.306 |  | 441.7275 | 657.5694 | 587.7417 | 854.5117 | 933.3508 | 990.6428 | 985.9433 | 46.8411 | 308.804 | 62.6562 | 530.048 | 36.3181 | 54.4575 | 57.393 | 89.452 | 64.3904 |  |  | 4.0113 | -3.923 | -67.7954 | 1.7538 | 9.64 | -197.7067 | 31.3315 | -3.3254 | 14.4595 | 39.7144 | 33.836 | 0.0065268 | 0.00037291 | 0.00060455 | 1020.8228 | 978.8192 | 939.727 | 866.7304 | 279.5316 | 79.4562 | 40.3747 | 129.8172 | 80.6118 | 52.9643 | 38.5512 | 29.4669 | 28.0243 | 40.7403 | 908.1774 | 699.0922 | 553.9263 | 351.2122 | 262.5162 | 944.5108 | 533.3879 | 97.0848 | 191.8655 | 711.0431 | 185.7693 | 569.3968 | 1042.7624 | 536.0432 | 876.7191 | 73.8784 | 1093.1168 | 1112.0601 | 1013.0489 | 1080.479 | 156.2296 | 39.3089 | 760.0142 | 1081.7011 | 980.8369 | 758.7986 | 1009.0052 | 880.3815 | 765.0438 | 989.1511 | 1017.2311 | 795.521 | 1037.4401 | 1010.4453 | 798.3815 | 929.3601 | 702.4586 | 695.3978 | 838.9451 |  |  | 788.7665 | 1090.2825 | 1034.1086 | 1094.5419 | 767.6123 |  | 783.5073 |  |  | 814.0335 | 856.6743 | 832.7775 | [5 empty] | 857.4236 | 914.6219 | 1049.9863 | 897.7667 | 941.4964 | 1090.5007 | 972.1087 | 970.8169 | 971.0389 | 979.2914 |  | 1137.7678 | 1117.1572 | 1022.1209 | 1098.1845 | 991.6775 | 981.5364 | 970.3985 | 1064.1175 | 1097.393 | 1058.8078 | 1037.9606 | 987.0628 | 1065.6237 | 1038.862 | 1070.8939 | 967.8177 | 979.2488 | 206.3137 | 968.4678 | 893.8047 | 1041.1585 | 1056.0681 | 1018.8527 |  | 928.765 | 850.7763 | 0.70236 | 18.9709 | 1.5884 | 1.2238 | -16.3759 | 3.0854 | 6483.21 | 0.74 | 4.8721 | -4.211 | -17.5056 | 2.8156 | 7.6921 | -34.835 | 13.8674 |  | 204.313 | 200.0762 | 128.6859 | 21.7108 | 157.1867 | 197.9229
42838.5383 | 10201 | 418.8089 | 149.8713 | 94.0898 | 64.5507 | 37.6659 | 28.2354 | 55.2722 | 26.291 | 100.4215 | 76.7535 | 49.7132 | 29.8594 | 23.5378 | 45.7636 | 568.9205 | 613.5857 | 646.5636 | 968.4923 | 842.8128 | 827.0945 | 962.6014 |  | 1173.1505 | 756.9922 | 1007.6321 | 1021.0239 | 924.0569 | 914.6441 | 945.218 | 807.8103 | 1046.6572 | 1050.7341 | 787.0644 | 966.977 | 1004.0811 | 1002.9587 | 660.9628 |  | 812.3213 | 887.6766 | 314.597 | 802.1992 |  | 441.1771 | 657.1435 | 589.7042 | 852.4704 | 931.4937 | 989.3263 | 985.7553 | 46.5217 | 308.9653 | 62.6131 | 530.1519 | 36.3511 | 54.5451 | 57.4043 | 89.445 | 64.436 |  |  | 4.2629 | -3.8869 | -67.5898 | 2.0594 | 9.4849 | -197.7592 | 31.9131 | -3.4778 | 14.1831 | 39.0619 | 33.7296 | 0.0066336 | 0.00042384 | 0.00060619 | 1020.7222 | 978.8792 | 939.904 | 866.9823 | 279.7552 | 79.4724 | 40.3864 | 129.8535 | 80.6283 | 52.9762 | 38.5602 | 29.4676 | 28.0285 | 40.7549 | 921.9017 | 706.2234 | 570.8095 | 337.9271 | 250.7278 | 945.6613 | 533.3834 | 97.0966 | 191.9584 | 711.3405 | 185.8894 | 569.7065 | 1042.4636 | 536.2145 | 876.904 | 69.2783 | 1093.9245 | 1111.8425 | 1011.4168 | 1081.216 | 162.3617 | 51.8552 | 760.0025 | 1079.8965 | 981.3137 | 758.7872 | 1027.9239 | 881.2255 | 764.4731 | 1001.8808 | 1017.5525 | 795.6788 | 1037.6494 | 1010.7449 | 800.4198 | 924.1777 | 702.4363 | 694.7936 | 841.6487 |  |  | 788.6951 | 1090.2711 | 1034.5083 | 1092.3945 | 767.6183 |  | 783.4762 |  |  | 814.8746 | 859.2151 | 835.4599 | [5 empty] | 857.5613 | 908.5711 | 1049.6255 | 897.8726 | 936.9564 | 1089.5294 | 972.4451 | 970.8561 | 971.4268 | 979.3218 |  | 1138.6998 | 1119.2661 | 1023.1505 | 1097.7685 | 988.1368 | 981.7394 | 970.4314 | 1064.3202 | 1097.5087 | 1058.2093 | 1038.1283 | 986.8115 | 1065.8167 | 1039.2317 | 1069.7739 | 967.8752 | 979.1833 | 208.3962 | 963.6017 | 893.8553 | 1041.0076 | 1056.2325 | 1019.0917 |  | 929.6537 | 851.3775 | 0.9398 | 18.9708 | 1.5893 | 1.2254 | -16.3853 | 3.0853 | 6454.01 | 0.96 | 5.0224 | -4.1906 | -17.475 | 3.0503 | 7.626 | -34.8215 | 13.9882 |  | 204.3081 | 198.7624 | 127.7606 | 19.8339 | 155.9371 | 198.3925
42838.5384 | 10202 | 418.9601 | 150.0554 | 94.1324 | 64.5431 | 37.6675 | 28.2321 | 55.2816 | 26.2972 | 100.4297 | 76.7432 | 49.7143 | 29.8597 | 23.5384 | 45.7676 | 569.3973 | 613.7979 | 646.749 | 969.6705 | 839.9862 | 830.0121 | 972.0153 |  | 1180.7849 | 756.5078 | 1008.9493 | 1021.4776 | 924.8294 | 914.2804 | 942.0686 | 808.0339 | 1050.6704 | 1053.0616 | 786.3958 | 963.9836 | 1008.0955 | 998.8171 | 661.0542 |  | 812.3141 | 888.4994 | 314.6939 | 802.1716 |  | 441.1561 | 656.9875 | 589.8861 | 854.3045 | 932.6344 | 988.7186 | 986.0945 | 46.6054 | 309.0261 | 64.2935 | 530.159 | 36.376 | 54.6054 | 57.3977 | 89.4198 | 64.4922 |  |  | 4.1315 | -3.0872 | -67.526 | 2.0705 | 9.7649 | -197.7126 | 31.8329 | -3.2242 | 13.8255 | 39.0674 | 33.8936 | 0.0066221 | 0.00043863 | 0.00058976 | 1020.7249 | 979.0217 | 940.0927 | 867.2027 | 279.9806 | 79.4791 | 40.4006 | 129.9 | 80.638 | 52.98 | 38.5644 | 29.4665 | 28.0296 | 40.7608 | 989.1008 | 738.2536 | 620.2862 | 355.4545 | 252.8393 | 947.5909 | 534.6935 | 97.1088 | 192.0426 | 711.6494 | 185.9892 | 569.9738 | 1043.8427 | 536.3774 | 877.0707 | 65.4283 | 1094.9504 | 1111.7053 | 1011.8334 | 1082.3647 | 152.4214 | 50.4679 | 759.9446 | 1080.2907 | 981.7114 | 758.6015 | 1035.7252 | 881.9865 | 763.8841 | 1005.6025 | 1017.5251 | 795.9044 | 1041.197 | 1013.7171 | 803.1986 | 922.9802 | 702.4168 | 694.3466 | 843.8267 |  |  | 788.6591 | 1090.9027 | 1032.5724 | 1087.0173 | 767.6109 |  | 783.4368 |  |  | 815.9198 | 861.7384 | 837.9319 | [5 empty] | 857.6905 | 907.1503 | 1049.3216 | 897.3647 | 927.2524 | 1080.6779 | 973.2316 | 970.8901 | 972.0764 | 979.7342 |  | 1139.8882 | 1119.4496 | 1024.9658 | 1096.3848 | 988.6333 | 982.0463 | 970.4561 | 1064.2963 | 1097.5272 | 1057.66 | 1038.2782 | 987.2714 | 1066.4375 | 1039.9717 | 1069.1006 | 968.3603 | 979.1479 | 210.8108 | 969.8072 | 893.7975 | 1041.6 | 1056.5937 | 1019.2155 |  | 929.4244 | 851.2846 | 0.93553 | 18.9717 | 1.5885 | 1.2254 | -16.3888 | 3.0853 | 6479.11 | 0.74 | 4.938 | -3.7344 | -17.4653 | 3.0583 | 7.7358 | -34.809 | 13.9673 |  | 204.69 | 195.5797 | 121.3026 | 14.6383 | 153.8804 | 198.9842
42838.5384 | 10203 | 419.1304 | 150.2892 | 94.1845 | 64.5716 | 37.6881 | 28.2424 | 55.302 | 26.3058 | 100.4351 | 76.7697 | 49.7321 | 29.8702 | 23.5477 | 45.7876 | 569.89 | 614.0492 | 646.9535 | 969.8275 | 842.6254 | 831.292 | 970.5095 |  | 1184.7003 | 756.1218 | 1009.431 | 1021.5565 | 926.3312 | 913.9678 | 936.6012 | 808.3559 | 1057.6313 | 1060.3616 | 785.6294 | 962.2475 | 996.3241 | 992.0649 | 661.0803 |  | 812.3139 | 889.4914 | 314.9523 | 802.0363 |  | 442.4668 | 657.1422 | 588.9655 | 860.9297 | 934.7608 | 988.7864 | 986.4806 | 46.7778 | 309.1287 | 68.537 | 530.2854 | 36.4113 | 54.6752 | 57.407 | 89.4167 | 64.5445 |  |  | 4.0671 | -3.9428 | -67.4945 | 1.6375 | 9.6085 | -197.7993 | 31.3506 | -4.0561 | 14.0588 | 39.8443 | 33.7169 | 0.0066599 | 0.00033349 | 0.00058648 | 1019.16 | 979.1636 | 940.2288 | 867.3738 | 280.1968 | 79.4977 | 40.4144 | 129.9393 | 80.6513 | 52.9864 | 38.5725 | 29.4687 | 28.0277 | 40.7644 | 926.9454 | 722.6069 | 633.7963 | 350.6388 | 249.5123 | 948.7329 | 535.8082 | 97.1171 | 192.1361 | 712.0295 | 186.0945 | 570.2631 | 1045.0278 | 536.5466 | 877.2285 | 66.1233 | 1095.5886 | 1112.0958 | 1012.5813 | 1083.0319 | 126.0393 | 45.3386 | 759.8905 | 1085.3367 | 982.1791 | 758.5138 | 1015.515 | 882.1434 | 763.391 | 1007.3 | 1017.7562 | 796.0601 | 1047.8263 | 1018.1922 | 806.2003 | 920.8866 | 702.4019 | 694.1069 | 845.7038 |  |  | 788.6095 | 1091.3875 | 1031.5179 | 1090.1152 | 767.6 |  | 783.4977 |  |  | 817.4813 | 864.0112 | 840.2241 | [5 empty] | 857.8359 | 906.7479 | 1049.0213 | 896.2889 | 927.8219 | 1075.9307 | 973.5054 | 970.9242 | 972.7298 | 980.2536 |  | 1139.4362 | 1120.3047 | 1024.698 | 1095.0899 | 991.3392 | 982.2639 | 970.4961 | 1064.3989 | 1097.4649 | 1057.6762 | 1038.4736 | 990.1452 | 1067.2122 | 1039.9866 | 1069.9244 | 968.2298 | 979.0781 | 212.5863 | 976.5736 | 893.8441 | 1042.0175 | 1056.9968 | 1019.2082 |  | 929.201 | 851.0576 | 0.77581 | 18.9711 | 1.5874 | 1.2235 | -16.4246 | 3.0853 | 6515.6 | 0.96 | 4.8883 | -4.2206 | -17.4627 | 2.72 | 7.6738 | -34.8175 | 13.8615 |  | 204.984 | 197.4691 | 128.8075 | 13.3946 | 150.5701 | 199.3543
42838.5384 | 10204 | 419.253 | 150.4902 | 94.2241 | 64.5677 | 37.6874 | 28.2314 | 55.3001 | 26.2955 | 100.4392 | 76.7546 | 49.7259 | 29.8674 | 23.5361 | 45.7902 | 570.379 | 614.2553 | 647.1618 | 969.8782 | 840.0517 | 831.4762 | 972.1519 |  | 1181.1509 | 755.761 | 1009.2908 | 1022.1868 | 923.1629 | 913.6229 | 944.3803 | 808.41 | 1062.8156 | 1064.2643 | 784.6286 | 958.84 | 994.5279 | 990.0434 | 661.091 |  | 812.2991 | 890.0753 | 314.9146 | 801.8462 |  | 442.9521 | 658.7302 | 590.7776 | 862.7834 | 938.6345 | 990.0775 | 988.4921 | 47.0681 | 309.2506 | 71.4769 | 530.4653 | 36.4098 | 54.7226 | 57.4156 | 89.4085 | 64.5834 |  |  | 3.9337 | -3.7397 | -67.5102 | 1.7203 | 9.6564 | -197.7244 | 30.9951 | -4.2361 | 13.9741 | 40.1386 | 33.7914 | 0.0064775 | 0.00040413 | 0.00059798 | 1019.2526 | 979.3685 | 940.3299 | 867.5245 | 280.4347 | 79.5163 | 40.4317 | 129.9848 | 80.6677 | 52.9978 | 38.5706 | 29.468 | 28.0282 | 40.7717 | 837.5454 | 685.3632 | 590.3589 | 355.6928 | 246.3433 | 946.1697 | 535.9745 | 97.1298 | 192.2459 | 712.3569 | 186.2087 | 570.5468 | 1045.1047 | 536.7248 | 877.4134 | 63.5242 | 1095.6957 | 1112.4906 | 1012.073 | 1083.1371 | 120.9493 | 43.149 | 759.8378 | 1085.6488 | 982.7697 | 758.4955 | 1016.3063 | 882.6604 | 762.9764 | 1009.5491 | 1018.2892 | 796.0406 | 1050.0218 | 1019.5354 | 809.6865 | 918.7882 | 702.3797 | 693.5977 | 848.4877 |  |  | 788.5645 | 1091.4761 | 1030.9308 | 1080.0023 | 767.2287 |  | 783.4574 |  |  | 818.6926 | 866.379 | 842.5542 | [5 empty] | 857.9719 | 907.0244 | 1048.6362 | 895.3798 | 927.5335 | 1064.9999 | 973.8274 | 970.9764 | 973.4026 | 980.6302 |  | 1140.8366 | 1121.1972 | 1022.8071 | 1094.0611 | 993.6499 | 982.4398 | 970.5557 | 1064.8852 | 1097.7996 | 1058.0174 | 1038.7199 | 990.5915 | 1068.0018 | 1039.3674 | 1069.1926 | 967.6763 | 979.0557 | 215.2859 | 978.3022 | 893.8941 | 1042.2066 | 1057.6112 | 1019.34 |  | 929.0621 | 851.2417 | 0.69568 | 18.9715 | 1.5892 | 1.2237 | -16.3972 | 3.0853 | 6527.27 | 0.78 | 4.8229 | -4.114 | -17.4796 | 2.7903 | 7.6969 | -34.8288 | 13.7897 |  | 205.0388 | 191.4577 | 137.3989 | 18.2594 | 149.5929 | 199.4167
42838.5384 | 10205 | 419.4656 | 150.6961 | 94.2532 | 64.5754 | 37.6778 | 28.2321 | 55.3084 | 26.3006 | 100.4468 | 76.7613 | 49.7375 | 29.8693 | 23.5409 | 45.7937 | 570.8481 | 614.4713 | 647.3671 | 969.0236 | 839.2264 | 833.5723 | 974.1587 |  | 1182.8805 | 755.3816 | 1010.3706 | 1023.3422 | 922.7822 | 913.2301 | 938.4355 | 808.3607 | 1061.6424 | 1062.8032 | 783.7888 | 958.3273 | 989.2194 | 982.5816 | 661.1105 |  | 812.2966 | 890.3224 | 314.975 | 801.7571 |  | 444.3251 | 660.6146 | 591.8531 | 862.6513 | 939.8164 | 990.5431 | 991.7115 | 47.3121 | 309.5379 | 71.8401 | 530.9959 | 36.4178 | 54.7277 | 57.4152 | 89.3974 | 64.6215 |  |  | 4.2097 | -4.1767 | -68.1266 | 1.3799 | 10.5416 | -197.7868 | 31.024 | -4.0022 | 14.6338 | 42.0004 | 33.7249 | 0.0067075 | 0.00047148 | 0.00056512 | 1021.0766 | 979.562 | 940.4231 | 867.6743 | 280.6642 | 79.5328 | 40.4413 | 130.0253 | 80.6882 | 53.0064 | 38.5722 | 29.4748 | 28.0371 | 40.7888 | 802.2943 | 674.3398 | 551.9123 | 357.7208 | 256.8323 | 942.5102 | 535.6712 | 97.1399 | 192.3522 | 712.7201 | 186.325 | 570.8693 | 1045.2647 | 536.8975 | 877.6297 | 57.6516 | 1095.6758 | 1112.5362 | 1013.1613 | 1082.967 | 139.6816 | 35.7569 | 759.7794 | 1081.9728 | 983.0266 | 758.4732 | 1030.3547 | 883.3596 | 762.5399 | 1011.3728 | 1018.5718 | 795.9443 | 1048.9129 | 1018.3344 | 813.3237 | 916.1487 | 702.3662 | 693.2547 | 854.9808 |  |  | 788.5112 | 1091.551 | 1030.5343 | 1041.8466 | 767.4062 |  | 783.3524 |  |  | 821.6545 | 869.5043 | 845.3493 | [5 empty] | 858.1318 | 905.5853 | 1048.1796 | 895.1237 | 926.2244 | 1063.9172 | 973.5663 | 971.0305 | 974.0518 | 981.0693 |  | 1141.7395 | 1121.5513 | 1022.5595 | 1093.7467 | 995.0523 | 982.5606 | 970.5876 | 1064.6202 | 1098.3957 | 1058.3229 | 1038.9337 | 990.1653 | 1068.7528 | 1038.1378 | 1069.185 | 968.0813 | 979.021 | 218.9054 | 978.294 | 893.9553 | 1041.7854 | 1058.1546 | 1019.3926 |  | 928.8804 | 851.6663 | 0.84742 | 18.9711 | 1.5881 | 1.2228 | -16.3961 | 3.0853 | 6566 | 0.87 | 4.977 | -4.3521 | -17.577 | 2.5015 | 8.0434 | -34.8407 | 13.7987 |  | 205.0855 | 169.8579 | 139.4113 | 22.4612 | 146.0071 | 199.4093
42838.5384 | 10206 | 419.7342 | 150.8869 | 94.2892 | 64.5856 | 37.684 | 28.2331 | 55.3201 | 26.2939 | 100.446 | 76.7651 | 49.7439 | 29.8716 | 23.5338 | 45.8006 | 571.3264 | 614.7136 | 647.5908 | 967.735 | 844.0983 | 834.6223 | 968.401 |  | 1186.339 | 755.0466 | 1011.206 | 1024.9512 | 924.2632 | 912.7206 | 932.3335 | 808.3024 | 1059.7185 | 1062.0493 | 783.1227 | 959.9999 | 985.5793 | 974.3811 | 661.1241 |  | 812.2867 | 890.1338 | 315.0065 | 801.6589 |  | 444.7781 | 661.362 | 593.5427 | 863.8852 | 940.1054 | 990.4921 | 995.3158 | 47.6231 | 309.8015 | 71.4607 | 531.738 | 36.4144 | 54.6881 | 57.4251 | 89.3864 | 64.6647 |  |  | 4.2045 | -4.1379 | -67.7974 | 1.899 | 9.9975 | -197.6955 | 31.3716 | -3.7886 | 14.4408 | 40.4525 | 33.7575 | 0.0067223 | 0.00042877 | 0.00059798 | 1023.3423 | 979.745 | 940.6524 | 867.8729 | 280.8888 | 79.5511 | 40.4577 | 130.0767 | 80.7113 | 53.0161 | 38.5788 | 29.4638 | 28.0353 | 40.7882 | 870.2881 | 672.4103 | 524.4609 | 338.8741 | 250.064 | 940.9659 | 534.2164 | 97.1452 | 192.4549 | 713.0188 | 186.4239 | 571.1425 | 1044.7225 | 537.0571 | 877.805 | 52.5495 | 1095.422 | 1111.8737 | 1014.65 | 1082.4377 | 153.5912 | 25.5874 | 759.7279 | 1081.3476 | 983.2081 | 758.3777 | 1029.3557 | 883.6121 | 762.1211 | 1010.8507 | 1018.6221 | 795.8864 | 1047.563 | 1017.4202 | 815.6597 | 917.6581 | 702.3513 | 693.423 | 860.6237 |  |  | 788.4641 | 1091.6572 | 1021.1191 | 1069.0528 | 767.1653 |  | 783.2911 |  |  | 824.7834 | 872.8355 | 848.3134 | [5 empty] | 858.2563 | 904.9803 | 1047.8928 | 895.349 | 925.1936 | 1070.2135 | 972.7746 | 971.0786 | 974.6779 | 981.4754 |  | 1142.5198 | 1120.9999 | 1025.4798 | 1094.0165 | 996.0556 | 982.6957 | 970.6229 | 1064.3966 | 1098.7667 | 1058.7826 | 1039.2128 | 989.4297 | 1069.8868 | 1036.8072 | 1070.3415 | 967.7295 | 978.9778 | 222.3382 | 978.8245 | 893.9745 | 1042.0242 | 1058.1056 | 1019.3921 |  | 928.7912 | 851.6681 | 0.84612 | 18.9709 | 1.5879 | 1.2241 | -16.3816 | 3.0853 | 6597.81 | 0.72 | 4.9614 | -4.3336 | -17.5415 | 2.9358 | 7.8329 | -34.8319 | 13.8755 |  | 205.151 | 185.3475 | 131.0568 | 25.1756 | 142.1352 | 199.2693
42838.5384 | 10207 | 420.0555 | 151.1013 | 94.3416 | 64.5903 | 37.6974 | 28.2364 | 55.3339 | 26.2939 | 100.4475 | 76.7732 | 49.7512 | 29.8749 | 23.546 | 45.8084 | 571.8066 | 614.9365 | 647.8039 | 968.6279 | 843.4603 | 836.0348 | 968.482 |  | 1193.6061 | 754.7687 | 1012.1651 | 1026.3951 | 923.0519 | 912.2315 | 940.3062 | 808.3022 | 1057.5189 | 1061.1507 | 782.604 | 964.3701 | 993.8598 | 969.2616 | 661.1349 |  | 812.2816 | 890.0958 | 315.0287 | 801.541 |  | 444.244 | 662.3692 | 594.1229 | 862.669 | 940.2518 | 990.5943 | 996.7745 | 47.5664 | 310.0096 | 71.5504 | 532.3212 | 36.4037 | 54.6293 | 57.4356 | 89.4108 | 64.7132 |  |  | 4.0527 | -3.4197 | -67.829 | 1.5324 | 9.6505 | -197.8079 | 31.691 | -3.9582 | 14.592 | 41.2023 | 33.8004 | 0.006811 | 0.00044191 | 0.00058812 | 1024.4826 | 979.7359 | 940.6611 | 868.0725 | 281.1326 | 79.5668 | 40.4659 | 130.1259 | 80.717 | 53.0262 | 38.5876 | 29.473 | 28.0322 | 40.7916 | 969.9518 | 654.0346 | 489.0567 | 318.299 | 236.1374 | 941.7597 | 531.8508 | 97.1597 | 192.5488 | 713.2806 | 186.5327 | 571.4049 | 1043.0981 | 537.241 | 877.9686 | 45.9382 | 1095.4032 | 1111.7711 | 1016.0508 | 1082.5312 | 164.8711 | 40.4198 | 759.6943 | 1083.0211 | 983.1075 | 758.2869 | 1020.0424 | 883.679 | 761.7793 | 1008.8959 | 1018.8632 | 795.8282 | 1046.0654 | 1016.6729 | 817.8234 | 918.6911 | 702.3411 | 693.693 | 863.7162 |  |  | 788.4283 | 1091.6308 | 1012.1891 | 1073.7377 | 767.1254 |  | 783.227 |  |  | 827.4554 | 876.1716 | 851.1333 | [5 empty] | 858.3545 | 904.8269 | 1048.0525 | 895.6749 | 925.1305 | 1078.0669 | 972.5767 | 971.1471 | 975.3128 | 981.8589 |  | 1142.2439 | 1119.791 | 1029.236 | 1094.4636 | 997.7075 | 982.8741 | 970.6547 | 1064.6378 | 1100.243 | 1059.9841 | 1039.4728 | 988.6871 | 1070.9554 | 1036.3753 | 1069.9171 | 967.5455 | 978.933 | 225.6627 | 979.2493 | 893.9808 | 1042.896 | 1058.193 | 1019.6326 |  | 928.7845 | 851.6006 | 0.76914 | 18.9714 | 1.5891 | 1.2243 | -16.458 | 3.0853 | 6684 | 0.81 | 4.8871 | -3.9417 | -17.555 | 2.6386 | 7.6961 | -34.8432 | 13.9465 |  | 205.136 | 188.3084 | 120.3938 | 28.5654 | 139.7557 | 199.2553
42838.5384 | 10208 | 420.3444 | 151.314 | 94.3833 | 64.5972 | 37.7048 | 28.2395 | 55.3456 | 26.2986 | 100.4547 | 76.7725 | 49.7587 | 29.8827 | 23.5535 | 45.8166 | 572.2865 | 615.1736 | 648.0167 | 970.3281 | 837.1984 | 836.4321 | 971.6927 |  | 1198.8774 | 754.6589 | 1012.9692 | 1027.0059 | 920.5379 | 911.8792 | 945.5019 | 808.2196 | 1058.4521 | 1061.6535 | 782.2462 | 968.0228 | 1000.1125 | 966.1631 | 661.1402 |  | 812.2592 | 890.5549 | 315.1688 | 801.5322 |  | 444.6617 | 662.3157 | 593.558 | 864.1253 | 940.6376 | 993.4703 | 996.7769 | 46.9551 | 310.3424 | 70.9115 | 532.9534 | 36.3979 | 54.5708 | 57.4398 | 89.4084 | 64.7457 |  |  | 3.87 | -3.6267 | -67.9117 | 1.6664 | 9.2228 | -197.708 | 31.6391 | -3.8221 | 13.835 | 39.5657 | 33.9766 | 0.0069884 | 0.0004912 | 0.00055691 | 1022.0201 | 980.0322 | 940.8207 | 868.2699 | 281.397 | 79.5723 | 40.4737 | 130.1509 | 80.7284 | 53.02 | 38.59 | 29.4684 | 28.0301 | 40.7881 | 1008.1031 | 688.4866 | 539.897 | 325.7569 | 230.1218 | 944.5538 | 531.4137 | 97.1672 | 192.6514 | 713.5323 | 186.6476 | 571.6979 | 1042.7861 | 537.4201 | 878.1208 | 40.5846 | 1095.8845 | 1112.8537 | 1016.7745 | 1083.3157 | 158.0503 | 48.0784 | 759.6404 | 1085.3442 | 983.2436 | 758.247 | 1019.8787 | 884.042 | 761.6143 | 1007.2066 | 1019.35 | 795.7378 | 1048.0253 | 1017.1797 | 820.7018 | 918.2784 | 702.2845 | 693.8914 | 867.8651 |  |  | 788.3737 | 1091.6886 | 1034.7703 | 1070.2952 | 766.5468 |  | 783.2107 |  |  | 829.0203 | 878.5698 | 853.3979 | [5 empty] | 858.5236 | 903.5236 | 1048.0588 | 895.9552 | 923.9913 | 1075.1217 | 972.7162 | 971.2083 | 975.8978 | 982.2952 |  | 1141.9345 | 1118.7791 | 1031.3692 | 1094.7488 | 999.2187 | 983.0098 | 970.6894 | 1065.2019 | 1101.6197 | 1061.3188 | 1039.6043 | 987.3958 | 1071.5229 | 1036.5759 | 1069.5905 | 967.8464 | 978.8561 | 227.7996 | 979.9585 | 894.0082 | 1043.8675 | 1058.3959 | 1019.6718 |  | 929.3312 | 851.6441 | 0.79177 | 18.9718 | 1.5883 | 1.2221 | -16.3477 | 3.0853 | 6770.81 | 0.49 | 4.7859 | -4.0592 | -17.5652 | 2.7515 | 7.5322 | -34.874 | 13.9509 |  | 205.1725 | 185.6851 | 117.6054 | 22.8162 | 138.3272 | 199.5268
42838.5384 | 10209 | 420.6359 | 151.5233 | 94.4306 | 64.6094 | 37.7029 | 28.2461 | 55.359 | 26.3086 | 100.4676 | 76.7865 | 49.7624 | 29.8841 | 23.5564 | 45.826 | 572.7745 | 615.4203 | 648.2303 | 970.8187 | 833.2311 | 835.7227 | 964.803 |  | 1178.3334 | 754.5819 | 1016.1573 | 1027.0451 | 953.3843 | 912.0002 | 945.3462 | 808.2804 | 1061.8845 | 1060.7359 | 781.6823 | 968.4784 | 999.7493 | 963.751 | 661.1688 |  | 812.2704 | 891.2832 | 315.3711 | 801.3663 |  | 443.3686 | 659.4484 | 591.8544 | 864.3263 | 939.8944 | 992.2156 | 995.5168 | 46.0097 | 310.6634 | 70.5773 | 533.3027 | 36.4023 | 54.515 | 57.4505 | 89.4345 | 64.7818 |  |  | 4.1657 | -3.6057 | -67.4518 | 2.428 | 10.951 | -197.7454 | 31.4189 | -3.9063 | 14.41 | 40.0889 | 33.7388 | 0.0072233 | 0.00057169 | 0.00059141 | 1021.3733 | 980.4112 | 940.9316 | 868.3549 | 281.7062 | 79.5896 | 40.4904 | 130.2055 | 80.7472 | 53.0405 | 38.5987 | 29.4818 | 28.0383 | 40.8039 | 983.313 | 685.7517 | 550.0344 | 336.0731 | 241.5981 | 947.1103 | 532.0295 | 97.1703 | 192.8239 | 713.81 | 186.7513 | 571.9629 | 1042.6169 | 537.5617 | 878.2859 | 34.2042 | 1096.434 | 1113.8951 | 1018.0602 | 1083.4155 | 148.4843 | 44.6166 | 759.7039 | 1079.579 | 983.5491 | 758.4109 | 1039.2165 | 885.308 | 761.5487 | 1009.6925 | 1019.7605 | 795.7315 | 1051.9619 | 1020.3495 | 823.0542 | 916.5939 | 702.2594 | 694.3036 | 872.5385 |  |  | 788.3232 | 1091.6671 | 1051.3886 | 1083.3131 | 767.1982 |  | 782.993 |  |  | 830.1986 | 880.4837 | 855.2994 | [5 empty] | 858.7915 | 901.0604 | 1047.8557 | 896.0808 | 921.625 | 1075.8744 | 972.7535 | 971.2627 | 976.4474 | 982.6274 |  | 1142.5704 | 1119.0934 | 1032.012 | 1094.9339 | 1000.1199 | 983.2661 | 970.7298 | 1065.7404 | 1101.8673 | 1062.2268 | 1039.8082 | 986.2141 | 1071.6397 | 1036.8922 | 1069.5789 | 967.7694 | 978.8125 | 230.9276 | 980.0868 | 894.0383 | 1044.345 | 1058.4997 | 1019.8818 |  | 929.638 | 851.422 | 0.70236 | 18.971 | 1.5897 | 1.2229 | -16.3108 | 3.0853 | 6799.57 | 0.67 | 4.965 | -4.0412 | -17.4788 | 3.3162 | 8.2035 | -34.8601 | 13.8954 |  | 205.1609 | 192.8487 | 121.6942 | 21.8311 | 137.2265 | 199.8593
42838.5384 | 10210 | 420.9779 | 151.7365 | 94.4648 | 64.6148 | 37.7008 | 28.2283 | 55.3698 | 26.3027 | 100.4668 | 76.7868 | 49.7539 | 29.8826 | 23.5483 | 45.8318 | 573.2631 | 615.6261 | 648.4726 | 968.4391 | 826.5032 | 841.0563 | 960.6985 |  | 1165.4936 | 754.416 | 1019.0876 | 1026.5877 | 968.6774 | 911.8919 | 944.6601 | 808.372 | 1067.3298 | 1063.3313 | 781.0988 | 968.7598 | 1006.6082 | 963.02 | 661.1536 |  | 812.252 | 892.1378 | 315.5496 | 801.2318 |  | 442.887 | 658.6506 | 589.3966 | 862.9953 | 939.7784 | 991.0782 | 994.7021 | 45.4841 | 310.9573 | 70.5688 | 533.9997 | 36.3979 | 54.4856 | 57.4603 | 89.4402 | 64.7629 |  |  | 4.1578 | -4.3068 | -67.3604 | 2.1224 | 9.9232 | -197.7435 | 31.1062 | -3.9523 | 14.2491 | 39.8416 | 33.9719 | 0.007202 | 0.00056348 | 0.00061276 | 1021.4448 | 980.7331 | 941.1371 | 868.6159 | 281.9165 | 79.6007 | 40.4976 | 130.2518 | 80.7585 | 53.0447 | 38.6022 | 29.4842 | 28.0313 | 40.8163 | 934.226 | 661.7756 | 521.5982 | 334.8434 | 239.5116 | 947.5605 | 531.9421 | 97.1757 | 193.0199 | 714.0588 | 186.8683 | 572.2642 | 1042.6641 | 537.7073 | 878.4439 | 27.7908 | 1096.5867 | 1114.1833 | 1017.0567 | 1082.9768 | 137.3204 | 36.759 | 759.7467 | 1075.3181 | 983.3908 | 758.5124 | 1052.6813 | 886.3108 | 761.3873 | 1016.7431 | 1020.4291 | 795.7504 | 1055.8259 | 1020.5804 | 824.2444 | 915.0632 | 702.2741 | 694.3172 | 878.1022 |  |  | 788.2683 | 1091.5755 | 1051.2441 | 1091.0486 | 767.0451 |  | 783.019 |  |  | 831.9005 | 882.1057 | 857.6583 | [5 empty] | 859.0646 | 899.0165 | 1047.3896 | 896.2224 | 919.32 | 1067.2125 | 972.6454 | 971.2967 | 977.0023 | 983.1807 |  | 1143.0762 | 1119.9903 | 1030.5573 | 1094.8531 | 1000.6215 | 983.489 | 970.776 | 1066.0843 | 1101.8699 | 1062.7951 | 1040.0437 | 983.8871 | 1072.0889 | 1037.0797 | 1070.4457 | 968.465 | 978.7772 | 233.8169 | 980.2527 | 894.0876 | 1044.3218 | 1058.6916 | 1020.1686 |  | 929.3229 | 851.1986 | 1.1416 | 18.9707 | 1.5889 | 1.2229 | -16.3315 | 3.0853 | 6840.29 | 0.88 | 4.9589 | -4.4147 | -17.4595 | 3.0992 | 7.8056 | -34.8442 | 13.8198 |  | 205.107 | 197.484 | 127.3839 | 24.9706 | 136.8965 | 199.9646
42838.5385 | 10211 | 421.3966 | 151.9718 | 94.5212 | 64.6255 | 37.7158 | 28.2497 | 55.3891 | 26.3082 | 100.4716 | 76.7906 | 49.7756 | 29.8865 | 23.5603 | 45.8483 | 573.7347 | 615.8566 | 648.7099 | 968.4214 | 822.7444 | 838.8629 | 962.1741 |  | 1162.3246 | 754.2155 | 1020.8533 | 1026.4117 | 969.4713 | 911.5089 | 944.4027 | 808.4242 | 1066.3275 | 1058.4888 | 780.6246 | 966.982 | 1007.8361 | 956.291 | 661.1202 |  | 812.2346 | 892.6665 | 315.8489 | 801.1969 |  | 441.568 | 658.7462 | 590.6679 | 862.9235 | 940.9302 | 990.8806 | 994.7836 | 45.4352 | 311.0094 | 70.0944 | 534.8256 | 36.4092 | 54.505 | 57.4693 | 89.4427 | 64.7786 |  |  | 4.1644 | -4.0794 | -67.2021 | 1.9792 | 8.4907 | -197.7527 | 31.3125 | -3.4962 | 13.7511 | 38.4634 | 33.9571 | 0.0072069 | 0.00061276 | 0.00060619 | 1019.4229 | 981.059 | 941.3844 | 868.9665 | 282.149 | 79.616 | 40.515 | 130.2962 | 80.7738 | 53.0558 | 38.6035 | 29.4857 | 28.0286 | 40.83 | 877.1852 | 661.5391 | 526.0177 | 327.6709 | 238.4382 | 947.1856 | 531.38 | 97.1828 | 193.1754 | 714.2829 | 186.9795 | 572.5342 | 1042.6246 | 537.8446 | 878.6215 | 22.7027 | 1096.6003 | 1114.244 | 1018.376 | 1082.8308 | 155.951 | 40.1598 | 759.6641 | 1072.1936 | 983.2707 | 758.3786 | 1054.2998 | 886.5781 | 761.1394 | 1022.8012 | 1021.0727 | 795.903 | 1055.4178 | 1018.0347 | 826.4444 | 911.4521 | 702.2766 | 694.1874 | 883.9683 |  |  | 788.2086 | 1091.6074 | 1054.4826 | 1094.3141 | 766.7056 |  | 783.0109 |  |  | 834.0746 | 883.4763 | 860.1348 | [5 empty] | 859.3131 | 897.3043 | 1047.0613 | 896.5068 | 918.766 | 1066.7789 | 972.2607 | 971.3475 | 977.5661 | 983.5199 |  | 1143.0444 | 1120.4762 | 1029.8406 | 1094.9322 | 1001.3597 | 983.719 | 970.8189 | 1066.035 | 1101.6553 | 1062.7085 | 1040.2239 | 981.8378 | 1071.8595 | 1037.3381 | 1072.6108 | 968.233 | 978.7066 | 234.0145 | 981.315 | 894.1063 | 1043.7685 | 1058.6669 | 1020.644 |  | 929.2606 | 851.7363 | 0.74038 | 18.9726 | 1.588 | 1.2221 | -16.4317 | 3.0853 | 6875.74 | 0.99 | 4.9623 | -4.2969 | -17.4398 | 2.9929 | 7.2197 | -34.8423 | 13.8645 |  | 205.128 | 199.3718 | 133.5256 | 24.3507 | 133.8511 | 199.977
42838.5385 | 10212 | 421.7952 | 152.1936 | 94.5623 | 64.6349 | 37.7194 | 28.2543 | 55.3978 | 26.3098 | 100.482 | 76.7972 | 49.7885 | 29.9033 | 23.5504 | 45.8546 | 574.2194 | 616.1021 | 648.8828 | 968.0438 | 826.5898 | 837.5988 | 966.3357 |  | 1161.7683 | 754.1876 | 1022.2669 | 1026.2082 | 969.2592 | 911.166 | 944.3491 | 808.7733 | 1064.568 | 1058.4022 | 779.9688 | 962.0669 | 1007.4024 | 947.5804 | 661.1805 |  | 812.239 | 893.3526 | 316.1275 | 801.0202 |  | 440.6689 | 658.6172 | 591.4578 | 864.9622 | 940.3704 | 989.3389 | 993.285 | 45.388 | 310.9184 | 68.7617 | 535.457 | 36.4357 | 54.5465 | 57.4858 | 89.4333 | 64.5802 |  |  | 4.0599 | -4.2214 | -66.8663 | 2.1343 | 10.3615 | -197.706 | 31.7127 | -4.0561 | 14.3106 | 39.2629 | 33.9537 | 0.0072184 | 0.00056512 | 0.00058812 | 1019.443 | 981.1736 | 941.5076 | 869.2466 | 282.4447 | 79.6318 | 40.5239 | 130.3394 | 80.7908 | 53.0692 | 38.6084 | 29.4965 | 28.0307 | 40.8357 | 918.2622 | 673.7345 | 531.3824 | 325.4979 | 241.8557 | 947.3853 | 530.9554 | 97.1875 | 193.3229 | 714.536 | 187.0866 | 572.7998 | 1043.3946 | 537.9942 | 878.7823 | 18.5006 | 1096.4595 | 1114.7468 | 1018.2793 | 1082.9496 | 117.4068 | 32.0415 | 759.5757 | 1070.973 | 983.4439 | 758.2894 | 1055.7049 | 886.854 | 761.0377 | 1026.7435 | 1021.22 | 796.3041 | 1053.4343 | 1017.0222 | 829.6555 | 907.2586 | 702.2586 | 694.2575 | 890.8539 |  |  | 788.1522 | 1091.3509 | 1054.6459 | 1095.5296 | 766.824 |  | 782.8971 |  |  | 836.6836 | 886.6434 | 863.386 | [5 empty] | 859.4988 | 895.3929 | 1047.0686 | 896.607 | 917.9131 | 1069.8858 | 972.0075 | 971.3936 | 978.0386 | 983.7841 |  | 1143.1142 | 1120.2249 | 1029.5955 | 1094.7323 | 1001.6218 | 983.8974 | 970.854 | 1066.1417 | 1101.485 | 1061.8977 | 1040.3845 | 980.8197 | 1071.4005 | 1037.3871 | 1072.8008 | 967.5374 | 978.6855 | 233.5288 | 981.1621 | 894.1369 | 1043.7833 | 1058.4088 | 1020.5602 |  | 929.2633 | 851.433 | 0.81866 | 18.9715 | 1.5902 | 1.2241 | -16.1875 | 3.0853 | 6904.9 | 0.54 | 4.8996 | -4.3707 | -17.395 | 3.1077 | 7.9706 | -34.8169 | 13.9443 |  | 204.9746 | 200.1069 | 129.066 | 23.6573 | 129.9817 | 199.8878
42838.5385 | 10213 | 422.2434 | 152.43 | 94.6126 | 64.6499 | 37.7313 | 28.2656 | 55.4155 | 26.3171 | 100.4916 | 76.8064 | 49.7995 | 29.9104 | 23.562 | 45.8714 | 574.7241 | 616.3881 | 649.1094 | 966.162 | 836.4475 | 835.6488 | 955.3926 |  | 1160.5031 | 754.2054 | 1023.5747 | 1025.8705 | 968.8705 | 910.8333 | 944.1614 | 809.2577 | 1065.4825 | 1059.3425 | 779.3253 | 962.7449 | 999.1893 | 942.81 | 661.1794 |  | 812.2274 | 894.3651 | 316.3247 | 800.8793 |  | 441.0263 | 659.2761 | 594.916 | 868.8681 | 939.2426 | 987.3199 | 993.6156 | 44.8672 | 310.952 | 66.8048 | 536.1959 | 36.4621 | 54.5802 | 57.4851 | 89.4163 | 64.5022 |  |  | 4.1 | -3.0635 | -67.296 | 1.4134 | 10.0014 | -197.7711 | 31.2882 | -3.7906 | 13.7542 | 38.2036 | 33.6877 | 0.0072118 | 0.00060126 | 0.00058648 | 1020.4123 | 981.2108 | 941.5635 | 869.3972 | 282.7947 | 79.6472 | 40.5329 | 130.3832 | 80.8025 | 53.0693 | 38.6095 | 29.4856 | 28.0214 | 40.8389 | 811.8225 | 641.8581 | 512.0944 | 324.2908 | 245.9936 | 943.9747 | 529.8398 | 97.2159 | 193.4961 | 714.8194 | 187.2051 | 573.0899 | 1043.2081 | 538.1407 | 878.9564 | 12.7749 | 1096.2856 | 1115.3244 | 1018.5498 | 1083.0432 | 142.4739 | 41.7172 | 759.5583 | 1068.7271 | 983.1446 | 758.3109 | 1048.6013 | 886.8265 | 761.0751 | 1029.5262 | 1021.3517 | 796.6664 | 1054.7512 | 1017.9619 | 832.6632 | 905.8678 | 702.2611 | 694.3443 | 896.0712 |  |  | 788.1144 | 1091.4128 | 1054.5795 | 1091.1271 | 766.9494 |  | 782.8553 |  |  | 838.7497 | 889.7937 | 866.8484 | [5 empty] | 859.624 | 893.9513 | 1047.3254 | 896.7362 | 917.056 | 1073.1802 | 971.8839 | 971.4438 | 978.5238 | 984.1785 |  | 1143.2107 | 1119.3689 | 1027.0644 | 1094.5158 | 1001.339 | 983.9032 | 970.8796 | 1066.0726 | 1101.0636 | 1060.8598 | 1040.6804 | 980.8502 | 1070.689 | 1037.3314 | 1073.761 | 967.1963 | 978.6369 | 234.6187 | 981.2515 | 894.1577 | 1044.2582 | 1057.8502 | 1020.6815 |  | 929.2309 | 851.5284 | 1.152 | 18.9729 | 1.5901 | 1.2246 | -16.3749 | 3.0853 | 6957.57 | 1.03 | 4.9233 | -3.7247 | -17.457 | 2.5299 | 7.8246 | -34.7948 | 13.8396 |  | 205.013 | 197.4387 | 139.1131 | 25.5452 | 127.8964 | 199.779
42838.5385 | 10214 | 422.6634 | 152.6446 | 94.6436 | 64.6547 | 37.7275 | 28.2589 | 55.425 | 26.3173 | 100.4918 | 76.804 | 49.7967 | 29.9041 | 23.5573 | 45.8793 | 575.1874 | 616.8062 | 649.3507 | 963.7271 | 840.3939 | 832.7635 | 951.8028 |  | 1156.1804 | 754.1979 | 1025.9456 | 1025.7141 | 968.4968 | 910.5902 | 943.9085 | 809.5227 | 1069.5626 | 1061.0261 | 778.8997 | 960.523 | 991.0237 | 935.4495 | 661.0805 |  | 812.2124 | 895.3204 | 316.4548 | 800.681 |  | 440.5046 | 659.5617 | 597.6841 | 872.3089 | 940.2958 | 986.5049 | 994.8593 | 44.4024 | 311.0963 | 66.151 | 536.6683 | 36.5074 | 54.623 | 57.4987 | 89.4518 | 64.568 |  |  | 4.1157 | -4.084 | -67.4846 | 2.1487 | 9.9436 | -197.7231 | 31.5024 | -3.4686 | 14.2966 | 39.4303 | 33.9846 | 0.0069244 | 0.00058483 | 0.0006029 | 1020.7014 | 981.2667 | 941.7896 | 869.6013 | 283.2419 | 79.6702 | 40.5577 | 130.4387 | 80.8297 | 53.0854 | 38.6224 | 29.4962 | 28.0414 | 40.8409 | 863.0971 | 672.7812 | 544.858 | 332.5513 | 252.062 | 942.9861 | 529.8538 | 97.2235 | 193.6596 | 715.1128 | 187.3343 | 573.383 | 1041.2885 | 538.2832 | 879.1093 | 7.589 | 1095.9848 | 1115.7768 | 1017.3727 | 1083.0016 | 149.752 | 52.9099 | 759.5273 | 1064.7448 | 982.7815 | 758.2869 | 1041.3257 | 886.7487 | 761.0683 | 1033.3349 | 1021.3381 | 796.7991 | 1059.055 | 1019.0247 | 836.4153 | 903.0374 | 702.2971 | 694.3809 | 899.6978 |  |  | 788.0667 | 1091.2368 | 1054.4668 | 1091.6534 | 766.9294 |  | 782.7979 |  |  | 841.2665 | 892.93 | 869.7597 | [5 empty] | 859.7051 | 892.9312 | 1047.3369 | 896.8292 | 916.7871 | 1069.2196 | 972.5023 | 971.5047 | 978.9877 | 984.4737 |  | 1144.2546 | 1118.5459 | 1026.3098 | 1094.3113 | 1001.7354 | 984.1446 | 970.854 | 1065.8078 | 1100.6998 | 1060.4679 | 1040.8258 | 980.9107 | 1069.9109 | 1036.2487 | 1073.177 | 966.4963 | 978.5426 | 235.9293 | 982.0223 | 894.1923 | 1044.0045 | 1056.5266 | 1020.7195 |  | 929.113 | 850.8824 | 0.89453 | 18.9719 | 1.5885 | 1.2232 | -16.3364 | 3.0853 | 7027.57 | 1.02 | 4.9323 | -4.3012 | -17.4841 | 3.1198 | 7.7995 | -34.7794 | 13.8824 |  | 204.9081 | 197.7597 | 132.9023 | 21.908 | 124.7233 | 199.5967
42838.5385 | 10215 | 423.0591 | 152.8585 | 94.6823 | 64.656 | 37.7321 | 28.2557 | 55.4387 | 26.3214 | 100.4942 | 76.8153 | 49.8041 | 29.9031 | 23.5516 | 45.8861 | 575.6323 | 616.9941 | 649.5753 | 959.9061 | 842.2573 | 831.695 | 945.5813 |  | 1144.509 | 754.1127 | 1029.2068 | 1025.5534 | 968.0835 | 910.284 | 943.6961 | 809.6308 | 1072.1306 | 1060.3832 | 778.7464 | 959.9061 | 984.3317 | 929.619 | 661.1433 |  | 812.2048 | 896.109 | 316.7525 | 800.568 |  | 441.1648 | 658.8631 | 608.4663 | 877.1753 | 942.5469 | 991.4069 | 994.4831 | 43.9252 | 311.4426 | 66.6094 | 537.363 | 36.5432 | 54.6285 | 57.5134 | 89.4907 | 64.6485 |  |  | 4.2321 | -3.6983 | -67.1232 | 2.2269 | 9.7143 | -197.7408 | 32.1891 | -3.6644 | 14.4005 | 40.5007 | 33.8078 | 0.0068849 | 0.00051091 | 0.00061112 | 1021.1986 | 981.5028 | 941.9506 | 869.7756 | 283.6236 | 79.6841 | 40.5795 | 130.4761 | 80.8423 | 53.0881 | 38.6237 | 29.4917 | 28.0323 | 40.8489 | 885.0767 | 691.7471 | 588.9315 | 331.0208 | 251.1708 | 943.6418 | 531.0962 | 97.2272 | 193.796 | 715.3568 | 187.4454 | 573.6763 | 1040.1183 | 538.4199 | 879.2733 | 5.492 | 1095.867 | 1115.7468 | 1016.1324 | 1083.4117 | 161.8954 | 47.0882 | 759.4916 | 1064.2924 | 982.664 | 758.2773 | 1041.1516 | 886.9954 | 760.9668 | 1037.6632 | 1021.1642 | 796.7636 | 1059.6865 | 1018.2765 | 840.8311 | 899.2856 | 702.2909 | 694.3401 | 902.2477 |  |  | 788.0043 | 1091.0618 | 1054.3289 | 1096.545 | 766.9699 |  | 782.8507 |  |  | 845.2177 | 896.2009 | 872.6814 | [5 empty] | 859.8326 | 891.9579 | 1047.401 | 896.8211 | 916.1035 | 1081.5376 | 973.0257 | 971.5452 | 979.533 | 984.7678 |  | 1144.0645 | 1117.825 | 1026.4892 | 1095.9449 | 1001.9679 | 984.3639 | 970.9056 | 1065.9112 | 1100.4182 | 1059.9563 | 1041.0697 | 980.7747 | 1070.1433 | 1036.2387 | 1071.6486 | 965.9031 | 978.5434 | 236.6057 | 983.1099 | 894.1801 | 1043.6566 | 1056.0276 | 1020.5308 |  | 929.4161 | 850.7004 | 0.95074 | 18.9723 | 1.5899 | 1.2256 | -16.379 | 3.0853 | 7099.7 | 0.81 | 5.001 | -4.0915 | -17.4307 | 3.1749 | 7.724 | -34.8485 | 14.0602 |  | 204.8041 | 200.735 | 130.8007 | 17.2952 | 122.2468 | 199.5135
42838.5385 | 10216 | 423.442 | 153.0915 | 94.74 | 64.6773 | 37.7485 | 28.2699 | 55.4542 | 26.3299 | 100.5117 | 76.8233 | 49.8174 | 29.9178 | 23.5632 | 45.9023 | 576.0815 | 617.2208 | 649.7784 | 958.7227 | 841.5531 | 830.4522 | 941.1877 |  | 1135.2822 | 754.0921 | 1031.5094 | 1025.6679 | 967.508 | 910.0335 | 943.5466 | 809.6863 | 1070.9809 | 1060.5157 | 778.6559 | 958.8795 | 982.573 | 925.4501 | 661.214 |  | 812.1888 | 896.9095 | 316.8019 | 800.445 |  | 443.922 | 658.9848 | 611.8278 | 878.7064 | 942.2331 | 994.8278 | 992.3584 | 43.5334 | 311.8472 | 66.8618 | 537.99 | 36.5884 | 54.59 | 57.5132 | 89.4849 | 64.6952 |  |  | 4.2005 | -3.7082 | -67.1699 | 1.7551 | 10.3812 | -197.7507 | 31.8362 | -3.7131 | 14.4914 | 39.762 | 33.8931 | 0.0069046 | 0.00053391 | 0.00059305 | 1022.6818 | 981.4418 | 942.024 | 869.8763 | 283.9974 | 79.6994 | 40.5773 | 130.5186 | 80.8616 | 53.0983 | 38.6281 | 29.4924 | 28.0328 | 40.8592 | 952.0258 | 696.2789 | 581.2478 | 337.8701 | 253.3519 | 945.8529 | 532.2917 | 97.238 | 193.914 | 715.6081 | 187.5497 | 573.9349 | 1039.8061 | 538.5651 | 879.4678 | 3.8332 | 1096.0479 | 1116.033 | 1013.9752 | 1083.7889 | 171.7651 | 62.2008 | 759.4702 | 1066.8945 | 982.3476 | 758.0833 | 1041.6286 | 887.1284 | 760.9151 | 1040.4689 | 1021.0639 | 796.804 | 1059.7948 | 1019.2569 | 845.0206 | 895.9162 | 702.3156 | 694.0039 | 906.0803 |  |  | 787.9762 | 1091.2045 | 1054.2022 | 1102.6163 | 766.7383 |  | 782.9697 |  |  | 849.1856 | 899.7524 | 876.188 | [5 empty] | 859.9086 | 890.8521 | 1047.6986 | 896.9583 | 915.5526 | 1082.5233 | 973.5853 | 971.5894 | 980.0118 | 985.1336 |  | 1143.3545 | 1117.4827 | 1026.7143 | 1096.7188 | 1002.2721 | 984.5564 | 970.927 | 1066.0123 | 1100.4019 | 1060.165 | 1041.2381 | 980.255 | 1069.7806 | 1036.5585 | 1072.5298 | 966.6109 | 978.5673 | 235.6136 | 983.6317 | 894.2324 | 1044.2304 | 1055.8484 | 1020.9011 |  | 929.409 | 851.0396 | 0.89565 | 18.973 | 1.59 | 1.2256 | -16.4034 | 3.0853 | 7156.11 | 0.8 | 4.9821 | -4.0972 | -17.4379 | 2.8188 | 7.9955 | -34.8965 | 14.0018 |  | 204.8911 | 204.4691 | 124.5135 | 18.4231 | 120.4978 | 199.6133
42838.5385 | 10217 | 423.7895 | 153.2992 | 94.7826 | 64.6783 | 37.7409 | 28.2627 | 55.4517 | 26.3164 | 100.5097 | 76.8201 | 49.8223 | 29.9095 | 23.5569 | 45.8951 | 576.5472 | 617.4633 | 649.9607 | 958.6871 | 833.8109 | 832.332 | 952.1093 |  | 1140.9553 | 754.1771 | 1033.7563 | 1025.8906 | 966.7795 | 909.7324 | 943.3528 | 809.8347 | 1072.0572 | 1064.1119 | 778.4216 | 959.3932 | 993.0678 | 920.7065 | 661.2367 |  | 812.1891 | 897.5689 | 317.1542 | 800.3021 |  | 444.6539 | 659.2417 | 610.933 | 875.1263 | 941.2007 | 996.9894 | 991.2085 | 43.5523 | 312.1628 | 67.1939 | 538.4416 | 36.6147 | 54.5405 | 57.5219 | 89.5052 | 64.7344 |  |  | 4.2202 | -3.099 | -67.595 | 1.8865 | 9.8943 | -197.8158 | 31.6121 | -3.1256 | 14.0273 | 39.0095 | 33.8033 | 0.0069704 | 0.00045341 | 0.00058319 | 1021.8174 | 981.4792 | 942.0064 | 869.9512 | 284.3957 | 79.7168 | 40.5856 | 130.5675 | 80.8706 | 53.1096 | 38.6344 | 29.4937 | 28.0442 | 40.866 | 971.6126 | 743.2537 | 621.4893 | 355.9315 | 260.9483 | 949.8926 | 535.3485 | 97.2447 | 194.0308 | 715.8078 | 187.6588 | 574.2009 | 1038.7299 | 538.7224 | 879.6598 |  | 1095.7853 | 1115.6788 | 1012.6275 | 1083.4107 | 159.0071 | 70.5743 | 759.32 | 1073.2162 | 982.3204 | 757.8961 | 1040.1201 | 887.2207 | 760.9962 | 1040.7064 | 1021.1301 | 796.8961 | 1064.0012 | 1022.1374 | 849.0396 | 892.839 | 702.3767 | 693.8292 | 908.7625 |  |  | 787.9196 | 1091.6502 | 1054.1565 | 1118.8652 | 766.4661 |  | 782.7952 |  |  | 853.2953 | 903.2823 | 879.8099 | [5 empty] | 859.869 | 889.8185 | 1047.923 | 897.0896 | 915.3178 | 1075.1092 | 974.8105 | 971.6368 | 980.4396 | 985.4464 |  | 1141.9158 | 1118.1273 | 1026.9604 | 1097.5487 | 1002.844 | 984.8028 | 970.9557 | 1066.3354 | 1100.4576 | 1061.1681 | 1041.4693 | 978.84 | 1070.9361 | 1036.6041 | 1075.7205 | 966.6692 | 978.5554 | 235.5019 | 983.8957 | 894.2452 | 1044.6401 | 1055.7175 | 1021.5049 |  | 929.4691 | 851.5055 | 1.0144 | 18.973 | 1.5872 | 1.225 | -16.3661 | 3.0853 | 7136.38 | 1.1 | 4.9933 | -3.7461 | -17.4954 | 2.9228 | 7.8124 | -34.932 | 13.9643 |  | 205.1619 | 214.6893 | 124.4539 | 14.6558 | 118.5284 | 199.4637
42838.5385 | 10218 | 424.1836 | 153.5458 | 94.8411 | 64.6943 | 37.7576 | 28.2766 | 55.4862 | 26.3261 | 100.5225 | 76.8303 | 49.8349 | 29.9226 | 23.5596 | 45.9154 | 577.0122 | 617.717 | 650.1764 | 963.0416 | 825.6599 | 836.7714 | 969.2693 |  | 1165.6747 | 754.1459 | 1035.7645 | 1025.8549 | 966.3709 | 909.4131 | 943.1623 | 809.9249 | 1078.876 | 1067.3064 | 778.1781 | 963.0823 | 1005.0534 | 911.4162 | 661.1688 |  | 812.1879 | 896.946 | 317.6786 | 800.2285 |  | 444.4264 | 658.2495 | 608.9855 | 870.5163 | 942.419 | 996.2231 | 990.855 | 43.583 | 312.3566 | 67.2505 | 538.7768 | 36.6234 | 54.4914 | 57.543 | 89.514 | 64.7842 |  |  | 3.9633 | -2.3309 | -66.953 | 2.0028 | 8.9172 | -197.66 | 32.4394 | -3.439 | 13.669 | 38.2997 | 33.8096 | 0.0068767 | 0.00052898 | 0.00058648 | 1020.0057 | 981.6911 | 942.1238 | 870.1713 | 284.7974 | 79.7325 | 40.5888 | 130.6107 | 80.8851 | 53.1242 | 38.6404 | 29.5001 | 28.0465 | 40.8739 | 981.4813 | 745.1322 | 635.2017 | 365.8582 | 268.5781 | 952.5056 | 539.2432 | 97.2556 | 194.1571 | 715.938 | 187.7837 | 574.4753 | 1037.6205 | 538.8615 | 879.8279 |  | 1095.5473 | 1114.6597 | 1012.6261 | 1083.1821 | 143.787 | 55.1683 | 759.2048 | 1078.3515 | 981.9784 | 757.8053 | 1039.4826 | 887.4228 | 760.9932 | 1039.6382 | 1021.347 | 796.8392 | 1068.5972 | 1022.4905 | 853.5699 | 890.2597 | 702.4 | 693.8231 | 911.8933 |  |  | 787.8595 | 1091.66 | 1054.1191 | 1132.4883 | 766.4338 |  | 783.0493 |  |  | 857.1965 | 906.8976 | 883.2926 | [5 empty] | 859.9256 | 888.9283 | 1047.9716 | 897.4079 | 914.7865 | 1084.7097 | 974.7601 | 971.687 | 980.9044 | 985.631 |  | 1142.5189 | 1120.1133 | 1027.9035 | 1098.082 | 1003.1022 | 984.9621 | 970.9762 | 1066.5344 | 1100.1176 | 1062.1493 | 1041.685 | 980.21 | 1072.6183 | 1036.6333 | 1077.7941 | 966.7253 | 978.5235 | 234.089 | 983.9245 | 894.2905 | 1044.895 | 1055.6244 | 1021.519 |  | 929.4667 | 852.0284 | 1.1544 | 18.9722 | 1.5883 | 1.2259 | -16.3549 | 3.0853 | 7094.01 | 1.26 | 4.8386 | -3.2471 | -17.4028 | 3.0099 | 7.4144 | -34.9077 | 14.1416 |  | 205.1694 | 223.5258 | 124.7354 | 14.0352 | 114.7287 | 199.325
42838.5386 | 10219 | 424.504 | 153.7688 | 94.8757 | 64.6925 | 37.7591 | 28.2821 | 55.489 | 26.3314 | 100.5298 | 76.8312 | 49.8363 | 29.9262 | 23.5668 | 45.9238 | 577.507 | 617.963 | 650.3917 | 968.0223 | 825.2179 | 837.2511 | 965.1903 |  | 1165.7741 | 753.9308 | 1035.4122 | 1025.8484 | 966.1692 | 909.0958 | 942.9495 | 810.0039 | 1079.2428 | 1065.0755 | 777.9102 | 963.7309 | 997.9162 | 904.5785 | 661.2636 |  | 812.1812 | 895.6083 | 317.6487 | 800.1991 |  | 445.8851 | 657.6286 | 603.2633 | 865.1333 | 941.0757 | 995.2233 | 990.1986 | 43.7461 | 312.3964 | 66.9051 | 539.1425 | 36.6278 | 54.4217 | 57.5566 | 89.5301 | 64.8345 |  |  | 3.9166 | -3.3402 | -67.4518 | 2.1934 | 9.7386 | -197.7895 | 31.6391 | -3.4351 | 14.2561 | 40.0253 | 33.8851 | 0.0069605 | 0.00045341 | 0.00055855 | 1021.2521 | 981.7688 | 942.308 | 870.3584 | 285.1953 | 79.7407 | 40.5952 | 130.651 | 80.895 | 53.1294 | 38.6402 | 29.4962 | 28.0406 | 40.887 | 915.0283 | 721.2721 | 613.2439 | 364.5125 | 269.0551 | 953.4276 | 542.4476 | 97.2636 | 194.2987 | 716.1747 | 187.9068 | 574.7794 | 1040.1378 | 539.0328 | 880.0231 |  | 1095.9159 | 1114.265 | 1013.9053 | 1083.5562 | 156.1091 | 50.5061 | 759.157 | 1086.4664 | 981.6979 | 757.77 | 1045.3209 | 887.5691 | 760.7758 | 1038.2252 | 1021.5826 | 796.8521 | 1072.3916 | 1022.8232 | 857.6578 | 885.8038 | 702.4272 | 693.8551 | 916.2391 |  |  | 787.8213 | 1091.995 | 1054.1258 | 1133.4591 | 766.4565 |  | 782.7 |  |  | 861.7036 | 910.8837 | 887.1488 | [5 empty] | 860.0207 | 888.2095 | 1048.1836 | 897.8718 | 914.1203 | 1084.4033 | 974.9756 | 971.7569 | 981.3329 | 986.2121 |  | 1142.3523 | 1121.3574 | 1026.9781 | 1098.2631 | 1003.3045 | 985.1562 | 970.9822 | 1066.8943 | 1099.7029 | 1062.5173 | 1041.8927 | 982.5332 | 1073.2351 | 1037.308 | 1077.861 | 967.2674 | 978.4693 | 232.7956 | 983.8008 | 894.3041 | 1046.2303 | 1055.8019 | 1021.9349 |  | 929.3162 | 852.6279 | 1.0785 | 18.9723 | 1.5887 | 1.2258 | -16.2986 | 3.0853 | 7021.64 | 1.06 | 4.8096 | -3.8858 | -17.4617 | 3.1488 | 7.7453 | -34.9054 | 13.9605 |  | 205.3731 | 224.1647 | 132.6069 | 17.2229 | 111.9841 | 199.5392
42838.5386 | 10220 | 424.8223 | 153.9908 | 94.9199 | 64.705 | 37.7606 | 28.2737 | 55.4997 | 26.3268 | 100.5332 | 76.8372 | 49.8412 | 29.9258 | 23.5586 | 45.9253 | 578.0052 | 618.2047 | 650.6111 | 969.1619 | 826.1867 | 837.1906 | 962.1488 |  | 1164.306 | 753.607 | 1033.0504 | 1025.8623 | 965.9151 | 908.8299 | 942.6028 | 810.1671 | 1085.0502 | 1070.6129 | 777.2866 | 964.8641 | 996.8809 | 902.3239 | 661.2662 |  | 812.1718 | 896.1468 | 317.7658 | 800.1032 |  | 446.4094 | 657.2034 | 599.2013 | 866.1044 | 942.0345 | 996.107 | 990.0717 | 44.2674 | 312.5563 | 66.6404 | 539.4283 | 36.6455 | 54.3798 | 57.5823 | 89.5351 | 64.9082 |  |  | 4.1144 | -3.2061 | -67.6344 | 2.1481 | 10.3964 | -197.7316 | 31.9427 | -3.3497 | 13.7883 | 38.8643 | 33.9589 | 0.0068044 | 0.00039591 | 0.00056019 | 1020.326 | 981.9318 | 942.4882 | 870.5331 | 285.6008 | 79.7561 | 40.618 | 130.7032 | 80.9197 | 53.1389 | 38.6483 | 29.5088 | 28.0513 | 40.8915 | 890.9207 | 692.0973 | 563.4389 | 361.5313 | 263.2096 | 955.6915 | 544.5772 | 97.281 | 194.4148 | 716.5288 | 188.026 | 575.0635 | 1040.7351 | 539.199 | 880.2113 |  | 1095.9175 | 1113.7212 | 1014.4296 | 1083.3049 | 152.7653 | 40.6844 | 759.1383 | 1085.1336 | 981.9769 | 757.7474 | 1037.5837 | 887.6023 | 760.4012 | 1034.8898 | 1021.6247 | 796.9942 | 1078.7348 | 1026.2225 | 861.4515 | 884.221 | 702.4722 | 693.8668 | 918.4583 |  |  | 787.7825 | 1092.3284 | 1054.1556 | 1133.0145 | 766.4475 |  | 782.7012 |  |  | 865.5198 | 914.5362 | 890.7041 | [5 empty] | 860.0752 | 887.8297 | 1048.3335 | 898.0959 | 913.6479 | 1075.933 | 976.0157 | 971.8078 | 981.7499 | 986.6271 |  | 1141.7772 | 1122.3707 | 1026.0997 | 1098.0901 | 1003.8332 | 985.2771 | 971.0106 | 1067.4231 | 1099.2655 | 1062.2686 | 1042.0944 | 984.3926 | 1073.3774 | 1038.6564 | 1078.3843 | 966.9663 | 978.4053 | 232.6903 | 983.1887 | 894.3247 | 1048.4029 | 1056.5088 | 1022.1056 |  | 929.2137 | 853.372 | 1.0932 | 18.9728 | 1.5884 | 1.2248 | -16.4529 | 3.0853 | 6874.08 | 0.7 | 4.9288 | -3.8061 | -17.4813 | 3.1154 | 8.0054 | -34.9124 | 14.0323 |  | 205.5758 | 223.8711 | 136.4872 | 23.2565 | 111.0912 | 199.5472
42838.5386 | 10221 | 425.1169 | 154.2251 | 94.9722 | 64.7098 | 37.7618 | 28.2681 | 55.5085 | 26.3231 | 100.5364 | 76.8362 | 49.8477 | 29.9201 | 23.5622 | 45.9296 | 578.4962 | 618.4469 | 650.8366 | 969.6226 | 823.7262 | 836.1625 | 962.8952 |  | 1168.3546 | 753.2999 | 1031.7148 | 1026.195 | 965.7472 | 908.573 | 942.5737 | 810.358 | 1090.7347 | 1074.0554 | 776.5901 | 964.0867 | 999.7043 | 898.3735 | 661.2684 |  | 812.1653 | 896.4597 | 318.1221 | 799.9829 |  | 446.2341 | 657.8109 | 597.1055 | 861.0359 | 941.5462 | 996.3383 | 990.54 | 44.5311 | 312.6396 | 66.4258 | 539.6005 | 36.6545 | 54.2957 | 57.5957 | 89.5295 | 65.0026 |  |  | 3.8279 | -2.9972 | -67.2172 | 1.7696 | 10.3004 | -197.7277 | 31.3545 | -3.763 | 13.6639 | 38.4143 | 33.9679 | 0.0068291 | 0.00054869 | 0.00059962 | 1019.9698 | 982.1145 | 942.6244 | 870.8004 | 286.048 | 79.7778 | 40.6377 | 130.7435 | 80.9341 | 53.1457 | 38.6558 | 29.4929 | 28.0429 | 40.901 | 859.4924 | 660.5922 | 514.0599 | 359.0984 | 264.4977 | 955.4893 | 545.0575 | 97.2896 | 194.5134 | 716.8291 | 188.1374 | 575.337 | 1038.9383 | 539.333 | 880.3649 |  | 1095.8022 | 1113.3875 | 1014.5064 | 1083.2327 | 135.7763 | 32.2947 | 759.0726 | 1073.2127 | 981.9645 | 757.6765 | 1026.8804 | 887.5164 | 760.009 | 1031.7142 | 1021.6407 | 797.0652 | 1082.0244 | 1027.7541 | 864.4838 | 883.006 | 702.5022 | 693.8815 | 921.1654 |  |  | 787.7296 | 1092.6358 | 1054.1534 | 1136.9657 | 766.3603 |  | 782.626 |  |  | 869.2874 | 917.9838 | 894.015 | [5 empty] | 860.1539 | 887.9039 | 1048.2945 | 898.2569 | 913.2059 | 1075.7645 | 977.1463 | 971.8514 | 982.1417 | 986.7544 |  | 1141.8591 | 1122.2859 | 1025.9674 | 1097.8743 | 1004.4017 | 985.471 | 971.0372 | 1067.6151 | 1099.311 | 1062.5483 | 1042.3513 | 985.6618 | 1074.5692 | 1039.9829 | 1076.5333 | 966.813 | 978.3278 | 232.3988 | 983.5378 | 894.3378 | 1050.13 | 1057.457 | 1021.8477 |  | 929.2602 | 853.8665 | 1.2388 | 18.9732 | 1.5878 | 1.2255 | -16.3436 | 3.0853 | 6774.41 | 0.99 | 4.7541 | -3.6812 | -17.433 | 2.8286 | 7.9691 | -34.9152 | 13.9037 |  | 205.7634 | 226.483 | 139.8717 | 28.8561 | 109.537 | 199.4789
42838.5386 | 10222 | 425.3675 | 154.4645 | 95.0138 | 64.7126 | 37.7645 | 28.276 | 55.5175 | 26.3227 | 100.5409 | 76.843 | 49.8508 | 29.9223 | 23.5618 | 45.9379 | 578.9709 | 618.6943 | 651.0623 | 969.451 | 826.803 | 834.519 | 961.06 |  | 1167.1048 | 752.9322 | 1030.823 | 1026.0374 | 965.6269 | 908.118 | 942.5703 | 810.4254 | 1090.5545 | 1073.5421 | 775.9009 | 962.9828 | 989.9759 | 888.2641 | 661.2638 |  | 812.1558 | 896.375 | 318.2432 | 799.868 |  | 445.8955 | 657.7301 | 599.5883 | 859.711 | 940.0973 | 996.0515 | 990.4671 | 44.6704 | 312.7416 | 66.8671 | 540.0024 | 36.6604 | 54.2071 | 57.6137 | 89.5326 | 65.0582 |  |  | 4.0632 | -3.7916 | -67.8953 | 1.485 | 10.1158 | -197.681 | 31.5878 | -3.537 | 13.0523 | 36.9748 | 33.7061 | 0.0062853 | 0.00029077 | 0.00056841 | 1020.2615 | 982.3493 | 942.6672 | 871.0045 | 286.4986 | 79.8039 | 40.6399 | 130.7909 | 80.9522 | 53.156 | 38.6623 | 29.5007 | 28.0439 | 40.9119 | 829.9806 | 647.8813 | 506.2551 | 342.0481 | 258.0372 | 954.055 | 544.7232 | 97.2913 | 194.6083 | 717.0969 | 188.2528 | 575.6025 | 1037.9409 | 539.4634 | 880.5105 |  | 1095.9672 | 1114.3725 | 1015.8929 | 1083.7124 | 138.6191 | 53.9727 | 759.0222 | 1065.1367 | 981.7823 | 757.6767 | 1033.3958 | 887.601 | 759.6086 | 1028.9974 | 1021.7456 | 797.1175 | 1080.7152 | 1025.0076 | 867.4954 | 881.4769 | 702.5293 | 693.9443 | 926.1349 |  |  | 787.682 | 1092.452 | 1054.0174 | 1137.2616 | 766.3477 |  | 782.5914 |  |  | 873.022 | 921.0751 | 897.1116 | [5 empty] | 860.2127 | 887.9102 | 1048.3449 | 898.3835 | 912.6028 | 1081.4325 | 978.0665 | 971.8782 | 982.5229 | 986.9424 |  | 1140.6753 | 1121.9579 | 1027.0017 | 1097.5586 | 1004.4173 | 985.6762 | 971.0556 | 1067.4783 | 1100.1662 | 1063.8301 | 1042.6313 | 986.9921 | 1076.3925 | 1040.4648 | 1076.5008 | 967.3581 | 978.2202 | 232.6517 | 984.0965 | 894.3612 | 1050.7466 | 1057.9679 | 1021.7181 |  | 929.0992 | 853.8744 | 1.1422 | 18.971 | 1.5887 | 1.2272 | -16.2851 | 3.0852 | 6783.44 | 0.87 | 4.898 | -4.1402 | -17.52 | 2.5911 | 7.8964 | -34.9072 | 13.9538 |  | 205.6534 | 226.6832 | 142.3892 | 29.6446 | 105.6202 | 199.5662
42838.5386 | 10223 | 425.5619 | 154.7102 | 95.0522 | 64.7235 | 37.7752 | 28.2794 | 55.5325 | 26.3296 | 100.5442 | 76.8441 | 49.8559 | 29.9259 | 23.5582 | 45.9397 | 579.439 | 618.9279 | 651.2956 | 966.8837 | 828.7991 | 833.2305 | 964.1671 |  | 1162.2307 | 752.5498 | 1030.1205 | 1025.5255 | 965.6134 | 907.6012 | 942.4605 | 810.481 | 1084.2668 | 1069.81 | 775.2217 | 946.7287 | 985.3804 | 881.3704 | 661.288 |  | 812.1493 | 896.4133 | 318.1818 | 799.7668 |  | 445.2291 | 656.2718 | 605.3928 | 863.1077 | 939.5626 | 994.7254 | 989.9988 | 44.7211 | 312.9236 | 67.3261 | 540.7133 | 36.6817 | 54.1444 | 57.6385 | 89.5599 | 65.091 |  |  | 4.1407 | -2.7514 | -67.3782 | 1.7439 | 9.7793 | -197.7849 | 31.6029 | -3.4804 | 13.6022 | 38.6646 | 33.9422 | 0.0054803 | 6.57e-06 | 0.00058155 | 1023.3578 | 982.4406 | 942.7495 | 871.1802 | 286.9208 | 79.8237 | 40.6586 | 130.8329 | 80.9676 | 53.1651 | 38.6645 | 29.5087 | 28.0451 | 40.9131 | 852.0105 | 661.5016 | 553.5077 | 354.4498 | 254.4764 | 952.2457 | 545.0227 | 97.2981 | 194.7128 | 717.4421 | 188.3685 | 575.8723 | 1041.257 | 539.6091 | 880.705 |  | 1096.5108 | 1116.3335 | 1017.3157 | 1085.0582 | 126.205 | 34.0493 | 759.009 | 1064.4268 | 981.2445 | 757.6543 | 1042.6497 | 888.2268 | 759.132 | 1024.621 | 1021.7436 | 797.062 | 1075.3265 | 1022.1014 | 869.7275 | 878.1534 | 702.5537 | 693.9847 | 930.821 |  |  | 787.6396 | 1092.4684 | 1053.9129 | 1134.3721 | 766.3382 |  | 782.5269 |  |  | 877.1108 | 924.0348 | 900.048 | [5 empty] | 860.2769 | 887.6115 | 1048.6967 | 898.6374 | 912.1065 | 1080.9648 | 978.9011 | 971.9192 | 982.8936 | 987.009 |  | 1139.9292 | 1120.7943 | 1029.0107 | 1097.6088 | 1004.1716 | 985.7996 | 971.1008 | 1067.4648 | 1100.723 | 1064.9791 | 1042.8052 | 987.9897 | 1077.1394 | 1040.851 | 1077.3001 | 967.6751 | 978.0896 | 233.9292 | 984.6932 | 894.3733 | 1049.8306 | 1058.2773 | 1021.8329 |  | 929.0831 | 853.8557 | 1.2718 | 18.9723 | 1.5878 | 1.2255 | -16.3926 | 3.0852 | 6802.6 | 0.77 | 4.9443 | -3.5241 | -17.4395 | 2.8057 | 7.76 | -34.8981 | 13.9498 |  | 205.6645 | 224.7729 | 138.9837 | 24.4648 | 103.0039 | 199.8605
42838.5386 | 10224 | 425.7643 | 154.9526 | 95.0972 | 64.7461 | 37.7888 | 28.2877 | 55.5495 | 26.3322 | 100.555 | 76.8551 | 49.8629 | 29.9353 | 23.5684 | 45.9517 | 579.8271 | 619.1538 | 651.5294 | 964.0997 | 831.3175 | 832.7302 | 961.2227 |  | 1160.271 | 752.2869 | 1030.1729 | 1025.2347 | 965.4453 | 907.2073 | 942.217 | 810.3234 | 1081.2322 | 1063.215 | 774.4284 | 776.3044 | 979.9845 | 878.7843 | 661.3128 |  | 812.1552 | 896.5662 | 318.5571 | 799.8094 |  | 444.4026 | 654.4704 | 603.765 | 864.7581 | 941.0337 | 996.2031 | 990.5497 | 44.6415 | 313.0259 | 67.5856 | 541.3071 | 36.6626 | 54.1103 | 57.6546 | 89.5595 | 65.1049 |  |  | 4.1026 | -3.8751 | -67.7034 | 1.9122 | 10.4759 | -197.7408 | 32.5393 | -3.3983 | 13.7992 | 40.1193 | 33.9669 | 0.0053834 | 7.886e-05 | 0.00059962 | 1024.2564 | 982.5835 | 942.7828 | 871.3018 | 287.1939 | 79.856 | 40.666 | 130.8733 | 80.9833 | 53.1692 | 38.6638 | 29.5113 | 28.0452 | 40.9258 | 856.1383 | 649.1564 | 524.6767 | 344.3289 | 246.2021 | 950.6264 | 544.06 | 97.3142 | 194.8284 | 718.0585 | 188.4993 | 576.1629 | 1046.9947 | 539.7718 | 880.9366 |  | 1097.6618 | 1119.106 | 1020.1807 | 1087.1831 | 157.6616 | 48.094 | 758.9956 | 1067.498 | 981.2651 | 757.6213 | 1053.155 | 888.967 | 758.7734 | 1023.7782 | 1021.8995 | 796.8051 | 1071.843 | 1018.8155 | 869.6346 | 875.9459 | 702.5996 | 694.0535 | 935.2015 |  |  | 787.5917 | 1092.477 | 1053.8232 | 1131.3129 | 766.3422 |  | 782.4728 |  |  | 880.0299 | 925.8851 | 902.3397 | [5 empty] | 860.3865 | 885.9272 | 1049.0827 | 898.9337 | 911.8035 | 1078.9768 | 979.4677 | 971.982 | 983.2133 | 987.096 |  | 1140.1631 | 1120.2344 | 1028.8094 | 1097.4538 | 1004.5342 | 986.0147 | 971.1396 | 1067.5928 | 1101.0125 | 1064.4496 | 1043.0033 | 985.5893 | 1077.4433 | 1041.0457 | 1076.932 | 968.5237 | 977.9586 | 235.8546 | 984.5077 | 894.3781 | 1048.5547 | 1058.1492 | 1021.9768 |  | 929.1709 | 854.0723 | 1.6983 | 18.9733 | 1.5873 | 1.2258 | -16.4213 | 3.0853 | 6820.29 | 0.62 | 4.921 | -4.1782 | -17.4646 | 2.935 | 8.0362 | -34.9145 | 14.1632 |  | 205.6711 | 222.762 | 137.6706 | 27.4419 | 102.0313 | 200.5051
42838.5386 | 10225 | 426.0138 | 155.2118 | 95.1593 | 64.7595 | 37.7888 | 28.2926 | 55.5672 | 26.3407 | 100.5646 | 76.8682 | 49.885 | 29.9467 | 23.5779 | 45.9757 | 580.2093 | 619.3967 | 651.7486 | 962.0764 | 839.9842 | 839.4317 | 961.1214 |  | 1164.3865 | 751.9971 | 1031.0078 | 1025.5531 | 964.6668 | 906.9732 | 941.9631 | 810.1912 | 1077.9887 | 1064.5176 | 773.5048 | 762.4733 | 974.8032 | 876.9007 | 661.3027 |  | 812.1496 | 897.092 | 318.4793 | 799.6634 |  | 445.0205 | 652.6533 | 604.6692 | 867.9093 | 942.5047 | 995.4153 | 989.8532 | 44.9054 | 313.1382 | 68.2584 | 542.0625 | 36.6411 | 54.1262 | 57.6772 | 89.4209 | 65.1214 |  |  | 4.004 | -2.5129 | -67.5431 | 2.1724 | 8.5965 | -197.7533 | 31.4433 | -3.993 | 14.4209 | 40.2603 | 33.7879 | 0.0055674 | 3.943e-05 | 0.00055362 | 1023.9115 | 982.8441 | 942.8487 | 871.4177 | 287.2837 | 79.8705 | 40.6592 | 130.9209 | 80.9983 | 53.179 | 38.6761 | 29.5175 | 28.045 | 40.9353 | 906.1479 | 668.167 | 546.924 | 360.1612 | 255.9763 | 950.798 | 544.4521 | 97.3118 | 194.9479 | 718.618 | 188.6174 | 576.4459 | 1048.3488 | 539.929 | 881.1416 |  | 1099.0573 | 1121.0791 | 1021.6122 | 1088.7211 | 141.7368 | 46.9184 | 758.9655 | 1065.8855 | 981.4942 | 757.4177 | 1058.9547 | 889.5568 | 758.4513 | 1025.6952 | 1022.1999 | 796.6765 | 1068.324 | 1019.1119 | 867.1613 | 875.5065 | 702.6613 | 694.0678 | 938.223 |  |  | 787.5462 | 1092.3794 | 1053.6815 | 1128.7446 | 766.5112 |  | 782.3872 |  |  | 880.0517 | 926.8926 | 904.0365 | [5 empty] | 860.5283 | 885.075 | 1049.3299 | 899.1405 | 911.4196 | 1075.3043 | 980.1607 | 972.0278 | 983.582 | 987.4124 |  | 1141.155 | 1120.5505 | 1029.5793 | 1098.1884 | 1005.5895 | 986.0832 | 971.1576 | 1068.1582 | 1102.0095 | 1064.8291 | 1043.2108 | 984.3891 | 1077.0184 | 1040.4332 | 1076.0301 | 969.0976 | 977.8315 | 240.4376 | 984.8025 | 894.367 | 1049.8851 | 1057.7444 | 1022.3247 |  | 929.123 | 854.0192 | 2.4214 | 18.9728 | 1.5889 | 1.2263 | -16.4582 | 3.0852 | 6781.95 | 1.09 | 4.861 | -3.3613 | -17.4268 | 3.1253 | 7.2775 | -34.9048 | 13.9183 |  | 205.6133 | 221.0853 | 132.2044 | 25.0621 | 101.3316 | 201.3176
42838.5386 | 10226 | 426.3421 | 155.4421 | 95.1958 | 64.7635 | 37.7908 | 28.293 | 55.574 | 26.3406 | 100.5715 | 76.8644 | 49.879 | 29.9399 | 23.5675 | 45.9767 | 580.6265 | 619.6932 | 651.9763 | 962.8515 | 843.5068 | 843.7508 | 965.4431 |  | 1165.6454 | 751.7359 | 1032.7854 | 1025.5665 | 962.5901 | 906.7919 | 941.6968 | 810.1964 | 1073.7431 | 1064.924 | 773.0498 | 749.2201 | 973.6736 | 877.4763 | 661.2912 |  | 812.1332 | 897.5653 | 318.3581 | 799.5111 |  | 444.3601 | 652.4347 | 605.0532 | 868.1207 | 941.6808 | 993.7377 | 989.8649 | 45.6559 | 313.4026 | 67.7657 | 542.5664 | 36.6176 | 54.1995 | 57.6912 | 89.0349 | 65.1578 |  |  | 4.075 | -2.5359 | -67.7409 | 1.9812 | 8.563 | -197.7389 | 32.3442 | -3.8267 | 14.3293 | 40.0902 | 33.8782 | 0.0055378 | 4.6e-05 | 0.00061276 | 1024.6562 | 983.246 | 943.1222 | 871.6211 | 287.4235 | 79.8814 | 40.6608 | 130.96 | 81.0118 | 53.1888 | 38.6823 | 29.5216 | 28.043 | 40.9392 | 884.1734 | 680.0055 | 565.9565 | 379.0057 | 256.4948 | 950.6214 | 545.9408 | 97.3194 | 195.1108 | 719.1222 | 188.7244 | 576.6947 | 1050.5652 | 540.0822 | 881.3358 |  | 1100.1132 | 1122.795 | 1021.9463 | 1089.9731 | 154.9794 | 63.775 | 758.9612 | 1058.3164 | 981.8635 | 757.2313 | 1062.2202 | 890.0123 | 758.113 | 1028.4978 | 1022.6641 | 796.692 | 1068.8151 | 1022.018 | 862.1473 | 874.7397 | 702.7336 | 694.2318 | 939.0497 |  |  | 787.5382 | 1092.7672 | 1053.7123 | 1126.715 | 766.6108 |  | 782.2645 |  |  | 878.3396 | 927.51 | 904.4098 | [5 empty] | 860.7398 | 885.4352 | 1049.5657 | 899.4398 | 911.2278 | 1072.3097 | 980.5611 | 972.0608 | 983.9413 | 987.9282 |  | 1143.1622 | 1120.9081 | 1031.3803 | 1099.4312 | 1006.3244 | 986.2643 | 971.1765 | 1069.0907 | 1102.8032 | 1066.3169 | 1043.3378 | 986.7833 | 1077.7278 | 1040.6109 | 1077.3506 | 968.6169 | 977.6649 | 244.2891 | 985.8728 | 894.3928 | 1053.3415 | 1058.2026 | 1023.5911 |  | 929.8456 | 854.3608 | 2.6857 | 18.973 | 1.588 | 1.2262 | -16.4331 | 3.0852 | 6761.02 | 0.66 | 4.9033 | -3.3763 | -17.4502 | 2.9842 | 7.2585 | -34.8804 | 14.107 |  | 205.8483 | 219.7626 | 134.553 | 23.2978 | 101.5506 | 201.9317
42838.5386 | 10227 | 426.6659 | 155.6854 | 95.2374 | 64.7683 | 37.7998 | 28.293 | 55.588 | 26.3462 | 100.5743 | 76.8657 | 49.8847 | 29.9479 | 23.5684 | 45.9782 | 581.0685 | 619.9449 | 652.1864 | 964.6896 | 835.2596 | 849.9906 | 972.5347 |  | 1166.2015 | 751.6649 | 1034.0502 | 1021.2633 | 949.554 | 906.7714 | 941.5471 | 810.2397 | 1081.9637 | 1071.1786 | 772.5224 | 750.4859 | 980.1863 | 873.4011 | 661.3047 |  | 812.1291 | 898.0306 | 318.6977 | 799.429 |  | 443.5465 | 652.1047 | 603.1061 | 868.8913 | 942.9266 | 997.842 | 990.1578 | 45.4665 | 313.6677 | 67.8414 | 542.8034 | 36.6015 | 54.3082 | 57.7092 | 88.6365 | 65.1915 |  |  | 4.1959 | -2.9236 | -67.1751 | 1.8064 | 9.776 | -197.7665 | 31.9749 | -3.5061 | 14.1292 | 39.3964 | 33.8926 | 0.006489 | 0.00034992 | 0.00059469 | 1023.8884 | 983.4659 | 943.2756 | 871.7715 | 287.5986 | 79.8941 | 40.6741 | 131.0067 | 81.0311 | 53.1885 | 38.6782 | 29.516 | 28.0476 | 40.9475 | 952.3708 | 699.2383 | 582.0092 | 389.539 | 265.2955 | 951.8613 | 547.7394 | 97.3354 | 195.3149 | 719.7289 | 188.8489 | 576.9576 | 1053.1214 | 540.2629 | 881.5408 |  | 1101.3175 | 1124.1539 | 1021.1931 | 1091.2586 | 145.6201 | 43.9079 | 758.9435 | 1055.0871 | 982.3525 | 757.3177 | 1049.7092 | 889.9999 | 757.9497 | 1031.1825 | 1023.2231 | 796.6875 | 1076.0451 | 1027.3427 | 857.6761 | 874.1222 | 702.7588 | 694.6236 | 940.6911 |  |  | 787.5107 | 1093.0102 | 1053.7933 | 1124.9893 | 766.8812 |  | 782.2097 |  |  | 849.119 | 927.7281 | 903.69 | [5 empty] | 860.9327 | 889.2812 | 1049.8265 | 899.7946 | 911.0467 | 1067.3065 | 981.3352 | 972.1208 | 984.274 | 988.8023 |  | 1143.4985 | 1122.5499 | 1032.6122 | 1099.7723 | 1006.6212 | 986.4016 | 971.1984 | 1069.9942 | 1103.2126 | 1067.791 | 1043.5605 | 989.6007 | 1078.4291 | 1041.9914 | 1076.0581 | 968.6964 | 977.5205 | 247.9797 | 985.926 | 894.3891 | 1055.2762 | 1059.393 | 1023.7991 |  | 929.7422 | 854.7792 | 2.5841 | 18.9713 | 1.5893 | 1.2259 | -16.1407 | 3.0852 | 6742.98 | 1 | 4.9752 | -3.6246 | -17.3741 | 2.8491 | 7.7682 | -34.9393 | 14.0489 |  | 205.9963 | 218.6407 | 127.6294 | 21.9389 | 100.0391 | 202.6377
42838.5387 | 10228 | 427.0805 | 155.925 | 95.2723 | 64.7762 | 37.8061 | 28.298 | 55.6036 | 26.3486 | 100.5769 | 76.8695 | 49.8887 | 29.9535 | 23.5652 | 45.9911 | 581.5442 | 620.2211 | 652.4079 | 965.8502 | 835.0533 | 844.7685 | 968.1281 |  | 1162.7145 | 751.8247 | 1033.7043 | 1021.7357 | 916.5779 | 906.864 | 941.3922 | 810.2441 | 1089.6866 | 1079.3071 | 771.778 | 752.76 | 981.5829 | 873.5614 | 661.3024 |  | 812.1237 | 898.2083 | 318.8817 | 799.4395 |  | 443.2908 | 652.8407 | 603.1363 | 874.3073 | 945.3646 | 1000.8239 | 991.4196 | 44.4616 | 313.8386 | 68.6176 | 542.9917 | 36.5666 | 54.3691 | 57.7256 | 88.3211 | 65.0895 |  |  | 4.1985 | -2.712 | -67.3644 | 1.5093 | 8.8719 | -197.706 | 32.6576 | -2.8858 | 13.4907 | 38.8559 | 33.8634 | 0.0066204 | 0.00047148 | 0.00060126 | 1022.5471 | 983.6638 | 943.4509 | 872.0015 | 287.8222 | 79.9046 | 40.6827 | 131.0511 | 81.0375 | 53.1964 | 38.6729 | 29.5028 | 28.0346 | 40.95 | 975.1225 | 688.3973 | 533.0069 | 358.4372 | 262.5925 | 953.0641 | 547.9979 | 97.3352 | 195.408 | 720.3489 | 188.9751 | 577.2562 | 1053.3793 | 540.4453 | 881.7461 |  | 1102.3344 | 1125.052 | 1021.8919 | 1091.9534 | 153.8664 | 52.364 | 759.1014 | 1060.225 | 982.4886 | 757.5305 | 1047.5756 | 890.354 | 758.0704 | 1031.7689 | 1023.4685 | 796.5565 | 1084.7231 | 1029.9686 | 854.6589 | 874.304 | 702.8158 | 694.8322 | 940.3769 |  |  | 787.4584 | 1093.0055 | 1053.8179 | 1124.1568 | 767.1174 |  | 782.1632 |  |  | 864.0621 | 927.564 | 903.5284 | [5 empty] | 861.1192 | 901.3373 | 1049.7953 | 899.9438 | 910.94 | 1089.0774 | 981.1875 | 972.1453 | 984.6034 | 989.1282 |  | 1144.068 | 1122.966 | 1032.4903 | 1100.1843 | 1006.7808 | 986.5566 | 971.2301 | 1070.6308 | 1103.4675 | 1068.1219 | 1043.7204 | 991.5899 | 1079.6248 | 1043.478 | 1072.025 | 967.1531 | 977.348 | 259.9313 | 985.7999 | 894.3941 | 1056.5931 | 1060.8937 | 1023.6357 |  | 930.0398 | 854.365 | 2.8056 | 18.9733 | 1.5892 | 1.2266 | -16.3348 | 3.0852 | 6757.85 | 0.92 | 4.9765 | -3.4923 | -17.4055 | 2.6053 | 7.4089 | -34.975 | 14.2148 |  | 205.9949 | 218.1013 | 125.7373 | 27.4448 | 100.0981 | 203.2461
42838.5387 | 10229 | 427.5049 | 156.162 | 95.3176 | 64.7822 | 37.8169 | 28.3028 | 55.6142 | 26.3556 | 100.5842 | 76.8806 | 49.895 | 29.954 | 23.573 | 46.0037 | 582.0172 | 620.483 | 652.6377 | 966.6274 | 833.5355 | 842.8303 | 972.2108 |  | 1160.9778 | 751.8748 | 1034.2739 | 1021.2554 | 916.1766 | 906.5293 | 941.4458 | 810.0949 | 1085.9599 | 1077.6685 | 770.989 | 751.343 | 985.7974 | 871.2633 | 661.3011 |  | 812.1154 | 898.3865 | 319.0276 | 799.3856 |  | 444.1695 | 652.1735 | 605.2691 | 876.1759 | 945.0627 | 1002.365 | 992.1361 | 43.7949 | 313.9102 | 69.0009 | 543.1517 | 36.5572 | 54.3948 | 57.7516 | 88.0368 | 65.1475 |  |  | 4.0881 | -4.153 | -67.7153 | 1.7656 | 9.2661 | -197.7737 | 32.3612 | -3.5251 | 13.7042 | 38.8815 | 33.8948 | 0.0067699 | 0.00045013 | 0.00057005 | 1025.4997 | 983.7018 | 943.5682 | 872.1528 | 288.0927 | 79.9374 | 40.7057 | 131.1087 | 81.0579 | 53.2166 | 38.6892 | 29.516 | 28.047 | 40.9534 | 950.0048 | 690.109 | 548.8929 | 359.5615 | 270.8838 | 954.3749 | 549.3613 | 97.3449 | 195.4097 | 720.9052 | 189.089 | 577.5295 | 1052.7978 | 540.6307 | 881.9622 |  | 1103.12 | 1125.5306 | 1022.1679 | 1092.8829 | 142.1721 | 54.3556 | 759.1998 | 1061.354 | 982.9892 | 757.5459 | 1043.9318 | 890.8 | 758.1938 | 1031.0591 | 1023.7602 | 796.3352 | 1076.3897 | 1027.8569 | 850.5293 | 874.0097 | 702.8675 | 694.9589 | 931.1847 |  |  | 787.4275 | 1093.4811 | 1053.8911 | 1124.9809 | 767.2296 |  | 782.1286 |  |  | 867.9063 | 927.8981 | 904.0886 | [5 empty] | 861.2463 | 901.3194 | 1049.9518 | 900.2585 | 910.47 | 1085.5088 | 981.6946 | 972.1986 | 984.9428 | 989.3647 |  | 1143.549 | 1123.3992 | 1030.4774 | 1099.6255 | 1006.643 | 986.6975 | 971.2668 | 1071.1403 | 1103.3646 | 1067.881 | 1043.8086 | 993.9841 | 1079.637 | 1045.0449 | 1071.2758 | 967.1992 | 977.1612 | 269.6064 | 986.5819 | 894.4224 | 1058.229 | 1061.8184 | 1025.3994 |  | 930.0842 | 853.9463 | 2.6991 | 18.9719 | 1.5885 | 1.2257 | -16.3025 | 3.0852 | 6851.14 | 1.04 | 4.9107 | -4.3201 | -17.4444 | 2.8168 | 7.5763 | -35.0021 | 14.1587 |  | 206.2842 | 218.6326 | 129.2228 | 26.0028 | 99.2522 | 203.7062
42838.5387 | 10230 | 427.9006 | 156.4048 | 95.3593 | 64.7848 | 37.8146 | 28.2987 | 55.6268 | 26.3505 | 100.5858 | 76.8861 | 49.9007 | 29.9531 | 23.5782 | 46.01 | 582.5041 | 620.6293 | 652.8534 | 967.2325 | 826.6929 | 843.3857 | 976.5204 |  | 1163.0503 | 751.9259 | 1038.6657 | 1020.7906 | 915.853 | 906.1656 | 941.3576 | 809.826 | 1077.4825 | 1076.6637 | 770.4254 | 757.5875 | 992.9997 | 867.9183 | 661.2963 |  | 812.1007 | 899.068 | 319.2659 | 799.2399 |  | 443.7159 | 650.3514 | 608.2093 | 877.3817 | 943.7875 | 1003.4942 | 992.951 | 43.766 | 313.9176 | 69.3105 | 543.3982 | 36.5492 | 54.3914 | 57.7675 | 87.6983 | 65.2117 |  |  | 4.1223 | -3.7312 | -67.2237 | 1.8359 | 9.0098 | -197.7507 | 32.4138 | -2.8076 | 14.9253 | 40.6908 | 33.8325 | 0.0068209 | 0.00046491 | 0.00059469 | 1023.8433 | 983.9837 | 943.8717 | 872.526 | 288.3618 | 79.9456 | 40.7118 | 131.1527 | 81.0704 | 53.2185 | 38.691 | 29.515 | 28.0466 | 40.9648 | 892.0655 | 682.4035 | 562.011 | 364.2345 | 284.1725 | 953.4451 | 550.8798 | 97.3538 | 195.4261 | 721.4059 | 189.2079 | 577.7894 | 1054.1898 | 540.8114 | 882.1589 |  | 1104.5065 | 1126.5024 | 1024.3957 | 1094.743 | 138.673 | 41.39 | 759.2178 | 1072.7428 | 982.5845 | 757.4614 | 1046.0043 | 890.8174 | 758.2418 | 1034.0861 | 1024.2407 | 796.0489 | 1071.6149 | 1027.52 | 842.041 | 873.6557 | 702.8518 | 694.9293 | 916.6328 |  |  | 787.3886 | 1093.6782 | 1053.9788 | 1127.8226 | 767.2887 |  | 782.1273 |  |  | 865.8338 | 928.1845 | 903.0539 | [5 empty] | 861.4773 | 901.8432 | 1050.1972 | 900.418 | 909.6673 | 1089.7672 | 982.2448 | 972.2382 | 985.2845 | 989.7208 |  | 1143.4035 | 1123.4011 | 1030.6137 | 1099.4649 | 1007.0263 | 986.8465 | 971.2858 | 1071.2931 | 1103.2523 | 1068.4493 | 1044.1074 | 995.2901 | 1079.3528 | 1046.6989 | 1070.1392 | 967.8429 | 976.9912 | 275.3821 | 987.4144 | 894.4266 | 1059.4784 | 1063.2749 | 1024.8226 |  | 930.4915 | 853.3357 | 3.068 | 18.9728 | 1.5902 | 1.2285 | -16.3246 | 3.0852 | 6953.58 | 0.88 | 4.931 | -4.0908 | -17.3639 | 2.8696 | 7.4741 | -35.0155 | 14.1764 |  | 206.4049 | 220.4759 | 135.1676 | 24.9061 | 98.0313 | 204.514
42838.5387 | 10231 | 428.3533 | 156.6402 | 95.4051 | 64.7866 | 37.8135 | 28.3 | 55.633 | 26.3519 | 100.5908 | 76.8851 | 49.9111 | 29.9591 | 23.572 | 46.0179 | 582.9869 | 620.854 | 653.0732 | 966.0198 | 822.9574 | 844.5933 | 985.4111 |  | 1166.9514 | 752.0116 | 1042.3236 | 1018.9234 | 915.6956 | 905.8636 | 941.0645 | 809.5873 | 1076.1718 | 1079.9464 | 769.9932 | 768.2398 | 999.7584 | 862.7437 | 661.2982 |  | 812.0971 | 899.205 | 319.6241 | 799.0789 |  | 443.3488 | 650.3856 | 604.9087 | 877.0072 | 944.6865 | 1003.9749 | 994.779 | 44.654 | 314.1715 | 69.8428 | 543.9527 | 36.5483 | 54.3772 | 57.7898 | 87.3465 | 65.2776 |  |  | 4.0599 | -3.9198 | -67.5569 | 1.8747 | 9.5401 | -197.7251 | 31.7022 | -3.7814 | 14.742 | 39.9693 | 33.9537 | 0.0068981 | 0.00057169 | 0.00058483 | 1024.3402 | 984.2795 | 944.096 | 872.8192 | 288.6675 | 79.9681 | 40.7326 | 131.2002 | 81.0858 | 53.2301 | 38.7032 | 29.5224 | 28.0524 | 40.9724 | 839.699 | 668.8612 | 518.7735 | 352.5717 | 279.0768 | 952.3552 | 550.9127 | 97.3656 | 195.4619 | 721.9048 | 189.3273 | 578.0392 | 1055.0339 | 540.9793 | 882.3603 |  | 1105.9982 | 1127.4289 | 1025.7052 | 1095.603 | 178.284 | 63.1388 | 759.1757 | 1083.6941 | 983.0024 | 757.4422 | 1040.0299 | 890.7693 | 758.3647 | 1037.1969 | 1024.9464 | 795.9194 | 1073.6213 | 1026.6811 | 834.4864 | 873.7779 | 702.8265 | 694.8816 | 896.2933 |  |  | 787.3447 | 1094.0051 | 1054.0716 | 1128.5576 | 767.4377 |  | 782.1345 |  |  | 860.319 | 927.2134 | 900.9134 | [5 empty] | 861.768 | 903.8817 | 1050.623 | 900.6111 | 908.775 | 1090.7642 | 982.0085 | 972.2744 | 985.6229 | 989.8421 |  | 1143.4703 | 1124.0658 | 1030.907 | 1100.8419 | 1007.6724 | 987.0662 | 971.3036 | 1071.5511 | 1103.4064 | 1069.6919 | 1044.3159 | 996.4394 | 1079.0126 | 1047.7035 | 1070.7563 | 967.2643 | 976.7898 | 281.8282 | 987.4169 | 894.4355 | 1059.0135 | 1064.1673 | 1024.3279 |  | 930.6231 | 853.0173 | 3.0675 | 18.9721 | 1.5908 | 1.2286 | -16.2797 | 3.0852 | 7111.57 | 1.22 | 4.893 | -4.193 | -17.4072 | 2.8997 | 7.6924 | -35.0199 | 14.0226 |  | 206.6045 | 220.9524 | 140.4095 | 29.7181 | 96.1602 | 205.4177
42838.5387 | 10232 | 428.8906 | 156.8983 | 95.4549 | 64.8019 | 37.8345 | 28.3095 | 55.6564 | 26.3547 | 100.5996 | 76.8879 | 49.9301 | 29.9568 | 23.5752 | 46.0267 | 583.501 | 621.2252 | 653.3016 | 967.4489 | 818.6101 | 847.6141 | 988.2818 |  | 1142.3344 | 751.9512 | 1042.3095 | 1018.3756 | 915.4953 | 905.8017 | 940.7464 | 809.638 | 1078.0613 | 1078.0703 | 769.8306 | 767.5547 | 1001.9472 | 851.6409 | 661.2985 |  | 812.0913 | 899.2002 | 319.6608 | 798.9842 |  | 444.5407 | 651.2657 | 603.0514 | 879.4051 | 946.3533 | 1004.5808 | 994.0585 | 45.7628 | 314.4354 | 70.6418 | 544.2981 | 36.5473 | 54.3618 | 57.8014 | 87.0413 | 65.3527 |  |  | 4.1913 | -3.8416 | -67.7915 | 1.669 | 10.1309 | -197.6962 | 31.6516 | -3.2163 | 14.3242 | 39.0053 | 34.0108 | 0.0067617 | 0.0004912 | 0.00059798 | 1027.0762 | 984.4846 | 944.2376 | 873.0303 | 288.9915 | 79.9859 | 40.7455 | 131.2472 | 81.1044 | 53.2403 | 38.7077 | 29.5284 | 28.0523 | 40.9821 | 924.2439 | 721.9838 | 602.5586 | 360.0335 | 276.9737 | 955.1252 | 553.1226 | 97.3592 | 195.5148 | 722.3718 | 189.4297 | 578.2817 | 1056.297 | 541.1291 | 882.5684 |  | 1106.9347 | 1128.3105 | 1028.0031 | 1095.7935 | 158.1928 | 60.166 | 759.0187 | 1077.3581 | 983.0617 | 757.424 | 1024.0942 | 890.4141 | 758.3091 | 1037.2377 | 1025.1113 | 796.0093 | 1072.4529 | 1022.0744 | 824.7656 | 872.7034 | 702.8524 | 694.7273 | 873.4087 |  |  | 787.3002 | 1094.4199 | 1054.1396 | 1128.6047 | 767.4849 |  | 782.1147 |  |  | 854.3541 | 925.9025 | 897.9317 | [5 empty] | 862.013 | 914.1321 | 1051.1061 | 900.8918 | 907.9153 | 1083.6196 | 982.3906 | 972.308 | 985.9602 | 989.99 |  | 1144.1541 | 1123.9293 | 1030.9883 | 1101.6809 | 1008.0295 | 987.2633 | 971.3161 | 1071.8482 | 1103.681 | 1070.3871 | 1044.5361 | 995.9012 | 1079.2939 | 1048.082 | 1072.5313 | 967.7624 | 976.5768 | 288.2376 | 988.9361 | 894.4546 | 1058.4327 | 1064.5425 | 1023.9435 |  | 930.8164 | 853.1898 | 2.8332 | 18.9717 | 1.5895 | 1.2268 | -16.1544 | 3.0852 | 7192.43 | 0.79 | 4.9709 | -4.1529 | -17.4457 | 2.7374 | 7.9289 | -35.0256 | 14.0147 |  | 206.8578 | 220.9813 | 132.4835 | 20.9358 | 92.2176 | 205.9961
42838.5387 | 10233 | 429.3983 | 157.153 | 95.503 | 64.8093 | 37.8256 | 28.3087 | 55.657 | 26.3602 | 100.6083 | 76.8905 | 49.9252 | 29.9594 | 23.5762 | 46.0337 | 584.0065 | 621.6027 | 653.5205 | 965.9639 | 814.991 | 849.0839 | 983.6234 |  | 1081.9013 | 751.8642 | 1043.6178 | 1018.5884 | 915.1929 | 905.712 | 940.5132 | 809.8757 | 1078.2641 | 1075.0623 | 769.6224 | 752.1124 | 996.5186 | 842.3009 | 661.2542 |  | 812.0875 | 899.5938 | 320.2012 | 798.9482 |  | 444.9581 | 652.572 | 604.1824 | 877.0296 | 945.2369 | 1001.6066 | 993.1819 | 47.2719 | 314.7892 | 70.0392 | 544.3364 | 36.5411 | 54.3535 | 57.8239 | 86.7352 | 65.3867 |  |  | 4.28 | -3.0419 | -67.4964 | 1.5751 | 9.5605 | -197.7895 | 31.7094 | -3.7275 | 14.7716 | 40.2181 | 33.9646 | 0.0067239 | 0.00041891 | 0.00059141 | 1030.5854 | 984.7162 | 944.5155 | 873.2771 | 289.3524 | 80.0078 | 40.7578 | 131.3001 | 81.1196 | 53.2515 | 38.7205 | 29.5319 | 28.056 | 40.9969 | 917.2009 | 718.1044 | 608.8219 | 361.325 | 266.5968 | 956.3843 | 554.4011 | 97.3704 | 195.5903 | 722.9826 | 189.574 | 578.6046 | 1062.3473 | 541.3248 | 882.8337 |  | 1108.0602 | 1129.3991 | 1030.1738 | 1097.2201 | 146.7763 | 35.4537 | 758.9022 | 1068.3905 | 983.3825 | 757.2871 | 1025.6512 | 890.3319 | 758.1703 | 1039.4738 | 1025.4121 | 796.1053 | 1075.6761 | 1022.3941 | 816.1511 | 872.1272 | 702.8581 | 694.5741 | 853.5013 |  |  | 787.2615 | 1094.8228 | 1054.2969 | 1128.5741 | 767.4541 |  | 782.1305 |  |  | 846.6823 | 923.7851 | 894.4745 | [5 empty] | 862.1923 | 939.5095 | 1051.5988 | 901.2594 | 907.2948 | 1092.851 | 982.7333 | 972.3463 | 986.3134 | 990.1895 |  | 1143.5882 | 1124.1677 | 1031.2645 | 1101.6298 | 1008.1415 | 987.421 | 971.355 | 1072.1876 | 1103.6922 | 1070.4668 | 1044.8049 | 997.0417 | 1079.6137 | 1048.3186 | 1073.2243 | 968.1218 | 976.387 | 294.9382 | 988.7052 | 894.4793 | 1058.9179 | 1065.091 | 1024.0438 |  | 930.7061 | 853.2706 | 3.1127 | 18.9724 | 1.5909 | 1.2282 | -16.3005 | 3.0851 | 7303.52 | 1.05 | 5.0227 | -3.6981 | -17.42 | 2.6611 | 7.6935 | -34.9931 | 14.0112 |  | 207.1039 | 220.9569 | 133.936 | 20.5459 | 88.9821 | 206.6595
42838.5387 | 10234 | 429.8812 | 157.3876 | 95.5419 | 64.8217 | 37.8318 | 28.3116 | 55.6682 | 26.3593 | 100.62 | 76.896 | 49.9218 | 29.9662 | 23.5768 | 46.0434 | 584.5019 | 621.9227 | 653.7438 | 963.9959 | 818.2739 | 846.8293 | 978.3704 |  | 1082.6846 | 751.8027 | 1047.3401 | 1019.9154 | 914.8636 | 905.669 | 940.2321 | 809.9395 | 1086.4287 | 1079.3674 | 769.2142 | 748.0109 | 995.7895 | 838.5254 | 661.1145 |  | 812.0723 | 900.0345 | 320.5972 | 798.8924 |  | 445.0015 | 653.1829 | 603.3767 | 873.2792 | 945.1761 | 1002.6487 | 994.4323 | 47.8745 | 314.9927 | 69.3952 | 544.5245 | 36.5299 | 54.3693 | 57.8399 | 86.4559 | 65.3547 |  |  | 4.1578 | -3.4112 | -68.0484 | 1.5935 | 8.8318 | -197.7606 | 31.8165 | -2.8904 | 14.2217 | 39.4171 | 34.0195 | 0.0067814 | 0.00051912 | 0.00056183 | 1027.2808 | 985.0645 | 944.643 | 873.4916 | 289.7426 | 80.0172 | 40.7651 | 131.3441 | 81.1354 | 53.2557 | 38.7195 | 29.5328 | 28.0558 | 41.0025 | 888.1261 | 690.6989 | 555.9444 | 352.5936 | 264.7758 | 956.5626 | 554.2482 | 97.3831 | 195.6678 | 723.6893 | 189.6946 | 578.8626 | 1065.5782 | 541.4935 | 882.9652 |  | 1109.5781 | 1130.1524 | 1031.6649 | 1098.3703 | 161.6487 | 52.5685 | 758.7955 | 1067.3221 | 983.3288 | 757.2018 | 1032.2928 | 890.4201 | 758.1149 | 1045.6779 | 1025.3636 | 796.1457 | 1079.2714 | 1024.5725 | 805.5262 | 871.8155 | 702.8404 | 694.522 | 834.2107 |  |  | 787.2295 | 1095.4728 | 1054.4281 | 1128.8229 | 767.42 |  | 782.1474 |  |  | 838.7285 | 921.4853 | 890.5727 | [5 empty] | 862.3275 | 952.5438 | 1051.912 | 901.4861 | 906.8946 | 1095.1719 | 982.7312 | 972.4079 | 986.642 | 990.3494 |  | 1143.6745 | 1124.2991 | 1030.2717 | 1101.583 | 1008.3918 | 987.6236 | 971.3984 | 1072.5547 | 1103.5058 | 1070.3186 | 1044.9847 | 995.7996 | 1080.4547 | 1049.3644 | 1073.9505 | 968.1219 | 976.1628 | 299.9469 | 988.262 | 894.5015 | 1058.9024 | 1066.295 | 1024.1171 |  | 930.8144 | 852.7945 | 2.9634 | 18.9734 | 1.5897 | 1.2274 | -16.2459 | 3.0852 | 7357.8 | 0.9 | 4.9499 | -3.9174 | -17.4968 | 2.6775 | 7.3974 | -35.0048 | 14.0406 |  | 207.5005 | 221.1156 | 137.2616 | 26.3846 | 87.6964 | 207.5784
42838.5387 | 10235 | 430.8085 | 157.6262 | 95.5886 | 64.8323 | 37.8374 | 28.3096 | 55.6781 | 26.3575 | 100.6226 | 76.9022 | 49.9371 | 29.9737 | 23.5783 | 46.044 | 584.957 | 622.2686 | 653.9778 | 964.3494 | 823.7037 | 846.9499 | 977.6229 |  | 1119.9496 | 751.7574 | 1049.4604 | 1020.3892 | 914.5629 | 905.5178 | 939.8963 | 809.9542 | 1086.5999 | 1079.728 | 768.9053 | 760.4461 | 991.4087 | 834.4307 | 661.1452 |  | 812.0598 | 900.0992 | 320.807 | 798.8492 |  | 444.583 | 653.1427 | 602.0683 | 869.4016 | 946.0731 | 1003.7093 | 995.4734 | 47.3856 | 315.0809 | 68.9542 | 545.0964 | 36.521 | 54.3893 | 57.8588 | 86.2869 | 65.4515 |  |  | 4.1039 | -3.5084 | -67.4689 | 1.9877 | 9.502 | -197.821 | 31.6759 | -3.4581 | 14.4131 | 39.8353 | 33.8205 | 0.0067831 | 0.0003992 | 0.00055362 | 1024.3528 | 985.3034 | 944.7282 | 873.6916 | 290.1654 | 80.0298 | 40.7814 | 131.3834 | 81.1493 | 53.2714 | 38.7233 | 29.5306 | 28.0521 | 41.0066 | 907.3817 | 695.6954 | 572.4217 | 352.277 | 263.9728 | 957.2839 | 555.1656 | 97.403 | 195.7532 | 724.1594 | 189.82 | 579.1271 | 1064.5515 | 541.6703 | 883.0512 |  | 1110.827 | 1130.3971 | 1033.1184 | 1098.9999 | 149.3503 | 43.5807 | 758.7411 | 1073.4535 | 983.1765 | 757.1468 | 1047.9556 | 890.8597 | 758.0336 | 1049.5401 | 1025.6354 | 796.0435 | 1081.26 | 1024.7175 | 796.4386 | 871.9155 | 702.8061 | 694.452 | 815.1409 |  |  | 787.1946 | 1095.9007 | 1054.4851 | 1128.9357 | 767.416 |  | 782.0046 |  |  | 831.3952 | 919.1602 | 886.4772 | [5 empty] | 862.4703 | 952.0393 | 1052.1267 | 901.5901 | 906.4874 | 1094.3606 | 982.7375 | 972.4368 | 986.9411 | 990.3237 |  | 1146.1153 | 1124.3621 | 1028.9124 | 1101.9347 | 1009.1187 | 987.8019 | 971.4327 | 1072.5338 | 1103.0435 | 1070.3163 | 1045.19 | 993.5712 | 1082.0052 | 1050.0664 | 1072.2732 | 968.1408 | 975.9393 | 303.7505 | 988.2275 | 894.5115 | 1058.0829 | 1067.3047 | 1024.2561 |  | 931.0663 | 851.8885 | 2.915 | 18.9725 | 1.59 | 1.2281 | -16.4417 | 3.0851 | 7454.29 | 0.71 | 4.9171 | -3.9728 | -17.4218 | 2.9903 | 7.6762 | -35.0247 | 14.0153 |  | 207.7623 | 221.1877 | 135.5067 | 24.7738 | 86.315 | 208.3454
42838.5387 | 10236 | 432.0718 | 157.8632 | 95.6444 | 64.8398 | 37.8463 | 28.319 | 55.685 | 26.3657 | 100.6305 | 76.9066 | 49.9472 | 29.9763 | 23.5832 | 46.0553 | 585.2771 | 622.6707 | 654.2208 | 965.204 | 824.1602 | 850.4522 | 982.255 |  | 1154.1294 | 751.6795 | 1046.6711 | 1019.8361 | 914.3871 | 905.3163 | 939.541 | 809.942 | 1084.6646 | 1077.4121 | 768.6287 | 770.8533 | 992.8022 | 831.3605 | 661.104 |  | 812.0586 | 900.1469 | 320.7556 | 798.7943 |  | 443.2291 | 653.7821 | 600.796 | 872.356 | 947.9238 | 1005.1766 | 996.5689 | 47.4177 | 315.2683 | 68.8592 | 545.7074 | 36.5412 | 54.418 | 57.8729 | 86.1688 | 65.5482 |  |  | 4.1164 | -2.6818 | -66.6751 | 1.9312 | 9.5165 | -197.7218 | 32.1096 | -3.1775 | 13.2926 | 37.0993 | 33.7684 | 0.0067091 | 0.00046162 | 0.00056512 | 1023.089 | 985.6393 | 944.8358 | 873.8616 | 290.6645 | 80.0475 | 40.8028 | 131.4366 | 81.1698 | 53.2822 | 38.7284 | 29.5365 | 28.0627 | 41.0217 | 907.6524 | 677.6931 | 556.4719 | 346.1857 | 266.2489 | 957.7361 | 555.2123 | 97.4041 | 195.8152 | 724.5803 | 189.9234 | 579.3759 | 1064.5637 | 541.8404 | 883.1989 |  | 1111.8537 | 1130.8967 | 1033.8952 | 1100.159 | 144.8407 | 60.8321 | 758.7022 | 1083.5877 | 983.6848 | 756.9871 | 1045.3159 | 890.8633 | 757.9633 | 1083.732 | 1025.6774 | 796.0602 | 1078.1324 | 1023.5406 | 786.1929 | 871.3167 | 702.8052 | 694.433 | 800.4531 |  |  | 787.1367 | 1096.1034 | 1054.6836 | 1129.3976 | 767.2685 |  | 781.9743 |  |  | 824.0184 | 916.3825 | 882.4272 | [5 empty] | 862.6168 | 951.8642 | 1052.4974 | 901.6892 | 906.37 | 1091.0615 | 983.0373 | 972.4687 | 987.2508 | 990.3808 |  | 1147.6005 | 1124.6131 | 1031.0779 | 1102.653 | 1009.638 | 987.9816 | 971.4479 | 1072.4443 | 1102.6185 | 1070.6175 | 1045.401 | 991.7827 | 1083.5364 | 1050.2725 | 1072.3295 | 968.1025 | 975.6999 | 306.6919 | 988.7104 | 894.5056 | 1058.5858 | 1067.8702 | 1024.6328 |  | 931.1611 | 851.6966 | 2.7683 | 18.9726 | 1.5909 | 1.2281 | -16.2072 | 3.0851 | 7490.22 | 1.15 | 4.9238 | -3.4746 | -17.325 | 2.9485 | 7.6865 | -35.0361 | 14.119 |  | 207.8875 | 221.4839 | 135.718 | 26.5571 | 85.2891 | 208.9596
42838.5388 | 10237 | 433.3117 | 158.1107 | 95.6828 | 64.8442 | 37.8548 | 28.3167 | 55.6958 | 26.3668 | 100.6345 | 76.911 | 49.9493 | 29.9733 | 23.5776 | 46.0659 | 585.5286 | 623.0446 | 654.4411 | 964.6616 | 819.7041 | 854.3654 | 984.3856 |  | 1150.6882 | 751.5554 | 1044.5278 | 1020.6326 | 942.751 | 905.0929 | 939.2061 | 810.0282 | 1080.8231 | 1075.6122 | 768.1951 | 779.65 | 993.4854 | 830.4033 | 661.2123 |  | 812.044 | 900.6894 | 321.1321 | 798.7959 |  | 442.1381 | 653.8858 | 600.8099 | 868.9121 | 945.7645 | 1003.3106 | 997.7253 | 47.4489 | 315.4039 | 68.9821 | 545.8193 | 36.5629 | 54.4595 | 57.8867 | 86.066 | 65.5915 |  |  | 4.0697 | -2.3769 | -66.796 | 1.8892 | 8.8535 | -197.7494 | 32.0064 | -4.0909 | 14.1306 | 38.2555 | 33.8118 | 0.0068537 | 0.0004797 | 0.00057826 | 1027.3985 | 985.5902 | 944.9706 | 874.0758 | 291.1745 | 80.0638 | 40.8131 | 131.4814 | 81.183 | 53.2871 | 38.7346 | 29.5344 | 28.0509 | 41.0213 | 907.153 | 676.6003 | 580.6847 | 354.9367 | 289.6493 | 956.2464 | 556.4236 | 97.4158 | 195.9031 | 724.8515 | 190.042 | 579.6419 | 1063.3898 | 541.9973 | 883.3537 |  | 1112.9002 | 1131.8502 | 1034.442 | 1100.7528 | 126.3871 | 30.3124 | 758.595 | 1085.6607 | 983.8877 | 756.8742 | 1025.4113 | 890.3746 | 757.8271 | 1095.0675 | 1025.5501 | 796.1374 | 1075.495 | 1020.9387 | 777.699 | 870.4122 | 702.7779 | 694.4084 | 785.6899 |  |  | 787.0932 | 1096.3806 | 1054.864 | 1129.5998 | 767.1797 |  | 781.9242 |  |  | 816.5091 | 912.9576 | 878.4995 | [5 empty] | 862.7048 | 951.8085 | 1052.8649 | 901.9277 | 906.6376 | 1088.6393 | 983.3732 | 972.5194 | 987.5154 | 990.69 |  | 1146.5198 | 1124.9397 | 1033.9635 | 1102.659 | 1010.4282 | 988.1512 | 971.4702 | 1072.6727 | 1102.5702 | 1070.6834 | 1045.6521 | 993.2683 | 1084.2316 | 1050.1188 | 1074.092 | 968.2233 | 975.438 | 310.2988 | 988.6869 | 894.534 | 1059.8854 | 1067.7874 | 1024.6928 |  | 931.14 | 852.4432 | 2.8907 | 18.9729 | 1.5893 | 1.2265 | -16.3524 | 3.0851 | 7451.59 | 0.86 | 4.8951 | -3.2713 | -17.3416 | 2.9164 | 7.4084 | -35.0129 | 14.086 |  | 208.0578 | 221.6111 | 134.979 | 24.1579 | 84.9703 | 209.6036
42838.5388 | 10238 | 434.4622 | 158.3772 | 95.7331 | 64.8488 | 37.8617 | 28.3229 | 55.7184 | 26.3724 | 100.6417 | 76.9165 | 49.9538 | 29.9774 | 23.5821 | 46.0734 | 585.8348 | 623.3762 | 654.6723 | 960.82 | 822.9946 | 852.403 | 979.822 |  | 1143.6541 | 751.4542 | 1045.4953 | 1019.9003 | 965.999 | 904.8996 | 939.0016 | 810.1705 | 1081.9719 | 1076.6182 | 767.5723 | 773.9068 | 987.8362 | 833.9114 | 661.2655 |  | 812.0377 | 900.7146 | 321.3423 | 798.7386 |  | 442.6526 | 653.7992 | 604.4123 | 870.632 | 946.7162 | 1004.2174 | 999.1286 | 47.4567 | 315.6879 | 67.9995 | 545.6393 | 36.5938 | 54.481 | 57.9078 | 86.0112 | 65.5999 |  |  | 3.964 | -2.1653 | -67.2592 | 2.0646 | 9.4488 | -197.6692 | 31.3933 | -3.5751 | 13.9881 | 39.1387 | 34.0669 | 0.0067174 | 0.00046984 | 0.00055526 | 1025.4539 | 985.4681 | 944.8889 | 874.1299 | 291.649 | 80.0851 | 40.8241 | 131.5313 | 81.1991 | 53.302 | 38.7398 | 29.5354 | 28.0614 | 41.0354 | 840.877 | 645.8495 | 510.5267 | 332.0982 | 361.3785 | 952.4319 | 555.4941 | 97.4085 | 196.0348 | 725.0551 | 190.18 | 579.9305 | 1060.7105 | 542.2004 | 883.5282 |  | 1113.3696 | 1131.854 | 1032.9784 | 1100.3529 | 142.7228 | 53.8148 | 758.562 | 1085.6316 | 983.7302 | 756.7433 | 1025.452 | 890.3328 | 757.7384 | 1108.3898 | 1025.2428 | 796.2234 | 1076.8827 | 1020.0177 | 770.3337 | 869.8579 | 702.7969 | 694.4107 | 772.9477 |  |  | 787.0484 | 1096.8885 | 1054.9605 | 1129.6624 | 767.0737 |  | 781.913 |  |  | 811.6308 | 910.0648 | 874.8016 | [5 empty] | 862.6898 | 951.9542 | 1052.7156 | 902.2182 | 906.7506 | 1092.1487 | 983.0716 | 972.5702 | 987.7841 | 991.1008 |  | 1146.3468 | 1125.0677 | 1034.7934 | 1101.8019 | 1010.9096 | 988.3347 | 971.5147 | 1072.7973 | 1102.4882 | 1070.0945 | 1045.8192 | 995.8007 | 1083.8496 | 1050.0594 | 1074.409 | 968.435 | 975.2017 | 314.7685 | 987.837 | 894.543 | 1059.9806 | 1067.4218 | 1024.739 |  | 931.2198 | 853.4248 | 3.0111 | 18.9735 | 1.5904 | 1.227 | -16.4189 | 3.0851 | 7319.92 | 1.01 | 4.8307 | -3.1221 | -17.4009 | 3.0487 | 7.6562 | -35.0182 | 13.9554 |  | 208.3692 | 221.6493 | 140.3191 | 31.7298 | 86.1437 | 209.9113
42838.5388 | 10239 | 435.4741 | 158.6329 | 95.7705 | 64.8446 | 37.8535 | 28.3232 | 55.7108 | 26.3675 | 100.6407 | 76.9138 | 49.9607 | 29.9866 | 23.5754 | 46.0871 | 586.1836 | 623.7028 | 654.9178 | 959.1987 | 829.577 | 851.0281 | 984.2148 |  | 1145.0138 | 751.3521 | 1045.8591 | 1020.9646 | 970.6475 | 904.5637 | 938.6599 | 810.239 | 1081.9021 | 1075.8239 | 766.9775 | 749.3796 | 989.5628 | 830.9479 | 661.2934 |  | 812.0278 | 900.3511 | 321.5251 | 798.6792 |  | 443.3872 | 654.6991 | 602.182 | 869.1522 | 948.6199 | 1002.8457 | 998.8129 | 47.4727 | 315.7972 | 66.5577 | 545.8422 | 36.6273 | 54.4945 | 57.9219 | 85.9559 | 65.6503 |  |  | 4.0836 | -2.5109 | -67.7179 | 1.6388 | 10.1263 | -197.7514 | 31.712 | -3.9851 | 14.2197 | 40.4302 | 33.8634 | 0.0068701 | 0.00040413 | 0.00057005 | 1025.1879 | 985.401 | 944.7148 | 874.0063 | 292.0899 | 80.1025 | 40.8366 | 131.5834 | 81.2169 | 53.3072 | 38.7481 | 29.5385 | 28.0642 | 41.0465 | 857.737 | 663.4294 | 540.2019 | 327.8046 | 377.1258 | 950.5429 | 555.8429 | 97.4138 | 196.1999 | 725.2518 | 190.2954 | 580.1995 | 1060.3535 | 542.3869 | 883.7003 |  | 1113.5552 | 1131.4337 | 1031.7886 | 1100.1567 | 148.4061 | 52.8347 | 758.5466 | 1088.7891 | 983.5822 | 756.5845 | 1032.9252 | 890.58 | 757.6346 | 1117.7529 | 1025.1853 | 796.1332 | 1076.5488 | 1018.3902 | 764.9476 | 869.3041 | 702.8173 | 694.4209 | 766.0002 |  |  | 786.9917 | 1096.9591 | 1055.1165 | 1130.2362 | 766.9732 |  | 781.887 |  |  | 807.9256 | 907.066 | 870.8165 | [5 empty] | 862.6326 | 952.1606 | 1052.1566 | 902.3845 | 906.7364 | 1091.4442 | 982.4997 | 972.6312 | 988.032 | 991.564 |  | 1147.0959 | 1125.5377 | 1035.0915 | 1101.4409 | 1010.8717 | 988.5355 | 971.5377 | 1072.5533 | 1102.015 | 1070.0177 | 1045.9059 | 994.1038 | 1083.0084 | 1050.1876 | 1073.4758 | 968.7677 | 974.9868 | 320.6984 | 987.7824 | 894.4759 | 1058.9298 | 1067.2027 | 1024.8344 |  | 931.1873 | 854.0221 | 3.0265 | 18.9725 | 1.5906 | 1.2264 | -16.3766 | 3.0851 | 7186.63 | 0.76 | 4.9023 | -3.3637 | -17.4686 | 2.7175 | 7.9217 | -35.0067 | 14.0186 |  | 208.414 | 222.0204 | 137.449 | 28.5164 | 85.1548 | 210.0341
42838.5388 | 10240 | 436.5622 | 158.9166 | 95.8266 | 64.861 | 37.8705 | 28.3195 | 55.7304 | 26.3672 | 100.6459 | 76.9224 | 49.9697 | 29.9835 | 23.5755 | 46.0861 | 586.5545 | 623.947 | 655.1405 | 962.4536 | 833.45 | 856.2068 | 991.9626 |  | 1157.8315 | 751.2461 | 1047.8063 | 1023.0532 | 971.3557 | 904.3016 | 938.2107 | 810.3343 | 1075.9242 | 1071.5224 | 766.793 | 735.2047 | 996.865 | 827.9809 | 661.2762 |  | 812.0231 | 900.7343 | 321.7768 | 798.6641 |  | 443.4671 | 654.4574 | 600.5164 | 871.1392 | 948.4205 | 1003.7427 | 1000.2602 | 47.917 | 315.9231 | 64.9886 | 546.4862 | 36.6463 | 54.5065 | 57.9512 | 85.8959 | 65.707 |  |  | 4.2623 | -3.1851 | -67.2448 | 2.4247 | 9.4343 | -197.7054 | 31.9203 | -3.7499 | 14.8498 | 41.6494 | 33.9761 | 0.0068997 | 0.00043205 | 0.00057826 | 1023.8551 | 985.2903 | 944.5747 | 873.8621 | 292.5234 | 80.1125 | 40.8514 | 131.6248 | 81.2349 | 53.3142 | 38.7461 | 29.539 | 28.0585 | 41.0464 | 884.6884 | 680.0577 | 578.4059 | 335.2569 | 383.3124 | 949.5206 | 556.2537 | 97.4236 | 196.3537 | 725.6106 | 190.4069 | 580.4679 | 1062.0506 | 542.5885 | 883.8834 |  | 1114.2558 | 1131.7218 | 1032.9064 | 1100.8275 | 113.4826 | 40.5334 | 758.4957 | 1095.6916 | 984.0003 | 756.4959 | 1043.373 | 891.4774 | 757.5351 | 1107.9934 | 1025.3832 | 796.2885 | 1075.2959 | 1016.4974 | 759.7856 | 869.3678 | 702.8574 | 694.4618 | 759.8381 |  |  | 786.9629 | 1097.4191 | 1055.2557 | 1130.378 | 766.8893 |  | 781.9282 |  |  | 804.1595 | 904.1858 | 867.2681 | [5 empty] | 862.5503 | 952.4773 | 1051.6241 | 902.3559 | 907.2266 | 1077.4863 | 982.2496 | 972.6683 | 988.2885 | 991.9885 |  | 1146.5143 | 1126.296 | 1035.5719 | 1100.9414 | 1011.2525 | 988.6603 | 971.561 | 1072.3292 | 1101.4602 | 1069.8754 | 1046.0992 | 991.2278 | 1084.1274 | 1050.1701 | 1070.8513 | 968.4748 | 974.7239 | 328.1327 | 988.5151 | 894.4194 | 1059.725 | 1067.7001 | 1024.8507 |  | 931.171 | 854.2253 | 3.1189 | 18.9726 | 1.5889 | 1.2244 | -16.4349 | 3.0851 | 7092.74 | 1.01 | 5.0075 | -3.788 | -17.4052 | 3.3051 | 7.6489 | -35.0149 | 14.0695 |  | 208.696 | 222.1094 | 133.9165 | 24.3703 | 84.1707 | 210.459
42838.5388 | 10241 | 437.5286 | 159.1873 | 95.8827 | 64.8799 | 37.8741 | 28.329 | 55.7601 | 26.3841 | 100.6681 | 76.9363 | 49.9922 | 29.9993 | 23.587 | 46.1133 | 586.9364 | 624.201 | 655.3546 | 964.3327 | 836.2794 | 860.6867 | 988.3009 |  | 1094.9441 | 751.1156 | 1047.9314 | 1021.5513 | 971.8172 | 904.1042 | 937.9899 | 810.6742 | 1077.6124 | 1070.0778 | 766.7162 | 736.3712 | 991.5152 | 823.3187 | 661.2676 |  | 812.023 | 901.0487 | 322.1252 | 798.6081 |  | 445.0021 | 654.5995 | 599.1858 | 869.1216 | 947.6178 | 1004.5289 | 1004.4383 | 48.8756 | 316.1685 | 64.8579 | 547.3991 | 36.6556 | 54.534 | 57.9753 | 85.778 | 65.7791 |  |  | 4.0231 | -3.8626 | -67.4675 | 1.6401 | 9.548 | -197.7678 | 31.8802 | -3.7722 | 14.4357 | 39.6051 | 33.9938 | 0.006834 | 0.00051748 | 0.00055198 | 1023.9727 | 985.0978 | 944.5321 | 873.9313 | 292.9772 | 80.1194 | 40.8539 | 131.6622 | 81.2352 | 53.3142 | 38.7486 | 29.5313 | 28.0501 | 41.0414 | 783.4621 | 637.5433 | 538.7862 | 334.9515 | 384.8215 | 945.1822 | 555.4082 | 97.4333 | 196.4776 | 726.0583 | 190.5254 | 580.7328 | 1062.2856 | 542.8035 | 884.0546 |  | 1115.2222 | 1132.294 | 1034.0965 | 1101.7629 | 124.3564 | 40.6661 | 758.4811 | 1086.2702 | 984.2059 | 756.5416 | 1041.5036 | 891.8247 | 757.3982 | 1096.625 | 1025.5062 | 796.6198 | 1077.4475 | 1020.1007 | 756.2018 | 869.6631 | 702.8596 | 694.4638 | 753.4744 |  |  | 786.92 | 1098.2809 | 1055.4073 | 1130.5342 | 766.7049 |  | 781.8463 |  |  | 802.8132 | 901.5206 | 864.3306 | [5 empty] | 862.4388 | 926.5868 | 1051.277 | 902.2376 | 907.0142 | 1082.5721 | 981.4299 | 972.7459 | 988.5475 | 992.0556 |  | 1146.5153 | 1126.743 | 1037.847 | 1100.1035 | 1011.7756 | 988.7905 | 971.6313 | 1072.3033 | 1101.1333 | 1070.2845 | 1046.1776 | 990.1692 | 1086.6473 | 1050.2447 | 1071.6826 | 968.5691 | 974.4283 | 336.3853 | 989.5821 | 894.4418 | 1061.0911 | 1069.417 | 1025.0951 |  | 931.2216 | 854.527 | 2.9701 | 18.9735 | 1.59 | 1.2267 | -16.407 | 3.0851 | 7078.36 | 0.8 | 4.8646 | -4.1718 | -17.4353 | 2.7184 | 7.6972 | -35.0312 | 14.065 |  | 209.2248 | 222.2075 | 142.8929 | 28.5693 | 82.64 | 211.0458
42838.5388 | 10242 | 438.4241 | 159.4475 | 95.9181 | 64.8794 | 37.8694 | 28.3305 | 55.7629 | 26.3759 | 100.6607 | 76.9348 | 49.9846 | 29.9938 | 23.5834 | 46.1128 | 587.2931 | 624.6699 | 655.612 | 963.8492 | 840.5886 | 860.8165 | 988.3756 |  | 1112.9335 | 750.9318 | 1066.3525 | 1021.5289 | 971.5966 | 903.9082 | 937.6869 | 810.937 | 1084.2715 | 1073.1612 | 766.5673 | 726.4617 | 992.6894 | 816.6501 | 661.2642 |  | 812.0183 | 900.8824 | 322.4876 | 798.5037 |  | 447.459 | 656.3411 | 599.672 | 867.7353 | 947.9655 | 1003.2842 | 1008.0921 | 49.3356 | 316.2703 | 65.6708 | 548.1185 | 36.6755 | 54.5795 | 58.0063 | 85.6239 | 65.7832 |  |  | 4.0369 | -3.0504 | -67.3926 | 1.9989 | 9.7984 | -197.7047 | 32.1503 | -3.2163 | 13.8683 | 39.1975 | 34.0262 | 0.0067519 | 0.00052405 | 0.00057498 | 1023.025 | 984.9364 | 944.3846 | 873.987 | 293.4564 | 80.1347 | 40.8759 | 131.7117 | 81.2559 | 53.3234 | 38.7585 | 29.5367 | 28.0468 | 41.0468 | 825.8039 | 660.625 | 542.986 | 322.4898 | 361.1777 | 942.9163 | 554.7123 | 97.4392 | 196.5832 | 726.3589 | 190.6533 | 580.9981 | 1058.5971 | 543.0332 | 884.2345 |  | 1115.731 | 1131.6135 | 1034.173 | 1101.4619 | 161.9064 | 43.8552 | 758.4515 | 1085.6939 | 983.8529 | 756.5115 | 1028.6838 | 891.6434 | 757.1702 | 1105.3664 | 1025.5605 | 796.6866 | 1083.3542 | 1021.3536 | 753.0334 | 870.1597 | 702.881 | 694.4902 | 750.6872 |  |  | 786.8823 | 1098.6773 | 1055.7415 | 1130.9036 | 766.5771 |  | 781.8047 |  |  | 799.7089 | 899.3702 | 861.4705 | [5 empty] | 862.3265 | 921.8273 | 1050.9808 | 902.2246 | 906.7749 | 1077.3469 | 981.8718 | 972.7577 | 988.8103 | 991.7924 |  | 1145.1599 | 1127.3062 | 1039.7658 | 1099.5261 | 1011.9865 | 988.9193 | 971.63 | 1072.367 | 1100.8175 | 1070.4641 | 1046.4453 | 989.9649 | 1086.4523 | 1050.2469 | 1075.2591 | 968.9287 | 974.1076 | 345.6518 | 990.0446 | 894.4942 | 1061.0647 | 1070.1605 | 1025.3557 |  | 931.4626 | 854.9949 | 3.2235 | 18.9728 | 1.5894 | 1.226 | -16.4351 | 3.0851 | 7107.74 | 1 | 4.8723 | -3.7108 | -17.442 | 3.0039 | 7.7937 | -35.0086 | 14.1175 |  | 209.4689 | 222.4402 | 137.0098 | 27.9356 | 80.4821 | 211.3773
42838.5388 | 10243 | 439.314 | 159.7168 | 95.9679 | 64.8898 | 37.8764 | 28.3337 | 55.7668 | 26.3815 | 100.666 | 76.9411 | 49.9945 | 29.9967 | 23.588 | 46.1189 | 587.6756 | 625.1079 | 655.8658 | 963.736 | 838.7862 | 861.7038 | 1019.6345 |  | 1119.6724 | 750.8173 | 1069.4188 | 1022.2278 | 970.6737 | 903.7184 | 937.5506 | 810.9852 | 1086.5909 | 1072.6661 | 766.4972 | 711.1044 | 1000.5267 | 809.491 | 666.8301 |  | 811.9135 | 900.6197 | 322.819 | 798.1422 |  | 447.3776 | 656.6006 | 602.6615 | 869.0216 | 947.4329 | 1003.9174 | 1007.3015 | 49.0935 | 316.295 | 66.6324 | 548.8753 | 36.6901 | 54.6139 | 58.0252 | 85.4371 | 65.8001 |  |  | 4.0973 | -2.8605 | -67.7317 | 1.9463 | 9.4324 | -197.7474 | 32.8133 | -3.5205 | 14.5523 | 40.395 | 33.9245 | 0.0068242 | 0.00042056 | 0.00056841 | 1022.2242 | 985.0099 | 944.4326 | 874.1617 | 293.9763 | 80.1703 | 40.8956 | 131.7719 | 81.2823 | 53.3391 | 38.7663 | 29.5552 | 28.0635 | 41.0758 | 958.2473 | 684.6578 | 569.7234 | 329.2532 | 340.6133 | 943.8821 | 554.6553 | 97.4415 | 196.7022 | 726.5675 | 190.7801 | 581.2954 | 1057.5859 | 543.268 | 884.46 |  | 1115.763 | 1130.6223 | 1034.8622 | 1101.0737 | 132.7266 | 45.9797 | 758.4111 | 1078.9052 | 984.218 | 756.4021 | 1021.3037 | 891.544 | 757.0135 | 1086.0103 | 1025.6341 | 796.6709 | 1084.424 | 1016.5075 | 751.7913 | 870.745 | 702.8977 | 694.5249 | 751.6643 |  |  | 786.8539 | 1098.7383 | 1055.9531 | 1131.1322 | 766.5388 |  | 781.8203 |  |  | 797.3229 | 896.8666 | 857.9347 | [5 empty] | 862.3184 | 921.171 | 1051.1463 | 902.1212 | 906.7399 | 1073.2437 | 982.5209 | 972.7803 | 989.0933 | 991.91 |  | 1144.3713 | 1127.7528 | 1040.3996 | 1098.8544 | 1012.4596 | 988.9961 | 971.6514 | 1072.6929 | 1100.8492 | 1070.2031 | 1046.631 | 989.3678 | 1085.1346 | 1049.0389 | 1077.3561 | 968.8567 | 973.7747 | 353.5709 | 991.3248 | 894.4937 | 1060.3222 | 1069.1916 | 1025.3399 |  | 931.5554 | 855.0399 | 3.1383 | 18.9728 | 1.5895 | 1.2258 | -16.2977 | 3.085 | 7180.92 | 0.58 | 4.9084 | -3.5939 | -17.4882 | 2.9646 | 7.6486 | -35.0211 | 14.2659 |  | 209.5071 | 222.5843 | 122.7955 | 24.9512 | 78.2123 | 211.4084
42838.5388 | 10244 | 440.1701 | 159.9942 | 96.015 | 64.9018 | 37.8844 | 28.3357 | 55.7838 | 26.3847 | 100.675 | 76.9416 | 49.9967 | 30.0018 | 23.5924 | 46.1312 | 588.0692 | 625.504 | 656.0952 | 964.8003 | 847.9735 | 868.6977 | 1144.0357 |  | 1189.0001 | 750.6368 | 1069.3507 | 1021.5071 | 970.056 | 903.5293 | 937.2707 | 811.0892 | 1086.1691 | 1070.189 | 766.3579 | 695.2885 | 996.2282 | 801.8411 | 665.2799 |  | 811.8548 | 901.2103 | 323.1863 | 797.6856 |  | 447.4969 | 656.191 | 603.4332 | 867.7413 | 947.7317 | 1003.3991 | 1005.8147 | 48.092 | 316.35 | 67.0222 | 549.2377 | 36.6938 | 54.6407 | 58.0564 | 85.2392 | 65.8818 |  |  | 4.0973 | -3.5038 | -67.2697 | 1.5067 | 9.1505 | -197.7678 | 32.1615 | -3.2189 | 13.6659 | 39.4331 | 34.0497 | 0.0067042 | 0.00046162 | 0.00060455 | 1022.3192 | 985.1405 | 944.4972 | 874.2723 | 294.4897 | 80.1685 | 40.9035 | 131.8148 | 81.2927 | 53.3484 | 38.7668 | 29.5464 | 28.0624 | 41.0712 | 825.0511 | 671.3581 | 564.3377 | 353.4677 | 340.9849 | 942.1652 | 554.0862 | 97.4521 | 196.8126 | 726.8662 | 190.8958 | 581.5692 | 1057.613 | 543.4779 | 884.6625 |  | 1115.9658 | 1130.4418 | 1036.0943 | 1101.0766 | 107.6912 | 44.0701 | 758.3867 | 1084.4085 | 984.5894 | 756.4576 | 1035.7858 | 892.1957 | 756.7612 | 1079.032 | 1025.782 | 796.7846 | 1082.379 | 1017.6686 | 749.3441 | 871.0587 | 702.9069 | 694.5135 | 752.3961 |  |  | 786.8075 | 1098.3014 | 1056.0029 | 1131.3648 | 766.5148 |  | 781.7455 |  |  | 795.7497 | 895.0873 | 855.3436 | [5 empty] | 862.3809 | 920.7208 | 1051.2307 | 902.1699 | 906.2494 | 1084.7952 | 982.1745 | 972.8471 | 989.3397 | 992.8293 |  | 1142.6039 | 1128.2527 | 1039.0211 | 1098.0782 | 1012.1864 | 989.1916 | 971.699 | 1072.9334 | 1101.178 | 1070.0052 | 1046.8091 | 988.1186 | 1084.3593 | 1047.8891 | 1075.7592 | 969.1887 | 973.5119 | 361.2769 | 991.4501 | 894.477 | 1058.7796 | 1068.2989 | 1025.9657 |  | 931.5402 | 855.046 | 3.2326 | 18.9727 | 1.5906 | 1.2263 | -16.3606 | 3.0851 | 7186.87 | 0.8 | 4.9078 | -3.9767 | -17.4247 | 2.6078 | 7.532 | -35.0158 | 14.1206 |  | 209.2405 | 222.7355 | 136.7039 | 25.4132 | 75.834 | 211.5372
42838.5389 | 10245 | 440.9259 | 160.263 | 96.0554 | 64.9039 | 37.8904 | 28.3397 | 55.7979 | 26.3822 | 100.6764 | 76.9428 | 49.9988 | 30.0004 | 23.5895 | 46.1372 | 588.4977 | 625.8512 | 656.3484 | 964.8827 | 850.8559 | 900.5126 | 1145.4768 |  | 1230.8728 | 750.5117 | 1071.0887 | 1024.0554 | 968.9181 | 903.3311 | 937.0347 | 811.266 | 1088.6896 | 1074.7357 | 766.244 | 732.9063 | 1057.4935 | 772.57 | 660.9433 |  | 811.8859 | 901.5176 | 323.4314 | 797.4995 |  | 447.3527 | 656.3946 | 601.193 | 863.7742 | 948.5179 | 1003.6765 | 1003.5611 | 47.5512 | 316.3419 | 69.051 | 549.467 | 36.7112 | 54.6576 | 58.078 | 85.1043 | 65.9678 |  |  | 4.1749 | -4.3232 | -66.8939 | 1.8097 | 9.0519 | -197.7579 | 31.829 | -4.2992 | 14.0177 | 40.1227 | 33.9445 | 0.0067009 | 0.00041891 | 0.00054541 | 1023.3715 | 985.063 | 944.5549 | 874.4846 | 295.0072 | 80.1915 | 40.9267 | 131.8695 | 81.3206 | 53.3635 | 38.7738 | 29.5538 | 28.0645 | 41.0854 | 671.5899 | 635.8712 | 523.0477 | 344.2089 | 323.7502 | 936.9222 | 552.7502 | 97.4659 | 196.9186 | 727.1545 | 191.0114 | 581.8407 | 1056.8952 | 543.6793 | 884.876 |  | 1116.3489 | 1130.4422 | 1035.6824 | 1101.1806 | 111.614 | 26.2079 | 758.3471 | 1068.1518 | 984.4362 | 756.4597 | 1028.8731 | 892.5911 | 756.6046 | 1078.6748 | 1025.6063 | 796.8835 | 1088.2684 | 1019.4941 | 747.6174 | 871.9526 | 702.8912 | 694.5605 | 748.4933 |  |  | 786.7698 | 1098.2307 | 1056.1198 | 1131.3179 | 766.3292 |  | 781.7693 |  |  | 793.741 | 893.0296 | 853.2023 | [5 empty] | 862.4294 | 920.4606 | 1051.443 | 902.2168 | 905.7898 | 1087.0934 | 981.6248 | 972.8837 | 989.5865 | 992.8893 |  | 1144.293 | 1128.3061 | 1035.2131 | 1098.2661 | 1012.4998 | 989.3965 | 971.7461 | 1073.0216 | 1101.4279 | 1069.7189 | 1047.0077 | 987.734 | 1083.6763 | 1047.1836 | 1075.3818 | 969.0659 | 973.2152 | 369.6872 | 991.6576 | 894.4626 | 1057.0268 | 1067.799 | 1026.6642 |  | 931.5975 | 854.8811 | 3.396 | 18.9723 | 1.5899 | 1.225 | -16.294 | 3.085 | 7216.58 | 0.58 | 4.9535 | -4.4178 | -17.3778 | 2.8582 | 7.4921 | -35.0187 | 14.049 |  | 209.1983 | 222.7014 | 151.0519 | 29.6814 | 67.1099 | 211.778
42838.5389 | 10246 | 441.7514 | 160.5349 | 96.089 | 64.907 | 37.8856 | 28.3436 | 55.8054 | 26.3842 | 100.6773 | 76.9493 | 50.0038 | 30.0011 | 23.5852 | 46.1415 | 588.9352 | 626.0967 | 656.5993 | 966.4587 | 854.0059 | 900.6684 | 1149.2055 |  | 1269.7322 | 750.3533 | 1069.3927 | 1023.4453 | 965.8765 | 903.0682 | 936.5209 | 811.4138 | 1102.3713 | 1079.4379 | 766.2833 | 718.437 | 1060.25 | 725.8017 | 660.976 |  | 811.8986 | 901.0659 | 323.7541 | 797.3387 |  | 446.1631 | 657.8523 | 602.3696 | 867.6634 | 950.6888 | 1004.2038 | 1002.7779 | 47.5443 | 316.5173 | 69.4796 | 549.4208 | 36.72 | 54.6443 | 58.1168 | 84.9937 | 66.0768 |  |  | 4.1473 | -3.557 | -66.748 | 2.131 | 7.5465 | -197.7356 | 31.298 | -4.6363 | 13.8447 | 39.2457 | 33.8794 | 0.0065777 | 0.00039756 | 0.00055691 | 1022.9936 | 985.0752 | 944.6051 | 874.6018 | 295.5723 | 80.205 | 40.9337 | 131.9162 | 81.3256 | 53.3734 | 38.7835 | 29.5567 | 28.0667 | 41.0939 | 688.8376 | 594.1976 | 440.0713 | 314.9809 | 297.1341 | 931.9684 | 550.1382 | 97.4607 | 197.0305 | 727.4603 | 191.1384 | 582.1249 | 1055.8842 | 543.8715 | 885.1016 |  | 1116.5619 | 1130.2617 | 1034.6823 | 1100.9952 | 131.8948 | 35.8508 | 758.272 | 1067.0252 | 984.3382 | 756.4683 | 1018.8221 | 892.6213 | 756.3788 | 1076.546 | 1025.134 | 797.0007 | 1097.8934 | 1021.7093 | 744.4234 | 871.4858 | 702.9631 | 694.6396 | 746.038 |  |  | 786.7335 | 1098.5436 | 1056.3414 | 1131.3753 | 766.1973 |  | 781.6797 |  |  | 793.6624 | 891.0605 | 851.4783 | [5 empty] | 862.4864 | 920.2848 | 1051.5641 | 902.3844 | 905.2998 | 1086.8816 | 981.6399 | 972.9624 | 989.8286 | 993.0146 |  | 1144.7653 | 1128.6886 | 1035.0457 | 1098.4932 | 1012.8987 | 989.5393 | 971.78 | 1073.1433 | 1101.4423 | 1069.5223 | 1047.2157 | 984.987 | 1083.3164 | 1046.6194 | 1075.7887 | 969.0145 | 972.9174 | 373.9064 | 991.938 | 894.4681 | 1055.6321 | 1067.1441 | 1026.4027 |  | 931.6226 | 855.2532 | 3.3036 | 18.9744 | 1.5911 | 1.2277 | -16.3062 | 3.085 | 7231.71 | 0.65 | 4.9361 | -4.0104 | -17.3725 | 3.1041 | 6.8422 | -35.0239 | 13.9342 |  | 209.391 | 222.733 | 146.6065 | 38.2786 | 54.4755 | 211.9187
42838.5389 | 10247 | 442.5704 | 160.834 | 96.1492 | 64.923 | 37.8991 | 28.3317 | 55.8137 | 26.3887 | 100.6878 | 76.9565 | 50.0071 | 30.0096 | 23.5865 | 46.1565 | 589.3638 | 626.3879 | 656.8867 | 965.8616 | 855.4661 | 900.2499 | 1126.0422 |  | 1273.4986 | 750.239 | 1069.0394 | 1020.0261 | 961.9538 | 902.8828 | 936.0684 | 811.6733 | 1094.2822 | 1072.4867 | 766.3055 | 729.733 | 1059.2371 | 693.1847 | 661.0451 |  | 811.8973 | 900.737 | 323.5648 | 797.2313 |  | 445.7282 | 658.8777 | 604.9677 | 865.4939 | 951.9224 | 1003.8176 | 1003.0201 | 47.3254 | 316.6721 | 68.7197 | 549.7125 | 36.7237 | 54.6424 | 58.1546 | 84.7765 | 66.1557 |  |  | 4.1236 | -2.5326 | -67.1396 | 2.0252 | 7.5694 | -197.7665 | 32.3061 | -4.0337 | 13.8363 | 40.6059 | 33.8078 | 0.0066319 | 0.0003532 | 0.00057991 | 1022.3367 | 985.3157 | 944.7909 | 874.7641 | 296.1719 | 80.2176 | 40.9363 | 131.9558 | 81.3321 | 53.374 | 38.7808 | 29.5493 | 28.0666 | 41.0955 | 746.2669 | 590.3706 | 438.6286 | 309.3322 | 277.1097 | 929.3081 | 548.3867 | 97.4609 | 197.1366 | 727.7867 | 191.2528 | 582.405 | 1055.087 | 544.0828 | 885.3441 |  | 1116.2726 | 1129.5868 | 1034.8781 | 1100.4079 | 154.2726 | 41.9545 | 758.2775 | 1063.1236 | 984.5839 | 756.4949 | 1018.2909 | 892.819 | 756.2253 | 1072.74 | 1026.3267 | 797.128 | 1090.5232 | 1019.3126 | 740.8727 | 870.6199 | 703.0587 | 694.6917 | 744.3577 |  |  | 786.6976 | 1098.8629 | 1056.5788 | 1131.5411 | 765.9947 |  | 781.6474 |  |  | 793.1036 | 889.0182 | 849.1742 | [5 empty] | 862.6415 | 920.097 | 1052.0665 | 902.5568 | 905.3015 | 1088.1977 | 981.5776 | 973.0301 | 990.0482 | 993.1991 |  | 1145.3779 | 1128.2388 | 1035.489 | 1098.2577 | 1013.2957 | 989.7615 | 971.8257 | 1073.1467 | 1101.3493 | 1069.5066 | 1047.3487 | 982.3525 | 1083.5255 | 1046.1868 | 1075.9719 | 968.5244 | 972.6175 | 376.2779 | 991.2785 | 894.487 | 1056.4119 | 1066.6544 | 1026.309 |  | 931.6841 | 856.0058 | 3.5537 | 18.9747 | 1.591 | 1.2266 | -16.4667 | 3.085 | 7233.69 | 0.84 | 4.9211 | -3.3858 | -17.4329 | 3.0277 | 6.8516 | -35.0214 | 14.1546 |  | 209.5879 | 222.8351 | 138.8773 | 38.0233 | 46.5515 | 211.7509
42838.5389 | 10248 | 443.3447 | 161.1134 | 96.2017 | 64.9372 | 37.902 | 28.3458 | 55.8346 | 26.38 | 100.6951 | 76.9553 | 50.0252 | 30.0168 | 23.5911 | 46.1601 | 589.8063 | 626.7189 | 657.1891 | 962.0543 | 852.0452 | 897.9974 | 1130.476 |  | 1281.2584 | 750.0819 | 1072.8889 | 1020.0379 | 955.333 | 902.7706 | 935.6924 | 811.8664 | 1091.5574 | 1071.0608 | 766.3013 | 737.9325 | 1058.4463 | 675.0147 | 661.0837 |  | 811.91 | 901.0348 | 323.7472 | 797.2059 |  | 445.9186 | 660.1107 | 602.7656 | 860.6605 | 950.2079 | 1004.8596 | 1001.6012 | 46.7517 | 316.844 | 69.7324 | 550.3052 | 36.7375 | 54.6553 | 58.2036 | 84.6203 | 66.1627 |  |  | 3.9889 | -2.2145 | -66.9957 | 1.8405 | 8.4382 | -197.7238 | 32.3429 | -4.2125 | 13.8325 | 39.2312 | 33.9874 | 0.0065942 | 0.0003762 | 0.00057991 | 1023.4889 | 985.4449 | 944.9032 | 874.8785 | 296.7861 | 80.2247 | 40.9444 | 131.9959 | 81.3478 | 53.3825 | 38.7851 | 29.5532 | 28.0618 | 41.1024 | 822.4887 | 613.6682 | 446.2745 | 303.8343 | 272.7227 | 930.3526 | 547.8911 | 97.4697 | 197.2575 | 728.1477 | 191.3803 | 582.6994 | 1054.7718 | 544.3364 | 885.5918 |  | 1115.8112 | 1129.9407 | 1034.4946 | 1100.3971 | 165.0369 | 61.3962 | 758.2751 | 1074.8181 | 984.0731 | 756.5136 | 1032.4825 | 893.3407 | 756.0433 | 1078.3584 | 1024.9159 | 797.2837 | 1091.0026 | 1017.644 | 739.792 | 869.3756 | 703.1598 | 694.8272 | 743.765 |  |  | 786.6698 | 1098.7679 | 1057.0075 | 1131.5784 | 765.874 |  | 781.6922 |  |  | 792.5245 | 887.1439 | 847.0146 | [5 empty] | 862.8241 | 919.8271 | 1052.2788 | 902.6136 | 905.3051 | 1083.959 | 981.8156 | 973.0806 | 990.2816 | 993.3552 |  | 1145.2967 | 1127.3981 | 1035.615 | 1098.149 | 1014.0321 | 990.064 | 971.8839 | 1073.3418 | 1101.3839 | 1069.2953 | 1047.5652 | 982.1781 | 1083.8948 | 1045.7929 | 1076.6548 | 968.3225 | 972.308 | 384.8328 | 991.0584 | 894.463 | 1058.2151 | 1065.9797 | 1026.3522 |  | 931.7463 | 856.5465 | 3.3476 | 18.9738 | 1.591 | 1.2279 | -16.2605 | 3.085 | 7234.76 | 1.02 | 4.8393 | -3.1682 | -17.4258 | 2.8883 | 7.237 | -35.0319 | 14.1685 |  | 209.5303 | 222.8477 | 130.9367 | 37.0565 | 42.4324 | 211.4579
42838.5389 | 10249 | 444.1258 | 161.3902 | 96.2532 | 64.9431 | 37.9077 | 28.3452 | 55.8419 | 26.3867 | 100.7062 | 76.9686 | 50.0292 | 30.0191 | 23.5924 | 46.1671 | 590.2621 | 627.0961 | 657.4483 | 963.118 | 853.0152 | 896.7175 | 1143.4739 |  | 1293.5749 | 749.9523 | 1073.313 | 1021.4169 | 945.3299 | 902.5816 | 935.3026 | 812.0633 | 1092.4808 | 1071.5858 | 766.0714 | 753.6804 | 1063.2476 | 663.5962 | 661.1126 |  | 811.9076 | 901.5244 | 324.235 | 797.1007 |  | 446.9063 | 661.2082 | 602.5781 | 859.7698 | 949.2405 | 1004.9682 | 999.9267 | 46.3027 | 317.1025 | 71.8045 | 550.7317 | 36.7273 | 54.7007 | 58.2443 | 84.5059 | 65.9641 |  |  | 4.1131 | -2.7034 | -67.2395 | 2.223 | 8.4697 | -197.7928 | 32.2778 | -3.8386 | 14.46 | 39.972 | 33.8667 | 0.0067584 | 0.0003532 | 0.00057991 | 1021.3777 | 985.5234 | 944.9823 | 875.1012 | 297.3972 | 80.2412 | 40.9592 | 132.0496 | 81.3644 | 53.3923 | 38.8014 | 29.5643 | 28.0611 | 41.1146 | 985.7632 | 694.8864 | 581.374 | 314.6251 | 268.8304 | 934.053 | 550.313 | 97.473 | 197.363 | 728.5243 | 191.4932 | 582.9679 | 1053.7116 | 544.5329 | 885.7968 |  | 1115.2699 | 1129.5932 | 1035.3835 | 1100.1088 | 150.8675 | 62.3274 | 758.252 | 1078.6576 | 983.4464 | 756.5901 | 1035.0936 | 893.8957 | 755.8139 | 1077.7256 | 1024.5203 | 797.405 | 1091.2235 | 1020.0327 | 738.2662 | 869.2052 | 703.2746 | 694.8556 | 743.4869 |  |  | 786.6453 | 1098.4572 | 1057.2044 | 1132.4848 | 765.7008 |  | 781.6294 |  |  | 792.866 | 885.8076 | 845.3347 | [5 empty] | 862.9561 | 919.5145 | 1052.5013 | 902.7589 | 905.0705 | 1082.81 | 981.6146 | 973.1116 | 990.517 | 993.373 |  | 1144.8491 | 1126.787 | 1036.1933 | 1098.2569 | 1014.1338 | 990.23 | 971.9222 | 1073.7485 | 1101.3342 | 1069.7587 | 1047.8141 | 980.573 | 1083.7047 | 1045.4894 | 1075.9782 | 969.1251 | 972.005 | 400.1784 | 992.1104 | 894.4949 | 1059.3241 | 1065.3791 | 1026.493 |  | 931.8644 | 856.9851 | 3.383 | 18.9738 | 1.591 | 1.2288 | -16.3441 | 3.085 | 7204.01 | 0.76 | 4.9132 | -3.5025 | -17.4677 | 3.1761 | 7.2508 | -35.0395 | 14.1548 |  | 209.3405 | 223.4378 | 114.676 | 22.6199 | 39.9503 | 211.1221
42838.5389 | 10250 | 444.9492 | 161.663 | 96.3015 | 64.9496 | 37.9111 | 28.3453 | 55.8551 | 26.3931 | 100.7079 | 76.972 | 50.0374 | 30.0199 | 23.5903 | 46.1747 | 590.6995 | 627.4579 | 657.699 | 964.9564 | 858.3838 | 895.9678 | 1143.317 |  | 1296.8939 | 749.8549 | 1076.144 | 1019.6076 | 923.7992 | 902.3896 | 934.9294 | 812.3033 | 1102.7355 | 1078.5606 | 765.6952 | 737.6976 | 1065.8364 | 659.1521 | 661.116 |  | 811.8999 | 902.1183 | 324.4513 | 797.1043 |  | 448.1737 | 661.4706 | 605.1998 | 865.6345 | 949.1029 | 1006.8483 | 998.2625 | 45.9544 | 317.2725 | 72.7256 | 551.3454 | 36.7172 | 54.7587 | 58.2877 | 84.4631 | 66.1287 |  |  | 4.2728 | -2.9591 | -67.6772 | 2.0298 | 9.0033 | -197.7408 | 31.7383 | -4.0883 | 14.1678 | 39.071 | 34.0773 | 0.0066714 | 0.00042548 | 0.00056841 | 1020.4201 | 985.5584 | 944.8886 | 875.0633 | 297.9884 | 80.2495 | 40.9643 | 132.0919 | 81.3814 | 53.3922 | 38.7902 | 29.5589 | 28.0569 | 41.1146 | 925.665 | 732.3299 | 631.5309 | 328.7888 | 275.978 | 935.8413 | 553.2263 | 97.4744 | 197.4682 | 728.7146 | 191.6102 | 583.2505 | 1052.4623 | 544.699 | 886.0092 |  | 1114.5832 | 1128.3652 | 1036.4678 | 1099.5877 | 144.0913 | 59.3137 | 758.201 | 1072.0299 | 983.2421 | 756.546 | 1025.8884 | 893.7054 | 755.6991 | 1082.0072 | 1023.4609 | 797.6153 | 1104.0914 | 1022.9036 | 737.7668 | 869.3913 | 703.354 | 694.9436 | 743.9462 |  |  | 786.6209 | 1098.0704 | 1057.2998 | 1132.1381 | 765.5668 |  | 781.6113 |  |  | 791.6284 | 884.3247 | 843.5261 | [5 empty] | 863.0638 | 919.2526 | 1052.6172 | 902.7458 | 904.8955 | 1081.3991 | 981.8253 | 973.1477 | 990.7586 | 993.5753 |  | 1144.9188 | 1127.1292 | 1036.3377 | 1098.5416 | 1013.993 | 990.4048 | 971.9546 | 1074.1422 | 1101.07 | 1070.3567 | 1048.0691 | 980.9214 | 1084.2196 | 1045.3799 | 1076.9468 | 970.1068 | 971.6885 | 406.6554 | 992.5027 | 894.5602 | 1060.7076 | 1065.3204 | 1026.5164 |  | 931.9842 | 857.6657 | 3.4509 | 18.9738 | 1.5899 | 1.2272 | -16.2295 | 3.085 | 7200.88 | 0.72 | 5.0069 | -3.6649 | -17.5269 | 3.0354 | 7.4812 | -35.0606 | 14.0464 |  | 209.1042 | 223.2072 | 122.2674 | 17.7415 | 39.0041 | 210.7009
42838.5389 | 10251 | 445.8422 | 161.9488 | 96.3511 | 64.959 | 37.9177 | 28.3523 | 55.87 | 26.4011 | 100.7184 | 76.9779 | 50.0507 | 30.0234 | 23.5925 | 46.1884 | 591.1192 | 627.8389 | 657.9423 | 965.424 | 855.9074 | 891.3845 | 1146.031 |  | 1295.6806 | 749.6647 | 1077.2749 | 1020.1867 | 911.6967 | 902.1938 | 934.5872 | 812.5871 | 1107.0372 | 1080.517 | 765.4616 | 724.1261 | 1072.1466 | 666.23 | 661.1076 |  | 811.8948 | 902.6003 | 324.6732 | 797.1603 |  | 448.0401 | 660.6731 | 607.1105 | 863.0231 | 948.2787 | 1007.5602 | 997.4252 | 45.4084 | 317.3568 | 72.4051 | 551.7132 | 36.726 | 54.8018 | 58.3369 | 84.4895 | 66.1984 |  |  | 4.0658 | -2.6476 | -67.0765 | 1.811 | 8.565 | -197.8256 | 31.9755 | -4.2591 | 13.9805 | 38.6749 | 34.107 | 0.0067026 | 0.00043863 | 0.00058319 | 1018.6441 | 985.7695 | 944.9229 | 875.2907 | 298.6239 | 80.279 | 40.9776 | 132.1413 | 81.397 | 53.4073 | 38.7978 | 29.5574 | 28.0668 | 41.1211 | 871.0153 | 734.0781 | 651.2475 | 326.9848 | 267.8075 | 935.9306 | 555.2863 | 97.4712 | 197.5636 | 728.95 | 191.7277 | 583.5241 | 1052.7639 | 544.8727 | 886.2206 |  | 1113.9508 | 1127.6398 | 1037.4161 | 1099.2832 | 123.1245 | 43.8778 | 758.2136 | 1065.8045 | 984.1222 | 756.5714 | 1023.0732 | 893.3178 | 755.4972 | 1081.451 | 1019.9861 | 797.8707 | 1102.735 | 1023.7614 | 735.4934 | 868.7262 | 703.3725 | 694.9628 | 743.5298 |  |  | 786.5984 | 1098.1829 | 1057.4891 | 1131.9884 | 765.4966 |  | 781.7231 |  |  | 790.1136 | 882.8922 | 841.9362 | [5 empty] | 863.1867 | 919.0128 | 1052.5985 | 902.771 | 904.6457 | 1080.4051 | 982.1347 | 973.1969 | 990.9767 | 993.6625 |  | 1144.2581 | 1127.757 | 1037.2137 | 1098.6165 | 1013.7643 | 990.6094 | 971.9984 | 1074.3909 | 1100.8588 | 1070.9807 | 1048.1839 | 983.274 | 1084.9271 | 1045.8079 | 1076.9631 | 970.0277 | 971.3902 | 412.7095 | 992.3459 | 894.6067 | 1061.623 | 1066.0718 | 1026.5883 |  | 932.1663 | 858.207 | 3.3335 | 18.9751 | 1.5907 | 1.2271 | -16.2831 | 3.085 | 7254.1 | 0.51 | 4.8834 | -3.4652 | -17.4415 | 2.8659 | 7.2989 | -35.0779 | 14.1027 |  | 209.1737 | 223.1037 | 128.3853 | 16.0443 | 40.5148 | 210.3087
42838.5389 | 10252 | 446.7548 | 162.2371 | 96.3894 | 64.9604 | 37.9202 | 28.3476 | 55.8778 | 26.3988 | 100.7208 | 76.9774 | 50.0579 | 30.0205 | 23.5907 | 46.1955 | 591.5426 | 628.2756 | 658.1744 | 965.0135 | 856.6423 | 890.0965 | 1145.5652 |  | 1296.707 | 749.4401 | 1072.7595 | 1023.5556 | 911.3676 | 901.998 | 934.3228 | 812.804 | 1100.5161 | 1076.4655 | 765.2885 | 740.4507 | 1075.003 | 668.2241 | 661.1061 |  | 811.8908 | 902.8911 | 324.9849 | 797.1625 |  | 447.1324 | 660.867 | 608.1384 | 854.5741 | 945.6188 | 1005.7224 | 996.7037 | 45.238 | 317.2777 | 71.9932 | 551.8663 | 36.7157 | 54.8288 | 58.3735 | 84.3712 | 66.2488 |  |  | 4.0822 | -2.8427 | -67.3966 | 1.8616 | 8.4362 | -197.7586 | 31.827 | -4.1211 | 14.0236 | 38.0853 | 33.9153 | 0.0066664 | 0.00039756 | 0.00059305 | 1019.87 | 985.9159 | 945.0796 | 875.4848 | 299.1884 | 80.3001 | 41.0075 | 132.1963 | 81.4159 | 53.4277 | 38.7999 | 29.5573 | 28.0662 | 41.1391 | 807.0337 | 686.6256 | 578.3118 | 330.1268 | 269.0362 | 933.5275 | 555.1293 | 97.471 | 197.6734 | 729.1824 | 191.8574 | 583.8279 | 1050.6717 | 545.0766 | 886.438 |  | 1113.3882 | 1127.4976 | 1036.6019 | 1098.9108 | 142.8309 | 42.7292 | 758.1856 | 1075.9767 | 983.8252 | 756.5462 | 1018.6405 | 893.0511 | 755.1937 | 1078.1067 | 1021.8664 | 798.0579 | 1099.1619 | 1020.6205 | 733.8199 | 868.995 | 703.4322 | 694.916 | 745.4504 |  |  | 786.5624 | 1098.3673 | 1057.7224 | 1132.4946 | 765.4053 |  | 781.5758 |  |  | 788.4464 | 881.8105 | 840.5388 | [5 empty] | 863.338 | 918.8377 | 1052.7419 | 903.0308 | 904.5919 | 1081.5261 | 982.1135 | 973.2395 | 991.2148 | 993.5338 |  | 1142.8109 | 1128.0597 | 1037.3051 | 1098.4359 | 1013.7729 | 990.7381 | 972.03 | 1074.3633 | 1100.7044 | 1071.2314 | 1048.3137 | 984.1892 | 1084.7323 | 1046.4358 | 1076.4227 | 969.7642 | 971.0903 | 418.3906 | 992.6085 | 894.6231 | 1061.9487 | 1066.8461 | 1026.8335 |  | 932.2922 | 858.4529 | 3.4094 | 18.9738 | 1.5898 | 1.2253 | -16.305 | 3.085 | 7274.55 | 1.27 | 4.8928 | -3.591 | -17.4849 | 2.9059 | 7.2386 | -35.0468 | 14.0598 |  | 209.2877 | 223.4299 | 134.2669 | 24.1106 | 40.9463 | 209.9631
42838.5389 | 10253 | 447.6898 | 162.5162 | 96.4348 | 64.9651 | 37.92 | 28.3492 | 55.8848 | 26.3994 | 100.7259 | 76.9843 | 50.0526 | 30.0208 | 23.5948 | 46.2014 | 591.9739 | 628.6456 | 658.4386 | 965.1243 | 855.7348 | 888.4619 | 1145.4696 |  | 1291.4321 | 749.2457 | 1070.7272 | 1021.3128 | 911.1186 | 901.8135 | 934.0673 | 812.9224 | 1097.7774 | 1074.0264 | 764.9046 | 736.1578 | 1055.4262 | 664.6876 | 661.1172 |  | 811.8865 | 902.8588 | 325.4763 | 797.1654 |  | 446.4263 | 662.0037 | 609.8187 | 854.6158 | 944.8628 | 1003.564 | 995.6344 | 45.7147 | 317.3674 | 71.6552 | 551.9997 | 36.7134 | 54.8275 | 58.412 | 83.9703 | 66.4123 |  |  | 4.2301 | -2.8454 | -67.1751 | 1.9332 | 8.5164 | -197.8236 | 31.8855 | -3.993 | 13.8492 | 38.4006 | 33.9801 | 0.0068192 | 0.00039591 | 0.00061276 | 1019.3165 | 986.04 | 945.1923 | 875.67 | 299.7312 | 80.3189 | 41.0268 | 132.2412 | 81.428 | 53.4328 | 38.8087 | 29.5647 | 28.0657 | 41.1467 | 851.6719 | 703.4015 | 573.0222 | 335.8111 | 269.3313 | 933.5071 | 555.3176 | 97.4752 | 197.7848 | 729.2884 | 191.984 | 584.1181 | 1048.5621 | 545.2747 | 886.6298 |  | 1112.8159 | 1127.1034 | 1036.9564 | 1098.5422 | 160.1413 | 55.1885 | 758.0677 | 1074.9913 | 983.8239 | 756.5857 | 1013.793 | 893.04 | 754.9001 | 1078.001 | 1023.0794 | 798.0617 | 1097.9464 | 1022.252 | 731.3649 | 869.4558 | 703.4752 | 694.9897 | 746.4183 |  |  | 786.527 | 1098.4684 | 1057.7422 | 1132.4605 | 765.3476 |  | 781.5809 |  |  | 785.7512 | 880.4055 | 838.5556 | [5 empty] | 863.4889 | 918.6674 | 1052.7497 | 903.3147 | 904.6209 | 1087.471 | 982.0747 | 973.2961 | 991.4491 | 993.3361 |  | 1141.1986 | 1127.8339 | 1036.5091 | 1098.0962 | 1014.4636 | 990.9089 | 972.0608 | 1074.0508 | 1100.2169 | 1070.0068 | 1048.4729 | 982.3824 | 1084.405 | 1046.208 | 1075.0136 | 969.6614 | 970.7627 | 423.8126 | 992.6089 | 894.6804 | 1061.2251 | 1066.61 | 1026.9064 |  | 932.3035 | 858.1227 | 3.2914 | 18.974 | 1.5907 | 1.2267 | -16.3835 | 3.085 | 7282.64 | 0.97 | 4.9801 | -3.5948 | -17.4668 | 2.9631 | 7.2668 | -35.023 | 14.0608 |  | 209.3507 | 223.4069 | 129.2967 | 24.7435 | 40.1826 | 209.6117
42838.539 | 10254 | 448.5256 | 162.7923 | 96.4861 | 64.9868 | 37.9333 | 28.3638 | 55.9013 | 26.3958 | 100.7286 | 76.9818 | 50.0674 | 30.0272 | 23.594 | 46.2064 | 592.3936 | 628.9495 | 658.6882 | 965.1315 | 854.8233 | 884.7191 | 1145.842 |  | 1210.4019 | 748.9857 | 1067.0757 | 1021.9681 | 910.877 | 901.6272 | 933.7043 | 812.9076 | 1099.7625 | 1067.8562 | 764.3634 | 730.2656 | 971.2903 | 658.2644 | 661.1279 |  | 811.8785 | 901.5201 | 325.6342 | 797.0902 |  | 446.8334 | 661.9981 | 608.4838 | 860.5452 | 944.4881 | 1001.6429 | 994.8991 | 45.761 | 317.4742 | 71.5553 | 551.9794 | 36.7005 | 54.8119 | 58.4414 | 83.7329 | 66.5511 |  |  | 4.0796 | -2.8605 | -67.1883 | 2.0797 | 9.4449 | -197.7724 | 31.9308 | -3.51 | 13.7095 | 38.6535 | 34.0738 | 0.0066763 | 0.00047148 | 0.00056841 | 1021.0341 | 986.16 | 945.3004 | 875.809 | 300.3202 | 80.3356 | 41.0293 | 132.2895 | 81.4401 | 53.4366 | 38.8126 | 29.5621 | 28.0669 | 41.1485 | 920.5414 | 727.5011 | 575.0675 | 340.0044 | 265.299 | 935.812 | 556.1915 | 97.478 | 197.8936 | 729.4017 | 192.1035 | 584.3893 | 1047.4724 | 545.4668 | 886.8173 |  | 1112.2165 | 1127.2001 | 1037.7456 | 1098.2947 | 168.2751 | 64.1497 | 758.1919 | 1077.4684 | 984.2271 | 756.6203 | 1020.0269 | 893.2622 | 754.6235 | 1072.2744 | 1021.9065 | 797.8881 | 1102.1018 | 1025.4649 | 728.9948 | 869.7666 | 703.5157 | 695.2254 | 744.1185 |  |  | 786.4941 | 1098.2953 | 1057.9755 | 1132.4891 | 765.4182 |  | 781.4792 |  |  | 782.4561 | 878.614 | 836.4331 | [5 empty] | 863.6552 | 918.5376 | 1052.7195 | 903.478 | 904.274 | 1087.8429 | 981.43 | 973.3396 | 991.6519 | 993.3844 |  | 1140.6142 | 1128.0286 | 1034.7254 | 1097.4455 | 1014.4481 | 991.1205 | 972.0965 | 1073.8481 | 1099.9998 | 1069.247 | 1048.6397 | 982.6865 | 1084.2285 | 1045.8216 | 1075.8749 | 970.0017 | 970.4497 | 428.0588 | 992.0248 | 894.7178 | 1060.5545 | 1066.1243 | 1027.0034 |  | 932.4575 | 857.5269 | 3.1897 | 18.9741 | 1.5893 | 1.2254 | -16.3818 | 3.0849 | 7293.85 | 0.74 | 4.8899 | -3.6044 | -17.4684 | 3.0733 | 7.6469 | -34.9921 | 14.0602 |  | 209.2455 | 223.4192 | 122.8217 | 24.7262 | 38.8169 | 209.2403
42838.539 | 10255 | 449.2442 | 163.0875 | 96.5424 | 64.9994 | 37.94 | 28.3696 | 55.9217 | 26.4046 | 100.745 | 76.9847 | 50.0762 | 30.0375 | 23.5984 | 46.2221 | 592.8055 | 629.332 | 658.9533 | 964.845 | 852.8199 | 884.505 | 1188.3214 |  | 1175.0748 | 748.7231 | 1066.0373 | 1020.9489 | 910.6202 | 901.4546 | 933.4688 | 812.9146 | 1097.5684 | 1063.4226 | 763.9625 | 732.7598 | 962.1241 | 661.1474 | 661.0622 |  | 811.8848 | 900.8016 | 326.013 | 797.055 |  | 446.4898 | 662.6931 | 609.7868 | 861.283 | 944.4765 | 1000.8542 | 994.0945 | 45.7851 | 317.5786 | 71.4867 | 551.933 | 36.683 | 54.7636 | 58.4545 | 83.7602 | 66.6404 |  |  | 4.2058 | -3.1109 | -67.1705 | 1.9923 | 8.406 | -197.8256 | 31.7521 | -4.1395 | 13.9568 | 38.9761 | 33.9834 | 0.0068011 | 0.00041234 | 0.00055855 | 1021.0464 | 986.1685 | 945.2724 | 875.8293 | 300.8395 | 80.3442 | 41.0334 | 132.3308 | 81.4485 | 53.4362 | 38.8165 | 29.5571 | 28.061 | 41.1515 | 983.68 | 750.5233 | 641.5987 | 354.2535 | 272.7625 | 939.6984 | 558.8331 | 97.4828 | 198.0085 | 729.5641 | 192.2178 | 584.6654 | 1047.1977 | 545.6699 | 887.0053 |  | 1111.6862 | 1126.7652 | 1037.8701 | 1097.9842 | 160.5851 | 54.0429 | 758.1807 | 1065.3637 | 983.9429 | 756.6981 | 1034.9317 | 893.4437 | 754.2491 | 1070.5198 | 1021.7209 | 797.8671 | 1094.5202 | 1023.4596 | 726.1645 | 868.8921 | 703.5764 | 695.1324 | 737.6223 |  |  | 786.4705 | 1097.9184 | 1058.6236 | 1132.4021 | 765.2842 |  | 781.4496 |  |  | 778.9614 | 876.0224 | 834.9451 | [5 empty] | 863.7151 | 918.3175 | 1052.7353 | 903.5142 | 904.0551 | 1087.9309 | 980.3962 | 973.4091 | 991.8525 | 993.4079 |  | 1139.9435 | 1127.6016 | 1034.4991 | 1096.6041 | 1013.9818 | 991.2413 | 972.1311 | 1073.5628 | 1099.9572 | 1068.1527 | 1048.8081 | 982.5866 | 1082.9131 | 1046.2839 | 1075.7699 | 970.6256 | 970.1458 | 431.0028 | 991.5163 | 894.7169 | 1059.769 | 1066.1196 | 1026.7166 |  | 932.6329 | 857.5868 | 3.4455 | 18.9754 | 1.5907 | 1.2263 | -16.3219 | 3.085 | 7252.25 | 1.14 | 4.9645 | -3.7602 | -17.4726 | 3.0092 | 7.2118 | -34.9859 | 14.0165 |  | 209.0153 | 223.344 | 117.8032 | 17.9708 | 39.4288 | 208.9145
42838.539 | 10256 | 449.8901 | 163.3578 | 96.5834 | 65.0046 | 37.9367 | 28.3668 | 55.9356 | 26.4099 | 100.7485 | 77.0029 | 50.0734 | 30.0347 | 23.6053 | 46.2298 | 593.2631 | 629.7272 | 659.209 | 967.7087 | 851.7992 | 884.1645 | 1196.6653 |  | 1177.2719 | 748.4065 | 1070.7562 | 1023.1842 | 910.4343 | 901.2771 | 933.2984 | 812.983 | 1093.4402 | 1063.8988 | 763.5899 | 747.8034 | 968.24 | 660.196 | 661.1241 |  | 811.8761 | 900.3537 | 326.0079 | 797.0607 |  | 445.9257 | 663.0046 | 611.1891 | 865.1991 | 944.0372 | 999.9837 | 992.7047 | 45.9312 | 317.6579 | 71.5981 | 551.9736 | 36.66 | 54.7232 | 58.4637 | 83.9435 | 66.7238 |  |  | 4.0789 | -3.4144 | -66.9254 | 2.1034 | 9.0164 | -197.7546 | 31.5307 | -4.3984 | 14.3446 | 39.8684 | 34.0738 | 0.0067929 | 0.00049448 | 0.00058812 | 1020.4342 | 985.9762 | 945.1727 | 875.8635 | 301.3355 | 80.366 | 41.0515 | 132.39 | 81.4749 | 53.4568 | 38.8197 | 29.5722 | 28.0762 | 41.1698 | 948.7497 | 739.7987 | 617.3188 | 357.7586 | 280.0699 | 941.7488 | 559.8489 | 97.4787 | 198.114 | 729.7715 | 192.3373 | 584.9421 | 1046.3718 | 545.8637 | 887.2178 |  | 1111.2031 | 1126.3833 | 1038.0969 | 1097.79 | 137.6481 | 39.9318 | 758.2091 | 1066.9652 | 983.3845 | 756.6461 | 1021.1517 | 893.2564 | 753.8964 | 1076.4639 | 1022.2044 | 797.8643 | 1094.6266 | 1022.3227 | 719.4907 | 868.948 | 703.5628 | 695.0877 | 733.0249 |  |  | 786.4465 | 1098.1178 | 1058.9286 | 1132.7797 | 765.2952 |  | 781.4398 |  |  | 774.4367 | 873.7599 | 833.1082 | [5 empty] | 863.7362 | 918.0394 | 1052.887 | 903.5418 | 903.5332 | 1089.2983 | 981.008 | 973.4744 | 992.064 | 993.6848 |  | 1140.4709 | 1126.7681 | 1034.8882 | 1095.9808 | 1014.4902 | 991.4274 | 972.1806 | 1073.3094 | 1099.8849 | 1068.0278 | 1049.1425 | 983.6032 | 1082.1535 | 1046.8748 | 1073.5386 | 969.3939 | 969.8021 | 434.2974 | 991.2237 | 894.6792 | 1059.7131 | 1066.1535 | 1026.9521 |  | 932.6892 | 857.2398 | 3.2669 | 18.9742 | 1.5899 | 1.226 | -16.3617 | 3.085 | 7241.53 | 0.7 | 4.8887 | -3.94 | -17.4436 | 3.0924 | 7.4666 | -34.9677 | 13.9627 |  | 209.1381 | 223.5839 | 122.7439 | 20.9143 | 39.2265 | 208.6156
42838.539 | 10257 | 450.6284 | 163.6278 | 96.6379 | 65.0103 | 37.9506 | 28.371 | 55.9483 | 26.4155 | 100.7531 | 77.0048 | 50.091 | 30.0421 | 23.6027 | 46.2425 | 593.6983 | 630.1166 | 659.472 | 969.646 | 844.3194 | 880.8687 | 1197.1759 |  | 1167.1508 | 748.1596 | 1071.3998 | 1022.9482 | 910.2868 | 901.0939 | 933.1817 | 813.0507 | 1094.6554 | 1064.1121 | 763.1466 | 751.6744 | 977.5082 | 659.2118 | 661.124 |  | 811.8794 | 899.9699 | 326.4026 | 797.0855 |  | 445.5094 | 663.8226 | 610.1482 | 864.9726 | 943.5587 | 1001.0576 | 992.909 | 46.6666 | 317.91 | 71.0921 | 552.2036 | 36.6479 | 54.7286 | 58.454 | 84.0889 | 66.7821 |  |  | 4.1328 | -2.8651 | -67.2513 | 1.604 | 8.9126 | -197.7665 | 31.8802 | -4.1868 | 13.9465 | 38.1835 | 33.9577 | 0.0068931 | 0.00042056 | 0.00055034 | 1023.1515 | 985.7452 | 945.1111 | 875.8922 | 301.8405 | 80.3764 | 41.057 | 132.4325 | 81.4906 | 53.4622 | 38.8358 | 29.5689 | 28.0669 | 41.1722 | 884.7689 | 716.8253 | 556.8513 | 343.7644 | 271.3859 | 942.3505 | 559.3729 | 97.4903 | 198.2197 | 729.9764 | 192.4745 | 585.2559 | 1044.8828 | 546.0761 | 887.4721 |  | 1110.7284 | 1125.9727 | 1037.0531 | 1097.5598 | 146.7723 | 45.1387 | 758.1908 | 1075.5189 | 983.433 | 756.6372 | 1025.5453 | 893.2385 | 753.5787 | 1076.3529 | 1019.6869 | 797.8643 | 1097.1775 | 1022.9733 | 711.5895 | 869.0428 | 703.5991 | 694.8803 | 729.7558 |  |  | 786.4166 | 1098.2823 | 1058.8465 | 1133.6834 | 765.0688 |  | 781.4535 |  |  | 766.1037 | 870.1516 | 828.6911 | [5 empty] | 863.7131 | 917.7508 | 1053.3049 | 903.5991 | 903.255 | 1082.344 | 981.2181 | 973.5556 | 992.2741 | 994.7299 |  | 1139.5007 | 1126.2042 | 1034.7732 | 1095.826 | 1014.2536 | 991.5567 | 972.2363 | 1073.3707 | 1099.7296 | 1068.1151 | 1049.2962 | 982.7313 | 1083.5214 | 1046.9814 | 1075.2295 | 968.9944 | 969.4446 | 437.8746 | 991.4426 | 894.6444 | 1060.0541 | 1066.9588 | 1027.2669 |  | 932.7689 | 856.8915 | 3.3971 | 18.9736 | 1.5905 | 1.2269 | -16.277 | 3.085 | 7263.76 | 0.88 | 4.9207 | -3.6108 | -17.4937 | 2.7016 | 7.4266 | -34.9835 | 14.0458 |  | 209.2397 | 224.1815 | 130.1646 | 27.5177 | 39.0172 | 208.3234
42838.539 | 10258 | 451.3701 | 163.8824 | 96.6854 | 65.0177 | 37.9532 | 28.368 | 55.954 | 26.4116 | 100.7499 | 77.0053 | 50.0859 | 30.038 | 23.5985 | 46.2468 | 594.0811 | 630.487 | 659.7307 | 970.0376 | 842.5455 | 878.1204 | 1198.4962 |  | 1168.7272 | 747.8365 | 1068.0987 | 1024.6503 | 910.1308 | 900.912 | 932.965 | 813.1125 | 1094.5984 | 1065.104 | 762.6764 | 740.7257 | 986.1898 | 661.0053 | 661.1311 |  | 811.8763 | 899.2253 | 326.5619 | 796.9275 |  | 445.3352 | 663.4977 | 608.9303 | 869.7806 | 945.194 | 1002.1516 | 994.0342 | 47.5196 | 318.2258 | 69.914 | 552.7321 | 36.6364 | 54.7421 | 58.445 | 84.2299 | 66.6725 |  |  | 4.1525 | -1.5364 | -67.1462 | 1.7065 | 8.4914 | -197.7224 | 31.5997 | -3.5087 | 13.9965 | 38.883 | 34.087 | 0.006834 | 0.00040741 | 0.00057826 | 1019.6342 | 985.7873 | 945.3023 | 876.1709 | 302.4066 | 80.3881 | 41.0831 | 132.4665 | 81.5044 | 53.4625 | 38.8282 | 29.5719 | 28.0662 | 41.1789 | 875.1205 | 689.2893 | 539.7219 | 342.5893 | 274.4578 | 943.0875 | 559.2352 | 97.4897 | 198.3197 | 730.1228 | 192.5907 | 585.5129 | 1044.3149 | 546.2735 | 887.7021 |  | 1110.1638 | 1124.8647 | 1037.346 | 1097.4546 | 138.579 | 47.0587 | 758.0686 | 1079.7262 | 983.4994 | 756.4805 | 1032.5117 | 893.05 | 753.211 | 1071.2483 | 1022.4068 | 797.9123 | 1099.6135 | 1025.3999 | 699.7342 | 869.5261 | 703.6242 | 694.831 | 722.6358 |  |  | 786.3748 | 1098.3506 | 1059.059 | 1132.553 | 764.9297 |  | 781.3964 |  |  | 760.0814 | 867.0129 | 824.4673 | [5 empty] | 863.7952 | 917.5528 | 1053.3666 | 903.571 | 903.1932 | 1075.6324 | 981.2264 | 973.5938 | 992.491 | 994.9096 |  | 1139.7699 | 1126.0063 | 1033.5833 | 1095.7451 | 1014.5115 | 991.7228 | 972.2966 | 1073.2918 | 1099.52 | 1067.7832 | 1049.5478 | 983.7536 | 1083.4815 | 1047.1822 | 1076.0103 | 969.0617 | 969.1418 | 442.9408 | 991.273 | 894.6946 | 1059.0797 | 1067.1772 | 1027.8346 |  | 932.8143 | 856.8176 | 3.3255 | 18.9727 | 1.5902 | 1.2269 | -16.2911 | 3.0849 | 7296.63 | 1.33 | 4.9319 | -2.6437 | -17.477 | 2.7862 | 7.2521 | -34.9946 | 13.9899 |  | 209.2827 | 223.4312 | 131.619 | 29.3877 | 39.4021 | 207.9715
42838.539 | 10259 | 452.127 | 164.1447 | 96.731 | 65.025 | 37.9557 | 28.375 | 55.9693 | 26.4088 | 100.7617 | 77.0063 | 50.0951 | 30.0438 | 23.6004 | 46.2555 | 594.4694 | 630.8826 | 659.9819 | 970.9564 | 841.6321 | 872.3438 | 1160.8808 |  | 1176.2554 | 747.5144 | 1070.3039 | 1028.1562 | 909.9758 | 900.7299 | 932.7039 | 813.1639 | 1090.2561 | 1061.1379 | 762.1992 | 726.336 | 994.0893 | 663.8372 | 661.1181 |  | 811.882 | 898.6818 | 326.6296 | 796.803 |  | 445.5267 | 662.8483 | 610.7567 | 874.3619 | 945.4277 | 1002.0814 | 994.5278 | 48.3967 | 318.6704 | 69.5989 | 553.1964 | 36.644 | 54.7627 | 58.4284 | 84.376 | 66.6664 |  |  | 4.2426 | -3.2134 | -67.6482 | 1.8458 | 9.1754 | -197.7816 | 31.5931 | -3.9233 | 14.1703 | 39.7066 | 34.0903 | 0.006811 | 0.0004222 | 0.00058319 | 1019.2947 | 985.7805 | 945.3754 | 876.3382 | 302.9617 | 80.409 | 41.1001 | 132.5216 | 81.5246 | 53.4836 | 38.8393 | 29.5755 | 28.0698 | 41.186 | 919.2812 | 674.08 | 528.5844 | 329.5118 | 266.9352 | 943.642 | 559.2078 | 97.4902 | 198.4264 | 730.3499 | 192.6987 | 585.7766 | 1044.2855 | 546.4835 | 887.9415 |  | 1109.3899 | 1123.35 | 1037.9135 | 1096.8793 | 145.1984 | 46.3506 | 757.9883 | 1076.0699 | 983.7878 | 756.4789 | 1018.4268 | 892.7679 | 752.7976 | 1073.0985 | 1025.8583 | 797.9081 | 1094.1715 | 1021.9776 | 691.7667 | 869.8083 | 703.5832 | 694.8913 | 714.8717 |  |  | 786.3424 | 1098.5939 | 1059.3859 | 1132.5782 | 764.8337 |  | 781.2738 |  |  | 757.7528 | 863.7829 | 819.4744 | [5 empty] | 863.9021 | 917.3037 | 1053.5144 | 903.5403 | 903.1165 | 1080.2025 | 981.1933 | 973.6747 | 992.6934 | 994.8346 |  | 1139.7844 | 1126.396 | 1033.2008 | 1095.796 | 1014.0851 | 991.9526 | 972.3477 | 1073.2996 | 1099.5707 | 1067.1971 | 1049.7502 | 982.7094 | 1081.7848 | 1046.9876 | 1077.4859 | 969.4667 | 968.8759 | 448.801 | 990.5876 | 894.7033 | 1058.3732 | 1067.0649 | 1028.2808 |  | 932.7691 | 857.3289 | 3.4474 | 18.9745 | 1.5894 | 1.2255 | -16.3018 | 3.0849 | 7255.46 | 0.75 | 4.9846 | -3.8219 | -17.5361 | 2.8967 | 7.5383 | -34.9989 | 13.9881 |  | 209.4327 | 223.4387 | 127.0002 | 30.6185 | 40.0101 | 207.5017
42838.539 | 10260 | 452.906 | 164.3805 | 96.7797 | 65.0282 | 37.9625 | 28.3759 | 55.9782 | 26.4142 | 100.7757 | 77.0117 | 50.1081 | 30.055 | 23.6048 | 46.2592 | 594.855 | 631.2702 | 660.2411 | 969.5403 | 841.3122 | 869.1502 | 1161.1613 |  | 1178.8993 | 747.2166 | 1075.0274 | 1025.6252 | 909.8421 | 900.5539 | 931.2767 | 813.2974 | 1087.9737 | 1063.878 | 761.6197 | 722.1186 | 1000.4009 | 661.1781 | 661.0915 |  | 811.8822 | 898.7853 | 326.639 | 796.7363 |  | 446.1164 | 660.708 | 607.2913 | 876.5713 | 944.2034 | 1000.4985 | 994.9053 | 49.364 | 319.2012 | 68.4122 | 553.6691 | 36.6534 | 54.8248 | 58.411 | 84.6094 | 66.8001 |  |  | 4.1243 | -3.8343 | -67.6607 | 1.7571 | 8.7779 | -197.7533 | 31.8349 | -3.5094 | 13.7741 | 38.8366 | 34.0177 | 0.0065728 | 0.00029077 | 0.00054869 | 1021.0073 | 985.8707 | 945.4444 | 876.4583 | 303.5105 | 80.4247 | 41.1107 | 132.5667 | 81.5429 | 53.4909 | 38.8445 | 29.5773 | 28.0699 | 41.1867 | 900.7077 | 695.6269 | 579.6465 | 350.3479 | 269.9577 | 944.421 | 559.8742 | 97.5013 | 198.534 | 730.5796 | 192.8261 | 586.0519 | 1043.2996 | 546.7143 | 888.185 |  | 1108.3568 | 1121.8431 | 1037.6924 | 1096.1009 | 158.3918 | 73.5171 | 757.9538 | 1073.5644 | 983.7208 | 756.3753 | 1003.0899 | 892.2659 | 752.3998 | 1080.7417 | 1028.6482 | 798.0044 | 1091.5336 | 1022.7399 | 687.024 | 870.4999 | 703.5887 | 694.6162 | 708.5413 |  |  | 786.3089 | 1098.9439 | 1059.401 | 1131.7142 | 764.6597 |  | 781.3094 |  |  | 756.4293 | 861.3674 | 815.6805 | [5 empty] | 864.0474 | 917.1256 | 1053.097 | 903.4929 | 902.9625 | 1082.5788 | 981.3304 | 973.7355 | 992.8831 | 994.9807 |  | 1140.2667 | 1126.9712 | 1033.5119 | 1095.5745 | 1014.4972 | 992.0443 | 972.374 | 1073.3741 | 1099.5942 | 1067.1801 | 1050.0128 | 982.6274 | 1081.1827 | 1046.5146 | 1078.2478 | 969.7559 | 968.5857 | 453.5955 | 990.7287 | 894.7364 | 1058.1592 | 1067.1403 | 1028.0258 |  | 932.7408 | 857.7198 | 3.3133 | 18.9756 | 1.5908 | 1.2269 | -16.3162 | 3.085 | 7163.26 | 0.96 | 4.9117 | -4.1702 | -17.5176 | 2.823 | 7.3686 | -34.9747 | 14.0328 |  | 209.6484 | 222.8704 | 129.4692 | 25.1063 | 39.4441 | 206.8762
42838.539 | 10261 | 453.6944 | 164.6113 | 96.8293 | 65.0404 | 37.9669 | 28.3872 | 55.9908 | 26.4207 | 100.7797 | 77.0288 | 50.1085 | 30.0578 | 23.6129 | 46.2844 | 595.2655 | 631.6236 | 660.4888 | 967.1644 | 849.1032 | 864.1804 | 1173.573 |  | 1198.0488 | 746.9798 | 1076.1278 | 1021.0035 | 909.775 | 900.3781 | 928.2601 | 813.3633 | 1088.7586 | 1060.5611 | 760.9784 | 724.1087 | 1000.2946 | 660.8106 | 661.1421 |  | 811.8691 | 898.7465 | 326.7148 | 796.5988 |  | 447.14 | 659.3772 | 605.8751 | 878.7674 | 943.7052 | 999.5142 | 996.219 | 49.9424 | 319.6782 | 67.2114 | 553.9229 | 36.6593 | 54.8793 | 58.3778 | 84.9067 | 66.9397 |  |  | 4.1335 | -4.1944 | -66.7605 | 1.7932 | 8.6228 | -197.7428 | 32.2154 | -3.1276 | 14.2217 | 39.3424 | 34.0464 | 0.0067601 | 0.00048298 | 0.00058155 | 1020.4777 | 985.8856 | 945.4329 | 876.5245 | 304.0493 | 80.4347 | 41.1149 | 132.6095 | 81.5513 | 53.4933 | 38.8455 | 29.5775 | 28.0684 | 41.1944 | 961.1862 | 751.9649 | 658.3923 | 373.6144 | 270.6234 | 946.6267 | 562.8595 | 97.5005 | 198.6434 | 730.7503 | 192.9539 | 586.3443 | 1041.7651 | 546.9592 | 888.421 |  | 1107.0751 | 1120.5306 | 1038.0467 | 1095.6792 | 152.0968 | 58.3737 | 757.7917 | 1081.9538 | 983.7202 | 756.2698 | 1004.6493 | 891.8813 | 752.1281 | 1082.1083 | 1025.7877 | 798.002 | 1091.26 | 1020.9437 | 682.9157 | 870.9901 | 703.5285 | 694.5671 | 702.4268 |  |  | 786.2791 | 1099.2424 | 1059.185 | 1131.7924 | 764.6175 |  | 781.3452 |  |  | 754.3167 | 859.3119 | 812.4431 | [5 empty] | 864.1496 | 916.8867 | 1052.8133 | 903.3307 | 903.4521 | 1085.3252 | 981.0685 | 973.8252 | 993.0782 | 994.8587 |  | 1140.4373 | 1126.8008 | 1032.1302 | 1095.2156 | 1014.302 | 992.1234 | 972.4062 | 1073.1918 | 1099.5329 | 1067.041 | 1050.2207 | 985.4516 | 1080.668 | 1046.3473 | 1077.7006 | 970.0918 | 968.2768 | 458.5557 | 990.508 | 894.7781 | 1057.3358 | 1067.3018 | 1027.8069 |  | 932.0695 | 857.6265 | 3.2203 | 18.9749 | 1.59 | 1.2255 | -16.3014 | 3.085 | 7029.43 | 1.17 | 4.911 | -4.3585 | -17.3883 | 2.8498 | 7.3004 | -34.9602 | 14.1109 |  | 209.8324 | 222.9278 | 123.8998 | 17.0819 | 39.3698 | 206.0868
42838.5391 | 10262 | 455.0566 | 164.8272 | 96.8713 | 65.0459 | 37.9625 | 28.3716 | 56.001 | 26.4157 | 100.7801 | 77.0223 | 50.1124 | 30.0544 | 23.6005 | 46.2699 | 595.6788 | 631.9569 | 660.7357 | 967.8514 | 854.6324 | 861.1035 | 1155.7191 |  | 1168.5213 | 746.7941 | 1075.3645 | 1019.0208 | 909.5589 | 900.192 | 928.1962 | 813.3781 | 1085.4006 | 1057.5949 | 760.3252 | 721.1877 | 1003.2723 | 658.4541 | 661.0735 |  | 811.8581 | 898.6235 | 327.3526 | 796.7942 |  | 447.5959 | 659.585 | 607.6107 | 876.2277 | 942.8415 | 999.8592 | 994.6788 | 49.5623 | 319.8651 | 66.786 | 554.58 | 36.663 | 54.9634 | 58.3524 | 85.2191 | 67.0504 |  |  | 4.1532 | -3.7693 | -67.3762 | 2.0153 | 9.3575 | -197.7277 | 31.783 | -3.7827 | 14.8241 | 39.8823 | 34.015 | 0.0067584 | 0.00036799 | 0.00059962 | 1019.6126 | 985.9463 | 945.4206 | 876.5614 | 304.592 | 80.4537 | 41.1276 | 132.6575 | 81.5726 | 53.5114 | 38.8565 | 29.5858 | 28.0793 | 41.2127 | 970.1433 | 736.4698 | 629.4186 | 379.8643 | 265.9698 | 948.0889 | 564.7095 | 97.4994 | 198.7665 | 730.9249 | 193.0824 | 586.6408 | 1042.3193 | 547.1981 | 888.6725 |  | 1106.0584 | 1119.5453 | 1038.6696 | 1095.6275 | 154.4411 | 59.9623 | 757.7594 | 1082.5342 | 983.4681 | 756.1591 | 1009.4354 | 891.5315 | 751.9552 | 1083.0612 | 1018.9144 | 797.9634 | 1086.3149 | 1020.0616 | 679.6585 | 871.8021 | 703.4821 | 694.4941 | 695.9341 |  |  | 786.2269 | 1104.7922 | 1058.7248 | 1132.0998 | 764.5707 |  | 781.3122 |  |  | 752.7459 | 857.2614 | 809.5306 | [5 empty] | 864.2124 | 916.6705 | 1052.5224 | 903.3203 | 902.8472 | 1083.9697 | 980.7483 | 973.8951 | 993.2948 | 994.8243 |  | 1139.9819 | 1126.262 | 1031.4611 | 1095.1151 | 1014.3581 | 992.304 | 972.4383 | 1072.8225 | 1099.5122 | 1067.1672 | 1050.4941 | 986.272 | 1080.3308 | 1046.116 | 1077.7845 | 969.9573 | 967.9911 | 466.345 | 990.7773 | 894.7365 | 1056.032 | 1067.2533 | 1028.0001 |  | 932.223 | 857.3833 | 3.2669 | 18.9746 | 1.5915 | 1.2265 | -16.3476 | 3.085 | 6999.22 | 1.01 | 4.9226 | -4.1321 | -17.4703 | 3.0215 | 7.6061 | -34.9636 | 14.0178 |  | 213.2614 | 223.1425 | 123.67 | 20.7528 | 38.8652 | 205.4544
42838.5391 | 10263 | 456.7244 | 165.0369 | 96.9242 | 65.0549 | 37.9805 | 28.3843 | 56.0199 | 26.427 | 100.7902 | 77.0348 | 50.1231 | 30.0635 | 23.6044 | 46.2859 | 596.0968 | 632.317 | 660.9856 | 969.7877 | 858.3029 | 858.9703 | 1151.0284 |  | 1162.8536 | 746.5727 | 1075.0913 | 1017.9432 | 909.3201 | 900.0034 | 927.972 | 813.4008 | 1078.6387 | 1057.8575 | 759.7801 | 727.7271 | 1006.381 | 660.2349 | 661.1016 |  | 811.8592 | 898.1649 | 327.4542 | 796.7828 |  | 447.6617 | 660.3984 | 607.2688 | 865.4451 | 941.6647 | 999.0924 | 993.1208 | 49.4533 | 320.1708 | 66.6383 | 555.6932 | 36.6689 | 55.07 | 58.3195 | 85.4724 | 67.1375 |  |  | 4.1525 | -3.6149 | -67.2783 | 2.108 | 9.2734 | -197.7408 | 32.2187 | -3.9312 | 14.2787 | 39.1442 | 34.0269 | 0.0068209 | 0.00046984 | 0.00055855 | 1018.3844 | 986.1187 | 945.4927 | 876.6597 | 305.1408 | 80.4623 | 41.1396 | 132.7072 | 81.5899 | 53.5137 | 38.8603 | 29.5845 | 28.0825 | 41.2252 | 909.8553 | 716.8823 | 600.0083 | 396.1587 | 268.6135 | 949.5979 | 566.5676 | 97.5111 | 198.8761 | 731.2127 | 193.1993 | 586.9068 | 1043.6067 | 547.4145 | 888.9293 |  | 1105.699 | 1118.9145 | 1039.1682 | 1096.1773 | 162.0391 | 59.8484 | 757.7499 | 1073.4945 | 983.5101 | 756.0689 | 1019.7291 | 891.6292 | 751.7213 | 1080.8259 | 1014.7843 | 797.9434 | 1083.2712 | 1020.0843 | 675.004 | 872.6747 | 703.4652 | 694.544 | 690.4897 |  |  | 786.1937 | 1115.3666 | 1058.8972 | 1132.7896 | 764.4783 |  | 781.2732 |  |  | 750.8463 | 855.4638 | 806.8068 | [5 empty] | 864.2935 | 916.475 | 1052.3429 | 903.2312 | 902.1066 | 1080.2052 | 980.9303 | 973.9856 | 993.5084 | 995.0451 |  | 1139.1542 | 1125.7131 | 1030.996 | 1095.1915 | 1014.4041 | 992.4459 | 972.4724 | 1072.5623 | 1099.3968 | 1067.7686 | 1050.6822 | 985.5854 | 1080.0094 | 1045.8298 | 1078.9545 | 969.4356 | 967.6678 | 474.2722 | 990.7469 | 894.7412 | 1055.5817 | 1066.8993 | 1027.941 |  | 932.2842 | 857.5442 | 3.2956 | 18.9754 | 1.5896 | 1.2251 | -16.3399 | 3.0849 | 6982.08 | 0.62 | 4.9217 | -4.0484 | -17.4652 | 3.0915 | 7.5696 | -34.9543 | 14.1093 |  | 219.9033 | 223.5913 | 131.1608 | 24.4757 | 39.2424 | 205.2154
42838.5391 | 10264 | 458.7078 | 165.2656 | 96.9616 | 65.0558 | 37.9839 | 28.3807 | 56.0306 | 26.4237 | 100.7883 | 77.0317 | 50.124 | 30.0646 | 23.6024 | 46.2945 | 596.5192 | 632.7111 | 661.2402 | 971.9503 | 858.0818 | 855.1264 | 1142.5749 |  | 1158.9642 | 746.3596 | 1075.4345 | 1019.3071 | 909.1235 | 899.814 | 927.8247 | 813.4135 | 1076.1576 | 1056.7742 | 759.3972 | 716.2976 | 1008.59 | 665.6352 | 661.149 |  | 811.8525 | 898.0135 | 327.3641 | 796.641 |  | 446.8637 | 660.1703 | 608.8545 | 866.2073 | 940.9862 | 999.2844 | 992.5387 | 49.7842 | 320.52 | 66.7368 | 556.6605 | 36.6682 | 55.1756 | 58.2891 | 85.6044 | 67.2137 |  |  | 4.1736 | -3.1463 | -67.5063 | 1.5954 | 8.8784 | -197.7323 | 32.3107 | -3.8951 | 14.0113 | 38.8939 | 34.1252 | 0.006673 | 0.00039427 | 0.00058155 | 1016.6266 | 986.3328 | 945.6507 | 876.8903 | 305.6831 | 80.4784 | 41.1583 | 132.7539 | 81.6139 | 53.5315 | 38.8649 | 29.5939 | 28.084 | 41.2332 | 933.8959 | 730.7914 | 640.8887 | 395.0448 | 268.6047 | 951.8008 | 569.2629 | 97.5142 | 198.9718 | 731.5628 | 193.3187 | 587.1826 | 1045.4273 | 547.6471 | 889.1922 |  | 1105.3374 | 1118.7773 | 1040.6953 | 1096.75 | 153.544 | 71.0361 | 757.6787 | 1074.0197 | 983.6151 | 755.9286 | 1036.9084 | 892.0396 | 751.4849 | 1080.6844 | 1013.7454 | 797.9834 | 1079.7701 | 1016.8868 | 671.0262 | 872.1439 | 703.4954 | 694.384 | 684.9276 |  |  | 786.1499 | 1114.9753 | 1059.0861 | 1133.2725 | 764.3866 |  | 781.2728 |  |  | 748.4869 | 853.147 | 803.6857 | [5 empty] | 864.4035 | 916.2583 | 1052.214 | 903.0468 | 901.5617 | 1071.3006 | 980.9962 | 974.0682 | 993.7192 | 995.2268 |  | 1140.4292 | 1125.4472 | 1031.061 | 1096.1946 | 1014.3154 | 992.5795 | 972.5055 | 1072.407 | 1099.1659 | 1068.408 | 1050.8608 | 985.1072 | 1079.6367 | 1045.8077 | 1078.883 | 968.7723 | 967.3587 | 482.0374 | 991.0858 | 894.7136 | 1057.1238 | 1066.2927 | 1027.7213 |  | 932.5906 | 857.7178 | 3.0233 | 18.9757 | 1.5902 | 1.2263 | -16.3356 | 3.085 | 6982.26 | 0.51 | 4.9339 | -3.7765 | -17.4926 | 2.6892 | 7.4072 | -34.9561 | 14.1305 |  | 219.6561 | 223.904 | 129.6503 | 20.5966 | 40.401 | 204.9745
42838.5391 | 10265 | 460.8594 | 165.5306 | 97.0201 | 65.0711 | 37.982 | 28.3855 | 56.0455 | 26.4275 | 100.7956 | 77.0353 | 50.1342 | 30.0675 | 23.6146 | 46.3038 | 596.9438 | 633.1495 | 661.4934 | 974.0792 | 854.3002 | 851.2006 | 1133.6031 |  | 1158.4203 | 746.1383 | 1076.6726 | 1020.205 | 908.9741 | 899.619 | 927.7906 | 813.4988 | 1082.2256 | 1065.3974 | 759.1498 | 710.9602 | 1009.5463 | 664.5374 | 661.1201 |  | 811.8502 | 898.3457 | 327.4582 | 796.3859 |  | 447.1176 | 659.9875 | 610.9357 | 870.1529 | 942.0762 | 999.5781 | 992.5988 | 49.7604 | 320.7732 | 67.0444 | 557.5927 | 36.6772 | 55.2843 | 58.2594 | 85.7392 | 67.2881 |  |  | 4.1506 | -4.1136 | -67.0634 | 1.968 | 9.3483 | -197.7093 | 31.6397 | -3.7492 | 14.2466 | 39.8934 | 34.0177 | 0.0068011 | 0.00045834 | 0.0006144 | 1017.5758 | 986.3589 | 945.69 | 876.9555 | 306.2291 | 80.499 | 41.167 | 132.8059 | 81.6196 | 53.5424 | 38.8734 | 29.5957 | 28.0917 | 41.244 | 956.9501 | 728.6135 | 665.1521 | 411.0786 | 290.8946 | 952.9401 | 572.6902 | 97.5085 | 199.0733 | 732.0774 | 193.447 | 587.4583 | 1049.801 | 547.868 | 889.4553 |  | 1105.5316 | 1119.2186 | 1043.3534 | 1098.0931 | 140.8733 | 55.9649 | 757.631 | 1074.2207 | 983.5734 | 755.8197 | 1035.166 | 891.88 | 751.236 | 1080.785 | 1013.208 | 798.0779 | 1088.4207 | 1022.9581 | 667.5598 | 868.2586 | 703.4534 | 694.3226 | 680.3843 |  |  | 786.1013 | 1115.0168 | 1059.503 | 1132.96 | 764.2843 |  | 781.201 |  |  | 746.7827 | 850.6027 | 800.4581 | [5 empty] | 864.5243 | 916.0381 | 1052.0944 | 902.917 | 901.2446 | 1070.0681 | 980.9139 | 974.1459 | 993.9319 | 994.9804 |  | 1140.509 | 1124.9005 | 1030.9678 | 1097.5744 | 1014.7652 | 992.6744 | 972.5517 | 1072.4107 | 1099.3094 | 1068.918 | 1050.9448 | 985.9944 | 1080.1381 | 1046.0742 | 1078.9226 | 969.2255 | 967.0507 | 490.0333 | 991.9308 | 894.7112 | 1059.1442 | 1065.6642 | 1027.8934 |  | 932.6087 | 857.2359 | 2.8686 | 18.9752 | 1.5891 | 1.2245 | -16.2453 | 3.085 | 7039.97 | 1 | 4.9202 | -4.3177 | -17.4334 | 2.9864 | 7.6015 | -34.9581 | 13.9846 |  | 219.6838 | 223.6867 | 127.6909 | 18.7491 | 40.172 | 205.0581
42838.5391 | 10266 | 463.0322 | 165.8053 | 97.0591 | 65.0716 | 37.9863 | 28.3859 | 56.0542 | 26.4248 | 100.7925 | 77.0356 | 50.1453 | 30.0635 | 23.6045 | 46.3076 | 597.3751 | 633.5551 | 661.7547 | 975.4348 | 852.3489 | 848.1234 | 1136.4021 |  | 1158.8782 | 745.9325 | 1074.6087 | 1020.4365 | 908.8416 | 899.4322 | 927.7541 | 813.728 | 1094.0739 | 1076.392 | 758.9157 | 706.2673 | 1009.9177 | 657.7731 | 661.1498 |  | 811.8512 | 898.9528 | 327.9927 | 796.2378 |  | 448.2372 | 660.8687 | 617.2974 | 873.9881 | 944.3053 | 1000.4234 | 993.1062 | 49.6098 | 320.9976 | 67.4344 | 558.2541 | 36.6653 | 55.3772 | 58.2244 | 85.8898 | 67.5579 |  |  | 4.0908 | -2.6463 | -66.8413 | 1.9963 | 9.115 | -197.7474 | 31.7212 | -3.464 | 14.0208 | 39.8118 | 34.091 | 0.0066894 | 0.00043041 | 0.00059798 | 1017.758 | 986.4587 | 945.8025 | 877.0595 | 306.7793 | 80.5177 | 41.194 | 132.8551 | 81.6393 | 53.5581 | 38.8861 | 29.5946 | 28.0903 | 41.2565 | 916.9057 | 724.3623 | 633.1229 | 390.4998 | 302.2617 | 953.6212 | 575.3393 | 97.5229 | 199.1955 | 732.7629 | 193.5844 | 587.7463 | 1050.4093 | 548.0972 | 889.753 |  | 1106.0188 | 1119.5039 | 1045.1503 | 1098.8283 | 140.4505 | 57.8456 | 757.586 | 1078.9049 | 983.6281 | 755.7025 | 1016.6192 | 891.4261 | 750.9887 | 1081.429 | 1014.0097 | 798.3766 | 1103.7838 | 1038.868 | 664.0873 | 868.3795 | 703.4532 | 694.2345 | 678.6766 |  |  | 786.0701 | 1115.5466 | 1059.8328 | 1132.7525 | 764.2387 |  | 781.1548 |  |  | 745.3295 | 848.4677 | 797.4639 | [5 empty] | 864.6118 | 915.9372 | 1052.0194 | 902.7213 | 901.1069 | 1074.9306 | 980.7054 | 974.2046 | 994.1451 | 994.5886 |  | 1139.1814 | 1124.25 | 1029.4691 | 1098.1706 | 1015.5983 | 992.8018 | 972.6012 | 1072.5531 | 1099.6154 | 1069.0239 | 1051.0713 | 987.5674 | 1080.7239 | 1046.3506 | 1076.6043 | 969.4888 | 966.7239 | 497.718 | 992.7638 | 894.721 | 1060.319 | 1065.1725 | 1028.0268 |  | 932.3928 | 856.8909 | 2.9996 | 18.9756 | 1.5896 | 1.2241 | -16.3407 | 3.085 | 7087.9 | 0.73 | 4.8845 | -3.4647 | -17.4127 | 3.0092 | 7.5086 | -34.9731 | 14.0073 |  | 220.021 | 223.5409 | 132.5009 | 22.9675 | 38.737 | 205.3409
42838.5391 | 10267 | 465.225 | 166.097 | 97.107 | 65.0781 | 38.0008 | 28.3939 | 56.0677 | 26.4327 | 100.8107 | 77.0524 | 50.1442 | 30.0757 | 23.602 | 46.3223 | 597.8517 | 633.9332 | 662.0109 | 974.8104 | 851.3948 | 844.3971 | 1139.0165 |  | 1156.6461 | 745.7487 | 1073.9136 | 1023.263 | 908.7329 | 899.2486 | 927.5754 | 814.1312 | 1100.3461 | 1086.5501 | 758.6968 | 706.2387 | 1004.9293 | 657.8874 | 661.1775 |  | 811.8445 | 899.1476 | 328.0906 | 796.0657 |  | 448.5498 | 661.5131 | 616.7475 | 868.5767 | 942.9484 | 999.9076 | 992.3119 | 49.172 | 321.2996 | 67.4588 | 558.7243 | 36.6649 | 55.4676 | 58.1883 | 86.0546 | 67.7455 |  |  | 4.0888 | -2.5963 | -67.3834 | 1.5343 | 9.4843 | -197.7796 | 31.4781 | -3.7518 | 14.1471 | 39.2258 | 34.1212 | 0.0067059 | 0.00048134 | 0.00059469 | 1016.8278 | 986.4885 | 945.8544 | 877.1559 | 307.3153 | 80.5339 | 41.1955 | 132.8938 | 81.6555 | 53.5597 | 38.8831 | 29.5914 | 28.0815 | 41.2528 | 934.7426 | 717.1885 | 612.7955 | 380.2437 | 294.1324 | 954.2025 | 577.196 | 97.5174 | 199.2764 | 733.1216 | 193.7116 | 588.039 | 1047.5287 | 548.3033 | 890.0207 |  | 1105.9046 | 1119.6967 | 1045.8077 | 1098.7252 | 143.6955 | 67.1834 | 757.5178 | 1070.27 | 983.8338 | 755.6386 | 1012.7835 | 891.4392 | 750.8072 | 1075.1689 | 1012.7817 | 798.7751 | 1106.345 | 1042.1293 | 663.1789 | 866.0167 | 703.4524 | 694.1773 | 676.8276 |  |  | 786.0468 | 1115.8849 | 1060.0266 | 1132.7101 | 764.171 |  | 781.1447 |  |  | 744.3423 | 846.2575 | 794.7313 | [5 empty] | 864.679 | 915.8191 | 1051.9443 | 902.4983 | 900.8783 | 1081.6938 | 980.477 | 974.2586 | 994.3311 | 995.3608 |  | 1139.7818 | 1123.4855 | 1029.1751 | 1097.8741 | 1015.9512 | 992.8941 | 972.6309 | 1072.6946 | 1099.7163 | 1068.9623 | 1051.2579 | 989.335 | 1080.5283 | 1046.9881 | 1073.9096 | 969.4451 | 966.4127 | 506.4118 | 992.0447 | 894.7427 | 1060.0714 | 1065.1844 | 1028.115 |  | 932.364 | 857.3093 | 3.0858 | 18.9747 | 1.5906 | 1.2245 | -16.4048 | 3.085 | 7135.44 | 0.63 | 4.883 | -3.433 | -17.4892 | 2.6391 | 7.6576 | -34.9689 | 13.9507 |  | 220.2367 | 223.5076 | 130.8272 | 25.6905 | 38.7658 | 205.2726
42838.5391 | 10268 | 467.3421 | 166.3592 | 97.1614 | 65.0884 | 37.9978 | 28.3819 | 56.0769 | 26.4401 | 100.8122 | 77.056 | 50.1507 | 30.0774 | 23.6134 | 46.3299 | 598.3078 | 633.9551 | 662.2645 | 976.3091 | 850.7714 | 844.652 | 1141.1678 |  | 1157.7292 | 745.6132 | 1074.0599 | 1027.1213 | 908.5923 | 899.078 | 927.3987 | 814.5872 | 1101.2694 | 1082.8175 | 758.4728 | 729.3138 | 997.5289 | 651.9024 | 661.1682 |  | 811.8398 | 898.8428 | 328.2587 | 795.9095 |  | 448.3663 | 662.0098 | 616.6743 | 867.1568 | 942.45 | 998.7289 | 991.2306 | 49.3287 | 321.51 | 67.4241 | 559.0387 | 36.6669 | 55.5218 | 58.1622 | 86.2012 | 67.8012 |  |  | 4.1617 | -3.2587 | -67.5116 | 1.489 | 10.0349 | -197.7021 | 31.4695 | -4.5029 | 13.7766 | 41.2189 | 34.0497 | 0.0066106 | 0.00029406 | 0.00059633 | 1016.6278 | 986.4501 | 945.821 | 877.1727 | 307.8557 | 80.5499 | 41.2118 | 132.9385 | 81.671 | 53.5731 | 38.892 | 29.5995 | 28.0877 | 41.2737 | 930.5617 | 725.1316 | 631.8864 | 387.8953 | 296.9453 | 954.6137 | 579.5161 | 97.5258 | 199.3772 | 733.3978 | 193.831 | 588.3172 | 1046.562 | 548.5056 | 890.2653 |  | 1105.8052 | 1120.0756 | 1046.101 | 1098.909 | 138.5841 | 45.8588 | 757.5 | 1073.4639 | 984.0071 | 755.545 | 1005.5092 | 891.4002 | 750.6518 | 1074.3757 | 1012.4513 | 799.135 | 1106.6689 | 1037.8254 | 659.8024 | 866.0767 | 703.4098 | 694.0866 | 674.6131 |  |  | 786.01 | 1116.4249 | 1060.0826 | 1132.4703 | 764.1219 |  | 781.0973 |  |  | 744.0673 | 843.7646 | 792.1993 | [5 empty] | 864.695 | 915.4545 | 1051.8318 | 902.4406 | 900.6824 | 1073.1688 | 980.8088 | 974.3207 | 994.5037 | 995.0086 |  | 1139.5916 | 1123.7053 | 1029.097 | 1097.2899 | 1016.301 | 993.036 | 972.6616 | 1072.572 | 1099.6053 | 1068.7991 | 1051.4255 | 991.4217 | 1079.7921 | 1047.2908 | 1070.6041 | 970.2201 | 966.0877 | 512.6617 | 991.1076 | 894.7717 | 1058.5671 | 1064.9433 | 1028.2288 |  | 932.3433 | 857.9163 | 3.0185 | 18.9753 | 1.5896 | 1.2243 | -16.3826 | 3.085 | 7176.56 | 0.78 | 4.926 | -3.8471 | -17.5105 | 2.6005 | 7.8731 | -34.9458 | 13.9423 |  | 220.5811 | 223.3483 | 131.5099 | 24.1519 | 37.519 | 205.2057
42838.5391 | 10269 | 469.279 | 166.6303 | 97.2161 | 65.1034 | 38.001 | 28.3804 | 56.0887 | 26.4393 | 100.8233 | 77.0472 | 50.1607 | 30.0696 | 23.6116 | 46.333 | 598.7375 | 633.9725 | 662.5039 | 977.9108 | 848.8927 | 842.2823 | 1139.626 |  | 1068.3711 | 745.455 | 1075.571 | 1027.5099 | 908.452 | 898.8952 | 926.8364 | 814.9501 | 1101.1658 | 1079.7017 | 758.3583 | 713.7616 | 1004.5255 | 644.634 | 661.1971 |  | 811.8388 | 898.6537 | 328.295 | 795.8241 |  | 447.6069 | 661.5857 | 612.989 | 863.7481 | 943.178 | 999.8043 | 990.7612 | 49.006 | 321.7208 | 67.0734 | 559.4345 | 36.6703 | 55.5662 | 58.13 | 86.3285 | 67.8485 |  |  | 4.2478 | -2.8539 | -66.8406 | 2.0771 | 9.4311 | -197.8026 | 32.0826 | -3.8833 | 14.4486 | 41.5693 | 34.0035 | 0.0068504 | 0.00047641 | 0.00058976 | 1017.0956 | 986.4163 | 945.8769 | 877.2576 | 308.3798 | 80.5626 | 41.2239 | 132.9774 | 81.6802 | 53.5776 | 38.8987 | 29.5972 | 28.0861 | 41.2764 | 923.1003 | 718.3183 | 601.7073 | 377.1764 | 291.9631 | 955.2261 | 580.1874 | 97.5222 | 199.4968 | 733.723 | 193.9546 | 588.5949 | 1046.0198 | 548.7034 | 890.5032 |  | 1105.9379 | 1121.1869 | 1045.195 | 1099.3127 | 165.3563 | 45.5836 | 757.441 | 1076.0127 | 984.3982 | 755.5187 | 999.4449 | 891.244 | 750.4589 | 1073.8132 | 1013.1544 | 799.3116 | 1104.8518 | 1034.0081 | 657.9166 | 868.103 | 703.4183 | 694.1149 | 672.5797 |  |  | 785.973 | 1115.2817 | 1060.4702 | 1132.9027 | 764.1376 |  | 781.0467 |  |  | 743.9461 | 841.8252 | 789.902 | [5 empty] | 864.6637 | 915.5197 | 1051.9651 | 902.2781 | 901.1242 | 1078.8451 | 980.5682 | 974.3718 | 994.6889 | 995.501 |  | 1139.2318 | 1124.2368 | 1029.4617 | 1096.8798 | 1016.2871 | 993.1343 | 972.6767 | 1072.4477 | 1099.1817 | 1068.7743 | 1051.5655 | 992.7154 | 1079.3321 | 1046.6751 | 1068.7032 | 970.1778 | 965.7763 | 516.0007 | 990.664 | 894.8094 | 1057.6765 | 1064.5518 | 1028.4327 |  | 932.3949 | 858.3603 | 2.9243 | 18.9752 | 1.5911 | 1.2265 | -16.3106 | 3.085 | 7148.79 | 0.76 | 4.9755 | -3.5994 | -17.4193 | 3.0707 | 7.6358 | -34.9695 | 14.0834 |  | 219.8555 | 223.6221 | 132.6642 | 27.6743 | 36.0298 | 205.277
42838.5391 | 10270 | 470.9174 | 166.9261 | 97.2601 | 65.1088 | 38.0126 | 28.4031 | 56.1026 | 26.4419 | 100.8222 | 77.0557 | 50.1638 | 30.0779 | 23.6155 | 46.3461 | 599.1546 | 634.0077 | 662.7544 | 973.1857 | 842.514 | 833.1448 | 1144.2022 |  | 1159.0431 | 745.3009 | 1082.1478 | 1018.3113 | 908.1926 | 898.7322 | 926.4295 | 815.1072 | 1096.1173 | 1076.1402 | 758.2186 | 730.2769 | 1006.5332 | 638.1027 | 661.1687 |  | 811.8176 | 898.1786 | 328.8197 | 795.8447 |  | 446.5706 | 662.3371 | 611.4172 | 864.0423 | 944.6248 | 1001.3569 | 990.9594 | 48.3557 | 322.0467 | 67.9981 | 559.8102 | 36.6856 | 55.6337 | 58.112 | 86.426 | 67.9079 |  |  | 4.1624 | -2.5648 | -66.9261 | 2.2131 | 8.9836 | -197.7073 | 31.848 | -3.5094 | 14.0683 | 39.4144 | 34.0788 | 0.006765 | 0.00039591 | 0.00059962 | 1016.3839 | 986.5906 | 946.0367 | 877.5136 | 308.8653 | 80.5705 | 41.2333 | 133.0206 | 81.6926 | 53.5784 | 38.8995 | 29.5956 | 28.0841 | 41.2756 | 984.8495 | 732.155 | 619.1408 | 379.0108 | 295.7497 | 958.0007 | 581.288 | 97.5223 | 199.6554 | 733.9522 | 194.069 | 588.8592 | 1044.0355 | 548.8846 | 890.7147 |  | 1106.4063 | 1122.5707 | 1043.9205 | 1099.9328 | 158.3249 | 74.2353 | 757.4294 | 1071.2422 | 985.2762 | 755.4638 | 1009.1452 | 891.4674 | 750.3171 | 1074.901 | 1011.1296 | 799.4482 | 1105.01 | 1032.7617 | 655.38 | 869.4253 | 703.4545 | 694.1581 | 668.8283 |  |  | 785.9307 | 1114.6423 | 1060.8515 | 1133.8054 | 764.082 |  | 781.016 |  |  | 742.5132 | 839.5922 | 787.7391 | [5 empty] | 864.7058 | 915.7669 | 1052.0597 | 902.2243 | 901.957 | 1076.0572 | 980.666 | 974.4257 | 994.8452 | 996.0874 |  | 1139.2205 | 1124.3668 | 1029.4371 | 1096.8488 | 1016.1039 | 993.2682 | 972.729 | 1072.5214 | 1099.0147 | 1068.4705 | 1051.6816 | 994.7401 | 1080.244 | 1046.6002 | 1068.6788 | 970.2934 | 965.475 | 520.4946 | 989.9773 | 894.8463 | 1058.611 | 1065.1462 | 1028.6284 |  | 932.5083 | 858.4374 | 2.9829 | 18.9743 | 1.5895 | 1.2259 | -16.3408 | 3.085 | 7131.33 | 0.75 | 4.9244 | -3.4136 | -17.4375 | 3.1709 | 7.457 | -34.9824 | 14.0404 |  | 219.451 | 224.2062 | 127.2818 | 26.0149 | 34.7148 | 205.5516
42838.5392 | 10271 | 472.6813 | 167.2592 | 97.3039 | 65.1191 | 38.0131 | 28.4017 | 56.1193 | 26.4399 | 100.8258 | 77.0652 | 50.17 | 30.0777 | 23.6132 | 46.3505 | 599.6087 | 634.2552 | 662.9954 | 968.5854 | 843.0426 | 830.7169 | 1142.1779 |  | 1168.6008 | 745.0096 | 1095.25 | 1015.0889 | 907.9528 | 898.5643 | 926.2555 | 815.3139 | 1092.6205 | 1076.5618 | 757.9661 | 733.2094 | 997.7671 | 646.7556 | 661.1755 |  | 811.828 | 897.9305 | 328.812 | 795.9899 |  | 445.8082 | 663.5915 | 611.9963 | 863.8089 | 944.4129 | 1003.4749 | 991.8505 | 48.3914 | 322.2182 | 71.323 | 560.2187 | 36.7012 | 55.697 | 58.084 | 86.5098 | 67.904 |  |  | 4.2386 | -1.3708 | -67.2099 | 2.4392 | 7.5478 | -197.7658 | 32.2121 | -4.1159 | 13.9876 | 40.0965 | 34.1544 | 0.0068028 | 0.00048462 | 0.00058155 | 1015.7859 | 986.7815 | 946.0623 | 877.6248 | 309.3371 | 80.5782 | 41.2466 | 133.0675 | 81.7192 | 53.5916 | 38.906 | 29.6031 | 28.092 | 41.286 | 990.2793 | 748.1839 | 654.6146 | 411.4777 | 315.3486 | 959.961 | 584.0465 | 97.5262 | 199.8581 | 734.204 | 194.2119 | 589.1783 | 1042.908 | 549.1101 | 891.0048 |  | 1106.573 | 1123.7777 | 1044.5848 | 1100.3667 | 145.2139 | 40.7584 | 757.3967 | 1073.5153 | 985.4261 | 755.4047 | 1013.5106 | 891.7017 | 750.049 | 1079.5639 | 1007.5533 | 799.6123 | 1109.0968 | 1036.5552 | 654.0377 | 870.5681 | 703.4513 | 694.1627 | 666.0669 |  |  | 785.8867 | 1114.7026 | 1061.2206 | 1134.4227 | 764.0512 |  | 780.9807 |  |  | 740.989 | 838.4165 | 785.9589 | [5 empty] | 864.8357 | 915.9859 | 1052.3288 | 902.2383 | 902.202 | 1078.4517 | 981.4475 | 974.4702 | 995.0519 | 995.4296 |  | 1138.7553 | 1124.4282 | 1029.1444 | 1096.6394 | 1016.543 | 993.4507 | 972.7739 | 1072.7588 | 1099.5054 | 1068.409 | 1051.8922 | 995.1235 | 1081.1481 | 1045.9578 | 1070.1251 | 970.6061 | 965.1403 | 525.9456 | 990.5078 | 894.8573 | 1060.036 | 1065.381 | 1028.6192 |  | 932.6186 | 858.7388 | 3.1285 | 18.9761 | 1.5903 | 1.226 | -16.3406 | 3.085 | 7110.03 | 1.03 | 4.9689 | -2.4973 | -17.4861 | 3.3312 | 6.8408 | -35.0166 | 14.1321 |  | 219.4905 | 224.6033 | 127.728 | 22.772 | 36.4574 | 205.6435
42838.5392 | 10272 | 474.8142 | 167.598 | 97.3443 | 65.1323 | 38.0231 | 28.4068 | 56.1344 | 26.442 | 100.8397 | 77.0714 | 50.1755 | 30.0882 | 23.615 | 46.3682 | 600.0294 | 634.6118 | 663.2351 | 967.1395 | 845.1023 | 828.5116 | 1143.8317 |  | 1168.597 | 744.616 | 1096.3828 | 1013.1457 | 907.7979 | 898.3416 | 926.3957 | 815.541 | 1094.997 | 1076.0908 | 757.5501 | 745.8958 | 982.0026 | 651.4399 | 661.1774 |  | 811.8184 | 897.7484 | 329.1465 | 795.8242 |  | 445.8372 | 664.429 | 614.426 | 866.7549 | 944.1738 | 1003.6772 | 992.0688 | 48.4255 | 322.444 | 75.7074 | 560.627 | 36.7274 | 55.7694 | 58.0661 | 86.6236 | 68.2478 |  |  | 4.2307 | -3.4618 | -66.9142 | 2.3991 | 8.3199 | -197.731 | 31.9138 | -3.6125 | 14.0574 | 39.4081 | 34.1813 | 0.0066599 | 0.0003992 | 0.00063412 | 1016.1659 | 987.0509 | 946.1391 | 877.7556 | 309.7921 | 80.5937 | 41.254 | 133.1128 | 81.726 | 53.5983 | 38.9099 | 29.6068 | 28.0839 | 41.3011 | 988.4738 | 696.3571 | 577.6579 | 401.0423 | 295.5503 | 960.7485 | 583.4594 | 97.5261 | 200.0103 | 734.4398 | 194.3235 | 589.4439 | 1043.1159 | 549.286 | 891.6401 |  | 1106.6936 | 1124.6472 | 1045.5257 | 1100.9122 | 155.7605 | 40.6574 | 757.3824 | 1070.3991 | 986.034 | 755.3967 | 1009.5691 | 892.0631 | 749.633 | 1085.0034 | 1005.9081 | 799.8913 | 1117.5651 | 1042.7015 | 652.0961 | 871.1827 | 703.4732 | 694.2021 | 662.8164 |  |  | 785.8512 | 1115.0294 | 1061.8196 | 1134.4369 | 764.0547 |  | 780.9312 |  |  | 741.011 | 837.2715 | 784.7067 | [5 empty] | 864.9628 | 916.0668 | 1052.7077 | 902.1061 | 902.2416 | 1086.1903 | 981.0152 | 974.5432 | 995.23 | 995.0259 |  | 1139.9121 | 1123.8573 | 1028.4478 | 1096.294 | 1017.0025 | 993.5596 | 972.8234 | 1073.1353 | 1099.9855 | 1069.1416 | 1052.1521 | 995.1098 | 1081.2063 | 1044.7871 | 1071.3447 | 970.0934 | 964.7758 | 533.1118 | 990.404 | 894.9107 | 1060.2813 | 1064.7902 | 1029.2257 |  | 932.7663 | 858.7515 | 3.1096 | 18.9751 | 1.5912 | 1.2254 | -16.3988 | 3.085 | 7073.61 | 0.92 | 4.9646 | -3.9703 | -17.4554 | 3.3052 | 7.1828 | -35.0163 | 14.0677 |  | 219.6988 | 224.596 | 128.3513 | 31.1737 | 37.4255 | 205.7035
42838.5392 | 10273 | 476.7976 | 167.9408 | 97.3965 | 65.1398 | 38.0291 | 28.4091 | 56.1494 | 26.4452 | 100.8533 | 77.0772 | 50.1902 | 30.0953 | 23.6147 | 46.3805 | 600.451 | 634.965 | 663.4779 | 965.1211 | 837.3917 | 824.9738 | 1147.5403 |  | 1165.5013 | 744.1948 | 1093.2435 | 1013.3212 | 907.6532 | 898.149 | 926.2856 | 815.7814 | 1094.362 | 1074.7764 | 757.0543 | 736.8188 | 981.7988 | 656.7326 | 661.1785 |  | 811.8095 | 897.5024 | 329.4083 | 795.7316 |  | 444.8655 | 664.7849 | 616.9854 | 863.1436 | 943.8686 | 1003.479 | 991.9414 | 48.2675 | 322.6471 | 78.4277 | 560.9895 | 36.7245 | 55.8629 | 58.0374 | 86.7107 | 68.6584 |  |  | 4.2945 | -2.5319 | -67.2218 | 2.0758 | 8.4664 | -197.7553 | 31.3066 | -4.4464 | 14.3267 | 39.2249 | 34.0646 | 0.0068011 | 0.00045834 | 0.00063083 | 1017.0323 | 987.1571 | 946.2053 | 877.8787 | 310.2255 | 80.6203 | 41.265 | 133.1585 | 81.7297 | 53.604 | 38.9031 | 29.6099 | 28.0807 | 41.3027 | 977.9582 | 662.0833 | 507.0271 | 369.4038 | 288.4722 | 961.7947 | 582.02 | 97.5274 | 200.1332 | 734.7373 | 194.454 | 589.7115 | 1043.9932 | 549.4825 | 893.0833 |  | 1107.7251 | 1125.8119 | 1045.8912 | 1101.6449 | 149.3678 | 35.5927 | 757.3537 | 1075.72 | 986.276 | 755.3917 | 1023.702 | 892.7788 | 749.1453 | 1080.9361 | 1005.2331 | 800.1087 | 1117.0669 | 1044.8271 | 648.7166 | 871.3255 | 703.5308 | 694.311 | 659.9732 |  |  | 785.808 | 1114.2453 | 1062.4424 | 1134.5361 | 764.0588 |  | 780.884 |  |  | 743.2601 | 835.6386 | 782.6118 | [5 empty] | 865.0712 | 916.3221 | 1052.3692 | 902.0714 | 902.5869 | 1084.9064 | 980.6778 | 974.5803 | 995.3791 | 995.2045 |  | 1140.6479 | 1123.8783 | 1029.2154 | 1096.2582 | 1016.9905 | 993.6922 | 972.8597 | 1073.2539 | 1100.0121 | 1069.2326 | 1052.186 | 996.0464 | 1081.3695 | 1043.6566 | 1071.6483 | 970.0531 | 964.4605 | 539.7553 | 990.2833 | 894.8912 | 1059.3015 | 1064.2442 | 1029.2173 |  | 932.7285 | 858.7789 | 3.0515 | 18.9769 | 1.5898 | 1.2245 | -16.2725 | 3.085 | 7035.56 | 0.59 | 5.0016 | -3.3961 | -17.4988 | 3.075 | 7.2452 | -35.0157 | 13.9321 |  | 219.2029 | 224.6442 | 130.0823 | 38.657 | 38.5321 | 206.3271
42838.5392 | 10274 | 478.6703 | 168.2689 | 97.4418 | 65.1432 | 38.031 | 28.4068 | 56.1596 | 26.448 | 100.8555 | 77.078 | 50.201 | 30.0977 | 23.616 | 46.3826 | 600.8735 | 635.2302 | 663.7516 | 963.7346 | 837.4387 | 823.7369 | 1151.3864 |  | 1158.3006 | 743.8427 | 1084.1518 | 1011.5842 | 907.4197 | 897.983 | 925.7489 | 815.9799 | 1091.1261 | 1075.3676 | 756.5103 | 742.5014 | 983.2575 | 655.0761 | 661.1448 |  | 811.806 | 897.1948 | 329.6303 | 795.7088 |  | 444.5789 | 664.6846 | 620.5274 | 862.5928 | 942.3161 | 1001.0872 | 990.6195 | 47.8572 | 322.5665 | 81.808 | 561.2725 | 36.7199 | 55.9466 | 58.0182 | 86.7862 | 68.8726 |  |  | 4.1926 | -4.2851 | -66.8709 | 1.7571 | 9.5454 | -197.6751 | 31.7646 | -3.9457 | 14.7101 | 40.1269 | 34.2797 | 0.0066024 | 0.00044684 | 0.00057991 | 1016.3288 | 987.315 | 946.1773 | 877.842 | 310.6082 | 80.6343 | 41.287 | 133.203 | 81.7538 | 53.6153 | 38.9175 | 29.6073 | 28.0822 | 41.3157 | 956.8622 | 671.4443 | 493.0392 | 344.1464 | 275.1394 | 961.9153 | 579.5332 | 97.5358 | 200.2481 | 735.0972 | 194.5775 | 589.9833 | 1045.9374 | 549.6899 | 894.1303 |  | 1108.6618 | 1126.7916 | 1045.4511 | 1102.2697 | 157.845 | 33.5648 | 757.371 | 1079.5272 | 986.4415 | 755.399 | 1039.7133 | 893.3823 | 748.7013 | 1076.5296 | 1003.1813 | 800.5562 | 1114.7371 | 1046.157 | 646.5144 | 870.9395 | 703.5893 | 694.3932 | 658.46 |  |  | 785.7736 | 1114.0786 | 1062.9841 | 1134.3624 | 764.0409 |  | 780.8382 |  |  | 743.4417 | 835.2182 | 781.3456 | [5 empty] | 865.1472 | 916.5434 | 1052.1633 | 902.0129 | 902.8947 | 1082.7039 | 980.9249 | 974.6466 | 995.5754 | 995.7626 |  | 1139.02 | 1123.4894 | 1031.0956 | 1096.0908 | 1017.208 | 993.9199 | 972.8894 | 1073.2022 | 1100.2667 | 1069.4011 | 1052.3715 | 993.9784 | 1080.1825 | 1043.4238 | 1072.1289 | 970.2155 | 964.1282 | 546.6295 | 990.221 | 894.9081 | 1057.6147 | 1063.947 | 1028.9247 |  | 932.9882 | 858.9709 | 2.9873 | 18.9772 | 1.5916 | 1.2267 | -16.3143 | 3.085 | 7060.93 | 0.93 | 4.9408 | -4.4179 | -17.4521 | 2.829 | 7.6858 | -34.9758 | 14.0205 |  | 219.0983 | 224.5145 | 132.4912 | 39.5837 | 38.1854 | 206.8957
42838.5392 | 10275 | 480.426 | 168.5829 | 97.4924 | 65.1403 | 38.0382 | 28.4153 | 56.1662 | 26.4461 | 100.8576 | 77.0783 | 50.2024 | 30.1013 | 23.6177 | 46.3837 | 601.245 | 635.4202 | 664.0224 | 960.7074 | 835.9508 | 821.8574 | 1154.6445 |  | 1142.3419 | 743.5995 | 1079.9364 | 1011.0552 | 907.1994 | 897.8177 | 925.416 | 816.7092 | 1087.3487 | 1070.324 | 755.8654 | 725.9597 | 981.3862 | 646.676 | 661.1556 |  | 811.8114 | 897.2261 | 329.7504 | 795.6906 |  | 443.5269 | 663.8474 | 626.2243 | 866.37 | 941.9043 | 1001.6017 | 989.5961 | 47.9304 | 322.5406 | 83.6712 | 561.7271 | 36.7069 | 56.0546 | 57.9996 | 86.8395 | 68.9811 |  |  | 4.3195 | -5.6598 | -67.7172 | 2.1744 | 10.217 | -197.7468 | 31.5346 | -4.2519 | 14.2222 | 40.0052 | 34.279 | 0.0067765 | 0.00047148 | 0.0006144 | 1018.1633 | 987.3898 | 946.3086 | 878.0047 | 310.9731 | 80.6548 | 41.3073 | 133.2535 | 81.7791 | 53.6314 | 38.9247 | 29.6114 | 28.0926 | 41.3337 | 977.3456 | 681.0612 | 467.4894 | 326.7123 | 267.3755 | 962.8034 | 577.1889 | 97.5303 | 200.3913 | 735.4211 | 194.7021 | 590.2687 | 1045.6641 | 549.8896 | 894.871 |  | 1108.8397 | 1127.4389 | 1047.0149 | 1102.4047 | 152.262 | 61.3981 | 757.3518 | 1072.8669 | 986.2862 | 755.363 | 1046.6136 | 893.7035 | 748.422 | 1074.3313 | 1002.6573 | 802.2576 | 1108.5971 | 1042.6186 | 645.2596 | 870.7347 | 703.6243 | 694.4517 | 654.568 |  |  | 785.7253 | 1114.4026 | 1063.3165 | 1134.2662 | 764.073 |  | 780.8129 |  |  | 742.9882 | 834.9666 | 780.1487 | [5 empty] | 865.232 | 916.6998 | 1052.0846 | 901.8242 | 903.3427 | 1078.3355 | 981.279 | 974.7328 | 995.7456 | 996.4519 |  | 1138.3784 | 1122.6917 | 1032.7515 | 1096.3256 | 1017.1022 | 994.0828 | 972.9231 | 1072.9835 | 1100.8734 | 1069.7681 | 1052.5145 | 991.0712 | 1079.1587 | 1043.0484 | 1072.5184 | 970.5132 | 963.8264 | 558.1402 | 990.2639 | 894.9602 | 1056.1984 | 1063.2947 | 1028.5118 |  | 933.3961 | 858.9974 | 3.0116 | 18.9762 | 1.5906 | 1.2258 | -16.3102 | 3.0849 | 7138.86 | 1 | 5.0143 | -5.075 | -17.5544 | 3.1456 | 7.9532 | -34.9892 | 13.9725 |  | 219.3048 | 224.4417 | 130.6938 | 41.8338 | 36.4495 | 207.0034
42838.5392 | 10276 | 482.1434 | 168.9215 | 97.5416 | 65.1601 | 38.04 | 28.4095 | 56.1815 | 26.4485 | 100.8699 | 77.0807 | 50.2084 | 30.1017 | 23.6161 | 46.3968 | 601.566 | 635.6965 | 664.285 | 957.5157 | 833.68 | 820.0977 | 1162.1922 |  | 1145.0908 | 743.3784 | 1083.7016 | 1011.2866 | 907.0108 | 897.6597 | 925.199 | 819.9047 | 1080.4193 | 1066.4904 | 755.3062 | 719.9951 | 983.9835 | 641.8189 | 661.1691 |  | 811.8029 | 897.1308 | 330.3214 | 795.7203 |  | 442.5339 | 663.1818 | 632.7796 | 866.5917 | 941.9971 | 1002.4216 | 989.1242 | 47.8527 | 322.509 | 82.1202 | 562.0803 | 36.6852 | 56.168 | 57.9847 | 86.9195 | 69.4852 |  |  | 4.215 | -4.7727 | -66.9353 | 1.6454 | 11.2585 | -197.7652 | 32.1023 | -4.1474 | 14.2697 | 40.4905 | 34.2625 | 0.0066517 | 0.00041891 | 0.00061933 | 1020.9765 | 987.3823 | 946.3016 | 878.1256 | 311.3198 | 80.6662 | 41.3221 | 133.2904 | 81.79 | 53.6373 | 38.9207 | 29.6107 | 28.0882 | 41.3282 | 981.0673 | 694.4019 | 513.7033 | 330.5941 | 281.2115 | 963.7714 | 576.8397 | 97.5393 | 200.5573 | 735.7205 | 194.8354 | 590.5717 | 1046.3149 | 550.1167 | 895.4664 |  | 1108.6005 | 1127.3082 | 1048.0478 | 1102.4145 | 155.9425 | 40.9162 | 757.3421 | 1080.9679 | 986.5148 | 755.3296 | 1037.6044 | 893.8207 | 748.2195 | 1075.1534 | 997.989 | 805.973 | 1100.2586 | 1038.1961 | 641.6993 | 870.8196 | 703.6486 | 694.4925 | 651.7628 |  |  | 785.688 | 1113.9368 | 1063.0516 | 1134.3433 | 764.0463 |  | 780.7703 |  |  | 742.5824 | 834.6842 | 779.0548 | [5 empty] | 865.314 | 916.7886 | 1052.1198 | 901.6746 | 904.0348 | 1082.3987 | 980.7715 | 974.796 | 995.9353 | 995.2208 |  | 1140.4872 | 1123.0244 | 1032.0582 | 1096.7961 | 1018.0349 | 994.2277 | 972.9575 | 1072.835 | 1101.3582 | 1070.3518 | 1052.781 | 989.4726 | 1078.1412 | 1042.765 | 1072.8815 | 970.9917 | 963.495 | 571.4207 | 990.533 | 895.0342 | 1055.3683 | 1062.5263 | 1028.4671 |  | 932.8761 | 859.1825 | 2.9554 | 18.9777 | 1.5917 | 1.2269 | -16.3636 | 3.085 | 7214.37 | 0.62 | 4.9529 | -4.6587 | -17.4465 | 2.7354 | 8.3514 | -35.0021 | 14.1022 |  | 219.0109 | 224.5 | 130.8029 | 36.6115 | 35.4632 | 206.8533
42838.5392 | 10277 | 483.741 | 169.2682 | 97.5844 | 65.1735 | 38.0489 | 28.4136 | 56.1943 | 26.4491 | 100.8679 | 77.0933 | 50.218 | 30.1035 | 23.6234 | 46.4059 | 601.9175 | 635.9829 | 664.5542 | 958.3447 | 829.6864 | 817.8433 | 1160.0615 |  | 1143.0944 | 743.1697 | 1085.6681 | 1010.5045 | 906.8607 | 897.5067 | 924.9601 | 823.3799 | 1076.7214 | 1062.088 | 754.9327 | 709.8012 | 989.8474 | 636.4266 | 661.193 |  | 811.8051 | 897.5557 | 330.4984 | 795.4675 |  | 442.2041 | 663.332 | 633.6582 | 870.9459 | 943.5308 | 1003.7504 | 989.421 | 47.5277 | 322.5918 | 79.3534 | 562.1228 | 36.6699 | 56.2622 | 57.9835 | 87.0219 | 69.5932 |  |  | 4.3451 | -4.1136 | -66.9642 | 2.0797 | 8.0551 | -197.7606 | 32.3008 | -3.7242 | 14.4877 | 41.3509 | 34.0886 | 0.0066648 | 0.00039756 | 0.00057662 | 1022.7404 | 987.4476 | 946.2685 | 878.1692 | 311.6703 | 80.6681 | 41.3415 | 133.3324 | 81.8044 | 53.6487 | 38.9275 | 29.6089 | 28.0902 | 41.3276 | 952.7177 | 706.6365 | 506.4604 | 314.7673 | 271.9987 | 964.9675 | 575.7439 | 97.5387 | 200.7131 | 736.0261 | 194.9616 | 590.8406 | 1045.4294 | 550.325 | 895.8718 |  | 1108.1437 | 1126.8444 | 1047.7823 | 1102.2563 | 159.9477 | 52.2105 | 757.3378 | 1088.531 | 987.0271 | 755.2972 | 1031.3709 | 893.7853 | 748.0184 | 1079.3727 | 994.3631 | 809.5655 | 1097.3419 | 1035.6607 | 639.5902 | 870.7802 | 703.6722 | 694.5037 | 649.4593 |  |  | 785.6215 | 1113.2159 | 1062.5297 | 1134.4341 | 764.0457 |  | 780.7487 |  |  | 741.2714 | 833.9172 | 777.2638 | [5 empty] | 865.3995 | 916.8157 | 1052.1673 | 901.5936 | 904.0001 | 1082.4619 | 980.6314 | 974.8178 | 996.1222 | 995.295 |  | 1141.7257 | 1124.0522 | 1031.8347 | 1097.9518 | 1018.2962 | 994.4424 | 973.0138 | 1072.9804 | 1101.6179 | 1071.0359 | 1052.8206 | 989.3003 | 1077.9051 | 1042.6384 | 1074.828 | 970.8951 | 963.1316 | 585.0906 | 991.5215 | 895.0766 | 1055.501 | 1062.0234 | 1028.617 |  | 933.1887 | 859.5269 | 3.15 | 18.9771 | 1.5915 | 1.2268 | -16.2828 | 3.0849 | 7247.01 | 0.6 | 5.0282 | -4.3254 | -17.4517 | 3.0755 | 7.0677 | -35.0199 | 14.1531 |  | 218.5566 | 224.5744 | 134.5999 | 37.1422 | 34.3919 | 206.5718
42838.5392 | 10278 | 485.1419 | 169.5872 | 97.6253 | 65.1744 | 38.0611 | 28.4279 | 56.202 | 26.4483 | 100.872 | 77.0971 | 50.2194 | 30.1069 | 23.625 | 46.4144 | 602.2982 | 636.2262 | 664.8203 | 955.4856 | 828.458 | 816.7473 | 1153.1021 |  | 1134.8959 | 743.0037 | 1084.2498 | 1011.6271 | 906.717 | 897.3721 | 924.5853 | 826.6294 | 1080.8264 | 1064.7814 | 754.4317 | 715.7027 | 1000.6207 | 628.3229 | 661.2065 |  | 811.7934 | 897.6158 | 330.6635 | 794.6754 |  | 444.1627 | 664.5342 | 632.8468 | 875.3791 | 946.8612 | 1005.7369 | 990.3652 | 47.6386 | 322.9181 | 77.483 | 562.1802 | 36.649 | 56.3374 | 57.9701 | 87.0832 | 69.5556 |  |  | 4.3201 | -4.456 | -67.3867 | 1.7025 | 9.0519 | -197.7415 | 32.2338 | -4.0199 | 14.8029 | 41.5955 | 34.104 | 0.0065317 | 0.00037291 | 0.00062426 | 1021.2959 | 987.6286 | 946.1912 | 878.1151 | 311.986 | 80.682 | 41.356 | 133.3784 | 81.8248 | 53.6568 | 38.9352 | 29.6086 | 28.0898 | 41.3376 | 925.3198 | 711.6545 | 534.4613 | 315.6274 | 271.0672 | 966.4928 | 576.0133 | 97.5431 | 200.8621 | 736.2746 | 195.0833 | 591.1027 | 1042.7636 | 550.5246 | 896.0602 |  | 1107.7322 | 1126.5925 | 1048.1422 | 1102.2546 | 163.1902 | 66.1094 | 757.3515 | 1080.106 | 987.4554 | 755.2752 | 1029.8643 | 894.279 | 747.8356 | 1078.2921 | 990.1523 | 813.005 | 1100.8528 | 1036.9164 | 638.7936 | 871.393 | 703.7127 | 694.5848 | 650.5834 |  |  | 785.5718 | 1113.635 | 1062.7376 | 1134.7482 | 764.0454 |  | 780.6017 |  |  | 740.6128 | 833.4103 | 775.8795 | [5 empty] | 865.4909 | 916.8352 | 1052.5797 | 901.5802 | 903.6866 | 1079.8371 | 981.2062 | 974.8954 | 996.3396 | 995.9464 |  | 1142.0289 | 1124.8157 | 1030.9124 | 1099.7274 | 1019.0229 | 994.6663 | 973.0792 | 1073.3823 | 1102.1963 | 1071.6198 | 1052.9209 | 987.3759 | 1078.9287 | 1042.7217 | 1074.8035 | 971.2943 | 962.7809 | 596.8513 | 992.9297 | 895.1161 | 1056.7398 | 1062.2127 | 1028.5542 |  | 933.1419 | 859.9863 | 2.9922 | 18.9756 | 1.5909 | 1.2251 | -16.3561 | 3.0849 | 7236.21 | 0.59 | 5.013 | -4.5047 | -17.5179 | 2.7845 | 7.4981 | -35.0455 | 14.1494 |  | 218.8231 | 224.7761 | 138.4713 | 34.0983 | 32.8241 | 206.3146
42838.5392 | 10279 | 486.4849 | 169.91 | 97.6765 | 65.1875 | 38.0662 | 28.4225 | 56.2163 | 26.4556 | 100.8808 | 77.1069 | 50.2246 | 30.1172 | 23.6297 | 46.4287 | 602.6823 | 636.4772 | 665.0767 | 951.4993 | 828.0536 | 817.235 | 1155.3933 |  | 1126.9095 | 742.8686 | 1084.0021 | 1012.191 | 906.5119 | 897.2364 | 924.3902 | 829.8033 | 1083.4086 | 1063.4505 | 753.8547 | 706.3546 | 1000.9414 | 612.019 | 661.1578 |  | 811.7844 | 897.6395 | 330.9494 | 793.8726 |  | 444.0897 | 664.7621 | 630.8915 | 873.205 | 948.5495 | 1006.3456 | 991.2385 | 47.6608 | 323.1674 | 75.9992 | 562.2416 | 36.6469 | 56.4005 | 57.9683 | 87.1851 | 69.5634 |  |  | 4.1157 | -4.4481 | -67.4235 | 1.7696 | 8.7667 | -197.7592 | 32.0084 | -3.4022 | 14.0697 | 38.5007 | 34.2368 | 0.0066812 | 0.00038113 | 0.00059962 | 1019.1092 | 988.0376 | 946.3962 | 878.3102 | 312.2788 | 80.7029 | 41.3704 | 133.4225 | 81.8403 | 53.6671 | 38.9371 | 29.6208 | 28.0892 | 41.3442 | 951.5589 | 742.4677 | 616.1087 | 346.604 | 279.4389 | 968.0815 | 577.9138 | 97.54 | 200.9935 | 736.4758 | 195.204 | 591.3658 | 1040.6096 | 550.7272 | 896.1708 |  | 1107.4 | 1126.9491 | 1048.612 | 1102.2235 | 146.234 | 61.0126 | 757.3073 | 1080.6145 | 987.8307 | 755.2687 | 1042.8857 | 895.1747 | 747.7185 | 1079.5175 | 988.0685 | 816.0833 | 1101.1606 | 1035.7086 | 638.4131 | 872.5945 | 703.7742 | 694.6528 | 648.0354 |  |  | 785.5468 | 1112.4732 | 1063.3713 | 1135.0232 | 764.037 |  | 780.6612 |  |  | 740.0521 | 833.3667 | 775.2117 | [5 empty] | 865.7129 | 916.9735 | 1052.9436 | 901.525 | 903.1528 | 1082.7998 | 981.5587 | 974.9744 | 996.5818 | 996.235 |  | 1142.3716 | 1125.6622 | 1029.0268 | 1101.0638 | 1019.8272 | 994.8469 | 973.129 | 1074.03 | 1102.9587 | 1072.113 | 1053.0979 | 986.8679 | 1082.1844 | 1043.0953 | 1075.4706 | 971.8188 | 962.4469 | 607.1935 | 994.4967 | 895.1869 | 1058.0402 | 1063.0526 | 1028.7582 |  | 933.2231 | 859.8752 | 3.0845 | 18.9771 | 1.5921 | 1.2284 | -16.3998 | 3.0849 | 7209.64 | 1.25 | 4.8926 | -4.5013 | -17.5248 | 2.8391 | 7.3808 | -35.0554 | 14.1032 |  | 218.0896 | 224.9402 | 136.4201 | 25.5023 | 29.7572 | 206.108
42838.5393 | 10280 | 487.7515 | 170.2414 | 97.7169 | 65.1912 | 38.0665 | 28.4231 | 56.2334 | 26.4584 | 100.8889 | 77.1112 | 50.2345 | 30.1278 | 23.634 | 46.4357 | 603.0771 | 636.7514 | 665.3299 | 952.9734 | 828.9304 | 819.8982 | 1163.6242 |  | 1123.3459 | 742.7849 | 1082.0453 | 1011.3625 | 906.352 | 897.0772 | 924.2862 | 832.4814 | 1086.7456 | 1066.3914 | 753.4152 | 714.4809 | 1002.5037 | 593.4954 | 661.1102 |  | 811.7862 | 897.8335 | 331.4421 | 793.4576 |  | 444.5851 | 665.1181 | 629.9214 | 873.2386 | 947.4011 | 1006.9801 | 992.7347 | 47.4679 | 323.2169 | 74.2956 | 562.2307 | 36.6406 | 56.4267 | 57.9639 | 87.3122 | 69.6189 |  |  | 4.165 | -2.4603 | -66.771 | 2.1034 | 8.7937 | -197.773 | 32.6438 | -3.1972 | 14.2837 | 40.0648 | 34.1899 | 0.006627 | 0.00039427 | 0.00057333 | 1019.7238 | 988.5194 | 946.7509 | 878.6384 | 311.2577 | 80.724 | 41.385 | 133.4754 | 81.8512 | 53.6804 | 38.9546 | 29.6208 | 28.0986 | 41.3631 | 930.6517 | 716.6207 | 587.2613 | 366.0142 | 288.0566 | 968.0235 | 578.9948 | 97.545 | 201.1194 | 736.6818 | 195.3379 | 591.6673 | 1039.2457 | 550.9478 | 896.4028 |  | 1106.8673 | 1127.1825 | 1049.6536 | 1102.046 | 159.6632 | 50.9904 | 757.2721 | 1081.2558 | 988.2648 | 755.2449 | 1045.1807 | 895.8552 | 747.6451 | 1078.7304 | 987.5172 | 818.6185 | 1103.5132 | 1039.1867 | 637.0743 | 873.4246 | 703.855 | 694.8011 | 644.9334 |  |  | 785.5058 | 1111.8355 | 1063.808 | 1135.3342 | 764.0317 |  | 780.6121 |  |  | 739.4595 | 833.0006 | 774.3678 | [5 empty] | 866.0325 | 917.1668 | 1053.284 | 901.5701 | 902.8601 | 1082.3479 | 981.7413 | 975.0542 | 996.8257 | 996.2523 |  | 1143.9721 | 1126.5328 | 1030.5816 | 1101.5331 | 1020.1126 | 994.9841 | 973.1672 | 1074.639 | 1103.6632 | 1072.619 | 1053.1948 | 989.9422 | 1084.2587 | 1043.7395 | 1075.911 | 971.2502 | 962.0975 | 616.9805 | 995.7396 | 895.2819 | 1059.2356 | 1064.1602 | 1029.1473 |  | 933.3823 | 859.6179 | 2.9647 | 18.977 | 1.5917 | 1.2278 | -16.3801 | 3.0849 | 7161.49 | 1.07 | 4.9216 | -3.3483 | -17.4431 | 3.0959 | 7.394 | -35.0653 | 14.246 |  | 217.6885 | 225.1338 | 138.7115 | 28.9791 | 26.4307 | 205.7804
42838.5393 | 10281 | 488.98 | 170.5684 | 97.7589 | 65.2018 | 38.0596 | 28.4191 | 56.2371 | 26.4567 | 100.8839 | 77.1121 | 50.2323 | 30.1203 | 23.6258 | 46.4451 | 603.517 | 637.0394 | 665.5935 | 955.9124 | 833.835 | 822.3137 | 1168.1932 |  | 1131.3965 | 742.7655 | 1081.342 | 1012.6068 | 906.2037 | 896.964 | 924.1638 | 834.5187 | 1093.1699 | 1072.3603 | 753.1167 | 757.5366 | 1004.7857 | 582.9321 | 661.1052 |  | 811.7776 | 898.1775 | 331.5176 | 793.239 |  | 445.6609 | 664.0868 | 629.6833 | 876.4217 | 948.3109 | 1007.9415 | 993.4856 | 47.2084 | 323.2399 | 73.3303 | 562.2289 | 36.6351 | 56.4114 | 57.9693 | 87.4353 | 69.7024 |  |  | 4.2905 | -3.8304 | -67.616 | 2.2282 | 10.2755 | -197.7934 | 31.7718 | -4.196 | 13.5709 | 37.7412 | 34.092 | 0.0066139 | 0.00039591 | 0.00059141 | 1022.1844 | 988.8216 | 946.9888 | 878.8225 | 308.1012 | 80.7296 | 41.4033 | 133.5216 | 81.8723 | 53.6878 | 38.9431 | 29.6179 | 28.0925 | 41.3616 | 943.4138 | 725.3921 | 615.4911 | 358.6917 | 280.0098 | 968.7759 | 579.9374 | 97.5499 | 201.2547 | 736.9079 | 195.4739 | 591.9593 | 1040.5403 | 551.1778 | 896.6688 |  | 1106.5853 | 1127.6583 | 1050.4801 | 1102.2868 | 146.6557 | 41.3712 | 757.2465 | 1079.174 | 987.9173 | 755.1965 | 1051.3437 | 896.6516 | 747.6227 | 1077.9898 | 986.3039 | 820.4656 | 1111.7291 | 1041.3062 | 635.7389 | 874.234 | 703.8888 | 694.8451 | 644.2496 |  |  | 785.4767 | 1111.5844 | 1064.306 | 1135.1713 | 764.0335 |  | 780.6415 |  |  | 739.4923 | 832.6493 | 773.6632 | [5 empty] | 866.3226 | 917.3343 | 1053.4935 | 901.8246 | 903.0611 | 1079.8049 | 981.8987 | 975.1475 | 997.0585 | 996.3494 |  | 1143.7891 | 1126.7624 | 1033.5316 | 1101.6096 | 1019.6014 | 995.1596 | 973.2073 | 1075.1663 | 1104.7294 | 1073.1319 | 1053.4087 | 991.0881 | 1084.8023 | 1044.6949 | 1074.8026 | 970.2731 | 961.7505 | 627.154 | 996.5947 | 895.405 | 1060.1541 | 1065.093 | 1029.236 |  | 932.4526 | 859.2323 | 3.0265 | 18.9762 | 1.5922 | 1.2286 | -16.2877 | 3.0849 | 7098.91 | 0.62 | 4.9949 | -4.1755 | -17.5435 | 3.1847 | 7.9957 | -35.0803 | 14.0598 |  | 217.5312 | 225.0122 | 137.7036 | 26.0797 | 24.6122 | 205.5978
42838.5393 | 10282 | 490.1175 | 170.926 | 97.8102 | 65.2096 | 38.0643 | 28.429 | 56.2546 | 26.4637 | 100.8902 | 77.1117 | 50.2455 | 30.1295 | 23.6223 | 46.4513 | 603.9199 | 637.34 | 665.8458 | 956.6926 | 830.5093 | 821.8363 | 1157.9324 |  | 1136.1029 | 742.6922 | 1080.9231 | 1012.4996 | 906.0403 | 896.8008 | 923.9761 | 836.0333 | 1097.059 | 1073.8156 | 752.8899 | 764.2471 | 1005.356 | 579.8255 | 661.1054 |  | 811.7764 | 898.3296 | 331.7712 | 793.3575 |  | 446.6989 | 664.094 | 630.7162 | 878.5711 | 951.0449 | 1008.3002 | 993.9396 | 47.0579 | 323.1886 | 71.8608 | 561.9109 | 36.6199 | 56.3479 | 57.9683 | 87.5163 | 69.8067 |  |  | 4.0389 | -3.5597 | -67.4281 | 1.6506 | 9.5303 | -197.7698 | 32.676 | -2.5178 | 14.6484 | 40.9155 | 34.2104 | 0.0066697 | 0.00043863 | 0.00060619 | 1021.5243 | 989.0285 | 947.1162 | 878.9497 | 304.9268 | 80.7382 | 41.4087 | 133.5664 | 81.8836 | 53.6839 | 38.9502 | 29.6177 | 28.0902 | 41.3683 | 904.7228 | 683.7481 | 558.8129 | 346.0064 | 275.2473 | 967.812 | 578.9399 | 97.5446 | 201.3795 | 737.3023 | 195.5888 | 592.2132 | 1044.0333 | 551.3752 | 896.9284 |  | 1106.8206 | 1129.1017 | 1051.8938 | 1103.1971 | 134.5961 | 39.6046 | 757.2195 | 1071.2953 | 987.6779 | 755.1088 | 1053.8446 | 897.272 | 747.5982 | 1078.9091 | 985.2212 | 821.8918 | 1115.9735 | 1042.2263 | 633.441 | 874.6367 | 703.9074 | 694.8508 | 643.964 |  |  | 785.4186 | 1111.4262 | 1064.9638 | 1135.0524 | 763.9811 |  | 780.5441 |  |  | 739.449 | 832.419 | 773.0975 | [5 empty] | 866.5481 | 917.6491 | 1053.7886 | 902.04 | 903.4602 | 1075.9633 | 982.325 | 975.2535 | 997.2718 | 997.1981 |  | 1143.6533 | 1127.0463 | 1034.3811 | 1102.0353 | 1018.9617 | 995.3343 | 973.2483 | 1075.628 | 1105.5495 | 1073.6357 | 1053.5976 | 990.0954 | 1083.7607 | 1046.0622 | 1072.691 | 970.6364 | 961.3887 | 638.2567 | 997.1413 | 895.4655 | 1059.8073 | 1065.4197 | 1029.5638 |  | 932.034 | 859.0869 | 2.9272 | 18.9769 | 1.5917 | 1.228 | -16.3227 | 3.0849 | 7049.71 | 0.93 | 4.8458 | -4.0253 | -17.5192 | 2.7411 | 7.7014 | -35.0831 | 14.2604 |  | 217.4331 | 224.9153 | 141.4773 | 32.1262 | 24.0829 | 205.7193
42838.5393 | 10283 | 491.1298 | 171.2797 | 97.8744 | 65.2276 | 38.0899 | 28.435 | 56.284 | 26.4677 | 100.9061 | 77.1246 | 50.2554 | 30.1287 | 23.6312 | 46.4646 | 604.3077 | 637.6259 | 666.0824 | 958.2565 | 827.9412 | 823.764 | 1166.34 |  | 1144.5733 | 742.5827 | 1084.125 | 1013.3617 | 905.8525 | 896.5881 | 923.7685 | 837.4405 | 1099.4013 | 1072.8714 | 752.5723 | 801.2039 | 1008.1612 | 579.9406 | 661.092 |  | 811.7703 | 898.3476 | 332.0481 | 792.9691 |  | 447.5578 | 663.2177 | 630.1211 | 872.9201 | 948.3926 | 1006.019 | 993.1762 | 46.8424 | 323.1364 | 73.3795 | 561.8611 | 36.6406 | 56.2931 | 57.9823 | 87.551 | 69.8732 |  |  | 4.1624 | -4.3009 | -67.5898 | 1.5895 | 9.7754 | -197.7481 | 32.7844 | -3.0297 | 14.7389 | 41.1152 | 34.1339 | 0.0067486 | 0.00043205 | 0.00061276 | 1023.0975 | 989.227 | 947.1978 | 879.0591 | 301.8678 | 80.7536 | 41.4301 | 133.6151 | 81.8973 | 53.696 | 38.9608 | 29.6243 | 28.1002 | 41.3822 | 901.3628 | 668.2987 | 538.7994 | 328.846 | 275.591 | 966.2306 | 577.5596 | 97.5534 | 201.5039 | 737.8859 | 195.7195 | 592.4899 | 1046.4871 | 551.5824 | 897.2084 |  | 1107.4796 | 1130.4238 | 1054.0839 | 1104.1412 | 149.8299 | 40.9839 | 757.1795 | 1070.1057 | 987.8637 | 755.1504 | 1062.8611 | 897.8802 | 747.5046 | 1081.0299 | 984.5629 | 823.3025 | 1117.4935 | 1042.878 | 632.4969 | 874.894 | 703.9047 | 694.8649 | 643.386 |  |  | 785.3956 | 1111.5559 | 1065.376 | 1135.1563 | 763.9725 |  | 780.5172 |  |  | 738.5862 | 831.4059 | 771.9636 | [5 empty] | 866.7253 | 917.7231 | 1054.3469 | 902.2354 | 903.8124 | 1082.3803 | 982.3064 | 975.3711 | 997.5082 | 997.3735 |  | 1142.5333 | 1127.1593 | 1035.1414 | 1103.699 | 1019.0802 | 995.4708 | 973.2943 | 1075.8663 | 1105.7233 | 1073.4341 | 1053.6399 | 988.4917 | 1082.6459 | 1047.575 | 1069.3337 | 969.3722 | 961.0484 | 647.2583 | 997.0902 | 895.5434 | 1059.3043 | 1065.8959 | 1030.0772 |  | 932.1383 | 858.331 | 3.1389 | 18.9772 | 1.5908 | 1.2273 | -16.3613 | 3.0849 | 6981.08 | 0.64 | 4.9189 | -4.4225 | -17.532 | 2.6886 | 7.7929 | -35.0499 | 14.2713 |  | 217.5154 | 224.9726 | 140.9908 | 34.0034 | 24.1131 | 206.1044
42838.5393 | 10284 | 492.2265 | 171.6416 | 97.9278 | 65.2348 | 38.0876 | 28.4342 | 56.2918 | 26.4725 | 100.9163 | 77.133 | 50.2713 | 30.1368 | 23.6352 | 46.4726 | 604.72 | 637.5697 | 666.3584 | 957.3114 | 827.8837 | 826.3302 | 1170.0243 |  | 1153.0165 | 742.4646 | 1083.4265 | 1013.8137 | 905.717 | 896.4718 | 923.489 | 839.0237 | 1099.5671 | 1078.0456 | 752.3143 | 882.1039 | 1011.0169 | 573.1201 | 661.1427 |  | 811.7781 | 898.673 | 332.4392 | 792.7467 |  | 447.9598 | 662.6628 | 625.2894 | 869.119 | 946.5551 | 1007.1658 | 993.2217 | 46.5629 | 323.1738 | 76.4225 | 561.9692 | 36.6421 | 56.2499 | 57.9802 | 87.5868 | 69.8838 |  |  | 4.1033 | -2.3433 | -67.8138 | 1.238 | 8.9192 | -197.7625 | 31.8704 | -4.0449 | 14.296 | 39.5126 | 34.2733 | 0.0066484 | 0.00045341 | 0.00056841 | 1026.4565 | 989.4584 | 947.2383 | 878.982 | 299.1543 | 80.7703 | 41.4459 | 133.6674 | 81.9099 | 53.7116 | 38.9621 | 29.6249 | 28.0995 | 41.3902 | 862.7534 | 642.6189 | 493.0442 | 316.1816 | 271.1604 | 964.5219 | 575.3272 | 97.5546 | 201.6236 | 738.3162 | 195.8565 | 592.7649 | 1045.4299 | 551.7992 | 897.7562 |  | 1107.9969 | 1131.5988 | 1054.1159 | 1104.7836 | 132.4359 | 39.5519 | 757.1539 | 1084.5002 | 988.2218 | 755.1025 | 1057.1034 | 897.8677 | 747.3954 | 1083.5264 | 984.9024 | 824.7429 | 1120.7373 | 1046.9749 | 629.5827 | 874.446 | 703.9063 | 694.866 | 644.5665 |  |  | 785.3596 | 1111.2154 | 1065.6658 | 1135.0671 | 763.9462 |  | 780.4837 |  |  | 737.7664 | 830.6258 | 771.119 | [5 empty] | 866.8996 | 917.7757 | 1055.2014 | 902.3541 | 904.0291 | 1077.9867 | 982.2566 | 975.472 | 997.757 | 997.204 |  | 1144.2504 | 1127.181 | 1034.0764 | 1105.1438 | 1019.9789 | 995.6053 | 973.3532 | 1076.2095 | 1106.0067 | 1072.6017 | 1053.9159 | 988.8687 | 1083.9008 | 1048.6119 | 1066.4778 | 971.6584 | 960.7558 | 656.1272 | 997.4599 | 895.6706 | 1060.481 | 1066.7045 | 1030.6348 |  | 932.0671 | 858.6476 | 2.9493 | 18.9773 | 1.5921 | 1.2282 | -16.288 | 3.0849 | 6907.6 | 0.5 | 4.8833 | -3.2635 | -17.5558 | 2.372 | 7.4471 | -35.0669 | 14.0773 |  | 217.302 | 224.9055 | 144.3547 | 38.5288 | 22.9809 | 206.4098
42838.5393 | 10285 | 493.2105 | 171.9899 | 97.9796 | 65.246 | 38.0958 | 28.4438 | 56.3005 | 26.4812 | 100.9241 | 77.1348 | 50.2738 | 30.1439 | 23.6382 | 46.4867 | 605.1422 | 637.1035 | 666.6307 | 957.5567 | 823.8705 | 825.2937 | 1166.8927 |  | 1159.2262 | 742.3545 | 1081.5435 | 1014.7583 | 905.4798 | 896.2581 | 926.4569 | 840.3383 | 1102.8942 | 1082.1523 | 751.939 | 913.1408 | 1010.6157 | 565.949 | 661.141 |  | 811.7728 | 898.7283 | 332.681 | 792.7981 |  | 447.5885 | 661.2124 | 621.3482 | 868.9182 | 946.3769 | 1007.8302 | 993.7979 | 46.4931 | 323.2916 | 76.2185 | 562.0229 | 36.666 | 56.2161 | 57.9888 | 87.6528 | 69.7648 |  |  | 4.0921 | -2.4669 | -66.4405 | 2.2663 | 8.4467 | -197.7763 | 32.0406 | -3.489 | 14.1024 | 40.1911 | 34.1608 | 0.0066336 | 0.00046984 | 0.00059633 | 1024.6113 | 989.8016 | 947.2515 | 878.9017 | 296.8195 | 80.788 | 41.4595 | 133.7171 | 81.9242 | 53.7147 | 38.9679 | 29.6256 | 28.0978 | 41.392 | 832.7822 | 629.6406 | 466.891 | 307.8623 | 266.73 | 960.9208 | 572.9132 | 97.5569 | 201.7707 | 738.7161 | 195.9836 | 593.0801 | 1045.9336 | 552.0229 | 898.5782 |  | 1108.9469 | 1134.0185 | 1054.7793 | 1106.2453 | 139.6918 | 37.5423 | 757.1252 | 1082.2381 | 988.4644 | 755.0404 | 1053.3262 | 898.0054 | 747.2758 | 1083.2075 | 984.8255 | 825.9634 | 1124.8081 | 1049.4346 | 627.5142 | 873.5832 | 703.9184 | 694.8838 | 644.1619 |  |  | 785.302 | 1111.2592 | 1066.058 | 1135.0304 | 763.8847 |  | 780.4316 |  |  | 737.3296 | 829.9557 | 770.0554 | [5 empty] | 867.1182 | 918.0581 | 1055.8081 | 902.4149 | 903.8115 | 1069.2126 | 983.2458 | 975.5443 | 997.9654 | 996.8582 |  | 1145.1847 | 1127.8318 | 1035.0279 | 1104.7291 | 1020.127 | 995.7682 | 973.3999 | 1076.3044 | 1106.2994 | 1072.2786 | 1054.2099 | 990.4417 | 1086.155 | 1049.4278 | 1066.2143 | 972.153 | 960.4575 | 665.7083 | 997.1303 | 895.8053 | 1061.6571 | 1067.3841 | 1030.4639 |  | 932.0219 | 859.3258 | 3.0515 | 18.9763 | 1.591 | 1.2268 | -16.3445 | 3.0848 | 6773.79 | 0.92 | 4.8827 | -3.3458 | -17.3636 | 3.2069 | 7.2491 | -35.0772 | 14.1185 |  | 217.3312 | 224.8704 | 145.743 | 40.8335 | 21.807 | 206.9639
42838.5393 | 10286 | 494.1828 | 172.3198 | 98.0256 | 65.2471 | 38.0921 | 28.4367 | 56.3027 | 26.47 | 100.9211 | 77.1349 | 50.2755 | 30.1355 | 23.6311 | 46.4777 | 605.5605 | 636.8073 | 666.8959 | 955.7332 | 821.0254 | 823.8625 | 1162.3094 |  | 1158.6859 | 742.231 | 1081.9908 | 1014.3522 | 905.2939 | 896.1081 | 926.0562 | 841.2201 | 1101.3549 | 1077.7478 | 751.6159 | 940.662 | 1011.9839 | 562.5729 | 661.1266 |  | 811.7588 | 898.1856 | 332.8703 | 792.83 |  | 448.365 | 661.5185 | 616.4666 | 859.1712 | 944.2761 | 1008.2193 | 993.3787 | 45.9637 | 323.4317 | 73.521 | 562.1473 | 36.6935 | 56.229 | 57.9938 | 87.6882 | 69.8559 |  |  | 4.0566 | -2.8723 | -66.7592 | 2.037 | 9.7833 | -197.7336 | 31.6227 | -3.5521 | 13.8369 | 39.5464 | 34.2418 | 0.0065744 | 0.00037291 | 0.00056676 | 1022.3214 | 989.9934 | 947.3056 | 879.0748 | 294.6005 | 80.8052 | 41.4684 | 133.7624 | 81.9439 | 53.7171 | 38.9736 | 29.6302 | 28.0984 | 41.3981 | 822.787 | 658.2718 | 479.5566 | 322.54 | 261.6298 | 958.5852 | 571.1511 | 97.5619 | 201.8976 | 739.2193 | 196.1179 | 593.3678 | 1047.5822 | 552.2448 | 899.0796 |  | 1110.2348 | 1135.9138 | 1057.3081 | 1107.613 | 134.015 | 44.0213 | 757.0974 | 1077.2523 | 988.143 | 754.9988 | 1057.5576 | 898.3023 | 747.1383 | 1083.4715 | 984.5025 | 826.7571 | 1123.0695 | 1046.857 | 625.8074 | 872.7178 | 703.9464 | 694.938 | 643.486 |  |  | 785.2559 | 1110.6895 | 1066.4343 | 1135.4442 | 763.9475 |  | 780.3981 |  |  | 736.8486 | 829.0082 | 768.614 | [5 empty] | 867.3076 | 918.1478 | 1056.2869 | 902.6035 | 903.8206 | 1069.1374 | 983.3119 | 975.6701 | 998.161 | 996.5406 |  | 1145.5015 | 1128.1188 | 1035.7864 | 1103.8225 | 1019.9874 | 995.8655 | 973.4709 | 1075.8628 | 1105.8008 | 1072.942 | 1054.2374 | 993.3646 | 1086.4998 | 1049.9961 | 1067.3343 | 971.2618 | 960.1521 | 673.795 | 996.6858 | 895.9332 | 1061.9092 | 1067.9776 | 1030.4572 |  | 932.798 | 860.1823 | 2.9591 | 18.9777 | 1.5909 | 1.2282 | -16.3773 | 3.0848 | 6613.33 | 0.92 | 4.8607 | -3.6109 | -17.4081 | 3.0408 | 7.8027 | -35.0788 | 14.0282 |  | 216.974 | 225.1336 | 145.6013 | 38.9891 | 21.2627 | 207.7339
42838.5393 | 10287 | 495.119 | 172.6747 | 98.0767 | 65.2602 | 38.0983 | 28.4361 | 56.3112 | 26.468 | 100.9267 | 77.1405 | 50.2809 | 30.1347 | 23.6253 | 46.4855 | 605.9547 | 636.8076 | 667.1456 | 955.2415 | 818.9963 | 823.6456 | 1168.0933 |  | 1157.404 | 742.0171 | 1084.3919 | 1015.1663 | 905.1092 | 895.9398 | 925.3434 | 841.7455 | 1094.8423 | 1072.5118 | 751.3406 | 944.8513 | 1013.7867 | 563.2063 | 661.1288 |  | 811.7475 | 897.7809 | 332.9952 | 792.9037 |  | 448.1138 | 662.4755 | 616.9678 | 858.0987 | 944.7347 | 1010.3383 | 992.5554 | 45.2358 | 323.4195 | 72.4571 | 562.2135 | 36.7158 | 56.2795 | 58.0178 | 87.7735 | 69.9349 |  |  | 4.2064 | -1.9576 | -67.3782 | 1.3832 | 10.4608 | -197.7435 | 31.2645 | -3.9358 | 13.9146 | 40.0314 | 34.2635 | 0.006696 | 0.00044848 | 0.00057498 | 1021.9849 | 989.9398 | 947.3259 | 879.225 | 292.771 | 80.8142 | 41.4833 | 133.8082 | 81.9605 | 53.7281 | 38.9816 | 29.6216 | 28.0939 | 41.4031 | 864.4918 | 650.3993 | 466.6011 | 323.34 | 269.0817 | 956.7408 | 569.4163 | 97.5639 | 202.0221 | 739.6966 | 196.2466 | 593.6475 | 1047.9807 | 552.4437 | 899.4431 |  | 1111.5989 | 1136.2871 | 1058.3589 | 1108.1623 | 157.3113 | 43.6992 | 757.0709 | 1071.874 | 987.6823 | 754.9283 | 1061.8572 | 898.5861 | 746.9338 | 1084.9902 | 983.4312 | 827.3127 | 1115.8232 | 1042.1632 | 624.4466 | 871.6945 | 703.9943 | 694.9681 | 644.0984 |  |  | 785.2008 | 1110.3514 | 1066.4239 | 1135.9287 | 763.8511 |  | 780.3739 |  |  | 735.9831 | 828.0859 | 767.3119 | [5 empty] | 867.381 | 918.1655 | 1056.7587 | 902.6975 | 904.2522 | 1078.5026 | 983.4201 | 975.7539 | 998.3452 | 996.9293 |  | 1145.1392 | 1127.2916 | 1036.4901 | 1102.8273 | 1019.7024 | 996.1436 | 973.514 | 1075.2872 | 1104.8374 | 1073.2713 | 1054.3127 | 992.9906 | 1084.8332 | 1049.4622 | 1068.1317 | 971.5389 | 959.8064 | 681.6182 | 995.7561 | 895.9756 | 1060.1208 | 1067.5145 | 1030.4907 |  | 932.1862 | 860.5505 | 2.7903 | 18.9762 | 1.5915 | 1.2285 | -16.3534 | 3.0849 | 6512.55 | 0.89 | 4.9481 | -2.9825 | -17.4976 | 2.507 | 8.075 | -35.1086 | 13.9601 |  | 216.7631 | 225.4547 | 139.9825 | 39.9998 | 21.3622 | 208.5768
42838.5394 | 10288 | 496.0211 | 173.0328 | 98.1249 | 65.2704 | 38.1039 | 28.4473 | 56.3385 | 26.4776 | 100.9424 | 77.1496 | 50.2918 | 30.1488 | 23.6302 | 46.5064 | 606.3435 | 637.1122 | 667.4056 | 953.7656 | 817.2647 | 823.2868 | 1168.201 |  | 1162.0487 | 741.7956 | 1087.2984 | 1015.4704 | 904.9231 | 895.7864 | 925.1002 | 842.2956 | 1088.6328 | 1069.8183 | 751.0644 | 946.7556 | 1014.8775 | 560.6612 | 661.1234 |  | 811.7631 | 897.3632 | 333.1203 | 792.8699 |  | 448.2114 | 662.4522 | 617.9378 | 861.7533 | 944.1847 | 1009.1319 | 992.0957 | 45.0472 | 323.4935 | 73.1752 | 562.1456 | 36.7355 | 56.3303 | 58.0281 | 87.8603 | 69.975 |  |  | 4.146 | -3.2107 | -67.0897 | 1.3221 | 9.5638 | -197.7073 | 31.5464 | -3.7834 | 14.571 | 40.574 | 34.1939 | 0.0065087 | 0.00036141 | 0.00058812 | 1021.754 | 989.8492 | 947.3469 | 879.3626 | 290.9454 | 80.8263 | 41.4945 | 133.8626 | 81.9738 | 53.7404 | 38.9855 | 29.6311 | 28.0989 | 41.4154 | 938.9727 | 681.9281 | 506.8371 | 320.6281 | 262.8706 | 957.3918 | 568.4659 | 97.5564 | 202.1428 | 740.1531 | 196.3607 | 593.9236 | 1048.8495 | 552.6221 | 899.7765 |  | 1112.8305 | 1136.0308 | 1058.6157 | 1108.8047 | 163.8004 | 59.9079 | 757.0172 | 1067.963 | 987.1852 | 755.0136 | 1058.8195 | 898.3716 | 746.6779 | 1087.4195 | 982.5168 | 827.889 | 1110.609 | 1038.5222 | 622.4255 | 870.9376 | 704.0378 | 694.9413 | 643.1469 |  |  | 785.1528 | 1109.9885 | 1066.2152 | 1136.1264 | 763.7316 |  | 780.3091 |  |  | 735.9671 | 827.2467 | 766.1396 | [5 empty] | 867.4304 | 918.139 | 1057.0529 | 902.6518 | 904.2641 | 1083.3432 | 982.9231 | 975.8396 | 998.5415 | 996.9706 |  | 1144.0883 | 1125.88 | 1035.1897 | 1102.2358 | 1018.4877 | 996.3743 | 973.5467 | 1074.927 | 1104.3889 | 1073.0476 | 1054.369 | 992.3681 | 1083.0942 | 1048.7318 | 1066.2528 | 972.1338 | 959.4642 | 689.4626 | 995.7824 | 896.049 | 1058.9235 | 1066.9532 | 1030.4865 |  | 932.3284 | 860.3307 | 2.6783 | 18.9773 | 1.5903 | 1.2269 | -16.2234 | 3.0849 | 6498.17 | 0.57 | 4.912 | -3.8196 | -17.4598 | 2.451 | 7.7175 | -35.0889 | 14.0163 |  | 216.5364 | 225.5914 | 132.0541 | 35.2948 | 20.9563 | 209.3359
42838.5394 | 10289 | 496.871 | 173.3919 | 98.1747 | 65.2882 | 38.1067 | 28.4529 | 56.3516 | 26.4768 | 100.946 | 77.1588 | 50.2927 | 30.1448 | 23.6286 | 46.5167 | 606.7225 | 637.1338 | 667.6885 | 951.6877 | 813.2227 | 822.1272 | 1168.8743 |  | 1168.4025 | 741.5968 | 1089.2018 | 1015.8113 | 904.6977 | 895.6236 | 924.8304 | 842.755 | 1088.4834 | 1066.1299 | 750.733 | 949.3071 | 1082.3562 | 561.8503 | 661.1256 |  | 811.747 | 897.368 | 333.3088 | 792.9247 |  | 448.5261 | 662.6668 | 618.2367 | 864.8079 | 944.4707 | 1004.8172 | 991.5187 | 45.5045 | 323.774 | 73.5001 | 562.3268 | 36.7423 | 56.4041 | 58.031 | 87.9359 | 70.0502 |  |  | 4.1808 | -3.835 | -66.6718 | 1.9319 | 10.7663 | -197.8013 | 31.505 | -3.2846 | 14.9806 | 40.5056 | 34.0606 | 0.0066139 | 0.00032199 | 0.00058648 | 1022.8587 | 989.9383 | 947.5505 | 879.5938 | 289.5284 | 80.8383 | 41.5184 | 133.9208 | 81.9977 | 53.7649 | 38.9925 | 29.6358 | 28.0989 | 41.4316 | 977.1269 | 723.5755 | 605.538 | 342.5166 | 255.5578 | 959.3444 | 569.327 | 97.5626 | 202.2566 | 740.619 | 196.4938 | 594.2032 | 1049.4176 | 552.8016 | 900.132 |  | 1114.1143 | 1136.312 | 1059.3847 | 1109.4174 | 145.3649 | 46.4159 | 756.9682 | 1070.5955 | 987.2135 | 755.3571 | 1050.6997 | 898.3 | 746.4293 | 1089.6231 | 981.9548 | 828.3353 | 1109.6148 | 1036.9979 | 620.6741 | 870.6175 | 704.0053 | 694.9672 | 644.1364 |  |  | 785.1226 | 1111.0441 | 1066.1203 | 1137.345 | 763.6908 |  | 780.6205 |  |  | 735.904 | 826.0056 | 765.0475 | [5 empty] | 867.5127 | 918.1797 | 1056.7994 | 902.7109 | 904.3212 | 1081.5833 | 983.6123 | 975.9367 | 998.6813 | 997.4171 |  | 1143.6161 | 1125.2837 | 1034.253 | 1102.03 | 1019.1014 | 996.5451 | 973.6047 | 1074.7953 | 1104.2053 | 1073.2968 | 1054.672 | 993.6056 | 1082.1873 | 1048.0435 | 1062.3572 | 972.218 | 959.1203 | 696.6658 | 995.9826 | 896.1324 | 1059.1572 | 1066.5738 | 1030.3878 |  | 933.1271 | 859.953 | 2.9254 | 18.9759 | 1.5917 | 1.2295 | -16.3252 | 3.0848 | 6560.47 | 0.55 | 4.932 | -4.1749 | -17.4074 | 2.9631 | 8.1745 | -35.0382 | 13.9835 |  | 217.2008 | 226.4025 | 128.8589 | 24.5403 | 21.1445 | 210.1307
42838.5394 | 10290 | 497.7473 | 173.7284 | 98.2064 | 65.2832 | 38.1108 | 28.4455 | 56.3549 | 26.4707 | 100.9315 | 77.1527 | 50.2883 | 30.1499 | 23.6277 | 46.5154 | 607.1121 | 637.0744 | 667.9443 | 950.3102 | 813.1568 | 823.8714 | 1178.1886 |  | 1170.8782 | 741.4412 | 1090.4227 | 1015.3942 | 904.555 | 895.4488 | 924.6093 | 843.1725 | 1090.1279 | 1066.012 | 750.3554 | 950.9589 | 1113.8531 | 560.7921 | 661.1547 |  | 811.7562 | 897.5644 | 333.7939 | 792.786 |  | 448.6094 | 662.5515 | 617.2707 | 863.0626 | 943.6341 | 1002.1482 | 991.8182 | 45.9258 | 324.1881 | 73.4654 | 562.3318 | 36.7582 | 56.435 | 58.055 | 88.058 | 70.1 |  |  | 4.2426 | -4.2332 | -66.8991 | 1.8097 | 9.6525 | -197.7435 | 31.8507 | -3.9128 | 14.4312 | 40.2215 | 34.0766 | 0.006581 | 0.0003302 | 0.00057662 | 1021.8853 | 990.1988 | 947.607 | 879.6798 | 288.0718 | 80.8402 | 41.524 | 133.9597 | 82.0152 | 53.7683 | 38.9911 | 29.6429 | 28.1068 | 41.4372 | 931.0732 | 693.2085 | 552.4643 | 323.6872 | 251.6051 | 958.5751 | 568.7842 | 97.5665 | 202.388 | 741.1166 | 196.6307 | 594.5268 | 1049.8543 | 553.0049 | 900.5203 |  | 1114.9996 | 1136.8583 | 1059.6649 | 1109.9581 | 134.5566 | 38.394 | 756.9483 | 1082.2225 | 987.5739 | 755.4038 | 1053.4589 | 898.7157 | 746.2108 | 1091.2181 | 981.4118 | 828.705 | 1112.2663 | 1037.4954 | 619.5653 | 870.4018 | 704.024 | 694.9825 | 645.2655 |  |  | 785.072 | 1111.1887 | 1066.0313 | 1139.5585 | 763.7057 |  | 782.0961 |  |  | 735.8548 | 824.8764 | 764.4485 | [5 empty] | 867.6342 | 918.099 | 1056.6183 | 902.7793 | 904.7204 | 1079.7347 | 984.3033 | 976.0071 | 998.8831 | 997.2347 |  | 1143.645 | 1125.3715 | 1033.4591 | 1102.016 | 1020.3096 | 996.7658 | 973.6511 | 1075.2062 | 1104.4117 | 1073.8528 | 1054.9252 | 994.2674 | 1081.7768 | 1047.9987 | 1063.2446 | 971.7586 | 958.7307 | 702.742 | 997.5519 | 896.16 | 1059.9922 | 1066.7188 | 1030.6796 |  | 932.192 | 860.4726 | 2.8184 | 18.9765 | 1.5916 | 1.2291 | -16.2233 | 3.0849 | 6671.38 | 0.86 | 4.9678 | -4.386 | -17.436 | 2.8677 | 7.732 | -34.9964 | 14.0453 |  | 217.2932 | 227.8785 | 133.5641 | 30.3035 | 20.9795 | 210.6769
42838.5394 | 10291 | 498.7122 | 174.1067 | 98.2465 | 65.2966 | 38.1206 | 28.4524 | 56.3697 | 26.4828 | 100.9508 | 77.1569 | 50.2999 | 30.1594 | 23.6369 | 46.5342 | 607.505 | 637.2244 | 668.2215 | 950.6688 | 813.2546 | 825.5055 | 1171.344 |  | 1171.3985 | 741.3316 | 1088.1342 | 1015.4389 | 904.4377 | 895.3109 | 924.3775 | 843.5143 | 1094.7213 | 1071.6527 | 749.9549 | 952.7655 | 1114.2037 | 565.2082 | 661.1147 |  | 811.7422 | 898.103 | 333.6824 | 792.586 |  | 449.127 | 663.5557 | 616.397 | 864.2119 | 942.5889 | 1002.3322 | 991.943 | 46.0432 | 324.5707 | 73.1061 | 562.1249 | 36.7702 | 56.4432 | 58.0733 | 88.1766 | 70.1668 |  |  | 4.1401 | -3.0248 | -67.4472 | 1.7742 | 9.0296 | -197.8033 | 31.921 | -3.629 | 14.1504 | 39.4503 | 34.0075 | 0.0067124 | 0.00049612 | 0.00060619 | 1021.5732 | 990.4227 | 947.7968 | 879.8707 | 286.8449 | 80.8433 | 41.5329 | 134.0068 | 82.0271 | 53.7852 | 38.9997 | 29.6456 | 28.1031 | 41.4375 | 852.3588 | 659.97 | 538.6191 | 336.5655 | 252.1674 | 956.0439 | 567.2675 | 97.5724 | 202.5031 | 741.5994 | 196.7624 | 594.7991 | 1050.1382 | 553.2002 | 900.8252 |  | 1115.5744 | 1137.3507 | 1060.2719 | 1110.6064 | 128.1366 | 44.1962 | 756.937 | 1083.5496 | 987.7856 | 755.3693 | 1059.9709 | 899.2188 | 746.0812 | 1089.5446 | 980.4584 | 829.0192 | 1118.2482 | 1041.3974 | 619.4547 | 870.5518 | 704.1612 | 694.5066 | 645.7501 |  |  | 785.0321 | 1111.7419 | 1065.7839 | 1139.8832 | 763.6753 |  | 780.95 |  |  | 736.0498 | 823.8575 | 763.6703 | [5 empty] | 867.7744 | 917.8876 | 1056.3971 | 902.7961 | 904.699 | 1078.7949 | 984.8377 | 976.0509 | 999.0879 | 997.1231 |  | 1144.6725 | 1125.3715 | 1033.5031 | 1102.2446 | 1019.919 | 996.8897 | 973.6819 | 1075.7471 | 1104.9225 | 1074.5815 | 1055.1413 | 995.1313 | 1083.017 | 1048.3219 | 1066.2037 | 971.907 | 958.4151 | 709.0468 | 997.2036 | 896.2733 | 1061.2914 | 1067.3194 | 1031.0019 |  | 932.8203 | 860.5183 | 2.8197 | 18.9767 | 1.5902 | 1.2284 | -16.2776 | 3.0849 | 6766.61 | 0.58 | 4.907 | -3.7095 | -17.5166 | 2.841 | 7.4789 | -35.0043 | 14.0618 |  | 217.6428 | 228.1021 | 140.9594 | 31.4686 | 21.6932 | 211.0238
42838.5394 | 10292 | 499.5905 | 174.458 | 98.2968 | 65.307 | 38.1252 | 28.4501 | 56.3767 | 26.4842 | 100.9286 | 77.1503 | 50.3089 | 30.1613 | 23.63 | 46.5364 | 607.8987 | 637.4853 | 668.4647 | 951.1315 | 813.2767 | 827.2491 | 1162.453 |  | 1172.0133 | 741.2034 | 1086.9198 | 1016.0652 | 904.2567 | 895.1493 | 923.9833 | 843.9046 | 1099.641 | 1075.5052 | 749.6129 | 949.1265 | 1121.2923 | 553.2715 | 661.1792 |  | 811.7286 | 898.6715 | 334.0934 | 792.562 |  | 448.6319 | 664.3674 | 616.2778 | 863.8525 | 943.0102 | 1004.8206 | 992.1225 | 45.7801 | 324.7178 | 72.9668 | 561.9194 | 36.7665 | 56.4426 | 58.0894 | 88.2715 | 70.1429 |  |  | 4.0592 | -3.3855 | -66.6843 | 1.83 | 9.7977 | -197.733 | 31.8421 | -2.7425 | 13.7844 | 38.057 | 34.2511 | 0.006512 | 0.00041727 | 0.00060948 | 1019.8613 | 990.7344 | 947.9748 | 880.1533 | 285.7666 | 80.8529 | 41.5455 | 134.0457 | 82.0373 | 53.7894 | 39.007 | 29.6437 | 28.1001 | 41.4466 | 794.7136 | 640.8212 | 505.1333 | 335.2279 | 254.5856 | 951.6728 | 565.3721 | 97.5703 | 202.6098 | 742.0478 | 196.8868 | 595.0654 | 1050.1552 | 553.3878 | 901.0919 |  | 1115.9415 | 1137.7868 | 1062.5578 | 1111.1317 | 118.8111 | 29.0835 | 756.7749 | 1081.4368 | 987.988 | 755.2437 | 1060.8434 | 899.4397 | 745.9709 | 1087.8972 | 979.3987 | 829.2884 | 1126.9709 | 1045.7816 | 618.2741 | 871.1441 | 704.3406 | 693.969 | 645.1383 |  |  | 784.9879 | 1111.5526 | 1065.5695 | 1138.5937 | 762.8987 |  | 779.9245 |  |  | 736.3129 | 822.9378 | 762.6252 | [5 empty] | 868.0277 | 917.723 | 1056.4735 | 902.8583 | 904.4983 | 1070.6746 | 985.2009 | 976.1237 | 999.2808 | 997.236 |  | 1142.2446 | 1124.9592 | 1034.1189 | 1102.4452 | 1020.1307 | 997.0198 | 973.7378 | 1076.08 | 1105.2564 | 1075.2619 | 1055.3838 | 996.9064 | 1085.2838 | 1048.9967 | 1068.6842 | 970.4939 | 958.0771 | 717.1214 | 999.2048 | 896.3295 | 1062.2281 | 1068.2861 | 1031.486 |  | 933.8199 | 860.6191 | 2.9463 | 18.9765 | 1.5918 | 1.2295 | -16.3386 | 3.0849 | 6882.54 | 0.79 | 4.858 | -3.9262 | -17.4248 | 2.8866 | 7.7981 | -35.0322 | 14.0582 |  | 217.5247 | 227.2482 | 145.0474 | 34.7244 | 19.8008 | 211.2425
42838.5394 | 10293 | 500.419 | 174.8125 | 98.3474 | 65.32 | 38.1296 | 28.4621 | 56.3988 | 26.493 | 100.953 | 77.1604 | 50.3172 | 30.1641 | 23.633 | 46.5457 | 608.2904 | 637.8067 | 668.7268 | 951.6536 | 813.4058 | 828.6312 | 1166.6758 |  | 1173.9083 | 741.1062 | 1089.7203 | 1017.56 | 904.0782 | 894.9607 | 923.5915 | 844.1966 | 1104.1379 | 1077.1581 | 749.3251 | 948.7404 | 1134.2714 | 551.1461 | 661.1431 |  | 811.7287 | 898.4561 | 334.6505 | 792.3589 |  | 448.615 | 664.701 | 613.436 | 859.2561 | 942.2171 | 1004.2741 | 992.0008 | 45.7718 | 324.8866 | 73.8196 | 561.8186 | 36.764 | 56.4056 | 58.1054 | 88.3721 | 69.8235 |  |  | 4.1821 | -4.525 | -67.9525 | 2.0613 | 8.9645 | -197.7606 | 31.8967 | -5.0306 | 14.7582 | 41.2837 | 34.255 | 0.0065794 | 0.00032035 | 0.00061605 | 1023.1134 | 990.7673 | 948.062 | 880.3037 | 284.658 | 80.8715 | 41.5712 | 134.0963 | 82.05 | 53.7891 | 39.0133 | 29.649 | 28.1068 | 41.4509 | 769.3195 | 602.6146 | 434.4284 | 310.985 | 242.9413 | 947.7617 | 562.6107 | 97.5736 | 202.724 | 742.4522 | 197.0112 | 595.347 | 1049.3171 | 553.5836 | 901.3488 |  | 1116.1089 | 1138.1871 | 1062.3028 | 1111.2811 | 142.9966 | 38.763 | 756.6363 | 1084.8458 | 988.4945 | 755.1373 | 1058.8256 | 899.4579 | 745.8201 | 1088.7248 | 978.5758 | 829.5844 | 1135.3759 | 1048.8493 | 616.647 | 871.2888 | 704.6605 | 693.6442 | 644.8604 |  |  | 784.9556 | 1112.6157 | 1066.1439 | 1139.1045 | 763.1744 |  | 779.5592 |  |  | 735.9867 | 821.7875 | 761.2587 | [5 empty] | 868.1955 | 917.5701 | 1056.7843 | 902.8814 | 904.3529 | 1071.148 | 985.2317 | 976.2129 | 999.4547 | 997.316 |  | 1143.1953 | 1124.8974 | 1033.7783 | 1102.4693 | 1021.0469 | 997.1548 | 973.8008 | 1076.3721 | 1105.3567 | 1075.3463 | 1055.5713 | 997.5968 | 1085.9212 | 1049.7084 | 1071.4359 | 970.9272 | 957.7434 | 725.9109 | 998.9818 | 896.3602 | 1062.3374 | 1069.0581 | 1032.0201 |  | 933.8691 | 860.7606 | 2.8759 | 18.9763 | 1.5917 | 1.2288 | -16.3037 | 3.0849 | 7002.25 | 1.11 | 4.9302 | -4.5399 | -17.5929 | 3.0641 | 7.4576 | -35.0271 | 14.0672 |  | 218.196 | 227.5726 | 145.8123 | 41.9062 | 19.4764 | 211.3448
42838.5394 | 10294 | 501.2161 | 175.153 | 98.3785 | 65.3275 | 38.1338 | 28.4673 | 56.4136 | 26.4877 | 100.9677 | 77.1676 | 50.3157 | 30.1672 | 23.6283 | 46.5531 | 608.6776 | 638.1802 | 669.0091 | 949.9155 | 812.9233 | 828.761 | 1163.664 |  | 1181.1011 | 741.0515 | 1088.8753 | 1018.089 | 903.941 | 894.7897 | 923.2558 | 844.7243 | 1108.0133 | 1080.3111 | 749.0097 | 948.7016 | 1132.1798 | 547.183 | 661.1286 |  | 811.7271 | 898.7843 | 334.7785 | 792.1597 |  | 448.5948 | 664.5845 | 616.5954 | 861.4197 | 942.6721 | 1005.0421 | 991.9898 | 46.2007 | 324.961 | 75.1715 | 562.1164 | 36.7652 | 56.3679 | 58.1265 | 88.4928 | 70.021 |  |  | 4.2038 | -3.1641 | -67.3525 | 1.6073 | 9.9384 | -197.7566 | 32.0195 | -3.2465 | 13.833 | 39.2346 | 34.1892 | 0.0064463 | 0.0003877 | 0.00057005 | 1022.0985 | 990.9822 | 948.2309 | 880.5294 | 283.7864 | 80.8747 | 41.5846 | 134.1524 | 82.0743 | 53.8029 | 39.0149 | 29.6473 | 28.1123 | 41.4664 | 830.8256 | 618.5191 | 443.5471 | 308.1819 | 233.1647 | 946.0391 | 560.6625 | 97.5773 | 202.8358 | 742.8576 | 197.143 | 595.6455 | 1048.6447 | 553.7927 | 901.651 |  | 1116.2283 | 1138.2414 | 1061.9148 | 1111.5112 | 157.8126 | 37.8129 | 756.2916 | 1093.087 | 988.3787 | 754.0542 | 1052.3809 | 899.5657 | 745.7251 | 1088.5663 | 977.8673 | 830.2053 | 1142.4422 | 1051.5145 | 616.6445 | 870.9872 | 704.5923 | 693.6975 | 644.247 |  |  | 784.9232 | 1110.5609 | 1066.4009 | 1137.8526 | 763.25 |  | 780.0994 |  |  | 735.5806 | 820.2862 | 759.9205 | [5 empty] | 868.3577 | 917.5503 | 1056.9285 | 902.7959 | 904.2319 | 1078.3389 | 985.2888 | 976.2727 | 999.6116 | 998.4986 |  | 1141.5416 | 1124.9742 | 1033.4832 | 1102.1326 | 1021.3358 | 997.3477 | 973.8336 | 1076.6958 | 1105.3628 | 1074.7892 | 1055.7128 | 997.8636 | 1086.3903 | 1050.098 | 1073.4368 | 971.8566 | 957.4423 | 733.488 | 999.6932 | 896.4504 | 1063.366 | 1069.9396 | 1032.2976 |  | 934.031 | 860.722 | 2.7842 | 18.9771 | 1.5904 | 1.2263 | -16.3306 | 3.0849 | 7079.57 | 0.92 | 4.9423 | -3.796 | -17.5139 | 2.7055 | 7.8546 | -35.0373 | 14.0985 |  | 216.9024 | 226.732 | 138.0773 | 40.4195 | 18.8721 | 211.4143
42838.5394 | 10295 | 501.9585 | 175.5083 | 98.4286 | 65.3354 | 38.1392 | 28.472 | 56.4253 | 26.4925 | 100.977 | 77.1738 | 50.322 | 30.169 | 23.6366 | 46.5627 | 609.0502 | 638.5216 | 669.2689 | 950.2913 | 813.0296 | 828.434 | 1157.051 |  | 1127.7648 | 740.9748 | 1087.3916 | 1020.0178 | 903.7909 | 894.6097 | 922.9646 | 845.4501 | 1116.389 | 1084.5772 | 748.7105 | 945.8212 | 1124.6361 | 537.5662 | 661.1613 |  | 811.7314 | 898.9599 | 335.316 | 792.0341 |  | 447.5255 | 664.718 | 617.4594 | 853.4379 | 941.3136 | 1005.0669 | 993.2079 | 46.5099 | 325.0863 | 75.9313 | 562.3386 | 36.7487 | 56.2934 | 58.1401 | 88.5964 | 70.0709 |  |  | 4.1184 | -0.90886 | -67.413 | 1.8471 | 8.8863 | -197.731 | 32.195 | -2.941 | 14.2606 | 39.6307 | 34.33 | 0.0065925 | 0.00044027 | 0.00058648 | 1021.0325 | 991.2347 | 948.3696 | 880.737 | 282.9382 | 80.8834 | 41.5881 | 134.193 | 82.0864 | 53.8091 | 39.0169 | 29.646 | 28.1071 | 41.4718 | 940.8781 | 638.2609 | 465.9344 | 309.2531 | 236.3111 | 947.2003 | 559.2097 | 97.5797 | 202.9588 | 743.213 | 197.2878 | 595.9579 | 1048.0644 | 554.0162 | 901.9406 |  | 1116.2083 | 1137.818 | 1063.2677 | 1111.2927 | 140.1815 | 49.3198 | 756.0766 | 1095.4086 | 988.6327 | 753.502 | 1046.289 | 899.6433 | 745.6727 | 1087.6822 | 977.6034 | 830.6792 | 1151.4321 | 1056.674 | 618.2902 | 870.2039 | 704.3253 | 694.9743 | 645.3675 |  |  | 784.8796 | 1110.3353 | 1066.8574 | 1138.132 | 763.4999 |  | 780.094 |  |  | 736.721 | 819.1412 | 759.062 | [5 empty] | 868.6969 | 917.6905 | 1056.6688 | 902.6559 | 903.8989 | 1079.1982 | 985.467 | 976.3296 | 999.7811 | 998.7285 |  | 1143.1222 | 1125.6069 | 1033.0502 | 1101.6157 | 1019.8998 | 997.5547 | 973.8847 | 1076.8924 | 1105.5465 | 1074.0826 | 1055.8548 | 1000.8254 | 1087.0238 | 1050.4756 | 1074.8134 | 971.987 | 957.1432 | 740.1962 | 1000.8148 | 896.6246 | 1065.1535 | 1070.825 | 1031.9938 |  | 933.8945 | 860.8124 | 2.8287 | 18.9757 | 1.5917 | 1.2285 | -16.2573 | 3.0849 | 7150.56 | 0.8 | 4.8912 | -2.0346 | -17.523 | 2.9006 | 7.4273 | -35.0354 | 14.1372 |  | 216.7618 | 226.9052 | 126.4562 | 37.5801 | 17.4254 | 211.4077
42838.5394 | 10296 | 502.668 | 175.8789 | 98.491 | 65.3399 | 38.1359 | 28.4718 | 56.4424 | 26.501 | 101.0021 | 77.1761 | 50.3375 | 30.1812 | 23.6411 | 46.5772 | 609.4366 | 638.9226 | 669.5266 | 950.5426 | 813.5753 | 828.2067 | 1152.9288 |  | 1174.671 | 740.8729 | 1089.5553 | 1018.6819 | 903.5808 | 894.4589 | 922.6763 | 845.6311 | 1118.5186 | 1083.4179 | 748.4213 | 944.1715 | 1122.7571 | 535.2061 | 661.138 |  | 811.6888 | 898.6773 | 335.3738 | 792.0957 |  | 447.0582 | 664.6941 | 615.8987 | 849.253 | 941.9119 | 1007.3905 | 993.7286 | 46.6533 | 325.3688 | 75.1127 | 562.1996 | 36.7258 | 56.2494 | 58.1674 | 88.736 | 70.1609 |  |  | 4.1834 | -1.0482 | -67.16 | 1.6697 | 9.9219 | -197.7014 | 32.6418 | -3.4607 | 14.0376 | 39.1261 | 34.3328 | 0.0066779 | 0.00036306 | 0.00058812 | 1020.7957 | 991.2036 | 948.3615 | 880.7943 | 282.0569 | 80.9017 | 41.6131 | 134.2466 | 82.0938 | 53.8173 | 39.0274 | 29.6484 | 28.1037 | 41.4808 | 892.5584 | 654.2487 | 514.2486 | 318.6079 | 258.8388 | 945.9441 | 558.3528 | 97.5782 | 203.072 | 743.5718 | 197.4095 | 596.2255 | 1047.4329 | 554.2069 | 902.1825 |  | 1115.9714 | 1137.044 | 1063.1686 | 1110.9326 | 129.9432 | 35.9543 | 756.6454 | 1089.495 | 989.8644 | 755.0934 | 1048.638 | 899.85 | 745.5537 | 1088.0494 | 977.1161 | 830.5805 | 1150.8022 | 1055.7199 | 621.5217 | 870.257 | 704.3109 | 694.8734 | 649.8115 |  |  | 784.8104 | 1110.4329 | 1067.2411 | 1139.2461 | 763.5238 |  | 780.9651 |  |  | 740.4892 | 818.6256 | 759.6959 | [5 empty] | 868.8448 | 917.7465 | 1056.3159 | 902.6352 | 903.3566 | 1081.6641 | 984.8749 | 976.3842 | 999.9298 | 998.6409 |  | 1146.7235 | 1125.8666 | 1032.7855 | 1100.9574 | 1020.706 | 997.6607 | 973.9466 | 1076.6006 | 1105.3556 | 1073.8331 | 1055.9938 | 1002.0449 | 1086.3833 | 1050.3651 | 1075.4058 | 971.9488 | 956.8385 | 748.3986 | 1000.6468 | 896.6749 | 1064.2903 | 1070.9866 | 1032.2712 |  | 934.0686 | 860.6228 | 2.8705 | 18.9763 | 1.5923 | 1.2292 | -16.2426 | 3.0849 | 7212.49 | 0.92 | 4.9291 | -2.185 | -17.4899 | 2.7577 | 7.8553 | -35.0646 | 14.2479 |  | 216.8251 | 227.6365 | 131.1685 | 32.0048 | 17.0741 | 211.267
42838.5395 | 10297 | 503.3893 | 176.2105 | 98.5274 | 65.3455 | 38.1528 | 28.4708 | 56.4526 | 26.4993 | 100.989 | 77.1862 | 50.3393 | 30.1785 | 23.643 | 46.5919 | 609.8087 | 639.2929 | 669.7891 | 950.1712 | 811.9966 | 826.52 | 1150.275 |  | 1200.45 | 740.7206 | 1092.3652 | 1017.9352 | 903.4002 | 894.2824 | 922.6699 | 845.4705 | 1110.9686 | 1078.5758 | 748.0809 | 943.6864 | 1126.9196 | 533.4238 | 661.094 |  | 811.6996 | 898.5199 | 335.9129 | 792.1379 |  | 447.3576 | 664.5992 | 615.9682 | 851.5135 | 943.4405 | 1007.2989 | 992.9934 | 47.0492 | 325.586 | 73.8101 | 562.0627 | 36.7108 | 56.2117 | 58.1827 | 88.8736 | 70.2224 |  |  | 4.2229 | -1.7756 | -67.2842 | 1.5994 | 9.2839 | -197.7448 | 32.7489 | -3.5094 | 14.4849 | 40.006 | 34.2396 | 0.0065892 | 0.0003647 | 0.00057333 | 1021.4876 | 991.2446 | 948.3268 | 880.8627 | 281.4222 | 80.9217 | 41.6348 | 134.3039 | 82.1209 | 53.83 | 39.0313 | 29.6499 | 28.1063 | 41.4898 | 912.0149 | 631.5387 | 457.6863 | 312.7722 | 250.8078 | 944.4774 | 556.2166 | 97.5812 | 203.1832 | 743.8657 | 197.5394 | 596.5066 | 1046.6959 | 554.4147 | 902.4393 |  | 1115.6474 | 1136.4984 | 1063.0815 | 1110.7931 | 140.4341 | 52.5565 | 756.5946 | 1082.5256 | 988.9868 | 754.6735 | 1062.1615 | 900.134 | 745.3632 | 1089.0314 | 976.0727 | 830.3295 | 1142.2869 | 1050.5589 | 623.9465 | 869.7867 | 704.029 | 694.6035 | 651.455 |  |  | 784.7911 | 1109.7565 | 1067.6159 | 1136.0367 | 763.3056 |  | 779.7982 |  |  | 743.9855 | 818.1284 | 761.2038 | [5 empty] | 868.8003 | 917.1304 | 1056.245 | 902.5877 | 903.5279 | 1081.7898 | 984.1901 | 976.456 | 1000.087 | 998.7324 |  | 1145.5394 | 1125.9975 | 1032.3287 | 1100.6071 | 1021.4602 | 997.8666 | 973.9586 | 1076.2241 | 1104.9958 | 1074.2011 | 1056.1566 | 1000.7686 | 1087.0255 | 1049.6254 | 1073.2582 | 971.7603 | 956.5238 | 757.7323 | 998.4846 | 896.7054 | 1062.393 | 1070.6009 | 1032.6407 |  | 934.2878 | 860.593 | 2.8619 | 18.9765 | 1.5912 | 1.2282 | -16.2737 | 3.0849 | 7239.68 | 1.1 | 4.9523 | -2.8437 | -17.5052 | 2.6989 | 7.5982 | -35.0672 | 14.2707 |  | 216.4008 | 225.4931 | 128.2422 | 37.7746 | 16.8106 | 211.065
42838.5395 | 10298 | 504.1508 | 176.5255 | 98.5701 | 65.3603 | 38.1537 | 28.4698 | 56.4596 | 26.5001 | 100.9896 | 77.1917 | 50.3459 | 30.1765 | 23.6389 | 46.5836 | 610.2175 | 639.6946 | 670.0571 | 950.6073 | 813.0495 | 827.1057 | 1154.956 |  | 1191.19 | 740.5649 | 1092.689 | 1018.4844 | 903.3059 | 894.1262 | 922.472 | 845.1936 | 1105.3407 | 1074.781 | 747.8298 | 940.5911 | 1121.2261 | 532.9251 | 661.1936 |  | 811.6583 | 898.1315 | 336.4824 | 792.0496 |  | 446.7752 | 664.0601 | 611.1857 | 842.6459 | 944.0493 | 1008.9828 | 993.6891 | 47.3115 | 325.882 | 72.183 | 562.0961 | 36.7202 | 56.1539 | 58.1943 | 88.9876 | 70.3486 |  |  | 4.1999 | -3.3047 | -67.6693 | 2.2374 | 8.8719 | -197.7218 | 32.1654 | -4.386 | 14.2139 | 40.4221 | 34.2408 | 0.0065679 | 0.00037127 | 0.00057169 | 1020.1816 | 991.3126 | 948.2317 | 880.9 | 280.7706 | 80.9328 | 41.6473 | 134.3633 | 82.1351 | 53.8436 | 39.0346 | 29.6527 | 28.1083 | 41.5005 | 950.0358 | 661.0801 | 501.6329 | 324.2905 | 242.5306 | 944.4023 | 555.9349 | 97.5925 | 203.285 | 744.1676 | 197.6663 | 596.7864 | 1048.2897 | 554.6354 | 902.6822 |  | 1115.5367 | 1136.4935 | 1065.0047 | 1111.2849 | 140.3512 | 40.1229 | 756.156 | 1075.8011 | 988.7724 | 753.7752 | 1060.2453 | 900.1693 | 745.1742 | 1090.4906 | 975.3308 | 830.211 | 1140.2789 | 1048.5426 | 626.2675 | 868.9133 | 704.2479 | 691.9751 | 650.4822 |  |  | 784.7227 | 1110.8127 | 1067.5605 | 1136.026 | 762.8011 |  | 779.5225 |  |  | 746.5128 | 817.5062 | 762.1275 | [5 empty] | 868.7493 | 916.7745 | 1056.1704 | 902.5132 | 904.0428 | 1080.9582 | 983.4219 | 976.4934 | 1000.273 | 998.6936 |  | 1144.2735 | 1125.802 | 1032.8747 | 1100.5058 | 1022.9146 | 998.026 | 973.977 | 1076.1929 | 1104.9114 | 1074.5952 | 1056.3462 | 997.5084 | 1087.6499 | 1049.1791 | 1068.7997 | 971.2911 | 956.2179 | 762.4338 | 996.9792 | 896.7197 | 1061.3472 | 1070.4862 | 1033.2509 |  | 934.2944 | 861.1862 | 2.6623 | 18.9767 | 1.59 | 1.2286 | -16.3005 | 3.0849 | 7255 | 0.74 | 4.9383 | -3.8784 | -17.5502 | 3.1912 | 7.4326 | -35.0882 | 14.1523 |  | 217.0663 | 225.4875 | 123.9785 | 32.8239 | 16.7399 | 210.981
42838.5395 | 10299 | 504.9264 | 176.9274 | 98.6249 | 65.3622 | 38.1655 | 28.4795 | 56.4769 | 26.4992 | 100.9938 | 77.2004 | 50.354 | 30.1827 | 23.6509 | 46.5961 | 610.6102 | 640.1726 | 670.3158 | 951.5716 | 812.5549 | 826.7799 | 1154.6746 |  | 1197.5232 | 740.444 | 1095.6453 | 1018.9591 | 903.1182 | 893.9703 | 922.2628 | 845.3034 | 1105.7946 | 1077.2968 | 747.5663 | 944.8374 | 1120.17 | 531.4882 | 661.0882 |  | 811.6916 | 898.0186 | 336.2797 | 791.9222 |  | 447.0296 | 663.5699 | 609.7288 | 843.4114 | 945.4219 | 1011.0528 | 994.7016 | 47.7486 | 325.9551 | 71.4169 | 562.406 | 36.7236 | 56.1492 | 58.2154 | 89.0415 | 70.4 |  |  | 4.1624 | -3.2239 | -67.5089 | 2.1251 | 9.8017 | -197.754 | 32.1247 | -2.8818 | 14.5324 | 39.8904 | 34.263 | 0.0066089 | 0.00030556 | 0.00059305 | 1021.3465 | 991.3714 | 948.2812 | 881.0039 | 280.1521 | 80.9524 | 41.6585 | 134.411 | 82.1533 | 53.8564 | 39.0458 | 29.6577 | 28.1178 | 41.5088 | 945.3888 | 678.1647 | 535.6545 | 324.7938 | 251.2022 | 944.5313 | 555.9344 | 97.59 | 203.4046 | 744.8821 | 197.8036 | 597.0722 | 1052.1856 | 554.8616 | 902.9595 |  | 1115.9618 | 1136.7594 | 1067.0548 | 1112.2078 | 151.4815 | 65.5572 | 755.2541 | 1071.5221 | 988.6615 | 753.0976 | 1049.9923 | 899.0574 | 745.0128 | 1093.1881 | 974.9002 | 830.2056 | 1140.6476 | 1050.5388 | 627.4348 | 868.0496 | 704.664 | 690.4483 | 650.1181 |  |  | 784.6782 | 1111.3082 | 1067.283 | 1135.2378 | 761.3474 |  | 780.6624 |  |  | 747.7812 | 816.4621 | 763.0061 | [5 empty] | 868.7292 | 916.5694 | 1056.2951 | 902.5081 | 903.3799 | 1083.9473 | 982.5797 | 976.5351 | 1000.4095 | 1000.8935 |  | 1142.3659 | 1125.7149 | 1034.4721 | 1100.4031 | 1022.2566 | 998.15 | 974.0535 | 1076.3786 | 1104.8185 | 1074.6005 | 1056.4606 | 996.3562 | 1089.151 | 1048.7058 | 1066.2816 | 969.8945 | 955.9089 | 756.9282 | 1001.8445 | 896.807 | 1061.7117 | 1070.4058 | 1034.4728 |  | 934.2101 | 861.5248 | 2.846 | 18.9772 | 1.5914 | 1.2306 | -16.277 | 3.0849 | 7260.86 | 0.69 | 4.9158 | -3.8297 | -17.5248 | 3.1093 | 7.8187 | -35.1193 | 14.1548 |  | 217.3794 | 224.9735 | 124.562 | 29.0436 | 16.5333 | 211.2255
42838.5395 | 10300 | 505.7143 | 177.2792 | 98.6795 | 65.3789 | 38.1775 | 28.484 | 56.496 | 26.5106 | 101.0061 | 77.207 | 50.3747 | 30.1952 | 23.6498 | 46.6161 | 610.987 | 640.4641 | 670.5956 | 954.1142 | 811.7372 | 826.134 | 1158.5559 |  | 1194.1722 | 740.3215 | 1093.4985 | 1020.4948 | 902.9417 | 893.8009 | 921.9817 | 845.2757 | 1107.8024 | 1078.6058 | 747.281 | 945.781 | 1118.7302 | 525.401 | 661.026 |  | 811.6904 | 898.0216 | 336.795 | 791.7407 |  | 446.8796 | 662.9535 | 610.7842 | 836.9795 | 940.2838 | 1010.1288 | 995.8336 | 48.6699 | 326.1834 | 70.5748 | 562.9035 | 36.7337 | 56.1105 | 58.2312 | 89.0845 | 70.417 |  |  | 4.142 | -3.0609 | -67.4228 | 1.3332 | 9.5362 | -197.7165 | 32.3317 | -3.5133 | 14.7029 | 40.961 | 34.4637 | 0.0066418 | 0.00040906 | 0.00057005 | 1021.783 | 991.523 | 948.4613 | 881.1004 | 279.6448 | 80.9766 | 41.6753 | 134.4494 | 82.1721 | 53.8603 | 39.0475 | 29.6573 | 28.1154 | 41.5142 | 920.6999 | 653.7048 | 543.2115 | 323.1792 | 251.4598 | 945.0001 | 556.6198 | 97.5932 | 203.515 | 745.3243 | 197.9437 | 597.3741 | 1049.3717 | 555.083 | 903.2684 |  | 1115.9707 | 1137.2339 | 1065.0275 | 1112.1759 | 136.3431 | 40.0596 | 755.2565 | 1075.8893 | 989.5747 | 753.2837 | 1050.0844 | 898.6918 | 744.8283 | 1094.6434 | 974.7627 | 830.1345 | 1141.6167 | 1051.3287 | 627.4589 | 867.5033 | 704.4043 | 691.6989 | 649.4046 |  |  | 784.6788 | 1110.5055 | 1067.7167 | 1138.561 | 762.3403 |  | 779.9365 |  |  | 747.7457 | 815.9278 | 764.4516 | [5 empty] | 869.0028 | 916.671 | 1056.3899 | 902.5181 | 904.6806 | 1081.1657 | 982.3088 | 976.6539 | 1000.5291 | 999.959 |  | 1143.9914 | 1125.5437 | 1036.739 | 1100.6586 | 1023.7427 | 998.2085 | 974.0849 | 1076.6731 | 1104.8415 | 1074.8645 | 1056.7446 | 996.4837 | 1090.8567 | 1049.0607 | 1066.1566 | 970.1207 | 955.5892 | 767.6325 | 1002.2419 | 896.7742 | 1061.8525 | 1071.2084 | 1033.4322 |  | 934.5802 | 862.0716 | 2.8833 | 18.9768 | 1.5919 | 1.2307 | -16.2455 | 3.0849 | 7280.5 | 0.56 | 4.9032 | -3.7304 | -17.5078 | 2.462 | 7.7093 | -35.1034 | 14.1952 |  | 216.8744 | 227.1668 | 127.5494 | 28.3688 | 15.6582 | 211.232
42838.5395 | 10301 | 506.5315 | 177.6315 | 98.7259 | 65.3774 | 38.171 | 28.4795 | 56.5015 | 26.508 | 101.0046 | 77.2024 | 50.3735 | 30.1904 | 23.6477 | 46.62 | 611.3893 | 640.6871 | 670.8404 | 955.219 | 810.2079 | 831.5042 | 1162.8995 |  | 1194.865 | 740.1475 | 1089.3798 | 1018.9527 | 902.7549 | 893.646 | 921.949 | 845.3241 | 1109.3624 | 1079.1011 | 746.8821 | 947.0079 | 1117.1109 | 520.9821 | 661.0144 |  | 811.6631 | 897.9947 | 336.906 | 791.6644 |  | 447.2466 | 662.0039 | 610.8016 | 837.5629 | 938.7159 | 1008.2718 | 997.6786 | 49.2096 | 326.4845 | 70.6395 | 563.416 | 36.7418 | 56.0484 | 58.2604 | 89.105 | 70.4315 |  |  | 4.0474 | -3.3612 | -67.0838 | 1.6953 | 8.6136 | -197.7402 | 31.9985 | -3.1959 | 14.0691 | 38.708 | 34.2448 | 0.0067124 | 0.00030556 | 0.00060619 | 1021.2028 | 991.7006 | 948.662 | 881.3598 | 279.0965 | 80.9988 | 41.6871 | 134.4968 | 82.1886 | 53.867 | 39.0517 | 29.6536 | 28.12 | 41.5259 | 860.6995 | 653.9731 | 515.9365 | 318.3847 | 245.2831 | 944.1828 | 555.6061 | 97.6005 | 203.6735 | 745.4292 | 198.0674 | 597.6509 | 1045.6621 | 555.2795 | 903.5513 |  | 1115.8641 | 1137.7336 | 1064.13 | 1111.8162 | 154.4903 | 47.3853 | 755.9598 | 1080.8514 | 991.2997 | 753.9879 | 1055.1677 | 900.2636 | 744.6246 | 1092.1639 | 974.4692 | 830.0538 | 1142.7155 | 1050.5196 | 627.8356 | 866.7806 | 704.1156 | 692.7065 | 646.3762 |  |  | 784.6468 | 1111.8405 | 1067.9086 | 1138.6052 | 762.0534 |  | 781.2065 |  |  | 748.8389 | 814.9186 | 765.2679 | [5 empty] | 869.5282 | 916.8725 | 1056.5287 | 902.3275 | 906.4149 | 1081.2176 | 982.8018 | 976.7479 | 1000.6891 | 999.2069 |  | 1131.2538 | 1125.914 | 1036.9765 | 1101.0876 | 1022.6916 | 998.5398 | 974.0981 | 1077.046 | 1105.0521 | 1075.2421 | 1056.9021 | 998.5099 | 1091.5538 | 1049.9292 | 1067.8091 | 969.6001 | 955.2619 | 778.0516 | 1005.1945 | 896.9476 | 1061.9657 | 1072.4024 | 1033.4802 |  | 934.5907 | 863.0256 | 2.7915 | 18.9757 | 1.5915 | 1.2296 | -16.2741 | 3.0849 | 7356.26 | 0.52 | 4.8468 | -3.9071 | -17.4549 | 2.7748 | 7.3216 | -35.0801 | 14.1117 |  | 217.7156 | 227.1909 | 133.7905 | 31.1556 | 15.0314 | 211.1743
42838.5395 | 10302 | 507.3337 | 177.9795 | 98.7604 | 65.3847 | 38.1694 | 28.4719 | 56.5083 | 26.5028 | 100.998 | 77.204 | 50.372 | 30.1875 | 23.6483 | 46.6197 | 611.7991 | 641.1299 | 671.1189 | 955.7985 | 809.9723 | 859.0802 | 1160.1832 |  | 1198.8195 | 740.0296 | 1089.0823 | 1019.1852 | 902.5985 | 893.4757 | 921.7048 | 845.1541 | 1103.3997 | 1076.6102 | 746.4532 | 944.5615 | 1117.2051 | 520.3323 | 661.1657 |  | 811.6796 | 897.9209 | 337.518 | 791.6589 |  | 445.8209 | 662.2433 | 609.7853 | 837.4932 | 938.5601 | 1004.6904 | 997.3749 | 49.1277 | 326.5967 | 70.5088 | 563.5723 | 36.7458 | 56.0264 | 58.273 | 89.1357 | 70.4569 |  |  | 4.3503 | -1.796 | -67.4879 | 2.1224 | 7.9184 | -197.7093 | 31.9985 | -4.083 | 13.8157 | 38.8333 | 34.2797 | 0.0066566 | 0.00050598 | 0.00059633 | 1020.8546 | 991.9149 | 948.8204 | 881.5264 | 278.5772 | 81.0293 | 41.7152 | 134.554 | 82.1999 | 53.8782 | 39.0578 | 29.6544 | 28.1194 | 41.531 | 923.1535 | 680.9145 | 562.3381 | 329.4565 | 248.9118 | 945.6135 | 555.6524 | 97.597 | 203.8426 | 745.5078 | 198.1938 | 597.9229 | 1044.0889 | 555.468 | 903.8257 |  | 1115.4801 | 1137.8473 | 1063.403 | 1111.6673 | 136.4156 | 40.3835 | 756.2839 | 1069.9284 | 990.4519 | 753.0157 | 1060.3481 | 901.2392 | 744.4727 | 1090.7331 | 974.2949 | 829.8056 | 1139.7311 | 1045.8005 | 628.6618 | 866.4846 | 703.9733 | 694.2597 | 643.4894 |  |  | 784.6057 | 1112.2061 | 1067.9784 | 1138.3399 | 761.5024 |  | 781.4045 |  |  | 748.6023 | 812.9747 | 765.119 | [5 empty] | 869.7404 | 916.9396 | 1056.55 | 902.1218 | 906.9822 | 1073.5543 | 983.4311 | 976.7968 | 1000.8256 | 999.6453 |  | 1141.2402 | 1126.5847 | 1036.318 | 1101.5179 | 1022.7256 | 998.6376 | 974.1569 | 1077.2465 | 1105.1103 | 1075.0383 | 1057.0224 | 1000.5975 | 1091.8678 | 1051.8174 | 1070.0473 | 970.6423 | 954.9896 | 796.5537 | 1005.3598 | 897.0123 | 1062.3899 | 1074.3307 | 1034.115 |  | 934.6969 | 863.7777 | 2.9898 | 18.9762 | 1.5906 | 1.2298 | -16.4053 | 3.0849 | 7373.04 | 0.56 | 5.0244 | -2.8564 | -17.5096 | 3.1051 | 7.0101 | -35.0283 | 14.0919 |  | 217.9473 | 227.0124 | 127.5966 | 26.011 | 14.9398 | 210.9344
42838.5395 | 10303 | 508.157 | 178.383 | 98.8145 | 65.4006 | 38.1805 | 28.4845 | 56.5307 | 26.5085 | 101.0232 | 77.2146 | 50.3847 | 30.1948 | 23.6489 | 46.6344 | 612.1953 | 641.5476 | 671.3758 | 956.5221 | 810.642 | 823.8614 | 1168.5447 |  | 1220.6489 | 739.8838 | 1089.5172 | 1020.2249 | 902.4101 | 893.3904 | 921.4763 | 844.9786 | 1103.3555 | 1077.1044 | 746.0755 | 943.4007 | 1106.2013 | 523.5711 | 661.1711 |  | 811.7059 | 898.23 | 337.7617 | 791.4944 |  | 444.2696 | 660.9399 | 610.823 | 841.6895 | 937.8817 | 1003.2313 | 996.9409 | 48.9472 | 326.7055 | 69.8914 | 563.4889 | 36.7617 | 56.0011 | 58.3115 | 89.2335 | 70.5395 |  |  | 4.3188 | -3.0261 | -67.5996 | 1.6533 | 9.6072 | -197.7652 | 31.6417 | -3.0546 | 14.4844 | 39.1289 | 34.207 | 0.0067584 | 0.00035649 | 0.00059305 | 1020.8933 | 992.0312 | 948.8027 | 881.5298 | 278.2556 | 81.0543 | 41.7392 | 134.5965 | 82.2207 | 53.8912 | 39.0667 | 29.6613 | 28.1186 | 41.5386 | 915.0252 | 646.7903 | 522.9071 | 319.0959 | 242.8442 | 945.0062 | 555.0799 | 97.6084 | 203.9868 | 745.6476 | 198.3283 | 598.2105 | 1044.4855 | 555.6719 | 904.1779 |  | 1115.5836 | 1138.5117 | 1064.6334 | 1112.1903 | 153.476 | 59.5081 | 756.2093 | 1068.0454 | 989.9875 | 753.1046 | 1055.3633 | 901.8759 | 744.3073 | 1091.454 | 974.3552 | 829.6618 | 1143.1111 | 1048.2255 | 628.0031 | 866.3333 | 704.7459 | 692.016 | 643.1011 |  |  | 784.5592 | 1112.4255 | 1067.9009 | 1133.8364 | 761.8361 |  | 779.953 |  |  | 748.6547 | 812.6159 | 765.8578 | [5 empty] | 869.8363 | 916.9148 | 1056.524 | 901.9662 | 907.3183 | 1073.3342 | 984.1242 | 976.8399 | 1001.0294 | 1000.0814 |  | 1148.3758 | 1126.7873 | 1036.9492 | 1101.3736 | 1022.5139 | 998.7238 | 974.1915 | 1077.4153 | 1105.2483 | 1075.3601 | 1057.2452 | 1003.9496 | 1089.9599 | 1053.2009 | 1073.6613 | 971.8056 | 954.6624 | 801.6002 | 1006.4406 | 897.1107 | 1062.7965 | 1075.3875 | 1034.7293 |  | 935.0422 | 864.5332 | 2.7358 | 18.9759 | 1.5923 | 1.2313 | -16.3455 | 3.0849 | 7404.95 | 0.59 | 5.0057 | -3.7051 | -17.5119 | 2.7386 | 7.7171 | -35.0132 | 14.0051 |  | 218.087 | 224.0308 | 128.1831 | 30.2548 | 15.4036 | 210.9856
42838.5395 | 10304 | 508.9842 | 178.737 | 98.8721 | 65.409 | 38.1859 | 28.4922 | 56.5415 | 26.5113 | 101.0262 | 77.2198 | 50.3891 | 30.1974 | 23.6453 | 46.6455 | 612.5902 | 641.8832 | 671.679 | 954.8414 | 808.9018 | 821.8087 | 1175.6508 |  | 1224.2834 | 739.7209 | 1090.9268 | 1022.1995 | 902.2296 | 893.3901 | 921.2032 | 844.9325 | 1114.2551 | 1082.8062 | 745.717 | 942.4255 | 1102.6771 | 524.9714 | 661.1543 |  | 811.685 | 898.4336 | 338.0272 | 791.1972 |  | 442.7754 | 659.7466 | 609.0465 | 844.8662 | 938.5994 | 1002.9317 | 996.2811 | 48.7276 | 326.8551 | 69.7325 | 563.5768 | 36.7603 | 55.9629 | 58.3349 | 89.3093 | 70.5798 |  |  | 4.1749 | -2.5562 | -67.2973 | 2.0876 | 9.3594 | -197.7014 | 32.1917 | -3.6684 | 14.7465 | 40.9182 | 34.2563 | 0.0064989 | 0.00039427 | 0.00059633 | 1022.389 | 992.1272 | 948.891 | 881.6116 | 277.8848 | 81.0664 | 41.7485 | 134.6517 | 82.238 | 53.9037 | 39.0735 | 29.6661 | 28.1215 | 41.5493 | 938.4977 | 677.1362 | 567.4103 | 330.844 | 242.3158 | 946.3433 | 556.0198 | 97.6116 | 204.048 | 746.063 | 198.4695 | 598.5321 | 1045.2014 | 555.8873 | 904.5366 |  | 1115.9467 | 1139.6409 | 1066.2938 | 1112.955 | 161.2205 | 58.1042 | 755.5883 | 1070.1266 | 989.6265 | 752.9562 | 1049.358 | 901.4784 | 744.1618 | 1092.5938 | 974.4618 | 829.4733 | 1150.1719 | 1053.7098 | 626.4555 | 866.3827 | 705.22 | 689.3997 | 643.9618 |  |  | 784.5284 | 1112.6453 | 1067.7172 | 1134.0315 | 761.0253 |  | 781.1837 |  |  | 746.5821 | 811.7677 | 766.2155 | [5 empty] | 869.765 | 917.0102 | 1056.83 | 901.7277 | 907.8439 | 1080.2349 | 984.7377 | 976.8774 | 1001.1983 | 1000.5371 |  | 1141.7725 | 1126.9907 | 1036.2834 | 1100.9999 | 1022.7966 | 998.9943 | 974.2354 | 1077.3906 | 1105.297 | 1075.0497 | 1057.4145 | 1005.6147 | 1089.6131 | 1053.7745 | 1075.2497 | 971.3597 | 954.3965 | 800.0154 | 1005.3264 | 897.1988 | 1063.4204 | 1075.5392 | 1034.5325 |  | 934.8122 | 864.6326 | 2.6319 | 18.9755 | 1.5924 | 1.2293 | -16.2658 | 3.0849 | 7471.68 | 0.66 | 4.921 | -3.4032 | -17.4615 | 3.0755 | 7.6161 | -35.0035 | 14.1247 |  | 218.2266 | 224.1646 | 126.2726 | 25.5358 | 15.6118 | 211.1951
42838.5395 | 10305 | 509.8439 | 179.0169 | 98.919 | 65.4093 | 38.1815 | 28.4851 | 56.5462 | 26.5104 | 101.0246 | 77.2243 | 50.3869 | 30.1909 | 23.645 | 46.6412 | 612.98 | 642.2822 | 671.9504 | 953.2718 | 808.8043 | 835.8211 | 1176.2721 |  | 1213.1549 | 739.5726 | 1093.6185 | 1023.9783 | 902.0591 | 893.2086 | 920.9913 | 844.5618 | 1113.4858 | 1087.167 | 745.3383 | 940.2666 | 1099.9399 | 525.4629 | 661.122 |  | 811.6656 | 898.4572 | 338.5939 | 791.1585 |  | 442.0341 | 658.6991 | 607.0464 | 846.4977 | 940.0479 | 1002.4905 | 995.056 | 48.5686 | 326.8746 | 69.6176 | 563.9254 | 36.7426 | 55.9449 | 58.3546 | 89.3811 | 70.5958 |  |  | 4.1716 | -1.9267 | -67.9216 | 2.0955 | 8.3567 | -197.8125 | 32.5242 | -3.8116 | 14.9177 | 40.2546 | 34.3311 | 0.0065695 | 0.0003762 | 0.00058155 | 1020.9191 | 992.1922 | 948.9032 | 881.7419 | 277.5233 | 81.0699 | 41.7557 | 134.6933 | 82.2454 | 53.9037 | 39.0754 | 29.6665 | 28.1182 | 41.5568 | 963.7068 | 713.8776 | 626.5745 | 349.6949 | 254.0291 | 948.4197 | 557.2719 | 97.6097 | 204.065 | 746.3201 | 198.5933 | 598.7911 | 1044.7884 | 556.1026 | 904.7798 |  | 1116.4194 | 1139.5682 | 1066.9615 | 1113.0616 | 162.7038 | 71.4165 | 754.93 | 1076.4701 | 988.2713 | 751.6375 | 1049.6924 | 900.6523 | 744.0101 | 1095.3617 | 974.7134 | 828.9786 | 1151.9302 | 1053.4915 | 626.4525 | 866.882 | 705.1694 | 688.119 | 644.1487 |  |  | 784.4791 | 1112.8806 | 1067.6192 | 1135.8003 | 760.4944 |  | 781.4287 |  |  | 745.1292 | 811.1141 | 766.2242 | [5 empty] | 869.711 | 917.1324 | 1056.7412 | 901.656 | 907.7002 | 1077.8349 | 985.0647 | 976.891 | 1001.3702 | 1001.0652 |  | 1141.4579 | 1127.3849 | 1035.5384 | 1100.3299 | 1023.1052 | 999.0507 | 974.2775 | 1077.0513 | 1105.0793 | 1074.6073 | 1057.5648 | 1005.5184 | 1089.7729 | 1054.36 | 1072.9764 | 970.2018 | 954.1084 | 801.4752 | 1004.7329 | 897.2283 | 1062.8428 | 1075.6345 | 1034.5904 |  | 934.6181 | 864.5477 | 2.8007 | 18.977 | 1.5913 | 1.2273 | -16.3366 | 3.0849 | 7480.92 | 0.55 | 4.9187 | -2.9529 | -17.5325 | 3.0795 | 7.1953 | -35.0072 | 14.195 |  | 218.3765 | 225.3364 | 124.5586 | 19.2633 | 15.6832 | 211.4928
42838.5396 | 10306 | 510.7402 | 179.2418 | 98.9699 | 65.4241 | 38.2037 | 28.4879 | 56.5685 | 26.5109 | 101.0363 | 77.224 | 50.4082 | 30.2037 | 23.6463 | 46.6642 | 613.379 | 642.5865 | 672.2352 | 950.6931 | 808.372 | 874.3401 | 1171.7011 |  | 1210.892 | 739.4516 | 1096.0474 | 1024.9023 | 901.8966 | 893.0479 | 920.7447 | 843.9488 | 1110.7475 | 1084.4283 | 744.9809 | 938.4871 | 1091.7003 | 529.032 | 661.1122 |  | 811.665 | 898.0961 | 338.6092 | 791.0723 |  | 441.2707 | 658.3679 | 605.8754 | 841.6426 | 940.9452 | 1005.4925 | 993.6971 | 48.819 | 326.7547 | 69.4207 | 564.4938 | 36.7682 | 55.9325 | 58.3852 | 89.4234 | 70.6807 |  |  | 4.1736 | -1.8288 | -67.1777 | 1.7788 | 8.814 | -197.6705 | 31.9059 | -3.5922 | 14.7831 | 40.4531 | 34.2922 | 0.0065087 | 0.0003417 | 0.00058648 | 1020.138 | 992.2441 | 948.8575 | 881.7834 | 277.3248 | 81.0817 | 41.7652 | 134.7404 | 82.2591 | 53.9121 | 39.077 | 29.668 | 28.113 | 41.5658 | 1010.2874 | 728.8897 | 659.9663 | 377.8382 | 276.9438 | 951.7704 | 560.2677 | 97.6202 | 204.1237 | 746.5391 | 198.7227 | 599.0646 | 1043.9842 | 556.2887 | 905.0399 |  | 1116.4417 | 1139.3759 | 1067.1266 | 1113.1403 | 148.3347 | 56.7125 | 754.5542 | 1085.5246 | 987.2646 | 751.2043 | 1044.9467 | 899.8935 | 743.854 | 1099.6622 | 974.5612 | 828.3436 | 1148.4802 | 1050.048 | 626.7334 | 866.8414 | 705.232 | 687.4545 | 640.8642 |  |  | 784.4599 | 1112.9909 | 1067.6409 | 1136.0701 | 760.3611 |  | 781.2079 |  |  | 744.9328 | 810.0148 | 766.3023 | [5 empty] | 869.7535 | 917.1333 | 1056.8184 | 901.6522 | 907.2228 | 1078.9322 | 985.1667 | 976.9738 | 1001.5499 | 1000.9928 |  | 1144.6767 | 1127.3752 | 1035.3782 | 1099.9403 | 1023.521 | 999.0516 | 974.3068 | 1076.387 | 1105.076 | 1074.0743 | 1057.7548 | 1002.0018 | 1090.1356 | 1054.1701 | 1072.6341 | 969.3025 | 953.7952 | 804.9068 | 1004.3054 | 897.2472 | 1061.0878 | 1074.9715 | 1033.8739 |  | 934.7703 | 864.8408 | 2.7137 | 18.9762 | 1.5913 | 1.2268 | -16.2451 | 3.085 | 7549.47 | 0.59 | 4.9193 | -2.8764 | -17.4331 | 2.8368 | 7.3982 | -35.0358 | 14.0759 |  | 218.4467 | 225.5145 | 121.1463 | 16.2772 | 16.1998 | 211.5048
42838.5396 | 10307 | 511.5743 | 179.3928 | 99.0282 | 65.4353 | 38.2018 | 28.4999 | 56.5779 | 26.5163 | 101.0477 | 77.2355 | 50.4174 | 30.2101 | 23.6512 | 46.6735 | 613.7595 | 642.7351 | 672.5142 | 950.473 | 807.6077 | 896.8684 | 1176.6927 |  | 1212.46 | 739.3282 | 1094.7187 | 1025.4798 | 901.7129 | 892.8839 | 920.5267 | 843.3967 | 1104.1739 | 1073.9999 | 744.634 | 937.3416 | 1093.0054 | 521.5489 | 661.0917 |  | 811.6651 | 897.3725 | 338.9229 | 790.9785 |  | 440.2181 | 658.0482 | 606.1401 | 844.7064 | 941.6909 | 1007.6938 | 993.9878 | 48.3629 | 326.765 | 69.0306 | 564.9421 | 36.7937 | 55.9348 | 58.4121 | 89.4563 | 70.7635 |  |  | 4.0855 | -2.3171 | -66.9708 | 1.5277 | 10.1618 | -197.7744 | 32.1391 | -3.7131 | 15.2696 | 42.6936 | 34.1274 | 0.0064841 | 0.00034663 | 0.00060948 | 1021.7928 | 992.2731 | 948.9774 | 881.9163 | 277.173 | 81.1052 | 41.7762 | 134.7941 | 82.2767 | 53.9243 | 39.0832 | 29.6736 | 28.1171 | 41.5765 | 951.3432 | 723.3928 | 646.6361 | 389.6992 | 298.112 | 953.3588 | 561.653 | 97.6293 | 204.1913 | 746.7502 | 198.8453 | 599.3382 | 1042.9052 | 556.4567 | 905.3006 |  | 1116.0632 | 1139.2147 | 1069.1056 | 1112.869 | 151.797 | 60.4656 | 754.3744 | 1081.215 | 987.4933 | 751.1193 | 1037.1738 | 899.1867 | 743.705 | 1100.439 | 974.4168 | 827.7947 | 1139.0523 | 1044.4079 | 626.0237 | 866.6776 | 705.2465 | 687.4963 | 637.0503 |  |  | 784.4107 | 1111.6568 | 1067.4543 | 1137.1832 | 760.3401 |  | 780.9869 |  |  | 745.433 | 808.8922 | 766.2363 | [5 empty] | 869.8399 | 917.1594 | 1057.2278 | 901.625 | 906.9276 | 1080.9519 | 985.2821 | 977.0197 | 1001.7055 | 1001.1266 |  | 1147.3968 | 1127.2899 | 1036.0732 | 1099.6839 | 1024.4148 | 999.1825 | 974.3371 | 1076.0357 | 1105.2645 | 1074.1658 | 1057.9234 | 998.592 | 1090.7076 | 1053.3292 | 1071.8091 | 970.7307 | 953.4851 | 808.3497 | 1003.388 | 897.3252 | 1059.7959 | 1073.7692 | 1034.103 |  | 934.9776 | 865.0514 | 2.8104 | 18.9769 | 1.5923 | 1.2288 | -16.2374 | 3.0849 | 7582.08 | 0.71 | 4.8667 | -3.2371 | -17.4033 | 2.6285 | 7.9506 | -35.0752 | 14.1394 |  | 217.6064 | 226.258 | 128.5355 | 18.0946 | 15.1307 | 211.2716
42838.5396 | 10308 | 512.3789 | 179.5348 | 99.0706 | 65.4398 | 38.2006 | 28.5001 | 56.5868 | 26.5179 | 101.0452 | 77.2374 | 50.4175 | 30.2112 | 23.6475 | 46.667 | 614.1353 | 642.9122 | 672.7844 | 952.3878 | 807.7769 | 900.4257 | 1181.339 |  | 1216.2913 | 739.197 | 1092.369 | 1026.7972 | 901.5531 | 892.7261 | 920.3994 | 843.0497 | 1099.4078 | 1071.3863 | 744.3174 | 934.3654 | 1093.5089 | 516.3888 | 661.1078 |  | 811.6585 | 897.1031 | 339.3227 | 790.8805 |  | 440.0303 | 658.9961 | 608.4215 | 850.4608 | 942.5915 | 1010.2013 | 994.6631 | 48.4099 | 326.893 | 68.8544 | 565.6116 | 36.8381 | 55.975 | 58.4397 | 89.5264 | 70.8383 |  |  | 3.9929 | -2.4642 | -67.5254 | 1.9726 | 10.8123 | -197.7198 | 32.354 | -3.2583 | 14.7261 | 41.7495 | 34.3089 | 0.0065087 | 0.00041727 | 0.00061112 | 1022.2496 | 992.2967 | 949.0595 | 882.0546 | 276.8577 | 81.1237 | 41.7901 | 134.85 | 82.2867 | 53.9261 | 39.0853 | 29.6696 | 28.1138 | 41.5772 | 930.6346 | 711.4927 | 614.4843 | 394.4457 | 306.1258 | 954.9819 | 563.2986 | 97.632 | 204.275 | 746.93 | 198.9892 | 599.6303 | 1041.1972 | 556.6954 | 905.5398 |  | 1115.5907 | 1139.0444 | 1070.0089 | 1112.2781 | 164.8412 | 55.147 | 754.3913 | 1069.9369 | 987.9811 | 751.1388 | 1040.786 | 899.1968 | 743.536 | 1098.5012 | 974.8219 | 827.4244 | 1135.4322 | 1040.4237 | 624.8348 | 866.4762 | 705.2354 | 687.4394 | 636.3094 |  |  | 784.362 | 1110.6086 | 1067.3625 | 1137.9409 | 760.3004 |  | 781.0268 |  |  | 744.9547 | 808.0595 | 766.181 | [5 empty] | 869.9356 | 917.3153 | 1057.6217 | 901.6663 | 906.7967 | 1082.643 | 985.1117 | 977.0588 | 1001.8721 | 1001.2498 |  | 1149.5267 | 1127.5686 | 1035.6482 | 1099.3811 | 1025.3764 | 999.2745 | 974.3949 | 1076.1785 | 1105.576 | 1074.7508 | 1058.1526 | 995.1178 | 1091.4534 | 1052.9219 | 1068.6129 | 970.7171 | 953.1855 | 813.5059 | 1003.0913 | 897.3889 | 1060.2711 | 1073.2643 | 1034.6414 |  | 935.0851 | 865.2263 | 2.7824 | 18.9768 | 1.5925 | 1.2282 | -16.3171 | 3.085 | 7563.2 | 0.52 | 4.8109 | -3.34 | -17.4841 | 2.9883 | 8.2092 | -35.1047 | 14.2005 |  | 216.948 | 226.764 | 131.6974 | 22.0676 | 14.4084 | 210.9877
42838.5396 | 10309 | 513.1388 | 179.6908 | 99.1111 | 65.4445 | 38.2013 | 28.4994 | 56.5966 | 26.5121 | 101.0563 | 77.24 | 50.4137 | 30.2081 | 23.65 | 46.6751 | 614.5162 | 643.1804 | 673.0635 | 953.9417 | 807.7402 | 902.0054 | 1183.5291 |  | 1219.5633 | 739.0688 | 1091.0456 | 1027.9274 | 901.373 | 892.5629 | 920.1764 | 842.7504 | 1100.2201 | 1070.7978 | 744.0857 | 933.9543 | 1089.3348 | 517.7261 | 661.0929 |  | 811.6453 | 897.4482 | 339.6356 | 790.7994 |  | 440.9106 | 659.4975 | 609.8532 | 854.0384 | 942.8108 | 1011.1292 | 994.3525 | 47.9895 | 326.9765 | 70.3723 | 566.1361 | 36.832 | 56.0083 | 58.4554 | 89.6122 | 70.954 |  |  | 4.1315 | -2.1712 | -66.9287 | 1.949 | 9.8418 | -197.7454 | 32.5958 | -3.7131 | 14.2709 | 39.1641 | 34.1892 | 0.0066418 | 0.00046491 | 0.00059141 | 1020.4901 | 992.3051 | 948.9767 | 882.1361 | 276.6799 | 81.1344 | 41.7927 | 134.8976 | 82.3009 | 53.9305 | 39.0917 | 29.672 | 28.1189 | 41.5801 | 978.2235 | 729.5137 | 583.3835 | 393.127 | 303.7296 | 958.1303 | 564.8343 | 97.6345 | 204.3565 | 747.1164 | 199.1242 | 599.9306 | 1040.0009 | 556.9427 | 905.796 |  | 1115.3145 | 1138.6032 | 1069.7826 | 1112.1014 | 171.9898 | 69.4563 | 754.3486 | 1070.1975 | 987.6391 | 751.145 | 1044.0526 | 899.4293 | 743.3735 | 1097.1869 | 975.2008 | 827.094 | 1135.1345 | 1041.0104 | 624.729 | 866.5916 | 705.2336 | 687.2884 | 635.4063 |  |  | 784.316 | 1110.2543 | 1067.8329 | 1136.1161 | 760.1928 |  | 780.8514 |  |  | 744.3647 | 807.3793 | 766.1019 | [5 empty] | 870.009 | 917.5284 | 1057.7934 | 901.6823 | 907.0179 | 1083.3668 | 984.1849 | 977.0804 | 1002.0577 | 1001.499 |  | 1148.1916 | 1127.9346 | 1035.939 | 1099.5995 | 1025.6678 | 999.4545 | 974.429 | 1076.4533 | 1105.663 | 1075.5101 | 1058.3522 | 993.6604 | 1091.7864 | 1053.7818 | 1064.4897 | 970.7134 | 952.8942 | 818.2822 | 1003.0274 | 897.4203 | 1061.4007 | 1073.9148 | 1034.8469 |  | 935.1714 | 865.207 | 2.7438 | 18.9769 | 1.5916 | 1.2269 | -16.2919 | 3.085 | 7519.03 | 0.72 | 4.8933 | -3.136 | -17.4113 | 2.9712 | 7.8349 | -35.1196 | 14.2586 |  | 216.7266 | 225.5396 | 128.0874 | 25.8983 | 14.5974 | 210.8172
42838.5396 | 10310 | 513.8587 | 179.8709 | 99.1605 | 65.458 | 38.2199 | 28.5017 | 56.6202 | 26.5244 | 101.069 | 77.2531 | 50.429 | 30.2198 | 23.6637 | 46.6925 | 614.905 | 643.5172 | 673.3311 | 954.789 | 808.0467 | 904.0651 | 1181.9503 |  | 1219.0367 | 738.9715 | 1091.028 | 1028.7075 | 901.1752 | 892.4065 | 919.838 | 842.7955 | 1102.0999 | 1072.0929 | 743.8979 | 937.8114 | 1089.0129 | 525.916 | 661.0986 |  | 811.6406 | 897.9804 | 339.7747 | 790.6686 |  | 440.9292 | 658.9932 | 611.53 | 854.7914 | 944.277 | 1011.4334 | 994.4537 | 47.2506 | 327.0605 | 71.7855 | 566.473 | 36.8419 | 56.0047 | 58.49 | 89.6674 | 71.0564 |  |  | 4.1999 | -3.488 | -66.6889 | 1.7709 | 9.7872 | -197.7395 | 32.17 | -4.338 | 14.635 | 41.4979 | 34.3455 | 0.006581 | 0.00036963 | 0.00058648 | 1022.3414 | 992.396 | 949.0165 | 882.218 | 276.6304 | 81.1606 | 41.8103 | 134.9542 | 82.3226 | 53.9468 | 39.106 | 29.673 | 28.1275 | 41.5989 | 998.9383 | 757.3772 | 647.3724 | 405.3954 | 300.8024 | 961.5659 | 568.4925 | 97.6403 | 204.4398 | 747.3575 | 199.2478 | 600.2109 | 1039.6621 | 557.1361 | 906.0656 |  | 1115.5511 | 1138.7997 | 1070.3947 | 1112.5538 | 168.6177 | 61.059 | 754.3134 | 1073.9098 | 987.8691 | 751.158 | 1035.1234 | 899.374 | 743.241 | 1096.7115 | 975.3364 | 827.059 | 1137.0709 | 1043.6658 | 624.6271 | 865.9299 | 704.9956 | 688.3834 | 632.7367 |  |  | 784.267 | 1110.1127 | 1068.3076 | 1138.4213 | 760.3769 |  | 780.2813 |  |  | 744.9619 | 806.5056 | 766.1036 | [5 empty] | 870.131 | 917.7585 | 1058.1151 | 901.5157 | 907.3798 | 1080.9525 | 984.0348 | 977.1279 | 1002.2521 | 1001.5155 |  | 1146.7828 | 1127.9638 | 1037.4929 | 1101.1125 | 1025.7872 | 999.6404 | 974.4545 | 1076.9245 | 1105.6679 | 1076.4113 | 1058.5776 | 992.2474 | 1092.3398 | 1054.3669 | 1059.9153 | 971.2184 | 952.6005 | 822.7155 | 1003.0171 | 897.4416 | 1061.41 | 1074.6322 | 1034.5039 |  | 935.212 | 865.0036 | 2.8093 | 18.9765 | 1.5913 | 1.2264 | -16.2159 | 3.0849 | 7394.5 | 0.77 | 4.9329 | -3.9737 | -17.3754 | 2.8314 | 7.8141 | -35.1233 | 14.1669 |  | 216.639 | 227.0574 | 127.628 | 19.6863 | 15.7618 | 210.9549
42838.5396 | 10311 | 514.5274 | 180.0502 | 99.1988 | 65.4609 | 38.2251 | 28.4999 | 56.6282 | 26.5224 | 101.0626 | 77.2525 | 50.4348 | 30.2168 | 23.6578 | 46.6967 | 615.2914 | 643.7925 | 673.625 | 958.6486 | 808.8728 | 906.5991 | 1180.6365 |  | 1216.7124 | 738.8585 | 1090.699 | 1029.9276 | 900.9753 | 892.2611 | 919.5851 | 842.9415 | 1104.4453 | 1071.1595 | 743.7032 | 942.0158 | 1093.4225 | 528.739 | 661.0982 |  | 811.6583 | 898.0095 | 339.8458 | 790.5526 |  | 442.3267 | 660.4656 | 612.6498 | 851.5354 | 945.6466 | 1010.7729 | 993.9134 | 46.699 | 327.1901 | 72.9105 | 566.7572 | 36.8359 | 55.9848 | 58.5224 | 89.7785 | 71.7843 |  |  | 4.1289 | -2.8874 | -67.5674 | 1.7932 | 10.2906 | -197.7008 | 32.036 | -3.4949 | 14.6107 | 40.8885 | 34.2493 | 0.0066336 | 0.00039427 | 0.00060126 | 1020.9865 | 992.603 | 949.2266 | 882.3959 | 276.4327 | 81.1724 | 41.8173 | 134.9915 | 82.3372 | 53.9555 | 39.1016 | 29.6685 | 28.1148 | 41.5996 | 992.6956 | 762.7457 | 660.1337 | 410.7297 | 299.3188 | 965.7029 | 571.5155 | 97.6469 | 204.5421 | 747.6944 | 199.3748 | 600.4832 | 1040.6678 | 557.3326 | 906.3634 |  | 1116.3383 | 1139.1542 | 1071.6271 | 1113.2697 | 170.6504 | 78.6707 | 754.5681 | 1069.5031 | 988.4021 | 751.7507 | 1025.9264 | 899.2051 | 743.0957 | 1095.652 | 975.4828 | 827.3215 | 1140.2833 | 1043.9232 | 622.6771 | 864.343 | 704.9953 | 688.4691 | 632.763 |  |  | 784.2011 | 1109.5988 | 1068.683 | 1136.2457 | 760.5551 |  | 780.1484 |  |  | 743.9412 | 805.9839 | 766.0941 | [5 empty] | 870.3515 | 917.9275 | 1058.4219 | 901.58 | 907.6244 | 1082.7245 | 984.1007 | 977.1239 | 1002.4451 | 1001.281 |  | 1150.9494 | 1128.2135 | 1038.625 | 1102.5528 | 1026.7777 | 999.9039 | 974.4973 | 1077.4508 | 1105.873 | 1077.4083 | 1058.7923 | 991.0931 | 1093.7329 | 1053.9074 | 1058.946 | 971.694 | 952.3082 | 827.874 | 1003.8765 | 897.4928 | 1061.2972 | 1074.3149 | 1034.3614 |  | 935.1591 | 864.9241 | 2.9554 | 18.9766 | 1.5926 | 1.2288 | -16.4221 | 3.0849 | 7249.56 | 0.59 | 4.8905 | -3.6183 | -17.5033 | 2.8515 | 8.0104 | -35.1108 | 14.1337 |  | 216.3183 | 225.6019 | 130.5564 | 19.0153 | 16.1719 | 211.4354
42838.5396 | 10312 | 515.2027 | 180.2379 | 99.2545 | 65.4695 | 38.2205 | 28.5055 | 56.6331 | 26.5326 | 101.0671 | 77.2605 | 50.4374 | 30.2273 | 23.6547 | 46.708 | 615.6685 | 644.0981 | 673.9203 | 959.7831 | 809.0086 | 907.8074 | 1179.7163 |  | 1224.4151 | 738.7249 | 1090.1129 | 1029.5146 | 900.8013 | 892.1536 | 919.4128 | 843.284 | 1103.457 | 1069.611 | 743.3891 | 940.325 | 1104.1042 | 530.5136 | 661.1292 |  | 811.6693 | 897.6582 | 339.8005 | 790.4587 |  | 443.1394 | 661.5509 | 611.1402 | 851.7959 | 946.3657 | 1009.7286 | 993.0463 | 46.4204 | 327.1421 | 72.9871 | 566.6965 | 36.8457 | 56.0233 | 58.5531 | 89.8641 | 71.9106 |  |  | 4.3241 | -1.8834 | -66.6304 | 1.2984 | 9.6965 | -197.7441 | 32.8015 | -2.7898 | 14.087 | 38.9665 | 34.4335 | 0.0065909 | 0.0004567 | 0.00060948 | 1020.9306 | 992.9344 | 949.4342 | 882.5627 | 276.2109 | 81.2028 | 41.8386 | 135.048 | 82.3587 | 53.9644 | 39.1082 | 29.676 | 28.1196 | 41.6097 | 1021.0371 | 768.8659 | 679.1616 | 404.0675 | 298.115 | 969.7709 | 575.7344 | 97.6521 | 204.6286 | 748.0206 | 199.4993 | 600.7607 | 1041.2743 | 557.5262 | 906.6078 |  | 1116.7969 | 1139.7035 | 1073.0227 | 1113.4558 | 131.6255 | 58.5974 | 754.5523 | 1075.4573 | 987.8916 | 753.4378 | 1031.2726 | 900.0515 | 742.8913 | 1094.3792 | 975.4757 | 827.562 | 1138.2644 | 1042.5686 | 621.0825 | 863.4773 | 704.8884 | 689.985 | 635.3568 |  |  | 784.1592 | 1108.3619 | 1068.3715 | 1134.5446 | 761.4937 |  | 779.5865 |  |  | 742.0361 | 804.8873 | 765.7288 | [5 empty] | 870.9554 | 918.0254 | 1058.6891 | 901.6009 | 907.5985 | 1078.9262 | 984.875 | 977.1146 | 1002.638 | 1001.6682 |  | 1151.2335 | 1128.6824 | 1039.7664 | 1103.5778 | 1027.1467 | 1000.1104 | 974.5527 | 1077.6753 | 1105.9696 | 1078.6313 | 1058.8611 | 991.5851 | 1093.9748 | 1053.0254 | 1060.3914 | 970.9134 | 952.0407 | 848.3886 | 1004.6494 | 897.5997 | 1061.157 | 1073.415 | 1034.3625 |  | 935.4267 | 864.7346 | 2.9285 | 18.9774 | 1.5925 | 1.2289 | -16.3239 | 3.0849 | 7112.29 | 0.91 | 5.0044 | -2.924 | -17.3916 | 2.4278 | 7.7726 | -35.1004 | 14.2957 |  | 215.5444 | 224.4851 | 129.6222 | 17.9508 | 16.432 | 211.7221
42838.5396 | 10313 | 515.9207 | 180.4631 | 99.32 | 65.4941 | 38.2317 | 28.515 | 56.6558 | 26.5343 | 101.0545 | 77.2709 | 50.4503 | 30.2304 | 23.6613 | 46.7253 | 616.0399 | 644.3816 | 674.2008 | 958.7009 | 810.1631 | 909.7357 | 1177.0311 |  | 1228.1853 | 738.6401 | 1088.6835 | 1028.1338 | 900.6546 | 892.0007 | 918.4175 | 843.7023 | 1097.6168 | 1072.9691 | 742.9797 | 941.3963 | 1106.3541 | 526.1708 | 661.1153 |  | 811.6767 | 897.4286 | 340.8871 | 790.374 |  | 444.6864 | 662.2487 | 609.8701 | 853.4537 | 947.0518 | 1008.5772 | 992.7269 | 46.2177 | 327.0094 | 73.2985 | 566.5588 | 36.855 | 56.0482 | 58.5945 | 89.9688 | 72.2181 |  |  | 4.0803 | -3.7187 | -67.2362 | 0.63999 | 9.3778 | -197.7428 | 32.0918 | -4.5141 | 14.5062 | 40.63 | 34.275 | 0.0065202 | 0.00033349 | 0.00055855 | 1021.3192 | 993.1951 | 949.5875 | 882.7209 | 276.1008 | 81.2196 | 41.8379 | 135.1073 | 82.3712 | 53.9714 | 39.1102 | 29.6842 | 28.1145 | 41.615 | 921.0948 | 720.4754 | 595.9054 | 387.5995 | 298.8573 | 969.1083 | 577.5437 | 97.6578 | 204.733 | 748.2831 | 199.631 | 601.0792 | 1040.8188 | 557.7488 | 906.9724 |  | 1116.7935 | 1140.6261 | 1076.4619 | 1113.4526 | 151.8151 | 47.3321 | 754.6779 | 1084.4606 | 987.1894 | 753.1118 | 1029.4135 | 900.4654 | 742.724 | 1092.9691 | 975.2086 | 827.6989 | 1136.2809 | 1042.2998 | 620.8411 | 863.3997 | 704.6212 | 691.2396 | 634.9696 |  |  | 784.1136 | 1107.8032 | 1068.7461 | 1137.5993 | 760.3864 |  | 779.9948 |  |  | 740.3849 | 804.8013 | 765.6022 | [5 empty] | 871.0098 | 918.0117 | 1058.9298 | 901.6224 | 907.6671 | 1072.351 | 984.771 | 977.1291 | 1002.854 | 1001.3007 |  | 1157.9864 | 1128.7896 | 1041.7779 | 1104.0215 | 1029.095 | 1000.5901 | 974.5871 | 1077.8463 | 1106.0491 | 1079.2389 | 1058.9354 | 989.4332 | 1094.1707 | 1052.7453 | 1062.5458 | 971.1716 | 951.744 | 842.9011 | 1006.968 | 897.5608 | 1062.5447 | 1072.7472 | 1034.5373 |  | 935.3159 | 865.3361 | 3.068 | 18.9778 | 1.5921 | 1.2274 | -16.2655 | 3.0849 | 7029.47 | 0.56 | 4.8593 | -4.1102 | -17.477 | 1.7051 | 7.6404 | -35.0845 | 14.1339 |  | 215.1962 | 226.4984 | 140.365 | 27.6543 | 15.8066 | 211.7201
42838.5397 | 10314 | 516.5488 | 180.671 | 99.3552 | 65.4981 | 38.2394 | 28.5216 | 56.6765 | 26.5432 | 101.0811 | 77.2756 | 50.4635 | 30.235 | 23.6643 | 46.7335 | 616.4071 | 644.6458 | 674.5024 | 957.3391 | 809.5058 | 905.7592 | 1170.3252 |  | 1233.2895 | 738.4572 | 1090.0705 | 1028.1144 | 900.5411 | 891.7832 | 915.317 | 844.0313 | 1096.3297 | 1072.6866 | 742.5374 | 942.255 | 1104.7603 | 519.4466 | 661.1068 |  | 811.6275 | 897.741 | 340.4427 | 790.1806 |  | 446.4257 | 660.8726 | 614.3447 | 858.9443 | 948.0928 | 1011.1297 | 992.8905 | 46.5903 | 327.1008 | 73.6233 | 566.7799 | 36.8438 | 56.0193 | 58.6253 | 90.0067 | 72.5287 |  |  | 4.4108 | -2.3742 | -66.7716 | 1.5843 | 9.3818 | -197.6863 | 32.1608 | -3.1368 | 14.0901 | 39.0764 | 34.3179 | 0.0066057 | 0.00050598 | 0.00058976 | 1022.0341 | 993.428 | 949.8185 | 882.9399 | 276.0432 | 81.2307 | 41.8475 | 135.1557 | 82.3834 | 53.9853 | 39.1138 | 29.6835 | 28.1207 | 41.6181 | 906.9798 | 701.2562 | 557.5011 | 377.9485 | 281.8895 | 968.8315 | 577.9804 | 97.6694 | 204.8456 | 748.5607 | 199.76 | 601.3558 | 1040.6611 | 557.9792 | 907.3262 |  | 1116.4166 | 1141.2528 | 1078.0893 | 1113.284 | 142.1689 | 44.0401 | 755.2296 | 1077.8423 | 986.7584 | 751.7707 | 1025.9065 | 898.9463 | 742.616 | 1093.5731 | 975.0627 | 827.9097 | 1138.1042 | 1042.3307 | 620.0059 | 862.6998 | 704.8035 | 689.2587 | 633.0977 |  |  | 784.1036 | 1106.9792 | 1068.6242 | 1133.7338 | 760.2478 |  | 779.6485 |  |  | 741.9286 | 804.9238 | 765.78 | [5 empty] | 871.2817 | 917.9597 | 1058.8259 | 901.5854 | 907.1143 | 1065.26 | 985.3 | 977.0939 | 1003.0319 | 1002.051 |  | 1151.627 | 1128.6694 | 1042.3177 | 1103.7626 | 1027.2592 | 1000.4605 | 974.6213 | 1078.1828 | 1106.0122 | 1079.6094 | 1059.2263 | 989.208 | 1095.1157 | 1053.203 | 1065.9926 | 971.8071 | 951.4051 | 842.5088 | 1006.3495 | 897.7041 | 1063.8762 | 1072.5861 | 1034.6345 |  | 935.0531 | 866.2256 | 2.9445 | 18.9782 | 1.5922 | 1.2286 | -16.2692 | 3.0849 | 7016.3 | 0.66 | 5.0457 | -3.2818 | -17.4037 | 2.6808 | 7.6496 | -35.1144 | 14.1632 |  | 214.6819 | 223.9431 | 141.7822 | 32.031 | 14.8561 | 211.4849
42838.5397 | 10315 | 517.1 | 180.9131 | 99.4047 | 65.5125 | 38.2529 | 28.5204 | 56.683 | 26.5403 | 101.0852 | 77.2762 | 50.4619 | 30.2422 | 23.6666 | 46.7428 | 616.7195 | 644.9706 | 674.81 | 958.3006 | 809.1989 | 907.1975 | 1174.395 |  | 1229.2809 | 738.3858 | 1093.1338 | 1026.3321 | 900.3525 | 891.6526 | 915.3212 | 844.3329 | 1096.4972 | 1072.873 | 742.157 | 942.4677 | 1098.0423 | 506.2867 | 661.1016 |  | 811.6102 | 897.7982 | 340.6734 | 790.0209 |  | 446.1866 | 660.2002 | 611.996 | 859.3612 | 947.259 | 1009.7782 | 992.5518 | 47.6762 | 327.4098 | 73.4565 | 567.0778 | 36.861 | 56.0774 | 58.6707 | 90.0504 | 72.7627 |  |  | 4.1854 | -3.8856 | -67.413 | 0.98563 | 10.1171 | -197.7737 | 32.5498 | -4.3518 | 14.6056 | 40.0558 | 34.4248 | 0.0068455 | 0.00045013 | 0.00060455 | 1021.4594 | 993.7462 | 949.9595 | 883.102 | 275.875 | 81.2423 | 41.8628 | 135.1872 | 82.3977 | 53.9843 | 39.1154 | 29.6766 | 28.1172 | 41.6273 | 924.4386 | 683.9546 | 539.7052 | 368.2771 | 276.9182 | 967.7511 | 577.0596 | 97.6626 | 204.9457 | 748.7313 | 199.888 | 601.631 | 1038.4748 | 558.1847 | 907.5971 |  | 1115.9905 | 1140.8974 | 1078.4652 | 1113.2096 | 159.371 | 33.2847 | 754.7626 | 1069.8891 | 986.5239 | 751.5108 | 1035.2275 | 898.0628 | 742.5037 | 1096.7779 | 974.7627 | 827.8587 | 1135.2544 | 1041.7012 | 620.5187 | 862.4121 | 704.8438 | 688.5242 | 631.3304 |  |  | 784.0407 | 1107.2353 | 1068.8746 | 1136.83 | 760.276 |  | 779.8046 |  |  | 740.7999 | 803.6982 | 765.4881 | [5 empty] | 871.5252 | 917.9307 | 1058.5372 | 901.4472 | 907.3113 | 1073.7466 | 985.9385 | 977.0862 | 1003.1925 | 1000.8543 |  | 1149.8223 | 1128.5647 | 1043.6205 | 1104.6424 | 1026.2847 | 1000.4886 | 974.661 | 1078.088 | 1106.0482 | 1078.7319 | 1059.4135 | 990.7741 | 1094.8108 | 1053.5619 | 1068.6023 | 971.6347 | 951.1369 | 848.5925 | 1005.3362 | 897.7608 | 1064.4885 | 1072.2421 | 1034.4981 |  | 935.4823 | 867.0506 | 3.125 | 18.9771 | 1.5932 | 1.2297 | -16.229 | 3.0849 | 7061.21 | 0.75 | 4.9151 | -4.1968 | -17.4808 | 2.1137 | 7.9396 | -35.1037 | 14.2411 |  | 214.8435 | 225.984 | 139.2535 | 33.7775 | 13.0455 | 211.2159
42838.5397 | 10316 | 517.6675 | 181.1516 | 99.4526 | 65.5191 | 38.2545 | 28.5283 | 56.6954 | 26.5379 | 101.0904 | 77.2768 | 50.4677 | 30.2437 | 23.6654 | 46.7515 | 617.0623 | 645.34 | 675.0828 | 961.6904 | 810.086 | 911.6893 | 1180.869 |  | 1227.6781 | 738.3292 | 1096.4783 | 1026.5007 | 900.2001 | 891.5373 | 915.0879 | 844.1095 | 1091.8557 | 1072.4277 | 741.8478 | 944.4598 | 1102.1818 | 501.7756 | 661.0726 |  | 811.6189 | 897.7774 | 341.0863 | 789.9399 |  | 446.3919 | 657.93 | 609.2386 | 862.2551 | 946.3131 | 1007.216 | 992.1314 | 48.8887 | 327.8509 | 73.7232 | 567.1462 | 36.8577 | 56.1169 | 58.7123 | 90.0789 | 72.9404 |  |  | 3.9784 | -2.9985 | -67.5221 | 1.7236 | 9.3877 | -197.7362 | 31.9078 | -3.6191 | 14.2543 | 39.3038 | 34.4592 | 0.0069096 | 0.00051091 | 0.00057498 | 1020.5162 | 994.0079 | 950.1866 | 883.3464 | 275.9644 | 81.2797 | 41.8609 | 135.2154 | 82.4187 | 53.9969 | 39.1303 | 29.6931 | 28.1281 | 41.6508 | 919.3129 | 692.0055 | 534.9506 | 343.1491 | 269.9647 | 968.2444 | 575.6926 | 97.6759 | 205.0437 | 748.8388 | 200.0212 | 601.9219 | 1037.3053 | 558.3865 | 907.8653 |  | 1116.0372 | 1140.9207 | 1078.4472 | 1113.4794 | 129.4833 | 45.9082 | 754.429 | 1068.5855 | 986.4194 | 751.694 | 1037.2857 | 898.9067 | 742.3939 | 1100.343 | 974.4443 | 827.5054 | 1132.6713 | 1041.4728 | 620.5132 | 862.6837 | 704.3891 | 692.1141 | 631.319 |  |  | 783.9793 | 1106.9172 | 1069.002 | 1139.3062 | 761.2876 |  | 779.0274 |  |  | 741.1159 | 803.2844 | 765.2194 | [5 empty] | 871.9467 | 918.0341 | 1058.1029 | 901.2354 | 907.0825 | 1065.995 | 986.3135 | 977.1357 | 1003.288 | 1001.4528 |  | 1149.4831 | 1128.3433 | 1043.1381 | 1104.6663 | 1026.601 | 1000.6194 | 974.6698 | 1077.9961 | 1106.3795 | 1078.2022 | 1059.6956 | 991.0568 | 1092.7751 | 1053.6899 | 1070.2383 | 970.8635 | 950.9009 | 858.7835 | 1004.3563 | 897.81 | 1064.7395 | 1071.9353 | 1034.6936 |  | 935.6525 | 867.273 | 3.1721 | 18.9781 | 1.5933 | 1.2292 | -16.3239 | 3.0849 | 7117.87 | 0.51 | 4.7915 | -3.6822 | -17.4736 | 2.7917 | 7.6404 | -35.0653 | 14.0858 |  | 214.6467 | 227.6277 | 140.0917 | 33.9638 | 12.4421 | 211.2381
42838.5397 | 10317 | 518.1948 | 181.3925 | 99.4952 | 65.5296 | 38.2535 | 28.5252 | 56.7069 | 26.5443 | 101.0905 | 77.2772 | 50.4732 | 30.2465 | 23.6684 | 46.7539 | 617.3819 | 645.6902 | 675.3612 | 964.2809 | 810.0465 | 912.7272 | 1185.6298 |  | 1239.2289 | 738.343 | 1100.7811 | 1027.0926 | 900.0153 | 891.4007 | 914.9677 | 843.7842 | 1092.3847 | 1073.2706 | 741.5827 | 943.4104 | 1111.4792 | 495.5257 | 661.0817 |  | 811.6206 | 897.8487 | 341.3624 | 789.8906 |  | 445.4399 | 658.0459 | 607.7575 | 859.3561 | 946.2453 | 1006.3965 | 991.8557 | 49.3092 | 327.9966 | 73.423 | 567.0922 | 36.8358 | 56.1716 | 58.7486 | 90.1297 | 73.172 |  |  | 4.2314 | -2.1409 | -67.2073 | 1.9345 | 8.8186 | -197.7389 | 32.381 | -3.2689 | 14.8825 | 40.4172 | 34.5193 | 0.0070689 | 0.00048298 | 0.00060455 | 1020.1113 | 994.1283 | 950.3004 | 883.4993 | 275.9047 | 81.2975 | 41.8777 | 135.2985 | 82.4286 | 53.9995 | 39.1247 | 29.684 | 28.1208 | 41.6332 | 867.0911 | 678.0564 | 526.9932 | 337.9285 | 256.7928 | 966.2622 | 574.4733 | 97.6692 | 205.1452 | 749.0956 | 200.1402 | 602.1939 | 1037.1652 | 558.5802 | 908.1297 |  | 1116.0422 | 1141.1966 | 1079.9858 | 1113.8415 | 155.9129 | 66.6337 | 755.3324 | 1071.2655 | 986.9632 | 753.3069 | 1030.0979 | 899.0789 | 742.366 | 1103.777 | 974.3842 | 827.1962 | 1134.9559 | 1040.8935 | 620.2617 | 862.7799 | 704.219 | 694.2224 | 629.7173 |  |  | 783.9278 | 1107.09 | 1069.3185 | 1139.833 | 762.5594 |  | 778.5795 |  |  | 741.0207 | 803.8202 | 765.655 | [5 empty] | 872.5202 | 915.8251 | 1057.7682 | 901.3845 | 907.0271 | 1064.9816 | 986.0954 | 977.1487 | 1003.3813 | 1000.4877 |  | 1152.0769 | 1128.1632 | 1042.7198 | 1103.96 | 1025.9035 | 1000.7669 | 974.7108 | 1077.9909 | 1106.8754 | 1077.6438 | 1059.9031 | 991.9616 | 1090.7745 | 1053.3763 | 1068.9703 | 970.616 | 950.6418 | 878.4569 | 1004.1658 | 897.874 | 1064.4006 | 1071.6868 | 1035.6216 |  | 935.6113 | 867.7091 | 3.1218 | 18.978 | 1.5915 | 1.2279 | -16.2943 | 3.085 | 7228.25 | 0.74 | 4.9413 | -3.1116 | -17.4339 | 2.9578 | 7.4028 | -35.0543 | 14.1853 |  | 214.756 | 227.9704 | 144.8159 | 34.5437 | 11.6182 | 211.2313
42838.5397 | 10318 | 518.6954 | 181.6575 | 99.534 | 65.5317 | 38.2569 | 28.528 | 56.7109 | 26.5419 | 101.0964 | 77.2837 | 50.4773 | 30.2429 | 23.664 | 46.7573 | 617.7444 | 646.0893 | 675.6258 | 963.9941 | 809.469 | 909.2651 | 1189.2374 |  | 1246.3841 | 738.3217 | 1103.5949 | 1027.0502 | 899.863 | 891.2598 | 914.85 | 843.5882 | 1095.4159 | 1073.9102 | 741.3955 | 944.2987 | 1112.5367 | 483.9788 | 661.0999 |  | 811.6119 | 897.8838 | 341.6473 | 789.8714 |  | 445.2049 | 659.047 | 606.5957 | 852.1199 | 941.624 | 1007.8097 | 991.7074 | 49.4073 | 328.3232 | 73.149 | 567.0012 | 36.8428 | 56.2483 | 58.7857 | 90.192 | 73.3625 |  |  | 4.2892 | -2.6417 | -67.7731 | 1.8675 | 10.4325 | -197.7244 | 32.0577 | -4.8203 | 15.2279 | 42.3468 | 34.4792 | 0.0069819 | 0.00059141 | 0.0006029 | 1020.5196 | 994.2164 | 950.3656 | 883.5342 | 275.8177 | 81.3072 | 41.9007 | 135.348 | 82.4483 | 54.021 | 39.1372 | 29.7027 | 28.1253 | 41.6581 | 901.7657 | 708.2632 | 594.4731 | 378.1493 | 267.7869 | 966.1482 | 575.6392 | 97.6824 | 205.2597 | 749.4413 | 200.2874 | 602.5137 | 1037.4313 | 558.8143 | 908.4331 |  | 1115.8617 | 1140.7386 | 1080.9209 | 1114.0172 | 165.2307 | 50.0548 | 755.7738 | 1069.8326 | 987.2815 | 752.21 | 1026.4395 | 897.5362 | 742.3781 | 1106.244 | 974.4163 | 826.9637 | 1134.6353 | 1040.4949 | 621.4123 | 861.5923 | 704.5751 | 690.0651 | 627.0165 |  |  | 783.8932 | 1105.9218 | 1069.4439 | 1137.7733 | 760.4692 |  | 780.0725 |  |  | 741.7192 | 803.9528 | 766.0547 | [5 empty] | 872.4507 | 907.0052 | 1057.8063 | 901.2999 | 907.1308 | 1064.1782 | 986.2753 | 977.1013 | 1003.4857 | 1000.5936 |  | 1149.7866 | 1128.358 | 1043.0746 | 1103.3973 | 1025.7658 | 1000.7623 | 974.7502 | 1077.6268 | 1106.6453 | 1077.2179 | 1060.1605 | 991.6827 | 1090.8541 | 1052.4859 | 1069.5383 | 970.6793 | 950.3881 | 886.3601 | 1003.6291 | 897.9335 | 1062.8894 | 1070.8514 | 1035.607 |  | 935.2877 | 868.3983 | 2.8924 | 18.9784 | 1.5913 | 1.2287 | -16.2176 | 3.085 | 7267.18 | 0.66 | 4.9747 | -3.4583 | -17.5166 | 2.9077 | 8.0562 | -35.0723 | 14.1221 |  | 214.0286 | 226.5947 | 140.9013 | 27.3368 | 10.1351 | 211.1116
42838.5397 | 10319 | 519.1971 | 181.933 | 99.5785 | 65.5375 | 38.272 | 28.5332 | 56.738 | 26.5503 | 101.1046 | 77.2847 | 50.4911 | 30.2584 | 23.6732 | 46.7749 | 618.0883 | 646.4919 | 675.8907 | 962.0682 | 808.4296 | 908.598 | 1183.2088 |  | 1247.5103 | 738.2881 | 1108.2314 | 1027.1631 | 899.7003 | 891.1253 | 914.7026 | 843.5172 | 1097.7457 | 1076.2601 | 741.3194 | 941.2292 | 1108.9637 | 478.7061 | 661.1092 |  | 811.6043 | 897.9164 | 341.9634 | 789.7388 |  | 445.1826 | 660.4974 | 607.1197 | 849.4334 | 940.1814 | 1011.1476 | 992.2609 | 49.2835 | 328.5858 | 74.0192 | 567.2179 | 36.848 | 56.3368 | 58.8285 | 90.2437 | 73.4668 |  |  | 4.1479 | -2.1219 | -66.8972 | 1.763 | 7.5905 | -197.7842 | 32.0209 | -3.1223 | 15.4011 | 42.3598 | 34.3585 | 0.0070246 | 0.00054705 | 0.00061933 | 1020.9495 | 994.302 | 950.4523 | 883.6439 | 276.0527 | 81.3227 | 41.9026 | 135.4035 | 82.4697 | 54.0394 | 39.147 | 29.7082 | 28.1326 | 41.6633 | 996.0468 | 735.6967 | 651.8107 | 385.359 | 285.4214 | 967.8016 | 577.0936 | 97.6757 | 205.3587 | 749.8012 | 200.411 | 602.7789 | 1037.7873 | 558.9956 | 908.6646 |  | 1115.5525 | 1140.3324 | 1082.4523 | 1113.9478 | 156.2457 | 71.7712 | 754.6966 | 1064.0665 | 986.2844 | 751.158 | 1025.5435 | 896.752 | 742.352 | 1109.4858 | 974.5055 | 826.8482 | 1141.0104 | 1042.9509 | 621.3679 | 861.1655 | 704.2338 | 690.5767 | 627.4913 |  |  | 783.8218 | 1105.7243 | 1068.9906 | 1137.604 | 759.5882 |  | 779.5414 |  |  | 740.7814 | 803.2628 | 765.9088 | [5 empty] | 872.3696 | 906.5203 | 1057.944 | 901.2882 | 907.1437 | 1063.5117 | 986.6503 | 977.083 | 1003.6073 | 1001.0868 |  | 1145.7628 | 1128.3874 | 1042.51 | 1103.1213 | 1026.8933 | 1000.7756 | 974.7226 | 1077.3596 | 1107.5333 | 1076.9567 | 1060.3723 | 990.9214 | 1092.0718 | 1051.0905 | 1070.139 | 970.503 | 950.0903 | 887.0017 | 1003.9292 | 897.9706 | 1061.0192 | 1069.5184 | 1035.3777 |  | 935.44 | 868.6901 | 3.0526 | 18.9774 | 1.5932 | 1.2302 | -16.2629 | 3.085 | 7279.86 | 0.74 | 4.8918 | -3.1018 | -17.4166 | 2.8274 | 6.8807 | -35.1233 | 14.1324 |  | 213.9077 | 226.4948 | 131.3245 | 21.3298 | 9.4787 | 210.917
42838.5397 | 10320 | 519.7205 | 182.2072 | 99.6145 | 65.5527 | 38.2716 | 28.527 | 56.7473 | 26.545 | 101.1168 | 77.2923 | 50.4971 | 30.2509 | 23.6705 | 46.7873 | 618.4422 | 646.8548 | 676.1455 | 961.4572 | 808.001 | 909.1747 | 1177.03 |  | 1250.7444 | 738.27 | 1111.9549 | 1027.5037 | 899.5221 | 891.0115 | 914.5203 | 843.7299 | 1108.352 | 1081.9409 | 741.277 | 942.365 | 1111.7171 | 477.1784 | 661.0655 |  | 811.5658 | 897.5989 | 342.4969 | 789.7312 |  | 446.3837 | 659.7492 | 605.5795 | 844.9517 | 935.7767 | 1013.4426 | 992.9946 | 49.6613 | 328.8664 | 73.9979 | 567.5702 | 36.8682 | 56.4441 | 58.8823 | 90.3012 | 73.5974 |  |  | 4.1401 | -3.2981 | -67.4169 | 1.7433 | 9.8496 | -197.7119 | 32.1405 | -3.8833 | 15.4864 | 42.3585 | 34.4517 | 0.0070147 | 0.00053555 | 0.00059798 | 1020.5779 | 994.4111 | 950.504 | 883.732 | 276.1496 | 81.3434 | 41.9221 | 135.4597 | 82.4828 | 54.04 | 39.149 | 29.6996 | 28.1283 | 41.6728 | 979.6304 | 761.8664 | 669.7567 | 360.7578 | 285.5237 | 969.7225 | 579.7738 | 97.6805 | 205.4494 | 750.2022 | 200.5411 | 603.0645 | 1037.5611 | 559.1849 | 908.8376 |  | 1115.3986 | 1140.7236 | 1085.3701 | 1114.1821 | 165.6522 | 59.0237 | 754.9302 | 1071.0592 | 987.0425 | 752.9089 | 1023.2245 | 897.7182 | 742.3078 | 1113.6399 | 974.5649 | 827.0269 | 1152.1338 | 1046.7801 | 621.6322 | 860.9941 | 704.3998 | 689.1712 | 629.3433 |  |  | 783.7776 | 1105.7417 | 1068.7435 | 1139.0497 | 759.4217 |  | 779.5006 |  |  | 739.7691 | 803.3016 | 766.1622 | [5 empty] | 872.647 | 906.1549 | 1057.9838 | 901.3882 | 906.8412 | 1073.3592 | 986.678 | 977.0232 | 1003.7439 | 1001.1156 |  | 1141.4603 | 1128.199 | 1042.6421 | 1103.2747 | 1027.9151 | 1000.8884 | 974.7215 | 1077.447 | 1110.2061 | 1077.1613 | 1060.5519 | 990.011 | 1091.7878 | 1049.5143 | 1067.5598 | 971.1366 | 949.8048 | 900.1254 | 1003.9159 | 898.0286 | 1060.3375 | 1068.3603 | 1035.6305 |  | 935.7576 | 868.6323 | 3.0821 | 18.977 | 1.5918 | 1.2299 | -16.2354 | 3.085 | 7236.12 | 0.74 | 4.8867 | -3.8656 | -17.4771 | 2.8104 | 7.8451 | -35.1483 | 14.1714 |  | 213.9198 | 227.4638 | 134.1965 | 20.009 | 9.2897 | 210.8128
42838.5397 | 10321 | 520.2134 | 182.5186 | 99.6665 | 65.5531 | 38.2657 | 28.5302 | 56.7555 | 26.5471 | 101.1185 | 77.2982 | 50.5002 | 30.2568 | 23.6763 | 46.7906 | 618.7934 | 647.2476 | 676.376 | 961.9195 | 808.1969 | 911.7764 | 1175.9467 |  | 1251.8774 | 738.1775 | 1112.1669 | 1027.1851 | 899.3252 | 890.8551 | 914.407 | 844.071 | 1110.7814 | 1083.7096 | 741.2048 | 942.861 | 1111.3378 | 486.8407 | 661.0991 |  | 811.5807 | 898.0406 | 342.6102 | 789.6723 |  | 447.8441 | 659.571 | 606.1879 | 850.2473 | 939.3703 | 1014.1754 | 993.3818 | 50.0532 | 329.1695 | 74.5303 | 568.0748 | 36.8784 | 56.537 | 58.9194 | 90.339 | 73.6937 |  |  | 4.1723 | -3.0044 | -66.9326 | 2.0193 | 10.0179 | -197.7408 | 32.4526 | -2.9278 | 15.0709 | 41.0005 | 34.4243 | 0.0070886 | 0.0004912 | 0.00059469 | 1020.9874 | 994.6607 | 950.7092 | 883.9228 | 276.3133 | 81.3574 | 41.9348 | 135.504 | 82.4952 | 54.0479 | 39.1525 | 29.6979 | 28.1346 | 41.6825 | 990.2833 | 754.2573 | 613.9297 | 347.2076 | 286.3345 | 971.966 | 580.9768 | 97.6872 | 205.5653 | 750.5975 | 200.6703 | 603.3418 | 1036.8452 | 559.3623 | 909.0211 |  | 1115.6724 | 1141.5327 | 1088.3495 | 1114.7096 | 155.0844 | 52.6329 | 754.5416 | 1076.7783 | 987.0261 | 752.3386 | 1016.417 | 897.2062 | 742.2178 | 1114.4894 | 974.3969 | 827.2699 | 1155.1445 | 1048.1306 | 621.7625 | 860.6991 | 704.5027 | 687.4843 | 631.7995 |  |  | 783.7357 | 1105.335 | 1068.558 | 1138.4576 | 760.2101 |  | 778.293 |  |  | 739.9784 | 804.0608 | 766.7249 | [5 empty] | 872.705 | 905.8442 | 1058.1219 | 901.4817 | 906.2025 | 1077.8568 | 986.6353 | 976.9302 | 1003.8643 | 1000.8996 |  | 1145.8591 | 1128.0439 | 1044.0331 | 1103.9087 | 1028.0561 | 1001.0015 | 974.7611 | 1077.9039 | 1111.1013 | 1078.035 | 1060.7991 | 990.441 | 1092.6512 | 1049.3513 | 1064.1259 | 971.5208 | 949.5222 | 906.0832 | 1004.044 | 898.0943 | 1061.3415 | 1068.5696 | 1036.1767 |  | 935.7384 | 869.0842 | 3.0539 | 18.9775 | 1.5913 | 1.2285 | -16.2537 | 3.085 | 7166.58 | 1.03 | 4.9055 | -3.6891 | -17.4125 | 3.0244 | 7.914 | -35.1608 | 14.2441 |  | 213.6679 | 227.0746 | 134.2416 | 26.5153 | 10.5034 | 210.972
42838.5397 | 10322 | 520.6688 | 182.8303 | 99.7266 | 65.5777 | 38.2859 | 28.5405 | 56.7783 | 26.5551 | 101.1327 | 77.3078 | 50.5151 | 30.2669 | 23.6814 | 46.8045 | 619.1451 | 647.6425 | 676.6237 | 964.0636 | 809.1422 | 919.191 | 1175.2745 |  | 1254.0909 | 738.0873 | 1112.3472 | 1027.0623 | 899.146 | 890.6879 | 914.2938 | 844.3591 | 1107.364 | 1085.9526 | 741.0643 | 941.4082 | 1110.9217 | 500.0108 | 661.0836 |  | 811.5775 | 898.7608 | 343.1781 | 789.4696 |  | 448.0145 | 659.8087 | 608.63 | 851.0184 | 940.883 | 1013.5773 | 994.5449 | 49.9132 | 329.3549 | 75.0179 | 568.4043 | 36.9098 | 56.6128 | 58.9625 | 90.3813 | 73.7962 |  |  | 4.2551 | -5.3726 | -67.4261 | 1.7775 | 8.8436 | -197.7395 | 32.1641 | -4.3064 | 14.6395 | 40.9535 | 34.4146 | 0.0070821 | 0.00057826 | 0.00059633 | 1022.0432 | 994.9057 | 950.9278 | 884.159 | 276.3978 | 81.3766 | 41.9553 | 135.551 | 82.5155 | 54.0629 | 39.1555 | 29.706 | 28.134 | 41.6928 | 973.3402 | 736.403 | 590.6167 | 350.3214 | 290.9324 | 972.271 | 581.2318 | 97.6986 | 205.6667 | 750.9677 | 200.8098 | 603.6208 | 1037.169 | 559.5371 | 909.3348 |  | 1115.9213 | 1142.3599 | 1090.206 | 1115.3388 | 134.6952 | 40.7414 | 754.0053 | 1070.594 | 986.7528 | 751.1692 | 1021.2647 | 896.8982 | 742.0721 | 1113.9735 | 974.2552 | 827.3861 | 1159.1414 | 1050.8839 | 622.4699 | 860.9193 | 704.188 | 689.3054 | 634.774 |  |  | 783.6757 | 1104.7602 | 1068.9241 | 1137.1806 | 760.4445 |  | 779.5224 |  |  | 739.8158 | 804.7277 | 767.2097 | [5 empty] | 873.1771 | 905.6367 | 1058.5355 | 901.5471 | 906.1474 | 1076.1571 | 987.2526 | 976.8262 | 1004.0148 | 1001.1408 |  | 1150.3174 | 1128.1143 | 1045.4771 | 1104.6354 | 1027.8987 | 1001.2432 | 974.7564 | 1078.87 | 1111.5317 | 1079.096 | 1060.9462 | 990.9129 | 1093.7177 | 1050.6119 | 1060.3468 | 971.3427 | 949.2487 | 918.8542 | 1006.0721 | 898.1035 | 1063.3888 | 1069.7847 | 1035.8688 |  | 935.9018 | 869.7914 | 3.1207 | 18.9781 | 1.5906 | 1.2278 | -16.3344 | 3.085 | 7130.48 | 0.65 | 4.9537 | -4.9339 | -17.4788 | 2.8379 | 7.434 | -35.1526 | 14.1774 |  | 213.3123 | 226.2154 | 136.2917 | 29.17 | 12.2205 | 211.1128
42838.5398 | 10323 | 521.1669 | 183.1161 | 99.7637 | 65.5755 | 38.2858 | 28.544 | 56.7854 | 26.5551 | 101.1252 | 77.3001 | 50.5121 | 30.2642 | 23.6731 | 46.8053 | 619.4871 | 648.0085 | 676.8645 | 964.0741 | 810.4057 | 921.4753 | 1174.3104 |  | 1257.1488 | 738.0448 | 1112.5613 | 1026.9184 | 898.9708 | 890.5495 | 914.164 | 844.4936 | 1108.9325 | 1090.0352 | 740.89 | 941.0704 | 1112.1191 | 503.4052 | 661.1496 |  | 811.579 | 899.0462 | 343.3644 | 789.2663 |  | 447.9486 | 660.6755 | 612.1687 | 852.2297 | 942.7675 | 1012.7353 | 997.6123 | 49.5725 | 329.6031 | 73.8401 | 568.5903 | 36.9264 | 56.6276 | 59.0024 | 90.4244 | 73.8659 |  |  | 4.0606 | -2.5898 | -67.7797 | 1.9378 | 10.1861 | -197.7369 | 31.6726 | -3.8741 | 14.6146 | 40.8089 | 34.4615 | 0.0070229 | 0.00047477 | 0.00058648 | 1022.0225 | 995.2703 | 951.2401 | 884.4589 | 276.6638 | 81.3942 | 41.9569 | 135.6107 | 82.5347 | 54.0712 | 39.1618 | 29.698 | 28.1305 | 41.696 | 829.253 | 698.4138 | 538.7823 | 347.8401 | 285.6117 | 968.7961 | 579.8784 | 97.698 | 205.7718 | 751.4054 | 200.9468 | 603.9169 | 1038.2092 | 559.7604 | 909.6735 |  | 1116.2311 | 1142.7586 | 1096.9232 | 1115.9046 | 104.0657 | 31.5671 | 754.6788 | 1072.8868 | 988.188 | 752.3887 | 1034.2243 | 898.2068 | 741.9417 | 1114.8265 | 974.2123 | 827.401 | 1164.6695 | 1056.7843 | 621.7888 | 860.6181 | 703.7649 | 690.5022 | 634.0891 |  |  | 783.6068 | 1105.0446 | 1068.9789 | 1140.8951 | 760.9144 |  | 778.8451 |  |  | 739.8818 | 805.3065 | 767.761 | [5 empty] | 873.4837 | 905.5318 | 1058.8853 | 901.6826 | 906.1012 | 1080.0033 | 988.2207 | 976.7641 | 1004.1964 | 1001.2557 |  | 1149.5886 | 1128.6314 | 1046.0287 | 1104.7571 | 1028.6216 | 1001.3949 | 974.7486 | 1080.4017 | 1111.9168 | 1079.917 | 1061.1372 | 994.2037 | 1094.311 | 1051.8369 | 1058.9767 | 971.4143 | 948.9758 | 920.4557 | 1007.8652 | 898.1288 | 1065.3918 | 1070.9574 | 1035.7176 |  | 936.2904 | 870.4591 | 3.1817 | 18.9773 | 1.5918 | 1.2287 | -16.3088 | 3.085 | 7115.47 | 1.1 | 4.8389 | -3.4271 | -17.5327 | 2.9645 | 7.9758 | -35.1408 | 14.064 |  | 213.4909 | 228.6896 | 150.3993 | 34.5881 | 12.6786 | 211.294
42838.5398 | 10324 | 521.7335 | 183.4181 | 99.8065 | 65.5782 | 38.287 | 28.5387 | 56.7927 | 26.5561 | 101.1218 | 77.3082 | 50.5071 | 30.2665 | 23.6672 | 46.8106 | 619.7987 | 648.3556 | 677.1355 | 963.2037 | 810.7089 | 921.5839 | 1174.4099 |  | 1261.2023 | 737.9952 | 1109.2785 | 1026.6207 | 898.8055 | 890.3979 | 913.9736 | 844.4873 | 1110.2966 | 1090.9234 | 740.732 | 942.052 | 1110.8869 | 502.0931 | 661.1239 |  | 811.5799 | 899.0917 | 343.5753 | 789.1793 |  | 446.4041 | 661.102 | 610.9045 | 854.4386 | 944.4343 | 1011.6314 | 997.6928 | 49.5762 | 329.7796 | 72.2792 | 568.7205 | 36.9313 | 56.6611 | 59.0462 | 90.4431 | 73.8719 |  |  | 4.2518 | -1.7572 | -67.4794 | 1.554 | 8.8567 | -197.6896 | 32.0439 | -4.4963 | 14.735 | 41.8332 | 34.5976 | 0.0070311 | 0.00060455 | 0.00064562 | 1022.1505 | 995.4975 | 951.4491 | 884.6987 | 276.7621 | 81.4303 | 41.972 | 135.6609 | 82.55 | 54.0772 | 39.1624 | 29.7063 | 28.1369 | 41.7056 | 704.9164 | 647.322 | 470.5772 | 329.5418 | 268.0391 | 963.6884 | 577.3256 | 97.7107 | 205.8783 | 751.9186 | 201.0809 | 604.1954 | 1037.9994 | 559.9587 | 909.8839 |  | 1116.2013 | 1142.2477 | 1099.8459 | 1115.7671 | 164.4805 | 47.7374 | 755.289 | 1078.2243 | 990.0195 | 753.5043 | 1045.3742 | 900.1612 | 741.8559 | 1112.5094 | 974.1971 | 827.2165 | 1165.4956 | 1058.1684 | 621.159 | 860.2385 | 704.2547 | 689.1951 | 633.9811 |  |  | 783.5841 | 1105.1794 | 1069.0899 | 1142.0135 | 760.9077 |  | 780.577 |  |  | 739.4931 | 805.7988 | 768.356 | [5 empty] | 874.0027 | 905.4993 | 1059.2405 | 901.8874 | 906.0391 | 1076.2238 | 988.8518 | 976.7634 | 1004.3674 | 1001.0831 |  | 1154.2935 | 1129.234 | 1046.8948 | 1104.6498 | 1028.8745 | 1001.5544 | 974.767 | 1081.5851 | 1111.8109 | 1080.5726 | 1061.3049 | 999.0801 | 1094.4756 | 1052.3136 | 1057.4878 | 971.6039 | 948.7325 | 940.8816 | 1008.9167 | 898.189 | 1066.3316 | 1071.3347 | 1035.9234 |  | 936.3132 | 870.9554 | 2.931 | 18.978 | 1.5916 | 1.2296 | -16.2212 | 3.085 | 7148.48 | 0.63 | 4.9511 | -2.8236 | -17.4978 | 2.6554 | 7.4339 | -35.1215 | 14.1402 |  | 213.5754 | 229.4356 | 161.4415 | 41.525 | 12.5056 | 211.2789
42838.5398 | 10325 | 522.2779 | 183.7202 | 99.8474 | 65.5861 | 38.2871 | 28.5363 | 56.7963 | 26.5539 | 101.1357 | 77.3106 | 50.512 | 30.2648 | 23.6638 | 46.819 | 620.1882 | 648.6711 | 677.4028 | 962.6698 | 810.4906 | 920.3299 | 1170.7248 |  | 1266.2746 | 737.9249 | 1106.7347 | 1027.0345 | 898.6182 | 890.2441 | 913.8129 | 844.4049 | 1109.3312 | 1088.7201 | 740.5291 | 941.7072 | 1111.1433 | 501.8278 | 661.0974 |  | 811.5469 | 899.0663 | 344.2905 | 789.1728 |  | 446.3533 | 662.9 | 609.4874 | 854.7772 | 946.4245 | 1011.7185 | 996.4757 | 49.4953 | 329.9768 | 71.3983 | 569.1708 | 36.9483 | 56.6259 | 59.0936 | 90.4718 | 73.9068 |  |  | 4.2215 | -0.96997 | -66.8038 | 2.7362 | 8.1582 | -197.7264 | 32.7746 | -3.3254 | 15.2268 | 42.4408 | 34.434 | 0.00711 | 0.00052077 | 0.00060619 | 1021.9046 | 995.7083 | 951.5625 | 884.9029 | 277.0277 | 81.4377 | 41.9952 | 135.7145 | 82.5608 | 54.084 | 39.1713 | 29.7064 | 28.1367 | 41.7099 | 858.4477 | 664.3083 | 462.4374 | 326.6616 | 275.9992 | 963.4609 | 575.958 | 97.7186 | 205.9857 | 752.2252 | 201.2182 | 604.4765 | 1035.9094 | 560.1558 | 910.0535 |  | 1116.1211 | 1142.03 | 1099.7581 | 1115.6161 | 146.9589 | 44.2451 | 754.5093 | 1072.9412 | 989.304 | 751.6896 | 1053.1748 | 900.5293 | 741.7904 | 1109.5886 | 974.2127 | 827.0804 | 1166.8609 | 1057.0515 | 620.5774 | 860.3567 | 703.9157 | 691.1354 | 634.7116 |  |  | 783.5311 | 1106.1486 | 1068.876 | 1140.5463 | 759.3743 |  | 781.0207 |  |  | 738.9526 | 806.0376 | 768.6657 | [5 empty] | 874.3996 | 905.4905 | 1059.7928 | 902.0528 | 906.0826 | 1077.0673 | 988.8393 | 976.7317 | 1004.4899 | 1001.5331 |  | 1153.7725 | 1129.2833 | 1047.3096 | 1104.4061 | 1028.7365 | 1001.7523 | 974.7702 | 1081.8843 | 1111.4319 | 1080.7999 | 1061.5358 | 1000.0209 | 1093.7219 | 1052.4591 | 1054.5014 | 970.8365 | 948.472 | 960.707 | 1008.7736 | 898.3246 | 1066.9952 | 1071.4934 | 1036.3536 |  | 936.4782 | 870.7774 | 3.265 | 18.9774 | 1.5913 | 1.2295 | -16.2221 | 3.085 | 7155.16 | 0.82 | 4.9331 | -2.0999 | -17.4268 | 3.5269 | 7.135 | -35.126 | 14.3009 |  | 214.18 | 228.4592 | 144.2595 | 42.0871 | 12.4704 | 211.2321
42838.5398 | 10326 | 522.8454 | 184.0677 | 99.929 | 65.5997 | 38.2971 | 28.5434 | 56.8152 | 26.5579 | 101.1295 | 77.3053 | 50.5319 | 30.2624 | 23.6678 | 46.8186 | 620.4839 | 649.0336 | 677.6458 | 961.4367 | 810.2292 | 921.3248 | 1166.5417 |  | 1260.0244 | 737.8491 | 1104.3122 | 1027.2303 | 898.4692 | 890.0988 | 913.6435 | 844.3249 | 1111.7019 | 1087.57 | 740.2256 | 941.2949 | 1102.3532 | 506.7795 | 661.1071 |  | 811.5545 | 898.6677 | 344.2524 | 789.1283 |  | 447.258 | 662.3366 | 606.5287 | 843.2264 | 934.885 | 1010.8089 | 995.5315 | 49.54 | 330.4025 | 71.3453 | 570.0587 | 36.9354 | 56.6072 | 59.1311 | 90.4984 | 74.1157 |  |  | 4.2294 | -3.6779 | -67.4248 | 1.7196 | 9.483 | -197.7619 | 33.0256 | -3.5028 | 14.7484 | 41.0252 | 34.5547 | 0.0070361 | 0.00045341 | 0.00058319 | 1022.7789 | 995.8851 | 951.6449 | 885.1001 | 277.2162 | 81.4624 | 41.9981 | 135.7651 | 82.5849 | 54.0952 | 39.1735 | 29.7145 | 28.1348 | 41.7172 | 926.3114 | 678.3955 | 447.4603 | 320.9185 | 270.1959 | 963.7244 | 574.5549 | 97.7225 | 206.1063 | 752.4883 | 201.3529 | 604.7434 | 1034.844 | 560.3373 | 910.2173 |  | 1116.457 | 1142.1583 | 1101.1093 | 1115.9186 | 155.5391 | 53.6418 | 754.9884 | 1083.3251 | 990.601 | 753.23 | 1059.7032 | 901.2839 | 741.7356 | 1107.786 | 974.2123 | 826.7922 | 1170.6717 | 1058.8903 | 620.9645 | 860.5842 | 703.9084 | 692.3146 | 635.6825 |  |  | 783.4748 | 1106.5354 | 1069.1701 | 1142.3617 | 761.7285 |  | 781.0643 |  |  | 740.3053 | 808.8872 | 770.3325 | [5 empty] | 874.593 | 905.389 | 1060.1388 | 902.2184 | 906.0454 | 1070.1167 | 988.8092 | 976.7046 | 1004.6477 | 1001.4518 |  | 1152.8166 | 1129.2136 | 1047.0729 | 1104.117 | 1028.1089 | 1001.8213 | 974.757 | 1082.0038 | 1111.0402 | 1081.1928 | 1061.7633 | 1003.2246 | 1094.7963 | 1051.916 | 1054.8351 | 969.5821 | 948.2024 | 970.2361 | 1009.7594 | 898.4212 | 1067.5179 | 1071.6451 | 1037.0537 |  | 936.6619 | 870.8675 | 2.9714 | 18.979 | 1.5905 | 1.2295 | -16.2049 | 3.085 | 7158.36 | 0.78 | 4.9374 | -4.0878 | -17.5023 | 2.7951 | 7.6898 | -35.1167 | 14.3505 |  | 214.4225 | 229.667 | 136.8615 | 43.401 | 13.1369 | 211.4374
42838.5398 | 10327 | 523.4248 | 184.4009 | 99.9666 | 65.6238 | 38.3164 | 28.5646 | 56.8404 | 26.5656 | 101.1578 | 77.3251 | 50.5406 | 30.2801 | 23.6832 | 46.8406 | 620.7569 | 649.4392 | 677.9329 | 957.8427 | 810.4753 | 922.3382 | 1163.8715 |  | 1254.9855 | 737.768 | 1104.52 | 1027.581 | 898.2879 | 889.945 | 913.3884 | 844.0169 | 1112.5595 | 1091.5295 | 739.8731 | 938.306 | 1098.9032 | 517.9187 | 661.0673 |  | 811.5409 | 898.7806 | 344.9023 | 788.9793 |  | 447.7146 | 661.6429 | 606.4844 | 842.3211 | 937.523 | 1011.3299 | 996.2271 | 49.5303 | 330.6855 | 72.0778 | 570.5978 | 36.9174 | 56.62 | 59.1707 | 90.5098 | 74.2204 |  |  | 4.5376 | -2.9249 | -67.6476 | 1.3116 | 9.088 | -197.775 | 32.0465 | -4.131 | 14.26 | 41.3066 | 34.454 | 0.0071675 | 0.00052898 | 0.00060126 | 1024.1627 | 995.894 | 951.7984 | 885.3112 | 277.505 | 81.466 | 42.0153 | 135.8128 | 82.5939 | 54.1008 | 39.1792 | 29.7057 | 28.1294 | 41.7257 | 933.3619 | 694.6482 | 480.8484 | 310.8578 | 258.4942 | 963.8845 | 574.185 | 97.7333 | 206.2978 | 752.8975 | 201.4862 | 605.0389 | 1036.2247 | 560.5492 | 910.4443 |  | 1117.3421 | 1143.0858 | 1102.7405 | 1117.1055 | 153.7654 | 44.6474 | 755.0419 | 1080.8343 | 990.0529 | 752.125 | 1052.358 | 901.2628 | 741.6386 | 1106.9893 | 974.1918 | 826.4619 | 1174.9974 | 1061.469 | 621.8619 | 860.684 | 704.3024 | 688.4605 | 637.0008 |  |  | 783.4312 | 1106.869 | 1068.7752 | 1138.8692 | 761.0472 |  | 779.5778 |  |  | 740.7927 | 810.8154 | 772.0238 | [5 empty] | 874.549 | 905.2828 | 1059.9636 | 902.2256 | 905.8113 | 1070.2503 | 989.2003 | 976.6598 | 1004.8076 | 1001.6345 |  | 1154.5171 | 1129.7747 | 1046.7253 | 1104.4589 | 1029.0738 | 1001.9138 | 974.7813 | 1082.0601 | 1110.8518 | 1081.353 | 1061.9223 | 1003.0199 | 1097.0687 | 1051.2205 | 1057.1458 | 969.8235 | 947.9672 | 984.2269 | 1009.275 | 898.4125 | 1067.439 | 1071.6116 | 1037.2014 |  | 936.4734 | 871.143 | 2.9946 | 18.9779 | 1.5916 | 1.2323 | -16.2545 | 3.085 | 7104.61 | 0.2 | 5.1135 | -3.644 | -17.5247 | 2.4402 | 7.5295 | -35.125 | 14.1391 |  | 214.6318 | 227.3427 | 136.1646 | 39.599 | 14.675 | 211.9682
42838.5398 | 10328 | 524.0142 | 184.767 | 100.0038 | 65.6175 | 38.3124 | 28.5495 | 56.8468 | 26.5632 | 101.1497 | 77.3305 | 50.5424 | 30.2822 | 23.6793 | 46.8483 | 621.0179 | 649.8024 | 678.2042 | 957.3175 | 811.2315 | 924.6855 | 1171.8127 |  | 1249.2751 | 737.798 | 1106.6752 | 1028.1573 | 898.0557 | 889.8071 | 913.2455 | 843.81 | 1109.1913 | 1098.0694 | 739.5601 | 941.1494 | 1098.7841 | 520.1491 | 661.1053 |  | 811.548 | 898.791 | 345.1634 | 788.8975 |  | 446.5984 | 660.8746 | 612.7902 | 848.7401 | 940.2754 | 1011.9447 | 996.0747 | 49.3857 | 330.9409 | 72.3943 | 571.0076 | 36.9219 | 56.6773 | 59.2222 | 90.5537 | 74.3035 |  |  | 4.3733 | -2.8901 | -66.8958 | 1.8359 | 8.9533 | -197.6935 | 32.3389 | -3.0881 | 14.087 | 40.0323 | 34.5038 | 0.0071396 | 0.00053555 | 0.00061605 | 1023.6687 | 996.164 | 951.9469 | 885.5212 | 277.8915 | 81.4743 | 42.0278 | 135.8632 | 82.6101 | 54.1103 | 39.1814 | 29.7065 | 28.1302 | 41.7326 | 954.6447 | 716.2658 | 534.1677 | 308.8556 | 257.7468 | 965.0037 | 574.0138 | 97.7326 | 206.5076 | 753.4454 | 201.6225 | 605.3205 | 1037.9356 | 560.785 | 910.7379 |  | 1118.5267 | 1144.5183 | 1102.8222 | 1118.3529 | 159.1068 | 62.8037 | 753.9194 | 1080.8758 | 990.4147 | 752.2967 | 1047.1202 | 901.7574 | 741.6038 | 1108.1137 | 974.2168 | 826.2226 | 1175.5931 | 1061.6292 | 621.9235 | 859.8003 | 704.1316 | 689.27 | 638.7039 |  |  | 783.4166 | 1107.1943 | 1068.4546 | 1141.3101 | 760.5909 |  | 778.9177 |  |  | 742.5069 | 813.2069 | 773.6774 | [5 empty] | 874.9491 | 905.3384 | 1060.0476 | 902.2839 | 905.5816 | 1072.9687 | 989.6693 | 976.6207 | 1004.9675 | 1002.2626 |  | 1158.7451 | 1130.9799 | 1049.5514 | 1105.819 | 1030.2451 | 1002.1348 | 974.7901 | 1082.1772 | 1111.192 | 1082.7259 | 1062.1424 | 998.4244 | 1097.6429 | 1051.1788 | 1061.7942 | 971.5375 | 947.689 | 1001.7248 | 1011.1641 | 898.444 | 1067.0845 | 1071.2964 | 1036.8684 |  | 936.5498 | 871.4852 | 2.9395 | 18.9777 | 1.5919 | 1.2314 | -16.1651 | 3.085 | 7070.27 | 0.75 | 5.0198 | -3.6208 | -17.4199 | 2.8859 | 7.4753 | -35.1262 | 14.2068 |  | 214.8352 | 228.9819 | 134.4053 | 33.632 | 14.9907 | 212.6897
42838.5398 | 10329 | 524.5618 | 185.0976 | 100.0431 | 65.6297 | 38.3153 | 28.5552 | 56.8637 | 26.5686 | 101.1671 | 77.3305 | 50.5531 | 30.2835 | 23.6807 | 46.8593 | 621.3046 | 650.1436 | 678.4646 | 959.6887 | 811.6361 | 923.4482 | 1168.1126 |  | 1252.0582 | 737.8352 | 1108.3844 | 1028.3383 | 897.8188 | 889.6615 | 913.0254 | 843.6537 | 1103.8186 | 1094.7536 | 739.334 | 942.6773 | 1102.9632 | 523.5013 | 661.0031 |  | 811.5485 | 898.7851 | 345.9898 | 788.791 |  | 446.0954 | 660.2158 | 611.3932 | 850.4577 | 940.6108 | 1011.2028 | 996.1841 | 49.2649 | 331.1221 | 72.5115 | 571.0026 | 36.9228 | 56.7198 | 59.2658 | 90.5786 | 74.3777 |  |  | 4.2005 | -2.5852 | -66.861 | 1.7577 | 8.5104 | -197.752 | 32.5564 | -3.6506 | 14.7716 | 40.5845 | 34.6382 | 0.0071231 | 0.00070476 | 0.00060619 | 1024.0927 | 996.4848 | 952.1186 | 885.6757 | 277.802 | 81.4956 | 42.057 | 135.924 | 82.6206 | 54.1209 | 39.1918 | 29.7102 | 28.1422 | 41.7441 | 993.168 | 717.5425 | 558.0541 | 329.6941 | 276.5904 | 967.0707 | 575.1419 | 97.7303 | 206.6791 | 754.05 | 201.7537 | 605.5905 | 1040.0674 | 561.0063 | 910.9824 |  | 1119.5006 | 1145.409 | 1104.8121 | 1119.2866 | 162.6617 | 41.756 | 754.2453 | 1077.7012 | 989.5796 | 751.0492 | 1040.7474 | 902.604 | 741.6726 | 1109.6106 | 974.2203 | 825.945 | 1169.1797 | 1059.8041 | 623.2067 | 859.3837 | 703.6792 | 691.0551 | 641.36 |  |  | 783.3817 | 1106.744 | 1067.6667 | 1143.0182 | 760.0828 |  | 780.4766 |  |  | 741.5481 | 814.3203 | 774.8264 | [5 empty] | 875.0164 | 905.401 | 1060.291 | 902.334 | 905.484 | 1076.3239 | 989.4914 | 976.5953 | 1005.1254 | 1002.0356 |  | 1151.3 | 1131.3639 | 1051.5749 | 1107.4662 | 1030.9574 | 1002.2648 | 974.7678 | 1083.0207 | 1111.6874 | 1083.7236 | 1062.2315 | 996.6812 | 1098.1725 | 1051.2639 | 1063.1846 | 971.2494 | 947.4226 | 1009.4262 | 1012.3608 | 898.524 | 1068.3564 | 1071.1687 | 1037.1529 |  | 936.7414 | 871.9538 | 2.8862 | 18.9787 | 1.5922 | 1.2302 | -16.2547 | 3.0851 | 7086.14 | 1.06 | 4.9192 | -3.4232 | -17.4092 | 2.8227 | 7.2859 | -35.1212 | 14.2504 |  | 214.5552 | 230.1496 | 131.2467 | 31.2592 | 15.4687 | 213.2867
42838.5398 | 10330 | 525.0925 | 185.454 | 100.0936 | 65.6425 | 38.322 | 28.5681 | 56.8796 | 26.5747 | 101.1785 | 77.3441 | 50.5594 | 30.2901 | 23.6884 | 46.8711 | 621.6384 | 650.5158 | 678.7615 | 960.4335 | 811.1722 | 922.6753 | 1167.9336 |  | 1254.8824 | 737.8809 | 1109.861 | 1028.9529 | 897.6249 | 889.5529 | 912.874 | 843.4474 | 1107.4677 | 1096.4631 | 739.2029 | 941.7872 | 1103.3075 | 530.8527 | 660.8995 |  | 811.5387 | 899.1643 | 346.0823 | 788.5791 |  | 445.7284 | 659.4127 | 610.3327 | 855.4599 | 940.0844 | 1009.6772 | 996.2365 | 49.7916 | 331.3924 | 72.5433 | 570.6786 | 36.9289 | 56.7784 | 59.312 | 90.6283 | 74.4983 |  |  | 4.3214 | -4.0124 | -66.8682 | 2.2302 | 9.094 | -197.752 | 32.3231 | -3.4772 | 15.535 | 42.3218 | 34.5918 | 0.006949 | 0.00049448 | 0.00061276 | 1024.9599 | 996.5371 | 952.2515 | 885.8132 | 278.38 | 81.4971 | 42.0739 | 135.9767 | 82.636 | 54.1343 | 39.2002 | 29.7158 | 28.1457 | 41.7571 | 957.8097 | 712.719 | 528.8864 | 316.0487 | 263.6965 | 968.6229 | 574.579 | 97.7419 | 206.8273 | 754.5947 | 201.8948 | 605.8737 | 1039.2681 | 561.2542 | 911.042 |  | 1119.8638 | 1145.2078 | 1108.6308 | 1119.5213 | 162.3073 | 49.1085 | 754.9312 | 1072.3226 | 989.1437 | 750.1482 | 1048.9634 | 903.4543 | 741.7457 | 1109.7802 | 974.2495 | 825.7403 | 1174.9683 | 1061.2048 | 623.7313 | 859.1759 | 704.3054 | 686.7329 | 643.2213 |  |  | 783.3474 | 1105.9649 | 1067.6001 | 1142.5665 | 760.2389 |  | 780.2598 |  |  | 743.1227 | 816.1279 | 776.3634 | [5 empty] | 875.2083 | 905.6395 | 1060.6591 | 902.5091 | 904.8618 | 1083.6343 | 988.9523 | 976.5483 | 1005.2661 | 1001.7916 |  | 1154.3756 | 1132.2056 | 1050.5115 | 1108.251 | 1031.8897 | 1002.4609 | 974.775 | 1083.9351 | 1111.9986 | 1083.774 | 1062.4944 | 997.1514 | 1098.0541 | 1051.2185 | 1062.8412 | 971.2975 | 947.1842 | 1017.3908 | 1013.431 | 898.5959 | 1068.5336 | 1071.6749 | 1037.3743 |  | 936.6557 | 872.3806 | 2.5744 | 18.9775 | 1.5915 | 1.2272 | -16.0852 | 3.0851 | 7153.96 | 0.55 | 4.9892 | -4.2629 | -17.4027 | 3.1782 | 7.5271 | -35.1004 | 14.1908 |  | 214.0706 | 229.8481 | 136.0207 | 34.3597 | 16.5336 | 213.5129
42838.5398 | 10331 | 525.6253 | 185.8219 | 100.1385 | 65.6535 | 38.3388 | 28.5689 | 56.8925 | 26.5773 | 101.1797 | 77.3537 | 50.569 | 30.2915 | 23.6916 | 46.8805 | 621.9347 | 650.9198 | 679.0273 | 962.628 | 811.5848 | 922.4514 | 1166.2664 |  | 1255.0397 | 737.9427 | 1115.5487 | 1028.2448 | 897.4651 | 889.4152 | 912.7815 | 843.3824 | 1112.749 | 1104.6605 | 739.1372 | 941.487 | 1101.9446 | 532.7645 | 661.0921 |  | 811.5277 | 899.6544 | 346.2454 | 788.6195 |  | 445.4675 | 658.5464 | 607.0757 | 858.9378 | 940.3576 | 1008.6215 | 996.5912 | 50.447 | 331.8202 | 71.5882 | 570.6515 | 36.945 | 56.7952 | 59.3651 | 90.7061 | 74.5821 |  |  | 4.2242 | -3.1345 | -67.2211 | 1.8872 | 8.1135 | -197.7441 | 32.3455 | -3.6605 | 15.385 | 42.4399 | 34.6686 | 0.0071609 | 0.0006604 | 0.00059305 | 1025.2955 | 996.8154 | 952.3893 | 886.0201 | 278.4688 | 81.5422 | 42.0864 | 136.0266 | 82.6572 | 54.1509 | 39.2107 | 29.7236 | 28.1384 | 41.7693 | 915.4948 | 698.0473 | 521.2418 | 312.802 | 253.9673 | 968.8223 | 573.6616 | 97.7423 | 206.9504 | 754.9565 | 202.0281 | 606.147 | 1038.771 | 561.5228 | 911.1089 |  | 1119.8415 | 1144.4518 | 1112.318 | 1119.6164 | 140.6176 | 41.8819 | 753.7854 | 1067.7024 | 989.1371 | 749.9844 | 1050.7236 | 903.7769 | 741.7663 | 1113.9853 | 974.2846 | 825.5658 | 1179.7868 | 1068.4482 | 624.0743 | 858.9706 | 703.6198 | 691.0844 | 644.9968 |  |  | 783.3244 | 1105.7653 | 1067.5867 | 1144.0871 | 760.6622 |  | 777.2468 |  |  | 744.5461 | 817.8495 | 777.9872 | [5 empty] | 875.6285 | 905.7539 | 1061.0437 | 902.5515 | 905.0201 | 1082.263 | 988.8895 | 976.5307 | 1005.4265 | 1001.8151 |  | 1157.7928 | 1133.0189 | 1049.8531 | 1108.4523 | 1031.4088 | 1002.5782 | 974.7716 | 1084.3252 | 1112.5492 | 1084.7619 | 1062.7171 | 998.1072 | 1098.99 | 1051.5118 | 1062.2737 | 970.789 | 946.967 | 1036.1151 | 1012.8634 | 898.6807 | 1070.0288 | 1072.749 | 1037.2384 |  | 936.8162 | 872.9406 | 3.0851 | 18.9769 | 1.5925 | 1.2274 | -16.2174 | 3.0851 | 7259.84 | 0.85 | 4.9325 | -3.7661 | -17.4404 | 2.9222 | 7.1069 | -35.0852 | 14.1899 |  | 213.9471 | 230.8708 | 140.8311 | 34.9806 | 16.8117 | 213.496
42838.5399 | 10332 | 526.1384 | 186.1531 | 100.1717 | 65.6579 | 38.3367 | 28.5661 | 56.8992 | 26.5749 | 101.1744 | 77.3459 | 50.5651 | 30.2879 | 23.6831 | 46.882 | 622.2231 | 651.3742 | 679.298 | 964.8701 | 812.0438 | 919.0149 | 1162.8964 |  | 1250.8574 | 737.9934 | 1116.7538 | 1027.6486 | 897.2895 | 889.2786 | 912.6936 | 843.2149 | 1116.328 | 1110.6083 | 739.0572 | 942.0851 | 1104.3685 | 534.4804 | 661.1311 |  | 811.5277 | 900.0028 | 346.3161 | 788.5683 |  | 446.8729 | 659.3096 | 605.8311 | 859.7048 | 941.5866 | 1007.5319 | 996.7669 | 50.1682 | 331.9901 | 71.2473 | 571.0683 | 36.9491 | 56.7508 | 59.4089 | 90.7616 | 74.6366 |  |  | 4.1111 | -2.4951 | -66.7138 | 2.4747 | 9.1202 | -197.7165 | 32.4992 | -3.9845 | 15.2894 | 41.9943 | 34.5868 | 0.0071297 | 0.00063576 | 0.0006029 | 1028.0093 | 996.8966 | 952.5453 | 886.1602 | 278.1778 | 81.5687 | 42.087 | 136.0902 | 82.6793 | 54.1483 | 39.2026 | 29.7171 | 28.1374 | 41.7648 | 863.2144 | 694.4691 | 553.9661 | 330.6107 | 265.7128 | 968.16 | 573.4069 | 97.7533 | 207.1244 | 755.2884 | 202.1726 | 606.4693 | 1036.7744 | 561.835 | 911.2446 |  | 1119.498 | 1143.881 | 1107.6914 | 1119.2039 | 166.8363 | 64.9204 | 754.9339 | 1060.2621 | 991.0547 | 752.9354 | 1061.7469 | 905.1665 | 741.7461 | 1116.8968 | 974.2514 | 825.3281 | 1188.3042 | 1072.619 | 625.0369 | 858.2088 | 703.0648 | 692.4891 | 646.4279 |  |  | 783.2311 | 1105.8382 | 1067.6135 | 1145.9476 | 761.7552 |  | 778.1895 |  |  | 745.4009 | 820.0806 | 779.9949 | [5 empty] | 876.3532 | 905.8453 | 1061.0745 | 902.8137 | 904.4176 | 1072.1472 | 989.1973 | 976.4894 | 1005.5814 | 1001.9556 |  | 1160.307 | 1133.3304 | 1049.9653 | 1108.7986 | 1031.4744 | 1002.831 | 974.7971 | 1084.6031 | 1114.2348 | 1086.1546 | 1062.9091 | 997.8814 | 1099.713 | 1052.3617 | 1060.6611 | 969.7338 | 946.7075 | 1056.501 | 1013.7697 | 898.714 | 1072.7834 | 1073.859 | 1037.3421 |  | 937.0965 | 873.2013 | 3.2914 | 18.9765 | 1.5935 | 1.2284 | -16.2659 | 3.0852 | 7333.21 | 0.69 | 4.8659 | -3.3615 | -17.3816 | 3.3476 | 7.5317 | -35.0678 | 14.2175 |  | 213.995 | 232.1253 | 146.2789 | 31.2812 | 17.0651 | 213.2874
42838.5399 | 10333 | 526.6722 | 186.4938 | 100.2272 | 65.677 | 38.3393 | 28.5656 | 56.9098 | 26.5785 | 101.1758 | 77.3484 | 50.5727 | 30.2988 | 23.688 | 46.8921 | 622.5211 | 651.8878 | 679.5515 | 967.1044 | 812.5091 | 919.1047 | 1154.214 |  | 1249.4463 | 738.0196 | 1115.3502 | 1030.6495 | 897.0268 | 889.239 | 913.2421 | 843.1711 | 1122.0207 | 1115.9528 | 738.9506 | 943.5338 | 1105.1307 | 538.8681 | 661.1305 |  | 811.497 | 900.5853 | 346.6757 | 788.4306 |  | 447.7819 | 661.0156 | 607.253 | 857.3429 | 944.3405 | 1012.0845 | 997.758 | 49.7324 | 332.0627 | 72.683 | 571.5318 | 36.9544 | 56.7493 | 59.465 | 90.8462 | 74.5876 |  |  | 4.2117 | -3.264 | -66.7119 | 2.3137 | 8.7693 | -197.7369 | 32.5452 | -3.7249 | 15.1478 | 42.3585 | 34.4661 | 0.0071823 | 0.00055362 | 0.00062426 | 1027.0011 | 997.1622 | 952.8475 | 886.4665 | 278.7823 | 81.5809 | 42.1067 | 136.1397 | 82.687 | 54.1601 | 39.212 | 29.721 | 28.142 | 41.7745 | 933.6853 | 714.1747 | 568.1331 | 349.2387 | 287.3097 | 969.7321 | 574.7483 | 97.7513 | 207.254 | 755.5405 | 202.3017 | 606.7486 | 1035.4822 | 562.072 | 911.3967 |  | 1119.419 | 1143.6652 | 1111.4704 | 1118.7956 | 155.872 | 59.3413 | 755.3026 | 1058.4881 | 991.7052 | 753.7475 | 1058.8947 | 906.5154 | 741.75 | 1115.2496 | 974.1999 | 825.395 | 1196.2733 | 1078.486 | 625.9406 | 858.0276 | 703.2024 | 693.4472 | 647.4508 |  |  | 783.2004 | 1106.8311 | 1068.1319 | 1144.9159 | 761.6737 |  | 777.9074 |  |  | 745.5566 | 821.0829 | 780.8705 | [5 empty] | 876.6106 | 905.9457 | 1060.9694 | 902.9786 | 904.5917 | 1078.031 | 988.8046 | 976.4815 | 1005.7756 | 1001.9227 |  | 1161.875 | 1133.0313 | 1050.4376 | 1108.6136 | 1032.2643 | 1003.0178 | 974.8067 | 1085.0223 | 1114.1228 | 1085.895 | 1062.99 | 998.9102 | 1101.6538 | 1053.7743 | 1057.2861 | 971.1855 | 946.4622 | 1069.4705 | 1014.8316 | 898.7613 | 1074.1155 | 1075.5243 | 1037.6321 |  | 937.2325 | 873.014 | 3.0031 | 18.978 | 1.5938 | 1.2287 | -16.3732 | 3.0851 | 7406.63 | 1.06 | 4.9262 | -3.8481 | -17.3972 | 3.2399 | 7.3985 | -35.1319 | 14.2529 |  | 214.6146 | 231.4142 | 139.3067 | 30.0411 | 17.7194 | 213.2481
42838.5399 | 10334 | 527.2142 | 186.8258 | 100.2732 | 65.6761 | 38.347 | 28.574 | 56.9267 | 26.5751 | 101.184 | 77.3582 | 50.5819 | 30.3029 | 23.6826 | 46.8957 | 622.8203 | 652.2948 | 679.8598 | 966.8789 | 812.7194 | 919.4745 | 1149.867 |  | 1248.2835 | 738.0677 | 1116.9535 | 1036.5858 | 896.8744 | 889.3879 | 914.3469 | 843.4851 | 1125.4256 | 1119.039 | 738.7564 | 943.4068 | 1100.0263 | 536.1112 | 661.1035 |  | 811.5242 | 901.1636 | 347.4275 | 788.3351 |  | 448.558 | 662.5753 | 610.2066 | 858.9327 | 945.8896 | 1014.5199 | 999.6941 | 49.3467 | 332.1928 | 74.1638 | 571.7374 | 36.9492 | 56.7287 | 59.5038 | 90.9189 | 74.4875 |  |  | 4.1414 | -3.3625 | -67.3125 | 2.1671 | 9.7419 | -197.7238 | 32.1562 | -4.0903 | 14.8255 | 41.2955 | 34.521 | 0.0070673 | 0.00056348 | 0.00057498 | 1027.7044 | 997.162 | 952.9232 | 886.701 | 278.7341 | 81.5897 | 42.1215 | 136.1888 | 82.7052 | 54.1675 | 39.2169 | 29.7212 | 28.1434 | 41.7885 | 973.345 | 734.4713 | 574.6093 | 341.1272 | 282.3075 | 970.6523 | 575.8909 | 97.761 | 207.3807 | 755.9792 | 202.4446 | 607.0388 | 1036.3146 | 562.2883 | 911.5706 |  | 1119.3616 | 1144.0042 | 1113.5306 | 1118.8642 | 160.5117 | 48.0563 | 755.2199 | 1060.6513 | 991.5692 | 752.9963 | 1043.1366 | 906.1078 | 741.8118 | 1115.3483 | 974.9928 | 825.4932 | 1198.6528 | 1080.4 | 627.3709 | 858.8184 | 703.648 | 691.9824 | 649.5938 |  |  | 783.1579 | 1107.3505 | 1068.2262 | 1144.9235 | 761.0267 |  | 778.4631 |  |  | 746.0169 | 821.5268 | 781.7972 | [5 empty] | 876.7748 | 906.277 | 1061.1837 | 903.182 | 905.626 | 1080.4047 | 988.6193 | 976.4482 | 1005.9646 | 1001.9348 |  | 1160.959 | 1133.0958 | 1050.5706 | 1107.7524 | 1032.3608 | 1003.1449 | 974.8038 | 1085.2808 | 1113.4552 | 1085.1718 | 1063.2777 | 1001.3389 | 1103.9713 | 1055.0185 | 1056.9349 | 971.4034 | 946.2617 | 1080.7072 | 1014.8711 | 898.8187 | 1074.7583 | 1077.5851 | 1037.9995 |  | 937.2389 | 872.8279 | 3.0239 | 18.9768 | 1.5929 | 1.2284 | -16.369 | 3.0851 | 7370.43 | 0.53 | 4.8871 | -3.9091 | -17.49 | 3.1382 | 7.8053 | -35.164 | 14.1808 |  | 214.94 | 231.4168 | 135.4035 | 29.6068 | 17.3123 | 213.2095
42838.5399 | 10335 | 527.7747 | 187.2004 | 100.3222 | 65.6888 | 38.3418 | 28.5612 | 56.9437 | 26.5807 | 101.1843 | 77.3572 | 50.5875 | 30.3093 | 23.6871 | 46.909 | 623.134 | 652.6688 | 680.1447 | 965.1549 | 812.7943 | 917.8697 | 1147.096 |  | 1245.0746 | 738.0833 | 1121.1525 | 1036.8092 | 897.0161 | 889.5138 | 914.4206 | 843.4342 | 1122.6606 | 1111.811 | 738.5775 | 941.8261 | 1097.7705 | 538.8593 | 661.1565 |  | 811.54 | 901.2423 | 347.6628 | 788.1707 |  | 450.151 | 661.6467 | 612.651 | 861.56 | 947.5818 | 1015.53 | 1000.9239 | 49.1054 | 332.2379 | 73.8347 | 571.8021 | 36.9573 | 56.705 | 59.5468 | 91.0069 | 74.1996 |  |  | 4.1131 | -2.3663 | -66.8249 | 1.7393 | 10.7269 | -197.7553 | 31.9729 | -3.4739 | 15.3221 | 42.3405 | 34.5307 | 0.0070344 | 0.00059469 | 0.00055034 | 1029.4463 | 997.1795 | 952.9816 | 886.8763 | 278.6242 | 81.6128 | 42.1335 | 136.2519 | 82.7209 | 54.1866 | 39.2273 | 29.729 | 28.1456 | 41.7965 | 962.3758 | 723.8211 | 554.086 | 326.913 | 269.199 | 971.5244 | 575.9423 | 97.7687 | 207.5081 | 756.4577 | 202.5845 | 607.3209 | 1037.2193 | 562.5228 | 911.7474 |  | 1119.5257 | 1144.4945 | 1117.2202 | 1119.4009 | 144.0325 | 45.7709 | 754.8814 | 1065.0726 | 990.6811 | 752.9651 | 1037.6596 | 906.424 | 741.8153 | 1118.2542 | 975.0621 | 825.1779 | 1192.6268 | 1076.6228 | 628.809 | 860.8179 | 703.5911 | 693.0571 | 652.9905 |  |  | 783.0901 | 1107.7381 | 1068.3559 | 1147.0196 | 761.7137 |  | 778.247 |  |  | 747.494 | 822.2779 | 782.8815 | [5 empty] | 877.0097 | 907.3071 | 1061.5154 | 903.1174 | 907.0476 | 1080.5078 | 988.6877 | 976.4094 | 1006.139 | 1001.9174 |  | 1158.5147 | 1132.8908 | 1050.7846 | 1106.9907 | 1031.8484 | 1003.1502 | 974.782 | 1084.9941 | 1112.7568 | 1084.7778 | 1063.3293 | 1003.1335 | 1104.3728 | 1055.5491 | 1056.5362 | 972.1753 | 946.026 | 1092.6329 | 1013.8191 | 898.8856 | 1073.7165 | 1078.4894 | 1037.9537 |  | 937.306 | 872.6066 | 3.26 | 18.9773 | 1.592 | 1.2284 | -16.2753 | 3.0851 | 7364.83 | 0.85 | 4.8706 | -3.2777 | -17.4179 | 2.8101 | 8.1936 | -35.1806 | 14.1459 |  | 215.184 | 232.83 | 137.1002 | 31.9 | 17.7253 | 213.2996
42838.5399 | 10336 | 528.2603 | 187.5626 | 100.3692 | 65.6916 | 38.3549 | 28.5709 | 56.9519 | 26.578 | 101.192 | 77.3643 | 50.5951 | 30.3075 | 23.6767 | 46.9126 | 623.4599 | 653.1166 | 680.4071 | 965.5836 | 813.1217 | 920.461 | 1146.8797 |  | 1244.2464 | 738.1523 | 1124.4164 | 1038.1918 | 897.0291 | 889.5405 | 914.4445 | 842.9324 | 1116.983 | 1110.8974 | 738.4939 | 941.6406 | 1098.1638 | 534.4246 | 661.1681 |  | 811.5354 | 901.4862 | 347.9722 | 788.0103 |  | 452.6112 | 663.1931 | 611.0165 | 855.0465 | 947.8683 | 1014.7778 | 1002.3488 | 49.7731 | 332.4628 | 73.417 | 572.2058 | 36.9768 | 56.6859 | 59.6036 | 91.1115 | 74.4306 |  |  | 4.2294 | -4.0006 | -67.1548 | 1.9339 | 9.9758 | -197.7185 | 32.1845 | -3.7709 | 15.3132 | 41.6376 | 34.4911 | 0.0071248 | 0.00055198 | 0.00061605 | 1030.1162 | 997.1884 | 953.0333 | 886.9615 | 279.1688 | 81.6294 | 42.1399 | 136.2999 | 82.7348 | 54.1868 | 39.2258 | 29.7278 | 28.1495 | 41.8021 | 916.2188 | 713.0096 | 569.2385 | 327.6564 | 260.0626 | 970.1013 | 575.3562 | 97.7748 | 207.613 | 757.0814 | 202.707 | 607.5864 | 1039.0907 | 562.7494 | 911.8845 |  | 1120.4788 | 1144.9013 | 1121.4847 | 1120.3638 | 139.3776 | 56.7934 | 755.3181 | 1067.7223 | 991.39 | 753.8989 | 1040.1444 | 906.9625 | 741.8256 | 1119.9959 | 975.2329 | 824.6101 | 1184.2475 | 1073.7697 | 630.8729 | 862.373 | 703.5562 | 693.6341 | 654.9599 |  |  | 783.0956 | 1107.5832 | 1068.2504 | 1148.2948 | 762.1746 |  | 778.1591 |  |  | 749.5545 | 823.104 | 784.1537 | [5 empty] | 877.2441 | 908.3575 | 1061.7995 | 903.0694 | 908.1497 | 1075.3299 | 989.358 | 976.3984 | 1006.3266 | 1002.223 |  | 1157.8972 | 1132.5284 | 1050.8993 | 1106.859 | 1032.1638 | 1003.3244 | 974.7837 | 1084.576 | 1112.3062 | 1085.1056 | 1063.4596 | 1003.0388 | 1104.1957 | 1055.6063 | 1056.1035 | 972.2335 | 945.7743 | 1109.8067 | 1013.6132 | 898.9415 | 1072.1984 | 1078.1177 | 1038.2241 |  | 937.207 | 872.1399 | 3.0283 | 18.9774 | 1.594 | 1.2294 | -16.2296 | 3.0851 | 7370.33 | 0.8 | 4.939 | -4.2653 | -17.4752 | 2.9655 | 7.8993 | -35.1671 | 14.1885 |  | 215.087 | 233.6979 | 141.4493 | 30.07 | 17.0724 | 213.8838
42838.5399 | 10337 | 528.7236 | 187.9071 | 100.4188 | 65.7033 | 38.361 | 28.5772 | 56.9721 | 26.5891 | 101.2054 | 77.3762 | 50.6032 | 30.3093 | 23.6899 | 46.926 | 623.778 | 653.5748 | 680.6742 | 968.5033 | 814.1282 | 923.4817 | 1150.8052 |  | 1244.3029 | 738.2282 | 1126.7396 | 1038.6957 | 897.1512 | 889.9363 | 914.5893 | 842.5112 | 1116.5711 | 1114.856 | 738.4 | 940.4807 | 1104.0956 | 534.8202 | 661.14 |  | 811.5184 | 902.1031 | 348.2357 | 787.8937 |  | 452.0446 | 664.8538 | 614.1324 | 855.8928 | 948.6873 | 1015.4622 | 1001.8013 | 49.8837 | 332.673 | 72.2175 | 572.4687 | 36.9966 | 56.6716 | 59.6385 | 91.1919 | 74.3569 |  |  | 4.188 | -4.2155 | -66.8722 | 2.2184 | 8.6859 | -197.7362 | 31.7646 | -3.9509 | 15.1832 | 41.306 | 34.5696 | 0.0071248 | 0.00055526 | 0.00059798 | 1027.9078 | 997.3635 | 953.2088 | 887.1875 | 279.096 | 81.6545 | 42.1453 | 136.3511 | 82.7555 | 54.1955 | 39.2276 | 29.7297 | 28.1404 | 41.8057 | 913.0956 | 729.7377 | 631.9462 | 348.3168 | 278.409 | 969.4656 | 576.6571 | 97.7752 | 207.7421 | 757.7299 | 202.8535 | 607.8961 | 1037.8772 | 563.01 | 912.1194 |  | 1120.9897 | 1145.7953 | 1121.7597 | 1120.6523 | 166.6511 | 61.4921 | 755.5172 | 1073.7597 | 991.3318 | 754.036 | 1040.9285 | 907.0187 | 741.8883 | 1121.9734 | 975.6537 | 824.147 | 1193.5302 | 1078.931 | 632.3814 | 862.8133 | 703.6774 | 690.6843 | 655.742 |  |  | 783.0817 | 1107.6081 | 1067.9659 | 1146.189 | 760.8091 |  | 778.2386 |  |  | 751.1481 | 823.8105 | 785.4362 | [5 empty] | 877.2725 | 909.427 | 1062.2532 | 903.232 | 908.9024 | 1072.7593 | 989.8458 | 976.3679 | 1006.5244 | 1002.4161 |  | 1154.4112 | 1132.2184 | 1051.7586 | 1107.0242 | 1032.889 | 1003.5024 | 974.7576 | 1084.4283 | 1112.0592 | 1085.6843 | 1063.6912 | 1001.6682 | 1104.2991 | 1055.6669 | 1055.8734 | 972.1653 | 945.5328 | 1116.951 | 1014.1137 | 898.9686 | 1071.0829 | 1077.7569 | 1038.7584 |  | 937.1214 | 871.2249 | 2.964 | 18.9764 | 1.5931 | 1.2311 | -16.218 | 3.0851 | 7373.75 | 0.82 | 4.9151 | -4.3822 | -17.4539 | 3.179 | 7.3728 | -35.178 | 14.0994 |  | 215.103 | 232.2787 | 141.4489 | 23.4277 | 17.1339 | 214.2039
42838.5399 | 10338 | 529.2059 | 188.2465 | 100.4609 | 65.7069 | 38.3615 | 28.5798 | 56.9771 | 26.5862 | 101.2081 | 77.3751 | 50.6013 | 30.3074 | 23.6886 | 46.9286 | 624.1046 | 653.9922 | 680.9335 | 969.3526 | 814.5018 | 920.3674 | 1152.1523 |  | 1155.0195 | 738.3072 | 1124.9152 | 1037.5649 | 897.452 | 890.5522 | 914.8899 | 842.2776 | 1124.3753 | 1122.224 | 738.2488 | 939.0868 | 1103.3231 | 537.4393 | 661.1137 |  | 811.5089 | 902.575 | 348.4847 | 787.8962 |  | 451.2719 | 664.9712 | 618.9082 | 860.7738 | 950.152 | 1015.4622 | 1003.3661 | 49.6137 | 332.7974 | 72.1468 | 572.7194 | 37.0014 | 56.6743 | 59.6848 | 91.2302 | 74.7107 |  |  | 4.0895 | -2.8795 | -67.231 | 2.2164 | 9.2648 | -197.6824 | 32.358 | -4.246 | 15.0689 | 42.7538 | 34.6055 | 0.0071001 | 0.00064397 | 0.00061276 | 1027.345 | 997.6271 | 953.5943 | 887.5354 | 278.7762 | 81.6685 | 42.1681 | 136.4147 | 82.778 | 54.2131 | 39.2481 | 29.7282 | 28.1471 | 41.8218 | 986.6259 | 739.2163 | 626.6192 | 361.9349 | 277.3774 | 971.1433 | 578.2406 | 97.7886 | 207.8382 | 758.0298 | 202.9828 | 608.1623 | 1036.2637 | 563.2594 | 912.3646 |  | 1121.0162 | 1146.3894 | 1123.488 | 1120.538 | 149.4573 | 62.3594 | 754.5954 | 1070.6505 | 991.2112 | 753.6012 | 1034.5835 | 906.876 | 741.9974 | 1121.427 | 976.0133 | 823.8521 | 1197.7303 | 1082.4725 | 633.2209 | 863.453 | 703.6887 | 689.7698 | 658.4097 |  |  | 783.0364 | 1107.5173 | 1068.2707 | 1145.7084 | 760.2228 |  | 779.6505 |  |  | 752.2265 | 825.2409 | 786.9308 | [5 empty] | 877.4329 | 910.4469 | 1062.903 | 903.4874 | 909.6974 | 1073.3624 | 989.628 | 976.3284 | 1006.6889 | 1002.4364 |  | 1149.3034 | 1131.9579 | 1051.9378 | 1107.193 | 1033.562 | 1003.5165 | 974.7353 | 1084.6693 | 1112.0202 | 1086.3539 | 1063.8212 | 1001.1506 | 1105.7912 | 1055.645 | 1054.3958 | 971.7818 | 945.2763 | 1126.9255 | 1014.3492 | 899.0148 | 1070.896 | 1077.568 | 1039.0583 |  | 936.8468 | 870.6657 | 2.7225 | 18.9761 | 1.5927 | 1.2312 | -16.2547 | 3.0851 | 7397.77 | 0.96 | 4.8575 | -3.6221 | -17.5017 | 3.1778 | 7.6146 | -35.1732 | 14.2305 |  | 215.0475 | 231.9454 | 134.1968 | 24.4165 | 17.5215 | 214.224
42838.5399 | 10339 | 529.6904 | 188.5974 | 100.5112 | 65.7152 | 38.372 | 28.583 | 56.9899 | 26.5872 | 101.2198 | 77.3903 | 50.607 | 30.3178 | 23.6824 | 46.9445 | 624.4113 | 654.372 | 681.192 | 966.1307 | 813.877 | 915.0213 | 1150.8758 |  | 1212.2584 | 738.3233 | 1123.1953 | 1037.2391 | 897.6789 | 890.9658 | 914.9884 | 842.0574 | 1123.1145 | 1119.048 | 738.0475 | 937.7761 | 1104.4484 | 542.1379 | 661.0484 |  | 811.4958 | 902.4972 | 348.96 | 787.8287 |  | 452.0693 | 664.2147 | 616.9688 | 862.546 | 950.0862 | 1013.1739 | 1003.1631 | 49.2404 | 332.9871 | 72.1862 | 572.9443 | 36.9815 | 56.6949 | 59.7327 | 91.2658 | 74.9724 |  |  | 4.119 | -2.484 | -67.3972 | 2.0784 | 9.1288 | -197.7527 | 32.285 | -3.4187 | 14.9281 | 40.8794 | 34.6257 | 0.0072595 | 0.00061933 | 0.00062262 | 1026.2985 | 997.8039 | 953.5708 | 887.6826 | 279.3293 | 81.6465 | 42.1776 | 136.4666 | 82.7843 | 54.2105 | 39.246 | 29.7388 | 28.1481 | 41.8314 | 965.1129 | 750.4845 | 627.0461 | 374.7475 | 279.2519 | 971.9465 | 579.4879 | 97.7891 | 207.9576 | 758.3073 | 203.1221 | 608.4377 | 1036.0687 | 563.4828 | 912.563 |  | 1120.895 | 1146.4861 | 1125.2302 | 1120.3409 | 164.2809 | 50.5987 | 753.8395 | 1071.777 | 989.5007 | 750.6354 | 1048.8857 | 905.2796 | 742.0761 | 1119.4961 | 976.3536 | 823.5639 | 1194.8586 | 1078.8266 | 634.2316 | 863.4406 | 704.0498 | 686.1852 | 660.2145 |  |  | 783.0182 | 1107.1554 | 1068.0825 | 1143.2359 | 759.6439 |  | 779.7871 |  |  | 753.4001 | 826.5684 | 788.1602 | [5 empty] | 877.4995 | 911.5764 | 1063.3914 | 903.7684 | 911.4295 | 1076.0578 | 989.3475 | 976.3235 | 1006.8742 | 1002.3461 |  | 1153.8476 | 1131.7278 | 1050.3897 | 1107.359 | 1033.9777 | 1003.6752 | 974.7208 | 1084.9418 | 1111.9535 | 1087.0121 | 1063.942 | 1001.1012 | 1106.4062 | 1055.3268 | 1052.8034 | 970.7826 | 945.0311 | 1127.8094 | 1014.2882 | 899.0577 | 1070.558 | 1077.1651 | 1038.9679 |  | 936.7255 | 870.6411 | 3.0771 | 18.9769 | 1.5924 | 1.2312 | -16.2761 | 3.0851 | 7428.16 | 0.79 | 4.8753 | -3.3627 | -17.5163 | 3.076 | 7.5518 | -35.1482 | 14.2018 |  | 214.822 | 230.2844 | 137.0277 | 24.6826 | 18.2264 | 214.1517
42838.54 | 10340 | 530.1527 | 188.9641 | 100.5617 | 65.7379 | 38.385 | 28.5908 | 57.0121 | 26.5969 | 101.2363 | 77.3953 | 50.6189 | 30.3263 | 23.6988 | 46.9549 | 624.6925 | 654.7748 | 681.463 | 966.0539 | 814.6772 | 918.0604 | 1152.7982 |  | 1241.7863 | 738.3291 | 1121.2943 | 1037.0244 | 897.7097 | 891.1512 | 914.8971 | 841.6775 | 1114.6577 | 1117.9271 | 737.9019 | 936.1203 | 1107.641 | 550.6292 | 661.0693 |  | 811.4929 | 902.0018 | 349.2596 | 787.8112 |  | 452.7848 | 662.3487 | 613.0632 | 864.6039 | 949.3024 | 1011.7263 | 1002.4437 | 48.4838 | 332.8363 | 73.6579 | 572.9292 | 36.9697 | 56.6813 | 59.7661 | 91.3143 | 75.1826 |  |  | 4.1907 | -2.6588 | -67.07 | 1.7006 | 9.9765 | -197.7533 | 33.2898 | -3.2215 | 14.6869 | 40.4938 | 34.526 | 0.0071478 | 0.00052898 | 0.00059141 | 1025.3589 | 997.9479 | 953.5774 | 887.8097 | 279.6156 | 81.6744 | 42.1885 | 136.5214 | 82.7983 | 54.2235 | 39.253 | 29.7362 | 28.1427 | 41.8342 | 993.737 | 762.8378 | 605.9075 | 365.1575 | 269.5691 | 973.3611 | 579.6976 | 97.8002 | 208.0862 | 758.6445 | 203.264 | 608.7373 | 1035.688 | 563.697 | 912.7813 |  | 1120.6934 | 1146.4261 | 1125.0145 | 1120.1891 | 134.0234 | 52.6586 | 753.1352 | 1066.3814 | 989.6182 | 751.0193 | 1058.7095 | 905.9822 | 742.0624 | 1117.3815 | 976.6391 | 823.0779 | 1190.8733 | 1079.909 | 636.49 | 863.6829 | 703.8651 | 686.6906 | 661.7813 |  |  | 782.9928 | 1107.3226 | 1067.7237 | 1142.1533 | 759.7208 |  | 779.4266 |  |  | 753.5214 | 827.6486 | 789.3124 | [5 empty] | 877.6793 | 912.2174 | 1063.571 | 903.959 | 913.0178 | 1079.6117 | 989.7302 | 976.277 | 1007.0688 | 1002.5378 |  | 1157.3869 | 1131.5785 | 1050.5653 | 1107.9541 | 1034.4536 | 1003.9385 | 974.714 | 1085.2398 | 1112.0572 | 1087.053 | 1064.0877 | 998.5426 | 1104.553 | 1055.4637 | 1054.2155 | 969.3689 | 944.8104 | 1131.8904 | 1014.3963 | 899.097 | 1069.7208 | 1077.0097 | 1038.7522 |  | 936.933 | 871.0215 | 2.9536 | 18.9773 | 1.5923 | 1.2312 | -16.3401 | 3.0852 | 7502.5 | 1.23 | 4.9173 | -3.4756 | -17.4563 | 2.7796 | 7.8902 | -35.1285 | 14.413 |  | 214.9271 | 229.5674 | 134.6247 | 27.0842 | 19.5228 | 214.0264
42838.54 | 10341 | 530.5833 | 189.305 | 100.594 | 65.7376 | 38.38 | 28.5878 | 57.0145 | 26.5955 | 101.2143 | 77.3928 | 50.6286 | 30.3213 | 23.6974 | 46.9594 | 624.9906 | 655.1988 | 681.7077 | 967.796 | 816.0441 | 923.1451 | 1154.6949 |  | 1242.3506 | 738.3461 | 1122.121 | 1036.4602 | 897.6116 | 891.1925 | 914.8074 | 841.4692 | 1108.2652 | 1119.4301 | 737.7377 | 936.4381 | 1112.5592 | 557.5412 | 661.1065 |  | 811.491 | 901.8245 | 349.3098 | 787.6375 |  | 454.3276 | 661.4691 | 613.0899 | 869.1189 | 948.5636 | 1010.7461 | 1001.7895 | 49.0259 | 332.6937 | 72.6306 | 572.9247 | 36.9647 | 56.6874 | 59.814 | 91.3535 | 75.3292 |  |  | 4.3181 | -4.1925 | -68.1818 | 1.3878 | 10.0093 | -197.6883 | 32.814 | -4.0489 | 14.8998 | 39.9895 | 34.5439 | 0.0071642 | 0.00058648 | 0.00057991 | 1025.0975 | 998.1505 | 953.8453 | 888.154 | 279.0844 | 81.7001 | 42.2016 | 136.5725 | 82.8182 | 54.2344 | 39.2574 | 29.7426 | 28.1527 | 41.8458 | 907.0672 | 734.0476 | 583.7949 | 373.6844 | 267.1718 | 971.4293 | 579.7629 | 97.8022 | 208.1874 | 758.9433 | 203.3985 | 609.0392 | 1034.7691 | 563.901 | 912.9743 |  | 1120.5467 | 1146.4757 | 1125.1491 | 1120.2907 | 128.6678 | 45.7916 | 753.2622 | 1059.7964 | 989.6363 | 750.5497 | 1053.646 | 906.3093 | 742.0278 | 1116.9026 | 976.92 | 822.9236 | 1184.5721 | 1084.2238 | 638.6081 | 865.3787 | 703.2224 | 691.8711 | 665.0023 |  |  | 782.9482 | 1107.5162 | 1067.6257 | 1144.2598 | 760.9634 |  | 777.9844 |  |  | 754.7645 | 828.8949 | 790.5967 | [5 empty] | 878.0894 | 912.6154 | 1063.4429 | 904.0545 | 913.4498 | 1074.4979 | 990.9973 | 976.2151 | 1007.2667 | 1002.7719 |  | 1161.086 | 1131.9102 | 1052.4535 | 1109.0913 | 1035.4552 | 1004.1603 | 974.7015 | 1085.6613 | 1112.2572 | 1087.7374 | 1064.1775 | 994.8388 | 1102.1476 | 1056.1429 | 1058.3925 | 971.1584 | 944.5306 | 1142.7525 | 1015.4531 | 899.1387 | 1071.8065 | 1077.2294 | 1038.6473 |  | 937.495 | 871.3559 | 2.9781 | 18.9786 | 1.5941 | 1.233 | -16.2061 | 3.0852 | 7534.65 | 1.11 | 4.9913 | -4.3623 | -17.5921 | 2.5098 | 7.9001 | -35.1093 | 14.3041 |  | 215.0493 | 230.986 | 143.1935 | 29.5576 | 20.6071 | 213.9294
42838.54 | 10342 | 531.0123 | 189.706 | 100.6451 | 65.7443 | 38.3747 | 28.5861 | 57.0316 | 26.5945 | 101.2288 | 77.3873 | 50.6302 | 30.3191 | 23.695 | 46.9688 | 625.3071 | 655.656 | 681.9984 | 967.4467 | 816.8748 | 921.6737 | 1152.6863 |  | 1240.5883 | 738.3492 | 1127.0565 | 1035.9815 | 897.4931 | 891.1519 | 914.7855 | 841.278 | 1127.2915 | 1135.2254 | 737.4707 | 938.7982 | 1109.3151 | 554.1551 | 661.1075 |  | 811.4829 | 902.0334 | 349.6119 | 787.5739 |  | 454.4769 | 660.3945 | 618.5386 | 869.2576 | 949.7652 | 1010.9536 | 1002.773 | 49.6714 | 332.5681 | 72.0359 | 572.6703 | 36.9589 | 56.6917 | 59.8595 | 91.4212 | 75.4257 |  |  | 4.2176 | -2.7711 | -66.8098 | 2.3321 | 9.845 | -197.7468 | 32.86 | -3.9233 | 14.3587 | 39.6418 | 34.7857 | 0.007133 | 0.00056512 | 0.00064233 | 1025.9351 | 998.3507 | 954.0202 | 888.4565 | 278.5885 | 81.7279 | 42.2171 | 136.6266 | 82.8367 | 54.2425 | 39.2574 | 29.7432 | 28.1483 | 41.8497 | 813.7872 | 679.7386 | 508.2813 | 360.8536 | 257.2396 | 967.0911 | 578.7968 | 97.8112 | 208.3122 | 759.3895 | 203.5357 | 609.3359 | 1033.7803 | 564.1401 | 913.243 |  | 1120.7427 | 1146.5622 | 1126.4012 | 1120.6927 | 115.4317 | 38.8946 | 754.8349 | 1066.8936 | 991.9533 | 752.115 | 1059.6829 | 907.8893 | 742.0377 | 1120.8018 | 977.1447 | 822.7244 | 1203.4479 | 1089.4994 | 639.4235 | 866.2453 | 703.3421 | 690.932 | 667.4853 |  |  | 782.8979 | 1107.5362 | 1067.3448 | 1143.6436 | 759.598 |  | 778.6124 |  |  | 755.3783 | 829.8559 | 791.9868 | [5 empty] | 878.4141 | 913.2008 | 1063.4315 | 904.1058 | 913.3155 | 1074.5275 | 991.1641 | 976.1893 | 1007.4813 | 1003.0059 |  | 1161.6204 | 1132.7484 | 1055.2146 | 1109.8725 | 1035.8668 | 1004.3037 | 974.6868 | 1086.5353 | 1112.5158 | 1088.4313 | 1064.3052 | 994.8335 | 1102.4603 | 1057.089 | 1064.0806 | 971.9762 | 944.2877 | 1155.4105 | 1015.666 | 899.2149 | 1074.6347 | 1078.4058 | 1039.2452 |  | 937.4118 | 871.9871 | 2.9977 | 18.9778 | 1.5933 | 1.2332 | -16.2981 | 3.0852 | 7487.68 | 1.05 | 4.9328 | -3.5446 | -17.4042 | 3.2517 | 7.8357 | -35.1173 | 14.3153 |  | 215.0632 | 230.579 | 151.189 | 37.7049 | 20.0772 | 214.0441
42838.54 | 10343 | 531.4076 | 190.1326 | 100.6953 | 65.7581 | 38.3865 | 28.5911 | 57.0403 | 26.5907 | 101.2426 | 77.3952 | 50.6331 | 30.331 | 23.6951 | 46.9708 | 625.6341 | 656.1183 | 682.2719 | 967.7616 | 817.247 | 918.4355 | 1154.8144 |  | 1242.1898 | 738.2923 | 1130.2261 | 1036.4697 | 897.3307 | 891.013 | 914.8033 | 841.0309 | 1126.9588 | 1135.9195 | 737.2954 | 937.484 | 1115.581 | 549.5407 | 661.0638 |  | 811.4227 | 902.1705 | 350.3247 | 787.5955 |  | 454.0971 | 660.9551 | 622.5569 | 863.601 | 947.933 | 1009.2919 | 1003.9928 | 49.5652 | 332.4182 | 70.8354 | 572.415 | 36.9505 | 56.6921 | 59.8913 | 91.4724 | 75.5526 |  |  | 4.2012 | -2.5234 | -66.6245 | 2.2677 | 9.2635 | -197.7632 | 31.8881 | -3.8727 | 13.7939 | 40.3245 | 34.605 | 0.0071642 | 0.00065876 | 0.00063083 | 1026.5061 | 998.5837 | 954.161 | 888.7254 | 278.8487 | 81.7445 | 42.2259 | 136.6815 | 82.8535 | 54.2507 | 39.2581 | 29.7412 | 28.1446 | 41.8579 | 758.8563 | 657.88 | 503.6021 | 360.6684 | 258.719 | 962.7404 | 577.6516 | 97.8081 | 208.411 | 759.7339 | 203.6598 | 609.608 | 1034.667 | 564.347 | 913.5246 |  | 1121.0275 | 1146.2982 | 1127.2849 | 1121.178 | 156.4097 | 56.9136 | 754.2058 | 1066.2265 | 991.3872 | 750.154 | 1058.558 | 906.7869 | 742.0507 | 1122.8583 | 977.3099 | 822.2666 | 1209.48 | 1089.7091 | 640.2518 | 867.4818 | 703.1165 | 692.3804 | 668.3482 |  |  | 782.8558 | 1107.765 | 1067.4458 | 1142.6775 | 760.3231 |  | 779.2381 |  |  | 754.9205 | 829.6397 | 792.7897 | [5 empty] | 878.453 | 913.8744 | 1063.7181 | 904.2878 | 913.5598 | 1071.6713 | 991.1863 | 976.1655 | 1007.7125 | 1003.3652 |  | 1157.4846 | 1132.862 | 1056.7109 | 1110.594 | 1035.6739 | 1004.4682 | 974.6827 | 1087.2196 | 1112.3683 | 1089.0125 | 1064.4614 | 999.8832 | 1102.4987 | 1058.3809 | 1068.2164 | 971.5648 | 944.0518 | 1154.3693 | 1016.4689 | 899.2876 | 1076.0999 | 1079.8026 | 1039.4327 |  | 937.7741 | 872.5244 | 3.0632 | 18.978 | 1.5931 | 1.2324 | -16.3115 | 3.0852 | 7408.44 | 1.09 | 4.9233 | -3.3834 | -17.3853 | 3.2074 | 7.5958 | -35.0961 | 14.0929 |  | 215.2073 | 229.9269 | 154.9364 | 37.9373 | 19.3608 | 214.2135
42838.54 | 10344 | 531.7481 | 190.571 | 100.7424 | 65.7541 | 38.3889 | 28.6009 | 57.0483 | 26.5997 | 101.2383 | 77.4011 | 50.6392 | 30.3319 | 23.6857 | 46.9878 | 625.9722 | 656.5391 | 682.543 | 968.4748 | 817.9226 | 918.0979 | 1152.0635 |  | 1217.7438 | 738.383 | 1133.1508 | 1036.8427 | 897.1489 | 890.8746 | 914.6702 | 840.4561 | 1119.4771 | 1131.8014 | 737.1515 | 938.3919 | 1120.4115 | 554.883 | 661.099 |  | 811.4986 | 901.5937 | 350.4233 | 787.5844 |  | 453.3151 | 661.6168 | 624.7812 | 863.4305 | 947.5127 | 1006.9282 | 1002.9859 | 49.0589 | 332.4531 | 69.8863 | 572.2861 | 36.9232 | 56.7158 | 59.9198 | 91.534 | 75.6133 |  |  | 4.1893 | -1.8827 | -67.3913 | 2.6245 | 7.9821 | -197.7218 | 31.9703 | -3.9562 | 14.5875 | 41.0101 | 34.784 | 0.007087 | 0.00062755 | 0.00064397 | 1025.9363 | 998.7241 | 954.3006 | 888.9259 | 279.1974 | 81.7489 | 42.2362 | 136.7355 | 82.8683 | 54.2578 | 39.2685 | 29.7349 | 28.1474 | 41.8652 | 923.0823 | 713.268 | 594.8339 | 366.0183 | 260.9169 | 962.8848 | 579.037 | 97.8175 | 208.5305 | 760.1785 | 203.8013 | 609.896 | 1036.231 | 564.5661 | 913.8148 |  | 1121.0987 | 1145.786 | 1127.1511 | 1121.9121 | 164.1423 | 77.0852 | 754.8939 | 1066.4026 | 993.0757 | 752.4246 | 1060.9578 | 908.2631 | 742.0448 | 1126.3738 | 977.2014 | 821.6024 | 1200.7108 | 1084.9056 | 642.1865 | 867.2367 | 703.1816 | 690.7694 | 669.1417 |  |  | 782.8184 | 1108.3358 | 1067.9549 | 1144.8697 | 760.6477 |  | 778.2816 |  |  | 756.4953 | 830.0934 | 793.9979 | [5 empty] | 879.111 | 914.7852 | 1063.9059 | 904.4502 | 913.4794 | 1076.9045 | 991.8377 | 976.12 | 1007.8911 | 1002.9993 |  | 1159.1256 | 1132.4463 | 1057.0411 | 1111.6697 | 1035.2003 | 1004.6943 | 974.6958 | 1087.267 | 1112.0447 | 1089.0915 | 1064.6365 | 1000.7722 | 1101.0019 | 1059.0499 | 1071.3173 | 970.2965 | 943.8343 | 1171.2176 | 1017.1141 | 899.3681 | 1074.8193 | 1079.9703 | 1039.5915 |  | 937.4991 | 872.8066 | 2.682 | 18.9779 | 1.5917 | 1.2311 | -16.1136 | 3.0852 | 7359.91 | 0.88 | 4.916 | -2.9235 | -17.4912 | 3.4518 | 7.0444 | -35.06 | 14.098 |  | 215.5653 | 231.388 | 136.767 | 28.1483 | 20.1908 | 214.2388
42838.54 | 10345 | 532.1211 | 191.0399 | 100.7955 | 65.7657 | 38.3958 | 28.5967 | 57.074 | 26.6053 | 101.2511 | 77.4192 | 50.6524 | 30.339 | 23.6899 | 47.0003 | 626.2726 | 656.9842 | 682.8051 | 969.2107 | 818.4382 | 918.5316 | 1154.1444 |  | 1075.5332 | 738.3618 | 1135.0417 | 1036.865 | 896.9327 | 890.6491 | 914.3802 | 839.8384 | 1111.6816 | 1123.7605 | 737.0312 | 937.555 | 1119.1576 | 559.7724 | 661.0156 |  | 811.484 | 901.0794 | 350.5132 | 787.8377 |  | 451.7442 | 661.1908 | 628.4629 | 861.3533 | 946.3814 | 1005.6739 | 1001.1568 | 49.0148 | 332.5221 | 69.6325 | 572.2412 | 36.8851 | 56.8038 | 59.9618 | 91.5676 | 75.6949 |  |  | 4.2419 | -2.4577 | -66.7513 | 2.334 | 9.2149 | -197.7284 | 32.0077 | -3.9871 | 15.9902 | 43.3591 | 34.7772 | 0.0072907 | 0.00064397 | 0.00063247 | 1025.8886 | 998.5723 | 954.3876 | 889.0895 | 278.8111 | 81.7591 | 42.2509 | 136.7989 | 82.8844 | 54.2728 | 39.2795 | 29.7451 | 28.1516 | 41.8712 | 1003.854 | 746.9204 | 637.5613 | 383.2482 | 284.3526 | 965.0597 | 582.2591 | 97.8372 | 208.6505 | 760.721 | 203.9424 | 610.1824 | 1037.3097 | 564.7749 | 914.0379 |  | 1121.4571 | 1145.4596 | 1127.9647 | 1122.8496 | 151.1207 | 44.9087 | 754.3126 | 1059.3652 | 992.4833 | 751.7236 | 1055.7754 | 908.4355 | 742.0454 | 1127.1108 | 977.254 | 821.0287 | 1185.5284 | 1075.9985 | 643.5732 | 868.0825 | 703.2373 | 688.3177 | 671.7257 |  |  | 782.7829 | 1107.8242 | 1067.7188 | 1142.3792 | 759.3728 |  | 778.2709 |  |  | 758.7971 | 829.9016 | 794.5168 | [5 empty] | 878.9448 | 916.4691 | 1063.8912 | 904.3057 | 913.7595 | 1068.0386 | 991.9337 | 976.0846 | 1008.0907 | 1003.313 |  | 1158.5232 | 1132.1825 | 1057.1818 | 1111.9857 | 1035.8776 | 1004.7738 | 974.7054 | 1087.3726 | 1112.0254 | 1089.0405 | 1064.7513 | 998.3553 | 1100.3823 | 1058.6771 | 1071.829 | 971.2492 | 943.6706 | 1172.6251 | 1016.5782 | 899.4096 | 1073.0512 | 1079.081 | 1040.0453 |  | 937.204 | 872.3653 | 2.6275 | 18.978 | 1.5922 | 1.231 | -16.1341 | 3.0852 | 7299.8 | 0.62 | 4.9462 | -3.3395 | -17.404 | 3.2544 | 7.5651 | -35.0434 | 14.0994 |  | 215.2463 | 229.719 | 128.968 | 24.2137 | 20.9547 | 214.4432
42838.54 | 10346 | 532.5079 | 191.4576 | 100.8347 | 65.7743 | 38.3991 | 28.6021 | 57.0888 | 26.6069 | 101.261 | 77.4188 | 50.6615 | 30.3457 | 23.6964 | 47.0116 | 626.5864 | 657.4044 | 683.0597 | 969.7989 | 819.1556 | 918.5118 | 1150.7869 |  | 1070.6423 | 738.3551 | 1134.3672 | 1036.6659 | 896.7254 | 890.4566 | 914.2017 | 839.4024 | 1104.5302 | 1119.8435 | 736.8108 | 935.816 | 1114.4904 | 569.1381 | 661.0234 |  | 811.4673 | 901.1884 | 350.9255 | 787.3791 |  | 451.167 | 661.7548 | 629.2859 | 859.6402 | 946.6745 | 1004.5761 | 999.6648 | 49.0893 | 332.7478 | 72.6427 | 572.3528 | 36.8454 | 56.8996 | 59.9898 | 91.5625 | 75.7329 |  |  | 4.1795 | -3.0274 | -66.7598 | 2.702 | 10.2492 | -197.7441 | 31.8816 | -4.3761 | 15.9279 | 44.1871 | 34.7633 | 0.0071034 | 0.00067354 | 0.00061933 | 1026.3352 | 998.0015 | 954.1548 | 889.0252 | 277.952 | 81.7767 | 42.2695 | 136.8535 | 82.8997 | 54.2801 | 39.2822 | 29.7532 | 28.1571 | 41.885 | 955.4473 | 702.4541 | 544.9982 | 360.9797 | 281.096 | 965.3556 | 581.7676 | 97.8401 | 208.7704 | 761.2643 | 204.0868 | 610.455 | 1036.6396 | 564.9783 | 914.2738 |  | 1122.2214 | 1145.8734 | 1128.1092 | 1123.4882 | 151.488 | 41.0722 | 753.6572 | 1070.6806 | 990.8744 | 750.3913 | 1046.4286 | 908.039 | 742.0231 | 1126.8005 | 977.3218 | 820.6059 | 1179.6479 | 1073.6387 | 645.3581 | 867.9866 | 703.1343 | 688.5834 | 673.9961 |  |  | 782.7465 | 1108.1876 | 1067.6615 | 1143.6198 | 760.314 |  | 779.3179 |  |  | 759.7281 | 831.0699 | 795.6566 | [5 empty] | 879.0187 | 918.1206 | 1063.4048 | 904.3002 | 913.7263 | 1068.9739 | 991.5855 | 976.0503 | 1008.2351 | 1003.4645 |  | 1156.2419 | 1132.1823 | 1056.5651 | 1111.4519 | 1035.5277 | 1004.8017 | 974.6635 | 1087.1104 | 1111.7012 | 1088.6134 | 1064.9049 | 999.3932 | 1099.1775 | 1058.1656 | 1073.0066 | 972.0189 | 943.4797 | 1176.4974 | 1015.2913 | 899.5131 | 1072.6487 | 1078.3294 | 1040.25 |  | 937.2524 | 872.7245 | 2.5872 | 18.9781 | 1.5939 | 1.2333 | -16.2712 | 3.0852 | 7232.73 | 0.67 | 4.9093 | -3.7075 | -17.4104 | 3.5026 | 7.975 | -35.0298 | 14.0655 |  | 215.4746 | 230.5542 | 134.5068 | 34.3742 | 22.4759 | 214.9172
42838.54 | 10347 | 532.9675 | 191.8489 | 100.8727 | 65.7851 | 38.4036 | 28.6043 | 57.0929 | 26.6085 | 101.2621 | 77.4225 | 50.6658 | 30.3446 | 23.696 | 47.0075 | 626.9165 | 657.7872 | 683.3458 | 970.1131 | 819.9657 | 919.229 | 1152.2006 |  | 1058.9128 | 738.3374 | 1129.2392 | 1036.7229 | 896.4813 | 890.2206 | 914.032 | 838.9952 | 1103.8162 | 1125.2141 | 736.5948 | 934.1285 | 1108.7865 | 580.6068 | 661.0803 |  | 811.4743 | 901.2445 | 351.2215 | 787.4147 |  | 451.6938 | 662.5155 | 630.9779 | 864.3806 | 946.6789 | 1004.7032 | 1001.8618 | 49.0457 | 333.0871 | 74.228 | 572.5455 | 36.8317 | 57.0079 | 60.0327 | 91.6426 | 75.8435 |  |  | 4.2156 | -3.7936 | -66.3879 | 1.763 | 10.65 | -197.7993 | 31.4709 | -3.5816 | 15.5389 | 42.2866 | 34.6743 | 0.0071051 | 0.00053226 | 0.00057991 | 1024.1903 | 997.8471 | 954.2206 | 889.1734 | 277.8644 | 81.777 | 42.2794 | 136.912 | 82.9128 | 54.2937 | 39.2902 | 29.7575 | 28.1612 | 41.8928 | 929.0509 | 700.8904 | 523.8491 | 338.8235 | 274.793 | 965.3813 | 581.0168 | 97.8371 | 208.8993 | 761.5097 | 204.2434 | 610.7366 | 1034.0973 | 565.1716 | 914.8075 |  | 1122.2762 | 1145.4982 | 1129.4311 | 1123.123 | 156.9706 | 45.6939 | 753.656 | 1078.6166 | 990.8624 | 749.8975 | 1039.1986 | 906.6594 | 742.004 | 1122.7335 | 977.4123 | 820.115 | 1191.4467 | 1078.4954 | 646.3133 | 867.4415 | 703.4427 | 685.8237 | 676.7298 |  |  | 782.7061 | 1108.2818 | 1067.414 | 1143.6347 | 759.916 |  | 779.9136 |  |  | 761.1955 | 831.8952 | 796.6788 | [5 empty] | 878.8793 | 918.1257 | 1063.0335 | 904.2185 | 913.8408 | 1071.9014 | 991.4733 | 975.9988 | 1008.3986 | 1003.4413 |  | 1159.1213 | 1132.0248 | 1055.9814 | 1110.8893 | 1036.0616 | 1004.7108 | 974.6404 | 1086.9044 | 1111.1585 | 1088.465 | 1064.977 | 1001.8561 | 1098.4399 | 1058.2484 | 1074.1597 | 971.7717 | 943.2362 | 1168.6131 | 1013.6457 | 899.5564 | 1073.2769 | 1078.3644 | 1040.621 |  | 937.2594 | 873.2939 | 2.3958 | 18.9781 | 1.594 | 1.2342 | -16.2576 | 3.0852 | 7151.46 | 0.69 | 4.9301 | -4.152 | -17.3689 | 2.8304 | 8.1298 | -35.0364 | 13.9753 |  | 215.5346 | 230.5711 | 137.4537 | 36.5344 | 24.3798 | 214.9627
42838.54 | 10348 | 533.4636 | 192.2471 | 100.9304 | 65.7958 | 38.4189 | 28.6039 | 57.1114 | 26.6123 | 101.2793 | 77.433 | 50.6758 | 30.3512 | 23.6957 | 47.0175 | 627.2248 | 658.1713 | 683.6377 | 968.472 | 820.5135 | 917.1133 | 1157.7087 |  | 1055.434 | 738.3176 | 1127.2323 | 1036.8908 | 896.1835 | 889.9678 | 913.85 | 838.5479 | 1103.4572 | 1129.7498 | 736.425 | 932.0376 | 1100.2113 | 585.1958 | 661.0633 |  | 811.4643 | 901.1398 | 351.3033 | 787.424 |  | 451.9279 | 663.4361 | 631.4486 | 864.8672 | 948.2311 | 1006.3291 | 1005.3954 | 48.9974 | 333.4005 | 77.83 | 572.9054 | 36.8106 | 57.0904 | 60.0671 | 91.7342 | 75.9574 |  |  | 4.1414 | -4.3075 | -66.7165 | 1.6296 | 10.8071 | -197.7139 | 32.4099 | -3.8852 | 15.0209 | 41.0378 | 34.8114 | 0.0069572 | 0.00058812 | 0.00060619 | 1024.3061 | 997.8309 | 954.3835 | 889.3896 | 278.2805 | 81.8017 | 42.2932 | 136.9671 | 82.9308 | 54.3098 | 39.2967 | 29.7615 | 28.1656 | 41.909 | 923.0523 | 700.1902 | 535.068 | 338.1827 | 268.7572 | 965.259 | 580.1635 | 97.8439 | 209.0111 | 761.6201 | 204.3657 | 610.9839 | 1031.7067 | 565.369 | 915.198 |  | 1121.6742 | 1144.3847 | 1128.8133 | 1122.3258 | 147.1229 | 45.6644 | 752.8463 | 1075.2099 | 989.3778 | 749.3202 | 1034.441 | 905.9724 | 741.9649 | 1120.8866 | 977.5334 | 819.5934 | 1185.0274 | 1079.9294 | 648.0224 | 867.0912 | 703.5732 | 685.0709 | 681.5436 |  |  | 782.6545 | 1108.4066 | 1066.9024 | 1141.3222 | 759.2336 |  | 779.6974 |  |  | 761.368 | 831.9678 | 797.1569 | [5 empty] | 878.9263 | 916.9322 | 1063.0136 | 904.1866 | 913.7112 | 1066.45 | 991.5654 | 975.9807 | 1008.5491 | 1003.8074 |  | 1158.3147 | 1131.6284 | 1055.0804 | 1110.3933 | 1036.4823 | 1004.7853 | 974.626 | 1086.8908 | 1111.0573 | 1088.5458 | 1065.1321 | 1004.7681 | 1099.2224 | 1058.6288 | 1075.8978 | 971.655 | 942.9748 | 1128.4713 | 1015.3718 | 899.6463 | 1073.7194 | 1078.7386 | 1040.9122 |  | 937.4679 | 873.417 | 2.2257 | 18.9772 | 1.5932 | 1.2323 | -16.2406 | 3.0852 | 7088.07 | 0.98 | 4.8861 | -4.4264 | -17.4204 | 2.7226 | 8.1948 | -35.0511 | 14.1913 |  | 215.6142 | 229.0331 | 138.0539 | 35.0726 | 25.16 | 214.5974
42838.5401 | 10349 | 533.9303 | 192.5957 | 100.976 | 65.807 | 38.4153 | 28.6044 | 57.1192 | 26.6079 | 101.2799 | 77.4272 | 50.6843 | 30.3475 | 23.6968 | 47.0242 | 627.5311 | 658.6346 | 683.94 | 967.5942 | 821.0345 | 914.282 | 1152.8266 |  | 1055.3673 | 738.3128 | 1127.84 | 1036.613 | 895.958 | 889.7161 | 913.745 | 838.0821 | 1102.4729 | 1128.4617 | 736.2916 | 931.3786 | 1102.9622 | 584.6281 | 660.9207 |  | 811.4492 | 901.2338 | 351.4181 | 787.5707 |  | 451.8984 | 665.1066 | 633.4539 | 867.5693 | 950.5296 | 1010.3619 | 1004.742 | 48.734 | 333.601 | 80.9334 | 573.3246 | 36.8151 | 57.1763 | 60.0988 | 91.836 | 76.0704 |  |  | 4.1867 | -3.0024 | -67.1534 | 1.9122 | 10.3661 | -197.7796 | 32.1293 | -3.51 | 14.6075 | 42.2498 | 34.617 | 0.0071166 | 0.00055362 | 0.00059633 | 1025.1628 | 997.8186 | 954.5472 | 889.5292 | 278.1906 | 81.8196 | 42.3018 | 137.0159 | 82.947 | 54.3161 | 39.2996 | 29.7595 | 28.1567 | 41.915 | 891.2048 | 693.5405 | 518.9488 | 331.8195 | 276.7171 | 965.1344 | 578.7761 | 97.8508 | 209.1248 | 761.7373 | 204.5069 | 611.2503 | 1029.6556 | 565.5768 | 915.5229 |  | 1121.1561 | 1143.7711 | 1129.971 | 1121.795 | 138.0337 | 36.5007 | 752.463 | 1068.5269 | 989.1497 | 749.3507 | 1037.3002 | 905.8027 | 741.8989 | 1120.8957 | 977.6179 | 819.151 | 1184.6943 | 1077.8086 | 649.1927 | 866.5412 | 703.573 | 685.5472 | 684.0595 |  |  | 782.6126 | 1108.3923 | 1066.5871 | 1139.6765 | 759.0578 |  | 777.951 |  |  | 761.8647 | 832.3313 | 797.8827 | [5 empty] | 879.0501 | 916.9438 | 1063.3179 | 904.3353 | 913.127 | 1065.6157 | 991.2572 | 975.9286 | 1008.7342 | 1003.7933 |  | 1156.2896 | 1131.0824 | 1053.7858 | 1109.9818 | 1036.2832 | 1004.5734 | 974.6134 | 1086.8455 | 1111.1356 | 1088.1152 | 1065.3932 | 1005.2733 | 1101.1856 | 1058.5952 | 1074.3198 | 972.007 | 942.7956 | 1115.9101 | 1015.524 | 899.704 | 1073.8006 | 1078.7636 | 1041.4718 |  | 937.6091 | 872.895 | 2.3529 | 18.9777 | 1.5924 | 1.2313 | -16.2666 | 3.0852 | 7010.62 | 0.77 | 4.9126 | -3.6988 | -17.4929 | 2.9518 | 8.0385 | -35.1122 | 14.152 |  | 215.6064 | 227.9418 | 141.525 | 36.5144 | 25.0588 | 214.279
42838.5401 | 10350 | 534.4028 | 192.9957 | 101.0152 | 65.819 | 38.421 | 28.6105 | 57.1295 | 26.6076 | 101.2804 | 77.4338 | 50.6838 | 30.3447 | 23.7017 | 47.0444 | 627.824 | 659.2092 | 684.23 | 969.6338 | 821.7392 | 912.4761 | 1146.4965 |  | 1051.9392 | 738.3272 | 1128.7894 | 1036.3855 | 895.8043 | 889.4585 | 913.5965 | 837.9507 | 1114.278 | 1135.192 | 736.1715 | 931.2153 | 1103.3737 | 589.0368 | 660.9913 |  | 811.4656 | 902.3558 | 351.845 | 787.4747 |  | 452.1678 | 666.3629 | 635.0744 | 873.6286 | 954.123 | 1012.6771 | 1004.2929 | 48.4831 | 333.7468 | 82.8925 | 573.6463 | 36.8113 | 57.2398 | 60.1321 | 91.947 | 76.1474 |  |  | 4.1276 | -2.392 | -66.8012 | 2.2933 | 10.9858 | -197.7284 | 32.4716 | -3.28 | 14.8979 | 43.2084 | 34.5759 | 0.0069211 | 0.00044191 | 0.00058483 | 1024.883 | 997.7538 | 954.4937 | 889.5309 | 277.4736 | 81.837 | 42.3177 | 137.0729 | 82.9628 | 54.3288 | 39.302 | 29.7611 | 28.1562 | 41.9273 | 894.2494 | 672.198 | 488.8856 | 324.2087 | 264.736 | 963.1666 | 576.6681 | 97.8419 | 209.2351 | 761.8632 | 204.6433 | 611.5208 | 1028.3056 | 565.784 | 915.8458 |  | 1120.9476 | 1144.197 | 1131.1822 | 1121.8232 | 123.951 | 35.3095 | 752.6587 | 1068.6247 | 990 | 749.7674 | 1047.267 | 906.5951 | 741.8888 | 1122.6664 | 977.7107 | 819.0869 | 1200.8452 | 1089.1229 | 651.4528 | 867.0561 | 703.4184 | 685.6251 | 686.2845 |  |  | 782.5703 | 1107.4826 | 1067.1926 | 1144.507 | 759.2893 |  | 778.6275 |  |  | 764.194 | 832.6932 | 798.5958 | [5 empty] | 879.1564 | 918.5887 | 1063.5518 | 904.5178 | 912.8613 | 1077.0488 | 991.1627 | 975.8418 | 1008.8883 | 1004.1577 |  | 1157.6828 | 1130.5797 | 1053.2792 | 1109.8756 | 1036.8752 | 1004.615 | 974.5834 | 1086.9355 | 1111.3112 | 1087.8322 | 1065.6358 | 1005.377 | 1102.6706 | 1058.2954 | 1072.3035 | 972.5029 | 942.5665 | 1108.9198 | 1016.4342 | 899.7172 | 1074.0739 | 1078.8345 | 1042.171 |  | 937.7954 | 872.5012 | 2.329 | 18.9775 | 1.5906 | 1.2301 | -16.3145 | 3.0852 | 6969.27 | 0.96 | 4.8775 | -3.3037 | -17.4586 | 3.2348 | 8.2827 | -35.1393 | 14.24 |  | 215.0388 | 231.1646 | 140.1227 | 39.326 | 25.8199 | 214.1443
42838.5401 | 10351 | 534.8557 | 193.3653 | 101.062 | 65.8284 | 38.4284 | 28.6108 | 57.1493 | 26.6069 | 101.3013 | 77.442 | 50.6957 | 30.3592 | 23.7078 | 47.0456 | 628.1186 | 659.739 | 684.4965 | 971.1483 | 822.403 | 912.5589 | 1149.161 |  | 1049.4897 | 738.3196 | 1128.858 | 1034.0321 | 895.6223 | 889.1933 | 913.3231 | 837.9192 | 1127.6396 | 1144.4673 | 736.0605 | 932.2565 | 1098.7351 | 590.8944 | 661.0463 |  | 811.4492 | 902.9433 | 352.4856 | 787.4955 |  | 453.5701 | 667.8656 | 633.8722 | 870.6612 | 955.7462 | 1014.9827 | 1005.5768 | 48.7319 | 333.938 | 83.6085 | 574.0247 | 36.811 | 57.31 | 60.1537 | 92.0211 | 76.2444 |  |  | 4.1782 | -2.8105 | -67.4169 | 2.2414 | 9.4258 | -197.7119 | 32.5584 | -3.9621 | 15.0633 | 42.6397 | 34.8314 | 0.0069983 | 0.00059141 | 0.00062098 | 1025.5585 | 997.6146 | 954.4776 | 889.5032 | 276.9659 | 81.8427 | 42.3197 | 137.121 | 82.9711 | 54.3282 | 39.301 | 29.7576 | 28.1575 | 41.9265 | 782.8188 | 654.7324 | 457.768 | 318.2311 | 254.3176 | 959.0148 | 574.2333 | 97.8688 | 209.3611 | 762.1556 | 204.7878 | 611.8545 | 1030.3344 | 566.0127 | 916.2526 |  | 1121.2047 | 1145.008 | 1132.6948 | 1122.525 | 110.6856 | 35.0832 | 752.7331 | 1060.1878 | 991.2452 | 749.9218 | 1046.8853 | 907.3573 | 741.8878 | 1121.8355 | 977.7913 | 818.9247 | 1217.6023 | 1095.0847 | 652.8444 | 867.5307 | 703.4584 | 684.7378 | 688.3786 |  |  | 782.5408 | 1106.9309 | 1067.7287 | 1146.6219 | 759.1318 |  | 779.094 |  |  | 766.0296 | 833.2586 | 799.5465 | [5 empty] | 879.1656 | 921.4261 | 1063.6776 | 904.6311 | 913.1186 | 1083.6183 | 991.5157 | 975.7673 | 1009.0397 | 1004.1254 |  | 1159.1879 | 1130.5631 | 1053.2932 | 1110.3636 | 1037.4859 | 1004.6993 | 974.5578 | 1087.2034 | 1111.4836 | 1088.6078 | 1065.842 | 1004.45 | 1105.5381 | 1058.6359 | 1074.1452 | 972.6894 | 942.3245 | 1104.6641 | 1017.5674 | 899.741 | 1075.5757 | 1079.8221 | 1042.7861 |  | 937.9567 | 872.8494 | 2.4342 | 18.9787 | 1.5922 | 1.233 | -16.4359 | 3.0852 | 6995.9 | 0.54 | 4.9067 | -3.5839 | -17.5529 | 3.2005 | 7.679 | -35.1693 | 14.2718 |  | 214.6952 | 232.5782 | 150.2721 | 42.1756 | 26.1418 | 214.2899
42838.5401 | 10352 | 535.284 | 193.7017 | 101.1169 | 65.8361 | 38.4361 | 28.6177 | 57.1574 | 26.6124 | 101.2981 | 77.4399 | 50.7011 | 30.3706 | 23.7055 | 47.0508 | 628.4051 | 659.8907 | 684.7664 | 970.7643 | 822.7978 | 911.5978 | 1152.7237 |  | 1049.0154 | 738.3252 | 1130.9466 | 1031.8357 | 895.3936 | 888.9266 | 913.175 | 837.6816 | 1124.5535 | 1145.3886 | 735.8992 | 932.4632 | 1101.7811 | 597.7095 | 661.0251 |  | 811.4441 | 902.6292 | 352.4745 | 787.51 |  | 453.935 | 667.2726 | 631.8221 | 866.4996 | 955.385 | 1014.1207 | 1005.8606 | 48.5844 | 333.9764 | 83.3271 | 573.9126 | 36.854 | 57.3621 | 60.179 | 92.0769 | 76.3329 |  |  | 4.169 | -2.2402 | -66.5745 | 2.3965 | 9.1814 | -197.752 | 32.2995 | -4.0508 | 14.701 | 39.8069 | 34.8852 | 0.0070131 | 0.00050434 | 0.00060619 | 1026.4797 | 997.6145 | 954.7018 | 889.7114 | 277.2452 | 81.8605 | 42.3395 | 137.1719 | 82.9841 | 54.3423 | 39.306 | 29.7643 | 28.1615 | 41.9378 | 722.7424 | 628.2201 | 440.278 | 313.3771 | 250.1433 | 953.6367 | 571.6865 | 97.8697 | 209.4798 | 762.67 | 204.9341 | 612.1472 | 1032.6548 | 566.2278 | 916.5439 |  | 1121.6066 | 1145.6325 | 1133.864 | 1123.0295 | 148.2531 | 40.8466 | 752.585 | 1065.8579 | 990.418 | 749.1292 | 1046.624 | 906.9467 | 741.8645 | 1122.9788 | 977.7983 | 818.6169 | 1205.1801 | 1093.7389 | 654.4055 | 867.2914 | 703.6032 | 684.1996 | 690.9481 |  |  | 782.4977 | 1107.5838 | 1067.5009 | 1146.1142 | 759.3806 |  | 778.8597 |  |  | 766.5408 | 834.6964 | 801.0393 | [5 empty] | 879.2369 | 918.8649 | 1064.1226 | 904.8351 | 913.189 | 1076.0469 | 992.0394 | 975.7251 | 1009.2007 | 1004.0801 |  | 1159.3742 | 1130.5387 | 1054.3172 | 1110.954 | 1037.9523 | 1004.8377 | 974.5528 | 1087.6026 | 1111.7055 | 1089.6396 | 1066.0208 | 1003.1141 | 1107.4578 | 1059.3797 | 1077.6747 | 972.7392 | 942.1251 | 1101.0245 | 1018.2087 | 899.8195 | 1076.223 | 1080.7919 | 1042.9462 |  | 937.9991 | 873.0609 | 2.211 | 18.9772 | 1.5938 | 1.2346 | -16.0502 | 3.0853 | 7030.08 | 0.76 | 4.901 | -3.1987 | -17.4374 | 3.3084 | 7.5763 | -35.1611 | 14.2102 |  | 215.104 | 232.241 | 154.0828 | 43.486 | 27.3396 | 214.5343
42838.5401 | 10353 | 535.7131 | 194.0145 | 101.1603 | 65.8425 | 38.4387 | 28.616 | 57.17 | 26.6129 | 101.3021 | 77.4411 | 50.7011 | 30.3606 | 23.6962 | 47.0551 | 628.6797 | 659.5954 | 685.0307 | 970.2653 | 824.118 | 910.0169 | 1150.8406 |  | 1048.5837 | 738.3688 | 1136.4612 | 1031.1711 | 895.1594 | 888.6652 | 912.9226 | 837.3064 | 1115.3575 | 1136.0974 | 735.7102 | 931.3442 | 1105.7741 | 599.1586 | 661.063 |  | 811.4525 | 902.1391 | 352.6703 | 787.3458 |  | 453.3156 | 667.7516 | 632.2262 | 859.3433 | 952.3347 | 1012.4772 | 1004.3503 | 48.2266 | 333.7793 | 81.9769 | 573.7507 | 36.9442 | 57.3955 | 60.2086 | 92.1411 | 76.4259 |  |  | 4.4049 | -2.2375 | -66.3761 | 2.6054 | 9.7938 | -197.7632 | 32.2134 | -4.1152 | 15.1228 | 40.8068 | 34.8939 | 0.0069375 | 0.00045834 | 0.00060783 | 1027.0146 | 997.8113 | 954.837 | 889.978 | 277.6816 | 81.8652 | 42.3507 | 137.2325 | 82.9953 | 54.3434 | 39.3033 | 29.7603 | 28.1555 | 41.9331 | 811.4007 | 630.6606 | 447.3513 | 315.0153 | 249.871 | 952.7372 | 569.6577 | 97.8679 | 209.5813 | 763.1673 | 205.067 | 612.4405 | 1032.7131 | 566.4283 | 916.8097 |  | 1122.2296 | 1146.9135 | 1134.7797 | 1123.9233 | 162.8924 | 54.0047 | 752.4386 | 1072.357 | 990.9052 | 749.0712 | 1043.9474 | 907.074 | 741.8789 | 1126.4875 | 977.6982 | 818.1103 | 1194.7602 | 1086.1673 | 655.4683 | 867.2077 | 703.5024 | 684.271 | 693.0471 |  |  | 782.4748 | 1107.392 | 1067.336 | 1145.6338 | 759.361 |  | 778.8695 |  |  | 766.2961 | 835.8129 | 802.3492 | [5 empty] | 879.4329 | 916.2584 | 1064.634 | 905.1326 | 913.3059 | 1071.2579 | 992.9017 | 975.6776 | 1009.3901 | 1004.234 |  | 1159.3439 | 1130.3599 | 1055.4701 | 1111.3148 | 1037.9878 | 1005.0827 | 974.5378 | 1087.8754 | 1111.9578 | 1090.3131 | 1066.1607 | 1003.6945 | 1105.982 | 1059.5912 | 1081.8196 | 972.6289 | 941.9336 | 1097.1412 | 1017.742 | 899.9021 | 1075.8673 | 1081.104 | 1042.789 |  | 938.071 | 873.2094 | 2.4349 | 18.9791 | 1.5936 | 1.2353 | -16.4988 | 3.0852 | 7125.29 | 0.5 | 5.0372 | -3.1976 | -17.4159 | 3.4505 | 7.8199 | -35.1396 | 14.1822 |  | 214.9848 | 231.9209 | 143.7557 | 42.1982 | 27.602 | 214.9104
42838.5401 | 10354 | 536.1672 | 194.3303 | 101.2069 | 65.85 | 38.4415 | 28.6187 | 57.1876 | 26.6181 | 101.3089 | 77.4516 | 50.7075 | 30.363 | 23.6972 | 47.0701 | 628.9558 | 659.4314 | 685.2729 | 970.745 | 825.9781 | 912.3207 | 1149.9873 |  | 1047.6126 | 738.4124 | 1143.9546 | 1031.1049 | 894.9332 | 888.4156 | 912.711 | 836.7621 | 1105.2413 | 1128.7693 | 735.5849 | 932.6742 | 1101.6381 | 604.4174 | 661.0661 |  | 811.4519 | 901.7481 | 353.202 | 787.5764 |  | 452.8372 | 667.7062 | 632.6549 | 856.5205 | 948.0903 | 1009.297 | 1002.204 | 48.4774 | 333.7257 | 80.3185 | 573.5658 | 37.0633 | 57.3865 | 60.2321 | 92.215 | 76.4663 |  |  | 4.2169 | -2.5944 | -66.6376 | 2.1987 | 9.3095 | -197.6916 | 32.3764 | -3.6191 | 14.7722 | 40.1573 | 34.8652 | 0.0069112 | 0.0004912 | 0.00060126 | 1026.4358 | 997.9596 | 954.8646 | 890.0814 | 278.0075 | 81.8967 | 42.3547 | 137.2894 | 83.0129 | 54.3528 | 39.3122 | 29.7561 | 28.1572 | 41.9459 | 944.2273 | 697.5808 | 546.9564 | 322.3401 | 251.6692 | 955.3254 | 570.7121 | 97.8788 | 209.6975 | 763.5312 | 205.1978 | 612.7174 | 1032.3892 | 566.6165 | 917.1276 |  | 1122.7972 | 1148.7351 | 1135.5692 | 1125.3306 | 175.4903 | 70.6833 | 752.3466 | 1072.0439 | 991.2421 | 749.2027 | 1048.3291 | 906.9555 | 741.8983 | 1132.4656 | 977.7175 | 817.5364 | 1177.2852 | 1077.5306 | 657.8299 | 866.9466 | 703.525 | 684.4161 | 694.744 |  |  | 782.4278 | 1107.9514 | 1067.6933 | 1146.6672 | 759.2893 |  | 778.7617 |  |  | 767.5332 | 837.3132 | 803.8726 | [5 empty] | 879.637 | 918.1247 | 1065.221 | 905.4493 | 912.7913 | 1074.7173 | 993.9824 | 975.6431 | 1009.5901 | 1004.0717 |  | 1158.0638 | 1130.6382 | 1055.093 | 1112.1149 | 1037.7438 | 1005.409 | 974.521 | 1088.0912 | 1112.2852 | 1090.726 | 1066.3886 | 1001.9299 | 1102.5634 | 1059.2006 | 1085.9551 | 973.0144 | 941.7359 | 1098.047 | 1017.1991 | 899.9424 | 1075.2086 | 1080.8651 | 1042.4609 |  | 938.0642 | 873.686 | 2.37 | 18.9771 | 1.5933 | 1.2344 | -16.2461 | 3.0852 | 7238.47 | 0.35 | 4.9281 | -3.4431 | -17.4497 | 3.1696 | 7.6146 | -35.0898 | 14.2004 |  | 215.3357 | 232.6098 | 130.3696 | 31.3916 | 28.5406 | 215.2371
42838.5401 | 10355 | 536.6102 | 194.6344 | 101.2455 | 65.8505 | 38.4472 | 28.62 | 57.1965 | 26.6179 | 101.3112 | 77.4507 | 50.7059 | 30.3638 | 23.7077 | 47.0731 | 629.2362 | 659.4985 | 685.528 | 970.9601 | 827.6122 | 913.0769 | 1151.685 |  | 1047.2029 | 738.4723 | 1149.6353 | 1030.876 | 894.7088 | 888.1679 | 912.6809 | 836.3243 | 1103.1794 | 1125.5148 | 735.5378 | 934.6098 | 1091.6559 | 616.3437 | 661.005 |  | 811.4418 | 902.0159 | 353.5576 | 787.9944 |  | 452.0143 | 667.2829 | 633.0339 | 858.6977 | 946.657 | 1006.7201 | 1000.9448 | 48.4768 | 333.6757 | 79.2116 | 573.3673 | 37.164 | 57.3457 | 60.2488 | 92.292 | 76.6021 |  |  | 4.1177 | -2.8703 | -66.9918 | 1.9838 | 8.9836 | -197.7684 | 32.4808 | -3.8412 | 14.794 | 40.0232 | 34.808 | 0.0068718 | 0.00050105 | 0.0006029 | 1026.369 | 998.2087 | 955.15 | 890.3584 | 278.2484 | 81.9085 | 42.3724 | 137.3439 | 83.0361 | 54.367 | 39.3189 | 29.7663 | 28.1588 | 41.9555 | 1050.0543 | 757.232 | 595.6032 | 338.1888 | 272.7179 | 960.118 | 572.9238 | 97.8866 | 209.8148 | 763.9695 | 205.3363 | 613.0232 | 1035.0239 | 566.831 | 917.2503 |  | 1123.307 | 1150.1842 | 1139.0545 | 1126.3134 | 168.9345 | 63.9059 | 752.3089 | 1069.8341 | 990.925 | 749.0503 | 1038.8087 | 906.952 | 741.9318 | 1136.2926 | 977.7014 | 817.213 | 1177.9953 | 1078.016 | 659.8515 | 867.4495 | 703.5065 | 684.6665 | 696.5384 |  |  | 782.398 | 1107.9736 | 1068.2941 | 1147.2746 | 759.3293 |  | 778.7791 |  |  | 768.8728 | 839.62 | 805.4068 | [5 empty] | 879.9107 | 918.6125 | 1065.5337 | 905.7224 | 912.8692 | 1085.8499 | 994.1823 | 975.6101 | 1009.7765 | 1003.8943 |  | 1160.6178 | 1131.3901 | 1053.7474 | 1113.1947 | 1038.6191 | 1005.7454 | 974.5172 | 1088.7486 | 1112.645 | 1090.3805 | 1066.5279 | 998.0605 | 1100.8109 | 1059.3122 | 1085.5628 | 972.0178 | 941.5303 | 1102.5228 | 1017.452 | 900.0183 | 1076.5589 | 1080.6496 | 1042.9088 |  | 938.1084 | 873.5877 | 2.3322 | 18.9776 | 1.5923 | 1.2328 | -16.2021 | 3.0852 | 7341.79 | 0.76 | 4.8697 | -3.6207 | -17.4921 | 3.0101 | 7.4726 | -35.0613 | 14.209 |  | 215.3505 | 233.0045 | 121.1706 | 26.5347 | 30.7259 | 215.5386
42838.5401 | 10356 | 537.0394 | 194.9539 | 101.291 | 65.8636 | 38.4466 | 28.6238 | 57.2088 | 26.6301 | 101.3256 | 77.455 | 50.718 | 30.3744 | 23.7063 | 47.0918 | 629.5237 | 659.7581 | 685.7507 | 971.4002 | 829.035 | 916.0621 | 1161.1631 |  | 1046.7029 | 738.5127 | 1146.4537 | 1030.4898 | 894.4577 | 887.9381 | 912.2987 | 836.1668 | 1108.5769 | 1134.2394 | 735.4307 | 936.516 | 1092.3953 | 626.8286 | 661.0338 |  | 811.4475 | 902.4744 | 353.6627 | 787.8858 |  | 452.266 | 666.8415 | 635.0424 | 863.6397 | 946.9561 | 1005.9525 | 1001.5853 | 47.34 | 333.6606 | 79.3351 | 573.0561 | 37.2721 | 57.3176 | 60.2742 | 92.4119 | 76.8549 |  |  | 4.0855 | -2.1285 | -67.3401 | 2.1974 | 8.9895 | -197.7054 | 33.1859 | -2.985 | 15.0279 | 41.9534 | 34.7863 | 0.0067946 | 0.00043698 | 0.00057005 | 1028.0333 | 998.386 | 955.4209 | 890.657 | 278.4447 | 81.9205 | 42.3906 | 137.4046 | 83.0542 | 54.3768 | 39.3263 | 29.7715 | 28.1596 | 41.9659 | 1062.2273 | 773.0286 | 682.4937 | 371.0142 | 287.0029 | 964.8075 | 576.9219 | 97.8847 | 209.9221 | 764.7255 | 205.4765 | 613.3367 | 1036.2343 | 567.0761 | 917.4087 |  | 1123.6697 | 1148.668 | 1141.6472 | 1126.4657 | 147.0102 | 71.3958 | 752.4102 | 1074.328 | 991.7317 | 749.1441 | 1047.0995 | 907.6584 | 741.9603 | 1136.1983 | 977.7259 | 816.9535 | 1192.0608 | 1083.1547 | 661.6931 | 867.2058 | 703.5411 | 684.6415 | 698.1101 |  |  | 782.3548 | 1108.1981 | 1068.382 | 1146.4925 | 759.3026 |  | 778.787 |  |  | 770.1593 | 839.844 | 806.5703 | [5 empty] | 880.216 | 918.4508 | 1065.6606 | 905.9215 | 913.1703 | 1090.283 | 993.8287 | 975.571 | 1009.9798 | 1004.0075 |  | 1162.8181 | 1131.7173 | 1052.8852 | 1113.5558 | 1038.5022 | 1005.9025 | 974.5003 | 1089.4416 | 1112.781 | 1089.7063 | 1066.6072 | 996.3264 | 1100.1901 | 1060.3876 | 1085.2451 | 972.6864 | 941.3238 | 1103.7919 | 1018.2298 | 900.0999 | 1078.4166 | 1081.5846 | 1042.7062 |  | 938.1533 | 873.5153 | 2.2893 | 18.9785 | 1.5916 | 1.2309 | -16.2376 | 3.0853 | 7414.5 | 0.8 | 4.8499 | -3.1172 | -17.5334 | 3.1672 | 7.4729 | -35.0452 | 14.3581 |  | 215.4921 | 232.4724 | 122.3455 | 17.8776 | 32.7235 | 215.7686
42838.5402 | 10357 | 537.4722 | 195.3027 | 101.3546 | 65.8786 | 38.4558 | 28.6291 | 57.2207 | 26.6311 | 101.3213 | 77.4733 | 50.7243 | 30.372 | 23.7047 | 47.0945 | 629.8197 | 660.0404 | 686.0012 | 969.2818 | 830.4176 | 920.4322 | 1175.5258 |  | 1046.3631 | 738.5708 | 1141.1235 | 1030.4048 | 894.2263 | 887.7711 | 912.2036 | 835.8569 | 1123.1989 | 1143.2408 | 735.206 | 935.5239 | 1096.4281 | 629.7557 | 661.0686 |  | 811.4481 | 903.0097 | 354.3782 | 787.6405 |  | 452.5227 | 667.2367 | 632.9136 | 867.5549 | 948.0156 | 1008.457 | 1004.3974 | 46.2997 | 333.6985 | 80.4761 | 572.9354 | 37.3616 | 57.278 | 60.2893 | 92.5209 | 76.9913 |  |  | 4.123 | -1.9412 | -66.9793 | 1.8136 | 10.7762 | -197.7599 | 32.5926 | -3.6677 | 15.1061 | 43.1159 | 34.617 | 0.0068357 | 0.00047805 | 0.00061112 | 1028.999 | 998.4806 | 955.5444 | 890.7735 | 278.5956 | 81.9492 | 42.4072 | 137.4583 | 83.0704 | 54.3807 | 39.3358 | 29.7678 | 28.1658 | 41.9702 | 936.2635 | 730.0045 | 645.7532 | 413.5103 | 303.336 | 966.3368 | 580.3559 | 97.8898 | 210.0357 | 765.3004 | 205.6227 | 613.6278 | 1034.6564 | 567.2949 | 917.5597 |  | 1124.1001 | 1145.8423 | 1142.8065 | 1125.3325 | 137.5245 | 44.779 | 752.3871 | 1070.2291 | 990.8079 | 749.1764 | 1056.8364 | 908.7439 | 741.9785 | 1132.9482 | 977.7205 | 816.5529 | 1202.3294 | 959.5198 | 664.3809 | 868.4699 | 703.5131 | 684.8971 | 696.0717 |  |  | 782.3228 | 1108.3203 | 1068.6607 | 1142.2964 | 759.3116 |  | 778.3655 |  |  | 771.1127 | 840.436 | 807.9341 | [5 empty] | 880.5131 | 918.4129 | 1066.1154 | 906.1295 | 913.833 | 1090.7128 | 992.9673 | 975.5265 | 1010.1568 | 1004.4888 |  | 1162.4391 | 1131.4737 | 1052.3443 | 1113.2873 | 1037.9411 | 1006.0773 | 974.5021 | 1089.7108 | 1112.7294 | 1088.8236 | 1066.8081 | 995.2021 | 1101.6625 | 1061.8039 | 1083.1314 | 971.8876 | 941.148 | 1103.0711 | 1018.3174 | 900.1577 | 1079.3278 | 1084.8031 | 1042.6565 |  | 938.4366 | 873.9347 | 2.4184 | 18.9794 | 1.5936 | 1.2329 | -16.1894 | 3.0852 | 7451.04 | 0.78 | 4.8719 | -2.9775 | -17.49 | 2.878 | 8.1899 | -35.0844 | 14.2431 |  | 215.5694 | 229.6373 | 137.1706 | 22.8227 | 33.2979 | 216.0781
42838.5402 | 10358 | 537.9275 | 195.6479 | 101.3899 | 65.8877 | 38.4654 | 28.6323 | 57.2397 | 26.6271 | 101.3312 | 77.4775 | 50.7267 | 30.3915 | 23.7119 | 47.1099 | 630.1456 | 660.3501 | 686.2378 | 969.3362 | 831.4306 | 921.0652 | 1176.2983 |  | 1045.9796 | 738.663 | 1144.6803 | 1030.2582 | 893.9893 | 887.5194 | 911.9485 | 835.4635 | 1120.4891 | 1140.5778 | 734.9818 | 934.1529 | 1094.5582 | 628.2123 | 661.0518 |  | 811.4543 | 902.873 | 354.8076 | 786.928 |  | 453.0014 | 666.9351 | 632.2408 | 863.1827 | 949.8873 | 1009.4266 | 1007.3991 | 45.3015 | 333.6823 | 81.2307 | 573.2048 | 37.4415 | 57.2431 | 60.3064 | 92.5744 | 76.9696 |  |  | 4.1407 | -2.7921 | -67.0371 | 1.8195 | 8.8515 | -197.7034 | 32.0005 | -3.2367 | 14.5151 | 40.9008 | 34.7394 | 0.0066467 | 0.00047148 | 0.00061933 | 1031.3065 | 998.3863 | 955.5783 | 890.8392 | 278.7266 | 81.9756 | 42.4179 | 137.5114 | 83.0805 | 54.3903 | 39.3463 | 29.7744 | 28.1654 | 41.9809 | 844.5454 | 702.3033 | 569.5548 | 387.1564 | 302.2783 | 964.947 | 580.6661 | 97.8941 | 210.1493 | 765.5914 | 205.75 | 613.9006 | 1032.2204 | 567.4803 | 917.7392 |  | 1124.7488 | 1143.4829 | 1143.64 | 1124.1348 | 139.8156 | 46.11 | 752.7805 | 1073.1058 | 991.1213 | 750.0032 | 1051.901 | 909.2734 | 742.0032 | 1131.96 | 977.741 | 816.111 | 1205.6598 | 961.9166 | 666.2145 | 868.9113 | 702.9783 | 687.6205 | 698.2117 |  |  | 782.2971 | 1108.408 | 1069.1707 | 1145.8074 | 759.318 |  | 776.356 |  |  | 773.6552 | 841.7137 | 809.7841 | [5 empty] | 880.7814 | 918.399 | 1066.094 | 906.2622 | 913.3029 | 1091.027 | 993.7233 | 975.5218 | 1010.3735 | 1004.4612 |  | 1162.853 | 1131.2314 | 1051.726 | 1112.6171 | 1037.8353 | 1006.2313 | 974.4809 | 1089.4408 | 1112.8711 | 1088.1123 | 1066.9833 | 994.7946 | 1101.194 | 1062.2815 | 1082.2561 | 972.7241 | 940.9801 | 1107.5465 | 1018.8887 | 900.2383 | 1078.89 | 1086.5983 | 1044.0561 |  | 938.4834 | 874.2638 | 2.4312 | 18.9792 | 1.5938 | 1.2341 | -16.1758 | 3.0853 | 7485.19 | 0.97 | 4.8818 | -3.5704 | -17.4948 | 2.8822 | 7.4253 | -35.0926 | 14.1184 |  | 215.625 | 231.9873 | 146.6079 | 31.3674 | 33.0178 | 216.5311
42838.5402 | 10359 | 538.3841 | 195.9818 | 101.4453 | 65.8979 | 38.4698 | 28.6376 | 57.2435 | 26.6278 | 101.3405 | 77.4724 | 50.735 | 30.3878 | 23.7069 | 47.1128 | 630.457 | 660.7409 | 686.4856 | 970.6438 | 832.9828 | 921.6798 | 1178.9481 |  | 1045.8894 | 738.7733 | 1148.0386 | 1030.2053 | 893.7406 | 887.2295 | 911.6418 | 834.9266 | 1114.7733 | 1141.9233 | 734.7794 | 933.784 | 1096.5741 | 621.9394 | 660.9805 |  | 811.4441 | 903.077 | 355.2155 | 786.5676 |  | 453.7257 | 666.149 | 634.145 | 862.7415 | 950.485 | 1009.729 | 1008.5125 | 44.8637 | 333.5748 | 81.8137 | 573.4481 | 37.552 | 57.248 | 60.3158 | 92.6172 | 77.022 |  |  | 4.2091 | -2.3309 | -67.3782 | 2.0311 | 9.851 | -197.7566 | 32.9678 | -3.4653 | 15.5638 | 42.7647 | 34.6823 | 0.0067913 | 0.00044191 | 0.00059633 | 1030.3858 | 998.3929 | 955.62 | 891.0028 | 278.8477 | 81.9897 | 42.4381 | 137.5775 | 83.1013 | 54.4105 | 39.3514 | 29.7758 | 28.1695 | 41.9958 | 833.8507 | 677.6807 | 540.7443 | 379.5221 | 298.6096 | 963.2763 | 580.5903 | 97.9123 | 210.2752 | 765.9395 | 205.8908 | 614.2014 | 1033.2209 | 567.6737 | 917.934 |  | 1125.1794 | 1141.7331 | 1148.1491 | 1123.6974 | 144.0032 | 49.4343 | 753.0403 | 1084.897 | 990.2583 | 749.9757 | 1041.0705 | 908.9743 | 742.0784 | 1136.1593 | 977.7739 | 815.4216 | 1204.3181 | 972.3471 | 668.3971 | 869.1809 | 703.3325 | 686.0668 | 703.2326 |  |  | 782.2491 | 1106.3476 | 1069.5864 | 1142.3467 | 759.5333 |  | 778.5107 |  |  | 775.3119 | 842.9089 | 811.1778 | [5 empty] | 880.9154 | 918.2654 | 1066.2619 | 906.4149 | 913.3717 | 1070.5568 | 993.8151 | 975.4805 | 1010.5502 | 1004.288 |  | 1162.2232 | 1131.353 | 1051.3832 | 1112.8267 | 1038.1771 | 1006.1473 | 974.4862 | 1089.1075 | 1112.6028 | 1089.0027 | 1067.1767 | 1000.4859 | 1101.0999 | 1061.138 | 1077.9812 | 972.0192 | 940.7141 | 1115.4016 | 1017.935 | 900.299 | 1077.6285 | 1085.8095 | 1044.8948 |  | 938.3946 | 874.1888 | 2.3596 | 18.9811 | 1.5941 | 1.2333 | -16.3203 | 3.0853 | 7532.98 | 1.15 | 4.9213 | -3.2608 | -17.5319 | 3.0439 | 7.8343 | -35.1015 | 14.3319 |  | 214.3396 | 229.6454 | 146.8929 | 34.5495 | 31.8226 | 216.8221
42838.5402 | 10360 | 538.8373 | 196.3163 | 101.481 | 65.9032 | 38.4722 | 28.6358 | 57.2595 | 26.6347 | 101.3389 | 77.4741 | 50.7465 | 30.3836 | 23.7071 | 47.1221 | 630.7591 | 661.0705 | 686.7182 | 969.9625 | 834.0836 | 918.6475 | 1172.5057 |  | 1045.8358 | 738.8626 | 1149.2859 | 1030.3166 | 893.4553 | 886.9478 | 911.3885 | 834.3822 | 1114.5455 | 1143.7726 | 734.5979 | 933.4043 | 1098.0479 | 621.6553 | 661.0825 |  | 811.4518 | 903.3834 | 355.913 | 786.4817 |  | 454.6044 | 665.4167 | 634.3422 | 859.7253 | 949.9303 | 1009.213 | 1007.7986 | 45.1886 | 333.4287 | 80.2147 | 573.807 | 37.6226 | 57.2766 | 60.3176 | 92.6445 | 76.9921 |  |  | 4.1946 | -1.2368 | -67.5411 | 1.853 | 8.6379 | -197.704 | 32.5827 | -3.2656 | 15.0446 | 41.9721 | 34.9991 | 0.0067617 | 0.00050762 | 0.00062098 | 1030.1237 | 998.3222 | 955.6108 | 891.0881 | 278.9376 | 81.9831 | 42.4375 | 137.6293 | 83.1234 | 54.4155 | 39.3526 | 29.7704 | 28.1641 | 41.9974 | 904.0334 | 691.3861 | 545.1688 | 373.4146 | 298.2974 | 963.0773 | 580.8742 | 97.9158 | 210.393 | 766.3756 | 206.0377 | 614.516 | 1033.6601 | 567.9126 | 918.1739 |  | 1125.805 | 1140.246 | 1151.2464 | 1124.0042 | 160.993 | 67.763 | 752.6207 | 1076.5152 | 989.7899 | 749.1777 | 1045.5455 | 908.2392 | 742.1304 | 1138.5393 | 977.9111 | 814.9221 | 1196.2547 | 1133.0548 | 671.2655 | 868.7408 | 703.3092 | 685.3748 | 705.4436 |  |  | 782.2222 | 1107.1845 | 1069.8502 | 1144.6944 | 759.3149 |  | 778.4835 |  |  | 777.1019 | 843.8916 | 812.8359 | [5 empty] | 880.9645 | 918.4146 | 1066.2428 | 906.5203 | 913.9738 | 1088.6165 | 993.5396 | 975.4458 | 1010.7068 | 1004.2883 |  | 1161.4796 | 1131.1128 | 1052.2687 | 1113.7787 | 1038.3075 | 1006.5931 | 974.4362 | 1088.8621 | 1112.3962 | 1090.0452 | 1067.3592 | 999.947 | 1100.0086 | 1059.6149 | 1078.0085 | 972.9694 | 940.5309 | 1117.5138 | 1018.1115 | 900.3214 | 1075.6449 | 1084.1527 | 1045.3322 |  | 938.4616 | 874.2045 | 2.3982 | 18.9797 | 1.5936 | 1.2335 | -16.2346 | 3.0853 | 7547.9 | 1.15 | 4.9123 | -2.3743 | -17.5462 | 2.9063 | 7.3346 | -35.0897 | 14.2451 |  | 214.8623 | 231.2171 | 138.9874 | 34.1295 | 31.7709 | 217.2192
42838.5402 | 10361 | 539.3084 | 196.6623 | 101.5225 | 65.9073 | 38.4792 | 28.6359 | 57.2736 | 26.6406 | 101.354 | 77.4819 | 50.7502 | 30.3878 | 23.7116 | 47.1274 | 631.0551 | 661.3967 | 686.9585 | 969.3607 | 835.3531 | 915.8775 | 1170.1214 |  | 1045.6872 | 738.9825 | 1147.2299 | 1030.5908 | 893.2091 | 886.6873 | 911.0979 | 834.0324 | 1116.4157 | 1146.0546 | 734.3555 | 933.7416 | 1099.5885 | 621.1318 | 661.0668 |  | 811.4418 | 903.4449 | 356.485 | 786.32 |  | 453.4125 | 664.9659 | 630.0839 | 856.2412 | 950.0731 | 1009.3786 | 1005.8392 | 45.8493 | 333.296 | 77.2593 | 574.4324 | 37.6775 | 57.351 | 60.319 | 92.6625 | 77.2819 |  |  | 4.1466 | -1.9832 | -66.9662 | 2.0948 | 8.7733 | -197.7711 | 32.584 | -3.7131 | 14.9281 | 41.9079 | 34.6673 | 0.0068422 | 0.0004682 | 0.00063247 | 1029.9249 | 998.4427 | 955.7813 | 891.3073 | 279.0126 | 81.9942 | 42.4379 | 137.6784 | 83.1274 | 54.4275 | 39.3525 | 29.7612 | 28.1665 | 41.9949 | 964.6384 | 738.8037 | 653.2886 | 386.9642 | 290.999 | 963.4754 | 583.1444 | 97.9157 | 210.5209 | 766.9338 | 206.183 | 614.8117 | 1034.8841 | 568.1939 | 918.5134 |  | 1126.6175 | 1138.9947 | 1151.0423 | 1124.1333 | 113.6551 | 52.7457 | 752.4294 | 1063.5806 | 989.5551 | 749.0805 | 1036.0148 | 907.9264 | 742.2035 | 1136.1635 | 978.0592 | 814.5378 | 1203.848 | 1086.0684 | 674.8835 | 868.7517 | 703.1549 | 685.5329 | 709.9581 |  |  | 782.2045 | 1107.0554 | 1070.0178 | 1147.3611 | 759.1023 |  | 778.4987 |  |  | 781.8564 | 845.39 | 814.0711 | [5 empty] | 881.0685 | 918.5506 | 1066.3031 | 906.4923 | 914.2226 | 1091.2292 | 993.489 | 975.403 | 1010.8566 | 1004.4783 |  | 1160.7224 | 1131.0916 | 1051.4924 | 1113.6578 | 1039.075 | 1006.4962 | 974.4012 | 1088.9057 | 1112.3887 | 1089.7788 | 1067.49 | 998.8473 | 1100.5707 | 1057.809 | 1076.6288 | 972.6481 | 940.29 | 1118.1778 | 1019.2799 | 900.3809 | 1074.7294 | 1082.3585 | 1045.9299 |  | 938.486 | 874.4999 | 2.2696 | 18.9788 | 1.5925 | 1.2317 | -16.1696 | 3.0854 | 7559.61 | 0.65 | 4.8836 | -3.006 | -17.4672 | 3.0894 | 7.3923 | -35.098 | 14.2463 |  | 214.7822 | 233.0153 | 132.4684 | 22.6904 | 31.6758 | 217.7431
42838.5402 | 10362 | 539.7396 | 197.0005 | 101.5744 | 65.9198 | 38.4774 | 28.6356 | 57.2853 | 26.6422 | 101.3585 | 77.4863 | 50.7537 | 30.3907 | 23.7123 | 47.1354 | 631.3569 | 661.6761 | 687.2076 | 968.3961 | 836.4956 | 912.3482 | 1167.6767 |  | 1045.2398 | 739.1372 | 1144.0189 | 1030.682 | 892.997 | 886.4684 | 910.7998 | 833.4539 | 1109.6513 | 1143.2247 | 734.12 | 933.5171 | 1098.0679 | 620.2187 | 661.0559 |  | 811.4294 | 902.375 | 356.8457 | 786.1067 |  | 454.3148 | 665.6588 | 626.0815 | 848.8414 | 949.994 | 1008.7344 | 1004.9486 | 45.5783 | 333.2792 | 75.345 | 574.6252 | 37.7253 | 57.4504 | 60.3243 | 92.699 | 77.5405 |  |  | 4.3451 | -2.2113 | -67.112 | 1.5113 | 9.8858 | -197.7422 | 32.2357 | -3.7249 | 15.1491 | 42.8505 | 34.8154 | 0.0066188 | 0.00043698 | 0.00058648 | 1028.4901 | 998.6065 | 955.9568 | 891.6062 | 279.0798 | 82.0184 | 42.454 | 137.7358 | 83.1456 | 54.4321 | 39.3604 | 29.7737 | 28.1724 | 42.0136 | 829.5895 | 706.3542 | 612.5367 | 387.9852 | 293.7893 | 959.8384 | 583.5528 | 97.9245 | 210.6336 | 767.5926 | 206.3165 | 615.1005 | 1036.6226 | 568.4525 | 918.8596 |  | 1127.4951 | 1138.1062 | 1152.6175 | 1124.7172 | 132.6165 | 46.0617 | 752.3736 | 1059.6199 | 989.8694 | 749.1068 | 1042.7357 | 907.8672 | 742.3213 | 1133.1249 | 978.1614 | 813.8224 | 1193.1882 | 1085.564 | 677.7698 | 869.1138 | 703.1455 | 685.1659 | 715.1503 |  |  | 782.1858 | 1106.347 | 1070.3977 | 1147.5089 | 759.0394 |  | 778.5195 |  |  | 787.257 | 848.5968 | 816.0298 | [5 empty] | 881.3595 | 918.9412 | 1066.2151 | 906.4569 | 914.415 | 1081.4302 | 993.467 | 975.3503 | 1011.0472 | 1004.5562 |  | 1161.7471 | 1131.1955 | 1049.9537 | 1113.0125 | 1038.9719 | 1006.8288 | 974.4064 | 1088.8874 | 1112.2373 | 1089.769 | 1067.6216 | 998.2678 | 1101.7182 | 1056.662 | 1075.5652 | 972.2408 | 940.1239 | 1119.4059 | 1019.363 | 900.3983 | 1074.7769 | 1081.0486 | 1047.3809 |  | 938.6036 | 874.9065 | 2.4416 | 18.9782 | 1.5926 | 1.2317 | -16.2058 | 3.0854 | 7590.08 | 0.91 | 4.9984 | -3.1752 | -17.4927 | 2.625 | 7.8451 | -35.0866 | 14.1664 |  | 214.341 | 233.105 | 145.5167 | 27.322 | 31.5085 | 218.2976
42838.5402 | 10363 | 540.1082 | 197.328 | 101.6281 | 65.9288 | 38.4841 | 28.6392 | 57.2959 | 26.6323 | 101.3582 | 77.485 | 50.7635 | 30.3904 | 23.7074 | 47.1401 | 631.6325 | 661.8306 | 687.4547 | 966.3419 | 837.5856 | 912.0368 | 1159.6622 |  | 1044.8923 | 739.303 | 1139.8378 | 1030.5359 | 892.7719 | 886.2452 | 910.5308 | 832.814 | 1105.9495 | 1142.8326 | 733.8898 | 933.2322 | 1100.0489 | 624.4608 | 661.0712 |  | 811.4273 | 901.7154 | 357.0499 | 785.7506 |  | 453.3495 | 665.9201 | 625.711 | 845.7836 | 949.8806 | 1009.3181 | 1004.4403 | 45.2509 | 333.3506 | 73.63 | 574.6808 | 37.7461 | 57.5411 | 60.3194 | 92.7494 | 77.7672 |  |  | 4.0776 | -1.8755 | -66.5384 | 1.8924 | 9.5921 | -197.7632 | 31.9867 | -3.8327 | 15.5504 | 42.3384 | 34.8161 | 0.0068406 | 0.0004682 | 0.00059633 | 1028.8985 | 998.816 | 956.1795 | 891.9194 | 279.1579 | 82.0422 | 42.4674 | 137.8005 | 83.1669 | 54.4474 | 39.3744 | 29.7849 | 28.1767 | 42.0309 | 866.3364 | 705.4892 | 602.1613 | 390.0402 | 300.078 | 958.113 | 583.7652 | 97.9319 | 210.7474 | 768.1442 | 206.4499 | 615.3794 | 1036.2617 | 568.6782 | 919.109 |  | 1128.2086 | 1137.5114 | 1154.3592 | 1124.4459 | 166.7691 | 60.6799 | 752.2455 | 1077.2312 | 989.4537 | 749.1633 | 1050.732 | 908.3481 | 742.4682 | 1127.9975 | 978.2355 | 813.1558 | 1190.8422 | 1076.9933 | 680.5763 | 868.7846 | 703.0778 | 685.2317 | 716.3661 |  |  | 782.14 | 1106.3106 | 1070.3882 | 1147.9632 | 758.9079 |  | 778.5032 |  |  | 791.0193 | 849.4134 | 816.4291 | [5 empty] | 881.6966 | 919.4299 | 1065.8078 | 906.471 | 914.8963 | 1080.0527 | 993.2382 | 975.3157 | 1011.254 | 1004.8987 |  | 1161.6612 | 1130.7386 | 1049.434 | 1112.5685 | 1038.6984 | 1007.0479 | 974.3979 | 1088.5918 | 1111.9629 | 1089.7075 | 1067.8269 | 998.8452 | 1102.4742 | 1055.6634 | 1076.1202 | 972.8248 | 939.9294 | 1118.8622 | 1018.3503 | 900.4655 | 1074.6307 | 1080.0035 | 1047.5483 |  | 938.6389 | 875.1734 | 2.3234 | 18.9793 | 1.5942 | 1.2337 | -16.2111 | 3.0854 | 7584.47 | 1.15 | 4.8416 | -2.9246 | -17.4202 | 2.9378 | 7.7294 | -35.0964 | 14.1148 |  | 214.3196 | 233.4134 | 140.51 | 28.5287 | 32.3271 | 218.77
42838.5402 | 10364 | 540.4973 | 197.671 | 101.6686 | 65.9474 | 38.4971 | 28.6453 | 57.3157 | 26.6393 | 101.3649 | 77.4974 | 50.7732 | 30.3916 | 23.709 | 47.1588 | 631.8927 | 661.993 | 687.7036 | 966.4619 | 838.8093 | 909.8352 | 1161.8457 |  | 1044.6242 | 739.4613 | 1138.985 | 1030.4125 | 892.5503 | 886.0251 | 910.3539 | 832.1574 | 1100.4779 | 1137.2838 | 733.6367 | 932.7472 | 1098.9828 | 625.779 | 661.0824 |  | 811.4231 | 900.9274 | 357.2758 | 785.5943 |  | 453.0255 | 666.6536 | 630.0738 | 851.743 | 951.4188 | 1011.6612 | 1003.6766 | 44.7003 | 333.4713 | 72.7687 | 574.7352 | 37.7546 | 57.6208 | 60.316 | 92.8145 | 77.9419 |  |  | 4.0987 | -1.9142 | -67.2619 | 2.1665 | 10.217 | -197.7067 | 32.5176 | -3.1171 | 14.7554 | 40.7987 | 34.8264 | 0.0066007 | 0.00047641 | 0.00062098 | 1029.6076 | 998.9765 | 956.2606 | 892.1023 | 279.2551 | 82.0603 | 42.4795 | 137.8572 | 83.1815 | 54.4561 | 39.3787 | 29.7885 | 28.1727 | 42.0408 | 970.4393 | 739.7244 | 617.8723 | 400.2862 | 305.4245 | 960.3958 | 585.1156 | 97.9349 | 210.8693 | 768.4347 | 206.5739 | 615.6622 | 1034.6025 | 568.8764 | 919.2864 |  | 1128.5307 | 1137.1213 | 1155.0867 | 1123.9429 | 127.5018 | 62.9465 | 752.2566 | 1066.8763 | 989.2905 | 749.3599 | 1054.8758 | 908.3777 | 742.5928 | 1127.1959 | 978.2801 | 812.4866 | 1181.9051 | 1037.4283 | 683.0885 | 869.6769 | 702.7615 | 687.0916 | 718.5409 |  |  | 782.0803 | 1106.8599 | 1070.1272 | 1148.7775 | 758.9608 |  | 779.1259 |  |  | 792.8199 | 850.0289 | 816.6876 | [5 empty] | 882.0459 | 919.8615 | 1065.5808 | 906.3831 | 915.2513 | 1087.0297 | 993.1953 | 975.2918 | 1011.4464 | 1005.0711 |  | 1160.5719 | 1130.4449 | 1049.6305 | 1112.3382 | 1038.2994 | 1007.1863 | 974.3855 | 1088.2355 | 1111.8167 | 1089.7975 | 1068.0356 | 999.0425 | 1102.1861 | 1054.7805 | 1078.0196 | 972.7984 | 939.7434 | 1120.0456 | 1017.2883 | 900.5288 | 1073.7 | 1079.0505 | 1048.1619 |  | 938.8047 | 875.3345 | 2.5345 | 18.9791 | 1.5945 | 1.2333 | -16.2579 | 3.0854 | 7525.99 | 0.87 | 4.8537 | -2.9559 | -17.5214 | 3.1446 | 7.9845 | -35.1235 | 14.2445 |  | 214.6637 | 233.9738 | 130.1657 | 27.1263 | 32.5848 | 218.994
42838.5402 | 10365 | 540.8633 | 198.0444 | 101.7176 | 65.9501 | 38.4996 | 28.6472 | 57.3284 | 26.6449 | 101.3477 | 77.4922 | 50.7764 | 30.403 | 23.7134 | 47.1642 | 632.1532 | 662.0989 | 687.9495 | 966.3085 | 839.8944 | 911.9226 | 1166.7501 |  | 1044.3172 | 739.6204 | 1139.0899 | 1030.3645 | 892.3252 | 885.838 | 910.1596 | 831.4657 | 1094.4569 | 1129.7419 | 733.4766 | 933.0156 | 1099.0704 | 636.4852 | 668.2463 |  | 811.4208 | 901.1938 | 357.9367 | 784.533 |  | 454.2789 | 667.6921 | 631.037 | 855.8453 | 951.0918 | 1010.7805 | 1003.2895 | 44.6735 | 333.5525 | 72.4856 | 574.6682 | 37.7609 | 57.6894 | 60.3083 | 92.9113 | 78.0586 |  |  | 4.144 | -2.4117 | -66.748 | 2.0732 | 9.8562 | -197.7027 | 32.7128 | -3.2472 | 15.5157 | 42.4987 | 34.8521 | 0.0067962 | 0.00046655 | 0.00058648 | 1027.7067 | 999.0492 | 956.1448 | 892.1004 | 279.3588 | 82.0956 | 42.4966 | 137.914 | 83.1968 | 54.4605 | 39.37 | 29.795 | 28.1716 | 42.0501 | 885.392 | 715.0698 | 634.0639 | 398.2008 | 312.7119 | 959.7393 | 587.3369 | 97.9509 | 211.0102 | 768.9115 | 206.7404 | 615.9824 | 1034.9157 | 569.1059 | 919.5157 |  | 1128.8013 | 1136.9089 | 1155.9377 | 1123.8199 | 142.1481 | 53.3391 | 752.9005 | 1068.5757 | 989.3148 | 749.6236 | 1050.5425 | 908.8747 | 742.7385 | 1126.5594 | 978.305 | 811.7947 | 1171.7187 | 1060.3321 | 685.4685 | 869.5588 | 702.5438 | 689.4921 | 722.0206 |  |  | 782.057 | 1107.3902 | 1069.8262 | 1150.5611 | 759.5317 |  | 780.5347 |  |  | 794.3404 | 850.7126 | 817.082 | [5 empty] | 882.236 | 919.8695 | 1065.4638 | 906.2328 | 915.5568 | 1087.1281 | 993.2559 | 975.2534 | 1011.5901 | 1004.86 |  | 1159.9524 | 1130.5827 | 1049.3751 | 1112.2862 | 1038.6646 | 1007.2511 | 974.3531 | 1088.0252 | 1111.8482 | 1089.8387 | 1068.1875 | 998.7986 | 1102.0524 | 1054.4339 | 1079.5572 | 973.5358 | 939.551 | 1125.7041 | 1017.7578 | 900.5556 | 1074.0114 | 1078.4215 | 1048.9372 |  | 938.9247 | 875.1707 | 2.395 | 18.979 | 1.5939 | 1.2331 | -16.2878 | 3.0854 | 7447.27 | 1.01 | 4.8801 | -3.3196 | -17.464 | 3.0778 | 7.8396 | -35.1111 | 14.2823 |  | 214.9954 | 235.1968 | 139.2633 | 25.8938 | 34.7072 | 219.174
42838.5403 | 10366 | 541.1746 | 198.4041 | 101.7668 | 65.9558 | 38.5107 | 28.6507 | 57.3415 | 26.6562 | 101.386 | 77.5124 | 50.7815 | 30.4099 | 23.7262 | 47.1772 | 632.4321 | 662.1238 | 688.2161 | 969.3043 | 842.5283 | 917.262 | 1167.6601 |  | 1043.9244 | 739.7981 | 1139.4178 | 1030.18 | 892.1085 | 885.6361 | 909.9812 | 830.7897 | 1096.9681 | 1135.0618 | 733.3345 | 933.0285 | 1093.8327 | 637.9497 | 707.2985 |  | 811.3964 | 901.6181 | 358.0714 | 779.809 |  | 453.9272 | 667.7765 | 631.4177 | 859.9931 | 952.5363 | 1011.9459 | 1002.4923 | 45.6213 | 333.638 | 72.4863 | 574.6619 | 37.7656 | 57.7025 | 60.3054 | 92.9783 | 78.168 |  |  | 4.2873 | -2.9091 | -67.0746 | 2.0048 | 9.7176 | -197.7146 | 32.6892 | -3.3549 | 15.5946 | 42.5679 | 34.9012 | 0.0067108 | 0.00048298 | 0.00063083 | 1028.3665 | 999.051 | 956.1171 | 892.0478 | 279.4411 | 82.0792 | 42.4844 | 137.9733 | 83.211 | 54.4744 | 39.3728 | 29.7919 | 28.1709 | 42.045 | 866.653 | 706.9239 | 600.6094 | 378.7352 | 298.9216 | 959.5077 | 588.6993 | 97.9418 | 211.1247 | 769.1683 | 206.8688 | 616.2635 | 1032.146 | 569.3276 | 919.7405 |  | 1128.6562 | 1136.8167 | 1158.4443 | 1123.3775 | 156.0501 | 52.2752 | 753.5978 | 1072.7305 | 989.8682 | 750.1223 | 1046.2661 | 909.6205 | 742.8968 | 1125.8085 | 978.3188 | 811.16 | 1174.6699 | 1101.9881 | 687.6569 | 869.8062 | 703.9386 | 686.6769 | 724.6079 |  |  | 781.9919 | 1107.8908 | 1069.6554 | 1150.3061 | 760.3014 |  | 777.8241 |  |  | 795.5979 | 851.6745 | 817.6597 | [5 empty] | 882.4837 | 919.7843 | 1065.6791 | 906.1823 | 916.0703 | 1078.8019 | 993.4197 | 975.1945 | 1011.7563 | 1005.2164 |  | 1165.3616 | 1131.0118 | 1048.9534 | 1112.8942 | 1038.6444 | 1007.4684 | 974.336 | 1088.0294 | 1111.969 | 1089.5932 | 1068.4143 | 998.4238 | 1103.0604 | 1054.431 | 1080.7811 | 973.5321 | 939.3735 | 1141.6591 | 1019.0117 | 900.5468 | 1073.9943 | 1077.8563 | 1049.0553 |  | 939.3061 | 875.3044 | 2.6178 | 18.9795 | 1.5936 | 1.2319 | -16.1618 | 3.0854 | 7394.85 | 0.8 | 4.9633 | -3.6461 | -17.5075 | 3.0268 | 7.7878 | -35.1281 | 14.2836 |  | 215.3099 | 235.0276 | 141.2212 | 29.9597 | 35.1297 | 219.0916
42838.5403 | 10367 | 541.3484 | 198.7949 | 101.8277 | 65.9694 | 38.5109 | 28.6499 | 57.353 | 26.6534 | 101.3799 | 77.5198 | 50.789 | 30.4133 | 23.7249 | 47.1876 | 632.6865 | 662.1621 | 688.4578 | 969.9398 | 843.1351 | 930.121 | 1170.827 |  | 1043.6899 | 739.9228 | 1142.9447 | 1030.2667 | 891.8675 | 885.4042 | 909.8861 | 830.2359 | 1103.1647 | 1138.1046 | 733.2043 | 931.6495 | 1109.417 | 636.9089 | 721.3448 |  | 811.3715 | 901.8766 | 358.5253 | 778.7291 |  | 453.9899 | 668.0946 | 629.1456 | 864.6442 | 953.4937 | 1014.4431 | 1002.2195 | 46.4843 | 333.7747 | 72.989 | 574.9213 | 37.7777 | 57.7076 | 60.3024 | 93.0751 | 78.2722 |  |  | 4.1289 | -3.1135 | -66.5975 | 2.2887 | 9.5277 | -197.7658 | 32.5893 | -3.5928 | 15.5735 | 42.4884 | 34.7496 | 0.0064677 | 0.00031706 | 0.0006719 | 1027.4587 | 999.1133 | 956.3467 | 892.2631 | 275.8468 | 82.1324 | 42.5218 | 138.0171 | 83.2199 | 54.4737 | 39.3815 | 29.7932 | 28.1624 | 42.0611 | 907.6535 | 718.2115 | 554.3697 | 366.2258 | 284.7331 | 960.8927 | 588.6986 | 97.9533 | 211.242 | 769.2716 | 207.004 | 616.5459 | 1030.0117 | 569.5276 | 919.9911 |  | 1128.578 | 1136.9294 | 1161.4801 | 1123.4623 | 149.5662 | 41.8638 | 753.542 | 1076.991 | 991.2749 | 752.515 | 1033.83 | 909.6311 | 742.9812 | 1126.6177 | 978.3159 | 810.6274 | 1178.2851 | 1055.8359 | 688.6897 | 869.7377 | 702.306 | 690.7758 | 726.7065 |  |  | 781.9831 | 1108.0632 | 1069.5561 | 1150.8005 | 760.3795 |  | 777.0091 |  |  | 796.2093 | 852.7325 | 818.357 | [5 empty] | 882.6297 | 920.1635 | 1065.8368 | 906.2401 | 916.3345 | 1079.7161 | 993.3191 | 975.1414 | 1011.9202 | 1006.3739 |  | 1165.6994 | 1131.364 | 1049.0302 | 1113.475 | 1039.3138 | 1007.6703 | 974.3097 | 1088.0741 | 1112.0483 | 1089.5009 | 1068.576 | 997.4936 | 1103.6535 | 1053.945 | 1078.8987 | 973.756 | 939.1616 | 1156.2923 | 1018.1207 | 900.5727 | 1073.3541 | 1077.1004 | 1048.6507 |  | 939.5208 | 876.1222 | 2.5627 | 18.9789 | 1.5927 | 1.2319 | -16.3035 | 3.0854 | 7385 | 0.95 | 4.8706 | -3.7726 | -17.4481 | 3.2345 | 7.7188 | -35.1667 | 14.2756 |  | 215.418 | 235.3677 | 137.4088 | 35.0972 | 34.9526 | 219.0382
42838.5403 | 10368 | 541.5285 | 199.1716 | 101.8815 | 65.9907 | 38.5207 | 28.6536 | 57.37 | 26.6507 | 101.402 | 77.5154 | 50.7959 | 30.4175 | 23.7194 | 47.1946 | 632.9539 | 662.4063 | 688.6918 | 965.9472 | 844.0539 | 941.2624 | 1177.3961 |  | 1043.7874 | 739.9495 | 1143.2879 | 1030.3375 | 891.6328 | 885.117 | 909.7516 | 829.8627 | 1108.7257 | 1138.7927 | 733.1236 | 930.7155 | 1128.5618 | 628.6352 | 719.6971 |  | 811.3658 | 902.2486 | 359.1763 | 778.7787 |  | 454.6202 | 668.7297 | 629.5897 | 867.5064 | 953.8978 | 1019.1969 | 1002.6223 | 47.7418 | 334.0574 | 72.9757 | 575.3112 | 37.821 | 57.7015 | 60.2883 | 93.1435 | 78.3492 |  |  | 4.1841 | -3.0248 | -66.0823 | 2.2519 | 9.1216 | -197.7711 | 32.3994 | -2.9968 | 15.7767 | 42.395 | 34.8057 | 0.0064447 | 0.00040413 | 0.00060619 | 1028.7954 | 999.1845 | 956.4257 | 892.4603 | 271.9049 | 82.127 | 42.5497 | 138.0734 | 83.2398 | 54.4905 | 39.3912 | 29.7919 | 28.1678 | 42.0612 | 912.7841 | 710.4367 | 503.8155 | 344.1015 | 266.0701 | 962.3238 | 588.1717 | 97.9633 | 211.3694 | 769.4874 | 207.1467 | 616.8152 | 1029.5318 | 569.7649 | 920.214 |  | 1128.6858 | 1137.1165 | 1164.1912 | 1123.6182 | 161.2812 | 60.6428 | 753.8779 | 1077.1792 | 989.8553 | 751.1866 | 1034.5142 | 908.4244 | 743.1057 | 1129.8129 | 978.3736 | 810.232 | 1187.3371 | 1076.582 | 690.645 | 868.7721 | 702.6232 | 686.2636 | 728.6561 |  |  | 781.9418 | 1108.5175 | 1069.4474 | 1144.2681 | 759.0306 |  | 778.1153 |  |  | 796.7887 | 852.7301 | 818.3715 | [5 empty] | 882.6105 | 920.3935 | 1066.1428 | 906.372 | 915.9271 | 1076.3443 | 993.5228 | 975.0998 | 1012.1037 | 1007.5813 |  | 1163.3797 | 1131.5706 | 1049.1171 | 1113.8094 | 1040.301 | 1007.9129 | 974.3098 | 1088.1814 | 1112.1556 | 1090.0278 | 1068.6407 | 999.8128 | 1104.4392 | 1054.3691 | 1077.9812 | 973.5499 | 938.9427 | 1150.8811 | 1018.6549 | 900.6045 | 1074.1286 | 1077.0555 | 1048.1254 |  | 939.3311 | 876.7717 | 2.5169 | 18.9797 | 1.5947 | 1.234 | -16.2173 | 3.0854 | 7360.8 | 1.05 | 4.9028 | -3.7197 | -17.3863 | 3.2095 | 7.5664 | -35.2321 | 14.2602 |  | 215.7034 | 230.941 | 137.6088 | 40.5794 | 33.3263 | 219.1043
42838.5403 | 10369 | 541.6902 | 199.5559 | 101.9353 | 65.9954 | 38.5217 | 28.652 | 57.3832 | 26.6498 | 101.4021 | 77.5182 | 50.805 | 30.411 | 23.725 | 47.1974 | 633.2105 | 662.4144 | 688.9438 | 962.8591 | 845.006 | 948.2944 | 1176.5657 |  | 1043.7359 | 740.0817 | 1142.9558 | 1030.3383 | 891.4223 | 884.9148 | 909.6605 | 829.5179 | 1112.7538 | 1128.4628 | 733.0549 | 946.3184 | 1144.7993 | 623.5428 | 717.0268 |  | 811.367 | 902.7681 | 359.1882 | 778.8083 |  | 455.339 | 669.9041 | 630.1258 | 867.1103 | 953.4326 | 1020.0149 | 1004.5899 | 48.1307 | 334.3034 | 72.9624 | 575.7371 | 37.8209 | 57.7096 | 60.2781 | 93.2165 | 78.4198 |  |  | 4.1637 | -4.1754 | -67.0647 | 2.7395 | 9.527 | -197.8151 | 32.2463 | -3.7972 | 15.3677 | 41.6446 | 34.8972 | 0.0065646 | 0.00042713 | 0.00060948 | 1027.8961 | 999.4057 | 956.8231 | 892.7731 | 269.6283 | 82.1412 | 42.5524 | 138.1356 | 83.2537 | 54.4948 | 39.3894 | 29.7949 | 28.1763 | 42.0732 | 928.1779 | 715.2792 | 539.3762 | 352.7348 | 268.0566 | 964.6865 | 588.5491 | 97.9706 | 211.4937 | 769.7451 | 207.2768 | 617.0953 | 1029.63 | 570.003 | 920.4852 |  | 1128.9372 | 1137.2578 | 1166.7586 | 1123.7868 | 166.9427 | 52.2795 | 752.354 | 1073.2621 | 988.7037 | 749.3018 | 1042.7281 | 908.2577 | 743.2314 | 1129.1461 | 978.376 | 809.8415 | 1195.2468 | 1153.1884 | 693.4966 | 869.6209 | 702.3327 | 687.8056 | 730.2542 |  |  | 781.901 | 1107.3379 | 1069.0326 | 1150.2688 | 759.6374 |  | 777.9612 |  |  | 796.9906 | 852.5633 | 818.4584 | [5 empty] | 882.9122 | 920.4535 | 1066.6208 | 906.5199 | 915.6151 | 1069.1715 | 993.9317 | 975.0911 | 1012.2718 | 1007.5408 |  | 1166.2016 | 1131.5932 | 1049.7009 | 1114.7072 | 1040.4447 | 1008.1536 | 974.2985 | 1088.5059 | 1112.2355 | 1090.7568 | 1068.8098 | 1002.0133 | 1107.8071 | 1054.8367 | 1076.8181 | 973.8429 | 938.7369 | 1154.4916 | 1019.4994 | 900.6631 | 1074.812 | 1077.3547 | 1047.9583 |  | 939.399 | 876.6556 | 2.592 | 18.9804 | 1.5959 | 1.2346 | -16.1402 | 3.0854 | 7361.17 | 0.89 | 4.8906 | -4.373 | -17.526 | 3.5422 | 7.7352 | -35.2471 | 14.2309 |  | 214.967 | 235.0195 | 137.1743 | 36.7248 | 32.3442 | 219.2636
42838.5403 | 10370 | 541.8681 | 199.9522 | 101.9827 | 66.0192 | 38.5346 | 28.6656 | 57.4047 | 26.6636 | 101.428 | 77.5386 | 50.8128 | 30.4221 | 23.7333 | 47.2215 | 633.474 | 662.3815 | 689.1991 | 959.3895 | 845.4729 | 943.2789 | 1175.4895 |  | 1043.8585 | 740.2981 | 1142.0677 | 1030.2059 | 891.2098 | 884.7203 | 909.5293 | 829.1242 | 1108.6197 | 1122.8555 | 732.9554 | 953.9054 | 1158.5432 | 624.8251 | 713.8014 |  | 811.3649 | 902.4315 | 359.4022 | 778.7973 |  | 455.6915 | 669.5284 | 633.6468 | 871.0036 | 953.3333 | 1020.0556 | 1003.8412 | 48.1548 | 334.4327 | 72.8283 | 575.9799 | 37.8308 | 57.7093 | 60.275 | 93.2859 | 78.4402 |  |  | 4.1387 | -2.8171 | -67.1975 | 2.0403 | 10.378 | -197.7441 | 32.0307 | -3.6211 | 14.8652 | 41.2472 | 34.9979 | 0.0064381 | 0.00031706 | 0.00059962 | 1027.4534 | 999.7256 | 956.9501 | 893.0709 | 268.0079 | 82.1659 | 42.5565 | 138.1947 | 83.2671 | 54.5113 | 39.4008 | 29.7934 | 28.1768 | 42.0764 | 958.6184 | 724.6537 | 588.6141 | 363.8177 | 262.8624 | 967.4461 | 589.0072 | 97.9629 | 211.6133 | 770.2716 | 207.4348 | 617.407 | 1031.0296 | 570.2455 | 920.793 |  | 1129.6578 | 1137.3458 | 1168.835 | 1123.6459 | 122.007 | 44.7081 | 752.6539 | 1078.0127 | 989.3974 | 749.8904 | 1053.4686 | 909.2936 | 743.3777 | 1128.4905 | 978.4002 | 809.4412 | 1198.5492 | 1208.9839 | 694.6294 | 869.3732 | 702.5777 | 686.889 | 731.4271 |  |  | 781.85 | 1107.7792 | 1068.8002 | 1150.0024 | 758.9001 |  | 777.5074 |  |  | 797.4288 | 852.9902 | 819.0913 | [5 empty] | 883.1717 | 920.4931 | 1066.9952 | 906.612 | 915.1222 | 1075.2721 | 994.4318 | 975.0561 | 1012.4527 | 1007.5946 |  | 1163.8176 | 1131.5349 | 1050.0341 | 1114.8994 | 1041.0595 | 1008.3725 | 974.2743 | 1088.8911 | 1112.3964 | 1091.0924 | 1068.9496 | 1003.4891 | 1109.867 | 1055.0531 | 1075.3519 | 973.6921 | 938.5365 | 1152.7204 | 1020.6578 | 900.7274 | 1074.4816 | 1077.7096 | 1047.6294 |  | 939.4575 | 876.8157 | 2.6881 | 18.9803 | 1.5956 | 1.2346 | -16.2034 | 3.0854 | 7430.25 | 1.1 | 4.8757 | -3.5913 | -17.5398 | 3.0563 | 8.0734 | -35.2414 | 14.1835 |  | 215.2441 | 234.8444 | 135.2897 | 31.3714 | 32.5902 | 219.7384
42838.5403 | 10371 | 541.9779 | 200.3582 | 102.0334 | 66.0346 | 38.5408 | 28.6769 | 57.4159 | 26.67 | 101.4253 | 77.5451 | 50.8153 | 30.4343 | 23.7429 | 47.2294 | 633.7317 | 662.4863 | 689.4534 | 960.7773 | 846.2939 | 933.3505 | 1184.157 |  | 1044.1104 | 740.4622 | 1141.2981 | 1029.8893 | 890.9953 | 884.503 | 909.3025 | 828.7778 | 1105.2178 | 1119.6238 | 732.8398 | 952.1983 | 1170.3253 | 623.8401 | 711.0691 |  | 811.3712 | 901.6397 | 359.9275 | 778.9311 |  | 457.16 | 669.5936 | 634.5831 | 875.0081 | 953.5867 | 1018.3579 | 1003.4114 | 47.7903 | 334.4192 | 72.6551 | 576.2689 | 37.8288 | 57.7271 | 60.2514 | 93.3276 | 78.346 |  |  | 4.0507 | -2.7015 | -66.9221 | 2.2769 | 10.2472 | -197.7362 | 31.9768 | -4.0574 | 15.0689 | 42.7171 | 34.7611 | 0.0064989 | 0.00029735 | 0.00060455 | 1027.1815 | 1000.03 | 957.0568 | 893.2826 | 266.7702 | 82.1761 | 42.5871 | 138.2564 | 83.2913 | 54.5216 | 39.4084 | 29.7966 | 28.1823 | 42.0847 | 894.9934 | 682.8013 | 558.8392 | 364.9551 | 257.6323 | 966.3182 | 588.4748 | 97.9688 | 211.7234 | 770.6878 | 207.5712 | 617.6806 | 1031.0117 | 570.4475 | 921.043 |  | 1130.0799 | 1137.6711 | 1170.7993 | 1124.3541 | 146.6298 | 43.1678 | 752.5788 | 1074.687 | 989.1245 | 749.3691 | 1041.697 | 908.9524 | 743.5067 | 1127.885 | 978.3537 | 809.0612 | 1183.4929 | 1206.409 | 696.1149 | 869.633 | 702.548 | 686.1427 | 730.6004 |  |  | 781.8023 | 1107.6831 | 1069.0119 | 1146.8784 | 758.7006 |  | 777.7928 |  |  | 798.4772 | 853.5328 | 819.5246 | [5 empty] | 883.4987 | 920.6053 | 1067.1176 | 906.7342 | 914.3448 | 1076.1776 | 994.8402 | 975.0247 | 1012.6667 | 1007.6947 |  | 1162.6764 | 1131.6721 | 1050.636 | 1114.3158 | 1041.1567 | 1008.4238 | 974.2906 | 1089.3034 | 1112.6847 | 1091.0873 | 1069.3599 | 1005.9787 | 1109.2314 | 1056.4696 | 1074.1698 | 972.3751 | 938.3547 | 1154.0159 | 1020.3976 | 900.7294 | 1074.8984 | 1078.7344 | 1048.328 |  | 939.469 | 877.152 | 2.452 | 18.9803 | 1.595 | 1.2352 | -16.2317 | 3.0854 | 7483.41 | 0.92 | 4.8231 | -3.5169 | -17.5045 | 3.2287 | 8.0171 | -35.2175 | 14.1623 |  | 215.1854 | 232.7161 | 141.7461 | 34.5433 | 32.3976 | 219.9948
42838.5403 | 10372 | 542.0614 | 200.773 | 102.0716 | 66.0301 | 38.5338 | 28.6723 | 57.4133 | 26.6552 | 101.4222 | 77.5323 | 50.8206 | 30.4234 | 23.7218 | 47.227 | 633.9876 | 662.625 | 689.6955 | 959.6877 | 849.1219 | 898.7402 | 1197.9418 |  | 1044.3036 | 740.6147 | 1145.6345 | 1029.9349 | 890.8113 | 884.2797 | 909.0553 | 828.353 | 1107.2538 | 1126.8126 | 732.6763 | 944.1621 | 1174.2018 | 620.7565 | 708.7634 |  | 811.3676 | 902.0071 | 359.9796 | 779.2501 |  | 458.6318 | 669.866 | 631.6402 | 872.5565 | 952.8726 | 1015.5965 | 1003.7239 | 47.6878 | 334.504 | 72.8444 | 576.2917 | 37.8333 | 57.7577 | 60.2525 | 93.3705 | 78.4411 |  |  | 4.0356 | -3.8297 | -66.5016 | 3.026 | 8.4947 | -197.7224 | 32.4237 | -2.7675 | 15.383 | 44.2547 | 34.9338 | 0.0064693 | 0.00049777 | 0.00059141 | 1028.477 | 1000.0848 | 957.0148 | 893.3175 | 265.8019 | 82.1795 | 42.5924 | 138.3145 | 83.3065 | 54.5249 | 39.412 | 29.7991 | 28.1788 | 42.0881 | 955.7423 | 693.1394 | 590.6254 | 368.1533 | 257.7975 | 967.428 | 588.9195 | 97.9721 | 211.8238 | 771.0442 | 207.7008 | 617.9415 | 1031.0311 | 570.6571 | 921.2799 |  | 1130.631 | 1138.3191 | 1173.9133 | 1125.7507 | 166.8552 | 73.8636 | 752.2161 | 1071.4646 | 989.4723 | 749.2805 | 1035.2745 | 908.6792 | 743.6043 | 1129.8623 | 978.3642 | 808.6538 | 1184.3318 | 1234.9523 | 698.0682 | 870.6285 | 702.769 | 684.2256 | 729.5726 |  |  | 781.7645 | 1107.3258 | 1069.6805 | 1148.993 | 758.7822 |  | 778.4032 |  |  | 800.4089 | 854.6088 | 820.3168 | [5 empty] | 883.5966 | 921.1515 | 1067.2992 | 906.8237 | 913.9456 | 1073.0792 | 994.9541 | 974.9917 | 1012.8331 | 1007.3433 |  | 1159.2864 | 1131.832 | 1051.5975 | 1113.7272 | 1041.2339 | 1008.5289 | 974.2676 | 1089.4753 | 1112.7706 | 1090.8177 | 1069.4559 | 1006.8445 | 1110.5665 | 1057.4278 | 1070.7554 | 973.3207 | 938.1769 | 1152.2115 | 1020.5094 | 900.8443 | 1076.7743 | 1079.4969 | 1048.7454 |  | 939.4796 | 877.4397 | 2.3774 | 18.982 | 1.5954 | 1.2337 | -16.3069 | 3.0854 | 7515.6 | 0.49 | 4.8136 | -4.188 | -17.4519 | 3.7227 | 7.2916 | -35.1786 | 14.2456 |  | 214.9632 | 234.1327 | 135.5995 | 31.1254 | 31.801 | 220.3169
42838.5403 | 10373 | 542.1765 | 201.2003 | 102.1157 | 66.0438 | 38.5471 | 28.6746 | 57.4451 | 26.667 | 101.4307 | 77.5478 | 50.83 | 30.4349 | 23.7325 | 47.2339 | 634.2044 | 662.8433 | 689.9421 | 954.7861 | 850.4138 | 901.9312 | 1206.5124 |  | 1044.5182 | 740.8003 | 1147.1277 | 1029.9176 | 890.6198 | 884.0948 | 908.8034 | 827.9223 | 1109.6955 | 1128.4908 | 732.5328 | 945.8471 | 1180.7795 | 622.5077 | 707.1832 |  | 811.3542 | 901.9721 | 360.6744 | 779.8308 |  | 458.9928 | 671.0164 | 628.6212 | 873.9218 | 953.1157 | 1015.1648 | 1005.9247 | 46.7506 | 334.5773 | 74.339 | 576.1848 | 37.8413 | 57.8698 | 60.2359 | 93.4261 | 78.5283 |  |  | 4.0303 | -2.7389 | -66.8341 | 2.3051 | 8.9126 | -197.7711 | 32.1602 | -4.0153 | 14.6196 | 40.5326 | 34.9418 | 0.0065827 | 0.0004222 | 0.00063083 | 1030.5728 | 1000.1578 | 957.1497 | 893.4097 | 265.2575 | 82.1864 | 42.6082 | 138.3679 | 83.3201 | 54.5388 | 39.4136 | 29.8024 | 28.1787 | 42.101 | 986.64 | 734.1341 | 625.7754 | 388.5204 | 273.6771 | 969.8317 | 590.2513 | 97.9899 | 211.9505 | 771.4966 | 207.8445 | 618.2266 | 1031.1934 | 570.8818 | 921.54 |  | 1131.2897 | 1138.9783 | 1176.817 | 1126.8051 | 142.7998 | 49.3242 | 751.6982 | 1075.6354 | 989.3396 | 748.53 | 1044.2699 | 908.7067 | 743.7052 | 1131.3518 | 978.4045 | 808.1824 | 1182.1204 | 1310.8138 | 700.6016 | 870.4171 | 702.7767 | 683.9995 | 729.1665 |  |  | 781.7222 | 1106.99 | 1070.1637 | 1148.3282 | 758.822 |  | 778.2766 |  |  | 802.0361 | 855.5412 | 820.7931 | [5 empty] | 883.7569 | 923.7211 | 1067.3832 | 906.8847 | 914.3419 | 1068.1511 | 995.7922 | 974.9848 | 1012.9975 | 1007.6468 |  | 1161.0197 | 1131.4621 | 1050.684 | 1113.6427 | 1041.9501 | 1008.7363 | 974.2958 | 1089.372 | 1112.7945 | 1091.1171 | 1069.6681 | 1006.8186 | 1110.7348 | 1057.4983 | 1071.3788 | 973.2574 | 937.983 | 1153.8459 | 1020.6072 | 900.8754 | 1076.5774 | 1080.0289 | 1049.6605 |  | 939.3042 | 877.6192 | 2.2856 | 18.98 | 1.5942 | 1.2323 | -16.1697 | 3.0854 | 7562.52 | 0.63 | 4.8099 | -3.5439 | -17.5061 | 3.2512 | 7.4676 | -35.177 | 14.1853 |  | 214.7548 | 233.6674 | 133.4773 | 27.5618 | 32.118 | 220.7194
42838.5403 | 10374 | 542.2799 | 201.6223 | 102.1527 | 66.0407 | 38.5408 | 28.6726 | 57.4484 | 26.6624 | 101.4335 | 77.5492 | 50.8294 | 30.428 | 23.7277 | 47.2403 | 634.4566 | 663.1523 | 690.2013 | 954.1677 | 851.3633 | 959.7973 | 1213.9022 |  | 1044.8889 | 740.9656 | 1147.7868 | 1030.1407 | 890.4331 | 883.9048 | 908.701 | 827.5017 | 1101.1122 | 1122.9986 | 732.4021 | 951.8561 | 1185.4682 | 628.1082 | 706.8899 |  | 811.3689 | 902.0618 | 360.9364 | 779.1577 |  | 459.3287 | 671.1323 | 628.038 | 875.203 | 954.3996 | 1013.6598 | 1006.7975 | 46.3615 | 334.5743 | 76.8896 | 576.1434 | 37.8411 | 57.9464 | 60.2299 | 93.5177 | 78.6331 |  |  | 4.0566 | -3.2028 | -66.8222 | 2.3196 | 9.3962 | -197.7369 | 32.0853 | -3.3569 | 14.9837 | 41.1532 | 34.875 | 0.0065137 | 0.00043698 | 0.00060455 | 1032.0357 | 1000.2292 | 957.2099 | 893.5213 | 265.2955 | 82.209 | 42.6341 | 138.4305 | 83.3531 | 54.5587 | 39.4293 | 29.8133 | 28.2 | 42.1219 | 910.0227 | 716.9341 | 563.6323 | 396.6269 | 269.7488 | 968.6446 | 589.9508 | 97.9867 | 212.0772 | 771.9719 | 207.9793 | 618.5199 | 1031.3466 | 571.1381 | 921.8163 |  | 1131.5109 | 1139.5498 | 1181.8108 | 1126.5766 | 135.9525 | 31.8034 | 751.6352 | 1076.7824 | 989.608 | 748.2991 | 1052.6139 | 908.9309 | 743.8082 | 1131.4277 | 978.4141 | 807.6827 | 1173.502 | 1325.5179 | 702.8143 | 870.0951 | 702.7106 | 684.2553 | 728.4294 |  |  | 781.6855 | 1107.5039 | 1070.0875 | 1148.2025 | 758.7914 |  | 778.1418 |  |  | 804.2082 | 856.8436 | 821.6817 | [5 empty] | 883.9938 | 927.0877 | 1067.3416 | 906.7688 | 914.7095 | 1077.7706 | 995.3738 | 974.9501 | 1013.1489 | 1007.0594 |  | 1164.4459 | 1128.414 | 1051.0469 | 1113.9648 | 1041.774 | 1009.0036 | 974.259 | 1089.3842 | 1113.0387 | 1091.3348 | 1069.9963 | 1006.3296 | 1108.6577 | 1057.6844 | 1069.9319 | 973.6614 | 937.8108 | 1156.5347 | 1020.8515 | 900.9115 | 1075.6006 | 1079.5579 | 1049.5164 |  | 939.4211 | 877.6596 | 4.7693 | 18.9807 | 1.5932 | 1.2321 | -16.2176 | 3.0854 | 7550.4 | 0.65 | 4.8254 | -3.8325 | -17.5057 | 3.2615 | 7.663 | -35.1535 | 14.1604 |  | 215.0766 | 233.5842 | 141.3422 | 34.3894 | 33.2135 | 220.871
42838.5404 | 10375 | 542.4103 | 202.0543 | 102.1979 | 66.0544 | 38.5541 | 28.6785 | 57.4657 | 26.6708 | 101.4502 | 77.5556 | 50.8323 | 30.4403 | 23.7297 | 47.2523 | 634.6805 | 663.5312 | 690.4188 | 954.5655 | 851.8964 | 966.5247 | 1225.7404 |  | 1045.3305 | 741.1137 | 1145.6167 | 1030.1856 | 890.2567 | 883.7198 | 908.5366 | 826.9301 | 1099.0416 | 1127.6887 | 732.2707 | 951.8071 | 1192.8817 | 632.0187 | 706.5241 |  | 811.3737 | 902.0919 | 361.5052 | 779.1273 |  | 460.3567 | 669.7295 | 626.9374 | 874.4689 | 955.1191 | 1012.4181 | 1006.4164 | 46.3485 | 334.5358 | 78.2766 | 576.3475 | 37.8259 | 57.9564 | 60.2163 | 93.5445 | 78.7144 |  |  | 4.077 | -2.0299 | -66.2538 | 2.2006 | 8.5479 | -197.7638 | 32.1523 | -3.5803 | 15.3587 | 41.478 | 34.856 | 0.0064808 | 0.00041727 | 0.00063412 | 1029.5241 | 1000.3765 | 957.3056 | 893.6858 | 265.5341 | 82.2277 | 42.6278 | 138.4804 | 83.3476 | 54.5558 | 39.4267 | 29.8063 | 28.1778 | 42.1225 | 836.7553 | 685.8798 | 511.4449 | 368.1515 | 259.5419 | 966.3079 | 588.2278 | 97.9969 | 212.2108 | 772.1164 | 208.1305 | 618.8298 | 1029.3676 | 571.4119 | 922.0332 |  | 1131.538 | 1140.1676 | 1186.6501 | 1126.0683 | 147.4941 | 47.9711 | 751.6876 | 1077.2648 | 990.7093 | 748.2217 | 1041.2773 | 908.7197 | 743.8831 | 1130.5955 | 978.4112 | 807.0786 | 1172.2223 | 1297.97 | 705.5441 | 869.8307 | 702.6722 | 684.2898 | 727.6788 |  |  | 781.6105 | 1107.4535 | 1070.273 | 1149.1641 | 758.7418 |  | 778.0398 |  |  | 804.8471 | 857.6145 | 822.3897 | [5 empty] | 884.1828 | 915.7906 | 1067.2048 | 906.5658 | 914.5311 | 1081.9627 | 995.0594 | 974.9252 | 1013.3191 | 1007.0313 |  | 1170.1523 | 1129.4104 | 1051.4918 | 1113.969 | 1041.8311 | 1009.0725 | 974.2372 | 1087.9846 | 1115.0917 | 1090.9771 | 1070.1335 | 1009.3583 | 1106.3164 | 1058.0203 | 1068.3695 | 973.5423 | 937.5779 | 1161.4754 | 1021.0519 | 900.9976 | 1075.7984 | 1079.0961 | 1050.6934 |  | 939.6712 | 877.6718 | 1.6775 | 18.9813 | 1.5947 | 1.2326 | -16.1937 | 3.0854 | 7540.8 | 1.08 | 4.8371 | -3.0488 | -17.4181 | 3.1745 | 7.3054 | -35.1389 | 14.1684 |  | 215.0473 | 234.2326 | 148.2114 | 39.746 | 33.9765 | 220.9029
42838.5404 | 10376 | 542.5436 | 202.4884 | 102.2384 | 66.0665 | 38.5573 | 28.6771 | 57.4803 | 26.6701 | 101.4565 | 77.5589 | 50.8465 | 30.4383 | 23.727 | 47.2547 | 634.9336 | 663.8124 | 690.6565 | 955.6465 | 852.154 | 976.3133 | 1226.6909 |  | 1045.8649 | 741.2558 | 1146.9133 | 1030.214 | 890.0588 | 883.5827 | 908.3732 | 826.3665 | 1105.2333 | 1131.2851 | 732.1075 | 952.9146 | 1197.7922 | 636.5821 | 705.0546 |  | 811.3699 | 901.6507 | 361.3049 | 779.2564 |  | 462.9743 | 669.5013 | 629.3268 | 875.4316 | 955.0171 | 1012.8348 | 1005.041 | 46.0603 | 334.4672 | 80.1246 | 575.8903 | 37.8092 | 57.9384 | 60.2045 | 93.6176 | 78.7885 |  |  | 4.1177 | -2.9538 | -66.7526 | 2.0955 | 10.2327 | -197.7507 | 32.519 | -4.0719 | 15.5222 | 42.5954 | 35.0071 | 0.0065235 | 0.00042056 | 0.00063412 | 1029.4191 | 1000.2144 | 957.1634 | 893.8231 | 265.8572 | 82.2423 | 42.6485 | 138.54 | 83.3674 | 54.5625 | 39.4437 | 29.8155 | 28.1828 | 42.1324 | 780.0961 | 666.5044 | 486.143 | 353.365 | 262.3029 | 963.5219 | 586.7513 | 97.9936 | 212.3405 | 772.2426 | 208.2653 | 619.0995 | 1028.6092 | 571.6421 | 922.2135 |  | 1131.5806 | 1140.5373 | 1190.9026 | 1125.6546 | 130.5819 | 37.9415 | 751.5929 | 1073.4462 | 990.3133 | 748.2069 | 1041.7699 | 908.6707 | 743.9568 | 1131.6222 | 978.4092 | 806.5578 | 1175.7368 | 1339.7303 | 706.9148 | 868.9834 | 702.6303 | 684.6138 | 728.2166 |  |  | 781.5644 | 1107.879 | 1070.7803 | 1149.4086 | 758.6816 |  | 777.8285 |  |  | 806.8795 | 859.0919 | 823.6285 | [5 empty] | 884.3549 | 910.8428 | 1067.0724 | 906.4976 | 914.0887 | 1083.023 | 994.6109 | 974.9113 | 1013.4693 | 1006.9513 |  | 1171.3913 | 1131.5076 | 1053.2456 | 1113.5574 | 1041.3469 | 1009.2548 | 974.2323 | 1085.1002 | 1121.621 | 1090.421 | 1070.2313 | 1012.3029 | 1105.3133 | 1058.1762 | 1066.0372 | 973.4265 | 937.393 | 1166.1002 | 1021.1431 | 901.1127 | 1075.5364 | 1079.0725 | 1050.9106 |  | 939.7177 | 878.0186 | 1.4627 | 18.9801 | 1.5944 | 1.2345 | -16.3217 | 3.0854 | 7535.38 | 0.7 | 4.8609 | -3.6773 | -17.4814 | 3.0973 | 7.9943 | -35.1434 | 14.2513 |  | 215.3144 | 234.3849 | 152.9982 | 42.1798 | 34.8731 | 220.9423
42838.5404 | 10377 | 542.6689 | 202.935 | 102.2862 | 66.0739 | 38.5661 | 28.6881 | 57.4939 | 26.6769 | 101.4638 | 77.5681 | 50.8511 | 30.4456 | 23.733 | 47.2695 | 635.1842 | 663.9965 | 690.8941 | 954.7725 | 852.1929 | 997.6926 | 1234.2614 |  | 1047.1827 | 741.4307 | 1146.1979 | 1030.2623 | 889.8788 | 883.4033 | 908.164 | 825.9143 | 1110.3348 | 1129.977 | 731.9405 | 960.4691 | 1195.406 | 644.8091 | 704.2736 |  | 811.367 | 900.6691 | 361.5778 | 779.3761 |  | 463.7383 | 669.6187 | 625.7849 | 871.3391 | 954.7764 | 1012.2174 | 1004.5839 | 46.0982 | 334.473 | 80.4918 | 575.549 | 37.7894 | 57.8997 | 60.1937 | 93.7372 | 78.8344 |  |  | 4.0941 | -3.3435 | -66.8617 | 2.106 | 10.3517 | -197.7638 | 32.4342 | -3.6375 | 15.1293 | 42.4601 | 34.8251 | 0.0064677 | 0.00033513 | 0.0006374 | 1027.907 | 1000.1986 | 957.0437 | 894.0476 | 266.1701 | 82.2525 | 42.6439 | 138.5926 | 83.381 | 54.5664 | 39.4365 | 29.8075 | 28.1835 | 42.1361 | 753.4986 | 654.0663 | 475.7089 | 339.752 | 258.5417 | 960.5476 | 585.0502 | 98.0115 | 212.4639 | 772.3448 | 208.4074 | 619.3719 | 1026.4963 | 571.8731 | 922.387 |  | 1131.7241 | 1140.8839 | 1193.0734 | 1124.8704 | 136.5354 | 53.5259 | 751.6401 | 1067.7203 | 989.8319 | 748.3084 | 1042.0985 | 908.7388 | 744.0721 | 1133.0063 | 978.422 | 806.1196 | 1182.9441 | 1294.8127 | 708.327 | 867.9916 | 702.5706 | 684.9753 | 729.5643 |  |  | 781.5198 | 1107.8317 | 1070.8631 | 1149.6113 | 758.598 |  | 777.6876 |  |  | 808.2653 | 860.5615 | 824.8012 | [5 empty] | 884.575 | 909.5502 | 1067.3066 | 906.5043 | 914.8278 | 1077.7459 | 995.1501 | 974.8842 | 1013.5946 | 1006.8165 |  | 1167.7304 | 1132.6988 | 1053.6871 | 1112.4196 | 1040.5144 | 1009.149 | 974.2292 | 1084.3098 | 1127.4253 | 1089.808 | 1070.6039 | 1014.8639 | 1105.8065 | 1058.3852 | 1064.987 | 972.8195 | 937.2409 | 1169.3386 | 1019.96 | 901.1737 | 1074.7417 | 1079.7519 | 1052.0301 |  | 939.8511 | 877.9793 | 1.3698 | 18.9816 | 1.5952 | 1.2348 | -16.1606 | 3.0854 | 7487.2 | 1.08 | 4.8465 | -3.9126 | -17.4968 | 3.1053 | 8.0387 | -35.1361 | 14.2293 |  | 215.2861 | 234.5206 | 154.3518 | 42.9056 | 36.5223 | 221.0583
42838.5404 | 10378 | 542.7692 | 203.3729 | 102.3402 | 66.0843 | 38.5793 | 28.682 | 57.5075 | 26.6772 | 101.4676 | 77.5727 | 50.8619 | 30.445 | 23.7332 | 47.2803 | 635.3963 | 664.2678 | 691.1347 | 954.0093 | 851.4283 | 999.4712 | 1246.2428 |  | 1052.1828 | 741.5822 | 1142.8217 | 1030.4077 | 889.6901 | 883.2088 | 907.976 | 825.3618 | 1110.0961 | 1120.0284 | 731.7846 | 962.114 | 1196.1913 | 650.8683 | 704.2844 |  | 811.3727 | 899.2858 | 362.2788 | 779.3678 |  | 463.6576 | 669.3693 | 621.9879 | 869.8861 | 954.7158 | 1013.2842 | 1003.778 | 46.2977 | 334.5315 | 79.0844 | 575.3978 | 37.7672 | 57.8728 | 60.1891 | 93.8622 | 78.8813 |  |  | 4.0191 | -2.7554 | -66.6665 | 2.3045 | 9.7728 | -197.7277 | 31.6601 | -4.2131 | 15.212 | 42.2754 | 34.9401 | 0.0064315 | 0.00043698 | 0.00062426 | 1027.5828 | 1000.1011 | 956.8432 | 894.04 | 266.5069 | 82.2638 | 42.6532 | 138.6447 | 83.3974 | 54.5797 | 39.4403 | 29.803 | 28.1807 | 42.1362 | 761.0821 | 661.4775 | 506.9712 | 351.5266 | 265.487 | 957.617 | 584.6864 | 98.0249 | 212.5954 | 772.3504 | 208.5435 | 619.6467 | 1025.0445 | 572.0823 | 922.5693 |  | 1131.8086 | 1141.199 | 1198.8535 | 1122.4371 | 130.4919 | 45.234 | 751.684 | 1073.9167 | 989.809 | 748.4953 | 1039.3144 | 908.4344 | 744.1614 | 1131.5001 | 978.4094 | 805.5866 | 1182.3073 | 1033.2503 | 709.7462 | 867.0802 | 702.5329 | 685.2084 | 731.1772 |  |  | 781.4776 | 1107.9749 | 1070.8068 | 1150.2928 | 758.6091 |  | 777.684 |  |  | 809.4596 | 861.8006 | 825.9158 | [5 empty] | 884.7374 | 909.1166 | 1067.9311 | 906.5413 | 915.129 | 1073.4378 | 995.7431 | 974.8443 | 1013.7149 | 1006.6898 |  | 1164.917 | 1133.7857 | 1053.818 | 1111.6264 | 1039.7854 | 1009.2638 | 974.2112 | 1078.9881 | 1131.967 | 1089.7611 | 1070.8608 | 1014.3868 | 1106.3 | 1058.2108 | 1063.6149 | 973.5416 | 937.0824 | 1172.9553 | 1018.9432 | 901.1622 | 1073.409 | 1080.8447 | 1052.8356 |  | 940.2541 | 877.7202 | 1.4781 | 18.9801 | 1.595 | 1.2351 | -16.217 | 3.0854 | 7420.3 | 0.57 | 4.8016 | -3.5514 | -17.4689 | 3.2479 | 7.8139 | -35.1475 | 14.0643 |  | 215.3768 | 234.9866 | 151.94 | 39.3395 | 37.7644 | 221.1814
42838.5404 | 10379 | 542.8964 | 203.8562 | 102.3886 | 66.0996 | 38.5815 | 28.6961 | 57.517 | 26.6769 | 101.4751 | 77.5749 | 50.8674 | 30.4526 | 23.7313 | 47.2899 | 635.5533 | 664.5684 | 691.3692 | 953.3163 | 851.8832 | 992.696 | 1253.2801 |  | 1053.3428 | 741.7045 | 1138.8428 | 1030.546 | 889.51 | 883.0541 | 907.9055 | 824.8343 | 1110.2889 | 1115.0974 | 731.6138 | 962.7931 | 1194.409 | 656.4371 | 704.0434 |  | 811.3676 | 897.7712 | 362.231 | 779.7907 |  | 464.6516 | 670.2261 | 619.6872 | 867.7911 | 954.2114 | 1014.0571 | 1003.2868 | 47.3658 | 334.4175 | 78.6731 | 575.224 | 37.7175 | 57.8455 | 60.1679 | 93.9033 | 78.9418 |  |  | 3.9817 | -2.8381 | -67.02 | 2.1947 | 9.5309 | -197.798 | 32.3888 | -3.8412 | 15.6652 | 43.3081 | 35.0059 | 0.0064808 | 0.00034334 | 0.00061605 | 1027.9501 | 1000.0563 | 956.6881 | 893.9468 | 266.8535 | 82.2796 | 42.6631 | 138.6959 | 83.4049 | 54.587 | 39.4428 | 29.8031 | 28.184 | 42.1434 | 820.0463 | 657.73 | 498.8395 | 342.8142 | 263.3513 | 955.0972 | 583.4803 | 98.0217 | 212.8224 | 772.8046 | 208.6839 | 619.9334 | 1027.0024 | 572.3382 | 922.7901 |  | 1132.4578 | 1141.6851 | 1206.6233 | 1122.5189 | 157.1817 | 47.7731 | 751.673 | 1076.5933 | 989.5481 | 748.5337 | 1038.7736 | 908.4341 | 744.2281 | 1128.0094 | 978.4262 | 805.1341 | 1180.6349 | 1026.9162 | 711.5247 | 866.9913 | 702.3722 | 685.8536 | 734.3667 |  |  | 781.4297 | 1107.9907 | 1070.9555 | 1149.6554 | 758.922 |  | 777.4658 |  |  | 811.0207 | 864.0682 | 827.7203 | [5 empty] | 884.8441 | 908.8566 | 1068.2108 | 906.6586 | 915.4928 | 1072.9438 | 996.278 | 974.81 | 1013.8338 | 1006.675 |  | 1163.9648 | 1134.7614 | 1054.3768 | 1111.57 | 1039.6825 | 1009.413 | 974.18 | 1075.2229 | 1134.7253 | 1089.7402 | 1071.113 | 1012.2063 | 1105.6787 | 1057.0034 | 1063.5754 | 973.6004 | 936.8882 | 1178.719 | 1018.4048 | 901.1945 | 1072.3476 | 1079.8072 | 1052.5816 |  | 940.4326 | 877.5316 | 1.5167 | 18.98 | 1.5951 | 1.2358 | -16.1756 | 3.0854 | 7350.79 | 0.6 | 4.779 | -3.606 | -17.5231 | 3.171 | 7.719 | -35.1643 | 14.2295 |  | 215.388 | 234.5481 | 144.0462 | 39.9366 | 38.9128 | 221.6058
42838.5404 | 10380 | 542.9139 | 204.3144 | 102.4269 | 66.1066 | 38.5728 | 28.6891 | 57.5191 | 26.677 | 101.4763 | 77.5732 | 50.8746 | 30.4513 | 23.7326 | 47.2947 | 635.7077 | 664.9437 | 691.6133 | 952.9432 | 851.4231 | 992.4671 | 1254.2792 |  | 1061.3675 | 741.8291 | 1134.594 | 1030.356 | 889.3455 | 882.9011 | 907.7989 | 824.5723 | 1112.7033 | 1115.3381 | 731.4915 | 979.4195 | 1192.7372 | 660.5409 | 703.7471 |  | 811.3687 | 896.8669 | 362.4246 | 779.2165 |  | 464.7239 | 671.2168 | 619.6267 | 867.941 | 954.6325 | 1012.922 | 1003.6631 | 48.4104 | 334.4424 | 77.564 | 575.3411 | 37.6685 | 57.8183 | 60.1618 | 93.9244 | 79.1311 |  |  | 4.1 | -3.3185 | -67.7968 | 1.7584 | 10.4818 | -197.7468 | 32.4473 | -3.6828 | 15.4702 | 42.1422 | 35.1225 | 0.0064529 | 0.00041234 | 0.00058155 | 1027.2151 | 1000.0444 | 956.6556 | 894.002 | 267.2141 | 82.3029 | 42.6718 | 138.7444 | 83.425 | 54.5989 | 39.4448 | 29.8089 | 28.1879 | 42.1593 | 937.343 | 690.3788 | 512.6734 | 351.9513 | 261.6069 | 955.9006 | 582.8595 | 98.0329 | 212.9754 | 773.3957 | 208.8363 | 620.2138 | 1028.2644 | 572.602 | 923.0037 |  | 1133.4368 | 1142.0647 | 1211.7431 | 1122.9636 | 152.4726 | 48.1492 | 751.7408 | 1069.4521 | 989.4241 | 748.7722 | 1038.8302 | 908.2811 | 744.2719 | 1124.4686 | 978.4149 | 804.8123 | 1179.7283 | 995.3551 | 714.0714 | 865.6797 | 702.5212 | 685.6924 | 735.5288 |  |  | 781.36 | 1107.6515 | 1071.3043 | 1150.1228 | 758.5458 |  | 777.5846 |  |  | 812.7875 | 866.3675 | 829.6208 | [5 empty] | 885.0133 | 908.7001 | 1067.9576 | 906.6547 | 916.0802 | 1074.5558 | 996.1429 | 974.766 | 1014.0638 | 1007.0804 |  | 1163.2097 | 1135.4098 | 1053.7456 | 1111.6276 | 1040.7874 | 1009.6477 | 974.1553 | 1077.6998 | 1136.8287 | 1089.2196 | 1071.4053 | 1009.2577 | 1104.5165 | 1055.6144 | 1065.3645 | 973.7627 | 936.6601 | 1182.9145 | 1021.1037 | 901.2359 | 1071.536 | 1078.1613 | 1052.7888 |  | 940.3885 | 877.9989 | 1.4965 | 18.9802 | 1.5943 | 1.2357 | -16.1874 | 3.0855 | 7340.54 | 0.6 | 4.8492 | -3.9013 | -17.6336 | 2.8399 | 8.0913 | -35.1443 | 14.236 |  | 215.1779 | 234.8568 | 131.4404 | 38.2421 | 39.7953 | 222.2379
42838.5404 | 10381 | 542.8597 | 204.765 | 102.4758 | 66.1135 | 38.5841 | 28.6941 | 57.5398 | 26.6809 | 101.4815 | 77.581 | 50.8772 | 30.4495 | 23.734 | 47.3017 | 635.8711 | 665.3418 | 691.8434 | 954.977 | 911.8474 | 994.7187 | 1249.6217 |  | 1073.5126 | 741.9034 | 1130.4687 | 1030.218 | 889.0834 | 882.729 | 907.7983 | 824.2453 | 1117.8168 | 1116.4487 | 731.3857 | 985.1454 | 1190.5028 | 661.9132 | 702.3036 |  | 811.3647 | 896.227 | 362.8267 | 779.0108 |  | 463.216 | 670.1568 | 621.4169 | 871.5954 | 955.8655 | 1012.6449 | 1002.7369 | 48.5611 | 334.8116 | 75.4797 | 575.5868 | 37.6135 | 57.7987 | 60.1487 | 93.9238 | 79.0566 |  |  | 4.1039 | -4.113 | -67.5221 | 2.0331 | 10.3655 | -197.7336 | 32.4151 | -3.2879 | 15.4755 | 44.0004 | 34.879 | 0.0065843 | 0.00045341 | 0.00058319 | 1026.0398 | 1000.0933 | 956.7211 | 894.1187 | 267.5746 | 82.319 | 42.6848 | 138.8034 | 83.4488 | 54.6197 | 39.4619 | 29.8191 | 28.1967 | 42.1784 | 922.3858 | 691.7011 | 520.0581 | 356.6554 | 272.3727 | 956.604 | 582.6174 | 98.0353 | 213.0934 | 773.9253 | 208.9687 | 620.4731 | 1028.6195 | 572.8653 | 923.2356 |  | 1134.2687 | 1142.2234 | 1211.9307 | 1123.5179 | 142.3536 | 48.9269 | 751.7626 | 1061.4481 | 989.4316 | 748.7405 | 1037.0587 | 907.98 | 744.3175 | 1119.9358 | 978.393 | 804.5028 | 1186.1339 | 904.7218 | 717.8941 | 864.5454 | 702.5362 | 685.3708 | 737.4811 |  |  | 781.33 | 1107.8042 | 1071.5181 | 1149.4828 | 758.4949 |  | 777.4119 |  |  | 815.176 | 867.0131 | 830.4516 | [5 empty] | 885.1471 | 908.9007 | 1067.5782 | 906.5203 | 917.3346 | 1084.2153 | 995.4896 | 974.7365 | 1014.5363 | 1007.575 |  | 1162.9446 | 1135.9983 | 1054.0166 | 1111.5987 | 1041.8475 | 1009.9693 | 974.1523 | 1081.1833 | 1138.8744 | 1088.9722 | 1071.608 | 1006.7194 | 1102.8858 | 1054.024 | 1067.2788 | 973.7484 | 936.4468 | 1187.2887 | 1023.8913 | 901.2098 | 1071.9134 | 1076.82 | 1054.3466 |  | 940.6349 | 878.4563 | 1.5527 | 18.9812 | 1.5943 | 1.2352 | -16.2432 | 3.0855 | 7357.5 | 0.59 | 4.8516 | -4.3408 | -17.588 | 3.0519 | 8.0454 | -35.1393 | 14.2274 |  | 215.2742 | 234.415 | 133.4769 | 37.3603 | 40.0931 | 222.7711
42838.5404 | 10382 | 542.7122 | 205.2045 | 102.5161 | 66.1247 | 38.5952 | 28.6997 | 57.549 | 26.6814 | 101.485 | 77.5864 | 50.8904 | 30.4558 | 23.731 | 47.3117 | 636.0651 | 665.7234 | 692.0689 | 957.464 | 951.6342 | 998.9639 | 1258.1348 |  | 1093.9387 | 741.961 | 1125.4018 | 1030.3431 | 888.8966 | 882.5669 | 907.8742 | 824.0612 | 1124.1322 | 1117.0456 | 731.2748 | 989.1637 | 1194.247 | 660.018 | 701.9651 |  | 811.3599 | 895.3208 | 363.1587 | 778.9445 |  | 461.5917 | 669.9083 | 618.7983 | 867.1117 | 955.9095 | 1012.8115 | 1004.3795 | 48.6028 | 335.1412 | 74.8138 | 575.9051 | 37.5877 | 57.7822 | 60.1414 | 93.9258 | 79.1758 |  |  | 3.9304 | -3.0327 | -67.869 | 2.3531 | 9.7944 | -197.7546 | 32.908 | -4.3544 | 15.3042 | 44.1001 | 34.8972 | 0.0065022 | 0.0003762 | 0.00056019 | 1024.7251 | 1000.1212 | 956.7508 | 894.2662 | 267.9611 | 82.3312 | 42.6976 | 138.8583 | 83.4654 | 54.6225 | 39.4686 | 29.8228 | 28.1965 | 42.1828 | 933.0047 | 705.7917 | 559.7145 | 354.4847 | 261.9382 | 957.3583 | 582.3556 | 98.0366 | 213.1723 | 774.2725 | 209.1089 | 620.7388 | 1027.8009 | 573.1276 | 923.4844 |  | 1134.8679 | 1142.5071 | 1214.4666 | 1124.1416 | 158.608 | 63.2548 | 751.6774 | 1062.1142 | 989.4904 | 748.684 | 1037.8132 | 907.7289 | 744.3296 | 1115.8764 | 978.3927 | 804.2547 | 1191.3337 | 856.2802 | 720.7918 | 864.6803 | 702.4158 | 686.044 | 740.1619 |  |  | 781.2902 | 1107.9038 | 1071.8444 | 1152.6216 | 758.4696 |  | 777.2868 |  |  | 817.859 | 868.0905 | 831.5848 | [5 empty] | 885.3344 | 909.3278 | 1067.4923 | 906.424 | 918.9207 | 1090.5291 | 995.3482 | 974.6636 | 1015.0858 | 1007.7092 |  | 1160.8266 | 1136.477 | 1054.8164 | 1111.7272 | 1042.3311 | 1010.1657 | 974.1581 | 1080.973 | 1140.91 | 1089.2065 | 1071.7703 | 1006.5816 | 1102.5163 | 1052.5484 | 1071.4724 | 972.9584 | 936.2646 | 1192.4421 | 1024.0294 | 901.2677 | 1072.4073 | 1076.5326 | 1057.3334 |  | 940.8308 | 878.7416 | 1.5889 | 18.9806 | 1.5942 | 1.2346 | -16.2184 | 3.0855 | 7449.12 | 0.6 | 4.7481 | -3.7269 | -17.6308 | 3.2829 | 7.8212 | -35.1434 | 14.3361 |  | 215.3376 | 236.5496 | 132.6994 | 32.8877 | 39.6919 | 223.1495
42838.5405 | 10383 | 542.5505 | 205.6593 | 102.5771 | 66.1439 | 38.602 | 28.7019 | 57.5747 | 26.692 | 101.4931 | 77.5987 | 50.8933 | 30.4743 | 23.7464 | 47.3243 | 636.2942 | 666.1107 | 692.298 | 958.2246 | 956.066 | 999.2534 | 1266.3416 |  | 1213.5855 | 742.0452 | 1118.1079 | 1031.4416 | 888.6706 | 882.4104 | 907.9682 | 823.7738 | 1119.4922 | 1110.2552 | 731.1634 | 991.5868 | 1198.9171 | 658.3415 | 701.9395 |  | 811.3651 | 894.3414 | 363.8903 | 779.1143 |  | 459.1243 | 667.7219 | 616.686 | 867.3392 | 956.2908 | 1012.5479 | 1004.7938 | 48.5257 | 335.3977 | 73.9496 | 575.8314 | 37.5581 | 57.7715 | 60.1213 | 93.9379 | 79.3386 |  |  | 4.1637 | -2.8132 | -67.231 | 2.3051 | 8.9645 | -197.731 | 32.398 | -3.8517 | 15.1061 | 42.561 | 34.8258 | 0.0064742 | 0.0004107 | 0.00063083 | 1028.5059 | 999.9864 | 956.7843 | 894.3775 | 268.3923 | 82.3475 | 42.7058 | 138.9171 | 83.4833 | 54.6291 | 39.4684 | 29.8296 | 28.1842 | 42.1971 | 981.3886 | 739.0839 | 624.7925 | 392.7161 | 282.4203 | 959.87 | 584.3115 | 98.0534 | 213.2532 | 774.5974 | 209.2383 | 621.017 | 1027.4424 | 573.3866 | 923.7615 |  | 1135.0835 | 1142.843 | 1214.6931 | 1124.8468 | 159.3925 | 64.2814 | 751.825 | 1071.2559 | 989.6393 | 748.8505 | 1044.3014 | 907.9017 | 744.3743 | 1110.8382 | 978.4658 | 803.8961 | 1190.0178 | 823.6066 | 723.2034 | 865.0796 | 702.3849 | 686.0765 | 742.956 |  |  | 781.242 | 1108.2075 | 1072.0319 | 1149.3526 | 758.4013 |  | 777.2548 |  |  | 819.8406 | 869.7404 | 833.2589 | [5 empty] | 885.5027 | 909.7363 | 1067.843 | 906.3607 | 920.0498 | 1085.1674 | 995.7611 | 974.6099 | 1015.7143 | 1008.0231 |  | 1159.3799 | 1136.9579 | 1054.5127 | 1112.2241 | 1042.5949 | 1010.3044 | 974.1547 | 1082.2175 | 1142.9666 | 1089.8276 | 1071.9712 | 1004.985 | 1103.4271 | 1050.8833 | 1076.498 | 972.8609 | 936.1005 | 1195.257 | 1023.7164 | 901.3832 | 1072.8171 | 1076.2105 | 1055.9726 |  | 940.8789 | 879.2365 | 1.6922 | 18.9807 | 1.5942 | 1.2345 | -16.1598 | 3.0854 | 7553.48 | 1.12 | 4.8871 | -3.5853 | -17.5274 | 3.2455 | 7.4817 | -35.1377 | 14.2232 |  | 215.5288 | 234.312 | 128.667 | 26.1529 | 39.3325 | 223.2725
42838.5405 | 10384 | 542.4178 | 206.1168 | 102.6342 | 66.1558 | 38.6006 | 28.7003 | 57.5812 | 26.6942 | 101.5046 | 77.6044 | 50.898 | 30.4709 | 23.7455 | 47.3304 | 636.5433 | 666.5757 | 692.5476 | 958.0133 | 967.028 | 999.2814 | 1253.7858 |  | 1247.1097 | 742.1909 | 1118.7846 | 1031.0521 | 888.4463 | 882.2743 | 907.8844 | 823.4683 | 1120.488 | 1106.635 | 731.0252 | 994.4479 | 1207.1502 | 654.9379 | 705.4488 |  | 811.3687 | 893.2298 | 364.188 | 778.9829 |  | 456.9772 | 666.4129 | 619.4011 | 861.5578 | 953.4084 | 1011.6346 | 1004.0652 | 48.8393 | 335.6241 | 73.3972 | 575.5116 | 37.5314 | 57.7685 | 60.0944 | 93.9642 | 79.4907 |  |  | 4.0264 | -1.1829 | -66.6797 | 1.9529 | 8.6228 | -197.7113 | 32.0478 | -4.5535 | 15.2844 | 42.3101 | 34.8047 | 0.0063264 | 0.0004222 | 0.00059798 | 1027.3959 | 1000.0945 | 956.9065 | 894.5474 | 268.791 | 82.3665 | 42.7185 | 138.9598 | 83.4967 | 54.6393 | 39.4745 | 29.8206 | 28.1811 | 42.1893 | 961.2947 | 739.6577 | 622.103 | 374.6853 | 296.3416 | 961.7584 | 586.062 | 98.0499 | 213.3479 | 774.7498 | 209.3948 | 621.3301 | 1025.6322 | 573.6585 | 923.9868 |  | 1134.9562 | 1142.9597 | 1224.8168 | 1124.659 | 158.2595 | 61.7873 | 751.8229 | 1071.3649 | 989.9718 | 748.8323 | 1036.5397 | 907.8901 | 744.4623 | 1108.1907 | 978.5755 | 803.5331 | 1190.5701 | 812.8705 | 725.8592 | 865.3619 | 702.3842 | 686.3028 | 745.4873 |  |  | 781.1905 | 1108.3252 | 1072.0227 | 1152.6235 | 758.3942 |  | 777.1958 |  |  | 821.4433 | 871.1954 | 834.6567 | [5 empty] | 885.7407 | 910.0313 | 1067.8511 | 906.2644 | 920.1181 | 1084.9109 | 996.3914 | 974.5791 | 1016.383 | 1008.0132 |  | 1160.7296 | 1137.5595 | 1055.5265 | 1112.6133 | 1042.3464 | 1010.2464 | 974.1561 | 1083.1405 | 1144.5735 | 1089.8569 | 1072.1318 | 1002.8946 | 1104.5868 | 1049.6505 | 1079.931 | 973.047 | 935.92 | 1203.3837 | 1023.9009 | 901.4429 | 1073.8552 | 1075.7669 | 1053.4592 |  | 941.175 | 879.7659 | 1.71 | 18.9819 | 1.5942 | 1.2346 | -16.1716 | 3.0855 | 7609.01 | 1.26 | 4.8057 | -2.3233 | -17.4432 | 2.9852 | 7.3351 | -35.1235 | 14.141 |  | 215.6039 | 236.5459 | 131.9142 | 26.8973 | 38.6211 | 223.1936
42838.5405 | 10385 | 542.2988 | 206.5611 | 102.6717 | 66.1496 | 38.5997 | 28.7058 | 57.5922 | 26.6936 | 101.5078 | 77.6058 | 50.9051 | 30.4661 | 23.7441 | 47.3457 | 636.774 | 667.0753 | 692.7599 | 957.9851 | 981.7452 | 987.1404 | 1250.8375 |  | 1184.2925 | 742.2864 | 1119.264 | 1029.7444 | 888.2846 | 882.1101 | 907.6843 | 823.0705 | 1125.3212 | 1110.1822 | 730.9129 | 997.242 | 1207.1091 | 666.7059 | 707.7631 |  | 811.3644 | 892.3338 | 363.977 | 778.5291 |  | 456.5367 | 665.3874 | 620.6619 | 850.1698 | 947.6825 | 1012.2518 | 1004.2213 | 48.1123 | 335.7314 | 72.2631 | 575.1764 | 37.5088 | 57.7405 | 60.0688 | 93.9736 | 79.6313 |  |  | 4.1046 | -0.9312 | -66.7644 | 1.5935 | 9.7195 | -197.7822 | 32.5827 | -3.7269 | 15.1555 | 40.9092 | 34.8194 | 0.0064874 | 0.00035649 | 0.00056183 | 1027.0137 | 1000.3326 | 956.9648 | 894.675 | 269.1711 | 82.3747 | 42.7336 | 139.0175 | 83.5099 | 54.6512 | 39.4824 | 29.8223 | 28.1924 | 42.2042 | 913.2415 | 731.2139 | 611.8154 | 369.303 | 298.6622 | 962.6479 | 587.4059 | 98.0529 | 213.4408 | 774.76 | 209.5343 | 621.6152 | 1024.6384 | 573.8994 | 924.1932 |  | 1134.5945 | 1142.8412 | 1227.9557 | 1124.0862 | 150.7767 | 55.0544 | 751.8342 | 1070.0815 | 990.3433 | 748.7343 | 1034.3875 | 908.0407 | 744.5617 | 1109.5551 | 978.5382 | 803.0516 | 1193.1644 | 811.0993 | 727.6335 | 865.8134 | 702.4941 | 685.6629 | 748.8385 |  |  | 781.1484 | 1107.5374 | 1072.1123 | 1154.9375 | 758.3651 |  | 778.0516 |  |  | 823.0879 | 872.3495 | 835.9489 | [5 empty] | 886.0174 | 910.0304 | 1067.5169 | 906.0477 | 919.5019 | 1072.6463 | 996.6812 | 974.5435 | 1017.0425 | 1008.0178 |  | 1162.3364 | 1137.6719 | 1055.3662 | 1112.4938 | 1041.9896 | 1010.2894 | 974.0952 | 1084.371 | 1146.5341 | 1089.6748 | 1072.2804 | 1000.7792 | 1107.3215 | 1050.0952 | 1081.4689 | 973.46 | 935.7697 | 1213.0566 | 1023.3499 | 901.5469 | 1076.1501 | 1076.74 | 1055.3254 |  | 941.2 | 879.9137 | 1.6035 | 18.9818 | 1.5943 | 1.2345 | -16.2604 | 3.0855 | 7611.63 | 0.9 | 4.8517 | -2.0602 | -17.4448 | 2.695 | 7.7895 | -35.1382 | 14.262 |  | 215.1125 | 238.1325 | 137.7326 | 28.3835 | 41.1351 | 222.9704
42838.5405 | 10386 | 542.2139 | 207.0405 | 102.7242 | 66.1708 | 38.6123 | 28.7138 | 57.618 | 26.7004 | 101.5168 | 77.613 | 50.9136 | 30.4773 | 23.7436 | 47.3593 | 637.0788 | 667.5598 | 692.991 | 957.7908 | 992.8906 | 971.7618 | 1261.952 |  | 1201.9338 | 742.4039 | 1119.8901 | 1029.2776 | 888.1823 | 881.9644 | 907.1961 | 822.3889 | 1122.5374 | 1111.3321 | 730.7471 | 999.0491 | 1201.9505 | 685.4356 | 708.5384 |  | 811.3542 | 891.6188 | 364.7155 | 778.9472 |  | 455.7547 | 664.1956 | 619.2693 | 842.168 | 943.654 | 1010.0432 | 1005.6841 | 47.2063 | 335.8237 | 72.6296 | 574.7294 | 37.4806 | 57.7195 | 60.0495 | 93.9968 | 79.72 |  |  | 4.1269 | -2.2599 | -66.8236 | 1.9772 | 9.5835 | -197.7323 | 32.6346 | -3.422 | 15.255 | 42.2375 | 34.9007 | 0.0063247 | 0.00029406 | 0.00059633 | 1025.7907 | 1000.3131 | 956.8336 | 894.6506 | 269.554 | 82.3819 | 42.7499 | 139.0705 | 83.5246 | 54.6653 | 39.4883 | 29.8271 | 28.193 | 42.2235 | 887.6812 | 720.8442 | 593.4508 | 379.3598 | 298.4952 | 963.0467 | 588.27 | 98.0654 | 213.5395 | 774.8661 | 209.6698 | 621.8947 | 1024.3898 | 574.143 | 924.4167 |  | 1134.4421 | 1142.8007 | 1230.5816 | 1123.5075 | 163.7951 | 70.6926 | 751.6264 | 1075.4516 | 989.8054 | 748.2099 | 1048.0109 | 908.4192 | 744.6345 | 1109.9266 | 978.5729 | 802.4605 | 1193.1972 | 807.6069 | 728.3414 | 866.5345 | 702.6754 | 684.39 | 752.9952 |  |  | 781.1033 | 1107.6454 | 1072.3134 | 1153.455 | 758.454 |  | 777.6029 |  |  | 823.3978 | 873.962 | 837.4771 | [5 empty] | 886.0369 | 909.8745 | 1066.7691 | 906.0071 | 919.0322 | 1071.5824 | 996.1775 | 974.5055 | 1017.6322 | 1009.6128 |  | 1162.4797 | 1136.9515 | 1055.0857 | 1111.487 | 1041.6532 | 1010.6426 | 974.0865 | 1081.0961 | 1150.0234 | 1089.0935 | 1072.4903 | 997.4936 | 1106.548 | 1051.2595 | 1081.6427 | 970.7534 | 935.6039 | 1218.0096 | 1022.1152 | 901.5771 | 1077.2118 | 1078.2326 | 1056.6121 |  | 941.3368 | 879.0601 | 1.8285 | 18.9834 | 1.5947 | 1.2345 | -16.2412 | 3.0855 | 7621.24 | 0.69 | 4.8639 | -3.2075 | -17.4414 | 3.0002 | 7.7281 | -35.1036 | 14.2611 |  | 215.1812 | 237.108 | 140.7878 | 30.6451 | 45.2772 | 222.8859
42838.5405 | 10387 | 542.0064 | 207.511 | 102.7559 | 66.169 | 38.6131 | 28.7137 | 57.6294 | 26.6893 | 101.5128 | 77.6148 | 50.9248 | 30.4775 | 23.7374 | 47.3509 | 637.3622 | 668.0002 | 693.2164 | 958.9031 | 998.4991 | 973.5749 | 1285.014 |  | 1219.2779 | 742.4928 | 1118.843 | 1029.206 | 888.0048 | 881.8063 | 906.8149 | 821.8357 | 1129.7375 | 1114.4679 | 730.5683 | 1000.5585 | 1197.3938 | 685.8846 | 709.1293 |  | 811.3557 | 891.2151 | 365.5347 | 778.4603 |  | 456.3172 | 663.4534 | 617.2342 | 844.2847 | 945.4701 | 1010.7543 | 1006.104 | 46.814 | 335.9194 | 73.6297 | 574.5614 | 37.4675 | 57.7258 | 60.0326 | 94.014 | 79.8029 |  |  | 3.9784 | -2.7475 | -67.4367 | 1.97 | 9.4803 | -197.7461 | 33.2661 | -3.3609 | 14.8273 | 42.1166 | 34.9961 | 0.0063773 | 0.00021685 | 0.00060948 | 1025.5344 | 1000.0188 | 956.6762 | 894.6451 | 269.9569 | 82.401 | 42.7614 | 139.1253 | 83.542 | 54.6709 | 39.4875 | 29.8296 | 28.1908 | 42.2301 | 955.9559 | 726.6241 | 622.5831 | 398.7914 | 316.9263 | 965.6337 | 590.5803 | 98.0695 | 213.6368 | 775.042 | 209.81 | 622.1679 | 1023.4182 | 574.4076 | 924.6415 |  | 1134.5524 | 1142.6177 | 1231.2379 | 1123.0259 | 150.9465 | 49.6525 | 751.2453 | 1071.6652 | 988.9736 | 747.8916 | 1054.7926 | 909.1374 | 744.6933 | 1110.0015 | 978.6386 | 801.9225 | 1200.7619 | 809.2587 | 729.7334 | 867.8535 | 702.6423 | 684.5761 | 755.8492 |  |  | 781.0857 | 1109.7858 | 1073.0654 | 1152.7958 | 758.4475 |  | 777.5692 |  |  | 823.5587 | 876.1045 | 839.9265 | [5 empty] | 886.08 | 909.6122 | 1066.3542 | 905.8693 | 919.1913 | 1073.1436 | 996.2152 | 974.4545 | 1018.0508 | 1009.5914 |  | 1163.4436 | 1136.9897 | 1054.3191 | 1110.4578 | 1041.3809 | 1010.9184 | 974.0957 | 1079.2718 | 1152.632 | 1088.3542 | 1072.6764 | 996.7987 | 1105.6158 | 1051.495 | 1078.2547 | 972.0004 | 935.4116 | 1228.2268 | 1021.8635 | 901.5586 | 1076.6428 | 1079.0323 | 1057.3047 |  | 941.6258 | 878.9318 | 1.8426 | 18.9815 | 1.5945 | 1.2345 | -16.3199 | 3.0855 | 7600.6 | 0.93 | 4.7748 | -3.5352 | -17.5143 | 2.9935 | 7.6886 | -35.1146 | 14.4024 |  | 216.5221 | 236.635 | 134.6011 | 28.0011 | 45.393 | 222.9721
42838.5405 | 10388 | 541.8358 | 207.9753 | 102.8058 | 66.1889 | 38.6262 | 28.727 | 57.6446 | 26.6996 | 101.528 | 77.6238 | 50.9229 | 30.4803 | 23.742 | 47.3639 | 637.6505 | 668.3967 | 693.4562 | 959.9726 | 1008.4947 | 1006.0797 | 1294.5586 |  | 1179.6115 | 742.5888 | 1117.3425 | 1029.4799 | 887.8207 | 881.6591 | 906.2596 | 821.3071 | 1129.7281 | 1112.7046 | 730.418 | 1002.4785 | 1199.4919 | 684.2536 | 709.2067 |  | 811.3513 | 890.774 | 365.4637 | 778.1613 |  | 456.6059 | 662.8437 | 613.8006 | 850.141 | 947.5493 | 1011.783 | 1005.4564 | 46.5659 | 335.8618 | 73.0441 | 574.1964 | 37.4547 | 57.7197 | 60.0105 | 94.0097 | 79.8623 |  |  | 4.0579 | -2.9834 | -67.8079 | 1.5481 | 7.6476 | -197.7152 | 32.6215 | -3.8537 | 14.792 | 41.7392 | 34.9607 | 0.0063658 | 0.00043534 | 0.0006144 | 1025.8961 | 999.7647 | 956.5271 | 894.6314 | 270.354 | 82.4222 | 42.7785 | 139.1777 | 83.558 | 54.6867 | 39.4912 | 29.8296 | 28.2003 | 42.2295 | 940.001 | 705.5862 | 577.4934 | 373.275 | 294.9341 | 966.2034 | 591.2927 | 98.0767 | 213.7438 | 775.1605 | 209.9616 | 622.4428 | 1022.3156 | 574.6749 | 924.8555 |  | 1133.8876 | 1142.1251 | 1237.5008 | 1122.2375 | 159.4806 | 57.2069 | 751.2437 | 1072.1206 | 989.1107 | 748.0607 | 1050.3195 | 909.251 | 744.7289 | 1109.3173 | 978.6771 | 801.4 | 1201.5659 | 813.2629 | 732.6367 | 868.0978 | 702.5673 | 684.6959 | 757.2561 |  |  | 781.0606 | 1110.8349 | 1073.774 | 1151.3425 | 758.4112 |  | 777.4118 |  |  | 825.4906 | 877.771 | 841.7317 | [5 empty] | 886.0378 | 909.2203 | 1066.2528 | 905.816 | 918.9655 | 1074.1619 | 996.5357 | 974.4123 | 1018.4333 | 1009.6207 |  | 1158.7472 | 1138.1795 | 1053.949 | 1110.1034 | 1041.405 | 1010.9808 | 974.1002 | 1083.3234 | 1154.0093 | 1087.7652 | 1072.7895 | 995.846 | 1104.216 | 1050.9148 | 1076.9958 | 972.175 | 935.2647 | 1231.9189 | 1022.3235 | 901.5472 | 1074.3784 | 1078.3873 | 1056.6274 |  | 941.8527 | 879.3138 | 1.7864 | 18.9828 | 1.5946 | 1.2353 | -16.2642 | 3.0855 | 7563.78 | 0.82 | 4.8212 | -3.6826 | -17.5567 | 2.6528 | 6.9083 | -35.1259 | 14.2679 |  | 217.182 | 235.6207 | 136.6829 | 33.1945 | 45.0305 | 222.5553
42838.5405 | 10389 | 541.7097 | 208.4279 | 102.8574 | 66.199 | 38.6298 | 28.7246 | 57.651 | 26.6987 | 101.5287 | 77.623 | 50.9318 | 30.477 | 23.746 | 47.3673 | 637.939 | 668.8382 | 693.683 | 960.8391 | 1009.8087 | 1007.3649 | 1304.3914 |  | 1079.9517 | 742.696 | 1117.46 | 1029.0666 | 887.6005 | 881.4959 | 905.9669 | 820.7702 | 1122.6812 | 1108.9424 | 730.2808 | 1004.3954 | 1199.8646 | 691.0447 | 709.0338 |  | 811.3573 | 890.2429 | 365.7804 | 777.945 |  | 454.5404 | 661.8085 | 616.0267 | 855.1039 | 947.1003 | 1012.1303 | 1004.228 | 47.1186 | 335.967 | 72.1284 | 573.8309 | 37.4432 | 57.6844 | 59.9788 | 93.9994 | 79.9258 |  |  | 4.2288 | -2.0568 | -66.359 | 2.9642 | 9.6177 | -197.7809 | 32.1983 | -3.4239 | 15.8222 | 43.1325 | 34.9264 | 0.0064644 | 0.00029077 | 0.00061933 | 1026.2215 | 999.6819 | 956.4792 | 894.6384 | 270.7687 | 82.4481 | 42.7898 | 139.2337 | 83.5773 | 54.6925 | 39.5015 | 29.8336 | 28.2037 | 42.2432 | 964.521 | 734.8823 | 607.1012 | 366.9951 | 285.0662 | 967.6911 | 592.4814 | 98.0736 | 213.871 | 775.2943 | 210.1142 | 622.7522 | 1021.0336 | 574.93 | 924.8653 |  | 1132.8232 | 1141.7212 | 1240.4536 | 1121.6761 | 133.9263 | 55.0582 | 751.2887 | 1072.5728 | 989.1308 | 748.0308 | 1043.6536 | 908.697 | 744.7797 | 1109.6427 | 978.6673 | 800.8801 | 1195.2251 | 800.8355 | 734.8651 | 868.0159 | 702.5113 | 684.823 | 759.8365 |  |  | 781.0096 | 1110.228 | 1073.5522 | 1148.5638 | 758.3477 |  | 777.298 |  |  | 827.5659 | 879.433 | 843.4955 | [5 empty] | 886.0894 | 908.7048 | 1066.3594 | 905.8116 | 918.6224 | 1079.9054 | 996.5544 | 974.3657 | 1018.8198 | 1009.9645 |  | 1159.253 | 1138.1155 | 1054.2049 | 1110.4918 | 1041.7166 | 1011.1442 | 974.0975 | 1086.6876 | 1153.7734 | 1087.3694 | 1072.932 | 993.0943 | 1103.2986 | 1050.4178 | 1075.1306 | 971.5542 | 935.1033 | 1237.6122 | 1022.2034 | 901.606 | 1072.9187 | 1077.4997 | 1056.1573 |  | 942.055 | 879.6607 | 1.8549 | 18.9813 | 1.5951 | 1.2344 | -16.1624 | 3.0855 | 7540.36 | 1 | 4.921 | -3.0561 | -17.3585 | 3.6687 | 7.7482 | -35.1365 | 14.1769 |  | 216.802 | 233.7334 | 134.7672 | 30.2113 | 46.5913 | 221.8696
42838.5405 | 10390 | 541.6311 | 208.8809 | 102.9062 | 66.2082 | 38.625 | 28.7222 | 57.6595 | 26.7035 | 101.5329 | 77.6284 | 50.935 | 30.4842 | 23.7479 | 47.3832 | 638.2076 | 669.3001 | 693.8991 | 963.5742 | 981.697 | 982.5149 | 1328.7957 |  | 1078.8543 | 742.788 | 1117.745 | 1028.978 | 887.3983 | 881.3066 | 905.76 | 820.3034 | 1123.7963 | 1108.6026 | 730.1299 | 965.4915 | 1204.156 | 691.5348 | 708.9121 |  | 811.3547 | 889.9228 | 366.2907 | 777.5163 |  | 454.2255 | 661.2976 | 614.3891 | 854.003 | 946.5172 | 1013.0601 | 1004.0219 | 47.2117 | 336.1929 | 72.5016 | 573.6404 | 37.4215 | 57.6786 | 59.9585 | 94.0074 | 80.0667 |  |  | 4.1493 | 0.10507 | -66.7828 | 2.3833 | 10.3123 | -197.7073 | 32.4263 | -3.3011 | 15.0549 | 42.3902 | 34.9555 | 0.0064595 | 0.00030227 | 0.00057333 | 1025.5967 | 999.8329 | 956.739 | 894.783 | 271.1932 | 82.459 | 42.8011 | 139.2901 | 83.5969 | 54.6924 | 39.5096 | 29.8359 | 28.2126 | 42.2437 | 899.6644 | 721.0544 | 621.4342 | 384.104 | 292.5632 | 966.772 | 593.0796 | 98.0907 | 213.9809 | 775.2866 | 210.2522 | 623.0324 | 1019.1142 | 575.1827 | 923.3246 |  | 1132.015 | 1141.5018 | 1244.3239 | 1121.7268 | 126.6501 | 44.3271 | 751.2637 | 1069.7072 | 988.9463 | 748.002 | 1044.1071 | 908.2577 | 744.8308 | 1110.4257 | 978.6703 | 800.3949 | 1195.2205 | 791.6849 | 737.8674 | 870.7689 | 702.4975 | 684.8892 | 760.7426 |  |  | 780.9668 | 1110.0497 | 1073.1355 | 1151.6599 | 758.3227 |  | 777.2226 |  |  | 828.9507 | 881.2485 | 845.3435 | [5 empty] | 886.2562 | 908.3941 | 1066.5545 | 905.8447 | 917.9715 | 1082.3631 | 996.7976 | 974.3306 | 1019.1382 | 1010.0482 |  | 1160.7967 | 1138.1867 | 1053.8123 | 1110.8395 | 1042.5872 | 1011.4184 | 974.0697 | 1081.9062 | 1153.6306 | 1087.7273 | 1073.0742 | 994.0572 | 1103.4848 | 1049.8034 | 1075.7601 | 972.4722 | 934.9264 | 1246.255 | 1022.7786 | 901.6219 | 1071.2821 | 1076.4641 | 1054.6915 |  | 942.1547 | 880.16 | 1.9411 | 18.9832 | 1.5953 | 1.2348 | -16.2446 | 3.0855 | 7536.28 | 0.96 | 4.8741 | 0.69055 | -17.4091 | 3.2888 | 8.026 | -35.1426 | 14.2322 |  | 216.6911 | 235.8554 | 141.4736 | 28.7733 | 46.7165 | 221.3367
42838.5405 | 10391 | 541.601 | 209.3229 | 102.9481 | 66.212 | 38.6337 | 28.7175 | 57.674 | 26.7085 | 101.5362 | 77.6343 | 50.9373 | 30.4836 | 23.7399 | 47.3887 | 638.4825 | 669.7887 | 694.1247 | 965.4539 | 901.2151 | 932.9664 | 1349.8708 |  | 1138.3659 | 742.8791 | 1116.2831 | 1029.688 | 887.2571 | 881.1467 | 905.462 | 819.7972 | 1125.1262 | 1108.5236 | 730.0266 | 931.7789 | 1203.6171 | 687.9838 | 716.9543 |  | 811.3558 | 889.4973 | 366.6292 | 776.6718 |  | 455.8111 | 663.5844 | 617.0043 | 859.4902 | 949.2642 | 1016.0632 | 1002.4191 | 46.1032 | 336.444 | 73.0226 | 573.6436 | 37.4213 | 57.6733 | 59.9379 | 94.0349 | 80.216 |  |  | 4.0921 | -1.656 | -66.5318 | 2.1862 | 9.205 | -197.7691 | 32.5623 | -3.236 | 15.7465 | 42.9743 | 35.1031 | 0.0066517 | 0.00043698 | 0.00060455 | 1025.1039 | 1000.0561 | 956.8126 | 894.9208 | 271.603 | 82.4663 | 42.8122 | 139.3413 | 83.6036 | 54.7098 | 39.5054 | 29.8364 | 28.2085 | 42.2477 | 853.3525 | 693.0976 | 585.3723 | 370.6675 | 291.987 | 964.2398 | 592.3795 | 98.0919 | 214.0875 | 775.4027 | 210.3836 | 623.3018 | 1019.1302 | 575.4197 | 921.5777 |  | 1131.7534 | 1141.4125 | 1247.5196 | 1122.2219 | 143.0827 | 41.4026 | 751.2894 | 1064.8483 | 988.9443 | 748.0407 | 1040.6452 | 907.839 | 744.8739 | 1109.6969 | 978.7299 | 799.8336 | 1198.992 | 789.6705 | 742.1908 | 875.8501 | 702.4248 | 685.5649 | 762.8074 |  |  | 780.924 | 1110.7441 | 1073.6232 | 1153.1995 | 758.2825 |  | 777.308 |  |  | 830.8881 | 883.5692 | 847.5069 | [5 empty] | 886.5082 | 908.1977 | 1067.0159 | 905.9161 | 918.041 | 1083.5752 | 997.8335 | 974.2733 | 1019.4965 | 1010.9864 |  | 1167.309 | 1138.4301 | 1053.9114 | 1111.5838 | 1044.8984 | 1011.6191 | 974.076 | 1077.5827 | 1153.9712 | 1088.2803 | 1073.297 | 993.5304 | 1104.2722 | 1048.6914 | 1074.9308 | 972.8055 | 934.7266 | 1252.1689 | 1023.1893 | 901.6253 | 1070.1633 | 1075.0732 | 1053.3944 |  | 942.2169 | 880.2801 | 2.0385 | 18.9826 | 1.5953 | 1.2355 | -16.3176 | 3.0855 | 7607.89 | 0.74 | 4.8398 | -2.7448 | -17.3976 | 3.1537 | 7.5917 | -35.1891 | 14.2786 |  | 217.1287 | 236.8963 | 145.2466 | 32.5993 | 45.9223 | 221.1511
42838.5406 | 10392 | 541.6061 | 209.7874 | 102.9867 | 66.2275 | 38.6447 | 28.7203 | 57.6887 | 26.7092 | 101.5355 | 77.6347 | 50.9482 | 30.4867 | 23.7419 | 47.3949 | 638.7754 | 670.3115 | 694.3594 | 967.5775 | 935.1772 | 930.3409 | 1372.2117 |  | 1237.5183 | 742.9902 | 1117.5325 | 1030.3881 | 887.0814 | 881.018 | 905.1824 | 819.2231 | 1120.5808 | 1108.1284 | 729.9304 | 935.6834 | 1204.1445 | 678.1065 | 721.3291 |  | 811.3561 | 889.2911 | 366.8278 | 776.2648 |  | 457.0683 | 664.9927 | 617.8372 | 863.14 | 950.1309 | 1015.7503 | 1000.4639 | 45.1327 | 336.701 | 72.5921 | 573.7983 | 37.4188 | 57.686 | 59.9179 | 94.0556 | 80.258 |  |  | 4.2919 | -2.4774 | -66.382 | 2.3912 | 9.2635 | -197.7619 | 32.0899 | -3.7959 | 15.2665 | 41.8193 | 34.9836 | 0.0065449 | 0.00045998 | 0.00059141 | 1026.0701 | 1000.1069 | 956.8676 | 895.0603 | 272.006 | 82.4936 | 42.8226 | 139.4036 | 83.6241 | 54.7243 | 39.5175 | 29.8457 | 28.2062 | 42.2671 | 882.541 | 686.0775 | 533.5929 | 364.0206 | 298.6201 | 963.581 | 590.7445 | 98.0902 | 214.1897 | 775.6864 | 210.5201 | 623.5766 | 1020.2121 | 575.6661 | 920.727 |  | 1131.9732 | 1141.5783 | 1250.0324 | 1123.2098 | 161.1621 | 56.9218 | 751.4566 | 1066.9027 | 989.067 | 748.5415 | 1037.1649 | 907.7999 | 744.95 | 1110.6378 | 978.851 | 799.2784 | 1195.3861 | 789.0199 | 747.0268 | 876.7298 | 702.3323 | 686.4093 | 764.2394 |  |  | 780.8874 | 1110.3173 | 1073.381 | 1150.7399 | 758.211 |  | 776.2585 |  |  | 833.8655 | 885.9276 | 849.8367 | [5 empty] | 886.7838 | 908.0639 | 1067.4063 | 905.9986 | 918.4753 | 1085.5923 | 998.6798 | 974.184 | 1019.8544 | 1011.5526 |  | 1168.5747 | 1139.3355 | 1054.0044 | 1111.9671 | 1045.778 | 1011.7992 | 974.0939 | 1075.3907 | 1154.3546 | 1088.6294 | 1073.3998 | 992.2003 | 1104.3307 | 1048.0004 | 1071.365 | 972.7359 | 934.5579 | 1259.996 | 1022.7036 | 901.7193 | 1070.4501 | 1074.3032 | 1053.012 |  | 942.4832 | 879.6374 | 2.096 | 18.9826 | 1.5955 | 1.236 | -16.2861 | 3.0855 | 7649.47 | 0.77 | 4.9559 | -3.3597 | -17.3911 | 3.3007 | 7.6149 | -35.1842 | 14.173 |  | 216.8615 | 235.2201 | 141.6474 | 37.9312 | 43.7007 | 221.2681
42838.5406 | 10393 | 541.6283 | 210.2456 | 103.0438 | 66.2408 | 38.6572 | 28.733 | 57.7114 | 26.7185 | 101.5588 | 77.6532 | 50.9559 | 30.497 | 23.7599 | 47.4128 | 639.0394 | 670.8123 | 694.6052 | 969.3185 | 1016.2215 | 931.4179 | 1371.5198 |  | 1161.58 | 743.0866 | 1119.8468 | 1030.5128 | 886.8973 | 880.8901 | 904.9932 | 818.6856 | 1126.4996 | 1112.6616 | 729.8194 | 942.0494 | 1202.8206 | 631.2705 | 721.0145 |  | 811.3476 | 888.9908 | 367.1572 | 775.8648 |  | 457.7875 | 666.1779 | 618.3207 | 868.5332 | 950.0772 | 1017.3327 | 999.0608 | 44.5105 | 336.9591 | 71.6962 | 574.114 | 37.4163 | 57.732 | 59.8938 | 94.0803 | 80.2256 |  |  | 4.1808 | -3.3113 | -66.6323 | 2.1172 | 8.9027 | -197.7336 | 31.9302 | -3.9279 | 15.255 | 42.0474 | 34.8842 | 0.0067716 | 0.00039591 | 0.00064233 | 1027.6799 | 1000.0839 | 956.8858 | 895.1345 | 272.4078 | 82.5227 | 42.8443 | 139.4626 | 83.6426 | 54.7355 | 39.5226 | 29.8437 | 28.2072 | 42.2744 | 938.63 | 716.8447 | 550.3097 | 370.0247 | 291.788 | 965.028 | 590.1773 | 98.1008 | 214.3085 | 776.2398 | 210.6758 | 623.8596 | 1021.9379 | 575.926 | 920.2887 |  | 1132.4067 | 1142.0148 | 1255.0049 | 1123.9177 | 164.4307 | 57.4332 | 751.537 | 1061.8232 | 989.3126 | 748.8862 | 1036.759 | 908.1521 | 745.0255 | 1113.1771 | 978.9701 | 798.8359 | 1201.1568 | 789.1392 | 750.5243 | 876.1949 | 702.4519 | 685.5081 | 765.94 |  |  | 780.8304 | 1110.7916 | 1074.4972 | 1151.9173 | 758.1415 |  | 777.3284 |  |  | 836.7654 | 889.5889 | 853.0337 | [5 empty] | 887.0241 | 908.0306 | 1067.6637 | 906.189 | 918.5946 | 1081.3184 | 998.8122 | 974.1699 | 1020.0808 | 1011.6039 |  | 1165.6414 | 1139.505 | 1052.9228 | 1111.6903 | 1046.0354 | 1011.7291 | 974.0757 | 1074.5052 | 1155.0203 | 1088.2172 | 1073.5724 | 992.8831 | 1104.3368 | 1047.9353 | 1067.6756 | 972.835 | 934.3982 | 1269.6188 | 1022.7293 | 901.9511 | 1071.5164 | 1074.4597 | 1053.165 |  | 942.5478 | 879.1887 | 2.0116 | 18.9826 | 1.596 | 1.2355 | -16.2023 | 3.0855 | 7668.96 | 1.15 | 4.891 | -3.8866 | -17.4348 | 3.1078 | 7.4697 | -35.2033 | 14.1463 |  | 217.1612 | 235.9937 | 136.1979 | 35.9279 | 33.9206 | 221.5333
42838.5406 | 10394 | 541.6458 | 210.7592 | 103.1041 | 66.2572 | 38.6603 | 28.7379 | 57.7325 | 26.7183 | 101.5615 | 77.6521 | 50.9687 | 30.5089 | 23.7505 | 47.4151 | 639.2984 | 671.2776 | 694.8454 | 970.0227 | 1015.849 | 932.2808 | 1375.8742 |  | 1073.4721 | 743.1929 | 1122.2257 | 1030.5284 | 886.7207 | 880.7453 | 904.8161 | 818.2577 | 1132.4471 | 1113.3756 | 729.6865 | 946.4749 | 1209.1767 | 592.7565 | 719.972 |  | 811.3639 | 888.7135 | 367.4779 | 775.3296 |  | 458.8155 | 667.5353 | 618.6926 | 873.9348 | 950.8446 | 1018.2187 | 998.5926 | 43.8817 | 337.285 | 70.5511 | 574.4004 | 37.4051 | 57.7679 | 59.8628 | 94.1003 | 80.363 |  |  | 4.2051 | -2.8276 | -66.3504 | 2.4135 | 9.5815 | -197.7119 | 32.057 | -3.1558 | 14.8747 | 42.0254 | 34.8967 | 0.0066073 | 0.00042713 | 0.00059798 | 1026.6366 | 999.9606 | 956.781 | 895.1453 | 272.7812 | 82.5292 | 42.8578 | 139.5054 | 83.6492 | 54.7372 | 39.5245 | 29.8431 | 28.2076 | 42.2798 | 952.5337 | 743.8137 | 587.1828 | 363.1364 | 286.768 | 967.2386 | 590.6621 | 98.1114 | 214.424 | 776.8691 | 210.8208 | 624.1297 | 1021.9705 | 576.2387 | 920.0591 |  | 1132.5463 | 1142.4434 | 1261.0954 | 1124.0669 | 164.9806 | 62.677 | 751.271 | 1061.3285 | 989.0198 | 748.1339 | 1033.1663 | 907.6545 | 745.1025 | 1115.4935 | 979.0954 | 798.4184 | 1205.0482 | 789.1796 | 754.2946 | 875.402 | 702.489 | 685.1822 | 768.5179 |  |  | 780.7847 | 1110.7705 | 1074.5622 | 1153.227 | 758.1584 |  | 777.5128 |  |  | 837.5661 | 892.9779 | 856.3751 | [5 empty] | 887.0508 | 908.0758 | 1068.1059 | 906.2742 | 919.0784 | 1074.8452 | 999.3843 | 974.1421 | 1020.2684 | 1012.0023 |  | 1162.3575 | 1139.9284 | 1051.7287 | 1110.9193 | 1046.494 | 1011.863 | 974.0585 | 1076.202 | 1154.6522 | 1087.4405 | 1073.7977 | 996.2278 | 1103.4476 | 1048.1195 | 1065.2078 | 973.3579 | 934.247 | 1275.0952 | 1022.9632 | 902.2266 | 1072.4755 | 1074.5478 | 1053.432 |  | 942.5899 | 878.8271 | 2.0023 | 18.982 | 1.5954 | 1.2353 | -16.1682 | 3.0855 | 7629.22 | 0.87 | 4.9048 | -3.5942 | -17.4105 | 3.3206 | 7.7519 | -35.2134 | 14.1793 |  | 217.1492 | 236.8891 | 135.8529 | 31.9555 | 26.8048 | 221.621
42838.5406 | 10395 | 541.6957 | 211.2228 | 103.1373 | 66.2466 | 38.6625 | 28.7367 | 57.7293 | 26.7245 | 101.5589 | 77.6536 | 50.9691 | 30.5068 | 23.7527 | 47.4309 | 639.6146 | 671.7417 | 695.0921 | 969.8763 | 1013.7702 | 931.1427 |  |  | 1062.3181 | 743.32 | 1123.5647 | 1030.0384 | 886.576 | 880.5952 | 904.5398 | 817.737 | 1129.9825 | 1109.7287 | 729.5334 | 945.5207 | 1217.2044 | 575.3318 | 719.5381 |  | 811.3599 | 888.6466 | 368.0722 | 775.1258 |  | 459.1364 | 667.6965 | 614.5153 | 869.9872 | 949.8195 | 1016.0519 | 997.6664 | 43.7895 | 337.4149 | 72.1847 | 574.3403 | 37.4068 | 57.7888 | 59.8417 | 94.0965 | 80.4824 |  |  | 4.0881 | -3.7844 | -66.2906 | 2.8394 | 10.0441 | -197.7592 | 32.2988 | -3.5954 | 16.1741 | 44.6523 | 35.0671 | 0.0067256 | 0.0004682 | 0.00059633 | 1026.9188 | 999.9292 | 956.7099 | 895.154 | 273.1655 | 82.5482 | 42.8424 | 139.5571 | 83.6716 | 54.7408 | 39.5236 | 29.843 | 28.2031 | 42.2916 | 1000.3946 | 763.1236 | 640.6672 | 372.9544 | 288.9329 | 970.0183 | 592.121 | 98.1153 | 214.5538 | 777.1173 | 210.9616 | 624.4034 | 1020.8072 | 576.5431 | 919.988 |  | 1132.319 | 1142.7518 | 1268.2015 | 1124.64 | 161.4517 | 61.4143 | 751.2207 | 1071.7642 | 988.5854 | 748.2762 | 1036.3861 | 907.4632 | 745.1756 | 1116.9562 | 979.1385 | 797.8924 | 1202.121 | 790.4024 | 758.6644 | 875.5785 | 702.2088 | 686.545 | 771.5559 |  |  | 780.7309 | 1111.0748 | 1074.6866 | 1154.0111 | 757.6269 |  | 776.9493 |  |  | 838.5922 | 895.6858 | 859.6674 | [5 empty] | 887.2181 | 908.1141 | 1068.4536 | 906.3625 | 919.2672 | 1074.2146 | 999.9684 | 974.1207 | 1020.4165 | 1011.7172 |  | 1158.7838 | 1139.7775 | 1051.3497 | 1110.2825 | 1046.6775 | 1012.1036 | 974.0766 | 1075.5985 | 1153.5442 | 1086.9641 | 1073.9425 | 1000.702 | 1103.387 | 1048.3559 | 1063.8322 | 973.6044 | 934.0617 | 1287.9509 | 1023.1412 | 902.528 | 1072.6576 | 1074.5628 | 1053.4197 |  | 942.7871 | 878.6822 | 2.0734 | 18.9819 | 1.5939 | 1.2338 | -16.1921 | 3.0855 | 7519.99 | 0.99 | 4.8355 | -4.1584 | -17.4041 | 3.6019 | 7.9302 | -35.1881 | 14.2207 |  | 217.3421 | 237.4239 | 132.0511 | 26.3888 | 23.837 | 221.4556
42838.5406 | 10396 | 541.8143 | 211.7002 | 103.1835 | 66.2576 | 38.6638 | 28.7342 | 57.744 | 26.7205 | 101.5737 | 77.6623 | 50.9727 | 30.5098 | 23.75 | 47.4338 | 639.942 | 672.1837 | 695.3338 | 969.5106 | 1010.8114 | 931.5592 |  |  | 1070.5326 | 743.4216 | 1123.1228 | 1029.95 | 886.4247 | 880.4723 | 904.3045 | 817.2144 | 1129.283 | 1110.969 | 729.4024 | 946.9968 | 1216.1904 | 563.433 | 719.1759 |  | 811.3627 | 888.7187 | 368.3306 | 775.2976 |  | 459.216 | 668.8055 | 615.3456 | 870.2276 | 950.8027 | 1017.9725 | 998.3312 | 45.288 | 337.6211 | 75.128 | 574.1814 | 37.4069 | 57.8028 | 59.8275 | 94.1317 | 80.5872 |  |  | 4.0914 | -2.9926 | -66.219 | 2.6416 | 9.3272 | -197.7382 | 32.243 | -3.8714 | 15.6465 | 43.3605 | 35.1093 | 0.0066845 | 0.00044684 | 0.00063083 | 1027.7192 | 999.8847 | 956.7121 | 895.1548 | 273.5665 | 82.5736 | 42.8753 | 139.618 | 83.6894 | 54.7626 | 39.5345 | 29.8552 | 28.2076 | 42.3048 | 974.4991 | 754.1847 | 619.3562 | 382.9671 | 287.9297 | 972.0282 | 592.972 | 98.118 | 214.6707 | 777.5282 | 211.0906 | 624.6672 | 1020.4499 | 576.8527 | 919.9761 |  | 1132.1622 | 1142.8941 | 1272.0738 | 1125.0108 | 155.107 | 48.9444 | 751.5354 | 1076.9878 | 988.6987 | 748.9522 | 1040.5243 | 907.5634 | 745.2672 | 1116.5339 | 979.1623 | 797.3906 | 1200.1093 | 791.2079 | 762.4642 | 876.4566 | 702.2071 | 686.4592 | 773.8458 |  |  | 780.7278 | 1111.1478 | 1074.5652 | 1153.2336 | 758.0687 |  | 776.7467 |  |  | 840.9425 | 899.1944 | 863.1897 | [5 empty] | 887.3623 | 908.0877 | 1068.6103 | 906.5082 | 919.0608 | 1073.2568 | 1000.7067 | 974.0837 | 1020.5933 | 1011.8445 |  | 1159.2771 | 1139.5726 | 1049.9835 | 1109.7715 | 1047.0588 | 1011.9565 | 974.0465 | 1075.2344 | 1153.6429 | 1086.5353 | 1074.0463 | 1002.0472 | 1104.7746 | 1048.4016 | 1065.1653 | 973.0811 | 933.9412 | 1296.9915 | 1023.0418 | 902.9106 | 1072.87 | 1074.597 | 1053.8213 |  | 942.8526 | 878.3309 | 2.1014 | 18.9813 | 1.594 | 1.235 | -16.2485 | 3.0855 | 7399.29 | 0.94 | 4.837 | -3.7 | -17.405 | 3.4763 | 7.6476 | -35.2124 | 14.219 |  | 217.3881 | 236.8935 | 136.0296 | 28.9764 | 21.8876 | 221.3422
42838.5406 | 10397 | 541.966 | 212.1714 | 103.218 | 66.2743 | 38.6704 | 28.7387 | 57.7596 | 26.7199 | 101.5874 | 77.6615 | 50.981 | 30.5078 | 23.753 | 47.4402 | 640.2518 | 672.6726 | 695.5563 | 968.9913 | 1006.8743 | 930.3977 |  |  | 1084.2437 | 743.5271 | 1123.5548 | 1029.8059 | 886.3677 | 880.3303 | 904.1796 | 816.7304 | 1128.6049 | 1111.0954 | 729.3203 | 946.424 | 1216.198 | 570.6502 | 718.5702 |  | 811.359 | 888.6961 | 368.5667 | 775.426 |  | 459.4235 | 669.3028 | 620.1298 | 874.5987 | 952.1668 | 1017.7386 | 1001.5593 | 46.3293 | 337.7185 | 77.7723 | 574.4415 | 37.3929 | 57.8232 | 59.7998 | 94.1587 | 80.6588 |  |  | 4.2038 | -1.5909 | -67.1712 | 2.0909 | 10.0855 | -197.7389 | 31.4636 | -3.5606 | 15.5286 | 41.9534 | 35.1111 | 0.0068242 | 0.00043863 | 0.00058155 | 1026.3592 | 999.9324 | 956.7327 | 895.1971 | 273.9393 | 82.5795 | 42.883 | 139.6629 | 83.6969 | 54.7523 | 39.5338 | 29.851 | 28.1976 | 42.3103 | 967.5931 | 746.1196 | 586.7396 | 368.0557 | 279.0302 | 972.9841 | 592.747 | 98.1276 | 214.7877 | 778.0647 | 211.2279 | 624.9418 | 1021.391 | 577.1428 | 920.0087 |  | 1132.1503 | 1142.7945 | 1273.3271 | 1124.6849 | 146.6766 | 52.1567 | 751.4112 | 1071.8293 | 988.7829 | 748.3558 | 1033 | 906.8787 | 745.3587 | 1115.9928 | 979.2113 | 796.9454 | 1198.9491 | 793.6111 | 766.0333 | 877.9551 | 702.358 | 686.1556 | 775.605 |  |  | 780.6811 | 1111.4319 | 1074.9358 | 1153.6692 | 757.936 |  | 777.4174 |  |  | 842.7931 | 902.3445 | 866.376 | [5 empty] | 887.4027 | 908.1893 | 1069.0713 | 906.5844 | 918.7661 | 1066.3407 | 1001.1729 | 974.0524 | 1020.769 | 1012.2828 |  | 1157.7234 | 1139.3553 | 1049.0361 | 1109.9954 | 1047.4916 | 1011.8495 | 974.0058 | 1071.9493 | 1154.0598 | 1087.1078 | 1074.181 | 1002.3873 | 1107.0704 | 1047.5482 | 1069.5758 | 973.0548 | 933.786 | 1301.2951 | 1022.9069 | 903.2179 | 1071.9298 | 1074.0586 | 1053.0674 |  | 943.0463 | 877.848 | 2.2042 | 18.9823 | 1.5953 | 1.2359 | -16.2389 | 3.0856 | 7274.65 | 0.84 | 4.9027 | -2.6985 | -17.5343 | 3.0936 | 7.9517 | -35.2093 | 14.0448 |  | 217.5683 | 237.1822 | 137.3222 | 32.5423 | 23.0554 | 221.3435
42838.5406 | 10398 | 542.2048 | 212.6362 | 103.2683 | 66.2861 | 38.6712 | 28.7395 | 57.7694 | 26.7206 | 101.583 | 77.6633 | 50.9883 | 30.5152 | 23.7536 | 47.4411 | 640.547 | 673.1714 | 695.7622 | 969.1506 | 1002.6327 | 929.2 |  |  | 1079.5451 | 743.5861 | 1123.8655 | 1029.5644 | 886.212 | 880.1777 | 903.9525 | 816.2257 | 1128.5334 | 1112.5366 | 729.3013 | 948.7163 | 1223.6927 | 580.9338 | 718.3651 |  | 811.3608 | 888.6885 | 368.8475 | 775.0966 |  | 460.6895 | 670.2631 | 623.5162 | 880.5057 | 953.2102 | 1016.431 | 1001.6276 | 46.8651 | 337.745 | 78.875 | 574.8319 | 37.3919 | 57.8085 | 59.7806 | 94.1797 | 80.717 |  |  | 4.0941 | -3.1181 | -67.1304 | 1.5146 | 10.6572 | -197.7323 | 32.1602 | -3.7367 | 15.76 | 42.9984 | 35.054 | 0.0066467 | 0.00050598 | 0.00063083 | 1025.4137 | 999.9504 | 956.7984 | 895.3011 | 274.3127 | 82.6065 | 42.8966 | 139.7077 | 83.7106 | 54.7678 | 39.5419 | 29.8496 | 28.2052 | 42.3074 | 978.6608 | 730.5107 | 578.2697 | 347.6242 | 277.9919 | 973.5142 | 592.1385 | 98.1239 | 214.9121 | 778.5996 | 211.3763 | 625.2408 | 1021.2089 | 577.4245 | 920.125 |  | 1131.82 | 1142.56 | 1275.1233 | 1124.4939 | 165.9627 | 45.3643 | 751.3167 | 1072.4118 | 989.2026 | 748.575 | 1032.7592 | 906.9397 | 745.385 | 1116.8927 | 979.244 | 796.4505 | 1198.985 | 797.2829 | 769.5688 | 878.9791 | 702.2611 | 687.3421 | 777.1069 |  |  | 780.6368 | 1110.7652 | 1075.9403 | 1152.5336 | 758.1604 |  | 776.5657 |  |  | 845.5108 | 905.4504 | 869.7013 | [5 empty] | 887.703 | 908.3613 | 1069.5001 | 906.6758 | 918.9882 | 1062.5298 | 1001.6199 | 974.0513 | 1020.9015 | 1012.1334 |  | 1156.1895 | 1139.4479 | 1049.6612 | 1111.0829 | 1047.4095 | 1012.0967 | 974.0218 | 1067.9529 | 1153.5979 | 1088.2131 | 1074.281 | 1002.2574 | 1108.6152 | 1047.6408 | 1073.5062 | 973.1486 | 933.5627 | 1310.6029 | 1023.3796 | 903.5615 | 1071.1996 | 1074.1163 | 1052.5453 |  | 943.3332 | 877.4785 | 2.2042 | 18.9812 | 1.5954 | 1.2379 | -16.129 | 3.0855 | 7212.26 | 0.86 | 4.8378 | -3.7797 | -17.5379 | 2.6343 | 8.1698 | -35.1909 | 14.1922 |  | 217.1499 | 236.3755 | 136.3842 | 33.3263 | 24.7773 | 221.1318
42838.5406 | 10399 | 542.5081 | 213.1251 | 103.3256 | 66.2985 | 38.6818 | 28.7534 | 57.7884 | 26.729 | 101.5966 | 77.6728 | 50.9929 | 30.5235 | 23.7607 | 47.4609 | 640.8752 | 673.6586 | 695.9863 | 970.1174 | 998.8379 | 930.9296 |  |  | 1076.4132 | 743.6639 | 1126.561 | 1029.6267 | 886.0385 | 880.0427 | 903.8865 | 815.6648 | 1126.5563 | 1114.0812 | 729.2468 | 948.2791 | 1227.1779 | 586.7688 | 718.2045 |  | 811.3685 | 888.6253 | 368.9979 | 774.9212 |  | 460.6201 | 671.2397 | 622.8931 | 877.0222 | 953.1848 | 1014.0731 | 999.5401 | 47.632 | 337.7676 | 78.1565 | 575.0713 | 37.3931 | 57.8301 | 59.753 | 94.2093 | 80.8283 |  |  | 4.0369 | -2.3348 | -66.7513 | 2.4365 | 9.8766 | -197.7343 | 31.9637 | -3.5054 | 15.1729 | 42.659 | 35.1723 | 0.0067223 | 0.00043041 | 0.0006374 | 1024.7316 | 999.8659 | 956.7667 | 895.3597 | 274.685 | 82.6331 | 42.9011 | 139.7781 | 83.7301 | 54.7823 | 39.5478 | 29.8485 | 28.2114 | 42.3268 | 1009.613 | 746.3732 | 615.6393 | 362.5379 | 280.9346 | 975.7144 | 591.615 | 98.1381 | 215.0318 | 779.1454 | 211.5198 | 625.5266 | 1021.9907 | 577.7355 | 920.2321 |  | 1132.1252 | 1142.7659 | 1279.2137 | 1124.9436 | 148.274 | 45.0234 | 751.6577 | 1067.3393 | 989.7442 | 749.2465 | 1039.6724 | 907.6374 | 745.4035 | 1117.847 | 979.2682 | 795.9398 | 1198.4299 | 796.0313 | 773.105 | 878.4343 | 702.1798 | 688.5264 | 779.538 |  |  | 780.5683 | 1110.1059 | 1076.7483 | 1152.4751 | 758.2097 |  | 776.4916 |  |  | 847.5795 | 908.7364 | 873.0912 | [5 empty] | 887.8303 | 908.6036 | 1069.8414 | 906.7976 | 919.395 | 1058.2093 | 1002.0181 | 974.0089 | 1021.0486 | 1011.8961 |  | 1158.2328 | 1139.5549 | 1049.8087 | 1111.1564 | 1048.3191 | 1012.098 | 974.0195 | 1065.7085 | 1153.6889 | 1088.579 | 1074.5088 | 1000.7957 | 1108.7055 | 1048.3788 | 1072.9151 | 971.5656 | 933.3839 | 1320.6148 | 1023.0677 | 903.8662 | 1070.8749 | 1074.3981 | 1052.3456 |  | 943.5109 | 877.4979 | 2.181 | 18.9823 | 1.5961 | 1.2382 | -16.2177 | 3.0856 | 7177.64 | 0.78 | 4.8038 | -3.2724 | -17.4974 | 3.3429 | 7.8577 | -35.1589 | 14.1359 |  | 216.7375 | 236.3129 | 134.1589 | 29.0391 | 25.7772 | 221.3198
42838.5406 | 10400 | 542.7833 | 213.6016 | 103.3664 | 66.2993 | 38.6837 | 28.7511 | 57.7973 | 26.7216 | 101.5932 | 77.6694 | 50.9919 | 30.5187 | 23.7578 | 47.4651 | 641.1941 | 674.1148 | 696.2144 | 969.7538 | 993.3188 | 930.1586 |  |  | 1069.4412 | 743.7443 | 1124.085 | 1029.3305 | 885.8579 | 879.9093 | 903.4039 | 815.0834 | 1127.9658 | 1110.8128 | 729.1636 | 948.3143 | 1220.1534 | 591.5262 | 718.3556 |  | 811.3662 | 888.6366 | 369.3756 | 775.1136 |  | 460.3585 | 670.9123 | 621.8528 | 877.1039 | 953.5092 | 1012.3476 | 998.6539 | 48.3902 | 337.7477 | 77.2528 | 575.2115 | 37.3963 | 57.8298 | 59.7365 | 94.2221 | 80.876 |  |  | 3.9942 | -2.2658 | -66.5548 | 2.2985 | 9.9581 | -197.7323 | 32.5827 | -3.968 | 15.1382 | 43.2693 | 35.0305 | 0.0067075 | 0.00047477 | 0.00060619 | 1024.5137 | 999.7211 | 956.6316 | 895.3387 | 275.0449 | 82.6375 | 42.9104 | 139.8264 | 83.7409 | 54.7906 | 39.5515 | 29.8537 | 28.2057 | 42.3323 | 974.7594 | 721.861 | 583.1765 | 367.3803 | 285.8738 | 976.6416 | 590.7493 | 98.1419 | 215.1559 | 779.8034 | 211.6601 | 625.8043 | 1023.7524 | 578.0438 | 920.3615 |  | 1132.2544 | 1142.9156 | 1283.3697 | 1125.0767 | 164.3873 | 50.6345 | 751.9179 | 1061.8055 | 989.5338 | 748.4621 | 1034.0956 | 907.602 | 745.444 | 1117.0249 | 979.2791 | 795.4023 | 1197.9846 | 794.5805 | 777.706 | 877.8397 | 702.2574 | 687.2863 | 783.3384 |  |  | 780.5372 | 1111.0091 | 1076.7489 | 1150.1533 | 758.0478 |  | 777.163 |  |  | 850.0185 | 911.6348 | 876.2598 | [5 empty] | 887.7456 | 908.8279 | 1069.6622 | 906.8729 | 919.9495 | 1054.6475 | 1001.9719 | 973.9791 | 1021.1657 | 1011.9588 |  | 1157.7611 | 1139.8952 | 1050.7895 | 1111.4856 | 1048.809 | 1012.1209 | 974.0241 | 1066.3163 | 1153.4284 | 1088.7444 | 1074.5603 | 1000.7209 | 1108.2939 | 1048.8315 | 1076.2989 | 970.6621 | 933.2395 | 1329.1634 | 1022.8837 | 904.0979 | 1071.3124 | 1074.2068 | 1051.7171 |  | 943.3711 | 878.0575 | 2.337 | 18.982 | 1.5959 | 1.2396 | -16.1788 | 3.0855 | 7206.21 | 1.05 | 4.7773 | -3.2231 | -17.4686 | 3.2463 | 7.8848 | -35.1351 | 14.2625 |  | 217.3062 | 234.7264 | 138.5446 | 32.4231 | 26.5958 | 221.401
42838.5407 | 10401 | 543.0334 | 214.1099 | 103.4089 | 66.3101 | 38.681 | 28.7455 | 57.8083 | 26.7185 | 101.5896 | 77.6725 | 51.0004 | 30.5222 | 23.7509 | 47.4689 | 641.5188 | 674.6281 | 696.458 | 968.7451 | 986.1218 | 929.7745 |  |  | 1068.437 | 743.9299 | 1122.5709 | 1029.3385 | 885.7707 | 879.789 | 903.3746 | 814.5694 | 1130.6644 | 1108.1963 | 729.0583 | 950.1297 | 1223.5777 | 605.4976 | 718.9231 |  | 811.3556 | 888.4169 | 369.5982 | 775.0892 |  | 461.0118 | 670.2834 | 624.6999 | 880.134 | 953.5382 | 1013.1471 | 997.3274 | 48.7162 | 337.8709 | 76.0316 | 575.232 | 37.3846 | 57.8171 | 59.708 | 94.2386 | 80.9408 |  |  | 3.9633 | -2.0812 | -66.999 | 2.0607 | 9.7951 | -197.7468 | 32.7575 | -3.8162 | 15.3171 | 43.1325 | 34.9481 | 0.0067206 | 0.00045505 | 0.00057333 | 1024.1722 | 999.6528 | 956.5899 | 895.3687 | 275.3862 | 82.6371 | 42.9241 | 139.881 | 83.7578 | 54.7994 | 39.5539 | 29.8585 | 28.2057 | 42.3352 | 967.6385 | 755.8206 | 621.3559 | 367.5301 | 291.9115 | 978.5824 | 590.8057 | 98.1438 | 215.2752 | 780.2969 | 211.7932 | 626.0832 | 1023.0563 | 578.2885 | 920.4986 |  | 1132.1851 | 1143.2513 | 1286.5131 | 1125.7158 | 164.5564 | 55.5926 | 751.4848 | 1066.5061 | 989.2372 | 747.6218 | 1021.6658 | 906.6968 | 745.5419 | 1113.8566 | 979.28 | 794.981 | 1200.5821 | 803.6581 | 783.2207 | 877.5823 | 701.9561 | 687.3571 | 786.5426 |  |  | 780.4988 | 1110.8536 | 1077.3487 | 1149.4406 | 757.9167 |  | 777.026 |  |  | 854.7333 | 914.5973 | 879.6929 | [5 empty] | 887.6953 | 909.0722 | 1069.8329 | 907.0988 | 919.619 | 1080.8781 | 1000.9778 | 973.9424 | 1021.3002 | 1013.085 |  | 1156.0521 | 1140.0861 | 1051.6665 | 1113.9661 | 1049.6411 | 1012.2222 | 974.0072 | 1070.4369 | 1153.7196 | 1089.2604 | 1074.5321 | 1004.414 | 1106.8737 | 1049.1105 | 1080.0172 | 973.8017 | 933.0835 | 1332.6914 | 1023.3685 | 904.2651 | 1071.6068 | 1073.9527 | 1052.6024 |  | 943.2966 | 878.0693 | 2.419 | 18.9826 | 1.5954 | 1.2381 | -16.2209 | 3.0855 | 7212.97 | 0.95 | 4.7588 | -3.088 | -17.5209 | 3.0727 | 7.8224 | -35.1473 | 14.3052 |  | 217.2094 | 234.2242 | 140.4127 | 28.1955 | 29.0833 | 221.3377
42838.5407 | 10402 | 543.2448 | 214.6029 | 103.4652 | 66.3307 | 38.6927 | 28.76 | 57.8313 | 26.7367 | 101.5994 | 77.6899 | 51.0182 | 30.5278 | 23.7617 | 47.484 | 641.8154 | 675.2304 | 696.6685 | 969.8657 | 980.9851 | 934.0026 |  |  | 1067.6449 | 744.0826 | 1118.8497 | 1029.2822 | 885.6642 | 879.6604 | 903.2548 | 814.1423 | 1131.969 | 1109.6554 | 728.9601 | 952.2157 | 1230.8773 | 605.6237 | 719.541 |  | 811.3629 | 888.3271 | 369.7702 | 775.2269 |  | 459.6117 | 670.9375 | 623.1721 | 873.7954 | 953.5731 | 1011.5273 | 997.9016 | 49.2142 | 338.0183 | 76.0709 | 575.002 | 37.3934 | 57.7903 | 59.6776 | 94.2579 | 80.9955 |  |  | 4.1197 | -2.323 | -66.8334 | 2.085 | 11.5003 | -197.7842 | 32.1727 | -3.6743 | 15.2626 | 41.6958 | 35.1409 | 0.0066878 | 0.00055526 | 0.00061276 | 1024.3853 | 999.6025 | 956.5948 | 895.416 | 275.7425 | 82.6488 | 42.9422 | 139.9373 | 83.7754 | 54.8083 | 39.5613 | 29.86 | 28.2128 | 42.345 | 955.0691 | 756.9119 | 604.6381 | 367.0163 | 289.5201 | 979.383 | 590.7176 | 98.155 | 215.4136 | 780.5318 | 211.9309 | 626.3535 | 1021.335 | 578.4974 | 920.654 |  | 1132.2404 | 1143.7735 | 1286.4796 | 1126.001 | 130.5139 | 47.396 | 751.3538 | 1071.1129 | 989.6545 | 747.6325 | 1011.5878 | 905.8447 | 745.6708 | 1111.2313 | 979.3033 | 794.628 | 1201.4914 | 813.7146 | 788.8006 | 877.7201 | 701.9521 | 688.135 | 788.6824 |  |  | 780.4628 | 1110.8693 | 1078.5179 | 1150.6239 | 758.541 |  | 776.6278 |  |  | 860.303 | 918.152 | 883.2614 | [5 empty] | 887.9623 | 909.3504 | 1069.7674 | 907.1515 | 919.9164 | 1079.8726 | 1000.8677 | 973.935 | 1021.4218 | 1013.9838 |  | 1156.6694 | 1140.9305 | 1052.3424 | 1114.7623 | 1050.0038 | 1012.3214 | 974.0047 | 1074.5333 | 1152.7112 | 1090.2981 | 1074.8276 | 1007.7596 | 1107.0323 | 1049.085 | 1083.7148 | 973.3692 | 932.865 | 1344.4667 | 1024.9301 | 904.3679 | 1072.8857 | 1074.4807 | 1052.8395 |  | 943.4218 | 878.2454 | 2.3609 | 18.9823 | 1.5936 | 1.238 | -16.1707 | 3.0855 | 7246.07 | 0.58 | 4.8515 | -3.2636 | -17.5053 | 3.0919 | 8.4707 | -35.1285 | 14.168 |  | 217.2203 | 234.9982 | 142.2547 | 30.0304 | 29.1024 | 221.3661
42838.5407 | 10403 | 543.4067 | 215.0927 | 103.5054 | 66.328 | 38.6918 | 28.7611 | 57.8363 | 26.7338 | 101.6148 | 77.6937 | 51.0137 | 30.5238 | 23.7624 | 47.4911 | 642.1059 | 675.7887 | 696.9128 | 971.3033 | 978.7452 | 936.352 |  |  | 1067.5123 | 744.3202 | 1117.6878 | 1029.0452 | 885.5218 | 879.5268 | 903.0156 | 813.663 | 1127.8137 | 1110.1962 | 728.8899 | 950.5881 | 1235.3415 | 591.947 | 720.262 |  | 811.3789 | 887.9151 | 370.402 | 775.2846 |  | 458.4824 | 671.3239 | 624.6559 | 875.7175 | 954.2985 | 1015.4569 | 1000.3207 | 49.678 | 338.1112 | 76.2307 | 574.8099 | 37.3889 | 57.7495 | 59.6529 | 94.2548 | 81.0606 |  |  | 4.2169 | -2.438 | -66.5068 | 1.8294 | 9.9752 | -197.7349 | 33.1767 | -3.257 | 15.2645 | 40.9126 | 35.1694 | 0.0067305 | 0.00034663 | 0.0006029 | 1024.1396 | 999.6386 | 956.6016 | 895.3867 | 276.1 | 82.6959 | 42.9532 | 140.0005 | 83.7908 | 54.8212 | 39.566 | 29.8618 | 28.21 | 42.3527 | 851.3984 | 718.3078 | 581.2336 | 364.0516 | 286.8043 | 976.9641 | 590.0744 | 98.1591 | 215.5408 | 780.7243 | 212.0916 | 626.6712 | 1020.5172 | 578.6586 | 920.8023 |  | 1132.7902 | 1144.5863 | 1289.043 | 1126.0525 | 157.5024 | 43.9511 | 751.6668 | 1072.5984 | 990.5376 | 748.365 | 1013.4819 | 906.0747 | 745.8209 | 1108.6773 | 979.2954 | 794.1798 | 1197.525 | 809.2498 | 793.7874 | 877.5797 | 702.4157 | 686.1916 | 792.5604 |  |  | 780.4419 | 1110.3276 | 1078.8084 | 1150.6623 | 758.4441 |  | 776.5259 |  |  | 864.3476 | 920.9527 | 886.6456 | [5 empty] | 888.0394 | 909.4994 | 1069.5603 | 907.1939 | 920.3583 | 1068.9622 | 1001.0355 | 973.8909 | 1021.5954 | 1014.8635 |  | 1159.1256 | 1140.8556 | 1052.0499 | 1114.9175 | 1050.1994 | 1012.4949 | 973.9786 | 1073.3218 | 1151.8888 | 1089.6387 | 1074.9973 | 1008.9353 | 1107.5446 | 1049.7516 | 1085.7276 | 973.4923 | 932.737 | 1342.8098 | 1026.1927 | 904.4064 | 1074.6895 | 1075.7462 | 1054.2104 |  | 944.0795 | 878.3173 | 2.4594 | 18.9813 | 1.5946 | 1.2373 | -16.2 | 3.0855 | 7274.36 | 0.82 | 4.9079 | -3.3441 | -17.4661 | 2.8968 | 7.9011 | -35.1778 | 14.4093 |  | 216.8803 | 235.0164 | 152.43 | 32.4654 | 26.6645 | 221.7263
42838.5407 | 10404 | 543.536 | 215.5877 | 103.561 | 66.3474 | 38.7111 | 28.7695 | 57.8637 | 26.7345 | 101.6181 | 77.7055 | 51.0226 | 30.5361 | 23.7636 | 47.507 | 642.4112 | 676.3207 | 697.1664 | 970.4345 | 976.3474 | 935.9853 |  |  | 1067.9739 | 744.5363 | 1115.3292 | 1028.7142 | 885.3595 | 879.3902 | 902.9061 | 813.0811 | 1126.6617 | 1110.17 | 728.8186 | 945.1221 | 1255.2813 | 596.5528 | 720.9947 |  | 811.3628 | 887.5661 | 370.7302 | 775.3829 |  | 458.0461 | 669.9566 | 624.2526 | 878.1191 | 953.7103 | 1015.933 | 1001.7286 | 50.0514 | 338.2144 | 75.7481 | 574.7197 | 37.3787 | 57.7443 | 59.6313 | 94.2571 | 81.177 |  |  | 4.123 | -1.7388 | -66.8321 | 2.0015 | 9.3095 | -197.7277 | 32.5597 | -3.8846 | 15.1036 | 41.2105 | 35.127 | 0.0065169 | 0.0004797 | 0.0006259 | 1023.4238 | 999.586 | 956.5807 | 895.4741 | 276.4226 | 82.6833 | 42.9774 | 140.0527 | 83.8011 | 54.8202 | 39.5787 | 29.8625 | 28.1994 | 42.3565 | 930.3343 | 713.3878 | 539.1783 | 346.1687 | 281.1469 | 977.0931 | 589.0958 | 98.1535 | 215.6725 | 780.776 | 212.2363 | 626.9339 | 1019.0919 | 578.8608 | 920.9327 |  | 1133.3939 | 1145.3044 | 1293.4711 | 1126.2392 | 146.9408 | 44.3377 | 751.2599 | 1077.4798 | 990.2084 | 748.2302 | 1024.8606 | 906.4594 | 746.0074 | 1106.6023 | 979.2898 | 793.6965 | 1193.9004 | 810.6891 | 798.9883 | 877.0069 | 702.4542 | 685.1603 | 795.7853 |  |  | 780.4017 | 1109.6531 | 1077.9 | 1150.6151 | 757.772 |  | 777.0599 |  |  | 868.3176 | 923.9084 | 890.1158 | [5 empty] | 887.9282 | 909.5508 | 1069.4267 | 907.1371 | 920.7962 | 1065.828 | 1000.8843 | 973.868 | 1021.7767 | 1014.1862 |  | 1158.1023 | 1141.1456 | 1051.8723 | 1115.2881 | 1050.5846 | 1012.5506 | 973.9917 | 1075.5965 | 1151.6276 | 1089.0668 | 1075.1037 | 1012.5947 | 1106.3286 | 1050.3794 | 1086.2571 | 972.6507 | 932.5799 | 1350.372 | 1028.2898 | 904.4534 | 1074.472 | 1076.4048 | 1054.1633 |  | 943.9662 | 878.2782 | 2.3479 | 18.9831 | 1.595 | 1.2385 | -16.1939 | 3.0855 | 7275.18 | 0.96 | 4.8527 | -2.8221 | -17.496 | 3.0278 | 7.6343 | -35.1837 | 14.2774 |  | 216.4579 | 235.0094 | 143.7308 | 36.887 | 27.4714 | 222.1187
42838.5407 | 10405 | 543.6112 | 216.0834 | 103.6061 | 66.3617 | 38.719 | 28.7669 | 57.871 | 26.736 | 101.6294 | 77.7063 | 51.0305 | 30.5438 | 23.7674 | 47.5139 | 642.7155 | 676.8898 | 697.3919 | 969.8587 | 973.6754 | 937.2825 |  |  | 1069.3852 | 744.6656 | 1113.1584 | 1028.566 | 885.2148 | 879.2565 | 902.7843 | 812.5318 | 1127.2298 | 1111.7321 | 728.7554 | 947.651 | 1272.9717 | 608.9969 | 721.5622 |  | 811.3579 | 887.3058 | 371.012 | 775.5893 |  | 457.9666 | 669.8926 | 622.1237 | 877.4544 | 952.8112 | 1015.2846 | 1001.6443 | 49.8414 | 338.3574 | 75.1214 | 574.464 | 37.3894 | 57.7582 | 59.5986 | 94.2363 | 81.2733 |  |  | 4.1381 | -1.6172 | -66.681 | 2.2019 | 8.9921 | -197.7711 | 32.4795 | -3.6112 | 14.8498 | 40.1242 | 35.0876 | 0.0066812 | 0.00032692 | 0.00060783 | 1024.895 | 999.5033 | 956.5908 | 895.5569 | 276.794 | 82.7259 | 42.9964 | 140.1157 | 83.8314 | 54.848 | 39.5892 | 29.8694 | 28.2108 | 42.3718 | 903.3165 | 710.3104 | 546.3142 | 355.2229 | 271.1781 | 975.8525 | 588.3371 | 98.1612 | 215.786 | 780.7748 | 212.3678 | 627.1723 | 1017.4175 | 579.1036 | 921.0593 |  | 1133.7455 | 1145.8903 | 1295.9598 | 1126.4816 | 156.5955 | 53.0847 | 750.8253 | 1075.5149 | 989.6527 | 747.3956 | 1037.1849 | 906.6859 | 746.1189 | 1105.1848 | 979.2451 | 793.2088 | 1193.3389 | 815.8179 | 804.855 | 877.3478 | 701.5929 | 687.5988 | 799.2888 |  |  | 780.3496 | 1110.0278 | 1077.3323 | 1148.1702 | 757.8569 |  | 776.854 |  |  | 872.2126 | 926.6189 | 893.1592 | [5 empty] | 888.0543 | 909.5592 | 1069.452 | 907.2389 | 920.9348 | 1077.0114 | 1000.9206 | 973.8348 | 1021.9934 | 1015.4412 |  | 1157.2533 | 1141.3247 | 1051.6863 | 1114.7786 | 1051.1849 | 1012.5103 | 973.9964 | 1077.2306 | 1152.5904 | 1088.9215 | 1075.3578 | 1010.0028 | 1104.6853 | 1050.2294 | 1081.8201 | 973.3579 | 932.4106 | 1363.7532 | 1029.937 | 904.4457 | 1074.2579 | 1076.0978 | 1054.904 |  | 944.0396 | 878.2923 | 2.3804 | 18.9814 | 1.5953 | 1.238 | -16.1393 | 3.0855 | 7335.75 | 0.95 | 4.8614 | -2.7216 | -17.4757 | 3.1757 | 7.5012 | -35.1787 | 14.2562 |  | 216.6945 | 233.361 | 146.0459 | 35.8997 | 29.7082 | 222.3436
42838.5407 | 10406 | 543.6301 | 216.5521 | 103.6411 | 66.3635 | 38.7198 | 28.766 | 57.879 | 26.7468 | 101.6396 | 77.7085 | 51.0366 | 30.5397 | 23.7732 | 47.5224 | 642.9967 | 677.4177 | 697.6212 | 969.7445 | 971.4595 | 941.499 |  |  | 1071.5135 | 744.7787 | 1109.571 | 1029.5095 | 885.0429 | 879.1236 | 902.4768 | 811.9784 | 1126.4 | 1111.8544 | 728.6669 | 950.9658 | 1265.2082 | 628.2477 | 722.2407 |  | 811.3591 | 887.1016 | 371.1072 | 775.952 |  | 456.6449 | 669.9475 | 624.0817 | 879.6248 | 952.5386 | 1014.6204 | 1000.3138 | 49.1928 | 338.3691 | 74.8359 | 574.2152 | 37.4021 | 57.7414 | 59.5743 | 94.2447 | 81.1894 |  |  | 4.3017 | -3.3632 | -66.9031 | 1.6414 | 9.2563 | -197.7086 | 32.3816 | -4.0935 | 15.3215 | 42.1498 | 35.1539 | 0.0064808 | 0.00045177 | 0.0006259 | 1026.5634 | 999.4265 | 956.4924 | 895.5124 | 277.1234 | 82.7648 | 42.989 | 140.1798 | 83.8497 | 54.846 | 39.5864 | 29.8672 | 28.2141 | 42.3766 | 917.1552 | 715.9942 | 545.9425 | 358.0261 | 279.5902 | 975.2409 | 587.5941 | 98.1728 | 215.9046 | 780.7788 | 212.5126 | 627.4028 | 1017.0787 | 579.3253 | 921.1873 |  | 1133.5051 | 1146.326 | 1297.8682 | 1126.5105 | 137.0322 | 35.067 | 751.3763 | 1066.848 | 990.2916 | 748.2323 | 1044.3255 | 907.6467 | 746.1721 | 1102.9006 | 979.241 | 792.7313 | 1191.0491 | 804.3338 | 810.0471 | 878.3007 | 701.6524 | 687.904 | 800.4896 |  |  | 780.3168 | 1109.7661 | 1077.5425 | 1150.6915 | 757.6458 |  | 776.1903 |  |  | 876.9185 | 928.801 | 896.2762 | [5 empty] | 888.2582 | 909.5594 | 1069.454 | 907.3105 | 920.7294 | 1077.8429 | 1001.4052 | 973.8256 | 1022.197 | 1014.6665 |  | 1160.3886 | 1141.739 | 1052.5305 | 1113.9428 | 1051.5765 | 1012.4999 | 974.0053 | 1077.4592 | 1153.9894 | 1088.8684 | 1075.7327 | 1006.9994 | 1103.2615 | 1050.5947 | 1077.7139 | 973.1238 | 932.2775 | 1378.0756 | 1030.0063 | 904.4717 | 1074.4435 | 1076.3246 | 1054.6663 |  | 943.9018 | 877.9644 | 2.4642 | 18.9825 | 1.5955 | 1.2382 | -16.2342 | 3.0856 | 7448.91 | 1.09 | 4.9559 | -3.9248 | -17.5053 | 2.7419 | 7.6086 | -35.1641 | 14.231 |  | 216.5312 | 235.0715 | 144.1703 | 35.7508 | 33.3296 | 222.1844
42838.5407 | 10407 | 543.615 | 217.0337 | 103.6884 | 66.3647 | 38.7186 | 28.7623 | 57.8865 | 26.741 | 101.6343 | 77.7178 | 51.0424 | 30.5429 | 23.7582 | 47.5236 | 643.2533 | 677.9439 | 697.8576 | 969.2644 | 969.5331 | 945.3443 |  |  | 1070.8609 | 744.9145 | 1112.5028 | 1029.8618 | 884.8744 | 879.0004 | 902.2263 | 811.4298 | 1127.9083 | 1112.3052 | 728.5927 | 949.1361 | 1257.1446 | 628.8286 | 722.7764 |  | 811.3694 | 887.3169 | 371.5697 | 776.163 |  | 455.2143 | 669.8022 | 624.5542 | 879.6131 | 952.768 | 1012.8011 | 1000.5724 | 49.3715 | 338.4018 | 74.5366 | 574.0971 | 37.4145 | 57.7338 | 59.5518 | 94.2484 | 81.4186 |  |  | 4.0684 | -2.689 | -66.4628 | 2.0232 | 8.6833 | -197.7816 | 33.0782 | -4.2742 | 16.2792 | 43.1858 | 34.9784 | 0.0065991 | 0.00037949 | 0.00058812 | 1027.1811 | 999.4006 | 956.5097 | 895.5534 | 277.4633 | 82.7446 | 43.0023 | 140.2396 | 83.859 | 54.8616 | 39.5891 | 29.8732 | 28.2168 | 42.3874 | 868.8423 | 695.8615 | 500.9843 | 342.2873 | 264.2595 | 973.5214 | 585.8296 | 98.1778 | 216.0367 | 780.9503 | 212.6655 | 627.6513 | 1017.7984 | 579.5187 | 921.3899 |  | 1133.1097 | 1147.0706 | 1303.9001 | 1126.7047 | 150.7399 | 51.6001 | 751.4322 | 1062.6566 | 990.5053 | 748.3305 | 1040.493 | 907.9949 | 746.24 | 1096.8987 | 979.1662 | 792.2197 | 1193.94 | 795.2948 | 814.3602 | 878.4021 | 702.3506 | 686.4748 | 802.417 |  |  | 780.2786 | 1110.2623 | 1077.7475 | 1151.0502 | 757.7723 |  | 776.4968 |  |  | 881.0319 | 931.1535 | 899.2797 | [5 empty] | 888.3212 | 909.6222 | 1069.1705 | 907.1917 | 920.0719 | 1079.9925 | 1001.7843 | 973.8017 | 1022.3709 | 1014.2347 |  | 1160.6592 | 1142.2092 | 1053.1563 | 1112.9416 | 1052.1093 | 1012.7664 | 973.9846 | 1078.2485 | 1154.8996 | 1088.8231 | 1075.812 | 1003.4883 | 1102.4103 | 1051.4661 | 1077.4465 | 972.5608 | 932.1516 | 1389.4009 | 1030.7253 | 904.4348 | 1073.8833 | 1076.9795 | 1055.0031 |  | 944.0769 | 877.6831 | 2.5468 | 18.9818 | 1.5956 | 1.2378 | -16.2018 | 3.0855 | 7572.59 | 1.01 | 4.8191 | -3.5092 | -17.4462 | 3.0439 | 7.3641 | -35.1457 | 14.3731 |  | 216.8438 | 235.3107 | 148.5902 | 40.2957 | 33.4365 | 221.9185
42838.5407 | 10408 | 543.5277 | 217.5452 | 103.7415 | 66.3815 | 38.7243 | 28.7739 | 57.9063 | 26.7443 | 101.6395 | 77.7144 | 51.0472 | 30.5458 | 23.7659 | 47.535 | 643.4999 | 678.4365 | 698.0954 | 967.8119 | 966.7313 | 943.2011 |  |  | 1071.0173 | 745.0925 | 1113.2497 | 1027.9811 | 884.7005 | 878.8798 | 902.3046 | 810.7707 | 1131.3808 | 1111.1929 | 728.5188 | 943.9657 | 1220.8988 | 640.2591 | 722.9964 |  | 811.3864 | 887.0874 | 371.8254 | 775.9713 |  | 455.3433 | 670.8058 | 625.5454 | 879.9834 | 955.0138 | 1014.0632 | 1001.3485 | 50.4062 | 338.6167 | 74.5889 | 574.2547 | 37.4242 | 57.7132 | 59.521 | 94.1801 | 81.5459 |  |  | 4.2695 | -2.0522 | -66.6015 | 2.2006 | 9.8299 | -197.6975 | 32.7989 | -3.1801 | 15.9888 | 43.6847 | 35.0866 | 0.0064135 | 0.00039591 | 0.00061769 | 1027.2079 | 999.3632 | 956.4817 | 895.5934 | 277.7787 | 82.7846 | 43.0188 | 140.3013 | 83.8826 | 54.869 | 39.6006 | 29.8833 | 28.2169 | 42.3997 | 873.6724 | 678.5213 | 514.1255 | 347.1418 | 272.7549 | 972.6337 | 584.6919 | 98.1759 | 216.1551 | 781.2667 | 212.8329 | 627.9152 | 1018.2938 | 579.7068 | 921.6556 |  | 1133.1055 | 1148.1032 | 1307.7969 | 1126.7108 | 157.2898 | 54.568 | 751.1416 | 1066.4396 | 991.0907 | 747.9479 | 1042.4937 | 908.2759 | 746.3218 | 1096.9315 | 978.9323 | 791.6933 | 1201.0533 | 794.0442 | 817.5346 | 878.0756 | 702.4146 | 686.7868 | 805.7023 |  |  | 780.2454 | 1110.0028 | 1078.5814 | 1151.1787 | 757.2336 |  | 776.9223 |  |  | 884.1044 | 932.9818 | 901.8927 | [5 empty] | 888.3805 | 909.8222 | 1069.099 | 907.189 | 919.8311 | 1073.0961 | 1001.844 | 973.8046 | 1022.5164 | 1014.5951 |  | 1160.8291 | 1142.511 | 1053.5389 | 1112.349 | 1052.5093 | 1012.8981 | 973.9688 | 1075.0394 | 1156.3176 | 1088.9137 | 1076.0237 | 1000.7639 | 1102.4091 | 1052.0044 | 1078.269 | 973.1171 | 931.9839 |  | 1030.9777 | 904.4417 | 1073.0202 | 1077.627 | 1054.8669 |  | 944.2393 | 877.6381 | 2.7683 | 18.9829 | 1.594 | 1.2359 | -16.1809 | 3.0855 | 7687.03 | 1.11 | 4.937 | -3.0673 | -17.4737 | 3.1763 | 7.8391 | -35.1555 | 14.3193 |  | 216.6817 | 235.3753 | 147.5652 | 38.5459 | 35.6982 | 221.9155
42838.5408 | 10409 | 543.3454 | 218.0731 | 103.7872 | 66.3874 | 38.7373 | 28.7746 | 57.9199 | 26.7486 | 101.6455 | 77.7223 | 51.0499 | 30.5515 | 23.7677 | 47.5483 | 643.7441 | 678.8819 | 698.3325 | 967.2079 | 964.3476 | 942.6324 |  |  | 1071.5658 | 745.2769 | 1111.1779 | 1026.8916 | 884.7723 | 878.7483 | 902.5392 | 810.1046 | 1130.5411 | 1111.7877 | 728.4213 | 946.8011 | 1246.9701 | 648.2397 | 723.2987 |  | 811.382 | 887.0968 | 372.5765 | 776.0663 |  | 454.9106 | 671.1748 | 624.9903 | 877.6217 | 954.1103 | 1016.3208 | 1003.9415 | 52.0986 | 339.0446 | 74.803 | 574.4307 | 37.4389 | 57.7097 | 59.4936 | 94.0228 | 81.7004 |  |  | 3.9088 | -0.54218 | -66.1848 | 1.6546 | 8.9947 | -197.7638 | 32.4861 | -3.4568 | 15.8742 | 42.9888 | 35.1684 | 0.0066993 | 0.00035156 | 0.0006029 | 1024.9331 | 999.6108 | 956.4984 | 895.7041 | 278.1018 | 82.7979 | 43.0266 | 140.3523 | 83.8924 | 54.8813 | 39.6013 | 29.8763 | 28.2175 | 42.402 | 900.774 | 716.6413 | 565.698 | 350.8963 | 263.5157 | 973.439 | 585.0031 | 98.1792 | 216.2694 | 781.46 | 212.976 | 628.139 | 1017.5487 | 579.8928 | 922.1604 |  | 1132.8544 | 1148.8312 | 1310.8867 | 1126.4546 | 150.6758 | 59.6816 | 751.2041 | 1066.4775 | 991.7604 | 748.5728 | 1045.2745 | 909.2209 | 746.402 | 1100.5607 | 978.7364 | 791.2172 | 1201.3017 | 793.0768 | 821.5564 | 878.1912 | 702.3025 | 686.7621 | 809.0749 |  |  | 780.226 | 1108.7901 | 1079.0445 | 1151.9429 | 758.0452 |  | 775.5869 |  |  | 886.8947 | 934.8521 | 904.2338 | [5 empty] | 888.6565 | 909.901 | 1069.013 | 907.3928 | 920.071 | 1068.7256 | 1001.6422 | 973.7785 | 1022.6739 | 1013.8149 |  | 1160.3657 | 1142.6904 | 1053.3823 | 1112.4665 | 1052.5761 | 1013.2212 | 973.9717 | 1072.7863 | 1157.4956 | 1088.5366 | 1076.2505 | 1000.3062 | 1103.0002 | 1051.7314 | 1080.3354 | 972.8041 | 931.8121 |  | 1031.897 | 904.4806 | 1072.4566 | 1077.7941 | 1055.1532 |  | 944.279 | 877.9008 | 2.9621 | 18.9818 | 1.5931 | 1.2353 | -16.1841 | 3.0856 | 7773.09 | 0.84 | 4.7242 | -1.5769 | -17.4224 | 2.7547 | 7.5053 | -35.1922 | 14.2633 |  | 215.9217 | 235.8848 | 144.9968 | 32.8948 | 37.3147 | 221.7574
42838.5408 | 10410 | 543.0663 | 218.5548 | 103.8294 | 66.3933 | 38.7398 | 28.7725 | 57.9353 | 26.7527 | 101.6509 | 77.7261 | 51.0624 | 30.5545 | 23.7722 | 47.557 | 643.9965 | 679.3049 | 698.54 | 967.7488 | 962.1335 | 941.6783 |  |  | 1070.6312 | 745.5089 | 1115.0686 | 1025.4877 | 884.697 | 878.6073 | 902.4739 | 809.5875 | 1132.4042 | 1112.9761 | 728.2817 | 947.9541 | 1234.4856 | 660.4416 | 723.8998 |  | 811.377 | 887.0698 | 373.0529 | 776.1636 |  | 454.7659 | 671.4978 | 623.6124 | 875.7461 | 952.6054 | 1016.3003 | 1005.3613 | 53.0546 | 339.4847 | 74.4463 | 574.764 | 37.4579 | 57.7047 | 59.4747 | 93.9193 | 81.8749 |  |  | 4.0435 | -1.175 | -66.9103 | 1.8313 | 9.2786 | -197.7073 | 32.7292 | -3.3011 | 15.521 | 42.1712 | 35.1362 | 0.0064923 | 0.0004797 | 0.00061769 | 1025.0884 | 999.5976 | 956.4272 | 895.7242 | 278.4259 | 82.8144 | 43.0277 | 140.4044 | 83.904 | 54.8936 | 39.6033 | 29.8685 | 28.2189 | 42.4079 | 904.6879 | 710.9263 | 575.6798 | 384.8839 | 270.5441 | 973.1189 | 585.4947 | 98.1889 | 216.4083 | 781.6397 | 213.1274 | 628.2989 | 1016.9039 | 580.0804 | 922.7287 |  | 1132.5943 | 1149.6414 | 1314.7285 | 1126.7237 | 125.6901 | 43.4655 | 751.142 | 1070.3463 | 991.944 | 749.2472 | 1036.3745 | 909.6575 | 746.5865 | 1092.2406 | 978.5837 | 790.7432 | 1200.0189 | 800.3582 | 826.8246 | 878.2784 | 702.5934 | 686.1331 | 812.365 |  |  | 780.1847 | 1108.5188 | 1079.2674 | 1149.458 | 757.791 |  | 775.9663 |  |  | 890.249 | 936.9957 | 906.5928 | [5 empty] | 888.945 | 909.8247 | 1069.2314 | 907.6341 | 920.3831 | 1067.0595 | 1001.0536 | 973.7434 | 1022.847 | 1012.39 |  | 1159.5629 | 1142.8362 | 1053.7085 | 1112.9703 | 1052.4772 | 1013.3661 | 973.9766 | 1074.9144 | 1157.9786 | 1088.6 | 1076.5142 | 999.615 | 1102.6659 | 1051.0669 | 1081.846 | 972.1143 | 931.6577 |  | 1032.8812 | 904.5382 | 1071.6855 | 1077.1153 | 1054.9142 |  | 944.3262 | 878.7438 | 2.8061 | 18.9817 | 1.5941 | 1.2359 | -16.1572 | 3.0855 | 7770.05 | 1.01 | 4.8048 | -2.3218 | -17.5206 | 2.8986 | 7.6227 | -35.1869 | 14.3165 |  | 215.753 | 234.1828 | 144.3858 | 31.9109 | 39.8591 | 221.5788
42838.5408 | 10411 | 542.6872 | 219.0633 | 103.8811 | 66.4122 | 38.7382 | 28.7765 | 57.9512 | 26.7565 | 101.6626 | 77.7345 | 51.0681 | 30.5584 | 23.7727 | 47.561 | 644.278 | 679.7633 | 698.7759 | 968.1527 | 959.8033 | 939.7696 |  |  | 1070.6609 | 745.7616 | 1110.6466 | 1024.3556 | 884.5359 | 878.484 | 902.2942 | 809.0184 | 1133.5101 | 1109.8194 | 728.2249 | 948.7393 | 1241.0138 | 669.0685 | 725.6649 |  | 811.3814 | 886.6391 | 373.2752 | 776.1179 |  | 453.8105 | 672.1002 | 625.7054 | 875.3381 | 953.2958 | 1014.0036 | 1004.145 | 53.6693 | 339.8763 | 73.952 | 575.2969 | 37.4735 | 57.7012 | 59.4787 | 93.8635 | 81.9668 |  |  | 3.9554 | -2.5142 | -66.4805 | 1.9904 | 8.9776 | -197.7586 | 33.1439 | -3.0638 | 15.2774 | 42.0558 | 35.1597 | 0.0065005 | 0.00033513 | 0.00064069 | 1025.4005 | 999.5903 | 956.5279 | 895.8323 | 278.7186 | 82.8106 | 43.0469 | 140.4625 | 83.9263 | 54.9004 | 39.6133 | 29.8777 | 28.2211 | 42.4185 | 847.8863 | 681.7987 | 531.028 | 358.871 | 273.1675 | 969.7069 | 584.2866 | 98.1846 | 216.5415 | 781.8973 | 213.2631 | 628.4602 | 1016.4666 | 580.297 | 923.1472 |  | 1132.7672 | 1150.7149 | 1319.4738 | 1127.7987 | 134.8635 | 40.5077 | 750.9497 | 1071.0537 | 991.0017 | 748.1876 | 1025.4989 | 908.832 | 746.8138 | 1088.0359 | 978.4131 | 790.2662 | 1194.5148 | 798.9509 | 830.8149 | 878.3188 | 702.7157 | 685.4122 | 815.241 |  |  | 780.1322 | 1108.1058 | 1079.0429 | 1152.0535 | 757.821 |  | 776.786 |  |  | 894.0765 | 939.5163 | 909.1589 | [5 empty] | 888.9055 | 909.8206 | 1069.5407 | 907.8721 | 920.8608 | 1076.4871 | 1000.3955 | 973.7285 | 1023.0402 | 1013.9952 |  | 1159.9588 | 1143.4147 | 1053.6643 | 1113.7477 | 1053.4107 | 1013.2524 | 973.9725 | 1077.2652 | 1158.5058 | 1089.5097 | 1076.7451 | 999.1199 | 1101.6518 | 1050.1588 | 1080.6368 | 972.5058 | 931.481 |  | 1033.8972 | 904.4679 | 1071.7352 | 1076.3847 | 1054.6621 |  | 944.4705 | 879.4942 | 2.8827 | 18.983 | 1.5948 | 1.238 | -16.284 | 3.0855 | 7723.45 | 0.92 | 4.7519 | -3.3973 | -17.4698 | 3.0228 | 7.4914 | -35.1601 | 14.3941 |  | 215.496 | 235.9606 | 148.8262 | 36.5649 | 41.7143 | 221.6627
42838.5408 | 10412 | 542.2707 | 219.5347 | 103.9256 | 66.4284 | 38.7469 | 28.788 | 57.9602 | 26.7522 | 101.6867 | 77.7436 | 51.0748 | 30.5648 | 23.7718 | 47.5763 | 644.5531 | 680.2304 | 698.989 | 968.1972 | 959.3277 | 940.4829 |  |  | 1070.2877 | 746.0021 | 1101.2222 | 1023.9115 | 884.4064 | 878.4377 | 902.042 | 808.4162 | 1124.5899 | 1105.2992 | 728.1507 | 946.5759 | 1264.3541 | 674.6778 | 727.3702 |  | 811.3802 | 886.256 | 373.6305 | 775.6503 |  | 453.7746 | 672.3848 | 628.4886 | 871.519 | 951.5733 | 1013.0539 | 1002.7622 | 53.9676 | 340.2405 | 73.1602 | 575.7258 | 37.4799 | 57.6922 | 59.4947 | 93.8968 | 82.0318 |  |  | 3.7267 | -2.6765 | -67.5181 | 1.7518 | 9.0742 | -197.7527 | 33.1524 | -4.0048 | 15.7633 | 43.1144 | 35.0946 | 0.0062837 | 0.00044355 | 0.00061933 | 1025.6093 | 999.7913 | 956.4633 | 895.7299 | 279.0305 | 82.8474 | 43.0626 | 140.5288 | 83.9425 | 54.9074 | 39.6174 | 29.8818 | 28.2169 | 42.4208 | 808.103 | 648.259 | 481.8736 | 342.7184 | 263.5983 | 966.5709 | 582.8546 | 98.1992 | 216.6848 | 782.192 | 213.4146 | 628.6835 | 1016.4098 | 580.5593 | 923.535 |  | 1133.5134 | 1151.772 | 1328.1597 | 1128.2364 | 138.2875 | 47.7707 | 750.8982 | 1066.2441 | 991.0818 | 748.7149 | 1031.0722 | 908.4063 | 747.0061 | 1090.9347 | 978.2704 | 789.7798 | 1189.6918 | 795.4154 | 834.5635 | 878.6095 | 702.7736 | 684.6956 | 819.7769 |  |  | 780.1013 | 1107.7319 | 1078.7173 | 1153.0333 | 757.3766 |  | 776.8913 |  |  | 896.7323 | 941.4197 | 911.4733 | [5 empty] | 889.0997 | 909.7972 | 1069.6288 | 908.0382 | 920.9416 | 1082.5143 | 1000.329 | 973.6728 | 1023.2142 | 1013.5198 |  | 1157.793 | 1144.1686 | 1057.5497 | 1114.6515 | 1053.4533 | 1013.5756 | 973.9825 | 1078.231 | 1160.0651 | 1090.9872 | 1076.6039 | 997.2102 | 1102.71 | 1049.4049 | 1080.7852 | 973.0182 | 931.3652 |  | 1034.1533 | 904.5023 | 1072.933 | 1076.0063 | 1054.4743 |  | 944.6946 | 879.5174 | 2.5223 | 18.9813 | 1.5958 | 1.2373 | -16.1577 | 3.0855 | 7650.68 | 0.77 | 4.612 | -3.5058 | -17.6082 | 2.8363 | 7.5288 | -35.1466 | 14.3906 |  | 215.2631 | 236.6408 | 151.5378 | 41.6631 | 42.9568 | 222.1419
42838.5408 | 10413 | 541.8237 | 220.0637 | 103.9748 | 66.4448 | 38.7523 | 28.7904 | 57.9782 | 26.7538 | 101.6919 | 77.7543 | 51.0858 | 30.5744 | 23.7787 | 47.5874 | 644.8256 | 680.6754 | 699.2456 | 968.1019 | 958.1427 | 940.0635 |  |  | 1070.1177 | 746.2846 | 1096.5802 | 1023.5669 | 884.2263 | 878.34 | 901.9589 | 807.8846 | 1124.0625 | 1102.8675 | 728.0608 | 944.7434 | 1270.2681 | 682.5624 | 727.6982 |  | 811.3822 | 885.7138 | 373.9404 | 775.6037 |  | 455.0251 | 671.0763 | 628.3081 | 870.9853 | 951.8575 | 1015.6152 | 1002.5376 | 54.2139 | 340.673 | 72.2209 | 576.1106 | 37.4646 | 57.6786 | 59.5291 | 94.1927 | 82.169 |  |  | 3.7037 | -1.0823 | -67.7113 | 1.7426 | 9.2201 | -197.7172 | 32.5985 | -3.6414 | 15.3375 | 41.5437 | 35.0482 | 0.0064118 | 0.00027763 | 0.00062098 | 1026.1668 | 999.7586 | 956.4368 | 895.7686 | 279.333 | 82.8126 | 43.0744 | 140.5855 | 83.9483 | 54.9173 | 39.616 | 29.8828 | 28.2248 | 42.4323 | 815.6776 | 650.0173 | 490.5 | 359.3909 | 278.3429 | 964.1724 | 582.184 | 98.2064 | 216.8296 | 782.57 | 213.5726 | 628.9169 | 1017.1283 | 580.848 | 923.8117 |  | 1134.1625 | 1152.4342 | 1334.9147 | 1128.1236 | 144.2079 | 56.6692 | 750.6178 | 1061.3592 | 989.8678 | 747.8004 | 1038.3219 | 908.356 | 747.2304 | 1089.8846 | 978.1923 | 789.2955 | 1190.8109 | 802.0381 | 837.936 | 878.099 | 702.7867 | 684.1535 | 822.101 |  |  | 780.0943 | 1107.745 | 1078.6325 | 1152.0567 | 758.0548 |  | 776.9409 |  |  | 899.8681 | 943.8418 | 913.8196 | [5 empty] | 889.0741 | 909.7963 | 1069.5642 | 908.1888 | 920.7634 | 1084.8479 | 1000.0578 | 973.6761 | 1023.3945 | 1015.5581 |  | 1158.2453 | 1144.5059 | 1062.5167 | 1115.311 | 1053.1645 | 1013.7975 | 973.981 | 1075.7819 | 1160.0698 | 1092.2095 | 1076.8755 | 995.4174 | 1106.2373 | 1049.4456 | 1081.0073 | 973.0587 | 931.2166 |  | 1033.4107 | 904.5377 | 1073.9015 | 1076 | 1054.3956 |  | 944.6044 | 879.4825 | 2.4368 | 18.982 | 1.5957 | 1.238 | -16.2112 | 3.0855 | 7579.55 | 0.54 | 4.5975 | -2.2279 | -17.6212 | 2.8269 | 7.5967 | -35.1784 | 14.2841 |  | 215.2715 | 235.9741 | 149.3962 | 40.5348 | 44.7189 | 222.5731
42838.5408 | 10414 | 541.4706 | 220.6912 | 103.9996 | 66.442 | 38.7551 | 28.788 | 57.9981 | 26.7653 | 101.6911 | 77.7497 | 51.0914 | 30.5707 | 23.7802 | 47.5877 | 645.1006 | 681.0844 | 699.5128 | 967.8206 | 957.1444 | 939.882 |  |  | 1069.4891 | 746.6323 | 1095.4157 | 1023.2322 | 884.0561 | 878.2229 | 901.8813 | 807.2664 | 1123.4814 | 1100.1888 | 727.9453 | 947.0628 | 1272.4564 | 694.9288 | 727.7917 |  | 811.3917 | 885.5568 | 374.3425 | 775.4307 |  | 455.1631 | 669.9693 | 627.0236 | 861.3572 | 953.0062 | 1019.4837 | 1002.1403 | 54.6184 | 341.1254 | 71.6656 | 576.647 | 37.4625 | 57.6701 | 59.5676 | 94.6581 | 82.1804 |  |  | 3.4376 | -1.7848 | -67.1298 | 1.7604 | 9.0591 | -197.7573 | 32.8613 | -4.3827 | 15.2087 | 42.0094 | 35.1375 | 0.0063675 | 0.00042548 | 0.00061933 | 1025.5032 | 999.4367 | 956.3479 | 895.8248 | 279.6432 | 82.8366 | 43.0951 | 140.6466 | 83.9701 | 54.9388 | 39.6239 | 29.8889 | 28.223 | 42.4489 | 843.3115 | 676.7645 | 526.1284 | 363.5577 | 269.0796 | 962.1777 | 582.351 | 98.2122 | 216.9705 | 782.8518 | 213.7139 | 629.1413 | 1017.5804 | 581.1216 | 924.08 |  | 1134.3631 | 1152.9378 | 1340.2405 | 1127.9749 | 134.9095 | 42.9923 | 750.3777 | 1062.5128 | 988.8064 | 746.7307 | 1036.9048 | 908.3677 | 747.4732 | 1086.4293 | 978.115 | 788.753 | 1184.9791 | 800.4556 | 841.5283 | 877.2835 | 702.729 | 683.9156 | 823.1817 |  |  | 780.0565 | 1107.725 | 1078.9262 | 1153.0963 | 757.9987 |  | 776.8417 |  |  | 901.9648 | 945.772 | 915.909 | [5 empty] | 889.0998 | 909.7991 | 1069.4408 | 908.2232 | 921.0253 | 1083.5322 | 999.7915 | 973.6559 | 1023.5163 | 1016.2604 |  | 1159.6847 | 1144.6471 | 1060.8141 | 1115.7352 | 1053.4454 | 1013.9202 | 973.9614 | 1072.6549 | 1159.9361 | 1092.591 | 1076.9646 | 993.452 | 1108.4671 | 1049.8868 | 1081.8648 | 972.9582 | 931.0939 |  | 1033.4752 | 904.5261 | 1074.7312 | 1076.4232 | 1054.7659 |  | 945.5076 | 879.8541 | 2.5327 | 18.982 | 1.5945 | 1.2363 | -16.1955 | 3.0855 | 7510.06 | 0.91 | 4.4291 | -2.8592 | -17.5351 | 2.8396 | 7.5413 | -35.2347 | 14.3631 |  | 215.2601 | 236.6782 | 145.2492 | 36.6184 | 47.5634 | 222.7096
42838.5408 | 10415 | 541.2203 | 221.2838 | 104.0297 | 66.4379 | 38.7549 | 28.7822 | 57.9924 | 26.7417 | 101.6767 | 77.7417 | 51.0856 | 30.5587 | 23.7582 | 47.5857 | 645.0891 | 681.4599 | 699.7678 | 967.8821 | 955.8991 | 939.1509 |  |  | 1068.3124 | 746.941 | 1094.0817 | 1022.8133 | 883.9005 | 878.117 | 901.7464 | 806.5369 | 1118.27 | 1097.8681 | 727.772 | 946.8524 | 1264.6178 | 692.4547 | 728.3577 |  | 811.3767 | 885.2839 | 374.4378 | 775.4004 |  | 454.5745 | 668.9757 | 628.6497 | 863.4921 | 951.9155 | 1019.3992 | 1001.6783 | 54.8495 | 341.4759 | 71.4728 | 577.2095 | 37.4661 | 57.6404 | 59.6353 | 95.091 | 82.3742 |  |  | 3.5112 | -1.0974 | -67.3079 | 1.4338 | 10.1697 | -197.7408 | 32.9461 | -3.5534 | 15.7761 | 43.456 | 35.0493 | 0.005868 | 0.000138 | 0.00060619 | 1025.9182 | 999.2455 | 956.418 | 895.9239 | 279.945 | 82.8536 | 43.1043 | 140.7 | 83.9896 | 54.9432 | 39.6322 | 29.8888 | 28.2292 | 42.46 | 847.078 | 676.763 | 521.471 | 357.7373 | 255.2465 | 960.8582 | 581.4199 | 98.2188 | 217.0985 | 783.0472 | 213.8601 | 629.3742 | 1017.7216 | 581.3852 | 924.3393 |  | 1134.0525 | 1153.4791 | 1347.6243 | 1127.9103 | 163.2686 | 53.0677 | 750.327 | 1063.5977 | 988.7331 | 746.6195 | 1028.7801 | 908.1003 | 747.7346 | 1087.1204 | 978.0296 | 788.1435 | 1178.9152 | 794.9637 | 844.409 | 876.7668 | 702.7274 | 684.1442 | 824.8302 |  |  | 780.0144 | 1107.9907 | 1078.8487 | 1149.5711 | 758.0041 |  | 776.7741 |  |  | 904.7439 | 947.7819 | 918.0886 | [5 empty] | 889.1345 | 909.9656 | 1068.8791 | 907.9972 | 920.6792 | 1081.0241 | 1000.039 | 973.6232 | 1023.6335 | 1017.8953 |  | 1158.6573 | 1144.9213 | 1058.8667 | 1116.125 | 1052.8374 | 1013.5017 | 973.9748 | 1072.3862 | 1158.697 | 1092.4474 | 1077.2732 | 993.4496 | 1108.6897 | 1051.1583 | 1084.4814 | 973.048 | 930.936 |  | 1032.7046 | 904.5169 | 1075.9267 | 1077.6427 | 1053.8494 |  | 945.369 | 880.0047 | 2.4924 | 18.982 | 1.5934 | 1.235 | -16.1927 | 3.0855 | 7461.39 | 0.53 | 4.476 | -2.2409 | -17.5491 | 2.5613 | 7.9899 | -35.2321 | 14.3811 |  | 215.4273 | 234.2714 | 144.1209 | 36.9004 | 46.9884 | 222.5064
42838.5408 | 10416 | 540.8921 | 221.8679 | 104.084 | 66.4651 | 38.7722 | 28.7993 | 58.0128 | 26.766 | 101.7049 | 77.7602 | 51.1018 | 30.581 | 23.7813 | 47.6067 | 645.1683 | 681.7926 | 700.0144 | 966.0716 | 954.6847 | 940.7217 |  |  | 1063.039 | 747.1554 | 1089.3729 | 1022.4291 | 883.7357 | 878.006 | 901.573 | 805.6621 | 1114.899 | 1095.0189 | 727.6278 | 947.8779 | 1258.8363 | 703.3582 | 729.2623 |  | 811.3844 | 884.6807 | 375.0948 | 775.423 |  | 454.6822 | 667.9637 | 626.5142 | 864.0605 | 952.0423 | 1018.4341 | 1002.2603 | 54.5988 | 341.9665 | 71.3876 | 577.9606 | 37.4709 | 57.6049 | 59.7083 | 95.5687 | 82.5158 |  |  | 3.6374 | -1.9024 | -66.7368 | 2.3557 | 8.6543 | -197.7441 | 33.1951 | -3.3576 | 15.703 | 43.2894 | 35.0876 | 0.0052438 | -1.807e-05 | 0.00065383 | 1025.6598 | 999.102 | 956.4625 | 895.9683 | 280.2303 | 82.8698 | 43.1092 | 140.7494 | 84.0001 | 54.947 | 39.6314 | 29.8882 | 28.2255 | 42.4622 | 986.9661 | 714.2873 | 581.7521 | 375.6012 | 261.8037 | 963.1772 | 581.8915 | 98.2263 | 217.2239 | 783.2696 | 213.9938 | 629.5925 | 1017.3641 | 581.6387 | 924.5352 |  | 1133.8712 | 1153.9845 | 1350.1033 | 1128.3633 | 173.8074 | 60.9825 | 750.3407 | 1056.9966 | 988.939 | 746.4976 | 1028.7373 | 907.696 | 747.9266 | 1085.9834 | 977.9353 | 787.4329 | 1176.6443 | 791.9122 | 847.5528 | 876.8856 | 702.6868 | 684.0563 | 826.7206 |  |  | 779.9945 | 1108.0891 | 1079.2827 | 1153.9089 | 758.0067 |  | 776.6568 |  |  | 907.1785 | 949.7935 | 920.0536 | [5 empty] | 889.2015 | 910.0839 | 1068.4844 | 907.9502 | 920.6321 | 1084.8904 | 1000.0523 | 973.5828 | 1023.696 | 1018.1914 |  | 1157.7085 | 1145.0159 | 1056.1814 | 1115.1478 | 1053.8508 | 1013.0262 | 973.9816 | 1068.9119 | 1157.8497 | 1092.6319 | 1077.5751 | 994.267 | 1108.1428 | 1052.7919 | 1086.3255 | 972.2943 | 930.8013 |  | 1031.863 | 904.5733 | 1075.2339 | 1078.7422 | 1052.8287 |  | 945.1007 | 879.9514 | 2.3921 | 18.9828 | 1.595 | 1.2361 | -16.1175 | 3.0855 | 7422.77 | 0.82 | 4.5554 | -2.9488 | -17.4651 | 3.2813 | 7.3679 | -35.2193 | 14.43 |  | 215.4894 | 237.226 | 129.8266 | 30.3217 | 49.5551 | 222.3743
42838.5408 | 10417 | 540.6278 | 222.3668 | 104.121 | 66.4729 | 38.7718 | 28.7955 | 58.0341 | 26.7569 | 101.7068 | 77.7624 | 51.0988 | 30.58 | 23.779 | 47.6155 | 645.3526 | 682.2862 | 700.2507 | 966.8212 | 955.2117 | 943.1296 |  |  | 1062.7782 | 747.345 | 1093.2319 | 1022.1477 | 883.546 | 877.8727 | 901.3468 | 804.7371 | 1113.7803 | 1089.5195 | 727.5205 | 949.0739 | 1262.1133 | 706.1169 | 728.8115 |  | 811.3847 | 884.3848 | 375.3012 | 775.1718 |  | 454.8208 | 668.1476 | 624.2584 | 868.2599 | 954.5289 | 1021.2689 | 1002.5162 | 53.8163 | 342.2492 | 72.0532 | 578.1259 | 37.4848 | 57.6026 | 59.7761 | 96.1176 | 82.6206 |  |  | 3.6939 | -1.1066 | -66.8019 | 1.8169 | 8.2995 | -197.7704 | 32.9461 | -3.1729 | 15.4363 | 43.5126 | 35.0791 | 0.0060701 | 0.00019549 | 0.00063412 | 1024.8274 | 999.0399 | 956.4059 | 896.0184 | 280.5174 | 82.8753 | 43.1179 | 140.795 | 84.0117 | 54.9508 | 39.6348 | 29.8817 | 28.2198 | 42.4657 | 1008.6803 | 734.0962 | 613.0109 | 390.9051 | 279.2583 | 966.5129 | 583.3552 | 98.228 | 217.3772 | 783.5716 | 214.1619 | 629.8635 | 1017.0107 | 581.9156 | 924.76 |  | 1133.9118 | 1154.8642 | 1352.2813 | 1128.6023 | 149.8556 | 37.2785 | 750.3622 | 1054.7712 | 989.6861 | 746.5883 | 1042.6608 | 908.4388 | 748.066 | 1087.6027 | 977.8498 | 786.6725 | 1169.6753 | 788.1258 | 851.0371 | 877.0876 | 702.5521 | 684.3301 | 828.9049 |  |  | 779.9939 | 1110.7886 | 1079.5416 | 1153.7589 | 757.9634 |  | 776.5157 |  |  | 910.5099 | 951.675 | 922.1928 | [5 empty] | 889.2805 | 909.9842 | 1068.4105 | 907.9211 | 920.724 | 1074.7179 | 1000.0236 | 973.569 | 1023.6785 | 1018.7914 |  | 1155.2517 | 1145.4169 | 1054.4555 | 1114.0805 | 1053.2699 | 1012.1914 | 973.9495 | 1067.4947 | 1158.6565 | 1092.3031 | 1077.6511 | 993.7503 | 1108.0487 | 1052.7136 | 1089.5294 | 972.5471 | 930.6188 |  | 1031.9929 | 904.5582 | 1074.298 | 1077.8444 | 1052.2208 |  | 944.8554 | 880.1168 | 2.304 | 18.9815 | 1.595 | 1.2371 | -16.1487 | 3.0855 | 7423.02 | 0.71 | 4.5902 | -2.2492 | -17.4753 | 2.882 | 7.2232 | -35.2602 | 14.3915 |  | 217.1825 | 237.1158 | 129.22 | 27.2192 | 50.2238 | 222.3944
42838.5409 | 10418 | 540.3522 | 222.8569 | 104.1753 | 66.4756 | 38.7776 | 28.7974 | 58.0374 | 26.7588 | 101.711 | 77.766 | 51.1103 | 30.5729 | 23.7757 | 47.6218 | 645.5852 | 682.8477 | 700.4928 | 967.3474 | 957.2956 | 945.1368 |  |  | 1062.9877 | 747.5211 | 1097.038 | 1021.967 | 883.3954 | 877.7413 | 901.1599 | 803.8908 | 1109.0328 | 1086.1702 | 727.4275 | 947.1644 | 1269.7191 | 700.2672 | 729.118 |  | 811.381 | 884.3474 | 375.4701 | 775.2388 |  | 456.4773 | 667.2385 | 621.5678 | 865.7688 | 954.0536 | 1021.7153 | 1002.6569 | 52.1706 | 342.3434 | 73.7719 | 578.2579 | 37.4866 | 57.5958 | 59.8654 | 96.6466 | 82.5951 |  |  | 3.3588 | -1.6218 | -66.3885 | 2.9386 | 9.3285 | -197.729 | 32.8363 | -3.5889 | 15.3612 | 44.0149 | 35.0906 | 0.0062623 | 0.00032856 | 0.00063576 | 1025.4216 | 998.9364 | 956.3544 | 896.0048 | 280.8182 | 82.9209 | 43.148 | 140.8522 | 84.0401 | 54.9622 | 39.6483 | 29.89 | 28.2313 | 42.4853 | 912.5625 | 702.1876 | 529.8142 | 360.2434 | 268.8929 | 966.2517 | 581.8981 | 98.2415 | 217.5161 | 783.8545 | 214.3091 | 630.0929 | 1016.6151 | 582.1783 | 924.9566 |  | 1133.8948 | 1155.293 | 1360.2687 | 1128.3957 | 110.1261 | 31.9856 | 750.4725 | 1053.6369 | 990.2399 | 746.8702 | 1054.9955 | 909.8314 | 748.1673 | 1091.7932 | 977.7774 | 786.1039 | 1164.8218 | 786.6742 | 855.1467 | 877.6052 | 702.3724 | 685.0023 | 833.2776 |  |  | 779.9807 | 1111.5822 | 1079.0995 | 1153.5886 | 757.7958 |  | 776.402 |  |  | 914.0917 | 953.6618 | 924.5109 | [5 empty] | 889.3711 | 908.4923 | 1068.5658 | 907.9598 | 920.4791 | 1072.7868 | 1000.4938 | 973.5408 | 1023.6771 | 1018.4667 |  | 1152.7603 | 1145.3279 | 1051.0571 | 1110.1701 | 1052.9223 | 1010.9532 | 973.9544 | 1068.7728 | 1159.4153 | 1087.783 | 1077.9582 | 991.8417 | 1108.0797 | 1053.3287 | 1087.7794 | 970.8615 | 930.4711 |  | 1031.8997 | 904.5235 | 1074.5012 | 1077.5861 | 1050.9142 |  | 944.8098 | 879.9296 | 2.2129 | 18.9823 | 1.5959 | 1.2376 | -16.1396 | 3.0856 | 7432.66 | 1.16 | 4.3767 | -2.7216 | -17.4127 | 3.6634 | 7.6593 | -35.2626 | 14.37 |  | 217.6824 | 237.0112 | 139.7578 | 36.0943 | 48.8246 | 222.389
42838.5409 | 10419 | 540.0547 | 223.3477 | 104.2218 | 66.4926 | 38.7783 | 28.8015 | 58.0516 | 26.7679 | 101.7182 | 77.7695 | 51.1189 | 30.5774 | 23.7689 | 47.6292 | 645.786 | 683.3276 | 700.7157 | 967.0019 | 958.5121 | 946.1519 |  |  | 1062.9603 | 747.685 | 1097.5832 | 1021.8368 | 883.2299 | 877.6308 | 900.9344 | 803.2518 | 1110.2619 | 1085.78 | 727.336 | 949.0194 | 1268.396 | 698.6499 | 729.6471 |  | 811.3819 | 884.3908 | 375.7247 | 775.3131 |  | 460.0093 | 665.5564 | 616.6403 | 863.7669 | 954.2176 | 1021.7886 | 1003.6834 | 50.7204 | 342.2197 | 74.363 | 578.5626 | 37.4926 | 57.6314 | 59.943 | 97.187 | 82.6202 |  |  | 3.3068 | -2.0634 | -66.8479 | 2.6304 | 10.0001 | -197.7691 | 32.4578 | -3.4062 | 15.4428 | 43.2388 | 34.9465 | 0.006466 | 0.00034827 | 0.00058976 | 1024.7469 | 998.9855 | 956.3646 | 896.0476 | 281.1364 | 82.9435 | 43.1575 | 140.912 | 84.0579 | 54.9763 | 39.6542 | 29.898 | 28.2319 | 42.4862 | 747.1268 | 655.1253 | 455.6353 | 335.2563 | 258.0652 | 961.2438 | 579.3709 | 98.2364 | 217.6366 | 784.45 | 214.4514 | 630.3269 | 1018.8082 | 582.4051 | 925.1322 |  | 1134.0523 | 1155.5512 | 1370.3419 | 1128.5394 | 126.2939 | 31.2837 | 750.6529 | 1061.1111 | 989.9961 | 747.1338 | 1055.1906 | 910.6107 | 748.2849 | 1093.7653 | 977.698 | 785.6669 | 1166.4828 | 793.6545 | 857.6336 | 877.5409 | 702.3956 | 684.9987 | 835.4685 |  |  | 779.9475 | 1111.8534 | 1079.4971 | 1153.3786 | 757.6606 |  | 776.4001 |  |  | 916.8815 | 956.3305 | 927.0697 | [5 empty] | 889.468 | 903.5 | 1068.7039 | 908.0051 | 920.088 | 1067.4219 | 1000.9887 | 973.5615 | 1023.7219 | 1014.5961 |  | 1153.0334 | 1145.4838 | 1040.6645 | 1092.8064 | 1059.163 | 1009.0599 | 973.9995 | 1069.1355 | 1160.2712 | 1071.0525 | 1078.4349 | 989.76 | 1109.0372 | 1053.5078 | 1087.5392 | 968.3166 | 930.273 |  | 1032.4487 | 904.5555 | 1072.9054 | 1077.4797 | 1050.2522 |  | 945.3341 | 879.867 | 2.2244 | 18.9806 | 1.5953 | 1.2372 | -16.0699 | 3.0855 | 7391.18 | 0.71 | 4.3423 | -3.0671 | -17.4572 | 3.4629 | 7.9304 | -35.2672 | 14.2873 |  | 217.8542 | 236.856 | 155.4338 | 43.6988 | 48.4402 | 222.4888
42838.5409 | 10420 | 539.8023 | 223.8262 | 104.2663 | 66.5028 | 38.7803 | 28.804 | 58.0662 | 26.7675 | 101.7222 | 77.7686 | 51.122 | 30.5836 | 23.7779 | 47.6363 | 645.9712 | 683.7363 | 700.9458 | 966.8932 | 959.8302 | 947.2001 |  |  | 1063.3614 | 747.886 | 1095.6731 | 1021.8064 | 883.069 | 877.5938 | 900.7378 | 802.6266 | 1109.5728 | 1086.2483 | 727.2603 | 950.301 | 1264.9782 | 706.7677 | 729.5331 |  | 811.391 | 884.4591 | 375.9789 | 775.4276 |  | 461.1303 | 665.8225 | 616.7684 | 856.0277 | 956.1914 | 1020.9907 | 1002.9964 | 49.665 | 342.1493 | 74.5649 | 578.9744 | 37.4778 | 57.6729 | 60.015 | 97.6834 | 82.9601 |  |  | 3.2096 | -2.9098 | -66.8722 | 1.8629 | 9.5007 | -197.7566 | 32.5807 | -3.8405 | 15.8228 | 43.594 | 35.0579 | 0.0064364 | 0.0003992 | 0.00064726 | 1025.4016 | 998.9956 | 956.2686 | 896.0326 | 281.4214 | 82.9551 | 43.1726 | 140.9696 | 84.0607 | 54.9892 | 39.6528 | 29.8912 | 28.2341 | 42.5004 | 783.7473 | 654.841 | 424.1846 | 319.3564 | 251.0948 | 957.9983 | 576.8781 | 98.2462 | 217.7581 | 785.0783 | 214.5984 | 630.569 | 1019.5901 | 582.6618 | 925.3143 |  | 1134.4942 | 1156.3086 | 1383.6667 | 1129.4369 | 147.0729 | 44.534 | 750.605 | 1059.1313 | 989.5049 | 747.1357 | 1054.9526 | 911.2286 | 748.4253 | 1093.231 | 977.6226 | 785.2072 | 1163.5994 | 797.0648 | 858.4068 | 876.9338 | 702.3729 | 685.3178 | 837.7592 |  |  | 779.9144 | 1112.8979 | 1079.8413 | 1154.1147 | 757.6774 |  | 776.0753 |  |  | 917.1162 | 958.4478 | 929.3773 | [5 empty] | 889.5577 | 903.0563 | 1068.9635 | 908.0147 | 920.1843 | 1071.8117 | 1001.1624 | 973.6152 | 1023.7676 | 1014.4995 |  | 1156.4212 | 1145.6877 | 1029.4893 | 1071.3678 | 1060.2883 | 1009.1027 | 974.0541 | 1067.1721 | 1159.1319 | 1056.9903 | 1078.8642 | 989.0057 | 1108.3393 | 1052.7995 | 1086.6108 | 968.9181 | 930.116 |  | 1032.9245 | 904.5569 | 1071.2785 | 1076.4768 | 1050.6925 |  | 945.2196 | 880.4961 | 2.1174 | 18.982 | 1.594 | 1.2355 | -16.1819 | 3.0856 | 7351.72 | 0.81 | 4.2776 | -3.6427 | -17.4629 | 2.9146 | 7.7274 | -35.2552 | 14.31 |  | 218.5143 | 237.3519 | 149.6252 | 46.5676 | 50.3735 | 222.7556
42838.5409 | 10421 | 539.4894 | 224.3148 | 104.3049 | 66.5162 | 38.7834 | 28.8071 | 58.0791 | 26.7699 | 101.7271 | 77.7777 | 51.1283 | 30.5867 | 23.7827 | 47.6386 | 646.2538 | 684.1721 | 701.1569 | 968.1462 | 961.0844 | 948.1917 |  |  | 1063.5405 | 748.1497 | 1093.8127 | 1021.8536 | 882.9633 | 877.5523 | 900.4723 | 801.9617 | 1106.5224 | 1085.2524 | 727.1969 | 951.4222 | 1263.8059 | 708.8887 | 729.6363 |  | 811.3935 | 884.2675 | 376.3514 | 775.5835 |  | 459.7249 | 666.8315 | 617.9574 | 859.6239 | 955.5255 | 1017.9153 | 1003.4171 | 49.1054 | 341.9212 | 73.9182 | 579.034 | 37.4712 | 57.7361 | 60.0728 | 98.069 | 83.3246 |  |  | 3.2102 | -3.469 | -67.1561 | 1.2366 | 8.082 | -197.7441 | 32.655 | -4.1678 | 15.2017 | 42.4034 | 35.123 | 0.0063839 | 0.00032363 | 0.00060783 | 1026.4103 | 999.0163 | 956.1624 | 895.9697 | 281.6967 | 82.9714 | 43.1846 | 141.0234 | 84.0795 | 54.9954 | 39.6692 | 29.9098 | 28.2362 | 42.509 | 807.6531 | 674.7259 | 430.7898 | 316.1358 | 251.1216 | 956.1996 | 574.9212 | 98.2443 | 217.8831 | 785.5141 | 214.7357 | 630.8156 | 1019.1075 | 582.9653 | 925.51 |  | 1135.3561 | 1157.1335 | 1385.2731 | 1130.2745 | 149.4288 | 36.1673 | 750.6712 | 1057.6647 | 989.6448 | 747.1923 | 1059.9143 | 911.9613 | 748.5863 | 1091.5239 | 977.576 | 784.6828 | 1162.4086 | 792.0899 | 859.446 | 875.9272 | 702.2575 | 686.426 | 840.5518 |  |  | 779.8731 | 1114.0638 | 1079.5884 | 1154.6886 | 757.6848 |  | 775.9021 |  |  | 918.9148 | 959.8819 | 931.2589 | [5 empty] | 889.6769 | 902.8067 | 1069.3525 | 908.1533 | 920.3447 | 1069.3914 | 1001.6595 | 973.6907 | 1023.8222 | 1013.306 |  | 1159.5553 | 1145.46 | 1021.0108 | 1054.8485 | 1062.0746 | 1008.8634 | 974.1203 | 1067.8585 | 1158.3117 | 1046.9244 | 1079.1448 | 987.5557 | 1105.8846 | 1052.1223 | 1087.2155 | 969.3827 | 929.9462 |  | 1033.8952 | 904.5402 | 1070.4281 | 1075.6587 | 1050.3235 |  | 945.7897 | 880.9621 | 2.1682 | 18.9817 | 1.5946 | 1.2357 | -16.1724 | 3.0856 | 7357.02 | 0.77 | 4.2776 | -3.9795 | -17.5093 | 2.376 | 7.1187 | -35.2122 | 14.3092 |  | 219.2528 | 237.7536 | 146.0096 | 45.3446 | 50.8822 | 223.302
42838.5409 | 10422 | 539.1481 | 224.807 | 104.3531 | 66.5242 | 38.7973 | 28.8084 | 58.095 | 26.7743 | 101.7339 | 77.7769 | 51.1304 | 30.5888 | 23.7817 | 47.6591 | 646.5365 | 684.6655 | 701.3657 | 967.5955 | 962.1585 | 948.8865 |  |  | 1063.4017 | 748.4352 | 1092.7181 | 1021.7995 | 882.8595 | 877.4153 | 900.2877 | 801.2798 | 1104.2608 | 1082.5827 | 727.1089 | 949.5662 | 1262.2746 | 715.5459 | 729.4695 |  | 811.4005 | 883.6514 | 376.4553 | 775.6439 |  | 459.7466 | 666.7548 | 617.6994 | 861.4878 | 954.6005 | 1015.8792 | 1001.1708 | 47.914 | 341.7607 | 73.3576 | 579.2623 | 37.4485 | 57.7802 | 60.1279 | 98.3876 | 83.5249 |  |  | 3.0946 | -2.641 | -66.5686 | 2.359 | 8.5742 | -197.7251 | 32.5939 | -3.6684 | 15.7189 | 43.024 | 35.1963 | 0.006287 | 0.00039099 | 0.00061769 | 1026.935 | 999.0036 | 956.0678 | 895.9028 | 281.9598 | 82.9872 | 43.1893 | 141.0729 | 84.084 | 55.0029 | 39.6666 | 29.8993 | 28.2314 | 42.506 | 832.7545 | 685.9827 | 436.9841 | 311.2061 | 246.7289 | 956.9011 | 573.3161 | 98.2671 | 218.0182 | 786.0798 | 214.9023 | 631.1022 | 1020.1462 | 583.3109 | 925.7464 |  | 1135.5428 | 1157.041 | 1385.0067 | 1129.9773 | 171.8526 | 57.1605 | 751.0707 | 1055.704 | 989.5958 | 747.539 | 1068.7248 | 912.7035 | 748.8081 | 1089.7051 | 977.53 | 784.2784 | 1163.1684 | 795.742 | 860.8012 | 874.8316 | 702.3893 | 685.6032 | 843.5677 |  |  | 779.8301 | 1113.8023 | 1079.4311 | 1154.8212 | 757.4837 |  | 775.8324 |  |  | 920.3933 | 960.9936 | 932.8194 | [5 empty] | 889.7191 | 902.7724 | 1069.5069 | 908.2176 | 920.8805 | 1068.7199 | 1001.933 | 973.7646 | 1023.835 | 1013.0585 |  | 1157.6724 | 1145.5114 | 1014.131 | 1039.7634 | 1060.953 | 1008.1653 | 974.1802 | 1068.6594 | 1158.5355 | 1037.3881 | 1079.3293 | 986.6573 | 1104.0254 | 1050.7518 | 1088.2764 | 969.7834 | 929.8324 |  | 1038.5098 | 904.4548 | 1070.6151 | 1074.9972 | 1048.302 |  | 946.4122 | 880.9865 | 2.1559 | 18.9818 | 1.5957 | 1.2372 | -16.1645 | 3.0855 | 7376.38 | 0.67 | 4.1995 | -3.4721 | -17.4319 | 3.2815 | 7.3265 | -35.1827 | 14.2845 |  | 219.0884 | 237.8491 | 143.5944 | 44.2566 | 52.51 | 223.4338
42838.5409 | 10423 | 538.939 | 225.338 | 104.4038 | 66.5375 | 38.81 | 28.8151 | 58.1097 | 26.7763 | 101.7395 | 77.7902 | 51.1382 | 30.5951 | 23.7774 | 47.6664 | 646.8166 | 685.1182 | 701.5926 | 966.5946 | 962.4355 | 948.7793 |  |  | 1063.4529 | 748.6752 | 1091.5643 | 1021.6602 | 882.6857 | 877.3026 | 900.1075 | 800.7014 | 1107.2026 | 1080.9199 | 727.0489 | 953.2397 | 1252.7638 | 727.3901 | 729.4568 |  | 811.4141 | 883.2947 | 376.5817 | 775.8708 |  | 459.4947 | 667.1047 | 618.2473 | 863.3047 | 954.8585 | 1015.5602 | 999.3078 | 48.1872 | 341.8599 | 74.1672 | 579.432 | 37.4322 | 57.8283 | 60.1753 | 98.6228 | 83.6562 |  |  | 3.0736 | -1.1908 | -67.1823 | 2.5299 | 9.2122 | -197.7428 | 32.6116 | -4.4569 | 15.678 | 42.6101 | 35.2267 | 0.0064677 | 0.0003187 | 0.00062262 | 1025.6229 | 998.758 | 955.9777 | 895.9011 | 282.2131 | 82.9935 | 43.1965 | 141.1239 | 84.1034 | 55.0074 | 39.6779 | 29.8981 | 28.2361 | 42.5135 | 965.7497 | 727.4827 | 548.8649 | 318.2341 | 257.231 | 960.8875 | 574.4051 | 98.2696 | 218.1175 | 786.4855 | 215.0461 | 631.3567 | 1019.3816 | 583.5952 | 925.9291 |  | 1135.2023 | 1156.6941 | 1387.043 | 1129.2661 | 168.0625 | 79.4146 | 750.7542 | 1059.8467 | 989.0804 | 747.168 | 1074.5881 | 913.0549 | 749.0031 | 1088.3868 | 977.4696 | 783.8555 | 1161.8722 | 791.8377 | 862.997 | 875.1759 | 702.3865 | 684.9472 | 845.6864 |  |  | 779.8076 | 1112.4629 | 1079.2647 | 1154.9109 | 757.6304 |  | 776.2257 |  |  | 921.9804 | 962.4053 | 934.5102 | [5 empty] | 889.5179 | 903.1241 | 1069.517 | 908.244 | 921.891 | 1065.7855 | 1001.8877 | 973.8637 | 1023.7761 | 1012.2817 |  | 1155.5857 | 1145.4684 | 1007.4203 | 1025.0618 | 1059.1771 | 1007.8032 | 974.219 | 1066.9617 | 1158.4826 | 1028.6627 | 1079.6679 | 988.099 | 1102.1973 | 1049.6936 | 1088.3897 | 969.8843 | 929.7241 |  | 1042.1219 | 904.4375 | 1070.4627 | 1074.3654 | 1046.9696 |  | 945.9575 | 881.017 | 2.2049 | 18.9827 | 1.5956 | 1.2374 | -16.1721 | 3.0855 | 7385.23 | 0.69 | 4.1849 | -2.3319 | -17.5153 | 3.3989 | 7.5932 | -35.1799 | 14.2867 |  | 218.2425 | 237.9155 | 130.9509 | 32.0965 | 55.4759 | 223.2283
42838.5409 | 10424 | 539.0094 | 225.8373 | 104.4546 | 66.5434 | 38.804 | 28.814 | 58.1256 | 26.7801 | 101.7535 | 77.8005 | 51.1457 | 30.6044 | 23.7773 | 47.6757 | 647.072 | 685.5659 | 701.8049 | 966.7045 | 962.5965 | 948.4329 |  |  | 1063.4544 | 748.9175 | 1089.714 | 1021.5522 | 882.5251 | 877.1767 | 900.0274 | 799.9944 | 1105.5132 | 1078.5858 | 726.969 | 952.1935 | 1256.648 | 732.4102 | 729.2943 |  | 811.4151 | 883.1949 | 376.8626 | 776.0399 |  | 459.256 | 667.6459 | 619.7078 | 861.9228 | 954.435 | 1020.253 | 998.245 | 48.5153 | 342.1563 | 74.0706 | 579.5576 | 37.3998 | 57.8735 | 60.1916 | 98.8203 | 83.7262 |  |  | 2.9421 | -2.5615 | -67.1068 | 2.1796 | 9.7649 | -197.71 | 33.1439 | -3.2636 | 15.5683 | 42.8547 | 35.1803 | 0.006259 | 0.0003992 | 0.00059798 | 1024.8293 | 998.5339 | 955.9027 | 895.9059 | 282.4521 | 83.0079 | 43.2025 | 141.1845 | 84.1208 | 55.0212 | 39.6807 | 29.8989 | 28.2351 | 42.5267 | 1008.2828 | 754.2378 | 643.6317 | 379.7424 | 278.5956 | 964.9818 | 578.1785 | 98.275 | 218.2285 | 786.4626 | 215.1858 | 631.6079 | 1015.9226 | 583.8434 | 926.11 |  | 1134.6522 | 1156.0597 | 1386.1675 | 1128.4293 | 158.2213 | 74.086 | 750.5258 | 1065.5237 | 989.0652 | 746.927 | 1071.6712 | 913.2414 | 749.2141 | 1086.7828 | 977.4195 | 783.294 | 1160.9352 | 789.9718 | 864.7376 | 876.4287 | 702.3634 | 684.8172 | 847.9204 |  |  | 779.782 | 1111.5629 | 1079.5366 | 1155.0743 | 757.6677 |  | 776.1789 |  |  | 923.9102 | 963.9733 | 936.4178 | [5 empty] | 889.3129 | 903.596 | 1069.4183 | 908.1955 | 921.9968 | 1064.6824 | 1001.9587 | 973.9188 | 1023.646 | 1012.0668 |  | 1155.4097 | 1145.2817 | 1001.0279 | 1013.1848 | 1059.601 | 1007.5874 | 974.2505 | 1064.8004 | 1158.3061 | 1020.6858 | 1079.946 | 988.6393 | 1100.8456 | 1049.3429 | 1091.0498 | 970.6881 | 929.6195 |  | 1040.8881 | 904.4526 | 1070.5253 | 1074.1191 | 1045.6858 |  | 945.5378 | 880.7879 | 2.3218 | 18.982 | 1.5958 | 1.2388 | -16.1302 | 3.0855 | 7399.09 | 1.14 | 4.0943 | -3.4211 | -17.5105 | 3.1558 | 7.8319 | -35.241 | 14.429 |  | 217.6758 | 238.0205 | 128.4337 | 22.5106 | 56.7597 | 222.8879
42838.5409 | 10425 | 539.257 | 226.3375 | 104.5061 | 66.5554 | 38.8144 | 28.8262 | 58.1422 | 26.7851 | 101.7618 | 77.8072 | 51.1581 | 30.6066 | 23.7815 | 47.6849 | 647.3178 | 685.9911 | 702.0222 | 965.4375 | 962.0949 | 946.7563 |  |  | 1063.3104 | 749.1613 | 1085.0205 | 1022.0254 | 882.3971 | 877.0494 | 899.8266 | 799.1725 | 1104.4719 | 1076.5179 | 726.8865 | 947.1175 | 1257.9531 | 745.7575 | 729.2429 |  | 811.4137 | 882.9592 | 377.3076 | 775.9385 |  | 459.179 | 666.846 | 620.448 | 868.632 | 954.0418 | 1019.1039 | 998.3295 | 48.9034 | 342.2724 | 73.4757 | 579.5756 | 37.3579 | 57.9463 | 60.2155 | 99.0694 | 83.7844 |  |  | 3.0052 | -2.0595 | -66.4983 | 2.4083 | 10.6408 | -197.7573 | 33.5953 | -3.2978 | 15.649 | 44.617 | 35.1173 | 0.0064003 | 0.00032856 | 0.00061605 | 1024.3349 | 998.3566 | 955.7254 | 895.7671 | 282.7013 | 83.0268 | 43.2258 | 141.2318 | 84.1425 | 55.0334 | 39.6771 | 29.9043 | 28.2314 | 42.5345 | 991.1495 | 743.9001 | 589.2999 | 373.935 | 268.6794 | 968.0411 | 580.9055 | 98.269 | 218.3463 | 786.4372 | 215.3142 | 631.8479 | 1014.7438 | 584.0351 | 926.2619 |  | 1134.0705 | 1155.4541 | 1382.2513 | 1127.8729 | 157.7076 | 52.5709 | 750.4773 | 1072.0607 | 989.127 | 746.9375 | 1071.7583 | 913.3529 | 749.4679 | 1081.439 | 977.364 | 782.7121 | 1157.5659 | 793.4895 | 867.9646 | 877.091 | 702.3742 | 684.8256 | 850.1118 |  |  | 779.7411 | 1109.693 | 1079.9299 | 1155.0009 | 757.6715 |  | 776.1873 |  |  | 925.6589 | 965.3678 | 938.2831 | [5 empty] | 889.1871 | 903.4767 | 1069.0682 | 907.9542 | 921.4047 | 1061.9066 | 1002.0042 | 973.9714 | 1023.5797 | 1012.4513 |  | 1156.6086 | 1145.3593 | 995.6565 | 1004.7341 | 1059.7167 | 1007.3127 | 974.2797 | 1064.232 | 1156.8656 | 1014.3186 | 1080.2848 | 988.7797 | 1101.045 | 1048.9891 | 1096.8356 | 970.5035 | 929.5152 |  | 1040.739 | 904.4667 | 1071.5378 | 1074.1483 | 1044.828 |  | 945.5398 | 880.3973 | 2.1999 | 18.9817 | 1.5954 | 1.2376 | -16.2543 | 3.0855 | 7364.96 | 0.53 | 4.1376 | -3.0662 | -17.4235 | 3.3158 | 8.172 | -35.2296 | 14.5205 |  | 216.5012 | 237.9589 | 131.9991 | 29.234 | 60.273 | 222.5194
42838.5409 | 10426 | 539.6826 | 226.8497 | 104.5492 | 66.5673 | 38.8317 | 28.8339 | 58.1606 | 26.7956 | 101.7684 | 77.8136 | 51.1659 | 30.6107 | 23.7874 | 47.6967 | 647.5758 | 686.3947 | 702.2526 | 964.2972 | 961.2732 | 945.5157 |  |  | 1059.3545 | 749.2935 | 1081.1114 | 1022.0489 | 882.2413 | 876.9311 | 899.6761 | 798.3953 | 1103.5517 | 1076.5723 | 726.8289 | 946.6242 | 1256.1885 | 757.8945 | 729.2807 |  | 811.4174 | 883.1323 | 377.2642 | 775.8341 |  | 460.6596 | 667.1675 | 621.133 | 872.956 | 954.1724 | 1018.8693 | 999.0009 | 49.8443 | 342.4289 | 73.894 | 579.449 | 37.3296 | 58.0346 | 60.2175 | 99.37 | 83.8256 |  |  | 3.0105 | -2.4984 | -67.1363 | 1.832 | 9.41 | -197.7849 | 33.4895 | -3.7676 | 16.0869 | 44.6535 | 35.1791 | 0.0063707 | 0.00043534 | 0.00060126 | 1023.033 | 998.3635 | 955.781 | 895.7618 | 282.9367 | 83.0399 | 43.2349 | 141.285 | 84.1511 | 55.0354 | 39.6852 | 29.8971 | 28.229 | 42.537 | 941.8124 | 742.1235 | 589.7024 | 367.0001 | 269.2666 | 970.4825 | 582.7844 | 98.2827 | 218.4886 | 786.61 | 215.4764 | 632.1169 | 1013.7218 | 584.2083 | 926.4534 |  | 1133.8892 | 1155.3358 | 1381.9818 | 1128.3789 | 165.9212 | 53.7684 | 750.4483 | 1069.4065 | 989.0776 | 746.9535 | 1063.6037 | 913.4469 | 749.617 | 1074.9546 | 977.308 | 782.1467 | 1155.8655 | 803.3086 | 872.3875 | 877.5407 | 702.3834 | 684.8171 | 853.3242 |  |  | 779.7247 | 1108.4412 | 1081.1578 | 1150.7295 | 757.6699 |  | 776.1228 |  |  | 928.5617 | 967.0739 | 940.2924 | [5 empty] | 889.1555 | 903.2019 | 1069.1871 | 908.0239 | 921.2963 | 1070.9306 | 1001.6146 | 974.0159 | 1023.5971 | 1012.7107 |  | 1156.4789 | 1145.2879 | 991.6077 | 996.2511 | 1060.2841 | 1007.1678 | 974.2931 | 1065.1859 | 1155.1143 | 1008.0021 | 1080.6369 | 988.9383 | 1101.5515 | 1049.0113 | 1100.0404 | 970.0674 | 929.4029 |  | 1040.1411 | 904.4103 | 1072.4886 | 1074.6292 | 1044.5529 |  | 945.5595 | 880.5546 | 2.2917 | 18.9817 | 1.5946 | 1.2354 | -16.1654 | 3.0856 | 7376.78 | 1 | 4.141 | -3.3778 | -17.5099 | 2.8925 | 7.6842 | -35.2288 | 14.4963 |  | 215.7172 | 234.997 | 138.8142 | 29.6643 | 63.5773 | 222.3857
42838.541 | 10427 | 540.2165 | 227.3616 | 104.5886 | 66.5766 | 38.8333 | 28.8331 | 58.1712 | 26.7941 | 101.7751 | 77.8116 | 51.1712 | 30.6148 | 23.7923 | 47.698 | 647.8402 | 686.8928 | 702.4753 | 964.0681 | 961.0205 | 944.5307 |  |  | 1057.3426 | 749.3774 | 1081.7222 | 1021.9264 | 882.1024 | 876.7793 | 899.4571 | 797.606 | 1102.0971 | 1078.0833 | 726.7787 | 949.4302 | 1254.3345 | 761.5251 | 729.2176 |  | 811.4252 | 883.616 | 377.7937 | 775.5989 |  | 459.7177 | 666.0995 | 622.0897 | 871.3307 | 953.1167 | 1021.9693 | 1000.0829 | 50.9673 | 342.5765 | 75.2701 | 579.1163 | 37.3305 | 58.0765 | 60.2225 | 99.645 | 83.9023 |  |  | 2.7831 | -2.3499 | -66.4799 | 2.0206 | 9.3653 | -197.7284 | 33.368 | -3.4818 | 16.0075 | 43.9694 | 35.2524 | 0.0063822 | 0.0003302 | 0.00061276 | 1025.5069 | 998.2955 | 955.7886 | 895.7995 | 283.211 | 83.0658 | 43.2646 | 141.3592 | 84.1803 | 55.0534 | 39.6955 | 29.921 | 28.237 | 42.5662 | 958.4157 | 748.2093 | 584.2602 | 365.5063 | 269.9769 | 973.6754 | 584.1291 | 98.2927 | 218.6375 | 787.031 | 215.6342 | 632.3741 | 1013.6336 | 584.4239 | 926.6543 |  | 1133.8267 | 1155.571 | 1380.712 | 1129.1321 | 175.197 | 54.9195 | 750.417 | 1064.1191 | 989.1702 | 746.9256 | 1065.1823 | 913.87 | 749.6843 | 1073.7548 | 977.2563 | 781.5356 | 1154.8302 | 816.178 | 875.5963 | 876.9892 | 702.3629 | 684.7955 | 856.8398 |  |  | 779.697 | 1107.7035 | 1081.785 | 1153.7372 | 757.6452 |  | 776.2221 |  |  | 931.8831 | 968.6511 | 942.2143 | [5 empty] | 889.1445 | 902.952 | 1069.5221 | 908.2538 | 921.6385 | 1075.0747 | 1001.4939 | 974.0743 | 1023.6844 | 1012.1516 |  | 1156.8524 | 1144.9525 | 988.5923 | 990.7712 | 1060.471 | 1006.8652 | 974.2893 | 1066.608 | 1154.7722 | 1003.4339 | 1080.9267 | 992.4527 | 1101.3615 | 1049.4966 | 1102.5111 | 971.519 | 929.266 |  | 1041.9527 | 904.3567 | 1072.927 | 1075.0069 | 1045.2604 |  | 945.5361 | 880.8928 | 2.2752 | 18.9825 | 1.5943 | 1.2358 | -16.2088 | 3.0855 | 7344.45 | 0.5 | 3.9812 | -3.274 | -17.4142 | 3.036 | 7.6751 | -35.266 | 14.4873 |  | 215.2566 | 237.0386 | 138.7224 | 30.6101 | 64.592 | 222.3236
42838.541 | 10428 | 540.7357 | 227.8883 | 104.6274 | 66.5807 | 38.8372 | 28.8321 | 58.1791 | 26.7884 | 101.7794 | 77.8162 | 51.1735 | 30.6155 | 23.7867 | 47.7124 | 648.1144 | 687.4206 | 702.6688 | 967.0174 | 961.2476 | 944.8797 |  |  | 1056.6377 | 749.5161 | 1084.0659 | 1021.834 | 881.9271 | 876.6517 | 899.3091 | 796.974 | 1108.3391 | 1081.6507 | 726.7672 | 950.7552 | 1253.2963 | 765.9888 | 729.0681 |  | 811.4242 | 884.108 | 378.0976 | 775.4653 |  | 459.0001 | 665.4571 | 619.7899 | 867.3575 | 952.2542 | 1024.3215 | 999.9074 | 51.5569 | 342.8684 | 75.9765 | 578.9602 | 37.369 | 58.1102 | 60.224 | 99.745 | 84.0289 |  |  | 2.8048 | -1.7362 | -66.9418 | 2.1238 | 9.3161 | -197.7461 | 32.8193 | -4.3459 | 15.635 | 43.5389 | 35.1574 | 0.0063099 | 0.0004452 | 0.0006144 | 1024.141 | 998.3551 | 955.769 | 895.8378 | 283.4617 | 83.086 | 43.2803 | 141.4161 | 84.1961 | 55.0717 | 39.7008 | 29.9243 | 28.2378 | 42.5732 | 1002.5544 | 751.8183 | 580.4368 | 353.658 | 253.1495 | 977.2907 | 584.7364 | 98.2932 | 218.7694 | 787.1948 | 215.7775 | 632.607 | 1013.1134 | 584.6488 | 926.8843 |  | 1133.6672 | 1155.7418 | 1380.846 | 1129.6111 | 159.4729 | 53.7991 | 750.3876 | 1059.8461 | 989.7359 | 746.9445 | 1067.1237 | 914.3641 | 749.794 | 1077.8181 | 977.2089 | 781.3037 | 1167.0486 | 805.4648 | 878.3106 | 876.8258 | 702.3151 | 684.902 | 859.6751 |  |  | 779.6748 | 1106.7381 | 1081.7219 | 1155.086 | 757.5881 |  | 776.1297 |  |  | 934.0105 | 970.4494 | 944.3416 | [5 empty] | 889.2173 | 902.9036 | 1069.5366 | 908.3776 | 921.4469 | 1077.6941 | 1001.1718 | 974.1249 | 1023.7728 | 1012.9296 |  | 1156.9511 | 1145.0238 | 987.1044 | 988.2579 | 1061.4598 | 1006.3481 | 974.2939 | 1070.0483 | 1156.027 | 1000.4895 | 1081.1625 | 995.011 | 1100.4947 | 1049.0322 | 1100.0504 | 972.0356 | 929.1231 |  | 1042.57 | 904.2028 | 1072.6918 | 1074.5074 | 1044.2089 |  | 945.4796 | 881.1801 | 2.0287 | 18.982 | 1.5959 | 1.2367 | -16.1469 | 3.0855 | 7294.14 | 0.57 | 3.9964 | -2.8132 | -17.4686 | 3.1114 | 7.6618 | -35.2996 | 14.3807 |  | 214.6545 | 237.9678 | 135.816 | 31.1893 | 65.8483 | 222.2051
42838.541 | 10429 | 541.2612 | 228.4393 | 104.6756 | 66.5971 | 38.841 | 28.8292 | 58.1989 | 26.7911 | 101.7857 | 77.8212 | 51.1762 | 30.6248 | 23.7923 | 47.7201 | 648.4067 | 687.9302 | 702.8949 | 967.7224 | 960.9464 | 943.7927 |  |  | 1055.6687 | 749.6389 | 1088.4098 | 1021.6896 | 881.7703 | 876.5122 | 899.1502 | 796.7757 | 1121.202 | 1088.8886 | 726.7758 | 951.3964 | 1255.6027 | 773.277 | 728.7751 |  | 811.4337 | 884.2743 | 378.3011 | 775.5144 |  | 459.0777 | 667.0133 | 618.863 | 862.2129 | 953.9002 | 1028.2047 | 999.4353 | 52.0249 | 343.1073 | 78.0835 | 578.9937 | 37.4203 | 58.1112 | 60.2021 | 99.738 | 84.094 |  |  | 2.4362 | -2.3499 | -66.5686 | 2.1855 | 10.8885 | -197.7573 | 32.5124 | -3.6362 | 15.8197 | 44.78 | 35.2689 | 0.0064824 | 0.00036963 | 0.00059469 | 1023.2977 | 998.3504 | 955.7672 | 895.8256 | 283.7162 | 83.1105 | 43.298 | 141.47 | 84.213 | 55.0779 | 39.7097 | 29.9276 | 28.2421 | 42.5859 | 981.6946 | 760.6317 | 622.8712 | 360.8722 | 246.7468 | 979.8452 | 585.8379 | 98.2942 | 218.8945 | 787.2592 | 215.9096 | 632.8475 | 1012.4629 | 584.8858 | 927.1077 |  | 1134.1086 | 1156.2732 | 1381.6382 | 1129.7441 | 160.2695 | 49.1932 | 750.4065 | 1058.7353 | 990.004 | 746.9502 | 1065.4941 | 914.499 | 749.8768 | 1082.8608 | 977.1603 | 781.3589 | 1178.685 | 802.7966 | 879.788 | 878.2954 | 702.3238 | 685.0108 | 862.6582 |  |  | 779.6324 | 1106.7133 | 1080.8858 | 1156.4407 | 757.5718 |  | 776.0067 |  |  | 936.1486 | 972.308 | 946.4266 | [5 empty] | 889.2941 | 903.0036 | 1069.6826 | 908.5255 | 921.7965 | 1071.0887 | 1001.1848 | 974.2007 | 1023.8501 | 1012.9806 |  | 1160.3894 | 1145.2496 | 985.8237 | 982.3621 | 1062.1327 | 1005.9408 | 974.2912 | 1067.8433 | 1156.1511 | 998.7025 | 1078.7009 | 994.2339 | 1097.6527 | 1049.0732 | 1097.8931 | 972.0536 | 928.9607 |  | 1043.7534 | 904.174 | 1072.6788 | 1074.0242 | 1043.3667 |  | 945.0962 | 881.1895 | 2.0862 | 18.9822 | 1.5964 | 1.2376 | -16.0852 | 3.0854 | 7192.29 | 0.7 | 3.7243 | -3.2756 | -17.4343 | 3.159 | 8.2956 | -35.3534 | 14.3347 |  | 214.6402 | 238.925 | 139.5538 | 26.7548 | 67.9237 | 222.4925
42838.541 | 10430 | 541.8236 | 229.057 | 104.7313 | 66.606 | 38.8469 | 28.8378 | 58.2054 | 26.7905 | 101.7996 | 77.834 | 51.1768 | 30.6262 | 23.8015 | 47.7349 | 648.6775 | 688.4295 | 703.1258 | 968.3848 | 961.6062 | 944.7408 |  |  | 1054.7192 | 749.7459 | 1089.993 | 1021.9746 | 881.6707 | 876.4104 | 898.9959 | 796.7004 | 1126.0812 | 1094.8841 | 726.6983 | 950.5505 | 1257.0324 | 778.027 | 728.6478 |  | 811.4294 | 883.9884 | 378.8184 | 775.5661 |  | 458.6592 | 667.6781 | 619.3584 | 857.3408 | 956.7846 | 1029.3765 | 1000.3842 | 51.4893 | 343.4032 | 79.5609 | 579.274 | 37.4636 | 58.1125 | 60.1862 | 99.7208 | 84.1483 |  |  | 2.358 | -2.3801 | -67.1245 | 2.1284 | 11.5207 | -197.7349 | 32.8685 | -3.6224 | 15.0863 | 43.4256 | 35.051 | 0.0063001 | 0.00041398 | 0.00061769 | 1023.5338 | 998.3504 | 955.8156 | 895.8912 | 283.9582 | 83.1222 | 43.3085 | 141.5227 | 84.2269 | 55.0862 | 39.7187 | 29.9225 | 28.2487 | 42.5936 | 948.2118 | 741.6197 | 599.739 | 365.1135 | 253.4918 | 981.4421 | 585.9548 | 98.3104 | 219.021 | 787.4384 | 216.0588 | 633.0975 | 1011.5011 | 585.1365 | 927.3297 |  | 1134.739 | 1157.0676 | 1382.3524 | 1130.2419 | 118.9808 | 40.0063 | 750.4307 | 1055.1515 | 990.0319 | 746.9638 | 1060.5965 | 914.4971 | 749.9423 | 1086.5703 | 977.1382 | 781.3931 | 1185.5189 | 795.0467 | 881.9573 | 879.0074 | 702.2916 | 685.0092 | 864.6583 |  |  | 779.6063 | 1105.7214 | 1080.5592 | 1155.9288 | 757.5169 |  | 775.8836 |  |  | 937.635 | 973.5607 | 948.0953 | [5 empty] | 889.4155 | 903.0628 | 1069.8681 | 908.5591 | 922.2924 | 1075.4924 | 1000.8229 | 974.2101 | 1023.9973 | 1012.8478 |  | 1159.7476 | 1145.6703 | 984.6414 | 977.0012 | 1063.3136 | 1005.454 | 974.3107 | 1071.5395 | 1156.1585 | 995.0329 | 1064.2531 | 993.3277 | 1097.6526 | 1049.1214 | 1099.6614 | 970.9578 | 928.8332 |  | 1044.0468 | 904.2335 | 1073.077 | 1074.2216 | 1040.4786 |  | 945.2536 | 881.8654 | 2.1448 | 18.9815 | 1.5963 | 1.2387 | -16.0263 | 3.0855 | 7083.16 | 0.91 | 3.6638 | -3.2978 | -17.5131 | 3.1185 | 8.5369 | -35.3673 | 14.4195 |  | 214.023 | 238.5809 | 144.1654 | 29.3549 | 69.2971 | 222.8949
42838.541 | 10431 | 542.3905 | 229.6818 | 104.7711 | 66.6196 | 38.8459 | 28.8356 | 58.2262 | 26.8071 | 101.8077 | 77.8339 | 51.196 | 30.6308 | 23.801 | 47.7409 | 648.9393 | 688.8548 | 703.3449 | 967.7583 | 961.6124 | 943.5484 |  |  | 1054.3753 | 749.8786 | 1091.2772 | 1021.9912 | 881.5719 | 876.3049 | 898.5705 | 796.3064 | 1121.619 | 1083.6555 | 726.6686 | 950.7116 | 1261.2967 | 778.0658 | 728.5036 |  | 811.4235 | 884.022 | 379.2569 | 775.5257 |  | 459.5205 | 668.9277 | 621.3607 | 865.1439 | 959.1147 | 1027.8534 | 1000.7108 | 50.2559 | 343.7962 | 80.2023 | 579.4588 | 37.4895 | 58.0952 | 60.1573 | 99.7395 | 84.2026 |  |  | 2.3152 | -2.9525 | -65.899 | 2.1362 | 10.7269 | -197.71 | 32.837 | -3.6158 | 15.376 | 43.2804 | 35.0664 | 0.006351 | 0.00032692 | 0.00059962 | 1024.7367 | 998.3551 | 955.7864 | 895.8655 | 284.2033 | 83.1364 | 43.3184 | 141.584 | 84.2428 | 55.1038 | 39.7259 | 29.9283 | 28.2511 | 42.605 | 901.0579 | 700.8063 | 566.8324 | 359.5855 | 262.278 | 979.5219 | 585.0718 | 98.2969 | 219.1679 | 787.5584 | 216.2163 | 633.3519 | 1011.2672 | 585.4181 | 927.5375 |  | 1134.7357 | 1157.5996 | 1385.5044 | 1130.1474 | 146.5496 | 36.6204 | 750.4155 | 1063.6369 | 990.9228 | 746.9117 | 1065.9015 | 915.0002 | 750.0397 | 1088.0065 | 977.1097 | 781.1818 | 1173.3529 | 794.4154 | 884.8642 | 879.2852 | 702.3747 | 684.8505 | 867.3082 |  |  | 779.5692 | 1105.1201 | 1080.4466 | 1155.3686 | 757.5133 |  | 775.9871 |  |  | 941.3211 | 974.9969 | 949.8587 | [5 empty] | 889.4947 | 903.0459 | 1069.8916 | 908.7231 | 921.8573 | 1069.5659 | 1000.8118 | 974.2412 | 1024.1945 | 1012.7579 |  | 1158.87 | 1145.6831 | 982.8121 | 974.3594 | 1063.1566 | 1005.2512 | 974.3163 | 1074.9926 | 1155.3161 | 991.1846 | 1060.6545 | 994.5396 | 1101.436 | 1050.1442 | 1097.8248 | 972.2012 | 928.7188 |  | 1041.9993 | 904.2629 | 1073.1289 | 1075.1664 | 1040.8069 |  | 944.7534 | 881.6909 | 2.2409 | 18.9818 | 1.5967 | 1.2388 | -16.1646 | 3.0855 | 7003.19 | 0.49 | 3.6298 | -3.6754 | -17.364 | 3.1263 | 8.2327 | -35.3444 | 14.4042 |  | 213.65 | 238.1978 | 148.3333 | 32.7863 | 69.3095 | 222.8954
42838.541 | 10432 | 542.9245 | 230.2879 | 104.8057 | 66.6292 | 38.8512 | 28.8414 | 58.2316 | 26.8021 | 101.7995 | 77.838 | 51.1977 | 30.631 | 23.7874 | 47.7426 | 649.2035 | 689.4436 | 703.5552 | 967.7876 | 961.3802 | 943.4942 |  |  | 1054.1086 | 750.0138 | 1091.1308 | 1022.7833 | 881.404 | 876.1689 | 896.8874 | 795.7885 | 1112.959 | 1093.7318 | 726.6805 | 953.3467 | 1259.981 | 787.393 | 727.9619 |  | 811.4367 | 884.5386 | 379.4725 | 775.4837 |  | 458.8871 | 670.7569 | 622.783 | 868.3708 | 958.3802 | 1023.3174 | 1001.0187 | 49.7081 | 344.0519 | 80.5302 | 579.7334 | 37.4897 | 58.113 | 60.1408 | 99.7685 | 84.2651 |  |  | 2.4151 | -2.848 | -66.6225 | 2.3951 | 9.9259 | -197.7086 | 32.5669 | -3.4489 | 15.0415 | 42.7393 | 35.1465 | 0.0061506 | 0.00032363 | 0.00060455 | 1026.8313 | 998.2985 | 955.8544 | 895.8967 | 284.4285 | 83.1574 | 43.33 | 141.6414 | 84.2632 | 55.1047 | 39.7278 | 29.93 | 28.2442 | 42.6092 | 885.0412 | 703.0618 | 553.8771 | 347.1749 | 254.3982 | 978.7371 | 584.0748 | 98.3084 | 219.3095 | 787.7489 | 216.3623 | 633.5866 | 1011.0459 | 585.6895 | 927.7532 |  | 1134.5493 | 1157.9041 | 1392.7486 | 1130.4716 | 156.1907 | 49.5215 | 750.3281 | 1065.5231 | 991.8368 | 746.864 | 1070.3367 | 915.7295 | 750.143 | 1087.8878 | 977.087 | 780.8673 | 1176.5308 | 804.0417 | 887.7572 | 879.1637 | 702.3499 | 684.836 | 868.5943 |  |  | 779.55 | 1104.9639 | 1080.2622 | 1155.9593 | 757.5349 |  | 776.0368 |  |  | 945.2414 | 975.7783 | 951.2069 | [5 empty] | 889.5488 | 902.9711 | 1070.0043 | 908.7885 | 921.867 | 1073.6986 | 1001.2195 | 974.2816 | 1024.3775 | 1013.6491 |  | 1160.6945 | 1146.1698 | 980.8617 | 971.643 | 1064.266 | 1004.9397 | 974.3363 | 1072.3329 | 1156.3622 | 989.7385 | 1054.5204 | 998.395 | 1101.6955 | 1051.353 | 1096.7247 | 972.5165 | 928.5887 |  | 1042.2602 | 904.2807 | 1075.1472 | 1076.1426 | 1040.965 |  | 944.7783 | 881.9744 | 2.2006 | 18.9821 | 1.5964 | 1.2395 | -16.1574 | 3.0854 | 6989.53 | 0.82 | 3.7046 | -3.6133 | -17.476 | 3.3136 | 7.9055 | -35.2826 | 14.3198 |  | 213.5535 | 238.6101 | 149.6762 | 33.9722 | 72.06 | 222.7632
42838.541 | 10433 | 543.4391 | 230.9301 | 104.8447 | 66.6367 | 38.8551 | 28.8427 | 58.2479 | 26.8048 | 101.8133 | 77.8424 | 51.2127 | 30.631 | 23.7892 | 47.756 | 649.4834 | 689.9248 | 703.7717 | 967.9355 | 962.3268 | 945.5405 |  |  | 1053.721 | 750.1317 | 1092.8993 | 1022.9715 | 881.201 | 876.0383 | 895.7517 | 795.3145 | 1125.1434 | 1101.2443 | 726.6907 | 953.6949 | 1260.3734 | 795.8077 | 727.7656 |  | 811.4406 | 884.6687 | 379.7672 | 775.4869 |  | 458.3822 | 671.3631 | 626.026 | 869.2106 | 958.765 | 1022.9463 | 1001.0489 | 49.3525 | 344.169 | 80.4423 | 579.7754 | 37.4656 | 58.1864 | 60.1131 | 99.7821 | 84.3132 |  |  | 2.2292 | -2.9163 | -66.6599 | 2.5588 | 10.6152 | -197.8 | 32.7332 | -4.1763 | 15.3157 | 43.1635 | 35.0699 | 0.006264 | 0.00024971 | 0.0006374 | 1026.3237 | 998.4252 | 955.9047 | 895.985 | 284.6512 | 83.1889 | 43.3497 | 141.6984 | 84.2743 | 55.1248 | 39.736 | 29.9335 | 28.2529 | 42.6194 | 906.8774 | 702.3977 | 515.4265 | 332.0632 | 245.0125 | 978.3859 | 582.5487 | 98.3216 | 219.4447 | 788.0989 | 216.5114 | 633.8142 | 1011.4124 | 585.9384 | 927.9807 |  | 1134.6526 | 1158.2388 | 1394.8638 | 1131.1418 | 138.5706 | 34.298 | 750.315 | 1064.3953 | 991.984 | 746.8386 | 1068.0349 | 915.967 | 750.2468 | 1090.3136 | 977.1107 | 780.7236 | 1188.3192 | 804.0175 | 890.9198 | 879.0477 | 702.3572 | 684.8649 | 870.9026 |  |  | 779.5146 | 1104.6517 | 1080.3121 | 1154.3471 | 757.5388 |  | 775.7056 |  |  | 950.7176 | 977.5674 | 953.1372 | [5 empty] | 889.73 | 902.8694 | 1069.8913 | 908.8047 | 921.8151 | 1080.0531 | 1001.846 | 974.2859 | 1024.5587 | 1011.7062 |  | 1160.6735 | 1146.4269 | 978.9019 | 968.8305 | 1063.6778 | 1004.6601 | 974.3505 | 1071.9473 | 1156.4018 | 987.7911 | 1050.4794 | 999.7466 | 1101.4446 | 1051.6803 | 1092.5713 | 972.2807 | 928.4671 |  | 1039.7474 | 904.3573 | 1075.8582 | 1076.2658 | 1040.3354 |  | 944.9528 | 882.1011 | 2.1455 | 18.982 | 1.597 | 1.24 | -16.0405 | 3.0854 | 7015.79 | 0.4 | 3.5574 | -3.6576 | -17.4865 | 3.426 | 8.1743 | -35.2857 | 14.3542 |  | 213.3605 | 237.4986 | 147.0547 | 37.8575 | 74.5974 | 222.8129
42838.541 | 10434 | 543.9169 | 231.5831 | 104.889 | 66.6464 | 38.8577 | 28.8403 | 58.2599 | 26.8018 | 101.8155 | 77.8451 | 51.2127 | 30.6272 | 23.7905 | 47.7559 | 649.786 | 690.3904 | 704 | 967.1372 | 962.6669 | 944.6361 |  |  | 1053.4728 | 750.2118 | 1095.7659 | 1022.9777 | 881.0673 | 875.9236 | 895.6264 | 795.0071 | 1131.3908 | 1100.7967 | 726.6941 | 952.1817 | 1261.8903 | 796.8246 | 727.8705 |  | 811.4499 | 884.563 | 379.9738 | 775.2191 |  | 459.0232 | 672.1701 | 624.1368 | 858.3155 | 957.1464 | 1020.4668 | 1000.2622 | 49.285 | 344.2846 | 78.6059 | 579.4946 | 37.4418 | 58.2915 | 60.0921 | 99.7951 | 84.3419 |  |  | 2.1365 | -2.783 | -66.4188 | 2.5666 | 10.4121 | -197.7257 | 32.8659 | -3.9976 | 15.658 | 44.0619 | 35.1911 | 0.00619 | 0.0003762 | 0.00060619 | 1025.4505 | 998.3871 | 955.7538 | 895.9504 | 284.9216 | 83.1977 | 43.364 | 141.7666 | 84.291 | 55.1282 | 39.7367 | 29.9383 | 28.2575 | 42.6313 | 881.4191 | 692.2557 | 522.2514 | 312.9218 | 223.6742 | 976.4495 | 580.8025 | 98.3267 | 219.5747 | 788.7434 | 216.6601 | 634.0275 | 1012.8696 | 586.1784 | 928.1795 |  | 1134.751 | 1158.5388 | 1395.4928 | 1131.2681 | 153.0148 | 59.9071 | 750.3774 | 1066.3333 | 991.7905 | 746.9093 | 1058.0384 | 915.7835 | 750.3282 | 1093.0446 | 977.1258 | 780.6958 | 1189.4569 | 804.1045 | 893.314 | 880.255 | 702.3479 | 685.2989 | 872.4605 |  |  | 779.4839 | 1104.7522 | 1081.08 | 1155.8407 | 757.4677 |  | 775.6624 |  |  | 955.1131 | 979.3955 | 954.8708 | [5 empty] | 889.8489 | 902.988 | 1069.6893 | 908.8516 | 922.5114 | 1082.3717 | 1002.5572 | 974.3253 | 1024.7456 | 1010.2543 |  | 1159.7576 | 1146.1333 | 977.7862 | 964.9234 | 1062.3549 | 1004.5569 | 974.3415 | 1072.9614 | 1155.8187 | 986.3999 | 1048.6217 | 1000.6562 | 1101.7005 | 1050.9479 | 1091.0856 | 971.8735 | 928.3672 |  | 1036.8545 | 904.2602 | 1075.2581 | 1075.5962 | 1038.1148 |  | 944.9848 | 882.4106 | 2.2355 | 18.9819 | 1.5966 | 1.2403 | -16.2445 | 3.0855 | 7098.39 | 1.04 | 3.4825 | -3.5745 | -17.4623 | 3.4327 | 8.088 | -35.2453 | 14.3695 |  | 213.4238 | 238.5056 | 148.8093 | 36.6578 | 74.9152 | 222.8744
42838.5411 | 10435 | 544.3428 | 232.224 | 104.9403 | 66.6584 | 38.8662 | 28.8447 | 58.2755 | 26.8054 | 101.8259 | 77.8579 | 51.2222 | 30.6428 | 23.7925 | 47.7677 | 650.0852 | 690.8556 | 704.2199 | 967.5136 | 962.183 | 942.372 |  |  | 1053.2898 | 750.2888 | 1097.7247 | 1023.2358 | 880.9193 | 875.802 | 895.6186 | 794.6455 | 1131.0625 | 1098.4332 | 726.6848 | 952.4944 | 1261.2651 | 796.6469 | 728.2754 |  | 811.4526 | 884.4725 | 380.4544 | 774.9091 |  | 458.1747 | 672.9654 | 626.3987 | 861.9935 | 958.2751 | 1021.4259 | 1002.0732 | 49.2579 | 344.2817 | 77.2824 | 579.4233 | 37.4238 | 58.3999 | 60.0719 | 99.7791 | 84.3998 |  |  | 2.2114 | -3.7962 | -66.1277 | 2.1901 | 10.0507 | -197.7474 | 33.4363 | -4.0042 | 15.6574 | 44.1615 | 35.2913 | 0.0064085 | 0.00030227 | 0.00065547 | 1024.8666 | 998.3391 | 955.7322 | 895.9861 | 285.1572 | 83.2151 | 43.3828 | 141.8236 | 84.3128 | 55.134 | 39.7457 | 29.9316 | 28.2596 | 42.6325 | 918.7428 | 713.0682 | 604.0212 | 346.365 | 220.6127 | 976.2783 | 581.1048 | 98.3349 | 219.6988 | 788.9274 | 216.8011 | 634.2504 | 1010.907 | 586.4346 | 928.366 |  | 1134.7981 | 1158.847 | 1397.9387 | 1131.2657 | 163.062 | 54.3794 | 750.4239 | 1076.1715 | 991.1976 | 746.9634 | 1055.0035 | 915.5181 | 750.3808 | 1095.3645 | 977.1229 | 780.5133 | 1188.824 | 797.208 | 895.2075 | 880.8378 | 702.3907 | 684.9127 | 873.8001 |  |  | 779.4415 | 1103.7993 | 1082.4096 | 1156.8546 | 757.4357 |  | 775.9938 |  |  | 959.2762 | 981.5257 | 956.9053 | [5 empty] | 889.8956 | 903.4844 | 1069.8214 | 908.8736 | 924.3207 | 1085.8654 | 1003.3302 | 974.3774 | 1025.041 | 1010.5567 |  | 1159.4978 | 1145.7753 | 976.9311 | 961.1822 | 1062.1838 | 1004.3885 | 974.3476 | 1069.9928 | 1155.8668 | 984.5397 | 1047.2253 | 1000.9282 | 1102.6085 | 1049.9424 | 1090.6018 | 972.4258 | 928.2618 |  | 1035.6457 | 904.3112 | 1073.9893 | 1074.6617 | 1037.2541 |  | 945.0409 | 882.376 | 2.198 | 18.9818 | 1.5955 | 1.24 | -16.1099 | 3.0855 | 7237.12 | 0.8 | 3.543 | -4.1765 | -17.4313 | 3.1723 | 7.9493 | -35.2603 | 14.4991 |  | 212.8337 | 239.1686 | 144.5675 | 27.6486 | 74.8695 | 222.9056
42838.5411 | 10436 | 544.744 | 232.8833 | 104.9821 | 66.6771 | 38.8721 | 28.8547 | 58.2979 | 26.8144 | 101.8377 | 77.8578 | 51.2324 | 30.6521 | 23.8017 | 47.7834 | 650.3882 | 691.273 | 704.4224 | 968.3223 | 961.589 | 940.4889 |  |  | 1053.2265 | 750.3952 | 1099.5671 | 1023.354 | 880.7899 | 875.6693 | 895.3975 | 794.2261 | 1132.6297 | 1097.6744 | 726.6761 | 950.6946 | 1260.4064 | 807.3181 | 728.6242 |  | 811.4526 | 884.1897 | 380.6293 | 774.7505 |  | 458.1209 | 674.3102 | 631.2763 | 871.6801 | 957.1654 | 1019.0998 | 1002.635 | 47.2957 | 344.3609 | 75.4085 | 579.5042 | 37.3985 | 58.5021 | 60.0474 | 99.7373 | 84.5127 |  |  | 1.8086 | -2.3841 | -66.3169 | 2.4385 | 10.7045 | -197.7454 | 33.5099 | -3.2827 | 15.8524 | 44.1062 | 35.2793 | 0.0062902 | 0.00045505 | 0.00063905 | 1023.742 | 998.2913 | 955.7429 | 896.0022 | 285.3784 | 83.2237 | 43.387 | 141.8702 | 84.3215 | 55.1367 | 39.7371 | 29.9293 | 28.2452 | 42.6332 | 986.1045 | 727.3007 | 623.3774 | 335.92 | 219.7191 | 978.2494 | 581.7995 | 98.3377 | 219.8526 | 789.0879 | 216.9674 | 634.5428 | 1010.165 | 586.7214 | 928.574 |  | 1134.8799 | 1159.0541 | 1396.224 | 1131.5586 | 175.9969 | 62.4627 | 750.2433 | 1067.8289 | 990.8323 | 746.7715 | 1059.2146 | 915.2341 | 750.4327 | 1097.333 | 977.0859 | 780.3793 | 1187.5414 | 795.3004 | 898.1544 | 884.1867 | 702.3888 | 685.0624 | 876.4564 |  |  | 779.4263 | 1103.8928 | 1083.5264 | 1156.0014 | 757.5092 |  | 775.7054 |  |  | 962.7734 | 982.3825 | 958.3005 | [5 empty] | 889.9527 | 903.919 | 1069.9622 | 908.8801 | 925.9524 | 1085.5977 | 1003.3266 | 974.4165 | 1025.4324 | 1010.3939 |  | 1158.614 | 1145.6511 | 977.3036 | 959.8356 | 1062.3331 | 1004.1262 | 974.3504 | 1066.7612 | 1156.512 | 983.8004 | 1045.6633 | 996.3599 | 1102.5741 | 1049.2282 | 1089.9214 | 972.7142 | 928.1412 |  | 1033.0024 | 904.2736 | 1072.6594 | 1073.7577 | 1036.761 |  | 945.1859 | 882.2907 | 2.1051 | 18.9816 | 1.5953 | 1.2385 | -16.1634 | 3.0855 | 7357.36 | 1.25 | 3.2038 | -3.3121 | -17.4687 | 3.3497 | 8.1964 | -35.2284 | 14.502 |  | 212.8921 | 238.5485 | 138.1759 | 25.6734 | 78.1782 | 222.9515
42838.5411 | 10437 | 545.1181 | 233.544 | 105.0226 | 66.6808 | 38.8779 | 28.8527 | 58.3125 | 26.8156 | 101.851 | 77.8675 | 51.2289 | 30.6541 | 23.8058 | 47.7932 | 650.6875 | 691.6172 | 704.6269 | 968.5742 | 960.9487 | 940.048 |  |  | 1053.16 | 750.5576 | 1098.3272 | 1023.9709 | 880.6668 | 875.5673 | 895.262 | 793.8402 | 1129.3274 | 1094.8914 | 726.688 | 947.4082 | 1262.0086 | 808.9044 | 728.772 |  | 811.4639 | 884.1328 | 381.2099 | 774.8213 |  | 457.5728 | 674.0833 | 630.2973 | 876.4351 | 955.261 | 1017.3082 | 1001.1489 | 45.9531 | 344.6419 | 74.6445 | 579.6831 | 37.3651 | 58.5706 | 60.0277 | 99.6898 | 84.6009 |  |  | 1.7199 | -1.1329 | -66.1967 | 2.7027 | 9.1584 | -197.7402 | 32.632 | -3.8918 | 15.3793 | 41.5726 | 35.285 | 0.0062837 | 0.00032199 | 0.00061769 | 1023.3595 | 998.3239 | 955.849 | 896.1054 | 285.5999 | 83.2458 | 43.3934 | 141.9331 | 84.3354 | 55.1533 | 39.7525 | 29.9355 | 28.2531 | 42.6408 | 1026.4866 | 734.6963 | 614.7058 | 351.6278 | 242.0207 | 981.1738 | 583.259 | 98.3364 | 219.9678 | 789.3164 | 217.1121 | 634.7768 | 1009.4882 | 586.925 | 928.7369 |  | 1134.9774 | 1159.5963 | 1398.0525 | 1131.9819 | 160.6375 | 62.9905 | 750.2787 | 1064.4153 | 991.1328 | 746.7814 | 1054.6844 | 914.7765 | 750.587 | 1097.6092 | 977.0704 | 780.2335 | 1182.6881 | 795.1469 | 901.9451 | 891.4425 | 702.4475 | 685.1421 | 877.4774 |  |  | 779.3996 | 1102.8319 | 1084.1887 | 1155.8334 | 757.417 |  | 775.8003 |  |  | 967.473 | 983.7045 | 959.8823 | [5 empty] | 890.1074 | 904.2901 | 1070.2616 | 909.1352 | 927.1378 | 1085.493 | 1003.2274 | 974.4313 | 1025.814 | 1010.6039 |  | 1158.4732 | 1145.8151 | 986.9556 | 957.4844 | 1063.0179 | 1003.9774 | 974.3511 | 1065.5122 | 1156.9815 | 984.1222 | 1045.133 | 993.3069 | 1099.9075 | 1048.8047 | 1088.4523 | 972.1978 | 927.962 |  | 1031.9393 | 904.1394 | 1072.5026 | 1073.0135 | 1035.6715 |  | 944.992 | 882.7794 | 2.2257 | 18.9824 | 1.5946 | 1.2373 | -16.1497 | 3.0854 | 7505.83 | 0.77 | 3.124 | -2.283 | -17.4507 | 3.5261 | 7.5761 | -35.2035 | 14.3008 |  | 212.2358 | 238.4143 | 135.3183 | 27.0065 | 78.6751 | 223.0042
42838.5411 | 10438 | 545.5261 | 234.2905 | 105.0651 | 66.6861 | 38.8776 | 28.8586 | 58.3222 | 26.8137 | 101.8506 | 77.8685 | 51.2324 | 30.6486 | 23.8019 | 47.7854 | 650.9837 | 691.9091 | 704.8246 | 968.7909 | 961.2054 | 941.7937 |  |  | 1053.1908 | 750.6649 | 1092.4755 | 1024.394 | 880.5692 | 875.4667 | 895.3505 | 793.4467 | 1125.0903 | 1090.4357 | 726.6735 | 949.6242 | 1266.7062 | 817.9435 | 728.6422 |  | 811.4588 | 883.8283 | 381.7427 | 774.5406 |  | 457.5183 | 674.1254 | 626.628 | 873.0006 | 955.5775 | 1018.1356 | 1000.2963 | 45.7888 | 344.7462 | 76.2992 | 579.8194 | 37.3296 | 58.6281 | 60.0028 | 99.6938 | 84.6657 |  |  | 1.6325 | -1.2966 | -66.1763 | 2.6961 | 9.828 | -197.7468 | 32.8981 | -3.6789 | 15.8868 | 43.5796 | 35.3518 | 0.0063231 | 0.00034334 | 0.00062919 | 1023.1457 | 998.4006 | 956.0027 | 896.2281 | 285.8173 | 83.2567 | 43.3968 | 141.9873 | 84.3459 | 55.1589 | 39.7521 | 29.9362 | 28.2437 | 42.6453 | 984.2886 | 723.6809 | 602.3848 | 373.8555 | 266.479 | 982.1539 | 584.9638 | 98.3484 | 220.1018 | 789.39 | 217.2557 | 635.0261 | 1007.8725 | 587.0979 | 928.8568 |  | 1135.1382 | 1160.1948 |  | 1131.7756 | 160.116 | 51.1471 | 750.25 | 1065.372 | 991.7374 | 746.727 | 1056.7018 | 914.7071 | 750.735 | 1091.675 | 977.0659 | 780.1486 | 1174.9927 | 795.3215 | 904.5915 | 897.1773 | 702.5095 | 685.1007 | 879.1214 |  |  | 779.3818 | 1102.1801 | 1084.4818 | 1156.9632 | 757.4328 |  | 775.7973 |  |  | 973.0264 | 985.6551 | 961.8881 | [5 empty] | 890.2926 | 904.6914 | 1070.4821 | 909.4196 | 928.7645 | 1085.1824 | 1003.1563 | 974.4311 | 1026.1839 | 1010.4023 |  | 1159.2045 | 1146.4232 | 1002.664 | 955.5601 | 1063.8443 | 1003.6165 | 974.35 | 1065.8515 | 1156.8846 | 983.7049 | 1044.8213 | 996.0654 | 1101.5418 | 1048.0305 | 1091.0776 | 972.5337 | 927.8032 |  | 1033.7051 | 904.0615 | 1072.9797 | 1072.4739 | 1034.2568 |  | 944.5349 | 883.4858 | 2.3407 | 18.9813 | 1.5939 | 1.2372 | -16.2587 | 3.0854 | 7576.59 | 0.45 | 3.0437 | -2.4423 | -17.4484 | 3.5219 | 7.8507 | -35.2154 | 14.3636 |  | 211.8334 | 239.1861 | 140.555 | 28.8085 | 81.564 | 223.1162
42838.5411 | 10439 | 545.926 | 235.0215 | 105.105 | 66.7013 | 38.8854 | 28.8523 | 58.3267 | 26.8101 | 101.8541 | 77.8712 | 51.2408 | 30.6513 | 23.7963 | 47.7987 | 651.2831 | 692.3763 | 705.0245 | 968.463 | 961.1191 | 942.8787 |  |  | 1053.3542 | 750.7245 | 1086.2918 | 1024.0585 | 880.443 | 875.3535 | 895.2034 | 793.1196 | 1119.2738 | 1090.7191 | 726.6465 | 951.2596 | 1275.0171 | 824.7405 | 728.5749 |  | 811.4648 | 883.8969 | 382.293 | 774.378 |  | 459.0572 | 675.3503 | 627.0762 | 872.9431 | 957.5346 | 1018.7136 | 999.9886 | 46.1766 | 344.7786 | 80.631 | 580.2112 | 37.2829 | 58.6513 | 59.99 | 99.6733 | 84.7217 |  |  | 1.3289 | -1.8485 | -66.6488 | 2.2624 | 9.6716 | -197.7303 | 32.6931 | -3.4614 | 15.7516 | 44.1519 | 35.2352 | 0.0062738 | 0.00017907 | 0.0006029 | 1022.8957 | 998.4511 | 956.0596 | 896.3028 | 286.0443 | 83.2737 | 43.406 | 142.0466 | 84.3671 | 55.1691 | 39.7625 | 29.9379 | 28.2537 | 42.6639 | 949.7607 | 714.9115 | 590.4125 | 381.4619 | 267.6589 | 982.903 | 585.6564 | 98.3555 | 220.2339 | 789.4043 | 217.3941 | 635.2749 | 1006.9264 | 587.2811 | 928.9337 |  | 1135.1296 | 1160.7236 |  | 1131.2295 | 157.3909 | 54.964 | 750.2096 | 1066.0816 | 992.1722 | 746.6663 | 1059.8444 | 914.9287 | 750.7965 | 1084.2474 | 977.0837 | 779.9398 | 1173.5246 | 798.156 | 908.0652 | 901.1692 | 702.528 | 685.1724 | 881.9428 |  |  | 779.3439 | 1102.2821 | 1084.9569 | 1157.3895 | 757.4334 |  | 775.7869 |  |  | 980.2933 | 986.8871 | 963.3868 | [5 empty] | 890.4885 | 905.1456 | 1070.4837 | 909.6053 | 930.0306 | 1083.2936 | 1003.0199 | 974.4233 | 1026.5197 | 1010.4249 |  | 1159.3742 | 1146.8594 | 1014.4803 | 954.6207 | 1064.3231 | 1003.394 | 974.3462 | 1065.1811 | 1156.3826 | 982.8642 | 1044.009 | 998.1332 | 1107.8994 | 1047.5259 | 1092.4394 | 973.3064 | 927.7046 |  | 1035.6804 | 904.0151 | 1073.7965 | 1072.3402 | 1033.6139 |  | 944.3979 | 883.635 | 2.4845 | 18.9823 | 1.5949 | 1.2372 | -16.2011 | 3.0855 | 7613.63 | 0.87 | 2.746 | -2.9181 | -17.5219 | 3.2283 | 7.7898 | -35.2218 | 14.322 |  | 211.8975 | 239.4676 | 144.811 | 30.3151 | 83.7785 | 223.1257
42838.5411 | 10440 | 546.3085 | 235.7772 | 105.1467 | 66.7267 | 38.8933 | 28.8611 | 58.3465 | 26.8221 | 101.8647 | 77.8752 | 51.255 | 30.6637 | 23.7994 | 47.8134 | 651.5819 | 692.9562 | 705.2361 | 969.2499 | 962.1085 | 946.269 |  |  | 1053.4702 | 750.8425 | 1081.2231 | 1023.4431 | 880.3027 | 875.2266 | 894.9426 | 792.7234 | 1120.4759 | 1096.3123 | 726.596 | 949.9193 | 1280.4184 | 821.1694 | 728.4937 |  | 811.4552 | 883.9233 | 382.4315 | 774.2832 |  | 459.2056 | 676.671 | 627.9591 | 877.9332 | 959.1844 | 1020.808 | 1000.4255 | 46.421 | 344.7765 | 81.6096 | 580.5554 | 37.2449 | 58.665 | 59.9706 | 99.6663 | 84.7875 |  |  | 1.3499 | -2.6377 | -66.6376 | 2.7395 | 9.389 | -197.7395 | 32.6951 | -3.5777 | 15.1081 | 42.3619 | 35.1888 | 0.0063937 | 0.00038441 | 0.00063412 | 1023.7519 | 998.3344 | 955.9561 | 896.2316 | 286.2664 | 83.2813 | 43.4216 | 142.1127 | 84.3892 | 55.1783 | 39.7655 | 29.9411 | 28.2516 | 42.6754 | 949.8315 | 724.0622 | 609.0878 | 381.607 | 263.1209 | 984.0129 | 586.6151 | 98.3641 | 220.3594 | 789.5152 | 217.5453 | 635.5394 | 1006.5533 | 587.4783 | 929.0418 |  | 1134.9796 | 1161.0304 |  | 1131.3743 | 152.8457 | 53.512 | 750.222 | 1064.1498 | 992.1318 | 746.5729 | 1060.2862 | 915.2187 | 750.8648 | 1077.6195 | 977.0945 | 779.9241 | 1174.9552 | 794.8274 | 911.6114 | 904.6683 | 702.5179 | 685.1303 | 884.3954 |  |  | 779.3131 | 1101.6555 | 1085.6562 | 1156.505 | 757.4306 |  | 775.8182 |  |  | 989.0585 | 987.691 | 964.6563 | [5 empty] | 890.5772 | 905.7055 | 1070.3235 | 909.5984 | 930.8004 | 1080.5641 | 1002.3968 | 974.4263 | 1026.8033 | 1010.6308 |  | 1158.7903 | 1147.0275 | 1023.9533 | 953.5045 | 1065.1868 | 1003.073 | 974.3344 | 1063.1606 | 1156.0836 | 982.2078 | 1043.7706 | 997.5038 | 1112.5122 | 1047.2497 | 1092.4746 | 973.12 | 927.5799 |  | 1036.6914 | 904.028 | 1075.4713 | 1072.508 | 1032.7792 |  | 944.4852 | 883.2657 | 2.0476 | 18.9837 | 1.5961 | 1.2366 | -16.2396 | 3.0855 | 7600.14 | 1.01 | 2.7673 | -3.4882 | -17.5326 | 3.5549 | 7.6813 | -35.2512 | 14.334 |  | 211.5113 | 238.8369 | 145.426 | 28.4845 | 82.6153 | 223.0225
42838.5411 | 10441 | 546.6475 | 236.5404 | 105.1919 | 66.7328 | 38.9042 | 28.8726 | 58.3591 | 26.827 | 101.8788 | 77.8832 | 51.2509 | 30.6656 | 23.8094 | 47.8251 | 651.8623 | 693.4487 | 705.4428 | 969.5529 | 963.4944 | 948.5801 |  |  | 1053.4425 | 750.8867 | 1076.0137 | 1023.4745 | 880.1937 | 875.1153 | 894.6992 | 792.5975 | 1128.5599 | 1107.166 | 726.5639 | 951.2633 | 1276.6349 | 826.2028 | 728.6105 |  | 811.4632 | 883.801 | 382.5977 | 774.1722 |  | 459.095 | 677.0651 | 633.5074 | 884.3231 | 959.504 | 1018.8807 | 1001.5985 | 47.4127 | 344.6821 | 82.2071 | 580.7638 | 37.1937 | 58.6199 | 59.9399 | 99.6291 | 84.8167 |  |  | 1.2593 | -2.6055 | -66.286 | 2.449 | 10.7308 | -197.6948 | 32.2522 | -3.5928 | 15.739 | 44.3737 | 35.2821 | 0.0064151 | 0.00036634 | 0.00062426 | 1023.7773 | 998.1708 | 955.8959 | 896.1903 | 286.5178 | 83.3098 | 43.4436 | 142.1773 | 84.4064 | 55.192 | 39.7768 | 29.9566 | 28.2564 | 42.6802 | 932.5257 | 735.5966 | 606.3929 | 371.9485 | 261.5573 | 983.9653 | 587.4136 | 98.3647 | 220.5055 | 789.5864 | 217.6916 | 635.8142 | 1005.131 | 587.7138 | 929.152 |  | 1134.6252 | 1161.4946 |  | 1131.4011 | 132.4164 | 50.4709 | 750.2012 | 1061.6095 | 992.7245 | 746.6427 | 1063.2404 | 915.8112 | 750.9291 | 1072.2997 | 977.0543 | 780.1907 | 1183.9358 | 794.8976 | 914.5419 | 907.0113 | 702.5384 | 685.1012 | 886.4844 |  |  | 779.2961 | 1101.444 | 1086.742 | 1156.2725 | 757.3746 |  | 775.7155 |  |  | 998.7285 | 989.2777 | 966.3703 | [5 empty] | 890.6427 | 906.3275 | 1070.0438 | 909.5804 | 931.4023 | 1076.1827 | 1002.3233 | 974.4594 | 1027.1033 | 1010.946 |  | 1157.9334 | 1147.6128 | 1031.4675 | 952.482 | 1065.2444 | 1002.789 | 974.3594 | 1061.3908 | 1156.9151 | 982.0468 | 1043.3979 | 997.0967 | 1111.713 | 1047.084 | 1093.7673 | 973.4901 | 927.4509 |  | 1036.9165 | 904.0191 | 1076.2872 | 1072.6586 | 1032.316 |  | 944.7202 | 883.274 | 1.9706 | 18.9842 | 1.5967 | 1.2374 | -16.1878 | 3.0854 | 7591.61 | 0.61 | 2.6725 | -3.4676 | -17.49 | 3.3618 | 8.2058 | -35.221 | 14.226 |  | 211.3813 | 238.6462 | 147.3221 | 28.988 | 84.2646 | 222.7875
42838.5411 | 10442 | 546.9567 | 237.3115 | 105.2228 | 66.7338 | 38.905 | 28.8643 | 58.3758 | 26.8252 | 101.8806 | 77.8818 | 51.2565 | 30.6655 | 23.8044 | 47.8263 | 652.1265 | 693.8539 | 705.6441 | 969.5363 | 964.0708 | 949.2286 |  |  | 1053.374 | 750.8992 | 1071.4521 | 1024.1568 | 880.0563 | 874.9797 | 894.5035 | 792.5912 | 1133.0913 | 1108.5039 | 726.5256 | 953.1935 | 1276.6841 | 826.4033 | 728.8599 |  | 811.4761 | 883.7205 | 382.6385 | 774.1511 |  | 459.9435 | 677.2592 | 636.608 | 889.5805 | 960.6786 | 1017.163 | 1001.4014 | 48.1404 | 344.6981 | 79.9588 | 580.8317 | 37.1537 | 58.5575 | 59.9323 | 99.5883 | 84.865 |  |  | 1.2875 | -2.4445 | -66.7257 | 3.0069 | 10.1171 | -197.7238 | 32.5163 | -3.4896 | 14.7881 | 42.8843 | 35.3815 | 0.0063642 | 0.00040248 | 0.00067519 | 1025.9061 | 998.1246 | 955.7207 | 896.098 | 286.7545 | 83.3344 | 43.437 | 142.2295 | 84.4167 | 55.1969 | 39.7724 | 29.9474 | 28.258 | 42.684 | 859.8273 | 702.4564 | 568.6513 | 382.0373 | 278.1882 | 981.9054 | 587.8642 | 98.3774 | 220.6413 | 789.7144 | 217.8348 | 636.0706 | 1004.5378 | 587.9575 | 929.2794 |  | 1134.1027 | 1161.0331 |  | 1131.0016 | 129.0577 | 48.0803 | 750.1962 | 1066.7912 | 992.7455 | 746.7585 | 1054.9867 | 916.1012 | 750.9358 | 1067.5849 | 977.1121 | 780.4218 | 1187.0381 | 793.7228 | 917.5042 | 908.3786 | 702.5747 | 685.0744 | 888.0374 |  |  | 779.2739 | 1100.7847 | 1088.5451 | 1156.2795 | 757.3323 |  | 775.748 |  |  | 1010.8028 | 991.2236 | 968.2981 | [5 empty] | 890.7521 | 907.0479 | 1069.8139 | 909.7178 | 932.0373 | 1068.2246 | 1002.3001 | 974.4763 | 1027.365 | 1011.3292 |  | 1159.4162 | 1147.7408 | 1037.7987 | 952.777 | 1065.2591 | 1002.5864 | 974.3491 | 1061.1773 | 1156.1733 | 981.8223 | 1043.1925 | 999.8803 | 1108.8856 | 1046.7642 | 1095.9516 | 972.5463 | 927.3346 |  | 1037.4636 | 904.0059 | 1076.0766 | 1072.6366 | 1031.8532 |  | 944.8701 | 883.2137 | 1.8293 | 18.9837 | 1.5966 | 1.2375 | -16.244 | 3.0854 | 7557.35 | 0.91 | 2.7021 | -3.3591 | -17.5497 | 3.7255 | 7.9624 | -35.2001 | 14.2746 |  | 210.9756 | 238.601 | 154.245 | 33.2967 | 84.3311 | 222.4537
42838.5411 | 10443 | 547.2353 | 238.1229 | 105.2683 | 66.7499 | 38.9128 | 28.8694 | 58.3864 | 26.8299 | 101.8828 | 77.8909 | 51.2715 | 30.6729 | 23.8129 | 47.839 | 652.3747 | 694.3157 | 705.8906 | 969.5553 | 965.7967 | 952.1825 |  |  | 1053.2727 | 750.8837 | 1068.3475 | 1024.7846 | 879.9217 | 874.8768 | 894.367 | 792.5381 | 1138.8668 | 1113.345 | 726.473 | 954.8206 | 1280.8327 | 826.1885 | 729.045 |  | 811.475 | 883.7993 | 382.8812 | 774.3302 |  | 462.1074 | 676.6094 | 632.0747 | 888.7752 | 961.1924 | 1013.9907 | 1000.6919 | 48.4582 | 344.6201 | 79.0308 | 580.7281 | 37.1451 | 58.4655 | 59.9174 | 99.5776 | 84.9176 |  |  | 1.2106 | -2.3604 | -66.1934 | 2.5134 | 10.7919 | -197.7054 | 32.5834 | -3.5586 | 15.7574 | 44.6611 | 35.3387 | 0.0064118 | 0.00040906 | 0.00063905 | 1025.4936 | 998.1552 | 955.7599 | 896.1062 | 286.9829 | 83.3533 | 43.4542 | 142.2896 | 84.4319 | 55.2074 | 39.7785 | 29.9481 | 28.2546 | 42.692 | 838.816 | 725.2277 | 609.9382 | 387.1168 | 289.1795 | 980.1636 | 588.9794 | 98.3807 | 220.7774 | 789.8877 | 217.9767 | 636.3355 | 1003.5338 | 588.1824 | 929.4589 |  | 1133.6674 | 1160.2676 |  | 1130.6352 | 156.2923 | 66.9953 | 750.3109 | 1070.2661 | 992.3014 | 746.8813 | 1055.8953 | 916.3596 | 750.9249 | 1064.5037 | 977.1529 | 780.6598 | 1200.3205 | 796.0215 | 921.7474 | 909.9516 | 702.4653 | 685.432 | 890.4303 |  |  | 779.2393 | 1100.2536 | 1089.4237 | 1156.2069 | 757.2858 |  | 775.6755 |  |  | 1016.402 | 993.8668 | 970.586 | [5 empty] | 890.8585 | 907.7437 | 1069.7745 | 909.8306 | 932.6908 | 1074.7743 | 1001.7741 | 974.4718 | 1027.6042 | 1010.2098 |  | 1159.7489 | 1147.9546 | 1043.3757 | 952.1168 | 1064.8492 | 1002.2599 | 974.3496 | 1061.2955 | 1154.3007 | 980.9694 | 1043.4907 | 1000.631 | 1108.8204 | 1046.6017 | 1097.156 | 974.0592 | 927.2528 |  | 1038.5454 | 904.1139 | 1075.5465 | 1072.5141 | 1032.115 |  | 944.9761 | 883.6249 | 1.7031 | 18.9831 | 1.5967 | 1.2376 | -16.1311 | 3.0854 | 7526.18 | 0.87 | 2.62 | -3.2997 | -17.4735 | 3.4049 | 8.2135 | -35.1552 | 14.2718 |  | 210.6495 | 238.5265 | 155.6067 | 28.9949 | 84.2555 | 222.1768
42838.5412 | 10444 | 547.4626 | 238.9897 | 105.3089 | 66.7665 | 38.9229 | 28.8805 | 58.4067 | 26.8416 | 101.8899 | 77.9035 | 51.2759 | 30.6744 | 23.8144 | 47.85 | 652.6309 | 694.7338 | 706.0976 | 970.1171 | 967.5196 | 953.0784 |  |  | 1053.3648 | 750.8557 | 1072.0627 | 1024.0133 | 879.7142 | 874.7273 | 894.1258 | 792.4709 | 1150.2315 | 1116.2199 | 726.4416 | 957.2092 | 1278.0716 | 826.3741 | 729.014 |  | 811.4849 | 883.7347 | 383.0586 | 774.0783 |  | 463.1247 | 676.9574 | 630.1804 | 883.6534 | 960.9259 | 1014.4799 | 1000.6477 | 48.6043 | 344.5297 | 78.7604 | 580.5553 | 37.1097 | 58.4247 | 59.8959 | 99.5479 | 84.9614 |  |  | 1.1798 | -1.932 | -66.3518 | 2.7914 | 10.3274 | -197.7106 | 32.3691 | -3.5094 | 15.6742 | 44.4116 | 35.3753 | 0.0063165 | 0.00038113 | 0.00064397 | 1024.8324 | 998.2134 | 955.8519 | 896.1327 | 287.1999 | 83.3598 | 43.4622 | 142.3522 | 84.4497 | 55.2165 | 39.7889 | 29.9467 | 28.2545 | 42.6947 | 918.084 | 739.773 | 649.7407 | 416.7861 | 311.2792 | 980.6214 | 591.0406 | 98.3753 | 220.9023 | 790.0508 | 218.1097 | 636.5979 | 1002.4392 | 588.4205 | 929.6708 |  | 1133.347 | 1159.7932 |  | 1130.2868 | 159.3555 | 59.8626 | 750.1941 | 1062.5903 | 991.454 | 746.6646 | 1061.3743 | 916.4616 | 750.9128 | 1068.732 | 977.1881 | 781.0658 | 1212.7144 | 798.8742 | 925.7135 | 910.8398 | 702.4291 | 685.2852 | 892.9637 |  |  | 779.2221 | 1100.137 | 1090.1696 | 1155.6774 | 757.2638 |  | 775.594 |  |  | 1020.295 | 997.2952 | 973.3079 | [5 empty] | 891.0042 | 908.3535 | 1070.3265 | 909.8571 | 933.6619 | 1081.2856 | 1001.8034 | 974.4979 | 1027.8959 | 1010.9236 |  | 1157.465 | 1148.1212 | 1047.8953 | 951.0373 | 1065.6131 | 1002.0188 | 974.3398 | 1061.2097 | 1153.5651 | 980.9446 | 1043.9755 | 1002.236 | 1107.8088 | 1046.383 | 1096.0576 | 974.6433 | 927.1585 |  | 1037.8159 | 904.1774 | 1074.2193 | 1072.7285 | 1030.7613 |  | 944.764 | 884.4248 | 1.7987 | 18.9831 | 1.5968 | 1.2382 | -16.0551 | 3.0855 | 7496.98 | 1.09 | 2.5861 | -2.9858 | -17.4976 | 3.5889 | 8.0363 | -35.1623 | 14.2275 |  | 210.5783 | 238.1406 | 147.0545 | 25.1021 | 84.3236 | 221.9753
42838.5412 | 10445 | 547.6342 | 239.9234 | 105.3444 | 66.7758 | 38.9245 | 28.876 | 58.4183 | 26.8342 | 101.9045 | 77.9133 | 51.2861 | 30.6737 | 23.8083 | 47.8533 | 652.9135 | 695.1508 | 706.2968 | 970.2142 | 967.9275 | 940.9287 |  |  | 1055.5121 | 750.9002 | 1074.9678 | 1023.5141 | 879.5322 | 874.6129 | 894.1904 | 792.475 | 1158.6061 | 1115.9595 | 726.3969 | 849.9392 | 1319.1004 | 821.2516 | 712.2979 |  | 811.4503 | 883.2926 | 383.5017 | 773.384 |  | 463.9196 | 677.4615 | 633.7176 | 885.1533 | 960.4232 | 1015.697 | 1001.3185 | 48.9294 | 344.6011 | 79.1877 | 580.5871 | 37.0749 | 58.4263 | 59.867 | 99.539 | 84.9878 |  |  | 1.1311 | -1.7053 | -66.2302 | 2.3636 | 10.0593 | -197.6916 | 33.2319 | -3.6822 | 15.4453 | 42.7987 | 35.472 | 0.0064167 | 0.00027435 | 0.00067354 | 1024.5457 | 998.2848 | 955.9706 | 896.2664 | 287.4253 | 83.3724 | 43.4732 | 142.4129 | 84.464 | 55.2244 | 39.7925 | 29.9533 | 28.2558 | 42.7102 | 997.0012 | 747.5465 | 663.31 | 425.0287 | 322.3183 | 981.829 | 593.0834 | 98.3859 | 221.0501 | 790.2503 | 218.2656 | 636.8902 | 1000.8256 | 588.6663 | 929.9139 |  | 1133.0359 | 1159.8193 |  | 1130.314 | 145.6635 | 44.5647 | 750.1355 | 1065.6875 | 992.3059 | 746.7227 | 1054.5119 | 916.0094 | 750.9413 | 1074.16 | 977.1796 | 781.2929 | 1214.0965 | 796.0875 | 929.9009 | 911.7258 | 702.3876 | 685.3638 | 895.0221 |  |  | 779.1984 | 1099.8656 | 1090.3192 | 1155.0638 | 757.2393 |  | 775.5887 |  |  | 1022.4252 | 999.4316 | 974.3481 | [5 empty] | 891.1995 | 909.0194 | 1070.2776 | 910.1152 | 934.0143 | 1069.1243 | 1002.8982 | 974.5008 | 1028.1692 | 1012.8092 |  | 1157.1935 | 1148.3549 | 1051.4627 | 949.2756 | 1065.6077 | 1001.8755 | 974.3468 | 1060.9858 | 1154.4459 | 981.048 | 1043.1947 | 1002.8394 | 1109.3547 | 1046.3392 | 1095.7793 | 973.0408 | 927.0394 |  | 1038.7973 | 904.2765 | 1073.7937 | 1073.3221 | 1030.5433 |  | 944.7778 | 884.8676 | 1.656 | 18.9838 | 1.5969 | 1.2387 | -16.1459 | 3.0854 | 7490.16 | 0.53 | 2.5323 | -2.8059 | -17.4862 | 3.3034 | 7.9351 | -35.1772 | 14.4227 |  | 210.412 | 237.7137 | 138.9607 | 24.1214 | 82.667 | 221.7697
42838.5412 | 10446 | 547.7049 | 240.8331 | 105.3898 | 66.7948 | 38.9319 | 28.8852 | 58.4433 | 26.8392 | 101.9104 | 77.911 | 51.2942 | 30.6858 | 23.8117 | 47.8694 | 653.2484 | 695.4297 | 706.5025 | 968.2375 | 964.8796 | 901.4432 |  |  | 1056.0396 | 751.0309 | 1078.6757 | 1023.9743 | 879.4028 | 874.5005 | 894.0082 | 792.3845 | 1162.7216 | 1111.1472 | 726.3605 | 859.5191 | 1341.8512 | 824.6486 | 711.5306 |  | 811.4709 | 883.1584 | 383.5963 | 773.094 |  | 463.9642 | 678.5758 | 636.9241 | 887.2922 | 960.4711 | 1015.6588 | 1001.6525 | 48.5756 | 344.6466 | 78.5193 | 580.794 | 37.0482 | 58.4649 | 59.8466 | 99.5424 | 85.0019 |  |  | 0.81111 | -1.631 | -66.7703 | 2.3064 | 9.7314 | -197.7422 | 33.0874 | -3.602 | 15.1069 | 42.2341 | 35.3952 | 0.0064611 | 0.00047477 | 0.00062098 | 1023.7001 | 998.4127 | 956.0439 | 896.4081 | 287.6462 | 83.3893 | 43.4837 | 142.4733 | 84.4749 | 55.24 | 39.79 | 29.9537 | 28.2589 | 42.718 | 973.0856 | 745.7035 | 619.397 | 409.1051 | 300.8026 | 982.3777 | 593.5278 | 98.3955 | 221.1782 | 790.5129 | 218.4118 | 637.1725 | 1002.1842 | 588.9065 | 930.1936 |  | 1133.1312 | 1160.0472 |  | 1130.2275 | 147.7382 | 62.6833 | 750.2034 | 1065.4873 | 992.0056 | 746.7381 | 1062.9531 | 915.8761 | 751.0513 | 1081.7342 | 977.1708 | 781.422 | 1210.4613 | 793.5294 | 933.0305 | 912.5443 | 702.3625 | 685.3455 | 898.1091 |  |  | 779.1727 | 1099.0985 | 1090.9657 | 1155.7318 | 757.2202 |  | 775.6017 |  |  | 1023.7699 | 998.9103 | 975.4095 | [5 empty] | 891.3767 | 909.5791 | 1069.8646 | 910.3002 | 934.1448 | 1076.0153 | 1002.7596 | 974.5231 | 1028.3488 | 1012.3931 |  | 1155.9416 | 1148.9269 | 1053.5968 | 947.8938 | 1065.4244 | 1001.7613 | 974.3295 | 1061.3668 | 1153.5906 | 980.2184 | 1043.4518 | 1002.0128 | 1111.5414 | 1046.4234 | 1092.4566 | 974.7767 | 926.9273 |  | 1037.5011 | 904.4591 | 1073.0557 | 1073.1611 | 1030.2004 |  | 944.7283 | 885.1537 | 1.8469 | 18.9825 | 1.597 | 1.2388 | -16.2119 | 3.0854 | 7513.39 | 0.92 | 2.1442 | -2.7457 | -17.5677 | 3.2651 | 7.8046 | -35.1812 | 14.391 |  | 209.9415 | 238.156 | 141.9251 | 29.1156 | 83.784 | 221.8348
42838.5412 | 10447 | 547.767 | 241.7346 | 105.426 | 66.7976 | 38.9312 | 28.8872 | 58.4474 | 26.838 | 101.9131 | 77.9138 | 51.2933 | 30.682 | 23.8068 | 47.8742 | 653.6868 | 695.7017 | 706.728 | 967.7458 | 961.8207 | 957.2716 |  |  | 1057.6821 | 751.2138 | 1077.7301 | 1024.487 | 879.2799 | 874.3973 | 893.8239 | 792.1267 | 1153.7095 | 1106.2397 | 726.3163 | 864.2388 | 1339.3185 | 827.8696 | 711.3904 |  | 811.4687 | 882.6089 | 383.9976 | 772.697 |  | 464.3467 | 679.4352 | 636.4744 | 884.1957 | 960.1482 | 1015.039 | 1001.2543 | 48.5236 | 344.6576 | 78.9496 | 580.8389 | 37.0236 | 58.4775 | 59.8277 | 99.5349 | 85.1005 |  |  | 0.62777 | -2.0628 | -66.3432 | 2.0738 | 8.6215 | -197.7395 | 32.8436 | -3.1631 | 15.6965 | 42.8167 | 35.3347 | 0.0064956 | 0.00041727 | 0.00062262 | 1023.1367 | 998.5422 | 956.0703 | 896.4878 | 287.8705 | 83.4138 | 43.5046 | 142.5323 | 84.4888 | 55.2487 | 39.795 | 29.9589 | 28.2616 | 42.7271 | 934.2497 | 746.7349 | 607.9435 | 385.4605 | 287.3439 | 981.9107 | 594.7931 | 98.402 | 221.3111 | 790.9716 | 218.546 | 637.4368 | 1002.9433 | 589.1304 | 930.4479 |  | 1133.3445 | 1160.2564 |  | 1130.3142 | 135.2282 | 50.5913 | 750.1873 | 1074.2075 | 991.2492 | 746.7176 | 1056.2984 | 916.1276 | 751.1938 | 1081.2959 | 977.1805 | 781.3374 | 1208.2563 | 792.6506 | 936.7373 | 912.9409 | 702.3644 | 685.2987 | 900.8426 |  |  | 779.1487 | 1098.3624 | 1091.6568 | 1155.7147 | 757.1996 |  | 775.574 |  |  | 1026.5312 | 1000.612 | 977.069 | [5 empty] | 891.5408 | 910.0467 | 1069.4317 | 910.3888 | 934.3109 | 1066.8572 | 1002.6636 | 974.5169 | 1028.619 | 1012.2935 |  | 1154.1684 | 1149.1763 | 1055.6598 | 947.5503 | 1065.5609 | 1001.5932 | 974.317 | 1059.1388 | 1151.9877 | 978.8794 | 1043.3608 | 1001.4774 | 1111.2387 | 1046.0354 | 1091.6804 | 974.9686 | 926.7885 |  | 1037.335 | 904.5292 | 1072.1733 | 1072.5269 | 1030.1359 |  | 944.6008 | 885.3424 | 1.7521 | 18.9841 | 1.5966 | 1.2374 | -16.2182 | 3.0854 | 7562.01 | 0.79 | 1.8862 | -3.0892 | -17.5193 | 3.0974 | 7.3443 | -35.1725 | 14.3345 |  | 209.4906 | 238.125 | 145.9788 | 30.716 | 84.8553 | 221.9729
42838.5412 | 10448 | 547.8164 | 242.6591 | 105.4711 | 66.8051 | 38.9402 | 28.8838 | 58.4599 | 26.8421 | 101.9232 | 77.9183 | 51.3021 | 30.6855 | 23.8119 | 47.8832 | 654.0947 | 696.0278 | 706.9442 | 968.1797 | 959.6347 | 963.7559 |  |  | 1060.1735 | 751.3776 | 1074.1235 | 1025.0229 | 879.1572 | 874.2925 | 893.5778 | 791.6911 | 1144.7128 | 1101.22 | 726.2794 | 866.2883 | 1343.1683 | 835.3146 | 710.8176 |  | 811.4771 | 882.2041 | 384.0234 | 772.4312 |  | 464.4362 | 679.7192 | 635.9623 | 879.0469 | 959.1509 | 1019.558 | 1000.7573 | 48.2005 | 344.6767 | 79.1262 | 580.7398 | 37.0076 | 58.5009 | 59.809 | 99.5197 | 85.1653 |  |  | 0.53184 | -1.9307 | -66.5449 | 1.7945 | 9.3463 | -197.7849 | 32.6543 | -4.0022 | 15.1569 | 43.053 | 35.2626 | 0.006402 | 0.00039099 | 0.00064069 | 1022.3809 | 998.5825 | 956.1436 | 896.6004 | 288.1198 | 83.4373 | 43.5121 | 142.5882 | 84.5188 | 55.2604 | 39.807 | 29.955 | 28.2594 | 42.7358 | 835.1391 | 705.1872 | 559.7543 | 376.5907 | 281.4861 | 978.7372 | 594.7111 | 98.4077 | 221.4383 | 791.4876 | 218.6893 | 637.6953 | 1003.0477 | 589.336 | 930.6606 |  | 1133.8173 | 1160.6142 |  | 1130.6974 | 131.9739 | 50.5267 | 750.1647 | 1059.1495 | 990.4122 | 746.7039 | 1062.1665 | 915.8516 | 751.376 | 1075.8422 | 977.2502 | 781.0614 | 1194.6552 | 792.4834 | 939.5697 | 913.5818 | 702.2935 | 685.8157 | 903.3248 |  |  | 779.1268 | 1097.8383 | 1092.3181 | 1156.829 | 757.153 |  | 775.44 |  |  | 1031.3084 | 1002.5605 | 978.9379 | [5 empty] | 891.6943 | 910.4412 | 1069.1606 | 910.3292 | 934.6217 | 1068.8867 | 1002.5301 | 974.5334 | 1028.9087 | 1012.3134 |  | 1154.7134 | 1149.2634 | 1057.5007 | 946.7593 | 1065.2734 | 1001.3514 | 974.3337 | 1059.1335 | 1150.2648 | 977.7521 | 1043.3505 | 999.4177 | 1111.31 | 1046.2044 | 1091.44 | 974.8284 | 926.6575 |  | 1038.1048 | 904.6523 | 1072.4942 | 1072.493 | 1029.8329 |  | 944.54 | 885.7852 | 1.6102 | 18.9832 | 1.5964 | 1.2374 | -16.0962 | 3.0854 | 7648.85 | 0.95 | 1.736 | -2.9891 | -17.5485 | 2.8818 | 7.6601 | -35.2382 | 14.3182 |  | 209.1702 | 238.8757 | 155.2209 | 36.0491 | 87.3461 | 222.2739
42838.5412 | 10449 | 547.8229 | 243.6104 | 105.5128 | 66.8108 | 38.9462 | 28.8902 | 58.4791 | 26.8418 | 101.9268 | 77.9219 | 51.2998 | 30.6896 | 23.8111 | 47.8945 | 654.5255 | 696.4292 | 707.1713 | 967.8696 | 957.321 | 966.8195 |  |  | 1064.4282 | 751.4723 | 1071.6685 | 1025.1006 | 879.0361 | 874.185 | 893.4074 | 791.2126 | 1142.1124 | 1098.0013 | 726.2534 | 866.7838 | 1328.1136 | 851.5811 | 709.1468 |  | 811.4817 | 882.0969 | 384.209 | 772.2725 |  | 464.4218 | 679.8896 | 636.2419 | 881.9701 | 957.677 | 1022.8371 | 1001.4221 | 47.6172 | 344.6544 | 77.9117 | 580.7793 | 36.9847 | 58.5284 | 59.7928 | 99.4831 | 85.2096 |  |  | 0.45233 | -1.7486 | -66.5055 | 2.7408 | 9.3456 | -197.75 | 33.1038 | -3.4568 | 16.005 | 44.7177 | 35.2689 | 0.006494 | 0.00026285 | 0.00064726 | 1023.2124 | 998.634 | 956.118 | 896.61 | 288.3738 | 83.4649 | 43.5183 | 142.6599 | 84.5312 | 55.274 | 39.8174 | 29.961 | 28.2739 | 42.7457 | 834.9077 | 704.3893 | 554.4227 | 383.2154 | 271.7775 | 975.903 | 594.5231 | 98.4094 | 221.5507 | 791.9199 | 218.8245 | 637.9498 | 1004.0318 | 589.5227 | 930.8729 |  | 1134.0775 | 1160.8853 |  | 1130.7247 | 141.1655 | 54.5142 | 750.2765 | 1060.8263 | 990.1996 | 746.9789 | 1070.3521 | 915.6785 | 751.4692 | 1072.2955 | 977.435 | 780.8039 | 1194.5349 | 792.0105 | 940.0253 | 912.9154 | 702.3525 | 685.8994 | 904.9718 |  |  | 779.0897 | 1097.2062 | 1092.4964 | 1157.4583 | 757.0484 |  | 775.3252 |  |  | 1038.9612 | 1003.4858 | 980.3642 | [5 empty] | 891.8385 | 910.8095 | 1068.9515 | 910.151 | 934.9556 | 1067.6725 | 1002.636 | 974.5531 | 1029.2028 | 1012.3953 |  | 1153.6978 | 1149.1212 | 1059.0182 | 946.1332 | 1065.21 | 1001.1538 | 974.3343 | 1059.5069 | 1149.5557 | 977.3587 | 1042.9394 | 997.0474 | 1111.89 | 1046.7245 | 1094.4093 | 974.0749 | 926.5165 |  | 1036.8608 | 904.869 | 1073.2794 | 1072.8843 | 1029.4683 |  | 944.4949 | 886.3865 | 1.5772 | 18.9839 | 1.5954 | 1.2373 | -16.0808 | 3.0854 | 7681.22 | 0.62 | 1.6008 | -2.8449 | -17.5449 | 3.5617 | 7.6696 | -35.2798 | 14.4346 |  | 208.7845 | 239.3058 | 153.6749 | 36.5928 | 92.9386 | 222.4448
42838.5412 | 10450 | 547.8775 | 244.6088 | 105.5428 | 66.8244 | 38.9487 | 28.897 | 58.4845 | 26.8435 | 101.9341 | 77.9277 | 51.3156 | 30.6968 | 23.8173 | 47.9022 | 654.9351 | 696.8868 | 707.3952 | 966.6626 | 955.8949 | 967.3601 |  |  | 1065.448 | 751.5764 | 1070.3101 | 1024.7208 | 878.9311 | 874.0734 | 893.2689 | 790.8088 | 1141.8174 | 1097.248 | 726.2103 | 869.3562 | 1321.8826 | 860.6368 | 707.5916 |  | 811.4852 | 881.8834 | 384.5748 | 772.2336 |  | 465.0157 | 678.9581 | 634.0341 | 883.2366 | 954.5616 | 1023.1656 | 1001.7192 | 46.784 | 344.7596 | 77.5004 | 581.1249 | 36.9999 | 58.528 | 59.7788 | 99.4677 | 85.2498 |  |  | 0.50424 | -2.3263 | -66.3248 | 2.5877 | 10.167 | -197.7481 | 33.8641 | -2.6834 | 15.6926 | 44.3902 | 35.2918 | 0.0063921 | 0.00045013 | 0.0006374 | 1023.1305 | 998.5645 | 956.1079 | 896.5907 | 288.6274 | 83.477 | 43.5273 | 142.711 | 84.5386 | 55.2732 | 39.8061 | 29.9644 | 28.254 | 42.7459 | 913.1824 | 722.879 | 598.59 | 374.8424 | 272.9482 | 975.3894 | 595.1427 | 98.429 | 221.6783 | 792.2665 | 218.9783 | 638.2537 | 1002.0141 | 589.7496 | 931.1031 |  | 1133.9933 | 1161.4161 |  | 1130.685 | 154.3977 | 61.9834 | 750.228 | 1059.319 | 990.7318 | 746.8923 | 1065.791 | 915.6368 | 751.5399 | 1070.3777 | 977.5774 | 780.6267 | 1193.3688 | 792.4797 | 944.9835 | 913.5447 | 702.2696 | 686.1486 | 905.2281 |  |  | 779.0597 | 1096.7828 | 1092.9791 | 1156.3054 | 757.0384 |  | 774.9605 |  |  | 1051.2825 | 1004.6943 | 981.8496 | [5 empty] | 891.8651 | 911.2758 | 1069.1233 | 910.0245 | 935.1577 | 1072.9066 | 1002.839 | 974.568 | 1029.4814 | 1012.3189 |  | 1153.3637 | 1149.1565 | 1060.1235 | 946.1534 | 1065.4046 | 1001.0122 | 974.3306 | 1058.4914 | 1150.3839 | 977.9936 | 1042.7092 | 996.6259 | 1112.7846 | 1047.0794 | 1095.8715 | 975.3402 | 926.3774 |  | 1037.0093 | 905.112 | 1073.5994 | 1073.0092 | 1029.3612 |  | 944.3966 | 886.6926 | 1.3894 | 18.9825 | 1.5954 | 1.2381 | -16.037 | 3.0854 | 7708.83 | 1.08 | 1.6901 | -3.2797 | -17.5125 | 3.4591 | 8.0005 | -35.2841 | 14.6013 |  | 208.5266 | 238.4957 | 144.6937 | 31.846 | 96.149 | 222.3903
42838.5412 | 10451 | 547.9349 | 245.6372 | 105.5896 | 66.8398 | 38.9517 | 28.905 | 58.5058 | 26.8561 | 101.9443 | 77.9394 | 51.3222 | 30.7034 | 23.8213 | 47.9142 | 655.2884 | 697.2938 | 707.603 | 966.1848 | 955.2877 | 966.2841 |  |  | 1063.6492 | 751.7449 | 1071.1068 | 1024.2323 | 878.8101 | 873.9542 | 893.1194 | 790.4719 | 1146.8531 | 1101.3518 | 726.1571 | 870.7383 | 1343.6948 | 868.8446 | 706.3368 |  | 811.4967 | 881.6065 | 385.0226 | 772.5431 |  | 466.0119 | 679.2366 | 633.6348 | 878.7134 | 958.0823 | 1025.0196 | 1002.576 | 46.1833 | 344.7928 | 76.1446 | 581.6929 | 37.0587 | 58.4871 | 59.7665 | 99.4553 | 85.2575 |  |  | 0.24336 | -2.0457 | -66.1119 | 2.907 | 10.328 | -197.7382 | 33.2779 | -3.5902 | 15.537 | 44.8463 | 35.4755 | 0.0063592 | 0.00032035 | 0.00062262 | 1024.194 | 998.7259 | 956.1535 | 896.6763 | 288.9092 | 83.5058 | 43.5521 | 142.7717 | 84.5521 | 55.2962 | 39.8213 | 29.9677 | 28.2632 | 42.7654 | 962.2633 | 746.7129 | 648.469 | 378.6097 | 270.1136 | 975.5416 | 596.7698 | 98.4313 | 221.8097 | 792.4142 | 219.1233 | 638.512 | 1001.5426 | 589.9722 | 931.3061 |  | 1134.421 | 1162.3645 |  | 1131.4845 | 133.7961 | 41.9195 | 750.3131 | 1053.7621 | 991.5952 | 747.0403 | 1067.5034 | 916.5219 | 751.6773 | 1070.5785 | 977.6734 | 780.6161 | 1200.582 | 795.1246 | 954.1674 | 913.3442 | 702.1865 | 686.0312 | 905.7997 |  |  | 779.0494 | 1096.3797 | 1093.6121 | 1156.4796 | 757.0157 |  | 775.0255 |  |  | 1059.099 | 1006.8382 | 983.5666 | [5 empty] | 891.9941 | 911.6688 | 1069.6528 | 910.1193 | 935.2425 | 1078.6723 | 1003.156 | 974.5557 | 1029.7731 | 1012.1685 |  | 1154.1169 | 1149.5344 | 1061.834 | 946.0007 | 1065.9349 | 1000.8088 | 974.3205 | 1057.8903 | 1150.0622 | 977.9947 | 1042.9341 | 996.1275 | 1112.5734 | 1047.5632 | 1096.2035 | 975.1972 | 926.2595 |  | 1037.76 | 905.3419 | 1073.6877 | 1073.162 | 1029.2519 |  | 944.3718 | 887.0774 | 1.5827 | 18.9832 | 1.5959 | 1.2378 | -16.133 | 3.0854 | 7727.33 | 1.05 | 1.1741 | -3.076 | -17.4869 | 3.6669 | 8.0694 | -35.3084 | 14.4847 |  | 208.2807 | 238.5984 | 139.3244 | 26.727 | 99.1111 | 222.6504
42838.5413 | 10452 | 547.9828 | 246.7888 | 105.6271 | 66.8389 | 38.9588 | 28.9039 | 58.5219 | 26.8577 | 101.9459 | 77.9416 | 51.3285 | 30.7004 | 23.8198 | 47.9186 | 655.6315 | 697.6544 | 707.81 | 968.2182 | 957.0203 | 967.6085 |  |  | 1063.8341 | 751.8857 | 1073.5883 | 1023.794 | 878.6442 | 873.8196 | 892.952 | 790.1856 | 1148.6408 | 1099.1021 | 726.095 | 871.1767 | 1334.3177 | 858.8071 | 704.5582 |  | 811.491 | 881.4939 | 385.2171 | 772.3252 |  | 467.4463 | 680.1482 | 633.3133 | 869.5438 | 960.5567 | 1025.1132 | 1002.7762 | 45.4919 | 344.7082 | 74.6645 | 582.206 | 37.1605 | 58.5079 | 59.7626 | 99.4974 | 85.3027 |  |  | 0.40304 | -0.74458 | -67.1633 | 1.6546 | 9.2083 | -197.7632 | 32.6747 | -4.2775 | 15.0645 | 42.8912 | 35.2935 | 0.0064118 | 0.00042548 | 0.00065547 | 1024.6729 | 998.9211 | 956.2766 | 896.776 | 289.1959 | 83.5202 | 43.561 | 142.8406 | 84.5698 | 55.3052 | 39.835 | 29.9728 | 28.2671 | 42.7822 | 894.006 | 698.1159 | 575.3516 | 367.0108 | 260.5531 | 973.0668 | 595.7191 | 98.4329 | 221.9384 | 792.9921 | 219.249 | 638.767 | 1002.7608 | 590.2384 | 931.5003 |  | 1135.7828 | 1163.4017 |  | 1132.1838 | 138.6366 | 44.4612 | 750.2943 | 1059.195 | 992.3295 | 746.9171 | 1062.1288 | 915.8149 | 751.844 | 1074.6555 | 977.7349 | 780.6429 | 1196.7832 | 797.1209 | 960.0046 | 913.5444 | 702.2191 | 686.091 | 907.8163 |  |  | 779.0303 | 1095.4262 | 1094.4603 | 1155.5515 | 756.9764 |  | 775.2977 |  |  | 1060.7431 | 1008.4033 | 985.266 | [5 empty] | 892.1934 | 911.9479 | 1070.2832 | 910.3815 | 935.2103 | 1081.6338 | 1002.9678 | 974.532 | 1030.0235 | 1012.2733 |  | 1155.004 | 1150.0644 | 1063.2343 | 948.5466 | 1066.4178 | 1000.5801 | 974.2992 | 1058.5116 | 1149.1042 | 977.582 | 1043.2087 | 995.6916 | 1110.6808 | 1048.1312 | 1095.7823 | 974.9188 | 926.1052 |  | 1038.4408 | 905.526 | 1074.0984 | 1073.4768 | 1029.1214 |  | 944.439 | 887.6384 | 1.697 | 18.9831 | 1.596 | 1.2381 | -16.0957 | 3.0854 | 7748.59 | 0.95 | 1.5108 | -1.8567 | -17.6339 | 2.7677 | 7.6197 | -35.3119 | 14.3534 |  | 207.6998 | 237.9346 | 145.544 | 34.5778 | 95.4922 | 223.5313
42838.5413 | 10453 | 547.9663 | 248.0154 | 105.6721 | 66.8588 | 38.9709 | 28.9074 | 58.5353 | 26.8559 | 101.9646 | 77.9549 | 51.3365 | 30.7099 | 23.8151 | 47.9275 | 655.9746 | 698.0392 | 708.0361 | 970.028 | 958.0278 | 968.881 |  |  | 1064.0556 | 751.9989 | 1075.8866 | 1024.0929 | 878.4899 | 873.7197 | 892.8027 | 789.9528 | 1148.9177 | 1100.6286 | 726.0357 | 871.7503 | 1376.6789 | 852.3533 | 702.5006 |  | 811.5028 | 881.1707 | 385.3366 | 772.9396 |  | 468.0708 | 679.2684 | 632.8011 | 866.2759 | 959.8687 | 1021.5175 | 1002.0881 | 45.1866 | 344.7098 | 72.8571 | 582.3104 | 37.2431 | 58.4926 | 59.7462 | 99.5529 | 85.1973 |  |  | 0.23219 | -0.9588 | -66.5489 | 2.0042 | 9.6032 | -197.7178 | 33.0874 | -3.4555 | 15.903 | 43.845 | 35.4874 | 0.0064709 | 0.00039591 | 0.00063576 | 1026.7184 | 999.0077 | 956.2864 | 896.7826 | 289.4767 | 83.5415 | 43.5737 | 142.8983 | 84.5915 | 55.3136 | 39.8416 | 29.9846 | 28.2715 | 42.7904 | 925.352 | 710.3529 | 577.902 | 370.4925 | 271.4285 | 972.0148 | 595.8271 | 98.432 | 222.0707 | 793.6076 | 219.386 | 639.0126 | 1003.6112 | 590.506 | 931.7358 |  | 1136.9676 | 1163.7881 |  | 1132.5671 | 135.3973 | 66.4063 | 750.2296 | 1053.3481 | 992.0784 | 746.6829 | 1067.3777 | 916.4326 | 751.9823 | 1079.2208 | 977.7346 | 780.6453 | 1196.6694 | 793.7176 | 963.2345 | 913.5399 | 702.2179 | 685.8295 | 909.3316 |  |  | 778.9985 | 1095.0818 | 1095.0652 | 1155.6978 | 757.0315 |  | 775.4302 |  |  | 1063.2148 | 1010.8328 | 987.5401 | [5 empty] | 892.3695 | 912.2609 | 1070.8205 | 910.5802 | 935.7267 | 1082.1061 | 1002.8707 | 974.5292 | 1030.271 | 1011.9762 |  | 1157.2111 | 1150.1759 | 1064.6495 | 952.3013 | 1067.1753 | 1000.3904 | 974.2953 | 1058.4685 | 1149.9543 | 977.1335 | 1043.2979 | 994.8427 | 1109.6031 | 1048.2809 | 1094.0297 | 976.0315 | 925.9641 |  | 1039.3896 | 905.7568 | 1075.8563 | 1073.6422 | 1029.4577 |  | 944.6834 | 887.9862 | 1.6291 | 18.9839 | 1.5973 | 1.238 | -16.0889 | 3.0854 | 7778.2 | 0.67 | 1.1467 | -2.1059 | -17.5449 | 3.0447 | 7.7706 | -35.2589 | 14.4237 |  | 207.4911 | 238.0187 | 141.483 | 34.3225 | 93.191 | 224.3062
42838.5413 | 10454 | 548.0143 | 249.2355 | 105.7059 | 66.8675 | 38.9676 | 28.9038 | 58.5361 | 26.8586 | 101.9671 | 77.9545 | 51.3319 | 30.7076 | 23.8225 | 47.9275 | 656.2951 | 698.4581 | 708.2583 | 970.3914 | 959.9386 | 969.934 | 1394.4803 |  | 1063.9922 | 752.0945 | 1073.9092 | 1024.6908 | 878.3757 | 873.6346 | 892.7754 | 789.6818 | 1145.9869 | 1101.0722 | 726.0002 | 872.3571 | 1373.6033 | 852.9025 | 700.4322 |  | 811.5144 | 881.0782 | 386.0383 | 772.814 |  | 466.7364 | 678.7922 | 627.3267 | 854.5664 | 955.5199 | 1019.8151 | 1001.083 | 45.2618 | 344.923 | 72.1009 | 582.6671 | 37.3049 | 58.517 | 59.7303 | 99.6012 | 85.156 |  |  | 0.22168 | -1.1106 | -66.1375 | 2.5036 | 9.1636 | -197.6909 | 33.4277 | -3.3037 | 15.7004 | 43.8533 | 35.4503 | 0.0065432 | 0.00059141 | 0.00064069 | 1028.1328 | 998.98 | 956.206 | 896.7373 | 289.7504 | 83.555 | 43.5789 | 142.9442 | 84.6027 | 55.3198 | 39.8398 | 29.9726 | 28.2589 | 42.7857 | 904.5804 | 708.0412 | 556.0314 | 390.3539 | 291.3961 | 970.8845 | 596.813 | 98.4434 | 222.2187 | 794.3676 | 219.5316 | 639.2766 | 1005.9131 | 590.7963 | 932.0118 |  | 1137.8206 | 1163.7788 |  | 1133.3293 | 143.3224 | 53.6054 | 750.081 | 1053.7091 | 992.1061 | 746.6726 | 1063.7168 | 916.4398 | 752.0725 | 1079.4098 | 977.7744 | 780.4927 | 1193.2456 | 794.7833 | 966.9929 | 914.1346 | 702.1807 | 685.8691 | 911.2645 |  |  | 778.974 | 1094.4706 | 1095.1336 | 1156.2744 | 757.0901 |  | 775.2269 |  |  | 1062.0263 | 1012.0711 | 989.0055 | [5 empty] | 892.454 | 912.7225 | 1071.1859 | 910.8087 | 936.8135 | 1075.5639 | 1002.7848 | 974.5541 | 1030.5601 | 1013.0995 |  | 1157.3182 | 1150.305 | 1065.8906 | 953.2227 | 1066.4586 | 1000.2099 | 974.3027 | 1057.0442 | 1152.0572 | 976.9439 | 1043.1108 | 996.1408 | 1110.7216 | 1048.2001 | 1093.9106 | 975.8868 | 925.8549 |  | 1039.4018 | 905.9814 | 1076.5303 | 1073.352 | 1029.4809 |  | 944.8312 | 888.1276 | 1.7074 | 18.9831 | 1.5969 | 1.2394 | -16.07 | 3.0854 | 7819.21 | 0.89 | 1.1204 | -2.2659 | -17.4862 | 3.4021 | 7.5857 | -35.2333 | 14.4882 |  | 207.1199 | 238.4145 | 143.1712 | 37.0091 | 93.3875 | 224.8516
42838.5413 | 10455 | 547.9483 | 250.5047 | 105.7427 | 66.8773 | 38.9755 | 28.9079 | 58.5545 | 26.8618 | 101.9731 | 77.9596 | 51.3458 | 30.7089 | 23.8285 | 47.941 | 656.1204 | 698.8623 | 708.4828 | 969.5411 | 959.6624 | 970.3947 | 1380.3018 |  | 1063.9848 | 752.1888 | 1070.5607 | 1025.4062 | 878.2625 | 873.529 | 892.6786 | 789.2313 | 1145.5591 | 1102.8326 | 725.9958 | 871.8671 | 1372.4282 | 861.6318 | 698.2289 |  | 811.528 | 880.8107 | 386.56 | 772.5177 |  | 465.2548 | 679.3617 | 627.052 | 849.2552 | 955.2881 | 1025.3858 | 1000.4538 | 46.5526 | 345.1573 | 72.1309 | 583.1049 | 37.3593 | 58.5617 | 59.7315 | 99.6224 | 85.2198 |  |  | 0.14939 | -2.02 | -66.2768 | 2.7125 | 9.364 | -197.7284 | 33.0295 | -3.9969 | 15.578 | 43.3494 | 35.4147 | 0.0065695 | 0.00038441 | 0.00063576 | 1026.084 | 999.1876 | 956.3404 | 896.8813 | 290.0521 | 83.5954 | 43.602 | 143.0116 | 84.6213 | 55.3338 | 39.8416 | 29.984 | 28.2642 | 42.8033 | 905.6496 | 718.8937 | 589.9101 | 395.9044 | 288.5071 | 970.5734 | 597.1759 | 98.4533 | 222.3546 | 795.0641 | 219.6831 | 639.5474 | 1006.0351 | 591.0937 | 932.276 |  | 1138.0098 | 1163.3269 |  | 1133.1568 | 148.4934 | 46.8826 | 750.1398 | 1050.9856 | 992.6359 | 747.2239 | 1062.5946 | 916.901 | 752.1648 | 1074.0344 | 977.9514 | 780.1711 | 1195.2759 | 793.5972 | 969.3079 | 914.4893 | 702.1766 | 686.8599 | 914.1273 |  |  | 778.9379 | 1093.8132 | 1094.5653 | 1156.2025 | 756.8841 |  | 775.1256 |  |  | 1063.4657 | 1013.0189 | 990.1325 | [5 empty] | 892.7008 | 913.1111 | 1071.3157 | 911.1168 | 937.6088 | 1068.2123 | 1002.6341 | 974.584 | 1030.8451 | 1012.206 |  | 1155.6346 | 1150.6907 | 1066.6641 | 950.5568 | 1065.6529 | 1000.1358 | 974.3071 | 1055.8785 | 1153.9635 | 975.8244 | 1043.1101 | 996.6909 | 1110.3076 | 1048.5193 | 1093.0513 | 975.6484 | 925.7518 |  | 1039.6775 | 906.1507 | 1076.2801 | 1072.8183 | 1029.1986 |  | 945.045 | 888.2334 | 1.759 | 18.9829 | 1.5972 | 1.2408 | -16.1724 | 3.0854 | 7819.8 | 1.08 | 0.91971 | -3.0569 | -17.5099 | 3.5423 | 7.6847 | -35.3125 | 14.4326 |  | 206.7216 | 238.3807 | 142.882 | 33.3393 | 96.4981 | 224.9822
42838.5413 | 10456 | 547.8173 | 251.8232 | 105.775 | 66.8813 | 38.9832 | 28.9127 | 58.5716 | 26.8624 | 101.979 | 77.9689 | 51.3504 | 30.7185 | 23.8206 | 47.9549 | 656.0682 | 699.3513 | 708.6977 | 968.4658 | 960.0148 | 970.7324 | 1369.0553 |  | 1064.1022 | 752.287 | 1066.7183 | 1026.2529 | 878.1371 | 873.4125 | 892.4114 | 788.7345 | 1137.6486 | 1101.3923 | 726.0099 | 871.8273 | 1364.9498 | 866.2164 | 697.5773 |  | 811.5309 | 880.5735 | 386.827 | 772.2911 |  | 465.7497 | 678.7858 | 627.9391 | 847.6158 | 954.9743 | 1023.8182 | 999.9891 | 47.0644 | 345.4111 | 72.6991 | 583.7519 | 37.401 | 58.615 | 59.7141 | 99.6348 | 85.1496 |  |  | 0.033742 | -1.3104 | -66.497 | 2.5476 | 9.6505 | -197.6791 | 33.318 | -3.4009 | 16.0235 | 44.8982 | 35.4937 | 0.0063724 | 0.00039591 | 0.00060783 | 1025.4209 | 999.4034 | 956.5132 | 897.0334 | 290.3378 | 83.5983 | 43.6022 | 143.0706 | 84.6365 | 55.3328 | 39.8443 | 29.9756 | 28.261 | 42.7984 | 937.1003 | 728.1964 | 608.8483 | 396.5059 | 287.3424 | 970.8285 | 597.6285 | 98.4585 | 222.489 | 795.4294 | 219.8172 | 639.7816 | 1005.5463 | 591.3391 | 932.4937 |  | 1138.0404 | 1163.2878 |  | 1132.8988 | 149.6549 | 59.3438 | 750.3503 | 1058.5604 | 993.4693 | 747.1539 | 1059.9432 | 917.2621 | 752.2709 | 1069.6798 | 978.1084 | 779.8709 | 1189.7065 | 792.3525 | 967.325 | 914.914 | 702.1321 | 686.8063 | 917.0873 |  |  | 778.9185 | 1093.4676 | 1094.1976 | 1156.4129 | 756.7702 |  | 775.1209 |  |  | 1065.7779 | 1014.7588 | 991.388 | [5 empty] | 892.9152 | 913.2807 | 1071.3644 | 911.4357 | 937.5437 | 1060.8199 | 1002.2141 | 974.5959 | 1031.1197 | 1010.1703 |  | 1156.0447 | 1150.6766 | 1067.0681 | 947.9816 | 1066.6457 | 999.9254 | 974.3064 | 1056.9778 | 1154.9778 | 974.6452 | 1043.252 | 999.3011 | 1108.4091 | 1049.4744 | 1093.7187 | 975.8398 | 925.6335 |  | 1039.9389 | 906.309 | 1076.0643 | 1073.1331 | 1029.6172 |  | 944.9865 | 888.6358 | 1.6041 | 18.9841 | 1.597 | 1.241 | -16.1612 | 3.0854 | 7839.8 | 0.63 | 0.43704 | -2.4613 | -17.5336 | 3.4319 | 7.7966 | -35.2868 | 14.4868 |  | 206.5124 | 238.5361 | 139.5272 | 31.3531 | 98.1604 | 225.0097
42838.5413 | 10457 | 547.7263 | 253.1854 | 105.8046 | 66.891 | 38.9803 | 28.907 | 58.5756 | 26.8565 | 101.9817 | 77.9634 | 51.3446 | 30.7142 | 23.8171 | 47.9556 | 656.6113 | 699.864 | 708.9154 | 968.079 | 959.7129 | 970.8788 | 1361.8559 |  | 1064.2746 | 752.4316 | 1064.8143 | 1026.6801 | 877.9943 | 873.2915 | 892.0965 | 788.395 | 1138.0249 | 1101.7264 | 726.0292 | 871.973 | 1354.5465 | 880.2702 | 697.1269 |  | 811.5307 | 880.4103 | 387.0242 | 772.0006 |  | 466.9428 | 679.9838 | 629.5598 | 854.8423 | 955.3359 | 1024.2982 | 1000.6355 | 47.0559 | 345.4994 | 74.2492 | 584.2187 | 37.431 | 58.6493 | 59.7053 | 99.6109 | 85.1721 |  |  | -0.062854 | -2.1265 | -66.3774 | 2.4201 | 9.1248 | -197.7008 | 33.2733 | -3.0717 | 15.5492 | 43.2997 | 35.4902 | 0.0065202 | 0.00039263 | 0.00063247 | 1025.4342 | 999.5618 | 956.5841 | 897.1355 | 290.6194 | 83.6177 | 43.626 | 143.1429 | 84.6581 | 55.3543 | 39.8542 | 29.983 | 28.2751 | 42.8192 | 929.8863 | 734.5132 | 628.8814 | 413.9645 | 302.091 | 971.3144 | 599.4618 | 98.4759 | 222.6286 | 795.7249 | 219.9629 | 640.0223 | 1004.5571 | 591.5513 | 932.7045 |  | 1138.2985 | 1163.9275 |  | 1133.2419 | 150.3642 | 76.9142 | 750.2904 | 1061.4347 | 993.3955 | 747.0534 | 1067.1053 | 918.329 | 752.4121 | 1066.0024 | 978.2219 | 779.7661 | 1189.8487 | 793.2006 | 968.9804 | 915.0712 | 702.1965 | 686.2573 | 918.9258 |  |  | 778.9042 | 1093.363 | 1094.0122 | 1155.4537 | 756.7206 |  | 775.2409 |  |  | 1070.815 | 1017.2823 | 992.8067 | [5 empty] | 893.0399 | 913.3665 | 1071.6004 | 911.787 | 937.4287 | 1064.6523 | 1001.8123 | 974.5658 | 1031.3575 | 1010.0815 |  | 1157.2954 | 1151.1466 | 1067.7085 | 947.299 | 1067.0662 | 999.6561 | 974.2823 | 1059.692 | 1153.6065 | 974.5047 | 1042.6819 | 998.2844 | 1110.4533 | 1049.803 | 1092.1827 | 975.7328 | 925.5037 |  | 1039.7593 | 906.444 | 1075.6894 | 1073.6146 | 1029.5008 |  | 944.9809 | 888.9602 | 1.4781 | 18.9827 | 1.5972 | 1.2409 | -16.0633 | 3.0854 | 7854.42 | 0.66 | -0.59641 | -3.1374 | -17.5289 | 3.347 | 7.5827 | -35.2952 | 14.4797 |  | 206.4493 | 237.8796 | 140.595 | 29.6063 | 103.3612 | 225.1719
42838.5413 | 10458 | 547.6913 | 254.511 | 105.8508 | 66.9114 | 38.9926 | 28.9166 | 58.5941 | 26.8629 | 101.9878 | 77.9669 | 51.3593 | 30.7193 | 23.8222 | 47.9618 | 657.2216 | 700.344 | 709.1222 | 970.2755 | 961.0113 | 972.2532 | 1355.0581 |  | 1064.609 | 752.5664 | 1065.5061 | 1025.9681 | 877.8762 | 873.1656 | 891.9706 | 788.2283 | 1146.2463 | 1106.6644 | 726.0652 | 872.5098 | 1346.8563 | 880.5366 | 696.9002 |  | 811.5373 | 880.3058 | 387.142 | 771.7878 |  | 468.2848 | 681.4411 | 631.0817 | 859.5061 | 956.7163 | 1022.5108 | 1000.6619 | 46.7496 | 345.3816 | 74.5679 | 584.4096 | 37.4437 | 58.6554 | 59.6968 | 99.5745 | 85.2403 |  |  | 0.29527 | -2.0864 | -65.9089 | 2.0686 | 9.9508 | -197.71 | 32.9441 | -3.3963 | 15.0485 | 44.185 | 35.4187 | 0.0063362 | 0.00042548 | 0.00063905 | 1025.582 | 999.6352 | 956.6052 | 897.1651 | 290.8921 | 83.6403 | 43.6357 | 143.1936 | 84.6661 | 55.3624 | 39.8566 | 29.9819 | 28.2737 | 42.8197 | 903.4071 | 740.9782 | 643.9491 | 419.1927 | 304.1733 | 971.5957 | 602.379 | 98.4744 | 222.7563 | 795.9337 | 220.1025 | 640.2719 | 1003.7192 | 591.7616 | 932.8947 |  | 1138.7275 | 1164.7153 |  | 1133.5066 | 142.4027 | 50.9065 | 750.0909 | 1065.6471 | 993.6285 | 746.7565 | 1076.3379 | 918.3808 | 752.5551 | 1066.1471 | 978.2815 | 779.7624 | 1198.5903 | 794.7042 | 969.8158 | 914.8229 | 702.2427 | 685.9627 | 920.2709 |  |  | 778.8776 | 1093.0923 | 1093.8387 | 1157.9801 | 756.836 |  | 775.3101 |  |  | 1072.315 | 1017.6317 | 993.422 | [5 empty] | 893.1596 | 913.4411 | 1072.0377 | 912.0231 | 936.7664 | 1074.5324 | 1001.9293 | 974.5774 | 1031.5859 | 1010.5488 |  | 1157.9666 | 1151.4504 | 1069.153 | 949.24 | 1068.1029 | 999.622 | 974.2799 | 1058.0405 | 1152.3698 | 974.7306 | 1042.677 | 996.9494 | 1111.1748 | 1050.464 | 1088.7554 | 976.481 | 925.3913 |  | 1039.5259 | 906.5327 | 1075.1251 | 1074.4499 | 1028.7772 |  | 946.1451 | 889.2602 | 1.4488 | 18.9843 | 1.5974 | 1.2407 | -16.1125 | 3.0854 | 7862.97 | 0.69 | 1.2926 | -3.1101 | -17.4802 | 3.0968 | 7.913 | -35.2717 | 14.398 |  | 206.2859 | 239.6297 | 143.6914 | 28.698 | 103.4672 | 225.4502
42838.5413 | 10459 | 547.7462 | 255.8225 | 105.8926 | 66.9241 | 38.9974 | 28.9213 | 58.6207 | 26.8658 | 101.999 | 77.9767 | 51.3692 | 30.7257 | 23.8321 | 47.9821 | 657.754 | 700.7463 | 709.3284 | 970.6959 | 959.8382 | 971.5131 | 1343.0738 |  | 1064.6322 | 752.7046 | 1069.4625 | 1025.313 | 877.7499 | 873.0437 | 891.8361 | 788.1555 | 1150.2622 | 1110.4231 | 726.0675 | 872.6198 | 1336.8354 | 875.3699 | 696.7499 |  | 811.5482 | 880.4569 | 387.7174 | 771.5558 |  | 468.7493 | 682.712 | 630.5858 | 859.5593 | 957.3219 | 1020.8803 | 1000.0148 | 45.9627 | 345.3636 | 74.5115 | 584.3083 | 37.4594 | 58.6223 | 59.6783 | 99.5333 | 85.3059 |  |  | -0.13908 | -2.8644 | -66.4043 | 2.3945 | 9.943 | -197.7435 | 32.9178 | -4.1362 | 15.5747 | 43.1623 | 35.3135 | 0.0064578 | 0.00021356 | 0.00062755 | 1025.8259 | 999.7159 | 956.6837 | 897.1957 | 291.1767 | 83.6578 | 43.6511 | 143.2498 | 84.6848 | 55.3666 | 39.8649 | 29.9788 | 28.2797 | 42.8257 | 877.1124 | 723.7535 | 611.7974 | 412.6879 | 310.8648 | 971.5907 | 603.1705 | 98.4776 | 222.8867 | 796.0045 | 220.2419 | 640.5322 | 1001.7296 | 592.0138 | 933.0905 |  | 1139.4666 | 1165.5618 |  | 1133.374 | 147.7284 | 53.8167 | 749.9966 | 1059.9422 | 993.8845 | 746.5531 | 1070.8269 | 918.0127 | 752.6869 | 1070.1401 | 978.3015 | 779.9065 | 1201.2482 | 795.6614 | 969.77 | 914.6615 | 702.2525 | 685.9901 | 920.9711 |  |  | 778.8432 | 1092.1455 | 1094.2892 | 1156.4114 | 756.8422 |  | 775.1573 |  |  | 1074.5059 | 1019.4899 | 994.7921 | [5 empty] | 893.3268 | 913.5504 | 1071.996 | 912.2682 | 936.8031 | 1085.0715 | 1002.2252 | 974.5596 | 1031.8991 | 1009.9211 |  | 1158.3281 | 1151.5599 | 1070.6311 | 950.0766 | 1068.8089 | 999.4485 | 974.2815 | 1057.8221 | 1150.5889 | 975.9571 | 1042.0191 | 996.5269 | 1110.7378 | 1050.7359 | 1088.6773 | 974.7106 | 925.2414 |  | 1037.1748 | 906.6773 | 1075.4081 | 1074.949 | 1029.054 |  | 947.1443 | 889.4676 | 1.4585 | 18.9841 | 1.5974 | 1.2405 | -16.0922 | 3.0853 | 7877.53 | 0.96 | -0.88707 | -3.6466 | -17.5575 | 3.334 | 7.9049 | -35.2525 | 14.3832 |  | 205.7135 | 238.5325 | 146.6103 | 32.479 | 101.5428 | 225.9465
42838.5413 | 10460 | 547.86 | 257.1144 | 105.9132 | 66.9278 | 38.9953 | 28.9143 | 58.6197 | 26.8577 | 102.0045 | 77.972 | 51.3722 | 30.7244 | 23.8218 | 47.9763 | 658.2365 | 701.2198 | 709.5235 | 972.256 | 960.4635 | 971.8851 | 1343.1239 |  | 1064.853 | 752.8789 | 1067.2251 | 1025.5488 | 877.6566 | 872.9346 | 891.6664 | 788.2722 | 1159.6354 | 1112.1218 | 726.0865 | 873.7378 | 1339.1549 | 875.9775 | 696.8987 |  | 811.5582 | 880.7326 | 387.6715 | 771.378 |  | 468.0469 | 682.0269 | 629.7621 | 861.7456 | 955.8319 | 1017.6094 | 999.4522 | 45.6904 | 345.3761 | 73.7216 | 584.0265 | 37.4422 | 58.5542 | 59.6602 | 99.486 | 85.3611 |  |  | -0.042482 | -1.727 | -66.198 | 2.3551 | 9.1538 | -197.7356 | 32.1483 | -3.7761 | 15.2665 | 42.9487 | 35.3604 | 0.0063313 | 0.00039263 | 0.00064726 | 1025.1183 | 999.7853 | 956.6867 | 897.1984 | 291.4337 | 83.6622 | 43.6509 | 143.3074 | 84.7018 | 55.3716 | 39.866 | 29.9753 | 28.2725 | 42.8346 | 913.5024 | 725.8502 | 616.5415 | 407.356 | 308.4636 | 971.739 | 604.0197 | 98.4791 | 223.0197 | 796.3408 | 220.3762 | 640.8006 | 1002.1718 | 592.2475 | 933.3642 |  | 1140.3482 | 1165.8055 |  | 1133.7164 | 144.6211 | 69.9037 | 749.9714 | 1059.3836 | 994.413 | 746.52 | 1070.3405 | 918.4531 | 752.8375 | 1069.1977 | 978.2764 | 780.2192 | 1208.4667 | 793.7557 | 973.8192 | 914.4608 | 702.2922 | 685.9834 | 922.2678 |  |  | 778.81 | 1091.7139 | 1094.8475 | 1155.378 | 756.8035 |  | 775.1729 |  |  | 1073.5938 | 1020.9478 | 995.929 | [5 empty] | 893.4844 | 913.7262 | 1071.8406 | 912.4084 | 937.8981 | 1074.9612 | 1003.3108 | 974.5564 | 1032.1742 | 1010.3598 |  | 1158.1815 | 1151.2203 | 1072.0272 | 951.4875 | 1069.4979 | 999.3482 | 974.2681 | 1058.433 | 1149.2208 | 977.1648 | 1042.4915 | 997.9563 | 1110.9783 | 1050.6984 | 1090.8877 | 975.5479 | 925.1146 |  | 1038.8206 | 906.7532 | 1077.3103 | 1075.1877 | 1029.7664 |  | 947.4397 | 889.8467 | 1.2359 | 18.9844 | 1.5972 | 1.2409 | -16.158 | 3.0853 | 7851.78 | 0.81 | -0.49023 | -2.8304 | -17.5239 | 3.3053 | 7.5751 | -35.2072 | 14.1961 |  | 205.4534 | 237.8043 | 142.6483 | 32.1761 | 101.7736 | 226.5257
42838.5414 | 10461 | 548.0068 | 258.283 | 105.9717 | 66.9475 | 39.0079 | 28.927 | 58.6478 | 26.8757 | 102.0172 | 77.9958 | 51.3845 | 30.7332 | 23.8321 | 47.9947 | 658.6733 | 701.7743 | 709.731 | 973.0061 | 961.6418 | 972.9581 | 1329.8111 |  | 1065.0845 | 753.0429 | 1064.8477 | 1026.5017 | 877.5436 | 872.8414 | 891.2041 | 788.3778 | 1161.7065 | 1115.1167 | 726.1015 | 874.389 | 1326.4666 | 880.7567 | 696.8058 |  | 811.5712 | 881.0807 | 388.0978 | 771.2266 |  | 468.1168 | 682.0647 | 634.1976 | 866.6175 | 955.2252 | 1019.2547 | 1000.2155 | 46.0623 | 345.3168 | 72.8831 | 583.6566 | 37.4373 | 58.527 | 59.6525 | 99.4669 | 85.4286 |  |  | 0.066598 | -2.3755 | -66.3905 | 2.0074 | 10.4134 | -197.7211 | 32.4684 | -4.0114 | 15.3729 | 43.2063 | 35.4136 | 0.0064595 | 0.00044191 | 0.00067026 | 1024.5883 | 999.8589 | 956.6919 | 897.2517 | 291.7253 | 83.6822 | 43.6681 | 143.3703 | 84.7201 | 55.3801 | 39.8751 | 29.9859 | 28.2736 | 42.8477 | 917.9313 | 725.6968 | 607.0083 | 408.7344 | 320.0071 | 971.0837 | 605.1796 | 98.4793 | 223.1402 | 797.0014 | 220.5064 | 641.0537 | 1004.7412 | 592.4306 | 933.6092 |  | 1141.1623 | 1165.98 |  | 1134.5209 | 142.1275 | 47.6278 | 749.9655 | 1058.299 | 994.2756 | 746.6173 | 1077.0414 | 918.9305 | 752.9932 | 1066.2799 | 978.286 | 780.4561 | 1209.7771 | 797.4873 | 977.1881 | 914.844 | 702.3637 | 686.1034 | 923.8824 |  |  | 778.7761 | 1091.0893 | 1094.9875 | 1158.1841 | 756.8381 |  | 775.1179 |  |  | 1064.0798 | 1021.8183 | 996.8041 | [5 empty] | 893.6265 | 914.0023 | 1071.4841 | 912.3949 | 938.67 | 1073.1641 | 1002.8551 | 974.5635 | 1032.4349 | 1010.386 |  | 1158.1792 | 1151.19 | 1072.8284 | 953.8015 | 1069.8418 | 999.1579 | 974.2708 | 1056.8728 | 1149.0629 | 977.6106 | 1042.5259 | 1001.9642 | 1113.4572 | 1050.507 | 1091.9763 | 975.42 | 925.0112 |  | 1038.4261 | 906.9414 | 1078.9985 | 1075.7517 | 1029.5217 |  | 947.6763 | 890.2787 | 1.1257 | 18.9858 | 1.598 | 1.2409 | -16.1572 | 3.0853 | 7819.46 | 0.79 | 0.61368 | -3.3197 | -17.5497 | 3.0517 | 8.0847 | -35.2284 | 14.2757 |  | 205.0771 | 239.7391 | 141.7969 | 33.5421 | 103.5656 | 227.0478
42838.5414 | 10462 | 548.1375 | 259.3983 | 106.0022 | 66.9475 | 39.0027 | 28.9211 | 58.6517 | 26.8693 | 102.0197 | 77.9912 | 51.3828 | 30.7276 | 23.8233 | 48.0005 | 659.0752 | 702.3312 | 709.9316 | 973.6831 | 962.1963 | 973.3754 | 1267.1784 |  | 1065.3065 | 753.2029 | 1062.7488 | 1027.1843 | 877.4267 | 872.7337 | 891.1013 | 788.418 | 1168.543 | 1127.3797 | 726.1264 | 874.93 | 1257.4473 | 877.7528 | 696.591 |  | 811.5816 | 881.36 | 388.3824 | 771.1573 |  | 467.9953 | 681.5046 | 639.601 | 869.6254 | 956.4573 | 1018.2931 | 1000.2706 | 46.2611 | 345.2273 | 72.3216 | 583.6204 | 37.4149 | 58.5036 | 59.6324 | 99.4672 | 85.465 |  |  | 0.27162 | -2.8283 | -66.1336 | 2.1277 | 11.0279 | -197.7474 | 33.8168 | -3.4916 | 15.4023 | 43.4669 | 35.4463 | 0.0064414 | 0.00036799 | 0.0006144 | 1024.7684 | 999.9876 | 956.7738 | 897.3442 | 292.0291 | 83.7104 | 43.6895 | 143.4291 | 84.7304 | 55.3965 | 39.8884 | 29.9879 | 28.2859 | 42.8676 | 946.1036 | 724.6596 | 609.3496 | 389.7863 | 316.5977 | 971.5513 | 605.7123 | 98.4818 | 223.2642 | 797.5296 | 220.6347 | 641.3037 | 1003.7977 | 592.6024 | 933.8305 |  | 1141.4384 | 1165.7405 |  | 1134.7387 | 168.6236 | 57.2301 | 750.003 | 1056.9595 | 993.7574 | 746.5983 | 1069.2771 | 919.1919 | 753.1392 | 1062.6167 | 978.3176 | 780.6843 | 1226.482 | 801.2949 | 977.9137 | 914.9811 | 702.4334 | 686.3143 | 926.1132 |  |  | 778.7481 | 1090.749 | 1094.7719 | 1158.7806 | 756.8156 |  | 775.0846 |  |  | 1058.1415 | 1021.5356 | 998.9577 | [5 empty] | 893.7982 | 914.4775 | 1071.1877 | 912.3905 | 938.0577 | 1059.7322 | 1002.2892 | 974.5785 | 1032.7301 | 1010.4101 |  | 1158.1363 | 1151.3736 | 1074.1753 | 955.6031 | 1069.2226 | 999.1179 | 974.2812 | 1056.045 | 1148.837 | 978.1964 | 1042.1207 | 1005.6019 | 1114.8913 | 1050.3435 | 1092.9413 | 974.8378 | 924.912 |  | 1039.1949 | 907.1281 | 1080.1401 | 1076.0526 | 1029.7885 |  | 947.7043 | 890.7827 | 1.1336 | 18.9834 | 1.5972 | 1.2403 | -16.1548 | 3.0853 | 7781.45 | 0.77 | 1.2393 | -3.6212 | -17.5106 | 3.1408 | 8.3167 | -35.2176 | 14.5637 |  | 204.8725 | 240.1586 | 138.923 | 33.4231 | 102.4414 | 227.2267
42838.5414 | 10463 | 548.3277 | 260.5293 | 106.0449 | 66.9629 | 39.0083 | 28.9225 | 58.6606 | 26.8704 | 102.0245 | 77.9882 | 51.392 | 30.7301 | 23.8249 | 48.0056 | 659.4545 | 702.7714 | 710.1624 | 973.328 | 964.2562 | 974.8867 | 1149.2174 |  | 1065.5551 | 753.388 | 1062.6041 | 1026.3639 | 877.2704 | 872.6397 | 890.9393 | 788.497 | 1171.5135 | 1129.7382 | 726.1516 | 875.6637 | 1137.0705 | 864.2262 | 696.6337 |  | 811.7299 | 881.6104 | 388.6392 | 768.4168 |  | 468.8524 | 680.8433 | 639.8981 | 871.8233 | 956.3971 | 1018.0649 | 1000.7114 | 46.4318 | 345.1601 | 72.2972 | 583.7103 | 37.3822 | 58.4704 | 59.6268 | 99.4695 | 85.5093 |  |  | 0.13757 | -3.0274 | -66.1592 | 2.15 | 8.998 | -197.7021 | 32.9067 | -3.6559 | 15.3075 | 42.4047 | 35.54 | 0.0063182 | 0.00026449 | 0.00063083 | 1024.4503 | 1000.0668 | 956.7841 | 897.363 | 292.3421 | 83.7359 | 43.7028 | 143.496 | 84.7454 | 55.4074 | 39.893 | 29.997 | 28.2837 | 42.8752 | 977.0123 | 745.2595 | 634.3282 | 380.8641 | 314.57 | 973.7426 | 606.6003 | 98.4972 | 223.3944 | 797.6845 | 220.7707 | 641.5672 | 1001.3508 | 592.7823 | 934.0772 |  | 1141.4542 | 1165.3095 |  | 1135.0649 | 149.9301 | 54.7792 | 750.0737 | 1057.4747 | 993.2739 | 746.6443 | 1066.5979 | 919.1391 | 753.3095 | 1061.055 | 978.3252 | 780.8442 | 1232.62 | 800.99 | 978.5715 | 914.2349 | 702.5162 | 686.3787 | 927.7565 |  |  | 778.722 | 1090.5078 | 1096.1894 | 1158.9476 | 756.8731 |  | 775.1706 |  |  | 1052.1502 | 1017.7352 | 1003.5397 | [5 empty] | 893.921 | 914.8472 | 1071.0696 | 912.3743 | 937.5818 | 1057.563 | 1002.2088 | 974.6002 | 1033.0006 | 1010.5527 |  | 1156.3591 | 1151.516 | 1075.1811 | 957.1476 | 1069.3753 | 998.9152 | 974.2882 | 1055.3717 | 1147.8943 | 977.882 | 1042.094 | 1008.8496 | 1115.5855 | 1050.3432 | 1096.7181 | 976.151 | 924.7901 |  | 1038.7771 | 907.2953 | 1080.5144 | 1076.2802 | 1029.6102 |  | 947.6685 | 891.0684 | 0.91457 | 18.985 | 1.5969 | 1.2389 | -16.113 | 3.0853 | 7744.13 | 0.91 | 0.88189 | -3.7452 | -17.5079 | 3.1562 | 7.5117 | -35.2105 | 14.3651 |  | 204.7278 | 240.2351 | 136.6931 | 30.8833 | 97.5468 | 227.2282
42838.5414 | 10464 | 548.5955 | 261.6595 | 106.0819 | 66.973 | 39.0142 | 28.9285 | 58.6739 | 26.8781 | 102.0316 | 77.9926 | 51.3959 | 30.7331 | 23.8242 | 48.0156 | 659.802 | 703.1719 | 710.4083 | 973.5533 | 967.8962 | 925.4719 | 1104.3635 |  | 1065.9849 | 753.5273 | 1063.656 | 1025.5748 | 877.1274 | 872.5335 | 890.8685 | 788.458 | 1173.6149 | 1133.8104 | 726.1605 | 871.5214 | 1106.5968 | 877.7041 | 743.6848 |  | 811.5664 | 881.7196 | 388.8652 | 757.9804 |  | 468.7324 | 680.4513 | 637.4753 | 870.733 | 956.7766 | 1017.8778 | 1001.0969 | 46.8221 | 345.175 | 73.6433 | 583.6734 | 37.3686 | 58.4189 | 59.6137 | 99.4825 | 85.5432 |  |  | 0.25979 | -3.1483 | -66.8472 | 2.2821 | 8.7943 | -197.7224 | 32.9993 | -3.7118 | 15.2268 | 43.6618 | 35.4216 | 0.006075 | 0.00034499 | 0.00059962 | 1024.6287 | 999.9346 | 956.6229 | 897.2425 | 292.6392 | 83.7368 | 43.7227 | 143.5504 | 84.7635 | 55.4162 | 39.8931 | 29.9911 | 28.2903 | 42.8782 | 933.0649 | 742.9058 | 619.5096 | 375.5808 | 315.3281 | 974.752 | 607.3168 | 98.5115 | 223.5457 | 797.8716 | 220.9095 | 641.8542 | 1001.3666 | 592.9898 | 934.3681 |  | 1141.3964 | 1164.7554 |  | 1134.8218 | 161.6493 | 65.6837 | 750.0381 | 1065.6092 | 991.9556 | 746.2502 | 1060.9518 | 918.9111 | 753.4522 | 1062.4498 | 978.3345 | 780.9756 | 1231.9941 | 801.6146 | 980.7752 | 913.9948 | 702.6639 | 685.5611 | 928.8105 |  |  | 778.7016 | 1089.9427 | 1098.7701 | 1158.9507 | 756.9454 |  | 775.3053 |  |  | 1046.7117 | 1017.5355 | 1006.3967 | [5 empty] | 893.9367 | 915.1452 | 1071.0994 | 912.4287 | 937.1817 | 1058.3481 | 1002.9031 | 974.61 | 1033.2063 | 1010.4087 |  | 1154.808 | 1151.4894 | 1075.8414 | 958.1622 | 1070.0127 | 998.8121 | 974.2781 | 1057.0233 | 1147.5768 | 978.8605 | 1041.9402 | 1011.9923 | 1114.363 | 1049.6015 | 1098.0695 | 976.5376 | 924.6669 |  | 1038.4091 | 907.3863 | 1079.528 | 1076.0403 | 1029.54 |  | 947.6299 | 891.3215 | 0.88953 | 18.9857 | 1.596 | 1.2383 | -16.1064 | 3.0853 | 7732.5 | 0.73 | 1.2119 | -3.8185 | -17.5951 | 3.251 | 7.4257 | -35.2097 | 14.3842 |  | 204.3879 | 240.1656 | 142.1326 | 32.7202 | 102.7893 | 227.1962
42838.5414 | 10465 | 548.8184 | 262.7595 | 106.1235 | 66.9934 | 39.0348 | 28.94 | 58.7023 | 26.8823 | 102.0413 | 78.0157 | 51.417 | 30.7469 | 23.8262 | 48.0345 | 660.1119 | 703.5578 | 710.6227 | 976.2125 | 973.676 | 869.1851 | 1124.8117 |  | 1066.0149 | 753.6782 | 1063.6811 | 1025.7277 | 876.9758 | 872.4245 | 890.7538 | 788.5473 | 1181.8248 | 1139.6189 | 726.1544 | 878.6963 | 1184.1223 | 884.1025 | 772.6784 |  | 811.4386 | 881.5747 | 389.3143 | 752.319 |  | 468.3881 | 680.4375 | 637.0787 | 871.68 | 957.0599 | 1017.498 | 1000.0948 | 47.296 | 345.18 | 73.5687 | 583.6217 | 37.3473 | 58.3941 | 59.6022 | 99.4902 | 85.5761 |  |  | 0.30053 | -2.5392 | -67.0798 | 2.8229 | 9.0269 | -197.756 | 32.95 | -3.8346 | 15.1614 | 42.198 | 35.5652 | 0.0061325 | 0.00023492 | 0.00065383 | 1027.595 | 1000.1227 | 956.7754 | 897.3297 | 292.9269 | 83.7513 | 43.7183 | 143.6108 | 84.7802 | 55.4285 | 39.8934 | 29.9934 | 28.2853 | 42.8831 | 976.6047 | 748.8729 | 621.7345 | 397.922 | 321.5472 | 976.8902 | 608.5321 | 98.5066 | 223.6903 | 798.2744 | 221.0459 | 642.1244 | 1002.9869 | 593.2074 | 934.6096 |  | 1141.2193 | 1164.1611 |  | 1135.0388 | 161.3331 | 52.9055 | 749.7832 | 1055.9837 | 992.9348 | 746.676 | 1075.6714 | 919.2149 | 753.6175 | 1062.5175 | 978.3275 | 781.2223 | 1241.9883 | 801.6939 | 983.0979 | 913.8568 | 702.6865 | 685.5777 | 930.7301 |  |  | 778.6917 | 1089.6377 | 1102.1262 | 1156.2833 | 756.9745 |  | 775.2864 |  |  | 1043.2736 | 1018.0551 | 1008.3653 | [5 empty] | 894.0758 | 915.4661 | 1071.1075 | 912.5268 | 936.5794 | 1062.0475 | 1003.7506 | 974.628 | 1033.3699 | 1010.6118 |  | 1155.7653 | 1151.0951 | 1076.6214 | 957.1439 | 1070.2629 | 998.8401 | 974.2895 | 1062.1597 | 1147.3158 | 979.9383 | 1041.894 | 1012.7809 | 1113.0182 | 1048.6411 | 1095.6656 | 976.7744 | 924.5182 |  | 1039.8486 | 907.5373 | 1079.4972 | 1075.4782 | 1029.8133 |  | 947.7572 | 891.6459 | 0.75003 | 18.9847 | 1.5965 | 1.2391 | -16.1412 | 3.0853 | 7769.82 | 0.96 | 1.3034 | -3.4292 | -17.6256 | 3.6157 | 7.5221 | -35.2075 | 14.3714 |  | 204.2046 | 238.2263 | 138.4772 | 32.7965 | 105.3547 | 227.0716
42838.5414 | 10466 | 548.9841 | 263.9283 | 106.1514 | 66.9943 | 39.0314 | 28.9342 | 58.7138 | 26.8845 | 102.0436 | 78.0126 | 51.4196 | 30.7483 | 23.8296 | 48.0325 | 660.4099 | 703.9208 | 710.8442 | 977.8131 | 977.7941 | 876.3379 | 1114.9629 |  | 1065.8599 | 753.8281 | 1066.0655 | 1026.1661 | 876.8242 | 872.3192 | 890.6327 | 788.6085 | 1187.7749 | 1137.1089 | 726.1331 | 883.9759 | 1113.8582 | 866.9284 | 772.7222 |  | 811.4785 | 881.9119 | 389.3967 | 751.0382 |  | 467.76 | 679.8629 | 635.1856 | 868.1737 | 956.6651 | 1017.4569 | 999.4445 | 47.1231 | 345.0747 | 72.9595 | 583.6779 | 37.3169 | 58.3688 | 59.5914 | 99.4916 | 85.6168 |  |  | 0.30513 | -2.25 | -66.8794 | 2.1067 | 9.0177 | -197.7704 | 33.2556 | -3.5678 | 15.0651 | 41.7772 | 35.5548 | 0.006126 | 0.0003417 | 0.00060948 | 1027.0882 | 1000.4135 | 956.9601 | 897.4365 | 293.2174 | 83.7739 | 43.7359 | 143.6675 | 84.804 | 55.4396 | 39.9046 | 29.9968 | 28.2892 | 42.8992 | 991.159 | 726.6193 | 556.6354 | 376.9074 | 302.884 | 979.3649 | 608.3977 | 98.5212 | 223.8257 | 798.6441 | 221.1804 | 642.3844 | 1002.1298 | 593.4312 | 934.855 |  | 1140.9392 | 1163.8072 |  | 1135.4558 | 160.9509 | 63.8251 | 749.7642 | 1057.5076 | 993.8111 | 746.1326 | 1077.5955 | 919.2753 | 753.7756 | 1063.9276 | 978.3095 | 781.4195 | 1246.5066 | 801.944 | 983.9128 | 913.7348 | 702.6876 | 685.49 | 933.1069 |  |  | 778.6759 | 1089.1597 | 1109.0238 | 1159.3747 | 756.9406 |  | 775.2333 |  |  | 1042.6495 | 1018.7873 | 1010.0533 | [5 empty] | 894.3311 | 915.8665 | 1071.2191 | 912.7001 | 936.2027 | 1070.0636 | 1004.3651 | 974.6303 | 1033.6017 | 1012.0187 |  | 1158.5887 | 1150.8642 | 1076.9549 | 957.6603 | 1070.8457 | 998.8504 | 974.3044 | 1066.4161 | 1147.5187 | 980.9285 | 1042.1497 | 1014.9909 | 1111.2806 | 1048.3285 | 1094.841 | 977.1166 | 924.3618 |  | 1041.3089 | 907.7462 | 1080.0674 | 1075.2836 | 1031.27 |  | 948.0349 | 891.923 | 0.72258 | 18.9844 | 1.5969 | 1.2408 | -16.164 | 3.0853 | 7804.23 | 1.15 | 1.3133 | -3.2271 | -17.5939 | 3.1226 | 7.5182 | -35.2083 | 14.4376 |  | 203.9175 | 240.1751 | 138.2347 | 39.9939 | 99.0096 | 226.8725
42838.5414 | 10467 | 549.0469 | 265.1639 | 106.1934 | 67.0153 | 39.0359 | 28.9454 | 58.7326 | 26.8983 | 102.0533 | 78.0193 | 51.4263 | 30.7573 | 23.8285 | 48.0459 | 660.7055 | 704.4082 | 711.0505 | 977.6764 | 981.2814 | 879.8889 | 1098.4804 |  | 1065.6913 | 753.933 | 1070.653 | 1025.5632 | 876.6462 | 872.2043 | 890.5122 | 788.713 | 1194.3062 | 1138.1514 | 726.1162 | 894.6678 | 1098.3224 | 844.2462 | 772.7175 |  | 811.5066 | 881.8063 | 389.8063 | 749.6724 |  | 467.3603 | 679.9874 | 634.0974 | 863.257 | 955.2385 | 1014.683 | 999.6477 | 47.0344 | 344.9474 | 74.5643 | 583.7048 | 37.2838 | 58.3685 | 59.5786 | 99.5303 | 85.6709 |  |  | 0.23285 | -2.3519 | -65.8142 | 2.8913 | 9.4205 | -197.733 | 33.0006 | -3.3168 | 15.1069 | 41.8208 | 35.5782 | 0.0061917 | 0.00030885 | 0.0006489 | 1027.7026 | 1000.838 | 957.2657 | 897.6979 | 293.537 | 83.7986 | 43.754 | 143.7193 | 84.8154 | 55.4437 | 39.9056 | 30.0012 | 28.2857 | 42.9111 | 969.6891 | 742.2378 | 622.1061 | 401.4575 | 306.2992 | 981.1555 | 609.949 | 98.5312 | 223.9657 | 798.5427 | 221.3128 | 642.6435 | 998.9698 | 593.6611 | 935.0962 |  | 1140.5024 | 1163.7485 |  | 1135.3297 | 134.7164 | 45.9033 | 749.8298 | 1070.1569 | 994.3906 | 746.1942 | 1069.7291 | 919.6832 | 753.9025 | 1071.7428 | 978.3074 | 781.695 | 1249.2552 | 803.0882 | 984.5253 | 913.0943 | 702.6127 | 685.5912 | 934.9365 |  |  | 778.6565 | 1088.7318 | 1109.2565 | 1159.4968 | 756.8721 |  | 774.9818 |  |  | 1042.5507 | 1019.5691 | 1011.2935 | [5 empty] | 894.781 | 916.1174 | 1071.8894 | 912.97 | 936.1078 | 1072.7222 | 1005.046 | 974.6465 | 1033.8628 | 1013.0684 |  | 1162.6402 | 1150.8382 | 1077.3609 | 957.3593 | 1070.7267 | 998.7114 | 974.3006 | 1068.4247 | 1148.0085 | 980.9879 | 1042.5237 | 1015.8703 | 1110.0585 | 1048.4424 | 1094.883 | 977.6305 | 924.2616 |  | 1041.9906 | 907.9295 | 1079.4768 | 1075.373 | 1033.7701 |  | 948.2031 | 892.2241 | 0.72387 | 18.985 | 1.5972 | 1.24 | -16.2076 | 3.0853 | 7857.36 | 1.19 | 1.1471 | -3.2995 | -17.4544 | 3.6584 | 7.676 | -35.1671 | 14.3667 |  | 203.6609 | 240.2535 | 141.6188 | 33.1335 | 91.0188 | 226.5839
42838.5414 | 10468 | 549.1549 | 266.38 | 106.2313 | 67.0162 | 39.0438 | 28.9478 | 58.7458 | 26.8857 | 102.0569 | 78.0272 | 51.4225 | 30.7575 | 23.8315 | 48.0515 | 660.9951 | 704.8772 | 711.2522 | 976.4879 | 984.1578 | 946.7638 | 1101.3218 |  | 1065.6806 | 754.0748 | 1074.9413 | 1025.6474 | 876.525 | 872.0963 | 890.3917 | 788.6972 | 1189.676 | 1137.402 | 726.0858 | 906.8366 | 1103.6094 | 810.0248 | 772.7178 |  | 811.5427 | 881.8162 | 390.5373 | 749.0873 |  | 467.5973 | 680.8871 | 635.3037 | 868.9956 | 956.1601 | 1016.3203 | 999.9446 | 47.0274 | 344.9693 | 75.6433 | 583.6501 | 37.2672 | 58.375 | 59.5724 | 99.5834 | 85.7165 |  |  | 0.53907 | -3.0346 | -66.863 | 2.8045 | 8.5637 | -197.773 | 32.7411 | -3.9595 | 15.11 | 41.0752 | 35.5767 | 0.0061358 | 0.00029735 | 0.0006029 | 1027.929 | 1001.2779 | 957.4498 | 897.8666 | 293.8621 | 83.8307 | 43.762 | 143.7747 | 84.8264 | 55.4533 | 39.8999 | 30.0047 | 28.2802 | 42.9162 | 909.1261 | 721.2664 | 551.7088 | 393.8059 | 310.2009 | 980.952 | 610.0476 | 98.5289 | 224.0876 | 798.5005 | 221.4395 | 642.8917 | 998.5703 | 593.9061 | 935.2682 |  | 1140.0063 | 1163.6702 |  | 1134.9831 | 162.7789 | 56.99 | 750.3526 | 1076.1229 | 995.5975 | 746.8971 | 1069.258 | 920.0868 | 754.0354 | 1077.4684 | 978.2561 | 781.7475 | 1247.5575 | 804.2863 | 986.8631 | 913.3128 | 702.3251 | 687.9223 | 936.3533 |  |  | 778.6315 | 1088.3251 | 1109.5165 | 1159.8649 | 756.812 |  | 775.0601 |  |  | 1041.2275 | 1020.2401 | 1012.3137 | [5 empty] | 895.2896 | 915.988 | 1072.7313 | 913.3229 | 936.184 | 1074.289 | 1005.6529 | 974.6635 | 1034.0881 | 1013.4123 |  | 1161.5644 | 1150.6835 | 1077.4284 | 957.0494 | 1070.396 | 998.564 | 974.2952 | 1072.4197 | 1150.0016 | 980.5383 | 1042.3616 | 1013.795 | 1109.9556 | 1048.9081 | 1096.1262 | 977.989 | 924.1465 |  | 1041.8124 | 908.108 | 1078.6489 | 1075.7119 | 1032.5346 |  | 948.2342 | 892.5323 | 0.73111 | 18.9843 | 1.5974 | 1.2399 | -16.1242 | 3.0853 | 7912.57 | 0.84 | 1.7453 | -3.7497 | -17.6012 | 3.6048 | 7.3232 | -35.193 | 14.3192 |  | 203.4174 | 240.502 | 148.2344 | 40.9817 | 79.7435 | 226.2621
42838.5414 | 10469 | 549.1951 | 267.5717 | 106.2655 | 67.0319 | 39.0521 | 28.9517 | 58.7553 | 26.8886 | 102.0622 | 78.0259 | 51.4316 | 30.7629 | 23.8296 | 48.0545 | 661.3024 | 705.2418 | 711.4513 | 975.7222 | 986.3206 | 964.0223 | 1099.9055 |  | 1065.2992 | 754.2906 | 1079.4833 | 1026.1692 | 876.4275 | 871.9841 | 890.2695 | 788.4666 | 1181.4324 | 1133.6517 | 726.0726 | 904.5305 | 1100.8588 | 801.1917 | 772.7056 |  | 811.5631 | 881.93 | 390.4637 | 748.5925 |  | 467.4673 | 680.9242 | 634.8759 | 870.6919 | 954.7554 | 1014.6441 | 999.0237 | 46.9543 | 344.9472 | 76.7037 | 583.4823 | 37.2357 | 58.3873 | 59.56 | 99.6271 | 85.7505 |  |  | 0.50752 | -2.6548 | -66.7782 | 2.7704 | 10.3589 | -197.7349 | 32.5052 | -4.2926 | 15.9606 | 42.8367 | 35.6103 | 0.0062656 | 0.0003187 | 0.00066369 | 1027.5575 | 1001.5364 | 957.5975 | 897.9769 | 294.1594 | 83.8548 | 43.7734 | 143.8373 | 84.8549 | 55.47 | 39.923 | 30.0079 | 28.2925 | 42.9286 | 939.7724 | 733.6104 | 550.8591 | 389.7262 | 307.8732 | 981.9499 | 610.0686 | 98.548 | 224.2467 | 798.572 | 221.5869 | 643.2048 | 998.9115 | 594.1933 | 935.4494 |  | 1139.3338 | 1163.2138 |  | 1134.897 | 162.9401 | 58.0761 | 750.3514 | 1073.858 | 995.8776 | 746.9643 | 1055.8872 | 919.5245 | 754.238 | 1082.0056 | 978.2493 | 781.6196 | 1232.2745 | 805.8481 | 986.6523 | 913.5708 | 702.5016 | 686.9127 | 939.819 |  |  | 778.6142 | 1087.729 | 1110.7764 | 1160.0528 | 756.6712 |  | 774.9192 |  |  | 1038.3107 | 1021.9821 | 1013.9632 | [5 empty] | 895.5249 | 915.8389 | 1073.206 | 913.63 | 936.3002 | 1076.667 | 1005.8967 | 974.6556 | 1034.2518 | 1013.5998 |  | 1159.6318 | 1151.2354 | 1078.0918 | 957.0712 | 1070.1975 | 998.5765 | 974.2828 | 1074.0102 | 1151.5454 | 980.5449 | 1042.5495 | 1012.3674 | 1108.3061 | 1049.6393 | 1096.6755 | 978.6916 | 924.034 |  | 1041.6472 | 908.2218 | 1078.2817 | 1076.0353 | 1031.5274 |  | 947.9812 | 892.8747 | 0.68399 | 18.9848 | 1.5968 | 1.2412 | -16.1179 | 3.0852 | 7907.84 | 0.69 | 1.6934 | -3.5073 | -17.5904 | 3.5828 | 8.0491 | -35.1667 | 14.2583 |  | 203.0603 | 240.5977 | 145.3871 | 41.0818 | 76.9969 | 225.8157
42838.5415 | 10470 | 549.1568 | 268.7747 | 106.2969 | 67.0357 | 39.0522 | 28.9481 | 58.7617 | 26.8857 | 102.0697 | 78.0274 | 51.434 | 30.7581 | 23.8267 | 48.0624 | 661.588 | 705.636 | 711.6462 | 976.8188 | 988.4409 | 961.1475 | 1100.0101 |  | 1065.0831 | 754.4696 | 1082.7851 | 1025.665 | 876.2974 | 871.8705 | 890.0163 | 788.1718 | 1172.4695 | 1136.7527 | 726.0581 | 934.136 | 1099.0174 | 804.2683 | 772.7088 |  | 811.5841 | 881.8451 | 390.3967 | 748.1489 |  | 466.9472 | 680.3332 | 632.449 | 869.8246 | 953.1699 | 1012.1231 | 998.2217 | 46.9747 | 345.0265 | 77.129 | 583.5122 | 37.207 | 58.3481 | 59.5496 | 99.6532 | 85.7867 |  |  | 0.59755 | -2.3131 | -66.3018 | 1.7137 | 10.539 | -197.6935 | 32.8495 | -4.2742 | 15.3439 | 41.4822 | 35.5605 | 0.0061769 | 0.00031377 | 0.00060783 | 1027.7399 | 1001.6616 | 957.785 | 898.1333 | 294.4644 | 83.8589 | 43.7708 | 143.8814 | 84.8565 | 55.4812 | 39.9191 | 30.0042 | 28.2894 | 42.9275 | 976.9109 | 757.1035 | 593.6725 | 389.0247 | 309.7335 | 983.4242 | 610.3683 | 98.5478 | 224.3746 | 798.6338 | 221.7138 | 643.4426 | 997.2058 | 594.4208 | 935.5963 |  | 1138.7843 | 1162.7537 |  | 1134.395 | 153.314 | 64.2237 | 749.9187 | 1066.8064 | 995.3458 | 746.5678 | 1057.8573 | 919.3212 | 754.4011 | 1085.5736 | 978.2685 | 781.4678 | 1232.1999 | 802.8845 | 986.7724 | 913.0959 | 702.5227 | 687.0243 | 944.2613 |  |  | 778.5724 | 1087.5316 | 1111.0066 | 1160.3099 | 756.6033 |  | 774.8308 |  |  | 1036.2014 | 1021.9816 | 1014.1843 | [5 empty] | 895.7319 | 915.9331 | 1073.2814 | 913.9271 | 935.693 | 1078.1617 | 1005.7871 | 974.6775 | 1034.4444 | 1012.6452 |  | 1160.8498 | 1151.7824 | 1078.869 | 956.3632 | 1069.7807 | 998.5195 | 974.2852 | 1073.1853 | 1151.6497 | 981.7225 | 1042.8315 | 1013.4402 | 1106.4889 | 1050.1497 | 1095.4169 | 978.6301 | 923.9085 |  | 1041.3682 | 908.3351 | 1078.1629 | 1076.323 | 1031.6701 |  | 948.1507 | 893.0804 | 0.66192 | 18.9847 | 1.5961 | 1.2413 | -16.1836 | 3.0852 | 7902.75 | 1.14 | 1.8373 | -3.2728 | -17.5221 | 2.817 | 8.1108 | -35.1286 | 14.3195 |  | 202.9432 | 240.7702 | 142.0867 | 36.4049 | 77.9636 | 225.4633
42838.5415 | 10471 | 549.0631 | 270.0229 | 106.3384 | 67.0532 | 39.0585 | 28.9564 | 58.7837 | 26.8961 | 102.0846 | 78.0298 | 51.4442 | 30.7692 | 23.8332 | 48.0794 | 661.8635 | 706.065 | 711.8513 | 977.5341 | 990.5045 | 961.8853 | 1099.8752 |  | 1064.8564 | 754.6133 | 1085.9094 | 1024.9067 | 876.1696 | 871.7551 | 889.9452 | 787.7784 | 1169.4301 | 1132.9077 | 726.0299 | 959.8799 | 1101.655 | 810.9511 | 772.7119 |  | 811.5986 | 881.9693 | 390.908 | 747.8609 |  | 467.3177 | 680.6578 | 633.04 | 872.9736 | 951.4819 | 1009.3902 | 997.076 | 46.3499 | 344.9778 | 77.2788 | 583.5084 | 37.1878 | 58.29 | 59.5377 | 99.6496 | 85.8233 |  |  | 0.62121 | -2.984 | -67.0266 | 2.7106 | 11.039 | -197.7205 | 33.3837 | -3.7269 | 15.678 | 43.2265 | 35.5525 | 0.0060652 | 0.0002957 | 0.00066862 | 1027.5751 | 1002.0049 | 958.0363 | 898.3601 | 294.8168 | 83.8897 | 43.7914 | 143.9405 | 84.8735 | 55.4925 | 39.9276 | 30.0134 | 28.2856 | 42.9421 | 991.2605 | 770.3522 | 654.1344 | 390.6375 | 322.6424 | 985.6255 | 612.5735 | 98.5549 | 224.4878 | 798.7126 | 221.842 | 643.6857 | 995.482 | 594.6333 | 935.7445 |  | 1138.2078 | 1162.1581 |  | 1133.4919 | 174.8523 | 82.3585 | 749.9324 | 1069.6722 | 994.5356 | 746.6425 | 1058.109 | 919.2082 | 754.5364 | 1089.5807 | 978.2817 | 781.1983 | 1227.9251 | 803.8468 | 988.7627 | 912.7389 | 702.5744 | 687.0493 | 948.5116 |  |  | 778.5483 | 1086.8351 | 1109.9001 | 1159.9429 | 756.6033 |  | 774.7312 |  |  | 1035.0823 | 1020.8633 | 1013.4803 | [5 empty] | 895.9868 | 916.161 | 1073.4834 | 914.0437 | 935.6306 | 1081.3992 | 1006.1006 | 974.6799 | 1034.6508 | 1012.3705 |  | 1161.1144 | 1151.7702 | 1080.3213 | 956.1964 | 1069.1937 | 998.5407 | 974.2823 | 1073.2074 | 1151.2727 | 983.0669 | 1042.7587 | 1016.9525 | 1105.9039 | 1050.9326 | 1093.8401 | 978.2533 | 923.774 |  | 1042.1504 | 908.436 | 1078.0528 | 1077.1317 | 1033.3443 |  | 948.0593 | 893.3774 | 0.52687 | 18.9853 | 1.5956 | 1.2391 | -16.1487 | 3.0852 | 7862.8 | 0.62 | 1.8732 | -3.7179 | -17.6206 | 3.5435 | 8.2922 | -35.0936 | 14.4202 |  | 202.5269 | 240.5456 | 141.7301 | 30.2781 | 80.0706 | 225.1046
42838.5415 | 10472 | 549.0401 | 271.2883 | 106.3746 | 67.069 | 39.0659 | 28.9577 | 58.8016 | 26.8976 | 102.094 | 78.0439 | 51.4482 | 30.7722 | 23.8435 | 48.0871 | 662.1482 | 706.4739 | 712.0772 | 979.141 | 992.5531 | 972.5156 | 1099.714 |  | 1064.843 | 754.731 | 1086.6131 | 1024.3483 | 876.0841 | 871.6523 | 889.9184 | 787.3853 | 1164.7608 | 1127.6734 | 726.0186 | 963.9978 | 1101.8014 | 818.1354 | 772.7231 |  | 811.6249 | 882.1494 | 391.4068 | 747.5375 |  | 467.9466 | 680.149 | 633.932 | 874.6037 | 951.0894 | 1008.8976 | 997.1598 | 46.2924 | 344.7963 | 76.2348 | 583.7092 | 37.1657 | 58.2444 | 59.528 | 99.6545 | 85.8669 |  |  | 0.7454 | -1.3288 | -66.2407 | 1.6395 | 9.1998 | -197.7507 | 33.2221 | -3.6874 | 14.9888 | 41.8103 | 35.4124 | 0.0063872 | 0.00038113 | 0.00068012 | 1027.2638 | 1002.2584 | 958.2679 | 898.5565 | 295.1461 | 83.9138 | 43.8002 | 143.9879 | 84.8816 | 55.4915 | 39.925 | 30.0117 | 28.2817 | 42.9407 | 1018.8241 | 795.9568 | 725.4833 | 395.2894 | 350.2584 | 989.1876 | 616.563 | 98.559 | 224.5923 | 798.6645 | 221.9621 | 643.9433 | 994.2912 | 594.8371 | 936.0429 |  | 1137.6716 | 1161.9101 |  | 1133.3335 | 156.4472 | 61.5685 | 749.9283 | 1070.8836 | 994.6268 | 746.5554 | 1064.4322 | 919.6953 | 754.6449 | 1090.5821 | 978.2601 | 781.0292 | 1223.3281 | 804.6309 | 991.3851 | 912.4717 | 702.6328 | 686.6954 | 952.7821 |  |  | 778.5068 | 1086.3626 | 1109.8307 | 1158.3742 | 756.5923 |  | 774.9042 |  |  | 1033.2193 | 1019.5391 | 1012.8252 | [5 empty] | 896.2544 | 916.1555 | 1073.4818 | 914.2125 | 936.0299 | 1073.9644 | 1006.5085 | 974.6694 | 1034.8994 | 1011.2178 |  | 1160.5596 | 1151.9789 | 1080.5773 | 955.6158 | 1070.1575 | 998.5952 | 974.3161 | 1076.8951 | 1151.0819 | 982.4057 | 1042.5264 | 1021.5622 | 1105.1087 | 1052.1713 | 1094.1755 | 979.4903 | 923.6561 |  | 1041.6776 | 908.6947 | 1078.431 | 1078.5339 | 1036.007 |  | 948.0578 | 893.6683 | 0.67731 | 18.9843 | 1.5958 | 1.2386 | -15.9978 | 3.0852 | 7791.25 | 0.94 | 2.0519 | -2.4803 | -17.5123 | 2.7551 | 7.5685 | -35.0896 | 14.3824 |  | 202.2455 | 239.4585 | 140.6814 | 23.4267 | 82.3759 | 224.7524
42838.5415 | 10473 | 549.1353 | 272.5215 | 106.4124 | 67.0723 | 39.0728 | 28.9665 | 58.8179 | 26.9047 | 102.1023 | 78.0533 | 51.4671 | 30.7871 | 23.8394 | 48.1032 | 662.4434 | 706.7613 | 712.2793 | 979.1706 | 994.166 | 980.2083 | 1094.1509 |  | 1064.534 | 754.8536 | 1084.7094 | 1025.0539 | 875.9561 | 871.538 | 889.7508 | 787.1373 | 1166.7701 | 1131.3198 | 725.9905 | 957.7189 | 1095.7736 | 832.3891 | 772.7191 |  | 811.655 | 882.3566 | 391.5449 | 747.7517 |  | 468.7949 | 678.3429 | 633.4455 | 879.7813 | 951.9517 | 1008.9318 | 997.445 | 46.5141 | 344.6843 | 75.0092 | 583.891 | 37.1659 | 58.1955 | 59.5133 | 99.6497 | 85.8619 |  |  | 0.64355 | -1.7132 | -66.171 | 3.1094 | 10.0428 | -197.7106 | 33.1163 | -3.4009 | 15.2106 | 42.2146 | 35.5308 | 0.0064102 | 0.00025628 | 0.0006374 | 1027.3738 | 1002.4598 | 958.372 | 898.7011 | 295.4911 | 83.9219 | 43.8088 | 144.0462 | 84.9065 | 55.5037 | 39.934 | 30.0058 | 28.2894 | 42.9447 | 933.7945 | 767.3565 | 651.1454 | 388.4832 | 339.7672 | 989.4938 | 617.5911 | 98.5659 | 224.7147 | 798.9329 | 222.0876 | 644.1985 | 993.5921 | 595.0858 | 937.4054 |  | 1137.8117 | 1162.3483 |  | 1134.188 | 129.3544 | 45.4921 | 749.8049 | 1076.9245 | 994.4333 | 746.3363 | 1071.0006 | 919.9697 | 754.7578 | 1088.9876 | 978.2076 | 780.8873 | 1224.15 | 806.7034 | 994.0611 | 912.1647 | 702.6125 | 686.6628 | 957.8352 |  |  | 778.4902 | 1086.1951 | 1109.7397 | 1157.4773 | 756.6327 |  | 774.8634 |  |  | 1029.8109 | 1019.9187 | 1013.2349 | [5 empty] | 896.4997 | 916.1557 | 1073.97 | 914.0959 | 935.8146 | 1073.0211 | 1006.3796 | 974.6473 | 1035.1466 | 1011.5129 |  | 1161.6698 | 1151.8749 | 1080.442 | 957.5756 | 1069.7123 | 998.602 | 974.3195 | 1078.1845 | 1150.7757 | 982.8048 | 1042.7188 | 1024.1194 | 1104.3988 | 1053.5291 | 1097.1635 | 979.532 | 923.5652 |  | 1041.5011 | 908.7566 | 1079.7107 | 1079.3641 | 1034.4294 |  | 948.4007 | 893.5283 | 0.58735 | 18.9846 | 1.5973 | 1.2408 | -16.1368 | 3.0852 | 7717.84 | 0.97 | 1.9065 | -2.8136 | -17.4865 | 3.7906 | 7.9078 | -35.0865 | 14.3597 |  | 202.1459 | 238.84 | 150.3029 | 31.9652 | 87.0503 | 224.8218
42838.5415 | 10474 | 549.3093 | 273.7981 | 106.4507 | 67.0986 | 39.0856 | 28.9735 | 58.8285 | 26.9125 | 102.1128 | 78.0634 | 51.4685 | 30.7781 | 23.8526 | 48.1099 | 662.7352 | 707.0314 | 712.4885 | 977.765 | 995.4289 | 981.0014 | 1096.1848 |  | 1064.3504 | 754.9842 | 1083.9848 | 1025.3835 | 875.8486 | 871.4521 | 889.6456 | 786.8825 | 1166.4071 | 1129.3584 | 725.9738 | 957.6305 | 1102.1524 | 831.4164 | 772.7224 |  | 811.6695 | 882.4517 | 391.819 | 747.775 |  | 469.9798 | 677.1873 | 629.9388 | 874.6089 | 950.5992 | 1008.8539 | 996.735 | 45.8457 | 344.7411 | 74.365 | 583.7581 | 37.1591 | 58.1591 | 59.4997 | 99.6371 | 85.9222 |  |  | 0.85185 | -2.3828 | -67.0069 | 2.7027 | 10.562 | -197.7435 | 32.7568 | -3.9417 | 15.4722 | 43.3612 | 35.5463 | 0.0063461 | 0.00040084 | 0.00063905 | 1027.6168 | 1002.6034 | 958.4696 | 898.8457 | 295.8424 | 83.9453 | 43.8223 | 144.0979 | 84.922 | 55.5185 | 39.9426 | 30.0124 | 28.291 | 42.9611 | 898.8974 | 749.6854 | 632.118 | 369.1684 | 316.9604 | 988.0489 | 618.2029 | 98.5794 | 224.8446 | 799.2269 | 222.2415 | 644.4909 | 992.5101 | 595.3238 | 938.5033 |  | 1137.9473 | 1163.22 |  | 1134.6484 | 167.157 | 81.3472 | 749.7579 | 1065.1298 | 995.0026 | 746.4052 | 1063.4375 | 919.5051 | 754.8767 | 1089.1844 | 978.1717 | 780.7297 | 1221.4034 | 804.5847 | 995.3009 | 911.826 | 702.5683 | 686.7677 | 960.3836 |  |  | 778.4754 | 1085.753 | 1109.3097 | 1160.2691 | 756.6216 |  | 774.8083 |  |  | 1028.2982 | 1019.4508 | 1012.935 | [5 empty] | 896.674 | 916.3347 | 1074.7844 | 914.2256 | 935.1077 | 1081.0853 | 1006.4245 | 974.6711 | 1035.3754 | 1012.2941 |  | 1161.1258 | 1152.3591 | 1080.0068 | 959.0422 | 1070.7154 | 998.6072 | 974.3209 | 1081.3754 | 1152.0784 | 982.9286 | 1042.6238 | 1026.0228 | 1102.6767 | 1054.471 | 1096.6547 | 978.7215 | 923.4656 |  | 1039.8082 | 908.8097 | 1079.0176 | 1079.1511 | 1033.5127 |  | 948.6044 | 893.347 | 0.52428 | 18.9848 | 1.5974 | 1.2417 | -16.128 | 3.0852 | 7629.45 | 0.53 | 2.1933 | -3.3162 | -17.5859 | 3.5319 | 8.1093 | -35.0883 | 14.2811 |  | 201.8822 | 240.7889 | 153.3613 | 34.2455 | 86.7249 | 224.8992
42838.5415 | 10475 | 549.3679 | 275.0712 | 106.4819 | 67.0975 | 39.0811 | 28.9663 | 58.8394 | 26.9119 | 102.115 | 78.058 | 51.4661 | 30.7847 | 23.8423 | 48.1182 | 663.0074 | 707.3308 | 712.6846 | 976.6521 | 995.9444 | 981.3477 | 1098.7264 |  | 1063.9802 | 755.1739 | 1083.978 | 1025.5001 | 875.7607 | 871.3605 | 889.5661 | 786.6629 | 1163.5777 | 1123.7029 | 725.9463 | 959.156 | 1100.4824 | 840.0353 | 772.741 |  | 811.698 | 882.5698 | 392.0219 | 747.5645 |  | 470.978 | 676.3258 | 626.6232 | 873.0611 | 951.6812 | 1008.6649 | 996.6431 | 45.0596 | 344.7739 | 73.0306 | 583.8536 | 37.1471 | 58.1044 | 59.493 | 99.634 | 85.9627 |  |  | 0.75854 | -2.6496 | -66.8755 | 2.4733 | 10.878 | -197.7606 | 32.2995 | -3.6467 | 15.8793 | 44.6183 | 35.6029 | 0.0063872 | 0.00028749 | 0.00062919 | 1028.1628 | 1002.9142 | 958.6904 | 898.9777 | 296.1834 | 83.9669 | 43.8363 | 144.1585 | 84.939 | 55.524 | 39.9509 | 30.0154 | 28.292 | 42.9687 | 986.9167 | 769.6246 | 691.9682 | 398.0848 | 304.4641 | 989.9088 | 620.6895 | 98.5814 | 224.9886 | 799.601 | 222.3723 | 644.7338 | 992.9098 | 595.5559 | 939.1734 |  | 1138.6851 | 1164.1201 |  | 1135.8777 | 165.0176 | 69.3091 | 749.8082 | 1061.4473 | 995.6133 | 746.5265 | 1048.9673 | 918.7637 | 755.0268 | 1088.4978 | 978.1423 | 780.6768 | 1217.4151 | 803.9381 | 993.9825 | 911.1638 | 702.4929 | 687.1911 | 962.8876 |  |  | 778.4505 | 1085.4338 | 1109.138 | 1160.6372 | 756.5695 |  | 774.7599 |  |  | 1027.0088 | 1017.7634 | 1011.8062 | [5 empty] | 896.9177 | 916.5793 | 1075.1109 | 914.6745 | 935.4023 | 1078.8468 | 1007.6406 | 974.7002 | 1035.6132 | 1011.1191 |  | 1162.9594 | 1152.4727 | 1079.5511 | 958.894 | 1070.4113 | 998.4667 | 974.3169 | 1083.2854 | 1152.0138 | 983.2969 | 1042.8321 | 1026.0966 | 1103.168 | 1054.193 | 1097.9899 | 979.663 | 923.3269 |  | 1041.5848 | 908.8961 | 1078.7676 | 1078.2365 | 1035.5564 |  | 948.7407 | 893.1584 | 0.59662 | 18.9842 | 1.5976 | 1.2414 | -16.1408 | 3.0851 | 7536.14 | 0.92 | 2.0696 | -3.4954 | -17.5607 | 3.3772 | 8.2291 | -35.0873 | 14.18 |  | 201.6925 | 241.0499 | 144.6361 | 28.2729 | 89.6355 | 225.3561
42838.5415 | 10476 | 549.4598 | 276.2656 | 106.5182 | 67.1071 | 39.0841 | 28.9638 | 58.8482 | 26.9127 | 102.1204 | 78.0666 | 51.4758 | 30.7916 | 23.8426 | 48.1258 | 663.2981 | 707.6795 | 712.8985 | 977.1302 | 995.5533 | 983.0177 | 1097.7629 |  | 1063.8048 | 755.3082 | 1082.4574 | 1026.3469 | 875.6621 | 871.2718 | 889.4687 | 786.5438 | 1163.6323 | 1121.0015 | 725.9298 | 966.3987 | 1100.1977 | 839.2943 | 772.7481 |  | 811.7075 | 882.6322 | 392.5345 | 747.4596 |  | 471.6003 | 675.7797 | 624.7041 | 877.0712 | 954.3016 | 1010.3575 | 997.2735 | 44.8584 | 345.0577 | 72.6038 | 583.9085 | 37.1518 | 58.0807 | 59.4846 | 99.652 | 86.0096 |  |  | 0.66063 | -2.1252 | -66.5752 | 2.1126 | 9.3167 | -197.7435 | 32.7529 | -3.9339 | 15.9254 | 43.8298 | 35.6475 | 0.0063675 | 0.00040084 | 0.0006489 | 1028.8899 | 1003.2166 | 958.8798 | 899.0952 | 296.5224 | 83.9922 | 43.8474 | 144.2078 | 84.9544 | 55.5325 | 39.9452 | 30.0189 | 28.2881 | 42.9787 | 995.8092 | 773.2862 | 707.7921 | 423.8573 | 309.6454 | 991.9448 | 623.6142 | 98.5923 | 225.1281 | 800.2952 | 222.4995 | 644.9823 | 994.6594 | 595.7879 | 939.7175 |  | 1139.8275 | 1164.9314 |  | 1136.9451 | 152.0982 | 68.5614 | 749.8925 | 1065.4423 | 996.1787 | 746.6169 | 1053.2187 | 918.5639 | 755.1354 | 1087.3926 | 978.1382 | 780.6417 | 1218.3712 | 804.3551 | 993.4487 | 910.9833 | 702.4099 | 687.7619 | 965.8183 |  |  | 778.4052 | 1085.4142 | 1109.173 | 1160.9993 | 756.5784 |  | 774.7119 |  |  | 1026.3156 | 1017.9093 | 1011.8685 | [5 empty] | 897.1433 | 916.6359 | 1075.183 | 915.2356 | 935.4067 | 1073.1859 | 1008.2087 | 974.7375 | 1035.8742 | 1011.4572 |  | 1163.7304 | 1152.847 | 1079.5001 | 959.1051 | 1070.585 | 998.3846 | 974.3399 | 1086.4469 | 1151.6588 | 983.7769 | 1042.6501 | 1027.1074 | 1105.2543 | 1053.2635 | 1100.7182 | 979.3176 | 923.1872 |  | 1043.0699 | 908.9784 | 1079.0232 | 1077.5957 | 1035.7336 |  | 948.7 | 893.2269 | 0.49627 | 18.9855 | 1.5973 | 1.2416 | -16.0649 | 3.0851 | 7517.47 | 0.98 | 1.9314 | -3.1295 | -17.5162 | 3.1203 | 7.6207 | -35.1089 | 14.2886 |  | 201.682 | 241.3011 | 144.807 | 27.3157 | 89.3862 | 226.0882
42838.5415 | 10477 | 549.6079 | 277.4858 | 106.5575 | 67.1233 | 39.092 | 28.9746 | 58.8744 | 26.9167 | 102.1297 | 78.0749 | 51.4924 | 30.7974 | 23.8502 | 48.1302 | 663.576 | 707.9982 | 713.0921 | 977.6384 | 995.7311 | 983.6289 | 1096.5937 |  | 1063.5858 | 755.4235 | 1079.8407 | 1026.927 | 875.5183 | 871.1663 | 889.4506 | 786.4331 | 1162.509 | 1117.4673 | 725.9101 | 973.1833 | 1103.8343 | 853.4395 | 772.7541 |  | 811.7355 | 882.3369 | 392.7657 | 747.5059 |  | 471.5673 | 675.6132 | 622.0741 | 883.095 | 956.4314 | 1016.7355 | 998.5409 | 44.8685 | 345.2037 | 73.4337 | 584.0312 | 37.1613 | 58.0318 | 59.4766 | 99.669 | 86.0829 |  |  | 0.64749 | -2.461 | -66.5292 | 1.9424 | 9.8641 | -197.7251 | 32.8718 | -3.7085 | 16.103 | 45.5748 | 35.6116 | 0.0063215 | 0.0003532 | 0.00064069 | 1028.915 | 1003.5307 | 959.17 | 899.3312 | 296.8659 | 84.0106 | 43.8613 | 144.2778 | 84.9741 | 55.5475 | 39.9636 | 30.0277 | 28.2943 | 42.9905 | 969.6818 | 773.8903 | 715.169 | 446.0041 | 324.2049 | 992.4254 | 626.6999 | 98.5956 | 225.2583 | 800.814 | 222.6097 | 645.2205 | 994.4313 | 596.0054 | 940.1149 |  | 1140.2505 | 1165.6265 |  | 1137.0973 | 157.5873 | 72.4731 | 750.053 | 1063.3762 | 996.757 | 746.78 | 1055.99 | 918.6027 | 755.2465 | 1083.7245 | 978.125 | 780.681 | 1216.0558 | 802.0085 | 995.326 | 911.3315 | 702.3995 | 687.3055 | 968.4953 |  |  | 778.3928 | 1084.5139 | 1108.8239 | 1158.8598 | 756.5077 |  | 774.6278 |  |  | 1026.3095 | 1018.4645 | 1012.3144 | [5 empty] | 897.3971 | 916.5701 | 1075.1669 | 915.6193 | 935.3732 | 1071.1746 | 1008.3698 | 974.7468 | 1036.1443 | 1012.4614 |  | 1164.1738 | 1153.2522 | 1079.5767 | 959.9477 | 1070.4503 | 998.4152 | 974.3486 | 1085.7993 | 1151.4388 | 983.5009 | 1042.7027 | 1025.1446 | 1107.2002 | 1052.5156 | 1105.2107 | 977.938 | 923.0654 |  | 1042.7837 | 909.0804 | 1079.8493 | 1076.8734 | 1034.5948 |  | 948.8774 | 893.3651 | 0.73908 | 18.9841 | 1.5964 | 1.2391 | -16.1204 | 3.0851 | 7482.73 | 1.06 | 1.912 | -3.3674 | -17.5086 | 2.9917 | 7.8609 | -35.1944 | 14.3501 |  | 201.1459 | 239.8232 | 147.9842 | 27.3461 | 94.2794 | 226.3664
42838.5416 | 10478 | 549.7434 | 278.7037 | 106.5842 | 67.1288 | 39.0901 | 28.979 | 58.8832 | 26.9214 | 102.1316 | 78.0758 | 51.494 | 30.7936 | 23.8473 | 48.143 | 663.8758 | 708.3903 | 713.2964 | 976.2043 | 996.3283 | 982.0838 | 1091.9043 |  | 1063.44 | 755.5443 | 1076.7391 | 1025.786 | 875.3715 | 871.0573 | 889.476 | 786.3188 | 1159.4213 | 1113.9125 | 725.8844 | 972.9729 | 1197.2785 | 858.7484 | 772.7723 |  | 811.7518 | 882.0301 | 393.1352 | 747.598 |  | 470.2825 | 675.5017 | 621.7519 | 889.1329 | 959.9483 | 1018.1549 | 999.4826 | 45.2599 | 345.2234 | 74.2156 | 584.3427 | 37.1617 | 58.0098 | 59.4728 | 99.6839 | 86.1917 |  |  | 0.70269 | -2.8283 | -66.1599 | 1.7052 | 9.9804 | -197.7599 | 33.1393 | -3.4213 | 15.5946 | 43.6205 | 35.572 | 0.0064463 | 0.00044848 | 0.00065055 | 1028.7553 | 1003.8088 | 959.39 | 899.5373 | 297.2242 | 84.0325 | 43.8736 | 144.3381 | 84.9933 | 55.5596 | 39.9638 | 30.0346 | 28.2979 | 43.0031 | 956.0476 | 775.5379 | 692.9296 | 432.0234 | 324.8866 | 993.0147 | 628.4597 | 98.6013 | 225.3975 | 801.0066 | 222.7369 | 645.4818 | 994.7236 | 596.2695 | 940.4609 |  | 1139.8731 | 1165.2447 |  | 1136.4418 | 158.6566 | 66.4308 | 749.9061 | 1069.8992 | 996.9831 | 746.7288 | 1055.2423 | 918.3136 | 755.3756 | 1080.5059 | 978.0896 | 780.6139 | 1209.3734 | 802.0942 | 996.5361 | 911.3827 | 702.4129 | 687.0294 | 970.7757 |  |  | 778.3722 | 1084.083 | 1108.6203 | 1159.6118 | 756.5042 |  | 774.7284 |  |  | 1026 | 1019.0031 | 1012.7306 | [5 empty] | 897.5973 | 916.5885 | 1075.0946 | 915.7672 | 935.6294 | 1071.0335 | 1008.0735 | 974.7498 | 1036.4053 | 1012.0937 |  | 1166.2167 | 1153.8624 | 1079.173 | 959.9211 | 1070.6317 | 998.3659 | 974.3645 | 1085.6263 | 1152.1772 | 983.4864 | 1042.5125 | 1023.1283 | 1109.5595 | 1052.125 | 1106.5685 | 978.0354 | 922.9535 |  | 1041.5699 | 909.2622 | 1080.7239 | 1075.9602 | 1033.6778 |  | 949.1292 | 893.2159 | 0.78806 | 18.9851 | 1.5957 | 1.2393 | -16.0945 | 3.0851 | 7465.86 | 1.14 | 1.9919 | -3.6098 | -17.4589 | 2.8029 | 7.9114 | -35.2168 | 14.4163 |  | 200.89 | 240.351 | 149.8357 | 30.3044 | 96.1582 | 226.1326
42838.5416 | 10479 | 549.9683 | 279.9724 | 106.6261 | 67.1398 | 39.1017 | 28.9804 | 58.8876 | 26.9251 | 102.1453 | 78.0881 | 51.5011 | 30.7972 | 23.8475 | 48.1469 | 664.192 | 708.8141 | 713.4787 | 975.139 | 996.4309 | 981.1696 | 1086.2863 |  | 1063.2698 | 755.6747 | 1072.2229 | 1024.2203 | 875.2861 | 870.9513 | 889.4353 | 786.0812 | 1151.5233 | 1112.7912 | 725.8728 | 972.7199 | 1276.4023 | 862.526 | 772.7935 |  | 811.7678 | 881.7793 | 393.5109 | 747.4412 |  | 469.998 | 676.8057 | 623.9428 | 887.7681 | 959.9075 | 1018.5748 | 999.0988 | 45.9291 | 345.2171 | 73.8698 | 584.6196 | 37.1469 | 57.9767 | 59.4605 | 99.6962 | 86.2571 |  |  | 0.87551 | -2.8421 | -65.7604 | 2.8032 | 10.0816 | -197.6745 | 32.7917 | -3.5376 | 15.6831 | 43.5479 | 35.6754 | 0.0064282 | 0.00028585 | 0.00063083 | 1028.896 | 1003.8636 | 959.5391 | 899.709 | 297.5676 | 84.0558 | 43.8882 | 144.4021 | 85.007 | 55.5774 | 39.9865 | 30.0342 | 28.3077 | 43.0113 | 971.6874 | 782.9055 | 692.8364 | 414.8628 | 309.4291 | 993.7841 | 630.1198 | 98.6036 | 225.5453 | 801.167 | 222.8742 | 645.7325 | 994.6054 | 596.5418 | 940.8345 |  | 1139.4429 | 1164.9161 |  | 1136.6374 | 164.509 | 65.0214 | 749.7451 | 1069.408 | 996.6627 | 746.692 | 1048.9265 | 917.6513 | 755.5037 | 1073.5546 | 977.9959 | 780.4552 | 1199.7969 | 802.4371 | 997.9733 | 910.7304 | 702.3665 | 687.6969 | 973.067 |  |  | 778.3392 | 1083.6912 | 1108.5925 | 1160.7761 | 755.5014 |  | 774.4842 |  |  | 1026.0345 | 1019.2719 | 1012.9252 | [5 empty] | 897.7348 | 916.6001 | 1074.8948 | 915.8088 | 936.8666 | 1075.1889 | 1007.7064 | 974.764 | 1036.6207 | 1012.4367 |  | 1167.3445 | 1154.3454 | 1078.4725 | 960.3892 | 1070.8701 | 998.3566 | 974.3636 | 1083.3744 | 1152.8652 | 982.647 | 1042.5077 | 1021.8788 | 1108.8045 | 1051.8285 | 1106.5237 | 980.2465 | 922.8599 |  | 1040.5536 | 909.3235 | 1080.5745 | 1075.0935 | 1033.5186 |  | 949.2001 | 893.1972 | 0.46325 | 18.9848 | 1.5973 | 1.2407 | -16.1039 | 3.0851 | 7446.42 | 1.19 | 2.2234 | -3.6211 | -17.4181 | 3.5962 | 7.9527 | -35.215 | 14.3428 |  | 200.658 | 241.1617 | 148.538 | 30.7759 | 97.5162 | 225.8401
42838.5416 | 10480 | 550.3258 | 281.2246 | 106.6536 | 67.147 | 39.101 | 28.9677 | 58.899 | 26.917 | 102.1416 | 78.0889 | 51.5009 | 30.7925 | 23.842 | 48.1509 | 664.5172 | 709.2595 | 713.6731 | 975.0704 | 996.7117 | 982.1268 | 1085.257 |  | 1063.1361 | 755.7924 | 1069.9243 | 1023.2191 | 875.1948 | 870.8424 | 889.317 | 785.8175 | 1142.7419 | 1108.9698 | 725.8854 | 972.2937 | 1280.3237 | 864.2723 | 772.8204 |  | 811.7974 | 881.5836 | 393.5662 | 748.4322 |  | 470.8581 | 677.4967 | 621.6605 | 881.8576 | 959.2298 | 1018.6812 | 998.1603 | 47.1469 | 345.3635 | 73.3223 | 584.8091 | 37.1283 | 57.9906 | 59.4476 | 99.7144 | 86.3807 |  |  | 0.78877 | -4.2582 | -66.0199 | 2.4963 | 10.606 | -197.7711 | 32.4184 | -3.7932 | 15.6742 | 42.7758 | 35.6869 | 0.0065991 | 0.00054541 | 0.00062098 | 1028.6002 | 1003.9187 | 959.5573 | 899.798 | 297.9055 | 84.0738 | 43.8933 | 144.4545 | 85.0223 | 55.5829 | 39.9882 | 30.0364 | 28.3091 | 43.0114 | 961.3092 | 774.6782 | 682.372 | 430.3355 | 324.5889 | 995.4579 | 631.8034 | 98.6163 | 225.6845 | 801.3342 | 222.988 | 645.9787 | 994.8324 | 596.7775 | 941.2477 |  | 1139.4208 | 1165.1367 |  | 1137.4806 | 165.2215 | 65.403 | 749.8574 | 1062.7808 | 996.434 | 747.1068 | 1055.9729 | 917.9942 | 755.6332 | 1069.7585 | 977.915 | 780.3204 | 1192.1964 | 802.1003 | 999.1721 | 910.6392 | 702.4472 | 687.0091 | 974.5655 |  |  | 778.3171 | 1083.1202 | 1108.4864 | 1159.9487 | 756.5046 |  | 774.688 |  |  | 1025.4492 | 1019.3118 | 1013.1713 | [5 empty] | 897.8871 | 916.645 | 1074.8344 | 915.7257 | 938.0651 | 1075.8847 | 1007.527 | 974.7788 | 1036.835 | 1011.9927 |  | 1166.8106 | 1154.5039 | 1077.9039 | 959.7583 | 1070.8102 | 998.3801 | 974.3703 | 1082.6872 | 1154.0064 | 981.2628 | 1042.3791 | 1020.1013 | 1108.717 | 1051.6255 | 1108.5401 | 980.6601 | 922.7323 |  | 1040.3497 | 909.2539 | 1079.6544 | 1074.6295 | 1032.697 |  | 949.2097 | 893.467 | 0.67249 | 18.9858 | 1.5977 | 1.2424 | -16.1188 | 3.0851 | 7397.49 | 0.77 | 2.1102 | -4.4339 | -17.4588 | 3.3949 | 8.1573 | -35.225 | 14.2615 |  | 200.3195 | 240.5889 | 150.6506 | 32.4079 | 98.1186 | 225.8019
42838.5416 | 10481 | 550.7887 | 282.5449 | 106.6892 | 67.1658 | 39.1116 | 28.9877 | 58.9282 | 26.9241 | 102.1594 | 78.0941 | 51.5093 | 30.8029 | 23.8521 | 48.17 | 664.8282 | 709.6093 | 713.8807 | 975.6404 | 997.3151 | 984.7478 | 1084.8348 |  | 1063.1974 | 755.9347 | 1070.9103 | 1022.5668 | 875.0723 | 870.7339 | 889.1676 | 785.6273 | 1143.4355 | 1110.8124 | 725.8858 | 972.5836 | 1106.6188 | 876.8086 | 772.8096 |  | 811.8 | 881.6722 | 393.9549 | 747.3824 |  | 470.2733 | 677.4398 | 624.3378 | 883.9784 | 959.3132 | 1014.5864 | 997.0188 | 48.3408 | 345.5412 | 73.7997 | 584.9986 | 37.1005 | 58.0319 | 59.4389 | 99.6997 | 86.4678 |  |  | 0.56995 | -3.3632 | -67.0562 | 2.154 | 11.8736 | -197.7073 | 32.5262 | -4.3189 | 16.4882 | 45.503 | 35.6624 | 0.0065268 | 0.0004107 | 0.00063247 | 1028.2436 | 1003.9441 | 959.6177 | 899.919 | 298.2224 | 84.0822 | 43.8984 | 144.5105 | 85.0385 | 55.592 | 39.9843 | 30.0293 | 28.299 | 43.0144 | 980.0794 | 789.1042 | 675.3392 | 416.9522 | 317.9503 | 997.279 | 633.2296 | 98.6205 | 225.82 | 801.5989 | 223.1039 | 646.2397 | 995.1737 | 596.9853 | 941.5732 |  | 1139.67 | 1165.4576 |  | 1137.8059 | 157.4117 | 53.2659 | 749.7653 | 1058.4802 | 996.0127 | 746.2804 | 1065.1338 | 918.6979 | 755.7819 | 1071.2209 | 977.8671 | 780.3512 | 1194.6915 | 800.4106 | 998.5223 | 910.3861 | 702.535 | 686.4789 | 975.5979 |  |  | 778.289 | 1082.8451 | 1108.464 | 1159.9564 | 756.544 |  | 774.7966 |  |  | 1024.4858 | 1018.9477 | 1013.2274 | [5 empty] | 898.0423 | 916.7095 | 1075.196 | 915.815 | 939.3103 | 1067.4735 | 1007.4756 | 974.7849 | 1037.0875 | 1011.6468 |  | 1165.0449 | 1154.5086 | 1077.7748 | 959.4707 | 1070.6612 | 998.3851 | 974.3724 | 1083.4059 | 1154.9564 | 981.2463 | 1042.2375 | 1018.7956 | 1108.7217 | 1051.9161 | 1109.3218 | 981.2648 | 922.5934 |  | 1042.0401 | 909.2209 | 1079.797 | 1075.0152 | 1033.326 |  | 949.2119 | 893.8878 | 0.6558 | 18.9864 | 1.598 | 1.2431 | -16.1745 | 3.0851 | 7377.16 | 0.7 | 1.7937 | -3.9404 | -17.5947 | 3.1534 | 8.6173 | -35.1635 | 14.2625 |  | 200.157 | 240.5949 | 149.6125 | 33.5881 | 102.7496 | 225.9591
42838.5416 | 10482 | 551.188 | 284.0124 | 106.7128 | 67.1732 | 39.1087 | 28.9807 | 58.9231 | 26.9126 | 102.1614 | 78.0822 | 51.5043 | 30.7998 | 23.8499 | 48.169 | 665.1353 | 710.0297 | 714.0474 | 977.2287 | 998.1051 | 987.0964 | 1083.5873 |  | 1063.7877 | 756.1038 | 1072.4478 | 1022.0959 | 874.9353 | 870.6246 | 889.0658 | 785.7334 | 1148.5775 | 1111.9048 | 725.8312 | 973.6788 | 1268.3524 | 877.9006 | 772.8247 |  | 811.823 | 881.7141 | 393.7959 | 746.6828 |  | 468.7461 | 678.2491 | 628.0886 | 887.4441 | 958.5562 | 1012.8391 | 997.0947 | 49.3188 | 345.8047 | 73.3984 | 585.2956 | 37.0713 | 58.0751 | 59.4319 | 99.6626 | 86.5603 |  |  | 0.65866 | -3.2653 | -67.0049 | 2.0094 | 10.466 | -197.7632 | 32.9448 | -3.4627 | 15.5844 | 43.2554 | 35.7624 | 0.0065629 | 0.00041563 | 0.0006489 | 1028.0038 | 1004.0258 | 959.7508 | 900.0807 | 298.5334 | 84.0927 | 43.9063 | 144.5729 | 85.0492 | 55.5971 | 39.9814 | 30.0265 | 28.3026 | 43.028 | 985.9763 | 769.5035 | 622.1033 | 385.2716 | 300.2423 | 998.5995 | 633.2424 | 98.6179 | 225.9298 | 801.8845 | 223.2113 | 646.4826 | 994.9178 | 597.2033 | 941.7866 |  | 1139.9602 | 1165.7484 |  | 1137.9903 | 156.2897 | 48.0394 | 749.5776 | 1061.2834 | 996.4721 | 746.1747 | 1068.4361 | 919.3468 | 755.939 | 1073.5937 | 977.8357 | 780.5418 | 1201.179 | 799.8454 | 995.6515 | 914.7922 | 702.6799 | 686.096 | 977.5026 |  |  | 778.257 | 1082.6884 | 1108.4425 | 1160.1068 | 756.6059 |  | 774.7793 |  |  | 1025.8406 | 1019.5889 | 1013.5931 | [5 empty] | 898.1833 | 916.8145 | 1075.5538 | 916.0033 | 939.9989 | 1069.8196 | 1007.3487 | 974.7749 | 1037.3041 | 1011.4033 |  | 1165.2412 | 1154.1732 | 1078.8507 | 960.2526 | 1071.1453 | 998.4055 | 974.3603 | 1081.9461 | 1154.7567 | 982.1461 | 1042.5851 | 1018.8276 | 1107.9483 | 1052.5965 | 1106.9541 | 981.1116 | 922.4581 |  | 1043.9953 | 909.1572 | 1080.913 | 1075.9651 | 1033.8631 |  | 949.2323 | 894.1907 | 0.77266 | 18.9862 | 1.599 | 1.2427 | -16.1731 | 3.085 | 7409.37 | 0.78 | 1.9282 | -3.8843 | -17.5955 | 3.0471 | 8.0849 | -35.1446 | 14.3443 |  | 200.0649 | 240.7001 | 149.719 | 39.5067 | 103.1765 | 226.1477
42838.5416 | 10483 | 551.6126 | 285.4023 | 106.757 | 67.1899 | 39.1202 | 28.99 | 58.9417 | 26.9218 | 102.1698 | 78.0997 | 51.5182 | 30.8054 | 23.8516 | 48.1831 | 665.4379 | 710.5173 | 714.1931 | 979.8334 | 999.1476 | 986.718 | 1082.7584 |  | 1064.1471 | 756.2365 | 1073.8684 | 1021.881 | 874.7926 | 870.5121 | 888.9361 | 785.7552 | 1149.383 | 1109.2038 | 725.7859 | 975.3986 | 1270.3992 | 879.5839 | 772.8437 |  | 811.8394 | 881.909 | 394.4911 | 746.6418 |  | 467.0216 | 676.5566 | 631.6341 | 891.3156 | 957.7921 | 1014.0883 | 998.0258 | 50.13 | 346.1296 | 75.2772 | 585.5747 | 37.0558 | 58.1213 | 59.4235 | 99.6397 | 86.6812 |  |  | 0.40304 | -2.5779 | -66.9267 | 2.1546 | 8.5676 | -197.7323 | 33.7451 | -3.5764 | 15.8306 | 42.8069 | 35.7584 | 0.0063954 | 0.00032035 | 0.00065219 | 1027.7748 | 1004.1515 | 959.9405 | 900.2596 | 298.8612 | 84.1135 | 43.9269 | 144.6261 | 85.0615 | 55.6055 | 39.9907 | 30.0257 | 28.3003 | 43.0343 | 1013.6973 | 774.2867 | 622.4495 | 372.2305 | 293.0703 | 999.1146 | 632.7052 | 98.621 | 226.0508 | 802.1493 | 223.3482 | 646.7589 | 993.8671 | 597.4902 | 942.1099 |  | 1139.8846 | 1165.4807 |  | 1137.6573 | 165.0207 | 61.7772 | 749.4024 | 1064.8683 | 996.9403 | 746.0002 | 1069.5236 | 919.5699 | 756.0904 | 1074.552 | 977.7845 | 780.7074 | 1203.5207 | 799.8344 | 992.7832 | 920.3148 | 702.8179 | 685.5702 | 978.2213 |  |  | 778.2287 | 1082.1611 | 1107.589 | 1159.8532 | 756.7127 |  | 774.8036 |  |  | 1029.2997 | 1020.418 | 1014.1461 | [5 empty] | 898.2944 | 917.1959 | 1076.3479 | 916.383 | 940.4587 | 1079.7745 | 1007.2825 | 974.7314 | 1037.4779 | 1010.7377 |  | 1166.6164 | 1154.108 | 1079.948 | 961.3882 | 1073.1881 | 998.4792 | 974.3703 | 1079.9787 | 1154.2665 | 983.0333 | 1042.6927 | 1017.1247 | 1107.7385 | 1053.3273 | 1103.5378 | 980.3976 | 922.3105 |  | 1045.5958 | 909.1654 | 1082.5038 | 1076.8705 | 1034.3382 |  | 949.3481 | 894.1599 | 0.57269 | 18.9868 | 1.5979 | 1.2411 | -16.0688 | 3.085 | 7432.66 | 1.06 | 1.5082 | -3.4482 | -17.5696 | 3.1525 | 7.3186 | -35.1589 | 14.5245 |  | 199.7532 | 240.5475 | 146.9366 | 39.318 | 103.8079 | 226.1065
42838.5416 | 10484 | 551.5953 | 287.1452 | 106.7909 | 67.1975 | 39.1271 | 28.9841 | 58.9551 | 26.9201 | 102.1725 | 78.1026 | 51.5203 | 30.8009 | 23.8495 | 48.1877 | 665.7653 | 710.888 | 714.3604 | 980.3674 | 999.5673 | 985.0985 | 1081.8858 |  | 1064.0939 | 756.3964 | 1074.0604 | 1021.7995 | 874.6543 | 870.3877 | 888.8672 | 785.9413 | 1156.434 | 1109.8481 | 725.7745 | 977.8469 | 1217.0851 | 868.2562 | 772.8631 |  | 811.8648 | 882.0126 | 395.085 | 746.7269 |  | 467.8819 | 673.8362 | 630.5535 | 895.1588 | 955.9172 | 1012.1604 | 998.0974 | 49.964 | 346.3447 | 78.1313 | 585.6762 | 37.0221 | 58.1619 | 59.4211 | 99.613 | 86.245 |  |  | 0.52921 | -2.5319 | -66.7644 | 2.3347 | 10.9313 | -197.7632 | 33.4665 | -3.3017 | 15.7035 | 42.6854 | 35.5772 | 0.0064003 | 0.00040906 | 0.00062426 | 1028.1639 | 1004.5034 | 960.1701 | 900.4555 | 299.2022 | 84.1266 | 43.9368 | 144.7004 | 85.0911 | 55.6166 | 40.0032 | 30.0397 | 28.313 | 43.0527 | 1015.5029 | 779.6114 | 675.8957 | 405.0351 | 306.7301 | 1000.7438 | 634.0759 | 98.6401 | 226.1859 | 802.5349 | 223.4711 | 647.0108 | 995.0406 | 597.7808 | 942.2231 |  | 1139.7891 | 1165.1428 |  | 1138.2244 | 166.3881 | 75.0054 | 749.2075 | 1065.8713 | 997.128 | 745.764 | 1059.971 | 919.4865 | 756.2372 | 1075.2562 | 977.7402 | 780.9254 | 1210.2209 | 798.1887 | 995.6447 | 912.7689 | 702.7548 | 686.0796 | 979.9207 |  |  | 778.2037 | 1081.7077 | 1107.095 | 1160.4397 | 756.6937 |  | 774.8405 |  |  | 1031.1755 | 1020.1301 | 1014.7225 | [5 empty] | 898.5427 | 917.3514 | 1076.9531 | 916.8478 | 940.5182 | 1074.9592 | 1007.5168 | 974.7271 | 1037.6559 | 1010.5082 |  | 1167.1502 | 1154.44 | 1080.1999 | 962.0489 | 1073.2293 | 998.4638 | 974.3853 | 1084.8284 | 1154.1435 | 982.0494 | 1042.2983 | 1018.0069 | 1107.2277 | 1054.3238 | 1099.434 | 981.4957 | 922.2289 |  | 1045.8618 | 909.2306 | 1083.0887 | 1078.2355 | 1033.5187 |  | 949.6888 | 894.4602 | 0.51815 | 18.9852 | 1.5964 | 1.2398 | -16.1233 | 3.085 | 7468.22 | 0.88 | 1.7282 | -3.4124 | -17.5231 | 3.2768 | 8.2605 | -35.1353 | 14.4536 |  | 199.4854 | 240.9691 | 147.6794 | 33.7634 | 99.6132 | 226.027
42838.5416 | 10485 | 551.0704 | 289.5381 | 106.8228 | 67.2116 | 39.1309 | 28.9979 | 58.9692 | 26.9253 | 102.1768 | 78.109 | 51.5265 | 30.8135 | 23.8516 | 48.1948 | 666.0754 | 711.0841 | 714.4998 | 979.4907 | 999.6287 | 984.3171 | 1080.5656 |  | 1063.9699 | 756.6227 | 1073.6333 | 1021.3671 | 874.5536 | 870.2639 | 888.8096 | 786.0293 | 1161.317 | 1110.8099 | 725.7663 | 977.5205 | 1176.3793 | 877.7329 | 772.8812 |  | 811.8789 | 881.7635 | 395.6957 | 746.688 |  | 468.4402 | 674.4575 | 627.9815 | 891.3802 | 955.052 | 1012.9028 | 998.6806 | 49.7391 | 346.3919 | 78.6565 | 585.5423 | 37.0049 | 58.2439 | 59.4094 | 99.5998 | 86.4605 |  |  | 0.51607 | -1.8236 | -66.3222 | 2.9044 | 10.7768 | -197.6929 | 33.4258 | -3.3149 | 15.4375 | 42.2914 | 35.6926 | 0.0063527 | 0.00031213 | 0.00062919 | 1027.3481 | 1004.6614 | 960.4868 | 901.0975 | 299.5533 | 84.1473 | 43.9534 | 144.757 | 85.1008 | 55.6271 | 40.0063 | 30.0414 | 28.3104 | 43.0597 | 1013.1933 | 771.7799 | 669.5519 | 424.9909 | 329.2894 | 1002.2667 | 635.3864 | 98.6482 | 226.3216 | 802.8645 | 223.5915 | 647.251 | 994.6785 | 598.0604 | 941.794 |  | 1139.7349 | 1164.9134 |  | 1138.3849 | 162.4809 | 55.8521 | 749.3869 | 1071.5386 | 997.2936 | 745.8668 | 1050.7969 | 919.4393 | 756.4182 | 1074.2287 | 977.6943 | 781.06 | 1211.9812 | 797.7144 | 999.0837 | 912.7949 | 702.7841 | 685.9917 | 984.0826 |  |  | 778.2015 | 1081.3151 | 1106.3438 | 1160.5413 | 756.7541 |  | 774.8073 |  |  | 1036.1519 | 1020.1189 | 1015.7868 | [5 empty] | 899.0652 | 917.2703 | 1076.9028 | 917.1645 | 938.9305 | 1076.8658 | 1008.1486 | 974.7307 | 1037.9056 | 1010.721 |  | 1169.5582 | 1154.6216 | 1073.9782 | 964.9207 | 1072.8416 | 998.3918 | 974.3647 | 1089.7775 | 1153.7938 | 983.4566 | 1042.7714 | 1021.0907 | 1106.3037 | 1055.1871 | 1100.8136 | 981.9433 | 922.1316 |  | 1046.4907 | 909.1296 | 1082.5139 | 1079.4052 | 1032.3084 |  | 949.7537 | 894.8001 | 0.57213 | 18.9854 | 1.5975 | 1.2405 | -16.0762 | 3.085 | 7512.24 | 1.1 | 1.7065 | -2.897 | -17.4707 | 3.656 | 8.2043 | -35.1392 | 14.449 |  | 199.2532 | 241.0607 | 148.8205 | 34.8363 | 103.1137 | 225.9864
42838.5416 | 10486 | 550.9496 | 292.0654 | 106.863 | 67.2305 | 39.1425 | 28.9985 | 58.9909 | 26.9392 | 102.1936 | 78.1145 | 51.5392 | 30.8174 | 23.8553 | 48.2116 | 666.4357 | 711.3104 | 714.6692 | 978.937 | 1000.0304 | 983.5615 | 1079.6617 |  | 1063.976 | 756.8884 | 1072.3932 | 1021.3671 | 874.4403 | 870.1599 | 888.6304 | 786.1609 | 1160.6397 | 1108.2847 | 725.7488 | 976.8241 | 1248.3885 | 900.3919 | 772.8724 |  | 811.8945 | 881.2166 | 395.8544 | 746.467 |  | 467.0134 | 675.4321 | 634.0375 | 891.445 | 955.5973 | 1014.5381 | 999.8078 | 50.0838 | 346.5294 | 79.2488 | 585.3887 | 36.9758 | 58.3251 | 59.3979 | 99.6066 | 86.5811 |  |  | 0.62975 | -0.60067 | -66.4214 | 2.2933 | 10.3852 | -197.7257 | 33.5046 | -3.4325 | 14.8177 | 40.4435 | 35.5767 | 0.0064233 | 0.00032856 | 0.0006374 | 1029.336 | 1004.8284 | 960.9733 | 902.0488 | 299.9084 | 84.1674 | 43.9653 | 144.8296 | 85.1249 | 55.6437 | 40.0123 | 30.0566 | 28.3121 | 43.0747 | 1002.2356 | 770.8437 | 663.7596 | 404.8282 | 326.6378 | 1003.1795 | 635.9543 | 98.6488 | 226.4485 | 803.0019 | 223.6956 | 647.4918 | 992.9061 | 598.2728 | 941.7068 |  | 1139.5896 | 1164.7312 |  | 1138.0716 | 146.7912 | 66.199 | 749.3671 | 1071.4722 | 997.317 | 745.8094 | 1053.564 | 919.1822 | 756.6566 | 1072.4667 | 977.6417 | 781.2568 | 1215.2134 | 797.3825 | 1001.4194 | 913.2527 | 702.7786 | 685.9567 | 987.1364 |  |  | 778.1818 | 1081.3024 | 1105.8072 | 1160.7424 | 756.764 |  | 774.7979 |  |  | 1044.8537 | 1021.0825 | 1016.8139 | [5 empty] | 900.305 | 917.3602 | 1076.7183 | 917.3847 | 938.8097 | 1080.1798 | 1008.2194 | 974.742 | 1038.0576 | 1011.1174 |  | 1169.3248 | 1154.6253 | 1058.7187 | 963.5812 | 1073.1225 | 998.3519 | 974.3762 | 1089.2338 | 1154.1309 | 983.468 | 1042.6764 | 1022.0789 | 1106.1002 | 1055.3546 | 1101.679 | 981.3357 | 922.0305 |  | 1047.3114 | 909.0665 | 1082.1989 | 1080.3405 | 1031.754 |  | 949.8187 | 895.1124 | 0.36345 | 18.9855 | 1.5984 | 1.2422 | -16.0096 | 3.085 | 7533.85 | 0.68 | 1.885 | -1.6635 | -17.4928 | 3.2504 | 8.059 | -35.1645 | 14.4752 |  | 199.2462 | 241.2157 | 150.5694 | 35.6397 | 111.8175 | 225.8981
42838.5417 | 10487 | 551.0372 | 294.8039 | 106.9096 | 67.2459 | 39.1529 | 29.0049 | 59.0124 | 26.9485 | 102.209 | 78.1247 | 51.5528 | 30.8254 | 23.8579 | 48.2226 | 666.7845 | 711.5163 | 714.8257 | 979.5041 | 998.0927 | 980.7199 | 1078.9295 |  | 1064.2196 | 757.1283 | 1071.4252 | 1021.3676 | 874.3194 | 870.0551 | 888.4757 | 786.5585 | 1160.8046 | 1110.823 | 725.7134 | 977.1552 | 1162.216 | 906.5104 | 772.8862 |  | 811.8862 | 880.8761 | 395.8061 | 746.3416 |  | 466.2485 | 675.7604 | 634.9994 | 894.0665 | 956.5414 | 1015.3247 | 999.874 | 50.6111 | 346.6899 | 80.1514 | 585.3182 | 36.9654 | 58.4063 | 59.3889 | 99.6157 | 86.6577 |  |  | 0.31893 | -2.0168 | -66.2052 | 1.899 | 10.0888 | -197.6896 | 33.1669 | -4.8637 | 16.3344 | 44.3128 | 35.6407 | 0.0064364 | 0.0003877 | 0.00064233 | 1031.6304 | 1004.9874 | 961.4229 | 902.8532 | 300.2618 | 84.1818 | 43.9741 | 144.8861 | 85.1286 | 55.6489 | 40.013 | 30.0449 | 28.3062 | 43.0753 | 977.4881 | 763.8332 | 652.1064 | 391.987 | 332.6148 | 1002.3275 | 636.1173 | 98.6518 | 226.5905 | 803.0777 | 223.8172 | 647.7445 | 991.6199 | 598.5125 | 942.204 |  | 1139.706 | 1164.9294 |  | 1138.3798 | 157.8055 | 53.3009 | 749.3371 | 1062.8837 | 997.7802 | 745.7648 | 1059.3765 | 918.9466 | 756.8882 | 1070.3037 | 977.6021 | 781.5862 | 1217.4944 | 797.5169 | 1001.4616 | 913.1379 | 702.799 | 685.9698 | 987.8519 |  |  | 778.1707 | 1080.5254 | 1105.3742 | 1160.7647 | 756.7584 |  | 774.7791 |  |  | 1046.3657 | 1022.5556 | 1018.2566 | [5 empty] | 901.963 | 917.3531 | 1076.9127 | 917.4861 | 938.6664 | 1072.0819 | 1008.3711 | 974.7125 | 1038.1971 | 1011.3347 |  | 1167.5613 | 1154.9551 | 1048.775 | 960.9804 | 1072.5591 | 998.3402 | 974.3669 | 1081.905 | 1154.7848 | 982.6568 | 1043.1699 | 1021.4607 | 1105.1758 | 1055.4878 | 1105.0291 | 982.9762 | 921.9812 |  | 1045.218 | 909.0873 | 1081.6567 | 1081.1874 | 1032.7778 |  | 950.1182 | 895.2436 | 0.65709 | 18.987 | 1.5985 | 1.2423 | -16.1226 | 3.085 | 7589.35 | 0.96 | 1.3414 | -3.0486 | -17.4673 | 2.9583 | 7.9456 | -35.172 | 14.4065 |  | 198.7874 | 241.2432 | 152.8232 | 36.9804 | 114.2513 | 225.9672
42838.5417 | 10488 | 551.3735 | 297.7418 | 106.9409 | 67.2418 | 39.1508 | 29.0053 | 59.0164 | 26.9352 | 102.2026 | 78.1274 | 51.5502 | 30.8293 | 23.8602 | 48.2313 | 667.1369 | 711.8579 | 714.9955 | 979.7559 | 996.6291 | 985.3696 | 1078.6699 |  | 1064.8708 | 757.324 | 1067.8184 | 1021.3943 | 874.2169 | 869.9479 | 888.3597 | 786.7 | 1160.7885 | 1115.281 | 725.6982 | 979.5963 | 1243.7781 | 913.4637 | 772.9118 |  | 811.908 | 880.8718 | 396.0941 | 745.8872 |  | 467.7384 | 677.1697 | 636.6127 | 894.315 | 958.6698 | 1015.9839 | 1001.3323 | 51.5612 | 346.9327 | 80.4831 | 585.3876 | 36.9272 | 58.4382 | 59.3766 | 99.6249 | 86.6336 |  |  | 0.60806 | -2.5024 | -66.4733 | 2.1126 | 9.2195 | -197.7612 | 32.9901 | -3.6119 | 15.5004 | 43.9404 | 35.8384 | 0.0065564 | 0.00044027 | 0.0006374 | 1033.5221 | 1005.1813 | 961.8507 | 903.6088 | 300.6031 | 84.214 | 43.9896 | 144.9493 | 85.1483 | 55.6602 | 40.0204 | 30.0485 | 28.3085 | 43.0893 | 952.9952 | 758.2318 | 620.8136 | 370.3072 | 300.1429 | 1001.839 | 635.3506 | 98.6666 | 226.7393 | 803.3809 | 223.9466 | 648.0231 | 992.2922 | 598.7819 | 942.8809 |  | 1139.9552 | 1165.3004 |  | 1138.8057 | 155.2086 | 51.5062 | 749.3343 | 1059.1518 | 997.249 | 745.792 | 1054.2532 | 918.6769 | 757.0803 | 1066.5069 | 977.5736 | 781.7189 | 1219.3737 | 798.2406 | 1001.9567 | 912.317 | 702.8967 | 685.8571 | 988.9119 |  |  | 778.1442 | 1080.3855 | 1105.0171 | 1159.3447 | 756.7408 |  | 774.7021 |  |  | 1053.4385 | 1024.2586 | 1019.9139 | [5 empty] | 903.5636 | 917.4597 | 1076.6571 | 917.3157 | 936.0124 | 1068.3871 | 1008.4856 | 974.7046 | 1038.3675 | 1012.0842 |  | 1167.7609 | 1155.1152 | 1042.2626 | 962.9331 | 1072.3657 | 998.3934 | 974.3816 | 1079.1208 | 1156.361 | 986.1281 | 1043.8477 | 1018.2826 | 1105.7634 | 1055.2936 | 1103.385 | 983.8985 | 921.9076 |  | 1047.1541 | 909.0645 | 1082.9733 | 1081.6183 | 1031.9651 |  | 950.3305 | 894.9808 | 0.59106 | 18.9867 | 1.5986 | 1.2423 | -16.108 | 3.085 | 7690.33 | 0.63 | 1.852 | -3.3984 | -17.5156 | 3.1225 | 7.5975 | -35.1873 | 14.3717 |  | 198.7056 | 240.2656 | 155.2605 | 40.2416 | 117.0689 | 226.1217
42838.5417 | 10489 | 552.2552 | 301.167 | 106.9713 | 67.2547 | 39.1526 | 29.0071 | 59.0292 | 26.9383 | 102.2109 | 78.1373 | 51.5514 | 30.8316 | 23.8532 | 48.2338 | 667.499 | 712.273 | 715.1519 | 980.4489 | 996.6585 | 988.0517 | 1078.3818 |  | 1065.4827 | 757.5228 | 1069.6241 | 1021.2191 | 874.1224 | 869.8434 | 888.211 | 786.7918 | 1168.9113 | 1118.739 | 725.6489 | 981.7982 | 1263.8672 | 892.2827 | 772.9222 |  | 811.9224 | 881.0971 | 396.2281 | 745.6652 |  | 469.1698 | 678.6713 | 635.8914 | 891.5978 | 960.5773 | 1017.1253 | 1002.8112 | 51.8938 | 347.1773 | 80.8098 | 585.6837 | 36.9082 | 58.458 | 59.3757 | 99.6181 | 86.6731 |  |  | 0.4727 | -2.6818 | -66.5265 | 1.3746 | 8.7733 | -197.6837 | 33.4047 | -3.9871 | 16.2638 | 46.2092 | 35.8339 | 0.0063888 | 0.0003417 | 0.00064397 | 1034.9464 | 1005.3269 | 962.1644 | 904.229 | 300.9343 | 84.2202 | 44.0029 | 145.001 | 85.1642 | 55.6643 | 40.0228 | 30.0474 | 28.3037 | 43.09 | 958.5202 | 746.4191 | 605.7324 | 384.3581 | 284.5818 | 1001.9592 | 634.5785 | 98.6716 | 226.8651 | 803.7078 | 224.0584 | 648.2695 | 991.5368 | 598.9643 | 943.2487 |  | 1139.7747 | 1164.9132 |  | 1138.3187 | 165.0493 | 62.0648 | 749.2974 | 1060.037 | 996.24 | 745.6966 | 1056.3075 | 918.8289 | 757.2589 | 1066.4792 | 977.5313 | 781.9667 | 1230.0072 | 799.0336 | 1005.4933 | 911.7239 | 703.0043 | 685.5677 | 990.47 |  |  | 778.1256 | 1080.6462 | 1105.2461 | 1161.2244 | 756.8846 |  | 774.9197 |  |  | 1056.654 | 1025.6031 | 1021.2455 | [5 empty] | 904.8141 | 917.4823 | 1076.7602 | 917.4623 | 937.295 | 1066.5637 | 1008.1284 | 974.7089 | 1038.5411 | 1012.7506 |  | 1165.0025 | 1155.194 | 1039.7696 | 964.148 | 1072.7386 | 999.1055 | 974.3702 | 1083.8496 | 1156.5404 | 986.2525 | 1044.687 | 1020.7025 | 1105.7834 | 1054.6884 | 1104.3305 | 983.5507 | 921.7522 |  | 1047.2364 | 909.1436 | 1083.6799 | 1081.311 | 1032.1799 |  | 950.3184 | 895.1444 | 0.58679 | 18.9863 | 1.5983 | 1.2417 | -16.1436 | 3.085 | 7790.38 | 0.66 | 1.6328 | -3.5209 | -17.5365 | 2.5208 | 7.4146 | -35.196 | 14.4681 |  | 198.86 | 241.567 | 154.7166 | 41.7004 | 108.6727 | 226.0148
42838.5417 | 10490 | 553.3925 | 304.6121 | 107.0182 | 67.2743 | 39.1573 | 29.0115 | 59.0549 | 26.9487 | 102.2297 | 78.1421 | 51.5655 | 30.8377 | 23.8583 | 48.2493 | 667.8356 | 712.5455 | 715.3183 | 979.6068 | 997.7454 | 989.2023 | 1077.7455 |  | 1065.7294 | 757.7162 | 1072.4011 | 1021.1571 | 874.0158 | 869.7371 | 888.1003 | 787.0576 | 1179.9684 | 1127.3048 | 725.596 | 985.7573 | 1261.9413 | 867.4603 | 772.9436 |  | 811.9352 | 881.3127 | 396.6395 | 745.3795 |  | 469.4801 | 679.3162 | 634.2758 | 891.8362 | 962.3134 | 1018.5839 | 1003.5539 | 51.4764 | 347.4669 | 79.9537 | 586.1766 | 36.8986 | 58.4483 | 59.3616 | 99.6391 | 86.802 |  |  | 0.4221 | -2.9834 | -66.1553 | 1.966 | 10.349 | -197.7369 | 33.5671 | -2.8529 | 15.5465 | 43.3072 | 35.8036 | 0.0064759 | 0.00033513 | 0.00060619 | 1035.4036 | 1005.3685 | 962.4473 | 904.8454 | 301.272 | 84.2272 | 44.0133 | 145.0615 | 85.17 | 55.6711 | 40.0186 | 30.0387 | 28.3006 | 43.0876 | 1010.355 | 751.553 | 630.6053 | 387.2558 | 284.6318 | 1003.1861 | 634.6897 | 98.6812 | 226.9793 | 803.8792 | 224.1636 | 648.515 | 990.3409 | 599.1876 | 943.6335 |  | 1139.2885 | 1164.4263 |  | 1137.0324 | 158.3133 | 73.5296 | 749.1519 | 1063.4892 | 996.0867 | 745.4479 | 1060.5558 | 919.1324 | 757.4429 | 1070.4138 | 977.4822 | 782.3557 | 1239.7325 | 799.2932 | 1007.5278 | 911.128 | 703.0079 | 685.6056 | 992.078 |  |  | 778.1293 | 1080.8787 | 1105.3389 | 1161.2084 | 756.9767 |  | 774.8165 |  |  | 1057.8585 | 1027.2785 | 1023.1335 | [5 empty] | 905.8204 | 917.5435 | 1076.3425 | 917.4533 | 938.3017 | 1060.5955 | 1007.5139 | 974.7198 | 1038.9557 | 1012.6458 |  | 1164.2961 | 1155.9454 | 1032.0739 | 963.1549 | 1071.5501 | 999.0412 | 974.3974 | 1081.9212 | 1157.6003 | 985.8552 | 1045.0047 | 1022.3908 | 1105.7951 | 1054.5131 | 1105.7865 | 983.3623 | 921.6653 |  | 1046.0963 | 909.347 | 1083.8166 | 1080.7357 | 1031.6389 |  | 950.0639 | 895.307 | 0.55136 | 18.9859 | 1.597 | 1.2409 | -16.0572 | 3.0849 | 7913.15 | 0.66 | 1.5429 | -3.7149 | -17.4934 | 3.0157 | 8.0576 | -35.2207 | 14.5114 |  | 198.9973 | 241.5533 | 149.6712 | 38.9679 | 99.3604 | 225.7261
42838.5417 | 10491 | 554.3586 | 308.1628 | 107.0533 | 67.2883 | 39.1726 | 29.0166 | 59.0678 | 26.9511 | 102.2332 | 78.1414 | 51.5746 | 30.8362 | 23.8617 | 48.2533 | 668.2174 | 712.8182 | 715.4775 | 978.11 | 998.6415 | 989.7173 | 1077.2074 |  | 1065.8021 | 757.9085 | 1070.638 | 1021.0355 | 873.8907 | 869.6412 | 888.0703 | 787.3776 | 1173.8058 | 1121.053 | 725.5734 | 987.9125 | 1261.8615 | 849.9319 | 772.976 |  | 811.9691 | 881.1015 | 397.779 | 745.1243 |  | 468.0978 | 679.8317 | 629.8426 | 891.1872 | 963.0349 | 1019.8926 | 1002.5751 | 51.0005 | 347.766 | 78.7248 | 586.7163 | 36.9024 | 58.4187 | 59.3527 | 99.6566 | 86.881 |  |  | 0.20525 | -2.7902 | -67.0102 | 1.8951 | 9.1386 | -197.6975 | 33.7221 | -3.9102 | 15.542 | 42.5092 | 35.8442 | 0.0065022 | 0.0003992 | 0.00059469 | 1035.2256 | 1005.6436 | 962.8049 | 905.4773 | 301.6545 | 84.2557 | 44.0293 | 145.126 | 85.1862 | 55.6845 | 40.034 | 30.0467 | 28.308 | 43.1016 | 1028.3065 | 767.3913 | 681.5272 | 378.1907 | 285.5672 | 1004.2692 | 636.1493 | 98.6851 | 227.0891 | 803.8495 | 224.2801 | 648.7723 | 987.9242 | 599.4119 | 944.0534 |  | 1138.5112 | 1163.8218 |  | 1135.7072 | 175.011 | 69.8185 | 749.1417 | 1063.3322 | 996.0239 | 745.4684 | 1054.6478 | 918.9355 | 757.6147 | 1069.5808 | 977.4525 | 782.5724 | 1232.0434 | 799.2255 | 1009.2305 | 910.6125 | 703.0048 | 685.6577 | 993.0372 |  |  | 778.1326 | 1080.5931 | 1105.1754 | 1161.1948 | 756.974 |  | 774.7584 |  |  | 1055.4474 | 1028.3941 | 1024.559 | [5 empty] | 906.8195 | 917.7 | 1075.6806 | 917.2833 | 938.3664 | 1064.9796 | 1006.9323 | 974.7075 | 1039.4067 | 1013.1087 |  | 1165.2621 | 1156.5317 | 1024.6795 | 961.8018 | 1071.0367 | 998.8831 | 974.4087 | 1082.6249 | 1158.495 | 986.3221 | 1044.7567 | 1020.7922 | 1105.7383 | 1053.9543 | 1106.8571 | 983.6352 | 921.5443 |  | 1044.1737 | 909.5095 | 1082.8569 | 1079.7034 | 1031.0979 |  | 950.5397 | 895.5574 | 0.61499 | 18.9862 | 1.5967 | 1.2415 | -16.1076 | 3.0849 | 7995.73 | 1.14 | 1.0759 | -3.5936 | -17.6108 | 2.9616 | 7.5756 | -35.235 | 14.5523 |  | 198.8285 | 241.5484 | 148.3083 | 33.7204 | 93.1159 | 225.245
42838.5417 | 10492 | 555.0714 | 311.7222 | 107.1016 | 67.3074 | 39.1763 | 29.0275 | 59.0851 | 26.9542 | 102.248 | 78.1537 | 51.581 | 30.8481 | 23.8698 | 48.2664 | 668.5943 | 713.0547 | 715.6423 | 977.2422 | 998.7595 | 990.2951 | 1076.7217 |  | 1065.7707 | 758.1163 | 1069.4168 | 1021.2971 | 873.7654 | 869.534 | 887.9686 | 787.3542 | 1164.8921 | 1116.9008 | 725.555 | 987.9588 | 1196.5418 | 839.931 | 772.9973 |  | 811.9961 | 880.672 | 397.9712 | 745.1422 |  | 466.5952 | 679.4404 | 629.708 | 885.17 | 962.2457 | 1016.9639 | 1000.1176 | 50.9574 | 348.0953 | 77.6865 | 587.1264 | 36.9001 | 58.3589 | 59.3512 | 99.6545 | 86.9513 |  |  | 0.56272 | -0.9588 | -66.5377 | 2.4503 | 9.6282 | -197.7487 | 33.4087 | -3.303 | 15.1433 | 42.2438 | 35.6996 | 0.0066089 | 0.00052569 | 0.00062262 | 1036.1351 | 1005.8167 | 963.059 | 905.9482 | 302.0299 | 84.2692 | 44.0341 | 145.1941 | 85.2062 | 55.7013 | 40.0336 | 30.0515 | 28.3196 | 43.1196 | 1015.8505 | 768.6635 | 659.902 | 410.1543 | 301.0175 | 1006.2337 | 637.468 | 98.6867 | 227.2214 | 803.7917 | 224.3997 | 649.0223 | 986.1138 | 599.608 | 944.4357 |  | 1138.1844 | 1163.9416 |  | 1135.8818 | 167.4582 | 60.2324 | 749.1421 | 1057.5704 | 995.8168 | 745.5041 | 1049.9507 | 918.4356 | 757.7919 | 1067.9804 | 977.4263 | 782.5369 | 1222.4173 | 799.1005 | 1012.3603 | 917.3831 | 702.9768 | 685.7458 | 994.5646 |  |  | 778.1172 | 1080.3274 | 1104.9417 | 1161.1153 | 756.9382 |  | 774.7823 |  |  | 1052.8651 | 1030.2857 | 1026.6448 | [5 empty] | 907.6687 | 917.833 | 1075.1342 | 917.0459 | 937.6214 | 1063.6947 | 1006.5119 | 974.7413 | 1039.8788 | 1014.1712 |  | 1163.8604 | 1156.4231 | 1019.0851 | 962.0002 | 1070.4604 | 998.8852 | 974.4184 | 1084.1052 | 1159.2478 | 986.3699 | 1044.1073 | 1019.4039 | 1103.8534 | 1053.5896 | 1105.7539 | 983.6423 | 921.4109 |  | 1043.7876 | 909.582 | 1082.1268 | 1078.7505 | 1031.0454 |  | 950.9925 | 895.8119 | 0.73055 | 18.9856 | 1.5979 | 1.2415 | -16.1062 | 3.0849 | 8055.39 | 0.98 | 1.7814 | -2.1061 | -17.545 | 3.3669 | 7.767 | -35.1996 | 14.4681 |  | 198.6721 | 241.4995 | 150.8415 | 36.4951 | 89.6673 | 225.0227
42838.5417 | 10493 | 555.64 | 315.4312 | 107.1297 | 67.315 | 39.1731 | 29.0229 | 59.0939 | 26.9539 | 102.2496 | 78.151 | 51.5818 | 30.8424 | 23.8686 | 48.2659 | 668.9804 | 713.4621 | 715.8162 | 976.7777 | 998.3892 | 989.3141 | 1076.2217 |  | 1065.4544 | 758.3144 | 1068.5349 | 1021.4142 | 873.6477 | 869.4219 | 887.8806 | 787.2095 | 1157.0984 | 1111.2454 | 725.5714 | 984.3014 | 1120.6422 | 840.8762 | 773.0323 |  | 812.0229 | 880.4124 | 398.5169 | 745.4966 |  | 465.3611 | 679.6447 | 631.3701 | 880.4792 | 962.8874 | 1016.0324 | 998.8578 | 50.6837 | 348.2769 | 76.9196 | 587.177 | 36.8765 | 58.3065 | 59.3416 | 99.6774 | 87.0288 |  |  | 0.58309 | -1.104 | -65.7663 | 2.2729 | 9.897 | -197.6929 | 33.941 | -3.1341 | 16.0659 | 43.4365 | 35.8464 | 0.0065629 | 0.00051912 | 0.00064726 | 1037.1199 | 1005.9255 | 963.2163 | 906.3571 | 302.4659 | 84.2959 | 44.0296 | 145.2668 | 85.2246 | 55.7049 | 40.0407 | 30.0549 | 28.3044 | 43.1221 | 966.3134 | 760.0209 | 632.1858 | 395.1553 | 309.7426 | 1006.7334 | 637.8307 | 98.6964 | 227.3711 | 803.9607 | 224.5184 | 649.2776 | 985.8377 | 599.8311 | 944.7453 |  | 1138.7587 | 1164.6133 |  | 1136.471 | 146.317 | 51.2142 | 749.1654 | 1065.2081 | 996.2812 | 745.5407 | 1061.8298 | 918.7596 | 757.9763 | 1066.6952 | 977.3967 | 782.4685 | 1216.3359 | 798.0324 | 1013.7401 | 924.7174 | 702.932 | 685.9754 | 996.5631 |  |  | 778.0879 | 1079.8373 | 1104.704 | 1161.2817 | 756.8674 |  | 774.6371 |  |  | 1046.6625 | 1032.4268 | 1028.8917 | [5 empty] | 908.4412 | 918.0939 | 1075.0384 | 917.0578 | 936.2545 | 1066.7083 | 1006.2986 | 974.7543 | 1040.2573 | 1014.6411 |  | 1165.7889 | 1156.4634 | 1013.5391 | 962.3681 | 1070.1576 | 998.9345 | 974.4084 | 1084.0027 | 1160.5041 | 985.9476 | 1044.0641 | 1020.511 | 1102.8431 | 1053.8793 | 1106.6949 | 983.8812 | 921.3115 |  | 1044.131 | 909.5787 | 1081.9763 | 1078.6363 | 1031.8054 |  | 951.3385 | 896.143 | 0.57751 | 18.9868 | 1.598 | 1.2429 | -16.1312 | 3.085 | 8095.43 | 1.03 | 1.8133 | -2.2602 | -17.4449 | 3.2431 | 7.8718 | -35.1819 | 14.5776 |  | 198.3838 | 241.6221 | 156.6386 | 39.6771 | 89.9797 | 225.3886
42838.5417 | 10494 | 556.4829 | 319.5232 | 107.1701 | 67.3139 | 39.1775 | 29.0206 | 59.0921 | 26.9497 | 102.2531 | 78.1474 | 51.5868 | 30.8398 | 23.8671 | 48.2739 | 669.3709 | 713.988 | 715.9881 | 976.9405 | 998.1665 | 989.3726 | 1075.7251 |  | 1065.4522 | 758.5228 | 1067.7355 | 1021.7054 | 873.5278 | 869.3138 | 887.7562 | 787.1456 | 1155.7465 | 1110.2322 | 725.595 | 981.7626 | 1216.8773 | 841.8957 | 773.0476 |  | 812.053 | 880.4381 | 398.7375 | 745.4277 |  | 467.6942 | 681.7218 | 628.4149 | 872.8333 | 962.7751 | 1013.3673 | 998.6744 | 49.8793 | 348.4499 | 75.9957 | 587.3669 | 36.8714 | 58.2634 | 59.3323 | 99.7211 | 87.0817 |  |  | 0.26636 | -2.1942 | -65.9706 | 2.6797 | 8.9527 | -197.7402 | 33.2602 | -3.6033 | 16.3247 | 44.3556 | 35.7093 | 0.0065153 | 0.00041234 | 0.00065055 | 1037.6902 | 1005.974 | 963.4186 | 906.7876 | 302.8725 | 84.3299 | 44.0514 | 145.3318 | 85.2441 | 55.7159 | 40.0492 | 30.0639 | 28.3167 | 43.1337 | 932.4528 | 743.2905 | 592.7732 | 377.108 | 296.8155 | 1005.3422 | 636.5323 | 98.7027 | 227.4977 | 804.1924 | 224.6274 | 649.5146 | 985.5259 | 600.0354 | 944.9351 |  | 1138.9998 | 1165.6342 |  | 1136.9689 | 148.6172 | 51.196 | 749.2301 | 1069.576 | 996.7296 | 745.805 | 1066.0084 | 919.4292 | 758.1862 | 1066.2521 | 977.3984 | 782.565 | 1218.0558 | 796.9051 | 1015.7616 | 924.8892 | 702.8483 | 686.4738 | 998.2934 |  |  | 778.0806 | 1079.8332 | 1104.4744 | 1160.904 | 756.7598 |  | 774.5089 |  |  | 1032.9872 | 1034.6313 | 1031.1918 | [5 empty] | 909.1766 | 918.2177 | 1075.1403 | 917.102 | 935.8156 | 1067.9482 | 1006.3386 | 974.7419 | 1040.6418 | 1015.8191 |  | 1168.1627 | 1156.7137 | 1009.9865 | 962.8336 | 1070.3111 | 998.8735 | 974.3896 | 1084.6873 | 1160.541 | 985.2837 | 1044.326 | 1023.7032 | 1103.6531 | 1054.8223 | 1111.1803 | 983.5137 | 921.2086 |  | 1043.4684 | 909.5801 | 1081.7938 | 1079.4601 | 1033.5575 |  | 951.5715 | 896.5512 | 0.51463 | 18.986 | 1.5982 | 1.2438 | -16.1374 | 3.0849 | 8053.27 | 0.81 | 1.2255 | -3.1899 | -17.491 | 3.5252 | 7.4791 | -35.1498 | 14.4157 |  | 198.3816 | 241.3652 | 159.5858 | 43.6899 | 90.33 | 225.5354
42838.5417 | 10495 | 557.7676 | 323.8238 | 107.213 | 67.3346 | 39.1797 | 29.0257 | 59.1202 | 26.9597 | 102.2593 | 78.1586 | 51.5979 | 30.8495 | 23.8699 | 48.2821 | 669.7233 | 714.4432 | 716.1531 | 977.2839 | 998.6628 | 991.1977 | 1075.2246 |  | 1065.6665 | 758.7343 | 1064.4373 | 1022.2414 | 873.4063 | 869.2136 | 887.6728 | 787.3682 | 1162.8979 | 1120.3581 | 725.6091 | 986.6012 | 1189.6696 | 847.2902 | 773.08 |  | 812.0667 | 880.5369 | 399.1083 | 745.4192 |  | 468.9873 | 683.3688 | 629.7343 | 872.7918 | 964.3263 | 1012.2021 | 1000.0163 | 49.5244 | 348.3685 | 75.3232 | 587.8532 | 36.8841 | 58.238 | 59.337 | 99.7538 | 87.1782 |  |  | 0.33339 | -0.54744 | -66.3813 | 2.6994 | 8.3639 | -197.727 | 32.5972 | -3.8097 | 16.1503 | 44.3875 | 35.815 | 0.0064742 | 0.00038277 | 0.00064233 | 1036.3777 | 1006.1631 | 963.6209 | 907.202 | 303.2659 | 84.3565 | 44.0608 | 145.3972 | 85.2557 | 55.7258 | 40.0568 | 30.0626 | 28.3223 | 43.1424 | 932.5197 | 731.6468 | 570.4519 | 367.5075 | 286.4055 | 1003.5413 | 635.1848 | 98.7082 | 227.6274 | 804.2904 | 224.7324 | 649.7486 | 984.8784 | 600.2293 | 945.1197 |  | 1139.6702 | 1167.0176 |  | 1137.4567 | 141.8729 | 47.3507 | 749.3501 | 1065.7895 | 996.9811 | 746.0668 | 1068.3475 | 920.5136 | 758.3954 | 1063.8237 | 977.4054 | 782.97 | 1229.8991 | 796.5181 | 1016.1019 | 928.0135 | 702.9325 | 686.0459 | 1000.9943 |  |  | 778.0653 | 1080.0377 | 1104.7131 | 1160.6514 | 756.6369 |  | 774.4075 |  |  | 1037.9574 | 1036.6591 | 1033.2266 | [5 empty] | 909.9357 | 918.3252 | 1075.243 | 917.1884 | 935.7439 | 1063.1409 | 1006.1869 | 974.713 | 1041.012 | 1016.3304 |  | 1168.7422 | 1157.1825 | 1007.706 | 962.697 | 1071.3008 | 998.6414 | 974.3842 | 1083.4291 | 1160.4815 | 984.6376 | 1044.2022 | 1024.0394 | 1105.8186 | 1055.5621 | 1114.3829 | 983.8131 | 921.0539 |  | 1043.7686 | 909.5989 | 1082.8764 | 1080.903 | 1034.2825 |  | 951.7633 | 896.9911 | 0.68399 | 18.9886 | 1.5984 | 1.2434 | -16.1029 | 3.085 | 7999.01 | 0.89 | 1.371 | -1.5947 | -17.5605 | 3.5412 | 7.2257 | -35.1327 | 14.2649 |  | 198.5026 | 241.1827 | 158.5265 | 45.7907 | 92.1886 | 225.969
42838.5418 | 10496 | 559.0258 | 328.3065 | 107.2409 | 67.3318 | 39.1884 | 29.0203 | 59.1236 | 26.9561 | 102.2625 | 78.1628 | 51.5948 | 30.8442 | 23.8568 | 48.2861 | 670.0701 | 714.8481 | 716.3218 | 977.349 | 999.097 | 992.9763 | 1074.7903 |  | 1066.0404 | 758.9301 | 1060.4404 | 1022.5017 | 873.3072 | 869.1499 | 888.4325 | 787.8831 | 1174.1053 | 1126.0152 | 725.5743 | 988.3502 | 1254.2443 | 836.7597 | 773.105 |  | 812.0919 | 880.6606 | 399.3172 | 746.01 |  | 468.8436 | 684.8478 | 628.8619 | 864.8606 | 964.0359 | 1012.8811 | 1002.7259 | 48.9629 | 348.2855 | 74.8509 | 588.5107 | 36.8787 | 58.2201 | 59.3306 | 99.7801 | 87.2559 |  |  | 0.26833 | -3.1759 | -66.4976 | 2.5371 | 9.2293 | -197.773 | 33.1616 | -2.893 | 15.9069 | 42.99 | 35.8397 | 0.0064792 | 0.00043863 | 0.00064397 | 1037.3775 | 1006.3633 | 963.8035 | 907.5942 | 303.636 | 84.3704 | 44.0748 | 145.4576 | 85.2724 | 55.7372 | 40.0629 | 30.0645 | 28.3253 | 43.1584 | 957.1109 | 732.6342 | 558.2331 | 355.6698 | 279.3565 | 1002.1088 | 633.8327 | 98.7158 | 227.7553 | 804.4165 | 224.8443 | 649.9983 | 985.9054 | 600.4203 | 945.2089 |  | 1140.6999 | 1168.3631 |  | 1137.7645 | 162.1215 | 49.2647 | 749.1675 | 1072.9767 | 996.8866 | 745.5524 | 1073.1234 | 921.2785 | 758.5703 | 1058.5251 | 977.3685 | 783.5386 | 1244.7837 | 796.3886 | 1017.4012 | 928.102 | 703.0734 | 684.9933 | 1002.866 |  |  | 778.041 | 1079.8329 | 1105.1275 | 1161.2538 | 756.9347 |  | 775.0482 |  |  | 1047.4558 | 1038.1807 | 1034.8292 | [5 empty] | 910.5567 | 918.398 | 1075.5682 | 917.3574 | 935.4454 | 1066.2969 | 1006.0144 | 974.6917 | 1041.3706 | 1017.4751 |  | 1167.0214 | 1157.688 | 1005.0898 | 964.0168 | 1071.4033 | 998.44 | 974.3721 | 1082.5982 | 1160.4108 | 984.5755 | 1043.7819 | 1021.6882 | 1106.7595 | 1055.5713 | 1116.3884 | 984.6777 | 920.9392 |  | 1043.4337 | 909.6344 | 1084.0494 | 1081.5892 | 1033.3138 |  | 951.9748 | 897.261 | 0.61554 | 18.9824 | 1.5985 | 1.2435 | -16.1221 | 3.0849 | 7940.27 | 1.05 | 1.2304 | -3.844 | -17.5895 | 3.4357 | 7.5924 | -35.146 | 14.3916 |  | 198.3825 | 241.5909 | 154.9601 | 46.7688 | 88.5674 | 226.6483
42838.5418 | 10497 | 560.4626 | 332.8749 | 107.2943 | 67.3687 | 39.209 | 29.0416 | 59.1521 | 26.97 | 102.2859 | 78.1848 | 51.6113 | 30.8653 | 23.8694 | 48.3056 | 670.4039 | 715.3479 | 716.483 | 977.8306 | 999.4146 | 992.6163 | 1074.2806 |  | 1066.2254 | 759.0952 | 1057.6823 | 1022.396 | 873.2272 | 869.0626 | 888.7807 | 788.4627 | 1183.2983 | 1132.7031 | 725.5465 | 988.6784 | 1260.5181 | 835.0177 | 773.1385 |  | 812.1294 | 880.6865 | 399.9593 | 746.0192 |  | 469.3631 | 684.7754 | 630.6869 | 866.1652 | 964.9842 | 1014.3474 | 1002.0324 | 49.0934 | 348.3256 | 74.5584 | 588.7911 | 36.9048 | 58.2053 | 59.3282 | 99.8095 | 87.3111 |  |  | 0.18554 | -2.2559 | -66.244 | 2.66 | 10.1552 | -197.7211 | 32.8462 | -3.876 | 16.0285 | 43.6073 | 35.9065 | 0.0064364 | 0.00045341 | 0.00065383 | 1038.1184 | 1006.6199 | 964.1055 | 908.0255 | 304.0057 | 84.379 | 44.0821 | 145.5263 | 85.2859 | 55.7436 | 40.0692 | 30.0644 | 28.3204 | 43.1647 | 1003.5668 | 732.6714 | 559.68 | 352.9154 | 280.3753 | 1001.5544 | 632.4412 | 98.7125 | 227.8814 | 804.7613 | 224.963 | 650.2552 | 988.2167 | 600.6556 | 945.6282 |  | 1141.6889 | 1169.6704 |  | 1138.6604 | 153.8672 | 53.3654 | 748.8063 | 1075.6647 | 996.1076 | 744.9041 | 1071.5626 | 921.1334 | 758.7382 | 1055.3354 | 977.3091 | 784.1728 | 1252.4656 | 795.8497 | 1019.3707 | 921.3491 | 703.0012 | 685.1501 | 1004.4718 |  |  | 778.0114 | 1080.1639 | 1105.6316 | 1163.4401 | 756.9615 |  | 774.869 |  |  | 1046.8333 | 1039.6917 | 1036.4156 | [5 empty] | 911.1441 | 918.2741 | 1076.2104 | 917.5884 | 934.8486 | 1074.5915 | 1006.2196 | 974.6978 | 1041.7522 | 1018.834 |  | 1165.3614 | 1157.9961 | 1003.6184 | 964.6192 | 1071.6189 | 998.2328 | 974.3572 | 1079.5615 | 1160.9463 | 985.429 | 1043.7585 | 1019.1867 | 1106.6155 | 1054.7333 | 1118.15 | 985.6011 | 920.8297 |  | 1042.9669 | 909.6284 | 1084.2814 | 1080.8814 | 1032.1122 |  | 952.1243 | 897.5666 | 0.47419 | 18.9889 | 1.5989 | 1.2436 | -16.0923 | 3.0849 | 7907.26 | 0.78 | 1.0232 | -3.2396 | -17.5552 | 3.5178 | 7.9686 | -35.1614 | 14.3312 |  | 198.5786 | 243.1043 | 149.4761 | 46.2185 | 87.9798 | 227.2855
42838.5418 | 10498 | 561.9226 | 337.2032 | 107.326 | 67.3721 | 39.2087 | 29.0381 | 59.1535 | 26.9598 | 102.2794 | 78.183 | 51.6183 | 30.8605 | 23.869 | 48.3154 | 670.7463 | 715.8372 | 716.644 | 977.6643 | 999.0799 | 989.563 | 1073.6762 |  | 1065.8939 | 759.2601 | 1056.2596 | 1022.6584 | 873.0821 | 868.9358 | 887.6665 | 789.0143 | 1180.9176 | 1130.5182 | 725.525 | 988.3084 | 1257.6745 | 843.5389 | 773.1616 |  | 812.1467 | 880.3392 | 400.1609 | 745.5665 |  | 469.7348 | 685.2624 | 630.6878 | 865.7897 | 964.0518 | 1013.5403 | 999.9237 | 49.9366 | 348.4095 | 74.4481 | 588.831 | 36.9506 | 58.1945 | 59.3308 | 99.8353 | 87.4625 |  |  | 0.19999 | -3.1247 | -66.1402 | 2.4858 | 10.3451 | -197.7251 | 32.9356 | -3.6184 | 16.2716 | 43.4352 | 35.8636 | 0.0064709 | 0.00036799 | 0.0006374 | 1037.5071 | 1006.9426 | 964.3429 | 908.3791 | 304.3978 | 84.3904 | 44.0911 | 145.5897 | 85.3024 | 55.7552 | 40.067 | 30.0599 | 28.3168 | 43.1613 | 968.813 | 731.2015 | 569.4149 | 382.6907 | 279.2389 | 1001.9926 | 631.2916 | 98.7252 | 227.9953 | 805.3335 | 225.0711 | 650.5178 | 989.3264 | 600.9189 | 945.9092 |  | 1143.1005 | 1170.9073 |  | 1139.5916 | 148.8233 | 58.0679 | 748.8159 | 1066.2757 | 995.0363 | 744.9551 | 1071.3912 | 921.0499 | 758.9023 | 1053.5312 | 977.2361 | 784.6998 | 1242.8694 | 795.8397 | 1021.9345 | 911.8699 | 703.003 | 685.064 | 1005.4796 |  |  | 777.9948 | 1080.5051 | 1105.0051 | 1163.936 | 756.9947 |  | 774.8149 |  |  | 1045.91 | 1041.2973 | 1038.0867 | [5 empty] | 911.7531 | 918.0885 | 1076.8502 | 917.8963 | 935.1557 | 1066.208 | 1006.7651 | 974.7081 | 1042.1506 | 1020.5531 |  | 1165.3684 | 1158.4065 | 1002.4933 | 964.0508 | 1071.7294 | 998.1416 | 974.3602 | 1078.27 | 1161.7016 | 985.9821 | 1043.5838 | 1018.0261 | 1105.97 | 1053.5965 | 1118.3368 | 985.0307 | 920.7035 |  | 1042.2462 | 909.7351 | 1083.7495 | 1079.818 | 1031.9081 |  | 952.2562 | 897.9796 | 0.56471 | 18.9863 | 1.5989 | 1.243 | -16.1282 | 3.0849 | 7877.9 | 0.7 | 1.0618 | -3.8137 | -17.5459 | 3.4016 | 8.0403 | -35.1508 | 14.3462 |  | 198.7804 | 243.4691 | 153.5923 | 44.8159 | 90.8896 | 228.207
42838.5418 | 10499 | 563.5863 | 341.376 | 107.3753 | 67.3868 | 39.2166 | 29.0385 | 59.1775 | 26.9739 | 102.2879 | 78.1892 | 51.6224 | 30.8688 | 23.8692 | 48.3221 | 671.1044 | 716.3176 | 716.8108 | 978.5856 | 998.5294 | 988.2939 | 1073.1727 |  | 1065.6699 | 759.433 | 1061.3364 | 1021.5186 | 872.9375 | 868.8171 | 887.2418 | 789.2383 | 1167.7472 | 1122.1259 | 725.5331 | 988.2027 | 1257.4649 | 850.4361 | 773.1993 |  | 812.1772 | 879.8772 | 400.4306 | 744.9316 |  | 468.9449 | 685.1484 | 629.7748 | 869.3477 | 962.3357 | 1009.3822 | 998.3091 | 50.7185 | 348.4301 | 74.8207 | 588.7969 | 37.1084 | 58.1713 | 59.3428 | 99.8172 | 87.5722 |  |  | 0.086314 | -2.2717 | -65.6795 | 2.2473 | 10.491 | -197.7362 | 33.2733 | -3.4141 | 15.8709 | 42.5257 | 35.8923 | 0.0063576 | 0.00024806 | 0.00065876 | 1041.1454 | 1006.8658 | 964.3562 | 908.6117 | 304.788 | 84.4106 | 44.0994 | 145.6524 | 85.3098 | 55.7559 | 40.0689 | 30.0611 | 28.3235 | 43.1682 | 934.5843 | 709.5311 | 565.0457 | 380.9292 | 281.3783 | 1000.6194 | 630.0029 | 98.7308 | 228.112 | 805.9023 | 225.1885 | 650.7666 | 989.228 | 601.1535 | 946.1876 |  | 1144.7306 | 1172.4449 |  | 1140.1764 | 136.4888 | 39.5 | 748.77 | 1065.4097 | 993.928 | 744.9467 | 1067.5989 | 920.9484 | 759.0825 | 1057.2309 | 977.1468 | 784.9219 | 1227.3238 | 796.1726 | 1023.165 | 909.9258 | 703.012 | 685.0819 | 1006.5774 |  |  | 777.9826 | 1080.4958 | 1104.5798 | 1164.1847 | 756.9862 |  | 774.7671 |  |  | 1045.7228 | 1042.8713 | 1039.6894 | [5 empty] | 912.1676 | 918.2459 | 1076.9774 | 918.1688 | 937.2815 | 1071.4537 | 1006.9698 | 974.6701 | 1042.5538 | 1021.0803 |  | 1166.7759 | 1158.3416 | 1001.777 | 964.1211 | 1071.5548 | 997.8211 | 974.3432 | 1080.6427 | 1162.7385 | 986.2675 | 1043.4613 | 1017.5217 | 1103.737 | 1052.5665 | 1120.0127 | 987.0127 | 920.5885 |  | 1041.8575 | 909.7865 | 1082.6341 | 1078.6029 | 1032.2271 |  | 952.1065 | 898.2671 | 0.41724 | 18.971 | 1.5984 | 1.2426 | -16.0821 | 3.0849 | 7908.99 | 0.98 | 0.69744 | -3.2516 | -17.4837 | 3.2341 | 8.0837 | -35.0949 | 14.3962 |  | 198.7752 | 243.6553 | 156.5982 | 44.9424 | 93.2974 | 229.288
42838.5418 | 10500 | 565.5042 | 345.4376 | 107.4119 | 67.3934 | 39.2166 | 29.0403 | 59.1876 | 26.9784 | 102.3012 | 78.1947 | 51.6268 | 30.8682 | 23.8748 | 48.3298 | 671.4769 | 716.7053 | 716.9823 | 979.5425 | 998.1735 | 987.7344 | 1072.6775 |  | 1065.4331 | 759.6531 | 1061.2382 | 1020.5803 | 872.7609 | 868.7219 | 887.1574 | 789.1231 | 1166.2433 | 1119.2308 | 725.5187 | 988.0016 | 1256.9925 | 864.8675 | 773.2202 |  | 812.2088 | 879.6242 | 400.8059 | 744.7742 |  | 468.5761 | 685.0749 | 634.097 | 874.7311 | 960.6597 | 1008.6271 | 997.9338 | 51.4808 | 348.6458 | 75.5681 | 588.679 | 37.339 | 58.1455 | 59.3402 | 99.7891 | 87.6133 |  |  | -0.24685 | -2.4892 | -66.0469 | 2.7053 | 9.2753 | -197.7067 | 33.2313 | -3.8826 | 16.4862 | 44.78 | 35.8339 | 0.0064529 | 0.00043698 | 0.00061605 | 1038.9061 | 1007.0927 | 964.5676 | 909.004 | 305.187 | 84.4342 | 44.1208 | 145.725 | 85.3341 | 55.7724 | 40.0812 | 30.0589 | 28.3278 | 43.1861 | 875.0791 | 695.4867 | 506.7289 | 353.4883 | 286.6182 | 997.9989 | 628.0882 | 98.7403 | 228.2259 | 806.3345 | 225.2941 | 650.9947 | 989.584 | 601.3716 | 946.3465 |  | 1145.93 | 1173.203 |  | 1139.9473 | 160.495 | 52.349 | 748.7308 | 1062.1889 | 993.4505 | 744.9138 | 1064.4173 | 920.6839 | 759.2774 | 1060.9939 | 977.0485 | 784.9866 | 1225.9077 | 795.2527 | 1024.5935 | 916.033 | 703.0163 | 685.1327 | 1008.5484 |  |  | 777.9625 | 1081.1561 | 1105.0014 | 1164.5141 | 756.9469 |  | 774.7233 |  |  | 1045.992 | 1044.3517 | 1041.191 | [5 empty] | 912.4981 | 918.8634 | 1076.9291 | 918.2578 | 940.5325 | 1071.162 | 1006.6537 | 974.6693 | 1042.8691 | 1021.5017 |  | 1167.1831 | 1158.5878 | 1002.8446 | 965.5501 | 1071.8713 | 997.4378 | 974.3335 | 1079.0555 | 1162.7685 | 984.8936 | 1043.6606 | 1014.6571 | 1101.322 | 1052.2306 | 1124.7425 | 987.8948 | 920.4445 |  | 1041.3827 | 909.862 | 1082.476 | 1077.714 | 1032.7047 |  | 952.0687 | 898.4967 | 0.37272 | 18.9757 | 1.5983 | 1.2423 | -16.117 | 3.0848 | 7944.07 | 0.94 | -1.1794 | -3.4036 | -17.5318 | 3.5482 | 7.5987 | -35.082 | 14.3829 |  | 199.1658 | 243.8747 | 161.6943 | 50.8904 | 98.4355 | 230.1041
42838.5418 | 10501 | 567.6627 | 349.4707 | 107.4501 | 67.409 | 39.2244 | 29.0541 | 59.2078 | 26.9778 | 102.317 | 78.1998 | 51.6315 | 30.8741 | 23.8834 | 48.3375 | 671.8968 | 716.9334 | 717.1589 | 978.1789 | 997.5757 | 987.6998 | 1072.2137 |  | 1065.3834 | 759.913 | 1058.37 | 1020.135 | 872.6189 | 868.6356 | 887.0144 | 789.0931 | 1164.2098 | 1117.0429 | 725.4828 | 987.492 | 1256.4343 | 889.2537 | 773.2461 |  | 812.233 | 879.2667 | 401.0595 | 744.5158 |  | 470.2724 | 684.7381 | 634.4252 | 883.5339 | 960.205 | 1011.5845 | 998.5802 | 51.7917 | 349.0607 | 76.9453 | 588.4814 | 37.632 | 58.1011 | 59.347 | 99.7641 | 87.679 |  |  | -0.3533 | -2.5746 | -66.3307 | 2.8604 | 9.7392 | -197.7297 | 33.0992 | -3.5961 | 16.4004 | 44.471 | 35.8654 | 0.0064496 | 0.0003762 | 0.0006144 | 1037.8077 | 1007.393 | 964.7327 | 909.313 | 305.5764 | 84.4563 | 44.1248 | 145.7945 | 85.347 | 55.7847 | 40.0782 | 30.0704 | 28.3265 | 43.1947 | 945.28 | 713.9632 | 515.2064 | 329.9881 | 275.78 | 998.201 | 627.0939 | 98.7466 | 228.3517 | 806.6944 | 225.4022 | 651.2527 | 992.1291 | 601.615 | 946.4457 |  | 1146.77 | 1173.5627 |  | 1139.3728 | 157.6534 | 57.6599 | 748.7014 | 1062.526 | 993.9347 | 744.8935 | 1065.5655 | 920.7221 | 759.4935 | 1058.5212 | 976.9617 | 785.0648 | 1222.3741 | 793.4905 | 1026.2024 | 919.8308 | 702.9989 | 685.1373 | 1010.4614 |  |  | 777.9304 | 1081.6142 | 1106.0593 | 1163.7882 | 756.9062 |  | 774.6845 |  |  | 1044.8954 | 1045.9472 | 1042.9418 | [5 empty] | 912.9557 | 919.6822 | 1076.5481 | 918.3183 | 942.5696 | 1074.0464 | 1005.9962 | 974.6458 | 1043.2177 | 1021.5903 |  | 1165.7671 | 1158.4383 | 1001.2882 | 964.0158 | 1071.394 | 997.2234 | 974.3155 | 1074.887 | 1162.3011 | 984.388 | 1043.2677 | 1015.2617 | 1100.9491 | 1052.2997 | 1123.9924 | 988.0788 | 920.2845 |  | 1041.7268 | 909.934 | 1082.7236 | 1077.549 | 1032.3324 |  | 951.9619 | 898.5162 | 0.55859 | 18.9957 | 1.5981 | 1.2413 | -16.1206 | 3.0849 | 7938.93 | 1.01 | -1.4109 | -3.4609 | -17.5664 | 3.6478 | 7.7954 | -35.1245 | 14.3708 |  | 199.4377 | 243.3363 | 154.0108 | 49.6732 | 107.5373 | 230.6883
42838.5418 | 10502 | 569.9402 | 353.487 | 107.477 | 67.411 | 39.2256 | 29.0423 | 59.2207 | 26.9658 | 102.3088 | 78.2012 | 51.6378 | 30.8698 | 23.873 | 48.3449 | 672.2947 | 717.2273 | 717.3454 | 977.3833 | 997.3463 | 986.8078 | 1072.0017 |  | 1065.5229 | 760.2027 | 1054.4457 | 1021.1019 | 872.4748 | 868.5464 | 886.9638 | 789.057 | 1153.8404 | 1115.8384 | 725.4741 | 987.5088 | 1256.045 | 880.4097 | 773.2914 |  | 812.2622 | 879.172 | 401.0727 | 744.2204 |  | 471.0819 | 685.362 | 632.5639 | 886.088 | 959.9051 | 1011.3181 | 999.0169 | 51.6126 | 349.273 | 77.2998 | 588.2197 | 37.9386 | 58.0765 | 59.3356 | 99.7639 | 87.7116 |  |  | -0.075338 | -2.7205 | -66.2243 | 2.5167 | 10.0901 | -197.75 | 33.0696 | -3.9799 | 16.4876 | 44.4062 | 35.9129 | 0.0064332 | 0.00037949 | 0.00062755 | 1037.5252 | 1007.3864 | 964.8573 | 909.634 | 305.943 | 84.4721 | 44.1406 | 145.8633 | 85.3619 | 55.7946 | 40.0816 | 30.0723 | 28.3241 | 43.195 | 967.9511 | 733.3021 | 572.4502 | 348.1835 | 280.8185 | 997.3478 | 626.6704 | 98.7575 | 228.4642 | 806.7808 | 225.5219 | 651.5434 | 991.8752 | 601.9033 | 946.4675 |  | 1146.9868 | 1173.3739 |  | 1138.5302 | 160.8809 | 75.3744 | 748.6786 | 1064.9996 | 993.7642 | 744.8699 | 1066.6792 | 920.7919 | 759.761 | 1053.2583 | 976.9161 | 785.0587 | 1213.3715 | 791.7769 | 1026.2179 | 916.0236 | 702.9774 | 685.1104 | 1013.361 |  |  | 777.9071 | 1082.0073 | 1107.6584 | 1164.1046 | 756.9061 |  | 774.6662 |  |  | 1029.7445 | 1047.2498 | 1044.3248 | [5 empty] | 913.2989 | 920.4745 | 1075.7657 | 917.9689 | 944.0691 | 1060.1487 | 1005.8705 | 974.6331 | 1043.5536 | 1022.0173 |  | 1164.0011 | 1158.4668 | 998.3028 | 962.1468 | 1070.8121 | 996.985 | 974.3344 | 1070.6302 | 1162.5221 | 983.8916 | 1043.3565 | 1014.6369 | 1102.4576 | 1052.5323 | 1124.3679 | 988.9255 | 920.1623 |  | 1042.2405 | 909.9834 | 1082.0078 | 1078.3885 | 1030.617 |  | 952.3107 | 898.4158 | 0.50109 | 18.9818 | 1.5972 | 1.2405 | -16.1408 | 3.0849 | 7955.02 | 0.64 | -0.65151 | -3.5587 | -17.558 | 3.4228 | 7.9337 | -35.1226 | 14.3629 |  | 199.671 | 243.5137 | 150.9997 | 43.1956 | 104.1853 | 230.8585
42838.5418 | 10503 | 572.3537 | 357.7322 | 107.5175 | 67.4188 | 39.2348 | 29.0436 | 59.2288 | 26.9715 | 102.3185 | 78.2058 | 51.6441 | 30.8697 | 23.8681 | 48.3528 | 672.6584 | 717.6214 | 717.5056 | 977.421 | 997.4959 | 986.6623 | 1071.6588 |  | 1065.6717 | 760.8546 | 1052.3439 | 1021.3378 | 872.3174 | 868.4578 | 886.8845 | 789.1064 | 1153.5813 | 1111.9137 | 725.4771 | 987.7915 | 1252.1692 | 870.5312 | 773.3318 |  | 812.3091 | 879.3401 | 401.7 | 744.4752 |  | 471.666 | 685.4211 | 632.4246 | 882.0709 | 960.2556 | 1010.3733 | 999.4838 | 51.0354 | 349.4725 | 77.7665 | 588.0251 | 38.2056 | 58.0484 | 59.3338 | 99.77 | 87.7479 |  |  | -0.48275 | -2.6213 | -66.1283 | 2.8762 | 9.0263 | -197.7027 | 32.766 | -3.8175 | 15.469 | 44.1884 | 35.8614 | 0.0063888 | 0.00043041 | 0.00066862 | 1036.7908 | 1007.403 | 964.957 | 909.9182 | 306.336 | 84.4931 | 44.1552 | 145.9365 | 85.3794 | 55.8051 | 40.0918 | 30.0695 | 28.3251 | 43.209 | 1002.6138 | 740.1815 | 644.2365 | 350.2004 | 285.4044 | 998.0152 | 628.1691 | 98.7549 | 228.5496 | 806.6658 | 225.6206 | 651.7747 | 988.6862 | 602.1114 | 946.533 |  | 1147.0711 | 1173.4262 |  | 1138.1572 | 140.4387 | 51.5682 | 748.6513 | 1060.0574 | 993.0509 | 744.8424 | 1066.1488 | 920.6068 | 760.344 | 1049.6907 | 976.8888 | 785.1327 | 1206.8847 | 791.1086 | 1027.6398 | 916.1184 | 702.9687 | 685.0946 | 1015.48 |  |  | 777.8754 | 1081.5573 | 1110.8575 | 1164.6364 | 756.891 |  | 774.6422 |  |  | 1029.8592 | 1048.3357 | 1045.4373 | [5 empty] | 913.5778 | 921.3835 | 1075.522 | 917.7839 | 945.11 | 1059.9878 | 1005.4258 | 974.6421 | 1043.8683 | 1022.5228 |  | 1162.6195 | 1158.3736 | 996.4944 | 962.6715 | 1071.2347 | 996.6572 | 974.307 | 1068.5944 | 1163.3809 | 983.4269 | 1042.7179 | 1015.7444 | 1101.8831 | 1051.7692 | 1125.9953 | 988.9821 | 920.0879 |  | 1041.1691 | 909.9983 | 1081.1393 | 1077.6016 | 1030.5222 |  | 952.6283 | 898.2771 | 0.55563 | 18.9897 | 1.5975 | 1.2407 | -16.0992 | 3.0849 | 7953.49 | 0.81 | -1.6492 | -3.4933 | -17.5458 | 3.6592 | 7.5011 | -35.1055 | 14.2916 |  | 199.4055 | 243.7978 | 147.5331 | 35.6342 | 100.5085 | 230.926
42838.5419 | 10504 | 574.8236 | 361.9788 | 107.5695 | 67.4588 | 39.2371 | 29.0607 | 59.245 | 26.987 | 102.3246 | 78.2177 | 51.6485 | 30.8751 | 23.8669 | 48.3692 | 673.0317 | 717.9479 | 717.6725 | 977.3377 | 997.541 | 984.5692 | 1071.4327 |  | 1065.8048 | 761.7219 | 1052.0787 | 1021.292 | 872.1722 | 868.372 | 886.6775 | 789.3762 | 1154.9754 | 1115.8243 | 725.4852 | 987.9138 | 1249.1556 | 857.1377 | 773.3625 |  | 812.3469 | 879.4749 | 401.4696 | 744.4714 |  | 472.9397 | 686.307 | 633.1051 | 887.3586 | 961.9639 | 1011.3758 | 998.4927 | 51.1036 | 349.6684 | 79.9143 | 588.1553 | 38.4431 | 58.0219 | 59.3386 | 99.8052 | 87.8052 |  |  | -0.087822 | -1.9609 | -66.2584 | 2.8282 | 11.4083 | -197.708 | 33.8654 | -3.0987 | 15.4395 | 44.5297 | 35.8327 | 0.0065974 | 0.00048134 | 0.0006834 | 1036.8203 | 1007.2583 | 965.0116 | 910.1902 | 306.7125 | 84.514 | 44.1684 | 146.0026 | 85.4001 | 55.8133 | 40.0988 | 30.0736 | 28.3248 | 43.2058 | 949.5959 | 717.5286 | 620.8064 | 346.3474 | 282.1197 | 996.209 | 628.1397 | 98.7558 | 228.6635 | 806.4412 | 225.7261 | 652.0232 | 987.7044 | 602.3201 | 946.7166 |  | 1147.1128 | 1173.8334 |  | 1138.1208 | 146.8274 | 57.818 | 748.6146 | 1063.0643 | 992.7016 | 745.1118 | 1065.2783 | 920.3842 | 761.2743 | 1049.7754 | 976.866 | 785.531 | 1208.684 | 792.3487 | 1028.1353 | 904.8603 | 702.9411 | 685.2533 | 1017.0405 |  |  | 777.8647 | 1081.4774 | 1110.3681 | 1164.8009 | 756.8186 |  | 774.5781 |  |  | 1028.2606 | 1048.738 | 1045.9962 | [5 empty] | 913.7446 | 921.4036 | 1075.09 | 917.5885 | 944.768 | 1064.2622 | 1005.9339 | 974.6124 | 1044.1772 | 1023.2089 |  | 1163.1165 | 1158.2948 | 995.0487 | 963.0028 | 1071.5637 | 996.434 | 974.2962 | 1065.49 | 1164.1082 | 982.9942 | 1042.7975 | 1018.5697 | 1104.5873 | 1051.3038 | 1125.5707 | 989.7127 | 919.9115 |  | 1040.6423 | 910.0503 | 1079.9904 | 1076.812 | 1031.3744 |  | 952.3129 | 898.4333 | 0.6558 | 18.9843 | 1.598 | 1.2414 | -16.1657 | 3.0849 | 7914.72 | 0.65 | -0.70334 | -3.0228 | -17.5712 | 3.6302 | 8.4362 | -35.1197 | 14.535 |  | 199.3585 | 243.9269 | 152.3837 | 38.2294 | 95.6717 | 230.9553
42838.5419 | 10505 | 576.8731 | 365.704 | 107.6047 | 67.4548 | 39.2435 | 29.0581 | 59.2599 | 26.9883 | 102.3409 | 78.2169 | 51.6559 | 30.8866 | 23.8875 | 48.3767 | 673.4062 | 718.2802 | 717.8385 | 976.4986 | 997.5564 | 983.6611 | 1071.2841 |  | 1065.8736 | 762.5753 | 1051.5326 | 1020.4663 | 872.0567 | 868.2764 | 886.2547 | 789.9325 | 1158.1802 | 1119.7336 | 725.5146 | 987.9521 | 1248.285 | 863.0132 | 773.384 |  | 812.3619 | 879.5904 | 402.5192 | 744.4092 |  | 473.202 | 686.9168 | 633.1325 | 879.3922 | 957.1297 | 1011.5869 | 997.8112 | 50.8633 | 349.7552 | 81.1414 | 588.2239 | 38.6365 | 57.9903 | 59.3421 | 99.8219 | 87.8562 |  |  | -0.3809 | -2.8086 | -66.4037 | 2.541 | 10.5114 | -197.6883 | 33.4764 | -3.5337 | 15.485 | 43.5865 | 35.8516 | 0.0064595 | 0.00028585 | 0.00065219 | 1037.6779 | 1007.2788 | 965.0681 | 910.5016 | 307.0834 | 84.5347 | 44.1856 | 146.0675 | 85.4123 | 55.8189 | 40.1106 | 30.0786 | 28.3313 | 43.2158 | 953.5707 | 725.2648 | 621.4889 | 358.7212 | 260.9505 | 995.3404 | 628.2419 | 98.7624 | 228.795 | 806.3099 | 225.8385 | 652.2857 | 986.544 | 602.5351 | 946.9934 |  | 1147.6635 | 1174.481 |  | 1139.106 | 151.716 | 50.7798 | 748.6423 | 1066.556 | 992.2736 | 745.1301 | 1068.9511 | 920.2722 | 762.2783 | 1049.7001 | 976.8413 | 785.9782 | 1217.0938 | 794.1321 | 1028.6939 | 895.7672 | 702.9053 | 685.3574 | 1018.6125 |  |  | 777.8454 | 1081.4589 | 1110.3663 | 1164.6014 | 756.762 |  | 774.5219 |  |  | 1030.7441 | 1047.5267 | 1045.2694 | [5 empty] | 913.9943 | 921.1031 | 1074.9728 | 917.61 | 943.3078 | 1071.2712 | 1006.074 | 974.6031 | 1044.481 | 1023.1291 |  | 1162.914 | 1158.2362 | 993.9346 | 962.2781 | 1071.1729 | 996.0824 | 974.294 | 1062.3937 | 1164.1469 | 982.8444 | 1043.0222 | 1016.0494 | 1105.2115 | 1050.7251 | 1129.0759 | 989.6339 | 919.7961 |  | 1039.7743 | 910.1153 | 1079.0783 | 1075.631 | 1031.8697 |  | 952.7818 | 898.7746 | 0.50424 | 18.9866 | 1.598 | 1.2421 | -16.1159 | 3.0848 | 7899.2 | 0.79 | -1.4645 | -3.6188 | -17.596 | 3.4421 | 8.0985 | -35.1208 | 14.4525 |  | 199.3481 | 243.7869 | 151.443 | 38.1819 | 97.7759 | 231.3012
42838.5419 | 10506 | 578.9043 | 369.433 | 107.6388 | 67.4578 | 39.2504 | 29.0581 | 59.2699 | 26.9839 | 102.3452 | 78.2218 | 51.664 | 30.8872 | 23.879 | 48.3811 | 673.7672 | 718.5801 | 717.9917 | 976.1648 | 997.2073 | 979.4371 | 1070.4227 |  | 1065.5467 | 763.4454 | 1050.8839 | 1019.8848 | 871.9359 | 868.1902 | 886.0201 | 790.3159 | 1161.1751 | 1118.4749 | 725.5385 | 987.2071 | 1247.4374 | 869.6694 | 773.4169 |  | 812.4078 | 879.4439 | 402.6759 | 744.2213 |  | 473.8452 | 686.6465 | 631.7938 | 875.8769 | 953.4212 | 1012.5145 | 996.9295 | 50.4561 | 349.6656 | 84.2078 | 588.2728 | 38.7756 | 57.9427 | 59.3417 | 99.8256 | 87.9103 |  |  | -0.27576 | -2.5523 | -65.8997 | 2.0948 | 9.3647 | -197.7428 | 32.8968 | -3.7952 | 15.5037 | 43.2512 | 35.7841 | 0.0064792 | 0.00037784 | 0.00063247 | 1040.6868 | 1007.202 | 965.1547 | 910.7355 | 307.4527 | 84.551 | 44.1825 | 146.1386 | 85.4224 | 55.8269 | 40.1115 | 30.0814 | 28.3237 | 43.2257 | 951.4151 | 703.8757 | 560.029 | 374.8397 | 262.1631 | 995.1028 | 628.0815 | 98.7814 | 228.9207 | 806.3938 | 225.9393 | 652.5468 | 984.5434 | 602.7945 | 947.2478 |  | 1148.0125 | 1174.4752 |  | 1138.8079 | 146.0974 | 50.7937 | 748.666 | 1063.7078 | 992.1146 | 744.867 | 1073.7835 | 920.0765 | 763.2889 | 1049.3433 | 976.8021 | 786.4273 | 1218.942 | 794.5146 | 1030.702 | 897.8292 | 702.8719 | 685.1759 | 1021.0364 |  |  | 777.8372 | 1081.7587 | 1110.4666 | 1164.4433 | 756.785 |  | 774.577 |  |  | 1033.1305 | 1046.8992 | 1044.9428 | [5 empty] | 914.1805 | 920.4755 | 1075.2284 | 917.81 | 941.0556 | 1064.1552 | 1006.1821 | 974.6287 | 1044.8069 | 1022.8786 |  | 1163.7763 | 1158.0025 | 992.6298 | 961.227 | 1071.2569 | 995.9905 | 974.2858 | 1060.044 | 1163.4139 | 983.1397 | 1043.0859 | 1014.2603 | 1102.0283 | 1049.8355 | 1128.1849 | 989.2988 | 919.699 |  | 1040.3075 | 910.1552 | 1078.3349 | 1074.0381 | 1032.1153 |  | 952.7169 | 899.0728 | 0.5048 | 18.9843 | 1.599 | 1.242 | -16.0089 | 3.0847 | 7842.58 | 0.47 | -1.246 | -3.4492 | -17.5266 | 3.1249 | 7.6468 | -35.1383 | 14.332 |  | 199.5258 | 243.6732 | 151.5462 | 44.9663 | 100.1996 | 231.5463
42838.5419 | 10507 | 580.7875 | 373.0499 | 107.6742 | 67.4694 | 39.2512 | 29.0632 | 59.285 | 26.9881 | 102.3484 | 78.2265 | 51.6668 | 30.8891 | 23.8832 | 48.388 | 674.1034 | 718.7867 | 718.1376 | 976.7563 | 996.1008 | 975.6474 | 1069.7681 |  | 1064.974 | 764.3429 | 1050.7393 | 1019.5684 | 871.8226 | 868.1179 | 885.8729 | 790.782 | 1158.806 | 1113.7794 | 725.5681 | 985.5395 | 1247.4517 | 873.0202 | 773.4518 |  | 812.4403 | 879.1301 | 402.8974 | 744.9196 |  | 473.875 | 687.4896 | 631.7393 | 876.3761 | 952.9554 | 1010.9224 | 995.6784 | 50.6411 | 349.5932 | 84.3065 | 588.2663 | 38.8444 | 57.9101 | 59.3383 | 99.8406 | 87.9494 |  |  | -0.21202 | -3.7673 | -66.9984 | 2.7171 | 9.2346 | -197.6495 | 32.7181 | -3.8123 | 16.1101 | 45.635 | 35.9695 | 0.0064282 | 0.00051255 | 0.0006604 | 1038.1675 | 1007.3222 | 965.2138 | 910.9852 | 307.8502 | 84.5782 | 44.2038 | 146.2168 | 85.4479 | 55.8493 | 40.1183 | 30.0836 | 28.33 | 43.2379 | 965.7551 | 703.4437 | 546.6692 | 362.9727 | 271.2074 | 995.3265 | 627.3362 | 98.7893 | 229.0607 | 806.5948 | 226.0558 | 652.8363 | 985.4 | 603.1055 | 947.3948 |  | 1147.8402 | 1173.9819 |  | 1138.2156 | 167.1739 | 59.0193 | 748.5871 | 1061.66 | 992.475 | 744.7572 | 1068.8699 | 919.572 | 764.2972 | 1050.5742 | 976.7582 | 786.8099 | 1212.4901 | 793.0603 | 1031.0693 | 898.376 | 702.8392 | 685.0201 | 1022.5702 |  |  | 777.8074 | 1081.6358 | 1110.3435 | 1164.1812 | 756.7858 |  | 774.5544 |  |  | 1036.4721 | 1046.4821 | 1044.6996 | [5 empty] | 914.4201 | 919.7254 | 1075.0016 | 917.8485 | 938.9409 | 1063.6883 | 1005.9977 | 974.6272 | 1045.0469 | 1022.4926 |  | 1164.1977 | 1157.8961 | 992.3948 | 960.9397 | 1071.5711 | 995.9168 | 974.2764 | 1061.002 | 1161.8094 | 982.4053 | 1042.642 | 1013.0115 | 1100.0334 | 1048.4943 | 1128.0983 | 989.6383 | 919.6147 |  | 1041.2618 | 910.165 | 1077.564 | 1072.4344 | 1031.6585 |  | 951.8882 | 898.9761 | 0.49682 | 18.9861 | 1.5994 | 1.2419 | -16.0442 | 3.0848 | 7841.51 | 0.97 | -1.0924 | -4.1924 | -17.6799 | 3.5604 | 7.5888 | -35.1083 | 14.2842 |  | 199.4539 | 243.4928 | 150.0812 | 46.2443 | 101.4126 | 231.4458
42838.5419 | 10508 | 582.7519 | 376.6792 | 107.7154 | 67.4863 | 39.2566 | 29.0649 | 59.2951 | 26.9952 | 102.3522 | 78.2356 | 51.6743 | 30.8972 | 23.8829 | 48.4017 | 674.4424 | 718.9942 | 718.2986 | 976.5676 | 994.9247 | 975.1157 | 1069.4252 |  | 1064.7556 | 765.219 | 1051.3045 | 1019.2549 | 871.7258 | 868.0463 | 885.8939 | 790.9845 | 1149.7893 | 1105.0362 | 725.6036 | 984.4814 | 1245.9947 | 891.8815 | 773.4781 |  | 812.4725 | 878.5909 | 403.002 | 746.141 |  | 473.1288 | 687.4405 | 631.0091 | 875.2075 | 953.0398 | 1010.0187 | 994.0739 | 51.263 | 349.6684 | 83.3646 | 588.0842 | 38.8689 | 57.85 | 59.3325 | 99.8334 | 87.9945 |  |  | -0.12265 | -3.5097 | -66.2105 | 2.7559 | 11.2302 | -197.7264 | 32.5715 | -3.9385 | 16.1313 | 44.6502 | 35.886 | 0.0065465 | 0.00045013 | 0.00065055 | 1039.2747 | 1007.3636 | 965.2404 | 911.1676 | 308.2358 | 84.5898 | 44.2106 | 146.2817 | 85.4633 | 55.8571 | 40.1144 | 30.0867 | 28.3313 | 43.2494 | 1035.5482 | 727.87 | 596.4322 | 352.0436 | 260.7873 | 997.4353 | 627.3284 | 98.7946 | 229.1835 | 806.6801 | 226.1607 | 653.075 | 985.6066 | 603.3981 | 947.4975 |  | 1147.3799 | 1173.6143 |  | 1137.6071 | 165.6367 | 54.0655 | 748.4998 | 1057.0623 | 992.5576 | 744.6644 | 1056.7694 | 918.8449 | 765.2656 | 1052.0109 | 976.7078 | 786.9275 | 1197.176 | 791.4762 | 1030.4907 | 898.0759 | 702.8055 | 685.1033 | 1023.8002 |  |  | 777.7968 | 1081.1577 | 1110.762 | 1164.1911 | 756.8174 |  | 774.3068 |  |  | 1036.124 | 1045.9664 | 1044.2866 | [5 empty] | 914.6616 | 919.1286 | 1074.6856 | 917.7814 | 936.9735 | 1064.3177 | 1005.7849 | 974.631 | 1045.2305 | 1023.035 |  | 1163.5799 | 1157.5072 | 993.1916 | 960.1163 | 1072.3524 | 995.9444 | 974.29 | 1065.5293 | 1160.8119 | 982.4501 | 1042.9585 | 1010.5664 | 1099.3347 | 1046.8548 | 1132.1451 | 988.7622 | 919.4695 |  | 1042.1888 | 910.1678 | 1076.8909 | 1070.9332 | 1031.18 |  | 952.0722 | 898.8117 | 0.5176 | 18.985 | 1.5998 | 1.2421 | -16.04 | 3.0847 | 7863.37 | 0.91 | -0.8309 | -4.0464 | -17.5752 | 3.5857 | 8.3657 | -35.1028 | 14.2471 |  | 199.1714 | 243.4881 | 143.5394 | 40.7129 | 108.5044 | 231.1506
42838.5419 | 10509 | 585.1816 | 380.4783 | 107.7561 | 67.4966 | 39.2613 | 29.0729 | 59.3115 | 26.9981 | 102.3598 | 78.2367 | 51.6834 | 30.9005 | 23.8878 | 48.4093 | 674.825 | 719.251 | 718.4489 | 975.8089 | 994.3141 | 975.7466 | 1069.4509 |  | 1064.7494 | 766.018 | 1053.2823 | 1019.0526 | 871.6327 | 867.9613 | 885.8681 | 790.9252 | 1139.7967 | 1098.4765 | 725.6408 | 984.1897 | 1244.4412 | 919.1388 | 773.5112 |  | 812.5035 | 878.0303 | 402.9978 | 746.2057 |  | 471.8815 | 686.3227 | 632.0775 | 873.7305 | 953.6512 | 1006.5002 | 992.8543 | 51.4447 | 349.5887 | 80.9057 | 587.9401 | 38.8998 | 57.7851 | 59.3349 | 99.843 | 88.0379 |  |  | 0.11588 | -2.2553 | -66.0317 | 2.246 | 11.8361 | -197.7481 | 33.2142 | -3.7985 | 16.1313 | 45.0198 | 35.882 | 0.0063987 | 0.00039427 | 0.00063905 | 1036.0854 | 1007.5089 | 965.2901 | 911.3223 | 308.6038 | 84.6233 | 44.2232 | 146.3598 | 85.482 | 55.8687 | 40.1232 | 30.0931 | 28.3315 | 43.2679 | 1025.5443 | 744.5679 | 639.7751 | 375.8684 | 266.2565 | 999.3184 | 627.6903 | 98.7915 | 229.3021 | 806.6451 | 226.2513 | 653.3228 | 983.9853 | 603.665 | 947.7624 |  | 1146.715 | 1173.7562 |  | 1136.9932 | 158.2563 | 52.4787 | 748.5068 | 1056.0667 | 992.1368 | 744.6061 | 1051.972 | 918.5653 | 766.1995 | 1053.1026 | 976.6431 | 786.902 | 1187.3967 | 791.7666 | 1029.562 | 903.0938 | 702.8342 | 684.9911 | 1024.7746 |  |  | 777.7398 | 1081.2273 | 1111.0331 | 1164.0564 | 756.8433 |  | 774.5761 |  |  | 1035.0447 | 1045.2451 | 1043.6328 | [5 empty] | 914.9589 | 918.9673 | 1074.5387 | 917.8197 | 936.5362 | 1063.6577 | 1005.7368 | 974.6219 | 1045.4347 | 1023.3649 |  | 1164.5439 | 1157.2398 | 992.5262 | 959.7125 | 1073.1351 | 996.2666 | 974.3106 | 1064.7464 | 1161.088 | 982.0797 | 1042.7125 | 1007.4916 | 1097.4267 | 1045.9216 | 1134.9666 | 988.4184 | 919.3488 |  | 1041.7881 | 910.2109 | 1077.0354 | 1070.0043 | 1031.2907 |  | 952.6943 | 898.6913 | 0.59235 | 18.9876 | 1.6001 | 1.2431 | -16.0782 | 3.0847 | 7897.55 | 1.06 | 0.80764 | -3.2418 | -17.5412 | 3.2351 | 8.5766 | -35.0565 | 14.3673 |  | 199.2141 | 243.3861 | 145.7381 | 35.9972 | 119.3837 | 230.7172
42838.5419 | 10510 | 587.9506 | 384.5167 | 107.7981 | 67.5145 | 39.2815 | 29.0827 | 59.3308 | 26.9963 | 102.377 | 78.2466 | 51.7005 | 30.9091 | 23.8949 | 48.4185 | 675.2001 | 719.5615 | 718.5841 | 975.4802 | 993.9031 | 975.9788 | 1069.3299 |  | 1064.7514 | 766.7974 | 1057.943 | 1018.4617 | 871.5368 | 867.8667 | 885.8026 | 790.8955 | 1132.9541 | 1096.8381 | 725.6712 | 983.5637 | 1243.9003 | 940.9594 | 773.549 |  | 812.5501 | 877.8465 | 403.4119 | 745.6725 |  | 471.7601 | 687.2872 | 635.0527 | 875.2917 | 955.6815 | 1007.6098 | 993.9147 | 51.9795 | 349.6295 | 79.9305 | 588.0162 | 38.9146 | 57.7224 | 59.334 | 99.8763 | 88.0885 |  |  | 0.17897 | -1.2657 | -66.035 | 2.5936 | 10.3425 | -197.7448 | 33.2484 | -3.3083 | 15.4517 | 43.9901 | 35.9529 | 0.0065252 | 0.00042548 | 0.00065055 | 1036.9949 | 1007.6885 | 965.4003 | 911.5043 | 308.9606 | 84.6384 | 44.228 | 146.4321 | 85.4927 | 55.8732 | 40.1232 | 30.0827 | 28.3295 | 43.2586 | 991.7527 | 733.0047 | 596.6725 | 386.8051 | 298.3853 | 1000.5311 | 627.7131 | 98.7996 | 229.6702 | 806.6747 | 226.3565 | 653.584 | 982.8093 | 603.9443 | 948.1367 |  | 1145.9493 | 1172.9887 |  | 1136.6977 | 147.7673 | 64.8046 | 748.453 | 1057.1019 | 991.7322 | 744.5859 | 1057.5492 | 918.902 | 767.0731 | 1057.7166 | 976.5558 | 786.9459 | 1181.0588 | 792.171 | 1029.3092 | 905.0333 | 702.8691 | 684.9058 | 1024.7505 |  |  | 777.7187 | 1081.6424 | 1110.753 | 1163.9344 | 756.8814 |  | 774.5543 |  |  | 1035.3393 | 1044.8081 | 1043.1342 | [5 empty] | 915.3657 | 918.8538 | 1074.5524 | 917.6742 | 935.8194 | 1068.3829 | 1005.7413 | 974.6415 | 1045.6578 | 1023.6046 |  | 1165.0702 | 1156.9171 | 991.0687 | 958.0731 | 1072.0917 | 996.3173 | 974.3112 | 1063.152 | 1162.543 | 981.5689 | 1042.6266 | 1003.1892 | 1094.6452 | 1045.2427 | 1136.3763 | 988.7488 | 919.2916 |  | 1041.3529 | 910.3398 | 1077.125 | 1069.1044 | 1030.9529 |  | 952.5804 | 898.41 | 0.4204 | 18.9866 | 1.5999 | 1.2446 | -16.103 | 3.0847 | 7984.18 | 1.17 | 1.0037 | -2.4297 | -17.5505 | 3.4782 | 8.0207 | -35.0714 | 14.3809 |  | 199.4602 | 243.3084 | 150.195 | 40.7927 | 128.6257 | 230.2074
42838.5419 | 10511 | 598.5045 | 389.0078 | 107.8327 | 67.527 | 39.279 | 29.0725 | 59.3477 | 27.0038 | 102.3836 | 78.2575 | 51.7005 | 30.9031 | 23.8877 | 48.4263 | 675.5426 | 719.8121 | 718.7298 | 975.6525 | 993.6382 | 976.8857 | 1069.1999 |  | 1064.8249 | 767.6249 | 1061.2018 | 1018.1367 | 871.4187 | 867.7736 | 885.5379 | 790.995 | 1129.1398 | 1097.7209 | 725.6826 | 983.2025 | 1244.4498 | 941.4587 | 773.5699 |  | 812.5849 | 877.928 | 403.3532 | 745.2278 |  | 472.0003 | 687.788 | 637.2845 | 868.7878 | 955.3607 | 1008.6185 | 994.9243 | 52.4893 | 349.7144 | 79.8836 | 588.0924 | 38.972 | 57.6631 | 59.34 | 99.8943 | 88.1583 |  |  | 0.3439 | -2.2816 | -66.0311 | 2.3741 | 10.5061 | -197.71 | 33.2208 | -3.5455 | 15.9209 | 44.9693 | 35.9792 | 0.006351 | 0.00038277 | 0.00061605 | 1039.6714 | 1007.9536 | 965.5151 | 911.6736 | 309.3514 | 84.6624 | 44.2519 | 146.5109 | 85.5165 | 55.8917 | 40.14 | 30.0876 | 28.3362 | 43.2759 | 957.2052 | 737.6297 | 593.7265 | 397.4909 | 313.6423 | 1000.8445 | 629.2288 | 98.8165 | 229.7702 | 806.663 | 226.4748 | 653.8533 | 982.3429 | 604.2826 | 948.5252 |  | 1145.2687 | 1172.5629 |  | 1137.5074 | 161.4737 | 70.4859 | 748.3996 | 1052.5797 | 991.2955 | 744.5912 | 1060.5825 | 919.3307 | 767.9249 | 1061.2203 | 976.5036 | 787.0065 | 1177.8384 | 792.4827 | 1029.523 | 904.2273 | 702.8599 | 684.9733 | 1024.3462 |  |  | 777.7118 | 1082.065 | 1110.6867 | 1163.7175 | 756.8958 |  | 774.5263 |  |  | 1036.4039 | 1045.1502 | 1043.376 | [5 empty] | 915.7942 | 918.6017 | 1074.7261 | 917.3565 | 934.9911 | 1064.5154 | 1005.7603 | 974.6596 | 1045.8873 | 1023.7347 |  | 1163.2862 | 1156.9846 | 990.1746 | 956.7871 | 1071.2045 | 996.4489 | 974.3074 | 1061.9892 | 1163.9469 | 982.0776 | 1043.0958 | 999.1508 | 1091.4646 | 1044.347 | 1134.3045 | 986.9753 | 919.234 |  | 1040.3197 | 910.41 | 1076.328 | 1067.9104 | 1031.0062 |  | 952.8914 | 898.2008 | 0.5445 | 18.9877 | 1.5994 | 1.2444 | -16.1233 | 3.0847 | 8058.37 | 0.19 | 1.3911 | -3.2631 | -17.5545 | 3.3286 | 8.0871 | -35.0821 | 14.3806 |  | 199.7106 | 243.1582 | 154.2153 | 41.5404 | 128.8547 | 229.7252
42838.5419 | 10512 | 690.1384 | 394.8697 | 107.8814 | 67.5416 | 39.286 | 29.0809 | 59.3712 | 27.0108 | 102.3981 | 78.2511 | 51.7037 | 30.9194 | 23.8907 | 48.4379 | 675.9002 | 720.1019 | 718.8882 | 975.4187 | 993.5991 | 976.99 | 1069.4368 |  | 1064.979 | 768.4084 | 1065.3352 | 1017.963 | 871.2894 | 867.6736 | 885.319 | 790.9014 | 1125.5578 | 1096.8185 | 725.7177 | 983.2713 | 1241.8415 | 940.9519 | 773.6173 |  | 812.6382 | 878.0421 | 403.5187 | 744.8782 |  | 471.619 | 687.1957 | 637.2298 | 867.9183 | 953.693 | 1006.736 | 993.4531 | 52.1478 | 349.9256 | 79.6993 | 588.1456 | 39.0078 | 57.6427 | 59.3524 | 99.9543 | 88.221 |  |  | 0.31959 | -2.6272 | -65.7597 | 2.7888 | 10.0027 | -197.7244 | 33.2576 | -3.4837 | 15.8742 | 45.1801 | 35.9008 | 0.0064052 | 0.00030556 | 0.0006604 | 1039.8431 | 1008.1418 | 965.6568 | 911.8049 | 309.7154 | 84.6873 | 44.2602 | 146.584 | 85.5272 | 55.9004 | 40.1502 | 30.0927 | 28.3403 | 43.2862 | 1008.9736 | 760.249 | 665.8084 | 412.4898 | 324.2813 | 1001.9817 | 632.0482 | 98.8177 | 229.911 | 806.5852 | 226.5774 | 654.0838 | 980.9375 | 604.5703 | 948.8417 |  | 1144.878 | 1172.3396 |  | 1137.5635 | 171.1102 | 66.3505 | 748.3884 | 1060.2385 | 991.1405 | 744.5784 | 1058.5889 | 919.516 | 768.7825 | 1064.8694 | 976.4851 | 786.9228 | 1175.4161 | 794.2565 | 1030.7408 | 904.4187 | 702.8554 | 684.998 | 1025.6217 |  |  | 777.694 | 1082.1654 | 1110.4424 | 1163.8598 | 756.8785 |  | 774.4927 |  |  | 1037.3467 | 1045.5869 | 1043.7326 | [5 empty] | 916.1775 | 918.3386 | 1074.792 | 917.2126 | 933.6171 | 1067.3207 | 1005.5067 | 974.6756 | 1046.1552 | 1023.3669 |  | 1162.3928 | 1156.9909 | 989.259 | 955.5467 | 1071.6089 | 996.8344 | 974.3174 | 1059.2816 | 1164.1679 | 982.9568 | 1043.368 | 997.5473 | 1090.6558 | 1043.8632 | 1132.522 | 986.13 | 919.1041 |  | 1040.8409 | 910.3202 | 1075.2462 | 1067.1053 | 1031.0724 |  | 952.7612 | 898.2187 | 0.52799 | 18.9881 | 1.5999 | 1.2447 | -16.0799 | 3.0847 | 8079.79 | 0.85 | 1.3409 | -3.5005 | -17.513 | 3.6065 | 7.8852 | -35.0576 | 14.378 |  | 199.7706 | 243.2647 | 149.1237 | 34.3167 | 128.6445 | 229.46
42838.542 | 10513 | 766.0553 | 401.0938 | 107.9164 | 67.5449 | 39.2867 | 29.0756 | 59.3746 | 27.0013 | 102.3971 | 78.2618 | 51.7042 | 30.9117 | 23.8883 | 48.444 | 676.2656 | 720.5454 | 719.0419 | 975.0807 | 993.5934 | 977.357 | 1069.4172 |  | 1065.0676 | 769.1474 | 1066.1837 | 1017.1428 | 871.1716 | 867.5901 | 885.1479 | 790.7103 | 1120.8146 | 1095.02 | 725.7745 | 982.9602 | 1243.8851 | 940.5482 | 773.6531 |  | 812.6669 | 877.8288 | 403.5759 | 744.0521 |  | 470.9629 | 687.412 | 639.1131 | 867.2252 | 952.6655 | 1006.6543 | 992.1762 | 52.2845 | 350.1635 | 81.6291 | 588.167 | 39.0367 | 57.6419 | 59.3562 | 99.9963 | 88.2671 |  |  | 0.15334 | -0.53824 | -66.3393 | 2.3307 | 9.8004 | -197.7146 | 33.1005 | -3.8701 | 16.0203 | 43.7103 | 35.99 | 0.0064299 | 0.00045341 | 0.00060948 | 1038.1984 | 1008.3964 | 965.8602 | 912.0491 | 310.0543 | 84.7027 | 44.2749 | 146.6497 | 85.5383 | 55.9001 | 40.1446 | 30.0954 | 28.3349 | 43.2989 | 1035.7364 | 758.2602 | 661.7054 | 408.9013 | 308.3136 | 1004.5713 | 633.9576 | 98.8275 | 229.9606 | 806.6109 | 226.6731 | 654.3149 | 980.5267 | 604.8696 | 949.0809 |  | 1144.7365 | 1172.1204 |  | 1137.2988 | 161.9369 | 51.5368 | 748.3593 | 1064.9032 | 991.1637 | 744.5553 | 1056.7336 | 919.3205 | 769.615 | 1066.6702 | 976.3756 | 786.8749 | 1171.5763 | 793.9794 | 1031.7737 | 904.9734 | 702.8495 | 685.0926 | 1026.6976 |  |  | 777.6729 | 1082.0614 | 1110.301 | 1163.5435 | 756.8383 |  | 774.3936 |  |  | 1036.9749 | 1045.8017 | 1044.0147 | [5 empty] | 916.5435 | 918.3671 | 1074.8414 | 917.4214 | 934.4659 | 1068.7477 | 1005.263 | 974.6538 | 1046.3283 | 1023.2699 |  | 1161.5818 | 1156.7587 | 989.5924 | 955.0755 | 1071.3611 | 997.018 | 974.3299 | 1057.8196 | 1164.0592 | 982.7349 | 1043.1985 | 996.1687 | 1089.6548 | 1043.8106 | 1132.7345 | 985.4215 | 919.0055 |  | 1041.1373 | 910.3013 | 1074.9802 | 1066.5885 | 1032.6838 |  | 952.8798 | 898.0145 | 0.64912 | 18.9867 | 1.5995 | 1.2451 | -16.1191 | 3.0847 | 8059.24 | 0.83 | 0.92876 | -1.5846 | -17.592 | 3.2974 | 7.8048 | -35.0557 | 14.3435 |  | 199.7096 | 243.0471 | 147.6592 | 35.3069 | 128.4925 | 229.3719
42838.542 | 10514 | 810.6895 | 407.2656 | 107.9597 | 67.5605 | 39.2961 | 29.0862 | 59.3975 | 27.0046 | 102.4036 | 78.2731 | 51.7111 | 30.9168 | 23.8948 | 48.4522 | 676.6079 | 720.8959 | 719.1782 | 975.5634 | 993.0064 | 974.3833 | 1069.5102 |  | 1064.9845 | 769.7962 | 1063.577 | 1016.8798 | 871.0305 | 867.5251 | 884.9727 | 790.7444 | 1117.5498 | 1093.6196 | 725.8391 | 981.9122 | 1244.0861 | 946.2869 | 773.6814 |  | 812.6946 | 877.7882 | 403.6775 | 743.2434 |  | 470.8462 | 687.8636 | 641.1749 | 864.4849 | 952.9339 | 1008.0804 | 992.1673 | 52.5343 | 350.3507 | 86.4173 | 588.0246 | 39.0323 | 57.6604 | 59.362 | 100.0387 | 88.3097 |  |  | 0.54629 | -0.50144 | -65.4738 | 1.9628 | 10.6145 | -197.7757 | 33.2359 | -3.5974 | 15.7876 | 43.503 | 36.0758 | 0.006466 | 0.00041398 | 0.00064726 | 1039.4614 | 1008.5903 | 966.0516 | 912.3054 | 310.4378 | 84.7398 | 44.2885 | 146.736 | 85.5569 | 55.9099 | 40.1561 | 30.1033 | 28.3372 | 43.3149 | 1001.9048 | 745.8955 | 595.9075 | 368.9859 | 282.2493 | 1005.7087 | 633.8878 | 98.8393 | 230.0423 | 806.7801 | 226.7765 | 654.5631 | 980.9497 | 605.1722 | 949.3489 |  | 1144.4532 | 1171.8482 |  | 1137.4987 | 153.2253 | 58.2535 | 748.3589 | 1064.3625 | 991.3447 | 744.5771 | 1058.6639 | 919.1736 | 770.3656 | 1064.6053 | 976.2573 | 786.9853 | 1163.4072 | 793.4674 | 1031.0193 | 906.4502 | 702.8549 | 685.1727 | 1027.7657 |  |  | 777.6567 | 1081.9409 | 1110.1726 | 1163.3906 | 756.8246 |  | 774.402 |  |  | 1034.6023 | 1046.3358 | 1044.5107 | [5 empty] | 916.8156 | 918.6459 | 1074.7044 | 917.5139 | 933.9944 | 1056.8288 | 1004.8388 | 974.6576 | 1046.5471 | 1022.5052 |  | 1161.5481 | 1156.9165 | 990.8573 | 955.151 | 1070.8249 | 996.9298 | 974.3247 | 1057.1724 | 1164.4224 | 982.1672 | 1043.6872 | 994.4334 | 1087.1061 | 1043.3652 | 1132.6775 | 985.4235 | 918.879 |  | 1042.4864 | 910.3778 | 1074.6684 | 1065.2929 | 1034.7311 |  | 952.9073 | 897.6741 | 0.47178 | 18.9876 | 1.5997 | 1.2443 | -16.0683 | 3.0847 | 8032.3 | 1.06 | 1.7529 | -1.5298 | -17.481 | 3.0267 | 8.127 | -35.0806 | 14.3808 |  | 199.6386 | 242.9435 | 152.0834 | 42.5982 | 131.0178 | 229.1754
42838.542 | 10515 | 835.7778 | 412.9752 | 107.9954 | 67.5639 | 39.2968 | 29.0856 | 59.4089 | 27.0027 | 102.4112 | 78.2688 | 51.7148 | 30.9202 | 23.884 | 48.4525 | 676.9703 | 721.2341 | 719.3277 | 975.9231 | 992.0455 | 971.6853 | 1068.4454 |  | 1064.8509 | 770.4799 | 1060.6283 | 1017.134 | 870.9146 | 867.4412 | 884.7893 | 790.8464 | 1117.3006 | 1093.5945 | 725.9096 | 980.3422 | 1245.2484 | 957.1984 | 773.7089 |  | 812.7199 | 877.9795 | 403.9002 | 742.2876 |  | 470.9746 | 688.0797 | 642.7464 | 866.2223 | 953.7561 | 1006.6924 | 990.278 | 52.3636 | 350.2271 | 89.2213 | 588.2552 | 39.0608 | 57.6524 | 59.3721 | 100.0508 | 88.3714 |  |  | 0.79271 | -1.6606 | -66.1342 | 1.9444 | 9.4915 | -197.7008 | 33.0644 | -4.5607 | 15.7068 | 44.42 | 35.9426 | 0.0063937 | 0.00035649 | 0.00065219 | 1040.52 | 1008.587 | 966.1648 | 912.4926 | 310.8234 | 84.7734 | 44.3099 | 146.8068 | 85.5822 | 55.9334 | 40.1698 | 30.1087 | 28.3505 | 43.3202 | 951.9704 | 732.709 | 540.1715 | 355.1332 | 267.8793 | 1005.6832 | 633.3502 | 98.8382 | 230.1345 | 807.0296 | 226.8668 | 654.7984 | 981.2073 | 605.4894 | 949.6974 |  | 1144 | 1171.6392 |  | 1138.3623 | 154.064 | 39.7018 | 748.357 | 1062.8974 | 991.318 | 744.6042 | 1061.3474 | 918.932 | 771.0288 | 1061.8902 | 976.1604 | 787.1273 | 1162.3516 | 793.8886 | 1029.9407 | 900.7568 | 702.8215 | 685.1678 | 1028.8405 |  |  | 777.6402 | 1082.0184 | 1110.7036 | 1163.4938 | 756.8238 |  | 774.3982 |  |  | 1034.8148 | 1046.522 | 1044.6694 | [5 empty] | 916.9705 | 918.8216 | 1074.7661 | 917.7162 | 933.7171 | 1054.5371 | 1005.0905 | 974.6712 | 1046.7666 | 1022.4088 |  | 1161.1649 | 1156.3307 | 993.5469 | 953.8896 | 1071.2508 | 997.3855 | 974.3954 | 1059.2317 | 1165.6296 | 982.8511 | 1043.2716 | 990.7498 | 1085.4986 | 1043.1685 | 1133.2287 | 985.0813 | 918.7741 |  | 1042.4228 | 910.4033 | 1074.7048 | 1064.4197 | 1035.5621 |  | 952.7641 | 897.7892 | 0.71516 | 18.9883 | 1.5997 | 1.2452 | -16.0882 | 3.0848 | 7999.91 | 0.86 | 2.1114 | -2.7843 | -17.5709 | 3.0128 | 7.6809 | -35.055 | 14.3359 |  | 199.685 | 243.001 | 157.6168 | 48.6405 | 135.8956 | 228.8461
42838.542 | 10516 | 847.089 | 418.0301 | 108.0337 | 67.5837 | 39.3071 | 29.0956 | 59.4228 | 27.0077 | 102.4249 | 78.2818 | 51.7253 | 30.9256 | 23.8944 | 48.4652 | 677.3287 | 721.5601 | 719.5055 | 976.4825 | 991.2594 | 973.2168 | 1068.0921 |  | 1064.7227 | 771.104 | 1058.5952 | 1016.7188 | 870.8097 | 867.3541 | 884.7318 | 790.9596 | 1118.7262 | 1093.1061 | 725.9918 | 977.5379 | 1244.9802 | 958.5025 | 773.7464 |  | 812.7664 | 878.1433 | 404.0568 | 742.1992 |  | 471.3643 | 686.3123 | 648.2073 | 872.4726 | 954.2132 | 1004.9895 | 989.2473 | 51.6295 | 350.0242 | 87.4844 | 588.5685 | 39.0638 | 57.6832 | 59.3754 | 100.0299 | 88.4167 |  |  | 0.8144 | -1.8919 | -66.1454 | 2.288 | 9.7248 | -197.7566 | 33.7445 | -4.1882 | 16.1536 | 44.2706 | 35.9157 | 0.0064299 | 0.00041398 | 0.00064562 | 1037.6746 | 1008.7369 | 966.2237 | 912.6285 | 311.1692 | 84.7759 | 44.3109 | 146.8744 | 85.592 | 55.9261 | 40.1686 | 30.101 | 28.3385 | 43.3183 | 965.3525 | 716.7838 | 530.5902 | 346.9655 | 290.6069 | 1005.4133 | 632.0021 | 98.8449 | 230.2446 | 807.3317 | 226.9694 | 655.0755 | 982.068 | 605.8514 | 950.1563 |  | 1143.6723 | 1171.8505 |  | 1138.8186 | 166.4439 | 54.3381 | 748.3264 | 1064.4142 | 990.8523 | 744.6064 | 1064.0207 | 918.5961 | 771.6362 | 1060.3335 | 976.072 | 787.4078 | 1165.7115 | 793.3863 | 1030.5638 | 897.1232 | 702.7889 | 685.1769 | 1029.569 |  |  | 777.622 | 1081.969 | 1111.509 | 1163.6521 | 756.8024 |  | 774.3506 |  |  | 1035.301 | 1047.4199 | 1045.4725 | [5 empty] | 917.2036 | 918.9702 | 1074.688 | 917.9893 | 934.5375 | 1066.4963 | 1005.2347 | 974.6792 | 1046.9245 | 1022.8826 |  | 1160.2974 | 1155.9911 | 994.1778 | 956.4061 | 1070.9712 | 997.8948 | 974.4075 | 1059.1697 | 1166.5526 | 982.2457 | 1044.2311 | 992.037 | 1089.356 | 1043.0905 | 1132.081 | 983.6475 | 918.7244 |  | 1041.2892 | 910.3349 | 1074.7645 | 1064.3552 | 1034.937 |  | 953.6425 | 898.1027 | 0.53114 | 18.9882 | 1.5999 | 1.2449 | -16.0833 | 3.0847 | 7964.6 | 1.16 | 2.14 | -2.9691 | -17.5562 | 3.2652 | 7.7696 | -35.0366 | 14.473 |  | 199.6563 | 243.0896 | 155.9719 | 49.328 | 136.486 | 228.6129
42838.542 | 10517 | 850.9691 | 422.7268 | 108.0803 | 67.5931 | 39.3136 | 29.0953 | 59.438 | 27.0226 | 102.4328 | 78.2879 | 51.7301 | 30.9286 | 23.8948 | 48.4764 | 677.7076 | 721.9384 | 719.6867 | 976.7981 | 991.1733 | 974.6041 | 1068.2225 |  | 1064.8471 | 771.6778 | 1056.8542 | 1016.3942 | 870.714 | 867.2709 | 884.6117 | 791.3841 | 1123.1151 | 1098.2623 | 726.0756 | 975.9084 | 1243.7415 | 955.8342 | 773.7668 |  | 812.7876 | 877.9859 | 404.1579 | 742.4753 |  | 472.6043 | 685.3322 | 645.7681 | 870.3866 | 954.1436 | 1008.5838 | 988.4085 | 50.7997 | 350.0006 | 85.5481 | 588.5061 | 39.0547 | 57.7207 | 59.3739 | 100.032 | 88.4623 |  |  | 1.1876 | -3.6313 | -65.9581 | 1.9549 | 9.5428 | -197.7113 | 32.6418 | -3.7157 | 15.8915 | 44.0441 | 36.137 | 0.0064907 | 0.00044355 | 0.00063247 | 1036.8905 | 1008.7341 | 966.1868 | 912.7022 | 311.5039 | 84.7972 | 44.325 | 146.944 | 85.6054 | 55.9356 | 40.1661 | 30.0999 | 28.3402 | 43.3191 | 1006.8718 | 733.8605 | 573.1267 | 340.3421 | 293.9385 | 1006.4705 | 631.6611 | 98.8435 | 230.3465 | 807.7116 | 227.062 | 655.3182 | 981.9802 | 606.1637 | 950.5416 |  | 1143.584 | 1172.5476 |  | 1139.2584 | 172.1084 | 62.9853 | 748.3099 | 1059.9499 | 990.8692 | 744.6221 | 1063.4273 | 918.3861 | 772.2058 | 1058.8775 | 975.9862 | 787.8711 | 1169.4008 | 792.3787 | 1030.7918 | 896.7093 | 702.781 | 685.0774 | 1030.7381 |  |  | 777.608 | 1082.0138 | 1111.8425 | 1163.5775 | 756.8186 |  | 774.4049 |  |  | 1038.1675 | 1048.1526 | 1046.1292 | [5 empty] | 917.3318 | 918.8875 | 1074.8011 | 918.2475 | 934.5483 | 1062.843 | 1005.2857 | 974.7158 | 1047.1958 | 1023.0826 |  | 1161.6286 | 1156.0379 | 993.7257 | 957.3039 | 1071.5246 | 998.4483 | 974.4231 | 1059.8951 | 1166.6725 | 983.5396 | 1044.6246 | 998.6104 | 1095.2208 | 1042.987 | 1133.2475 | 983.3652 | 918.5804 |  | 1042.5152 | 910.2185 | 1074.4419 | 1064.3965 | 1032.8186 |  | 955.0065 | 898.33 | 0.50777 | 18.9878 | 1.6 | 1.2456 | -16.1145 | 3.0847 | 7896.06 | 1.01 | 2.5842 | -4.1114 | -17.5224 | 3.0166 | 7.7073 | -35.0818 | 14.2545 |  | 199.6831 | 243.028 | 151.9779 | 44.5065 | 135.2772 | 228.5413
42838.542 | 10518 | 853.7938 | 427.4435 | 108.122 | 67.6175 | 39.3187 | 29.0989 | 59.4491 | 27.0221 | 102.4412 | 78.2897 | 51.7407 | 30.9343 | 23.8992 | 48.484 | 678.0907 | 722.4016 | 719.8719 | 977.3652 | 991.2328 | 977.1029 | 1067.6115 |  | 1065.1803 | 772.232 | 1055.4793 | 1016.1033 | 870.596 | 867.1823 | 884.4912 | 791.9065 | 1120.5208 | 1094.3763 | 726.1441 | 975.016 | 1243.2754 | 948.078 | 773.8018 |  | 812.815 | 877.9405 | 404.4292 | 742.4083 |  | 472.8501 | 685.1201 | 643.1804 | 871.9266 | 954.051 | 1008.9728 | 987.1134 | 49.5596 | 350.0548 | 84.0375 | 588.1761 | 39.0198 | 57.7323 | 59.3786 | 100.0714 | 88.4931 |  |  | 1.3703 | -2.873 | -66.3347 | 2.4609 | 10.4877 | -197.7428 | 33.1951 | -4.1914 | 15.7434 | 43.2072 | 35.982 | 0.0066352 | 0.00044684 | 0.00062755 | 1035.5823 | 1008.8136 | 966.2929 | 912.8377 | 311.8657 | 84.8289 | 44.3467 | 147.0254 | 85.6207 | 55.9588 | 40.1755 | 30.1122 | 28.3509 | 43.3442 | 1022.9833 | 762.7227 | 653.3025 | 356.8994 | 294.6856 | 1008.4363 | 632.6807 | 98.8565 | 230.4633 | 808.1453 | 227.1729 | 655.5751 | 980.7317 | 606.4512 | 950.8051 |  | 1144.0242 | 1173.378 |  | 1139.7904 | 166.1555 | 55.144 | 748.1813 | 1056.2173 | 991.075 | 744.5168 | 1068.0308 | 918.5477 | 772.7647 | 1057.1616 | 975.9018 | 788.3863 | 1169.9304 | 792.575 | 1032.2984 | 896.9504 | 702.7467 | 685.0779 | 1030.9826 |  |  | 777.5876 | 1082.2088 | 1111.858 | 1163.4112 | 756.8182 |  | 774.4331 |  |  | 1040.642 | 1051.0611 | 1048.533 | [5 empty] | 917.5875 | 918.84 | 1074.8375 | 918.4244 | 936.1327 | 1067.1397 | 1005.2973 | 974.719 | 1047.4355 | 1022.9001 |  | 1162.2022 | 1155.762 | 995.3273 | 957.2588 | 1071.8684 | 998.6379 | 974.4363 | 1062.7253 | 1165.7756 | 984.9142 | 1044.3998 | 1002.4358 | 1096.4509 | 1043.2923 | 1135.0835 | 981.978 | 918.4794 |  | 1042.5399 | 910.2014 | 1075.0333 | 1064.6562 | 1033.7997 |  | 955.312 | 898.4144 | 0.55674 | 18.9869 | 1.5997 | 1.2463 | -16.0606 | 3.0847 | 7834.58 | 0.86 | 2.7756 | -3.6566 | -17.5704 | 3.3842 | 8.0811 | -35.0899 | 14.377 |  | 199.7992 | 242.9111 | 151.3425 | 35.883 | 131.829 | 228.8228
42838.542 | 10519 | 855.7783 | 431.916 | 108.1799 | 67.6155 | 39.325 | 29.1098 | 59.4629 | 27.0301 | 102.4471 | 78.2945 | 51.7492 | 30.9366 | 23.899 | 48.4939 | 678.4367 | 722.71 | 720.0559 | 977.7528 | 991.2564 | 977.4375 | 1066.6518 |  | 1065.1586 | 772.7463 | 1054.5623 | 1015.9378 | 870.4894 | 867.1147 | 884.362 | 792.2969 | 1123.6742 | 1095.9297 | 726.1896 | 974.1606 | 1241.984 | 936.775 | 773.8312 |  | 812.847 | 878.0035 | 404.5791 | 741.876 |  | 473.4232 | 681.9331 | 643.5497 | 877.8162 | 952.6331 | 1005.815 | 987.7077 | 48.0537 | 350.1809 | 81.1135 | 588.0678 | 39.0088 | 57.729 | 59.3791 | 100.1097 | 88.5445 |  |  | 1.5556 | -1.4319 | -66.6849 | 2.4747 | 9.5894 | -197.7698 | 32.9612 | -4.0081 | 15.8088 | 43.3951 | 36.0037 | 0.0065153 | 0.00039099 | 0.0006374 | 1034.8541 | 1008.831 | 966.4096 | 913.0134 | 312.2221 | 84.8503 | 44.3487 | 147.1071 | 85.6434 | 55.9685 | 40.1827 | 30.1126 | 28.3514 | 43.355 | 1013.0568 | 760.8102 | 657.2094 | 370.8448 | 287.4838 | 1009.8894 | 632.8191 | 98.8677 | 230.5594 | 808.5257 | 227.2647 | 655.8159 | 981.437 | 606.7247 | 951.0489 |  | 1144.4325 | 1173.6261 |  | 1139.6999 | 172.5081 | 63.8119 | 748.1598 | 1058.9265 | 991.7096 | 744.5915 | 1067.2966 | 918.8793 | 773.2664 | 1056.2007 | 975.8244 | 788.8067 | 1163.7786 | 792.2523 | 1033.7734 | 897.7295 | 702.6495 | 685.275 | 1029.2698 |  |  | 777.564 | 1082.4522 | 1111.7579 | 1163.6168 | 756.705 |  | 774.1234 |  |  | 1042.2744 | 1050.9138 | 1048.6602 | [5 empty] | 917.755 | 918.9261 | 1074.7135 | 918.4203 | 936.3814 | 1071.3579 | 1005.2366 | 974.698 | 1047.6758 | 1022.5347 |  | 1163.5481 | 1155.7065 | 996.1259 | 957.9227 | 1072.2641 | 998.7034 | 974.44 | 1062.8589 | 1165.759 | 984.5967 | 1043.6649 | 1005.3956 | 1095.1548 | 1043.6412 | 1134.6009 | 982.5404 | 918.3793 |  | 1042.348 | 910.1928 | 1075.9049 | 1065.0541 | 1031.7692 |  | 955.1842 | 898.662 | 0.75133 | 18.9862 | 1.5998 | 1.2459 | -16.1279 | 3.0847 | 7843.39 | 0.65 | 2.9572 | -2.5772 | -17.5874 | 3.388 | 7.7178 | -35.049 | 14.3086 |  | 199.9441 | 243.0579 | 153.3018 | 35.4876 | 126.9252 | 229.1003
42838.542 | 10520 | 857.6871 | 435.3103 | 108.207 | 67.6285 | 39.3215 | 29.1044 | 59.4809 | 27.0276 | 102.4437 | 78.2935 | 51.7479 | 30.9359 | 23.8948 | 48.495 | 678.7818 | 722.9239 | 720.2431 | 977.5651 | 991.1307 | 976.8053 | 1066.2347 |  | 1065.0591 | 773.2907 | 1052.6122 | 1016.2694 | 870.4174 | 867.0501 | 884.2744 | 792.6989 | 1119.8501 | 1092.4248 | 726.2256 | 972.8033 | 1241.4606 | 932.7717 | 773.851 |  | 812.8728 | 877.8895 | 404.8072 | 741.9799 |  | 474.9226 | 680.5598 | 645.7753 | 880.4557 | 951.7103 | 1006.6958 | 989.1244 | 47.4519 | 350.284 | 79.3684 | 588.5386 | 38.9735 | 57.6906 | 59.3844 | 100.1448 | 88.58 |  |  | 2.0715 | -1.8301 | -66.4891 | 2.3209 | 9.9121 | -197.7343 | 32.743 | -3.5705 | 16.2965 | 44.1414 | 36.0495 | 0.006466 | 0.00037784 | 0.00060948 | 1034.9662 | 1008.7168 | 966.4348 | 913.1508 | 312.5869 | 84.8886 | 44.356 | 147.1764 | 85.6568 | 55.9706 | 40.1865 | 30.1107 | 28.3474 | 43.3593 | 985.103 | 752.4342 | 620.4051 | 363.2247 | 280.0356 | 1011.2522 | 632.9902 | 98.8642 | 230.6589 | 809.081 | 227.3626 | 656.0859 | 984.0221 | 607.0363 | 951.3249 |  | 1144.9571 | 1173.3505 |  | 1139.6891 | 175.1567 | 62.4552 | 748.3253 | 1062.3396 | 992.903 | 745.1294 | 1065.2645 | 919.5519 | 773.7534 | 1054.1738 | 975.7458 | 789.3196 | 1166.4599 | 792.6999 | 1036.0643 | 897.9382 | 702.7232 | 685.1854 | 1028.0515 |  |  | 777.5623 | 1082.3916 | 1111.504 | 1163.6293 | 756.4639 |  | 774.1063 |  |  | 1040.6938 | 1051.3371 | 1049.225 | [5 empty] | 917.8874 | 919.1481 | 1074.7152 | 918.3787 | 936.7019 | 1075.2031 | 1005.4788 | 974.7143 | 1047.8713 | 1022.9185 |  | 1165.401 | 1155.91 | 1000.0288 | 958.9935 | 1071.9479 | 998.6704 | 974.432 | 1065.3309 | 1165.5236 | 984.2046 | 1043.1449 | 1006.6837 | 1095.8418 | 1043.5618 | 1133.0153 | 982.8767 | 918.3116 |  | 1043.0115 | 910.2002 | 1076.5022 | 1065.5229 | 1030.7068 |  | 955.3044 | 899.093 | 0.45583 | 18.9869 | 1.5998 | 1.2461 | -16.1255 | 3.0847 | 7841.86 | 0.71 | 3.4123 | -2.9115 | -17.5489 | 3.2787 | 7.8492 | -35.058 | 14.2661 |  | 199.9083 | 243.0737 | 157.213 | 39.6249 | 125.2109 | 229.4543
42838.542 | 10521 | 853.6629 | 438.4365 | 108.2387 | 67.6313 | 39.3236 | 29.1007 | 59.4901 | 27.0222 | 102.4554 | 78.3031 | 51.7564 | 30.9421 | 23.895 | 48.5055 | 679.1243 | 723.1484 | 720.431 | 977.5948 | 991.0758 | 977.4698 | 1065.8968 |  | 1065.0139 | 773.8767 | 1050.1022 | 1017.309 | 870.3641 | 866.9801 | 884.2885 | 793.2162 | 1122.3713 | 1089.9284 | 726.2775 | 972.0557 | 1239.9513 | 917.1164 | 773.8855 |  | 812.9063 | 877.5559 | 405.3144 | 741.7481 |  | 473.6793 | 679.2524 | 644.0113 | 877.9875 | 951.2965 | 1006.7142 | 988.877 | 48.1181 | 350.3262 | 78.9045 | 589.1316 | 38.9177 | 57.6741 | 59.3878 | 100.1645 | 88.6181 |  |  | 2.0754 | -1.5344 | -66.6902 | 2.1218 | 10.7249 | -197.6981 | 33.4691 | -3.6566 | 15.9966 | 43.5214 | 36.0725 | 0.0065071 | 0.00043863 | 0.00064233 | 1034.1892 | 1008.5843 | 966.4065 | 913.2746 | 312.9876 | 84.8926 | 44.3651 | 147.262 | 85.6667 | 55.9813 | 40.1852 | 30.1117 | 28.3505 | 43.368 | 1015.2811 | 763.5554 | 648.2484 | 379.0305 | 290.9854 | 1013.3027 | 633.5775 | 98.878 | 230.7791 | 809.5359 | 227.4736 | 656.3736 | 984.2113 | 607.3943 | 951.5537 |  | 1145.1078 | 1173.1211 |  | 1139.8329 | 169.5473 | 63.6396 | 748.1661 | 1061.7278 | 993.0725 | 745.1778 | 1063.2552 | 919.582 | 774.2718 | 1050.8233 | 975.692 | 789.6961 | 1170.9885 | 792.7001 | 1034.2534 | 898.5091 | 702.6156 | 685.1457 | 1025.8683 |  |  | 777.5403 | 1082.1683 | 1111.5698 | 1163.6197 | 756.6224 |  | 774.2487 |  |  | 1046.1094 | 1051.431 | 1049.2338 | [5 empty] | 917.9823 | 919.3504 | 1074.7183 | 918.2254 | 936.7038 | 1072.0919 | 1005.5556 | 974.7146 | 1048.0794 | 1022.7543 |  | 1164.604 | 1155.8196 | 1000.733 | 957.7889 | 1071.2069 | 998.4852 | 974.449 | 1067.1726 | 1165.3953 | 984.9135 | 1042.727 | 1007.0333 | 1094.9367 | 1044.1588 | 1129.9756 | 984.6799 | 918.2216 |  | 1043.3923 | 910.1856 | 1076.6188 | 1066.0794 | 1033.2665 |  | 954.4391 | 899.3121 | 0.48885 | 18.9867 | 1.6 | 1.2453 | -16.0589 | 3.0847 | 7906.86 | 0.87 | 3.4156 | -2.6641 | -17.5634 | 3.1328 | 8.1648 | -35.055 | 14.4235 |  | 199.7765 | 243.0651 | 155.0755 | 36.6956 | 118.6759 | 229.552
42838.5421 | 10522 | 853.7217 | 441.7799 | 108.2821 | 67.6452 | 39.3364 | 29.1074 | 59.4996 | 27.0233 | 102.4673 | 78.3118 | 51.7592 | 30.9454 | 23.8993 | 48.518 | 679.503 | 723.4335 | 720.6207 | 976.6815 | 991.1887 | 978.0543 | 1065.4633 |  | 1065.0214 | 774.3988 | 1049.1469 | 1017.89 | 870.2717 | 866.8885 | 884.2174 | 793.4208 | 1117.9917 | 1087.6589 | 726.3374 | 971.7079 | 1239.0619 | 894.3841 | 773.9181 |  | 812.9316 | 877.355 | 405.8177 | 741.607 |  | 473.3172 | 679.5887 | 642.6982 | 880.4291 | 952.9522 | 1005.3419 | 988.7529 | 49.1053 | 350.3918 | 78.3751 | 589.3281 | 38.8786 | 57.6576 | 59.385 | 100.1796 | 88.6481 |  |  | 2.2206 | -2.3466 | -65.9167 | 2.1744 | 9.6919 | -197.7192 | 33.3647 | -3.3733 | 16.0433 | 43.5651 | 35.993 | 0.0065728 | 0.00032692 | 0.00061605 | 1033.737 | 1008.3922 | 966.4308 | 913.4068 | 313.419 | 84.9114 | 44.3785 | 147.3334 | 85.685 | 55.9973 | 40.194 | 30.1167 | 28.353 | 43.3784 | 1025.0472 | 764.3172 | 673.6104 | 387.0513 | 298.2934 | 1014.2131 | 634.6198 | 98.8763 | 230.8949 | 809.5819 | 227.5816 | 656.6178 | 982.3357 | 607.7166 | 951.7075 |  | 1145.1103 | 1174.1947 |  | 1139.6609 | 149.3964 | 67.5248 | 748.1595 | 1062.6677 | 992.7301 | 744.6379 | 1062.7213 | 919.3788 | 774.7612 | 1049.2532 | 975.6857 | 789.9581 | 1164.3132 | 793.3957 | 1034.1948 | 899.51 | 702.518 | 685.0844 | 1024.4535 |  |  | 777.4912 | 1081.1219 | 1111.61 | 1163.9373 | 756.5649 |  | 774.4886 |  |  | 1045.9545 | 1051.5417 | 1049.5463 | [5 empty] | 917.9888 | 919.3966 | 1074.7617 | 918.0996 | 936.5449 | 1069.5696 | 1005.5838 | 974.7351 | 1048.3347 | 1022.1115 |  | 1160.9989 | 1155.5683 | 1001.4908 | 956.0925 | 1070.9563 | 998.4615 | 974.4573 | 1065.6067 | 1166.0009 | 985.1858 | 1042.1503 | 1007.064 | 1093.1996 | 1044.1487 | 1129.1021 | 984.0263 | 918.123 |  | 1043.1768 | 910.1385 | 1076.1371 | 1065.7636 | 1034.8776 |  | 953.8329 | 899.1843 | 0.64615 | 18.9866 | 1.6001 | 1.2452 | -16.1194 | 3.0847 | 8015.56 | 0.64 | 3.533 | -3.2952 | -17.4643 | 3.1719 | 7.7575 | -35.0381 | 14.3933 |  | 199.1587 | 243.2866 | 154.5316 | 34.1699 | 109.6003 | 229.5584
42838.5421 | 10523 | 856.1788 | 445.4256 | 108.3227 | 67.6685 | 39.3446 | 29.1135 | 59.5164 | 27.035 | 102.4708 | 78.3235 | 51.7693 | 30.9533 | 23.9045 | 48.5294 | 679.8817 | 723.7334 | 720.8098 | 975.3922 | 991.1268 | 978.4982 | 1065.1328 |  | 1064.983 | 774.8932 | 1048.8251 | 1017.7437 | 870.1686 | 866.7971 | 884.1613 | 793.5307 | 1115.1083 | 1089.3489 | 726.3853 | 970.9928 | 1238.5465 | 881.7562 | 773.9494 |  | 812.963 | 877.4948 | 406.2147 | 741.1656 |  | 473.4664 | 680.1263 | 644.022 | 881.7122 | 954.3083 | 1007.1252 | 988.0624 | 49.5569 | 350.4216 | 78.5991 | 589.3856 | 38.8406 | 57.6533 | 59.378 | 100.212 | 88.6812 |  |  | 2.193 | -2.6555 | -66.7283 | 2.0994 | 8.2463 | -197.7198 | 33.4948 | -3.8543 | 15.5191 | 43.0861 | 35.9695 | 0.006448 | 0.00042056 | 0.00063247 | 1034.4536 | 1008.16 | 966.4438 | 913.5694 | 313.8151 | 84.9324 | 44.3894 | 147.4027 | 85.6976 | 55.9922 | 40.1854 | 30.1109 | 28.345 | 43.3756 | 994.3117 | 748.5037 | 670.2229 | 398.4418 | 310.9505 | 1013.9139 | 636.3212 | 98.8857 | 231.0161 | 809.601 | 227.6855 | 656.8703 | 981.0637 | 608.0041 | 951.8857 |  | 1145.2186 | 1175.7068 |  | 1139.1956 | 164.9956 | 63.9348 | 748.195 | 1065.8281 | 993.1216 | 744.5057 | 1065.0784 | 919.6789 | 775.2278 | 1049.0485 | 975.6876 | 790.3094 | 1160.9295 | 793.6544 | 1035.2634 | 899.9807 | 702.4167 | 685.4479 | 1023.9894 |  |  | 777.4799 | 1081.1046 | 1111.6461 | 1161.0308 | 756.5579 |  | 774.2436 |  |  | 1044.8597 | 1051.9832 | 1050.0915 | [5 empty] | 917.9467 | 919.3171 | 1074.7612 | 918.3138 | 936.3703 | 1061.6625 | 1005.5891 | 974.7561 | 1048.537 | 1021.9357 |  | 1160.289 | 1155.3607 | 1001.6064 | 954.1388 | 1071.2741 | 998.3646 | 974.4582 | 1063.9586 | 1165.8741 | 984.3832 | 1041.9364 | 1007.2915 | 1091.5297 | 1043.2533 | 1127.2394 | 983.9901 | 918.0208 |  | 1043.4 | 910.0574 | 1076.0598 | 1064.7227 | 1032.8307 |  | 953.909 | 898.7661 | 0.48699 | 18.9889 | 1.6003 | 1.2451 | -16.0309 | 3.0846 | 8091.97 | 0.35 | 3.5109 | -3.5063 | -17.5765 | 3.1177 | 7.1606 | -35.0626 | 14.4314 |  | 199.1488 | 241.2544 | 157.7687 | 35.0249 | 104.7771 | 229.6445
42838.5421 | 10524 | 859.4299 | 449.3993 | 108.3637 | 67.6813 | 39.3499 | 29.1106 | 59.5362 | 27.0376 | 102.4737 | 78.3246 | 51.7822 | 30.9485 | 23.9056 | 48.5337 | 680.2172 | 723.9825 | 720.9859 | 973.8989 | 990.9997 | 978.0655 | 1064.9247 |  | 1064.8855 | 775.3945 | 1048.4755 | 1017.6012 | 870.0452 | 866.7082 | 884.0534 | 793.8407 | 1122.138 | 1091.6683 | 726.419 | 970.5924 | 1239.852 | 891.0946 | 773.9692 |  | 812.9873 | 877.5521 | 406.5481 | 741.0801 |  | 473.3135 | 679.5255 | 645.444 | 882.2695 | 953.9589 | 1009.9674 | 985.8137 | 49.297 | 350.4039 | 78.2385 | 589.2997 | 38.7886 | 57.6364 | 59.371 | 100.2065 | 88.6997 |  |  | 2.1858 | -2.4104 | -66.1914 | 2.3439 | 9.1045 | -197.7211 | 33.3469 | -3.6165 | 15.2883 | 42.8927 | 36.0009 | 0.0065482 | 0.00042548 | 0.00064233 | 1036.9107 | 1008.1886 | 966.4948 | 913.728 | 314.2089 | 84.9454 | 44.395 | 147.4905 | 85.7122 | 55.9985 | 40.1956 | 30.1156 | 28.3465 | 43.385 | 1023.7217 | 747.2139 | 658.9316 | 422.3338 | 328.0091 | 1015.0025 | 637.6874 | 98.8874 | 231.1291 | 809.8331 | 227.7815 | 657.1283 | 981.4162 | 608.2855 | 952.1111 |  | 1145.7921 | 1176.6637 |  | 1139.6407 | 175.5027 | 66.3699 | 748.2209 | 1069.0555 | 993.8306 | 744.5314 | 1062.1627 | 920.0128 | 775.6535 | 1049.292 | 975.6929 | 790.8011 | 1168.6347 | 793.8844 | 1036.2729 | 900.5928 | 702.3902 | 685.0361 | 1023.5459 |  |  | 777.4519 | 1080.4604 | 1111.2531 | 1154.8105 | 756.5317 |  | 774.2106 |  |  | 1043.4935 | 1052.1483 | 1050.3682 | [5 empty] | 917.9821 | 919.205 | 1074.8593 | 918.3671 | 935.8763 | 1064.5247 | 1005.9708 | 974.7528 | 1048.7132 | 1021.7707 |  | 1160.6516 | 1155.0111 | 1001.7546 | 953.6598 | 1070.8191 | 998.3281 | 974.4448 | 1062.5731 | 1164.7112 | 984.2058 | 1041.7099 | 1006.0401 | 1091.6582 | 1042.4018 | 1125.9018 | 985.2089 | 917.9183 |  | 1043.2895 | 910.0193 | 1075.0852 | 1064.1355 | 1032.6972 |  | 954.777 | 898.2678 | 0.64114 | 18.9865 | 1.5993 | 1.2449 | -16.0979 | 3.0847 | 8143.18 | 0.97 | 3.5049 | -3.3395 | -17.5001 | 3.2931 | 7.5323 | -35.1016 | 14.4154 |  | 198.769 | 236.9578 | 155.1489 | 36.6649 | 108.3412 | 230.0194
42838.5421 | 10525 | 862.7657 | 453.4056 | 108.4074 | 67.6923 | 39.3438 | 29.1097 | 59.5456 | 27.0395 | 102.4917 | 78.3206 | 51.7785 | 30.9585 | 23.9042 | 48.5366 | 680.5252 | 724.1755 | 721.163 | 973.3399 | 990.7885 | 976.4504 | 1064.7739 |  | 1064.7863 | 775.9393 | 1045.7347 | 1018.1212 | 869.9388 | 866.6392 | 883.9573 | 794.3585 | 1123.4145 | 1088.4658 | 726.4661 | 970.0105 | 1237.3921 | 900.0787 | 773.9985 |  | 813.0184 | 877.4783 | 406.5781 | 740.8214 |  | 473.1778 | 679.5928 | 642.942 | 878.994 | 952.6917 | 1008.5239 | 984.3241 | 48.8756 | 350.468 | 77.5519 | 589.2373 | 38.7393 | 57.6437 | 59.3788 | 100.2081 | 88.7373 |  |  | 2.2417 | -2.1705 | -65.4081 | 1.8327 | 11.1238 | -197.752 | 33.4488 | -3.1913 | 15.9094 | 44.686 | 36.0655 | 0.0065744 | 0.00036141 | 0.00064562 | 1037.2144 | 1007.9979 | 966.4628 | 913.7585 | 314.5785 | 84.9675 | 44.3991 | 147.565 | 85.7246 | 56.0167 | 40.2077 | 30.115 | 28.3536 | 43.3971 | 1046.6988 | 746.0201 | 620.3479 | 428.278 | 351.3923 | 1017.6652 | 638.8843 | 98.8944 | 231.299 | 810.2097 | 227.8733 | 657.415 | 981.5572 | 608.5704 | 952.2766 |  | 1146.3573 | 1177.6479 |  | 1139.5868 | 175.7435 | 66.9847 | 748.1689 | 1076.2555 | 993.4283 | 744.4442 | 1057.1472 | 919.9347 | 776.1093 | 1046.4853 | 975.702 | 791.2539 | 1167.9211 | 794.5342 | 1036.1716 | 899.9544 | 702.3758 | 684.8857 | 1022.0933 |  |  | 777.4322 | 1080.1569 | 1111.2639 | 1158.2196 | 756.5204 |  | 774.1654 |  |  | 1044.1072 | 1053.8213 | 1051.9206 | [5 empty] | 918.05 | 919.2569 | 1074.7985 | 917.7154 | 935.571 | 1064.3092 | 1006.1235 | 974.738 | 1048.8555 | 1019.8377 |  | 1160.6591 | 1154.714 | 1001.9699 | 954.0863 | 1070.4914 | 998.3207 | 974.4423 | 1061.036 | 1163.3959 | 985.0122 | 1041.7737 | 1004.2239 | 1091.5811 | 1041.6711 | 1124.4322 | 985.3818 | 917.8358 |  | 1042.3088 | 909.9802 | 1073.6578 | 1063.6401 | 1032.9714 |  | 955.2621 | 897.8175 | 0.45156 | 18.9869 | 1.599 | 1.2439 | -16.0588 | 3.0847 | 8134.8 | 0.78 | 3.5493 | -3.1691 | -17.3969 | 2.912 | 8.3211 | -35.0846 | 14.4293 |  | 198.5905 | 239.3116 | 154.1866 | 41.2905 | 111.8509 | 230.403
42838.5421 | 10526 | 866.1944 | 461.3059 | 108.452 | 67.6969 | 39.3438 | 29.1136 | 59.5618 | 27.0331 | 102.4937 | 78.3307 | 51.7797 | 30.96 | 23.9007 | 48.5523 | 680.8328 | 724.3821 | 721.3281 | 973.6815 | 990.7384 | 976.4055 | 1064.6786 |  | 1064.7557 | 776.4708 | 1044.3198 | 1018.5303 | 869.8471 | 866.5603 | 883.8426 | 794.661 | 1111.3447 | 1082.9775 | 726.5077 | 969.2434 | 1092.0832 | 895.2317 | 774.0183 |  | 813.046 | 877.4167 | 407.3647 | 740.9601 |  | 471.9857 | 679.3844 | 642.0055 | 875.8077 | 950.5602 | 1005.1267 | 983.1229 | 48.5831 | 350.651 | 77.3861 | 589.1089 | 38.7222 | 57.6537 | 59.363 | 100.1832 | 88.7607 |  |  | 2.3704 | -2.0752 | -66.6606 | 2.5384 | 9.4238 | -197.7284 | 33.7064 | -4.3518 | 16.719 | 46.2694 | 36.0261 | 0.0066122 | 0.00037949 | 0.00063576 | 1034.4662 | 1007.7508 | 966.3598 | 913.7278 | 314.9393 | 84.9816 | 44.363 | 147.6461 | 85.7523 | 56.0359 | 40.2235 | 30.1202 | 28.3609 | 43.4098 | 1040.0938 | 767.9863 | 647.4844 | 421.5294 | 341.3831 | 1020.2332 | 641.1918 | 98.9069 | 232.1471 | 810.5101 | 227.9734 | 657.7048 | 980.7008 | 608.837 | 952.4378 |  | 1146.8934 | 1177.8896 |  | 1139.7055 | 164.3303 | 72.856 | 748.1474 | 1070.5796 | 993.0412 | 744.7577 | 1055.7633 | 919.9045 | 776.5825 | 1044.7854 | 975.7359 | 791.4599 | 1160.2379 | 794.0866 | 1036.0526 | 899.5306 | 702.2746 | 685.567 | 1022.7558 |  |  | 777.4038 | 1080.1706 | 1111.4208 | 1158.3519 | 756.8095 |  | 773.7786 |  |  | 1045.6651 | 1055.415 | 1053.4532 | [5 empty] | 917.9513 | 921.5995 | 1074.6152 | 916.9459 | 936.4387 | 1053.0199 | 1006.0871 | 974.7306 | 1048.9879 | 1017.4102 |  | 1160.4336 | 1154.7366 | 1001.2245 | 954.798 | 1070.6863 | 998.298 | 974.4488 | 1059.9675 | 1162.2127 | 984.4897 | 1041.8122 | 1002.3889 | 1090.0325 | 1041.1204 | 1125.7581 | 985.6643 | 917.7045 |  | 1040.7429 | 909.9405 | 1072.7315 | 1062.9282 | 1031.7138 |  | 955.1859 | 897.491 | 0.57566 | 18.9874 | 1.5987 | 1.2434 | -16.0673 | 3.0847 | 8113.47 | 1.08 | 3.6496 | -3.0984 | -17.5607 | 3.4268 | 7.6488 | -35.036 | 14.4656 |  | 198.5994 | 239.3989 | 156.4622 | 38.9302 | 109.9481 | 230.7626
42838.5421 | 10527 | 868.5394 | 474.6715 | 108.4912 | 67.7066 | 39.3597 | 29.1236 | 59.5762 | 27.035 | 102.5021 | 78.3399 | 51.7956 | 30.9634 | 23.9066 | 48.5575 | 681.1224 | 724.6662 | 721.4902 | 973.297 | 990.7472 | 976.2546 | 1064.5955 |  | 1064.7748 | 776.9555 | 1045.7965 | 1018.5556 | 869.7336 | 866.4647 | 883.7782 | 794.6052 | 1114.2248 | 1084.5895 | 726.5597 | 969.7573 | 1077.1664 | 906.1432 | 774.0383 |  | 813.0767 | 877.1621 | 407.2088 | 741.1279 |  | 471.5345 | 678.8099 | 644.9184 | 876.8174 | 949.9802 | 1004.0515 | 983.2706 | 48.5262 | 350.7453 | 77.257 | 589.0901 | 38.7338 | 57.662 | 59.3698 | 100.197 | 88.7894 |  |  | 2.3225 | -2.2481 | -66.1704 | 2.5437 | 10.0612 | -197.775 | 33.2917 | -4.1224 | 16.4152 | 44.7393 | 36.0495 | 0.0064775 | 0.00043698 | 0.00061933 | 1033.2534 | 1007.5184 | 966.2167 | 913.6713 | 315.2871 | 84.9871 | 44.3352 | 147.7177 | 85.7696 | 56.0477 | 40.2207 | 30.1184 | 28.3614 | 43.4158 | 1006.8345 | 768.309 | 664.3138 | 423.1015 | 343.3513 | 1021.6835 | 643.5356 | 98.912 | 232.3605 | 810.7897 | 228.0768 | 657.9658 | 980.1816 | 609.0868 | 952.4653 |  | 1147.4362 | 1178.2078 |  | 1139.3592 | 159.248 | 63.0888 | 748.3545 | 1066.0229 | 993.0519 | 744.8488 | 1064.2315 | 919.4763 | 777.02 | 1046.1525 | 975.7743 | 791.6326 | 1159.0072 | 793.4332 | 1034.479 | 897.8615 | 702.1928 | 686.0763 | 1023.7814 |  |  | 777.374 | 1080.3714 | 1111.2206 | 1156.0826 | 756.2233 |  | 773.9096 |  |  | 1047.9151 | 1057.2411 | 1055.1045 | [5 empty] | 917.6967 | 926.7955 | 1074.4116 | 915.6949 | 938.1966 | 1061.8931 | 1006.0158 | 974.7603 | 1049.1481 | 1017.278 |  | 1158.72 | 1154.5802 | 998.9572 | 954.953 | 1070.4212 | 998.2542 | 974.4355 | 1059.559 | 1162.1766 | 982.8233 | 1042.0826 | 1000.9131 | 1090.4524 | 1040.7245 | 1128.1274 | 985.9055 | 917.5601 |  | 1039.8318 | 909.8574 | 1072.631 | 1062.5188 | 1031.4682 |  | 955.4345 | 897.3856 | 0.59235 | 18.9885 | 1.5985 | 1.2434 | -16.1221 | 3.0847 | 8106.79 | 1.06 | 3.6124 | -3.2239 | -17.4907 | 3.4293 | 7.8999 | -35.0253 | 14.3703 |  | 198.7187 | 237.8353 | 161.0317 | 37.7286 | 114.2493 | 231.14
42838.5421 | 10528 | 873.0958 | 485.5382 | 108.5384 | 67.7228 | 39.3727 | 29.1277 | 59.5914 | 27.0363 | 102.5075 | 78.3403 | 51.7984 | 30.961 | 23.902 | 48.5672 | 681.3847 | 724.9446 | 721.6608 | 972.7899 | 991.1487 | 976.7386 | 1064.4916 |  | 1064.8546 | 777.3306 | 1047.2823 | 1017.8258 | 869.6501 | 866.3774 | 883.6595 | 794.8172 | 1114.8199 | 1088.532 | 726.6145 | 971.6323 | 1069.328 | 900.5559 | 774.0699 |  | 813.1095 | 877.1667 | 407.2399 | 741.2197 |  | 470.5585 | 678.6745 | 646.3013 | 873.9308 | 951.6045 | 1005.5548 | 984.2786 | 48.6197 | 350.82 | 76.4592 | 589.3367 | 38.747 | 57.696 | 59.3711 | 100.2217 | 88.7995 |  |  | 2.5045 | -2.0956 | -66.5003 | 2.1862 | 10.3057 | -197.7389 | 32.7187 | -3.9266 | 16.5787 | 44.5983 | 36.0199 | 0.0065679 | 0.00039756 | 0.00061605 | 1032.8462 | 1007.5673 | 966.1987 | 913.6586 | 315.6234 | 84.9605 | 44.3069 | 147.7965 | 85.7867 | 56.0538 | 40.2276 | 30.1267 | 28.369 | 43.4263 | 968.2448 | 768.3232 | 616.8245 | 425.6613 | 326.2056 | 1021.8769 | 643.9773 | 98.9191 | 232.4812 | 810.9338 | 228.1749 | 658.2334 | 978.6774 | 609.342 | 952.3668 |  | 1147.6834 | 1177.9945 |  | 1138.784 | 150.6666 | 55.493 | 748.4199 | 1065.6858 | 993.47 | 744.7258 | 1068.8366 | 919.5233 | 777.3749 | 1047.7882 | 975.7412 | 791.9855 | 1160.7265 | 792.3416 | 1034.5389 | 896.3065 | 702.2171 | 685.8062 | 1025.6866 |  |  | 777.3545 | 1080.667 | 1110.8789 | 1153.8895 | 756.1171 |  | 773.9114 |  |  | 1050.2827 | 1058.8745 | 1056.6266 | [5 empty] | 917.6213 | 928.2376 | 1074.052 | 913.8236 | 940.5666 | 1057.1857 | 1005.6773 | 974.7897 | 1049.3618 | 1016.1959 |  | 1159.5245 | 1154.1836 | 999.1252 | 953.2974 | 1070.0284 | 998.3889 | 974.4233 | 1059.06 | 1161.8366 | 983.126 | 1041.9279 | 1000.7719 | 1089.723 | 1040.1473 | 1127.4592 | 985.9981 | 917.5077 |  | 1041.5901 | 909.7291 | 1072.9675 | 1061.7155 | 1032.5158 |  | 955.9897 | 897.7282 | 0.54097 | 18.9871 | 1.5979 | 1.2447 | -16.0242 | 3.0847 | 8084.56 | 0.72 | 3.7511 | -3.1124 | -17.533 | 3.179 | 8 | -35.0427 | 14.2544 |  | 198.8937 | 236.335 | 165.4362 | 43.1315 | 112.028 | 231.3237
42838.5421 | 10529 | 877.6059 | 494.908 | 108.5783 | 67.7351 | 39.3734 | 29.1327 | 59.6067 | 27.0391 | 102.5176 | 78.341 | 51.8051 | 30.9644 | 23.9057 | 48.5749 | 681.6644 | 725.2261 | 721.8283 | 972.7195 | 991.752 | 978.0652 | 1064.2036 |  | 1065.009 | 777.8002 | 1048.8584 | 1016.6027 | 869.5189 | 866.2863 | 883.4208 | 795.1113 | 1115.8387 | 1088.1167 | 726.6557 | 973.252 | 1064.6851 | 897.3616 | 774.0883 |  | 813.1311 | 876.7578 | 407.5705 | 741.5483 |  | 468.845 | 680.0039 | 646.6246 | 873.3715 | 953.0179 | 1002.734 | 983.2878 | 48.9655 | 351.029 | 75.2525 | 589.7795 | 38.8018 | 57.6828 | 59.3722 | 100.2695 | 88.8316 |  |  | 2.881 | -2.6857 | -66.3688 | 2.0245 | 10.397 | -197.733 | 33.3331 | -4.0318 | 15.8787 | 45.592 | 36.1485 | 0.006558 | 0.00040906 | 0.00061933 | 1032.562 | 1007.6209 | 966.2254 | 913.6753 | 315.9621 | 84.9437 | 44.2829 | 147.883 | 85.7975 | 56.0629 | 40.2335 | 30.131 | 28.3625 | 43.4351 | 944.3675 | 755.6733 | 574.1822 | 431.2968 | 317.6839 | 1019.9766 | 643.8034 | 98.9245 | 232.5749 | 810.9484 | 228.2716 | 658.5069 | 976.3522 | 609.5589 | 952.4689 |  | 1147.6327 | 1178.0187 |  | 1138.3836 | 161.1692 | 56.2018 | 748.3025 | 1064.1894 | 993.3604 | 744.6011 | 1061.2451 | 919.4132 | 777.7341 | 1049.2212 | 975.6114 | 792.3273 | 1164.8592 | 791.3416 | 1035.803 | 894.7314 | 702.2578 | 685.513 | 1027.2136 |  |  | 777.3219 | 1080.6679 | 1110.135 | 1154.3235 | 756.074 |  | 774.0065 |  |  | 1051.3176 | 1059.6874 | 1057.5013 | [5 empty] | 917.7877 | 929.2637 | 1073.9154 | 911.7842 | 943.242 | 1049.0559 | 1005.201 | 974.7768 | 1049.7767 | 1016.7027 |  | 1160.5877 | 1153.8346 | 1000.2165 | 953.3815 | 1068.5791 | 998.364 | 974.4289 | 1059.5816 | 1160.3394 | 983.0837 | 1041.7063 | 999.7591 | 1088.2688 | 1039.7039 | 1127.6737 | 985.5087 | 917.493 |  | 1042.795 | 909.716 | 1072.5651 | 1061.2509 | 1032.0483 |  | 955.9501 | 898.2004 | 0.45898 | 18.9879 | 1.5979 | 1.2442 | -16.0284 | 3.0847 | 8109.22 | 0.43 | 4.0228 | -3.526 | -17.5279 | 3.0613 | 8.0265 | -35.0036 | 14.3718 |  | 198.8952 | 236.654 | 166.944 | 47.8198 | 110.7635 | 231.3004
42838.5422 | 10530 | 879.9243 | 502.8737 | 108.6154 | 67.7556 | 39.3856 | 29.125 | 59.6213 | 27.0442 | 102.5251 | 78.3489 | 51.8125 | 30.9712 | 23.912 | 48.5845 | 681.9648 | 725.6328 | 721.9944 | 972.7874 | 991.8817 | 978.3365 | 1064.0225 |  | 1065.0316 | 778.2899 | 1049.2618 | 1016.3671 | 869.4501 | 866.18 | 883.3161 | 795.302 | 1114.77 | 1083.4166 | 726.7036 | 973.6117 | 1069.1055 | 894.9599 | 774.1102 |  | 813.1556 | 876.3903 | 408.0356 | 741.684 |  | 467.9918 | 680.7165 | 647.6576 | 875.1175 | 952.1415 | 998.9349 | 982.281 | 49.3232 | 351.3083 | 74.794 | 590.0413 | 38.8604 | 57.6606 | 59.3753 | 100.268 | 88.8834 |  |  | 2.7976 | -3.6733 | -65.7571 | 2.6692 | 10.6349 | -197.7382 | 33.9285 | -2.9357 | 15.9812 | 45.4283 | 36.0107 | 0.0064151 | 0.0003992 | 0.00060948 | 1034.0826 | 1007.5123 | 966.1756 | 913.7343 | 315.9745 | 84.9603 | 44.3143 | 147.9626 | 85.8111 | 56.0751 | 40.2391 | 30.135 | 28.3554 | 43.4455 | 1012.2542 | 757.6187 | 614.5996 | 426.7631 | 310.216 | 1019.9976 | 643.7205 | 98.9259 | 232.7179 | 811.1744 | 228.3672 | 658.8003 | 977.0375 | 609.762 | 953.058 |  | 1147.4986 | 1177.6096 |  | 1138.9441 | 157.2853 | 56.8171 | 748.1277 | 1064.6219 | 993.1467 | 744.7168 | 1057.9685 | 919.4981 | 778.1195 | 1049.8642 | 975.513 | 792.5942 | 1154.9175 | 790.0819 | 1036.6048 | 894.7725 | 702.196 | 686.0555 | 1027.949 |  |  | 777.3046 | 1080.7352 | 1109.0447 | 1154.5704 | 756.0699 |  | 773.8654 |  |  | 1050.7057 | 1059.2853 | 1057.4336 | [5 empty] | 917.9731 | 923.0659 | 1073.439 | 909.9494 | 943.9997 | 1052.5292 | 1005.003 | 974.8084 | 1050.1683 | 1016.9332 |  | 1162.0419 | 1153.9602 | 1001.1364 | 952.7635 | 1068.0274 | 998.3449 | 974.4206 | 1059.6688 | 1159.6323 | 982.2833 | 1041.3144 | 997.8247 | 1087.5917 | 1039.6486 | 1129.1356 | 984.9747 | 917.4359 |  | 1043.4067 | 909.7255 | 1071.9887 | 1061.4251 | 1030.8108 |  | 955.7694 | 898.7279 | 0.74205 | 18.9883 | 1.5986 | 1.2435 | -16.0451 | 3.0847 | 8162.1 | 0.75 | 3.9639 | -4.1252 | -17.4535 | 3.5164 | 8.1057 | -34.9519 | 14.478 |  | 198.9354 | 236.854 | 159.4138 | 43.3053 | 109.8221 | 231.1939
42838.5422 | 10531 | 882.946 | 509.3713 | 108.6746 | 67.774 | 39.3952 | 29.1399 | 59.6431 | 27.055 | 102.5358 | 78.3643 | 51.8236 | 30.9778 | 23.9137 | 48.6034 | 682.2324 | 725.9514 | 722.1369 | 972.8567 | 991.6676 | 978.3669 | 1063.9273 |  | 1065.1916 | 778.6766 | 1050.0531 | 1016.5417 | 869.3426 | 866.0756 | 883.1005 | 795.7733 | 1112.0036 | 1078.2135 | 726.7689 | 974.5678 | 1071.1026 | 885.4886 | 774.1435 |  | 813.1877 | 876.2865 | 408.7171 | 742.1856 |  | 467.8414 | 681.6277 | 649.1192 | 877.2649 | 951.3288 | 995.9021 | 981.6986 | 50.228 | 351.621 | 75.0663 | 590.2882 | 38.9356 | 57.642 | 59.39 | 99.9149 | 88.9155 |  |  | 2.8837 | -1.0869 | -65.8556 | 2.8853 | 9.5566 | -197.6994 | 33.5993 | -3.0737 | 16.4446 | 44.8277 | 36.1513 | 0.0063461 | 0.00033842 | 0.0006604 | 1033.3164 | 1007.6004 | 966.2125 | 913.7811 | 314.4452 | 85.0051 | 44.3292 | 148.0459 | 85.8311 | 56.0893 | 40.253 | 30.1392 | 28.3728 | 43.4677 | 1026.0254 | 759.6503 | 635.3117 | 415.7667 | 299.7256 | 1019.6756 | 644.0794 | 98.9402 | 232.8278 | 811.6066 | 228.4691 | 659.0678 | 978.8384 | 609.931 | 953.4593 |  | 1147.9125 | 1176.6711 |  | 1139.5337 | 161.8934 | 64.3483 | 748.1549 | 1060.5003 | 992.9577 | 744.5279 | 1059.3362 | 919.8219 | 778.5318 | 1050.5487 | 975.474 | 792.9244 | 1154.3021 | 789.8103 | 1040.7515 | 895.9361 | 702.0502 | 686.5829 | 1026.9642 |  |  | 777.2989 | 1080.6816 | 1108.632 | 1155.7319 | 756.2413 |  | 773.7505 |  |  | 1051.1649 | 1060.4417 | 1058.7372 | [5 empty] | 918.0778 | 923.0041 | 1073.4096 | 908.3213 | 945.5436 | 1061.8397 | 1004.9865 | 974.8243 | 1050.5721 | 1017.1981 |  | 1159.1188 | 1153.5376 | 1002.6413 | 950.139 | 1067.6322 | 998.3197 | 974.4464 | 1060.3051 | 1160.2848 | 981.6564 | 1041.5738 | 994.8747 | 1086.5793 | 1039.545 | 1131.8287 | 985.7339 | 917.2958 |  | 1043.665 | 909.7001 | 1071.2997 | 1061.2984 | 1029.8727 |  | 955.8009 | 899.172 | 0.69067 | 18.9899 | 1.5994 | 1.2434 | -16.0307 | 3.0847 | 8180.99 | 0.8 | 4.0241 | -2.245 | -17.4749 | 3.6578 | 7.6746 | -34.9068 | 14.3904 |  | 198.9039 | 237.6653 | 157.6899 | 41.1066 | 106.1628 | 231.4583
42838.5422 | 10532 | 885.8998 | 515.4902 | 108.7085 | 67.7781 | 39.3871 | 29.1413 | 59.6518 | 27.0536 | 102.5376 | 78.3523 | 51.8182 | 30.9715 | 23.904 | 48.6042 | 682.5088 | 726.2441 | 722.2931 | 973.0921 | 991.798 | 979.6949 | 1064.1685 |  | 1065.5496 | 779.0002 | 1051.2848 | 1016.0328 | 869.2224 | 865.981 | 882.9392 | 795.9889 | 1109.6996 | 1074.5138 | 726.8282 | 975.6443 | 1070.1156 | 917.3522 | 774.1687 |  | 813.2191 | 876.3612 | 409.2185 | 742.4996 |  | 467.7148 | 682.6985 | 646.6092 | 878.2907 | 949.9639 | 996.7751 | 981.607 | 51.2085 | 351.9343 | 75.5095 | 590.3057 | 39.0231 | 57.7074 | 59.4042 | 99.0672 | 88.9593 |  |  | 3.2924 | -1.9248 | -66.0133 | 2.219 | 9.3759 | -197.6863 | 32.8074 | -4.334 | 16.9715 | 44.8394 | 36.0678 | 0.0064595 | 0.00041727 | 0.0006144 | 1034.1708 | 1007.6775 | 966.2254 | 913.8302 | 313.1676 | 85.0394 | 44.3448 | 148.1217 | 85.846 | 56.0961 | 40.2507 | 30.135 | 28.3664 | 43.4738 | 1000.0642 | 768.3248 | 662.2056 | 421.992 | 303.3106 | 1019.6922 | 645.3294 | 98.934 | 232.9391 | 812.0449 | 228.5653 | 659.3241 | 978.7094 | 610.1144 | 953.7186 |  | 1148.3835 | 1177.0693 |  | 1139.5812 | 180.7312 | 76.8985 | 748.1409 | 1055.9504 | 992.2171 | 744.3445 | 1062.6272 | 919.8293 | 778.8458 | 1051.7052 | 975.4071 | 793.1352 | 1154.9305 | 790.2084 | 1032.1214 | 895.4975 | 701.9793 | 686.7489 | 1021.5378 |  |  | 777.3072 | 1080.9258 | 1100.4444 | 1157.7126 | 756.1777 |  | 773.5819 |  |  | 1049.7352 | 1059.3395 | 1057.4041 | [5 empty] | 918.341 | 922.4567 | 1073.3573 | 907.705 | 945.1636 | 1069.5216 | 1005.4685 | 974.7875 | 1050.9516 | 1020.2593 |  | 1158.6558 | 1153.4903 | 1002.8862 | 949.8943 | 1068.4639 | 998.369 | 974.4298 | 1061.1647 | 1159.5623 | 980.9169 | 1041.8629 | 993.1876 | 1084.4746 | 1038.9542 | 1130.5714 | 986.1222 | 917.1527 |  | 1042.6553 | 909.6989 | 1070.5478 | 1060.2585 | 1029.2008 |  | 956.2439 | 899.4615 | 0.74521 | 18.9882 | 1.5998 | 1.2443 | -16.0626 | 3.0847 | 8209.45 | 0.96 | 4.2995 | -2.9892 | -17.5056 | 3.2095 | 7.6043 | -34.9176 | 14.2247 |  | 199.0479 | 239.261 | 160.5845 | 38.4765 | 118.7518 | 231.7767
42838.5422 | 10533 | 887.9659 | 522.2335 | 108.7453 | 67.7893 | 39.3972 | 29.1328 | 59.6731 | 27.057 | 102.5515 | 78.3742 | 51.8335 | 30.9849 | 23.9193 | 48.6169 | 682.9982 | 726.563 | 722.4473 | 974.0924 | 991.8282 | 977.6776 | 1064.6094 |  | 1065.6451 | 779.3486 | 1051.7187 | 1015.4658 | 869.1057 | 865.8768 | 882.7674 | 796.1708 | 1114.4263 | 1080.1292 | 726.8848 | 974.9401 | 1069.6651 | 878.9407 | 774.1956 |  | 813.2463 | 876.2757 | 409.1041 | 742.3342 |  | 468.0323 | 683.843 | 647.3767 | 882.6333 | 950.0412 | 997.3423 | 980.7309 | 52.1274 | 352.2244 | 75.8034 | 590.3375 | 39.1002 | 57.7257 | 59.4095 | 97.2564 | 88.9801 |  |  | 2.9369 | -1.7447 | -66.2374 | 2.5824 | 10.1499 | -197.706 | 33.1189 | -3.8773 | 16.2799 | 45.2057 | 36.1027 | 0.0065005 | 0.00042877 | 0.00066205 | 1035.5527 | 1007.6207 | 966.2765 | 913.9012 | 312.2259 | 85.0754 | 44.3565 | 148.2049 | 85.8626 | 56.0989 | 40.2615 | 30.1372 | 28.365 | 43.4697 | 1008.3154 | 777.1532 | 689.4493 | 411.3512 | 302.8664 | 1021.4165 | 648.0138 | 98.9435 | 233.0281 | 812.3193 | 228.6542 | 659.5767 | 978.8614 | 610.3157 | 953.9201 |  | 1148.6238 | 1177.0871 |  | 1139.54 | 174.5971 | 82.5202 | 748.134 | 1052.5821 | 991.1121 | 743.518 | 1067.6597 | 920.0735 | 779.1411 | 1052.3626 | 975.3336 | 793.5896 | 1157.6921 | 790.2343 | 1020.7662 | 895.8395 | 701.9087 | 688.0893 | 993.0395 |  |  | 777.2609 | 1080.6582 | 1095.7357 | 1159.2934 | 756.4709 |  | 773.088 |  |  | 1046.8922 | 1055.8091 | 1052.0589 | [5 empty] | 918.5183 | 922.0217 | 1073.2396 | 909.7365 | 944.9897 | 1068.5611 | 1005.3491 | 974.8356 | 1051.1956 | 1020.8521 |  | 1160.1023 | 1153.4743 | 1001.6953 | 948.5964 | 1068.7818 | 998.3684 | 974.4309 | 1063.6029 | 1157.4816 | 980.471 | 1041.8515 | 991.9707 | 1083.6262 | 1038.3103 | 1128.0431 | 985.2486 | 917.0153 |  | 1041.6666 | 909.6148 | 1071.0875 | 1059.2414 | 1030.0538 |  | 956.8247 | 899.8802 | 0.81366 | 18.9875 | 1.6 | 1.2451 | -16.0525 | 3.0847 | 8233.39 | 0.76 | 4.0604 | -2.8476 | -17.5458 | 3.4645 | 7.9138 | -34.9271 | 14.2952 |  | 198.8912 | 240.4878 | 160.7061 | 36.2215 | 103.6864 | 231.9411
42838.5422 | 10534 | 891.7198 | 528.3035 | 108.7856 | 67.7997 | 39.4035 | 29.1512 | 59.6776 | 27.0588 | 102.5546 | 78.3677 | 51.8386 | 30.9872 | 23.9125 | 48.6188 | 683.8718 | 726.8704 | 722.6165 | 974.1505 | 991.635 | 975.9436 | 1064.9767 |  | 1065.4947 | 779.7709 | 1052.2824 | 1014.9602 | 868.9748 | 865.7823 | 882.6899 | 796.7391 | 1113.5983 | 1079.5214 | 726.9334 | 974.4059 | 1065.3405 | 891.4838 | 774.2223 |  | 813.2805 | 876.2724 | 409.204 | 742.4771 |  | 469.2894 | 684.8103 | 646.788 | 883.0155 | 949.669 | 999.719 | 980.4569 | 52.4144 | 352.6305 | 75.9561 | 590.4506 | 39.1691 | 57.7971 | 59.4221 | 95.4139 | 89.0081 |  |  | 2.9448 | -0.94762 | -66.6665 | 2.1316 | 9.96 | -197.7435 | 33.4442 | -3.9319 | 15.2587 | 43.2202 | 36.1799 | 0.0064742 | 0.00035813 | 0.00065876 | 1035.6972 | 1007.502 | 966.2814 | 913.9974 | 311.4864 | 85.1136 | 44.3666 | 148.278 | 85.875 | 56.1121 | 40.2614 | 30.1364 | 28.3733 | 43.4878 | 1011.7175 | 782.3739 | 723.5376 | 421.7003 | 305.2947 | 1022.5719 | 651.9058 | 98.9488 | 233.1391 | 812.621 | 228.7491 | 659.8193 | 979.61 | 610.5759 | 954.2106 |  | 1148.7148 | 1177.2732 |  | 1139.3501 | 165.9172 | 77.7589 | 748.6514 | 1056.8521 | 992.7313 | 744.9208 | 1063.2032 | 919.1151 | 779.5374 | 1052.9384 | 975.2452 | 794.1412 | 1155.3709 | 792.5894 | 1009.4382 | 895.3484 | 701.8759 | 688.4328 | 949.7638 |  |  | 777.2348 | 1080.1592 | 1094.9533 | 1159.3633 | 756.3266 |  | 773.2311 |  |  | 1038.3713 | 1046.7011 | 1042.1708 | [5 empty] | 918.7768 | 923.2532 | 1073.4373 | 911.9488 | 944.5108 | 1063.5105 | 1005.5303 | 974.8511 | 1051.4131 | 1021.2079 |  | 1160.3423 | 1152.723 | 1001.8415 | 947.8096 | 1067.7407 | 998.3932 | 974.4248 | 1067.895 | 1156.7909 | 980.7656 | 1041.8444 | 990.2209 | 1085.9394 | 1038.3847 | 1123.9158 | 985.8702 | 916.9271 |  | 1043.1537 | 909.5802 | 1071.224 | 1058.9925 | 1030.2686 |  | 956.2025 | 900.936 | 0.89936 | 18.9879 | 1.6002 | 1.2442 | -16.0596 | 3.0847 | 8220.93 | 0.91 | 4.0658 | -2.0997 | -17.6114 | 3.1492 | 7.8467 | -34.9631 | 14.3787 |  | 198.5974 | 240.558 | 161.0257 | 33.5607 | 108.4526 | 232.0083
42838.5422 | 10535 | 894.8924 | 533.9604 | 108.8343 | 67.8094 | 39.4089 | 29.1542 | 59.6886 | 27.0603 | 102.5607 | 78.3785 | 51.8395 | 30.9886 | 23.9112 | 48.627 | 684.375 | 727.0509 | 722.7487 | 973.9144 | 991.451 | 973.1016 | 1065.3546 |  | 1065.2921 | 780.3058 | 1052.0947 | 1014.69 | 868.884 | 865.6672 | 882.6072 | 797.1664 | 1110.2405 | 1083.1881 | 726.9736 | 973.3801 | 1071.5302 | 882.0675 | 774.2438 |  | 813.3056 | 876.2657 | 409.5677 | 742.3133 |  | 470.267 | 685.3355 | 647.5561 | 879.4508 | 947.726 | 999.3997 | 980.0433 | 52.2298 | 352.7424 | 76.0483 | 590.6151 | 39.2871 | 57.8712 | 59.4344 | 94.0727 | 89.0376 |  |  | 2.927 | -3.3586 | -65.9956 | 1.8957 | 10.5981 | -197.7132 | 32.9481 | -3.6993 | 15.3581 | 43.1373 | 36.0089 | 0.0064348 | 0.0004107 | 0.00062262 | 1036.4268 | 1007.5898 | 966.3943 | 914.1356 | 310.8452 | 85.1324 | 44.377 | 148.3587 | 85.8984 | 56.1301 | 40.2614 | 30.1432 | 28.3695 | 43.4939 | 1002.1556 | 786.4349 | 718.3441 | 432.9625 | 299.3014 | 1022.7171 | 655.2914 | 98.9607 | 233.2581 | 812.9703 | 228.8648 | 660.1239 | 980.5501 | 610.8907 | 954.6069 |  | 1148.8608 | 1177.7615 |  | 1139.4034 | 158.472 | 74.4751 | 748.697 | 1057.151 | 993.5899 | 745.4116 | 1058.6571 | 918.8959 | 780.0243 | 1053.0539 | 975.1653 | 794.4348 | 1146.4828 | 791.9855 | 998.0621 | 893.491 | 701.8144 | 688.6033 | 926.1529 |  |  | 777.216 | 1080.3422 | 1094.4603 | 1159.0518 | 756.3695 |  | 773.2336 |  |  | 1031.6725 | 1035.4036 | 1030.9855 | [5 empty] | 918.8367 | 925.2952 | 1073.5721 | 913.7836 | 943.5054 | 1061.4246 | 1005.7901 | 974.8568 | 1051.5006 | 1020.6028 |  | 1157.553 | 1152.0765 | 1001.4387 | 947.2886 | 1067.9978 | 998.4697 | 974.4282 | 1066.1259 | 1157.8259 | 980.6943 | 1041.8063 | 988.6032 | 1085.7897 | 1038.8561 | 1123.1983 | 986.4205 | 916.7677 |  | 1043.4048 | 909.4901 | 1070.8999 | 1059.2509 | 1030.1738 |  | 956.2764 | 902.4411 | 0.93052 | 18.9887 | 1.6003 | 1.2442 | -16.1034 | 3.0847 | 8184.04 | 0.87 | 4.0533 | -3.954 | -17.5274 | 2.9706 | 8.0932 | -34.956 | 14.2698 |  | 198.7059 | 240.3555 | 162.1759 | 35.1251 | 104.8627 | 232.106
42838.5422 | 10536 | 897.9858 | 539.4511 | 108.8746 | 67.8175 | 39.4075 | 29.1481 | 59.7009 | 27.0611 | 102.567 | 78.3776 | 51.8438 | 30.9875 | 23.9149 | 48.6334 | 684.7423 | 727.2566 | 722.8962 | 973.8912 | 991.0891 | 971.4994 | 1065.2499 |  | 1065.1947 | 780.9364 | 1050.8751 | 1014.8541 | 868.7901 | 865.5848 | 882.5571 | 797.4221 | 1107.0881 | 1079.5442 | 727.0164 | 972.9833 | 1071.6405 | 886.2435 | 774.2677 |  | 813.3337 | 876.1 | 409.7525 | 742.3385 |  | 470.0146 | 685.895 | 648.1059 | 873.9182 | 945.5414 | 1001.4026 | 980.6517 | 52.4314 | 352.8033 | 75.3361 | 590.6905 | 39.4894 | 57.9375 | 59.4436 | 93.0649 | 89.0705 |  |  | 3.0341 | -2.1955 | -65.9588 | 2.453 | 10.6224 | -197.7619 | 33.0703 | -4.0673 | 15.9441 | 43.8091 | 36.0667 | 0.0064348 | 0.0004107 | 0.00061605 | 1038.6291 | 1007.8666 | 966.5262 | 914.3405 | 310.4413 | 85.1738 | 44.3815 | 148.4357 | 85.9109 | 56.1463 | 40.2717 | 30.1534 | 28.3677 | 43.4968 | 1012.075 | 775.6316 | 702.799 | 473.0991 | 300.7772 | 1022.4265 | 657.8825 | 98.9641 | 233.3731 | 813.322 | 228.9573 | 660.3965 | 980.7236 | 611.1616 | 954.9096 |  | 1148.916 | 1177.4417 |  | 1138.8359 | 154.2339 | 57.4933 | 748.4347 | 1056.3399 | 994.6033 | 745.7846 | 1054.6671 | 919.124 | 780.6228 | 1051.9875 | 975.1015 | 794.704 | 1143.1242 | 791.5677 | 975.3109 | 893.0647 | 701.7413 | 689.4915 | 882.5573 |  |  | 777.1799 | 1080.7282 | 1093.698 | 1160.0384 | 756.5935 |  | 773.0622 |  |  | 1027.6025 | 1024.7633 | 1015.4033 | [5 empty] | 919.1617 | 925.864 | 1073.4384 | 915.2215 | 941.7759 | 1067.7093 | 1005.8715 | 974.8604 | 1051.6367 | 1020.1427 |  | 1157.3594 | 1151.8167 | 1001.1947 | 948.5599 | 1068.9363 | 998.4006 | 974.4429 | 1064.3153 | 1158.5964 | 981.0986 | 1041.6456 | 988.4228 | 1086.1596 | 1038.9849 | 1122.8886 | 986.1688 | 916.6157 |  | 1043.1958 | 909.41 | 1070.9626 | 1059.612 | 1030.1206 |  | 956.0109 | 902.7902 | 1.0016 | 18.987 | 1.6004 | 1.2458 | -16.1154 | 3.0847 | 8111.73 | 0.69 | 4.1268 | -3.1978 | -17.5276 | 3.3801 | 8.1088 | -34.9878 | 14.3075 |  | 198.9347 | 241.0621 | 160.8981 | 37.6125 | 106.4461 | 232.1593
42838.5422 | 10537 | 900.4186 | 544.4356 | 108.9218 | 67.8359 | 39.4194 | 29.1493 | 59.7204 | 27.0619 | 102.5821 | 78.3873 | 51.8557 | 30.9916 | 23.915 | 48.6485 | 685.0566 | 727.5608 | 723.0557 | 974.7786 | 990.7668 | 971.3494 | 1065.2061 |  | 1065.2152 | 781.5549 | 1049.8679 | 1015.1606 | 868.6757 | 865.5025 | 882.4456 | 797.8091 | 1105.5348 | 1073.9051 | 727.0595 | 973.0667 | 1071.6479 | 899.4455 | 774.29 |  | 813.3562 | 875.888 | 409.961 | 742.4897 |  | 470.0707 | 686.4542 | 648.9297 | 873.0304 | 945.5882 | 1002.2334 | 981.1091 | 52.327 | 353.0262 | 76.302 | 590.8359 | 39.6293 | 58.0084 | 59.4468 | 91.733 | 89.11 |  |  | 2.8442 | -2.5004 | -65.8537 | 2.1586 | 10.9516 | -197.7546 | 33.3896 | -3.4778 | 15.4953 | 43.14 | 36.0844 | 0.00642 | 0.0003417 | 0.0006259 | 1035.6271 | 1007.9929 | 966.5149 | 914.3764 | 310.0318 | 85.2057 | 44.395 | 148.5293 | 85.925 | 56.1501 | 40.2798 | 30.1539 | 28.375 | 43.5098 | 949.3354 | 753.4525 | 641.3348 | 456.988 | 305.5143 | 1021.0181 | 657.9936 | 98.9741 | 233.4784 | 813.6328 | 229.0538 | 660.661 | 980.6628 | 611.4793 | 955.0877 |  | 1148.4263 | 1176.9571 |  | 1138.721 | 159.1774 | 50.8268 | 748.6966 | 1063.3518 | 994.5126 | 746.4518 | 1057.7175 | 919.8421 | 781.1826 | 1050.5998 | 975.0272 | 795.0057 | 1138.8164 | 790.7617 | 931.8372 | 892.0946 | 701.7375 | 689.7114 | 830.6273 |  |  | 777.1555 | 1080.8315 | 1092.4357 | 1160.4394 | 756.6263 |  | 773.054 |  |  | 1023.7593 | 1005.6572 | 989.1658 | [5 empty] | 919.4634 | 925.5334 | 1073.3886 | 916.3701 | 940.16 | 1063.8576 | 1005.7701 | 974.859 | 1051.7251 | 1021.0075 |  | 1156.6828 | 1151.7679 | 1003.2777 | 949.5571 | 1069.7328 | 998.3563 | 974.4453 | 1064.2373 | 1158.9157 | 982.4421 | 1041.7297 | 989.2903 | 1090.9343 | 1039.0795 | 1122.1589 | 985.1773 | 916.5079 |  | 1042.9179 | 909.3348 | 1071.6376 | 1060.0379 | 1029.7185 |  | 955.7692 | 902.4404 | 1.0279 | 18.9872 | 1.6003 | 1.2473 | -16.061 | 3.0847 | 8029.84 | 0.74 | 3.9953 | -3.4136 | -17.5187 | 3.1717 | 8.2362 | -34.9986 | 14.3811 |  | 198.9965 | 241.3761 | 167.0192 | 44.4745 | 111.5552 | 231.8297
42838.5422 | 10538 | 903.0041 | 549.054 | 108.9606 | 67.8492 | 39.4213 | 29.1603 | 59.7342 | 27.0739 | 102.591 | 78.3947 | 51.8659 | 30.9998 | 23.9156 | 48.6578 | 685.3349 | 727.8916 | 723.1947 | 975.9349 | 990.4213 | 971.2355 | 1065.0227 |  | 1065.1514 | 782.0582 | 1049.1512 | 1015.3157 | 868.5625 | 865.4043 | 882.3006 | 798.2444 | 1102.2869 | 1068.4541 | 727.108 | 972.7513 | 1070.6163 | 898.6812 | 774.3127 |  | 813.3819 | 875.7892 | 410.3508 | 742.4892 |  | 469.4169 | 685.7796 | 646.7856 | 873.3185 | 945.9605 | 1000.7398 | 982.1572 | 52.0289 | 353.0464 | 77.62 | 590.9313 | 39.8256 | 58.0612 | 59.4471 | 90.6056 | 89.1645 |  |  | 2.8462 | -2.0647 | -66.9832 | 2.0738 | 10.8701 | -197.7323 | 33.8726 | -3.6388 | 15.9902 | 43.6266 | 36.1445 | 0.0066188 | 0.00039099 | 0.0006489 | 1034.059 | 1008.0624 | 966.5146 | 914.4235 | 309.7257 | 85.2422 | 44.4121 | 148.6146 | 85.9414 | 56.1525 | 40.2788 | 30.148 | 28.3752 | 43.523 | 948.9573 | 749.0902 | 603.9273 | 425.8176 | 303.0815 | 1019.7963 | 657.1253 | 98.9716 | 233.5886 | 814.0143 | 229.1406 | 660.9274 | 981.2708 | 611.8245 | 955.2891 |  | 1147.9261 | 1176.8419 |  | 1139.037 | 158.7455 | 70.2453 | 748.7676 | 1059.023 | 993.8503 | 746.4631 | 1060.9882 | 919.8327 | 781.6885 | 1049.7603 | 974.9937 | 795.3191 | 1132.6475 | 790.7547 | 889.0392 | 892.9924 | 701.71 | 689.6766 | 778.3725 |  |  | 777.141 | 1080.3585 | 1092.4113 | 1160.2158 | 756.6263 |  | 773.1335 |  |  | 1015.3939 | 969.5824 | 952.9516 | [5 empty] | 919.7338 | 923.8597 | 1073.1278 | 917.1368 | 938.9193 | 1061.4098 | 1005.4735 | 974.8631 | 1051.8807 | 1020.8536 |  | 1155.934 | 1152.1287 | 1005.652 | 948.149 | 1070.3277 | 998.4018 | 974.4515 | 1063.6375 | 1159.041 | 983.2719 | 1041.6685 | 989.2911 | 1093.9729 | 1038.9203 | 1122.5289 | 985.6769 | 916.3923 |  | 1041.3942 | 909.3205 | 1072.1761 | 1060.0369 | 1028.7432 |  | 955.5695 | 902.0853 | 0.97152 | 18.9873 | 1.6002 | 1.2474 | -16.0571 | 3.0846 | 7987.31 | 0.69 | 3.9965 | -3.1009 | -17.6621 | 3.1077 | 8.2007 | -34.9761 | 14.4763 |  | 198.7175 | 241.2212 | 166.3257 | 48.3757 | 111.2548 | 231.4813
42838.5423 | 10539 | 904.0619 | 552.8245 | 109.0011 | 67.8553 | 39.4213 | 29.1565 | 59.7449 | 27.0683 | 102.5852 | 78.3918 | 51.8562 | 31.0056 | 23.911 | 48.6575 | 685.6064 | 728.142 | 723.3339 | 976.6153 | 989.8209 | 969.7173 | 1063.3964 |  | 1064.9081 | 782.6123 | 1049.1709 | 1015.6658 | 868.437 | 865.3159 | 882.1353 | 798.6807 | 1099.5594 | 1067.6731 | 727.155 | 972.0518 | 1072.3272 | 896.2999 | 774.3325 |  | 813.4132 | 875.5137 | 410.6378 | 742.6264 |  | 469.5702 | 684.8058 | 646.0728 | 877.3544 | 946.4831 | 998.4203 | 981.8708 | 50.9721 | 353.0303 | 78.081 | 590.8749 | 39.9635 | 58.1227 | 59.4498 | 89.7196 | 89.2029 |  |  | 2.5446 | -3.0497 | -66.1441 | 2.9149 | 9.6203 | -197.7468 | 33.6702 | -3.3819 | 15.9125 | 43.657 | 36.0775 | 0.0065137 | 0.00046655 | 0.00061769 | 1033.3977 | 1008.1273 | 966.5702 | 914.5794 | 309.5311 | 85.2567 | 44.4148 | 148.7002 | 85.958 | 56.1665 | 40.2894 | 30.1533 | 28.3812 | 43.5285 | 910.2557 | 761.2287 | 647.864 | 426.1858 | 316.7943 | 1018.8228 | 657.6841 | 98.9903 | 233.694 | 814.4478 | 229.2389 | 661.2021 | 981.7024 | 612.1607 | 955.5683 |  | 1147.592 | 1177.1246 |  | 1138.8501 | 159.5201 | 70.9378 | 748.6689 | 1070.8309 | 993.1981 | 746.4824 | 1068.239 | 919.716 | 782.1823 | 1050.3266 | 974.9887 | 795.6744 | 1129.5413 | 790.3045 | 856.0977 | 893.8159 | 701.662 | 689.5977 | 717.2323 |  |  | 777.1266 | 1079.2855 | 1092.572 | 1159.8983 | 756.5592 |  | 773.0985 |  |  | 1005.2846 | 929.5969 | 914.8544 | [5 empty] | 919.9344 | 921.5464 | 1072.5878 | 917.7168 | 938.3474 | 1059.7552 | 1005.1577 | 974.8658 | 1052.0247 | 1019.4189 |  | 1156.1918 | 1152.5267 | 1006.3293 | 947.0773 | 1070.3231 | 998.4438 | 974.441 | 1060.5077 | 1159.1417 | 982.0487 | 1041.7358 | 987.7043 | 1091.5872 | 1038.2383 | 1122.7426 | 986.3502 | 916.263 |  | 1040.0995 | 909.2845 | 1071.6931 | 1059.3796 | 1028.7591 |  | 955.6522 | 901.871 | 1.152 | 18.9869 | 1.5997 | 1.2469 | -16.07 | 3.0847 | 8006.76 | 0.29 | 3.7785 | -3.7668 | -17.5423 | 3.6826 | 7.7078 | -34.9455 | 14.4198 |  | 198.0854 | 240.9959 | 170.041 | 43.6581 | 110.3184 | 231.2598
42838.5423 | 10540 | 904.2694 | 556.5505 | 109.0451 | 67.8675 | 39.4296 | 29.1668 | 59.7642 | 27.0749 | 102.5944 | 78.4022 | 51.8658 | 31.0177 | 23.9219 | 48.6689 | 685.8827 | 728.295 | 723.4803 | 976.9014 | 989.1198 | 967.1319 | 1062.4013 |  | 1064.592 | 783.2383 | 1048.8036 | 1015.8674 | 868.3361 | 865.2357 | 881.9667 | 798.6449 | 1094.617 | 1065.3695 | 727.1996 | 971.0372 | 1073.0267 | 893.837 | 774.3669 |  | 813.45 | 874.9797 | 411.1531 | 742.517 |  | 470.1846 | 683.3253 | 644.6895 | 876.4923 | 947.3331 | 998.4997 | 981.0413 | 49.9211 | 353.1308 | 77.7449 | 590.6219 | 40.0473 | 58.1469 | 59.4526 | 88.6843 | 89.2197 |  |  | 2.6195 | -1.677 | -65.9608 | 2.9977 | 9.5204 | -197.7362 | 32.8705 | -3.4752 | 17.1216 | 45.0012 | 36.169 | 0.0065202 | 0.00044191 | 0.00063412 | 1034.9474 | 1008.0278 | 966.5791 | 914.7241 | 309.36 | 85.2681 | 44.4167 | 148.7759 | 85.9726 | 56.1696 | 40.2904 | 30.1558 | 28.3748 | 43.5349 | 973.1775 | 770.1105 | 694.0536 | 422.7584 | 316.1843 | 1018.7082 | 658.9448 | 98.9739 | 233.8057 | 814.7165 | 229.3355 | 661.4955 | 981.0564 | 612.5042 | 955.8631 |  | 1147.2646 | 1177.0566 |  | 1138.8152 | 164.9561 | 54.1852 | 748.6842 | 1069.0968 | 993.6399 | 746.4615 | 1064.7157 | 919.7758 | 782.7654 | 1049.5351 | 974.9981 | 795.7387 | 1121.9326 | 790.1329 | 830.0386 | 893.141 | 701.5961 | 689.4313 | 704.0575 |  |  | 777.0802 | 1078.9229 | 1092.5233 | 1159.7179 | 756.4759 |  | 773.0766 |  |  | 998.0569 | 896.4691 | 883.4549 | [5 empty] | 919.9799 | 919.8744 | 1072.2215 | 918.1957 | 937.941 | 1061.3889 | 1005.0467 | 974.9037 | 1052.2256 | 1017.8741 |  | 1157.1922 | 1152.4837 | 1005.866 | 946.8245 | 1069.8557 | 998.4529 | 974.4488 | 1063.7605 | 1158.8657 | 980.5396 | 1041.7098 | 985.6801 | 1091.4588 | 1038.5556 | 1123.1239 | 986.7759 | 916.19 |  | 1040.5935 | 909.2324 | 1071.3447 | 1059.4067 | 1028.9444 |  | 955.7455 | 901.7792 | 1.3043 | 18.9871 | 1.5999 | 1.2455 | -16.0708 | 3.0847 | 8081.96 | 0.91 | 3.8334 | -2.7911 | -17.5044 | 3.7316 | 7.6679 | -34.9457 | 14.248 |  | 197.8733 | 240.8719 | 162.9809 | 38.897 | 109.3625 | 231.0388
42838.5423 | 10541 | 906.5321 | 561.5151 | 109.0904 | 67.8823 | 39.4399 | 29.1641 | 59.7797 | 27.068 | 102.6048 | 78.4011 | 51.877 | 31.0144 | 23.9132 | 48.6778 | 686.1524 | 728.4664 | 723.6278 | 977.3278 | 988.3636 | 965.3934 | 1062.3209 |  | 1064.4424 | 783.912 | 1048.4049 | 1016.0422 | 868.219 | 865.1626 | 881.9009 | 798.6643 | 1091.0623 | 1061.5178 | 727.2415 | 970.3596 | 1072.8101 | 915.1386 | 774.3816 |  | 813.47 | 874.3089 | 411.0869 | 742.4383 |  | 473.9309 | 682.9959 | 639.5725 | 871.5674 | 946.3345 | 999.9518 | 983.0247 | 49.5565 | 353.232 | 77.7473 | 590.6045 | 40.1198 | 58.1477 | 59.4526 | 88.0495 | 89.2365 |  |  | 2.6221 | -2.1396 | -66.8091 | 2.4011 | 10.5626 | -197.7211 | 33.7281 | -3.7577 | 16.5549 | 45.9914 | 36.1348 | 0.0063937 | 0.00046655 | 0.0006604 | 1038.0473 | 1008.0604 | 966.6724 | 914.8876 | 309.2824 | 85.2985 | 44.4189 | 148.8624 | 85.9956 | 56.1813 | 40.3011 | 30.1592 | 28.3767 | 43.5441 | 999.139 | 755.9304 | 630.8599 | 400.6915 | 305.1165 | 1018.9391 | 658.0938 | 98.9864 | 233.9083 | 814.8811 | 229.4288 | 661.7567 | 980.4763 | 612.7444 | 956.08 |  | 1147.1426 | 1177.5169 |  | 1139.177 | 169.2207 | 52.5365 | 748.4023 | 1062.9697 | 994.4013 | 746.1519 | 1065.285 | 920.0517 | 783.385 | 1049.308 | 975.0089 | 795.8914 | 1122.6597 | 790.0287 | 807.6916 | 892.5942 | 701.0504 | 690.3493 | 756.8909 |  |  | 777.0392 | 1078.4519 | 1092.1997 | 1159.8319 | 756.5261 |  | 772.353 |  |  | 994.177 | 870.2647 | 857.7006 | [5 empty] | 920.1119 | 918.9922 | 1072.108 | 918.4787 | 937.4489 | 1065.0223 | 1004.7374 | 974.9077 | 1052.3601 | 1016.8542 |  | 1156.6295 | 1152.3847 | 1004.8154 | 948.0172 | 1070.4669 | 998.3766 | 974.4517 | 1068.6043 | 1158.2431 | 980.1138 | 1041.958 | 983.7015 | 1093.7872 | 1039.4267 | 1122.8033 | 987.221 | 916.085 |  | 1041.1245 | 909.1626 | 1071.9893 | 1060.4866 | 1029.386 |  | 955.1144 | 901.5138 | 1.2364 | 18.9882 | 1.5994 | 1.2448 | -16.0099 | 3.0846 | 8132.51 | 0.62 | 3.8353 | -3.1521 | -17.6136 | 3.3391 | 8.0814 | -34.9643 | 14.4409 |  | 197.5975 | 240.9601 | 160.2349 | 45.6679 | 117.8473 | 230.9461
42838.5423 | 10542 | 907.3182 | 559.0412 | 109.1396 | 67.8947 | 39.4377 | 29.1752 | 59.7967 | 27.0778 | 102.612 | 78.4091 | 51.8813 | 31.0084 | 23.9215 | 48.6887 | 686.2616 | 728.712 | 723.7834 | 978.8164 | 987.9796 | 965.5319 | 1062.7037 |  | 1064.5369 | 784.4704 | 1048.5258 | 1015.1295 | 868.111 | 865.0799 | 881.8446 | 799.1048 | 1083.9177 | 1061.0083 | 727.2952 | 970.9688 | 1072.2272 | 943.3179 | 774.4075 |  | 813.5112 | 873.8543 | 411.1794 | 742.0296 |  | 475.5398 | 681.4173 | 636.6439 | 871.9813 | 945.8415 | 1000.0398 | 984.3658 | 50.2617 | 353.4154 | 77.0137 | 590.8522 | 40.1651 | 58.1475 | 59.4586 | 87.9403 | 89.2704 |  |  | 2.9599 | -2.9669 | -66.8065 | 2.4333 | 9.3371 | -197.7073 | 33.0703 | -3.0763 | 16.8992 | 47.3826 | 36.1615 | 0.0064989 | 0.00034663 | 0.00068997 | 1036.8236 | 1008.2063 | 966.7074 | 915.0104 | 309.2702 | 85.3486 | 44.4243 | 148.9502 | 86.0169 | 56.2019 | 40.3124 | 30.1656 | 28.3838 | 43.555 | 1049.8932 | 764.7144 | 617.7822 | 393.5748 | 301.3296 | 1020.0486 | 657.2582 | 98.996 | 234.0118 | 815.1201 | 229.5257 | 662.025 | 980.4165 | 612.997 | 956.2555 |  | 1147.1381 | 1177.716 |  | 1139.1621 | 165.309 | 61.8078 | 748.8244 | 1069.757 | 996.0453 | 746.7339 | 1053.3023 | 920.9584 | 783.9456 | 1049.2609 | 975.0021 | 796.2416 | 1114.8222 | 790.271 | 787.9973 | 892.332 | 701.3563 | 692.1122 | 742.6766 |  |  | 777.009 | 1078.7063 | 1092.5213 | 1161.1315 | 757.3232 |  | 772.3433 |  |  | 991.8976 | 849.0421 | 835.936 | [5 empty] | 920.4289 | 919.0273 | 1072.1147 | 918.7684 | 937.716 | 1072.4757 | 1004.399 | 974.9137 | 1052.4494 | 1016.4097 |  | 1157.5703 | 1152.1787 | 1005.75 | 950.3718 | 1072.3763 | 998.0192 | 974.3546 | 1068.8134 | 1158.3153 | 982.228 | 1042.6964 | 979.5096 | 1093.7567 | 1039.904 | 1124.6489 | 985.8935 | 915.8206 |  | 1046.6887 | 908.9552 | 1071.2648 | 1061.6146 | 1029.0547 |  | 955.421 | 901.192 | 1.3264 | 18.986 | 1.5997 | 1.245 | -16.0596 | 3.0846 | 8142.94 | 0.82 | 4.0747 | -3.7087 | -17.5987 | 3.3586 | 7.5984 | -34.9643 | 14.2999 |  | 197.7478 | 241.8558 | 155.2623 | 46.8753 | 129.7525 | 230.9435
42838.5423 | 10543 | 905.0286 | 540.465 | 109.1758 | 67.9068 | 39.4431 | 29.1684 | 59.8051 | 27.0781 | 102.6248 | 78.4257 | 51.8891 | 31.013 | 23.9217 | 48.6928 | 686.356 | 728.9769 | 723.9477 | 979.5226 | 988.2309 | 967.561 | 1063.3439 |  | 1064.8314 | 784.8947 | 1049.7082 | 1014.8359 | 868.0346 | 864.9919 | 881.7361 | 799.4441 | 1084.2865 | 1063.1528 | 727.3561 | 971.9419 | 1070.3486 | 949.8549 | 774.4439 |  | 813.5468 | 873.8371 | 411.5859 | 742.0574 |  | 475.2735 | 682.0988 | 634.2542 | 866.2838 | 947.2735 | 1000.0901 | 985.342 | 51.2631 | 353.8357 | 75.9186 | 591.3566 | 40.2338 | 58.2252 | 59.4639 | 88.2049 | 89.3101 |  |  | 3 | -3.9401 | -65.9535 | 2.3846 | 10.0389 | -197.7264 | 33.686 | -3.5107 | 16.6946 | 44.505 | 36.1839 | 0.0064447 | 0.00046984 | 0.00065547 | 1034.9287 | 1008.0492 | 966.6198 | 915.0334 | 309.24 | 85.3974 | 44.4175 | 149.0311 | 86.0255 | 56.2016 | 40.3126 | 30.1644 | 28.3816 | 43.5604 | 1017.8602 | 762.4922 | 650.5409 | 392.8119 | 302.831 | 1020.3963 | 656.477 | 99.0128 | 234.117 | 815.3322 | 229.6209 | 662.2993 | 980.372 | 613.3001 | 956.3742 |  | 1147.1534 | 1177.6376 |  | 1138.9472 | 165.7637 | 57.9966 | 750.1788 | 1062.7467 | 997.594 | 748.3405 | 1048.9951 | 921.4516 | 784.2956 | 1050.6068 | 974.8163 | 796.4511 | 1119.2166 | 789.8733 | 771.3442 | 892.6757 | 701.4079 | 693.5815 | 722.8336 |  |  | 776.9759 | 1078.9226 | 1092.2596 | 1159.9266 | 757.4134 |  | 773.0343 |  |  | 990.2831 | 830.7153 | 816.5429 | [5 empty] | 920.6534 | 919.5286 | 1072.419 | 917.8328 | 938.222 | 1067.5643 | 1004.4646 | 974.8928 | 1052.401 | 1017.8795 |  | 1159.2607 | 1151.8418 | 1006.9204 | 953.1966 | 1073.874 | 997.896 | 974.3495 | 1070.8369 | 1159.4499 | 983.7406 | 1042.9041 | 978.9056 | 1092.1794 | 1039.9383 | 1127.3261 | 987.0248 | 915.5392 |  | 1048.151 | 909.0068 | 1070.244 | 1062.1475 | 1028.8023 |  | 956.2747 | 900.8102 | 1.103 | 18.9869 | 1.6008 | 1.246 | -16.0741 | 3.0845 | 8158.04 | 0.82 | 4.102 | -4.2754 | -17.4922 | 3.3261 | 7.8789 | -34.9667 | 14.4327 |  | 197.876 | 241.0243 | 159.0308 | 43.0061 | 132.6237 | 230.9598
42838.5423 | 10544 | 903.4416 | 533.5202 | 109.2237 | 67.9251 | 39.4574 | 29.1715 | 59.8272 | 27.0868 | 102.6361 | 78.4318 | 51.9037 | 31.0248 | 23.9278 | 48.7036 | 686.5825 | 729.2403 | 724.1025 | 978.0548 | 988.3735 | 968.9693 | 1064.3793 |  | 1064.8652 | 785.3052 | 1051.7134 | 1014.7144 | 867.9115 | 864.8708 | 881.6499 | 799.835 | 1089.6755 | 1063.223 | 727.4156 | 972.6313 | 1070.0764 | 936.3335 | 774.4566 |  | 813.5746 | 874.0656 | 411.7885 | 742.0441 |  | 474.1034 | 683.6872 | 633.481 | 856.0616 | 947.5353 | 999.4583 | 986.5635 | 52.0392 | 354.2084 | 75.7927 | 591.8386 | 40.2469 | 58.2638 | 59.4727 | 88.6326 | 89.3651 |  |  | 3.0381 | -4.0545 | -66.0068 | 2.3675 | 10.7052 | -197.7658 | 33.2595 | -3.6421 | 16.6824 | 45.138 | 36.3131 | 0.0064808 | 0.0004682 | 0.00065219 | 1035.2329 | 1007.6999 | 966.5207 | 915.0634 | 309.1016 | 85.2708 | 44.4094 | 149.1342 | 86.0454 | 56.2193 | 40.3208 | 30.1676 | 28.3845 | 43.5607 | 1004.0342 | 761.3917 | 634.5466 | 392.1679 | 325.0549 | 1021.5963 | 655.5076 | 99.0232 | 234.2232 | 815.6009 | 229.7193 | 662.5898 | 979.99 | 613.6169 | 956.476 |  | 1146.8366 | 1177.2799 |  | 1138.4895 | 178.2038 | 64.3652 | 751.0386 | 1069.8415 | 995.2387 | 745.9537 | 1051.1586 | 919.279 | 784.6315 | 1052.6447 | 974.7451 | 796.9139 | 1125.2941 | 789.3808 | 756.5034 | 892.1903 | 701.6205 | 686.3645 | 708.4209 |  |  | 776.9553 | 1078.6302 | 1091.8653 | 1157.8684 | 755.1493 |  | 774.4945 |  |  | 988.5322 | 814.5317 | 799.1103 | [5 empty] | 919.9625 | 919.8461 | 1072.6041 | 917.535 | 938.3828 | 1061.4802 | 1004.1226 | 974.8469 | 1052.6783 | 1017.3615 |  | 1156.8788 | 1151.802 | 1006.6255 | 953.785 | 1076.5729 | 997.9297 | 974.3526 | 1076.9819 | 1158.9792 | 983.5482 | 1041.1925 | 982.6822 | 1092.2019 | 1039.3659 | 1126.2984 | 985.2982 | 915.4325 |  | 1045.3976 | 909.1781 | 1069.5076 | 1061.994 | 1029.8494 |  | 956.4261 | 900.4814 | 1.0645 | 18.9871 | 1.601 | 1.2465 | -16.0997 | 3.0845 | 8184.39 | 0.67 | 4.1278 | -4.3406 | -17.5138 | 3.3169 | 8.1341 | -34.9615 | 14.3375 |  | 197.7046 | 239.6072 | 161.2902 | 44.4992 | 126.731 | 230.7579
42838.5423 | 10545 | 905.3873 | 534.2031 | 109.2743 | 67.9292 | 39.4558 | 29.1685 | 59.8342 | 27.0842 | 102.6349 | 78.431 | 51.9037 | 31.0209 | 23.9217 | 48.7093 | 686.8118 | 729.5407 | 724.2367 | 978.7484 | 989.0934 | 971.2604 | 1064.8391 |  | 1064.8626 | 785.8614 | 1052.351 | 1014.5175 | 867.821 | 864.793 | 881.5267 | 800.4171 | 1097.5486 | 1068.3139 | 727.481 | 973.4614 | 1068.0111 | 909.376 | 774.4675 |  | 813.6049 | 874.0459 | 412.2374 | 742.0984 |  | 472.1105 | 685.432 | 635.422 | 858.515 | 949.7407 | 997.7278 | 986.3446 | 52.4147 | 354.4354 | 75.8911 | 592.1175 | 40.2139 | 58.3131 | 59.4652 | 89.2423 | 89.4198 |  |  | 3.0663 | -4.3272 | -66.1099 | 2.1067 | 11.2316 | -197.7389 | 33.2365 | -3.0106 | 16.3574 | 44.8761 | 36.1284 | 0.0063757 | 0.00040906 | 0.00065055 | 1032.5183 | 1007.5103 | 966.4888 | 915.1744 | 309.0293 | 85.2332 | 44.3832 | 149.2097 | 86.0526 | 56.2267 | 40.3184 | 30.175 | 28.386 | 43.5873 | 1040.3539 | 776.7505 | 647.16 | 388.2903 | 305.3278 | 1024.1587 | 655.5711 | 99.0119 | 234.3008 | 815.6623 | 229.8228 | 662.8728 | 979.512 | 613.9712 | 956.6164 |  | 1146.7516 | 1176.9699 |  | 1139.0265 | 156.069 | 72.6566 | 747.0965 | 1063.3574 | 992.1492 | 742.9971 | 1053.5986 | 917.9497 | 785.0421 | 1053.2606 | 974.6672 | 797.5994 | 1139.6667 | 789.7487 | 742.227 | 892.0235 | 701.5648 | 685.6467 | 695.6277 |  |  | 776.9112 | 1078.3655 | 1092.6241 | 1156.8192 | 754.8968 |  | 773.9553 |  |  | 985.5579 | 799.3246 | 782.886 | [5 empty] | 919.7553 | 919.536 | 1072.9801 | 918.3169 | 938.1866 | 1057.9979 | 1004.3503 | 974.839 | 1052.9015 | 1017.2655 |  | 1159.6217 | 1152.0213 | 1005.1721 | 952.6195 | 1077.0093 | 997.7827 | 974.3907 | 1078.6991 | 1158.8616 | 982.9193 | 1040.8741 | 985.9967 | 1089.3069 | 1038.5416 | 1124.5465 | 984.48 | 915.3942 |  | 1045.4599 | 909.2762 | 1070.03 | 1061.1617 | 1030.1457 |  | 957.3421 | 900.5265 | 1.1515 | 18.9887 | 1.6009 | 1.2466 | -15.9849 | 3.0845 | 8164.02 | 0.61 | 4.1467 | -4.4883 | -17.5434 | 3.1317 | 8.326 | -34.9353 | 14.3228 |  | 197.5502 | 238.8604 | 158.8045 | 43.1163 | 115.5196 | 230.6854
42838.5423 | 10546 | 905.3931 | 537.1082 | 109.3213 | 67.9422 | 39.4651 | 29.183 | 59.8488 | 27.0903 | 102.6475 | 78.4412 | 51.9138 | 31.0277 | 23.9272 | 48.7252 | 687.0435 | 729.7866 | 724.368 | 979.2679 | 989.4456 | 970.0742 | 1064.8867 |  | 1064.6489 | 786.5964 | 1051.0207 | 1014.6599 | 867.7167 | 864.6959 | 881.5669 | 801.4677 | 1104.1199 | 1070.4616 | 727.5191 | 973.3865 | 1074.6456 | 895.7371 | 774.4873 |  | 813.6279 | 873.8452 | 412.7107 | 742.2288 |  | 471.7971 | 685.4584 | 637.2414 | 868.5598 | 952.4782 | 997.3523 | 984.9942 | 52.7905 | 354.5774 | 75.645 | 592.2135 | 40.1844 | 58.3561 | 59.4654 | 89.9192 | 89.4727 |  |  | 3.1077 | -4.3167 | -65.9213 | 2.6199 | 11.0561 | -197.6902 | 32.9671 | -2.9331 | 16.0575 | 44.1049 | 36.2822 | 0.006402 | 0.00031706 | 0.00065876 | 1031.2093 | 1007.7523 | 966.6841 | 915.3702 | 308.9806 | 85.2691 | 44.3918 | 149.2949 | 86.0719 | 56.2337 | 40.329 | 30.17 | 28.3887 | 43.5941 | 1005.2192 | 761.3659 | 679.2529 | 414.2801 | 323.0022 | 1023.8528 | 656.723 | 99.0244 | 234.364 | 815.8903 | 229.9103 | 663.1421 | 979.2104 | 614.2879 | 956.8492 |  | 1146.9211 | 1176.904 |  | 1140.6941 | 154.7979 | 55.4498 | 746.6813 | 1057.9823 | 992.0853 | 742.6899 | 1053.3297 | 918.0931 | 785.6657 | 1051.8371 | 974.626 | 798.6766 | 1144.4314 | 789.5293 | 730.186 | 891.3647 | 701.4985 | 685.6479 | 682.3887 |  |  | 776.9053 | 1078.2379 | 1092.7682 | 1156.9309 | 754.6368 |  | 773.761 |  |  | 983.6229 | 786.2436 | 768.5298 | [5 empty] | 919.9767 | 920.7687 | 1072.3144 | 918.7664 | 937.7703 | 1054.6484 | 1004.9384 | 974.8856 | 1053.0784 | 1019.5077 |  | 1161.5344 | 1151.9792 | 1004.6971 | 951.5832 | 1075.6266 | 997.8343 | 974.4269 | 1076.7631 | 1158.3067 | 980.6747 | 1040.7676 | 987.319 | 1086.4748 | 1038.2233 | 1121.0781 | 983.8082 | 915.3894 |  | 1042.6257 | 909.4476 | 1070.8396 | 1060.1952 | 1029.6928 |  | 956.7621 | 900.2885 | 1.1116 | 18.9896 | 1.601 | 1.2471 | -15.9812 | 3.0845 | 8166.18 | 1.18 | 4.1747 | -4.4829 | -17.5186 | 3.4924 | 8.2595 | -34.9259 | 14.2625 |  | 197.4754 | 238.9336 | 162.523 | 39.8881 | 110.1098 | 230.7539
42838.5423 | 10547 | 903.2906 | 540.6875 | 109.3761 | 67.9565 | 39.4609 | 29.1832 | 59.8665 | 27.0885 | 102.652 | 78.4396 | 51.9165 | 31.0297 | 23.9273 | 48.7346 | 687.3103 | 730.0283 | 724.5082 | 978.2142 | 989.4676 | 968.6392 | 1064.7969 |  | 1064.4103 | 787.3917 | 1049.8712 | 1015.0747 | 867.6689 | 864.6162 | 881.5292 | 802.2605 | 1098.2651 | 1065.1216 | 727.5717 | 972.9341 | 1073.8689 | 907.0821 | 774.5186 |  | 813.6688 | 873.8213 | 412.8342 | 742.1972 |  | 473.1747 | 684.4548 | 640.4274 | 874.2778 | 952.5511 | 998.6815 | 983.9108 | 52.7741 | 354.5713 | 75.3867 | 592.3915 | 40.1735 | 58.3693 | 59.4744 | 90.6051 | 89.5136 |  |  | 3.1708 | -3.9053 | -66.2492 | 2.2506 | 10.3563 | -197.6948 | 33.4389 | -3.1328 | 16.5561 | 44.6791 | 36.3412 | 0.0063839 | 0.00040084 | 0.00064726 | 1030.6885 | 1007.804 | 966.7105 | 915.4536 | 308.9592 | 85.3091 | 44.4101 | 149.382 | 86.0948 | 56.2409 | 40.3353 | 30.1734 | 28.3904 | 43.5956 | 989.9499 | 747.5831 | 680.9612 | 413.0298 | 318.2957 | 1023.068 | 656.7907 | 99.025 | 234.4247 | 816.1129 | 230.0024 | 663.3995 | 977.5381 | 614.5641 | 957.4974 |  | 1147.3249 | 1177.7472 |  | 1142.4826 | 150.5644 | 46.9798 | 746.5943 | 1052.9023 | 991.3987 | 742.881 | 1047.2766 | 917.4049 | 786.3652 | 1050.4808 | 974.6167 | 799.1244 | 1134.0215 | 789.4362 | 719.0559 | 890.9128 | 701.3707 | 685.9009 | 671.3674 |  |  | 776.8841 | 1078.5177 | 1092.5186 | 1157.5362 | 754.3948 |  | 773.4803 |  |  | 981.877 | 774.508 | 755.5237 | [5 empty] | 920.1469 | 922.4273 | 1071.7362 | 919.0887 | 937.8328 | 1051.5087 | 1005.0493 | 974.9146 | 1053.2774 | 1018.6736 |  | 1159.4394 | 1152.5588 | 1001.7885 | 951.3704 | 1075.2456 | 997.7507 | 974.4753 | 1076.9056 | 1158.3377 | 979.1695 | 1041.1869 | 986.1353 | 1084.0532 | 1038.6265 | 1123.8495 | 983.6632 | 915.3403 |  | 1042.4426 | 909.3728 | 1071.5575 | 1059.8275 | 1030.6675 |  | 956.9822 | 900.088 | 1.1771 | 18.9878 | 1.6014 | 1.2473 | -16.099 | 3.0845 | 8195.19 | 0.95 | 4.2168 | -4.2617 | -17.553 | 3.2352 | 7.998 | -34.9445 | 14.3717 |  | 197.6404 | 239.3591 | 163.7444 | 39.7181 | 114.5954 | 230.9778
42838.5424 | 10548 | 906.4077 | 545.6629 | 109.4156 | 67.9587 | 39.4551 | 29.1763 | 59.8702 | 27.0856 | 102.6382 | 78.4432 | 51.9049 | 31.0246 | 23.9142 | 48.7206 | 687.5605 | 730.2378 | 724.6494 | 977.6293 | 989.1797 | 967.8309 | 1061.8436 |  | 1064.1977 | 788.0273 | 1049.4715 | 1015.166 | 867.5575 | 864.5327 | 881.3726 | 802.5869 | 1091.5599 | 1059.3818 | 727.6213 | 972.2395 | 1069.4754 | 910.6431 | 774.5368 |  | 813.6959 | 873.6656 | 413.1913 | 741.8546 |  | 473.379 | 683.5087 | 642.6624 | 876.8556 | 952.122 | 999.1492 | 983.5266 | 53.0721 | 354.5339 | 75.8356 | 592.2521 | 40.1757 | 58.3426 | 59.4796 | 91.1632 | 89.5573 |  |  | 3.0249 | -3.6898 | -66.2571 | 1.901 | 10.33 | -197.733 | 32.9599 | -3.5606 | 16.8427 | 46.042 | 36.2777 | 0.0065564 | 0.00042548 | 0.00064397 | 1031.5155 | 1007.8074 | 966.7288 | 915.5519 | 309.0353 | 85.32 | 44.4152 | 149.4644 | 86.1088 | 56.2561 | 40.3382 | 30.1741 | 28.3924 | 43.6103 | 954.4929 | 722.0621 | 604.8418 | 402.6591 | 318.4908 | 1021.5524 | 655.7162 | 99.0297 | 234.5538 | 816.6042 | 230.0964 | 663.6621 | 978.4292 | 614.7898 | 958.1303 |  | 1148.369 | 1179.3124 | 1373.6221 | 1143.7107 | 169.6898 | 55.2655 | 746.815 | 1055.3556 | 992.9052 | 743.0708 | 1055.3085 | 917.5723 | 787.0992 | 1050.2947 | 974.6084 | 799.5437 | 1132.0587 | 789.1096 | 707.7597 | 889.9763 | 701.5399 | 685.4489 | 661.2935 |  |  | 776.8824 | 1077.6592 | 1092.6188 | 1157.6482 | 754.1493 |  | 772.9451 |  |  | 980.0657 | 764.0629 | 744.1384 | [5 empty] | 920.3556 | 923.3559 | 1071.5782 | 919.4581 | 938.0998 | 1056.985 | 1004.8325 | 974.9593 | 1053.5468 | 1018.5136 |  | 1159.7152 | 1152.5666 | 999.7799 | 949.5302 | 1075.4779 | 997.8323 | 974.4759 | 1077.727 | 1158.364 | 978.5505 | 1041.4773 | 985.1225 | 1082.6379 | 1038.495 | 1127.1894 | 985.3412 | 915.3167 |  | 1043.6472 | 909.2729 | 1072.0749 | 1059.311 | 1031.4767 |  | 957.394 | 900.1733 | 1.1704 | 18.9892 | 1.6011 | 1.2465 | -16.0469 | 3.0845 | 8178.16 | 0.9 | 4.1184 | -4.1404 | -17.5453 | 2.9719 | 7.9894 | -34.9543 | 14.271 |  | 197.1363 | 239.4338 | 166.7683 | 47.8608 | 116.0376 | 231.6522
42838.5424 | 10549 | 907.0331 | 550.8677 | 109.4669 | 67.9841 | 39.4737 | 29.19 | 59.8913 | 27.0937 | 102.6694 | 78.4486 | 51.9207 | 31.0331 | 23.9299 | 48.7362 | 687.7964 | 730.3925 | 724.7821 | 978.729 | 988.8232 | 966.0583 | 1051.4183 |  | 1063.9571 | 788.6672 | 1049.2107 | 1015.3537 | 867.4705 | 864.4458 | 881.2299 | 803.1395 | 1085.764 | 1053.9366 | 727.6788 | 971.757 | 1068.5482 | 903.9051 | 774.567 |  | 813.7019 | 873.4333 | 413.421 | 742.1961 |  | 472.257 | 682.2053 | 641.0723 | 880.6745 | 951.8442 | 998.5528 | 982.9722 | 53.414 | 354.3535 | 76.334 | 592.2663 | 40.1713 | 58.3439 | 59.493 | 91.7179 | 89.6039 |  |  | 3.1412 | -3.9796 | -66.4773 | 2.4333 | 10.2111 | -197.7514 | 33.6886 | -3.8872 | 16.8203 | 45.0897 | 36.2565 | 0.0063658 | 0.00040413 | 0.00062426 | 1032.5146 | 1007.9727 | 966.824 | 915.667 | 309.1487 | 85.3408 | 44.4299 | 149.5459 | 86.1249 | 56.2756 | 40.3407 | 30.1678 | 28.397 | 43.6214 | 1010.6409 | 744.947 | 597.204 | 388.2814 | 309.3418 | 1022.3522 | 655.0674 | 99.032 | 234.9927 | 817.0615 | 230.214 | 663.9711 | 980.0681 | 615.0158 | 958.5422 |  | 1149.3333 | 1179.9679 | 1199.9619 | 1143.4763 | 178.9921 | 68.6191 | 746.553 | 1054.5028 | 994.0801 | 743.8343 | 1055.9247 | 918.2927 | 787.6999 | 1050.5094 | 974.546 | 799.9421 | 1122.0587 | 788.9772 | 697.3519 | 889.1706 | 701.2871 | 686.3134 | 651.4176 |  |  | 776.8647 | 1076.9952 | 1092.5601 | 1157.4358 | 754.251 |  | 773.259 |  |  | 977.9592 | 753.7781 | 732.6592 | [5 empty] | 920.6687 | 924.6251 | 1071.5421 | 919.8235 | 938.1969 | 1063.7916 | 1004.7578 | 975.0088 | 1053.7829 | 1018.184 |  | 1159.8862 | 1152.4412 | 999.8221 | 947.4534 | 1075.7676 | 997.7766 | 974.4776 | 1073.7559 | 1157.2772 | 978.9597 | 1041.0739 | 983.4991 | 1081.5738 | 1037.9198 | 1126.5507 | 985.5382 | 915.1927 |  | 1044.1302 | 909.1715 | 1071.6456 | 1058.1689 | 1032.0748 |  | 957.9052 | 900.2932 | 1.19 | 18.9885 | 1.5999 | 1.2456 | -16.1868 | 3.0845 | 8211.3 | 0.98 | 4.1965 | -4.297 | -17.5625 | 3.36 | 7.9414 | -34.9478 | 14.4245 |  | 196.7474 | 239.2885 | 161.0125 | 48.5196 | 113.3273 | 232.3143
42838.5424 | 10550 | 910.0335 | 556.6789 | 109.5087 | 67.9914 | 39.4798 | 29.1807 | 59.9057 | 27.0851 | 102.6791 | 78.45 | 51.9291 | 31.0355 | 23.9198 | 48.7442 | 688.0173 | 730.5429 | 724.9131 | 979.815 | 988.3508 | 963.7288 | 1045.7569 |  | 1063.7078 | 789.5826 | 1048.9564 | 1015.6363 | 867.3596 | 864.3547 | 881.1174 | 803.3741 | 1083.4782 | 1052.6947 | 727.7544 | 970.8782 | 1068.3684 | 911.6865 | 774.568 |  | 813.7313 | 873.1987 | 413.7825 | 742.0522 |  | 469.9599 | 681.4169 | 639.7175 | 881.4123 | 950.6445 | 995.3144 | 982.265 | 53.0754 | 354.2122 | 76.4168 | 592.4493 | 40.1502 | 58.3546 | 59.5007 | 92.2348 | 89.59 |  |  | 3.1734 | -2.7606 | -66.2519 | 2.5962 | 9.661 | -197.7251 | 33.5033 | -3.1723 | 16.4971 | 44.3839 | 36.1558 | 0.0060586 | 0.00030063 | 0.00064397 | 1033.5495 | 1008.0843 | 966.9449 | 915.8187 | 309.295 | 85.4155 | 44.4596 | 149.6355 | 86.1386 | 56.2848 | 40.3418 | 30.1786 | 28.399 | 43.6202 | 1048.9706 | 759.8723 | 618.2296 | 395.1818 | 310.5609 | 1024.3308 | 655.1154 | 99.0489 | 235.0845 | 817.331 | 230.313 | 664.2516 | 980.7171 | 615.2736 | 958.8148 |  | 1149.8787 | 1179.6989 | 1201.9224 | 1143.0959 | 170.6205 | 69.5259 | 746.9565 | 1069.6331 | 993.4055 | 743.0028 | 1056.2873 | 918.5923 | 788.4881 | 1049.5644 | 974.5544 | 800.1106 | 1121.8779 | 788.2791 | 688.5969 | 888.4345 | 701.2799 | 686.4914 | 642.1383 |  |  | 776.8311 | 1077.0773 | 1092.2069 | 1156.9578 | 754.2944 |  | 773.4691 |  |  | 975.5924 | 743.925 | 721.6494 | [5 empty] | 920.9088 | 924.3531 | 1071.8484 | 920.1775 | 938.0056 | 1064.1341 | 1004.7444 | 975.03 | 1053.8709 | 1018.658 |  | 1159.7591 | 1152.3272 | 1000.6956 | 947.3186 | 1076.3564 | 997.6859 | 974.4816 | 1072.8591 | 1156.1373 | 979.1348 | 1041.1124 | 981.6472 | 1080.1703 | 1037.5256 | 1126.7994 | 985.7687 | 915.1068 |  | 1044.631 | 909.1599 | 1071.7233 | 1057.3185 | 1033.1467 |  | 957.7964 | 900.0471 | 1.0199 | 18.9881 | 1.5988 | 1.2447 | -15.9822 | 3.0845 | 8169.99 | 0.58 | 4.2178 | -3.5774 | -17.5255 | 3.4693 | 7.7147 | -34.9009 | 14.3665 |  | 196.7964 | 238.9677 | 157.9515 | 46.1974 | 116.4542 | 232.6963
42838.5424 | 10551 | 913.6454 | 562.5965 | 109.5637 | 68.0095 | 39.4837 | 29.1909 | 59.9231 | 27.0941 | 102.69 | 78.4638 | 51.9347 | 31.0439 | 23.9295 | 48.764 | 688.2499 | 730.7465 | 725.0499 | 979.9245 | 987.4319 | 961.0243 | 1046.5653 |  | 1063.564 | 790.5472 | 1048.9393 | 1015.9122 | 867.2666 | 864.2657 | 881.0632 | 803.359 | 1079.0866 | 1048.1298 | 727.8123 | 969.612 | 1065.2595 | 924.7398 | 774.5784 |  | 813.7533 | 872.6772 | 414.1757 | 742.1053 |  | 468.5601 | 681.0346 | 636.8513 | 875.694 | 948.4692 | 992.2809 | 980.9335 | 52.9107 | 354.1133 | 77.7564 | 592.5659 | 40.1411 | 58.3489 | 59.503 | 92.662 | 89.625 |  |  | 3.1334 | -3.0307 | -66.0633 | 2.9103 | 10.809 | -197.7284 | 34.2077 | -3.6158 | 17.1831 | 46.013 | 36.2669 | 0.0052257 | 6.9e-05 | 0.00065547 | 1033.936 | 1008.2016 | 967.0494 | 915.9812 | 309.4149 | 85.4342 | 44.4751 | 149.7198 | 86.1539 | 56.2852 | 40.3469 | 30.1793 | 28.3917 | 43.6328 | 1052.7275 | 769.6214 | 667.1188 | 424.524 | 325.2322 | 1025.8776 | 656.2834 | 99.0537 | 235.1645 | 817.7062 | 230.4099 | 664.522 | 982.0086 | 615.5119 | 959.1023 |  | 1150.3649 | 1179.6577 | 1203.6089 | 1143.0789 | 186.7443 | 70.0303 | 746.9324 | 1065.5595 | 994.1007 | 743.403 | 1059.2306 | 919.0923 | 789.4275 | 1049.7597 | 974.5348 | 800.0953 | 1109.6364 | 788.505 | 681.5609 | 887.6015 | 701.3523 | 686.0045 | 635.0292 |  |  | 776.8069 | 1076.9252 | 1092.2032 | 1156.3635 | 754.2523 |  | 773.8148 |  |  | 973.1993 | 734.9372 | 711.6672 | [5 empty] | 921.0902 | 921.9897 | 1072.2813 | 920.624 | 937.7603 | 1056.788 | 1004.7939 | 975.0595 | 1054.0969 | 1018.9466 |  | 1159.5558 | 1152.1486 | 999.8723 | 947.5898 | 1075.8539 | 997.6913 | 974.5151 | 1072.6377 | 1156.1539 | 978.9478 | 1040.9483 | 980.4685 | 1080.3119 | 1037.5136 | 1127.7408 | 986.0399 | 915.0437 |  | 1043.3393 | 909.1885 | 1071.9752 | 1057.3778 | 1033.6663 |  | 958.5298 | 899.5137 | 1.1312 | 18.9889 | 1.5992 | 1.246 | -15.9842 | 3.0845 | 8139.75 | 0.75 | 4.191 | -3.7476 | -17.497 | 3.6724 | 8.1504 | -34.8595 | 14.4993 |  | 196.708 | 238.5574 | 158.4736 | 41.1073 | 121.8215 | 233.0282
42838.5424 | 10552 | 914.1994 | 568.2197 | 109.6186 | 68.0255 | 39.4932 | 29.1995 | 59.9313 | 27.1031 | 102.6955 | 78.4718 | 51.9499 | 31.0473 | 23.9323 | 48.781 | 688.5047 | 731.0566 | 725.1791 | 979.2957 | 986.7198 | 960.4579 | 1048.3563 |  | 1063.5495 | 791.3917 | 1049.2859 | 1016.1865 | 867.1691 | 864.1852 | 880.9808 | 803.2583 | 1075.6009 | 1045.4112 | 727.8786 | 969.3437 | 1064.4906 | 943.9361 | 774.593 |  | 813.7677 | 872.4069 | 414.2738 | 742.3579 |  | 467.5903 | 680.9426 | 633.4403 | 875.0554 | 948.9875 | 993.6413 | 980.9446 | 52.7142 | 354.1327 | 78.3251 | 592.5791 | 40.1143 | 58.3453 | 59.49 | 93.0436 | 89.6606 |  |  | 3.182 | -0.96537 | -66.1546 | 1.9141 | 8.7746 | -197.7244 | 33.5947 | -3.5002 | 16.385 | 44.4399 | 36.1495 | 0.0059272 | 0.00018235 | 0.00065547 | 1034.4585 | 1008.2562 | 967.074 | 916.1117 | 309.6258 | 85.5032 | 44.4972 | 149.8084 | 86.1678 | 56.2971 | 40.3587 | 30.185 | 28.3948 | 43.6413 | 1049.6782 | 770.2837 | 662.5806 | 434.3426 | 343.4114 | 1028.438 | 657.3421 | 99.0649 | 235.2525 | 818.0838 | 230.5121 | 664.8025 | 982.7876 | 615.7307 | 959.4154 |  | 1150.4586 | 1178.9194 | 1202.5489 | 1142.9262 | 169.794 | 91.4921 | 746.5673 | 1080.7387 | 993.4257 | 742.1883 | 1058.7503 | 919.4732 | 790.0823 | 1050.1305 | 974.5437 | 799.9993 | 1107.287 | 788.8157 | 675.4297 | 887.5199 | 701.2846 | 685.517 | 628.7618 |  |  | 776.7799 | 1076.5038 | 1092.3373 | 1155.1587 | 754.1553 |  | 773.4436 |  |  | 970.7526 | 726.798 | 702.6124 | [5 empty] | 921.2708 | 919.0432 | 1072.6795 | 921.0761 | 937.184 | 1058.9114 | 1005.0283 | 975.0972 | 1054.3711 | 1020.3193 |  | 1159.7887 | 1152.1309 | 998.7389 | 948.8319 | 1076.1624 | 997.6449 | 974.5037 | 1070.0328 | 1156.3785 | 978.4242 | 1040.943 | 979.6516 | 1081.6975 | 1037.7203 | 1129.0027 | 985.9711 | 914.9484 |  | 1042.2679 | 909.2176 | 1072.6888 | 1058.0735 | 1031.5044 |  | 959.4153 | 899.5091 | 0.95872 | 18.9886 | 1.6003 | 1.2465 | -16.0684 | 3.0844 | 8086.69 | 0.9 | 4.2232 | -2.115 | -17.5082 | 2.9782 | 7.3474 | -34.8778 | 14.3765 |  | 196.462 | 237.723 | 160.3736 | 41.9223 | 130.0131 | 233.0964
42838.5424 | 10553 | 912.2525 | 572.6149 | 109.6658 | 68.0394 | 39.5052 | 29.2084 | 59.9587 | 27.1078 | 102.7097 | 78.4793 | 51.9613 | 31.0598 | 23.9303 | 48.7822 | 688.7808 | 731.3225 | 725.311 | 978.8121 | 986.3922 | 959.585 | 1044.4189 |  | 1063.5512 | 792.2848 | 1049.9711 | 1016.057 | 867.0366 | 864.1034 | 880.9081 | 803.2805 | 1079.5764 | 1047.3829 | 727.9439 | 968.9468 | 1065.1911 | 962.8843 | 774.619 |  | 813.7984 | 872.2569 | 414.69 | 743.5793 |  | 467.3693 | 681.0638 | 633.7693 | 877.9515 | 952.2887 | 996.4144 | 981.7673 | 52.9175 | 354.2199 | 76.7996 | 592.3978 | 40.1121 | 58.3847 | 59.4932 | 93.3614 | 89.6592 |  |  | 3.1196 | -1.9911 | -66.3373 | 2.5161 | 9.4409 | -197.7146 | 33.8365 | -3.6395 | 16.2568 | 45.044 | 36.0969 | 0.0064184 | 0.00050269 | 0.00065712 | 1033.7752 | 1008.3727 | 967.176 | 916.2996 | 309.8363 | 85.5657 | 44.51 | 149.9001 | 86.1902 | 56.3118 | 40.3686 | 30.1916 | 28.3956 | 43.6456 | 1026.2296 | 766.8517 | 699.2724 | 455.1722 | 354.181 | 1029.2646 | 660.1258 | 99.0607 | 235.3198 | 818.3622 | 230.6005 | 665.0733 | 982.7763 | 615.8885 | 959.6939 |  | 1150.378 | 1177.7766 | 1202.4709 | 1142.774 | 160.6926 | 59.6428 | 746.5731 | 1075.0556 | 994.0193 | 742.2001 | 1063.0566 | 919.7314 | 790.814 | 1050.9028 | 974.48 | 800.1952 | 1112.0617 | 787.6044 | 668.897 | 887.389 | 701.2368 | 686.1295 | 622.4812 |  |  | 776.7699 | 1075.9242 | 1092.2195 | 1156.2668 | 754.1758 |  | 773.2575 |  |  | 967.0676 | 719.1938 | 694.048 | [5 empty] | 921.6926 | 918.6926 | 1072.8628 | 921.1946 | 936.4711 | 1067.2341 | 1005.3128 | 975.126 | 1054.6801 | 1020.2011 |  | 1160.3362 | 1151.7714 | 998.343 | 949.9045 | 1075.4242 | 997.5258 | 974.523 | 1068.1271 | 1156.6314 | 977.9291 | 1040.8799 | 978.7921 | 1082.5681 | 1037.9775 | 1130.3985 | 985.5788 | 914.8803 |  | 1040.0674 | 909.3216 | 1072.9004 | 1059.0261 | 1030.6281 |  | 959.5331 | 899.73 | 0.66878 | 18.9886 | 1.601 | 1.2476 | -16.0482 | 3.0845 | 8008.52 | 0.87 | 4.1815 | -3.0377 | -17.5335 | 3.4147 | 7.6296 | -34.9151 | 14.444 |  | 196.1232 | 238.4901 | 163.4846 | 38.6657 | 138.4361 | 233.0456
42838.5424 | 10554 | 912.3726 | 576.3794 | 109.7162 | 68.0602 | 39.5132 | 29.2106 | 59.9723 | 27.1143 | 102.7067 | 78.4886 | 51.9653 | 31.065 | 23.943 | 48.7952 | 689.0799 | 731.5295 | 725.4354 | 978.0721 | 985.8953 | 957.4454 | 1053.9885 |  | 1063.4445 | 793.343 | 1049.7598 | 1016.1948 | 866.9217 | 864.0031 | 880.8325 | 803.686 | 1085.7286 | 1050.0726 | 728.0047 | 968.1365 | 1063.5975 | 970.4502 | 774.632 |  | 813.8287 | 872.2064 | 414.8497 | 744.1234 |  | 468.6459 | 681.7904 | 635.17 | 885.1996 | 953.9303 | 996.1702 | 982.7239 | 53.0903 | 354.3344 | 74.6794 | 592.0807 | 40.115 | 58.42 | 59.4946 | 93.6473 | 89.7956 |  |  | 3.2372 | -1.8196 | -66.0258 | 2.2072 | 9.8109 | -197.7073 | 33.0979 | -3.6894 | 16.3965 | 43.7675 | 36.3532 | 0.0064644 | 0.00041563 | 0.00064726 | 1033.5187 | 1008.3299 | 967.1519 | 916.4048 | 310.099 | 85.6292 | 44.5364 | 149.9821 | 86.2032 | 56.3174 | 40.3691 | 30.1841 | 28.3957 | 43.6481 | 952.4565 | 744.4939 | 629.959 | 441.9665 | 349.0822 | 1027.7508 | 660.1926 | 99.0689 | 235.4101 | 818.5325 | 230.7076 | 665.398 | 982.3776 | 616.0826 | 959.9478 |  | 1150.3346 | 1176.4318 | 1202.6841 | 1142.5422 | 147.6384 | 41.9671 | 746.8018 | 1068.3673 | 995.4576 | 742.5897 | 1052.2675 | 920.3964 | 791.7724 | 1050.9231 | 974.4767 | 800.7553 | 1120.0234 | 787.6381 | 662.9861 | 886.5321 | 701.3608 | 687.5643 | 618.3156 |  |  | 776.7415 | 1076.0942 | 1092.1201 | 1156.7705 | 755.6161 |  | 773.5911 |  |  | 964.0917 | 711.9176 | 685.7553 | [5 empty] | 922.0104 | 918.9132 | 1073.0023 | 921.3043 | 935.4863 | 1073.1742 | 1005.7309 | 975.1432 | 1054.836 | 1018.1655 |  | 1161.3264 | 1152.021 | 998.2068 | 950.4235 | 1075.2 | 997.4635 | 974.5581 | 1066.9607 | 1157.0813 | 977.7939 | 1041.3343 | 979.2 | 1082.8655 | 1037.8839 | 1132.1959 | 985.6261 | 914.7745 |  | 1039.8642 | 909.3107 | 1072.1455 | 1059.3086 | 1031.5131 |  | 960.0197 | 899.605 | 0.61369 | 18.9892 | 1.6017 | 1.2481 | -16.0858 | 3.0845 | 7927.18 | 0.84 | 4.2594 | -2.905 | -17.499 | 3.1995 | 7.7769 | -34.9111 | 14.2841 |  | 196.2234 | 238.8408 | 170.7562 | 46.3869 | 141.9014 | 233.0224
42838.5424 | 10555 | 914.8763 | 580.4974 | 109.7492 | 68.0578 | 39.521 | 29.214 | 59.9833 | 27.117 | 102.7244 | 78.4946 | 51.9635 | 31.0618 | 23.9327 | 48.8068 | 689.3929 | 731.7925 | 725.5801 | 978.1711 | 985.4136 | 956.5694 | 1053.6541 |  | 1063.3574 | 794.5937 | 1048.1035 | 1016.8233 | 866.8464 | 863.9615 | 880.7599 | 803.7262 | 1083.394 | 1049.5273 | 728.0685 | 967.7785 | 1061.4976 | 936.978 | 774.6532 |  | 813.8368 | 872.225 | 415.0054 | 744.0677 |  | 468.6477 | 681.0643 | 636.1833 | 888.0678 | 955.4415 | 994.5944 | 982.5903 | 52.9609 | 354.3632 | 74.4133 | 592.0141 | 40.0532 | 58.4409 | 59.4853 | 93.8887 | 89.8572 |  |  | 3.2825 | -1.2289 | -66.3504 | 2.0055 | 9.5165 | -197.6981 | 33.2786 | -3.4279 | 16.4817 | 44.7282 | 36.3514 | 0.0063987 | 0.00043205 | 0.00062919 | 1033.7223 | 1008.158 | 967.1293 | 916.4232 | 310.3152 | 85.6502 | 44.5479 | 150.0659 | 86.2235 | 56.3329 | 40.3795 | 30.1903 | 28.3921 | 43.6602 | 916.2648 | 725.9697 | 564.8976 | 396.8466 | 326.4969 | 1025.6009 | 658.4671 | 99.0758 | 235.4986 | 818.7731 | 230.8053 | 665.6675 | 981.9009 | 616.267 | 960.1705 |  | 1150.4086 | 1176.5013 | 1201.3473 | 1141.2063 | 173.608 | 52.873 | 747.3471 | 1068.0177 | 997.2468 | 743.9475 | 1050.3807 | 922.6579 | 792.9696 | 1048.811 | 974.5545 | 800.9998 | 1116.5404 | 788.4037 | 656.3691 | 885.2935 | 701.1603 | 686.3777 | 615.0465 |  |  | 776.723 | 1076.459 | 1092.1021 | 1156.0764 | 754.7862 |  | 773.3808 |  |  | 961.7158 | 704.9712 | 677.7651 | [5 empty] | 921.979 | 920.4004 | 1073.0096 | 921.569 | 934.5559 | 1066.3234 | 1006.3085 | 975.1945 | 1054.8952 | 1017.5458 |  | 1161.2309 | 1152.4813 | 997.1176 | 950.0598 | 1075.0884 | 997.3944 | 974.5487 | 1064.702 | 1157.9303 | 978.0503 | 1040.8136 | 980.9677 | 1082.3335 | 1037.8783 | 1132.45 | 984.9734 | 914.7328 |  | 1040.8339 | 909.3989 | 1072.0149 | 1059.3949 | 1033.5848 |  | 960.6125 | 899.6243 | 0.60015 | 18.989 | 1.6009 | 1.2483 | -16.0167 | 3.0844 | 7915.37 | 0.75 | 4.289 | -2.3864 | -17.5352 | 3.0486 | 7.6546 | -34.8886 | 14.3141 |  | 196.4373 | 238.3621 | 173.4678 | 53.1069 | 126.9515 | 233.11
42838.5425 | 10556 | 916.0652 | 583.6727 | 109.8034 | 68.0746 | 39.5201 | 29.2099 | 59.9975 | 27.1163 | 102.7282 | 78.4993 | 51.9739 | 31.06 | 23.9351 | 48.8112 | 689.6795 | 732.0659 | 725.7271 | 978.9344 | 985.034 | 955.1688 | 1048.3068 |  | 1063.2477 | 799.0904 | 912.4189 | 1020.3301 | 866.7427 | 863.9057 | 880.5875 | 804.4988 | 1085.5721 | 1050.7607 | 728.1032 | 967.2362 | 1060.8273 | 943.278 | 774.656 |  | 813.8656 | 872.3474 | 415.5129 | 744.4165 |  | 469.2328 | 679.7123 | 634.6876 | 891.6023 | 955.0733 | 996.6318 | 983.0426 | 52.8674 | 354.4936 | 74.0463 | 592.0385 | 39.9853 | 58.4855 | 59.4811 | 94.1247 | 89.9299 |  |  | 3.0874 | -3.8337 | -66.8735 | 2.2361 | 11.3006 | -197.6909 | 33.4343 | -3.42 | 17.2345 | 45.8353 | 36.3073 | 0.0063658 | 0.00026778 | 0.0006374 | 1033.1422 | 1008.0748 | 967.1251 | 916.4627 | 310.5517 | 85.667 | 44.5727 | 150.1523 | 86.2334 | 56.3441 | 40.3828 | 30.1972 | 28.4037 | 43.673 | 979.8141 | 728.7139 | 551.3201 | 393.1316 | 314.2955 | 1026.0274 | 656.8044 | 99.0883 | 235.5802 | 819.0819 | 230.8946 | 665.9465 | 981.7226 | 616.4832 | 960.5054 |  | 1150.7529 | 1177.0062 | 1200.7754 | 1141.4069 | 177.7496 | 61.4124 | 746.1203 | 1062.635 | 995.8447 | 742.2913 | 1045.7018 | 920.9826 | 795.4744 | 1046.2498 | 974.9323 | 801.6151 | 1118.8969 | 788.4215 | 651.2549 | 884.0779 | 701.399 | 684.9822 | 611.0919 |  |  | 776.6963 | 1076.2129 | 1092.228 | 1155.9166 | 754.1174 |  | 773.6229 |  |  | 958.6687 | 697.9869 | 669.8852 | [5 empty] | 921.8769 | 916.8557 | 1073.0682 | 921.8356 | 933.7287 | 1057.9269 | 1006.5 | 975.2291 | 1055.1227 | 1016.7775 |  | 1159.7157 | 1152.2515 | 997.3042 | 951.1588 | 1074.7237 | 997.309 | 974.5839 | 1067.2043 | 1158.496 | 978.5592 | 1040.4155 | 984.8162 | 1083.043 | 1038.0955 | 1133.6103 | 983.0258 | 914.6448 |  | 1040.4796 | 909.3918 | 1072.8913 | 1059.7826 | 1034.4103 |  | 959.5822 | 899.6917 | 0.64374 | 18.9885 | 1.6012 | 1.2495 | -16.0172 | 3.0844 | 7860.34 | 0.87 | 4.1592 | -4.212 | -17.5918 | 3.2168 | 8.348 | -34.916 | 14.3591 |  | 196.294 | 238.2483 | 166.6662 | 54.1267 | 129.6688 | 233.3394
42838.5425 | 10557 | 916.7867 | 586.3631 | 109.8561 | 68.0838 | 39.5231 | 29.2153 | 60.0092 | 27.1123 | 102.7357 | 78.5009 | 51.9743 | 31.0605 | 23.9401 | 48.8138 | 689.9697 | 732.2659 | 725.8572 | 978.1351 | 984.7566 | 955.4545 | 1042.9212 |  | 1063.076 | 828.0985 | 886.686 | 1019.608 | 866.6061 | 863.8154 | 880.6182 | 805.2801 | 1087.8905 | 1052.5542 | 728.1618 | 966.5035 | 1060.9489 | 952.1751 | 774.6733 |  | 813.8819 | 872.4712 | 415.5835 | 744.2841 |  | 469.7591 | 678.6164 | 633.6647 | 892.7646 | 953.7864 | 997.7637 | 983.7803 | 53.2373 | 354.7371 | 73.2127 | 592.1241 | 39.9238 | 58.5319 | 59.4801 | 94.3581 | 89.9823 |  |  | 3.0236 | -3.1831 | -65.8392 | 2.1822 | 11.0219 | -197.7415 | 33.3272 | -3.6612 | 17.2812 | 46.3917 | 36.4195 | 0.0063444 | 0.00048627 | 0.00063083 | 1032.5231 | 1008.083 | 967.1788 | 916.5084 | 310.8757 | 85.704 | 44.5947 | 150.2333 | 86.2467 | 56.3383 | 40.3836 | 30.1889 | 28.4042 | 43.6812 | 1023.5804 | 746.7199 | 630.7634 | 410.8017 | 316.6227 | 1027.9633 | 657.1576 | 99.0885 | 235.6578 | 819.2845 | 230.9847 | 666.2247 | 980.8326 | 616.6917 | 960.8724 |  | 1151.0554 | 1175.4596 | 1199.822 | 1141.5389 | 174.097 | 73.0081 | 745.9755 | 1074.8672 | 994.1198 | 741.8422 | 1054.9279 | 920.7822 | 813.8086 | 1042.5087 | 975.1577 | 802.2666 | 1119.4303 | 789.4435 | 646.609 | 883.8354 | 701.3496 | 685.5527 | 608.665 |  |  | 776.6701 | 1076.5378 | 1092.7835 | 1156.1719 | 754.1304 |  | 773.3485 |  |  | 956.6051 | 691.3057 | 662.3852 | [5 empty] | 922.0009 | 917.4198 | 1073.5278 | 922.2682 | 933.3134 | 1052.7831 | 1006.6556 | 975.2419 | 1055.3125 | 1015.7564 |  | 1161.0065 | 1152.1523 | 997.0963 | 951.1473 | 1074.3025 | 997.2606 | 974.6068 | 1066.7873 | 1158.5719 | 979.2372 | 1040.1995 | 987.0287 | 1086.71 | 1038.0091 | 1133.2638 | 984.4013 | 914.5436 |  | 1039.2534 | 909.4431 | 1073.2007 | 1060.1717 | 1033.2374 |  | 959.2148 | 899.8175 | 0.55006 | 18.9878 | 1.5999 | 1.2495 | -16.0357 | 3.0844 | 7824.14 | 1.31 | 4.1161 | -3.8358 | -17.4451 | 3.176 | 8.2481 | -34.9361 | 14.3425 |  | 196.4849 | 238.409 | 162.9833 | 45.4034 | 133.5917 | 233.5422
42838.5425 | 10558 | 918.3334 | 589.0189 | 109.9083 | 68.0966 | 39.527 | 29.2208 | 60.011 | 27.1217 | 102.7406 | 78.5099 | 51.9813 | 31.0668 | 23.9342 | 48.8221 | 690.2553 | 732.4226 | 725.9995 | 978.3782 | 984.8642 | 957.3292 | 1039.7083 |  | 1062.8868 | 866.411 | 883.9094 | 1021.1783 | 866.5111 | 863.7429 | 880.5006 | 805.7709 | 1089.6615 | 1054.1042 | 728.2276 | 967.1333 | 1060.708 | 966.3962 | 774.6858 |  | 813.9099 | 872.4163 | 415.7743 | 744.472 |  | 470.6805 | 678.5944 | 628.5781 | 888.2644 | 953.0841 | 998.615 | 983.1587 | 52.9279 | 355.0178 | 72.8069 | 592.2922 | 39.8748 | 58.5379 | 59.4829 | 94.5164 | 90.0382 |  |  | 3.1918 | -3.9217 | -67.3046 | 2.3518 | 11.2592 | -197.7205 | 33.2017 | -3.2268 | 17.3164 | 45.7338 | 36.2948 | 0.0065022 | 0.0003417 | 0.00065219 | 1031.2722 | 1008.0251 | 967.2213 | 916.5505 | 311.1945 | 85.7322 | 44.5997 | 150.3258 | 86.2746 | 56.3517 | 40.3877 | 30.1871 | 28.4024 | 43.6956 | 1014.6795 | 760.3095 | 689.5905 | 421.3267 | 316.8615 | 1029.1093 | 657.6692 | 99.084 | 235.7554 | 819.5984 | 231.09 | 666.5174 | 980.3797 | 616.9343 | 961.3437 |  | 1150.985 | 1175.4104 | 1199.1647 | 1141.5002 | 169.0135 | 56.6129 | 746.3607 | 1062.5301 | 992.2993 | 741.523 | 1059.9884 | 920.9912 | 851.2212 | 1038.7097 | 975.2346 | 802.7334 | 1117.3378 | 788.2761 | 642.7554 | 885.5377 | 701.3788 | 685.1681 | 606.3598 |  |  | 776.6476 | 1077.0767 | 1093.6519 | 1154.793 | 754.1414 |  | 773.3679 |  |  | 955.2568 | 684.9086 | 655.3441 | [5 empty] | 922.0366 | 921.4126 | 1074.1354 | 922.9796 | 934.68 | 1059.9329 | 1006.5059 | 975.2785 | 1055.4789 | 1016.9619 |  | 1161.3327 | 1152.6685 | 997.4945 | 949.9606 | 1074.0537 | 997.1563 | 974.6145 | 1066.7631 | 1158.3781 | 979.9593 | 1039.5357 | 987.2387 | 1086.3478 | 1037.6055 | 1135.11 | 984.4517 | 914.5023 |  | 1037.3743 | 909.4857 | 1072.3229 | 1060.049 | 1032.6162 |  | 959.1555 | 899.7579 | 0.44247 | 18.9892 | 1.5998 | 1.2482 | -16.0285 | 3.0844 | 7816.39 | 0.52 | 4.2289 | -4.2576 | -17.638 | 3.297 | 8.3392 | -34.9459 | 14.3202 |  | 196.8012 | 237.4347 | 164.6729 | 39.0174 | 140.0194 | 233.4952
42838.5425 | 10559 | 921.044 | 592.2902 | 109.9528 | 68.1068 | 39.5341 | 29.2208 | 60.0289 | 27.1197 | 102.7432 | 78.5167 | 51.9876 | 31.0664 | 23.9369 | 48.8299 | 690.5245 | 732.5791 | 726.1248 | 978.2639 | 985.1163 | 957.8815 | 1035.3498 |  | 1062.8409 | 901.6888 | 882.0681 | 1022.0402 | 866.4064 | 863.659 | 880.4368 | 806.155 | 1089.4155 | 1053.4565 | 728.2757 | 967.4825 | 1057.6925 | 973.4683 | 774.6973 |  | 813.9274 | 872.4215 | 415.9654 | 744.6674 |  | 471.1768 | 678.6624 | 626.2389 | 884.9454 | 952.7329 | 996.5146 | 982.2038 | 51.5679 | 355.2183 | 73.8121 | 592.6977 | 39.8469 | 58.5158 | 59.479 | 94.6691 | 90.0673 |  |  | 2.9947 | -2.8631 | -66.3373 | 1.9016 | 11.7559 | -197.7474 | 33.7327 | -3.0763 | 16.2408 | 43.8955 | 36.3789 | 0.0063707 | 0.00040084 | 0.00065383 | 1032.2553 | 1007.9687 | 967.0937 | 916.5928 | 311.5807 | 85.7801 | 44.6403 | 150.4251 | 86.2906 | 56.3759 | 40.401 | 30.1941 | 28.4064 | 43.7096 | 974.637 | 757.9058 | 657.4886 | 397.8466 | 312.5897 | 1029.3201 | 656.6243 | 99.093 | 235.8685 | 819.9372 | 231.1876 | 666.8268 | 979.8096 | 617.233 | 961.78 |  | 1150.9729 | 1175.7097 | 1198.9583 | 1140.9717 | 158.0251 | 57.4049 | 746.2147 | 1061.4152 | 992.3277 | 741.4382 | 1057.1622 | 921.3179 | 886.5732 | 1036.4673 | 975.2906 | 803.1633 | 1120.6789 | 787.9762 | 638.6229 | 886.677 | 701.4035 | 685.1681 | 603.2583 |  |  | 776.6293 | 1077.4251 | 1094.5931 | 1153.9253 | 754.135 |  | 773.2549 |  |  | 953.7214 | 678.3465 | 648.2746 | [5 empty] | 922.0139 | 923.7749 | 1074.3903 | 923.2984 | 937.3506 | 1055.239 | 1006.1318 | 975.3018 | 1055.6984 | 1017.0519 |  | 1157.4401 | 1152.6394 | 998.5721 | 951.2061 | 1075 | 997.149 | 974.6442 | 1066.2563 | 1159.5088 | 979.9445 | 1039.386 | 987.4446 | 1084.2913 | 1036.956 | 1137.9446 | 983.4046 | 914.3353 |  | 1038.8033 | 909.3973 | 1071.8806 | 1059.2487 | 1033.0786 |  | 959.3066 | 899.4887 | 0.46139 | 18.9875 | 1.5999 | 1.2483 | -16.0748 | 3.0844 | 7857.22 | 1.05 | 4.0961 | -3.638 | -17.5114 | 2.9649 | 8.5141 | -34.9194 | 14.4224 |  | 197.006 | 236.812 | 169.2511 | 42.2774 | 143.2914 | 233.5016
42838.5425 | 10560 | 920.597 | 595.4229 | 109.9979 | 68.1221 | 39.5445 | 29.2261 | 60.049 | 27.1264 | 102.7566 | 78.5144 | 51.9955 | 31.0798 | 23.9403 | 48.8417 | 690.7802 | 732.7822 | 726.2517 | 978.4901 | 985.0195 | 956.6122 | 1034.0953 |  | 1062.6819 | 923.6071 | 881.3456 | 1019.0827 | 866.321 | 863.5801 | 880.3903 | 806.4482 | 1083.0235 | 1051.528 | 728.334 | 966.9883 | 1051.9865 | 985.3972 | 774.7027 |  | 813.9331 | 872.3161 | 416.3911 | 744.5853 |  | 470.1928 | 677.6414 | 625.2195 | 882.9954 | 951.884 | 997.8801 | 981.3846 | 50.7849 | 355.1568 | 73.1275 | 592.9668 | 39.8352 | 58.4741 | 59.4732 | 94.7795 | 89.6965 |  |  | 3.0565 | -2.1252 | -66.4037 | 2.1277 | 9.2602 | -197.7192 | 33.5184 | -3.5067 | 16.442 | 45.1554 | 36.3195 | 0.0065005 | 0.0004682 | 0.00065876 | 1033.8029 | 1008.0002 | 967.1878 | 916.6875 | 311.9379 | 85.8093 | 44.6504 | 150.5117 | 86.3004 | 56.3698 | 40.4011 | 30.2021 | 28.407 | 43.7151 | 987.4761 | 740.2027 | 619.7179 | 392.6624 | 302.3594 | 1028.598 | 655.9621 | 99.097 | 235.9681 | 820.1736 | 231.2822 | 667.109 | 979.4952 | 617.5783 | 962.0224 |  | 1150.7324 | 1175.0118 | 1198.7581 | 1140.7739 | 166.427 | 56.8698 | 746.1822 | 1062.0896 | 992.1778 | 741.4651 | 1060.7528 | 920.8257 | 913.9082 | 1035.884 | 974.9752 | 803.3547 | 1111.2386 | 788.5941 | 634.691 | 887.2294 | 701.3569 | 685.268 | 600.9251 |  |  | 776.6144 | 1077.3788 | 1095.7486 | 1152.9237 | 754.1075 |  | 773.2704 |  |  | 952.4207 | 671.8621 | 641.3137 | [5 empty] | 922.1567 | 924.9087 | 1075.1356 | 923.7122 | 939.3796 | 1058.8244 | 1006.0004 | 975.2962 | 1055.908 | 1015.2737 |  | 1158.9539 | 1151.8866 | 997.9918 | 950.6042 | 1075.8991 | 997.0945 | 974.6142 | 1066.3222 | 1160.6844 | 980.393 | 1039.2398 | 986.5791 | 1083.2472 | 1037.4029 | 1136.4641 | 984.3612 | 914.1829 |  | 1038.7707 | 909.4532 | 1071.6839 | 1059.173 | 1033.7512 |  | 959.2296 | 899.0543 | 0.62408 | 18.989 | 1.601 | 1.2488 | -16.0551 | 3.0844 | 7833.67 | 1.25 | 4.138 | -3.1326 | -17.5108 | 3.1345 | 7.5606 | -34.9357 | 14.3842 |  | 196.9792 | 236.0926 | 167.3827 | 46.2799 | 148.9421 | 233.3429
42838.5425 | 10561 | 920.9122 | 598.4047 | 110.0464 | 68.129 | 39.5429 | 29.2225 | 60.0589 | 27.1212 | 102.7582 | 78.5187 | 52.0001 | 31.0788 | 23.9396 | 48.8445 | 691.024 | 732.9889 | 726.3897 | 979.0244 | 984.7862 | 956.1199 | 1032.8897 |  | 1062.6467 | 941.5118 | 880.7984 | 1019.5014 | 866.2317 | 863.5104 | 880.295 | 806.6104 | 1076.8992 | 1052.5527 | 728.4002 | 966.9003 | 1049.8019 | 994.387 | 774.7178 |  | 813.9536 | 871.9684 | 416.8199 | 743.6566 |  | 469.404 | 676.5957 | 624.3709 | 881.3632 | 952.0875 | 1000.9312 | 981.4168 | 50.3563 | 355.0317 | 72.4911 | 593.3834 | 39.7972 | 58.4305 | 59.4581 | 94.9394 | 89.479 |  |  | 3.1419 | -1.6179 | -65.9581 | 2.5134 | 9.6341 | -197.775 | 34.3267 | -3.3779 | 16.9101 | 46.0993 | 36.2822 | 0.0064726 | 0.00048298 | 0.00064069 | 1034.635 | 1008.504 | 967.5202 | 916.8746 | 312.3047 | 85.8486 | 44.6844 | 150.5986 | 86.3261 | 56.3901 | 40.4087 | 30.2091 | 28.4106 | 43.7297 | 980.9431 | 734.8823 | 583.6534 | 388.7508 | 305.0431 | 1028.8292 | 655.1676 | 99.1032 | 236.0628 | 820.5382 | 231.377 | 667.4082 | 979.277 | 617.9225 | 962.2161 |  | 1150.5288 | 1174.3429 | 1198.7533 | 1140.5877 | 168.404 | 48.9318 | 746.1987 | 1061.234 | 992.1397 | 741.3954 | 1042.7392 | 919.5898 | 934.9534 | 1035.4226 | 974.9405 | 803.4997 | 1107.9107 | 788.6383 | 631.369 | 888.4102 | 701.2915 | 685.1795 | 599.1324 |  |  | 776.604 | 1077.0187 | 1096.7134 | 1151.9279 | 754.0585 |  | 773.2423 |  |  | 951.5364 | 666.2294 | 635.317 | [5 empty] | 922.6517 | 925.868 | 1075.5633 | 924.1968 | 940.5023 | 1054.9542 | 1005.823 | 975.2966 | 1056.0126 | 1013.7049 |  | 1159.5596 | 1152.3414 | 999.0244 | 951.2456 | 1075.2592 | 996.9673 | 974.6423 | 1064.0543 | 1160.7861 | 980.2002 | 1039.314 | 984.9588 | 1082.8198 | 1037.9973 | 1136.7044 | 984.2018 | 914.1437 |  | 1037.2275 | 909.5511 | 1072.274 | 1059.4374 | 1034.1054 |  | 959.1229 | 898.8341 | 0.73908 | 18.9892 | 1.6012 | 1.2494 | -15.991 | 3.0844 | 7870.08 | 0.72 | 4.1953 | -2.7318 | -17.4423 | 3.4049 | 7.721 | -34.9825 | 14.5741 |  | 196.7684 | 235.3838 | 168.25 | 50.0545 | 153.3258 | 233.2092
42838.5425 | 10562 | 921.1302 | 601.3217 | 110.1036 | 68.1461 | 39.5488 | 29.2219 | 60.0765 | 27.1222 | 102.7671 | 78.5176 | 52.0057 | 31.0795 | 23.9404 | 48.8531 | 691.2274 | 733.2234 | 726.5054 | 978.9047 | 984.587 | 956.9115 | 1031.8458 |  | 1062.6834 | 956.4728 | 881.1089 | 1019.9029 | 866.1355 | 863.4125 | 880.1653 | 806.2643 | 1078.2727 | 1051.6224 | 728.4546 | 966.4723 | 1049.2349 | 988.3074 | 774.7319 |  | 813.9685 | 872.1795 | 416.7725 | 743.4768 |  | 471.983 | 677.4078 | 621.6216 | 879.3699 | 952.1187 | 1005.0162 | 982.3367 | 50.0531 | 355.0004 | 72.4692 | 594.0719 | 39.7677 | 58.3655 | 59.4551 | 95.0881 | 89.5534 |  |  | 3.1445 | -1.4109 | -66.3288 | 2.52 | 10.9398 | -197.729 | 33.3285 | -3.1046 | 16.4644 | 44.5023 | 36.4526 | 0.0064792 | 0.00039263 | 0.00067026 | 1033.3969 | 1008.6195 | 967.597 | 916.9446 | 312.7349 | 85.8681 | 44.7035 | 150.6909 | 86.3374 | 56.3993 | 40.4138 | 30.2026 | 28.4153 | 43.7311 | 977.4493 | 731.2535 | 563.7246 | 370.7731 | 314.1882 | 1028.7474 | 653.1407 | 99.1077 | 236.1335 | 820.7492 | 231.4714 | 667.6942 | 978.5978 | 618.2488 | 962.3911 |  | 1150.082 | 1173.3068 | 1199.8605 | 1140.6278 | 177.1576 | 68.216 | 746.1244 | 1066.9635 | 992.3325 | 741.3205 | 1039.6572 | 918.8717 | 951.7211 | 1034.4599 | 974.8718 | 803.5505 | 1108.0936 | 788.226 | 628.8239 | 887.6102 | 701.3212 | 684.8384 | 596.758 |  |  | 776.5911 | 1076.5282 | 1097.7526 | 1151.2574 | 754.0513 |  | 773.3209 |  |  | 949.9068 | 660.8676 | 629.7255 | [5 empty] | 923.0007 | 928.3558 | 1075.9524 | 924.7079 | 941.8671 | 1061.2285 | 1005.9316 | 975.3102 | 1056.1392 | 1013.8312 |  | 1160.6069 | 1152.1085 | 999.1647 | 949.2712 | 1075.2404 | 996.9471 | 974.6192 | 1062.8658 | 1159.492 | 979.9835 | 1039.2909 | 985.43 | 1083.0697 | 1038.784 | 1135.7519 | 984.4439 | 914.0188 |  | 1037.5633 | 909.531 | 1073.6156 | 1059.9763 | 1034.9065 |  | 959.1132 | 899.3283 | 0.83814 | 18.9893 | 1.6015 | 1.2496 | -15.9947 | 3.0843 | 7917.9 | 0.48 | 4.1968 | -2.5521 | -17.4988 | 3.4108 | 8.2407 | -35.0345 | 14.3836 |  | 196.4815 | 234.8965 | 168.5882 | 51.677 | 150.3741 | 232.9034
42838.5425 | 10563 | 921.3074 | 605.0833 | 110.1537 | 68.1495 | 39.5509 | 29.2287 | 60.0931 | 27.1289 | 102.7849 | 78.5365 | 52.0049 | 31.089 | 23.9446 | 48.8682 | 691.4198 | 733.4423 | 726.6128 | 978.428 | 984.3922 | 958.2498 | 1031.6697 |  | 1062.7456 | 968.8077 | 880.6636 | 1019.1262 | 866.0063 | 863.3082 | 879.9753 | 806.7163 | 1074.0033 | 1051.6023 | 728.5142 | 967.3641 | 1048.9216 | 963.9929 | 774.7514 |  | 813.987 | 872.4806 | 417.31 | 743.7548 |  | 472.081 | 679.1136 | 621.1577 | 873.5344 | 953.9623 | 1003.459 | 982.576 | 49.4466 | 354.9012 | 72.1324 | 594.4204 | 39.7094 | 58.1696 | 59.4444 | 95.1902 | 89.6195 |  |  | 3.0926 | 0.79242 | -66.7289 | 1.6592 | 12.1272 | -197.7297 | 33.1445 | -3.8162 | 16.1511 | 43.2181 | 36.3714 | 0.0064496 | 0.00045834 | 0.00068504 | 1034.289 | 1008.5411 | 967.597 | 917.0157 | 313.1556 | 85.9017 | 44.7204 | 150.7778 | 86.3554 | 56.418 | 40.4163 | 30.2164 | 28.4209 | 43.7469 | 1005.5856 | 739.7218 | 606.9111 | 369.0914 | 312.7989 | 1029.2193 | 653.1229 | 99.1092 | 236.2225 | 820.9608 | 231.5737 | 668.0113 | 978.2543 | 618.55 | 962.6052 |  | 1149.5382 | 1172.9947 | 1199.6922 | 1140.863 | 165.3666 | 76.0456 | 745.9642 | 1070.8375 | 992.0807 | 740.9527 | 1051.9041 | 919.3929 | 965.8902 | 1033.7546 | 974.7272 | 804.0965 | 1104.9346 | 789.229 | 626.1362 | 887.416 | 701.2301 | 684.8941 | 593.8136 |  |  | 776.565 | 1076.5189 | 1099.4901 | 1149.1362 | 753.956 |  | 773.1271 |  |  | 948.71 | 655.8249 | 624.449 | [5 empty] | 923.215 | 932.7265 | 1076.0369 | 925.0651 | 943.023 | 1054.0691 | 1005.5825 | 975.3379 | 1056.3218 | 1011.9052 |  | 1159.492 | 1151.4855 | 999.3223 | 948.4367 | 1074.3379 | 996.9366 | 974.6573 | 1061.3836 | 1158.1827 | 979.22 | 1039.2901 | 984.78 | 1083.4612 | 1040.1123 | 1130.1521 | 984.2236 | 913.9537 |  | 1035.7212 | 909.6283 | 1073.1203 | 1060.8835 | 1034.751 |  | 959.4271 | 899.5374 | 0.92755 | 18.9901 | 1.6019 | 1.2492 | -16.0427 | 3.0843 | 7923.46 | 0.64 | 4.1617 | 1.9144 | -17.5672 | 2.7701 | 8.6711 | -35.0132 | 14.3351 |  | 196.4768 | 233.4021 | 165.7507 | 46.8733 | 138.9374 | 232.5264
42838.5425 | 10564 | 923.3445 | 608.7039 | 110.209 | 68.1712 | 39.5681 | 29.2388 | 60.1227 | 27.1441 | 102.7934 | 78.5507 | 52.0189 | 31.0945 | 23.9559 | 48.8865 | 691.6376 | 733.5932 | 726.7195 | 978.4811 | 984.6285 | 960.8501 | 1030.5275 |  | 1062.9314 | 978.4348 | 880.585 | 1018.4665 | 865.8982 | 863.2263 | 879.821 | 806.9874 | 1074.4426 | 1053.6333 | 728.5555 | 968.3788 | 1048.6317 | 950.8422 | 774.7584 |  | 813.9965 | 872.5714 | 417.3979 | 743.9514 |  | 470.6754 | 679.7735 | 622.8803 | 872.7788 | 954.1475 | 1002.8577 | 982.5493 | 48.8872 | 354.6734 | 72.2063 | 594.7918 | 39.6699 | 57.7276 | 59.4377 | 95.3274 | 89.686 |  |  | 2.95 | 5.4566 | -67.1344 | 1.7643 | 10.0553 | -197.7238 | 33.3903 | -3.554 | 16.1811 | 43.7061 | 36.42 | 0.0064447 | 0.00039756 | 0.00061933 | 1034.7376 | 1008.6552 | 967.7462 | 917.1744 | 313.5316 | 85.944 | 44.7351 | 150.8586 | 86.3648 | 56.4131 | 40.4145 | 30.2052 | 28.4079 | 43.7465 | 1001.9797 | 731.4263 | 661.6187 | 393.2435 | 316.2159 | 1028.8031 | 654.2135 | 99.1279 | 236.3426 | 821.3365 | 231.6737 | 668.3064 | 978.891 | 618.7811 | 962.8761 |  | 1149.605 | 1172.9232 | 1200.1578 | 1141.054 | 145.324 | 61.4656 | 745.9735 | 1066.4067 | 992.139 | 741.38 | 1060.9359 | 919.7732 | 976.8071 | 1033.2277 | 974.5355 | 804.5582 | 1105.4878 | 789.6204 | 623.0389 | 888.6433 | 700.8899 | 685.0864 | 591.0296 |  |  | 776.5349 | 1076.8364 | 1100.749 | 1150.5923 | 754.4686 |  | 773.3765 |  |  | 947.7794 | 650.6489 | 618.9525 | [5 empty] | 923.4834 | 932.7441 | 1076.327 | 925.3883 | 943.1979 | 1050.8255 | 1005.3884 | 975.3429 | 1056.3753 | 1007.524 |  | 1158.646 | 1151.0742 | 1000.9861 | 949.262 | 1074.4326 | 996.8811 | 974.649 | 1060.8921 | 1157.4964 | 979.5109 | 1039.1665 | 982.7958 | 1083.3179 | 1041.195 | 1124.2516 | 984.6705 | 913.8424 |  | 1036.472 | 909.658 | 1072.6765 | 1061.8555 | 1034.3038 |  | 959.9032 | 899.4208 | 1.0645 | 18.9897 | 1.6016 | 1.2486 | -16.013 | 3.0843 | 7943.86 | 0.8 | 4.0643 | 5.0253 | -17.6266 | 2.8575 | 7.8939 | -35.0044 | 14.3848 |  | 196.6635 | 234.3592 | 165.8966 | 41.1128 | 133.0087 | 232.5666
42838.5426 | 10565 | 924.1772 | 612.005 | 110.2543 | 68.1915 | 39.5697 | 29.2448 | 60.1297 | 27.1404 | 102.7996 | 78.5429 | 52.0213 | 31.0984 | 23.9526 | 48.8917 | 691.8948 | 733.8336 | 726.8387 | 979.435 | 985.1685 | 963.7301 | 1031.3654 |  | 1063.1889 | 986.1316 | 880.2269 | 1017.3797 | 865.7878 | 863.1467 | 879.7128 | 807.1262 | 1075.6471 | 1054.9681 | 728.5981 | 969.6812 | 1048.1615 | 931.0978 | 774.7714 |  | 814.0254 | 872.9614 | 417.8022 | 744.2825 |  | 470.7126 | 678.019 | 624.7687 | 876.5531 | 952.6949 | 1004.6039 | 983.2942 | 49.226 | 354.5397 | 72.7877 | 594.8298 | 39.6054 | 57.0605 | 59.4342 | 95.4947 | 89.771 |  |  | 3.1702 | 7.5141 | -67.0049 | 2.1842 | 10.7558 | -197.733 | 33.1695 | -2.6978 | 16.6658 | 45.4883 | 36.3691 | 0.0064364 | 0.00039427 | 0.00061605 | 1034.8619 | 1008.851 | 967.9365 | 917.2949 | 313.8555 | 85.9467 | 44.7449 | 150.9543 | 86.3882 | 56.4288 | 40.4214 | 30.2149 | 28.4149 | 43.7568 | 996.6354 | 716.4328 | 646.7691 | 402.547 | 319.2977 | 1027.0783 | 654.9297 | 99.1337 | 236.4433 | 821.8354 | 231.768 | 668.5954 | 980.0139 | 619.071 | 963.1184 |  | 1149.8961 | 1173.3761 | 1200.4066 | 1141.3796 | 174.0504 | 75.0562 | 745.6266 | 1061.3644 | 992.4978 | 742.1771 | 1064.3788 | 920.1604 | 985.5806 | 1033.2661 | 974.3402 | 804.7094 | 1106.2416 | 789.7325 | 619.9571 | 889.4284 | 701.3872 | 684.177 | 588.1132 |  |  | 776.5246 | 1077.5376 | 1101.8612 | 1150.6683 | 754.4185 |  | 773.422 |  |  | 946.8311 | 645.6046 | 613.5435 | [5 empty] | 923.7382 | 932.8925 | 1076.648 | 925.7254 | 943.3321 | 1050.8049 | 1005.3415 | 975.3533 | 1056.3468 | 1006.2069 |  | 1158.4382 | 1150.8906 | 1004.0528 | 949.397 | 1075.9186 | 996.8316 | 974.6396 | 1062.1805 | 1156.7817 | 979.8777 | 1038.9676 | 983.5247 | 1083.9113 | 1041.5594 | 1121.3015 | 984.8349 | 913.7273 |  | 1039.2469 | 909.6114 | 1073.0749 | 1062.2523 | 1033.4877 |  | 959.9401 | 899.4894 | 1.0988 | 18.9897 | 1.6001 | 1.247 | -16.0875 | 3.0844 | 7996.41 | 1.36 | 4.213 | 5.8916 | -17.5934 | 3.1765 | 8.1698 | -35.0292 | 14.347 |  | 197.0749 | 234.3801 | 165.4372 | 42.9721 | 124.436 | 232.7559
42838.5426 | 10566 | 925.063 | 614.9205 | 110.3004 | 68.205 | 39.5702 | 29.2462 | 60.1374 | 27.144 | 102.8082 | 78.5457 | 52.0256 | 31.0963 | 23.952 | 48.8992 | 692.1408 | 734.1417 | 726.9425 | 979.7707 | 986.0668 | 966.4895 | 1032.0685 |  | 1063.3588 | 991.5855 | 878.7193 | 1015.9576 | 865.6759 | 863.0667 | 879.6425 | 807.571 | 1078.1392 | 1054.0356 | 728.6546 | 970.9717 | 1047.7866 | 931.5944 | 774.7781 |  | 814.0505 | 873.2376 | 418.1158 | 744.5757 |  | 469.6163 | 675.4504 | 624.5839 | 881.6521 | 951.5375 | 1004.1292 | 983.8924 | 49.8798 | 354.3831 | 74.0829 | 594.7142 | 39.518 | 56.2936 | 59.4401 | 95.6151 | 89.8225 |  |  | 3.021 | 6.2366 | -66.6619 | 2.1336 | 10.4476 | -197.6968 | 33.2628 | -3.5501 | 16.8394 | 45.6576 | 36.4127 | 0.0064167 | 0.00031213 | 0.00062262 | 1036.326 | 1008.9014 | 968.0599 | 917.3949 | 314.3915 | 85.96 | 44.7572 | 151.047 | 86.4062 | 56.4474 | 40.4318 | 30.2128 | 28.4169 | 43.7643 | 1010.068 | 718.1613 | 659.1821 | 384.589 | 306.7397 | 1027.4019 | 655.8478 | 99.1378 | 236.5433 | 822.2068 | 231.8567 | 668.8865 | 980.0097 | 619.3944 | 963.2869 |  | 1150.2714 | 1174.4173 | 1201.0363 | 1142.1042 | 170.1886 | 76.015 | 745.5066 | 1065.5638 | 991.3519 | 740.2551 | 1055.2864 | 919.1326 | 992.1468 | 1032.9063 | 974.0407 | 805.2977 | 1107.8105 | 789.9408 | 618.3278 | 889.9597 | 701.3501 | 684.1154 | 584.4074 |  |  | 776.5093 | 1077.9213 | 1101.8614 | 1150.397 | 754.0218 |  | 773.2855 |  |  | 945.6658 | 640.9665 | 608.5823 | [5 empty] | 923.6903 | 930.6539 | 1076.6349 | 925.8877 | 943.6216 | 1058.9464 | 1004.888 | 975.3782 | 1056.4229 | 1007.8949 |  | 1160.1709 | 1151.0939 | 1004.8575 | 948.4575 | 1077.2061 | 996.793 | 974.6586 | 1062.6565 | 1156.8625 | 980.1156 | 1038.9303 | 985.2886 | 1084.163 | 1041.4783 | 1122.5674 | 983.9418 | 913.6226 |  | 1040.574 | 909.6786 | 1073.3735 | 1062.1342 | 1032.4202 |  | 959.8459 | 899.5657 | 1.0468 | 18.9909 | 1.5993 | 1.2468 | -15.928 | 3.0843 | 8096.97 | 0.94 | 4.1126 | 5.3602 | -17.5246 | 3.1352 | 8.0504 | -35.0195 | 14.3645 |  | 197.3004 | 234.1951 | 164.1421 | 41.8615 | 124.6385 | 232.9915
42838.5426 | 10567 | 926.6924 | 617.8638 | 110.3516 | 68.2117 | 39.5755 | 29.2461 | 60.1554 | 27.1399 | 102.8157 | 78.5554 | 52.0352 | 31.1003 | 23.9532 | 48.9032 | 692.3634 | 734.3806 | 726.985 | 979.599 | 986.952 | 968.8889 | 1034.4004 |  | 1063.4845 | 995.7354 | 877.7178 | 1015.1586 | 865.5693 | 862.9804 | 879.5825 | 808.4013 | 1082.5012 | 1058.5172 | 728.7452 | 971.9742 | 1051.5325 | 916.1565 | 774.81 |  | 814.0783 | 873.2206 | 418.6166 | 744.5459 |  | 470.202 | 673.7809 | 623.5957 | 885.871 | 952.8865 | 1006.9617 | 983.8099 | 50.3225 | 354.4045 | 77.3175 | 594.5344 | 39.4602 | 55.4151 | 59.4235 | 95.7305 | 89.8426 |  |  | 3.0617 | 6.3089 | -65.4002 | 3.2888 | 10.2117 | -197.7441 | 33.9416 | -3.1256 | 16.6619 | 45.1338 | 36.4127 | 0.006448 | 0.00041234 | 0.00064726 | 1037.9965 | 1008.9196 | 968.1534 | 917.5295 | 314.7297 | 85.9899 | 44.7748 | 151.1407 | 86.4132 | 56.4564 | 40.4428 | 30.2171 | 28.4165 | 43.7707 | 1012.7042 | 721.982 | 664.2021 | 395.1847 | 310.14 | 1027.5041 | 656.5582 | 99.1414 | 236.6419 | 822.3548 | 231.9512 | 669.1882 | 978.5115 | 619.712 | 963.3971 |  | 1150.6303 | 1175.3129 | 1201.2963 | 1142.566 | 175.1936 | 74.0441 | 745.4378 | 1060.063 | 991.0934 | 740.1702 | 1049.606 | 918.2962 | 996.6201 | 1033.2428 | 973.8198 | 806.1669 | 1108.6521 | 789.4293 | 615.5933 | 891.142 | 701.3081 | 684.1055 | 581.2277 |  |  | 776.476 | 1077.6966 | 1102.1239 | 1149.9825 | 753.9589 |  | 773.2219 |  |  | 943.9073 | 636.4556 | 603.903 | [5 empty] | 923.7882 | 928.062 | 1076.6203 | 925.8838 | 943.7363 | 1061.6293 | 1004.6496 | 975.407 | 1056.4814 | 1007.8048 |  | 1158.4931 | 1151.2975 | 1005.5015 | 947.7602 | 1076.4377 | 996.9336 | 974.6438 | 1064.6482 | 1156.2948 | 979.9034 | 1039.1835 | 986.276 | 1084.625 | 1041.4577 | 1125.7275 | 983.5547 | 913.5591 |  | 1041.2105 | 909.7657 | 1073.7888 | 1061.9658 | 1031.7662 |  | 959.4973 | 899.7072 | 1.0591 | 18.9898 | 1.6004 | 1.2464 | -15.9793 | 3.0843 | 8225.79 | 0.91 | 4.1401 | 5.3865 | -17.3427 | 3.8891 | 7.9678 | -35.0625 | 14.5264 |  | 197.1695 | 233.9051 | 163.9115 | 41.512 | 118.2049 | 233.2235
42838.5426 | 10568 | 927.7743 | 620.7136 | 110.4019 | 68.2198 | 39.5859 | 29.244 | 60.1665 | 27.146 | 102.82 | 78.5582 | 52.0383 | 31.1 | 23.9514 | 48.9081 | 692.5839 | 734.54 | 727.0348 | 980.3963 | 987.5896 | 969.9058 | 1038.8005 |  | 1063.3832 | 998.7188 | 876.7855 | 1014.2398 | 865.4714 | 862.9005 | 879.5339 | 808.9433 | 1086.2329 | 1061.2872 | 728.8343 | 972.3608 | 1053.2759 | 916.043 | 774.8217 |  | 814.1101 | 873.0693 | 418.8785 | 744.3383 |  | 471.3684 | 673.6022 | 620.9853 | 887.6708 | 952.171 | 1006.4629 | 983.0851 | 51.2876 | 354.5134 | 81.5037 | 594.7169 | 39.4126 | 54.4577 | 59.4079 | 95.8248 | 89.8793 |  |  | 3.0552 | 2.2289 | -65.7097 | 3.7028 | 9.479 | -197.6646 | 33.155 | -2.9094 | 16.3247 | 44.3839 | 36.4103 | 0.0064972 | 0.00039099 | 0.0006719 | 1035.195 | 1008.9547 | 968.3177 | 917.7546 | 315.1856 | 86.0218 | 44.7927 | 151.2308 | 86.4333 | 56.4584 | 40.4453 | 30.2203 | 28.4165 | 43.786 | 998.5867 | 721.8173 | 714.6771 | 422.0916 | 332.5055 | 1028.5457 | 658.9723 | 99.1541 | 236.7653 | 822.0752 | 232.0693 | 669.5261 | 975.8228 | 620.048 | 963.4499 |  | 1150.2729 | 1175.0163 | 1202.4092 | 1142.2438 | 170.4477 | 85.3734 | 745.3991 | 1064.8271 | 990.8565 | 740.0993 | 1036.6035 | 917.1821 | 1000.3237 | 1033.6076 | 973.5986 | 806.7366 | 1113.1388 | 789.462 | 613.9296 | 891.9675 | 701.2967 | 684.0788 | 577.9391 |  |  | 776.4472 | 1076.8133 | 1102.4618 | 1149.7655 | 753.9439 |  | 773.1859 |  |  | 942.2482 | 632.2767 | 599.582 | [5 empty] | 923.921 | 927.9969 | 1076.571 | 925.8324 | 943.6039 | 1062.5302 | 1004.8628 | 975.4849 | 1056.5149 | 1006.4803 |  | 1156.0782 | 1151.6248 | 1006.4661 | 949.4404 | 1076.5834 | 996.9363 | 974.6711 | 1066.7785 | 1155.6272 | 979.9846 | 1039.2048 | 985.8461 | 1085.3594 | 1041.5532 | 1126.6751 | 983.4639 | 913.4733 |  | 1040.8992 | 909.8384 | 1073.8075 | 1062.139 | 1031.4283 |  | 959.4666 | 899.9423 | 1.0402 | 18.9891 | 1.6012 | 1.248 | -16.0495 | 3.0843 | 8301.1 | 0.86 | 4.1356 | 3.2013 | -17.382 | 4.1262 | 7.6752 | -35.0486 | 14.3543 |  | 196.6524 | 233.7479 | 166.1163 | 36.6136 | 118.1642 | 232.9887
42838.5426 | 10569 | 927.4926 | 622.432 | 110.4473 | 68.2441 | 39.5948 | 29.2567 | 60.1888 | 27.1532 | 102.8338 | 78.5709 | 52.0506 | 31.1101 | 23.9511 | 48.9277 | 692.8216 | 734.6365 | 727.1332 | 981.7784 | 988.0314 | 968.3598 | 1037.3625 |  | 1063.2313 | 1000.8525 | 877.1661 | 1012.952 | 865.3924 | 862.8213 | 879.4544 | 809.2063 | 1085.1465 | 1060.6658 | 728.9004 | 971.8387 | 1047.5577 | 931.2745 | 774.8284 |  | 814.1118 | 872.8869 | 418.864 | 746.1928 |  | 471.4978 | 673.917 | 623.9573 | 891.1007 | 953.2657 | 1004.3419 | 982.6317 | 50.9296 | 354.6704 | 87.1346 | 594.9663 | 39.353 | 53.3785 | 59.4013 | 95.9143 | 89.8958 |  |  | 3.1754 | 1.2425 | -66.0817 | 2.5437 | 10.6342 | -197.7218 | 33.8936 | -3.372 | 16.2056 | 44.4773 | 36.3915 | 0.0063888 | 0.00039427 | 0.00063576 | 1034.3431 | 1009.1277 | 968.489 | 917.9596 | 315.5599 | 86.0465 | 44.8063 | 151.3272 | 86.4538 | 56.4783 | 40.4559 | 30.2284 | 28.4272 | 43.799 | 977.8494 | 726.715 | 706.2813 | 448.4872 | 346.6857 | 1028.904 | 660.7598 | 99.1574 | 236.872 | 821.6715 | 232.1516 | 669.8092 | 973.8028 | 620.3182 | 963.5105 |  | 1150.0521 | 1174.4019 | 1203.0201 | 1142.2713 | 154.4761 | 60.9437 | 745.3498 | 1063.617 | 990.8118 | 739.99 | 1036.1618 | 916.7395 | 1002.5774 | 1033.9081 | 973.3446 | 806.9921 | 1109.8223 | 789.1747 | 611.7472 | 892.2583 | 701.274 | 684.0203 | 573.5101 |  |  | 776.4277 | 1076.2781 | 1102.5855 | 1149.5507 | 753.9284 |  | 773.1642 |  |  | 940.1315 | 628.0711 | 595.334 | [5 empty] | 924.103 | 928.0708 | 1076.5897 | 925.8202 | 943.4305 | 1064.4629 | 1005.2792 | 975.495 | 1056.5073 | 1007.251 |  | 1156.7404 | 1152.2098 | 1006.4436 | 951.5211 | 1076.5438 | 996.8831 | 974.6454 | 1065.8104 | 1155.0793 | 980.4775 | 1039.3661 | 985.4751 | 1085.1736 | 1041.6045 | 1126.2243 | 982.6914 | 913.4022 |  | 1040.1653 | 909.8655 | 1073.0553 | 1062.2289 | 1030.5751 |  | 959.4317 | 900.0808 | 0.98988 | 18.9891 | 1.6015 | 1.2487 | -15.9938 | 3.0843 | 8297.6 | 0.44 | 4.2161 | 2.3906 | -17.434 | 3.4205 | 8.1227 | -35.0246 | 14.5012 |  | 196.3396 | 233.5982 | 168.6395 | 38.0744 | 124.4579 | 232.8374
42838.5426 | 10570 | 927.985 | 623.1882 | 110.5037 | 68.2519 | 39.6072 | 29.2578 | 60.2038 | 27.149 | 102.8428 | 78.5772 | 52.0638 | 31.1151 | 23.9576 | 48.9295 | 693.0708 | 734.737 | 727.2418 | 982.1702 | 988.0912 | 967.7226 | 1033.6755 |  | 1063.1823 | 1002.9909 | 877.6974 | 1012.1645 | 865.3085 | 862.7427 | 879.0231 | 809.3206 | 1083.1794 | 1058.6938 | 728.9774 | 971.3455 | 1046.4593 | 949.2448 | 774.8623 |  | 814.1474 | 872.8396 | 419.0584 | 746.6589 |  | 471.4738 | 672.7633 | 629.0641 | 890.7651 | 951.9244 | 1002.1801 | 982.5707 | 50.4463 | 354.6799 | 86.4652 | 594.8729 | 39.2662 | 52.2828 | 59.3895 | 96.0126 | 89.9249 |  |  | 3.1728 | 7.4207 | -66.3741 | 2.3288 | 10.7788 | -197.7198 | 32.9494 | -4.1908 | 16.2029 | 43.8699 | 36.3794 | 0.0064085 | 0.00041398 | 0.00065712 | 1033.6292 | 1008.9496 | 968.3918 | 917.9968 | 315.9438 | 86.0621 | 44.8146 | 151.4117 | 86.4691 | 56.4875 | 40.4562 | 30.226 | 28.4277 | 43.8042 | 930.4763 | 707.5394 | 621.2945 | 437.2495 | 346.774 | 1027.5857 | 660.4672 | 99.1588 | 236.9755 | 821.4134 | 232.2438 | 670.0754 | 972.4457 | 620.6355 | 963.6646 |  | 1149.8975 | 1173.8339 | 1203.315 | 1142.3593 | 163.0115 | 53.5303 | 745.295 | 1066.4317 | 990.4049 | 739.8744 | 1036.8003 | 916.2235 | 1004.3372 | 1034.3758 | 973.1265 | 807.146 | 1109.2939 | 789.1052 | 609.4186 | 892.5804 | 701.188 | 684.4667 | 568.3597 |  |  | 776.3902 | 1075.5957 | 1102.954 | 1149.3131 | 753.8886 |  | 773.117 |  |  | 938.183 | 623.9379 | 591.1885 | [5 empty] | 924.1311 | 928.4711 | 1076.6293 | 925.9637 | 943.4657 | 1057.9736 | 1005.5285 | 975.5324 | 1056.3956 | 1007.5265 |  | 1157.7931 | 1152.4635 | 1007.6055 | 952.2028 | 1076.0013 | 996.7457 | 974.6483 | 1070.1158 | 1154.7602 | 981.8861 | 1039.5917 | 984.2643 | 1086.1246 | 1041.1644 | 1127.1033 | 982.5172 | 913.3681 |  | 1039.4666 | 909.9423 | 1072.2941 | 1062.0503 | 1030.5265 |  | 959.3804 | 900.1819 | 0.99971 | 18.9896 | 1.6021 | 1.2502 | -16.0621 | 3.0842 | 8285.11 | 0.69 | 4.2135 | 5.8387 | -17.4619 | 3.2708 | 8.1708 | -34.9948 | 14.2857 |  | 195.9417 | 233.4262 | 173.0977 | 47.4308 | 132.226 | 232.7296
42838.5426 | 10571 | 928.4415 | 624.2279 | 110.5674 | 68.2652 | 39.609 | 29.2563 | 60.2126 | 27.1499 | 102.8259 | 78.5736 | 52.0608 | 31.1141 | 23.9549 | 48.9341 | 693.2989 | 734.9612 | 727.3928 | 982.8708 | 987.801 | 966.1301 | 1035.9808 |  | 1062.932 | 1004.2995 | 877.8799 | 1011.5598 | 865.1745 | 862.6677 | 878.772 | 809.7495 | 1078.6923 | 1055.5377 | 729.0264 | 970.5945 | 1046.0728 | 980.1946 | 774.8547 |  | 814.1489 | 873.0321 | 418.9644 | 747.0283 |  | 470.92 | 671.3479 | 632.0177 | 891.2405 | 950.3637 | 999.2493 | 982.0685 | 50.3963 | 354.6826 | 83.5664 | 594.4441 | 39.1868 | 51.4426 | 59.3849 | 96.1063 | 89.9395 |  |  | 3.2608 | 15.4323 | -66.3872 | 1.9365 | 10.3766 | -197.7146 | 33.0959 | -4.1408 | 16.4845 | 43.3958 | 36.4127 | 0.006448 | 0.00046655 | 0.00063247 | 1032.7692 | 1008.8108 | 968.3408 | 918.0393 | 316.3768 | 86.1054 | 44.8239 | 151.4984 | 86.4858 | 56.4898 | 40.4577 | 30.2234 | 28.4207 | 43.813 | 888.9954 | 696.4211 | 586.2206 | 422.642 | 328.4662 | 1026.2143 | 659.5552 | 99.1769 | 237.0865 | 821.3416 | 232.3499 | 670.3738 | 971.1463 | 621.0214 | 963.8915 |  | 1150.1429 | 1173.6835 | 1204.6379 | 1142.1239 | 160.4612 | 54.5123 | 745.4496 | 1062.4307 | 990.245 | 740.1879 | 1044.7643 | 916.68 | 1006.0232 | 1034.7485 | 972.9362 | 807.2993 | 1105.5527 | 788.8628 | 606.8997 | 892.8925 | 700.9492 | 686.4933 | 563.9514 |  |  | 776.3571 | 1075.0222 | 1103.1667 | 1149.5499 | 753.8145 |  | 772.7505 |  |  | 936.6046 | 620.1149 | 587.1916 | [5 empty] | 924.343 | 929.1064 | 1076.7431 | 926.1587 | 943.8797 | 1058.758 | 1005.819 | 975.558 | 1056.233 | 1007.027 |  | 1159.6527 | 1152.7954 | 1009.9588 | 952.8967 | 1074.7912 | 996.6323 | 974.6336 | 1069.9527 | 1154.8428 | 983.1836 | 1040.2056 | 983.4627 | 1085.9641 | 1040.5312 | 1130.2599 | 983.1217 | 913.2978 |  | 1039.9117 | 909.9404 | 1073.1111 | 1061.5703 | 1029.7731 |  | 959.3682 | 900.4341 | 0.92625 | 18.9901 | 1.6019 | 1.2503 | -16.0528 | 3.0842 | 8249.31 | 0.82 | 4.2711 | 8.4136 | -17.4506 | 2.9804 | 8.0077 | -34.9541 | 14.301 |  | 195.6078 | 233.5815 | 176.8709 | 51.0585 | 146.3921 | 232.9034
42838.5426 | 10572 | 928.8496 | 625.3091 | 110.6111 | 68.28 | 39.5977 | 29.2533 | 60.2254 | 27.1569 | 102.8555 | 78.5771 | 52.065 | 31.1151 | 23.958 | 48.9432 | 693.5319 | 735.1913 | 727.5473 | 984.515 | 987.2989 | 966.0964 | 1031.7812 |  | 1062.9269 | 1005.6952 | 878.2022 | 1010.424 | 865.064 | 862.5826 | 878.5404 | 810.1145 | 1086.8614 | 1058.5041 | 729.0756 | 969.824 | 1046.1772 | 980.4681 | 774.8718 |  | 814.1804 | 873.1145 | 419.3794 | 747.1161 |  | 469.732 | 671.3474 | 637.5645 | 894.7709 | 951.1795 | 996.5064 | 981.2646 | 50.86 | 354.6646 | 81.0665 | 594.0606 | 39.111 | 50.7956 | 59.3735 | 96.2152 | 89.9714 |  |  | 3.1255 | 32.2808 | -66.2328 | 2.2854 | 11.0765 | -197.6784 | 33.1235 | -3.3911 | 16.7779 | 45.0247 | 36.427 | 0.0064775 | 0.00030885 | 0.00064562 | 1031.9236 | 1008.8959 | 968.4324 | 918.1338 | 316.8057 | 86.1414 | 44.8417 | 151.5854 | 86.499 | 56.4989 | 40.4617 | 30.2237 | 28.4236 | 43.8243 | 940.8264 | 695.2199 | 567.5597 | 416.4795 | 320.7967 | 1025.687 | 659.0065 | 99.1667 | 237.1794 | 821.7449 | 232.4339 | 670.6752 | 972.9683 | 621.4172 | 964.1228 |  | 1150.3927 | 1173.6976 | 1205.2912 | 1141.8572 | 169.25 | 68.3746 | 746.2104 | 1052.4342 | 991.6933 | 741.635 | 1059.0639 | 918.3991 | 1007.0046 | 1034.8792 | 972.7063 | 807.8755 | 1112.9372 | 788.2751 | 604.4423 | 893.1574 | 701.0798 | 686.6942 | 559.8559 |  |  | 776.3287 | 1074.8086 | 1103.561 | 1150.0428 | 753.6945 |  | 772.5266 |  |  | 934.4021 | 616.3088 | 583.3653 | [5 empty] | 924.5169 | 929.7199 | 1076.9366 | 926.4668 | 943.8617 | 1054.2435 | 1006.0688 | 975.5693 | 1056.1701 | 1006.1773 |  | 1161.8424 | 1153.1775 | 1010.7248 | 953.0544 | 1075.323 | 996.6006 | 974.6363 | 1070.776 | 1156.4893 | 984.545 | 1040.232 | 979.8236 | 1085.8301 | 1039.7053 | 1131.3412 | 983.8729 | 913.1583 |  | 1039.5853 | 909.9395 | 1072.9855 | 1061.0956 | 1031.5316 |  | 959.393 | 900.5335 | 1.0828 | 18.9899 | 1.6008 | 1.2486 | -16.0559 | 3.0843 | 8204.92 | 0.68 | 4.1811 | 12.1686 | -17.4303 | 3.2378 | 8.2644 | -34.9132 | 14.2915 |  | 195.484 | 233.9063 | 170.7911 | 52.9701 | 146.5194 | 233.0811
42838.5427 | 10573 | 929.2107 | 626.3595 | 110.6513 | 68.2913 | 39.6088 | 29.2575 | 60.2439 | 27.1533 | 102.8688 | 78.5875 | 52.0714 | 31.1194 | 23.9641 | 48.9568 | 693.7721 | 735.4202 | 727.7294 | 984.9225 | 986.7417 | 964.1649 | 1030.8674 |  | 1062.5801 | 1005.7095 | 878.6246 | 1008.9335 | 864.9792 | 862.4739 | 878.2899 | 810.7818 | 1091.3155 | 1059.6093 | 729.1093 | 968.9043 | 1047.3986 | 1005.9238 | 774.8738 |  | 814.1869 | 872.7715 | 419.5714 | 748.0801 |  | 468.4124 | 672.5553 | 640.3668 | 896.5403 | 954.0814 | 995.7021 | 981.315 | 51.5152 | 354.6886 | 80.8701 | 594.0531 | 39.0582 | 50.1999 | 59.3567 | 96.3412 | 89.9795 |  |  | 3.1675 | 16.7229 | -65.9305 | 1.9398 | 10.9851 | -197.733 | 33.0486 | -4.2986 | 16.9844 | 46.48 | 36.3355 | 0.0063724 | 0.0004797 | 0.00068176 | 1033.9056 | 1009.041 | 968.5998 | 918.357 | 317.26 | 86.1714 | 44.8572 | 151.6825 | 86.5192 | 56.5176 | 40.4747 | 30.2383 | 28.4283 | 43.8344 | 1022.6814 | 699.2713 | 580.1488 | 401.112 | 314.3285 | 1026.2573 | 658.8891 | 99.1727 | 237.2842 | 822.2281 | 232.534 | 670.9923 | 975.2639 | 621.8621 | 964.4037 |  | 1150.5706 | 1173.5882 | 1204.4161 | 1142.01 | 163.7934 | 61.8807 | 746.2534 | 1047.4469 | 992.1696 | 741.5976 | 1052.9195 | 918.4485 | 1007.8003 | 1034.9207 | 972.4962 | 808.6052 | 1118.557 | 787.9757 | 601.9305 | 893.6785 | 701.1414 | 686.7789 | 554.7 |  |  | 776.295 | 1075.5442 | 1104.1234 | 1149.8461 | 753.6464 |  | 772.5398 |  |  | 932.654 | 612.7165 | 579.5986 | [5 empty] | 924.7656 | 930.582 | 1076.9747 | 926.7276 | 942.8236 | 1050.1241 | 1006.1709 | 975.5603 | 1056.121 | 1005.6777 |  | 1160.5968 | 1153.5704 | 1009.3908 | 952.2098 | 1075.0176 | 996.6376 | 974.6551 | 1068.8781 | 1158.6007 | 985.2663 | 1040.1761 | 977.217 | 1086.9221 | 1038.6755 | 1135.9209 | 984.2755 | 913.0591 |  | 1039.2055 | 910.0144 | 1072.6618 | 1060.4084 | 1033.1464 |  | 959.3357 | 900.9813 | 1.1318 | 18.9896 | 1.6 | 1.2476 | -16.0217 | 3.0842 | 8128.26 | 0.69 | 4.2087 | 8.764 | -17.4016 | 2.9848 | 8.2276 | -34.907 | 14.2708 |  | 195.9143 | 233.7566 | 162.0431 | 51.5367 | 158.9252 | 233.1982
42838.5427 | 10574 | 930.6254 | 627.3917 | 110.6935 | 68.299 | 39.6175 | 29.2678 | 60.255 | 27.1554 | 102.87 | 78.59 | 52.0795 | 31.1279 | 23.9562 | 48.9621 | 694.0114 | 735.5335 | 727.8673 | 984.8 | 986.0354 | 962.9797 | 1033.8709 |  | 1062.3283 | 1005.5727 | 879.6999 | 1008.2971 | 864.8312 | 862.3866 | 878.1707 | 811.0334 | 1087.7433 | 1057.5159 | 729.1653 | 968.1276 | 1051.6439 | 1006.8241 | 774.8931 |  | 814.2101 | 872.4672 | 419.5279 | 749.0708 |  | 468.2105 | 672.2627 | 641.9449 | 900.0994 | 954.3363 | 993.7599 | 980.1622 | 51.5811 | 354.7882 | 80.5733 | 594.0879 | 38.9913 | 49.7044 | 59.3598 | 96.4792 | 90.0245 |  |  | 3.2944 | 11.3904 | -66.7309 | 1.3484 | 12.1528 | -197.7652 | 33.4133 | -3.5475 | 16.2305 | 44.1324 | 36.3881 | 0.0064857 | 0.00045998 | 0.00063083 | 1034.1329 | 1009.0313 | 968.6649 | 918.5765 | 317.71 | 86.1863 | 44.8596 | 151.7857 | 86.5252 | 56.5208 | 40.4778 | 30.2214 | 28.427 | 43.8277 | 1013.5382 | 693.5183 | 612.4555 | 400.2556 | 305.029 | 1025.2031 | 657.7158 | 99.1847 | 237.376 | 822.5861 | 232.6266 | 671.2869 | 974.848 | 622.2885 | 964.498 |  | 1150.7812 | 1174.3423 | 1199.705 | 1142.9272 | 126.0444 | 42.5236 | 746.2446 | 1048.2022 | 991.8456 | 741.6586 | 1047.1032 | 918.0521 | 1007.4607 | 1035.4123 | 972.2373 | 808.8611 | 1114.2774 | 787.4415 | 599.2656 | 896.7389 | 701.382 | 686.4489 | 550.7838 |  |  | 776.2896 | 1075.2677 | 1104.235 | 1149.1817 | 753.6093 |  | 772.5184 |  |  | 931.5024 | 609.1363 | 575.7894 | [5 empty] | 924.9791 | 931.587 | 1076.5633 | 926.7861 | 942.5722 | 1055.4277 | 1006.085 | 975.5882 | 1056.122 | 1006.3005 |  | 1159.5561 | 1153.7492 | 1008.5744 | 951.9254 | 1074.7663 | 996.6875 | 974.6562 | 1070.7348 | 1159.6983 | 984.35 | 1040.7654 | 976.2147 | 1085.3094 | 1037.7851 | 1139.2191 | 984.2141 | 912.9905 |  | 1039.5348 | 910.1522 | 1072.496 | 1059.4974 | 1033.1079 |  | 959.4625 | 901.2728 | 1.0578 | 18.9901 | 1.6014 | 1.2479 | -16.0166 | 3.0842 | 8151.21 | 1.11 | 4.2919 | 7.2318 | -17.5042 | 2.4882 | 8.6473 | -34.8831 | 14.3384 |  | 195.753 | 233.3012 | 162.4179 | 47.6017 | 159.3504 | 233.3164
42838.5427 | 10575 | 931.8678 | 628.9914 | 110.7463 | 68.3187 | 39.6242 | 29.2673 | 60.2684 | 27.1669 | 102.8808 | 78.5967 | 52.0872 | 31.1345 | 23.9547 | 48.9684 | 694.2868 | 735.6768 | 728.0254 | 984.1056 | 985.5055 | 963.2015 | 1033.3017 |  | 1062.3582 | 1005.6268 | 879.5931 | 1007.8278 | 864.7186 | 862.2938 | 878.126 | 810.6112 | 1081.9541 | 1052.807 | 729.2219 | 968.3991 | 1054.0945 | 1015.8855 | 774.8947 |  | 814.2279 | 872.3889 | 420.0668 | 749.3407 |  | 468.0677 | 673.1504 | 640.7197 | 902.2694 | 954.33 | 992.3987 | 979.0978 | 52.0295 | 354.8156 | 80.1561 | 594.2377 | 38.9497 | 49.3454 | 59.3541 | 96.6307 | 90.0458 |  |  | 3.4948 | 8.8657 | -66.0915 | 1.6638 | 11.5798 | -197.7592 | 34.0888 | -3.0553 | 16.6343 | 43.9631 | 36.408 | 0.0066089 | 0.00047641 | 0.00061769 | 1034.9023 | 1008.9499 | 968.7245 | 918.739 | 318.0815 | 86.2045 | 44.8812 | 151.8629 | 86.547 | 56.5323 | 40.4909 | 30.2244 | 28.4319 | 43.8423 | 952.1138 | 678.211 | 572.8339 | 400.6542 | 303.074 | 1020.8192 | 655.0838 | 99.1948 | 237.4997 | 822.9784 | 232.717 | 671.5832 | 974.99 | 622.7647 | 964.6073 |  | 1151.0892 | 1175.4974 | 1198.0647 | 1143.5752 | 157.8781 | 54.5167 | 746.0386 | 1055.3167 | 991.5172 | 741.7489 | 1045.0494 | 917.522 | 1007.5263 | 1035.8533 | 972.0522 | 808.7344 | 1106.4258 | 786.4626 | 597.523 | 906.0354 | 701.8534 | 685.1332 | 547.4328 |  |  | 776.2872 | 1074.8997 | 1103.9185 | 1148.6078 | 753.5837 |  | 772.8855 |  |  | 929.7638 | 605.6254 | 572.1428 | [5 empty] | 925.1399 | 931.8495 | 1076.1259 | 926.6334 | 942.6647 | 1068.1486 | 1006.3017 | 975.5816 | 1056.138 | 1006.9503 |  | 1157.1002 | 1154.0069 | 1008.1637 | 952.1273 | 1074.3645 | 996.6178 | 974.658 | 1068.9165 | 1159.9116 | 984.3504 | 1039.9332 | 978.0045 | 1085.5515 | 1037.2429 | 1138.9341 | 983.7576 | 912.8851 |  | 1041.3219 | 910.2267 | 1072.9563 | 1059.0907 | 1032.2053 |  | 959.5337 | 901.6547 | 0.99656 | 18.9896 | 1.6019 | 1.2493 | -16.0563 | 3.0842 | 8222.09 | 0.39 | 4.4204 | 6.3832 | -17.4283 | 2.7652 | 8.4364 | -34.8638 | 14.4748 |  | 195.5383 | 232.9198 | 166.5906 | 51.2321 | 163.9502 | 233.5088
42838.5427 | 10576 | 935.0396 | 631.194 | 110.8045 | 68.339 | 39.6357 | 29.2685 | 60.2903 | 27.1769 | 102.894 | 78.6138 | 52.0919 | 31.1468 | 23.9606 | 48.978 | 694.5224 | 735.8133 | 728.1666 | 983.4756 | 985.4458 | 964.4921 | 1036.3239 |  | 1062.3578 | 1006.1416 | 879.8348 | 1007.4236 | 864.6235 | 862.1953 | 878.0501 | 810.6492 | 1079.4573 | 1048.8348 | 729.2838 | 968.8778 | 1054.2456 | 1023.1269 | 774.9098 |  | 814.2536 | 872.3321 | 420.9001 | 750.1448 |  | 466.8807 | 673.9314 | 645.1718 | 906.0905 | 954.488 | 994.2785 | 979.0597 | 52.6252 | 354.9006 | 79.7163 | 594.3986 | 38.9002 | 49.1624 | 59.3469 | 96.7261 | 90.0537 |  |  | 3.1439 | 8.1002 | -65.8931 | 2.6915 | 10.7689 | -197.7448 | 34.1604 | -3.238 | 16.9902 | 43.7136 | 36.4915 | 0.0065629 | 0.00042713 | 0.00062919 | 1035.0852 | 1008.9342 | 968.8462 | 918.869 | 318.4369 | 86.229 | 44.8959 | 151.9536 | 86.5666 | 56.5511 | 40.5 | 30.2355 | 28.4377 | 43.8537 | 1002.1377 | 690.1782 | 588.2748 | 398.9974 | 319.4093 | 1019.0881 | 653.7077 | 99.1955 | 237.627 | 823.2824 | 232.817 | 671.8642 | 861.281 | 623.2597 | 964.7673 |  | 1151.5042 | 1176.4784 | 1198.8134 | 1143.8243 | 159.2863 | 63.0085 | 745.43 | 1058.0344 | 990.8527 | 741.077 | 1045.1238 | 917.0818 | 1007.7772 | 1036.4052 | 971.8835 | 808.7472 | 1103.545 | 786.6243 | 596.2587 | 906.3833 | 701.3851 | 685.0206 | 544.2328 |  |  | 776.2787 | 1075.4305 | 1103.9366 | 1148.3847 | 753.5424 |  | 772.9661 |  |  | 929.0056 | 602.7215 | 569.1283 | [5 empty] | 925.2619 | 931.8509 | 1075.8162 | 926.8068 | 941.4712 | 1078.4919 | 1006.6982 | 975.552 | 1056.0658 | 1005.5139 |  | 1157.9741 | 1153.7346 | 1008.1244 | 953.6171 | 1073.2731 | 996.6317 | 974.6693 | 1069.888 | 1159.662 | 984.352 | 1040.5879 | 980.7595 | 1085.7482 | 1037.3828 | 1137.9799 | 983.3158 | 912.9096 |  | 1039.2947 | 910.3082 | 1073.3832 | 1059.1219 | 1032.0945 |  | 959.5361 | 901.7244 | 1.193 | 18.9898 | 1.6019 | 1.2487 | -16.0798 | 3.0842 | 8297.02 | 0.96 | 4.1925 | 6.1039 | -17.4093 | 3.5185 | 8.1417 | -34.8884 | 14.5007 |  | 195.8484 | 232.7677 | 159.9912 | 49.1145 | 167.6765 | 233.7854
42838.5427 | 10577 | 937.6837 | 633.8194 | 110.8558 | 68.3367 | 39.6227 | 29.268 | 60.2934 | 27.164 | 102.8886 | 78.6034 | 52.089 | 31.1346 | 23.952 | 48.9797 | 694.7408 | 735.9774 | 728.2932 | 984.0244 | 985.5289 | 965.1022 | 1037.8919 |  | 1062.438 | 1007.4385 | 880.7599 | 1007.2035 | 864.5204 | 862.0992 | 878.0035 | 811.065 | 1075.1444 | 1044.6137 | 729.367 | 969.1301 | 1047.9773 | 1021.8074 | 774.91 |  | 814.2531 | 872.0238 | 420.9656 | 750.269 |  | 466.2415 | 673.6891 | 644.1018 | 907.3476 | 954.2951 | 998.1216 | 979.5824 | 52.684 | 355.0522 | 78.3289 | 594.5111 | 38.8575 | 49.1615 | 59.34 | 96.816 | 90.0444 |  |  | 3.2694 | 6.5422 | -66.3603 | 2.9274 | 11.2427 | -197.7165 | 33.1288 | -3.7965 | 16.9863 | 43.9465 | 36.4349 | 0.006489 | 0.00043863 | 0.0006259 | 1035.1671 | 1009.1286 | 968.8715 | 918.9552 | 318.8385 | 86.257 | 44.9063 | 152.0532 | 86.5814 | 56.5503 | 40.4911 | 30.2368 | 28.4357 | 43.8664 | 993.7528 | 700.0146 | 599.6612 | 383.9475 | 308.3723 | 1018.0738 | 653.7996 | 99.2112 | 237.7609 | 823.5191 | 232.9056 | 672.1758 | 828.8647 | 623.7966 | 964.9511 |  | 1152.3224 | 1177.3969 | 1199.1887 | 1144.1491 | 177.6466 | 93.8415 | 745.4046 | 1059.8118 | 991.191 | 741.2855 | 1033.5485 | 916.9033 | 1008.8565 | 1036.3506 | 971.7141 | 809.0354 | 1099.8572 | 787.071 | 595.2003 | 907.2378 | 701.2122 | 686.6244 | 541.3404 |  |  | 776.2563 | 1075.3063 | 1104.0672 | 1147.3775 | 753.9643 |  | 772.9424 |  |  | 929.2406 | 600.7417 | 566.8297 | [5 empty] | 925.5688 | 931.5633 | 1075.9483 | 926.981 | 940.6508 | 1077.8997 | 1007.113 | 975.5883 | 1056.0908 | 1005.7414 |  | 1158.4965 | 1153.1675 | 1007.6759 | 954.6954 | 1074.2872 | 996.685 | 974.6419 | 1071.285 | 1159.6143 | 984.3522 | 1040.7878 | 982.7996 | 1085.4464 | 1037.8455 | 1139.1625 | 985.1985 | 912.8036 |  | 1041.12 | 910.3037 | 1073.7147 | 1059.4468 | 1030.1243 |  | 959.3998 | 901.9528 | 1.0418 | 18.9902 | 1.602 | 1.2489 | -16.0425 | 3.0842 | 8343.69 | 0.72 | 4.2753 | 5.4849 | -17.4686 | 3.669 | 8.3315 | -34.9388 | 14.3017 |  | 195.7764 | 232.0806 | 160.3143 | 47.8762 | 166.9855 | 234.3362
42838.5427 | 10578 | 941.1074 | 637.045 | 110.9064 | 68.3512 | 39.6395 | 29.2796 | 60.3191 | 27.1741 | 102.8894 | 78.629 | 52.1026 | 31.1393 | 23.9652 | 48.9929 | 694.9789 | 736.2241 | 728.4474 | 984.5102 | 985.2411 | 962.6217 | 1037.1726 |  | 1062.4148 | 1007.2058 | 879.5357 | 1006.8996 | 864.4148 | 862.0028 | 877.9081 | 811.6306 | 1076.2556 | 1049.2433 | 729.4508 | 968.9476 | 1046.4059 | 1022.6899 | 774.9097 |  | 814.2702 | 871.8901 | 421.3494 | 750.6618 |  | 465.056 | 673.9941 | 646.0296 | 905.3864 | 954.028 | 1001.1407 | 979.9261 | 51.8592 | 355.1951 | 77.4858 | 594.6876 | 38.8206 | 49.2446 | 59.3516 | 96.9392 | 90.0901 |  |  | 3.4895 | 5.1452 | -66.0653 | 2.3104 | 9.6729 | -197.6929 | 33.6433 | -3.7045 | 16.7659 | 45.628 | 36.4898 | 0.0067042 | 0.00046984 | 0.00064726 | 1035.4381 | 1009.3592 | 969.0362 | 919.1323 | 319.2596 | 86.2534 | 44.9125 | 152.1544 | 86.6009 | 56.5604 | 40.4996 | 30.2524 | 28.4394 | 43.885 | 975.0169 | 713.2371 | 690.2426 | 439.3955 | 347.9816 | 1018.9321 | 657.0014 | 99.2045 | 237.86 | 823.6938 | 233.0021 | 672.4879 | 844.358 | 624.2165 | 964.9393 |  | 1153.5362 | 1178.1904 | 1199.0434 | 1144.3251 | 171.8746 | 84.508 | 745.3518 | 1063.771 | 991.7628 | 741.5479 | 1032.5161 | 917.0077 | 1008.856 | 1036.3554 | 971.559 | 809.6325 | 1107.5385 | 786.7299 | 593.3028 | 908.1262 | 700.8448 | 690.466 | 538.3388 |  |  | 776.2404 | 1075.3328 | 1103.8949 | 1147.7774 | 753.8736 |  | 772.7767 |  |  | 928.7197 | 598.7703 | 564.5815 | [5 empty] | 925.8756 | 930.8157 | 1076.008 | 927.0962 | 940.7676 | 1069.7687 | 1007.4607 | 975.5943 | 1056.198 | 1004.3721 |  | 1158.7075 | 1152.8092 | 1008.1508 | 953.041 | 1074.6181 | 996.6044 | 974.6229 | 1078.5612 | 1158.9585 | 985.9105 | 1041.1023 | 983.8382 | 1085.8236 | 1037.4283 | 1140.4472 | 985.8519 | 912.6824 |  | 1041.3504 | 910.3867 | 1074.6172 | 1059.4771 | 1029.0138 |  | 959.5517 | 902.2815 | 1.0144 | 18.9897 | 1.6021 | 1.2484 | -16.0006 | 3.0842 | 8370.48 | 0.85 | 4.4167 | 4.8649 | -17.4326 | 3.26 | 7.7371 | -34.9781 | 14.4295 |  | 195.7923 | 232.3565 | 162.9109 | 38.7487 | 167.4342 | 235.1634
42838.5427 | 10579 | 943.0779 | 638.5759 | 110.9514 | 68.3638 | 39.639 | 29.2852 | 60.3265 | 27.1704 | 102.9051 | 78.6194 | 52.1057 | 31.1387 | 23.9584 | 49.0001 | 695.2032 | 736.4636 | 728.5998 | 985.2803 | 984.9465 | 961.2774 | 1034.9964 |  | 1062.5409 | 1006.7566 | 878.4806 | 1006.585 | 864.2649 | 861.9151 | 877.7727 | 812.3532 | 1084.1657 | 1058.3227 | 729.5472 | 969.7101 | 1046.183 | 1001.622 | 774.9175 |  | 814.247 | 871.8751 | 421.5057 | 750.9313 |  | 465.7652 | 675.5472 | 650.9009 | 902.1193 | 954.7913 | 998.8558 | 980.6486 | 49.8901 | 355.3073 | 76.7127 | 594.9017 | 38.7917 | 49.2554 | 59.362 | 97.0656 | 90.2478 |  |  | 3.4396 | 2.5265 | -65.8182 | 2.6705 | 10.1072 | -197.7172 | 34.1282 | -3.121 | 17.3286 | 47.0937 | 36.42 | 0.0066007 | 0.00047312 | 0.00066369 | 1034.8154 | 1009.323 | 969.0523 | 919.2272 | 319.7041 | 86.2957 | 44.9213 | 152.2354 | 86.6195 | 56.5647 | 40.5055 | 30.2504 | 28.4409 | 43.8826 | 958.5388 | 720.3375 | 747.3732 | 458.3499 | 355.8561 | 1020.9011 | 660.1692 | 99.2129 | 237.976 | 823.7239 | 233.0958 | 672.7808 | 862.4699 | 624.5837 | 965.0448 |  | 1153.754 | 1178.1617 | 1198.5515 | 1144.8103 | 170.4573 | 67.9516 | 745.4936 | 1059.8409 | 991.8928 | 741.4345 | 1044.7394 | 917.3078 | 1007.8943 | 1036.399 | 971.3924 | 810.3418 | 1120.8225 | 787.2795 | 592.3635 | 907.8586 | 701.2159 | 685.7949 | 535.6003 |  |  | 776.2108 | 1074.9109 | 1103.9379 | 1148.6768 | 753.5351 |  | 772.6386 |  |  | 927.636 | 596.8098 | 562.2039 | [5 empty] | 925.8431 | 930.5034 | 1076.1747 | 927.268 | 940.7833 | 1067.0716 | 1007.3335 | 975.6044 | 1056.342 | 1003.9839 |  | 1162.1143 | 1153.2567 | 1008.4344 | 952.1612 | 1074.6641 | 996.5199 | 974.6221 | 1085.7975 | 1158.9579 | 986.0178 | 1040.4521 | 983.2774 | 1087.2965 | 1036.9746 | 1140.8997 | 985.8883 | 912.5562 |  | 1041.3777 | 910.5711 | 1074.5609 | 1059.6863 | 1029.3025 |  | 959.651 | 902.3429 | 1.0223 | 18.9898 | 1.6022 | 1.2491 | -16.0756 | 3.0842 | 8372.09 | 0.92 | 4.3847 | 3.4119 | -17.4142 | 3.5077 | 7.9018 | -34.9489 | 14.5201 |  | 195.5469 | 232.9661 | 165.9261 | 33.334 | 156.6951 | 235.2994
42838.5427 | 10580 | 944.3815 | 638.055 | 111.0053 | 68.3838 | 39.6488 | 29.2871 | 60.3438 | 27.1808 | 102.9216 | 78.6307 | 52.1176 | 31.1446 | 23.9639 | 49.0094 | 695.4314 | 736.713 | 728.7821 | 984.6144 | 984.943 | 961.6948 | 1031.3862 |  | 1062.5861 | 1006.7357 | 878.1857 | 1006.283 | 864.1295 | 861.8293 | 877.726 | 813.2343 | 1091.5062 | 1063.622 | 729.6474 | 970.0095 | 1046.3719 | 1014.5661 | 774.9216 |  | 814.2338 | 872.0628 | 421.5709 | 751.1068 |  | 466.8599 | 676.8777 | 651.7057 | 896.5863 | 956.3545 | 998.9918 | 981.2301 | 49.0506 | 355.5842 | 76.8915 | 595.3536 | 38.7736 | 49.3102 | 59.3671 | 97.1399 | 90.3647 |  |  | 3.3443 | 1.7104 | -65.8721 | 2.5962 | 10.8747 | -197.687 | 33.3542 | -4.315 | 16.812 | 45.6073 | 36.5927 | 0.0065531 | 0.00053391 | 0.00065712 | 1033.3731 | 1009.35 | 969.0706 | 919.3459 | 320.1629 | 86.3365 | 44.9382 | 152.332 | 86.6246 | 56.5788 | 40.5113 | 30.2485 | 28.4389 | 43.8893 | 958.0271 | 709.237 | 655.4055 | 424.4117 | 317.0488 | 1021.7979 | 661.0976 | 99.2239 | 238.0777 | 823.6951 | 233.1891 | 673.0725 | 864.0344 | 624.9413 | 965.1723 |  | 1154.2088 | 1178.4081 | 1199.2169 | 1144.7073 | 148.5978 | 51.498 | 745.6169 | 1057.6575 | 991.9404 | 741.5147 | 1048.331 | 917.5048 | 1007.444 | 1036.5629 | 971.2392 | 811.1203 | 1129.6283 | 787.4675 | 590.4167 | 908.1546 | 701.2822 | 685.2194 | 532.5188 |  |  | 776.192 | 1075.0976 | 1103.8632 | 1148.4041 | 753.5077 |  | 772.9906 |  |  | 926.615 | 594.9155 | 559.8361 | [5 empty] | 925.9295 | 930.1743 | 1076.7073 | 927.6849 | 940.6741 | 1062.3662 | 1007.3085 | 975.6303 | 1056.4241 | 1003.5477 |  | 1163.1483 | 1153.6683 | 1008.7429 | 952.0368 | 1074.2629 | 996.8807 | 974.6347 | 1089.1197 | 1159.1684 | 985.481 | 1040.4095 | 982.7538 | 1088.5613 | 1037.3169 | 1137.5756 | 985.7165 | 912.441 |  | 1041.4819 | 910.7473 | 1074.0016 | 1060.3345 | 1029.4227 |  | 959.7065 | 902.6034 | 1.1435 | 18.9904 | 1.6013 | 1.2486 | -16.0896 | 3.0841 | 8362.41 | 1.13 | 4.3235 | 2.8092 | -17.4335 | 3.461 | 8.1968 | -34.9481 | 14.3552 |  | 195.6564 | 232.7829 | 166.5238 | 43.8272 | 163.2246 | 235.6147
42838.5427 | 10581 | 944.9586 | 639.5792 | 111.0419 | 68.3982 | 39.6471 | 29.2884 | 60.355 | 27.1801 | 102.9217 | 78.6342 | 52.1197 | 31.1456 | 23.9686 | 49.0178 | 695.6608 | 736.9395 | 728.9504 | 984.3908 | 985.1309 | 962.2952 | 1029.0389 |  | 1062.6877 | 1007.5286 | 875.4153 | 1009.1849 | 863.9984 | 861.7549 | 877.7615 | 814.1509 | 1091.5491 | 1061.3032 | 729.7309 | 970.5511 | 1046.451 | 1030.3686 | 774.9465 |  | 814.3335 | 872.1265 | 421.9426 | 751.496 |  | 468.5939 | 677.2739 | 650.1354 | 890.8431 | 956.0924 | 997.618 | 981.5317 | 49.2755 | 355.8278 | 76.698 | 595.759 | 38.7579 | 49.464 | 59.3744 | 97.1994 | 90.5278 |  |  | 3.2089 | 0.29695 | -66.8847 | 1.9726 | 10.2137 | -197.7579 | 33.5979 | -3.5251 | 16.3266 | 45.3045 | 36.4796 | 0.0065482 | 0.00037784 | 0.00067683 | 1036.1391 | 1009.3917 | 969.1524 | 919.4856 | 320.6751 | 86.373 | 44.9607 | 152.4427 | 86.647 | 56.5955 | 40.5181 | 30.2515 | 28.4392 | 43.9061 | 952.81 | 703.2372 | 606.5438 | 391.2333 | 292.6925 | 1021.9977 | 660.6218 | 99.2283 | 238.1849 | 823.8263 | 233.2662 | 673.3576 | 859.3889 | 625.2891 | 965.2508 |  | 1154.8531 | 1178.4751 | 1200.4546 | 1144.347 | 161.385 | 57.6181 | 745.3472 | 1056.7263 | 992.3632 | 741.9583 | 1046.3748 | 917.6066 | 1007.8293 | 1036.2489 | 971.2645 | 811.7565 | 1128.3465 | 787.0047 | 588.4969 | 907.8993 | 701.2039 | 685.4838 | 529.9371 |  |  | 776.1704 | 1075.3548 | 1103.927 | 1149.1976 | 752.7504 |  | 772.8028 |  |  | 924.9194 | 592.4372 | 557.2003 | [5 empty] | 926.2228 | 929.9852 | 1077.2058 | 928.0448 | 940.6468 | 1058.3433 | 1007.1416 | 975.6225 | 1056.4869 | 1002.6712 |  | 1160.6002 | 1153.6366 | 1008.3009 | 951.7867 | 1073.8049 | 997.1276 | 974.6116 | 1095.4855 | 1160.2397 | 985.2438 | 1040.6329 | 982.8504 | 1089.8908 | 1037.6132 | 1135.0548 | 986.1198 | 912.3842 |  | 1041.757 | 910.8202 | 1073.5197 | 1060.9197 | 1028.9795 |  | 959.6838 | 902.7351 | 1.0828 | 18.9893 | 1.6012 | 1.2483 | -16.0322 | 3.0842 | 8373.18 | 0.52 | 4.2351 | 1.1708 | -17.5707 | 3.0175 | 7.9395 | -34.9355 | 14.3998 |  | 195.8071 | 233.3206 | 167.2241 | 49.1155 | 171.4477 | 236.0679
42838.5428 | 10582 | 944.8129 | 628.1751 | 111.05 | 68.4053 | 39.6454 | 29.2886 | 60.3607 | 27.1762 | 102.9286 | 78.6474 | 52.122 | 31.1487 | 23.9623 | 49.0242 | 695.8866 | 737.1603 | 729.1 | 984.7882 | 985.5212 | 963.6992 | 1029.4159 |  | 1062.6786 | 1009.2332 | 878.3481 | 1010.8627 | 863.9227 | 861.6868 | 877.7373 | 814.5681 | 1086.732 | 1061.4791 | 729.8313 | 969.5514 | 1045.9259 | 1025.365 | 774.9263 |  | 814.3586 | 872.3054 | 422.4308 | 751.5256 |  | 469.4696 | 676.528 | 652.9993 | 893.7227 | 954.8611 | 996.0697 | 981.5959 | 49.4448 | 356.0695 | 76.9538 | 596.3413 | 38.7392 | 49.655 | 59.3823 | 97.2642 | 90.5723 |  |  | 3.3923 | -1.3932 | -65.899 | 2.2322 | 10.3556 | -197.6745 | 34.4233 | -2.7458 | 16.3261 | 44.9487 | 36.4945 | 0.0064627 | 0.00032527 | 0.00064069 | 1035.6974 | 1009.7581 | 969.3176 | 919.6004 | 321.1695 | 86.3881 | 44.9556 | 152.5126 | 86.652 | 56.5975 | 40.5113 | 30.242 | 28.4352 | 43.9102 | 1013.277 | 705.654 | 643.808 | 404.5981 | 289.1824 | 1021.6703 | 661.2639 | 99.2342 | 238.3153 | 824.1378 | 233.3745 | 673.6936 | 850.9775 | 625.7365 | 965.3017 |  | 1155.4691 | 1178.3681 | 1200.9191 | 1144.2882 | 150.4088 | 88.2994 | 745.0777 | 1062.5237 | 995.2947 | 743.3991 | 1047.3264 | 918.4751 | 1009.0513 | 1035.8004 | 971.4824 | 812.2326 | 1119.5326 | 786.8612 | 587.6075 | 907.3825 | 701.2359 | 688.532 | 527.3407 |  |  | 776.1682 | 1075.5673 | 1104.1302 | 1150.8237 | 754.2612 |  | 772.328 |  |  | 923.6052 | 590.3195 | 554.84 | [5 empty] | 926.8729 | 929.7255 | 1077.4769 | 928.2711 | 941.0692 | 1063.2342 | 1007.1311 | 975.6349 | 1056.6307 | 1000.3376 |  | 1165.9893 | 1153.7811 | 1009.0685 | 951.6088 | 1072.8876 | 997.1317 | 974.6144 | 1097.2347 | 1161.4813 | 985.4232 | 1040.7464 | 984.2786 | 1091.2989 | 1037.491 | 1132.319 | 986.8696 | 912.3241 |  | 1041.6457 | 910.8809 | 1073.4311 | 1061.6403 | 1028.5695 |  | 959.7539 | 901.9748 | 1.0804 | 18.9891 | 1.6 | 1.2483 | -15.9748 | 3.0841 | 8373.83 | 0.7 | 4.3544 | -2.5349 | -17.4339 | 3.2086 | 7.9896 | -34.9069 | 14.5667 |  | 195.9313 | 234.4232 | 160.3079 | 45.1651 | 168.8088 | 236.4937
42838.5428 | 10583 | 943.5092 | 623.5195 | 111.1407 | 68.4182 | 39.6607 | 29.2975 | 60.3837 | 27.1843 | 102.9461 | 78.6463 | 52.135 | 31.1526 | 23.9649 | 49.0355 | 696.0977 | 736.947 | 729.2945 | 985.5458 | 985.6559 | 963.1368 | 1030.4409 |  | 1062.4474 | 1009.4689 | 880.9835 | 1009.0176 | 863.8307 | 861.5993 | 877.6897 | 814.7335 | 1087.395 | 1061.3607 | 729.9386 | 969.9158 | 1045.6616 | 1024.7123 | 774.9456 |  | 814.3401 | 872.6223 | 423.2011 | 751.4939 |  | 469.5263 | 676.2481 | 652.3133 | 893.0308 | 953.34 | 995.7804 | 982.5486 | 49.8651 | 356.3035 | 78.2552 | 596.7532 | 38.7349 | 49.7682 | 59.3824 | 97.3498 | 90.5308 |  |  | 3.1596 | -1.4313 | -66.2946 | 2.7198 | 10.5455 | -197.7027 | 33.8345 | -3.6782 | 15.91 | 44.4041 | 36.5304 | 0.0064562 | 0.00045505 | 0.00066369 | 1035.98 | 1010.0371 | 969.4221 | 919.7729 | 321.6602 | 86.4137 | 44.9649 | 152.6104 | 86.6668 | 56.6077 | 40.5187 | 30.2517 | 28.4412 | 43.929 | 943.3281 | 702.9041 | 681.0036 | 436.6674 | 319.1651 | 1020.6068 | 663.2843 | 99.2365 | 238.4354 | 824.6931 | 233.4714 | 673.989 | 866.3437 | 626.1171 | 965.4184 |  | 1156.145 | 1178.9229 | 1201.0196 | 1144.5799 | 159.1269 | 53.8888 | 745.8718 | 1066.703 | 996.7821 | 743.7119 | 1050.2324 | 918.8717 | 1010.0442 | 1037.0765 | 971.2364 | 812.563 | 1120.2782 | 787.82 | 586.8713 | 906.8545 | 701.9149 | 687.9101 | 524.7151 |  |  | 776.1273 | 1073.9492 | 1104.1368 | 1150.8878 | 753.6488 |  | 772.1781 |  |  | 922.7769 | 588.7163 | 552.9463 | [5 empty] | 927.189 | 929.3645 | 1077.7485 | 928.6015 | 941.4771 | 1062.1831 | 1007.3672 | 975.6356 | 1056.838 | 998.1011 |  | 1167.3311 | 1153.6693 | 1010.3238 | 952.3051 | 1072.8076 | 997.1849 | 974.6503 | 1103.8415 | 1162.4088 | 985.0178 | 1041.0683 | 986.5453 | 1092.9885 | 1037.6291 | 1127.7004 | 986.8492 | 912.2382 |  | 1041.9804 | 910.9492 | 1073.0569 | 1062.4101 | 1028.6128 |  | 960.0834 | 901.4333 | 1.1826 | 18.9899 | 1.6003 | 1.2486 | -16.0503 | 3.0842 | 8400.87 | 0.71 | 4.2024 | -2.5689 | -17.4836 | 3.5412 | 8.0616 | -34.9054 | 14.44 |  | 194.9888 | 234.4667 | 167.4389 | 41.6318 | 168.4677 | 236.9517
42838.5428 | 10584 | 944.5017 | 626.4689 | 111.2077 | 68.4287 | 39.6751 | 29.2918 | 60.3969 | 27.186 | 102.9564 | 78.6572 | 52.1365 | 31.1602 | 23.9695 | 49.0442 | 696.3315 | 735.9044 | 729.4765 | 985.9929 | 985.898 | 966.7189 | 1030.5059 |  | 1062.3752 | 1009.4909 | 880.8125 | 1007.8256 | 863.7415 | 861.5095 | 877.6577 | 814.7051 | 1080.5472 | 1062.7295 | 730.0165 | 970.2014 | 1045.7178 | 1022.7402 | 774.9034 |  | 814.2956 | 872.7603 | 423.709 | 751.7257 |  | 469.5137 | 676.1392 | 649.2194 | 889.0615 | 952.8522 | 996.4334 | 983.1274 | 49.9485 | 356.4847 | 79.8201 | 597.0026 | 38.7425 | 49.7328 | 59.3896 | 97.4712 | 90.5525 |  |  | 3.4941 | -0.92989 | -65.6079 | 2.7322 | 9.6144 | -197.729 | 34.1236 | -4.0311 | 16.8793 | 46.8403 | 36.5516 | 0.0065235 | 0.00034334 | 0.00064562 | 1034.9444 | 1010.02 | 969.399 | 919.8801 | 322.1722 | 86.4427 | 44.9779 | 152.7093 | 86.6992 | 56.6316 | 40.5387 | 30.2592 | 28.441 | 43.9394 | 967.7621 | 702.1913 | 640.0362 | 411.4478 | 303.8829 | 1020.3678 | 662.7601 | 99.2373 | 238.532 | 824.8318 | 233.5565 | 674.2869 | 871.0398 | 626.5249 | 965.5852 |  | 1156.5765 | 1179.3489 | 1201.4867 | 1145.0783 | 164.0083 | 61.0942 | 746.5535 | 1063.3057 | 994.8846 | 742.5828 | 1049.9999 | 917.6751 | 1009.7015 | 1037.3943 | 970.9684 | 812.7009 | 1115.0698 | 788.3148 | 585.2867 | 906.4943 | 700.9208 | 687.2874 | 522.5944 |  |  | 776.1055 | 1074.6106 | 1104.0357 | 1150.2192 | 753.3718 |  | 772.3949 |  |  | 922.133 | 587.1819 | 551.2623 | [5 empty] | 927.1394 | 929.0118 | 1078.0659 | 929.0378 | 941.5868 | 1062.1853 | 1007.4444 | 975.6355 | 1056.8813 | 998.9872 |  | 1169.6828 | 1154.2069 | 1010.0334 | 955.6896 | 1073.804 | 997.1635 | 974.6707 | 1108.8452 | 1163.4966 | 984.5453 | 1040.5996 | 989.1499 | 1092.8576 | 1037.8994 | 1126.3454 | 986.8877 | 912.1832 |  | 1040.9991 | 911.0466 | 1072.9194 | 1062.7599 | 1029.4626 |  | 960.479 | 901.3566 | 1.0479 | 18.99 | 1.6007 | 1.248 | -15.9962 | 3.084 | 8430.65 | 1.24 | 4.4191 | -2.0705 | -17.3918 | 3.5492 | 7.6994 | -34.9167 | 14.5053 |  | 195.3747 | 234.0134 | 164.5801 | 46.0279 | 167.4309 | 237.2357
42838.5428 | 10585 | 942.9709 | 635.0397 | 111.2676 | 68.4425 | 39.6763 | 29.3066 | 60.4256 | 27.1878 | 102.9679 | 78.6633 | 52.1479 | 31.1639 | 23.9788 | 49.0565 | 696.5906 | 735.5019 | 729.6334 | 985.3119 | 986.2861 | 969.6233 | 1028.9303 |  | 1062.4407 | 1010.6941 | 879.7389 | 1007.7084 | 863.6455 | 861.4299 | 877.6684 | 814.5708 | 1074.2845 | 1057.0212 | 730.1225 | 971.4075 | 1045.5011 | 997.3624 | 774.9595 |  | 814.3467 | 872.2257 | 423.4563 | 751.8216 |  | 468.6924 | 676.385 | 649.1906 | 885.114 | 952.3317 | 997.3141 | 983.8216 | 49.9456 | 356.5108 | 79.2122 | 597.294 | 38.7641 | 49.5429 | 59.3862 | 97.5467 | 90.6102 |  |  | 2.9513 | -1.2775 | -66.0061 | 2.2434 | 10.7597 | -197.7192 | 34.1263 | -3.6973 | 16.2543 | 44.0287 | 36.511 | 0.00642 | 0.00036634 | 0.00061112 | 1034.8657 | 1010.088 | 969.5002 | 920.0171 | 322.6329 | 86.4523 | 44.99 | 152.7957 | 86.7093 | 56.6412 | 40.5346 | 30.2671 | 28.4365 | 43.9422 | 962.48 | 665.8256 | 632.268 | 411.4168 | 285.1888 | 1020.5732 | 662.5987 | 99.2456 | 238.6487 | 824.8323 | 233.6451 | 674.5791 | 872.5418 | 626.8877 | 965.7391 |  | 1156.9692 | 1179.6083 | 1202.1025 | 1145.3055 | 159.1003 | 66.2107 | 746.126 | 1058.4891 | 993.7859 | 741.2638 | 1046.1591 | 916.6638 | 1010.387 | 1037.9818 | 970.8102 | 812.6427 | 1112.8785 | 788.3205 | 584.1795 | 906.7401 | 701.0939 | 685.9393 | 520.3295 |  |  | 776.0821 | 1074.3525 | 1103.9584 | 1149.5477 | 753.1021 |  | 772.0781 |  |  | 921.0547 | 585.3398 | 549.2305 | [5 empty] | 927.136 | 928.757 | 1078.3495 | 929.4577 | 941.6596 | 1058.6575 | 1007.5534 | 975.6791 | 1056.9336 | 999.0065 |  | 1174.3292 | 1153.1639 | 1009.2002 | 959.487 | 1075.1485 | 997.4245 | 974.6373 | 1112.3057 | 1164.7818 | 985.6363 | 1040.8444 | 992.8041 | 1091.8654 | 1038.3513 | 1129.3126 | 986.2969 | 912.109 |  | 1041.9914 | 911.037 | 1073.5898 | 1062.9076 | 1029.6473 |  | 959.938 | 901.3442 | 1.1821 | 18.9897 | 1.6015 | 1.2478 | -15.9706 | 3.0841 | 8449.8 | 0.89 | 4.0614 | -2.4272 | -17.4468 | 3.2164 | 8.148 | -34.9279 | 14.5108 |  | 195.2249 | 233.558 | 165.2906 | 46.8431 | 154.5608 | 237.5007
42838.5428 | 10586 | 943.1879 | 642.9623 | 111.3307 | 68.457 | 39.6842 | 29.3052 | 60.4347 | 27.1864 | 102.9737 | 78.66 | 52.1547 | 31.1657 | 23.9711 | 49.0648 | 696.8283 | 736.3725 | 729.7712 | 985.0971 | 986.6591 | 971.1796 | 1027.7904 |  | 1062.5019 | 1011.9573 | 880.5361 | 1005.549 | 863.5473 | 861.3655 | 877.6975 | 814.4999 | 1075.777 | 1055.9158 | 730.2127 | 972.1867 | 1045.6241 | 1017.1121 | 774.9753 |  | 814.3465 | 871.7069 | 423.7494 | 752.1328 |  | 466.5277 | 677.3239 | 650.6589 | 883.7455 | 951.8635 | 999.0242 | 984.3638 | 49.6113 | 356.5667 | 78.1859 | 597.4118 | 38.7667 | 49.2678 | 59.406 | 97.6577 | 90.641 |  |  | 3.4711 | 2.4904 | -65.6565 | 2.3537 | 10.1585 | -197.7165 | 34.0836 | -4.0705 | 16.1965 | 43.3412 | 36.5207 | 0.0064052 | 0.0003762 | 0.00064069 | 1035.2148 | 1010.4229 | 969.74 | 920.3313 | 323.1549 | 86.4941 | 45.012 | 152.8922 | 86.7232 | 56.6425 | 40.5428 | 30.2643 | 28.4417 | 43.9454 | 961.1326 | 608.9088 | 624.201 | 415.6732 | 285.0215 | 1020.8729 | 662.7468 | 99.2551 | 238.754 | 824.7375 | 233.7427 | 674.8893 | 873.8516 | 627.1992 | 965.9164 |  | 1157.3264 | 1179.8025 | 1201.3839 | 1145.4895 | 147.7772 | 57.2208 | 745.5722 | 1056.4868 | 994.1133 | 741.4797 | 1048.604 | 916.923 | 1011.4858 | 1038.8273 | 970.5985 | 812.4971 | 1111.7765 | 787.3943 | 583.1104 | 900.8757 | 701.1281 | 686.6305 | 517.7108 |  |  | 776.0232 | 1074.0516 | 1104.3346 | 1149.8938 | 753.2538 |  | 772.0249 |  |  | 919.0112 | 582.9901 | 546.6674 | [5 empty] | 927.6929 | 928.7096 | 1078.6832 | 929.7767 | 941.2303 | 1057.5919 | 1007.7288 | 975.7126 | 1057.0015 | 998.2463 |  | 1173.5899 | 1153.6401 | 1009.3071 | 962.8734 | 1074.6474 | 997.5982 | 974.6112 | 1112.0664 | 1164.6805 | 985.5727 | 1040.8512 | 993.5363 | 1090.4134 | 1038.9275 | 1132.1025 | 986.8626 | 912.0088 |  | 1043.5109 | 911.0391 | 1074.0743 | 1062.8884 | 1030.0642 |  | 959.8022 | 901.378 | 1.0394 | 18.9894 | 1.601 | 1.2492 | -15.9772 | 3.0841 | 8467.13 | 1.04 | 4.4046 | 3.3906 | -17.4091 | 3.2962 | 7.9224 | -34.9512 | 14.5115 |  | 195.0513 | 233.7833 | 165.6209 | 47.7834 | 164.5035 | 237.7425
42838.5428 | 10587 | 943.8004 | 649.3276 | 111.372 | 68.4612 | 39.6838 | 29.3046 | 60.4485 | 27.1892 | 102.9874 | 78.6676 | 52.1556 | 31.1631 | 23.9722 | 49.0737 | 697.0606 | 737.4824 | 729.8933 | 984.4063 | 987.0577 | 971.1938 | 1027.1177 |  | 1062.6142 | 1012.4706 | 880.4596 | 1005.3784 | 863.4445 | 861.2841 | 877.8094 | 814.2478 | 1073.2535 | 1053.4642 | 730.2742 | 972.1116 | 1045.443 | 1010.7523 | 774.9722 |  | 814.3689 | 871.4756 | 423.8366 | 752.3882 |  | 465.2821 | 678.2655 | 653.4681 | 881.1801 | 951.3674 | 996.1673 | 984.3941 | 49.2271 | 356.5155 | 77.3181 | 597.4718 | 38.7774 | 49.035 | 59.4029 | 97.7748 | 90.6759 |  |  | 3.5132 | 3.0003 | -65.6743 | 2.3971 | 10.6388 | -197.7704 | 33.709 | -3.9102 | 16.5535 | 45.4109 | 36.5287 | 0.0064611 | 0.00045505 | 0.0006029 | 1035.5675 | 1010.33 | 969.787 | 920.5597 | 323.6592 | 86.532 | 45.0256 | 152.9997 | 86.7482 | 56.6595 | 40.5719 | 30.2599 | 28.4511 | 43.9607 | 942.9716 | 588.7792 | 565.1655 | 406.5707 | 279.96 | 1019.3826 | 662.0584 | 99.2508 | 238.8788 | 824.6712 | 233.8394 | 675.2372 | 880.031 | 627.577 | 965.9923 |  | 1157.512 | 1180.853 | 1202.1001 | 1145.3712 | 140.2419 | 51.7826 | 745.8569 | 1060.601 | 994.462 | 741.6725 | 1052.7299 | 917.9142 | 1012.1565 | 1040.0126 | 970.3821 | 812.4586 | 1107.338 | 786.4433 | 582.1752 | 890.8785 | 701.1918 | 687.0899 | 515.2257 |  |  | 776.0107 | 1073.9782 | 1105.3007 | 1149.8728 | 753.4734 |  | 772.0293 |  |  | 917.5754 | 580.713 | 544.2644 | [5 empty] | 927.7765 | 928.2859 | 1078.5495 | 929.884 | 943.1141 | 1056.562 | 1007.7418 | 975.6644 | 1057.1118 | 995.9258 |  | 1176.347 | 1154.7657 | 1010.8264 | 963.9895 | 1074.311 | 997.7122 | 974.6336 | 1105.1763 | 1164.3789 | 985.2644 | 1041.2144 | 991.415 | 1088.4864 | 1038.9761 | 1133.9708 | 987.3533 | 911.9102 |  | 1041.9908 | 911.2436 | 1074.1425 | 1062.6964 | 1030.3145 |  | 959.8134 | 900.9009 | 1.2731 | 18.9906 | 1.6008 | 1.2505 | -16.0813 | 3.0841 | 8430.66 | 0.57 | 4.4315 | 3.7234 | -17.4201 | 3.3281 | 8.0984 | -34.9167 | 14.4153 |  | 195.0089 | 233.7422 | 166.7421 | 54.1386 | 161.2442 | 237.8742
42838.5428 | 10588 | 944.5757 | 654.2699 | 111.4215 | 68.4753 | 39.6857 | 29.3124 | 60.4645 | 27.1928 | 102.995 | 78.6749 | 52.1594 | 31.1668 | 23.973 | 49.0795 | 697.2854 | 737.7032 | 730.0277 | 983.834 | 986.5951 | 967.2937 | 1028.7085 |  | 1062.547 | 1011.8774 | 881.0244 | 1006.2578 | 863.368 | 861.1982 | 877.8494 | 814.2229 | 1073.4493 | 1052.4417 | 730.344 | 970.6531 | 1045.1807 | 988.671 | 774.9811 |  | 814.3887 | 871.3768 | 424.2543 | 752.3734 |  | 464.9136 | 678.7966 | 653.4908 | 883.0789 | 952.3358 | 997.4328 | 984.8734 | 49.1713 | 356.5174 | 76.9303 | 597.5848 | 38.7833 | 48.671 | 59.4081 | 97.9015 | 90.7026 |  |  | 2.6523 | 4.4802 | -65.9818 | 1.8747 | 9.8871 | -197.7316 | 34.1131 | -3.3937 | 16.0318 | 43.941 | 36.5075 | 0.0064217 | 0.00034499 | 0.00062098 | 1034.7489 | 1010.4266 | 969.7819 | 920.6897 | 324.3033 | 86.5397 | 45.0277 | 153.1129 | 86.7578 | 56.6624 | 40.5612 | 30.2642 | 28.4484 | 43.9658 | 907.6383 | 583.3642 | 568.6108 | 399.9456 | 291.6422 | 1017.2263 | 661.1481 | 99.2653 | 239.0142 | 824.6989 | 233.9486 | 675.5423 | 870.3809 | 627.9359 | 966.083 |  | 1157.7802 | 1181.8711 | 1203.3963 | 1145.7283 | 145.5727 | 70.7584 | 745.7362 | 1063.2008 | 993.287 | 741.0336 | 1056.9442 | 918.2162 | 1011.8477 | 1040.965 | 970.3615 | 812.6863 | 1106.6728 | 786.3175 | 581.4605 | 892.0521 | 701.4103 | 687.6268 | 513.0133 |  |  | 775.9716 | 1074.0727 | 1106.2698 | 1150.3666 | 753.4477 |  | 772.0446 |  |  | 915.9162 | 578.6381 | 541.7056 | [5 empty] | 928.2337 | 928.6635 | 1078.4895 | 930.0729 | 944.0365 | 1063.0579 | 1007.6505 | 975.6706 | 1057.2868 | 997.1265 |  | 1179.3566 | 1154.9318 | 1010.8052 | 963.2048 | 1073.1835 | 997.7562 | 974.6415 | 1100.6802 | 1163.1226 | 985.4299 | 1040.6372 | 989.6981 | 1090.6521 | 1038.8659 | 1137.3864 | 989.3228 | 911.8779 |  | 1041.5871 | 911.3283 | 1074.6358 | 1063.0097 | 1030.6565 |  | 960.0673 | 900.176 | 1.0847 | 18.9898 | 1.6017 | 1.2507 | -16.0087 | 3.084 | 8352.8 | 0.96 | 3.8505 | 4.5511 | -17.4657 | 2.944 | 7.8109 | -34.9306 | 14.5087 |  | 195.065 | 234.0518 | 169.375 | 53.486 | 150.3027 | 238.0499
42838.5428 | 10589 | 945.2452 | 658.7568 | 111.4812 | 68.4865 | 39.7076 | 29.312 | 60.4788 | 27.2033 | 103.0004 | 78.6834 | 52.1701 | 31.1795 | 23.9782 | 49.0916 | 697.5095 | 737.9453 | 730.1512 | 984.1873 | 986.4248 | 968.5879 | 1032.3496 |  | 1062.6102 | 1011.2273 | 880.9147 | 1007.1917 | 863.2287 | 861.1132 | 877.8152 | 814.2556 | 1074.6947 | 1050.2776 | 730.4143 | 969.8234 | 1044.7271 | 974.1865 | 775.0005 |  | 814.3944 | 871.2775 | 424.67 | 752.4357 |  | 464.7995 | 679.8209 | 652.3313 | 889.6088 | 953.0346 | 1001.6265 | 985.3474 | 49.4019 | 356.6695 | 76.7467 | 597.7097 | 38.7802 | 48.3467 | 59.4223 | 98.066 | 90.7481 |  |  | 2.9513 | 3.0601 | -66.5246 | 1.5186 | 10.1112 | -197.7238 | 34.7762 | -2.9646 | 16.3235 | 45.498 | 36.42 | 0.0064364 | 0.00036306 | 0.00065383 | 1036.3875 | 1010.546 | 969.9095 | 920.8469 | 324.7673 | 86.5693 | 45.0289 | 153.176 | 86.7739 | 56.6732 | 40.5657 | 30.2672 | 28.4511 | 43.9768 | 941.5605 | 586.9166 | 653.158 | 445.8878 | 321.4052 | 1015.2528 | 662.2695 | 99.2801 | 239.1305 | 824.7805 | 234.0381 | 675.8259 | 873.0153 | 628.3411 | 966.065 |  | 1158.0505 | 1182.2296 | 1203.3169 | 1145.8478 | 154.9715 | 93.0438 | 745.8167 | 1064.843 | 993.8657 | 741.594 | 1052.8482 | 917.8013 | 1011.0776 | 1041.7104 | 970.3626 | 812.7172 | 1106.5547 | 786.4631 | 581.3005 | 893.8437 | 700.9976 | 685.7172 | 510.7758 |  |  | 775.9223 | 1074.3861 | 1107.3061 | 1150.1065 | 753.0742 |  | 772.3981 |  |  | 915.0946 | 576.9008 | 539.8093 | [5 empty] | 928.1214 | 929.1293 | 1078.6425 | 930.4481 | 944.3113 | 1064.4102 | 1007.3684 | 975.7217 | 1057.5435 | 997.2138 |  | 1170.1805 | 1153.952 | 1009.0696 | 965.2068 | 1072.9034 | 997.9814 | 974.6283 | 1104.6337 | 1162.2225 | 985.6511 | 1040.4777 | 989.0401 | 1092.0459 | 1039.4963 | 1139.419 | 987.677 | 911.8039 |  | 1042.52 | 911.3162 | 1074.9026 | 1063.1898 | 1030.0413 |  | 960.1606 | 900.0931 | 1.0444 | 18.9897 | 1.6018 | 1.2511 | -16.043 | 3.084 | 8284.32 | 0.47 | 4.0617 | 3.7634 | -17.5468 | 2.6511 | 7.912 | -34.9875 | 14.6732 |  | 195.2489 | 233.8457 | 164.4271 | 44.4243 | 143.4114 | 238.2337
42838.5428 | 10590 | 945.9113 | 662.6086 | 111.5354 | 68.5051 | 39.7117 | 29.3207 | 60.4943 | 27.207 | 103.0109 | 78.687 | 52.1746 | 31.1835 | 23.9854 | 49.1047 | 697.7585 | 738.1271 | 730.2726 | 983.2714 | 986.3785 | 967.8149 | 1038.7119 |  | 1062.4858 | 1010.4191 | 880.5809 | 1007.8574 | 863.1417 | 861.029 | 877.6609 | 814.1879 | 1073.8598 | 1047.9684 | 730.4819 | 969.2916 | 1044.8165 | 988.3456 | 775.0146 |  | 814.401 | 871.4175 | 424.9528 | 751.8918 |  | 464.938 | 678.7189 | 651.0636 | 894.4561 | 952.1567 | 1001.598 | 985.5745 | 49.8578 | 356.7804 | 76.8086 | 597.8977 | 38.765 | 47.9729 | 59.4277 | 98.2191 | 90.7834 |  |  | 2.9822 | 8.047 | -66.4668 | 1.4824 | 9.8332 | -197.7362 | 34.6763 | -3.1893 | 16.2593 | 44.7987 | 36.662 | 0.0063872 | 0.00041563 | 0.00061112 | 1037.6931 | 1010.6822 | 970.0821 | 921.1193 | 325.2864 | 86.5653 | 45.047 | 153.2717 | 86.7863 | 56.6836 | 40.5679 | 30.258 | 28.449 | 43.9777 | 985.9138 | 589.0561 | 705.2759 | 464.6876 | 317.8916 | 1014.6524 | 664.9022 | 99.286 | 239.2518 | 824.7979 | 234.1259 | 676.1131 | 869.8282 | 628.7975 | 966.0925 |  | 1158.3681 | 1182.4864 | 1203.0175 | 1146.525 | 151.9602 | 85.4675 | 745.2163 | 1062.343 | 993.8126 | 740.8821 | 1049.6382 | 917.3377 | 1010.2584 | 1042.2761 | 970.3553 | 812.8331 | 1104.0799 | 786.6063 | 580.9673 | 894.82 | 700.9926 | 685.5612 | 508.5779 |  |  | 775.8812 | 1074.3523 | 1108.3072 | 1149.2881 | 753.244 |  | 772.4195 |  |  | 914.8355 | 575.335 | 538.0137 | [5 empty] | 928.2372 | 929.3455 | 1078.6294 | 930.6208 | 944.8843 | 1065.4503 | 1007.4657 | 975.7242 | 1057.5039 | 996.5005 |  | 1168.8094 | 1153.5281 | 1009.7499 | 962.9163 | 1073.2863 | 998.0388 | 974.6132 | 1108.5391 | 1161.2385 | 985.0503 | 1039.666 | 989.3154 | 1090.3093 | 1039.7605 | 1136.755 | 987.1571 | 911.6665 |  | 1042.4282 | 911.2837 | 1074.9274 | 1063.1679 | 1029.7974 |  | 960.4366 | 900.0233 | 1.0492 | 18.9896 | 1.6025 | 1.2514 | -16.0144 | 3.0839 | 8214.74 | 0.4 | 4.0826 | 6.0992 | -17.529 | 2.6178 | 7.8024 | -34.9883 | 14.6519 |  | 195.2304 | 233.2605 | 159.1413 | 39.4167 | 150.1588 | 238.435
42838.5429 | 10591 | 945.8356 | 665.7225 | 111.59 | 68.5168 | 39.7118 | 29.3182 | 60.5051 | 27.2032 | 103.0132 | 78.6874 | 52.1805 | 31.1831 | 23.9783 | 49.1047 | 698.0053 | 738.2143 | 730.3941 | 983.554 | 986.2516 | 965.5944 | 1043.8678 |  | 1062.2589 | 1009.564 | 879.9786 | 1008.7239 | 863.0577 | 860.9473 | 877.3123 | 814.602 | 1068.3164 | 1048.4127 | 730.5373 | 968.271 | 1044.9928 | 1006.379 | 775.0045 |  | 814.4219 | 871.4803 | 425.3483 | 751.9219 |  | 464.6736 | 678.4595 | 648.6696 | 894.8922 | 953.105 | 1003.7992 | 986.396 | 49.8708 | 356.8975 | 76.4276 | 597.9504 | 38.7617 | 47.6713 | 59.4321 | 98.3395 | 90.8172 |  |  | 3.0552 | 7.4865 | -66.5147 | 2.4089 | 9.9627 | -197.7514 | 34.3339 | -3.6421 | 15.8267 | 43.4795 | 36.4773 | 0.0063839 | 0.00037456 | 0.00064726 | 1039.3684 | 1010.7052 | 970.1489 | 921.3456 | 325.8211 | 86.6073 | 45.0586 | 153.3642 | 86.7971 | 56.6893 | 40.5733 | 30.2593 | 28.4564 | 43.9813 | 904.2466 | 577.7295 | 694.601 | 465.2665 | 313.7346 | 1013.0267 | 667.1501 | 99.2809 | 239.3538 | 824.8344 | 234.2196 | 676.4196 | 866.6655 | 629.2191 | 966.1698 |  | 1158.5527 | 1182.8282 | 1202.5788 | 1146.7158 | 140.5236 | 47.2944 | 745.1823 | 1058.1613 | 994.0258 | 740.6924 | 1050.8355 | 917.3557 | 1009.3658 | 1042.6752 | 970.3534 | 813.332 | 1104.7512 | 786.6293 | 580.4429 | 895.0053 | 700.9028 | 685.9237 | 506.8436 |  |  | 775.842 | 1074.2335 | 1108.948 | 1149.7198 | 753.1926 |  | 772.3394 |  |  | 914.5758 | 573.9447 | 536.4516 | [5 empty] | 928.4727 | 929.675 | 1078.4911 | 930.7212 | 946.503 | 1067.5433 | 1007.1484 | 975.7468 | 1057.7236 | 998.9764 |  | 1169.1997 | 1154.0755 | 1009.2514 | 961.0067 | 1072.7405 | 998.0092 | 974.594 | 1109.7343 | 1159.8085 | 985.0707 | 1039.7452 | 987.9747 | 1091.0724 | 1039.8858 | 1136.8711 | 987.6472 | 911.5844 |  | 1042.0251 | 911.3441 | 1074.8625 | 1063.0467 | 1030.3412 |  | 960.5637 | 900.3473 | 1.0498 | 18.9902 | 1.6022 | 1.2523 | -15.9943 | 3.084 | 8168.92 | 1.16 | 4.1316 | 5.8821 | -17.533 | 3.3366 | 7.8603 | -35.0198 | 14.592 |  | 195.1622 | 233.5366 | 167.2488 | 41.2749 | 159.0472 | 238.5577
42838.5429 | 10592 | 947.6384 | 669.2748 | 111.6449 | 68.5362 | 39.7149 | 29.3101 | 60.5167 | 27.2008 | 103.0238 | 78.7039 | 52.1827 | 31.1915 | 23.9881 | 49.1113 | 698.2576 | 738.3145 | 730.5144 | 984.5728 | 985.9459 | 965.1919 | 1046.3251 |  | 1062.0788 | 1009.4033 | 878.3646 | 1009.1155 | 862.9605 | 860.8553 | 877.154 | 815.4569 | 1073.027 | 1048.4271 | 730.6208 | 968.093 | 1045.6137 | 1021.6134 | 775.0146 |  | 814.433 | 871.3831 | 425.5797 | 752.2697 |  | 464.4887 | 679.0036 | 645.0559 | 887.0577 | 953.8372 | 1003.7737 | 986.6161 | 49.444 | 356.9547 | 75.8869 | 598.1109 | 38.7399 | 47.5027 | 59.4385 | 98.4416 | 90.8455 |  |  | 3.0775 | 4.9007 | -65.8399 | 2.2447 | 9.9351 | -197.7034 | 34.3438 | -3.6861 | 16.0805 | 45.221 | 36.479 | 0.0062902 | 0.0003532 | 0.00061112 | 1040.7709 | 1010.7218 | 970.1946 | 921.4604 | 326.3291 | 86.6431 | 45.0749 | 153.4636 | 86.8233 | 56.7014 | 40.5753 | 30.2672 | 28.4462 | 43.9906 | 862.7043 | 558.6572 | 600.4179 | 423.5931 | 303.7812 | 1010.5485 | 666.3531 | 99.3 | 239.5026 | 825.1598 | 234.3303 | 676.7592 | 860.125 | 629.5733 | 966.2052 |  | 1158.8935 | 1182.7045 | 1201.872 | 1146.8345 | 146.3579 | 54.2747 | 745.2928 | 1058.0843 | 994.2392 | 740.8254 | 1051.5231 | 917.5783 | 1008.9308 | 1043.112 | 970.3172 | 813.9075 | 1104.1721 | 786.3543 | 579.8354 | 894.5104 | 701.0487 | 684.2567 | 505.0645 |  |  | 775.8267 | 1074.0171 | 1109.3097 | 1149.2309 | 752.9436 |  | 771.1585 |  |  | 913.8429 | 572.472 | 534.9575 | [5 empty] | 928.4059 | 930.3789 | 1078.2997 | 930.7755 | 948.3174 | 1059.442 | 1007.0465 | 975.7294 | 1057.8911 | 995.2157 |  | 1166.7369 | 1154.1645 | 1008.651 | 961.9613 | 1073.5695 | 998.2485 | 974.6108 | 1114.0835 | 1158.7881 | 986.1018 | 1039.7129 | 988.6174 | 1091.1552 | 1040.5825 | 1136.6145 | 987.2432 | 911.4778 |  | 1043.1044 | 911.3465 | 1074.6623 | 1063.0066 | 1031.4292 |  | 960.6677 | 900.4638 | 0.88155 | 18.9903 | 1.6026 | 1.2516 | -16.0569 | 3.084 | 8175.82 | 0.94 | 4.1464 | 4.7605 | -17.4488 | 3.2218 | 7.8494 | -35.0152 | 14.594 |  | 195.0366 | 233.1938 | 170.3968 | 51.5011 | 166.8291 | 238.7908
42838.5429 | 10593 | 948.7309 | 671.3502 | 111.714 | 68.5534 | 39.7204 | 29.319 | 60.5415 | 27.2111 | 103.0338 | 78.7073 | 52.2025 | 31.1998 | 23.9875 | 49.1199 | 698.5248 | 738.4027 | 730.6294 | 984.6614 | 985.964 | 964.6098 | 1041.3872 |  | 1061.7953 | 1008.3923 | 875.8524 | 1009.4192 | 862.8671 | 860.7701 | 877.0539 | 815.7309 | 1071.3315 | 1049.5942 | 730.7041 | 968.5342 | 1045.5907 | 1026.1304 | 775.0222 |  | 814.4658 | 871.374 | 426.0731 | 751.9046 |  | 463.7808 | 679.7662 | 642.6025 | 886.6505 | 955.3865 | 1002.4552 | 986.4602 | 49.4966 | 357.1 | 75.4709 | 598.1035 | 38.7138 | 47.4663 | 59.4333 | 98.5348 | 90.876 |  |  | 3.0578 | 4.6109 | -65.8366 | 2.6291 | 9.4179 | -197.7527 | 33.7668 | -3.3707 | 16.2202 | 44.4173 | 36.5224 | 0.0063872 | 0.00043205 | 0.0006259 | 1040.3658 | 1010.5789 | 970.2362 | 921.5349 | 326.8357 | 86.6594 | 45.0893 | 153.559 | 86.8426 | 56.7117 | 40.5809 | 30.2678 | 28.4578 | 44.0085 | 899.5921 | 555.6895 | 652.4751 | 431.1683 | 327.4633 | 1009.9608 | 666.3255 | 99.3061 | 239.62 | 825.3673 | 234.426 | 677.06 | 859.0006 | 629.8818 | 966.2476 |  | 1159.5441 | 1182.6397 | 1201.0313 | 1146.7423 | 164.0743 | 73.7257 | 744.5035 | 1059.5889 | 993.1907 | 739.8507 | 1049.226 | 916.9003 | 1008.231 | 1043.2624 | 970.2062 | 814.31 | 1105.0865 | 786.5294 | 578.853 | 895.1085 | 701.1088 | 683.6981 | 503.0709 |  |  | 775.7745 | 1073.7573 | 1109.8057 | 1148.752 | 753.1747 |  | 772.6762 |  |  | 912.9791 | 571.1957 | 533.5252 | [5 empty] | 928.4543 | 931.4482 | 1078.4423 | 931.0281 | 949.9686 | 1062.16 | 1006.9331 | 975.7165 | 1057.9566 | 995.0813 | 1378.7117 | 1169.1713 | 1154.2481 | 1009.2368 | 964.2338 | 1073.5012 | 998.4038 | 974.6134 | 1117.0851 | 1158.7131 | 986.7654 | 1039.6414 | 987.5972 | 1091.2803 | 1041.0551 | 1137.1097 | 987.4232 | 911.4368 |  | 1043.064 | 911.4573 | 1075.4025 | 1063.197 | 1033.328 |  | 960.5118 | 900.7316 | 0.9257 | 18.9902 | 1.6023 | 1.2514 | -16.0497 | 3.084 | 8228.01 | 0.78 | 4.1329 | 4.6194 | -17.4553 | 3.4882 | 7.6384 | -35.0015 | 14.4634 |  | 194.8869 | 232.8543 | 165.9511 | 45.7087 | 169.2 | 239.245
42838.5429 | 10594 | 948.3011 | 672.9731 | 111.7609 | 68.5757 | 39.726 | 29.3293 | 60.5498 | 27.2099 | 103.0373 | 78.7088 | 52.2035 | 31.1956 | 23.9831 | 49.1268 | 698.7937 | 738.5001 | 730.7557 | 983.6654 | 985.9426 | 963.9158 | 1043.9846 |  | 1061.3051 | 1007.3557 | 873.9318 | 1009.1615 | 862.7658 | 860.6943 | 876.9323 | 815.7536 | 1077.707 | 1053.1406 | 730.7633 | 967.396 | 1045.6103 | 1026.2212 | 775.0336 |  | 814.4758 | 871.0052 | 426.3743 | 751.6535 |  | 463.7169 | 679.8396 | 641.1794 | 888.9063 | 957.7178 | 1001.9648 | 986.1241 | 50.6427 | 357.3337 | 75.2197 | 598.083 | 38.671 | 47.6499 | 59.4522 | 98.6554 | 90.9066 |  |  | 3.0072 | 2.3051 | -65.8405 | 3.3729 | 10.123 | -197.6771 | 33.8884 | -4.2138 | 16.7561 | 45.4931 | 36.5631 | 0.0063215 | 0.0003417 | 0.00064397 | 1037.5432 | 1010.5569 | 970.2771 | 921.6617 | 327.3607 | 86.6839 | 45.098 | 153.6606 | 86.8577 | 56.7315 | 40.5884 | 30.2752 | 28.4657 | 44.0219 | 950.7335 | 558.1149 | 702.5917 | 435.421 | 323.4762 | 1011.2443 | 667.7287 | 99.3094 | 239.7428 | 825.5864 | 234.5335 | 677.3591 | 864.4133 | 630.1274 | 966.3068 |  | 1160.1191 | 1182.5207 | 1201.2686 | 1146.7041 | 160.335 | 64.5809 | 744.2259 | 1062.412 | 993.0955 | 739.4016 | 1047.6165 | 916.539 | 1006.8778 | 1043.3926 | 970.0706 | 814.5589 | 1109.9138 | 786.3396 | 578.0064 | 895.9463 | 700.9535 | 684.0387 | 501.2874 |  |  | 775.7327 | 1074.0432 | 1110.3164 | 1149.4276 | 753.2609 |  | 772.4984 |  |  | 911.2251 | 569.401 | 531.6033 | [5 empty] | 928.462 | 932.2885 | 1078.7199 | 931.2585 | 950.6691 | 1072.9195 | 1006.5875 | 975.7387 | 1057.8964 | 996.6525 | 1246.1172 | 1169.0074 | 1154.4645 | 1008.9862 | 963.2077 | 1073.2204 | 998.5854 | 974.6028 | 1117.3004 | 1158.2124 | 986.6674 | 1039.886 | 986.2971 | 1092.2171 | 1041.6079 | 1136.2979 | 987.5856 | 911.3696 |  | 1042.033 | 911.5086 | 1076.4035 | 1064.2005 | 1033.5718 |  | 960.1283 | 900.8037 | 0.99786 | 18.9899 | 1.6025 | 1.252 | -15.9929 | 3.0841 | 8306.3 | 0.78 | 4.0984 | 3.2663 | -17.4565 | 3.9511 | 7.9176 | -34.9881 | 14.4866 |  | 195.0545 | 233.2996 | 161.0272 | 40.5606 | 169.2547 | 239.6458
42838.5429 | 10595 | 948.7151 | 674.8363 | 111.8133 | 68.5843 | 39.7308 | 29.3343 | 60.5572 | 27.2173 | 103.0462 | 78.7215 | 52.2076 | 31.195 | 23.9874 | 49.1405 | 699.028 | 738.6189 | 730.8628 | 983.0474 | 985.1498 | 962.815 | 1042.8956 |  | 1060.9757 | 1007.4871 | 873.3917 | 1008.786 | 862.6466 | 860.6061 | 876.8069 | 815.4508 | 1077.8015 | 1050.3059 | 730.823 | 966.2053 | 1045.4123 | 1010.4702 | 775.0362 |  | 814.495 | 870.781 | 426.6266 | 751.4615 |  | 464.35 | 680.9031 | 643.5055 | 895.0775 | 958.8076 | 1003.6752 | 986.2424 | 51.7922 | 357.5948 | 74.6851 | 597.8504 | 38.6183 | 48.0382 | 59.4654 | 98.7558 | 90.9637 |  |  | 2.7936 | 0.54074 | -65.9693 | 3.367 | 9.5178 | -197.7152 | 34.1203 | -3.2445 | 17.1119 | 45.0343 | 36.4704 | 0.0063576 | 0.0002727 | 0.00063576 | 1035.2383 | 1010.4925 | 970.3084 | 921.7323 | 327.9168 | 86.7143 | 45.0997 | 153.7535 | 86.8712 | 56.7499 | 40.6066 | 30.2813 | 28.4703 | 44.0351 | 956.8341 | 554.9374 | 700.4249 | 437.1921 | 324.2547 | 1012.381 | 668.2671 | 99.3158 | 239.8548 | 825.7337 | 234.6276 | 677.6618 | 863.9909 | 630.3664 | 966.3449 |  | 1160.542 | 1182.3009 | 1202.7441 | 1146.614 | 160.0993 | 85.7876 | 744.3265 | 1067.3463 | 993.4328 | 739.4556 | 1051.7387 | 916.9929 | 1006.7279 | 1044.0805 | 969.9292 | 814.4178 | 1108.1488 | 785.8113 | 577.2856 | 896.6302 | 700.9305 | 684.2227 | 499.5124 |  |  | 775.6943 | 1074.2994 | 1110.8975 | 1149.7582 | 753.1453 |  | 772.0708 |  |  | 909.8459 | 567.601 | 529.7478 | [5 empty] | 928.5581 | 932.5453 | 1079.1762 | 931.5308 | 950.7903 | 1077.753 | 1006.6157 | 975.7804 | 1057.8843 | 996.1301 | 1139.9529 | 1170.6907 | 1153.983 | 1008.9948 | 960.2826 | 1073.488 | 998.6895 | 974.5575 | 1112.9776 | 1159.1578 | 986.5058 | 1040.2148 | 985.3617 | 1093.379 | 1041.8893 | 1135.2691 | 987.4922 | 911.2686 |  | 1043.3348 | 911.5412 | 1077.3491 | 1065.1817 | 1035.5992 |  | 959.6678 | 900.9134 | 1.0149 | 18.9902 | 1.6032 | 1.2517 | -15.9854 | 3.084 | 8380.3 | 0.86 | 3.95 | 1.5829 | -17.4833 | 3.9498 | 7.6825 | -35.0149 | 14.5459 |  | 195.2047 | 233.5086 | 161.0226 | 40.9629 | 161.1268 | 239.9426
42838.5429 | 10596 | 949.455 | 676.6771 | 111.8638 | 68.5915 | 39.7379 | 29.3337 | 60.5766 | 27.2156 | 103.053 | 78.726 | 52.2072 | 31.1982 | 23.9809 | 49.1413 | 699.209 | 738.7619 | 730.9679 | 982.2424 | 984.4483 | 963.1609 | 1040.466 |  | 1060.7262 | 1007.5177 | 873.6297 | 1009.0567 | 862.5439 | 860.5127 | 876.7249 | 815.3744 | 1074.7804 | 1047.3008 | 730.8825 | 965.3552 | 1045.069 | 1024.636 | 775.0359 |  | 814.508 | 870.5434 | 427.3147 | 751.683 |  | 464.0779 | 680.5778 | 646.5474 | 900.6463 | 959.3229 | 1001.8698 | 986.3657 | 51.309 | 357.734 | 73.8698 | 597.4966 | 38.608 | 48.5737 | 59.4751 | 98.8396 | 90.4109 |  |  | 2.467 | 0.93764 | -66.1395 | 3.0023 | 8.7759 | -197.7152 | 34.763 | -2.707 | 16.8497 | 44.937 | 36.594 | 0.0062442 | 0.00034006 | 0.0006374 | 1035.4881 | 1010.6025 | 970.4358 | 921.8871 | 328.4339 | 86.735 | 45.0949 | 153.849 | 86.8817 | 56.7436 | 40.607 | 30.2648 | 28.4624 | 44.0406 | 952.825 | 554.6227 | 744.6013 | 452.2968 | 337.4912 | 1013.2208 | 670.8604 | 99.3193 | 239.963 | 825.8994 | 234.7306 | 677.9984 | 859.6663 | 630.6632 | 966.4206 |  | 1161.2129 | 1182.9928 | 1203.8955 | 1147.1486 | 149.195 | 76.0876 | 744.3361 | 1061.9537 | 993.7896 | 739.4879 | 1051.4656 | 917.3954 | 1006.9256 | 1045.1121 | 969.8604 | 814.3029 | 1105.3372 | 785.5533 | 576.6367 | 897.105 | 701.1096 | 683.6143 | 498.0124 |  |  | 775.6635 | 1075.1624 | 1111.6216 | 1149.6741 | 753.1674 |  | 772.4605 |  |  | 909.0251 | 566.1196 | 528.1477 | [5 empty] | 928.6814 | 932.6215 | 1079.4667 | 931.7748 | 950.6909 | 1073.5291 | 1006.7722 | 975.7917 | 1057.8669 | 995.4922 | 1030.8362 | 1170.9062 | 1153.8788 | 1010.0902 | 958.4322 | 1074.1526 | 998.7066 | 974.5308 | 1107.9544 | 1160.5572 | 986.4861 | 1040.207 | 983.6866 | 1093.2087 | 1042.1742 | 1134.195 | 987.7571 | 911.1843 |  | 1043.1131 | 911.6265 | 1078.2483 | 1065.4941 | 1036.4419 |  | 959.3196 | 901.0114 | 1.168 | 18.9894 | 1.6032 | 1.2519 | -15.9641 | 3.084 | 8420.06 | 0.95 | 3.7118 | 2.084 | -17.5029 | 3.7291 | 7.3718 | -34.9901 | 14.6718 |  | 195.7089 | 233.4312 | 161.9664 | 36.8354 | 168.4225 | 240.3951
42838.5429 | 10597 | 948.8898 | 678.4867 | 111.9173 | 68.6096 | 39.7426 | 29.3367 | 60.5995 | 27.2228 | 103.0678 | 78.7253 | 52.216 | 31.2044 | 23.9861 | 49.1547 | 699.4266 | 738.9042 | 731.0991 | 982.0762 | 983.9315 | 964.61 | 1039.4022 |  | 1060.4432 | 1006.9261 | 873.1795 | 1009.4326 | 862.4496 | 860.4334 | 876.8251 | 815.5739 | 1074.1437 | 1046.8604 | 730.9472 | 964.6448 | 1044.8959 | 1041.3528 | 775.0411 |  | 814.5241 | 870.4075 | 427.8385 | 751.8537 |  | 464.5593 | 678.3968 | 645.441 | 905.2731 | 959.4486 | 1003.8458 | 986.5873 | 49.5597 | 357.8545 | 72.7886 | 597.2298 | 38.5608 | 49.1484 | 59.4797 | 98.9143 | 90.0027 |  |  | 2.4769 | -1.1362 | -65.9115 | 3.3769 | 9.5204 | -197.7533 | 34.5034 | -3.169 | 17.1401 | 47.3847 | 36.579 | 0.0064052 | 0.00038441 | 0.00067847 | 1036.0802 | 1010.8556 | 970.5471 | 922.0002 | 328.956 | 86.7673 | 45.1155 | 153.9423 | 86.9043 | 56.7643 | 40.6084 | 30.2827 | 28.4716 | 44.0507 | 943.4864 | 545.3661 | 687.3275 | 443.1759 | 343.166 | 1012.4044 | 672.238 | 99.3313 | 240.0771 | 826.2385 | 234.8336 | 678.32 | 859.2585 | 631.0128 | 966.4913 |  | 1161.721 | 1184.3579 | 1205.131 | 1147.2887 | 159.27 | 62.3356 | 744.1112 | 1063.4377 | 993.8466 | 739.241 | 1054.4049 | 917.9628 | 1006.5671 | 1045.8617 | 969.8051 | 814.4667 | 1103.6694 | 785.5627 | 575.8498 | 897.6177 | 701.0653 | 683.421 | 496.9811 |  |  | 775.6188 | 1076.4918 | 1112.3369 | 1149.1537 | 753.1963 |  | 772.6081 |  |  | 908.6315 | 564.9341 | 526.7509 | [5 empty] | 928.9131 | 932.5855 | 1079.4438 | 932.0103 | 950.5887 | 1070.4416 | 1006.7937 | 975.7657 | 1057.8859 | 993.4315 | 917.9061 | 1169.6389 | 1153.8809 | 1011.3577 | 956.9273 | 1074.1675 | 998.8469 | 974.5155 | 1106.0466 | 1160.8221 | 986.9429 | 1040.1594 | 982.6742 | 1092.1418 | 1042.4759 | 1135.1389 | 988.0489 | 911.0912 | 1391.3515 | 1043.2423 | 911.5876 | 1077.9644 | 1065.6091 | 1036.4909 |  | 958.722 | 901.0732 | 1.062 | 18.9906 | 1.603 | 1.2516 | -15.9874 | 3.084 | 8480.94 | 1.04 | 3.7193 | -2.2915 | -17.4527 | 3.9504 | 7.684 | -35.0206 | 14.6283 |  | 196.4872 | 233.0571 | 162.5196 | 43.6156 | 177.3308 | 240.7456
42838.5429 | 10598 | 949.8102 | 680.6326 | 111.9759 | 68.62 | 39.7542 | 29.3437 | 60.6074 | 27.223 | 103.077 | 78.7298 | 52.2192 | 31.2067 | 23.9894 | 49.1651 | 699.6761 | 739.0251 | 731.2147 | 982.767 | 983.5238 | 963.6467 | 1040.634 |  | 1060.35 | 1006.0356 | 873.0256 | 1010.1762 | 862.342 | 860.3491 | 876.9571 | 815.8783 | 1072.6778 | 1045.759 | 731.0061 | 964.2661 | 1044.8017 | 1041.9337 | 775.0393 |  | 814.5404 | 870.4023 | 428.1548 | 751.8951 |  | 465.6369 | 677.6521 | 640.0319 | 901.5688 | 958.8914 | 1006.8575 | 986.5861 | 47.7495 | 357.9908 | 72.6885 | 597.3905 | 38.5286 | 49.6683 | 59.4912 | 98.9716 | 90.2279 |  |  | 2.5853 | -1.2906 | -65.7465 | 3.1107 | 10.5528 | -197.7415 | 34.0546 | -3.01 | 16.0748 | 45.0668 | 36.5887 | 0.0063642 | 0.0003647 | 0.00065219 | 1036.3079 | 1011.0517 | 970.661 | 922.1848 | 329.4488 | 86.7926 | 45.1202 | 154.0393 | 86.921 | 56.7849 | 40.6124 | 30.2888 | 28.4722 | 44.0711 | 963.6482 | 542.7067 | 662.461 | 463.1472 | 337.1292 | 1012.7387 | 672.4568 | 99.341 | 240.2004 | 826.4969 | 234.9295 | 678.6283 | 857.1735 | 631.3547 | 966.5405 |  | 1161.8623 | 1185.0717 | 1205.3064 | 1147.2538 | 159.8472 | 75.2329 | 744.0126 | 1066.2785 | 993.9012 | 739.0903 | 1053.8001 | 918.5464 | 1005.7667 | 1046.8528 | 969.7761 | 814.6818 | 1102.5363 | 786.0701 | 574.9642 | 898.3707 | 700.9969 | 683.2182 | 496.3157 |  |  | 775.5888 | 1077.5728 | 1112.8061 | 1149.6029 | 753.1719 |  | 772.4031 |  |  | 908.2367 | 564.0999 | 525.7049 | [5 empty] | 929.2288 | 932.634 | 1079.742 | 932.2339 | 950.7382 | 1063.0283 | 1007.077 | 975.7684 | 1057.8958 | 993.882 | 812.0447 | 1170.5911 | 1154.543 | 1012.5432 | 956.168 | 1074.5339 | 998.9377 | 974.5654 | 1105.4164 | 1160.3502 | 988.3662 | 1039.9014 | 983.397 | 1091.2284 | 1042.6564 | 1136.398 | 988.1956 | 910.9713 | 1352.4552 | 1044.1118 | 911.6078 | 1077.6296 | 1065.5706 | 1035.3188 |  | 958.0382 | 901.7508 | 0.95074 | 18.9905 | 1.6032 | 1.2508 | -15.9724 | 3.084 | 8546.78 | 1.1 | 3.8001 | -2.4413 | -17.424 | 3.79 | 8.0995 | -35.0608 | 14.5499 |  | 197.1215 | 233.3499 | 160.4776 | 46.4448 | 177.6452 | 240.8452
42838.543 | 10599 | 950.8076 | 682.4139 | 112.034 | 68.63 | 39.7602 | 29.3471 | 60.6222 | 27.2213 | 103.0845 | 78.7385 | 52.2244 | 31.2069 | 23.9903 | 49.1709 | 699.9254 | 739.1366 | 731.3365 | 983.6908 | 983.3088 | 963.565 | 1065.8912 |  | 1060.4055 | 1005.3651 | 872.0139 | 1009.1695 | 862.2184 | 860.2518 | 876.955 | 815.7564 | 1068.9372 | 1043.4775 | 731.0724 | 964.2408 | 1044.6693 | 1054.3444 | 775.0412 |  | 814.5397 | 870.3811 | 428.455 | 752.0639 |  | 467.1886 | 678.2791 | 637.8467 | 897.7715 | 958.665 | 1007.8627 | 986.2731 | 46.8485 | 358.1545 | 71.9879 | 597.6469 | 38.488 | 50.063 | 59.5054 | 99.0792 | 90.3174 |  |  | 2.2923 | 0.30418 | -66.3018 | 2.5758 | 10.8005 | -197.7448 | 33.6945 | -3.5527 | 16.6658 | 45.5181 | 36.4721 | 0.0063609 | 0.00044027 | 0.00065055 | 1039.2227 | 1011.0358 | 970.7429 | 922.3007 | 329.924 | 86.8147 | 45.1206 | 154.1318 | 86.9293 | 56.7882 | 40.6068 | 30.2824 | 28.4647 | 44.0718 | 1004.1949 | 541.3217 | 641.6645 | 471.8569 | 347.6943 | 1013.7076 | 672.8755 | 99.3387 | 240.3119 | 826.7562 | 235.0266 | 678.9308 | 857.6816 | 631.7324 | 966.4833 |  | 1161.991 | 1185.4367 | 1205.1328 | 1146.8986 | 173.8229 | 74.3912 | 743.8657 | 1060.8225 | 993.2157 | 738.9396 | 1053.8746 | 918.938 | 1005.0322 | 1047.8342 | 969.6452 | 814.8023 | 1100.1766 | 786.6088 | 573.8887 | 898.6324 | 700.8953 | 683.1946 | 495.8121 |  |  | 775.5644 | 1078.1765 | 1113.3006 | 1149.6428 | 753.1678 |  | 772.2789 |  |  | 907.0487 | 563.5457 | 524.874 | [5 empty] | 929.3525 | 932.7312 | 1079.9521 | 932.5862 | 950.9507 | 1061.6145 | 1007.3689 | 975.7988 | 1057.9571 | 995.3054 | 706.4749 | 1169.72 | 1154.7956 | 1011.9585 | 957.8612 | 1074.2196 | 999.0121 | 974.5979 | 1104.7447 | 1160.7593 | 988.9334 | 1039.9879 | 984.0495 | 1089.8821 | 1042.8393 | 1137.2131 | 988.3382 | 910.9014 | 1326.9049 | 1044.4679 | 911.6894 | 1077.8681 | 1065.3542 | 1037.5286 |  | 957.7038 | 902.6684 | 1.1116 | 18.9893 | 1.6035 | 1.2495 | -15.9668 | 3.084 | 8517.05 | 0.85 | 3.5782 | 1.1855 | -17.5032 | 3.45 | 8.1972 | -35.0749 | 14.4785 |  | 197.4766 | 233.3632 | 156.5479 | 48.8824 | 184.4782 | 240.9449
42838.543 | 10600 | 952.3206 | 684.0225 | 112.0728 | 68.6473 | 39.7592 | 29.346 | 60.6286 | 27.2236 | 103.0873 | 78.7384 | 52.2281 | 31.2066 | 23.9869 | 49.1722 | 700.1512 | 739.2373 | 731.472 | 983.9432 | 983.5716 | 964.1795 | 1112.7111 |  | 1060.4737 | 1005.0751 | 871.9214 | 1008.4608 | 862.1127 | 860.1834 | 876.8682 | 816.0394 | 1070.5631 | 1045.7586 | 731.1445 | 964.8376 | 1044.6552 | 1079.6998 | 775.0492 |  | 814.5684 | 870.4628 | 428.5552 | 752.2182 |  | 468.7191 | 679.278 | 637.6846 | 897.0318 | 959.6932 | 1004.7462 | 985.5408 | 47.5714 | 358.3849 | 71.7197 | 598.0302 | 38.4508 | 50.2537 | 59.5227 | 99.1689 | 90.3767 |  |  | 2.3429 | 1.2485 | -66.2584 | 2.5653 | 9.9094 | -197.7527 | 33.6393 | -3.1433 | 16.4119 | 45.4684 | 36.599 | 0.006333 | 0.00035977 | 0.00069162 | 1039.4459 | 1011.1364 | 970.877 | 922.4477 | 330.4065 | 86.8348 | 45.1345 | 154.2336 | 86.9534 | 56.7971 | 40.6239 | 30.2862 | 28.4703 | 44.0817 | 1050.6228 | 537.5459 | 655.7778 | 452.238 | 340.3741 | 1016.4966 | 673.1095 | 99.3435 | 240.4197 | 826.9826 | 235.1197 | 679.227 | 858.0676 | 632.1482 | 966.408 |  | 1162.19 | 1183.5278 | 1204.2096 | 1146.6598 | 162.1525 | 67.6076 | 743.8346 | 1055.0799 | 993.0182 | 739.0122 | 1054.7321 | 919.1554 | 1004.727 | 1048.2461 | 969.4453 | 815.1031 | 1100.9027 | 787.0868 | 572.5031 | 898.295 | 700.7985 | 683.1044 | 495.2461 |  |  | 775.5108 | 1077.8227 | 1113.4798 | 1149.8184 | 753.1179 |  | 772.0492 |  |  | 906.1983 | 562.8738 | 523.8722 | [5 empty] | 929.5003 | 933.2115 | 1080.1154 | 932.968 | 951.412 | 1074.3098 | 1008.0304 | 975.8188 | 1058.1121 | 997.4658 | 602.507 | 1169.9328 | 1153.797 | 1011.9074 | 957.7643 | 1073.7745 | 999.0119 | 974.5687 | 1107.8584 | 1163.6342 | 989.1694 | 1040.1146 | 986.2145 | 1088.4136 | 1042.6434 | 1135.1363 | 989.0391 | 910.8409 | 1308.0358 | 1045.5535 | 911.6874 | 1077.9193 | 1065.0211 | 1034.9297 |  | 957.4201 | 903.4949 | 0.98005 | 18.9901 | 1.6031 | 1.2491 | -16.0684 | 3.0839 | 8492.29 | 0.71 | 3.6174 | 2.4031 | -17.5067 | 3.4447 | 7.8422 | -35.0329 | 14.449 |  | 197.2703 | 233.4779 | 153.0515 | 47.3852 | 199.0214 | 241.0904
42838.543 | 10601 | 952.8383 | 685.0781 | 112.1317 | 68.671 | 39.7708 | 29.3559 | 60.6606 | 27.2304 | 103.1071 | 78.7551 | 52.2408 | 31.2237 | 23.983 | 49.1909 | 700.3477 | 739.326 | 731.6043 | 983.9159 | 983.9109 | 963.7656 | 1048.4111 |  | 1060.4682 | 1004.6219 | 871.8274 | 1008.0556 | 862.0212 | 860.1056 | 876.5981 | 816.4216 | 1074.1483 | 1046.5077 | 731.2075 | 965.303 | 1044.8991 | 1087.0784 | 775.048 |  | 814.5761 | 870.7185 | 428.9514 | 752.4558 |  | 469.6909 | 678.9885 | 635.4683 | 898.5512 | 959.6449 | 1001.4518 | 984.8439 | 50.1875 | 358.7488 | 71.8507 | 598.1631 | 38.4177 | 50.055 | 59.5341 | 99.2503 | 90.4584 |  |  | 2.2114 | 2.1073 | -66.451 | 3.1167 | 10.6756 | -197.7356 | 33.8536 | -3.3536 | 16.7151 | 44.9556 | 36.5384 | 0.0064348 | 0.00033513 | 0.00063412 | 1039.5552 | 1011.3178 | 971.0505 | 922.5707 | 330.8701 | 86.862 | 45.1431 | 154.3207 | 86.974 | 56.8027 | 40.6281 | 30.2927 | 28.4748 | 44.0858 | 1002.1309 | 529.57 | 620.9866 | 437.5281 | 330.5686 | 1018.5462 | 673.3224 | 99.3457 | 240.5544 | 827.3368 | 235.2381 | 679.5772 | 861.0858 | 632.5584 | 966.5588 |  | 1162.4018 | 1183.8709 | 1204.0383 | 1147.1011 | 160.7897 | 75.2517 | 743.7977 | 1059.0984 | 993.0986 | 738.9495 | 1053.7156 | 919.3993 | 1004.3397 | 1048.8739 | 969.3008 | 815.3942 | 1101.3484 | 787.3558 | 570.9978 | 897.7873 | 700.7082 | 683.0836 | 494.6047 |  |  | 775.472 | 1077.7612 | 1113.5674 | 1150.2624 | 753.0543 |  | 772.2392 |  |  | 904.9422 | 561.7255 | 522.6415 | [5 empty] | 929.7376 | 933.7737 | 1080.8054 | 933.3664 | 952.0504 | 1078.2341 | 1008.5466 | 975.8318 | 1058.2058 | 994.8039 | 505.8987 | 1167.4001 | 1154.0009 | 1014.8341 | 958.5575 | 1074.7051 | 998.9969 | 974.562 | 1107.1636 | 1165.9239 | 989.5192 | 1040.3019 | 985.9351 | 1088.4245 | 1043.287 | 1135.3407 | 989.2082 | 910.6992 | 1307.6688 | 1045.9656 | 911.7362 | 1078.1245 | 1065.4883 | 1031.9273 |  | 958.2515 | 904.2903 | 1.1643 | 18.9895 | 1.6022 | 1.2497 | -16.0309 | 3.0839 | 8453.29 | 0.62 | 3.514 | 3.1216 | -17.5294 | 3.7963 | 8.1293 | -34.9862 | 14.4763 |  | 197.2353 | 233.778 | 159.6666 | 51.3154 | 203.3973 | 241.2262
42838.543 | 10602 | 953.3596 | 685.9937 | 112.1909 | 68.68 | 39.7788 | 29.3579 | 60.6789 | 27.2333 | 103.1104 | 78.7548 | 52.2463 | 31.2219 | 23.9873 | 49.2046 | 700.5646 | 739.4294 | 731.7463 | 984.6222 | 984.2385 | 966.5408 | 1041.3613 |  | 1060.2975 | 1007.0834 | 871.7214 | 1007.7476 | 861.9073 | 860.0367 | 876.4851 | 816.3583 | 1075.6021 | 1044.9039 | 731.274 | 965.6821 | 1045.0985 | 1075.1919 | 775.051 |  | 814.5828 | 871.1969 | 429.167 | 752.4622 |  | 470.7501 | 678.5844 | 633.7719 | 902.1596 | 959.0138 | 1001.0387 | 984.5808 | 53.0177 | 359.2244 | 71.6906 | 598.4827 | 38.4069 | 49.5241 | 59.5435 | 99.3463 | 90.524 |  |  | 2.2699 | 4.5288 | -66.378 | 2.4431 | 11.039 | -197.7198 | 33.7451 | -3.2505 | 16.8388 | 45.572 | 36.5683 | 0.0063412 | 0.0004222 | 0.00062098 | 1038.3434 | 1011.5018 | 971.266 | 922.8152 | 331.3493 | 86.9112 | 45.1586 | 154.4345 | 86.9907 | 56.8203 | 40.6353 | 30.3123 | 28.4781 | 44.0952 | 1007.1264 | 527.4612 | 678.5513 | 484.3119 | 370.6747 | 1020.334 | 674.7642 | 99.3544 | 240.6599 | 827.4493 | 235.3256 | 679.8878 | 862.2206 | 632.8928 | 966.7511 |  | 1162.5169 | 1184.3871 | 1204.1672 | 1147.7975 | 157.7562 | 56.2983 | 743.7937 | 1058.0362 | 992.955 | 738.8886 | 1054.4679 | 919.7675 | 1005.8287 | 1049.9079 | 969.1653 | 815.5358 | 1100.7524 | 787.665 | 570.0342 | 897.7392 | 700.4963 | 683.8739 | 493.6698 |  |  | 775.4389 | 1077.1748 | 1113.9572 | 1150.7766 | 752.9844 |  | 772.1248 |  |  | 903.7611 | 560.9762 | 521.7645 | [5 empty] | 930.0331 | 934.313 | 1081.5661 | 933.9576 | 952.6123 | 1060.1917 | 1009.1572 | 975.8168 | 1058.42 | 991.2997 | 413.8064 | 1165.7746 | 1153.9919 | 1015.0452 | 960.1375 | 1074.881 | 999.0999 | 974.5856 | 1112.2019 | 1165.9102 | 988.6629 | 1040.3832 | 984.1539 | 1089.2065 | 1044.1825 | 1137.3236 | 989.0455 | 910.6549 | 1307.1622 | 1043.9124 | 911.8787 | 1078.6678 | 1066.2788 | 1033.541 |  | 957.8272 | 904.9509 | 1.0596 | 18.99 | 1.6014 | 1.25 | -15.9903 | 3.0839 | 8464.43 | 0.98 | 3.56 | 4.5753 | -17.5161 | 3.3604 | 8.2651 | -34.9791 | 14.4507 |  | 196.8922 | 234.1181 | 160.1859 | 45.3575 | 196.3706 | 241.2872
42838.543 | 10603 | 953.0497 | 686.7965 | 112.2408 | 68.6819 | 39.7795 | 29.3478 | 60.6788 | 27.235 | 103.117 | 78.7529 | 52.2485 | 31.2192 | 23.988 | 49.21 | 700.8095 | 739.5133 | 731.8716 | 983.5962 | 984.1884 | 968.9875 | 1045.7946 |  | 1060.1919 | 1007.5903 | 871.7328 | 1007.5574 | 861.82 | 859.9647 | 876.3696 | 816.4991 | 1074.9558 | 1045.0805 | 731.335 | 965.9622 | 1045.1135 | 1076.0413 | 775.0547 |  | 814.5843 | 871.6148 | 429.8497 | 752.5356 |  | 470.8354 | 678.5935 | 633.8711 | 905.4134 | 958.3685 | 1000.9724 | 984.5412 | 55.4978 | 359.6942 | 71.6219 | 598.6691 | 38.4 | 48.8374 | 59.5529 | 99.4512 | 90.5709 |  |  | 2.1464 | 8.6515 | -66.3958 | 2.4931 | 11.405 | -197.754 | 34.2137 | -2.7694 | 16.7273 | 43.9838 | 36.5528 | 0.0063675 | 0.00040577 | 0.00067683 | 1036.5518 | 1011.6692 | 971.4566 | 923.0495 | 331.9128 | 86.9532 | 45.1917 | 154.5134 | 87 | 56.8223 | 40.6306 | 30.2948 | 28.4709 | 44.0958 | 975.0203 | 523.7343 | 616.3242 | 460.7665 | 351.0149 | 1021.2435 | 673.9031 | 99.3655 | 240.7645 | 827.5902 | 235.4259 | 680.2082 | 864.5421 | 633.2907 | 966.8047 |  | 1162.6756 | 1183.9697 | 1204.3197 | 1148.261 | 167.9349 | 74.4841 | 744.1906 | 1053.1178 | 993.1148 | 738.9432 | 1049.5348 | 919.6782 | 1007.5082 | 1050.7618 | 969.051 | 815.7359 | 1097.7746 | 791.6661 | 569.1497 | 898.489 | 700.2092 | 685.9459 | 492.7283 |  |  | 775.3905 | 1077.1763 | 1114.5791 | 1151.1542 | 752.8283 |  | 771.5932 |  |  | 901.397 | 560.8475 | 521.3373 | [5 empty] | 930.2537 | 934.6941 | 1081.8467 | 934.5529 | 952.5392 | 1064.962 | 1009.2614 | 975.8636 | 1058.6004 | 991.0501 | 332.0101 | 1164.1755 | 1154.2106 | 1014.63 | 959.411 | 1075.1353 | 999.2198 | 974.5787 | 1118.0464 | 1165.1671 | 989.5095 | 1040.1876 | 987.3466 | 1089.0998 | 1044.7468 | 1138.8457 | 988.8032 | 910.5568 | 1296.6865 | 1045.0156 | 911.8297 | 1078.7107 | 1066.4274 | 1036.2075 |  | 957.7294 | 905.3424 | 1.034 | 18.9894 | 1.6013 | 1.2507 | -16.053 | 3.0839 | 8501.42 | 1.26 | 3.4616 | 6.3237 | -17.5185 | 3.3946 | 8.4008 | -34.9812 | 14.5503 |  | 196.8945 | 234.3586 | 164.3012 | 52.0098 | 196.8648 | 241.3853
42838.543 | 10604 | 952.7278 | 687.6482 | 112.3059 | 68.7101 | 39.795 | 29.3599 | 60.7022 | 27.2493 | 103.1359 | 78.7748 | 52.2627 | 31.2361 | 23.9949 | 49.2248 | 701.0466 | 739.6225 | 731.9944 | 983.3949 | 984.7701 | 970.9923 | 1047.1826 |  | 1060.3505 | 1006.9949 | 871.4948 | 1007.3803 | 861.7467 | 859.8942 | 876.3523 | 817.7043 | 1066.0911 | 1038.2739 | 731.4176 | 967.0823 | 1045.2324 | 1066.1526 | 775.0509 |  | 814.6048 | 873.1686 | 430.4482 | 752.6655 |  | 469.4429 | 679.2523 | 634.2498 | 905.2742 | 958.1836 | 1003.2281 | 984.4332 | 57.7664 | 359.9336 | 70.7609 | 598.9375 | 38.3716 | 48.1999 | 59.552 | 99.5125 | 90.6908 |  |  | 2.0314 | 2.5627 | -65.9575 | 3.0214 | 11.5319 | -197.6935 | 34.3871 | -3.2307 | 17.0914 | 45.3247 | 36.603 | 0.0064118 | 0.00033513 | 0.00065219 | 1037.8595 | 1012.0588 | 971.6508 | 923.2564 | 332.3714 | 87.0175 | 45.2114 | 154.6104 | 87.0224 | 56.8409 | 40.6456 | 30.3115 | 28.4777 | 44.1129 | 998.2958 | 526.1109 | 666.401 | 435.2364 | 358.8583 | 1023.2199 | 674.8468 | 99.3749 | 240.8774 | 827.7537 | 235.5195 | 680.5067 | 863.3945 | 633.6765 | 966.7144 |  | 1162.8581 | 1183.0937 | 1204.5083 | 1148.6651 | 163.9131 | 65.2721 | 744.3812 | 1061.7138 | 995.3736 | 740.8557 | 1045.0191 | 920.3832 | 1006.9804 | 1051.2854 | 968.9422 | 817.8008 | 1094.5703 | 793.1632 | 568.4128 | 899.1248 | 700.1494 | 685.8179 | 492.1056 |  |  | 775.3639 | 1076.7193 | 1115.1352 | 1151.0022 | 752.5604 |  | 770.6285 |  |  | 899.1753 | 560.7613 | 520.8981 | [5 empty] | 930.674 | 934.7574 | 1081.8514 | 934.9484 | 951.9543 | 1065.2483 | 1009.5553 | 975.8551 | 1058.6756 | 991.2321 | 254.7353 | 1164.3772 | 1154.6331 | 1014.7375 | 960.6064 | 1074.387 | 999.4586 | 974.5593 | 1120.1184 | 1164.5361 | 989.6986 | 1040.6244 | 986.9539 | 1088.4868 | 1045.2305 | 1140.7338 | 989.4407 | 910.4773 | 1291.1813 | 1045.543 | 911.8802 | 1079.0827 | 1066.04 | 1034.5418 |  | 957.5824 | 905.9093 | 0.92384 | 18.99 | 1.6024 | 1.2528 | -16.0366 | 3.084 | 8583.9 | 0.6 | 3.3676 | 3.4429 | -17.4666 | 3.7383 | 8.4549 | -35.0068 | 14.6001 |  | 196.6275 | 234.2394 | 162.909 | 46.7326 | 191.1386 | 241.5017
42838.543 | 10605 | 951.9596 | 688.191 | 112.346 | 68.7152 | 39.7941 | 29.3572 | 60.7186 | 27.244 | 103.1313 | 78.7716 | 52.2622 | 31.2416 | 23.9976 | 49.2346 | 701.3118 | 739.745 | 732.1216 | 982.8603 | 985.4003 | 973.4164 | 1042.9265 |  | 1060.4261 | 1006.7966 | 872.2015 | 1007.1364 | 861.6196 | 859.8187 | 876.2418 | 821.8586 | 1061.3683 | 1035.3042 | 731.4874 | 968.5355 | 1045.2361 | 1048.7596 | 775.055 |  | 814.6281 | 874.8958 | 431.1682 | 753.0231 |  | 468.2804 | 679.0886 | 633.1945 | 905.2998 | 958.141 | 1005.5739 | 984.6258 | 59.038 | 359.9161 | 69.6197 | 599.3404 | 38.3554 | 47.81 | 59.5601 | 99.5842 | 90.718 |  |  | 2.4099 | 0.30878 | -65.6927 | 2.7704 | 10.6763 | -197.7428 | 33.7694 | -3.3293 | 17.235 | 44.937 | 36.5688 | 0.0064069 | 0.00047312 | 0.00064233 | 1038.674 | 1012.1956 | 971.7645 | 923.4127 | 332.8082 | 87.016 | 45.209 | 154.7092 | 87.0394 | 56.8602 | 40.6581 | 30.3173 | 28.4843 | 44.1321 | 1014.4072 | 525.5223 | 648.1981 | 406.5624 | 349.1605 | 1024.7505 | 675.2249 | 99.365 | 241.0121 | 828.2421 | 235.6166 | 680.8143 | 865.737 | 634.048 | 966.7246 | 445.9316 | 1162.9816 | 1182.4388 | 1206.196 | 1148.9938 | 171.5359 | 72.3164 | 744.265 | 1072.2492 | 996.3387 | 740.9965 | 1042.5027 | 920.5028 | 1006.8688 | 1051.5935 | 968.8485 | 821.9432 | 1095.8938 | 791.1297 | 567.3995 | 899.577 | 700.1773 | 684.5169 | 491.7823 |  |  | 775.3317 | 1076.0499 | 1115.6777 | 1150.5644 | 752.5445 |  | 771.8006 |  |  | 898.0393 | 560.4138 | 520.3097 | [5 empty] | 930.822 | 934.894 | 1082.1097 | 935.2759 | 950.8736 | 1061.1886 | 1009.7716 | 975.9052 | 1058.7962 | 991.2494 | 173.9268 | 1166.4526 | 1155.2997 | 1014.852 | 962.1628 | 1075.0953 | 1000.3668 | 974.5909 | 1120.2889 | 1163.9213 | 988.9957 | 1040.3571 | 987.355 | 1087.5366 | 1045.8534 | 1142.6618 | 989.011 | 910.418 | 1280.7432 | 1043.7965 | 911.8936 | 1079.6563 | 1066.1495 | 1033.8925 |  | 957.059 | 906.486 | 1.0309 | 18.9904 | 1.6032 | 1.2544 | -16.0067 | 3.0839 | 8675.31 | 0.76 | 3.6677 | 1.195 | -17.43 | 3.5794 | 8.1426 | -35.0434 | 14.4816 |  | 196.2366 | 233.9254 | 162.0465 | 48.8703 | 181.352 | 241.5789
42838.543 | 10606 | 952.2623 | 689.1055 | 112.4257 | 68.7389 | 39.812 | 29.3821 | 60.7457 | 27.2578 | 103.1767 | 78.7915 | 52.2901 | 31.249 | 24.0076 | 49.2492 | 701.5525 | 739.8553 | 732.2456 | 983.079 | 986.0005 | 975.0349 | 1047.0882 |  | 1060.3086 | 1008.0502 | 872.0495 | 1006.6737 | 861.5389 | 859.735 | 876.1363 | 827.4559 | 1061.8063 | 1035.1817 | 731.5674 | 969.3488 | 1045.4065 | 1044.4224 | 775.0728 |  | 814.6496 | 876.0872 | 431.8367 | 752.9831 |  | 467.9697 | 679.4174 | 631.8671 | 902.1558 | 958.3831 | 1010.6667 | 985.9548 | 60.2063 | 359.9951 | 69.3754 | 599.6475 | 38.3485 | 47.5852 | 59.5672 | 99.6429 | 90.7654 |  |  | 1.9446 | 0.89164 | -66.2979 | 2.5016 | 11.0055 | -197.7165 | 34.6158 | -3.6244 | 17.7042 | 46.1511 | 36.6254 | 0.0064315 | 0.00041398 | 0.00064562 | 1037.1118 | 1012.2738 | 971.9043 | 923.5947 | 333.2516 | 87.0503 | 45.2132 | 154.8049 | 87.0564 | 56.8668 | 40.6641 | 30.324 | 28.4852 | 44.1518 | 971.0708 | 526.3411 | 592.2263 | 396.914 | 331.5965 | 1026.4151 | 675.008 | 99.3808 | 241.1645 | 828.8693 | 235.7319 | 681.1692 | 867.7889 | 634.5236 | 966.82 | 593.1232 | 1162.9388 | 1181.8793 | 1205.1781 | 1149.4855 | 170.2273 | 82.618 | 744.2134 | 1076.5471 | 995.7808 | 740.244 | 1037.0415 | 919.6235 | 1007.4731 | 1051.9484 | 968.7355 | 826.6385 | 1102.6927 | 790.0844 | 566.1632 | 899.9678 | 700.0959 | 684.8219 | 491.3945 |  |  | 775.2729 | 1074.934 | 1115.9986 | 1151.8538 | 752.273 |  | 771.4054 |  |  | 897.462 | 559.7301 | 519.5413 | [5 empty] | 930.9379 | 934.8296 | 1082.1648 | 935.4884 | 950.4387 | 1060.2349 | 1009.9507 | 975.9506 | 1058.8596 | 991.0955 | 95.6892 | 1170.1973 | 1155.6858 | 1013.2706 | 963.442 | 1074.4778 | 1000.2437 | 974.5912 | 1119.2135 | 1163.0972 | 988.8905 | 1040.9097 | 988.829 | 1087.4741 | 1045.9127 | 1142.9871 | 989.3002 | 910.4027 | 1272.6468 | 1044.4313 | 911.8845 | 1080.6092 | 1066.0958 | 1034.2779 |  | 956.6973 | 907.0148 | 1.1733 | 18.9888 | 1.6034 | 1.2544 | -15.9406 | 3.0839 | 8774.84 | 0.87 | 3.2946 | 2.031 | -17.5132 | 3.4019 | 8.2837 | -35.1107 | 14.6911 |  | 195.5864 | 234.7974 | 167.8737 | 55.0233 | 178.9715 | 241.5353
42838.543 | 10607 | 953.0643 | 689.9561 | 112.476 | 68.7476 | 39.8046 | 29.3688 | 60.7542 | 27.2486 | 103.1564 | 78.779 | 52.2765 | 31.2452 | 24.0003 | 49.2403 | 701.7974 | 739.9427 | 732.3697 | 983.9351 | 985.757 | 973.7209 | 1050.153 |  | 1060.0824 | 1009.0118 | 871.7789 | 1006.2396 | 861.4483 | 859.646 | 875.9962 | 832.8513 | 1069.1375 | 1033.8962 | 731.6275 | 968.9793 | 1045.776 | 1061.8252 | 775.0589 |  | 814.6447 | 876.6985 | 432.399 | 753.4765 |  | 468.5065 | 678.333 | 631.7702 | 901.8703 | 960.1549 | 1012.8724 | 986.2843 | 60.5541 | 360.1912 | 71.6389 | 599.9445 | 38.302 | 47.4545 | 59.5694 | 99.6681 | 90.7856 |  |  | 2.0294 | -3.2988 | -66.2453 | 2.8571 | 11.089 | -197.7441 | 34.5744 | -2.964 | 17.3857 | 44.9626 | 36.6311 | 0.0065071 | 0.0004222 | 0.0006604 | 1037.1853 | 1012.4374 | 972.0372 | 923.8007 | 333.7539 | 87.0838 | 45.2286 | 154.9064 | 87.0729 | 56.877 | 40.6677 | 30.3252 | 28.4809 | 44.1516 | 1010.0077 | 531.7041 | 641.4609 | 407.8576 | 342.7985 | 1027.7817 | 676.0561 | 99.3843 | 241.2798 | 829.3973 | 235.8287 | 681.467 | 865.1948 | 634.8888 | 966.7819 | 598.2402 | 1163.4083 | 1181.9681 | 1206.128 | 1150.0171 | 175.0344 | 75.2053 | 744.3146 | 1079.7747 | 996.1626 | 740.6421 | 1042.3327 | 919.5029 | 1008.1576 | 1052.3454 | 968.6067 | 831.4306 | 1104.5857 | 789.2369 | 565.0512 | 900.1587 | 699.8909 | 685.987 | 490.872 |  |  | 775.2454 | 1074.3845 | 1116.1148 | 1152.1153 | 752.759 |  | 771.6841 |  |  | 896.6882 | 559.1666 | 518.9789 | [5 empty] | 931.1448 | 934.6044 | 1082.3746 | 935.6943 | 950.6529 | 1060.4823 | 1010.1012 | 975.9857 | 1058.9756 | 992.2729 | 15.2867 | 1172.235 | 1156.0425 | 1012.55 | 964.8623 | 1073.7847 | 1000.3206 | 974.6022 | 1116.4239 | 1162.1929 | 988.8975 | 1041.1476 | 989.8551 | 1087.3005 | 1045.8235 | 1144.5768 | 988.7471 | 910.3226 | 1273.7663 | 1044.7968 | 911.8142 | 1080.2938 | 1065.9085 | 1032.6773 |  | 956.1817 | 907.5583 | 1.1257 | 18.9913 | 1.6033 | 1.2553 | -15.9936 | 3.0839 | 8816.07 | 0.96 | 3.3654 | -3.9043 | -17.4963 | 3.6335 | 8.3222 | -35.1433 | 14.695 |  | 195.2668 | 234.9731 | 164.3805 | 49.8722 | 188.6495 | 241.8492
42838.5431 | 10608 | 952.6339 | 690.9282 | 112.535 | 68.7695 | 39.805 | 29.3686 | 60.7629 | 27.2495 | 103.171 | 78.7923 | 52.2869 | 31.2452 | 23.9957 | 49.2555 | 701.9796 | 740.0671 | 732.4892 | 984.8551 | 984.8632 | 973.133 | 1048.5101 |  | 1059.8907 | 1009.8019 | 871.8787 | 1005.7963 | 861.3687 | 859.5738 | 875.8754 | 837.5485 | 1064.0215 | 1029.7282 | 731.7071 | 968.3848 | 1045.6331 | 1053.9791 | 775.0586 |  | 814.6585 | 876.8783 | 432.9798 | 753.6742 |  | 469.1166 | 677.4233 | 628.5442 | 893.5268 | 961.7644 | 1009.0276 | 985.5598 | 60.0606 | 360.2216 | 74.6942 | 600.0656 | 38.2859 | 47.4342 | 59.5731 | 99.6973 | 90.8413 |  |  | 2.3875 | -2.8165 | -66.3458 | 2.8676 | 10.8498 | -197.7356 | 34.2426 | -2.9607 | 17.4536 | 46.9922 | 36.6047 | 0.0063264 | 0.00039427 | 0.0006604 | 1037.3291 | 1012.4828 | 972.0727 | 924.0036 | 334.2611 | 87.1512 | 45.2455 | 155.0038 | 87.0853 | 56.8878 | 40.6697 | 30.3286 | 28.4841 | 44.1622 | 983.5751 | 526.6778 | 641.0909 | 393.779 | 330.3297 | 1028.8279 | 676.5574 | 99.3922 | 241.3991 | 829.7561 | 235.9224 | 681.7588 | 875.5372 | 635.1922 | 966.8115 | 565.4374 | 1163.5982 | 1181.7582 | 1206.4902 | 1149.4243 | 170.7501 | 75.8771 | 744.5786 | 1079.2134 | 995.6401 | 740.0436 | 1053.4799 | 919.8591 | 1008.9741 | 1052.6904 | 968.4753 | 835.5918 | 1100.3312 | 790.2014 | 563.9191 | 900.4012 | 699.9954 | 685.6824 | 490.3359 |  |  | 775.2114 | 1074.6284 | 1116.5738 | 1153.1557 | 754.6922 |  | 771.9596 |  |  | 895.1059 | 558.9959 | 518.6707 | [5 empty] | 931.4011 | 934.5246 | 1082.6616 | 936.0471 | 950.5365 | 1061.8694 | 1010.0528 | 976.0131 | 1059.1337 | 995.4756 |  | 1173.0155 | 1155.6795 | 1011.1257 | 965.5658 | 1073.6422 | 1000.3192 | 974.5719 | 1115.6884 | 1161.2911 | 989.104 | 1041.0406 | 989.9815 | 1087.2057 | 1046.084 | 1145.9448 | 988.5778 | 910.2595 | 1272.2918 | 1044.9899 | 911.7157 | 1079.5994 | 1066.0527 | 1033.4406 |  | 956.7382 | 908.0895 | 1.2689 | 18.9902 | 1.6033 | 1.2546 | -15.989 | 3.0838 | 8833.18 | 1.09 | 3.6501 | -3.6059 | -17.5012 | 3.6385 | 8.2196 | -35.09 | 14.6024 |  | 195.4099 | 235.6732 | 167.9568 | 50.0663 | 184.2296 | 241.9986
42838.5431 | 10609 | 953.843 | 692.1102 | 112.6005 | 68.7871 | 39.8164 | 29.3801 | 60.7777 | 27.256 | 103.1779 | 78.8061 | 52.2934 | 31.2502 | 23.9991 | 49.2664 | 702.0812 | 740.1901 | 732.6129 | 986.1189 | 984.3389 | 972.6432 | 1053.5913 |  | 1059.7972 | 1009.8095 | 871.4157 | 1004.7633 | 861.2766 | 859.4999 | 875.7536 | 840.6997 | 1062.5729 | 1026.7588 | 731.8058 | 968.1068 | 1045.5077 | 1059.3094 | 775.0702 |  | 814.6717 | 876.9124 | 433.1154 | 753.982 |  | 470.044 | 678.5351 | 626.711 | 889.589 | 960.92 | 1005.2061 | 984.8038 | 61.1881 | 360.1168 | 75.1242 | 600.0726 | 38.2786 | 47.3035 | 59.5784 | 99.7149 | 90.8804 |  |  | 2.0425 | -0.27343 | -66.1382 | 2.6133 | 11.0528 | -197.7008 | 33.78 | -3.5133 | 17.9093 | 47.3916 | 36.523 | 0.0063395 | 0.00036306 | 0.00067683 | 1038.2313 | 1012.5195 | 972.1417 | 924.157 | 334.7311 | 87.1303 | 45.2499 | 155.0835 | 87.0931 | 56.8825 | 40.6702 | 30.3155 | 28.4846 | 44.1445 | 1012.2756 | 525.8051 | 638.447 | 397.2839 | 321.9391 | 1030.3079 | 676.744 | 99.3981 | 241.5102 | 829.9708 | 236.0143 | 682.0553 | 861.5047 | 635.4536 | 966.8107 | 811.0268 | 1163.5306 | 1181.6483 | 1207.0744 | 1148.5455 | 156.0721 | 66.5423 | 744.5695 | 1073.5664 | 994.9796 | 739.662 | 1054.2087 | 919.7823 | 1009.2824 | 1052.8114 | 968.2732 | 838.9927 | 1099.959 | 790.4215 | 562.8158 | 900.707 | 699.4472 | 687.3917 | 489.9428 |  |  | 775.1692 | 1075.1204 | 1117.0186 | 1152.6151 | 752.9952 |  | 771.5571 |  |  | 893.9413 | 558.3046 | 517.761 | [5 empty] | 931.4811 | 934.5462 | 1082.5395 | 936.23 | 951.0314 | 1069.8754 | 1010.0438 | 976.0147 | 1059.2447 | 995.2887 |  | 1173.8832 | 1156.1533 | 1009.4136 | 965.8029 | 1073.4313 | 1000.3525 | 974.5735 | 1111.2893 | 1162.0254 | 989.5117 | 1041.6429 | 987.9248 | 1088.6196 | 1046.4234 | 1146.4874 | 988.5299 | 910.1745 | 1257.8263 | 1045.728 | 911.6708 | 1079.2813 | 1066.9511 | 1035.9457 |  | 957.9507 | 908.5829 | 1.3783 | 18.9898 | 1.6028 | 1.2536 | -16.0253 | 3.0838 | 8824.13 | 0.97 | 3.3759 | -1.1242 | -17.484 | 3.4754 | 8.2838 | -35.0346 | 14.4818 |  | 195.6981 | 235.2902 | 165.6744 | 50.4171 | 187.2119 | 241.9757
42838.5431 | 10610 | 956.0136 | 693.5042 | 112.6372 | 68.7886 | 39.8256 | 29.3826 | 60.7866 | 27.255 | 103.1476 | 78.7941 | 52.299 | 31.2544 | 23.9984 | 49.2718 | 702.3113 | 740.271 | 732.7411 | 986.5656 | 984.1786 | 971.4027 | 1051.8379 |  | 1059.8184 | 1008.2635 | 870.4568 | 1003.8063 | 861.1895 | 859.4247 | 875.6493 | 843.6624 | 1060.3244 | 1026.75 | 731.8865 | 968.3181 | 1045.5366 | 1077.5817 | 775.0764 |  | 814.6865 | 876.8792 | 433.2416 | 754.2037 |  | 470.639 | 680.1563 | 629.6738 | 890.0312 | 960.376 | 1002.313 | 984.204 | 62.2962 | 359.9763 | 75.6291 | 599.905 | 38.2723 | 47.126 | 59.5808 | 99.7165 | 90.9059 |  |  | 2.3021 | -2.0076 | -65.6841 | 2.6034 | 9.9719 | -197.7323 | 34.0619 | -3.349 | 16.8908 | 44.2998 | 36.5723 | 0.0063592 | 0.00042384 | 0.00066697 | 1037.1201 | 1012.6713 | 972.3471 | 924.4038 | 335.3148 | 87.2254 | 45.2569 | 155.1933 | 87.1149 | 56.9 | 40.6694 | 30.332 | 28.4789 | 44.1649 | 975.441 | 520.6038 | 662.3618 | 385.3274 | 302.4811 | 1029.4577 | 676.4012 | 99.3984 | 241.5986 | 829.8289 | 236.1239 | 682.3797 | 855.5304 | 635.7977 | 966.8862 | 982.4532 | 1163.1947 | 1181.7038 | 1207.8876 | 1148.1319 | 159.4235 | 66.1168 | 744.9372 | 1071.105 | 996.2496 | 740.1606 | 1055.5905 | 920.4866 | 1007.8586 | 1052.659 | 968.0979 | 841.9293 | 1097.2673 | 789.2324 | 561.1256 | 900.0246 | 699.0831 | 690.3371 | 489.5092 |  |  | 775.1493 | 1075.4974 | 1117.1837 | 1154.1953 | 752.1506 |  | 770.7918 |  |  | 893.8469 | 557.2589 | 516.579 | [5 empty] | 931.5192 | 934.8237 | 1082.5495 | 936.4655 | 951.8725 | 1064.905 | 1010.2946 | 976.024 | 1059.389 | 995.0235 |  | 1171.7556 | 1155.9742 | 1010.1843 | 965.5061 | 1073.118 | 1000.2034 | 974.5894 | 1109.0628 | 1162.8872 | 989.4269 | 1042.4463 | 987.0056 | 1089.4097 | 1046.0535 | 1145.6019 | 988.6229 | 910.1188 | 1240.9385 | 1047.8885 | 911.62 | 1078.6484 | 1067.1367 | 1039.1404 |  | 957.9829 | 908.9318 | 1.4034 | 18.9896 | 1.6025 | 1.2513 | -15.9136 | 3.0838 | 8810.56 | 0.78 | 3.5839 | -3.0487 | -17.4387 | 3.4718 | 7.8594 | -34.9977 | 14.5256 |  | 195.9188 | 236.37 | 169.246 | 47.6552 | 197.7208 | 241.752
42838.5431 | 10611 | 958.3663 | 695.1698 | 112.6948 | 68.7951 | 39.828 | 29.3843 | 60.8 | 27.2557 | 103.1752 | 78.802 | 52.3045 | 31.2546 | 24.0043 | 49.2734 | 702.5883 | 740.3389 | 732.8606 | 987.1401 | 984.5954 | 971.574 | 1044.5737 |  | 1059.956 | 1006.9161 | 869.2618 | 1003.4148 | 861.1311 | 859.3493 | 875.5158 | 846.0767 | 1056.8009 | 1025.7443 | 731.9866 | 969.3783 | 1045.5635 | 1074.9217 | 775.0827 |  | 814.7013 | 876.6983 | 433.6802 | 754.4808 |  | 470.1056 | 680.7233 | 631.0604 | 890.8083 | 957.8631 | 1000.3072 | 983.192 | 62.6338 | 359.8258 | 77.3271 | 599.501 | 38.2937 | 46.8476 | 59.5831 | 99.7483 | 90.9766 |  |  | 2.1345 | -5.0375 | -65.5954 | 2.6738 | 10.0901 | -197.7415 | 34.0027 | -3.3523 | 17.451 | 45.8802 | 36.5882 | 0.0064989 | 0.00040906 | 0.00067847 | 1037.8809 | 1012.7459 | 972.5115 | 924.6676 | 335.8129 | 87.273 | 45.2698 | 155.2997 | 87.1234 | 56.9151 | 40.6843 | 30.3282 | 28.4824 | 44.182 | 950.4611 | 523.4784 | 638.5104 | 372.5011 | 296.4518 | 1027.6827 | 675.54 | 99.3986 | 241.7196 | 829.8793 | 236.2192 | 682.6969 | 829.2026 | 636.2228 | 966.9204 | 1005.6439 | 1163.2388 | 1182.0223 | 1209.3796 | 1148.5248 | 171.0857 | 64.1948 | 746.566 | 1070.9161 | 999.61 | 743.507 | 1058.9537 | 922.951 | 1006.1914 | 1052.3066 | 967.9998 | 844.3414 | 1095.0086 | 789.552 | 560.2057 | 899.1617 | 699.3927 | 688.125 | 488.775 |  |  | 775.0709 | 1074.9572 | 1117.2791 | 1155.2031 | 752.986 |  | 771.3007 |  |  | 894.0032 | 556.8235 | 515.731 | [5 empty] | 931.8617 | 934.6432 | 1082.6745 | 936.7605 | 951.7354 | 1065.7738 | 1010.2253 | 976.0602 | 1059.5363 | 992.9352 |  | 1170.2392 | 1155.9634 | 1011.6332 | 965.5627 | 1072.9425 | 999.952 | 974.6316 | 1106.3995 | 1162.4579 | 989.1837 | 1041.6998 | 986.179 | 1088.1922 | 1045.3644 | 1145.0356 | 989.7159 | 910.0735 | 1237.6077 | 1046.4211 | 911.5696 | 1078.2298 | 1066.3389 | 1042.7196 |  | 957.3132 | 909.279 | 1.1336 | 18.9901 | 1.6014 | 1.2507 | -15.9281 | 3.0838 | 8757.54 | 0.94 | 3.4508 | -4.8308 | -17.4321 | 3.5194 | 7.8996 | -34.971 | 14.5016 |  | 195.6056 | 237.0608 | 170.9364 | 50.0427 | 196.1568 | 241.7719
42838.5431 | 10612 | 959.1229 | 696.3523 | 112.7569 | 68.804 | 39.831 | 29.3841 | 60.8215 | 27.2643 | 103.2017 | 78.8155 | 52.3069 | 31.2537 | 24.0062 | 49.2826 | 702.8032 | 740.4236 | 732.9887 | 987.5061 | 984.4581 | 977.9692 | 1040.8575 |  | 1060.0179 | 1006.0073 | 868.8462 | 1003.011 | 861.053 | 859.266 | 875.3352 | 847.8433 | 1058.7932 | 1025.2747 | 732.0504 | 970.3385 | 1045.1476 | 1081.6373 | 775.0898 |  | 814.7256 | 876.5414 | 434.1314 | 754.7895 |  | 469.1966 | 680.1363 | 633.6525 | 890.9311 | 955.1396 | 1000.0756 | 982.3238 | 63.6941 | 360.0039 | 80.9297 | 599.1626 | 38.319 | 46.6109 | 59.5868 | 99.8082 | 90.9945 |  |  | 2.2298 | -6.0672 | -65.8491 | 2.792 | 10.606 | -197.6699 | 34.3254 | -3.2649 | 18.0389 | 46.5119 | 36.7466 | 0.0063691 | 0.00041234 | 0.00064069 | 1037.2454 | 1012.8095 | 972.5371 | 924.7263 | 336.1817 | 87.2448 | 45.2804 | 155.4085 | 87.147 | 56.9224 | 40.6881 | 30.3264 | 28.4918 | 44.1998 | 995.0315 | 536.7687 | 562.3507 | 359.2757 | 301.8384 | 1027.5595 | 674.6591 | 99.4173 | 241.8484 | 830.2578 | 236.3157 | 682.9899 | 787.0024 | 636.6244 | 966.8921 | 1013.4611 | 1163.2431 | 1182.7527 | 1207.7963 | 1149.8952 | 171.3143 | 57.6976 | 745.5997 | 1062.6725 | 998.8391 | 743.703 | 1061.1839 | 923.0829 | 1005.1632 | 1052.0801 | 967.8868 | 846.1535 | 1098.0213 | 790.8122 | 559.9927 | 898.073 | 699.5399 | 687.6018 | 488.1108 |  |  | 775.0442 | 1074.709 | 1117.5252 | 1154.6454 | 752.4754 |  | 771.2706 |  |  | 892.8257 | 556.5447 | 515.1829 | [5 empty] | 931.9516 | 934.4031 | 1082.4935 | 936.9592 | 950.8337 | 1073.4322 | 1010.4031 | 976.0859 | 1059.691 | 995.8741 |  | 1169.8084 | 1156.0689 | 1011.2051 | 964.5937 | 1072.9811 | 1000.2592 | 974.6191 | 1101.2629 | 1162.3661 | 989.1898 | 1041.6228 | 986.1304 | 1086.7318 | 1044.6934 | 1146.9276 | 989.4 | 909.9545 | 1230.8748 | 1045.2267 | 911.5635 | 1077.2993 | 1065.714 | 1038.7998 |  | 957.9047 | 909.6662 | 1.0939 | 18.9897 | 1.6028 | 1.2505 | -16.0194 | 3.0838 | 8729.63 | 1.2 | 3.5267 | -5.3 | -17.4604 | 3.5953 | 8.0983 | -34.9615 | 14.5689 |  | 195.4615 | 236.67 | 165.9089 | 58.2367 | 200.0941 | 241.7369
42838.5431 | 10613 | 959.4 | 697.9836 | 112.8075 | 68.8126 | 39.825 | 29.3771 | 60.8261 | 27.2598 | 103.2032 | 78.8149 | 52.3061 | 31.2608 | 23.9994 | 49.293 | 703.0855 | 740.5432 | 733.1271 | 988.0285 | 984.7148 | 975.8162 | 1036.4618 |  | 1059.9702 | 1006.7094 | 868.0505 | 1002.444 | 861.0009 | 859.1721 | 875.0458 | 849.3524 | 1063.1085 | 1023.9642 | 732.1422 | 970.4296 | 1045.2565 | 1095.3104 | 775.0801 |  | 814.742 | 876.6594 | 434.2733 | 755.011 |  | 468.6823 | 679.7306 | 630.6634 | 895.1207 | 953.6505 | 998.3069 | 982.2499 | 64.8793 | 360.3585 | 84.0211 | 599.2957 | 38.3526 | 46.3127 | 59.5881 | 99.8418 | 91.0342 |  |  | 2.3231 | -4.2667 | -66.5732 | 3.3237 | 9.1597 | -197.7487 | 34.2754 | -3.721 | 17.5703 | 45.7407 | 36.6276 | 0.0064595 | 0.00039263 | 0.00065055 | 1037.1702 | 1012.6862 | 972.4905 | 924.7704 | 336.6507 | 87.3218 | 45.3043 | 155.4989 | 87.1613 | 56.9348 | 40.7013 | 30.3366 | 28.4883 | 44.2088 | 949.01 | 539.1657 | 553.7678 | 361.8629 | 291.8151 | 1027.7861 | 673.1877 | 99.4303 | 241.9931 | 830.2026 | 236.4171 | 683.3011 | 766.0292 | 636.9407 | 966.8382 | 1016.7251 | 1163.3368 | 1183.0733 | 1207.9844 | 1150.844 | 156.3253 | 65.9802 | 745.3796 | 1063.5067 | 996.7527 | 742.723 | 1062.9976 | 922.5443 | 1005.2516 | 1052.0608 | 967.7405 | 847.9424 | 1102.1782 | 790.5587 | 559.1592 | 896.9211 | 699.2692 | 690.5291 | 487.7428 |  |  | 775.0079 | 1074.5752 | 1117.9888 | 1154.74 | 752.6285 |  | 770.7672 |  |  | 891.1318 | 556.3897 | 514.872 | [5 empty] | 931.9694 | 934.0647 | 1082.57 | 937.1312 | 949.3807 | 1070.5617 | 1010.6736 | 976.1324 | 1059.8356 | 998.1578 |  | 1168.2531 | 1156.0116 | 1009.8904 | 961.981 | 1071.8749 | 1000.2043 | 974.6204 | 1097.7387 | 1162.4723 | 989.8075 | 1042.9723 | 983.3919 | 1085.858 | 1043.5073 | 1146.2303 | 989.5982 | 909.9021 | 1219.2594 | 1045.4777 | 911.6033 | 1076.5617 | 1065.0517 | 1036.9408 |  | 958.3001 | 909.9453 | 1.1704 | 18.9915 | 1.6038 | 1.2522 | -15.9639 | 3.0838 | 8761.31 | 0.59 | 3.5993 | -4.4436 | -17.5524 | 3.9219 | 7.5207 | -34.9442 | 14.5482 |  | 195.3846 | 236.7222 | 171.1607 | 58.7434 | 208.2966 | 241.7761
42838.5431 | 10614 | 959.4204 | 699.5659 | 112.8951 | 68.8387 | 39.8304 | 29.3883 | 60.8441 | 27.26 | 103.2211 | 78.8234 | 52.3249 | 31.2753 | 24.0106 | 49.3039 | 703.3695 | 740.667 | 733.2587 | 988.1204 | 985.3075 | 971.1198 | 1035.0124 |  | 1059.8449 | 1006.8595 | 867.3851 | 1002.1855 | 860.9083 | 859.1114 | 875.068 | 851.6489 | 1064.0688 | 1024.0429 | 732.2436 | 970.2331 | 1044.9838 | 1114.7192 | 775.0838 |  | 814.7474 | 876.8347 | 434.2727 | 756.6169 |  | 468.5661 | 678.9493 | 627.9709 | 903.409 | 955.7022 | 997.6629 | 982.0882 | 65.8144 | 360.5508 | 83.3057 | 599.3854 | 38.3753 | 45.6986 | 59.5879 | 99.8772 | 91.0913 |  |  | 1.9985 | -3.2475 | -65.9259 | 2.9905 | 10.537 | -197.706 | 34.0211 | -3.3043 | 17.344 | 46.7746 | 36.6585 | 0.0063067 | 0.00043041 | 0.0006144 | 1036.486 | 1012.72 | 972.5674 | 924.898 | 337.0878 | 87.357 | 45.3139 | 155.596 | 87.18 | 56.9452 | 40.7082 | 30.3359 | 28.4896 | 44.2124 | 862.5597 | 535.2574 | 570.1953 | 353.4479 | 280.92 | 1025.2405 | 671.6559 | 99.4322 | 242.1369 | 830.2127 | 236.5078 | 683.61 | 779.6523 | 637.2741 | 966.9335 | 1019.1627 | 1163.9802 | 1183.4682 | 1209.2441 | 1151.5565 | 146.9764 | 57.4275 | 746.3955 | 1066.8601 | 996.7369 | 743.0945 | 1059.4236 | 922.7235 | 1005.7153 | 1051.9603 | 967.6341 | 849.5085 | 1102.2935 | 789.8358 | 558.7429 | 887.0844 | 699.3939 | 690.2989 | 487.5327 |  |  | 774.9649 | 1074.6096 | 1118.1617 | 1155.429 | 753.259 |  | 771.0522 |  |  | 890.1141 | 556.1048 | 514.4991 | [5 empty] | 931.9486 | 933.7959 | 1082.7065 | 937.4583 | 948.6837 | 1066.6205 | 1010.8147 | 976.1667 | 1059.8762 | 1001.3224 |  | 1165.895 | 1156.5357 | 1008.576 | 959.882 | 1070.9008 | 1000.095 | 974.6396 | 1094.6832 | 1162.6029 | 989.6427 | 1042.0708 | 981.2471 | 1084.9852 | 1042.582 | 1144.4145 | 990.3355 | 909.8791 | 1210.2525 | 1043.2409 | 911.6525 | 1077.3657 | 1064.1647 | 1038.499 |  | 958.0921 | 910.3051 | 1.0583 | 18.9904 | 1.6039 | 1.252 | -15.949 | 3.0838 | 8769.12 | 1.13 | 3.3384 | -3.8751 | -17.4597 | 3.7186 | 8.0643 | -34.9315 | 14.4905 |  | 195.4058 | 237.1918 | 179.216 | 56.4542 | 220.3141 | 242.207
42838.5431 | 10615 | 960.3475 | 700.8379 | 112.9562 | 68.8584 | 39.8499 | 29.3935 | 60.8712 | 27.2678 | 103.2295 | 78.8357 | 52.3319 | 31.2761 | 24.0093 | 49.3131 | 703.624 | 740.7506 | 733.3948 | 987.7105 | 984.9574 | 972.8661 | 1034.1642 |  | 1059.6912 | 1005.9168 | 866.5961 | 1002.085 | 860.8137 | 859.0364 | 875.0967 | 852.7788 | 1060.2677 | 1022.6951 | 732.3259 | 970.1552 | 1044.7619 | 1126.1552 | 775.0869 |  | 814.7522 | 877.103 | 434.5511 | 755.0681 |  | 469.9017 | 680.0912 | 627.334 | 900.6895 | 956.3347 | 995.0757 | 981.1604 | 66.8293 | 360.7479 | 80.828 | 598.7914 | 38.3924 | 44.8564 | 59.5933 | 99.8845 | 91.1561 |  |  | 2.1871 | -1.6869 | -65.6506 | 2.867 | 9.2963 | -197.7198 | 33.9147 | -2.9127 | 18.1351 | 48.1863 | 36.59 | 0.0063215 | 0.00030227 | 0.00065219 | 1036.2571 | 1012.766 | 972.6206 | 925.0307 | 337.4826 | 87.3719 | 45.3155 | 155.69 | 87.2034 | 56.9433 | 40.7043 | 30.3313 | 28.4811 | 44.2076 | 862.3173 | 528.408 | 564.5213 | 363.17 | 289.4086 | 1022.6865 | 669.6109 | 99.441 | 242.3014 | 830.358 | 236.6408 | 683.9569 | 773.4276 | 637.636 | 967.1444 | 1021.0372 | 1165.2557 | 1184.644 | 1211.0207 | 1152.5818 | 165.8978 | 67.5499 | 746.4888 | 1064.2537 | 995.9781 | 743.4196 | 1057.5789 | 922.6403 | 1005.1333 | 1051.889 | 967.5455 | 850.4869 | 1096.2126 | 789.1451 | 558.5884 | 882.0189 | 699.5632 | 689.2337 | 487.3427 |  |  | 774.9188 | 1074.9476 | 1118.2091 | 1155.684 | 753.0684 |  | 770.7457 |  |  | 890.5066 | 555.9613 | 514.2635 | [5 empty] | 931.898 | 933.9375 | 1082.9183 | 937.6245 | 949.1448 | 1062.2372 | 1011.0497 | 976.2068 | 1059.8188 | 996.6619 |  | 1165.9811 | 1156.1696 | 1008.677 | 957.799 | 1071.8731 | 1000.0943 | 974.6132 | 1095.3443 | 1162.4754 | 989.3037 | 1042.0139 | 979.58 | 1084.0825 | 1042.0185 | 1139.5304 | 990.3236 | 909.7905 | 1195.7596 | 1043.0132 | 911.5799 | 1076.496 | 1063.2487 | 1038.4629 |  | 957.2225 | 910.6536 | 0.95315 | 18.9908 | 1.6043 | 1.2518 | -15.929 | 3.0838 | 8744.99 | 0.97 | 3.4924 | -2.7945 | -17.4336 | 3.6432 | 7.567 | -34.8972 | 14.453 |  | 195.6042 | 237.3662 | 177.695 | 56.4675 | 227.6946 | 243.0738
42838.5431 | 10616 | 960.9279 | 701.9729 | 112.9995 | 68.856 | 39.8496 | 29.3903 | 60.8775 | 27.2632 | 103.236 | 78.8365 | 52.3296 | 31.2728 | 24.0128 | 49.3192 | 703.907 | 740.8475 | 733.5529 | 986.8732 | 984.7667 | 972.2084 | 1035.5653 |  | 1059.5998 | 1006.0348 | 866.9784 | 1002.004 | 860.6772 | 858.9619 | 874.889 | 853.5222 | 1055.2416 | 1021.5977 | 732.4136 | 970.0199 | 1044.6208 | 1137.7841 | 775.0865 |  | 814.7702 | 877.3526 | 434.7056 | 755.2993 |  | 471.086 | 681.6517 | 626.2055 | 891.5188 | 956.3102 | 994.0413 | 980.3036 | 67.0578 | 360.8275 | 78.4214 | 598.1638 | 38.3951 | 44.1899 | 59.5936 | 99.8977 | 91.2086 |  |  | 1.9256 | -3.3934 | -65.8438 | 2.8571 | 9.4619 | -197.6804 | 34.3786 | -3.2629 | 17.6248 | 48.1712 | 36.7283 | 0.0062295 | 0.00035977 | 0.0006489 | 1036.0031 | 1012.7472 | 972.6267 | 925.0667 | 337.8895 | 87.3943 | 45.3107 | 155.7864 | 87.206 | 56.9553 | 40.7059 | 30.3275 | 28.4866 | 44.2135 | 950.9305 | 530.6394 | 582.1426 | 383.2611 | 309.9804 | 1022.8133 | 668.7717 | 99.4452 | 242.4374 | 830.4026 | 236.7313 | 684.2912 | 785.4632 | 638.0002 | 967.2106 | 1022.3928 | 1165.9609 | 1185.1503 | 1211.5595 | 1152.5454 | 166.6661 | 58.0943 | 746.2183 | 1062.1272 | 994.8991 | 743.2492 | 1055.2643 | 922.6861 | 1004.5059 | 1051.8198 | 967.4444 | 851.2666 | 1093.8317 | 788.357 | 558.6258 | 882.4348 | 699.445 | 691.0163 | 487.1545 |  |  | 774.8938 | 1075.3017 | 1118.3459 | 1156.0758 | 753.2255 |  | 769.3904 |  |  | 890.9669 | 555.9779 | 514.1615 | [5 empty] | 931.885 | 934.7805 | 1083.1765 | 937.9692 | 949.6401 | 1065.7773 | 1011.2318 | 976.2449 | 1059.8281 | 996.4332 |  | 1165.5193 | 1155.6002 | 1006.9075 | 957.9415 | 1072.5489 | 1000.0576 | 974.6405 | 1093.0135 | 1162.4419 | 989.6359 | 1043.5416 | 977.5583 | 1083.1392 | 1041.7602 | 1139.4429 | 990.2829 | 909.6951 | 1179.9388 | 1043.3317 | 911.4842 | 1077.1619 | 1062.44 | 1036.3478 |  | 958.4309 | 910.9365 | 0.96781 | 18.9909 | 1.6043 | 1.252 | -15.9747 | 3.0837 | 8681.67 | 0.75 | 3.2766 | -3.9668 | -17.4735 | 3.6399 | 7.6309 | -34.8795 | 14.5456 |  | 195.8116 | 237.6327 | 167.9258 | 54.257 | 235.3282 | 243.5707
42838.5432 | 10617 | 961.4814 | 702.9804 | 113.0695 | 68.8713 | 39.8545 | 29.4023 | 60.8955 | 27.2731 | 103.2698 | 78.8489 | 52.3327 | 31.2773 | 24.014 | 49.3326 | 704.2084 | 740.9631 | 733.7023 | 985.5387 | 984.9586 | 974.5072 | 1036.9399 |  | 1059.5178 | 1007.0625 | 866.1018 | 1002.0021 | 860.5596 | 858.9034 | 874.7707 | 854.1321 | 1053.6754 | 1020.2546 | 732.4945 | 969.7825 | 1044.4978 | 1162.6197 | 775.083 |  | 814.7737 | 877.4047 | 434.7523 | 755.5063 |  | 472.2102 | 682.5166 | 625.4268 | 892.4277 | 955.3105 | 993.5586 | 979.7157 | 66.5338 | 360.8812 | 76.437 | 597.4998 | 38.4261 | 43.7254 | 59.5996 | 99.9249 | 91.2273 |  |  | 2.1076 | -6.0225 | -65.5718 | 2.9872 | 8.2542 | -197.7428 | 33.8391 | -3.6106 | 17.7229 | 47.5389 | 36.8398 | 0.0063576 | 0.00032527 | 0.00065876 | 1039.5327 | 1013.0765 | 972.8388 | 925.289 | 338.365 | 87.456 | 45.3297 | 155.8804 | 87.2186 | 56.9661 | 40.7121 | 30.3311 | 28.4733 | 44.2166 | 1011.2426 | 532.5071 | 576.1037 | 402.6311 | 325.666 | 1023.6191 | 667.7654 | 99.4472 | 242.5812 | 830.4628 | 236.8217 | 684.6227 | 794.6357 | 638.4519 | 967.4331 | 1023.8071 | 1166.4125 | 1185.4999 | 1212.0798 | 1152.6806 | 177.6466 | 72.8152 | 747.3796 | 1064.5738 | 995.8702 | 745.13 | 1061.175 | 924.6302 | 1004.527 | 1051.6723 | 967.3724 | 851.8955 | 1091.9815 | 788.9794 | 558.1249 | 881.9664 | 699.1623 | 691.5222 | 487.0612 |  |  | 774.8527 | 1075.6924 | 1118.466 | 1157.3514 | 753.5527 |  | 769.7643 |  |  | 892.2829 | 556.3699 | 514.3507 | [5 empty] | 932.3328 | 935.3671 | 1083.439 | 938.1763 | 950.4697 | 1073.4058 | 1011.2258 | 976.2525 | 1059.7996 | 992.1169 |  | 1164.5923 | 1156.2512 | 1006.3138 | 959.3233 | 1070.8736 | 999.798 | 974.6382 | 1096.2067 | 1162.9821 | 990.6904 | 1043.2281 | 976.6856 | 1082.9134 | 1041.1259 | 1138.4077 | 991.1713 | 909.5968 | 1174.5178 | 1043.0906 | 911.4657 | 1078.5049 | 1062.2568 | 1033.7419 |  | 958.2503 | 911.0685 | 0.87431 | 18.989 | 1.6043 | 1.2518 | -16.0529 | 3.0837 | 8613.27 | 0.51 | 3.4278 | -5.287 | -17.4453 | 3.7235 | 7.1259 | -34.8783 | 14.4283 |  | 196.0409 | 238.5105 | 161.7121 | 54.6258 | 252.2561 | 243.8849
42838.5432 | 10618 | 961.75 | 703.7843 | 113.1312 | 68.8926 | 39.8594 | 29.4068 | 60.9117 | 27.2806 | 103.2821 | 78.855 | 52.3433 | 31.2828 | 24.0155 | 49.3477 | 704.4994 | 741.0964 | 733.8831 | 984.5958 | 985.2545 | 974.694 | 1037.6862 |  | 1059.4451 | 1007.3651 | 866.8708 | 1001.9736 | 860.4479 | 858.8108 | 874.5872 | 854.3906 | 1052.354 | 1019.5829 | 732.5902 | 969.6369 | 1044.5147 | 1160.8384 | 775.1045 |  | 814.8022 | 877.2124 | 434.7902 | 757.0436 |  | 472.0339 | 683.5972 | 623.0546 | 892.734 | 954.3734 | 995.8049 | 979.9035 | 65.3338 | 360.9727 | 75.5769 | 596.95 | 38.4669 | 43.3405 | 59.5967 | 99.9645 | 91.2763 |  |  | 2.08 | -5.3109 | -65.558 | 3.3059 | 8.5992 | -197.7119 | 34.192 | -3.5409 | 17.783 | 47.2292 | 36.7906 | 0.0063494 | 0.0003762 | 0.0006604 | 1039.4795 | 1013.1311 | 972.9233 | 925.3825 | 338.66 | 87.3903 | 45.3208 | 155.9771 | 87.2214 | 56.9688 | 40.7149 | 30.3334 | 28.4798 | 44.23 | 1042.4632 | 543.444 | 618.9442 | 424.1099 | 319.354 | 1025.2473 | 667.7783 | 99.4497 | 242.7099 | 830.6882 | 236.9258 | 684.9655 | 786.1764 | 638.9119 | 967.5612 | 1024.6352 | 1166.6633 | 1185.5849 | 1211.7422 | 1152.4453 | 175.4846 | 86.6443 | 745.7364 | 1065.8147 | 995.135 | 745.5258 | 1059.9024 | 924.778 | 1004.6107 | 1051.8956 | 967.2863 | 851.8339 | 1092.7564 | 789.5547 | 557.0263 | 881.2011 | 699.3868 | 689.2667 | 487.0009 |  |  | 774.8214 | 1075.8912 | 1118.1897 | 1156.1268 | 751.6698 |  | 769.3673 |  |  | 893.2445 | 556.2314 | 514.2607 | [5 empty] | 932.1592 | 935.0905 | 1083.2949 | 938.4392 | 950.7161 | 1062.517 | 1011.1172 | 976.2622 | 1059.5649 | 991.7406 |  | 1162.6576 | 1155.997 | 1008.5542 | 959.8376 | 1073.0913 | 999.8827 | 974.6246 | 1101.0801 | 1165.5521 | 991.6621 | 1042.6234 | 977.9444 | 1085.0064 | 1041.1277 | 1139.5424 | 989.9579 | 909.4897 | 1166.4305 | 1044.4042 | 911.3995 | 1079.4948 | 1062.8978 | 1034.4746 |  | 958.0671 | 911.2136 | 0.85781 | 18.9887 | 1.6039 | 1.2509 | -16.0038 | 3.0837 | 8568.86 | 0.96 | 3.405 | -4.9676 | -17.4533 | 3.9193 | 7.2798 | -34.9065 | 14.5162 |  | 196.158 | 237.6722 | 159.2309 | 49.8696 | 250.9704 | 244.0682
42838.5432 | 10619 | 961.7533 | 704.3746 | 113.1768 | 68.9004 | 39.8589 | 29.4043 | 60.9184 | 27.2768 | 103.3003 | 78.8431 | 52.3452 | 31.2773 | 24.0088 | 49.3425 | 704.7962 | 741.291 | 733.978 | 985.5556 | 985.2999 | 973.0711 | 1041.2204 |  | 1059.4 | 1007.1563 | 866.2081 | 1001.9439 | 860.363 | 858.7242 | 874.018 | 854.7677 | 1053.7881 | 1019.9002 | 732.6914 | 969.8242 | 1044.3139 | 1152.0029 | 775.1041 |  | 814.8046 | 876.9283 | 435.0002 | 756.3098 |  | 472.8605 | 685.4591 | 621.6827 | 892.0776 | 955.1927 | 995.5948 | 980.3807 | 62.3203 | 361.1028 | 77.6806 | 596.5851 | 38.4897 | 43.191 | 59.5949 | 100.0273 | 91.2957 |  |  | 2.1076 | -2.9873 | -65.4916 | 3.1489 | 9.3082 | -197.7159 | 33.8266 | -3.5803 | 18.0088 | 47.7869 | 36.6413 | 0.0064824 | 0.00037291 | 0.00068012 | 1036.7848 | 1013.2042 | 973.0703 | 925.559 | 339.1585 | 87.4702 | 45.3516 | 156.0926 | 87.2535 | 56.9991 | 40.7274 | 30.3396 | 28.502 | 44.2498 | 1080.0068 | 555.8815 | 698.8979 | 470.4294 | 340.4704 | 1027.5018 | 669.9017 | 99.4558 | 242.8459 | 830.5852 | 237.0304 | 685.31 | 802.8785 | 639.3933 | 967.5369 | 1024.7152 | 1166.6545 | 1185.9353 | 1211.2486 | 1152.2431 | 177.9918 | 89.9131 | 745.1671 | 1070.2256 | 994.4998 | 745.4328 | 1057.8888 | 925.1008 | 1004.0531 | 1051.9453 | 967.1972 | 852.273 | 1097.2015 | 789.5339 | 555.7362 | 878.1321 | 699.4046 | 690.3059 | 486.8797 |  |  | 774.8172 | 1076.2073 | 1118.3477 | 1157.0593 | 753.7567 |  | 769.9231 |  |  | 893.929 | 556.047 | 514.0924 | [5 empty] | 932.6762 | 934.9305 | 1083.2463 | 938.584 | 950.8074 | 1061.0517 | 1011.0692 | 976.266 | 1059.2488 | 994.8937 |  | 1166.47 | 1156.5585 | 1010.8423 | 960.3175 | 1071.5828 | 999.883 | 974.6578 | 1101.9756 | 1167.5482 | 991.8678 | 1042.9519 | 978.9747 | 1085.7032 | 1040.9295 | 1141.0132 | 991.0642 | 909.2993 | 1209.0772 | 1040.5379 | 911.4719 | 1077.655 | 1063.2568 | 1033.2265 |  | 958.2298 | 911.3435 | 0.89991 | 18.992 | 1.6029 | 1.2507 | -15.9654 | 3.0837 | 8538.09 | 1.01 | 3.4267 | -3.7293 | -17.4615 | 3.8288 | 7.5733 | -34.904 | 14.4372 |  | 196.343 | 238.3118 | 156.432 | 41.6244 | 244.8907 | 244.0676
42838.5432 | 10620 | 962.7306 | 705.1851 | 113.2456 | 68.9205 | 39.8698 | 29.4151 | 60.9384 | 27.284 | 103.2796 | 78.8588 | 52.3579 | 31.3003 | 24.0207 | 49.366 | 705.0701 | 741.4675 | 734.0964 | 986.2281 | 984.8634 | 973.1009 | 1043.952 |  | 1059.38 | 1006.2789 | 864.138 | 1001.9023 | 860.2495 | 858.6465 | 873.845 | 856.3668 | 1060.8554 | 1021.1452 | 732.761 | 970.054 | 1044.1464 | 1144.8975 | 775.1193 |  | 814.8191 | 876.6166 | 435.1672 | 755.6253 |  | 474.8399 | 687.3644 | 620.9407 | 883.0302 | 958.3316 | 995.9177 | 980.5347 | 60.3874 | 361.3582 | 80.0795 | 596.7124 | 38.4964 | 43.3899 | 59.5975 | 100.0397 | 91.3164 |  |  | 2.1878 | -2.8 | -65.8037 | 3.4643 | 9.0552 | -197.7244 | 34.1499 | -3.3398 | 18.0023 | 47.4904 | 36.7964 | 0.0064217 | 0.00036963 | 0.00064233 | 1035.5749 | 1013.4119 | 973.2794 | 925.77 | 339.5702 | 87.5622 | 45.3519 | 156.1908 | 87.2649 | 57.0066 | 40.7317 | 30.3349 | 28.4986 | 44.2589 | 1081.4138 | 563.3411 | 709.6559 | 484.4058 | 357.8041 | 1030.2815 | 672.2868 | 99.4684 | 242.9785 | 830.7012 | 237.1291 | 685.6807 | 805.4928 | 639.885 | 967.5225 | 1025.189 | 1166.2233 | 1185.7486 | 1209.001 | 1151.9721 | 169.0556 | 73.1974 | 746.7564 | 1067.1505 | 996.4927 | 745.226 | 1060.0234 | 925.8929 | 1002.6792 | 1051.7592 | 967.1407 | 853.2328 | 1102.9432 | 789.915 | 554.9578 | 869.7058 | 699.3225 | 691.9832 | 486.8382 |  |  | 774.7589 | 1076.4288 | 1119.0296 | 1158.6745 | 754.8772 |  | 770.4646 |  |  | 894.5268 | 555.9634 | 513.9813 | [5 empty] | 933.0973 | 935.0238 | 1083.1378 | 938.9085 | 951.3901 | 1060.653 | 1010.9605 | 976.3161 | 1059.0973 | 1006.6235 |  | 1166.2205 | 1156.7739 | 1012.4884 | 958.5295 | 1071.3786 | 999.848 | 974.6944 | 1099.9112 | 1167.6703 | 990.626 | 1043.0517 | 980.2213 | 1084.5219 | 1040.5093 | 1140.3021 | 991.6887 | 909.1976 | 1219.9254 | 1041.948 | 911.364 | 1076.8649 | 1063.3608 | 1033.2828 |  | 959.0985 | 911.6972 | 0.90919 | 18.9903 | 1.6022 | 1.251 | -15.9699 | 3.0837 | 8529.38 | 1.13 | 3.491 | -3.6141 | -17.5204 | 4.02 | 7.4706 | -34.9092 | 14.5079 |  | 196.4742 | 239.4112 | 157.9762 | 41.1494 | 240.0826 | 243.7713
42838.5432 | 10621 | 962.7595 | 705.9109 | 113.3025 | 68.9287 | 39.884 | 29.4155 | 60.9624 | 27.2818 | 103.3042 | 78.8493 | 52.3613 | 31.297 | 24.0231 | 49.3709 | 705.3688 | 741.6242 | 734.2228 | 987.2549 | 984.2909 | 974.0162 | 1045.6416 |  | 1059.2728 | 1006.0453 | 862.9186 | 1002.018 | 860.1759 | 858.5578 | 873.7569 | 857.3412 | 1062.9234 | 1023.5034 | 732.8696 | 969.6192 | 1044.5071 | 1141.3779 | 775.0975 |  | 814.7964 | 876.4903 | 435.4883 | 755.9435 |  | 475.8977 | 687.713 | 624.7653 | 885.4058 | 959.9565 | 998.2692 | 981.0427 | 58.7434 | 361.5812 | 80.1929 | 596.781 | 38.4896 | 43.7819 | 59.6101 | 100.013 | 91.3531 |  |  | 2.4578 | -2.9932 | -65.6125 | 2.9826 | 8.7128 | -197.7632 | 33.6709 | -3.0993 | 17.8543 | 48.0758 | 36.6677 | 0.006374 | 0.0003992 | 0.00064397 | 1034.8687 | 1013.3684 | 973.3598 | 925.9544 | 339.9892 | 87.6031 | 45.3584 | 156.2849 | 87.2832 | 57.0084 | 40.7365 | 30.337 | 28.4999 | 44.2684 | 1030.6883 | 569.1544 | 713.3482 | 465.2633 | 367.2649 | 1032.1348 | 673.9104 | 99.4688 | 243.0874 | 830.8741 | 237.2342 | 686.0087 | 794.5486 | 640.2767 | 967.4431 | 1025.8343 | 1165.6969 | 1185.2645 | 1208.532 | 1151.3373 | 164.8412 | 78.3398 | 747.5257 | 1061.2993 | 996.228 | 743.6966 | 1059.8428 | 924.3542 | 1001.5441 | 1051.3918 | 967.067 | 853.9471 | 1106.5089 | 789.2494 | 553.6954 | 844.4491 | 699.3156 | 692.0215 | 486.8112 |  |  | 774.7237 | 1076.8578 | 1119.4461 | 1158.5557 | 755.0154 |  | 770.7867 |  |  | 895.1282 | 555.9538 | 513.8721 | [5 empty] | 933.3082 | 935.4834 | 1083.0746 | 939.1435 | 951.5583 | 1059.5895 | 1010.6723 | 976.3786 | 1059.0239 | 1009.1572 |  | 1165.1737 | 1157.0255 | 1011.5018 | 957.8737 | 1070.252 | 999.7964 | 974.7369 | 1096.7558 | 1166.6076 | 989.7256 | 1042.2972 | 980.1531 | 1085.0203 | 1040.7322 | 1140.0462 | 992.3523 | 909.1725 | 1219.9431 | 1040.5923 | 911.3687 | 1076.7774 | 1063.7341 | 1032.9948 |  | 959.1309 | 912.0182 | 0.81737 | 18.9911 | 1.6028 | 1.2506 | -16.0141 | 3.0837 | 8570.62 | 0.88 | 3.7001 | -3.7374 | -17.4981 | 3.7307 | 7.3348 | -34.9449 | 14.4191 |  | 196.7264 | 239.3173 | 164.751 | 41.2316 | 237.7082 | 243.4185
42838.5432 | 10622 | 962.4193 | 706.1817 | 113.3627 | 68.9468 | 39.8789 | 29.3979 | 60.9686 | 27.2827 | 103.307 | 78.8678 | 52.3632 | 31.2871 | 24.0128 | 49.367 | 705.6599 | 741.7177 | 734.3605 | 987.7845 | 983.8505 | 973.3984 | 1047.136 |  | 1059.224 | 1006.6633 | 862.7938 | 1002.1409 | 860.0806 | 858.4946 | 873.6305 | 858.1604 | 1070.5905 | 1027.2707 | 732.9545 | 969.3651 | 1044.6725 | 1150.7729 | 775.0982 |  | 814.8184 | 876.5219 | 435.652 | 756.2456 |  | 476.224 | 687.9488 | 625.8223 | 879.2952 | 959.8869 | 998.774 | 981.5191 | 56.8273 | 361.7751 | 80.4102 | 596.5186 | 38.4723 | 44.2434 | 59.6163 | 100.0083 | 91.3827 |  |  | 2.032 | -2.7764 | -65.506 | 2.2716 | 9.5651 | -197.6837 | 33.8122 | -3.4397 | 17.2267 | 46.6915 | 36.8021 | 0.0062935 | 0.00043863 | 0.0006719 | 1034.8959 | 1013.4671 | 973.4037 | 926.0889 | 340.3432 | 87.6143 | 45.3842 | 156.383 | 87.3047 | 57.0207 | 40.7357 | 30.3456 | 28.5004 | 44.2781 | 995.9518 | 575.4758 | 687.4774 | 460.8131 | 364.8041 | 1032.8528 | 675.149 | 99.4781 | 243.2157 | 830.8162 | 237.3338 | 686.3482 | 787.4591 | 640.594 | 967.244 | 1026.3081 | 1165.2474 | 1184.6488 | 1207.489 | 1150.7739 | 165.4236 | 65.534 | 747.7175 | 1062.7087 | 995.8962 | 743.0824 | 1055.5024 | 924.2005 | 1002.1805 | 1051.3099 | 966.9944 | 855.0048 | 1111.1581 | 789.0442 | 552.5437 | 836.2508 | 699.6351 | 689.8281 | 486.8875 |  |  | 774.6934 | 1077.3229 | 1119.7298 | 1158.1949 | 751.9499 |  | 771.388 |  |  | 896.6001 | 555.6377 | 513.5376 | [5 empty] | 933.22 | 935.6097 | 1082.8645 | 939.3722 | 950.7427 | 1064.6037 | 1010.5467 | 976.3861 | 1058.8898 | 1009.2247 |  | 1166.3485 | 1157.328 | 1012.3377 | 958.3435 | 1070.5675 | 999.7741 | 974.7079 | 1094.8134 | 1165.5997 | 991.1481 | 1043.3 | 980.2011 | 1086.4958 | 1041.4214 | 1138.147 | 992.2962 | 909.1348 | 1207.6664 | 1039.8345 | 911.2719 | 1076.9807 | 1064.4058 | 1032.0113 |  | 959.3127 | 912.2004 | 0.84315 | 18.9918 | 1.6035 | 1.2516 | -15.9954 | 3.0837 | 8631 | 0.74 | 3.3641 | -3.5999 | -17.486 | 3.2562 | 7.6867 | -34.9448 | 14.4522 |  | 196.9998 | 239.0593 | 169.0528 | 44.4828 | 244.0519 | 243.1181
42838.5432 | 10623 | 961.9692 | 706.46 | 113.4114 | 68.9515 | 39.8879 | 29.4133 | 60.9831 | 27.2858 | 103.3076 | 78.8774 | 52.37 | 31.3011 | 24.0138 | 49.3804 | 705.9362 | 741.8129 | 734.4953 | 987.5616 | 983.2556 | 978.1752 | 1048.9307 |  | 1059.1308 | 1006.7672 | 862.9203 | 1002.2572 | 860.0046 | 858.4214 | 873.5311 | 859.4727 | 1068.45 | 1025.7415 | 733.061 | 969.1541 | 1043.9459 | 1154.7658 | 775.1035 |  | 814.8325 | 876.4518 | 435.6908 | 756.2628 |  | 476.4805 | 688.5717 | 626.2412 | 879.8668 | 957.0114 | 999.6682 | 980.9141 | 55.4975 | 361.93 | 80.4367 | 596.3134 | 38.4468 | 44.7942 | 59.6198 | 100.0349 | 91.4296 |  |  | 2.2081 | -1.4115 | -65.7176 | 3.4524 | 9.2162 | -197.7422 | 33.4567 | -3.535 | 17.1177 | 46.2472 | 36.7014 | 0.0062196 | 0.00036306 | 0.00067354 | 1035.1922 | 1013.6082 | 973.4692 | 926.2686 | 340.7929 | 87.6068 | 45.4016 | 156.4888 | 87.3338 | 57.0382 | 40.7558 | 30.3618 | 28.5032 | 44.2878 | 1007.3476 | 585.2913 | 696.4572 | 442.208 | 356.3964 | 1033.9705 | 675.9141 | 99.491 | 243.3404 | 830.7847 | 237.4277 | 686.6766 | 793.558 | 640.8811 | 967.1851 | 1026.8494 | 1165.439 | 1184.8462 | 1208.016 | 1151.5863 | 170.9911 | 71.9078 | 747.4967 | 1062.8525 | 996.6685 | 744.2296 | 1054.9068 | 924.5792 | 1002.4405 | 1051.2586 | 966.9403 | 855.8581 | 1109.101 | 788.9 | 551.8022 | 836.4973 | 700.3643 | 687.3229 | 486.8105 |  |  | 774.6732 | 1076.7406 | 1119.9744 | 1158.2675 | 753.5023 |  | 770.8359 |  |  | 898.7319 | 555.2521 | 513.2064 | [5 empty] | 933.241 | 935.6204 | 1082.7714 | 939.432 | 950.1563 | 1069.2374 | 1010.486 | 976.4395 | 1058.7266 | 1009.1195 |  | 1166.7551 | 1157.2728 | 1014.0416 | 958.7328 | 1072.2749 | 999.7857 | 974.6977 | 1095.1313 | 1164.6468 | 992.8604 | 1042.8333 | 981.9145 | 1087.4224 | 1041.6151 | 1135.4141 | 992.0958 | 908.9916 | 1195.3679 | 1040.4975 | 911.1756 | 1076.4682 | 1064.5773 | 1032.3184 |  | 959.5873 | 912.4312 | 0.64429 | 18.9922 | 1.6041 | 1.2533 | -15.9872 | 3.0837 | 8712.4 | 0.55 | 3.5067 | -2.5677 | -17.5199 | 4.0156 | 7.5479 | -34.9623 | 14.3811 |  | 196.6591 | 239.1028 | 168.4762 | 43.7182 | 246.7879 | 243.2303
42838.5432 | 10624 | 962.4197 | 707.0114 | 113.4717 | 68.9672 | 39.8904 | 29.4195 | 60.9952 | 27.2952 | 103.3226 | 78.8877 | 52.3766 | 31.3008 | 24.0159 | 49.3956 | 706.2227 | 741.9002 | 734.6393 | 987.6398 | 982.9921 | 982.2795 | 1055.6903 |  | 1059.0661 | 1006.8676 | 863.0313 | 1002.4775 | 859.925 | 858.3538 | 873.4643 | 859.8365 | 1061.5139 | 1024.2489 | 733.1541 | 969.3772 | 1043.1824 | 1182.1981 | 775.0987 |  | 814.8238 | 876.3933 | 435.7669 | 756.6269 |  | 476.2513 | 688.7604 | 624.6663 | 878.8744 | 954.5647 | 996.6452 | 979.9713 | 54.8214 | 362.1156 | 79.6403 | 595.6501 | 38.4073 | 45.4013 | 59.6198 | 100.0672 | 91.4122 |  |  | 1.7823 | -2.6226 | -65.0572 | 3.5766 | 9.3305 | -197.7238 | 33.4967 | -3.8668 | 17.7568 | 47.5651 | 36.7111 | 0.0062656 | 0.00032856 | 0.00062098 | 1036.327 | 1013.6581 | 973.5558 | 926.3745 | 341.2282 | 87.571 | 45.3923 | 156.5597 | 87.321 | 57.0397 | 40.754 | 30.3476 | 28.4847 | 44.2953 | 1039.8095 | 614.1473 | 690.9369 | 411.0832 | 326.4061 | 1035.13 | 676.9832 | 99.5101 | 243.4815 | 830.9539 | 237.5494 | 687.0235 | 791.3345 | 641.1705 | 967.2276 | 1027.7849 | 1166.4912 | 1185.7887 | 1208.2787 | 1152.8129 | 174.132 | 84.0601 | 746.0897 | 1068.1265 | 993.7794 | 743.9549 | 1051.6844 | 922.5632 | 1002.4683 | 1051.0525 | 966.876 | 856.2847 | 1102.2541 | 789.2082 | 550.9266 | 836.0047 | 699.539 | 689.7241 | 486.6251 |  |  | 774.6344 | 1076.3074 | 1120.137 | 1158.0256 | 754.5283 |  | 770.9602 |  |  | 900.6284 | 554.9483 | 513.0983 | [5 empty] | 933.487 | 935.9813 | 1082.8745 | 939.632 | 949.6072 | 1071.8054 | 1010.6648 | 976.4634 | 1058.5672 | 1008.5042 |  | 1162.8133 | 1157.0399 | 1015.1454 | 959.8806 | 1072.1518 | 999.9621 | 974.7037 | 1094.7391 | 1164.0046 | 994.2623 | 1043.025 | 980.7374 | 1086.9406 | 1041.1404 | 1135.5514 | 992.214 | 908.8547 | 1197.2927 | 1041.672 | 911.1646 | 1075.4118 | 1063.7075 | 1033.3398 |  | 960.0394 | 912.6588 | 0.68344 | 18.9916 | 1.6045 | 1.2531 | -15.9937 | 3.0837 | 8751.15 | 0.89 | 3.1504 | -3.5003 | -17.4334 | 4.0876 | 7.5855 | -34.9191 | 14.3726 |  | 196.4066 | 238.9307 | 165.5863 | 44.658 | 266.1825 | 243.9367