42838.5649 | 12499 | 194.9999 | 258.3204 | 302.4996 | 194.7634 | 75.4199 | 37.2525 | 132.1759 | 36.1555 | 123.877 | 104.4986 | 66.8142 | 39.5392 | 27.5492 | 64.257 | 102.5145 | 102.4158 | 109.8878 |  | 101.3199 | 16.3823 | 654.7158 |  | 26.8218 | 104.7366 |  | 103.8889 | 317.1604 | 268.1409 | 395.283 | 56.5652 | 718.4801 | 1356.9644 | 99.7871 | 101.6709 | 187.7055 | 1342.6973 | 99.2413 |  |  | 104.7911 | 28.5668 |  |  | 22.9959 | 33.3927 | 31.9961 | 32.7807 | 41.8851 | 40.3556 | 55.9976 | 15.546 | 86.5346 | 18.957 | 87.6378 | 61.6516 | 50.7542 | 76.3786 | 56.0385 | 29.6329 |  |  | 20.2808 | -0.77481 | -59.7918 | 18.2882 | 3.3633 | -197.5509 | 75.4385 | 1.1726 | 0.31398 | 0.81833 | 1.0981 | -0.0066221 | -0.0035139 | 0.0012206 | 81.3648 | 79.2001 | 80.0946 | 81.5995 | 83.9167 | 118.4993 | 83.3965 | 76.6812 | 161.9472 | 100.6053 | 59.5263 | 37.6526 | 35.0349 | 65.2819 |  |  | 43.1928 | 40.7039 | 37.1323 | 141.5178 | 105.2382 | 71.4604 | 77.6018 | 71.73 |  |  |  | 964.0029 | 844.9921 | 844.2682 | 999.4791 | 617.4097 | 1034.2425 | 967.6343 | 1.3017 | 0.20069 | 716.3252 | 172.8302 | 151.6507 | 720.248 | 117.4446 | 118.9294 | 100.4209 |  | 391.1529 | 75.4882 |  | 334.2659 | 51.4126 | 777.1383 | 649.3049 | 647.2598 | 58.3377 |  |  | 717.3823 |  | 769.0197 | 1051.3675 | 705.0138 |  | 714.9684 |  |  | 55.3502 | 49.9603 | 49.998 | [5 empty] | 84.8583 | 784.9845 | 90.9199 | 79.5393 | 670.3361 | 91.8877 | 93.543 | 544.2295 | 571.5922 | 557.9927 |  |  | 379.9583 | 266.7253 | 108.2547 | 398.7005 | 274.3246 | 601.4333 | 76.5022 | 44.0563 | 233.4386 | 83.1548 | 48.7138 | 102.7096 | 721.8412 | 685.2782 | 99.9418 | 96.3373 |  | 349.8599 | 220.8022 | 90.5254 |  | 589.9671 |  | 654.9307 | 625.164 | 0.58735 | 19.079 | 1.7723 | 1.6311 | -14.0712 | 3.0708 | 272.56 | 0.51 | 8.1141 | -1.074 | -9.4348 | 5.2179 | 2.2629 | -17.3432 | 10.7173 |  |  | 182.3504 |  | 8.0563 |  | 149.6118
42838.565 | 12500 | 196.192 | 258.2035 | 301.9339 | 194.6509 | 75.4659 | 37.2648 | 132.1854 | 36.1632 | 123.8176 | 104.4934 | 66.831 | 39.5416 | 27.5548 | 64.2601 | 102.6812 | 102.4099 | 109.8743 |  | 101.3087 | 17.9364 | 650.2911 |  | 24.032 | 104.7763 |  | 103.8608 | 316.4385 | 267.6124 | 394.4965 | 55.9881 | 719.2916 | 1353.252 | 99.7854 | 101.6336 | 184.993 | 1346.1997 | 99.2393 |  |  | 104.7786 | 28.9799 |  |  | 23.308 | 33.3934 | 32.1362 | 32.718 | 42.1497 | 40.2515 | 56.3445 | 15.3146 | 86.3313 | 19.2021 | 87.2957 | 61.587 | 50.8368 | 76.2736 | 56.0544 | 29.6158 |  |  | 15.8965 | -2.8519 | -77.0936 | 17.8341 | 4.5283 | -197.5404 | 75.5206 | -0.19355 | 0.42218 | 1.076 | 1.212 | -0.0066336 | -0.0034893 | 0.0012764 | 81.4645 | 79.2063 | 80.0963 | 81.5976 | 84.3435 | 118.3826 | 83.4098 | 77.2012 | 161.5837 | 100.6213 | 59.5461 | 37.6517 | 35.0426 | 65.3116 |  |  | 40.7282 | 35.7665 | 33.8507 | 141.0164 | 105.0069 | 73.0043 | 79.7976 | 72.0887 |  |  |  | 963.6193 | 844.1391 | 844.158 | 999.4037 | 616.3996 | 1034.141 | 967.2992 | 1.2441 | 0.34981 | 715.9778 | 173.9814 | 152.932 | 719.857 | 119.9252 | 118.8356 | 100.4189 |  | 387.5173 | 73.2516 |  | 329.4245 | 51.5175 | 766.116 | 649.165 | 647.0779 | 58.3377 |  |  | 717.249 |  | 772.1929 | 1045.0693 | 704.8062 |  | 714.871 |  |  | 55.4415 | 50.0556 | 49.999 | [5 empty] | 85.5067 | 791.4846 | 91.2845 | 79.5108 | 670.3901 | 92.2806 | 93.775 | 543.7904 | 571.6996 | 558.0126 |  |  | 380.6099 | 266.8419 | 109.4725 | 398.7146 | 274.0123 | 601.1005 | 75.0188 | 44.726 | 233.4889 | 84.067 | 47.9587 | 102.6975 | 721.3477 | 685.1409 | 99.8174 | 96.3469 |  | 350.6517 | 221.0926 | 90.5515 |  | 589.5837 |  | 654.641 | 624.7517 | 0.4766 | 19.0788 | 1.7732 | 1.6313 | -13.9511 | 3.0708 | 279.16 | 0.86 | 7.1795 | -2.0606 | -10.7133 | 5.1527 | 2.6253 | -17.3399 | 10.7214 |  |  | 178.7917 |  | 8.3016 |  | 149.5838
42838.565 | 12501 | 195.9056 | 258.1416 | 301.3725 | 194.5369 | 75.5112 | 37.2742 | 132.1899 | 36.1701 | 123.7636 | 104.4915 | 66.8472 | 39.5405 | 27.5694 | 64.2701 | 102.6419 | 102.3831 | 109.7827 |  | 101.3137 | 2.6641 | 646.2292 |  | 26.8212 | 104.6973 |  | 103.8992 | 316.508 | 267.0681 | 394.2836 | 54.9979 | 721.5301 | 1350.5615 | 99.7831 | 101.4325 | 183.2633 | 1345.0091 | 99.2149 |  |  | 104.7892 | 30.3458 |  |  | 29.6543 | 34.6477 | 34.8694 | 37.2952 | 44.0612 | 41.3134 | 56.6069 | 15.3172 | 86.1035 | 18.7872 | 86.903 | 61.5048 | 50.8316 | 76.1683 | 56.0822 | 29.5776 |  |  | 7.4224 | -3.7193 | -64.0065 | 19.191 | 4.0756 | -197.5667 | 69.4561 | -0.27241 | 0.57922 | 0.87708 | 1.3063 | -0.0065219 | -0.0034646 | 0.0012452 | 81.7764 | 79.3156 | 80.1009 | 81.7006 | 85.0826 | 118.2656 | 83.426 | 77.1467 | 161.2149 | 100.6458 | 59.5656 | 37.6515 | 35.05 | 65.3242 |  |  | 42.9325 | 38.4457 | 31.1432 | 140.5188 | 104.7056 | 73.0412 | 79.1958 | 72.3086 |  |  |  | 963.2222 | 843.2568 | 844.0237 | 999.3643 | 615.2335 | 1033.9867 | 967.0548 | 1.8115 | 0.20069 | 715.5877 | 174.7681 | 153.9522 | 719.4614 | 120.8624 | 119.0417 | 100.4119 |  | 385.6543 | 72.5402 |  | 326.7234 | 51.3516 | 760.7995 | 649.0179 | 646.9254 | 58.2553 |  |  | 717.0969 |  | 772.4475 | 1044.7341 | 704.5711 |  | 714.7751 |  |  | 55.359 | 50.1519 | 50.0034 | [5 empty] | 85.8642 | 798.1974 | 92.3577 | 79.4439 | 667.7439 | 92.2085 | 93.6349 | 543.3481 | 571.8944 | 558.041 |  |  | 381.4731 | 266.9282 | 110.8196 | 398.7239 | 273.7113 | 600.8597 | 75.6682 | 45.4621 | 233.4895 | 85.0489 | 48.4827 | 102.7217 | 720.8306 | 684.9989 | 99.8581 | 96.7049 |  | 351.4945 | 221.641 | 89.9851 |  | 589.2885 |  | 654.2886 | 624.4731 | 0.61925 | 19.0782 | 1.7728 | 1.6314 | -14.0117 | 3.0709 | 277.42 | 0.87 | 4.905 | -2.3579 | -9.7816 | 5.3561 | 2.4949 | -17.3704 | 10.2993 |  |  | 178.6012 |  | 8.0195 |  | 149.571
42838.565 | 12502 | 196.0219 | 258.0438 | 300.8163 | 194.4231 | 75.5647 | 37.2902 | 132.2026 | 36.1751 | 123.7029 | 104.4862 | 66.8646 | 39.5523 | 27.5698 | 64.2852 | 102.2716 | 102.2958 | 109.4492 |  | 101.3218 | 10.2181 | 656.4196 |  | 35.3343 | 104.6378 |  | 103.9632 | 316.4467 | 266.6353 | 394.4321 | 54.901 | 730.7238 | 1350.5557 | 99.7855 | 101.5644 | 184.6141 | 1344.9894 | 99.2045 |  |  | 104.8068 | 32.4206 |  |  | 30.4915 | 35.7474 | 35.3774 | 38.9245 | 46.3288 | 43.4575 | 58.0504 | 15.2449 | 85.9336 | 18.1391 | 86.5718 | 61.44 | 50.8498 | 76.0543 | 56.1053 | 29.5524 |  |  | 6.3881 | -3.5728 | -62.4229 | 17.5298 | 3.6511 | -197.595 | 66.3841 | 0.3236 | 0.573 | 0.97169 | 1.2674 | -0.0066073 | -0.0034876 | 0.0013044 | 82.3903 | 79.4795 | 80.1005 | 81.6305 | 85.3165 | 118.1501 | 83.4483 | 77.3231 | 160.8229 | 100.6796 | 59.5961 | 37.6717 | 35.0551 | 65.3514 |  |  | 41.4821 | 38.2714 | 34.8435 | 140.0698 | 104.4551 | 72.8363 | 78.2732 | 72.5342 |  |  |  | 962.8824 | 842.4859 | 843.8957 | 999.292 | 614.1988 | 1033.816 | 966.7113 | 2.5143 | 0.62617 | 715.3724 | 174.9132 | 154.9147 | 719.3219 | 121.1232 | 119.5216 | 100.4015 |  | 391.2621 | 72.1883 |  | 396.4185 | 51.0677 | 762.5444 | 648.9583 | 646.8862 | 58.1513 |  |  | 716.9609 |  | 771.1375 | 1046.6662 | 704.4404 |  | 714.6688 |  |  | 55.0723 | 49.9227 | 49.9269 | [5 empty] | 85.9504 | 804.6537 | 94.3324 | 79.3856 | 667.0005 | 91.0607 | 93.3736 | 543.0375 | 572.0355 | 558.0545 |  |  | 382.2501 | 266.9861 | 112.1175 | 398.5093 | 273.4248 | 600.6055 | 75.7334 | 46.219 | 233.4342 | 85.9692 | 49.3575 | 102.7303 | 720.3188 | 684.8684 | 100.1856 | 96.9724 |  | 352.4813 | 222.0905 | 90.6019 |  | 589.0556 |  | 653.9475 | 624.1877 | 0.59235 | 19.0802 | 1.7722 | 1.631 | -14.0254 | 3.0708 | 262.56 | 0.74 | 4.551 | -2.3151 | -9.6771 | 5.1282 | 2.3694 | -17.4307 | 10.1032 |  |  | 179.6965 |  | 8.1497 |  | 149.5448
42838.565 | 12503 | 197.3267 | 257.8889 | 300.2427 | 194.301 | 75.6024 | 37.2898 | 132.2019 | 36.1763 | 123.6371 | 104.4712 | 66.8674 | 39.5583 | 27.5715 | 64.2885 | 102.1625 | 102.2853 | 109.3472 |  | 101.3052 | 10.3692 | 716.4928 |  | 55.5866 | 104.6601 |  | 103.9086 | 315.9109 | 266.1752 | 393.9675 | 53.5216 | 742.5485 | 1354.0709 | 99.7533 | 101.4274 | 194.3209 | 1349.6765 | 99.2016 |  |  | 104.8021 | 33.6871 |  |  | 32.4394 | 37.1408 | 38.3746 | 40.824 | 49.5854 | 45.8388 | 59.7309 | 15.4165 | 85.7155 | 18.0617 | 86.2114 | 61.318 | 50.8593 | 75.937 | 56.0993 | 29.5152 |  |  | 14.853 | -2.1436 | -48.4802 | 21.1729 | 4.8917 | -197.5858 | 85.7401 | 0.8322 | 0.60102 | 1.2052 | 1.14 | -0.0064003 | -0.0034581 | 0.0013126 | 82.3442 | 79.712 | 80.1035 | 81.797 | 85.4414 | 118.0243 | 83.4549 | 76.9562 | 160.447 | 100.6955 | 59.611 | 37.6748 | 35.0599 | 65.3738 |  |  | 42.8873 | 37.5887 | 32.6019 | 139.5749 | 104.1813 | 72.6743 | 77.9363 | 72.8044 |  |  | 26.0598 | 962.5655 | 841.7567 | 843.7959 | 999.2084 | 614.7697 | 1033.65 | 966.3984 | 1.8738 | 0.30606 | 715.31 | 175.3425 | 156.1927 | 719.3353 | 120.7802 | 119.8927 | 100.3982 |  | 395.2438 | 74.0623 |  | 418.7293 | 50.9231 | 770.2869 | 648.9498 | 646.8907 | 58.0655 |  |  | 716.8629 |  | 768.9188 | 1050.143 | 704.3638 |  | 714.5807 |  |  | 54.7431 | 49.7709 | 49.8792 | [5 empty] | 86.5267 | 810.7931 | 94.2879 | 79.3267 | 671.1857 | 90.4214 | 93.1418 | 542.703 | 572.0901 | 558.0289 |  |  | 383.0345 | 267.0307 | 113.3553 | 398.1721 | 273.1522 | 600.2512 | 77.485 | 46.9185 | 233.3424 | 86.8429 | 51.2535 | 102.7627 | 719.8562 | 684.7756 | 100.7326 | 97.219 |  | 353.1481 | 222.4858 | 90.3152 |  | 588.792 |  | 653.5939 | 623.8445 | 0.65654 | 19.081 | 1.7728 | 1.6327 | -13.9892 | 3.0709 | 255.16 | 0.98 | 6.9371 | -1.7973 | -8.5474 | 5.6486 | 2.7529 | -17.4957 | 11.5252 |  |  | 181.6748 |  | 7.9598 |  | 149.5121
42838.565 | 12504 | 198.7755 | 257.758 | 299.6823 | 194.174 | 75.634 | 37.2904 | 132.1957 | 36.169 | 123.5819 | 104.4623 | 66.8729 | 39.5595 | 27.5746 | 64.2979 | 102.1419 | 102.293 | 109.3874 |  | 101.3559 | 0.95076 | 727.1402 |  | 60.593 | 104.666 |  | 103.8507 | 315.166 | 265.5831 | 393.3365 | 55.7558 | 741.0717 | 1344.4121 | 99.7352 | 101.2942 | 188.8636 | 1350.4832 | 99.2068 |  |  | 104.7683 | 33.3184 |  |  | 33.975 | 38.1192 | 40.3112 | 43.789 | 51.4391 | 48.2048 | 61.4833 | 15.4389 | 85.526 | 17.9805 | 85.8709 | 61.2604 | 50.8853 | 75.8219 | 56.0593 | 29.5037 |  |  | 14.8675 | -4.1215 | -48.289 | 20.0886 | 0.82876 | -197.591 | 88.8443 | 0.97677 | 0.4395 | 1.1181 | 1.3247 | -0.0064972 | -0.0034285 | 0.0013175 | 82.4004 | 79.5379 | 80.1032 | 81.8202 | 85.7268 | 117.9008 | 83.47 | 77.1195 | 160.0793 | 100.7187 | 59.6348 | 37.6768 | 35.0697 | 65.3931 |  |  | 40.3408 | 36.8811 | 31.9524 | 139.1324 | 103.8989 | 73.3118 | 78.2074 | 73.0371 |  |  | 4.9195 | 962.2778 | 841.0953 | 843.6744 | 999.15 | 615.8503 | 1033.5575 | 966.0373 | 2.6938 | 0.28533 | 715.2781 | 176.2054 | 157.4599 | 719.3326 | 119.7903 | 120.1183 | 100.396 |  | 391.666 | 72.8926 |  | 387.0289 | 50.7563 | 773.5621 | 648.9433 | 646.8896 | 58.0096 |  |  | 716.7819 |  | 766.8672 | 1052.4462 | 704.2989 |  | 714.4893 |  |  | 54.61 | 49.5947 | 49.8107 | [5 empty] | 87.1274 | 817.0462 | 94.9739 | 79.2533 | 680.152 | 90.2292 | 93.022 | 542.4009 | 572.0036 | 558.0465 |  |  | 383.868 | 267.0753 | 114.5317 | 397.8789 | 272.9148 | 599.8337 | 78.0918 | 47.6647 | 233.1989 | 87.6252 | 52.4415 | 102.7652 | 719.3741 | 684.6661 | 100.8712 | 96.7205 |  | 353.9935 | 222.9399 | 91.4552 |  | 588.609 |  | 653.1402 | 623.4259 | 0.59106 | 19.079 | 1.7718 | 1.6317 | -13.9896 | 3.0708 | 255.93 | 0.73 | 6.9372 | -2.4961 | -8.544 | 5.5107 | 1.1373 | -17.5607 | 11.7754 |  |  | 183.0094 |  | 8.208 |  | 149.4932
42838.565 | 12505 | 200.1714 | 257.5714 | 299.1131 | 194.0412 | 75.6712 | 37.3043 | 132.194 | 36.1652 | 123.5151 | 104.4412 | 66.8918 | 39.5609 | 27.5785 | 64.305 | 102.4099 | 102.3239 | 109.6964 |  | 101.3855 |  | 684.5277 |  | 52.1369 | 104.6431 |  | 103.809 | 314.7003 | 265.018 | 392.4345 | 59.2614 | 733.8417 | 1332.508 | 99.7092 | 101.4857 | 173.8342 | 1342.8395 | 99.2168 |  |  | 104.7418 | 33.1242 |  |  | 31.5774 | 38.1954 | 36.0968 | 40.6491 | 48.8387 | 48.4139 | 62.7448 | 15.0905 | 85.3243 | 17.8178 | 85.5594 | 61.1982 | 50.8615 | 75.7143 | 56.0184 | 29.4777 |  |  | 2.4519 | -4.0308 | -62.553 | 17.3866 | 0.67499 | -197.6028 | 82.1509 | 0.07258 | 0.59985 | 1.06 | 1.244 | -0.0064644 | -0.0034482 | 0.0013602 | 82.4333 | 79.6714 | 80.0909 | 81.8802 | 85.6708 | 117.7948 | 83.4899 | 77.9447 | 159.7144 | 100.7416 | 59.6488 | 37.674 | 35.066 | 65.4121 |  |  | 48.3814 | 38.0718 | 32.2633 | 138.7643 | 103.6328 | 73.7599 | 77.9973 | 73.3019 |  |  |  | 961.975 | 840.3902 | 843.5421 | 999.0622 | 615.285 | 1033.4284 | 965.7522 | 2.7683 | 1.3331 | 715.1614 | 176.9693 | 158.2949 | 719.2078 | 119.4376 | 120.1477 | 100.395 |  | 385.8267 | 71.5384 |  | 358.0791 | 50.5792 | 775.5343 | 648.9188 | 646.8591 | 57.9585 |  |  | 716.6836 |  | 765.6313 | 1051.9526 | 704.2295 |  | 714.4015 |  |  | 54.5653 | 49.7794 | 49.7602 | [5 empty] | 87.3353 | 823.3847 | 94.0337 | 79.2516 | 692.0739 | 90.3843 | 93.1347 | 542.0578 | 571.6038 | 558.0767 |  |  | 384.7328 | 267.0642 | 115.6894 | 397.5181 | 272.6538 | 599.3635 | 78.1396 | 48.4118 | 233.0325 | 88.4421 | 54.1022 | 102.7392 | 718.8683 | 684.5604 | 100.9742 | 96.2756 |  | 354.6782 | 223.4653 | 92.2827 |  | 588.4104 |  | 652.7121 | 623.0553 | 0.50294 | 19.0785 | 1.7738 | 1.6321 | -14.0098 | 3.0709 | 236.96 | 0.84 | 2.8153 | -2.4688 | -9.7255 | 5.1274 | 1.0267 | -17.567 | 11.3268 |  |  | 182.7694 |  | 7.2818 |  | 149.4577
42838.565 | 12506 | 199.8332 | 257.4884 | 298.5055 | 193.9098 | 75.7107 | 37.3073 | 132.1951 | 36.1753 | 123.4578 | 104.4424 | 66.9058 | 39.5751 | 27.5874 | 64.3071 | 102.7089 | 102.3592 | 109.9275 |  | 101.4156 | 9.3349 | 667.5512 |  | 45.9866 | 104.5878 |  | 103.811 | 314.5352 | 264.5358 | 391.7995 | 56.9887 | 729.6075 | 1329.2735 | 99.7304 | 101.8418 | 169.7021 | 1347.7848 | 99.2222 |  |  | 104.7051 | 33.0978 |  |  | 29.1153 | 37.4984 | 33.9087 | 36.742 | 45.729 | 46.2429 | 61.511 | 14.8006 | 85.0949 | 19.066 | 85.2449 | 61.125 | 50.8684 | 75.5954 | 55.9943 | 29.4464 |  |  | 3.9055 | -1.9471 | -60.7735 | 16.5803 | 1.7632 | -197.5509 | 73.8266 | -0.075928 | 0.53252 | 0.8777 | 1.3578 | -0.0064693 | -0.0034269 | 0.0013964 | 82.4658 | 79.6893 | 80.0841 | 81.8768 | 85.2291 | 117.6632 | 83.4904 | 77.1817 | 159.3487 | 100.7614 | 59.6675 | 37.6724 | 35.0676 | 65.4286 |  |  | 52.1832 | 42.8752 | 37.169 | 138.4119 | 103.3888 | 73.5954 | 77.8013 | 73.403 |  |  | 39.2379 | 961.6884 | 839.6639 | 843.4191 | 998.8977 | 614.4119 | 1033.3345 | 965.5252 | 1.5323 | 0.4101 | 714.9606 | 177.8388 | 158.3256 | 718.9439 | 118.9235 | 120.077 | 100.3927 |  | 380.997 | 68.6907 |  | 340.5534 | 50.4835 | 775.8572 | 648.8711 | 646.8331 | 57.9448 |  |  | 716.5784 |  | 763.2611 | 1051.7219 | 704.134 |  | 714.3073 |  |  | 54.4688 | 49.7717 | 49.7101 | [5 empty] | 87.1844 | 829.563 | 94.7228 | 79.1877 | 702.2002 | 91.1601 | 93.3252 | 541.6553 | 570.9047 | 558.039 |  |  | 385.6157 | 267.0696 | 116.8034 | 397.3347 | 272.4345 | 598.932 | 78.1754 | 49.2398 | 232.8734 | 89.2496 | 54.4946 | 102.7198 | 718.387 | 684.4949 | 101.2737 | 96.4438 |  | 355.5456 | 223.9446 | 92.1024 |  | 588.2393 |  | 652.3209 | 622.7337 | 0.39832 | 19.0793 | 1.7726 | 1.6306 | -13.9367 | 3.0709 | 245.08 | 0.7 | 3.5514 | -1.7139 | -9.5754 | 5.0015 | 1.6538 | -17.5053 | 10.7013 |  |  | 182.7071 |  | 6.8293 |  | 149.3826
42838.565 | 12507 | 199.3892 | 257.2033 | 297.9336 | 193.8112 | 75.7497 | 37.3164 | 132.2123 | 36.1878 | 123.4021 | 104.4312 | 66.9107 | 39.5811 | 27.6022 | 64.3161 | 102.8227 | 102.3808 | 109.8793 |  | 101.4241 | 9.0911 | 667.1652 |  | 46.715 | 104.5863 |  | 103.8279 | 314.3029 | 264.1311 | 391.1639 | 52.966 | 728.0289 | 1325.4516 | 99.7168 | 101.7551 | 171.086 | 1337.2101 | 99.2166 |  |  | 104.6691 | 33.7469 |  |  | 28.4953 | 36.9461 | 33.9254 | 35.856 | 44.2546 | 44.0133 | 60.2111 | 14.562 | 84.8981 | 19.7291 | 84.9769 | 61.0753 | 50.8824 | 75.4839 | 55.991 | 29.4482 |  |  | 9.0021 | -2.7928 | -58.2962 | 17.1067 | 2.2067 | -197.6291 | 77.396 | 0.051552 | 0.59284 | 0.77952 | 1.3132 | -0.006402 | -0.0034334 | 0.0013832 | 82.1346 | 79.5181 | 80.0893 | 81.9026 | 84.9891 | 117.5448 | 83.5134 | 76.5601 | 158.989 | 100.7826 | 59.6998 | 37.6881 | 35.0765 | 65.4509 |  |  | 47.149 | 39.5539 | 36.2904 | 138.0433 | 103.1458 | 73.5077 | 77.9289 | 73.362 |  |  | 91.8627 | 961.4282 | 838.9832 | 843.3099 | 998.7175 | 613.5686 | 1033.1884 | 965.2063 | 0.92344 | 0.45385 | 714.834 | 178.9324 | 159.91 | 718.8621 | 117.97 | 119.9638 | 100.3738 |  | 382.9668 | 68.8502 |  | 335.9074 | 50.4148 | 777.2273 | 648.8578 | 646.8399 | 57.8911 |  |  | 716.4778 |  | 759.761 | 1052.8926 | 704.0386 |  | 714.2052 |  |  | 54.3207 | 49.5379 | 49.6477 | [5 empty] | 87.0948 | 835.8369 | 94.1178 | 79.1766 | 711.1657 | 90.8994 | 93.4224 | 541.2473 | 570.4741 | 558.0025 |  |  | 386.4746 | 267.1084 | 117.9418 | 397.2297 | 272.1519 | 598.4934 | 77.3287 | 50.0136 | 232.754 | 90.2149 | 53.0955 | 102.6558 | 717.9113 | 684.4385 | 101.5012 | 96.9119 |  | 356.5998 | 224.374 | 91.0609 |  | 588.125 |  | 651.9526 | 622.3107 | 0.61665 | 19.0781 | 1.7729 | 1.6307 | -14.0169 | 3.0708 | 278.44 | 0.79 | 5.3892 | -2.0509 | -9.3699 | 5.0757 | 1.8437 | -17.4475 | 10.9186 |  |  | 183.4551 |  | 7.3587 |  | 149.3024
42838.565 | 12508 | 199.3049 | 257.0821 | 297.3637 | 193.7045 | 75.8033 | 37.3249 | 132.223 | 36.1859 | 123.3357 | 104.4221 | 66.9215 | 39.5824 | 27.5961 | 64.3221 | 102.8768 | 102.3933 | 109.8542 |  | 101.4167 | 7.8794 | 668.2568 |  | 50.4227 | 104.6383 |  | 103.8122 | 314.0479 | 263.6863 | 390.9201 | 53.7223 | 730.7478 | 1323.1577 | 99.7216 | 101.7785 | 176.0121 | 1335.6823 | 99.2215 |  |  | 104.6334 | 33.9665 |  |  | 26.9794 | 36.5495 | 34.0272 | 35.5954 | 43.9133 | 42.1213 | 58.9804 | 14.3544 | 84.7082 | 20.3948 | 84.6357 | 60.9804 | 50.8955 | 75.3813 | 55.9867 | 29.4512 |  |  | 18.3449 | -2.5017 | -58.3514 | 17.5837 | 2.5366 | -197.568 | 122.674 | -0.51094 | 0.53057 | 0.97023 | 1.2519 | -0.0065005 | -0.0034663 | 0.0013701 | 82.1399 | 79.4478 | 80.0886 | 81.8647 | 84.768 | 117.4122 | 83.5373 | 77.0593 | 158.6244 | 100.8048 | 59.739 | 37.699 | 35.0869 | 65.4802 |  |  | 50.0399 | 38.947 | 34.0422 | 137.7119 | 102.8921 | 73.6426 | 78.0255 | 73.4645 |  |  | 108.7469 | 961.172 | 838.2948 | 843.197 | 998.6107 | 612.7615 | 1033.0814 | 964.9166 | 0.50822 | 0.47515 | 714.7834 | 179.6877 | 162.8175 | 718.843 | 117.6445 | 119.9541 | 100.3581 |  | 383.8813 | 67.1453 |  | 330.8589 | 50.3698 | 777.4431 | 648.8455 | 646.8493 | 57.8536 |  |  | 716.3786 |  | 756.0341 | 1056.5532 | 703.9642 |  | 714.0973 |  |  | 54.1981 | 49.1671 | 49.5776 | [5 empty] | 87.158 | 842.4544 | 93.9934 | 79.1775 | 719.7125 | 90.3253 | 93.1573 | 540.7893 | 570.2174 | 557.999 |  |  | 387.3144 | 267.1556 | 119.1424 | 397.2639 | 271.8437 | 598.0621 | 75.8774 | 50.7908 | 232.7405 | 91.3661 | 51.2675 | 102.5886 | 717.4256 | 684.3668 | 101.6022 | 97.2278 |  | 357.6401 | 224.6113 | 90.2976 |  | 587.918 |  | 651.6759 | 621.8758 | 0.61499 | 19.0778 | 1.773 | 1.6294 | -13.8733 | 3.0708 | 265 | 0.95 | 7.6919 | -1.9398 | -9.3683 | 5.1427 | 1.9708 | -17.3927 | 13.7052 |  |  | 185.6041 |  | 7.0063 |  | 149.2576
42838.5651 | 12509 | 198.7169 | 257.0714 | 296.8023 | 193.5851 | 75.85 | 37.3373 | 132.2313 | 36.1885 | 123.2806 | 104.4169 | 66.935 | 39.5834 | 27.6036 | 64.33 | 102.6884 | 102.377 | 109.8716 |  | 101.4281 | 3.3255 | 681.4437 |  | 40.957 | 104.7101 |  | 103.8186 | 313.8555 | 263.2125 | 390.6622 | 51.8078 | 737.6665 | 1323.5035 | 99.7164 | 101.774 | 177.6122 | 1334.3797 | 99.2155 |  |  | 104.628 | 35.076 |  |  | 26.2155 | 36.1831 | 34.0511 | 35.5042 | 43.8829 | 41.3654 | 57.8767 | 14.0576 | 84.5171 | 20.235 | 84.313 | 60.9341 | 50.8998 | 75.2828 | 55.9867 | 29.4718 |  |  | 8.1872 | -2.8 | -60.625 | 17.3813 | 1.7507 | -197.5851 | 124.1945 | 0.17443 | 0.52026 | 1.0103 | 1.1993 | -0.0063872 | -0.0034433 | 0.0013783 | 81.9332 | 79.4789 | 80.0853 | 81.8055 | 84.5785 | 117.2918 | 83.5441 | 76.7294 | 158.2256 | 100.8212 | 59.7384 | 37.7017 | 35.0823 | 65.4938 |  |  | 45.0251 | 40.7566 | 36.6426 | 137.3595 | 102.6735 | 74.5298 | 78.3661 | 73.8294 |  |  | 135.4078 | 960.9114 | 837.595 | 843.0642 | 998.5559 | 612.008 | 1032.9346 | 964.6939 | 2.5189 | 0.23455 | 714.748 | 180.5914 | 165.1578 | 718.8526 | 117.2641 | 119.8886 | 100.3554 |  | 386.5835 | 66.3998 |  | 361.6324 | 50.2801 | 778.1622 | 648.8731 | 646.894 | 57.8376 |  |  | 716.2996 |  | 753.5035 | 1058.6095 | 703.9224 |  | 714.0221 |  |  | 54.0761 | 48.8888 | 49.5177 | [5 empty] | 87.2158 | 849.298 | 93.4756 | 79.1727 | 727.192 | 90.0151 | 93.0775 | 540.5482 | 570.1859 | 558.028 |  |  | 388.2223 | 267.2796 | 120.4312 | 397.4134 | 271.6162 | 597.7025 | 74.9518 | 51.5423 | 232.873 | 92.5529 | 49.1423 | 102.6222 | 716.9434 | 684.2636 | 101.7601 | 96.6727 |  | 358.4126 | 224.8289 | 90.2887 |  | 587.5575 |  | 651.417 | 621.5826 | 0.54579 | 19.078 | 1.7732 | 1.6315 | -13.9578 | 3.0709 | 256.98 | 0.89 | 5.1376 | -2.051 | -9.5435 | 5.11 | 1.6353 | -17.3726 | 13.7733 |  |  | 186.8306 |  | 7.5365 |  | 149.2367
42838.5651 | 12510 | 199.5289 | 256.862 | 296.2441 | 193.4796 | 75.9028 | 37.3475 | 132.2461 | 36.1875 | 123.2226 | 104.4063 | 66.9557 | 39.5917 | 27.6091 | 64.3423 | 102.7884 | 102.3666 | 109.9184 |  | 101.4298 | 2.7313 | 737.9145 |  | 47.1729 | 104.8977 |  | 103.7506 | 313.4722 | 262.6822 | 390.456 | 51.8124 | 746.4295 | 1326.312 | 99.7258 | 101.703 | 183.7831 | 1334.6266 | 99.2233 |  |  | 104.5819 | 35.8033 |  |  | 25.9085 | 35.5304 | 34.0636 | 35.3831 | 43.8157 | 39.9196 | 57.4802 | 13.977 | 84.3383 | 19.5838 | 84.0475 | 60.8916 | 50.9032 | 75.1903 | 55.9881 | 29.4208 |  |  | 1.3933 | -3.0077 | -59.893 | 18.1042 | 1.6278 | -197.5805 | 124.3963 | 0.056808 | 0.4504 | 0.9503 | 1.3344 | -0.0063987 | -0.0034088 | 0.0014112 | 82.2415 | 79.3265 | 80.0698 | 81.7518 | 84.4318 | 117.1763 | 83.548 | 76.2668 | 157.8446 | 100.8422 | 59.7626 | 37.7021 | 35.0862 | 65.5162 |  |  | 44.2839 | 36.9964 | 34.6765 | 137.0902 | 102.4644 | 75.159 | 78.4426 | 73.8533 |  |  | 222.9434 | 960.6275 | 836.833 | 842.9401 | 998.3986 | 611.1888 | 1032.7975 | 964.4276 | 2.4892 | 0.54724 | 714.773 | 181.1985 | 166.4004 | 718.9009 | 116.7292 | 119.8602 | 100.3513 |  | 388.3263 | 68.9999 |  | 372.1085 | 50.1658 | 780.2571 | 648.9191 | 646.9871 | 57.8294 |  |  | 716.2237 |  | 751.2141 | 1060.9436 | 703.8938 |  | 713.9517 |  |  | 53.9676 | 48.6638 | 49.4472 | [5 empty] | 87.1664 | 856.0318 | 94.1441 | 79.1484 | 734.1621 | 89.6474 | 93.0477 | 540.4335 | 570.2478 | 558.0687 |  |  | 389.0841 | 267.4036 | 121.6216 | 397.4885 | 271.3239 | 597.3809 | 73.3588 | 52.3109 | 233.0236 | 93.7158 | 47.5672 | 102.6489 | 716.4427 | 684.1959 | 102.0705 | 96.6228 |  | 359.2359 | 225.0504 | 90.481 |  | 587.1589 |  | 651.1217 | 621.2713 | 0.61369 | 19.0786 | 1.7737 | 1.6333 | -14.0671 | 3.0708 | 262.88 | 0.94 | 2.1191 | -2.1234 | -9.4757 | 5.2097 | 1.5732 | -17.3324 | 13.7528 |  |  | 188.2127 |  | 7.5931 |  | 149.1664
42838.5651 | 12511 | 201.4394 | 256.6018 | 295.7 | 193.3649 | 75.94 | 37.3574 | 132.2469 | 36.1857 | 123.1578 | 104.3944 | 66.9644 | 39.5911 | 27.6103 | 64.3506 | 102.984 | 102.3528 | 110.0336 |  | 101.4197 |  | 718.3404 |  | 53.0717 | 104.9648 |  | 103.739 | 312.7614 | 262.1158 | 389.8732 | 51.8673 | 747.8281 | 1320.8189 | 99.7356 | 101.5429 | 186.1951 | 1334.2658 | 99.2251 |  |  | 104.3939 | 35.6065 |  |  | 25.8563 | 35.5186 | 34.0189 | 35.46 | 43.7028 | 38.5959 | 56.0117 | 13.8989 | 84.1316 | 19.1794 | 83.747 | 60.876 | 50.8809 | 75.0862 | 55.9866 | 29.4275 |  |  | 3.4803 | -2.1508 | -59.864 | 18.4978 | 1.2381 | -197.5884 | 141.5457 | -0.047672 | 0.40875 | 1.0974 | 1.2863 | -0.0063691 | -0.0034285 | 0.0014046 | 82.3881 | 79.5583 | 80.0791 | 81.8116 | 85.158 | 117.0723 | 83.5566 | 76.7837 | 157.4746 | 100.8498 | 59.7743 | 37.7024 | 35.0785 | 65.5218 |  |  | 47.967 | 41.2005 | 33.3754 | 136.7656 | 102.246 | 75.0435 | 78.2401 | 74.3345 |  |  | 262.4223 | 960.352 | 836.128 | 842.8093 | 997.7127 | 610.4465 | 1032.6799 | 964.094 | 0.28548 | 0.35057 | 714.7497 | 182.1181 | 167.555 | 718.8211 | 115.7029 | 119.6072 | 100.3674 |  | 384.5445 | 68.9442 |  | 353.9187 | 50.0864 | 780.9548 | 648.9447 | 647.0487 | 57.8199 |  |  | 716.1527 |  | 750.1919 | 1061.5113 | 703.8058 |  | 713.8535 |  |  | 53.9603 | 48.4894 | 49.392 | [5 empty] | 87.5611 | 862.5522 | 94.7936 | 79.0981 | 740.7515 | 89.5639 | 93.1898 | 540.1478 | 570.2186 | 558.1142 |  |  | 389.8886 | 267.4858 | 122.7432 | 397.4963 | 270.9288 | 597.0256 | 72.9538 | 53.0957 | 233.1357 | 94.9279 | 47.2197 | 102.6089 | 715.9445 | 684.2052 | 102.6857 | 97.3763 |  | 359.9107 | 225.4514 | 89.8796 |  | 586.9777 |  | 650.7296 | 620.9426 | 0.71089 | 19.0788 | 1.7729 | 1.6299 | -13.8689 | 3.0709 | 243.23 | 0.86 | 3.3477 | -1.7956 | -9.4732 | 5.2659 | 1.3692 | -17.2961 | 14.6391 |  |  | 188.5627 |  | 7.157 |  | 148.837
42838.5651 | 12512 | 203.0832 | 256.385 | 295.146 | 193.262 | 75.9768 | 37.3636 | 132.2432 | 36.1887 | 123.0991 | 104.3831 | 66.9758 | 39.5957 | 27.6096 | 64.357 | 103.2302 | 102.3416 | 110.1754 |  | 101.5017 |  | 707.3285 |  | 57.7017 | 104.9948 |  | 103.7407 | 312.3305 | 261.607 | 389.2282 | 52.8952 | 747.3001 | 1318.773 | 99.6607 | 101.9153 | 182.0292 | 1335.6273 | 99.2323 |  |  | 104.3846 | 35.9926 |  |  | 25.9685 | 35.4826 | 33.864 | 35.4493 | 43.9103 | 37.8961 | 55.2884 | 13.9784 | 83.9118 | 18.3529 | 83.5322 | 60.7874 | 50.8329 | 74.9866 | 55.9778 | 29.4394 |  |  | 11.624 | -3.2114 | -60.6736 | 18.7462 | 0.57576 | -197.6377 | 131.7251 | -0.7751 | 0.36322 | 0.95512 | 1.2886 | -0.0064135 | -0.0035238 | 0.0014358 | 81.9019 | 79.3837 | 80.0792 | 81.8708 | 87.0039 | 116.9658 | 83.5742 | 77.1799 | 157.1186 | 100.8739 | 59.8034 | 37.7135 | 35.0957 | 65.5534 |  |  | 45.171 | 41.2916 | 35.0775 | 136.4241 | 102.0205 | 75.2547 | 78.7618 | 74.6082 |  |  | 293.0109 | 960.1153 | 835.4661 | 842.7015 | 997.5578 | 609.7593 | 1032.5548 | 963.7894 | -0.48795 | 0.32489 | 714.6786 | 182.7558 | 168.4286 | 718.7863 | 114.7664 | 119.3452 | 100.3507 |  | 382.7111 | 72.4473 |  | 347.529 | 50.0207 | 783.3871 | 648.9822 | 647.1078 | 57.7978 |  |  | 716.0718 |  | 748.917 | 1060.6953 | 703.7622 |  | 713.7772 |  |  | 53.9227 | 48.449 | 49.3386 | [5 empty] | 88.3394 | 869.0382 | 96.1868 | 79.0088 | 746.3924 | 90.2667 | 93.2051 | 539.8566 | 569.9334 | 558.1441 |  |  | 390.652 | 267.5298 | 123.8889 | 397.3922 | 270.5087 | 596.6851 | 72.6578 | 53.7906 | 233.0728 | 95.9235 | 45.9503 | 102.5575 | 715.4742 | 684.239 | 103.3302 | 96.9232 |  | 360.8146 | 225.9489 | 88.8726 |  | 586.7879 |  | 649.9864 | 620.6376 | 0.65765 | 19.0797 | 1.7753 | 1.633 | -14.0165 | 3.0709 | 253.86 | 1.07 | 6.115 | -2.194 | -9.5365 | 5.3008 | 0.93261 | -17.2788 | 14.1063 |  |  | 188.1359 |  | 7.4399 |  | 148.7691
42838.5651 | 12513 | 204.2776 | 256.244 | 294.5483 | 193.1371 | 76.0182 | 37.3712 | 132.2515 | 36.1979 | 123.0477 | 104.3788 | 66.9897 | 39.5966 | 27.6232 | 64.3576 | 103.1545 | 102.33 | 109.9968 |  | 101.5415 |  | 735.3385 |  | 82.5456 | 104.9902 |  | 103.7494 | 312.0297 | 261.0963 | 388.8747 | 54.8449 | 753.7049 | 1322.8785 | 99.6669 | 101.9771 | 176.3357 | 1337.3075 | 99.2366 |  |  | 104.3773 | 37.6079 |  |  | 25.9833 | 35.4523 | 33.8223 | 35.4228 | 43.7386 | 36.5356 | 54.5422 | 14.1604 | 83.6864 | 17.5222 | 83.286 | 60.7142 | 50.7988 | 74.8705 | 55.9485 | 29.4469 |  |  | 15.8472 | -1.0771 | -59.9876 | 23.0779 | 2.2646 | -197.5969 | 131.9676 | 0.23357 | 0.57747 | 0.86533 | 1.1273 | -0.0063231 | -0.0033989 | 0.0014703 | 80.6988 | 79.0824 | 80.0684 | 81.849 | 88.5438 | 116.8547 | 83.5909 | 77.4741 | 156.7637 | 100.8964 | 59.8254 | 37.7118 | 35.0999 | 65.577 |  |  | 43.834 | 39.5478 | 34.6351 | 136.0794 | 101.7696 | 75.6301 | 78.6661 | 74.6453 |  |  | 403.1577 | 959.8625 | 834.7564 | 842.5753 | 997.5066 | 609.0868 | 1032.4186 | 963.4015 | -0.70244 | 0.25718 | 714.6682 | 182.9949 | 168.8324 | 718.8482 | 114.9382 | 119.1023 | 100.3458 |  | 385.0354 | 71.4959 |  | 418.598 | 49.9695 | 785.2087 | 649.0414 | 647.1977 | 57.7581 |  |  | 716.0109 |  | 747.0244 | 1061.3793 | 703.7307 |  | 713.7102 |  |  | 53.7991 | 48.4289 | 49.2775 | [5 empty] | 88.3664 | 875.4149 | 96.8025 | 78.965 | 751.2894 | 90.5091 | 93.0862 | 539.4768 | 569.5768 | 558.1686 |  |  | 391.4122 | 267.5036 | 124.9103 | 397.2482 | 270.1098 | 596.3176 | 71.1693 | 54.5327 | 232.942 | 97.04 | 44.6412 | 102.5804 | 715.0268 | 684.2078 | 103.8947 | 96.4377 |  | 361.8175 | 226.2837 | 88.9736 |  | 586.5701 |  | 649.1586 | 620.445 | 0.58679 | 19.0794 | 1.7732 | 1.6328 | -14.0401 | 3.0709 | 273.98 | 0.91 | 7.1381 | -1.2705 | -9.4819 | 5.8812 | 1.8455 | -17.2392 | 14.0884 |  |  | 188.5759 |  | 7.5576 |  | 148.7547
42838.5651 | 12514 | 204.4477 | 256.2014 | 293.9893 | 193.0164 | 76.0558 | 37.3782 | 132.259 | 36.1955 | 122.986 | 104.361 | 66.9963 | 39.595 | 27.6263 | 64.3662 | 102.817 | 102.2913 | 109.8142 |  | 101.5308 | 7.7074 | 843.6155 |  | 114.1477 | 104.8692 |  | 103.668 | 311.5707 | 260.6314 | 388.273 | 52.5933 | 761.6146 | 1322.3636 | 99.6434 | 101.9888 | 187.1522 | 1338.5176 | 99.2378 |  |  | 104.2347 | 37.5734 |  |  | 26.0239 | 35.6367 | 33.8098 | 35.7327 | 43.5956 | 35.6927 | 53.9045 | 14.3098 | 83.4624 | 17.629 | 83.0438 | 60.6605 | 50.7556 | 74.757 | 55.9113 | 29.4428 |  |  | 11.2152 | -2.7002 | -63.3468 | 17.8893 | 1.7382 | -197.5568 | 115.5916 | -0.38017 | 0.60043 | 0.75812 | 1.0907 | -0.0062607 | -0.0033546 | 0.0014785 | 81.4793 | 79.269 | 80.0653 | 81.7711 | 88.0385 | 116.7613 | 83.6103 | 77.4257 | 156.4091 | 100.9255 | 59.8523 | 37.722 | 35.1072 | 65.5983 |  |  | 44.2851 | 40.6055 | 36.0821 | 135.6779 | 101.5114 | 75.0801 | 77.5456 | 75.0333 |  |  | 513.7923 | 959.6218 | 834.0607 | 842.4577 | 997.4319 | 608.4501 | 1032.3117 | 963.1107 | -0.59883 | 0.38366 | 714.7581 | 183.3117 | 168.8431 | 718.995 | 115.206 | 118.9358 | 100.3474 |  | 385.9759 | 69.0786 |  | 395.619 | 49.8838 | 788.247 | 649.1231 | 647.2892 | 57.7107 |  |  | 715.9543 |  | 746.4917 | 1062.21 | 703.7087 |  | 713.6348 |  |  | 53.7063 | 48.3884 | 49.204 | [5 empty] | 87.4808 | 881.8821 | 94.1309 | 78.9097 | 755.4524 | 89.496 | 92.8022 | 539.0221 | 568.6797 | 558.1909 |  |  | 392.4087 | 267.5503 | 125.9194 | 397.3029 | 269.8509 | 595.8412 | 71.8014 | 55.2853 | 232.9196 | 98.0511 | 43.8702 | 102.5574 | 714.5779 | 684.2259 | 104.0608 | 96.1947 |  | 362.997 | 226.7562 | 88.9981 |  | 586.308 |  | 648.3587 | 620.1857 | 0.58178 | 19.0788 | 1.775 | 1.6343 | -14.0759 | 3.0709 | 294.73 | 0.74 | 6.0022 | -2.0123 | -9.7467 | 5.1796 | 1.6147 | -17.214 | 13.1674 |  |  | 189.062 |  | 7.4757 |  | 148.7259
42838.5651 | 12515 | 205.8232 | 255.9815 | 293.4417 | 192.9056 | 76.0976 | 37.3803 | 132.2578 | 36.1908 | 122.9277 | 104.3529 | 67.0099 | 39.6051 | 27.6221 | 64.3738 | 102.8059 | 102.2438 | 109.7389 |  | 101.4881 | 10.0778 | 798.6887 |  | 120.2865 | 104.8523 |  | 103.6187 | 310.668 | 260.1101 | 387.7644 | 50.3069 | 756.6026 | 1310.1011 | 99.5858 | 101.8937 | 192.1518 | 1342.355 | 99.2358 |  |  | 104.1407 | 36.9673 |  |  | 25.9342 | 35.9252 | 33.7512 | 35.9386 | 43.5533 | 35.3127 | 54.051 | 14.3821 | 83.2418 | 16.664 | 82.7737 | 60.5912 | 50.6896 | 74.6407 | 55.8477 | 29.4322 |  |  | 12.3225 | -6.9596 | -63.6326 | 18.2717 | 1.041 | -197.6239 | 103.7819 | -0.34469 | 0.41848 | 0.62825 | 0.93634 | -0.006351 | -0.003394 | 0.0014867 | 82.1703 | 79.631 | 80.0739 | 81.7902 | 87.1924 | 116.6553 | 83.6281 | 76.4962 | 156.0638 | 100.9463 | 59.8751 | 37.7338 | 35.1201 | 65.6253 |  |  | 41.6848 | 39.6227 | 39.4337 | 135.2766 | 101.2076 | 75.4853 | 78.0379 | 75.3568 |  |  | 581.2467 | 959.3595 | 833.2957 | 842.3269 | 997.3743 | 607.7485 | 1032.1812 | 962.8318 | 1.7332 | 0.32984 | 714.8054 | 183.8039 | 168.6404 | 719.0699 | 115.0451 | 118.6323 | 100.3383 |  | 383.311 | 66.3638 |  | 365.6747 | 49.8525 | 788.6626 | 649.1873 | 647.3665 | 57.6916 |  |  | 715.9051 |  | 746.1822 | 1062.1797 | 703.7102 |  | 713.5668 |  |  | 53.6974 | 48.3322 | 49.1406 | [5 empty] | 87.3375 | 887.1965 | 91.4057 | 78.9105 | 759.2599 | 89.4168 | 92.6739 | 538.5334 | 568.0713 | 558.1921 |  |  | 393.5341 | 267.6183 | 126.9233 | 397.1495 | 269.5225 | 595.2675 | 71.8648 | 56.0701 | 232.8379 | 98.981 | 42.8329 | 102.5576 | 714.0969 | 684.3183 | 104.147 | 95.9001 |  | 364.1325 | 227.2694 | 89.2973 |  | 586.2211 |  | 647.5356 | 619.913 | 0.58178 | 19.0785 | 1.7749 | 1.6341 | -13.9647 | 3.0709 | 296.29 | 0.7 | 6.2891 | -3.2321 | -9.7732 | 5.2371 | 1.2488 | -17.2063 | 12.4689 |  |  | 189.0534 |  | 7.7272 |  | 148.7052
42838.5651 | 12516 | 207.0036 | 255.7769 | 292.9115 | 192.7824 | 76.1398 | 37.3817 | 132.2613 | 36.1987 | 122.8716 | 104.3363 | 67.0237 | 39.6177 | 27.6303 | 64.3839 | 102.4444 | 102.1692 | 109.3871 |  | 101.5745 | 2.1523 | 747.1051 |  | 111.2014 | 104.8539 |  | 103.6213 | 310.2702 | 259.6769 | 387.3713 | 48.2881 | 753.5858 | 1307.3342 | 99.5696 | 102.0711 | 190.347 | 1344.7538 | 99.2399 |  |  | 104.2087 | 37.9212 |  |  | 25.9366 | 35.7982 | 33.7101 | 36.2044 | 43.5588 | 34.2343 | 53.5982 | 14.553 | 82.9783 | 15.9358 | 82.4424 | 60.5282 | 50.6909 | 74.5412 | 55.8011 | 29.4405 |  |  | 11.0792 | -0.78926 | -54.2102 | 29.2633 | 3.0735 | -197.5825 | 141.8361 | -1.0964 | 0.51072 | 1.069 | 0.85336 | -0.0062886 | -0.0034384 | 0.0015031 | 82.5942 | 79.7584 | 80.0741 | 81.8345 | 86.8981 | 116.5554 | 83.6365 | 76.2467 | 155.6948 | 100.9631 | 59.8829 | 37.7275 | 35.1106 | 65.6409 |  |  | 40.3642 | 36.5706 | 36.0692 | 134.8849 | 100.9186 | 75.9587 | 77.9672 | 75.457 |  |  | 609.674 | 959.1567 | 832.6215 | 842.2104 | 997.3352 | 607.1424 | 1032.0095 | 962.5189 | 2.0254 | 0.36179 | 714.846 | 184.8048 | 169.467 | 719.1636 | 114.4876 | 118.2177 | 100.3457 |  | 380.6838 | 66.334 |  | 350.4915 | 49.8557 | 790.9306 | 649.2675 | 647.4577 | 57.6658 |  |  | 715.8432 |  | 746.2502 | 1061.3867 | 703.7253 |  | 713.5064 |  |  | 53.6367 | 48.284 | 49.0907 | [5 empty] | 87.0606 | 892.2428 | 89.8016 | 78.9098 | 763.2392 | 89.839 | 92.9739 | 537.8049 | 568.1224 | 558.1811 |  |  | 394.384 | 267.6661 | 127.9627 | 396.9501 | 269.1652 | 594.7734 | 71.8638 | 56.8632 | 232.8423 | 99.9226 | 42.4203 | 102.5361 | 713.5751 | 684.3365 | 103.8773 | 97.3221 |  | 364.8408 | 227.7602 | 88.342 |  | 585.992 |  | 646.9042 | 619.5597 | 0.67731 | 19.0783 | 1.7732 | 1.6333 | -13.9883 | 3.0709 | 324.17 | 0.96 | 5.9616 | -1.0882 | -9.0188 | 6.6263 | 2.142 | -17.1744 | 14.5513 |  |  | 188.6016 |  | 7.8384 |  | 148.6947
42838.5652 | 12517 | 207.89 | 255.6233 | 292.3834 | 192.661 | 76.1756 | 37.4009 | 132.2542 | 36.2025 | 122.8185 | 104.328 | 67.0401 | 39.624 | 27.6405 | 64.3967 | 102.5059 | 102.2106 | 109.5829 |  | 101.6266 | 2.3919 | 774.9404 |  | 126.4459 | 104.8472 |  | 103.6823 | 310.3015 | 259.2073 | 387.2578 | 47.1275 | 766.904 | 1319.4928 | 99.602 | 102.1658 | 190.8497 | 1345.3172 | 99.2441 |  |  | 104.2377 | 41.8797 |  |  | 25.9598 | 35.8711 | 33.645 | 36.3375 | 43.8187 | 34.059 | 53.65 | 14.6542 | 82.724 | 16.0802 | 82.1264 | 60.4417 | 50.6671 | 74.4301 | 55.7533 | 29.4241 |  |  | 10.8696 | -1.8157 | -60.8346 | 51.6992 | 2.9322 | -197.589 | 110.629 | -0.83621 | 0.50566 | 0.92407 | 0.75562 | -0.0063494 | -0.0033135 | 0.0015196 | 82.1161 | 79.6429 | 80.0683 | 81.752 | 86.457 | 116.4315 | 83.6491 | 75.8086 | 155.3253 | 100.9834 | 59.9135 | 37.7375 | 35.1221 | 65.6667 |  |  | 40.7399 | 37.6807 | 33.4935 | 134.4434 | 100.6718 | 75.7999 | 77.7083 | 75.6203 |  |  | 557.5757 | 958.9653 | 831.9191 | 842.0904 | 997.3296 | 606.5594 | 1031.93 | 962.1561 | 0.42349 | 0.32546 | 714.905 | 185.764 | 170.3671 | 719.2726 | 113.8522 | 117.8389 | 100.3416 |  | 383.0651 | 65.6835 |  | 502.2193 | 49.8541 | 788.5335 | 649.3507 | 647.5642 | 57.618 |  |  | 715.7797 |  | 745.4278 | 1063.7563 | 703.7235 |  | 713.4398 |  |  | 53.5956 | 48.2206 | 49.0378 | [5 empty] | 87.3541 | 896.9941 | 90.0872 | 78.9212 | 766.5894 | 91.631 | 93.4292 | 537.4442 | 567.5293 | 558.1744 |  |  | 395.4743 | 267.8205 | 129.1123 | 396.9109 | 268.912 | 594.2763 | 72.4057 | 57.6729 | 232.9476 | 100.7832 | 41.8777 | 102.4693 | 713.1185 | 684.3108 | 103.7499 | 97.3051 |  | 365.9066 | 227.9005 | 88.7597 |  | 585.7658 |  | 646.1654 | 619.3717 | 0.66989 | 19.0791 | 1.7755 | 1.6349 | -14.0864 | 3.0709 | 313.54 | 0.61 | 5.9045 | -1.6507 | -9.5551 | 8.8085 | 2.0916 | -17.1698 | 12.8475 |  |  | 189.971 |  | 7.7663 |  | 148.702
42838.5652 | 12518 | 208.7948 | 255.4549 | 291.8511 | 192.5495 | 76.2116 | 37.4062 | 132.2504 | 36.2013 | 122.7599 | 104.3185 | 67.0497 | 39.6232 | 27.652 | 64.4078 | 102.6393 | 102.2633 | 109.8151 |  | 101.5857 | 14.1909 | 930.598 |  | 163.8172 | 104.7488 |  | 103.6466 | 310.0928 | 258.7986 | 387.2874 | 47.3822 | 786.3742 | 1330.5198 | 99.5814 | 102.1913 | 191.6349 | 1345.8813 | 99.2449 |  |  | 104.0769 | 45.4566 |  |  | 25.9609 | 36.5327 | 33.76 | 36.8502 | 44.0452 | 33.7546 | 53.9075 | 14.6698 | 82.5069 | 16.2239 | 81.8011 | 60.3954 | 50.6196 | 74.2979 | 55.7084 | 29.4106 |  |  | 11.9354 | -2.6929 | -59.9455 | 70.2746 | 3.1043 | -197.6258 | 92.3356 | 0.28417 | 0.48056 | 0.74154 | 0.91968 | -0.0063132 | -0.0034252 | 0.0015311 | 82.7944 | 79.8161 | 80.0938 | 81.921 | 87.0847 | 116.3446 | 83.6674 | 75.9344 | 154.9737 | 101.0041 | 59.9349 | 37.74 | 35.1246 | 65.6886 |  |  | 40.4191 | 37.7348 | 33.8297 | 134.0139 | 100.4081 | 75.8847 | 78.0625 | 75.8085 |  |  | 573.7562 | 958.793 | 831.2146 | 841.9819 | 997.3871 | 606.0074 | 1031.8475 | 961.7779 | 0.22905 | 0.5674 | 715.0685 | 186.2365 | 170.61 | 719.4839 | 113.1309 | 117.519 | 100.3133 |  | 384.3098 | 64.3743 |  | 564.0479 | 49.8262 | 784.5171 | 649.4685 | 647.6609 | 57.5713 |  |  | 715.753 |  | 745.0885 | 1066.7724 | 703.764 |  | 713.3918 |  |  | 53.4317 | 48.169 | 48.9616 | [5 empty] | 88.3453 | 901.7472 | 91.4214 | 78.9052 | 770.684 | 90.7422 | 93.276 | 536.9381 | 566.5688 | 558.1221 |  |  | 396.5265 | 267.8611 | 130.1088 | 396.463 | 268.5023 | 593.6203 | 73.7476 | 58.4626 | 232.7796 | 101.4536 | 41.8774 | 102.4643 | 712.655 | 684.3111 | 103.9723 | 97.7064 |  | 367.0016 | 228.0088 | 89.3298 |  | 585.68 |  | 645.4943 | 619.1623 | 0.643 | 19.0788 | 1.774 | 1.6337 | -13.9568 | 3.0709 | 298.87 | 0.72 | 6.1873 | -2.0125 | -9.4952 | 10.2807 | 2.1511 | -17.1629 | 11.7315 |  |  | 191.7043 |  | 7.7696 |  | 148.7408
42838.5652 | 12519 | 209.0777 | 255.2762 | 291.3092 | 192.4314 | 76.2337 | 37.3982 | 132.2474 | 36.1976 | 122.6934 | 104.3079 | 67.056 | 39.6184 | 27.6482 | 64.4043 | 102.7314 | 102.2793 | 109.8712 |  | 101.5235 | 24.5892 | 969.394 |  | 179.4841 | 104.7401 |  | 103.5877 | 309.617 | 258.3917 | 387.0497 | 48.0876 | 788.9218 | 1327.0792 | 99.5021 | 102.0336 | 198.8612 | 1345.9014 | 99.2553 |  |  | 103.9037 | 45.7489 |  |  | 26.1594 | 37.315 | 33.9907 | 37.6883 | 44.4025 | 33.9663 | 54.008 | 14.849 | 82.4142 | 16.7274 | 81.4543 | 60.3873 | 50.5024 | 74.1926 | 55.6784 | 29.3905 |  |  | 13.6347 | -1.9215 | -61.6685 | 24.6878 | 2.5655 | -197.591 | 75.1743 | -0.16727 | 0.49146 | 0.99792 | 0.79746 | -0.006374 | -0.0033644 | 0.0015179 | 82.7996 | 79.8003 | 80.1206 | 82.0066 | 87.7076 | 116.2528 | 83.6805 | 75.5052 | 154.6264 | 101.0247 | 59.9558 | 37.7523 | 35.1375 | 65.707 |  |  | 41.8824 | 38.5842 | 31.5569 | 133.558 | 100.1424 | 76.1753 | 78.2205 | 75.5736 |  |  | 603.9728 | 958.6216 | 830.5363 | 841.8714 | 997.3335 | 605.4433 | 1031.6904 | 961.4082 | 0.38201 | 0.51034 | 715.2468 | 185.7762 | 170.4496 | 719.6787 | 114.3691 | 117.3054 | 100.3071 |  | 385.6573 | 65.4534 |  | 504.8285 | 49.684 | 788.4338 | 649.5882 | 647.7696 | 57.5252 |  |  | 715.7343 |  | 746.56 | 1066.3339 | 703.8028 |  | 713.3483 |  |  | 53.341 | 48.137 | 48.903 | [5 empty] | 88.6788 | 905.9133 | 92.3622 | 78.8892 | 774.0435 | 89.5171 | 92.9575 | 536.5229 | 566.6136 | 558.075 |  |  | 397.8556 | 267.8468 | 130.9548 | 396.0888 | 268.1317 | 593.1571 | 72.4399 | 59.239 | 232.6398 | 102.3217 | 41.5242 | 102.5769 | 712.1966 | 684.4425 | 104.1526 | 98.4022 |  | 367.9783 | 228.0975 | 89.3335 |  | 585.516 |  | 644.8701 | 619.0362 | 0.58976 | 19.078 | 1.774 | 1.6345 | -13.9512 | 3.0709 | 290.86 | 0.95 | 6.6119 | -1.7021 | -9.6428 | 6.1012 | 1.9562 | -17.1673 | 10.589 |  |  | 191.4121 |  | 7.5743 |  | 148.7247
42838.5652 | 12520 | 209.1143 | 255.1206 | 290.7634 | 192.3175 | 76.2842 | 37.422 | 132.2657 | 36.2049 | 122.6475 | 104.2985 | 67.076 | 39.6358 | 27.6511 | 64.4157 | 102.92 | 102.2449 | 110.0742 |  | 101.5856 | 22.3127 | 933.7562 |  | 178.6587 | 104.7335 |  | 103.5295 | 309.0883 | 257.9815 | 387.0753 | 48.323 | 778.3792 | 1317.8171 | 99.3898 | 101.9285 | 202.6035 | 1346.6545 | 99.2556 |  |  | 103.8495 | 46.3786 |  |  | 26.1926 | 37.2455 | 34.2068 | 38.0989 | 44.7537 | 35.382 | 54.6501 | 15.256 | 82.2373 | 17.3708 | 81.1489 | 60.3547 | 50.4494 | 74.1037 | 55.664 | 29.3762 |  |  | 8.184 | -7.9886 | -63.2594 | 8.9998 | 0.33066 | -197.5779 | 62.697 | 0.59499 | 0.43249 | 0.71175 | 0.74365 | -0.0063149 | -0.0034334 | 0.0015114 | 82.5455 | 79.8555 | 80.1138 | 82.0082 | 87.6174 | 116.1479 | 83.6887 | 76.611 | 154.2792 | 101.0499 | 59.9745 | 37.75 | 35.1386 | 65.7261 |  |  | 44.7917 | 37.8294 | 31.3223 | 133.097 | 99.9432 | 76.4838 | 78.0306 | 75.7525 |  |  | 638.5112 | 958.4594 | 829.8583 | 841.7488 | 997.2291 | 607.3865 | 1031.6132 | 960.833 | 0.94428 | 0.54914 | 715.2955 | 186.3365 | 171.6889 | 719.6985 | 114.0056 | 117.0047 | 100.2892 |  | 382.4634 | 65.7865 |  | 489.6257 | 49.6785 | 793.2687 | 649.6665 | 647.8314 | 57.4815 |  |  | 715.7013 |  | 747.0724 | 1065.4661 | 703.8034 |  | 713.3065 |  |  | 53.3282 | 48.1019 | 48.8368 | [5 empty] | 88.4981 | 909.1463 | 91.1039 | 78.8695 | 776.4998 | 88.308 | 92.4599 | 536.1912 | 566.7722 | 558.0429 |  |  | 398.7359 | 267.8305 | 131.8923 | 395.8491 | 267.8762 | 592.767 | 71.251 | 59.9786 | 232.4929 | 103.195 | 41.8917 | 102.6165 | 711.7284 | 684.5316 | 104.4856 | 99.1196 |  | 368.6854 | 228.316 | 89.5549 |  | 585.2927 |  | 644.2651 | 618.8124 | 0.59291 | 19.0794 | 1.7748 | 1.6338 | -13.9674 | 3.071 | 282.07 | 0.76 | 5.1226 | -3.4702 | -9.7653 | 3.6833 | 0.7039 | -17.2063 | 9.6926 |  |  | 190.9012 |  | 7.2266 |  | 148.6892
42838.5652 | 12521 | 209.1706 | 254.9553 | 290.1981 | 192.1985 | 76.3384 | 37.4349 | 132.2555 | 36.2053 | 122.5813 | 104.2875 | 67.0815 | 39.6392 | 27.6551 | 64.4229 | 102.7908 | 102.1514 | 109.8601 |  | 101.688 | 20.1183 | 875.5274 |  | 164.0558 | 104.6544 |  | 103.4666 | 308.6776 | 257.5667 | 386.5386 | 48.5131 | 771.8235 | 1313.3804 | 99.3382 | 101.9626 | 191.2257 | 1348.3211 | 99.2582 |  |  | 103.8327 | 46.0984 |  |  | 26.2151 | 36.6951 | 34.1062 | 38.0935 | 44.8149 | 35.7307 | 54.597 | 15.297 | 81.9638 | 17.0237 | 80.7769 | 60.2941 | 50.3951 | 73.9967 | 55.625 | 29.3199 |  |  | 9.8149 | -0.39368 | -65.736 | 8.0904 | 1.2349 | -197.5956 | 77.9014 | 0.035124 | 0.39221 | 0.73525 | 0.87923 | -0.0063132 | -0.0034137 | 0.001536 | 82.0753 | 79.5324 | 80.1113 | 81.9428 | 87.4832 | 116.0409 | 83.691 | 78.6982 | 153.9306 | 101.0658 | 59.9935 | 37.7539 | 35.1368 | 65.7407 |  |  | 43.9197 | 39.3566 | 34.8672 | 132.6555 | 99.6449 | 76.8374 | 77.9384 | 75.623 |  |  | 645.7592 | 958.3001 | 829.2712 | 841.6391 | 997.1944 | 615.3161 | 1031.6312 | 960.5016 | 0.27761 | 0.27601 | 715.3365 | 187.4235 | 175.0117 | 719.7637 | 115.3578 | 116.713 | 100.2802 |  | 378.7761 | 69.596 |  | 449.1325 | 49.5755 | 795.0099 | 649.7195 | 647.861 | 57.4574 |  |  | 715.6472 |  | 747.4641 | 1064.8815 | 703.7993 |  | 713.2568 |  |  | 53.3109 | 48.0407 | 48.7836 | [5 empty] | 87.9086 | 912.3651 | 89.7827 | 78.8938 | 778.5047 | 88.8722 | 92.5837 | 535.9152 | 566.461 | 558.014 |  |  | 399.6567 | 267.8595 | 132.8432 | 395.8095 | 267.6569 | 592.3926 | 71.1337 | 60.7479 | 232.5253 | 104.137 | 44.0314 | 102.6549 | 711.2321 | 684.5756 | 104.7977 | 99.835 |  | 369.4383 | 228.5583 | 89.7997 |  | 585.0119 |  | 643.6933 | 618.5107 | 0.65283 | 19.0791 | 1.7749 | 1.6337 | -14.023 | 3.071 | 300.51 | 0.62 | 5.6076 | -0.76968 | -9.9458 | 3.4892 | 1.361 | -17.2167 | 10.8102 |  |  | 190.5563 |  | 7.2868 |  | 148.6813
42838.5652 | 12522 | 208.955 | 254.6997 | 289.6746 | 192.0895 | 76.3816 | 37.4355 | 132.2735 | 36.2115 | 122.5329 | 104.2771 | 67.0901 | 39.6384 | 27.667 | 64.4299 | 102.5191 | 102.0757 | 109.5768 |  | 101.7699 | 9.9799 | 831.0637 |  | 150.9302 | 104.6122 |  | 103.4433 | 308.1312 | 257.1239 | 385.713 | 49.8419 | 765.0982 | 1306.2496 | 99.3266 | 101.956 | 182.5091 | 1350.3146 | 99.256 |  |  | 103.8698 | 46.4177 |  |  | 26.1488 | 36.4503 | 33.9675 | 38.2034 | 44.9221 | 35.4483 | 53.7044 | 15.0872 | 81.7602 | 16.8247 | 80.4734 | 60.2902 | 50.3596 | 73.8995 | 55.5758 | 29.3053 |  |  | 15.8946 | -1.6205 | -63.2107 | 11.3286 | 1.8604 | -197.5766 | 64.5402 | 0.20794 | 0.30172 | 0.68133 | 0.76483 | -0.0062295 | -0.0034367 | 0.0015492 | 81.6232 | 79.3613 | 80.1075 | 81.896 | 87.4782 | 115.9458 | 83.7101 | 80.2597 | 153.5917 | 101.08 | 60.0123 | 37.7557 | 35.1448 | 65.762 |  |  | 40.6854 | 36.7724 | 33.0674 | 132.2492 | 99.3802 | 76.7699 | 78.0183 | 76.1869 |  |  | 664.7561 | 958.152 | 828.6714 | 841.5308 | 997.0979 | 613.6472 | 1031.5156 | 960.2736 | 0.52179 | 0.18567 | 715.2953 | 188.7382 | 177.7347 | 719.7095 | 117.6912 | 116.5691 | 100.271 |  | 367.777 | 65.3209 |  | 423.8228 | 49.4918 | 794.7633 | 649.7655 | 647.9164 | 57.455 |  |  | 715.5849 |  | 748.5473 | 1063.8601 | 703.7484 |  | 713.1985 |  |  | 53.3206 | 47.9425 | 48.7297 | [5 empty] | 87.8156 | 915.221 | 89.4391 | 78.9132 | 780.0992 | 90.709 | 93.1524 | 535.5346 | 565.772 | 557.9011 |  |  | 400.6325 | 267.9981 | 133.9299 | 395.4781 | 267.4796 | 592.084 | 70.9601 | 61.502 | 232.7353 | 105.0424 | 45.6099 | 102.6483 | 710.7356 | 684.5505 | 105.1042 | 100.8372 |  | 370.3594 | 228.8426 | 90.3438 |  | 584.778 |  | 643.0405 | 618.2647 | 0.44117 | 19.08 | 1.7753 | 1.6343 | -13.8756 | 3.071 | 292.38 | 0.73 | 7.1316 | -1.561 | -9.7491 | 4.1272 | 1.6698 | -17.208 | 9.8351 |  |  | 189.9435 |  | 7.6137 |  | 148.6401
42838.5652 | 12523 | 210.0916 | 254.4867 | 289.1436 | 191.9817 | 76.4213 | 37.4439 | 132.2746 | 36.2113 | 122.4739 | 104.2612 | 67.1019 | 39.6427 | 27.6581 | 64.4437 | 102.3096 | 102.0519 | 109.4847 |  | 101.8318 | 2.9441 | 818.163 |  | 147.7937 | 104.6013 |  | 103.4068 | 307.6461 | 256.682 | 385.1808 | 50.8067 | 763.3121 | 1301.0776 | 99.3433 | 102.0667 | 175.3743 | 1352.8039 | 99.2457 |  |  | 103.9287 | 47.0417 |  |  | 26.1774 | 35.9113 | 34.1031 | 38.6784 | 45.3553 | 36.0819 | 53.5435 | 14.8521 | 81.3478 | 16.2985 | 80.1169 | 60.2429 | 50.304 | 73.7908 | 55.5189 | 29.2913 |  |  | 15.5798 | -1.0252 | -55.3529 | 21.6684 | 1.4464 | -197.595 | 63.7392 | 0.9426 | 0.20364 | 0.77679 | 0.69382 | -0.0063067 | -0.0034548 | 0.0015508 | 81.8476 | 79.3822 | 80.1194 | 81.8894 | 87.3391 | 115.8496 | 83.7252 | 81.3328 | 153.253 | 101.1011 | 60.0336 | 37.7605 | 35.1582 | 65.7885 |  |  | 39.6013 | 35.7448 | 31.0801 | 131.855 | 99.0791 | 76.5074 | 78.183 | 76.4048 |  |  | 682.152 | 957.9801 | 828.0217 | 841.4084 | 996.9898 | 611.3582 | 1031.3716 | 959.9475 | 1.8628 | 0.32166 | 715.27 | 189.5617 | 180.0927 | 719.6947 | 115.7772 | 116.628 | 100.2616 |  | 365.3855 | 66.6261 |  | 420.4235 | 49.394 | 795.2508 | 649.8144 | 647.958 | 57.4441 |  |  | 715.5302 |  | 748.7343 | 1063.0684 | 703.7082 |  | 713.1448 |  |  | 53.2733 | 47.9145 | 48.6942 | [5 empty] | 87.8963 | 917.9754 | 90.9085 | 78.8964 | 781.4945 | 92.0696 | 93.606 | 535.1437 | 565.4587 | 557.7264 |  |  | 401.7551 | 268.1421 | 135.0013 | 395.1983 | 267.313 | 591.8669 | 70.8149 | 62.2872 | 232.8628 | 105.8904 | 45.5251 | 102.5923 | 710.2575 | 684.5045 | 105.1052 | 101.4773 |  | 371.3115 | 229.2386 | 90.9667 |  | 584.5998 |  | 642.4987 | 618.0641 | 0.7146 | 19.0781 | 1.7748 | 1.6326 | -14.0387 | 3.071 | 277.96 | 1.07 | 7.0578 | -1.2405 | -9.1151 | 5.703 | 1.4739 | -17.2265 | 9.7839 |  |  | 189.4876 |  | 7.6971 |  | 148.5959
42838.5652 | 12524 | 210.863 | 254.3556 | 288.6264 | 191.861 | 76.4516 | 37.4458 | 132.2726 | 36.2073 | 122.4197 | 104.2539 | 67.115 | 39.6472 | 27.6636 | 64.4566 | 102.4379 | 102.1161 | 109.6798 |  | 101.8604 | 3.4436 | 808.6802 |  | 126.6112 | 104.5975 |  | 103.3611 | 306.8181 | 256.2082 | 384.9264 | 52.0996 | 762.5539 | 1292.5509 | 99.4123 | 102.1127 | 174.2476 | 1355.3477 | 99.245 |  |  | 103.9464 | 46.8982 |  |  | 26.2736 | 35.2449 | 34.3718 | 39.0661 | 45.8745 | 36.7018 | 54.338 | 14.6972 | 81.3633 | 15.8402 | 79.7197 | 60.1563 | 50.2594 | 73.6761 | 55.4782 | 29.281 |  |  | 16.3046 | -3.4992 | -58.1063 | 34.6549 | 0.70128 | -197.616 | 46.7488 | 0.4583 | 0.40369 | 0.70357 | 0.73913 | -0.0062278 | -0.0032741 | 0.0015524 | 81.9375 | 79.4763 | 80.1417 | 81.8866 | 87.5345 | 115.7443 | 83.7454 | 80.2664 | 152.8965 | 101.1293 | 60.0679 | 37.7614 | 35.1555 | 65.8153 |  |  | 39.3515 | 37.0882 | 32.2678 | 131.4258 | 98.8679 | 76.5958 | 78.0976 | 76.3211 |  |  | 694.7351 | 957.7913 | 827.3649 | 841.2969 | 996.8887 | 608.9039 | 1031.2433 | 959.6554 | 1.2746 | 0.33421 | 715.2488 | 190.4971 | 181.213 | 719.6525 | 115.3411 | 116.6087 | 100.2618 |  | 364.6706 | 67.4944 |  | 405.3685 | 49.3396 | 797.0989 | 649.8699 | 648.0076 | 57.4318 |  |  | 715.476 |  | 749.5742 | 1060.584 | 703.661 |  | 713.0867 |  |  | 53.2436 | 47.863 | 48.6535 | [5 empty] | 87.8889 | 920.5248 | 91.9443 | 78.8351 | 784.4777 | 92.7557 | 94.0257 | 534.7969 | 565.0359 | 557.5634 |  |  | 402.9986 | 268.2336 | 135.9772 | 395.0104 | 267.1617 | 591.6089 | 71.4579 | 63.0646 | 232.9651 | 106.6678 | 45.6356 | 102.5951 | 709.7932 | 684.4779 | 104.8793 | 102.086 |  | 372.5005 | 229.7679 | 91.603 |  | 584.4606 |  | 641.9188 | 617.8965 | 0.61313 | 19.0787 | 1.7772 | 1.6365 | -14.0204 | 3.071 | 253.76 | 0.63 | 7.2187 | -2.2893 | -9.3289 | 7.2045 | 1.0273 | -17.2447 | 8.3874 |  |  | 188.0546 |  | 7.6989 |  | 148.5542
42838.5652 | 12525 | 210.8317 | 254.2257 | 288.1024 | 191.7471 | 76.4831 | 37.4542 | 132.2689 | 36.2078 | 122.37 | 104.2477 | 67.127 | 39.6484 | 27.6716 | 64.4558 | 102.479 | 102.164 | 109.6855 |  | 101.8862 | 5.3788 | 782.5645 |  | 117.0191 | 104.5899 |  | 103.3912 | 306.0911 | 255.7582 | 384.5873 | 52.6332 | 760.2307 | 1287.8265 | 99.4518 | 102.3436 | 172.7753 | 1357.7645 | 99.2496 |  |  | 103.9733 | 47.0682 |  |  | 26.1994 | 34.8655 | 34.4799 | 39.3944 | 46.1775 | 37.641 | 55.8276 | 14.6408 | 81.1758 | 15.2272 | 79.3576 | 60.0854 | 50.1774 | 73.5865 | 55.4284 | 29.301 |  |  | 12.1135 | -2.9183 | -61.4878 | 35.4336 | 0.67565 | -197.5555 | 52.3487 | 0.58382 | 0.13262 | 0.73126 | 0.80423 | -0.0062656 | -0.0032889 | 0.0015344 | 81.986 | 79.6731 | 80.1488 | 81.9626 | 87.435 | 115.6581 | 83.7561 | 79.5647 | 152.5607 | 101.144 | 60.0851 | 37.7763 | 35.1638 | 65.8295 |  |  | 38.2362 | 35.6773 | 31.816 | 130.9379 | 98.6324 | 76.8772 | 78.0103 | 76.4487 |  |  | 688.4803 | 957.6103 | 826.7365 | 841.1821 | 996.855 | 606.8389 | 1031.1079 | 959.3411 | 0.9085 | 0.3869 | 715.1458 | 191.0246 | 181.6836 | 719.5411 | 113.9855 | 116.4769 | 100.2574 |  | 360.9355 | 67.6229 |  | 383.5701 | 49.3849 | 800.2997 | 649.8731 | 648.0128 | 57.4144 |  |  | 715.3973 |  | 749.9703 | 1059.3567 | 703.5984 |  | 713.0374 |  |  | 53.2519 | 47.8131 | 48.604 | [5 empty] | 87.6414 | 922.7972 | 92.2834 | 78.7836 | 785.4839 | 93.2719 | 93.6073 | 534.4461 | 564.629 | 557.421 |  |  | 404.2843 | 268.2928 | 136.8735 | 394.6454 | 267.0366 | 591.3141 | 71.8769 | 63.8112 | 232.9218 | 107.3492 | 47.6047 | 102.6224 | 709.3291 | 684.5302 | 104.8217 | 102.907 |  | 373.4994 | 230.3941 | 91.877 |  | 584.3057 |  | 641.3265 | 617.7405 | 0.56713 | 19.0797 | 1.7751 | 1.6348 | -13.9984 | 3.071 | 231.61 | 0.86 | 6.2205 | -2.0894 | -9.5906 | 7.2805 | 1.0099 | -17.2681 | 8.889 |  |  | 187.3501 |  | 7.794 |  | 148.5464
42838.5653 | 12526 | 210.6442 | 254.0687 | 287.5819 | 191.634 | 76.5302 | 37.4707 | 132.2749 | 36.2107 | 122.3115 | 104.239 | 67.142 | 39.6519 | 27.6702 | 64.4622 | 102.4757 | 102.1705 | 109.5668 |  | 101.9115 | 17.6142 | 778.0126 |  | 122.5975 | 104.6029 |  | 103.3863 | 305.7076 | 255.3292 | 384.1826 | 51.5175 | 760.6906 | 1286.6273 | 99.4749 | 102.7104 | 174.1696 | 1360.0772 | 99.251 |  |  | 104.0353 | 47.7848 |  |  | 27.2707 | 34.6494 | 35.2573 | 40.0702 | 46.5218 | 37.9511 | 57.4956 | 14.8087 | 80.9622 | 14.777 | 78.9501 | 60.0519 | 50.0643 | 73.4997 | 55.3564 | 29.2926 |  |  | 12.2384 | -4.0847 | -60.3142 | 26.8596 | 0.09804 | -197.6074 | 56.7192 | 0.86375 | 0.19917 | 0.92323 | 0.88253 | -0.0061933 | -0.0033973 | 0.0015738 | 82.8483 | 79.8003 | 80.1614 | 82.0589 | 87.1426 | 115.5633 | 83.7663 | 79.0467 | 152.2321 | 101.1599 | 60.1034 | 37.7788 | 35.1649 | 65.8561 |  |  | 38.6387 | 34.7776 | 29.7012 | 130.4726 | 98.3764 | 76.9098 | 77.8205 | 76.3933 |  |  | 690.9844 | 957.4269 | 826.1399 | 841.0793 | 996.3616 | 605.0639 | 1031.1318 | 959.0366 | 1.9941 | 0.45708 | 715.1169 | 191.7086 | 182.6387 | 719.5414 | 113.6553 | 116.3455 | 100.2608 |  | 364.8837 | 67.1241 |  | 385.1932 | 49.4745 | 801.5541 | 649.9112 | 648.0574 | 57.4048 |  |  | 715.3355 |  | 749.419 | 1060.3871 | 703.5578 |  | 712.9799 |  |  | 53.1944 | 47.7706 | 48.5602 | [5 empty] | 87.7341 | 925.0035 | 92.7899 | 78.7812 | 785.3005 | 92.6186 | 93.1128 | 534.0652 | 564.3836 | 557.2918 |  |  | 405.4048 | 268.3266 | 137.693 | 394.3233 | 266.9051 | 590.9719 | 72.503 | 64.5134 | 232.8625 | 108.0777 | 48.9191 | 102.6522 | 708.8577 | 684.6026 | 104.8903 | 103.7761 |  | 373.9574 | 231.0682 | 92.3443 |  | 584.2008 |  | 640.7584 | 617.4981 | 0.62111 | 19.0769 | 1.7745 | 1.6333 | -14.0051 | 3.071 | 216 | 0.77 | 6.2506 | -2.471 | -9.4953 | 6.3365 | 0.38487 | -17.279 | 9.2573 |  |  | 187.9476 |  | 7.7178 |  | 148.312
42838.5653 | 12527 | 210.6421 | 253.8281 | 287.0643 | 191.5179 | 76.5615 | 37.4761 | 132.2817 | 36.2172 | 122.2514 | 104.2196 | 67.153 | 39.6613 | 27.6759 | 64.4696 | 102.3993 | 102.1993 | 109.6288 |  | 101.9077 | 17.9776 | 805.3278 |  | 129.8814 | 104.6345 |  | 103.3069 | 304.7954 | 254.932 | 383.3017 | 49.3086 | 761.9235 | 1286.6829 | 99.5138 | 102.5602 | 178.0805 | 1364.3779 | 99.2497 |  |  | 104.0326 | 48.2515 |  |  | 29.3598 | 35.876 | 36.1115 | 40.7169 | 46.8063 | 38.1268 | 57.6339 | 14.8154 | 80.7688 | 14.5165 | 78.6175 | 59.9656 | 49.9638 | 73.4095 | 55.2931 | 29.2631 |  |  | 11.2106 | -3.3514 | -60.0053 | 26.4272 | 1.2355 | -197.5779 | 56.8966 | 0.31966 | 0.18068 | 0.91358 | 0.90718 | -0.0062492 | -0.0033743 | 0.0015689 | 82.6445 | 79.818 | 80.1778 | 82.0753 | 87.2516 | 115.4713 | 83.7843 | 78.5813 | 151.9075 | 101.1862 | 60.121 | 37.7828 | 35.1661 | 65.8704 |  |  | 40.0689 | 34.8389 | 30.1049 | 130.0536 | 98.1115 | 77.317 | 77.8339 | 76.6207 |  |  | 676.3614 | 957.2367 | 825.5804 | 840.9674 | 995.6794 | 603.4724 | 1031.1646 | 958.5743 | 1.6334 | 0.48143 | 715.1317 | 192.3926 | 182.4553 | 719.5332 | 112.2628 | 116.0151 | 100.2447 |  | 364.6521 | 70.7825 |  | 375.3993 | 49.5739 | 802.47 | 649.9402 | 648.0908 | 57.3933 |  |  | 715.2742 |  | 749.6042 | 1062.2819 | 703.5099 |  | 712.9171 |  |  | 53.173 | 47.735 | 48.5235 | [5 empty] | 87.7572 | 927.1278 | 94.2324 | 78.8175 | 785.5622 | 91.5867 | 92.7808 | 533.6643 | 564.4204 | 557.1875 |  |  | 406.4044 | 268.3883 | 138.5434 | 394.1081 | 266.7468 | 590.4933 | 73.8129 | 65.2283 | 232.8527 | 108.8735 | 48.7319 | 102.593 | 708.3966 | 684.597 | 104.9092 | 104.5742 |  | 374.5811 | 231.8304 | 92.8134 |  | 584.0294 |  | 640.2031 | 617.1218 | 0.66025 | 19.0739 | 1.7761 | 1.637 | -13.9813 | 3.071 | 205.32 | 1 | 5.9784 | -2.2427 | -9.4899 | 6.2978 | 1.3667 | -17.2826 | 9.2744 |  |  | 189.0164 |  | 7.5264 |  | 147.9897
42838.5653 | 12528 | 210.7947 | 253.7334 | 286.5094 | 191.3971 | 76.6017 | 37.484 | 132.2797 | 36.2298 | 122.204 | 104.2148 | 67.1654 | 39.6737 | 27.6868 | 64.4829 | 102.4785 | 102.2231 | 109.6199 |  | 101.9357 | 17.0735 | 777.529 |  | 129.0593 | 104.6481 |  | 103.3191 | 304.3965 | 254.4799 | 382.5734 | 50.2813 | 761.8834 | 1282.3518 | 99.4898 | 102.6182 | 181.1826 | 1369.346 | 99.2451 |  |  | 103.9793 | 48.4053 |  |  | 28.0798 | 35.8137 | 35.543 | 40.8736 | 46.8989 | 38.064 | 58.0744 | 14.9164 | 80.5803 | 15.4963 | 78.3218 | 59.8558 | 49.8746 | 73.3224 | 55.2103 | 29.2504 |  |  | 9.581 | -4.1793 | -59.6702 | 25.3981 | 0.38323 | -197.618 | 60.8564 | -0.32038 | 0.35232 | 0.85064 | 0.86083 | -0.0062032 | -0.0032429 | 0.0015754 | 82.2745 | 79.8078 | 80.1845 | 82.1204 | 87.239 | 115.3785 | 83.794 | 78.5326 | 151.58 | 101.2055 | 60.1484 | 37.7876 | 35.1724 | 65.8893 |  |  | 39.8373 | 38.0909 | 29.8245 | 129.568 | 97.8008 | 77.1199 | 77.4115 | 76.5385 |  |  | 672.6476 | 957.028 | 825.0298 | 840.8475 | 995.4719 | 602.0561 | 1031.8038 | 958.3166 | 0.88275 | 0.16436 | 715.0938 | 192.169 | 180.1082 | 719.4708 | 112.1895 | 115.7105 | 100.2669 |  | 360.5434 | 69.751 |  | 364.4195 | 49.7035 | 803.652 | 649.9586 | 648.1337 | 57.3864 |  |  | 715.1975 |  | 749.3112 | 1063.6423 | 703.4704 |  | 712.8495 |  |  | 53.1823 | 47.73 | 48.4874 | [5 empty] | 88.3259 | 929.2523 | 93.3838 | 78.8527 | 786.017 | 91.0905 | 92.598 | 533.2749 | 564.3819 | 557.0611 |  |  | 407.3629 | 268.5174 | 139.4344 | 393.8833 | 266.5788 | 590.0303 | 74.7499 | 65.9431 | 232.912 | 109.6097 | 49.4026 | 102.5628 | 707.9572 | 684.5073 | 104.9567 | 105.2738 |  | 375.2995 | 232.5826 | 92.7376 |  | 583.7409 |  | 639.5848 | 616.8762 | 0.60701 | 19.0788 | 1.7747 | 1.634 | -13.9934 | 3.071 | 201.83 | 0.75 | 5.5237 | -2.5042 | -9.4624 | 6.1734 | 0.76107 | -17.2826 | 9.5907 |  |  | 189.7982 |  | 7.514 |  | 147.8949
42838.5653 | 12529 | 209.9078 | 253.7407 | 286.0053 | 191.2843 | 76.6411 | 37.4944 | 132.2843 | 36.2279 | 122.1445 | 104.2008 | 67.1752 | 39.672 | 27.6929 | 64.4966 | 102.3431 | 102.1928 | 109.4674 |  | 101.9713 | 21.1494 | 781.1049 |  | 135.7965 | 104.6492 |  | 103.3366 | 304.2988 | 254.0132 | 382.1711 | 51.7291 | 768.6426 | 1286.3725 | 99.5034 | 102.7438 | 179.6698 | 1373.242 | 99.2419 |  |  | 104.0047 | 50.1481 |  |  | 27.2179 | 35.7596 | 35.2702 | 40.9841 | 46.9955 | 37.6931 | 57.7139 | 15.0728 | 80.4144 | 16.5877 | 78.0236 | 59.7563 | 49.8271 | 73.2336 | 55.1213 | 29.2109 |  |  | 10.0035 | -6.9905 | -60.232 | 24.3435 | 1.2776 | -197.6094 | 68.1504 | -0.63054 | 0.40817 | 0.7214 | 0.86308 | -0.006305 | -0.0034318 | 0.001582 | 82.4491 | 79.8362 | 80.168 | 82.1081 | 87.3013 | 115.2947 | 83.8068 | 78.036 | 151.2581 | 101.2226 | 60.1709 | 37.7894 | 35.1837 | 65.9125 |  |  | 37.7355 | 34.4277 | 31.7352 | 129.0994 | 97.6053 | 77.6638 | 77.1932 | 76.9333 |  |  | 690.0508 | 956.816 | 824.387 | 840.7432 | 995.3466 | 600.7487 | 1031.8453 | 958.007 | -0.10379 | 0.34981 | 715.0991 | 191.7115 | 179.2186 | 719.475 | 113.1732 | 115.4727 | 100.2534 |  | 359.6918 | 69.159 |  | 437.1322 | 49.7783 | 804.3789 | 649.9679 | 648.1205 | 57.345 |  | 0.11175 | 715.1283 |  | 750.0064 | 1065.0689 | 703.441 |  | 712.7993 |  |  | 53.088 | 47.7523 | 48.4413 | [5 empty] | 88.5939 | 931.4186 | 92.7358 | 78.8195 | 787.5402 | 90.6653 | 92.4395 | 533.0378 | 564.2764 | 556.9099 |  |  | 408.6537 | 268.5968 | 140.3824 | 393.4476 | 266.301 | 589.6013 | 74.0439 | 66.742 | 232.9052 | 110.2311 | 49.1244 | 102.5825 | 707.4994 | 684.4451 | 104.9517 | 105.6459 |  | 375.7413 | 232.7534 | 92.9101 |  | 583.4664 |  | 638.9979 | 616.6318 | 0.45286 | 19.0778 | 1.7752 | 1.6329 | -14.0853 | 3.071 | 183.1 | 1.13 | 5.6425 | -3.2384 | -9.506 | 6.0433 | 1.3888 | -17.272 | 10.1431 | -1.2737 |  | 190.5927 |  | 7.7236 |  | 147.842
42838.5653 | 12530 | 210.6362 | 253.608 | 285.4943 | 191.1667 | 76.6913 | 37.5012 | 132.2792 | 36.2168 | 122.081 | 104.1884 | 67.1808 | 39.6721 | 27.6829 | 64.4966 | 102.5086 | 102.2507 | 109.6867 |  | 101.9739 | 28.31 | 883.0535 |  | 160.6068 | 104.6634 |  | 103.3215 | 304.2319 | 253.5885 | 381.8753 | 52.6666 | 882.5419 | 1295.3329 | 99.5342 | 102.7962 | 180.5312 | 1371.0477 | 99.2447 |  |  | 103.9644 | 50.9183 |  |  | 27.1185 | 35.7554 | 35.4166 | 41.4936 | 47.3386 | 37.9158 | 56.8517 | 15.6962 | 80.1967 | 16.6327 | 77.7484 | 59.6697 | 49.7856 | 73.1585 | 55.0367 | 29.193 |  |  | 11.9597 | -5.7879 | -61.1369 | 22.7789 | 1.4221 | -197.6403 | 57.9585 | 0.019352 | 0.54925 | 0.79336 | 0.87628 | -0.006241 | -0.003394 | 0.0015853 | 82.3014 | 79.8045 | 80.1312 | 82.0052 | 87.2691 | 115.2061 | 83.8138 | 77.9607 | 150.9303 | 101.2352 | 60.1855 | 37.7857 | 35.1869 | 65.9298 |  |  | 37.0296 | 34.0473 | 29.6509 | 128.655 | 97.3853 | 77.9233 | 77.7443 | 76.8987 |  |  | 697.543 | 956.6099 | 823.7794 | 840.6161 | 995.1915 | 599.6929 | 1031.7095 | 957.6417 | 0.034024 | 0.33478 | 715.1707 | 191.7872 | 178.914 | 719.5937 | 112.7092 | 115.2116 | 100.2504 |  | 361.3148 | 64.6042 |  | 527.8643 | 49.8599 | 806.8223 | 650.0086 | 648.1425 | 57.2995 |  | 0.38388 | 715.0834 |  | 750.8706 | 1063.907 | 703.4348 |  | 712.7537 |  |  | 52.8925 | 47.7208 | 48.3754 | [5 empty] | 88.483 | 933.894 | 92.4218 | 78.7972 | 789.6867 | 90.6168 | 92.2743 | 532.7022 | 564.3327 | 556.7708 |  |  | 409.8658 | 268.5814 | 141.1674 | 393.3398 | 266.0061 | 589.2273 | 72.0138 | 67.4573 | 232.8062 | 110.9502 | 48.8528 | 102.5986 | 707.013 | 684.3769 | 104.9785 | 106.08 |  | 376.637 | 232.9427 | 92.7205 |  | 583.1511 |  | 638.4855 | 616.4737 | 0.49441 | 19.0786 | 1.7753 | 1.6334 | -13.9634 | 3.071 | 181.72 | 0.99 | 6.1682 | -2.9467 | -9.577 | 5.8458 | 1.4658 | -17.2795 | 9.3573 | -1.2636 |  | 189.9057 |  | 7.775 |  | 147.7761
42838.5653 | 12531 | 211.6 | 253.491 | 285.0033 | 191.0487 | 76.7265 | 37.5086 | 132.2874 | 36.2262 | 122.035 | 104.1816 | 67.1952 | 39.6815 | 27.6946 | 64.5104 | 102.4322 | 102.228 | 109.7884 |  | 101.9184 | 42.9514 | 951.9655 |  | 184.7048 | 104.7057 |  | 103.2828 | 304.068 | 253.2099 | 381.6334 | 51.789 | 1065.6212 | 1296.5679 | 99.5107 | 102.7995 | 189.5798 | 1372.2518 | 99.2541 |  |  | 103.8778 | 51.1737 |  |  | 28.6679 | 36.1882 | 35.8601 | 42.1471 | 47.9741 | 39.144 | 56.3862 | 16.1893 | 79.9315 | 16.5258 | 77.435 | 59.5812 | 49.7493 | 73.0888 | 54.9554 | 29.1726 |  |  | 11.2054 | 0.46977 | -58.9999 | 25.5572 | 0.99172 | -197.5969 | 60.8124 | 0.8828 | 0.3601 | 0.65511 | 0.88426 | -0.0061457 | -0.0033201 | 0.0015705 | 82.3878 | 79.6812 | 80.1461 | 81.9539 | 86.8788 | 115.1112 | 83.8387 | 78.3258 | 150.6006 | 101.2623 | 60.2106 | 37.8067 | 35.1956 | 65.9566 |  |  | 36.8723 | 34.1744 | 29.2347 | 128.1964 | 97.1271 | 77.5403 | 77.1075 | 76.9098 |  |  | 705.3046 | 956.4171 | 823.2103 | 840.5147 | 994.7201 | 598.7813 | 1031.5906 | 957.3316 | 0.085926 | 0.32679 | 715.2703 | 191.4263 | 179.7377 | 719.7205 | 112.3171 | 114.8024 | 100.2406 |  | 362.9085 | 66.5816 |  | 512.8108 | 49.6591 | 806.3954 | 650.0462 | 648.154 | 57.2488 |  | 0.20128 | 715.0282 |  | 752.115 | 1064.1849 | 703.4204 |  | 712.6989 |  |  | 52.7775 | 47.6913 | 48.3111 | [5 empty] | 87.9864 | 936.184 | 95.2236 | 78.7257 | 791.5115 | 90.4861 | 92.1584 | 532.4177 | 563.8514 | 556.5789 |  |  | 410.8372 | 268.503 | 141.8597 | 393.2126 | 265.7718 | 589.0176 | 71.5568 | 68.1186 | 232.6339 | 111.6606 | 47.8035 | 102.5517 | 706.5675 | 684.325 | 105.0277 | 106.4324 |  | 377.3871 | 233.6337 | 92.4593 |  | 582.7359 |  | 637.9525 | 616.3043 | 0.52186 | 19.0787 | 1.7749 | 1.6347 | -13.92 | 3.071 | 204.67 | 0.79 | 5.9694 | 0.84009 | -9.4148 | 6.1964 | 1.2264 | -17.3117 | 9.6038 | -1.2681 |  | 190.0295 |  | 7.7608 |  | 147.5536
42838.5653 | 12532 | 212.2724 | 253.3854 | 284.5203 | 190.9278 | 76.7661 | 37.5212 | 132.2894 | 36.2416 | 121.9942 | 104.1777 | 67.2133 | 39.6949 | 27.7065 | 64.5287 | 102.3428 | 102.1972 | 109.8172 |  | 101.895 | 53.253 | 966.2575 |  | 199.4711 | 104.7125 |  | 103.2282 | 303.8116 | 252.818 | 381.2598 | 52.6302 | 1094.3865 | 1295.0302 | 99.429 | 102.8051 | 195.6924 | 1379.9593 | 99.2567 |  |  | 103.7929 | 51.0484 |  |  | 28.8528 | 36.2458 | 36.0981 | 42.5015 | 48.5495 | 39.8383 | 56.3965 | 16.7291 | 79.7575 | 16.619 | 77.1552 | 59.4616 | 49.698 | 73.0301 | 54.8992 | 29.1519 |  |  | 9.9752 | -3.2462 | -60.7834 | 24.6017 | 1.365 | -197.6383 | 59.027 | 0.63967 | 0.38637 | 0.99309 | 0.86256 | -0.0061079 | -0.0033184 | 0.0016001 | 82.1509 | 79.6435 | 80.1404 | 81.9052 | 86.4879 | 115.023 | 83.8416 | 78.562 | 150.2657 | 101.2718 | 60.2308 | 37.7992 | 35.1956 | 65.9746 |  |  | 36.62 | 34.3078 | 29.6548 | 127.7432 | 96.8724 | 78.1745 | 76.856 | 77.2623 |  |  | 706.3148 | 956.2153 | 822.6767 | 840.4094 | 994.3352 | 597.9761 | 1031.4909 | 956.9469 | -0.24063 | 0.37187 | 715.425 | 157.9557 | 100.2884 | 719.8627 | 111.1569 | 114.5201 | 100.2478 |  | 361.7493 | 68.2558 |  | 489.9394 | 49.4951 | 811.5941 | 650.1242 | 648.2762 | 57.2084 |  | 0.3452 | 714.9755 |  | 753.0748 | 1061.0288 | 703.4114 |  | 712.6423 |  |  | 52.7203 | 47.6029 | 48.2541 | [5 empty] | 87.2369 | 938.2574 | 98.2367 | 78.6175 | 793.1566 | 90.4282 | 92.1106 | 532.3432 | 564.0517 | 556.3545 |  |  | 411.8462 | 268.5102 | 142.6493 | 392.9303 | 265.587 | 588.6498 | 73.3896 | 68.8173 | 232.6106 | 112.3357 | 47.9085 | 102.4785 | 706.1204 | 684.2546 | 105.1197 | 107.4796 |  | 377.9931 | 234.3359 | 92.2856 |  | 582.5438 |  | 637.456 | 616.09 | 0.77452 | 19.0786 | 1.7764 | 1.6367 | -14.0767 | 3.071 | 230.16 | 0.96 | 5.6306 | -2.2086 | -9.5569 | 6.08 | 1.4404 | -17.3327 | 9.4723 | -1.2623 |  | 188.2092 |  | 7.7576 |  | 147.3758
42838.5653 | 12533 | 212.697 | 253.2638 | 284.0218 | 190.817 | 76.8087 | 37.5237 | 132.2783 | 36.237 | 121.931 | 104.1634 | 67.2178 | 39.6983 | 27.7084 | 64.5218 | 102.4616 | 102.187 | 109.8309 |  | 101.9388 | 56.3357 | 964.6867 |  | 199.9695 | 104.7733 |  | 103.1939 | 303.3728 | 252.4256 | 380.8654 | 53.2738 | 1080.6928 | 1290.02 | 99.3639 | 102.8084 | 197.1813 | 1382.7895 | 99.2564 |  |  | 103.7496 | 50.8364 |  |  | 28.0285 | 35.9016 | 35.6706 | 42.5883 | 48.9649 | 39.7883 | 55.7864 | 17.0051 | 79.561 | 16.5447 | 76.8618 | 59.3979 | 49.6384 | 72.9725 | 54.844 | 29.1341 |  |  | 12.3106 | -2.7724 | -60.8156 | 27.6133 | 0.59088 | -197.5956 | 58.5973 | 0.39325 | 0.44145 | 0.61168 | 0.90596 | -0.0061062 | -0.0034318 | 0.0016329 | 81.7805 | 79.4109 | 80.114 | 81.5734 | 86.8573 | 114.9362 | 83.8564 | 78.8187 | 149.9535 | 101.2892 | 60.2465 | 37.8036 | 35.1969 | 65.9945 |  |  | 37.1946 | 33.7566 | 29.8369 | 127.3073 | 96.63 | 78.244 | 77.5031 | 77.6113 |  |  | 786.4751 | 956.0121 | 822.1662 | 840.2993 | 994.0332 | 597.2085 | 1031.4146 | 956.587 | -0.1148 | 0.4314 | 715.421 | 98.0741 | 76.5662 | 719.8908 | 106.9386 | 114.1465 | 100.2321 |  | 360.4819 | 65.7778 |  | 457.5918 | 49.3961 | 813.6361 | 650.1585 | 648.2969 | 57.1866 |  | 1.9715 | 714.9429 |  | 753.6144 | 1058.461 | 703.397 |  | 712.591 |  |  | 52.7533 | 47.5858 | 48.1954 | [5 empty] | 85.4814 | 939.7308 | 97.9036 | 78.5403 | 794.7225 | 90.8444 | 92.3315 | 532.0439 | 564.2524 | 556.1299 |  |  | 412.9751 | 268.4975 | 143.392 | 392.6875 | 265.2849 | 588.313 | 73.2668 | 69.5338 | 232.6801 | 113.0624 | 47.8521 | 102.5017 | 705.665 | 684.1531 | 105.299 | 108.4225 |  | 378.383 | 234.9195 | 92.1347 |  | 582.2982 |  | 636.9627 | 615.9216 | 0.57566 | 19.0787 | 1.7749 | 1.6338 | -14.063 | 3.071 | 252.67 | 0.58 | 6.2532 | -2.0399 | -9.5541 | 6.4379 | 0.94765 | -17.3295 | 9.437 | -1.2089 |  | 186.7438 |  | 7.6641 |  | 147.2379
42838.5653 | 12534 | 213.1763 | 253.1472 | 283.5279 | 190.7045 | 76.8388 | 37.5325 | 132.2843 | 36.2333 | 121.8677 | 104.1479 | 67.2338 | 39.6949 | 27.7001 | 64.5319 | 102.5247 | 102.1541 | 109.8302 |  | 101.9845 | 54.2531 | 890.1916 |  | 181.395 | 104.7891 |  | 103.169 | 302.8256 | 251.9831 | 380.2356 | 52.4505 | 1088.2474 | 1287.3292 | 99.3465 | 102.9047 | 190.0416 | 1383.9358 | 99.2636 |  |  | 103.7278 | 50.8852 |  |  | 28.1877 | 35.9148 | 35.4517 | 42.6412 | 49.0264 | 39.2662 | 54.6167 | 16.7514 | 79.3669 | 15.9781 | 76.5424 | 59.3042 | 49.5793 | 72.8887 | 54.7883 | 29.1183 |  |  | 11.8001 | -1.6415 | -60.4975 | 36.4364 | -0.23512 | -197.5838 | 59.8681 | 0.37551 | 0.36711 | 0.46503 | 0.98096 | -0.0061555 | -0.0033036 | 0.0016346 | 78.1943 | 77.7753 | 79.7657 | 80.0084 | 86.9707 | 114.8612 | 83.8765 | 79.0789 | 149.6551 | 101.3156 | 60.2802 | 37.8226 | 35.2103 | 66.0162 |  |  | 39.0179 | 37.1283 | 31.3509 | 126.8602 | 96.3937 | 77.8207 | 77.45 | 77.628 |  |  | 787.965 | 955.7758 | 821.5868 | 840.1638 | 993.8527 | 596.4369 | 1031.2664 | 956.1361 | 0.20644 | 0.48961 | 715.3421 | 74.6109 | 71.842 | 719.7949 | 97.0775 | 113.7869 | 100.246 |  | 358.5894 | 66.2419 |  | 463.8523 | 49.2731 | 812.4746 | 650.062 | 648.1494 | 57.146 |  | 3.1329 | 714.9029 |  | 754.1314 | 1058.5675 | 703.3459 |  | 712.5432 |  |  | 52.7053 | 47.6105 | 48.1549 | [5 empty] | 82.01 | 941.0087 | 96.4697 | 78.4636 | 795.0585 | 90.9738 | 92.7002 | 531.8911 | 564.1252 | 555.9124 |  |  | 413.9769 | 268.5353 | 144.1826 | 392.3012 | 264.9663 | 587.9761 | 73.0129 | 70.1766 | 232.7 | 113.6386 | 46.9832 | 102.5261 | 705.2135 | 684.0831 | 105.4302 | 108.7818 |  | 378.7806 | 235.3158 | 91.6961 |  | 582.168 |  | 636.4265 | 615.7453 | 0.69994 | 19.0789 | 1.7764 | 1.6346 | -14.0844 | 3.0711 | 271.78 | 0.82 | 6.1192 | -1.5697 | -9.5293 | 7.3954 | -0.59728 | -17.3145 | 9.5308 | -1.17 |  | 186.7895 |  | 7.4325 |  | 147.1621
42838.5654 | 12535 | 213.2114 | 253.0528 | 283.0002 | 190.5812 | 76.8896 | 37.5412 | 132.2942 | 36.2457 | 121.8249 | 104.1394 | 67.2505 | 39.7009 | 27.7184 | 64.5491 | 102.4597 | 102.1378 | 109.8962 |  | 102.0346 | 52.1233 | 867.4805 |  | 173.938 | 104.7796 |  | 103.1465 | 302.335 | 251.576 | 379.538 | 52.8884 | 1089.6296 | 1284.5046 | 99.3467 | 102.9637 | 183.5211 | 1390.5776 | 99.2635 |  |  | 103.6903 | 50.7769 |  |  | 28.0721 | 35.2433 | 35.1156 | 42.5117 | 48.5701 | 38.5548 | 53.3183 | 16.3188 | 79.2038 | 15.869 | 76.2418 | 59.2308 | 49.5158 | 72.8216 | 54.743 | 29.1005 |  |  | 10.0968 | -0.14135 | -61.865 | 40.7024 | -0.012352 | -197.591 | 61.3447 | 0.14026 | 0.36263 | 0.76085 | 1.049 | -0.0057103 | -0.0032478 | 0.0016313 | 76.7635 | 76.5367 | 79.3777 | 78.488 | 87.3903 | 114.777 | 83.8893 | 77.8629 | 149.3492 | 101.3358 | 60.3013 | 37.8276 | 35.2148 | 66.0446 |  |  | 37.2389 | 37.256 | 34.1848 | 126.3858 | 96.1356 | 78.2767 | 77.2925 | 77.7092 |  |  | 739.697 | 955.5785 | 821.0885 | 840.0691 | 993.6349 | 595.8048 | 1031.1814 | 955.9112 | 2.2241 | 0.4664 | 715.1437 | 56.8024 | 60.7771 | 719.6414 | 92.9385 | 111.308 | 100.2457 |  | 358.9393 | 63.2871 |  | 446.405 | 49.1218 | 812.3503 | 649.9093 | 647.9068 | 57.0847 |  | 3.1145 | 714.834 |  | 753.8282 | 1060.6196 | 703.2393 |  | 712.4729 |  |  | 52.6132 | 47.38 | 48.0981 | [5 empty] | 81.7439 | 942.3937 | 96.0214 | 78.3987 | 795.4975 | 91.3569 | 93.0447 | 531.6761 | 563.5854 | 555.6742 |  |  | 414.8716 | 268.5584 | 144.9079 | 392.0015 | 264.6654 | 587.4941 | 72.6051 | 70.9624 | 232.6127 | 114.2126 | 47.1322 | 102.4563 | 704.7655 | 684.0475 | 105.5267 | 109.0171 |  | 379.3177 | 235.7352 | 91.138 |  | 582.0711 |  | 635.847 | 615.5234 | 0.54876 | 19.0782 | 1.775 | 1.6348 | -14.0294 | 3.0711 | 263.83 | 0.49 | 5.6573 | -0.46011 | -9.6259 | 7.8078 | -0.13674 | -17.2951 | 9.6367 | -1.1689 |  | 187.9566 |  | 7.5985 |  | 147.0619
42838.5654 | 12536 | 211.6072 | 252.9652 | 282.5054 | 190.4643 | 76.931 | 37.5491 | 132.2992 | 36.2457 | 121.7671 | 104.1238 | 67.2654 | 39.705 | 27.7202 | 64.5635 | 102.486 | 102.1226 | 109.8878 |  | 102.0776 | 51.8829 | 864.622 |  | 172.7617 | 104.7686 |  | 103.1514 | 301.3101 | 251.1908 | 379.1675 | 56.4388 | 1053.6592 | 1284.2065 | 99.3604 | 103.0623 | 182.8521 |  | 99.2525 |  |  | 103.7141 | 50.8216 |  |  | 27.7609 | 34.7523 | 34.3854 | 41.9952 | 48.0788 | 37.445 | 52.1009 | 15.9439 | 78.9563 | 15.9332 | 75.8912 | 59.1825 | 49.4669 | 72.7727 | 54.6946 | 29.0912 |  |  | 9.0927 | 0.51314 | -60.0323 | 44.6319 | -0.15692 | -197.6153 | 65.4569 | -0.47743 | 0.40953 | 0.83197 | 1.1547 | -0.0058023 | -0.00321 | 0.0016247 | 76.9016 | 76.1642 | 79.232 | 78.0214 | 87.7371 | 114.6874 | 83.9079 | 78.4279 | 149.0419 | 101.3536 | 60.3151 | 37.8356 | 35.2249 | 66.0601 |  |  | 41.838 | 35.8757 | 33.7935 | 126.0722 | 95.8977 | 77.693 | 76.1486 | 77.9407 |  |  | 734.006 | 955.3629 | 820.5688 | 839.9494 | 993.2754 | 595.2135 | 1031.0457 | 955.5718 | 3.4503 | 0.93391 | 714.9245 | 56.1091 | 65.4408 | 719.3148 | 82.5775 | 104.7449 | 100.2354 |  | 357.5948 | 65.13 |  | 446.8236 | 49.0762 | 813.0717 | 649.5184 | 647.3471 | 57.0475 |  | 3.2034 | 714.7638 |  | 754.3108 | 1061.8721 | 703.0696 |  | 712.4206 |  |  | 52.5199 | 47.3548 | 48.0311 | [5 empty] | 82.5531 | 943.9377 | 98.6545 | 78.2567 | 796.4149 | 91.2197 | 93.1207 | 531.3045 | 563.318 | 555.4304 |  |  | 415.8855 | 268.4864 | 145.436 | 391.6641 | 264.3548 | 586.9619 | 72.6805 | 71.8326 | 232.318 | 114.8656 | 46.6973 | 102.3783 | 704.3195 | 683.9969 | 105.6812 | 109.4024 |  | 379.824 | 236.3232 | 90.8692 |  | 581.8574 |  | 635.3325 | 615.1667 | 0.56175 | 19.0782 | 1.7749 | 1.6342 | -14.1028 | 3.0711 | 244.17 | 0.79 | 5.3672 | 0.87598 | -9.4747 | 8.1695 | -0.48652 | -17.2653 | 9.9367 | -1.165 |  | 188.653 |  | 7.0584 |  | 146.8957
42838.5654 | 12537 | 208.7758 | 252.9357 | 282.0254 | 190.3556 | 76.9751 | 37.5631 | 132.2988 | 36.2481 | 121.7155 | 104.1186 | 67.2796 | 39.716 | 27.727 | 64.5798 | 102.4827 | 102.125 | 109.8826 |  | 102.1006 | 52.7882 | 883.4557 |  | 180.6983 | 104.728 |  | 103.141 | 300.5637 | 250.8052 | 379.0216 | 56.511 | 1099.9701 | 1286.2218 | 99.3781 | 103.1404 | 184.1443 |  | 99.2526 |  |  | 103.7242 | 51.3149 |  |  | 28.0591 | 35.0158 | 34.5621 | 42.0844 | 48.2023 | 36.6434 | 51.051 | 16.2814 | 78.7525 | 15.7382 | 75.6097 | 59.1045 | 49.3834 | 72.7111 | 54.6485 | 29.0836 |  |  | 7.8679 | 5.8608 | -62.0825 | 45.6978 | 0.79458 | -197.6199 | 70.3261 | -1.0281 | 0.48192 | 0.56049 | 1.2651 | -0.0057432 | -0.0032954 | 0.0016444 | 76.6192 | 75.9264 | 79.0753 | 77.3773 | 87.9718 | 114.599 | 83.9205 | 79.6678 | 148.7418 | 101.3639 | 60.335 | 37.8334 | 35.2224 | 66.083 |  |  | 49.561 | 43.1889 | 33.6893 | 125.81 | 95.6617 | 78.2799 | 76.5517 | 77.8741 |  |  | 768.5209 | 955.1591 | 820.0283 | 839.8314 | 993.0036 | 594.6346 | 1030.9058 | 955.2299 | 1.5628 | 0.51852 | 714.6058 | 52.2802 | 61.2451 | 718.9235 | 65.1805 | 97.1752 | 100.2298 |  | 358.0001 | 72.3222 |  | 516.6261 | 49.1405 | 812.6785 | 649.0319 | 646.7394 | 56.9923 |  | 3.417 | 714.6697 |  | 754.6901 | 1063.8087 | 702.8901 |  | 712.36 |  |  | 52.3956 | 47.3478 | 47.9598 | [5 empty] | 83.4128 | 945.5907 | 102.9321 | 78.0643 | 797.3289 | 90.9432 | 92.8398 | 530.9483 | 563.1697 | 555.2062 |  |  | 416.9923 | 268.3949 | 146.0361 | 391.4249 | 264.031 | 586.4766 | 73.7566 | 72.5421 | 232.0627 | 115.4569 | 45.5925 | 102.2743 | 703.8781 | 683.934 | 105.8843 | 109.9835 |  | 380.3138 | 236.8381 | 90.1113 |  | 581.6765 |  | 634.8481 | 614.7238 | 0.58735 | 19.0786 | 1.7759 | 1.6373 | -13.8928 | 3.0711 | 259.6 | 0.7 | 4.992 | 2.9617 | -9.6393 | 8.27 | 1.0934 | -17.2432 | 10.2864 | -1.1565 |  | 189.7436 |  | 6.1714 |  | 146.7725
42838.5654 | 12538 | 206.0997 | 252.8355 | 281.5542 | 190.2437 | 77.0077 | 37.5731 | 132.2991 | 36.2547 | 121.6663 | 104.1086 | 67.2872 | 39.7247 | 27.7273 | 64.5781 | 102.5113 | 102.1412 | 109.9348 |  | 102.119 | 55.3922 | 916.8895 |  | 193.3206 | 104.6566 |  | 103.1799 | 300.4464 | 250.3865 | 378.5985 | 55.0249 | 1097.4683 | 1290.1647 | 99.3959 | 103.1503 | 189.6559 |  | 99.255 |  |  | 103.7302 | 51.5112 |  |  | 28.4234 | 35.491 | 34.7245 | 42.2342 | 48.501 | 36.4507 | 50.5706 | 16.268 | 78.533 | 15.2409 | 75.2911 | 59.0166 | 49.3345 | 72.6656 | 54.6045 | 29.0976 |  |  | 9.9128 | 2.2722 | -59.6761 | 58.8263 | 2.9098 | -197.5759 | 80.6961 | -1.2706 | 0.48251 | 0.64965 | 1.1245 | -0.0057908 | -0.0031344 | 0.0016165 | 75.3993 | 75.426 | 78.8935 | 76.6263 | 86.363 | 114.5242 | 83.9237 | 79.6295 | 148.4318 | 101.3771 | 60.3624 | 37.8354 | 35.2223 | 66.1007 |  |  | 44.7081 | 42.2281 | 35.9241 | 125.4549 | 95.4123 | 78.4109 | 76.7929 | 77.4835 |  |  | 798.4619 | 954.9379 | 819.4439 | 839.7118 | 992.7566 | 594.0457 | 1030.7997 | 954.9909 | -0.27936 | 0.35437 | 714.3004 | 54.5603 | 59.4599 | 718.4745 | 58.1718 | 76.7133 | 100.2302 |  | 357.6606 | 70.499 |  | 540.7807 | 49.0169 | 816.4368 | 648.4666 | 646.0872 | 56.9371 |  | 4.2355 | 714.5494 |  | 754.5483 | 1063.3719 | 702.6359 |  | 712.2829 |  |  | 52.2512 | 47.3335 | 47.8872 | [5 empty] | 82.5546 | 947.2525 | 104.8839 | 77.8858 | 798.1738 | 90.7119 | 92.6031 | 530.5011 | 563.248 | 554.9891 |  |  | 418.0321 | 268.3296 | 146.6952 | 391.3378 | 263.7444 | 586.0476 | 75.3342 | 73.2371 | 231.9732 | 116.1292 | 44.7244 | 102.2041 | 703.425 | 683.8474 | 106.127 | 110.76 |  | 380.8473 | 237.0633 | 89.2952 |  | 581.4132 |  | 634.3858 | 614.4573 | 0.61499 | 19.0783 | 1.775 | 1.6349 | -14.0003 | 3.0711 | 250.72 | 0.65 | 5.6015 | 1.8455 | -9.4579 | 9.3903 | 2.0917 | -17.2359 | 11.0152 | -1.1283 |  | 189.4988 |  | 6.68 |  | 146.6585
42838.5654 | 12539 | 204.1751 | 252.6429 | 281.0826 | 190.1293 | 77.05 | 37.5723 | 132.3007 | 36.2574 | 121.6172 | 104.0962 | 67.2965 | 39.7281 | 27.7312 | 64.587 | 102.5316 | 102.1767 | 109.938 |  | 102.1235 | 59.906 | 986.2522 |  | 218.7973 | 104.6159 |  | 103.2186 | 300.1387 | 249.9559 | 378.5062 | 54.2663 | 1112.1038 | 1298.2853 | 99.3979 | 103.1559 | 194.4392 |  | 99.2549 |  |  | 103.7092 | 51.8811 |  |  | 28.7923 | 36.3712 | 35.1459 | 42.752 | 48.8258 | 36.378 | 50.2123 | 15.9994 | 78.4828 | 14.8788 | 74.9871 | 58.9264 | 49.3021 | 72.6199 | 54.5553 | 29.0848 |  |  | 6.9578 | -1.5614 | -61.2663 | 10.7786 | 2.0845 | -197.572 | 59.0586 | -1.5735 | 0.62106 | 0.46713 | 1.1971 | -0.0057531 | -0.0032445 | 0.0016313 | 75.8777 | 74.8722 | 78.6205 | 76.4248 | 85.8711 | 114.4285 | 83.953 | 77.4544 | 148.1148 | 101.4073 | 60.3832 | 37.8579 | 35.2399 | 66.1277 |  |  | 42.9383 | 37.5079 | 32.3159 | 125.0894 | 95.1978 | 78.4155 | 76.6322 | 78.1238 |  |  | 830.6852 | 954.6899 | 818.7443 | 839.5769 | 992.5829 | 593.4579 | 1030.6626 | 954.7785 | -0.63245 | 0.21458 | 713.8758 | 47.7711 | 58.7649 | 717.9519 | 56.9975 | 64.8357 | 100.2462 |  | 357.1894 | 67.3561 |  | 600.7813 | 48.9107 | 821.0591 | 647.7851 | 645.254 | 56.8862 |  | 5.7908 | 714.4389 |  | 754.0321 | 1064.0457 | 702.4241 |  | 712.2268 |  |  | 52.0651 | 47.377 | 47.8086 | [5 empty] | 83.7894 | 949.011 | 103.4755 | 77.8711 | 798.9417 | 90.3848 | 92.474 | 530.1352 | 563.1405 | 554.7828 |  |  | 419.1134 | 268.3887 | 147.5434 | 391.2836 | 263.553 | 585.744 | 77.1386 | 74.0427 | 232.1246 | 116.8877 | 44.3896 | 102.1594 | 702.9616 | 683.7759 | 106.3767 | 111.4014 |  | 381.6148 | 237.3351 | 88.3658 |  | 581.0742 |  | 633.9539 | 614.2681 | 0.8259 | 19.079 | 1.7772 | 1.638 | -14.0209 | 3.0711 | 250.4 | 0.58 | 4.6926 | -1.532 | -9.5967 | 4.0253 | 1.7702 | -17.2337 | 9.4223 | -1.0761 |  | 189.8969 |  | 6.8504 |  | 146.5797
42838.5654 | 12540 | 203.668 | 252.3441 | 280.6162 | 190.0093 | 77.0852 | 37.5783 | 132.297 | 36.2488 | 121.5615 | 104.0809 | 67.3025 | 39.7287 | 27.7348 | 64.5943 | 102.6032 | 102.169 | 109.9523 |  | 102.0399 | 74.9518 | 1099.9352 | 46.1936 | 271.1474 | 104.5927 |  | 103.1965 | 300.104 | 249.536 | 378.1403 | 56.7168 | 1124.6064 | 1305.5885 | 99.3673 | 103.1369 | 211.6394 |  | 99.26 |  |  | 103.6622 | 51.9008 |  |  | 28.9778 | 37.3329 | 35.4055 | 43.3922 | 49.3303 | 37.1584 | 50.6216 | 15.8321 | 78.5231 | 14.3627 | 74.7227 | 58.889 | 49.2549 | 72.5581 | 54.5165 | 29.0704 |  |  | 7.3126 | -2.4275 | -62.5582 | 33.5293 | 2.8855 | -197.612 | 61.5891 | -1.0189 | 0.44222 | 0.62343 | 1.3292 | -0.0058303 | -0.0032872 | 0.0016198 | 77.5082 | 75.6323 | 78.7644 | 77.295 | 86.0553 | 114.3297 | 83.9475 | 76.983 | 147.8144 | 101.4271 | 60.4047 | 37.8495 | 35.2345 | 66.135 |  |  | 40.8056 | 35.9342 | 31.7323 | 124.6754 | 94.9592 | 78.7337 | 77.0513 | 78.3297 |  |  | 840.0168 | 954.4847 | 818.0813 | 839.4551 | 992.488 | 592.9236 | 1030.603 | 954.5452 | -0.15432 | 0.10483 | 713.4977 | 52.7663 | 68.3841 | 717.4525 | 61.9995 | 62.0799 | 100.2383 |  | 357.7837 | 67.3644 |  | 623.2666 | 48.7736 | 824.501 | 646.6623 | 643.9493 | 56.816 |  | 6.9267 | 714.3411 |  | 753.4521 | 1065.9919 | 702.1599 |  | 712.1542 |  |  | 51.8837 | 47.4015 | 47.7277 | [5 empty] | 85.852 | 950.8084 | 102.8938 | 77.8718 | 799.9909 | 89.833 | 92.2519 | 529.7898 | 563.005 | 554.5464 |  |  | 420.2673 | 268.4702 | 148.426 | 391.1919 | 263.3723 | 585.5142 | 78.017 | 74.7913 | 232.3182 | 117.5974 | 43.872 | 102.2764 | 702.5085 | 683.7839 | 106.625 | 112.0565 |  | 382.1822 | 237.8004 | 87.9565 |  | 580.7275 |  | 633.5364 | 614.0962 | 0.5445 | 19.0779 | 1.7761 | 1.6373 | -14.0373 | 3.0711 | 230.63 | 0.67 | 4.8094 | -1.9132 | -9.7124 | 7.1105 | 2.0853 | -17.2572 | 9.6342 | -1.0369 |  | 191.0248 |  | 7.0582 |  | 146.5399
42838.5654 | 12541 | 203.8911 | 252.002 | 280.1433 | 189.9054 | 77.1238 | 37.5863 | 132.3007 | 36.2494 | 121.5175 | 104.07 | 67.3127 | 39.7412 | 27.738 | 64.6037 | 102.5932 | 102.0914 | 109.9639 |  | 101.8932 | 98.5493 | 1167.1978 | 117.2097 | 313.0799 | 104.528 |  | 103.1867 | 300.0148 | 249.1493 | 378.0752 | 59.4689 | 1131.6803 | 1311.8768 | 99.2932 | 103.0286 | 229.2172 |  | 99.266 |  |  | 103.6023 | 51.4936 |  |  | 29.1413 | 37.785 | 35.5748 | 43.7439 | 49.5295 | 37.8541 | 52.0152 | 15.5779 | 78.3546 | 14.4805 | 74.3816 | 58.7963 | 49.2035 | 72.5105 | 54.4699 | 29.0529 |  |  | 9.4358 | -3.6425 | -58.9296 | 12.5969 | 2.4827 | -197.6843 | 58.3397 | -0.86052 | 0.53758 | 0.59217 | 1.1834 | -0.0059584 | -0.0034285 | 0.0016132 | 78.3113 | 76.0583 | 78.9168 | 77.8737 | 85.5823 | 114.2434 | 83.9588 | 78.1871 | 147.5246 | 101.4409 | 60.4244 | 37.8557 | 35.2369 | 66.1568 |  |  | 39.8955 | 35.2231 | 30.5473 | 124.2768 | 94.7238 | 79.5017 | 78.6687 | 78.3304 |  |  | 831.2402 | 954.2685 | 817.4243 | 839.3328 | 992.332 | 592.3729 | 1030.4765 | 954.3035 | -0.011784 | 0.33478 | 713.0467 | 57.7189 | 70.2942 | 716.8641 | 64.4091 | 62.3904 | 100.2459 |  | 357.2247 | 67.6248 |  | 639.2374 | 48.6828 | 825.3158 | 645.0583 | 642.0967 | 56.7448 |  | 7.8361 | 714.2006 |  | 754.0858 | 1070.7533 | 701.6894 |  | 712.0316 |  |  | 51.7485 | 47.3713 | 47.6511 | [5 empty] | 87.1124 | 952.5059 | 100.3362 | 77.9264 | 801.7406 | 89.3618 | 91.9127 | 529.4646 | 563.1118 | 554.2865 |  |  | 421.4655 | 268.5924 | 149.2952 | 391.1254 | 263.1511 | 585.2684 | 75.4295 | 75.532 | 232.513 | 118.5721 | 43.9408 | 102.3645 | 702.0794 | 683.7806 | 106.8928 | 112.7629 |  | 382.5422 | 238.3426 | 87.7914 |  | 580.4307 |  | 633.1272 | 613.9965 | 0.57696 | 19.078 | 1.7762 | 1.6371 | -13.9108 | 3.0711 | 226.99 | 0.89 | 5.4629 | -2.3453 | -9.4334 | 4.3615 | 1.9365 | -17.2797 | 9.3871 | -1.0051 |  | 193.7466 |  | 7.1305 |  | 146.4706
42838.5654 | 12542 | 204.658 | 251.7113 | 279.6621 | 189.792 | 77.1663 | 37.596 | 132.2966 | 36.2622 | 121.4587 | 104.0607 | 67.3316 | 39.7418 | 27.7395 | 64.6076 | 102.5687 | 102.0334 | 109.9765 |  | 101.8234 | 123.8381 | 1207.1177 | 163.912 | 352.9656 | 104.4891 |  | 103.1663 | 299.5565 | 248.7816 | 378.0766 | 61.6449 | 1129.2143 | 1318.0712 | 99.2002 | 102.9581 | 242.9907 | 1390.9928 | 99.2708 |  |  | 103.5872 | 51.4004 |  |  | 29.2761 | 38.0531 | 35.5984 | 43.8474 | 49.6608 | 37.6768 | 52.7587 | 15.3398 | 78.1471 | 14.5275 | 74.1581 | 58.7426 | 49.1827 | 72.4564 | 54.4253 | 29.0207 |  |  | 10.2756 | -4.0709 | -60.782 | -1.353 | 2.254 | -197.5759 | 72.2094 | -0.17647 | 0.51267 | 0.64965 | 1.2245 | -0.006057 | -0.0032987 | 0.0016083 | 79.1312 | 76.5645 | 79.0109 | 78.3154 | 85.1256 | 114.1633 | 83.9701 | 77.2863 | 147.236 | 101.4589 | 60.4441 | 37.8555 | 35.2427 | 66.1818 |  |  | 40.4934 | 36.5412 | 29.5931 | 123.9325 | 94.4906 | 80.1497 | 78.885 | 78.4388 |  |  | 837.6956 | 954.0519 | 816.7811 | 839.2171 | 992.0972 | 591.854 | 1030.3578 | 953.9943 | 0.86721 | 0.79545 | 712.4302 | 61.5446 | 70.2081 | 716.1171 | 67.4829 | 63.2383 | 100.2327 |  | 355.4605 | 69.7293 |  | 654.5407 | 48.5988 | 824.4715 | 642.9571 | 639.8589 | 56.6718 |  | 7.6898 | 713.9772 |  | 754.9993 | 1074.625 | 700.6429 |  | 711.8439 |  |  | 51.6072 | 47.3192 | 47.5685 | [5 empty] | 88.029 | 954.358 | 96.5058 | 77.9757 | 804.3387 | 88.865 | 91.5103 | 529.2283 | 563.3918 | 554.0478 |  |  | 422.5815 | 268.7377 | 150.223 | 391.019 | 262.8532 | 584.9152 | 73.2319 | 76.2437 | 232.7841 | 119.5831 | 44.3837 | 102.5034 | 701.6958 | 683.7182 | 107.1852 | 113.7468 |  | 382.8717 | 238.7569 | 87.6366 |  | 580.1832 |  | 632.6852 | 613.89 | 0.72814 | 19.0783 | 1.7771 | 1.6379 | -13.9653 | 3.0711 | 218.69 | 1.04 | 5.7008 | -2.4805 | -9.5847 | -1.43 | 1.8446 | -17.27 | 10.4405 | -1.0079 |  | 195.9694 |  | 7.0355 |  | 146.3647
42838.5655 | 12543 | 205.602 | 251.4859 | 279.1796 | 189.6777 | 77.2102 | 37.6055 | 132.3015 | 36.2542 | 121.4009 | 104.0427 | 67.3334 | 39.7383 | 27.748 | 64.6196 | 102.5968 | 101.9817 | 110.0824 |  | 101.6461 | 152.9204 | 1254.997 | 221.548 | 409.8472 | 104.4833 |  | 103.1084 | 299.1071 | 248.4626 | 377.1842 | 62.4417 | 1107.0715 | 1319.8117 | 99.0935 | 102.8721 | 265.1237 | 1391.8669 | 99.269 |  |  | 103.5181 | 50.3396 |  |  | 29.3436 | 37.8521 | 35.4707 | 43.7099 | 49.4977 | 37.03 | 52.5665 | 15.2041 | 77.9286 | 14.8167 | 73.895 | 58.7358 | 49.1758 | 72.4019 | 54.3705 | 29.0038 |  |  | 10.7244 | -1.6008 | -62.6739 | -13.0083 | 1.5654 | -197.6107 | 64.3457 | 1.2048 | 0.56327 | 0.56175 | 1.2492 | -0.0060323 | -0.003325 | 0.0016264 | 79.684 | 76.9273 | 79.0699 | 78.6222 | 85.0103 | 114.07 | 83.9713 | 77.0555 | 146.9387 | 101.4672 | 60.4571 | 37.8468 | 35.2411 | 66.1932 |  |  | 47.8338 | 39.8355 | 30.6778 | 123.6514 | 94.2978 | 80.3995 | 78.6755 | 78.3377 |  |  | 872.7036 | 953.804 | 816.1229 | 839.094 | 991.8343 | 591.2958 | 1030.2062 | 953.627 | 2.0551 | 0.93448 | 711.4769 | 63.0912 | 70.4605 | 715.0072 | 66.7812 | 63.648 | 100.2269 |  | 355.5808 | 69.0104 |  | 654.5904 | 48.4486 | 829.2354 | 640.248 | 637.079 | 56.6126 |  | 9.047 | 713.6793 |  | 755.8034 | 1075.0232 | 699.0481 |  | 711.624 |  |  | 51.5013 | 47.2858 | 47.4894 | [5 empty] | 87.7663 | 956.1843 | 93.2534 | 78.0225 | 806.5373 | 88.318 | 91.3409 | 528.9345 | 563.6282 | 553.8107 |  |  | 423.4245 | 268.7896 | 151.0855 | 390.7198 | 262.5135 | 584.5579 | 72.5497 | 76.8975 | 232.8847 | 120.3965 | 44.9389 | 102.5311 | 701.3337 | 683.6148 | 107.4246 | 114.2251 |  | 383.2178 | 239.4018 | 88.114 |  | 579.9968 |  | 632.2633 | 613.7571 | 0.54208 | 19.0798 | 1.7753 | 1.6347 | -13.9134 | 3.0711 | 211.32 | 0.97 | 5.82 | -1.555 | -9.7295 | -4.4326 | 1.5356 | -17.2536 | 9.8454 | -0.96169 |  | 196.1793 |  | 6.1963 |  | 146.2469
42838.5655 | 12544 | 206.3761 | 251.2966 | 278.7233 | 189.57 | 77.2611 | 37.617 | 132.3054 | 36.2549 | 121.3475 | 104.0298 | 67.3444 | 39.7485 | 27.7494 | 64.6244 | 102.6861 | 101.9238 | 110.0984 |  | 101.5256 | 184.0286 | 1248.6142 | 273.8828 | 449.5032 | 104.5378 |  | 103.0438 | 298.4184 | 248.1987 | 375.9952 | 61.9495 | 1101.6907 | 1321.7358 | 99.0206 | 102.7947 | 286.8229 | 1394.3166 | 99.283 |  |  | 103.4601 | 49.4715 |  |  | 29.3743 | 37.3256 | 35.3428 | 43.5105 | 49.2688 | 36.1183 | 51.821 | 15.0374 | 77.6972 | 15.2226 | 73.6104 | 58.6971 | 49.1394 | 72.3409 | 54.3091 | 28.9763 |  |  | 11.279 | -3.1082 | -61.8683 | -29.4651 | 1.7421 | -197.6068 | 68.3338 | 1.3007 | 0.68898 | 0.80365 | 1.2681 | -0.0059847 | -0.0033841 | 0.0016247 | 80.0673 | 77.2516 | 79.1282 | 78.7781 | 84.9044 | 113.9936 | 83.9842 | 76.8878 | 146.6518 | 101.4857 | 60.48 | 37.8562 | 35.2538 | 66.2136 |  |  | 51.1213 | 40.6504 | 34.3425 | 123.4071 | 94.1592 | 78.7235 | 76.9663 | 78.4431 |  |  | 930.4998 | 953.5881 | 815.6426 | 838.9789 | 991.6559 | 590.804 | 1030.1028 | 953.2374 | 0.70463 | 0.37492 | 710.054 | 64.5037 | 71.4203 | 713.5332 | 62.4986 | 63.7133 | 100.2343 |  | 355.565 | 68.7186 |  | 615.7218 | 48.3386 | 837.6898 | 637.1605 | 633.6103 | 56.5736 |  | 9.7626 | 713.2552 |  | 759.887 | 1077.5393 | 697.0686 |  | 711.357 |  |  | 51.4615 | 47.2834 | 47.3973 | [5 empty] | 86.9255 | 957.4402 | 90.7131 | 78.0477 | 810.7587 | 87.6732 | 90.9662 | 528.7951 | 563.7116 | 553.5936 |  |  | 424.4486 | 268.8836 | 151.9765 | 390.5038 | 262.2226 | 584.1944 | 70.7972 | 77.6009 | 233.0757 | 121.0769 | 44.2723 | 102.5475 | 700.9607 | 683.5547 | 107.6268 | 140.8132 |  | 383.4556 | 240.2057 | 87.5535 |  | 579.8054 |  | 631.8123 | 613.5431 | 0.69939 | 19.0801 | 1.7765 | 1.6358 | -13.981 | 3.0712 | 227.41 | 0.73 | 5.9631 | -2.1649 | -9.6586 | -6.6655 | 1.6176 | -17.228 | 10.131 | -0.93707 |  | 197.538 |  | 5.8141 |  | 146.1709
42838.5655 | 12545 | 206.8801 | 251.1571 | 278.2842 | 189.4572 | 77.3027 | 37.6288 | 132.3019 | 36.2539 | 121.3001 | 104.0175 | 67.3524 | 39.7578 | 27.7486 | 64.6325 | 102.6952 | 101.8655 | 110.1812 |  | 101.7002 | 195.0167 | 1193.9261 | 287.881 | 447.004 | 104.5601 |  | 103.0288 | 297.6096 | 247.8929 | 375.0924 | 62.0771 | 1069.4869 | 1325.9277 | 98.9673 | 102.9803 | 291.9452 | 1398.3479 | 99.2828 |  |  | 103.4193 | 49.1497 |  |  | 29.3303 | 36.989 | 35.1118 | 43.2159 | 48.8873 | 35.1203 | 50.7892 | 14.8988 | 77.4858 | 15.8114 | 73.3276 | 58.6692 | 49.1141 | 72.2904 | 54.2372 | 28.9501 |  |  | 9.1788 | -3.2837 | -58.4164 | -25.1768 | 1.9577 | -197.6061 | 63.525 | 0.31374 | 0.76643 | 1.0034 | 1.1874 | -0.0059518 | -0.0032872 | 0.0016247 | 80.9354 | 77.6838 | 79.169 | 79.1126 | 85.5927 | 113.9163 | 84.0069 | 76.5382 | 146.3742 | 101.5059 | 60.5068 | 37.8608 | 35.2546 | 66.24 |  |  | 48.1201 | 40.2833 | 32.8476 | 123.1425 | 93.9256 | 78.4352 | 75.982 | 78.7463 |  |  | 946.3781 | 953.3767 | 815.2519 | 838.875 | 991.5422 | 590.3292 | 1030.0392 | 952.8894 | -0.010014 | 0.53906 | 708.4015 | 65.9451 | 72.3869 | 711.8512 | 67.9917 | 63.7833 | 100.2327 |  | 355.7975 | 69.1261 |  | 585.9181 | 48.1538 | 845.7481 | 634.3133 | 630.3226 | 56.5113 |  | 10.5858 | 712.6655 |  | 765.8893 | 1084.6745 | 695.0322 |  | 710.9586 |  |  | 51.519 | 47.2082 | 47.341 | [5 empty] | 87.3026 | 959.4902 | 88.528 | 78.0797 | 816.7408 | 87.6881 | 90.8285 | 528.5439 | 563.4111 | 553.3278 |  |  | 425.4101 | 268.8585 | 152.688 | 390.1833 | 261.9446 | 583.8261 | 71.0106 | 78.2952 | 233.0428 | 121.7113 | 44.2064 | 102.5563 | 700.57 | 683.4992 | 107.6678 | 1038.5943 |  | 383.5685 | 241.1471 | 87.5217 |  | 579.4843 |  | 631.3817 | 613.2754 | 0.59662 | 19.0785 | 1.7762 | 1.6366 | -13.9664 | 3.0711 | 235.78 | 0.9 | 5.3756 | -2.224 | -9.3802 | -6.1581 | 1.712 | -17.2002 | 9.7523 | -0.90822 |  | 201.5888 |  | 6.1189 |  | 146.1253
42838.5655 | 12546 | 207.3391 | 251.0137 | 277.8349 | 189.3555 | 77.3364 | 37.6392 | 132.3067 | 36.2578 | 121.2543 | 104.0109 | 67.3655 | 39.7639 | 27.7537 | 64.6467 | 102.7143 | 101.8064 | 110.1621 |  | 102.0087 | 185.0513 | 1126.9482 | 264.8201 | 421.8239 | 104.5314 |  | 103.0208 | 296.7989 | 247.53 | 374.1837 | 60.0842 | 1075.6889 | 1332.6222 | 98.9511 | 103.3316 | 280.8355 |  | 99.2834 |  |  | 103.4047 | 48.8797 |  |  | 29.3167 | 36.6787 | 34.9567 | 42.8926 | 48.5568 | 34.1135 | 49.5681 | 14.859 | 77.2296 | 16.1811 | 73.0307 | 58.6643 | 49.0732 | 72.2255 | 54.1615 | 28.9151 |  |  | 8.8621 | -3.3336 | -60.3418 | -10.6479 | 1.618 | -197.5614 | 61.1462 | 0.38208 | 0.47861 | 0.60119 | 1.2634 | -0.0060389 | -0.0033201 | 0.0016658 | 81.0079 | 77.6191 | 79.1918 | 79.2867 | 87.5447 | 113.8126 | 84.0193 | 76.7325 | 146.0767 | 101.5323 | 60.5314 | 37.8811 | 35.2708 | 66.2642 |  |  | 44.0448 | 39.4268 | 34.2106 | 122.845 | 93.7374 | 78.3085 | 75.4374 | 78.7526 |  |  | 947.8295 | 953.17 | 814.8289 | 838.7597 | 991.4153 | 589.8458 | 1029.8903 | 952.5205 | -0.24515 | 0.2045 | 706.6525 | 65.1812 | 71.3324 | 709.9741 | 66.0023 | 63.0632 | 100.2219 |  | 355.7436 | 69.274 |  | 611.1392 | 48.024 | 848.7335 | 631.5415 | 627.1886 | 56.4502 |  | 10.9957 | 712.0968 |  | 769.6813 | 1090.8106 | 693.592 |  | 710.5744 |  |  | 51.4456 | 47.1481 | 47.2789 | [5 empty] | 88.9123 | 963.0053 | 87.4434 | 78.0681 | 820.8672 | 88.3773 | 90.7258 | 528.2495 | 562.8375 | 553.0978 |  |  | 426.5528 | 268.7186 | 153.3791 | 390.0034 | 261.6497 | 583.5287 | 71.3915 | 78.913 | 233.0875 | 122.4777 | 43.8642 | 102.5235 | 700.2001 | 683.5353 | 107.7656 |  |  | 383.9921 | 241.9991 | 87.4909 |  | 579.1919 |  | 630.8989 | 613.0773 | 0.59235 | 19.0786 | 1.7748 | 1.6361 | -14.006 | 3.0712 | 268.27 | 0.72 | 5.2784 | -2.2397 | -9.5288 | -4.0028 | 1.5538 | -17.1701 | 9.5523 | -0.89301 |  | 205.1615 |  | 6.5487 |  | 146.0738
42838.5655 | 12547 | 206.8609 | 250.8701 | 277.3841 | 189.2493 | 77.3844 | 37.6418 | 132.3051 | 36.2646 | 121.2077 | 104.005 | 67.3801 | 39.7637 | 27.7636 | 64.652 | 102.7426 | 101.7633 | 110.2051 |  | 102.1582 | 171.898 | 1094.8995 | 241.1907 | 406.8481 | 104.4802 |  | 102.992 | 297.0684 | 247.1895 | 373.503 | 59.5502 | 1079.4963 | 1336.4904 | 98.974 | 103.5526 | 269.8647 |  | 99.2758 |  |  | 103.4031 | 48.4147 |  |  | 29.3287 | 36.6487 | 34.8147 | 42.568 | 48.5832 | 33.5003 | 48.7862 | 14.8579 | 77.0259 | 16.3869 | 72.8059 | 58.6228 | 49.0407 | 72.1656 | 54.1056 | 28.8937 |  |  | 9.2235 | -3.9178 | -61.3754 | -0.79647 | 1.2224 | -197.6199 | 64.4969 | 0.12055 | 0.53057 | 0.57161 | 1.0667 | -0.0059765 | -0.0032576 | 0.0016182 | 79.9684 | 77.2972 | 79.1862 | 79.3126 | 89.1962 | 113.7443 | 84.041 | 76.7077 | 145.8001 | 101.5459 | 60.5542 | 37.8955 | 35.2783 | 66.2867 |  |  | 45.3803 | 38.2265 | 32.4866 | 122.534 | 93.542 | 79.0828 | 76.397 | 78.9444 |  |  | 944.8879 | 952.9577 | 814.3818 | 838.6377 | 991.3148 | 589.3696 | 1029.7953 | 952.1582 | -0.53081 | 0.87248 | 704.6807 | 65.5801 | 72.0543 | 707.9005 | 68.1977 | 62.9664 | 100.2173 |  | 354.5816 | 74.9823 |  | 602.0351 | 47.971 | 852.6427 | 628.9541 | 623.9828 | 56.3939 |  | 11.8127 | 711.4661 |  | 773.456 | 1096.1911 | 692.7366 |  | 710.1636 |  |  | 51.351 | 46.7098 | 47.1977 | [5 empty] | 88.8864 | 967.5223 | 88.1542 | 78.0567 | 825.429 | 88.5679 | 91.165 | 527.9052 | 561.4562 | 552.7985 |  |  | 427.7852 | 268.6454 | 154.0231 | 389.6435 | 261.3387 | 583.1699 | 72.5664 | 79.553 | 233.0099 | 123.1422 | 43.1951 | 102.4793 | 699.8246 | 683.6124 | 107.9218 |  |  | 384.4709 | 242.9165 | 87.0034 |  | 578.9865 |  | 630.4136 | 612.913 | 0.65709 | 19.0779 | 1.7766 | 1.6375 | -13.9343 | 3.0711 | 281.25 | 0.67 | 5.3821 | -2.4279 | -9.6096 | -1.0947 | 1.3492 | -17.1555 | 9.8007 | -0.86448 |  | 208.321 |  | 6.3765 |  | 146.035
42838.5655 | 12548 | 205.7397 | 250.7016 | 276.9333 | 189.1355 | 77.4306 | 37.6563 | 132.3063 | 36.2696 | 121.1544 | 103.9988 | 67.3948 | 39.7755 | 27.7654 | 64.6657 | 102.7724 | 101.773 | 110.2791 |  | 102.2064 | 162.8354 | 1093.4098 | 230.2603 | 403.3141 | 104.4482 |  | 102.9724 | 296.0459 | 246.8335 | 372.5265 | 56.5618 | 1067.2378 | 1332.0976 | 98.9467 | 103.5958 | 264.5894 |  | 99.2693 |  |  | 103.3785 | 48.0178 |  |  | 29.4015 | 37.0896 | 34.8849 | 42.5217 | 48.6078 | 33.5351 | 48.5491 | 14.923 | 76.7905 | 16.2725 | 72.5624 | 58.6043 | 49.0045 | 72.0996 | 54.035 | 28.8525 |  |  | 6.325 | -3.9145 | -62.2132 | 12.1717 | 1.6285 | -197.522 | 62.4598 | 0.59039 | 0.60744 | 0.85693 | 0.957 | -0.0059847 | -0.0033431 | 0.0016149 | 79.9637 | 77.1763 | 79.1729 | 79.3721 | 89.781 | 113.666 | 84.0431 | 76.9217 | 145.5192 | 101.5571 | 60.5675 | 37.8918 | 35.2758 | 66.3003 |  |  | 42.628 | 39.688 | 31.0052 | 122.1902 | 93.3175 | 79.5891 | 77.3058 | 79.126 |  |  | 972.3234 | 952.7021 | 813.8561 | 838.5021 | 991.2263 | 588.8251 | 1029.667 | 951.7202 | -0.36488 | 1.3006 | 702.5801 | 66.8239 | 71.8379 | 705.675 | 68.2647 | 64.1418 | 100.2422 |  | 352.7816 | 66.6531 |  | 586.2107 | 47.9555 | 852.0686 | 626.5243 | 621.0173 | 56.3376 |  | 13.162 | 710.6943 |  | 778.1137 | 1101.2346 | 692.053 |  | 709.6355 |  |  | 51.2888 | 46.7501 | 47.1298 | [5 empty] | 88.1243 | 972.5288 | 91.0573 | 77.9706 | 830.2087 | 88.5461 | 90.9874 | 527.4342 | 560.9741 | 552.3289 |  |  | 428.9932 | 268.6119 | 154.6014 | 389.0712 | 260.8148 | 582.7807 | 72.8827 | 80.2209 | 233.1257 | 123.9444 | 42.9562 | 102.3876 | 699.4529 | 683.705 | 108.1755 |  |  | 384.8058 | 243.8484 | 87.6402 |  | 578.8855 |  | 629.9853 | 612.7494 | 0.74762 | 19.0785 | 1.7758 | 1.6357 | -13.9476 | 3.0711 | 262.29 | 1.2 | 4.4535 | -2.4286 | -9.6818 | 4.2824 | 1.5574 | -17.1522 | 9.6453 | -0.81831 |  | 211.2851 |  | 6.6548 |  | 146.0041
42838.5655 | 12549 | 205.1047 | 250.5153 | 276.4688 | 189.0295 | 77.4618 | 37.6602 | 132.3097 | 36.2725 | 121.0943 | 103.9738 | 67.3993 | 39.7729 | 27.7693 | 64.6706 | 102.7675 | 101.727 | 110.2553 |  | 102.262 | 155.8739 | 1062.891 | 207.6899 | 382.0253 | 104.437 |  | 102.9401 | 295.9926 | 246.4481 | 371.3086 | 55.0484 | 1050.267 | 1324.604 | 98.9939 | 103.6579 | 258.4727 |  | 99.2805 |  |  | 103.3569 | 47.9358 |  |  | 29.3531 | 37.2135 | 34.9883 | 42.8076 | 48.6967 | 33.847 | 48.5584 | 15.5168 | 76.5279 | 16.3303 | 72.3375 | 58.551 | 48.9589 | 72.039 | 53.968 | 28.8305 |  |  | 4.0934 | -4.3489 | -61.9767 | 19.651 | 2.5412 | -197.6613 | 64.7091 | 0.39391 | 0.54595 | 0.92953 | 1.0341 | -0.0059157 | -0.0031656 | 0.0016099 | 79.8061 | 77.209 | 79.195 | 79.4376 | 90.8375 | 113.5836 | 84.059 | 79.2862 | 145.2486 | 101.5665 | 60.5878 | 37.8885 | 35.2739 | 66.327 |  |  | 43.2287 | 39.6899 | 32.655 | 121.9275 | 93.113 | 79.163 | 77.2211 | 79.2666 |  |  | 1000.6281 | 952.4881 | 813.409 | 838.3886 | 991.1644 | 588.3053 | 1029.5622 | 951.4069 | 0.32814 | 0.30036 | 700.5763 | 66.7006 | 71.7388 | 703.5999 | 68.271 | 63.5571 | 100.2522 |  | 352.5623 | 70.2394 |  | 543.3164 | 47.8822 | 859.4748 | 624.1779 | 618.4242 | 56.3581 |  | 13.5545 | 710.022 |  | 783.1715 | 1103.7954 | 690.967 |  | 709.115 |  |  | 51.2941 | 47.0444 | 47.0845 | [5 empty] | 87.0646 | 977.6586 | 93.8294 | 77.8762 | 834.9031 | 89.1789 | 90.9395 | 526.8774 | 560.5867 | 551.7956 |  |  | 430.0908 | 268.6536 | 155.2491 | 388.4898 | 260.234 | 582.3848 | 72.2157 | 80.7575 | 233.2471 | 124.6514 | 43.0461 | 102.2937 | 699.0518 | 683.8341 | 108.4229 | 121.2947 |  | 385.1317 | 244.3833 | 87.8273 |  | 578.7539 |  | 629.5543 | 612.5277 | 0.65895 | 19.0784 | 1.7773 | 1.6361 | -14.0502 | 3.0712 | 271.11 | 0.59 | 3.5794 | -2.5603 | -9.6653 | 5.4425 | 1.9465 | -17.167 | 9.8224 | -0.80588 |  | 212.7277 |  | 6.5631 |  | 145.9827
42838.5655 | 12550 | 205.9471 | 250.3727 | 275.9914 | 188.9113 | 77.4974 | 37.6702 | 132.3054 | 36.2585 | 121.0445 | 103.963 | 67.4102 | 39.775 | 27.7645 | 64.67 | 102.7344 | 101.7211 | 110.3517 |  | 102.3254 | 149.206 | 1014.61 | 181.8275 | 352.5232 | 104.3782 |  | 102.9339 | 295.1845 | 245.9939 | 370.5681 | 51.6838 | 1001.7874 | 1318.0076 | 98.9682 | 103.7116 | 249.7229 |  | 99.2802 |  |  | 103.3608 | 47.0237 |  |  | 29.265 | 37.0161 | 35.1713 | 43.0538 | 48.9497 | 34.2818 | 49.1098 | 15.9183 | 76.2962 | 16.4151 | 72.12 | 58.5264 | 48.9027 | 71.978 | 53.9048 | 28.8269 |  |  | 6.5458 | -3.1286 | -66.0074 | 8.85 | 2.4755 | -197.6055 | 62.4604 | 0.43794 | 0.60296 | 0.7235 | 1.1263 | -0.0059485 | -0.0033332 | 0.0016691 | 80.2947 | 77.4441 | 79.1953 | 79.5614 | 90.6808 | 113.501 | 84.0638 | 80.2021 | 144.9771 | 101.5825 | 60.613 | 37.8943 | 35.2795 | 66.3428 |  |  | 40.3099 | 37.3224 | 33.4841 | 121.6534 | 92.9171 | 79.9951 | 77.6281 | 79.6819 |  |  | 1091.2374 | 952.2802 | 812.9699 | 838.2748 | 991.086 | 587.3289 | 1029.4433 | 951.1328 | 2.092 | 0.16684 | 698.7779 | 67.1704 | 72.2064 | 701.7256 | 66.8693 | 62.6439 | 100.248 |  | 351.8988 | 72.3655 |  | 523.9478 | 47.8328 | 859.5602 | 621.7834 | 615.8205 | 56.3176 |  | 13.2737 | 709.3905 |  | 787.3658 | 1106.0293 | 689.9607 |  | 708.6031 |  |  | 51.3055 | 47.0763 | 47.0326 | [5 empty] | 86.5529 | 982.4481 | 97.5258 | 77.7308 | 838.5272 | 90.3335 | 91.0143 | 526.4115 | 560.5456 | 551.4512 |  |  | 431.0262 | 268.6025 | 155.8392 | 388.0031 | 259.6974 | 581.9835 | 72.0324 | 81.2985 | 233.2452 | 125.1566 | 42.8802 | 102.2597 | 698.6522 | 683.9546 | 108.6659 | 117.6773 |  | 385.636 | 244.9275 | 88.057 |  | 578.5821 |  | 629.1376 | 612.3079 | 0.57566 | 19.0792 | 1.7758 | 1.6354 | -13.8579 | 3.0711 | 285.93 | 0.92 | 4.5237 | -2.1709 | -9.9715 | 3.6512 | 1.9225 | -17.1767 | 9.657 | -0.81406 |  | 213.9991 |  | 6.8634 |  | 145.9522
42838.5655 | 12551 | 206.1125 | 250.2444 | 275.5454 | 188.7998 | 77.5353 | 37.6807 | 132.3053 | 36.2698 | 120.9932 | 103.9511 | 67.4184 | 39.7734 | 27.765 | 64.6824 | 102.3257 | 101.7457 | 110.2836 |  | 102.3893 | 140.9732 | 976.885 | 162.0386 | 331.6829 | 104.3508 |  | 102.9094 | 294.2601 | 245.5491 | 369.7115 | 50.4536 | 1017.1793 | 1312.1916 | 98.9654 | 103.7934 | 241.1231 |  | 99.2761 |  |  | 103.3663 | 47.2521 |  |  | 29.1562 | 36.5703 | 35.0854 | 43.266 | 48.9803 | 34.5215 | 50.1715 | 16.1197 | 76.052 | 16.4242 | 71.8623 | 58.5176 | 48.8534 | 71.9282 | 53.843 | 28.8194 |  |  | 10.0206 | -3.2745 | -65.8379 | -4.3561 | 1.2992 | -197.5614 | 68.0551 | 0.80592 | 0.544 | 0.81539 | 1.1388 | -0.0059797 | -0.0032182 | 0.0016674 | 80.7944 | 77.7339 | 79.1928 | 79.7411 | 90.3568 | 113.4254 | 84.0732 | 80.3003 | 144.7077 | 101.5982 | 60.6328 | 37.8955 | 35.279 | 66.3633 |  |  | 42.5978 | 36.9437 | 31.6782 | 121.4142 | 92.7008 | 80.0384 | 78.065 | 80.3181 |  |  | 1028.0916 | 952.0582 | 812.4958 | 838.1538 | 990.9793 | 585.8779 | 1029.3336 | 950.8653 | 3.8577 | 1.2209 | 696.9689 | 67.6762 | 72.3852 | 699.3039 | 68.8414 | 62.7791 | 100.2689 |  | 350.8338 | 68.0395 |  | 523.1767 | 47.7379 | 863.3996 | 619.4957 | 613.4979 | 56.2608 |  | 12.6506 | 708.7274 |  | 790.2631 | 1107.2664 | 688.903 |  | 708.0632 |  |  | 51.2499 | 47.0997 | 46.976 | [5 empty] | 86.3644 | 987.0271 | 101.2136 | 77.6139 | 841.9822 | 90.2538 | 91.1128 | 526.0646 | 560.57 | 551.1572 |  |  | 432.0688 | 268.5246 | 156.447 | 387.6094 | 259.3176 | 581.543 | 71.7937 | 81.8579 | 233.1873 | 125.6838 | 43.4484 | 102.3147 | 698.2737 | 684.0265 | 108.8937 | 118.1023 |  | 386.0525 | 245.4397 | 88.6496 |  | 578.4365 |  | 628.7394 | 612.1112 | 0.47475 | 19.0797 | 1.7756 | 1.6379 | -13.9116 | 3.0711 | 263.05 | 0.94 | 5.5934 | -2.2193 | -9.9515 | -2.5598 | 1.3933 | -17.1815 | 10.0842 | -0.8331 |  | 214.69 |  | 6.5828 |  | 145.9078
42838.5656 | 12552 | 206.2507 | 250.1084 | 275.1067 | 188.7062 | 77.5757 | 37.6883 | 132.3096 | 36.2696 | 120.9429 | 103.9392 | 67.4347 | 39.7831 | 27.777 | 64.6895 | 101.9008 | 101.7219 | 110.1141 |  | 102.4262 | 132.2937 | 971.4904 | 149.3375 | 327.1132 | 104.3774 |  | 102.8679 | 293.6199 | 245.1827 | 368.8915 | 51.7326 | 1018.5866 | 1308.2897 | 98.9609 | 103.8267 | 235.734 |  | 99.2821 |  |  | 103.3559 | 46.8844 |  |  | 29.2209 | 35.9202 | 34.9387 | 43.1493 | 48.7129 | 33.8424 | 50.3042 | 16.1599 | 75.8728 | 16.5925 | 71.6446 | 58.5071 | 48.8186 | 71.8691 | 53.7832 | 28.8129 |  |  | 8.8752 | -2.9499 | -62.8559 | -2.39 | 1.9695 | -197.5871 | 68.3311 | 0.64033 | 0.44398 | 0.7063 | 0.99988 | -0.0059896 | -0.0032494 | 0.0016247 | 81.061 | 77.9325 | 79.194 | 79.865 | 88.9845 | 113.3533 | 84.0896 | 78.7856 | 144.451 | 101.6197 | 60.6656 | 37.9072 | 35.2956 | 66.3906 |  |  | 49.209 | 39.0424 | 32.3 | 121.2352 | 92.5175 | 80.7858 | 79.0055 | 80.0416 |  |  | 990.5041 | 951.8423 | 812.0422 | 838.0358 | 990.8151 | 585.1666 | 1029.2181 | 950.5254 | 2.0616 | 0.95407 | 694.7142 | 68.8118 | 72.7133 | 696.1663 | 70.6485 | 63.7653 | 100.2643 |  | 350.6609 | 66.9716 |  | 503.7187 | 47.7158 | 865.1998 | 617.332 | 611.4923 | 56.2044 |  | 11.8594 | 708.0742 |  | 793.4931 | 1109.1922 | 687.863 |  | 707.4802 |  |  | 51.201 | 47.0672 | 46.9246 | [5 empty] | 85.8738 | 991.3443 | 101.0754 | 77.5789 | 845.2721 | 89.6373 | 91.2274 | 525.7891 | 560.4689 | 550.8497 |  |  | 433.1213 | 268.4398 | 157.1324 | 387.2429 | 259.089 | 581.0891 | 71.2075 | 82.413 | 233.1669 | 126.2937 | 44.411 | 102.3654 | 697.8919 | 684.0117 | 109.1093 | 118.278 |  | 386.6662 | 245.6915 | 88.6464 |  | 578.1145 |  | 628.3257 | 611.8693 | 0.48458 | 19.0809 | 1.7758 | 1.6379 | -14.0128 | 3.0712 | 253.21 | 0.82 | 5.2606 | -2.1042 | -9.7133 | -1.8941 | 1.7136 | -17.1637 | 10.0935 | -0.85768 |  | 215.8051 |  | 5.8258 |  | 145.8374
42838.5656 | 12553 | 206.9413 | 249.9837 | 274.6677 | 188.5985 | 77.6099 | 37.6914 | 132.3126 | 36.2706 | 120.8967 | 103.9276 | 67.4511 | 39.7943 | 27.7765 | 64.6966 | 101.7089 | 101.7535 | 110.0771 |  | 102.4654 | 125.1981 | 958.0584 | 117.929 | 310.5377 | 104.3942 |  | 102.8373 | 292.7641 | 244.8419 | 368.0652 | 53.547 | 999.663 | 1302.7962 | 99.0245 | 103.8263 | 230.7688 |  | 99.2806 |  |  | 103.3827 | 46.6872 |  |  | 29.1899 | 35.3917 | 34.9991 | 43.3111 | 48.7287 | 33.6625 | 49.9307 | 16.3464 | 75.7014 | 16.446 | 71.4572 | 58.4989 | 48.7475 | 71.8098 | 53.7345 | 28.804 |  |  | 8.6794 | -4.4665 | -63.9125 | -10.6565 | 1.3091 | -197.5825 | 69.8997 | -0.10353 | 0.24081 | 1.0042 | 0.97922 | -0.0060077 | -0.0031591 | 0.0016379 | 80.9016 | 78.077 | 79.1886 | 79.9345 | 86.8283 | 113.2764 | 84.1065 | 77.1157 | 144.1758 | 101.6377 | 60.6744 | 37.9136 | 35.2966 | 66.4112 |  |  | 46.3061 | 40.1333 | 32.6873 | 120.9815 | 92.3377 | 80.8403 | 78.4805 | 79.8502 |  |  | 999.4392 | 951.6119 | 811.6156 | 837.9065 | 990.7334 | 584.6975 | 1029.1261 | 950.1838 | 1.2117 | -0.25427 | 692.2694 | 69.0555 | 72.7269 | 693.4975 | 69.9985 | 64.7822 | 100.2569 |  | 348.6579 | 67.8198 |  | 480.8623 | 47.7139 | 865.1734 | 615.4529 | 609.7378 | 56.1674 |  | 10.4189 | 707.5051 |  | 797.4607 | 1108.3934 | 686.9124 |  | 706.9479 |  |  | 51.1683 | 47.0102 | 46.8637 | [5 empty] | 84.85 | 994.9906 | 100.442 | 77.4993 | 847.5583 | 89.8685 | 91.2354 | 525.5297 | 560.2299 | 550.5109 |  |  | 434.1752 | 268.4382 | 157.8329 | 386.8612 | 258.824 | 580.6637 | 70.004 | 83.0518 | 233.1332 | 126.7681 | 44.2634 | 102.4102 | 697.4866 | 683.9718 | 109.3172 | 118.2539 |  | 387.4904 | 245.9013 | 88.6451 |  | 577.8168 |  | 627.8907 | 611.6092 | 0.69994 | 19.0809 | 1.7735 | 1.6366 | -14.1381 | 3.0712 | 251.64 | 0.7 | 5.1989 | -2.5871 | -9.7863 | -3.9961 | 1.3967 | -17.1584 | 10.2057 | -0.90417 |  | 215.1946 |  | 6.1264 |  | 145.8073
42838.5656 | 12554 | 207.8942 | 249.8493 | 274.2292 | 188.499 | 77.65 | 37.7061 | 132.3161 | 36.2742 | 120.8543 | 103.9175 | 67.4675 | 39.8006 | 27.7856 | 64.7114 | 101.8599 | 101.8245 | 110.2032 |  | 102.4989 | 118.4041 | 919.4228 | 82.9903 | 284.594 | 104.3909 |  | 102.8477 | 292.0923 | 244.4235 | 367.5249 | 54.2713 | 950.6685 | 1300.4832 | 99.0815 | 103.868 | 220.2875 |  | 99.2745 |  |  | 103.41 | 46.9943 |  |  | 29.1464 | 34.8681 | 34.7349 | 43.2536 | 48.5583 | 33.3558 | 49.499 | 16.7204 | 75.4596 | 16.1156 | 71.1377 | 58.4741 | 48.6938 | 71.7516 | 53.6948 | 28.7936 |  |  | 10.4326 | -1.0442 | -59.5795 | -1.5081 | 2.7548 | -197.6298 | 71.0917 | 0.000296 | 0.40817 | 0.74091 | 0.86708 | -0.005937 | -0.0033825 | 0.0016313 | 81.3552 | 78.2614 | 79.1865 | 80.0647 | 85.1639 | 113.1974 | 84.1128 | 77.3063 | 143.9018 | 101.649 | 60.7106 | 37.9222 | 35.3091 | 66.4397 |  |  | 42.5484 | 36.7592 | 34.6611 | 120.6558 | 92.1139 | 81.0274 | 78.3701 | 79.7452 |  |  | 1013.6653 | 951.3899 | 811.2242 | 837.7813 | 990.6199 | 584.3144 | 1029.0155 | 949.8653 | 1.4999 | 0.55865 | 690.0974 | 68.9031 | 73.5082 | 691.3241 | 68.772 | 65.3049 | 100.2548 |  | 347.5037 | 66.0602 |  | 463.9448 | 47.7108 | 868.1037 | 613.8196 | 607.9714 | 56.1307 |  | 7.4473 | 706.9292 |  | 801.6784 | 1107.2721 | 685.9127 |  | 706.4019 |  |  | 51.1474 | 46.9457 | 46.8139 | [5 empty] | 83.603 | 997.8164 | 102.3348 | 77.3275 | 849.055 | 90.5153 | 91.3033 | 525.2364 | 559.716 | 550.1524 |  |  | 435.4311 | 268.3859 | 158.3798 | 386.5785 | 258.5303 | 580.2354 | 69.5521 | 83.7021 | 232.9737 | 127.0954 | 43.9916 | 102.4067 | 697.0738 | 684.0198 | 109.5473 | 827.7978 |  | 388.1281 | 246.2168 | 89.0597 |  | 577.5979 |  | 627.4306 | 611.397 | 0.50851 | 19.0798 | 1.7769 | 1.6396 | -13.9398 | 3.0712 | 255.86 | 0.76 | 5.6975 | -1.2498 | -9.4407 | -1.502 | 2.025 | -17.1519 | 10.2872 | -1.0008 |  | 214.3766 |  | 6.5165 |  | 145.761
42838.5656 | 12555 | 208.5873 | 249.7251 | 273.7887 | 188.3932 | 77.679 | 37.7107 | 132.3141 | 36.2771 | 120.8039 | 103.9037 | 67.4792 | 39.8023 | 27.7915 | 64.7178 | 101.881 | 101.8478 | 110.2408 |  | 102.5301 | 111.525 | 911.5841 | 59.7388 | 268.6212 | 104.3591 |  | 102.8322 | 291.7519 | 244.028 | 366.7471 | 52.5278 | 863.2615 | 1299.929 | 99.1638 | 103.8601 | 213.4224 |  | 99.2701 |  |  | 103.425 | 48.1204 |  |  | 29.4268 | 34.8955 | 35.1798 | 43.7018 | 48.6741 | 32.939 | 48.9085 | 17.1644 | 75.2866 | 16.2269 | 70.9227 | 58.397 | 48.677 | 71.6873 | 53.6473 | 28.7732 |  |  | 10.6159 | -2.6528 | -52.9624 | 8.1193 | 2.7232 | -197.5391 | 72.377 | 0.34331 | 0.69015 | 0.98827 | 0.87628 | -0.0060455 | -0.0032544 | 0.0016329 | 81.3085 | 78.3176 | 79.1918 | 80.1267 | 84.3853 | 113.1249 | 84.1316 | 76.8031 | 143.6479 | 101.6652 | 60.7254 | 37.9223 | 35.3105 | 66.4508 |  |  | 48.027 | 39.1308 | 31.1235 | 120.3904 | 91.934 | 80.2269 | 77.4125 | 79.6425 |  |  | 1057.3987 | 951.1888 | 810.7985 | 837.6699 | 990.5181 | 583.8749 | 1028.9144 | 949.5906 | 1.899 | 1.1502 | 688.0695 | 70.7188 | 74.3142 | 689.6184 | 68.2249 | 65.3376 | 100.2365 |  | 348.3155 | 65.506 |  | 458.0987 | 47.6304 | 869.9363 | 612.2617 | 606.2553 | 56.0875 |  |  | 706.2915 |  | 805.8994 | 1108.0236 | 685.0343 |  | 705.7842 |  |  | 51.0992 | 46.905 | 46.7771 | [5 empty] | 83.6617 | 1000.3405 | 106.0455 | 77.0916 | 850.3413 | 90.8453 | 91.4299 | 524.898 | 559.2169 | 549.8224 |  |  | 436.7594 | 268.3131 | 158.8358 | 386.3601 | 258.3368 | 579.8593 | 69.5445 | 84.2678 | 232.8542 | 127.5136 | 43.6812 | 102.3874 | 696.6711 | 684.1691 | 109.8195 |  |  | 388.6257 | 246.7429 | 89.1049 |  | 577.3312 |  | 627.0028 | 611.1884 | 0.54097 | 19.0804 | 1.7755 | 1.6364 | -13.9119 | 3.0711 | 260.21 | 1.05 | 5.7438 | -1.9922 | -8.9014 | 3.4852 | 2.012 | -17.1363 | 10.3727 |  |  | 214.7289 |  | 5.8858 |  | 145.7192
42838.5656 | 12556 | 208.9858 | 249.5987 | 273.3506 | 188.2937 | 77.7182 | 37.7225 | 132.3203 | 36.2876 | 120.7641 | 103.897 | 67.4905 | 39.817 | 27.8017 | 64.7363 | 101.98 | 101.9401 | 110.2842 |  | 102.5626 | 107.9973 | 928.7491 | 53.8783 | 269.5145 | 104.3274 |  | 102.7923 | 292.071 | 243.6619 | 365.7854 | 53.943 | 915.0302 | 1301.7792 | 99.2247 | 103.8924 | 213.4382 |  | 99.2763 |  |  | 103.4454 | 48.6866 |  |  | 29.4634 | 35.0384 | 34.9397 | 43.7017 | 49.2896 | 33.575 | 48.673 | 18.2406 | 75.4262 | 15.4079 | 70.4889 | 58.3901 | 48.7074 | 71.638 | 53.6042 | 28.7702 |  |  | 9.3911 | -2.459 | -57.0772 | 34.1982 | 3.4428 | -197.6364 | 84.897 | 0.13238 | 1.0755 | 1.3905 | 0.94259 | -0.005983 | -0.0032675 | 0.0016165 | 81.8503 | 78.4496 | 79.2 | 80.2631 | 84.6134 | 113.0485 | 84.1407 | 76.9532 | 143.3831 | 101.6762 | 60.7403 | 37.928 | 35.314 | 66.4664 |  |  | 50.5366 | 44.857 | 34.6211 | 120.1418 | 91.694 | 80.1568 | 76.9633 | 79.919 |  |  | 1069.1526 | 950.9711 | 810.3469 | 837.5456 | 990.4201 | 583.4563 | 1028.7835 | 949.302 | 3.723 | 1.3681 | 686.2671 | 70.1694 | 73.9889 | 687.649 | 70.8818 | 65.4807 | 100.2352 |  | 347.903 | 68.8472 |  | 458.5837 | 47.5013 | 871.3424 | 610.7742 | 604.6678 | 56.0548 |  |  | 705.7817 |  | 809.6868 | 1108.011 | 684.3375 |  | 705.2696 |  |  | 51.0319 | 46.873 | 46.7189 | [5 empty] | 84.5962 | 1002.8763 | 107.0817 | 76.9746 | 851.7408 | 90.2697 | 91.4952 | 524.5263 | 559.0478 | 549.5204 |  |  | 438.0744 | 268.236 | 159.3712 | 386.0953 | 258.0888 | 579.4749 | 69.5754 | 84.8549 | 232.7925 | 128.0154 | 43.4613 | 102.3326 | 696.2495 | 684.265 | 110.0686 |  |  | 389.0413 | 247.3394 | 88.6228 |  | 577.1048 |  | 626.5426 | 610.908 | 0.67119 | 19.0792 | 1.7742 | 1.637 | -13.9252 | 3.0711 | 277.27 | 0.79 | 5.3983 | -1.9185 | -9.2429 | 7.1545 | 2.2646 | -17.1583 | 11.2457 |  |  | 214.6158 |  | 5.5777 |  | 145.6796
42838.5656 | 12557 | 209.2898 | 249.4853 | 272.8816 | 188.1683 | 77.7585 | 37.7278 | 132.3031 | 36.282 | 120.7043 | 103.8804 | 67.4967 | 39.8169 | 27.785 | 64.736 | 102.0665 | 101.9746 | 110.5196 |  | 102.5619 | 106.3527 | 929.0077 | 55.267 | 267.7367 | 104.3044 |  | 102.7701 | 290.8773 | 243.3053 | 365.2305 | 54.7273 | 991.9937 | 1296.6393 | 99.2548 | 103.9527 | 208.3765 |  | 99.2686 |  |  | 103.4461 | 49.0236 |  |  | 29.4954 | 35.4582 | 34.8432 | 43.9228 | 49.0704 | 33.2863 | 48.6129 | 18.3784 | 75.2981 | 15.0762 | 70.3062 | 58.3641 | 48.7101 | 71.5881 | 53.5662 | 28.7604 |  |  | 10.451 | -2.6266 | -60.9627 | 33.507 | 3.2936 | -197.641 | 84.7728 | -0.037816 | 1.1369 | 1.2281 | 0.89051 | -0.0059978 | -0.0031722 | 0.0016313 | 82.0501 | 78.4988 | 79.2094 | 80.3719 | 85.1036 | 112.9681 | 84.1384 | 77.8501 | 143.126 | 101.6833 | 60.7614 | 37.9317 | 35.312 | 66.4896 |  |  | 51.4354 | 44.1586 | 35.0994 | 119.9885 | 91.5179 | 80.7202 | 77.2879 | 80.4888 |  |  | 1065.249 | 950.7442 | 809.8496 | 837.4166 | 990.3404 | 582.9971 | 1028.6355 | 948.9383 | 4.2729 | 1.1389 | 684.6739 | 69.9293 | 74.2303 | 685.9675 | 69.8597 | 65.8887 | 100.2433 |  | 346.8415 | 67.2901 |  | 455.6899 | 47.4249 | 871.9824 | 609.3496 | 603.1651 | 56.014 |  |  | 705.2868 |  | 812.9841 | 1106.7817 | 683.6178 |  | 704.7589 |  |  | 51.0095 | 46.8319 | 46.6684 | [5 empty] | 85.3548 | 1005.5018 | 107.3869 | 76.9441 | 853.2043 | 90.3621 | 91.392 | 524.1654 | 559.0898 | 549.2105 |  |  | 439.2771 | 268.169 | 159.9696 | 385.8165 | 257.7624 | 579.0369 | 69.4651 | 85.469 | 232.7235 | 128.4764 | 44.2748 | 102.154 | 695.8275 | 684.3158 | 110.3153 |  |  | 389.7378 | 247.8041 | 87.8265 |  | 577.0115 |  | 626.1115 | 610.5801 | 0.52502 | 19.0797 | 1.7765 | 1.6386 | -13.9488 | 3.0711 | 288.1 | 0.89 | 5.6923 | -1.9841 | -9.5588 | 7.0866 | 2.214 | -17.1505 | 11.2322 |  |  | 213.7565 |  | 5.4563 |  | 145.6511
42838.5656 | 12558 | 208.7988 | 249.3841 | 272.4487 | 188.059 | 77.789 | 37.736 | 132.3189 | 36.2879 | 120.6526 | 103.8717 | 67.5133 | 39.8184 | 27.7997 | 64.7443 | 102.2477 | 102.0504 | 110.6288 |  | 102.6006 | 105.7272 | 922.0606 | 56.6775 | 268.7187 | 104.3511 |  | 102.7387 | 290.2616 | 242.9329 | 364.2143 | 54.3529 | 878.5867 | 1299.0871 | 99.2355 | 103.9697 | 213.9381 |  | 99.2777 |  |  | 103.4706 | 50.5524 |  |  | 29.5067 | 35.441 | 34.6555 | 43.7844 | 48.6974 | 32.2285 | 48.0674 | 19.056 | 75.1363 | 15.0643 | 70.0656 | 58.3379 | 48.6821 | 71.5426 | 53.5432 | 28.7633 |  |  | 7.9881 | -2.5214 | -62.8848 | 23.1561 | 2.7462 | -197.549 | 76.0575 | 0.11004 | 1.0556 | 1.3573 | 0.90492 | -0.0059075 | -0.0032741 | 0.0016313 | 81.6526 | 78.3299 | 79.2203 | 80.4565 | 85.56 | 112.8907 | 84.1531 | 78.9295 | 142.8805 | 101.7058 | 60.7854 | 37.9368 | 35.3146 | 66.5131 |  |  | 52.743 | 45.3588 | 36.9113 | 119.7737 | 91.3573 | 80.5366 | 77.3469 | 80.2282 |  |  | 1064.4084 | 950.5151 | 809.3355 | 837.2866 | 990.2107 | 582.5853 | 1028.5091 | 948.4756 | 2.4943 | 0.87685 | 683.1942 | 70.2371 | 73.4857 | 684.4803 | 67.267 | 66.5677 | 100.2483 |  | 346.4107 | 68.1317 |  | 473.8789 | 47.3762 | 873.649 | 607.9675 | 601.7193 | 55.9742 |  |  | 704.7482 |  | 816.186 | 1105.433 | 682.8205 |  | 704.1868 |  |  | 50.9798 | 46.8562 | 46.6178 | [5 empty] | 85.7711 | 1009.1292 | 106.7187 | 76.8487 | 853.9031 | 91.6604 | 91.2161 | 523.7471 | 559.1826 | 548.9371 |  |  | 440.4123 | 268.0885 | 160.5396 | 385.7393 | 257.521 | 578.6136 | 68.0317 | 86.0072 | 232.7367 | 129.0853 | 43.4491 | 102.1631 | 695.4009 | 684.5042 | 110.5716 |  |  | 390.4981 | 248.4878 | 87.0228 |  | 576.8487 |  | 625.7066 | 610.2588 | 0.49682 | 19.0789 | 1.7761 | 1.6362 | -13.9495 | 3.0712 | 294.41 | 0.62 | 4.9726 | -1.9439 | -9.708 | 5.891 | 2.0182 | -17.1168 | 10.6208 |  |  | 212.8274 |  | 5.2914 |  | 145.601
42838.5656 | 12559 | 209.0643 | 249.2481 | 272.017 | 187.9582 | 77.8145 | 37.7437 | 132.3113 | 36.2849 | 120.6007 | 103.8536 | 67.518 | 39.8208 | 27.805 | 64.7482 | 102.4246 | 102.064 | 110.6714 |  | 102.6264 | 106.1329 | 964.9013 | 75.6349 | 299.279 | 104.3739 |  | 102.7244 | 289.7845 | 242.596 | 363.5961 | 54.0343 | 871.899 | 1300.5819 | 99.2116 | 104.0094 | 223.2339 |  | 99.2766 |  |  | 103.485 | 50.8518 |  |  | 29.5046 | 35.673 | 34.6473 | 44.0062 | 48.6471 | 31.7748 | 47.5519 | 19.2757 | 74.939 | 15.5918 | 69.8259 | 58.3204 | 48.6613 | 71.4997 | 53.5206 | 28.7637 |  |  | 10.8854 | -2.9367 | -62.4741 | 21.0579 | 1.8742 | -197.5706 | 78.7668 | 0.3926 | 1.1422 | 1.4679 | 0.89121 | -0.0060685 | -0.0033267 | 0.0016839 | 81.5487 | 78.2699 | 79.2259 | 80.5272 | 86.0471 | 112.8273 | 84.1622 | 78.4047 | 142.6367 | 101.7203 | 60.8047 | 37.9447 | 35.3227 | 66.5361 |  |  | 49.9082 | 43.7122 | 38.9524 | 119.4646 | 91.1913 | 80.2579 | 76.9354 | 79.8173 |  |  | 1075.3539 | 950.297 | 808.86 | 837.1627 | 990.1647 | 582.1973 | 1028.4007 | 948.0929 | 0.98183 | 0.14439 | 681.8434 | 70.1762 | 73.8337 | 683.2048 | 67.8316 | 66.8365 | 100.2723 |  | 346.4448 | 70.1312 |  | 482.3778 | 47.4139 | 872.5649 | 606.6568 | 600.3407 | 55.9412 |  |  | 704.2943 |  | 817.8502 | 1106.4058 | 682.097 |  | 703.7026 |  |  | 50.9182 | 46.7633 | 46.5771 | [5 empty] | 86.1127 | 1011.7438 | 104.8732 | 76.8702 | 855.6234 | 92.341 | 90.8817 | 523.3329 | 559.1319 | 548.6387 |  |  | 441.5904 | 268.125 | 161.2843 | 385.6767 | 257.2942 | 578.1369 | 66.7661 | 86.712 | 232.8642 | 129.6117 | 42.4403 | 102.3045 | 694.9605 | 684.7371 | 110.8468 |  |  | 391.6228 | 249.1257 | 87.3286 |  | 576.6613 |  | 625.2522 | 610.0239 | 0.56045 | 19.079 | 1.7779 | 1.6368 | -13.9721 | 3.0711 | 297.99 | 0.59 | 5.8019 | -2.0987 | -9.6799 | 5.6199 | 1.666 | -17.1051 | 10.8003 |  |  | 213.3869 |  | 5.5861 |  | 145.5893
42838.5656 | 12560 | 209.2342 | 249.1217 | 271.5989 | 187.8629 | 77.8592 | 37.7632 | 132.3174 | 36.2816 | 120.5558 | 103.8404 | 67.5331 | 39.8286 | 27.8069 | 64.7601 | 102.1349 | 101.9987 | 110.4529 |  | 102.5633 | 111.0851 | 995.9073 | 95.8201 | 321.9229 | 104.3241 |  | 102.6895 | 289.0626 | 242.2543 | 363.0162 | 54.2652 | 832.9475 | 1297.4301 | 99.2221 | 104.0288 | 234.9042 |  | 99.2821 |  |  | 103.4806 | 50.5265 |  |  | 29.601 | 35.3322 | 34.9839 | 44.3318 | 48.7419 | 32.3806 | 47.8337 | 19.1699 | 74.7846 | 15.9837 | 69.6122 | 58.3112 | 48.6225 | 71.4531 | 53.5051 | 28.7609 |  |  | 5.3334 | -0.44888 | -63.9132 | 19.103 | 1.8039 | -197.6311 | 63.659 | 1.2574 | 1.3498 | 1.6047 | 0.81222 | -0.0058631 | -0.0032544 | 0.0016888 | 81.7109 | 78.3756 | 79.244 | 80.6177 | 85.7052 | 112.769 | 84.1745 | 75.5981 | 142.3801 | 101.736 | 60.8245 | 37.9551 | 35.3316 | 66.5636 |  |  | 47.9118 | 41.8955 | 35.2384 | 119.1196 | 90.9845 | 80.1498 | 76.6296 | 80.1568 |  |  | 1100.4514 | 950.0857 | 808.4145 | 837.0459 | 990.0815 | 581.8022 | 1028.2818 | 947.7667 | 0.39498 | -0.17781 | 680.6211 | 71.2181 | 75.3925 | 682.0695 | 69.4466 | 66.8475 | 100.2768 |  | 346.2992 | 66.8021 |  | 468.6701 | 47.3954 | 872.6511 | 605.4172 | 599.0052 | 55.9016 |  |  | 703.8787 |  | 819.0333 | 1105.9476 | 681.4539 |  | 703.2327 |  |  | 50.9001 | 46.7331 | 46.5338 | [5 empty] | 86.0935 | 1013.5919 | 104.211 | 76.7912 | 857.4076 | 91.9985 | 90.8949 | 522.9516 | 558.4415 | 548.3591 |  |  | 442.6761 | 268.1077 | 161.8535 | 385.2015 | 257.0086 | 577.6853 | 67.8924 | 87.4007 | 232.7083 | 130.0012 | 41.9386 | 102.2527 | 694.531 | 684.9087 | 111.0988 |  |  | 392.2846 | 249.937 | 86.308 |  | 576.4789 |  | 624.7813 | 609.8626 | 0.60386 | 19.0792 | 1.7774 | 1.637 | -13.9542 | 3.0711 | 294.99 | 0.63 | 4.0593 | -0.82006 | -9.7854 | 5.3497 | 1.6361 | -17.1247 | 9.7191 |  |  | 213.0686 |  | 5.7827 |  | 145.558
42838.5657 | 12561 | 209.4956 | 249.0023 | 271.1827 | 187.7573 | 77.8992 | 37.7705 | 132.3174 | 36.2849 | 120.5135 | 103.8317 | 67.5448 | 39.8346 | 27.8082 | 64.7707 | 101.8713 | 101.9332 | 110.2889 |  | 102.5766 | 114.2325 | 1001.1222 | 115.6566 | 335.9591 | 104.1945 |  | 102.6545 | 288.4029 | 241.8739 | 362.3821 | 52.9916 | 825.987 | 1287.7843 | 99.188 | 104.0152 | 241.5776 |  | 99.2774 |  |  | 103.4309 | 50.214 |  |  | 29.7937 | 35.3816 | 35.4998 | 44.9605 | 49.3059 | 34.0154 | 48.3878 | 19.061 | 74.6404 | 16.9649 | 69.3893 | 58.2758 | 48.6158 | 71.4095 | 53.5048 | 28.7611 |  |  | 8.6341 | -2.0654 | -57.737 | 22.3636 | 1.3538 | -197.6515 | 62.6517 | 0.79606 | 1.3331 | 1.32 | 0.75615 | -0.0060455 | -0.0032642 | 0.0016789 | 82.3001 | 78.7272 | 79.2374 | 80.7645 | 85.2793 | 112.6744 | 84.1843 | 74.1634 | 142.1058 | 101.7489 | 60.8486 | 37.9488 | 35.3386 | 66.5735 |  |  | 45.9582 | 40.2602 | 33.8656 | 118.731 | 90.7607 | 80.0531 | 76.6085 | 80.7975 |  |  | 1121.5398 | 949.877 | 808.0126 | 836.9254 | 990.08 | 581.3692 | 1028.1376 | 947.1904 | 0.6773 | -0.49544 | 679.4804 | 71.7229 | 75.4316 | 681.0346 | 71.1975 | 66.1733 | 100.2763 |  | 346.1276 | 64.5204 |  | 452.2691 | 47.3856 | 873.52 | 604.2522 | 597.7227 | 55.8705 |  |  | 703.4691 |  | 820.485 | 1106.1391 | 680.7333 |  | 702.7605 |  |  | 50.8669 | 46.7013 | 46.4959 | [5 empty] | 85.8692 | 1015.8619 | 103.7272 | 76.7712 | 858.5957 | 91.4502 | 91.1861 | 522.7062 | 558.0465 | 548.071 |  |  | 443.7712 | 268.0582 | 162.4065 | 384.9543 | 256.8292 | 577.4177 | 67.7822 | 88.0321 | 232.6134 | 130.4605 | 41.1245 | 102.3035 | 694.1167 | 684.9799 | 111.3584 | 121.9791 |  | 392.8592 | 250.4967 | 87.1315 |  | 576.298 |  | 624.3289 | 609.702 | 0.51222 | 19.0813 | 1.7782 | 1.6382 | -14.0105 | 3.0711 | 285.69 | 0.48 | 5.1623 | -1.7592 | -9.3013 | 5.7888 | 1.4211 | -17.1713 | 9.6676 |  |  | 213.1475 |  | 5.9725 |  | 145.5733
42838.5657 | 12562 | 210.1459 | 248.8779 | 270.7683 | 187.6532 | 77.9376 | 37.784 | 132.3144 | 36.296 | 120.4715 | 103.8311 | 67.5597 | 39.8465 | 27.8193 | 64.7869 | 101.7959 | 101.873 | 110.2806 |  | 102.6113 | 114.073 | 954.4305 | 95.9438 | 311.564 | 104.1957 |  | 102.6547 | 287.7756 | 241.4848 | 361.4916 | 53.0538 | 821.4537 | 1285.0184 | 99.1874 | 103.9597 | 234.3241 |  | 99.2787 |  |  | 103.3867 | 50.57 |  |  | 29.9129 | 35.2502 | 35.7263 | 45.2721 | 49.6825 | 34.8596 | 48.8092 | 19.1147 | 74.1639 | 16.8861 | 69.219 | 58.1903 | 48.6136 | 71.3721 | 53.5097 | 28.7457 |  |  | 9.1631 | -3.49 | -60.3076 | 22.6396 | -0.013012 | -197.5884 | 67.1411 | 0.3696 | 0.99333 | 1.0346 | 0.73566 | -0.0059535 | -0.0032889 | 0.0016937 | 81.5234 | 78.73 | 79.2266 | 80.723 | 85.1202 | 112.5914 | 84.1907 | 75.5058 | 141.8664 | 101.7579 | 60.8674 | 37.9451 | 35.3432 | 66.5901 |  |  | 43.8067 | 38.7479 | 32.2597 | 118.352 | 90.546 | 79.9558 | 76.741 | 81.1426 |  |  | 1174.665 | 949.6429 | 807.5562 | 836.7992 | 990.0334 | 580.8971 | 1028.0341 | 946.8286 | -0.01257 | 0.38633 | 678.3887 | 71.5021 | 74.9381 | 680.0182 | 72.8392 | 66.1365 | 100.2723 |  | 344.8779 | 66.6298 |  | 438.6012 | 47.4059 | 874.5115 | 603.135 | 596.4822 | 55.8405 |  |  | 703.0467 |  | 821.2913 | 1104.269 | 679.9776 |  | 702.2831 |  |  | 50.8682 | 46.6682 | 46.4661 | [5 empty] | 85.5342 | 1017.7169 | 106.2981 | 76.6052 | 859.3111 | 90.9035 | 91.5451 | 522.489 | 557.214 | 547.7787 |  |  | 444.9475 | 267.9538 | 162.8278 | 384.6107 | 256.5694 | 577.0799 | 68.3131 | 88.6384 | 232.5249 | 130.9664 | 42.6805 | 102.3715 | 693.6921 | 684.9989 | 111.6214 | 122.0873 |  | 393.5425 | 251.1683 | 87.9369 |  | 576.1067 |  | 623.8678 | 609.5568 | 0.53114 | 19.0793 | 1.7779 | 1.639 | -13.9595 | 3.0711 | 281.19 | 0.77 | 5.3144 | -2.2863 | -9.5041 | 5.8232 | -0.13952 | -17.1921 | 10.0217 |  |  | 211.9625 |  | 6.1853 |  | 145.5607
42838.5657 | 12563 | 209.811 | 248.7414 | 270.3424 | 187.556 | 77.974 | 37.7886 | 132.3092 | 36.2966 | 120.4201 | 103.8063 | 67.5629 | 39.8412 | 27.8143 | 64.7886 | 101.8642 | 101.9257 | 110.3123 |  | 102.6349 | 111.0955 | 944.1872 | 81.3255 | 279.0382 | 104.2073 |  | 102.6365 | 287.3771 | 241.1454 | 360.728 | 55.4352 | 821.5338 | 1285.5117 | 99.2234 | 103.9092 | 230.3894 |  | 99.2829 |  |  | 103.38 | 50.6413 |  |  | 29.9521 | 35.5216 | 35.6122 | 45.5653 | 50.0233 | 35.0603 | 49.1558 | 19.3737 | 74.0808 | 17.1624 | 69.2529 | 58.1188 | 48.6329 | 71.3176 | 53.5173 | 28.7308 |  |  | 10.4043 | -3.0846 | -62.2369 | 21.048 | 3.3981 | -195.7695 | 66.8901 | 0.15669 | 0.69735 | 1.1202 | 0.62577 | -0.0059945 | -0.0032593 | 0.0016576 | 82.2711 | 78.8047 | 79.2263 | 80.7166 | 85.3907 | 112.5308 | 84.2053 | 75.0151 | 141.6228 | 101.7699 | 60.8818 | 37.9575 | 35.3462 | 66.6105 |  |  | 43.9664 | 38.3611 | 32.0893 | 117.9924 | 90.3284 | 80.2213 | 76.8953 | 81.4861 |  |  | 1221.7362 | 949.4219 | 807.101 | 836.6663 | 989.9882 | 580.4653 | 1027.9153 | 946.5659 | 0.25363 | 0.40763 | 677.3417 | 70.8893 | 73.5492 | 679.1114 | 71.3855 | 67.1854 | 100.267 |  | 342.5962 | 69.1645 |  | 437.0487 | 47.3928 | 875.3282 | 602.0771 | 595.3277 | 55.8224 |  |  | 702.6823 |  | 821.2042 | 1103.5442 | 679.2994 |  | 701.8622 |  |  | 50.8288 | 46.6469 | 46.43 | [5 empty] | 85.6146 | 1019.859 | 105.0423 | 76.6406 | 861.039 | 90.4522 | 91.4834 | 522.1788 | 556.9848 | 547.4777 |  |  | 446.0286 | 267.8927 | 163.2048 | 384.1903 | 256.2649 | 576.7568 | 69.2461 | 89.3371 | 232.4287 | 131.2694 | 44.0082 | 102.4026 | 693.248 | 685.001 | 111.8478 | 122.0636 |  | 393.8806 | 251.7321 | 88.0279 |  | 575.955 |  | 623.4263 | 609.3772 | 0.47289 | 19.0796 | 1.7776 | 1.6375 | -13.9415 | 3.0711 | 276.87 | 0.48 | 5.6595 | -2.1504 | -9.6592 | 5.6172 | 2.2553 | -17.1184 | 10.0063 |  |  | 211.5156 |  | 6.141 |  | 145.5461
42838.5657 | 12564 | 209.7584 | 248.6044 | 269.9011 | 187.4561 | 78.0178 | 37.8028 | 132.3223 | 36.2977 | 120.3727 | 103.7957 | 67.5849 | 39.8572 | 27.8212 | 64.8003 | 101.9897 | 101.959 | 110.3069 |  | 102.6408 | 109.6372 | 982.5163 | 88.3591 | 287.1522 | 104.2268 |  | 102.6061 | 287.1613 | 240.8275 | 360.4965 | 54.9513 | 821.8244 | 1283.7298 | 99.2663 | 103.8727 | 232.9303 |  | 99.279 |  |  | 103.3723 | 50.9114 |  |  | 29.7241 | 35.0222 | 35.4618 | 45.7367 | 50.3648 | 35.3778 | 49.3758 | 17.5274 | 73.5965 | 17.392 | 68.9691 | 58.0413 | 48.6608 | 71.2786 | 53.5235 | 28.7185 |  |  | 11.9006 | -2.8197 | -60.8537 | 23.6857 | 0.97989 | -197.591 | 71.9959 | 0.39982 | 0.88572 | 1.0464 | 0.76361 | -0.0058779 | -0.0032116 | 0.0016986 | 82.6569 | 78.8225 | 79.2381 | 80.7497 | 85.6642 | 112.458 | 84.2236 | 74.3159 | 141.3857 | 101.785 | 60.9079 | 37.9667 | 35.3508 | 66.6316 |  |  | 47.0567 | 39.317 | 33.5128 | 117.6506 | 90.122 | 80.5714 | 76.9063 | 81.3257 |  |  | 1208.6184 | 949.2029 | 806.6468 | 836.5505 | 989.9531 | 580.08 | 1027.7681 | 946.2454 | 0.40599 | 0.95217 | 676.3944 | 70.3748 | 73.6336 | 678.3652 | 70.3302 | 69.0972 | 100.2645 |  | 341.3071 | 67.5536 |  | 437.1935 | 47.3613 | 876.1396 | 601.0817 | 594.288 | 55.7855 |  |  | 702.3185 |  | 820.9474 | 1103.391 | 678.6101 |  | 701.4544 |  |  | 50.7937 | 46.6077 | 46.3942 | [5 empty] | 85.7908 | 1021.9523 | 103.5995 | 76.6423 | 863.0149 | 90.1588 | 91.3942 | 521.8915 | 556.7651 | 547.1682 |  |  | 447.0833 | 267.8408 | 163.5483 | 383.859 | 255.964 | 576.4734 | 69.4603 | 89.9608 | 232.3602 | 131.6552 | 43.8975 | 102.3741 | 692.8121 | 685.067 | 112.0779 | 121.888 |  | 394.2499 | 252.2446 | 88.199 |  | 575.7898 |  | 623.0258 | 609.1873 | 0.55062 | 19.0828 | 1.7775 | 1.638 | -13.9902 | 3.0712 | 279.38 | 0.62 | 6.0517 | -2.0543 | -9.5435 | 5.954 | 1.2117 | -17.2067 | 10.3865 |  |  | 211.4278 |  | 5.7725 |  | 145.538
42838.5657 | 12565 | 209.7009 | 248.45 | 269.4696 | 187.3283 | 78.0606 | 37.7989 | 132.3164 | 36.2884 | 120.3146 | 103.7839 | 67.5846 | 39.8493 | 27.8199 | 64.8079 | 102.0201 | 101.9491 | 110.2526 |  | 102.6306 | 110.7172 | 1025.1164 | 109.5354 | 323.0972 | 104.2795 |  | 102.5707 | 286.7787 | 240.5168 | 360.082 | 54.0652 | 826.0539 | 1280.1822 | 99.271 | 103.8125 | 243.6 |  | 99.286 |  |  | 103.355 | 50.5333 |  |  | 29.6363 | 35.3485 | 35.5478 | 45.8773 | 50.6412 | 35.5507 | 49.6555 | 18.2434 | 73.7514 | 16.699 | 68.654 | 57.9958 | 48.6601 | 71.2305 | 53.5172 | 28.7049 |  |  | 16.8257 | -2.8598 | -60.69 | 32.1848 | 0.40097 | -197.5779 | 80.1842 | 0.11858 | 1.1621 | 1.4375 | 0.8419 | -0.0059453 | -0.0032938 | 0.0016839 | 82.431 | 78.7648 | 79.2593 | 80.7557 | 85.7622 | 112.3895 | 84.2309 | 77.7753 | 141.1549 | 101.7999 | 60.9361 | 37.9762 | 35.3533 | 66.6545 |  |  | 47.0195 | 38.2686 | 35.5355 | 117.3287 | 89.933 | 80.4108 | 76.7479 | 81.5714 |  |  | 1187.4792 | 948.9805 | 806.177 | 836.4213 | 989.8006 | 579.6677 | 1027.6514 | 945.915 | 1.2079 | 0.7654 | 675.5249 | 70.5418 | 73.651 | 677.7071 | 71.9348 | 69.2789 | 100.2653 |  | 341.1616 | 67.3344 |  | 436.3956 | 47.2878 | 876.8682 | 600.1681 | 593.3539 | 55.7464 |  |  | 701.9327 |  | 820.3446 | 1105.6068 | 677.7948 |  | 700.982 |  |  | 50.7439 | 46.5727 | 46.3518 | [5 empty] | 85.7539 | 1024.062 | 103.747 | 76.4931 | 864.6784 | 90.6375 | 91.422 | 521.5564 | 556.2683 | 546.8636 |  |  | 448.1562 | 267.7738 | 164.0413 | 383.7562 | 255.7282 | 576.1697 | 70.2569 | 90.6433 | 232.3523 | 132.1118 | 43.4019 | 102.3648 | 692.3859 | 685.1236 | 112.3145 | 121.9578 |  | 394.7584 | 252.8564 | 88.843 |  | 575.5555 |  | 622.6342 | 608.9323 | 0.52428 | 19.0793 | 1.7776 | 1.6366 | -13.9711 | 3.0712 | 263.2 | 1.02 | 7.1934 | -2.07 | -9.5357 | 6.9442 | 0.77534 | -17.211 | 10.9643 |  |  | 212.8201 |  | 5.7535 |  | 145.4733
42838.5657 | 12566 | 210.1186 | 248.319 | 269.0549 | 187.2268 | 78.0862 | 37.7968 | 132.3101 | 36.2982 | 120.2654 | 103.7659 | 67.5947 | 39.8518 | 27.8133 | 64.806 | 101.9318 | 101.9256 | 110.2428 |  | 102.6286 | 113.8921 | 1026.0387 | 112.4144 | 330.3363 | 104.3499 |  | 102.5587 | 286.1411 | 240.1931 | 359.5565 | 52.1247 | 825.4589 | 1274.0866 | 99.2694 | 103.8267 | 248.8958 |  | 99.2896 |  |  | 103.3429 | 50.3258 |  |  | 29.6705 | 35.4905 | 35.2833 | 45.8707 | 50.425 | 35.1707 | 49.6957 | 18.3726 | 73.8052 | 16.1865 | 68.3581 | 57.9627 | 48.658 | 71.1881 | 53.5 | 28.7044 |  |  | 14.8221 | -1.9478 | -62.9367 | 42.4595 | 1.3314 | -197.5641 | 68.9304 | 0.86703 | 1.2319 | 1.6212 | 0.80302 | -0.0059551 | -0.0032708 | 0.0016132 | 81.779 | 78.7708 | 79.2741 | 80.8105 | 85.4698 | 112.3166 | 84.2349 | 78.2108 | 140.9143 | 101.8082 | 60.9591 | 37.98 | 35.3599 | 66.6808 |  |  | 46.9485 | 41.3919 | 35.1345 | 117.0669 | 89.7464 | 80.7035 | 77.589 | 81.9316 |  |  | 1181.2841 | 948.7627 | 805.6973 | 836.2922 | 989.7344 | 579.281 | 1027.5468 | 945.6833 | 2.89 | 0.33117 | 674.7464 | 70.7576 | 72.7682 | 677.0935 | 73.0216 | 69.3949 | 100.2772 |  | 341.2029 | 65.2677 |  | 428.4111 | 47.2462 | 878.9377 | 599.3351 | 592.4983 | 55.7095 |  |  | 701.6157 |  | 820.1241 | 1105.584 | 677.1162 |  | 700.6191 |  |  | 50.7127 | 46.5611 | 46.312 | [5 empty] | 85.532 | 1026.1422 | 105.3995 | 76.254 | 866.1621 | 91.2392 | 91.4622 | 521.1727 | 555.7775 | 546.5542 |  |  | 449.2535 | 267.6154 | 164.5424 | 383.6489 | 255.5021 | 575.7977 | 71.0745 | 91.4114 | 232.3225 | 132.5543 | 44.566 | 102.3447 | 691.9622 | 685.0916 | 112.58 | 122.2237 |  | 395.2019 | 253.1575 | 88.6528 |  | 575.2597 |  | 622.1946 | 608.6905 | 0.63929 | 19.0795 | 1.7764 | 1.6383 | -13.9576 | 3.0711 | 270.12 | 0.55 | 6.7488 | -1.7087 | -9.7128 | 7.9778 | 1.412 | -17.1998 | 10.1595 |  |  | 212.812 |  | 5.7387 |  | 145.4476
42838.5657 | 12567 | 210.7134 | 248.1955 | 268.6523 | 187.1344 | 78.1324 | 37.8168 | 132.3156 | 36.3086 | 120.2224 | 103.7592 | 67.6079 | 39.864 | 27.8222 | 64.824 | 102.106 | 101.9408 | 110.4856 |  | 102.6368 | 112.6672 | 981.4634 | 88.0015 | 308.3327 | 104.3364 |  | 102.5238 | 285.2562 | 239.8504 | 358.9868 | 53.2093 | 825.5441 | 1271.7585 | 99.2878 | 103.8162 | 245.1694 |  | 99.2951 |  |  | 103.3316 | 49.6716 |  |  | 29.6813 | 35.2539 | 35.0354 | 45.8333 | 50.1535 | 34.798 | 49.1049 | 18.2358 | 73.7316 | 16.2713 | 68.1991 | 57.9162 | 48.6594 | 71.1415 | 53.4864 | 28.6976 |  |  | 12.3921 | -3.0195 | -65.1624 | 33.9446 | 4.3443 | -197.5706 | 72.2331 | 0.001612 | 1.2068 | 1.5715 | 0.75736 | -0.0059978 | -0.0032823 | 0.0016494 | 81.9383 | 78.7397 | 79.2997 | 80.8935 | 85.1314 | 112.2541 | 84.2484 | 77.5917 | 140.6816 | 101.8198 | 60.9796 | 37.9912 | 35.3692 | 66.6942 |  |  | 46.1922 | 39.7972 | 36.5917 | 116.8341 | 89.5728 | 81.0369 | 77.181 | 82.0494 |  |  | 1152.807 | 948.5188 | 805.2028 | 836.131 | 989.6871 | 578.8296 | 1027.419 | 945.2943 | 1.4578 | 0.69768 | 673.9975 | 70.1863 | 71.6075 | 676.5058 | 71.5154 | 69.4421 | 100.2839 |  | 341.8838 | 65.9437 |  | 422.3813 | 47.2704 | 882.6509 | 598.5703 | 591.7247 | 55.6726 |  |  | 701.298 |  | 820.6189 | 1105.3143 | 676.4086 |  | 700.2467 |  |  | 50.701 | 46.5395 | 46.2734 | [5 empty] | 84.9948 | 1028.0355 | 108.2018 | 76.0386 | 866.9061 | 91.5572 | 91.7814 | 520.7552 | 555.5078 | 546.2278 |  |  | 450.3475 | 267.4795 | 164.995 | 383.4407 | 255.2503 | 575.4361 | 70.2249 | 91.9715 | 232.2006 | 132.8954 | 44.6993 | 102.316 | 691.5391 | 685.1367 | 112.8555 | 122.3676 |  | 395.6824 | 253.3465 | 88.3274 |  | 574.9458 |  | 621.7551 | 608.3848 | 0.67249 | 19.0789 | 1.7786 | 1.6392 | -14.0707 | 3.0712 | 260.05 | 1.03 | 6.168 | -2.1266 | -9.8793 | 7.1304 | 2.549 | -17.1896 | 10.3938 |  |  | 212.6305 |  | 5.8016 |  | 145.4355
42838.5657 | 12568 | 211.3533 | 248.0635 | 268.2461 | 187.0423 | 78.1714 | 37.8273 | 132.3163 | 36.3108 | 120.1812 | 103.7495 | 67.6204 | 39.8664 | 27.826 | 64.8341 | 102.4001 | 101.9806 | 110.6705 |  | 102.6739 | 110.3057 | 943.9456 | 69.9307 | 292.1498 | 104.3481 |  | 102.5413 | 284.384 | 239.458 | 358.1287 | 52.296 | 823.3847 | 1266.4982 | 99.2439 | 103.7921 | 241.711 |  | 99.2954 |  |  | 103.325 | 50.0509 |  |  | 29.7146 | 35.3003 | 35.0661 | 46.0393 | 50.3204 | 34.6197 | 48.621 | 18.0911 | 73.5371 | 16.3365 | 68.0198 | 57.8354 | 48.6293 | 71.0876 | 53.4526 | 28.689 |  |  | 9.0776 | -2.6982 | -61.9057 | 32.9123 | 3.9192 | -197.6278 | 87.6714 | -0.01416 | 1.178 | 1.4437 | 0.7985 | -0.0060093 | -0.0032987 | 0.0016642 | 82.0743 | 78.6971 | 79.3159 | 80.9878 | 84.939 | 112.1752 | 84.2542 | 78.8948 | 140.4252 | 101.8333 | 61.0011 | 37.987 | 35.368 | 66.7223 |  |  | 47.5165 | 37.7653 | 33.3077 | 116.5321 | 89.3793 | 80.8071 | 77.2041 | 82.0291 |  |  | 1144.7022 | 948.3167 | 804.7915 | 836.0211 | 989.5821 | 578.4537 | 1027.2908 | 945.0882 | 0.98301 | 0.79107 | 673.2909 | 70.5658 | 72.2688 | 675.95 | 70.3813 | 69.1268 | 100.2747 |  | 341.0001 | 65.1278 |  | 430.3401 | 47.2904 | 885.0556 | 597.8441 | 591.0369 | 55.6644 |  |  | 700.9796 |  | 820.8964 | 1104.1888 | 675.6389 |  | 699.8636 |  |  | 50.7002 | 46.5022 | 46.2429 | [5 empty] | 84.6639 | 1029.8103 | 110.7892 | 75.8523 | 867.4965 | 91.229 | 92.0117 | 520.3964 | 555.4455 | 545.8884 |  |  | 451.51 | 267.4604 | 165.51 | 383.1742 | 254.9955 | 575.1369 | 68.9642 | 92.3904 | 232.3533 | 133.2964 | 43.9394 | 102.2011 | 691.109 | 685.2134 | 113.145 | 122.397 |  | 396.0548 | 253.8279 | 87.9088 |  | 574.6451 |  | 621.3293 | 608.0775 | 0.64058 | 19.0808 | 1.7784 | 1.6376 | -13.9727 | 3.0712 | 260.18 | 0.84 | 5.2755 | -2.0105 | -9.63 | 7.0216 | 2.4203 | -17.1872 | 11.4475 |  |  | 211.9237 |  | 5.6308 |  | 145.3903
42838.5658 | 12569 | 211.739 | 247.9375 | 267.8411 | 186.9495 | 78.2132 | 37.8332 | 132.3123 | 36.3117 | 120.1392 | 103.737 | 67.6338 | 39.8718 | 27.8271 | 64.8433 | 102.3797 | 101.9418 | 110.5338 |  | 102.6887 | 107.1755 | 955.3962 | 69.9533 | 302.8727 | 104.3401 |  | 102.5168 | 283.9763 | 239.0689 | 357.6832 | 51.5192 | 829.642 | 1271.2648 | 99.2134 | 103.7457 | 242.4925 |  | 99.2895 |  |  | 103.3256 | 51.1805 |  |  | 29.8093 | 35.4143 | 35.2015 | 46.3341 | 50.8192 | 35.6601 | 49.1733 | 18.1386 | 73.2897 | 16.1437 | 67.8007 | 57.7279 | 48.6173 | 71.0365 | 53.4354 | 28.6743 |  |  | 3.7445 | -2.6975 | -61.6021 | 31.0763 | 1.9248 | -197.5864 | 77.8994 | 0.9058 | 1.1023 | 1.4859 | 0.78028 | -0.0059847 | -0.0033579 | 0.0017003 | 81.9432 | 78.7677 | 79.3339 | 80.9746 | 85.117 | 112.1041 | 84.2652 | 76.7922 | 140.1963 | 101.8431 | 61.0181 | 37.9944 | 35.3705 | 66.7368 |  |  | 47.3415 | 37.8496 | 36.251 | 116.2568 | 89.1653 | 80.6001 | 77.1099 | 82.2985 |  |  | 1166.5449 | 948.0985 | 804.3025 | 835.8832 | 989.4326 | 578.0767 | 1027.1704 | 944.8456 | 3.4218 | 0.36426 | 672.6469 | 70.0555 | 72.8575 | 675.4173 | 71.5917 | 68.7113 | 100.2842 |  | 339.9361 | 62.7634 |  | 461.7093 | 47.2957 | 885.8713 | 597.1756 | 590.4304 | 55.6206 |  |  | 700.6754 |  | 820.2542 | 1109.6518 | 674.831 |  | 699.499 |  |  | 50.6323 | 46.471 | 46.2037 | [5 empty] | 84.6066 | 1031.9253 | 110.4204 | 75.7961 | 869.1017 | 90.5495 | 91.7882 | 520.1245 | 555.3007 | 545.5503 |  |  | 452.6048 | 267.5856 | 166.1188 | 382.6756 | 254.6865 | 574.8478 | 68.5448 | 92.8658 | 232.6038 | 133.5543 | 43.6701 | 102.2136 | 690.678 | 685.2167 | 113.4031 | 122.487 |  | 396.2184 | 254.4305 | 87.4022 |  | 574.378 |  | 620.9115 | 607.848 | 0.68399 | 19.0796 | 1.7791 | 1.6391 | -13.925 | 3.0711 | 235.64 | 0.87 | 3.387 | -2.0106 | -9.6081 | 6.8242 | 1.6991 | -17.2144 | 10.8089 |  |  | 215.35 |  | 5.6242 |  | 145.3247
42838.5658 | 12570 | 211.9828 | 247.797 | 267.4384 | 186.84 | 78.2371 | 37.8429 | 132.3076 | 36.3095 | 120.0859 | 103.7151 | 67.6447 | 39.8702 | 27.8272 | 64.8471 | 102.0131 | 101.8525 | 110.2337 |  | 102.6615 | 102.826 | 1007.3291 | 86.4551 | 328.3922 | 104.305 |  | 102.4694 | 283.2428 | 238.7393 | 356.7591 | 52.5788 | 832.0835 | 1270.8566 | 99.2246 | 103.71 | 251.1679 |  | 99.2892 |  |  | 103.3211 | 51.0979 |  |  | 29.7687 | 35.6495 | 35.0383 | 46.2645 | 50.7922 | 35.519 | 49.7782 | 17.3528 | 72.8002 | 17.0382 | 67.7443 | 57.6813 | 48.6134 | 70.9833 | 53.4286 | 28.6666 |  |  | 8.4133 | -4.3272 | -65.878 | 16.9437 | 0.85964 | -197.5378 | 73.2871 | 0.24014 | 0.44281 | 0.80029 | 0.84885 | -0.0059469 | -0.0032396 | 0.0017052 | 81.659 | 78.8116 | 79.3498 | 80.9923 | 85.6373 | 112.0361 | 84.2765 | 75.748 | 139.9711 | 101.853 | 61.0395 | 38.0019 | 35.3752 | 66.759 |  |  | 46.54 | 39.0828 | 33.3025 | 116.0108 | 88.9898 | 81.0553 | 77.0318 | 82.0563 |  |  | 1176.7176 | 947.878 | 803.8631 | 835.7553 | 989.346 | 577.7042 | 1027.044 | 944.4954 | 2.3051 | 0.80363 | 672.0763 | 70.435 | 74.8345 | 674.9043 | 72.2371 | 69.3852 | 100.2994 |  | 339.5031 | 63.0687 |  | 445.0775 | 47.2774 | 888.5397 | 596.5781 | 589.8944 | 55.5905 |  |  | 700.4015 |  | 820.953 | 1109.0519 | 674.0221 |  | 699.1671 |  |  | 50.5679 | 46.437 | 46.159 | [5 empty] | 84.8748 | 1033.488 | 108.8216 | 75.7679 | 869.7107 | 90.2541 | 91.4764 | 519.7537 | 554.7591 | 545.2048 |  |  | 453.5993 | 267.6207 | 166.5384 | 382.1414 | 254.4782 | 574.5888 | 69.8374 | 93.3349 | 232.5839 | 133.7556 | 44.0157 | 102.2975 | 690.2455 | 685.1574 | 113.6296 | 122.5296 |  | 396.3171 | 254.912 | 87.5264 |  | 574.0816 |  | 620.4625 | 607.5769 | 0.61239 | 19.0798 | 1.7777 | 1.637 | -13.9252 | 3.0712 | 208.8 | 0.82 | 5.0733 | -2.5475 | -9.9397 | 5.0409 | 1.1352 | -17.2083 | 10.4816 |  |  | 214.9544 |  | 5.6918 |  | 145.2925
42838.5658 | 12571 | 212.108 | 247.6655 | 267.0304 | 186.7416 | 78.2815 | 37.861 | 132.3169 | 36.3126 | 120.0353 | 103.7067 | 67.6557 | 39.8779 | 27.8354 | 64.8524 | 101.7704 | 101.8864 | 110.2197 |  | 102.6421 | 104.1623 | 997.4854 | 90.9583 | 327.0347 | 104.1708 |  | 102.4614 | 282.7264 | 238.3318 | 356.4411 | 51.5556 | 829.6523 | 1267.2807 | 99.2781 | 103.7138 | 255.6119 |  | 99.2917 |  |  | 103.3025 | 51.2097 |  |  | 29.6831 | 35.2746 | 35.0487 | 46.1947 | 50.4842 | 34.2908 | 49.3123 | 17.0665 | 72.3261 | 17.6797 | 67.5468 | 57.6371 | 48.6548 | 70.9373 | 53.421 | 28.669 |  |  | 13.9876 | -1.2361 | -66.5062 | 8.8086 | 3.1628 | -197.6061 | 82.3717 | 0.005552 | 0.43755 | 0.75266 | 0.78774 | -0.0059732 | -0.0033102 | 0.0016855 | 81.1963 | 78.698 | 79.3505 | 80.8905 | 86.4546 | 111.9686 | 84.2906 | 76.5421 | 139.7445 | 101.8693 | 61.0647 | 38.0057 | 35.3855 | 66.785 |  |  | 48.1725 | 41.3119 | 35.9248 | 115.7323 | 88.8094 | 81.0846 | 76.8574 | 81.393 |  |  | 1221.2287 | 947.6388 | 803.4209 | 835.6236 | 989.2632 | 577.2874 | 1026.9194 | 944.0393 | 1.1275 | 0.16817 | 671.5107 | 71.1662 | 75.4058 | 674.3646 | 71.7851 | 69.7691 | 100.2944 |  | 339.8273 | 62.221 |  | 423.2811 | 47.1868 | 891.2899 | 595.997 | 589.374 | 55.5659 |  |  | 700.1132 |  | 821.3381 | 1106.864 | 673.0978 |  | 698.82 |  |  | 50.5468 | 46.4221 | 46.1322 | [5 empty] | 85.0466 | 1035.1304 | 106.1817 | 75.8251 | 870.2142 | 90.7331 | 91.3833 | 519.3659 | 554.3424 | 544.864 |  | 1399.8457 | 454.681 | 267.57 | 166.8569 | 381.7616 | 254.325 | 574.3348 | 71.0175 | 93.7622 | 232.4794 | 134.03 | 44.1509 | 102.3413 | 689.8275 | 685.1243 | 113.9154 | 122.728 |  | 396.5851 | 255.2123 | 87.8571 |  | 573.8669 |  | 620.0489 | 607.3159 | 0.52557 | 19.0805 | 1.7784 | 1.639 | -14.0049 | 3.0712 | 211.4 | 0.68 | 6.5399 | -1.3607 | -9.981 | 3.6324 | 2.1731 | -17.177 | 11.0901 |  |  | 213.5758 |  | 5.4885 |  | 145.265
42838.5658 | 12572 | 212.0135 | 247.5211 | 266.6035 | 186.6327 | 78.3278 | 37.8716 | 132.3252 | 36.3109 | 119.9904 | 103.6988 | 67.6789 | 39.8848 | 27.8442 | 64.8636 | 101.9811 | 101.9332 | 110.2857 |  | 102.666 | 105.3429 | 966.4436 | 83.3074 | 315.5131 | 104.1042 |  | 102.4787 | 282.138 | 237.9308 | 356.2272 | 52.0204 | 831.5369 | 1267.0629 | 99.2993 | 103.8277 | 253.3004 |  | 99.2853 |  |  | 103.2886 | 51.8766 |  |  | 29.6784 | 35.1655 | 35.4624 | 46.3385 | 50.633 | 34.3778 | 49.0165 | 17.1932 | 72.1058 | 17.6386 | 67.3647 | 57.5197 | 48.6433 | 70.8813 | 53.3928 | 28.662 |  |  | 13.3771 | 1.7078 | -62.3341 | 13.8388 | 3.7509 | -197.6127 | 75.1014 | 0.11135 | 0.3531 | 0.80511 | 0.719 | -0.0059945 | -0.0033283 | 0.0016822 | 81.1994 | 78.6289 | 79.3482 | 80.837 | 86.8373 | 111.9075 | 84.3021 | 74.9279 | 139.5242 | 101.8788 | 61.0862 | 38.0117 | 35.391 | 66.8116 |  |  | 43.383 | 39.2145 | 36.8331 | 115.4612 | 88.6028 | 80.8341 | 76.7085 | 81.8142 |  |  | 1214.4841 | 947.4087 | 802.9516 | 835.4864 | 989.1917 | 576.8432 | 1026.7464 | 943.7281 | 1.5453 | -0.70656 | 670.9877 | 70.5568 | 77.0973 | 673.7975 | 68.7966 | 70.0458 | 100.3019 |  | 338.5615 | 64.5489 |  | 461.4553 | 47.1822 | 894.355 | 595.4576 | 588.925 | 55.5055 |  |  | 699.8056 |  | 820.7676 | 1107.5998 | 672.0428 |  | 698.4648 |  |  | 50.484 | 46.4255 | 46.1038 | [5 empty] | 85.6275 | 1037.0429 | 105.3625 | 75.7663 | 870.7574 | 90.411 | 91.2358 | 519.0144 | 554.158 | 544.5158 |  | 1398.6837 | 455.6495 | 267.4991 | 167.2916 | 381.5322 | 254.1712 | 574.0251 | 71.5677 | 94.0454 | 232.4668 | 134.354 | 43.2421 | 102.3 | 689.4068 | 685.1451 | 114.1835 | 495.1566 |  | 397.0972 | 255.4078 | 88.5053 |  | 573.5932 |  | 619.5857 | 607.1084 | 0.59588 | 19.0801 | 1.7783 | 1.6391 | -13.9873 | 3.0712 | 187.38 | 0.5 | 6.3945 | 1.5991 | -9.6611 | 4.5521 | 2.3669 | -17.1797 | 10.5909 |  |  | 214.051 |  | 5.9954 |  | 145.2391
42838.5658 | 12573 | 211.8441 | 247.352 | 266.1949 | 186.5324 | 78.352 | 37.8776 | 132.3126 | 36.3145 | 119.9383 | 103.6805 | 67.6749 | 39.8857 | 27.8393 | 64.8663 | 102.0276 | 101.9371 | 110.3768 |  | 102.6948 | 103.2433 | 1013.6306 | 95.1456 | 339.7366 | 104.0869 |  | 102.4649 | 281.6426 | 237.6054 | 355.8333 | 53.1198 | 841.854 | 1268.5603 | 99.3419 | 103.8025 | 260.1061 |  | 99.2952 |  |  | 103.2775 | 52.8663 |  |  | 29.8714 | 35.401 | 35.5802 | 46.6478 | 51.0795 | 35.2358 | 48.9577 | 17.4767 | 71.9052 | 18.1296 | 67.1896 | 57.4274 | 48.6848 | 70.8328 | 53.3728 | 28.6601 |  |  | 13.7786 | -2.1239 | -57.3624 | 29.3113 | 2.6917 | -197.5989 | 66.5096 | 0.55753 | 0.46966 | 0.78371 | 0.58758 | -0.0058648 | -0.003348 | 0.0017644 | 81.4633 | 78.5887 | 79.36 | 80.8564 | 86.9282 | 111.8525 | 84.312 | 74.878 | 139.3036 | 101.8873 | 61.1133 | 38.0238 | 35.3947 | 66.8328 |  |  | 40.7666 | 35.7662 | 32.5508 | 115.2161 | 88.3023 | 80.4005 | 76.0069 | 81.0901 |  |  | 1230.3969 | 947.1935 | 802.4873 | 835.3718 | 989.1153 | 576.8537 | 1026.6442 | 943.5147 | 2.6653 | 0.074209 | 670.5212 | 70.7536 | 79.7391 | 673.2595 | 70.2309 | 70.7101 | 100.3115 |  | 337.2457 | 64.4789 |  | 528.0704 | 47.1945 | 895.7319 | 594.9971 | 588.5711 | 55.4663 |  |  | 699.5411 |  | 819.3314 | 1111.8379 | 671.0522 |  | 698.1622 |  |  | 50.3676 | 46.3907 | 46.0521 | [5 empty] | 85.9438 | 1039.2358 | 108.834 | 75.4539 | 872.312 | 89.8203 | 90.9547 | 518.7034 | 552.5387 | 543.9208 |  | 1397.2852 | 456.4106 | 267.4688 | 167.7626 | 381.1643 | 253.9605 | 573.6555 | 70.0582 | 94.3447 | 232.5561 | 134.4968 | 43.5811 | 102.24 | 688.975 | 685.1862 | 114.5147 | 1359.5557 |  | 397.9253 | 255.8901 | 88.306 |  | 573.2812 |  | 618.9811 | 606.929 | 0.68214 | 19.0811 | 1.7781 | 1.64 | -13.9722 | 3.0711 | 181.31 | 0.7 | 6.4877 | -1.784 | -9.2714 | 6.6275 | 2.0078 | -17.2031 | 9.9806 |  |  | 216.7505 |  | 6.2495 |  | 145.208
42838.5658 | 12574 | 212.2387 | 247.1859 | 265.795 | 186.4443 | 78.3961 | 37.8814 | 132.3171 | 36.3132 | 119.8955 | 103.6688 | 67.6813 | 39.8902 | 27.8427 | 64.8757 | 102.1033 | 101.9645 | 110.3643 |  | 102.6524 | 106.0345 | 1108.2789 | 137.4142 | 392.7402 | 104.0629 |  | 102.4275 | 281.4955 | 237.309 | 355.6334 | 53.7597 | 846.944 | 1272.1113 | 99.3431 | 103.7646 | 279.0644 |  | 99.2866 |  |  | 103.2259 | 52.5568 |  |  | 30.0336 | 36.0825 | 35.7347 | 47.0211 | 51.2794 | 35.8243 | 49.2615 | 17.8242 | 71.7067 | 18.0165 | 66.9978 | 57.3245 | 48.6797 | 70.7606 | 53.3523 | 28.6631 |  |  | 11.3072 | -3.7634 | -55.2951 | 55.703 | 2.5221 | -197.5746 | 64.2458 | 0.04958 | 0.49983 | 0.72287 | 0.69209 | -0.006006 | -0.0032774 | 0.0017381 | 81.1727 | 78.4722 | 79.3593 | 80.8098 | 87.2523 | 111.7838 | 84.3157 | 75.8179 | 139.0651 | 101.8937 | 61.1243 | 38.0186 | 35.3884 | 66.8513 |  |  | 42.8323 | 36.2013 | 30.2362 | 114.9854 | 88.2431 | 79.9657 | 75.4879 | 81.5376 |  |  | 1255.0236 | 946.9767 | 802.015 | 835.2394 | 988.7242 | 577.1531 | 1026.5176 | 943.1977 | 2.8641 | 0.8118 | 670.1341 | 70.4779 | 83.2656 | 672.7691 | 71.479 | 70.1422 | 100.3086 |  | 336.1203 | 62.7853 |  | 530.1891 | 47.1492 | 896.7973 | 594.6183 | 588.3071 | 55.4373 |  |  | 699.2754 |  | 818.5869 | 1114.9369 | 669.9937 |  | 697.8576 |  |  | 50.3214 | 46.3758 | 46.0068 | [5 empty] | 85.7762 | 1041.4793 | 110.9991 | 75.411 | 873.8157 | 89.3027 | 90.8605 | 518.0746 | 551.9269 | 543.4729 |  | 1395.3263 | 457.3533 | 267.3754 | 168.0635 | 380.6531 | 253.7122 | 573.2907 | 69.8181 | 94.5162 | 232.3157 | 134.6052 | 44.1779 | 102.2492 | 688.5546 | 685.2672 | 114.8295 |  |  | 398.2718 | 256.1865 | 88.505 |  | 572.9715 |  | 618.4497 | 606.7431 | 0.64244 | 19.0781 | 1.7781 | 1.6416 | -13.8662 | 3.0711 | 176.5 | 0.74 | 5.8762 | -2.3774 | -9.1128 | 9.1464 | 1.9454 | -17.2184 | 9.8186 |  |  | 218.7308 |  | 6.0128 |  | 145.0277
42838.5658 | 12575 | 212.4613 | 247.0236 | 265.409 | 186.3471 | 78.4283 | 37.8906 | 132.3171 | 36.3146 | 119.8544 | 103.6565 | 67.697 | 39.9019 | 27.8482 | 64.8823 | 102.2096 | 101.9522 | 110.4894 |  | 102.6047 | 114.8627 | 1136.6123 | 167.4025 | 422.8971 | 104.0662 |  | 102.4141 | 280.9129 | 236.9939 | 354.966 | 54.8202 | 845.4356 | 1270.7236 | 99.3323 | 103.6937 | 288.7476 |  | 99.2866 |  |  | 103.1792 | 52.2569 |  |  | 29.9197 | 36.769 | 35.578 | 47.0197 | 51.2517 | 35.6552 | 49.4035 | 17.903 | 71.5125 | 18.1041 | 66.8299 | 57.2234 | 48.7269 | 70.7084 | 53.3422 | 28.6605 |  |  | 11.4321 | -3.8678 | -60.351 | 16.855 | 0.24326 | -197.6015 | 73.5992 | 1.1818 | 0.71389 | 0.69182 | 0.70302 | -0.0055888 | -0.0032774 | 0.0017709 | 81.3818 | 78.3746 | 79.3853 | 80.8675 | 86.8123 | 111.7081 | 84.3225 | 77.1268 | 138.841 | 101.9112 | 61.15 | 38.0252 | 35.3958 | 66.8694 |  |  | 45.4318 | 37.9523 | 33.4645 | 114.7052 | 88.0066 | 80.8766 | 76.0032 | 82.5964 |  |  | 1301.7163 | 946.7551 | 801.5535 | 835.1079 | 988.3839 | 576.9458 | 1026.3943 | 942.816 | 2.5214 | -0.12075 | 670.0682 | 68.6898 | 88.323 | 672.3167 | 71.821 | 69.6203 | 100.3075 |  | 336.0016 | 63.3831 |  | 522.2698 | 47.0674 | 898.376 | 594.2988 | 588.0787 | 55.406 |  |  | 698.9585 |  | 818.4802 | 1120.0875 | 668.7121 |  | 697.5008 |  |  | 50.2697 | 46.4616 | 45.969 | [5 empty] | 85.3084 | 1043.2375 | 110.4252 | 75.3261 | 874.9458 | 89.23 | 90.8066 | 517.627 | 551.1556 | 543.0748 |  | 1393.5558 | 458.2397 | 267.25 | 168.3893 | 380.0584 | 253.4284 | 572.9724 | 69.6055 | 94.8198 | 232.0526 | 134.8267 | 45.3116 | 102.3227 | 688.1258 | 685.3913 | 115.1058 | 123.7025 | 1184.2482 | 398.8886 | 256.6869 | 89.2001 |  | 572.6947 |  | 617.9218 | 606.5442 | 0.59773 | 19.0793 | 1.7764 | 1.6399 | -13.9558 | 3.0711 | 166.34 | 0.31 | 5.9054 | -2.4128 | -9.5309 | 5.0368 | 0.60402 | -17.2149 | 10.5062 |  |  | 222.0185 |  | 5.6952 |  | 144.8738
42838.5658 | 12576 | 212.3183 | 246.8609 | 265.0193 | 186.2446 | 78.4551 | 37.9015 | 132.3082 | 36.3162 | 119.806 | 103.6403 | 67.7059 | 39.904 | 27.8477 | 64.8903 | 102.3072 | 101.9859 | 110.5045 |  | 102.6317 | 118.5438 | 1122.6736 | 177.6184 | 432.3712 | 104.0826 |  | 102.3751 | 280.4347 | 236.6829 | 354.5561 | 57.1322 | 843.0928 | 1267.7984 | 99.2991 | 103.6262 | 294.5422 |  | 99.2919 |  |  | 103.1421 | 51.7025 |  |  | 29.7586 | 36.8283 | 35.3266 | 46.8889 | 51.1225 | 34.8602 | 49.2009 | 17.857 | 71.3905 | 17.95 | 66.6496 | 57.1523 | 48.7372 | 70.6532 | 53.3283 | 28.6617 |  |  | 8.6742 | -2.9689 | -60.9785 | 8.0095 | 1.6409 | -197.6239 | 81.0575 | 1.0287 | 0.34415 | 0.65448 | 0.7065 | -0.0057251 | -0.0032166 | 0.0017479 | 81.9634 | 78.5806 | 79.4074 | 80.9573 | 86.267 | 111.6469 | 84.3414 | 80.2035 | 138.6244 | 101.9287 | 61.1798 | 38.0338 | 35.4185 | 66.891 |  |  | 43.0285 | 36.1234 | 32.6294 | 114.4881 | 87.7869 | 80.9008 | 76.6414 | 82.8735 |  |  | 1301.9206 | 946.5123 | 801.054 | 834.9597 | 988.3055 | 576.6678 | 1026.2718 | 942.4895 | 2.2008 | 0.249 | 669.9659 | 68.5276 | 92.1281 | 671.8968 | 72.4515 | 69.3405 | 100.3092 |  | 335.8163 | 65.2129 |  | 503.0901 | 46.9939 | 900.8455 | 594.0285 | 587.8736 | 55.3773 |  |  | 698.678 |  | 819.4325 | 1121.5566 | 667.5957 |  | 697.1871 |  |  | 50.2058 | 46.6658 | 45.9068 | [5 empty] | 85.1219 | 1044.2229 | 112.1736 | 75.1598 | 875.748 | 89.7648 | 90.7493 | 517.1208 | 550.2134 | 542.7052 |  | 1392.7577 | 459.3135 | 267.1463 | 168.7851 | 379.5236 | 253.1824 | 572.6088 | 70.0579 | 94.9847 | 231.9304 | 135.1721 | 46.1444 | 102.3602 | 687.7073 | 685.423 | 115.4481 | 123.9981 | 814.4565 | 399.4085 | 257.3012 | 89.9157 |  | 572.5631 |  | 617.3491 | 606.3071 | 0.68956 | 19.0828 | 1.7783 | 1.6417 | -13.9617 | 3.0712 | 160.66 | 0.59 | 5.1423 | -2.1141 | -9.5812 | 3.4725 | 1.5667 | -17.1937 | 11.0115 |  |  | 222.9354 |  | 5.9354 |  | 144.845
42838.5658 | 12577 | 211.8586 | 246.6848 | 264.6317 | 186.1314 | 78.4896 | 37.9079 | 132.3063 | 36.3141 | 119.7622 | 103.6259 | 67.7211 | 39.9062 | 27.8514 | 64.8993 | 102.2793 | 101.9272 | 110.465 |  | 102.6167 | 118.3495 | 1093.9899 | 146.3944 | 422.0534 | 104.1194 |  | 102.3559 | 279.836 | 236.3487 | 353.9206 | 59.3259 | 835.8469 | 1264.8138 | 99.2728 | 103.6318 | 295.5377 |  | 99.2955 |  |  | 103.1225 | 51.3098 |  |  | 29.6913 | 36.7689 | 35.2276 | 46.8993 | 51.1549 | 34.2366 | 48.7197 | 17.8252 | 71.2513 | 18.1933 | 66.5194 | 57.1258 | 48.7719 | 70.5993 | 53.2889 | 28.6604 |  |  | 6.8724 | -2.5589 | -61.6251 | 6.8418 | 0.084244 | -197.6199 | 93.4008 | 1.0661 | 0.39786 | 0.61566 | 0.73445 | -0.0056381 | -0.0031706 | 0.0017529 | 81.6144 | 78.5601 | 79.3889 | 80.9157 | 86.311 | 111.5637 | 84.3462 | 80.9974 | 138.394 | 101.9325 | 61.1924 | 38.0395 | 35.4177 | 66.9168 |  |  | 44.0996 | 37.9315 | 30.4482 | 114.2281 | 87.5847 | 81.3059 | 77.5209 | 82.4336 |  |  | 1283.8074 | 946.2882 | 800.6283 | 834.843 | 988.2201 | 576.3711 | 1026.1459 | 942.2297 | 0.68634 | 0.26403 | 669.5368 | 70.8186 | 94.8057 | 671.4392 | 69.8973 | 69.2681 | 100.3051 |  | 335.1811 | 67.3662 |  | 457.78 | 46.9381 | 903.3199 | 593.8154 | 587.724 | 55.361 |  |  | 698.3715 |  | 819.9672 | 1117.9556 | 666.4493 |  | 696.8534 |  |  | 50.2123 | 46.6858 | 45.859 | [5 empty] | 84.9674 | 1044.7 | 112.589 | 75.1231 | 876.8754 | 90.0948 | 90.6228 | 516.6651 | 549.6019 | 542.34 |  | 1390.6226 | 460.3991 | 267.0407 | 169.2449 | 379.1944 | 253.0218 | 572.245 | 70.4156 | 95.087 | 231.8123 | 135.5483 | 46.087 | 102.3582 | 687.2962 | 685.4213 | 115.7728 | 124.3723 | 812.5503 | 399.7613 | 257.8544 | 90.4982 |  | 572.4122 |  | 616.8229 | 606.0534 | 0.60886 | 19.0853 | 1.7774 | 1.641 | -14.0576 | 3.0712 | 173.56 | 0.72 | 4.5749 | -1.9625 | -9.631 | 3.2091 | 0.35463 | -17.1761 | 11.8082 |  |  | 220.6133 |  | 5.7918 |  | 144.811
42838.5659 | 12578 | 211.5523 | 246.5027 | 264.2453 | 186.0353 | 78.5102 | 37.9072 | 132.3046 | 36.3069 | 119.7149 | 103.6104 | 67.7309 | 39.9019 | 27.8575 | 64.9081 | 102.1968 | 101.8547 | 110.3758 |  | 102.6531 | 116.4251 | 1055.3098 | 96.0291 | 395.2808 | 104.1117 |  | 102.3582 | 279.2771 | 235.9922 | 353.2673 | 59.5501 | 830.7759 | 1262.1096 | 99.2454 | 103.65 | 289.9636 |  | 99.3035 |  |  | 103.0953 | 50.8344 |  |  | 29.5722 | 36.2554 | 34.98 | 46.7638 | 51.2296 | 33.8358 | 48.4983 | 18.1072 | 71.143 | 18.5648 | 66.3604 | 57.0917 | 48.7995 | 70.5456 | 53.2632 | 28.6537 |  |  | 9.4226 | -3.7147 | -63.584 | 4.8462 | 0.3116 | -197.6186 | 111.8105 | 0.82563 | 0.41576 | 0.67252 | 0.82368 | -0.0056775 | -0.0031328 | 0.0017463 | 80.826 | 78.4635 | 79.4054 | 80.882 | 86.3863 | 111.5096 | 84.3565 | 80.5874 | 138.185 | 101.9403 | 61.2165 | 38.0467 | 35.4199 | 66.9314 |  |  | 40.7023 | 36.2772 | 31.2402 | 113.9839 | 87.3657 | 81.0565 | 76.8118 | 82.251 |  |  | 1275.3603 | 946.073 | 800.1898 | 834.7139 | 987.9164 | 576.0861 | 1026.0248 | 941.9543 | 0.26601 | 0.0064978 | 669.0852 | 71.7621 | 98.2865 | 670.9815 | 70.4151 | 69.7611 | 100.3007 |  | 334.3697 | 67.562 |  | 438.2945 | 46.8876 | 905.0785 | 593.6661 | 587.6253 | 55.3359 |  |  | 698.0184 |  | 819.5027 | 1115.3358 | 665.1395 |  | 696.4659 |  |  | 50.2099 | 46.6707 | 45.841 | [5 empty] | 84.4865 | 1045.3073 | 110.3167 | 75.1559 | 876.9062 | 90.4085 | 90.8381 | 516.2189 | 548.8173 | 541.9807 |  | 1388.4514 | 461.3274 | 266.9513 | 169.7085 | 378.9267 | 252.8179 | 571.8915 | 70.8207 | 95.1953 | 231.7523 | 135.9108 | 45.8513 | 102.3599 | 686.8785 | 685.3787 | 116.1048 | 124.5712 | 871.0198 | 399.9694 | 258.2168 | 90.8431 |  | 572.2082 |  | 616.3172 | 605.7631 | 0.65709 | 19.0789 | 1.7778 | 1.641 | -13.8627 | 3.0712 | 202.3 | 0.63 | 5.3541 | -2.3626 | -9.7747 | 2.6986 | 0.6816 | -17.1649 | 12.9112 |  |  | 218.9585 |  | 6.1426 |  | 144.672
42838.5659 | 12579 | 211.7747 | 246.3189 | 263.8151 | 185.9321 | 78.5548 | 37.924 | 132.3087 | 36.3169 | 119.6656 | 103.5884 | 67.7392 | 39.9119 | 27.8568 | 64.9155 | 102.1223 | 101.8214 | 110.284 |  | 102.6866 | 108.5378 | 1007.3176 | 92.4376 | 360.1001 | 104.0927 |  | 102.3407 | 278.7313 | 235.6861 | 352.6684 | 59.5523 | 826.0692 | 1256.1766 | 99.246 | 103.632 | 278.3098 |  | 99.302 |  |  | 103.0927 | 50.6229 |  |  | 29.5413 | 36.1946 | 35.153 | 46.7051 | 51.0704 | 33.7538 | 48.4131 | 18.384 | 71.0148 | 18.39 | 66.199 | 57.0468 | 48.7803 | 70.4904 | 53.2432 | 28.6508 |  |  | 9.1026 | -1.7795 | -68.6175 | 3.1811 | 2.5149 | -197.6521 | 100.9865 | 0.93866 | 0.52298 | 0.81623 | 0.78253 | -0.0056249 | -0.0031837 | 0.0017463 | 80.4554 | 78.6201 | 79.4227 | 80.8706 | 86.2232 | 111.4611 | 84.3783 | 80.0448 | 137.9858 | 101.9559 | 61.2425 | 38.0524 | 35.4312 | 66.9528 |  |  | 41.4903 | 38.2754 | 33.7204 | 113.699 | 87.1455 | 80.9127 | 76.6538 | 82.2883 |  |  | 1292.8288 | 945.8594 | 799.76 | 834.5975 | 987.6074 | 575.8329 | 1025.917 | 941.6123 | -0.021024 | -0.21794 | 668.632 | 71.1875 | 101.4901 | 670.56 | 72.341 | 69.6041 | 100.3039 |  | 334.4141 | 66.2064 |  | 420.3375 | 46.8201 | 906.898 | 593.5566 | 587.5363 | 55.3045 |  |  | 697.651 |  | 818.5953 | 1102.0742 | 663.9285 |  | 696.0732 |  |  | 50.1711 | 46.645 | 45.8016 | [5 empty] | 84.2205 | 1046.078 | 108.0741 | 75.141 | 877.8357 | 90.5863 | 90.9348 | 515.7847 | 548.3615 | 541.6217 |  | 1386.464 | 462.3223 | 266.8584 | 170.1289 | 378.5679 | 252.5671 | 571.5629 | 70.9065 | 95.2174 | 231.6611 | 136.4353 | 45.3117 | 102.3724 | 686.4629 | 685.3225 | 116.4028 | 124.7094 | 1028.8396 | 400.1381 | 258.4221 | 90.5989 |  | 571.9813 |  | 615.8154 | 605.4802 | 0.56416 | 19.0808 | 1.7777 | 1.6407 | -14.039 | 3.0712 | 203.05 | 0.74 | 5.2599 | -1.6351 | -10.1533 | 2.1861 | 1.9361 | -17.164 | 12.2687 |  |  | 210.6787 |  | 6.0283 |  | 144.5324
42838.5659 | 12580 | 212.0465 | 246.1732 | 263.4422 | 185.8448 | 78.5886 | 37.9418 | 132.3056 | 36.3239 | 119.6277 | 103.595 | 67.7484 | 39.9235 | 27.8583 | 64.9265 | 102.1644 | 101.8417 | 110.3423 |  | 102.7165 | 99.0976 | 966.6465 | 70.8816 | 327.6404 | 104.0419 |  | 102.3303 | 278.1751 | 235.3434 | 352.0203 | 57.9452 | 823.3169 | 1252.9664 | 99.287 | 103.5945 | 268.1482 |  | 99.2944 |  |  | 103.0975 | 51.2332 |  |  | 29.5417 | 36.4823 | 36.1311 | 47.0576 | 51.4565 | 34.371 | 48.6879 | 18.3283 | 70.8711 | 18.8043 | 66.0644 | 57.0238 | 48.8106 | 70.4361 | 53.2202 | 28.6517 |  |  | 10.5285 | -2.9683 | -62.2559 | 5.8969 | 3.1464 | -197.5628 | 98.8837 | 0.62587 | 0.6594 | 0.72707 | 0.9294 | -0.0058138 | -0.0032609 | 0.001766 | 81.0681 | 78.8142 | 79.4283 | 80.9312 | 85.8247 | 111.4002 | 84.3829 | 80.3168 | 137.7702 | 101.96 | 61.2653 | 38.0523 | 35.4319 | 66.9733 |  |  | 37.0873 | 36.2466 | 34.2928 | 113.3951 | 86.9429 | 81.0093 | 76.3607 | 82.069 |  |  | 1334.2622 | 945.6359 | 799.3346 | 834.4678 | 987.5176 | 575.5678 | 1025.8028 | 941.3576 | -0.2709 | -0.57437 | 668.1803 | 70.5523 | 103.7728 | 670.1151 | 71.5315 | 69.0178 | 100.3073 |  | 333.967 | 66.7025 |  | 406.319 | 46.7576 | 909.5291 | 593.4631 | 587.4465 | 55.2541 |  |  | 697.2831 |  | 817.5363 | 1102.11 | 662.7845 |  | 695.6887 |  |  | 50.1479 | 46.5917 | 45.7559 | [5 empty] | 84.3009 | 1046.7991 | 107.1467 | 75.1398 | 878.5016 | 90.8437 | 90.8714 | 515.4005 | 548.4812 | 541.2973 |  | 1384.595 | 463.2833 | 266.7487 | 170.5918 | 378.2666 | 252.3237 | 571.2477 | 71.489 | 95.223 | 231.5518 | 136.9884 | 44.5811 | 102.3407 | 686.0624 | 685.3357 | 116.6916 | 124.921 | 1251.8744 | 400.2471 | 258.8546 | 90.3024 |  | 571.7333 |  | 615.3257 | 605.2533 | 0.46751 | 19.0808 | 1.7776 | 1.6398 | -14.0284 | 3.0711 | 210.11 | 0.74 | 5.6539 | -2.1127 | -9.6757 | 2.9778 | 2.1678 | -17.1774 | 12.1525 |  |  | 210.7302 |  | 6.4928 |  | 144.4962
42838.5659 | 12581 | 211.951 | 246.0159 | 263.0745 | 185.7444 | 78.6247 | 37.9517 | 132.3077 | 36.3342 | 119.5804 | 103.5833 | 67.7713 | 39.9312 | 27.8734 | 64.9416 | 102.2495 | 101.8855 | 110.403 |  | 102.725 | 91.2294 | 941.5264 | 40.2727 | 301.4901 | 104.0017 |  | 102.3226 | 277.77 | 234.9347 | 351.5206 | 57.9951 | 822.0223 | 1249.1567 | 99.3277 | 103.5744 | 260.8406 |  | 99.2863 |  |  | 103.0836 | 51.737 |  |  | 29.5441 | 36.4883 | 35.5293 | 47.2043 | 51.714 | 35.4489 | 49.5795 | 17.8293 | 70.7026 | 18.7264 | 65.8896 | 56.946 | 48.8052 | 70.385 | 53.2042 | 28.6448 |  |  | 9.7821 | -2.4623 | -55.9496 | 11.0027 | 0.18478 | -197.6088 | 116.2014 | 0.44254 | 0.49593 | 0.747 | 0.90718 | -0.0057087 | -0.0031147 | 0.0017939 | 81.954 | 78.8725 | 79.4284 | 81.0354 | 85.5367 | 111.333 | 84.3933 | 77.9096 | 137.5573 | 101.9737 | 61.2806 | 38.0628 | 35.4404 | 67.004 |  |  | 35.9782 | 34.8308 | 30.8842 | 113.1043 | 86.7331 | 80.6249 | 76.0693 | 81.4998 |  |  | 1299.2797 | 945.385 | 798.8297 | 834.3197 | 987.2481 | 575.2682 | 1025.6531 | 941.0333 | -0.69064 | 0.11738 | 667.7103 | 70.9183 | 105.5537 | 669.6806 | 71.7006 | 69.1712 | 100.3103 |  | 333.4573 | 69.7802 |  | 394.4208 | 46.6936 | 911.4992 | 593.3818 | 587.3739 | 55.2275 |  |  | 696.8765 |  | 817.1039 | 1102.7019 | 661.6218 |  | 695.2699 |  |  | 50.1191 | 46.4791 | 45.7262 | [5 empty] | 84.4404 | 1047.5595 | 108.3316 | 75.0393 | 878.9647 | 90.8615 | 90.8503 | 515.0699 | 548.6033 | 540.9871 |  | 1382.6743 | 464.2989 | 266.6303 | 171.057 | 378.0355 | 252.116 | 570.9211 | 71.5109 | 95.1448 | 231.4183 | 137.5965 | 44.5386 | 102.3144 | 685.6571 | 685.3496 | 116.9939 | 125.2279 |  | 400.3153 | 259.4323 | 91.0044 |  | 571.424 |  | 614.8399 | 605.0325 | 0.43987 | 19.0815 | 1.7777 | 1.6414 | -14.0114 | 3.0711 | 218.05 | 0.8 | 5.4476 | -1.9243 | -9.1726 | 4.0677 | 0.52625 | -17.2095 | 13.1968 |  |  | 211.1081 |  | 6.5905 |  | 144.3753
42838.5659 | 12582 | 211.7148 | 245.8436 | 262.6994 | 185.6463 | 78.658 | 37.9577 | 132.3068 | 36.334 | 119.5328 | 103.5651 | 67.7776 | 39.9362 | 27.8692 | 64.9545 | 102.2689 | 101.9078 | 110.365 |  | 102.7167 | 84.7527 | 935.0548 | 29.2433 | 287.553 | 104.0396 |  | 102.3336 | 277.44 | 234.5307 | 350.9524 | 58.5727 | 822.3352 | 1245.3708 | 99.3714 | 103.5728 | 260.117 |  | 99.2959 |  |  | 103.0982 | 52.7437 |  |  | 29.4345 | 36.5387 | 35.3451 | 47.0124 | 51.4808 | 34.9084 | 50.0235 | 17.1802 | 70.5696 | 18.7286 | 65.7333 | 56.8616 | 48.7873 | 70.3323 | 53.1816 | 28.6425 |  |  | 10.7815 | -2.7271 | -56.9806 | 6.4371 | 2.329 | -197.616 | 71.0109 | 0.79541 | 0.50878 | 0.47552 | 0.97349 | -0.0057448 | -0.0032856 | 0.0017923 | 82.1992 | 78.9056 | 79.427 | 81.0646 | 85.5776 | 111.3175 | 84.3935 | 76.033 | 137.3475 | 101.975 | 61.2978 | 38.0679 | 35.437 | 67.0192 |  |  | 36.3602 | 34.645 | 31.1092 | 112.7818 | 86.5195 | 79.5178 | 74.9738 | 81.2091 |  |  | 1316.2533 | 945.1644 | 798.3624 | 834.2061 | 987.169 | 575.0057 | 1025.541 | 940.7527 | 0.71682 | 0.16817 | 667.2598 | 71.0916 | 106.6471 | 669.2956 | 72.0353 | 69.9368 | 100.3163 |  | 333.4897 | 71.0653 |  | 388.4942 | 46.6234 | 912.7471 | 593.3236 | 587.3104 | 55.18 |  |  | 696.4302 |  | 816.8432 | 1101.5529 | 660.4344 |  | 694.8031 |  |  | 50.0552 | 46.3641 | 45.6951 | [5 empty] | 84.7132 | 1048.2324 | 108.7255 | 75.0232 | 879.9812 | 90.6915 | 90.7439 | 514.7438 | 548.2195 | 540.6857 |  | 1379.7266 | 465.3648 | 266.5595 | 171.6075 | 378.0111 | 251.9566 | 570.5777 | 71.0627 | 94.8575 | 231.4654 | 138.2968 | 45.3162 | 102.3015 | 685.2472 | 685.3276 | 117.2995 | 125.4756 |  | 400.6199 | 259.9691 | 91.5787 |  | 571.1807 |  | 614.3847 | 604.792 | 0.68288 | 19.0814 | 1.7776 | 1.6408 | -13.9676 | 3.0712 | 237.26 | 1.02 | 5.7166 | -2.0253 | -9.2575 | 3.1115 | 1.8667 | -17.1947 | 10.3073 |  |  | 210.4055 |  | 6.5221 |  | 144.345
42838.5659 | 12583 | 211.5227 | 245.6738 | 262.3171 | 185.5471 | 78.692 | 37.9659 | 132.2985 | 36.3292 | 119.4935 | 103.5508 | 67.7857 | 39.9361 | 27.8685 | 64.9545 | 102.2675 | 101.9581 | 110.367 |  | 102.7344 | 79.5668 | 948.2703 | 26.7842 | 286.711 | 104.1188 |  | 102.3106 | 276.8715 | 234.2118 | 350.4471 | 58.0592 | 823.7733 | 1245.1052 | 99.4152 | 103.5392 | 262.7724 |  | 99.2963 |  |  | 103.0978 | 53.7979 |  |  | 29.393 | 36.4737 | 35.2903 | 47.046 | 51.3904 | 34.2787 | 49.6039 | 16.6516 | 70.4226 | 19.4284 | 65.5597 | 56.8052 | 48.7766 | 70.2766 | 53.1424 | 28.6321 |  |  | 10.018 | -2.3696 | -63.8692 | 5.251 | 3.4717 | -197.6396 | 37.6234 | 1.0096 | 0.61834 | 0.80511 | 1.0428 | -0.0056857 | -0.0032002 | 0.0017841 | 81.5354 | 78.9201 | 79.45 | 81.0686 | 86.0004 | 111.2383 | 84.4 | 76.8076 | 137.1261 | 101.993 | 61.3239 | 38.0686 | 35.4471 | 67.0356 |  |  | 36.0295 | 33.7919 | 30.1634 | 112.4464 | 86.3432 | 79.7234 | 75.2177 | 81.751 |  |  | 1318.9384 | 944.9418 | 797.885 | 834.0767 | 987.0137 | 574.7184 | 1025.4155 | 940.5054 | 1.0628 | -0.036107 | 666.8654 | 70.0062 | 106.7542 | 668.9847 | 73.4004 | 70.184 | 100.3139 |  | 333.4632 | 69.3485 |  | 385.1894 | 46.5596 | 914.8344 | 593.3 | 587.2783 | 55.1162 |  |  | 696.0394 |  | 816.3727 | 1104.2581 | 659.4627 |  | 694.3786 |  |  | 49.98 | 46.337 | 45.6491 | [5 empty] | 85.2096 | 1049.1238 | 106.7472 | 75.0868 | 881.6121 | 90.3956 | 90.5522 | 514.3562 | 547.2278 | 540.3362 |  | 1376.3768 | 466.344 | 266.5637 | 172.3425 | 377.7421 | 251.8978 | 570.1737 | 69.7038 | 94.9441 | 231.7406 | 138.8679 | 45.0807 | 102.3056 | 684.8439 | 685.3085 | 117.6304 | 126.1402 |  | 400.9687 | 260.5959 | 91.5842 |  | 571.0656 |  | 613.9484 | 604.5173 | 0.70421 | 19.0818 | 1.7767 | 1.6378 | -13.86 | 3.0712 | 229.33 | 1.01 | 5.5082 | -1.8877 | -9.8001 | 2.81 | 2.2767 | -17.1781 | 7.4949 |  |  | 212.0924 |  | 6.5374 |  | 144.2771
42838.5659 | 12584 | 211.6781 | 245.5052 | 261.9567 | 185.4537 | 78.7326 | 37.9786 | 132.2969 | 36.3282 | 119.4556 | 103.5435 | 67.7999 | 39.9407 | 27.8776 | 64.9661 | 102.3396 | 102.0016 | 110.3677 |  | 102.7321 | 77.8786 | 969.9545 | 40.8675 | 301.9979 | 104.1763 |  | 102.287 | 276.3727 | 233.87 | 349.621 | 55.8583 | 823.237 | 1243.9848 | 99.4463 | 103.5085 | 267.1558 |  | 99.2991 |  |  | 103.0929 | 54.1478 |  |  | 29.5267 | 36.3183 | 35.2895 | 47.014 | 51.414 | 33.5035 | 49.2868 | 16.502 | 70.2606 | 19.1003 | 65.3652 | 56.7503 | 48.7763 | 70.2149 | 53.1265 | 28.6212 |  |  | 9.2294 | -3.929 | -65.0658 | 4.3836 | 3.1904 | -197.5956 | 49.8681 | 0.99254 | 0.53116 | 0.50174 | 1.041 | -0.0052093 | -0.0031969 | 0.0018104 | 81.2632 | 78.8396 | 79.4424 | 81.0353 | 86.6279 | 111.16 | 84.397 | 76.016 | 136.9178 | 101.9895 | 61.3383 | 38.0707 | 35.4368 | 67.042 |  |  | 36.9688 | 33.4864 | 30.5111 | 112.147 | 86.2213 | 79.8095 | 75.6075 | 81.7942 |  |  | 1311.8114 | 944.7211 | 797.4604 | 833.9539 | 986.7511 | 574.4106 | 1025.2983 | 940.2446 | 1.3328 | 1.3921 | 666.4873 | 69.7588 | 106.1579 | 668.6657 | 74.568 | 69.9106 | 100.312 |  | 333.3313 | 66.5637 |  | 376.6044 | 46.4961 | 916.3695 | 593.2995 | 587.2653 | 55.0607 |  |  | 695.6349 |  | 817.1205 | 1103.9234 | 658.5387 |  | 693.965 |  |  | 49.9507 | 46.2281 | 45.6216 | [5 empty] | 85.6871 | 1049.92 | 105.8588 | 75.0428 | 883.4153 | 90.3744 | 90.3714 | 513.8516 | 546.8381 | 539.9974 |  | 1374.8909 | 467.386 | 266.5491 | 172.9842 | 377.5353 | 251.7959 | 569.8356 | 69.2081 | 94.9389 | 231.8958 | 139.2857 | 44.2921 | 102.2287 | 684.4428 | 685.2553 | 117.8888 | 126.394 |  | 401.0591 | 261.1305 | 91.2483 |  | 570.8546 |  | 613.563 | 604.2128 | 0.54394 | 19.0815 | 1.7775 | 1.641 | -14.0648 | 3.0712 | 222.77 | 0.68 | 5.2835 | -2.43 | -9.889 | 2.5668 | 2.1798 | -17.1546 | 8.6179 |  |  | 211.864 |  | 6.4182 |  | 144.1579
42838.5659 | 12585 | 211.7294 | 245.3449 | 261.5845 | 185.3607 | 78.7643 | 37.9865 | 132.2931 | 36.3339 | 119.4133 | 103.5315 | 67.8079 | 39.9448 | 27.8793 | 64.9732 | 102.3957 | 102.0539 | 110.4289 |  | 102.7384 | 80.8201 | 956.3095 | 52.0407 | 293.4263 | 104.1785 |  | 102.2788 | 275.9168 | 233.4965 | 348.6567 | 54.2652 | 823.1247 | 1241.2071 | 99.4781 | 103.5004 | 273.0563 |  | 99.297 |  |  | 103.0831 | 54.4008 |  |  | 29.693 | 36.1389 | 35.2334 | 47.0259 | 51.1996 | 32.8558 | 49.3312 | 16.8465 | 70.1361 | 18.7345 | 65.1845 | 56.7144 | 48.7847 | 70.1483 | 53.1125 | 28.6214 |  |  | 10.8827 | -1.6448 | -58.9388 | 7.0337 | 0.29715 | -197.6311 | 56.9624 | 0.84798 | 0.37684 | 0.65091 | 1.1011 | -0.0056183 | -0.0030901 | 0.0017545 | 81.1249 | 78.7114 | 79.4721 | 81.0618 | 87.2393 | 111.0972 | 84.4235 | 76.0836 | 136.7169 | 102.0012 | 61.3655 | 38.0769 | 35.4509 | 67.0741 |  |  | 41.3652 | 39.971 | 33.7934 | 111.9203 | 86.0643 | 79.2832 | 75.3169 | 82.1012 |  |  | 1271.592 | 944.4851 | 797.0163 | 833.8266 | 986.5722 | 574.0872 | 1025.1605 | 940.0059 | 1.6892 | 0.70834 | 666.095 | 69.7292 | 106.5564 | 668.3139 | 73.343 | 69.7363 | 100.3167 |  | 333.0433 | 66.8624 |  | 366.4777 | 46.4634 | 919.2639 | 593.3103 | 587.2468 | 55.0209 |  |  | 695.1485 |  | 818.5991 | 1102.5608 | 657.4351 |  | 693.4223 |  |  | 49.9248 | 46.1005 | 45.5852 | [5 empty] | 85.7319 | 1050.8507 | 104.5303 | 75.0175 | 885.7427 | 90.6279 | 90.1621 | 513.4169 | 546.7349 | 539.6627 |  | 1373.5495 | 468.3793 | 266.5537 | 173.5347 | 377.4931 | 251.7003 | 569.5379 | 69.1221 | 94.7156 | 231.9451 | 139.6264 | 43.7315 | 102.2322 | 684.0347 | 685.1785 | 118.1555 | 126.4672 |  | 401.0619 | 261.5524 | 90.5071 |  | 570.5686 |  | 613.1812 | 603.8911 | 0.62222 | 19.0808 | 1.7771 | 1.6394 | -14.0577 | 3.0712 | 229.75 | 0.72 | 5.7328 | -1.5718 | -9.4091 | 3.2504 | 0.66454 | -17.138 | 9.2008 |  |  | 210.9793 |  | 5.9106 |  | 144.0784
42838.5659 | 12586 | 211.7961 | 245.1776 | 261.1973 | 185.257 | 78.8009 | 38.0069 | 132.2936 | 36.337 | 119.3647 | 103.5124 | 67.8273 | 39.9488 | 27.8895 | 64.9702 | 102.3165 | 102.0691 | 110.4925 |  | 102.7342 | 77.499 | 921.8038 | 29.4228 | 261.4081 | 104.0991 |  | 102.2866 | 275.6548 | 233.097 | 348.2097 | 53.6494 | 824.4917 | 1242.0668 | 99.508 | 103.481 | 259.9992 |  | 99.3049 |  |  | 103.1021 | 55.5479 |  |  | 29.8456 | 36.4932 | 35.5837 | 47.4216 | 51.4317 | 33.1566 | 49.6443 | 17.333 | 69.9631 | 18.5257 | 64.9937 | 56.659 | 48.8058 | 70.0365 | 53.0975 | 28.6211 |  |  | 9.6237 | -2.0496 | -59.5421 | 6.2734 | 2.6838 | -197.5503 | 55.7316 | 0.91369 | 0.63644 | 0.61776 | 1.0159 | -0.0056167 | -0.0032149 | 0.0017775 | 81.2151 | 78.6983 | 79.4893 | 81.0891 | 87.2119 | 111.0362 | 84.4318 | 76.4281 | 136.5176 | 102.0161 | 61.3934 | 38.086 | 35.4634 | 67.0982 |  |  | 44.0999 | 37.618 | 35.3465 | 111.6521 | 85.8754 | 79.8774 | 75.6162 | 82.2701 |  |  | 1324.0942 | 944.2381 | 796.5226 | 833.6907 | 986.4832 | 573.7602 | 1025.0004 | 939.7343 | 1.5518 | 0.28856 | 665.7094 | 70.2832 | 108.4703 | 668.0196 | 71.0273 | 69.3357 | 100.3298 |  | 332.4327 | 67.3754 |  | 361.6414 | 46.4527 | 921.2441 | 593.3483 | 587.255 | 54.9914 |  |  | 694.734 |  | 820.5876 | 1105.7915 | 656.5028 |  | 692.9918 |  |  | 49.8883 | 46.0413 | 45.549 | [5 empty] | 85.3869 | 1051.3892 | 105.0072 | 74.9167 | 887.9142 | 91.2844 | 90.5613 | 513.0839 | 546.6691 | 539.3303 |  | 1372.2311 | 469.3967 | 266.5265 | 173.9704 | 377.3172 | 251.5608 | 569.2242 | 69.5054 | 94.5346 | 231.8842 | 140.0025 | 42.8438 | 102.2516 | 683.6167 | 685.1593 | 118.4866 | 128.6443 |  | 401.2859 | 262.1239 | 90.7558 |  | 570.3042 |  | 612.7553 | 603.6757 | 0.63261 | 19.0814 | 1.7775 | 1.6398 | -14.0149 | 3.0712 | 224.34 | 0.51 | 5.389 | -1.7556 | -9.4626 | 3.0715 | 1.9981 | -17.1429 | 9.1053 |  |  | 212.9283 |  | 5.5838 |  | 144.0431
42838.566 | 12587 | 212.0393 | 244.9878 | 260.8198 | 185.1628 | 78.8425 | 38.0088 | 132.2979 | 36.3372 | 119.3231 | 103.505 | 67.8282 | 39.9614 | 27.8923 | 64.9932 | 102.3109 | 102.1037 | 110.5009 |  | 102.7452 | 73.1911 | 926.8891 | 15.246 | 255.6054 | 104.0914 |  | 102.264 | 275.2341 | 232.7271 | 347.7822 | 54.7452 | 825.1253 | 1238.5851 | 99.4844 | 103.4198 | 261.2102 |  | 99.3006 |  |  | 103.0902 | 56.5425 |  |  | 29.8472 | 36.8994 | 36.1735 | 47.8587 | 51.7397 | 34.1972 | 49.866 | 17.6086 | 69.8072 | 18.0464 | 64.8207 | 56.5604 | 48.8551 | 69.864 | 53.064 | 28.6139 |  |  | 6.3269 | -7.4077 | -61.8249 | 7.8295 | 0.8557 | -197.6015 | 57.4322 | 0.97743 | 0.52999 | 0.7449 | 1.041 | -0.0056923 | -0.0031361 | 0.0017759 | 81.4193 | 78.7326 | 79.488 | 81.0975 | 86.9441 | 110.9677 | 84.4414 | 76.0894 | 136.316 | 102.0253 | 61.4065 | 38.0926 | 35.4644 | 67.1165 |  |  | 44.6154 | 37.2033 | 34.0639 | 111.4199 | 85.6371 | 79.8777 | 75.9973 | 82.5671 |  |  | 1279.2379 | 944.016 | 796.095 | 833.5529 | 986.3985 | 573.4773 | 1024.8989 | 939.4329 | 1.8425 | 0.47021 | 665.3491 | 70.0935 | 109.533 | 667.7513 | 69.4755 | 68.6388 | 100.3395 |  | 332.307 | 67.0869 |  | 357.1858 | 46.4099 | 919.1974 | 593.4084 | 587.3057 | 54.9598 |  |  | 694.3155 |  | 825.5937 | 1109.775 | 655.6238 |  | 692.5412 |  |  | 49.8399 | 45.9875 | 45.5143 | [5 empty] | 85.1216 | 1051.7344 | 106.3509 | 74.7532 | 890.6731 | 92.0899 | 91.8103 | 512.7132 | 546.7802 | 539.026 |  | 1370.9953 | 470.6035 | 266.4641 | 174.4119 | 377.2943 | 251.3949 | 568.9335 | 69.2615 | 94.3106 | 231.9463 | 140.5032 | 43.2408 | 102.2494 | 683.1855 | 685.1723 | 118.7666 | 126.865 |  | 401.2947 | 262.6519 | 90.1849 |  | 570.0339 |  | 612.3273 | 603.4487 | 0.5189 | 19.0821 | 1.7791 | 1.6394 | -13.8955 | 3.0711 | 233.27 | 1.05 | 4.368 | -3.3398 | -9.6486 | 3.4336 | 1.1302 | -17.1742 | 9.2589 |  |  | 215.279 |  | 5.4975 |  | 144.0107
42838.566 | 12588 | 212.2715 | 244.7988 | 260.4443 | 185.0603 | 78.8744 | 38.0172 | 132.2843 | 36.3379 | 119.2777 | 103.4841 | 67.8416 | 39.9595 | 27.884 | 64.9934 | 102.4509 | 102.1285 | 110.5563 |  | 102.7399 | 69.7849 | 917.4246 | 8.2267 | 250.4284 | 104.0787 |  | 102.2312 | 274.6829 | 232.3187 | 347.3821 | 57.2258 | 826.676 | 1238.2817 | 99.4651 | 103.4101 | 256.5341 |  | 99.3022 |  |  | 103.0925 | 57.3487 |  |  | 29.8844 | 37.1493 | 35.7835 | 47.8788 | 51.7323 | 33.5547 | 49.6385 | 17.6806 | 69.6329 | 17.2775 | 64.6726 | 56.506 | 48.8658 | 69.6822 | 53.0323 | 28.6365 |  |  | -1.8062 | -0.041465 | -61.0311 | 6.7446 | -0.32711 | -197.6101 | 54.4108 | 1.3888 | 0.51851 | 0.64902 | 1.1176 | -0.0056758 | -0.0032215 | 0.0017627 | 81.6164 | 78.7331 | 79.4635 | 80.9967 | 86.6279 | 110.9082 | 84.4476 | 74.4049 | 136.1227 | 102.0294 | 61.425 | 38.0971 | 35.46 | 67.1357 |  |  | 44.1192 | 37.058 | 31.7637 | 111.2129 | 85.3574 | 79.9058 | 75.6366 | 82.5094 |  |  | 1263.9403 | 943.792 | 795.6434 | 833.4245 | 986.1041 | 573.1908 | 1024.7662 | 939.0733 | 1.1521 | 0.36864 | 665.0034 | 70.6162 | 109.2638 | 667.4882 | 69.5819 | 68.5679 | 100.3371 |  | 332.0427 | 67.0225 |  | 352.6892 | 46.3452 | 916.9759 | 593.4625 | 587.3632 | 54.9323 |  |  | 693.8443 |  | 829.7351 | 1111.1083 | 654.7417 |  | 692.0373 |  |  | 49.8146 | 46.0111 | 45.4822 | [5 empty] | 85.4906 | 1052.9674 | 107.6083 | 74.593 | 891.3 | 92.8347 | 91.2213 | 512.3465 | 546.4512 | 538.6931 |  | 1369.1189 | 471.606 | 266.348 | 174.957 | 376.9721 | 251.3037 | 568.6377 | 67.3674 | 94.0816 | 231.8878 | 140.7808 | 44.2269 | 102.168 | 682.7656 | 685.2529 | 119.101 | 127.003 |  | 401.8371 | 263.1346 | 90.3592 |  | 569.8793 |  | 611.8544 | 603.1552 | 0.6161 | 19.0823 | 1.7772 | 1.6373 | -14.0369 | 3.0712 | 240.55 | 0.67 | -2.3331 | -0.24998 | -9.5903 | 3.1881 | -0.69803 | -17.1566 | 9.0026 |  |  | 216.002 |  | 5.5187 |  | 143.8792
42838.566 | 12589 | 212.4312 | 244.611 | 260.0845 | 184.957 | 78.9151 | 38.024 | 132.2817 | 36.3422 | 119.2385 | 103.4783 | 67.8545 | 39.965 | 27.8962 | 65.0002 | 102.4149 | 102.086 | 110.4341 |  | 102.7334 | 68.3857 | 916.936 | 19.1053 | 258.9618 | 104.12 |  | 102.2168 | 274.237 | 232.0082 | 346.5913 | 55.8367 | 828.1048 | 1237.9921 | 99.4903 | 103.3856 | 253.6664 |  | 99.2991 |  |  | 103.0844 | 57.9987 |  |  | 29.9207 | 36.9036 | 35.6752 | 47.8221 | 51.3978 | 32.9558 | 48.9629 | 17.6783 | 69.4291 | 17.1711 | 64.4948 | 56.4695 | 48.8764 | 69.5019 | 52.9679 | 28.6753 |  |  | 9.1302 | -5.4916 | -63.7903 | 4.7483 | 2.2928 | -197.5772 | 48.6466 | 1.2823 | 0.35563 | 0.86449 | 1.0421 | -0.0058089 | -0.003187 | 0.0017578 | 80.9984 | 78.3847 | 79.4448 | 80.8524 | 87.1407 | 110.8546 | 84.4618 | 74.2476 | 135.9175 | 102.0362 | 61.4597 | 38.1008 | 35.4737 | 67.157 |  |  | 44.9601 | 40.8283 | 34.7705 | 110.977 | 85.1081 | 79.7361 | 74.9699 | 82.3189 |  |  | 1275.1645 | 943.5848 | 795.2174 | 833.3162 | 985.8838 | 572.8903 | 1024.6642 | 938.7153 | 0.79585 | 0.5693 | 664.6723 | 71.5905 | 110.0792 | 667.2251 | 69.1669 | 68.6704 | 100.3326 |  | 331.8903 | 67.0887 |  | 346.9909 | 46.3276 | 914.7712 | 593.5102 | 587.4073 | 54.909 |  |  | 693.3992 |  | 832.807 | 1113.5449 | 653.9177 |  | 691.546 |  |  | 49.7953 | 45.8481 | 45.4559 | [5 empty] | 86.1897 | 1053.9468 | 109.7806 | 74.5262 | 891.5665 | 93.5238 | 91.0188 | 511.9717 | 546.1376 | 538.3536 |  | 1367.9956 | 472.7807 | 266.2511 | 175.4231 | 376.5111 | 251.1293 | 568.3874 | 67.7977 | 93.7525 | 231.8789 | 140.9925 | 44.0607 | 102.2266 | 682.3762 | 685.2825 | 119.3969 | 127.1858 |  | 402.1665 | 263.4596 | 90.1511 |  | 569.6025 |  | 611.3864 | 602.9041 | 0.69809 | 19.0814 | 1.779 | 1.6391 | -13.9583 | 3.0712 | 251.16 | 1.02 | 5.2422 | -2.8756 | -9.8008 | 2.6739 | 1.8462 | -17.1384 | 8.5041 |  |  | 217.454 |  | 5.3949 |  | 143.7833
42838.566 | 12590 | 212.1081 | 244.4268 | 259.7235 | 184.8603 | 78.9445 | 38.0316 | 132.2797 | 36.3408 | 119.1929 | 103.4658 | 67.8588 | 39.9688 | 27.8988 | 65.0081 | 102.3672 | 102.077 | 110.3724 |  | 102.7157 | 66.311 | 890.421 | 14.34 | 247.283 | 104.1561 |  | 102.184 | 273.8168 | 231.7299 | 345.9066 | 55.8385 | 829.7552 | 1236.6307 | 99.5179 | 103.3641 | 252.1003 |  | 99.3003 |  |  | 103.0885 | 58.5794 |  |  | 29.9677 | 36.5315 | 35.7368 | 47.9416 | 51.3972 | 33.1031 | 48.4506 | 17.9087 | 69.2482 | 17.2575 | 64.3535 | 56.4175 | 48.8925 | 69.3279 | 52.9081 | 28.7038 |  |  | 13.1813 | -0.7794 | -63.3251 | 6.8957 | 1.5647 | -197.6055 | 34.4161 | 1.1614 | 0.42996 | 0.64609 | 1.0667 | -0.0054376 | -0.0032396 | 0.0017808 | 80.7739 | 78.296 | 79.3938 | 80.7484 | 87.5241 | 110.7803 | 84.4731 | 75.6748 | 135.7058 | 102.0361 | 61.4675 | 38.1066 | 35.477 | 67.1829 |  |  | 42.1847 | 38.9004 | 40.046 | 110.7037 | 84.9416 | 79.3513 | 74.9143 | 82.6919 |  |  | 1303.594 | 943.3444 | 794.7631 | 833.172 | 985.7766 | 574.0918 | 1024.5279 | 938.2698 | 1.4722 | -0.11941 | 664.3347 | 71.9147 | 111.5666 | 666.9359 | 68.6179 | 68.5888 | 100.3407 |  | 332.3887 | 69.6305 |  | 340.8367 | 46.2938 | 913.0772 | 593.5457 | 587.4205 | 54.8874 |  |  | 692.9818 |  | 834.4547 | 1112.8212 | 653.2059 |  | 691.1045 |  |  | 49.7837 | 45.7836 | 45.4243 | [5 empty] | 86.5276 | 1055.2089 | 109.9365 | 74.5214 | 892.2969 | 93.8562 | 90.6061 | 511.6435 | 546.1572 | 538.0198 |  | 1367.0356 | 473.981 | 266.2035 | 175.9976 | 376.0053 | 250.879 | 568.0882 | 67.9693 | 93.4403 | 231.9343 | 141.1381 | 43.0143 | 102.2547 | 681.9718 | 685.2833 | 119.6591 | 127.3898 |  | 402.4736 | 263.9322 | 90.3241 |  | 569.4149 |  | 610.9134 | 602.6827 | 0.58735 | 19.0818 | 1.778 | 1.6377 | -13.9479 | 3.0712 | 248.91 | 0.95 | 6.2952 | -1.0827 | -9.7592 | 3.2204 | 1.5255 | -17.1438 | 7.1546 |  |  | 216.9508 |  | 5.6831 |  | 143.7441
42838.566 | 12591 | 211.671 | 244.2437 | 259.3702 | 184.7585 | 78.9743 | 38.0322 | 132.281 | 36.3349 | 119.1376 | 103.439 | 67.8678 | 39.9693 | 27.8904 | 65.0091 | 102.3191 | 102.07 | 110.2858 |  | 102.726 | 64.2935 | 877.3293 | 30.3669 | 242.4141 | 104.1481 |  | 102.1834 | 273.3363 | 231.4147 | 345.2172 | 55.2501 | 832.032 | 1235.2009 | 99.5497 | 103.332 | 251.1038 |  | 99.2907 |  |  | 103.0969 | 59.6853 |  |  | 29.9691 | 36.1766 | 35.4777 | 47.7227 | 51.1166 | 32.4692 | 47.9443 | 18.0845 | 69.0206 | 17.3482 | 64.1675 | 56.3755 | 48.9221 | 69.1453 | 52.8466 | 28.7116 |  |  | 14.1249 | -3.0609 | -56.3413 | 7.1619 | -0.85609 | -197.5654 | 22.1438 | 0.41099 | 0.42413 | 0.59091 | 1.0193 | -0.0055181 | -0.0030802 | 0.0017381 | 81.3778 | 78.3213 | 79.3803 | 80.7122 | 87.2196 | 110.7169 | 84.4788 | 75.895 | 135.5103 | 102.0478 | 61.4881 | 38.1088 | 35.4835 | 67.1997 |  |  | 42.1436 | 35.5281 | 38.9127 | 110.4732 | 84.8236 | 79.3126 | 74.6126 | 83.0426 |  |  | 1305.3227 | 943.1195 | 794.3106 | 833.041 | 985.6843 | 573.8393 | 1024.3991 | 938.003 | 1.0084 | 0.2665 | 663.9996 | 71.1992 | 113.0861 | 666.6225 | 68.8581 | 68.6768 | 100.3411 |  | 332.6249 | 71.6451 |  | 337.3559 | 46.229 | 912.2161 | 593.5721 | 587.3931 | 54.8626 |  |  | 692.5393 |  | 835.6905 | 1112.1159 | 652.4833 |  | 690.6398 |  |  | 49.7858 | 45.8003 | 45.3886 | [5 empty] | 86.4357 | 1055.6876 | 111.4127 | 74.4615 | 894.8147 | 94.3417 | 90.7056 | 511.3169 | 545.9785 | 537.6624 |  | 1365.3919 | 475.2139 | 266.1268 | 176.3888 | 375.533 | 250.5725 | 567.7488 | 67.6519 | 93.1356 | 231.7188 | 141.2285 | 43.4755 | 102.2219 | 681.5751 | 685.2909 | 119.953 | 322.3574 |  | 402.743 | 264.4538 | 90.4614 |  | 569.1671 |  | 610.4326 | 602.469 | 0.79102 | 19.0811 | 1.7779 | 1.6373 | -13.8689 | 3.0712 | 222.09 | 0.6 | 6.513 | -2.1444 | -9.2 | 3.2801 | -1.1272 | -17.1243 | 5.733 |  |  | 216.4713 |  | 5.6733 |  | 143.7072
42838.566 | 12592 | 210.9037 | 244.0672 | 259.0162 | 184.6749 | 79.0189 | 38.0618 | 132.2841 | 36.3499 | 119.1079 | 103.4388 | 67.8845 | 39.9764 | 27.9016 | 65.026 | 102.2792 | 102.0949 | 110.3121 |  | 102.7417 | 62.3231 | 890.4249 | 18.8806 | 252.4539 | 104.0866 |  | 102.1964 | 273.0045 | 230.9887 | 344.8888 | 59.1871 | 836.3458 | 1238.8511 | 99.5819 | 103.3277 | 249.1987 |  | 99.2979 |  |  | 103.1084 | 61.003 |  |  | 29.7678 | 35.6579 | 35.1554 | 47.4088 | 50.8298 | 31.6442 | 47.4398 | 18.0552 | 68.8622 | 17.2599 | 63.9878 | 56.3663 | 48.9254 | 68.9623 | 52.7836 | 28.7209 |  |  | 9.7025 | -0.30891 | -63.7154 | 4.8869 | -0.63661 | -197.6436 | 12.0294 | 1.1351 | 0.34084 | 0.7298 | 0.98495 | -0.0051633 | -0.0030802 | 0.0017529 | 81.3071 | 78.2985 | 79.3686 | 80.6371 | 86.6597 | 110.6555 | 84.4886 | 73.8201 | 135.3193 | 102.0508 | 61.509 | 38.1094 | 35.479 | 67.2095 |  |  | 41.3438 | 35.5218 | 32.7981 | 110.1855 | 84.5516 | 80.346 | 75.39 | 83.4614 |  |  | 1306.354 | 942.8999 | 793.8502 | 832.9091 | 985.6255 | 573.3653 | 1024.263 | 937.784 | 0.48365 | 0.11929 | 663.6805 | 70.3315 | 113.8222 | 666.3693 | 69.3534 | 68.8885 | 100.3536 |  | 333.299 | 69.8706 |  | 347.882 | 46.1647 | 910.3094 | 593.6199 | 587.4165 | 54.8393 |  |  | 692.0702 |  | 835.2722 | 1113.9292 | 651.7397 |  | 690.1171 |  |  | 49.7651 | 45.806 | 45.3683 | [5 empty] | 86.2513 | 1056.4576 | 110.2703 | 74.4788 | 894.5543 | 94.9967 | 91.5782 | 510.9563 | 545.7713 | 537.298 |  | 1363.3721 | 476.5239 | 265.9933 | 176.6554 | 375.1019 | 250.3043 | 567.4221 | 67.8463 | 92.7859 | 231.5746 | 141.486 | 43.3085 | 102.1775 | 681.1759 | 685.3602 | 120.2363 | 593.3205 |  | 403.2088 | 264.6934 | 90.8785 |  | 568.9472 |  | 609.9878 | 602.2847 | 0.7849 | 19.0815 | 1.7784 | 1.639 | -14.0188 | 3.0712 | 223.41 | 0.76 | 5.3966 | -0.68065 | -9.7754 | 2.7073 | -0.97075 | -17.1046 | 4.2198 |  |  | 217.6287 |  | 5.7291 |  | 143.6851
42838.566 | 12593 | 210.852 | 243.8718 | 258.6511 | 184.5729 | 79.0498 | 38.0678 | 132.2779 | 36.3515 | 119.0603 | 103.4259 | 67.8913 | 39.9797 | 27.8997 | 65.0331 | 102.2466 | 102.0909 | 110.2154 |  | 102.7497 | 61.5267 | 948.9803 | 28.8983 | 282.5553 | 104.0877 |  | 102.1659 | 272.5915 | 230.6769 | 344.7658 | 60.2691 | 841.827 | 1240.3403 | 99.5838 | 103.3279 | 262.1096 |  | 99.2951 |  |  | 103.092 | 61.4372 |  |  | 29.5524 | 35.5108 | 34.9474 | 47.182 | 50.5437 | 30.9276 | 46.5884 | 18.0539 | 68.6949 | 17.9285 | 63.793 | 56.352 | 48.9382 | 68.7632 | 52.7159 | 28.7386 |  |  | 10.5831 | -4.4087 | -66.8781 | 4.2863 | -0.45919 | -197.612 | 6.8599 | 1.2679 | 0.58195 | 0.74301 | 0.97349 | -0.0054541 | -0.0030884 | 0.0017627 | 80.9849 | 78.0554 | 79.3664 | 80.5159 | 86.9759 | 110.5971 | 84.5029 | 73.7552 | 135.1259 | 102.0487 | 61.5321 | 38.116 | 35.4843 | 67.2381 |  |  | 38.8645 | 34.4559 | 31.8502 | 109.9235 | 84.3078 | 80.8843 | 75.7461 | 83.9478 |  |  | 1306.0423 | 942.6757 | 793.365 | 832.7807 | 985.5457 | 573.0272 | 1024.1308 | 937.5223 | -0.065652 | 0.56112 | 663.406 | 70.2996 | 114.1396 | 666.2131 | 70.8489 | 68.8375 | 100.3582 |  | 333.9606 | 67.4771 |  | 350.5958 | 46.1277 | 909.6394 | 593.6871 | 587.4825 | 54.7857 |  |  | 691.6588 |  | 833.1283 | 1115.6385 | 651.1387 |  | 689.6695 |  |  | 49.6714 | 45.7888 | 45.3226 | [5 empty] | 86.2312 | 1057.9553 | 108.8788 | 74.2898 | 894.4753 | 95.0347 | 92.3932 | 510.5863 | 545.7432 | 536.9844 |  | 1360.7836 | 477.6291 | 265.9072 | 177.0667 | 374.7219 | 250.0484 | 567.1049 | 68.8663 | 92.3572 | 231.5856 | 141.8585 | 42.8749 | 102.1179 | 680.782 | 685.4377 | 120.496 | 153.7594 |  | 403.5331 | 265.0517 | 90.9214 |  | 568.7077 |  | 609.537 | 602.0281 | 0.8131 | 19.082 | 1.7779 | 1.638 | -14.0741 | 3.0711 | 207.89 | 0.79 | 5.6356 | -2.5708 | -10.0127 | 2.5348 | -0.82349 | -17.0831 | 3.1829 |  |  | 218.7722 |  | 5.975 |  | 143.654
42838.566 | 12594 | 210.2815 | 243.659 | 258.2762 | 184.4766 | 79.0837 | 38.0792 | 132.2781 | 36.3514 | 119.0189 | 103.4108 | 67.9013 | 39.9773 | 27.9073 | 65.042 | 102.1912 | 102.0918 | 110.1656 |  | 102.7405 | 62.1546 | 972.7974 | 41.1605 | 301.4504 | 104.0807 |  | 102.1329 | 272.2012 | 230.4389 | 344.428 | 56.9944 | 841.1802 | 1232.0745 | 99.6145 | 103.3541 | 262.0015 |  | 99.3006 |  |  | 103.0791 | 60.7117 |  |  | 29.4914 | 35.6294 | 35.3144 | 47.3865 | 50.7187 | 30.8134 | 46.0618 | 18.1598 | 68.5138 | 18.3702 | 63.6005 | 56.3092 | 48.9382 | 68.5657 | 52.6472 | 28.7456 |  |  | 10.1441 | -2.7146 | -64.1925 | 6.1512 | 1.7481 | -197.5904 | 10.3275 | 1.0517 | 0.55178 | 0.84036 | 0.93686 | -0.0052175 | -0.0031065 | 0.0017397 | 81.0518 | 78.0208 | 79.3654 | 80.4745 | 87.3286 | 110.5345 | 84.5027 | 75.1983 | 134.9363 | 102.0548 | 61.5527 | 38.1228 | 35.4895 | 67.255 |  |  | 40.2058 | 34.9133 | 31.3469 | 109.6141 | 84.0922 | 80.0093 | 75.1267 | 83.8461 |  |  | 1338.2249 | 942.4675 | 792.9221 | 832.6586 | 985.4592 | 572.764 | 1024.0275 | 937.2551 | -0.72957 | -0.016707 | 663.1595 | 70.7887 | 114.2955 | 666.0542 | 69.3318 | 68.507 | 100.3622 |  | 333.6108 | 65.3695 |  | 340.0847 | 46.0879 | 909.4599 | 593.7559 | 587.5526 | 54.7492 |  |  | 691.268 |  | 829.3106 | 1117.9955 | 650.5825 |  | 689.2321 |  |  | 49.6025 | 45.77 | 45.2842 | [5 empty] | 85.9566 | 1059.5827 | 108.3679 | 74.2504 | 893.8538 | 95.5594 | 93.1566 | 510.226 | 545.6177 | 536.6674 |  | 1358.063 | 478.6566 | 265.8314 | 177.4863 | 374.278 | 249.6586 | 566.7785 | 68.6576 | 91.9365 | 231.4491 | 142.0773 | 42.8615 | 102.0843 | 680.3938 | 685.4314 | 120.7636 | 284.3451 |  | 403.6883 | 265.6412 | 90.1496 |  | 568.4194 |  | 609.0487 | 601.7683 | 0.63687 | 19.0812 | 1.7795 | 1.6402 | -13.9419 | 3.0712 | 223.73 | 0.31 | 5.5159 | -2.0176 | -9.8115 | 3.0372 | 1.6064 | -17.0789 | 3.9046 |  |  | 220.3793 |  | 5.7998 |  | 143.6199
42838.5661 | 12595 | 210.1197 | 243.4815 | 257.9271 | 184.3777 | 79.1123 | 38.0837 | 132.2751 | 36.3456 | 118.9673 | 103.3941 | 67.9143 | 39.9847 | 27.914 | 65.0472 | 102.2723 | 102.1272 | 110.1965 |  | 102.7471 | 63.0709 | 931.8552 | 36.5633 | 297.5464 | 104.0769 |  | 102.1115 | 271.7718 | 230.141 | 343.9264 | 56.6106 | 840.4003 | 1229.327 | 99.5934 | 103.3162 | 262.3422 |  | 99.3052 |  |  | 103.0881 | 61.2353 |  |  | 29.4872 | 35.7074 | 35.3119 | 47.5857 | 51.3041 | 31.6559 | 46.3609 | 18.1848 | 68.3779 | 18.7906 | 63.4627 | 56.2795 | 48.8955 | 68.3769 | 52.5753 | 28.7712 |  |  | 8.5657 | 0.040019 | -59.9692 | 4.6753 | 3.1096 | -197.5503 | 2.3777 | 1.189 | 0.38443 | 0.78371 | 0.98617 | -0.005482 | -0.0032084 | 0.0017266 | 81.6729 | 78.1389 | 79.3745 | 80.5738 | 87.056 | 110.4878 | 84.5106 | 74.7726 | 134.7489 | 102.0726 | 61.5813 | 38.128 | 35.5033 | 67.2771 |  |  | 37.412 | 33.7092 | 30.9747 | 109.2943 | 83.848 | 80.8624 | 76.0404 | 83.9017 |  |  | 1344.832 | 942.209 | 792.434 | 832.5176 | 985.3377 | 573.2853 | 1023.8961 | 936.7157 | 0.081405 | -0.16335 | 662.9172 | 70.3128 | 114.4869 | 665.8656 | 67.4369 | 68.5377 | 100.3886 |  | 333.6367 | 66.3082 |  | 330.6675 | 46.0064 | 910.1624 | 593.8241 | 587.6101 | 54.7199 |  |  | 690.8144 |  | 825.6994 | 1121.4052 | 649.9339 |  | 688.747 |  |  | 49.5733 | 45.83 | 45.2371 | [5 empty] | 85.8709 | 1059.9627 | 112.0039 | 74.165 | 893.2281 | 96.0614 | 93.6839 | 509.8693 | 545.3122 | 536.3008 |  | 1355.2292 | 479.6681 | 265.6199 | 177.7469 | 373.7799 | 249.3188 | 566.4928 | 68.4785 | 91.5288 | 231.1213 | 142.2237 | 43.1935 | 102.0683 | 680.0076 | 685.3861 | 121.0297 | 267.9854 |  | 403.923 | 266.1715 | 89.3338 |  | 568.1444 |  | 608.5413 | 601.5812 | 0.7133 | 19.0815 | 1.7785 | 1.639 | -13.9424 | 3.0712 | 223.67 | 0.57 | 5.0666 | 0.24501 | -9.4844 | 2.6482 | 2.1455 | -17.1008 | 1.8761 |  |  | 222.664 |  | 6.0805 |  | 143.5766
42838.5661 | 12596 | 209.8109 | 243.2696 | 257.5785 | 184.2772 | 79.1431 | 38.0886 | 132.2717 | 36.3492 | 118.9199 | 103.3801 | 67.9182 | 39.989 | 27.9157 | 65.0584 | 102.3861 | 102.1396 | 110.2301 |  | 102.7289 | 58.0725 | 891.481 | 15.4476 | 276.1105 | 104.0613 |  | 102.0972 | 271.2793 | 229.8015 | 343.3904 | 57.0865 | 840.4078 | 1228.5467 | 99.565 | 103.2667 | 251.6786 |  | 99.3017 |  |  | 103.0793 | 61.6381 |  |  | 29.5079 | 35.3835 | 35.3539 | 47.8407 | 51.7883 | 32.6988 | 46.7434 | 17.911 | 68.1985 | 19.0053 | 63.2937 | 56.2682 | 48.8911 | 68.2024 | 52.5123 | 28.7819 |  |  | 10.6462 | -2.4373 | -61.9313 | 5.067 | 1.9485 | -197.6383 | -0.27178 | 0.56607 | 0.4685 | 0.50993 | 0.94381 | -0.0057218 | -0.0032642 | 0.0017414 | 81.8251 | 78.3561 | 79.3826 | 80.58 | 87.0729 | 110.4207 | 84.51 | 73.8554 | 134.5556 | 102.0683 | 61.5989 | 38.1177 | 35.4977 | 67.2987 |  |  | 37.9115 | 33.0684 | 29.669 | 109.0027 | 83.6613 | 81.3179 | 76.6533 | 83.5572 |  |  | 1335.901 | 941.9868 | 791.9866 | 832.3909 | 985.1884 | 573.078 | 1023.7736 | 935.3987 | 0.20841 | 0.2646 | 662.6744 | 70.5807 | 113.7258 | 665.7024 | 70.1805 | 68.3797 | 100.4074 |  | 333.5112 | 65.3759 |  | 324.7855 | 45.9534 | 910.0796 | 593.902 | 587.6692 | 54.6791 |  |  | 690.4272 |  | 823.05 | 1122.0914 | 649.3944 |  | 688.3027 |  |  | 49.5395 | 45.8787 | 45.1961 | [5 empty] | 85.8747 | 1059.305 | 117.2366 | 73.9954 | 893.3635 | 96.0593 | 93.4477 | 509.5047 | 545.0199 | 535.9443 |  | 1352.2182 | 480.6089 | 265.4266 | 178.0586 | 373.4473 | 249.0842 | 566.2272 | 69.7707 | 91.0421 | 230.9124 | 142.5343 | 43.9171 | 102.0908 | 679.6184 | 685.3835 | 121.2836 | 239.3944 |  | 404.118 | 266.8014 | 89.4555 |  | 567.8856 |  | 608.0867 | 601.4021 | 0.62111 | 19.0813 | 1.7787 | 1.6399 | -13.9534 | 3.0712 | 220.64 | 0.93 | 5.646 | -1.9111 | -9.6333 | 2.7555 | 1.7013 | -17.1339 | -0.63538 |  |  | 223.179 |  | 6.0024 |  | 143.5416
42838.5661 | 12597 | 209.3696 | 243.0703 | 257.2265 | 184.1808 | 79.1764 | 38.1013 | 132.2697 | 36.3593 | 118.8881 | 103.372 | 67.9347 | 40.0033 | 27.9186 | 65.0712 | 102.2391 | 102.07 | 110.0718 |  | 102.7245 | 52.1406 | 871.442 | 4.926 | 259.4302 | 104.0511 |  | 102.1218 | 270.7034 | 229.3909 | 342.7284 | 58.2455 | 840.3784 | 1228.2679 | 99.5315 | 103.2359 | 244.2972 |  | 99.2951 |  |  | 103.0817 | 62.8355 |  |  | 29.5652 | 35.4483 | 35.5275 | 47.9349 | 51.7741 | 32.9445 | 47.368 | 17.4898 | 68.0287 | 19.6106 | 63.1355 | 56.29 | 48.8616 | 68.0485 | 52.452 | 28.7968 |  |  | 10.0955 | -3.0622 | -56.7493 | 7.817 | 1.1698 | -197.5989 | 5.7067 | 0.29468 | 0.49535 | 0.65238 | 0.89294 | -0.0057563 | -0.0032823 | 0.0017989 | 82.3181 | 78.4333 | 79.3466 | 80.634 | 86.6319 | 110.3785 | 84.5355 | 73.0991 | 134.3756 | 102.0798 | 61.6245 | 38.1358 | 35.5187 | 67.3212 |  |  | 40.2553 | 32.8441 | 32.0216 | 108.6674 | 83.5058 | 81.1483 | 76.5026 | 83.6374 |  |  | 1330.9325 | 941.7619 | 791.5256 | 832.2524 | 985.1116 | 572.8624 | 1023.6483 | 936.4532 | 0.068429 | 0.33231 | 662.4931 | 70.809 | 114.6572 | 665.5908 | 71.1294 | 68.1381 | 100.4141 |  | 334.0975 | 67.283 |  | 323.6254 | 45.965 | 908.1774 | 593.9809 | 587.73 | 54.6537 |  |  | 690.0461 |  | 820.7034 | 1123.1309 | 648.8863 |  | 687.8771 |  |  | 49.4983 | 45.8497 | 45.1625 | [5 empty] | 85.9775 | 1061.035 | 117.8873 | 74.0348 | 892.0512 | 96.3062 | 93.1644 | 509.1595 | 544.5181 | 535.5851 |  | 1349.7786 | 481.6449 | 265.3237 | 178.4913 | 373.0848 | 248.9356 | 565.961 | 70.7957 | 90.5508 | 230.8194 | 142.7875 | 45.1341 | 102.1007 | 679.2253 | 685.3847 | 121.5358 | 202.6008 |  | 404.1076 | 267.1529 | 89.938 |  | 567.6559 |  | 607.6089 | 601.1707 | 0.57826 | 19.0816 | 1.78 | 1.6409 | -13.9911 | 3.0712 | 217.14 | 0.97 | 5.4951 | -2.1423 | -9.2224 | 3.4228 | 1.3187 | -17.1391 | 2.9126 |  |  | 223.9141 |  | 5.7231 |  | 143.4754
42838.5661 | 12598 | 209.1336 | 242.8819 | 256.8934 | 184.0894 | 79.2009 | 38.11 | 132.2615 | 36.3599 | 118.8455 | 103.359 | 67.9541 | 40.0166 | 27.9248 | 65.0828 | 102.0745 | 102.03 | 109.9193 |  | 102.7392 | 49.695 | 900.6279 | 15.1575 | 280.5995 | 104.034 |  | 102.1206 | 270.3036 | 228.9989 | 342.2853 | 60.47 | 847.1619 | 1235.4705 | 99.5284 | 103.2484 | 249.0885 |  | 99.2987 |  |  | 103.0851 | 64.1581 |  |  | 29.5153 | 35.252 | 35.5834 | 48.0047 | 51.8735 | 33.1256 | 47.5651 | 17.0119 | 67.8597 | 19.3311 | 62.9516 | 56.2901 | 48.849 | 67.9069 | 52.3924 | 28.8321 |  |  | 11.0661 | -6.4214 | -60.2018 | 6.1019 | 0.60534 | -197.6423 | 0.95834 | 0.342 | 0.11257 | 0.51202 | 0.9695 | -0.0057547 | -0.0032396 | 0.0017742 | 82.7255 | 78.4098 | 79.3292 | 80.6449 | 86.3968 | 110.314 | 84.5365 | 72.6869 | 134.1779 | 102.0924 | 61.6374 | 38.1502 | 35.5174 | 67.341 |  |  | 38.1972 | 32.9398 | 33.5953 | 108.3791 | 83.3601 | 80.6085 | 75.994 | 84.1503 |  |  | 1335.5799 | 941.5411 | 791.0247 | 832.1206 | 985.0069 | 572.5769 | 1023.5231 | 936.4793 | -0.030657 | 0.23968 | 662.354 | 70.143 | 114.5233 | 665.5017 | 70.7854 | 67.9668 | 100.4203 |  | 334.3972 | 67.9901 |  | 379.1144 | 45.9574 | 906.5547 | 594.0806 | 587.808 | 54.628 |  |  | 689.6549 |  | 818.572 | 1125.2988 | 648.3539 |  | 687.4434 |  |  | 49.4439 | 45.7996 | 45.1152 | [5 empty] | 86.1666 | 1063.1139 | 118.0578 | 74.0099 | 891.0064 | 96.5974 | 92.9423 | 508.8488 | 544.2283 | 535.1588 |  | 1347.9288 | 482.7444 | 265.222 | 178.9998 | 372.6601 | 248.8563 | 565.7167 | 71.2136 | 90.0901 | 230.8505 | 143.0538 | 45.2395 | 102.1365 | 678.8408 | 685.3463 | 121.8139 | 175.4229 |  | 404.1379 | 267.3641 | 90.4327 |  | 567.5103 |  | 607.1369 | 600.9872 | 0.61313 | 19.082 | 1.7785 | 1.6396 | -13.9585 | 3.0712 | 209.53 | 0.91 | 5.7512 | -3.1013 | -9.4958 | 3.0231 | 0.9489 | -17.146 | 1.1939 |  |  | 225.3752 |  | 5.934 |  | 143.4245
42838.5661 | 12599 | 209.043 | 242.6959 | 256.5555 | 183.9889 | 79.2297 | 38.1086 | 132.2536 | 36.3591 | 118.8004 | 103.3405 | 67.9568 | 40.013 | 27.928 | 65.0796 | 102.0162 | 102.0195 | 109.8364 |  | 102.722 | 50.0769 | 1003.2652 | 56.1132 | 341.1512 | 104.0427 |  | 102.0977 | 269.9091 | 228.6456 | 341.4544 | 61.755 | 856.8134 | 1241.9338 | 99.56 | 103.2271 | 256.8845 |  | 99.3043 |  |  | 103.0761 | 64.8054 |  |  | 29.4335 | 35.2905 | 35.5283 | 48.0752 | 51.7551 | 33.4698 | 47.718 | 16.6511 | 67.6719 | 18.8921 | 62.7327 | 56.2361 | 48.8388 | 67.7741 | 52.348 | 28.8566 |  |  | 11.7192 | -2.6404 | -62.0667 | 5.7813 | -1.1531 | -197.5752 | 17.7884 | 0.02198 | 0.31515 | 0.1818 | 1.0558 | -0.0057366 | -0.0032314 | 0.0017693 | 82.4478 | 78.1311 | 79.2958 | 80.5737 | 86.7352 | 110.2509 | 84.5427 | 74.1324 | 133.9906 | 102.0969 | 61.6667 | 38.148 | 35.5175 | 67.3562 |  |  | 37.1108 | 32.5951 | 30.2314 | 108.0881 | 83.2109 | 80.1275 | 75.6018 | 83.9231 |  |  | 1362.1197 | 941.3049 | 790.4982 | 831.9804 | 984.8923 | 572.2413 | 1023.3959 | 936.3157 | 0.48168 | 0.25205 | 662.2092 | 71.0068 | 112.7873 | 665.4381 | 69.37 | 68.3135 | 100.4277 |  | 333.6862 | 66.8894 |  | 432.7429 | 45.9368 | 905.697 | 594.1946 | 587.9049 | 54.6021 |  |  | 689.2938 |  | 816.6688 | 1132.6425 | 647.8773 |  | 687.0203 |  |  | 49.3615 | 45.7521 | 45.0712 | [5 empty] | 86.2971 | 1063.6089 | 118.7731 | 73.9561 | 890.8817 | 95.909 | 92.6081 | 508.6107 | 543.9965 | 534.7356 |  | 1345.7126 | 483.8104 | 265.1148 | 179.5944 | 372.2246 | 248.8208 | 565.5138 | 70.2353 | 89.4965 | 230.9622 | 143.478 | 45.0448 | 102.1087 | 678.3772 | 685.3069 | 122.0911 | 478.6393 |  | 404.4578 | 267.6119 | 90.8187 |  | 567.3486 |  | 606.7042 | 600.8257 | 0.51333 | 19.0814 | 1.7805 | 1.6419 | -13.9617 | 3.0712 | 211.94 | 0.82 | 5.9145 | -1.9888 | -9.6423 | 2.9428 | -1.3104 | -17.1527 | 5.1468 |  |  | 230.2231 |  | 6.0366 |  | 143.3741
42838.5661 | 12600 | 208.3825 | 242.5086 | 256.2139 | 183.902 | 79.2645 | 38.1253 | 132.2587 | 36.3633 | 118.7541 | 103.3271 | 67.9669 | 40.0154 | 27.9298 | 65.0886 | 102.0369 | 102.0941 | 109.94 |  | 102.6968 | 57.5937 | 1080.6622 | 103.3116 | 399.98 | 104.0674 |  | 102.102 | 269.5961 | 228.3106 | 340.7344 | 59.8673 | 863.0821 | 1245.314 | 99.5867 | 103.2216 | 267.3621 |  | 99.3109 |  |  | 103.0587 | 65.3822 |  |  | 29.3842 | 35.3151 | 35.3395 | 48.0036 | 51.5833 | 32.9344 | 47.4967 | 16.5485 | 67.5089 | 17.7455 | 62.5862 | 56.1148 | 48.8194 | 67.6643 | 52.305 | 28.8779 |  |  | 12.3146 | -1.1724 | -61.2571 | 5.6078 | 0.16112 | -197.6153 | 41.3256 | 0.85192 | 0.39143 | 0.42433 | 1.0273 | -0.0056233 | -0.0031476 | 0.0017759 | 82.4112 | 77.8065 | 79.2518 | 80.1833 | 87.0719 | 110.2021 | 84.5542 | 74.7934 | 133.8071 | 102.096 | 61.6824 | 38.1468 | 35.5158 | 67.381 |  |  | 38.5207 | 33.4081 | 28.9848 | 107.8282 | 83.0165 | 80.9455 | 76.1204 | 83.4833 |  |  | 1342.7347 | 941.058 | 789.8947 | 831.8408 | 984.7731 | 571.8723 | 1023.2561 | 936.4394 | 1.108 | 0.80363 | 662.0857 | 71.3913 | 111.1808 | 665.4236 | 71.3327 | 68.7305 | 100.429 |  | 333.7952 | 66.4463 |  | 483.6626 | 45.8726 | 904.6787 | 594.2974 | 588.0148 | 54.5656 |  |  | 688.9689 |  | 815.0494 | 1131.3053 | 647.4566 |  | 686.6431 |  |  | 49.289 | 45.7173 | 45.0263 | [5 empty] | 85.9032 | 1065.3118 | 114.8309 | 74.0227 | 890.4245 | 94.8028 | 92.3507 | 508.3869 | 543.465 | 534.38 |  | 1343.0775 | 485.0725 | 265.005 | 180.2182 | 371.9189 | 248.8501 | 565.2983 | 69.3256 | 88.9696 | 231.0305 | 143.7588 | 45.4182 | 102.1689 | 677.8045 | 685.2805 | 122.3825 | 188.2271 |  | 404.7601 | 268.0766 | 90.8855 |  | 567.1172 |  | 606.26 | 600.6658 | 0.59662 | 19.0815 | 1.7794 | 1.641 | -13.963 | 3.0712 | 210.27 | 1 | 6.0593 | -1.3253 | -9.5796 | 2.8984 | 0.4894 | -17.1395 | 7.8379 |  |  | 229.3896 |  | 5.8564 |  | 143.3136
42838.5661 | 12601 | 208.4399 | 242.3272 | 255.8507 | 183.8024 | 79.2969 | 38.1457 | 132.2573 | 36.3718 | 118.722 | 103.3177 | 67.9859 | 40.0259 | 27.9362 | 65.1067 | 102.1457 | 102.145 | 110.0199 |  | 102.6361 | 68.9908 | 1168.5083 | 153.1811 | 454.9388 | 104.0854 |  | 102.0747 | 268.1411 | 227.9886 | 340.9634 | 57.4197 | 868.9379 | 1245.0824 | 99.5624 | 103.1646 | 280.867 |  | 99.3055 |  |  | 103.0216 | 65.0105 |  |  | 29.4131 | 35.617 | 35.2359 | 47.943 | 51.239 | 32.1964 | 46.997 | 16.5084 | 67.3278 | 16.9709 | 62.3272 | 56.0353 | 48.8052 | 67.5529 | 52.2509 | 28.9065 |  |  | 10.6107 | -1.518 | -64.3167 | 1.4463 | -0.17992 | -195.3667 | 43.0308 | 2.2161 | 0.41128 | 0.38153 | 0.99242 | -0.0056824 | -0.0032149 | 0.001812 | 81.9495 | 77.4388 | 79.2046 | 79.8091 | 87.1908 | 110.12 | 84.5548 | 76.3416 | 133.6257 | 102.0935 | 61.7039 | 38.1432 | 35.5181 | 67.4007 |  |  | 41.9938 | 34.8299 | 31.0845 | 107.5521 | 82.834 | 80.0352 | 75.0682 | 83.0271 |  |  | 1365.497 | 940.837 | 789.3493 | 831.712 | 984.6266 | 571.5825 | 1023.1331 | 936.1641 | -0.041667 | 1.1357 | 662.0188 | 70.8554 | 109.7451 | 665.4382 | 70.3559 | 69.0959 | 100.4416 |  | 332.8569 | 67.1488 |  | 480.1856 | 45.7968 | 899.8392 | 594.4449 | 588.1742 | 54.5045 |  |  | 688.6404 |  | 814.1575 | 1133.8653 | 647.0323 |  | 686.2608 |  |  | 49.181 | 45.1204 | 44.9649 | [5 empty] | 85.1217 | 1067.1436 | 110.4617 | 74.0991 | 890.6877 | 94.1802 | 91.9175 | 508.0727 | 543.0614 | 533.9746 |  | 1340.0909 | 486.2811 | 264.8816 | 180.6197 | 371.4986 | 248.6984 | 565.0549 | 69.9283 | 88.4818 | 231.0474 | 143.9911 | 45.0252 | 102.1531 | 677.2564 | 685.2848 | 122.6417 | 140.9158 |  | 404.7329 | 268.3747 | 90.819 |  | 566.8153 |  | 605.8181 | 600.4842 | 0.62593 | 19.0816 | 1.7801 | 1.6429 | -13.9688 | 3.0712 | 223.22 | 0.96 | 5.6255 | -1.5088 | -9.8207 | 1.4727 | -0.51654 | -17.0211 | 7.9883 |  |  | 231.0983 |  | 5.4484 |  | 143.251
42838.5661 | 12602 | 208.6784 | 242.1448 | 255.5212 | 183.7044 | 79.3345 | 38.1472 | 132.2523 | 36.3643 | 118.6688 | 103.3038 | 67.9845 | 40.0286 | 27.9345 | 65.1094 | 102.3267 | 102.1568 | 110.2883 |  | 102.5401 | 81.8455 | 1158.6942 | 151.7987 | 458.0154 | 104.1271 |  | 102.0343 | 266.9284 | 227.785 | 340.8567 | 58.63 | 860.9232 | 1230.4335 | 99.5299 | 103.1022 | 289.9772 |  | 99.32 |  |  | 102.9609 | 64.2157 |  |  | 29.4805 | 35.9552 | 35.4177 | 48.1649 | 51.2419 | 31.9798 | 46.5601 | 16.5061 | 67.1242 | 16.676 | 62.1129 | 55.9797 | 48.7763 | 67.4594 | 52.2209 | 28.9318 |  |  | 10.7244 | -2.4294 | -59.1248 | 8.827 | 0.99895 | -197.543 | 33.9705 | 0.984 | 0.41459 | 0.4451 | 0.99294 | -0.0057235 | -0.0031574 | 0.0017167 | 82.0286 | 77.0954 | 79.161 | 79.7414 | 86.6713 | 110.0313 | 84.5593 | 80.4398 | 133.4479 | 102.1102 | 61.7239 | 38.1551 | 35.5347 | 67.4275 |  |  | 42.8126 | 37.2867 | 34.1206 | 107.2372 | 82.684 | 80.1664 | 74.8425 | 83.5385 |  |  | 1385.1301 | 940.6135 | 788.9033 | 831.5828 | 984.4417 | 571.2782 | 1023.0103 | 935.9224 | -0.13486 | -0.2128 | 661.9844 | 71.6453 | 108.229 | 665.4279 | 69.5502 | 69.0972 | 100.4518 |  | 331.9228 | 66.5559 |  | 426.1034 | 45.8136 | 893.932 | 594.5763 | 588.3063 | 54.4863 |  |  | 688.3054 |  | 816.0049 | 1130.9014 | 646.5883 |  | 685.8536 |  |  | 49.1427 | 45.0307 | 44.9181 | [5 empty] | 84.2527 | 1066.2996 | 108.129 | 74.1742 | 896.2402 | 94.2212 | 91.5993 | 507.7146 | 542.8682 | 533.4945 |  | 1338.265 | 487.9802 | 264.7618 | 180.9175 | 371.0199 | 248.3663 | 564.7605 | 70.1749 | 87.7469 | 231.0818 | 144.3212 | 43.6389 | 102.1079 | 676.7574 | 685.2374 | 122.9421 | 575.0886 |  | 404.3623 | 268.8173 | 90.5872 |  | 566.6054 |  | 605.3875 | 600.1818 | 0.47605 | 19.0814 | 1.7804 | 1.6429 | -13.9673 | 3.0712 | 205.41 | 0.43 | 5.6551 | -1.9097 | -9.4212 | 3.6402 | 1.2167 | -17.1096 | 7.0951 |  |  | 229.0981 |  | 5.3392 |  | 143.1691
42838.5661 | 12603 | 208.7294 | 241.9579 | 255.1819 | 183.6083 | 79.3644 | 38.1576 | 132.2378 | 36.3642 | 118.6224 | 103.2822 | 67.999 | 40.0269 | 27.9263 | 65.1102 | 102.6597 | 102.1394 | 110.4786 |  | 102.5789 | 88.0645 | 1086.0729 | 116.3448 | 415.9979 | 104.1944 |  | 102.0331 | 265.8431 | 227.4357 | 340.1057 | 58.768 | 850.5978 | 1219.6476 | 99.4856 | 103.1802 | 281.4359 |  | 99.3195 |  |  | 102.9149 | 63.5769 |  |  | 29.4592 | 35.8096 | 35.5463 | 48.6741 | 51.1144 | 31.4841 | 45.8067 | 16.5807 | 66.8189 | 16.963 | 61.9118 | 55.9244 | 48.7365 | 67.3655 | 52.1833 | 28.9541 |  |  | 11.2172 | -3.8133 | -60.8103 | 6.0842 | -0.11026 | -197.6475 | 37.5163 | 1.0261 | 0.49029 | 0.67378 | 1.1428 | -0.0057695 | -0.0033201 | 0.0017446 | 82.4418 | 77.0468 | 79.1305 | 79.732 | 85.785 | 109.9572 | 84.5507 | 82.7272 | 133.2606 | 102.0951 | 61.7372 | 38.1537 | 35.5268 | 67.4373 |  |  | 38.2508 | 35.3351 | 35.927 | 106.914 | 82.5035 | 80.5626 | 75.1471 | 84.05 |  |  |  | 940.3968 | 788.4878 | 831.4619 | 984.3135 | 570.992 | 1022.8937 | 935.7106 | 0.14353 | -0.022983 | 661.8509 | 71.9231 | 108.0991 | 665.3094 | 66.4208 | 68.7586 | 100.4827 |  | 330.888 | 64.7319 |  | 389.1049 | 45.7767 | 887.6475 | 594.6561 | 588.3895 | 54.5 |  |  | 688.0097 |  | 817.5061 | 1130.433 | 646.2241 |  | 685.5104 |  |  | 49.1792 | 44.9984 | 44.9 | [5 empty] | 83.6114 | 1065.9732 | 108.5439 | 74.0969 | 897.2779 | 94.7402 | 92.7384 | 507.368 | 542.8504 | 533.1636 |  | 1337.1287 | 488.4569 | 264.6905 | 181.2134 | 370.6744 | 248.1141 | 564.4769 | 70.7276 | 87.1334 | 231.1344 | 144.5896 | 44.2319 | 102.082 | 676.2853 | 685.2211 | 123.2443 | 820.6843 |  | 404.1042 | 269.2785 | 90.063 |  | 566.4714 |  | 604.9704 | 599.9008 | 0.67416 | 19.085 | 1.7791 | 1.6413 | -13.992 | 3.0712 | 208.77 | 0.56 | 5.78 | -2.392 | -9.5523 | 3.0215 | -0.4039 | -17.1002 | 7.4502 |  |  | 228.7495 |  | 5.8241 |  | 143.1136
42838.5662 | 12604 | 208.9186 | 241.7776 | 254.865 | 183.5113 | 79.3996 | 38.173 | 132.2408 | 36.3711 | 118.5883 | 103.2711 | 68.0155 | 40.0309 | 27.9409 | 65.1219 | 102.6367 | 102.1176 | 110.4112 |  | 102.6665 | 84.3408 | 1021.3291 | 95.6878 | 387.2219 | 104.1391 |  | 102.0183 | 264.9805 | 227.0449 | 339.6245 | 60.0691 | 844.2904 | 1216.7872 | 99.4486 | 103.2495 | 270.1293 |  | 99.3093 |  |  | 102.8929 | 62.9785 |  |  | 29.4024 | 35.6118 | 35.4815 | 48.7139 | 51.0933 | 31.2699 | 45.3333 | 16.8567 | 66.5873 | 17.0207 | 61.6759 | 55.85 | 48.6774 | 67.2847 | 52.1556 | 28.9748 |  |  | 11.2382 | -3.6234 | -64.5821 | 5.2851 | 2.1522 | -195.7629 | 41.4157 | 1.0793 | 0.54731 | 0.87414 | 1.133 | -0.0057399 | -0.0031837 | 0.0017249 | 82.9417 | 77.3808 | 79.1381 | 79.6557 | 85.4604 | 109.8874 | 84.57 | 82.4626 | 133.0879 | 102.1076 | 61.768 | 38.1657 | 35.5297 | 67.4563 |  |  | 37.4895 | 34.0431 | 32.7626 | 106.5743 | 82.313 | 81.1197 | 75.8359 | 84.4641 |  |  |  | 940.1673 | 788.0165 | 831.3315 | 984.2294 | 570.6689 | 1022.7646 | 935.468 | -0.41678 | 0.64747 | 661.6899 | 72.5278 | 107.9632 | 665.21 | 64.7067 | 68.756 | 100.4764 |  | 331.9171 | 65.8353 |  | 369.7537 | 45.7985 | 882.6496 | 594.7405 | 588.4845 | 54.4766 |  |  | 687.6924 |  | 816.6316 | 1130.9939 | 645.8563 |  | 685.1625 |  |  | 49.1585 | 44.9821 | 44.8619 | [5 empty] | 83.2418 | 1065.4851 | 108.6169 | 74.0293 | 896.8242 | 94.4293 | 92.6651 | 506.9222 | 542.4306 | 532.8246 |  | 1333.1313 | 489.4075 | 264.5474 | 181.48 | 370.2452 | 247.8996 | 564.2659 | 70.0844 | 86.6381 | 231.1904 | 144.7967 | 43.688 | 102.0738 | 675.8238 | 685.237 | 123.4959 | 230.3817 |  | 404.0706 | 269.6437 | 88.5951 |  | 566.1895 |  | 604.5059 | 599.615 | 0.55247 | 19.0841 | 1.7809 | 1.6424 | -13.9823 | 3.0712 | 203.46 | 0.65 | 5.7832 | -2.331 | -9.8409 | 2.8152 | 1.7838 | -17.0125 | 7.825 |  |  | 229.1414 |  | 5.8856 |  | 143.0801
42838.5662 | 12605 | 209.2654 | 241.5897 | 254.5366 | 183.4107 | 79.431 | 38.1741 | 132.2372 | 36.3698 | 118.5494 | 103.2603 | 68.0246 | 40.0338 | 27.9418 | 65.1305 | 102.5823 | 102.049 | 110.1657 |  | 102.7157 | 78.8651 | 989.6661 | 81.6633 | 368.0584 | 104.099 |  | 102.0233 | 264.3191 | 226.6884 | 339.1842 | 58.4836 | 840.2907 | 1216.7213 | 99.4383 | 103.3018 | 261.0869 |  | 99.3043 |  |  | 102.8936 | 63.1184 |  |  | 29.6766 | 35.8923 | 35.7116 | 48.9431 | 51.3935 | 31.2452 | 45.1395 | 17.3592 | 66.4857 | 17.087 | 61.4308 | 55.7961 | 48.6482 | 67.2074 | 52.1252 | 28.9911 |  |  | 11.0273 | 1.2471 | -62.9992 | 5.6025 | 1.6863 | -197.5595 | 37.2206 | 0.66596 | 0.98516 | 1.1022 | 1.1759 | -0.0057678 | -0.0032642 | 0.0017299 | 83.0643 | 77.7865 | 79.1985 | 79.8059 | 85.4765 | 109.8361 | 84.6016 | 77.3288 | 132.9083 | 102.1226 | 61.8063 | 38.1839 | 35.5506 | 67.4927 |  |  | 38.1834 | 34.5742 | 32.0413 | 106.1927 | 82.1345 | 81.2761 | 76.2875 | 84.1552 |  |  |  | 939.9219 | 787.5151 | 831.1909 | 984.1142 | 570.3422 | 1022.6795 | 935.6054 | -0.45689 | -0.056268 | 661.5718 | 71.927 | 107.8965 | 665.1469 | 67.3496 | 68.1677 | 100.4715 |  | 332.3328 | 62.2086 |  | 358.0891 | 45.7509 | 880.7471 | 594.863 | 588.6361 | 54.4239 |  |  | 687.3439 |  | 815.9962 | 1130.2802 | 645.4483 |  | 684.7725 |  |  | 49.1306 | 44.9716 | 44.8319 | [5 empty] | 83.6855 | 1065.9253 | 106.7971 | 74.0452 | 895.6469 | 94.3946 | 92.6705 | 506.6244 | 542.2363 | 532.4493 |  | 1330.0502 | 490.5567 | 264.4968 | 181.8284 | 369.8623 | 247.6502 | 563.9956 | 69.5733 | 85.9988 | 231.2656 | 144.9763 | 42.9112 | 102.0609 | 675.382 | 685.1859 | 123.7431 | 503.887 |  | 404.0126 | 270.1244 | 88.4194 |  | 565.9275 |  | 604.0563 | 599.3047 | 0.70236 | 19.0832 | 1.78 | 1.6405 | -13.9667 | 3.0712 | 202.44 | 0.95 | 5.7266 | 1.3681 | -9.724 | 2.8998 | 1.5789 | -17.0897 | 7.4178 |  |  | 228.6914 |  | 5.7869 |  | 143.0212
42838.5662 | 12606 | 209.5011 | 241.4066 | 254.206 | 183.3258 | 79.4651 | 38.1815 | 132.237 | 36.3661 | 118.5032 | 103.2479 | 68.0342 | 40.0357 | 27.9408 | 65.1349 | 102.2715 | 101.9399 | 109.9073 |  | 102.7527 | 73.3195 | 981.2618 | 73.3492 | 360.0018 | 104.0382 |  | 102.0358 | 263.8605 | 226.3801 | 338.77 | 56.3736 | 837.9983 | 1218.4467 | 99.4291 | 103.3329 | 255.1937 |  | 99.2999 |  |  | 102.8787 | 63.4612 |  |  | 30.0276 | 36.5863 | 35.9144 | 49.3697 | 51.7945 | 31.8359 | 45.1195 | 16.8865 | 66.3093 | 16.8704 | 61.2592 | 55.7607 | 48.6272 | 67.1271 | 52.0921 | 29.0082 |  |  | 10.8768 | -1.3485 | -57.0568 | 6.1446 | 2.5865 | -197.6009 | 40.3373 | 0.41428 | 0.50936 | 0.81896 | 1.296 | -0.0057645 | -0.0031656 | 0.0017446 | 83.4726 | 77.8384 | 79.203 | 79.9023 | 85.6627 | 109.7802 | 84.6065 | 74.9691 | 132.7354 | 102.1163 | 61.8167 | 38.1902 | 35.557 | 67.5009 |  |  | 36.0808 | 35.7859 | 33.1777 | 105.805 | 81.9393 | 80.9292 | 75.7096 | 83.5805 |  |  |  | 939.702 | 787.067 | 831.0596 | 984.008 | 570.0293 | 1022.557 | 935.3516 | -0.43624 | -0.060643 | 661.4782 | 72.539 | 107.4588 | 665.0835 | 67.9843 | 67.9639 | 100.4762 |  | 330.0673 | 62.7235 |  | 350.7007 | 45.699 | 880.9373 | 594.9697 | 588.7827 | 54.3962 |  |  | 687.0552 |  | 816.1254 | 1130.4195 | 645.1005 |  | 684.44 |  |  | 49.1136 | 44.9797 | 44.7846 | [5 empty] | 84.1769 | 1067.0891 | 105.8069 | 74.0201 | 894.8991 | 94.359 | 93.1567 | 506.3245 | 541.788 | 532.0723 |  | 1326.9893 | 491.58 | 264.386 | 182.1453 | 369.5549 | 247.4958 | 563.7139 | 69.6286 | 85.3909 | 231.2615 | 145.0966 | 42.64 | 101.9479 | 674.946 | 685.1138 | 124.0046 | 1390.7087 |  | 403.9637 | 270.6011 | 87.9615 |  | 565.577 |  | 603.6318 | 599.0913 | 0.61795 | 19.0828 | 1.7807 | 1.6419 | -13.945 | 3.0712 | 199.65 | 0.82 | 5.6855 | -1.4242 | -9.2644 | 3.0403 | 1.9573 | -17.1081 | 7.7297 |  |  | 228.7791 |  | 5.9968 |  | 142.9774
42838.5662 | 12607 | 209.5339 | 241.2341 | 253.8885 | 183.239 | 79.5069 | 38.1932 | 132.2424 | 36.3737 | 118.4742 | 103.2343 | 68.0438 | 40.0503 | 27.9546 | 65.1516 | 102.0177 | 101.9044 | 109.8168 |  | 102.7777 | 69.1935 | 996.3694 | 77.407 | 366.6682 | 103.9263 |  | 102.0345 | 263.396 | 226.0669 | 338.3742 | 59.1451 | 841.9957 | 1227.1891 | 99.4527 | 103.3586 | 256.9088 |  | 99.3011 |  |  | 102.8614 | 64.5998 |  |  | 29.8993 | 36.6435 | 35.8537 | 49.4362 | 51.9159 | 32.35 | 45.3548 | 17.1709 | 66.1328 | 17.5332 | 61.1517 | 55.7056 | 48.6226 | 67.0459 | 52.0757 | 29.0429 |  |  | 11.2415 | -1.819 | -61.8229 | 6.0448 | 3.8324 | -197.6101 | 39.1295 | 0.2592 | 0.40759 | 0.79001 | 1.2429 | -0.0056463 | -0.0031772 | 0.00172 | 83.611 | 77.8799 | 79.2192 | 79.9859 | 85.9261 | 109.7237 | 84.6244 | 74.2866 | 132.5573 | 102.1212 | 61.8369 | 38.1927 | 35.5575 | 67.5231 |  |  | 34.5632 | 33.1903 | 30.2561 | 105.4363 | 81.735 | 80.2739 | 75.0552 | 83.4502 |  |  |  | 939.47 | 786.574 | 830.9299 | 983.9213 | 569.7089 | 1022.4521 | 935.0922 | 0.023801 | 0.059183 | 661.4045 | 70.2907 | 108.7428 | 665.1078 | 69.1792 | 67.5364 | 100.4638 |  | 329.7535 | 64.6791 |  | 391.8234 | 45.7282 | 881.8668 | 595.0874 | 588.9338 | 54.3611 |  |  | 686.783 |  | 814.9391 | 1132.7248 | 644.7887 |  | 684.114 |  |  | 49.0525 | 44.9672 | 44.7291 | [5 empty] | 84.4186 | 1068.6097 | 104.8643 | 74.0172 | 893.3027 | 94.0968 | 92.8072 | 506.0366 | 541.587 | 531.7198 |  | 1324.1622 | 492.5807 | 264.1977 | 182.4881 | 369.2295 | 247.365 | 563.3987 | 69.5059 | 84.7763 | 231.1465 | 145.2395 | 42.383 | 101.9895 | 674.5115 | 685.1258 | 124.2714 |  |  | 404.2133 | 270.9977 | 88.258 |  | 565.3963 |  | 603.198 | 598.9673 | 0.62037 | 19.0834 | 1.7797 | 1.6411 | -13.8861 | 3.0712 | 164.73 | 0.51 | 5.7781 | -1.6543 | -9.6445 | 3.0157 | 2.3846 | -17.1229 | 7.6195 |  |  | 230.3253 |  | 6.1407 |  | 142.9432
42838.5662 | 12608 | 209.5359 | 241.0377 | 253.536 | 183.1344 | 79.5374 | 38.2044 | 132.2338 | 36.3828 | 118.4211 | 103.2152 | 68.0601 | 40.0532 | 27.9531 | 65.1562 | 101.9654 | 101.9311 | 109.7882 |  | 102.7632 | 67.8924 | 1070.813 | 108.3929 | 407.2548 | 103.8676 |  | 102.0364 | 263.0033 | 225.7593 | 338.1526 | 62.4973 | 849.8079 | 1233.2048 | 99.4719 | 103.3647 | 270.8546 |  | 99.2991 |  |  | 102.8548 | 65.5116 |  |  | 29.9953 | 36.8597 | 35.8818 | 49.6937 | 52.139 | 32.7804 | 45.4366 | 16.5939 | 65.8837 | 18.1561 | 60.9703 | 55.6603 | 48.6255 | 66.9621 | 52.0599 | 29.0559 |  |  | 11.0707 | -3.1168 | -60.7788 | 5.7386 | 3.6544 | -197.5917 | 44.6204 | -0.00102 | 0.34784 | 0.91987 | 1.1296 | -0.0057021 | -0.0031574 | 0.0017266 | 83.6435 | 77.908 | 79.2264 | 80.0047 | 86.1921 | 109.6618 | 84.6279 | 73.3932 | 132.3854 | 102.1148 | 61.8605 | 38.1956 | 35.5592 | 67.5443 |  |  | 36.708 | 32.537 | 28.495 | 105.1027 | 81.5113 | 80.849 | 75.1414 | 84.1858 |  |  | 1387.8731 | 939.2437 | 786.074 | 830.7917 | 983.7577 | 569.4097 | 1022.3308 | 934.7484 | 0.77245 | 0.58623 | 661.4203 | 70.7215 | 109.2038 | 665.1836 | 67.3375 | 67.2261 | 100.4539 |  | 327.7848 | 68.1161 |  | 457.3709 | 45.7271 | 882.4659 | 595.2451 | 589.1336 | 54.3194 |  |  | 686.503 |  | 814.1054 | 1133.2885 | 644.4067 |  | 683.7739 |  |  | 48.9682 | 44.9491 | 44.677 | [5 empty] | 84.3696 | 1070.3613 | 103.8456 | 73.9792 | 892.7699 | 94.2195 | 92.5818 | 505.7106 | 541.3292 | 531.4055 |  | 1321.1462 | 494.0116 | 264.0332 | 182.7391 | 368.9919 | 247.2357 | 563.1241 | 68.9305 | 84.1591 | 231.0026 | 145.5058 | 42.2994 | 102.039 | 674.0821 | 685.1822 | 124.5309 |  |  | 404.368 | 271.6309 | 88.9634 |  | 565.1668 |  | 602.763 | 598.787 | 0.78565 | 19.0833 | 1.7804 | 1.6428 | -14.0134 | 3.0712 | 169.45 | 1.1 | 5.733 | -2.1662 | -9.566 | 2.9394 | 2.3301 | -17.1342 | 8.1423 |  |  | 230.7196 |  | 5.8752 |  | 142.8744
42838.5662 | 12609 | 209.7883 | 240.8519 | 253.2046 | 183.0308 | 79.5628 | 38.2085 | 132.2315 | 36.3719 | 118.3761 | 103.2049 | 68.0604 | 40.0512 | 27.9584 | 65.164 | 102.0515 | 101.9777 | 109.8937 |  | 102.7237 | 72.0959 | 1144.2455 | 143.2864 | 447.2144 | 103.8078 |  | 102.0472 | 262.624 | 225.4351 | 338.173 | 61.2796 | 861.6884 | 1240.8395 | 99.5387 | 103.3175 | 288.1784 |  | 99.2956 |  |  | 102.8462 | 65.9587 |  |  | 30.1098 | 37.4421 | 36.0064 | 49.9745 | 52.1207 | 32.7174 | 45.5289 | 16.2874 | 65.6273 | 19.2133 | 60.7853 | 55.6074 | 48.6471 | 66.8921 | 52.0498 | 29.0965 |  |  | 11.1975 | -4.0578 | -61.2565 | 6.5277 | 2.4354 | -197.593 | 37.7259 | 0.069952 | 0.16648 | 0.64755 | 1.2447 | -0.0055116 | -0.0031328 | 0.001743 | 83.8918 | 78.1291 | 79.2259 | 80.1249 | 86.0613 | 109.6006 | 84.639 | 76.533 | 132.2104 | 102.1234 | 61.8738 | 38.1995 | 35.5674 | 67.5626 |  |  | 38.3233 | 35.1503 | 28.7416 | 104.8926 | 81.3095 | 80.6977 | 75.0096 | 84.4603 |  |  | 1370.267 | 939.0013 | 785.4641 | 830.6527 | 983.6126 | 569.0521 | 1022.1871 | 934.3069 | 2.7729 | 1.7706 | 661.4553 | 70.9869 | 110.9185 | 665.2625 | 67.8624 | 67.2314 | 100.4632 |  | 326.4986 | 66.5648 |  | 520.7271 | 45.7266 | 880.2528 | 595.4419 | 589.3646 | 54.2838 |  |  | 686.2407 |  | 812.9787 | 1134.7614 | 644.0958 |  | 683.4668 |  |  | 48.8911 | 44.9075 | 44.6307 | [5 empty] | 84.6198 | 1073.2458 | 101.8955 | 73.9692 | 892.5288 | 94.3358 | 92.4213 | 505.4214 | 541.1178 | 531.1104 |  | 1318.2659 | 495.3551 | 263.9197 | 183.0218 | 368.715 | 247.0527 | 562.8551 | 68.7438 | 83.528 | 230.9 | 145.6969 | 43.0049 | 102.0761 | 673.6738 | 685.2344 | 124.7873 |  |  | 404.4588 | 272.1703 | 89.1487 |  | 564.987 |  | 602.3291 | 598.539 | 0.62964 | 19.083 | 1.7804 | 1.6413 | -13.9258 | 3.0712 | 156.25 | 0.8 | 5.7658 | -2.474 | -9.6125 | 3.1379 | 1.902 | -17.1324 | 7.4861 |  |  | 231.7226 |  | 5.6713 |  | 142.8174
42838.5662 | 12610 | 209.6987 | 240.6629 | 252.8784 | 182.9417 | 79.5931 | 38.2212 | 132.2272 | 36.3709 | 118.3359 | 103.1961 | 68.0691 | 40.0574 | 27.9574 | 65.1735 | 102.2019 | 102.0196 | 110.0217 |  | 102.6717 | 82.6608 | 1218.1012 | 188.7866 | 496.1078 | 103.7603 |  | 102.0086 | 262.2354 | 225.1274 | 338.1182 | 59.9338 | 870.1607 | 1243.3035 | 99.5601 | 103.2693 | 309.6024 |  | 99.3058 |  |  | 102.8338 | 65.3908 |  |  | 30.2098 | 37.9326 | 36.0974 | 50.289 | 52.3105 | 32.8403 | 45.5953 | 16.7537 | 65.4533 | 19.6373 | 60.6343 | 55.5714 | 48.6715 | 66.8112 | 52.042 | 29.1216 |  |  | 10.4063 | -3.0695 | -60.9595 | 7.5062 | 0.55145 | -197.6278 | 36.7948 | 1.3579 | 0.37158 | 0.72833 | 1.1908 | -0.0054935 | -0.0031016 | 0.0017463 | 84.3745 | 78.1909 | 79.2147 | 80.226 | 86.0258 | 109.5412 | 84.6525 | 79.0015 | 132.0403 | 102.1208 | 61.8934 | 38.204 | 35.5693 | 67.5772 |  |  | 47.0424 | 39.5209 | 32.1766 | 104.7616 | 81.1521 | 80.8936 | 75.1948 | 85.4381 |  |  | 1347.1779 | 938.7607 | 784.8782 | 830.5152 | 983.4772 | 568.6864 | 1022.0426 | 933.9089 | 2.1011 | 0.46203 | 661.556 | 71.5453 | 112.4452 | 665.4022 | 68.5894 | 67.7266 | 100.4663 |  | 326.0946 | 69.9184 |  | 551.6182 | 45.735 | 879.2294 | 595.6295 | 589.6049 | 54.2411 |  |  | 686.0283 |  | 812.3035 | 1133.679 | 643.8354 |  | 683.2038 |  |  | 48.7936 | 44.8645 | 44.5773 | [5 empty] | 85.0708 | 1076.3276 | 101.8877 | 73.8726 | 893.1884 | 94.1172 | 91.9768 | 505.13 | 540.4823 | 530.8064 |  | 1315.1534 | 496.5446 | 263.8159 | 183.3475 | 368.1915 | 246.8218 | 562.5775 | 69.0212 | 83.0286 | 230.7731 | 145.7962 | 43.3101 | 102.1335 | 673.2737 | 685.2911 | 125.0442 |  |  | 404.636 | 272.5472 | 88.6747 |  | 564.8103 |  | 601.8497 | 598.2797 | 0.70848 | 19.0831 | 1.7803 | 1.6423 | -13.984 | 3.0712 | 153.98 | 0.98 | 5.5582 | -2.1535 | -9.5968 | 3.3676 | 0.90526 | -17.1374 | 7.3946 |  |  | 231.027 |  | 4.6834 |  | 142.7637
42838.5662 | 12611 | 209.3977 | 240.4816 | 252.5599 | 182.855 | 79.6326 | 38.237 | 132.2175 | 36.381 | 118.3002 | 103.1777 | 68.0829 | 40.064 | 27.9598 | 65.1865 | 102.3602 | 102.0385 | 110.1254 |  | 102.5722 | 96.8619 | 1272.6726 | 233.4597 | 541.0748 | 103.7293 |  | 101.9583 | 261.6618 | 224.8782 | 337.6333 | 59.9908 | 867.8196 | 1239.023 | 99.5095 | 103.2069 | 329.7151 |  | 99.3219 |  |  | 102.7688 | 64.8351 |  |  | 30.3296 | 38.5465 | 36.3886 | 50.7213 | 53.0777 | 34.5525 | 46.3157 | 17.4222 | 65.2976 | 19.8466 | 60.4481 | 55.5409 | 48.6754 | 66.7343 | 52.0219 | 29.124 |  |  | 8.849 | -6.3583 | -62.2481 | 5.8621 | 1.8171 | -197.6127 | 36.8658 | 1.7817 | 0.48581 | 0.65028 | 1.2714 | -0.0051567 | -0.0030424 | 0.001743 | 84.717 | 78.493 | 79.2271 | 80.3227 | 86.1689 | 109.4868 | 84.688 | 78.7567 | 131.878 | 102.1269 | 61.9194 | 38.2043 | 35.5703 | 67.6032 |  |  | 41.4194 | 38.0609 | 35.8849 | 104.5684 | 80.9942 | 80.5583 | 75.44 | 85.0447 |  |  | 1366.0869 | 938.5309 | 784.4067 | 830.3851 | 983.359 | 568.3036 | 1021.936 | 933.5648 | 1.888 | -0.14642 | 661.6865 | 72.762 | 114.116 | 665.6118 | 67.2745 | 67.9041 | 100.4718 |  | 327.104 | 68.2052 |  | 504.1528 | 45.6697 | 880.7236 | 595.8324 | 589.8025 | 54.2137 |  |  | 685.827 |  | 812.4807 | 1133.1102 | 643.6044 |  | 682.9312 |  |  | 48.7411 | 44.838 | 44.5268 | [5 empty] | 85.5068 | 1077.5387 | 106.3064 | 73.6732 | 894.9996 | 93.8402 | 91.6157 | 504.7453 | 539.9213 | 530.506 |  | 1310.673 | 497.7955 | 263.6572 | 183.6461 | 367.6707 | 246.4938 | 562.3089 | 69.5111 | 82.451 | 230.6281 | 146.1749 | 42.4444 | 102.1838 | 672.8739 | 685.315 | 125.2907 |  |  | 404.487 | 272.7038 | 88.7974 |  | 564.593 |  | 601.4061 | 598.0481 | 0.67917 | 19.0836 | 1.7813 | 1.6422 | -14.0721 | 3.0712 | 178.51 | 0.5 | 5.1234 | -3.1024 | -9.7072 | 2.9789 | 1.6478 | -17.1846 | 7.4224 |  |  | 230.6472 |  | 5.2891 |  | 142.7168
42838.5663 | 12612 | 209.5132 | 240.3075 | 252.2448 | 182.7548 | 79.6606 | 38.241 | 132.2072 | 36.3733 | 118.254 | 103.1569 | 68.087 | 40.0641 | 27.9608 | 65.1854 | 102.3969 | 102.0221 | 110.154 |  | 102.5474 | 115.7983 | 1244.067 | 229.7501 | 532.1935 | 103.7476 |  | 101.9354 | 260.9996 | 224.5896 | 337.1744 | 60.5031 | 855.9961 | 1226.1668 | 99.4632 | 103.2094 | 331.9351 |  | 99.3263 |  |  | 102.6939 | 63.8206 |  |  | 30.0908 | 38.3551 | 36.4095 | 50.9335 | 53.2224 | 35.5658 | 46.8892 | 17.3707 | 65.1161 | 19.8992 | 60.2959 | 55.4923 | 48.6783 | 66.6754 | 52.0153 | 29.1413 |  |  | 8.7221 | -0.59739 | -63.8311 | 5.6104 | 0.29058 | -197.591 | 36.7495 | 0.55687 | 0.32352 | 0.51559 | 1.2806 | -0.0052339 | -0.0029882 | 0.001789 | 84.8471 | 77.848 | 79.1993 | 80.416 | 86.0917 | 109.4274 | 84.6977 | 76.3368 | 131.6951 | 102.1271 | 61.9384 | 38.2197 | 35.5809 | 67.6242 |  |  | 40.2568 | 34.4354 | 30.8692 | 104.3609 | 80.8316 | 80.5208 | 75.4925 | 84.7825 |  |  | 1356.8298 | 938.3084 | 784.0328 | 830.2595 | 983.2644 | 567.7988 | 1021.8182 | 933.221 | 1.9625 | 0.70339 | 661.7819 | 71.1389 | 115.4241 | 665.7978 | 62.3501 | 68.8683 | 100.4668 |  | 329.1025 | 67.4138 |  | 450.7041 | 45.5928 | 882.6853 | 595.9524 | 589.9436 | 54.1917 |  |  | 685.5896 |  | 815.0995 | 1129.404 | 643.3467 |  | 682.638 |  |  | 48.7925 | 44.8204 | 44.4704 | [5 empty] | 85.501 | 1077.7823 | 111.6227 | 73.4358 | 897.5907 | 93.9948 | 91.9366 | 504.3598 | 539.8317 | 530.2241 |  | 1305.3896 | 499.0615 | 263.5136 | 184.0214 | 367.5084 | 246.2117 | 562.1197 | 68.2374 | 81.7947 | 230.6468 | 146.6146 | 42.5138 | 102.1937 | 672.4787 | 685.2979 | 125.5337 |  |  | 404.2884 | 272.9109 | 89.1765 |  | 564.3281 |  | 600.9942 | 597.7707 | 0.58623 | 19.0821 | 1.7804 | 1.6408 | -13.9275 | 3.0713 | 181.44 | 0.75 | 5.0846 | -0.95066 | -9.8269 | 2.9134 | 0.66005 | -17.2119 | 7.4229 |  |  | 228.1432 |  | 5.3985 |  | 142.6812
42838.5663 | 12613 | 209.5394 | 240.124 | 251.9372 | 182.6602 | 79.6928 | 38.2494 | 132.2035 | 36.3782 | 118.2173 | 103.1428 | 68.0969 | 40.0685 | 27.9611 | 65.1922 | 102.2987 | 101.9727 | 110.0644 |  | 102.6677 | 118.982 | 1204.4743 | 225.0356 | 523.8943 | 103.7574 |  | 101.9324 | 260.4967 | 224.1963 | 336.5961 | 59.0207 | 846.4019 | 1217.9216 | 99.4597 | 103.3635 | 329.0469 |  | 99.3163 |  |  | 102.6581 | 62.8907 |  |  | 29.9291 | 37.8723 | 36.5399 | 50.9543 | 53.1335 | 35.5397 | 46.7544 | 17.3245 | 64.9123 | 19.364 | 60.1361 | 55.4375 | 48.6596 | 66.6241 | 52.0117 | 29.1746 |  |  | 9.0757 | -0.74655 | -62.5924 | 2.336 | 0.018532 | -197.6252 | 39.4614 | 0.51482 | 0.4467 | 0.5051 | 1.1879 | -0.0048643 | -0.0028946 | 0.0017676 | 84.9184 | 77.8646 | 79.2154 | 80.5304 | 85.9092 | 109.3681 | 84.7037 | 75.4362 | 131.5276 | 102.1308 | 61.9645 | 38.2227 | 35.5852 | 67.642 |  |  | 48.099 | 37.0283 | 30.4728 | 104.2135 | 80.6782 | 80.7502 | 75.3505 | 84.3427 |  |  | 1339.7593 | 938.097 | 783.6302 | 830.1313 | 983.1986 | 567.3368 | 1021.6914 | 932.827 | 2.4561 | 1.7693 | 661.7387 | 70.5671 | 117.5 | 665.8258 | 63.1853 | 68.3747 | 100.4686 |  | 329.0963 | 61.778 |  | 428.8554 | 45.5518 | 886.2002 | 596.0462 | 590.0721 | 54.1793 |  |  | 685.3696 |  | 815.0074 | 1131.5884 | 643.1455 |  | 682.3906 |  |  | 48.822 | 44.7953 | 44.435 | [5 empty] | 85.2191 | 1077.9057 | 114.4527 | 73.3524 | 899.1289 | 94.4342 | 91.9134 | 504.0803 | 539.6351 | 529.9192 |  | 1299.6079 | 500.2485 | 263.5188 | 184.4832 | 367.1739 | 245.9538 | 561.9527 | 67.6337 | 81.2639 | 230.6695 | 146.8627 | 43.7038 | 102.1788 | 672.0984 | 685.2934 | 125.8043 |  |  | 404.3289 | 273.2918 | 89.2908 |  | 564.1302 |  | 600.5216 | 597.5735 | 0.65524 | 19.083 | 1.7816 | 1.6422 | -13.8832 | 3.0712 | 187.09 | 0.55 | 5.1842 | -1.0619 | -9.7235 | 1.8784 | 0.16668 | -17.2127 | 7.6916 |  |  | 229.5765 |  | 4.5086 |  | 142.6607
42838.5663 | 12614 | 209.1188 | 239.9435 | 251.6246 | 182.5745 | 79.717 | 38.2585 | 132.2092 | 36.3818 | 118.178 | 103.1362 | 68.1045 | 40.0767 | 27.9621 | 65.2053 | 102.2073 | 101.9071 | 110.112 |  | 102.7444 | 113.1624 | 1143.2575 | 185.2013 | 489.0208 | 103.7353 |  | 101.8976 | 260.0423 | 223.8434 | 336.0096 | 58.6747 | 847.4489 | 1219.9287 | 99.501 | 103.4686 | 312.6574 |  | 99.3084 |  |  | 102.6484 | 63.2806 |  |  | 29.7754 | 37.24 | 36.5303 | 50.9852 | 53.3854 | 36.3005 | 46.9494 | 17.4255 | 64.7457 | 19.4122 | 59.965 | 55.3905 | 48.62 | 66.5536 | 51.9926 | 29.188 |  |  | 9.5317 | -1.9274 | -62.7856 | -9.2305 | 3.5939 | -197.593 | 51.3972 | 1.1647 | 0.39591 | 0.61503 | 1.2068 | -0.0049119 | -0.0030145 | 0.0017644 | 85.2188 | 78.4928 | 79.2286 | 80.6188 | 85.4672 | 109.3112 | 84.7142 | 74.4562 | 131.3652 | 102.1394 | 61.9903 | 38.2298 | 35.5915 | 67.6674 |  |  | 48.2757 | 39.7119 | 35.0501 | 104.0027 | 80.5408 | 80.3417 | 75.0838 | 83.9063 |  |  | 1331.2713 | 937.8387 | 783.0772 | 829.9876 | 983.0712 | 566.8711 | 1021.5217 | 932.4822 | 1.6009 | 0.4082 | 661.7147 | 70.749 | 118.3053 | 665.9501 | 65.8598 | 67.9849 | 100.4758 |  | 328.9598 | 64.7005 |  | 477.9198 | 45.4857 | 888.9213 | 596.1702 | 590.2561 | 54.1537 |  |  | 685.1626 |  | 813.5219 | 1137.1767 | 642.954 |  | 682.1448 |  |  | 48.7563 | 44.7433 | 44.4049 | [5 empty] | 84.8828 | 1077.8363 | 114.8258 | 73.3189 | 900.1143 | 94.1029 | 91.7033 | 503.8403 | 539.303 | 529.593 |  | 1293.4085 | 501.4602 | 263.4853 | 184.7643 | 366.6299 | 245.7207 | 561.7823 | 67.3454 | 80.6396 | 230.6906 | 147.2656 | 44.0628 | 102.06 | 671.7109 | 685.3786 | 126.0677 |  |  | 404.3325 | 273.7472 | 89.7109 |  | 563.9368 |  | 600.0335 | 597.4644 | 0.66025 | 19.0812 | 1.7801 | 1.641 | -13.9171 | 3.0713 | 211.26 | 0.56 | 5.3103 | -1.7045 | -9.7286 | -3.7302 | 2.3241 | -17.2325 | 8.7889 |  |  | 233.3073 |  | 4.4723 |  | 142.6094
42838.5663 | 12615 | 208.8023 | 239.7571 | 251.31 | 182.4886 | 79.7568 | 38.2735 | 132.2078 | 36.3985 | 118.1454 | 103.1232 | 68.1243 | 40.0857 | 27.9716 | 65.21 | 102.3563 | 101.9078 | 110.1697 |  | 102.7859 | 104.695 | 1148.7881 | 176.5379 | 491.031 | 103.7518 |  | 101.8724 | 259.5391 | 223.5671 | 335.8553 | 59.7817 | 846.9324 | 1213.6287 | 99.5451 | 103.5259 | 312.5674 |  | 99.3093 |  |  | 102.6284 | 62.5126 |  |  | 29.6759 | 36.8944 | 36.2918 | 50.8223 | 53.325 | 36.0222 | 46.831 | 17.33 | 64.5819 | 19.1167 | 59.8324 | 55.3481 | 48.6173 | 66.4866 | 51.9734 | 29.2134 |  |  | 8.6295 | -2.8907 | -61.2677 | -5.9765 | 1.4333 | -197.6101 | 44.1131 | 1.5872 | 0.44475 | 0.77197 | 1.1342 | -0.0048052 | -0.0029521 | 0.0017331 | 84.9677 | 78.447 | 79.191 | 80.5435 | 85.7441 | 109.2538 | 84.7188 | 74.5335 | 131.1985 | 102.1355 | 62.0093 | 38.2322 | 35.5952 | 67.6832 |  |  | 45.4768 | 37.3017 | 33.8328 | 103.7655 | 80.407 | 79.8876 | 74.9005 | 83.7696 |  |  | 1312.9545 | 937.6188 | 782.6416 | 829.8588 | 982.9621 | 566.4823 | 1021.4032 | 932.2225 | 0.31261 | -0.3313 | 661.7411 | 71.5139 | 119.2222 | 666.1634 | 66.9431 | 68.1411 | 100.4575 |  | 331.7585 | 64.7617 |  | 442.2309 | 45.4859 | 888.4623 | 596.339 | 590.46 | 54.1021 |  |  | 684.9238 |  | 814.0997 | 1137.9604 | 642.739 |  | 681.8685 |  |  | 48.7043 | 44.7345 | 44.3567 | [5 empty] | 85.4703 | 1078.3174 | 111.1237 | 73.4699 | 902.3692 | 93.7737 | 91.4059 | 503.6173 | 538.6311 | 529.2338 |  | 1286.9932 | 502.5914 | 263.3918 | 184.9754 | 366.0433 | 245.4501 | 561.5996 | 68.1982 | 79.9604 | 230.574 | 147.2827 | 44.0062 | 101.9582 | 671.3217 | 685.4842 | 126.328 |  |  | 404.0799 | 274.1582 | 89.991 |  | 563.7441 |  | 599.4773 | 597.2806 | 0.63391 | 19.0789 | 1.7815 | 1.6431 | -13.943 | 3.0713 | 221.33 | 0.76 | 5.0521 | -2.0863 | -9.6049 | -2.9999 | 1.467 | -17.2255 | 8.1386 |  |  | 233.812 |  | 4.7671 |  | 142.5646
42838.5663 | 12616 | 207.9628 | 239.5651 | 250.9882 | 182.3877 | 79.8045 | 38.2904 | 132.2111 | 36.3874 | 118.0945 | 103.111 | 68.1337 | 40.0861 | 27.9775 | 65.2264 | 102.3567 | 101.8971 | 109.9871 |  | 102.7985 | 101.9877 | 1155.6039 | 182.4023 | 493.0197 | 103.7322 |  | 101.8539 | 258.9144 | 223.3021 | 335.0701 | 60.8424 | 842.3885 | 1206.0627 | 99.5561 | 103.5599 | 316.7948 |  | 99.3053 |  |  | 102.5867 | 61.3838 |  |  | 29.9576 | 36.9811 | 37.2976 | 51.0528 | 53.5009 | 35.6256 | 47.0415 | 17.0437 | 64.4086 | 19.5355 | 59.6732 | 55.3329 | 48.6 | 66.4209 | 51.9529 | 29.2424 |  |  | 8.7543 | -2.9275 | -60.2097 | 16.7774 | 0.069128 | -197.5568 | 34.3668 | 1.0964 | 0.59732 | 0.81623 | 1.1125 | -0.0051846 | -0.003003 | 0.0017315 | 85.1883 | 78.0886 | 79.1296 | 80.3094 | 86.612 | 109.1947 | 84.7311 | 74.2438 | 131.0271 | 102.1325 | 62.0242 | 38.2303 | 35.6001 | 67.7083 |  |  | 43.5807 | 36.386 | 32.4134 | 103.5188 | 80.2397 | 79.8952 | 75.4343 | 84.5039 |  |  | 1334.2554 | 937.4015 | 782.229 | 829.7356 | 982.8553 | 566.1107 | 1021.2869 | 931.8842 | 0.31595 | 0.20697 | 661.7716 | 71.7027 | 119.7291 | 666.3757 | 68.3008 | 68.5614 | 100.465 |  | 332.2464 | 68.0633 |  | 414.5585 | 45.4673 | 886.3195 | 596.4604 | 590.6088 | 54.0906 |  |  | 684.7367 |  | 814.7564 | 1136.1717 | 642.5945 |  | 681.6419 |  |  | 48.6644 | 44.6943 | 44.3153 | [5 empty] | 86.3883 | 1080.9229 | 107.0129 | 73.5075 | 903.9607 | 93.2615 | 91.3315 | 503.2719 | 537.5482 | 528.8748 |  | 1280.4079 | 503.853 | 263.2073 | 184.9488 | 365.3946 | 244.9645 | 561.3238 | 68.7945 | 79.4467 | 230.2847 | 147.0708 | 44.2332 | 101.9684 | 670.9377 | 685.5643 | 126.5819 |  |  | 403.8577 | 274.8737 | 89.3962 |  | 563.6088 |  | 598.9006 | 597.0369 | 0.75077 | 19.085 | 1.7808 | 1.6436 | -13.9799 | 3.0713 | 249.11 | 0.81 | 5.0852 | -2.0999 | -9.523 | 5.0269 | 0.32197 | -17.2121 | 7.1789 |  |  | 232.6064 |  | 4.9575 |  | 142.523
42838.5663 | 12617 | 207.7324 | 239.3609 | 250.6702 | 182.2996 | 79.8339 | 38.2965 | 132.2049 | 36.3932 | 118.0603 | 103.0927 | 68.1454 | 40.0909 | 27.9762 | 65.2318 | 102.2654 | 101.8516 | 109.9019 |  | 102.8325 | 99.0944 | 1118.0367 | 147.2031 | 449.7762 | 103.7416 |  | 101.8561 | 258.2997 | 223.0023 | 334.0501 | 62.9349 | 837.28 | 1198.8477 | 99.5812 | 103.6164 | 308.3043 |  | 99.3165 |  |  | 102.584 | 61.3376 |  |  | 30.2262 | 37.652 | 37.1722 | 51.4838 | 54.0592 | 36.9756 | 47.9764 | 16.7152 | 64.2446 | 19.7077 | 59.5331 | 55.2969 | 48.5943 | 66.3652 | 51.9205 | 29.2584 |  |  | 8.3771 | -2.6285 | -64.6735 | 11.4292 | 1.3124 | -197.6318 | 39.3024 | 0.55884 | 0.58117 | 0.7042 | 1.0308 | -0.0053555 | -0.0030967 | 0.0017529 | 85.3867 | 77.4845 | 79.0835 | 79.9898 | 87.7048 | 109.1367 | 84.7507 | 76.2267 | 130.8682 | 102.1347 | 62.0413 | 38.2282 | 35.5959 | 67.7266 |  |  | 43.2904 | 36.0354 | 30.8262 | 103.2267 | 80.057 | 80.3231 | 75.5616 | 84.6483 |  |  | 1336.0448 | 937.1791 | 781.8322 | 829.6063 | 982.7603 | 565.711 | 1021.169 | 931.5343 | -0.5198 | 0.13564 | 661.7795 | 71.5159 | 119.6188 | 666.5396 | 72.8169 | 68.4168 | 100.4881 |  | 332.467 | 69.6929 |  | 395.3761 | 45.4709 | 885.3082 | 596.5708 | 590.7675 | 54.0728 |  |  | 684.5474 |  | 816.0956 | 1133.859 | 642.451 |  | 681.4304 |  |  | 48.702 | 44.7621 | 44.295 | [5 empty] | 86.3176 | 1081.6611 | 105.1179 | 73.5112 | 906.6174 | 93.4277 | 91.2793 | 502.8334 | 536.6819 | 528.5144 |  | 1273.6716 | 505.0758 | 263.0568 | 184.8323 | 364.8783 | 244.606 | 561.0865 | 69.6348 | 78.8379 | 230.1304 | 147.0672 | 44.1092 | 101.9418 | 670.561 | 685.507 | 126.8389 |  |  | 403.7034 | 275.5211 | 89.524 |  | 563.3623 |  | 598.3459 | 596.7831 | 0.62593 | 19.0828 | 1.7812 | 1.6444 | -13.8923 | 3.0712 | 239.46 | 0.6 | 4.9703 | -1.9919 | -9.8803 | 4.1535 | 1.4059 | -17.253 | 7.6939 |  |  | 231.0403 |  | 4.9677 |  | 142.4874
42838.5663 | 12618 | 207.4482 | 239.1805 | 250.3663 | 182.2187 | 79.8609 | 38.3087 | 132.2021 | 36.3935 | 118.0196 | 103.0833 | 68.1619 | 40.1049 | 27.983 | 65.2402 | 102.3083 | 101.8984 | 110.0346 |  | 102.859 | 91.9586 | 1079.6402 | 112.8996 | 414.7406 | 103.747 |  | 101.8535 | 257.9501 | 222.6598 | 333.4522 | 61.8954 | 834.8937 | 1196.7711 | 99.6412 | 103.629 | 301.4599 |  | 99.3072 |  |  | 102.59 | 61.6395 |  |  | 30.1147 | 37.9218 | 36.8026 | 51.469 | 54.0032 | 37.0895 | 48.8082 | 16.5088 | 63.9863 | 19.4084 | 59.3894 | 55.2566 | 48.5986 | 66.3064 | 51.8887 | 29.3068 |  |  | 9.7597 | -3.6931 | -63.4236 | 8.7219 | 0.35366 | -197.5713 | 39.901 | 0.6561 | 0.56327 | 0.4879 | 1.148 | -0.0050844 | -0.0030687 | 0.0017315 | 85.6165 | 77.6063 | 79.0781 | 79.8518 | 88.2862 | 109.0946 | 84.7813 | 75.7934 | 130.7117 | 102.1364 | 62.0558 | 38.24 | 35.5956 | 67.7406 |  |  | 40.6473 | 35.34 | 30.8784 | 102.9421 | 79.8868 | 80.2674 | 75.4463 | 84.6254 |  |  | 1385.9393 | 936.9443 | 781.3897 | 829.4675 | 982.6552 | 565.3119 | 1021.0507 | 931.2176 | -0.44332 | -0.12132 | 661.7772 | 71.4643 | 119.9002 | 666.7147 | 69.0008 | 67.7863 | 100.4908 |  | 331.8499 | 62.9373 |  | 384.7644 | 45.4962 | 885.0551 | 596.6595 | 590.8925 | 54.0488 |  |  | 684.3317 |  | 815.5612 | 1134.2455 | 642.2925 |  | 681.2028 |  |  | 48.6914 | 44.5417 | 44.2763 | [5 empty] | 86.5264 | 1081.6342 | 107.0115 | 73.3912 | 907.8778 | 94.1517 | 91.4675 | 502.4276 | 536.1626 | 528.0936 |  | 1266.9542 | 506.274 | 262.9226 | 184.8037 | 364.4316 | 244.3385 | 560.943 | 70.4701 | 78.2185 | 229.9663 | 147.1031 | 44.0984 | 101.9892 | 670.2233 | 685.4127 | 127.0867 |  |  | 403.6448 | 275.9234 | 89.828 |  | 563.0851 |  | 597.838 | 596.5276 | 0.62593 | 19.0829 | 1.7804 | 1.6435 | -14.0531 | 3.0713 | 209.86 | 1.27 | 5.3621 | -2.3621 | -9.7887 | 3.63 | 0.72998 | -17.2535 | 7.7537 |  |  | 231.3102 |  | 5.2407 |  | 142.4461
42838.5663 | 12619 | 207.4246 | 239.0021 | 250.0681 | 182.1257 | 79.8943 | 38.3193 | 132.1941 | 36.3983 | 117.9789 | 103.0641 | 68.1648 | 40.1026 | 27.9889 | 65.2457 | 102.3173 | 101.9235 | 109.9378 |  | 102.8731 | 84.8049 | 1053.4242 | 90.8565 | 391.5475 | 103.7352 |  | 101.8345 | 257.2788 | 222.3234 | 332.8166 | 59.1592 | 835.5728 | 1197.5195 | 99.6728 | 103.648 | 294.3866 |  | 99.3127 |  |  | 102.6031 | 62.2064 |  |  | 30.3892 | 37.8382 | 36.6942 | 51.3358 | 53.6448 | 35.7267 | 48.4652 | 16.5062 | 63.9518 | 18.6314 | 59.2071 | 55.2439 | 48.5726 | 66.2549 | 51.8739 | 29.3251 |  |  | 9.3194 | -1.6974 | -61.1881 | 9.2646 | 0.36549 | -197.5989 | 55.0383 | 1.0859 | 0.48309 | 0.55084 | 1.133 | -0.0055477 | -0.0031656 | 0.0017364 | 86.0693 | 77.5942 | 79.0923 | 79.8535 | 88.222 | 109.0193 | 84.6156 | 76.3136 | 130.5463 | 102.1433 | 62.0893 | 38.2525 | 35.6068 | 67.7682 |  |  | 39.3808 | 34.7809 | 29.38 | 102.7387 | 79.6973 | 79.9829 | 75.0335 | 84.6931 |  |  |  | 936.6907 | 780.8697 | 829.3211 | 982.523 | 564.8484 | 1020.8986 | 930.9205 | -0.50879 | -0.16278 | 661.8255 | 72.9619 | 119.3137 | 666.8584 | 68.0794 | 67.358 | 100.484 |  | 331.7699 | 62.0328 |  | 386.0263 | 45.5048 | 887.423 | 596.7704 | 591.0392 | 54.0179 |  |  | 684.1448 |  | 813.8401 | 1136.61 | 642.1551 |  | 680.9834 |  |  | 48.6714 | 44.4849 | 44.2418 | [5 empty] | 86.0274 | 1082.4416 | 113.8707 | 73.1048 | 909.053 | 94.9108 | 91.8899 | 502.0798 | 535.7973 | 527.7375 |  | 1259.958 | 507.4839 | 262.7903 | 184.9013 | 364.1795 | 244.1495 | 560.7277 | 69.9614 | 77.7223 | 229.8813 | 147.2497 | 44.8031 | 102.0511 | 669.8803 | 685.3573 | 127.3483 |  |  | 403.555 | 276.4906 | 89.9386 |  | 562.8076 |  | 597.3886 | 596.2202 | 0.61795 | 19.083 | 1.7794 | 1.6427 | -13.9385 | 3.0713 | 217.96 | 1.11 | 5.237 | -1.6011 | -9.6133 | 3.7407 | 0.74045 | -17.2168 | 9.0864 |  |  | 232.9224 |  | 5.3585 |  | 142.3913
42838.5663 | 12620 | 207.4839 | 238.8145 | 249.7585 | 182.0303 | 79.925 | 38.3176 | 132.1846 | 36.3974 | 117.9391 | 103.0469 | 68.1698 | 40.0984 | 27.9852 | 65.2488 | 102.3402 | 101.9312 | 109.9115 |  | 102.8745 | 78.51 | 1056.4033 | 88.7297 | 389.7208 | 103.6885 |  | 101.8237 | 256.304 | 221.9719 | 332.6017 | 59.0527 | 838.2976 | 1197.8907 | 99.706 | 103.6187 | 291.7996 |  | 99.3093 |  |  | 102.6019 | 62.5067 |  |  | 30.8574 | 37.5064 | 36.8503 | 51.5473 | 53.508 | 35.5533 | 47.789 | 16.3007 | 63.9746 | 18.2186 | 59.0507 | 55.2308 | 48.54 | 66.2015 | 51.8688 | 29.3452 |  |  | 9.0888 | -2.0483 | -62.2527 | 8.7074 | 1.135 | -191.3806 | 39.1013 | 1.2449 | 0.52746 | 0.4644 | 1.1954 | -0.0055838 | -0.0031279 | 0.0017348 | 86.0292 | 77.4425 | 79.0851 | 79.9214 | 87.4938 | 108.8981 | 84.6694 | 78.7762 | 130.3767 | 102.1389 | 62.1014 | 38.2566 | 35.615 | 67.7883 |  |  | 36.1126 | 36.6156 | 31.0312 | 102.4967 | 79.526 | 80.2853 | 75.182 | 84.6938 |  |  |  | 936.459 | 780.4037 | 829.1925 | 982.4075 | 564.4594 | 1020.7699 | 930.6883 | -1.0042 | -0.12645 | 661.9084 | 73.3278 | 116.8976 | 667.0592 | 69.7315 | 66.8768 | 100.497 |  | 330.2031 | 68.4674 |  | 397.5659 | 45.5679 | 888.0179 | 596.8895 | 591.1735 | 54.0194 |  |  | 684.0009 |  | 812.4404 | 1140.1954 | 642.0585 |  | 680.7951 |  |  | 48.6617 | 44.4516 | 44.2028 | [5 empty] | 85.4018 | 1083.0233 | 117.6124 | 73.1425 | 910.2685 | 95.1929 | 92.7324 | 501.7474 | 535.6446 | 527.4276 |  | 1252.3618 | 508.7769 | 262.6687 | 185.145 | 364.0744 | 243.9923 | 560.4447 | 70.1176 | 77.2091 | 229.8651 | 147.6975 | 43.8916 | 102.0533 | 669.5322 | 685.3398 | 127.5963 |  |  | 403.6044 | 276.87 | 89.6703 |  | 562.5945 |  | 596.9197 | 595.9803 | 0.64003 | 19.084 | 1.7812 | 1.6443 | -13.9071 | 3.0713 | 217.47 | 0.85 | 5.1709 | -1.7579 | -9.6914 | 3.6245 | 1.3045 | -16.939 | 7.6566 |  |  | 235.3479 |  | 5.7009 |  | 142.3427
42838.5664 | 12621 | 208.0332 | 238.6371 | 249.4613 | 181.9409 | 79.9596 | 38.3288 | 132.1807 | 36.4034 | 117.902 | 103.0364 | 68.1885 | 40.1082 | 27.9904 | 65.2553 | 102.3027 | 101.948 | 109.8869 |  | 102.8621 | 76.5233 | 1075.7575 | 105.618 | 408.8045 | 103.6537 |  | 101.8032 | 256.0203 | 221.6429 | 332.7271 | 58.762 | 840.3496 | 1197.2958 | 99.7466 | 103.6624 | 297.4271 |  | 99.3141 |  |  | 102.5762 | 62.3254 |  |  | 31.3501 | 37.5644 | 36.9824 | 51.7288 | 53.4374 | 35.535 | 47.3245 | 16.0965 | 63.9575 | 17.688 | 58.8847 | 55.1983 | 48.5268 | 66.1363 | 51.8277 | 29.3574 |  |  | 9.0921 | -2.0358 | -62.7619 | 13.2684 | 2.1206 | -194.6905 | 35.0686 | 1.5741 | 0.54731 | 0.57559 | 1.1622 | -0.0055033 | -0.0030687 | 0.0017364 | 85.7046 | 77.8753 | 79.1127 | 80.1425 | 86.4115 | 108.8706 | 84.7042 | 77.8548 | 130.2247 | 102.1438 | 62.1297 | 38.2654 | 35.6191 | 67.8015 |  |  | 34.8575 | 34.0346 | 31.3902 | 102.2176 | 79.3556 | 80.7395 | 75.8436 | 84.6035 |  |  |  | 936.242 | 779.957 | 829.0692 | 982.307 | 564.0695 | 1020.6441 | 930.4483 | -0.81313 | 0.025898 | 662.0224 | 72.5681 | 114.9191 | 667.1815 | 67.1682 | 67.0646 | 100.4855 |  | 328.2059 | 64.9572 |  | 394.046 | 45.6862 | 886.9664 | 597.0099 | 591.3385 | 54.0105 |  |  | 683.8531 |  | 811.9571 | 1141.3471 | 641.9808 |  | 680.6199 |  |  | 48.6344 | 44.4575 | 44.1806 | [5 empty] | 85.0234 | 1084.6598 | 120.2724 | 72.9719 | 911.7191 | 94.6066 | 92.4351 | 501.3741 | 535.0763 | 527.1133 |  | 1243.9138 | 510.1165 | 262.4936 | 185.4652 | 363.838 | 243.8721 | 560.1471 | 70.2124 | 76.845 | 229.754 | 147.9688 | 43.9132 | 101.9236 | 669.1879 | 685.2547 | 127.8594 |  |  | 403.594 | 277.4106 | 89.5865 |  | 562.3902 |  | 596.4592 | 595.7936 | 0.49682 | 19.0854 | 1.78 | 1.6425 | -13.9419 | 3.0713 | 206.73 | 0.31 | 5.1724 | -1.7527 | -9.7319 | 4.4746 | 1.783 | -17.0843 | 7.2508 |  |  | 236.1316 |  | 5.8197 |  | 142.3014
42838.5664 | 12622 | 208.3865 | 238.4543 | 249.1607 | 181.8553 | 79.9953 | 38.3405 | 132.1782 | 36.3974 | 117.8698 | 103.0203 | 68.1914 | 40.11 | 27.9875 | 65.2707 | 102.2484 | 101.9201 | 109.745 |  | 102.8696 | 78.6053 | 1099.3798 | 143.3881 | 427.8845 | 103.5868 |  | 101.7705 | 255.4028 | 221.3807 | 331.8434 | 58.197 | 840.218 | 1193.864 | 99.7709 | 103.7021 | 304.6819 |  | 99.3198 |  |  | 102.5508 | 62.3441 |  |  | 31.575 | 37.8711 | 37.5209 | 52.1765 | 53.7848 | 35.7631 | 47.2658 | 15.8965 | 63.8774 | 17.2211 | 58.7464 | 55.2044 | 48.4943 | 66.0858 | 51.8058 | 29.3407 |  |  | 8.8214 | -0.80174 | -62.9026 | 14.5873 | 2.3073 | -195.7577 | 34.556 | 2.1609 | 0.53505 | 0.6421 | 1.1422 | -0.0054672 | -0.0031509 | 0.0017299 | 85.5562 | 78.1611 | 79.1128 | 80.2299 | 84.9902 | 108.8291 | 84.7277 | 75.39 | 130.0703 | 102.1417 | 62.1465 | 38.2696 | 35.6181 | 67.8224 |  |  | 35.1846 | 32.8651 | 28.6931 | 101.9215 | 79.1635 | 81.0257 | 76.1503 | 84.6436 |  |  |  | 936.0271 | 779.5442 | 828.9414 | 982.2426 | 563.642 | 1020.5328 | 930.1102 | 0.55482 | 0.054048 | 662.1276 | 72.5996 | 113.7916 | 667.2043 | 65.6375 | 67.4217 | 100.5105 |  | 328.5462 | 62.0292 |  | 377.499 | 45.8036 | 885.6176 | 597.1226 | 591.4448 | 53.9844 |  |  | 683.6836 |  | 812.534 | 1149.0079 | 641.895 |  | 680.4142 |  |  | 48.5787 | 44.4309 | 44.1431 | [5 empty] | 84.1418 | 1086.831 | 119.5766 | 72.9334 | 913.6821 | 94.0334 | 92.0468 | 501.0341 | 534.654 | 526.8158 |  | 1234.4402 | 511.2754 | 262.3347 | 185.7359 | 363.6523 | 243.7945 | 559.9324 | 69.4594 | 76.5451 | 229.6197 | 148.2509 | 44.1763 | 101.8421 | 668.8518 | 685.1979 | 128.1026 |  |  | 403.249 | 277.9623 | 89.3204 |  | 562.1914 |  | 595.992 | 595.546 | 0.63873 | 19.0837 | 1.7806 | 1.6435 | -13.9227 | 3.0712 | 220.37 | 0.66 | 5.0911 | -1.1005 | -9.7476 | 4.6941 | 1.8605 | -17.1374 | 7.2002 |  |  | 241.2858 |  | 5.7601 |  | 142.2801
42838.5664 | 12623 | 208.3413 | 238.256 | 248.8393 | 181.7547 | 80.0261 | 38.3634 | 132.1654 | 36.4001 | 117.8245 | 103 | 68.2137 | 40.118 | 27.9958 | 65.2735 | 102.1031 | 101.877 | 109.5857 |  | 102.8793 | 79.9489 | 1097.636 | 146.5548 | 415.7798 | 103.5115 |  | 101.7623 | 254.7091 | 221.1056 | 330.9809 | 57.8096 | 838.6408 | 1193.431 | 99.7624 | 103.6901 | 305.0185 |  | 99.3135 |  |  | 102.5106 | 62.1816 |  |  | 31.5937 | 38.099 | 37.5541 | 52.2154 | 54.0098 | 35.5353 | 47.339 | 15.8271 | 63.7453 | 16.8715 | 58.6002 | 55.1818 | 48.4716 | 66.0207 | 51.7758 | 29.3679 |  |  | 8.431 | -1.8104 | -66.2519 | -1.3833 | 1.9735 | -197.5917 | 37.6806 | 0.59827 | 0.39338 | 0.36411 | 1.1525 | -0.0056381 | -0.0031328 | 0.0017545 | 84.7006 | 77.8929 | 79.0942 | 80.2801 | 84.0333 | 108.7862 | 84.7504 | 74.6732 | 129.9123 | 102.141 | 62.1623 | 38.2663 | 35.6226 | 67.8409 |  |  | 36.4585 | 33.8673 | 29.6799 | 101.7725 | 79.0002 | 80.8031 | 75.9735 | 84.5477 |  |  |  | 935.7758 | 779.1007 | 828.7941 | 982.1188 | 563.412 | 1020.3876 | 929.788 | 1.0123 | 1.2616 | 662.1718 | 70.5996 | 113.0952 | 667.1236 | 65.8142 | 67.225 | 100.6021 |  | 329.3546 | 63.4223 |  | 365.8704 | 45.8413 | 887.2133 | 597.1883 | 591.4957 | 53.9716 |  |  | 683.5511 |  | 813.2076 | 1147.3846 | 641.8294 |  | 680.2594 |  |  | 48.5359 | 44.4185 | 44.107 | [5 empty] | 83.328 | 1087.3325 | 115.2897 | 73.0454 | 916.695 | 94.3354 | 91.6599 | 500.7252 | 533.811 | 526.4801 |  | 1224.476 | 512.4464 | 262.173 | 185.9398 | 363.4181 | 243.7097 | 559.7418 | 68.8971 | 76.112 | 229.3633 | 148.3391 | 44.7734 | 101.857 | 668.5258 | 685.2321 | 128.3524 |  |  | 403.1066 | 278.3132 | 89.2498 |  | 561.9942 |  | 595.482 | 595.2471 | 0.71089 | 19.0838 | 1.7802 | 1.6431 | -13.9376 | 3.0713 | 203.41 | 0.3 | 4.9736 | -1.6543 | -10.0074 | -1.446 | 1.72 | -17.2111 | 7.516 |  |  | 240.1649 |  | 5.5988 |  | 142.2301
42838.5664 | 12624 | 207.2861 | 238.0804 | 248.5469 | 181.6524 | 80.0567 | 38.3701 | 132.1745 | 36.4035 | 117.7869 | 102.9996 | 68.2223 | 40.1324 | 28.0029 | 65.2923 | 101.9973 | 101.8414 | 109.5064 |  | 102.9014 | 79.0094 | 1067.6486 | 111.7896 | 386.7168 | 103.4749 |  | 101.7687 | 254.0383 | 220.7457 | 330.5008 | 60.0139 | 839.9158 | 1195.8825 | 99.7931 | 103.7241 | 295.5524 |  | 99.3144 |  |  | 102.5455 | 62.381 |  |  | 31.4279 | 37.5546 | 37.3196 | 51.9337 | 54.0359 | 34.8473 | 47.1009 | 15.8633 | 63.5842 | 16.4669 | 58.4364 | 55.133 | 48.4722 | 65.9744 | 51.746 | 29.3856 |  |  | 9.4075 | -2.5234 | -58.7384 | 3.783 | 1.43 | -192.5864 | 38.7504 | 0.42151 | 0.43755 | 0.45601 | 1.1485 | -0.005505 | -0.003187 | 0.0017759 | 84.3934 | 77.6141 | 79.0525 | 80.0736 | 84.1982 | 108.7513 | 84.7716 | 75.0908 | 129.7542 | 102.141 | 62.186 | 38.2709 | 35.628 | 67.8582 |  |  | 42.77 | 37.1778 | 29.2021 | 101.6104 | 78.8188 | 80.3826 | 75.5306 | 85.4304 |  |  |  | 935.5427 | 778.6258 | 828.6566 | 982.0191 | 561.6471 | 1020.2635 | 929.4132 | -0.16729 | 0.7692 | 662.2041 | 72.7847 | 112.3394 | 667.0484 | 64.8965 | 67.0864 | 100.6326 |  | 328.7472 | 64.7373 |  | 363.799 | 45.8275 | 889.0515 | 597.2291 | 591.4809 | 53.9541 |  |  | 683.4055 |  | 812.6361 | 1144.5521 | 641.7636 |  | 680.0803 |  |  | 48.5021 | 44.4014 | 44.0805 | [5 empty] | 84.307 | 1086.3689 | 114.763 | 72.9901 | 917.8439 | 95.0531 | 91.8278 | 500.3439 | 532.7732 | 526.1101 |  | 1213.5194 | 513.6748 | 261.975 | 185.9964 | 363.046 | 243.5449 | 559.5449 | 69.8308 | 75.6255 | 229.0898 | 148.1832 | 45.3399 | 101.8826 | 668.222 | 685.2981 | 128.6107 |  |  | 403.4398 | 278.8167 | 89.3808 |  | 561.798 |  | 594.9291 | 595.0116 | 0.52613 | 19.084 | 1.7804 | 1.6426 | -13.865 | 3.0713 | 210.31 | 0.53 | 5.2517 | -1.9513 | -9.4146 | 2.3892 | 1.4626 | -16.9728 | 7.6134 |  |  | 238.266 |  | 4.8756 |  | 142.193
42838.5664 | 12625 | 204.9305 | 237.9045 | 248.2621 | 181.5632 | 80.0866 | 38.3765 | 132.1639 | 36.4089 | 117.7464 | 102.9862 | 68.2339 | 40.1359 | 28.0107 | 65.2992 | 101.9592 | 101.8446 | 109.5174 |  | 102.9212 | 74.4742 | 1066.0148 | 105.0457 | 385.4531 | 103.4898 |  | 101.7676 | 253.579 | 220.3962 | 330.103 | 62.3714 | 849.198 | 1207.2916 | 99.8159 | 103.7136 | 290.7653 |  | 99.3048 |  |  | 102.5486 | 62.4808 |  |  | 31.6291 | 37.209 | 37.4894 | 51.9817 | 54.241 | 34.7378 | 47.3372 | 15.9977 | 63.4141 | 16.6466 | 58.2824 | 55.0887 | 48.4936 | 65.9159 | 51.7357 | 29.4034 |  |  | 9.5672 | -2.827 | -60.8156 | 3.7902 | 1.1054 | -188.5439 | 40.2414 | 0.73101 | 0.5331 | 0.51202 | 1.2372 | -0.0055116 | -0.0031246 | 0.0017939 | 84.945 | 77.3387 | 79.0361 | 79.8806 | 85.1823 | 108.7154 | 84.786 | 75.1369 | 129.6081 | 102.1438 | 62.2058 | 38.2784 | 35.6389 | 67.883 |  |  | 39.0428 | 37.1132 | 32.8652 | 101.3619 | 78.6389 | 81.7052 | 76.5799 | 85.8939 |  |  |  | 935.321 | 778.1178 | 828.5244 | 981.8985 | 558.0092 | 1020.1368 | 929.1305 | 1.108 | -0.24476 | 662.2875 | 72.4547 | 113.4473 | 667.2762 | 68.1461 | 67.075 | 100.629 |  | 330.0562 | 64.1859 |  | 465.3842 | 45.6534 | 889.8914 | 597.3152 | 591.5045 | 53.89 |  |  | 683.2624 |  | 810.344 | 1144.4465 | 641.7131 |  | 679.9185 |  |  | 48.4272 | 44.3895 | 44.0411 | [5 empty] | 85.5655 | 1086.4264 | 115.76 | 72.8875 | 918.0654 | 95.0803 | 91.9492 | 499.9908 | 532.1061 | 525.7061 |  | 1201.7604 | 514.9598 | 261.7905 | 186.012 | 362.6197 | 243.3783 | 559.2907 | 70.4832 | 75.1958 | 228.9352 | 148.2084 | 45.5448 | 101.9081 | 667.9203 | 685.3351 | 128.8659 |  |  | 403.5667 | 279.5475 | 89.6034 |  | 561.5652 |  | 594.3938 | 594.7197 | 0.70736 | 19.084 | 1.7808 | 1.6435 | -13.8767 | 3.0713 | 206.15 | 0.65 | 5.2943 | -2.0642 | -9.5743 | 2.3902 | 1.2857 | -16.7907 | 7.7571 |  |  | 238.2585 |  | 5.268 |  | 142.1434
42838.5664 | 12626 | 204.6893 | 237.7152 | 247.9704 | 181.471 | 80.1206 | 38.3871 | 132.1602 | 36.4111 | 117.71 | 102.9692 | 68.2431 | 40.1346 | 28.0096 | 65.3034 | 102.0622 | 101.8922 | 109.5889 |  | 102.9003 | 71.9619 | 1122.4051 | 130.0088 | 418.2818 | 103.4939 |  | 101.7329 | 253.1461 | 220.0839 | 329.8802 | 64.3235 | 859.1575 | 1214.1272 | 99.8524 | 103.701 | 301.5113 |  | 99.3029 |  |  | 102.4965 | 62.3585 |  |  | 31.7345 | 37.1227 | 37.662 | 52.1584 | 54.1047 | 34.6319 | 47.7927 | 16.2197 | 63.2478 | 16.6973 | 58.1078 | 55.0576 | 48.5006 | 65.8591 | 51.7227 | 29.4137 |  |  | 9.7426 | -1.7966 | -62.7744 | -5.4035 | 0.10593 | -192.1159 | 36.8697 | 1.0602 | 0.57553 | 0.56594 | 1.148 | -0.0053801 | -0.003141 | 0.0018219 | 86.1065 | 77.1209 | 78.9776 | 79.7317 | 86.3827 | 108.6681 | 84.8006 | 75.4476 | 129.4585 | 102.1459 | 62.2339 | 38.2811 | 35.6439 | 67.9008 |  |  | 34.8984 | 33.443 | 32.9723 | 101.203 | 78.4764 | 82.2067 | 76.9601 | 85.6097 |  |  |  | 935.0911 | 777.629 | 828.3951 | 981.7909 | 557.6335 | 1020.0178 | 928.845 | 2.4852 | 0.25832 | 662.4437 | 72.1187 | 113.9445 | 667.5484 | 69.2317 | 67.3955 | 100.6338 |  | 327.5592 | 66.9622 |  | 477.9344 | 45.5953 | 892.1115 | 597.4248 | 591.5223 | 53.8365 |  |  | 683.1565 |  | 809.2352 | 1141.5885 | 641.6728 |  | 679.7801 |  |  | 48.339 | 44.3365 | 43.9865 | [5 empty] | 86.8338 | 1086.7353 | 114.9735 | 72.8689 | 918.9321 | 94.7615 | 91.5863 | 499.6683 | 531.6877 | 525.3294 |  | 1189.6443 | 516.2937 | 261.655 | 186.0867 | 362.1938 | 243.2196 | 559.0095 | 70.6668 | 74.7752 | 228.8119 | 148.3053 | 45.7922 | 101.9844 | 667.621 | 685.3207 | 129.1314 |  |  | 403.5376 | 280.1972 | 89.1452 |  | 561.3428 |  | 593.886 | 594.4662 | 0.5764 | 19.0836 | 1.7799 | 1.6421 | -13.8576 | 3.0713 | 205.75 | 0.98 | 5.3416 | -1.6454 | -9.7259 | -2.8535 | 0.39792 | -16.9461 | 7.4238 |  |  | 236.3689 |  | 5.7088 |  | 142.1001
42838.5664 | 12627 | 204.8309 | 237.5179 | 247.6757 | 181.3894 | 80.1668 | 38.3999 | 132.1636 | 36.4176 | 117.6757 | 102.9672 | 68.2563 | 40.1486 | 28.0177 | 65.314 | 102.1068 | 101.9475 | 109.6864 |  | 102.8602 | 74.1523 | 1138.3988 | 140.1684 | 431.9208 | 103.4331 |  | 101.7182 | 252.6302 | 219.7878 | 329.2663 | 63.3469 | 859.2407 | 1213.2041 | 99.9075 | 103.665 | 310.3804 |  | 99.3116 |  |  | 102.4526 | 61.8855 |  |  | 31.7689 | 36.9217 | 37.5967 | 52.2606 | 53.9203 | 34.1792 | 47.1054 | 16.3368 | 63.0655 | 16.3522 | 57.9629 | 54.9868 | 48.504 | 65.8101 | 51.7118 | 29.4404 |  |  | 9.211 | -1.9951 | -64.6518 | -10.7708 | -0.13524 | -197.5877 | 36.045 | 1.6753 | 0.45565 | 0.67525 | 1.2023 | -0.0055066 | -0.0031476 | 0.0018071 | 88.1716 | 77.2397 | 79.0032 | 79.7994 | 87.1784 | 108.6307 | 84.8232 | 76.6522 | 129.2976 | 102.151 | 62.2558 | 38.3001 | 35.6561 | 67.9261 |  |  | 40.9954 | 33.3288 | 29.5042 | 101.0743 | 78.3127 | 82.0046 | 76.8708 | 85.311 |  |  |  | 934.8614 | 777.1746 | 828.266 | 981.6861 | 557.2663 | 1019.889 | 928.4852 | 1.4228 | 0.71518 | 662.6211 | 71.3086 | 115.4489 | 667.2897 | 68.7678 | 66.5653 | 100.6479 |  | 327.6045 | 64.2272 |  | 453.2894 | 45.4974 | 894.6961 | 597.5383 | 591.5514 | 53.7884 |  |  | 683.0597 |  | 809.268 | 1143.4921 | 641.6475 |  | 679.6509 |  |  | 48.3136 | 44.283 | 43.9466 | [5 empty] | 87.2876 | 1087.1004 | 116.3988 | 72.8152 | 920.2018 | 94.6204 | 91.6969 | 499.3402 | 531.5391 | 524.987 |  | 1176.4029 | 517.6459 | 261.525 | 186.221 | 361.8351 | 243.0757 | 558.7651 | 70.4921 | 74.3581 | 228.666 | 148.4078 | 46.3279 | 101.9509 | 667.3296 | 685.307 | 129.391 |  |  | 403.7831 | 280.5143 | 88.7477 |  | 561.0706 |  | 593.3893 | 594.1887 | 0.66025 | 19.0824 | 1.7809 | 1.6443 | -13.8438 | 3.0713 | 200.32 | 1.25 | 5.1912 | -1.7333 | -9.8671 | -4.0274 | -0.44928 | -17.1731 | 7.3349 |  |  | 237.6459 |  | 5.0115 |  | 142.0602
42838.5664 | 12628 | 204.9279 | 237.3237 | 247.3852 | 181.2938 | 80.1902 | 38.4131 | 132.1527 | 36.4122 | 117.6366 | 102.9495 | 68.2619 | 40.1465 | 28.019 | 65.3275 | 102.2684 | 102.0055 | 109.7579 |  | 102.852 | 76.2551 | 1126.8705 | 139.6139 | 433.5679 | 103.4039 |  | 101.6975 | 252.1346 | 219.509 | 328.8471 | 60.9703 | 853.9711 | 1203.943 | 99.9292 | 103.6296 | 311.9948 |  | 99.3104 |  |  | 102.4207 | 61.421 |  |  | 32.3377 | 36.6077 | 37.6874 | 52.3417 | 53.8626 | 33.5416 | 46.3595 | 16.5273 | 62.8306 | 15.8983 | 57.8119 | 54.9249 | 48.4773 | 65.7582 | 51.6811 | 29.4654 |  |  | 8.23 | -1.9852 | -63.9369 | -13.7752 | 0.37666 | -197.6357 | 35.0259 | 0.97283 | 0.48893 | 0.47825 | 1.2978 | -0.0054491 | -0.0030802 | 0.0018153 | 88.5849 | 77.3641 | 78.9967 | 79.851 | 87.2802 | 108.5739 | 84.8247 | 76.5497 | 129.145 | 102.1387 | 62.2722 | 38.2881 | 35.6494 | 67.9396 |  |  | 41.0629 | 38.8698 | 31.304 | 100.9013 | 78.1506 | 81.2798 | 76.3633 | 84.9353 |  |  |  | 934.6042 | 776.6936 | 828.1158 | 981.4832 | 557.0778 | 1019.74 | 928.2016 | 0.12485 | 0.36864 | 662.8286 | 72.8378 | 116.4825 | 666.9095 | 69.5721 | 66.3564 | 100.661 |  | 328.4451 | 63.138 |  | 419.9027 | 45.4446 | 892.4218 | 597.6494 | 591.6514 | 53.7511 |  |  | 682.9619 |  | 810.3992 | 1139.4612 | 641.6323 |  | 679.5178 |  |  | 48.286 | 44.2429 | 43.8959 | [5 empty] | 86.7524 | 1087.7658 | 120.8403 | 72.625 | 920.885 | 94.5073 | 91.8564 | 499.0378 | 531.6187 | 524.6747 |  | 1162.9965 | 518.9956 | 261.3807 | 186.4098 | 361.628 | 242.8977 | 558.5316 | 69.6943 | 74.08 | 228.5481 | 148.5977 | 46.2518 | 101.8568 | 667.0293 | 685.2971 | 129.6326 |  |  | 403.8018 | 281.0607 | 88.6442 |  | 560.8604 |  | 592.9446 | 593.795 | 0.55488 | 19.0844 | 1.7803 | 1.6435 | -13.9632 | 3.0713 | 194.31 | 0.85 | 4.9053 | -1.7282 | -9.8074 | -4.5523 | 0.74902 | -17.1574 | 7.2229 |  |  | 234.9145 |  | 4.9844 |  | 141.9716
42838.5664 | 12629 | 204.8139 | 237.127 | 247.0987 | 181.2079 | 80.2217 | 38.417 | 132.145 | 36.4143 | 117.6035 | 102.937 | 68.2718 | 40.153 | 28.0213 | 65.3365 | 102.2673 | 101.9668 | 109.6761 |  | 102.8687 | 76.7304 | 1113.7612 | 140.9127 | 433.0788 | 103.3577 |  | 101.6897 | 251.6442 | 219.1906 | 328.266 | 57.0456 | 847.984 | 1198.4378 | 99.9191 | 103.6531 | 311.9615 |  | 99.3058 |  |  | 102.4176 | 61.1855 |  |  | 32.0422 | 36.8305 | 37.5645 | 52.304 | 53.7661 | 33.7346 | 45.9746 | 16.6857 | 62.3981 | 15.6029 | 57.6138 | 54.9056 | 48.4637 | 65.7249 | 51.6778 | 29.4713 |  |  | 8.8483 | -3.1818 | -55.0204 | 18.1232 | 3.151 | -192.5871 | 37.1332 | 1.0839 | 0.35621 | 0.66958 | 1.2514 | -0.005569 | -0.0031689 | 0.0018153 | 88.5791 | 77.3658 | 79.048 | 79.8714 | 87.1869 | 108.5214 | 84.8237 | 76.1439 | 128.992 | 102.1388 | 62.293 | 38.2968 | 35.6541 | 67.9609 |  |  | 39.0394 | 36.4044 | 34.6534 | 100.6505 | 77.9747 | 81.0244 | 75.6919 | 84.4039 |  |  | 1385.4742 | 934.3734 | 776.235 | 827.9709 | 981.3889 | 556.3988 | 1019.6083 | 927.9611 | -0.30472 | -0.27994 | 662.9849 | 72.9604 | 118.9348 | 666.491 | 69.0805 | 66.3853 | 100.688 |  | 328.9658 | 60.3892 |  | 397.4381 | 45.3846 | 889.0808 | 597.7295 | 591.7973 | 53.7107 |  |  | 682.8761 |  | 812.415 | 1138.3257 | 641.6238 |  | 679.408 |  |  | 48.2837 | 44.208 | 43.8657 | [5 empty] | 86.1155 | 1090.9748 | 122.0689 | 72.5419 | 921.4847 | 94.3361 | 91.4939 | 498.634 | 531.0582 | 524.3606 |  | 1149.4572 | 520.2942 | 261.217 | 186.5639 | 361.3912 | 242.7564 | 558.3269 | 68.7974 | 73.7973 | 228.3827 | 148.9997 | 45.0234 | 101.6825 | 666.7063 | 685.3076 | 129.8811 |  |  | 403.804 | 281.5951 | 87.4507 |  | 560.7813 |  | 592.4854 | 593.4735 | 0.58976 | 19.084 | 1.7802 | 1.6425 | -13.9503 | 3.0713 | 199.02 | 0.67 | 5.0838 | -2.1886 | -9.1011 | 5.2234 | 2.1671 | -16.9421 | 7.4394 |  |  | 234.1018 |  | 5.188 |  | 141.9334
42838.5665 | 12630 | 204.8407 | 236.9327 | 246.8027 | 181.1076 | 80.2526 | 38.4252 | 132.1466 | 36.4196 | 117.5585 | 102.916 | 68.2822 | 40.1581 | 28.0192 | 65.3425 | 102.0907 | 101.9143 | 109.5647 |  | 102.9064 | 74.993 | 1095.2775 | 131.5786 | 415.6772 | 103.3461 |  | 101.671 | 251.4625 | 218.8582 | 328.0155 | 57.8087 | 846.8194 | 1198.3973 | 99.9236 | 103.7039 | 307.3174 |  | 99.3078 |  |  | 102.4261 | 60.9505 |  |  | 31.9527 | 36.8617 | 37.464 | 52.2531 | 53.6971 | 33.4554 | 45.8913 | 16.7995 | 62.0713 | 15.9283 | 57.4761 | 54.8454 | 48.4257 | 65.6762 | 51.6591 | 29.4856 |  |  | 9.1512 | -3.2975 | -59.9179 | 56.1886 | 3.5788 | -192.6456 | 33.4954 | 0.90712 | 0.38248 | 0.54119 | 1.2559 | -0.0054163 | -0.0030523 | 0.0017956 | 89.1246 | 77.0923 | 79.056 | 79.7948 | 86.8431 | 108.4683 | 84.8376 | 76.4208 | 128.8461 | 102.1324 | 62.3124 | 38.2966 | 35.6497 | 67.9766 |  |  | 37.1691 | 34.0601 | 30.6829 | 100.4543 | 77.7988 | 80.7983 | 75.0255 | 83.9522 |  |  | 1353.7355 | 934.1501 | 775.7738 | 827.838 | 981.3082 | 555.9432 | 1019.4929 | 927.5875 | 0.52179 | 0.33174 | 663.104 | 72.9311 | 118.754 | 666.0704 | 66.769 | 66.3121 | 100.6788 |  | 328.8344 | 63.1342 |  | 395.2944 | 45.3809 | 895.8566 | 597.8196 | 592.0027 | 53.6733 |  | 0.41208 | 682.812 |  | 814.4145 | 1135.6415 | 641.6284 |  | 679.3058 |  |  | 48.2731 | 44.1652 | 43.8374 | [5 empty] | 85.2817 | 1091.4499 | 119.1358 | 72.497 | 924.093 | 94.4008 | 91.1626 | 498.3224 | 530.441 | 524.0045 |  | 1135.2925 | 521.6745 | 260.9961 | 186.7803 | 361.098 | 242.5897 | 558.1351 | 69.4596 | 73.5463 | 228.3243 | 149.1971 | 43.8805 | 101.675 | 666.4142 | 685.2726 | 130.1555 |  |  | 403.9164 | 282.0046 | 86.8924 |  | 560.5327 |  | 592.004 | 593.2482 | 0.53299 | 19.0835 | 1.7809 | 1.6445 | -13.9939 | 3.0713 | 224.31 | 0.7 | 5.169 | -2.2282 | -9.4981 | 9.1977 | 2.3085 | -16.937 | 7.0624 | -1.1619 |  | 232.2648 |  | 5.3745 |  | 141.9054
42838.5665 | 12631 | 205.513 | 236.7407 | 246.5157 | 181.01 | 80.2854 | 38.4275 | 132.1463 | 36.4161 | 117.5138 | 102.8978 | 68.2912 | 40.1587 | 28.0184 | 65.3449 | 102.0807 | 101.8928 | 109.6228 |  | 102.918 | 72.1004 | 1104.0909 | 130.6087 | 420.7412 | 103.3365 |  | 101.6559 | 251.1927 | 218.5539 | 327.3697 | 56.2844 | 845.529 | 1197.8877 | 99.945 | 103.7109 | 305.8949 |  | 99.3096 |  |  | 102.4311 | 60.777 |  |  | 31.9139 | 36.9869 | 37.4707 | 52.3381 | 53.609 | 32.9173 | 45.7414 | 17.1641 | 61.8569 | 15.9959 | 57.3144 | 54.8488 | 48.3934 | 65.6144 | 51.6431 | 29.5023 |  |  | 9.3122 | -1.9116 | -61.7815 | 77.2597 | 1.9294 | -186.5738 | 35.083 | 0.49905 | 0.37859 | 0.35593 | 1.3207 | -0.00539 | -0.003164 | 0.0017709 | 89.297 | 77.0426 | 79.0425 | 79.7493 | 86.7278 | 108.4288 | 84.8638 | 76.819 | 128.7048 | 102.1371 | 62.3374 | 38.309 | 35.6559 | 67.9975 |  |  | 43.3447 | 38.6993 | 29.5288 | 100.3181 | 77.6379 | 80.5364 | 74.9159 | 84.466 |  |  | 1351.5312 | 933.9128 | 775.3061 | 827.7065 | 981.1721 | 553.6752 | 1019.3682 | 927.2563 | 2.3616 | 0.8856 | 663.28 | 71.718 | 118.4466 | 665.91 | 68.3332 | 67.0038 | 100.6836 |  | 326.4084 | 61.036 |  | 389.7229 | 45.4612 | 897.6242 | 597.9605 | 592.279 | 53.632 |  | 1.6521 | 682.7406 |  | 815.8872 | 1133.2944 | 641.633 |  | 679.2191 |  |  | 48.2617 | 44.135 | 43.8007 | [5 empty] | 85.0307 | 1093.3825 | 122.2094 | 72.3229 | 925.7441 | 95.3175 | 90.9015 | 497.9465 | 530.3334 | 523.6717 |  | 1120.1355 | 523.0889 | 260.8372 | 186.9 | 360.9315 | 242.25 | 557.9159 | 69.1304 | 73.2656 | 228.22 | 149.5399 | 43.2538 | 101.7737 | 666.0761 | 685.2416 | 130.3896 |  |  | 403.6593 | 282.4894 | 87.2974 |  | 560.2437 |  | 591.5214 | 592.9807 | 0.60701 | 19.0836 | 1.7801 | 1.6427 | -13.9396 | 3.0713 | 208.64 | 0.68 | 5.2114 | -1.6969 | -9.6466 | 10.7875 | 1.6935 | -16.6533 | 7.2214 | -1.1205 |  | 230.674 |  | 4.6689 |  | 141.8499
42838.5665 | 12632 | 205.7719 | 236.564 | 246.2308 | 180.9268 | 80.3153 | 38.4487 | 132.142 | 36.426 | 117.4773 | 102.8869 | 68.296 | 40.1683 | 28.0257 | 65.356 | 102.1915 | 101.9392 | 109.7272 |  | 102.9018 | 69.6733 | 1114.2953 | 128.3947 | 425.1447 | 103.283 |  | 101.6371 | 250.7023 | 218.2417 | 326.7003 | 54.7175 | 845.6739 | 1197.4635 | 99.9767 | 103.7048 | 298.2163 |  | 99.3028 |  |  | 102.4379 | 61.0043 |  |  | 31.8021 | 37.2435 | 37.2972 | 52.1792 | 53.5303 | 32.667 | 45.541 | 17.5927 | 62.1258 | 16.011 | 57.1564 | 54.8257 | 48.362 | 65.569 | 51.6121 | 29.5233 |  |  | 8.9436 | -2.2467 | -61.2138 | 34.6746 | 1.3347 | -184.6662 | 37.3415 | -0.29344 | 0.51462 | 0.33243 | 1.1714 | -0.0053308 | -0.0031525 | 0.0017693 | 88.9572 | 77.4349 | 79.0075 | 79.7346 | 86.6959 | 108.3823 | 84.8683 | 77.1741 | 128.5613 | 102.1337 | 62.3532 | 38.3157 | 35.6737 | 68.0235 |  |  | 46.6357 | 34.967 | 32.6622 | 100.2601 | 77.4696 | 81.0338 | 75.3984 | 85.1385 |  |  | 1341.1976 | 933.6862 | 774.7914 | 827.5659 | 981.0671 | 551.8249 | 1019.2373 | 926.9771 | 3.2073 | 1.597 | 663.4536 | 71.6197 | 118.121 | 665.8616 | 63.4318 | 67.1453 | 100.6973 |  | 325.3481 | 63.3516 |  | 396.679 | 45.5231 | 896.5676 | 598.1008 | 592.5451 | 53.5794 |  | 1.6992 | 682.6699 |  | 815.6236 | 1146.1981 | 641.6321 |  | 679.1068 |  |  | 48.2181 | 44.1551 | 43.7742 | [5 empty] | 85.3152 | 1096.0634 | 124.1471 | 72.1471 | 926.7465 | 96.2563 | 90.9628 | 497.6326 | 530.4852 | 523.3821 |  | 1104.4049 | 524.3412 | 260.69 | 187.1856 | 360.7764 | 242.053 | 557.66 | 68.76 | 73.0222 | 228.2981 | 150.0688 | 43.1006 | 101.8264 | 665.7674 | 685.2082 | 130.6427 |  |  | 403.5556 | 282.7415 | 87.2563 |  | 559.9675 |  | 591.0816 | 592.7659 | 0.61925 | 19.0842 | 1.7808 | 1.6414 | -13.8936 | 3.0713 | 216.06 | 1.02 | 5.1044 | -1.8403 | -9.6061 | 7.2299 | 1.408 | -16.5612 | 7.4472 | -1.1176 |  | 239.2943 |  | 4.2829 |  | 141.8077
42838.5665 | 12633 | 205.7973 | 236.3877 | 245.9433 | 180.8424 | 80.3396 | 38.4621 | 132.1258 | 36.4259 | 117.4397 | 102.871 | 68.3147 | 40.1724 | 28.0306 | 65.3638 | 102.2629 | 101.9539 | 109.6871 |  | 102.8885 | 71.1296 | 1161.3197 | 158.2107 | 466.1554 | 103.2583 |  | 101.6407 | 249.9113 | 217.9313 | 326.3506 | 53.7282 | 854.0517 | 1202.6778 | 99.978 | 103.6881 | 312.2863 |  | 99.3026 |  |  | 102.452 | 61.1523 |  |  | 31.7335 | 37.4762 | 37.1486 | 52.042 | 53.213 | 32.0627 | 45.2565 | 17.7657 | 62.3726 | 16.1162 | 56.9899 | 54.7828 | 48.3125 | 65.4983 | 51.5828 | 29.5267 |  |  | 9.3352 | -2.1127 | -61.7296 | 60.7897 | 2.787 | -179.6577 | 38.2996 | 0.11004 | 0.39027 | 0.54517 | 1.0874 | -0.0053884 | -0.0031196 | 0.0017775 | 88.9506 | 77.4486 | 79.0096 | 79.7897 | 86.5039 | 108.3366 | 84.8769 | 77.446 | 128.4204 | 102.139 | 62.3817 | 38.3273 | 35.6829 | 68.0495 |  |  | 47.861 | 43.3788 | 34.0817 | 100.1523 | 77.3749 | 81.1143 | 75.5299 | 84.9428 |  |  | 1379.8051 | 933.4083 | 774.1419 | 827.4021 | 980.9232 | 550.7964 | 1019.0794 | 926.6536 | 1.4372 | 0.36502 | 663.6632 | 72.4115 | 116.5135 | 665.8828 | 69.4914 | 66.6581 | 100.7233 |  | 325.2882 | 65.0029 |  | 503.7695 | 45.4325 | 896.8332 | 598.2728 | 592.8427 | 53.5346 |  | 2.5082 | 682.6312 |  | 814.9426 | 1147.1148 | 641.6795 |  | 679.034 |  |  | 48.1427 | 44.1058 | 43.7165 | [5 empty] | 85.7192 | 1099.3015 | 125.4381 | 72.1891 | 928.1052 | 96.5965 | 91.1646 | 497.3471 | 530.5854 | 523.0598 |  | 1087.9433 | 525.5497 | 260.6122 | 187.5355 | 360.3874 | 241.8486 | 557.3902 | 67.4342 | 72.7892 | 228.393 | 150.3924 | 42.5158 | 101.8879 | 665.4579 | 685.1256 | 130.886 |  |  | 403.6463 | 283.2444 | 87.4553 |  | 559.6737 |  | 590.6055 | 592.5061 | 0.53411 | 19.0836 | 1.7815 | 1.6409 | -13.8608 | 3.0713 | 238.6 | 0.63 | 5.2134 | -1.7853 | -9.6501 | 9.5764 | 2.0325 | -16.3189 | 7.5347 | -1.09 |  | 239.9338 |  | 4.1353 |  | 141.7484
42838.5665 | 12634 | 205.8179 | 236.1922 | 245.6601 | 180.7458 | 80.3661 | 38.4564 | 132.116 | 36.4254 | 117.401 | 102.8558 | 68.3124 | 40.1719 | 28.0237 | 65.3642 | 102.2399 | 101.9524 | 109.7617 |  | 102.8305 | 80.0484 | 1264.8728 | 222.3483 | 528.5129 | 103.2111 |  | 101.6043 | 249.4514 | 217.6238 | 325.9291 | 53.2871 | 866.1096 | 1210.6672 | 99.9905 | 103.6285 | 339.6981 |  | 99.3051 |  |  | 102.4294 | 60.4833 |  |  | 31.6529 | 37.9752 | 37.1892 | 52.0981 | 53.3521 | 32.2682 | 45.4651 | 18.2644 | 62.0424 | 16.0946 | 56.8096 | 54.73 | 48.275 | 65.4398 | 51.5531 | 29.5369 |  |  | 10.0994 | -2.114 | -62.6298 | 73.2717 | 2.691 | -178.2777 | 55.382 | 0.6469 | 0.37937 | 0.67797 | 0.9294 | -0.0053243 | -0.0030441 | 0.0017923 | 89.4973 | 76.7942 | 79.0122 | 79.8021 | 87.0687 | 108.2786 | 84.8968 | 77.1953 | 128.2592 | 102.14 | 62.4032 | 38.3325 | 35.6793 | 68.0727 |  |  | 46.0005 | 38.5314 | 34.7272 | 100.0019 | 77.2396 | 81.0593 | 75.6346 | 85.2444 |  |  | 1370.0593 | 933.1739 | 773.5523 | 827.2689 | 980.847 | 549.7133 | 1018.94 | 926.3723 | 0.92089 | 1.0355 | 663.9024 | 73.9512 | 114.879 | 666.0313 | 69.6836 | 66.2874 | 100.724 |  | 323.663 | 68.9277 |  | 549.8051 | 45.2543 | 899.248 | 598.4445 | 593.1111 | 53.4554 |  | 3.1578 | 682.6009 |  | 813.4813 | 1146.6928 | 641.7322 |  | 678.9705 |  |  | 48.0349 | 44.0866 | 43.6545 | [5 empty] | 85.7548 | 1099.9248 | 124.9264 | 72.1362 | 929.9385 | 96.1947 | 90.9747 | 497.0701 | 530.3884 | 522.7539 |  | 1072.3374 | 526.7429 | 260.5313 | 187.7695 | 360.0222 | 241.6511 | 557.1241 | 65.6369 | 72.6206 | 228.3495 | 150.534 | 41.8053 | 101.8936 | 665.1461 | 685.0694 | 131.1392 |  |  | 403.6913 | 283.7025 | 86.9041 |  | 559.4296 |  | 590.0991 | 592.3748 | 0.68288 | 19.0836 | 1.7804 | 1.6396 | -13.899 | 3.0713 | 252.04 | 1.32 | 5.4207 | -1.7873 | -9.728 | 10.5221 | 1.9979 | -16.2616 | 9.0636 | -1.0667 |  | 239.6886 |  | 4.3257 |  | 141.72
42838.5665 | 12635 | 205.9565 | 236.0128 | 245.3808 | 180.6609 | 80.3942 | 38.4709 | 132.1151 | 36.4281 | 117.3693 | 102.8411 | 68.3287 | 40.1739 | 28.037 | 65.3759 | 102.3061 | 101.9883 | 109.8958 |  | 102.7162 | 96.3532 | 1321.6304 | 274.2247 | 558.2708 | 103.1801 |  | 101.5526 | 248.5646 | 217.3405 | 325.1489 | 53.6205 | 871.2998 | 1214.4922 | 99.9879 | 103.5388 | 372.8127 |  | 99.315 |  |  | 102.3753 | 60.2258 |  |  | 31.6155 | 38.1294 | 37.4039 | 52.275 | 53.4587 | 33.0384 | 45.854 | 18.2592 | 61.8251 | 16.2553 | 56.6576 | 54.6946 | 48.2566 | 65.3795 | 51.5202 | 29.5525 |  |  | 9.0921 | -3.0957 | -62.6568 | 68.0936 | 2.3244 | -171.7453 | 39.4233 | 1.306 | 0.45682 | 0.39936 | 0.93461 | -0.0053489 | -0.0031656 | 0.0018021 | 90.0608 | 76.8067 | 79.0044 | 79.7133 | 87.7126 | 108.2296 | 84.9127 | 77.302 | 128.1171 | 102.1421 | 62.4197 | 38.3362 | 35.6893 | 68.0892 |  |  | 48.8559 | 40.7065 | 34.5852 | 99.8437 | 77.1157 | 81.2566 | 75.8535 | 85.4473 |  |  | 1353.4658 | 932.9378 | 773.007 | 827.1249 | 980.671 | 546.4174 | 1018.8075 | 926.1075 | 0.050932 | 0.69711 | 664.2145 | 73.0296 | 113.8044 | 666.3083 | 64.5682 | 65.9305 | 100.7277 |  | 322.9411 | 69.901 |  | 557.4647 | 45.3027 | 901.3532 | 598.6268 | 593.3636 | 53.3954 |  | 3.8801 | 682.5931 |  | 813.1212 | 1147.1573 | 641.8054 |  | 678.9175 |  |  | 47.9668 | 44.0468 | 43.5898 | [5 empty] | 86.0528 | 1100.3584 | 125.658 | 72.1088 | 931.3719 | 96.1888 | 90.9777 | 496.8142 | 529.5395 | 522.4244 |  | 1056.9962 | 527.9693 | 260.3452 | 187.934 | 359.6663 | 241.41 | 556.8828 | 63.9474 | 72.3886 | 228.2476 | 150.6985 | 41.4136 | 101.8006 | 664.8225 | 685.1692 | 131.3704 |  |  | 403.9272 | 284.2169 | 86.882 |  | 559.2073 |  | 589.5474 | 592.2568 | 0.66804 | 19.083 | 1.7821 | 1.6422 | -13.9927 | 3.0713 | 257.88 | 0.54 | 5.1399 | -2.1633 | -9.7325 | 10.146 | 1.8591 | -15.981 | 7.6566 | -1.0415 |  | 240.0132 |  | 3.9934 |  | 141.6437
42838.5665 | 12636 | 206.2583 | 235.8442 | 245.1127 | 180.5719 | 80.4286 | 38.4827 | 132.1123 | 36.4253 | 117.3263 | 102.8244 | 68.3387 | 40.1826 | 28.0334 | 65.3847 | 102.3969 | 101.9854 | 109.9223 |  | 102.6597 | 110.945 | 1338.6343 | 303.0739 | 582.6865 | 103.1534 |  | 101.5181 | 247.8955 | 217.0591 | 324.1434 | 56.5185 | 863.5861 | 1208.5095 | 99.9805 | 103.539 | 387.8055 |  | 99.3205 |  |  | 102.2846 | 59.2247 |  |  | 31.7382 | 38.2578 | 37.6044 | 52.547 | 53.718 | 33.2303 | 46.1721 | 18.3369 | 61.6272 | 16.5256 | 56.4885 | 54.7035 | 48.2722 | 65.3206 | 51.4864 | 29.5648 |  |  | 7.9697 | -3.0655 | -62.8934 | 75.5413 | 1.6561 | -165.1716 | 32.5663 | 1.4282 | 0.38696 | 0.71742 | 0.99242 | -0.0052914 | -0.0030063 | 0.0018104 | 90.8064 | 77.0129 | 78.961 | 79.6151 | 87.8008 | 108.173 | 84.9101 | 77.3161 | 127.9681 | 102.1319 | 62.4406 | 38.338 | 35.6885 | 68.1029 |  |  | 46.5746 | 39.3564 | 36.4305 | 99.6042 | 76.9875 | 81.3343 | 76.1427 | 85.284 |  |  | 1322.2771 | 932.7134 | 772.5613 | 827.008 | 980.5197 | 544.4132 | 1018.6743 | 925.8348 | 0.81079 | -0.35203 | 664.5181 | 73.7397 | 113.7256 | 666.5154 | 65.7653 | 65.9062 | 100.7375 |  | 326.2647 | 67.0277 |  | 497.9703 | 45.2811 | 901.0893 | 598.7733 | 593.5773 | 53.3813 |  | 4.4112 | 682.5775 |  | 814.0397 | 1148.1089 | 641.8718 |  | 678.8918 |  |  | 47.9519 | 44.0064 | 43.5494 | [5 empty] | 86.7923 | 1099.8466 | 128.2053 | 72.0929 | 932.8961 | 96.3886 | 91.1036 | 496.5549 | 529.1157 | 522.0328 |  | 1041.4172 | 529.181 | 260.0975 | 188.0094 | 359.0889 | 241.0597 | 556.7051 | 63.7567 | 72.2359 | 228.027 | 150.9082 | 41.6726 | 101.6745 | 664.5044 | 685.3819 | 131.6239 |  |  | 404.1275 | 284.4936 | 87.1086 |  | 559.0338 |  | 588.9919 | 592.1382 | 0.40871 | 19.0851 | 1.7826 | 1.641 | -13.896 | 3.0713 | 256.01 | 0.65 | 4.8082 | -2.1532 | -9.7529 | 10.6887 | 1.5698 | -15.6771 | 6.9612 | -1.0238 |  | 240.6331 |  | 4.2314 |  | 141.5795
42838.5665 | 12637 | 206.5096 | 235.6778 | 244.842 | 180.4856 | 80.4591 | 38.492 | 132.1026 | 36.4295 | 117.2983 | 102.8168 | 68.3507 | 40.1862 | 28.0379 | 65.3908 | 102.333 | 101.9178 | 109.8613 |  | 102.6705 | 121.8382 | 1335.4276 | 313.7357 | 595.793 | 103.0973 |  | 101.495 | 247.1319 | 216.7441 | 322.8602 | 58.2748 | 853.1961 | 1197.9167 | 99.9518 | 103.6384 | 386.1401 |  | 99.3284 |  |  | 102.198 | 58.4039 |  |  | 31.7683 | 38.0195 | 37.7324 | 52.85 | 54.0333 | 33.6703 | 46.4712 | 18.1237 | 61.4818 | 16.7434 | 56.3366 | 54.7058 | 48.2814 | 65.2668 | 51.4663 | 29.5714 |  |  | 8.5303 | -1.5732 | -68.5518 | 53.1409 | 2.4952 | -177.6548 | 48.0013 | 1.3014 | 0.51773 | 0.51349 | 0.9077 | -0.0052701 | -0.0031492 | 0.0017956 | 91.6704 | 76.8909 | 78.9358 | 79.6039 | 88.1097 | 108.122 | 84.9147 | 77.4937 | 127.8393 | 102.1366 | 62.463 | 38.346 | 35.6983 | 68.1203 |  |  | 42.9775 | 36.3172 | 33.9214 | 99.3812 | 76.8315 | 80.4204 | 75.6232 | 85.3232 |  |  | 1278.421 | 932.4662 | 772.1341 | 826.8584 | 980.4106 | 543.9699 | 1018.534 | 925.4735 | 1.9255 | -0.0016808 | 664.7295 | 74.5738 | 113.4345 | 666.6266 | 68.6083 | 66.4644 | 100.7268 |  | 328.173 | 66.8829 |  | 467.008 | 45.3266 | 905.2016 | 598.8926 | 593.7736 | 53.3654 |  | 4.8822 | 682.5695 |  | 815.7858 | 1149.32 | 641.9349 |  | 678.8484 |  |  | 47.9689 | 43.9721 | 43.5054 | [5 empty] | 87.4235 | 1099.3599 | 127.1445 | 72.172 | 934.179 | 96.5433 | 91.2057 | 496.2685 | 528.8095 | 521.6374 |  | 1025.3189 | 530.3376 | 259.8467 | 188.0268 | 358.5014 | 240.6657 | 556.5377 | 64.5563 | 72.2236 | 227.738 | 150.9723 | 41.8328 | 101.6807 | 664.209 | 685.6135 | 131.8633 |  |  | 404.1791 | 284.7108 | 87.5158 |  | 558.9817 |  | 588.461 | 591.9562 | 0.66266 | 19.0832 | 1.7816 | 1.641 | -13.8393 | 3.0713 | 255.55 | 0.69 | 4.9691 | -1.5419 | -10.1783 | 8.9615 | 1.9282 | -16.2704 | 8.4574 | -1.0079 |  | 241.4078 |  | 4.6122 |  | 141.5377
42838.5666 | 12638 | 206.3124 | 235.4747 | 244.533 | 180.3905 | 80.4885 | 38.4994 | 132.0866 | 36.4259 | 117.2451 | 102.793 | 68.3642 | 40.1814 | 28.0352 | 65.392 | 102.2034 | 101.8457 | 109.7537 |  | 102.7484 | 128.2807 | 1315.0393 | 300.1281 | 590.4454 | 103.0513 |  | 101.4848 | 246.3905 | 216.4187 | 322.0392 | 62.0948 | 846.4357 | 1195.7466 | 99.9163 | 104.1823 | 374.4265 |  | 99.3102 |  |  | 102.1614 | 57.2093 |  |  | 31.7872 | 37.4966 | 37.7022 | 52.813 | 54.0298 | 33.6578 | 46.5683 | 18.0655 | 61.346 | 16.9583 | 56.191 | 54.6866 | 48.2494 | 65.22 | 51.4382 | 29.5755 |  |  | 7.9632 | -2.0917 | -61.5614 | 54.2915 | 2.1384 | -181.7795 | 43.3962 | 1.1831 | 0.24218 | 0.53342 | 0.88201 | -0.0052881 | -0.0030605 | 0.0017791 | 92.3152 | 76.8605 | 78.9128 | 79.6248 | 88.1958 | 108.0725 | 84.9198 | 77.4038 | 127.6978 | 102.1302 | 62.475 | 38.3449 | 35.7014 | 68.1398 |  |  | 41.3715 | 34.9427 | 30.9671 | 99.2385 | 76.6665 | 80.7806 | 75.5958 | 84.8756 |  |  | 1317.6407 | 932.226 | 771.7036 | 826.7241 | 980.2776 | 543.5502 | 1018.408 | 925.1485 | 2.7579 | 0.86316 | 664.9245 | 73.5938 | 111.9944 | 666.7198 | 65.8463 | 66.5949 | 100.7382 |  | 329.1378 | 65.6734 |  | 449.8016 | 45.3294 | 908.4822 | 599.0397 | 594.0008 | 53.351 |  | 5.8612 | 682.554 |  | 816.9993 | 1146.651 | 642.0145 |  | 678.8082 |  |  | 47.9645 | 43.9375 | 43.4526 | [5 empty] | 87.7349 | 1098.8254 | 126.0546 | 72.1619 | 936.2124 | 96.5998 | 91.521 | 495.9411 | 528.4933 | 521.2634 |  | 1008.7484 | 531.5034 | 259.6093 | 187.987 | 357.8637 | 240.2328 | 556.2951 | 64.7655 | 72.247 | 227.512 | 150.9292 | 41.6638 | 101.7396 | 663.9107 | 685.7868 | 132.1009 |  |  | 404.1886 | 285.0965 | 87.8752 |  | 558.8828 |  | 587.9262 | 591.7467 | 0.7159 | 19.0847 | 1.783 | 1.6426 | -13.8351 | 3.0714 | 270.42 | 1.08 | 4.7977 | -1.7764 | -9.6373 | 9.0504 | 1.785 | -16.4578 | 8.0413 | -0.97555 |  | 239.5625 |  | 4.7707 |  | 141.4837
42838.5666 | 12639 | 206.0834 | 235.311 | 244.2618 | 180.3051 | 80.5197 | 38.5211 | 132.0917 | 36.4386 | 117.2155 | 102.791 | 68.3669 | 40.2055 | 28.0435 | 65.409 | 102.1014 | 101.7913 | 109.6733 |  | 102.8296 | 127.7357 | 1283.8537 | 278.978 | 585.277 | 103.0326 |  | 101.4543 | 245.8737 | 216.093 | 321.303 | 62.8378 | 843.4862 | 1191.5834 | 99.8859 | 104.2125 | 360.7174 |  | 99.3162 |  |  | 102.1644 | 56.3839 |  |  | 31.6803 | 37.3463 | 37.4889 | 52.5504 | 53.8812 | 33.1758 | 46.4972 | 17.9559 | 61.2068 | 16.6412 | 56.0026 | 54.6435 | 48.2181 | 65.1763 | 51.4237 | 29.5838 |  |  | 8.2497 | -2.714 | -57.4859 | 56.8457 | 0.38454 | -177.5391 | 45.5667 | 1.0261 | 0.42491 | 0.49272 | 0.88895 | -0.0052076 | -0.0030786 | 0.0018005 | 92.3965 | 77.1968 | 78.9114 | 79.6662 | 88.0863 | 108.0354 | 84.9338 | 77.4054 | 127.5602 | 102.1302 | 62.4996 | 38.3523 | 35.7032 | 68.1576 |  |  | 44.1893 | 38.248 | 30.3361 | 99.0857 | 76.5204 | 80.6043 | 74.5722 | 84.0331 |  |  |  | 932.0036 | 771.3088 | 826.5954 | 980.1559 | 543.1798 | 1018.2819 | 924.7424 | 1.4779 | 0.76102 | 665.1031 | 75.3832 | 111.4352 | 666.814 | 65.8399 | 66.1828 | 100.7341 |  | 329.3681 | 68.4871 |  | 434.4981 | 45.3619 | 909.9839 | 599.1627 | 594.2159 | 53.3319 |  | 8.2308 | 682.5356 |  | 817.622 | 1145.0381 | 642.0961 |  | 678.7715 |  |  | 47.9712 | 43.9034 | 43.4374 | [5 empty] | 87.3606 | 1096.8355 | 128.8909 | 72.0354 | 939.8178 | 97.0431 | 92.5351 | 495.6353 | 527.9419 | 520.9089 |  | 990.9879 | 532.7531 | 259.3954 | 187.8469 | 357.2732 | 239.8982 | 556.0441 | 65.7341 | 72.1894 | 227.2033 | 150.8275 | 41.7195 | 101.7968 | 663.6121 | 685.8387 | 132.3308 |  |  | 404.1648 | 285.5126 | 88.1906 |  | 558.7374 |  | 587.3948 | 591.4099 | 0.59718 | 19.0843 | 1.7819 | 1.6413 | -13.8953 | 3.0713 | 266.48 | 0.8 | 4.8803 | -2.023 | -9.3106 | 9.2586 | 0.75637 | -16.252 | 8.2335 | -0.89737 |  | 238.4553 |  | 4.44 |  | 141.4372
42838.5666 | 12640 | 205.6058 | 235.1252 | 243.9821 | 180.2197 | 80.5532 | 38.5231 | 132.0835 | 36.4394 | 117.1828 | 102.7776 | 68.3812 | 40.2084 | 28.0457 | 65.4197 | 102.0041 | 101.74 | 109.6543 |  | 102.896 | 122.0328 | 1248.7965 | 249.069 | 564.5087 | 103.0182 |  | 101.4414 | 245.4345 | 215.7656 | 320.466 | 62.1434 | 841.7871 | 1193.8736 | 99.887 | 104.2592 | 366.7432 |  | 99.3149 |  |  | 102.1487 | 55.7617 |  |  | 31.7141 | 37.2069 | 37.2735 | 52.3881 | 53.6774 | 32.3751 | 46.0938 | 17.6368 | 61.0978 | 16.6591 | 55.8437 | 54.5779 | 48.203 | 65.1337 | 51.4099 | 29.595 |  |  | 8.569 | -2.2165 | -59.8128 | 76.6348 | 0.91812 | -177.4623 | 35.3669 | 0.42676 | 0.41712 | 0.55692 | 0.99242 | -0.005298 | -0.0031098 | 0.0018251 | 92.4242 | 77.4401 | 78.8939 | 79.6465 | 88.3275 | 107.988 | 84.9468 | 77.2831 | 127.4195 | 102.1288 | 62.5278 | 38.3516 | 35.706 | 68.1805 |  |  | 47.2673 | 41.3279 | 32.707 | 98.9523 | 76.414 | 80.2212 | 73.4509 | 84.3137 |  |  |  | 931.7784 | 770.9061 | 826.4712 | 980.0401 | 542.8307 | 1018.1615 | 924.5656 | 1.2551 | 0.72146 | 665.2896 | 74.8778 | 111.3823 | 666.958 | 70.1793 | 66.1706 | 100.7113 |  | 330.1656 | 65.7454 |  | 429.1225 | 45.434 | 908.1749 | 599.2817 | 594.4039 | 53.3122 |  | 9.3077 | 682.5159 |  | 818.4435 | 1148.2206 | 642.1728 |  | 678.7584 |  |  | 47.9802 | 43.8789 | 43.4265 | [5 empty] | 87.0855 | 1096.064 | 133.1522 | 71.9511 | 942.6523 | 98.1067 | 93.3071 | 495.2743 | 527.0017 | 520.5842 |  | 971.0192 | 534.0852 | 259.1993 | 187.7692 | 356.818 | 239.693 | 555.8068 | 66.4376 | 72.1637 | 226.955 | 150.8095 | 41.6692 | 101.7732 | 663.3142 | 685.8406 | 132.557 |  |  | 404.3671 | 285.6916 | 87.8775 |  | 558.5568 |  | 586.8777 | 590.9963 | 0.64188 | 19.0841 | 1.781 | 1.6394 | -13.9699 | 3.0714 | 247.4 | 0.73 | 4.9703 | -1.8278 | -9.495 | 10.7476 | 1.1672 | -16.2272 | 7.2442 | -0.86144 |  | 240.5866 |  | 4.0851 |  | 141.3872
42838.5666 | 12641 | 205.0966 | 234.9422 | 243.7134 | 180.1379 | 80.5924 | 38.5375 | 132.0885 | 36.4489 | 117.1472 | 102.7654 | 68.3995 | 40.2149 | 28.0564 | 65.4326 | 102.0948 | 101.7465 | 109.6949 |  | 102.9369 | 113.6857 | 1217.5521 | 218.0051 | 537.3449 | 103.0317 |  | 101.4231 | 244.9918 | 215.4321 | 319.9837 | 62.302 | 846.0548 | 1199.9268 | 99.9299 | 104.2713 | 373.0763 |  | 99.3079 |  |  | 102.1486 | 55.8898 |  |  | 31.8639 | 37.198 | 37.2992 | 52.3502 | 53.3869 | 31.4758 | 45.63 | 17.4159 | 60.9712 | 16.9296 | 55.7132 | 54.5092 | 48.2047 | 65.0897 | 51.4067 | 29.6029 |  |  | 8.7116 | -2.6068 | -62.1981 | 87.4476 | 2.3677 | -178.1614 | 43.7819 | 1.2514 | 0.61775 | 0.72623 | 0.78826 | -0.0051912 | -0.0030408 | 0.0018317 | 93.358 | 77.3734 | 78.8679 | 79.6977 | 87.7957 | 107.9346 | 84.9366 | 80.6367 | 127.274 | 102.1235 | 62.5514 | 38.3666 | 35.7222 | 68.2021 |  |  | 45.6563 | 39.9494 | 31.9488 | 98.8186 | 76.2999 | 80.1405 | 74.1846 | 84.8427 |  |  |  | 931.5465 | 770.4327 | 826.327 | 979.9146 | 542.4816 | 1018.0346 | 924.1901 | 2.8841 | 0.83938 | 665.4884 | 74.8403 | 114.7745 | 667.0709 | 67.442 | 66.346 | 100.6316 |  | 329.571 | 65.0923 |  | 472.6953 | 45.3099 | 909.4165 | 599.3897 | 594.5902 | 53.2821 |  | 10.7635 | 682.5002 |  | 818.9041 | 1147.9822 | 642.2715 |  | 678.7388 |  |  | 47.9578 | 43.878 | 43.4027 | [5 empty] | 86.7718 | 1096.2986 | 132.9578 | 71.925 | 944.5848 | 99.0343 | 93.3729 | 494.8764 | 526.0441 | 520.2563 |  | 950.1588 | 535.2977 | 259.0143 | 187.6794 | 356.4807 | 239.5283 | 555.5518 | 66.7581 | 72.1972 | 226.777 | 150.8919 | 41.0467 | 101.6926 | 663.0001 | 685.8352 | 132.7627 |  |  | 404.4221 | 286.1992 | 87.3057 |  | 558.334 |  | 586.3621 | 590.6918 | 0.63261 | 19.0829 | 1.7821 | 1.6418 | -13.9406 | 3.0714 | 269.35 | 0.77 | 5.0095 | -1.9822 | -9.6823 | 11.4806 | 1.8716 | -16.2352 | 8.0482 | -0.81267 |  | 240.4119 |  | 4.2504 |  | 141.3381
42838.5666 | 12642 | 205.2705 | 234.767 | 243.4516 | 180.0468 | 80.6193 | 38.5499 | 132.0782 | 36.447 | 117.1057 | 102.7552 | 68.4108 | 40.2159 | 28.0554 | 65.4431 | 102.136 | 101.7705 | 109.7324 |  | 102.9722 | 104.62 | 1213.3534 | 206.1048 | 534.534 | 103.0069 |  | 101.3912 | 244.572 | 215.1183 | 319.6114 | 60.6377 | 849.1916 | 1199.2954 | 99.9515 | 104.2831 | 368.3942 |  | 99.3128 |  |  | 102.1358 | 55.6813 |  |  | 31.9432 | 37.6957 | 37.4257 | 52.7992 | 53.4841 | 30.9214 | 45.2721 | 17.348 | 60.8491 | 17.549 | 55.5885 | 54.4832 | 48.2092 | 65.0513 | 51.4029 | 29.6184 |  |  | 9.2202 | -3.0281 | -63.1411 | 81.803 | 3.2312 | -168.5741 | 39.4614 | 0.8414 | 0.30815 | 0.77406 | 1.0153 | -0.0052224 | -0.0030112 | 0.0017676 | 92.6757 | 77.6521 | 78.9044 | 79.8172 | 86.5494 | 107.876 | 84.9559 | 84.2288 | 127.1321 | 102.1261 | 62.5652 | 38.3693 | 35.7189 | 68.2215 |  |  | 53.1874 | 40.6639 | 34.3403 | 98.7608 | 76.2212 | 81.3116 | 75.0618 | 85.4592 |  |  |  | 931.2887 | 769.9102 | 826.196 | 979.8178 | 542.1113 | 1017.9062 | 923.9025 | 1.7409 | 1.6972 | 665.7271 | 75.3319 | 117.9702 | 667.2388 | 65.9507 | 66.5927 | 100.5869 |  | 328.9578 | 64.6137 |  | 463.6149 | 45.2015 | 911.2989 | 599.5173 | 594.7866 | 53.2143 |  | 11.8433 | 682.5133 |  | 819.2277 | 1137.1875 | 642.4095 |  | 678.6975 |  |  | 47.9009 | 43.8807 | 43.3603 | [5 empty] | 86.1716 | 1097.13 | 130.3058 | 71.927 | 945.829 | 99.8026 | 93.1201 | 494.533 | 525.4045 | 519.9292 |  | 928.8979 | 536.6024 | 258.8717 | 187.8513 | 356.3084 | 239.4539 | 555.3096 | 66.6091 | 72.2507 | 226.829 | 151.2375 | 40.9578 | 101.7362 | 662.6795 | 685.8291 | 132.9543 |  |  | 404.4393 | 286.8509 | 86.3369 |  | 558.0996 |  | 585.8376 | 590.2778 | 0.68028 | 19.0865 | 1.7818 | 1.6419 | -13.8549 | 3.0714 | 253.53 | 0.86 | 5.152 | -2.1381 | -9.7633 | 11.1128 | 2.1844 | -15.7779 | 7.6338 | -0.77515 |  | 233.156 |  | 3.4041 |  | 141.3002
42838.5666 | 12643 | 205.5556 | 234.5897 | 243.1832 | 179.9582 | 80.6434 | 38.5548 | 132.068 | 36.442 | 117.0638 | 102.7295 | 68.4119 | 40.2077 | 28.0526 | 65.4383 | 102.1246 | 101.7636 | 109.7349 |  | 102.9828 | 99.7275 | 1205.9883 | 202.6048 | 530.3361 | 102.9964 |  | 101.3825 | 244.1347 | 214.7344 | 318.8271 | 58.4357 | 845.846 | 1192.4825 | 99.9767 | 104.2886 | 364.4682 |  | 99.3134 |  |  | 102.1237 | 55.2965 |  |  | 32.0288 | 38.1055 | 37.4766 | 52.9047 | 53.5166 | 30.9907 | 45.1911 | 17.2985 | 60.725 | 18.0249 | 55.4662 | 54.4522 | 48.2056 | 65.015 | 51.3837 | 29.6304 |  |  | 7.3212 | -2.3683 | -62.2527 | 86.6519 | 3.2259 | -162.4504 | 35.888 | 0.96428 | 0.38774 | 0.59636 | 0.84659 | -0.0051255 | -0.0030605 | 0.0018087 | 91.9656 | 78.1685 | 78.9054 | 79.9288 | 85.4938 | 107.834 | 84.9579 | 83.3798 | 126.9953 | 102.1225 | 62.5905 | 38.3754 | 35.7249 | 68.2413 |  |  | 53.7304 | 45.0376 | 39.4388 | 98.672 | 76.1145 | 80.6249 | 74.9007 | 85.2662 |  |  |  | 931.0474 | 769.4323 | 826.0482 | 979.7181 | 541.7722 | 1017.7663 | 923.6695 | 1.9684 | 0.20773 | 665.9749 | 75.1816 | 117.8088 | 667.4577 | 61.1238 | 67.3014 | 100.5699 |  | 329.7798 | 67.8826 |  | 439.8537 | 45.1412 | 912.261 | 599.6365 | 594.9407 | 53.1753 |  | 12.4245 | 682.5161 |  | 818.4805 | 1131.4748 | 642.5296 |  | 678.7019 |  |  | 47.8709 | 43.8601 | 43.344 | [5 empty] | 85.893 | 1099.916 | 127.0606 | 71.9381 | 945.5922 | 100.1555 | 92.791 | 494.1297 | 524.5199 | 519.6103 |  | 906.9803 | 537.8873 | 258.7376 | 188.1484 | 356.0316 | 239.3638 | 555.0773 | 66.1675 | 72.334 | 226.8281 | 151.4734 | 40.7439 | 101.7722 | 662.3673 | 685.8901 | 133.1269 |  |  | 404.6087 | 287.3353 | 85.9161 |  | 557.8442 |  | 585.2776 | 589.9749 | 0.5445 | 19.086 | 1.7806 | 1.6417 | -13.9466 | 3.0713 | 258.23 | 0.53 | 4.5879 | -1.8921 | -9.7007 | 11.445 | 2.1829 | -15.4905 | 7.2808 | -0.75486 |  | 229.4055 |  | 3.3309 |  | 141.2595
42838.5666 | 12644 | 205.5947 | 234.4118 | 242.9147 | 179.8635 | 80.6608 | 38.5594 | 132.0551 | 36.4295 | 117.0267 | 102.7071 | 68.4241 | 40.2101 | 28.0499 | 65.4425 | 102.1139 | 101.7653 | 109.7245 |  | 103.0057 | 95.3093 | 1202.0592 | 197.334 | 518.4899 | 102.9782 |  | 101.3679 | 243.7924 | 214.257 | 318.3921 | 59.51 | 844.9672 | 1192.9424 | 99.9996 | 104.2948 | 361.9121 |  | 99.3123 |  |  | 102.122 | 55.4366 |  |  | 31.9492 | 38.2415 | 37.5096 | 53.0005 | 53.7969 | 30.9903 | 45.423 | 17.3677 | 60.5676 | 17.8606 | 55.3262 | 54.3985 | 48.2051 | 64.9864 | 51.3507 | 29.6479 |  |  | 7.2095 | -3.241 | -63.5695 | 91.6315 | 2.6286 | -158.4749 | 41.8585 | 1.0964 | 0.53836 | 0.74574 | 0.86656 | -0.0053161 | -0.0030753 | 0.0017824 | 91.2427 | 78.5972 | 78.8935 | 80.0288 | 84.7524 | 107.7902 | 84.9728 | 81.2921 | 126.8617 | 102.1222 | 62.6109 | 38.3834 | 35.7277 | 68.2615 |  |  | 49.3844 | 42.4195 | 40.2226 | 98.5939 | 75.9992 | 79.5655 | 74.4054 | 85.1811 |  |  |  | 930.8176 | 768.9552 | 825.9196 | 979.6107 | 541.42 | 1017.6329 | 923.4002 | 1.8783 | 0.16436 | 666.204 | 75.4781 | 118.1911 | 667.6934 | 61.1954 | 67.11 | 100.5555 |  | 330.6058 | 66.6808 |  | 437.7719 | 45.1454 | 914.4189 | 599.7346 | 595.0837 | 53.1341 |  | 13.3596 | 682.5378 |  | 817.4396 | 1131.6586 | 642.6554 |  | 678.7076 |  |  | 47.8368 | 43.8189 | 43.3021 | [5 empty] | 85.794 | 1100.3396 | 124.513 | 71.9924 | 945.3237 | 100.6758 | 93.2196 | 493.7295 | 524.2101 | 519.2634 |  | 883.2951 | 539.2309 | 258.6158 | 188.3811 | 355.5263 | 239.1405 | 554.8619 | 66.4011 | 72.3457 | 226.7653 | 151.677 | 40.2293 | 101.642 | 662.0543 | 686.0412 | 133.3091 |  | 602.733 | 404.7074 | 287.5329 | 86.54 |  | 557.5909 |  | 584.7556 | 589.7489 | 0.64726 | 19.0834 | 1.7824 | 1.6444 | -13.9191 | 3.0714 | 254.96 | 0.57 | 4.551 | -2.2139 | -9.8049 | 11.7718 | 1.9705 | -15.2997 | 7.8631 | -0.72278 |  | 229.5551 |  | 3.7998 |  | 141.2161
42838.5666 | 12645 | 205.2905 | 234.2514 | 242.6503 | 179.7714 | 80.7021 | 38.5708 | 132.0572 | 36.4415 | 116.9962 | 102.7017 | 68.4344 | 40.2199 | 28.0625 | 65.4567 | 102.0923 | 101.7628 | 109.6377 |  | 103.0087 | 91.962 | 1206.2766 | 198.9845 | 521.684 | 102.9645 |  | 101.3457 | 244.0966 | 213.9614 | 318.315 | 58.6669 | 843.9993 | 1188.9684 | 100.0291 | 104.3453 | 360.4321 |  | 99.3047 |  |  | 102.1237 | 55.4425 |  |  | 32.1036 | 38.0994 | 37.6385 | 53.129 | 53.8802 | 31.258 | 45.6841 | 17.3543 | 60.4688 | 17.707 | 55.2154 | 54.3419 | 48.1838 | 64.9556 | 51.3258 | 29.6681 |  |  | 8.201 | -2.668 | -63.2613 | 89.2731 | 2.8113 | -161.3301 | 34.3917 | 0.85192 | 0.40175 | 0.76987 | 0.96273 | -0.0051994 | -0.0029685 | 0.0017808 | 90.7076 | 78.715 | 78.8655 | 80.102 | 84.4966 | 107.7463 | 84.9758 | 79.6737 | 126.7302 | 102.1185 | 62.6262 | 38.3885 | 35.7312 | 68.2767 |  |  | 47.3806 | 39.8344 | 37.3777 | 98.4252 | 75.8683 | 79.5587 | 73.9227 | 84.9529 |  |  |  | 930.588 | 768.4997 | 825.7859 | 979.4991 | 541.0454 | 1017.5148 | 923.1711 | 0.96551 | -0.0054848 | 666.4631 | 76.0153 | 117.4041 | 667.947 | 61.2398 | 65.7749 | 100.5264 |  | 330.0645 | 62.7012 |  | 435.3278 | 45.0477 | 916.6471 | 599.8602 | 595.2482 | 53.0779 |  | 14.1114 | 682.5484 |  | 816.6524 | 1129.6627 | 642.7934 |  | 678.7085 |  |  | 47.7332 | 43.0199 | 43.2805 | [5 empty] | 85.6483 | 1099.9594 | 128.8561 | 71.8525 | 945.5596 | 100.8454 | 92.8205 | 493.4223 | 524.0368 | 518.8456 |  | 857.5329 | 540.4089 | 258.3925 | 188.4751 | 354.9238 | 238.7379 | 554.6223 | 65.6459 | 72.4141 | 226.6452 | 152.0815 | 39.1953 | 101.6237 | 661.7295 | 686.158 | 133.4635 |  | 470.6243 | 404.5984 | 287.7431 | 87.167 |  | 557.2747 |  | 584.2116 | 589.5105 | 0.62463 | 19.0838 | 1.7826 | 1.6435 | -13.8775 | 3.0714 | 257.72 | 0.75 | 4.8536 | -2.0082 | -9.7789 | 11.6167 | 2.0387 | -15.4437 | 7.1305 | -0.69631 |  | 228.2692 |  | 4.0066 |  | 141.1696
42838.5666 | 12646 | 204.8544 | 234.0918 | 242.3862 | 179.6829 | 80.7302 | 38.5952 | 132.0521 | 36.4512 | 116.9671 | 102.6865 | 68.4454 | 40.2291 | 28.063 | 65.4651 | 102.1245 | 101.7906 | 109.6319 |  | 103.0195 | 91.9547 | 1220.7889 | 200.2538 | 530.138 | 102.9294 |  | 101.3281 | 243.7049 | 213.6941 | 318.0277 | 58.1353 | 847.2962 | 1192.0495 | 100.0512 | 104.3505 | 363.4848 |  | 99.3012 |  |  | 102.1048 | 54.7415 |  |  | 32.0787 | 38.1735 | 37.9915 | 53.4579 | 54.4565 | 32.3637 | 46.1806 | 17.1178 | 60.3491 | 17.829 | 55.123 | 54.2524 | 48.1598 | 64.9185 | 51.2768 | 29.6869 |  |  | 8.2221 | -1.9852 | -62.0897 | 83.206 | 1.9794 | -196.7289 | 42.653 | 0.76321 | 0.3132 | 0.75875 | 0.9386 | -0.0052142 | -0.003095 | 0.0017759 | 90.6753 | 78.4925 | 78.8743 | 80.1077 | 84.8535 | 107.7143 | 84.9864 | 79.0575 | 126.5982 | 102.1206 | 62.649 | 38.3978 | 35.7445 | 68.2995 |  |  | 45.9534 | 38.3116 | 34.3239 | 98.2009 | 75.7279 | 79.7154 | 73.7394 | 84.8635 |  |  |  | 930.3533 | 768.0363 | 825.6484 | 979.3914 | 540.6461 | 1017.3914 | 922.922 | -0.0080484 | -0.060643 | 666.7376 | 75.995 | 116.9266 | 668.2385 | 64.0614 | 65.5467 | 100.5196 |  | 329.2404 | 65.8934 |  | 473.5283 | 45.0008 | 918.3805 | 599.9855 | 595.3937 | 53.0483 |  | 14.822 | 682.5866 |  | 815.7163 | 1129.4073 | 642.9579 |  | 678.7228 |  |  | 47.6954 | 42.9927 | 43.2438 | [5 empty] | 86.1397 | 1100.6829 | 135.3471 | 71.6794 | 945.4227 | 101.2488 | 93.0508 | 493.1105 | 524.1642 | 518.5086 |  | 832.7378 | 541.5982 | 258.2166 | 188.6062 | 354.5514 | 238.3328 | 554.3566 | 64.7262 | 72.5866 | 226.6396 | 152.3124 | 39.3309 | 101.663 | 661.4444 | 686.3342 | 133.6346 |  | 502.3583 | 404.614 | 288.2751 | 87.6092 |  | 557.1169 |  | 583.7174 | 589.3286 | 0.80698 | 19.0846 | 1.781 | 1.6417 | -14.0467 | 3.0713 | 235.26 | 0.31 | 4.8587 | -1.7325 | -9.6891 | 11.2163 | 1.7137 | -17.0851 | 7.9553 | -0.67191 |  | 228.1282 |  | 4.1483 |  | 141.1255
42838.5667 | 12647 | 204.7682 | 233.9133 | 242.1248 | 179.6061 | 80.7619 | 38.6053 | 132.0524 | 36.4484 | 116.9316 | 102.677 | 68.4608 | 40.2349 | 28.0709 | 65.4747 | 102.1005 | 101.7656 | 109.5867 |  | 103.0164 | 93.2595 | 1250.5049 | 212.9066 | 543.7636 | 102.9276 |  | 101.3166 | 243.1568 | 213.4279 | 317.5858 | 61.0768 | 853.7826 | 1196.1262 | 100.0574 | 104.3462 | 368.1321 |  | 99.2996 |  |  | 101.992 | 54.2346 |  |  | 32.2086 | 38.3031 | 38.2486 | 53.6392 | 54.6639 | 33.3261 | 46.6156 | 16.7264 | 60.2291 | 18.2361 | 55.0204 | 54.1906 | 48.1504 | 64.8888 | 51.2505 | 29.7034 |  |  | 8.0959 | -1.2453 | -62.7527 | 69.3907 | 0.86424 | -197.6173 | 36.0588 | 1.3034 | 0.42549 | 0.68427 | 0.83392 | -0.0052405 | -0.0030802 | 0.0017989 | 91.0394 | 78.0704 | 78.8721 | 79.9822 | 86.2934 | 107.6729 | 84.9988 | 78.3253 | 126.4766 | 102.1254 | 62.678 | 38.4082 | 35.7487 | 68.3302 |  |  | 43.3292 | 37.5179 | 32.8139 | 97.9763 | 75.5867 | 79.57 | 73.2979 | 84.2015 |  |  |  | 930.0915 | 767.5147 | 825.1336 | 979.2563 | 540.1782 | 1017.2438 | 922.5519 | 1.136 | 0.17939 | 667.0081 | 76.1582 | 116.3365 | 668.5382 | 59.5557 | 66.4146 | 100.5019 |  | 330.9566 | 66.3837 |  | 507.6726 | 44.9668 | 918.9781 | 600.0889 | 595.5215 | 53.0156 |  | 16.0626 | 682.6312 |  | 815.2731 | 1127.7824 | 643.1123 |  | 678.7423 |  |  | 47.6344 | 42.9317 | 43.212 | [5 empty] | 86.2649 | 1100.5333 | 138.4641 | 71.5722 | 945.7543 | 100.872 | 92.7859 | 492.7565 | 524.0021 | 518.2238 |  | 805.7056 | 542.9623 | 258.076 | 188.681 | 354.4263 | 238.1767 | 554.1097 | 64.7047 | 72.8841 | 226.5336 | 152.6802 | 40.2093 | 101.6661 | 661.16 | 686.5873 | 133.8399 |  | 464.2508 | 404.7443 | 288.9622 | 88.283 |  | 556.9958 |  | 583.1962 | 589.1623 | 0.61424 | 19.0838 | 1.7817 | 1.6437 | -14.001 | 3.0714 | 222.72 | 0.81 | 4.8194 | -1.3725 | -9.7427 | 10.245 | 1.1342 | -17.1505 | 7.3261 | -0.62978 |  | 227.0804 |  | 4.4228 |  | 141.0719
42838.5667 | 12648 | 204.8483 | 233.7353 | 241.8639 | 179.5203 | 80.7929 | 38.6128 | 132.0493 | 36.4534 | 116.889 | 102.6581 | 68.4614 | 40.2335 | 28.0698 | 65.4782 | 102.0914 | 101.7494 | 109.6176 |  | 102.9751 | 95.3033 | 1278.5515 | 231.2934 | 564.7022 | 102.9091 |  | 101.2961 | 242.4224 | 213.1306 | 316.799 | 62.3584 | 854.4633 | 1193.0416 | 100.0474 | 104.3374 | 373.0025 |  | 99.3081 |  |  | 101.9479 | 54.3247 |  |  | 32.3401 | 38.2154 | 38.2058 | 53.6926 | 54.4823 | 33.1858 | 46.3884 | 16.6844 | 60.1304 | 18.393 | 54.9075 | 54.0971 | 48.129 | 64.8617 | 51.2212 | 29.7089 |  |  | 9.1696 | -2.6114 | -62.1074 | 66.8043 | 1.1639 | -197.6534 | 36.0595 | 0.08178 | 0.4973 | 0.66203 | 0.89173 | -0.0051567 | -0.0031082 | 0.0018104 | 91.6489 | 77.8056 | 78.8389 | 79.8525 | 87.9893 | 107.6223 | 84.9952 | 78.6515 | 126.3412 | 102.1183 | 62.7004 | 38.4052 | 35.7517 | 68.3434 |  |  | 43.773 | 37.7093 | 34.281 | 97.7946 | 75.4634 | 79.2217 | 73.4868 | 84.4003 |  |  |  | 929.8607 | 767.0902 | 823.232 | 979.1474 | 539.7636 | 1017.1252 | 922.274 | 0.55875 | 0.90006 | 667.2878 | 76.2814 | 116.5956 | 668.8251 | 61.0743 | 66.8952 | 100.4992 |  | 333.0103 | 68.512 |  | 490.8253 | 45.0012 | 919.3205 | 600.1898 | 595.6473 | 52.999 |  | 17.1192 | 682.6908 |  | 815.4335 | 1128.4547 | 643.2831 |  | 678.7835 |  |  | 47.6127 | 42.9352 | 43.1822 | [5 empty] | 87.3293 | 1099.7385 | 132.5979 | 71.6598 | 946.0915 | 100.4251 | 92.419 | 492.371 | 523.685 | 517.9414 |  | 776.7358 | 544.3138 | 257.9329 | 188.8503 | 354.1918 | 238.0859 | 553.9228 | 64.4877 | 97.5209 | 226.3994 | 152.8897 | 41.6529 | 101.664 | 660.8593 | 686.7221 | 134.0228 |  | 431.4525 | 404.8037 | 289.3988 | 88.5666 |  | 556.8654 |  | 582.6824 | 588.9503 | 0.64726 | 19.0832 | 1.7829 | 1.6439 | -13.9141 | 3.0713 | 213.25 | 0.81 | 5.1257 | -1.9872 | -9.6911 | 10.0509 | 1.3159 | -17.1482 | 7.3245 | -0.59414 |  | 227.5142 |  | 4.3586 |  | 141.028
42838.5667 | 12649 | 204.956 | 233.5673 | 241.6073 | 179.4364 | 80.8245 | 38.6265 | 132.0511 | 36.4634 | 116.8579 | 102.6511 | 68.4784 | 40.2417 | 28.0717 | 65.4915 | 102.0142 | 101.7291 | 109.5654 |  | 102.9572 | 99.8373 | 1298.2161 | 243.6706 | 571.8933 | 102.8523 |  | 101.2946 | 241.2165 | 212.8284 | 315.8196 | 62.184 | 853.3634 | 1192.077 | 100.062 | 104.3377 | 376.7661 |  | 99.3062 |  |  | 101.9224 | 53.6891 |  |  | 32.4593 | 38.2274 | 38.1996 | 53.6649 | 54.5768 | 32.8996 | 46.1945 | 16.9117 | 59.9986 | 17.5993 | 54.7964 | 53.9878 | 48.1102 | 64.8355 | 51.2001 | 29.7187 |  |  | 8.9561 | -2.5096 | -60.1124 | 75.906 | 1.2579 | -197.6094 | 38.5717 | 0.079808 | 0.57864 | 0.33034 | 0.92541 | -0.0050581 | -0.0030326 | 0.0017759 | 93.5574 | 78.0347 | 78.8357 | 79.9019 | 88.4321 | 107.5707 | 85.0022 | 78.5996 | 126.1858 | 102.0982 | 62.7105 | 38.3976 | 35.7515 | 68.3554 |  |  | 44.8111 | 39.0776 | 37.8307 | 97.6175 | 75.3244 | 79.799 | 73.9775 | 84.84 |  |  |  | 929.6295 | 766.6372 | 823.0536 | 979.0315 | 539.3465 | 1016.9855 | 922.0367 | 1.6023 | 0.37929 | 667.5718 | 76.4605 | 117.5504 | 669.1138 | 63.6688 | 66.8398 | 100.4883 |  | 332.5583 | 66.3453 |  | 506.0013 | 44.982 | 918.9053 | 600.2649 | 595.7352 | 52.9631 |  | 18.4964 | 682.7431 |  | 815.2515 | 1128.4831 | 643.481 |  | 678.8229 |  |  | 47.6001 | 42.9351 | 43.1589 | [5 empty] | 87.9626 | 1098.9554 | 130.4103 | 71.6942 | 946.6514 | 100.5555 | 92.2336 | 492.0025 | 523.3998 | 517.6669 |  | 747.2241 | 545.5445 | 257.7966 | 188.9553 | 353.9059 | 237.9665 | 553.6941 | 63.5423 | 164.0237 | 226.28 | 153.0693 | 42.2181 | 101.637 | 660.566 | 686.7469 | 134.2414 |  | 427.594 | 404.8707 | 289.7432 | 87.9504 |  | 556.7286 |  | 582.2141 | 588.7598 | 0.77025 | 19.0836 | 1.7827 | 1.6429 | -13.8984 | 3.0713 | 192.31 | 0.61 | 5.0614 | -1.9481 | -9.5344 | 10.7139 | 1.3673 | -17.1383 | 7.5718 | -0.54719 |  | 227.5377 |  | 4.2265 |  | 140.9798
42838.5667 | 12650 | 204.7215 | 233.3989 | 241.3468 | 179.3586 | 80.8597 | 38.6303 | 132.0372 | 36.4563 | 116.8241 | 102.6338 | 68.4858 | 40.2482 | 28.0718 | 65.5035 | 102.0747 | 101.7658 | 109.6994 |  | 102.9774 | 106.8462 | 1339.7805 | 266.2312 | 590.4569 | 102.8039 |  | 101.2671 | 240.6206 | 212.5307 | 315.6959 | 61.2057 | 860.4266 | 1199.4642 | 100.0841 | 104.3583 | 384.8399 |  | 99.307 |  |  | 101.9045 | 53.3988 |  |  | 32.4075 | 38.179 | 38.0617 | 53.4991 | 54.2675 | 32.5887 | 45.8527 | 16.924 | 59.8927 | 17.0817 | 54.6809 | 53.9067 | 48.101 | 64.822 | 51.1804 | 29.7379 |  |  | 8.6262 | -2.5904 | -61.4812 | 79.3572 | 1.5963 | -197.5667 | 42.2936 | 1.3126 | 0.53836 | 0.64 | 0.95457 | -0.0050401 | -0.0030802 | 0.0018054 | 95.0268 | 77.6866 | 78.852 | 79.8135 | 88.4475 | 107.5317 | 85.0167 | 78.1458 | 126.0557 | 102.1 | 62.7339 | 38.4114 | 35.7572 | 68.3729 |  |  | 46.5208 | 38.7225 | 36.5462 | 97.5398 | 75.1919 | 80.7764 | 75.1898 | 85.7804 |  |  |  | 929.3977 | 766.1104 | 822.8986 | 978.9364 | 538.9616 | 1016.8544 | 921.7655 | 1.5402 | 1.0606 | 667.8677 | 76.8086 | 119.6493 | 669.4487 | 63.8319 | 67.0926 | 100.4687 |  | 330.9024 | 64.7722 |  | 560.2474 | 44.9583 | 919.8646 | 600.3788 | 595.8889 | 52.9293 |  | 20.7394 | 682.8067 |  | 814.145 | 1129.456 | 643.6718 |  | 678.8678 |  |  | 47.5484 | 42.782 | 43.1324 | [5 empty] | 88.1795 | 1099.8471 | 130.5605 | 71.6335 | 947.2924 | 100.9423 | 91.9414 | 491.609 | 522.526 | 517.3785 |  | 716.8773 | 546.9287 | 257.6543 | 189.0276 | 353.5531 | 237.778 | 553.4527 | 63.2742 | 199.5643 | 226.1025 | 153.2412 | 41.9422 | 101.6063 | 660.2846 | 686.7126 | 134.4125 |  | 427.3404 | 405.1079 | 290.1687 | 87.7824 |  | 556.5845 |  | 581.6878 | 588.5548 | 0.80568 | 19.0838 | 1.7818 | 1.6423 | -13.8264 | 3.0713 | 201 | 0.72 | 4.9668 | -1.9791 | -9.6416 | 10.9539 | 1.5396 | -17.1277 | 7.9246 | -0.47119 |  | 228.2037 |  | 4.0205 |  | 140.9424
42838.5667 | 12651 | 204.4386 | 233.2187 | 241.0774 | 179.268 | 80.888 | 38.6305 | 132.0273 | 36.447 | 116.7774 | 102.6085 | 68.4886 | 40.2521 | 28.0795 | 65.5116 | 102.1713 | 101.7888 | 109.6949 |  | 102.9295 | 114.25 | 1391.3917 | 297.4002 | 614.6479 | 102.8129 |  | 101.2276 | 240.2953 | 212.2597 | 315.3572 | 62.5053 | 861.07 | 1200.5093 | 100.0583 | 104.3394 | 398.5432 |  | 99.3055 |  |  | 101.8227 | 52.9901 |  |  | 32.5318 | 38.2934 | 38.1057 | 53.5315 | 54.1454 | 32.0964 | 45.3169 | 16.97 | 59.7617 | 16.7687 | 54.5509 | 53.8301 | 48.0669 | 64.788 | 51.161 | 29.7523 |  |  | 7.7562 | -5.3312 | -62.5543 | 85.9172 | 2.2002 | -197.616 | 30.7125 | 2.1484 | 0.54478 | 0.54937 | 1.0251 | -0.0049777 | -0.0029176 | 0.0018021 | 96.4309 | 77.5349 | 78.7919 | 79.7348 | 88.2459 | 107.4965 | 85.0095 | 79.11 | 125.9375 | 102.0988 | 62.7488 | 38.416 | 35.7604 | 68.3938 |  |  | 47.2883 | 41.5917 | 35.3555 | 97.4229 | 75.0637 | 79.6411 | 74.4267 | 85.8068 |  |  |  | 929.1533 | 765.6375 | 822.7487 | 978.8099 | 538.5728 | 1016.7248 | 921.5272 | 1.7875 | 0.046059 | 668.2341 | 76.8879 | 119.7653 | 669.8301 | 65.5004 | 66.8277 | 100.4581 |  | 330.2864 | 65.4341 |  | 540.3164 | 44.9996 | 922.8339 | 600.532 | 596.0744 | 52.9053 |  | 22.3836 | 682.8868 |  | 814.5275 | 1131.3815 | 643.8792 |  | 678.9155 |  |  | 47.5159 | 42.6373 | 43.097 | [5 empty] | 87.6783 | 1100.6195 | 130.9712 | 71.4929 | 949.0024 | 101.4009 | 92.2125 | 491.201 | 521.5823 | 517.0108 |  | 685.9866 | 548.2249 | 257.4931 | 189.0749 | 353.1246 | 237.5167 | 553.2438 | 63.6764 | 324.0578 | 225.9928 | 153.4285 | 41.2726 | 101.6426 | 660.0045 | 686.675 | 134.5845 |  | 427.124 | 405.2091 | 290.4721 | 87.5891 |  | 556.4498 |  | 581.1795 | 588.294 | 0.60757 | 19.0833 | 1.783 | 1.6442 | -13.8741 | 3.0713 | 194.7 | 0.96 | 4.7083 | -2.8397 | -9.7271 | 11.3998 | 1.806 | -17.116 | 6.7476 | -0.4153 |  | 229.4541 |  | 3.9198 |  | 140.8892
42838.5667 | 12652 | 204.4678 | 233.0455 | 240.7982 | 179.1652 | 80.8928 | 38.634 | 132.0137 | 36.4531 | 116.7295 | 102.5898 | 68.4973 | 40.2407 | 28.0616 | 65.5047 | 102.2311 | 101.8078 | 109.7024 |  | 102.9026 | 120.0174 | 1375.4325 | 292.4301 | 602.4396 | 102.8216 |  | 101.1916 | 239.4845 | 212.025 | 314.0881 | 61.9105 | 848.8681 | 1186.5173 | 100.0753 | 104.3072 | 398.828 |  | 99.3121 |  |  | 101.7706 | 52.6757 |  |  | 32.6029 | 38.5653 | 38.3527 | 53.8742 | 54.4171 | 32.1233 | 45.4318 | 17.0763 | 59.6594 | 17.1746 | 54.4481 | 53.8079 | 48.0388 | 64.7622 | 51.1557 | 29.7801 |  |  | 8.2884 | -3.4729 | -61.7841 | 102.855 | 0.63228 | -197.5568 | 29.9516 | 2.1432 | 0.48698 | 0.73252 | 0.99988 | -0.0049645 | -0.0030309 | 0.0018169 | 95.7354 | 77.9693 | 78.7711 | 79.8464 | 86.9104 | 107.4442 | 85.0182 | 81.3847 | 125.8046 | 102.0974 | 62.7655 | 38.4202 | 35.767 | 68.4112 |  |  | 44.6941 | 39.9961 | 36.498 | 97.3017 | 74.9371 | 80.2477 | 74.4561 | 85.4073 |  |  |  | 928.9081 | 765.2391 | 822.5776 | 978.7133 | 538.145 | 1016.5903 | 921.3064 | 2.311 | -0.070533 | 668.5162 | 76.9833 | 117.6447 | 670.1115 | 65.3739 | 66.7352 | 100.4585 |  | 332.4218 | 64.6771 |  | 482.2197 | 45.0607 | 928.6822 | 600.654 | 596.23 | 52.9064 |  | 24.2238 | 682.9562 |  | 821.2851 | 1121.2105 | 644.125 |  | 678.9875 |  |  | 47.5134 | 42.6435 | 43.063 | [5 empty] | 86.5876 | 1099.6197 | 133.0019 | 71.4039 | 952.0983 | 101.8205 | 92.7248 | 490.7911 | 521.4216 | 516.6306 |  | 655.528 | 549.3988 | 257.2525 | 189.008 | 352.7353 | 237.2066 | 553.0334 | 64.3791 | 386.9969 | 225.8387 | 153.5785 | 40.3516 | 101.5335 | 659.719 | 686.6458 | 134.7764 |  | 426.7583 | 405.2382 | 290.7344 | 87.0828 |  | 556.24 |  | 580.6556 | 587.9874 | 0.67917 | 19.085 | 1.7834 | 1.6447 | -13.8884 | 3.0713 | 196.26 | 0.89 | 4.8619 | -2.2929 | -9.6713 | 12.4784 | 0.9682 | -17.1142 | 6.6638 | -0.35334 |  | 222.6615 |  | 4.1927 |  | 140.8496
42838.5667 | 12653 | 204.9034 | 232.879 | 240.5173 | 179.0952 | 80.9328 | 38.6572 | 132.0188 | 36.4558 | 116.6951 | 102.5769 | 68.5049 | 40.2519 | 28.0803 | 65.5192 | 102.2342 | 101.8184 | 109.729 |  | 102.9653 | 117.7023 | 1315.8617 | 252.3315 | 566.0939 | 102.798 |  | 101.171 | 238.8114 | 211.8044 | 313.1656 | 62.365 | 839.4931 | 1180.4443 | 100.1112 | 104.3715 | 377.2432 |  | 99.3271 |  |  | 101.7807 | 52.2186 |  |  | 32.4099 | 38.3275 | 38.4443 | 53.8393 | 54.6514 | 32.6097 | 45.4268 | 17.1072 | 59.555 | 17.6156 | 54.3527 | 53.8308 | 48.0072 | 64.7392 | 51.1492 | 29.8047 |  |  | 8.4455 | -1.9267 | -61.9235 | 120.795 | 2.2028 | -197.5943 | 35.6731 | 1.8356 | 0.58759 | 0.60203 | 1.0056 | -0.0049678 | -0.0029439 | 0.0018054 | 94.635 | 78.1463 | 78.779 | 79.8772 | 85.953 | 107.4022 | 85.0321 | 80.4101 | 125.6805 | 102.0952 | 62.7912 | 38.4283 | 35.7753 | 68.4343 |  |  | 44.0763 | 37.9114 | 33.6447 | 97.2332 | 74.7928 | 79.9204 | 73.872 | 84.9351 |  |  |  | 928.6786 | 764.8993 | 822.4443 | 978.6008 | 537.7657 | 1016.4581 | 921.0809 | 1.5148 | 0.67581 | 668.6973 | 77.0083 | 115.2467 | 670.2692 | 66.4077 | 66.7739 | 100.4917 |  | 333.4205 | 64.6249 |  | 457.6127 | 45.0744 | 931.8394 | 600.749 | 596.3561 | 52.9127 |  | 26.6988 | 683.0063 |  | 825.652 | 1113.8095 | 644.3307 |  | 679.0308 |  |  | 47.5463 | 42.6443 | 43.0428 | [5 empty] | 85.9394 | 1096.3929 | 134.5821 | 71.3992 | 956.0021 | 101.9124 | 92.7101 | 490.3898 | 521.2533 | 516.3391 |  | 625.6034 | 550.6783 | 256.9749 | 189.0138 | 352.4736 | 236.9677 | 552.7738 | 64.0241 | 424.7064 | 225.7792 | 153.8167 | 40.3274 | 101.459 | 659.4219 | 686.6251 | 134.9607 |  | 426.2823 | 405.333 | 291.1863 | 87.2665 |  | 556.0484 |  | 580.1111 | 587.69 | 0.60812 | 19.0827 | 1.7835 | 1.6446 | -13.8648 | 3.0714 | 221.06 | 0.62 | 4.9039 | -1.7072 | -9.6785 | 13.5178 | 1.8086 | -17.1295 | 7.2783 | -0.26982 |  | 217.8202 |  | 4.244 |  | 140.8027
42838.5667 | 12654 | 204.9774 | 232.7175 | 240.2585 | 179.0156 | 80.9698 | 38.6737 | 132.0154 | 36.4675 | 116.6708 | 102.5726 | 68.5289 | 40.266 | 28.0885 | 65.5366 | 102.3779 | 101.8338 | 109.801 |  | 103.0626 | 84.4747 | 1264.2952 | 203.8077 | 531.2427 | 102.7909 |  | 101.161 | 238.2335 | 211.5398 | 312.2854 | 62.0266 | 834.5388 | 1176.9658 | 100.0951 | 130.8328 | 356.1528 |  | 99.3009 |  |  | 101.7891 | 51.4755 |  |  | 32.1616 | 38.198 | 38.2726 | 53.6619 | 54.4504 | 32.093 | 45.2199 | 17.1115 | 59.4254 | 17.9007 | 54.2402 | 53.8413 | 47.9767 | 64.7074 | 51.1421 | 29.8248 |  |  | 8.3647 | -3.1884 | -64.2398 | 115.9323 | 0.81101 | -197.5956 | 37.2916 | 1.3743 | 0.57864 | 0.70567 | 0.97349 | -0.0051091 | -0.0030802 | 0.0018054 | 93.9014 | 78.0196 | 78.7809 | 79.9185 | 85.4561 | 107.3695 | 85.042 | 81.8004 | 125.5533 | 102.0899 | 62.8144 | 38.4328 | 35.7756 | 68.4574 |  |  | 45.4151 | 37.603 | 32.4164 | 97.1293 | 74.6505 | 79.4371 | 73.1208 | 84.5505 |  |  |  | 928.4506 | 764.526 | 822.2929 | 978.461 | 537.3967 | 1016.3269 | 920.9073 | 2.3122 | 0.71271 | 668.8432 | 77.4432 | 114.7412 | 670.4424 | 65.5376 | 66.667 | 100.5106 |  | 336.0496 | 64.1306 |  | 439.0951 | 45.136 | 930.3197 | 600.8172 | 596.4609 | 52.9176 |  | 30.1574 | 683.0544 |  | 829.7326 | 1111.8302 | 644.5379 |  | 679.0711 |  |  | 47.601 | 42.6637 | 43.0373 | [5 empty] | 85.8416 | 1093.9789 | 132.3646 | 71.4514 | 959.0145 | 102.0504 | 92.5261 | 489.9517 | 521.0398 | 516.0881 |  | 595.625 | 551.946 | 256.7936 | 189.1455 | 352.1198 | 236.7272 | 552.4967 | 64.1118 | 451.7942 | 225.7451 | 153.9874 | 41.5487 | 101.4377 | 659.1153 | 686.6418 | 135.1224 |  | 430.0845 | 405.2824 | 291.904 | 87.7587 |  | 555.9327 |  | 579.5858 | 587.4518 | 0.66804 | 19.0835 | 1.7819 | 1.6435 | -13.8968 | 3.0714 | 231.62 | 0.74 | 4.8768 | -2.1957 | -9.8558 | 13.2401 | 1.0965 | -17.1151 | 7.4352 | -0.15236 |  | 216.4567 |  | 4.0781 |  | 140.7414
42838.5667 | 12655 | 204.9467 | 232.5476 | 239.9887 | 178.9264 | 81.0076 | 38.685 | 132.0082 | 36.467 | 116.6297 | 102.5649 | 68.5386 | 40.2759 | 28.0936 | 65.5423 | 102.4487 | 101.8641 | 109.8294 |  | 103.092 | 60.8645 | 1228.1602 | 165.4385 | 498.4275 | 102.7711 |  | 101.1636 | 237.8973 | 211.1783 | 311.3665 | 62.0518 | 831.4995 | 1176.6344 | 100.0592 | 197.069 | 335.691 |  | 99.2932 |  |  | 101.8129 | 50.9311 |  |  | 32.0786 | 38.2031 | 37.9641 | 53.3572 | 54.2414 | 31.5816 | 45.2002 | 16.9549 | 59.3123 | 18.1448 | 54.1249 | 53.783 | 47.9767 | 64.6755 | 51.1233 | 29.8321 |  |  | 8.3417 | -1.2407 | -65.6368 | 93.3131 | 1.5233 | -197.5904 | 42.1096 | 0.73232 | 0.54342 | 0.4581 | 0.93912 | -0.0050187 | -0.0029307 | 0.0017742 | 93.6464 | 77.7082 | 78.7797 | 79.9345 | 85.4822 | 107.3492 | 85.0524 | 83.3934 | 125.4332 | 102.0962 | 62.8403 | 38.4492 | 35.7932 | 68.4797 |  |  | 46.5424 | 38.6866 | 33.1602 | 96.999 | 74.5086 | 78.928 | 72.67 | 84.4256 |  |  |  | 928.2195 | 764.1246 | 822.159 | 978.3608 | 537.0256 | 1016.2078 | 920.7387 | 1.7869 | 0.27905 | 668.9891 | 77.8246 | 114.1387 | 670.6329 | 68.4048 | 66.4666 | 100.5279 |  | 338.075 | 62.9142 |  | 431.2858 | 45.1887 | 926.2355 | 600.8939 | 596.5542 | 52.9168 |  | 33.876 | 683.1011 |  | 831.2186 | 1113.1009 | 644.7852 |  | 679.1286 |  |  | 47.6386 | 42.6872 | 43.0338 | [5 empty] | 86.0239 | 1093.5283 | 129.0064 | 71.4807 | 959.3246 | 103.1705 | 92.4563 | 489.5907 | 521.1711 | 515.8187 |  | 565.4944 | 553.217 | 256.6156 | 189.1684 | 351.7159 | 236.4634 | 552.2336 | 65.1087 | 472.6036 | 225.6334 | 154.2947 | 42.0656 | 101.4082 | 658.8105 | 686.7833 | 135.2877 |  | 986.4358 | 405.2793 | 292.5341 | 88.3182 |  | 555.8662 |  | 579.0756 | 587.2252 | 0.61183 | 19.0841 | 1.7819 | 1.6436 | -13.8598 | 3.0714 | 236.96 | 0.65 | 4.8662 | -1.3697 | -9.9625 | 11.8786 | 1.5015 | -17.1005 | 7.8943 | -0.02508 |  | 217.2174 |  | 3.9357 |  | 140.6988
42838.5668 | 12656 | 204.849 | 232.3716 | 239.7173 | 178.8291 | 81.0381 | 38.6849 | 131.9947 | 36.4611 | 116.5864 | 102.5464 | 68.5409 | 40.274 | 28.0896 | 65.5437 | 102.3194 | 101.8081 | 109.6039 |  | 103.1055 | 52.3888 | 1205.8596 | 143.5475 | 472.1823 | 102.7458 |  | 101.1701 | 237.5719 | 210.8306 | 310.7612 | 61.9359 | 833.316 | 1181.3565 | 100.0774 | 203.6287 | 326.3459 |  | 99.2977 |  |  | 101.8267 | 50.8832 |  |  | 32.2295 | 38.1089 | 37.8814 | 53.2288 | 53.9152 | 30.7308 | 44.7349 | 17.0851 | 59.1795 | 17.698 | 53.9902 | 53.7048 | 47.9858 | 64.6506 | 51.0971 | 29.8384 |  |  | 9.5836 | -1.2131 | -62.9906 | 80.3567 | 1.9439 | -197.6061 | 38.9206 | 0.53519 | 0.58389 | 0.43188 | 0.94728 | -0.0049892 | -0.0030227 | 0.0017824 | 93.5886 | 77.8094 | 78.7548 | 79.8217 | 86.0098 | 107.2888 | 85.0591 | 81.8884 | 125.2955 | 102.0925 | 62.858 | 38.4537 | 35.7832 | 68.4901 |  |  | 44.1295 | 36.3243 | 32.315 | 96.8654 | 74.3562 | 78.944 | 72.603 | 83.9557 |  |  |  | 927.9645 | 763.6128 | 821.9994 | 978.3208 | 536.6335 | 1016.0732 | 920.4842 | 1.3121 | -0.020511 | 669.169 | 78.1199 | 114.517 | 670.8405 | 68.8217 | 66.5602 | 100.5457 |  | 338.5478 | 62.8001 |  | 461.827 | 45.2324 | 922.5606 | 600.9602 | 596.644 | 52.8948 |  | 36.9503 | 683.1481 |  | 830.2903 | 1114.9888 | 645.0447 |  | 679.1873 |  |  | 47.6267 | 42.619 | 43.0213 | [5 empty] | 86.5757 | 1094.1078 | 126.2714 | 71.4783 | 958.9254 | 103.5414 | 92.4784 | 489.2596 | 521.243 | 515.5556 |  | 536.0171 | 554.5999 | 256.446 | 189.2757 | 351.3411 | 236.2136 | 551.9914 | 65.6816 | 489.3253 | 225.5048 | 154.4724 | 42.5165 | 101.4074 | 658.5262 | 686.9076 | 135.4856 |  |  | 405.1943 | 293.2359 | 88.6719 |  | 555.7644 |  | 578.5932 | 587.0586 | 0.68715 | 19.0837 | 1.7832 | 1.6458 | -13.9308 | 3.0715 | 249.52 | 0.8 | 5.2132 | -1.3542 | -9.7581 | 11.0215 | 1.6938 | -17.0773 | 7.5789 | 0.081413 |  | 218.4386 |  | 4.1854 |  | 140.687
42838.5668 | 12657 | 204.5349 | 232.1992 | 239.4585 | 178.7388 | 81.0621 | 38.6964 | 131.9928 | 36.4667 | 116.5492 | 102.5221 | 68.5498 | 40.2762 | 28.0854 | 65.552 | 102.2176 | 101.7934 | 109.5254 |  | 103.1235 | 48.1314 | 1240.4395 | 159.2282 | 492.0557 | 102.7604 |  | 101.166 | 237.5208 | 210.5319 | 311.1532 | 62.8999 | 842.641 | 1192.9862 | 100.1232 | 202.8639 | 332.66 |  | 99.2909 |  |  | 101.812 | 51.2429 |  |  | 32.3431 | 37.8003 | 37.9353 | 53.2871 | 53.7963 | 30.1359 | 44.3004 | 17.1245 | 59.0406 | 17.3836 | 53.86 | 53.6469 | 47.9918 | 64.6365 | 51.072 | 29.8422 |  |  | 9.8727 | -2.2356 | -59.6695 | 84.7449 | 2.3802 | -197.522 | 33.6223 | 0.69487 | 0.46655 | 0.60874 | 1.0341 | -0.0050368 | -0.0029669 | 0.0018169 | 94.0941 | 77.6649 | 78.6904 | 79.6235 | 86.5958 | 107.2439 | 85.063 | 80.8973 | 125.1704 | 102.0787 | 62.8767 | 38.4521 | 35.7848 | 68.5123 |  |  | 42.563 | 35.4858 | 30.3554 | 96.765 | 74.1693 | 79.18 | 72.742 | 84.586 |  |  |  | 927.7067 | 763.0507 | 821.8242 | 978.2364 | 536.1604 | 1015.9223 | 920.2111 | 0.93701 | 1.0292 | 669.4056 | 78.172 | 114.6062 | 671.1385 | 70.1234 | 66.6761 | 100.5391 |  | 337.3019 | 65.3769 |  | 518.2255 | 45.2432 | 924.3746 | 601.0531 | 596.7497 | 52.8591 |  | 38.2591 | 683.2075 |  | 829.2491 | 1116.2512 | 645.3089 |  | 679.2333 |  |  | 47.5918 | 43.0493 | 42.9975 | [5 empty] | 87.7814 | 1095.8941 | 124.8568 | 71.4342 | 959.3003 | 102.8918 | 92.4534 | 488.9037 | 520.7745 | 515.2442 |  | 509.0824 | 555.8935 | 256.2748 | 189.2963 | 350.9475 | 235.9996 | 551.737 | 65.2712 | 503.1336 | 225.3011 | 154.5704 | 42.8581 | 101.314 | 658.2241 | 686.9323 | 135.6687 |  |  | 404.9662 | 293.4796 | 88.8246 |  | 555.6535 |  | 578.0682 | 586.9112 | 0.80883 | 19.0834 | 1.783 | 1.6449 | -13.8628 | 3.0714 | 273 | 0.95 | 5.293 | -1.8374 | -9.4927 | 11.3128 | 1.8724 | -17.0569 | 7.0373 | 0.12767 |  | 219.2695 |  | 4.3369 |  | 140.6547
42838.5668 | 12658 | 204.412 | 232.0312 | 239.1969 | 178.6511 | 81.089 | 38.708 | 131.9822 | 36.4675 | 116.5256 | 102.5172 | 68.5606 | 40.2811 | 28.0946 | 65.5607 | 102.0724 | 101.8045 | 109.4406 |  | 103.0822 | 50.025 | 1331.2187 | 207.9643 | 535.9622 | 102.7389 |  | 101.1493 | 237.1247 | 210.2396 | 311.1953 | 62.422 | 846.9921 | 1194.8613 | 100.1712 | 199.9837 | 354.9772 |  | 99.2832 |  |  | 101.7897 | 51.2509 |  |  | 32.4026 | 37.4541 | 38.0881 | 53.3159 | 53.8603 | 30.1905 | 44.3004 | 16.9269 | 58.9545 | 17.5853 | 53.7288 | 53.5833 | 47.983 | 64.6264 | 51.0482 | 29.859 |  |  | 8.6413 | -2.6502 | -58.6674 | 104.737 | 3.2207 | -197.6456 | 35.5903 | 0.62127 | 0.41576 | 0.89218 | 0.97401 | -0.0049152 | -0.0030112 | 0.0018038 | 94.7598 | 77.3222 | 78.6546 | 79.3042 | 86.9824 | 107.2038 | 85.0721 | 80.1715 | 125.0517 | 102.0777 | 62.9052 | 38.4679 | 35.8018 | 68.5406 |  |  | 45.4137 | 36.5896 | 29.4221 | 96.6391 | 74.0369 | 79.2453 | 73.2542 | 85.1916 |  |  |  | 927.4742 | 762.5496 | 821.6791 | 978.1448 | 534.6533 | 1015.8003 | 919.9863 | 0.61065 | 0.41999 | 669.721 | 78.1205 | 114.5602 | 671.5331 | 71.7057 | 66.695 | 100.524 |  | 335.6942 | 63.7856 |  | 528.8712 | 45.1697 | 925.7615 | 601.1654 | 596.8819 | 52.8284 |  | 39.5236 | 683.2822 |  | 828.8312 | 1116.4575 | 645.6082 |  | 679.3085 |  |  | 47.531 | 43.1317 | 42.9648 | [5 empty] | 87.9623 | 1098.007 | 128.3242 | 71.3396 | 960.5534 | 102.1662 | 92.6099 | 488.6096 | 520.0915 | 514.8997 |  | 483.7929 | 557.1857 | 256.127 | 189.4931 | 350.5922 | 235.8229 | 551.4818 | 65.5449 | 514.8814 | 225.2727 | 154.5398 | 42.7195 | 101.292 | 657.9525 | 686.9429 | 135.8568 |  | 579.2931 | 404.9652 | 293.5234 | 88.3876 |  | 555.4923 |  | 577.557 | 586.7555 | 0.68529 | 19.0853 | 1.7824 | 1.6445 | -13.8613 | 3.0715 | 275.05 | 0.8 | 4.9521 | -1.9995 | -9.4074 | 12.5696 | 2.1782 | -17.0638 | 7.241 | 0.17236 |  | 219.4123 |  | 4.0042 |  | 140.6177
42838.5668 | 12659 | 204.6337 | 231.8608 | 238.9231 | 178.5719 | 81.1255 | 38.7222 | 131.9813 | 36.4756 | 116.495 | 102.5097 | 68.5708 | 40.2935 | 28.0993 | 65.5667 | 102.1493 | 101.8504 | 109.4891 |  | 103.0268 | 57.4993 | 1352.774 | 234.5507 | 548.0717 | 102.6982 |  | 101.1376 | 236.9726 | 209.9668 | 310.9781 | 61.3275 | 847.4141 | 1196.813 | 100.249 | 198.5176 | 374.8822 |  | 99.2906 |  |  | 101.7711 | 51.2634 |  |  | 32.5077 | 37.6704 | 38.2374 | 53.4062 | 53.9176 | 30.2881 | 44.4134 | 16.8179 | 58.8339 | 18.2454 | 53.574 | 53.5234 | 47.971 | 64.6115 | 51.0354 | 29.8889 |  |  | 8.3699 | -2.8953 | -61.9478 | 134.8159 | 3.0912 | -197.5904 | 36.4919 | 0.9196 | 0.25502 | 0.73042 | 1.0204 | -0.0050483 | -0.0029767 | 0.0017923 | 95.2648 | 77.3299 | 78.6675 | 79.3394 | 87.2341 | 107.1478 | 85.082 | 79.663 | 124.9319 | 102.0726 | 62.9235 | 38.468 | 35.8025 | 68.5514 |  |  | 44.7392 | 37.4464 | 30.8367 | 96.5032 | 73.9006 | 80.2082 | 74.357 | 85.4773 |  |  |  | 927.2441 | 762.0583 | 821.5326 | 978.0384 | 533.1233 | 1015.6767 | 919.7581 | 1.8899 | 0.096653 | 670.0522 | 78.3587 | 114.6927 | 671.933 | 68.0053 | 66.2921 | 100.4975 |  | 334.3134 | 62.8165 |  | 538.7116 | 45.0055 | 925.0613 | 601.2718 | 596.9879 | 52.7624 |  | 41.5113 | 683.3773 |  | 828.5335 | 1117.4384 | 645.9344 |  | 679.3804 |  |  | 47.4838 | 43.1551 | 42.9448 | [5 empty] | 87.5258 | 1099.3094 | 132.8429 | 71.3043 | 962.223 | 102.2814 | 92.8375 | 488.3223 | 519.8121 | 514.4816 |  | 459.4448 | 558.6864 | 255.9455 | 189.5495 | 350.041 | 235.5289 | 551.2231 | 65.7613 | 525.1613 | 225.1299 | 154.5451 | 42.196 | 101.3259 | 657.6667 | 686.9278 | 136.0058 |  | 540.3881 | 404.759 | 293.7646 | 87.7854 |  | 555.2882 |  | 577.0325 | 586.6342 | 0.70978 | 19.0842 | 1.7821 | 1.6424 | -13.8784 | 3.0714 | 265.53 | 0.69 | 4.8728 | -2.0906 | -9.6702 | 14.2657 | 2.1344 | -17.0642 | 7.3333 | 0.24332 |  | 220.0455 |  | 4.0627 |  | 140.5738
42838.5668 | 12660 | 204.8352 | 231.6685 | 238.6263 | 178.4666 | 81.1528 | 38.7293 | 131.9683 | 36.467 | 116.4516 | 102.4894 | 68.5828 | 40.2834 | 28.1033 | 65.574 | 102.3143 | 101.9143 | 109.5794 |  | 103.0086 | 67.3396 | 1392.8349 | 262.0034 | 577.4351 | 102.6743 |  | 101.1095 | 236.6663 | 209.7181 | 310.6014 | 60.4484 | 846.6731 | 1195.8824 | 100.2486 | 194.8808 | 388.6102 |  | 99.2839 |  |  | 101.7483 | 51.1592 |  |  | 32.4181 | 37.989 | 38.2337 | 53.5157 | 54.0002 | 30.7399 | 44.8996 | 16.909 | 58.753 | 18.3007 | 53.4766 | 53.4617 | 47.9681 | 64.5968 | 51.0245 | 29.899 |  |  | 8.0124 | -1.8433 | -62.7784 | 58.4379 | 0.70324 | -197.6101 | 41.3519 | 1.6858 | 0.59927 | 0.67525 | 1.0547 | -0.0047772 | -0.0029324 | 0.0018251 | 95.3889 | 77.6676 | 78.6822 | 79.526 | 87.1877 | 107.1058 | 85.0815 | 79.2414 | 124.8098 | 102.0666 | 62.9422 | 38.4676 | 35.8047 | 68.5662 |  |  | 45.3406 | 36.5701 | 31.442 | 96.4127 | 73.775 | 79.7193 | 74.163 | 85.9623 |  |  |  | 927.0001 | 761.5687 | 821.3787 | 977.9402 | 532.8543 | 1015.5413 | 919.5545 | 2.3873 | 1.29 | 670.3777 | 79.5947 | 116.5186 | 672.3273 | 65.6584 | 66.2144 | 100.4901 |  | 334.6441 | 61.011 |  | 536.9427 | 44.9422 | 925.9512 | 601.372 | 597.0936 | 52.7264 |  | 43.121 | 683.4762 |  | 828.2035 | 1119.9257 | 646.2411 |  | 679.4611 |  |  | 47.4244 | 43.0064 | 42.9167 | [5 empty] | 86.9031 | 1100.8746 | 133.4157 | 71.2772 | 963.7209 | 102.6795 | 93.4807 | 488.0213 | 519.9406 | 514.1653 |  | 437.4862 | 560.1093 | 255.7658 | 189.666 | 349.8403 | 235.2996 | 550.9041 | 65.7464 | 534.3037 | 225.0794 | 154.9085 | 41.6203 | 101.3289 | 657.3627 | 686.9709 | 136.1512 |  | 509.4485 | 404.8494 | 294.1927 | 88.092 |  | 555.067 |  | 576.5489 | 586.496 | 0.75986 | 19.0835 | 1.7829 | 1.6431 | -13.8709 | 3.0714 | 276.38 | 0.55 | 4.7661 | -1.6689 | -9.7398 | 9.3971 | 1.0188 | -17.0777 | 7.8122 | 0.30049 |  | 221.6447 |  | 3.9807 |  | 140.5331
42838.5668 | 12661 | 204.8716 | 231.4997 | 238.3538 | 178.3891 | 81.1838 | 38.7468 | 131.9828 | 36.4808 | 116.4196 | 102.4751 | 68.5967 | 40.2956 | 28.1126 | 65.5861 | 102.3064 | 101.9306 | 109.5528 |  | 102.9882 | 75.5883 | 1391.754 | 262.8406 | 576.1442 | 102.6894 |  | 101.0912 | 236.2125 | 209.4928 | 309.9855 | 61.2991 | 841.234 | 1194.153 | 100.2785 | 190.0769 | 396.3346 |  | 99.2969 |  |  | 101.7449 | 50.884 |  |  | 32.3508 | 37.8231 | 38.5278 | 53.5711 | 54.1477 | 31.073 | 45.4552 | 16.792 | 58.6286 | 18.7608 | 53.3615 | 53.4325 | 47.9385 | 64.5869 | 51.0042 | 29.8857 |  |  | 8.774 | -1.905 | -62.5129 | 31.3641 | 0.40032 | -197.5575 | 37.45 | 1.3671 | 0.42491 | 0.71805 | 0.88721 | -0.0046704 | -0.0029702 | 0.0017693 | 95.1036 | 77.7748 | 78.6773 | 79.7021 | 86.487 | 107.0574 | 85.0735 | 78.7775 | 124.687 | 102.0619 | 62.9608 | 38.4682 | 35.8101 | 68.5903 |  |  | 49.2304 | 41.6232 | 33.3391 | 96.3695 | 73.6804 | 80.1165 | 74.0327 | 84.9607 |  |  |  | 926.7405 | 761.0677 | 821.2114 | 977.936 | 532.5081 | 1015.391 | 919.3196 | 2.3162 | 0.40763 | 670.6861 | 81.3419 | 119.4963 | 672.6643 | 61.5985 | 66.8111 | 100.4951 |  | 336.3927 | 66.5437 |  | 513.954 | 44.9842 | 927.0776 | 601.4721 | 597.2009 | 52.6908 |  | 44.2673 | 683.5631 |  | 827.9582 | 1122.8118 | 646.5526 |  | 679.5297 |  |  | 47.3922 | 42.9523 | 42.884 | [5 empty] | 86.4756 | 1102.6687 | 133.4421 | 71.1941 | 965.3499 | 103.1045 | 93.3572 | 487.8029 | 519.7748 | 513.8922 |  | 419.4423 | 561.3829 | 255.6265 | 189.957 | 349.5928 | 235.1855 | 550.6605 | 65.4695 | 542.1259 | 225.0149 | 155.1009 | 41.7652 | 101.2787 | 657.0753 | 686.9686 | 136.3043 |  | 605.5375 | 404.8621 | 294.6391 | 87.2022 |  | 554.8667 |  | 576.0799 | 586.3238 | 0.65951 | 19.0818 | 1.784 | 1.6446 | -13.8426 | 3.0714 | 284.37 | 1.22 | 4.9848 | -1.6962 | -9.7166 | 6.8825 | 0.76907 | -17.0848 | 7.4386 | 0.34159 |  | 223.5068 |  | 3.5371 |  | 140.5376
42838.5668 | 12662 | 204.8587 | 231.3259 | 238.072 | 178.2987 | 81.2092 | 38.7556 | 131.9685 | 36.4853 | 116.3897 | 102.4559 | 68.6015 | 40.2975 | 28.1128 | 65.5936 | 102.3583 | 101.9444 | 109.5442 |  | 103.0072 | 80.4031 | 1347.3581 | 241.6022 | 550.1797 | 102.6931 |  | 101.0864 | 235.624 | 209.2363 | 309.1113 | 60.7497 | 832.7024 | 1186.5488 | 100.2643 | 183.8083 | 390.7616 |  | 99.2921 |  |  | 101.7415 | 50.8596 |  |  | 32.2865 | 37.3487 | 38.4314 | 53.5709 | 54.1225 | 31.1414 | 45.9157 | 16.7095 | 58.5121 | 18.6937 | 53.2525 | 53.3952 | 47.907 | 64.5836 | 50.9964 | 29.8912 |  |  | 8.9935 | -2.3328 | -62.5773 | 27.7854 | 2.1344 | -197.6232 | 35.1638 | 0.84666 | 0.43308 | 0.61566 | 0.97471 | -0.004746 | -0.0028305 | 0.0017512 | 94.9494 | 77.8844 | 78.6717 | 79.7506 | 85.9347 | 107.0231 | 85.0804 | 78.3707 | 124.574 | 102.0671 | 62.9819 | 38.4799 | 35.8249 | 68.6118 |  |  | 47.8638 | 41.2453 | 34.188 | 96.2715 | 73.5646 | 80.5953 | 74.1655 | 85.3995 |  |  |  | 926.5034 | 760.6555 | 821.0744 | 977.8173 | 532.2756 | 1015.2642 | 919.0806 | 0.84972 | 0.24653 | 670.9638 | 81.9732 | 120.122 | 672.9409 | 63.42 | 67.031 | 100.5068 |  | 336.1044 | 67.8399 |  | 492.953 | 45.0659 | 927.4599 | 601.5683 | 597.3007 | 52.6808 |  | 45.8502 | 683.6653 |  | 828.6927 | 1128.177 | 646.9294 |  | 679.6311 |  |  | 47.3893 | 42.9023 | 42.8609 | [5 empty] | 86.5226 | 1104.1195 | 133.422 | 71.1398 | 967.1183 | 103.5951 | 93.9098 | 487.4501 | 519.3184 | 513.6012 |  | 404.8417 | 562.6141 | 255.4035 | 190.134 | 349.1501 | 235.0334 | 550.4096 | 66.4384 | 549.1459 | 224.8547 | 155.2465 | 41.6551 | 101.2773 | 656.8022 | 686.965 | 136.4661 |  | 591.2342 | 404.746 | 294.8802 | 87.2673 |  | 554.706 |  | 575.5729 | 586.1449 | 0.72684 | 19.0841 | 1.7838 | 1.6452 | -13.875 | 3.0714 | 284.89 | 1.05 | 5.043 | -1.8756 | -9.7142 | 6.473 | 1.776 | -17.0896 | 7.2088 | 0.39741 |  | 226.9647 |  | 3.675 |  | 140.4883
42838.5668 | 12663 | 204.7661 | 231.1631 | 237.8018 | 178.2118 | 81.2316 | 38.7562 | 131.9553 | 36.4857 | 116.3513 | 102.4439 | 68.605 | 40.3075 | 28.1138 | 65.6015 | 102.4439 | 101.9258 | 109.5455 |  | 103.0234 | 73.3428 | 1320.3083 | 223.6973 | 532.6359 | 102.6726 |  | 101.0758 | 235.1062 | 208.9251 | 308.4036 | 61.8083 | 831.5323 | 1188.9194 | 100.222 | 184.1427 | 381.3808 |  | 99.297 |  |  | 101.7358 | 50.0714 |  |  | 32.1602 | 37.1849 | 38.2415 | 53.4816 | 53.8201 | 30.6653 | 45.6485 | 17.0582 | 58.4097 | 19.0571 | 53.1537 | 53.3533 | 47.8515 | 64.5691 | 50.9686 | 29.8814 |  |  | 9.2485 | -2.1258 | -66.7027 | 10.3824 | 0.18544 | -197.6107 | 51.549 | 0.85849 | 0.45176 | 0.63371 | 0.98096 | -0.0047115 | -0.002934 | 0.0017726 | 94.8548 | 77.8592 | 78.6405 | 79.6029 | 86.592 | 106.9663 | 85.085 | 78.4783 | 124.4414 | 102.0504 | 62.9955 | 38.4819 | 35.8139 | 68.6236 |  |  | 45.8093 | 40.5417 | 33.7141 | 96.1773 | 73.4251 | 81.0656 | 74.6701 | 85.5982 |  |  |  | 926.2614 | 760.1884 | 820.9199 | 977.6427 | 531.9768 | 1015.1171 | 918.8256 | 1.0064 | 0.42513 | 671.2032 | 82.2535 | 119.2563 | 673.1888 | 64.2019 | 66.3085 | 100.519 |  | 336.2673 | 63.81 |  | 512.8961 | 45.0699 | 927.5055 | 601.6598 | 597.3979 | 52.6636 |  | 47.7838 | 683.76 |  | 829.6643 | 1136.9627 | 647.263 |  | 679.7233 |  |  | 47.3981 | 43.2568 | 42.8351 | [5 empty] | 86.5486 | 1105.6288 | 134.1446 | 71.0186 | 968.7507 | 104.2172 | 93.7864 | 487.0551 | 519.0364 | 513.2945 |  | 393.4927 | 564.0367 | 255.1253 | 190.3009 | 348.5834 | 234.9656 | 550.1586 | 66.6837 | 555.5442 | 224.678 | 155.3523 | 42.3962 | 101.2405 | 656.53 | 686.923 | 136.6239 |  | 444.8342 | 404.769 | 294.8855 | 87.4051 |  | 554.503 |  | 575.1025 | 585.9014 | 0.66136 | 19.0847 | 1.7836 | 1.6446 | -13.9782 | 3.0714 | 279.47 | 0.83 | 5.1109 | -1.79 | -10.0266 | 3.9558 | 0.52309 | -17.0756 | 8.7213 | 0.46596 |  | 232.7169 |  | 3.8865 |  | 140.413
42838.5669 | 12664 | 204.7684 | 231.015 | 237.5232 | 178.1179 | 81.2701 | 38.7676 | 131.9497 | 36.484 | 116.3204 | 102.4277 | 68.6208 | 40.3058 | 28.1129 | 65.6093 | 102.4629 | 101.9046 | 109.5362 |  | 103.0378 | 67.7978 | 1332.8104 | 222.3295 | 543.6098 | 102.6439 |  | 101.0541 | 234.718 | 208.6048 | 308.0258 | 61.1231 | 835.8398 | 1194.8161 | 100.2039 | 185.3586 | 377.8224 |  | 99.2916 |  |  | 101.6883 | 49.2312 |  |  | 32.1191 | 37.5782 | 38.304 | 53.1952 | 53.4348 | 29.899 | 45.3813 | 17.893 | 58.2848 | 19.1966 | 53.0467 | 53.346 | 47.8263 | 64.5623 | 50.9467 | 29.8918 |  |  | 8.6531 | -1.8275 | -65.8129 | 8.6857 | 1.6055 | -197.6042 | 43.3877 | 0.34857 | 0.42607 | 0.51349 | 1.1771 | -0.0047805 | -0.002939 | 0.0017857 | 94.9958 | 78.0457 | 78.6498 | 79.6974 | 86.688 | 106.924 | 85.0847 | 78.5872 | 124.3176 | 102.0454 | 63.0192 | 38.4842 | 35.8211 | 68.6423 |  |  | 47.7645 | 40.4366 | 33.5748 | 96.0788 | 73.324 | 80.9548 | 74.8427 | 85.2215 |  |  |  | 926.0372 | 759.7321 | 820.7733 | 977.4353 | 531.6738 | 1015.007 | 918.6349 | -0.22765 | 0.56036 | 671.4405 | 81.8202 | 118.5118 | 673.4659 | 64.7679 | 65.7551 | 100.5154 |  | 337.252 | 64.3999 |  | 536.3085 | 44.9268 | 928.9167 | 601.7514 | 597.4783 | 52.6125 |  | 49.7215 | 683.8621 |  | 832.0381 | 1143.8746 | 647.6193 |  | 679.814 |  |  | 47.4012 | 43.6197 | 42.8292 | [5 empty] | 86.3756 | 1106.6094 | 132.8307 | 71.0096 | 970.9348 | 104.2585 | 93.5107 | 486.7606 | 518.7155 | 512.9512 |  | 386.953 | 565.4397 | 254.9521 | 190.4506 | 348.1889 | 234.9393 | 549.9522 | 67.1807 | 561.5341 | 224.5905 | 155.4641 | 41.5083 | 101.2494 | 656.2521 | 686.9147 | 136.7394 |  | 423.5146 | 404.7844 | 294.9803 | 87.3957 |  | 554.2803 |  | 574.6559 | 585.5518 | 0.75559 | 19.0847 | 1.7823 | 1.6438 | -13.9375 | 3.0714 | 265.09 | 0.85 | 4.9421 | -1.6607 | -9.9658 | 3.6204 | 1.5372 | -17.0538 | 7.9911 | 0.53587 |  | 237.2707 |  | 3.657 |  | 140.3205
42838.5669 | 12665 | 204.6189 | 230.8606 | 237.259 | 178.0392 | 81.3327 | 38.7798 | 131.9411 | 36.4778 | 116.2757 | 102.4145 | 68.633 | 40.3108 | 28.1128 | 65.6178 | 102.3647 | 101.8481 | 109.4196 |  | 103.0381 | 68.0801 | 1398.8475 | 252.9905 | 585.0379 | 102.6169 |  | 101.0512 | 234.3531 | 208.3327 | 307.9987 | 62.9077 | 836.5058 | 1196.676 | 100.2042 | 183.6733 | 383.6568 |  | 99.2903 |  |  | 101.6659 | 48.6486 |  |  | 32.3557 | 37.8322 | 38.2809 | 53.1336 | 53.3406 | 29.5485 | 44.7552 | 18.2829 | 58.1394 | 18.3429 | 52.9443 | 53.331 | 47.7924 | 64.5491 | 50.9113 | 29.8935 |  |  | 8.0854 | -1.29 | -60.7117 | 12.2348 | 1.3617 | -197.6396 | 39.8813 | 0.087692 | 0.4467 | 0.44929 | 0.99641 | -0.0059108 | -0.0033102 | 0.0017594 | 94.9871 | 78.3084 | 78.6226 | 79.7471 | 86.5357 | 106.8784 | 85.09 | 78.5148 | 124.1997 | 102.0353 | 63.042 | 38.4907 | 35.8269 | 68.6618 |  |  | 45.0936 | 41.0564 | 36.1746 | 95.9307 | 73.1849 | 80.8795 | 75.0492 | 85.3506 |  |  |  | 925.7882 | 759.2732 | 820.6243 | 977.2937 | 531.3545 | 1014.8905 | 918.4006 | -0.4563 | -0.025456 | 671.7015 | 81.2512 | 118.448 | 673.7668 | 64.3903 | 65.9063 | 100.5136 |  | 338.2299 | 63.4438 |  | 554.1703 | 44.7602 | 928.8168 | 601.842 | 597.5837 | 52.5538 |  | 51.4725 | 683.9857 |  | 833.9527 | 1145.5933 | 648.0015 |  | 679.9152 |  |  | 47.3249 | 43.3025 | 42.8021 | [5 empty] | 86.3517 | 1107.0653 | 130.4965 | 71.0049 | 972.7157 | 104.1989 | 93.401 | 486.5036 | 518.4717 | 512.5841 |  | 387.3449 | 566.8511 | 254.8269 | 190.6275 | 347.8078 | 234.8226 | 549.76 | 67.7401 | 567.1868 | 224.5061 | 155.4637 | 40.4282 | 101.2289 | 655.9889 | 686.9205 | 136.8839 |  | 632.7236 | 404.6598 | 295.197 | 87.2128 |  | 554.1203 |  | 574.2106 | 585.2273 | 0.5623 | 19.0853 | 1.7829 | 1.6443 | -13.9783 | 3.0715 | 257.61 | 0.72 | 4.7771 | -1.3958 | -9.5757 | 4.2987 | 1.4148 | -17.0455 | 7.657 | 0.59961 |  | 238.3765 |  | 3.937 |  | 140.2603
42838.5669 | 12666 | 204.4786 | 230.7095 | 237.0096 | 177.9575 | 81.368 | 38.8027 | 131.7201 | 36.5741 | 116.2283 | 102.3953 | 68.7295 | 40.3806 | 28.1297 | 65.6964 | 102.1761 | 101.4325 | 105.3637 |  | 104.0285 | 66.3098 |  | 243.8012 | 570.9596 | 102.0263 |  | 100.9065 | 234.1226 | 208.4851 | 309.0211 | 62.3555 | 840.6543 | 1204.1813 | 100.1651 | 180.8442 | 403.188 |  | 99.2988 |  |  | 101.8863 | 38.4283 |  |  | 32.619 | 36.9985 | 38.0471 | 52.6638 | 50.0029 | 29.7314 | 38.5364 | 18.0151 | 58.3629 | 15.5873 | 52.8851 | 53.297 | 47.7796 | 64.5326 | 50.8822 | 30.2234 |  |  | 8.5697 | -6.3807 | -57.6667 | 17.522 | 1.3722 | -197.6166 | 36.9545 | 0.73955 | 0.50683 | 0.59993 | 0.76986 | -0.0087495 | -0.0041727 | 0.0017775 | 94.9483 | 78.545 | 78.4752 | 79.9137 | 86.5225 | 106.4726 | 85.0828 | 78.3753 | 124.0844 | 102.0377 | 63.0718 | 38.5037 | 35.8351 | 68.6838 |  |  | 41.6648 | 39.3605 | 34.4073 | 95.7626 | 73.0563 | 80.2644 | 74.1811 | 86.3246 |  |  |  | 925.5101 | 758.6986 | 820.448 | 977.2066 | 531.0615 | 1014.7359 | 917.9864 | 0.47126 | -0.24552 | 672.0048 | 79.0041 | 113.9877 | 670.5368 | 63.4683 | 64.469 | 100.3657 |  | 196.8896 | 63.306 |  | 578.3511 | 44.3799 | 925.4705 | 602.53 | 594.3422 | 52.9474 |  | 62.2886 | 684.1059 |  | 832.8359 | 1144.3537 | 648.2535 |  | 681.6772 |  |  | 47.2587 | 43.2036 | 43.253 | [5 empty] | 86.3722 | 1107.2572 | 128.8296 | 70.8122 | 973.9871 | 103.7072 | 92.4924 | 486.233 | 518.2979 | 512.3458 |  | 407.5515 | 570.5134 | 254.7647 | 190.6251 | 347.3541 | 234.4768 | 549.2895 | 67.2822 | 563.6061 | 224.373 | 155.6888 | 40.0455 | 101.1384 | 655.7416 | 687.1913 | 137.5948 |  | 692.4327 | 406.265 | 295.7132 | 87.2193 |  | 563.185 |  | 573.8732 | 585.0473 | 0.20689 | 19.085 | 1.7841 | 1.6458 | -13.9771 | 3.0714 | 253.68 | 0.78 | 4.9224 | -3.1002 | -9.32 | 5.1374 | 1.4207 | -17.0496 | 7.3729 | 0.97733 |  | 237.5712 |  | 4.3025 |  | 140.2308
42838.5669 | 12667 | 203.5667 | 229.9374 | 236.6627 | 177.7096 | 81.2401 | 38.7096 | 131.7051 | 36.5341 | 116.1906 | 102.3725 | 68.7253 | 40.3974 | 28.1468 | 65.7115 | 102.1987 | 101.1287 | 101.8171 |  | 104.9775 | 75.8896 |  | 248.3247 | 589.6656 | 101.9884 |  | 101.0386 | 232.2098 | 208.1245 | 307.7333 | 65.8589 | 777.7783 | 1139.8734 | 100.4466 | 181.8046 | 332.8567 |  | 99.2917 |  |  | 101.8139 | 43.2272 |  |  | 32.8692 | 30.1352 | 33.796 | 47.0143 | 49.3953 | 29.3898 | 39.4738 | 18.6769 | 57.9766 | 15.9868 | 52.7261 | 53.264 | 47.7536 | 64.5216 | 50.8684 | 30.0565 |  |  | 7.9881 | 0.17801 | -64.8174 | 8.4288 | 1.6975 | -197.6298 | 37.8469 | 1.8356 | 0.4934 | 0.76231 | 0.88079 | -0.0049021 | -0.0029587 | 0.0017479 | 95.3311 | 78.1113 | 78.2793 | 79.8127 | 86.6007 | 106.0984 | 85.108 | 77.8177 | 123.9558 | 102.0121 | 63.0888 | 38.5091 | 35.8361 | 68.707 |  |  | 40.3334 | 37.533 | 32.5062 | 95.5996 | 72.9176 | 81.5049 | 74.8304 | 88.1353 |  |  |  | 925.2678 | 758.2274 | 820.2987 | 977.0031 | 530.6797 | 1014.5857 | 917.8268 | 1.9676 | 0.52784 | 669.1168 | 73.6865 | 105.9105 | 664.4939 | 59.9101 | 61.6145 | 100.1416 |  | 62.1738 | 67.2024 |  | 579.9164 | 43.9027 | 922.8731 | 602.8662 | 591.9622 | 53.6658 |  | 85.6642 | 684.2524 |  | 840.0294 | 1138.8601 | 646.1992 |  | 679.7803 |  |  | 49.005 | 44.4017 | 44.1451 | [5 empty] | 86.2305 | 1108.5831 | 127.3111 | 70.7152 | 976.4515 | 103.577 | 92.3931 | 484.2613 | 517.9642 | 512.1856 |  | 435.2559 | 573.4779 | 254.6926 | 190.5954 | 346.9639 | 234.1054 | 549.001 | 66.4822 | 568.7636 | 224.2036 | 155.9831 | 40.9099 | 101.061 | 655.4855 | 687.5531 | 138.3102 |  | 429.7731 | 408.0658 | 296.1438 | 87.4492 |  | 563.1793 |  | 573.431 | 584.8994 | 0.63261 | 19.0861 | 1.7836 | 1.6454 | -13.9517 | 3.0714 | 247.08 | 0.95 | 4.7472 | 0.51205 | -9.771 | 3.5235 | 1.5793 | -17.0406 | 7.4572 | 1.8287 |  | 233.6906 |  | 4.4337 |  | 140.1393
42838.5669 | 12668 | 203.0883 | 230.2862 | 236.4287 | 177.7749 | 81.4138 | 38.8046 | 131.9048 | 36.4857 | 116.1818 | 102.3727 | 68.6538 | 40.3324 | 28.135 | 65.6409 | 102.1776 | 101.5902 | 106.703 |  | 103.5893 | 110.314 |  | 348.6237 | 668.2311 | 102.4656 |  | 101.0926 | 231.9226 | 207.5889 | 306.3374 | 66.4306 | 837.3455 | 1196.1935 | 100.367 | 183.0351 | 462.5667 |  | 99.286 |  |  | 101.4995 | 52.7844 |  |  | 32.1113 | 34.8557 | 37.1446 | 52.4784 | 53.6658 | 30.957 | 44.6298 | 18.5902 | 57.642 | 17.421 | 52.6129 | 53.2228 | 47.7576 | 64.5151 | 50.8445 | 29.9422 |  |  | 8.2963 | -1.2841 | -67.2862 | 0.26346 | -0.66093 | -197.593 | 36.3933 | 1.4913 | 0.50878 | 0.55986 | 1.065 | -0.0043074 | -0.0027467 | 0.0017676 | 95.4842 | 77.598 | 78.4406 | 79.2568 | 87.5143 | 106.706 | 85.1461 | 77.537 | 123.842 | 102.0007 | 63.1029 | 38.5023 | 35.8383 | 68.7178 |  |  | 48.3137 | 38.7003 | 31.1967 | 95.5292 | 72.7967 | 80.7813 | 74.5348 | 86.5827 |  |  |  | 925.0427 | 757.8467 | 820.1555 | 976.9244 | 530.2876 | 1014.4534 | 917.6812 | 2.1451 | 2.1792 | 667.2312 | 74.6959 | 110.5815 | 668.3487 | 62.1728 | 62.9485 | 100.2866 |  | 276.2026 | 66.6706 |  | 552.1105 | 44.0827 | 928.9973 | 601.877 | 597.5601 | 52.6391 |  | 75.2424 | 684.3618 |  | 851.1872 | 1142.6255 | 648.6643 |  | 679.1823 |  |  | 48.4041 | 43.7708 | 43.374 | [5 empty] | 86.5732 | 1111.6801 | 127.697 | 70.8989 | 979.8794 | 103.9821 | 93.426 | 484.3885 | 517.5646 | 511.8253 |  | 443.3118 | 572.059 | 254.396 | 190.6714 | 346.7489 | 234.0368 | 549.0342 | 65.9769 | 579.5308 | 224.0743 | 156.1757 | 42.1124 | 100.9952 | 655.1975 | 687.5898 | 137.7376 |  | 421.7304 | 405.8558 | 296.6658 | 87.4276 |  | 554.1761 |  | 572.8483 | 584.7183 | 0.78917 | 19.0851 | 1.7824 | 1.6444 | -13.9356 | 3.0714 | 246.42 | 1.01 | 4.8321 | -1.3859 | -10.0325 | 0.62777 | -0.988 | -17.0831 | 7.3315 | 1.4632 |  | 235.8991 |  | 3.5324 |  | 140.1064
42838.5669 | 12669 | 202.652 | 230.1011 | 236.1336 | 177.7001 | 81.4455 | 38.8278 | 131.9172 | 36.49 | 116.1403 | 102.3541 | 68.6659 | 40.329 | 28.1297 | 65.6508 | 102.2555 | 101.8378 | 109.2878 |  | 102.899 | 129.0815 |  | 366.3054 | 670.499 | 102.5381 |  | 101.026 | 232.2502 | 207.3394 | 305.8615 | 66.1896 | 822.7671 | 1190.0411 | 100.3046 | 184.8114 | 452.0848 |  | 99.2967 |  |  | 101.457 | 51.1426 |  |  | 32.1864 | 37.3173 | 38.6741 | 53.0793 | 53.8071 | 31.7779 | 44.707 | 18.3017 | 57.5441 | 17.3813 | 52.4937 | 53.1916 | 47.7748 | 64.5088 | 50.8419 | 30.0156 |  |  | 8.2897 | -2.6686 | -55.2327 | 17.8085 | 0.40294 | -197.5772 | 37.1201 | 1.2357 | 0.64091 | 0.64609 | 0.96499 | -0.0045686 | -0.0028305 | 0.0017824 | 96.2519 | 77.8924 | 78.5487 | 79.2869 | 87.9541 | 106.8173 | 85.1349 | 77.6618 | 123.7455 | 102.0058 | 63.1174 | 38.5126 | 35.8479 | 68.7381 |  |  | 49.6097 | 42.5673 | 35.6585 | 95.3992 | 72.7067 | 80.9424 | 74.3214 | 85.374 |  |  |  | 924.8201 | 757.5013 | 820.0217 | 976.879 | 529.9649 | 1014.3205 | 917.45 | 1.2991 | -0.1139 | 672.5332 | 81.4253 | 117.7511 | 675.0922 | 65.1036 | 66.2005 | 100.4651 |  | 343.9238 | 66.6246 |  | 520.8754 | 44.3105 | 927.9668 | 602.209 | 598.0224 | 52.3743 |  | 67.7441 | 684.5136 |  | 857.6615 | 1134.6446 | 649.6153 |  | 680.0939 |  |  | 47.0365 | 42.558 | 42.6512 | [5 empty] | 86.9141 | 1113.5277 | 129.5493 | 70.8888 | 982.5854 | 104.3984 | 93.8793 | 485.3017 | 517.4433 | 511.4665 |  | 463.5658 | 572.0679 | 254.1339 | 190.7276 | 346.4557 | 234.0064 | 548.8383 | 65.754 | 583.4772 | 223.8224 | 156.2589 | 42.5999 | 100.9986 | 654.9226 | 687.6241 | 137.4189 |  | 421.2761 | 404.2865 | 297.3106 | 87.6644 |  | 553.5963 |  | 572.3256 | 584.4499 | 0.53652 | 19.0853 | 1.782 | 1.6437 | -13.7614 | 3.0714 | 228.95 | 0.56 | 4.8282 | -2.0059 | -9.1258 | 5.1819 | 0.77248 | -17.1054 | 7.4143 | 1.1926 |  | 230.4042 |  | 3.3776 |  | 140.0914
42838.5669 | 12670 | 202.5125 | 229.9675 | 235.8576 | 177.6217 | 81.4721 | 38.8443 | 131.9141 | 36.5044 | 116.1086 | 102.3402 | 68.6791 | 40.3397 | 28.1334 | 65.669 | 102.3044 | 101.83 | 109.2752 |  | 102.9879 | 126.4392 |  | 331.1687 | 651.3492 | 102.5049 |  | 100.9853 | 231.7057 | 207.0602 | 304.9995 | 65.804 | 817.3612 | 1187.7674 | 100.3054 | 188.1718 | 432.3859 |  | 99.2988 |  |  | 101.4477 | 50.1486 |  |  | 32.199 | 37.1098 | 38.6592 | 53.2595 | 53.7628 | 31.5972 | 44.2901 | 18.0539 | 57.4286 | 17.3087 | 52.4021 | 53.1345 | 47.8189 | 64.4863 | 50.8252 | 29.9826 |  |  | 8.6755 | -1.9984 | -60.7012 | 25.6873 | 0.60008 | -197.6324 | 34.2202 | 1.5715 | 0.52221 | 0.59636 | 0.97297 | -0.0045735 | -0.0027697 | 0.0017627 | 96.958 | 78.0204 | 78.5086 | 79.394 | 88.1004 | 106.7113 | 85.1269 | 77.7324 | 123.6226 | 102.0072 | 63.1366 | 38.52 | 35.8498 | 68.7597 |  |  | 45.1605 | 37.8927 | 33.3097 | 95.2485 | 72.6054 | 79.9027 | 73.804 | 84.7208 |  |  |  | 924.5696 | 757.064 | 819.874 | 976.9209 | 529.6182 | 1014.1884 | 917.1997 | 0.96355 | -0.44104 | 673.186 | 82.0481 | 117.6647 | 675.6132 | 63.3936 | 66.8309 | 100.4956 |  | 342.8523 | 66.8954 |  | 516.0863 | 44.3797 | 927.5365 | 602.35 | 598.1829 | 52.3381 |  | 66.1065 | 684.6327 |  | 859.8614 | 1132.871 | 649.9446 |  | 680.2982 |  |  | 47.0362 | 42.4829 | 42.6273 | [5 empty] | 87.1314 | 1114.372 | 134.193 | 70.6743 | 983.8997 | 104.5628 | 93.7653 | 485.0852 | 517.0031 | 511.1706 |  | 500.8706 | 573.4028 | 253.9152 | 190.7281 | 346.0926 | 233.8962 | 548.5984 | 65.5701 | 589.0686 | 223.5109 | 156.2105 | 42.9586 | 101.0284 | 654.6604 | 687.6935 | 137.5425 |  | 421.1746 | 404.2581 | 297.7346 | 87.3782 |  | 553.4129 |  | 571.788 | 584.1774 | 0.69939 | 19.0851 | 1.7831 | 1.6447 | -13.9277 | 3.0714 | 245.41 | 0.74 | 4.9355 | -1.7353 | -9.5638 | 6.2214 | 0.94241 | -17.1028 | 7.1167 | 1.1336 |  | 229.1736 |  | 3.8598 |  | 140.1181
42838.5669 | 12671 | 202.4503 | 229.816 | 235.5623 | 177.5388 | 81.496 | 38.8485 | 131.9047 | 36.4963 | 116.0696 | 102.3218 | 68.6833 | 40.3429 | 28.1353 | 65.6677 | 102.3358 | 101.8351 | 109.3047 |  | 103.0426 | 117.5898 |  | 305.0992 | 638.1281 | 102.4831 |  | 100.9729 | 231.2511 | 206.8082 | 304.7544 | 65.0066 | 813.9837 | 1183.6812 | 100.3143 | 189.251 | 420.7364 |  | 99.2914 |  |  | 101.4428 | 49.7653 |  |  | 32.0988 | 36.9836 | 38.5404 | 53.444 | 53.5783 | 31.4689 | 44.0253 | 17.9244 | 57.275 | 17.2328 | 52.285 | 53.0815 | 47.8512 | 64.4722 | 50.8215 | 29.9607 |  |  | 8.8575 | -1.9655 | -62.7882 | 17.1527 | 0.20252 | -197.6725 | 40.5226 | 1.1739 | 0.5549 | 0.50384 | 0.94485 | -0.0044109 | -0.0028617 | 0.0017479 | 97.3897 | 77.5472 | 78.4473 | 79.2463 | 87.9397 | 106.6562 | 85.1282 | 78.7155 | 123.5137 | 102.0119 | 63.1734 | 38.5379 | 35.8659 | 68.7906 |  |  | 43.3609 | 36.6141 | 30.474 | 95.0963 | 72.4891 | 79.959 | 73.1759 | 84.8115 |  |  |  | 924.3135 | 756.6203 | 819.7141 | 976.851 | 529.2428 | 1014.0471 | 917.0125 | 0.098312 | 0.38747 | 673.6847 | 82.3815 | 117.5071 | 676.1114 | 65.5842 | 66.8557 | 100.5041 |  | 342.9896 | 66.0216 |  | 499.4265 | 44.4369 | 928.5057 | 602.4702 | 598.2967 | 52.3155 |  | 66.4073 | 684.7672 |  | 861.4419 | 1127.4312 | 650.3033 |  | 680.4604 |  |  | 47.0501 | 42.4331 | 42.6092 | [5 empty] | 87.2286 | 1115.0942 | 135.8022 | 70.6954 | 985.4666 | 104.3102 | 93.8306 | 484.7771 | 516.1917 | 510.8579 |  | 546.5915 | 574.754 | 253.7105 | 190.6294 | 345.6226 | 233.7467 | 548.3772 | 65.2197 | 594.3529 | 223.357 | 156.3603 | 42.5441 | 100.9759 | 654.4166 | 687.7603 | 137.6702 |  | 421.0603 | 404.2504 | 297.9047 | 87.1779 |  | 553.2543 |  | 571.2902 | 583.9832 | 0.71645 | 19.0832 | 1.7827 | 1.6448 | -13.8324 | 3.0714 | 240.04 | 0.96 | 4.986 | -1.7206 | -9.7248 | 5.0828 | 0.54737 | -17.1009 | 7.7427 | 1.1452 |  | 225.5692 |  | 4.0457 |  | 140.0904
42838.5669 | 12672 | 201.8173 | 229.6541 | 235.2674 | 177.4551 | 81.5274 | 38.8547 | 131.8979 | 36.5025 | 116.0396 | 102.3095 | 68.6924 | 40.342 | 28.1395 | 65.6733 | 102.3898 | 101.8417 | 109.3581 |  | 103.0622 | 108.6018 |  | 278.8149 | 613.2741 | 102.4641 |  | 100.9563 | 230.7557 | 206.5402 | 304.5455 | 65.1368 | 808.9106 | 1178.3621 | 100.3252 | 190.3541 | 410.6812 |  | 99.2908 |  |  | 101.4465 | 49.6166 |  |  | 32.1933 | 37.0075 | 38.5196 | 53.455 | 53.6177 | 31.405 | 44.0117 | 17.5027 | 57.1592 | 17.3373 | 52.1813 | 53.067 | 47.8626 | 64.459 | 50.83 | 29.9926 |  |  | 8.1472 | -2.7836 | -62.2678 | 15.5848 | -0.02484 | -197.6232 | 34.7472 | 1.1443 | 0.49204 | 0.35446 | 0.90023 | -0.0045538 | -0.0028617 | 0.0017627 | 97.5511 | 77.5588 | 78.4202 | 79.2246 | 88.0624 | 106.6059 | 85.1295 | 78.51 | 123.3983 | 102.0047 | 63.1887 | 38.5398 | 35.8729 | 68.8033 |  |  | 41.9723 | 36.7785 | 31.6821 | 94.9232 | 72.3493 | 79.7465 | 72.6501 | 84.7078 |  |  |  | 924.0886 | 756.1962 | 819.5736 | 976.7248 | 528.8886 | 1013.9229 | 916.9573 | -0.020238 | -0.36896 | 674.0934 | 82.3595 | 117.0817 | 676.5224 | 67.2905 | 66.5896 | 100.51 |  | 343.3084 | 63.8687 |  | 480.8339 | 44.4825 | 928.6802 | 602.5589 | 598.3808 | 52.2809 |  | 67.1549 | 684.9073 |  | 861.5018 | 1118.951 | 650.7239 |  | 680.6338 |  |  | 47.0611 | 42.3698 | 42.599 | [5 empty] | 87.1982 | 1115.8764 | 133.3061 | 70.8047 | 986.5128 | 104.1775 | 93.7648 | 484.4672 | 515.7007 | 510.5484 |  | 596.5697 | 576.0615 | 253.5628 | 190.5999 | 345.1387 | 233.503 | 548.116 | 65.1974 | 599.3794 | 223.3144 | 156.7946 | 41.0901 | 100.9893 | 654.1495 | 687.9411 | 137.8087 |  | 420.8763 | 404.3108 | 298.1482 | 87.1603 |  | 553.1544 |  | 570.8574 | 583.7835 | 0.62704 | 19.0879 | 1.7831 | 1.6445 | -13.8812 | 3.0714 | 256.93 | 1.01 | 4.781 | -2.0477 | -9.6848 | 4.8452 | -0.19168 | -17.097 | 7.169 | 1.1736 |  | 220.0957 |  | 4.1832 |  | 140.0325
42838.567 | 12673 | 201.4924 | 229.4989 | 234.9711 | 177.3822 | 81.5665 | 38.8726 | 131.9003 | 36.4995 | 116.0102 | 102.297 | 68.7113 | 40.3549 | 28.1403 | 65.6811 | 102.3781 | 101.8321 | 109.3313 |  | 103.1063 | 98.8485 |  | 256.8312 | 598.6593 | 102.396 |  | 100.9541 | 230.3754 | 206.2754 | 304.0454 | 64.0143 | 804.9522 | 1173.4431 | 100.3281 | 191.065 | 402.6235 |  | 99.2823 |  |  | 101.4893 | 49.5192 |  |  | 32.1982 | 36.9925 | 38.6353 | 53.5751 | 53.7007 | 31.4382 | 44.1595 | 17.0876 | 57.0553 | 17.3252 | 52.0768 | 53.0626 | 47.8544 | 64.4486 | 50.8225 | 30.0234 |  |  | 7.9244 | -3.1917 | -61.1599 | 21.303 | 0.27021 | -197.5996 | 35.3662 | 1.076 | 0.6018 | 0.39537 | 0.93756 | -0.0044947 | -0.0027812 | 0.0017414 | 97.7659 | 77.7955 | 78.4209 | 79.3182 | 87.4541 | 106.5535 | 85.1275 | 78.3381 | 123.2767 | 101.9871 | 63.1981 | 38.5344 | 35.8708 | 68.8148 |  |  | 40.0862 | 34.7549 | 32.0196 | 94.7563 | 72.1899 | 79.6573 | 72.8897 | 84.6565 |  |  |  | 923.8553 | 755.7468 | 819.4282 | 976.6069 | 528.5179 | 1013.7927 | 916.6975 | 0.90732 | 0.2859 | 674.4445 | 82.4118 | 117.7762 | 676.8984 | 64.5747 | 66.1147 | 100.5165 |  | 342.6482 | 65.0714 |  | 474.6979 | 44.5197 | 929.9483 | 602.6366 | 598.4394 | 52.243 |  | 67.5743 | 685.0445 |  | 857.9291 | 1111.9646 | 651.0945 |  | 680.7918 |  |  | 47.0406 | 42.3298 | 42.5883 | [5 empty] | 86.969 | 1116.8805 | 132.5608 | 70.8062 | 987.4977 | 104.7422 | 94.5557 | 484.102 | 515.8103 | 510.2905 |  | 648.4844 | 577.5756 | 253.5026 | 190.7529 | 345.0324 | 233.3111 | 547.8795 | 65.1982 | 604.2702 | 223.5913 | 157.5677 | 40.7202 | 101.0023 | 653.8775 | 688.0985 | 137.9579 |  | 420.5886 | 404.3391 | 298.5467 | 87.1642 |  | 553.0069 |  | 570.4305 | 583.6043 | 0.61554 | 19.0853 | 1.7826 | 1.6445 | -13.8614 | 3.0714 | 259.26 | 1.19 | 4.7132 | -2.1926 | -9.598 | 5.6646 | 0.63223 | -17.0969 | 7.233 | 1.1901 |  | 215.7582 |  | 4.3735 |  | 139.9842
42838.567 | 12674 | 201.5653 | 229.3304 | 234.6649 | 177.2958 | 81.5839 | 38.8809 | 131.8864 | 36.5031 | 115.9682 | 102.2823 | 68.7201 | 40.3586 | 28.1403 | 65.6895 | 102.373 | 101.8093 | 109.1764 |  | 103.119 | 91.1132 |  | 247.9703 | 601.0912 | 102.3885 |  | 100.9284 | 229.9581 | 205.9951 | 303.5518 | 63.8956 | 805.6496 | 1175.572 | 100.3277 | 190.2615 | 398.0978 |  | 99.2936 |  |  | 101.513 | 49.7596 |  |  | 32.0922 | 37.3296 | 38.5525 | 53.4879 | 53.6441 | 31.3027 | 44.1227 | 16.8554 | 56.9362 | 17.1956 | 51.9218 | 53.0434 | 47.885 | 64.4477 | 50.8366 | 30.0246 |  |  | 8.4021 | -4.178 | -62.5681 | 26.558 | -0.26732 | -197.5759 | 36.2671 | 1.3618 | 0.51209 | 0.61021 | 1.053 | -0.0045012 | -0.0028174 | 0.001766 | 97.8956 | 78.105 | 78.4311 | 79.371 | 86.809 | 106.5172 | 85.1322 | 78.3752 | 123.1683 | 101.9808 | 63.2193 | 38.5448 | 35.8719 | 68.8357 |  |  | 39.598 | 33.7554 | 29.78 | 94.6064 | 72.0481 | 79.3708 | 72.9118 | 84.9765 |  |  |  | 923.6189 | 755.3119 | 819.2885 | 976.5282 | 528.1328 | 1013.6811 | 916.486 | 0.98242 | 0.2646 | 674.7826 | 82.8393 | 118.3084 | 677.2512 | 64.3448 | 65.8554 | 100.5193 |  | 341.9474 | 65.3886 |  | 475.161 | 44.5075 | 932.4629 | 602.7085 | 598.4957 | 52.2019 |  | 68.5222 | 685.1713 |  | 853.0164 | 1107.7409 | 651.4533 |  | 680.9289 |  |  | 47.04 | 42.2799 | 42.5705 | [5 empty] | 87.0718 | 1117.5803 | 135.1921 | 70.7653 | 988.754 | 104.8592 | 94.1534 | 483.7641 | 515.4129 | 510.0057 |  | 703.5841 | 578.9932 | 253.4822 | 190.8782 | 344.8612 | 233.1582 | 547.598 | 65.4356 | 609.6091 | 223.6428 | 157.7816 | 40.9247 | 101.0504 | 653.5993 | 688.1243 | 138.1057 |  | 420.223 | 404.1693 | 298.8898 | 87.2352 |  | 552.7958 |  | 569.9555 | 583.4328 | 0.79232 | 19.0856 | 1.7837 | 1.6462 | -13.9466 | 3.0714 | 268.3 | 0.85 | 4.8511 | -2.51 | -9.7131 | 6.3282 | -0.62869 | -17.092 | 7.3229 | 1.2261 |  | 213.2433 |  | 4.4107 |  | 139.9531
42838.567 | 12675 | 201.7157 | 229.1573 | 234.3486 | 177.2138 | 81.6046 | 38.8927 | 131.8811 | 36.5046 | 115.9364 | 102.2759 | 68.7226 | 40.3601 | 28.1447 | 65.7048 | 102.2545 | 101.8049 | 109.0401 |  | 103.1372 | 87.7477 |  | 247.2889 | 607.9534 | 102.3959 |  | 100.9192 | 229.5285 | 205.7396 | 303.0001 | 64.5993 | 807.6573 | 1176.3297 | 100.3266 | 188.5642 | 399.0744 |  | 99.291 |  |  | 101.5016 | 49.4271 |  |  | 32.1132 | 37.527 | 38.6493 | 53.6198 | 53.7578 | 31.4399 | 44.1379 | 16.7625 | 56.8408 | 17.318 | 51.8024 | 52.9821 | 47.9011 | 64.4481 | 50.8434 | 30.0444 |  |  | 8.5611 | -1.8071 | -62.2743 | 26.3654 | -0.20094 | -197.5871 | 47.6346 | 1.1792 | 0.50372 | 0.55629 | 0.97696 | -0.0044733 | -0.0028486 | 0.0017069 | 97.6653 | 78.1233 | 78.4039 | 79.2934 | 86.6751 | 106.481 | 85.1403 | 78.3094 | 123.0606 | 101.9737 | 63.2388 | 38.5513 | 35.8744 | 68.8488 |  |  | 38.194 | 33.9768 | 29.8214 | 94.455 | 71.9234 | 80.2915 | 73.4124 | 84.5389 |  |  |  | 923.3616 | 754.8354 | 819.1283 | 976.3837 | 527.6695 | 1013.539 | 916.288 | 0.71485 | 0.28039 | 675.0836 | 83.6961 | 118.0779 | 677.5739 | 63.6199 | 65.8162 | 100.5047 |  | 341.7179 | 64.4642 |  | 469.1339 | 44.4062 | 934.3781 | 602.7719 | 598.5453 | 52.1553 |  | 69.4242 | 685.3149 |  | 849.4955 | 1103.9343 | 651.8696 |  | 681.0814 |  |  | 47.0028 | 42.2044 | 42.5513 | [5 empty] | 87.5564 | 1117.9744 | 132.8037 | 70.7514 | 990.0996 | 104.9653 | 93.7583 | 483.4895 | 515.3171 | 509.6974 |  | 755.1071 | 580.4166 | 253.302 | 190.9022 | 344.5049 | 233.0634 | 547.276 | 66.3286 | 614.6622 | 223.5062 | 157.8736 | 40.6773 | 100.9393 | 653.3259 | 688.1754 | 138.218 |  | 419.8906 | 404.2107 | 299.0387 | 87.2253 |  | 552.5508 |  | 569.5069 | 583.2715 | 0.71942 | 19.0852 | 1.7839 | 1.6458 | -13.9117 | 3.0714 | 267.42 | 1 | 4.8944 | -1.6513 | -9.6934 | 6.3072 | -0.54521 | -17.0964 | 8.3943 | 1.2606 |  | 210.9715 |  | 4.5517 |  | 139.8906
42838.567 | 12676 | 201.8997 | 228.9908 | 234.0263 | 177.1297 | 81.6292 | 38.9023 | 131.8804 | 36.5085 | 115.9047 | 102.2635 | 68.733 | 40.3671 | 28.1463 | 65.7071 | 102.1885 | 101.8117 | 109.052 |  | 103.1463 | 85.0932 |  | 240.9482 | 593.2424 | 102.3898 |  | 100.9191 | 229.1807 | 205.4716 | 302.6871 | 65.6968 | 806.5756 | 1173.5742 | 100.3467 | 187.1403 | 400.1055 |  | 99.2859 |  |  | 101.5041 | 49.3319 |  |  | 32.1726 | 37.8742 | 38.745 | 53.5889 | 53.8877 | 31.4507 | 44.2067 | 16.5257 | 56.6887 | 16.9733 | 51.6776 | 52.9077 | 47.8805 | 64.4474 | 50.8427 | 30.0582 |  |  | 8.9961 | -1.5318 | -61.7224 | 31.6545 | 2.4341 | -197.5904 | 30.0397 | 0.86835 | 0.42043 | 0.4216 | 1.0221 | -0.0044717 | -0.0027517 | 0.0016986 | 97.7818 | 77.9203 | 78.3938 | 79.2831 | 86.9319 | 106.4403 | 85.1463 | 79.8322 | 122.9597 | 101.9721 | 63.268 | 38.5634 | 35.8878 | 68.8731 |  |  | 38.1816 | 35.0859 | 30.4422 | 94.2607 | 71.7612 | 80.2337 | 73.1064 | 84.4973 |  |  |  | 923.102 | 754.3751 | 818.9626 | 976.2806 | 527.2559 | 1013.4012 | 916.0123 | 0.68772 | 0.32984 | 675.3488 | 84.0663 | 117.6597 | 677.8523 | 62.6431 | 66.1834 | 100.4918 |  | 341.8931 | 63.4114 |  | 463.0333 | 44.3312 | 937.227 | 602.8136 | 598.5645 | 52.1199 |  | 70.071 | 685.4519 |  | 846.2455 | 1100.7235 | 652.2629 |  | 681.2358 |  |  | 46.988 | 42.1657 | 42.5334 | [5 empty] | 88.0595 | 1118.6859 | 133.6834 | 70.7348 | 992.733 | 104.9463 | 93.3027 | 483.2115 | 514.7575 | 509.4247 |  | 806.1397 | 581.7002 | 253.1542 | 190.9841 | 344.3026 | 233.0753 | 547.0065 | 66.7607 | 619.806 | 223.4823 | 158.0451 | 40.2926 | 100.9667 | 653.0657 | 688.3064 | 138.3076 |  | 419.5587 | 404.351 | 299.2913 | 87.3078 |  | 552.3875 |  | 569.0515 | 583.1443 | 0.77266 | 19.0859 | 1.7841 | 1.6454 | -13.929 | 3.0714 | 268.03 | 0.7 | 5.0159 | -1.5211 | -9.6557 | 6.9148 | 1.8976 | -17.0968 | 6.6662 | 1.2855 |  | 209.0775 |  | 4.5335 |  | 139.8498
42838.567 | 12677 | 202.0738 | 228.8316 | 233.7217 | 177.0549 | 81.6567 | 38.9149 | 131.8715 | 36.5169 | 115.8788 | 102.2443 | 68.751 | 40.3785 | 28.1538 | 65.7172 | 102.2222 | 101.8358 | 109.1072 |  | 103.1538 | 82.5853 |  | 228.8126 | 577.1403 | 102.3821 |  | 100.9036 | 228.7938 | 205.195 | 302.491 | 63.5715 | 806.5737 | 1170.651 | 100.3801 | 186.6593 | 394.993 |  | 99.2789 |  |  | 101.5038 | 49.5967 |  |  | 32.2039 | 38.1296 | 38.9012 | 53.9394 | 54.2606 | 30.9232 | 43.8331 | 16.2413 | 56.2574 | 16.581 | 51.5392 | 52.8712 | 47.8458 | 64.4468 | 50.8231 | 30.0699 |  |  | 8.5401 | -3.3803 | -61.8604 | 37.6836 | 2.833 | -197.6344 | 35.4878 | 0.4675 | 0.51968 | 0.28481 | 0.93513 | -0.0044158 | -0.0027632 | 0.0016904 | 98.3026 | 77.8076 | 78.3989 | 79.2906 | 87.2457 | 106.4111 | 85.1383 | 80.2553 | 122.8481 | 101.9616 | 63.2862 | 38.5726 | 35.8999 | 68.8935 |  |  | 40.9399 | 35.9164 | 32.0048 | 94.1274 | 71.6119 | 80.0263 | 73.2158 | 84.4715 |  |  |  | 922.872 | 753.9403 | 818.8264 | 976.1796 | 526.8868 | 1013.2868 | 915.7338 | 2.0765 | 1.7769 | 675.603 | 83.7752 | 116.9987 | 678.1101 | 62.9984 | 67.0479 | 100.4917 |  | 341.6692 | 61.6102 |  | 483.3432 | 44.2916 | 939.6864 | 602.8479 | 598.5789 | 52.0806 |  | 70.3389 | 685.5751 |  | 843.8717 | 1098.0592 | 652.5986 |  | 681.3788 |  |  | 47.0014 | 42.165 | 42.5152 | [5 empty] | 87.9853 | 1118.9034 | 134.8578 | 70.6296 | 993.9454 | 104.8695 | 93.0559 | 482.9498 | 514.0505 | 509.0993 |  | 856.1928 | 583.0943 | 253.0198 | 191.1162 | 343.9377 | 233.043 | 546.817 | 66.5627 | 625.2896 | 223.4626 | 158.1253 | 40.4178 | 100.9878 | 652.79 | 688.4235 | 138.4091 |  | 420.479 | 404.2405 | 299.5293 | 86.7557 |  | 552.1537 |  | 568.6064 | 582.9669 | 0.55247 | 19.0862 | 1.7831 | 1.6447 | -13.9219 | 3.0714 | 287.55 | 0.89 | 4.8862 | -2.2606 | -9.6705 | 7.5478 | 2.0454 | -17.0839 | 7.2393 | 1.2965 |  | 207.507 |  | 4.2091 |  | 139.8101
42838.567 | 12678 | 201.9633 | 228.6852 | 233.4116 | 176.9775 | 81.686 | 38.9252 | 131.8648 | 36.5145 | 115.8406 | 102.229 | 68.7512 | 40.3778 | 28.1538 | 65.7239 | 102.3004 | 101.8599 | 109.1504 |  | 103.1609 | 80.4739 |  | 217.7169 | 570.4064 | 102.3399 |  | 100.8958 | 228.2117 | 204.9303 | 302.5803 | 63.0464 | 812.3919 | 1174.9601 | 100.3999 | 185.8823 | 393.0165 |  | 99.2735 |  |  | 101.5177 | 49.601 |  |  | 32.251 | 38.6519 | 39.0015 | 54.2245 | 54.4281 | 31.0979 | 44.0392 | 16.0519 | 56.196 | 16.2153 | 51.4086 | 52.8635 | 47.8172 | 64.4583 | 50.8253 | 30.0733 |  |  | 7.6537 | -3.0346 | -64.0157 | 25.8148 | 1.342 | -197.5739 | 39.0527 | 1.0136 | 0.49477 | 0.34209 | 0.83739 | -0.004429 | -0.0028782 | 0.0016773 | 98.5479 | 77.5404 | 78.3991 | 79.3317 | 87.2972 | 106.3733 | 85.1424 | 79.5616 | 122.7204 | 101.9481 | 63.298 | 38.563 | 35.8822 | 68.9073 |  |  | 45.6201 | 37.962 | 32.4272 | 94.0056 | 71.5249 | 79.838 | 72.8748 | 84.5922 |  |  |  | 922.625 | 753.468 | 818.6737 | 976.0744 | 526.5049 | 1013.167 | 915.443 | 1.147 | 0.12861 | 675.89 | 83.8003 | 116.3258 | 678.4392 | 62.6935 | 67.3769 | 100.486 |  | 340.7728 | 61.7169 |  | 522.1575 | 44.2298 | 940.9962 | 602.8913 | 598.6157 | 52.0301 |  | 71.2676 | 685.7194 |  | 840.9482 | 1097.1952 | 652.9705 |  | 681.5202 |  |  | 46.9507 | 42.1422 | 42.4799 | [5 empty] | 87.3049 | 1119.2522 | 137.5404 | 70.5247 | 994.1709 | 105.0373 | 92.9175 | 482.7009 | 513.9359 | 508.776 |  | 905.2944 | 584.3695 | 252.8962 | 191.2399 | 343.6029 | 232.9507 | 546.6088 | 66.1401 | 630.9226 | 223.4108 | 158.1647 | 40.3914 | 100.9476 | 652.5311 | 688.5142 | 138.5169 |  | 424.4875 | 404.2247 | 299.8055 | 86.3128 |  | 551.9919 |  | 568.1791 | 582.8483 | 0.63817 | 19.086 | 1.7841 | 1.6469 | -13.7944 | 3.0714 | 282.03 | 0.53 | 4.6261 | -2.1437 | -9.8458 | 6.2523 | 1.4082 | -17.0862 | 7.5964 | 1.3322 |  | 207.0595 |  | 3.6786 |  | 139.7687
42838.567 | 12679 | 201.8517 | 228.5169 | 233.1042 | 176.9042 | 81.7021 | 38.9336 | 131.8524 | 36.5121 | 115.8005 | 102.2097 | 68.7589 | 40.3743 | 28.1514 | 65.7273 | 102.4259 | 101.8893 | 109.2462 |  | 103.1688 | 80.4273 |  | 222.9094 | 587.1634 | 102.3143 |  | 100.8829 | 227.5891 | 204.6986 | 302.2808 | 63.1873 | 816.4557 | 1177.4133 | 100.4026 | 181.6353 | 396.1267 |  | 99.2767 |  |  | 101.5153 | 49.6572 |  |  | 32.6097 | 39.2421 | 39.1903 | 54.4711 | 54.6291 | 32.0177 | 44.6739 | 15.935 | 56.0848 | 15.9814 | 51.2513 | 52.8111 | 47.8058 | 64.4692 | 50.8197 | 30.0926 |  |  | 8.728 | -4.9238 | -62.6147 | 16.7479 | 0.25378 | -197.6429 | 36.9788 | 1.1785 | 0.47861 | 0.4665 | 0.87524 | -0.0043879 | -0.002842 | 0.0016592 | 98.3102 | 77.6286 | 78.4132 | 79.3735 | 87.4109 | 106.3435 | 85.1465 | 79.0795 | 122.62 | 101.9504 | 63.3222 | 38.5714 | 35.899 | 68.9325 |  |  | 44.4558 | 38.5011 | 33.8967 | 93.839 | 71.3982 | 79.1347 | 72.7112 | 84.5602 |  |  |  | 922.3975 | 753.0319 | 818.5322 | 975.9147 | 526.0723 | 1013.0544 | 915.2259 | 0.059975 | 0.43007 | 676.2368 | 84.0585 | 115.6542 | 678.849 | 63.0336 | 66.9437 | 100.4678 |  | 340.4123 | 62.5329 |  | 523.8587 | 44.204 | 943.9134 | 602.9495 | 598.6568 | 51.9846 |  | 71.7876 | 685.87 |  | 838.5127 | 1095.5563 | 653.3876 |  | 681.684 |  |  | 46.902 | 42.1571 | 42.4481 | [5 empty] | 86.8036 | 1119.4464 | 140.3589 | 70.4957 | 995.0206 | 105.1201 | 93.1022 | 482.4413 | 513.8828 | 508.4921 |  | 953.3893 | 585.849 | 252.7767 | 191.315 | 343.2054 | 232.8072 | 546.3743 | 65.002 | 636.7157 | 223.2593 | 158.1143 | 39.6301 | 100.9673 | 652.271 | 688.6237 | 138.6174 |  | 453.2828 | 404.2922 | 300.107 | 86.0186 |  | 551.7782 |  | 567.7208 | 582.6888 | 0.78565 | 19.0867 | 1.7846 | 1.6476 | -13.8714 | 3.0714 | 276.33 | 0.74 | 4.9388 | -2.7332 | -9.7466 | 5.0408 | 0.61329 | -17.115 | 7.4031 | 1.3528 |  | 206.1268 |  | 3.7927 |  | 139.6997
42838.567 | 12680 | 201.6561 | 228.3363 | 232.7992 | 176.8251 | 81.7255 | 38.9395 | 131.8481 | 36.5078 | 115.7702 | 102.1942 | 68.7678 | 40.3822 | 28.1515 | 65.7425 | 102.4949 | 101.9093 | 109.3375 |  | 103.146 | 87.0092 |  | 235.0245 | 606.7853 | 102.3066 |  | 100.8687 | 227.1387 | 204.4673 | 301.633 | 61.1014 | 812.5215 | 1172.7236 | 100.3214 | 159.486 | 398.0937 |  | 99.2821 |  |  | 101.4711 | 49.3186 |  |  | 32.6802 | 39.4828 | 39.463 | 54.868 | 55.1601 | 33.2803 | 45.6103 | 15.8829 | 55.9749 | 15.9851 | 51.1124 | 52.7719 | 47.7963 | 64.4852 | 50.8091 | 30.0957 |  |  | 9.1808 | -2.0614 | -63.1398 | 16.213 | 1.0923 | -197.6107 | 36.8191 | 1.6115 | 0.50372 | 0.58189 | 0.63949 | -0.004332 | -0.0027911 | 0.0016132 | 97.9353 | 78.1252 | 78.4087 | 79.4542 | 87.1526 | 106.3149 | 85.1553 | 78.5332 | 122.5109 | 101.9425 | 63.3481 | 38.5814 | 35.9075 | 68.9476 |  |  | 42.3762 | 39.1199 | 35.1748 | 93.6794 | 71.2515 | 79.2205 | 72.6962 | 84.4855 |  |  |  | 922.1233 | 752.5659 | 818.3653 | 975.7776 | 525.4691 | 1012.9004 | 914.9554 | 0.040512 | -0.063686 | 676.5646 | 84.2289 | 114.9684 | 679.204 | 61.6727 | 66.6687 | 100.4603 |  | 340.0763 | 60.5981 |  | 502.3908 | 44.2544 | 946.3881 | 602.9963 | 598.6864 | 51.9477 |  | 72.1039 | 686.0024 |  | 837.1278 | 1094.3405 | 653.7324 |  | 681.8127 |  |  | 46.8989 | 42.1787 | 42.4181 | [5 empty] | 86.7577 | 1119.3103 | 143.3873 | 70.4198 | 995.7951 | 105.2654 | 93.4356 | 482.1861 | 513.9905 | 508.2356 |  | 1000.1872 | 587.3755 | 252.5832 | 191.2931 | 342.8039 | 232.5562 | 546.1794 | 63.0973 | 642.656 | 223.0542 | 158.1222 | 39.6658 | 100.9387 | 652.0293 | 688.8177 | 138.7256 |  | 879.7964 | 404.1814 | 300.479 | 85.9724 |  | 551.5722 |  | 567.2518 | 582.5077 | 0.62408 | 19.0875 | 1.7846 | 1.6464 | -13.9215 | 3.0714 | 256.29 | 0.91 | 5.0624 | -1.7692 | -9.7912 | 4.9615 | 1.275 | -17.149 | 7.4023 | 1.3655 |  | 205.4255 |  | 4.0061 |  | 139.6428
42838.567 | 12681 | 200.9901 | 228.1869 | 232.5021 | 176.7417 | 81.767 | 38.959 | 131.8454 | 36.5243 | 115.7409 | 102.1894 | 68.7891 | 40.3887 | 28.1665 | 65.7593 | 102.5397 | 101.9025 | 109.3503 |  | 103.138 | 93.4632 |  | 240.1267 | 615.1328 | 102.3271 |  | 100.8628 | 226.675 | 204.2357 | 300.9547 | 63.6709 | 805.9628 | 1168.0031 | 100.2501 | 149.1639 | 395.15 |  | 99.2795 |  |  | 101.4219 | 48.7247 |  |  | 33.2358 | 39.9878 | 39.8426 | 55.2879 | 55.7118 | 34.5871 | 46.2473 | 15.919 | 55.8885 | 16.2789 | 50.9983 | 52.7187 | 47.7841 | 64.4772 | 50.797 | 30.0865 |  |  | 6.9433 | -2.4833 | -65.1768 | 4.5741 | 0.32475 | -197.6153 | 41.2685 | 2.0794 | 0.40564 | 0.73126 | 0.82888 | -0.0043041 | -0.0027122 | 0.0016001 | 97.4752 | 78.2835 | 78.3844 | 79.4025 | 86.9484 | 106.2836 | 85.1605 | 78.4715 | 122.3992 | 101.9286 | 63.3653 | 38.579 | 35.9119 | 68.9652 |  |  | 41.7877 | 37.1864 | 33.8951 | 93.5132 | 71.1199 | 79.7196 | 73.0794 | 84.8582 |  |  |  | 921.8917 | 752.1731 | 818.2292 | 975.6776 | 524.9065 | 1012.7646 | 914.7841 | 0.46615 | 0.33421 | 676.8342 | 84.9834 | 115.8803 | 679.4995 | 60.2759 | 66.8438 | 100.4698 |  | 340.5882 | 60.7838 |  | 484.4237 | 44.3289 | 947.8043 | 603.0258 | 598.7122 | 51.9462 |  | 72.3782 | 686.1473 |  | 835.5839 | 1092.2217 | 654.0677 |  | 681.9663 |  |  | 46.9026 | 42.1491 | 42.4004 | [5 empty] | 87.0736 | 1119.0446 | 146.2909 | 70.3684 | 996.2265 | 105.449 | 93.7534 | 481.8993 | 514.1694 | 507.9723 |  | 1046.6365 | 588.8186 | 252.3537 | 191.2329 | 342.4185 | 232.2574 | 546.037 | 62.2047 | 648.8503 | 222.8638 | 158.2733 | 40.9239 | 100.8718 | 651.7892 | 688.995 | 138.8239 |  |  | 404.0578 | 300.4665 | 86.046 |  | 551.3824 |  | 566.8084 | 582.2912 | 0.54338 | 19.0869 | 1.7838 | 1.6447 | -13.8791 | 3.0714 | 228.21 | 0.61 | 4.3999 | -1.9433 | -9.9559 | 2.6375 | 0.69667 | -17.1857 | 7.8536 | 1.3758 |  | 204.1835 |  | 4.0556 |  | 139.6006
42838.5671 | 12682 | 200.2391 | 227.9887 | 232.1757 | 176.6528 | 81.7875 | 38.9548 | 131.8325 | 36.5212 | 115.6931 | 102.1751 | 68.7928 | 40.3935 | 28.161 | 65.7516 | 102.4287 | 101.8353 | 109.205 |  | 103.143 | 97.2857 |  | 238.8916 | 615.2827 | 102.3196 |  | 100.843 | 226.1801 | 204.0228 | 300.3166 | 67.371 | 800.0335 | 1164.1379 | 100.2897 | 144.6339 | 390.376 |  | 99.2911 |  |  | 101.3958 | 48.4381 |  |  | 33.2416 | 40.097 | 40.0978 | 55.5241 | 55.9045 | 34.9997 | 46.4778 | 16.1982 | 55.7668 | 16.5345 | 50.8772 | 52.6683 | 47.7833 | 64.4798 | 50.7917 | 30.0938 |  |  | 8.5296 | -1.8032 | -64.4225 | 3.1791 | 1.296 | -197.5568 | 36.3966 | 1.3697 | 0.51384 | 0.79672 | 0.79503 | -0.0043008 | -0.0028568 | 0.0015672 | 97.2292 | 78.3878 | 78.355 | 79.3528 | 86.9539 | 106.2503 | 85.173 | 78.5407 | 122.3017 | 101.9202 | 63.3885 | 38.5889 | 35.9121 | 68.9911 |  |  | 42.0414 | 37.3533 | 34.0994 | 93.4053 | 70.9786 | 80.1898 | 73.5103 | 85.0623 |  |  |  | 921.6615 | 751.8236 | 818.0924 | 975.5626 | 524.339 | 1012.6489 | 914.6281 | 1.9566 | 0.94704 | 677.0457 | 85.6157 | 117.3273 | 679.7056 | 61.6874 | 66.6834 | 100.4728 |  | 342.7948 | 62.3633 |  | 463.6138 | 44.3303 | 948.1898 | 603.0255 | 598.674 | 51.9152 |  | 73.006 | 686.2819 |  | 835.3242 | 1089.662 | 654.4461 |  | 682.126 |  |  | 46.8857 | 42.1281 | 42.3783 | [5 empty] | 87.5175 | 1118.426 | 147.667 | 70.4168 | 998.8473 | 105.7809 | 94.3322 | 481.731 | 514.2611 | 507.6851 |  | 1093.5662 | 590.248 | 252.1758 | 191.3049 | 342.0833 | 232.1022 | 545.8894 | 62.2163 | 655.287 | 222.7633 | 158.449 | 42.7616 | 100.8724 | 651.5694 | 689.1532 | 138.9146 |  |  | 404.0413 | 300.5494 | 86.1904 |  | 551.2149 |  | 566.3803 | 582.0862 | 0.69994 | 19.0879 | 1.7844 | 1.6455 | -13.7917 | 3.0714 | 211.25 | 0.71 | 4.874 | -1.6563 | -9.8999 | 2.1992 | 1.3927 | -17.1947 | 7.3804 | 1.3999 |  | 202.646 |  | 4.0104 |  | 139.5509
42838.5671 | 12683 | 199.4543 | 227.8115 | 231.8527 | 176.5809 | 81.8164 | 38.9607 | 131.8199 | 36.5192 | 115.6568 | 102.154 | 68.8003 | 40.3981 | 28.1613 | 65.7659 | 102.2764 | 101.7866 | 109.0106 |  | 103.1618 | 97.7823 |  | 216.7556 | 585.2219 | 102.3023 |  | 100.8399 | 225.6893 | 203.7743 | 299.4456 | 69.8378 | 795.4127 | 1160.9767 | 100.3117 | 143.2341 | 378.6948 |  | 99.2926 |  |  | 101.4249 | 47.8626 |  |  | 32.9378 | 39.6369 | 39.8607 | 55.4348 | 55.6659 | 34.5414 | 46.3361 | 16.6361 | 55.6928 | 17.2067 | 50.7794 | 52.6325 | 47.7989 | 64.485 | 50.7893 | 30.0904 |  |  | 9.1913 | -1.7408 | -63.4552 | -3.0885 | -0.34748 | -197.6061 | 34.8274 | 1.3586 | 0.48056 | 0.66895 | 0.83913 | -0.0043189 | -0.0027615 | 0.0016034 | 97.3533 | 78.5236 | 78.3323 | 79.3743 | 87.3437 | 106.2139 | 85.1703 | 78.5993 | 122.1893 | 101.9152 | 63.411 | 38.5903 | 35.9151 | 69.0088 |  |  | 42.9234 | 37.2476 | 33.7517 | 93.3159 | 70.8668 | 80.1492 | 73.1342 | 84.8029 |  |  |  | 921.4359 | 751.4835 | 817.9551 | 975.4622 | 523.7635 | 1012.5352 | 915.4588 | 2.5584 | 0.58623 | 677.1904 | 85.5803 | 119.0093 | 679.8329 | 63.19 | 66.1668 | 100.4961 |  | 344.2549 | 64.3239 |  | 448.2438 | 44.2985 | 947.623 | 603.0033 | 598.5856 | 51.9041 |  | 73.7233 | 686.4071 |  | 835.2827 | 1085.6946 | 654.7624 |  | 682.2457 |  |  | 46.9032 | 42.0763 | 42.3661 | [5 empty] | 87.8762 | 1117.4226 | 149.6113 | 70.3858 | 999.6731 | 106.1492 | 94.7536 | 481.6127 | 513.8218 | 507.3717 |  | 1141.8523 | 591.4064 | 251.9795 | 191.4533 | 341.5096 | 232.0393 | 545.7217 | 62.9649 | 661.9128 | 222.6644 | 158.4583 | 43.7591 | 100.8842 | 651.3788 | 689.2158 | 139.012 |  |  | 404.0967 | 300.7725 | 86.331 |  | 551.0646 |  | 565.8931 | 581.8867 | 0.67973 | 19.0903 | 1.7853 | 1.6475 | -13.9205 | 3.0714 | 198.98 | 0.69 | 5.0557 | -1.6262 | -9.818 | -2.166 | -0.7206 | -17.184 | 7.2142 | 1.4269 |  | 200.2694 |  | 3.899 |  | 139.4808
42838.5671 | 12684 | 198.9331 | 227.651 | 231.5442 | 176.5071 | 81.8525 | 38.9806 | 131.8246 | 36.525 | 115.6339 | 102.1429 | 68.8114 | 40.4126 | 28.1663 | 65.7787 | 102.2901 | 101.7993 | 108.9962 |  | 103.1872 | 93.9157 |  | 179.4985 | 548.8948 | 102.3009 |  | 100.8183 | 225.3396 | 203.5196 | 299.0106 | 70.802 | 794.0438 | 1162.4046 | 100.3541 | 142.1188 | 370.6701 |  | 99.2826 |  |  | 101.4453 | 47.7435 |  |  | 32.8158 | 38.8246 | 39.8714 | 55.2273 | 55.5136 | 33.6538 | 45.567 | 17.1582 | 55.5968 | 17.8824 | 50.6884 | 52.6389 | 47.8101 | 64.4895 | 50.7941 | 30.0914 |  |  | 9.9785 | -3.0287 | -59.9436 | 6.6171 | 0.050072 | -197.5641 | 34.1808 | 1.7706 | 0.52026 | 0.55566 | 0.77854 | -0.0042483 | -0.0027993 | 0.0015902 | 97.8628 | 78.5245 | 78.3271 | 79.4416 | 87.4483 | 106.1834 | 85.1773 | 78.8279 | 122.0828 | 101.9059 | 63.4257 | 38.5948 | 35.9198 | 69.0219 |  |  | 44.5527 | 36.9542 | 34.0625 | 93.2111 | 70.7476 | 80.1382 | 72.9461 | 84.9145 |  |  |  | 921.1844 | 751.062 | 817.7992 | 975.3365 | 523.0734 | 1012.3946 | 915.7023 | 0.48955 | 0.70339 | 677.3444 | 85.7518 | 120.6027 | 679.9978 | 64.2307 | 65.8915 | 100.5109 |  | 343.9986 | 65.6271 |  | 439.0798 | 44.2313 | 948.8724 | 602.9639 | 598.5161 | 51.8621 |  | 74.2555 | 686.5146 |  | 833.9619 | 1082.9477 | 655.0728 |  | 682.3798 |  |  | 46.8872 | 42.0112 | 42.3537 | [5 empty] | 87.9167 | 1116.7719 | 148.7408 | 70.3611 | 1001.1602 | 106.5508 | 94.5562 | 481.3911 | 512.9926 | 507.0538 |  | 1189.4027 | 592.6119 | 251.816 | 191.4672 | 341.0442 | 231.9791 | 545.6148 | 63.8333 | 668.7606 | 222.5317 | 158.408 | 43.4499 | 100.8712 | 651.1973 | 689.2294 | 139.1072 |  |  | 404.0544 | 301.0664 | 85.9363 |  | 550.8891 |  | 565.3917 | 581.6916 | 0.61128 | 19.0864 | 1.7844 | 1.6468 | -13.8355 | 3.0714 | 210.23 | 0.71 | 5.2657 | -2.1422 | -9.5301 | 3.1664 | 0.27315 | -17.1574 | 7.1366 | 1.4479 |  | 198.6714 |  | 3.7036 |  | 139.415
42838.5671 | 12685 | 198.8539 | 227.513 | 231.2366 | 176.4312 | 81.8746 | 38.9973 | 131.8136 | 36.519 | 115.6 | 102.1269 | 68.8176 | 40.406 | 28.1717 | 65.7767 | 102.3365 | 101.8224 | 108.9958 |  | 103.1935 | 87.9814 |  | 142.8455 | 519.1964 | 102.2907 |  | 100.8052 | 224.9803 | 203.3092 | 298.4024 | 70.6702 | 792.1041 | 1160.2843 | 100.386 | 141.3074 | 361.8238 |  | 99.287 |  |  | 101.4897 | 47.9098 |  |  | 32.7893 | 38.4967 | 39.8301 | 55.1932 | 55.5577 | 33.8915 | 45.3511 | 17.4166 | 55.5125 | 17.9923 | 50.6152 | 52.6257 | 47.8582 | 64.4985 | 50.811 | 30.1114 |  |  | 9.2721 | -0.3963 | -61.2381 | 4.3947 | 1.1468 | -197.6594 | 35.706 | 1.4361 | 0.50294 | 0.53552 | 0.78774 | -0.0042745 | -0.0027139 | 0.0016132 | 98.7889 | 78.5096 | 78.3129 | 79.4508 | 87.4901 | 106.1419 | 85.1816 | 79.1383 | 121.9699 | 101.8913 | 63.4358 | 38.5977 | 35.9299 | 69.0388 |  |  | 43.5089 | 35.7465 | 34.0066 | 93.0182 | 70.6337 | 79.5478 | 72.6901 | 84.9969 |  |  |  | 920.9265 | 750.6733 | 817.6466 | 975.2156 | 522.4449 | 1012.2563 | 915.5874 | -0.077252 | -0.11504 | 677.5213 | 86.1286 | 119.9301 | 680.2039 | 63.6905 | 65.5599 | 100.5085 |  | 343.8647 | 65.5373 |  | 428.5865 | 44.1442 | 947.9498 | 602.9275 | 598.465 | 51.8253 |  | 74.8816 | 686.6303 |  | 834.35 | 1080.3287 | 655.4079 |  | 682.5142 |  |  | 46.8667 | 41.9818 | 42.3302 | [5 empty] | 87.7972 | 1116.1998 | 149.6693 | 70.2805 | 1001.1724 | 106.8266 | 94.4669 | 481.121 | 512.059 | 506.7277 |  | 1234.1723 | 593.8616 | 251.6745 | 191.4034 | 340.6217 | 231.8628 | 545.516 | 64.523 | 675.8508 | 222.3298 | 158.2493 | 43.1416 | 100.9141 | 651.0049 | 689.1955 | 139.2218 |  |  | 403.8517 | 301.5036 | 86.006 |  | 550.6933 |  | 564.8537 | 581.4798 | 0.67602 | 19.086 | 1.7832 | 1.6456 | -13.9272 | 3.0714 | 198.39 | 0.99 | 5.0732 | -0.77448 | -9.6274 | 2.5791 | 1.3077 | -17.1682 | 7.2969 | 1.4723 |  | 197.1108 |  | 3.8059 |  | 139.3615
42838.5671 | 12686 | 199.3302 | 227.3755 | 230.9468 | 176.3567 | 81.9133 | 39.018 | 131.8095 | 36.5273 | 115.5787 | 102.1179 | 68.8289 | 40.4124 | 28.1802 | 65.7859 | 102.3252 | 101.82 | 108.9416 |  | 103.2029 | 82.1838 | 1385.9028 | 116.8143 | 491.899 | 102.2828 |  | 100.8091 | 224.5852 | 203.0323 | 297.6558 | 72.6431 | 789.5139 | 1156.8817 | 100.406 | 141.1871 | 353.5922 |  | 99.2813 |  |  | 101.5437 | 47.9615 |  |  | 32.7421 | 38.2148 | 39.6643 | 55.2442 | 55.5436 | 33.9687 | 45.3228 | 17.6307 | 55.417 | 18.0532 | 50.5471 | 52.6001 | 47.9005 | 64.5039 | 50.8209 | 30.1169 |  |  | 8.642 | -1.9852 | -60.874 | 18.7527 | 1.2572 | -197.6364 | 37.0077 | 1.9191 | 0.59654 | 0.74973 | 0.8768 | -0.0042565 | -0.0028108 | 0.001628 | 99.0677 | 78.7215 | 78.3001 | 79.5387 | 86.8669 | 106.112 | 85.1767 | 81.9185 | 121.8686 | 101.8855 | 63.4655 | 38.608 | 35.937 | 69.0584 |  |  | 43.6175 | 34.8789 | 33.1957 | 92.7921 | 70.4892 | 79.177 | 72.6114 | 84.8973 |  |  |  | 920.6962 | 750.2842 | 817.506 | 975.0984 | 521.9108 | 1012.147 | 915.3833 | -0.92656 | 1.0172 | 677.6917 | 86.1928 | 119.3087 | 680.3815 | 62.9536 | 65.0842 | 100.5144 |  | 343.4998 | 66.2701 |  | 417.6786 | 44.0673 | 945.8594 | 602.9083 | 598.4363 | 51.7755 |  | 76.0593 | 686.7425 |  | 832.5996 | 1079.5413 | 655.7575 |  | 682.6618 |  |  | 46.857 | 41.9545 | 42.2963 | [5 empty] | 87.6298 | 1115.8749 | 151.9303 | 70.2948 | 1000.4249 | 106.9351 | 94.2262 | 480.823 | 511.1426 | 506.4164 |  | 1275.746 | 595.1247 | 251.4846 | 191.1771 | 340.1574 | 231.7 | 545.3607 | 65.3297 | 682.9604 | 222.0514 | 158.0652 | 43.0596 | 101.0049 | 650.8353 | 689.1655 | 139.351 |  |  | 403.7059 | 301.9055 | 85.809 |  | 550.553 |  | 564.2312 | 581.1811 | 0.62537 | 19.0868 | 1.7842 | 1.6478 | -13.8674 | 3.0714 | 233.98 | 0.87 | 4.8946 | -1.7326 | -9.5944 | 5.3252 | 1.3694 | -17.1693 | 7.4296 | 1.5177 |  | 196.6952 |  | 3.7764 |  | 139.3122
42838.5671 | 12687 | 199.6004 | 227.2221 | 230.6528 | 176.2733 | 81.9354 | 39.0242 | 131.7968 | 36.5264 | 115.5391 | 102.0985 | 68.8307 | 40.4178 | 28.1747 | 65.7942 | 102.2528 | 101.8316 | 108.8842 |  | 103.197 | 74.7964 | 1363.3152 | 92.8148 | 470.6569 | 102.2696 |  | 100.7864 | 224.2772 | 202.8395 | 296.9582 | 72.4224 | 787.3269 | 1152.3701 | 100.4169 | 141.5014 | 348.0219 |  | 99.2862 |  |  | 101.6255 | 48.2841 |  |  | 32.6317 | 38.1166 | 39.446 | 55.0522 | 55.3302 | 33.6414 | 45.3779 | 17.9822 | 55.3093 | 18.4625 | 50.4756 | 52.5508 | 47.9216 | 64.5039 | 50.822 | 30.107 |  |  | 8.8076 | -4.0269 | -63.607 | 10.1209 | 1.3761 | -197.5956 | 38.4691 | 1.3704 | 0.59401 | 0.40838 | 0.81621 | -0.0043879 | -0.0027402 | 0.0016214 | 98.9597 | 79.0494 | 78.3257 | 79.6749 | 86.4254 | 106.0842 | 85.1852 | 85.3424 | 121.7708 | 101.877 | 63.4888 | 38.6251 | 35.9384 | 69.0754 |  |  | 43.0049 | 37.4129 | 32.1247 | 92.5581 | 70.3835 | 79.4048 | 72.3577 | 85.0374 |  |  |  | 920.4602 | 749.898 | 817.3598 | 974.9975 | 521.357 | 1012.0361 | 915.1899 | -0.41088 | -0.2303 | 677.8647 | 86.3261 | 118.601 | 680.5407 | 65.8622 | 64.8788 | 100.5219 |  | 343.7135 | 65.0512 |  | 408.5462 | 44.0205 | 945.6577 | 602.8814 | 598.4018 | 51.7175 |  | 76.6103 | 686.8343 |  | 831.7106 | 1077.7689 | 656.0395 |  | 682.7524 |  |  | 46.8058 | 41.9266 | 42.2829 | [5 empty] | 87.4092 | 1115.4702 | 153.0395 | 70.2592 | 1000.4333 | 106.9196 | 94.0765 | 480.9034 | 510.4787 | 506.0982 |  | 1310.701 | 596.4472 | 251.2551 | 190.941 | 339.8493 | 231.5682 | 545.1674 | 64.6597 | 689.9083 | 221.7223 | 158.0162 | 43.0995 | 100.8978 | 650.6517 | 689.0705 | 139.4399 |  |  | 403.442 | 302.2687 | 86.1991 |  | 550.4312 |  | 563.7063 | 580.93 | 0.70421 | 19.0868 | 1.785 | 1.649 | -13.9018 | 3.0714 | 236.12 | 0.91 | 4.9383 | -2.4673 | -9.8059 | 3.9115 | 1.4319 | -17.1584 | 7.5709 | 1.54 |  | 195.6777 |  | 3.8318 |  | 139.2703
42838.5671 | 12688 | 200.0684 | 227.0737 | 230.3543 | 176.1844 | 81.9632 | 39.0257 | 131.7777 | 36.5264 | 115.5021 | 102.0784 | 68.8416 | 40.4159 | 28.1749 | 65.8 | 102.3081 | 101.8552 | 108.8725 |  | 103.1634 | 69.5627 | 1343.7951 | 72.8135 | 450.2512 | 102.2589 |  | 100.7945 | 223.7144 | 202.6404 | 296.2334 | 73.1789 | 784.2319 | 1149.688 | 100.4463 | 143.1566 | 343.7887 |  | 99.2871 |  |  | 101.7272 | 48.8579 |  |  | 32.5572 | 37.6354 | 39.313 | 54.7299 | 55.0965 | 33.0429 | 45.2326 | 18.0705 | 55.1978 | 18.4612 | 50.3743 | 52.48 | 47.8958 | 64.5134 | 50.8165 | 30.1147 |  |  | 8.5605 | -2.5181 | -61.3143 | 11.1433 | 1.0798 | -197.591 | 36.0306 | 1.3257 | 0.55568 | 0.47552 | 0.83062 | -0.0043534 | -0.0027057 | 0.0016362 | 98.5617 | 79.0859 | 78.3394 | 79.7777 | 86.0279 | 106.045 | 85.186 | 87.83 | 121.6648 | 101.8617 | 63.5098 | 38.6211 | 35.9403 | 69.0989 |  |  | 40.8585 | 36.36 | 33.3079 | 92.3441 | 70.2778 | 79.585 | 72.3603 | 85.5988 |  |  |  | 920.229 | 749.5246 | 817.2209 | 974.9038 | 520.7526 | 1011.9064 | 914.686 | -1.0074 | 0.019622 | 677.9854 | 86.8873 | 118.9633 | 680.6699 | 67.8411 | 64.6418 | 100.5356 |  | 344.8284 | 66.4329 |  | 399.6769 | 43.9828 | 945.0866 | 602.8366 | 598.3232 | 51.6813 |  | 77.0441 | 686.9301 |  | 830.8564 | 1074.1594 | 656.3364 |  | 682.8688 |  |  | 46.7838 | 42.2152 | 42.2454 | [5 empty] | 86.9441 | 1114.4949 | 152.9159 | 70.2671 | 1001.7936 | 107.0105 | 93.9215 | 480.5173 | 510.3301 | 505.7784 |  | 1335.479 | 597.9036 | 251.129 | 190.9422 | 339.5702 | 231.4757 | 544.93 | 64.4262 | 697.1793 | 221.5893 | 157.9297 | 43.8092 | 100.8655 | 650.4653 | 689.0254 | 139.5229 |  |  | 403.1378 | 302.7418 | 86.2007 |  | 550.3918 |  | 563.3055 | 580.7058 | 0.65654 | 19.0886 | 1.7849 | 1.6479 | -13.8965 | 3.0714 | 261.92 | 1.26 | 4.8654 | -1.9496 | -9.6201 | 4.1011 | 1.2672 | -17.1415 | 7.3198 | 1.5573 |  | 193.5909 |  | 4.0575 |  | 139.2403
42838.5671 | 12689 | 200.7146 | 226.9204 | 230.0321 | 176.1219 | 81.9995 | 39.0537 | 131.7864 | 36.5473 | 115.487 | 102.0693 | 68.8667 | 40.4304 | 28.1867 | 65.8224 | 102.2313 | 101.8589 | 108.8369 |  | 103.165 | 62.663 | 1320.4779 | 63.5712 | 437.4082 | 102.2914 |  | 100.8088 | 223.3885 | 202.3529 | 295.7794 | 71.6632 | 781.2193 | 1152.201 | 100.4907 | 145.5671 | 339.6242 |  | 99.2808 |  |  | 101.8089 | 49.3589 |  |  | 32.6141 | 37.2496 | 39.7908 | 54.9275 | 55.4905 | 33.6813 | 45.1774 | 17.9955 | 55.0875 | 18.0619 | 50.267 | 52.408 | 47.8684 | 64.5259 | 50.8109 | 30.1195 |  |  | 9.0625 | -9.0282 | -60.9095 | 24.2521 | 1.3236 | -197.6048 | 37.9047 | 0.97283 | 0.30678 | 0.39726 | 0.96551 | -0.004401 | -0.0028502 | 0.0016231 | 98.2139 | 79.1135 | 78.3424 | 79.7958 | 86.0825 | 106.0054 | 85.1847 | 89.4032 | 121.5579 | 101.8559 | 63.5246 | 38.6226 | 35.9417 | 69.115 |  |  | 38.0864 | 33.984 | 31.9498 | 92.1217 | 70.1606 | 79.7468 | 72.8459 | 85.8088 |  |  |  | 919.9687 | 749.074 | 817.0759 | 974.8061 | 520.161 | 1011.7613 | 914.4122 | -0.71345 | -0.22726 | 678.1023 | 87.2141 | 119.1293 | 680.7971 | 66.1594 | 64.5709 | 100.5452 |  | 346.8637 | 65.4176 |  | 391.5444 | 43.9211 | 944.3323 | 602.7848 | 598.2487 | 51.632 |  | 77.8453 | 687.0282 |  | 828.7029 | 1072.8544 | 656.6495 |  | 683.0116 |  |  | 46.7341 | 42.1794 | 42.2242 | [5 empty] | 87.3128 | 1113.8454 | 153.5388 | 70.1931 | 999.733 | 107.4479 | 94.3569 | 480.178 | 510.3842 | 505.4843 |  | 1345.7597 | 599.39 | 251.0117 | 190.8847 | 339.3523 | 231.3668 | 544.652 | 64.8492 | 704.0811 | 221.4987 | 158.1117 | 43.7718 | 100.8612 | 650.2809 | 689.0291 | 139.597 |  |  | 402.9396 | 302.9606 | 85.9673 |  | 550.1749 |  | 562.8887 | 580.4753 | 0.60386 | 19.0872 | 1.7839 | 1.646 | -13.9871 | 3.0714 | 249.09 | 0.7 | 5.004 | -3.6892 | -9.5823 | 6.0465 | 1.4044 | -17.1599 | 7.5156 | 1.5887 |  | 192.8917 |  | 4.3514 |  | 139.2022
42838.5672 | 12690 | 201.0663 | 226.757 | 229.7136 | 176.0258 | 82.0172 | 39.054 | 131.7658 | 36.5363 | 115.4389 | 102.0535 | 68.8673 | 40.4241 | 28.1774 | 65.8102 | 102.1981 | 101.8308 | 108.799 |  | 103.1588 | 55.1423 | 1300.2942 | 56.5481 | 424.7937 | 102.3927 |  | 100.8004 | 223.113 | 202.0946 | 295.3861 | 67.7922 | 780.294 | 1153.2588 | 100.5115 | 150.5559 | 336.7314 | 1324.0848 | 99.2742 |  |  | 101.8459 | 50.0562 |  |  | 32.6417 | 37.2553 | 40.0335 | 55.1876 | 55.8909 | 34.4851 | 45.6097 | 18.0579 | 54.9847 | 17.8147 | 50.1646 | 52.3682 | 47.9082 | 64.5357 | 50.8005 | 30.132 |  |  | 8.4856 | -0.17683 | -65.0053 | 15.7458 | 1.9209 | -197.6186 | 41.7994 | 0.6147 | 0.41576 | 0.45957 | 0.85058 | -0.0044405 | -0.0028634 | 0.0015952 | 98.1631 | 78.9152 | 78.3384 | 79.8186 | 86.3658 | 105.968 | 85.1964 | 90.5478 | 121.4603 | 101.8484 | 63.5456 | 38.6312 | 35.9474 | 69.1337 |  |  | 35.7012 | 32.7294 | 30.2219 | 91.9697 | 70.0244 | 80.1103 | 73.0206 | 85.5991 |  |  |  | 919.7172 | 748.639 | 816.9109 | 974.701 | 519.5571 | 1011.6301 | 914.1896 | 1.1385 | 0.36046 | 678.2479 | 87.1209 | 119.2257 | 680.9516 | 64.4336 | 64.8236 | 100.5442 |  | 347.4115 | 63.1828 |  | 385.3582 | 43.8813 | 944.445 | 602.7329 | 598.1698 | 51.5958 |  | 78.5159 | 687.1162 |  | 828.2503 | 1070.5386 | 656.9257 |  | 683.1194 |  |  | 46.705 | 42.1953 | 42.1899 | [5 empty] | 87.705 | 1113.4073 | 155.151 | 70.2222 | 1000.4312 | 107.7291 | 94.4038 | 479.6405 | 510.6285 | 505.216 |  | 1343.5752 | 600.5057 | 250.9422 | 190.9465 | 339.1191 | 231.1934 | 544.3823 | 64.759 | 710.084 | 221.4751 | 158.2997 | 43.9807 | 100.8907 | 650.1285 | 688.9811 | 139.7146 |  |  | 402.8565 | 303.2133 | 85.5352 |  | 550.1278 |  | 562.494 | 580.3432 | 0.6302 | 19.0866 | 1.7851 | 1.6475 | -13.8494 | 3.0714 | 219.91 | 1.09 | 4.8405 | -0.51631 | -9.8993 | 4.8721 | 1.6941 | -17.183 | 7.9026 | 1.6149 |  | 191.5624 |  | 4.6001 |  | 139.1591
42838.5672 | 12691 | 201.3536 | 226.6034 | 229.4096 | 175.954 | 82.0517 | 39.0623 | 131.7673 | 36.5412 | 115.401 | 102.0406 | 68.8758 | 40.432 | 28.1876 | 65.8272 | 102.1807 | 101.808 | 108.619 |  | 103.1763 | 49.6024 | 1291.0761 | 60.976 | 423.222 | 102.421 |  | 100.8004 | 222.8036 | 201.7693 | 295.0267 | 67.4295 | 783.4802 | 1159.6384 | 100.4959 | 153.3885 | 334.3897 | 1026.2355 | 99.2765 |  |  | 101.8584 | 50.5374 |  |  | 32.6776 | 37.2011 | 40.2689 | 55.2962 | 56.144 | 34.7062 | 45.7116 | 18.0845 | 54.9032 | 17.6593 | 50.0601 | 52.3281 | 47.9139 | 64.5526 | 50.7904 | 30.1371 |  |  | 8.6084 | -2.5116 | -59.6268 | 23.2027 | 0.74793 | -197.57 | 34.2347 | 1.1654 | 0.35621 | 0.2888 | 0.87228 | -0.0044092 | -0.0028387 | 0.0016214 | 98.3626 | 78.5904 | 78.3379 | 79.7707 | 86.7595 | 105.9394 | 85.2128 | 89.8336 | 121.3656 | 101.8448 | 63.5631 | 38.6446 | 35.9616 | 69.1519 |  |  | 39.8841 | 34.1052 | 29.2853 | 91.9068 | 69.9022 | 80.2886 | 73.1131 | 85.6635 |  |  |  | 919.4683 | 748.1756 | 816.7458 | 974.6187 | 518.9546 | 1011.4973 | 913.8479 | 1.9379 | 1.4246 | 678.434 | 86.9933 | 119.5001 | 681.1975 | 65.6063 | 64.8114 | 100.5411 |  | 347.0324 | 62.0871 |  | 415.7214 | 43.8292 | 942.9206 | 602.6928 | 598.1068 | 51.5436 |  | 79.7573 | 687.2011 |  | 827.4568 | 1074.0989 | 657.1908 |  | 683.2173 |  |  | 46.6559 | 42.2316 | 42.1594 | [5 empty] | 87.7666 | 1113.4363 | 150.0599 | 70.2321 | 999.532 | 108.4561 | 95.02 | 479.36 | 510.8041 | 504.9016 |  | 1328.923 | 601.6723 | 250.8352 | 191.0272 | 338.9333 | 231.0802 | 544.1689 | 65.1538 | 715.1907 | 221.4093 | 158.3395 | 44.816 | 100.8963 | 649.9744 | 688.9914 | 139.787 |  | 650.3668 | 402.6362 | 303.4652 | 85.9835 |  | 549.9402 |  | 562.0877 | 580.1917 | 0.71516 | 19.0873 | 1.7853 | 1.6475 | -13.9072 | 3.0714 | 218.41 | 0.59 | 4.8738 | -1.9457 | -9.4801 | 5.9138 | 1.0575 | -17.1871 | 7.1544 | 1.6632 |  | 193.6501 |  | 4.1206 |  | 139.1301
42838.5672 | 12692 | 201.5364 | 226.4676 | 229.0974 | 175.8806 | 82.0778 | 39.0706 | 131.7523 | 36.5392 | 115.3684 | 102.0228 | 68.8789 | 40.436 | 28.1856 | 65.8296 | 102.0458 | 101.7184 | 108.5048 |  | 103.186 | 46.0657 | 1320.2529 | 74.8819 | 441.6666 | 102.4317 |  | 100.7828 | 222.739 | 201.5056 | 294.7815 | 68.2922 | 789.7874 | 1166.5652 | 100.4272 | 154.6855 | 338.7017 | 977.1864 | 99.277 |  |  | 101.826 | 50.9093 |  |  | 33.015 | 37.7427 | 40.9183 | 55.7241 | 56.6665 | 35.4994 | 45.8913 | 17.9345 | 54.8245 | 17.073 | 49.9359 | 52.2549 | 47.9384 | 64.5801 | 50.7975 | 30.1293 |  |  | 8.2569 | -1.9556 | -63.904 | 22.4424 | 0.69536 | -197.5884 | 39.5961 | 0.97283 | 0.29725 | -0.000728 | 0.82489 | -0.0042252 | -0.0027927 | 0.0015902 | 98.2392 | 78.7428 | 78.3193 | 79.8255 | 87.5655 | 105.8903 | 85.19 | 87.4702 | 121.2466 | 101.8269 | 63.5815 | 38.6373 | 35.9589 | 69.1695 |  |  | 43.8297 | 40.4562 | 31.9087 | 91.8138 | 69.8144 | 80.2274 | 73.225 | 85.9489 |  |  |  | 919.2233 | 747.746 | 816.5932 | 974.49 | 518.241 | 1011.3674 | 913.5802 | 1.0329 | 0.64139 | 678.7023 | 87.3118 | 119.7642 | 681.4787 | 68.4032 | 65.0976 | 100.5374 |  | 345.6725 | 62.1432 |  | 425.5515 | 43.7608 | 942.635 | 602.6805 | 598.0773 | 51.4784 |  | 80.7656 | 687.3173 |  | 826.9509 | 1074.6162 | 657.5208 |  | 683.3299 |  |  | 46.5765 | 42.242 | 42.1294 | [5 empty] | 87.7034 | 1113.1085 | 143.3945 | 70.234 | 997.9311 | 108.4447 | 94.6784 | 479.1351 | 510.87 | 504.5258 |  | 1304.7925 | 603.0162 | 250.7197 | 191.1246 | 338.6636 | 231.0014 | 543.9415 | 65.9753 | 718.7616 | 221.26 | 158.2989 | 45.453 | 100.8859 | 649.8461 | 689.1282 | 139.8761 |  | 814.9967 | 402.7435 | 303.4336 | 85.6424 |  | 549.8273 |  | 561.6936 | 580.0572 | 0.54635 | 19.0866 | 1.786 | 1.6472 | -13.8836 | 3.0715 | 202.82 | 1 | 4.7723 | -1.7184 | -9.8228 | 5.8211 | 1.021 | -17.21 | 7.7042 | 1.7031 |  | 193.9656 |  | 3.6717 |  | 139.0772
42838.5672 | 12693 | 201.7329 | 226.3206 | 228.783 | 175.7988 | 82.1098 | 39.0877 | 131.7473 | 36.5441 | 115.3407 | 102.0123 | 68.8994 | 40.4398 | 28.1915 | 65.8367 | 101.9619 | 101.6676 | 108.4593 |  | 103.1537 | 43.5341 | 1354.2605 | 94.3928 | 467.5051 | 102.4326 |  | 100.7753 | 222.54 | 201.2795 | 294.5571 | 70.3956 | 788.9999 | 1164.7133 | 100.4178 | 154.5009 | 348.1682 | 950.9299 | 99.2733 |  |  | 101.7654 | 51.3419 |  |  | 32.7298 | 37.5653 | 40.36 | 55.5035 | 56.4706 | 35.331 | 45.7615 | 17.796 | 54.7526 | 16.5215 | 49.8145 | 52.184 | 47.966 | 64.6322 | 50.7958 | 30.1265 |  |  | 8.3009 | -6.2873 | -61.3879 | 24.2055 | -0.65764 | -197.595 | 39.4121 | 0.60287 | 0.26144 | 0.22879 | 0.86135 | -0.0042302 | -0.0028732 | 0.0016264 | 98.3193 | 78.7796 | 78.2945 | 79.7861 | 88.0696 | 105.8609 | 85.2013 | 85.1975 | 121.1422 | 101.8138 | 63.6038 | 38.6489 | 35.9744 | 69.1876 |  |  | 42.0248 | 39.2487 | 34.428 | 91.6694 | 69.7018 | 79.6112 | 73.072 | 85.653 |  |  |  | 918.9928 | 747.3656 | 816.4445 | 974.3724 | 517.4865 | 1011.258 | 913.4053 | 0.31339 | 0.38557 | 678.9159 | 87.7365 | 119.8273 | 681.6814 | 68.5847 | 66.7017 | 100.5376 |  | 344.2001 | 63.9423 |  | 411.672 | 43.7258 | 939.3474 | 602.6548 | 598.032 | 51.4608 |  | 80.977 | 687.4267 |  | 826.2849 | 1074.5866 | 657.7976 |  | 683.4341 |  |  | 46.5517 | 42.2194 | 42.1039 | [5 empty] | 88.0979 | 1112.7859 | 143.3221 | 70.1987 | 997.7224 | 108.4205 | 94.7908 | 478.8712 | 510.6815 | 504.2043 |  | 1274.3146 | 604.3534 | 250.6202 | 191.2422 | 338.3647 | 230.9145 | 543.7245 | 66.7186 | 720.8159 | 221.1947 | 158.3106 | 46.0057 | 100.8896 | 649.7029 | 689.3345 | 139.9536 |  | 1093.0151 | 402.9898 | 303.4425 | 85.449 |  | 549.8192 |  | 561.2396 | 579.9246 | 0.61851 | 19.0871 | 1.7849 | 1.6465 | -13.7955 | 3.0715 | 207.82 | 0.95 | 4.784 | -3.0802 | -9.6248 | 6.0437 | -0.9926 | -17.2056 | 7.6842 | 1.7116 |  | 193.9669 |  | 3.8587 |  | 139.027
42838.5672 | 12694 | 201.8938 | 226.1666 | 228.4694 | 175.7242 | 82.1333 | 39.0891 | 131.7392 | 36.5479 | 115.309 | 101.9996 | 68.9128 | 40.4462 | 28.1941 | 65.8491 | 101.9771 | 101.7329 | 108.5309 |  | 103.1075 | 37.2068 | 1362.0033 | 103.5855 | 477.3003 | 102.4332 |  | 100.7786 | 222.152 | 201.0335 | 294.6185 | 72.8616 | 788.3496 | 1162.5157 | 100.5054 | 153.0049 | 357.165 | 930.815 | 99.2733 |  |  | 101.7266 | 51.3815 |  |  | 32.7378 | 37.18 | 39.9805 | 55.0652 | 56.1492 | 33.4885 | 45.1871 | 17.6628 | 54.6843 | 16.4102 | 49.6614 | 52.1422 | 48.0062 | 64.7081 | 50.8263 | 30.1336 |  |  | 7.9494 | 1.4213 | -62.2987 | 28.7521 | 2.5005 | -197.6232 | 48.659 | 0.041036 | 0.12989 | 0.34754 | 0.79902 | -0.004217 | -0.0027287 | 0.0016297 | 98.4355 | 78.6501 | 78.2849 | 79.6504 | 88.484 | 105.8259 | 85.2166 | 83.917 | 121.0527 | 101.8123 | 63.6369 | 38.657 | 35.9752 | 69.212 |  |  | 40.8654 | 37.4122 | 31.7213 | 91.5244 | 69.576 | 81.0675 | 73.6083 | 85.7496 |  |  |  | 918.6997 | 746.8682 | 816.2718 | 974.2714 | 516.6121 | 1011.0995 | 913.1826 | 0.045034 | 0.20887 | 679.1181 | 88.4275 | 119.1959 | 681.9287 | 67.8626 | 67.4024 | 100.5396 |  | 343.3964 | 64.9853 |  | 422.3328 | 43.7344 | 931.0096 | 602.6266 | 598.0014 | 51.4321 |  | 81.7174 | 687.5304 |  | 824.8987 | 1076.6558 | 658.0744 |  | 683.5577 |  |  | 46.5489 | 42.2299 | 42.0836 | [5 empty] | 88.2329 | 1112.9429 | 149.3929 | 70.1984 | 996.7263 | 108.5038 | 94.4923 | 478.5608 | 510.3277 | 503.9134 |  | 1239.6865 | 605.672 | 250.503 | 191.2428 | 337.9924 | 230.7687 | 543.5186 | 67.4796 | 720.4753 | 221.0261 | 158.1232 | 46.324 | 100.9095 | 649.5341 | 689.5211 | 140.0532 |  | 739.5606 | 403.0847 | 303.6433 | 85.7471 |  | 549.7525 |  | 560.7505 | 579.7462 | 0.53967 | 19.0868 | 1.7848 | 1.6471 | -13.7646 | 3.0715 | 191.39 | 0.96 | 4.6819 | 1.4636 | -9.6899 | 6.5828 | 1.9297 | -17.1553 | 8.5126 | 1.7404 |  | 195.2143 |  | 3.9724 |  | 138.9859
42838.5672 | 12695 | 201.807 | 226.0124 | 228.1579 | 175.6475 | 82.1549 | 39.1008 | 131.7305 | 36.5509 | 115.2811 | 101.9824 | 68.9195 | 40.4559 | 28.1961 | 65.8625 | 102.0024 | 101.7869 | 108.5418 |  | 103.1156 | 20.8409 | 1376.905 | 112.4192 | 487.3717 | 102.4105 |  | 100.7688 | 221.7946 | 200.7925 | 293.6551 | 70.8793 | 795.1038 | 1168.8887 | 100.5308 | 208.584 | 362.6624 | 914.934 | 99.2737 |  |  | 101.6925 | 51.7743 |  |  | 32.711 | 36.9544 | 39.8732 | 54.9014 | 55.7987 | 32.2795 | 44.7002 | 17.2003 | 54.5892 | 16.6052 | 49.5326 | 52.1049 | 48.0326 | 64.7564 | 50.843 | 30.1181 |  |  | 8.2917 | -1.3307 | -63.2206 | 22.612 | 2.6647 | -197.6074 | 40.6107 | 0.8828 | -0.022675 | 0.43461 | 0.90996 | -0.0042318 | -0.002755 | 0.0015787 | 98.7294 | 78.4317 | 78.2727 | 79.5169 | 88.7924 | 105.7928 | 85.2166 | 82.8406 | 120.9445 | 101.8 | 63.6456 | 38.6668 | 35.9736 | 69.2237 |  |  | 39.2992 | 37.1547 | 31.6057 | 91.3628 | 69.4484 | 80.9698 | 73.4331 | 85.4493 |  |  |  | 918.4635 | 746.409 | 816.1263 | 974.1999 | 515.8158 | 1010.9873 | 912.9726 | 0.33148 | 0.063558 | 679.3692 | 88.916 | 119.2393 | 682.2547 | 67.1494 | 67.237 | 100.5409 |  | 342.4596 | 63.6401 |  | 469.6683 | 43.7664 | 924.0151 | 602.6444 | 598.0285 | 51.399 |  | 82.5542 | 687.6549 |  | 824.3836 | 1081.267 | 658.3739 |  | 683.6883 |  |  | 46.5364 | 42.2852 | 42.0652 | [5 empty] | 87.986 | 1113.0019 | 151.888 | 70.271 | 995.4809 | 108.3594 | 93.9859 | 478.3075 | 509.7646 | 503.6158 |  | 1202.696 | 606.9672 | 250.3049 | 191.012 | 337.566 | 230.5304 | 543.3547 | 68.1071 | 716.0441 | 220.8758 | 158.0645 | 45.7212 | 100.8997 | 649.3428 | 689.5693 | 140.1487 |  | 422.6481 | 402.9792 | 303.8418 | 85.7729 |  | 549.6707 |  | 560.2766 | 579.5372 | 0.75188 | 19.0883 | 1.7863 | 1.6493 | -13.8288 | 3.0714 | 172.59 | 1.08 | 4.7776 | -1.4157 | -9.7578 | 5.8357 | 1.9882 | -17.1208 | 7.7614 | 1.7731 |  | 197.9419 |  | 4.131 |  | 138.9583
42838.5672 | 12696 | 201.3153 | 225.8617 | 227.8281 | 175.5844 | 82.1927 | 39.1206 | 131.7286 | 36.5591 | 115.2589 | 101.972 | 68.9279 | 40.4651 | 28.2083 | 65.8769 | 102.0568 | 101.8527 | 108.6045 |  | 103.1312 | 10.5831 | 1392.5913 | 124.9801 | 496.8271 | 102.3829 |  | 100.7578 | 221.5637 | 200.5819 | 292.6342 | 71.6002 | 801.0831 | 1170.2665 | 100.5958 | 229.033 | 370.5746 | 902.8847 | 99.2728 |  |  | 101.664 | 52.1805 |  |  | 32.7772 | 36.9644 | 39.9245 | 54.9094 | 56.1427 | 32.4981 | 44.9148 | 16.7724 | 54.4837 | 16.6876 | 49.4269 | 52.0857 | 48.0529 | 64.7966 | 50.8705 | 30.1121 |  |  | 8.7734 | -3.0438 | -64.3502 | 17.7625 | 1.7257 | -197.6127 | 40.4405 | 0.88543 | 0.34668 | 0.55902 | 0.93912 | -0.0042203 | -0.0027205 | 0.0016297 | 99.1128 | 78.1974 | 78.2656 | 79.3788 | 89.1525 | 105.759 | 85.2153 | 82.1729 | 120.8497 | 101.7937 | 63.6695 | 38.6722 | 35.9821 | 69.2463 |  |  | 40.8996 | 35.8732 | 31.0645 | 91.2261 | 69.3151 | 81.0345 | 73.5154 | 85.8244 |  |  |  | 918.214 | 745.9697 | 815.9836 | 974.1041 | 514.9931 | 1010.8514 | 912.741 | 0.25048 | 0.69711 | 679.7162 | 89.6699 | 119.9312 | 682.6504 | 65.5058 | 66.8717 | 100.5373 |  | 341.2549 | 64.1005 |  | 469.4536 | 43.7448 | 921.5346 | 602.7163 | 598.1058 | 51.3805 |  | 83.597 | 687.8057 |  | 823.1917 | 1092.2033 | 658.6672 |  | 683.8208 |  |  | 46.527 | 42.2579 | 42.0544 | [5 empty] | 87.5638 | 1112.875 | 148.5157 | 70.3146 | 994.979 | 108.036 | 93.8587 | 478.022 | 509.056 | 503.2877 |  | 1164.9909 | 608.2983 | 250.0899 | 190.7364 | 337.1532 | 230.2095 | 543.2231 | 67.0199 | 705.5548 | 220.7277 | 158.165 | 44.231 | 100.8123 | 649.1491 | 689.5325 | 140.2437 |  | 619.9799 | 402.6574 | 304.0993 | 85.4674 |  | 549.4941 |  | 559.8435 | 579.2766 | 0.62111 | 19.0881 | 1.7856 | 1.6489 | -13.8078 | 3.0714 | 181.24 | 1.16 | 4.9099 | -2.1411 | -9.8447 | 5.1722 | 1.6005 | -17.1272 | 7.7479 | 1.8133 |  | 204.5166 |  | 3.9372 |  | 138.9199
42838.5672 | 12697 | 200.8439 | 225.6887 | 227.4764 | 175.4949 | 82.2167 | 39.1271 | 131.7137 | 36.5502 | 115.2117 | 101.9535 | 68.9386 | 40.4663 | 28.2041 | 65.8705 | 102.196 | 101.9263 | 108.7078 |  | 103.1251 | 10.0659 | 1387.8345 | 139.4242 | 499.0023 | 102.362 |  | 100.7572 | 221.3069 | 200.3636 | 292.0653 | 72.0609 | 798.0891 | 1166.0594 | 100.6086 | 233.6692 | 374.227 | 892.7728 | 99.2785 |  |  | 101.6265 | 52.1095 |  |  | 33.5866 | 37.4593 | 40.1567 | 55.159 | 57.0831 | 33.8178 | 45.5833 | 16.8341 | 54.3523 | 16.9992 | 49.3153 | 52.0807 | 48.0747 | 64.8369 | 50.9083 | 30.1269 |  |  | 8.4764 | -1.9629 | -62.16 | 15.3804 | 1.9327 | -197.6127 | 37.8646 | 1.0195 | 0.44086 | 0.37041 | 0.98044 | -0.004176 | -0.0027205 | 0.0016099 | 99.2518 | 78.1672 | 78.2508 | 79.4449 | 88.7935 | 105.7191 | 85.213 | 82.1853 | 120.7495 | 101.7824 | 63.6881 | 38.6743 | 35.9836 | 69.2616 |  |  | 41.054 | 36.2729 | 30.8023 | 91.0401 | 69.2173 | 81.5377 | 73.9486 | 86.3506 |  |  |  | 917.9791 | 745.5553 | 815.8332 | 973.9923 | 514.2278 | 1010.7202 | 912.5532 | -1.1287 | -0.51047 | 680.0792 | 90.5923 | 120.7753 | 683.0127 | 64.1792 | 66.1538 | 100.5311 |  | 340.783 | 64.6381 |  | 450.0978 | 43.756 | 920.7648 | 602.7901 | 598.1965 | 51.3604 |  | 83.9559 | 687.9295 |  | 822.3484 | 1096.345 | 658.9427 |  | 683.9362 |  |  | 46.5055 | 42.2032 | 42.0341 | [5 empty] | 87.3489 | 1113.0868 | 149.7531 | 70.3561 | 994.4129 | 108.1047 | 93.8452 | 477.7489 | 508.8797 | 502.9907 |  | 1127.4234 | 609.7036 | 249.9185 | 190.5867 | 336.9103 | 229.9599 | 543.1141 | 65.6958 | 687.6216 | 220.5855 | 158.3815 | 43.5201 | 100.7363 | 648.9492 | 689.5134 | 140.3544 |  | 890.6824 | 402.3926 | 304.3311 | 84.8629 |  | 549.2924 |  | 559.4382 | 578.9831 | 0.60089 | 19.0869 | 1.786 | 1.6484 | -13.8265 | 3.0715 | 185.5 | 0.67 | 4.8237 | -1.7208 | -9.6834 | 4.8168 | 1.6974 | -17.1641 | 7.5133 | 1.8275 |  | 207.0568 |  | 3.9083 |  | 138.8729
42838.5672 | 12698 | 200.5706 | 225.5506 | 227.1585 | 175.4175 | 82.2409 | 39.1428 | 131.71 | 36.5581 | 115.1894 | 101.9475 | 68.9475 | 40.4692 | 28.2055 | 65.8863 | 102.3488 | 101.9675 | 108.8402 |  | 103.1253 | 9.8 | 1392.6824 | 144.8265 | 511.6426 | 102.3404 |  | 100.7421 | 220.8543 | 200.1262 | 291.0745 | 71.4649 | 796.4159 | 1163.9879 | 100.6166 | 236.8852 | 377.1346 | 882.2217 | 99.2787 |  |  | 101.6095 | 51.6554 |  |  | 33.668 | 38.0986 | 40.5115 | 55.579 | 57.779 | 35.5642 | 46.3224 | 17.1911 | 54.2276 | 17.5428 | 49.2068 | 52.0606 | 48.1148 | 64.8682 | 50.9336 | 30.1433 |  |  | 7.7995 | -1.8439 | -64.2937 | 14.3829 | 0.8235 | -197.6304 | 36.1561 | 0.44385 | 0.37684 | 0.70147 | 0.92888 | -0.0041234 | -0.0026843 | 0.0016214 | 99.2095 | 78.3188 | 78.2293 | 79.5103 | 88.0864 | 105.6796 | 85.2129 | 81.8744 | 120.6486 | 101.7697 | 63.7074 | 38.6773 | 35.9819 | 69.2775 |  |  | 37.5449 | 34.8577 | 31.4801 | 90.8251 | 69.0727 | 81.5084 | 74.2437 | 86.2793 |  |  |  | 917.7391 | 745.144 | 815.6746 | 973.9162 | 517.143 | 1010.5945 | 912.3662 | -1.0003 | -0.075669 | 680.4069 | 90.7308 | 121.8961 | 683.5682 | 68.7838 | 65.6394 | 100.511 |  | 339.9398 | 63.9959 |  | 453.3992 | 43.8082 | 920.8607 | 602.8569 | 598.271 | 51.3493 |  | 84.646 | 688.0714 |  | 821.1042 | 1089.7196 | 659.2484 |  | 684.0691 |  |  | 46.5069 | 42.1936 | 42.028 | [5 empty] | 87.4404 | 1113.177 | 150.4592 | 70.408 | 993.9832 | 108.8037 | 93.7759 | 477.5282 | 509.074 | 502.7203 |  | 1089.3075 | 611.1023 | 249.7633 | 190.552 | 336.6937 | 229.7528 | 543.0066 | 65.752 | 663.7253 | 220.509 | 158.5926 | 43.9116 | 100.7121 | 648.7655 | 689.5307 | 140.4604 |  | 589.6289 | 402.4129 | 304.7348 | 84.6077 |  | 549.1383 |  | 559.0392 | 578.7911 | 0.72258 | 19.0861 | 1.7853 | 1.6481 | -13.8448 | 3.0714 | 165.36 | 0.61 | 4.623 | -1.6695 | -9.8584 | 4.6628 | 1.1112 | -17.2136 | 7.3627 | 1.8541 |  | 203.0757 |  | 4.2808 |  | 138.8425
42838.5673 | 12699 | 200.4843 | 225.4067 | 226.8333 | 175.3379 | 82.2664 | 39.1489 | 131.6963 | 36.5544 | 115.1478 | 101.9271 | 68.9507 | 40.4686 | 28.2096 | 65.8874 | 102.2679 | 101.9324 | 108.735 |  | 103.123 | 9.8758 |  | 148.1158 | 529.0067 | 102.3262 |  | 100.7385 | 220.2925 | 199.8824 | 290.0757 | 73.2533 | 799.2177 | 1169.1037 | 100.5886 | 238.1587 | 378.1742 | 870.5175 | 99.2832 |  |  | 101.5943 | 50.8333 |  |  | 33.8012 | 38.7318 | 40.8241 | 55.9017 | 58.0914 | 36.3792 | 47.1446 | 17.5163 | 54.0831 | 17.3565 | 49.0753 | 52.0672 | 48.1389 | 64.892 | 50.9348 | 30.1306 |  |  | 8.27 | -2.6022 | -62.3558 | 14.0892 | 1.3551 | -197.5851 | 38.3574 | 0.74744 | 0.47161 | 0.59217 | 0.94329 | -0.0041103 | -0.0028305 | 0.0015722 | 99.2208 | 78.4632 | 78.1872 | 79.3775 | 88.2534 | 105.6398 | 85.2202 | 81.8485 | 120.5485 | 101.7493 | 63.7174 | 38.6835 | 35.9802 | 69.2911 |  |  | 38.314 | 34.3035 | 30.1747 | 90.6032 | 68.9253 | 81.2948 | 74.3402 | 86.2899 |  |  |  | 917.4661 | 744.6721 | 815.5059 | 973.8424 | 517.4158 | 1010.4515 | 912.0846 | -0.61161 | 0.24653 | 680.7224 | 89.9419 | 122.0937 | 683.949 | 68.2078 | 65.5259 | 100.5035 |  | 338.5585 | 65.7548 |  | 494.9415 | 43.8126 | 919.8995 | 602.9259 | 598.3509 | 51.3164 |  | 86.8488 | 688.2318 |  | 820.3119 | 1095.1515 | 659.5601 |  | 684.2242 |  |  | 46.4924 | 42.3009 | 42.013 | [5 empty] | 88.1444 | 1113.0489 | 150.7726 | 70.4334 | 993.6293 | 108.9737 | 94.0664 | 477.3583 | 509.1521 | 502.4389 |  | 1049.5654 | 612.4699 | 249.6269 | 190.6794 | 336.3202 | 229.5859 | 542.832 | 66.089 | 635.0781 | 220.5071 | 158.6712 | 44.5698 | 100.7179 | 648.5892 | 689.552 | 140.5483 |  | 430.271 | 402.2809 | 304.9207 | 84.67 |  | 549.0059 |  | 558.5601 | 578.6016 | 0.67917 | 19.0866 | 1.7855 | 1.6482 | -13.8964 | 3.0714 | 148.83 | 0.67 | 4.7562 | -1.9853 | -9.7185 | 4.6196 | 1.4273 | -17.2343 | 7.5935 | 1.9393 |  | 206.3859 |  | 4.1776 |  | 138.8158
42838.5673 | 12700 | 199.9422 | 225.2417 | 226.5084 | 175.2629 | 82.2946 | 39.1568 | 131.6779 | 36.5584 | 115.1169 | 101.9122 | 68.9585 | 40.4687 | 28.2059 | 65.8948 | 102.1767 | 101.8738 | 108.6488 |  | 103.1229 | 12.5002 |  | 166.1127 | 549.6826 | 102.3288 |  | 100.7274 | 220.028 | 199.6506 | 288.7174 | 75.8912 | 805.0477 | 1177.8824 | 100.584 | 238.3484 | 383.5854 | 859.2885 | 99.2806 |  |  | 101.561 | 50.3807 |  |  | 34.3632 | 39.2058 | 41.4992 | 56.6257 | 58.7073 | 37.6539 | 47.5157 | 17.3251 | 54.0075 | 17.5346 | 48.9861 | 52.082 | 48.1555 | 64.9028 | 50.9307 | 30.1465 |  |  | 8.9022 | -2.986 | -60.575 | 19.4874 | -0.9448 | -197.664 | 38.389 | 0.73561 | 0.35757 | 0.49419 | 0.97922 | -0.0040807 | -0.0026975 | 0.0015952 | 100.0725 | 78.3385 | 78.1657 | 79.2655 | 89.4069 | 105.6221 | 85.2332 | 83.871 | 120.4576 | 101.7448 | 63.7357 | 38.6913 | 36.0058 | 69.3188 |  |  | 37.1392 | 34.8544 | 30.9241 | 90.3789 | 68.7619 | 80.971 | 73.818 | 86.8358 |  |  |  | 917.222 | 744.2269 | 815.3484 | 973.7009 | 516.9429 | 1010.3073 | 911.7972 | -0.21468 | 0.11434 | 681.0795 | 89.2126 | 122.2218 | 684.2991 | 66.0651 | 65.6502 | 100.5012 |  | 338.0514 | 65.1178 |  | 512.3711 | 43.8063 | 920.6938 | 602.9992 | 598.4246 | 51.275 |  | 87.4296 | 688.3817 |  | 819.5119 | 1091.0641 | 659.8605 |  | 684.3761 |  |  | 46.435 | 42.3605 | 41.9864 | [5 empty] | 89.0018 | 1113.1557 | 147.2959 | 70.4198 | 993.5179 | 108.9923 | 94.2888 | 477.1388 | 508.5589 | 502.1549 |  | 1008.4232 | 614.0036 | 249.4733 | 190.8513 | 335.9313 | 229.4217 | 542.5649 | 66.2408 | 601.5961 | 220.4802 | 158.6823 | 44.851 | 100.7235 | 648.4195 | 689.5305 | 140.6385 |  | 421.8769 | 402.1904 | 305.2324 | 85.3014 |  | 548.921 |  | 558.0329 | 578.4087 | 0.63632 | 19.0873 | 1.785 | 1.6484 | -13.9654 | 3.0714 | 151.24 | 0.75 | 4.9287 | -2.1283 | -9.586 | 5.4371 | -1.1942 | -17.2732 | 7.6123 | 1.9628 |  | 203.9303 |  | 4.2885 |  | 138.7576
42838.5673 | 12701 | 199.4915 | 225.087 | 226.1966 | 175.1923 | 82.3231 | 39.1704 | 131.6774 | 36.564 | 115.0891 | 101.9013 | 68.9737 | 40.4786 | 28.2106 | 65.9077 | 102.1437 | 101.8568 | 108.6529 |  | 103.1348 | 14.9207 |  | 177.8596 | 553.6332 | 102.3058 |  | 100.7283 | 219.622 | 199.4397 | 287.3978 | 77.99 | 804.2001 | 1176.8831 | 100.5814 | 239.782 | 388.9586 | 847.3289 | 99.2796 |  |  | 101.5122 | 50.0578 |  |  | 34.3323 | 39.642 | 41.7205 | 56.9433 | 59.2806 | 39.0192 | 48.0919 | 16.8555 | 53.9371 | 17.9467 | 48.9004 | 52.0903 | 48.1538 | 64.9103 | 50.933 | 30.14 |  |  | 8.9153 | -1.3123 | -61.9024 | 25.9324 | -0.076092 | -197.591 | 41.9617 | 0.10741 | 0.38579 | 0.443 | 0.84538 | -0.0039821 | -0.0027435 | 0.0016034 | 101.3572 | 78.3285 | 78.0876 | 79.13 | 89.5812 | 105.5766 | 85.2293 | 85.3508 | 120.3496 | 101.7253 | 63.7609 | 38.6957 | 36.0022 | 69.3315 |  |  | 35.7664 | 33.9613 | 28.593 | 90.1747 | 68.6245 | 81.2951 | 74.1288 | 86.9402 |  |  |  | 916.9784 | 743.8405 | 815.2076 | 973.5977 | 516.4124 | 1010.1828 | 911.652 | 0.22846 | 0.053477 | 681.4316 | 88.7126 | 121.723 | 684.6467 | 62.718 | 67.0583 | 100.4927 |  | 337.3342 | 67.1556 |  | 503.2551 | 43.815 | 919.9543 | 603.0798 | 598.4861 | 51.2526 |  | 87.4964 | 688.542 |  | 820.231 | 1075.4164 | 660.175 |  | 684.5174 |  |  | 46.3666 | 42.2497 | 41.9603 | [5 empty] | 89.8024 | 1113.3859 | 143.2149 | 70.4488 | 995.6455 | 108.6581 | 94.2142 | 476.8403 | 507.4692 | 501.8354 |  | 965.4022 | 615.5339 | 249.3367 | 190.8131 | 335.6047 | 229.2738 | 542.3234 | 66.4277 | 566.3601 | 220.3773 | 158.5901 | 45.4485 | 100.691 | 648.2379 | 689.4281 | 140.6777 |  | 417.8885 | 401.8229 | 305.6221 | 85.7818 |  | 548.7254 |  | 557.4915 | 578.2367 | 0.51463 | 19.0865 | 1.7843 | 1.648 | -13.9879 | 3.0714 | 143.29 | 1.35 | 4.9265 | -1.4119 | -9.6973 | 6.2765 | -0.33965 | -17.3079 | 7.9761 | 1.966 |  | 194.6192 |  | 4.4245 |  | 138.7134
42838.5673 | 12702 | 199.5404 | 224.9364 | 225.87 | 175.1219 | 82.3486 | 39.1855 | 131.668 | 36.5634 | 115.058 | 101.8826 | 68.9807 | 40.4947 | 28.2219 | 65.9146 | 102.1895 | 101.8719 | 108.6417 |  | 103.1367 | 16.2487 |  | 182.1863 | 550.1388 | 102.3254 |  | 100.7284 | 219.1302 | 199.1853 | 287.2219 | 79.2683 | 806.5703 | 1180.8354 | 100.5822 | 241.6259 | 390.9401 | 832.8413 | 99.2657 |  |  | 101.4673 | 49.4694 |  |  | 34.1954 | 39.8035 | 41.5583 | 56.8619 | 59.1905 | 37.5741 | 47.6566 | 16.4531 | 53.8771 | 17.8519 | 48.7967 | 52.1017 | 48.1556 | 64.9095 | 50.9359 | 30.1263 |  |  | 8.9994 | -3.856 | -62.8881 | 22.7874 | 0.61716 | -197.5588 | 40.1303 | 0.57199 | 0.44787 | 0.32761 | 0.92662 | -0.0040708 | -0.0026022 | 0.0015984 | 102.6961 | 78.3686 | 78.0553 | 79.0486 | 89.85 | 105.5409 | 85.2236 | 84.8856 | 120.2564 | 101.7178 | 63.7805 | 38.69 | 35.9997 | 69.3457 |  |  | 35.169 | 34.322 | 28.4692 | 90.0381 | 68.4658 | 80.787 | 74.5396 | 86.5571 |  |  |  | 916.7386 | 743.404 | 815.0597 | 973.5265 | 515.7886 | 1010.0524 | 911.4339 | 0.43509 | 0.16246 | 681.7692 | 87.8269 | 121.6309 | 685.064 | 62.7985 | 67.9513 | 100.4994 |  | 337.8011 | 66.6327 |  | 525.3328 | 43.7852 | 919.4489 | 603.1686 | 598.5947 | 51.2046 |  | 89.3215 | 688.7197 |  | 820.3137 | 1076.1793 | 660.5077 |  | 684.6779 |  |  | 46.3549 | 42.244 | 41.948 | [5 empty] | 90.7407 | 1113.9162 | 141.6564 | 70.505 | 995.347 | 109.003 | 94.0918 | 476.4866 | 506.2049 | 501.4924 |  | 922.5364 | 616.9923 | 249.1863 | 190.5548 | 335.2241 | 229.088 | 542.1513 | 67.1836 | 533.1532 | 220.2053 | 158.4868 | 46.6325 | 100.7107 | 648.0821 | 689.3712 | 140.7288 |  | 418.0869 | 401.5013 | 306.078 | 85.9717 |  | 548.5818 |  | 556.9806 | 578.0879 | 0.63687 | 19.0868 | 1.7854 | 1.647 | -13.9645 | 3.0714 | 157.25 | 0.89 | 4.9489 | -2.4209 | -9.7767 | 5.8851 | 0.96506 | -17.2664 | 7.782 | 2.0376 |  | 195.0628 |  | 4.4718 |  | 138.6862
42838.5673 | 12703 | 199.4929 | 224.8151 | 225.559 | 175.0536 | 82.3751 | 39.1936 | 131.6621 | 36.5737 | 115.0326 | 101.8795 | 68.9887 | 40.4964 | 28.2152 | 65.9324 | 102.2402 | 101.887 | 108.6169 |  | 103.1473 | 17.7573 |  | 192.0619 | 555.1484 | 102.237 |  | 100.7167 | 218.8172 | 198.9599 | 287.1579 | 77.5008 | 804.6616 | 1181.3572 | 100.616 | 242.2688 | 392.4094 | 822.8127 | 99.273 |  |  | 101.419 | 49.2321 |  |  | 34.0823 | 39.5006 | 41.528 | 56.9095 | 59.0817 | 36.7816 | 47.2717 | 16.2263 | 53.8551 | 17.4438 | 48.6968 | 52.1074 | 48.1623 | 64.8989 | 50.9298 | 30.1234 |  |  | 8.3863 | -2.8309 | -64.4961 | 18.6285 | 0.78736 | -197.616 | 38.8884 | 0.50956 | 0.56327 | 0.39118 | 0.99346 | -0.0038951 | -0.0026547 | 0.0015623 | 103.9488 | 78.2744 | 78.0446 | 78.9379 | 89.7623 | 105.513 | 85.2296 | 84.2994 | 120.1663 | 101.7114 | 63.7995 | 38.7017 | 36.0079 | 69.3694 |  |  | 35.8913 | 35.5685 | 29.4683 | 89.8636 | 68.3289 | 81.4628 | 74.8294 | 86.2155 |  |  |  | 916.4742 | 742.948 | 814.8965 | 973.4111 | 515.0524 | 1009.8983 | 911.1963 | 0.16044 | 0.31786 | 682.1815 | 87.0438 | 121.2993 | 685.5714 | 67.2023 | 67.4913 | 100.497 |  | 337.301 | 64.7257 |  | 521.3972 | 43.7494 | 918.8994 | 603.2903 | 598.7175 | 51.1781 |  | 89.6818 | 688.8956 |  | 821.1136 | 1079.8959 | 660.7983 |  | 684.8445 |  |  | 46.3182 | 42.0683 | 41.9007 | [5 empty] | 90.2297 | 1114.1277 | 147.8903 | 70.3879 | 995.2613 | 108.6143 | 94.206 | 476.1726 | 505.3432 | 501.1346 |  | 880.8563 | 618.548 | 248.9689 | 190.3503 | 334.7716 | 228.9064 | 541.9411 | 67.9621 | 502.1512 | 219.957 | 158.4021 | 45.8114 | 100.6805 | 647.8786 | 689.3014 | 140.7771 |  | 417.5352 | 401.4046 | 306.5294 | 85.4648 |  | 548.4231 |  | 556.4215 | 577.8769 | 0.62166 | 19.0875 | 1.7861 | 1.6482 | -13.7891 | 3.0715 | 184.14 | 1.02 | 4.7771 | -2.0733 | -9.8961 | 5.3185 | 1.0886 | -17.2469 | 7.6509 | 2.0522 |  | 197.2232 |  | 4.3751 |  | 138.6389
42838.5673 | 12704 | 199.3639 | 224.6724 | 225.2124 | 174.9581 | 82.3992 | 39.2029 | 131.6516 | 36.5684 | 114.9926 | 101.8603 | 69.0065 | 40.4947 | 28.2193 | 65.9281 | 102.3306 | 101.8978 | 108.6511 |  | 103.1556 | 19.5058 |  | 207.9951 | 580.6001 | 102.2849 |  | 100.7069 | 218.7532 | 198.7314 | 287.4731 | 75.1813 | 802.0894 | 1179.8418 | 100.5983 | 243.0178 | 401.9696 | 815.4848 | 99.2837 |  |  | 101.4092 | 48.9993 |  |  | 33.9655 | 38.913 | 41.3228 | 56.7733 | 59.0456 | 36.4954 | 47.12 | 16.2829 | 53.7748 | 17.1809 | 48.5711 | 52.1003 | 48.1709 | 64.8926 | 50.9226 | 30.1342 |  |  | 8.3068 | -3.6825 | -66.5949 | 12.0239 | -0.17006 | -197.6311 | 40.7257 | 1.4512 | 0.47939 | 0.31523 | 0.95127 | -0.0039312 | -0.0026646 | 0.0015672 | 104.5084 | 78.2952 | 78.0828 | 79.0562 | 89.5396 | 105.4719 | 85.2314 | 85.4398 | 120.0697 | 101.6917 | 63.8165 | 38.705 | 36.0114 | 69.384 |  |  | 37.1431 | 35.9519 | 33.165 | 89.6627 | 68.207 | 81.475 | 74.809 | 86.6838 |  |  |  | 916.2272 | 742.5102 | 814.7418 | 973.2636 | 514.2808 | 1009.7596 | 910.9443 | -0.47045 | 0.68951 | 682.571 | 87.2929 | 120.8083 | 686.0046 | 66.8474 | 66.8433 | 100.4881 |  | 336.9074 | 64.6125 |  | 516.3375 | 43.739 | 919.1643 | 603.4072 | 598.842 | 51.1589 |  | 90.7494 | 689.0469 |  | 822.1676 | 1082.605 | 661.0717 |  | 685.0024 |  |  | 46.3153 | 42.0253 | 41.8733 | [5 empty] | 89.031 | 1114.5747 | 151.3464 | 70.3651 | 995.5811 | 108.6994 | 94.5501 | 475.9306 | 504.4522 | 500.7966 |  | 843.7222 | 620.0261 | 248.7975 | 190.2506 | 334.3717 | 228.5938 | 541.6763 | 67.6912 | 477.109 | 219.8191 | 158.3884 | 44.1883 | 100.5216 | 647.6829 | 689.2298 | 140.8103 |  | 417.7238 | 401.0374 | 306.9388 | 84.7773 |  | 548.2969 |  | 555.9088 | 577.6818 | 0.66192 | 19.0878 | 1.7873 | 1.6501 | -13.7973 | 3.0714 | 203.82 | 0.75 | 4.7558 | -2.3624 | -10.0464 | 4.2688 | -0.50571 | -17.2396 | 7.8259 | 2.094 |  | 198.7958 |  | 4.2214 |  | 138.577
42838.5673 | 12705 | 199.5181 | 224.5418 | 224.8985 | 174.8937 | 82.4276 | 39.2267 | 131.6488 | 36.5714 | 114.9671 | 101.8446 | 69.0063 | 40.5029 | 28.2189 | 65.936 | 102.2555 | 101.8701 | 108.5724 |  | 103.1555 | 23.7707 |  | 225.2028 | 594.9867 | 102.2623 |  | 100.6907 | 218.3863 | 198.5362 | 286.7355 | 74.0535 | 795.7908 | 1172.9903 | 100.5841 | 243.1141 | 407.6382 | 810.2957 | 99.2828 |  |  | 101.3881 | 48.8672 |  |  | 33.9629 | 38.8334 | 41.3687 | 56.6333 | 59.0807 | 36.0026 | 46.7698 | 16.7555 | 53.6994 | 17.1633 | 48.4637 | 52.0873 | 48.1925 | 64.8816 | 50.9176 | 30.1302 |  |  | 7.9507 | -2.572 | -62.2527 | 17.2381 | 0.22749 | -197.5858 | 39.8833 | 1.6457 | 0.61522 | 0.53153 | 0.9294 | -0.003808 | -0.0026285 | 0.0015557 | 104.2968 | 78.3825 | 78.107 | 79.174 | 88.7975 | 105.4313 | 85.2404 | 87.4756 | 119.9772 | 101.6766 | 63.8335 | 38.7064 | 36.0152 | 69.3951 |  |  | 39.7338 | 36.5165 | 33.1488 | 89.4344 | 68.0843 | 81.877 | 75.0704 | 87.0459 |  |  |  | 915.9701 | 742.1161 | 814.5878 | 973.0191 | 513.4286 | 1009.6338 | 910.7122 | 0.56131 | 0.60373 | 682.9372 | 87.6673 | 119.7062 | 686.397 | 64.4605 | 66.3366 | 100.4844 |  | 336.7365 | 63.8874 |  | 484.9995 | 43.8012 | 923.964 | 603.5146 | 598.9655 | 51.1536 |  | 92.3805 | 689.2231 |  | 825.0441 | 1094.2957 | 661.3789 |  | 685.1648 |  |  | 46.3233 | 42.008 | 41.851 | [5 empty] | 87.867 | 1114.9898 | 155.1439 | 70.4388 | 997.6495 | 108.5148 | 96.2344 | 475.4923 | 504.2442 | 500.5107 |  | 808.472 | 621.4713 | 248.6144 | 190.2222 | 334.146 | 228.3984 | 541.3577 | 66.7644 | 456.3676 | 219.7636 | 158.3893 | 44.2246 | 100.5002 | 647.506 | 689.2768 | 140.8728 |  | 418.7826 | 400.949 | 307.2205 | 85.2968 |  | 548.1767 |  | 555.4793 | 577.5076 | 0.69753 | 19.0859 | 1.7873 | 1.6495 | -13.82 | 3.0714 | 241.07 | 0.75 | 4.6496 | -1.9741 | -9.7121 | 5.1107 | 0.58444 | -17.2239 | 7.7384 | 2.1574 |  | 205.7339 |  | 3.9188 |  | 138.4693
42838.5673 | 12706 | 199.722 | 224.4162 | 224.5959 | 174.8211 | 82.453 | 39.2295 | 131.6299 | 36.5778 | 114.9361 | 101.8266 | 69.0197 | 40.5049 | 28.2252 | 65.9478 | 102.2584 | 101.878 | 108.6137 |  | 103.1272 | 24.1795 |  | 212.7655 | 578.1123 | 102.2485 |  | 100.6779 | 217.9151 | 198.331 | 286.3733 | 73.5764 | 786.177 | 1161.9823 | 100.5937 | 243.9977 | 399.2703 | 806.3047 | 99.2869 |  |  | 101.3794 | 48.4005 |  |  | 34.3411 | 38.6766 | 41.4306 | 56.5742 | 59.2063 | 35.6767 | 46.4323 | 16.6129 | 53.6188 | 17.5134 | 48.3654 | 52.0658 | 48.1903 | 64.8663 | 50.8956 | 30.1362 |  |  | 8.5756 | -0.64995 | -61.9484 | 19.4591 | 1.5746 | -197.6659 | 46.0969 | 0.99254 | 0.54653 | 0.4816 | 1.1183 | -0.0038523 | -0.0025463 | 0.0015672 | 103.5254 | 78.5974 | 78.1333 | 79.3372 | 87.9765 | 105.4084 | 85.2609 | 88.772 | 119.8839 | 101.6787 | 63.868 | 38.7251 | 36.0278 | 69.4233 |  |  | 39.1082 | 36.4655 | 33.4189 | 89.299 | 67.9628 | 82.0237 | 75.0611 | 87.2433 |  |  |  | 915.7363 | 741.7647 | 814.4533 | 972.8668 | 512.4126 | 1009.5014 | 910.5194 | 1.6652 | 0.63568 | 683.189 | 88.5008 | 119.6471 | 686.6422 | 65.5643 | 66.2582 | 100.492 |  | 337.573 | 62.2962 |  | 457.0982 | 43.89 | 924.0594 | 603.5965 | 599.0494 | 51.1629 |  | 93.3863 | 689.3924 |  | 826.9291 | 1100.4488 | 661.6668 |  | 685.3434 |  |  | 46.3472 | 42.0187 | 41.8374 | [5 empty] | 87.1268 | 1115.1027 | 157.3742 | 70.518 | 997.6053 | 109.0395 | 96.3799 | 475.0517 | 504.1218 | 500.2338 |  | 775.4018 | 622.9457 | 248.5028 | 190.1445 | 333.8789 | 228.1922 | 541.0565 | 65.993 | 437.8817 | 219.5853 | 158.3075 | 44.3723 | 100.4804 | 647.3255 | 689.3815 | 140.9415 |  | 417.189 | 401.0898 | 307.4787 | 85.5683 |  | 548.0153 |  | 555.0163 | 577.2996 | 0.63687 | 19.0871 | 1.787 | 1.6496 | -13.7847 | 3.0715 | 240.19 | 0.87 | 4.8273 | -0.99212 | -9.6859 | 5.4286 | 1.5368 | -17.2183 | 8.315 | 2.1963 |  | 209.4449 |  | 3.9737 |  | 138.4036
42838.5673 | 12707 | 200.0435 | 224.2717 | 224.2873 | 174.7508 | 82.4804 | 39.2387 | 131.6234 | 36.5764 | 114.9027 | 101.8119 | 69.0268 | 40.5088 | 28.2236 | 65.9525 | 102.2627 | 101.8967 | 108.6624 |  | 103.1482 | 23.7098 |  | 188.827 | 557.1884 | 102.2289 |  | 100.6843 | 217.5701 | 198.0759 | 285.8724 | 74.7637 | 780.8697 | 1159.8896 | 100.604 | 241.3636 | 386.9609 | 803.1232 | 99.2873 |  |  | 101.3622 | 47.5986 |  |  | 34.2582 | 38.2313 | 41.0759 | 56.2077 | 58.742 | 34.2034 | 45.9898 | 16.4158 | 53.5385 | 17.1892 | 48.2724 | 52.0468 | 48.2176 | 64.8418 | 50.8933 | 30.139 |  |  | 8.6216 | -1.4628 | -57.3473 | 29.2554 | 3.1004 | -197.6068 | 48.8299 | 0.5641 | 0.49282 | 0.30411 | 0.96325 | -0.0038277 | -0.0026794 | 0.0015738 | 102.6589 | 78.8606 | 78.1031 | 79.368 | 87.6372 | 105.365 | 85.1981 | 89.5386 | 119.7865 | 101.6715 | 63.8717 | 38.7285 | 36.0272 | 69.4376 |  |  | 42.501 | 37.093 | 32.4362 | 89.1699 | 67.8604 | 81.9778 | 74.8025 | 87.2305 |  |  |  | 915.5031 | 741.3644 | 814.3045 | 972.7213 | 511.4567 | 1009.387 | 910.3237 | 0.015347 | 0.6644 | 683.4007 | 88.8818 | 119.5215 | 686.9134 | 69.8401 | 65.9415 | 100.5041 |  | 338.6901 | 64.9288 |  | 441.2282 | 43.9699 | 923.8618 | 603.6702 | 599.1138 | 51.1556 |  | 94.4015 | 689.5284 |  | 830.2126 | 1100.103 | 661.9064 |  | 685.495 |  |  | 46.3734 | 41.9947 | 41.8338 | [5 empty] | 87.4284 | 1114.8604 | 157.5124 | 70.5456 | 997.4631 | 109.8218 | 96.1067 | 474.6835 | 504.0502 | 499.9596 |  | 745.3435 | 624.4435 | 248.2781 | 190.031 | 333.5817 | 227.9477 | 540.8527 | 66.2851 | 420.126 | 219.4309 | 158.5047 | 44.254 | 100.4183 | 647.1305 | 689.4483 | 141.0016 |  | 416.7512 | 400.8956 | 307.8934 | 85.1495 |  | 547.874 |  | 554.5558 | 577.102 | 0.56416 | 19.0855 | 1.7868 | 1.6492 | -13.8457 | 3.0714 | 256.66 | 0.81 | 4.8381 | -1.4873 | -9.3126 | 6.6515 | 2.1513 | -17.1746 | 8.5375 | 2.2361 |  | 209.1409 |  | 3.5845 |  | 138.3411
42838.5674 | 12708 | 200.2028 | 224.1276 | 223.9663 | 174.6796 | 82.5022 | 39.2567 | 131.6235 | 36.577 | 114.8689 | 101.7951 | 69.0345 | 40.5114 | 28.2238 | 65.9594 | 102.3362 | 101.9326 | 108.7664 |  | 103.151 | 24.9371 |  | 167.9302 | 543.4584 | 102.2156 |  | 100.6964 | 216.7918 | 197.8129 | 285.4731 | 75.9545 | 780.091 | 1162.8014 | 100.6015 | 236.3282 | 377.7254 | 799.4409 | 99.2825 |  |  | 101.355 | 47.1481 |  |  | 34.2983 | 38.441 | 40.9238 | 56.0833 | 58.4997 | 33.7472 | 45.63 | 16.3154 | 53.4622 | 17.4587 | 48.1825 | 52.0211 | 48.2263 | 64.8419 | 50.9019 | 30.1241 |  |  | 7.7641 | -2.6923 | -61.3104 | 39.9421 | 0.76436 | -197.6147 | 52.3185 | 0.37091 | 0.39669 | 0.54811 | 1.0101 | -0.0039608 | -0.0026301 | 0.0016132 | 102.3134 | 78.7487 | 78.0825 | 79.2852 | 87.7922 | 105.3355 | 85.2204 | 89.884 | 119.6936 | 101.6469 | 63.897 | 38.7358 | 36.0386 | 69.4516 |  |  | 39.5295 | 39.2563 | 34.7642 | 88.9882 | 67.7491 | 82.481 | 75.1262 | 87.0361 |  |  |  | 915.2434 | 740.8833 | 814.1513 | 972.5912 | 510.2903 | 1009.2493 | 909.9498 | -0.21074 | -0.18028 | 683.6929 | 89.165 | 119.4531 | 687.1972 | 67.0753 | 65.4248 | 100.5198 |  | 339.4674 | 65.5394 |  | 452.8888 | 43.9814 | 922.4244 | 603.7298 | 599.1601 | 51.144 |  | 95.2147 | 689.6689 |  | 831.0623 | 1096.9243 | 662.1601 |  | 685.66 |  |  | 46.366 | 41.9512 | 41.8221 | [5 empty] | 88.2566 | 1114.3818 | 151.3503 | 70.5721 | 997.3741 | 110.5007 | 95.7872 | 474.3622 | 504.1416 | 499.7008 |  | 721.5572 | 625.8335 | 248.0518 | 190.1 | 333.373 | 227.8249 | 540.6159 | 66.5663 | 404.3986 | 219.38 | 158.722 | 43.4853 | 100.3634 | 646.94 | 689.418 | 141.0482 |  | 416.2572 | 400.6478 | 308.2608 | 84.9082 |  | 547.7298 |  | 554.1383 | 576.8759 | 0.64726 | 19.087 | 1.786 | 1.6486 | -13.9843 | 3.0714 | 263.95 | 0.81 | 4.5896 | -2.0185 | -9.6322 | 7.7745 | 1.0674 | -17.1622 | 8.8306 | 2.2682 |  | 207.1685 |  | 3.9013 |  | 138.2909
42838.5674 | 12709 | 200.3279 | 223.9918 | 223.6477 | 174.6015 | 82.5187 | 39.2666 | 131.6109 | 36.5802 | 114.8353 | 101.7848 | 69.0474 | 40.5148 | 28.2343 | 65.9722 | 102.2919 | 101.8981 | 108.6694 |  | 103.1693 | 22.9453 |  | 155.155 | 531.1281 | 102.216 |  | 100.7019 | 216.1631 | 197.5718 | 285.7291 | 75.99 | 784.4411 | 1165.6328 | 100.6004 | 231.7003 | 372.554 | 795.8603 | 99.2733 |  |  | 101.3497 | 47.1914 |  |  | 34.1062 | 38.572 | 40.5072 | 55.9228 | 57.9228 | 32.9229 | 45.0964 | 16.2317 | 53.3705 | 17.5017 | 48.086 | 52.039 | 48.2227 | 64.8151 | 50.9094 | 30.1214 |  |  | 9.0093 | -2.2139 | -62.8395 | 39.791 | 0.87541 | -197.6127 | 56.369 | 0.077836 | 0.41459 | 0.54328 | 1.0044 | -0.0037751 | -0.0025595 | 0.0015459 | 102.5528 | 78.5645 | 78.0348 | 79.2124 | 87.9318 | 105.2971 | 85.2242 | 88.9081 | 119.5987 | 101.6373 | 63.918 | 38.736 | 36.0376 | 69.4691 |  |  | 42.0947 | 38.4311 | 35.8905 | 88.8399 | 67.622 | 82.9989 | 75.108 | 86.6772 |  |  |  | 914.9863 | 740.4214 | 813.9903 | 972.4693 | 508.9987 | 1009.1219 | 909.7122 | -0.84674 | 1.6308 | 683.9908 | 89.0314 | 118.9359 | 687.5691 | 66.161 | 65.3621 | 100.5044 |  | 338.793 | 66.677 |  | 484.4778 | 43.931 | 919.5595 | 603.7971 | 599.2002 | 51.0983 |  | 96.6207 | 689.8367 |  | 829.833 | 1078.3738 | 662.447 |  | 685.8231 |  |  | 46.3341 | 41.9091 | 41.791 | [5 empty] | 88.5629 | 1114.6401 | 146.2413 | 70.594 | 997.127 | 110.3066 | 95.9624 | 474.0504 | 504.1457 | 499.4161 |  | 707.6645 | 627.1352 | 247.8553 | 190.1406 | 333.1053 | 227.6821 | 540.129 | 66.0777 | 391.3858 | 219.356 | 158.8894 | 43.2016 | 100.3479 | 646.7325 | 689.3881 | 141.0968 |  | 415.7117 | 400.5187 | 308.1916 | 85.0356 |  | 547.5934 |  | 553.7281 | 576.6774 | 0.59532 | 19.0861 | 1.7854 | 1.6466 | -13.8046 | 3.0715 | 258.47 | 0.73 | 4.9451 | -1.8307 | -9.7536 | 7.7615 | 1.1407 | -17.1391 | 9.1538 | 2.3245 |  | 196.0851 |  | 3.601 |  | 138.2406
42838.5674 | 12710 | 200.4718 | 223.8605 | 223.335 | 174.5331 | 82.5455 | 39.2746 | 131.6107 | 36.5858 | 114.8104 | 101.7751 | 69.0621 | 40.5258 | 28.2341 | 65.9747 | 102.2627 | 101.8906 | 108.6508 |  | 103.2051 | 18.9728 |  | 159.0786 | 535.5226 | 102.2014 |  | 100.6997 | 215.7812 | 197.3348 | 285.988 | 75.7356 | 794.2294 | 1175.631 | 100.6191 | 229.6012 | 374.3323 | 792.8882 | 99.2703 |  |  | 101.3705 | 46.8572 |  |  | 34.0032 | 38.1568 | 40.3001 | 55.7234 | 57.5942 | 32.3446 | 44.8667 | 16.3468 | 53.2517 | 17.2166 | 47.9787 | 52.0429 | 48.2062 | 64.8069 | 50.9272 | 30.1112 |  |  | 8.5467 | -2.1639 | -61.9872 | 38.7291 | 0.5462 | -197.6219 | 56.9499 | 0.1166 | 0.44145 | 0.18998 | 0.95006 | -0.0038605 | -0.0026613 | 0.0015541 | 103.0524 | 78.3177 | 78.0188 | 79.1712 | 88.1625 | 105.2666 | 85.2312 | 87.1894 | 119.5104 | 101.6306 | 63.9349 | 38.7437 | 36.0417 | 69.492 |  |  | 46.5448 | 39.0741 | 35.0219 | 88.6769 | 67.5192 | 82.4633 | 74.7764 | 86.6842 |  |  |  | 914.7449 | 739.997 | 813.8327 | 972.3834 | 507.6141 | 1008.995 | 909.2968 | -1.413 | 0.47591 | 684.3453 | 88.8312 | 119.0545 | 687.979 | 64.7447 | 65.6564 | 100.5057 |  | 338.2602 | 64.5569 |  | 525.6682 | 43.7958 | 917.2206 | 603.8951 | 599.3113 | 51.0362 |  | 98.9462 | 689.9772 |  | 829.2273 | 1079.8111 | 662.691 |  | 685.9778 |  |  | 46.2512 | 41.8722 | 41.7461 | [5 empty] | 88.8138 | 1115.0536 | 140.5938 | 70.6135 | 996.9217 | 109.6578 | 96.1967 | 473.7403 | 504.4087 | 499.1449 |  | 705.4754 | 628.5475 | 247.6779 | 190.1265 | 332.8751 | 227.4964 | 539.7858 | 65.6448 | 381.3094 | 219.3251 | 159.0077 | 42.8846 | 100.3383 | 646.5456 | 689.414 | 141.1552 |  | 414.9274 | 400.3918 | 308.1481 | 84.6409 |  | 547.4544 |  | 553.3512 | 576.4511 | 0.65524 | 19.0892 | 1.784 | 1.6458 | -13.8779 | 3.0714 | 258.04 | 0.84 | 4.8175 | -1.8088 | -9.6808 | 7.6521 | 0.90021 | -17.1233 | 9.1921 | 2.4178 |  | 196.9478 |  | 3.0942 |  | 138.2121
42838.5674 | 12711 | 200.5793 | 223.7177 | 222.9674 | 174.4481 | 82.581 | 39.2867 | 131.5998 | 36.589 | 114.7841 | 101.7614 | 69.0658 | 40.5283 | 28.2401 | 65.9846 | 102.3039 | 101.9091 | 108.7416 |  | 103.2007 | 18.2119 |  | 188.261 | 560.5526 | 102.1976 |  | 100.6817 | 215.4643 | 197.0978 | 285.6991 | 74.8713 | 797.2895 | 1180.1089 | 100.6332 | 229.4819 | 390.7436 | 788.7148 | 99.2786 |  |  | 101.3887 | 46.9703 |  |  | 33.9263 | 37.9301 | 40.0546 | 55.5994 | 57.2294 | 31.5158 | 44.4157 | 16.7909 | 53.1432 | 17.0007 | 47.8621 | 52.01 | 48.2221 | 64.7961 | 50.9325 | 30.1407 |  |  | 8.7517 | -2.5858 | -63.2903 | 44.946 | 1.1672 | -197.6015 | 59.6414 | 1.1227 | 0.54595 | 0.33873 | 0.957 | -0.0038293 | -0.0026235 | 0.0015245 | 103.5378 | 78.2184 | 77.9909 | 79.02 | 88.406 | 105.2341 | 85.2331 | 85.8858 | 119.4223 | 101.6151 | 63.9578 | 38.7483 | 36.0496 | 69.5032 |  |  | 44.269 | 40.0846 | 37.213 | 88.5391 | 67.4471 | 81.6547 | 74.3919 | 86.8916 |  |  |  | 914.4964 | 739.59 | 813.6816 | 972.3259 | 505.868 | 1008.858 | 909.1 | -0.60984 | 0.22009 | 684.77 | 88.9173 | 119.3425 | 688.4849 | 63.8273 | 64.8422 | 100.4987 |  | 337.5429 | 64.747 |  | 538.3311 | 43.6609 | 917.9082 | 604.0002 | 599.4084 | 50.9784 |  | 100.6712 | 690.1393 |  | 829.7648 | 1081.4389 | 662.9581 |  | 686.1378 |  |  | 46.1614 | 41.863 | 41.7 | [5 empty] | 89.2135 | 1114.839 | 135.4684 | 70.6435 | 996.7711 | 109.2048 | 95.8679 | 473.4765 | 504.5025 | 498.8785 |  | 717.3549 | 630.1145 | 247.5175 | 190.2122 | 332.7667 | 227.3982 | 539.5239 | 65.3897 | 373.8765 | 219.2952 | 159.1055 | 42.3438 | 100.3057 | 646.3508 | 689.5172 | 141.2105 |  | 414.1651 | 400.3245 | 308.2356 | 83.9394 |  | 547.2818 |  | 552.9891 | 576.1738 | 0.6749 | 19.0794 | 1.7842 | 1.6465 | -13.8727 | 3.0713 | 251.54 | 1.12 | 4.8737 | -1.9765 | -9.7785 | 8.2404 | 1.3142 | -17.0991 | 9.394 | 2.4876 |  | 197.8941 |  | 3.3384 |  | 138.1909
42838.5674 | 12712 | 200.514 | 223.57 | 222.6439 | 174.3792 | 82.6101 | 39.3019 | 131.595 | 36.5777 | 114.7461 | 101.7416 | 69.0638 | 40.5289 | 28.234 | 65.9868 | 102.3293 | 101.8937 | 108.6691 |  | 103.1759 | 23.9565 |  | 216.7899 | 595.1418 | 102.1888 |  | 100.6567 | 215.1172 | 196.8852 | 284.8865 | 74.5196 | 795.1414 | 1175.4485 | 100.6052 | 223.6082 | 404.5649 | 786.062 | 99.282 |  |  | 101.3494 | 47.4244 |  |  | 33.8096 | 37.7457 | 39.999 | 55.6205 | 57.0415 | 31.1418 | 44.1178 | 17.2094 | 53.0754 | 16.8577 | 47.7536 | 51.9624 | 48.2496 | 64.7838 | 50.9407 | 30.1443 |  |  | 8.5053 | -4.705 | -66.0935 | 26.6401 | 1.0101 | -197.5982 | 54.146 | 0.93932 | 0.41654 | 0.36978 | 0.88999 | -0.0037505 | -0.0026137 | 0.0015426 | 103.9252 | 78.2391 | 77.9676 | 78.9262 | 88.8171 | 105.2095 | 85.2435 | 84.4909 | 119.3343 | 101.6071 | 63.9812 | 38.7583 | 36.0649 | 69.5294 |  |  | 43.1071 | 40.301 | 39.9958 | 88.4009 | 67.3259 | 81.1213 | 73.1765 | 86.1864 |  |  |  | 914.2562 | 739.2285 | 813.541 | 972.2132 | 503.7995 | 1008.7193 | 908.9497 | 0.28665 | 0.12613 | 685.1722 | 89.031 | 118.3102 | 688.9119 | 64.2162 | 64.4984 | 100.478 |  | 338.5173 | 63.583 |  | 508.3251 | 43.6141 | 921.9481 | 604.0903 | 599.4707 | 50.9158 |  | 102.0936 | 690.3211 |  | 830.3472 | 1083.4491 | 663.2425 |  | 686.32 |  |  | 46.1116 | 41.8691 | 41.6726 | [5 empty] | 89.7886 | 1114.2837 | 138.0895 | 70.7206 | 997.4491 | 108.863 | 95.3775 | 473.2575 | 504.399 | 498.6043 |  | 743.2398 | 631.6834 | 247.3335 | 190.2003 | 332.5647 | 227.2534 | 539.3579 | 64.893 | 369.6557 | 219.157 | 159.0463 | 41.4157 | 100.2426 | 646.1533 | 689.5733 | 141.2616 |  | 413.5615 | 400.2933 | 308.4749 | 83.5227 |  | 547.1414 |  | 552.6038 | 575.9092 | 0.60942 | 19.0781 | 1.786 | 1.647 | -13.8383 | 3.0714 | 241.58 | 1.07 | 4.8011 | -2.6654 | -9.9897 | 6.3422 | 1.2218 | -17.0885 | 8.9453 | 2.5458 |  | 199.0695 |  | 3.4529 |  | 138.1425
42838.5674 | 12713 | 200.411 | 223.4398 | 222.3501 | 174.3013 | 82.6296 | 39.315 | 131.5772 | 36.5871 | 114.7107 | 101.7341 | 69.078 | 40.5358 | 28.2458 | 66.0042 | 102.1977 | 101.8888 | 108.5174 |  | 103.1444 | 32.2679 |  | 221.5106 | 605.3523 | 102.1744 |  | 100.6436 | 214.6201 | 196.643 | 283.7864 | 74.9583 | 785.857 | 1167.5711 | 100.6105 | 213.4045 | 407.0011 | 782.8723 | 99.2805 |  |  | 101.3079 | 47.5725 |  |  | 33.7939 | 37.5362 | 40.1516 | 55.785 | 57.1089 | 31.4292 | 44.179 | 17.6787 | 53.0036 | 16.8552 | 47.6653 | 51.9345 | 48.2778 | 64.7787 | 50.9404 | 30.1511 |  |  | 8.4067 | -3.7312 | -59.8115 | 33.0115 | 0.14076 | -197.639 | 55.2742 | 1.2948 | 0.51462 | 0.41405 | 0.84312 | -0.0036289 | -0.0024905 | 0.0015146 | 104.0704 | 78.2246 | 77.9388 | 78.8682 | 89.632 | 105.1765 | 85.244 | 83.2923 | 119.2429 | 101.6011 | 64.0029 | 38.7673 | 36.065 | 69.5531 |  |  | 41.9229 | 37.3916 | 35.904 | 88.2276 | 67.2287 | 79.8787 | 72.1799 | 85.7269 |  |  |  | 913.9859 | 738.8569 | 813.3765 | 972.0845 | 501.5549 | 1008.5757 | 908.743 | 0.4286 | 0.090376 | 685.4464 | 90.4471 | 119.5647 | 689.159 | 67.4584 | 64.6236 | 100.4772 |  | 340.7499 | 66.7527 |  | 485.18 | 43.5455 | 922.4335 | 604.1455 | 599.4914 | 50.8652 |  | 103.1862 | 690.4611 |  | 831.1177 | 1080.6249 | 663.4902 |  | 686.471 |  |  | 46.0828 | 41.8382 | 41.6301 | [5 empty] | 90.1424 | 1113.7213 | 146.2782 | 70.7406 | 998.1508 | 108.6022 | 95.0778 | 473.0061 | 504.2501 | 498.2955 |  | 779.5475 | 633.3834 | 247.1023 | 190.0855 | 332.3961 | 227.1106 | 539.1828 | 65.0031 | 370.0551 | 219.1356 | 159.1188 | 40.5937 | 100.1709 | 645.9695 | 689.6482 | 141.3289 |  | 413.0591 | 400.3007 | 308.857 | 83.2405 |  | 547.0335 |  | 552.1941 | 575.6863 | 0.77823 | 19.0868 | 1.7863 | 1.647 | -13.941 | 3.0714 | 254.81 | 0.92 | 4.7685 | -2.3727 | -9.4999 | 7.0577 | 0.4563 | -17.0983 | 9.0423 | 2.5907 |  | 197.3754 |  | 3.5728 |  | 138.0883
42838.5674 | 12714 | 200.2302 | 223.2921 | 222.0451 | 174.2255 | 82.6512 | 39.3187 | 131.5633 | 36.5951 | 114.6879 | 101.7141 | 69.0889 | 40.551 | 28.2509 | 66.0084 | 102.1558 | 101.8709 | 108.4563 |  | 103.1774 | 39.3116 |  | 217.0921 | 604.5392 | 102.1487 |  | 100.6307 | 214.3342 | 196.3959 | 282.9989 | 75.5981 | 781.2674 | 1164.1057 | 100.6166 | 204.6444 | 404.5589 | 779.689 | 99.2739 |  |  | 101.3132 | 47.4668 |  |  | 33.6784 | 37.2198 | 40.1916 | 55.8336 | 57.2924 | 32.1399 | 44.5162 | 18.376 | 52.9221 | 16.6848 | 47.5489 | 51.9085 | 48.2943 | 64.7653 | 50.9354 | 30.1729 |  |  | 8.0906 | -0.1098 | -65.7702 | 26.9706 | -0.79038 | -197.57 | 66.8493 | 1.1798 | 0.50372 | 0.18453 | 0.75858 | -0.0036306 | -0.0026564 | 0.0015656 | 104.9641 | 78.1126 | 77.8618 | 78.8274 | 90.5477 | 105.1305 | 85.2284 | 84.0857 | 119.1511 | 101.5833 | 64.0039 | 38.766 | 36.0635 | 69.5554 |  |  | 41.7791 | 35.9077 | 32.6139 | 88.0903 | 67.1094 | 80.3511 | 72.3582 | 86.1925 |  |  |  | 913.7437 | 738.465 | 813.2322 | 971.9982 | 498.7717 | 1008.4439 | 908.6278 | 1.6963 | 0.75779 | 685.6849 | 91.921 | 120.901 | 689.4202 | 65.8863 | 65.4557 | 100.4878 |  | 342.2347 | 65.2738 |  | 480.1567 | 43.4741 | 922.9243 | 604.1844 | 599.5137 | 50.8211 |  | 105.0467 | 690.5942 |  | 831.1261 | 1078.9356 | 663.7238 |  | 686.6297 |  |  | 46.0551 | 41.8161 | 41.6022 | [5 empty] | 90.5034 | 1113.2922 | 153.1891 | 70.667 | 998.9796 | 108.6472 | 95.3471 | 472.6275 | 503.1324 | 497.9491 |  | 819.9901 | 635.0574 | 246.9656 | 190.1435 | 332.1582 | 226.9808 | 539.0209 | 64.8846 | 375.4014 | 219.1877 | 159.1157 | 40.8344 | 100.1598 | 645.7982 | 689.7388 | 141.3999 |  | 412.5201 | 400.2258 | 308.9647 | 83.1594 |  | 546.9201 |  | 551.7925 | 575.4811 | 0.70848 | 19.0849 | 1.7857 | 1.6469 | -13.8714 | 3.0713 | 251.06 | 0.96 | 4.6747 | -0.40683 | -9.9568 | 6.3761 | -1.0825 | -17.1153 | 9.9557 | 2.6663 |  | 196.3795 |  | 3.5745 |  | 138.0513
42838.5674 | 12715 | 200.1846 | 223.1339 | 221.7336 | 174.1591 | 82.676 | 39.3292 | 131.5479 | 36.5985 | 114.6579 | 101.6967 | 69.0995 | 40.5524 | 28.2586 | 66.0134 | 102.2046 | 101.8845 | 108.4788 |  | 103.1768 | 43.5454 |  | 204.2924 | 596.0729 | 102.1681 |  | 100.6281 | 214.0306 | 196.1728 | 281.9808 | 75.6857 | 776.32 | 1160.5032 | 100.6245 | 196.7756 | 398.6062 | 777.2377 | 99.2748 |  |  | 101.3181 | 47.2438 |  |  | 33.5687 | 36.7938 | 40.0093 | 55.8354 | 57.1851 | 32.5137 | 44.8308 | 18.745 | 52.8468 | 16.734 | 47.4408 | 51.9263 | 48.3188 | 64.759 | 50.933 | 30.1713 |  |  | 8.1347 | -1.382 | -68.513 | 12.8223 | 0.17361 | -197.5792 | 65.7395 | 2.5755 | 0.45118 | 0.2225 | 0.80302 | -0.0037094 | -0.0025529 | 0.0015426 | 106.2363 | 77.5894 | 77.7934 | 78.5515 | 90.9221 | 105.097 | 85.2524 | 84.8876 | 119.062 | 101.577 | 64.0424 | 38.7758 | 36.075 | 69.581 |  |  | 43.0513 | 37.7881 | 32.1428 | 88.0538 | 67.011 | 80.4543 | 72.671 | 86.4314 |  |  |  | 913.5101 | 738.0889 | 813.0927 | 971.8966 | 493.756 | 1008.3201 | 908.49 | 1.8213 | 0.68019 | 685.9448 | 93.2131 | 121.4364 | 689.6428 | 64.6905 | 65.6975 | 100.497 |  | 342.9582 | 67.3527 |  | 465.6512 | 43.4184 | 921.4492 | 604.2333 | 599.5515 | 50.7774 |  | 106.0914 | 690.7419 |  | 832.3664 | 1077.9778 | 663.9363 |  | 686.779 |  |  | 46.0145 | 41.7899 | 41.5692 | [5 empty] | 91.0415 | 1112.4691 | 154.4895 | 70.6214 | 999.1635 | 109.5543 | 95.7189 | 472.2886 | 502.6217 | 497.5986 |  | 860.2469 | 636.7448 | 246.8756 | 190.2167 | 331.854 | 226.9611 | 538.86 | 64.6112 | 383.3676 | 219.1681 | 159.1311 | 41.6244 | 100.1714 | 645.6037 | 689.8224 | 141.4343 |  | 411.9453 | 400.3246 | 309.0846 | 82.7001 |  | 546.687 |  | 551.3742 | 575.296 | 0.77396 | 19.0847 | 1.7855 | 1.6475 | -13.9076 | 3.0713 | 281.76 | 0.85 | 4.6831 | -1.4423 | -10.1554 | 4.3933 | 0.50767 | -17.1261 | 9.8787 | 2.7094 |  | 195.7821 |  | 3.4213 |  | 138.0078
42838.5675 | 12716 | 200.1739 | 222.9734 | 221.4114 | 174.0883 | 82.6908 | 39.3409 | 131.5395 | 36.5923 | 114.6232 | 101.6825 | 69.1068 | 40.5477 | 28.2581 | 66.0246 | 102.1836 | 101.8923 | 108.5222 |  | 103.1691 | 45.6802 |  | 182.5919 | 570.9749 | 102.1631 |  | 100.5857 | 213.3776 | 195.9946 | 282.1088 | 78.2631 | 772.5862 | 1152.247 | 100.6083 | 189.2168 | 388.7064 | 774.6695 | 99.2816 |  |  | 101.3661 | 47.2538 |  |  | 33.431 | 36.4 | 39.8085 | 55.5244 | 57.1512 | 31.9557 | 44.9876 | 18.2292 | 52.7563 | 16.5425 | 47.3391 | 51.9605 | 48.3252 | 64.7517 | 50.9088 | 30.173 |  |  | 8.6466 | -3.4151 | -61.5653 | 13.3808 | 1.3203 | -197.6042 | 61.526 | 1.4479 | 0.51773 | 0.18096 | 0.82993 | -0.0036913 | -0.0026465 | 0.0015738 | 107.7559 | 77.7668 | 77.7501 | 78.5336 | 91.1743 | 105.062 | 85.2518 | 83.9668 | 118.9701 | 101.5519 | 64.0549 | 38.7745 | 36.0804 | 69.594 |  |  | 44.4123 | 39.2644 | 32.7306 | 88.0837 | 66.9131 | 80.9121 | 73.1138 | 86.2237 |  |  |  | 913.2687 | 737.7738 | 812.9501 | 971.7702 | 484.65 | 1008.1965 | 908.2993 | 2.1962 | 0.91946 | 686.1172 | 93.2602 | 122.1245 | 689.874 | 67.6482 | 65.5304 | 100.5142 |  | 346.9411 | 66.7182 |  | 442.6791 | 43.4552 | 930.7031 | 604.2773 | 599.5999 | 50.7647 |  | 106.8707 | 690.898 |  | 834.952 | 1078.4394 | 664.1417 |  | 686.9426 |  |  | 45.9783 | 41.999 | 41.5407 | [5 empty] | 91.9458 | 1111.2587 | 151.2279 | 70.6399 | 1002.2634 | 110.4414 | 95.4862 | 472.0229 | 502.3017 | 497.2412 |  | 895.9868 | 638.3188 | 246.7135 | 190.2326 | 331.5607 | 227.019 | 538.655 | 64.6781 | 392.8295 | 219.0968 | 159.1473 | 42.5212 | 100.1983 | 645.44 | 689.9758 | 141.4885 |  | 411.5919 | 400.2492 | 309.3749 | 81.9468 |  | 546.6052 |  | 550.9693 | 575.0331 | 0.67119 | 19.0869 | 1.7848 | 1.645 | -13.7901 | 3.0714 | 290.88 | 0.4 | 4.8288 | -2.2659 | -9.6206 | 4.4851 | 1.3987 | -17.1116 | 9.5482 | 2.741 |  | 195.9814 |  | 3.2584 |  | 137.9543
42838.5675 | 12717 | 199.9682 | 222.8341 | 221.0869 | 174.0185 | 82.7194 | 39.3445 | 131.5321 | 36.606 | 114.5935 | 101.6731 | 69.1202 | 40.558 | 28.2533 | 66.0366 | 102.1428 | 101.9065 | 108.635 |  | 103.1783 | 42.7477 |  | 149.1789 | 540.234 | 102.1264 |  | 100.5896 | 212.6056 | 195.7776 | 281.2388 | 77.2866 | 770.8993 | 1145.779 | 100.5697 | 185.3044 | 376.9566 | 769.4015 | 99.2934 |  |  | 101.4308 | 47.041 |  |  | 33.266 | 36.208 | 39.6439 | 55.3 | 57.4226 | 31.6636 | 44.8725 | 17.7597 | 52.6641 | 16.2503 | 47.2267 | 52.0128 | 48.3756 | 64.7517 | 50.8951 | 30.1649 |  |  | 9.0875 | -3.4578 | -57.6456 | 21.968 | 1.9616 | -197.5772 | 45.7993 | 0.31834 | 0.52415 | 0.26887 | 0.84086 | -0.0037275 | -0.0025069 | 0.0015574 | 109.1855 | 77.828 | 77.7005 | 78.6326 | 90.6409 | 105.0225 | 85.2549 | 83.098 | 118.8756 | 101.5432 | 64.0757 | 38.7832 | 36.0791 | 69.6072 |  |  | 47.1412 | 40.7906 | 33.4082 | 88.0618 | 66.8432 | 80.706 | 72.7666 | 85.3216 |  |  |  | 913.0361 | 737.5541 | 812.8089 | 971.6932 | 467.5705 | 1008.0786 | 907.9944 | -0.22627 | 0.36997 | 686.1136 | 93.8913 | 123.4306 | 689.747 | 68.3099 | 65.041 | 100.5425 |  | 349.5481 | 64.3351 |  | 426.9774 | 43.4571 | 933.7592 | 604.2471 | 599.5375 | 50.7945 |  | 107.9252 | 690.9902 |  | 838.5361 | 1072.3547 | 664.2841 |  | 687.0673 |  |  | 46.0393 | 42.0106 | 41.5256 | [5 empty] | 92.3482 | 1109.0076 | 143.0271 | 70.6128 | 1003.7111 | 109.8335 | 96.3183 | 471.8181 | 502.022 | 496.9043 |  | 923.691 | 639.8495 | 246.6202 | 190.3468 | 331.2726 | 227.0253 | 538.3947 | 63.8917 | 405.9211 | 219.056 | 159.1639 | 42.19 | 100.2461 | 645.2593 | 690.2371 | 141.5522 |  | 411.3394 | 400.1719 | 309.0985 | 81.8899 |  | 546.5474 |  | 550.5153 | 574.5953 | 0.6302 | 19.0869 | 1.7851 | 1.6457 | -13.9199 | 3.0714 | 268.42 | 0.68 | 4.9465 | -2.2793 | -9.3064 | 5.745 | 1.7041 | -17.1022 | 8.234 | 2.7827 |  | 192.3284 |  | 2.9468 |  | 137.9269
42838.5675 | 12718 | 199.4099 | 222.6748 | 220.7298 | 173.9338 | 82.7444 | 39.3629 | 131.528 | 36.6064 | 114.56 | 101.6579 | 69.1267 | 40.5585 | 28.2635 | 66.0414 | 102.2196 | 101.8856 | 108.5766 |  | 103.2009 | 39.3247 |  | 131.0355 | 531.1016 | 102.1167 |  | 100.5956 | 212.4299 | 195.471 | 280.6714 | 76.5245 | 775.142 | 1151.4858 | 100.5624 | 183.0602 | 363.9915 | 754.938 | 99.2879 |  |  | 101.4393 | 46.4581 |  |  | 33.1376 | 35.9872 | 39.4878 | 55.2046 | 57.499 | 31.5186 | 44.688 | 17.4471 | 52.5902 | 16.1455 | 47.1075 | 52.0467 | 48.4442 | 64.7516 | 50.9017 | 30.1648 |  |  | 8.9699 | -1.5298 | -62.2862 | 24.122 | 3.2266 | -197.6285 | 51.8868 | 0.68764 | 0.32799 | 0.2204 | 0.77507 | -0.0036634 | -0.0025726 | 0.0015311 | 109.9936 | 78.155 | 77.6947 | 78.7494 | 89.2999 | 104.9962 | 85.2554 | 82.5494 | 118.8004 | 101.5377 | 64.0982 | 38.7953 | 36.092 | 69.6309 |  |  | 44.5899 | 40.4994 | 36.0114 | 87.9447 | 66.7243 | 79.907 | 72.0097 | 85.0514 |  |  |  | 912.7769 | 737.143 | 812.6461 | 971.5678 | 436.8919 | 1007.9315 | 907.7868 | 1.9068 | 0.0064978 | 686.0344 | 93.7595 | 123.3981 | 689.7515 | 64.8629 | 64.6854 | 100.5468 |  | 351.8386 | 63.4018 |  | 466.4482 | 43.409 | 924.2431 | 604.204 | 599.4731 | 50.7792 |  | 110.7935 | 691.0684 |  | 837.5918 | 1072.7681 | 664.4298 |  | 687.1953 |  |  | 46.0864 | 42.0776 | 41.5424 | [5 empty] | 91.5323 | 1107.7873 | 139.8911 | 70.6416 | 1000.7201 | 110.045 | 95.9572 | 471.6125 | 501.7826 | 496.6153 |  | 939.9443 | 641.1972 | 246.5161 | 190.3484 | 330.8459 | 226.9072 | 538.2332 | 64.5758 | 421.7904 | 218.8198 | 158.869 | 42.3615 | 100.2264 | 645.1001 | 690.3993 | 141.6106 |  | 411.023 | 399.8175 | 308.6692 | 82.4038 |  | 546.3925 |  | 550.0531 | 574.4277 | 0.602 | 19.0849 | 1.7867 | 1.6487 | -13.7176 | 3.0714 | 293.82 | 0.72 | 4.9118 | -1.5155 | -9.6703 | 6.018 | 2.185 | -17.1004 | 8.7621 | 2.8992 |  | 192.5946 |  | 3.216 |  | 137.8744
42838.5675 | 12719 | 199.1482 | 222.5403 | 220.4119 | 173.8707 | 82.7713 | 39.3784 | 131.5191 | 36.6029 | 114.5326 | 101.639 | 69.1367 | 40.5647 | 28.26 | 66.0467 | 102.0853 | 101.7627 | 108.4438 |  | 103.2117 | 35.4865 |  | 134.4516 | 540.9957 | 102.1061 |  | 100.5802 | 212.1372 | 195.2371 | 280.7472 | 77.0367 | 780.5097 | 1154.8557 | 100.5579 | 184.6488 | 367.4535 | 735.7861 | 99.2779 |  |  | 101.4337 | 46.3349 |  |  | 33.2995 | 36.4123 | 40.3373 | 55.6053 | 57.7589 | 32.3115 | 44.6845 | 17.1808 | 52.5026 | 16.3807 | 46.9701 | 52.0412 | 48.4967 | 64.7406 | 50.9056 | 30.1487 |  |  | 8.6597 | -3.2548 | -64.1596 | 23.066 | 2.0622 | -197.6534 | 47.837 | 0.39588 | 0.12736 | 0.3746 | 0.76135 | -0.0036996 | -0.0025118 | 0.0015623 | 109.5752 | 78.4886 | 77.7107 | 78.8836 | 88.8484 | 104.9604 | 85.2438 | 82.1921 | 118.7144 | 101.5246 | 64.1172 | 38.7966 | 36.0909 | 69.6508 |  |  | 43.8439 | 38.2632 | 33.5461 | 87.9674 | 66.6362 | 79.9045 | 71.4793 | 84.6588 |  |  |  | 912.5354 | 736.7542 | 812.5002 | 971.4665 | 424.1036 | 1007.7992 | 907.5718 | 1.2376 | 0.72279 | 686.217 | 92.4534 | 123.7784 | 689.9394 | 63.7666 | 64.6672 | 100.538 |  | 351.967 | 63.8564 |  | 483.9453 | 43.4236 | 918.1995 | 604.1881 | 599.4303 | 50.7644 |  | 113.1632 | 691.1752 |  | 837.465 | 1073.0097 | 664.6176 |  | 687.3394 |  |  | 46.0727 | 42.2789 | 41.5336 | [5 empty] | 90.351 | 1106.0867 | 141.2303 | 70.6492 | 998.7955 | 110.1556 | 96.1141 | 471.3996 | 501.6432 | 496.3174 |  | 946.4845 | 642.3443 | 246.3323 | 190.2178 | 330.4147 | 226.7263 | 538.0383 | 64.9963 | 439.6661 | 218.6409 | 158.6589 | 41.907 | 100.1574 | 644.9485 | 690.4913 | 141.6603 |  | 410.733 | 399.5188 | 308.6189 | 82.4896 |  | 546.257 |  | 549.5883 | 574.2248 | 0.70236 | 19.0842 | 1.787 | 1.6479 | -13.849 | 3.0714 | 276.14 | 0.68 | 4.8265 | -2.2121 | -9.8214 | 5.8888 | 1.7491 | -17.1237 | 8.4242 | 2.9961 |  | 192.7385 |  | 3.2883 |  | 137.8332
42838.5675 | 12720 | 198.5809 | 222.38 | 220.0986 | 173.7857 | 82.7921 | 39.3763 | 131.503 | 36.6012 | 114.4967 | 101.6239 | 69.1394 | 40.5634 | 28.2547 | 66.0519 | 101.9647 | 101.7576 | 108.4277 |  | 103.2054 | 32.5106 |  | 147.2194 | 548.0026 | 102.1001 |  | 100.5702 | 211.4051 | 194.9321 | 281.0446 | 77.2108 | 785.2748 | 1159.1761 | 100.5827 | 183.6835 | 373.0419 | 722.3899 | 99.2728 |  |  | 101.4269 | 45.8632 |  |  | 33.333 | 36.6612 | 40.147 | 55.7993 | 57.9064 | 33.0209 | 45.0375 | 16.7146 | 52.4199 | 16.6442 | 46.862 | 51.978 | 48.5191 | 64.7376 | 50.9147 | 30.1889 |  |  | 8.5283 | -4.8095 | -67.091 | 14.3514 | 0.7131 | -197.618 | 44.6756 | 1.0241 | 0.45487 | 0.2418 | 0.7367 | -0.0035632 | -0.0025677 | 0.0015442 | 108.7754 | 78.4844 | 77.7066 | 78.8654 | 88.9134 | 104.9139 | 85.1984 | 83.4646 | 118.6344 | 101.5049 | 64.1331 | 38.797 | 36.0954 | 69.664 |  |  | 43.5896 | 38.0742 | 32.9714 | 87.9253 | 66.5197 | 79.8686 | 71.187 | 84.7339 |  |  |  | 912.3005 | 736.3317 | 812.3642 | 971.3538 | 423.8622 | 1007.6694 | 907.3088 | 1.8095 | 0.69959 | 686.3681 | 91.4604 | 122.6358 | 690.1025 | 64.8223 | 64.5002 | 100.5444 |  | 351.366 | 60.3826 |  | 517.2253 | 43.3869 | 914.5064 | 604.1713 | 599.3936 | 50.7275 |  | 114.6402 | 691.2635 |  | 835.6515 | 1075.1587 | 664.7625 |  | 687.4463 |  |  | 46.0621 | 42.4331 | 41.5019 | [5 empty] | 90.3199 | 1105.2639 | 149.7178 | 70.5511 | 997.9573 | 110.4875 | 96.1147 | 471.1467 | 501.7485 | 496.0252 |  | 943.8106 | 643.5565 | 246.1263 | 190.1219 | 330.0914 | 226.5394 | 537.8031 | 64.8948 | 457.5766 | 218.5377 | 158.7332 | 42.1917 | 100.1646 | 644.7992 | 690.6441 | 141.712 |  | 410.6032 | 399.25 | 308.4219 | 82.448 |  | 546.1844 |  | 549.1708 | 574.0212 | 0.70236 | 19.0848 | 1.7863 | 1.6462 | -13.8662 | 3.0715 | 267.09 | 0.85 | 4.791 | -2.6901 | -10.0473 | 4.6469 | 1.0297 | -17.142 | 8.1505 | 3.0576 |  | 194.0404 |  | 3.3026 |  | 137.7881
42838.5675 | 12721 | 198.0734 | 222.2257 | 219.7824 | 173.7173 | 82.8133 | 39.3889 | 131.4904 | 36.606 | 114.4693 | 101.6073 | 69.1493 | 40.5657 | 28.2676 | 66.0581 | 102.0126 | 101.7712 | 108.3391 |  | 103.2067 | 32.8337 |  | 166.1878 | 565.0863 | 102.1201 |  | 100.5564 | 211.0201 | 194.5629 | 280.8002 | 77.3748 | 787.4071 | 1160.2573 | 100.6098 | 179.4368 | 384.1198 | 714.7108 | 99.2683 |  |  | 101.383 | 45.7454 |  |  | 33.345 | 36.5724 | 40.6784 | 56.1733 | 58.4314 | 34.1278 | 45.4961 | 16.4194 | 52.3126 | 16.8754 | 46.7628 | 51.9419 | 48.5394 | 64.7332 | 50.9297 | 30.1815 |  |  | 8.7149 | 0.075503 | -64.084 | 15.4139 | 1.4136 | -197.5693 | 41.6923 | 1.5636 | 0.27234 | 0.27159 | 0.68879 | -0.0036355 | -0.0025069 | 0.0015409 | 109.0268 | 78.5335 | 77.6452 | 78.7759 | 90.8265 | 104.872 | 85.2062 | 85.4243 | 118.5409 | 101.4964 | 64.1531 | 38.8009 | 36.1002 | 69.6763 |  |  | 46.2099 | 39.0101 | 31.9802 | 87.867 | 66.4484 | 78.8769 | 70.9267 | 84.6935 |  |  |  | 912.0551 | 735.9043 | 812.2034 | 971.2727 | 423.5918 | 1007.536 | 907.053 | 1.0874 | 0.28096 | 686.6073 | 90.3928 | 122.4513 | 690.3593 | 65.1813 | 64.5163 | 100.5227 |  | 350.1416 | 65.5405 |  | 502.5775 | 43.4205 | 915.5585 | 604.162 | 599.3609 | 50.7216 |  | 116.477 | 691.3735 |  | 834.3209 | 1075.227 | 664.9151 |  | 687.5604 |  |  | 46.0519 | 42.4198 | 41.4804 | [5 empty] | 90.4245 | 1105.0784 | 156.9738 | 70.5032 | 998.388 | 110.7 | 96.6572 | 470.9261 | 501.6749 | 495.7112 |  | 935.011 | 644.8681 | 245.9783 | 190.078 | 329.7488 | 226.3167 | 537.6361 | 64.9921 | 473.0789 | 218.433 | 158.8149 | 43.0798 | 100.1692 | 644.659 | 690.7948 | 141.7407 |  | 410.5266 | 399.0222 | 308.1636 | 82.3043 |  | 546.0717 |  | 548.7286 | 573.8519 | 0.55859 | 19.0859 | 1.7858 | 1.646 | -13.8242 | 3.0714 | 281.65 | 0.57 | 4.8421 | 0.337 | -9.8181 | 4.8152 | 1.4524 | -17.1709 | 7.8879 | 3.1332 |  | 194.1172 |  | 3.0029 |  | 137.7575
42838.5675 | 12722 | 197.8757 | 222.0543 | 219.46 | 173.6499 | 82.8425 | 39.401 | 131.4941 | 36.6092 | 114.4416 | 101.5937 | 69.1556 | 40.5765 | 28.2689 | 66.0708 | 102.1165 | 101.8019 | 108.4339 |  | 103.1955 | 34.5983 |  | 168.9313 | 560.9619 | 102.138 |  | 100.5437 | 210.8255 | 194.3589 | 280.0887 | 79.393 | 780.5022 | 1152.7143 | 100.6142 | 177.4541 | 387.5038 | 709.3942 | 99.2789 |  |  | 101.3419 | 45.8212 |  |  | 33.387 | 36.7425 | 40.6923 | 56.359 | 59.0055 | 35.0152 | 45.9259 | 16.2647 | 52.1865 | 17.1274 | 46.6566 | 51.9161 | 48.555 | 64.7355 | 50.9374 | 30.1848 |  |  | 8.8128 | -3.4532 | -62.0043 | 21.8806 | 1.5003 | -197.612 | 41.9177 | 0.91632 | 0.44534 | 0.38279 | 0.67785 | -0.0035714 | -0.0025348 | 0.0015442 | 109.9283 | 78.0457 | 77.5934 | 78.6765 | 91.2565 | 104.8284 | 85.2083 | 87.2404 | 118.4445 | 101.479 | 64.1771 | 38.8096 | 36.1056 | 69.6888 |  |  | 42.3165 | 39.1723 | 34.7451 | 87.7404 | 66.343 | 78.7302 | 70.6935 | 85.0539 |  |  |  | 911.7865 | 735.5087 | 812.0509 | 971.1733 | 423.2834 | 1007.3968 | 906.8609 | -0.43742 | -0.012903 | 686.7767 | 89.3493 | 120.7764 | 690.5318 | 65.8537 | 65.1266 | 100.523 |  | 352.3519 | 67.7112 |  | 467.6069 | 43.4319 | 920.8485 | 604.1723 | 599.368 | 50.7289 |  | 118.6901 | 691.4986 |  | 835.4008 | 1079.5366 | 665.0611 |  | 687.7024 |  |  | 46.0599 | 42.4027 | 41.4768 | [5 empty] | 89.6106 | 1104.7069 | 157.2935 | 70.4856 | 997.7687 | 111.0314 | 97.1661 | 470.679 | 500.9 | 495.3874 |  | 918.9914 | 646.3105 | 245.7767 | 189.8512 | 329.349 | 226.0398 | 537.4611 | 65.312 | 487.7825 | 218.0351 | 158.483 | 43.1823 | 100.1492 | 644.5309 | 690.8328 | 141.7591 |  | 410.5441 | 398.7343 | 308.0072 | 82.7689 |  | 545.9773 |  | 548.2184 | 573.5919 | 0.64188 | 19.0861 | 1.7875 | 1.6476 | -13.8762 | 3.0714 | 238.71 | 0.66 | 4.8661 | -2.2797 | -9.6601 | 5.7385 | 1.4985 | -17.1975 | 7.9206 | 3.2245 |  | 196.6146 |  | 3.4228 |  | 137.7166
42838.5675 | 12723 | 198.1199 | 221.8979 | 219.1306 | 173.5856 | 82.8733 | 39.4236 | 131.486 | 36.6163 | 114.419 | 101.5939 | 69.1715 | 40.5887 | 28.269 | 66.0832 | 102.1329 | 101.8176 | 108.4029 |  | 103.191 | 34.7823 |  | 160.0959 | 547.2293 | 102.1263 |  | 100.5399 | 210.4451 | 194.1487 | 279.4546 | 80.8715 | 774.5297 | 1147.8462 | 100.6288 | 176.6731 | 383.5648 | 704.2756 | 99.2759 |  |  | 101.3189 | 45.1939 |  |  | 33.3676 | 36.4506 | 40.7146 | 56.3439 | 59.296 | 35.0476 | 46.1135 | 16.1927 | 52.0933 | 17.2118 | 46.5841 | 51.8866 | 48.5761 | 64.7272 | 50.9634 | 30.18 |  |  | 8.8378 | -2.1988 | -60.5166 | 19.4315 | 0.49494 | -197.6199 | 39.1939 | 0.66924 | 0.2268 | 0.32761 | 0.73445 | -0.0036306 | -0.0025233 | 0.0015442 | 110.1723 | 77.7219 | 77.5399 | 78.5889 | 91.076 | 104.7956 | 85.2079 | 88.1957 | 118.364 | 101.4682 | 64.1951 | 38.8151 | 36.1042 | 69.7138 |  |  | 40.5077 | 36.4789 | 32.3027 | 87.5437 | 66.2136 | 79.8874 | 71.3667 | 85.1154 |  |  |  | 911.5466 | 735.1194 | 811.9049 | 971.0497 | 423.0083 | 1007.2859 | 906.5248 | -1.7012 | -0.5099 | 686.8513 | 88.6653 | 118.7663 | 690.6137 | 67.8822 | 64.8522 | 100.5331 |  | 353.4382 | 66.3045 |  | 452.2678 | 43.4127 | 921.7159 | 604.164 | 599.3751 | 50.7111 |  | 120.4546 | 691.5996 |  | 837.9506 | 1080.0027 | 665.2021 |  | 687.8223 |  |  | 46.0596 | 42.3969 | 41.4647 | [5 empty] | 89.6479 | 1103.3416 | 159.6333 | 70.4211 | 996.9401 | 111.6182 | 97.0406 | 470.3276 | 499.9143 | 495.0703 |  | 896.4577 | 647.8374 | 245.5272 | 189.5296 | 328.9297 | 225.7565 | 537.2423 | 65.7992 | 503.0452 | 217.6637 | 158.1531 | 44.1929 | 100.1481 | 644.4036 | 690.8664 | 141.7713 |  | 410.6761 | 398.494 | 307.9386 | 83.2642 |  | 545.8949 |  | 547.677 | 573.3644 | 0.73853 | 19.0855 | 1.7876 | 1.6466 | -13.8444 | 3.0714 | 215.18 | 0.94 | 4.8702 | -1.8183 | -9.539 | 5.4053 | 0.86071 | -17.1988 | 7.6593 | 3.2982 |  | 196.8185 |  | 3.6082 |  | 137.6686
42838.5675 | 12724 | 198.2255 | 221.7557 | 218.7945 | 173.5167 | 82.8977 | 39.4288 | 131.472 | 36.6214 | 114.3921 | 101.5786 | 69.1814 | 40.596 | 28.275 | 66.0881 | 102.3416 | 101.8507 | 108.3804 |  | 103.203 | 34.3105 |  | 156.2275 | 548.8221 | 102.1137 |  | 100.5379 | 210.2389 | 193.9496 | 279.4644 | 81.86 | 778.114 | 1154.7894 | 100.6093 | 175.2607 | 384.3709 | 699.2356 | 99.2648 |  |  | 101.3041 | 44.334 |  |  | 33.7504 | 36.8166 | 41.3072 | 56.8998 | 60.0168 | 37.0989 | 46.6035 | 16.4527 | 51.9639 | 17.1309 | 46.4758 | 51.8532 | 48.6087 | 64.7313 | 50.9825 | 30.1888 |  |  | 8.155 | -5.5185 | -63.7443 | 10.0709 | -1.5211 | -197.6436 | 38.8614 | 1.3014 | 0.28693 | 0.29446 | 0.67785 | -0.0034646 | -0.0025332 | 0.0015574 | 111.0199 | 77.5848 | 77.4713 | 78.5257 | 90.6165 | 104.7675 | 85.2258 | 88.359 | 118.2785 | 101.453 | 64.2151 | 38.8217 | 36.1119 | 69.7286 |  |  | 37.7125 | 34.7844 | 31.796 | 87.3211 | 66.0753 | 79.5116 | 71.1966 | 85.1484 |  |  |  | 911.2933 | 734.6904 | 811.7411 | 970.9346 | 422.7672 | 1007.1554 | 906.2754 | -1.0567 | -0.21356 | 687.0023 | 88.7392 | 118.019 | 690.8022 | 68.8558 | 64.4448 | 100.5432 |  | 352.9913 | 67.8226 |  | 498.5323 | 43.3387 | 921.8523 | 604.1889 | 599.4021 | 50.6599 |  | 122.8718 | 691.6938 |  | 837.815 | 1077.3754 | 665.3284 |  | 687.9272 |  |  | 46.0192 | 42.3883 | 41.4333 | [5 empty] | 91.061 | 1101.6998 | 160.8557 | 70.4102 | 996.6905 | 113.5992 | 96.7677 | 469.9326 | 498.7174 | 494.7364 |  | 867.8239 | 649.2309 | 245.3351 | 189.2276 | 328.5231 | 225.5518 | 536.9751 | 65.6651 | 518.2976 | 217.4564 | 157.9074 | 44.6762 | 100.1291 | 644.262 | 690.9226 | 141.7625 |  | 410.7733 | 398.2244 | 307.7562 | 83.577 |  | 545.8252 |  | 547.1181 | 573.2016 | 0.78194 | 19.0854 | 1.7872 | 1.6455 | -13.887 | 3.0715 | 202.46 | 1.36 | 4.6783 | -2.8823 | -9.7959 | 3.8937 | -1.5139 | -17.2569 | 7.6521 | 3.4005 |  | 195.2772 |  | 3.9022 |  | 137.622
42838.5676 | 12725 | 198.4416 | 221.6098 | 218.4562 | 173.4359 | 82.9242 | 39.4468 | 131.4636 | 36.6181 | 114.3601 | 101.5573 | 69.1874 | 40.5844 | 28.2806 | 66.095 | 102.3887 | 101.8357 | 108.431 |  | 103.2029 | 34.4392 |  | 163.7001 | 563.0977 | 102.1074 |  | 100.5204 | 209.8771 | 193.7488 | 279.2866 | 81.2833 | 781.9 | 1158.197 | 100.5799 | 173.2181 | 386.4699 | 695.438 | 99.2614 |  |  | 101.2698 | 44.015 |  |  | 33.7769 | 37.2068 | 41.4737 | 57.1256 | 60.2886 | 37.8666 | 47.0141 | 16.8289 | 51.8238 | 17.4106 | 46.4093 | 51.8136 | 48.6323 | 64.7276 | 51.0014 | 30.2019 |  |  | 8.6985 | -2.1784 | -61.9635 | 15.6597 | 0.6303 | -197.6442 | 37.1378 | 1.1614 | 0.32683 | 0.40419 | 0.78479 | -0.003509 | -0.0025595 | 0.0015278 | 112.5083 | 77.2927 | 77.3904 | 78.3649 | 90.5745 | 104.7373 | 85.2357 | 88.1267 | 118.2006 | 101.4385 | 64.2308 | 38.8276 | 36.1169 | 69.7495 |  |  | 37.695 | 32.9374 | 29.8925 | 87.1292 | 65.9468 | 79.7203 | 71.4012 | 85.4781 |  |  |  | 911.046 | 734.3141 | 811.5989 | 970.8684 | 422.5522 | 1007.0385 | 906.0549 | -0.26441 | 0.25033 | 687.3022 | 88.8988 | 118.3938 | 691.2115 | 69.3775 | 64.243 | 100.5419 |  | 352.9623 | 68.6117 |  | 490.5402 | 43.2611 | 942.6112 | 604.2314 | 599.4704 | 50.6155 |  | 124.704 | 691.8018 |  | 836.6215 | 1078.7004 | 665.475 |  | 688.051 |  |  | 45.9389 | 42.358 | 41.401 | [5 empty] | 92.0291 | 1100.7406 | 158.193 | 70.4538 | 998.6115 | 115.9356 | 97.0416 | 469.4925 | 497.3527 | 494.3909 |  | 835.8807 | 650.5913 | 245.2021 | 189.0302 | 328.2582 | 225.5157 | 536.7362 | 65.6343 | 532.8237 | 217.3251 | 157.6544 | 45.4099 | 100.1091 | 644.1113 | 691.0404 | 141.7497 |  | 411.4138 | 398.2104 | 307.1739 | 83.9523 |  | 545.7685 |  | 546.7556 | 573.0304 | 0.75689 | 19.0858 | 1.7864 | 1.6447 | -13.8481 | 3.0715 | 192.34 | 0.71 | 4.8309 | -1.812 | -9.6642 | 4.8584 | 0.97574 | -17.2783 | 7.4897 | 3.4786 |  | 196.0885 |  | 3.8888 |  | 137.5974
42838.5676 | 12726 | 198.7628 | 221.4594 | 218.0881 | 173.3649 | 82.9528 | 39.4566 | 131.4567 | 36.6226 | 114.3198 | 101.5473 | 69.2012 | 40.594 | 28.2797 | 66.0998 | 102.2992 | 101.7531 | 108.3513 |  | 103.1921 | 36.3687 |  | 172.2742 | 574.0662 | 102.071 |  | 100.5046 | 209.508 | 193.5472 | 278.9662 | 84.3774 | 777.7613 | 1156.5203 | 100.5957 | 172.4726 | 386.7937 | 692.0608 | 99.26 |  |  | 101.2185 | 43.6631 |  |  | 33.6949 | 36.6537 | 41.4624 | 57.0372 | 60.5112 | 37.2757 | 47.0755 | 16.9526 | 51.6849 | 17.0235 | 46.3226 | 51.7721 | 48.6401 | 64.7309 | 51.0237 | 30.2167 |  |  | 8.7313 | 0.9659 | -61.4944 | 24.2561 | 0.45946 | -197.6324 | 38.0374 | 0.57199 | 0.41576 | 0.27495 | 0.74365 | -0.0034942 | -0.0024149 | 0.0015475 | 113.53 | 77.1728 | 77.3319 | 78.2448 | 90.7697 | 104.7088 | 85.2333 | 87.9799 | 118.1205 | 101.4337 | 64.2452 | 38.8345 | 36.1234 | 69.765 |  |  | 36.569 | 33.8746 | 29.13 | 87.0156 | 65.8156 | 80.2063 | 71.4273 | 85.3315 |  |  |  | 910.8041 | 733.9553 | 811.455 | 970.5869 | 422.3004 | 1006.9139 | 905.9197 | 1.0984 | 0.19822 | 687.4654 | 89.737 | 118.5377 | 691.4144 | 66.7177 | 64.236 | 100.5202 |  | 354.4578 | 68.7213 |  | 478.6503 | 43.2464 | 970.0122 | 604.2509 | 599.5063 | 50.573 |  | 126.1473 | 691.9029 |  | 836.0693 | 1084.7876 | 665.6372 |  | 688.178 |  |  | 45.8904 | 42.328 | 41.3755 | [5 empty] | 92.1914 | 1099.9258 | 153.2416 | 70.5142 | 1000.6437 | 117.0065 | 97.5051 | 469.0714 | 496.4142 | 494.033 |  | 800.9599 | 651.9632 | 245.0464 | 188.7926 | 328.0149 | 225.5739 | 536.5281 | 66.0292 | 546.033 | 217.0468 | 157.3763 | 46.2356 | 100.0728 | 643.9443 | 691.209 | 141.7411 |  | 411.8256 | 398.3479 | 306.8947 | 83.9306 |  | 545.7172 |  | 546.3771 | 572.7503 | 0.64986 | 19.0862 | 1.7875 | 1.6472 | -13.8158 | 3.0714 | 177.55 | 1.12 | 4.8386 | 1.2055 | -9.619 | 6.0412 | 0.83228 | -17.2614 | 7.5727 | 3.5406 |  | 199.7068 |  | 3.9981 |  | 137.4705
42838.5676 | 12727 | 198.8325 | 221.3262 | 217.7539 | 173.2878 | 82.9837 | 39.4604 | 131.4439 | 36.6174 | 114.2958 | 101.5229 | 69.2012 | 40.5937 | 28.2778 | 66.1029 | 102.2338 | 101.7258 | 108.3004 |  | 103.2105 | 37.8114 |  | 182.7672 | 584.924 | 102.0624 |  | 100.5134 | 208.7712 | 193.3526 | 278.9237 | 86.1888 | 777.7368 | 1156.5081 | 100.6083 | 173.1937 | 390.0888 | 689.1841 | 99.26 |  |  | 101.1936 | 43.5136 |  |  | 33.8059 | 36.2126 | 41.189 | 56.7861 | 60.5325 | 36.252 | 46.9028 | 17.0687 | 51.5581 | 16.6386 | 46.2236 | 51.7161 | 48.6658 | 64.7241 | 51.0309 | 30.2187 |  |  | 8.7004 | -1.3984 | -65.6427 | 18.0062 | 0.84518 | -197.5503 | 39.3516 | 0.78226 | 0.53252 | 0.25921 | 0.786 | -0.0034581 | -0.0024609 | 0.0015344 | 113.949 | 77.2253 | 77.2966 | 78.2586 | 89.9204 | 104.6633 | 85.2305 | 88.2539 | 118.032 | 101.4166 | 64.2643 | 38.837 | 36.1326 | 69.7806 |  |  | 38.447 | 34.7423 | 31.1332 | 86.9298 | 65.6828 | 80.2417 | 71.8999 | 85.6569 |  |  |  | 910.5422 | 733.5025 | 811.291 | 970.4117 | 422.0528 | 1006.7755 | 905.7587 | 1.4558 | 0.12366 | 687.5976 | 88.4713 | 118.2053 | 691.5226 | 68.0822 | 64.7375 | 100.5174 |  | 354.7981 | 67.2418 |  | 501.5585 | 43.2445 | 986.7981 | 604.264 | 599.51 | 50.5174 |  | 128.081 | 691.9902 |  | 835.8642 | 1076.3482 | 665.7781 |  | 688.2826 |  |  | 45.8471 | 42.318 | 41.3502 | [5 empty] | 91.6687 | 1099.1899 | 157.7381 | 70.4851 | 1002.5317 | 117.2569 | 97.7137 | 468.703 | 496.0122 | 493.6674 |  | 764.9401 | 653.2305 | 244.8542 | 188.6031 | 327.7689 | 225.6302 | 536.2776 | 65.996 | 557.2641 | 216.782 | 157.3139 | 46.5504 | 100.041 | 643.7732 | 691.3753 | 141.7415 |  | 411.6368 | 398.4247 | 306.6979 | 84.0637 |  | 545.6985 |  | 545.8499 | 572.5275 | 0.72313 | 19.0843 | 1.7876 | 1.6478 | -13.8486 | 3.0714 | 175.82 | 1.17 | 4.8299 | -1.4495 | -9.931 | 5.2013 | 1.1269 | -17.2293 | 7.6897 | 3.624 |  | 194.7296 |  | 3.7736 |  | 137.3936
42838.5676 | 12728 | 198.7461 | 221.185 | 217.4252 | 173.2223 | 83.0119 | 39.4699 | 131.4363 | 36.6258 | 114.2676 | 101.5169 | 69.2126 | 40.6039 | 28.2882 | 66.1142 | 102.1506 | 101.7769 | 108.4373 |  | 103.223 | 39.2759 |  | 186.324 | 585.0807 | 102.0739 |  | 100.5062 | 208.04 | 193.1692 | 278.3744 | 84.7435 | 780.161 | 1158.417 | 100.6249 | 174.8412 | 395.0591 | 686.4879 | 99.2656 |  |  | 101.1739 | 43.2968 |  |  | 34.2198 | 36.393 | 41.3575 | 57.0697 | 60.689 | 36.3701 | 46.9627 | 17.2018 | 51.4823 | 16.6172 | 46.1364 | 51.6598 | 48.6988 | 64.7124 | 51.0551 | 30.2348 |  |  | 8.4744 | -4.6216 | -66.4773 | 7.1093 | 1.2237 | -197.6245 | 38.5855 | 0.62916 | 0.44222 | 0.4237 | 0.8643 | -0.0033349 | -0.0025135 | 0.0015114 | 113.8886 | 77.2784 | 77.2989 | 78.3043 | 89.4965 | 104.6317 | 85.2292 | 89.0717 | 117.9598 | 101.4041 | 64.288 | 38.8427 | 36.1391 | 69.7966 |  |  | 38.3336 | 35.429 | 32.7194 | 86.887 | 65.5836 | 80.1166 | 71.8906 | 85.7174 |  |  |  | 910.3006 | 733.0763 | 811.1389 | 970.321 | 421.8444 | 1006.6504 | 905.5978 | 0.1164 | 0.33117 | 687.7599 | 87.7652 | 118.0116 | 691.7966 | 69.3537 | 65.1407 | 100.5216 |  | 355.1867 | 67.2833 |  | 514.7552 | 43.1788 | 989.9792 | 604.2598 | 599.5053 | 50.4781 |  | 131.3683 | 692.0881 |  | 834.738 | 1077.7433 | 665.9116 |  | 688.391 |  |  | 45.7801 | 42.2508 | 41.3127 | [5 empty] | 91.5957 | 1096.7103 | 156.2314 | 70.4214 | 1001.4796 | 117.6072 | 99.0011 | 468.3277 | 495.8549 | 493.2969 |  | 728.4877 | 654.3422 | 244.6722 | 188.3863 | 327.4876 | 225.5603 | 536.0189 | 66.9567 | 565.8806 | 216.5842 | 157.2121 | 45.7503 | 100.0353 | 643.627 | 691.5141 | 141.7762 |  | 411.2319 | 398.3299 | 306.5261 | 84.1218 |  | 545.7501 |  | 545.3364 | 572.3035 | 0.63205 | 19.087 | 1.7869 | 1.6482 | -13.8093 | 3.0715 | 173.33 | 0.88 | 4.7644 | -2.6359 | -9.9969 | 3.2692 | 1.3563 | -17.2358 | 7.6159 | 3.7652 |  | 195.5785 |  | 3.7743 |  | 137.3561
42838.5676 | 12729 | 198.1758 | 221.0463 | 217.1131 | 173.1556 | 83.0395 | 39.48 | 131.4256 | 36.6229 | 114.235 | 101.4974 | 69.2252 | 40.613 | 28.2879 | 66.1184 | 102.1358 | 101.8117 | 108.5234 |  | 103.2173 | 41.0744 |  | 185.753 | 577.5681 | 102.0637 |  | 100.5071 | 207.4106 | 192.9938 | 278.271 | 83.737 | 779.9809 | 1156.8879 | 100.6325 | 173.6994 | 398.1155 | 683.607 | 99.2582 |  |  | 101.1535 | 43.1972 |  |  | 35.4997 | 37.3609 | 42.0878 | 57.6193 | 61.269 | 36.993 | 47.3627 | 17.1235 | 51.4113 | 16.5293 | 46.0413 | 51.6122 | 48.7324 | 64.7011 | 51.0496 | 30.2381 |  |  | 8.1084 | -1.7375 | -64.4803 | 5.4836 | 0.89775 | -197.6324 | 36.8704 | 0.80001 | 0.50566 | 0.31523 | 0.96828 | -0.0033562 | -0.0025167 | 0.0015327 | 113.2808 | 76.9556 | 77.2467 | 78.1399 | 90.122 | 104.5871 | 85.223 | 89.9599 | 117.868 | 101.3831 | 64.2963 | 38.8424 | 36.1393 | 69.8145 |  |  | 37.2758 | 33.958 | 31.7344 | 86.7228 | 65.4573 | 80.1632 | 71.5809 | 85.4862 |  |  |  | 910.0515 | 732.6617 | 810.9823 | 970.2119 | 421.6216 | 1006.5118 | 905.3697 | -1.1434 | -0.021652 | 687.9829 | 87.8665 | 117.4504 | 692.0682 | 67.7886 | 64.7734 | 100.5227 |  | 354.4454 | 65.445 |  | 519.6436 | 43.1157 | 991.8564 | 604.2822 | 599.524 | 50.4271 |  | 134.6303 | 692.2107 |  | 833.791 | 1078.8148 | 666.0928 |  | 688.5238 |  |  | 45.7459 | 42.2037 | 41.2698 | [5 empty] | 92.3399 | 1095.2313 | 157.5807 | 70.2847 | 1000.0873 | 118.8124 | 99.8228 | 467.9966 | 495.5126 | 492.9629 |  | 693.7026 | 655.4046 | 244.4395 | 188.1498 | 326.9813 | 225.3502 | 535.7943 | 67.2397 | 572.001 | 216.3258 | 157.0318 | 45.5869 | 100.0312 | 643.5044 | 691.6757 | 141.8181 |  | 411.5317 | 398.4191 | 306.5835 | 84.4611 |  | 545.7888 |  | 544.7872 | 572.1355 | 0.8144 | 19.0837 | 1.7857 | 1.646 | -13.9352 | 3.0715 | 177.52 | 0.89 | 4.6599 | -1.6187 | -9.861 | 2.8757 | 1.1629 | -17.2535 | 7.4522 | 3.9068 |  | 196.2344 |  | 3.8767 |  | 137.3118
42838.5676 | 12730 | 197.5536 | 220.9003 | 216.7916 | 173.0823 | 83.0537 | 39.4851 | 131.4109 | 36.6256 | 114.2069 | 101.4832 | 69.2276 | 40.6126 | 28.2915 | 66.1249 | 102.0485 | 101.8058 | 108.5439 |  | 103.2203 | 40.0993 |  | 189.2679 | 579.9516 | 102.0418 |  | 100.4956 | 207.2317 | 192.7911 | 278.6847 | 83.1381 | 779.0974 | 1156.4983 | 100.6201 | 172.8055 | 401.6915 | 679.2106 | 99.2589 |  |  | 101.1187 | 43.1568 |  |  | 34.9745 | 37.7631 | 42.5115 | 57.9713 | 61.6762 | 38.0653 | 47.8414 | 17.0528 | 51.3497 | 16.2521 | 45.9562 | 51.546 | 48.8019 | 64.699 | 51.0681 | 30.2325 |  |  | 8.3732 | -1.4201 | -59.8943 | 9.4835 | 1.8696 | -197.6298 | 35.5161 | 1.7075 | 0.50236 | 0.23781 | 0.80597 | -0.0034745 | -0.0024461 | 0.0015229 | 113.5614 | 76.8603 | 77.228 | 78.0074 | 91.1902 | 104.5674 | 85.2278 | 90.2671 | 117.7897 | 101.381 | 64.3243 | 38.8568 | 36.1361 | 69.8329 |  |  | 35.9227 | 32.4627 | 29.3541 | 86.5655 | 65.3263 | 79.7144 | 71.0938 | 85.6562 |  |  |  | 909.8033 | 732.2508 | 810.8302 | 970.0859 | 421.3923 | 1006.3723 | 905.1188 | 3.552 | -0.072435 | 688.2718 | 87.8293 | 116.6935 | 692.372 | 68.8049 | 64.437 | 100.5292 |  | 354.3497 | 64.7532 |  | 523.5571 | 43.0809 | 980.7216 | 604.3549 | 599.6171 | 50.3828 |  | 135.7217 | 692.3196 |  | 834.0642 | 1078.6643 | 666.2394 |  | 688.6308 |  |  | 45.6677 | 42.1692 | 41.2234 | [5 empty] | 92.3536 | 1094.3619 | 164.1761 | 70.2252 | 998.846 | 118.5747 | 99.2119 | 467.6961 | 495.1481 | 492.7086 |  | 661.3754 | 656.627 | 244.1975 | 187.9465 | 326.5674 | 225.0809 | 535.5762 | 66.8782 | 575.7327 | 216.0471 | 156.9036 | 45.5307 | 100.0332 | 643.4211 | 691.8318 | 141.8595 |  | 411.8127 | 398.3788 | 306.5264 | 84.9886 |  | 545.7034 |  | 544.3003 | 571.9666 | 0.78249 | 19.0879 | 1.7866 | 1.6466 | -13.939 | 3.0715 | 191.51 | 0.49 | 4.7372 | -1.4644 | -9.51 | 3.7842 | 1.681 | -17.2832 | 7.3267 | 3.9552 |  | 196.1383 |  | 4.0113 |  | 137.2603
42838.5676 | 12731 | 196.8457 | 220.766 | 216.4474 | 173.0072 | 83.0651 | 39.4925 | 131.3954 | 36.6195 | 114.1754 | 101.4717 | 69.2318 | 40.6139 | 28.2932 | 66.1328 | 102.0147 | 101.7941 | 108.525 |  | 103.1964 | 39.3464 |  | 191.0864 | 577.8836 | 102.0301 |  | 100.4573 | 206.8541 | 192.6265 | 278.1962 | 84.2313 | 773.087 | 1150.1734 | 100.619 | 172.4619 | 400.0995 | 676.7102 | 99.2578 |  |  | 101.0975 | 43.2213 |  |  | 34.7955 | 37.9455 | 42.5674 | 58.0788 | 61.8044 | 38.3264 | 48.3815 | 17.0153 | 51.2792 | 16.2804 | 45.8622 | 51.5133 | 48.8526 | 64.6856 | 51.0785 | 30.228 |  |  | 8.2654 | -2.0082 | -62.6404 | 12.3616 | 0.71113 | -197.5969 | 35.478 | 0.37945 | 0.48251 | 0.31229 | 0.98547 | -0.0033973 | -0.0025365 | 0.0015278 | 114.2427 | 77.2504 | 77.2296 | 78.2239 | 90.8055 | 104.5398 | 85.2227 | 88.8626 | 117.7109 | 101.3684 | 64.3444 | 38.8706 | 36.142 | 69.8508 |  |  | 40.7227 | 32.1674 | 28.1738 | 86.6278 | 65.2112 | 79.5354 | 70.8822 | 85.4396 |  |  |  | 909.5565 | 731.8955 | 810.6757 | 969.9997 | 421.1441 | 1006.2424 | 904.9415 | 3.0371 | 1.4973 | 688.5051 | 87.8627 | 116.059 | 692.637 | 67.3706 | 64.5451 | 100.5077 |  | 355.101 | 65.1771 |  | 485.9178 | 42.994 | 982.1479 | 604.4124 | 599.6748 | 50.3485 |  | 137.254 | 692.4323 |  | 835.321 | 1077.8336 | 666.3983 |  | 688.7465 |  |  | 45.6405 | 42.1296 | 41.1924 | [5 empty] | 92.0933 | 1092.4169 | 159.2601 | 70.3214 | 1000.0127 | 117.799 | 98.4314 | 467.3673 | 494.9012 | 492.41 |  | 631.051 | 657.9094 | 243.9521 | 187.7711 | 326.3077 | 224.8935 | 535.3146 | 67.0455 | 577.2243 | 215.7829 | 156.9184 | 45.9583 | 100.0439 | 643.3665 | 691.999 | 141.9012 |  | 411.2489 | 398.6029 | 306.4233 | 85.265 |  | 545.5701 |  | 543.8424 | 571.7475 | 0.69438 | 19.0881 | 1.7883 | 1.6479 | -13.7759 | 3.0714 | 197.03 | 0.89 | 4.7045 | -1.7419 | -9.7284 | 4.3217 | 1.0372 | -17.289 | 7.3259 | 4.0226 |  | 195.6153 |  | 3.4642 |  | 137.2253
42838.5676 | 12732 | 196.7271 | 220.6391 | 216.1173 | 172.9381 | 83.0933 | 39.508 | 131.3809 | 36.6272 | 114.1443 | 101.4518 | 69.2396 | 40.6197 | 28.2895 | 66.1431 | 102.1153 | 101.817 | 108.5912 |  | 103.2083 | 37.5567 |  | 184.1223 | 572.0526 | 102.0167 |  | 100.4801 | 206.2431 | 192.4251 | 278.0414 | 84.3087 | 766.3823 | 1148.2319 | 100.6337 | 172.3013 | 394.7447 | 671.6714 | 99.2513 |  |  | 101.096 | 42.7264 |  |  | 34.6577 | 37.6274 | 42.5306 | 58.0152 | 61.5619 | 37.2231 | 48.2732 | 17.0728 | 51.2005 | 16.5966 | 45.7726 | 51.4623 | 48.8969 | 64.674 | 51.0802 | 30.2212 |  |  | 8.8352 | -1.8249 | -61.1645 | 11.6243 | -0.16349 | -197.5693 | 35.9044 | 1.3796 | 0.45487 | 0.46776 | 1.0363 | -0.0033694 | -0.0024691 | 0.0015179 | 114.5282 | 77.2812 | 77.2166 | 78.2464 | 91.0002 | 104.5031 | 85.2262 | 87.8653 | 117.627 | 101.3561 | 64.3561 | 38.8719 | 36.1495 | 69.8694 |  |  | 43.6107 | 36.4746 | 29.8925 | 86.6935 | 65.1308 | 79.9862 | 71.0632 | 85.1425 |  |  |  | 909.2959 | 731.4797 | 810.5104 | 969.875 | 420.9306 | 1006.1074 | 904.6524 | 3.611 | 1.1327 | 688.6557 | 87.4402 | 116.6794 | 692.7865 | 68.797 | 64.913 | 100.5324 |  | 355.4312 | 63.0802 |  | 488.869 | 42.951 | 984.4483 | 604.4611 | 599.752 | 50.312 |  | 139.5834 | 692.5526 |  | 836.101 | 1078.2015 | 666.5786 |  | 688.8834 |  |  | 45.6429 | 42.0909 | 41.1489 | [5 empty] | 92.3279 | 1091.4338 | 158.9531 | 70.3318 | 999.8793 | 117.9282 | 98.2948 | 467.1107 | 495.0502 | 492.0909 |  | 605.0158 | 659.1566 | 243.8623 | 187.8281 | 326.0398 | 224.8277 | 535.0578 | 66.6509 | 576.5427 | 215.7683 | 157.1151 | 46.5705 | 100.0287 | 643.3031 | 692.1015 | 141.949 |  | 411.1278 | 398.797 | 306.3379 | 85.3849 |  | 545.4256 |  | 543.3883 | 571.5111 | 0.74521 | 19.0873 | 1.788 | 1.6478 | -13.8227 | 3.0715 | 208.56 | 1.06 | 4.8632 | -1.6596 | -9.6082 | 4.1887 | -0.49643 | -17.2571 | 7.3567 | 4.1251 |  | 195.8097 |  | 3.1336 |  | 137.1755
42838.5677 | 12733 | 196.6966 | 220.5066 | 215.7791 | 172.8645 | 83.1172 | 39.5245 | 131.3878 | 36.639 | 114.1179 | 101.4442 | 69.2477 | 40.6219 | 28.3006 | 66.1507 | 102.1304 | 101.8172 | 108.5873 |  | 103.1984 | 35.9843 |  | 185.7774 | 577.3925 | 101.9794 |  | 100.4618 | 206.0173 | 192.2152 | 278.2774 | 81.6178 | 773.4217 | 1155.6447 | 100.6428 | 171.4185 | 394.1592 | 667.2866 | 99.2597 |  |  | 101.0696 | 42.8761 |  |  | 34.6377 | 37.3521 | 42.4473 | 57.9409 | 61.3701 | 36.4211 | 47.9087 | 17.457 | 51.1121 | 17.185 | 45.689 | 51.3787 | 48.9396 | 64.67 | 51.1098 | 30.227 |  |  | 7.7095 | -1.8814 | -60.2334 | 24.124 | 1.1737 | -197.6081 | 33.5165 | 1.8231 | 0.36516 | 0.39181 | 1.0433 | -0.0032494 | -0.0024921 | 0.0015344 | 114.8839 | 77.2236 | 77.1533 | 78.2713 | 90.9065 | 104.4746 | 85.2289 | 88.5298 | 117.5444 | 101.339 | 64.3775 | 38.8742 | 36.1536 | 69.8775 |  |  | 43.8604 | 37.7718 | 34.8628 | 86.806 | 65.0326 | 80.2295 | 71.8261 | 85.6961 |  |  |  | 909.0464 | 731.0835 | 810.37 | 969.7402 | 420.7129 | 1005.9704 | 904.4437 | 1.3672 | 0.38176 | 688.9119 | 87.381 | 116.2086 | 693.1678 | 67.7185 | 64.8722 | 100.5311 |  | 355.4188 | 64.2235 |  | 505.0788 | 42.8256 | 983.6661 | 604.535 | 599.8324 | 50.2652 |  | 142.6345 | 692.6633 |  | 836.8247 | 1078.3921 | 666.7819 |  | 689.0097 |  |  | 45.6024 | 42.0885 | 41.1214 | [5 empty] | 92.1388 | 1090.2585 | 153.6137 | 70.3812 | 999.6374 | 118.3487 | 97.9545 | 466.8481 | 494.4218 | 491.7924 |  | 584.5483 | 660.4296 | 243.7347 | 187.9219 | 325.8458 | 224.7622 | 534.8502 | 66.5639 | 572.6403 | 215.6906 | 157.0604 | 45.4701 | 100.0192 | 643.2142 | 692.0535 | 141.9825 |  | 411.0877 | 398.7924 | 306.4466 | 84.9333 |  | 545.2924 |  | 542.9027 | 571.2578 | 0.60515 | 19.0866 | 1.7879 | 1.6468 | -13.7392 | 3.0715 | 208.48 | 0.55 | 4.5439 | -1.6844 | -9.5305 | 6.0315 | 1.3284 | -17.2365 | 7.0987 | 4.2604 |  | 195.9016 |  | 3.0941 |  | 137.1189
42838.5677 | 12734 | 196.8951 | 220.3693 | 215.4569 | 172.7977 | 83.1478 | 39.5354 | 131.3754 | 36.629 | 114.0886 | 101.4208 | 69.2561 | 40.6263 | 28.2976 | 66.1577 | 102.1246 | 101.8188 | 108.6244 |  | 103.195 | 35.114 |  | 183.7546 | 582.8893 | 102.0039 |  | 100.4441 | 205.502 | 192.0457 | 276.9601 | 82.2953 | 766.0007 | 1143.899 | 100.6384 | 170.8941 | 391.0703 | 664.9074 | 99.2701 |  |  | 101.0879 | 42.8535 |  |  | 34.5041 | 37.1803 | 42.3294 | 57.8632 | 61.0545 | 35.1746 | 47.4849 | 17.7876 | 51.0246 | 17.4897 | 45.6119 | 51.3256 | 48.966 | 64.6522 | 51.1281 | 30.2301 |  |  | 7.8764 | -3.3192 | -63.1733 | 28.0338 | 1.6935 | -197.6272 | 35.5916 | 1.262 | 0.40564 | 0.33789 | 0.97523 | -0.0034745 | -0.002525 | 0.001536 | 114.9783 | 77.4396 | 77.1377 | 78.2986 | 90.4963 | 104.4494 | 85.2291 | 89.701 | 117.471 | 101.3215 | 64.4014 | 38.8783 | 36.1583 | 69.8968 |  |  | 43.9798 | 38.3347 | 35.3371 | 86.7927 | 64.957 | 81.0394 | 72.631 | 85.9602 |  |  |  | 908.8067 | 730.7832 | 810.2212 | 969.5985 | 420.1941 | 1005.8622 | 907.4331 | 0.4862 | -0.14395 | 689.1852 | 87.7807 | 117.6149 | 693.3659 | 67.6936 | 64.5277 | 100.5075 |  | 358.6989 | 63.0266 |  | 463.1621 | 42.8107 | 988.8759 | 604.5548 | 599.8298 | 50.2443 |  | 144.0875 | 692.7828 |  | 839.1705 | 1077.522 | 666.947 |  | 689.1136 |  |  | 45.5823 | 42.0748 | 41.0809 | [5 empty] | 91.5262 | 1089.2146 | 147.1422 | 70.4711 | 1002.6443 | 119.0838 | 97.6883 | 466.6274 | 493.9227 | 491.4498 |  | 568.9767 | 661.7787 | 243.5625 | 187.9718 | 325.5671 | 224.7085 | 534.6326 | 66.7182 | 563.7103 | 215.6518 | 157.1837 | 44.479 | 99.9668 | 643.1229 | 691.981 | 142.0122 |  | 411.1838 | 398.914 | 306.3621 | 84.3835 |  | 545.1703 |  | 542.4132 | 570.9278 | 0.72814 | 19.0866 | 1.7867 | 1.6454 | -13.8103 | 3.0715 | 212.75 | 0.91 | 4.5873 | -2.2366 | -9.7577 | 6.5001 | 1.5925 | -17.2026 | 7.3004 | 4.3251 |  | 195.3256 |  | 3.0718 |  | 136.9702
42838.5677 | 12735 | 197.0919 | 220.2337 | 215.1301 | 172.7246 | 83.1655 | 39.5375 | 131.3676 | 36.6422 | 114.0555 | 101.4054 | 69.2651 | 40.6332 | 28.295 | 66.1585 | 102.1379 | 101.7961 | 108.6008 |  | 103.211 | 35.0896 |  | 171.7457 | 573.5723 | 101.978 |  | 100.4421 | 205.0428 | 191.8325 | 275.9311 | 83.9301 | 760.8269 | 1141.3218 | 100.6393 | 171.4366 | 386.1334 | 662.0838 | 99.268 |  |  | 101.0757 | 42.3936 |  |  | 34.3911 | 36.9444 | 42.3121 | 57.6274 | 61.0595 | 34.1529 | 47.3037 | 18.0541 | 50.9556 | 17.7121 | 45.5572 | 51.3005 | 48.9795 | 64.6389 | 51.1478 | 30.2325 |  |  | 8.4107 | -2.7435 | -62.39 | 30.5552 | 2.2954 | -197.6574 | 35.8105 | 0.87558 | 0.40369 | 0.3102 | 0.89919 | -0.0032593 | -0.002497 | 0.0014933 | 114.4885 | 77.438 | 77.1149 | 78.2769 | 90.2204 | 104.4152 | 85.2298 | 90.5238 | 117.3916 | 101.3079 | 64.4202 | 38.8799 | 36.1584 | 69.9043 |  |  | 41.5348 | 37.3994 | 36.9689 | 86.7204 | 64.8567 | 81.3899 | 73.2446 | 85.8711 |  |  |  | 908.5777 | 730.4498 | 810.0729 | 969.4659 | 419.7838 | 1005.7568 | 909.7375 | 0.72527 | 0.09418 | 689.194 | 88.2487 | 117.1634 | 693.4085 | 65.9638 | 64.1476 | 100.5458 |  | 359.7694 | 65.1374 |  | 451.3473 | 42.7648 | 969.9907 | 604.5703 | 599.7936 | 50.2005 |  | 147.1078 | 692.8898 |  | 839.8046 | 1075.4369 | 667.1165 |  | 689.2342 |  |  | 45.5907 | 42.046 | 41.0577 | [5 empty] | 91.5288 | 1088.0504 | 144.915 | 70.5028 | 1000.3785 | 119.8958 | 98.093 | 466.4037 | 493.7626 | 491.1407 |  | 559.198 | 662.9737 | 243.411 | 188.0384 | 325.4021 | 224.5448 | 534.3737 | 66.2546 | 549.2957 | 215.6343 | 157.3426 | 42.795 | 99.941 | 643.0115 | 692.0825 | 142.0438 |  | 411.1235 | 398.8298 | 306.0741 | 83.1736 |  | 545.1083 |  | 541.9739 | 570.7556 | 0.68956 | 19.0862 | 1.7872 | 1.6456 | -13.8266 | 3.0715 | 225.58 | 1.43 | 4.7359 | -2.0327 | -9.6933 | 6.7835 | 1.8509 | -17.1754 | 7.3106 | 4.4605 |  | 194.0874 |  | 3.3314 |  | 136.8448
42838.5677 | 12736 | 197.3138 | 220.1118 | 214.8135 | 172.6629 | 83.2039 | 39.5594 | 131.3568 | 36.6499 | 114.0286 | 101.3954 | 69.2836 | 40.641 | 28.3133 | 66.1749 | 102.0614 | 101.7729 | 108.5036 |  | 103.2141 | 33.1132 |  | 162.6733 | 563.1384 | 101.9739 |  | 100.4243 | 204.7799 | 191.6163 | 275.493 | 85.7098 | 758.8029 | 1140.5814 | 100.645 | 170.9256 | 381.5186 | 659.184 | 99.2588 |  |  | 101.0792 | 42.0409 |  |  | 34.7106 | 37.308 | 42.693 | 58.0199 | 61.5171 | 34.5617 | 47.3075 | 18.0739 | 50.8632 | 17.3937 | 45.4739 | 51.2905 | 48.9926 | 64.6276 | 51.1496 | 30.2338 |  |  | 8.2917 | -2.7981 | -64.0709 | 31.6999 | 2.2192 | -197.6015 | 36.8277 | 0.66398 | 0.37217 | 0.05382 | 0.91343 | -0.0033841 | -0.0024609 | 0.0015344 | 114.5866 | 77.1632 | 77.0626 | 78.1583 | 89.4803 | 104.3677 | 85.2151 | 90.2799 | 117.305 | 101.2847 | 64.4378 | 38.8871 | 36.1637 | 69.9239 |  |  | 43.5727 | 36.964 | 33.4799 | 86.6617 | 64.7792 | 81.1711 | 73.1096 | 85.7278 |  |  |  | 908.3125 | 730.0272 | 809.9081 | 969.3516 | 419.6059 | 1005.628 | 909.3207 | 1.0245 | 0.16874 | 689.2516 | 87.8458 | 117.078 | 693.4549 | 63.1763 | 64.365 | 100.5556 |  | 360.1007 | 66.0212 |  | 457.2608 | 42.8086 | 977.6841 | 604.5573 | 599.7871 | 50.178 |  | 149.6975 | 692.9868 |  | 838.3026 | 1074.7571 | 667.2675 |  | 689.3577 |  |  | 45.5464 | 42.0178 | 41.0272 | [5 empty] | 91.4991 | 1086.4282 | 144.4518 | 70.5597 | 999.3548 | 120.9688 | 98.3877 | 466.0221 | 493.9462 | 490.8554 |  | 556.5919 | 664.1109 | 243.3415 | 188.1476 | 325.2487 | 224.3793 | 534.0764 | 65.2889 | 530.334 | 215.8189 | 157.4694 | 42.287 | 99.9255 | 642.8825 | 692.2606 | 142.0705 |  | 411.0284 | 398.8792 | 305.8829 | 82.9427 |  | 545.0528 |  | 541.5441 | 570.5908 | 0.67119 | 19.0868 | 1.7888 | 1.6482 | -13.8223 | 3.0714 | 222.03 | 1.05 | 4.7004 | -2.054 | -9.8288 | 6.9135 | 1.8211 | -17.1844 | 7.4187 | 4.5771 |  | 193.7324 |  | 3.0957 |  | 136.8035
42838.5677 | 12737 | 197.5499 | 219.9777 | 214.51 | 172.5974 | 83.2241 | 39.5778 | 131.3476 | 36.654 | 114.0073 | 101.3882 | 69.2959 | 40.6527 | 28.3155 | 66.1895 | 102.0297 | 101.7758 | 108.4486 |  | 103.2375 | 19.1619 |  | 158.1871 | 562.4663 | 101.9666 |  | 100.4236 | 204.4348 | 191.4028 | 275.8401 | 84.4406 | 764.5266 | 1145.2557 | 100.6579 | 198.2058 | 380.0267 | 656.6802 | 99.2511 |  |  | 101.0977 | 41.9548 |  |  | 34.5813 | 36.8812 | 42.7748 | 58.0484 | 61.7265 | 34.6878 | 47.3898 | 18.0866 | 50.7633 | 16.8809 | 45.376 | 51.3072 | 49.0038 | 64.6167 | 51.1613 | 30.2391 |  |  | 8.3607 | -2.8927 | -61.6514 | 29.0432 | 2.1463 | -197.6186 | 36.8034 | 0.32031 | 0.38248 | 0.23152 | 0.86951 | -0.003279 | -0.0024707 | 0.0015179 | 115.357 | 77.1312 | 77.0135 | 78.0605 | 89.4059 | 104.3305 | 85.2208 | 88.359 | 117.2293 | 101.2875 | 64.4546 | 38.8958 | 36.1789 | 69.9494 |  |  | 42.8855 | 37.602 | 32.8858 | 86.6403 | 64.6769 | 81.1747 | 73.1505 | 86.2595 |  |  |  | 908.0583 | 729.6003 | 809.7684 | 969.2786 | 419.4188 | 1005.5058 | 909.0073 | 2.5765 | 0.7905 | 689.348 | 87.6809 | 116.7884 | 693.5455 | 61.1551 | 64.6691 | 100.5635 |  | 359.9378 | 66.303 |  | 493.2415 | 42.8196 | 986.922 | 604.5632 | 599.8269 | 50.1528 |  | 152.9634 | 693.0936 |  | 837.5411 | 1076.4071 | 667.4602 |  | 689.4701 |  |  | 45.4923 | 41.974 | 40.9843 | [5 empty] | 92.6908 | 1085.9 | 144.3172 | 70.5864 | 999.8529 | 121.9246 | 98.4931 | 465.7161 | 494.073 | 490.5727 |  | 562.0001 | 665.2565 | 243.356 | 188.245 | 324.9237 | 224.2133 | 533.8008 | 65.2126 | 507.8414 | 215.9055 | 157.3731 | 42.6907 | 99.9029 | 642.734 | 692.3806 | 142.0936 |  | 411.1657 | 398.8011 | 306.0152 | 83.5593 |  | 544.8778 |  | 541.0786 | 570.4755 | 0.81069 | 19.0862 | 1.789 | 1.6476 | -13.8309 | 3.0715 | 229.31 | 0.85 | 4.7214 | -2.087 | -9.6348 | 6.6129 | 1.7913 | -17.1887 | 7.4177 | 4.7252 |  | 194.7176 |  | 3.1598 |  | 136.7784
42838.5677 | 12738 | 197.6796 | 219.8391 | 214.2176 | 172.533 | 83.2465 | 39.5903 | 131.3403 | 36.654 | 113.9808 | 101.3716 | 69.3002 | 40.6518 | 28.3115 | 66.1967 | 102.0192 | 101.7468 | 108.4296 |  | 103.2632 | 3.8912 |  | 169.3779 | 583.2602 | 101.9554 |  | 100.4225 | 204.1793 | 191.2072 | 276.2963 | 85.7386 | 772.3049 | 1152.7473 | 100.6334 | 229.7581 | 385.0489 | 654.1178 | 99.2488 |  |  | 101.0912 | 41.8569 |  |  | 34.6748 | 36.7185 | 42.7237 | 57.93 | 61.5389 | 34.4812 | 47.3905 | 18.521 | 50.6707 | 16.8192 | 45.3079 | 51.3249 | 49.0164 | 64.6098 | 51.1789 | 30.2468 |  |  | 8.4172 | -1.865 | -61.884 | 40.9724 | -0.32646 | -197.6173 | 36.0753 | 0.60287 | 0.22291 | 0.25649 | 0.88079 | -0.0032626 | -0.0024806 | 0.0015327 | 116.0203 | 76.5629 | 76.9237 | 77.8695 | 90.176 | 104.2908 | 85.2113 | 86.563 | 117.1495 | 101.264 | 64.4646 | 38.9022 | 36.1788 | 69.9486 |  |  | 43.819 | 38.9141 | 31.503 | 86.6436 | 64.5966 | 81.1377 | 73.2008 | 86.7182 |  |  |  | 907.8123 | 729.1786 | 809.604 | 969.1881 | 419.2267 | 1005.3768 | 908.6783 | 2.809 | -0.20539 | 689.5193 | 87.6654 | 116.901 | 693.7451 | 60.7451 | 64.7177 | 100.5571 |  | 358.4854 | 66.3113 |  | 516.4061 | 42.7375 | 985.0301 | 604.6046 | 599.8949 | 50.104 |  | 156.6272 | 693.1996 |  | 837.1641 | 1077.8383 | 667.6919 |  | 689.5719 |  |  | 45.4305 | 41.9384 | 40.9416 | [5 empty] | 93.3306 | 1085.9115 | 141.826 | 70.579 | 1001.2489 | 122.7751 | 98.4738 | 465.5054 | 493.8737 | 490.235 |  | 575.7336 | 666.5716 | 243.2624 | 188.3601 | 324.5671 | 224.1043 | 533.544 | 65.7182 | 483.5535 | 215.8812 | 157.3578 | 43.1901 | 99.9154 | 642.5722 | 692.4312 | 142.1109 |  | 410.8041 | 398.7194 | 306.0433 | 84.0209 |  | 544.7346 |  | 540.5846 | 570.3384 | 0.77081 | 19.0871 | 1.7891 | 1.6457 | -13.7688 | 3.0714 | 221.68 | 0.64 | 4.7393 | -1.6753 | -9.6504 | 7.8524 | -0.69838 | -17.1828 | 7.3415 | 4.8934 |  | 195.5669 |  | 3.0464 |  | 136.7457
42838.5677 | 12739 | 197.486 | 219.6936 | 213.9109 | 172.4629 | 83.2657 | 39.5869 | 131.3295 | 36.6524 | 113.9459 | 101.3478 | 69.3058 | 40.6514 | 28.3148 | 66.2063 | 101.9522 | 101.7161 | 108.4209 |  | 103.2505 | 3.981 |  | 181.9342 | 590.5676 | 101.9294 |  | 100.4118 | 203.9623 | 191.0183 | 275.907 | 85.1458 | 774.2565 | 1152.8461 | 100.6359 | 237.38 | 393.9086 | 651.8404 | 99.2518 |  |  | 101.0707 | 42.2019 |  |  | 34.4606 | 36.6116 | 42.5089 | 57.6727 | 60.9441 | 34.0305 | 47.1327 | 18.6277 | 50.5608 | 16.6687 | 45.2251 | 51.3091 | 49.0358 | 64.5937 | 51.1751 | 30.2477 |  |  | 8.389 | -1.9668 | -62.3427 | 54.2015 | 2.4361 | -197.6252 | 38.0598 | 1.4157 | 0.36594 | 0.52461 | 0.92384 | -0.0030638 | -0.0023952 | 0.0014686 | 116.6399 | 76.6527 | 76.8998 | 77.9061 | 90.1572 | 104.2652 | 85.2151 | 85.2458 | 117.0873 | 101.2564 | 64.4953 | 38.9137 | 36.1887 | 69.9791 |  |  | 42.9584 | 36.8972 | 31.3386 | 86.7277 | 64.4567 | 81.1533 | 73.4234 | 86.6929 |  |  |  | 907.5738 | 728.7828 | 809.4476 | 969.1008 | 419.0194 | 1005.2496 | 908.3249 | 2.4088 | 1.3544 | 689.8107 | 88.7613 | 118.7063 | 694.1173 | 60.9751 | 64.1404 | 100.5453 |  | 357.5828 | 64.2185 |  | 509.5936 | 42.6312 | 992.9989 | 604.6902 | 599.9949 | 50.0433 |  | 160.6749 | 693.3607 |  | 836.4188 | 1078.4137 | 667.9266 |  | 689.7249 |  |  | 45.3543 | 41.904 | 40.8941 | [5 empty] | 93.717 | 1086.2297 | 140.0543 | 70.5773 | 1001.968 | 123.116 | 98.5486 | 465.2966 | 493.6645 | 489.8729 |  | 600.1978 | 667.9606 | 243.1121 | 188.4056 | 324.2826 | 224.0214 | 533.3083 | 65.9591 | 459.738 | 215.7983 | 157.3444 | 43.5936 | 99.916 | 642.4045 | 692.4828 | 142.1316 |  | 410.1578 | 398.5998 | 305.9303 | 84.1826 |  | 544.6217 |  | 540.13 | 570.0882 | 0.78991 | 19.087 | 1.7875 | 1.645 | -13.7608 | 3.0715 | 257.55 | 0.85 | 4.7297 | -1.7201 | -9.6844 | 9.03 | 1.9064 | -17.1706 | 7.5352 | 5.0815 |  | 195.9256 |  | 3.1253 |  | 136.7151
42838.5677 | 12740 | 197.2742 | 219.5486 | 213.6044 | 172.3924 | 83.2883 | 39.6037 | 131.3138 | 36.6525 | 113.9167 | 101.3395 | 69.3115 | 40.6572 | 28.3253 | 66.2056 | 101.9925 | 101.7465 | 108.4659 |  | 103.2378 | 4.4172 |  | 181.5085 | 579.5034 | 101.9048 |  | 100.3955 | 203.6702 | 190.8517 | 274.8293 | 84.4536 | 769.9241 | 1148.1538 | 100.6514 | 241.5917 | 397.2442 | 649.2082 | 99.2512 |  |  | 101.0591 | 42.379 |  |  | 34.2915 | 36.2081 | 42.2251 | 57.4293 | 60.4654 | 32.551 | 46.784 | 18.5424 | 50.458 | 16.6947 | 45.1611 | 51.2915 | 49.0621 | 64.591 | 51.1655 | 30.2479 |  |  | 8.4797 | -2.6772 | -62.7646 | 61.1814 | 1.34 | -197.6357 | 35.0732 | 0.74086 | 0.21843 | 0.37377 | 0.92436 | -0.00321 | -0.0024428 | 0.0014916 | 118.1431 | 76.9829 | 76.8606 | 77.8448 | 91.0919 | 104.2231 | 85.2063 | 84.4151 | 117.0053 | 101.2428 | 64.506 | 38.9148 | 36.1856 | 69.9959 |  |  | 46.867 | 39.6154 | 35.6626 | 86.7532 | 64.4222 | 81.247 | 73.3563 | 86.6565 |  |  |  | 907.3218 | 728.4282 | 809.2873 | 968.9925 | 418.774 | 1005.1146 | 908.1001 | 1.0109 | 0.27468 | 690.126 | 89.4854 | 120.8369 | 694.5203 | 60.8077 | 63.7003 | 100.5493 |  | 357.4287 | 65.8306 |  | 483.7834 | 42.5582 | 980.0418 | 604.776 | 600.0823 | 49.9948 |  | 163.3633 | 693.5007 |  | 836.2349 | 1080.9873 | 668.1413 |  | 689.8506 |  |  | 45.2785 | 41.8612 | 40.8373 | [5 empty] | 94.3126 | 1086.1291 | 146.1295 | 70.5423 | 1001.2508 | 122.9365 | 98.6567 | 464.9888 | 493.2779 | 489.5475 |  | 630.8815 | 668.9609 | 242.9807 | 188.4636 | 324.0812 | 223.9722 | 533.0914 | 66.2006 | 437.5057 | 215.6701 | 157.2449 | 43.6639 | 99.9021 | 642.2396 | 692.5514 | 142.1515 |  | 409.8148 | 398.5807 | 305.7652 | 84.1164 |  | 544.5224 |  | 539.6987 | 569.8094 | 0.66878 | 19.086 | 1.7885 | 1.6469 | -13.8307 | 3.0715 | 280.33 | 0.8 | 4.7505 | -2.0056 | -9.7108 | 9.5875 | 1.4105 | -17.1296 | 7.2161 | 5.2077 |  | 197.4474 |  | 2.6869 |  | 136.6712
42838.5677 | 12741 | 197.2255 | 219.4144 | 213.2873 | 172.3246 | 83.3146 | 39.6179 | 131.3096 | 36.6539 | 113.8828 | 101.3178 | 69.3274 | 40.6648 | 28.3243 | 66.2158 | 102.0316 | 101.7829 | 108.5104 |  | 103.2234 | 1.5987 |  | 169.9255 | 567.3928 | 101.9077 |  | 100.3896 | 203.304 | 190.6614 | 274.2243 | 82.2861 | 760.6133 | 1137.0806 | 100.6636 | 243.6281 | 391.7662 | 647.0561 | 99.2576 |  |  | 101.1026 | 43.1857 |  |  | 34.0442 | 35.8091 | 42.2103 | 57.4653 | 60.3759 | 32.5679 | 46.7705 | 18.6488 | 50.3706 | 16.6175 | 45.1052 | 51.3064 | 49.0973 | 64.5766 | 51.1694 | 30.2507 |  |  | 8.3252 | -1.7822 | -64.3403 | 56.0414 | 0.78801 | -197.6541 | 39.604 | 0.63507 | 0.42666 | 0.36495 | 0.88548 | -0.0031196 | -0.0024001 | 0.0014966 | 118.9344 | 77.2113 | 76.8296 | 77.8411 | 91.8949 | 104.1882 | 85.2067 | 84.0374 | 116.9244 | 101.2276 | 64.5253 | 38.9215 | 36.1933 | 70.0127 |  |  | 44.5895 | 41.2297 | 39.8481 | 86.6963 | 64.3278 | 81.4096 | 73.5488 | 86.5636 |  |  |  | 907.076 | 728.0938 | 809.1455 | 968.9019 | 418.5459 | 1004.9944 | 907.8141 | 1.7507 | 0.13184 | 690.3336 | 89.4505 | 122.3085 | 694.7287 | 60.3451 | 63.9003 | 100.5562 |  | 358.4726 | 63.7977 |  | 456.2901 | 42.4503 | 984.0585 | 604.7933 | 600.1337 | 49.9572 |  | 165.7558 | 693.6255 |  | 835.7828 | 1078.8289 | 668.3557 |  | 689.965 |  |  | 45.249 | 41.8213 | 40.7924 | [5 empty] | 94.0927 | 1085.5413 | 152.9293 | 70.5086 | 999.9247 | 122.9511 | 98.7014 | 464.6953 | 493.2033 | 489.2821 |  | 659.0288 | 669.3726 | 242.8191 | 188.4608 | 323.9879 | 223.9267 | 532.8872 | 65.5859 | 417.4166 | 215.5913 | 157.2505 | 42.5561 | 99.8803 | 642.0769 | 692.611 | 142.1682 |  | 409.5526 | 398.6358 | 305.5 | 83.7859 |  | 544.4023 |  | 539.2523 | 569.604 | 0.64615 | 19.0869 | 1.7881 | 1.6476 | -13.7715 | 3.0716 | 280.49 | 0.75 | 4.7044 | -1.6353 | -9.8256 | 9.1701 | 1.0817 | -17.1309 | 7.6683 | 5.3207 |  | 196.1874 |  | 2.9286 |  | 136.6373
42838.5678 | 12742 | 197.2004 | 219.2848 | 212.9887 | 172.2556 | 83.3374 | 39.6293 | 131.2965 | 36.6569 | 113.8597 | 101.3136 | 69.3418 | 40.6725 | 28.3282 | 66.2292 | 102.0651 | 101.8189 | 108.5888 |  | 103.2275 |  |  | 158.8696 | 559.6704 | 101.8683 |  | 100.407 | 203.1077 | 190.4597 | 274.7739 | 81.0442 | 757.1389 | 1136.0169 | 100.6671 | 242.9382 | 387.738 | 644.2679 | 99.2601 |  |  | 101.1121 | 43.2546 |  |  | 33.8556 | 35.4068 | 42.3748 | 57.4509 | 60.5444 | 32.7574 | 46.9358 | 18.5051 | 50.2915 | 16.6696 | 45.0294 | 51.314 | 49.1263 | 64.5665 | 51.1724 | 30.2506 |  |  | 8.2917 | -2.4209 | -62.4564 | 43.6627 | 1.9938 | -197.6258 | 40.7966 | 1.4322 | 0.34278 | 0.50657 | 0.80944 | -0.0031312 | -0.0024642 | 0.0014769 | 118.9961 | 77.0778 | 76.7989 | 77.9264 | 91.6466 | 104.1652 | 85.2168 | 84.3055 | 116.8608 | 101.2209 | 64.55 | 38.9318 | 36.206 | 70.0325 |  |  | 43.2028 | 39.972 | 38.0677 | 86.6803 | 64.2111 | 81.4914 | 73.3869 | 86.4403 |  |  |  | 906.8235 | 727.6852 | 808.9894 | 968.8265 | 418.3389 | 1004.8627 | 907.5151 | 1.2622 | 0.57672 | 690.491 | 89.3255 | 122.3566 | 694.9328 | 59.9293 | 64.1817 | 100.5624 |  | 357.7358 | 66.3007 |  | 450.2953 | 42.3843 | 981.1973 | 604.8648 | 600.1738 | 49.9023 |  | 169.222 | 693.7686 |  | 834.8478 | 1076.9479 | 668.599 |  | 690.1068 |  |  | 45.2105 | 41.7823 | 40.7518 | [5 empty] | 93.0696 | 1085.1343 | 156.0619 | 70.5472 | 998.3935 | 123.5318 | 99.588 | 464.4378 | 492.9862 | 489.0159 |  | 679.6063 | 669.9325 | 242.6629 | 188.5473 | 323.8751 | 223.8826 | 532.6463 | 64.5279 | 399.3572 | 215.6041 | 157.4564 | 42.221 | 99.8405 | 641.9281 | 692.6147 | 142.1929 |  | 409.2127 | 398.5892 | 305.3032 | 83.7939 |  | 544.254 |  | 538.8167 | 569.4351 | 0.70903 | 19.0873 | 1.7881 | 1.6468 | -13.8243 | 3.0716 | 296.07 | 0.8 | 4.6973 | -1.9047 | -9.6744 | 8.0889 | 1.7211 | -17.135 | 7.7853 | 5.4858 |  | 195.109 |  | 3.0687 |  | 136.6107
42838.5678 | 12743 | 197.4243 | 219.1451 | 212.6964 | 172.1898 | 83.375 | 39.6439 | 131.2878 | 36.6638 | 113.8317 | 101.2979 | 69.3479 | 40.6791 | 28.3298 | 66.2346 | 102.0596 | 101.8056 | 108.5887 |  | 103.2383 |  |  | 156.2174 | 562.895 | 101.8871 |  | 100.3826 | 202.9776 | 190.2633 | 274.2496 | 81.571 | 754.2895 | 1131.0749 | 100.665 | 243.4373 | 385.7115 | 641.5159 | 99.2672 |  |  | 101.135 | 43.6557 |  |  | 33.8216 | 35.4835 | 42.0631 | 57.4111 | 60.5398 | 32.4575 | 46.8874 | 18.0657 | 50.2142 | 17.0094 | 44.9663 | 51.3102 | 49.1616 | 64.5608 | 51.19 | 30.2488 |  |  | 7.8416 | -0.90097 | -60.7551 | 67.0409 | 1.131 | -197.7192 | 32.9533 | 2.0558 | 0.41459 | 0.52377 | 0.8952 | -0.0032116 | -0.0024182 | 0.0014719 | 118.3339 | 77.1709 | 76.805 | 77.9548 | 90.9469 | 104.1252 | 85.2092 | 84.4854 | 116.7886 | 101.1995 | 64.5693 | 38.9318 | 36.2071 | 70.0398 |  |  | 43.5125 | 40.1483 | 36.2815 | 86.6891 | 64.1278 | 81.5989 | 73.1513 | 86.3779 |  |  |  | 906.5711 | 727.3168 | 808.8336 | 968.6948 | 418.1134 | 1004.7344 | 907.3417 | -0.0047062 | 1.0054 | 690.723 | 90.518 | 123.077 | 695.1958 | 63.0218 | 64.1441 | 100.5499 |  | 358.4403 | 64.4051 |  | 446.6887 | 42.2955 | 987.0058 | 604.9052 | 600.2157 | 49.8574 |  | 172.2746 | 693.9124 |  | 835.9147 | 1079.0219 | 668.8291 |  | 690.2511 |  |  | 45.1525 | 41.7557 | 40.7044 | [5 empty] | 92.5157 | 1084.6112 | 158.2008 | 70.6348 | 1000.5196 | 124.034 | 100.1563 | 464.195 | 493.1002 | 488.7686 |  | 696.2783 | 670.8918 | 242.5418 | 188.6232 | 323.7738 | 223.8679 | 532.3618 | 63.8532 | 383.5317 | 215.5369 | 157.7263 | 42.7624 | 99.8042 | 641.7748 | 692.5963 | 142.2025 |  | 408.7651 | 398.2844 | 305.2901 | 83.8134 |  | 544.0669 |  | 538.3584 | 569.2145 | 0.65839 | 19.0866 | 1.7874 | 1.6453 | -13.8307 | 3.0716 | 296.02 | 0.68 | 4.5658 | -1.1621 | -9.5429 | 10.0244 | 1.2956 | -17.1306 | 6.9936 | 5.6324 |  | 196.2972 |  | 3.0243 |  | 136.5547
42838.5678 | 12744 | 197.5291 | 219.0022 | 212.4003 | 172.1115 | 83.4064 | 39.6492 | 131.2748 | 36.6581 | 113.8034 | 101.2825 | 69.3518 | 40.6794 | 28.3321 | 66.2346 | 101.9451 | 101.7848 | 108.4796 |  | 103.2594 |  |  | 150.0728 | 549.5398 | 101.9093 |  | 100.3704 | 202.6828 | 190.1018 | 273.369 | 80.8648 | 751.73 | 1125.8914 | 100.6886 | 244.3703 | 383.9332 | 639.0955 | 99.2772 |  |  | 101.1611 | 43.574 |  |  | 33.7227 | 35.197 | 41.7072 | 57.2338 | 60.3785 | 31.5439 | 46.7435 | 17.7937 | 50.1528 | 17.2101 | 44.9112 | 51.2918 | 49.197 | 64.5474 | 51.1992 | 30.2477 |  |  | 7.9802 | -2.6377 | -63.5183 | -52.4162 | -0.8574 | -197.6094 | 31.5497 | 2.5637 | 0.49029 | 0.51349 | 0.94485 | -0.0032626 | -0.0024773 | 0.0015393 | 117.4157 | 76.6651 | 76.7252 | 77.8611 | 90.9275 | 104.0813 | 85.2091 | 84.7315 | 116.7085 | 101.1759 | 64.5926 | 38.9324 | 36.2082 | 70.0596 |  |  | 44.6425 | 42.0006 | 35.9702 | 86.6583 | 64.0323 | 81.2585 | 72.9738 | 86.697 |  |  |  | 906.3309 | 727.0281 | 808.6945 | 968.5774 | 417.8655 | 1004.5891 | 907.3214 | 0.34111 | 0.03712 | 690.8852 | 91.3487 | 123.6946 | 695.3172 | 63.7315 | 64.412 | 100.561 |  | 360.1725 | 62.8098 |  | 428.4846 | 42.2849 | 994.9938 | 604.9449 | 600.2519 | 49.8373 |  | 174.4908 | 694.0317 |  | 837.7149 | 1077.5482 | 669.0479 |  | 690.3815 |  |  | 45.1125 | 41.7112 | 40.6497 | [5 empty] | 92.3094 | 1084.6521 | 161.23 | 70.6809 | 1002.8183 | 124.2876 | 99.9756 | 463.934 | 493.1581 | 488.4597 |  | 709.9294 | 672.3208 | 242.4109 | 188.6432 | 323.5362 | 223.8881 | 532.1444 | 64.2135 | 370.1612 | 215.4026 | 157.7491 | 42.3991 | 99.7344 | 641.619 | 692.6313 | 142.213 |  | 408.3612 | 398.1693 | 304.9851 | 83.7738 |  | 543.8876 |  | 537.9081 | 568.995 | 0.71775 | 19.088 | 1.7878 | 1.6471 | -13.7599 | 3.0716 | 286.36 | 1 | 4.6023 | -1.9875 | -9.753 | -8.8597 | -1.1264 | -17.1003 | 6.8328 | 5.7393 |  | 195.3814 |  | 2.8873 |  | 136.501
42838.5678 | 12745 | 197.3005 | 218.8619 | 212.1165 | 172.0446 | 83.4333 | 39.6615 | 131.2634 | 36.6623 | 113.7693 | 101.2675 | 69.3605 | 40.6842 | 28.3359 | 66.2412 | 102.055 | 101.8526 | 108.6882 |  | 103.2457 |  |  | 132.1072 | 525.8189 | 101.8669 |  | 100.3506 | 202.0221 | 189.9339 | 272.4609 | 80.1454 | 751.3035 | 1125.2983 | 100.6843 | 244.5796 | 378.11 | 636.8856 | 99.2795 |  |  | 101.1922 | 43.6757 |  |  | 33.6459 | 35.3452 | 41.5627 | 57.1627 | 60.0998 | 31.0268 | 46.5763 | 17.7091 | 50.071 | 17.3065 | 44.848 | 51.255 | 49.2312 | 64.5397 | 51.2182 | 30.2408 |  |  | 8.4343 | -4.6899 | -65.28 | -0.18469 | 0.46668 | -197.6482 | 36.8533 | 1.9171 | 0.4467 | 0.48936 | 0.81222 | -0.003164 | -0.0024593 | 0.0014654 | 117.2424 | 76.5606 | 76.7076 | 77.664 | 91.1044 | 104.0433 | 85.2036 | 84.6516 | 116.6316 | 101.1677 | 64.6095 | 38.9401 | 36.2209 | 70.0761 |  |  | 42.6107 | 40.5778 | 38.055 | 86.5902 | 63.9349 | 81.0417 | 72.7644 | 86.6142 |  |  |  | 906.0999 | 726.804 | 808.56 | 968.4703 | 417.6346 | 1004.4759 | 907.2444 | 0.30749 | -0.16906 | 690.9029 | 91.0768 | 123.3007 | 695.314 | 63.7811 | 64.1401 | 100.5772 |  | 362.6868 | 62.755 |  | 417.2558 | 42.2473 | 998.9719 | 604.9424 | 600.2228 | 49.8296 |  | 177.2634 | 694.1322 |  | 840.3546 | 1076.8634 | 669.2581 |  | 690.4954 |  |  | 45.1177 | 41.647 | 40.6176 | [5 empty] | 91.7178 | 1084.4619 | 166.9547 | 70.784 | 1004.8773 | 124.0509 | 100.4499 | 463.7051 | 493.2709 | 488.1733 |  | 721.3886 | 673.7389 | 242.2629 | 188.4344 | 323.2081 | 223.7432 | 531.9141 | 65.2908 | 358.9746 | 215.2457 | 157.6602 | 41.7803 | 99.7338 | 641.4535 | 692.7163 | 142.2165 |  | 408.0686 | 398.0123 | 304.8115 | 83.1169 |  | 543.7924 |  | 537.4939 | 568.7975 | 0.60942 | 19.0878 | 1.7895 | 1.6481 | -13.7551 | 3.0716 | 309.07 | 1.08 | 4.7275 | -2.6508 | -9.8897 | -0.52604 | 0.83031 | -17.0874 | 7.3785 | 5.8734 |  | 194.9066 |  | 3.1014 |  | 136.4537
42838.5678 | 12746 | 197.2479 | 218.7263 | 211.8286 | 171.9771 | 83.4425 | 39.6689 | 131.2576 | 36.6668 | 113.7356 | 101.2485 | 69.3594 | 40.6786 | 28.3269 | 66.2442 | 102.1857 | 101.8785 | 108.6842 |  | 103.264 |  |  | 106.471 | 504.6535 | 101.8312 |  | 100.3434 | 201.5523 | 189.7368 | 271.7978 | 80.1135 | 749.5228 | 1121.5215 | 100.6508 | 244.4682 | 372.6685 | 634.4065 | 99.2832 |  |  | 101.2595 | 44.0231 |  |  | 33.6497 | 35.199 | 41.2682 | 56.8243 | 59.8024 | 30.1528 | 46.402 | 17.9831 | 50.0183 | 17.1043 | 44.7789 | 51.2284 | 49.2569 | 64.5227 | 51.2274 | 30.24 |  |  | 8.9646 | -2.8119 | -67.3755 | 1.3214 | -0.11224 | -197.6127 | 38.6722 | 0.8782 | 0.41459 | 0.12515 | 0.79399 | -0.0031903 | -0.0024412 | 0.0015064 | 117.3534 | 76.6158 | 76.6564 | 77.595 | 90.7729 | 104.0148 | 85.1983 | 83.9912 | 116.5601 | 101.1566 | 64.6213 | 38.9583 | 36.2226 | 70.0978 |  |  | 40.7423 | 38.2207 | 35.0491 | 86.5167 | 63.8448 | 81.1094 | 72.7186 | 86.2872 |  |  |  | 905.8394 | 726.5237 | 808.3914 | 968.3421 | 417.3775 | 1004.3556 | 907.0617 | 1.1611 | -0.022983 | 690.8716 | 90.5323 | 121.6107 | 695.2564 | 65.6755 | 63.7893 | 100.6101 |  | 365.2868 | 64.8571 |  | 409.6009 | 42.2271 | 999.2255 | 604.9085 | 600.17 | 49.8181 |  | 180.9578 | 694.2157 |  | 840.5776 | 1074.33 | 669.4774 |  | 690.6227 |  |  | 45.1632 | 41.619 | 40.602 | [5 empty] | 92.5441 | 1084.4462 | 175.2635 | 70.9314 | 1004.1502 | 123.71 | 100.7452 | 463.4153 | 492.7405 | 487.8837 |  | 729.9222 | 675.1163 | 242.0511 | 188.3414 | 322.7618 | 223.4975 | 531.7812 | 65.6946 | 349.0583 | 215.1523 | 157.5194 | 41.6546 | 99.7756 | 641.2711 | 692.8058 | 142.2303 |  | 407.5062 | 397.5999 | 304.8479 | 83.2367 |  | 543.6849 |  | 537.0466 | 568.5885 | 0.65895 | 19.0879 | 1.7891 | 1.6472 | -13.8687 | 3.0716 | 307.4 | 0.8 | 4.8709 | -2.052 | -10.0448 | 1.4067 | -0.4066 | -17.0613 | 7.5475 | 6.0539 |  | 193.4203 |  | 3.2982 |  | 136.3995
42838.5678 | 12747 | 197.1081 | 218.6038 | 211.5529 | 171.9154 | 83.4751 | 39.68 | 131.244 | 36.6652 | 113.711 | 101.2363 | 69.3708 | 40.6859 | 28.3298 | 66.2567 | 102.2268 | 101.9003 | 108.6863 |  | 103.249 |  |  | 92.6843 | 485.8865 | 101.8845 |  | 100.3748 | 201.3577 | 189.4682 | 271.457 | 78.9975 | 749.035 | 1118.99 | 100.6276 | 244.3569 | 368.3649 | 631.4016 | 99.2648 |  |  | 101.284 | 44.1039 |  |  | 33.6973 | 34.8156 | 41.0942 | 56.9328 | 59.8812 | 30.8167 | 46.2818 | 17.9324 | 49.9617 | 16.9823 | 44.707 | 51.1967 | 49.2768 | 64.5129 | 51.2367 | 30.2312 |  |  | 9.1493 | 0.98035 | -67.5543 | -5.3509 | 0.33986 | -197.6186 | 39.2459 | 1.1207 | 0.30309 | 0.24872 | 0.8735 | -0.0032462 | -0.0024182 | 0.0014933 | 117.5862 | 76.8323 | 76.6385 | 77.5474 | 91.3331 | 103.9736 | 85.1885 | 83.4004 | 116.491 | 101.1393 | 64.6371 | 38.9569 | 36.2173 | 70.1108 |  |  | 42.8457 | 37.4054 | 32.6773 | 86.5004 | 63.7239 | 81.3038 | 73.021 | 85.8063 |  |  |  | 905.5848 | 726.1616 | 808.2397 | 968.2182 | 417.1667 | 1004.2328 | 906.7338 | 1.9159 | 1.6338 | 690.8904 | 90.5607 | 121.2944 | 695.3001 | 66.6329 | 64.1215 | 100.622 |  | 367.1909 | 65.9886 |  | 414.6164 | 42.1958 | 989.7217 | 604.8558 | 600.0937 | 49.8005 |  | 184.6872 | 694.2727 |  | 839.1144 | 1074.6524 | 669.6756 |  | 690.7319 |  |  | 45.1789 | 41.5985 | 40.5811 | [5 empty] | 93.7405 | 1083.516 | 173.7911 | 70.9185 | 1002.1951 | 123.5426 | 100.5197 | 463.1693 | 492.7051 | 487.5974 |  | 735.7545 | 676.2034 | 241.8736 | 188.3615 | 322.4091 | 223.2456 | 531.6076 | 65.5081 | 340.8112 | 215.1394 | 157.7015 | 41.4129 | 99.7069 | 641.118 | 692.8543 | 142.2412 |  | 406.9277 | 397.4791 | 304.9452 | 83.5118 |  | 543.6263 |  | 536.5883 | 568.4372 | 0.65951 | 19.0874 | 1.7884 | 1.6464 | -13.7598 | 3.0716 | 332.79 | 1.1 | 4.9193 | 1.2109 | -10.0518 | -2.829 | 0.70832 | -17.0802 | 7.6116 | 6.2382 |  | 193.6488 |  | 3.05 |  | 136.3514
42838.5678 | 12748 | 196.5504 | 218.4574 | 211.2458 | 171.8386 | 83.4936 | 39.6894 | 131.2229 | 36.6617 | 113.6828 | 101.2171 | 69.3754 | 40.6943 | 28.3392 | 66.2554 | 102.0867 | 101.8674 | 108.5276 |  | 103.2381 |  |  | 93.065 | 478.9341 | 101.8303 |  | 100.3508 | 201.228 | 189.2857 | 271.6635 | 78.2215 | 757.052 | 1123.3717 | 100.6404 | 244.8368 | 366.5002 | 628.8476 | 99.2553 |  |  | 101.283 | 44.5278 |  |  | 33.7809 | 35.0613 | 41.3368 | 56.9859 | 59.5566 | 31.0228 | 46.1874 | 17.9745 | 49.8814 | 17.1501 | 44.6334 | 51.2108 | 49.296 | 64.4897 | 51.2438 | 30.2237 |  |  | 8.5716 | -0.51722 | -58.7588 | 3.6608 | 1.3998 | -197.6002 | 34.3687 | 1.6267 | 0.26066 | 0.091164 | 0.74243 | -0.0030999 | -0.0024067 | 0.0014916 | 117.1926 | 76.5692 | 76.6048 | 77.3699 | 92.955 | 103.9288 | 85.1974 | 82.6243 | 116.4164 | 101.1172 | 64.6545 | 38.9516 | 36.223 | 70.1214 |  |  | 46.3934 | 42.1714 | 35.3174 | 86.4827 | 63.6654 | 81.2258 | 72.9261 | 85.6878 |  |  |  | 905.3241 | 725.7821 | 808.1034 | 968.0899 | 416.9519 | 1004.1214 | 906.5134 | 0.18246 | 0.17692 | 691.0219 | 90.7827 | 122.1367 | 695.475 | 67.2459 | 64.4747 | 100.5913 |  | 365.8267 | 62.8612 |  | 438.7787 | 42.1472 | 991.7214 | 604.8213 | 600.0412 | 49.7598 |  | 188.7006 | 694.3467 |  | 837.4003 | 1078.3604 | 669.8766 |  | 690.8271 |  |  | 45.1567 | 41.5583 | 40.5519 | [5 empty] | 94.1039 | 1082.916 | 179.8573 | 70.9598 | 1001.9669 | 124.7451 | 99.9314 | 462.8713 | 492.7605 | 487.3102 |  | 739.8878 | 677.2183 | 241.7732 | 188.4404 | 322.2457 | 223.0059 | 531.4224 | 64.9302 | 333.0588 | 215.3619 | 157.9794 | 41.599 | 99.6691 | 640.9757 | 692.6895 | 142.2571 |  | 406.4466 | 397.1085 | 305.0671 | 82.9632 |  | 543.5685 |  | 536.1707 | 568.2637 | 0.61053 | 19.0868 | 1.7874 | 1.6474 | -13.8173 | 3.0716 | 354 | 1.07 | 4.7624 | -0.87989 | -9.3784 | 2.3409 | 1.438 | -17.0852 | 7.1254 | 6.4393 |  | 195.867 |  | 2.6488 |  | 136.2983
42838.5678 | 12749 | 196.4987 | 218.3369 | 210.9655 | 171.7795 | 83.5145 | 39.7063 | 131.2243 | 36.6741 | 113.6577 | 101.214 | 69.3943 | 40.7033 | 28.3324 | 66.2657 | 102.0952 | 101.8978 | 108.5313 |  | 103.2319 |  |  | 95.5365 | 481.5551 | 101.8463 |  | 100.3356 | 201.0346 | 189.132 | 271.1774 | 80.0054 | 757.6307 | 1117.4694 | 100.6107 | 244.5866 | 371.4047 | 627.0031 | 99.2638 |  |  | 101.2976 | 45.1787 |  |  | 33.7904 | 35.3364 | 41.778 | 57.3673 | 60.0297 | 31.687 | 46.0831 | 18.1968 | 49.7886 | 17.004 | 44.5434 | 51.2153 | 49.3167 | 64.4719 | 51.2474 | 30.2127 |  |  | 8.5368 | -4.0295 | -54.9896 | 32.1224 | -1.8102 | -197.6055 | 28.6183 | 0.57659 | 0.41965 | 0.2246 | 0.82142 | -0.0036963 | -0.0026071 | 0.0015064 | 116.9386 | 76.1515 | 76.5572 | 77.1979 | 94.109 | 103.8917 | 85.1928 | 83.0444 | 116.3387 | 101.0997 | 64.6677 | 38.9606 | 36.2264 | 70.1322 |  |  | 44.8145 | 39.9513 | 37.8616 | 86.3706 | 63.5709 | 79.7107 | 72.2518 | 85.7496 |  |  |  | 905.093 | 725.5006 | 807.9509 | 967.9627 | 416.7228 | 1004.0202 | 906.3846 | -0.44784 | 0.022094 | 691.2369 | 91.3168 | 122.3431 | 695.7197 | 65.2489 | 64.8525 | 100.5919 |  | 365.6656 | 63.5051 |  | 413.33 | 42.1373 | 987.0758 | 604.8118 | 599.9998 | 49.7498 |  | 192.1831 | 694.4568 |  | 837.3957 | 1077.6838 | 670.1507 |  | 690.9721 |  |  | 45.0946 | 41.5574 | 40.5249 | [5 empty] | 93.9332 | 1082.8516 | 172.096 | 71.0121 | 1002.512 | 124.6411 | 99.6407 | 462.6186 | 492.3486 | 486.8869 |  | 743.4201 | 678.2224 | 241.7488 | 188.5388 | 322.0317 | 222.7859 | 531.2552 | 64.6488 | 327.0604 | 215.5578 | 158.1817 | 41.7361 | 99.6242 | 640.8326 | 692.7636 | 142.261 |  | 406.0567 | 397.0612 | 305.2535 | 82.4425 |  | 543.4445 |  | 535.7405 | 568.0617 | 0.54097 | 19.0869 | 1.7894 | 1.6493 | -13.7783 | 3.0716 | 366.08 | 0.93 | 4.7506 | -2.457 | -9.0766 | 6.9373 | -1.6371 | -17.1041 | 6.5091 | 6.615 |  | 195.4697 |  | 2.8129 |  | 136.2432
42838.5678 | 12750 | 196.483 | 217.8634 | 210.6548 | 171.6298 | 83.4371 | 39.7043 | 131.2311 | 36.6736 | 113.6249 | 101.1921 | 69.3996 | 40.7061 | 28.3408 | 66.279 | 102.1281 | 101.6357 | 105.5391 | 1366.6382 | 103.9155 |  |  | 90.3192 | 477.6752 | 101.8482 |  | 100.3605 | 200.5439 | 188.9286 | 270.6538 | 81.1354 | 732.9807 | 1094.318 | 100.6426 | 247.3609 | 370.1335 | 606.0019 | 99.2613 |  |  | 101.329 | 45.8739 |  |  | 35.2399 | 34.2216 | 40.4675 | 53.3923 | 58.1834 | 32.8312 | 46.0191 | 18.4602 | 49.6623 | 17.1032 | 44.4611 | 51.1848 | 49.3414 | 64.4578 | 51.253 | 30.3139 |  |  | 8.774 | -3.1706 | -62.756 | 27.2046 | -2.0573 | -197.6206 | 36.5819 | 0.43334 | 0.42938 | 0.18243 | 0.78826 | -0.003716 | -0.0026761 | 0.0015081 | 116.8223 | 76.0711 | 76.5491 | 77.1887 | 95.4459 | 103.8624 | 85.1872 | 84.9219 | 116.2793 | 101.1056 | 64.7 | 38.9787 | 36.2442 | 70.1668 |  |  | 41.8387 | 38.5928 | 34.7954 | 86.2264 | 63.459 | 78.9899 | 71.3125 | 85.7734 |  |  |  | 904.8445 | 725.1906 | 807.8013 | 967.8455 | 416.7458 | 1003.8758 | 905.2428 | 1.3341 | -0.14015 | 691.3263 | 89.6731 | 118.4919 | 693.5809 | 61.5752 | 65.0111 | 100.5955 |  | 362.5299 | 61.234 |  | 401.8916 | 42.0475 | 974.7188 | 604.7359 | 599.901 | 49.7268 |  | 203.2557 | 694.5543 |  | 837.155 | 1074.5281 | 670.8935 |  | 690.6271 |  |  | 45.076 | 41.7295 | 41.3119 | [5 empty] | 93.6144 | 1082.3566 | 172.7897 | 71.0448 | 1000.5771 | 124.481 | 99.7805 | 462.3066 | 492.0017 | 486.5537 |  | 752.5467 | 680.7982 | 241.724 | 188.4955 | 321.6661 | 222.5475 | 531.0835 | 63.7777 | 323.4319 | 215.5696 | 158.2202 | 40.9415 | 99.598 | 640.7189 | 692.8981 | 142.7101 |  | 405.6935 | 396.8591 | 305.3676 | 82.6313 |  | 543.3093 |  | 535.323 | 567.8722 | 0.36475 | 19.0869 | 1.7888 | 1.6489 | -13.8411 | 3.0716 | 358.18 | 0.83 | 4.8138 | -2.1756 | -9.6789 | 6.3726 | -1.7485 | -17.1368 | 7.3731 | 7.1854 |  | 193.6308 |  | 3.1302 |  | 136.2209
42838.5679 | 12751 | 196.4118 | 217.611 | 210.3647 | 171.536 | 83.4259 | 39.706 | 131.2295 | 36.6693 | 113.5949 | 101.1801 | 69.4017 | 40.709 | 28.3455 | 66.2856 | 102.1297 | 101.5288 | 104.1096 | 1349.2348 | 104.2419 |  |  | 92.7681 | 470.5838 | 101.8413 |  | 100.3799 | 200.3431 | 188.7113 | 270.7537 | 82.2483 | 726.9338 | 1089.2286 | 100.6991 | 248.3287 | 371.2117 | 596.369 | 99.2582 |  |  | 101.3618 | 46.7191 |  |  | 34.2251 | 35.2814 | 41.0428 | 55.454 | 58.756 | 32.6539 | 46.066 | 18.3239 | 49.5886 | 17.2052 | 44.3868 | 51.1802 | 49.3813 | 64.4424 | 51.2397 | 30.0719 |  |  | 8.8766 | -1.0055 | -61.8834 | 22.2598 | -0.33171 | -197.6048 | 35.8039 | 0.24934 | 0.29589 | 0.49125 | 0.89398 | -0.0032642 | -0.0024018 | 0.0014949 | 116.8528 | 75.8246 | 76.4657 | 77.0326 | 96.149 | 103.9906 | 85.2333 | 87.0108 | 116.1964 | 101.0788 | 64.7078 | 38.9792 | 36.2391 | 70.1665 |  |  | 42.4478 | 36.2128 | 32.555 | 86.1805 | 63.3815 | 79.7387 | 71.0745 | 86.0472 |  |  |  | 904.5816 | 724.7669 | 807.6461 | 967.7434 | 416.2789 | 1003.7524 | 905.7271 | 2.131 | 0.40135 | 691.4516 | 86.4948 | 111.0718 | 688.0798 | 58.4357 | 62.0316 | 100.6254 |  | 357.0314 | 63.5503 |  | 411.8359 | 41.8873 | 974.889 | 604.6251 | 599.7819 | 49.7056 |  | 208.0631 | 694.6448 |  | 835.7274 | 1075.9408 | 671.0709 |  | 690.6981 |  |  | 45.0289 | 41.8458 | 41.9491 | [5 empty] | 93.0437 | 1081.6365 | 175.2119 | 70.998 | 998.8273 | 124.7947 | 100.9384 | 462.0773 | 491.7412 | 486.3512 |  | 756.3878 | 683.0864 | 241.6134 | 188.4278 | 321.3216 | 222.38 | 530.8867 | 63.2906 | 321.6277 | 215.3957 | 158.1449 | 41.2318 | 99.6168 | 640.5943 | 693.0265 | 143.0608 |  | 458.4261 | 396.6476 | 305.3923 | 82.3274 |  | 543.1238 |  | 534.9257 | 567.7112 | 0.60441 | 19.0875 | 1.788 | 1.6475 | -13.8234 | 3.0717 | 359.66 | 0.68 | 4.8423 | -1.2272 | -9.6279 | 5.7744 | -0.70189 | -17.1312 | 7.2921 | 7.4392 |  | 194.4952 |  | 3.0532 |  | 136.1603
42838.5679 | 12752 | 196.2935 | 217.9145 | 210.105 | 171.5744 | 83.5795 | 39.7278 | 131.2015 | 36.6825 | 113.5742 | 101.1695 | 69.4156 | 40.7162 | 28.3517 | 66.2928 | 102.075 | 101.9034 | 108.3956 | 1392.7496 | 103.2519 |  |  | 110.6717 | 483.1321 | 101.8281 |  | 100.3485 | 200.5358 | 188.51 | 271.7085 | 81.6561 | 761.8511 | 1118.6496 | 100.6749 | 244.8814 | 381.37 | 618.5989 | 99.2543 |  |  | 101.3933 | 46.9938 |  |  | 33.3722 | 35.9093 | 41.2847 | 57.0506 | 59.3415 | 32.117 | 46.1232 | 17.8728 | 49.5078 | 17.1028 | 44.292 | 51.1522 | 49.4095 | 64.4128 | 51.2371 | 30.0072 |  |  | 8.8496 | -1.6021 | -62.8769 | 21.9818 | 2.0602 | -197.6199 | 36.9906 | 0.72707 | 0.30309 | 0.3102 | 0.91864 | -0.0031164 | -0.00241 | 0.0014686 | 117.3313 | 76.3639 | 76.475 | 77.1674 | 95.2189 | 103.8303 | 85.2 | 88.347 | 116.1253 | 101.0669 | 64.7248 | 38.9901 | 36.2501 | 70.1862 |  |  | 43.3399 | 36.0939 | 31.4671 | 86.1988 | 63.2944 | 79.917 | 70.7777 | 86.3443 |  |  |  | 904.3332 | 724.3337 | 807.4829 | 967.6217 | 416.0875 | 1003.6356 | 905.4078 | 2.5733 | 0.6043 | 691.5478 | 89.7534 | 120.2799 | 696.3197 | 66.4121 | 66.5547 | 100.5922 |  | 364.7885 | 63.1813 |  | 449.2535 | 41.9532 | 966.3946 | 604.7812 | 599.9985 | 49.6621 |  | 205.5747 | 694.7478 |  | 834.135 | 1079.8566 | 670.956 |  | 691.1469 |  |  | 44.9703 | 41.4197 | 40.4092 | [5 empty] | 93.2988 | 1080.5751 | 173.161 | 70.9237 | 996.7549 | 125.3221 | 100.8544 | 461.8678 | 491.3311 | 485.794 |  | 729.4618 | 680.9894 | 241.3627 | 188.2452 | 320.9746 | 222.163 | 530.6739 | 63.7139 | 320.9157 | 215.1664 | 158.1549 | 41.282 | 99.5878 | 640.3646 | 692.9859 | 142.2267 |  | 477.7473 | 396.4952 | 305.6846 | 81.9341 |  | 543.1099 |  | 534.5108 | 567.5598 | 0.73612 | 19.0873 | 1.7875 | 1.6475 | -13.7666 | 3.0716 | 331.47 | 0.92 | 4.8392 | -1.5507 | -9.7148 | 5.7441 | 1.7477 | -17.1168 | 7.4055 | 7.3089 |  | 196.8383 |  | 2.9437 |  | 136.1131
42838.5679 | 12753 | 196.2062 | 217.7872 | 209.8172 | 171.5046 | 83.5967 | 39.7417 | 131.1836 | 36.6852 | 113.5481 | 101.1557 | 69.4245 | 40.7206 | 28.3571 | 66.3008 | 101.9681 | 101.8609 | 108.3065 | 1388.4064 | 103.238 |  |  | 129.601 | 511.402 | 101.8315 |  | 100.3268 | 200.5359 | 188.3478 | 271.7926 | 77.3041 | 770.015 | 1124.1946 | 100.6852 | 244.4491 | 390.0514 | 617.1887 | 99.2546 |  |  | 101.3948 | 47.3328 |  |  | 33.3865 | 35.9252 | 41.1136 | 57.0965 | 59.1892 | 31.4637 | 45.9853 | 17.5511 | 49.4247 | 16.9181 | 44.2314 | 51.1263 | 49.4325 | 64.3949 | 51.2358 | 30.0343 |  |  | 8.7583 | -1.493 | -47.8625 | 58.9374 | 1.7559 | -195.7734 | 11.4393 | 1.5301 | 0.20948 | 0.093262 | 0.82194 | -0.0031049 | -0.0024379 | 0.0014949 | 117.1902 | 76.3965 | 76.4392 | 77.1907 | 94.4735 | 103.7664 | 85.1972 | 89.0893 | 116.0599 | 101.0506 | 64.7439 | 38.9913 | 36.2494 | 70.2026 |  |  | 42.1769 | 36.0684 | 33.2403 | 86.2478 | 63.2094 | 79.1966 | 70.4712 | 86.3052 |  |  |  | 904.0806 | 723.8943 | 807.3266 | 967.5049 | 415.8814 | 1003.51 | 905.1271 | 0.7117 | 0.67505 | 691.9896 | 89.2314 | 119.9107 | 696.7517 | 64.7829 | 66.7015 | 100.584 |  | 363.245 | 62.0217 |  | 482.7372 | 41.9678 | 972.1904 | 604.8789 | 600.116 | 49.6386 |  | 207.6239 | 694.8915 |  | 832.0968 | 1081.0556 | 671.2564 |  | 691.3172 |  |  | 44.9314 | 41.3815 | 40.371 | [5 empty] | 93.1976 | 1079.3883 | 170.9348 | 70.7743 | 995.3912 | 125.6941 | 100.4089 | 461.6206 | 490.6347 | 485.4407 |  | 717.206 | 681.583 | 241.0921 | 188.0187 | 320.6629 | 221.9037 | 530.5117 | 63.7249 | 322.1753 | 214.9703 | 158.1144 | 40.9066 | 99.5752 | 640.2072 | 693.1305 | 142.2414 |  | 405.2089 | 396.5139 | 305.8547 | 81.3383 |  | 543.004 |  | 534.0862 | 567.4107 | 0.64912 | 19.0882 | 1.7893 | 1.6501 | -13.8018 | 3.0716 | 321.78 | 0.85 | 4.8145 | -1.497 | -8.4761 | 9.4058 | 1.6117 | -17.0184 | 4.1138 | 7.4178 |  | 197.6027 |  | 3.0627 |  | 136.0671
42838.5679 | 12754 | 196.3081 | 217.6685 | 209.5555 | 171.4351 | 83.6291 | 39.7577 | 131.1758 | 36.6874 | 113.521 | 101.1455 | 69.4356 | 40.7243 | 28.3571 | 66.3153 | 101.9051 | 101.8809 | 108.3662 | 1384.9716 | 103.2522 |  |  | 142.7394 | 527.2175 | 101.853 |  | 100.3179 | 200.4806 | 188.2024 | 271.0691 | 78.4545 | 771.0082 | 1125.7937 | 100.6726 | 245.2987 | 397.8522 | 615.1854 | 99.2646 |  |  | 101.3819 | 47.8596 |  |  | 32.9093 | 36.6697 | 40.5255 | 56.317 | 58.5168 | 30.9158 | 45.3112 | 17.4405 | 49.3394 | 16.5763 | 44.16 | 51.1035 | 49.469 | 64.3769 | 51.2367 | 30.0502 |  |  | 8.4764 | -4.5749 | -59.0361 | 27.773 | 0.13812 | -196.7033 | 48.4475 | 2.8804 | 0.28382 | 0.062212 | 0.7893 | -0.0030917 | -0.00241 | 0.0014785 | 117.0755 | 76.6594 | 76.4339 | 77.2795 | 93.7067 | 103.7247 | 85.1975 | 89.6092 | 115.9871 | 101.031 | 64.761 | 38.9894 | 36.249 | 70.2193 |  |  | 45.3821 | 34.5205 | 31.0062 | 86.1596 | 63.1252 | 79.2257 | 70.8173 | 86.1588 |  |  |  | 903.8416 | 723.512 | 807.1813 | 967.3857 | 415.6744 | 1003.388 | 904.888 | 0.087303 | 0.84737 | 692.3578 | 89.0085 | 119.9738 | 697.1674 | 65.1562 | 67.1234 | 100.5714 |  | 362.9978 | 65.4487 |  | 458.9909 | 42.0168 | 970.3563 | 604.9895 | 600.256 | 49.6139 |  | 210.1701 | 695.0219 |  | 832.1521 | 1080.5621 | 671.5465 |  | 691.4491 |  |  | 44.9086 | 41.3565 | 40.3305 | [5 empty] | 92.2669 | 1078.9422 | 166.572 | 70.6992 | 995.0291 | 126.696 | 100.6596 | 461.2895 | 490.1501 | 485.1038 |  | 697.2329 | 682.3143 | 240.8343 | 187.9293 | 320.5238 | 221.7572 | 530.3755 | 63.0642 | 324.2986 | 215.0173 | 158.1759 | 40.0941 | 99.5775 | 640.0341 | 693.2158 | 142.2594 |  | 405.0176 | 396.3377 | 305.7304 | 81.2677 |  | 542.8517 |  | 533.6175 | 567.1458 | 0.65765 | 19.0874 | 1.7892 | 1.6497 | -13.793 | 3.0716 | 339.12 | 0.56 | 4.7332 | -2.6237 | -9.425 | 6.4645 | 0.45163 | -17.0434 | 8.4584 | 7.5539 |  | 197.3097 |  | 2.6965 |  | 136.0188
42838.5679 | 12755 | 196.3988 | 217.5452 | 209.2519 | 171.3699 | 83.6582 | 39.7735 | 131.1595 | 36.6818 | 113.4909 | 101.1186 | 69.4448 | 40.7324 | 28.3571 | 66.3143 | 102.0079 | 101.9118 | 108.5757 | 1384.3797 | 103.2443 |  |  | 146.1662 | 536.8608 | 101.8695 |  | 100.2956 | 199.6727 | 188.1027 | 269.9605 | 80.839 | 763.5586 | 1110.5771 | 100.625 | 246.0533 | 398.0945 | 612.6855 | 99.3 |  |  | 101.3377 | 47.4802 |  |  | 29.9532 | 39.8274 | 37.6327 | 51.7001 | 56.4113 | 35.7505 | 42.5248 | 17.5487 | 49.2747 | 16.312 | 44.0694 | 51.0231 | 49.4866 | 64.3461 | 51.2386 | 30.0602 |  |  | 7.7161 | -23.996 | -65.6171 | -28.3848 | -0.094492 | -197.6508 | 90.0738 | 3.4291 | 0.26397 | 0.12998 | 0.78774 | -0.003118 | -0.0023114 | 0.00149 | 116.5355 | 76.9765 | 76.4207 | 77.4035 | 92.3661 | 103.6919 | 85.1927 | 89.0343 | 115.9114 | 101.0209 | 64.7807 | 38.9924 | 36.2569 | 70.2323 |  |  | 45.8904 | 37.0412 | 32.3997 | 86.1276 | 63.0684 | 80.1672 | 71.4737 | 86.0912 |  |  |  | 903.5871 | 723.2502 | 807.0406 | 967.2704 | 415.4148 | 1003.2479 | 904.8218 | 2.8731 | 1.0098 | 692.6023 | 89.218 | 119.6258 | 697.4489 | 61.6311 | 65.5973 | 100.5771 |  | 365.1102 | 65.2299 |  | 427.5392 | 42.0418 | 969.6082 | 605.0778 | 600.347 | 49.6289 |  | 211.6269 | 695.1559 |  | 834.9427 | 1079.3719 | 671.8531 |  | 691.5866 |  |  | 44.9098 | 41.3553 | 40.2891 | [5 empty] | 91.6942 | 1078.5639 | 159.0444 | 70.6531 | 995.4962 | 127.1604 | 100.9729 | 460.9981 | 489.8893 | 484.8278 |  | 676.079 | 683.2097 | 240.6712 | 187.9659 | 320.5074 | 221.7022 | 530.2346 | 62.7569 | 327.1941 | 215.0842 | 157.8034 | 39.8041 | 99.5402 | 639.867 | 693.3595 | 142.2651 |  | 404.51 | 396.17 | 305.2565 | 81.5432 |  | 542.7376 |  | 533.1323 | 566.5519 | 0.46751 | 19.0872 | 1.7893 | 1.6487 | -13.7097 | 3.0716 | 321.92 | 0.62 | 4.5114 | -6.0394 | -9.9869 | -6.5685 | -0.37651 | -17.2197 | 11.6245 | 7.6314 |  | 196.5303 |  | 2.6332 |  | 135.9675
42838.5679 | 12756 | 196.222 | 217.4408 | 208.9982 | 171.3037 | 83.6762 | 39.7901 | 131.1539 | 36.6933 | 113.4601 | 101.1226 | 69.4526 | 40.7369 | 28.3603 | 66.3341 | 102.0376 | 101.7744 | 108.551 | 1389.4149 | 103.2617 |  |  | 164.5841 | 569.7643 | 101.867 |  | 100.2486 | 198.1226 | 188.0556 | 268.4067 | 81.0224 | 761.8818 | 1109.2519 | 100.5198 | 247.6286 | 395.5851 | 610.3074 | 99.2952 |  |  | 101.3388 | 47.7588 |  |  | 29.8384 | 43.1939 | 36.6037 | 46.4591 | 53.0274 | 43.0881 | 44.2104 | 17.8439 | 49.2013 | 16.1417 | 43.9922 | 50.9672 | 49.4975 | 64.317 | 51.234 | 30.0677 |  |  | 8.8496 | -23.6707 | -64.5348 | -22.1567 | -3.9853 | -197.6981 | 76.0463 | 7.4257 | 0.36516 | 0.27915 | 0.8334 | -0.0030326 | -0.0024461 | 0.0014719 | 115.9497 | 77.0947 | 76.4089 | 77.5478 | 91.0716 | 103.66 | 85.1918 | 87.6702 | 115.8467 | 101.005 | 64.7883 | 39.0028 | 36.2625 | 70.2496 |  |  | 49.5432 | 38.0718 | 32.7328 | 86.1822 | 63.0193 | 80.161 | 71.3604 | 85.9631 |  |  |  | 903.3363 | 723.087 | 806.89 | 967.1528 | 415.1504 | 1003.1091 | 904.8203 | 3.3642 | 1.6152 | 692.6519 | 89.2699 | 119.1896 | 697.4789 | 63.1452 | 64.4836 | 100.6005 |  | 367.4634 | 66.4393 |  | 422.9224 | 42.0086 | 963.8909 | 605.1364 | 600.4049 | 49.6331 |  | 213.6677 | 695.2672 |  | 845.2084 | 1082.9863 | 672.1485 |  | 691.7354 |  |  | 44.9487 | 41.3553 | 40.2419 | [5 empty] | 91.3909 | 1077.719 | 157.2761 | 70.5467 | 999.1345 | 127.2012 | 101.0812 | 460.8804 | 489.3444 | 484.6687 |  | 654.1327 | 684.2161 | 216.4158 | 177.9666 | 313.8543 | 217.6331 | 530.0169 | 62.9241 | 331.3766 | 184.1989 | 118.2329 | 41.4987 | 99.5523 | 639.7602 | 693.452 | 142.2043 |  | 397.6482 | 396.0158 | 303.8621 | 81.6411 |  | 542.0124 |  | 532.4605 | 565.3707 | 0.46566 | 19.0885 | 1.7895 | 1.6477 | -13.7981 | 3.0716 | 324.4 | 0.84 | 4.8245 | -6.0305 | -9.9574 | -5.8344 | -2.474 | -17.4251 | 10.8072 | 7.7411 |  | 198.3819 |  | 2.2215 |  | 135.9134
42838.5679 | 12757 | 195.6575 | 217.3448 | 208.7379 | 171.2343 | 83.6948 | 39.7985 | 131.1442 | 36.6942 | 113.4276 | 101.0996 | 69.46 | 40.7373 | 28.3585 | 66.3362 | 102.0521 | 101.6351 | 108.6776 | 1392.7381 | 103.2083 | 15.9435 |  | 187.0662 | 578.8436 | 101.8998 |  | 100.2367 | 197.2242 | 188.214 | 267.1532 | 84.8699 | 764.0224 | 1114.0537 | 100.386 | 250.2409 | 401.5451 | 607.5693 | 99.2875 |  |  | 101.3315 | 46.9271 |  |  | 32.9704 | 45.465 | 39.5414 | 46.9704 | 54.487 | 49.4015 | 50.3281 | 18.1108 | 49.1174 | 16.2493 | 43.9015 | 50.9145 | 49.4982 | 64.2924 | 51.2428 | 30.0777 |  |  | 9.8872 | 5.0505 | -78.0865 | -57.1303 | -0.20818 | -197.6055 | 102.3027 | 7.9067 | 0.40953 | 0.13124 | 0.9787 | -0.0031164 | -0.0025315 | 0.0014736 | 114.5712 | 77.4275 | 76.4435 | 77.9774 | 89.4376 | 103.5281 | 85.4269 | 85.8246 | 115.7644 | 100.9809 | 64.8054 | 39.0029 | 36.2576 | 70.2532 |  |  | 51.9375 | 42.2731 | 34.5406 | 86.3041 | 63.001 | 80.8705 | 72.7053 | 85.9813 |  |  |  | 903.0928 | 723.0408 | 806.7498 | 967.0698 | 415.1761 | 1003.0176 | 904.7951 | 2.7249 | 1.5249 | 692.9025 | 91.7822 | 120.104 | 699.069 | 71.165 | 64.6253 | 100.6173 |  | 370.4715 | 67.1371 |  | 415.8419 | 42.057 | 959.3784 | 605.2336 | 600.4163 | 49.6742 |  | 214.9144 | 695.3527 |  | 877.1677 | 1067.4183 | 672.369 |  | 691.8715 |  |  | 45.0372 | 41.3004 | 40.2224 | [5 empty] | 92.0937 | 1074.2334 | 151.2944 | 69.775 | 1000.9037 | 111.8871 | 86.8553 | 460.6738 | 485.8257 | 481.8745 |  | 631.9685 | 684.8681 | 154.2154 | 146.5875 | 313.4225 | 208.1674 | 529.8782 | 63.3915 | 338.085 | 162.7951 | 93.3351 | 42.9283 | 99.5734 | 639.5778 | 693.4253 | 141.7133 |  | 344.9362 | 395.3598 | 302.8003 | 81.7792 |  | 536.8944 |  | 530.2745 | 564.4153 | 0.69141 | 19.0886 | 1.7882 | 1.6461 | -13.861 | 3.0717 | 327.46 | 0.43 | 5.0936 | 2.7956 | -10.9923 | -9.4023 | -0.57106 | -17.5941 | 12.6593 | 7.8073 |  | 188.406 |  | 1.9533 |  | 135.8758
42838.5679 | 12758 | 195.0284 | 217.2323 | 208.4988 | 171.1688 | 83.724 | 39.8123 | 131.1364 | 36.697 | 113.4063 | 101.0861 | 69.4746 | 40.7464 | 28.3624 | 66.3455 | 102.2018 | 101.6962 | 108.7437 | 1392.4656 | 103.1871 | 24.3963 |  | 184.0682 | 578.6224 | 101.9227 |  | 100.2207 | 196.5915 | 188.4022 | 266.2281 | 89.7455 | 766.5125 | 1112.1985 | 100.4312 | 255.0622 | 399.1628 | 605.5049 | 99.2916 |  |  | 101.3108 | 46.5869 |  |  | 33.1881 | 46.6773 | 40.7367 | 48.2115 | 55.0096 | 51.2367 | 52.881 | 18.1521 | 49.0585 | 16.4879 | 43.8198 | 50.9015 | 49.4958 | 64.2646 | 51.2716 | 30.0828 |  |  | 8.2576 | 3.7632 | -64.2365 | -73.1213 | 0.86555 | -197.6442 | 89.5415 | 7.4145 | 0.27292 | 0.42433 | 1.129 | -0.0031985 | -0.0023903 | 0.0014752 | 116.1488 | 84.9293 | 76.8809 | 79.993 | 87.2437 | 104.6617 | 87.6665 | 83.7082 | 115.7042 | 100.9681 | 64.8263 | 39.0186 | 36.2764 | 70.284 |  |  | 55.536 | 42.2986 | 37.1857 | 86.354 | 63.0107 | 79.8971 | 73.2971 | 84.3733 |  |  |  | 902.8353 | 723.0256 | 806.5818 | 966.9813 | 415.2464 | 1002.9021 | 904.7179 | 0.063317 | 0.87381 | 694.5345 | 104.6379 | 130.2535 | 708.7147 | 82.6353 | 68.6909 | 100.6371 |  | 372.3329 | 71.0941 |  | 405.4184 | 42.0517 | 956.9504 | 605.4302 | 600.373 | 49.6172 |  | 217.7217 | 695.4277 |  | 910.1774 | 1037.3912 | 672.3628 |  | 691.9516 |  |  | 44.353 | 40.6739 | 39.5927 | [5 empty] | 101.3757 | 1068.9423 | 119.1392 | 68.3881 | 999.0784 | 59.4143 | 51.1429 | 458.7859 | 482.9594 | 477.266 |  | 614.0362 | 684.6828 | 125.3115 | 124.1367 | 315.837 | 192.5323 | 529.7051 | 64.572 | 346.6208 | 155.6972 | 85.8531 | 46.492 | 99.6258 | 639.4533 | 693.4796 | 140.754 |  | 295.7885 | 393.1892 | 301.9486 | 82.1688 |  | 534.0708 |  | 528.0963 | 563.9781 | 0.62037 | 19.0883 | 1.7883 | 1.6451 | -13.8277 | 3.0717 | 319 | 0.72 | 4.6509 | 2.4177 | -9.9889 | -10.6573 | 1.1677 | -17.6458 | 11.8771 | 7.9615 |  | 170.7913 |  | 1.5546 |  | 135.8373
42838.568 | 12759 | 193.3974 | 217.0939 | 208.2579 | 171.0972 | 83.7429 | 39.816 | 131.1123 | 36.7021 | 113.3829 | 101.0726 | 69.4805 | 40.7478 | 28.3667 | 66.3523 | 102.2703 | 101.5847 | 108.7986 | 1392.6265 | 103.1897 | 24.7725 |  | 167.8704 | 559.5587 | 101.9762 |  | 100.1708 | 195.9377 | 188.451 | 265.7431 | 95.9307 | 762.6369 | 1111.7234 | 100.3643 | 254.8512 | 390.3239 | 603.971 | 99.3023 |  |  | 101.2961 | 46.718 |  |  | 30.9707 | 47.6615 | 36.9911 | 43.3208 | 49.328 | 51.1136 | 53.7491 | 17.89 | 48.9986 | 16.6453 | 43.7401 | 50.8715 | 49.4965 | 64.2388 | 51.2841 | 30.0868 |  |  | -13.8938 | 2.2611 | -70.6381 | -62.522 | 2.0714 | -197.6173 | 83.5729 | 4.6382 | 0.28246 | 0.12096 | 0.83461 | -0.0031656 | -0.0024445 | 0.0014966 | 119.3922 | 93.2732 | 76.9978 | 82.8188 | 84.1431 | 106.3079 | 88.9331 | 78.5868 | 115.6272 | 100.9456 | 64.8472 | 39.017 | 36.2797 | 70.287 |  |  | 55.0538 | 44.9681 | 38.9606 | 86.3267 | 63.0108 | 82.433 | 76.0884 | 85.3333 |  |  |  | 902.5367 | 722.7525 | 806.3814 | 966.7764 | 415.0914 | 1002.7841 | 904.633 | -0.015126 | 0.19879 | 699.0227 | 123.4251 | 143.4717 | 722.9202 | 99.7892 | 75.9797 | 100.6302 |  | 372.7001 | 72.3695 |  | 396.9984 | 42.0391 | 951.1091 | 605.4261 | 600.2837 | 49.5144 |  | 221.4096 | 695.4909 |  | 915.609 | 1035.3934 | 672.3305 |  | 692.0437 |  |  | 43.8887 | 40.4085 | 39.397 | [5 empty] | 106.2898 | 1061.8027 | 100.804 | 67.2511 | 995.9696 | 47.324 | 45.4906 | 457.3031 | 480.6191 | 472.9858 |  | 591.3358 | 685.9385 | 115.1527 | 111.3389 | 313.6923 | 179.1285 | 529.4294 | 66.6695 | 354.9387 | 150.2677 | 82.9738 | 48.6528 | 99.68 | 639.3828 | 693.3903 | 139.9652 |  | 264.6427 | 390.4233 | 302.1459 | 82.424 |  | 533.0089 |  | 526.4976 | 563.6223 | 0.59718 | 19.0868 | 1.7892 | 1.6467 | -13.8018 | 3.0716 | 326.3 | 0.73 | -6.0302 | 1.8769 | -10.4909 | -9.8698 | 1.8061 | -17.6412 | 11.4723 | 8.1669 |  | 169.5674 |  | 1.6082 |  | 135.7453
42838.568 | 12760 | 189.8552 | 216.561 | 208.0022 | 171.039 | 83.7596 | 39.8279 | 131.1083 | 36.7027 | 113.3508 | 101.0617 | 69.4913 | 40.7523 | 28.3666 | 66.3566 | 102.5222 | 101.6637 | 108.856 | 1395.0736 | 103.1749 | 22.7946 |  | 146.2946 | 533.6567 | 102.0903 |  | 100.1338 | 195.5015 | 188.1819 | 265.0136 | 100.7177 | 758.7247 | 1112.8009 | 100.2366 | 252.2854 | 376.4182 | 601.9726 | 99.3241 |  |  | 101.2807 | 46.9334 |  |  | 30.4748 | 48.3707 | 37.0721 | 42.7237 | 48.0625 | 50.5156 | 54.385 | 17.7638 | 48.943 | 16.5978 | 43.6503 | 50.8271 | 49.4893 | 64.2124 | 51.2928 | 30.0831 |  |  | 3.916 | 2.2184 | -71.7447 | -69.3573 | 3.1287 | -197.5877 | 82.4604 | 11.3355 | 0.3422 | 0.1776 | 0.78357 | -0.0031886 | -0.0024445 | 0.0014818 | 114.8737 | 86.952 | 76.7775 | 83.4634 | 83.9056 | 106.6217 | 88.4704 | 74.5765 | 115.5646 | 100.9358 | 64.8723 | 39.0245 | 36.286 | 70.3108 |  |  | 52.5657 | 43.6451 | 37.945 | 86.1217 | 62.9501 | 86.8321 | 79.2212 | 88.282 |  |  |  | 902.2011 | 721.8581 | 806.033 | 966.5951 | 415.3197 | 1002.6523 | 904.5259 | 1.0316 | -0.31 | 704.1748 | 128.9105 | 151.819 | 724.4375 | 105.6573 | 80.0547 | 100.5346 |  | 373.0135 | 74.6893 |  | 391.2746 | 42.0286 | 942.6348 | 605.3667 | 600.2416 | 49.5264 |  | 223.7203 | 695.5726 |  | 856.9954 | 1023.9493 | 672.3327 |  | 692.1607 |  |  | 43.88 | 40.3755 | 39.4147 | [5 empty] | 102.5809 | 1051.1073 | 93.3599 | 67.1236 | 982.4098 | 50.4368 | 49.6924 | 456.2367 | 479.2173 | 469.3236 |  | 565.7017 | 687.8655 | 106.3155 | 101.5976 | 310.0716 | 160.8314 | 528.8245 | 67.1316 | 362.8936 | 144.6916 | 80.7556 | 49.1196 | 99.6914 | 639.325 | 693.0682 | 137.8324 |  | 243.9893 | 386.8736 | 302.7796 | 83.0438 |  | 531.7567 |  | 525.1644 | 563.0768 | 0.57937 | 19.0877 | 1.7896 | 1.648 | -13.8388 | 3.0717 | 334.41 | 1.02 | 3.1992 | 1.8612 | -10.5844 | -10.4068 | 2.2177 | -17.6236 | 11.3851 | 8.2946 |  | 165.1379 |  | 1.8773 |  | 135.6649
42838.568 | 12761 | 185.1231 | 214.3301 | 207.7346 | 170.9725 | 83.7774 | 39.8401 | 131.1094 | 36.7006 | 113.3224 | 101.0364 | 69.4928 | 40.7507 | 28.3615 | 66.3616 | 102.0669 | 101.466 | 109 |  | 103.1254 | 15.1368 |  | 104.9131 | 490.2773 | 102.152 |  | 100.1112 | 194.4738 | 187.7876 | 263.8675 | 102.9124 | 755.7661 | 1114.9546 | 100.0014 | 249.8572 | 366.8875 | 599.9417 | 99.3373 |  |  | 101.2984 | 46.7888 |  |  | 32.8493 | 50.9835 | 38.7333 | 43.9427 | 52.5561 | 51.9174 | 55.9807 | 17.8586 | 48.8766 | 16.5948 | 43.5654 | 50.742 | 49.4935 | 64.184 | 51.2929 | 30.0801 |  |  | 1.8632 | 5.2871 | -63.2975 | -44.7523 | 2.7022 | -197.6166 | 67.8849 | 14.9911 | 0.4177 | 0.013748 | 0.87055 | -0.0034121 | -0.0025102 | 0.0015064 | 109.6484 | 80.5531 | 76.7229 | 83.2123 | 83.8229 | 106.5421 | 88.15 | 71.6318 | 115.5017 | 100.9217 | 64.8878 | 39.0345 | 36.2942 | 70.3321 |  |  | 49.6946 | 42.5129 | 36.5203 | 86.1079 | 62.8813 | 86.141 | 79.1858 | 90.1404 |  |  |  | 901.8933 | 721.1099 | 805.8204 | 966.469 | 416.1012 | 1002.5204 | 904.4928 | 1.064 | 0.53544 | 705.7805 | 120.4057 | 154.1971 | 721.1774 | 100.5981 | 79.9874 | 100.4194 |  | 370.9116 | 74.1315 |  | 386.8807 | 42.3314 | 936.3596 | 605.5437 | 600.1691 | 49.4736 |  | 225.949 | 695.6213 |  | 810.1306 | 997.8471 | 672.5825 |  | 692.247 |  |  | 43.5474 | 40.0728 | 39.1471 | [5 empty] | 93.1149 | 1034.8915 | 86.058 | 66.6779 | 965.6135 | 46.8147 | 46.6285 | 454.8243 | 478.0447 | 466.0688 |  | 539.5076 | 690.8608 | 100.5357 | 95.9836 | 307.2037 | 148.3934 | 527.909 | 67.2327 | 375.6318 | 140.6144 | 83.286 | 49.0209 | 99.6964 | 639.2639 | 692.0766 | 134.8099 |  | 223.1109 | 380.4742 | 302.7744 | 83.4408 |  | 529.7593 |  | 523.9153 | 562.493 | 0.70978 | 19.0888 | 1.7907 | 1.6483 | -13.7916 | 3.0717 | 306.1 | 0.9 | 2.2044 | 2.8849 | -9.9821 | -8.3934 | 2.0654 | -17.663 | 10.3524 | 8.4204 |  | 153.1801 |  | 2.1881 |  | 135.6078
42838.568 | 12762 | 181.873 | 213.4116 | 207.4914 | 170.9136 | 83.8124 | 39.8635 | 131.0979 | 36.7133 | 113.3005 | 101.0303 | 69.5154 | 40.7667 | 28.3753 | 66.3765 | 101.8454 | 101.0303 | 108.6685 |  | 103.0735 | 8.192 |  | 102.2013 | 468.6784 | 102.2788 |  | 100.1615 | 192.0934 | 187.4662 | 261.8462 | 102.0602 | 758.7582 | 1112.9139 | 99.7791 | 248.0598 | 365.688 | 599.4327 | 99.3666 |  |  | 101.3249 | 45.1566 |  |  | 37.2079 | 51.0475 | 40.9894 | 48.0831 | 58.5502 | 55.7825 | 57.9688 | 18.0146 | 48.789 | 16.3998 | 43.4648 | 50.7314 | 49.4918 | 64.1792 | 51.2825 | 30.0644 |  |  | -103.7965 | -0.81817 | -66.3945 | -83.892 | 0.76042 | -197.618 | 50.5016 | -102.1503 | 0.40875 | 0.21558 | 1.1238 | -0.0034285 | -0.0024198 | 0.0015163 | 104.4748 | 76.5319 | 76.6978 | 81.9329 | 82.5082 | 107.1105 | 87.9333 | 70.672 | 115.4341 | 100.91 | 64.9103 | 39.0412 | 36.2907 | 70.3459 |  |  | 49.4407 | 43.2936 | 36.1959 | 85.9849 | 62.83 | 86.6289 | 79.2343 | 91.1615 |  |  |  | 901.5822 | 720.6038 | 805.6985 | 966.3318 | 416.2777 | 1002.4113 | 904.2731 | -0.55794 | -0.1953 | 705.5345 | 116.1245 | 155.6787 | 717.6791 | 99.8359 | 79.5258 | 100.3878 |  | 365.2956 | 72.1733 |  | 397.5731 | 43.0576 | 927.4342 | 605.7754 | 599.9775 | 49.8156 |  | 237.0514 | 695.6954 |  | 773.1067 | 1001.8083 | 672.3928 |  | 692.359 |  |  | 43.9508 | 40.0838 | 39.1644 | [5 empty] | 87.5206 | 1013.7715 | 70.9467 | 65.9146 | 946.222 | 47.9582 | 47.6127 | 453.6731 | 477.1045 | 462.8445 |  | 534.5689 | 693.1508 | 98.5402 | 92.6596 | 306.1054 | 144.8399 | 527.1904 | 66.9527 | 391.2944 | 139.9296 | 82.1002 | 51.0465 | 99.691 | 639.174 | 691.4943 | 132.2832 |  | 209.9869 | 378.1749 | 303.2507 | 83.4327 |  | 528.241 |  | 522.6824 | 561.7504 | 0.63817 | 19.0875 | 1.7904 | 1.6486 | -13.8969 | 3.0717 | 288.61 | 0.78 | -16.4223 | -1.135 | -10.2244 | -11.493 | 1.1022 | -17.7678 | 8.982 | 9.0429 |  | 156.1718 |  | 2.2102 |  | 135.5508
42838.568 | 12763 | 179.393 | 212.8037 | 207.2386 | 170.8331 | 83.8254 | 39.8691 | 131.0734 | 36.7007 | 113.2613 | 100.999 | 69.4988 | 40.7505 | 28.3658 | 66.3688 | 101.3013 | 100.426 | 108.1589 |  | 103.1076 | 14.4731 |  | 108.8736 | 458.7363 | 102.1973 |  | 100.3142 | 193.1248 | 186.9135 | 261.2408 | 101.2586 | 780.9968 | 1118.2206 | 99.6026 | 240.5362 | 367.0878 | 593.8175 | 99.2872 |  |  | 101.3971 | 45.2024 |  |  | 46.2644 | 54.0328 | 48.6304 | 58.7997 | 63.1668 | 58.9414 | 60.1 | 18.1583 | 48.7224 | 16.6901 | 43.389 | 50.7253 | 49.4808 | 64.2253 | 51.3226 | 30.075 |  |  | -143.7182 | -0.35359 | -65.6408 | -77.0784 | 2.003 | -197.639 | 13.433 | -142.1397 | 0.33052 | 0.15201 | 0.99415 | -0.0032182 | -0.0024675 | 0.0014571 | 99.7934 | 75.5188 | 76.6488 | 80.4824 | 80.528 | 106.8026 | 87.6367 | 70.3428 | 115.361 | 100.8992 | 64.9266 | 39.0436 | 36.2971 | 70.361 |  |  | 45.6437 | 40.9057 | 36.2133 | 85.6249 | 62.7434 | 86.2321 | 78.851 | 91.4889 |  |  |  | 901.3393 | 720.0644 | 805.567 | 966.187 | 416.23 | 1002.3362 | 903.8778 | -1.378 | -0.37885 | 705.0873 | 109.0755 | 152.0571 | 717.5009 | 98.5642 | 76.9565 | 100.3641 |  | 363.9511 | 72.2206 |  | 461.0132 | 43.0717 | 909.5345 | 605.0287 | 599.6368 | 50.4133 |  | 293.3818 | 695.689 |  | 713.7942 | 1004.1146 | 672.5261 |  | 692.3816 |  |  | 45.724 | 40.4056 | 39.4939 | [5 empty] | 81.694 | 970.5868 | 70.8841 | 67.0475 | 909.472 | 51.5656 | 49.5569 | 452.8716 | 476.0546 | 459.5036 |  | 528.5632 | 695.4921 | 96.359 | 90.0792 | 304.7024 | 143.2949 | 526.5941 | 67.9538 | 408.3749 | 138.1709 | 81.8653 | 52.4345 | 99.7008 | 639.1512 | 690.9282 | 130.7302 |  | 200.5305 | 375.8381 | 304.2091 | 83.2974 |  | 526.9263 |  | 521.7231 | 561.3945 | 0.60089 | 19.0878 | 1.7898 | 1.649 | -13.8424 | 3.0716 | 249.29 | 0.67 | -19.3131 | -0.74957 | -10.2129 | -11.067 | 1.7974 | -17.8539 | 4.6546 | 12.59 |  | 158.9705 |  | 2.6217 |  | 135.4953
42838.568 | 12764 | 180.9072 | 212.7407 | 207.0275 | 170.78 | 83.8584 | 39.8871 | 131.0677 | 36.7072 | 113.2393 | 100.9922 | 69.5155 | 40.7677 | 28.373 | 66.3844 | 101.5996 | 100.7308 | 108.681 |  | 103.0839 | 33.5618 |  | 136.1435 | 484.105 | 102.152 |  | 100.2678 | 194.2693 | 186.6419 | 262.3654 | 101.1292 | 805.0897 | 1149.089 | 99.8369 | 243.4339 | 381.0233 | 593.1124 | 99.2781 |  |  | 101.3902 | 46.0116 |  |  | 54.0316 | 57.6002 | 55.5042 | 64.1183 | 65.8563 | 61.8717 | 62.4867 | 18.0046 | 48.6546 | 16.6894 | 43.3002 | 50.7106 | 49.4648 | 64.2709 | 51.3582 | 30.1292 |  |  | -146.1502 | -1.5417 | -66.6632 | -64.3435 | 0.74004 | -197.6199 | -12.9344 | -142.9644 | 0.20617 | 0.14382 | 1.0186 | -0.0030211 | -0.0023475 | 0.0015294 | 99.3704 | 80.3599 | 76.4595 | 78.3642 | 77.5986 | 106.1304 | 87.2272 | 69.8394 | 115.2908 | 100.8842 | 64.9415 | 39.0498 | 36.3024 | 70.3729 |  |  | 41.584 | 37.0562 | 32.7053 | 85.2803 | 62.6346 | 85.4736 | 77.4299 | 91.4979 |  |  |  | 901.1021 | 719.4319 | 805.4478 | 966.0156 | 416.0371 | 1002.1926 | 903.4849 | -1.3968 | -0.068061 | 703.977 | 104.0511 | 134.133 | 723.375 | 86.8051 | 72.9672 | 100.6737 |  | 366.1174 | 73.108 |  | 547.3475 | 42.568 | 889.404 | 604.294 | 599.046 | 50.2463 |  | 273.534 | 695.6852 |  | 665.2525 | 971.3582 | 672.6524 |  | 692.4465 |  |  | 45.2771 | 40.7079 | 39.8373 | [5 empty] | 78.868 | 891.2445 | 70.489 | 67.3684 | 858.9832 | 55.7914 | 52.4178 | 451.9511 | 474.0515 | 456.3478 |  | 525.2425 | 697.6431 | 94.6011 | 87.6266 | 302.5064 | 142.2284 | 526.1649 | 70.4736 | 426.0009 | 138.0885 | 80.2501 | 53.6541 | 99.7303 | 639.3861 | 690.403 | 129.705 |  | 192.0756 | 373.173 | 305.4093 | 83.2397 |  | 525.6872 |  | 520.6744 | 561.1052 | 0.55674 | 19.09 | 1.7902 | 1.65 | -13.8905 | 3.0716 | 215.99 | 1.02 | -19.4963 | -1.5737 | -10.3481 | -10.1665 | 1.0973 | -17.9316 | -4.5875 | 11.2668 |  | 144.514 |  | 3.0598 |  | 135.4274
42838.568 | 12765 | 182.6216 | 212.6829 | 206.8166 | 170.7265 | 83.8863 | 39.9083 | 131.0787 | 36.7186 | 113.2224 | 100.9855 | 69.5306 | 40.7749 | 28.3826 | 66.4005 | 101.8132 | 100.875 | 108.7802 |  | 103.0625 | 62.0981 |  | 222.7467 | 567.0913 | 102.1302 |  | 100.1956 | 195.0135 | 186.637 | 263.3015 | 102.1363 | 813.6 | 1162.8907 | 99.9025 | 248.3782 | 419.1596 | 593.2982 | 99.2792 |  |  | 101.3389 | 45.4357 |  |  | 57.0158 | 60.362 | 59.3464 | 66.6947 | 67.2414 | 64.1861 | 64.2358 | 17.6571 | 48.5707 | 16.5263 | 43.215 | 50.6658 | 49.4619 | 64.314 | 51.3811 | 30.2591 |  |  | -147.4237 | -3.8081 | -54.9797 | -65.8989 | 0.10461 | -197.5818 | -21.4585 | -142.7699 | -0.023259 | -0.069752 | 1.1771 | -0.0028913 | -0.0023508 | 0.0014637 | 97.6215 | 81.8289 | 76.3084 | 76.7142 | 75.6715 | 105.5975 | 86.9083 | 68.6524 | 115.2269 | 100.8633 | 64.9566 | 39.0485 | 36.3075 | 70.379 |  |  | 38.8584 | 34.767 | 30.2778 | 84.9859 | 62.5336 | 85.1345 | 76.9433 | 90.7345 |  |  |  | 900.8488 | 718.8891 | 805.3179 | 965.873 | 415.7705 | 1002.0293 | 903.1379 | -1.3359 | -0.016707 | 702.2052 | 96.7926 | 114.1406 | 724.3581 | 78.7599 | 69.737 | 100.6251 |  | 364.9358 | 73.0623 |  | 575.3718 | 42.3628 | 876.4778 | 603.6506 | 598.3341 | 50.1401 |  | 267.4675 | 695.7289 |  | 635.2139 | 941.1051 | 672.7984 |  | 692.5165 |  |  | 44.9119 | 40.7856 | 39.9008 | [5 empty] | 77.3167 | 819.6823 | 70.1093 | 67.6585 | 810.0715 | 59.3125 | 56.225 | 451.063 | 471.4657 | 453.6342 |  | 526.6001 | 699.9527 | 93.5349 | 85.5157 | 301.5549 | 142.4383 | 525.7795 | 71.0733 | 443.6267 | 138.2992 | 78.7203 | 55.5302 | 99.7979 | 639.5375 | 689.9167 | 128.956 |  | 183.9457 | 371.6035 | 306.6346 | 83.5079 |  | 524.77 |  | 519.7541 | 560.8215 | 0.60812 | 19.0874 | 1.79 | 1.6508 | -13.7811 | 3.0716 | 200.68 | 0.61 | -19.5982 | -2.4836 | -9.4368 | -10.3315 | 0.41399 | -17.9917 | -5.9292 | 10.8802 |  | 131.7571 |  | 3.3505 |  | 135.3716
42838.568 | 12766 | 182.454 | 212.5465 | 206.5963 | 170.6528 | 83.9007 | 39.9108 | 131.0601 | 36.7127 | 113.1938 | 100.9739 | 69.5392 | 40.7785 | 28.3847 | 66.4069 | 101.8808 | 100.922 | 108.8715 |  | 102.915 | 88.3165 |  | 335.0651 | 662.2553 | 102.1483 |  | 100.1958 | 194.921 | 186.7295 | 262.9586 | 103.3068 | 809.2455 | 1163.601 | 99.9044 | 246.5846 | 483.6337 | 593.2516 | 99.2864 |  |  | 101.3057 | 45.1831 |  |  | 56.3189 | 61.719 | 60.2279 | 67.9688 | 68.8912 | 65.6159 | 65.7263 | 17.6684 | 48.4874 | 16.5169 | 43.1229 | 50.5999 | 49.4605 | 64.3241 | 51.3903 | 30.4309 |  |  | -148.1255 | -3.6043 | -48.4664 | -9.7608 | 0.96741 | -197.591 | -2.1886 | -140.0527 | 0.40311 | -0.091991 | 1.2743 | -0.0028568 | -0.0022473 | 0.0015459 | 95.0365 | 81.0593 | 76.0923 | 75.5475 | 75.0057 | 105.0762 | 86.527 | 68.1696 | 115.1451 | 100.8468 | 64.9799 | 39.0557 | 36.3158 | 70.4072 |  |  | 37.9867 | 33.6048 | 29.4431 | 84.728 | 62.4185 | 84.9913 | 76.4135 | 90.3461 |  |  |  | 900.6261 | 718.5207 | 805.2042 | 965.755 | 415.3563 | 1001.9155 | 902.9137 | -1.6111 | 0.11738 | 700.166 | 91.7794 | 104.9986 | 719.6632 | 75.2376 | 68.5002 | 100.5848 |  | 372.9507 | 73.0995 |  | 567.7598 | 42.243 | 869.8917 | 603.2473 | 597.8929 | 50.0315 |  | 265.7429 | 695.7986 |  | 614.9346 | 937.0938 | 673.1397 |  | 692.5834 |  |  | 44.5365 | 40.6863 | 39.8057 | [5 empty] | 76.7255 | 776.1432 | 69.5778 | 67.8783 | 771.0419 | 61.0974 | 58.1847 | 450.0732 | 469.9416 | 451.2021 |  | 530.4612 | 703.2846 | 92.5601 | 83.5078 | 300.9939 | 142.6526 | 525.3842 | 69.5995 | 460.2658 | 136.9991 | 77.4957 | 57.2352 | 99.8298 | 639.6612 | 689.6191 | 128.4073 |  | 175.3752 | 370.2424 | 308.3065 | 83.9089 |  | 523.9945 |  | 518.7869 | 560.4938 | 0.65413 | 19.0879 | 1.7898 | 1.65 | -13.7735 | 3.0717 | 178.37 | 0.63 | -19.6385 | -2.4211 | -8.8782 | -3.9843 | 1.2616 | -18.0302 | -1.8976 | 10.7738 |  | 130.5883 |  | 3.4336 |  | 135.3236
42838.568 | 12767 | 180.3371 | 212.3923 | 206.3653 | 170.5878 | 83.9204 | 39.9234 | 131.0476 | 36.7165 | 113.1598 | 100.9552 | 69.542 | 40.7841 | 28.386 | 66.4131 | 101.7323 | 100.6885 | 108.6908 |  | 102.6689 | 136.9563 |  | 410.2983 | 732.3823 | 102.1901 |  | 100.242 | 194.9892 | 186.6852 | 262.3602 | 104.8688 | 803.2931 | 1168.4716 | 99.8069 | 215.2955 | 541.8609 | 592.6298 | 99.2915 |  |  | 101.259 | 44.9186 |  |  | 51.7195 | 60.2472 | 54.852 | 61.6964 | 68.0215 | 66.5047 | 67.3892 | 17.5777 | 48.3812 | 16.5135 | 42.9962 | 50.564 | 49.458 | 64.304 | 51.3769 | 30.6107 |  |  | -148.5579 | -11.4779 | -59.7642 | 71.8648 | 2.3717 | -197.6173 | 63.1695 | -132.7226 | 0.33772 | 0.25712 | 1.3571 | -0.0026761 | -0.0022703 | 0.0014999 | 94.3881 | 81.3401 | 76.1013 | 75.339 | 74.6605 | 104.8071 | 86.5509 | 68.6691 | 115.0788 | 100.8254 | 64.995 | 39.0672 | 36.3113 | 70.4179 |  |  | 36.3717 | 33.1651 | 28.8168 | 84.4829 | 62.3027 | 84.9647 | 76.9336 | 90.3257 |  |  |  | 900.4084 | 718.1531 | 805.0857 | 965.6376 | 414.9593 | 1001.7892 | 902.6764 | -1.621 | -0.15841 | 698.9248 | 89.3803 | 101.255 | 720.3332 | 75.5167 | 68.3985 | 100.5933 |  | 382.9669 | 74.0288 |  | 568.9711 | 42.1529 | 863.8241 | 603.1544 | 597.8724 | 49.9579 |  | 265.4408 | 695.8923 |  | 602.5011 | 938.874 | 673.3869 |  | 692.6839 |  |  | 44.4127 | 40.6996 | 39.7956 | [5 empty] | 78.2394 | 752.1732 | 68.4342 | 68.0215 | 739.6615 | 61.723 | 59.654 | 449.2169 | 467.9061 | 448.5664 |  | 536.6533 | 706.9379 | 91.0582 | 81.2737 | 300.1264 | 142.52 | 525.0214 | 67.6003 | 472.3129 | 134.5706 | 75.7981 | 58.82 | 99.8497 | 639.7727 | 689.4909 | 128.0267 |  | 170.3944 | 368.5902 | 310.0469 | 84.4312 |  | 523.3797 |  | 517.2621 | 560.2147 | 0.7287 | 19.0888 | 1.7897 | 1.65 | -13.8665 | 3.0716 | 189.02 | 0.79 | -19.6562 | -4.311 | -9.8371 | 10.7871 | 1.9779 | -18.055 | 10.208 | 10.7567 |  | 131.7005 |  | 3.5992 |  | 135.2764
42838.5681 | 12768 | 177.2731 | 212.4244 | 206.1402 | 170.5222 | 83.9423 | 39.935 | 131.0402 | 36.724 | 113.1396 | 100.9403 | 69.5507 | 40.7895 | 28.3947 | 66.4154 | 101.5548 | 100.4773 | 108.5195 |  | 102.4222 | 195.0405 |  | 467.6346 | 802.9969 | 102.24 |  | 100.2219 | 194.6441 | 186.5804 | 261.4873 | 106.4783 | 792.8862 | 1168.6209 | 99.7614 | 192.5205 | 593.7986 | 592.403 | 99.2939 |  |  | 101.2053 | 44.6578 |  |  | 47.081 | 58.2714 | 50.2434 | 55.8126 | 65.1496 | 65.0589 | 68.1342 | 17.6279 | 48.2831 | 16.7264 | 42.9273 | 50.526 | 49.4453 | 64.2574 | 51.3891 | 30.7621 |  |  | -148.8707 | -128.0082 | -61.4411 | 120.356 | 4.1636 | -197.5897 | 80.9024 | -119.4535 | 0.31457 | 0.24956 | 1.475 | -0.0026728 | -0.0021915 | 0.00149 | 93.6515 | 82.4676 | 76.188 | 75.4618 | 74.344 | 104.7965 | 86.6238 | 69.4212 | 115.0203 | 100.8163 | 65.0106 | 39.0801 | 36.3231 | 70.435 |  |  | 34.9201 | 31.8302 | 28.4977 | 84.2289 | 62.1646 | 85.7459 | 76.8996 | 90.0134 |  |  |  | 900.1847 | 717.826 | 804.9621 | 965.4886 | 414.5553 | 1001.6487 | 902.4769 | 0.56661 | 0.11872 | 699.4135 | 94.3051 | 102.2584 | 723.7724 | 78.9529 | 69.1986 | 100.5864 |  | 382.1905 | 75.0584 |  | 556.4453 | 42.1423 | 858.1034 | 603.156 | 597.9458 | 49.8706 |  | 266.3724 | 696.0135 |  | 595.9861 | 925.1855 | 673.4098 |  | 692.7911 |  |  | 44.2793 | 40.7182 | 39.7585 | [5 empty] | 78.8985 | 738.7466 | 67.2389 | 68.2445 | 713.7324 | 63.6947 | 61.4271 | 447.4494 | 464.2783 | 445.3169 |  | 517.2804 | 710.3046 | 89.0008 | 78.7966 | 298.6602 | 141.976 | 524.5924 | 67.6996 | 487.4916 | 133.365 | 74.0656 | 60.2576 | 99.8488 | 639.785 | 689.1386 | 124.5006 |  | 167.1442 | 363.7324 | 310.6202 | 84.6564 |  | 522.397 |  | 515.5063 | 559.8234 | 0.69438 | 19.0876 | 1.7898 | 1.6489 | -13.8446 | 3.0716 | 192.28 | 0.45 | -19.6608 | -14.3541 | -9.9446 | 13.9185 | 2.6151 | -18.0153 | 11.5276 | 10.8181 |  | 126.0666 |  | 3.744 |  | 135.2135
42838.5681 | 12769 | 174.1401 | 212.4953 | 205.9228 | 170.4604 | 83.9756 | 39.9468 | 131.0282 | 36.7323 | 113.1133 | 100.9287 | 69.5641 | 40.7945 | 28.4021 | 66.4254 | 101.5813 | 100.5832 | 108.8863 |  | 102.2886 | 241.0513 |  | 521.1423 | 858.0638 | 102.2861 |  | 100.2031 | 193.6322 | 186.3625 | 260.5518 | 107.9952 | 777.2675 | 1154.0689 | 99.8843 | 169.7192 | 627.0409 | 592.3053 | 99.3068 |  |  | 101.1962 | 44.9961 |  |  | 42.6745 | 55.4681 | 37.3815 | 39.8512 | 53.8163 | 72.0964 | 68.424 | 17.8374 | 48.1706 | 16.8477 | 42.8508 | 50.5555 | 49.4351 | 64.2058 | 51.4064 | 30.8913 |  |  | -149.0875 | 0.35675 | -63.1654 | 153.2539 | 3.908 | -197.6436 | 85.9668 | -99.6322 | 0.36127 | 0.14445 | 1.5408 | -0.0026515 | -0.0021915 | 0.0014884 | 93.595 | 84.0449 | 75.9673 | 75.1389 | 74.1156 | 104.7417 | 86.3003 | 70.2003 | 114.9455 | 100.7976 | 65.0282 | 39.0824 | 36.3259 | 70.4469 |  |  | 34.9101 | 32.0447 | 28.2098 | 84.0321 | 62.0411 | 85.2417 | 77.0177 | 89.501 |  |  |  | 899.9414 | 717.5007 | 804.8261 | 965.3732 | 414.1422 | 1001.5114 | 902.2115 | 1.0168 | 0.38557 | 700.2535 | 102.0701 | 101.9441 | 719.595 | 80.371 | 69.597 | 100.5921 |  | 375.3102 | 75.8886 |  | 519.994 | 42.2656 | 851.7893 | 603.1369 | 598.0027 | 49.9163 |  | 264.9445 | 696.1159 |  | 585.85 | 905.8733 | 673.5461 |  | 692.8792 |  |  | 44.463 | 40.7861 | 39.7843 | [5 empty] | 79.6575 | 731.6194 | 67.2413 | 68.3942 | 692.8741 | 65.1874 | 61.8886 | 444.9064 | 460.2165 | 442.116 |  | 491.9 | 712.3037 | 88.407 | 77.8963 | 296.0687 | 142.2367 | 524.1566 | 67.5409 | 510.044 | 130.4281 | 73.6824 | 61.0232 | 99.8225 | 639.7781 | 687.7533 | 115.3458 |  | 161.2251 | 359.3363 | 308.9227 | 84.8133 |  | 520.9795 |  | 514.0871 | 524.6632 | 0.43635 | 19.0858 | 1.7902 | 1.6479 | -13.7538 | 3.0716 | 220.9 | 1.07 | -19.6579 | 0.75456 | -10.0404 | 15.6393 | 2.5598 | -18.2043 | 12.006 | 10.7265 |  | 118.4547 |  | 3.7303 |  | 135.1679
42838.5681 | 12770 | 168.8708 | 212.5369 | 205.6749 | 170.3853 | 83.9992 | 39.9486 | 131.0132 | 36.7317 | 113.071 | 100.9122 | 69.5728 | 40.8005 | 28.3934 | 66.4288 | 102.0624 | 100.8981 | 109.2497 |  | 102.4802 | 255.9816 |  | 536.0759 | 876.1326 | 102.3628 |  | 100.2047 | 192.6538 | 186.0587 | 259.5924 | 110.1728 | 770.7572 | 1137.6821 | 100.0637 | 183.1877 | 632.0404 | 591.9342 | 99.3164 |  |  | 101.1457 | 44.4306 |  |  | 39.0218 | 52.625 | 31.8711 | 34.0394 | 51.8481 | 64.772 | 75.1 | 17.9798 | 48.0738 | 17.0854 | 42.7793 | 50.6877 | 49.4086 | 64.1455 | 51.407 | 30.9725 |  |  | -149.0658 | -3.5077 | -63.6195 | 169.1962 | 4.3351 | -197.616 | 188.6846 | -67.9422 | 0.4216 | 0.20865 | 1.8056 | -0.0027188 | -0.0022687 | 0.0015179 | 93.6724 | 84.496 | 75.9325 | 75.0976 | 73.9887 | 104.6273 | 86.0998 | 71.2479 | 114.8786 | 100.7773 | 65.0405 | 39.0855 | 36.3251 | 70.4554 |  |  | 39.2044 | 32.8385 | 30.0579 | 83.8891 | 61.9103 | 85.6095 | 78.148 | 89.4568 |  |  |  | 899.7104 | 717.231 | 804.6911 | 965.257 | 413.8478 | 1001.3934 | 902.0089 | 0.012005 | 0.99668 | 698.7453 | 103.7855 | 97.7127 | 714.3858 | 79.7514 | 68.9707 | 100.5655 |  | 365.6338 | 75.8632 |  | 502.3274 | 42.3693 | 844.5955 | 603.0654 | 597.9447 | 49.9826 |  | 264.3503 | 696.1302 |  | 578.2051 | 898.1306 | 673.7619 |  | 692.9528 |  |  | 44.6836 | 40.8393 | 39.8093 | [5 empty] | 80.1907 | 728.117 | 68.5443 | 68.4899 | 677.0063 | 66.5788 | 62.6546 | 443.2024 | 456.4485 | 439.2748 |  | 476.966 | 712.9724 | 88.0639 | 77.5826 | 293.5441 | 142.9615 | 523.7756 | 68.142 | 533.3022 | 127.5645 | 73.4104 | 67.1913 | 99.8192 | 639.7506 | 686.3881 | 108.8789 |  | 154.755 | 358.9695 | 306.0725 | 84.788 |  | 520.0362 |  | 512.5013 | 483.7621 | 0.45527 | 19.0888 | 1.7905 | 1.6474 | -13.8323 | 3.0717 | 246.38 | 0.71 | -19.6388 | -2.3558 | -10.0328 | 16.3614 | 2.6673 | -18.0089 | 17.5972 | 10.6872 |  | 115.6022 |  | 3.2375 |  | 135.1203
42838.5681 | 12771 | 167.8583 | 212.4726 | 205.4604 | 170.3213 | 84.0086 | 39.9554 | 130.9957 | 36.7258 | 113.0473 | 100.8876 | 69.5727 | 40.7979 | 28.4021 | 66.4391 | 102.2776 | 101.0583 | 109.1938 |  | 102.6503 | 266.2814 |  | 542.068 | 882.7195 | 102.4316 |  | 100.2216 | 192.0573 | 185.8146 | 258.9228 | 110.7787 | 775.4671 | 1151.7075 | 100.0425 | 186.8997 | 627.5984 | 590.0079 | 99.2996 |  |  | 101.1059 | 44.1809 |  |  | 37.6787 | 50.4946 | 25.5213 | 28.6873 | 49.0487 | 46.982 | 83.7266 | 17.8515 | 47.9961 | 17.2176 | 42.7191 | 50.7999 | 49.3807 | 64.1001 | 51.4074 | 31.0232 |  |  | -149.2367 | -3.9316 | -62.1212 | 199.8408 | 4.2208 | -197.3347 | 171.3288 | -47.7392 | 0.18321 | 0.30201 | 1.8096 | -0.0027796 | -0.0022818 | 0.0014703 | 93.366 | 84.5906 | 75.8881 | 75.138 | 74.0038 | 104.3622 | 86.0159 | 72.324 | 114.8103 | 100.7657 | 65.0567 | 39.0854 | 36.3293 | 70.4703 |  |  | 40.0692 | 35.8992 | 31.7178 | 83.7035 | 61.7984 | 86.4782 | 79.6954 | 90.1283 |  |  |  | 899.4897 | 717.042 | 804.5434 | 965.1023 | 413.6409 | 1001.2679 | 901.7724 | -0.31494 | 0.015818 | 697.2931 | 104.8646 | 94.552 | 710.5985 | 79.8661 | 68.1702 | 100.5703 |  | 357.073 | 75.9357 |  | 506.66 | 42.4892 | 836.0297 | 602.9778 | 597.8556 | 50.0471 |  | 266.9885 | 696.1122 |  | 570.3031 | 897.7779 | 673.9376 |  | 692.9911 |  |  | 44.8754 | 40.8809 | 39.8616 | [5 empty] | 80.8235 | 726.11 | 69.3294 | 68.6086 | 664.4506 | 67.5892 | 63.0607 | 442.4567 | 453.0135 | 435.9177 |  | 466.7394 | 713.1804 | 87.3309 | 77.112 | 291.0221 | 143.694 | 523.4907 | 68.9602 | 554.5762 | 123.3408 | 73.719 | 67.0353 | 99.8474 | 639.7544 | 685.5807 | 106.1476 |  | 149.2792 | 356.1612 | 302.9246 | 85.6671 |  | 519.5279 |  | 511.0174 | 464.7023 | 0.56175 | 19.0896 | 1.7906 | 1.6476 | -13.737 | 3.0716 | 257.81 | 0.66 | -19.6377 | -2.4859 | -9.8815 | 17.7232 | 2.5617 | -17.5159 | 16.321 | 10.8523 |  | 115.6834 |  | 3.128 |  | 135.056
42838.5681 | 12772 | 167.8631 | 212.422 | 205.2277 | 170.2569 | 84.0375 | 39.9716 | 130.9831 | 36.7277 | 113.0153 | 100.8767 | 69.5781 | 40.8004 | 28.404 | 66.4401 | 102.3139 | 101.2658 | 109.16 |  | 102.6978 | 271.4211 |  | 533.7972 | 865.917 | 102.4648 |  | 100.1708 | 191.0437 | 185.4712 | 258.2495 | 111.9315 | 771.3202 | 1140.1388 | 99.9745 | 189.1195 | 618.642 | 588.5584 | 99.2869 |  |  | 101.0662 | 44.015 |  |  | 35.9247 | 46.1474 | 22.7068 | 29.7026 | 45.6314 | 41.3323 | 87.0845 | 17.5844 | 47.9018 | 17.1326 | 42.6484 | 50.9859 | 49.3555 | 64.063 | 51.4007 | 31.0526 |  |  | -149.0737 | -1.9655 | -65.8642 | 208.6061 | 3.9579 | -193.6621 | 72.1589 | -55.4143 | 0.3531 | 0.024868 | 1.9319 | -0.0028092 | -0.0022638 | 0.0015278 | 93.4912 | 85.1072 | 75.8383 | 75.1543 | 74.2479 | 104.1356 | 85.9832 | 73.4577 | 114.7345 | 100.7469 | 65.0736 | 39.0858 | 36.3376 | 70.4842 |  |  | 36.6049 | 33.1838 | 31.038 | 83.5572 | 61.6837 | 87.2464 | 80.3634 | 90.0278 |  |  |  | 899.2603 | 716.8528 | 804.4049 | 964.9915 | 413.1021 | 1001.1755 | 902.3489 | 0.86446 | 0.50539 | 696.3305 | 102.3741 | 92.3181 | 707.7671 | 80.2591 | 67.67 | 100.6453 |  | 351.5518 | 76.9527 |  | 501.3859 | 42.8368 | 829.4088 | 602.9253 | 597.8637 | 50.0806 |  | 270.5608 | 696.094 |  | 562.5866 | 896.2731 | 674.1431 |  | 693.0376 |  |  | 45.0255 | 40.9759 | 39.9564 | [5 empty] | 81.2874 | 724.4422 | 70.8654 | 68.7596 | 654.8384 | 68.2132 | 63.5562 | 440.4224 | 449.8803 | 432.3333 |  | 461.1545 | 714.067 | 87.3831 | 76.8489 | 288.6403 | 143.8155 | 523.1793 | 68.528 | 572.8161 | 119.0689 | 73.4102 | 78.2677 | 100.3629 | 639.849 | 684.6591 | 104.3595 |  | 144.1856 | 353.4201 | 299.7835 | 83.3931 |  | 518.7343 |  | 509.2137 | 451.5094 | 0.57399 | 19.0898 | 1.7901 | 1.6474 | -13.7862 | 3.0717 | 281.01 | 0.57 | -19.6145 | -1.7458 | -10.1062 | 17.9857 | 2.4587 | -17.1984 | 10.4981 | 11.0796 |  | 115.3091 |  | 3.4992 |  | 134.9892
42838.5681 | 12773 | 166.692 | 212.4725 | 205.0062 | 170.1991 | 84.0665 | 39.9934 | 130.9818 | 36.739 | 112.9922 | 100.8678 | 69.5885 | 40.8086 | 28.4023 | 66.4524 | 102.3183 | 101.331 | 109.1052 |  | 102.7422 | 271.2036 |  | 479.9154 | 813.3134 | 102.4951 |  | 100.1771 | 190.5486 | 185.5486 | 257.6725 | 110.2289 | 765.6459 | 1128.8086 | 99.9478 | 188.1281 | 602.1355 | 587.2989 | 99.2913 |  |  | 101.0437 | 44.0124 |  |  | 35.2236 | 44.2618 | 27.3096 | 34.7338 | 51.5176 | 45.4041 | 91.1436 | 17.3412 | 47.8464 | 16.9472 | 42.5828 | 51.3082 | 49.3036 | 64.0197 | 51.3811 | 31.0413 |  |  | -149.1361 | -0.89177 | -65.5718 | 78.3966 | 2.6516 | -169.7168 | 52.6741 | -70.7178 | 0.31067 | -0.02003 | 2.0262 | -0.0026892 | -0.002226 | 0.0014916 | 93.2166 | 85.2084 | 75.7688 | 75.0491 | 74.3678 | 103.9576 | 85.9115 | 74.8638 | 114.6682 | 100.7413 | 65.0976 | 39.0963 | 36.3346 | 70.5004 |  |  | 39.1163 | 35.2179 | 32.244 | 83.4528 | 61.5785 | 85.8474 | 79.1707 | 89.7071 |  |  |  | 899.0203 | 716.6933 | 804.2504 | 964.8876 | 412.73 | 1001.08 | 902.6484 | 0.52965 | 0.85194 | 695.7061 | 100.7808 | 91.2783 | 705.9352 | 81.5493 | 67.7421 | 100.6749 |  | 344.9676 | 76.6072 |  | 476.6635 | 43.2145 | 825.6563 | 602.8858 | 597.8586 | 50.3496 |  | 282.1046 | 696.0583 |  | 562.4857 | 892.2288 | 674.2869 |  | 693.0538 |  |  | 45.6601 | 41.1011 | 39.9923 | [5 empty] | 80.6687 | 723.3689 | 71.7106 | 68.8979 | 647.2037 | 67.1494 | 63.6031 | 438.5256 | 444.483 | 427.84 |  | 484.3102 | 715.1387 | 85.2318 | 75.2853 | 285.7499 | 143.3582 | 522.7311 | 67.0344 | 579.7015 | 109.1002 | 72.9745 | 97.0154 | 100.8692 | 640.2815 | 683.6249 | 102.8891 |  | 138.5306 | 348.8403 | 296.9009 | 74.7497 |  | 513.833 |  | 506.5714 | 438.8668 | 0.63576 | 19.0884 | 1.7902 | 1.6479 | -13.6266 | 3.0717 | 272.24 | 0.63 | -19.608 | -1.1725 | -10.054 | 10.9933 | 2.0254 | -16.204 | 9.0273 | 11.8272 |  | 113.7402 |  | 3.2076 |  | 134.9332
42838.5681 | 12774 | 165.0588 | 212.4039 | 204.7829 | 170.1425 | 84.0891 | 40.0039 | 130.9656 | 36.735 | 112.9654 | 100.8534 | 69.6029 | 40.8113 | 28.4064 | 66.4578 | 102.2944 | 101.3104 | 109.1159 |  | 102.721 | 264.6762 |  | 466.0667 | 806.5891 | 102.4315 |  | 100.2175 | 190.7312 | 185.9543 | 257.8243 | 109.7615 | 760.7076 | 1123.1948 | 100.0144 | 189.9512 | 585.4295 | 586.155 | 99.2807 |  |  | 101.0204 | 43.8509 |  |  | 36.3168 | 43.5272 | 32.3116 | 39.0962 | 53.011 | 49.4214 | 90.9829 | 17.1202 | 47.8036 | 16.8509 | 42.4997 | 51.6057 | 49.3222 | 63.9618 | 51.3677 | 31.0268 |  |  | -149.0073 | -0.70778 | -64.1754 | 105.9639 | 3.7312 | -154.1537 | 77.6977 | -81.0983 | 0.33325 | 0.19208 | 2.2271 | -0.0027615 | -0.0022785 | 0.001513 | 92.5549 | 85.109 | 75.7202 | 75.0108 | 73.8809 | 103.8527 | 85.902 | 75.0789 | 114.6002 | 100.7169 | 65.1126 | 39.1159 | 36.3547 | 70.5206 |  |  | 40.7782 | 37.3097 | 34.0591 | 83.3405 | 61.4949 | 85.9878 | 79.0643 | 89.7161 |  |  |  | 898.7631 | 716.4978 | 804.0961 | 964.7859 | 412.6161 | 1000.9706 | 902.2295 | -0.71404 | 0.17502 | 695.5802 | 102.4394 | 93.2407 | 706.1525 | 81.2626 | 68.1774 | 100.687 |  | 341.199 | 76.9745 |  | 461.6229 | 43.11 | 822.2342 | 602.8376 | 597.8077 | 50.3506 |  | 306.318 | 696.0142 |  | 556.515 | 884.944 | 674.4127 |  | 693.0631 |  |  | 45.7969 | 41.1315 | 40.1647 | [5 empty] | 80.3446 | 722.9199 | 70.0479 | 68.4016 | 641.7234 | 65.8581 | 63.3173 | 435.0326 | 440.1161 | 423.2212 |  | 494.3472 | 718.389 | 82.7655 | 75.213 | 282.747 | 144.9953 | 522.4295 | 66.8787 | 575.9714 | 97.5072 | 72.4378 | 100.2914 | 101.0192 | 640.9084 | 681.0849 | 96.55 |  | 129.6532 | 349.8836 | 292.8385 | 69.5615 |  | 491.6206 |  | 504.5895 | 427.4904 | 0.61053 | 19.0892 | 1.79 | 1.6471 | -13.7165 | 3.0716 | 291.08 | 1.07 | -19.6023 | -1.0433 | -9.9348 | 12.766 | 2.4177 | -15.5402 | 11.0328 | 13.5031 |  | 111.1132 |  | 3.0129 |  | 134.8982
42838.5681 | 12775 | 163.2656 | 212.0381 | 204.5484 | 170.0784 | 84.1183 | 40.0163 | 130.9603 | 36.7369 | 112.9397 | 100.8467 | 69.6137 | 40.8218 | 28.4083 | 66.471 | 102.4463 | 101.3715 | 109.2533 |  | 102.8427 | 251.7876 |  | 436.8313 | 778.9449 | 102.3968 |  | 100.2106 | 190.6978 | 186.6423 | 257.3233 | 110.228 | 755.7401 | 1120.2935 | 100.0681 | 197.8801 | 561.2675 | 585.1788 | 99.2743 |  |  | 101.0146 | 43.8685 |  |  | 35.2595 | 42.722 | 30.2547 | 36.9685 | 48.7475 | 50.8423 | 86.792 | 16.9558 | 47.7591 | 16.8421 | 42.4185 | 51.7431 | 49.3064 | 63.9042 | 51.3335 | 31.0292 |  |  | -148.9357 | -3.3277 | -57.8612 | 174.0326 | 4.0493 | -130.0921 | 43.7668 | -91.8086 | 0.28635 | 0.38551 | 2.3836 | -0.0026958 | -0.0022358 | 0.0015015 | 91.3103 | 84.0826 | 75.5863 | 74.7607 | 73.5768 | 103.7439 | 85.8122 | 74.1012 | 114.5268 | 100.7013 | 65.1305 | 39.1148 | 36.3571 | 70.5384 |  |  | 40.5445 | 35.9066 | 34.1594 | 83.1744 | 61.4034 | 86.0964 | 78.2046 | 90.0445 |  |  |  | 898.5233 | 716.1002 | 803.9462 | 964.687 | 412.4001 | 1000.8351 | 901.9169 | -0.076072 | -0.039911 | 695.6578 | 104.6424 | 96.372 | 706.475 | 79.6009 | 67.7996 | 100.7064 |  | 341.4413 | 77.135 |  | 447.6147 | 43.0697 | 823.5084 | 602.7765 | 597.7666 | 50.3164 |  | 303.1235 | 696.0109 |  | 550.2737 | 880.534 | 674.5719 |  | 693.0897 |  |  | 45.6737 | 41.1893 | 40.2451 | [5 empty] | 79.8817 | 722.8028 | 70.9135 | 68.6094 | 640.1253 | 65.4575 | 63.0479 | 434.7657 | 437.4814 | 419.4403 |  | 462.6378 | 721.335 | 80.5088 | 75.0264 | 274.2538 | 145.245 | 522.3866 | 66.8234 | 580.3444 | 90.9053 | 72.6639 | 100.3855 | 101.0603 | 641.2242 | 679.1149 | 93.8886 |  | 121.2653 | 341.2419 | 289.0895 | 67.0128 |  | 479.3067 |  | 502.4696 | 416.871 | 0.58252 | 19.0884 | 1.791 | 1.6473 | -13.7262 | 3.0717 | 311.08 | 0.7 | -19.5884 | -2.2594 | -9.4214 | 16.3395 | 2.5242 | -14.3074 | 8.2986 | 13.2756 |  | 109.6194 |  | 3.028 |  | 134.8617
42838.5681 | 12776 | 163.9119 | 211.1337 | 204.316 | 170.0062 | 84.1315 | 40.0166 | 130.9421 | 36.741 | 112.9072 | 100.8317 | 69.6178 | 40.8235 | 28.4028 | 66.471 | 102.5245 | 101.4336 | 109.2661 |  | 102.9541 | 225.5806 |  | 410.2136 | 750.7477 | 102.3792 |  | 100.2313 | 190.5893 | 187.0663 | 257.2285 | 109.6716 | 747.6915 | 1209.7477 | 100.0851 | 208.1264 | 537.1191 | 583.599 | 99.2762 |  |  | 101.0243 | 44.6924 |  |  | 33.0489 | 42.7982 | 28.9954 | 34.5433 | 43.7794 | 50.4013 | 82.571 | 16.8485 | 47.7037 | 16.8268 | 42.3498 | 51.6602 | 49.2894 | 63.8588 | 51.3105 | 31.031 |  |  | -148.9291 | -4.3245 | -61.4162 | 93.8743 | 4.3798 | -160.4173 | 89.8826 | -94.6526 | 0.22544 | 0.27705 | 2.2784 | -0.0027073 | -0.0022408 | 0.0014916 | 91.0357 | 83.8947 | 75.4672 | 74.7559 | 73.362 | 103.6165 | 85.7242 | 73.1865 | 114.4505 | 100.6889 | 65.1515 | 39.1133 | 36.3576 | 70.5545 |  |  | 39.3952 | 35.3601 | 32.3944 | 83.0348 | 61.2957 | 86.6881 | 79.4179 | 89.9052 |  |  |  | 898.2898 | 715.737 | 803.8131 | 964.6322 | 412.1614 | 1000.7205 | 901.5791 | 0.82377 | 0.35171 | 695.417 | 103.0494 | 97.7226 | 704.4472 | 80.6302 | 67.3124 | 100.7122 |  | 340.7199 | 76.9657 |  | 436.0898 | 43.0369 | 823.5343 | 602.7005 | 597.7035 | 50.2717 |  | 297.1219 | 695.992 |  | 545.0865 | 880.0516 | 674.7621 |  | 693.0995 |  |  | 45.5958 | 41.2337 | 40.3077 | [5 empty] | 79.8972 | 723.0473 | 71.8685 | 68.7087 | 639.676 | 66.0581 | 63.2293 | 433.6304 | 435.2834 | 416.66 |  | 436.7232 | 723.5243 | 80.3333 | 74.7937 | 266.4463 | 145.3541 | 522.4899 | 67.1096 | 586.5033 | 87.3681 | 73.879 | 100.3365 | 101.0957 | 641.2153 | 677.9991 | 93.1329 |  | 116.7199 | 332.1848 | 285.2864 | 65.8362 |  | 476.9105 |  | 500.6941 | 406.7383 | 0.66322 | 19.0905 | 1.7909 | 1.6474 | -13.8255 | 3.0717 | 315.4 | 0.99 | -19.5862 | -2.576 | -9.7077 | 12.0019 | 2.6234 | -15.8768 | 11.8844 | 12.8536 |  | 109.5822 |  | 3.1428 |  | 134.8459
42838.5682 | 12777 | 165.8815 | 209.8819 | 204.0668 | 169.9357 | 84.1444 | 40.0307 | 130.926 | 36.7391 | 112.8791 | 100.8095 | 69.6197 | 40.8158 | 28.4047 | 66.4715 | 102.5554 | 101.4894 | 109.2443 |  | 102.9733 | 193.0751 |  | 371.587 | 717.615 | 102.3526 |  | 100.2672 | 191.2617 | 187.4907 | 258.1686 | 106.0012 | 744.1725 | 1223.4833 | 100.1612 | 209.8457 | 511.6454 | 581.5129 | 99.252 |  |  | 101.0402 | 44.3713 |  |  | 30.46 | 43.2713 | 27.9976 | 32.8328 | 41.6914 | 49.286 | 79.8841 | 16.813 | 47.6473 | 17.0039 | 42.27 | 51.5374 | 49.2741 | 63.8243 | 51.3029 | 31.042 |  |  | -148.6965 | -2.7843 | -63.5649 | 161.3174 | 2.9696 | -185.2432 | 40.7769 | -102.5827 | 0.16336 | 0.42496 | 2.3014 | -0.0027172 | -0.0021948 | 0.0014769 | 91.1683 | 83.7641 | 75.3817 | 74.7591 | 73.6597 | 103.514 | 85.6564 | 73.2911 | 114.3854 | 100.672 | 65.1628 | 39.122 | 36.3585 | 70.5658 |  |  | 37.628 | 35.0291 | 32.864 | 82.9429 | 61.2181 | 86.335 | 77.918 | 89.0286 |  |  |  | 898.0629 | 715.3767 | 803.673 | 964.5396 | 411.8164 | 1000.5906 | 901.2165 | 0.90595 | 0.17692 | 695.0914 | 100.8833 | 98.0692 | 703.0076 | 79.8482 | 67.2649 | 100.7093 |  | 342.1925 | 76.4795 |  | 426.5482 | 42.9911 | 818.7075 | 602.647 | 597.6508 | 50.2332 |  | 297.2136 | 695.9723 |  | 541.4595 | 882.176 | 674.936 |  | 693.1127 |  |  | 45.4719 | 41.2355 | 40.32 | [5 empty] | 80.203 | 723.9455 | 72.4853 | 68.775 | 639.5099 | 70.4093 | 64.4619 | 432.675 | 434.0943 | 414.1065 |  | 422.0853 | 724.4541 | 81.0334 | 75.4506 | 263.0773 | 146.3602 | 522.5635 | 67.3137 | 590.8809 | 85.8735 | 76.5586 | 100.3442 | 101.0829 | 641.147 | 677.143 | 92.6801 |  | 113.4008 | 335.8312 | 281.5477 | 65.207 |  | 477.5283 |  | 499.0757 | 397.4324 | 0.51648 | 19.0889 | 1.7904 | 1.6478 | -13.7403 | 3.0716 | 300.74 | 0.47 | -19.5882 | -2.0685 | -9.8835 | 15.7449 | 2.1565 | -17.0318 | 7.9909 | 12.8611 |  | 110.4829 |  | 3.3298 |  | 134.8136
42838.5682 | 12778 | 166.4977 | 209.203 | 203.8508 | 169.8864 | 84.1708 | 40.0446 | 130.9202 | 36.747 | 112.866 | 100.8081 | 69.6474 | 40.8364 | 28.4135 | 66.4957 | 102.5101 | 101.5024 | 109.1359 |  | 102.9777 | 163.2905 |  | 329.7781 | 681.8262 | 102.2942 |  | 100.257 | 191.3247 | 187.6856 | 258.0726 | 102.1915 | 745.1469 | 1218.9833 | 100.2305 | 211.1234 | 496.0194 | 580.3632 | 99.2573 |  |  | 101.067 | 45.0706 |  |  | 29.4543 | 42.8804 | 29.5962 | 34.5609 | 42.4569 | 48.7912 | 78.3617 | 16.9595 | 47.5762 | 16.889 | 42.2083 | 51.4884 | 49.2487 | 63.7899 | 51.2928 | 31.0517 |  |  | -148.6177 | -12.3315 | -64.3107 | 95.3061 | 2.7212 | -197.6074 | 60.3426 | -104.8681 | 0.3928 | 0.21012 | 2.1812 | -0.0025989 | -0.0023311 | 0.0014588 | 91.9769 | 83.7679 | 75.3022 | 74.7168 | 74.3133 | 103.4233 | 85.6137 | 73.7979 | 114.3212 | 100.6518 | 65.1802 | 39.1302 | 36.366 | 70.5806 |  |  | 37.697 | 35.1559 | 32.3352 | 82.7831 | 61.1177 | 85.6788 | 76.6619 | 87.9015 |  |  |  | 897.8138 | 715.0255 | 803.5272 | 964.4189 | 411.2731 | 1000.4427 | 900.8854 | -0.23866 | -0.081945 | 694.8024 | 98.2677 | 96.8232 | 701.8887 | 77.7202 | 67.0817 | 100.7097 |  | 344.4739 | 72.4329 |  | 418.5633 | 42.9878 | 817.3199 | 602.6232 | 597.636 | 50.1864 |  | 299.1193 | 695.9545 |  | 543.0879 | 888.641 | 675.1062 |  | 693.1134 |  |  | 45.366 | 41.2581 | 40.3225 | [5 empty] | 81.4033 | 725.8009 | 72.825 | 68.8607 | 642.28 | 71.9906 | 65.1853 | 431.7472 | 433.7078 | 411.7268 |  | 405.9913 | 724.8615 | 83.0255 | 76.8648 | 260.6208 | 147.0886 | 522.2684 | 67.4484 | 594.4177 | 85.5568 | 77.9712 | 100.2318 | 101.1085 | 641.0351 | 676.4319 | 91.903 |  | 111.137 | 334.8777 | 277.9229 | 64.8944 |  | 478.163 |  | 497.6081 | 389.1327 | 0.65283 | 19.0895 | 1.7908 | 1.648 | -13.7113 | 3.0717 | 310.57 | 0.76 | -19.5813 | -4.3505 | -9.9351 | 12.0946 | 2.0627 | -17.5775 | 9.7133 | 12.9959 |  | 112.8975 |  | 3.3102 |  | 134.7675
42838.5682 | 12779 | 165.7804 | 208.7503 | 203.6114 | 169.8113 | 84.1852 | 40.0453 | 130.8996 | 36.7472 | 112.8281 | 100.7794 | 69.6418 | 40.8334 | 28.4121 | 66.4945 | 102.4486 | 101.5468 | 108.9886 |  | 102.9947 | 124.9096 |  | 291.6294 | 641.983 | 102.2847 |  | 100.2141 | 191.0413 | 187.6736 | 257.8555 | 95.7892 | 741.3513 | 1216.0441 | 100.3299 | 233.7516 | 487.7154 | 579.5905 | 99.2612 |  |  | 101.1094 | 45.7457 |  |  | 30.228 | 42.6669 | 32.1265 | 36.9025 | 44.2421 | 48.7939 | 76.2256 | 17.0714 | 47.4958 | 16.8706 | 42.1522 | 51.6087 | 49.1942 | 63.7512 | 51.2685 | 31.0379 |  |  | -148.4882 | -3.285 | -68.8028 | 109.1056 | 2.5925 | -194.0268 | 69.0027 | -106.8513 | 0.33325 | 0.47069 | 2.183 | -0.0026597 | -0.0022391 | 0.0014703 | 93.6881 | 84.1821 | 75.229 | 74.7794 | 74.9726 | 103.2892 | 85.579 | 74.2246 | 114.244 | 100.635 | 65.1978 | 39.1356 | 36.3742 | 70.5907 |  |  | 37.8983 | 33.7945 | 31.2487 | 82.6051 | 61.0089 | 85.4076 | 75.5778 | 87.692 |  |  |  | 897.5593 | 714.8599 | 803.3803 | 964.3002 | 410.7009 | 1000.3231 | 900.7685 | -0.87014 | 0.40192 | 694.5156 | 96.417 | 95.1415 | 701.0861 | 77.198 | 67.0135 | 100.7124 |  | 341.9131 | 68.1751 |  | 410.8739 | 43.0158 | 818.6015 | 602.5923 | 597.6203 | 50.1725 |  | 300.366 | 695.954 |  | 544.8111 | 893.4184 | 675.3136 |  | 693.1163 |  |  | 45.2743 | 41.2646 | 40.3057 | [5 empty] | 82.837 | 728.2026 | 73.3419 | 68.9273 | 647.3971 | 72.0327 | 65.55 | 430.4857 | 433.2814 | 409.4076 |  | 389.3029 | 724.7641 | 84.6725 | 78.0466 | 258.5017 | 147.2543 | 521.9326 | 67.7525 | 597.013 | 84.897 | 77.6431 | 99.938 | 101.1472 | 640.9184 | 675.8311 | 90.905 |  | 109.6412 | 334.2687 | 274.4025 | 64.857 |  | 477.8903 |  | 496.2364 | 381.5057 | 0.75689 | 19.0901 | 1.7907 | 1.6494 | -13.8986 | 3.0716 | 278.22 | 0.65 | -19.5687 | -2.2447 | -10.2728 | 12.9362 | 2.0133 | -17.4176 | 10.387 | 13.0841 |  | 114.6919 |  | 3.2748 |  | 134.7165
42838.5682 | 12780 | 163.5405 | 208.4166 | 203.3723 | 169.7547 | 84.2054 | 40.0624 | 130.8878 | 36.7529 | 112.805 | 100.768 | 69.6489 | 40.8352 | 28.4223 | 66.5045 | 102.3207 | 101.5975 | 108.8159 |  | 103.0007 | 79.1948 |  | 253.9667 | 607.3846 | 102.2617 |  | 100.2019 | 190.6811 | 187.7008 | 257.1738 | 94.2651 | 739.1827 | 1210.9925 | 100.3852 | 291.2831 | 479.1207 | 577.9552 | 99.263 |  |  | 101.1627 | 46.2033 |  |  | 32.8244 | 43.2343 | 34.5082 | 38.88 | 45.9805 | 48.731 | 74.1042 | 17.1936 | 47.4388 | 16.9357 | 42.08 | 51.9865 | 49.153 | 63.7149 | 51.256 | 31.0246 |  |  | -148.339 | -0.34571 | -63.5432 | 127.2801 | 1.8558 | -188.3914 | 44.0967 | -110.7487 | 0.2774 | 0.10082 | 2.1864 | -0.0026449 | -0.0022523 | 0.0014851 | 94.5232 | 84.0532 | 75.1842 | 74.5773 | 76.0491 | 103.2204 | 85.5697 | 74.8086 | 114.1752 | 100.6217 | 65.2206 | 39.1423 | 36.3805 | 70.6129 |  |  | 38.5372 | 32.7456 | 28.8995 | 82.4364 | 60.8836 | 84.8578 | 74.8713 | 87.8285 |  |  |  | 897.3349 | 714.685 | 803.2407 | 964.1986 | 410.3917 | 1000.1988 | 900.6398 | -1.3365 | 0.14496 | 694.1988 | 95.1468 | 94.1164 | 700.3531 | 79.3728 | 66.8774 | 100.734 |  | 337.6281 | 69.5117 |  | 402.4875 | 43.0288 | 818.3909 | 602.5457 | 597.5649 | 50.1553 |  | 303.0279 | 695.9326 |  | 545.7456 | 893.6757 | 675.4681 |  | 693.1191 |  |  | 45.2361 | 41.2743 | 40.2944 | [5 empty] | 83.0099 | 730.6692 | 74.1013 | 68.9629 | 652.066 | 72.5957 | 66.2355 | 429.3973 | 432.1399 | 407.4324 |  | 374.7173 | 724.5411 | 84.6327 | 78.6395 | 256.5257 | 147.0789 | 521.5678 | 67.6297 | 597.9281 | 84.1776 | 78.031 | 100.0686 | 101.1856 | 640.822 | 675.3119 | 90.0823 |  | 108.8337 | 332.7313 | 270.8357 | 64.9482 |  | 477.7554 |  | 494.8438 | 374.4975 | 0.58067 | 19.0899 | 1.7909 | 1.6494 | -13.8271 | 3.0716 | 255.53 | 0.68 | -19.5463 | -0.72884 | -9.8812 | 13.9847 | 1.7033 | -17.1611 | 8.3027 | 13.2732 |  | 114.7658 |  | 3.1888 |  | 134.6736
42838.5682 | 12781 | 164.177 | 208.2107 | 203.144 | 169.6938 | 84.2299 | 40.0706 | 130.8798 | 36.7479 | 112.7762 | 100.7546 | 69.6522 | 40.8432 | 28.424 | 66.5108 | 102.1919 | 101.6254 | 108.6915 |  | 102.9596 | 59.3585 |  | 221.3033 | 579.5152 | 102.2205 |  | 100.2288 | 190.6921 | 187.6582 | 256.9743 | 93.3269 | 739.8923 | 1207.2985 | 100.4187 | 295.8093 | 466.7936 | 576.2062 | 99.2573 |  |  | 101.1898 | 46.4159 |  |  | 34.9421 | 43.7628 | 35.5551 | 39.6176 | 45.9786 | 48.5122 | 71.5225 | 17.4883 | 47.3775 | 17.0344 | 42.0121 | 52.401 | 49.1338 | 63.6802 | 51.2548 | 31.0122 |  |  | -148.1045 | 2.8866 | -63.4374 | 114.7088 | 2.2212 | -197.6074 | 81.4734 | -110.313 | 0.40875 | 0.20802 | 2.2837 | -0.0026383 | -0.0022112 | 0.0014489 | 94.9024 | 84.0144 | 75.122 | 74.5386 | 77.0228 | 103.1345 | 85.5137 | 75.78 | 114.0997 | 100.6042 | 65.2308 | 39.1513 | 36.3865 | 70.6259 |  |  | 37.1741 | 32.9539 | 29.4266 | 82.245 | 60.7846 | 84.3563 | 74.6739 | 88.023 |  |  |  | 897.109 | 714.4153 | 803.0966 | 964.073 | 410.194 | 1000.0773 | 900.3915 | -1.6105 | -0.25864 | 693.8904 | 93.748 | 93.3614 | 699.6468 | 79.5116 | 66.7285 | 100.7491 |  | 338.9556 | 68.8137 |  | 397.8948 | 43.0073 | 816.9901 | 602.4898 | 597.4765 | 50.1298 |  | 306.2636 | 695.8993 |  | 546.5126 | 893.9569 | 675.5936 |  | 693.1118 |  |  | 45.2091 | 41.2678 | 40.2898 | [5 empty] | 82.975 | 733.3445 | 74.8702 | 68.9844 | 656.6744 | 73.0634 | 66.7506 | 428.3303 | 429.6523 | 405.5618 |  | 366.7933 | 724.2629 | 84.0169 | 78.681 | 254.7562 | 146.5882 | 521.1791 | 67.8226 | 597.4614 | 83.3995 | 77.6523 | 100.1773 | 101.1968 | 640.7533 | 674.8476 | 89.4791 |  | 108.7038 | 332.3314 | 267.5728 | 65.1464 |  | 477.6599 |  | 493.4548 | 367.9568 | 0.62704 | 19.0907 | 1.7914 | 1.65 | -13.7039 | 3.0717 | 234.72 | 0.58 | -19.5272 | 2.1078 | -9.8812 | 13.2873 | 1.8628 | -17.5699 | 11.2817 | 13.5054 |  | 114.8536 |  | 3.3285 |  | 134.623
42838.5682 | 12782 | 165.0777 | 207.7749 | 202.9228 | 169.6304 | 84.2574 | 40.0839 | 130.8687 | 36.7553 | 112.7466 | 100.7371 | 69.6642 | 40.8542 | 28.4222 | 66.5139 | 102.1977 | 101.6412 | 108.5466 |  | 102.9405 | 43.0615 |  | 198.5318 | 562.6121 | 102.2192 |  | 100.2465 | 190.7491 | 187.5459 | 258.1462 | 93.0797 | 745.1109 | 1216.5095 | 100.4403 | 296.0639 | 458.0743 | 575.2993 | 99.2548 |  |  | 101.2092 | 47.0378 |  |  | 35.0265 | 43.6094 | 36.8741 | 40.312 | 46.5111 | 48.5114 | 69.1308 | 17.7061 | 47.3176 | 17.1496 | 41.9361 | 52.8845 | 49.1151 | 63.6424 | 51.2466 | 30.9964 |  |  | -148.132 | -6.6566 | -60.7104 | 102.3353 | 3.105 | -175.1965 | 88.1005 | -111.5208 | 0.44592 | 0.055918 | 2.0481 | -0.002428 | -0.0022588 | 0.0014407 | 94.9452 | 84.0151 | 75.0617 | 74.5867 | 77.4298 | 103.0384 | 85.4753 | 78.1768 | 114.0233 | 100.5816 | 65.2434 | 39.1521 | 36.3866 | 70.6329 |  |  | 34.3124 | 31.8163 | 29.0084 | 82.0268 | 60.6657 | 84.5452 | 75.0453 | 88.2575 |  |  |  | 896.8695 | 714.0214 | 802.9438 | 963.9477 | 410.058 | 999.9465 | 900.0992 | -0.11932 | -0.17153 | 693.7351 | 92.1114 | 92.3862 | 699.1488 | 80.0562 | 67.0332 | 100.7602 |  | 341.933 | 66.5859 |  | 422.7162 | 42.9427 | 816.8871 | 602.4259 | 597.3987 | 50.095 |  | 310.618 | 695.8783 |  | 548.2359 | 896.8142 | 675.7356 |  | 693.1128 |  |  | 45.1274 | 41.2496 | 40.2651 | [5 empty] | 82.7437 | 736.3303 | 75.7281 | 69.0198 | 661.2909 | 73.1258 | 66.8335 | 427.2635 | 427.1503 | 403.525 |  | 364.0095 | 724.0658 | 83.1382 | 78.3497 | 253.165 | 145.8775 | 520.787 | 68.122 | 596.7939 | 82.618 | 75.8037 | 100.468 | 101.1543 | 640.682 | 674.2352 | 89.1377 |  | 108.8463 | 331.7182 | 264.4774 | 65.42 |  | 477.4112 |  | 492.0368 | 361.7652 | 0.52001 | 19.0912 | 1.7916 | 1.6503 | -13.7092 | 3.0717 | 206.58 | 0.71 | -19.5506 | -3.2001 | -9.6641 | 12.5471 | 2.2024 | -16.5436 | 11.7316 | 13.8216 |  | 115.9191 |  | 3.6322 |  | 134.5739
42838.5682 | 12783 | 166.1128 | 207.2533 | 202.6975 | 169.5822 | 84.2726 | 40.1006 | 130.865 | 36.7659 | 112.7323 | 100.7276 | 69.6703 | 40.8547 | 28.4248 | 66.5242 | 102.1838 | 101.6218 | 108.426 |  | 102.9333 | 30.8243 |  | 207.4778 | 593.2931 | 102.2055 |  | 100.2254 | 191.0698 | 187.2907 | 258.8503 | 95.1997 | 750.6175 | 1224.5621 | 100.4471 | 295.5233 | 458.6075 | 575.3554 | 99.2623 |  |  | 101.225 | 48.0785 |  |  | 36.5515 | 44.0496 | 36.4132 | 42.5988 | 48.2494 | 48.6181 | 67.9035 | 17.7257 | 47.275 | 16.8621 | 41.8795 | 53.2092 | 49.0963 | 63.6121 | 51.2249 | 30.9918 |  |  | -147.8731 | -3.0359 | -62.6995 | 89.6017 | 3.5242 | -195.5553 | 94.6177 | -112.6445 | 0.26144 | 0.17425 | 2.1533 | -0.0025266 | -0.0021652 | 0.0014769 | 94.9106 | 83.9268 | 75.022 | 74.6823 | 77.8228 | 103.0469 | 85.4177 | 80.2672 | 113.951 | 100.568 | 65.2652 | 39.162 | 36.3968 | 70.6517 |  |  | 34.1055 | 30.5251 | 27.9324 | 81.8944 | 60.5457 | 84.609 | 75.108 | 88.4555 |  |  |  | 896.624 | 713.6439 | 802.7896 | 963.8352 | 409.9223 | 999.8276 | 899.7917 | 1.331 | 0.67011 | 693.7772 | 90.7501 | 91.3371 | 698.8447 | 79.4427 | 67.384 | 100.7726 |  | 340.1669 | 68.4091 |  | 442.621 | 42.8408 | 818.6983 | 602.3906 | 597.3418 | 50.0432 |  | 313.7098 | 695.8584 |  | 551.5438 | 899.653 | 675.9033 |  | 693.1005 |  |  | 45.0376 | 41.241 | 40.2384 | [5 empty] | 82.7483 | 739.6401 | 76.7429 | 69.0735 | 666.792 | 72.0972 | 66.6799 | 426.2902 | 425.0878 | 401.7121 |  | 366.7704 | 724.1556 | 82.3693 | 77.9064 | 251.7772 | 145.4699 | 520.3953 | 67.7614 | 596.2801 | 81.9965 | 74.8348 | 100.6896 | 101.1161 | 640.6267 | 673.7819 | 88.8786 |  | 109.1105 | 330.6757 | 261.5339 | 65.7733 |  | 477.4092 |  | 490.5731 | 355.9404 | 0.60089 | 19.0908 | 1.7912 | 1.6504 | -13.8403 | 3.0717 | 192.17 | 0.68 | -19.5464 | -2.1626 | -9.828 | 11.7487 | 2.3468 | -17.4813 | 12.1598 | 14.0495 |  | 116.941 |  | 3.6409 |  | 134.531
42838.5682 | 12784 | 167.3905 | 206.8041 | 202.4695 | 169.5177 | 84.2916 | 40.1103 | 130.8494 | 36.7627 | 112.6993 | 100.7156 | 69.6823 | 40.8646 | 28.4347 | 66.5267 | 102.1608 | 101.5163 | 108.476 | 1393.6862 | 102.9382 | 24.9505 |  | 265.681 | 652.1216 | 102.1741 |  | 100.2214 | 191.4383 | 187.0294 | 260.3669 | 97.743 | 753.6195 | 1232.3096 | 100.3328 | 294.816 | 479.6857 | 573.5228 | 99.2649 |  |  | 101.2352 | 48.1608 |  |  | 35.9509 | 43.3433 | 36.3989 | 41.8378 | 47.0481 | 48.645 | 66.915 | 17.5421 | 47.2175 | 16.8336 | 41.8013 | 53.4707 | 49.0622 | 63.5887 | 51.2026 | 30.9966 |  |  | -147.7371 | -25.6066 | -61.3557 | 118.7343 | 4.5086 | -196.8564 | 105.0475 | -113.3318 | 0.36127 | 0.44929 | 2.1635 | -0.0024658 | -0.0021849 | 0.0014604 | 95.2013 | 84.042 | 75.0017 | 74.973 | 78.2206 | 102.9556 | 85.3613 | 81.0172 | 113.8793 | 100.5545 | 65.2905 | 39.1685 | 36.3989 | 70.6632 |  |  | 41.5809 | 32.0595 | 27.8897 | 81.776 | 60.4518 | 84.9411 | 75.7966 | 88.7615 |  |  |  | 896.3616 | 713.2054 | 802.6232 | 963.7186 | 409.7813 | 999.6954 | 899.3287 | 0.26011 | 1.0128 | 693.8363 | 89.7015 | 90.2881 | 698.6869 | 77.5707 | 67.291 | 100.7764 |  | 336.3803 | 69.8184 |  | 476.4615 | 42.7421 | 821.0989 | 602.3625 | 597.2822 | 49.9977 |  | 316.5284 | 695.8532 |  | 556.5884 | 902.2683 | 676.0708 |  | 693.112 |  |  | 44.962 | 41.2219 | 40.2097 | [5 empty] | 83.0295 | 743.2655 | 77.6155 | 69.12 | 672.3288 | 71.6153 | 66.4456 | 425.294 | 423.088 | 400.1333 |  | 371.1398 | 724.5618 | 81.7524 | 77.4345 | 250.6576 | 145.3816 | 520.0379 | 67.4054 | 596.4955 | 81.0146 | 74.2328 | 100.6969 | 101.0997 | 640.5489 | 673.6293 | 88.0401 |  | 109.3714 | 330.0246 | 258.8848 | 66.1511 |  | 477.9746 |  | 489.29 | 350.4101 | 0.66989 | 19.0901 | 1.7914 | 1.65 | -13.7274 | 3.0717 | 174.15 | 0.63 | -19.5653 | -6.2737 | -9.7113 | 13.5094 | 2.6545 | -17.5401 | 12.813 | 14.2592 |  | 117.8335 |  | 2.799 |  | 134.4905
42838.5683 | 12785 | 168.4221 | 206.6929 | 202.2461 | 169.4458 | 84.308 | 40.1113 | 130.8323 | 36.7585 | 112.6676 | 100.6983 | 69.6839 | 40.8661 | 28.4252 | 66.5365 | 102.1879 | 101.4476 | 108.5803 | 1387.0572 | 102.8882 | 29.5997 |  | 353.5124 | 715.4455 | 102.1375 |  | 100.2261 | 191.3208 | 186.8534 | 262.2102 | 99.4654 | 764.9716 | 1255.0402 | 100.1865 | 290.4641 | 516.6614 | 571.3335 | 99.2687 |  |  | 101.2186 | 48.7596 |  |  | 36.1847 | 42.7409 | 37.4696 | 41.5443 | 46.6062 | 48.3521 | 66.0127 | 17.3162 | 47.1647 | 17.083 | 41.7374 | 53.7079 | 49.0164 | 63.5544 | 51.1789 | 30.9866 |  |  | -147.5098 | -43.6496 | -61.0699 | 95.8732 | 4.0999 | -197.635 | 85.5213 | -115.6304 | 0.40759 | 0.36013 | 2.0795 | -0.0022539 | -0.0021159 | 0.00149 | 95.428 | 84.1805 | 74.9604 | 75.2207 | 78.2361 | 102.7281 | 85.3387 | 81.4206 | 113.8022 | 100.534 | 65.3122 | 39.1626 | 36.3942 | 70.6763 |  |  | 40.7287 | 33.3903 | 33.4219 | 81.6357 | 60.385 | 84.8693 | 76.2772 | 88.7334 |  |  |  | 896.1062 | 712.7584 | 802.4494 | 963.6229 | 409.6321 | 999.5551 | 898.9716 | -1.457 | 0.16874 | 693.9778 | 89.1719 | 89.4912 | 698.6972 | 76.7479 | 67.4349 | 100.7734 |  | 332.0039 | 70.4749 |  | 518.7263 | 42.6419 | 824.1225 | 602.3463 | 597.2415 | 49.8862 |  | 319.6919 | 695.8606 |  | 567.4846 | 903.4187 | 676.2241 |  | 693.1595 |  |  | 44.8595 | 41.1827 | 40.1615 | [5 empty] | 83.387 | 746.931 | 78.3566 | 69.1441 | 676.1078 | 72.1826 | 66.4311 | 424.0945 | 421.1021 | 398.7353 |  | 377.837 | 724.7514 | 81.1063 | 76.6132 | 249.7467 | 145.521 | 519.7117 | 67.4019 | 597.9159 | 79.8948 | 73.4688 | 100.3913 | 101.0679 | 640.4537 | 673.4708 | 87.2978 |  | 109.5138 | 329.5654 | 256.3485 | 66.553 |  | 478.2217 |  | 488.11 | 345.2442 | 0.59588 | 19.0917 | 1.7912 | 1.6497 | -13.8012 | 3.0717 | 154.54 | 0.75 | -19.584 | -8.1833 | -9.6794 | 12.1279 | 2.5301 | -17.5667 | 11.5557 | 14.4985 |  | 117.9871 |  | 2.8857 |  | 134.4568
42838.5683 | 12786 | 168.7565 | 206.6881 | 202.0306 | 169.3773 | 84.3345 | 40.1243 | 130.814 | 36.7616 | 112.6343 | 100.6782 | 69.6931 | 40.8604 | 28.4322 | 66.5371 | 102.3347 | 101.4936 | 108.6888 | 1383.2138 | 102.7539 | 44.7947 |  | 441.5737 | 788.1701 | 102.1749 |  | 100.2201 | 191.2182 | 186.6971 | 263.6278 | 100.9629 | 768.9456 | 1263.6342 | 100.1724 | 280.8365 | 564.7509 | 571.8316 | 99.2655 |  |  | 101.1877 | 48.7608 |  |  | 37.9014 | 42.6857 | 39.9489 | 43.1443 | 49.0874 | 48.3755 | 65.9822 | 17.2965 | 47.1233 | 17.012 | 41.6922 | 53.94 | 48.9923 | 63.5409 | 51.1728 | 30.9703 |  |  | -147.4638 | -50.9942 | -63.0425 | 82.1414 | 3.356 | -197.6442 | 80.6725 | -117.0688 | 0.50236 | 0.26949 | 2.0401 | -0.0023623 | -0.0021783 | 0.0014506 | 95.5068 | 84.6717 | 74.9644 | 75.5014 | 77.7346 | 102.7448 | 85.3602 | 81.7833 | 113.7323 | 100.5199 | 65.3372 | 39.1821 | 36.4059 | 70.6982 |  |  | 36.8292 | 32.799 | 32.4254 | 81.4569 | 60.317 | 83.6778 | 75.5997 | 88.664 |  |  |  | 895.8604 | 712.3562 | 802.2965 | 963.5192 | 409.4773 | 999.4301 | 898.6859 | -0.92263 | -0.18522 | 694.2173 | 88.6592 | 88.8657 | 698.7875 | 75.887 | 68.0421 | 100.77 |  | 326.8776 | 70.0465 |  | 535.219 | 42.5587 | 829.9251 | 602.3633 | 597.2218 | 49.8634 |  | 321.5714 | 695.8961 |  | 582.3479 | 903.8333 | 676.4608 |  | 693.1469 |  |  | 44.7458 | 41.1552 | 40.1136 | [5 empty] | 83.3662 | 750.7118 | 79.045 | 69.1601 | 679.8759 | 72.5751 | 66.5913 | 422.9221 | 419.1603 | 397.3483 |  | 385.6992 | 724.7814 | 80.2186 | 75.5518 | 248.9868 | 145.4765 | 519.4087 | 67.6809 | 599.823 | 79.1744 | 73.3953 | 100.2141 | 101.015 | 640.3793 | 673.315 | 87.1327 |  | 109.5445 | 329.7058 | 253.7121 | 66.977 |  | 478.3654 |  | 486.9471 | 340.4611 | 0.62964 | 19.0905 | 1.7907 | 1.6489 | -13.7849 | 3.0716 | 165.36 | 0.66 | -19.6068 | -8.8442 | -9.8336 | 11.2248 | 2.2892 | -17.5678 | 11.2237 | 14.6406 |  | 117.739 |  | 3.3109 |  | 134.4173
42838.5683 | 12787 | 169.0169 | 206.7246 | 201.8183 | 169.3249 | 84.3506 | 40.1347 | 130.8098 | 36.7696 | 112.6185 | 100.6678 | 69.702 | 40.8732 | 28.4409 | 66.5469 | 102.3145 | 101.5384 | 108.6954 | 1378.5946 | 102.6163 | 71.7158 |  | 519.8363 | 854.2208 | 102.157 |  | 100.2236 | 191.0982 | 186.4991 | 264.0331 | 100.2425 | 768.7183 | 1271.5977 | 100.2006 | 270.8724 | 611.9318 | 569.6307 | 99.2628 |  |  | 101.1596 | 48.241 |  |  | 38.027 | 43.0379 | 42.4754 | 46.137 | 51.8472 | 49.3345 | 68.3936 | 17.4739 | 47.0624 | 16.6073 | 41.6277 | 54.1917 | 48.9577 | 63.5178 | 51.1527 | 30.9395 |  |  | -147.1457 | -71.4877 | -65.418 | 63.4609 | 2.8908 | -197.6153 | 92.9191 | -117.5078 | 0.35174 | 0.1562 | 2.08 | -0.002364 | -0.0021307 | 0.0014752 | 95.3834 | 84.7653 | 74.9327 | 75.7174 | 77.3092 | 102.7377 | 85.3452 | 82.2975 | 113.6566 | 100.5016 | 65.3444 | 39.1823 | 36.4073 | 70.7011 |  |  | 34.8188 | 31.9395 | 28.7787 | 81.3053 | 60.2049 | 84.1053 | 75.4773 | 88.4855 |  |  |  | 895.609 | 711.9569 | 802.1614 | 963.4025 | 409.3235 | 999.3013 | 898.4232 | 1.0084 | 0.087903 | 694.4882 | 88.2685 | 88.513 | 698.9085 | 75.0817 | 69.4431 | 100.7579 |  | 324.1788 | 69.3318 |  | 542.4109 | 42.488 | 837.5117 | 602.395 | 597.2273 | 49.8313 |  | 323.7154 | 695.9545 |  | 592.2608 | 904.2533 | 676.6814 |  | 693.1783 |  |  | 44.6456 | 41.1189 | 40.0762 | [5 empty] | 82.9908 | 754.5692 | 79.3145 | 69.1971 | 685.0024 | 72.6671 | 66.8551 | 422.2239 | 417.38 | 395.6899 |  | 399.5977 | 724.6916 | 79.4884 | 75.0118 | 248.3033 | 145.4145 | 519.0615 | 67.6036 | 601.6898 | 78.7376 | 73.688 | 100.3903 | 100.9461 | 640.2776 | 673.154 | 87.3868 |  | 109.6016 | 329.5041 | 251.1978 | 67.3849 |  | 478.0568 |  | 485.7611 | 336.0167 | 0.65413 | 19.0942 | 1.7909 | 1.6488 | -13.8194 | 3.0716 | 159.73 | 0.82 | -19.593 | -10.4774 | -10.0228 | 9.8717 | 2.1278 | -17.5927 | 12.0635 | 14.8039 |  | 117.6307 |  | 3.5209 |  | 134.3713
42838.5683 | 12788 | 169.1984 | 206.7585 | 201.6001 | 169.2703 | 84.3704 | 40.1461 | 130.8016 | 36.7714 | 112.59 | 100.6534 | 69.7051 | 40.877 | 28.4417 | 66.5568 | 102.3308 | 101.5522 | 108.7387 | 1373.8244 | 102.5064 | 101.739 |  | 585.4692 | 914.8235 | 102.1277 |  | 100.2179 | 191.1484 | 186.2697 | 264.623 | 100.2717 | 766.5754 | 1278.5145 | 100.1981 | 268.4025 | 651.9837 | 569.8823 | 99.2607 |  |  | 101.127 | 47.8445 |  |  | 37.4649 | 43.3846 | 41.2542 | 45.9355 | 51.954 | 50.2333 | 69.5858 | 17.6004 | 47.0182 | 16.3192 | 41.5545 | 54.3737 | 48.9411 | 63.4863 | 51.1322 | 30.8969 |  |  | -147.2081 | -4.3278 | -62.3118 | 74.0188 | 2.5668 | -197.1836 | 53.228 | -120.6402 | 0.3531 | -0.03052 | 2.0384 | -0.0022309 | -0.0021882 | 0.0014966 | 95.4247 | 84.835 | 74.9449 | 75.9584 | 77.4424 | 102.6956 | 85.3174 | 82.8599 | 113.5762 | 100.4889 | 65.3644 | 39.1895 | 36.4071 | 70.7217 |  |  | 37.0045 | 31.6787 | 27.4853 | 81.1766 | 60.1029 | 83.7955 | 75.0111 | 88.9066 |  |  |  | 895.3452 | 711.5314 | 801.9996 | 963.2661 | 409.1839 | 999.1678 | 898.0587 | 0.1223 | 0.84927 | 694.8412 | 88.0433 | 88.4132 | 699.0945 | 76.1423 | 70.6883 | 100.7542 |  | 323.1579 | 69.1788 |  | 553.1055 | 42.3959 | 843.4407 | 602.4585 | 597.2838 | 49.808 |  | 326.2986 | 696.0222 |  | 601.9734 | 905.5509 | 676.9206 |  | 693.21 |  |  | 44.5818 | 41.1079 | 40.0332 | [5 empty] | 83.3403 | 758.5205 | 79.3587 | 69.2132 | 688.0088 | 72.9851 | 67.4554 | 421.2524 | 415.9078 | 394.2808 |  | 419.723 | 724.4853 | 79.0124 | 74.7574 | 247.6535 | 145.431 | 518.8108 | 67.6305 | 603.6681 | 78.3561 | 73.8764 | 100.8741 | 100.8972 | 640.2053 | 673.0594 | 87.5641 |  | 109.6333 | 329.1176 | 248.8834 | 67.8508 |  | 478.3479 |  | 484.5281 | 331.8797 | 0.55859 | 19.0926 | 1.7906 | 1.6484 | -13.7589 | 3.0716 | 142.46 | 0.98 | -19.608 | -2.5794 | -9.7873 | 10.6672 | 2.0078 | -17.5979 | 9.1431 | 15.0016 |  | 117.8781 |  | 3.2658 |  | 134.3192
42838.5683 | 12789 | 169.3153 | 206.7697 | 201.3952 | 169.2238 | 84.4012 | 40.1675 | 130.7931 | 36.7745 | 112.569 | 100.6428 | 69.7176 | 40.8787 | 28.4494 | 66.568 | 102.3958 | 101.5658 | 108.7926 | 1371.4139 | 102.4753 | 136.4405 |  | 639.9823 | 962.026 | 102.0954 |  | 100.216 | 190.8876 | 186.0819 | 264.8169 | 100.993 | 764.8309 | 1287.104 | 100.1735 | 269.3606 | 683.9697 | 569.5256 | 99.2587 |  |  | 101.0819 | 47.4865 |  |  | 36.3324 | 43.3888 | 38.0387 | 42.4646 | 47.4682 | 50.2496 | 68.2885 | 17.8924 | 46.9532 | 16.1381 | 41.482 | 54.6412 | 48.9118 | 63.4616 | 51.113 | 30.8499 |  |  | -147.0123 | -1.9727 | -60.8438 | 100.1024 | 2.5747 | -196.5245 | 93.1629 | -119.6059 | 0.27681 | 0.031791 | 2.064 | -0.0021389 | -0.002157 | 0.0014719 | 95.8123 | 85.3103 | 74.9214 | 76.1825 | 77.2243 | 102.6632 | 85.3283 | 83.1175 | 113.5012 | 100.471 | 65.3841 | 39.1911 | 36.4175 | 70.7382 |  |  | 39.2015 | 36.9438 | 28.5971 | 81.0561 | 60.0262 | 83.9205 | 74.7083 | 88.7472 |  |  |  | 895.0683 | 711.0977 | 801.8283 | 963.1224 | 409.0467 | 999.0178 | 897.7673 | 2.1671 | 0.14629 | 695.3169 | 87.6771 | 88.4663 | 699.3672 | 77.4814 | 71.2948 | 100.7528 |  | 323.1714 | 70.7905 |  | 557.4509 | 42.3196 | 849.5428 | 602.5572 | 597.3987 | 49.7571 |  | 329.1425 | 696.1291 |  | 612.4771 | 909.3511 | 677.1872 |  | 693.2832 |  |  | 44.5197 | 41.0755 | 39.9903 | [5 empty] | 84.0841 | 762.173 | 80.9308 | 69.2318 | 691.2384 | 73.1314 | 67.4238 | 420.2025 | 414.0885 | 392.817 |  | 444.5178 | 724.3216 | 78.7392 | 74.7952 | 247.1271 | 145.624 | 518.6128 | 68.5136 | 606.565 | 78.4257 | 74.3413 | 101.0277 | 100.7829 | 640.118 | 672.9943 | 87.6322 |  | 110.0071 | 329.1473 | 246.3828 | 68.3403 |  | 478.9027 |  | 483.382 | 327.7476 | 0.66693 | 19.0919 | 1.7907 | 1.6486 | -13.7 | 3.0716 | 151.97 | 1.04 | -19.5984 | -1.7415 | -9.6714 | 12.4052 | 2.0109 | -17.5689 | 12.0965 | 15.222 |  | 119.1102 |  | 3.0125 |  | 134.2617
42838.5683 | 12790 | 170.1262 | 206.7336 | 201.184 | 169.1573 | 84.4194 | 40.1792 | 130.7778 | 36.7741 | 112.5395 | 100.6263 | 69.7193 | 40.8864 | 28.4418 | 66.574 | 102.3976 | 101.5958 | 108.8208 | 1370.5242 | 102.4407 | 167.5534 |  | 675.7988 | 994.0619 | 102.0686 |  | 100.2139 | 190.7348 | 185.8809 | 264.067 | 100.8188 | 758.9151 | 1288.3249 | 100.155 | 273.2186 | 713.3859 | 568.6755 | 99.246 |  |  | 101.0362 | 47.3575 |  |  | 34.6257 | 42.8776 | 34.9931 | 40.5924 | 45.1323 | 49.3832 | 65.6029 | 17.8587 | 46.8894 | 16.1219 | 41.4023 | 54.9093 | 48.8586 | 63.4334 | 51.0909 | 30.7954 |  |  | -146.8605 | -2.4104 | -62.9072 | 92.2867 | 2.5327 | -191.2163 | 79.8602 | -121.1653 | 0.44475 | 0.24054 | 2.0943 | -0.0021258 | -0.0020124 | 0.0014999 | 96.8008 | 85.7123 | 74.9399 | 76.4577 | 77.6352 | 102.6282 | 85.3016 | 83.107 | 113.4334 | 100.4543 | 65.4037 | 39.1958 | 36.4241 | 70.7559 |  |  | 37.2648 | 35.9134 | 32.2535 | 81.0005 | 59.9503 | 84.1159 | 74.7904 | 88.5989 |  |  |  | 894.822 | 710.7221 | 801.6723 | 963.013 | 408.9174 | 998.8963 | 897.4886 | 2.6938 | 0.17939 | 695.7722 | 87.6123 | 89.0277 | 699.5633 | 75.135 | 70.8126 | 100.7503 |  | 324.4239 | 71.2305 |  | 554.8487 | 42.2833 | 855.1104 | 602.6928 | 597.5439 | 49.7144 |  | 330.4956 | 696.216 |  | 620.9203 | 910.792 | 677.4375 |  | 693.3332 |  |  | 44.4528 | 41.0369 | 39.9311 | [5 empty] | 85.9347 | 766.2606 | 83.5339 | 69.2456 | 696.2936 | 73.0917 | 67.3315 | 419.167 | 412.6233 | 391.15 |  | 470.6599 | 724.1916 | 78.3498 | 74.5238 | 246.6577 | 145.58 | 518.2623 | 68.0977 | 610.3018 | 78.3427 | 73.8862 | 100.5095 | 100.7118 | 640.0334 | 672.9476 | 87.7176 |  | 160.8042 | 329.1973 | 244.1446 | 68.802 |  | 479.7134 |  | 482.3755 | 324.1568 | 0.56471 | 19.0904 | 1.7904 | 1.6485 | -13.7812 | 3.0716 | 189.12 | 1.06 | -19.5747 | -1.9234 | -9.8261 | 11.9014 | 1.9918 | -17.3068 | 11.1846 | 15.328 |  | 119.457 |  | 3.2187 |  | 134.2195
42838.5683 | 12791 | 171.369 | 206.4402 | 200.9678 | 169.0829 | 84.4316 | 40.1746 | 130.7597 | 36.77 | 112.5068 | 100.6102 | 69.7232 | 40.8867 | 28.4407 | 66.5729 | 102.3912 | 101.6653 | 108.7936 | 1372.787 | 102.5161 | 186.7838 |  | 689.9926 | 1009.6924 | 101.999 |  | 100.2109 | 190.6366 | 185.6644 | 263.2134 | 97.9817 | 751.044 | 1286.1767 | 100.2038 | 283.0405 | 731.8995 | 568.1027 | 99.2491 |  |  | 100.9992 | 47.548 |  |  | 32.1371 | 42.4637 | 32.5941 | 37.9679 | 42.2247 | 48.4645 | 63.5422 | 17.7683 | 46.8368 | 16.0991 | 41.3338 | 55.2191 | 48.8181 | 63.4019 | 51.0786 | 30.7429 |  |  | -146.8323 | -2.4767 | -61.5114 | 54.3428 | 2.5938 | -184.9021 | 93.5309 | -121.3637 | 0.42938 | 0.099556 | 2.0212 | -0.002088 | -0.0020978 | 0.0014982 | 97.9866 | 86.1021 | 74.9597 | 76.7399 | 78.3075 | 102.5979 | 85.2878 | 82.7982 | 113.3676 | 100.4396 | 65.4206 | 39.2077 | 36.4306 | 70.7767 |  |  | 38.8042 | 35.3596 | 32.9323 | 80.9842 | 59.8565 | 84.0635 | 74.8949 | 88.4819 |  |  |  | 894.577 | 710.3628 | 801.5222 | 962.8941 | 408.7668 | 998.7505 | 897.2361 | 2.8751 | 1.0305 | 696.1531 | 88.2612 | 90.3804 | 699.7022 | 71.7279 | 69.8482 | 100.7438 |  | 326.74 | 71.599 |  | 534.6028 | 42.262 | 859.1718 | 602.8136 | 597.6751 | 49.6802 |  | 332.5564 | 696.3091 |  | 630.2613 | 911.2476 | 677.6819 |  | 693.4022 |  |  | 44.4304 | 41.0213 | 39.8935 | [5 empty] | 86.779 | 770.1007 | 85.8933 | 69.2709 | 699.405 | 74.0376 | 67.6414 | 418.2224 | 411.2627 | 389.8554 |  | 495.6471 | 724.4342 | 77.9607 | 73.8683 | 246.2965 | 145.6249 | 517.9289 | 67.8421 | 614.6788 | 78.1952 | 73.4446 | 99.5948 | 100.7065 | 639.95 | 672.8959 | 87.7064 |  | 620.1032 | 329.2524 | 242.0937 | 69.2485 |  | 480.4515 |  | 481.397 | 320.9051 | 0.82108 | 19.0911 | 1.7901 | 1.6482 | -13.8499 | 3.0716 | 204.38 | 0.84 | -19.5572 | -1.9484 | -9.7101 | 9.1267 | 2.0128 | -16.9944 | 12.0868 | 15.4896 |  | 119.3818 |  | 3.0364 |  | 134.1723
42838.5683 | 12792 | 172.5466 | 206.1604 | 200.7522 | 169.0193 | 84.4545 | 40.1887 | 130.7438 | 36.7724 | 112.4807 | 100.5903 | 69.7318 | 40.8932 | 28.4411 | 66.5795 | 102.3848 | 101.7721 | 108.7642 | 1380.4898 | 102.6944 | 183.9228 |  | 668.307 | 994.5701 | 101.987 |  | 100.2168 | 190.5787 | 185.4342 | 261.9523 | 95.8641 | 734.7808 | 1269.1916 | 100.2871 | 297.9703 | 715.9986 | 567.0476 | 99.2467 |  |  | 100.936 | 48.044 |  |  | 30.6376 | 42.2279 | 31.554 | 36.8152 | 41.573 | 47.3053 | 62.0458 | 18.1392 | 46.7833 | 15.9289 | 41.2436 | 55.6296 | 48.7964 | 63.3771 | 51.0731 | 30.692 |  |  | -146.5826 | -5.3674 | -61.6369 | 82.2223 | 1.9117 | -197.1028 | 76.0444 | -123.0676 | 0.33383 | 0.48244 | 2.0252 | -0.0020403 | -0.002065 | 0.0015327 | 98.424 | 86.4059 | 74.9352 | 76.9464 | 78.4951 | 102.5606 | 85.2598 | 82.7975 | 113.2847 | 100.4161 | 65.4273 | 39.2126 | 36.4328 | 70.7829 |  |  | 44.7633 | 39.2125 | 35.4127 | 80.9525 | 59.7879 | 84.0048 | 75.1299 | 88.1015 |  |  |  | 894.335 | 710.0631 | 801.3734 | 962.7851 | 408.5966 | 998.6403 | 897.0904 | 1.781 | 0.64196 | 696.4198 | 88.5277 | 92.0186 | 699.6431 | 68.6218 | 68.9483 | 100.7476 |  | 329.2331 | 69.2767 |  | 504.396 | 42.2729 | 862.2808 | 602.907 | 597.7816 | 49.6573 |  | 334.8516 | 696.4003 |  | 638.4977 | 909.1693 | 677.929 |  | 693.4762 |  |  | 44.3987 | 40.9965 | 39.857 | [5 empty] | 86.6914 | 773.9298 | 87.7284 | 69.2898 | 703.6148 | 74.8007 | 67.9453 | 417.3819 | 409.7715 | 388.974 |  | 516.437 | 723.7494 | 77.9091 | 73.6698 | 246.0953 | 145.8477 | 517.6286 | 66.8707 | 619.9978 | 78.1694 | 73.3033 | 98.7491 | 100.6323 | 639.8269 | 672.8172 | 87.5982 |  | 1231.7707 | 329.2492 | 239.9474 | 69.7193 |  | 480.8733 |  | 480.4364 | 317.6556 | 0.5764 | 19.0906 | 1.7896 | 1.6485 | -13.7201 | 3.0716 | 207.25 | 0.86 | -19.5176 | -2.8672 | -9.7164 | 11.2222 | 1.7249 | -17.5145 | 10.8789 | 15.6703 |  | 118.3142 |  | 2.3661 |  | 134.1266
42838.5683 | 12793 | 173.448 | 206.1181 | 200.5496 | 168.9728 | 84.4803 | 40.2048 | 130.7382 | 36.7855 | 112.4584 | 100.5832 | 69.749 | 40.9028 | 28.4529 | 66.5974 | 102.3536 | 101.8443 | 108.7131 | 1393.3133 | 102.9071 | 157.5554 |  | 616.3776 | 963.0956 | 102.0063 |  | 100.2288 | 190.3485 | 185.22 | 262.1152 | 92.2527 | 723.9777 | 1259.2388 | 100.3152 | 314.9365 | 675.3958 | 565.8588 | 99.244 |  |  | 100.8901 | 47.7337 |  |  | 29.8803 | 41.5931 | 31.0426 | 36.1936 | 40.7259 | 46.4547 | 61.0241 | 18.1893 | 46.7084 | 16.2259 | 41.185 | 56.0449 | 48.7738 | 63.3467 | 51.0625 | 30.6327 |  |  | -146.5918 | 64.212 | -63.032 | 98.1843 | 0.37337 | -197.5759 | 92.7016 | -123.086 | 0.48951 | 0.5265 | 1.9955 | -0.0020009 | -0.0020732 | 0.0014999 | 98.2996 | 86.6279 | 74.9158 | 77.1967 | 78.3221 | 102.551 | 85.2631 | 83.2018 | 113.2185 | 100.41 | 65.4534 | 39.2216 | 36.4406 | 70.8008 |  |  | 41.3354 | 38.8936 | 35.2166 | 80.842 | 59.7141 | 83.8002 | 74.9218 | 87.7206 |  |  |  | 894.0634 | 709.6647 | 801.2123 | 962.6856 | 408.3988 | 998.5082 | 896.8656 | 1.4081 | 0.87875 | 696.56 | 88.3306 | 92.812 | 699.472 | 66.9074 | 68.9638 | 100.7618 |  | 331.912 | 69.965 |  | 486.4385 | 42.233 | 864.8581 | 602.9698 | 597.8533 | 49.6236 |  | 336.9387 | 696.4607 |  | 644.7006 | 908.3065 | 678.1388 |  | 693.5399 |  |  | 44.396 | 40.9756 | 39.8325 | [5 empty] | 86.1799 | 777.6523 | 87.7657 | 69.3244 | 706.7209 | 75.9619 | 68.0622 | 416.7047 | 409.1978 | 388.0402 |  | 533.8351 | 723.5015 | 77.924 | 73.7491 | 246.0257 | 146.2764 | 517.3449 | 66.284 | 625.6583 | 78.1694 | 73.1278 | 97.9949 | 100.6534 | 639.7126 | 672.7433 | 87.6105 |  |  | 329.2562 | 237.7475 | 70.2219 |  | 481.1769 |  | 479.5171 | 314.7945 | 0.69568 | 19.0906 | 1.7897 | 1.6487 | -13.806 | 3.0716 | 220.56 | 0.97 | -19.5212 | 9.9073 | -9.8158 | 12.2508 | 0.76128 | -17.5122 | 11.9955 | 15.8361 |  | 117.7948 |  | 2.7381 |  | 134.0875
42838.5684 | 12794 | 174.2038 | 206.0884 | 200.3318 | 168.9167 | 84.508 | 40.2187 | 130.7299 | 36.7863 | 112.4289 | 100.5743 | 69.7526 | 40.9017 | 28.4523 | 66.5999 | 102.3265 | 101.8733 | 108.6981 |  | 103.0497 | 129.0291 |  | 566.1999 | 929.2703 | 101.9716 |  | 100.2265 | 190.1399 | 185.0286 | 263.5838 | 93.3402 | 722.6191 | 1259.1728 | 100.35 | 323.2605 | 647.0178 | 564.9178 | 99.2445 |  |  | 100.8689 | 47.4085 |  |  | 29.2376 | 41.4444 | 30.6889 | 35.6834 | 39.583 | 45.4257 | 59.4423 | 18.1434 | 46.613 | 16.4686 | 41.1283 | 56.3071 | 48.7348 | 63.3064 | 51.0522 | 30.5813 |  |  | -146.5556 | 37.0153 | -65.2018 | 56.4679 | 2.7226 | -197.6692 | 51.8356 | -125.98 | 0.30951 | 0.47405 | 2.0189 | -0.0020058 | -0.0019927 | 0.0014736 | 98.013 | 86.6727 | 74.9005 | 77.4226 | 78.2886 | 102.5243 | 85.2436 | 83.3911 | 113.1407 | 100.3868 | 65.4597 | 39.2184 | 36.4446 | 70.8068 |  |  | 40.8081 | 40.748 | 34.3323 | 80.7603 | 59.638 | 83.2045 | 74.7031 | 87.9536 |  |  |  | 893.8125 | 709.2283 | 801.0536 | 962.6076 | 408.2609 | 998.3859 | 896.5966 | -0.080594 | -0.18522 | 696.7158 | 87.9927 | 93.0708 | 699.4152 | 67.4479 | 69.3098 | 100.7704 |  | 333.1938 | 68.4411 |  | 500.316 | 42.1674 | 867.4081 | 603.0413 | 597.9345 | 49.5983 |  | 339.5443 | 696.5071 |  | 650.2236 | 910.6098 | 678.3242 |  | 693.6099 |  |  | 44.3711 | 40.9407 | 39.7994 | [5 empty] | 85.5629 | 781.1406 | 87.5924 | 69.331 | 708.9227 | 76.6334 | 68.1686 | 416.0314 | 408.862 | 387.1207 |  | 555.1888 | 723.4513 | 77.9261 | 73.7527 | 245.9722 | 146.4588 | 517.0486 | 65.8903 | 631.5279 | 78.0749 | 72.7583 | 97.3139 | 100.6083 | 639.6092 | 672.6719 | 87.628 |  |  | 329.5097 | 235.6003 | 70.7965 |  | 481.8192 |  | 478.6093 | 312.2682 | 0.73055 | 19.091 | 1.7898 | 1.6488 | -13.8088 | 3.0716 | 236.7 | 0.38 | -19.5455 | 7.5203 | -9.981 | 9.2885 | 2.0524 | -17.4881 | 8.9554 | 16.0443 |  | 118.5694 |  | 2.7876 |  | 134.0594
42838.5684 | 12795 | 174.775 | 206.0645 | 200.1111 | 168.8609 | 84.5337 | 40.2299 | 130.7132 | 36.7883 | 112.4035 | 100.5596 | 69.7589 | 40.9045 | 28.4548 | 66.6057 | 102.3941 | 101.9201 | 108.6559 |  | 103.1163 | 109.9465 |  | 536.4024 | 907.9043 | 101.9386 |  | 100.2239 | 189.9265 | 184.8897 | 263.8238 | 91.2624 | 725.5069 | 1262.825 | 100.3712 | 324.321 | 633.0808 | 564.7799 | 99.2397 |  |  | 100.8642 | 47.2475 |  |  | 29.0334 | 40.6837 | 31.1031 | 36.1218 | 39.7402 | 44.441 | 58.0033 | 18.1302 | 46.5406 | 16.7508 | 41.0834 | 56.3431 | 48.6989 | 63.2833 | 51.0353 | 30.5306 |  |  | -146.5201 | 48.7376 | -63.0491 | 78.0371 | 3.6484 | -197.5713 | 24.2781 | -128.2404 | 0.20559 | 0.20739 | 2.0937 | -0.0019418 | -0.0020732 | 0.0014801 | 97.6415 | 86.5585 | 74.8831 | 77.598 | 78.1257 | 102.4967 | 85.238 | 83.2925 | 113.0634 | 100.365 | 65.4709 | 39.2287 | 36.446 | 70.8168 |  |  | 37.8128 | 37.2025 | 33.4749 | 80.597 | 59.5503 | 83.1683 | 74.9083 | 88.0776 |  |  |  | 893.5613 | 708.817 | 800.8993 | 962.4893 | 408.1278 | 998.2701 | 896.3321 | -0.070764 | -0.07681 | 696.9525 | 88.0611 | 94.0928 | 699.464 | 66.8628 | 69.2198 | 100.7699 |  | 333.5989 | 65.4442 |  | 517.0451 | 42.1152 | 869.2428 | 603.1398 | 598.0479 | 49.552 |  | 341.5911 | 696.5655 |  | 655.6903 | 913.8409 | 678.5417 |  | 693.6629 |  |  | 44.3169 | 40.9188 | 39.7652 | [5 empty] | 84.9309 | 784.7509 | 87.5106 | 69.3557 | 712.5074 | 77.6284 | 68.4246 | 415.186 | 408.775 | 386.2481 |  | 572.0308 | 723.6005 | 77.7183 | 73.5395 | 245.8971 | 146.3843 | 516.7715 | 65.9795 | 636.5438 | 77.7501 | 71.9202 | 96.9105 | 100.5014 | 639.539 | 672.6098 | 87.5625 |  | 1291.8314 | 329.5719 | 233.5759 | 71.3625 |  | 482.3008 |  | 477.724 | 309.9919 | 0.73723 | 19.0911 | 1.7904 | 1.6479 | -13.7205 | 3.0716 | 238.69 | 0.83 | -19.5475 | 8.6188 | -9.8029 | 10.906 | 2.3722 | -17.4567 | 6.1194 | 16.2097 |  | 119.7279 |  | 3.11 |  | 134.0129
42838.5684 | 12796 | 174.9719 | 205.985 | 199.9117 | 168.8108 | 84.5564 | 40.2458 | 130.7104 | 36.8014 | 112.3851 | 100.548 | 69.772 | 40.9097 | 28.4611 | 66.6192 | 102.4817 | 101.9635 | 108.6248 |  | 103.1636 | 102.6726 |  | 524.528 | 899.3219 | 101.9299 |  | 100.2299 | 189.7267 | 184.7599 | 263.6389 | 87.457 | 725.9766 | 1261.0235 | 100.3705 | 322.6863 | 628.5113 | 565.0192 | 99.2341 |  |  | 100.8573 | 46.8513 |  |  | 29.0452 | 40.3829 | 31.2763 | 36.4355 | 40.0183 | 43.8145 | 57.1747 | 17.8336 | 46.4793 | 16.8839 | 41.0335 | 56.415 | 48.6813 | 63.2602 | 51.009 | 30.479 |  |  | -146.5293 | -5.9713 | -63.1352 | 53.2875 | 2.7653 | -197.5996 | 57.5446 | -127.3192 | 0.14663 | 0.22124 | 2.0279 | -0.0019714 | -0.0020568 | 0.0014621 | 97.2314 | 86.6125 | 74.8917 | 77.7481 | 77.9198 | 102.4822 | 85.1968 | 83.0768 | 112.994 | 100.3524 | 65.4903 | 39.2395 | 36.4497 | 70.836 |  |  | 37.9675 | 35.0749 | 31.4511 | 80.4476 | 59.4534 | 83.1848 | 75.0179 | 88.6945 |  |  |  | 893.3105 | 708.4491 | 800.7391 | 962.3639 | 407.994 | 998.1317 | 896.0779 | 0.032844 | 0.76045 | 697.2377 | 88.9858 | 95.6208 | 699.5969 | 67.2968 | 68.6913 | 100.7659 |  | 333.3245 | 66.3476 |  | 521.6675 | 42.0955 | 871.2699 | 603.2516 | 598.1765 | 49.5165 |  | 343.7845 | 696.6499 |  | 660.4609 | 916.3296 | 678.8143 |  | 693.7507 |  |  | 44.2663 | 40.8937 | 39.735 | [5 empty] | 84.596 | 788.7773 | 87.2569 | 69.3714 | 716.9914 | 78.2274 | 69.0641 | 414.2917 | 408.2443 | 385.4029 |  | 584.5251 | 724.1136 | 77.2553 | 73.228 | 245.8346 | 146.1746 | 516.497 | 65.5487 | 640.3741 | 77.2222 | 71.1901 | 96.7974 | 100.3929 | 639.4671 | 672.6026 | 87.3738 |  |  | 329.3824 | 231.7187 | 71.8935 |  | 482.776 |  | 476.8313 | 307.7374 | 0.72016 | 19.0907 | 1.7906 | 1.6497 | -13.8182 | 3.0716 | 241.18 | 0.64 | -19.5448 | -3.0154 | -9.8049 | 9.0078 | 2.0632 | -17.4408 | 9.4118 | 16.3878 |  | 120.6114 |  | 3.0812 |  | 133.9628
42838.5684 | 12797 | 174.5393 | 205.8522 | 199.6837 | 168.7403 | 84.5597 | 40.2475 | 130.6901 | 36.7843 | 112.3508 | 100.5259 | 69.7765 | 40.9042 | 28.4579 | 66.6165 | 102.4788 | 101.9842 | 108.5973 |  | 103.1657 | 95.1155 |  | 510.7358 | 888.0648 | 101.8821 |  | 100.2353 | 189.7249 | 184.6098 | 264.23 | 87.9919 | 728.3029 | 1268.0282 | 100.3892 | 323.2087 | 619.8204 | 565.1193 | 99.2243 |  |  | 100.8585 | 46.5867 |  |  | 29.0577 | 40.9253 | 31.3339 | 36.9312 | 40.1065 | 43.4437 | 57.4159 | 17.5256 | 46.423 | 16.9323 | 40.9789 | 56.5481 | 48.6508 | 63.2385 | 50.985 | 30.4378 |  |  | -146.505 | 6.1512 | -61.2657 | 41.855 | 2.0175 | -197.6311 | 80.6501 | -126.9407 | 0.43755 | 0.35803 | 2.1087 | -0.0019007 | -0.0020453 | 0.0014407 | 96.872 | 86.6924 | 74.8907 | 77.958 | 77.9836 | 102.4779 | 85.2251 | 82.49 | 112.9191 | 100.3373 | 65.5059 | 39.2413 | 36.4577 | 70.8485 |  |  | 39.7403 | 37.2013 | 30.4604 | 80.3216 | 59.3612 | 83.6597 | 75.689 | 88.8154 |  |  |  | 893.058 | 708.0616 | 800.5704 | 962.2346 | 407.88 | 997.9912 | 895.7435 | 0.96178 | 0.22085 | 697.5372 | 89.5007 | 97.2691 | 699.7141 | 69.4856 | 67.867 | 100.7548 |  | 333.0649 | 69.0589 |  | 539.5454 | 42.0532 | 874.6841 | 603.3723 | 598.3292 | 49.4686 |  | 345.952 | 696.7236 |  | 663.6627 | 920.123 | 679.0287 |  | 693.8145 |  |  | 44.2275 | 40.8777 | 39.7051 | [5 empty] | 84.6293 | 792.9761 | 87.1093 | 69.3884 | 721.1599 | 78.5133 | 69.7924 | 413.5979 | 407.2454 | 384.571 |  | 598.5927 | 724.6495 | 76.9348 | 72.9787 | 245.7666 | 146.015 | 516.2559 | 65.2703 | 643.0246 | 76.8949 | 70.9763 | 96.7664 | 100.3315 | 639.4122 | 672.5926 | 87.1477 |  |  | 329.0044 | 229.8427 | 72.4192 |  | 482.968 |  | 475.977 | 305.7348 | 0.56972 | 19.0913 | 1.7908 | 1.6502 | -13.7715 | 3.0716 | 230.18 | 0.91 | -19.5539 | 3.0631 | -9.667 | 7.9902 | 1.7613 | -17.4319 | 11.1358 | 16.5654 |  | 122.0827 |  | 2.8732 |  | 133.9132
42838.5684 | 12798 | 173.5582 | 205.755 | 199.4933 | 168.6903 | 84.5888 | 40.2656 | 130.6853 | 36.8016 | 112.3265 | 100.5241 | 69.7941 | 40.9291 | 28.4715 | 66.6279 | 102.475 | 101.9965 | 108.5693 |  | 103.1717 | 82.5792 |  | 515.1971 | 894.9527 | 101.8401 |  | 100.2189 | 189.6652 | 184.4353 | 264.8251 | 89.5666 | 732.62 | 1277.3976 | 100.4006 | 323.989 | 619.052 | 563.8432 | 99.2267 |  |  | 100.8398 | 47.1851 |  |  | 29.0368 | 40.3361 | 31.3773 | 37.3877 | 41.3568 | 43.2453 | 58.2732 | 17.2561 | 46.3893 | 17.2131 | 40.9304 | 56.634 | 48.5952 | 63.2109 | 50.9653 | 30.3922 |  |  | -146.5576 | 9.2088 | -63.2107 | 40.2667 | 2.1088 | -197.6666 | 85.9556 | -127.3527 | 0.29978 | 0.40838 | 2.1458 | -0.0019796 | -0.0019911 | 0.0014933 | 96.8773 | 87.0547 | 74.9258 | 78.2234 | 78.094 | 102.4424 | 85.2279 | 81.8191 | 112.8462 | 100.3187 | 65.5158 | 39.2502 | 36.4616 | 70.8598 |  |  | 40.7408 | 36.115 | 34.5205 | 80.2489 | 59.292 | 83.3873 | 75.1527 | 88.0123 |  |  |  | 892.7666 | 707.613 | 800.3799 | 962.1008 | 407.7552 | 997.8312 | 895.4385 | 2.4742 | 0.75341 | 697.8871 | 89.3744 | 97.9822 | 699.9426 | 68.1042 | 67.4164 | 100.7471 |  | 333.8841 | 66.9912 |  | 552.1889 | 41.9859 | 878.7624 | 603.5084 | 598.4765 | 49.4116 |  | 348.8763 | 696.8028 |  | 666.707 | 923.8372 | 679.2623 |  | 693.8919 |  |  | 44.176 | 40.8617 | 39.6687 | [5 empty] | 85.2558 | 797.254 | 86.8283 | 69.4128 | 725.5994 | 78.9661 | 69.9007 | 412.9493 | 406.2615 | 383.7702 |  | 607.7983 | 725.2321 | 76.7324 | 72.8081 | 245.6503 | 145.8264 | 516.0151 | 64.8267 | 645.3334 | 76.7252 | 70.4978 | 96.4165 | 100.3129 | 639.35 | 672.5711 | 86.8788 |  |  | 328.5281 | 227.9777 | 72.9585 |  | 483.3743 |  | 475.0542 | 303.9055 | 0.59773 | 19.0903 | 1.7904 | 1.6505 | -13.7667 | 3.0716 | 232.76 | 0.9 | -19.5683 | 3.7444 | -9.8101 | 7.8298 | 1.8001 | -17.428 | 11.4926 | 16.8067 |  | 123.5393 |  | 2.7538 |  | 133.8607
42838.5684 | 12799 | 173.2308 | 205.3085 | 199.2521 | 168.6263 | 84.6095 | 40.2812 | 130.6713 | 36.7985 | 112.2972 | 100.5071 | 69.7896 | 40.9246 | 28.4661 | 66.6351 | 102.4815 | 102.0001 | 108.5565 |  | 103.1656 | 73.5274 |  | 532.5871 | 908.0521 | 101.8379 |  | 100.1905 | 189.7087 | 184.2203 | 263.6975 | 87.6703 | 729.8225 | 1273.2198 | 100.3744 | 322.9135 | 631.4894 | 562.1714 | 99.2332 |  |  | 100.8199 | 47.7389 |  |  | 28.8613 | 39.2968 | 31.1643 | 37.3669 | 40.5873 | 43.1066 | 59.3009 | 17.039 | 46.357 | 17.8773 | 40.8756 | 56.6415 | 48.5524 | 63.1809 | 50.9391 | 30.3381 |  |  | -146.691 | 7.0252 | -71.1605 | 25.9199 | 3.3481 | -154.5644 | 89.1157 | -127.8383 | 0.33052 | 0.45412 | 2.1144 | -0.0017364 | -0.0020387 | 0.00149 | 97.3304 | 87.2811 | 74.9484 | 78.4763 | 78.5318 | 102.4165 | 85.2047 | 80.8343 | 112.7766 | 100.3033 | 65.5346 | 39.257 | 36.4649 | 70.8787 |  |  | 44.0079 | 37.7475 | 34.564 | 80.2136 | 59.2309 | 82.861 | 74.4401 | 88.0244 |  |  |  | 892.5063 | 707.2846 | 800.2079 | 961.978 | 407.5971 | 997.6959 | 895.2365 | 2.0169 | 0.95217 | 698.3141 | 89.0686 | 98.5966 | 700.2324 | 67.7305 | 67.9024 | 100.7364 |  | 335.587 | 67.0592 |  | 531.4929 | 41.9118 | 886.3147 | 603.6506 | 598.6079 | 49.3596 |  | 351.9001 | 696.9134 |  | 670.4489 | 925.641 | 679.5374 |  | 693.9767 |  |  | 44.1205 | 40.8394 | 39.6275 | [5 empty] | 85.8801 | 801.6548 | 86.0522 | 69.4409 | 731.3513 | 78.7761 | 69.8485 | 412.1099 | 405.415 | 383.0855 |  | 623.6142 | 725.9971 | 76.3964 | 72.4587 | 245.4759 | 145.5271 | 515.7507 | 64.2487 | 647.0947 | 76.3947 | 69.9599 | 96.1973 | 100.2263 | 639.2392 | 672.5472 | 86.6564 |  |  | 328.0432 | 226.1908 | 73.5056 |  | 484.0381 |  | 474.2093 | 302.066 | 0.62463 | 19.0909 | 1.7909 | 1.6512 | -13.8829 | 3.0716 | 233.67 | 1.06 | -19.5566 | 3.265 | -10.3914 | 6.2715 | 2.2677 | -15.4078 | 11.6994 | 17.0584 |  | 124.1887 |  | 2.3835 |  | 133.8105
42838.5684 | 12800 | 173.8636 | 205.269 | 199.0442 | 168.5708 | 84.6255 | 40.2876 | 130.6578 | 36.8018 | 112.2749 | 100.4858 | 69.7902 | 40.9242 | 28.4657 | 66.6341 | 102.4632 | 101.9805 | 108.5242 |  | 103.1714 | 68.7075 |  | 528.1626 | 900.3556 | 101.849 |  | 100.1739 | 189.3663 | 183.999 | 262.0499 | 85.5213 | 715.5624 | 1272.6254 | 100.4016 | 322.1503 | 617.8721 | 561.5991 | 99.2359 |  |  | 100.8388 | 48.3347 |  |  | 28.5543 | 39.4626 | 30.5707 | 36.3298 | 39.9657 | 42.9255 | 59.4902 | 17.1601 | 46.3144 | 18.0692 | 40.8402 | 56.7377 | 48.4876 | 63.152 | 50.91 | 30.2828 |  |  | -146.7436 | -0.032921 | -92.3229 | 68.6272 | 2.6713 | -197.6015 | 56.6568 | -130.1789 | 0.27156 | 0.63161 | 2.1436 | -0.0017841 | -0.0019253 | 0.00149 | 98.1635 | 86.9487 | 74.9715 | 78.6441 | 79.8198 | 102.3974 | 85.198 | 79.7463 | 112.705 | 100.2794 | 65.5492 | 39.2622 | 36.4678 | 70.8919 |  |  | 46.5238 | 39.2898 | 33.6869 | 79.8047 | 59.1764 | 82.0223 | 73.3937 | 87.5271 |  |  |  | 892.2828 | 707.0588 | 800.0768 | 961.855 | 407.4046 | 997.5777 | 895.2137 | -0.63107 | 0.31862 | 698.5548 | 88.4793 | 98.7866 | 700.2369 | 66.4758 | 67.9695 | 100.7517 |  | 339.3656 | 65.3739 |  | 500.5825 | 41.922 | 891.5799 | 603.768 | 598.6998 | 49.3534 |  | 352.5851 | 696.9953 |  | 673.9839 | 919.973 | 679.7988 |  | 694.0646 |  |  | 44.1132 | 40.8236 | 39.6026 | [5 empty] | 86.1117 | 805.921 | 85.1798 | 69.4414 | 737.8022 | 77.4301 | 69.6775 | 411.3513 | 404.5265 | 382.4427 |  | 641.7657 | 726.5433 | 76.1353 | 72.3552 | 245.3453 | 145.2299 | 515.4851 | 63.9894 | 648.1116 | 76.2187 | 69.4568 | 95.672 | 100.1804 | 639.1504 | 672.5406 | 86.4777 |  |  | 327.8336 | 224.4338 | 73.9989 |  | 484.774 |  | 473.4349 | 300.2462 | 0.61053 | 19.0904 | 1.7914 | 1.6522 | -13.8106 | 3.0717 | 228.72 | 1.32 | -19.5301 | -0.22357 | -11.8393 | 10.2075 | 2.025 | -17.4164 | 9.3258 | 17.1156 |  | 121.7341 |  | 2.0974 |  | 133.7551
42838.5684 | 12801 | 174.757 | 205.2549 | 198.8485 | 168.5128 | 84.6475 | 40.3027 | 130.6521 | 36.8138 | 112.2555 | 100.4761 | 69.8078 | 40.9384 | 28.4821 | 66.6554 | 102.4155 | 101.9922 | 108.4615 |  | 103.1788 | 64.496 |  | 501.6955 | 883.3596 | 101.8515 |  | 100.1553 | 188.9871 | 183.7624 | 260.3981 | 84.436 | 705.3751 | 1261.6514 | 100.4251 | 323.895 | 596.3652 | 560.9619 | 99.2304 |  |  | 100.8381 | 48.437 |  |  | 28.835 | 39.0747 | 30.5738 | 35.937 | 39.9601 | 42.7761 | 58.7237 | 17.5125 | 46.2716 | 18.3047 | 40.7879 | 56.8292 | 48.4458 | 63.1276 | 50.8859 | 29.8844 |  |  | -146.9315 | 4.0491 | -103.2304 | 80.1379 | 4.3036 | -194.0485 | 60.9208 | -130.7381 | 0.23186 | 0.46922 | 2.079 | -0.0017463 | -0.0019368 | 0.0014637 | 99.3415 | 86.941 | 74.9988 | 78.8196 | 81.0607 | 102.412 | 85.2035 | 79.2308 | 112.6371 | 100.2673 | 65.5759 | 39.269 | 36.4683 | 70.9052 |  |  | 42.5684 | 37.8375 | 35.3611 | 78.2305 | 59.1103 | 81.4748 | 72.6433 | 86.9069 |  |  |  | 892.056 | 706.8222 | 799.9409 | 961.7415 | 407.2346 | 997.458 | 895.0749 | -1.3308 | -0.15955 | 698.6856 | 88.9142 | 99.4124 | 700.1514 | 66.2408 | 67.2955 | 100.7641 |  | 344.3048 | 63.8005 |  | 478.4137 | 41.9732 | 894.6769 | 603.8328 | 598.767 | 49.3521 |  | 354.29 | 697.0602 |  | 676.3961 | 913.574 | 680.0054 |  | 694.1372 |  |  | 44.1412 | 40.8136 | 39.5982 | [5 empty] | 86.5317 | 809.884 | 84.4291 | 69.4662 | 742.8975 | 76.621 | 69.8125 | 410.8013 | 403.6002 | 381.8425 |  | 655.2441 | 727.267 | 75.9459 | 72.0666 | 245.1732 | 144.9509 | 515.2465 | 62.7761 | 648.1264 | 76.1265 | 69.147 | 95.1788 | 100.1329 | 639.0592 | 672.592 | 86.3251 |  |  | 328.7468 | 222.5829 | 74.4326 |  | 485.1784 |  | 472.2591 | 298.7675 | 0.63391 | 19.0901 | 1.7915 | 1.6519 | -13.7419 | 3.0717 | 229 | 0.62 | -19.5124 | 2.4779 | -12.5114 | 11.0235 | 2.5697 | -17.255 | 9.6681 | 17.2581 |  | 119.0441 |  | 2.529 |  | 133.7074
42838.5684 | 12802 | 175.5973 | 205.2167 | 198.6422 | 168.4589 | 84.6646 | 40.3112 | 130.6403 | 36.8099 | 112.2314 | 100.4638 | 69.8198 | 40.9412 | 28.4775 | 66.6654 | 102.4243 | 101.9996 | 108.4517 |  | 103.1809 | 59.7115 |  | 472.8165 | 861.9785 | 101.8648 |  | 100.1434 | 188.5257 | 183.5284 | 259.5338 | 84.089 | 701.2922 | 1252.508 | 100.4366 | 326.2138 | 579.7518 | 560.2168 | 99.2307 |  |  | 100.8409 | 48.1525 |  |  | 27.9184 | 37.7554 | 30.0145 | 35.2879 | 39.786 | 42.6097 | 58.1554 | 17.789 | 46.1769 | 18.2692 | 40.7356 | 57.0342 | 48.3869 | 63.0865 | 50.8485 | 29.1234 |  |  | -147.0853 | 13.6942 | -46.7907 | 118.4379 | 5.604 | -192.4675 | 77.9217 | -130.5364 | 0.2844 | 0.25649 | 2.2024 | -0.0018662 | -0.0019434 | 0.0014621 | 100.0145 | 87.3875 | 74.992 | 78.9495 | 81.7942 | 102.3516 | 85.1856 | 78.9691 | 112.5669 | 100.2513 | 65.5783 | 39.2659 | 36.4708 | 70.9179 |  |  | 38.6497 | 35.4196 | 33.1261 | 75.6771 | 59.0071 | 83.1644 | 73.0244 | 87.5488 |  |  |  | 891.8163 | 706.5091 | 799.78 | 961.6428 | 407.077 | 997.3428 | 894.8849 | -1.8923 | -0.40452 | 698.7738 | 89.5125 | 99.6797 | 700.0063 | 67.4025 | 66.8126 | 100.7612 |  | 348.5196 | 62.4755 |  | 467.9308 | 42.0043 | 896.1906 | 603.883 | 598.8137 | 49.336 |  | 356.5463 | 697.0914 |  | 678.8849 | 908.2747 | 680.1759 |  | 694.1903 |  |  | 44.1838 | 40.7998 | 39.5887 | [5 empty] | 86.6381 | 813.3974 | 83.9323 | 69.4865 | 746.1739 | 76.8269 | 69.9035 | 410.2583 | 402.6848 | 381.2768 |  | 667.4231 | 728.0568 | 75.5191 | 71.8237 | 245.0315 | 144.8404 | 515.016 | 63.1458 | 647.6101 | 76.0725 | 68.5687 | 95.2497 | 100.0767 | 638.9925 | 672.59 | 86.2413 |  |  | 328.7512 | 220.8094 | 74.8531 |  | 485.7157 |  | 471.4593 | 297.412 | 0.64485 | 19.091 | 1.7913 | 1.6505 | -13.7322 | 3.0717 | 238.2 | 1.03 | -19.5068 | 4.5473 | -8.4055 | 13.3729 | 2.9315 | -17.18 | 10.9314 | 17.4483 |  | 116.8325 |  | 2.9521 |  | 133.6677
42838.5685 | 12803 | 176.1761 | 205.1401 | 198.4226 | 168.3991 | 84.6881 | 40.33 | 130.6241 | 36.8094 | 112.2015 | 100.4472 | 69.8244 | 40.9436 | 28.4778 | 66.6736 | 102.3438 | 101.9834 | 108.3731 |  | 103.211 | 54.4522 |  | 443.0511 | 847.3458 | 101.9029 |  | 100.1499 | 188.1595 | 183.3386 | 260.5803 | 84.9247 | 704.1288 | 1256.5363 | 100.4507 | 328.4838 | 567.5383 | 559.2357 | 99.2189 |  |  | 100.844 | 47.4168 |  |  | 27.1201 | 37.5765 | 30.1764 | 35.0808 | 40.0011 | 42.3363 | 58.0836 | 17.9088 | 46.0841 | 18.1078 | 40.6908 | 57.2194 | 48.344 | 63.0566 | 50.8144 | 29.1621 |  |  | -147.3225 | 2.5141 | 5.425 | 100.5952 | 2.2954 | -187.4024 | 74.5231 | -131.3394 | 0.53894 | 0.30474 | 2.1012 | -0.0016444 | -0.0019828 | 0.0014424 | 100.2919 | 87.5159 | 75.0106 | 79.1864 | 82.5391 | 102.328 | 85.1809 | 80.5354 | 112.5028 | 100.2325 | 65.6141 | 39.2837 | 36.4894 | 70.9426 |  | 1.5957 | 33.2814 | 30.9947 | 30.7286 | 72.8936 | 58.7193 | 83.468 | 73.8021 | 87.8211 |  |  |  | 891.5473 | 706.0886 | 799.6078 | 961.5236 | 406.9399 | 997.213 | 894.582 | -1.7122 | -0.071865 | 698.8552 | 90.2468 | 101.1864 | 699.9339 | 68.068 | 66.7971 | 100.7662 |  | 350.7363 | 63.3122 |  | 491.9938 | 42.0008 | 895.1687 | 603.9352 | 598.8849 | 49.3334 |  | 359.1748 | 697.138 |  | 680.9167 | 907.06 | 680.3751 |  | 694.2673 |  |  | 44.2125 | 40.7814 | 39.5875 | [5 empty] | 87.206 | 816.6261 | 83.6086 | 69.5206 | 747.635 | 78.0311 | 69.8291 | 409.6327 | 401.6407 | 380.6875 |  | 674.6126 | 729.1614 | 75.2756 | 71.4999 | 244.9468 | 144.7055 | 514.7984 | 63.7168 | 647.2997 | 75.7526 | 67.9153 | 95.1453 | 100.0418 | 638.9684 | 672.6055 | 86.0325 |  |  | 328.6858 | 219.1884 | 75.2741 |  | 486.2635 |  | 470.7774 | 296.1075 | 0.73538 | 19.0915 | 1.7922 | 1.651 | -13.8767 | 3.0717 | 234.31 | 0.94 | -19.5417 | 1.9478 | 2.8613 | 12.321 | 1.8754 | -16.9451 | 10.6857 | 17.6712 |  | 116.2887 |  | 3.5142 |  | 133.622
42838.5685 | 12804 | 176.7507 | 205.0492 | 198.2059 | 168.3433 | 84.6976 | 40.3385 | 130.6103 | 36.8052 | 112.1705 | 100.4264 | 69.8297 | 40.9526 | 28.4803 | 66.6704 | 102.3278 | 101.9442 | 108.3395 |  | 103.2309 | 53.2299 |  | 432.9786 | 837.7141 | 101.892 |  | 100.1086 | 188.2281 | 183.1441 | 259.3998 | 87.4293 | 709.0908 | 1259.9171 | 100.4699 | 329.2984 | 559.3365 | 558.2941 | 99.218 |  |  | 100.8362 | 47.5884 |  |  | 25.9465 | 37.4333 | 28.9096 | 34.0789 | 39.567 | 42.2088 | 58.2938 | 17.8837 | 46.0523 | 18.1351 | 40.6346 | 57.3626 | 48.2374 | 63.0298 | 50.7854 | 29.1952 |  |  | -147.5768 | 3.5418 | -59.8187 | 111.0145 | 1.4202 | -186.8859 | 68.1984 | -132.2922 | 0.24276 | 0.25565 | 2.0765 | -0.0016789 | -0.0019401 | 0.0014867 | 100.489 | 87.6575 | 75.0179 | 79.3106 | 82.8147 | 102.3072 | 85.176 | 82.5663 | 112.4267 | 100.2121 | 65.6233 | 39.2849 | 36.4922 | 70.9428 |  | 4.3102 | 28.1044 | 27.986 | 28.3819 | 70.2651 | 58.2974 | 83.4328 | 73.979 | 88.119 |  |  |  | 891.3126 | 705.7527 | 799.4603 | 961.4196 | 406.7767 | 997.0998 | 894.3474 | -1.5392 | -0.059311 | 699.0381 | 90.5691 | 102.482 | 699.9824 | 70.6281 | 67.2836 | 100.7761 |  | 352.0299 | 65.6183 |  | 493.5667 | 42.0148 | 896.7932 | 604.0075 | 598.9698 | 49.3067 |  | 360.9796 | 697.1597 |  | 682.756 | 906.1976 | 680.5493 |  | 694.3061 |  |  | 44.1993 | 40.7633 | 39.5672 | [5 empty] | 87.2733 | 819.9532 | 83.2363 | 69.5253 | 751.7457 | 78.998 | 69.8603 | 408.981 | 400.3464 | 380.103 |  | 687.0599 | 730.5251 | 75.1073 | 71.2834 | 244.8333 | 144.8904 | 514.4634 | 64.491 | 647.4246 | 75.5576 | 68.2981 | 95.141 | 100.015 | 638.9048 | 672.5673 | 85.7099 |  |  | 327.857 | 217.7363 | 75.716 |  | 486.7692 |  | 470.2099 | 294.7566 | 0.70477 | 19.0923 | 1.792 | 1.651 | -13.8588 | 3.0717 | 225.47 | 0.97 | -19.5369 | 2.3114 | -9.4989 | 12.9403 | 1.4748 | -16.9183 | 10.2201 | 17.826 |  | 115.8925 |  | 4.0391 |  | 133.5812
42838.5685 | 12805 | 177.1569 | 204.9599 | 198.0052 | 168.2776 | 84.7129 | 40.3416 | 130.5996 | 36.8005 | 112.1507 | 100.4068 | 69.8321 | 40.9473 | 28.4785 | 66.6809 | 102.3368 | 101.9326 | 108.3357 |  | 103.2446 | 50.6597 |  | 418.52 | 818.1972 | 101.897 |  | 100.1037 | 188.0244 | 182.956 | 258.3997 | 87.5587 | 706.0898 | 1250.5766 | 100.4668 | 330.8417 | 548.6497 | 558.0098 | 99.2119 |  |  | 100.8358 | 47.9667 |  |  | 23.2355 | 36.5943 | 27.2945 | 32.7509 | 35.9851 | 41.7142 | 56.8451 | 17.8412 | 45.7489 | 17.5295 | 40.4858 | 57.4938 | 48.0872 | 63.0106 | 50.7641 | 29.1401 |  |  | -147.8554 | 10.6288 | -60.3004 | 101.1788 | 2.3809 | -171.0173 | 87.7272 | -131.9479 | 0.24471 | -0.19081 | 2.0812 | -0.0016379 | -0.0018695 | 0.0014999 | 100.4718 | 87.4773 | 75.0186 | 79.375 | 82.889 | 102.2746 | 85.1748 | 82.9182 | 112.3613 | 100.1993 | 65.6372 | 39.2868 | 36.4886 | 70.9644 |  | 8.3829 | 25.6467 | 25.9823 | 26.9853 | 68.0222 | 57.8806 | 82.7976 | 73.7345 | 87.8406 |  |  |  | 891.0817 | 705.4811 | 799.3162 | 961.3022 | 406.5667 | 996.9968 | 894.2221 | -1.374 | -0.017277 | 699.2133 | 90.3612 | 102.9459 | 699.976 | 71.9949 | 67.1003 | 100.7752 |  | 354.714 | 63.7878 |  | 471.3979 | 42.0341 | 899.4139 | 604.0709 | 599.0427 | 49.2929 |  | 362.3735 | 697.1831 |  | 684.1786 | 902.0924 | 680.7132 |  | 694.3462 |  |  | 44.1877 | 40.7558 | 39.5522 | [5 empty] | 87.2052 | 823.3643 | 82.8874 | 69.562 | 757.544 | 79.1652 | 69.9872 | 408.3709 | 398.3485 | 379.2144 |  | 698.0176 | 731.8422 | 75.1649 | 71.3745 | 244.7708 | 145.0805 | 514.1334 | 64.3225 | 644.9571 | 75.511 | 68.3857 | 94.9592 | 99.9839 | 638.8351 | 672.5602 | 85.4308 |  |  | 328.4795 | 216.3443 | 76.1514 |  | 487.3217 |  | 469.555 | 293.2761 | 0.68214 | 19.0904 | 1.7922 | 1.6508 | -13.6919 | 3.0716 | 215.73 | 0.89 | -19.537 | 3.9986 | -9.5242 | 12.3371 | 1.9081 | -16.1714 | 11.5823 | 17.946 |  | 114.2197 |  | 4.2624 |  | 133.5313
42838.5685 | 12806 | 177.599 | 204.8584 | 197.8041 | 168.2253 | 84.7421 | 40.356 | 130.5857 | 36.8029 | 112.119 | 100.4 | 69.841 | 40.9622 | 28.4797 | 66.6873 | 102.3155 | 101.8886 | 108.2945 |  | 103.2568 | 46.2997 |  | 395.6842 | 793.9469 | 101.9021 |  | 100.1138 | 187.8665 | 182.7849 | 259.2937 | 87.0305 | 703.4835 | 1248.109 | 100.4591 | 332.2609 | 540.2622 | 557.4899 | 99.22 |  |  | 100.8429 | 47.3998 |  |  | 21.8193 | 36.0089 | 26.2506 | 32.0918 | 33.8789 | 40.83 | 55.0362 | 18.2045 | 45.6332 | 16.6492 | 40.1383 | 57.6074 | 47.9547 | 62.9765 | 50.7503 | 29.0721 |  |  | -148.1886 | 16.6828 | -62.3598 | 73.476 | 3.6695 | -194.1806 | 80.8958 | -132.8613 | 0.23245 | -0.026953 | 2.1219 | -0.0016789 | -0.0020617 | 0.0014489 | 101.4595 | 87.518 | 75.0249 | 79.4896 | 82.7331 | 102.2405 | 85.1848 | 81.9498 | 112.2963 | 100.1772 | 65.6508 | 39.2909 | 36.4953 | 70.9756 |  | 14.1475 | 24.3512 | 25.0789 | 25.9938 | 65.9582 | 57.5024 | 82.4433 | 73.6656 | 87.7274 |  |  |  | 890.8512 | 705.1673 | 799.1739 | 961.1824 | 406.343 | 996.8752 | 893.4102 | -1.4666 | -0.1333 | 699.27 | 90.2438 | 103.8632 | 699.8869 | 70.2454 | 66.7491 | 100.7902 |  | 356.1709 | 65.7669 |  | 472.0357 | 42.0199 | 899.6746 | 604.1382 | 599.1415 | 49.2663 |  | 364.5345 | 697.1946 |  | 686.6059 | 901.9726 | 680.8975 |  | 694.3891 |  |  | 44.1966 | 40.7462 | 39.5563 | [5 empty] | 87.7752 | 826.613 | 82.6664 | 69.5817 | 759.5119 | 78.9659 | 70.301 | 407.6593 | 396.4273 | 378.3149 |  | 705.085 | 732.9047 | 75.1533 | 71.1188 | 244.6611 | 145.1652 | 513.8564 | 63.9285 | 647.531 | 75.4848 | 68.3851 | 94.4001 | 99.9255 | 638.7697 | 672.5769 | 85.2008 |  |  | 328.4455 | 214.9328 | 76.4473 |  | 487.8691 |  | 468.9042 | 292.2389 | 0.57139 | 19.0901 | 1.7922 | 1.6506 | -13.7305 | 3.0716 | 213.75 | 1.34 | -19.5754 | 5.0049 | -9.6763 | 10.5034 | 2.3655 | -17.2076 | 11.1066 | 18.1332 |  | 114.1048 |  | 4.3612 |  | 133.4994
42838.5685 | 12807 | 177.9292 | 204.6515 | 197.6048 | 168.1765 | 84.7745 | 40.3744 | 130.5874 | 36.8161 | 112.0961 | 100.3901 | 69.8582 | 40.9664 | 28.4944 | 66.7055 | 102.2134 | 101.8156 | 108.228 |  | 103.2468 | 41.3559 |  | 368.9941 | 770.129 | 101.9017 |  | 100.1074 | 187.6788 | 182.6285 | 260.8644 | 87.6511 | 709.0398 | 1253.7749 | 100.461 | 332.8951 | 529.2571 | 556.6225 | 99.2093 |  |  | 100.8365 | 47.2506 |  |  | 20.4939 | 35.8151 | 25.2812 | 31.7442 | 33.296 | 39.8506 | 53.3813 | 18.1346 | 45.7721 | 16.2836 | 39.5206 | 57.6092 | 47.8083 | 62.9445 | 50.7311 | 29.1013 |  |  | -148.5874 | 29.2692 | -71.0238 | 64.6444 | 3.4828 | -197.1113 | 75.403 | -133.7727 | 0.25229 | -0.051919 | 1.9868 | -0.0015607 | -0.0019434 | 0.0014851 | 103.1974 | 87.6169 | 75.0373 | 79.4978 | 83.0465 | 102.214 | 85.1906 | 81.0277 | 112.2314 | 100.1617 | 65.6636 | 39.2924 | 36.4979 | 70.9866 |  | 18.8625 | 21.9474 | 25.1002 | 25.4277 | 63.813 | 57.1086 | 82.2028 | 73.0376 | 86.9253 |  |  |  | 890.5761 | 704.7414 | 798.9896 | 961.0309 | 406.4723 | 996.7011 | 892.92 | -1.3263 | -0.079282 | 699.4245 | 90.2184 | 104.2481 | 699.9681 | 69.0006 | 66.8224 | 100.7822 |  | 355.4126 | 67.2312 |  | 496.9275 | 41.868 | 898.54 | 604.2103 | 599.2407 | 49.2265 |  | 367.5195 | 697.2294 |  | 688.2088 | 904.2021 | 681.0529 |  | 694.429 |  |  | 44.1774 | 40.7383 | 39.5413 | [5 empty] | 88.0378 | 829.7263 | 82.8223 | 69.6366 | 761.3432 | 78.2672 | 70.3132 | 406.8873 | 395.1805 | 377.7682 |  | 706.6585 | 733.7902 | 75.0141 | 70.9098 | 244.5628 | 145.5536 | 513.5817 | 63.3555 | 643.7547 | 75.4447 | 68.2258 | 93.8183 | 99.851 | 638.6929 | 672.6126 | 84.9772 |  |  | 328.5658 | 213.545 | 76.7872 | 1.6184 | 488.3281 |  | 468.2458 | 291.1556 | 0.64671 | 19.0912 | 1.7922 | 1.6507 | -13.7827 | 3.0716 | 218.06 | 1.34 | -19.6306 | 6.6272 | -10.3234 | 9.8489 | 2.3009 | -17.3099 | 10.7062 | 18.394 |  | 114.9451 |  | 4.5813 |  | 133.4443
42838.5685 | 12808 | 178.2053 | 204.4446 | 197.4029 | 168.1128 | 84.7859 | 40.3714 | 130.567 | 36.8182 | 112.0643 | 100.3684 | 69.8633 | 40.9693 | 28.4852 | 66.7003 | 102.2225 | 101.8465 | 108.3331 | 1397.0052 | 103.2341 | 38.2919 |  | 352.8892 | 753.6878 | 101.8962 |  | 100.0985 | 187.5808 | 182.471 | 260.9073 | 87.8994 | 716.2658 | 1259.2028 | 100.4952 | 332.5635 | 525.5224 | 555.5929 | 99.219 |  |  | 100.8192 | 47.5418 |  |  | 19.9445 | 35.4454 | 24.7321 | 31.8361 | 33.2361 | 39.2234 | 52.2985 | 17.8789 | 45.7377 | 15.8022 | 39.1576 | 57.6267 | 47.7207 | 62.9246 | 50.7233 | 29.0843 |  |  | -148.9324 | 8.5917 | -65.7774 | 93.3683 | 2.8809 | -197.4221 | 93.6551 | -133.5013 | 0.14351 | -0.035345 | 2.0068 | -0.0016346 | -0.0018876 | 0.0014916 | 104.0701 | 87.6517 | 75.0251 | 79.4846 | 83.0553 | 102.1961 | 85.1735 | 82.4449 | 112.1672 | 100.1418 | 65.6918 | 39.3082 | 36.5141 | 70.9949 |  | 22.7512 | 24.101 | 24.107 | 25.4822 | 61.8723 | 56.6739 | 81.4708 | 71.6659 | 86.621 |  |  |  | 890.3201 | 704.3445 | 798.8205 | 960.9227 | 406.2925 | 996.5653 | 892.6671 | -0.80801 | 0.3869 | 699.724 | 89.9545 | 104.3199 | 700.1592 | 70.5817 | 66.7205 | 100.7695 |  | 353.789 | 67.1242 |  | 510.9214 | 41.7541 | 899.2043 | 604.2917 | 599.3541 | 49.1576 |  | 369.5701 | 697.266 |  | 691.4145 | 908.4393 | 681.2183 |  | 694.4661 |  |  | 44.11 | 40.7608 | 39.5073 | [5 empty] | 87.8778 | 832.6586 | 83.5049 | 69.666 | 762.1759 | 78.8415 | 70.4001 | 406.2344 | 394.6202 | 377.3644 |  | 709.4014 | 734.6114 | 74.9763 | 70.9057 | 244.561 | 145.7461 | 513.326 | 62.5367 | 636.8248 | 75.5135 | 68.887 | 93.5469 | 99.811 | 638.6087 | 672.6891 | 84.8361 |  |  | 328.8392 | 212.0851 | 77.1277 | 4.5779 | 488.9317 |  | 467.575 | 290.1041 | 0.60998 | 19.091 | 1.7926 | 1.6505 | -13.7558 | 3.0717 | 255.05 | 0.53 | -19.6542 | 3.5884 | -9.9289 | 11.8294 | 2.0906 | -17.3062 | 11.9198 | 18.5758 |  | 116.5506 |  | 4.2902 |  | 133.4021
42838.5685 | 12809 | 178.1323 | 204.3572 | 197.2 | 168.0488 | 84.8063 | 40.3837 | 130.55 | 36.8177 | 112.0381 | 100.3514 | 69.8694 | 40.9657 | 28.4828 | 66.7029 | 102.268 | 101.8796 | 108.3796 | 1394.2252 | 103.2364 | 37.3035 |  | 351.7943 | 749.8712 | 101.8976 |  | 100.0921 | 187.6828 | 182.3362 | 260.6271 | 86.2579 | 716.1949 | 1260.3826 | 100.5056 | 332.4442 | 529.8011 | 554.7826 | 99.2046 |  |  | 100.7928 | 47.7055 |  |  | 19.0887 | 35.4648 | 24.088 | 31.5448 | 32.1551 | 38.7587 | 51.4562 | 17.5516 | 45.6661 | 15.3885 | 38.6598 | 57.6235 | 47.6444 | 62.8918 | 50.6913 | 29.2488 |  |  | -149.3221 | 17.7302 | -59.7412 | 63.9124 | -12.7295 | -196.8938 | 84.7518 | -134.4489 | 0.15169 | 0.15683 | 2.0182 | -0.0014884 | -0.0018449 | 0.0014571 | 104.1638 | 87.6069 | 75.0244 | 79.5598 | 83.1058 | 102.1731 | 85.1633 | 85.8413 | 112.1016 | 100.1292 | 65.6964 | 39.3127 | 36.5184 | 71.0103 |  | 26.9146 | 27.5811 | 25.9328 | 25.2627 | 60.4797 | 56.2472 | 81.5946 | 71.4666 | 86.734 |  |  |  | 890.0769 | 703.955 | 798.6601 | 960.7981 | 406.119 | 996.433 | 892.436 | -0.39732 | 0.21382 | 700.0036 | 89.2953 | 104.8222 | 700.3578 | 72.9881 | 66.5353 | 100.7681 |  | 353.7395 | 64.623 |  | 509.9933 | 41.7116 | 902.6956 | 604.3892 | 599.4876 | 49.1029 |  | 370.9122 | 697.312 |  | 694.5075 | 912.0457 | 681.4327 |  | 694.5043 |  |  | 44.0205 | 40.7702 | 39.4669 | [5 empty] | 87.3786 | 835.7296 | 84.0433 | 69.682 | 764.3812 | 79.8169 | 70.5849 | 405.7243 | 394.5791 | 377.0562 |  | 708.4404 | 735.8188 | 74.9977 | 71.0188 | 244.5882 | 145.8294 | 513.1009 | 62.0998 | 634.9495 | 75.6042 | 69.261 | 93.3845 | 99.8092 | 638.5318 | 672.7834 | 84.6896 |  |  | 329.1818 | 210.6765 | 77.5047 | 7.471 | 489.649 |  | 466.9879 | 288.9742 | 0.61795 | 19.0911 | 1.793 | 1.6496 | -13.7683 | 3.0716 | 266.67 | 0.83 | -19.6747 | 5.155 | -9.4626 | 9.7874 | -4.3912 | -17.2702 | 11.3307 | 18.6957 |  | 117.9204 |  | 3.8526 |  | 133.352
42838.5685 | 12810 | 177.9079 | 204.3085 | 197.0095 | 168.0038 | 84.8382 | 40.3998 | 130.5395 | 36.8206 | 112.0136 | 100.3388 | 69.8746 | 40.9678 | 28.4939 | 66.7137 | 102.2621 | 101.8651 | 108.4217 | 1391.2457 | 103.2231 | 37.5927 |  | 364.3934 | 759.6933 | 101.901 |  | 100.0856 | 187.6121 | 182.1924 | 259.9288 | 83.5639 | 713.0847 | 1255.9496 | 100.4988 | 332.0894 | 536.0193 | 553.355 | 99.1988 |  |  | 100.78 | 47.9407 |  |  | 18.4466 | 35.4647 | 23.1048 | 31.1014 | 31.6851 | 38.2236 | 50.2232 | 17.4825 | 45.784 | 16.6946 | 38.3295 | 57.7416 | 47.6079 | 62.8632 | 50.6614 | 29.4919 |  |  | -149.7006 | 8.0949 | -70.0191 | 10.5776 | 4.4212 | -197.6101 | 80.7421 | -135.2059 | 0.28966 | -0.16521 | 2.0765 | -0.0014095 | -0.0019188 | 0.00149 | 104.0352 | 87.6432 | 75.0862 | 79.7112 | 83.1879 | 102.1664 | 85.196 | 88.7671 | 112.0341 | 100.1134 | 65.7233 | 39.3212 | 36.5215 | 71.0281 |  | 34.6681 | 33.5128 | 25.5229 | 26.3789 | 59.4338 | 55.8242 | 81.6398 | 71.5313 | 86.6115 |  |  |  | 889.8302 | 703.5963 | 798.4954 | 960.6372 | 405.97 | 996.3147 | 892.184 | -0.14272 | 1.1062 | 700.2614 | 88.7222 | 104.199 | 700.4806 | 70.4389 | 66.4815 | 100.7679 |  | 354.9644 | 61.4604 |  | 502.53 | 41.6017 | 906.6622 | 604.4755 | 599.6613 | 49.0427 |  | 372.1263 | 697.3675 |  | 695.376 | 915.0733 | 681.6453 |  | 694.5432 |  |  | 43.9647 | 40.7321 | 39.4333 | [5 empty] | 87.6806 | 839.003 | 83.6124 | 69.6822 | 768.8067 | 80.1118 | 70.6673 | 405.3019 | 394.8768 | 376.7812 |  | 706.2965 | 736.641 | 74.9853 | 71.0774 | 244.6301 | 145.9426 | 512.8413 | 62.7657 | 629.7632 | 75.6168 | 69.3034 | 93.2714 | 99.8156 | 638.4682 | 672.8572 | 84.7208 |  |  | 329.4758 | 209.4443 | 77.8748 | 10.2693 | 490.5882 |  | 466.3851 | 288.1877 | 0.63632 | 19.0902 | 1.7934 | 1.6489 | -13.8367 | 3.0716 | 292.79 | 1.03 | -19.6868 | 3.4832 | -10.2443 | 3.9817 | 2.5857 | -17.2867 | 11.0499 | 18.8048 |  | 119.1279 |  | 3.1431 |  | 133.286
42838.5686 | 12811 | 178.1549 | 204.1893 | 196.8092 | 167.9529 | 84.8518 | 40.4093 | 130.5282 | 36.8254 | 111.9952 | 100.3317 | 69.8781 | 40.9772 | 28.4957 | 66.726 | 102.1505 | 101.8543 | 108.5228 | 1388.3355 | 103.2073 | 40.0923 |  | 379.4593 | 769.158 | 101.9132 |  | 100.0795 | 187.3776 | 182.0535 | 259.6334 | 82.6036 | 709.502 | 1249.6349 | 100.4766 | 331.3209 | 543.2127 | 552.5952 | 99.2021 |  |  | 100.7731 | 48.014 |  |  | 17.9505 | 35.747 | 22.6021 | 30.9127 | 31.7778 | 37.7087 | 49.343 | 17.465 | 45.8891 | 17.9949 | 38.1178 | 57.8124 | 47.6018 | 62.8219 | 50.6364 | 29.7181 |  |  | -150.1494 | 79.6818 | -63.8396 | 42.7861 | 3.6169 | -197.5706 | 80.589 | -135.746 | 0.041543 | -0.16039 | 2.0646 | -0.0014062 | -0.0018005 | 0.0014276 | 104.5863 | 87.6642 | 75.091 | 79.7692 | 83.5015 | 102.1514 | 85.1771 | 90.0272 | 111.9579 | 100.0966 | 65.732 | 39.3191 | 36.5135 | 71.0425 |  | 41.1208 | 39.8704 | 31.6758 | 25.8546 | 58.5582 | 55.4212 | 81.6655 | 71.3833 | 86.7492 |  |  |  | 889.5918 | 703.2683 | 798.3527 | 960.5112 | 405.8394 | 996.1952 | 891.9797 | 0.81197 | 0.4858 | 700.57 | 88.4694 | 103.484 | 700.68 | 70.129 | 67.352 | 100.7673 |  | 360.5185 | 61.1711 |  | 487.5887 | 41.5551 | 911.3382 | 604.5847 | 599.7741 | 49.0195 |  | 373.3809 | 697.4215 |  | 695.5309 | 918.2331 | 681.8433 |  | 694.5787 |  |  | 43.9544 | 40.7145 | 39.4208 | [5 empty] | 88.7361 | 842.6958 | 83.027 | 69.701 | 773.1727 | 80.3113 | 70.706 | 404.9482 | 394.3982 | 376.4121 |  | 701.6944 | 737.7139 | 74.8439 | 70.9221 | 244.6186 | 145.6995 | 512.5394 | 63.5136 | 629.1168 | 75.4224 | 68.3603 | 93.0167 | 99.8061 | 638.3732 | 672.9374 | 84.883 |  |  | 329.5702 | 208.1357 | 78.2312 | 12.8656 | 491.2979 |  | 465.8158 | 287.2969 | 0.61053 | 19.0911 | 1.7933 | 1.649 | -13.7005 | 3.0717 | 331.08 | 0.69 | -19.7108 | 10.9334 | -9.7863 | 8.0117 | 2.3368 | -17.2707 | 11.0303 | 18.917 |  | 120.4185 |  | 2.3887 |  | 133.2345
42838.5686 | 12812 | 178.2135 | 204.1053 | 196.6074 | 167.8898 | 84.8683 | 40.4204 | 130.5225 | 36.8295 | 111.9634 | 100.3181 | 69.8744 | 40.9813 | 28.5004 | 66.7245 | 102.0607 | 101.8785 | 108.537 | 1385.5938 | 103.2114 | 42.4119 |  | 385.8192 | 770.687 | 101.9067 |  | 100.0692 | 187.1414 | 181.9192 | 259.6161 | 82.4139 | 709.697 | 1251.9342 | 100.4919 | 331.2304 | 545.8592 | 552.2139 | 99.2012 |  |  | 100.7529 | 47.9235 |  |  | 18.6624 | 36.41 | 23.1009 | 31.1584 | 32.5946 | 37.2504 | 48.7849 | 17.1056 | 45.6643 | 17.3155 | 37.7064 | 57.7911 | 47.586 | 62.7894 | 50.6052 | 29.9372 |  |  | -150.6692 | 23.7908 | -63.2416 | 63.3716 | 2.0037 | -197.6088 | 86.4209 | -136.02 | 0.16531 | -0.18514 | 1.912 | -0.0013224 | -0.0018136 | 0.0014785 | 105.4677 | 87.4931 | 75.0859 | 79.8259 | 84.1147 | 102.1358 | 85.1621 | 89.3077 | 111.9005 | 100.0815 | 65.751 | 39.3293 | 36.5227 | 71.0539 |  | 46.2864 | 34.0237 | 35.8294 | 30.0219 | 57.8289 | 55.0552 | 81.5631 | 71.3136 | 87.1915 |  |  |  | 889.3142 | 702.8573 | 798.1697 | 960.3723 | 405.6469 | 996.0372 | 891.7284 | 0.98557 | 0.30796 | 700.7349 | 88.2218 | 102.7603 | 700.7818 | 70.1929 | 67.1177 | 100.7575 |  | 360.8002 | 61.7803 |  | 505.2973 | 41.5011 | 913.7857 | 604.657 | 599.8499 | 48.9812 |  | 375.075 | 697.4704 |  | 696.4044 | 923.2444 | 682.0053 |  | 694.6298 |  |  | 43.9556 | 40.6945 | 39.4121 | [5 empty] | 88.7345 | 846.2652 | 82.3496 | 69.7398 | 775.6578 | 80.394 | 70.8647 | 404.4852 | 392.9094 | 375.9658 |  | 697.394 | 739.0122 | 74.4549 | 70.4648 | 244.4788 | 145.1439 | 512.2485 | 63.2757 | 631.2255 | 74.9657 | 67.0495 | 92.8355 | 99.7871 | 638.2599 | 672.9704 | 84.99 |  |  | 329.5876 | 206.7946 | 78.632 | 15.3157 | 491.6586 |  | 465.2548 | 286.3736 | 0.6315 | 19.0904 | 1.7927 | 1.65 | -13.771 | 3.0717 | 334.35 | 1.07 | -19.7446 | 5.9806 | -9.7508 | 9.7608 | 1.738 | -17.2596 | 11.414 | 19.0694 |  | 122.4675 |  | 2.9947 |  | 133.1785
42838.5686 | 12813 | 177.3858 | 204.0653 | 196.396 | 167.8365 | 84.885 | 40.4327 | 130.5091 | 36.8295 | 111.9288 | 100.2986 | 69.8888 | 40.9815 | 28.4952 | 66.7289 | 102.0486 | 101.8697 | 108.5225 | 1383.1987 | 103.2195 | 46.0455 |  | 389.6979 | 771.4873 | 101.8986 |  | 100.0649 | 186.9595 | 181.7879 | 259.6573 | 82.5489 | 712.1823 | 1256.2949 | 100.4784 | 331.6943 | 548.092 | 551.542 | 99.2048 |  |  | 100.7307 | 48.1291 |  |  | 18.521 | 36.6007 | 22.9948 | 31.2371 | 32.8576 | 37.2228 | 48.8769 | 16.7527 | 45.5387 | 16.7831 | 37.4758 | 57.8404 | 47.5785 | 62.7425 | 50.5737 | 30.027 |  |  | -150.9984 | 79.8566 | -75.8313 | 76.5533 | 1.6574 | -196.219 | 76.7974 | -136.9742 | 0.17348 | -0.1071 | 2.0778 | -0.0013454 | -0.0017939 | 0.0014621 | 106.1202 | 87.5749 | 75.0976 | 79.8807 | 84.3126 | 102.136 | 85.1492 | 86.7876 | 111.8408 | 100.0685 | 65.764 | 39.3391 | 36.5291 | 71.0705 |  | 52.7054 | 33.9149 | 31.6963 | 31.3866 | 57.0324 | 54.7243 | 81.2053 | 71.4209 | 87.0229 |  |  |  | 889.0653 | 702.4943 | 798.02 | 960.2568 | 405.4765 | 995.9023 | 891.5083 | 0.46359 | -0.21965 | 700.8969 | 87.6814 | 102.3932 | 700.9565 | 74.8941 | 66.8197 | 100.7641 |  | 363.1926 | 63.6448 |  | 516.9722 | 41.4449 | 915.5118 | 604.7582 | 599.9781 | 48.9316 |  | 377.6763 | 697.5171 |  | 698.7282 | 930.083 | 682.2165 |  | 694.6631 |  |  | 43.9186 | 40.6716 | 39.3817 | [5 empty] | 88.1458 | 849.2765 | 82.5551 | 69.7852 | 778.0431 | 78.9641 | 70.8261 | 404.0352 | 391.9039 | 375.6055 |  | 695.6707 | 740.006 | 74.0155 | 70.0982 | 244.1361 | 144.8131 | 511.9673 | 62.7334 | 632.01 | 74.5569 | 66.1766 | 92.6231 | 99.756 | 638.1628 | 672.9999 | 85.1086 |  |  | 328.9199 | 205.6181 | 79.0332 | 17.6773 | 492.0273 |  | 464.6182 | 285.6197 | 0.59161 | 19.0907 | 1.7922 | 1.6504 | -13.7882 | 3.0717 | 312.34 | 0.72 | -19.7669 | 10.9605 | -10.6806 | 10.7314 | 1.5806 | -17.1981 | 10.7593 | 19.3047 |  | 125.2718 |  | 2.9674 |  | 133.1322
42838.5686 | 12814 | 176.2311 | 203.9777 | 196.1818 | 167.7807 | 84.9114 | 40.4464 | 130.4921 | 36.831 | 111.9144 | 100.2934 | 69.8929 | 40.9938 | 28.5006 | 66.7472 | 101.9484 | 101.8293 | 108.5619 | 1378.6242 | 103.2249 | 48.4492 |  | 390.0682 | 765.7004 | 101.8874 |  | 100.0474 | 186.9092 | 181.6458 | 259.208 | 85.6016 | 711.6297 | 1255.6794 | 100.4633 | 333.645 | 548.8942 | 550.3764 | 99.1993 |  |  | 100.7114 | 48.1991 |  |  | 18.4163 | 35.7912 | 22.9829 | 30.9882 | 32.3697 | 37.0031 | 48.7192 | 16.6272 | 45.4804 | 16.6605 | 37.2142 | 57.8812 | 47.5395 | 62.7139 | 50.5452 | 30.2472 |  |  | -151.4971 | 34.8658 | -82.041 | 98.6226 | 3.176 | -195.9752 | 71.5484 | -137.7292 | 0.071706 | -0.086326 | 1.992 | -0.0011713 | -0.0018284 | 0.001467 | 106.3696 | 87.7512 | 75.1251 | 79.9793 | 84.7463 | 102.1166 | 85.1556 | 84.5692 | 111.7753 | 100.0413 | 65.7709 | 39.3393 | 36.5306 | 71.081 |  | 57.9407 | 30.7665 | 30.5657 | 30.333 | 56.3166 | 54.3853 | 81.4965 | 71.8536 | 86.8021 |  |  |  | 888.8214 | 702.1551 | 797.8729 | 960.1374 | 405.3363 | 995.7812 | 891.3263 | 0.59571 | -0.17781 | 701.1229 | 87.4339 | 102.9663 | 701.1723 | 73.0609 | 66.6031 | 100.7529 |  | 365.3392 | 65.3046 |  | 518.4087 | 41.3232 | 919.8014 | 604.8355 | 600.045 | 48.865 |  | 379.4362 | 697.555 |  | 700.2538 | 936.2438 | 682.3978 |  | 694.7231 |  |  | 43.8575 | 40.6432 | 39.3441 | [5 empty] | 88.4274 | 852.6159 | 82.5192 | 69.8267 | 782.4223 | 77.3647 | 70.7163 | 403.6431 | 391.2808 | 375.3223 |  | 697.1319 | 740.585 | 73.6678 | 69.7408 | 243.9235 | 144.8231 | 511.7039 | 62.7148 | 631.5259 | 74.4102 | 66.0369 | 92.6295 | 99.7321 | 638.0538 | 673.0249 | 84.938 |  |  | 328.4624 | 204.4487 | 79.3489 | 20.2175 | 492.3647 |  | 463.9929 | 284.7821 | 0.57399 | 19.0908 | 1.7917 | 1.6495 | -13.7545 | 3.0717 | 296.04 | 1.03 | -19.7912 | 7.2328 | -11.0948 | 12.1645 | 2.1872 | -17.1813 | 10.3814 | 19.4659 |  | 127.8534 |  | 3.2769 |  | 133.0832
42838.5686 | 12815 | 175.4548 | 203.9298 | 195.9833 | 167.729 | 84.9315 | 40.4677 | 130.4952 | 36.8464 | 111.8927 | 100.2791 | 69.9086 | 41.0042 | 28.5166 | 66.7572 | 101.9942 | 101.926 | 108.6793 | 1376.2192 | 103.2491 | 49.5239 |  | 376.0287 | 758.7609 | 101.9226 |  | 100.0356 | 186.7821 | 181.5144 | 257.5433 | 84.9211 | 707.7509 | 1248.3376 | 100.5144 | 334.2976 | 543.6072 | 549.6454 | 99.2061 |  |  | 100.6909 | 47.7333 |  |  | 18.3374 | 35.0197 | 22.8909 | 31.2593 | 32.7324 | 36.681 | 47.9614 | 17.1023 | 45.3254 | 16.2636 | 36.9878 | 57.884 | 47.4913 | 62.6763 | 50.4931 | 30.1938 |  |  | -152.0301 | 15.4198 | -91.7092 | 76.5934 | 2.5708 | -197.3696 | 66.0628 | -138.4914 | 0.021694 | -0.11129 | 2.0566 | -0.0012912 | -0.0017315 | 0.0014752 | 106.7654 | 87.7556 | 75.1233 | 79.984 | 85.3848 | 102.0951 | 85.1558 | 82.8733 | 111.7023 | 100.0197 | 65.7856 | 39.3375 | 36.5309 | 71.0895 |  | 65.2435 | 30.0626 | 28.6113 | 28.9547 | 55.8023 | 54.0457 | 81.5531 | 72.1491 | 86.7007 |  |  |  | 888.5774 | 701.8539 | 797.7266 | 960.0194 | 405.1823 | 995.6454 | 891.1433 | 1.5272 | 0.17444 | 701.2619 | 87.0881 | 102.6978 | 701.3005 | 68.5998 | 66.5067 | 100.7481 |  | 369.7985 | 63.8205 |  | 494.2146 | 41.251 | 925.3277 | 604.8948 | 600.0806 | 48.8209 |  | 380.9288 | 697.6072 |  | 702.1113 | 941.2955 | 682.5986 |  | 694.7644 |  |  | 43.8139 | 40.6358 | 39.3179 | [5 empty] | 88.7059 | 856.4836 | 81.9888 | 69.8609 | 788.0591 | 77.0429 | 70.5257 | 403.2244 | 391.092 | 375.0103 |  | 700.0351 | 741.5907 | 73.4663 | 69.3692 | 243.9197 | 144.9221 | 511.4383 | 62.6891 | 629.6226 | 74.2339 | 65.3133 | 92.7104 | 99.7111 | 637.9609 | 673.062 | 84.7819 |  |  | 328.8417 | 203.3327 | 79.6395 | 22.9601 | 492.7546 |  | 463.4095 | 283.571 | 0.67917 | 19.0918 | 1.7908 | 1.6489 | -13.7898 | 3.0717 | 279.85 | 0.58 | -19.7949 | 4.804 | -11.7157 | 10.7067 | 1.9668 | -17.2333 | 9.9703 | 19.603 |  | 129.9815 |  | 3.3146 |  | 133.0348
42838.5686 | 12816 | 175.5627 | 203.8712 | 195.7701 | 167.6628 | 84.9454 | 40.4798 | 130.4831 | 36.8401 | 111.8619 | 100.2526 | 69.912 | 41.0009 | 28.5095 | 66.7553 | 102.1274 | 101.9685 | 108.7383 | 1372.3138 | 103.2466 | 53.6298 |  | 365.3048 | 746.6831 | 101.9334 |  | 100.0125 | 186.4112 | 181.3479 | 255.6004 | 83.0072 | 701.2103 | 1239.1309 | 100.5078 | 334.1787 | 540.7116 | 549.3093 | 99.2087 |  |  | 100.6529 | 47.1369 |  |  | 20.2717 | 34.5104 | 25.0283 | 33.2203 | 35.7512 | 36.7058 | 47.5305 | 17.3059 | 45.3363 | 16.2067 | 36.8561 | 57.9079 | 47.4056 | 62.6433 | 50.4483 | 30.1192 |  |  | -152.5788 | 66.8457 | -120.1511 | 94.2836 | 1.2013 | -197.641 | 34.5948 | -140.5088 | 0.12542 | 0.051722 | 1.9616 | -0.0012173 | -0.0017923 | 0.0014555 | 107.1662 | 87.57 | 75.1163 | 79.8831 | 85.694 | 102.0751 | 85.1559 | 81.6863 | 111.6478 | 100.0094 | 65.8121 | 39.3495 | 36.5453 | 71.1056 |  | 72.249 | 32.4887 | 26.9286 | 25.7991 | 55.3866 | 53.7308 | 81.2759 | 71.818 | 86.5769 |  |  |  | 888.3456 | 701.5716 | 797.58 | 959.9148 | 405.0074 | 995.5264 | 890.9924 | -0.51587 | 0.52917 | 701.2415 | 86.8446 | 102.0242 | 701.183 | 69.77 | 66.8516 | 100.7517 |  | 374.0475 | 63.5931 |  | 470.6484 | 41.2157 | 929.2829 | 604.8974 | 600.0406 | 48.7763 |  | 382.0836 | 697.634 |  | 706.3889 | 944.0128 | 682.8011 |  | 694.8099 |  |  | 43.7895 | 40.6278 | 39.2898 | [5 empty] | 89.0313 | 860.0627 | 81.6531 | 69.9189 | 792.2461 | 77.861 | 70.6229 | 402.7311 | 390.0702 | 374.5894 |  | 709.696 | 743.3697 | 73.0962 | 69.0676 | 243.8792 | 144.7846 | 511.1561 | 62.675 | 625.3985 | 73.9963 | 64.8608 | 92.4194 | 99.6984 | 637.8661 | 673.0965 | 84.7515 |  |  | 328.8352 | 202.2778 | 79.9813 | 25.5251 | 493.4197 |  | 462.8162 | 282.6468 | 0.62834 | 19.0907 | 1.79 | 1.6493 | -13.7868 | 3.0717 | 278.37 | 1.03 | -19.7943 | 9.994 | -13.3988 | 11.8692 | 1.3446 | -17.2459 | 7.2153 | 19.7098 |  | 131.0458 |  | 3.0076 |  | 132.9915
42838.5686 | 12817 | 175.9432 | 203.8175 | 195.5699 | 167.61 | 84.9659 | 40.4907 | 130.4648 | 36.8464 | 111.8427 | 100.2387 | 69.9223 | 41.0041 | 28.5098 | 66.7615 | 102.1576 | 101.9925 | 108.7719 | 1372.8152 | 103.2612 | 54.2018 |  | 353.4533 | 731.0968 | 101.9397 |  | 100.0083 | 186.2206 | 181.1879 | 254.2234 | 84.6584 | 695.9909 | 1231.4457 | 100.4841 | 335.1509 | 539.6965 | 548.428 | 99.218 |  |  | 100.6127 | 46.8772 |  |  | 21.298 | 35.339 | 25.2535 | 33.6942 | 39.2228 | 37.2321 | 47.3995 | 16.9806 | 45.2174 | 16.9051 | 36.7216 | 57.9502 | 47.3084 | 62.6098 | 50.3919 | 30.4778 |  |  | -153.0755 | -0.55664 | -152.1415 | 73.4728 | 8.8114 | -197.6567 | 70.1986 | -139.372 | 0.078128 | 0.003468 | 1.9484 | -0.0012945 | -0.0018465 | 0.0014276 | 107.5628 | 87.3606 | 75.0837 | 79.8586 | 86.0253 | 102.0535 | 85.1683 | 82.5621 | 111.5861 | 99.9967 | 65.825 | 39.3629 | 36.5435 | 71.1187 |  | 75.3547 | 31.4983 | 29.2499 | 25.0978 | 54.5716 | 53.4233 | 81.6859 | 72.0928 | 86.9523 |  |  |  | 888.0777 | 701.2671 | 797.4154 | 959.7618 | 404.7126 | 995.3887 | 890.9318 | -1.2388 | -0.45036 | 701.0008 | 86.7423 | 101.4549 | 700.9308 | 70.886 | 66.5336 | 100.762 |  | 379.3125 | 65.3401 |  | 453.4227 | 41.1592 | 932.6276 | 604.863 | 599.9741 | 48.7551 |  | 383.0038 | 697.6364 |  | 710.0055 | 941.6605 | 682.9354 |  | 694.8544 |  |  | 43.7813 | 40.602 | 39.2675 | [5 empty] | 89.1406 | 862.8291 | 81.8801 | 69.9586 | 796.8455 | 78.7227 | 70.7507 | 401.9446 | 388.5461 | 374.1784 |  | 717.3544 | 744.8894 | 72.8869 | 68.6031 | 243.7427 | 144.5142 | 510.8679 | 62.3211 | 624.2201 | 73.813 | 64.171 | 92.4187 | 99.6594 | 637.7621 | 673.1786 | 84.5556 |  |  | 328.477 | 201.1867 | 80.2898 | 28.4721 | 493.9076 |  | 462.2256 | 281.9814 | 0.55006 | 19.0914 | 1.7904 | 1.6488 | -13.7135 | 3.0716 | 232.78 | 1.09 | -19.8006 | -0.91322 | -15.0977 | 10.4918 | 3.6445 | -17.2612 | 10.2868 | 19.7948 |  | 129.9207 |  | 3.081 |  | 132.9239
42838.5686 | 12818 | 176.6858 | 203.7618 | 195.3714 | 167.5596 | 84.9928 | 40.4987 | 130.4517 | 36.8552 | 111.8135 | 100.2322 | 69.9269 | 41.016 | 28.5131 | 66.7778 | 102.1881 | 102.0154 | 108.9177 | 1375.7782 | 103.2497 | 53.4628 |  | 332.7339 | 717.0148 | 101.9304 |  | 99.9902 | 185.6319 | 181.0269 | 253.1089 | 85.8964 | 694.1452 | 1226.375 | 100.4472 | 335.7363 | 537.4088 | 547.4008 | 99.2284 |  |  | 100.5944 | 46.7133 |  |  | 21.484 | 35.5191 | 27.7606 | 35.7009 | 40.497 | 37.4936 | 47.1983 | 16.7477 | 45.1112 | 17.5184 | 36.6759 | 58.0723 | 47.27 | 62.5724 | 50.3534 | 30.8009 |  |  | -153.5809 | -4.3883 | -154.1135 | 64.306 | -70.7049 | -197.526 | 75.5581 | -139.5297 | 0.16395 | 0.017944 | 1.9582 | -0.0012649 | -0.0018054 | 0.0014506 | 108.124 | 87.5942 | 75.0725 | 79.8375 | 85.8049 | 102.0485 | 85.1708 | 85.1917 | 111.5149 | 99.9722 | 65.8521 | 39.3643 | 36.5574 | 71.1309 |  | 77.1012 | 26.2598 | 28.4809 | 25.1848 | 53.8013 | 53.1079 | 81.2942 | 72.3274 | 87.0249 |  |  |  | 887.841 | 701.0152 | 797.2665 | 959.6394 | 404.4183 | 995.2559 | 890.8794 | -0.22627 | -0.2303 | 700.7098 | 87.1743 | 101.8446 | 700.5847 | 72.7478 | 66.4283 | 100.7675 |  | 384.2049 | 64.5479 |  | 442.3011 | 41.1175 | 934.5221 | 604.8132 | 599.9111 | 48.7393 |  | 384.194 | 697.6059 |  | 711.6374 | 937.5317 | 683.0185 |  | 694.8427 |  |  | 43.8244 | 40.5976 | 39.2442 | [5 empty] | 89.4696 | 865.3312 | 82.0763 | 69.9827 | 802.5652 | 78.4349 | 70.7153 | 401.3407 | 387.4362 | 373.852 |  | 715.718 | 746.3874 | 72.5902 | 68.1099 | 243.2539 | 144.3074 | 510.5783 | 62.0188 | 626.6932 | 73.2877 | 63.5724 | 92.4976 | 99.6395 | 637.646 | 673.312 | 84.4282 |  |  | 327.9031 | 200.0918 | 80.6771 | 32.5057 | 494.5306 |  | 461.685 | 281.3148 | 0.60942 | 19.0906 | 1.7903 | 1.6482 | -13.7094 | 3.0716 | 183.52 | 0.62 | -19.8123 | -2.5648 | -15.1997 | 9.8184 | -10.3282 | -17.2628 | 10.6767 | 19.9047 |  | 128.0904 |  | 3.6256 |  | 132.87
42838.5686 | 12819 | 177.1055 | 203.6972 | 195.1721 | 167.5117 | 85.0184 | 40.5175 | 130.4455 | 36.8613 | 111.8002 | 100.2285 | 69.9437 | 41.024 | 28.5193 | 66.7879 | 102.2164 | 102.0436 | 108.9702 | 1374.3751 | 103.2279 | 51.3356 |  | 313.5485 | 699.1172 | 101.939 |  | 99.9916 | 185.4424 | 180.8692 | 252.9748 | 86.4534 | 695.1654 | 1225.3074 | 100.4136 | 335.6538 | 534.9463 | 546.3969 | 99.23 |  |  | 100.5994 | 46.3104 |  |  | 18.4271 | 35.1945 | 28.3482 | 37.1844 | 41.9329 | 38.3117 | 48.0345 | 16.915 | 45.1691 | 17.3508 | 36.6681 | 57.9959 | 47.1583 | 62.5241 | 50.3263 | 30.5111 |  |  | -154.0606 | -8.7712 | -130.8496 | 63.1817 | -82.5809 | -197.3913 | 82.6234 | -139.6059 | 0.24276 | -0.099544 | 1.9805 | -0.0012929 | -0.0018646 | 0.0014391 | 109.1392 | 87.7379 | 75.097 | 79.9184 | 86.2246 | 102.0473 | 85.1782 | 87 | 111.4607 | 99.9608 | 65.8679 | 39.3709 | 36.5592 | 71.148 |  | 79.8513 | 23.1304 | 25.7487 | 24.3415 | 53.3993 | 52.789 | 80.9805 | 72.2775 | 87.1536 |  |  |  | 887.6067 | 700.6998 | 797.1158 | 959.5299 | 404.1888 | 995.1481 | 890.6648 | 1.4022 | 0.13431 | 700.4111 | 87.5986 | 102.7489 | 700.3287 | 71.3072 | 66.6266 | 100.7706 |  | 389.2039 | 65.0424 |  | 434.5859 | 41.0803 | 932.1223 | 604.7712 | 599.8822 | 48.6967 |  | 386.927 | 697.5582 |  | 712.0275 | 937.7238 | 683.1184 |  | 694.8686 |  |  | 43.839 | 40.586 | 39.2401 | [5 empty] | 89.7766 | 867.2846 | 82.1685 | 70.033 | 802.2944 | 77.8533 | 70.7376 | 400.6997 | 386.3346 | 373.5492 |  | 702.922 | 747.4921 | 72.2979 | 67.9403 | 243.015 | 144.4944 | 510.3052 | 62.5017 | 624.649 | 73.1179 | 64.0922 | 92.595 | 99.6462 | 637.5606 | 673.4483 | 84.1196 |  |  | 328.3059 | 199.1421 | 81.0095 | 36.1851 | 495.2047 |  | 461.087 | 280.6225 | 0.55062 | 19.0907 | 1.7907 | 1.6483 | -13.7578 | 3.0717 | 180.54 | 0.95 | -19.8407 | -3.6242 | -13.9982 | 9.727 | -11.1766 | -17.2796 | 11.1795 | 20.159 |  | 128.1623 |  | 3.9353 |  | 132.8264
42838.5687 | 12820 | 177.2081 | 203.6008 | 194.9483 | 167.4421 | 85.0261 | 40.5179 | 130.4351 | 36.8486 | 111.7648 | 100.2064 | 69.9421 | 41.022 | 28.5158 | 66.7792 | 102.2164 | 102.0208 | 108.9206 | 1372.4237 | 103.1976 | 50.2083 |  | 295.476 | 683.6706 | 101.9207 |  | 99.9777 | 185.2588 | 180.7165 | 252.604 | 86.5412 | 694.9932 | 1220.2883 | 100.4182 | 335.6385 | 532.9187 | 544.5444 | 99.22 |  |  | 100.6035 | 45.993 |  |  | 19.3833 | 34.6326 | 28.1802 | 35.7918 | 41.4093 | 38.6744 | 49.1525 | 17.0207 | 45.1363 | 17.035 | 36.6997 | 57.9667 | 47.0759 | 62.4785 | 50.2894 | 30.6823 |  |  | -154.6257 | -27.3118 | -66.9708 | 25.9278 | 8.8423 | -197.6252 | 68.0058 | -140.702 | 0.25229 | -0.20172 | 1.993 | -0.0013044 | -0.0018169 | 0.0014539 | 110.0011 | 87.9769 | 75.1035 | 80.0413 | 86.7818 | 102.0159 | 85.1879 | 87.742 | 111.3952 | 99.9375 | 65.8792 | 39.3823 | 36.5629 | 71.1615 |  | 86.2078 | 31.6877 | 26.6766 | 23.0532 | 53.4672 | 52.5123 | 81.3821 | 72.1542 | 86.7833 |  |  |  | 887.3618 | 700.4006 | 796.9676 | 959.4117 | 403.983 | 995.0253 | 890.4496 | 2.1815 | 1.1051 | 700.3426 | 88.2576 | 103.7489 | 700.2789 | 72.6415 | 66.5316 | 100.7714 |  | 391.6347 | 66.5916 |  | 426.9433 | 41.0456 | 935.4338 | 604.7628 | 599.8942 | 48.6474 |  | 389.4528 | 697.54 |  | 712.016 | 936.0486 | 683.2219 |  | 694.8788 |  |  | 43.8239 | 40.5646 | 39.2202 | [5 empty] | 90.141 | 869.2417 | 81.8831 | 70.0384 | 806.3566 | 77.536 | 70.8347 | 400.12 | 385.5212 | 373.2912 |  | 699.2423 | 748.9482 | 72.3637 | 68.0854 | 242.872 | 144.6568 | 509.9922 | 62.4792 | 620.5776 | 73.2075 | 64.34 | 93.3027 | 99.6329 | 637.4998 | 673.58 | 83.9221 |  |  | 328.2631 | 198.1838 | 81.3393 | 40.2553 | 495.6222 |  | 460.5746 | 280.1672 | 0.67731 | 19.094 | 1.7915 | 1.6478 | -13.8 | 3.0717 | 169.17 | 1.02 | -19.8701 | -6.3895 | -10.0053 | 6.2255 | 3.6594 | -17.2999 | 10.1483 | 20.3962 |  | 127.4429 |  | 2.9516 |  | 132.7789
42838.5687 | 12821 | 177.0612 | 203.5264 | 194.7276 | 167.3808 | 85.0489 | 40.5321 | 130.4203 | 36.8556 | 111.7385 | 100.1835 | 69.947 | 41.0284 | 28.513 | 66.7958 | 102.1002 | 101.9915 | 108.7926 | 1368.9634 | 103.1845 | 50.6812 |  | 285.4326 | 670.6874 | 101.8936 |  | 99.9748 | 185.4088 | 180.5638 | 252.1911 | 88.1517 | 694.9465 | 1215.6283 | 100.481 | 335.5303 | 531.456 | 543.2133 | 99.2297 |  |  | 100.6322 | 46.4944 |  |  | 20.6367 | 34.6872 | 28.6796 | 35.8484 | 41.2315 | 38.8429 | 49.4879 | 17.0397 | 44.9017 | 16.5985 | 36.7079 | 57.9492 | 47.0112 | 62.4475 | 50.2484 | 30.8319 |  |  | -155.1277 | -1.3918 | -63.7318 | 48.4853 | 60.4916 | -197.547 | 68.1103 | -141.0778 | 0.092139 | -0.32613 | 1.9983 | -0.0012879 | -0.0018777 | 0.0014161 | 110.4486 | 88.0989 | 75.0986 | 80.0391 | 86.5722 | 101.9831 | 85.1779 | 87.791 | 111.3358 | 99.9203 | 65.8832 | 39.3841 | 36.564 | 71.1728 |  | 89.9524 | 37.277 | 33.9124 | 23.1872 | 53.2806 | 52.3109 | 81.4793 | 71.9416 | 86.4557 |  |  |  | 887.1103 | 700.09 | 796.8098 | 959.2937 | 403.3993 | 994.9194 | 891.0489 | 0.34111 | 0.26403 | 700.2668 | 88.6919 | 103.7442 | 700.2536 | 75.0194 | 66.2956 | 100.7715 |  | 393.7565 | 68.7688 |  | 419.6098 | 41.0207 | 938.0062 | 604.7586 | 599.9073 | 48.636 |  | 390.9671 | 697.538 |  | 711.56 | 934.6252 | 683.3098 |  | 694.8745 |  |  | 43.8034 | 40.5472 | 39.1987 | [5 empty] | 90.0352 | 871.7242 | 81.4994 | 70.0641 | 809.554 | 75.972 | 70.74 | 399.5222 | 384.7549 | 373.0735 |  | 688.4559 | 749.9207 | 72.4134 | 68.0339 | 242.7113 | 145.0039 | 509.6981 | 62.2149 | 615.4294 | 73.2192 | 64.893 | 93.8992 | 99.6185 | 637.4186 | 673.7171 | 83.4638 |  |  | 328.3346 | 197.3109 | 81.6217 | 44.3731 | 495.9395 |  | 460.0262 | 279.6138 | 0.64244 | 19.0924 | 1.7923 | 1.6484 | -13.8465 | 3.0717 | 148.68 | 1.07 | -19.8945 | -1.4425 | -9.7613 | 8.514 | 9.5739 | -17.3011 | 10.1589 | 20.5388 |  | 126.8463 |  | 2.3066 |  | 132.7088
42838.5687 | 12822 | 176.0122 | 203.429 | 194.5322 | 167.3303 | 85.0744 | 40.5486 | 130.4097 | 36.8605 | 111.7153 | 100.1733 | 69.9675 | 41.0333 | 28.5291 | 66.8051 | 102.1168 | 102.0027 | 108.8115 | 1365.6759 | 103.1689 | 50.9201 |  | 275.0625 | 661.0099 | 101.883 |  | 99.9842 | 185.0735 | 180.4147 | 253.1723 | 88.1965 | 696.8509 | 1216.536 | 100.509 | 335.4164 | 533.294 | 542.2783 | 99.2271 |  |  | 100.6909 | 46.86 |  |  | 22.0007 | 34.2726 | 28.8316 | 35.586 | 41.1542 | 39.0058 | 49.1303 | 17.0475 | 44.8459 | 16.2911 | 36.6989 | 57.9067 | 46.9211 | 62.4121 | 50.1947 | 30.9109 |  |  | -155.6882 | -2.551 | -64.7694 | 66.1236 | 51.131 | -197.4957 | 67.2318 | -141.5575 | 0.21902 | -0.20046 | 1.976 | -0.0011582 | -0.0017529 | 0.001444 | 110.708 | 88.1508 | 75.1013 | 80.0077 | 86.1282 | 101.9513 | 85.1619 | 88.2739 | 111.2741 | 99.8908 | 65.8976 | 39.3806 | 36.5665 | 71.1852 |  | 92.7899 | 33.6747 | 32.3503 | 25.658 | 52.8321 | 52.0791 | 81.4626 | 71.7304 | 86.8554 |  |  |  | 886.8629 | 699.7514 | 796.6311 | 959.1406 | 403.2547 | 994.7929 | 890.7891 | 0.17735 | -0.49677 | 700.1801 | 88.5955 | 104.3812 | 700.1837 | 72.0157 | 65.9737 | 100.7674 |  | 394.5581 | 67.6313 |  | 440.8853 | 40.9585 | 934.7306 | 604.7626 | 599.9466 | 48.6008 |  | 392.4438 | 697.5339 |  | 711.0479 | 934.1067 | 683.4297 |  | 694.8972 |  |  | 43.7997 | 40.5388 | 39.1852 | [5 empty] | 89.824 | 873.7163 | 81.1285 | 70.1325 | 810.4355 | 75.8387 | 70.797 | 398.9185 | 383.5003 | 372.8397 |  | 674.1472 | 751.0605 | 72.4356 | 68.0695 | 242.5368 | 145.5674 | 509.4256 | 62.5675 | 609.9383 | 73.2877 | 65.9878 | 93.6257 | 99.5988 | 637.3569 | 673.8074 | 83.4527 |  |  | 328.3471 | 196.5586 | 81.9657 | 49.21 | 496.2692 |  | 459.4333 | 279.0452 | 0.5176 | 19.0892 | 1.7923 | 1.6489 | -13.6817 | 3.0717 | 145.36 | 0.73 | -19.949 | -1.9516 | -9.8338 | 9.936 | 8.8043 | -17.3034 | 10.0958 | 20.6793 |  | 126.6391 |  | 2.6793 |  | 132.6468
42838.5687 | 12823 | 175.4227 | 203.3017 | 194.3183 | 167.2751 | 85.1042 | 40.5617 | 130.4047 | 36.865 | 111.683 | 100.1604 | 69.9653 | 41.0308 | 28.529 | 66.8046 | 102.1363 | 101.9815 | 108.7835 | 1360.7148 | 103.1561 | 51.8898 |  | 268.5595 | 656.7074 | 101.8749 |  | 99.974 | 184.793 | 180.289 | 254.3272 | 88.0499 | 705.9101 | 1228.2191 | 100.5152 | 335.4636 | 536.2584 | 541.679 | 99.2226 |  |  | 100.7152 | 46.8878 |  |  | 23.4812 | 34.2521 | 30.9281 | 37.9501 | 42.7077 | 39.1704 | 48.8325 | 16.8939 | 44.8295 | 16.1239 | 36.6886 | 57.8208 | 46.8606 | 62.3958 | 50.1668 | 31.0826 |  |  | -156.1935 | -9.8936 | -65.6946 | 53.8631 | 199.7345 | -197.3374 | 48.5618 | -142.8908 | 0.22233 | -0.1264 | 1.9177 | -0.0011697 | -0.0018136 | 0.0014194 | 110.7427 | 88.077 | 75.0968 | 80.1124 | 86.389 | 101.932 | 85.1597 | 89.7236 | 111.2047 | 99.874 | 65.9119 | 39.3905 | 36.5646 | 71.1952 |  | 95.7676 | 27.6402 | 29.5826 | 26.5937 | 52.4031 | 51.8347 | 81.8355 | 72.3085 | 87.1223 |  |  |  | 886.6222 | 699.3683 | 796.4564 | 958.9409 | 403.1633 | 994.675 | 890.5045 | -0.51193 | -0.19036 | 700.1651 | 88.5777 | 104.5481 | 700.2914 | 74.0502 | 65.7279 | 100.7568 |  | 390.377 | 66.6372 |  | 469.9474 | 40.9462 | 932.4643 | 604.8042 | 599.9513 | 48.5536 |  | 394.8706 | 697.5523 |  | 714.1618 | 936.313 | 683.5392 |  | 694.8941 |  |  | 43.7809 | 40.522 | 39.1682 | [5 empty] | 90.349 | 875.3687 | 81.1997 | 70.1784 | 811.1045 | 76.9227 | 71.0926 | 398.3366 | 382.4734 | 372.6155 |  | 669.1569 | 752.3776 | 72.507 | 68.2752 | 242.4281 | 145.9078 | 509.1581 | 63.2323 | 604.4986 | 73.4687 | 66.7462 | 93.3669 | 99.5631 | 637.327 | 673.8808 | 83.7438 |  |  | 328.3629 | 195.8334 | 82.3193 | 55.1768 | 496.8422 |  | 458.8748 | 278.4511 | 0.73 | 19.091 | 1.7932 | 1.6497 | -13.7537 | 3.0717 | 131.34 | 0.92 | -20.0032 | -3.8432 | -9.9034 | 8.9674 | 17.4058 | -17.301 | 8.5825 | 20.9112 |  | 127.4967 |  | 3.3207 |  | 132.5645
42838.5687 | 12824 | 175.6811 | 203.2112 | 194.1197 | 167.2269 | 85.1303 | 40.5774 | 130.395 | 36.8671 | 111.663 | 100.1504 | 69.9708 | 41.0371 | 28.5291 | 66.8168 | 102.0218 | 101.9445 | 108.7477 | 1355.6948 | 103.1463 | 53.8177 |  | 274.8041 | 662.9772 | 101.9022 |  | 99.952 | 184.5586 | 180.158 | 253.6667 | 88.7776 | 708.5476 | 1223.2118 | 100.5312 | 335.5586 | 545.6114 | 541.5582 | 99.2233 |  |  | 100.7122 | 47.419 |  |  | 26.6879 | 34.7144 | 34.2273 | 40.4844 | 45.4845 | 39.9818 | 49.1457 | 16.5987 | 44.7942 | 16.0567 | 36.6884 | 57.7706 | 46.8258 | 62.3736 | 50.1289 | 31.1853 |  |  | -156.6299 | -55.5106 | -56.9596 | 75.6018 | 189.1595 | -197.3669 | 91.501 | -141.2178 | 0.15169 | -0.1264 | 1.897 | -0.0010382 | -0.0016559 | 0.0014391 | 110.951 | 88.1354 | 75.0835 | 80.1438 | 87.2809 | 101.9513 | 85.1563 | 91.2486 | 111.1482 | 99.858 | 65.9299 | 39.3987 | 36.5809 | 71.2112 |  | 98.3695 | 26.4798 | 25.8951 | 25.763 | 51.855 | 51.6128 | 82.0614 | 72.6016 | 87.3972 |  |  |  | 886.3817 | 699.0458 | 796.3081 | 958.822 | 403.0389 | 994.5526 | 890.3425 | -0.65565 | -0.14833 | 700.3936 | 88.0808 | 104.8943 | 700.3598 | 76.4032 | 67.2444 | 100.7368 |  | 395.0743 | 64.7938 |  | 448.1988 | 40.957 | 938.2116 | 604.7864 | 600.0174 | 48.5257 |  | 396.5451 | 697.5871 |  | 715.8269 | 934.8943 | 683.7063 |  | 694.8681 |  |  | 43.7736 | 40.5111 | 39.146 | [5 empty] | 91.4125 | 877.2552 | 81.7773 | 70.2282 | 815.309 | 77.6535 | 71.2989 | 397.8517 | 381.5877 | 372.3946 |  | 666.2578 | 753.1849 | 72.68 | 68.5125 | 242.3257 | 145.9766 | 508.8496 | 63.3255 | 596.9845 | 73.6365 | 66.8919 | 93.1312 | 99.5232 | 637.2663 | 673.9632 | 82.6523 |  |  | 328.4804 | 195.0612 | 82.6712 | 59.5453 | 498.0861 |  | 458.3494 | 277.8375 | 0.58438 | 19.0902 | 1.7938 | 1.6505 | -13.7742 | 3.0717 | 148.02 | 0.95 | -20.0186 | -9.1103 | -9.2285 | 10.6319 | 16.9607 | -17.3248 | 11.7962 | 21.0721 |  | 126.8428 |  | 3.4233 |  | 132.5152
42838.5687 | 12825 | 176.3749 | 203.1232 | 193.9188 | 167.1666 | 85.1421 | 40.5784 | 130.3771 | 36.853 | 111.6338 | 100.1299 | 69.9718 | 41.0354 | 28.5197 | 66.8095 | 101.9797 | 101.9053 | 108.8275 | 1353.2219 | 103.1195 | 57.6456 |  | 278.3855 | 666.914 | 101.9808 |  | 99.9404 | 184.1936 | 180.0114 | 252.0315 | 90.6531 | 711.1299 | 1212.4886 | 100.5352 | 335.2686 | 551.4128 | 541.2791 | 99.2293 |  |  | 100.7297 | 47.9033 |  |  | 27.7361 | 36.5936 | 36.3804 | 42.6388 | 48.1612 | 41.057 | 50.317 | 16.2981 | 44.7346 | 16.0713 | 36.6489 | 57.7278 | 46.8089 | 62.367 | 50.0945 | 31.2353 |  |  | -157.1424 | -48.214 | -42.4551 | 92.8071 | 131.7519 | -197.4412 | 33.6413 | -144.3076 | 0.10109 | -0.21976 | 1.9915 | -0.0011434 | -0.0018071 | 0.0014177 | 111.9019 | 88.454 | 75.1181 | 79.7257 | 88.0452 | 101.9221 | 85.1339 | 92.0234 | 111.087 | 99.8434 | 65.9459 | 39.4007 | 36.5769 | 71.2186 |  | 101.0075 | 24.1512 | 24.9705 | 23.9096 | 51.3128 | 51.4005 | 81.5095 | 72.4777 | 87.142 |  |  |  | 886.1432 | 698.7726 | 796.1531 | 958.7039 | 402.8717 | 994.4304 | 890.2625 | -0.096125 | -0.26929 | 700.8417 | 88.6926 | 106.9537 | 700.5126 | 77.3665 | 67.6752 | 100.7467 |  | 400.3931 | 66.2685 |  | 425.9824 | 40.9712 | 942.6026 | 604.8079 | 599.9737 | 48.5229 |  | 397.66 | 697.6022 |  | 714.419 | 929.3004 | 683.8449 |  | 694.9125 |  |  | 43.8038 | 40.5113 | 39.1496 | [5 empty] | 92.0154 | 879.2669 | 82.2022 | 70.2663 | 820.2625 | 77.351 | 71.3119 | 397.391 | 380.7168 | 372.1391 |  | 667.8186 | 753.978 | 72.7822 | 68.6868 | 241.9564 | 146.1251 | 508.4764 | 63.3475 | 589.2273 | 73.728 | 66.9726 | 93.9681 | 99.5173 | 637.2211 | 674.0376 | 81.1367 |  |  | 330.1355 | 193.1525 | 83.0377 | 63.5912 | 499.0164 |  | 457.7252 | 276.2316 | 0.56527 | 19.0903 | 1.7935 | 1.6505 | -13.7515 | 3.0717 | 144.31 | 0.88 | -20.0202 | -8.5164 | -7.9916 | 11.8157 | 14.1793 | -17.3578 | 7.1649 | 21.1793 |  | 124.5053 |  | 3.6568 |  | 132.4641
42838.5687 | 12826 | 177.1051 | 203.0252 | 193.7185 | 167.114 | 85.1643 | 40.5994 | 130.3721 | 36.8637 | 111.6111 | 100.117 | 69.9824 | 41.0426 | 28.5239 | 66.825 | 101.9445 | 101.8655 | 108.8002 | 1351.5322 | 103.0979 | 60.7812 |  | 273.3158 | 658.9202 | 102.0002 |  | 99.8764 | 183.6159 | 179.8561 | 250.5685 | 94.3762 | 710.5724 | 1211.5806 | 100.5228 | 335.4915 | 550.7244 | 540.6232 | 99.2359 |  |  | 100.7354 | 48.3271 |  |  | 27.9587 | 40.3294 | 37.5541 | 43.5181 | 48.8128 | 42.3486 | 51.0782 | 16.3197 | 44.6997 | 16.2967 | 36.6195 | 57.6578 | 46.7882 | 62.3368 | 50.0631 | 31.3256 |  |  | -157.5945 | 53.3827 | -34.8266 | 56.0257 | 84.4757 | -197.4741 | 19.1539 | -145.3951 | 0.11393 | -0.076046 | 2.0012 | -0.0011664 | -0.0017397 | 0.0014457 | 112.5854 | 88.7187 | 75.1324 | 80.0484 | 87.8436 | 102.0626 | 85.0158 | 92.4317 | 111.0279 | 99.8287 | 65.9618 | 39.414 | 36.584 | 71.2275 |  | 104.6842 | 23.0443 | 24.2868 | 22.6315 | 50.8609 | 51.2034 | 81.6594 | 72.5006 | 87.0768 |  |  |  | 885.8772 | 698.4667 | 795.9894 | 958.5703 | 402.6831 | 994.2902 | 890.251 | -0.62459 | 0.32737 | 700.6086 | 88.7222 | 108.0155 | 700.4353 | 80.0913 | 68.0554 | 100.7539 |  | 402.7335 | 69.0636 |  | 414.452 | 40.9636 | 943.0211 | 604.7448 | 599.8055 | 48.5251 |  | 400.1835 | 697.5833 |  | 715.0749 | 926.825 | 683.8938 |  | 694.9304 |  |  | 43.8535 | 40.506 | 39.1659 | [5 empty] | 91.8109 | 880.7743 | 82.8802 | 70.8441 | 821.7232 | 76.8688 | 71.4279 | 396.78 | 379.7824 | 371.5464 |  | 665.9676 | 754.8049 | 72.813 | 68.7222 | 241.056 | 146.1712 | 508.0985 | 63.7469 | 582.7306 | 73.6772 | 67.4137 | 94.6809 | 99.5015 | 637.1989 | 674.0495 | 81.1637 |  |  | 329.1429 | 191.0538 | 83.3713 | 67.1476 | 498.8451 |  | 456.8169 | 268.9916 | 0.62834 | 19.091 | 1.7935 | 1.6507 | -13.706 | 3.0718 | 121.14 | 1.04 | -20.021 | 9.0151 | -7.2816 | 9.2356 | 11.3771 | -17.3949 | 5.4174 | 21.4231 |  | 123.4453 |  | 3.7563 |  | 132.404
42838.5687 | 12827 | 177.6744 | 202.9072 | 193.5148 | 167.0617 | 85.1823 | 40.6094 | 130.3598 | 36.8743 | 111.5825 | 100.0969 | 69.9873 | 41.0433 | 28.5234 | 66.8325 | 101.9321 | 101.8513 | 108.6993 | 1350.5841 | 103.0809 | 61.7317 |  | 266.6258 | 649.8908 | 101.9791 |  | 99.8895 | 183.4709 | 179.707 | 250.9745 | 97.4456 | 708.5925 | 1203.1023 | 100.5522 | 335.5515 | 549.1651 | 539.4142 | 99.2259 |  |  | 100.7263 | 48.0645 |  |  | 29.6766 | 44.7544 | 40.923 | 46.7147 | 51.3112 | 44.4575 | 52.1972 | 16.088 | 44.7371 | 17.0473 | 36.6015 | 57.6336 | 46.7727 | 62.2939 | 50.0253 | 31.499 |  |  | -158.0322 | 63.5976 | -22.3105 | 33.118 | 18.8212 | -197.5904 | 2.4073 | -146.6121 | -0.014891 | -0.094089 | 1.8891 | -0.0011401 | -0.0018169 | 0.0014292 | 112.789 | 88.4959 | 75.1559 | 79.794 | 87.613 | 101.9865 | 85.1317 | 93.0266 | 110.9728 | 99.8093 | 65.981 | 39.4171 | 36.5915 | 71.2389 |  | 107.7788 | 27.6713 | 25.2691 | 22.1506 | 50.2555 | 51.0166 | 81.6661 | 72.5881 | 86.8286 |  |  |  | 885.6437 | 698.1416 | 795.8364 | 958.4316 | 402.5533 | 994.1739 | 890.0581 | -0.83062 | -0.16202 | 700.2391 | 88.404 | 108.8153 | 700.2202 | 80.856 | 68.2678 | 100.7633 |  | 165.2018 | 70.3933 |  | 408.6436 | 40.9879 | 940.7319 | 604.6601 | 599.6634 | 48.5296 |  | 402.6701 | 697.5579 |  | 715.1589 | 931.6105 | 683.9917 |  | 694.9374 |  |  | 44.031 | 40.5082 | 39.1626 | [5 empty] | 91.7764 | 882.2631 | 83.5421 | 70.7324 | 821.4107 | 77.7584 | 71.7773 | 395.9626 | 378.5843 | 369.7768 |  | 660.653 | 755.4512 | 72.9346 | 68.8857 | 239.9756 | 146.4148 | 507.7941 | 63.758 | 576.4955 | 73.7009 | 68.3017 | 94.4437 | 99.5157 | 637.1868 | 674.016 | 81.5975 |  |  | 326.137 | 189.8437 | 83.701 | 69.6696 | 498.6107 |  | 455.6276 | 262.2633 | 0.64188 | 19.0909 | 1.7933 | 1.6506 | -13.7617 | 3.0717 | 118.71 | 0.73 | -20.0566 | 9.9091 | -5.8691 | 7.1507 | 5.3881 | -17.458 | 1.927 | 21.6651 |  | 125.4625 |  | 3.22 |  | 132.3468
42838.5687 | 12828 | 178.1955 | 202.7992 | 193.296 | 167.0072 | 85.207 | 40.6238 | 130.3489 | 36.8735 | 111.5632 | 100.094 | 70.0026 | 41.0489 | 28.5411 | 66.8387 | 102.1233 | 101.8845 | 108.6867 | 1348.6015 | 103.0527 | 62.3799 |  | 259.3927 | 638.8521 | 101.9649 |  | 99.9027 | 183.6386 | 179.5761 | 252.7291 | 97.3857 | 714.5576 | 1213.1961 | 100.5782 | 335.3187 | 549.3234 | 538.427 | 99.2272 |  |  | 100.7146 | 47.6438 |  |  | 31.0984 | 51.4993 | 41.4051 | 46.6111 | 51.441 | 46.5866 | 53.7358 | 15.6621 | 44.6494 | 17.1387 | 36.5585 | 57.513 | 46.7277 | 62.2662 | 49.9751 | 31.6471 |  |  | -158.4803 | 53.6397 | -16.5181 | 100.4901 | -148.3516 | -191.7499 | 60.6764 | -144.4311 | 0.11257 | -0.070591 | 1.8931 | -0.0011072 | -0.0017775 | 0.0014243 | 112.7959 | 88.2688 | 75.1471 | 79.4099 | 88.2553 | 101.9334 | 85.1515 | 93.2727 | 110.9086 | 99.7902 | 65.9918 | 39.4134 | 36.5967 | 71.2509 |  | 110.9192 | 24.924 | 26.0182 | 23.4172 | 49.7303 | 50.8114 | 82.0283 | 73.0066 | 87.0424 |  |  |  | 885.3889 | 697.7659 | 795.6711 | 958.2696 | 402.4534 | 994.0354 | 889.8183 | -0.41599 | -0.081184 | 700.2345 | 88.1834 | 107.1581 | 700.2315 | 83.2099 | 68.1653 | 100.7537 |  | 145.0736 | 70.2912 |  | 445.914 | 41.056 | 940.8989 | 604.6631 | 599.6397 | 48.7275 |  | 417.7696 | 697.5405 |  | 715.1874 | 935.2057 | 684.0624 |  | 694.9385 |  |  | 44.1825 | 40.4797 | 39.1378 | [5 empty] | 91.4397 | 883.463 | 84.3808 | 70.3857 | 822.0119 | 79.4377 | 72.1356 | 395.1218 | 377.7728 | 368.0888 |  | 657.6046 | 756.2256 | 73.1438 | 69.2491 | 239.2362 | 146.75 | 507.4497 | 63.6396 | 568.4901 | 73.8873 | 69.0367 | 93.9273 | 99.5617 | 637.1539 | 673.8788 | 81.7194 |  | 1196.9241 | 325.3285 | 188.8324 | 84.0923 | 71.7212 | 498.5365 |  | 454.6924 | 259.6013 | 0.65097 | 19.0902 | 1.7935 | 1.6507 | -13.6255 | 3.0717 | 136.41 | 1.06 | -20.1186 | 9.1964 | -5.1033 | 12.5874 | -15.1778 | -17.2556 | 9.7067 | 23.1721 |  | 126.9938 |  | 3.5009 |  | 132.2803
42838.5688 | 12829 | 178.5913 | 202.6763 | 193.0764 | 166.9467 | 85.2178 | 40.6338 | 130.3352 | 36.8795 | 111.5317 | 100.0838 | 70.0094 | 41.0557 | 28.5323 | 66.8462 | 102.242 | 101.9323 | 108.7486 | 1345.8473 | 103.0411 | 63.8525 |  | 257.9172 | 628.4115 | 101.948 |  | 99.9064 | 183.6375 | 179.4445 | 253.915 | 97.4659 | 721.5214 | 1222.9616 | 100.5799 | 334.7239 | 552.7103 | 537.5898 | 99.2128 |  |  | 100.6842 | 47.4639 |  |  | 28.6718 | 56.598 | 36.3266 | 41.8345 | 47.0963 | 47.7316 | 54.761 | 15.441 | 44.5778 | 17.0471 | 36.5145 | 57.481 | 46.6755 | 62.2424 | 49.9193 | 31.7825 |  |  | -158.8956 | -9.8003 | -6.8039 | 88.0417 | -176.2166 | -187.9294 | 91.1449 | -143.2838 | 0.21338 | -0.10647 | 1.9576 | -0.00098731 | -0.0017742 | 0.0014818 | 113.2553 | 88.7671 | 75.135 | 79.5231 | 88.6766 | 101.8744 | 85.1595 | 92.9715 | 110.8563 | 99.7715 | 66.0079 | 39.4283 | 36.6009 | 71.2647 |  | 115.6675 | 25.8746 | 27.5261 | 24.3506 | 49.2102 | 50.635 | 82.1381 | 73.1712 | 87.2456 |  |  |  | 885.1565 | 697.4099 | 795.5177 | 958.1392 | 402.3515 | 993.9105 | 889.5553 | -0.60198 | 0.11738 | 700.1319 | 88.3731 | 107.1955 | 700.3999 | 84.7248 | 68.1883 | 100.7276 |  | 143.5804 | 73.6595 |  | 468.479 | 40.9997 | 936.3498 | 604.6784 | 599.6374 | 48.785 |  | 432.5387 | 697.5567 |  | 719.5763 | 928.1064 | 684.1311 |  | 694.9632 |  |  | 44.1443 | 40.4779 | 39.1524 | [5 empty] | 91.0258 | 885.0944 | 85.3455 | 70.3437 | 822.733 | 79.9696 | 72.8648 | 394.3504 | 377.0906 | 367.0969 |  | 653.7588 | 756.7664 | 73.3284 | 69.5348 | 238.7675 | 147.1461 | 507.13 | 63.8095 | 560.7943 | 74.1208 | 69.4589 | 93.8968 | 99.5848 | 637.1153 | 673.7122 | 81.5695 |  | 1291.9172 | 325.3555 | 187.9207 | 84.5075 | 73.6872 | 498.2542 |  | 454.0571 | 257.8987 | 0.64188 | 19.0905 | 1.7929 | 1.6494 | -13.773 | 3.0718 | 146.47 | 1.13 | -20.1676 | -3.9617 | -3.3009 | 11.8741 | -16.5715 | -17.1134 | 11.9181 | 24.7215 |  | 123.8588 |  | 3.3743 |  | 132.2288
42838.5688 | 12830 | 178.8328 | 202.5818 | 192.8705 | 166.8962 | 85.2381 | 40.6452 | 130.3293 | 36.8777 | 111.5054 | 100.0655 | 70.0176 | 41.0616 | 28.5357 | 66.8576 | 102.3453 | 101.953 | 108.792 | 1343.3648 | 103.0361 | 65.8832 |  | 267.7353 | 632.3117 | 101.944 |  | 99.8948 | 183.7584 | 179.3193 | 254.9997 | 97.399 | 725.2989 | 1225.9931 | 100.5895 | 334.8518 | 558.8218 | 536.8727 | 99.2124 |  |  | 100.6833 | 47.4485 |  |  | 26.3952 | 58.8019 | 31.3221 | 39.1217 | 45.2884 | 47.6827 | 54.0773 | 15.5861 | 44.5491 | 17.0287 | 36.4824 | 57.4098 | 46.6408 | 62.2354 | 49.871 | 31.8838 |  |  | -159.3648 | 18.5089 | -37.4327 | 87.512 | -96.1024 | -197.3551 | 84.002 | -143.816 | 0.095253 | -0.24598 | 1.9297 | -0.0010235 | -0.0016543 | 0.0014588 | 113.6386 | 88.909 | 75.1341 | 79.3978 | 88.0225 | 101.8281 | 85.1563 | 91.3127 | 110.801 | 99.7545 | 66.0273 | 39.4312 | 36.6045 | 71.2848 |  | 120.4376 | 24.7534 | 26.4984 | 25.8489 | 48.5499 | 50.441 | 82.0229 | 72.8152 | 87.2376 |  |  |  | 884.9064 | 697.0487 | 795.3549 | 958.0324 | 402.2338 | 993.7827 | 889.318 | -0.63501 | 0.27905 | 700.3801 | 88.7033 | 106.8183 | 700.6619 | 82.4907 | 68.3811 | 100.7219 |  | 145.8739 | 73.1346 |  | 487.7875 | 40.8726 | 935.3164 | 604.6987 | 599.6723 | 48.7015 |  | 433.5408 | 697.5839 |  | 724.737 | 918.803 | 684.2563 |  | 694.9579 |  |  | 44.1186 | 40.4623 | 39.113 | [5 empty] | 91.1549 | 886.7065 | 85.1983 | 70.3959 | 823.7258 | 79.4649 | 73.0634 | 393.6722 | 375.9151 | 366.1627 |  | 655.5273 | 757.0826 | 73.5597 | 69.8402 | 238.4117 | 147.3874 | 506.8289 | 64.6085 | 556.5079 | 74.4025 | 69.6587 | 93.7509 | 99.5808 | 637.1208 | 673.5567 | 81.5519 |  |  | 324.8491 | 187.1733 | 84.88 | 76.6483 | 497.9874 |  | 453.3774 | 256.4438 | 0.69865 | 19.091 | 1.7917 | 1.649 | -13.763 | 3.0718 | 172.62 | 0.82 | -20.2182 | 5.4625 | -7.7684 | 11.8779 | -12.237 | -17.536 | 11.4407 | 24.8316 |  | 119.8417 |  | 3.4759 |  | 132.1872
42838.5688 | 12831 | 178.8222 | 202.4895 | 192.6653 | 166.8458 | 85.2637 | 40.6651 | 130.316 | 36.8829 | 111.4795 | 100.0497 | 70.0217 | 41.0608 | 28.5378 | 66.8603 | 102.306 | 101.9502 | 108.7933 | 1341.8671 | 103.0374 | 67.1574 |  | 285.2362 | 652.2885 | 101.9419 |  | 99.9043 | 183.604 | 179.196 | 254.9871 | 94.9223 | 727.734 | 1228.4261 | 100.606 | 335.0999 | 565.118 | 536.4498 | 99.2159 |  |  | 100.6759 | 47.4068 |  |  | 23.8423 | 61.2075 | 30.0847 | 37.6811 | 42.1344 | 47.337 | 53.2054 | 15.8859 | 44.5299 | 16.91 | 36.4207 | 57.3814 | 46.6075 | 62.2263 | 49.8271 | 31.8937 |  |  | -159.8228 | -43.4867 | -40.7873 | 136.3548 | -173.6663 | -196.8951 | 64.3063 | -145.0422 | 0.27934 | -0.21221 | 1.9062 | -0.00084603 | -0.0017315 | 0.0014276 | 113.4056 | 88.9526 | 75.1371 | 79.2768 | 86.965 | 101.8088 | 85.1584 | 89.3048 | 110.7359 | 99.7323 | 66.0489 | 39.4457 | 36.6051 | 71.2938 |  | 125.8835 | 24.8239 | 26.9498 | 24.3927 | 47.8989 | 50.2666 | 82.0872 | 72.6224 | 87.1299 |  |  |  | 884.6255 | 696.6461 | 795.1746 | 957.9367 | 402.0794 | 993.6317 | 889.1055 | -0.9187 | 0.083529 | 700.6757 | 89.1577 | 105.6673 | 700.9638 | 85.0664 | 68.5443 | 100.7034 |  | 143.0868 | 69.1841 |  | 494.8867 | 40.8904 | 938.0588 | 604.7552 | 599.7738 | 48.7158 |  | 429.979 | 697.624 |  | 724.6471 | 922.5797 | 684.3748 |  | 694.9783 |  |  | 44.0474 | 40.4258 | 39.0658 | [5 empty] | 91.428 | 888.4352 | 84.3827 | 70.4393 | 826.5581 | 78.4328 | 72.8261 | 393.113 | 375.14 | 365.484 |  | 655.9126 | 758.757 | 73.9078 | 70.0139 | 238.1329 | 147.4063 | 506.4549 | 65.0552 | 550.4725 | 74.7343 | 69.422 | 93.1024 | 99.5512 | 637.098 | 673.4071 | 81.9747 |  |  | 324.7421 | 186.5112 | 85.1297 | 79.6738 | 498.059 |  | 452.7079 | 255.1882 | 0.71163 | 19.0915 | 1.7932 | 1.6491 | -13.7564 | 3.0717 | 180.92 | 0.54 | -20.247 | -8.4033 | -8.1383 | 14.8802 | -16.4411 | -17.5061 | 10.0046 | 24.4494 |  | 121.4066 |  | 3.4473 |  | 132.15
42838.5688 | 12832 | 178.7401 | 202.3987 | 192.4506 | 166.791 | 85.2862 | 40.6696 | 130.3022 | 36.8841 | 111.4535 | 100.0314 | 70.0297 | 41.0753 | 28.5486 | 66.8635 | 102.3741 | 101.9287 | 108.7599 | 1340.5869 | 103.0327 | 68.7588 |  | 313.6211 | 678.5305 | 101.9166 |  | 99.9057 | 183.571 | 179.0919 | 255.3853 | 92.9855 | 730.5762 | 1235.2029 | 100.6091 | 334.7333 | 579.5127 | 535.7674 | 99.2154 |  |  | 100.665 | 47.5095 |  |  | 21.5113 | 61.1187 | 29.3537 | 36.158 | 39.4989 | 46.4419 | 52.3568 | 16.3044 | 44.4784 | 16.8762 | 36.38 | 57.2289 | 46.575 | 62.2033 | 49.793 | 31.9039 |  |  | -160.2144 | -2.5944 | -58.6011 | 131.5796 | -200.1258 | -196.9273 | 41.4426 | -146.4511 | 0.15305 | -0.081501 | 1.8776 | -0.00087068 | -0.0016592 | 0.001398 | 113.3482 | 89.1314 | 75.1177 | 78.9117 | 86.473 | 101.7571 | 85.1548 | 89.4386 | 110.6824 | 99.7226 | 66.061 | 39.4501 | 36.6178 | 71.3098 |  | 132.6937 | 23.7944 | 27.3189 | 25.4593 | 47.1799 | 50.1183 | 82.6623 | 72.912 | 87.132 |  |  |  | 884.3631 | 696.2688 | 795.0044 | 957.7882 | 401.9533 | 993.5055 | 888.9019 | -1.3768 | -0.23353 | 700.9301 | 89.6312 | 104.6771 | 701.1657 | 84.4768 | 68.7407 | 100.687 |  | 155.0722 | 71.0886 |  | 523.7434 | 40.8624 | 935.5286 | 604.8328 | 599.8913 | 48.6472 |  | 423.7239 | 697.6673 |  | 721.4184 | 927.3301 | 684.5179 |  | 694.9783 |  |  | 43.9938 | 40.365 | 39.0167 | [5 empty] | 91.2996 | 890.1879 | 83.5304 | 70.4635 | 827.3621 | 78.4498 | 72.8958 | 392.3829 | 374.1463 | 364.8693 |  | 667.2642 | 759.9903 | 74.0274 | 69.7871 | 237.7915 | 147.0399 | 506.1139 | 64.5525 | 543.5216 | 74.9239 | 68.8447 | 92.0636 | 99.5141 | 637.076 | 673.3136 | 83.0999 |  |  | 325.748 | 185.8202 | 85.4165 | 82.52 | 498.2234 |  | 451.9621 | 254.1498 | 0.67546 | 19.0904 | 1.7942 | 1.6514 | -13.8029 | 3.0718 | 182.83 | 0.38 | -20.2794 | -2.0522 | -9.7537 | 14.6153 | -17.6245 | -17.4831 | 8.0203 | 23.7909 |  | 123.4812 |  | 3.5441 |  | 132.0887
42838.5688 | 12833 | 178.6802 | 202.3073 | 192.2305 | 166.735 | 85.2989 | 40.68 | 130.2928 | 36.8803 | 111.4361 | 100.0169 | 70.0348 | 41.0837 | 28.5502 | 66.8722 | 102.324 | 101.9346 | 108.7905 | 1340.847 | 103.04 | 71.8156 |  | 353.9473 | 713.1556 | 101.906 |  | 99.8774 | 183.4761 | 178.9751 | 253.273 | 89.1847 | 723.2921 | 1228.3731 | 100.6022 | 333.6344 | 594.3699 | 536.2172 | 99.211 |  |  | 100.6399 | 47.4024 |  |  | 22.8889 | 59.551 | 31.1324 | 38.296 | 40.7485 | 45.7936 | 52.1621 | 16.7196 | 44.5069 | 16.6556 | 36.3204 | 57.108 | 46.5306 | 62.1848 | 49.7467 | 31.9327 |  |  | -160.6554 | -1.9261 | -100.3154 | 142.5173 | -200.1028 | -197.2092 | 40.3255 | -146.8552 | 0.085717 | -0.23424 | 1.8278 | -0.00073597 | -0.0016297 | 0.0014128 | 112.7427 | 89.0372 | 75.0685 | 78.6977 | 86.2414 | 101.7052 | 85.1715 | 90.7931 | 110.6215 | 99.7064 | 66.0661 | 39.4385 | 36.6103 | 71.3237 |  | 139.3558 | 20.5299 | 26.4847 | 24.6925 | 46.5431 | 49.9517 | 83.0949 | 73.3876 | 87.3353 |  |  |  | 884.1037 | 695.9343 | 794.8528 | 957.651 | 401.8308 | 993.359 | 888.7205 | -1.328 | -0.19036 | 701.2729 | 90.2872 | 104.5666 | 701.5605 | 84.1741 | 69.0715 | 100.6763 |  | 148.1403 | 70.8068 |  | 486.9345 | 40.9082 | 935.8407 | 604.9623 | 600.0422 | 48.6094 |  | 419.4737 | 697.7614 |  | 718.3859 | 927.1978 | 684.7042 |  | 695.039 |  |  | 43.9464 | 40.3436 | 38.9837 | [5 empty] | 91.2165 | 892.1951 | 83.4852 | 70.4751 | 829.5953 | 78.5064 | 72.991 | 391.8393 | 373.6749 | 364.2202 |  | 696.0955 | 761.8605 | 74.0311 | 69.371 | 237.5121 | 146.6812 | 505.8243 | 63.0469 | 530.9959 | 74.9048 | 68.8544 | 91.2782 | 99.4669 | 637.0541 | 673.2627 | 82.1553 |  | 1111.9343 | 325.7527 | 185.2931 | 85.576 | 85.2775 | 498.3595 |  | 451.2827 | 253.1551 | 0.5623 | 19.0908 | 1.7945 | 1.652 | -13.7917 | 3.0718 | 194.98 | 1.06 | -20.2667 | -1.7641 | -12.7315 | 15.175 | -17.6056 | -17.4778 | 7.9034 | 23.3506 |  | 123.5098 |  | 3.887 |  | 132.0318
42838.5688 | 12834 | 178.6232 | 202.1867 | 191.9974 | 166.6803 | 85.3164 | 40.7003 | 130.2864 | 36.8837 | 111.4153 | 99.9974 | 70.04 | 41.074 | 28.5396 | 66.8732 | 102.4026 | 102.0144 | 108.9742 | 1341.5152 | 103.0392 | 77.4609 |  | 360.1243 | 717.0139 | 101.9036 |  | 99.8861 | 183.3331 | 178.8512 | 253.6782 | 86.8891 | 713.2196 | 1217.561 | 100.6144 | 334.1258 | 599.8746 | 537.5807 | 99.2171 |  |  | 100.6368 | 46.9929 |  |  | 23.2267 | 55.7727 | 30.1978 | 37.7826 | 41.3576 | 45.5937 | 52.1835 | 16.7065 | 44.4571 | 16.5233 | 36.2294 | 57.1057 | 46.4559 | 62.1627 | 49.6569 | 31.9858 |  |  | -160.9944 | -2.3683 | -106.0172 | 141.9377 | -111.3166 | -197.3945 | 73.019 | -145.8347 | 0.064506 | -0.12241 | 1.9656 | -0.00087725 | -0.0016198 | 0.0014259 | 112.2674 | 88.8321 | 75.0465 | 78.5458 | 85.9246 | 101.5981 | 85.1424 | 92.2656 | 110.5651 | 99.6859 | 66.0811 | 39.4564 | 36.6199 | 71.3344 |  | 146.4539 | 19.2438 | 25.5848 | 23.8432 | 45.7049 | 49.6924 | 82.2072 | 72.7656 | 86.9763 |  |  |  | 883.8665 | 695.6178 | 794.7116 | 957.4806 | 401.7159 | 993.2371 | 888.4688 | -1.1013 | -0.071865 | 701.4121 | 91.4077 | 106.4554 | 701.6378 | 82.6922 | 68.6565 | 100.6647 |  | 139.1747 | 67.5421 |  | 475.2148 | 40.9755 | 934.2303 | 605.0471 | 600.1451 | 48.5934 |  | 423.3285 | 697.8309 |  | 717.472 | 927.6717 | 684.8461 |  | 695.0805 |  |  | 43.9579 | 40.2015 | 38.9643 | [5 empty] | 91.1722 | 893.0414 | 83.0111 | 70.5073 | 829.2361 | 78.3918 | 72.9308 | 391.3005 | 373.8297 | 363.9178 |  | 720.0972 | 762.117 | 73.8472 | 69.3151 | 237.4581 | 146.7051 | 505.4431 | 62.5078 | 520.5227 | 74.8976 | 69.2227 | 90.9726 | 99.4316 | 637.0185 | 673.1981 | 82.4711 |  | 1093.112 | 326.0091 | 184.6189 | 85.7448 | 88.926 | 498.4571 |  | 450.6626 | 252.1917 | 0.89027 | 19.092 | 1.7941 | 1.6523 | -13.7664 | 3.0717 | 200.13 | 0.25 | -20.2958 | -1.9451 | -13.0137 | 15.0578 | -13.1271 | -17.4806 | 10.6318 | 23.7511 |  | 123.7344 |  | 3.9991 |  | 131.9621
42838.5688 | 12835 | 178.7216 | 202.0765 | 191.7601 | 166.625 | 85.3279 | 40.7068 | 130.2779 | 36.8839 | 111.3796 | 99.9894 | 70.0403 | 41.0799 | 28.5426 | 66.8698 | 102.5171 | 102.039 | 109.0436 | 1341.3198 | 103.0468 | 81.6128 |  | 361.6413 | 719.9243 | 101.9134 |  | 99.8852 | 183.1241 | 178.7348 | 253.9801 | 85.5357 | 711.8098 | 1219.5209 | 100.6061 | 335.27 | 601.4781 | 538.4533 | 99.2073 |  |  | 100.6089 | 46.6725 |  |  | 21.8579 | 55.3293 | 29.5449 | 35.0995 | 39.3667 | 45.0378 | 51.2036 | 16.8849 | 44.3493 | 16.4701 | 36.0898 | 57.0912 | 46.3785 | 62.1442 | 49.5486 | 32.0106 |  |  | -161.417 | -2.4504 | -101.1237 | 182.3168 | -38.1698 | -197.6377 | 110.0488 | -144.2905 | 0.12872 | -0.14025 | 1.9148 | -0.00066861 | -0.0016954 | 0.0014062 | 111.886 | 88.4658 | 75.0338 | 78.4843 | 86.025 | 101.5197 | 85.1116 | 92.8169 | 110.5032 | 99.6651 | 66.0967 | 39.4594 | 36.621 | 71.3441 |  | 156.3829 | 19.1673 | 25.2606 | 23.1678 | 45.0213 | 49.3051 | 81.8122 | 72.3189 | 86.7728 |  |  |  | 883.6206 | 695.2565 | 794.5392 | 957.3228 | 401.5857 | 993.096 | 888.2013 | -1.0451 | 0.20773 | 701.5083 | 92.8018 | 107.6912 | 701.8089 | 82.8856 | 68.3505 | 100.6574 |  | 137.6313 | 73.1471 |  | 491.2667 | 41.0311 | 932.6224 | 605.1206 | 600.2722 | 48.5398 |  | 427.5115 | 697.8917 |  | 716.5328 | 927.4367 | 684.9829 |  | 695.116 |  |  | 43.9794 | 40.2183 | 38.9668 | [5 empty] | 90.8594 | 893.0633 | 82.4357 | 70.5407 | 829.1821 | 78.0861 | 72.912 | 390.8494 | 373.8615 | 363.5721 |  | 734.761 | 763.7153 | 73.8228 | 69.5648 | 237.4121 | 146.6172 | 505.0227 | 62.2633 | 513.7265 | 74.9328 | 68.9352 | 91.1161 | 99.4049 | 636.9545 | 673.0693 | 82.9011 |  | 376.8749 | 326.1671 | 183.9096 | 85.9834 | 91.6145 | 498.5466 |  | 450.037 | 251.5751 | 0.70365 | 19.0913 | 1.7936 | 1.6523 | -13.7164 | 3.0718 | 202.75 | 0.71 | -20.3283 | -1.9772 | -12.7013 | 17.0543 | -7.6801 | -17.4761 | 13.0407 | 24.1922 |  | 123.6617 |  | 3.9616 |  | 131.8984
42838.5688 | 12836 | 178.9841 | 201.9601 | 191.5417 | 166.5785 | 85.3738 | 40.7288 | 130.2671 | 36.8926 | 111.3634 | 99.9758 | 70.0556 | 41.0874 | 28.5537 | 66.8959 | 102.5334 | 102.0455 | 109.0509 | 1341.5079 | 103.0556 | 86.1758 |  | 367.9742 | 729.1268 | 101.9259 |  | 99.8749 | 182.9727 | 178.6255 | 254.1873 | 89.361 | 717.1684 | 1229.5318 | 100.5932 | 337.6642 | 602.0641 | 538.2396 | 99.2118 |  |  | 100.5935 | 46.2627 |  |  | 21.7637 | 56.0735 | 30.44 | 35.5148 | 40.1553 | 44.3919 | 50.6609 | 16.8558 | 44.2945 | 16.3449 | 36.0001 | 57.0536 | 46.3128 | 62.1095 | 49.4064 | 32.0201 |  |  | -161.7652 | -2.7875 | -83.7141 | 28.687 | -32.2327 | -197.6061 | 92.7489 | -145.2854 | 0.12678 | -0.2185 | 2.0068 | -0.00067354 | -0.0016543 | 0.0014424 | 111.65 | 87.9358 | 75.0008 | 78.2717 | 86.3716 | 101.442 | 85.1204 | 91.5183 | 110.4454 | 99.647 | 66.1195 | 39.4676 | 36.6301 | 71.3534 |  | 207.1866 | 22.2705 | 25.2595 | 22.7769 | 44.279 | 48.8955 | 81.6732 | 72.3436 | 86.8915 |  |  |  | 883.3655 | 694.8862 | 794.3727 | 957.1878 | 401.3907 | 992.9585 | 887.9385 | -1.5179 | 0.062797 | 701.6058 | 93.1395 | 107.4962 | 701.9876 | 82.157 | 68.023 | 100.6464 |  | 139.0463 | 71.3313 |  | 517.3054 | 41.0204 | 934.6231 | 605.2274 | 600.4056 | 48.4679 |  | 430.9015 | 697.9708 |  | 721.7897 | 929.0317 | 685.1664 |  | 695.1683 |  |  | 43.9688 | 40.3671 | 38.982 | [5 empty] | 91.2204 | 894.2086 | 81.851 | 70.5735 | 829.8889 | 78.2725 | 73.0011 | 390.4614 | 373.426 | 363.2082 |  | 737.4119 | 764.2379 | 73.85 | 69.7105 | 237.2747 | 146.3941 | 504.6233 | 62.6736 | 505.0429 | 74.9474 | 68.9076 | 91.1474 | 99.4026 | 636.9111 | 672.9836 | 83.2422 |  | 418.3224 | 326.2906 | 183.2754 | 86.2119 | 93.9076 | 498.5406 |  | 449.4407 | 250.9639 | 0.80086 | 19.0908 | 1.7932 | 1.6509 | -13.661 | 3.0717 | 230.77 | 0.97 | -20.3542 | -2.1112 | -11.5694 | 6.7726 | -7.0504 | -17.4569 | 11.9597 | 24.5547 |  | 124.1872 |  | 3.5682 |  | 131.845
42838.5689 | 12837 | 179.1587 | 201.855 | 191.3302 | 166.5249 | 85.3859 | 40.7379 | 130.264 | 36.8912 | 111.3396 | 99.9678 | 70.0534 | 41.096 | 28.5545 | 66.9086 | 102.1192 | 102.0488 | 109.0666 | 1342.1272 | 103.078 | 90.0933 |  | 378.5955 | 738.9043 | 101.9364 |  | 99.8841 | 182.9152 | 178.5378 | 253.9081 | 87.678 | 717.527 | 1233.6754 | 100.5694 | 338.7918 | 605.2865 | 537.9195 | 99.2122 |  |  | 100.57 | 46.9245 |  |  | 21.4559 | 57.9089 | 29.0184 | 35.0515 | 40.4223 | 44.043 | 51.1842 | 16.5634 | 44.2533 | 16.1226 | 35.8492 | 57.0645 | 46.2428 | 62.0861 | 49.2778 | 32.0339 |  |  | -162.1168 | 9.9303 | -71.2203 | 66.6762 | -47.6802 | -197.6705 | 109.1584 | -144.8839 | 0.037651 | -0.38907 | 1.9045 | -0.00059962 | -0.0015146 | 0.0014654 | 111.7095 | 87.4226 | 74.9464 | 78.0075 | 87.7835 | 101.3961 | 85.0396 | 88.6266 | 110.3976 | 99.6317 | 66.1341 | 39.4788 | 36.6442 | 71.373 |  | 248.2227 | 23.0544 | 26.314 | 23.1639 | 43.461 | 48.5132 | 81.7424 | 72.4139 | 87.3473 |  |  |  | 883.1282 | 694.5421 | 794.2229 | 957.0625 | 401.1893 | 992.8329 | 887.7069 | -1.6915 | -0.078141 | 701.8306 | 93.1242 | 108.3368 | 702.2497 | 81.1522 | 68.0673 | 100.6619 |  | 145.5367 | 69.4567 |  | 512.2214 | 41.0159 | 935.4549 | 605.3591 | 600.5895 | 48.439 |  | 432.9575 | 698.0637 |  | 726.2329 | 935.4519 | 685.3033 |  | 695.2353 |  |  | 43.8994 | 40.2167 | 38.9775 | [5 empty] | 91.8787 | 895.3008 | 82.121 | 70.6106 | 832.3843 | 78.5454 | 73.0133 | 390.0836 | 372.7129 | 362.9034 |  | 748.5985 | 763.9535 | 73.9908 | 69.7991 | 237.068 | 146.3563 | 504.1846 | 62.9319 | 494.222 | 75.0871 | 69.2154 | 91.0689 | 99.38 | 636.8552 | 672.9071 | 83.65 |  | 210.2034 | 326.3639 | 182.6333 | 86.3934 | 96.2725 | 498.5925 |  | 448.8429 | 250.5793 | 0.76487 | 19.0907 | 1.7927 | 1.6505 | -13.8419 | 3.0717 | 258.11 | 0.88 | -20.3709 | 3.9958 | -10.7009 | 10.3539 | -8.5703 | -17.4502 | 12.9675 | 24.7761 |  | 126.7924 |  | 3.4357 |  | 131.795
42838.5689 | 12838 | 178.8028 | 201.7547 | 191.1039 | 166.4642 | 85.4021 | 40.7471 | 130.2459 | 36.8813 | 111.3073 | 99.9461 | 70.0621 | 41.0937 | 28.551 | 66.9057 | 101.6304 | 102.0391 | 109.049 | 1343.2819 | 103.0933 | 93.2192 |  | 392.2896 | 752.55 | 101.9274 |  | 99.8848 | 182.7338 | 178.4413 | 254.2378 | 85.3237 | 717.7581 | 1249.6891 | 100.5738 | 339.9158 | 607.4382 | 537.1356 | 99.2056 |  |  | 100.552 | 47.0012 |  |  | 21.0487 | 56.9429 | 27.694 | 33.7198 | 38.4824 | 43.5246 | 50.7642 | 16.5861 | 44.1518 | 16.0581 | 35.7359 | 57.0362 | 46.0116 | 62.0685 | 49.1839 | 32.0204 |  |  | -162.5222 | 29.1259 | -65.2136 | 81.7846 | -59.5727 | -197.6272 | 61.8592 | -147.212 | 0.073458 | -0.21493 | 2.0154 | -0.00050105 | -0.0015837 | 0.0014177 | 112.2678 | 87.3144 | 74.8982 | 77.7362 | 88.5519 | 101.3603 | 84.9741 | 86.2817 | 110.3392 | 99.6121 | 66.1442 | 39.4835 | 36.6322 | 71.3798 |  | 288.3613 | 22.5014 | 25.2839 | 24.3542 | 42.7301 | 48.1516 | 82.0746 | 72.8458 | 87.08 |  |  |  | 882.8813 | 694.1837 | 794.0703 | 956.9686 | 400.926 | 992.7065 | 887.5442 | -1.3359 | 0.019622 | 702.0146 | 93.6713 | 109.275 | 702.4911 | 80.9114 | 67.6536 | 100.6923 |  | 139.8392 | 66.7703 |  | 529.5626 | 41.0129 | 937.4423 | 605.4935 | 600.7731 | 48.3761 |  | 435.5618 | 698.1534 |  | 728.5855 | 943.0604 | 685.4861 |  | 695.3031 |  |  | 43.8342 | 39.8258 | 38.8828 | [5 empty] | 92.6812 | 896.1191 | 82.3904 | 70.6291 | 834.3759 | 78.0777 | 72.9376 | 389.716 | 371.657 | 362.526 |  | 766.7646 | 764.8394 | 74.1167 | 69.9318 | 236.8355 | 146.2748 | 503.8293 | 63.4521 | 485.2262 | 75.2478 | 69.456 | 90.8356 | 99.3651 | 636.7788 | 672.8178 | 83.9245 |  | 221.4597 | 326.3976 | 181.9387 | 86.5755 | 98.697 | 498.6189 |  | 448.2623 | 250.1617 | 0.86207 | 19.0911 | 1.7938 | 1.6522 | -13.7769 | 3.0718 | 257.64 | 1.13 | -20.4027 | 6.8332 | -10.2248 | 11.4504 | -9.5719 | -17.434 | 9.7538 | 25.0593 |  | 130.0137 |  | 3.4543 |  | 131.7572
42838.5689 | 12839 | 178.096 | 201.6564 | 190.9031 | 166.4236 | 85.431 | 40.7696 | 130.2369 | 36.904 | 111.2936 | 99.9416 | 70.0812 | 41.1016 | 28.5626 | 66.9142 | 101.6752 | 102.038 | 109.1076 | 1342.9688 | 103.1133 | 98.0349 |  | 421.9909 | 781.4905 | 101.9219 |  | 99.8864 | 182.4678 | 178.3278 | 254.3731 | 83.6726 | 718.1294 | 1258.6281 | 100.5433 | 340.0958 | 620.288 | 536.2385 | 99.194 |  |  | 100.5285 | 46.9737 |  |  | 19.5293 | 55.9818 | 27.3098 | 33.3466 | 37.6771 | 43.0062 | 50.1083 | 17.0333 | 44.1012 | 15.6988 | 35.5976 | 56.9329 | 45.8037 | 62.0488 | 49.1005 | 32.0354 |  |  | -162.8587 | 17.9096 | -68.8462 | 103.7849 | -58.8597 | -197.6147 | 78.5618 | -146.8348 | 0.17426 | 0.045008 | 2.0189 | -0.00044355 | -0.0016034 | 0.0014489 | 113.2993 | 87.2517 | 74.8788 | 77.5745 | 89.0683 | 101.2641 | 84.9995 | 84.522 | 110.2826 | 99.5875 | 66.1554 | 39.4948 | 36.6409 | 71.3935 |  | 322.748 | 21.2065 | 24.6776 | 22.5549 | 42.3852 | 47.8123 | 81.0748 | 71.9097 | 86.1186 |  |  |  | 882.6398 | 693.8301 | 793.9031 | 956.7962 | 400.6796 | 992.5642 | 887.395 | 0.35271 | 0.13184 | 702.334 | 93.9442 | 109.3918 | 702.9295 | 79.5633 | 66.9674 | 100.7196 |  | 137.5885 | 66.9925 |  | 533.4321 | 41.0052 | 939.6782 | 605.6459 | 600.9339 | 48.3213 |  | 440.008 | 698.2405 |  | 730.6087 | 950.4428 | 685.6697 |  | 695.3757 |  |  | 43.8014 | 39.815 | 38.8476 | [5 empty] | 92.7848 | 896.8245 | 82.6044 | 70.6486 | 836.2708 | 78.1884 | 72.9884 | 389.2909 | 370.9795 | 362.1428 |  | 767.9939 | 767.7994 | 74.2288 | 70.0494 | 236.669 | 146.1206 | 503.4951 | 63.0248 | 481.0004 | 75.2957 | 69.3883 | 90.0946 | 99.3432 | 636.732 | 672.7749 | 84.2308 |  | 265.7336 | 326.6726 | 181.3643 | 86.761 | 101.3177 | 498.6242 |  | 447.6659 | 249.8578 | 0.81792 | 19.0893 | 1.7947 | 1.6525 | -13.7925 | 3.0718 | 273.99 | 1.06 | -20.4265 | 5.3505 | -10.4904 | 12.8801 | -9.5066 | -17.4192 | 10.9831 | 25.5467 |  | 133.2022 |  | 3.5579 |  | 131.6838
42838.5689 | 12840 | 177.936 | 201.5498 | 190.6961 | 166.3731 | 85.448 | 40.7784 | 130.2327 | 36.9094 | 111.2726 | 99.9342 | 70.0871 | 41.1113 | 28.5692 | 66.9263 | 101.5604 | 102.0326 | 109.1905 | 1341.8889 | 103.1153 | 104.1377 |  | 472.7215 | 826.4915 | 101.9207 |  | 99.8733 | 182.1721 | 178.194 | 254.0056 | 83.0334 | 715.962 | 1269.7935 | 100.5513 | 339.3466 | 641.799 | 535.2426 | 99.1925 |  |  | 100.5246 | 46.9284 |  |  | 18.7494 | 55.4817 | 28.0153 | 33.8908 | 36.9002 | 42.4336 | 49.4355 | 17.2698 | 44.0546 | 15.0401 | 35.4395 | 56.8358 | 45.7284 | 62.023 | 49.026 | 32.0608 |  |  | -163.2037 | 39.3086 | -69.9968 | 113.8085 | -67.1229 | -197.6048 | 81.7238 | -146.9735 | 0.20112 | -0.083599 | 1.9646 | -0.00039427 | -0.0015261 | 0.0014144 | 113.9854 | 87.3048 | 74.8646 | 77.5697 | 89.3611 | 101.2549 | 84.9318 | 83.097 | 110.2178 | 99.5661 | 66.1711 | 39.49 | 36.6459 | 71.4013 |  | 362.0607 | 23.0019 | 25.2736 | 21.9791 | 42.4925 | 47.4872 | 80.9479 | 70.96 | 85.1798 |  |  |  | 882.3648 | 693.447 | 793.7323 | 956.6252 | 400.483 | 992.4189 | 887.1503 | 2.1465 | 0.2627 | 702.6688 | 94.2957 | 109.3469 | 703.4019 | 77.9905 | 66.4621 | 100.7104 |  | 137.568 | 69.3782 |  | 538.1228 | 41.0038 | 941.318 | 605.8187 | 601.0934 | 48.2539 |  | 441.6266 | 698.3718 |  | 733.5835 | 957.7985 | 685.8897 |  | 695.4876 |  |  | 43.7442 | 39.7888 | 38.7653 | [5 empty] | 92.4764 | 898.1775 | 82.5459 | 70.7042 | 837.4392 | 78.494 | 73.1306 | 388.8579 | 371.2247 | 361.9969 |  | 769.1588 | 770.8897 | 74.2095 | 69.9469 | 236.6661 | 146.113 | 503.1555 | 62.4777 | 473.8626 | 75.2364 | 68.972 | 89.814 | 99.3201 | 636.7318 | 672.7541 | 84.5773 |  | 490.4335 | 326.2487 | 180.8289 | 86.8925 | 107.2077 | 498.6091 |  | 447.0711 | 249.6947 | 0.61981 | 19.0922 | 1.7938 | 1.6528 | -13.7677 | 3.0718 | 283.41 | 0.72 | -20.441 | 7.9207 | -10.5697 | 13.4775 | -10.1428 | -17.403 | 11.1918 | 25.7271 |  | 136.4077 |  | 3.3199 |  | 131.6137
42838.5689 | 12841 | 177.944 | 201.4252 | 190.4731 | 166.3055 | 85.455 | 40.7715 | 130.2106 | 36.8938 | 111.2309 | 99.904 | 70.0789 | 41.1012 | 28.5549 | 66.9163 | 101.487 | 101.9805 | 109.1717 | 1341.8612 | 103.092 | 114.7492 |  | 521.6259 | 861.5213 | 101.933 |  | 99.8644 | 181.9584 | 178.0482 | 253.2894 | 80.0409 | 709.7062 | 1265.9999 | 100.5533 | 336.8025 | 667.0689 | 533.7255 | 99.1877 |  |  | 100.5166 | 47.029 |  |  | 22.708 | 54.8969 | 28.7621 | 35.0085 | 40.3075 | 42.318 | 49.328 | 17.0185 | 44.0674 | 14.5315 | 35.2778 | 56.7969 | 45.7146 | 61.9979 | 49.1783 | 32.0715 |  |  | -163.4672 | 75.3692 | -72.7376 | 63.7198 | -51.5217 | -197.6337 | 75.244 | -147.5228 | 0.27798 | -0.034506 | 1.9469 | -0.00039427 | -0.0014588 | 0.0014128 | 114.219 | 87.4367 | 74.8824 | 77.6484 | 89.161 | 101.2162 | 84.9237 | 82.1864 | 110.1718 | 99.5544 | 66.1883 | 39.4991 | 36.6526 | 71.412 |  | 393.5841 | 27.5426 | 29.7359 | 24.4377 | 43.2372 | 47.169 | 80.8724 | 70.6074 | 85.0541 |  |  |  | 882.108 | 693.1198 | 793.5764 | 956.4992 | 400.3459 | 992.2898 | 886.912 | 3.3324 | 1.7299 | 702.9358 | 93.8437 | 109.5215 | 703.6881 | 76.5518 | 66.0674 | 100.718 |  | 139.6578 | 68.9019 |  | 529.2892 | 41.0184 | 945.2723 | 605.9781 | 601.2397 | 48.2177 |  | 447.4347 | 698.483 |  | 735.3312 | 962.2069 | 686.0597 |  | 695.5708 |  |  | 43.7382 | 39.743 | 38.6865 | [5 empty] | 92.6225 | 900.0809 | 82.5039 | 70.728 | 839.7894 | 77.7405 | 73.1687 | 388.4339 | 370.9533 | 361.8649 |  | 771.3253 | 773.9816 | 74.0895 | 69.8604 | 236.6563 | 146.0095 | 502.8206 | 62.5657 | 469.8132 | 75.174 | 68.1904 | 89.6686 | 99.2714 | 636.6884 | 672.7025 | 84.8631 |  | 347.8478 | 326.2777 | 180.2231 | 87.0525 | 113.277 | 498.5397 |  | 446.4504 | 249.5855 | 0.79844 | 19.0906 | 1.7932 | 1.6517 | -13.785 | 3.0718 | 282.53 | 0.68 | -20.4436 | 10.958 | -10.765 | 10.0756 | -8.8846 | -17.401 | 10.7369 | 26.3764 |  | 138.3565 |  | 2.7776 |  | 131.5637
42838.5689 | 12842 | 178.2218 | 201.3054 | 190.2612 | 166.253 | 85.4703 | 40.7982 | 130.1993 | 36.9145 | 111.2141 | 99.9021 | 70.0908 | 41.1158 | 28.5702 | 66.9222 | 101.4991 | 102.0054 | 109.214 | 1343.134 | 103.0903 | 124.5478 |  | 523.6102 | 860.2552 | 101.9364 |  | 99.8627 | 181.4721 | 177.9097 | 253.0846 | 78.4189 | 704.3491 | 1261.2442 | 100.5529 | 336.7189 | 675.4346 | 532.6681 | 99.1907 |  |  | 100.5115 | 46.8466 |  |  | 23.4078 | 56.9976 | 28.4215 | 34.2713 | 39.3177 | 42.3619 | 49.0386 | 16.6798 | 44.0229 | 14.4358 | 34.9748 | 56.7564 | 45.7451 | 61.9691 | 49.4034 | 32.0793 |  |  | -163.7806 | -28.8941 | -74.5946 | 97.0658 | -39.1167 | -197.6429 | 74.9995 | -147.8849 | 0.24334 | 0.0040974 | 1.9736 | -0.00025463 | -0.0015492 | 0.0014177 | 114.4473 | 87.6156 | 74.8876 | 77.6796 | 89.0819 | 101.1762 | 84.9186 | 82.2689 | 110.1145 | 99.534 | 66.208 | 39.5083 | 36.6568 | 71.4299 |  | 460.1047 | 40.519 | 37.14 | 30.4236 | 43.9678 | 47.0263 | 80.7088 | 70.7981 | 85.281 |  |  |  | 881.864 | 692.781 | 793.4073 | 956.3567 | 400.2024 | 992.1552 | 886.6689 | 1.2972 | 1.0693 | 703.1406 | 93.7637 | 110.7984 | 703.8479 | 77.607 | 65.6348 | 100.7065 |  | 139.6743 | 70.421 |  | 529.1389 | 40.9976 | 946.763 | 606.1142 | 601.3707 | 48.1904 |  | 454.3305 | 698.5866 |  | 737.7216 | 964.9095 | 686.2287 |  | 695.6499 |  |  | 43.7143 | 39.6752 | 38.3844 | [5 empty] | 93.6943 | 902.0058 | 82.3158 | 70.7601 | 841.6344 | 76.7441 | 73.2115 | 387.9307 | 370.4473 | 361.6347 |  | 775.8351 | 776.4592 | 73.9849 | 69.7061 | 236.5887 | 145.9119 | 502.5386 | 62.9479 | 473.9539 | 75.0583 | 67.5892 | 89.8037 | 99.2588 | 636.6572 | 672.67 | 85.2125 |  | 357.939 | 326.4758 | 179.622 | 87.2459 | 117.39 | 498.522 |  | 445.8886 | 249.4505 | 0.69753 | 19.0904 | 1.7917 | 1.6498 | -13.7424 | 3.0718 | 302.73 | 1.06 | -20.4592 | -6.8065 | -10.9364 | 12.4754 | -7.742 | -17.4027 | 10.7202 | 27.1623 |  | 139.5245 |  | 1.3189 |  | 131.5064
42838.5689 | 12843 | 178.5082 | 201.1955 | 190.0486 | 166.2044 | 85.5133 | 40.8177 | 130.204 | 36.9144 | 111.1851 | 99.8826 | 70.1062 | 41.127 | 28.5744 | 66.9419 | 101.5985 | 102.0257 | 109.2609 | 1345.6789 | 103.1685 | 131.4293 |  | 530.1725 | 872.338 | 101.9249 |  | 99.8635 | 180.8422 | 177.7753 | 253.5062 | 79.4666 | 703.6948 | 1266.747 | 100.51 | 340.5913 | 677.6228 | 531.6852 | 99.1934 |  |  | 100.5006 | 46.5997 |  |  | 22.2807 | 60.3509 | 28.2762 | 33.4686 | 37.5989 | 42.1231 | 48.5304 | 16.6212 | 43.9669 | 14.5328 | 34.6357 | 56.6925 | 45.7798 | 61.9341 | 49.0383 | 32.0877 |  |  | -164.0513 | -16.7145 | -77.5825 | 104.3079 | -31.7195 | -197.7054 | 81.1416 | -147.8665 | 0.10946 | 0.12096 | 2.0578 | -0.00034006 | -0.0015327 | 0.0014325 | 114.9535 | 87.424 | 74.8733 | 77.5691 | 89.6321 | 101.1038 | 84.9188 | 83.8507 | 110.0599 | 99.5161 | 66.2173 | 39.5076 | 36.6611 | 71.4399 |  | 487.3149 | 39.6693 | 37.9459 | 35.019 | 44.3344 | 46.8226 | 81.5051 | 71.5354 | 86.5706 |  |  |  | 881.6255 | 692.4178 | 793.2478 | 956.2535 | 400.0527 | 992.0259 | 886.4326 | 1.7344 | 0.26403 | 703.2415 | 93.8695 | 111.9021 | 704.035 | 82.4593 | 65.9982 | 100.7165 |  | 142.9911 | 65.6635 |  | 539.405 | 41.0435 | 952.1839 | 606.2659 | 601.5407 | 48.1471 |  | 460.7861 | 698.6999 |  | 737.5215 | 968.9108 | 686.4428 |  | 695.7824 |  |  | 43.6786 | 39.6134 | 37.8976 | [5 empty] | 94.6414 | 903.8316 | 81.9961 | 70.7961 | 843.058 | 76.6989 | 73.218 | 387.4932 | 370.6878 | 361.5656 |  | 787.5257 | 779.5218 | 73.8346 | 69.6454 | 236.4992 | 145.7403 | 502.2164 | 62.4975 | 476.0754 | 74.9123 | 66.8004 | 89.8713 | 99.2373 | 636.6061 | 672.702 | 85.5054 |  | 257.7709 | 326.3029 | 179.1237 | 87.4085 | 121.2403 | 498.6077 |  | 445.3387 | 249.409 | 0.74576 | 19.0904 | 1.7915 | 1.6497 | -13.7871 | 3.0718 | 322.63 | 0.97 | -20.4843 | -5.2031 | -11.2098 | 12.9979 | -6.9691 | -17.3988 | 11.1463 | 27.9141 |  | 141.3717 |  | 1.3891 |  | 131.4666
42838.5689 | 12844 | 178.6855 | 201.076 | 189.8412 | 166.1367 | 85.5183 | 40.8198 | 130.1847 | 36.9035 | 111.1547 | 99.8642 | 70.1083 | 41.1218 | 28.5733 | 66.9421 | 101.6329 | 102.0305 | 109.2756 | 1346.027 | 103.2178 | 138.5238 |  | 543.6576 | 886.7903 | 101.9434 |  | 99.8455 | 180.6667 | 177.6232 | 252.5781 | 79.3407 | 702.7203 | 1271.1305 | 100.5166 | 343.5818 | 686.6552 | 530.6133 | 99.1878 |  |  | 100.4772 | 47.045 |  |  | 21.2699 | 61.9806 | 27.342 | 32.4224 | 35.5705 | 41.7444 | 47.94 | 16.5012 | 43.875 | 13.7365 | 34.3184 | 56.6038 | 45.7854 | 61.8993 | 48.7386 | 32.0803 |  |  | -164.3464 | -9.2049 | -81.5798 | 106.6282 | -27.2176 | -197.5982 | 86.9866 | -147.8429 | 0.027337 | -0.16584 | 1.9394 | -0.00023163 | -0.0015771 | 0.0014112 | 115.7427 | 87.2324 | 74.8687 | 77.5557 | 90.0927 | 101.0656 | 84.9236 | 84.1251 | 110.0101 | 99.5004 | 66.2309 | 39.5169 | 36.6698 | 71.452 |  | 505.3984 | 36.458 | 33.9358 | 32.132 | 44.8636 | 46.6191 | 81.9803 | 72.3151 | 87.5229 |  |  |  | 881.3734 | 692.0575 | 793.0925 | 956.1552 | 399.8589 | 991.9 | 886.2183 | 0.84775 | 0.31728 | 703.4254 | 93.7985 | 112.2191 | 704.2917 | 82.0061 | 66.4354 | 100.7122 |  | 145.7927 | 65.8342 |  | 538.3674 | 41.0652 | 956.3746 | 606.426 | 601.7004 | 48.0965 |  | 466.7878 | 698.8269 |  | 737.8038 | 971.3099 | 686.6057 |  | 695.8908 |  |  | 43.5997 | 39.5415 | 37.5398 | [5 empty] | 94.3152 | 905.4364 | 81.583 | 70.8271 | 844.5983 | 77.3509 | 73.5466 | 387.0908 | 370.5418 | 361.5364 |  | 797.6694 | 782.5252 | 73.7054 | 69.5503 | 236.293 | 145.4469 | 501.8824 | 61.6633 | 483.2138 | 74.782 | 66.5202 | 89.8153 | 99.2019 | 636.4996 | 672.6675 | 85.5102 |  | 312.6731 | 326.2582 | 178.605 | 87.4584 | 124.4698 | 498.7156 |  | 444.8192 | 249.3881 | 0.79473 | 19.0915 | 1.7926 | 1.6519 | -13.8433 | 3.0718 | 306.59 | 0.61 | -20.4846 | -3.8707 | -11.523 | 13.1738 | -6.4517 | -17.3837 | 11.5339 | 28.627 |  | 142.4762 |  | 1.7218 |  | 131.4284
42838.5689 | 12845 | 178.9006 | 200.9605 | 189.6415 | 166.0928 | 85.5355 | 40.8297 | 130.1758 | 36.9172 | 111.1349 | 99.8522 | 70.1081 | 41.1231 | 28.5701 | 66.945 | 101.555 | 101.9985 | 109.221 | 1347.8589 | 103.2404 | 145.3246 |  | 545.3651 | 896.3174 | 101.9598 |  | 99.8235 | 180.5313 | 177.4703 | 251.4861 | 77.8125 | 692.7851 | 1261.64 | 100.5313 | 346.4875 | 687.3696 | 529.1104 | 99.18 |  |  | 100.4611 | 47.7697 |  |  | 22.5896 | 58.3977 | 28.8156 | 33.9826 | 37.3464 | 41.4862 | 47.7537 | 16.4211 | 43.7923 | 12.78 | 33.9646 | 56.5354 | 45.8035 | 61.8759 | 48.6569 | 32.0981 |  |  | -164.6092 | -18.2337 | -80.7886 | 111.5999 | -31.1741 | -197.6416 | 83.1885 | -148.2161 | 0.089609 | -0.2613 | 1.9297 | -0.00016428 | -0.0014095 | 0.0014144 | 116.469 | 87.4088 | 74.8654 | 77.7264 | 89.6346 | 101.0651 | 84.8798 | 83.2942 | 109.9564 | 99.4794 | 66.2487 | 39.5212 | 36.679 | 71.4644 |  | 518.6828 | 35.4175 | 35.8481 | 33.2271 | 45.17 | 46.3989 | 81.6763 | 72.3963 | 87.2821 |  |  |  | 881.1 | 691.7084 | 792.9349 | 956.0323 | 399.5938 | 991.7468 | 886.0684 | 1.294 | -0.31057 | 703.5739 | 93.5831 | 112.5748 | 704.4838 | 80.2503 | 66.0957 | 100.7108 |  | 143.3164 | 63.6942 |  | 512.7813 | 40.9802 | 960.7914 | 606.5481 | 601.8046 | 48.0342 |  | 470.0712 | 698.9177 |  | 738.0632 | 971.0902 | 686.7545 |  | 695.9831 |  |  | 43.5476 | 39.528 | 37.34 | [5 empty] | 94.158 | 907.2715 | 81.1271 | 70.8296 | 848.2017 | 77.3324 | 73.501 | 386.6981 | 369.8804 | 361.4387 |  | 812.9472 | 783.568 | 73.6792 | 69.5514 | 236.1508 | 145.2832 | 501.5692 | 61.7387 | 489.0697 | 74.5549 | 66.0875 | 89.4142 | 99.1862 | 636.44 | 672.6613 | 85.9374 |  | 642.8185 | 326.5904 | 178.2095 | 87.5376 | 126.9747 | 498.7816 |  | 444.2572 | 249.4313 | 0.64114 | 19.0901 | 1.7937 | 1.6523 | -13.7506 | 3.0718 | 312.23 | 0.96 | -20.4797 | -5.4185 | -11.4055 | 13.4052 | -6.9019 | -17.3784 | 11.2746 | 29.0236 |  | 142.3669 |  | 1.8114 |  | 131.3774
42838.569 | 12846 | 178.611 | 200.8552 | 189.4414 | 166.0381 | 85.5521 | 40.8461 | 130.1662 | 36.9152 | 111.107 | 99.8414 | 70.1198 | 41.1236 | 28.5666 | 66.95 | 101.5703 | 101.914 | 109.0859 | 1345.8978 | 103.2641 | 153.6214 |  | 535.7083 | 889.481 | 101.9843 |  | 99.8444 | 180.3362 | 177.3234 | 251.3131 | 77.8959 | 684.0646 | 1253.6084 | 100.5333 | 350.4406 | 683.3392 | 527.1979 | 99.1839 |  |  | 100.4521 | 47.9086 |  |  | 23.195 | 56.3673 | 29.8706 | 34.3258 | 38.2396 | 41.6016 | 47.975 | 16.2831 | 43.7273 | 12.4609 | 33.6028 | 56.4917 | 45.8085 | 61.8473 | 48.6286 | 32.1095 |  |  | -164.8478 | -1.2276 | -82.3795 | 119.463 | -40.3698 | -197.6403 | 79.9286 | -148.5749 | 0.051079 | -0.33872 | 1.9509 | -6.078e-05 | -0.0014719 | 0.0014144 | 116.8411 | 88.1882 | 74.9552 | 78.0897 | 88.265 | 101.0655 | 84.824 | 82.1233 | 109.9101 | 99.466 | 66.2625 | 39.5238 | 36.6853 | 71.4724 |  | 529.686 | 32.1026 | 33.1774 | 31.3597 | 45.8373 | 46.1254 | 81.3417 | 71.9123 | 86.8465 |  |  |  | 880.8752 | 691.3974 | 792.7901 | 955.8567 | 399.3798 | 991.6365 | 886.0459 | 3.6175 | 1.0305 | 703.6458 | 94.1064 | 113.0267 | 704.6529 | 82.3027 | 65.7899 | 100.7141 |  | 144.6243 | 66.7776 |  | 507.3574 | 40.874 | 963.1806 | 606.6449 | 601.8857 | 47.9825 |  | 473.4177 | 699.015 |  | 737.975 | 970.1225 | 686.9709 |  | 696.1108 |  |  | 43.4885 | 38.8418 | 37.2221 | [5 empty] | 93.6293 | 909.1596 | 78.8218 | 70.8724 | 849.8662 | 76.8103 | 73.2754 | 386.3043 | 369.3805 | 361.2993 |  | 825.1858 | 784.8179 | 73.4783 | 69.0709 | 236.0116 | 144.9671 | 501.1639 | 61.2247 | 493.999 | 74.2628 | 65.6813 | 89.1521 | 99.1736 | 636.3701 | 672.677 | 86.0735 |  | 830.4449 | 326.0301 | 177.6857 | 87.6716 | 128.6294 | 498.8596 |  | 443.7137 | 249.4398 | 0.8259 | 19.0907 | 1.7933 | 1.6515 | -13.8328 | 3.0717 | 311.2 | 0.88 | -20.4911 | -1.4016 | -11.4819 | 13.8268 | -7.8556 | -17.3816 | 11.0536 | 29.4317 |  | 141.9202 |  | 2.1473 |  | 131.2992
42838.569 | 12847 | 177.9098 | 200.7354 | 189.2549 | 165.9849 | 85.5697 | 40.8585 | 130.1485 | 36.922 | 111.082 | 99.8258 | 70.1205 | 41.1293 | 28.5714 | 66.9601 | 101.5129 | 101.9455 | 109.1797 | 1343.923 | 103.2896 | 156.6595 |  | 521.3089 | 883.6197 | 101.9628 |  | 99.8482 | 180.1246 | 177.2089 | 251.9055 | 79.2651 | 685.1402 | 1253.2587 | 100.5315 | 353.7975 | 676.3997 | 524.4239 | 99.1761 |  |  | 100.4482 | 47.3014 |  |  | 22.1392 | 54.2871 | 28.3495 | 32.4333 | 36.3898 | 41.3286 | 47.5569 | 16.2763 | 43.6717 | 12.7341 | 33.1952 | 56.4181 | 45.7886 | 61.8289 | 48.5803 | 32.1123 |  |  | -165.0942 | 35.1438 | -80.6296 | 120.1779 | -40.4309 | -197.6015 | 87.2318 | -148.5026 | 0.088247 | -0.1071 | 1.8684 | -7.228e-05 | -0.0014095 | 0.001444 | 116.1807 | 88.2469 | 74.9611 | 78.4239 | 87.255 | 101.1669 | 84.7912 | 81.1303 | 109.8463 | 99.4461 | 66.2796 | 39.5328 | 36.6807 | 71.4889 |  | 562.2249 | 40.2655 | 38.4044 | 30.2982 | 46.7352 | 46.0163 | 80.6043 | 71.1179 | 86.0922 |  |  |  | 880.6284 | 691.0694 | 792.6308 | 955.6851 | 399.1739 | 991.5103 | 885.8868 | 4.1259 | 0.89017 | 703.9596 | 94.66 | 115.9067 | 704.9443 | 86.7117 | 65.8567 | 100.7176 |  | 151.5952 | 68.0665 |  | 525.4032 | 40.733 | 964.4669 | 606.7406 | 601.9622 | 47.9365 |  | 476.8459 | 699.0857 |  | 736.9082 | 974.5809 | 687.0915 |  | 696.1877 |  |  | 43.3895 | 38.7516 | 37.1176 | [5 empty] | 92.5552 | 911.0306 | 74.6402 | 70.9466 | 852.8264 | 76.4378 | 73.0724 | 385.9613 | 369.0701 | 361.171 |  | 830.4557 | 786.2185 | 73.3191 | 68.6858 | 235.9904 | 144.8607 | 500.8375 | 61.7381 | 497.7314 | 74.0389 | 65.2922 | 89.4153 | 99.1644 | 636.3265 | 672.7184 | 85.7307 |  | 894.2561 | 326.2308 | 177.2584 | 87.7548 | 129.7376 | 499.0478 |  | 443.1522 | 249.4795 | 0.69197 | 19.0915 | 1.7933 | 1.6512 | -13.7637 | 3.0718 | 281.33 | 0.61 | -20.518 | 7.4758 | -11.3234 | 13.8243 | -7.8581 | -17.3723 | 11.5425 | 29.854 |  | 144.0273 |  | 1.2273 |  | 131.2266
42838.569 | 12848 | 177.777 | 200.5952 | 189.083 | 165.9379 | 85.6003 | 40.8804 | 130.1441 | 36.9277 | 111.0707 | 99.8178 | 70.1366 | 41.1421 | 28.5862 | 66.9762 | 101.7039 | 101.9002 | 109.1607 | 1341.2281 | 103.3009 | 163.8751 |  | 543.5356 | 917.6197 | 101.9827 |  | 99.8362 | 179.8884 | 177.0917 | 250.8379 | 79.3364 | 689.4325 | 1253.0494 | 100.4931 | 355.4076 | 686.4804 | 517.0227 | 99.1681 |  |  | 100.4342 | 47.2389 |  |  | 21.3564 | 54.3135 | 27.5059 | 31.5605 | 36.1104 | 40.7917 | 47.051 | 16.2398 | 43.616 | 13.5336 | 32.9006 | 56.3511 | 45.7568 | 61.8032 | 48.523 | 32.0529 |  |  | -165.3925 | -38.6516 | -89.0065 | 125.3639 | -42.6059 | -197.572 | 100.6855 | -148.1754 | 0.054971 | -0.0089102 | 1.9451 | 2.793e-05 | -0.0014292 | 0.0014424 | 115.1597 | 88.5152 | 74.9606 | 78.7594 | 86.0496 | 101.0716 | 84.7731 | 79.8893 | 109.7908 | 99.4226 | 66.2963 | 39.5398 | 36.6868 | 71.498 |  | 589.0243 | 42.5973 | 40.1267 | 35.7727 | 47.5255 | 45.8543 | 80.0886 | 70.164 | 85.4104 |  |  |  | 880.3862 | 690.7502 | 792.471 | 955.5548 | 399.0016 | 991.3903 | 885.7472 | 1.7389 | 0.75037 | 704.2985 | 94.4566 | 114.5403 | 705.2303 | 83.8838 | 66.1596 | 100.7121 |  | 144.7695 | 66.3603 |  | 531.4485 | 40.6702 | 966.1525 | 606.8638 | 602.0546 | 48.3789 |  | 479.5193 | 699.1649 |  | 737.2028 | 972.8767 | 687.2171 |  | 696.2751 |  |  | 43.2965 | 38.8101 | 37.1027 | [5 empty] | 91.7985 | 912.6571 | 74.0047 | 70.977 | 855.0762 | 76.2594 | 72.9795 | 385.4509 | 367.9321 | 360.9626 |  | 843.2411 | 787.3757 | 73.1523 | 68.2886 | 235.7991 | 144.7001 | 500.5267 | 62.4902 | 500.1892 | 73.8838 | 65.1084 | 89.5682 | 99.1274 | 636.3038 | 672.7652 | 85.7319 |  | 316.1453 | 326.1011 | 176.7863 | 87.8264 | 130.7159 | 499.1373 |  | 442.618 | 249.6118 | 0.7018 | 19.092 | 1.7921 | 1.6503 | -13.7844 | 3.0718 | 281.06 | 0.93 | -20.5157 | -7.8403 | -11.8976 | 14.12 | -8.0598 | -17.3562 | 12.3901 | 30.1731 |  | 143.2225 |  | 0.94907 |  | 131.1721
42838.569 | 12849 | 178.352 | 200.4425 | 188.8961 | 165.8943 | 85.6128 | 40.8927 | 130.1351 | 36.9238 | 111.0385 | 99.8081 | 70.1465 | 41.1528 | 28.5841 | 66.9796 | 101.7263 | 101.764 | 109.0525 | 1340.1452 | 103.2499 | 171.5641 |  | 557.0089 | 918.4474 | 102.0044 |  | 99.81 | 179.7223 | 176.9356 | 248.5925 | 79.875 | 680.4862 | 1236.4999 | 100.4103 | 355.5481 | 693.5544 | 508.5895 | 99.1741 |  |  | 100.41 | 47.5623 |  |  | 22.5511 | 53.0818 | 29.1613 | 33.5999 | 39.3814 | 40.5719 | 47.1131 | 16.2223 | 43.5642 | 14.2464 | 32.6202 | 56.2746 | 45.7384 | 61.7719 | 48.4737 | 32.0246 |  |  | -165.5561 | -15.3043 | -98.5662 | 115.2344 | -44.0818 | -197.6633 | 117.0208 | -147.5675 | -0.010999 | -0.13899 | 1.9404 | -5.75e-05 | -0.001467 | 0.0013865 | 113.9762 | 88.0215 | 74.9477 | 79.2966 | 85.5781 | 100.9801 | 84.7184 | 79.887 | 109.7387 | 99.3991 | 66.3007 | 39.539 | 36.6795 | 71.5035 |  | 597.0555 | 38.7246 | 37.1742 | 33.5348 | 47.7576 | 45.71 | 80.0306 | 70.11 | 85.194 |  |  |  | 880.1313 | 690.5209 | 792.3217 | 955.4703 | 398.7889 | 991.2584 | 885.7942 | -0.45177 | -0.08689 | 704.5898 | 95.1797 | 112.9947 | 705.6387 | 79.9304 | 66.54 | 100.7116 |  | 140.9051 | 65.4042 |  | 496.4277 | 40.6167 | 960.4766 | 606.9437 | 602.1245 | 48.0164 |  | 479.9479 | 699.2581 |  | 736.3954 | 956.1928 | 687.3737 |  | 696.36 |  |  | 43.2619 | 39.0919 | 37.013 | [5 empty] | 92.2047 | 913.3626 | 73.7258 | 71.0104 | 856.6014 | 76.5651 | 72.9628 | 384.914 | 367.0493 | 360.8763 |  | 863.4675 | 789.1438 | 72.9256 | 67.9515 | 235.5061 | 144.5525 | 500.2755 | 62.4609 | 502.7439 | 73.5963 | 64.5782 | 89.6474 | 99.0957 | 636.2294 | 672.7751 | 85.8927 |  | 171.186 | 326.5993 | 176.3929 | 87.9468 | 131.3446 | 499.1478 |  | 442.0186 | 249.6413 | 0.70792 | 19.0903 | 1.7931 | 1.6506 | -13.6491 | 3.0718 | 282.3 | 1.04 | -20.4818 | -4.9242 | -12.4967 | 13.5121 | -8.1954 | -17.3541 | 13.3528 | 30.2366 |  | 135.6071 |  | 1.3623 |  | 131.1328
42838.569 | 12850 | 178.6929 | 200.3284 | 188.7057 | 165.8334 | 85.6373 | 40.9132 | 130.1275 | 36.9242 | 111.0126 | 99.7864 | 70.1458 | 41.1539 | 28.5831 | 66.9902 | 101.7356 | 101.7263 | 109.118 | 1340.188 | 103.276 | 179.0206 |  | 530.9573 | 895.9692 | 102.0149 |  | 99.8022 | 179.3685 | 176.7891 | 248.5495 | 78.3183 | 674.0688 | 1224.8975 | 100.4501 | 360.5187 | 682.4525 | 486.5004 | 99.1833 |  |  | 100.394 | 47.2326 |  |  | 25.6014 | 51.9931 | 31.8499 | 36.8828 | 42.5893 | 40.944 | 48.15 | 16.3243 | 43.4913 | 14.9033 | 32.3255 | 56.2372 | 45.7492 | 61.7308 | 48.4211 | 32.029 |  |  | -165.9064 | 25.8574 | -107.7816 | 109.2271 | -37.9325 | -197.6383 | 76.0082 | -149.598 | 0.021694 | -0.043527 | 1.8352 | 6.736e-05 | -0.0013799 | 0.0014374 | 113.1097 | 87.3791 | 74.9375 | 79.5244 | 86.091 | 100.9455 | 84.7437 | 82.2246 | 109.6901 | 99.3875 | 66.3231 | 39.5519 | 36.6926 | 71.5149 |  | 583.5675 | 30.7543 | 33.5468 | 30.4961 | 47.5603 | 45.521 | 79.025 | 69.2165 | 84.9621 |  |  |  | 879.876 | 690.2773 | 792.1692 | 955.364 | 398.5524 | 991.1438 | 885.632 | -0.91673 | -0.5312 | 705.1713 | 95.5332 | 113.6784 | 705.9254 | 78.631 | 66.9725 | 100.7347 |  | 146.2402 | 66.326 |  | 486.5354 | 40.5916 | 887.4921 | 606.9852 | 602.1857 | 48.064 |  | 481.9756 | 699.2952 |  | 728.6172 | 923.7629 | 687.6015 |  | 696.3752 |  |  | 43.2685 | 39.3716 | 37.0478 | [5 empty] | 92.8192 | 909.8663 | 73.2092 | 70.9898 | 845.3975 | 77.452 | 73.3971 | 384.287 | 366.2357 | 360.8509 |  | 882.2929 | 790.1478 | 72.6703 | 67.6439 | 235.315 | 144.381 | 500.0252 | 62.1657 | 501.3682 | 73.3628 | 64.5387 | 89.6817 | 99.0907 | 636.1649 | 672.822 | 85.7301 |  | 172.3516 | 326.5747 | 176.0773 | 88.0947 | 132.2029 | 499.1398 |  | 441.5598 | 249.675 | 0.66878 | 19.0902 | 1.7941 | 1.6529 | -13.7163 | 3.0718 | 253.51 | 1.04 | -20.5026 | 6.3899 | -13.046 | 13.1332 | -7.6068 | -17.3633 | 10.7678 | 30.4888 |  | 121.7886 |  | 2.2255 |  | 131.0897
42838.569 | 12851 | 179.0097 | 200.2258 | 188.5123 | 165.7787 | 85.6667 | 40.9266 | 130.1208 | 36.9303 | 110.988 | 99.774 | 70.1514 | 41.1524 | 28.588 | 66.9867 | 101.794 | 101.8446 | 109.3476 | 1339.5381 | 103.3021 | 180.5285 |  | 502.1663 | 874.1759 | 102.0306 |  | 99.8051 | 179.1607 | 176.6863 | 250.86 | 80.6621 | 682.0037 | 1235.2057 | 100.4925 | 364.7968 | 670.8772 | 297.9868 | 99.1566 |  |  | 100.3622 | 46.3426 |  |  | 27.4458 | 52.1881 | 33.0358 | 38.711 | 43.6302 | 41.5827 | 49.0953 | 16.3678 | 43.431 | 15.2961 | 32.0743 | 56.1511 | 45.7765 | 61.6891 | 48.3624 | 32.053 |  |  | -166.1528 | 34.0615 | -111.1072 | 112.5521 | -52.6132 | -197.6672 | 71.8112 | -150.0646 | 0.024224 | -0.34837 | 1.9365 | 0.00011992 | -0.0013241 | 0.0014457 | 112.3738 | 86.7386 | 74.9901 | 79.3381 | 86.3656 | 101.0111 | 84.765 | 84.1189 | 109.6443 | 99.3802 | 66.3462 | 39.5601 | 36.7066 | 71.5344 |  | 570.6944 | 25.4945 | 30.288 | 27.4276 | 47.4154 | 45.2728 | 79.0538 | 69.4638 | 85.0545 |  |  |  | 879.6309 | 689.8854 | 792.0059 | 955.2829 | 398.3568 | 991.0188 | 885.3217 | 0.25441 | -0.17077 | 705.5951 | 96.9915 | 114.0325 | 706.31 | 79.3136 | 67.7264 | 100.7428 |  | 143.1722 | 66.2113 |  | 518.8084 | 40.5349 | 754.0402 | 607.0496 | 602.318 | 47.9189 |  | 484.5469 | 699.3296 |  | 457.8613 | 804.6076 | 687.7882 |  | 696.4491 |  |  | 43.2576 | 39.5012 | 37.1191 | [5 empty] | 92.4338 | 869.6901 | 74.1606 | 70.9944 | 778.058 | 79.1884 | 74.2102 | 383.7298 | 365.5036 | 360.8065 |  | 897.7677 | 790.8535 | 72.5382 | 67.5667 | 235.1601 | 144.3647 | 499.771 | 61.5951 | 505.3917 | 73.2317 | 64.8199 | 90.0129 | 99.0797 | 636.1099 | 672.8094 | 85.7782 |  | 174.5093 | 326.8908 | 175.6993 | 88.2124 | 133.0561 | 499.0214 |  | 441.0841 | 249.6744 | 0.6749 | 19.0901 | 1.7942 | 1.6539 | -13.8506 | 3.0717 | 236.41 | 0.8 | -20.5632 | 7.3361 | -13.2497 | 13.3356 | -8.9678 | -17.3822 | 10.4769 | 30.8167 |  | 86.1329 |  | 2.7805 |  | 131.0619
42838.569 | 12852 | 178.9653 | 200.1291 | 188.3373 | 165.7317 | 85.6839 | 40.9312 | 130.1109 | 36.9343 | 110.9659 | 99.7637 | 70.1604 | 41.1554 | 28.5818 | 66.9957 | 101.8852 | 101.9123 | 109.5181 | 1337.2928 | 103.3141 | 180.11 |  | 493.9512 | 870.2655 | 102.0366 |  | 99.8023 | 179.1668 | 176.5948 | 251.126 | 82.1359 | 690.0091 | 1244.713 | 100.4773 | 366.3461 | 669.7536 | 273.9746 | 99.1572 |  |  | 100.3453 | 46.0286 |  |  | 26.8837 | 51.3072 | 33.7027 | 38.5582 | 42.5104 | 42.0613 | 49.3035 | 16.3838 | 43.3794 | 15.3084 | 31.7697 | 56.0527 | 45.7777 | 61.6645 | 48.2862 | 32.0761 |  |  | -166.3959 | 6.9069 | -113.0793 | 117.0993 | -26.7419 | -197.6015 | 53.7109 | -151.0732 | -0.064319 | -0.41194 | 1.8821 | 0.00031049 | -0.0014144 | 0.0014342 | 111.4105 | 85.9147 | 75.0161 | 79.0798 | 86.8471 | 100.9985 | 84.8051 | 85.9542 | 109.5931 | 99.3563 | 66.3614 | 39.5715 | 36.7086 | 71.5475 |  | 575.5084 | 27.1328 | 29.8818 | 25.4088 | 47.2507 | 45.0339 | 79.8183 | 69.8837 | 84.9835 |  |  |  | 879.3885 | 689.4995 | 791.846 | 955.2242 | 398.1848 | 990.8921 | 885.0548 | 0.67671 | -0.098873 | 706.0235 | 97.0342 | 113.4734 | 706.6896 | 81.6352 | 68.6038 | 100.7264 |  | 142.7085 | 66.9491 |  | 531.7218 | 40.5126 | 679.4528 | 607.1361 | 602.3963 | 47.8662 |  | 486.3678 | 699.3912 |  | 64.2474 | 673.3746 | 687.9354 |  | 696.5395 |  |  | 43.367 | 39.5695 | 37.1883 | [5 empty] | 91.8302 | 715.7776 | 74.8656 | 71.0286 | 546.9954 | 80.4897 | 74.8091 | 383.3479 | 364.8132 | 360.7465 |  | 914.0422 | 792.3474 | 72.4249 | 67.5039 | 235.0236 | 144.4876 | 499.5009 | 62.2096 | 509.4547 | 73.172 | 65.1854 | 90.0834 | 99.0563 | 636.065 | 672.8223 | 85.7933 |  | 176.692 | 327.203 | 175.342 | 88.2862 | 134.7222 | 499.03 |  | 440.6408 | 249.6605 | 0.7849 | 19.0908 | 1.794 | 1.6528 | -13.8018 | 3.0718 | 225.98 | 0.62 | -20.5835 | 3.299 | -13.3486 | 13.5839 | -6.3983 | -17.3925 | 9.0677 | 31.049 |  | 62.4306 |  | 2.5702 |  | 131.0431
42838.569 | 12853 | 178.3771 | 200.0148 | 188.1576 | 165.6776 | 85.708 | 40.9482 | 130.1094 | 36.9441 | 110.9469 | 99.748 | 70.1706 | 41.1626 | 28.5869 | 67.0035 | 101.9074 | 101.9321 | 109.5796 | 1334.3583 | 103.3078 | 182.2361 |  | 497.0961 | 871.5373 | 102.0416 |  | 99.7949 | 179.1246 | 176.4942 | 250.3584 | 85.4723 | 688.1227 | 1243.5222 | 100.4352 | 367.7487 | 674.0024 | 260.2424 | 99.1518 |  |  | 100.3231 | 46.1998 |  |  | 26.3817 | 49.5178 | 35.1708 | 39.3984 | 43.8172 | 42.3263 | 49.5584 | 16.4988 | 43.3292 | 15.308 | 31.544 | 55.9875 | 45.7439 | 61.6446 | 48.2109 | 32.0639 |  |  | -166.6088 | 5.9593 | -94.3061 | 135.6412 | -8.9675 | -197.5982 | 45.727 | -151.8145 | -0.15792 | -0.44026 | 1.8925 | 0.00024642 | -0.0013865 | 0.0014161 | 111.1294 | 85.3807 | 74.9735 | 78.7678 | 86.7178 | 100.962 | 84.8031 | 88.3391 | 109.5325 | 99.3324 | 66.3666 | 39.5728 | 36.7063 | 71.557 |  | 576.6261 | 24.5852 | 30.1533 | 25.636 | 47.2745 | 44.7928 | 79.8796 | 69.9632 | 84.6458 |  |  |  | 879.136 | 689.1855 | 791.6927 | 955.0598 | 398.0174 | 990.7678 | 884.8623 | 0.49721 | -0.11314 | 706.1864 | 97.1728 | 113.5633 | 706.9312 | 82.6015 | 69.3356 | 100.7131 |  | 139.8145 | 66.9709 |  | 523.1756 | 40.5289 | 625.7117 | 607.1983 | 602.4344 | 47.7777 |  | 487.965 | 699.4598 |  | 21.147 | 549.8296 | 688.0713 |  | 696.6018 |  |  | 43.4156 | 39.5655 | 37.2222 | [5 empty] | 91.7976 | 553.0887 | 75.724 | 71.0635 | 463.9798 | 81.0907 | 75.2231 | 383.115 | 364.617 | 360.747 |  | 932.5791 | 793.4627 | 72.3791 | 67.529 | 234.9489 | 144.5997 | 499.2568 | 62.964 | 513.3334 | 73.2482 | 65.418 | 89.954 | 99.0408 | 636.0502 | 672.8945 | 85.7978 |  | 178.9068 | 327.3294 | 175.1032 | 88.3988 | 138.507 | 499.0704 |  | 440.2884 | 249.5882 | 0.69327 | 19.0907 | 1.794 | 1.6514 | -13.7778 | 3.0718 | 221.18 | 1.09 | -20.5815 | 3.0559 | -12.1567 | 14.5794 | -3.7067 | -17.3997 | 8.3702 | 31.255 |  | 40.6956 |  | 2.8247 |  | 130.9747
42838.5691 | 12854 | 178.1218 | 199.9123 | 187.9709 | 165.619 | 85.7186 | 40.9595 | 130.092 | 36.9443 | 110.918 | 99.7252 | 70.1706 | 41.1617 | 28.5901 | 67.0062 | 101.6307 | 101.9529 | 109.6744 | 1332.1767 | 103.3043 | 185.747 |  | 489.8656 | 864.959 | 102.06 |  | 99.8015 | 178.9884 | 176.379 | 250.0687 | 85.1839 | 681.3874 | 1237.8186 | 100.4558 | 370.0722 | 672.8215 | 248.6396 | 99.1543 |  |  | 100.3127 | 46.3043 |  |  | 25.962 | 50.5152 | 33.5385 | 37.888 | 43.8127 | 42.4783 | 49.5083 | 16.5054 | 43.2577 | 15.3736 | 31.3098 | 55.926 | 45.7035 | 61.623 | 48.1438 | 32.0433 |  |  | -166.8428 | 7.0192 | -94.9534 | 142.535 | -5.6498 | -197.6508 | 54.2892 | -151.6292 | -0.059065 | -0.46229 | 1.805 | 0.00033349 | -0.0012682 | 0.0014489 | 110.6929 | 85.0657 | 74.9437 | 78.6117 | 86.154 | 100.8832 | 84.7656 | 88.3486 | 109.4778 | 99.3096 | 66.3787 | 39.5696 | 36.7084 | 71.5702 |  | 583.2642 | 26.8873 | 35.5591 | 27.8632 | 47.1932 | 44.5316 | 79.6227 | 69.9957 | 85.0843 |  |  |  | 878.8955 | 688.8631 | 791.5416 | 954.9628 | 397.8778 | 990.6394 | 884.6382 | 0.8625 | 0.29408 | 706.162 | 97.2484 | 113.7878 | 706.8912 | 80.979 | 70.0606 | 100.7104 |  | 138.4358 | 66.5821 |  | 517.8683 | 40.5063 | 582.78 | 607.2434 | 602.4656 | 47.6812 |  | 489.8804 | 699.4986 |  | 38.1943 | 418.8137 | 688.1912 |  | 696.6617 |  |  | 43.4671 | 39.5632 | 37.2235 | [5 empty] | 92.2548 | 438.2502 | 76.618 | 71.1 | 559.6756 | 80.9309 | 75.7319 | 382.8936 | 364.6219 | 360.7609 |  | 952.3401 | 794.1708 | 72.464 | 67.6348 | 234.9658 | 144.6155 | 499.0182 | 63.1374 | 516.2976 | 73.4781 | 65.6402 | 89.8505 | 99.017 | 636.019 | 672.9779 | 85.7574 |  | 181.1133 | 327.6548 | 174.836 | 88.4786 | 141.6267 | 499.1124 |  | 439.936 | 249.6254 | 0.67861 | 19.0913 | 1.7938 | 1.65 | -13.7623 | 3.0718 | 207.38 | 0.82 | -20.5903 | 3.3217 | -12.2172 | 14.9684 | -2.9429 | -17.4062 | 9.1225 | 31.5032 |  | 23.5719 |  | 2.538 |  | 130.9375
42838.5691 | 12855 | 177.9989 | 199.8166 | 187.7905 | 165.5646 | 85.7347 | 40.9751 | 130.0707 | 36.9457 | 110.8978 | 99.7148 | 70.1744 | 41.1719 | 28.5977 | 67.0146 | 101.5104 | 101.9599 | 109.7174 | 1330.5634 | 103.3109 | 189.9838 |  | 481.1723 | 857.2736 | 102.0687 |  | 99.7864 | 178.8748 | 176.2541 | 249.7084 | 82.3619 | 678.9289 | 1236.4622 | 100.4604 | 372.8671 | 672.4001 | 239.0615 | 99.1615 |  |  | 100.3064 | 46.4074 |  |  | 25.2498 | 51.5277 | 31.5465 | 35.7713 | 40.9875 | 42.3188 | 49.0187 | 16.7751 | 43.2113 | 15.4114 | 31.0522 | 55.8849 | 45.6708 | 61.5963 | 48.0868 | 32.0056 |  |  | -167.0432 | -10.621 | -92.8881 | 129.4249 | -10.312 | -197.6173 | 46.7389 | -152.2061 | -0.20716 | -0.35739 | 1.9444 | 0.00029899 | -0.0012847 | 0.0014013 | 110.4075 | 84.9848 | 74.9415 | 78.4938 | 86.539 | 100.7851 | 84.7872 | 89.3771 | 109.4329 | 99.2947 | 66.3991 | 39.5875 | 36.7186 | 71.5866 |  | 589.4083 | 29.8785 | 36.1715 | 33.6575 | 47.5014 | 44.2994 | 79.4683 | 70.5155 | 85.6186 |  |  |  | 878.6377 | 688.52 | 791.3751 | 954.8939 | 397.7426 | 990.4967 | 884.4275 | 3.2146 | 0.062797 | 706.1167 | 97.1193 | 113.8218 | 706.8236 | 83.2341 | 70.1232 | 100.6994 |  | 137.5766 | 65.3426 |  | 517.6872 | 40.4791 | 568.611 | 607.2717 | 602.4569 | 47.6486 |  | 491.4796 | 699.5318 |  | 61.3347 | 365.6422 | 688.2845 |  | 696.7133 |  |  | 43.5059 | 39.6291 | 37.2347 | [5 empty] | 92.2118 | 361.2218 | 76.1827 | 71.1399 | 530.791 | 79.548 | 75.5363 | 382.554 | 364.8457 | 360.7849 |  | 969.5543 | 794.5952 | 72.5389 | 67.6726 | 234.9565 | 144.6067 | 498.7845 | 63.1504 | 516.7507 | 73.6347 | 66.0994 | 89.744 | 98.9853 | 635.9717 | 672.9989 | 85.8091 |  | 183.2501 | 327.9368 | 174.6475 | 88.5133 | 144.4591 | 499.1719 |  | 439.532 | 249.545 | 0.67676 | 19.0899 | 1.7953 | 1.6529 | -13.7233 | 3.0718 | 199.8 | 0.98 | -20.5956 | -4.0924 | -12.1024 | 14.2857 | -3.9748 | -17.4003 | 8.4622 | 31.7101 |  | 17.8941 |  | 2.1781 |  | 130.9125
42838.5691 | 12856 | 177.9795 | 199.7122 | 187.6181 | 165.5138 | 85.748 | 40.983 | 130.0625 | 36.9392 | 110.8749 | 99.7092 | 70.1849 | 41.1725 | 28.6001 | 67.0214 | 101.5602 | 101.9683 | 109.6775 | 1329.0112 | 103.3059 | 193.9866 |  | 474.1896 | 851.0171 | 102.0628 |  | 99.7814 | 178.8239 | 176.141 | 249.6192 | 82.0267 | 675.9201 | 1231.995 | 100.4312 | 374.4899 | 673.6163 | 230.9034 | 99.1513 |  |  | 100.2966 | 46.7086 |  |  | 23.9557 | 51.3909 | 29.8422 | 34.0808 | 38.7739 | 41.9495 | 48.5695 | 17.1921 | 43.1547 | 15.4627 | 30.865 | 55.8452 | 45.6733 | 61.6045 | 48.0404 | 31.9591 |  |  | -167.3303 | -8.1384 | -101.999 | 140.2771 | -25.2121 | -197.6699 | 75.5929 | -151.1238 | -0.33676 | -0.33242 | 1.8701 | 0.00042877 | -0.001237 | 0.0014391 | 109.8764 | 84.7273 | 74.9184 | 78.3782 | 86.0911 | 100.6628 | 84.7507 | 91.5908 | 109.3804 | 99.2741 | 66.4108 | 39.578 | 36.7133 | 71.5858 |  | 605.4656 | 34.5189 | 31.5484 | 32.3922 | 48.1197 | 44.1061 | 81.1294 | 71.5175 | 86.0331 |  |  |  | 878.4065 | 688.1921 | 791.2285 | 954.805 | 397.5998 | 990.3617 | 884.1676 | 2.3348 | 1.0429 | 705.9071 | 97.3826 | 114.7774 | 706.8575 | 81.7272 | 69.7348 | 100.7006 |  | 136.8741 | 66.8206 |  | 516.3393 | 40.4691 | 553.9805 | 607.2759 | 602.4167 | 47.6415 |  | 493.4592 | 699.5592 |  | 66.1521 | 305.4932 | 688.376 |  | 696.7913 |  |  | 43.5147 | 39.6401 | 37.2292 | [5 empty] | 92.2358 | 368.7519 | 75.1963 | 71.2017 | 500.3134 | 78.5097 | 74.9678 | 382.1666 | 364.5492 | 360.7515 |  | 983.0659 | 795.3271 | 72.6361 | 67.6818 | 234.9304 | 144.6385 | 498.5314 | 63.1222 | 516.5896 | 73.7755 | 66.0157 | 89.2487 | 98.9244 | 635.9915 | 672.9288 | 85.465 |  | 185.3537 | 328.3624 | 174.4456 | 88.5794 | 147.4248 | 499.2289 |  | 439.1158 | 249.4202 | 0.78379 | 19.0911 | 1.7954 | 1.6524 | -13.7118 | 3.0718 | 224.52 | 0.78 | -20.6115 | -3.5816 | -12.6794 | 14.8695 | -6.2115 | -17.3925 | 10.7555 | 31.9668 |  | 13.005 |  | 1.6397 |  | 130.8799
42838.5691 | 12857 | 177.8298 | 199.6173 | 187.4473 | 165.4584 | 85.7686 | 40.9951 | 130.0583 | 36.955 | 110.8442 | 99.6952 | 70.1924 | 41.1861 | 28.6065 | 67.0331 | 101.5228 | 101.9424 | 109.5809 | 1326.3616 | 103.3139 | 198.3818 |  | 472.4309 | 855.5607 | 102.0417 |  | 99.7755 | 178.6531 | 176.046 | 250.1801 | 82.3844 | 677.0702 | 1234.9442 | 100.443 | 374.6028 | 676.7391 | 223.938 | 99.1439 |  |  | 100.3002 | 46.3363 |  |  | 23.595 | 48.806 | 31.3502 | 35.53 | 40.5541 | 41.5866 | 48.3354 | 17.7713 | 43.0776 | 15.4851 | 30.6962 | 55.7434 | 45.671 | 61.6348 | 47.9807 | 31.8963 |  |  | -167.5419 | 1.7328 | -98.4072 | 141.5546 | -20.5807 | -197.5917 | 86.9446 | -150.6901 | -0.31107 | -0.40019 | 1.6787 | 0.00044355 | -0.001329 | 0.0014144 | 109.3395 | 84.3082 | 74.8445 | 78.1435 | 86.2941 | 100.6704 | 84.7702 | 93.2699 | 109.3199 | 99.2525 | 66.4183 | 39.5896 | 36.7211 | 71.5974 |  | 616.4865 | 38.2878 | 34.3947 | 29.1524 | 48.3458 | 43.9543 | 80.3519 | 70.8082 | 85.6533 |  |  |  | 878.1649 | 687.8296 | 791.079 | 954.7199 | 397.4546 | 990.2289 | 883.956 | 0.20762 | -0.30619 | 705.5842 | 97.1102 | 115.114 | 706.8529 | 80.6993 | 69.7951 | 100.6979 |  | 136.2809 | 67.6956 |  | 531.308 | 40.4992 | 541.507 | 607.299 | 602.3797 | 47.6126 |  | 496.3039 | 699.5721 |  | 65.5492 | 266.7906 | 688.4285 |  | 696.8378 |  |  | 43.4978 | 39.5863 | 37.2159 | [5 empty] | 92.6728 | 367.1128 | 75.0586 | 71.251 | 472.2763 | 79.4574 | 74.7959 | 381.6588 | 363.8758 | 360.5573 |  | 995.1266 | 795.7775 | 72.3785 | 67.5954 | 234.9153 | 144.5959 | 498.1326 | 62.3096 | 517.6322 | 73.7316 | 65.5209 | 88.8738 | 98.963 | 636.0483 | 672.84 | 85.2026 |  | 187.4975 | 328.5024 | 174.2559 | 88.683 | 149.2873 | 499.1015 |  | 438.7672 | 249.5903 | 0.85836 | 19.0911 | 1.7952 | 1.6522 | -13.8139 | 3.0718 | 218.51 | 1.29 | -20.6356 | 1.646 | -12.4045 | 14.8774 | -5.6088 | -17.379 | 11.5282 | 32.3389 |  | 10.4092 |  | 1.2029 |  | 130.8477
42838.5691 | 12858 | 177.3554 | 199.4949 | 187.2369 | 165.3885 | 85.7813 | 41.0061 | 130.0329 | 36.9444 | 110.8108 | 99.6746 | 70.1884 | 41.1806 | 28.5958 | 67.0311 | 101.4874 | 101.8942 | 109.2892 | 1322.6884 | 103.3249 | 203.3174 |  | 494.9152 | 878.9036 | 102.0366 |  | 99.7675 | 178.5739 | 175.9557 | 250.0708 | 82.1387 | 683.0266 | 1243.4066 | 100.4631 | 375.8228 | 691.8459 | 217.3125 | 99.1383 |  |  | 100.291 | 45.9949 |  |  | 24.8434 | 49.0567 | 33.7126 | 37.8193 | 42.7872 | 41.7829 | 48.9779 | 17.9036 | 43.0435 | 15.6887 | 30.6057 | 55.6909 | 45.6884 | 61.6941 | 47.9302 | 31.8288 |  |  | -167.7706 | -25.412 | -98.6128 | 143.7526 | -28.9813 | -197.6534 | 95.7112 | -150.4063 | -0.14702 | -0.21221 | 1.7181 | 0.00039591 | -0.0012337 | 0.0014292 | 109.365 | 84.0819 | 74.796 | 78.0005 | 86.5407 | 100.6434 | 84.7797 | 93.8071 | 109.2794 | 99.2379 | 66.4433 | 39.6021 | 36.7318 | 71.6061 |  | 614.9896 | 30.0195 | 31.6633 | 30.412 | 48.1697 | 43.7433 | 80.142 | 70.4686 | 85.082 |  |  |  | 877.9109 | 687.4638 | 790.9148 | 954.6541 | 397.2896 | 990.0863 | 883.7483 | 0.017903 | -0.15213 | 705.4264 | 97.0959 | 115.3754 | 707.098 | 81.3364 | 70.1238 | 100.6948 |  | 139.1851 | 66.6932 |  | 544.2062 | 40.5248 | 521.1416 | 607.3267 | 602.3871 | 47.5943 |  | 499.1574 | 699.6083 |  | 70.781 | 244.581 | 688.5124 |  | 696.8778 |  |  | 43.4465 | 39.5306 | 37.1898 | [5 empty] | 93.1974 | 351.4637 | 75.2292 | 71.2766 | 452.7414 | 79.103 | 74.844 | 381.1673 | 363.5087 | 360.4731 |  | 1008.0354 | 795.8153 | 72.1171 | 67.1738 | 234.8547 | 144.4311 | 497.794 | 61.7401 | 518.3424 | 73.5873 | 64.9177 | 89.039 | 99.0337 | 636.0627 | 672.7444 | 85.3547 |  | 189.557 | 328.8085 | 174.0506 | 88.8081 | 150.0448 | 499.0983 |  | 438.4879 | 249.8409 | 0.77081 | 19.0911 | 1.7949 | 1.6503 | -13.7137 | 3.0718 | 189.51 | 0.87 | -20.6475 | -6.306 | -12.4223 | 14.9983 | -6.6579 | -17.3871 | 12.0992 | 32.7152 |  | 8.9016 |  | 2.0966 |  | 130.824
42838.5691 | 12859 | 176.982 | 199.3923 | 187.0617 | 165.3427 | 85.796 | 41.0189 | 130.0276 | 36.9421 | 110.7947 | 99.657 | 70.2028 | 41.1882 | 28.6022 | 67.044 | 101.4958 | 101.8649 | 109.2425 | 1320.8994 | 103.3005 | 206.4112 |  | 514.1393 | 889.2299 | 102.0251 |  | 99.7549 | 178.3788 | 175.8425 | 249.2865 | 81.7518 | 679.677 | 1237.8245 | 100.4577 | 376.582 | 702.8987 | 211.6713 | 99.1296 |  |  | 100.279 | 45.7993 |  |  | 25.475 | 48.8823 | 33.939 | 38.573 | 43.677 | 42.2149 | 49.6709 | 17.5852 | 42.9976 | 15.8535 | 30.5598 | 55.634 | 45.7057 | 61.7535 | 47.8657 | 31.7595 |  |  | -167.9323 | -21.6231 | -93.1726 | 156.3272 | -57.6335 | -197.568 | 98.9895 | -150.4135 | -0.090006 | -0.35802 | 1.817 | 0.00048298 | -0.0013077 | 0.0014374 | 109.4683 | 83.4203 | 74.7123 | 77.6865 | 87.777 | 100.6209 | 84.7715 | 92.1738 | 109.2309 | 99.2257 | 66.4537 | 39.61 | 36.7411 | 71.619 |  | 612.7883 | 28.9898 | 28.4263 | 27.2787 | 48.0041 | 43.5558 | 79.9551 | 70.3302 | 85.3553 |  |  |  | 877.642 | 687.121 | 790.7494 | 954.5761 | 397.1167 | 989.9472 | 883.5552 | 0.77639 | 0.069074 | 705.2771 | 96.9509 | 115.5935 | 707.2444 | 79.3101 | 69.3941 | 100.6811 |  | 146.7729 | 65.7947 |  | 540.6961 | 40.5286 | 503.1256 | 607.3821 | 602.4202 | 47.59 |  | 501.5226 | 699.6528 |  | 80.81 | 233.0512 | 688.6095 |  | 696.9301 |  |  | 43.4121 | 39.448 | 37.1496 | [5 empty] | 93.6239 | 340.1583 | 74.5777 | 71.2897 | 438.5758 | 78.8558 | 74.6941 | 380.7208 | 362.6798 | 360.3615 |  | 1021.9621 | 795.9707 | 72.0658 | 66.718 | 234.7598 | 144.2512 | 497.5454 | 61.4127 | 519.6619 | 73.4098 | 64.5669 | 89.2605 | 99.0929 | 636.0734 | 672.6814 | 85.5876 |  | 191.6015 | 328.7305 | 173.7759 | 89.0608 | 150.6518 | 499.1342 |  | 438.2036 | 250.1258 | 0.71887 | 19.091 | 1.7936 | 1.6498 | -13.6293 | 3.0718 | 186.53 | 0.78 | -20.642 | -5.8153 | -12.0715 | 15.6363 | -9.3953 | -17.3953 | 12.3131 | 33.0292 |  | 7.9518 |  | 2.1889 |  | 130.7945
42838.5691 | 12860 | 176.8393 | 199.2962 | 186.8832 | 165.2939 | 85.8223 | 41.0364 | 130.0206 | 36.9535 | 110.773 | 99.6497 | 70.2131 | 41.1904 | 28.611 | 67.0493 | 101.5573 | 101.9234 | 109.3638 | 1320.92 | 103.323 | 213.7117 |  | 513.5688 | 888.2577 | 102.0213 |  | 99.766 | 178.2151 | 175.7073 | 249.2212 | 81.8805 | 676.1562 | 1238.6992 | 100.4313 | 377.3805 | 706.453 | 206.7512 | 99.1303 |  |  | 100.2574 | 45.2548 |  |  | 26.4748 | 47.303 | 35.1589 | 39.8755 | 44.0727 | 42.9764 | 50.6854 | 17.2329 | 42.9657 | 16.1099 | 30.5486 | 55.5739 | 45.7295 | 61.8199 | 47.8243 | 31.6725 |  |  | -168.0998 | -19.4093 | -90.0848 | 175.9684 | -74.068 | -197.5582 | 95.0462 | -150.7138 | -0.084752 | -0.24598 | 1.7363 | 0.00043205 | -0.0012436 | 0.001375 | 110.0419 | 83.1853 | 74.6333 | 77.532 | 88.4558 | 100.5426 | 84.7526 | 88.8486 | 109.1718 | 99.2017 | 66.465 | 39.6065 | 36.7404 | 71.6238 |  | 619.1598 | 28.165 | 30.2748 | 24.6126 | 48.0049 | 43.3979 | 80.3345 | 70.6043 | 85.6951 |  |  |  | 877.4031 | 686.8124 | 790.5999 | 954.4882 | 396.9539 | 989.8291 | 883.3857 | 1.794 | 0.16874 | 705.0722 | 96.8814 | 116.0613 | 707.2218 | 78.5256 | 68.6495 | 100.6795 |  | 161.7845 | 65.7917 | 1395.8557 | 536.2961 | 40.5531 | 493.2416 | 607.4414 | 602.4615 | 47.5903 |  | 503.7711 | 699.7032 |  | 79.0258 | 222.0761 | 688.7164 |  | 696.9871 |  |  | 43.4007 | 39.5745 | 37.1419 | [5 empty] | 94.7007 | 337.6636 | 74.2525 | 71.2291 | 426.9959 | 79.0523 | 74.5929 | 380.2972 | 362.0302 | 360.2619 |  | 1039.6838 | 796.5395 | 71.9789 | 66.4841 | 234.5462 | 144.1752 | 497.2457 | 62.5743 | 522.0998 | 73.1858 | 64.9155 | 89.701 | 99.157 | 636.0858 | 672.5355 | 85.8241 |  | 193.6402 | 328.7411 | 173.5775 | 89.2671 | 155.4442 | 499.2317 |  | 438.0147 | 250.2528 | 0.78917 | 19.0909 | 1.7942 | 1.6516 | -13.7323 | 3.0718 | 149.08 | 0.84 | -20.651 | -5.4961 | -11.8406 | 16.5488 | -10.6638 | -17.4159 | 12.0799 | 33.3298 |  | 7.384 |  | 2.2619 |  | 130.7599
42838.5691 | 12861 | 176.909 | 199.1901 | 186.7171 | 165.2387 | 85.849 | 41.045 | 130.0091 | 36.9603 | 110.7485 | 99.6388 | 70.2172 | 41.1946 | 28.6106 | 67.0582 | 101.4997 | 101.843 | 109.2284 | 1317.4659 | 103.343 | 222.0043 |  | 521.2392 | 900.0044 | 102.0104 |  | 99.7435 | 178.0651 | 175.5452 | 248.2535 | 82.7717 | 672.8429 | 1238.9415 | 100.4372 | 379.31 | 711.3547 | 212.4313 | 99.1368 |  |  | 100.2373 | 45.1502 |  |  | 27.5713 | 45.9336 | 35.4497 | 40.2806 | 44.8799 | 43.6821 | 51.4902 | 16.8703 | 42.8996 | 16.1517 | 30.5318 | 55.4877 | 45.7337 | 61.8813 | 47.7827 | 31.6443 |  |  | -168.3758 | -23.2377 | -98.4249 | 169.2507 | -55.2029 | -197.6028 | 83.1037 | -151.4366 | -0.10538 | -0.2655 | 1.6248 | 0.00050434 | -0.0013027 | 0.0013964 | 110.6871 | 83.2982 | 74.5944 | 77.5488 | 87.816 | 100.4598 | 84.7401 | 85.7843 | 109.1135 | 99.1818 | 66.48 | 39.615 | 36.7403 | 71.6414 |  | 648.0957 | 31.9389 | 30.0569 | 25.1656 | 48.3773 | 43.2488 | 80.6204 | 70.8628 | 85.6009 |  |  |  | 877.162 | 686.5153 | 790.446 | 954.3934 | 396.7864 | 989.7013 | 883.2265 | 3.3524 | 0.59422 | 704.9332 | 97.0086 | 116.9271 | 707.2268 | 79.5688 | 68.6187 | 100.6866 |  | 186.5683 | 67.95 | 1388.9532 | 532.879 | 40.5939 | 481.5659 | 607.4845 | 602.4846 | 47.5793 |  | 506.439 | 699.7391 |  | 77.8129 | 213.0336 | 688.7893 |  | 697.0347 |  |  | 43.3875 | 39.5223 | 37.1199 | [5 empty] | 94.6322 | 332.8941 | 74.1997 | 71.2351 | 417.7099 | 78.8763 | 74.8804 | 379.8298 | 361.5669 | 360.211 |  | 1056.2307 | 797.1652 | 72.0736 | 66.6589 | 234.3472 | 144.0964 | 496.8977 | 62.8989 | 525.2325 | 73.2079 | 64.9693 | 89.738 | 99.1926 | 636.0934 | 672.423 | 85.5456 |  | 195.7651 | 328.733 | 173.31 | 89.4351 | 157.7216 | 499.2607 |  | 437.7391 | 250.2546 | 0.75689 | 19.092 | 1.7945 | 1.6516 | -13.7921 | 3.0718 | 135.37 | 0.88 | -20.6488 | -6.0009 | -12.3501 | 16.1951 | -9.2164 | -17.4373 | 11.3082 | 33.6894 |  | 6.9241 |  | 1.8249 |  | 130.7219
42838.5691 | 12862 | 177.0038 | 199.0703 | 186.5357 | 165.1751 | 85.8531 | 41.0475 | 129.9839 | 36.9558 | 110.7194 | 99.6195 | 70.2163 | 41.1946 | 28.6034 | 67.0595 | 101.4204 | 101.7972 | 109.1452 | 1315.4859 | 103.3649 | 228.6126 |  | 520.8287 | 902.5251 | 102.021 |  | 99.7529 | 177.8647 | 175.4211 | 248.7101 | 84.2585 | 669.4993 | 1237.8715 | 100.427 | 382.1277 | 712.8488 | 228.6086 | 99.1296 |  |  | 100.2212 | 45.1055 |  |  | 27.3559 | 45.0215 | 35.2194 | 40.2246 | 44.4937 | 43.9846 | 52.0104 | 16.4771 | 42.838 | 16.4789 | 30.5198 | 55.4394 | 45.7379 | 61.9541 | 47.7645 | 31.5979 |  |  | -168.5953 | -20.8582 | -91.2571 | 137.0198 | -57.1256 | -197.591 | 87.5912 | -151.3571 | -0.034156 | -0.28606 | 1.7392 | 0.00055855 | -0.0011615 | 0.0014506 | 110.838 | 82.9786 | 74.5876 | 77.5557 | 87.5335 | 100.4291 | 84.7385 | 84.5519 | 109.0649 | 99.1556 | 66.4885 | 39.6198 | 36.7413 | 71.6512 |  | 675.8648 | 32.9241 | 33.1919 | 27.2593 | 49.0682 | 43.1076 | 80.3849 | 70.9504 | 85.4123 |  |  |  | 876.9293 | 686.209 | 790.301 | 954.2822 | 396.637 | 989.5744 | 883.0407 | 4.4654 | 1.3388 | 704.8428 | 97.4113 | 116.9972 | 707.2199 | 80.608 | 68.6422 | 100.6925 |  | 181.0605 | 68.8323 | 1386.429 | 537.2245 | 40.5892 | 466.5712 | 607.5161 | 602.4791 | 47.5764 |  | 508.9351 | 699.7641 |  | 76.6791 | 202.5554 | 688.8659 |  | 697.0639 |  |  | 43.3701 | 39.4574 | 37.0935 | [5 empty] | 94.8633 | 327.5764 | 74.2562 | 71.3077 | 411.1754 | 78.7799 | 74.9944 | 379.3842 | 361.4845 | 360.2779 |  | 1073.6277 | 797.5896 | 72.212 | 66.8021 | 234.1649 | 144.1425 | 496.603 | 63.1456 | 527.7261 | 73.325 | 65.3389 | 90.2594 | 99.2046 | 636.1185 | 672.3455 | 85.6276 |  | 197.7145 | 329.0585 | 173.245 | 89.5932 | 159.3753 | 499.5097 |  | 437.5153 | 250.4341 | 0.79362 | 19.0927 | 1.7937 | 1.6499 | -13.758 | 3.0718 | 135.94 | 0.58 | -20.6713 | -5.6772 | -11.8749 | 14.5509 | -9.38 | -17.4451 | 11.615 | 34.0284 |  | 6.4002 |  | 1.6987 |  | 130.6773
42838.5692 | 12863 | 177.044 | 198.97 | 186.3454 | 165.1239 | 85.8695 | 41.0571 | 129.9669 | 36.9625 | 110.6926 | 99.6061 | 70.2279 | 41.1909 | 28.6054 | 67.0671 | 101.4039 | 101.7589 | 109.1395 | 1314.4634 | 103.3907 | 232.2979 |  | 529.6684 | 911.4334 | 102.0077 |  | 99.7453 | 177.6435 | 175.3248 | 249.1979 | 82.7889 | 671.6665 | 1243.5662 | 100.4288 | 385.5446 | 719.4764 | 234.1707 | 99.1177 |  |  | 100.2068 | 45.1868 |  |  | 27.19 | 44.9188 | 33.8271 | 38.2105 | 42.6663 | 43.9919 | 51.476 | 16.4087 | 42.7763 | 16.6394 | 30.5079 | 55.4184 | 45.7183 | 62.0143 | 47.7505 | 31.5364 |  |  | -168.8095 | -2.505 | -96.3675 | 109.9828 | -56.477 | -197.658 | 93.8522 | -151.2369 | 0.025391 | -0.42222 | 1.6271 | 0.00065876 | -0.0012863 | 0.0014358 | 111.1075 | 82.7063 | 74.5647 | 77.3669 | 88.0886 | 100.3831 | 84.7332 | 83.9042 | 109.0239 | 99.138 | 66.5041 | 39.6265 | 36.7492 | 71.664 |  | 700.0492 | 40.3461 | 38.5187 | 32.967 | 50.2761 | 43.0856 | 80.595 | 71.2406 | 85.9556 |  |  |  | 876.6762 | 685.8473 | 790.1379 | 954.1457 | 396.5108 | 989.4281 | 882.8555 | 3.8895 | 0.74219 | 704.7304 | 97.3317 | 116.2206 | 707.2011 | 79.2735 | 68.669 | 100.6915 |  | 175.9459 | 66.9766 | 1386.8557 | 549.8386 | 40.5326 | 459.6033 | 607.5479 | 602.5044 | 47.5435 |  | 512.0828 | 699.7898 |  | 76.4402 | 200.971 | 688.9801 |  | 697.1119 |  |  | 43.354 | 39.4042 | 37.0866 | [5 empty] | 96.1571 | 323.3734 | 74.3948 | 71.3524 | 406.1153 | 79.0556 | 74.9961 | 378.9406 | 361.4751 | 360.3567 |  | 1091.3505 | 798.256 | 72.3589 | 67.057 | 234.0555 | 144.1497 | 496.2276 | 63.0095 | 529.7251 | 73.5558 | 65.3315 | 89.9802 | 99.1895 | 636.1538 | 672.2695 | 85.5883 |  | 199.6609 | 329.1301 | 173.171 | 89.6986 | 160.5574 | 499.6815 |  | 437.326 | 250.5974 | 0.62037 | 19.0927 | 1.794 | 1.6488 | -13.7513 | 3.0718 | 142.59 | 1.06 | -20.694 | -1.9671 | -12.2009 | 13.0344 | -9.3267 | -17.4482 | 12.0231 | 34.4603 |  | 6.3243 |  | 0.87145 |  | 130.6214
42838.5692 | 12864 | 177.0877 | 198.8883 | 186.176 | 165.0813 | 85.8991 | 41.081 | 129.9631 | 36.9634 | 110.6747 | 99.5983 | 70.2345 | 41.2149 | 28.6106 | 67.0744 | 101.4237 | 101.7669 | 109.1667 | 1313.7599 | 103.3901 | 237.2009 |  | 556.9432 | 933.8861 | 101.9915 |  | 99.7361 | 177.405 | 175.2077 | 248.8277 | 82.3774 | 670.4676 | 1241.5624 | 100.4368 | 385.7892 | 735.2577 | 233.1127 | 99.1185 |  |  | 100.1999 | 45.1236 |  |  | 26.0629 | 42.9049 | 32.4088 | 36.4901 | 41.1482 | 43.7319 | 50.5094 | 16.4989 | 42.7258 | 16.9417 | 30.4926 | 55.3748 | 45.7356 | 62.0804 | 47.7267 | 31.4503 |  |  | -168.9054 | -11.3879 | -103.4104 | 79.3789 | -39.4787 | -197.6436 | 107.4972 | -150.7578 | -0.066265 | -0.16458 | 1.7403 | 0.00068176 | -0.0011056 | 0.0014309 | 111.8967 | 82.5017 | 74.5137 | 77.147 | 89.318 | 100.3385 | 84.7424 | 84.0311 | 108.9755 | 99.1282 | 66.5186 | 39.6404 | 36.7614 | 71.6872 |  | 722.7843 | 39.9167 | 36.3628 | 34.2744 | 51.1126 | 43.0032 | 81.3973 | 72.0142 | 86.0645 |  |  |  | 876.3975 | 685.4849 | 789.9666 | 954.0429 | 396.3877 | 989.2825 | 882.6482 | 3.537 | 0.59612 | 704.6924 | 97.484 | 115.8445 | 707.2349 | 76.5621 | 68.8461 | 100.6964 |  | 169.8137 | 67.0142 | 1382.9607 | 554.0829 | 40.5192 | 457.0147 | 607.6015 | 602.5477 | 47.5267 |  | 514.985 | 699.8237 |  | 76.1104 | 193.5714 | 689.0759 |  | 697.1556 |  |  | 43.3102 | 39.3673 | 37.0663 | [5 empty] | 96.1399 | 319.2811 | 74.6604 | 71.3728 | 400.0208 | 79.8433 | 75.075 | 378.5705 | 361.1112 | 360.4205 |  | 1109.1289 | 799.0385 | 72.408 | 67.1133 | 233.9796 | 144.0912 | 495.834 | 62.5923 | 530.7305 | 73.48 | 64.9645 | 89.6541 | 99.1687 | 636.1655 | 672.2034 | 85.798 |  | 201.6497 | 329.0299 | 173.1244 | 89.856 | 161.4599 | 499.7653 |  | 437.1575 | 250.6255 | 0.71831 | 19.0927 | 1.7932 | 1.6481 | -13.6039 | 3.0718 | 133.86 | 0.92 | -20.6926 | -4.1809 | -12.5988 | 11.0383 | -7.7947 | -17.4404 | 12.8622 | 34.8618 |  | 5.9532 |  | 0.9094 |  | 130.5813
42838.5692 | 12865 | 177.1368 | 198.7578 | 185.9614 | 165.0035 | 85.9084 | 41.082 | 129.95 | 36.9611 | 110.6448 | 99.5794 | 70.2378 | 41.2108 | 28.6145 | 67.0786 | 101.4593 | 101.7592 | 109.2007 | 1313.4206 | 103.3873 | 244.7682 |  | 578.2865 | 950.5154 | 101.9886 |  | 99.7363 | 177.2846 | 175.094 | 248.7009 | 81.9028 | 668.9945 | 1244.4088 | 100.3969 | 386.1509 | 752.5546 | 231.3503 | 99.1018 |  |  | 100.1897 | 44.425 |  |  | 26.4088 | 41.3895 | 32.6628 | 36.4524 | 41.0961 | 43.3884 | 50.2086 | 16.6448 | 42.6606 | 17.5135 | 30.4567 | 55.3014 | 45.762 | 62.1452 | 47.7206 | 31.383 |  |  | -169.1144 | -13.377 | -100.8681 | 42.9563 | -2.0409 | -197.6561 | 54.3727 | -153.2614 | -0.11803 | -0.36012 | 1.733 | 0.0007409 | -0.0012452 | 0.0014391 | 112.5289 | 82.4254 | 74.4889 | 77.1582 | 88.9696 | 100.2891 | 84.7302 | 85.2973 | 108.9205 | 99.0983 | 66.5291 | 39.6381 | 36.7624 | 71.6907 |  | 745.0057 | 41.4845 | 36.2622 | 30.1318 | 51.8119 | 42.9698 | 80.9761 | 72.0153 | 86.1004 |  |  |  | 876.1616 | 685.1638 | 789.824 | 953.895 | 396.3009 | 989.1643 | 882.4089 | 2.1276 | 0.69768 | 704.5874 | 97.9757 | 116.0941 | 707.2091 | 76.9515 | 68.5591 | 100.6902 |  | 163.1163 | 66.1414 | 1382.3615 | 557.7415 | 40.5055 | 451.7358 | 607.6349 | 602.5723 | 47.521 |  | 518.8116 | 699.8396 |  | 77.6466 | 180.5208 | 689.1725 |  | 697.1917 |  |  | 43.2902 | 39.3025 | 37.0374 | [5 empty] | 95.9357 | 316.2866 | 74.8759 | 71.3985 | 395.4804 | 80.2914 | 75.1347 | 378.2777 | 361.0259 | 360.5371 |  | 1125.4317 | 799.3281 | 72.3562 | 67.2225 | 233.9195 | 144.1224 | 495.5185 | 62.5624 | 532.3756 | 73.4027 | 65.3324 | 89.0784 | 99.1485 | 636.1654 | 672.1399 | 86.338 |  | 203.6157 | 329.2099 | 173.0214 | 90.0578 | 162.3101 | 499.813 |  | 436.9018 | 250.8447 | 0.77637 | 19.0924 | 1.7947 | 1.6503 | -13.6603 | 3.0718 | 155.46 | 1.04 | -20.7029 | -4.5205 | -12.4131 | 8.1006 | -1.7713 | -17.4315 | 9.1426 | 35.3963 |  | 5.2595 |  | 0.73127 |  | 130.5218
42838.5692 | 12866 | 177.3932 | 198.6651 | 185.7763 | 164.9571 | 85.923 | 41.108 | 129.9364 | 36.9566 | 110.619 | 99.5641 | 70.245 | 41.2248 | 28.6136 | 67.0885 | 101.4773 | 101.7593 | 109.2164 | 1313.7555 | 103.3946 | 253.748 |  | 584.3318 | 954.5409 | 101.9843 |  | 99.7304 | 177.2153 | 174.9662 | 247.9697 | 81.5569 | 665.5457 | 1240.8664 | 100.4334 | 388.3379 | 758.597 | 252.0722 | 99.0965 |  |  | 100.1752 | 44.5933 |  |  | 26.9555 | 41.2305 | 31.7767 | 35.4588 | 40.2098 | 43.1486 | 49.9952 | 16.7693 | 42.6102 | 17.7356 | 30.4354 | 55.2225 | 45.7805 | 62.2034 | 47.7163 | 31.3111 |  |  | -169.278 | -4.0808 | -94.7687 | 45.5433 | 32.0759 | -197.5792 | 84.8872 | -152.1555 | -0.043692 | -0.38907 | 1.853 | 0.00073597 | -0.0011943 | 0.0014457 | 112.356 | 82.2074 | 74.4928 | 77.3391 | 88.2677 | 100.2445 | 84.7281 | 84.5483 | 108.8705 | 99.0841 | 66.5432 | 39.6467 | 36.7735 | 71.7003 |  | 766.4448 | 42.081 | 33.0304 | 28.6891 | 52.1035 | 42.9598 | 81.2139 | 72.1215 | 86.2644 |  |  |  | 875.9208 | 684.8602 | 789.6739 | 953.8071 | 396.2288 | 989.0424 | 882.258 | 1.5862 | 0.15885 | 704.4723 | 97.9822 | 116.5842 | 707.1327 | 77.9765 | 68.2062 | 100.6861 |  | 156.8577 | 65.0905 | 1381.3088 | 548.5284 | 40.4577 | 443.7729 | 607.6657 | 602.5964 | 47.5204 |  | 523.3404 | 699.8382 |  | 78.4347 | 139.1245 | 689.2309 |  | 697.2258 |  |  | 43.2798 | 39.2525 | 37.0147 | [5 empty] | 96.6679 | 314.0757 | 74.9538 | 71.4355 | 391.8883 | 79.2347 | 75.082 | 378.01 | 361.217 | 360.7494 |  | 1138.8397 | 799.3928 | 72.4705 | 67.4851 | 233.9699 | 144.2159 | 495.1506 | 62.9161 | 534.1499 | 73.4999 | 65.6259 | 88.9172 | 99.1373 | 636.1829 | 672.0967 | 85.8222 |  | 205.5521 | 329.4653 | 172.9711 | 90.2694 | 163.6718 | 499.7781 |  | 436.595 | 251.0506 | 0.65765 | 19.0923 | 1.7954 | 1.651 | -13.6323 | 3.0719 | 138.72 | 0.58 | -20.6984 | -2.4961 | -12.0289 | 8.3389 | 7.0195 | -17.4215 | 11.4192 | 36.0367 |  | 3.3239 |  | 0.6638 |  | 130.4867
42838.5692 | 12867 | 177.4748 | 198.5496 | 185.5882 | 164.9034 | 85.9385 | 41.1092 | 129.9278 | 36.9664 | 110.5961 | 99.5527 | 70.2505 | 41.2187 | 28.6196 | 67.0873 | 101.65 | 101.7852 | 109.2435 | 1313.5231 | 103.4258 | 262.1724 |  | 577.7052 | 949.5465 | 101.9785 |  | 99.7215 | 177.1022 | 174.8343 | 247.1014 | 82.7219 | 656.1001 | 1231.9113 | 100.4523 | 390.4283 | 753.2711 | 347.5277 | 99.1008 |  |  | 100.1391 | 45.1027 |  |  | 27.0391 | 41.637 | 31.8581 | 34.9653 | 40.5497 | 42.747 | 49.6587 | 16.7879 | 42.5498 | 17.7913 | 30.4204 | 55.168 | 45.8001 | 62.2452 | 47.7159 | 31.2438 |  |  | -169.5185 | 14.4401 | -85.8254 | 53.501 | 16.0791 | -197.5996 | 82.8954 | -152.2988 | -0.10596 | -0.40438 | 1.7026 | 0.00091996 | -0.0011302 | 0.0014522 | 112.5389 | 81.8986 | 74.4627 | 77.2594 | 88.8497 | 100.2005 | 84.7485 | 84.1462 | 108.8288 | 99.0728 | 66.5679 | 39.6619 | 36.781 | 71.715 |  | 789.3094 | 37.9826 | 34.4113 | 30.48 | 52.1677 | 42.8874 | 81.8742 | 72.5334 | 86.502 |  |  |  | 875.6776 | 684.5743 | 789.5261 | 953.7272 | 396.1208 | 988.9031 | 882.0796 | 0.36844 | -0.16715 | 704.2809 | 97.416 | 116.7651 | 706.9482 | 77.8153 | 68.0617 | 100.6801 |  | 156.3191 | 66.899 | 1382.1 | 530.0548 | 40.4212 | 437.0178 | 607.6719 | 602.587 | 47.5181 |  | 527.1868 | 699.8157 |  | 78.9711 | 98.1978 | 689.2979 |  | 697.2419 |  |  | 43.2874 | 39.2125 | 37.0028 | [5 empty] | 97.5318 | 311.6607 | 75.5458 | 71.4659 | 389.1239 | 78.5912 | 75.0264 | 377.7506 | 361.3469 | 360.9734 |  | 1153.504 | 799.4888 | 72.6074 | 67.6375 | 234.0951 | 144.2524 | 494.8159 | 63.0027 | 536.568 | 73.5584 | 65.5015 | 88.6552 | 99.1183 | 636.1876 | 672.1064 | 85.289 |  | 207.4524 | 329.5107 | 172.8887 | 90.4326 | 165.5605 | 499.6268 |  | 436.4333 | 251.2311 | 0.82052 | 19.0919 | 1.7954 | 1.6499 | -13.7208 | 3.0719 | 149.01 | 0.71 | -20.6958 | 4.6985 | -11.4547 | 9.0439 | 4.9667 | -17.4114 | 11.2773 | 36.5876 |  | 1.6123 |  | 1.1106 |  | 130.456
42838.5692 | 12868 | 177.3933 | 198.4457 | 185.3953 | 164.8644 | 85.9588 | 41.1221 | 129.9218 | 36.9755 | 110.5791 | 99.5452 | 70.268 | 41.227 | 28.6273 | 67.1013 | 101.7189 | 101.8202 | 109.308 | 1312.6971 | 103.4626 | 268.4292 |  | 560.5085 | 939.8904 | 101.9877 |  | 99.7254 | 177.032 | 174.69 | 246.2954 | 83.7328 | 647.761 | 1224.0367 | 100.4496 | 392.7657 | 747.6381 | 395.4919 | 99.1051 |  |  | 100.1172 | 45.3037 |  |  | 26.0989 | 41.0649 | 31.4894 | 34.914 | 43.1418 | 42.4824 | 49.3156 | 16.848 | 42.4917 | 17.844 | 30.3841 | 55.1387 | 45.7935 | 62.2602 | 47.6747 | 31.1709 |  |  | -169.6749 | 11.42 | -88.7344 | 64.8356 | -1.2556 | -197.6173 | 81.8822 | -152.5399 | -0.18867 | -0.63453 | 1.7993 | 0.00075404 | -0.001173 | 0.0014407 | 113.1644 | 81.7421 | 74.4262 | 77.1593 | 89.3864 | 100.1554 | 84.7437 | 85.1414 | 108.7854 | 99.0559 | 66.5798 | 39.6684 | 36.7854 | 71.722 |  | 794.351 | 33.5048 | 29.6969 | 29.6526 | 52.0652 | 42.8369 | 81.6558 | 72.2773 | 86.3761 |  |  |  | 875.4351 | 684.2758 | 789.3694 | 953.6398 | 395.9731 | 988.7719 | 881.8962 | 0.18049 | 0.086001 | 704.0156 | 97.2171 | 117.5701 | 706.6702 | 77.5801 | 68.239 | 100.6701 |  | 157.2785 | 68.4552 | 1390.1766 | 517.809 | 40.4293 | 432.4246 | 607.65 | 602.5595 | 47.5141 |  | 529.9042 | 699.7626 |  | 80.2111 | 73.9539 | 689.3208 |  | 697.2399 |  |  | 43.2727 | 39.0173 | 36.9753 | [5 empty] | 97.9222 | 308.8294 | 75.6997 | 71.4923 | 386.9339 | 78.4156 | 75.0676 | 377.4266 | 360.8577 | 361.1158 |  | 1168.5997 | 799.8098 | 72.6715 | 67.4403 | 234.1404 | 144.2109 | 494.5126 | 62.5536 | 540.8031 | 73.4941 | 65.2252 | 88.6135 | 99.1009 | 636.2016 | 672.1134 | 84.9553 |  | 209.3551 | 329.6031 | 172.7192 | 90.5512 | 166.8492 | 499.4334 |  | 436.2306 | 251.3727 | 0.84797 | 19.0935 | 1.7946 | 1.6488 | -13.8315 | 3.0719 | 140.18 | 0.76 | -20.6893 | 4.1746 | -11.6366 | 9.9469 | -1.3874 | -17.4048 | 11.2035 | 36.9807 |  | 0.64923 |  | 1.6022 |  | 130.422
42838.5692 | 12869 | 177.5821 | 198.3421 | 185.2043 | 164.8126 | 85.9854 | 41.142 | 129.9131 | 36.9778 | 110.5524 | 99.528 | 70.2723 | 41.2328 | 28.6325 | 67.1085 | 101.7475 | 101.8356 | 109.3332 | 1311.3131 | 103.4734 | 272.7632 |  | 542.1426 | 930.2086 | 101.9853 |  | 99.7134 | 176.7902 | 174.5723 | 246.8632 | 81.7387 | 646.2428 | 1220.1636 | 100.4329 | 394.715 | 741.829 | 414.0738 | 99.1011 |  |  | 100.0966 | 44.7858 |  |  | 25.2954 | 40.7262 | 31.6467 | 33.8459 | 43.0939 | 42.1521 | 48.5802 | 16.9153 | 42.4448 | 17.8087 | 30.3578 | 55.0799 | 45.7976 | 62.2789 | 47.6532 | 31.1313 |  |  | -169.8622 | 16.7301 | -89.1445 | 65.885 | 11.407 | -197.6311 | 82.1365 | -152.6378 | 0.060809 | -0.52879 | 1.8188 | 0.00088711 | -0.0011187 | 0.0014506 | 113.4804 | 81.4922 | 74.3898 | 77.0655 | 90.2432 | 100.1278 | 84.7433 | 86.7553 | 108.7209 | 99.0346 | 66.5923 | 39.6658 | 36.782 | 71.7288 |  | 802.9523 | 34.8943 | 29.5538 | 26.2222 | 51.7253 | 42.8028 | 81.2143 | 71.8469 | 86.2163 |  |  |  | 875.1751 | 683.9364 | 789.2101 | 953.5376 | 395.8204 | 988.6258 | 881.6362 | -0.1842 | -0.21033 | 703.7378 | 97.2992 | 118.0327 | 706.4297 | 77.3416 | 68.6843 | 100.6715 |  | 158.9242 | 67.1822 | 1393.0336 | 522.4297 | 40.4404 | 428.7364 | 607.6245 | 602.5303 | 47.5045 |  | 532.8556 | 699.6763 |  | 79.3797 | 46.0508 | 689.3065 |  | 697.2342 |  |  | 43.2601 | 38.8354 | 36.966 | [5 empty] | 97.8411 | 306.6492 | 75.6055 | 71.5095 | 384.3604 | 77.9693 | 75.0405 | 377.0413 | 360.7619 | 361.2549 |  | 1183.2175 | 800.0536 | 72.6125 | 67.1348 | 233.9939 | 144.1083 | 494.2296 | 62.0121 | 544.8521 | 73.4098 | 65.4244 | 88.778 | 99.1016 | 636.2039 | 672.1404 | 85.1166 |  | 211.2351 | 329.2772 | 172.6539 | 90.6735 | 167.6679 | 499.3485 |  | 436.0743 | 251.5813 | 0.65951 | 19.091 | 1.7938 | 1.6464 | -13.5318 | 3.0718 | 160.28 | 1.01 | -20.712 | 5.05 | -11.6572 | 10.0217 | 4.1794 | -17.3963 | 11.215 | 37.4116 |  | -0.33718 |  | 1.4437 |  | 130.3836
42838.5692 | 12870 | 177.7015 | 198.2469 | 185.0111 | 164.755 | 86.0007 | 41.1499 | 129.9003 | 36.9801 | 110.5292 | 99.5083 | 70.2754 | 41.2332 | 28.6365 | 67.1141 | 101.6892 | 101.7627 | 109.2289 | 1309.5454 | 103.4701 | 275.0355 |  | 530.3165 | 925.7983 | 101.9618 |  | 99.711 | 176.5311 | 174.4815 | 247.7823 | 81.7957 | 653.4685 | 1229.4316 | 100.42 | 396.5256 | 739.4082 | 425.9935 | 99.0946 |  |  | 100.0852 | 44.375 |  |  | 25.0893 | 40.451 | 30.1871 | 32.5747 | 41.1761 | 41.5506 | 47.3685 | 16.8435 | 42.4103 | 17.9717 | 30.3107 | 55.0079 | 45.8131 | 62.2801 | 47.6275 | 31.086 |  |  | -169.9496 | 15.8653 | -90.9719 | 75.247 | 34.8476 | -197.6206 | 86.183 | -152.6142 | -0.21105 | -0.42578 | 1.8719 | 0.00087561 | -0.0011352 | 0.0014506 | 113.6846 | 81.6036 | 74.3658 | 76.984 | 90.1611 | 100.0863 | 84.7676 | 87.9143 | 108.6682 | 99.0073 | 66.5975 | 39.6743 | 36.7811 | 71.7418 |  | 798.9835 | 28.9207 | 30.9489 | 28.7097 | 51.2789 | 42.7131 | 81.5641 | 72.5154 | 86.3209 |  |  |  | 874.9254 | 683.5679 | 789.0493 | 953.2072 | 395.6893 | 988.5022 | 881.4679 | 0.29059 | -0.23658 | 703.5682 | 97.5696 | 118.5398 | 706.3809 | 77.4614 | 68.8324 | 100.6735 |  | 161.7844 | 68.8762 | 1385.808 | 544.5254 | 40.4525 | 423.323 | 607.6319 | 602.5449 | 47.4951 |  | 537.233 | 699.6579 |  | 78.6938 |  | 689.314 |  | 697.2386 |  |  | 43.2347 | 38.7789 | 36.9656 | [5 empty] | 97.4619 | 304.6275 | 75.3323 | 71.5378 | 382.1069 | 78.085 | 75.0287 | 376.7389 | 361.5848 | 361.5364 |  | 1199.8606 | 800.0784 | 72.6467 | 67.2258 | 233.8935 | 144.1824 | 493.9451 | 62.0019 | 548.0227 | 73.6213 | 65.9987 | 88.8124 | 99.0822 | 636.1962 | 672.1431 | 85.3614 |  | 213.0365 | 328.8464 | 172.5626 | 90.7517 | 168.393 | 499.295 |  | 435.9548 | 251.7667 | 0.86207 | 19.0923 | 1.7942 | 1.6458 | -13.6433 | 3.0718 | 177.75 | 0.76 | -20.7357 | 4.9156 | -11.7709 | 10.7053 | 7.298 | -17.3793 | 11.477 | 38.0575 |  |  |  | 2.0969 |  | 130.2409
42838.5692 | 12871 | 177.4221 | 198.1464 | 184.8127 | 164.6944 | 86.0178 | 41.1636 | 129.8791 | 36.9784 | 110.4983 | 99.4911 | 70.2707 | 41.2344 | 28.6302 | 67.1127 | 101.6593 | 101.7539 | 109.2121 | 1307.0048 | 103.4831 | 278.3974 |  | 530.2188 | 926.288 | 101.9436 |  | 99.718 | 176.4337 | 174.3849 | 247.8122 | 83.6656 | 655.9222 | 1228.4572 | 100.4309 | 398.0726 | 743.9989 | 440.0367 | 99.1004 |  |  | 100.0864 | 45.02 |  |  | 25.6924 | 40.4458 | 31.9266 | 33.7626 | 43.1722 | 41.2636 | 46.9598 | 16.3715 | 42.3794 | 18.2201 | 30.2817 | 54.9174 | 45.8476 | 62.2865 | 47.6132 | 31.029 |  |  | -170.1579 | 11.7505 | -90.1663 | 88.3216 | 49.4396 | -197.5575 | 89.5021 | -152.6418 | -0.19314 | -0.52103 | 1.8405 | 0.00088546 | -0.0011647 | 0.0014506 | 113.8626 | 81.571 | 74.3284 | 76.8859 | 89.7638 | 100.0634 | 84.7722 | 88.4192 | 108.6212 | 98.9917 | 66.6163 | 39.6848 | 36.7878 | 71.7533 |  | 802.68 | 26.2001 | 28.5672 | 28.4261 | 50.9054 | 42.6316 | 81.5933 | 72.4986 | 86.288 |  |  |  | 874.6929 | 683.2418 | 788.902 | 952.7792 | 395.5454 | 988.3927 | 881.3415 | 0.40796 | -0.18903 | 703.5716 | 97.499 | 118.467 | 706.4232 | 78.4622 | 69.0206 | 100.6795 |  | 162.9457 | 69.788 | 1380.8707 | 544.5217 | 40.4839 | 418.8072 | 607.6646 | 602.5862 | 47.4996 |  | 540.8093 | 699.6846 |  | 78.3031 |  | 689.3186 |  | 697.2556 |  |  | 43.2052 | 38.7349 | 36.9552 | [5 empty] | 97.0205 | 303.1547 | 75.0993 | 71.5811 | 380.7742 | 78.3803 | 75.0326 | 376.6283 | 362.5101 | 361.8675 | 1399.4934 | 1215.4409 | 799.9752 | 72.8833 | 67.5175 | 233.8 | 144.2776 | 493.6003 | 62.2026 | 550.7866 | 73.8451 | 66.1628 | 88.4299 | 99.058 | 636.1783 | 672.1048 | 85.6062 |  | 214.8238 | 328.7086 | 172.4507 | 90.7965 | 168.6547 | 499.1305 |  | 435.8473 | 251.8886 | 0.75077 | 19.093 | 1.7953 | 1.6482 | -13.6489 | 3.0719 | 182.91 | 0.77 | -20.749 | 4.2304 | -11.7186 | 11.5981 | 8.6887 | -17.3686 | 11.6905 | 38.5913 |  |  |  | 2.3895 |  | 130.0536
42838.5693 | 12872 | 176.8992 | 198.037 | 184.6083 | 164.6469 | 86.0377 | 41.1777 | 129.8666 | 36.9881 | 110.4756 | 99.4831 | 70.2812 | 41.2428 | 28.6351 | 67.1216 | 101.7609 | 101.7314 | 109.2575 | 1303.4542 | 103.4948 | 283.7005 |  | 540.4399 | 933.7676 | 101.9431 |  | 99.7173 | 176.2406 | 174.2706 | 246.7635 | 83.9831 | 652.1085 | 1227.5171 | 100.3981 | 398.8744 | 753.1727 | 468.5138 | 99.0876 |  |  | 100.0831 | 45.324 |  |  | 25.7504 | 41.5136 | 32.7012 | 35.0966 | 43.5138 | 41.404 | 47.4233 | 15.8837 | 42.3388 | 18.2164 | 30.2365 | 54.8974 | 45.8729 | 62.3024 | 47.6009 | 30.9886 |  |  | -170.3518 | -7.9124 | -60.1413 | 74.6595 | 53.8475 | -197.5654 | 92.8567 | -152.6319 | -0.25464 | -0.42977 | 1.7896 | 0.00083454 | -0.0012157 | 0.0014259 | 113.6215 | 81.1218 | 74.2859 | 76.7545 | 89.05 | 100.0243 | 84.7709 | 87.5016 | 108.577 | 98.9731 | 66.6307 | 39.6864 | 36.7956 | 71.7635 |  | 811.1275 | 24.8236 | 27.9112 | 25.6238 | 50.7162 | 42.5307 | 81.2965 | 72.1356 | 86.1524 |  |  |  | 874.4618 | 682.9437 | 788.7675 | 952.7019 | 395.3845 | 988.2647 | 881.2043 | 0.67612 | -0.32255 | 703.4742 | 97.1368 | 117.3008 | 706.3022 | 79.7514 | 69.0813 | 100.6816 |  | 168.9984 | 69.1012 | 1377.8211 | 531.4344 | 40.5231 | 415.087 | 607.6833 | 602.599 | 47.4957 |  | 543.6233 | 699.6818 |  | 79.0209 |  | 689.3633 |  | 697.2552 |  |  | 43.1775 | 38.7017 | 36.9447 | [5 empty] | 96.9133 | 301.8852 | 75.4222 | 71.6149 | 379.7861 | 79.0265 | 75.1009 | 376.3233 | 362.4452 | 362.1062 | 1394.6095 | 1224.871 | 799.7097 | 72.9805 | 67.7334 | 233.7283 | 144.3003 | 493.2511 | 61.8751 | 553.9911 | 73.7116 | 65.5434 | 88.3215 | 99.0644 | 636.1735 | 672.0442 | 85.6291 |  | 216.6749 | 328.7528 | 172.3043 | 90.8975 | 168.5844 | 499.017 |  | 435.6993 | 252.0678 | 0.83573 | 19.0935 | 1.796 | 1.6487 | -13.7107 | 3.0719 | 192.05 | 0.8 | -20.7399 | -3.4773 | -9.5869 | 10.6815 | 9.0698 | -17.3728 | 11.9103 | 39.0155 |  |  |  | 2.5305 |  | 130.0229
42838.5693 | 12873 | 176.9678 | 197.9167 | 184.3858 | 164.5881 | 86.0475 | 41.1924 | 129.861 | 36.9879 | 110.4496 | 99.4669 | 70.2873 | 41.2401 | 28.625 | 67.1252 | 101.7259 | 101.7216 | 109.2239 | 1300.5054 | 103.4928 | 288.3653 |  | 542.574 | 932.5783 | 101.9402 |  | 99.7125 | 176.1591 | 174.141 | 245.9091 | 82.8397 | 643.5061 | 1217.7592 | 100.4 | 400.7825 | 756.8626 | 481.3058 | 99.093 |  |  | 100.0896 | 45.2496 |  |  | 25.2207 | 41.9456 | 32.0524 | 35.2353 | 44.2329 | 41.6397 | 47.8654 | 15.7023 | 42.3073 | 18.2099 | 30.1967 | 54.8494 | 45.8761 | 62.2881 | 47.5818 | 30.9554 |  |  | -170.5358 | -7.6633 | -58.0202 | 84.6654 | 62.4018 | -197.5102 | 90.7316 | -152.8093 | -0.18088 | -0.41403 | 1.8318 | 0.00093146 | -0.0010612 | 0.0014227 | 113.4483 | 80.7954 | 74.2441 | 76.5683 | 88.4994 | 99.9949 | 84.7724 | 85.743 | 108.5258 | 98.9602 | 66.6456 | 39.6966 | 36.8046 | 71.7732 |  | 827.1962 | 23.1534 | 27.7604 | 25.3736 | 50.4666 | 42.4437 | 80.603 | 71.5192 | 85.9586 |  |  |  | 874.202 | 682.6343 | 788.6133 | 952.6111 | 395.2219 | 988.1389 | 881.0608 | 2.0525 | -0.0073868 | 703.2611 | 96.7634 | 116.3137 | 706.0377 | 80.8177 | 68.9856 | 100.6727 |  | 173.4796 | 68.9287 | 1374.2216 | 514.6114 | 40.5429 | 413.1311 | 607.6631 | 602.5455 | 47.4917 |  | 546.3757 | 699.6447 |  | 80.1397 |  | 689.4121 |  | 697.233 |  |  | 43.1596 | 38.6585 | 36.9347 | [5 empty] | 97.3968 | 301.4323 | 76.2022 | 71.6445 | 378.843 | 79.2717 | 75.0679 | 375.8662 | 361.639 | 362.1915 | 1390.7876 | 1234.8686 | 799.7126 | 72.9172 | 67.4979 | 233.6566 | 144.1442 | 492.9199 | 61.7432 | 557.2169 | 73.5449 | 65.2814 | 88.3693 | 99.0504 | 636.1501 | 671.9866 | 85.7882 |  | 218.5776 | 329.0337 | 172.1039 | 91.0403 | 168.1353 | 499.0417 |  | 435.6312 | 252.3332 | 0.77767 | 19.0908 | 1.7958 | 1.6485 | -13.7238 | 3.0719 | 189.98 | 0.66 | -20.734 | -3.4245 | -9.4227 | 11.3826 | 9.7673 | -17.3769 | 11.7776 | 39.4339 |  |  |  | 2.7058 |  | 129.9865
42838.5693 | 12874 | 177.1043 | 197.8305 | 184.2006 | 164.5346 | 86.0634 | 41.2016 | 129.8494 | 36.9923 | 110.4288 | 99.4589 | 70.3054 | 41.2519 | 28.6376 | 67.1404 | 101.7888 | 101.6525 | 109.2193 | 1298.1142 | 103.4911 | 295.2487 |  | 540.5618 | 931.2429 | 101.9505 |  | 99.7059 | 175.9559 | 173.9914 | 245.358 | 82.8599 | 639.3692 | 1215.1992 | 100.3641 | 402.6154 | 759.0761 | 488.0716 | 99.0966 |  |  | 100.0773 | 45.7364 |  |  | 24.5245 | 42.599 | 30.9357 | 34.0726 | 42.947 | 41.698 | 48.1876 | 15.5701 | 42.3032 | 18.3063 | 30.1623 | 54.8096 | 45.9098 | 62.2795 | 47.568 | 30.9696 |  |  | -170.6442 | -10.5875 | -41.4116 | 100.0005 | 65.2793 | -197.5187 | 92.9053 | -152.8658 | -0.15014 | -0.46858 | 1.9439 | 0.00090025 | -0.001196 | 0.0014013 | 113.7277 | 80.4027 | 74.205 | 76.3873 | 88.7873 | 99.9803 | 84.7631 | 84.3479 | 108.4741 | 98.9373 | 66.6604 | 39.6991 | 36.8066 | 71.7836 |  | 840.4322 | 25.4729 | 27.8681 | 24.2238 | 50.7014 | 42.3078 | 80.828 | 71.3297 | 85.7469 |  |  |  | 873.9503 | 682.315 | 788.4491 | 952.5052 | 395.0908 | 988.0013 | 880.9227 | 2.6983 | 0.58794 | 702.9862 | 96.6948 | 115.5787 | 705.7264 | 79.7888 | 68.9175 | 100.6765 |  | 175.0378 | 68.0239 | 1370.5819 | 507.5797 | 40.5632 | 413.3657 | 607.6355 | 602.5068 | 47.4881 |  | 548.5034 | 699.596 |  | 80.6094 |  | 689.4553 |  | 697.2139 |  |  | 43.1524 | 38.6199 | 36.9298 | [5 empty] | 97.7006 | 301.0155 | 75.912 | 71.649 | 378.8849 | 79.2163 | 74.9433 | 375.4956 | 361.3706 | 362.3688 | 1387.5733 | 1244.9588 | 799.5661 | 72.8782 | 67.2766 | 233.5644 | 144.0904 | 492.5877 | 61.8004 | 560.2679 | 73.5969 | 65.6921 | 88.5859 | 99.0265 | 636.1522 | 671.9443 | 85.9382 |  | 220.4751 | 329.45 | 171.8982 | 91.2114 | 168.1443 | 499.179 |  | 435.5596 | 252.7576 | 0.76487 | 19.09 | 1.795 | 1.6478 | -13.8181 | 3.0718 | 194.97 | 0.87 | -20.7296 | -4.0294 | -7.9689 | 12.3834 | 9.9909 | -17.3789 | 11.9189 | 39.7598 |  |  |  | 2.432 |  | 129.9431
42838.5693 | 12875 | 176.8994 | 197.7173 | 183.9974 | 164.4882 | 86.0869 | 41.2101 | 129.8425 | 36.9889 | 110.3928 | 99.4396 | 70.3055 | 41.2553 | 28.6418 | 67.1418 | 101.7264 | 101.5792 | 109.1349 | 1295.8883 | 103.4994 | 301.5222 |  | 534.2203 | 923.6052 | 101.9524 |  | 99.6995 | 175.8063 | 173.8644 | 245.405 | 83.1178 | 637.8958 | 1210.3239 | 100.3542 | 403.7533 | 759.5161 | 493.2343 | 99.0942 |  |  | 100.0721 | 46.3386 |  |  | 23.8302 | 45.3631 | 29.1042 | 31.9306 | 39.6085 | 41.2529 | 47.9015 | 15.8512 | 42.2553 | 18.5711 | 30.1093 | 54.8058 | 45.9405 | 62.2643 | 47.5569 | 30.9174 |  |  | -170.8098 | -22.5378 | -53.5058 | 107.5409 | 47.7403 | -197.5555 | 87.6589 | -153.1905 | -0.13165 | -0.34564 | 1.8342 | 0.0010021 | -0.0010908 | 0.0013898 | 113.8268 | 80.508 | 74.2078 | 76.4406 | 89.4411 | 99.9747 | 84.7746 | 83.5185 | 108.4251 | 98.9143 | 66.6681 | 39.6996 | 36.8079 | 71.7982 |  | 864.9646 | 31.9015 | 31.0307 | 24.06 | 50.8908 | 42.2428 | 80.9473 | 71.595 | 85.7209 |  |  |  | 873.7177 | 682.0015 | 788.3038 | 952.4044 | 394.972 | 987.8741 | 880.7664 | 2.0435 | 0.72774 | 702.748 | 97.0567 | 115.2287 | 705.4906 | 78.2382 | 68.9085 | 100.6764 |  | 174.8861 | 67.7162 | 1364.1886 | 503.4494 | 40.5735 | 410.3661 | 607.6065 | 602.5093 | 47.4788 |  | 551.1403 | 699.5476 |  | 80.767 |  | 689.4871 |  | 697.2122 |  |  | 43.1453 | 38.4578 | 36.914 | [5 empty] | 97.6934 | 299.9127 | 75.7885 | 71.6762 | 376.9397 | 80.2533 | 75.0498 | 375.1555 | 360.8261 | 362.5009 | 1383.769 | 1255.7582 | 799.4143 | 73.0079 | 67.216 | 233.4277 | 144.0837 | 492.2374 | 63.0815 | 562.8113 | 73.6948 | 65.7196 | 88.5245 | 99.0087 | 636.1671 | 671.8933 | 86.5509 |  | 222.4298 | 329.7885 | 171.8753 | 91.3414 | 173.1042 | 499.3319 |  | 435.4686 | 252.8787 | 0.75003 | 19.0899 | 1.7939 | 1.6472 | -13.7848 | 3.0718 | 218.03 | 0.7 | -20.7406 | -5.9045 | -9.0977 | 12.8979 | 8.5379 | -17.3682 | 11.5693 | 40.1666 |  |  |  | 1.7101 |  | 129.9026
42838.5693 | 12876 | 176.5338 | 197.6099 | 183.7994 | 164.4442 | 86.1124 | 41.2279 | 129.8363 | 36.9978 | 110.3798 | 99.427 | 70.3114 | 41.2586 | 28.6448 | 67.1503 | 101.7509 | 101.6993 | 109.2231 | 1294.091 | 103.4857 | 306.3102 |  | 527.1136 | 915.5072 | 101.954 |  | 99.699 | 175.8069 | 173.7561 | 244.7372 | 80.2727 | 636.0515 | 1200.8345 | 100.4092 | 403.7049 | 758.5896 | 497.8005 | 99.0961 |  |  | 100.0754 | 46.5275 |  |  | 23.2591 | 46.3137 | 27.294 | 30.4678 | 37.805 | 40.6052 | 47.2169 | 16.0376 | 42.2116 | 18.6584 | 30.0717 | 54.8168 | 45.9407 | 62.2558 | 47.5569 | 30.9125 |  |  | -170.9044 | -23.9112 | -51.5088 | 114.5793 | 58.1851 | -197.547 | 87.3343 | -153.3718 | -0.22331 | -0.24682 | 1.8432 | 0.001035 | -0.0011697 | 0.0013964 | 113.5955 | 80.2985 | 74.232 | 76.5588 | 89.4208 | 99.9522 | 84.7673 | 83.6707 | 108.3777 | 98.8923 | 66.6854 | 39.7168 | 36.8251 | 71.8128 |  | 884.5316 | 38.7392 | 32.5383 | 26.539 | 50.9366 | 42.1568 | 80.8862 | 71.9025 | 85.9142 |  |  |  | 873.4886 | 681.6874 | 788.1593 | 952.3267 | 394.8535 | 987.7613 | 880.6329 | 2.6893 | 1.3312 | 702.5446 | 97.3656 | 115.0717 | 705.2431 | 78.8015 | 68.9049 | 100.6696 |  | 175.4491 | 67.1239 | 1358.8953 | 491.0849 | 40.5866 | 406.83 | 607.5663 | 602.4774 | 47.4876 |  | 554.097 | 699.5026 |  | 81.6521 |  | 689.4897 |  | 697.1935 |  |  | 43.1348 | 38.3648 | 36.8991 | [5 empty] | 96.7934 | 300.1719 | 75.6248 | 71.7099 | 377.7457 | 80.7676 | 75.3781 | 374.7878 | 360.3047 | 362.6406 | 1380.5814 | 1268.3856 | 799.4044 | 73.1951 | 67.3185 | 233.3633 | 144.2598 | 491.8937 | 63.2922 | 566.1345 | 73.8081 | 65.8661 | 88.193 | 98.976 | 636.1621 | 671.8213 | 85.5567 |  | 224.3267 | 330.3043 | 171.8777 | 91.4712 | 174.8557 | 499.3155 |  | 435.4042 | 253.0781 | 0.61851 | 19.0896 | 1.7947 | 1.6474 | -13.7045 | 3.0719 | 254.57 | 0.85 | -20.733 | -6.0909 | -8.9396 | 13.3331 | 9.416 | -17.3499 | 11.536 | 40.6261 |  |  |  | 0.94016 |  | 129.8717
42838.5693 | 12877 | 176.5066 | 197.5059 | 183.5936 | 164.3857 | 86.124 | 41.2393 | 129.8148 | 37.0053 | 110.3546 | 99.4177 | 70.3142 | 41.2583 | 28.6418 | 67.1574 | 101.6887 | 101.7644 | 109.3126 | 1291.9481 | 103.483 | 312.22 |  | 517.4131 | 906.82 | 101.9462 |  | 99.6847 | 175.7837 | 173.626 | 242.9135 | 75.6423 | 632.5364 | 1188.4872 | 100.3774 | 403.9412 | 761.1794 | 502.2903 | 99.1197 |  |  | 100.0851 | 46.5741 |  |  | 23.0948 | 46.7359 | 25.6237 | 28.9909 | 36.3533 | 39.7797 | 46.6185 | 16.0987 | 42.1456 | 18.7403 | 30.0198 | 54.7619 | 45.9634 | 62.2318 | 47.5396 | 30.8715 |  |  | -171.0437 | -17.7461 | -60.1131 | 123.8433 | 65.6013 | -197.5424 | 87.2922 | -153.5105 | -0.18984 | -0.36494 | 1.8457 | 0.0010005 | -0.0010645 | 0.0014046 | 113.4911 | 80.008 | 74.2302 | 76.5742 | 89.4744 | 99.9374 | 84.7725 | 83.3823 | 108.3314 | 98.8919 | 66.7023 | 39.7273 | 36.8245 | 71.8205 |  | 897.8699 | 41.0292 | 38.137 | 32.4502 | 51.0477 | 42.1579 | 80.9738 | 71.8253 | 85.9306 |  |  |  | 873.2526 | 681.4277 | 788.0146 | 952.2369 | 394.7232 | 987.638 | 880.5568 | 1.5007 | 0.52346 | 702.2546 | 97.5971 | 115.1066 | 704.8955 | 79.2549 | 68.9079 | 100.6748 |  | 178.6831 | 66.2174 | 1364.3336 | 471.2993 | 40.5986 | 407.1828 | 607.4957 | 602.4035 | 47.4964 |  | 555.6444 | 699.3966 |  | 84.8352 |  | 689.4727 |  | 697.1552 |  |  | 43.2397 | 37.9488 | 36.8765 | [5 empty] | 95.9623 | 300.4504 | 75.9017 | 71.7483 | 378.9772 | 80.877 | 75.3464 | 374.5087 | 360.2924 | 362.8016 | 1378.3508 | 1284.316 | 799.513 | 73.3051 | 67.2375 | 233.3139 | 144.3843 | 491.5668 | 62.4723 | 569.9119 | 73.8644 | 65.8693 | 87.8245 | 98.9619 | 636.1496 | 671.7943 | 85.3 |  | 226.1368 | 330.587 | 171.755 | 91.6083 | 175.5311 | 499.3121 |  | 435.3665 | 253.0028 | 0.74521 | 19.0933 | 1.795 | 1.6505 | -13.7638 | 3.0719 | 291.08 | 0.61 | -20.7049 | -5.2507 | -9.6638 | 13.8708 | 9.985 | -17.3269 | 11.518 | 40.8681 |  |  |  | 0.68585 |  | 129.8338
42838.5693 | 12878 | 176.9269 | 197.4048 | 183.3892 | 164.3249 | 86.1392 | 41.2514 | 129.7972 | 37.0053 | 110.3328 | 99.4065 | 70.325 | 41.2673 | 28.653 | 67.1637 | 101.8095 | 101.779 | 109.3797 | 1289.4784 | 103.4109 | 316.496 |  | 505.5164 | 897.9342 | 101.9389 |  | 99.6768 | 175.4414 | 173.5057 | 241.4682 | 73.754 | 631.0045 | 1179.5474 | 100.2321 | 404.3851 | 762.387 | 506.1766 | 99.1227 |  |  | 100.1166 | 46.5399 |  |  | 23.1575 | 45.3944 | 24.9549 | 28.131 | 37.5656 | 39.0604 | 45.6267 | 16.1432 | 42.0866 | 18.7225 | 29.981 | 54.6954 | 45.9944 | 62.2218 | 47.5352 | 30.8008 |  |  | -171.1955 | -1.3222 | -60.7623 | 128.8348 | 67.2297 | -197.5266 | 90.0219 | -153.4783 | -0.13807 | -0.46103 | 1.8255 | 0.00093968 | -0.0012337 | 0.0014243 | 113.4447 | 80.1162 | 74.2439 | 76.6623 | 89.0128 | 99.9246 | 84.7812 | 82.5518 | 108.2806 | 98.8707 | 66.7148 | 39.7282 | 36.8304 | 71.8346 |  | 902.7272 | 34.7788 | 34.4244 | 35.5012 | 50.7759 | 42.1159 | 80.5663 | 71.7654 | 86.0118 |  |  |  | 872.9741 | 681.1573 | 787.8426 | 952.0878 | 394.5342 | 987.4853 | 880.4609 | -0.078038 | -0.15213 | 701.8521 | 97.8739 | 115.179 | 704.4376 | 77.7347 | 69.0091 | 100.6866 |  | 182.8672 | 65.1568 | 1373.1239 | 458.0926 | 40.6148 | 406.8318 | 607.3647 | 602.2787 | 47.5112 |  | 556.5892 | 699.227 |  | 89.1451 |  | 689.393 |  | 697.0924 |  |  | 43.1147 | 37.9363 | 36.8588 | [5 empty] | 95.2335 | 300.141 | 75.9528 | 71.7703 | 379.286 | 79.9665 | 75.227 | 374.3063 | 360.1375 | 362.9575 | 1375.9856 | 1297.2591 | 799.606 | 73.4271 | 67.2535 | 233.3838 | 144.4565 | 491.2726 | 61.7549 | 573.8294 | 73.9548 | 65.6648 | 87.4288 | 98.9418 | 636.1442 | 671.8015 | 85.4367 |  | 227.8705 | 330.3715 | 171.5326 | 91.6961 | 176.0297 | 499.3068 |  | 435.3044 | 252.751 | 0.67787 | 19.0912 | 1.796 | 1.6516 | -13.678 | 3.0719 | 307.43 | 0.78 | -20.685 | -1.4302 | -9.6955 | 14.1178 | 10.0965 | -17.3063 | 11.6833 | 41.0161 |  |  |  | 1.3754 |  | 129.7701
42838.5693 | 12879 | 177.2395 | 197.3087 | 183.181 | 164.2761 | 86.1485 | 41.2556 | 129.7846 | 36.9995 | 110.2992 | 99.389 | 70.3355 | 41.271 | 28.6493 | 67.1645 | 101.7234 | 101.7458 | 109.3841 | 1286.6463 | 103.3998 | 320.6027 |  | 493.335 | 890.5416 | 101.9436 |  | 99.6818 | 174.9906 | 173.4138 | 241.267 | 73.8586 | 631.9095 | 1175.5565 | 100.2086 | 406.0796 | 763.2029 | 509.5325 | 99.1254 |  |  | 100.1491 | 46.5661 |  |  | 23.6975 | 44.9934 | 25.7854 | 28.7607 | 39.1177 | 38.7336 | 45.1948 | 16.0599 | 42.0356 | 18.4939 | 29.9526 | 54.6142 | 46.0322 | 62.2044 | 47.5455 | 30.7474 |  |  | -171.3874 | 11.6467 | -70.0789 | 128.4872 | 62.9328 | -197.5095 | 84.0349 | -153.8515 | -0.14449 | -0.66768 | 1.7049 | 0.00082468 | -0.0010859 | 0.0014013 | 112.992 | 80.1536 | 74.2489 | 76.7541 | 88.3186 | 99.8996 | 84.7627 | 81.6409 | 108.2321 | 98.8468 | 66.7226 | 39.7346 | 36.8359 | 71.8393 |  | 890.2044 | 29.57 | 31.9895 | 30.0603 | 50.3528 | 42.0589 | 80.6833 | 71.6345 | 85.9239 |  |  |  | 872.7474 | 680.8893 | 787.6954 | 951.9847 | 394.3981 | 987.3705 | 880.3198 | -0.48205 | -0.48479 | 701.4139 | 97.835 | 114.8774 | 703.9525 | 77.3723 | 69.0226 | 100.6904 |  | 189.3686 | 64.3643 | 1379.8967 | 449.5914 | 40.643 | 405.2197 | 607.2103 | 602.1256 | 47.5083 |  | 558.457 | 699.0433 |  | 95.6142 |  | 689.2647 |  | 697.0078 |  |  | 43.145 | 37.9053 | 36.8557 | [5 empty] | 93.8718 | 299.5064 | 75.9013 | 71.7874 | 378.0224 | 78.5506 | 74.9149 | 374.0919 | 360.3052 | 363.1374 | 1374.5006 | 1310.6033 | 799.6178 | 73.2159 | 67.1872 | 233.5231 | 144.293 | 490.9887 | 61.1973 | 577.5559 | 73.8397 | 65.1847 | 87.0188 | 98.9017 | 636.1424 | 671.7825 | 85.8459 |  | 229.5472 | 330.1504 | 171.3431 | 91.7498 | 176.4253 | 499.2978 |  | 435.2188 | 252.9133 | 0.76042 | 19.0922 | 1.7954 | 1.6508 | -13.7623 | 3.0719 | 290.24 | 0.77 | -20.6926 | 4.2421 | -10.4057 | 14.0899 | 9.7634 | -17.2965 | 11.2822 | 41.3109 |  |  |  | 1.9474 |  | 129.7282
42838.5694 | 12880 | 177.3878 | 197.2041 | 182.9644 | 164.2249 | 86.1678 | 41.2765 | 129.7751 | 37.0054 | 110.2846 | 99.3768 | 70.3413 | 41.2782 | 28.6605 | 67.1761 | 101.412 | 101.6475 | 109.2532 | 1283.7438 | 103.424 | 325.4079 |  | 486.745 | 884.418 | 101.9417 |  | 99.6755 | 174.7413 | 173.2957 | 242.3423 | 76.1696 | 633.6762 | 1174.4218 | 100.2578 | 406.2089 | 767.25 | 512.4049 | 99.1314 |  |  | 100.1729 | 46.7456 |  |  | 26.9228 | 46.0976 | 30.5738 | 35.2787 | 43.0527 | 38.8281 | 45.3687 | 15.9904 | 41.9693 | 18.2385 | 29.9067 | 54.6144 | 46.0744 | 62.1769 | 47.5203 | 30.7203 |  |  | -171.5188 | 13.9163 | -74.6669 | 136.3055 | 74.5854 | -197.5568 | 87.8567 | -153.8035 | -0.25016 | -0.56593 | 1.7964 | 0.00088546 | -0.0011401 | 0.0014276 | 112.3837 | 79.8967 | 74.2521 | 76.7105 | 88.2216 | 99.8817 | 84.7808 | 80.9281 | 108.1859 | 98.8265 | 66.7371 | 39.7364 | 36.836 | 71.8471 |  | 878.973 | 23.2995 | 30.0058 | 27.6334 | 49.7525 | 41.9641 | 81.3372 | 71.808 | 85.9439 |  |  |  | 872.5139 | 680.5929 | 787.5479 | 951.8899 | 394.2391 | 987.2526 | 880.1806 | -0.17771 | -0.19835 | 701.0436 | 97.8628 | 114.6466 | 703.5807 | 79.3117 | 68.9616 | 100.6848 |  | 195.9186 | 64.9717 | 1382.9239 | 446.0007 | 40.6491 | 405.3891 | 607.0789 | 601.9867 | 47.5099 |  | 560.8448 | 698.8927 |  | 105.0468 |  | 689.2047 |  | 696.9174 |  |  | 43.1587 | 37.866 | 36.8427 | [5 empty] | 93.8127 | 299.0643 | 75.892 | 71.8286 | 377.241 | 78.342 | 74.7871 | 373.7916 | 360.5169 | 363.2685 | 1374.0033 | 1324.4771 | 799.6454 | 72.9286 | 66.9502 | 233.6348 | 144.0498 | 490.6883 | 61.3267 | 581.601 | 73.6171 | 64.5665 | 86.9004 | 98.8718 | 636.1532 | 671.7305 | 86.0798 |  | 231.2 | 330.1521 | 171.1205 | 91.7918 | 176.765 | 499.2879 |  | 435.119 | 253.0718 | 0.78305 | 19.0922 | 1.7955 | 1.6503 | -13.7942 | 3.0719 | 260.2 | 0.83 | -20.7221 | 4.6451 | -10.7596 | 14.5374 | 10.6306 | -17.3012 | 11.5376 | 41.69 |  |  |  | 2.6329 |  | 129.6899
42838.5694 | 12881 | 177.1455 | 197.1137 | 182.7539 | 164.1712 | 86.1899 | 41.2848 | 129.7691 | 37.0166 | 110.2646 | 99.362 | 70.3499 | 41.2879 | 28.6598 | 67.1904 | 101.421 | 101.6277 | 109.2212 | 1279.9445 | 103.4439 | 331.9353 |  | 487.0159 | 883.1729 | 101.9472 |  | 99.6665 | 174.8119 | 173.1973 | 243.5209 | 77.1931 | 637.0974 | 1175.4029 | 100.2723 | 407.4342 | 774.7236 | 514.6377 | 99.1228 |  |  | 100.1975 | 47.2099 |  |  | 27.4192 | 44.8504 | 29.8253 | 34.2723 | 41.485 | 39.4506 | 45.6321 | 15.9015 | 41.8887 | 18.2877 | 29.8584 | 54.6044 | 46.0998 | 62.1556 | 47.5003 | 30.7255 |  |  | -171.6266 | 13.2927 | -79.7589 | 139.4045 | 100.0848 | -197.5154 | 91.9505 | -153.7267 | -0.22778 | -0.63516 | 1.7313 | 0.00089204 | -0.0010859 | 0.0014144 | 112.526 | 79.7781 | 74.228 | 76.528 | 88.7601 | 99.8631 | 84.7934 | 80.3866 | 108.1358 | 98.806 | 66.7512 | 39.7362 | 36.8356 | 71.8584 |  | 874.443 | 22.9377 | 28.8002 | 25.3073 | 49.3883 | 41.8972 | 81.134 | 71.7761 | 86.0495 |  |  |  | 872.2868 | 680.2868 | 787.4032 | 951.7949 | 394.0665 | 987.1273 | 879.9904 | 0.3185 | 0.28971 | 700.7963 | 97.9508 | 114.6329 | 703.3595 | 80.0456 | 69.0171 | 100.6753 |  | 201.2605 | 65.6582 | 1383.6072 | 451.6346 | 40.641 | 406.4464 | 606.9693 | 601.8956 | 47.4893 |  | 563.7147 | 698.8175 |  | 112.0859 |  | 689.1751 |  | 696.8396 |  |  | 43.1441 | 37.8255 | 36.841 | [5 empty] | 94.7696 | 298.6916 | 76.4217 | 71.8297 | 376.3998 | 78.7745 | 74.7715 | 373.3865 | 359.9717 | 363.3072 | 1371.8188 | 1335.2775 | 799.5437 | 72.7123 | 66.642 | 233.5505 | 143.7946 | 490.3852 | 61.4278 | 585.7045 | 73.4617 | 64.3394 | 86.9964 | 98.862 | 636.1708 | 671.6872 | 86.3109 |  | 232.8425 | 330.1471 | 171.0039 | 91.8803 | 177.2562 | 499.2773 |  | 435.04 | 253.2847 | 0.71089 | 19.0929 | 1.7942 | 1.6491 | -13.7095 | 3.0719 | 237.5 | 0.95 | -20.7523 | 4.5309 | -11.0987 | 14.673 | 12.3267 | -17.3166 | 11.8151 | 42.1498 |  |  |  | 2.6652 |  | 129.6529
42838.5694 | 12882 | 176.9345 | 197.0002 | 182.5505 | 164.1241 | 86.2119 | 41.3001 | 129.7527 | 37.0213 | 110.2421 | 99.3519 | 70.3573 | 41.2962 | 28.6638 | 67.2006 | 101.4927 | 101.6003 | 109.1503 | 1276.6316 | 103.4445 | 336.0392 |  | 493.7471 | 884.5372 | 101.9476 |  | 99.6604 | 174.8335 | 173.1061 | 244.9535 | 78.4125 | 643.4362 | 1181.0025 | 100.2698 | 411.7805 | 784.5581 | 516.9948 | 99.1111 |  |  | 100.2183 | 47.4233 |  |  | 26.9178 | 42.88 | 28.8419 | 32.2633 | 38.339 | 39.4555 | 45.2629 | 15.8083 | 41.8398 | 18.3214 | 29.8178 | 54.5478 | 46.1003 | 62.1351 | 47.4902 | 30.693 |  |  | -171.7862 | 16.0828 | -71.727 | 128.4977 | 110.0664 | -197.5036 | 94.5987 | -153.701 | -0.26943 | -0.65384 | 1.8352 | 0.00089532 | -0.0011697 | 0.0014013 | 112.9921 | 79.6876 | 74.1878 | 76.303 | 89.923 | 99.8389 | 84.7916 | 79.7069 | 108.087 | 98.7835 | 66.7695 | 39.7406 | 36.8381 | 71.8731 |  | 890.6294 | 28.3634 | 30.1585 | 24.8864 | 48.8721 | 41.8232 | 80.9595 | 71.6538 | 85.6707 |  |  |  | 872.0474 | 679.9651 | 787.2506 | 951.6935 | 393.8504 | 986.9932 | 879.8141 | -1.0223 | 0.05595 | 700.6277 | 97.849 | 114.8205 | 703.2056 | 77.662 | 69.5779 | 100.6667 |  | 204.6027 | 67.108 | 1385.4414 | 480.9146 | 40.6429 | 403.5863 | 606.8985 | 601.8561 | 47.4818 |  | 565.6306 | 698.7789 |  | 118.0512 |  | 689.1626 |  | 696.7814 |  |  | 43.0882 | 37.776 | 36.8196 | [5 empty] | 95.8581 | 298.6071 | 77.1903 | 71.8246 | 376.1851 | 79.9371 | 75.0012 | 373.068 | 359.7555 | 363.4117 | 1368.342 | 1342.8881 | 799.6134 | 72.8021 | 66.4836 | 233.433 | 143.5803 | 490.1115 | 62.4369 | 590.4167 | 73.373 | 64.1566 | 87.0973 | 98.8383 | 636.184 | 671.6757 | 86.4562 |  | 234.4835 | 330.2054 | 170.9868 | 91.9923 | 180.2153 | 499.2842 |  | 434.9873 | 253.542 | 0.70848 | 19.0923 | 1.7937 | 1.649 | -13.7148 | 3.0719 | 182.5 | 0.73 | -20.7907 | 4.9684 | -10.4923 | 14.0436 | 12.9268 | -17.3162 | 11.9842 | 42.4588 |  |  |  | 2.0536 |  | 129.6128
42838.5694 | 12883 | 176.9987 | 196.8924 | 182.3462 | 164.0676 | 86.2228 | 41.3127 | 129.7407 | 37.0242 | 110.2172 | 99.3352 | 70.3606 | 41.3022 | 28.6653 | 67.201 | 101.5779 | 101.6059 | 109.1457 | 1274.2724 | 103.4374 | 338.8734 |  | 507.9963 | 891.8783 | 101.9482 |  | 99.6587 | 174.633 | 173.0041 | 245.3198 | 78.4878 | 652.5495 | 1190.425 | 100.2897 | 413.237 | 798.5139 | 519.1619 | 99.1046 |  |  | 100.2159 | 47.413 |  |  | 27.6009 | 42.1785 | 29.4769 | 32.5475 | 38.4258 | 39.2288 | 45.4104 | 15.7647 | 41.7803 | 18.3624 | 29.781 | 54.4794 | 46.0552 | 62.128 | 47.468 | 30.6401 |  |  | -171.8947 | 15.0282 | -54.7353 | 131.0407 | 116.4155 | -197.3834 | 46.5694 | -155.9582 | -0.25075 | -0.37249 | 1.908 | 0.00079511 | -0.0011434 | 0.0014259 | 113.5225 | 79.8723 | 74.1228 | 76.1202 | 90.4063 | 99.815 | 84.7945 | 79.0075 | 108.0261 | 98.76 | 66.7727 | 39.7547 | 36.8497 | 71.8754 |  | 879.7944 | 25.3823 | 31.5631 | 28.9263 | 48.1777 | 41.7218 | 80.9812 | 71.9252 | 85.7759 |  |  |  | 871.7877 | 679.579 | 787.0801 | 951.5699 | 393.6149 | 986.8303 | 879.5372 | -0.57544 | -0.18598 | 700.5368 | 98.0794 | 115.2884 | 703.161 | 75.156 | 70.0993 | 100.6564 |  | 206.3867 | 68.3624 | 1382.4122 | 507.1224 | 40.6029 | 402.0796 | 606.8669 | 601.8298 | 47.4269 |  | 568.8926 | 698.7649 |  | 124.2483 |  | 689.1507 |  | 696.7141 |  |  | 43.0205 | 37.7431 | 36.7954 | [5 empty] | 96.4378 | 298.8656 | 77.4906 | 71.8536 | 376.8722 | 80.9667 | 75.3366 | 372.846 | 359.4519 | 363.4671 | 1364.3692 | 1348.5216 | 799.7171 | 72.8933 | 66.3381 | 233.3085 | 143.4056 | 489.872 | 62.5222 | 595.9951 | 73.2828 | 63.9566 | 86.9569 | 98.8036 | 636.1754 | 671.6935 | 86.5292 |  | 236.0974 | 330.2525 | 170.9251 | 92.066 | 184.3713 | 499.3036 |  | 434.9036 | 253.8194 | 0.75188 | 19.0928 | 1.7951 | 1.6507 | -13.7495 | 3.0719 | 131.93 | 1.39 | -20.8046 | 4.7974 | -9.1555 | 14.1661 | 13.2896 | -17.3047 | 8.4054 | 42.9901 |  |  |  | 2.3728 |  | 129.5655
42838.5694 | 12884 | 177.4779 | 196.7871 | 182.1312 | 164.0178 | 86.2338 | 41.3273 | 129.7247 | 37.0183 | 110.1935 | 99.3231 | 70.3663 | 41.3053 | 28.6686 | 67.208 | 101.4283 | 101.6523 | 109.2081 | 1271.8245 | 103.4393 | 346.2371 |  | 520.4535 | 901.1698 | 101.9517 |  | 99.6503 | 174.6047 | 172.8916 | 244.3068 | 79.1524 | 652.6228 | 1186.4102 | 100.3256 | 411.7911 | 810.9611 | 521.5272 | 99.104 |  |  | 100.2197 | 47.9569 |  |  | 27.551 | 43.208 | 30.2106 | 34.1562 | 40.023 | 39.2136 | 45.6562 | 15.7502 | 41.7291 | 18.3449 | 29.7366 | 54.4582 | 46.0396 | 62.1133 | 47.4324 | 30.6268 |  |  | -172.0438 | 21.9975 | -64.3068 | 133.683 | 60.0494 | -197.6055 | 56.6706 | -155.7729 | -0.11803 | -0.55712 | 1.7387 | 0.0010235 | -0.0010826 | 0.0014079 | 113.4871 | 79.7871 | 74.0976 | 76.0831 | 91.6901 | 99.8046 | 84.7968 | 80.7325 | 107.9936 | 98.742 | 66.7883 | 39.7595 | 36.8496 | 71.8961 |  | 867.4955 | 22.9264 | 28.4289 | 29.8455 | 47.8395 | 41.6525 | 80.9049 | 71.9019 | 85.4162 |  |  |  | 871.5369 | 679.288 | 786.9304 | 951.4476 | 393.4308 | 986.678 | 879.4279 | 1.0135 | 0.019051 | 700.5135 | 98.2916 | 115.8956 | 703.1711 | 74.0847 | 69.7452 | 100.6432 |  | 208.789 | 68.1554 | 1379.5361 | 500.926 | 40.5587 | 402.2879 | 606.8426 | 601.803 | 47.4149 |  | 570.9572 | 698.7717 |  | 129.1703 |  | 689.1669 |  | 696.6713 |  |  | 42.9547 | 37.7091 | 36.7689 | [5 empty] | 96.7119 | 299.7579 | 77.7891 | 71.8871 | 378.2237 | 81.6279 | 75.46 | 372.5991 | 358.8807 | 363.4747 | 1360.505 | 1358.9782 | 799.9644 | 72.7639 | 66.1931 | 233.0704 | 143.1308 | 489.627 | 62.2055 | 602.1736 | 73.1951 | 63.6038 | 86.9458 | 98.7909 | 636.1753 | 671.6891 | 86.7081 |  | 237.7323 | 330.457 | 170.9371 | 92.125 | 186.6073 | 499.3587 |  | 434.8478 | 254.1344 | 0.61795 | 19.0924 | 1.7948 | 1.6502 | -13.7492 | 3.0719 | 125.87 | 0.76 | -20.7933 | 5.8136 | -9.94 | 14.3316 | 9.5445 | -17.314 | 9.2721 | 43.3283 |  |  |  | 2.6375 |  | 129.5142
42838.5694 | 12885 | 177.9033 | 196.6906 | 181.9246 | 163.9601 | 86.2495 | 41.3369 | 129.7084 | 37.0172 | 110.1724 | 99.3092 | 70.3656 | 41.3027 | 28.6721 | 67.207 | 101.4356 | 101.7197 | 109.29 | 1269.8452 | 103.4424 | 355.2713 |  | 525.8366 | 902.2763 | 101.9559 |  | 99.6416 | 174.6538 | 172.7769 | 243.2879 | 81.8416 | 648.1917 | 1177.2149 | 100.3354 | 410.4053 | 820.3364 | 523.9212 | 99.0992 |  |  | 100.2206 | 47.9506 |  |  | 26.5542 | 43.1211 | 29.187 | 32.8254 | 39.1265 | 39.1383 | 45.1892 | 15.8908 | 41.6824 | 18.1503 | 29.6841 | 54.4205 | 46.0337 | 62.1059 | 47.423 | 30.6298 |  |  | -172.1759 | 24.6142 | -67.4183 | 132.2636 | 68.8547 | -197.5654 | 34.2432 | -156.8453 | -0.16882 | -0.51621 | 1.753 | 0.0010005 | -0.0011516 | 0.0014374 | 113.7108 | 79.8218 | 74.0577 | 75.8865 | 92.1785 | 99.7913 | 84.7951 | 82.9111 | 107.9411 | 98.729 | 66.7997 | 39.7635 | 36.8532 | 71.8986 |  | 876.3033 | 28.4868 | 28.1991 | 27.7819 | 47.7935 | 41.584 | 81.1157 | 71.6906 | 85.2056 |  |  |  | 871.2953 | 679.0254 | 786.7851 | 951.3296 | 393.2617 | 986.5463 | 879.3308 | 0.65528 | 0.98279 | 700.4618 | 98.4725 | 116.3189 | 703.103 | 74.3216 | 69.1824 | 100.6362 |  | 209.6332 | 68.9098 | 1379.9637 | 482.6773 | 40.5414 | 403.6419 | 606.8211 | 601.7914 | 47.4162 |  | 572.0276 | 698.7654 |  | 133.8344 |  | 689.1913 |  | 696.6313 |  |  | 42.9078 | 37.6292 | 36.7457 | [5 empty] | 97.0372 | 300.2984 | 78.2106 | 71.9165 | 379.4985 | 80.6027 | 75.2191 | 372.2533 | 358.2339 | 363.4962 | 1357.2902 | 1370.867 | 800.2446 | 72.8074 | 66.0108 | 232.9526 | 142.9265 | 489.3818 | 62.2868 | 608.1599 | 73.21 | 63.7614 | 87.0858 | 98.7851 | 636.1926 | 671.6834 | 86.489 |  | 239.3855 | 330.6018 | 170.979 | 92.2083 | 187.6793 | 499.4039 |  | 434.7781 | 254.3904 | 0.69011 | 19.0928 | 1.7944 | 1.6503 | -13.765 | 3.0718 | 126.65 | 1.13 | -20.7808 | 6.1488 | -10.1762 | 14.2534 | 10.2191 | -17.3101 | 7.2066 | 43.5043 |  |  |  | 2.0116 |  | 129.4645
42838.5694 | 12886 | 178.1715 | 196.5987 | 181.7325 | 163.9139 | 86.2707 | 41.3476 | 129.7039 | 37.0223 | 110.1488 | 99.2979 | 70.3732 | 41.3036 | 28.6682 | 67.2154 | 101.57 | 101.7491 | 109.3129 | 1271.1944 | 103.4358 | 363.357 |  | 528.7308 | 902.2479 | 101.9553 |  | 99.6421 | 174.534 | 172.6763 | 244.0138 | 84.4616 | 646.0219 | 1175.9894 | 100.3099 | 409.3578 | 826.5588 | 526.0938 | 99.106 |  |  | 100.2156 | 47.5222 |  |  | 26.1546 | 42.4362 | 28.3269 | 31.9653 | 38.764 | 38.7961 | 44.417 | 16.0236 | 41.6319 | 17.8895 | 29.6445 | 54.3706 | 46.0053 | 62.0841 | 47.3902 | 30.6 |  |  | -172.3106 | 21.6171 | -54.8851 | 135.8449 | 77.6988 | -197.5706 | 26.0569 | -157.3789 | -0.11355 | -0.51012 | 1.7306 | 0.0010662 | -0.0011401 | 0.0014391 | 113.9906 | 79.9507 | 73.993 | 75.7235 | 91.5483 | 99.7626 | 84.7898 | 85.5467 | 107.8889 | 98.7115 | 66.8163 | 39.7696 | 36.8583 | 71.9128 |  | 888.3243 | 33.7334 | 34.1295 | 28.3714 | 47.4072 | 41.5186 | 80.414 | 70.5934 | 84.3835 |  |  |  | 871.0605 | 678.716 | 786.6421 | 951.1886 | 393.1149 | 986.4447 | 879.1997 | -0.12522 | 0.12233 | 700.352 | 98.2551 | 116.2191 | 702.9805 | 74.7103 | 68.8987 | 100.6387 |  | 211.6654 | 71.5305 | 1379.4482 | 495.1222 | 40.5191 | 404.6064 | 606.8031 | 601.8082 | 47.3985 |  | 573.7007 | 698.7523 |  | 138.3146 |  | 689.2298 |  | 696.5946 |  |  | 42.8817 | 37.573 | 36.7275 | [5 empty] | 97.1167 | 300.3896 | 78.5938 | 71.9475 | 380.0756 | 79.7242 | 75.1895 | 371.9564 | 358.3411 | 363.5999 | 1356.0872 | 1385.3723 | 800.4269 | 73.0343 | 66.1018 | 232.9798 | 143.076 | 489.0881 | 62.6027 | 614.4705 | 73.3173 | 64.3531 | 87.154 | 98.7567 | 636.2402 | 671.649 | 86.1411 |  | 241.0043 | 330.6623 | 170.9488 | 92.2672 | 187.8904 | 499.4675 |  | 434.7186 | 254.5616 | 0.68956 | 19.0915 | 1.7941 | 1.6484 | -13.8607 | 3.0718 | 133.37 | 0.9 | -20.8035 | 5.756 | -9.1718 | 14.4294 | 10.8496 | -17.3009 | 6.283 | 43.781 |  |  |  | 1.4209 |  | 129.4055
42838.5694 | 12887 | 178.3016 | 196.5048 | 181.5187 | 163.8522 | 86.2796 | 41.3649 | 129.689 | 37.0285 | 110.1161 | 99.2828 | 70.3843 | 41.3173 | 28.6642 | 67.2266 | 101.6069 | 101.7593 | 109.372 | 1270.4305 | 103.4446 | 370.1036 |  | 534.8691 | 909.2968 | 101.9509 |  | 99.6392 | 174.2058 | 172.594 | 244.0382 | 85.3804 | 652.5993 | 1190.9463 | 100.3076 | 409.0293 | 834.145 | 527.8804 | 99.0953 |  |  | 100.1783 | 47.3455 |  |  | 25.6268 | 41.635 | 27.566 | 31.5868 | 38.3784 | 38.3719 | 43.9351 | 15.8002 | 41.5946 | 17.9404 | 29.5916 | 54.3487 | 45.9877 | 62.0564 | 47.3795 | 30.5196 |  |  | -172.3934 | 17.1572 | -52.1153 | 138.1632 | 85.7347 | -197.4905 | 67.7982 | -155.8051 | -0.46111 | -0.70901 | 1.7168 | 0.001076 | -0.0010645 | 0.0013865 | 114.3662 | 79.8276 | 73.9559 | 75.7427 | 90.7635 | 99.7554 | 84.7946 | 87.7979 | 107.8562 | 98.6979 | 66.8358 | 39.7824 | 36.8735 | 71.9304 |  | 882.3433 | 26.3611 | 32.7113 | 31.6074 | 47.1569 | 41.458 | 79.1623 | 69.8871 | 84.1873 |  |  |  | 870.7976 | 678.3443 | 786.4795 | 951.0668 | 392.9424 | 986.2784 | 879.043 | 0.45514 | 0.17502 | 700.3732 | 97.923 | 115.8715 | 703.0078 | 76.308 | 69.0294 | 100.6483 |  | 214.078 | 71.8897 | 1375.6682 | 510.5562 | 40.4906 | 402.7804 | 606.8212 | 601.859 | 47.3775 |  | 576.2627 | 698.7846 |  | 142.3736 |  | 689.27 |  | 696.5815 |  |  | 42.8549 | 37.5473 | 36.7243 | [5 empty] | 96.1094 | 300.9045 | 78.7696 | 71.9816 | 381.3358 | 79.3951 | 75.3755 | 371.7827 | 358.3979 | 363.7569 | 1353.7988 |  | 800.4968 | 73.1856 | 66.3179 | 232.9522 | 143.2169 | 488.79 | 63.1048 | 620.8359 | 73.2043 | 64.6121 | 86.8374 | 98.716 | 636.2589 | 671.587 | 86.3099 |  | 242.6023 | 330.9001 | 170.8703 | 92.3061 | 188.2906 | 499.5343 |  | 434.6971 | 254.8849 | 0.77081 | 19.0919 | 1.7944 | 1.649 | -13.7574 | 3.0719 | 139.05 | 0.88 | -20.809 | 5.1215 | -8.926 | 14.5335 | 11.3891 | -17.2856 | 10.1279 | 44.2073 |  |  |  | 2.2329 |  | 129.3558
42838.5694 | 12888 | 178.7027 | 196.4075 | 181.2998 | 163.8043 | 86.3117 | 41.3712 | 129.6825 | 37.0219 | 110.0949 | 99.2684 | 70.3895 | 41.3191 | 28.6629 | 67.2254 | 101.5789 | 101.7609 | 109.4232 | 1268.45 | 103.4687 | 377.7676 |  | 543.0126 | 917.8903 | 101.9476 |  | 99.6307 | 174.2409 | 172.5035 | 243.0853 | 84.1826 | 648.5693 | 1184.1036 | 100.3088 | 407.781 | 842.2911 | 529.4898 | 99.0943 |  |  | 100.1737 | 47.9393 |  |  | 24.8511 | 41.492 | 27.3259 | 31.3993 | 38.1851 | 38.1073 | 43.6546 | 15.7699 | 41.5558 | 18.0322 | 29.5582 | 54.3144 | 45.9554 | 62.0474 | 47.3777 | 30.4602 |  |  | -172.557 | 13.6614 | -60.3727 | 140.2344 | 95.1157 | -197.5457 | 74.8885 | -155.4713 | -0.22136 | -0.53425 | 1.7936 | 0.00115 | -0.0010415 | 0.0013799 | 114.1933 | 80.1114 | 73.9856 | 75.8426 | 89.4043 | 99.7363 | 84.791 | 89.6749 | 107.7988 | 98.6751 | 66.841 | 39.7817 | 36.8692 | 71.9345 |  | 891.6088 | 27.1349 | 31.0198 | 28.7637 | 46.8982 | 41.3896 | 79.6103 | 69.9841 | 85.0886 |  |  |  | 870.5479 | 678.0473 | 786.3184 | 950.96 | 392.7856 | 986.1484 | 878.9514 | -0.13623 | 0.32603 | 700.4613 | 97.6915 | 115.3723 | 703.084 | 77.4798 | 69.1716 | 100.6436 |  | 215.1809 | 70.4707 | 1371.5431 | 497.7475 | 40.4831 | 406.9858 | 606.8577 | 601.9235 | 47.3672 |  | 578.2907 | 698.8088 |  | 146.2787 |  | 689.3101 |  | 696.5744 |  |  | 42.8056 | 37.5295 | 36.7156 | [5 empty] | 94.8338 | 301.9721 | 79.6869 | 72.0067 | 383.7766 | 79.2258 | 75.6354 | 371.5598 | 357.7664 | 363.7576 | 1348.8199 |  | 800.433 | 73.2259 | 66.5209 | 233.0399 | 143.2817 | 488.5479 | 62.6952 | 626.8906 | 73.1751 | 64.8756 | 86.77 | 98.7034 | 636.2798 | 671.5219 | 86.3312 |  | 244.1816 | 331.1746 | 170.8251 | 92.3408 | 188.55 | 499.5663 |  | 434.612 | 254.8758 | 0.7274 | 19.0916 | 1.7952 | 1.651 | -13.7054 | 3.0719 | 153.22 | 1.33 | -20.7997 | 4.569 | -9.605 | 14.6387 | 11.9909 | -17.2807 | 10.6398 | 44.5468 |  |  |  | 2.1389 |  | 129.3109
42838.5695 | 12889 | 178.5296 | 196.3033 | 181.1074 | 163.7538 | 86.328 | 41.3865 | 129.6655 | 37.0272 | 110.0701 | 99.2486 | 70.3961 | 41.3212 | 28.6724 | 67.2366 | 101.5905 | 101.7362 | 109.4092 | 1267.2425 | 103.4639 | 385.386 |  | 546.0646 | 917.4638 | 101.9257 |  | 99.607 | 174.0397 | 172.3576 | 241.4366 | 83.5083 | 639.6136 | 1174.8985 | 100.3019 | 406.3974 | 846.1523 | 531.1925 | 99.0985 |  |  | 100.1666 | 48.3812 |  |  | 24.7348 | 40.9852 | 29.2596 | 32.7607 | 39.3371 | 38.1924 | 43.852 | 15.5894 | 41.52 | 18.0777 | 29.5226 | 54.2738 | 45.9375 | 62.0361 | 47.3734 | 30.3677 |  |  | -172.6937 | 26.462 | -61.7105 | 133.9951 | 107.4195 | -197.4865 | 65.3531 | -155.9911 | -0.21299 | -0.66558 | 1.7495 | 0.001122 | -0.0011286 | 0.0013931 | 113.7723 | 80.2226 | 73.9668 | 75.8569 | 88.25 | 99.7095 | 84.7793 | 91.0409 | 107.7468 | 98.6554 | 66.8598 | 39.7871 | 36.8736 | 71.9277 |  | 898.6422 | 29.2489 | 32.0483 | 29.3483 | 46.4843 | 41.3498 | 80.2648 | 70.6915 | 85.1322 |  |  |  | 870.3122 | 677.7634 | 786.1676 | 950.8279 | 392.6089 | 986.0145 | 878.898 | -1.0683 | 0.10483 | 700.4645 | 97.403 | 115.4662 | 702.9887 | 78.9487 | 69.1739 | 100.6384 |  | 217.1937 | 69.5725 | 1369.1611 | 474.8583 | 40.4881 | 412.7904 | 606.8672 | 601.9643 | 47.346 |  | 579.8544 | 698.8021 |  | 150.3906 |  | 689.343 |  | 696.5649 |  |  | 42.7874 | 37.5139 | 36.7103 | [5 empty] | 94.1532 | 303.8477 | 80.2066 | 72.0058 | 386.5176 | 78.3865 | 75.4291 | 371.2855 | 357.1216 | 363.6855 | 1344.9582 |  | 800.5984 | 73.4198 | 66.7735 | 233.2619 | 143.3503 | 488.3188 | 62.7705 | 632.8598 | 73.3223 | 64.4041 | 86.5658 | 98.6787 | 636.3017 | 671.4745 | 85.9637 |  | 245.7161 | 331.2082 | 170.8514 | 92.4015 | 188.5741 | 499.6158 |  | 434.4248 | 254.9952 | 0.73 | 19.0916 | 1.795 | 1.6506 | -13.82 | 3.0719 | 138.04 | 0.47 | -20.7747 | 6.3538 | -9.703 | 14.2978 | 12.7446 | -17.2804 | 9.9407 | 44.8103 |  |  |  | 1.8993 |  | 129.2538
42838.5695 | 12890 | 178.3132 | 196.2052 | 180.9062 | 163.6972 | 86.3374 | 41.3908 | 129.6478 | 37.0337 | 110.0438 | 99.2319 | 70.397 | 41.3161 | 28.6752 | 67.2407 | 101.5547 | 101.6845 | 109.3821 | 1266.4338 | 103.4607 | 391.1137 |  | 543.3876 | 917.8154 | 101.937 |  | 99.6093 | 173.7814 | 172.2242 | 241.2639 | 81.1656 | 634.2652 | 1168.7388 | 100.2987 | 405.5265 | 850.1078 | 533.1655 | 99.1011 |  |  | 100.1558 | 48.3964 |  |  | 28.2864 | 40.6027 | 32.0025 | 35.8096 | 41.8691 | 38.7316 | 44.7593 | 15.2592 | 41.4945 | 18.0452 | 29.4823 | 54.2306 | 45.9116 | 62.0129 | 47.3675 | 30.2585 |  |  | -172.8008 | 31.3976 | -67.9045 | 119.0529 | 100.278 | -197.5043 | 67.7312 | -156.0049 | -0.2488 | -0.5611 | 1.7477 | 0.0011943 | -0.00095774 | 0.0014062 | 113.2858 | 80.2685 | 73.9459 | 75.8964 | 87.2218 | 99.6934 | 84.771 | 91.9315 | 107.6974 | 98.6306 | 66.8613 | 39.7949 | 36.8709 | 71.9474 |  | 887.7783 | 26.228 | 30.113 | 27.5889 | 45.9806 | 41.3011 | 80.1915 | 70.7329 | 84.9984 |  |  |  | 870.0788 | 677.4908 | 786.0245 | 950.7038 | 392.4677 | 985.8967 | 878.7949 | -0.80271 | -0.19036 | 700.3265 | 96.9218 | 115.6861 | 702.7284 | 80.4276 | 69.0406 | 100.641 |  | 218.3512 | 66.266 | 1369.653 | 463.673 | 40.5095 | 413.4861 | 606.8508 | 601.9679 | 47.3469 |  | 582.3909 | 698.7552 |  | 154.3405 |  | 689.3504 |  | 696.5451 |  |  | 42.7727 | 37.4898 | 36.7114 | [5 empty] | 93.685 | 304.9111 | 80.5084 | 71.9954 | 388.0485 | 78.5937 | 75.3342 | 370.8896 | 356.4456 | 363.5818 | 1340.5611 |  | 800.4828 | 73.1449 | 66.485 | 233.5654 | 143.33 | 488.0363 | 63.5408 | 638.667 | 73.2518 | 63.7828 | 86.6818 | 98.6526 | 636.2999 | 671.458 | 86.0223 |  | 247.2486 | 331.4861 | 170.8608 | 92.4516 | 188.464 | 499.6558 |  | 434.2152 | 255.3572 | 0.75504 | 19.093 | 1.794 | 1.6488 | -13.7348 | 3.0718 | 160.66 | 0.27 | -20.7776 | 6.9169 | -10.1721 | 13.4689 | 12.3244 | -17.2962 | 10.1288 | 45.2394 |  |  |  | 2.2292 |  | 129.2016
42838.5695 | 12891 | 178.4609 | 196.1173 | 180.7097 | 163.6474 | 86.3425 | 41.4064 | 129.6338 | 37.0325 | 110.0121 | 99.2195 | 70.4022 | 41.3195 | 28.6738 | 67.2425 | 101.5416 | 101.6608 | 109.391 | 1264.0149 | 103.4524 | 395.2157 |  | 541.254 | 919.5863 | 101.9554 |  | 99.6011 | 173.3686 | 172.1104 | 241.8126 | 78.6438 | 634.65 | 1170.8921 | 100.3012 | 406.107 | 854.084 | 534.2026 | 99.0922 |  |  | 100.1443 | 48.0455 |  |  | 32.3094 | 44.2696 | 34.4574 | 38.3454 | 43.9823 | 39.4514 | 45.6152 | 15.0964 | 41.4524 | 18.0404 | 29.4476 | 54.191 | 45.8785 | 61.9882 | 47.3594 | 30.183 |  |  | -172.8501 | 36.7183 | -72.942 | 116.7432 | 109.4185 | -197.4767 | 63.732 | -156.2474 | -0.20599 | -0.48662 | 1.7278 | 0.0013537 | -0.0010645 | 0.0014358 | 113.6695 | 80.3877 | 73.9716 | 75.9635 | 86.8004 | 99.675 | 84.7773 | 91.3194 | 107.6465 | 98.6004 | 66.882 | 39.8035 | 36.8759 | 71.9578 |  | 877.7866 | 22.5934 | 28.9203 | 25.6712 | 45.4633 | 41.2382 | 80.2385 | 70.6602 | 85.4931 |  |  |  | 869.8439 | 677.1817 | 785.8811 | 950.5827 | 392.3658 | 985.7667 | 878.6683 | -0.76122 | -0.055507 | 700.1445 | 96.3365 | 116.0941 | 702.5222 | 78.5394 | 68.7102 | 100.6482 |  | 218.811 | 64.1324 | 1368.1003 | 468.7816 | 40.5023 | 414.7692 | 606.8328 | 601.951 | 47.3306 |  | 584.8994 | 698.7098 |  | 157.6026 |  | 689.3554 |  | 696.5217 |  |  | 42.7482 | 37.4614 | 36.7507 | [5 empty] | 93.7419 | 305.1787 | 81.4695 | 72.0213 | 389.1377 | 78.1013 | 75.1899 | 370.4857 | 355.9166 | 363.456 | 1337.7018 |  | 800.4377 | 73.1696 | 66.0291 | 233.623 | 143.1616 | 487.7359 | 63.4743 | 644.6513 | 73.0916 | 63.4478 | 86.9962 | 98.639 | 636.3276 | 671.4146 | 86.2603 |  | 248.6936 | 331.8545 | 170.879 | 92.5586 | 189.8353 | 499.7638 |  | 434.1422 | 255.6657 | 0.7593 | 19.0927 | 1.7947 | 1.6492 | -13.7546 | 3.0718 | 137.99 | 0.67 | -20.7917 | 7.5236 | -10.6041 | 13.4153 | 12.8887 | -17.3149 | 9.8365 | 45.6674 |  |  |  | 2.6256 |  | 129.1514
42838.5695 | 12892 | 178.4949 | 196.0533 | 180.5282 | 163.6072 | 86.3614 | 41.4339 | 129.6327 | 37.0356 | 109.9964 | 99.2128 | 70.4066 | 41.3386 | 28.6778 | 67.2537 | 101.5593 | 101.645 | 109.4247 | 1260.5249 | 103.4556 | 400.9115 |  | 544.358 | 923.9134 | 101.9325 |  | 99.5998 | 173.2943 | 171.983 | 241.2974 | 79.3695 | 634.1894 | 1171.0281 | 100.2899 | 405.6584 | 860.9414 | 536.0702 | 99.0887 |  |  | 100.1222 | 47.7975 |  |  | 31.4518 | 45.6786 | 35.4231 | 39.0669 | 43.7836 | 40.1988 | 45.942 | 15.052 | 41.3836 | 18.2313 | 29.4128 | 54.1287 | 45.8447 | 61.9595 | 47.3473 | 30.0904 |  |  | -172.975 | 40.8903 | -72.4997 | 113.8006 | 122.0765 | -197.4576 | 23.182 | -158.1392 | -0.17135 | -0.40711 | 1.7552 | 0.0012781 | -0.00098239 | 0.0014309 | 113.6244 | 80.2811 | 74.005 | 76.0705 | 87.8524 | 99.6609 | 84.7811 | 89.867 | 107.607 | 98.5969 | 66.8961 | 39.8072 | 36.8815 | 71.9648 |  | 868.178 | 22.2211 | 28.4073 | 25.3094 | 44.9155 | 41.1827 | 80.4917 | 70.9426 | 85.4912 |  |  |  | 869.572 | 676.8469 | 785.7136 | 950.4396 | 392.2768 | 985.618 | 878.4644 | -0.95369 | 0.010302 | 700.0477 | 96.0322 | 116.0049 | 702.3851 | 78.5405 | 68.5049 | 100.6425 |  | 219.7784 | 65.9245 | 1365.7872 | 464.8136 | 40.4469 | 415.3556 | 606.7946 | 601.8954 | 47.3198 |  | 586.0869 | 698.6673 |  | 160.8303 |  | 689.3619 |  | 696.4917 |  |  | 42.7076 | 37.436 | 36.7544 | [5 empty] | 94.6123 | 306.7028 | 83.1643 | 72.0199 | 391.71 | 77.4899 | 75.0918 | 370.2273 | 356.4412 | 363.5947 | 1334.3486 |  | 800.4755 | 73.306 | 65.893 | 233.5848 | 143.109 | 487.4738 | 63.6711 | 650.7465 | 73.0795 | 63.6311 | 87.3886 | 98.6299 | 636.3792 | 671.386 | 86.2918 |  | 250.1087 | 331.9217 | 170.8157 | 92.6418 | 190.7081 | 499.9457 |  | 434.1529 | 255.741 | 0.7133 | 19.0927 | 1.7965 | 1.6507 | -13.7206 | 3.0719 | 144.33 | 0.76 | -20.7888 | 7.9571 | -10.5953 | 13.2745 | 13.63 | -17.3348 | 5.9396 | 45.8712 |  |  |  | 2.6604 |  | 129.0936
42838.5695 | 12893 | 178.494 | 195.9834 | 180.3563 | 163.5546 | 86.3873 | 41.4412 | 129.6244 | 37.0408 | 109.9789 | 99.1991 | 70.4223 | 41.3456 | 28.6863 | 67.2626 | 101.6076 | 101.6245 | 109.4167 | 1257.7569 | 103.4706 | 408.4921 |  | 550.2717 | 930.469 | 101.9303 |  | 99.6012 | 173.1542 | 171.8611 | 241.3868 | 84.012 | 634.0583 | 1171.5111 | 100.2816 | 404.8372 | 868.9591 | 538.5706 | 99.0767 |  |  | 100.1048 | 47.3767 |  |  | 32.3531 | 44.6699 | 37.7395 | 41.8979 | 46.383 | 40.863 | 46.3938 | 15.1228 | 41.3318 | 18.2354 | 29.3743 | 54.0747 | 45.8204 | 61.932 | 47.3586 | 30.0408 |  |  | -173.1491 | 27.6073 | -73.9966 | 110.5617 | 121.9385 | -197.4747 | 19.4529 | -158.5538 | -0.1336 | -0.54663 | 1.7066 | 0.0013159 | -0.0010744 | 0.0013898 | 113.6963 | 80.107 | 74.003 | 76.1054 | 89.2251 | 99.651 | 84.7835 | 88.6981 | 107.5566 | 98.5733 | 66.91 | 39.8111 | 36.8883 | 71.9809 |  | 857.9718 | 22.2118 | 28.4545 | 25.4782 | 44.3361 | 41.1346 | 80.2912 | 70.7796 | 85.2234 |  |  |  | 869.3262 | 676.5605 | 785.5596 | 950.3184 | 392.2124 | 985.4661 | 878.429 | -0.37333 | 0.15752 | 699.939 | 95.8203 | 116.2051 | 702.2252 | 77.7769 | 68.7037 | 100.6423 |  | 221.953 | 68.2673 | 1365.9122 | 473.1912 | 40.439 | 418.992 | 606.7467 | 601.8299 | 47.308 |  | 586.3413 | 698.6174 |  | 165.3196 |  | 689.3763 |  | 696.4672 |  |  | 42.6986 | 37.416 | 36.7471 | [5 empty] | 95.2547 | 307.5448 | 84.374 | 72.035 | 392.2525 | 78.0497 | 75.1636 | 369.9713 | 356.8764 | 363.7918 | 1331.3322 |  | 800.3652 | 73.4442 | 65.8803 | 233.5012 | 143.0001 | 487.1755 | 63.3176 | 656.9647 | 73.0265 | 63.7059 | 87.5923 | 98.6216 | 636.4771 | 671.3749 | 86.1274 |  | 251.5089 | 332.0174 | 170.843 | 92.7057 | 190.9593 | 500.0436 |  | 434.1731 | 256.018 | 0.7415 | 19.0915 | 1.7966 | 1.6494 | -13.6837 | 3.0718 | 121.63 | 1.13 | -20.8011 | 6.5278 | -10.6872 | 13.0635 | 13.6368 | -17.3539 | 5.4467 | 45.9152 |  |  |  | 2.6557 |  | 129.0409
42838.5695 | 12894 | 178.698 | 195.8917 | 180.1672 | 163.5027 | 86.3956 | 41.4418 | 129.599 | 37.0352 | 109.9453 | 99.1875 | 70.414 | 41.3463 | 28.6806 | 67.2581 | 101.5637 | 101.5454 | 109.4198 | 1256.2296 | 103.4843 | 412.2015 |  | 560.4765 | 937.8743 | 101.9309 |  | 99.5935 | 173.0615 | 171.738 | 241.5849 | 86.2596 | 640.5546 | 1181.0533 | 100.2017 | 408.2677 | 877.3056 | 540.7423 | 99.0848 |  |  | 100.0867 | 47.6949 |  |  | 32.5577 | 44.2997 | 36.7208 | 41.1056 | 46.2413 | 41.7006 | 47.1492 | 14.9232 | 41.2868 | 18.0239 | 29.346 | 54.0516 | 45.7926 | 61.913 | 47.3462 | 30.0065 |  |  | -173.2398 | 20.0991 | -72.3124 | 119.6713 | 96.5673 | -197.4478 | 3.3686 | -159.3772 | -0.1155 | -0.59929 | 1.6585 | 0.0012304 | -0.0009791 | 0.0014079 | 113.8769 | 79.9552 | 74.0025 | 76.1369 | 89.716 | 99.6289 | 84.7744 | 89.7217 | 107.5028 | 98.5512 | 66.9217 | 39.8216 | 36.8913 | 71.9872 |  | 853.3977 | 23.664 | 28.0545 | 25.8474 | 44.3469 | 41.0796 | 80.2736 | 70.3469 | 84.8835 |  |  |  | 869.0804 | 676.2344 | 785.4143 | 950.1816 | 392.1408 | 985.3304 | 878.256 | 3.4828 | 0.94894 | 699.9888 | 95.4613 | 115.764 | 702.0745 | 76.2808 | 68.9257 | 100.6362 |  | 223.3451 | 69.7081 | 1362.6638 | 492.0227 | 40.4525 | 424.3116 | 606.7158 | 601.7913 | 47.2851 |  | 587.8446 | 698.578 |  | 168.3658 |  | 689.382 |  | 696.434 |  |  | 42.6783 | 37.3932 | 36.7556 | [5 empty] | 94.8442 | 307.9928 | 84.8061 | 72.0472 | 393.3808 | 79.3417 | 75.3772 | 369.5541 | 357.0227 | 363.8664 | 1329.0968 |  | 800.1272 | 73.6059 | 66.0693 | 233.4571 | 142.8992 | 486.842 | 63.3833 | 662.8391 | 73.0958 | 63.7702 | 87.8873 | 98.6063 | 636.5892 | 671.3525 | 86.167 |  | 252.9019 | 332.3251 | 170.7691 | 92.7782 | 191.528 | 499.9305 |  | 434.1455 | 256.1898 | 0.76654 | 19.0943 | 1.7958 | 1.6479 | -13.7933 | 3.0719 | 124.37 | 0.87 | -20.8105 | 5.5666 | -10.5587 | 13.5831 | 12.1516 | -17.3758 | 2.2696 | 46.1746 |  |  |  | 2.4879 |  | 128.9851
42838.5695 | 12895 | 178.7379 | 195.8206 | 179.989 | 163.4385 | 86.4154 | 41.4496 | 129.5812 | 37.045 | 109.9239 | 99.1684 | 70.4229 | 41.3371 | 28.6847 | 67.2686 | 101.4545 | 101.4645 | 109.3664 | 1256.2507 | 103.4868 | 413.8422 |  | 566.9526 | 938.2633 | 101.9379 |  | 99.584 | 172.894 | 171.6097 | 240.1804 | 87.85 | 641.8556 | 1176.2696 | 100.162 | 409.875 | 885.0859 | 543.2161 | 99.083 |  |  | 100.0677 | 48.1941 |  |  | 30.8448 | 43.2561 | 34.5551 | 38.3372 | 43.7785 | 41.8983 | 46.6649 | 14.7677 | 41.2323 | 17.816 | 29.2991 | 54.0089 | 45.7802 | 61.8929 | 47.332 | 29.9517 |  |  | -173.3305 | 12.2367 | -62.6049 | 130.561 | 85.9279 | -197.5411 | -20.5832 | -160.5902 | -0.17524 | -0.64754 | 1.7038 | 0.0013504 | -0.0010514 | 0.0013701 | 113.7981 | 79.8934 | 73.9845 | 76.1581 | 90.4457 | 99.6154 | 84.7827 | 91.2978 | 107.4598 | 98.5309 | 66.935 | 39.826 | 36.8958 | 71.9915 |  | 876.3905 | 37.2759 | 30.9331 | 25.441 | 45.2243 | 41.1373 | 80.1886 | 69.9717 | 84.9417 |  |  |  | 868.8344 | 675.9596 | 785.2615 | 950.0481 | 392.0587 | 985.2003 | 878.0982 | 2.1982 | 2.2105 | 700.0751 | 95.5993 | 115.2161 | 701.9586 | 74.3508 | 68.6688 | 100.6371 |  | 226.0048 | 70.0468 | 1359.6877 | 473.4577 | 40.4238 | 429.2557 | 606.6849 | 601.7423 | 47.2697 |  | 589.4032 | 698.5364 |  | 171.4727 |  | 689.3828 |  | 696.403 |  |  | 42.6236 | 37.3828 | 36.743 | [5 empty] | 94.4972 | 308.7676 | 83.6711 | 72.0434 | 395.5602 | 79.4482 | 75.4398 | 369.2956 | 356.8139 | 363.9498 | 1327.5083 |  | 800.135 | 73.7448 | 66.1567 | 233.4637 | 142.9239 | 486.4887 | 63.5298 | 669.7814 | 73.1364 | 63.9212 | 88.1531 | 98.5872 | 636.6554 | 671.3322 | 86.2155 |  | 254.2938 | 332.3561 | 170.7976 | 92.8608 | 191.6039 | 499.9794 |  | 434.12 | 256.2529 | 0.72499 | 19.0926 | 1.7962 | 1.6487 | -13.7377 | 3.0718 | 124.33 | 1.24 | -20.7875 | 4.3363 | -9.8083 | 14.1643 | 11.4663 | -17.3854 | -5.6119 | 46.4446 |  |  |  | 0.98226 |  | 128.9304
42838.5695 | 12896 | 178.2517 | 195.7488 | 179.8273 | 163.3951 | 86.426 | 41.4755 | 129.5769 | 37.0421 | 109.9019 | 99.152 | 70.4225 | 41.3501 | 28.6908 | 67.2719 | 101.4341 | 101.4925 | 109.3693 | 1256.5185 | 103.4786 | 418.0175 |  | 564.1422 | 933.3182 | 101.9278 |  | 99.5789 | 172.4556 | 171.4614 | 238.4908 | 88.427 | 633.5832 | 1160.7715 | 100.2053 | 409.363 | 887.1103 | 546.4094 | 99.0815 |  |  | 100.0702 | 48.4435 |  |  | 30.6594 | 42.3292 | 34.7293 | 37.7017 | 42.7544 | 41.8033 | 46.5054 | 14.5624 | 41.1379 | 17.6537 | 29.2584 | 53.9979 | 45.7591 | 61.8754 | 47.3157 | 29.8903 |  |  | -173.3942 | 10.611 | -46.0962 | 148.4819 | 80.8596 | -197.5194 | 23.1787 | -158.8259 | -0.2706 | -0.35529 | 1.7056 | 0.0011861 | -0.0010152 | 0.0013865 | 113.8561 | 80.0519 | 73.9942 | 76.1097 | 90.224 | 99.6038 | 84.7829 | 92.2199 | 107.4272 | 98.5204 | 66.9501 | 39.8322 | 36.9108 | 72.0018 |  | 902.0234 | 44.2139 | 37.4232 | 30.5989 | 45.6248 | 41.3164 | 80.0653 | 69.7297 | 84.9793 |  |  |  | 868.5935 | 675.7051 | 785.1084 | 949.9182 | 391.9595 | 985.0716 | 877.9905 | 0.9604 | 0.74029 | 699.9189 | 96.0979 | 115.2291 | 701.7333 | 73.4758 | 68.0536 | 100.6433 |  | 237.6218 | 69.8897 | 1359.724 | 448.8487 | 40.3492 | 432.7498 | 606.6273 | 601.6775 | 47.2524 |  | 590.4721 | 698.4579 |  | 175.388 |  | 689.3761 |  | 696.3618 |  |  | 42.6006 | 37.4274 | 36.7431 | [5 empty] | 94.3916 | 309.4919 | 83.008 | 72.0616 | 396.805 | 79.4337 | 75.5403 | 369.0556 | 356.2678 | 363.9727 | 1326.1795 |  | 799.9438 | 73.8192 | 66.2242 | 233.3999 | 142.8907 | 486.1223 | 63.5522 | 677.7126 | 73.132 | 64.0499 | 88.0023 | 98.5475 | 636.7323 | 671.2935 | 85.9691 |  | 255.6456 | 332.4434 | 170.8482 | 92.9149 | 191.0593 | 500.0526 |  | 434.12 | 256.4522 | 0.65839 | 19.0922 | 1.7963 | 1.6512 | -13.7033 | 3.0719 | 115.58 | 0.84 | -20.7571 | 4.0321 | -8.404 | 15.083 | 11.1213 | -17.3818 | 5.9544 | 46.6306 |  |  |  | 0.23254 |  | 128.8758
42838.5695 | 12897 | 177.6508 | 195.671 | 179.6666 | 163.3506 | 86.4539 | 41.4911 | 129.5722 | 37.0549 | 109.8765 | 99.1463 | 70.4334 | 41.357 | 28.6929 | 67.2847 | 101.4105 | 101.556 | 109.4427 | 1256.2934 | 103.4739 | 422.4175 |  | 558.6643 | 927.6528 | 101.9153 |  | 99.5814 | 172.1893 | 171.3334 | 237.9085 | 86.2694 | 629.7931 | 1154.8425 | 100.2404 | 406.7619 | 887.9583 | 549.9737 | 99.0892 |  |  | 100.0876 | 48.6957 |  |  | 28.6631 | 42.8718 | 33.1041 | 35.8272 | 41.5871 | 41.5624 | 46.4513 | 14.5261 | 41.0435 | 17.7296 | 29.2045 | 54.0078 | 45.7098 | 61.8518 | 47.3108 | 29.8433 |  |  | -173.5867 | 7.1178 | -62.2553 | 159.9184 | 116.9352 | -197.4708 | 27.9671 | -158.6406 | -0.40526 | -0.51893 | 1.7056 | 0.0013586 | -0.00098731 | 0.0013865 | 113.817 | 80.0397 | 73.959 | 76.0303 | 90.0496 | 99.5788 | 84.7884 | 91.7863 | 107.3695 | 98.499 | 66.9633 | 39.8357 | 36.9063 | 72.0153 |  | 902.6308 | 38.4034 | 38.1798 | 35.413 | 46.0159 | 41.3139 | 79.972 | 69.8436 | 84.8234 |  |  |  | 868.3279 | 675.3855 | 784.9481 | 949.7705 | 391.8229 | 984.9386 | 877.8243 | 2.2902 | -0.097542 | 699.663 | 96.3947 | 114.8278 | 701.4658 | 74.8453 | 67.6316 | 100.6532 |  | 242.5605 | 68.2884 | 1357.0024 | 434.7309 | 40.304 | 437.5441 | 606.5447 | 601.6042 | 47.2366 |  | 591.6235 | 698.3357 |  | 178.9598 |  | 689.3589 |  | 696.3044 |  |  | 42.5896 | 37.4083 | 36.7522 | [5 empty] | 94.2384 | 310.1104 | 83.1777 | 72.083 | 397.1823 | 80.1531 | 75.6846 | 368.793 | 356.0345 | 364.0157 | 1323.4511 |  | 799.616 | 73.9332 | 66.3871 | 233.3182 | 142.9317 | 485.7933 | 63.4428 | 685.0539 | 73.2324 | 64.5451 | 87.6313 | 98.4956 | 636.7934 | 671.2713 | 85.2456 |  | 256.9704 | 332.3028 | 170.8826 | 92.9886 | 190.7809 | 500.1275 |  | 434.1293 | 256.4018 | 0.7005 | 19.0915 | 1.7959 | 1.6514 | -13.6606 | 3.0719 | 116.08 | 0.79 | -20.7568 | 3.3052 | -9.7749 | 15.6666 | 13.3689 | -17.373 | 6.538 | 46.8316 |  |  |  | 0.87784 |  | 128.8151
42838.5696 | 12898 | 177.2496 | 195.595 | 179.5144 | 163.3056 | 86.4602 | 41.5002 | 129.5609 | 37.0561 | 109.8548 | 99.1325 | 70.45 | 41.3659 | 28.6941 | 67.295 | 101.4512 | 101.5864 | 109.4629 | 1254.9391 | 103.4644 | 427.5123 |  | 554.0784 | 925.7252 | 101.911 |  | 99.5764 | 172.0702 | 171.2317 | 237.8578 | 81.9984 | 628.1628 | 1150.5271 | 100.2399 | 404.7647 | 889.3914 | 553.0131 | 99.0991 |  |  | 100.1134 | 49.0257 |  |  | 26.629 | 44.376 | 31.1739 | 34.2924 | 41.4058 | 41.0938 | 46.3851 | 14.5198 | 40.976 | 18.0074 | 29.1637 | 53.9692 | 45.6944 | 61.8342 | 47.3173 | 29.7885 |  |  | -173.6038 | 8.7475 | -68.2429 | 180.1411 | 146.905 | -197.4261 | 20.2894 | -159.048 | -0.32898 | -0.71048 | 1.8347 | 0.0013339 | -0.00089368 | 0.0013914 | 113.7435 | 80.0668 | 73.9452 | 76.0123 | 90.4593 | 99.554 | 84.7952 | 91.8978 | 107.3143 | 98.4779 | 66.9773 | 39.852 | 36.9066 | 72.0286 |  | 901.6119 | 31.185 | 33.7299 | 33.5213 | 46.6349 | 41.2241 | 80.0766 | 70.109 | 84.4676 |  |  |  | 868.0942 | 675.083 | 784.8026 | 949.6517 | 391.721 | 984.8118 | 877.6046 | 2.8725 | 0.25148 | 699.4171 | 96.551 | 114.2639 | 701.1953 | 75.7241 | 67.2768 | 100.649 |  | 240.9351 | 66.328 | 1357.0364 | 425.2395 | 40.3027 | 444.5467 | 606.4805 | 601.5528 | 47.2123 |  | 592.8208 | 698.2364 |  | 182.5851 |  | 689.3006 |  | 696.2534 |  |  | 42.5583 | 37.3801 | 36.7588 | [5 empty] | 94.2418 | 310.737 | 83.7533 | 72.0922 | 397.952 | 79.8258 | 75.7122 | 368.4415 | 355.831 | 364.0517 | 1319.7058 |  | 799.613 | 74.1198 | 66.5768 | 233.2333 | 142.9148 | 485.5035 | 63.6093 | 692.0095 | 73.4541 | 64.4731 | 87.3105 | 98.4767 | 636.8565 | 671.2754 | 84.7186 |  | 258.2826 | 332.183 | 171.0863 | 93.0818 | 190.627 | 500.1702 |  | 434.1733 | 256.494 | 0.62222 | 19.0918 | 1.7954 | 1.6514 | -13.6615 | 3.072 | 125.27 | 0.58 | -20.7568 | 3.6728 | -10.2585 | 16.6672 | 14.9733 | -17.3581 | 5.5646 | 47.0415 |  |  |  | 1.6693 |  | 128.7686
42838.5696 | 12899 | 177.0969 | 195.5019 | 179.3666 | 163.245 | 86.4752 | 41.5074 | 129.5418 | 37.0557 | 109.8325 | 99.1174 | 70.4589 | 41.3711 | 28.6969 | 67.2962 | 101.4086 | 101.5622 | 109.3848 | 1253.0783 | 103.4257 | 433.0425 |  | 552.7569 | 924.3811 | 101.9026 |  | 99.5706 | 171.8818 | 171.1369 | 237.3653 | 80.1335 | 627.005 | 1147.0952 | 100.225 | 404.6177 | 890.9294 | 556.9738 | 99.0985 |  |  | 100.1483 | 49.3957 |  |  | 25.9993 | 44.2747 | 30.1905 | 33.8578 | 41.6482 | 40.6427 | 46.0444 | 14.7024 | 40.9084 | 18.0053 | 29.1278 | 53.9671 | 45.6655 | 61.8179 | 47.3314 | 29.7186 |  |  | -173.7188 | 6.1328 | -65.8261 | 178.7322 | 173.4302 | -197.4044 | 9.286 | -159.6157 | -0.42063 | -0.63789 | 1.7318 | 0.0014144 | -0.0010267 | 0.0014276 | 113.6312 | 79.9653 | 73.9375 | 76.029 | 90.2014 | 99.5544 | 84.798 | 92.583 | 107.2656 | 98.4637 | 66.9913 | 39.8587 | 36.9197 | 72.0393 |  | 905.8311 | 31.8945 | 31.224 | 28.5325 | 47.2072 | 41.2412 | 80.0386 | 70.0718 | 84.2393 |  |  |  | 867.8561 | 674.7905 | 784.6538 | 949.5284 | 391.5841 | 984.6859 | 877.4775 | 1.2636 | 0.47021 | 699.2221 | 96.4934 | 114.4258 | 700.9913 | 73.8526 | 67.2146 | 100.6355 |  | 240.2889 | 66.3194 | 1364.2269 | 417.4492 | 40.3027 | 447.549 | 606.4279 | 601.5145 | 47.2036 |  | 594.2394 | 698.1519 |  | 185.8913 |  | 689.2633 |  | 696.1913 |  |  | 42.5415 | 37.3601 | 36.7597 | [5 empty] | 94.7304 | 311.2472 | 83.4387 | 72.0913 | 398.7406 | 79.0076 | 75.5593 | 368.182 | 355.6155 | 364.0611 | 1317.7449 |  | 799.7624 | 74.2479 | 66.6012 | 233.2461 | 142.8255 | 485.2066 | 64.0223 | 699.0238 | 73.5517 | 64.0297 | 87.1391 | 98.4555 | 636.9083 | 671.2489 | 84.6071 |  | 259.521 | 332.3915 | 171.2222 | 93.1423 | 190.299 | 500.1986 |  | 434.2031 | 256.6911 | 0.69252 | 19.0914 | 1.7963 | 1.6529 | -13.7105 | 3.0719 | 129.89 | 0.92 | -20.7537 | 3.0748 | -10.0736 | 16.5993 | 16.2574 | -17.3447 | 3.7619 | 47.2906 |  |  |  | 1.5925 |  | 128.7176
42838.5696 | 12900 | 177.2599 | 195.412 | 179.2284 | 163.1978 | 86.5025 | 41.524 | 129.5265 | 37.0647 | 109.818 | 99.106 | 70.4629 | 41.3776 | 28.7018 | 67.3113 | 101.3773 | 101.5994 | 109.4511 | 1251.5654 | 103.3772 | 437.0251 |  | 551.521 | 920.8296 | 101.8959 |  | 99.5667 | 171.6809 | 171.0278 | 236.6662 | 78.936 | 628.6342 | 1142.738 | 100.2201 | 405.1066 | 894.2961 | 562.207 | 99.1025 |  |  | 100.2021 | 49.7485 |  |  | 25.8006 | 41.8453 | 29.909 | 33.7096 | 41.5039 | 40.196 | 45.3166 | 15.3821 | 40.8595 | 18.0047 | 29.0853 | 53.9078 | 45.6409 | 61.8108 | 47.3314 | 29.622 |  |  | -173.8069 | 4.9198 | -55.7998 | 203.9773 | 205.9042 | -197.2855 | 2.7996 | -160.0567 | -0.39884 | -0.58817 | 1.7826 | 0.001237 | -0.00098896 | 0.0014144 | 114.0507 | 80.1977 | 73.9255 | 76.0104 | 90.8862 | 99.5407 | 84.8075 | 92.9113 | 107.2242 | 98.4482 | 67.001 | 39.8667 | 36.927 | 72.0557 |  | 902.5073 | 30.9584 | 33.1044 | 28.1377 | 47.3685 | 41.2521 | 79.4854 | 69.8498 | 84.2739 |  |  |  | 867.6275 | 674.5125 | 784.5137 | 949.4096 | 391.4701 | 984.5589 | 877.3145 | 1.9133 | -0.26606 | 699.0466 | 96.3487 | 115.0067 | 700.8299 | 72.0821 | 66.9527 | 100.6344 |  | 239.7462 | 66.0173 | 1369.3498 | 410.614 | 40.3041 | 449.4233 | 606.388 | 601.4837 | 47.2007 |  | 595.8023 | 698.0826 |  | 190.7382 |  | 689.2318 |  | 696.1243 |  |  | 42.5455 | 37.3588 | 36.7736 | [5 empty] | 96.4033 | 311.4037 | 83.056 | 72.1257 | 398.4961 | 78.8549 | 75.5004 | 367.9982 | 355.2882 | 364.0068 | 1316.51 |  | 799.8418 | 74.2611 | 66.4931 | 233.3497 | 142.6355 | 484.8816 | 63.6518 | 706.1487 | 73.4822 | 63.54 | 86.9304 | 98.4251 | 636.9351 | 671.1864 | 84.8149 |  | 260.6644 | 332.7463 | 171.2781 | 93.1921 | 193.8764 | 500.1877 |  | 434.1833 | 256.9723 | 0.70124 | 19.0938 | 1.7956 | 1.6516 | -13.7267 | 3.0719 | 151.17 | 0.89 | -20.7447 | 2.7434 | -9.2392 | 17.6649 | 17.7016 | -17.3271 | 2.0641 | 47.566 |  |  |  | 1.6978 |  | 128.6696
42838.5696 | 12901 | 177.3178 | 195.2953 | 179.0775 | 163.1417 | 86.5075 | 41.5336 | 129.5234 | 37.0572 | 109.7898 | 99.097 | 70.4659 | 41.3768 | 28.701 | 67.3106 | 101.3878 | 101.6038 | 109.4493 | 1250.6689 | 103.3716 | 438.661 |  | 549.9248 | 921.6912 | 101.832 |  | 99.5653 | 171.4171 | 170.9122 | 237.2663 | 76.5018 | 630.9452 | 1139.5086 | 100.1945 | 407.0779 | 896.7954 | 549.405 | 99.1035 |  |  | 100.2467 | 49.9751 |  |  | 25.423 | 41.6308 | 27.6872 | 32.2094 | 41.2077 | 39.7466 | 44.534 | 16.1773 | 40.8658 | 17.9809 | 29.0447 | 53.8802 | 45.6288 | 61.7874 | 47.3235 | 29.5177 |  |  | -173.9192 | 6.0809 | -39.5184 | 158.775 | 221.8859 | -197.3512 | 26.7147 | -159.0999 | -0.39436 | -0.36137 | 1.7283 | 0.0011812 | -0.001099 | 0.0014177 | 114.79 | 80.1921 | 73.8997 | 75.9648 | 91.6112 | 99.5102 | 84.7922 | 93.2023 | 107.1745 | 98.4202 | 67.0089 | 39.867 | 36.9233 | 72.0623 |  | 904.247 | 26.5869 | 30.3287 | 30.3036 | 47.7035 | 41.2291 | 79.5616 | 70.1042 | 84.1043 |  |  |  | 867.3873 | 674.2002 | 784.3548 | 949.28 | 391.3802 | 984.4361 | 877.0808 | 2.7249 | -0.084418 | 698.8626 | 95.9156 | 114.6361 | 700.623 | 71.4228 | 66.5595 | 100.6408 |  | 238.5887 | 66.1673 | 1368.9378 | 404.5432 | 40.2996 | 451.8737 | 606.3463 | 601.4489 | 47.1894 |  | 597.1005 | 698.0292 |  | 195.6792 |  | 689.2026 |  | 696.0783 |  |  | 42.5168 | 37.372 | 36.7732 | [5 empty] | 96.8786 | 312.139 | 82.8377 | 72.1415 | 400.4332 | 79.4722 | 75.5958 | 367.7866 | 354.7345 | 363.9187 | 1314.6349 |  | 799.8328 | 74.3805 | 66.4105 | 233.5111 | 142.5176 | 484.5492 | 63.3136 | 713.6976 | 73.5881 | 62.8794 | 86.64 | 98.3945 | 636.9626 | 671.0804 | 85.2153 |  | 261.8134 | 333.2361 | 171.2746 | 93.2857 | 195.947 | 500.1766 |  | 434.1244 | 257.3087 | 0.75615 | 19.0913 | 1.7948 | 1.6512 | -13.5915 | 3.0719 | 196.32 | 0.99 | -20.7636 | 3.049 | -7.7727 | 15.5798 | 18.3625 | -17.3176 | 6.3715 | 47.796 |  |  |  | 2.1808 |  | 128.6188
42838.5696 | 12902 | 177.3777 | 195.1914 | 178.9169 | 163.1028 | 86.5368 | 41.5594 | 129.5162 | 37.0609 | 109.7573 | 99.0763 | 70.4749 | 41.3792 | 28.7063 | 67.3272 | 101.439 | 101.6614 | 109.5369 | 1249.3213 | 103.3488 | 441.0741 |  | 551.1078 | 921.0958 | 101.8269 |  | 99.5551 | 171.2209 | 170.8406 | 238.8216 | 77.6742 | 632.1602 | 1136.8897 | 100.0979 | 406.7076 | 905.1551 | 543.865 | 99.1032 |  |  | 100.2773 | 50.0814 |  |  | 24.9934 | 43.8362 | 25.734 | 30.7091 | 40.7928 | 38.8837 | 43.4317 | 16.4978 | 40.8483 | 18.1947 | 29.02 | 53.853 | 45.6261 | 61.7688 | 47.3124 | 29.4616 |  |  | -173.9981 | 8.5194 | -41.7454 | 119.143 | 222.8256 | -197.2848 | 30.5036 | -159.0178 | -0.33734 | -0.56404 | 1.813 | 0.001168 | -0.0010941 | 0.0014259 | 115.0632 | 80.2941 | 73.9275 | 76.1397 | 91.5074 | 99.4988 | 84.8017 | 93.4603 | 107.1261 | 98.4034 | 67.0219 | 39.8682 | 36.9316 | 72.07 |  | 913.5424 | 32.3198 | 29.3638 | 26.8411 | 48.414 | 41.2625 | 80 | 70.1264 | 84.1673 |  |  |  | 867.1522 | 673.8751 | 784.2047 | 949.1742 | 391.2377 | 984.3084 | 876.9159 | 2.9962 | 1.1966 | 698.66 | 95.928 | 114.1773 | 700.3939 | 70.6452 | 66.3345 | 100.6359 |  | 236.4475 | 67.8765 | 1365.5098 | 401.0651 | 40.3127 | 456.586 | 606.2956 | 601.4117 | 47.1688 |  | 598.6539 | 697.9633 |  | 198.6269 |  | 689.1829 |  | 696.0202 |  |  | 42.4948 | 37.3409 | 36.7738 | [5 empty] | 96.3824 | 313.1073 | 83.0306 | 72.1511 | 401.6076 | 80.1496 | 75.7221 | 367.4407 | 354.334 | 363.8875 | 1314.0881 |  | 799.6498 | 74.4792 | 66.0736 | 233.5979 | 142.423 | 484.2594 | 62.6614 | 722.1151 | 73.4436 | 62.46 | 86.494 | 98.3628 | 637.0396 | 671.0041 | 85.2331 |  | 262.9744 | 333.2436 | 171.2625 | 93.2699 | 196.1598 | 500.1628 |  | 434.0782 | 257.4593 | 0.89991 | 19.0938 | 1.7959 | 1.6525 | -13.7847 | 3.0719 | 209.7 | 0.8 | -20.7999 | 3.6215 | -8.0166 | 13.5432 | 18.376 | -17.2908 | 6.799 | 48.0726 |  |  |  | 1.5477 |  | 128.5766
42838.5696 | 12903 | 177.4002 | 195.09 | 178.7723 | 163.0426 | 86.5471 | 41.5639 | 129.4981 | 37.0635 | 109.7328 | 99.0525 | 70.4781 | 41.3861 | 28.7101 | 67.3234 | 101.4098 | 101.648 | 109.5003 | 1247.4226 | 103.2976 | 444.0932 |  | 551.8071 | 918.2982 | 101.7806 |  | 99.5626 | 171.415 | 170.7661 | 236.9221 | 79.3355 | 631.9461 | 1131.9543 | 99.9016 | 406.1302 | 912.5703 | 544.5895 | 99.123 |  |  | 100.3284 | 50.6974 |  |  | 24.7897 | 45.5392 | 24.8184 | 30.2102 | 40.7517 | 38.065 | 42.6085 | 16.4596 | 40.8178 | 18.4739 | 28.9927 | 53.8381 | 45.6295 | 61.7509 | 47.3067 | 29.4664 |  |  | -174.1045 | 9.7187 | -52.0155 | 50.8358 | 212.7881 | -197.3623 | 29.535 | -159.0592 | -0.35972 | -0.55628 | 1.6655 | 0.0010596 | -0.0011138 | 0.0014243 | 115.2369 | 80.5442 | 73.9494 | 76.3764 | 90.7707 | 99.4863 | 84.8322 | 91.4993 | 107.0852 | 98.3894 | 67.0427 | 39.8795 | 36.9408 | 72.0836 |  | 918.0928 | 38.4779 | 34.2931 | 27.153 | 48.7367 | 41.2883 | 79.6748 | 70.1112 | 83.7404 |  |  |  | 866.9197 | 673.6044 | 784.0554 | 949.0356 | 391.0362 | 984.1817 | 876.8174 | 0.72271 | 0.53354 | 698.4711 | 96.148 | 114.6397 | 700.2556 | 72.9533 | 66.587 | 100.6274 |  | 237.2053 | 68.2719 | 1365.4288 | 396.7926 | 40.3291 | 458.1975 | 606.2494 | 601.3906 | 47.1527 |  | 599.9351 | 697.8769 |  | 202.4638 |  | 689.1386 |  | 695.9448 |  |  | 42.4563 | 37.3497 | 36.7694 | [5 empty] | 96.6349 | 314.2315 | 82.8689 | 72.1363 | 403.596 | 80.0281 | 75.6724 | 367.1662 | 354.2112 | 363.9649 | 1313.82 |  | 799.5806 | 74.513 | 65.7417 | 233.724 | 142.2664 | 483.9768 | 62.1079 | 729.9514 | 73.3468 | 62.1933 | 86.1588 | 98.3343 | 637.148 | 670.9503 | 85.2498 |  | 264.0622 | 332.8593 | 171.1179 | 93.2597 | 195.8433 | 500.1988 |  | 434.0639 | 257.6328 | 0.76227 | 19.0915 | 1.7954 | 1.6507 | -13.5882 | 3.0719 | 228.06 | 0.76 | -20.7677 | 3.8784 | -8.9726 | 8.8702 | 17.9337 | -17.2715 | 6.6814 | 48.3016 |  |  |  | 0.86654 |  | 128.5181
42838.5696 | 12904 | 177.3373 | 195.0026 | 178.6283 | 162.9864 | 86.56 | 41.5691 | 129.4815 | 37.0655 | 109.7081 | 99.0414 | 70.4839 | 41.3828 | 28.7045 | 67.3227 | 101.5608 | 101.6129 | 109.5673 | 1244.7958 | 103.2567 | 450.2733 |  | 551.6532 | 918.0465 | 101.786 |  | 99.5806 | 171.2016 | 170.6516 | 235.8317 | 79.6044 | 632.2291 | 1129.3865 | 99.6935 | 406.0496 | 919.0762 | 546.9813 | 99.1224 |  |  | 100.388 | 51.2889 |  |  | 25.09 | 46.3927 | 24.2395 | 29.9533 | 40.7397 | 37.539 | 42.1054 | 16.209 | 40.7775 | 18.3045 | 28.9735 | 53.8021 | 45.6175 | 61.7383 | 47.3056 | 29.4771 |  |  | -174.1315 | 7.3182 | -52.4557 | 47.9274 | 218.1305 | -197.2979 | 30.4957 | -159.0999 | -0.2597 | -0.5053 | 1.7844 | 0.0009906 | -0.0010514 | 0.0014243 | 115.5301 | 80.685 | 73.9269 | 76.4321 | 90.011 | 99.4598 | 84.8111 | 88.4423 | 107.0319 | 98.3698 | 67.0568 | 39.8782 | 36.9405 | 72.0911 |  | 908.3517 | 34.6445 | 35.4546 | 31.9253 | 48.6143 | 41.2897 | 78.6641 | 69.477 | 83.7755 |  |  |  | 866.7026 | 673.3796 | 783.9116 | 948.9208 | 390.8172 | 984.0595 | 876.7286 | 0.73766 | -0.22859 | 698.2576 | 95.9637 | 115.641 | 700.0283 | 73.3231 | 66.8931 | 100.6259 |  | 242.805 | 68.6632 | 1365.503 | 392.0815 | 40.3329 | 462.3112 | 606.2072 | 601.3811 | 47.1596 |  | 600.157 | 697.8056 |  | 207.2413 |  | 689.0972 |  | 695.8894 |  |  | 42.4654 | 37.2973 | 36.7859 | [5 empty] | 96.8473 | 315.362 | 82.8868 | 72.1073 | 405.81 | 78.7107 | 75.5401 | 366.9212 | 354.6834 | 364.1364 | 1313.5945 |  | 799.4311 | 74.5408 | 65.5902 | 233.8377 | 142.1175 | 483.6953 | 61.3922 | 737.066 | 73.3154 | 61.6271 | 85.8491 | 98.3028 | 637.2544 | 670.8585 | 85.4077 |  | 265.16 | 333.1439 | 171.2951 | 93.2631 | 195.55 | 500.2873 |  | 434.0666 | 258.0276 | 0.71701 | 19.0912 | 1.7961 | 1.6503 | -13.6937 | 3.0719 | 269.52 | 0.94 | -20.7471 | 3.37 | -9.0225 | 8.6243 | 18.1421 | -17.2541 | 6.7834 | 48.341 |  |  |  | 1.2926 |  | 128.4698
42838.5696 | 12905 | 177.3699 | 194.9243 | 178.5091 | 162.9428 | 86.5799 | 41.5873 | 129.4785 | 37.0731 | 109.6908 | 99.0352 | 70.4889 | 41.397 | 28.7081 | 67.3349 | 101.4091 | 101.5671 | 109.4443 | 1241.8199 | 103.2913 | 456.0554 |  | 556.0307 | 921.2438 | 101.7872 |  | 99.5706 | 170.9397 | 170.5636 | 237.4062 | 79.4697 | 632.2124 | 1128.8531 | 99.6718 | 407.8728 | 928.8889 | 549.4355 | 99.1117 |  |  | 100.4175 | 51.9774 |  |  | 24.8579 | 46.9257 | 23.8568 | 29.3392 | 40.4682 | 36.9373 | 41.4633 | 16.0262 | 40.7415 | 18.0876 | 28.9563 | 53.8046 | 45.5799 | 61.7196 | 47.3094 | 29.4142 |  |  | -174.2195 | 8.1705 | -53.5695 | 62.4227 | 208.3447 | -197.3321 | 37.3277 | -158.8239 | -0.31613 | -0.56887 | 1.6535 | 0.00097746 | -0.0011483 | 0.0014128 | 115.9037 | 80.5872 | 73.9176 | 76.4158 | 91.2729 | 99.4343 | 84.7958 | 85.2618 | 106.9801 | 98.3425 | 67.0631 | 39.8899 | 36.9387 | 72.0944 |  | 899.8835 | 29.1177 | 32.1572 | 28.142 | 48.8198 | 41.2635 | 78.8472 | 69.3057 | 84.0008 |  |  |  | 866.4749 | 673.092 | 783.7652 | 948.7868 | 390.6009 | 983.9252 | 876.5517 | 2.4949 | -0.17895 | 698.1518 | 95.6796 | 116.3062 | 699.8912 | 72.6909 | 67.1681 | 100.619 |  | 246.1619 | 69.7506 | 1364.8854 | 387.9618 | 40.321 | 467.2919 | 606.201 | 601.4096 | 47.1438 |  | 600.9352 | 697.765 |  | 211.5638 |  | 689.089 |  | 695.8312 |  |  | 42.4552 | 37.2702 | 36.7897 | [5 empty] | 96.6301 | 317.5699 | 82.5222 | 72.082 | 408.7196 | 77.3989 | 75.0488 | 366.7683 | 355.4326 | 364.2838 | 1313.3651 |  | 799.4112 | 74.6131 | 65.4916 | 233.9135 | 142.0836 | 483.3695 | 61.2295 | 740.523 | 73.2457 | 61.8662 | 85.6481 | 98.2612 | 637.3227 | 670.7969 | 85.3455 |  | 266.1479 | 332.9879 | 171.2087 | 93.246 | 195.6955 | 500.1997 |  | 434.1084 | 258.0263 | 0.79102 | 19.0924 | 1.7968 | 1.6508 | -13.6765 | 3.072 | 271.79 | 0.73 | -20.7844 | 3.5638 | -9.1254 | 9.8506 | 17.7133 | -17.2388 | 7.4976 | 48.4808 |  |  |  | 1.9036 |  | 128.4155
42838.5697 | 12906 | 177.4623 | 194.8295 | 178.3922 | 162.8982 | 86.5954 | 41.607 | 129.4684 | 37.078 | 109.6781 | 99.0299 | 70.499 | 41.4128 | 28.7114 | 67.3465 | 101.4467 | 101.5315 | 109.3518 | 1239.5267 | 103.2983 | 461.4204 |  | 566.6038 | 928.5371 | 101.7794 |  | 99.5666 | 170.8879 | 170.4809 | 239.7674 | 78.4252 | 633.7731 | 1133.4857 | 99.5798 | 410.5111 | 944.9108 | 552.3687 | 99.1039 |  |  | 100.4338 | 52.6703 |  |  | 24.5637 | 46.2958 | 23.8309 | 29.1259 | 40.3672 | 36.376 | 41.2181 | 15.8502 | 40.7151 | 17.7624 | 28.9179 | 53.7888 | 45.606 | 61.7166 | 47.3003 | 29.3296 |  |  | -174.3286 | 10.0873 | -55.8543 | 73.9603 | 188.3887 | -197.3906 | 65.9826 | -157.6391 | -0.33228 | -0.71468 | 1.7101 | 0.0010202 | -0.0011286 | 0.001421 | 116.5483 | 80.5955 | 73.8985 | 76.4319 | 92.2977 | 99.4132 | 84.798 | 82.4051 | 106.9349 | 98.3229 | 67.081 | 39.9013 | 36.9555 | 72.1054 |  | 896.9315 | 30.2269 | 30.5372 | 25.9349 | 49.0428 | 41.3199 | 79.6449 | 69.6644 | 83.5657 |  |  |  | 866.22 | 672.7472 | 783.5971 | 948.6105 | 390.4557 | 983.7892 | 876.3957 | 2.3337 | 0.14116 | 698.1544 | 95.7441 | 116.9233 | 699.8616 | 76.2471 | 67.248 | 100.6256 |  | 251.4521 | 66.9194 | 1367.0372 | 414.2727 | 40.2888 | 470.5745 | 606.2415 | 601.5038 | 47.1167 |  | 601.996 | 697.7481 |  | 215.0218 |  | 689.0929 |  | 695.7703 |  |  | 42.444 | 37.2723 | 36.7959 | [5 empty] | 95.8492 | 318.8352 | 81.8821 | 72.0686 | 411.1928 | 76.6381 | 74.8034 | 366.6637 | 356.4137 | 364.5157 | 1314.0472 |  | 799.4859 | 74.778 | 65.5104 | 234.0199 | 142.1996 | 483.1152 | 60.8577 | 747.6249 | 73.3111 | 62.4937 | 85.3428 | 98.2285 | 637.334 | 670.751 | 85.3998 |  | 267.1675 | 332.683 | 171.1684 | 93.261 | 195.6556 | 500.1575 |  | 434.1242 | 258.2638 | 0.74576 | 19.0926 | 1.796 | 1.6483 | -13.7126 | 3.072 | 270.01 | 0.93 | -20.8389 | 3.956 | -9.3088 | 10.7119 | 16.8284 | -17.2258 | 9.9593 | 48.672 |  |  |  | 1.7871 |  | 128.342
42838.5697 | 12907 | 177.5702 | 194.728 | 178.2588 | 162.8513 | 86.6229 | 41.614 | 129.4537 | 37.0803 | 109.6489 | 99.0141 | 70.5027 | 41.4127 | 28.715 | 67.3519 | 101.3835 | 101.5122 | 109.2792 | 1237.7736 | 103.3186 | 464.4886 |  | 582.858 | 940.2842 | 101.7786 |  | 99.5718 | 170.4921 | 170.4425 | 240.4869 | 75.5622 | 644.6524 | 1149.1452 | 99.5909 | 414.2204 | 963.9521 | 555.3011 | 99.0941 |  |  | 100.4225 | 53.1259 |  |  | 24.3608 | 44.7259 | 24.9976 | 29.5216 | 40.5323 | 35.9363 | 41.5351 | 15.6114 | 40.6845 | 17.4935 | 28.8899 | 53.7825 | 45.5933 | 61.7031 | 47.2905 | 29.246 |  |  | -174.3851 | 5.0091 | -59.6544 | 82.5902 | 176.4417 | -197.4294 | 75.2046 | -157.2054 | -0.18867 | -0.62824 | 1.6747 | 0.001076 | -0.0010333 | 0.0014112 | 117.0681 | 80.7313 | 73.9074 | 76.621 | 92.3647 | 99.3914 | 84.8005 | 80.4875 | 106.8868 | 98.3071 | 67.0862 | 39.8912 | 36.9455 | 72.1032 |  | 902.1679 | 33.2561 | 31.7599 | 27.649 | 49.5071 | 41.2966 | 79.3084 | 69.5345 | 83.9793 |  |  |  | 865.9882 | 672.3955 | 783.4402 | 948.473 | 390.3133 | 983.6551 | 876.1956 | 2.4943 | 1.4823 | 698.2793 | 96.0143 | 116.1772 | 700.0258 | 75.4115 | 67.1971 | 100.615 |  | 261.9881 | 63.5216 | 1367.92 | 461.4475 | 40.2731 | 473.5661 | 606.3115 | 601.6316 | 47.0808 |  | 603.6079 | 697.7869 |  | 218.1144 |  | 689.126 |  | 695.7413 |  |  | 42.3837 | 37.2507 | 36.7921 | [5 empty] | 95.4774 | 319.3979 | 81.2352 | 72.0877 | 412.2446 | 76.8729 | 74.646 | 366.5448 | 356.9446 | 364.7624 | 1316.506 |  | 799.6131 | 74.9666 | 65.6007 | 234.078 | 142.2058 | 482.8688 | 61.4901 | 755.3228 | 73.4242 | 62.6656 | 85.0875 | 98.2086 | 637.3329 | 670.684 | 85.3791 |  | 268.1841 | 332.5688 | 171.1278 | 93.257 | 195.2409 | 500.2612 |  | 434.0953 | 258.3901 | 0.76487 | 19.0915 | 1.797 | 1.6496 | -13.7497 | 3.0719 | 239.14 | 0.5 | -20.8569 | 2.7808 | -9.5966 | 11.2917 | 16.2745 | -17.2152 | 10.625 | 48.9635 |  |  |  | 1.4477 |  | 128.2869
42838.5697 | 12908 | 177.596 | 194.6302 | 178.1198 | 162.7974 | 86.6294 | 41.6185 | 129.4239 | 37.0872 | 109.622 | 98.9914 | 70.503 | 41.4145 | 28.7177 | 67.3533 | 101.3296 | 101.5084 | 109.1894 | 1236.9186 | 103.3292 | 469.565 |  | 606.0064 | 961.0695 | 101.7769 |  | 99.5723 | 170.1006 | 170.3963 | 240.6325 | 75.993 | 653.3487 | 1162.1696 | 99.5888 | 413.5163 | 982.4132 | 558.2472 | 99.086 |  |  | 100.3867 | 52.8805 |  |  | 24.2946 | 43.2694 | 24.8391 | 29.1567 | 40.6994 | 35.66 | 41.8196 | 15.3136 | 40.654 | 17.3858 | 28.8763 | 53.7429 | 45.5584 | 61.6977 | 47.2923 | 29.1876 |  |  | -174.4798 | -2.3834 | -59.7484 | 104.9217 | 219.4533 | -197.3085 | 90.0304 | -156.6009 | -0.33287 | -0.75811 | 1.6156 | 0.0011762 | -0.0011007 | 0.0013964 | 117.5107 | 80.6976 | 73.8677 | 76.4856 | 92.4912 | 99.3768 | 84.8114 | 79.1916 | 106.8451 | 98.2869 | 67.1028 | 39.9011 | 36.9591 | 72.1206 |  | 896.0563 | 37.3277 | 34.0781 | 29.1249 | 50.0547 | 41.3457 | 79.4984 | 69.8507 | 84.2821 |  |  |  | 865.7464 | 672.053 | 783.2786 | 948.3376 | 390.1154 | 983.5192 | 875.926 | 2.3692 | 0.19765 | 698.5244 | 96.6251 | 115.8902 | 700.2866 | 71.0321 | 67.0142 | 100.6022 |  | 271.2606 | 64.1957 | 1367.4037 | 490.6906 | 40.2561 | 477.1606 | 606.4057 | 601.7553 | 47.0463 |  | 604.7828 | 697.8435 |  | 220.8339 |  | 689.1864 |  | 695.7323 |  |  | 42.3179 | 37.2306 | 36.7836 | [5 empty] | 95.6694 | 320.694 | 80.649 | 72.1172 | 414.8409 | 78.1619 | 74.9442 | 366.3153 | 357.7513 | 364.9537 | 1322.0783 |  | 800.0189 | 75.1204 | 65.5879 | 234.166 | 142.1301 | 482.6047 | 60.8808 | 763.589 | 73.4432 | 62.2636 | 84.9662 | 98.1956 | 637.3364 | 670.5461 | 85.1091 |  | 269.1617 | 332.4405 | 171.0101 | 93.3015 | 194.6859 | 500.2476 |  | 434.0676 | 258.6791 | 0.89268 | 19.0966 | 1.7967 | 1.6486 | -13.7398 | 3.072 | 242.4 | 0.75 | -20.8655 | -1.9138 | -9.5821 | 12.6979 | 18.1419 | -17.2023 | 11.62 | 49.177 |  |  |  | 1.0011 |  | 128.2347
42838.5697 | 12909 | 177.5138 | 194.5335 | 177.9858 | 162.7458 | 86.6511 | 41.6442 | 129.4246 | 37.0934 | 109.6012 | 98.9898 | 70.5319 | 41.4194 | 28.7312 | 67.3707 | 101.3099 | 101.4922 | 109.163 | 1234.8021 | 103.353 | 478.8337 |  | 633.3513 | 991.1652 | 101.7819 |  | 99.5778 | 170.0451 | 170.3045 | 239.886 | 76.8777 | 656.344 | 1166.8904 | 99.6264 | 410.1008 | 1005.701 | 561.2644 | 99.0909 |  |  | 100.3489 | 52.4329 |  |  | 24.3427 | 42.3329 | 25.4964 | 29.59 | 41.1808 | 35.4504 | 42.1861 | 14.9884 | 40.6117 | 17.3979 | 28.8585 | 53.6989 | 45.544 | 61.6887 | 47.2911 | 29.1411 |  |  | -174.531 | -24.9935 | -58.1595 | 82.0481 | 224.515 | -197.3144 | 75.6297 | -157.1923 | -0.55841 | -0.55838 | 1.5917 | 0.0012189 | -0.00096267 | 0.0014144 | 118.0315 | 80.5867 | 73.8121 | 76.2464 | 92.7567 | 99.3624 | 84.8089 | 78.2423 | 106.7993 | 98.2667 | 67.1202 | 39.9131 | 36.9614 | 72.1335 |  | 890.7848 | 32.4273 | 32.5521 | 28.4337 | 50.3391 | 41.3465 | 79.7143 | 70.2724 | 84.3612 |  |  |  | 865.5036 | 671.7365 | 783.1293 | 948.2089 | 389.9472 | 983.3936 | 875.6926 | 2.1296 | 0.045299 | 698.722 | 97.0141 | 116.1619 | 700.477 | 73.2496 | 66.8562 | 100.5946 |  | 284.7411 | 64.3126 | 1365.4972 | 498.1334 | 40.1987 | 479.7133 | 606.5091 | 601.8727 | 47.0124 |  | 605.9494 | 697.8966 |  | 224.4389 |  | 689.2382 |  | 695.7245 |  |  | 42.2553 | 37.1806 | 36.7689 | [5 empty] | 96.6767 | 322.4551 | 80.2266 | 72.1236 | 418.1249 | 78.5024 | 75.2036 | 366.1587 | 358.2816 | 365.0567 | 1326.7343 |  | 800.135 | 75.1442 | 65.3494 | 234.1673 | 142.0073 | 482.3446 | 60.6059 | 771.3457 | 73.282 | 61.7145 | 84.8972 | 98.1784 | 637.3767 | 670.4076 | 84.9193 |  | 270.0526 | 332.3332 | 170.9542 | 93.353 | 194.1348 | 500.2368 |  | 434.0215 | 258.6134 | 0.71701 | 19.0914 | 1.7961 | 1.6485 | -13.5712 | 3.072 | 236.4 | 0.55 | -20.8534 | -6.1883 | -9.4399 | 11.2122 | 18.3437 | -17.1967 | 10.6466 | 49.3898 |  |  |  | 1.5457 |  | 128.1844
42838.5697 | 12910 | 176.7391 | 194.4249 | 177.8542 | 162.6899 | 86.6556 | 41.6517 | 129.4151 | 37.0868 | 109.5753 | 98.9745 | 70.521 | 41.4119 | 28.7194 | 67.3747 | 101.3127 | 101.4844 | 109.1686 | 1232.8395 | 103.3696 | 489.2473 |  | 649.5987 | 1008.7366 | 101.794 |  | 99.5774 | 169.8976 | 170.1813 | 237.8696 | 79.5479 | 649.6903 | 1159.7376 | 99.6102 | 408.7507 | 1015.8154 | 563.9776 | 99.0882 |  |  | 100.3372 | 52.1336 |  |  | 24.8309 | 41.1542 | 26.4056 | 30.9467 | 41.5302 | 35.5803 | 42.8616 | 14.811 | 40.5411 | 17.4203 | 28.8317 | 53.6829 | 45.5575 | 61.6821 | 47.2928 | 29.1443 |  |  | -174.6421 | 11.6861 | -60.0218 | 84.5898 | 224.7963 | -197.3124 | 68.4671 | -157.651 | -0.31302 | -0.45327 | 1.5797 | 0.0013274 | -0.0010317 | 0.0013931 | 118.6621 | 80.6386 | 73.8222 | 76.3889 | 92.2668 | 99.3557 | 84.8132 | 77.8702 | 106.7562 | 98.2536 | 67.1355 | 39.9241 | 36.9687 | 72.1442 |  | 892.9768 | 31.7648 | 31.4223 | 28.1824 | 50.4881 | 41.3708 | 79.7777 | 70.0137 | 84.2838 |  |  |  | 865.2751 | 671.4909 | 782.9928 | 948.07 | 389.7727 | 983.2801 | 875.6978 | 0.74218 | 0.49208 | 698.7655 | 97.3317 | 116.8304 | 700.4882 | 73.6496 | 66.6567 | 100.6001 |  | 299.6877 | 64.067 | 1358.347 | 474.7175 | 40.1917 | 484.5718 | 606.5623 | 601.9224 | 46.9917 |  | 606.7838 | 697.8995 |  | 228.1721 |  | 689.2651 |  | 695.7186 |  |  | 42.1964 | 37.1302 | 36.7438 | [5 empty] | 96.2445 | 324.0328 | 79.6266 | 72.1106 | 420.6598 | 79.0274 | 75.3857 | 365.9698 | 358.59 | 365.1279 | 1330.3693 |  | 800.1108 | 75.0916 | 65.0873 | 234.0636 | 141.8207 | 482.0871 | 60.7394 | 779.0217 | 73.1188 | 61.094 | 84.9814 | 98.1582 | 637.3794 | 670.2703 | 84.9198 |  | 270.9242 | 332.4069 | 170.8005 | 93.3799 | 193.8461 | 500.2114 |  | 433.9858 | 258.6627 | 0.65951 | 19.0943 | 1.7972 | 1.6493 | -13.516 | 3.072 | 226.93 | 0.59 | -20.819 | 4.2235 | -9.5719 | 11.3632 | 18.3591 | -17.2002 | 10.1321 | 49.5423 |  |  |  | 1.6222 |  | 128.123
42838.5697 | 12911 | 176.3614 | 194.2868 | 177.7028 | 162.6387 | 86.6539 | 41.6404 | 129.3848 | 37.0843 | 109.5437 | 98.955 | 70.5227 | 41.414 | 28.7151 | 67.3692 | 101.305 | 101.4671 | 109.1531 | 1233.6898 | 103.3945 | 498.3253 |  | 650.9409 | 1012.6596 | 101.7985 |  | 99.5739 | 169.5736 | 170.0688 | 237.123 | 80.9739 | 641.2319 | 1155.0671 | 99.6257 | 405.9485 | 1015.683 | 567.0539 | 99.0887 |  |  | 100.3205 | 52.0297 |  |  | 25.5565 | 40.4981 | 27.6879 | 31.7707 | 41.9089 | 35.8634 | 43.2707 | 15.0427 | 40.4944 | 17.5048 | 28.8082 | 53.6391 | 45.5418 | 61.6721 | 47.2956 | 29.1717 |  |  | -174.7321 | 19.8264 | -61.9997 | 84.2698 | 224.885 | -197.3288 | 72.5242 | -157.5544 | -0.30407 | -0.62824 | 1.6523 | 0.0011549 | -0.00097746 | 0.0013865 | 118.819 | 80.5458 | 73.8236 | 76.4097 | 92.4511 | 99.344 | 84.8133 | 78.6611 | 106.7228 | 98.2374 | 67.1435 | 39.929 | 36.9796 | 72.1567 |  | 882.3326 | 33.0896 | 30.8101 | 27.8924 | 50.3693 | 41.3741 | 79.438 | 69.2539 | 83.7412 |  |  |  | 864.9982 | 671.2 | 782.8369 | 947.9216 | 389.5918 | 983.1518 | 875.5651 | 1.8524 | 0.051005 | 698.6349 | 97.4569 | 116.54 | 700.3448 | 71.7335 | 66.4637 | 100.5974 |  | 356.3882 | 65.9763 | 1355.7751 | 467.8657 | 40.2067 | 485.5657 | 606.5966 | 601.9625 | 46.9683 |  | 607.7614 | 697.8627 |  | 230.2606 |  | 689.2823 |  | 695.7115 |  |  | 42.1618 | 37.0984 | 36.7244 | [5 empty] | 95.9768 | 324.6976 | 78.8821 | 72.0981 | 421.4951 | 79.2121 | 75.429 | 365.7584 | 358.6828 | 365.1854 | 1333.2302 |  | 800.1164 | 75.0434 | 64.7832 | 233.9261 | 141.6237 | 481.8748 | 61.0513 | 786.5588 | 72.9785 | 60.5494 | 85.1175 | 98.1513 | 637.3895 | 670.1246 | 84.8721 |  | 271.7893 | 332.6483 | 170.6705 | 93.3919 | 193.8424 | 500.1966 |  | 433.9603 | 258.9658 | 0.72554 | 19.0949 | 1.7967 | 1.6482 | -13.6128 | 3.072 | 220.14 | 1.24 | -20.8092 | 5.4955 | -9.7181 | 11.3299 | 18.3711 | -17.2088 | 10.4327 | 49.7214 |  |  |  | 1.4754 |  | 128.0613
42838.5697 | 12912 | 176.4913 | 194.1623 | 177.5769 | 162.5845 | 86.679 | 41.6641 | 129.3736 | 37.0898 | 109.5227 | 98.9423 | 70.5325 | 41.4286 | 28.7207 | 67.3771 | 101.2654 | 101.4182 | 109.035 | 1233.4867 | 103.4217 | 507.285 |  | 648.2893 | 1015.9736 | 101.8036 |  | 99.5583 | 169.3562 | 169.9696 | 237.3541 | 82.8836 | 637.81 | 1154.8622 | 99.6707 | 403.9761 | 1014.2118 | 570.4382 | 99.0887 |  |  | 100.2939 | 51.9093 |  |  | 25.0879 | 39.134 | 28.4261 | 32.8606 | 42.8296 | 36.0217 | 42.9865 | 15.4398 | 40.4247 | 17.4517 | 28.789 | 53.6053 | 45.5265 | 61.6638 | 47.3064 | 29.146 |  |  | -174.7577 | 23.3302 | -63.6011 | 85.4756 | 224.8443 | -197.3466 | 70.8958 | -157.6963 | -0.32975 | -0.53551 | 1.6528 | 0.0013044 | -0.00098403 | 0.0013553 | 119.368 | 80.7415 | 73.7522 | 76.2868 | 92.9013 | 99.3087 | 84.8033 | 80.9318 | 106.6613 | 98.2067 | 67.1493 | 39.9326 | 36.9702 | 72.1474 |  | 880.8019 | 29.8507 | 30.7252 | 27.3306 | 50.5359 | 41.3698 | 78.9424 | 68.4671 | 83.2103 |  |  |  | 864.7734 | 670.9175 | 782.6978 | 947.8086 | 389.4799 | 983.0348 | 875.4135 | 2.2605 | -0.17895 | 698.5671 | 97.2294 | 115.8148 | 700.3009 | 72.6309 | 66.1303 | 100.5957 |  | 363.9618 | 67.2546 | 1356.0478 | 460.684 | 40.1828 | 485.388 | 606.6256 | 602.0124 | 46.9493 |  | 608.5076 | 697.8421 |  | 232.679 |  | 689.311 |  | 695.7053 |  |  | 42.1419 | 37.0654 | 36.723 | [5 empty] | 96.0555 | 325.3527 | 78.2905 | 72.1179 | 422.3217 | 79.2351 | 75.4433 | 365.5598 | 358.5895 | 365.2466 | 1335.2549 |  | 800.2053 | 75.0925 | 64.5985 | 233.979 | 141.6345 | 481.6566 | 61.5204 | 794.3466 | 72.9631 | 60.3933 | 85.1734 | 98.1322 | 637.4226 | 669.9978 | 84.6595 |  | 272.6631 | 332.8371 | 170.677 | 93.4023 | 193.4294 | 500.1979 |  | 433.8988 | 259.2655 | 0.69679 | 19.0922 | 1.7974 | 1.6496 | -13.6478 | 3.072 | 208.44 | 0.55 | -20.8154 | 5.9484 | -9.8214 | 11.3858 | 18.3742 | -17.214 | 10.3176 | 49.8585 |  |  |  | 1.8348 |  | 128.0157
42838.5697 | 12913 | 176.8828 | 194.0571 | 177.4449 | 162.5375 | 86.7033 | 41.6781 | 129.3675 | 37.0959 | 109.5012 | 98.9335 | 70.5406 | 41.4356 | 28.7334 | 67.3848 | 101.2261 | 101.3873 | 108.9889 | 1232.9369 | 103.457 | 514.0078 |  | 648.4336 | 1019.6541 | 101.8222 |  | 99.5604 | 169.3149 | 169.8847 | 237.7102 | 83.9711 | 637.7325 | 1157.8302 | 99.6916 | 404.1208 | 1014.2383 | 600.0198 | 99.093 |  |  | 100.2599 | 51.488 |  |  | 26.6806 | 39.8938 | 30.5746 | 35.2694 | 44.8668 | 36.5374 | 43.3024 | 15.3514 | 40.3562 | 17.4452 | 28.7542 | 53.5822 | 45.5102 | 61.638 | 47.3142 | 29.0528 |  |  | -174.8583 | 19.2988 | -61.6179 | 89.898 | 224.6031 | -197.2782 | 78.6373 | -157.4295 | -0.21241 | -0.66349 | 1.6826 | 0.0012929 | -0.00099881 | 0.0013734 | 119.4037 | 80.8169 | 73.6914 | 76.215 | 91.1691 | 99.2912 | 84.7896 | 84.9962 | 106.6033 | 98.185 | 67.1674 | 39.9455 | 36.9744 | 72.1607 |  | 877.6573 | 25.7622 | 30.2973 | 28.1156 | 50.4104 | 41.3635 | 77.883 | 67.4499 | 83.2833 |  |  |  | 864.5451 | 670.6295 | 782.5532 | 947.6958 | 389.3841 | 982.9163 | 875.2473 | 0.89553 | -0.059882 | 698.5211 | 97.8685 | 116.3692 | 700.2526 | 72.8162 | 65.9792 | 100.5947 |  | 364.1333 | 67.3 | 1355.3643 | 481.8095 | 40.1603 | 497.6674 | 606.6694 | 602.0482 | 46.9211 |  | 609.7026 | 697.8354 |  | 237.5129 |  | 689.3384 |  | 695.6939 |  |  | 42.1145 | 37.0614 | 36.7155 | [5 empty] | 95.7933 | 326.9567 | 78.8206 | 72.1358 | 424.833 | 78.7555 | 75.336 | 365.3436 | 357.8647 | 365.2536 | 1336.7972 |  | 800.2569 | 75.2641 | 64.4544 | 234.1257 | 141.5861 | 481.4242 | 61.6337 | 802.1741 | 72.9142 | 60.0117 | 85.2459 | 98.094 | 637.4441 | 669.8759 | 84.6117 |  | 273.5555 | 333.0514 | 170.7744 | 93.4327 | 192.8351 | 500.1542 |  | 433.8243 | 259.6281 | 0.67305 | 19.0924 | 1.7975 | 1.6497 | -13.6397 | 3.072 | 192.94 | 0.49 | -20.8286 | 5.4167 | -9.6788 | 11.6908 | 18.3796 | -17.2254 | 10.8753 | 50.0786 |  |  |  | 2.2883 |  | 127.9706
42838.5697 | 12914 | 177.3132 | 193.9725 | 177.3088 | 162.4951 | 86.7152 | 41.689 | 129.3528 | 37.1012 | 109.4851 | 98.9222 | 70.5543 | 41.4419 | 28.7376 | 67.3987 | 101.2042 | 101.3744 | 108.9929 | 1232.5341 | 103.488 | 519.7908 |  | 650.7706 | 1023.6604 | 101.8428 |  | 99.555 | 169.1963 | 169.7888 | 236.9244 | 85.6715 | 637.4272 | 1160.0652 | 99.7134 | 403.9625 | 1016.8529 | 600.2164 | 99.0939 |  |  | 100.2289 | 51.1935 |  |  | 26.3353 | 39.3346 | 30.1428 | 34.6671 | 45.0439 | 37.2073 | 44.0254 | 15.1123 | 40.2969 | 17.3855 | 28.7292 | 53.5738 | 45.4974 | 61.624 | 47.3179 | 28.9879 |  |  | -175.0087 | 17.5771 | -62.898 | 92.74 | 224.6688 | -197.3236 | 78.7214 | -157.3822 | -0.25347 | -0.61502 | 1.6077 | 0.0013947 | -0.00097582 | 0.0013832 | 119.0173 | 80.8419 | 73.6613 | 76.1602 | 90.0913 | 99.2963 | 84.8047 | 87.7251 | 106.568 | 98.1733 | 67.177 | 39.9449 | 36.9844 | 72.1757 |  | 873.3378 | 26.6143 | 29.7818 | 28.913 | 50.3325 | 41.3438 | 77.0276 | 66.7556 | 83.7561 |  |  |  | 864.3114 | 670.3108 | 782.3969 | 947.5548 | 389.2552 | 982.7849 | 875.1047 | 1.421 | 0.32679 | 698.6342 | 97.6353 | 116.6905 | 700.3297 | 72.4774 | 66.0782 | 100.5901 |  | 367.7599 | 67.4814 | 1352.4186 | 471.1681 | 40.1461 | 499.2754 | 606.727 | 602.1079 | 46.8848 |  | 610.7332 | 697.8302 |  | 239.1986 |  | 689.3484 |  | 695.6758 |  |  | 42.0834 | 37.0198 | 36.7036 | [5 empty] | 95.8244 | 328.4862 | 79.644 | 72.1446 | 427.1123 | 78.3812 | 75.2419 | 365.1028 | 357.1356 | 365.225 | 1338.5121 |  | 800.2852 | 75.3793 | 64.0852 | 234.0653 | 141.4622 | 481.1986 | 61.5785 | 810.044 | 72.7062 | 59.5301 | 85.3847 | 98.0726 | 637.4433 | 669.7396 | 84.6059 |  | 274.394 | 333.0335 | 170.7994 | 93.5019 | 192.1428 | 500.1401 |  | 433.7622 | 259.8546 | 0.64541 | 19.0968 | 1.7961 | 1.65 | -13.6129 | 3.072 | 184.12 | 0.67 | -20.8216 | 5.1648 | -9.7701 | 11.8636 | 18.4022 | -17.246 | 10.8929 | 50.2693 |  |  |  | 2.1913 |  | 127.9125
42838.5698 | 12915 | 177.4191 | 193.8925 | 177.1571 | 162.4412 | 86.733 | 41.6993 | 129.3357 | 37.0956 | 109.4626 | 98.9066 | 70.5487 | 41.4372 | 28.7393 | 67.4008 | 101.2535 | 101.3412 | 108.9462 | 1231.2876 | 103.5061 | 526.845 |  | 651.2127 | 1026.9184 | 101.8478 |  | 99.5454 | 168.9446 | 169.6818 | 236.192 | 87.4925 | 632.1836 | 1155.5947 | 99.7955 | 401.7492 | 1017.8747 | 580.8788 | 99.0933 |  |  | 100.1968 | 51.0585 |  |  | 25.8933 | 40.6274 | 31.045 | 34.5418 | 45.806 | 37.7488 | 44.7211 | 14.9702 | 40.265 | 17.4352 | 28.7145 | 53.5272 | 45.4966 | 61.6127 | 47.332 | 28.9501 |  |  | -175.0396 | 19.8271 | -63.5478 | 93.8696 | 221.0586 | -197.3045 | 74.5941 | -157.6602 | -0.20599 | -0.2999 | 1.6804 | 0.0013422 | -0.00094953 | 0.0014079 | 118.8567 | 80.9113 | 73.6224 | 75.9955 | 89.467 | 99.2872 | 84.7975 | 90.0121 | 106.5273 | 98.1537 | 67.1912 | 39.9558 | 36.9894 | 72.1889 |  | 873.7246 | 30.2653 | 29.6347 | 27.289 | 50.2095 | 41.3343 | 78.4509 | 68.2119 | 84.2644 |  |  |  | 864.0679 | 669.9992 | 782.2558 | 947.4203 | 389.0885 | 982.6492 | 874.9405 | 1.0685 | 0.79107 | 698.6497 | 97.1342 | 116.5662 | 700.3098 | 71.0601 | 66.836 | 100.5321 |  | 377.3384 | 69.7287 | 1347.4434 | 463.596 | 40.0947 | 504.3585 | 606.7732 | 602.1576 | 46.8748 |  | 611.503 | 697.8307 |  | 242.948 |  | 689.3761 |  | 695.6812 |  |  | 42.0751 | 37.0193 | 36.6889 | [5 empty] | 95.4232 | 329.78 | 81.9142 | 72.1216 | 429.2655 | 77.7201 | 75.1787 | 364.8844 | 356.4342 | 365.1349 | 1339.721 |  | 800.3101 | 75.5419 | 63.7861 | 234.0945 | 141.497 | 480.9782 | 61.3349 | 817.7782 | 72.5952 | 59.9676 | 85.4798 | 98.0649 | 637.4664 | 669.551 | 84.4427 |  | 275.1586 | 333.189 | 170.9198 | 93.6137 | 191.9654 | 500.1829 |  | 433.7525 | 259.8824 | 0.75003 | 19.091 | 1.7971 | 1.6512 | -13.6949 | 3.072 | 182.75 | 0.45 | -20.8085 | 5.4968 | -9.8408 | 11.9603 | 18.2697 | -17.2602 | 10.6128 | 50.4117 |  |  |  | 1.7845 |  | 127.8579
42838.5698 | 12916 | 177.5757 | 193.8318 | 177.0227 | 162.403 | 86.7541 | 41.7202 | 129.3413 | 37.1195 | 109.443 | 98.8961 | 70.5671 | 41.4541 | 28.7497 | 67.4036 | 100.9449 | 101.3444 | 108.9299 | 1229.7272 | 103.5151 | 534.137 |  | 653.2789 | 1030.9274 | 101.8383 |  | 99.5368 | 168.7004 | 169.5946 | 237.8078 | 85.0681 | 631.1068 | 1158.5631 | 99.8075 | 399.9489 | 1021.7745 | 574.9921 | 99.0879 |  |  | 100.1756 | 51.4334 |  |  | 25.5115 | 41.5838 | 29.5651 | 33.1002 | 44.4154 | 38.1046 | 44.6559 | 14.91 | 40.2509 | 17.4735 | 28.7008 | 53.5158 | 45.5039 | 61.6066 | 47.3467 | 28.9318 |  |  | -175.1737 | 17.675 | -61.6205 | 92.3123 | 215.1334 | -197.342 | 75.3688 | -157.693 | -0.15403 | -0.54243 | 1.646 | 0.0015393 | -0.00094625 | 0.0013767 | 118.6483 | 80.9921 | 73.6073 | 76.0034 | 89.1571 | 99.2807 | 84.8015 | 92.2126 | 106.4787 | 98.1356 | 67.1972 | 39.9599 | 36.9902 | 72.1966 |  | 873.3656 | 34.6195 | 30.7304 | 27.5849 | 50.0035 | 41.3378 | 79.362 | 68.9658 | 84.5133 |  |  |  | 863.8116 | 669.6465 | 782.0902 | 947.2747 | 388.9112 | 982.4995 | 874.7678 | -0.089048 | 0.35437 | 698.6012 | 95.9744 | 115.4481 | 700.2511 | 77.3584 | 67.0583 | 100.5471 |  | 421.9028 | 69.1993 | 1344.0192 | 471.8065 | 40.0366 | 504.7095 | 606.8267 | 602.2429 | 46.8311 |  | 612.9563 | 697.8317 |  | 246.9711 |  | 689.4166 |  | 695.6633 |  |  | 42.0509 | 37.0468 | 36.6851 | [5 empty] | 95.2286 | 330.7375 | 83.856 | 72.128 | 431.3425 | 78.928 | 75.3392 | 364.7693 | 356.0895 | 365.0912 | 1340.2945 |  | 800.0981 | 75.7856 | 63.8187 | 234.2167 | 141.5545 | 480.7385 | 61.3759 | 825.8162 | 72.7036 | 60.2361 | 85.5016 | 98.0448 | 637.5319 | 669.419 | 84.4407 |  | 275.949 | 333.2216 | 171.0876 | 93.6665 | 191.7976 | 500.2186 |  | 433.7607 | 260.1129 | 0.73667 | 19.0969 | 1.7962 | 1.6501 | -13.6478 | 3.0721 | 159.04 | 0.56 | -20.8494 | 5.1978 | -9.7051 | 11.8787 | 18.0334 | -17.2717 | 10.6738 | 50.6821 |  |  |  | 1.3011 |  | 127.7986
42838.5698 | 12917 | 178.3445 | 193.7619 | 176.8751 | 162.3435 | 86.7649 | 41.7311 | 129.3119 | 37.115 | 109.4119 | 98.8871 | 70.5721 | 41.4606 | 28.7409 | 67.4127 | 100.9708 | 101.3284 | 108.9674 | 1227.7967 | 103.5436 | 540.2809 |  | 659.9355 | 1039.8868 | 101.85 |  | 99.5439 | 168.7603 | 169.5117 | 239.3794 | 84.3267 | 634.422 | 1159.5171 | 99.8355 | 400.9658 | 1030.0019 | 591.6609 | 99.0746 |  |  | 100.1578 | 51.2013 |  |  | 25.2628 | 41.1338 | 27.9968 | 32.3043 | 44.7036 | 38.1286 | 44.0072 | 15.0746 | 40.189 | 17.4492 | 28.6887 | 53.4859 | 45.5136 | 61.5905 | 47.3502 | 28.8733 |  |  | -175.2617 | 16.8596 | -54.201 | 96.9988 | 224.6129 | -197.3071 | 78.4402 | -157.6608 | -0.24179 | -0.53761 | 1.6528 | 0.0015212 | -0.00091175 | 0.0013914 | 118.6628 | 81.051 | 73.609 | 76.0165 | 88.8553 | 99.2705 | 84.811 | 93.2947 | 106.4393 | 98.116 | 67.2124 | 39.9639 | 36.9969 | 72.2092 |  | 870.7343 | 32.5517 | 31.1521 | 29.3853 | 49.4813 | 41.3328 | 79.3693 | 68.912 | 84.566 |  |  |  | 863.5713 | 669.3222 | 781.9355 | 947.1418 | 388.78 | 982.3728 | 874.6104 | -0.47832 | -0.28812 | 698.6775 | 95.3812 | 113.9616 | 700.3917 | 74.847 | 67.0631 | 100.5612 |  | 451.9968 | 67.6894 | 1347.0818 | 483.6838 | 40.0059 | 505.8603 | 606.9134 | 602.3663 | 46.7942 |  | 614.0819 | 697.8541 |  | 249.421 |  | 689.46 |  | 695.6498 |  |  | 41.9995 | 37.0202 | 36.6652 | [5 empty] | 95.2223 | 331.7724 | 84.3695 | 72.1167 | 433.8359 | 80.1607 | 75.6078 | 364.6202 | 355.1496 | 365.0212 | 1341.4404 |  | 800.0832 | 76.0632 | 63.8033 | 234.1527 | 141.5199 | 480.4928 | 61.2092 | 833.976 | 72.7378 | 59.99 | 85.3748 | 98.0067 | 637.5951 | 669.2841 | 84.3139 |  | 276.8199 | 333.2741 | 171.2035 | 93.6902 | 191.3967 | 500.2455 |  | 433.7348 | 260.4264 | 0.77081 | 19.0977 | 1.7969 | 1.6505 | -13.6806 | 3.0721 | 174.49 | 0.51 | -20.8867 | 5.0728 | -9.0956 | 12.1678 | 18.4272 | -17.2708 | 10.8896 | 50.8923 |  |  |  | 1.5303 |  | 127.7445
42838.5698 | 12918 | 178.6333 | 193.6808 | 176.716 | 162.2858 | 86.7727 | 41.7402 | 129.2993 | 37.1067 | 109.3797 | 98.865 | 70.5629 | 41.4543 | 28.737 | 67.4127 | 100.9877 | 101.3033 | 108.9409 | 1226.8972 | 103.5852 | 547.3774 |  | 676.8388 | 1055.1726 | 101.8717 |  | 99.5501 | 168.5397 | 169.4188 | 239.2654 | 83.1914 | 636.7289 | 1159.6571 | 99.8608 | 400.2687 | 1038.8246 | 597.753 | 99.0741 |  |  | 100.1415 | 51.2319 |  |  | 25.3579 | 41.22 | 27.4244 | 32.0545 | 44.5598 | 38.1512 | 43.6869 | 15.0853 | 40.1304 | 17.6208 | 28.6675 | 53.4052 | 45.529 | 61.5741 | 47.3352 | 28.8061 |  |  | -175.3682 | 13.6706 | -60.5488 | 102.6408 | 220.3916 | -197.3183 | 77.35 | -157.8297 | -0.12776 | -0.57852 | 1.6049 | 0.0015212 | -0.00085589 | 0.0013717 | 118.6725 | 81.2028 | 73.6223 | 76.0114 | 88.9518 | 99.2577 | 84.79 | 93.6423 | 106.3914 | 98.0964 | 67.2238 | 39.9624 | 37.0031 | 72.2094 |  | 870.2711 | 26.6242 | 29.5852 | 28.3415 | 48.9491 | 41.3036 | 79.6565 | 69.4134 | 84.6524 |  |  |  | 863.3354 | 669.0241 | 781.7853 | 947.0094 | 388.6996 | 982.254 | 874.4589 | 0.44865 | -0.22536 | 698.8307 | 94.9971 | 112.9471 | 700.5908 | 75.0523 | 66.6321 | 100.5633 |  | 513.2768 | 65.5729 | 1346.5475 | 490.6243 | 39.9761 | 506.3356 | 607.0083 | 602.4716 | 46.7515 |  | 615.2508 | 697.8932 |  | 253.3294 |  | 689.5069 |  | 695.6522 |  |  | 41.9607 | 37.024 | 36.6631 | [5 empty] | 95.3067 | 332.9727 | 84.0999 | 72.1458 | 436.1185 | 79.5602 | 75.7474 | 364.3132 | 354.5541 | 364.9966 | 1342.927 |  | 800.3324 | 76.3114 | 63.7259 | 233.9056 | 141.5432 | 480.1321 | 60.6022 | 841.9644 | 72.7192 | 59.9586 | 85.306 | 97.9583 | 637.5976 | 669.1502 | 84.1911 |  | 277.7674 | 333.4115 | 171.3207 | 93.7251 | 191.0475 | 500.2353 |  | 433.6789 | 260.7358 | 0.70607 | 19.08 | 1.7973 | 1.6505 | -13.7855 | 3.0721 | 183.45 | 0.9 | -20.8907 | 4.5686 | -9.6148 | 12.5184 | 18.2539 | -17.2719 | 10.814 | 51.1115 |  |  |  | 2.1854 |  | 127.6904
42838.5698 | 12919 | 178.6793 | 193.625 | 176.571 | 162.2454 | 86.7928 | 41.7589 | 129.3013 | 37.1137 | 109.3691 | 98.8594 | 70.5745 | 41.4678 | 28.7485 | 67.4331 | 100.9509 | 101.3175 | 108.8927 | 1225.3066 | 103.5845 | 555.5777 |  | 681.4847 | 1061.4898 | 101.882 |  | 99.5441 | 168.5921 | 169.2933 | 237.9746 | 82.7743 | 633.0756 | 1153.3698 | 99.8609 | 398.6871 | 1045.9234 | 600.9019 | 99.0738 |  |  | 100.1215 | 51.3866 |  |  | 25.1882 | 39.9886 | 26.7275 | 31.996 | 44.1863 | 38.2267 | 43.6179 | 14.9535 | 40.0675 | 17.5229 | 28.6406 | 53.3691 | 45.5393 | 61.5611 | 47.3456 | 28.7705 |  |  | -175.3978 | 10.6472 | -63.4834 | 104.4853 | 224.9757 | -197.2579 | 83.4553 | -157.7042 | -0.41421 | -0.7216 | 1.6717 | 0.0016264 | -0.00095117 | 0.0014144 | 118.4963 | 81.2118 | 73.6274 | 76.095 | 88.7085 | 99.265 | 84.7882 | 93.8966 | 106.3554 | 98.0887 | 67.2464 | 39.9816 | 37.0146 | 72.2201 |  | 873.7686 | 27.8536 | 27.7182 | 26.3686 | 49.0692 | 41.2606 | 80.0596 | 69.8576 | 84.571 |  |  |  | 863.0929 | 668.7503 | 781.6449 | 946.8627 | 388.6089 | 982.1283 | 874.3609 | 3.0422 | 0.45898 | 698.9406 | 95.101 | 112.7479 | 700.6389 | 73.9879 | 66.372 | 100.5561 |  | 517.5719 | 67.5142 | 1343.6694 | 465.2518 | 39.9575 | 508.0161 | 607.0561 | 602.4763 | 46.7375 |  | 615.4641 | 697.89 |  | 256.4544 |  | 689.5467 |  | 695.6523 |  |  | 41.9101 | 37.0275 | 36.6372 | [5 empty] | 95.1638 | 334.6283 | 83.5736 | 72.1336 | 438.6002 | 78.2867 | 75.6151 | 363.8553 | 354.0296 | 364.9796 | 1344.6842 |  | 800.1603 | 76.5757 | 63.9074 | 233.7316 | 141.5334 | 479.8122 | 61.001 | 849.8673 | 72.8604 | 59.9875 | 85.3148 | 97.9454 | 637.6343 | 668.997 | 84.2082 |  | 278.733 | 333.4082 | 171.3216 | 93.7446 | 191.1014 | 500.1824 |  | 433.6224 | 260.9718 | 0.69623 | 19.1114 | 1.7964 | 1.6486 | -13.6094 | 3.0721 | 164.71 | 0.53 | -20.8662 | 4.024 | -9.8257 | 12.6056 | 18.445 | -17.2714 | 11.2341 | 51.1517 |  |  |  | 2.0437 |  | 127.6286
42838.5698 | 12920 | 178.4139 | 193.5576 | 176.4291 | 162.1923 | 86.8148 | 41.7688 | 129.2787 | 37.1164 | 109.3441 | 98.8352 | 70.5781 | 41.4665 | 28.7467 | 67.4343 | 101.0274 | 101.3494 | 108.8583 | 1224.5257 | 103.5993 | 564.5124 |  | 682.3439 | 1064.2975 | 101.8916 |  | 99.5417 | 168.5694 | 169.1702 | 237.9985 | 83.4114 | 626.6309 | 1144.2492 | 99.8415 | 396.1884 | 1049.9558 | 605.3985 | 99.0737 |  |  | 100.1039 | 51.2257 |  |  | 25.2751 | 39.295 | 26.0973 | 32.22 | 44.462 | 38.1262 | 43.2679 | 14.7318 | 39.9875 | 17.5665 | 28.6215 | 53.3322 | 45.5414 | 61.5486 | 47.3493 | 28.7254 |  |  | -175.4523 | -15.2951 | -60.3851 | 107.2879 | 224.6524 | -197.3117 | 85.792 | -157.5688 | -0.33345 | -0.70293 | 1.5471 | 0.0016937 | -0.00085589 | 0.0013717 | 118.9477 | 81.309 | 73.6456 | 76.3856 | 89.6336 | 99.2623 | 84.7666 | 95.0663 | 106.3063 | 98.0632 | 67.2565 | 39.9823 | 37.0101 | 72.2339 |  | 882.3673 | 38.7034 | 33.091 | 26.8119 | 49.4241 | 41.2922 | 79.8688 | 69.7915 | 84.6259 |  |  |  | 862.8494 | 668.4528 | 781.4853 | 946.7803 | 388.5201 | 982.0021 | 874.1962 | 1.5298 | 1.1138 | 698.8448 | 94.8429 | 112.098 | 700.514 | 73.9582 | 66.351 | 100.566 |  | 528.3299 | 66.2895 | 1344.2485 | 449.2046 | 39.912 | 509.2137 | 607.054 | 602.446 | 46.7267 |  | 615.6638 | 697.8543 |  | 262.0029 |  | 689.5819 |  | 695.6671 |  |  | 41.9066 | 37.0132 | 36.6322 | [5 empty] | 96.2576 | 335.4408 | 84.2579 | 72.1436 | 440.3817 | 79.2421 | 75.6591 | 363.4701 | 353.8252 | 365.0219 | 1345.797 |  | 800.0447 | 76.8806 | 63.9145 | 233.5222 | 141.423 | 479.4939 | 62.109 | 856.7681 | 72.8391 | 59.7582 | 85.1899 | 97.932 | 637.6687 | 668.8647 | 84.1211 |  | 279.6595 | 333.5605 | 171.3797 | 93.7847 | 190.8962 | 500.0979 |  | 433.5114 | 261.037 | 0.70978 | 19.0871 | 1.7977 | 1.6501 | -13.7232 | 3.0721 | 161.05 | 0.97 | -20.8699 | -4.8176 | -9.5724 | 12.7594 | 18.4287 | -17.271 | 11.3884 | 51.1894 |  |  |  | 0.84195 |  | 127.597
42838.5698 | 12921 | 177.9832 | 193.4723 | 176.279 | 162.1475 | 86.8177 | 41.7774 | 129.2628 | 37.1173 | 109.3189 | 98.8199 | 70.5774 | 41.4653 | 28.7471 | 67.4355 | 101.0567 | 101.3639 | 108.8891 | 1223.0845 | 103.6095 | 571.9617 |  | 684.4712 | 1073.1204 | 101.8942 |  | 99.5374 | 168.1939 | 169.0918 | 238.6572 | 82.4171 | 627.6074 | 1148.7155 | 99.8323 | 394.6978 | 1054.216 | 609.8863 | 99.0797 |  |  | 100.0924 | 51.2318 |  |  | 25.3744 | 38.6803 | 26.2191 | 32.2668 | 44.4654 | 38.0346 | 43.2437 | 14.6746 | 39.9375 | 17.4289 | 28.6015 | 53.3068 | 45.5508 | 61.5298 | 47.3297 | 28.6643 |  |  | -175.5522 | -23.1831 | -61.1073 | 110.7082 | 224.6806 | -197.2506 | 87.1542 | -157.6431 | -0.4111 | -0.6981 | 1.6917 | 0.0016642 | -0.00094953 | 0.0013717 | 119.4512 | 81.3503 | 73.6083 | 76.4138 | 90.2785 | 99.2513 | 84.7624 | 95.6846 | 106.2492 | 98.0346 | 67.2571 | 39.9823 | 37.0147 | 72.2348 |  | 887.0435 | 39.9777 | 38.1735 | 33.2211 | 49.2081 | 41.3374 | 79.9697 | 70.1997 | 84.5351 |  |  |  | 862.5998 | 668.1293 | 781.323 | 946.6345 | 388.5351 | 981.8848 | 874.0581 | 0.27053 | 0.26346 | 698.7893 | 94.6692 | 111.6996 | 700.4284 | 75.343 | 66.7414 | 100.5617 |  | 530.1332 | 66.0679 | 1346.4147 | 473.4067 | 39.9388 | 507.4667 | 607.0781 | 602.4365 | 46.7113 |  | 616.6818 | 697.8433 |  | 266.1219 |  | 689.6114 |  | 695.6641 |  |  | 41.8946 | 36.9884 | 36.6247 | [5 empty] | 96.8575 | 336.7329 | 84.5254 | 72.1309 | 442.3547 | 79.5395 | 75.8719 | 363.1383 | 353.3861 | 365.0446 | 1346.3552 |  | 800.0394 | 77.1481 | 63.9554 | 233.4503 | 141.5247 | 479.1348 | 62.2072 | 863.9401 | 72.8639 | 59.8368 | 85.0557 | 97.9429 | 637.7354 | 668.7863 | 83.9066 |  | 280.5681 | 333.5528 | 171.4485 | 93.8642 | 190.4386 | 500.0756 |  | 433.4689 | 260.9395 | 0.63873 | 19.09 | 1.7981 | 1.6497 | -13.5063 | 3.072 | 143.96 | 0.67 | -20.8893 | -5.9253 | -9.6199 | 12.9484 | 18.4272 | -17.2657 | 11.4768 | 51.3805 |  |  |  | 0.70569 |  | 127.5367
42838.5698 | 12922 | 177.6598 | 193.3966 | 176.1296 | 162.1003 | 86.8315 | 41.7865 | 129.245 | 37.1095 | 109.2961 | 98.8014 | 70.5874 | 41.4712 | 28.7387 | 67.4434 | 101.121 | 101.3542 | 108.9286 | 1221.5048 | 103.6358 | 578.6272 |  | 689.8491 | 1084.8254 | 101.9107 |  | 99.5462 | 167.9764 | 169.0382 | 238.6495 | 82.4839 | 631.7617 | 1154.1569 | 99.8442 | 392.6454 | 1060.7418 | 612.144 | 99.0637 |  |  | 100.0841 | 51.7726 |  |  | 25.2925 | 39.4414 | 26.1239 | 32.3776 | 44.3693 | 37.8152 | 43.1495 | 14.5373 | 39.878 | 17.3648 | 28.5873 | 53.2697 | 45.5627 | 61.5276 | 47.3216 | 28.6066 |  |  | -175.6737 | -33.4091 | -61.4484 | 113.1921 | 224.7588 | -197.3761 | 90.8176 | -157.4519 | -0.37957 | -0.77888 | 1.6226 | 0.0016182 | -0.00088382 | 0.0013504 | 119.7429 | 81.0592 | 73.6328 | 76.3639 | 91.8701 | 99.2541 | 84.7562 | 94.6397 | 106.2059 | 98.0202 | 67.2777 | 39.9942 | 37.0234 | 72.2475 |  | 884.4839 | 32.1008 | 32.5763 | 30.8232 | 48.9104 | 41.3099 | 79.4463 | 69.8661 | 84.6708 |  |  |  | 862.363 | 667.817 | 781.1723 | 946.4833 | 388.6927 | 981.7484 | 873.8984 | 0.63129 | -0.29801 | 698.8949 | 94.7492 | 111.5414 | 700.5619 | 76.2234 | 66.7235 | 100.5603 |  | 531.1383 | 64.3738 | 1343.9368 | 486.0382 | 39.9037 | 515.1327 | 607.131 | 602.4884 | 46.681 |  | 618.3636 | 697.8632 |  | 270.7971 |  | 689.6591 |  | 695.6666 |  |  | 41.8738 | 36.964 | 36.6192 | [5 empty] | 96.2631 | 339.7258 | 83.994 | 72.09 | 445.6957 | 79.7663 | 76.0826 | 362.8877 | 352.9155 | 365.0291 | 1347.1976 |  | 799.9898 | 77.4734 | 63.9275 | 233.4656 | 141.5988 | 478.7296 | 62.1328 | 871.2509 | 72.9905 | 59.9678 | 84.8833 | 97.9255 | 637.8053 | 668.7326 | 83.8359 |  | 281.4049 | 333.569 | 171.5642 | 93.9294 | 190.1994 | 500.15 |  | 433.4298 | 261.1604 | 0.71645 | 19.0992 | 1.7971 | 1.648 | -13.658 | 3.072 | 147.57 | 0.68 | -20.8963 | -7.1218 | -9.6585 | 13.1088 | 18.4239 | -17.2651 | 11.7114 | 51.6975 |  |  |  | 1.5777 |  | 127.4748
42838.5698 | 12923 | 177.6703 | 193.3193 | 175.9773 | 162.0512 | 86.8495 | 41.8047 | 129.238 | 37.116 | 109.2702 | 98.8013 | 70.5949 | 41.4815 | 28.7581 | 67.4467 | 101.1283 | 101.3238 | 108.8912 | 1219.4965 | 103.6582 | 586.5468 |  | 697.5081 | 1094.2183 | 101.9086 |  | 99.5414 | 167.9419 | 168.9593 | 238.4277 | 82.469 | 631.9013 | 1155.9002 | 99.861 | 392.865 | 1068.6414 | 613.64 | 99.0628 |  |  | 100.0784 | 52.112 |  |  | 25.1401 | 42.3281 | 26.895 | 32.6683 | 44.2974 | 37.5929 | 43.0573 | 14.4757 | 39.8068 | 17.4857 | 28.5688 | 53.2517 | 45.5673 | 61.5103 | 47.311 | 28.5697 |  |  | -175.6744 | 9.2265 | -61.3439 | 116.3686 | 224.7345 | -197.3334 | 89.485 | -157.5695 | -0.28149 | -0.55838 | 1.6026 | 0.0016494 | -0.00090353 | 0.001329 | 119.9465 | 81.0906 | 73.6223 | 76.461 | 91.4466 | 99.2501 | 84.7602 | 91.9755 | 106.1634 | 98.0059 | 67.2844 | 40.0064 | 37.0344 | 72.2572 |  | 884.717 | 28.9082 | 29.1244 | 26.9043 | 48.9737 | 41.3057 | 80.0152 | 70.1151 | 84.5874 |  |  |  | 862.1219 | 667.525 | 781.0221 | 946.3457 | 388.6757 | 981.6207 | 873.9865 | 1.259 | 0.012774 | 699.0419 | 95.4055 | 112.7217 | 700.7167 | 73.8069 | 67.0005 | 100.5483 |  | 536.0962 | 64.5701 | 1342.2819 | 485.5599 | 39.8843 | 515.2317 | 607.2114 | 602.5652 | 46.6303 |  | 619.284 | 697.8916 |  | 274.9308 |  | 689.7183 |  | 695.6674 |  |  | 41.8513 | 36.9493 | 36.6084 | [5 empty] | 94.9288 | 342.5184 | 83.1801 | 72.0929 | 448.7408 | 80.1489 | 76.2648 | 362.7165 | 352.7181 | 365.0303 | 1347.9254 |  | 799.898 | 77.8351 | 63.909 | 233.4488 | 141.7207 | 478.3785 | 62.3755 | 878.529 | 73.1059 | 60.3944 | 84.7245 | 97.883 | 637.8438 | 668.6496 | 83.9726 |  | 282.1871 | 333.8616 | 171.6753 | 93.9873 | 190.0613 | 500.3017 |  | 433.3912 | 261.4765 | 0.82534 | 19.0998 | 1.7981 | 1.6503 | -13.7232 | 3.072 | 140.25 | 0.59 | -20.8919 | 3.7598 | -9.6948 | 13.3527 | 18.4163 | -17.2571 | 11.621 | 51.8727 |  |  |  | 1.9319 |  | 127.4119
42838.5699 | 12924 | 177.6784 | 193.2351 | 175.8074 | 161.9809 | 86.8633 | 41.8073 | 129.2203 | 37.1153 | 109.2385 | 98.7824 | 70.5938 | 41.4804 | 28.7459 | 67.4507 | 101.0593 | 101.3248 | 108.9006 | 1218.4481 | 103.6747 | 593.6646 |  | 702.5779 | 1101.2332 | 101.904 |  | 99.5384 | 167.9105 | 168.8508 | 237.398 | 80.562 | 627.4225 | 1147.0852 | 99.8715 | 390.3261 | 1075.0012 | 615.4176 | 99.0684 |  |  | 100.0635 | 52.1956 |  |  | 25.1084 | 43.0146 | 27.1653 | 32.8338 | 44.2473 | 37.4363 | 42.9094 | 14.353 | 39.7566 | 17.6266 | 28.5539 | 53.2103 | 45.5648 | 61.5095 | 47.3113 | 28.5473 |  |  | -175.7828 | 12.698 | -63.6149 | 118.1724 | 224.795 | -197.365 | 93.7523 | -157.3815 | -0.21163 | -0.41613 | 1.6747 | 0.0017824 | -0.00083289 | 0.0013619 | 120.0164 | 81.1378 | 73.6348 | 76.6188 | 90.4335 | 99.2328 | 84.7564 | 89.305 | 106.1164 | 97.9775 | 67.2909 | 40.0106 | 37.0276 | 72.2602 |  | 884.3206 | 28.0097 | 29.5866 | 25.9239 | 48.7909 | 41.2843 | 81.037 | 70.7251 | 84.6169 |  |  |  | 861.8851 | 667.2432 | 780.8675 | 946.2152 | 388.6412 | 981.492 | 873.6189 | 0.26857 | 0.020192 | 699.2248 | 95.8342 | 112.6979 | 700.8529 | 72.4866 | 66.6537 | 100.5465 |  | 538.0115 | 65.0684 | 1339.6616 | 462.6442 | 39.8336 | 520.3844 | 607.2917 | 602.672 | 46.6076 |  | 620.0964 | 697.9216 |  | 280.3766 |  | 689.7706 |  | 695.6779 |  |  | 41.8162 | 36.9507 | 36.5902 | [5 empty] | 93.8118 | 343.9604 | 82.7006 | 72.1036 | 450.2733 | 80.6105 | 76.2274 | 362.5201 | 353.3455 | 365.1347 | 1348.8959 |  | 799.7409 | 78.2087 | 64.0802 | 233.429 | 141.8965 | 478.077 | 62.1571 | 886.0971 | 73.2984 | 60.7867 | 84.4737 | 97.8544 | 637.8824 | 668.5881 | 84.1537 |  | 282.9648 | 334.144 | 171.7677 | 94.0492 | 189.5565 | 500.2712 |  | 433.3873 | 261.7403 | 0.83091 | 19.0912 | 1.7978 | 1.6487 | -13.7805 | 3.072 | 146.49 | 0.89 | -20.8773 | 4.4156 | -9.8833 | 13.4704 | 18.4141 | -17.2541 | 11.8918 | 52.027 |  |  |  | 2.0292 |  | 127.3648
42838.5699 | 12925 | 177.5739 | 193.1804 | 175.6663 | 161.9505 | 86.8941 | 41.8264 | 129.216 | 37.1384 | 109.2273 | 98.7756 | 70.6142 | 41.497 | 28.7623 | 67.4652 | 101.1128 | 101.2982 | 108.8507 | 1217.8908 | 103.6895 | 601.4855 |  | 703.4649 | 1104.4813 | 101.8883 |  | 99.5219 | 167.9174 | 168.7176 | 235.9213 | 82.6654 | 621.6692 | 1135.8855 | 99.8841 | 389.2788 | 1081.5976 | 617.0035 | 99.0702 |  |  | 100.0354 | 52.3095 |  |  | 25.5948 | 43.3548 | 27.8441 | 33.885 | 44.9379 | 37.1566 | 42.4834 | 14.1743 | 39.7546 | 17.7217 | 28.5276 | 53.1823 | 45.5579 | 61.4982 | 47.2908 | 28.5063 |  |  | -175.886 | 9.9664 | -60.8254 | 122.0724 | 224.8935 | -197.3032 | 100.999 | -157.17 | -0.38483 | -0.58943 | 1.6964 | 0.0017331 | -0.00093475 | 0.0013832 | 119.8035 | 81.2749 | 73.6422 | 76.7031 | 90.1959 | 99.2156 | 84.762 | 87.7028 | 106.0658 | 97.953 | 67.3031 | 40.0087 | 37.0266 | 72.2665 |  | 882.409 | 27.1737 | 32.7475 | 28.4461 | 48.3406 | 41.2793 | 80.4988 | 70.4812 | 84.7464 |  |  |  | 861.6371 | 666.9727 | 780.7214 | 946.067 | 388.5996 | 981.3664 | 873.4117 | -0.79445 | 0.13564 | 699.2873 | 95.4796 | 113.0255 | 700.8823 | 71.935 | 65.9456 | 100.555 |  | 540.0407 | 66.954 | 1339.7016 | 440.7181 | 39.8082 | 527.7828 | 607.3673 | 602.7622 | 46.5846 |  | 620.4707 | 697.9069 |  | 286.1159 |  | 689.7809 |  | 695.6798 |  |  | 41.7805 | 36.9184 | 36.5694 | [5 empty] | 93.0069 | 344.4853 | 82.0261 | 72.1114 | 452.0194 | 80.061 | 76.0936 | 362.3353 | 354.0132 | 365.2765 | 1349.9788 |  | 799.6792 | 78.6312 | 64.3182 | 233.4999 | 142.0508 | 477.7706 | 61.4838 | 893.3437 | 73.539 | 61.039 | 84.2369 | 97.8157 | 637.915 | 668.497 | 84.842 |  | 283.7214 | 334.4702 | 171.7542 | 94.1062 | 188.8742 | 500.2332 |  | 433.4063 | 262.035 | 0.73352 | 19.1008 | 1.7971 | 1.6479 | -13.6204 | 3.072 | 164.4 | 0.6 | -20.8532 | 3.9141 | -9.6694 | 13.6983 | 18.4099 | -17.2437 | 12.3373 | 52.0986 |  |  |  | 2.1215 |  | 127.3055
42838.5699 | 12926 | 177.4341 | 193.0907 | 175.493 | 161.9023 | 86.9063 | 41.847 | 129.2157 | 37.1361 | 109.2036 | 98.7544 | 70.6184 | 41.499 | 28.7655 | 67.4721 | 101.1095 | 101.2891 | 108.8415 | 1216.8787 | 103.6975 | 608.8093 |  | 702.6687 | 1106.3063 | 101.8845 |  | 99.51 | 167.8594 | 168.5795 | 234.4525 | 82.9847 | 618.775 | 1133.3098 | 99.8749 | 388.564 | 1084.4438 | 618.9283 | 99.0668 |  |  | 99.9916 | 52.5069 |  |  | 26.0535 | 42.8538 | 27.4212 | 33.4707 | 44.8408 | 37.2902 | 42.4501 | 14.0286 | 39.729 | 17.7992 | 28.5192 | 53.1571 | 45.5563 | 61.4813 | 47.2873 | 28.4848 |  |  | -175.9123 | 13.6528 | -61.173 | 125.6149 | 224.9914 | -197.3308 | 80.1205 | -158.0196 | -0.45722 | -0.42306 | 1.6929 | 0.0017216 | -0.00080497 | 0.0013882 | 119.5194 | 81.3746 | 73.6685 | 76.7518 | 90.4019 | 99.223 | 84.7798 | 86.4858 | 106.0332 | 97.9511 | 67.3264 | 40.0293 | 37.0375 | 72.2888 |  | 881.4372 | 26.8113 | 30.9844 | 29.7944 | 47.8048 | 41.2763 | 80.3972 | 70.3538 | 84.9452 |  |  |  | 861.395 | 666.7073 | 780.5667 | 945.9326 | 388.5575 | 981.2506 | 873.3546 | -0.35131 | -0.26739 | 699.2306 | 95.3613 | 113.8919 | 700.7629 | 71.0016 | 65.5624 | 100.5543 |  | 540.6991 | 66.6902 | 1341.1631 | 427.7671 | 39.7634 | 533.4672 | 607.4001 | 602.7842 | 46.5571 |  | 620.6167 | 697.8628 |  | 291.9755 |  | 689.7815 |  | 695.6774 |  |  | 41.751 | 36.875 | 36.5567 | [5 empty] | 92.4917 | 344.8274 | 81.4337 | 72.1101 | 453.0391 | 79.2898 | 75.8996 | 362.2289 | 354.6769 | 365.3884 | 1351.0491 |  | 799.597 | 79.0857 | 64.436 | 233.582 | 142.1756 | 477.4811 | 60.4196 | 900.2303 | 73.7092 | 61.0109 | 84.1626 | 97.786 | 637.936 | 668.3821 | 85.2751 |  | 284.4181 | 334.7169 | 171.7456 | 94.1613 | 188.0172 | 500.2401 |  | 433.4186 | 262.0747 | 0.72128 | 19.0955 | 1.7981 | 1.6496 | -13.6644 | 3.0721 | 170.36 | 0.89 | -20.8246 | 4.5775 | -9.6893 | 13.8846 | 18.4179 | -17.2486 | 10.9908 | 52.127 |  |  |  | 2.1614 |  | 127.2481
42838.5699 | 12927 | 177.3491 | 192.9919 | 175.3057 | 161.8512 | 86.912 | 41.8547 | 129.1917 | 37.13 | 109.1704 | 98.7402 | 70.6188 | 41.5029 | 28.763 | 67.4721 | 101.1231 | 101.2633 | 108.8207 | 1215.684 | 103.6936 | 615.7238 |  | 701.8601 | 1107.268 | 101.8734 |  | 99.5079 | 167.5494 | 168.4499 | 233.4732 | 82.3836 | 618.1579 | 1130.1325 | 99.8623 | 387.4663 | 1091.1843 | 620.9043 | 99.07 |  |  | 99.9852 | 52.3772 |  |  | 25.1557 | 40.8639 | 26.1665 | 32.9229 | 44.5334 | 37.2214 | 42.5449 | 13.9935 | 39.6779 | 17.7563 | 28.513 | 53.1598 | 45.5507 | 61.4582 | 47.2963 | 28.5043 |  |  | -176.0062 | 17.2341 | -62.8572 | 129.4873 | 224.8883 | -197.3466 | 59.1742 | -159.119 | -0.25464 | -0.44571 | 1.6792 | 0.0017775 | -0.00095446 | 0.0013701 | 119.3229 | 81.7409 | 73.6856 | 76.9233 | 89.9447 | 99.2043 | 84.7788 | 85.0458 | 105.9836 | 97.9209 | 67.3425 | 40.0348 | 37.0445 | 72.2937 |  | 880.2916 | 21.759 | 29.0006 | 26.752 | 47.8103 | 41.2475 | 80.3022 | 70.585 | 84.8062 |  |  |  | 861.168 | 666.4528 | 780.4211 | 945.8 | 388.5091 | 981.1304 | 873.2536 | 0.74729 | 0.037881 | 699.1363 | 95.4417 | 114.455 | 700.6341 | 74.1422 | 65.4048 | 100.5611 |  | 543.8543 | 66.8404 | 1343.6702 | 418.1982 | 39.7324 | 533.3647 | 607.411 | 602.817 | 46.5401 |  | 620.9194 | 697.7871 |  | 297.2215 |  | 689.7562 |  | 695.6616 |  |  | 41.7522 | 36.8572 | 36.5462 | [5 empty] | 93.3479 | 344.8225 | 81.0445 | 72.0967 | 452.2496 | 78.6942 | 75.8272 | 362.1193 | 354.881 | 365.4453 | 1351.828 |  | 799.464 | 79.4986 | 64.275 | 233.5381 | 142.1969 | 477.2438 | 60.0164 | 906.9285 | 73.776 | 60.8182 | 84.1773 | 97.7684 | 637.9384 | 668.2663 | 84.5963 |  | 285.0875 | 334.8986 | 171.8364 | 94.1836 | 187.1075 | 500.2931 |  | 433.4181 | 261.8796 | 0.79529 | 19.0904 | 1.7972 | 1.6482 | -13.8117 | 3.0721 | 161.44 | 0.81 | -20.8101 | 5.1267 | -9.7908 | 14.0525 | 18.4116 | -17.2474 | 9.4444 | 52.1849 |  |  |  | 2.7194 |  | 127.1928
42838.5699 | 12928 | 177.0967 | 192.8875 | 175.1323 | 161.8015 | 86.9161 | 41.864 | 129.1718 | 37.1293 | 109.1508 | 98.7299 | 70.6251 | 41.5031 | 28.7626 | 67.4716 | 101.1437 | 101.2581 | 108.8278 | 1214.948 | 103.6686 | 621.7856 |  | 698.5664 | 1107.0236 | 101.8547 |  | 99.4997 | 167.2777 | 168.3264 | 233.3188 | 81.4581 | 617.8563 | 1127.8213 | 99.8361 | 386.0358 | 1098.617 | 621.9674 | 99.0677 |  |  | 99.9934 | 52.0972 |  |  | 24.9816 | 39.351 | 26.6372 | 33.3107 | 44.7949 | 37.0199 | 42.8334 | 13.9935 | 39.6141 | 17.7313 | 28.4919 | 53.1702 | 45.5622 | 61.4513 | 47.3075 | 28.4775 |  |  | -176.0897 | 21.234 | -58.7213 | 129.9197 | 224.6313 | -197.3308 | 46.2573 | -159.9463 | -0.35914 | -0.52376 | 1.7198 | 0.0016198 | -0.00080825 | 0.0013602 | 119.4791 | 81.6547 | 73.6386 | 76.8594 | 90.732 | 99.194 | 84.7617 | 84.9352 | 105.9352 | 97.9036 | 67.3431 | 40.0386 | 37.0526 | 72.3006 |  | 879.8013 | 25.6952 | 28.7099 | 25.9158 | 47.7328 | 41.2274 | 80.7283 | 70.8069 | 84.8307 |  |  |  | 860.9286 | 666.1835 | 780.2791 | 945.6564 | 388.416 | 981.0098 | 873.14 | 1.1436 | 0.33916 | 698.9882 | 95.0506 | 115.1468 | 700.4314 | 69.8228 | 65.7791 | 100.5631 |  | 547.2613 | 66.9917 | 1340.905 | 411.46 | 39.7095 | 532.74 | 607.4285 | 602.8327 | 46.5258 |  | 621.2427 | 697.7023 |  | 302.986 |  | 689.7287 |  | 695.6315 |  |  | 41.7491 | 36.8343 | 36.5283 | [5 empty] | 94.4197 | 344.484 | 80.8284 | 72.0878 | 451.6092 | 78.2275 | 75.8046 | 361.9823 | 355.1302 | 365.4997 | 1352.3794 |  | 799.3647 | 79.8508 | 64.1433 | 233.4174 | 142.2278 | 477.0293 | 59.9934 | 913.3647 | 73.8404 | 60.7764 | 84.0559 | 97.7706 | 637.9632 | 668.17 | 84.4084 |  | 285.7716 | 335.1171 | 171.9791 | 94.2134 | 186.2495 | 500.3297 |  | 433.3896 | 261.6136 | 0.76598 | 19.0953 | 1.7964 | 1.6485 | -13.7063 | 3.072 | 184.26 | 1.04 | -20.8118 | 5.6769 | -9.4404 | 14.042 | 18.3951 | -17.2411 | 8.3475 | 52.2468 |  |  |  | 2.2796 |  | 127.1329
42838.5699 | 12929 | 176.5953 | 192.787 | 174.9495 | 161.743 | 86.9294 | 41.8696 | 129.1593 | 37.1333 | 109.1297 | 98.7164 | 70.6289 | 41.5076 | 28.7613 | 67.4831 | 101.1888 | 101.2322 | 108.8735 | 1212.3574 | 103.6493 | 627.2183 |  | 697.3334 | 1108.9919 | 101.8809 |  | 99.4976 | 167.0204 | 168.2216 | 234.2848 | 82.2915 | 616.7935 | 1125.2946 | 99.8403 | 384.8645 | 1103.7011 | 622.8147 | 99.0659 |  |  | 99.9919 | 52.1786 |  |  | 25.0117 | 38.8938 | 26.4884 | 33.7482 | 45.2102 | 37.0473 | 42.8041 | 14.0017 | 39.5651 | 17.6041 | 28.4679 | 53.1502 | 45.5505 | 61.4332 | 47.3118 | 28.4253 |  |  | -176.1114 | 24.1713 | -59.4238 | 134.0924 | 225.044 | -197.2841 | 44.6375 | -160.148 | -0.29706 | -0.57642 | 1.6523 | 0.0018136 | -0.00080661 | 0.0013668 | 119.8905 | 81.5111 | 73.5792 | 76.7431 | 90.9067 | 99.1837 | 84.7577 | 84.5079 | 105.8872 | 97.8827 | 67.3577 | 40.0449 | 37.0522 | 72.3061 |  | 879.9516 | 32.8158 | 31.3328 | 27.9348 | 48.0481 | 41.2238 | 80.5898 | 70.8037 | 85.1076 |  |  |  | 860.6985 | 665.9083 | 780.1393 | 945.532 | 388.3366 | 980.8931 | 873.0174 | 2.513 | 1.0499 | 698.8453 | 94.8861 | 114.7511 | 700.1944 | 70.4515 | 66.2534 | 100.5648 |  | 547.5831 | 67.5984 | 1338.7563 | 405.1543 | 39.7133 | 538.0479 | 607.4231 | 602.8384 | 46.5072 |  | 622.002 | 697.6198 |  | 309.4687 |  | 689.7037 |  | 695.6009 |  |  | 41.7505 | 36.8142 | 36.5287 | [5 empty] | 95.3613 | 344.3392 | 80.5424 | 72.1275 | 451.2314 | 77.248 | 75.5593 | 361.8635 | 355.3221 | 365.5551 | 1352.7642 |  | 799.1333 | 80.2053 | 64.173 | 233.2691 | 142.3059 | 476.781 | 60.5096 | 920.0602 | 73.9127 | 60.484 | 83.8873 | 97.743 | 637.9712 | 668.0523 | 84.4218 |  | 286.4417 | 335.2456 | 171.9926 | 94.2527 | 185.5397 | 500.3521 |  | 433.3395 | 261.814 | 0.88526 | 19.0982 | 1.7976 | 1.65 | -13.6688 | 3.072 | 193.66 | 1.03 | -20.833 | 6.0524 | -9.4898 | 14.2553 | 18.4128 | -17.2398 | 8.2004 | 52.3917 |  |  |  | 1.488 |  | 127.0818
42838.5699 | 12930 | 176.4464 | 192.6925 | 174.7712 | 161.707 | 86.9581 | 41.8781 | 129.1511 | 37.1427 | 109.1067 | 98.706 | 70.6413 | 41.513 | 28.7542 | 67.485 | 101.1015 | 101.2399 | 108.8309 | 1210.777 | 103.6476 | 631.4219 |  | 699.8905 | 1111.9126 | 101.8863 |  | 99.4999 | 166.9347 | 168.1472 | 236.5348 | 83.4036 | 617.3713 | 1129.3476 | 99.8562 | 385.0327 | 1112.9638 | 623.0521 | 99.0618 |  |  | 100.0211 | 52.6897 |  |  | 24.8376 | 38.5827 | 25.7208 | 33.4964 | 45.0567 | 37.3701 | 43.1302 | 14.0867 | 39.5253 | 17.7326 | 28.454 | 53.1492 | 45.5256 | 61.4183 | 47.2938 | 28.3793 |  |  | -176.1561 | 24.1575 | -59.7129 | 138.3045 | 224.7884 | -197.2809 | 50.7625 | -159.9778 | -0.19898 | -0.62404 | 1.6649 | 0.0016592 | -0.00088218 | 0.0013569 | 120.7211 | 81.6402 | 73.5434 | 76.5679 | 91.3565 | 99.168 | 84.7603 | 85.0307 | 105.8494 | 97.8691 | 67.3664 | 40.0517 | 37.0607 | 72.3215 |  | 882.7274 | 38.0245 | 35.4588 | 30.9893 | 48.6817 | 41.2548 | 80.2274 | 70.2613 | 84.3488 |  |  |  | 860.4403 | 665.5628 | 779.9685 | 945.3377 | 388.2795 | 980.7578 | 872.8647 | 2.3362 | 0.81428 | 698.705 | 94.3676 | 114.6863 | 700.0116 | 70.1545 | 66.3328 | 100.5679 |  | 546.6062 | 68.8186 | 1339.3975 | 410.8387 | 39.7357 | 535.6105 | 607.4228 | 602.8291 | 46.4944 |  | 623.0739 | 697.5401 |  | 314.479 |  | 689.672 |  | 695.5646 |  |  | 41.7651 | 36.7988 | 36.5278 | [5 empty] | 96.6107 | 344.1699 | 80.0796 | 72.136 | 450.2319 | 77.0567 | 75.2349 | 361.702 | 354.9573 | 365.5557 | 1353.0194 |  | 798.9686 | 80.5163 | 64.1116 | 233.1432 | 142.3404 | 476.5355 | 61.0243 | 927.3151 | 73.9547 | 60.2905 | 83.8579 | 97.7141 | 637.9627 | 667.9262 | 84.4297 |  | 287.151 | 335.3106 | 171.9919 | 94.2812 | 184.8192 | 500.3332 |  | 433.2938 | 262.1264 | 0.78435 | 19.0913 | 1.7969 | 1.6486 | -13.6532 | 3.0721 | 213.8 | 0.68 | -20.8817 | 6.0476 | -9.5081 | 14.4703 | 18.4119 | -17.2486 | 8.7495 | 52.5966 |  |  |  | 0.91296 |  | 127.001
42838.5699 | 12931 | 176.5112 | 192.5953 | 174.6015 | 161.6496 | 86.9705 | 41.9092 | 129.1454 | 37.145 | 109.0875 | 98.6936 | 70.6415 | 41.5077 | 28.769 | 67.501 | 101.0737 | 101.2614 | 108.8361 | 1208.1917 | 103.67 | 636.4227 |  | 709.0299 | 1121.0834 | 101.8959 |  | 99.5105 | 166.589 | 168.12 | 238.0782 | 84.029 | 626.8754 | 1146.6389 | 99.8392 | 386.0445 | 1127.1716 | 623.0154 | 99.0722 |  |  | 100.0621 | 53.973 |  |  | 24.7509 | 37.021 | 24.7773 | 33.139 | 44.5716 | 37.3275 | 42.9149 | 14.1619 | 39.4765 | 17.5365 | 28.4323 | 53.1468 | 45.5138 | 61.4125 | 47.2901 | 28.3072 |  |  | -176.2159 | 20.5447 | -60.8602 | 142.9555 | 225.0243 | -197.3637 | 69.0894 | -159.1295 | -0.17835 | -0.52376 | 1.7203 | 0.0018284 | -0.00086903 | 0.0013471 | 121.3365 | 81.9802 | 73.4974 | 76.5092 | 91.5821 | 99.1638 | 84.7563 | 86.0622 | 105.8063 | 97.852 | 67.3785 | 40.0509 | 37.0655 | 72.3274 |  | 883.2504 | 38.3285 | 38.356 | 33.4501 | 48.8102 | 41.301 | 79.734 | 70.1326 | 84.1357 |  |  |  | 860.1983 | 665.22 | 779.8137 | 945.2043 | 388.2459 | 980.6287 | 872.7046 | 1.2345 | -0.15841 | 698.7379 | 94.6172 | 114.6315 | 700.0395 | 71.3133 | 67.2767 | 100.5681 |  | 544.7619 | 68.9896 | 1341.5936 | 461.8374 | 39.724 | 529.414 | 607.4591 | 602.8804 | 46.4603 |  | 624.8859 | 697.5227 |  | 318.2049 |  | 689.676 |  | 695.5365 |  |  | 41.7391 | 36.7746 | 36.5064 | [5 empty] | 96.9192 | 343.8367 | 80.0034 | 72.1403 | 449.5992 | 78.3769 | 75.3663 | 361.4688 | 354.9578 | 365.5937 | 1353.3313 |  | 798.8752 | 80.8796 | 64.0841 | 232.9547 | 142.3936 | 476.2908 | 61.1466 | 935.4896 | 74.0296 | 60.1886 | 83.8924 | 97.71 | 637.9357 | 667.8389 | 84.51 |  | 287.8571 | 335.8934 | 171.9377 | 94.3048 | 183.994 | 500.5152 |  | 433.4073 | 262.2599 | 0.72202 | 19.0946 | 1.7969 | 1.6485 | -13.5986 | 3.072 | 224.18 | 1.08 | -20.9169 | 5.5631 | -9.5749 | 14.6747 | 18.4203 | -17.2511 | 10.2068 | 52.9446 |  |  |  | 0.88464 |  | 126.9469
42838.57 | 12932 | 176.6477 | 192.5045 | 174.4156 | 161.6007 | 86.9903 | 41.9155 | 129.1317 | 37.1536 | 109.0719 | 98.6751 | 70.648 | 41.5198 | 28.7746 | 67.5036 | 100.9938 | 101.2864 | 108.8775 | 1205.4488 | 103.6752 | 639.4482 |  | 733.0125 | 1142.6476 | 101.8856 |  | 99.4937 | 166.3327 | 168.0638 | 237.596 | 81.6982 | 634.2546 | 1152.3008 | 99.7673 | 388.2979 | 1145.0398 | 623.4536 | 99.0474 |  |  | 100.0672 | 54.216 |  |  | 24.6517 | 35.7084 | 24.3995 | 32.9709 | 44.3926 | 36.9307 | 42.5979 | 14.1389 | 39.4518 | 17.5551 | 28.4092 | 53.103 | 45.5041 | 61.3931 | 47.2885 | 28.2516 |  |  | -176.2106 | 19.2475 | -63.4072 | 144.1679 | 225.0105 | -197.3006 | 61.7777 | -159.4304 | -0.21299 | -0.4969 | 1.6375 | 0.0017364 | -0.00082632 | 0.0013224 | 121.5834 | 82.1898 | 73.4767 | 76.5795 | 91.4496 | 99.1549 | 84.7398 | 86.9646 | 105.761 | 97.8268 | 67.3856 | 40.0547 | 37.0712 | 72.3309 |  | 884.4563 | 31.9357 | 35.0443 | 34.3861 | 48.8143 | 41.2647 | 79.8426 | 70.2651 | 84.6045 |  |  |  | 859.9523 | 664.8994 | 779.6594 | 945.0634 | 388.2304 | 980.5019 | 872.5517 | 1.3361 | 0.31862 | 698.8739 | 94.58 | 114.7786 | 700.1924 | 72.8719 | 67.6114 | 100.5498 |  | 470.1536 | 67.5245 | 1341.4199 | 471.9647 | 39.6729 | 530.0127 | 607.5256 | 602.9398 | 46.4417 |  | 626.407 | 697.5446 |  | 322.3516 |  | 689.7039 |  | 695.521 |  |  | 41.6789 | 36.7368 | 36.4872 | [5 empty] | 96.2683 | 345.2582 | 80.3604 | 72.1377 | 451.7081 | 78.846 | 75.7769 | 361.1797 | 354.8653 | 365.6286 | 1353.4548 |  | 798.7897 | 81.2353 | 64.1276 | 232.7914 | 142.5436 | 476.0763 | 61.5616 | 943.0313 | 74.1674 | 60.8096 | 83.6991 | 97.6582 | 637.8964 | 667.7594 | 84.7866 |  | 288.4877 | 335.9983 | 171.8451 | 94.3434 | 183.2364 | 500.5312 |  | 433.3684 | 261.8953 | 0.80215 | 19.0987 | 1.7979 | 1.6511 | -13.6344 | 3.072 | 228.04 | 0.72 | -20.9067 | 5.3732 | -9.7525 | 14.7055 | 18.408 | -17.2373 | 9.6454 | 53.2378 |  |  |  | 1.5907 |  | 126.8895
42838.57 | 12933 | 176.5949 | 192.4082 | 174.2384 | 161.5545 | 87.002 | 41.9194 | 129.1138 | 37.144 | 109.0374 | 98.6646 | 70.6517 | 41.5208 | 28.7756 | 67.5052 | 101.1294 | 101.3323 | 109.0781 | 1205.727 | 103.6725 | 644.4017 |  | 745.8212 | 1158.0737 | 101.8866 |  | 99.4915 | 166.6958 | 167.9443 | 235.9112 | 79.163 | 628.4622 | 1137.7798 | 99.5967 | 387.3912 | 1160.9173 | 623.4147 | 99.0473 |  |  | 100.0886 | 54.7456 |  |  | 24.6581 | 36.7339 | 26.8235 | 34.1407 | 44.6256 | 36.6107 | 42.5741 | 14.0792 | 39.4382 | 17.646 | 28.396 | 53.0876 | 45.5143 | 61.3863 | 47.3001 | 28.2236 |  |  | -176.3309 | 21.7564 | -67.4886 | 139.7206 | 224.6957 | -197.3025 | 58.6281 | -159.5842 | -0.20404 | -0.33095 | 1.5922 | 0.0018564 | -0.00080661 | 0.0013208 | 121.5715 | 82.0517 | 73.4814 | 76.497 | 91.5719 | 99.1553 | 84.7417 | 85.8192 | 105.7216 | 97.8062 | 67.4061 | 40.0629 | 37.0788 | 72.3417 |  | 890.039 | 36.2456 | 35.3943 | 31.9773 | 48.7155 | 41.2882 | 80.492 | 70.595 | 84.9521 |  |  |  | 859.7186 | 664.6427 | 779.5175 | 944.9274 | 388.2238 | 980.3841 | 872.4692 | 0.69165 | 0.43331 | 699.0294 | 94.5868 | 114.3238 | 700.2865 | 74.8563 | 67.3634 | 100.5552 |  | 443.8776 | 65.5717 | 1339.2713 | 437.3301 | 39.5869 | 534.8099 | 607.5318 | 602.908 | 46.3937 |  | 626.2634 | 697.5191 |  | 330.269 |  | 689.7114 |  | 695.4952 |  |  | 41.6492 | 36.7239 | 36.4798 | [5 empty] | 97.5639 | 346.5668 | 80.7525 | 72.1357 | 454.5063 | 79.3106 | 75.8255 | 360.9671 | 355.4442 | 365.7532 | 1354.0212 |  | 798.6322 | 81.6853 | 64.3253 | 232.6459 | 142.8493 | 475.8623 | 60.4842 | 951.0805 | 74.4675 | 61.5124 | 83.3881 | 97.6098 | 637.8802 | 667.727 | 84.4586 |  | 289.1404 | 336.1538 | 171.9051 | 94.3692 | 182.9083 | 500.5345 |  | 433.3412 | 262.07 | 0.82905 | 19.096 | 1.7973 | 1.6504 | -13.6431 | 3.0721 | 220.1 | 0.88 | -20.8793 | 5.7222 | -10.0782 | 14.501 | 18.3856 | -17.2285 | 9.3915 | 53.2115 |  |  |  | 1.1146 |  | 126.8323
42838.57 | 12934 | 176.4063 | 192.3289 | 174.053 | 161.5028 | 87.0135 | 41.9306 | 129.1087 | 37.149 | 109.0129 | 98.6505 | 70.6563 | 41.5276 | 28.7732 | 67.5086 | 101.2041 | 101.2947 | 109.0871 | 1205.5489 | 103.6437 | 652.4277 |  | 745.747 | 1160.3887 | 101.8794 |  | 99.4727 | 166.9702 | 167.8027 | 233.444 | 78.6961 | 620.2073 | 1127.17 | 99.4334 | 384.2472 | 1166.6768 | 624.0316 | 99.0493 |  |  | 100.1162 | 55.0704 |  |  | 25.0974 | 36.9062 | 28.4252 | 34.6552 | 44.7313 | 36.624 | 42.6903 | 14.0497 | 39.4142 | 17.7937 | 28.3931 | 53.0936 | 45.5207 | 61.3811 | 47.3048 | 28.1921 |  |  | -176.3565 | 18.7008 | -65.4883 | 140.2154 | 224.9671 | -197.3209 | 56.4005 | -159.7189 | -0.27196 | -0.33662 | 1.6826 | 0.0017249 | -0.00085261 | 0.001352 | 121.6912 | 81.923 | 73.4813 | 76.5352 | 91.8239 | 99.1199 | 84.7577 | 83.8317 | 105.6709 | 97.7929 | 67.4199 | 40.0722 | 37.0757 | 72.3446 |  | 891.5943 | 33.9615 | 36.1436 | 33.3004 | 48.4251 | 41.3069 | 80.072 | 70.8405 | 84.8427 |  |  |  | 859.4772 | 664.3919 | 779.3605 | 944.7911 | 388.196 | 980.2531 | 872.4119 | -0.0015606 | -0.37333 | 698.9093 | 94.7722 | 114.7914 | 700.0938 | 73.4307 | 66.9382 | 100.5676 |  | 441.2364 | 63.6184 | 1343.7455 | 414.2855 | 39.5049 | 538.7416 | 607.4915 | 602.8268 | 46.3786 |  | 626.8037 | 697.4262 |  | 338.1455 |  | 689.6708 |  | 695.4561 |  |  | 41.6433 | 36.7233 | 36.4557 | [5 empty] | 96.8105 | 347.3286 | 80.7196 | 72.095 | 455.7523 | 78.6028 | 75.7932 | 360.8455 | 356.0328 | 365.8871 | 1355.5108 |  | 798.1312 | 82.0764 | 64.4095 | 232.5531 | 142.966 | 475.6785 | 60.0796 | 958.6951 | 74.6556 | 61.302 | 83.247 | 97.5868 | 637.8943 | 667.7079 | 84.5001 |  | 289.7083 | 336.0218 | 171.8931 | 94.3494 | 182.8311 | 500.4957 |  | 433.3184 | 262.2716 | 0.75986 | 19.0965 | 1.7982 | 1.6515 | -13.7966 | 3.0721 | 232.29 | 0.97 | -20.8302 | 5.3066 | -9.9305 | 14.5306 | 18.3971 | -17.2296 | 9.2115 | 53.3161 |  |  |  | 1.3706 |  | 126.7742
42838.57 | 12935 | 175.8196 | 192.251 | 173.8788 | 161.4582 | 87.0393 | 41.9505 | 129.1006 | 37.1566 | 108.994 | 98.6399 | 70.6719 | 41.5315 | 28.7782 | 67.5223 | 101.1529 | 101.2288 | 108.9086 | 1204.2086 | 103.585 | 660.7881 |  | 740.5351 | 1159.5626 | 101.8851 |  | 99.488 | 166.7824 | 167.6773 | 231.6945 | 80.0441 | 617.0472 | 1122.7452 | 99.468 | 382.7681 | 1168.1596 | 624.9267 | 99.0607 |  |  | 100.1438 | 55.0782 |  |  | 26.1899 | 36.8765 | 29.5908 | 35.0487 | 45.1565 | 36.7561 | 42.6784 | 14.0421 | 39.3782 | 17.8463 | 28.3914 | 53.0637 | 45.5264 | 61.3638 | 47.3014 | 28.1829 |  |  | -176.4215 | 21.9088 | -64.3101 | 137.3733 | 224.9691 | -197.3525 | 61.6759 | -159.5316 | -0.19704 | -0.57705 | 1.6214 | 0.0016214 | -0.00092982 | 0.0013504 | 121.6681 | 82.101 | 73.4868 | 76.5989 | 91.5526 | 99.0871 | 84.7473 | 83.7211 | 105.6289 | 97.7652 | 67.4245 | 40.0767 | 37.0823 | 72.3555 |  | 889.8208 | 29.1308 | 32.241 | 30.8875 | 47.8984 | 41.2715 | 80.6356 | 70.6804 | 85.1041 |  |  |  | 859.2332 | 664.182 | 779.2124 | 944.6594 | 388.1438 | 980.1321 | 872.3892 | 0.25363 | -0.44352 | 698.7105 | 94.7884 | 115.221 | 699.7969 | 73.8468 | 66.8713 | 100.5807 |  | 409.199 | 65.7301 | 1344.5354 | 400.8341 | 39.4559 | 543.4287 | 607.4267 | 602.7243 | 46.3433 |  | 626.3265 | 697.268 |  | 344.6081 |  | 689.566 |  | 695.391 |  |  | 41.6153 | 36.7087 | 36.4283 | [5 empty] | 96.6796 | 347.7662 | 80.4258 | 72.1175 | 456.5176 | 77.2005 | 75.5416 | 360.6929 | 356.4151 | 365.981 | 1357.4299 |  | 797.8757 | 82.437 | 64.1211 | 232.4254 | 143.1355 | 475.4809 | 60.5416 | 965.8913 | 74.7883 | 61.1288 | 83.3323 | 97.5618 | 637.931 | 667.6704 | 84.6472 |  | 290.2341 | 335.7924 | 171.915 | 94.3046 | 182.8102 | 500.4884 |  | 433.2837 | 262.348 | 0.76413 | 19.0948 | 1.7991 | 1.6512 | -13.6825 | 3.0721 | 241.38 | 1.14 | -20.798 | 5.7435 | -9.8402 | 14.3819 | 18.4011 | -17.2347 | 9.6347 | 53.225 |  |  |  | 1.9031 |  | 126.7172
42838.57 | 12936 | 175.6003 | 192.1572 | 173.7066 | 161.4203 | 87.0453 | 41.9678 | 129.0852 | 37.1538 | 108.9712 | 98.6211 | 70.6691 | 41.533 | 28.7783 | 67.5291 | 101.0438 | 101.1962 | 108.7846 | 1202.5868 | 103.5834 | 667.2144 |  | 738.6814 | 1163.9056 | 101.882 |  | 99.4888 | 166.2832 | 167.5956 | 232.0778 | 81.4817 | 616.6507 | 1122.0892 | 99.5351 | 382.5933 | 1170.6665 | 625.4944 | 99.058 |  |  | 100.1702 | 54.8557 |  |  | 27.4122 | 36.4471 | 31.4881 | 36.0314 | 45.3844 | 36.9937 | 42.7759 | 14.0302 | 39.3295 | 17.9423 | 28.3895 | 53.043 | 45.5396 | 61.36 | 47.2966 | 28.1363 |  |  | -176.4991 | 22.4569 | -57.2415 | 141.454 | 224.6688 | -197.3308 | 59.9332 | -159.6867 | -0.19314 | -0.65656 | 1.6603 | 0.0015853 | -0.00091175 | 0.0013192 | 122.0381 | 82.3197 | 73.4865 | 76.7132 | 92.1573 | 99.0817 | 84.7585 | 84.7115 | 105.5897 | 97.7528 | 67.4397 | 40.0912 | 37.0898 | 72.3707 |  | 893.9503 | 26.5198 | 30.8217 | 28.3373 | 47.8905 | 41.2453 | 80.1918 | 70.7241 | 84.9345 |  |  |  | 859.0136 | 663.9355 | 779.0737 | 944.5229 | 388.0894 | 980.0181 | 872.2863 | 1.0103 | 0.48333 | 698.4362 | 95.1153 | 116.1558 | 699.4594 | 74.6237 | 67.4286 | 100.5883 |  | 426.5894 | 66.0863 | 1344.6546 | 395.7852 | 39.4634 | 544.3103 | 607.3389 | 602.6421 | 46.3563 |  | 625.9266 | 697.0937 |  | 348.2092 |  | 689.4656 |  | 695.3286 |  |  | 41.6295 | 36.6804 | 36.4086 | [5 empty] | 96.6939 | 347.9325 | 80.3449 | 72.1131 | 455.9537 | 77.3037 | 75.4847 | 360.6481 | 357.4174 | 366.0829 | 1358.5899 |  | 797.6526 | 82.8294 | 64.0263 | 232.2381 | 143.3584 | 475.2581 | 60.8832 | 972.9776 | 74.9534 | 61.1893 | 83.3523 | 97.5391 | 637.9512 | 667.6105 | 84.2269 |  | 290.781 | 336.0119 | 171.928 | 94.3749 | 183.5561 | 500.4493 |  | 433.2321 | 262.5354 | 0.73241 | 19.0965 | 1.798 | 1.6499 | -13.6671 | 3.0721 | 231.03 | 0.82 | -20.8105 | 5.8109 | -9.2773 | 14.5839 | 18.3959 | -17.2403 | 9.5013 | 53.1476 |  |  |  | 2.1901 |  | 126.6604
42838.57 | 12937 | 175.7582 | 192.0813 | 173.5425 | 161.3804 | 87.0623 | 41.9844 | 129.0839 | 37.1615 | 108.9605 | 98.6148 | 70.6802 | 41.5443 | 28.7889 | 67.5378 | 101.0273 | 101.1685 | 108.7785 | 1199.9764 | 103.6219 | 672.8082 |  | 748.5821 | 1170.7929 | 101.8785 |  | 99.476 | 165.886 | 167.5574 | 236.0493 | 82.033 | 619.9196 | 1130.2649 | 99.6284 | 382.1626 | 1180.3413 | 625.6342 | 99.0407 |  |  | 100.1773 | 54.9227 |  |  | 28.841 | 38.5166 | 32.4906 | 36.7519 | 45.4883 | 37.4541 | 43.2511 | 14.0092 | 39.263 | 17.8687 | 28.3739 | 53.0474 | 45.5393 | 61.3469 | 47.2953 | 28.1153 |  |  | -176.5608 | 15.7924 | -60.5363 | 150.5755 | 225.0532 | -197.3288 | 59.4903 | -159.7708 | -0.095066 | -0.60411 | 1.6844 | 0.0017151 | -0.00083618 | 0.0013372 | 122.5117 | 82.4069 | 73.4668 | 76.882 | 92.1286 | 99.0536 | 84.7635 | 83.8293 | 105.5426 | 97.7279 | 67.4543 | 40.1017 | 37.0956 | 72.3744 |  | 895.5872 | 32.414 | 30.7385 | 26.6549 | 48.112 | 41.2673 | 79.4002 | 70.5583 | 85.2975 |  |  |  | 858.7807 | 663.6381 | 778.9324 | 944.3619 | 388.0404 | 979.9003 | 872.1266 | 3.8306 | 0.40763 | 698.2526 | 96.333 | 118.03 | 699.3022 | 77.5316 | 67.7344 | 100.5803 |  | 403.3418 | 66.2888 | 1343.3718 | 422.5122 | 39.4287 | 542.9151 | 607.3022 | 602.6329 | 46.3386 |  | 627.4475 | 696.9911 |  | 351.7717 |  | 689.4071 |  | 695.2597 |  |  | 41.626 | 36.6538 | 36.4055 | [5 empty] | 97.0157 | 347.5482 | 81.1469 | 72.1064 | 454.6105 | 78.8993 | 75.6206 | 360.6027 | 358.0163 | 366.1784 | 1359.3515 |  | 797.4025 | 83.2074 | 64.1707 | 232.0929 | 143.6139 | 475.0025 | 60.7755 | 979.7867 | 75.1844 | 61.8074 | 83.4175 | 97.54 | 637.9476 | 667.54 | 84.0637 |  | 291.3617 | 336.0266 | 171.9438 | 94.4155 | 186.8181 | 500.331 |  | 433.092 | 262.6917 | 0.74947 | 19.0957 | 1.7989 | 1.6525 | -13.7028 | 3.0721 | 212.34 | 0.44 | -20.8958 | 4.8892 | -9.5724 | 15.0969 | 18.4252 | -17.253 | 9.4731 | 53.4417 |  |  |  | 1.5378 |  | 126.5945
42838.57 | 12938 | 175.8367 | 191.9875 | 173.3623 | 161.3134 | 87.0839 | 41.9874 | 129.0539 | 37.1666 | 108.9261 | 98.5917 | 70.6791 | 41.5461 | 28.7841 | 67.5312 | 101.0135 | 101.1419 | 108.7702 | 1197.0924 | 103.6619 | 677.5951 |  | 761.0814 | 1180.8386 | 101.8909 |  | 99.4706 | 166.0427 | 167.5676 | 236.9416 | 84.8506 | 631.4606 | 1149.2172 | 99.6724 | 387.756 | 1192.5835 | 625.371 | 99.0325 |  |  | 100.1711 | 55.3239 |  |  | 26.1977 | 39.0924 | 29.6529 | 34.9562 | 45.0605 | 37.5214 | 43.2223 | 13.9825 | 39.1904 | 17.9572 | 28.3558 | 53.032 | 45.5532 | 61.3445 | 47.2927 | 28.1117 |  |  | -176.6154 | 11.0658 | -63.3106 | 153.1882 | 225.0177 | -197.2993 | 59.1874 | -159.8983 | -0.41869 | -0.54327 | 1.6266 | 0.0016707 | -0.00096596 | 0.0013372 | 122.7641 | 82.4539 | 73.457 | 77.023 | 92.143 | 99.0234 | 84.7534 | 82.0327 | 105.495 | 97.708 | 67.4714 | 40.1049 | 37.0965 | 72.3784 |  | 899.4395 | 36.9083 | 32.3217 | 27.6313 | 49.2517 | 41.2459 | 79.8114 | 70.2874 | 85.2971 |  |  |  | 858.5591 | 663.315 | 778.7895 | 944.1842 | 387.9897 | 979.778 | 871.9643 | 3.7185 | 1.8113 | 698.323 | 96.0741 | 118.0802 | 699.4103 | 79.2866 | 67.7909 | 100.5429 |  | 393.8226 | 67.9659 | 1343.647 | 462.6884 | 39.3457 | 547.3575 | 607.3464 | 602.699 | 46.2874 |  | 629.1376 | 696.9839 |  | 354.222 |  | 689.4071 |  | 695.1959 |  |  | 41.5876 | 36.6384 | 36.3982 | [5 empty] | 97.02 | 347.9021 | 82.9846 | 72.1101 | 454.7066 | 79.2374 | 75.8134 | 360.4753 | 358.4161 | 366.271 | 1359.6409 |  | 797.2227 | 83.5924 | 64.501 | 231.9502 | 143.8011 | 474.741 | 60.4163 | 986.4128 | 75.4523 | 62.3044 | 83.3265 | 97.5321 | 637.9987 | 667.497 | 84.0256 |  | 291.9424 | 335.7704 | 172.0459 | 94.429 | 188.6632 | 500.2221 |  | 432.9467 | 262.5325 | 0.89509 | 19.097 | 1.798 | 1.6509 | -13.6658 | 3.0721 | 197.52 | 1.06 | -20.9173 | 4.0964 | -9.7983 | 15.2414 | 18.4258 | -17.2536 | 9.45 | 53.7708 |  |  |  | 1.0359 |  | 126.5213
42838.57 | 12939 | 175.9845 | 191.9149 | 173.2003 | 161.2631 | 87.0946 | 42.0106 | 129.0438 | 37.1768 | 108.9076 | 98.5952 | 70.6989 | 41.5578 | 28.7968 | 67.5503 | 101.0095 | 101.1548 | 108.7396 | 1195.7315 | 103.6692 | 685.3336 |  | 770.3064 | 1194.2757 | 101.8756 |  | 99.4586 | 166.2467 | 167.4445 | 234.6015 | 85.9712 | 629.727 | 1135.866 | 99.6689 | 386.9224 | 1206.8679 | 625.1642 | 99.0421 |  |  | 100.199 | 55.6653 |  |  | 25.2933 | 38.962 | 28.3511 | 34.6978 | 44.7944 | 37.2653 | 42.729 | 14.0249 | 39.1995 | 17.9421 | 28.3411 | 53.0171 | 45.5417 | 61.3383 | 47.2919 | 28.1116 |  |  | -176.6818 | 15.3324 | -64.9692 | 154.7008 | 224.8935 | -197.3196 | 62.2771 | -159.7215 | -0.34435 | -0.70691 | 1.6129 | 0.0017299 | -0.00095774 | 0.0013389 | 122.5834 | 82.4415 | 73.44 | 77.1365 | 92.292 | 98.9949 | 84.7392 | 80.5394 | 105.4465 | 97.6857 | 67.473 | 40.1047 | 37.0926 | 72.3823 |  | 905.9739 | 41.7786 | 38.9126 | 34.3792 | 49.7659 | 41.3619 | 79.9165 | 69.9528 | 84.9672 |  |  |  | 858.303 | 663.0476 | 778.6294 | 944.0015 | 387.8594 | 979.6335 | 871.8899 | 1.3776 | 0.19518 | 698.4958 | 95.4602 | 117.6494 | 699.5795 | 79.2819 | 67.3596 | 100.566 |  | 388.4291 | 69.8647 | 1337.1081 | 433.1464 | 39.3344 | 553.3043 | 607.3947 | 602.7755 | 46.2538 |  | 629.2814 | 696.9762 |  | 358.5147 |  | 689.3997 |  | 695.1529 |  |  | 41.5393 | 36.6085 | 36.378 | [5 empty] | 96.1945 | 349.2369 | 83.7405 | 72.0916 | 456.4884 | 78.7252 | 75.869 | 360.3456 | 358.4949 | 366.3401 | 1359.3433 |  | 797.1162 | 83.9813 | 64.747 | 231.9035 | 143.9517 | 474.5138 | 60.0439 | 992.8477 | 75.7142 | 62.2227 | 82.9792 | 97.4976 | 638.0592 | 667.4838 | 84.0415 |  | 292.4729 | 335.4196 | 172.1594 | 94.356 | 189.572 | 500.1785 |  | 432.906 | 262.6027 | 0.8413 | 19.094 | 1.7973 | 1.6501 | -13.6637 | 3.0721 | 212.86 | 1.05 | -20.8732 | 4.8209 | -9.9238 | 15.3133 | 18.4131 | -17.2474 | 9.6895 | 53.7997 |  |  |  | 0.5085 |  | 126.4435
42838.57 | 12940 | 175.7521 | 191.8387 | 173.0352 | 161.2252 | 87.1073 | 42.0188 | 129.0366 | 37.1721 | 108.882 | 98.577 | 70.6971 | 41.5573 | 28.7947 | 67.5532 | 101.0429 | 101.1824 | 108.8008 | 1193.8824 | 103.6636 | 694.5414 |  | 775.5209 | 1201.7364 | 101.8646 |  | 99.4492 | 166.1124 | 167.2787 | 233.4755 | 83.454 | 622.7943 | 1124.9268 | 99.6209 | 385.6408 | 1213.2887 | 625.2582 | 99.0398 |  |  | 100.2156 | 56.0222 |  |  | 25.7006 | 38.1229 | 28.4346 | 34.8872 | 44.8203 | 37.0104 | 42.3789 | 14.1818 | 39.1293 | 17.7943 | 28.3262 | 52.9917 | 45.5367 | 61.3338 | 47.313 | 28.1025 |  |  | -176.639 | 20.8417 | -64.7458 | 158.432 | 224.998 | -197.296 | 57.1582 | -159.9949 | -0.31749 | -0.8072 | 1.6425 | 0.0017611 | -0.00089696 | 0.0013471 | 122.3564 | 82.3268 | 73.4326 | 77.1721 | 91.387 | 98.9641 | 84.7286 | 79.9924 | 105.4082 | 97.664 | 67.4802 | 40.1025 | 37.0951 | 72.3905 |  | 902.2506 | 36.2353 | 35.7511 | 35.4029 | 49.588 | 41.3322 | 79.6575 | 69.9044 | 84.1704 |  |  |  | 858.0632 | 662.7823 | 778.4785 | 943.8283 | 387.7148 | 979.5022 | 871.7478 | -0.30472 | -0.043715 | 698.4114 | 94.9134 | 116.5215 | 699.4372 | 73.9971 | 66.8707 | 100.5821 |  | 380.515 | 68.4316 | 1334.9896 | 412.7202 | 39.3366 | 557.6329 | 607.4116 | 602.8087 | 46.2442 |  | 629.7501 | 696.9032 |  | 363.2962 |  | 689.3787 |  | 695.103 |  |  | 41.5338 | 36.5937 | 36.3579 | [5 empty] | 95.0776 | 349.959 | 83.3379 | 72.0525 | 456.8925 | 78.2529 | 75.8652 | 360.2645 | 358.1001 | 366.3131 | 1358.574 |  | 796.7102 | 84.3505 | 64.6533 | 231.9553 | 144.1246 | 474.287 | 59.7098 | 999.5643 | 75.9023 | 61.788 | 82.7556 | 97.4508 | 638.0793 | 667.5005 | 83.9692 |  | 292.9336 | 335.3845 | 172.19 | 94.3033 | 190.1026 | 500.2092 |  | 432.8199 | 262.8549 | 0.76839 | 19.0971 | 1.7982 | 1.6507 | -13.727 | 3.0721 | 212.81 | 0.7 | -20.8475 | 5.6131 | -9.8933 | 15.476 | 18.4098 | -17.2393 | 9.279 | 53.8912 |  |  |  | 1.1209 |  | 126.3719
42838.5701 | 12941 | 175.7189 | 191.7458 | 172.8618 | 161.1717 | 87.1173 | 42.0305 | 129.0273 | 37.1656 | 108.8588 | 98.5595 | 70.6993 | 41.5642 | 28.7952 | 67.5557 | 101.071 | 101.2066 | 108.8712 | 1191.4848 | 103.655 | 702.6851 |  | 779.3679 | 1208.0442 | 101.8647 |  | 99.448 | 166.0236 | 167.164 | 232.7521 | 80.6887 | 619.9248 | 1118.2759 | 99.5735 | 385.7989 | 1219.5682 | 625.0866 | 99.0432 |  |  | 100.2216 | 55.6617 |  |  | 25.4219 | 37.2636 | 26.8825 | 34.7315 | 44.775 | 36.7924 | 42.0797 | 14.2411 | 39.0741 | 17.659 | 28.3063 | 52.9577 | 45.5301 | 61.3258 | 47.3289 | 28.0927 |  |  | -176.7941 | 15.6951 | -65.8031 | 154.9361 | 224.9652 | -197.3104 | 63.2056 | -159.757 | -0.2309 | -0.72559 | 1.6009 | 0.0017578 | -0.00085261 | 0.0013208 | 122.2374 | 82.3726 | 73.4288 | 77.2664 | 90.5274 | 98.9287 | 84.7166 | 80.2938 | 105.3631 | 97.6521 | 67.4934 | 40.1094 | 37.1087 | 72.3986 |  | 904.4037 | 31.9623 | 32.4094 | 30.7305 | 49.3608 | 41.3319 | 79.4958 | 69.9275 | 83.9281 |  |  |  | 857.8482 | 662.5226 | 778.3518 | 943.6734 | 387.5777 | 979.3889 | 871.6083 | 0.53929 | -0.12265 | 698.2903 | 94.6918 | 115.7821 | 699.314 | 73.1048 | 65.9926 | 100.5622 |  | 383.6161 | 65.5917 | 1334.3478 | 400.3389 | 39.3529 | 562.5713 | 607.4153 | 602.8155 | 46.2294 |  | 630.4768 | 696.8555 |  | 366.296 |  | 689.3575 |  | 695.0532 |  |  | 41.5475 | 36.5882 | 36.3575 | [5 empty] | 94.5004 | 350.6056 | 82.4288 | 72.0539 | 456.8111 | 78.1781 | 75.8806 | 360.064 | 357.7156 | 366.2471 | 1358.1256 |  | 796.2071 | 84.7056 | 64.4774 | 232.0221 | 144.3469 | 474.0621 | 59.7219 | 1006.1328 | 76.1031 | 61.758 | 82.5547 | 97.4295 | 638.1094 | 667.4533 | 83.9827 |  | 293.3558 | 335.6104 | 172.1338 | 94.2693 | 190.3752 | 500.2066 |  | 432.7301 | 263.1376 | 0.72925 | 19.0959 | 1.7973 | 1.65 | -13.6976 | 3.0721 | 213.94 | 0.44 | -20.8417 | 4.8643 | -9.96 | 15.2832 | 18.402 | -17.2339 | 9.7541 | 54.0333 |  |  |  | 1.5957 |  | 126.3082
42838.5701 | 12942 | 175.8214 | 191.6643 | 172.7018 | 161.1233 | 87.1321 | 42.0439 | 129.0169 | 37.1759 | 108.8402 | 98.5545 | 70.7071 | 41.5691 | 28.7991 | 67.562 | 101.0429 | 101.1868 | 108.7991 | 1190.2231 | 103.6194 | 709.1777 |  | 781.3389 | 1214.3496 | 101.8662 |  | 99.4272 | 166.0107 | 167.0385 | 231.449 | 81.9886 | 618.3512 | 1115.156 | 99.5873 | 387.2651 | 1225.7992 | 625.5234 | 99.0333 |  |  | 100.2147 | 55.4525 |  |  | 25.2368 | 35.9751 | 26.6389 | 35.1403 | 44.7614 | 36.413 | 41.7568 | 14.3856 | 39.0248 | 17.617 | 28.2966 | 52.9414 | 45.5437 | 61.3164 | 47.3252 | 28.0596 |  |  | -176.8473 | 16.3674 | -65.0546 | 158.9642 | 224.8567 | -197.2947 | 71.4426 | -159.4173 | -0.20988 | -0.75957 | 1.4413 | 0.0016839 | -0.00092489 | 0.0013487 | 121.8022 | 82.6773 | 73.4459 | 77.3948 | 89.3139 | 98.9371 | 84.7256 | 82.7758 | 105.3207 | 97.6449 | 67.5103 | 40.1292 | 37.1294 | 72.42 |  | 906.4308 | 33.7898 | 30.4965 | 27.4364 | 49.2124 | 41.3192 | 78.9953 | 69.6722 | 83.7755 |  |  |  | 857.627 | 662.2786 | 778.2127 | 943.5234 | 387.465 | 979.2757 | 871.4548 | -0.10576 | 0.40497 | 698.1937 | 94.679 | 115.2859 | 699.1237 | 76.0128 | 65.6579 | 100.5823 |  | 394.7442 | 67.1032 | 1335.18 | 391.9081 | 39.3604 | 566.3099 | 607.4177 | 602.8395 | 46.2206 |  | 631.1122 | 696.7909 |  | 371.0937 |  | 689.3187 |  | 694.994 |  |  | 41.5515 | 36.5807 | 36.3701 | [5 empty] | 94.4133 | 351.4135 | 81.6108 | 72.0669 | 458.3594 | 79.0808 | 75.9246 | 359.8987 | 357.6755 | 366.2925 | 1358.4791 |  | 795.9749 | 85.0699 | 64.4644 | 232.1363 | 144.6169 | 473.844 | 59.8431 | 1013.1163 | 76.3554 | 61.5723 | 82.3502 | 97.3842 | 638.1292 | 667.3576 | 84.138 |  | 293.778 | 335.736 | 172.1165 | 94.2196 | 190.4621 | 500.1967 |  | 432.6575 | 262.8144 | 0.74762 | 19.0958 | 1.7991 | 1.6518 | -13.6216 | 3.0721 | 215.51 | 1.08 | -20.818 | 4.9571 | -9.8826 | 15.4484 | 18.3863 | -17.2226 | 10.3638 | 54.1576 |  |  |  | 1.3911 |  | 126.247
42838.5701 | 12943 | 175.9467 | 191.576 | 172.5361 | 161.0741 | 87.1346 | 42.0524 | 128.9873 | 37.1758 | 108.8125 | 98.5339 | 70.7035 | 41.5629 | 28.8003 | 67.5641 | 101.0059 | 101.19 | 108.7995 | 1189.2357 | 103.6383 | 715.6461 |  | 785.4615 | 1219.5776 | 101.8648 |  | 99.4281 | 165.8749 | 166.9131 | 230.0762 | 84.45 | 617.0587 | 1114.181 | 99.5681 | 386.8897 | 1233.5865 | 625.9485 | 99.0391 |  |  | 100.212 | 55.4112 |  |  | 25.3109 | 34.6632 | 27.1697 | 35.6155 | 44.976 | 36.1204 | 41.6218 | 14.5168 | 38.9924 | 17.5799 | 28.2749 | 52.9335 | 45.5562 | 61.3146 | 47.3328 | 28.0335 |  |  | -176.8487 | 23.2809 | -64.9666 | 174.3861 | 224.8114 | -197.3137 | 63.7655 | -159.7491 | -0.17835 | -0.64062 | 1.6163 | 0.001582 | -0.00085589 | 0.001329 | 121.6763 | 82.7645 | 73.4273 | 77.5166 | 88.6946 | 98.9241 | 84.7077 | 86.5316 | 105.2754 | 97.6159 | 67.5256 | 40.1379 | 37.1209 | 72.422 |  | 906.2023 | 35.8635 | 31.3148 | 26.7969 | 48.7074 | 41.3235 | 79.2793 | 69.5257 | 83.8937 |  |  |  | 857.4299 | 662.0304 | 778.0721 | 943.3668 | 387.3571 | 979.1621 | 871.3684 | -0.15825 | -0.24989 | 697.9834 | 95.241 | 117.0638 | 698.8813 | 74.75 | 65.6347 | 100.5774 |  | 398.9251 | 68.7064 | 1335.0779 | 386.3317 | 39.3213 | 574.4004 | 607.3887 | 602.8222 | 46.1746 |  | 631.3326 | 696.6648 |  | 377.4013 |  | 689.2536 |  | 694.9277 |  |  | 41.5477 | 36.5686 | 36.3451 | [5 empty] | 94.1872 | 352.9661 | 81.0647 | 72.049 | 461.867 | 78.8058 | 75.9492 | 359.6995 | 356.8527 | 366.0428 | 1358.9452 |  | 795.7285 | 85.3943 | 64.0243 | 232.1214 | 144.7758 | 473.6302 | 59.733 | 1019.8376 | 76.4803 | 60.7911 | 82.2765 | 97.3552 | 638.1396 | 667.2691 | 84.0617 |  | 294.3116 | 335.6601 | 172.1555 | 94.2125 | 190.191 | 500.1483 |  | 432.4684 | 262.3073 | 0.81013 | 19.0964 | 1.799 | 1.6523 | -13.5956 | 3.0721 | 196.25 | 1.21 | -20.7898 | 5.8994 | -9.855 | 16.1461 | 18.3758 | -17.2153 | 9.7865 | 54.202 |  |  |  | 1.1612 |  | 126.1811
42838.5701 | 12944 | 175.6006 | 191.4825 | 172.3868 | 161.0294 | 87.1529 | 42.0698 | 128.9822 | 37.1805 | 108.7896 | 98.5212 | 70.7198 | 41.5655 | 28.8012 | 67.5708 | 101.0646 | 101.166 | 108.7991 | 1188.2256 | 103.6215 | 721.339 |  | 787.1133 | 1223.1818 | 101.8586 |  | 99.4214 | 165.7017 | 166.792 | 228.9826 | 84.559 | 616.2854 | 1115.5951 | 99.4971 | 385.0708 | 1238.9758 | 626.3111 | 99.048 |  |  | 100.2053 | 55.6763 |  |  | 26.2755 | 34.7137 | 29.2634 | 37.2723 | 46.0262 | 36.2609 | 42.0515 | 14.7215 | 38.9597 | 17.5514 | 28.2598 | 52.9006 | 45.5726 | 61.3165 | 47.3248 | 28.0712 |  |  | -176.988 | 20.0867 | -64.7648 | 153.2545 | 224.772 | -197.3459 | 63.456 | -159.872 | -0.40857 | -0.69328 | 1.5677 | 0.0015294 | -0.00091996 | 0.0013323 | 121.3396 | 82.7711 | 73.4323 | 77.626 | 88.7825 | 98.9365 | 84.7101 | 88.9262 | 105.2342 | 97.5934 | 67.5317 | 40.1366 | 37.1271 | 72.426 |  | 904.6086 | 30.3638 | 31.4773 | 27.5031 | 48.4148 | 41.3026 | 79.3171 | 68.8551 | 83.5348 |  |  |  | 857.1822 | 661.7664 | 777.9124 | 943.2027 | 387.2075 | 979.0336 | 871.3005 | 0.68261 | 0.46716 | 697.6574 | 95.4286 | 120.9438 | 698.5882 | 77.2748 | 65.7134 | 100.5754 |  | 398.2718 | 71.0925 | 1333.252 | 383.1802 | 39.2502 | 576.9144 | 607.3344 | 602.7795 | 46.1472 |  | 632.0768 | 696.5408 |  | 382.2581 |  | 689.1941 |  | 694.8521 |  |  | 41.5287 | 36.5695 | 36.3287 | [5 empty] | 94.814 | 353.3286 | 80.4476 | 72.0803 | 462.7147 | 77.7437 | 75.8747 | 359.2968 | 356.1052 | 365.6221 | 1359.2004 |  | 795.4634 | 85.7208 | 63.6501 | 231.9698 | 144.9758 | 473.4867 | 59.965 | 1026.4437 | 76.6254 | 60.3862 | 82.2922 | 97.3587 | 638.1883 | 667.1493 | 83.8037 |  | 294.9074 | 335.7478 | 172.2871 | 94.2687 | 189.8031 | 500.1492 |  | 432.3069 | 262.547 | 0.8272 | 19.0944 | 1.7979 | 1.6517 | -13.7128 | 3.0722 | 169.57 | 0.76 | -20.7753 | 5.4802 | -9.8405 | 15.1375 | 18.3783 | -17.2206 | 9.765 | 54.3484 |  |  |  | 1.7698 |  | 126.1114
42838.5701 | 12945 | 175.5772 | 191.3804 | 172.2346 | 160.9886 | 87.1781 | 42.0844 | 128.9696 | 37.1904 | 108.7683 | 98.5078 | 70.7203 | 41.5728 | 28.8017 | 67.5772 | 101.0532 | 101.1529 | 108.7421 | 1187.4445 | 103.6064 | 724.905 |  | 790.076 | 1224.2442 | 101.8537 |  | 99.4128 | 165.1767 | 166.6939 | 232.3137 | 84.377 | 615.8289 | 1115.7505 | 99.4134 | 386.105 | 1242.1786 | 626.1763 | 99.0356 |  |  | 100.2276 | 55.8447 |  |  | 26.0035 | 34.4392 | 29.4505 | 37.5452 | 46.1517 | 37.0297 | 42.7564 | 14.9191 | 38.9152 | 17.489 | 28.2537 | 52.8504 | 45.5885 | 61.333 | 47.3131 | 28.079 |  |  | -177.0346 | 23.1212 | -65.8937 | 151.3528 | 224.9284 | -197.3058 | 57.6306 | -160.192 | -0.23284 | -0.7816 | 1.55 | 0.0015771 | -0.00082961 | 0.0013077 | 121.6161 | 82.7004 | 73.3882 | 77.5425 | 89.1906 | 98.9376 | 84.7178 | 89.9934 | 105.1965 | 97.5761 | 67.5412 | 40.1448 | 37.1318 | 72.4392 |  | 906.8796 | 34.8835 | 29.7803 | 27.6544 | 48.066 | 41.3172 | 79.2395 | 68.8346 | 83.5793 |  |  |  | 856.9455 | 661.5024 | 777.7594 | 943.0497 | 387.0518 | 978.9075 | 871.1528 | -0.39338 | 0.41695 | 697.4237 | 95.9187 | 121.7386 | 698.3883 | 75.9548 | 65.5073 | 100.5802 |  | 401.6238 | 69.1055 | 1331.7398 | 387.0527 | 39.2419 | 575.9813 | 607.2782 | 602.7328 | 46.1195 |  | 632.4137 | 696.4234 |  | 383.3405 |  | 689.1327 |  | 694.7873 |  |  | 41.4924 | 36.5801 | 36.313 | [5 empty] | 96.868 | 352.6557 | 80.0619 | 72.0744 | 461.2614 | 76.9054 | 75.6808 | 358.8919 | 355.976 | 365.4435 | 1359.2466 |  | 795.2128 | 86.0844 | 63.5882 | 231.7712 | 145.1994 | 473.3274 | 60.0139 | 1034.8364 | 76.8478 | 60.4182 | 82.3091 | 97.3488 | 638.2325 | 667.0194 | 83.8884 |  | 295.4557 | 335.8416 | 172.2411 | 94.2882 | 189.3886 | 500.1633 |  | 432.1888 | 262.903 | 0.7415 | 19.0963 | 1.7991 | 1.6533 | -13.7545 | 3.0722 | 161.62 | 1.17 | -20.8469 | 5.877 | -9.9214 | 15.0365 | 18.4075 | -17.2403 | 9.3175 | 54.4153 |  |  |  | 1.2693 |  | 126.0488
42838.5701 | 12946 | 175.3241 | 191.2765 | 172.0904 | 160.9257 | 87.1992 | 42.1009 | 128.961 | 37.1929 | 108.7486 | 98.5001 | 70.7361 | 41.5857 | 28.8093 | 67.5884 | 101.0071 | 101.1388 | 108.7225 | 1186.5016 | 103.5892 | 730.2871 |  | 800.8497 | 1231.8917 | 101.8662 |  | 99.4182 | 165.109 | 166.6812 | 234.9337 | 84.692 | 622.8683 | 1127.7991 | 99.3508 | 384.0949 | 1256.1272 | 625.5053 | 99.0357 |  |  | 100.2221 | 56.4616 |  |  | 25.6883 | 35.1825 | 27.961 | 36.4309 | 45.8018 | 37.2832 | 42.441 | 14.9075 | 38.8781 | 17.552 | 28.2365 | 52.8173 | 45.6092 | 61.366 | 47.3083 | 28.0298 |  |  | -177.1588 | 23.1041 | -64.7399 | 149.1002 | 224.885 | -197.3117 | 58.454 | -160.3372 | -0.38677 | -0.38697 | 1.5047 | 0.0016691 | -0.00098074 | 0.0013175 | 122.0401 | 82.5034 | 73.3304 | 77.3463 | 89.6878 | 98.9295 | 84.7153 | 90.5798 | 105.1451 | 97.5609 | 67.5531 | 40.152 | 37.134 | 72.4502 |  | 910.7086 | 33.2896 | 32.0527 | 29.1429 | 47.6333 | 41.2986 | 79.0702 | 68.6978 | 83.3702 |  |  |  | 856.7242 | 661.2008 | 777.6186 | 942.912 | 386.9127 | 978.7966 | 870.9702 | -0.3694 | -0.35888 | 697.2278 | 95.5641 | 122.3147 | 698.2978 | 73.7302 | 65.4139 | 100.5776 |  | 403.8671 | 68.9812 | 1330.4128 | 420.3504 | 39.2359 | 577.3035 | 607.2686 | 602.7511 | 46.078 |  | 633.5023 | 696.3766 |  | 386.7308 |  | 689.1177 |  | 694.7084 |  |  | 41.4518 | 36.5715 | 36.2993 | [5 empty] | 97.4449 | 353.1497 | 80.5771 | 72.0944 | 461.6512 | 77.3467 | 75.9817 | 358.564 | 355.7884 | 365.3823 | 1359.456 |  | 795.072 | 86.4394 | 63.6502 | 231.5496 | 145.3998 | 473.1378 | 60.0792 | 1043.4336 | 77.0866 | 60.7996 | 82.3451 | 97.3276 | 638.2695 | 666.9527 | 83.9012 |  | 295.9912 | 335.5771 | 172.3013 | 94.3195 | 192.0014 | 500.2204 |  | 432.1178 | 263.0652 | 0.83202 | 19.0957 | 1.7976 | 1.6512 | -13.7218 | 3.0722 | 160.19 | 0.64 | -20.9082 | 5.882 | -9.8461 | 14.9422 | 18.4133 | -17.2476 | 9.3877 | 54.6303 |  |  |  | 1.4442 |  | 125.9939
42838.5701 | 12947 | 175.4599 | 191.1929 | 171.9381 | 160.879 | 87.2098 | 42.102 | 128.9492 | 37.1883 | 108.7215 | 98.4783 | 70.734 | 41.585 | 28.8164 | 67.5915 | 101.032 | 101.089 | 108.6307 | 1183.8719 | 103.5983 | 738.491 |  | 814.9031 | 1247.822 | 101.8727 |  | 99.4212 | 165.2414 | 166.6505 | 234.1052 | 83.1673 | 625.1995 | 1125.2994 | 99.4149 | 383.629 | 1268.7683 | 625.2642 | 99.0276 |  |  | 100.2251 | 56.8521 |  |  | 25.8939 | 35.3414 | 28.1766 | 36.545 | 45.8208 | 37.1622 | 42.0224 | 14.7748 | 38.8257 | 17.4321 | 28.2199 | 52.826 | 45.6209 | 61.4045 | 47.3015 | 27.9879 |  |  | -177.2134 | 27.8498 | -64.1912 | 149.9407 | 225.0585 | -197.2809 | 56.5181 | -160.4174 | -0.25658 | -0.57642 | 1.482 | 0.0015475 | -0.00088875 | 0.0013093 | 121.926 | 82.5451 | 73.3409 | 77.4241 | 90.0041 | 98.9211 | 84.7001 | 88.4075 | 105.0952 | 97.5374 | 67.5628 | 40.1573 | 37.1336 | 72.4469 |  | 909.6117 | 30.0706 | 29.9408 | 28.4358 | 47.1756 | 41.2828 | 78.5678 | 68.2366 | 82.7663 |  |  |  | 856.4993 | 660.9306 | 777.4756 | 942.7648 | 386.7638 | 978.6744 | 870.8308 | 0.51078 | -0.10762 | 697.2574 | 94.9939 | 121.0832 | 698.3359 | 71.6652 | 65.0629 | 100.5684 |  | 404.4204 | 67.747 | 1329.9972 | 417.1843 | 39.1803 | 581.989 | 607.2871 | 602.7872 | 46.0384 |  | 634.3994 | 696.3526 |  | 391.9012 |  | 689.1147 |  | 694.6406 |  |  | 41.4054 | 36.547 | 36.2841 | [5 empty] | 95.4688 | 354.3445 | 81.657 | 72.1026 | 463.0659 | 78.8957 | 76.0824 | 358.4219 | 356.2142 | 365.4617 | 1359.7811 |  | 794.8698 | 86.806 | 63.8647 | 231.6191 | 145.6687 | 472.9361 | 60.1849 | 1051.6596 | 77.4254 | 61.6453 | 82.4078 | 97.3132 | 638.3054 | 666.9126 | 83.6044 |  | 296.5307 | 335.5511 | 172.4877 | 94.3105 | 199.3713 | 500.2759 |  | 432.0692 | 263.0499 | 0.85892 | 19.0987 | 1.7972 | 1.6521 | -13.6218 | 3.0722 | 159.66 | 0.48 | -20.8943 | 6.4595 | -9.8068 | 14.9882 | 18.4168 | -17.2428 | 9.2291 | 54.8082 |  |  |  | 1.8 |  | 125.9336
42838.5701 | 12948 | 175.8383 | 191.1244 | 171.7856 | 160.8394 | 87.218 | 42.115 | 128.9331 | 37.1902 | 108.7008 | 98.4695 | 70.7406 | 41.5839 | 28.8114 | 67.5964 | 100.9537 | 100.993 | 108.4838 | 1180.2827 | 103.5864 | 747.1465 |  | 826.5908 | 1256.6695 | 101.8746 |  | 99.409 | 165.3992 | 166.5022 | 231.1552 | 81.9581 | 621.8567 | 1114.9682 | 99.5038 | 383.0658 | 1282.2721 | 625.8279 | 99.0332 |  |  | 100.2399 | 56.9599 |  |  | 25.861 | 34.7743 | 29.0531 | 36.9617 | 45.9564 | 37.1361 | 41.8287 | 14.768 | 38.7676 | 17.526 | 28.201 | 52.7848 | 45.6195 | 61.4243 | 47.2997 | 28.0196 |  |  | -177.2311 | 27.7729 | -63.3277 | 154.6358 | 224.8581 | -197.3827 | 57.3422 | -160.4739 | -0.10013 | -0.606 | 1.5299 | 0.0016149 | -0.0010005 | 0.0012994 | 121.4681 | 82.3338 | 73.3353 | 77.4512 | 89.7212 | 98.8995 | 84.6849 | 85.8952 | 105.0543 | 97.517 | 67.5688 | 40.1571 | 37.1388 | 72.4491 |  | 913.7272 | 29.7489 | 29.0018 | 26.493 | 46.9295 | 41.246 | 78.1113 | 68.2821 | 82.8181 |  |  |  | 856.2476 | 660.7198 | 777.3362 | 942.6169 | 386.6044 | 978.549 | 870.8633 | -0.32418 | 0.22199 | 697.2859 | 94.597 | 120.9346 | 698.3659 | 73.7104 | 64.6418 | 100.5708 |  | 403.7544 | 66.0626 | 1327.4536 | 393.404 | 39.1093 | 584.431 | 607.3086 | 602.8061 | 46.0138 |  | 634.3156 | 696.3343 |  | 395.6121 |  | 689.1054 |  | 694.596 |  |  | 41.3862 | 36.5583 | 36.2623 | [5 empty] | 95.1741 | 355.4981 | 81.4203 | 72.0967 | 465.7415 | 79.7302 | 76.2057 | 358.3313 | 356.7118 | 365.607 | 1360.3082 |  | 794.3651 | 87.2344 | 64.2133 | 231.7801 | 146.0075 | 472.7074 | 60.8397 | 1059.0314 | 77.8386 | 61.5231 | 82.2291 | 97.2688 | 638.3341 | 666.8089 | 82.891 |  | 297.003 | 335.9482 | 172.6841 | 94.2599 | 202.1191 | 500.2608 |  | 431.9706 | 263.3596 | 0.83814 | 19.0967 | 1.798 | 1.6521 | -13.6921 | 3.072 | 165.85 | 0.94 | -20.8345 | 6.4447 | -9.7316 | 15.207 | 18.4078 | -17.2466 | 9.2958 | 54.7924 |  |  |  | 1.8314 |  | 125.8683
42838.5702 | 12949 | 176.178 | 191.0656 | 171.6374 | 160.7893 | 87.2233 | 42.1249 | 128.9157 | 37.1961 | 108.6782 | 98.4519 | 70.742 | 41.5908 | 28.8117 | 67.5985 | 100.9575 | 100.9194 | 108.4892 | 1177.9014 | 103.5835 | 756.4645 |  | 835.1355 | 1265.5471 | 101.8774 |  | 99.3992 | 165.0626 | 166.3801 | 230.826 | 81.486 | 618.9078 | 1111.6376 | 99.5254 | 383.0451 | 1295.8244 | 626.0658 | 99.0268 |  |  | 100.2415 | 57.2533 |  |  | 27.6169 | 34.8153 | 30.5492 | 37.5817 | 46.1965 | 37.2269 | 41.765 | 14.7564 | 38.7291 | 17.6664 | 28.1911 | 52.7515 | 45.5974 | 61.4455 | 47.2913 | 28.038 |  |  | -177.3172 | 23.0588 | -61.2808 | 135.3803 | 224.7785 | -197.3387 | 63.6663 | -160.2663 | -0.23732 | -0.60957 | 1.5939 | 0.0015393 | -0.00093475 | 0.0013142 | 121.3634 | 82.2763 | 73.2927 | 77.2902 | 90.3989 | 98.8714 | 84.6897 | 86.9027 | 105.0097 | 97.4985 | 67.5821 | 40.1719 | 37.1486 | 72.4679 |  | 915.5723 | 32.7597 | 30.4561 | 26.4292 | 46.6899 | 41.2358 | 78.7216 | 68.9952 | 83.1237 |  |  |  | 856.0173 | 660.4531 | 777.1821 | 942.4608 | 386.4427 | 978.4258 | 870.7229 | 0.55954 | 0.087903 | 697.1895 | 93.7271 | 120.2759 | 698.2045 | 76.5066 | 64.4478 | 100.5786 |  | 403.8372 | 64.4789 | 1325.5892 | 382.8961 | 39.0469 | 585.1464 | 607.2868 | 602.7673 | 45.9847 |  | 634.6758 | 696.282 |  | 397.906 |  | 689.0779 |  | 694.5452 |  |  | 41.3665 | 36.5382 | 36.2521 | [5 empty] | 95.9643 | 355.8533 | 81.2656 | 72.0833 | 465.5394 | 78.3993 | 76.026 | 358.0605 | 356.0035 | 365.5375 | 1361.164 |  | 794.2857 | 87.6195 | 64.2353 | 231.4898 | 146.2478 | 472.4675 | 61.0321 | 1066.1907 | 78.1464 | 61.3285 | 82.2072 | 97.2421 | 638.3641 | 666.6673 | 82.6746 |  | 297.4876 | 336.3617 | 172.7648 | 94.2821 | 203.5911 | 500.2459 |  | 431.8253 | 263.5077 | 0.77952 | 19.0991 | 1.7968 | 1.6497 | -13.6894 | 3.0722 | 169.05 | 0.7 | -20.8328 | 5.8727 | -9.5737 | 14.2297 | 18.4073 | -17.2472 | 9.7964 | 54.8643 |  |  |  | 1.4957 |  | 125.8043
42838.5702 | 12950 | 176.5419 | 191.0184 | 171.5149 | 160.7497 | 87.2534 | 42.1458 | 128.9143 | 37.2097 | 108.6629 | 98.4456 | 70.752 | 41.6078 | 28.8213 | 67.6119 | 100.8728 | 100.8811 | 108.4578 | 1175.4925 | 103.5881 | 762.5709 |  | 848.7197 | 1273.5383 | 101.8961 |  | 99.4065 | 164.7974 | 166.307 | 232.4113 | 82.7695 | 617.7644 | 1111.579 | 99.5472 | 383.4358 | 1310.157 | 625.7407 | 99.0197 |  |  | 100.2375 | 57.4348 |  |  | 29.8048 | 36.8874 | 32.3108 | 37.8081 | 46.4571 | 37.6383 | 42.1968 | 14.7408 | 38.663 | 17.7131 | 28.1773 | 52.7753 | 45.593 | 61.4595 | 47.294 | 27.9633 |  |  | -177.3678 | 21.4653 | -61.2834 | 135.908 | 224.7306 | -197.3071 | 67.7686 | -160.0718 | -0.28675 | -0.57579 | 1.5196 | 0.0016872 | -0.00091175 | 0.0013175 | 121.8854 | 82.2911 | 73.2897 | 77.4827 | 89.8904 | 98.8561 | 84.6752 | 88.9749 | 104.965 | 97.4804 | 67.598 | 40.1756 | 37.1459 | 72.4752 |  | 915.8139 | 31.2882 | 30.6954 | 26.7654 | 47.1445 | 41.2159 | 78.7459 | 68.696 | 83.0582 |  |  |  | 855.8117 | 660.158 | 777.0269 | 942.3133 | 386.3211 | 978.3147 | 870.5623 | 2.947 | 0.72222 | 697.1073 | 93.3035 | 119.9243 | 698.0936 | 78.0461 | 64.5797 | 100.5764 |  | 402.9605 | 67.1996 | 1325.7813 | 379.8706 | 39.0059 | 584.3956 | 607.2648 | 602.7348 | 45.9377 |  | 635.3559 | 696.2193 |  | 403.1298 |  | 689.0692 |  | 694.4852 |  |  | 41.3413 | 36.5257 | 36.2458 | [5 empty] | 97.1728 | 355.8902 | 80.724 | 72.0846 | 465.9064 | 77.4646 | 75.8132 | 357.853 | 356.0097 | 365.5247 | 1362.7003 |  | 794.226 | 88.0034 | 64.3194 | 231.3009 | 146.5043 | 472.2469 | 61.2618 | 1073.6702 | 78.5012 | 61.5641 | 82.2427 | 97.2202 | 638.4137 | 666.526 | 82.715 |  | 297.8802 | 336.8029 | 172.8746 | 94.3228 | 204.3824 | 500.1859 |  | 431.7116 | 263.7601 | 0.76301 | 19.0967 | 1.7988 | 1.6509 | -13.6005 | 3.0721 | 179.74 | 0.81 | -20.8685 | 5.6852 | -9.6061 | 14.3053 | 18.4175 | -17.2572 | 10.1138 | 55 |  |  |  | 1.6568 |  | 125.7446
42838.5702 | 12951 | 176.5964 | 190.9503 | 171.3859 | 160.7046 | 87.2676 | 42.1586 | 128.9016 | 37.2064 | 108.6427 | 98.4404 | 70.7571 | 41.6095 | 28.8251 | 67.6226 | 100.8954 | 100.9252 | 108.4333 | 1174.1933 | 103.581 | 767.8295 |  | 859.9666 | 1281.767 | 101.8894 |  | 99.4054 | 164.7578 | 166.2644 | 233.101 | 85.5238 | 617.5999 | 1112.2553 | 99.5707 | 382.7095 | 1322.4884 | 625.3175 | 99.01 |  |  | 100.2267 | 57.7858 |  |  | 29.3616 | 37.6058 | 32.3372 | 37.7902 | 46.4587 | 37.9318 | 42.651 | 14.6456 | 38.605 | 17.5802 | 28.1616 | 52.7687 | 45.6038 | 61.4821 | 47.2938 | 27.9154 |  |  | -177.3888 | 18.5378 | -64.1031 | 122.1013 | 224.7503 | -197.3131 | 67.7686 | -160.1079 | -0.31555 | -0.72915 | 1.566 | 0.0016149 | -0.00090025 | 0.0013093 | 122.7327 | 82.2291 | 73.3138 | 77.5112 | 90.293 | 98.8469 | 84.6698 | 90.5977 | 104.9257 | 97.4616 | 67.6125 | 40.1919 | 37.1564 | 72.4943 |  | 923.2343 | 41.1412 | 31.6342 | 27.5474 | 47.8684 | 41.3319 | 78.18 | 67.7992 | 82.5603 |  |  |  | 855.5945 | 659.8637 | 776.8804 | 942.1366 | 386.2063 | 978.1912 | 870.4134 | 2.5324 | 1.8012 | 697.0718 | 93.0114 | 120.517 | 698.0456 | 76.7064 | 65.2347 | 100.5425 |  | 401.841 | 68.8762 | 1325.3911 | 381.5362 | 38.974 | 584.2202 | 607.2694 | 602.7194 | 45.9005 |  | 635.9358 | 696.1893 |  | 403.9867 |  | 689.0658 |  | 694.4393 |  |  | 41.3196 | 36.5027 | 36.2173 | [5 empty] | 97.3737 | 356.5679 | 80.5024 | 72.081 | 466.4108 | 77.049 | 75.7751 | 357.7624 | 356.4488 | 365.5633 | 1365.4167 |  | 793.954 | 88.3985 | 64.532 | 231.2564 | 146.8138 | 472.0041 | 60.8858 | 1080.9831 | 78.8529 | 61.9865 | 82.2326 | 97.2067 | 638.4351 | 666.4257 | 82.7604 |  | 298.2607 | 336.7745 | 173.0756 | 94.3725 | 204.4411 | 500.1517 |  | 431.6351 | 263.8137 | 0.8144 | 19.0984 | 1.7982 | 1.6503 | -13.7003 | 3.0722 | 186.67 | 0.92 | -20.884 | 5.2894 | -9.8359 | 13.5749 | 18.427 | -17.2656 | 10.1186 | 55.1159 |  |  |  | 0.57577 |  | 125.6719
42838.5702 | 12952 | 176.1203 | 190.883 | 171.2562 | 160.6508 | 87.2695 | 42.1663 | 128.881 | 37.2102 | 108.6109 | 98.4216 | 70.7648 | 41.6197 | 28.8227 | 67.6296 | 100.9145 | 100.9965 | 108.4563 | 1174.1654 | 103.5698 | 773.0354 |  | 866.2754 | 1289.3358 | 101.8878 |  | 99.4 | 164.7955 | 166.2234 | 233.2627 | 84.247 | 616.9633 | 1111.6024 | 99.5776 | 379.9081 | 1335.7314 | 624.9845 | 99.0213 |  |  | 100.237 | 58.2811 |  |  | 27.8325 | 36.7346 | 31.3211 | 37.9712 | 46.4614 | 38.0751 | 42.9707 | 14.6181 | 38.5455 | 17.4983 | 28.1563 | 52.7401 | 45.6132 | 61.4929 | 47.2964 | 27.9086 |  |  | -177.5031 | 18.5122 | -62.2106 | 65.2161 | 224.5288 | -197.3807 | 66.4708 | -160.1618 | -0.17524 | -0.65803 | 1.5528 | 0.0016937 | -0.00096267 | 0.0013109 | 122.8615 | 82.0935 | 73.2719 | 77.3648 | 90.5182 | 98.8218 | 84.6518 | 91.3083 | 104.8807 | 97.4406 | 67.6135 | 40.1968 | 37.1645 | 72.4957 |  | 923.4999 | 43.5124 | 39.0861 | 32.3859 | 48.334 | 41.4718 | 77.8521 | 67.6028 | 82.9252 |  |  |  | 855.361 | 659.5653 | 776.7341 | 941.9651 | 386.0739 | 978.0583 | 870.2887 | 1.3827 | 0.54419 | 697.0652 | 92.902 | 120.4617 | 698.019 | 75.4965 | 65.8156 | 100.5594 |  | 396.5778 | 67.7254 | 1325.635 | 378.6223 | 38.9709 | 584.8349 | 607.2841 | 602.7479 | 45.8696 |  | 636.4611 | 696.1734 |  | 405.6366 |  | 689.078 |  | 694.4059 |  |  | 41.282 | 36.5012 | 36.1925 | [5 empty] | 96.6014 | 357.2587 | 80.5606 | 72.0851 | 467.3051 | 77.3812 | 75.8286 | 357.7581 | 356.9273 | 365.6253 | 1367.668 |  | 793.7527 | 88.7884 | 64.7976 | 231.0573 | 147.131 | 471.7789 | 60.1037 | 1087.8818 | 79.2147 | 62.3275 | 82.1093 | 97.195 | 638.4679 | 666.3548 | 82.5815 |  | 298.7008 | 336.7093 | 173.3255 | 94.37 | 204.0586 | 500.1252 |  | 431.5524 | 263.8325 | 0.85539 | 19.0972 | 1.7979 | 1.6495 | -13.7555 | 3.0721 | 177.3 | 0.96 | -20.894 | 5.2783 | -9.6761 | 9.907 | 18.4222 | -17.2726 | 10.0235 | 55.2209 |  |  |  | 0.32883 |  | 125.6008
42838.5702 | 12953 | 175.4924 | 190.8058 | 171.1233 | 160.6048 | 87.2903 | 42.1798 | 128.8687 | 37.2133 | 108.5936 | 98.411 | 70.7705 | 41.6156 | 28.8254 | 67.6283 | 100.9709 | 101.0109 | 108.4967 | 1173.5787 | 103.5494 | 777.9921 |  | 871.1629 | 1296.08 | 101.8802 |  | 99.3983 | 164.796 | 166.1754 | 233.3772 | 83.1723 | 616.6059 | 1111.113 | 99.4898 | 377.1414 | 1351.7454 | 624.4906 | 99.0091 |  |  | 100.2497 | 58.8136 |  |  | 26.9686 | 36.4221 | 31.191 | 38.1541 | 46.438 | 38.0221 | 43.1321 | 14.7026 | 38.4903 | 17.6222 | 28.1323 | 52.7295 | 45.6403 | 61.5101 | 47.3123 | 27.9192 |  |  | -177.4769 | 18.6587 | -63.9467 | 45.2871 | 224.4572 | -197.3025 | 61.4715 | -160.4858 | -0.15656 | -0.54453 | 1.5912 | 0.0015919 | -0.00085425 | 0.001306 | 123.0267 | 82.1231 | 73.2285 | 77.2006 | 90.6219 | 98.8136 | 84.6498 | 91.2724 | 104.8378 | 97.4199 | 67.6288 | 40.2005 | 37.1623 | 72.5022 |  | 928.0379 | 39.9479 | 37.3127 | 32.4451 | 48.2914 | 41.4685 | 78.2723 | 68.3306 | 82.808 |  |  |  | 855.1152 | 659.2577 | 776.5768 | 941.6083 | 385.9451 | 977.9322 | 870.1532 | -0.12129 | 0.34296 | 697.0456 | 92.9783 | 121.6294 | 697.972 | 74.2034 | 66.3759 | 100.5561 |  | 386.1778 | 66.9681 | 1326.7541 | 375.1193 | 38.938 | 587.3528 | 607.3145 | 602.8246 | 45.8457 |  | 636.2284 | 696.1467 |  | 408.6658 |  | 689.0912 |  | 694.3616 |  |  | 41.2749 | 36.4868 | 36.1793 | [5 empty] | 96.6195 | 358.1966 | 81.0852 | 72.0786 | 468.2223 | 78.134 | 75.86 | 357.7159 | 357.3077 | 365.6962 | 1369.8793 |  | 793.6706 | 89.2526 | 65.1121 | 230.9009 | 147.4175 | 471.5784 | 59.8869 | 1094.4341 | 79.6421 | 62.6389 | 81.8727 | 97.1743 | 638.5131 | 666.2775 | 83.1612 |  | 299.1548 | 336.9062 | 173.4641 | 94.3497 | 203.3484 | 500.05 |  | 431.4669 | 263.8618 | 0.83759 | 19.0992 | 1.7994 | 1.65 | -13.6243 | 3.0722 | 178.4 | 1.01 | -20.8948 | 5.2965 | -9.8052 | 8.2515 | 18.4176 | -17.2677 | 9.6384 | 55.1754 |  |  |  | 0.7245 |  | 125.4495
42838.5702 | 12954 | 174.9495 | 190.7352 | 170.9833 | 160.5532 | 87.3007 | 42.1891 | 128.8622 | 37.2147 | 108.5708 | 98.4007 | 70.7779 | 41.6268 | 28.8328 | 67.64 | 100.9749 | 101.0232 | 108.4775 | 1171.6378 | 103.5529 | 784.3899 |  | 877.6295 | 1304.8264 | 101.8922 |  | 99.4156 | 164.6304 | 166.1284 | 233.399 | 81.6488 | 617.8575 | 1109.3661 | 99.4689 | 375.0801 | 1361.8363 | 624.4245 | 99.0113 |  |  | 100.2457 | 58.9165 |  |  | 27.0971 | 37.0655 | 32.9321 | 38.8798 | 46.803 | 37.9639 | 42.918 | 14.6687 | 38.448 | 17.6684 | 28.1204 | 52.7031 | 45.6513 | 61.5294 | 47.3255 | 27.8565 |  |  | -177.5807 | 34.9375 | -66.93 | 27.932 | 224.356 | -197.296 | 61.2895 | -160.5528 | -0.16045 | -0.60957 | 1.491 | 0.0017233 | -0.00087068 | 0.0012748 | 123.1497 | 82.1224 | 73.1688 | 77.0679 | 90.8858 | 98.8065 | 84.6345 | 91.5631 | 104.7804 | 97.3981 | 67.6348 | 40.198 | 37.1628 | 72.5022 |  | 927.3047 | 36.3112 | 35.529 | 30.7643 | 47.962 | 41.4112 | 78.376 | 68.7753 | 82.8666 |  |  |  | 854.8674 | 658.9713 | 776.43 | 941.572 | 385.8601 | 977.8044 | 870.0411 | -0.96608 | -0.12702 | 697.0578 | 93.2483 | 122.2229 | 697.9553 | 71.7361 | 66.5796 | 100.5521 |  | 382.1481 | 66.0379 | 1326.9135 | 370.5481 | 38.9381 | 591.9132 | 607.3724 | 602.9171 | 45.8268 |  | 636.3984 | 696.13 |  | 412.9004 |  | 689.0936 |  | 694.3261 |  |  | 41.2669 | 36.4735 | 36.1646 | [5 empty] | 96.3943 | 358.5266 | 81.5175 | 72.0757 | 468.5018 | 78.8441 | 75.9516 | 357.6942 | 357.7523 | 365.7197 | 1372.1643 |  | 793.3787 | 89.7552 | 65.326 | 230.9067 | 147.6725 | 471.3926 | 59.5874 | 1101.4433 | 80.0615 | 62.8084 | 81.709 | 97.1645 | 638.5626 | 666.2221 | 83.5128 |  | 299.5502 | 336.9162 | 173.6563 | 94.3592 | 202.4542 | 500.0382 |  | 431.369 | 264.0029 | 0.81922 | 19.0973 | 1.7989 | 1.6497 | -13.6643 | 3.0721 | 163.26 | 0.75 | -20.9014 | 7.2551 | -10.0417 | 6.4871 | 18.4118 | -17.2658 | 9.6232 | 55.2096 |  |  |  | 1.1218 |  | 125.4368
42838.5702 | 12955 | 174.9894 | 190.6537 | 170.842 | 160.5018 | 87.315 | 42.1979 | 128.8472 | 37.2118 | 108.5393 | 98.3729 | 70.7763 | 41.6234 | 28.8251 | 67.6346 | 100.9865 | 101.0326 | 108.4715 | 1169.5341 | 103.5343 | 790.9419 |  | 888.7466 | 1316.2091 | 101.9013 |  | 99.4046 | 164.5222 | 166.0572 | 233.2778 | 81.2507 | 618.8824 | 1110.629 | 99.4312 | 375.2391 | 1380.4706 | 623.7878 | 99.0101 |  |  | 100.2513 | 59.0156 |  |  | 30.1093 | 38.8945 | 36.9539 | 40.6728 | 47.7408 | 38.2814 | 43.0478 | 14.7046 | 38.4066 | 17.6827 | 28.1161 | 52.6825 | 45.6587 | 61.5317 | 47.3301 | 27.8186 |  |  | -177.5945 | 36.0664 | -67.5681 | -4.3738 | 224.4053 | -197.3104 | 60.2585 | -160.654 | -0.24705 | -0.62404 | 1.7208 | 0.0017118 | -0.00091175 | 0.0013323 | 123.5406 | 82.1585 | 73.1321 | 77.0052 | 90.8238 | 98.8086 | 84.645 | 91.2703 | 104.7494 | 97.3877 | 67.6443 | 40.2104 | 37.1764 | 72.5155 |  | 925.3993 | 32.6604 | 31.7976 | 30.788 | 47.5203 | 41.3949 | 78.1986 | 68.7439 | 83.1514 |  |  |  | 854.6274 | 658.693 | 776.2803 | 941.4709 | 385.8278 | 977.6747 | 869.8999 | -0.74766 | -0.48479 | 697.0371 | 93.1451 | 121.7249 | 697.896 | 75.5019 | 66.7196 | 100.5486 |  | 380.0074 | 65.8984 | 1327.4585 | 369.837 | 38.9153 | 595.7939 | 607.4253 | 603.0037 | 45.8029 |  | 636.3795 | 696.1129 |  | 417.3693 |  | 689.1008 |  | 694.2879 |  |  | 41.2467 | 36.4606 | 36.1419 | [5 empty] | 96.6732 | 358.884 | 81.586 | 72.0649 | 468.6008 | 79.7559 | 76.128 | 357.6312 | 357.2417 | 365.5539 | 1375.0612 |  | 792.8456 | 90.214 | 65.4622 | 231 | 147.9368 | 471.2119 | 59.9331 | 1108.3622 | 80.4308 | 62.9661 | 81.6546 | 97.1463 | 638.5873 | 666.1697 | 83.2588 |  | 299.909 | 336.7562 | 173.8363 | 94.4007 | 201.4175 | 500.033 |  | 431.2218 | 264.2545 | 0.73538 | 19.0982 | 1.7983 | 1.6489 | -13.6487 | 3.0721 | 162.9 | 0.75 | -20.8997 | 7.3931 | -10.1192 | -2.5746 | 18.4232 | -17.2752 | 9.5468 | 55.2066 |  |  |  | 1.5255 |  | 125.3969
42838.5702 | 12956 | 175.2042 | 190.5844 | 170.7186 | 160.4543 | 87.3309 | 42.2111 | 128.8295 | 37.2159 | 108.5267 | 98.3655 | 70.7845 | 41.6366 | 28.83 | 67.6465 | 101.004 | 101.0236 | 108.4408 | 1167.7669 | 103.5288 | 798.7357 |  | 901.7169 | 1324.3536 | 101.9008 |  | 99.3916 | 164.3067 | 166.0155 | 234.2205 | 83.1697 | 622.0114 | 1117.3135 | 99.3689 | 371.5799 | 1399.9572 | 623.1562 | 99.0068 |  |  | 100.2524 | 58.9484 |  |  | 32.9412 | 39.3465 | 38.4598 | 42.228 | 48.5915 | 38.9686 | 43.6675 | 14.8562 | 38.3641 | 17.6951 | 28.0962 | 52.6716 | 45.6723 | 61.5327 | 47.3429 | 27.7748 |  |  | -177.6241 | 32.1454 | -64.3521 | -12.0115 | 224.3652 | -197.3433 | 57.3783 | -160.7834 | -0.30407 | -0.27997 | 1.5929 | 0.0017249 | -0.00086411 | 0.0013159 | 123.8679 | 82.5077 | 73.1313 | 77.1121 | 91.0778 | 98.7944 | 84.6226 | 90.876 | 104.7009 | 97.3657 | 67.6532 | 40.2102 | 37.1781 | 72.5158 |  | 922.8548 | 30.791 | 29.3815 | 28.2837 | 47.3541 | 41.3712 | 79.403 | 69.4539 | 83.4386 |  |  |  | 854.4012 | 658.4096 | 776.1435 | 941.3722 | 385.8346 | 977.5549 | 869.7871 | 0.28213 | -0.036678 | 697.1193 | 92.7724 | 122.4662 | 697.9578 | 76.8928 | 66.9669 | 100.5504 |  | 374.0563 | 66.8111 | 1329.2149 | 394.5082 | 38.9361 | 594.0473 | 607.4905 | 603.0841 | 45.7917 |  | 636.5559 | 696.0986 |  | 419.618 |  | 689.1167 |  | 694.2621 |  |  | 41.2302 | 36.4321 | 36.1231 | [5 empty] | 97.6287 | 359.1929 | 81.7523 | 72.0433 | 468.7017 | 80.6185 | 76.4162 | 357.3697 | 356.5306 | 365.379 | 1378.2649 |  | 792.5829 | 90.6123 | 65.5937 | 230.961 | 148.1617 | 470.9936 | 60.3182 | 1114.9714 | 80.7717 | 63.3336 | 81.8854 | 97.133 | 638.6253 | 666.1068 | 83.4205 |  | 300.267 | 336.4969 | 173.9598 | 94.4593 | 200.3643 | 500.0301 |  | 431.0841 | 264.5689 | 0.70662 | 19.0985 | 1.8 | 1.6507 | -13.6819 | 3.0721 | 153.54 | 0.88 | -20.9209 | 6.9847 | -9.8826 | -4.2696 | 18.4419 | -17.2957 | 9.3261 | 55.2419 |  |  |  | 1.7304 |  | 125.3572
42838.5702 | 12957 | 175.4384 | 190.5118 | 170.6032 | 160.4132 | 87.3493 | 42.2324 | 128.8197 | 37.2263 | 108.5086 | 98.3547 | 70.7968 | 41.6459 | 28.8359 | 67.6571 | 100.9837 | 101.0115 | 108.3946 | 1164.7954 | 103.5439 | 806.0998 |  | 924.2112 | 1346.068 | 101.904 |  | 99.4071 | 164.0789 | 166.0136 | 235.2736 | 85.107 | 632.516 | 1139.1826 | 99.3969 | 368.5116 |  | 622.4329 | 98.9991 |  |  | 100.2461 | 58.9427 |  |  | 33.6469 | 38.7295 | 37.5974 | 41.4276 | 48.2875 | 39.787 | 44.3283 | 15.0716 | 38.3317 | 18.0091 | 28.0882 | 52.6488 | 45.6966 | 61.5224 | 47.361 | 27.7208 |  |  | -177.6668 | 26.6112 | -64.6235 | -10.2918 | 224.1438 | -197.3308 | 63.0735 | -160.6881 | -0.27137 | -0.35319 | 1.5476 | 0.0017857 | -0.00083125 | 0.0013323 | 124.3151 | 83.227 | 73.1078 | 77.1153 | 92.0091 | 98.7764 | 84.6346 | 90.7105 | 104.6514 | 97.3454 | 67.6747 | 40.2173 | 37.1847 | 72.5349 |  | 922.9749 | 31.2025 | 29.1464 | 25.9057 | 47.4474 | 41.3329 | 79.1479 | 69.7189 | 83.6789 |  |  |  | 854.1649 | 658.0925 | 775.9848 | 941.2259 | 385.8213 | 977.4175 | 869.6595 | 0.95903 | -0.071865 | 697.2344 | 92.0598 | 123.3439 | 698.0991 | 78.037 | 67.0548 | 100.5514 |  | 424.615 | 67.1142 | 1330.4213 | 454.1248 | 38.9193 | 595.2073 | 607.5646 | 603.1668 | 45.7471 |  | 638.1239 | 696.1328 |  | 422.0992 |  | 689.1725 |  | 694.2435 |  |  | 41.224 | 36.4294 | 36.1196 | [5 empty] | 98.1839 | 359.7908 | 81.8715 | 72.0113 | 470.5091 | 80.2792 | 76.5969 | 357.1225 | 356.9088 | 365.3858 | 1381.203 |  | 792.4258 | 90.9822 | 65.7704 | 230.7295 | 148.3797 | 470.7866 | 60.2218 | 1121.4631 | 81.102 | 63.5923 | 82.0434 | 97.1245 | 638.6669 | 666.0493 | 83.4637 |  | 300.6242 | 336.2466 | 174.0083 | 94.53 | 199.2302 | 500.1148 |  | 430.9551 | 264.7068 | 0.77637 | 19.0974 | 1.7993 | 1.6507 | -13.7039 | 3.0721 | 134.57 | 0.49 | -20.9451 | 6.3488 | -9.8936 | -3.9483 | 18.4569 | -17.3178 | 9.7908 | 55.5551 |  |  |  | 1.6802 |  | 125.2972
42838.5703 | 12958 | 175.3279 | 190.4228 | 170.4605 | 160.3633 | 87.3602 | 42.2387 | 128.808 | 37.2255 | 108.4781 | 98.3377 | 70.798 | 41.6486 | 28.8335 | 67.6631 | 100.9431 | 100.95 | 108.377 | 1161.2783 | 103.5543 | 813.8657 |  | 953.057 | 1374.5587 | 101.9151 |  | 99.417 | 163.973 | 165.9282 | 233.6479 | 85.8462 | 635.6298 | 1139.8682 | 99.4677 | 368.4883 |  | 621.4178 | 98.9977 |  |  | 100.241 | 58.9379 |  |  | 32.6882 | 37.9507 | 37.0921 | 41.8108 | 48.7148 | 40.1792 | 44.3696 | 14.9314 | 38.306 | 18.2499 | 28.0848 | 52.6242 | 45.6996 | 61.5101 | 47.3766 | 27.7164 |  |  | -177.7437 | 17.9839 | -64.1793 | -7.4347 | 224.3777 | -197.3262 | 61.6929 | -160.7591 | -0.47707 | -0.42914 | 1.6111 | 0.0018219 | -0.0008871 | 0.0013126 | 124.854 | 83.6862 | 73.1109 | 77.3038 | 92.2064 | 98.7803 | 84.6252 | 90.597 | 104.6154 | 97.3292 | 67.6904 | 40.228 | 37.1853 | 72.5493 |  | 922.8109 | 32.3089 | 28.7718 | 26.1843 | 47.6116 | 41.3094 | 79.0172 | 69.0928 | 83.5594 |  |  |  | 853.8833 | 657.7793 | 775.8327 | 941.0535 | 385.7759 | 977.2866 | 869.5409 | 0.67474 | 0.10179 | 697.508 | 91.5782 | 123.343 | 698.3719 | 78.8227 | 67.3018 | 100.5479 |  | 555.7946 | 67.3544 | 1324.921 | 442.7805 | 38.8835 | 598.1474 | 607.6449 | 603.2322 | 45.7142 |  | 638.8145 | 696.1721 |  | 424.7943 |  | 689.2073 |  | 694.2321 |  |  | 41.2003 | 36.4405 | 36.0938 | [5 empty] | 98.5449 | 360.8065 | 82.023 | 71.9937 | 471.7859 | 79.9136 | 76.5236 | 356.9399 | 357.4407 | 365.4684 | 1384.2832 |  | 792.2336 | 91.3407 | 65.9272 | 230.4542 | 148.5872 | 470.5139 | 60.3979 | 1132.7966 | 81.4497 | 63.7929 | 82.1938 | 97.1036 | 638.6916 | 665.9763 | 83.5425 |  | 301.0201 | 336.3254 | 174.1 | 94.6064 | 198.1316 | 500.1288 |  | 430.8068 | 264.564 | 0.76172 | 19.0983 | 1.7981 | 1.6494 | -13.7068 | 3.0721 | 126.68 | 0.92 | -20.9161 | 5.2127 | -9.8473 | -3.3516 | 18.4781 | -17.3285 | 9.6891 | 55.6939 |  |  |  | 1.5545 |  | 125.2257
42838.5703 | 12959 | 175.046 | 190.34 | 170.3227 | 160.3186 | 87.3687 | 42.2502 | 128.7952 | 37.2245 | 108.4556 | 98.3211 | 70.7996 | 41.6413 | 28.8352 | 67.6587 | 100.9078 | 100.9135 | 108.3439 | 1159.8632 | 103.5431 | 822.692 |  | 965.2314 | 1390.2629 | 101.9004 |  | 99.4072 | 163.9119 | 165.771 | 232.754 | 84.9184 | 627.5505 | 1125.7967 | 99.4715 | 364.986 |  | 620.7017 | 98.9978 |  |  | 100.2417 | 59.3808 |  |  | 31.6795 | 37.7202 | 36.0675 | 42.3795 | 48.9556 | 40.7618 | 45.1208 | 14.7756 | 38.269 | 18.1151 | 28.0766 | 52.6252 | 45.6993 | 61.498 | 47.3882 | 27.7023 |  |  | -177.7726 | 16.6453 | -61.4792 | -3.1194 | 224.1944 | -197.3183 | 61.5234 | -160.7447 | -0.57962 | -0.69034 | 1.6031 | 0.0018416 | -0.00087561 | 0.001306 | 125.0355 | 84.0052 | 73.06 | 77.2689 | 92.3079 | 98.7557 | 84.6216 | 90.7727 | 104.5669 | 97.303 | 67.6921 | 40.2335 | 37.1906 | 72.5479 |  | 922.448 | 33.1715 | 30.4803 | 26.8081 | 47.5183 | 41.3099 | 79.2177 | 69.4272 | 83.6668 |  |  |  | 853.6468 | 657.5202 | 775.6885 | 940.9065 | 385.6962 | 977.1677 | 869.4503 | -0.035769 | -0.01043 | 697.6462 | 91.5619 | 123.7156 | 698.4206 | 78.2258 | 67.362 | 100.5479 |  | 574.3598 | 67.1476 | 1320.5188 | 421.5482 | 38.8686 | 598.9249 | 607.692 | 603.2879 | 45.7084 |  | 638.1328 | 696.1702 |  | 427.2157 |  | 689.2207 |  | 694.2349 |  |  | 41.1912 | 36.4292 | 36.0806 | [5 empty] | 98.4506 | 360.8493 | 82.4 | 71.9937 | 471.6561 | 79.2562 | 76.3434 | 356.7401 | 357.2602 | 365.4755 | 1387.3401 |  | 791.9444 | 91.681 | 66.1379 | 230.3006 | 148.823 | 470.2086 | 60.8531 | 1142.9832 | 81.7979 | 64.177 | 82.2819 | 97.0823 | 638.7877 | 665.8841 | 83.4493 |  | 301.4606 | 336.4679 | 174.2882 | 94.6573 | 197.1654 | 500.1136 |  | 430.6549 | 264.724 | 0.88582 | 19.0982 | 1.7993 | 1.6509 | -13.7453 | 3.0721 | 121.08 | 0.84 | -20.8994 | 5.0131 | -9.6343 | -2.1702 | 18.4877 | -17.3442 | 9.6848 | 55.5579 |  |  |  | 1.4587 |  | 125.1645
42838.5703 | 12960 | 174.4559 | 190.2648 | 170.2011 | 160.2749 | 87.3824 | 42.262 | 128.7816 | 37.2344 | 108.4401 | 98.3131 | 70.8075 | 41.6573 | 28.8413 | 67.6688 | 100.9687 | 100.8974 | 108.3699 | 1159.3819 | 103.56 | 829.2409 |  | 971.1814 |  | 101.8928 |  | 99.4066 | 163.6549 | 165.7522 | 233.9623 | 87.0437 | 624.3589 | 1125.7895 | 99.5145 | 362.0143 |  | 620.509 | 98.9907 |  |  | 100.2531 | 59.4845 |  |  | 29.9385 | 37.6847 | 34.3421 | 40.9754 | 48.4722 | 41.2833 | 45.4474 | 14.6909 | 38.2024 | 17.8198 | 28.0562 | 52.6051 | 45.681 | 61.4714 | 47.3905 | 27.6947 |  |  | -177.7384 | 18.4084 | -59.1189 | 6.8353 | 224.377 | -197.34 | 76.2533 | -160.1217 | -0.42199 | -0.56404 | 1.5597 | 0.0019286 | -0.0007294 | 0.0013027 | 124.981 | 84.2292 | 73.0257 | 77.2961 | 91.9299 | 98.7329 | 84.6211 | 90.4027 | 104.527 | 97.2811 | 67.6972 | 40.2386 | 37.1921 | 72.5515 |  | 924.5877 | 31.1174 | 29.2748 | 27.3287 | 47.6742 | 41.2711 | 79.4325 | 69.7113 | 83.7758 |  |  |  | 853.4177 | 657.2213 | 775.545 | 940.771 | 385.6264 | 977.0439 | 869.3554 | 1.9269 | 0.18186 | 697.663 | 91.7117 | 123.5603 | 698.4331 | 78.8505 | 67.0619 | 100.5444 |  | 580.4549 | 69.0135 | 1319.7918 | 423.1165 | 38.8609 | 599.1458 | 607.7671 | 603.3835 | 45.6808 |  | 638.7024 | 696.1546 |  | 428.518 |  | 689.2346 |  | 694.2305 |  |  | 41.1793 | 36.4192 | 36.0668 | [5 empty] | 98.0104 | 360.8346 | 82.4055 | 72 | 472.3257 | 79.3604 | 76.2268 | 356.8546 | 356.6887 | 365.4145 | 1390.3514 |  | 791.8631 | 92.0334 | 66.4435 | 230.2314 | 149.0166 | 469.9624 | 61.3357 | 1149.7862 | 82.1624 | 64.4864 | 82.2908 | 97.0497 | 638.8738 | 665.7994 | 83.2881 |  | 301.8932 | 336.7577 | 174.5629 | 94.6527 | 196.2055 | 500.1501 |  | 430.5441 | 264.8007 | 0.74762 | 19.0975 | 1.7999 | 1.6507 | -13.5983 | 3.0721 | 148.54 | 1.04 | -20.9223 | 5.2716 | -9.447 | 3.2123 | 18.5106 | -17.3596 | 10.791 | 55.6724 |  |  |  | 1.6823 |  | 125.1083
42838.5703 | 12961 | 174.3572 | 190.1892 | 170.0559 | 160.2182 | 87.4004 | 42.2691 | 128.759 | 37.2283 | 108.4199 | 98.2971 | 70.813 | 41.6633 | 28.8533 | 67.6795 | 100.9622 | 100.8194 | 108.2767 | 1156.9079 | 103.5881 | 837.611 |  | 983.1659 |  | 101.8979 |  | 99.4117 | 163.5466 | 165.6911 | 234.227 | 87.5415 | 624.3318 | 1124.6935 | 99.4391 | 360.1312 |  | 620.0068 | 98.9858 |  |  | 100.2306 | 59.8701 |  |  | 28.3384 | 36.7074 | 31.9855 | 40.3567 | 47.9465 | 41.114 | 44.6934 | 14.7303 | 38.1672 | 17.5462 | 28.0403 | 52.5772 | 45.6568 | 61.4379 | 47.391 | 27.6877 |  |  | -177.8107 | 21.3339 | -61.2348 | 16.8708 | 224.3232 | -197.3354 | 79.2931 | -159.9778 | -0.3315 | -0.51893 | 1.6438 | 0.0019171 | -0.00088875 | 0.0013126 | 124.6457 | 84.4131 | 73.0232 | 77.4116 | 90.9467 | 98.7427 | 84.6358 | 88.6426 | 104.4837 | 97.2665 | 67.7087 | 40.242 | 37.2018 | 72.5601 |  | 934.0842 | 35.0389 | 31.0469 | 26.0104 | 48.1787 | 41.3006 | 79.5276 | 70.0073 | 83.5874 |  |  |  | 853.1841 | 656.9393 | 775.3962 | 940.6285 | 385.5995 | 976.9253 | 869.2712 | 0.99658 | 1.0499 | 697.8086 | 92.0989 | 124.0728 | 698.5581 | 78.104 | 66.8255 | 100.5474 |  | 584.4501 | 69.7457 | 1317.2955 | 422.6509 | 38.8435 | 601.5467 | 607.8499 | 603.4859 | 45.6551 |  | 639.3042 | 696.1704 |  | 431.4035 |  | 689.2664 |  | 694.2334 |  |  | 41.1535 | 36.4 | 36.0542 | [5 empty] | 97.4744 | 361.2468 | 82.4738 | 71.9904 | 472.1368 | 80.3999 | 76.3874 | 356.8605 | 356.505 | 365.385 | 1393.0066 |  | 791.8255 | 92.4085 | 66.7467 | 230.2245 | 149.2212 | 469.7485 | 61.1174 | 1156.5626 | 82.5663 | 64.7019 | 82.1482 | 97.0239 | 638.965 | 665.7066 | 83.4389 |  | 302.2928 | 336.8415 | 174.845 | 94.6068 | 195.3314 | 500.1709 |  | 430.3956 | 264.8386 | 0.69865 | 19.0981 | 1.799 | 1.6482 | -13.6249 | 3.0721 | 141.72 | 0.87 | -20.932 | 5.6661 | -9.5995 | 5.0387 | 18.5034 | -17.3547 | 11.001 | 55.7934 |  |  |  | 1.2501 |  | 125.0489
42838.5703 | 12962 | 174.6021 | 190.1003 | 169.929 | 160.1789 | 87.4097 | 42.2877 | 128.7552 | 37.2403 | 108.4007 | 98.294 | 70.8193 | 41.669 | 28.8498 | 67.6829 | 100.6612 | 100.938 | 107.5779 | 1158.5815 | 103.6133 | 845.0897 |  | 990.3387 |  | 101.9037 |  | 99.4165 | 163.6737 | 165.5978 | 233.3534 | 84.8023 | 620.6439 | 1117.2608 | 99.4716 | 359.995 |  | 614.6771 | 98.9872 |  |  | 100.2176 | 60.2661 |  |  | 27.8058 | 36.3727 | 31.3194 | 40.2897 | 47.7171 | 40.5819 | 43.8654 | 14.743 | 38.1566 | 17.6143 | 28.0355 | 52.5913 | 45.6438 | 61.409 | 47.384 | 27.6643 |  |  | -177.879 | 20.4389 | -62.779 | 29.9119 | 224.5748 | -197.3183 | 64.8832 | -160.6027 | -0.24627 | -0.46019 | 1.6431 | 0.0018613 | -0.00081975 | 0.001306 | 124.2574 | 84.4335 | 73.006 | 77.4358 | 90.7868 | 98.7255 | 84.6329 | 87.6232 | 104.4377 | 97.2552 | 67.7145 | 40.2564 | 37.2039 | 72.5701 |  | 939.1481 | 38.2602 | 32.5921 | 30.7367 | 48.1314 | 41.3426 | 79.9332 | 70.4403 | 83.9861 |  |  |  | 852.9387 | 656.6656 | 775.2503 | 940.4703 | 385.5818 | 976.7898 | 869.1816 | 0.028912 | 0.20944 | 697.9048 | 92.7791 | 124.8441 | 698.5561 | 77.4957 | 66.7487 | 100.5445 |  | 587.2878 | 69.1943 | 1314.6718 | 405.7128 | 38.8297 | 603.3369 | 607.8935 | 603.5265 | 45.6422 |  | 639.0101 | 696.1559 |  | 434.0045 |  | 689.2648 |  | 694.212 |  |  | 41.1446 | 36.3848 | 36.0415 | [5 empty] | 96.8244 | 362.1358 | 83.2529 | 71.994 | 473.2234 | 79.5676 | 76.429 | 356.6909 | 355.2293 | 365.0944 | 1395.564 |  | 791.6576 | 92.7976 | 66.9353 | 230.259 | 149.4254 | 469.549 | 62.0224 | 1162.9649 | 82.9648 | 64.6808 | 81.7369 | 96.9876 | 639.0927 | 665.6103 | 83.7827 |  | 302.7557 | 336.9106 | 175.039 | 94.6056 | 194.5774 | 500.2028 |  | 430.1739 | 264.9822 | 0.77155 | 19.0997 | 1.7975 | 1.6471 | -13.6634 | 3.0721 | 176.97 | 0.83 | -20.918 | 5.543 | -9.7145 | 6.7056 | 18.4981 | -17.3392 | 9.9429 | 55.7349 |  |  |  | 0.89714 |  | 124.9829
42838.5703 | 12963 | 174.7835 | 190.0228 | 169.8033 | 160.1384 | 87.4222 | 42.2996 | 128.7489 | 37.2432 | 108.3738 | 98.282 | 70.8267 | 41.6711 | 28.8532 | 67.689 | 100.7862 | 100.9821 | 107.5566 | 1159.0394 | 103.5793 | 850.5255 |  | 987.4963 |  | 101.8982 |  | 99.3988 | 163.8286 | 165.4126 | 231.2948 | 82.6055 | 616.7406 | 1112.5195 | 99.414 | 358.9202 |  | 602.1074 | 98.9946 |  |  | 100.1884 | 60.5749 |  |  | 28.2004 | 35.4716 | 32.1304 | 41.099 | 48.0621 | 40.1748 | 43.4738 | 14.8693 | 38.1125 | 17.5659 | 28.0282 | 52.6156 | 45.6407 | 61.3831 | 47.3839 | 27.6585 |  |  | -177.946 | 19.925 | -62.5668 | 39.5012 | 224.3994 | -197.2966 | 65.3419 | -160.5916 | -0.34065 | -0.54453 | 1.6089 | 0.0018186 | -0.00084932 | 0.0012732 | 124.1683 | 84.3203 | 72.9976 | 77.4775 | 89.5686 | 98.6996 | 84.6142 | 89.1027 | 104.4005 | 97.2251 | 67.726 | 40.2549 | 37.2119 | 72.5719 |  | 940.7 | 35.0262 | 32.4862 | 29.4072 | 47.9261 | 41.3393 | 80.5002 | 70.5974 | 84.4284 |  |  |  | 852.6837 | 656.4042 | 775.0995 | 940.3179 | 385.5859 | 976.6702 | 869.0824 | -0.90828 | -0.032303 | 697.8703 | 93.3261 | 125.7454 | 698.4078 | 76.7155 | 66.6628 | 100.5482 |  | 589.5122 | 66.5956 | 1318.1358 | 387.9689 | 38.8413 | 605.2654 | 607.8982 | 603.5189 | 45.631 |  | 638.2424 | 696.0519 |  | 437.8487 |  | 689.2072 |  | 694.1728 |  |  | 41.1374 | 36.3846 | 36.0246 | [5 empty] | 96.4077 | 362.3516 | 83.9104 | 71.9954 | 474.7038 | 79.6702 | 76.4807 | 356.4251 | 354.0872 | 364.7259 | 1398.1172 |  | 791.2393 | 93.1918 | 67.0354 | 230.3299 | 149.6213 | 469.3639 | 61.6289 | 1169.1332 | 83.3279 | 64.9027 | 81.4984 | 96.9595 | 639.2056 | 665.5596 | 84.8243 |  | 303.1529 | 336.8368 | 175.2105 | 94.6329 | 193.7731 | 500.2497 |  | 429.9882 | 265.0726 | 0.68158 | 19.0982 | 1.7993 | 1.6499 | -13.7451 | 3.0721 | 193.68 | 0.55 | -20.8794 | 5.4649 | -9.6839 | 7.6946 | 18.4789 | -17.327 | 9.9715 | 55.5819 |  |  |  | 1.2561 |  | 124.9196
42838.5703 | 12964 | 175.0142 | 189.9308 | 169.6722 | 160.0787 | 87.4317 | 42.3041 | 128.7252 | 37.2351 | 108.3432 | 98.2571 | 70.8257 | 41.6638 | 28.8446 | 67.6888 | 100.8278 | 101.0064 | 107.5921 | 1159.3258 | 103.5827 | 855.2063 |  | 987.7591 |  | 101.8985 |  | 99.3961 | 163.3773 | 165.333 | 232.5768 | 81.3286 | 615.6833 | 1114.0739 | 99.2785 | 358.0326 |  | 599.6664 | 98.9926 |  |  | 100.1771 | 60.3747 |  |  | 28.4761 | 35.177 | 34.1562 | 41.7481 | 48.4491 | 40.2208 | 43.5933 | 14.9631 | 37.9798 | 17.2989 | 28.0099 | 52.6074 | 45.6555 | 61.3495 | 47.3804 | 27.6312 |  |  | -177.9198 | 20.7043 | -62.1035 | 48.5069 | 224.6359 | -197.3439 | 64.5836 | -160.6868 | -0.14372 | -0.53698 | 1.5917 | 0.0018793 | -0.00077375 | 0.0013142 | 124.3939 | 84.4783 | 72.9815 | 77.5895 | 89.4988 | 98.6938 | 84.6187 | 90.8997 | 104.3476 | 97.2035 | 67.7461 | 40.2685 | 37.2052 | 72.5792 |  | 942.1012 | 32.3044 | 31.3331 | 27.3895 | 47.9973 | 41.3084 | 80.39 | 70.8538 | 84.495 |  |  |  | 852.4504 | 656.1341 | 774.9538 | 940.1468 | 385.5653 | 976.5471 | 868.977 | 1.9701 | -0.070533 | 697.7105 | 93.1773 | 126.9939 | 698.1906 | 76.7976 | 66.4102 | 100.5504 |  | 590.7292 | 68.2699 | 1319.7746 | 396.1263 | 38.841 | 603.4492 | 607.8845 | 603.5009 | 45.6286 |  | 638.3994 | 695.943 |  | 438.9882 |  | 689.1565 |  | 694.1489 |  |  | 41.1689 | 36.373 | 36.0181 | [5 empty] | 97.3043 | 362.115 | 84.2707 | 71.971 | 474.4025 | 78.899 | 76.3741 | 356.1644 | 354.7412 | 364.7625 |  |  | 791.0189 | 93.5995 | 67.248 | 230.4766 | 149.8321 | 469.175 | 60.4436 | 1175.4023 | 83.751 | 65.3075 | 81.4305 | 96.9294 | 639.3017 | 665.4791 | 83.8019 |  | 303.4713 | 336.633 | 175.3795 | 94.6634 | 192.912 | 500.2245 |  | 429.9236 | 265.0848 | 0.80327 | 19.0985 | 1.7999 | 1.65 | -13.6539 | 3.0721 | 198.7 | 0.78 | -20.9044 | 5.5681 | -9.6434 | 8.5227 | 18.49 | -17.3304 | 9.9142 | 55.6133 |  |  |  | 1.5549 |  | 124.8485
42838.5703 | 12965 | 175.1876 | 189.8495 | 169.5469 | 160.0331 | 87.442 | 42.316 | 128.7141 | 37.2466 | 108.3297 | 98.2451 | 70.8327 | 41.6711 | 28.8462 | 67.6992 | 100.8233 | 100.9725 | 107.5186 | 1157.487 | 103.6023 | 862.6308 |  | 999.594 |  | 101.9035 |  | 99.391 | 162.8694 | 165.3918 | 234.7164 | 82.5377 | 623.047 | 1131.963 | 99.2886 | 356.1735 |  | 598.189 | 98.9826 |  |  | 100.174 | 59.9557 |  |  | 27.7302 | 34.5076 | 31.3218 | 40.7852 | 47.9563 | 40.2218 | 43.3655 | 15.0494 | 38.0332 | 17.0556 | 28.0055 | 52.5705 | 45.6696 | 61.3156 | 47.3825 | 27.5582 |  |  | -177.9441 | 21.0434 | -63.8698 | 52.3583 | 224.5111 | -197.338 | 62.8573 | -160.8314 | -0.27585 | -0.53761 | 1.5426 | 0.0018613 | -0.00087725 | 0.0012748 | 124.6634 | 84.791 | 72.9779 | 77.6615 | 90.0135 | 98.6831 | 84.6053 | 91.7628 | 104.2963 | 97.1828 | 67.7484 | 40.2677 | 37.2117 | 72.5818 |  | 944.3994 | 33.3059 | 29.5198 | 26.2317 | 48.4075 | 41.2993 | 80.387 | 71.1066 | 84.4223 |  |  |  | 852.2111 | 655.7942 | 774.7972 | 939.8604 | 385.5059 | 976.4122 | 868.8528 | 1.8964 | 0.18376 | 697.6848 | 92.9641 | 129.11 | 698.1641 | 77.9141 | 65.9 | 100.5352 |  | 592.0696 | 69.7156 | 1321.0746 | 437.9277 | 38.7928 | 602.5461 | 607.9027 | 603.5363 | 45.601 |  | 639.9305 | 695.904 |  | 438.9345 |  | 689.1402 |  | 694.12 |  |  | 41.1792 | 36.3849 | 36.0147 | [5 empty] | 97.4584 | 362.9064 | 83.8512 | 71.9457 | 475.454 | 79.1164 | 76.6165 | 356.053 | 355.6159 | 364.8993 |  |  | 790.7487 | 93.982 | 67.5203 | 230.469 | 150.0266 | 468.931 | 59.8519 | 1182.1566 | 84.1565 | 65.6796 | 81.4456 | 96.932 | 639.416 | 665.3621 | 83.7126 |  | 303.7349 | 336.6308 | 175.5503 | 94.6825 | 192.161 | 500.1221 |  | 429.8664 | 265.2176 | 0.80141 | 19.1002 | 1.7998 | 1.6491 | -13.6913 | 3.0721 | 210.81 | 0.62 | -20.95 | 5.6074 | -9.769 | 8.8449 | 18.4848 | -17.3301 | 9.7808 | 55.9203 |  |  |  | 1.4425 |  | 124.728
42838.5703 | 12966 | 175.2699 | 189.7577 | 169.4144 | 159.9754 | 87.4487 | 42.3194 | 128.6905 | 37.2448 | 108.2956 | 98.2332 | 70.8339 | 41.6826 | 28.8549 | 67.6953 | 100.7453 | 100.9072 | 107.3608 | 1154.1501 | 103.6404 | 872.5932 |  | 1023.5085 |  | 101.9121 |  | 99.3968 | 162.6531 | 165.4161 | 235.2176 | 84.2279 | 630.2537 | 1140.717 | 99.3521 | 353.034 |  | 596.5703 | 98.968 |  |  | 100.1588 | 60.2088 |  |  | 27.8074 | 34.6314 | 31.2673 | 40.8425 | 47.8979 | 39.777 | 42.882 | 14.9928 | 37.9996 | 17.157 | 27.9852 | 52.5114 | 45.6735 | 61.2775 | 47.387 | 27.5125 |  |  | -178.0564 | 17.2538 | -63.0241 | 55.5302 | 224.5716 | -197.3131 | 68.3594 | -160.6054 | -0.1227 | -0.59152 | 1.574 | 0.0019779 | -0.00073268 | 0.0013011 | 125.0852 | 85.0044 | 72.927 | 77.6398 | 90.4702 | 98.6476 | 84.5949 | 92.5663 | 104.2627 | 97.1575 | 67.7611 | 40.2733 | 37.2151 | 72.5861 |  | 947.1619 | 35.0948 | 33.3883 | 26.3817 | 48.7731 | 41.3036 | 80.1305 | 70.7685 | 84.1589 |  |  |  | 851.9609 | 655.4545 | 774.636 | 939.5639 | 385.4461 | 976.2752 | 868.7324 | 1.2136 | 1.2091 | 698.3345 | 93.2079 | 130.8834 | 698.2855 | 78.8944 | 66.496 | 100.5297 |  | 594.3409 | 68.499 | 1322.8127 | 467.2538 | 38.7267 | 605.921 | 607.9715 | 603.6468 | 45.5508 |  | 641.2625 | 695.9123 |  | 440.9709 |  | 689.159 |  | 694.0913 |  |  | 41.1326 | 36.3713 | 35.9914 | [5 empty] | 97.7488 | 364.4881 | 83.2337 | 71.9365 | 476.7931 | 78.392 | 76.5299 | 356.009 | 356.1435 | 364.9953 |  |  | 790.3597 | 94.3148 | 67.7827 | 230.3944 | 150.2138 | 468.674 | 60.0135 | 1189.0443 | 84.5608 | 66.0103 | 81.4696 | 96.9236 | 639.5254 | 665.2023 | 83.6607 |  | 304.0128 | 336.9946 | 175.6971 | 94.6764 | 191.399 | 500.1695 |  | 429.7854 | 265.2531 | 0.73426 | 19.0982 | 1.7986 | 1.6484 | -13.6748 | 3.0721 | 223.44 | 0.85 | -20.9669 | 5.0784 | -9.706 | 9.1107 | 18.4742 | -17.3168 | 10.1927 | 56.1892 |  |  |  | 1.2442 |  | 124.6031
42838.5704 | 12967 | 174.9032 | 189.6749 | 169.2797 | 159.9379 | 87.4683 | 42.333 | 128.6803 | 37.25 | 108.2819 | 98.214 | 70.8399 | 41.688 | 28.8482 | 67.7057 | 100.6955 | 100.8549 | 107.3494 | 1152.1765 | 103.6696 | 882.9654 |  | 1044.7907 |  | 101.9194 |  | 99.4047 | 162.5131 | 165.3683 | 235.1276 | 82.5362 | 630.6804 | 1137.6258 | 99.3812 | 351.1342 |  | 595.3456 | 98.967 |  |  | 100.1464 | 60.4712 |  |  | 27.6085 | 33.6316 | 30.8494 | 40.9292 | 47.9275 | 39.4691 | 42.9126 | 15.0593 | 37.9846 | 17.3787 | 27.9831 | 52.5066 | 45.6705 | 61.2392 | 47.3855 | 27.4476 |  |  | -178.1346 | 14.5413 | -61.2769 | 54.971 | 224.4106 | -197.3236 | 67.5531 | -160.6592 | -0.25405 | -0.61586 | 1.499 | 0.00195 | -0.00085589 | 0.0013126 | 125.411 | 85.0549 | 72.8903 | 77.6548 | 91.5657 | 98.6165 | 84.5912 | 92.0367 | 104.2256 | 97.148 | 67.7761 | 40.2775 | 37.2258 | 72.6026 |  | 947.6007 | 42.0538 | 37.7389 | 31.995 | 48.914 | 41.3607 | 79.6052 | 70.5378 | 84.1661 |  |  |  | 851.7125 | 655.1455 | 774.4934 | 939.3364 | 385.4075 | 976.1347 | 868.5924 | 1.2441 | 0.36369 | 699.494 | 93.3741 | 131.5031 | 698.3324 | 76.6871 | 67.726 | 100.5225 |  | 597.6958 | 66.937 | 1320.0033 | 458.0463 | 38.7204 | 609.0106 | 608.0367 | 603.729 | 45.5287 |  | 641.6884 | 695.9398 |  | 443.1693 |  | 689.1913 |  | 694.0787 |  |  | 41.0753 | 36.3517 | 35.968 | [5 empty] | 97.8265 | 365.6263 | 83.016 | 71.95 | 477.5683 | 78.9777 | 76.5274 | 355.99 | 355.4747 | 364.953 |  |  | 790.1262 | 94.6816 | 68.0805 | 230.2328 | 150.3593 | 468.4478 | 60.0999 | 1195.7558 | 85.0284 | 66.2543 | 81.2791 | 96.8983 | 639.6153 | 665.0367 | 83.7606 |  | 304.3655 | 337.3685 | 175.9269 | 94.6836 | 190.6443 | 500.1474 |  | 429.6774 | 265.2127 | 0.67416 | 19.0988 | 1.7995 | 1.6505 | -13.6127 | 3.0722 | 226.5 | 0.51 | -20.9697 | 4.6546 | -9.555 | 9.05 | 18.4585 | -17.3087 | 10.1274 | 56.2755 |  |  |  | 0.47777 |  | 124.5087
42838.5704 | 12968 | 174.8998 | 189.6179 | 169.1524 | 159.9026 | 87.4806 | 42.3447 | 128.6692 | 37.2554 | 108.2574 | 98.209 | 70.8498 | 41.6925 | 28.8601 | 67.7132 | 100.6449 | 100.8539 | 107.3355 | 1150.6925 | 103.6836 | 891.8829 |  | 1057.8967 |  | 101.9317 |  | 99.4126 | 162.3747 | 165.2792 | 234.6609 | 83.4249 | 623.7147 | 1128.6565 | 99.4072 | 349.1727 |  | 593.8931 | 98.9729 |  |  | 100.1658 | 61.0576 |  |  | 27.5336 | 34.5262 | 29.7858 | 40.8549 | 47.743 | 39.1771 | 42.9104 | 15.4386 | 37.9015 | 17.2767 | 27.9745 | 52.5001 | 45.6764 | 61.2066 | 47.3839 | 27.3962 |  |  | -178.1037 | 18.0654 | -61.8788 | 56.7012 | 224.4901 | -197.3045 | 71.7205 | -160.5232 | -0.24121 | -0.57285 | 1.5894 | 0.0019845 | -0.00069818 | 0.0013389 | 125.5285 | 85.2861 | 72.8726 | 77.5942 | 92.101 | 98.6067 | 84.5827 | 89.4997 | 104.1825 | 97.1251 | 67.783 | 40.2826 | 37.228 | 72.6085 |  | 950.676 | 41.9125 | 34.5837 | 34.9106 | 49.2437 | 41.3857 | 79.5539 | 70.2387 | 84.0275 |  |  |  | 851.4649 | 654.8611 | 774.3345 | 939.0812 | 385.3564 | 976.0001 | 868.4041 | 1.3017 | 0.78727 | 700.0264 | 93.1304 | 130.9073 | 698.3459 | 77.3064 | 67.6914 | 100.5137 |  | 598.8 | 66.1807 | 1315.8145 | 439.2673 | 38.7386 | 615.0539 | 608.0929 | 603.8039 | 45.4981 |  | 641.5116 | 695.922 |  | 444.8657 |  | 689.1915 |  | 694.0529 |  |  | 41.047 | 36.3273 | 35.9526 | [5 empty] | 97.975 | 366.3264 | 83.5962 | 71.9353 | 478.7132 | 80.194 | 76.6597 | 355.9609 | 354.8052 | 364.8494 |  |  | 789.8861 | 95.1257 | 68.356 | 230.0533 | 150.5 | 468.2707 | 59.8734 | 1202.2547 | 85.4991 | 66.438 | 81.0877 | 96.882 | 639.678 | 664.9135 | 83.7781 |  | 304.6922 | 337.2775 | 176.1303 | 94.7238 | 189.9257 | 500.1277 |  | 429.5426 | 265.136 | 0.90789 | 19.0995 | 1.7999 | 1.6505 | -13.8102 | 3.0721 | 233.05 | 0.79 | -20.9582 | 5.1956 | -9.6158 | 9.2047 | 18.4531 | -17.2998 | 10.4302 | 56.2408 |  |  |  | 0.49644 |  | 124.4037
42838.5704 | 12969 | 175.024 | 189.5497 | 169.0214 | 159.8611 | 87.5028 | 42.3703 | 128.6625 | 37.258 | 108.2337 | 98.2027 | 70.8539 | 41.7008 | 28.8665 | 67.7201 | 100.6556 | 100.9171 | 107.3986 | 1149.1955 | 103.7038 | 900.0352 |  | 1068.0674 |  | 101.9361 |  | 99.4133 | 162.2377 | 165.1969 | 233.9251 | 81.6404 | 621.0572 | 1123.3854 | 99.4081 | 347.5459 |  | 593.1322 | 98.9734 |  |  | 100.1493 | 61.5458 |  |  | 27.3971 | 34.3953 | 28.6714 | 40.5657 | 47.396 | 38.7965 | 42.3432 | 15.7957 | 37.8923 | 17.1209 | 27.9742 | 52.4712 | 45.6618 | 61.1737 | 47.3871 | 27.3675 |  |  | -178.1504 | 19.7804 | -63.3231 | 59.9966 | 224.4125 | -197.3545 | 77.9401 | -160.3116 | -0.23537 | -0.50383 | 1.6181 | 0.0021603 | -0.00074747 | 0.0012847 | 125.5724 | 85.4915 | 72.8417 | 77.5119 | 91.4375 | 98.6019 | 84.585 | 86.5343 | 104.1457 | 97.1215 | 67.8038 | 40.3056 | 37.2335 | 72.6233 |  | 954.5965 | 43.5917 | 35.4146 | 31.4463 | 49.6382 | 41.438 | 79.0443 | 70.0903 | 83.6116 |  |  |  | 851.2615 | 654.6022 | 774.1949 | 938.8977 | 385.295 | 975.8831 | 868.2079 | 1.7824 | 0.30416 | 700.135 | 92.9381 | 130.6057 | 698.3115 | 80.4988 | 67.4734 | 100.5174 |  | 599.7914 | 63.4011 | 1312.2974 | 427.5807 | 38.7351 | 620.4066 | 608.1422 | 603.8683 | 45.483 |  | 641.4771 | 695.9117 |  | 447.3445 |  | 689.1948 |  | 694.0501 |  |  | 41.0506 | 36.3135 | 35.9391 | [5 empty] | 98.6658 | 367.555 | 83.7791 | 71.9204 | 480.4263 | 80.0877 | 76.5375 | 355.8862 | 354.6482 | 364.8085 |  |  | 789.6426 | 95.5503 | 68.5636 | 229.9334 | 150.6537 | 468.1023 | 60.3017 | 1208.3703 | 85.9141 | 66.7788 | 80.9114 | 96.8734 | 639.7405 | 664.834 | 83.7974 |  | 304.9515 | 337.1088 | 176.203 | 94.7112 | 189.2058 | 500.0623 |  | 429.431 | 265.2473 | 0.64429 | 19.0999 | 1.7998 | 1.6498 | -13.6451 | 3.0722 | 238.21 | 0.73 | -20.9458 | 5.4355 | -9.7253 | 9.4664 | 18.4387 | -17.2914 | 10.8664 | 56.2343 |  |  |  | 0.31603 |  | 124.3299
42838.5704 | 12970 | 175.0523 | 189.4844 | 168.8875 | 159.8073 | 87.5182 | 42.3813 | 128.6499 | 37.2575 | 108.2098 | 98.1837 | 70.8571 | 41.6981 | 28.8621 | 67.7214 | 100.6487 | 100.8478 | 107.3366 | 1147.3855 | 103.7165 | 908.2342 |  | 1083.44 |  | 101.9402 |  | 99.4128 | 162.1421 | 165.0908 | 233.0727 | 79.6135 | 617.2193 | 1116.4083 | 99.3931 | 346.6021 |  | 592.1125 | 98.9574 |  |  | 100.1209 | 61.2969 |  |  | 27.172 | 35.2184 | 27.6382 | 40.2177 | 46.8253 | 38.0545 | 41.3418 | 15.7294 | 37.8627 | 17.2321 | 27.9532 | 52.4421 | 45.6573 | 61.1399 | 47.3877 | 27.3434 |  |  | -178.2509 | 20.4638 | -64.9087 | 60.9527 | 224.496 | -197.3393 | 85.4319 | -160.0573 | -0.3533 | -0.45201 | 1.5311 | 0.0020765 | -0.00075897 | 0.0012797 | 126.5545 | 85.7392 | 72.8469 | 77.6205 | 91.5467 | 98.5747 | 84.5859 | 84.6114 | 104.1042 | 97.0911 | 67.804 | 40.3065 | 37.2392 | 72.6215 |  | 955.7929 | 41.7529 | 37.3425 | 32.3267 | 49.9921 | 41.4522 | 78.9994 | 69.3834 | 83.4483 |  |  |  | 851.0505 | 654.3391 | 774.0573 | 938.7058 | 385.2315 | 975.7636 | 868.1157 | 2.1956 | 0.34182 | 700.1145 | 92.8543 | 130.6309 | 698.2722 | 80.2147 | 67.5606 | 100.5149 |  | 601.2128 | 63.0553 | 1309.8558 | 413.5305 | 38.7193 | 624.1938 | 608.1873 | 603.9086 | 45.4643 |  | 642.6729 | 695.8821 |  | 448.9994 |  | 689.1841 |  | 694.0238 |  |  | 41.0603 | 36.3007 | 35.9222 | [5 empty] | 99.3025 | 368.7216 | 83.4503 | 71.9181 | 481.0834 | 80.1536 | 76.5042 | 355.8315 | 354.4429 | 364.7692 |  |  | 789.9117 | 95.8971 | 68.7724 | 229.9275 | 150.8084 | 467.9186 | 61.1151 | 1214.1364 | 86.3234 | 67.0627 | 80.4769 | 96.8343 | 639.7938 | 664.7607 | 83.7267 |  | 305.0979 | 337.0079 | 176.1787 | 94.6169 | 188.5159 | 499.9949 |  | 429.3265 | 265.3676 | 0.689 | 19.0988 | 1.7989 | 1.6481 | -13.6469 | 3.0721 | 245.07 | 1.03 | -20.9341 | 5.536 | -9.8595 | 9.5543 | 18.4202 | -17.2702 | 11.3632 | 56.4759 |  |  |  | 0.52202 |  | 124.2497
42838.5704 | 12971 | 174.9601 | 189.4118 | 168.7537 | 159.7541 | 87.5222 | 42.3826 | 128.6322 | 37.2553 | 108.1839 | 98.1669 | 70.8588 | 41.695 | 28.8611 | 67.7221 | 100.5771 | 100.8243 | 107.3047 | 1148.117 | 103.7331 | 916.6162 |  | 1097.5718 |  | 101.932 |  | 99.4023 | 162.0801 | 164.9418 | 232.7282 | 78.0585 | 614.7398 | 1110.4542 | 99.4116 | 345.6089 |  | 590.9374 | 98.9547 |  |  | 100.106 | 60.9451 |  |  | 27.0203 | 35.3546 | 27.4282 | 40.1022 | 46.5681 | 37.3819 | 40.6902 | 15.5178 | 37.8238 | 17.2749 | 27.9512 | 52.4572 | 45.6529 | 61.1117 | 47.4007 | 27.3033 |  |  | -178.3351 | 26.2892 | -64.0473 | 61.4364 | 224.5242 | -197.3216 | 87.2449 | -159.922 | -0.37451 | -0.61649 | 1.499 | 0.0022095 | -0.00066533 | 0.0012649 | 127.0647 | 85.8264 | 72.8819 | 77.8089 | 91.8161 | 98.5485 | 84.5789 | 83.9158 | 104.0608 | 97.0695 | 67.8167 | 40.3069 | 37.2422 | 72.637 |  | 958.7098 | 42.641 | 34.775 | 31.9307 | 50.1897 | 41.4914 | 78.3547 | 68.8058 | 83.3233 |  |  |  | 850.8221 | 654.0823 | 773.9132 | 938.5169 | 385.1583 | 975.6405 | 868.0206 | 0.56976 | 0.81428 | 700.0947 | 92.7058 | 130.4903 | 698.2306 | 80.0293 | 67.6117 | 100.5385 |  | 602.7681 | 64.0042 | 1309.0016 | 404.6697 | 38.6991 | 627.6733 | 608.2334 | 603.9626 | 45.4512 |  | 643.0298 | 695.8506 |  | 450.9116 |  | 689.1701 |  | 694.0044 |  |  | 41.0532 | 36.2841 | 35.9061 | [5 empty] | 98.9393 | 369.1313 | 83.3458 | 71.9113 | 481.773 | 81.1268 | 76.6095 | 355.7747 | 354.653 | 364.7271 |  |  | 789.9021 | 96.2618 | 68.9513 | 229.9218 | 150.9476 | 467.708 | 60.4984 | 1219.645 | 86.7191 | 67.3268 | 80.0249 | 96.7982 | 639.8226 | 664.632 | 83.7488 |  | 305.1943 | 337.2057 | 176.1245 | 94.5009 | 187.8976 | 499.9364 |  | 429.2076 | 265.3133 | 0.66266 | 19.0993 | 1.7984 | 1.6489 | -13.5963 | 3.0721 | 248.85 | 0.51 | -20.9319 | 6.276 | -9.796 | 9.5942 | 18.4014 | -17.2507 | 11.4707 | 56.5484 |  |  |  | 0.42798 |  | 124.1708
42838.5704 | 12972 | 174.7577 | 189.3361 | 168.6254 | 159.7129 | 87.5297 | 42.399 | 128.6254 | 37.2586 | 108.167 | 98.1553 | 70.8623 | 41.7016 | 28.8702 | 67.7308 | 100.4055 | 100.9199 | 107.4102 | 1147.869 | 103.759 | 923.348 |  | 1106.0088 |  | 101.9302 |  | 99.377 | 161.8012 | 164.8462 | 232.9057 | 78.535 | 613.9548 | 1113.5677 | 99.4411 | 344.6411 |  | 589.9665 | 98.9503 |  |  | 100.0941 | 60.8096 |  |  | 27.128 | 34.2177 | 28.2961 | 40.2732 | 46.6162 | 36.7908 | 40.295 | 15.3898 | 37.7974 | 17.0579 | 27.9321 | 52.4849 | 45.6469 | 61.0756 | 47.3981 | 27.2608 |  |  | -178.3068 | 42.2939 | -62.2559 | 61.1111 | 224.5742 | -197.3453 | 9.1467 | -163.356 | -0.32002 | -0.61775 | 1.5797 | 0.0021356 | -0.00077211 | 0.0013126 | 127.0683 | 85.8958 | 72.9066 | 78.0267 | 93.0346 | 98.523 | 84.5768 | 85.9473 | 104.019 | 97.0448 | 67.8288 | 40.3106 | 37.2479 | 72.6375 |  | 959.1641 | 40.2334 | 37.3907 | 33.4227 | 49.7295 | 41.5202 | 78.1729 | 68.4208 | 83.2996 |  |  |  | 850.5644 | 653.771 | 773.76 | 938.3262 | 385.0914 | 975.5175 | 867.9338 | -0.96274 | -0.25674 | 700.1136 | 92.6303 | 130.5444 | 698.2094 | 79.507 | 67.5701 | 100.5656 |  | 542.3283 | 64.9588 | 1308.9547 | 407.8869 | 38.6873 | 631.5128 | 608.2601 | 603.9977 | 45.4349 |  | 643.1355 | 695.8285 |  | 452.6596 |  | 689.167 |  | 693.9842 |  |  | 41.0402 | 36.2691 | 35.8852 | [5 empty] | 97.7761 | 369.9513 | 83.6583 | 71.8889 | 482.9701 | 81.6517 | 76.651 | 355.7032 | 355.341 | 364.8042 |  |  | 789.7036 | 96.6199 | 69.0939 | 229.9883 | 151.0921 | 467.5164 | 59.4693 | 1225.4547 | 87.1011 | 67.6085 | 79.8191 | 96.7766 | 639.8848 | 664.4998 | 83.8314 |  | 305.284 | 337.4301 | 176.1023 | 94.4582 | 187.3096 | 499.8051 |  | 429.1258 | 265.2804 | 0.6033 | 19.0986 | 1.7996 | 1.6505 | -13.5743 | 3.0722 | 238.59 | 1.03 | -20.9339 | 7.9457 | -9.6402 | 9.5512 | 18.386 | -17.2353 | 3.7105 | 56.5702 |  |  |  | 0.6989 |  | 124.091
42838.5704 | 12973 | 174.7846 | 189.2541 | 168.499 | 159.6715 | 87.5548 | 42.4175 | 128.6189 | 37.2709 | 108.1472 | 98.1488 | 70.8719 | 41.7179 | 28.8772 | 67.7454 | 100.3119 | 100.882 | 107.3193 | 1146.0526 | 103.7799 | 930.5344 |  | 1116.2161 |  | 101.949 |  | 99.3749 | 161.8003 | 164.7375 | 232.0721 | 79.9824 | 614.7435 | 1120.0031 | 99.4435 | 343.9735 |  | 589.2659 | 98.954 |  |  | 100.095 | 60.7986 |  |  | 28.5456 | 35.6733 | 30.3273 | 41.4684 | 47.103 | 36.6882 | 40.5517 | 15.3211 | 37.7622 | 17.0492 | 27.9302 | 52.4932 | 45.6445 | 61.0496 | 47.409 | 27.2127 |  |  | -178.3206 | 34.9999 | -62.6292 | 58.8835 | 224.4079 | -197.3196 | 29.5541 | -162.6089 | -0.16882 | -0.80091 | 1.4808 | 0.0022868 | -0.00074582 | 0.0012945 | 127.3481 | 86.133 | 72.9356 | 78.3283 | 92.4857 | 98.5143 | 84.5843 | 88.2215 | 103.9729 | 97.0276 | 67.8322 | 40.3185 | 37.2467 | 72.6409 |  | 958.9734 | 36.4995 | 31.9797 | 31.5381 | 49.5537 | 41.5095 | 78.4073 | 68.5082 | 82.8883 |  |  |  | 850.3462 | 653.4946 | 773.6126 | 938.1768 | 384.997 | 975.3962 | 867.8478 | -1.2179 | -0.42659 | 700.2529 | 93.1769 | 131.086 | 698.2587 | 79.5919 | 67.4607 | 100.566 |  | 455.7681 | 64.9861 | 1310.9408 | 406.9527 | 38.6937 | 634.1842 | 608.2946 | 604.0412 | 45.4325 |  | 643.2331 | 695.8161 |  | 454.3676 |  | 689.1841 |  | 693.974 |  |  | 41.0264 | 36.2653 | 35.8677 | [5 empty] | 97.2107 | 370.5433 | 83.2125 | 71.8496 | 482.8278 | 82.2189 | 76.7556 | 355.6588 | 356.2386 | 364.9382 |  |  | 789.3235 | 96.9568 | 69.3237 | 230.037 | 151.2337 | 467.3442 | 58.7418 | 1232.276 | 87.5008 | 67.9478 | 79.6973 | 96.7626 | 639.982 | 664.3622 | 83.8333 |  | 305.3929 | 337.3886 | 176.2058 | 94.4856 | 186.6924 | 499.7875 |  | 429.0275 | 265.472 | 0.70736 | 19.0981 | 1.7994 | 1.6501 | -13.6184 | 3.0721 | 231.25 | 0.58 | -20.9175 | 7.2453 | -9.6919 | 9.3976 | 18.3761 | -17.2314 | 6.6687 | 56.59 |  |  |  | 1.1125 |  | 124.029
42838.5704 | 12974 | 174.91 | 189.1664 | 168.3454 | 159.6188 | 87.5586 | 42.4181 | 128.5926 | 37.27 | 108.1317 | 98.1266 | 70.875 | 41.7162 | 28.8668 | 67.7401 | 100.2869 | 100.9464 | 107.4113 | 1145.0612 | 103.7938 | 937.9774 |  | 1127.9625 |  | 101.9413 |  | 99.3797 | 162.0704 | 164.6339 | 232.1876 | 80.9015 | 614.565 | 1125.7965 | 99.4423 | 342.9234 |  | 588.7526 | 98.9472 |  |  | 100.0854 | 60.4722 |  |  | 31.2596 | 38.1321 | 33.2187 | 43.7039 | 48.2762 | 37.0893 | 41.1449 | 15.4112 | 37.7187 | 17.0789 | 27.9167 | 52.455 | 45.6664 | 61.0136 | 47.3929 | 27.1635 |  |  | -178.3173 | 38.2664 | -64.5158 | 58.3045 | 224.5755 | -197.3177 | 34.1328 | -162.5741 | -0.29181 | -0.71594 | 1.5453 | 0.002175 | -0.00075404 | 0.0012978 | 127.3663 | 86.6127 | 72.9274 | 78.4506 | 92.5133 | 98.5017 | 84.5824 | 87.6991 | 103.9363 | 97.0121 | 67.8511 | 40.3274 | 37.2582 | 72.6473 |  | 959.6891 | 33.7685 | 30.481 | 28.2939 | 49.513 | 41.4862 | 78.0707 | 68.7344 | 83.0092 |  |  |  | 850.1148 | 653.2377 | 773.471 | 937.9996 | 384.915 | 975.2757 | 867.7518 | -0.52098 | -0.37523 | 700.3605 | 93.3214 | 132.3535 | 698.2435 | 80.0791 | 67.4958 | 100.563 |  | 435.1752 | 66.1011 | 1313.8402 | 420.0185 | 38.6837 | 635.5369 | 608.3418 | 604.1054 | 45.408 |  | 643.6695 | 695.7876 |  | 455.3029 |  | 689.1858 |  | 693.9528 |  |  | 41.0165 | 36.2419 | 35.8592 | [5 empty] | 97.1735 | 369.8199 | 82.4952 | 71.8396 | 481.9572 | 82.0949 | 76.8729 | 355.6618 | 355.8903 | 364.767 |  |  | 788.9593 | 97.2686 | 69.5633 | 230.0228 | 151.3122 | 467.1416 | 58.5282 | 1239.5235 | 87.8315 | 68.1338 | 79.8123 | 96.7567 | 640.0237 | 664.1523 | 83.6214 |  | 305.647 | 337.5946 | 176.1766 | 94.5141 | 187.6845 | 499.724 |  | 428.7508 | 265.7243 | 0.64058 | 19.099 | 1.7993 | 1.648 | -13.5784 | 3.0721 | 201.59 | 0.78 | -20.9197 | 7.6059 | -9.8759 | 9.3885 | 18.3949 | -17.2424 | 7.1714 | 56.6791 |  |  |  | 1.4132 |  | 123.9554
42838.5705 | 12975 | 174.8485 | 189.0622 | 168.2036 | 159.5678 | 87.5812 | 42.4398 | 128.5868 | 37.2782 | 108.1095 | 98.125 | 70.8817 | 41.7254 | 28.8819 | 67.7555 | 100.321 | 100.9626 | 107.3598 | 1142.5982 | 103.8083 | 946.5718 |  | 1140.811 |  | 101.9335 |  | 99.382 | 162.0494 | 164.6121 | 232.8161 | 84.0149 | 623.7616 | 1140.759 | 99.4281 | 340.7804 |  | 588.0434 | 98.9385 |  |  | 100.073 | 59.9054 |  |  | 30.8647 | 39.167 | 33.3717 | 42.4419 | 48.22 | 37.925 | 41.9651 | 15.3146 | 37.689 | 17.02 | 27.9097 | 52.4581 | 45.6826 | 60.9909 | 47.3871 | 27.1253 |  |  | -178.4402 | 60.0708 | -65.1105 | 59.3428 | 224.496 | -197.3269 | 42.105 | -162.281 | -0.16551 | -0.53425 | 1.4578 | 0.0023032 | -0.00065711 | 0.0012699 | 127.1492 | 86.7532 | 72.9304 | 78.5075 | 92.5321 | 98.4622 | 84.5729 | 85.8175 | 103.9085 | 97.0009 | 67.8728 | 40.338 | 37.2649 | 72.6629 |  | 960.5792 | 33.7223 | 29.9605 | 26.7354 | 49.5597 | 41.4541 | 77.9246 | 68.8404 | 82.7139 |  |  |  | 849.8937 | 652.9767 | 773.3411 | 937.8181 | 384.8907 | 975.1593 | 867.6623 | 0.56268 | 0.18947 | 700.39 | 92.9377 | 134.2672 | 698.254 | 81.1713 | 68.0177 | 100.5619 |  | 429.7226 | 67.7779 | 1315.3701 | 450.6818 | 38.6484 | 642.2462 | 608.3875 | 604.1599 | 45.3734 |  | 644.6079 | 695.7881 |  | 455.5822 |  | 689.2075 |  | 693.9442 |  |  | 41.0176 | 36.2473 | 35.8418 | [5 empty] | 96.068 | 371.3229 | 81.7895 | 71.8615 | 484.4488 | 82.2259 | 77.0839 | 355.4057 | 355.3252 | 364.4643 |  |  | 788.6551 | 97.4975 | 69.7448 | 229.7536 | 151.3683 | 466.9593 | 59.3933 | 1246.6201 | 88.0953 | 68.3378 | 80.027 | 96.7566 | 640.0806 | 663.9733 | 83.4342 |  | 305.9851 | 337.7594 | 176.3399 | 94.5326 | 202.0091 | 499.6354 |  | 428.4815 | 265.8867 | 0.71942 | 19.0989 | 1.798 | 1.6468 | -13.6392 | 3.0721 | 202.16 | 1 | -20.9399 | 9.5455 | -9.9378 | 9.4874 | 18.4164 | -17.266 | 7.9757 | 56.8704 |  |  |  | 1.4145 |  | 123.8797
42838.5705 | 12976 | 174.4367 | 188.9884 | 168.0525 | 159.5264 | 87.5849 | 42.4509 | 128.5638 | 37.2771 | 108.084 | 98.107 | 70.8908 | 41.7267 | 28.8741 | 67.7579 | 100.3255 | 100.957 | 107.3601 | 1141.1557 | 103.7991 | 954.241 |  | 1157.0918 |  | 101.9356 |  | 99.3759 | 162.0905 | 164.5523 | 233.2482 | 87.424 | 627.3311 | 1143.3759 | 99.4216 | 339.206 |  | 587.1259 | 98.9485 |  |  | 100.0702 | 60.4764 |  |  | 30.0188 | 39.1834 | 32.7152 | 41.7853 | 48.6976 | 38.2679 | 41.9716 | 15.2191 | 37.666 | 16.8145 | 27.9016 | 52.4255 | 45.7033 | 60.9754 | 47.3745 | 27.0912 |  |  | -178.4941 | 112.3359 | -64.8226 | 59.0044 | 224.5269 | -197.2947 | 44.6329 | -162.1647 | -0.49186 | -0.74992 | 1.4316 | 0.0022588 | -0.00069818 | 0.0012649 | 126.8332 | 86.7178 | 72.9132 | 78.4864 | 92.5115 | 98.4209 | 84.5475 | 84.0452 | 103.8676 | 96.9796 | 67.8723 | 40.3401 | 37.2682 | 72.6649 |  | 961.2038 | 37.5886 | 32.1552 | 27.9558 | 49.6628 | 41.476 | 77.6851 | 68.3355 | 82.2667 |  |  |  | 849.6652 | 652.7159 | 773.1991 | 937.6171 | 384.8381 | 975.0142 | 867.5644 | -0.23473 | 0.80667 | 700.4941 | 93.0283 | 135.3945 | 698.3398 | 82.1351 | 69.3639 | 100.5593 |  | 427.8959 | 69.0823 | 1312.5295 | 448.5475 | 38.6209 | 657.2785 | 608.4234 | 604.1784 | 45.3384 |  | 644.6064 | 695.797 |  | 460.2201 |  | 689.2222 |  | 693.9401 |  |  | 40.9865 | 36.2787 | 35.8311 | [5 empty] | 95.6314 | 374.9225 | 81.7136 | 71.8793 | 490.4806 | 82.4894 | 77.211 | 354.9451 | 354.7675 | 364.3213 |  |  | 788.3721 | 97.7879 | 69.9702 | 229.4139 | 151.4043 | 466.7694 | 59.6004 | 1253.7133 | 88.4047 | 68.5508 | 80.1754 | 96.7439 | 640.1183 | 663.8796 | 83.0271 |  | 306.2813 | 337.6038 | 176.4002 | 94.5115 | 206.2198 | 499.1614 |  | 428.2132 | 265.9676 | 0.5495 | 19.0973 | 1.7984 | 1.6477 | -13.5808 | 3.0722 | 187.97 | 0.74 | -20.952 | 13.0538 | -9.9161 | 9.4606 | 18.4278 | -17.2741 | 8.2161 | 56.871 |  |  |  | 0.98753 |  | 123.7959
42838.5705 | 12977 | 174.143 | 188.9029 | 167.887 | 159.484 | 87.6042 | 42.4606 | 128.5544 | 37.275 | 108.0607 | 98.0896 | 70.8942 | 41.7303 | 28.8763 | 67.7605 | 100.3811 | 100.9467 | 107.3751 | 1140.5844 | 103.7894 | 960.5109 |  | 1166.7394 |  | 101.9421 |  | 99.3763 | 162.086 | 164.4031 | 232.5019 | 88.5305 | 623.7777 | 1129.7793 | 99.3971 | 336.7659 |  | 586.2889 | 98.9374 |  |  | 100.043 | 60.1005 |  |  | 31.5937 | 38.2409 | 33.894 | 41.9589 | 48.7111 | 38.5589 | 41.9163 | 14.9524 | 37.6354 | 16.818 | 27.8895 | 52.3893 | 45.7151 | 60.9507 | 47.3458 | 27.0416 |  |  | -178.5473 | 49.1975 | -63.5728 | 59.9191 | 224.5913 | -197.3387 | 46.7606 | -162.0155 | -0.48796 | -0.61167 | 1.5735 | 0.0022243 | -0.00066369 | 0.0012764 | 126.5664 | 86.8273 | 72.866 | 78.3652 | 92.2221 | 98.402 | 84.5398 | 85.2913 | 103.822 | 96.9635 | 67.889 | 40.3518 | 37.2721 | 72.6763 |  | 961.5709 | 36.3692 | 31.2135 | 29.4964 | 49.6292 | 41.4988 | 77.9156 | 68.3433 | 82.645 |  |  |  | 849.417 | 652.4451 | 773.0402 | 937.4022 | 384.7898 | 974.878 | 867.4665 | -0.50151 | -0.34005 | 700.5646 | 93.2328 | 134.986 | 698.328 | 82.3277 | 70.1304 | 100.5512 |  | 427.8376 | 69.196 | 1309.7758 | 440.3879 | 38.6161 | 663.3293 | 608.447 | 604.1834 | 45.3251 |  | 643.7795 | 695.7831 |  | 464.2786 |  | 689.2247 |  | 693.9215 |  |  | 40.9417 | 36.2575 | 35.8005 | [5 empty] | 95.7632 | 375.2465 | 81.7398 | 71.8736 | 492.462 | 81.3325 | 77.02 | 354.6602 | 354.2213 | 364.2283 |  |  | 788.0976 | 98.0446 | 70.2305 | 229.0313 | 151.4851 | 466.5953 | 59.6587 | 1259.9312 | 88.7068 | 68.8832 | 80.2923 | 96.7083 | 640.1789 | 663.7961 | 82.4909 |  | 306.5837 | 337.591 | 176.5808 | 94.3721 | 208.581 | 499.1116 |  | 427.9308 | 266.1248 | 0.79715 | 19.099 | 1.7993 | 1.649 | -13.7277 | 3.0721 | 180.44 | 0.52 | -20.9397 | 8.6256 | -9.8052 | 9.5192 | 18.439 | -17.2841 | 8.4136 | 56.7036 |  |  |  | 1.1257 |  | 123.7062
42838.5705 | 12978 | 174.2799 | 188.8245 | 167.7456 | 159.4468 | 87.6205 | 42.4812 | 128.5501 | 37.2788 | 108.0368 | 98.0807 | 70.9065 | 41.7404 | 28.8826 | 67.7702 | 100.3458 | 100.9118 | 107.3195 | 1140.6033 | 103.7745 | 965.996 |  | 1173.9421 |  | 101.9231 |  | 99.3484 | 161.9185 | 164.2899 | 232.1414 | 88.7245 | 620.724 | 1125.2408 | 99.3836 | 333.7305 |  | 585.4219 | 98.9293 |  |  | 100.0217 | 59.924 |  |  | 31.8084 | 38.407 | 33.7987 | 41.999 | 48.5816 | 38.5459 | 41.568 | 14.8163 | 37.5562 | 16.7261 | 27.8753 | 52.3524 | 45.7197 | 60.938 | 47.3371 | 27.0034 |  |  | -178.594 | -5.2879 | -63.3008 | 58.7494 | 224.5709 | -197.3663 | 50.1514 | -161.9262 | -0.2957 | -0.71594 | 1.5448 | 0.0023131 | -0.00070311 | 0.0012715 | 126.5131 | 87.0146 | 72.8319 | 78.3221 | 93.3261 | 98.3841 | 84.532 | 88.4337 | 103.7816 | 96.9341 | 67.8839 | 40.3486 | 37.2671 | 72.671 |  | 962.5579 | 32.4297 | 30.2724 | 29.0903 | 49.6643 | 41.4468 | 78.3692 | 68.6716 | 82.85 |  |  |  | 849.1937 | 652.172 | 772.9044 | 937.2257 | 384.6911 | 974.7496 | 867.3979 | 0.76144 | -0.11124 | 700.5796 | 93.3391 | 133.9227 | 698.2891 | 80.0371 | 69.2596 | 100.5494 |  | 427.4601 | 69.1814 | 1306.26 | 431.7594 | 38.6031 | 661.7244 | 608.4368 | 604.1266 | 45.3033 |  | 643.4702 | 695.725 |  | 464.3443 |  | 689.1886 |  | 693.8894 |  |  | 40.9335 | 36.2378 | 35.7948 | [5 empty] | 95.5957 | 374.9032 | 84.3223 | 71.8812 | 491.4117 | 80.1154 | 76.6831 | 354.4102 | 353.8129 | 364.1445 |  |  | 787.8629 | 98.286 | 70.5464 | 228.7753 | 151.5604 | 466.4056 | 60.3758 | 1266.0832 | 89.0409 | 69.2634 | 80.1886 | 96.6435 | 640.2574 | 663.6808 | 82.2286 |  | 306.9195 | 337.8596 | 176.8018 | 94.3418 | 210.057 | 499.0793 |  | 427.6738 | 266.1788 | 0.7274 | 19.0978 | 1.8005 | 1.65 | -13.7147 | 3.0721 | 175.19 | 0.65 | -20.9349 | -2.8286 | -9.7868 | 9.4284 | 18.4378 | -17.285 | 8.7131 | 56.6416 |  |  |  | 1.5573 |  | 123.6322
42838.5705 | 12979 | 174.6493 | 188.7314 | 167.5993 | 159.4013 | 87.6268 | 42.4924 | 128.5275 | 37.2884 | 108.0222 | 98.0668 | 70.9067 | 41.7454 | 28.8871 | 67.7805 | 100.3746 | 100.8865 | 107.2827 | 1140.0419 | 103.7682 | 971.4943 |  | 1181.6316 |  | 101.9152 |  | 99.351 | 161.9624 | 164.153 | 231.2869 | 90.0725 | 615.2783 | 1117.6117 | 99.3769 | 330.5716 |  | 584.6954 | 98.9283 |  |  | 100.015 | 59.6378 |  |  | 31.2515 | 39.0128 | 32.4556 | 42.0097 | 48.5942 | 38.5592 | 41.6208 | 14.832 | 37.5788 | 16.8509 | 27.8715 | 52.3722 | 45.7195 | 60.9123 | 47.354 | 26.9757 |  |  | -178.5716 | -7.6745 | -61.8177 | 63.1383 | 224.4664 | -197.3032 | 50.7993 | -161.9117 | -0.30601 | -0.606 | 1.4745 | 0.0023295 | -0.00065711 | 0.0012912 | 126.113 | 87.1272 | 72.8426 | 78.3848 | 91.9446 | 98.3688 | 84.5313 | 90.1984 | 103.7282 | 96.9118 | 67.8932 | 40.3579 | 37.2792 | 72.6811 |  | 964.8583 | 34.1027 | 29.6001 | 27.3831 | 49.8735 | 41.4256 | 78.4132 | 68.8876 | 83.0408 |  |  |  | 848.9688 | 651.9277 | 772.7656 | 937.0571 | 384.5526 | 974.6297 | 867.2954 | 1.0744 | 0.50901 | 700.5322 | 93.1424 | 132.2165 | 698.1835 | 77.6457 | 68.2771 | 100.5536 |  | 427.3143 | 70.6099 | 1303.0232 | 420.3741 | 38.607 | 659.5039 | 608.3812 | 604.0096 | 45.302 |  | 643.08 | 695.6288 |  | 465.8512 |  | 689.1275 |  | 693.8566 |  |  | 40.9313 | 36.1939 | 35.77 | [5 empty] | 94.1904 | 373.9508 | 85.6875 | 71.873 | 488.7468 | 80.6087 | 76.6786 | 354.2537 | 354.2732 | 364.1385 |  |  | 787.5872 | 98.5382 | 70.8794 | 228.5615 | 151.6217 | 466.2036 | 60.9208 | 1272.5841 | 89.3814 | 69.6386 | 80.0845 | 96.5978 | 640.3068 | 663.54 | 82.1847 |  | 307.234 | 338.0697 | 176.9636 | 94.3274 | 211.0075 | 498.9263 |  | 427.4395 | 266.3056 | 0.77025 | 19.097 | 1.8005 | 1.6495 | -13.5612 | 3.0722 | 194.38 | 0.96 | -20.9159 | -3.411 | -9.6809 | 9.7837 | 18.4339 | -17.2826 | 8.7694 | 56.5627 |  |  |  | 1.3689 |  | 123.5625
42838.5705 | 12980 | 174.9167 | 188.6468 | 167.4468 | 159.3518 | 87.6455 | 42.5026 | 128.5213 | 37.2933 | 108.0052 | 98.0611 | 70.9189 | 41.7475 | 28.8927 | 67.7812 | 100.3439 | 100.9088 | 107.3033 | 1139.3509 | 103.7594 | 976.4503 |  | 1190.1063 |  | 101.9108 |  | 99.3491 | 161.6115 | 164.1236 | 232.2505 | 90.0906 | 617.3231 | 1124.9836 | 99.3585 | 328.1924 |  | 584.193 | 98.9252 |  |  | 100.0155 | 59.5054 |  |  | 29.6178 | 37.7772 | 30.8523 | 41.801 | 48.15 | 38.2971 | 41.1274 | 14.873 | 37.5214 | 16.6673 | 27.8487 | 52.3729 | 45.7038 | 60.8872 | 47.3521 | 26.9418 |  |  | -178.6209 | -8.4696 | -62.8204 | 69.6404 | 224.7306 | -197.3301 | 51.3775 | -161.9459 | -0.32703 | -0.84454 | 1.6031 | 0.0024215 | -0.00070804 | 0.0013274 | 125.1871 | 87.0836 | 72.8241 | 78.4848 | 90.3142 | 98.3398 | 84.509 | 91.8679 | 103.6884 | 96.8969 | 67.903 | 40.3619 | 37.2813 | 72.6953 |  | 967.5022 | 36.3367 | 31.1711 | 27.4958 | 49.9421 | 41.4393 | 78.5596 | 69.1147 | 82.9697 |  |  |  | 848.7367 | 651.6334 | 772.6193 | 936.876 | 384.4324 | 974.5022 | 867.1589 | 0.65666 | 0.45081 | 700.512 | 92.6834 | 131.5648 | 698.0966 | 78.0119 | 67.8591 | 100.5522 |  | 427.4037 | 70.9488 | 1301.9899 | 434.5003 | 38.6196 | 656.1608 | 608.3409 | 603.9282 | 45.2903 |  | 643.4136 | 695.5572 |  | 466.1857 |  | 689.0942 |  | 693.8191 |  |  | 40.9565 | 36.1996 | 35.7731 | [5 empty] | 93.6626 | 372.7709 | 85.2056 | 71.85 | 487.2112 | 80.9092 | 76.7362 | 354.1907 | 354.5302 | 364.1266 |  |  | 787.2499 | 98.781 | 71.2135 | 228.3318 | 151.7129 | 465.9314 | 61.0013 | 1278.7604 | 89.7407 | 70.0338 | 79.8998 | 96.566 | 640.3524 | 663.3689 | 82.4011 |  | 307.4793 | 338.204 | 177.1838 | 94.32 | 212.0619 | 498.8229 |  | 427.2347 | 266.5001 | 0.75559 | 19.0972 | 1.799 | 1.6481 | -13.6015 | 3.0722 | 178.57 | 0.32 | -20.9388 | -3.5763 | -9.7397 | 10.2548 | 18.437 | -17.2765 | 8.8155 | 56.6305 |  |  |  | 1.1223 |  | 123.4885
42838.5705 | 12981 | 174.8534 | 188.5534 | 167.2966 | 159.3023 | 87.6504 | 42.5205 | 128.5069 | 37.2954 | 107.9744 | 98.0434 | 70.9145 | 41.7458 | 28.9007 | 67.7885 | 100.3614 | 100.9411 | 107.3682 | 1138.0613 | 103.7417 | 980.4591 |  | 1200.8184 |  | 101.8998 |  | 99.3342 | 161.5198 | 164.0933 | 232.5834 | 89.8131 | 619.4815 | 1125.5488 | 99.2678 | 325.9246 |  | 583.3514 | 98.9243 |  |  | 100.0083 | 59.6489 |  |  | 28.4781 | 36.438 | 29.8735 | 41.5841 | 47.8295 | 37.8366 | 40.5633 | 14.8258 | 37.4907 | 16.5481 | 27.8341 | 52.3595 | 45.6926 | 60.8782 | 47.3429 | 26.9216 |  |  | -178.7234 | -4.7477 | -63.465 | 71.4587 | 224.5768 | -197.3321 | 52.2679 | -161.94 | -0.28733 | -0.81895 | 1.6123 | 0.0024116 | -0.00068668 | 0.0013077 | 124.6396 | 87.219 | 72.8016 | 78.4672 | 90.1403 | 98.3336 | 84.5142 | 93.4958 | 103.6563 | 96.8752 | 67.92 | 40.3744 | 37.2933 | 72.703 |  | 967.8847 | 36.0885 | 32.3648 | 28.5052 | 49.9611 | 41.4484 | 78.3903 | 69.1786 | 83.0294 |  |  |  | 848.506 | 651.358 | 772.4808 | 936.7125 | 384.3679 | 974.397 | 867.0438 | 0.6948 | 0.64576 | 700.6044 | 92.5668 | 131.5477 | 698.1045 | 78.8839 | 67.9065 | 100.5483 |  | 427.1167 | 70.179 | 1299.8352 | 444.546 | 38.6551 | 653.4048 | 608.3207 | 603.8701 | 45.2881 |  | 643.6179 | 695.5321 |  | 465.9822 |  | 689.0822 |  | 693.7922 |  |  | 40.9559 | 36.2184 | 35.7538 | [5 empty] | 94.3075 | 372.1052 | 84.5211 | 71.8411 | 487.1095 | 80.5603 | 76.7728 | 354.1362 | 355.2059 | 364.1929 |  |  | 786.9308 | 99.0432 | 71.5593 | 228.0762 | 151.8567 | 465.6254 | 61.3589 | 1284.777 | 90.1427 | 70.4127 | 79.7025 | 96.5394 | 640.367 | 663.1879 | 82.6549 |  | 307.6386 | 338.4575 | 177.4722 | 94.2585 | 212.8464 | 498.8965 |  | 427.0571 | 266.4813 | 0.79177 | 19.096 | 1.7992 | 1.6474 | -13.6825 | 3.0723 | 170.68 | 0.69 | -20.9517 | -2.6718 | -9.7685 | 10.3654 | 18.4171 | -17.2638 | 8.885 | 56.672 |  |  |  | 1.151 |  | 123.4215
42838.5705 | 12982 | 175.0281 | 188.4704 | 167.1405 | 159.2511 | 87.6641 | 42.5318 | 128.4971 | 37.295 | 107.9555 | 98.0342 | 70.9206 | 41.7632 | 28.8987 | 67.7976 | 100.4036 | 100.943 | 107.4382 | 1136.9507 | 103.7284 | 983.5853 |  | 1207.3801 |  | 101.9056 |  | 99.3379 | 161.433 | 164.0692 | 232.9067 | 88.2316 | 619.5216 | 1127.6101 | 99.0647 | 324.4065 |  | 582.4925 | 98.9187 |  |  | 100.0004 | 59.6843 |  |  | 27.9746 | 34.7712 | 29.6837 | 41.498 | 47.8087 | 37.2846 | 40.0641 | 14.7912 | 37.4614 | 16.5984 | 27.7973 | 52.3329 | 45.6929 | 60.8627 | 47.3455 | 26.8566 |  |  | -178.7352 | 3.7494 | -63.2935 | 69.6043 | 224.68 | -197.2841 | 53.7261 | -161.8953 | -0.29239 | -0.77342 | 1.5321 | 0.0024494 | -0.00069818 | 0.0013093 | 124.9281 | 87.5832 | 72.7723 | 78.4697 | 90.933 | 98.3255 | 84.5154 | 95.1844 | 103.6215 | 96.857 | 67.9311 | 40.3773 | 37.2888 | 72.706 |  | 968.5052 | 35.3163 | 30.4931 | 28.9449 | 50.2884 | 41.4424 | 78.5672 | 69.5495 | 83.3288 |  |  |  | 848.2502 | 651.0337 | 772.3163 | 936.5277 | 384.302 | 974.2447 | 866.9162 | 2.2067 | 0.43635 | 700.7181 | 92.6306 | 132.2314 | 698.149 | 79.8847 | 68.5895 | 100.5442 |  | 426.267 | 70.3321 | 1298.9367 | 448.2152 | 38.695 | 653.8427 | 608.3271 | 603.8528 | 45.2678 |  | 643.9069 | 695.5058 |  | 465.7972 |  | 689.088 |  | 693.7577 |  |  | 40.9541 | 36.2194 | 35.7349 | [5 empty] | 94.7933 | 372.2677 | 84.0528 | 71.8378 | 487.504 | 80.956 | 76.8996 | 354.0428 | 356.1546 | 364.2976 |  |  | 786.6446 | 99.3139 | 71.8532 | 228.0206 | 152.0208 | 465.3447 | 61.1979 | 1290.1446 | 90.5366 | 70.7897 | 79.4663 | 96.5143 | 640.4128 | 662.9778 | 82.9142 |  | 307.7553 | 338.7733 | 177.7664 | 94.1922 | 213.4554 | 498.7873 |  | 426.9134 | 266.5171 | 0.8118 | 19.0971 | 1.7998 | 1.6488 | -13.724 | 3.0722 | 176.63 | 1.16 | -20.9591 | 2.3679 | -9.729 | 10.2025 | 18.4049 | -17.2464 | 9 | 56.7311 |  |  |  | 1.236 |  | 123.3457
42838.5705 | 12983 | 175.2075 | 188.3815 | 166.9729 | 159.2 | 87.6685 | 42.5417 | 128.473 | 37.2947 | 107.9285 | 98.0161 | 70.9208 | 41.7562 | 28.8987 | 67.7942 | 100.3626 | 100.8935 | 107.4078 | 1135.8478 | 103.714 | 986.3078 |  | 1215.2414 |  | 101.9025 |  | 99.334 | 161.4827 | 163.9964 | 232.7219 | 86.6672 | 619.5398 | 1126.406 | 98.9407 | 323.0474 |  | 581.7103 | 98.905 |  |  | 99.9797 | 59.2824 |  |  | 28.227 | 34.1001 | 30.6116 | 42.0755 | 48.049 | 36.9082 | 39.8095 | 14.7884 | 37.4355 | 16.464 | 27.784 | 52.3024 | 45.7007 | 60.8373 | 47.3426 | 26.8117 |  |  | -178.7661 | 16.002 | -65.9713 | 63.7665 | 224.6984 | -197.3551 | 55.0081 | -161.848 | -0.37004 | -0.67167 | 1.5209 | 0.0024757 | -0.00057169 | 0.0013142 | 125.3532 | 87.6808 | 72.7469 | 78.4206 | 91.4756 | 98.3008 | 84.5011 | 97.2273 | 103.5756 | 96.8337 | 67.9355 | 40.383 | 37.2967 | 72.7094 |  | 972.7031 | 39.701 | 30.6565 | 28.5876 | 50.6974 | 41.4834 | 78.7169 | 69.3213 | 83.2757 |  |  |  | 848.0345 | 650.779 | 772.1817 | 936.3702 | 384.2835 | 974.1245 | 866.8281 | 0.49977 | 0.47515 | 701.0219 | 93.3521 | 134.3292 | 698.2087 | 81.7372 | 68.826 | 100.5353 |  | 424.9904 | 69.2681 | 1297.3476 | 441.0241 | 38.6792 | 656.7266 | 608.3456 | 603.89 | 45.2563 |  | 644.1999 | 695.5018 |  | 468.0522 |  | 689.0784 |  | 693.7383 |  |  | 40.9456 | 36.2047 | 35.7254 | [5 empty] | 94.3469 | 373.1297 | 84.0867 | 71.8396 | 489.5777 | 81.1277 | 76.9582 | 353.9987 | 356.8698 | 364.345 |  |  | 786.4789 | 99.5602 | 72.1567 | 227.929 | 152.1305 | 465.0981 | 60.3274 | 1295.3321 | 90.9172 | 71.144 | 79.2875 | 96.4833 | 640.4825 | 662.7229 | 83.1847 |  | 307.8378 | 339.1133 | 178.1021 | 94.1264 | 213.837 | 498.6387 |  | 426.7683 | 266.7845 | 0.75188 | 19.0983 | 1.8004 | 1.6486 | -13.6539 | 3.0722 | 161.63 | 0.83 | -20.957 | 4.8865 | -9.9218 | 9.7546 | 18.3945 | -17.239 | 9.1013 | 56.7908 |  |  |  | 0.75369 |  | 123.2805
42838.5706 | 12984 | 175.3502 | 188.3034 | 166.814 | 159.1498 | 87.6801 | 42.5396 | 128.4572 | 37.2946 | 107.8914 | 97.9964 | 70.919 | 41.7592 | 28.8865 | 67.7977 | 100.2852 | 100.8329 | 107.3277 | 1134.5843 | 103.6991 | 990.6607 |  | 1224.0079 |  | 101.9071 |  | 99.3241 | 161.509 | 163.8926 | 232.4529 | 85.6315 | 615.1841 | 1121.7347 | 98.9151 | 322.6645 |  | 581.0157 | 98.8967 |  |  | 99.9565 | 57.6062 |  |  | 29.4254 | 35.6633 | 32.8694 | 42.8828 | 48.6208 | 37.0727 | 40.1694 | 14.6875 | 37.4423 | 16.5302 | 27.7826 | 52.2837 | 45.7131 | 60.8149 | 47.3527 | 26.7628 |  |  | -178.8121 | 20.8253 | -64.4921 | 61.8773 | 224.446 | -197.3466 | 51.8178 | -162.0589 | -0.25853 | -0.68761 | 1.3624 | 0.0025874 | -0.00064233 | 0.0012797 | 125.415 | 87.8274 | 72.7643 | 78.4979 | 91.5096 | 98.2757 | 84.4944 | 97.5829 | 103.5381 | 96.8162 | 67.9477 | 40.3902 | 37.2975 | 72.7159 |  | 973.3042 | 36.5387 | 33.5502 | 29.5702 | 50.4507 | 41.47 | 78.5581 | 68.6989 | 83.5819 |  |  |  | 847.8033 | 650.5382 | 772.0449 | 936.2173 | 384.3037 | 974.0062 | 866.7497 | -0.91614 | -0.23544 | 701.2445 | 94.0815 | 135.4037 | 698.1874 | 83.3445 | 68.6413 | 100.518 |  | 424.2862 | 69.1675 | 1294.9054 | 432.7556 | 38.6674 | 656.9622 | 608.3557 | 603.9297 | 45.2418 |  | 644.417 | 695.4824 |  | 469.932 |  | 689.0751 |  | 693.7184 |  |  | 40.9289 | 36.2046 | 35.7214 | [5 empty] | 94.5065 | 373.4312 | 84.3655 | 71.8284 | 490.3627 | 81.899 | 77.0335 | 353.9478 | 357.4871 | 364.3847 |  |  | 786.3385 | 99.7776 | 72.4863 | 227.9821 | 152.2485 | 464.8458 | 60.0348 | 1300.5251 | 91.3177 | 71.5291 | 79.2488 | 96.4666 | 640.5671 | 662.5031 | 83.4498 |  | 307.9572 | 339.4139 | 178.3495 | 94.116 | 213.8269 | 498.5936 |  | 426.6378 | 266.9818 | 0.75504 | 19.0961 | 1.7996 | 1.6474 | -13.5624 | 3.0723 | 146.57 | 0.84 | -20.9542 | 5.5887 | -9.8349 | 9.6334 | 18.3891 | -17.2432 | 8.8357 | 56.8353 |  |  |  | 1.1035 |  | 123.2171
42838.5706 | 12985 | 175.1832 | 188.237 | 166.6566 | 159.1146 | 87.6976 | 42.5598 | 128.4507 | 37.303 | 107.8803 | 97.9935 | 70.9307 | 41.7701 | 28.9022 | 67.8072 | 100.2262 | 100.7735 | 107.2209 | 1133.1398 | 103.6799 | 995.0923 |  | 1233.2898 |  | 101.9086 |  | 99.3233 | 161.3501 | 163.847 | 232.8241 | 86.2351 | 615.1276 | 1123.9777 | 98.9657 | 322.2339 |  | 580.3769 | 98.9009 |  |  | 99.9461 | 57.5079 |  |  | 30.1491 | 37.8642 | 32.5509 | 42.4955 | 49.1048 | 37.5196 | 40.4175 | 14.6199 | 37.4095 | 16.5823 | 27.7714 | 52.2846 | 45.733 | 60.8026 | 47.349 | 26.7219 |  |  | -178.9127 | 23.4629 | -64.293 | 61.0158 | 224.6097 | -197.2769 | 50.6048 | -162.1818 | -0.26884 | -0.69391 | 1.4778 | 0.0024593 | -0.00058812 | 0.001283 | 125.6576 | 88.0646 | 72.766 | 78.6135 | 92.4715 | 98.2574 | 84.4867 | 96.8743 | 103.5009 | 96.7974 | 67.9636 | 40.3944 | 37.3076 | 72.7208 |  | 973.4592 | 32.6376 | 31.4998 | 29.1153 | 50.4247 | 41.4511 | 78.78 | 69.1114 | 83.4754 |  |  |  | 847.576 | 650.2741 | 771.9047 | 936.0599 | 384.3295 | 973.8814 | 866.6408 | -0.12856 | -0.16715 | 701.3453 | 93.6448 | 134.5179 | 698.1567 | 84.5627 | 68.625 | 100.5116 |  | 424.1154 | 68.9304 | 1293.3058 | 447.2712 | 38.6837 | 656.3669 | 608.3805 | 603.9798 | 45.2303 |  | 645.2579 | 695.4521 |  | 469.9192 |  | 689.0715 |  | 693.695 |  |  | 40.9035 | 36.187 | 35.7032 | [5 empty] | 95.2561 | 373.2179 | 84.4941 | 71.7728 | 489.5654 | 82.1804 | 77.1862 | 353.8797 | 357.9173 | 364.4125 |  |  | 786.1531 | 100.0407 | 72.8218 | 227.9997 | 152.3805 | 464.6456 | 59.9974 | 1305.7629 | 91.7363 | 71.9123 | 79.3046 | 96.4617 | 640.6904 | 662.3025 | 83.6198 |  | 308.0754 | 339.6817 | 178.4158 | 94.0856 | 213.746 | 498.5409 |  | 426.4635 | 267.1021 | 0.71033 | 19.0977 | 1.7997 | 1.6473 | -13.6325 | 3.0723 | 168.04 | 0.65 | -20.9677 | 5.9532 | -9.8546 | 9.6002 | 18.409 | -17.2526 | 8.738 | 57.0065 |  |  |  | 1.5347 |  | 123.1527
42838.5706 | 12986 | 175.3167 | 188.1673 | 166.4909 | 159.0739 | 87.7141 | 42.5696 | 128.4417 | 37.3032 | 107.8684 | 97.9855 | 70.9396 | 41.7708 | 28.9054 | 67.812 | 100.1725 | 100.7261 | 107.145 | 1130.3322 | 103.6912 | 1001.2117 |  | 1256.0174 |  | 101.9021 |  | 99.3221 | 161.0684 | 163.8322 | 233.62 | 86.0439 | 621.8663 | 1135.0957 | 99.0559 | 320.9306 |  | 579.1215 | 98.8947 |  |  | 99.9241 | 57.1771 |  |  | 30.6349 | 38.5063 | 32.9662 | 42.6831 | 49.2925 | 37.7915 | 40.4619 | 14.7245 | 37.3658 | 16.7667 | 27.7499 | 52.2453 | 45.7244 | 60.7866 | 47.3391 | 26.6882 |  |  | -178.9258 | 18.7678 | -62.5411 | 62.2873 | 224.5341 | -197.3341 | 50.518 | -162.2212 | -0.33034 | -0.75118 | 1.4601 | 0.0026252 | -0.00071297 | 0.0012797 | 126.137 | 88.2712 | 72.7332 | 78.5663 | 93.1978 | 98.2384 | 84.4734 | 94.9088 | 103.4503 | 96.7735 | 67.963 | 40.4025 | 37.3053 | 72.7234 |  | 976.263 | 34.832 | 29.4476 | 27.1008 | 50.9642 | 41.449 | 78.8095 | 69.3661 | 82.6428 |  |  |  | 847.3322 | 649.9731 | 771.7417 | 935.9006 | 384.3445 | 973.7443 | 866.5279 | 1.3943 | 0.92954 | 701.5699 | 92.616 | 133.7552 | 698.2483 | 86.148 | 68.8191 | 100.5101 |  | 423.5645 | 68.2821 | 1293.4171 | 474.6466 | 38.676 | 657.9601 | 608.4213 | 604.0602 | 45.173 |  | 646.2586 | 695.449 |  | 472.1696 |  | 689.0908 |  | 693.6617 |  |  | 40.8722 | 36.1664 | 35.681 | [5 empty] | 95.52 | 373.2784 | 84.6536 | 71.749 | 488.6013 | 82.4166 | 77.3171 | 353.8136 | 357.855 | 364.3799 |  |  | 785.9764 | 100.278 | 73.1463 | 227.7998 | 152.4797 | 464.4484 | 60.755 | 1310.9506 | 92.0877 | 72.2608 | 79.4255 | 96.4411 | 640.7791 | 662.0794 | 83.7294 |  | 308.1928 | 339.932 | 178.4437 | 94.0602 | 213.6655 | 498.3827 |  | 426.2295 | 267.1724 | 0.70291 | 19.0973 | 1.8009 | 1.6497 | -13.6736 | 3.0723 | 157.67 | 1.03 | -20.985 | 5.3298 | -9.7294 | 9.7097 | 18.414 | -17.2626 | 8.7343 | 57.212 |  |  |  | 1.2906 |  | 123.0875
42838.5706 | 12987 | 175.8486 | 188.0969 | 166.3156 | 159.0317 | 87.7281 | 42.5849 | 128.4238 | 37.3129 | 107.848 | 97.9743 | 70.9449 | 41.7777 | 28.9049 | 67.8187 | 100.1185 | 100.6827 | 107.1307 | 1127.299 | 103.718 | 1007.7414 |  | 1288.8289 |  | 101.9015 |  | 99.3366 | 161.036 | 163.7691 | 233.4515 | 88.0225 | 626.2699 | 1139.2635 | 99.1024 | 321.2082 |  | 578.0115 | 98.8854 |  |  | 99.905 | 57.0819 |  |  | 30.0949 | 39.2203 | 31.6209 | 42.4613 | 49.0678 | 37.9197 | 40.172 | 15.034 | 37.3786 | 16.9824 | 27.7508 | 52.2356 | 45.7132 | 60.7774 | 47.3305 | 26.6583 |  |  | -178.91 | 61.803 | -64.9153 | 61.0513 | 224.4585 | -197.2835 | 54.4804 | -162.1009 | -0.48933 | -0.72013 | 1.4813 | 0.0025611 | -0.0005454 | 0.0012879 | 126.571 | 88.6864 | 72.7396 | 78.7315 | 92.9907 | 98.2362 | 84.484 | 91.4685 | 103.4125 | 96.7614 | 67.9781 | 40.4093 | 37.3104 | 72.7292 |  | 979.6054 | 38.2688 | 32.0164 | 27.4797 | 51.0969 | 41.4708 | 78.2923 | 69.6269 | 82.6213 |  |  |  | 847.0763 | 649.6887 | 771.5971 | 935.7257 | 384.3749 | 973.5902 | 866.424 | -0.22627 | -0.34575 | 701.9184 | 92.0641 | 134.08 | 698.4055 | 87.2573 | 69.358 | 100.5132 |  | 423.1369 | 68.8144 | 1290.4365 | 480.8123 | 38.6755 | 661.2224 | 608.4872 | 604.154 | 45.1564 |  | 646.1852 | 695.4912 |  | 474.3125 |  | 689.1344 |  | 693.6527 |  |  | 40.833 | 36.1101 | 35.6591 | [5 empty] | 96.0513 | 373.5368 | 84.6731 | 71.7292 | 488.2565 | 82.7158 | 77.3732 | 353.7364 | 357.9301 | 364.3699 |  |  | 785.8206 | 100.4657 | 73.4528 | 227.5623 | 152.5396 | 464.282 | 61.2069 | 1315.8814 | 92.4077 | 72.6564 | 79.5126 | 96.4188 | 640.8141 | 661.8457 | 83.9074 |  | 308.3888 | 340.2846 | 178.6339 | 94.0817 | 213.4533 | 498.2666 |  | 426.0006 | 267.2988 | 0.7543 | 19.0983 | 1.8005 | 1.6493 | -13.6519 | 3.0723 | 151.02 | 0.59 | -20.9806 | 9.6829 | -9.9237 | 9.6239 | 18.4147 | -17.264 | 9.0723 | 57.1974 |  |  |  | 0.91133 |  | 123.0154
42838.5706 | 12988 | 176.2327 | 188.0321 | 166.134 | 158.9882 | 87.7446 | 42.5953 | 128.4121 | 37.3112 | 107.8137 | 97.9559 | 70.9485 | 41.7843 | 28.9069 | 67.8294 | 100.1255 | 100.6886 | 107.1128 | 1126.4218 | 103.7143 | 1014.2047 |  | 1304.6692 |  | 101.8995 |  | 99.3191 | 161.2026 | 163.6062 | 231.9232 | 88.6324 | 621.6633 | 1129.5131 | 99.1075 | 320.269 |  | 577.466 | 98.8822 |  |  | 99.8892 | 57.2816 |  |  | 30.5748 | 39.3624 | 32.504 | 42.5778 | 48.9357 | 37.8687 | 39.8542 | 15.2082 | 37.3055 | 17.0562 | 27.748 | 52.2177 | 45.6814 | 60.7631 | 47.3205 | 26.6394 |  |  | -179.0165 | 70.8889 | -64.8272 | 62.9096 | 224.5571 | -197.2999 | 53.1859 | -162.1943 | -0.41363 | -0.81748 | 1.4316 | 0.0026285 | -0.00067026 | 0.0013192 | 126.8896 | 89.501 | 72.7345 | 78.9371 | 92.143 | 98.3046 | 84.5082 | 88.0838 | 103.3832 | 96.7438 | 67.9927 | 40.4294 | 37.3205 | 72.7454 |  | 978.8946 | 32.0243 | 30.7038 | 28.1292 | 50.8783 | 41.4378 | 78.5617 | 69.673 | 82.6171 |  |  |  | 846.8547 | 649.4723 | 771.4576 | 935.5839 | 384.4269 | 973.4508 | 866.3525 | -0.55401 | -0.17267 | 702.1316 | 92.0464 | 135.135 | 698.4899 | 83.289 | 69.6771 | 100.5129 |  | 425.263 | 69.4493 | 1284.6399 | 457.4072 | 38.6886 | 666.4273 | 608.5647 | 604.2505 | 45.1376 |  | 645.2322 | 695.4863 |  | 476.1146 |  | 689.132 |  | 693.6421 |  |  | 40.7934 | 36.0867 | 35.6394 | [5 empty] | 96.6474 | 374.068 | 84.1581 | 71.7021 | 489.4647 | 82.8585 | 77.4034 | 353.53 | 357.6125 | 364.3228 |  |  | 785.647 | 100.6105 | 73.7469 | 227.2675 | 152.5873 | 464.1206 | 61.5259 | 1320.6502 | 92.7188 | 73.0099 | 79.4844 | 96.4063 | 640.8188 | 661.622 | 83.8652 |  | 308.6155 | 340.514 | 178.8423 | 94.0821 | 213.0946 | 498.1611 |  | 425.71 | 267.1541 | 0.76784 | 19.0965 | 1.7997 | 1.6484 | -13.6473 | 3.0723 | 168.28 | 0.88 | -20.9551 | 10.3727 | -9.9193 | 9.7715 | 18.4172 | -17.2633 | 8.9631 | 57.0038 |  |  |  | 1.6013 |  | 122.9567
42838.5706 | 12989 | 176.4972 | 187.9672 | 165.9448 | 158.9432 | 87.7562 | 42.6094 | 128.4019 | 37.3102 | 107.8027 | 97.9416 | 70.9537 | 41.7949 | 28.9097 | 67.8322 | 100.1388 | 100.7303 | 107.1538 | 1126.3668 | 103.715 | 1019.1899 |  | 1307.0036 |  | 101.9089 |  | 99.3426 | 161.1304 | 163.5093 | 231.8457 | 89.8967 | 612.4537 | 1118.1147 | 99.1254 | 318.6131 |  | 577.0041 | 98.8855 |  |  | 99.8934 | 57.5081 |  |  | 30.5823 | 39.8177 | 32.6289 | 42.7823 | 49.3555 | 37.9993 | 40.0636 | 15.3363 | 37.26 | 17.0674 | 27.735 | 52.2356 | 45.6546 | 60.7497 | 47.3288 | 26.6103 |  |  | -179.0401 | 25.3403 | -61.681 | 66.1131 | 224.6189 | -197.3196 | 54.1762 | -162.1726 | -0.44379 | -0.72076 | 1.4882 | 0.0026827 | -0.00051419 | 0.0013372 | 127.1691 | 89.9084 | 72.7254 | 79.0282 | 91.8834 | 98.3189 | 84.5291 | 85.5258 | 103.3368 | 96.7195 | 67.9924 | 40.4301 | 37.325 | 72.7484 |  | 978.9517 | 31.6039 | 28.6137 | 26.4609 | 50.8837 | 41.4148 | 78.64 | 69.5015 | 82.6971 |  |  |  | 846.638 | 649.2273 | 771.3218 | 935.4397 | 384.4578 | 973.3249 | 866.2914 | 0.29118 | 0.023996 | 702.228 | 91.8363 | 135.3498 | 698.4576 | 81.2912 | 69.2681 | 100.5131 |  | 427.7118 | 69.0653 | 1282.1894 | 453.5158 | 38.7055 | 668.1919 | 608.627 | 604.3552 | 45.1373 |  | 644.3968 | 695.4609 |  | 477.5816 |  | 689.1298 |  | 693.6516 |  |  | 40.787 | 36.1024 | 35.6242 | [5 empty] | 96.8566 | 374.2143 | 84.6316 | 71.7064 | 490.0151 | 82.2199 | 77.3879 | 353.2951 | 356.9676 | 364.1535 |  |  | 785.4857 | 100.7894 | 74.0272 | 227.0277 | 152.6297 | 463.9362 | 61.6978 | 1325.7229 | 93.0219 | 73.3483 | 79.4201 | 96.4019 | 640.8097 | 661.4176 | 83.4866 |  | 308.8682 | 340.8202 | 179.1361 | 94.1038 | 212.6357 | 498.1574 |  | 425.4593 | 266.913 | 0.80753 | 19.0984 | 1.8008 | 1.6507 | -13.7716 | 3.0723 | 162.09 | 1.04 | -20.9549 | 6.2062 | -9.6826 | 10.0244 | 18.4236 | -17.2678 | 9.0481 | 56.8341 |  |  |  | 1.6453 |  | 122.8966
42838.5706 | 12990 | 176.0233 | 187.8971 | 165.7517 | 158.8948 | 87.7667 | 42.6371 | 128.3953 | 37.32 | 107.7882 | 97.9231 | 70.9661 | 41.8002 | 28.9137 | 67.839 | 100.0956 | 100.7193 | 107.1126 | 1126.6152 | 103.7076 | 1022.4951 |  | 1315.2502 |  | 101.9248 |  | 99.3489 | 160.7242 | 163.521 | 233.3311 | 89.266 | 616.7109 | 1127.0743 | 99.0723 | 317.5595 |  | 576.4694 | 98.8745 |  |  | 99.8797 | 57.2004 |  |  | 28.9956 | 39.9255 | 31.532 | 42.644 | 49.1456 | 38.124 | 40.3592 | 15.4556 | 37.2349 | 17.0565 | 27.7202 | 52.2127 | 45.6208 | 60.745 | 47.316 | 26.5781 |  |  | -179.0086 | 3.7271 | -61.4536 | 66.6486 | 224.4263 | -197.3236 | 53.7865 | -162.1745 | -0.30329 | -0.8114 | 1.4825 | 0.0027352 | -0.00060619 | 0.0013109 | 127.5832 | 90.1392 | 72.7198 | 79.0338 | 93.0505 | 98.3167 | 84.544 | 83.877 | 103.2961 | 96.6955 | 68.0047 | 40.4296 | 37.327 | 72.7481 |  | 979.6541 | 32.5925 | 29.4032 | 25.0884 | 51.0563 | 41.3928 | 78.4795 | 69.2834 | 83.1867 |  |  |  | 846.4152 | 648.9221 | 771.1743 | 935.2822 | 384.5105 | 973.1888 | 866.1601 | 1.1029 | 0.22199 | 702.4447 | 91.6516 | 135.6609 | 698.5508 | 84.5241 | 68.8218 | 100.5104 |  | 530.7593 | 69.7891 | 1281.5855 | 473.7184 | 38.7189 | 667.3258 | 608.7068 | 604.4864 | 45.1073 |  | 645.0944 | 695.4614 |  | 477.8804 |  | 689.1698 |  | 693.6218 |  |  | 40.8037 | 36.084 | 35.6171 | [5 empty] | 97.209 | 374.8065 | 84.1175 | 71.7028 | 492.1787 | 82.2836 | 77.4713 | 352.9611 | 356.2479 | 364.0204 |  |  | 785.2503 | 100.9782 | 74.3748 | 226.7839 | 152.708 | 463.7788 | 62.434 | 1331.4013 | 93.4106 | 73.7409 | 79.3321 | 96.3946 | 640.8425 | 661.1932 | 83.1292 |  | 309.118 | 341.1303 | 179.3924 | 94.144 | 212.1008 | 498.0546 |  | 425.1084 | 267.1775 | 0.71701 | 19.0969 | 1.801 | 1.6506 | -13.5568 | 3.0723 | 169.7 | 0.41 | -20.9839 | 2.3805 | -9.6664 | 10.0667 | 18.4194 | -17.2714 | 9.0173 | 56.9766 |  |  |  | 1.5328 |  | 122.8329
42838.5706 | 12991 | 175.8988 | 187.8274 | 165.56 | 158.8569 | 87.7828 | 42.6397 | 128.3921 | 37.3239 | 107.7662 | 97.9205 | 70.9772 | 41.8071 | 28.9227 | 67.8533 | 100.0966 | 100.6967 | 107.1528 | 1125.613 | 103.7061 | 1028.724 |  | 1332.0141 |  | 101.9165 |  | 99.3391 | 160.5421 | 163.4832 | 233.2349 | 90.1534 | 620.3855 | 1131.7265 | 99.0984 | 316.2202 |  | 575.6222 | 98.8646 |  |  | 99.8677 | 56.8873 |  |  | 29.0445 | 38.6212 | 31.663 | 42.7361 | 49.2111 | 37.9367 | 40.1981 | 15.7682 | 37.2177 | 16.9708 | 27.7115 | 52.1943 | 45.5882 | 60.7358 | 47.3064 | 26.5419 |  |  | -179.0894 | 2.4996 | -63.8337 | 69.486 | 224.6313 | -197.3006 | 55.8262 | -162.1009 | -0.34182 | -0.80174 | 1.475 | 0.0027451 | -0.00060619 | 0.0012715 | 127.859 | 90.1118 | 72.7176 | 79.0515 | 93.0055 | 98.3235 | 84.5514 | 84.8991 | 103.2516 | 96.6741 | 68.0152 | 40.4382 | 37.3312 | 72.7532 |  | 981.482 | 37.2865 | 36.124 | 28.5581 | 51.0641 | 41.386 | 78.1871 | 69.207 | 83.2211 |  |  |  | 846.154 | 648.6122 | 771.0089 | 935.104 | 384.6021 | 973.0375 | 866.0319 | -0.35839 | 0.27031 | 702.9225 | 91.9702 | 136.5042 | 698.748 | 87.0791 | 68.6655 | 100.5142 |  | 605.7718 | 71.1333 | 1281.2118 | 486.0459 | 38.6845 | 666.6644 | 608.8159 | 604.6451 | 45.0744 |  | 645.5301 | 695.4906 |  | 478.9013 |  | 689.2036 |  | 693.6317 |  |  | 40.7684 | 36.0842 | 35.6019 | [5 empty] | 97.0273 | 376.195 | 83.4029 | 71.7004 | 493.5964 | 82.7902 | 77.6037 | 352.6913 | 355.6761 | 363.9169 |  |  | 785.0068 | 101.1364 | 74.6755 | 226.5592 | 152.7836 | 463.6199 | 62.1981 | 1337.3133 | 93.7294 | 74.1032 | 79.2409 | 96.3662 | 640.9009 | 660.9745 | 83.2249 |  | 309.2829 | 341.2922 | 179.6268 | 94.139 | 211.4711 | 497.9811 |  | 424.7185 | 267.3787 | 0.66934 | 19.0968 | 1.7997 | 1.6498 | -13.5784 | 3.0723 | 165.63 | 0.77 | -20.9866 | 1.9455 | -9.8313 | 10.2573 | 18.4223 | -17.2652 | 9.1839 | 57.0662 |  |  |  | 1.0105 |  | 122.7602
42838.5706 | 12992 | 175.5479 | 187.7481 | 165.354 | 158.7981 | 87.7808 | 42.6399 | 128.3598 | 37.3142 | 107.7295 | 97.8927 | 70.9644 | 41.8022 | 28.9149 | 67.8478 | 100.1469 | 100.6212 | 107.0996 | 1123.9039 | 103.7293 | 1037.0628 |  | 1349.8588 |  | 101.9091 |  | 99.3227 | 160.4445 | 163.4151 | 232.8706 | 91.263 | 620.4252 | 1133.8691 | 99.1333 | 311.6914 |  | 575.2542 | 98.8562 |  |  | 99.8486 | 56.8017 |  |  | 29.4241 | 37.7286 | 32.369 | 43.0604 | 49.5237 | 37.8502 | 40.4058 | 15.9523 | 37.1627 | 17.0866 | 27.7084 | 52.1747 | 45.5574 | 60.7323 | 47.2999 | 26.5226 |  |  | -179.1755 | -2.1153 | -62.8322 | 68.1698 | 224.6235 | -197.3393 | 56.9867 | -162.0727 | -0.3354 | -0.7644 | 1.4716 | 0.0028946 | -0.00049941 | 0.001283 | 128.3019 | 90.1456 | 72.721 | 79.116 | 93.2669 | 98.3102 | 84.5646 | 87.0439 | 103.2235 | 96.658 | 68.0249 | 40.4396 | 37.3364 | 72.7621 |  | 981.5479 | 33.7796 | 34.7575 | 29.8917 | 51.04 | 41.3678 | 78.3946 | 69.4063 | 83.2981 |  |  |  | 845.9182 | 648.3266 | 770.8703 | 934.9504 | 384.6951 | 972.9041 | 865.9102 | -0.2133 | -0.13767 | 703.3292 | 92.6112 | 136.9155 | 698.9132 | 85.9007 | 68.8182 | 100.5087 |  | 621.23 | 70.8243 | 1279.3088 | 490.8574 | 38.607 | 667.4094 | 608.911 | 604.7897 | 45.0421 |  | 645.8511 | 695.5286 |  | 479.4638 |  | 689.2546 |  | 693.6329 |  |  | 40.7408 | 36.0803 | 35.5774 | [5 empty] | 96.9585 | 376.688 | 83.6287 | 71.701 | 494.6268 | 82.4749 | 77.6028 | 352.498 | 355.5508 | 363.8517 |  |  | 784.5509 | 101.2586 | 74.9673 | 226.3745 | 152.8562 | 463.4207 | 62.0469 | 1342.4515 | 94.0375 | 74.444 | 79.1725 | 96.3503 | 640.9234 | 660.7576 | 83.4235 |  | 309.3908 | 341.2299 | 179.9404 | 94.1687 | 210.7984 | 497.8451 |  | 424.3913 | 267.4809 | 0.69438 | 19.0974 | 1.8022 | 1.6506 | -13.5442 | 3.0723 | 161.9 | 1.19 | -20.9841 | -1.7871 | -9.7399 | 10.1451 | 18.4194 | -17.2645 | 9.2776 | 57.1325 |  |  |  | 1.398 |  | 122.6978
42838.5707 | 12993 | 175.2717 | 187.6909 | 165.1575 | 158.7542 | 87.7923 | 42.6592 | 128.3504 | 37.3248 | 107.7148 | 97.8824 | 70.9722 | 41.8089 | 28.9233 | 67.8566 | 100.0704 | 100.646 | 107.1348 | 1122.4215 | 103.7137 | 1049.4684 |  | 1364.3139 |  | 101.9042 |  | 99.3105 | 160.4448 | 163.2846 | 231.5763 | 90.6775 | 615.3108 | 1130.2525 | 99.1452 | 300.5464 |  | 574.5837 | 98.8473 |  |  | 99.8238 | 56.7686 |  |  | 30.3388 | 38.5741 | 34.134 | 43.6291 | 49.9932 | 38.0472 | 40.8856 | 16.0985 | 37.1269 | 17.1999 | 27.6878 | 52.1592 | 45.5442 | 60.7238 | 47.2903 | 26.4868 |  |  | -179.1768 | -2.8316 | -63.6135 | 67.6146 | 224.5532 | -197.3117 | 53.0689 | -162.3217 | -0.35719 | -0.46313 | 1.5872 | 0.002773 | -0.00055033 | 0.0013224 | 128.7802 | 90.2988 | 72.7347 | 79.1813 | 93.7679 | 98.2988 | 84.5748 | 88.9931 | 103.1783 | 96.6395 | 68.0419 | 40.4427 | 37.3462 | 72.7734 |  | 982.7046 | 32.0845 | 30.984 | 28.6608 | 51.2121 | 41.3422 | 78.9055 | 69.7062 | 83.838 |  |  |  | 845.6836 | 648.0585 | 770.7263 | 934.7925 | 384.7786 | 972.7721 | 865.8204 | 1.4293 | 0.79982 | 703.6471 | 92.6383 | 137.5407 | 699.0822 | 85.5623 | 69.238 | 100.5167 |  | 628.1885 | 69.8779 | 1274.5097 | 474.5005 | 38.5747 | 667.7256 | 608.9878 | 604.8955 | 45.0186 |  | 645.6006 | 695.5617 |  | 481.9054 |  | 689.2905 |  | 693.6386 |  |  | 40.7061 | 36.0875 | 35.5498 | [5 empty] | 97.4396 | 377.1661 | 84.3988 | 71.7038 | 495.3218 | 81.6984 | 77.6797 | 352.4341 | 356.0221 | 363.8304 |  |  | 783.914 | 101.3877 | 75.2795 | 226.2362 | 152.8903 | 463.2392 | 62.0481 | 1347.6144 | 94.3287 | 74.8225 | 79.1574 | 96.3356 | 640.9575 | 660.5252 | 83.7613 |  | 309.4327 | 341.4821 | 180.3462 | 94.2123 | 210.165 | 497.7659 |  | 424.1057 | 267.5121 | 0.75133 | 19.0992 | 1.8013 | 1.6493 | -13.5652 | 3.0724 | 152.45 | 0.87 | -20.9573 | -2.0705 | -9.8136 | 10.1175 | 18.4223 | -17.2688 | 8.9558 | 57.0821 |  |  |  | 1.5833 |  | 122.6328
42838.5707 | 12994 | 175.4197 | 187.6325 | 164.9608 | 158.7163 | 87.8164 | 42.6756 | 128.3462 | 37.3408 | 107.6991 | 97.8765 | 70.9821 | 41.8145 | 28.9292 | 67.8608 | 100.0645 | 100.6485 | 107.1584 | 1121.5316 | 103.6979 | 1059.8399 |  | 1371.7886 |  | 101.9068 |  | 99.2886 | 160.363 | 163.1504 | 230.9499 | 90.3327 | 607.3321 | 1124.3821 | 99.1766 | 291.9321 |  | 573.6029 | 98.8543 |  |  | 99.8001 | 56.7844 |  |  | 30.4265 | 38.3756 | 34.3739 | 44.1256 | 50.3426 | 38.4683 | 41.4554 | 16.0035 | 37.0968 | 17.4914 | 27.6882 | 52.1544 | 45.5541 | 60.7199 | 47.2727 | 26.4401 |  |  | -179.2714 | 0.50723 | -63.8757 | 68.8979 | 224.5459 | -197.3229 | 52.9802 | -162.3927 | -0.26884 | -0.65446 | 1.4802 | 0.0028437 | -0.00053226 | 0.0013126 | 128.9059 | 90.3329 | 72.7015 | 79.1473 | 93.7758 | 98.2399 | 84.58 | 90.4903 | 103.1283 | 96.6176 | 68.0372 | 40.4462 | 37.3376 | 72.779 |  | 986.2428 | 38.329 | 32.1264 | 28.9156 | 51.482 | 41.3785 | 78.8367 | 69.5133 | 83.7694 |  |  |  | 845.4525 | 647.8029 | 770.6018 | 934.6436 | 384.8698 | 972.6379 | 865.7317 | 1.4883 | 0.68323 | 703.9147 | 92.193 | 137.7538 | 699.1336 | 86.0363 | 69.5039 | 100.5202 |  | 528.878 | 71.0405 | 1270.4519 | 464.0748 | 38.5541 | 667.192 | 609.0541 | 604.952 | 45.0007 |  | 645.3456 | 695.5525 |  | 483.421 |  | 689.2978 |  | 693.6398 |  |  | 40.7048 | 36.0977 | 35.5441 | [5 empty] | 97.7333 | 378.0142 | 84.7733 | 71.7017 | 496.2034 | 81.5557 | 77.5061 | 352.4087 | 356.7672 | 363.843 |  |  | 783.5576 | 101.51 | 75.611 | 226.148 | 152.9186 | 463.0814 | 61.0666 | 1352.7803 | 94.6394 | 75.2692 | 79.1416 | 96.3343 | 640.9838 | 660.3138 | 84.32 |  | 309.5118 | 341.7307 | 180.6625 | 94.2649 | 209.4945 | 497.7106 |  | 423.8055 | 267.4623 | 0.68585 | 19.0981 | 1.8005 | 1.6489 | -13.6114 | 3.0723 | 156.98 | 0.82 | -20.9498 | 0.87602 | -9.8306 | 10.2098 | 18.4345 | -17.2809 | 8.9544 | 57.0307 |  |  |  | 0.89374 |  | 122.5716
42838.5707 | 12995 | 175.7461 | 187.5592 | 164.773 | 158.6763 | 87.8251 | 42.6839 | 128.3348 | 37.3423 | 107.6801 | 97.8665 | 70.9895 | 41.8297 | 28.93 | 67.8659 | 100.0666 | 100.6415 | 107.1758 | 1120.5029 | 103.6891 | 1068.7615 |  | 1382.1589 |  | 101.9039 |  | 99.2856 | 160.1997 | 163.0561 | 231.0283 | 91.6363 | 603.3181 | 1122.3196 | 99.2092 | 283.3915 |  | 573.1299 | 98.8513 |  |  | 99.7834 | 57.07 |  |  | 29.6555 | 37.7132 | 33.1299 | 43.8791 | 50.2349 | 38.875 | 41.7634 | 15.7424 | 37.0643 | 17.4289 | 27.6847 | 52.1447 | 45.549 | 60.7098 | 47.2626 | 26.3696 |  |  | -179.2636 | -1.7572 | -64.2884 | 70.0912 | 224.4559 | -197.2973 | 50.8387 | -162.4893 | -0.3751 | -0.65111 | 1.5082 | 0.0028716 | -0.00058319 | 0.0012781 | 128.7472 | 90.3606 | 72.6967 | 79.1582 | 94.3322 | 98.1674 | 84.5705 | 91.5995 | 103.1005 | 96.6065 | 68.0551 | 40.4655 | 37.3512 | 72.7889 |  | 988.8761 | 36.6742 | 33.3009 | 30.6349 | 51.5555 | 41.3874 | 78.4447 | 69.4203 | 83.7271 |  |  |  | 845.2306 | 647.5508 | 770.4977 | 934.4947 | 384.9972 | 972.507 | 865.6393 | 1.7798 | 0.22903 | 704.2748 | 91.8511 | 138.154 | 699.1121 | 84.9998 | 69.5881 | 100.5383 |  | 476.0066 | 72.665 | 1268.2449 | 460.3536 | 38.5431 | 675.5316 | 609.0866 | 604.9787 | 44.9817 |  | 645.9174 | 695.5321 |  | 484.7661 |  | 689.3091 |  | 693.6509 |  |  | 40.6902 | 36.0837 | 35.5308 | [5 empty] | 98.0888 | 379.7053 | 84.4539 | 71.7037 | 499.5764 | 81.6716 | 77.3964 | 352.4643 | 357.6196 | 363.9347 |  |  | 783.3806 | 101.6495 | 75.9479 | 226.0423 | 153.0097 | 462.8728 | 60.3916 | 1357.817 | 94.9839 | 75.7171 | 79.1488 | 96.3157 | 641.031 | 660.1396 | 83.4118 |  | 309.6278 | 341.7616 | 180.8651 | 94.2932 | 208.8678 | 497.6365 |  | 423.5254 | 267.3944 | 0.80698 | 19.0981 | 1.8011 | 1.6494 | -13.6278 | 3.0723 | 159.35 | 0.65 | -20.951 | -1.6288 | -9.8519 | 10.2869 | 18.4428 | -17.2911 | 8.7773 | 57.1477 |  |  |  | 1.0787 |  | 122.5106
42838.5707 | 12996 | 175.8423 | 187.4744 | 164.5372 | 158.6321 | 87.831 | 42.6914 | 128.3211 | 37.3426 | 107.6478 | 97.8523 | 70.9851 | 41.8252 | 28.9333 | 67.8773 | 100.0826 | 100.6192 | 107.1361 | 1118.751 | 103.6941 | 1078.5557 |  | 1394.0025 |  | 101.9139 |  | 99.2938 | 159.9999 | 162.9452 | 230.8674 | 92.4283 | 599.1019 | 1114.6972 | 99.213 | 274.2725 |  | 572.8365 | 98.8489 |  |  | 99.7711 | 57.2812 |  |  | 29.8757 | 37.7195 | 34.0055 | 43.8913 | 50.1572 | 39.0235 | 41.9902 | 15.7952 | 37.0737 | 17.3285 | 27.6764 | 52.1387 | 45.5558 | 60.703 | 47.2528 | 26.3393 |  |  | -179.2517 | 2.5305 | -63.6727 | 72.0048 | 224.6097 | -197.3801 | 50.7671 | -162.5511 | -0.50275 | -0.77468 | 1.4504 | 0.002911 | -0.00051091 | 0.0013011 | 128.8338 | 90.4279 | 72.6537 | 79.072 | 93.6668 | 98.1095 | 84.5622 | 91.6486 | 103.0701 | 96.5963 | 68.071 | 40.4748 | 37.3664 | 72.8038 |  | 988.9121 | 35.8288 | 34.2264 | 30.2708 | 51.6139 | 41.3587 | 78.6369 | 69.6007 | 83.7535 |  |  |  | 844.9684 | 647.2811 | 770.3922 | 934.3401 | 385.1466 | 972.3688 | 865.5871 | 1.4092 | 0.17939 | 704.718 | 91.5629 | 138.3704 | 699.0073 | 83.5201 | 69.6409 | 100.5485 |  | 468.6568 | 72.6897 | 1267.0224 | 450.7107 | 38.5487 | 684.9067 | 609.1035 | 604.9945 | 44.9618 |  | 645.933 | 695.4651 |  | 486.7018 |  | 689.2924 |  | 693.6319 |  |  | 40.6731 | 36.0816 | 35.5149 | [5 empty] | 98.2979 | 381.3755 | 84.8252 | 71.6974 | 502.9868 | 81.7662 | 77.3483 | 352.5046 | 358.5313 | 363.9897 |  |  | 783.1524 | 101.8126 | 76.2788 | 225.9465 | 153.0919 | 462.6297 | 60.49 | 1362.9444 | 95.328 | 76.1643 | 79.1813 | 96.2965 | 641.101 | 659.9764 | 83.2711 |  | 309.771 | 341.9826 | 181.0514 | 94.3465 | 208.2236 | 497.5505 |  | 423.2665 | 267.3147 | 0.7274 | 19.0985 | 1.8008 | 1.6484 | -13.5703 | 3.0724 | 164.96 | 0.66 | -20.947 | 1.9546 | -9.8047 | 10.4265 | 18.4535 | -17.2988 | 8.7732 | 57.1514 |  |  |  | 1.1692 |  | 122.446
42838.5707 | 12997 | 176.3134 | 187.4042 | 164.2915 | 158.5861 | 87.85 | 42.7076 | 128.3043 | 37.3412 | 107.6277 | 97.8353 | 70.9975 | 41.8279 | 28.9321 | 67.8786 | 100.0753 | 100.5823 | 107.0876 | 1117.2354 | 103.6836 | 1087.4857 |  |  |  | 101.9255 |  | 99.2996 | 159.6581 | 162.859 | 231.1042 | 90.4607 | 594.1436 | 1106.1227 | 99.1972 | 265.8945 |  | 572.5902 | 98.8339 |  |  | 99.7546 | 57.8876 |  |  | 29.6319 | 37.717 | 33.0907 | 43.567 | 49.6962 | 38.93 | 41.8306 | 15.9308 | 36.9803 | 17.3672 | 27.6664 | 52.1277 | 45.5759 | 60.6993 | 47.2546 | 26.3334 |  |  | -179.3128 | 19.4788 | -64.1261 | 74.4689 | 224.6622 | -197.3341 | 53.7891 | -162.4748 | -0.39767 | -0.65929 | 1.4636 | 0.0028437 | -0.00058976 | 0.0013044 | 128.7111 | 90.6161 | 72.6049 | 78.9763 | 93.5216 | 98.0449 | 84.5446 | 90.5362 | 103.0264 | 96.569 | 68.08 | 40.479 | 37.365 | 72.7992 |  | 989.6204 | 35.5245 | 33.6966 | 31.8777 | 51.6658 | 41.3603 | 78.2897 | 69.3842 | 83.2932 |  |  |  | 844.759 | 647.0252 | 770.2576 | 934.1943 | 385.2505 | 972.2504 | 865.5186 | 0.9779 | 0.39127 | 704.9235 | 91.3167 | 138.1938 | 698.8899 | 81.35 | 69.8096 | 100.5793 |  | 462.2188 | 71.544 | 1266.2459 | 438.2736 | 38.565 | 690.2323 | 609.1155 | 604.9962 | 44.9344 |  | 646.1308 | 695.3845 |  | 488.0638 |  | 689.2593 |  | 693.6101 |  |  | 40.672 | 36.106 | 35.5177 | [5 empty] | 98.1603 | 382.7962 | 85.4753 | 71.6967 | 506.177 | 81.8234 | 77.4667 | 352.5187 | 359.55 | 364.039 |  |  | 782.896 | 101.9773 | 76.6359 | 225.9089 | 153.182 | 462.3635 | 60.7266 | 1367.5867 | 95.7009 | 76.6118 | 79.054 | 96.2736 | 641.1676 | 659.7907 | 83.6567 |  | 309.9197 | 342.3758 | 181.3655 | 94.3443 | 207.5566 | 497.6396 |  | 423.1257 | 267.2701 | 0.85465 | 19.0992 | 1.8005 | 1.6474 | -13.5765 | 3.0724 | 181.71 | 0.75 | -20.9555 | 5.423 | -9.8395 | 10.6033 | 18.4529 | -17.2942 | 9.0292 | 57.1925 |  |  |  | 1.2032 |  | 122.3856
42838.5707 | 12998 | 176.4179 | 187.3313 | 164.0323 | 158.5392 | 87.8533 | 42.7183 | 128.2827 | 37.3508 | 107.6109 | 97.8229 | 70.9968 | 41.8286 | 28.9353 | 67.8793 | 100.0454 | 100.6215 | 107.1039 | 1116.2557 | 103.6687 | 1094.0443 |  |  |  | 101.9306 |  | 99.3064 | 159.3916 | 162.7923 | 231.452 | 90.4541 | 592.2815 | 1102.1139 | 99.2063 | 259.4647 |  | 572.5111 | 98.8301 |  |  | 99.7546 | 58.1594 |  |  | 29.3774 | 38.5133 | 31.5498 | 42.9617 | 49.0745 | 38.2581 | 40.7747 | 16.165 | 36.9368 | 17.3927 | 27.6645 | 52.1064 | 45.577 | 60.6877 | 47.2449 | 26.3092 |  |  | -179.3096 | 23.2336 | -61.2236 | 74.1765 | 224.7207 | -197.3111 | 53.385 | -162.4256 | -0.43348 | -0.88524 | 1.5453 | 0.0029012 | -0.00044848 | 0.0013208 | 128.5346 | 90.614 | 72.5541 | 78.9429 | 93.2589 | 98.0036 | 84.529 | 90.2248 | 102.9865 | 96.5466 | 68.0824 | 40.4794 | 37.3604 | 72.8073 |  | 990.8109 | 34.4567 | 33.4063 | 31.5479 | 51.7371 | 41.3488 | 77.9905 | 68.8186 | 82.7448 |  |  |  | 844.5416 | 646.7523 | 770.1133 | 934.0398 | 385.364 | 972.1305 | 865.4108 | 0.31516 | -0.069392 | 704.9034 | 91.1753 | 136.7412 | 698.8051 | 81.1641 | 70.299 | 100.587 |  | 458.2963 | 71.9119 | 1267.4124 | 439.7337 | 38.5921 | 701.5908 | 609.1273 | 605.0123 | 44.9264 |  | 646.6567 | 695.3322 |  | 489.9571 |  | 689.2424 |  | 693.5918 |  |  | 40.6912 | 36.1172 | 35.5183 | [5 empty] | 98.061 | 384.2079 | 85.6274 | 71.6804 | 509.5301 | 81.7195 | 77.6142 | 352.5875 | 360.1982 | 364.0897 |  |  | 782.6053 | 102.1573 | 76.9996 | 225.8164 | 153.2863 | 462.1381 | 61.1536 | 1372.2773 | 96.0584 | 77.0101 | 78.8798 | 96.2441 | 641.2609 | 659.6051 | 83.6603 |  | 310.053 | 343.1525 | 181.7198 | 94.317 | 206.9748 | 497.7219 |  | 422.993 | 267.4303 | 0.84983 | 19.0987 | 1.8018 | 1.6483 | -13.6674 | 3.0723 | 182.94 | 0.85 | -20.9625 | 5.9302 | -9.6265 | 10.596 | 18.4354 | -17.2746 | 8.9855 | 57.3001 |  |  |  | 1.3205 |  | 122.3227
42838.5707 | 12999 | 176.4116 | 187.2713 | 163.7865 | 158.4934 | 87.8713 | 42.7318 | 128.2732 | 37.3501 | 107.5866 | 97.8109 | 70.9978 | 41.8349 | 28.9362 | 67.8806 | 100.0676 | 100.6617 | 107.1214 | 1115.0072 | 103.6505 | 1099.9957 |  |  |  | 101.9325 |  | 99.2959 | 159.4584 | 162.6663 | 230.8461 | 90.0612 | 592.6926 | 1098.0769 | 99.2074 | 256.3165 |  | 572.2388 | 98.8343 |  |  | 99.7519 | 58.8816 |  |  | 29.2375 | 37.7257 | 31.2953 | 42.7391 | 48.8495 | 37.5042 | 40.0107 | 16.3408 | 36.9045 | 17.2046 | 27.655 | 52.105 | 45.5907 | 60.6865 | 47.237 | 26.2892 |  |  | -179.3358 | -49.0952 | -61.6146 | 68.2342 | 224.5853 | -197.3236 | 54.857 | -162.4256 | -0.39767 | -1.0367 | 1.507 | 0.002847 | -0.00061604 | 0.0012814 | 128.8593 | 90.8125 | 72.5594 | 78.9651 | 92.7282 | 97.9753 | 84.5492 | 91.2243 | 102.9533 | 96.5358 | 68.0893 | 40.4951 | 37.366 | 72.8222 |  | 991.5568 | 33.5707 | 32.7723 | 30.2693 | 51.7446 | 41.3261 | 77.8548 | 68.2968 | 82.5285 |  |  |  | 844.3214 | 646.4978 | 769.9848 | 933.8966 | 385.5136 | 972.017 | 865.3239 | -0.63638 | -0.070533 | 704.9323 | 91.0486 | 135.3459 | 698.8458 | 79.515 | 70.906 | 100.5905 |  | 456.2163 | 72.9291 | 1270.519 | 430.5117 | 38.5363 | 708.2625 | 609.1465 | 605.0289 | 44.9091 |  | 647.5179 | 695.3083 |  | 492.3052 |  | 689.2268 |  | 693.5555 |  |  | 40.6899 | 36.1198 | 35.5058 | [5 empty] | 97.9535 | 385.6467 | 86.0644 | 71.6634 | 512.6575 | 82.4364 | 77.8113 | 352.6583 | 360.286 | 364.0795 |  |  | 782.3403 | 102.2941 | 77.3259 | 225.6685 | 153.3661 | 461.9281 | 60.6838 | 1377.2896 | 96.3555 | 77.3307 | 78.6952 | 96.1954 | 641.3607 | 659.4417 | 83.3872 |  | 310.1854 | 343.6308 | 182.0337 | 94.285 | 206.3817 | 497.5229 |  | 422.6044 | 267.4566 | 0.83276 | 19.0992 | 1.8013 | 1.6474 | -13.6485 | 3.0724 | 197.63 | 0.44 | -20.9515 | -8.6095 | -9.645 | 10.1499 | 18.4076 | -17.2542 | 9.0975 | 57.4767 |  |  |  | 1.4163 |  | 122.264
42838.5707 | 13000 | 176.3046 | 187.2208 | 163.5583 | 158.4557 | 87.8879 | 42.7502 | 128.2691 | 37.3554 | 107.5698 | 97.8038 | 71.0076 | 41.8437 | 28.9401 | 67.8963 | 100.0818 | 100.696 | 107.1727 | 1114.3864 | 103.6481 | 1106.4117 |  |  |  | 101.9368 |  | 99.2915 | 159.6227 | 162.5105 | 230.3511 | 89.1517 | 590.5527 | 1091.5959 | 99.1208 | 252.7127 |  | 571.5698 | 98.8292 |  |  | 99.7485 | 59.1046 |  |  | 29.0352 | 38.3488 | 31.1425 | 42.6964 | 48.8745 | 37.1376 | 39.991 | 16.3445 | 36.8692 | 16.9933 | 27.6519 | 52.0792 | 45.5962 | 60.6773 | 47.244 | 26.2724 |  |  | -179.3634 | -51.1164 | -64.0032 | 68.3768 | 224.4966 | -197.3505 | 47.9533 | -162.7088 | -0.36303 | -0.78433 | 1.4568 | 0.00287 | -0.00051419 | 0.0013027 | 128.9749 | 91.2011 | 72.5774 | 79.0456 | 92.6176 | 97.9418 | 84.5489 | 92.3765 | 102.9106 | 96.5088 | 68.0995 | 40.4991 | 37.3731 | 72.8164 |  | 993.0899 | 32.2962 | 31.6425 | 29.1814 | 51.7324 | 41.2992 | 77.8661 | 68.5756 | 82.8808 |  |  |  | 844.0897 | 646.2459 | 769.8278 | 933.7488 | 385.6504 | 971.8702 | 865.2406 | -0.39024 | -0.35507 | 705.0339 | 90.6787 | 134.6108 | 698.766 | 80.8794 | 70.9815 | 100.6051 |  | 456.0182 | 70.6031 | 1273.3032 | 417.9833 | 38.4964 | 716.558 | 609.1526 | 605.0248 | 44.8975 |  | 647.2949 | 695.2348 |  | 495.5523 |  | 689.1892 |  | 693.5266 |  |  | 40.6773 | 36.1217 | 35.4876 | [5 empty] | 98.021 | 387.1693 | 86.1202 | 71.6482 | 515.5729 | 82.9893 | 77.6861 | 352.5386 | 360.4773 | 364.0437 |  |  | 781.9724 | 102.3695 | 77.6106 | 225.5382 | 153.3323 | 461.6583 | 60.4998 | 1382.4316 | 96.6266 | 77.6348 | 78.5787 | 96.1495 | 641.445 | 659.2895 | 83.4763 |  | 310.2068 | 342.9588 | 182.3317 | 94.2769 | 205.6862 | 497.6087 |  | 422.2705 | 267.4994 | 0.76969 | 19.0976 | 1.7997 | 1.6465 | -13.6007 | 3.0724 | 221.71 | 0.84 | -20.9428 | -8.7938 | -9.84 | 10.1707 | 18.3931 | -17.2452 | 8.5008 | 57.4314 |  |  |  | 1.5547 |  | 122.2032
42838.5708 | 13001 | 176.1105 | 187.1558 | 163.3369 | 158.4071 | 87.8927 | 42.7651 | 128.2547 | 37.3585 | 107.5421 | 97.7879 | 71.015 | 41.8455 | 28.942 | 67.9006 | 100.1086 | 100.7133 | 107.2153 | 1114.8172 | 103.6367 | 1111.7527 |  |  |  | 101.9293 |  | 99.2771 | 159.2576 | 162.4661 | 231.3371 | 88.4813 | 592.5546 | 1097.002 | 99.0617 | 249.5247 |  | 570.9476 | 98.822 |  |  | 99.7467 | 59.198 |  |  | 28.8745 | 38.6366 | 30.9738 | 42.5698 | 49.2975 | 36.9086 | 39.7347 | 16.4076 | 36.8363 | 17.0071 | 27.6377 | 52.0646 | 45.5899 | 60.6636 | 47.2473 | 26.2336 |  |  | -179.4101 | -31.5784 | -63.8258 | 70.7661 | 224.5919 | -197.3039 | 49.5343 | -162.6582 | -0.23537 | -0.55712 | 1.5311 | 0.0030671 | -0.00050598 | 0.0013159 | 129.2774 | 91.5144 | 72.5609 | 78.982 | 93.1843 | 97.9057 | 84.5469 | 92.2543 | 102.8639 | 96.4913 | 68.1091 | 40.5001 | 37.369 | 72.8218 |  | 994.4478 | 30.731 | 30.5146 | 28.1416 | 51.8632 | 41.261 | 77.8793 | 68.8426 | 83.2323 |  |  |  | 843.8403 | 645.9365 | 769.6639 | 933.5875 | 385.7815 | 971.7291 | 865.1653 | 0.66373 | -0.094498 | 705.1558 | 90.2723 | 133.9572 | 698.7601 | 80.4353 | 70.8882 | 100.598 |  | 455.6673 | 73.658 | 1272.8335 | 433.9335 | 38.4544 | 719.8836 | 609.175 | 605.0935 | 44.8711 |  | 647.3493 | 695.198 |  | 496.0394 |  | 689.1924 |  | 693.4976 |  |  | 40.6568 | 36.1129 | 35.4807 | [5 empty] | 98.3188 | 388.2987 | 86.6646 | 71.6378 | 518.4671 | 82.6248 | 77.46 | 352.2033 | 360.4802 | 364.0403 |  |  | 781.607 | 102.4914 | 77.925 | 225.5439 | 153.3897 | 461.4329 | 60.5385 | 1387.7565 | 96.9179 | 77.9715 | 78.4662 | 96.121 | 641.4811 | 659.1292 | 83.3984 |  | 310.2342 | 342.8028 | 182.5216 | 94.2781 | 205.0788 | 497.7129 |  | 421.9427 | 267.5527 | 0.78991 | 19.0992 | 1.8012 | 1.649 | -13.6518 | 3.0724 | 206.79 | 0.83 | -20.966 | -6.915 | -9.8309 | 10.3516 | 18.3902 | -17.2368 | 8.6366 | 57.4432 |  |  |  | 1.7241 |  | 122.1365
42838.5708 | 13002 | 175.8289 | 187.1079 | 163.1175 | 158.3655 | 87.9013 | 42.7767 | 128.2387 | 37.3578 | 107.527 | 97.7781 | 71.0206 | 41.8517 | 28.9428 | 67.908 | 100.0956 | 100.7148 | 107.2062 | 1113.3839 | 103.5982 | 1118.587 |  |  |  | 101.9138 |  | 99.2685 | 159.268 | 162.39 | 230.9215 | 90.8392 | 594.1081 | 1098.7509 | 99.0502 | 246.9845 |  | 570.7439 | 98.8231 |  |  | 99.7491 | 59.7529 |  |  | 28.7779 | 37.6487 | 32.5112 | 42.6066 | 49.0964 | 36.5636 | 39.2783 | 16.1089 | 36.811 | 16.9864 | 27.6261 | 52.0776 | 45.6015 | 60.6584 | 47.2449 | 26.202 |  |  | -179.4081 | -14.9665 | -64.0111 | 68.4051 | 224.607 | -197.3104 | 52.6596 | -162.507 | -0.42764 | -0.743 | 1.5597 | 0.0029554 | -0.00048626 | 0.001306 | 129.6185 | 91.7365 | 72.5339 | 78.9121 | 93.9389 | 97.8739 | 84.5252 | 91.6148 | 102.8312 | 96.4753 | 68.1273 | 40.5134 | 37.3857 | 72.8326 |  | 995.7302 | 30.3297 | 29.5549 | 26.7815 | 51.8999 | 41.2276 | 78.2106 | 69.3342 | 83.4237 |  |  |  | 843.6139 | 645.6879 | 769.5245 | 933.4535 | 385.8914 | 971.6087 | 865.0914 | 0.49014 | -0.024315 | 705.5135 | 90.0777 | 133.8614 | 698.9249 | 78.7675 | 70.2973 | 100.5982 |  | 455.4986 | 72.6564 | 1272.2516 | 429.0981 | 38.4615 | 725.0379 | 609.242 | 605.2081 | 44.8497 |  | 647.2989 | 695.2112 |  | 497.8001 |  | 689.2054 |  | 693.4698 |  |  | 40.6497 | 36.1199 | 35.4638 | [5 empty] | 100.1014 | 389.1743 | 86.2961 | 71.6364 | 521.2471 | 83.0463 | 77.5758 | 351.9772 | 359.9028 | 363.9172 |  |  | 781.3082 | 102.6575 | 78.2417 | 225.517 | 153.4724 | 461.2155 | 60.7803 | 1392.9139 | 97.2121 | 78.3316 | 78.3434 | 96.0878 | 641.5324 | 658.9696 | 83.3847 |  | 310.2712 | 342.9844 | 182.7061 | 94.2393 | 204.498 | 497.668 |  | 421.6207 | 267.5422 | 0.76598 | 19.0976 | 1.8009 | 1.6481 | -13.6457 | 3.0724 | 203.33 | 0.8 | -20.9572 | -4.753 | -9.8296 | 10.1613 | 18.3806 | -17.2275 | 8.8999 | 57.4335 |  |  |  | 1.7647 |  | 122.0815
42838.5708 | 13003 | 175.6486 | 187.0441 | 162.9002 | 158.3353 | 87.9333 | 42.7863 | 128.2284 | 37.3641 | 107.5051 | 97.7763 | 71.0268 | 41.8616 | 28.9512 | 67.9204 | 100.1147 | 100.6667 | 107.2331 | 1110.9875 | 103.5701 | 1125.9671 |  |  |  | 101.9075 |  | 99.2641 | 159.7159 | 162.1955 | 228.7247 | 91.9129 | 591.4187 | 1091.976 | 99.0727 | 244.7636 |  | 570.5995 | 98.8291 |  |  | 99.756 | 60.2821 |  |  | 28.7178 | 35.9193 | 33.4213 | 42.7149 | 49.2746 | 36.283 | 39.1849 | 15.8425 | 36.7907 | 16.9544 | 27.6178 | 52.0716 | 45.5885 | 60.643 | 47.2419 | 26.1662 |  |  | -179.4528 | 12.8584 | -63.3836 | 71.2116 | 224.5853 | -197.3433 | 57.4959 | -162.3395 | -0.53992 | -0.92951 | 1.5334 | 0.0028371 | -0.00055526 | 0.0012912 | 130.3032 | 91.5976 | 72.4791 | 78.7588 | 95.3037 | 97.8184 | 84.5067 | 89.1298 | 102.7877 | 96.457 | 68.1384 | 40.5216 | 37.3938 | 72.8337 |  | 997.3036 | 30.4703 | 30.2959 | 27.1798 | 52.197 | 41.1918 | 78.3514 | 69.7912 | 83.2796 |  |  |  | 843.3905 | 645.4842 | 769.3938 | 933.2791 | 385.9653 | 971.4964 | 865.0458 | 2.3512 | 0.81542 | 706.4359 | 90.2861 | 132.9203 | 698.9735 | 76.0865 | 69.8286 | 100.5981 |  | 455.3124 | 71.6434 | 1272.3976 | 412.969 | 38.4698 | 726.6234 | 609.3136 | 605.3095 | 44.8302 |  | 647.1471 | 695.2029 |  | 503.3457 |  | 689.2082 |  | 693.4514 |  |  | 40.6469 | 36.1869 | 35.4572 | [5 empty] | 100.0363 | 394.0535 | 86.6587 | 71.62 | 526.3966 | 83.6414 | 77.6802 | 351.8128 | 360.1524 | 363.8833 |  |  | 780.8273 | 102.7701 | 78.5587 | 225.5952 | 153.5732 | 461.175 | 59.7533 | 1398.1901 | 97.5185 | 78.7224 | 78.2099 | 96.0572 | 641.5559 | 658.8146 | 83.4145 |  | 310.2644 | 342.9117 | 182.8252 | 94.1814 | 204.0661 | 497.4851 |  | 421.413 | 267.6337 | 0.67917 | 19.098 | 1.7999 | 1.6474 | -13.646 | 3.0724 | 216.15 | 0.81 | -20.9141 | 4.3933 | -9.754 | 10.3388 | 18.3713 | -17.2211 | 9.2954 | 57.403 |  |  |  | 1.7449 |  | 122.0084
42838.5708 | 13004 | 175.5218 | 186.9551 | 162.6753 | 158.2751 | 87.9355 | 42.7985 | 128.2091 | 37.3589 | 107.4737 | 97.7535 | 71.0374 | 41.858 | 28.9439 | 67.9144 | 100.0768 | 100.5878 | 107.0665 | 1109.0597 | 103.5634 | 1132.2924 |  |  |  | 101.8993 |  | 99.2701 | 159.371 | 162.0379 | 228.9233 | 91.2022 | 590.1024 | 1089.3752 | 99.0654 | 243.0297 |  | 571.1341 | 98.8068 |  |  | 99.7602 | 60.3893 |  |  | 28.7456 | 34.8088 | 32.542 | 42.6177 | 48.9603 | 36.1283 | 39.0443 | 15.7937 | 36.7675 | 16.8699 | 27.614 | 52.0634 | 45.5853 | 60.6352 | 47.2304 | 26.1689 |  |  | -179.5139 | 54.0234 | -62.6167 | 77.8511 | 224.5722 | -197.3104 | 78.5447 | -161.4596 | -0.54381 | -0.65593 | 1.5156 | 0.0028864 | -0.00054376 | 0.0013339 | 130.4518 | 91.5532 | 72.4948 | 78.9358 | 95.266 | 97.7693 | 84.4819 | 86.8282 | 102.7509 | 96.4327 | 68.14 | 40.5261 | 37.3954 | 72.8443 |  | 1000.3654 | 36.4602 | 31.0791 | 28.3665 | 52.7265 | 41.2183 | 78.0792 | 69.8523 | 83.1103 |  |  |  | 843.1611 | 645.2869 | 769.2526 | 933.1119 | 386.0137 | 971.3746 | 864.9801 | 1.838 | 0.35551 | 706.8281 | 90.7798 | 133.6354 | 698.8835 | 77.2227 | 69.2909 | 100.6083 |  | 455.3016 | 73.1211 | 1273.2896 | 408.9301 | 38.4816 | 727.7934 | 609.3374 | 605.3556 | 44.822 |  | 647.8508 | 695.1461 |  | 502.5986 |  | 689.1753 |  | 693.4309 |  |  | 40.6451 | 36.2166 | 35.445 | [5 empty] | 98.489 | 394.5395 | 86.0758 | 71.6178 | 526.3604 | 83.705 | 77.7516 | 351.6966 | 359.5815 | 363.8026 |  |  | 780.5832 | 102.8579 | 78.8916 | 225.5366 | 153.6376 | 461.0441 | 59.9384 |  | 97.768 | 79.0229 | 78.1329 | 96.0187 | 641.5509 | 658.6213 | 83.4569 |  | 310.3616 | 342.9502 | 183.0455 | 94.1648 | 203.5097 | 497.3839 |  | 421.1527 | 267.27 | 0.82237 | 19.0989 | 1.8008 | 1.6487 | -13.648 | 3.0724 | 216.57 | 0.76 | -20.9218 | 8.9889 | -9.6774 | 10.7906 | 18.3662 | -17.2154 | 10.8618 | 57.5473 |  |  |  | 1.0825 |  | 121.939
42838.5708 | 13005 | 175.3592 | 186.8919 | 162.487 | 158.2369 | 87.9565 | 42.8172 | 128.2055 | 37.3805 | 107.4641 | 97.7435 | 71.0371 | 41.8699 | 28.9599 | 67.9255 | 100.1406 | 100.5545 | 107.0923 | 1107.2354 | 103.5512 | 1137.491 |  |  |  | 101.8895 |  | 99.2586 | 158.8257 | 162.0968 | 231.529 | 91.9073 | 594.89 | 1102.5687 | 99.0562 | 239.4103 |  | 570.6299 | 98.8061 |  |  | 99.7733 | 60.6271 |  |  | 28.4978 | 33.2465 | 31.8608 | 42.427 | 48.6424 | 35.7431 | 38.7321 | 15.799 | 36.7159 | 17.0008 | 27.6046 | 52.0773 | 45.5679 | 60.6373 | 47.2142 | 26.1741 |  |  | -179.5593 | 59.0924 | -62.438 | 75.9994 | 224.5354 | -197.3006 | 88.6531 | -160.9214 | -0.47454 | -0.72076 | 1.4481 | 0.0029948 | -0.00051419 | 0.0013109 | 130.2339 | 91.6179 | 72.5127 | 79.0468 | 95.6524 | 97.7351 | 84.4515 | 84.6831 | 102.709 | 96.4044 | 68.1402 | 40.5344 | 37.3913 | 72.85 |  | 1001.3921 | 33.1993 | 32.4026 | 29.7103 | 52.5909 | 41.192 | 77.8491 | 69.4537 | 82.5882 |  |  |  | 842.9205 | 644.9715 | 769.0896 | 932.9452 | 386.1034 | 971.2257 | 864.8904 | 0.37159 | 0.15885 | 707.2052 | 91.2977 | 135.1546 | 698.8939 | 79.8498 | 69.148 | 100.6032 |  | 454.179 | 72.9187 | 1274.2445 | 447.1309 | 38.4668 | 736.654 | 609.3718 | 605.4072 | 44.7869 |  | 649.4603 | 695.1155 |  | 499.3672 |  | 689.1752 |  | 693.4057 |  |  | 40.6372 | 36.2289 | 35.4394 | [5 empty] | 98.119 | 395.0143 | 85.3578 | 71.6374 | 528.3909 | 83.8061 | 77.9952 | 351.4354 | 359.2301 | 363.665 |  |  | 780.2063 | 102.9462 | 79.1653 | 225.3685 | 153.6802 | 460.8123 | 59.8135 |  | 98.0097 | 79.314 | 78.0062 | 95.9881 | 641.593 | 658.3814 | 83.4916 |  | 310.4438 | 343.2689 | 183.2741 | 94.1773 | 203.0375 | 497.2508 |  | 420.8496 | 267.1954 | 0.78917 | 19.0997 | 1.8005 | 1.6487 | -13.5779 | 3.0724 | 247.52 | 0.75 | -20.9787 | 9.3772 | -9.639 | 10.6344 | 18.3533 | -17.2042 | 11.5324 | 57.8789 |  |  |  | 1.4417 |  | 121.8706
42838.5708 | 13006 | 175.1522 | 186.8093 | 162.2963 | 158.187 | 87.9641 | 42.8198 | 128.1881 | 37.3709 | 107.4392 | 97.7268 | 71.0424 | 41.8706 | 28.9589 | 67.9272 | 100.0884 | 100.5332 | 107.0534 | 1104.8196 | 103.5571 | 1143.9127 |  |  |  | 101.9238 |  | 99.2717 | 158.5709 | 162.1322 | 232.4231 | 91.3726 | 603.9726 | 1114.3039 | 99.052 | 235.7149 |  | 569.9041 | 98.7993 |  |  | 99.7664 | 60.8407 |  |  | 28.2616 | 32.8757 | 31.6755 | 42.1349 | 48.5698 | 35.3134 | 38.3259 | 15.6361 | 36.6923 | 17.2679 | 27.5997 | 52.0487 | 45.5696 | 60.6299 | 47.2024 | 26.1429 |  |  | -179.5192 | 43.6791 | -63.9605 | 75.2778 | 224.5216 | -197.2868 | 115.2453 | -159.8004 | -0.57573 | -0.61167 | 1.4578 | 0.0028765 | -0.00049448 | 0.0012962 | 130.1944 | 91.723 | 72.5095 | 79.0916 | 95.7111 | 97.7023 | 84.4278 | 83.0111 | 102.6673 | 96.391 | 68.1534 | 40.532 | 37.3938 | 72.8565 |  | 1002.729 | 31.2881 | 29.9661 | 29.8379 | 52.5663 | 41.1684 | 77.1708 | 68.6177 | 82.0092 |  |  |  | 842.6886 | 644.68 | 768.9503 | 932.7917 | 386.2358 | 971.0913 | 864.8069 | 0.35016 | 0.072307 | 707.534 | 91.6401 | 135.3014 | 699.0856 | 84.5139 | 69.4858 | 100.6034 |  | 453.5608 | 70.7902 | 1274.4033 | 468.1683 | 38.4378 | 744.233 | 609.4358 | 605.488 | 44.7383 |  | 650.7245 | 695.1355 |  | 496.2606 |  | 689.2006 |  | 693.3982 |  |  | 40.5895 | 36.2346 | 35.4126 | [5 empty] | 98.4845 | 397.2296 | 84.8302 | 71.6324 | 532.0753 | 83.4182 | 77.9895 | 351.3456 | 358.8002 | 363.5644 |  |  | 779.7077 | 103.0989 | 79.4723 | 225.2326 | 153.73 | 460.5975 | 60.0893 |  | 98.2745 | 79.6462 | 77.761 | 95.9892 | 641.6619 | 658.1851 | 83.6134 |  | 310.5124 | 343.4087 | 183.5724 | 94.1507 | 202.3226 | 497.1503 |  | 420.5841 | 267.2323 | 0.75689 | 19.0992 | 1.7995 | 1.6476 | -13.5897 | 3.0724 | 230.63 | 0.51 | -20.9949 | 8.0572 | -9.7499 | 10.5774 | 18.3399 | -17.1917 | 13.1395 | 58.141 |  |  |  | 1.6512 |  | 121.8076
42838.5708 | 13007 | 175.158 | 186.7299 | 162.1041 | 158.1426 | 87.9596 | 42.8283 | 128.1743 | 37.3657 | 107.4175 | 97.7027 | 71.0417 | 41.8771 | 28.9556 | 67.931 | 100.0529 | 100.5611 | 107.0407 | 1106.5469 | 103.5303 | 1152.2432 |  |  |  | 101.9295 |  | 99.2814 | 158.5302 | 162.0599 | 231.9331 | 89.9523 | 603.439 | 1107.7446 | 99.0776 | 226.7626 |  | 569.2541 | 98.7975 |  |  | 99.7752 | 61.0307 |  |  | 28.2652 | 33.6116 | 32.7021 | 42.1515 | 48.7967 | 35.0039 | 38.1925 | 15.5427 | 36.6511 | 17.3885 | 27.5829 | 52.0278 | 45.575 | 60.6211 | 47.1762 | 26.1048 |  |  | -179.5967 | 51.8937 | -65.0612 | 69.5807 | 224.6787 | -197.3518 | 55.8512 | -162.327 | -0.46111 | -0.59929 | 1.379 | 0.0029439 | -0.00048298 | 0.0013307 | 129.9903 | 91.9118 | 72.4851 | 78.9911 | 94.7834 | 97.6732 | 84.4142 | 84.7797 | 102.6373 | 96.3732 | 68.1684 | 40.5425 | 37.4063 | 72.8604 |  | 1003.7559 | 30.4909 | 30.6374 | 29.6862 | 52.6515 | 41.1443 | 76.9439 | 68.3218 | 81.9817 |  |  |  | 842.4747 | 644.4406 | 768.8117 | 932.6531 | 386.3523 | 970.9745 | 864.7003 | 0.56858 | -0.17705 | 707.7223 | 91.1187 | 134.13 | 699.2722 | 82.9028 | 70.4671 | 100.6105 |  | 453.2567 | 70.454 | 1269.9959 | 456.7661 | 38.4026 | 747.1839 | 609.5012 | 605.5773 | 44.6949 |  | 650.4128 | 695.1664 |  | 494.4439 |  | 689.2389 |  | 693.3819 |  |  | 40.5252 | 36.2352 | 35.3757 | [5 empty] | 99.0405 | 399.299 | 84.7552 | 71.6102 | 533.6901 | 83.5888 | 77.9481 | 351.3628 | 358.7532 | 363.526 |  |  | 779.1722 | 103.2188 | 79.7922 | 225.2005 | 153.8012 | 460.4018 | 59.1178 |  | 98.5693 | 79.9935 | 77.6738 | 95.9721 | 641.754 | 658.0393 | 83.5296 |  | 310.4896 | 343.5204 | 183.8056 | 94.1534 | 201.8628 | 497.1134 |  | 420.3321 | 267.1875 | 0.8131 | 19.1001 | 1.7995 | 1.6489 | -13.6282 | 3.0724 | 217.74 | 0.81 | -20.9893 | 8.7928 | -9.8453 | 10.1815 | 18.3371 | -17.1859 | 9.1425 | 58.0779 |  |  |  | 1.737 |  | 121.7515
42838.5708 | 13008 | 175.4021 | 186.6645 | 161.9184 | 158.0993 | 87.9739 | 42.8451 | 128.1662 | 37.3681 | 107.3988 | 97.6971 | 71.0451 | 41.884 | 28.9562 | 67.9396 | 100.1032 | 100.5763 | 107.1335 | 1107.1112 | 103.4886 | 1157.9079 |  |  |  | 101.9257 |  | 99.2789 | 158.4113 | 161.9796 | 231.8752 | 87.8627 | 598.359 | 1102.1476 | 99.0982 | 216.1541 |  | 568.6672 | 98.7894 |  |  | 99.7846 | 61.0762 |  |  | 28.3167 | 33.4132 | 34.8006 | 42.7612 | 49.3206 | 35.0861 | 38.4418 | 15.53 | 36.642 | 17.177 | 27.5863 | 52.0237 | 45.5824 | 60.5981 | 47.1737 | 26.0741 |  |  | -179.5869 | 45.5019 | -63.6668 | 68.5858 | 224.5853 | -197.3124 | 60.334 | -162.2449 | -0.25075 | -0.73251 | 1.471 | 0.0028338 | -0.00057826 | 0.0012617 | 129.8361 | 91.9684 | 72.5051 | 78.9668 | 95.6757 | 97.6204 | 84.4045 | 88.1082 | 102.59 | 96.3558 | 68.1716 | 40.5486 | 37.4057 | 72.8663 |  | 1005.567 | 31.4189 | 29.4485 | 29.2247 | 52.844 | 41.1212 | 77.0562 | 68.3025 | 82.365 |  |  |  | 842.2436 | 644.1738 | 768.6649 | 932.5219 | 386.428 | 970.8446 | 864.6436 | 1.8123 | 0.88446 | 707.8077 | 91.2007 | 133.2764 | 699.3253 | 80.0993 | 71.1579 | 100.6172 |  | 452.7991 | 67.2329 | 1267.3718 | 452.992 | 38.3739 | 752.6928 | 609.5591 | 605.6347 | 44.6669 |  | 650.1537 | 695.1657 |  | 492.4694 |  | 689.2616 |  | 693.3838 |  |  | 40.4915 | 36.1979 | 35.3519 | [5 empty] | 99.1518 | 400.9092 | 84.5166 | 71.5625 | 535.0202 | 83.5876 | 77.7923 | 351.3303 | 358.224 | 363.3764 |  |  | 778.6145 | 103.344 | 80.1518 | 225.2957 | 153.867 | 460.2122 | 58.8569 |  | 98.8452 | 80.2988 | 77.6236 | 95.9596 | 641.8126 | 657.862 | 83.6474 |  | 310.377 | 343.8669 | 184.0263 | 94.166 | 201.4035 | 496.9609 |  | 420.0582 | 267.2872 | 0.79418 | 19.0999 | 1.8011 | 1.6496 | -13.6415 | 3.0724 | 204.44 | 0.8 | -20.9875 | 8.2308 | -9.7361 | 10.1052 | 18.3358 | -17.1864 | 9.5036 | 58.0252 |  |  |  | 1.6311 |  | 121.6973
42838.5708 | 13009 | 175.547 | 186.5963 | 161.7477 | 158.0566 | 87.9919 | 42.8617 | 128.1599 | 37.378 | 107.3778 | 97.6887 | 71.0493 | 41.8878 | 28.9561 | 67.9453 | 100.0778 | 100.5419 | 107.134 | 1106.8752 | 103.4726 | 1162.9621 |  |  |  | 101.934 |  | 99.2704 | 158.2823 | 161.9209 | 231.9205 | 87.7198 | 599.0643 | 1105.5045 | 99.112 | 209.0822 |  | 567.7561 | 98.7727 |  |  | 99.7673 | 60.9435 |  |  | 28.3101 | 33.4593 | 33.632 | 42.5295 | 49.0124 | 35.3957 | 38.8881 | 15.72 | 36.6079 | 17.1151 | 27.5857 | 52.0343 | 45.6002 | 60.5979 | 47.1736 | 26.0423 |  |  | -179.6355 | 50.2161 | -63.5958 | 69.6792 | 224.4145 | -197.3223 | 52.9296 | -162.5609 | -0.16357 | -0.5439 | 1.4018 | 0.0030326 | -0.00051912 | 0.0012978 | 129.8877 | 92.0516 | 72.493 | 78.9268 | 95.8689 | 97.5724 | 84.3795 | 89.8172 | 102.5519 | 96.3301 | 68.1785 | 40.5509 | 37.407 | 72.8696 |  | 1010.2222 | 40.0996 | 30.6497 | 27.5094 | 53.3428 | 41.1694 | 77.5491 | 68.2951 | 82.4722 |  |  |  | 842.0168 | 643.8988 | 768.5232 | 932.3739 | 386.4984 | 970.7011 | 864.5786 | 2.5623 | 1.0054 | 708.0098 | 91.8523 | 134.2767 | 699.3747 | 78.894 | 70.953 | 100.6227 |  | 448.3411 | 67.7521 | 1263.9756 | 461.8971 | 38.3655 | 759.3755 | 609.6161 | 605.7091 | 44.6411 |  | 649.7572 | 695.1748 |  | 491.3871 |  | 689.2789 |  | 693.3794 |  |  | 40.4582 | 36.1813 | 35.3301 | [5 empty] | 98.1129 | 402.6651 | 84.1352 | 71.5615 | 537.0383 | 83.446 | 77.6724 | 351.2373 | 357.0159 | 363.1093 |  |  | 778.5034 | 103.4251 | 80.4189 | 225.2602 | 153.8649 | 460.0133 | 59.3963 |  | 99.072 | 80.6301 | 77.7215 | 95.9564 | 641.8842 | 657.6499 | 83.7483 |  | 310.3689 | 344.193 | 184.1214 | 94.1967 | 200.9841 | 496.8245 |  | 419.7863 | 267.3486 | 0.85168 | 19.1001 | 1.8011 | 1.6478 | -13.6894 | 3.0723 | 190.76 | 0.86 | -20.9913 | 8.6473 | -9.7314 | 10.1862 | 18.338 | -17.1955 | 8.9059 | 57.9441 |  |  |  | 0.6723 |  | 121.6362
42838.5709 | 13010 | 175.7354 | 186.5217 | 161.5673 | 158.0175 | 88.0121 | 42.8738 | 128.1479 | 37.3838 | 107.3586 | 97.679 | 71.0626 | 41.8934 | 28.9603 | 67.9522 | 100.0841 | 100.573 | 107.1604 | 1105.1985 | 103.462 | 1170.7849 |  |  |  | 101.9382 |  | 99.2651 | 158.6426 | 161.7343 | 229.8222 | 88.6323 | 596.0549 | 1099.5475 | 99.1373 | 204.5525 |  | 567.1547 | 98.7775 |  |  | 99.7596 | 61.1627 |  |  | 28.3609 | 33.5521 | 33.2128 | 42.5022 | 48.7862 | 35.5162 | 39.0367 | 15.8196 | 36.5704 | 17.1628 | 27.5701 | 52.0177 | 45.6128 | 60.592 | 47.1773 | 26.0062 |  |  | -179.6526 | 45.5414 | -63.8902 | 71.6998 | 224.4092 | -197.3525 | 54.1236 | -162.6694 | -0.33287 | -0.42159 | 1.5117 | 0.0029077 | -0.00045669 | 0.0013027 | 129.4946 | 91.9835 | 72.5113 | 78.9128 | 95.5602 | 97.5513 | 84.3705 | 91.3488 | 102.5229 | 96.311 | 68.1926 | 40.5652 | 37.419 | 72.8709 |  | 1015.6471 | 43.0825 | 36.0988 | 27.0994 | 53.7632 | 41.227 | 77.1396 | 67.6574 | 82.6424 |  |  |  | 841.7577 | 643.6227 | 768.3515 | 932.2039 | 386.5435 | 970.561 | 864.4747 | 2.89 | 0.93772 | 707.8691 | 92.0477 | 134.7938 | 699.3514 | 79.8867 | 70.377 | 100.6392 |  | 450.1031 | 70.3605 | 1260.5972 | 441.7122 | 38.3974 | 756.7078 | 609.6693 | 605.7802 | 44.609 |  | 649.2709 | 695.1142 |  | 491.1119 |  | 689.2624 |  | 693.349 |  |  | 40.4482 | 36.1757 | 35.3144 | [5 empty] | 97.3078 | 403.4853 | 83.6592 | 71.5774 | 537.0949 | 83.0788 | 77.5157 | 351.0672 | 356.5867 | 362.9709 |  |  | 778.523 | 103.5348 | 80.7102 | 225.0715 | 153.8749 | 459.8393 | 60.1958 |  | 99.3022 | 80.8639 | 77.8028 | 95.9433 | 641.9518 | 657.4154 | 83.742 |  | 310.4177 | 344.4172 | 184.2892 | 94.1804 | 200.6825 | 496.6979 |  | 419.4832 | 267.4452 | 0.79715 | 19.0995 | 1.8007 | 1.6475 | -13.606 | 3.0724 | 177.58 | 0.75 | -20.9486 | 8.2362 | -9.7553 | 10.3344 | 18.3414 | -17.2002 | 9.0075 | 57.8449 |  |  |  | 0.34768 |  | 121.5668
42838.5709 | 13011 | 175.7434 | 186.4572 | 161.3752 | 157.9723 | 88.0174 | 42.8794 | 128.1349 | 37.3895 | 107.3395 | 97.6715 | 71.0692 | 41.8989 | 28.9661 | 67.9575 | 100.1199 | 100.6178 | 107.2075 | 1104.3167 | 103.4444 | 1176.2142 |  |  |  | 101.9351 |  | 99.2452 | 158.9153 | 161.4946 | 227.5191 | 88.0404 | 587.735 | 1089.3462 | 99.172 | 201.5661 |  | 567.2047 | 98.7747 |  |  | 99.7563 | 61.5934 |  |  | 28.1699 | 34.086 | 32.5217 | 42.3706 | 48.479 | 35.5823 | 39.174 | 15.8735 | 36.5232 | 17.1813 | 27.5572 | 52.0293 | 45.6178 | 60.5806 | 47.1984 | 25.983 |  |  | -179.7433 | 33.1396 | -63.8534 | 70.3061 | 224.5183 | -197.3321 | 53.3062 | -162.7062 | -0.30017 | -0.5246 | 1.4282 | 0.0030523 | -0.00046491 | 0.0013044 | 129.1635 | 91.9872 | 72.5197 | 78.8657 | 94.9907 | 97.549 | 84.3793 | 90.6878 | 102.4796 | 96.2884 | 68.1971 | 40.5647 | 37.4208 | 72.8732 |  | 1020.204 | 45.7575 | 36.7157 | 31.5486 | 54.3231 | 41.2746 | 77.1063 | 68.2223 | 82.713 |  |  |  | 841.5421 | 643.4326 | 768.2232 | 932.0629 | 386.583 | 970.4472 | 864.4242 | 3.664 | 0.72146 | 707.7572 | 92.5032 | 135.6127 | 699.2228 | 78.2083 | 70.7705 | 100.6654 |  | 417.9213 | 71.5441 | 1261.1607 | 418.7507 | 38.4134 | 754.2928 | 609.7099 | 605.8382 | 44.6137 |  | 648.2949 | 695.025 |  | 491.4386 |  | 689.2209 |  | 693.327 |  |  | 40.4637 | 36.1702 | 35.3002 | [5 empty] | 97.5419 | 403.119 | 83.5701 | 71.5938 | 535.6091 | 82.3761 | 77.4155 | 350.9282 | 356.6891 | 362.895 |  |  | 778.4005 | 103.6377 | 80.9817 | 224.8609 | 153.8581 | 459.626 | 60.7136 |  | 99.5292 | 81.1072 | 77.7582 | 95.9064 | 642.0005 | 657.1832 | 83.6519 |  | 310.4336 | 344.6173 | 184.5687 | 94.1319 | 200.5814 | 496.5834 |  | 419.1702 | 267.4446 | 0.83573 | 19.1001 | 1.8019 | 1.6498 | -13.6509 | 3.0724 | 190.85 | 0.49 | -20.9059 | 7.032 | -9.761 | 10.2423 | 18.3478 | -17.2011 | 8.9402 | 57.6442 |  |  |  | 0.056075 |  | 121.5083
42838.5709 | 13012 | 175.6148 | 186.3843 | 161.1686 | 157.9194 | 88.0271 | 42.8919 | 128.1115 | 37.3863 | 107.3068 | 97.6459 | 71.0615 | 41.8953 | 28.9577 | 67.9584 | 100.1496 | 100.6784 | 107.2565 | 1104.5166 | 103.4317 | 1177.6604 |  |  |  | 101.928 |  | 99.258 | 158.5583 | 161.3458 | 227.3879 | 88.9724 | 583.6883 | 1086.7012 | 99.2094 | 198.8084 |  | 567.8293 | 98.7801 |  |  | 99.7422 | 61.7936 |  |  | 27.9543 | 34.144 | 32.0854 | 42.1101 | 48.1872 | 35.4053 | 38.8694 | 15.9395 | 36.4919 | 17.1672 | 27.5474 | 52.0193 | 45.6161 | 60.5804 | 47.1999 | 25.9533 |  |  | -179.6992 | 26.4587 | -63.3225 | 69.4676 | 224.5808 | -197.3098 | 55.6284 | -162.5931 | -0.31419 | -0.56677 | 1.4144 | 0.0029127 | -0.00056183 | 0.0013077 | 129.2892 | 92.0281 | 72.524 | 78.735 | 95.3773 | 97.5523 | 84.3805 | 89.4937 | 102.4497 | 96.2779 | 68.2132 | 40.5731 | 37.4263 | 72.8921 |  | 1020.9494 | 40.7408 | 34.1931 | 32.7259 | 54.5926 | 41.3031 | 77.5227 | 68.9496 | 82.6275 |  |  |  | 841.3232 | 643.2183 | 768.0813 | 931.9216 | 386.6342 | 970.3192 | 864.3276 | 2.3193 | -0.3895 | 707.7155 | 91.8723 | 134.4988 | 699.0181 | 74.5343 | 69.8197 | 100.6759 |  | 574.3823 | 71.8699 | 1263.3961 | 406.5963 | 38.3477 | 755.5225 | 609.7077 | 605.8446 | 44.5988 |  | 648.2845 | 694.8937 |  | 490.6904 |  | 689.1316 |  | 693.2758 |  |  | 40.4817 | 36.1546 | 35.2836 | [5 empty] | 97.5315 | 402.6076 | 84.1145 | 71.5826 | 533.2191 | 81.0349 | 77.3127 | 350.8348 | 357.1401 | 362.8247 |  |  | 778.242 | 103.7252 | 81.2711 | 224.6553 | 153.8259 | 459.4193 | 60.5735 |  | 99.7565 | 81.3808 | 77.6676 | 95.872 | 642.0113 | 656.9653 | 83.6101 |  | 310.4563 | 344.9285 | 184.8173 | 94.1389 | 200.6164 | 496.4778 |  | 418.8846 | 267.1262 | 0.78565 | 19.1004 | 1.801 | 1.6477 | -13.6067 | 3.0724 | 178.38 | 0.76 | -20.9006 | 6.2839 | -9.7213 | 10.1821 | 18.3451 | -17.1952 | 9.1302 | 57.6425 |  |  |  | 0.61685 |  | 121.451
42838.5709 | 13013 | 175.6974 | 186.3275 | 161.0061 | 157.8813 | 88.0346 | 42.899 | 128.1028 | 37.3853 | 107.2866 | 97.6327 | 71.069 | 41.9042 | 28.964 | 67.9662 | 100.1677 | 100.7264 | 107.2834 | 1104.0022 | 103.3966 | 1178.1495 |  |  |  | 101.922 |  | 99.2693 | 158.1517 | 161.3078 | 229.1306 | 89.3816 | 582.1915 | 1085.1533 | 99.1822 | 196.7925 |  | 567.9885 | 98.765 |  |  | 99.7321 | 61.7684 |  |  | 27.8323 | 33.4529 | 31.7812 | 41.7317 | 47.6637 | 34.9383 | 38.363 | 15.9905 | 36.4521 | 17.114 | 27.5331 | 51.9911 | 45.6261 | 60.5786 | 47.1966 | 25.9278 |  |  | -179.7419 | 23.2743 | -62.7606 | 68.7862 | 224.6543 | -197.3085 | 60.8334 | -162.415 | -0.49828 | -0.67461 | 1.4282 | 0.002939 | -0.00052405 | 0.0012879 | 129.2415 | 92.0354 | 72.5083 | 78.8066 | 95.5155 | 97.506 | 84.3859 | 89.2951 | 102.4086 | 96.2616 | 68.2207 | 40.5813 | 37.4306 | 72.8965 |  | 1020.8933 | 37.871 | 32.0535 | 31.0316 | 54.411 | 41.277 | 77.705 | 68.8216 | 82.4064 |  |  |  | 841.0969 | 642.9628 | 767.9338 | 931.774 | 386.6635 | 970.1941 | 864.2091 | 0.82239 | 0.39432 | 707.7282 | 91.3326 | 134.4156 | 698.7707 | 74.8134 | 69.2628 | 100.6842 |  | 639.2665 | 74.2578 | 1264.3463 | 398.6244 | 38.291 | 754.4337 | 609.6679 | 605.7955 | 44.5638 |  | 648.8914 | 694.7131 |  | 489.1151 |  | 689.0163 |  | 693.2046 |  |  | 40.4742 | 36.1543 | 35.2726 | [5 empty] | 96.5459 | 402.7181 | 84.8714 | 71.5387 | 531.8566 | 80.3271 | 77.2156 | 350.7296 | 357.3033 | 362.7472 |  |  | 778.0982 | 103.825 | 81.5809 | 224.5176 | 153.8144 | 459.249 | 60.0211 |  | 99.9825 | 81.6844 | 77.5233 | 95.8531 | 642.019 | 656.7991 | 83.6457 |  | 310.5113 | 344.906 | 185.0504 | 94.1412 | 200.5656 | 496.3502 |  | 418.5946 | 266.6784 | 0.84501 | 19.1013 | 1.7998 | 1.6456 | -13.6593 | 3.0723 | 168.75 | 0.63 | -20.9394 | 5.887 | -9.6672 | 10.1206 | 18.3342 | -17.1821 | 9.5406 | 57.7681 |  |  |  | 0.93264 |  | 121.3916
42838.5709 | 13014 | 175.5158 | 186.275 | 160.8591 | 157.8412 | 88.0541 | 42.9228 | 128.0886 | 37.3878 | 107.2675 | 97.6184 | 71.072 | 41.9164 | 28.968 | 67.9697 | 100.148 | 100.6988 | 107.2015 | 1103.0734 | 103.3385 | 1179.8771 |  |  |  | 101.9094 |  | 99.2552 | 157.9508 | 161.3282 | 230.5575 | 89.2487 | 581.8113 | 1085.6747 | 99.1471 | 196.0944 |  | 567.6305 | 98.769 |  |  | 99.7408 | 61.4452 |  |  | 27.7618 | 33.7653 | 32.5038 | 41.717 | 47.5493 | 34.4129 | 37.9324 | 16.1463 | 36.4363 | 16.9823 | 27.5308 | 51.9965 | 45.6294 | 60.574 | 47.184 | 25.9087 |  |  | -179.8464 | 21.2274 | -60.7702 | 69.8468 | 224.6478 | -197.3025 | 64.1446 | -162.3342 | -0.45916 | -0.71594 | 1.3973 | 0.0029685 | -0.00053719 | 0.0012945 | 128.9381 | 92.1471 | 72.5055 | 78.8042 | 94.9678 | 97.4684 | 84.402 | 89.8063 | 102.3687 | 96.2358 | 68.2297 | 40.5923 | 37.4371 | 72.9046 |  | 1021.3905 | 37.1679 | 31.5963 | 28.4433 | 54.2273 | 41.2703 | 77.4454 | 68.3764 | 82.1434 |  |  |  | 840.8632 | 642.6915 | 767.79 | 931.639 | 386.7274 | 970.0726 | 864.1198 | 0.42998 | -0.30049 | 707.7778 | 91.2914 | 134.1747 | 698.5297 | 78.4714 | 69.0317 | 100.6831 |  | 652.1152 | 73.7216 | 1262.5941 | 398.4284 | 38.223 | 752.3164 | 609.6047 | 605.73 | 44.5182 |  | 649.6653 | 694.5315 |  | 487.5395 |  | 688.8863 |  | 693.1147 |  |  | 40.442 | 36.1459 | 35.2533 | [5 empty] | 96.1595 | 403.1578 | 85.4098 | 71.517 | 531.9459 | 80.5444 | 77.1766 | 350.6169 | 356.6934 | 362.5471 |  |  | 777.8418 | 103.9433 | 81.9136 | 224.3902 | 153.839 | 459.0832 | 60.0327 |  | 100.1881 | 81.9898 | 77.3778 | 95.842 | 642.0465 | 656.6584 | 83.6901 |  | 310.5944 | 344.8312 | 185.3048 | 94.1399 | 200.512 | 496.2323 |  | 418.3245 | 266.4532 | 0.87246 | 19.1013 | 1.8015 | 1.6481 | -13.6043 | 3.0724 | 198.32 | 1.02 | -20.9752 | 5.625 | -9.5175 | 10.2035 | 18.3183 | -17.1672 | 9.7885 | 57.9286 |  |  |  | 1.01 |  | 121.3368
42838.5709 | 13015 | 175.4282 | 186.2164 | 160.7116 | 157.806 | 88.0585 | 42.935 | 128.0729 | 37.3887 | 107.2456 | 97.606 | 71.0798 | 41.9174 | 28.9759 | 67.9762 | 100.1167 | 100.693 | 107.2326 | 1101.5667 | 103.3047 | 1182.6472 |  |  |  | 101.9093 |  | 99.2315 | 157.781 | 161.3647 | 231.3957 | 88.2698 | 584.7175 | 1092.5538 | 99.1114 | 196.0554 |  | 567.2154 | 98.7629 |  |  | 99.7417 | 61.5254 |  |  | 27.6455 | 34.1273 | 32.2739 | 41.6489 | 47.3461 | 34.1007 | 37.9684 | 16.3427 | 36.4066 | 16.6775 | 27.5158 | 51.9677 | 45.6545 | 60.5628 | 47.1903 | 25.8726 |  |  | -179.8582 | 20.6748 | -62.4886 | 67.3425 | 224.5492 | -197.3078 | 59.6151 | -162.5005 | -0.50976 | -0.81748 | 1.4573 | 0.0029554 | -0.00047805 | 0.0013356 | 128.7296 | 92.2402 | 72.4777 | 78.6576 | 93.9851 | 97.4749 | 84.4049 | 91.5713 | 102.3347 | 96.218 | 68.2454 | 40.6084 | 37.4376 | 72.9113 |  | 1021.9687 | 35.9956 | 30.2524 | 27.348 | 54.2357 | 41.2647 | 77.6417 | 68.3839 | 82.1806 |  |  |  | 840.6329 | 642.4005 | 767.6389 | 931.4565 | 386.8107 | 969.9394 | 863.9808 | 0.17597 | 0.45765 | 707.64 | 91.0018 | 133.5813 | 698.3124 | 76.9337 | 69.8493 | 100.6738 |  | 616.1686 | 71.3351 | 1262.6042 | 417.8118 | 38.2256 | 753.5809 | 609.5526 | 605.6726 | 44.5021 |  | 649.9996 | 694.4122 |  | 486.513 |  | 688.7973 |  | 693.0517 |  |  | 40.4173 | 36.1216 | 35.232 | [5 empty] | 96.0106 | 404.0871 | 85.3078 | 71.5261 | 532.3494 | 81.435 | 77.3027 | 350.5336 | 356.6075 | 362.428 |  |  | 777.563 | 104.0294 | 82.2163 | 224.3042 | 153.8613 | 458.878 | 60.382 |  | 100.3762 | 82.2895 | 77.1806 | 95.823 | 642.1266 | 656.5135 | 83.5582 |  | 310.6546 | 344.5557 | 185.4962 | 94.1021 | 200.3911 | 496.0398 |  | 418.0706 | 266.4838 | 0.71831 | 19.1001 | 1.801 | 1.6476 | -13.6184 | 3.0724 | 209.49 | 1.17 | -20.9934 | 5.5546 | -9.6568 | 10.0248 | 18.305 | -17.1587 | 9.4317 | 57.998 |  |  |  | 1.1396 |  | 121.2632
42838.5709 | 13016 | 175.4006 | 186.1613 | 160.5807 | 157.7562 | 88.0744 | 42.9514 | 128.067 | 37.4038 | 107.2299 | 97.5993 | 71.0889 | 41.9265 | 28.9783 | 67.9847 | 100.1179 | 100.7003 | 107.2586 | 1099.8803 | 103.2622 | 1186.8846 |  |  |  | 101.8983 |  | 99.2207 | 157.6562 | 161.3614 | 231.8839 | 86.8844 | 591.6963 | 1100.2922 | 99.1032 | 195.8784 |  | 566.7347 | 98.75 |  |  | 99.7332 | 61.8381 |  |  | 27.4187 | 35.6159 | 31.8367 | 41.3195 | 46.9162 | 33.865 | 37.7217 | 16.6879 | 36.3992 | 16.6246 | 27.509 | 51.9814 | 45.691 | 60.5565 | 47.1958 | 25.8437 |  |  | -179.8826 | 21.1288 | -63.6582 | 64.9427 | 224.6248 | -197.34 | 65.5811 | -162.373 | -0.41869 | -0.79818 | 1.4705 | 0.0030227 | -0.00052569 | 0.0012929 | 128.629 | 92.829 | 72.4845 | 78.6363 | 93.0145 | 97.429 | 84.3892 | 92.8021 | 102.2928 | 96.2028 | 68.2491 | 40.5963 | 37.4447 | 72.9152 |  | 1023.2769 | 38.2908 | 33.2246 | 28.493 | 54.2222 | 41.2703 | 77.7621 | 68.68 | 82.1192 |  |  |  | 840.4037 | 642.115 | 767.4923 | 931.292 | 386.8938 | 969.8121 | 863.8564 | 0.18835 | 0.33307 | 707.7406 | 90.7536 | 132.5471 | 698.2594 | 77.8476 | 70.3472 | 100.6382 |  | 469.3972 | 68.9652 | 1262.2826 | 440.9549 | 38.1375 | 758.0015 | 609.5488 | 605.6749 | 44.4634 |  | 650.8287 | 694.3422 |  | 486.16 |  | 688.7547 |  | 692.98 |  |  | 40.384 | 36.1325 | 35.2252 | [5 empty] | 97.2815 | 405.5881 | 86.2323 | 71.502 | 533.6702 | 81.6842 | 77.3402 | 350.4847 | 357.231 | 362.4337 |  |  | 777.3281 | 104.1251 | 82.5267 | 224.2425 | 153.9264 | 458.6227 | 60.2983 |  | 100.59 | 82.6455 | 77.046 | 95.7915 | 642.2585 | 656.3845 | 83.4808 |  | 310.6767 | 344.4254 | 185.7288 | 94.0532 | 200.5282 | 495.8976 |  | 417.8561 | 266.5957 | 0.78676 | 19.0995 | 1.7999 | 1.6476 | -13.7402 | 3.0724 | 222.07 | 0.56 | -21.005 | 5.6288 | -9.7703 | 9.8684 | 18.301 | -17.1536 | 9.8886 | 58.1702 |  |  |  | 0.8852 |  | 121.1969
42838.5709 | 13017 | 175.334 | 186.0942 | 160.4681 | 157.7205 | 88.0874 | 42.9608 | 128.0474 | 37.4083 | 107.2119 | 97.5904 | 71.0922 | 41.9335 | 28.9818 | 67.9833 | 100.1166 | 100.6908 | 107.2298 | 1098.3476 | 103.2684 | 1192.1676 |  |  |  | 101.8944 |  | 99.2031 | 157.6874 | 161.2888 | 231.3835 | 86.5054 | 593.5277 | 1098.5083 | 99.0868 | 193.6187 |  | 566.1951 | 98.7414 |  |  | 99.7353 | 61.8292 |  |  | 27.2848 | 35.1726 | 31.9346 | 41.2357 | 46.7285 | 33.5223 | 37.3144 | 16.7771 | 36.3796 | 16.5287 | 27.5002 | 51.9765 | 45.6972 | 60.5516 | 47.1987 | 25.8309 |  |  | -179.9522 | 11.9726 | -64.1307 | 62.6165 | 224.5472 | -197.3781 | 73.7964 | -162.0129 | -0.32703 | -0.62467 | 1.4504 | 0.0029324 | -0.00044684 | 0.0012994 | 128.7518 | 93.0979 | 72.4995 | 78.5065 | 93.7858 | 97.308 | 84.3926 | 92.442 | 102.2607 | 96.1812 | 68.2648 | 40.6134 | 37.4612 | 72.9203 |  | 1025.2932 | 36.2626 | 32.8472 | 30.0635 | 54.371 | 41.2509 | 77.756 | 69.0188 | 82.4674 |  |  |  | 840.1743 | 641.8578 | 767.341 | 931.1876 | 386.9481 | 969.6803 | 863.7632 | 2.0506 | 0.095511 | 707.8739 | 90.5295 | 130.2164 | 698.2919 | 75.3439 | 70.8741 | 100.6413 |  | 355.5273 | 69.2763 | 1260.2151 | 436.6539 | 38.0977 | 759.5359 | 609.5757 | 605.7185 | 44.4131 |  | 651.1568 | 694.3155 |  | 485.306 |  | 688.7261 |  | 692.9105 |  |  | 40.328 | 36.1233 | 35.2094 | [5 empty] | 97.5957 | 407.5535 | 86.3078 | 71.4917 | 535.9731 | 82.3563 | 77.6577 | 350.5321 | 358.0485 | 362.4326 |  |  | 777.2963 | 104.2341 | 82.8643 | 224.214 | 154.016 | 458.3156 | 59.0886 |  | 100.814 | 83.0209 | 76.9781 | 95.7667 | 642.3386 | 656.1798 | 83.5432 |  | 310.6105 | 344.5282 | 185.9637 | 94.0189 | 200.6609 | 495.7647 |  | 417.6714 | 266.5332 | 0.79789 | 19.0991 | 1.8011 | 1.6503 | -13.6621 | 3.0724 | 243.06 | 0.74 | -20.9986 | 4.2341 | -9.7995 | 9.6831 | 18.2877 | -17.1456 | 10.4839 | 58.2394 |  |  |  | 1.1083 |  | 121.1552
42838.5709 | 13018 | 175.2657 | 186.0408 | 160.348 | 157.6778 | 88.0888 | 42.9787 | 128.0377 | 37.3985 | 107.1906 | 97.5819 | 71.0973 | 41.936 | 28.984 | 67.9956 | 100.1176 | 100.6396 | 107.2327 | 1096.1565 | 103.2677 | 1198.2417 |  |  |  | 101.898 |  | 99.1942 | 158.2458 | 161.0554 | 228.3845 | 86.3861 | 589.0176 | 1085.0267 | 99.1028 | 191.612 |  | 566.1392 | 98.7482 |  |  | 99.7511 | 62.1563 |  |  | 27.5714 | 33.6865 | 32.3387 | 41.2227 | 46.874 | 33.1985 | 37.1436 | 16.6431 | 36.3486 | 16.7531 | 27.4951 | 51.9717 | 45.716 | 60.5527 | 47.1842 | 25.8394 |  |  | -179.947 | 17.7322 | -64.8923 | 58.2073 | 224.5006 | -197.319 | 68.2983 | -162.2015 | -0.44126 | -0.73818 | 1.4618 | 0.0030194 | -0.00050762 | 0.0012912 | 128.8182 | 93.1794 | 72.5287 | 78.6389 | 94.3821 | 97.2187 | 84.402 | 90.9741 | 102.2189 | 96.1571 | 68.2659 | 40.6133 | 37.4598 | 72.9194 |  | 1029.0933 | 36.1847 | 31.5398 | 28.3781 | 54.4699 | 41.242 | 77.6405 | 69.0712 | 82.4205 |  |  |  | 839.9494 | 641.6616 | 767.2036 | 931.0776 | 387.0087 | 969.5608 | 863.6868 | 0.4862 | -0.017277 | 707.9903 | 90.1655 | 129.5615 | 698.2975 | 78.2624 | 71.1783 | 100.6595 |  | 328.728 | 69.3581 | 1260.2469 | 408.6223 | 38.076 | 757.1332 | 609.5827 | 605.7425 | 44.3785 |  | 650.9872 | 694.2523 |  | 484.4598 |  | 688.6837 |  | 692.8319 |  |  | 40.2927 | 36.1142 | 35.1833 | [5 empty] | 96.9202 | 407.9813 | 86.553 | 71.4831 | 535.6919 | 83.0073 | 77.7751 | 350.5973 | 358.0912 | 362.345 |  |  | 777.2911 | 104.3211 | 83.1921 | 224.0746 | 154.0601 | 458.0414 | 59.4852 |  | 100.9896 | 83.1957 | 76.8877 | 95.7399 | 642.3991 | 655.995 | 83.4269 |  | 310.5504 | 344.3715 | 186.2958 | 93.9827 | 200.7596 | 495.6103 |  | 417.473 | 266.4795 | 0.67249 | 19.1004 | 1.801 | 1.6487 | -13.567 | 3.0725 | 222.36 | 0.78 | -20.9358 | 5.1405 | -9.8337 | 9.3134 | 18.2761 | -17.134 | 10.0804 | 58.2053 |  |  |  | 1.1159 |  | 121.1107
42838.571 | 13019 | 174.9457 | 185.9727 | 160.1976 | 157.6314 | 88.1091 | 42.9859 | 128.0321 | 37.4102 | 107.1709 | 97.5608 | 71.0991 | 41.943 | 28.9876 | 67.999 | 100.173 | 100.6049 | 107.2496 | 1094.4588 | 103.2617 | 1204.8375 |  |  |  | 101.8916 |  | 99.1946 | 158.0547 | 160.9094 | 228.3971 | 84.7678 | 585.2814 | 1080.4355 | 99.1283 | 190.6435 |  | 565.6588 | 98.7507 |  |  | 99.7674 | 62.9913 |  |  | 28.9974 | 34.1879 | 34.0331 | 41.7875 | 47.2351 | 33.1963 | 37.3494 | 16.5713 | 36.3004 | 16.8617 | 27.4879 | 51.9554 | 45.7261 | 60.5576 | 47.1846 | 25.8255 |  |  | -179.9877 | 24.0563 | -64.5552 | 55.0367 | 224.5302 | -197.3413 | 60.8426 | -162.6155 | -0.41363 | -0.64817 | 1.2983 | 0.0029324 | -0.00045505 | 0.0012994 | 128.6646 | 93.1454 | 72.5342 | 78.7081 | 93.5222 | 97.1705 | 84.4016 | 88.163 | 102.1801 | 96.138 | 68.2728 | 40.6207 | 37.4589 | 72.9273 |  | 1030.0925 | 33.5288 | 32.1741 | 28.9729 | 54.3888 | 41.218 | 77.6302 | 69.0481 | 82.4734 |  |  |  | 839.718 | 641.4323 | 767.0617 | 930.9423 | 387.0694 | 969.4246 | 863.5607 | -0.33244 | -0.22155 | 707.8241 | 90.1213 | 128.7206 | 698.1331 | 77.5059 | 71.117 | 100.6515 |  | 312.4505 | 70.8837 | 1263.6787 | 394.8489 | 38.0151 | 759.5376 | 609.5675 | 605.7474 | 44.351 |  | 650.9493 | 694.1637 |  | 484.0941 |  | 688.6388 |  | 692.7736 |  |  | 40.2739 | 36.1013 | 35.1539 | [5 empty] | 95.732 | 408.8607 | 87.4983 | 71.4444 | 536.9952 | 83.0478 | 77.7689 | 350.4466 | 358.2033 | 362.24 |  |  | 777.0742 | 104.399 | 83.4373 | 224.0485 | 154.1166 | 457.8304 | 59.2592 |  | 101.1654 | 83.4517 | 76.7186 | 95.705 | 642.4632 | 655.8427 | 83.4 |  | 310.3955 | 343.9763 | 186.6235 | 93.9529 | 200.914 | 495.5047 |  | 417.184 | 266.4077 | 0.69141 | 19.1007 | 1.7999 | 1.6475 | -13.5315 | 3.0724 | 217.27 | 0.76 | -20.9384 | 5.9922 | -9.8161 | 9.0636 | 18.2772 | -17.1349 | 9.5143 | 58.1983 |  |  |  | 1.4081 |  | 121.0569
42838.571 | 13020 | 174.5355 | 185.9044 | 160.0487 | 157.5777 | 88.1254 | 42.9911 | 128.016 | 37.4079 | 107.1412 | 97.5457 | 71.1063 | 41.9429 | 28.9875 | 68 | 100.1067 | 100.4704 | 107.089 | 1092.1223 | 103.2566 | 1212.3531 |  |  |  | 101.9053 |  | 99.1906 | 157.8992 | 160.8255 | 228.2863 | 84.358 | 584.4688 | 1082.0569 | 99.0811 | 190.187 |  | 566.2407 | 98.7446 |  |  | 99.7624 | 62.9267 |  |  | 28.1338 | 35.1757 | 33.451 | 41.4967 | 47.2803 | 33.3518 | 37.7556 | 16.1404 | 36.2653 | 16.6395 | 27.4743 | 51.9417 | 45.7197 | 60.5676 | 47.1706 | 25.8134 |  |  | -180.1073 | 22.9996 | -63.9296 | 61.2478 | 224.5558 | -197.3538 | 55.9051 | -162.8954 | -0.45138 | -0.71174 | 1.3835 | 0.002893 | -0.00054048 | 0.0012847 | 128.1298 | 93.1552 | 72.5388 | 78.7457 | 92.8407 | 97.1156 | 84.3704 | 85.9613 | 102.1385 | 96.1195 | 68.2763 | 40.6212 | 37.4601 | 72.9331 |  | 1031.3584 | 31.0982 | 29.8169 | 28.314 | 54.4999 | 41.1774 | 77.8874 | 69.5437 | 82.8299 |  |  |  | 839.4701 | 641.1935 | 766.9035 | 930.7903 | 387.2349 | 969.2633 | 863.2405 | 1.5933 | 0.11491 | 707.7194 | 89.657 | 128.76 | 698.0619 | 76.245 | 70.626 | 100.6543 |  | 306.6091 | 70.6142 | 1265.8879 | 386.2581 | 37.9826 | 760.7683 | 609.5683 | 605.7641 | 44.3165 |  | 650.8758 | 694.1076 |  | 484.7305 |  | 688.616 |  | 692.72 |  |  | 40.2445 | 36.0868 | 35.1326 | [5 empty] | 95.2374 | 409.7521 | 87.472 | 71.3997 | 537.7651 | 83.0488 | 77.8173 | 350.3972 | 358.7671 | 362.1977 |  |  | 776.8872 | 104.4914 | 83.7336 | 224.023 | 154.1561 | 457.657 | 58.6683 |  | 101.3437 | 83.7509 | 76.734 | 95.6899 | 642.5583 | 655.6714 | 83.3364 |  | 310.253 | 343.9076 | 186.8907 | 93.9663 | 200.9386 | 495.3539 |  | 416.9495 | 266.3593 | 0.73241 | 19.1005 | 1.8019 | 1.6492 | -13.5681 | 3.0724 | 198.89 | 0.92 | -20.9431 | 5.8686 | -9.7841 | 9.5767 | 18.2829 | -17.1398 | 9.1224 | 58.184 |  |  |  | 1.6734 |  | 121.0014
42838.571 | 13021 | 174.0709 | 185.8404 | 159.9099 | 157.5448 | 88.1306 | 43.0001 | 127.9953 | 37.4108 | 107.1242 | 97.537 | 71.1054 | 41.9431 | 28.9934 | 68.006 | 100.0194 | 100.5186 | 107.0371 | 1090.7513 | 103.2955 | 1217.5311 |  |  |  | 101.9147 |  | 99.1881 | 157.4846 | 160.8268 | 229.921 | 84.9257 | 586.1919 | 1090.0748 | 99.1307 | 189.9839 |  | 566.2032 | 98.7299 |  |  | 99.755 | 62.4543 |  |  | 27.4541 | 33.9286 | 32.6117 | 41.1666 | 47.0236 | 33.2067 | 37.536 | 15.7979 | 36.2542 | 16.5486 | 27.4789 | 51.8907 | 45.7298 | 60.556 | 47.1576 | 25.7661 |  |  | -180.0836 | 22.5351 | -63.4604 | 59.4926 | 224.5591 | -197.3393 | 56.7179 | -162.8895 | -0.35466 | -0.57222 | 1.5196 | 0.0029685 | -0.00047148 | 0.0012452 | 127.7429 | 93.2008 | 72.5001 | 78.7677 | 92.4772 | 97.0628 | 84.3519 | 84.9597 | 102.1033 | 96.0978 | 68.289 | 40.6333 | 37.4624 | 72.9346 |  | 1034.3519 | 36.3717 | 28.9004 | 26.3132 | 54.5725 | 41.1874 | 77.567 | 69.3367 | 82.6109 |  |  |  | 839.2504 | 640.9678 | 766.764 | 930.6596 | 387.3178 | 969.13 | 863.1311 | 1.1566 | 0.71214 | 707.6027 | 89.001 | 128.6389 | 698.0945 | 81.7611 | 70.4217 | 100.668 |  | 303.6316 | 68.4843 | 1263.7051 | 400.8734 | 37.9946 | 758.1471 | 609.5903 | 605.8253 | 44.2838 |  | 650.9197 | 694.1049 |  | 484.4318 |  | 688.633 |  | 692.6781 |  |  | 40.2194 | 36.0717 | 35.1153 | [5 empty] | 95.9926 | 410.5823 | 87.5654 | 71.3755 | 538.2733 | 82.2914 | 77.6858 | 350.3727 | 359.5008 | 362.1965 |  |  | 776.6662 | 104.5958 | 84.0337 | 223.9338 | 154.1946 | 457.4859 | 58.2838 |  | 101.5026 | 84.0611 | 76.77 | 95.6925 | 642.6698 | 655.442 | 83.2964 |  | 310.1563 | 343.9757 | 187.1904 | 94.0043 | 200.9174 | 495.1827 |  | 416.7 | 266.3183 | 0.68715 | 19.1001 | 1.8017 | 1.6493 | -13.5797 | 3.0724 | 187.63 | 0.87 | -20.9758 | 5.7972 | -9.7284 | 9.4194 | 18.2787 | -17.1351 | 9.1863 | 58.194 |  |  |  | 1.0886 |  | 120.9491
42838.571 | 13022 | 173.7551 | 185.7768 | 159.7712 | 157.5052 | 88.1448 | 43.0189 | 127.9905 | 37.4105 | 107.1101 | 97.5319 | 71.1138 | 41.9575 | 28.9977 | 68.0181 | 100.0659 | 100.604 | 107.0899 | 1090.3382 | 103.2962 | 1219.6093 |  |  |  | 101.9395 |  | 99.2039 | 157.144 | 160.8778 | 231.3978 | 86.3015 | 594.5027 | 1104.6444 | 99.1238 | 188.6041 |  | 566.3043 | 98.719 |  |  | 99.7469 | 62.3301 |  |  | 27.6673 | 33.6204 | 32.8348 | 41.1115 | 46.9474 | 32.9006 | 37.0679 | 15.4734 | 36.2359 | 16.5285 | 27.4564 | 51.8956 | 45.7386 | 60.5557 | 47.1451 | 25.7254 |  |  | -180.0738 | 16.6677 | -63.7246 | 56.3726 | 224.4382 | -197.3347 | 55.3899 | -162.9499 | -0.34571 | -0.63034 | 1.3823 | 0.0029948 | -0.00059469 | 0.0012879 | 127.6782 | 93.3685 | 72.4741 | 78.7148 | 92.0735 | 97.0017 | 84.3135 | 85.3059 | 102.076 | 96.0854 | 68.3072 | 40.6447 | 37.4732 | 72.9463 |  | 1035.3956 | 36.4334 | 33.3529 | 27.8166 | 54.5502 | 41.1985 | 78.0078 | 69.5607 | 82.4318 |  |  |  | 839.036 | 640.7022 | 766.6328 | 930.5324 | 387.4088 | 969.0161 | 863.0132 | -0.26186 | 0.10369 | 707.634 | 88.5308 | 129.3229 | 698.5002 | 77.5584 | 71.0601 | 100.6754 |  | 298.2085 | 70.9676 | 1265.8848 | 449.5397 | 37.9485 | 764.3931 | 609.6669 | 605.9005 | 44.2464 |  | 651.7078 | 694.1697 |  | 484.6978 |  | 688.7003 |  | 692.6537 |  |  | 40.1995 | 36.0533 | 35.0916 | [5 empty] | 96.884 | 412.2365 | 86.2715 | 71.3839 | 540.6042 | 80.7762 | 77.5137 | 350.4068 | 360.2134 | 362.1701 |  |  | 776.4958 | 104.6785 | 84.3476 | 223.7212 | 154.2517 | 457.3121 | 58.7769 |  | 101.6535 | 84.3573 | 76.8426 | 95.683 | 642.8259 | 655.222 | 83.7169 |  | 310.1307 | 343.9868 | 187.4067 | 94.0195 | 201.0066 | 495.0588 |  | 416.4508 | 266.2351 | 0.73853 | 19.1005 | 1.8007 | 1.6479 | -13.5737 | 3.0724 | 194.13 | 0.83 | -21.006 | 4.9832 | -9.7438 | 9.1645 | 18.2647 | -17.1264 | 9.0736 | 58.3581 |  |  |  | 1.0831 |  | 120.8985
42838.571 | 13023 | 173.9143 | 185.7124 | 159.6461 | 157.4657 | 88.1649 | 43.0343 | 127.9866 | 37.4215 | 107.0924 | 97.5139 | 71.1163 | 41.9612 | 28.9976 | 68.0218 | 100.0756 | 100.6593 | 107.1614 | 1089.7866 | 103.2952 | 1221.5466 |  |  |  | 101.9435 |  | 99.2176 | 157.0993 | 160.8584 | 231.8266 | 88.528 | 598.2502 | 1107.7095 | 99.0729 | 187.3228 |  | 565.9131 | 98.7176 |  |  | 99.7371 | 62.8553 |  |  | 27.5696 | 33.7456 | 34.4021 | 41.6294 | 47.3135 | 32.8499 | 37.0477 | 15.2189 | 36.2169 | 16.4948 | 27.4475 | 51.8793 | 45.7298 | 60.5595 | 47.1383 | 25.7103 |  |  | -180.1415 | 29.8849 | -64.9238 | 51.1269 | 224.3724 | -197.3045 | 39.1539 | -163.7083 | -0.36303 | -0.77405 | 1.5151 | 0.0028946 | -0.00040905 | 0.0012781 | 127.9828 | 93.3938 | 72.4011 | 78.4586 | 93.3095 | 97.0104 | 84.291 | 87.3045 | 102.0296 | 96.0665 | 68.3181 | 40.6466 | 37.483 | 72.956 |  | 1036.0074 | 32.8665 | 33.2004 | 31.0816 | 54.5073 | 41.1585 | 78.136 | 69.5671 | 82.3455 |  |  |  | 838.8232 | 640.4561 | 766.5023 | 930.4072 | 387.4901 | 968.9073 | 862.9197 | -0.32595 | -0.1139 | 708.1843 | 87.822 | 128.5888 | 698.948 | 75.4058 | 71.4642 | 100.674 |  | 329.0942 | 72.1841 | 1262.8134 | 444.6247 | 37.9212 | 769.3874 | 609.7556 | 605.9997 | 44.2118 |  | 651.511 | 694.2661 |  | 485.3371 |  | 688.7739 |  | 692.6442 |  |  | 40.1476 | 36.0505 | 35.0622 | [5 empty] | 97.6513 | 414.0628 | 84.8002 | 71.3768 | 543.4101 | 80.9816 | 77.4744 | 350.4262 | 360.6994 | 362.1354 |  |  | 776.5303 | 104.7538 | 84.6322 | 223.4687 | 154.2904 | 457.1728 | 59.0148 |  | 101.7624 | 84.6669 | 76.8632 | 95.6722 | 643.0171 | 655.011 | 84.5753 |  | 310.1141 | 343.9535 | 187.5187 | 94.0232 | 201.3887 | 494.9188 |  | 416.2028 | 266.241 | 0.8003 | 19.0998 | 1.802 | 1.6493 | -13.7156 | 3.0724 | 179.2 | 0.9 | -21.0189 | 6.674 | -9.837 | 8.7295 | 18.2605 | -17.1236 | 7.6281 | 58.3183 |  |  |  | 1.4747 |  | 120.8481
42838.571 | 13024 | 174.7738 | 185.6449 | 159.5378 | 157.4207 | 88.1732 | 43.0458 | 127.9679 | 37.4202 | 107.0671 | 97.4944 | 71.1236 | 41.9651 | 29.0027 | 68.0216 | 100.1222 | 100.6754 | 107.181 | 1088.9725 | 103.2902 | 1225.9074 |  |  |  | 101.9287 |  | 99.2018 | 156.9671 | 160.827 | 231.9873 | 87.7655 | 596.1096 | 1103.3484 | 99.0188 | 186.1352 |  | 565.223 | 98.7104 |  |  | 99.7273 | 63.1785 |  |  | 27.6146 | 34.539 | 35.7252 | 42.3081 | 48.036 | 33.2738 | 37.5203 | 15.0854 | 36.2133 | 16.5128 | 27.4514 | 51.8987 | 45.7275 | 60.5617 | 47.1463 | 25.7346 |  |  | -180.2348 | 43.9452 | -64.1793 | 51.0861 | 224.5643 | -197.3827 | 47.1832 | -163.429 | -0.25911 | -0.74783 | 1.4384 | 0.0031065 | -0.0003762 | 0.0012912 | 128.1425 | 93.7138 | 72.3663 | 78.3988 | 93.9128 | 96.9959 | 84.2979 | 89.7171 | 101.9889 | 96.037 | 68.3192 | 40.6522 | 37.4731 | 72.958 |  | 1037.3352 | 31.7429 | 31.0952 | 30.27 | 54.5233 | 41.1346 | 77.9024 | 69.4751 | 82.2485 |  |  |  | 838.561 | 640.1628 | 766.338 | 930.2391 | 387.5496 | 968.7585 | 862.7954 | -0.3519 | 0.032745 | 708.3176 | 87.4292 | 127.9809 | 699.1809 | 75.9018 | 71.6729 | 100.6528 |  | 330.0536 | 69.1863 | 1262.0668 | 448.533 | 37.9528 | 771.9486 | 609.8582 | 606.0989 | 44.1776 |  | 651.5188 | 694.3336 |  | 485.5473 |  | 688.8328 |  | 692.6502 |  |  | 40.1522 | 36.041 | 35.0459 | [5 empty] | 98.6069 | 415.0491 | 83.8609 | 71.3884 | 544.8969 | 81.9257 | 77.5081 | 350.4843 | 360.8418 | 362.0559 |  |  | 776.4372 | 104.8545 | 84.9496 | 223.2942 | 154.329 | 457.0223 | 59.1752 |  | 101.895 | 84.9557 | 76.8695 | 95.6534 | 643.1562 | 654.774 | 84.0174 |  | 310.0715 | 344.0843 | 187.6848 | 94.049 | 202.1473 | 494.8179 |  | 415.9769 | 266.4208 | 0.6864 | 19.0999 | 1.8022 | 1.6497 | -13.6542 | 3.0724 | 192.87 | 0.76 | -21.0277 | 8.1036 | -9.7931 | 8.7372 | 18.2809 | -17.1389 | 8.3796 | 58.3209 |  |  |  | 1.5967 |  | 120.7804
42838.571 | 13025 | 175.3482 | 185.5711 | 159.4348 | 157.3813 | 88.1898 | 43.0654 | 127.9574 | 37.4287 | 107.0454 | 97.4883 | 71.1274 | 41.97 | 29.0083 | 68.0344 | 100.1227 | 100.6535 | 107.1432 | 1087.5505 | 103.294 | 1233.0691 |  |  |  | 101.9141 |  | 99.1886 | 156.762 | 160.7962 | 232.3081 | 88.0919 | 597.6498 | 1106.7945 | 98.9681 | 184.4671 |  | 564.8103 | 98.71 |  |  | 99.715 | 63.2719 |  |  | 27.5687 | 34.071 | 34.23 | 41.8336 | 47.6356 | 33.8235 | 37.7502 | 15.1876 | 36.2001 | 16.7302 | 27.4317 | 51.8883 | 45.7367 | 60.5495 | 47.1312 | 25.7125 |  |  | -180.1927 | 49.7048 | -64.2398 | 53.1987 | 224.7056 | -197.3242 | 45.7664 | -163.5617 | -0.35972 | -0.63936 | 1.4184 | 0.0029702 | -0.00050762 | 0.0012962 | 128.5681 | 94.0462 | 72.3477 | 78.4221 | 94.1848 | 96.9806 | 84.2976 | 91.393 | 101.9554 | 96.0236 | 68.3291 | 40.6599 | 37.4829 | 72.9587 |  | 1038.4901 | 31.5299 | 30.5304 | 28.3848 | 54.4732 | 41.1019 | 77.9191 | 68.9685 | 82.1273 |  |  |  | 838.3266 | 639.8933 | 766.1938 | 930.0926 | 387.614 | 968.6194 | 862.6835 | -0.41285 | -0.11941 | 708.443 | 87.0014 | 127.5619 | 699.5483 | 72.6755 | 70.7767 | 100.6421 |  | 330.028 | 70.9657 | 1260.5683 | 458.7692 | 37.9711 | 770.6569 | 609.9757 | 606.2523 | 44.154 |  | 651.781 | 694.4084 |  | 485.0571 |  | 688.9108 |  | 692.671 |  |  | 40.141 | 36.0174 | 35.0383 | [5 empty] | 98.477 | 416.0209 | 83.4909 | 71.3995 | 546.0757 | 82.374 | 77.5896 | 350.5457 | 360.5688 | 361.9406 |  |  | 776.1896 | 104.9533 | 85.2691 | 223.1034 | 154.3663 | 456.8512 | 58.7137 |  | 102.0144 | 85.2288 | 76.9248 | 95.639 | 643.2508 | 654.5699 | 83.081 |  | 310.0784 | 343.9709 | 187.8734 | 94.0689 | 202.5775 | 494.7236 |  | 415.7237 | 266.5134 | 0.74205 | 19.1005 | 1.8005 | 1.6474 | -13.6268 | 3.0724 | 188.69 | 0.67 | -21.0319 | 8.6118 | -9.7903 | 8.9093 | 18.3031 | -17.1517 | 8.2602 | 58.3759 |  |  |  | 1.6165 |  | 120.7216
42838.571 | 13026 | 175.4901 | 185.4975 | 159.3286 | 157.3304 | 88.2023 | 43.0679 | 127.9368 | 37.4354 | 107.0212 | 97.4708 | 71.1203 | 41.9673 | 29.004 | 68.0351 | 100.128 | 100.6486 | 107.1869 | 1086.1082 | 103.2867 | 1239.8939 |  |  |  | 101.9115 |  | 99.1885 | 156.6072 | 160.7327 | 231.906 | 89.9591 | 594.2709 | 1104.3268 | 98.8255 | 183.9513 |  | 564.3208 | 98.6985 |  |  | 99.7076 | 62.9437 |  |  | 27.4643 | 33.2242 | 33.7651 | 41.6186 | 47.5466 | 33.785 | 37.3294 | 15.2406 | 36.1744 | 16.9091 | 27.425 | 51.8802 | 45.7433 | 60.5331 | 47.1383 | 25.692 |  |  | -180.2505 | 38.0003 | -64.0873 | 56.8799 | 224.4178 | -197.3538 | 40.5364 | -163.7924 | -0.26242 | -0.59929 | 1.3863 | 0.0031558 | -0.00055198 | 0.0012584 | 128.3752 | 94.0616 | 72.335 | 78.4204 | 93.5287 | 96.9335 | 84.2853 | 92.5332 | 101.9169 | 95.9999 | 68.3316 | 40.6637 | 37.4813 | 72.9569 |  | 1039.3984 | 31.4086 | 30.7412 | 27.8465 | 54.4437 | 41.0696 | 77.7207 | 68.3524 | 82.0749 |  |  |  | 838.1119 | 639.6523 | 766.0568 | 929.9476 | 387.6685 | 968.4889 | 862.5596 | -0.23591 | 0.24082 | 708.7537 | 87.2968 | 128.1387 | 699.8027 | 73.4913 | 70.4357 | 100.6459 |  | 330.7296 | 71.5558 | 1257.6405 | 454.5484 | 37.9905 | 776.1111 | 610.1203 | 606.421 | 44.122 |  | 652.6983 | 694.4689 |  | 485.4149 |  | 688.975 |  | 692.694 |  |  | 40.1188 | 35.9979 | 35.0174 | [5 empty] | 97.932 | 417.3951 | 84.3897 | 71.3908 | 548.616 | 82.648 | 77.5842 | 350.5362 | 360.6063 | 361.8657 |  |  | 775.9552 | 105.0206 | 85.5643 | 222.8864 | 154.3875 | 456.6898 | 59.3472 |  | 102.108 | 85.5365 | 76.9135 | 95.6269 | 643.3959 | 654.392 | 82.8191 |  | 310.0832 | 343.8431 | 188.0696 | 94.0541 | 202.7389 | 494.5687 |  | 415.4199 | 266.5251 | 0.77693 | 19.1001 | 1.8024 | 1.6492 | -13.6411 | 3.0724 | 197.64 | 0.95 | -21.0269 | 7.5195 | -9.7652 | 9.1997 | 18.2902 | -17.1519 | 7.7734 | 58.5671 |  |  |  | 1.6262 |  | 120.6637
42838.5711 | 13027 | 175.5345 | 185.4415 | 159.2331 | 157.2817 | 88.1979 | 43.0664 | 127.9143 | 37.4263 | 106.9883 | 97.4483 | 71.1207 | 41.9652 | 28.998 | 68.0275 | 100.1505 | 100.6336 | 107.1597 | 1085.4888 | 103.2753 | 1244.1308 |  |  |  | 101.9153 |  | 99.1776 | 156.6294 | 160.6216 | 230.9631 | 89.9909 | 588.6441 | 1092.3019 | 98.659 | 183.4791 |  | 564.3925 | 98.6989 |  |  | 99.6997 | 62.8356 |  |  | 27.3752 | 33.2375 | 34.0925 | 41.7452 | 47.792 | 33.67 | 37.1124 | 15.4043 | 36.1442 | 17.0454 | 27.4183 | 51.8461 | 45.756 | 60.534 | 47.1403 | 25.6742 |  |  | -180.2394 | 66.8477 | -64.1557 | 56.3017 | 224.5834 | -197.2782 | 35.4655 | -164.0309 | -0.42842 | -0.68635 | 1.57 | 0.0029997 | -0.00043862 | 0.0012764 | 127.9614 | 93.9852 | 72.3292 | 78.4458 | 92.7496 | 96.886 | 84.2803 | 93.2285 | 101.8792 | 95.9801 | 68.3429 | 40.6646 | 37.4893 | 72.9651 |  | 1040.2467 | 31.4283 | 29.7642 | 27.8739 | 54.4182 | 41.043 | 77.3105 | 68.0584 | 81.8737 |  |  |  | 837.8835 | 639.4109 | 765.9081 | 929.8003 | 387.7411 | 968.3561 | 862.444 | -0.36684 | 0.32109 | 709.0351 | 87.7684 | 129.0175 | 699.9135 | 77.0607 | 70.1933 | 100.6377 |  | 331.0427 | 69.4748 | 1252.962 | 435.5268 | 37.9388 | 775.7845 | 610.2288 | 606.5621 | 44.1033 |  | 653.0412 | 694.5368 |  | 486.5897 |  | 689.0371 |  | 692.7177 |  |  | 40.1092 | 35.9822 | 34.9936 | [5 empty] | 97.3845 | 418.5899 | 85.9594 | 71.3835 | 550.3457 | 82.5294 | 77.5457 | 350.4046 | 360.7208 | 361.7929 |  |  | 775.7897 | 105.1192 | 85.8399 | 222.7193 | 154.4034 | 456.5223 | 60.1441 |  | 102.2057 | 85.8164 | 76.8503 | 95.5967 | 643.5523 | 654.2194 | 82.6937 |  | 310.0962 | 343.9298 | 188.2178 | 94.031 | 202.9581 | 494.4073 |  | 415.1041 | 266.5675 | 0.84742 | 19.0995 | 1.802 | 1.6491 | -13.6296 | 3.0725 | 186.73 | 0.58 | -21.0066 | 9.9735 | -9.7706 | 9.153 | 18.2935 | -17.1454 | 7.2696 | 58.6389 |  |  |  | 1.6209 |  | 120.6047
42838.5711 | 13028 | 175.3029 | 185.3897 | 159.1519 | 157.2472 | 88.222 | 43.0874 | 127.9095 | 37.4289 | 106.9769 | 97.4448 | 71.1345 | 41.9764 | 29.0075 | 68.0428 | 100.1026 | 100.5674 | 107.0157 | 1084.6043 | 103.233 | 1246.7121 |  |  |  | 101.9074 |  | 99.1661 | 157.0869 | 160.4037 | 228.7682 | 88.8625 | 582.7138 | 1085.7854 | 98.6722 | 183.2689 |  | 564.4025 | 98.7027 |  |  | 99.6667 | 63.1549 |  |  | 27.5803 | 33.5182 | 34.5016 | 41.8454 | 47.9772 | 33.7842 | 37.1508 | 15.5148 | 36.1096 | 17.1481 | 27.415 | 51.8264 | 45.7626 | 60.5257 | 47.1429 | 25.6593 |  |  | -180.2755 | 67.7676 | -64.3206 | 47.6691 | 224.3593 | -197.3275 | 40.6744 | -163.8995 | -0.33092 | -0.47404 | 1.3492 | 0.0031164 | -0.00046655 | 0.0012502 | 127.7269 | 94.0975 | 72.3365 | 78.4326 | 92.6806 | 96.8616 | 84.2902 | 94.16 | 101.8479 | 95.9632 | 68.351 | 40.6783 | 37.4934 | 72.9707 |  | 1040.9606 | 33.6518 | 29.719 | 27.1837 | 54.358 | 41.0404 | 77.1473 | 68.5214 | 82.1414 |  |  |  | 837.6632 | 639.2052 | 765.7767 | 929.6662 | 387.8421 | 968.2272 | 862.3919 | -0.28466 | 0.051575 | 709.259 | 88.0768 | 129.8694 | 699.958 | 77.0617 | 70.2472 | 100.6513 |  | 331.6889 | 71.7843 | 1248.9184 | 417.9766 | 37.936 | 776.5373 | 610.3244 | 606.6749 | 44.0852 |  | 652.9912 | 694.5378 |  | 487.2073 |  | 689.0683 |  | 692.7221 |  |  | 40.1024 | 35.9858 | 34.9731 | [5 empty] | 97.1957 | 418.5794 | 87.192 | 71.3775 | 550.9072 | 81.6584 | 77.3745 | 350.3149 | 360.9459 | 361.7325 |  |  | 775.6587 | 105.2307 | 86.1218 | 222.5672 | 154.4408 | 456.3615 | 60.4916 |  | 102.2971 | 86.0678 | 76.7439 | 95.5719 | 643.6768 | 654.0366 | 82.7969 |  | 310.118 | 344.274 | 188.3769 | 94.0396 | 203.2792 | 494.251 |  | 414.8453 | 266.6809 | 0.69753 | 19.0998 | 1.801 | 1.6471 | -13.6687 | 3.0724 | 182.18 | 0.89 | -20.9629 | 10.0464 | -9.7876 | 8.426 | 18.2878 | -17.1508 | 7.7866 | 58.629 |  |  |  | 1.3735 |  | 120.5494
42838.5711 | 13029 | 175.173 | 185.323 | 159.0674 | 157.205 | 88.2299 | 43.1056 | 127.9026 | 37.432 | 106.9647 | 97.435 | 71.1425 | 41.9878 | 29.0041 | 68.0443 | 100.0355 | 100.5151 | 106.9562 | 1083.8689 | 103.1908 | 1249.2244 |  |  |  | 101.8991 |  | 99.1637 | 157.105 | 160.1967 | 227.099 | 90.2453 | 577.7831 | 1081.4901 | 98.7466 | 183.3142 |  | 564.7625 | 98.7073 |  |  | 99.6397 | 63.4613 |  |  | 28.4179 | 34.1866 | 34.9969 | 42.0472 | 48.0732 | 34.0629 | 37.4917 | 15.4187 | 36.1092 | 17.3399 | 27.413 | 51.8018 | 45.7462 | 60.5118 | 47.1335 | 25.6219 |  |  | -180.29 | 33.2664 | -64.3173 | 53.9019 | 224.4053 | -197.3499 | 37.9993 | -164.0414 | -0.37704 | -0.52733 | 1.4618 | 0.0029439 | -0.00052405 | 0.0012748 | 127.7322 | 94.2774 | 72.3202 | 78.4189 | 92.8628 | 96.8659 | 84.2978 | 95.3539 | 101.8124 | 95.9509 | 68.3697 | 40.6808 | 37.5046 | 72.9766 |  | 1041.3251 | 31.6489 | 30.1224 | 26.2057 | 54.3843 | 41.0074 | 77.4493 | 68.9882 | 82.2966 |  |  |  | 837.4208 | 638.9854 | 765.6247 | 929.5078 | 387.9445 | 968.103 | 862.3401 | 0.70522 | -0.050562 | 709.4856 | 88.1004 | 130.3509 | 699.8655 | 77.3046 | 70.842 | 100.6624 |  | 331.7039 | 71.1584 | 1247.1119 | 404.7653 | 37.9315 | 773.6606 | 610.3654 | 606.6875 | 44.0786 |  | 653.186 | 694.4665 |  | 487.8738 |  | 689.0437 |  | 692.7183 |  |  | 40.1107 | 35.9689 | 34.9505 | [5 empty] | 97.0017 | 418.0277 | 87.1852 | 71.3579 | 549.95 | 80.6472 | 77.0246 | 350.3214 | 361.2414 | 361.7052 |  |  | 775.5193 | 105.3376 | 86.4495 | 222.4193 | 154.4821 | 456.1988 | 60.3201 |  | 102.4228 | 86.3666 | 76.7345 | 95.5375 | 643.7773 | 653.8106 | 82.9303 |  | 310.1714 | 344.5862 | 188.4888 | 94.0507 | 203.4749 | 494.1055 |  | 414.5145 | 266.7922 | 0.74038 | 19.101 | 1.8022 | 1.6491 | -13.5886 | 3.0725 | 161.76 | 0.88 | -20.9289 | 7.0466 | -9.798 | 8.9697 | 18.298 | -17.1595 | 7.5296 | 58.6697 |  |  |  | 1.5921 |  | 120.484
42838.5711 | 13030 | 175.0554 | 185.2678 | 158.9967 | 157.1574 | 88.2357 | 43.1091 | 127.8884 | 37.4376 | 106.94 | 97.4233 | 71.1443 | 41.9855 | 29.0102 | 68.0485 | 99.9568 | 100.4559 | 106.8633 | 1082.8349 | 103.1243 | 1252.34 |  |  |  | 101.8867 |  | 99.153 | 156.9374 | 160.0365 | 225.9634 | 91.917 | 574.9447 | 1083.956 | 98.756 | 183.387 |  | 565.4161 | 98.7089 |  |  | 99.6103 | 63.709 |  |  | 27.7844 | 34.5128 | 34.6462 | 42.0889 | 48.0402 | 34.2505 | 37.4497 | 15.6422 | 36.0446 | 17.4255 | 27.408 | 51.8003 | 45.736 | 60.5128 | 47.1463 | 25.5867 |  |  | -180.3452 | 33.7934 | -64.1281 | 51.7216 | 224.5545 | -197.4267 | 37.289 | -164.0132 | -0.31555 | -0.81412 | 1.3903 | 0.0029669 | -0.00050269 | 0.0012732 | 127.8488 | 94.5813 | 72.31 | 78.3241 | 93.049 | 96.8676 | 84.2953 | 95.5909 | 101.7683 | 95.924 | 68.3665 | 40.6945 | 37.5027 | 72.9907 |  | 1042.8873 | 32.2749 | 28.6059 | 26.7018 | 54.4121 | 40.9888 | 77.8353 | 69.1738 | 81.8237 |  |  |  | 837.2012 | 638.7604 | 765.4905 | 929.3671 | 388.0206 | 967.9895 | 862.2743 | -0.33696 | 0.35304 | 709.3642 | 88.117 | 129.7787 | 699.6901 | 75.3291 | 70.7179 | 100.6491 |  | 331.7196 | 72.1137 | 1251.1678 | 395.9998 | 37.9605 | 770.8469 | 610.3644 | 606.6745 | 44.061 |  | 653.1912 | 694.3446 |  | 488.7133 |  | 688.995 |  | 692.7012 |  |  | 40.1266 | 35.965 | 34.9491 | [5 empty] | 97.5186 | 417.6186 | 87.9193 | 71.3549 | 549.3923 | 80.4988 | 77.0361 | 350.2851 | 361.4534 | 361.6967 |  |  | 775.3157 | 105.4316 | 86.7689 | 222.2854 | 154.5362 | 455.9967 | 60.5018 |  | 102.4861 | 86.6615 | 76.6931 | 95.5196 | 643.9029 | 653.5814 | 83.0989 |  | 310.2468 | 344.7741 | 188.561 | 94.0203 | 203.5733 | 493.9878 |  | 414.1914 | 266.8153 | 0.69679 | 19.1014 | 1.8018 | 1.6483 | -13.6187 | 3.0725 | 159.44 | 0.52 | -20.9083 | 7.1059 | -9.7888 | 8.791 | 18.3097 | -17.1681 | 7.4612 | 58.6713 |  |  |  | 1.5204 |  | 120.4264
42838.5711 | 13031 | 174.8098 | 185.2139 | 158.9355 | 157.1169 | 88.243 | 43.1163 | 127.8726 | 37.4381 | 106.9174 | 97.4031 | 71.1469 | 41.9938 | 29.013 | 68.053 | 99.9269 | 100.4563 | 106.9342 | 1082.0628 | 103.1468 | 1255.6383 |  |  |  | 101.8681 |  | 99.1354 | 156.5106 | 159.9102 | 224.6718 | 92.6157 | 573.8014 | 1086.3095 | 98.7578 | 182.7705 |  | 566.1325 | 98.7117 |  |  | 99.6065 | 63.8229 |  |  | 28.1536 | 34.9598 | 34.9993 | 42.3069 | 48.1585 | 34.3942 | 37.4084 | 15.7595 | 36.0049 | 17.2323 | 27.3965 | 51.8153 | 45.7246 | 60.4918 | 47.1282 | 25.5825 |  |  | -180.2722 | 25.9159 | -64.5821 | 46.5783 | 224.5689 | -197.3367 | 35.2558 | -164.1446 | -0.48543 | -0.91084 | 1.3738 | 0.002842 | -0.00054212 | 0.0012584 | 128.2925 | 94.7898 | 72.2776 | 78.1827 | 94.0357 | 96.8247 | 84.3088 | 95.8078 | 101.7354 | 95.9028 | 68.3797 | 40.7031 | 37.5156 | 72.9876 |  | 1043.514 | 32.7464 | 31.4454 | 28.7668 | 54.3423 | 40.9689 | 77.6096 | 69.1457 | 82.1391 |  |  |  | 836.9857 | 638.5715 | 765.3581 | 929.2437 | 388.1203 | 967.8881 | 862.2186 | -1.0477 | 0.21572 | 709.1323 | 87.1611 | 129.557 | 699.4819 | 75.5608 | 71.0329 | 100.6543 |  | 331.2686 | 71.1018 | 1254.9573 | 389.5958 | 37.9264 | 768.0962 | 610.355 | 606.6849 | 44.0414 |  | 652.581 | 694.2251 |  | 488.7676 |  | 688.9276 |  | 692.6622 |  |  | 40.1432 | 35.9625 | 34.9555 | [5 empty] | 97.9866 | 418.1755 | 89.3477 | 71.3004 | 548.1333 | 79.6619 | 76.8403 | 350.2273 | 361.5568 | 361.6712 |  |  | 775.082 | 105.5135 | 87.0277 | 222.1829 | 154.5745 | 455.801 | 60.4769 |  | 102.5465 | 87.0053 | 76.8288 | 95.5025 | 644.0086 | 653.3904 | 83.3327 |  | 310.2979 | 345.052 | 188.7642 | 93.984 | 203.703 | 493.9175 |  | 413.8971 | 266.6815 | 0.76116 | 19.1017 | 1.8013 | 1.6464 | -13.7352 | 3.0724 | 151.48 | 1.03 | -20.877 | 6.2273 | -9.8305 | 8.3486 | 18.3145 | -17.1682 | 7.2567 | 58.545 |  |  |  | 1.4656 |  | 120.3759
42838.5711 | 13032 | 174.5446 | 185.163 | 158.868 | 157.0795 | 88.2593 | 43.1377 | 127.8584 | 37.444 | 106.8939 | 97.4015 | 71.1561 | 42.0022 | 29.0171 | 68.0633 | 99.8647 | 100.4311 | 106.8597 | 1081.1504 | 103.1545 | 1257.8327 |  |  |  | 101.8482 |  | 99.1451 | 155.8934 | 159.8266 | 226.9929 | 90.7301 | 574.2163 | 1085.2381 | 98.7419 | 181.9103 |  | 566.3426 | 98.7072 |  |  | 99.6106 | 63.7983 |  |  | 27.9264 | 34.6978 | 34.4874 | 41.8974 | 47.8894 | 34.3578 | 37.1093 | 15.8255 | 35.9675 | 17.1396 | 27.3955 | 51.8122 | 45.719 | 60.4879 | 47.1097 | 25.5925 |  |  | -180.3314 | 9.3592 | -63.7864 | 46.3141 | 224.5039 | -197.3426 | 34.1631 | -164.1899 | -0.37899 | -0.74846 | 1.395 | 0.0029143 | -0.00048298 | 0.0012387 | 128.1578 | 94.7651 | 72.3032 | 78.1802 | 93.7656 | 96.7879 | 84.3133 | 94.8805 | 101.7038 | 95.8909 | 68.393 | 40.71 | 37.5229 | 72.9987 |  | 1044.2794 | 31.0741 | 29.6103 | 28.6853 | 54.2741 | 40.9436 | 77.7068 | 69.1606 | 82.6878 |  |  |  | 836.765 | 638.345 | 765.214 | 929.088 | 388.2109 | 967.7735 | 862.1316 | -1.1013 | -0.058741 | 708.8214 | 86.7309 | 129.0903 | 699.3415 | 72.371 | 71.8118 | 100.6535 |  | 331.3529 | 70.3794 | 1253.5837 | 385.7691 | 37.9171 | 764.7868 | 610.3687 | 606.6985 | 44.0223 |  | 652.73 | 694.1325 |  | 487.687 |  | 688.8836 |  | 692.6201 |  |  | 40.1297 | 35.9575 | 34.9372 | [5 empty] | 98.1588 | 418.7861 | 89.291 | 71.2542 | 546.034 | 79.7599 | 76.8634 | 350.2041 | 361.9944 | 361.6244 |  |  | 774.8862 | 105.62 | 87.3233 | 222.0701 | 154.6061 | 455.6358 | 60.0311 |  | 102.6353 | 87.2921 | 76.8308 | 95.4708 | 644.0855 | 653.1765 | 83.2384 |  | 310.3607 | 345.4143 | 188.9221 | 93.9482 | 204.0317 | 493.7722 |  | 413.6081 | 266.5863 | 0.76042 | 19.1016 | 1.8021 | 1.6482 | -13.6293 | 3.0724 | 169.88 | 0.66 | -20.9291 | 3.7407 | -9.7656 | 8.3213 | 18.3108 | -17.1674 | 7.1429 | 58.5765 |  |  |  | 1.6485 |  | 120.3126
42838.5711 | 13033 | 174.3841 | 185.0975 | 158.8118 | 157.0431 | 88.2659 | 43.1495 | 127.849 | 37.4434 | 106.8673 | 97.384 | 71.1602 | 42.0009 | 29.0171 | 68.0597 | 99.8577 | 100.4117 | 106.8181 | 1080.1669 | 103.1541 | 1259.2488 |  |  |  | 101.8496 |  | 99.1344 | 155.3325 | 159.856 | 229.4931 | 91.4513 | 575.3131 | 1090.3458 | 98.7193 | 180.4129 |  | 566.1863 | 98.6903 |  |  | 99.6141 | 64.1412 |  |  | 27.9912 | 35.0542 | 34.8809 | 41.945 | 48.3817 | 34.2637 | 36.9208 | 15.8114 | 35.9434 | 17.081 | 27.3919 | 51.7881 | 45.7027 | 60.4815 | 47.0997 | 25.596 |  |  | -180.3655 | 6.0592 | -63.9454 | 48.5963 | 224.4276 | -197.3459 | 39.8103 | -163.935 | -0.38736 | -0.8714 | 1.4785 | 0.0029882 | -0.00060455 | 0.0012551 | 127.7795 | 94.8355 | 72.2967 | 78.1791 | 93.6577 | 96.734 | 84.3303 | 93.2217 | 101.6595 | 95.8736 | 68.3945 | 40.7159 | 37.5178 | 73.004 |  | 1044.9644 | 30.588 | 28.4908 | 26.9387 | 54.2311 | 40.9129 | 77.7739 | 69.144 | 82.5715 |  |  |  | 836.5263 | 638.0952 | 765.0601 | 928.9364 | 388.3092 | 967.6493 | 862.0349 | -1.2789 | 0.061656 | 708.6681 | 87.0328 | 128.925 | 699.4032 | 72.2042 | 71.6519 | 100.6491 |  | 331.0912 | 74.8768 | 1252.0865 | 389.2411 | 37.9307 | 765.0492 | 610.4114 | 606.7651 | 44.0021 |  | 654.1439 | 694.1124 |  | 487.747 |  | 688.8783 |  | 692.6086 |  |  | 40.1283 | 35.9452 | 34.9228 | [5 empty] | 98.3859 | 419.6932 | 88.4217 | 71.2368 | 546.3076 | 81.0582 | 77.0019 | 350.2051 | 362.5006 | 361.5678 |  |  | 774.5681 | 105.7499 | 87.6359 | 221.8767 | 154.6644 | 455.453 | 59.9795 |  | 102.751 | 87.5673 | 76.4995 | 95.4248 | 644.1383 | 653.0363 | 83.3076 |  | 310.3616 | 345.5091 | 189.1562 | 93.8888 | 204.3576 | 493.666 |  | 413.3052 | 266.2393 | 0.68158 | 19.1015 | 1.8025 | 1.6486 | -13.6239 | 3.0724 | 158.32 | 0.72 | -20.9833 | 3.0116 | -9.7834 | 8.5288 | 18.3049 | -17.165 | 7.7095 | 58.8714 |  |  |  | 1.6988 |  | 120.2513
42838.5711 | 13034 | 174.1411 | 185.0226 | 158.7659 | 156.9872 | 88.2916 | 43.1567 | 127.8322 | 37.4425 | 106.8548 | 97.3659 | 71.1645 | 42.0073 | 29.0182 | 68.0672 | 99.8201 | 100.3942 | 106.7806 | 1079.103 | 103.1482 | 1260.2512 |  |  |  | 101.8322 |  | 99.1326 | 155.1106 | 159.8811 | 230.8051 | 90.4384 | 576.1572 | 1094.3806 | 98.7084 | 179.6197 |  | 565.8116 | 98.677 |  |  | 99.6308 | 64.6762 |  |  | 29.2334 | 35.6462 | 35.3548 | 42.0964 | 48.965 | 34.6868 | 37.3655 | 15.7597 | 35.9154 | 16.9302 | 27.3996 | 51.7587 | 45.6812 | 60.4735 | 47.0894 | 25.5823 |  |  | -180.3412 | 5.2601 | -63.7358 | 49.7259 | 224.4467 | -197.3676 | 58.8884 | -163.0892 | -0.25016 | -0.8735 | 1.3167 | 0.0029488 | -0.00050926 | 0.0012534 | 127.4206 | 94.9638 | 72.2789 | 78.1661 | 93.7249 | 96.6721 | 84.3491 | 92.2981 | 101.6302 | 95.8526 | 68.4095 | 40.7272 | 37.5322 | 73.0168 |  | 1045.6979 | 30.8513 | 28.6745 | 25.7424 | 54.1239 | 40.8839 | 77.5302 | 69.3836 | 82.0314 |  |  |  | 836.2907 | 637.8255 | 764.9076 | 928.7818 | 388.4318 | 967.5071 | 861.915 | -1.63 | -0.084988 | 708.825 | 87.2566 | 128.783 | 699.5572 | 73.9145 | 71.4293 | 100.6421 |  | 330.413 | 72.0162 | 1252.4313 | 400.4505 | 37.9317 | 771.4095 | 610.479 | 606.8546 | 43.9732 |  | 654.3958 | 694.1241 |  | 487.5092 |  | 688.9085 |  | 692.5795 |  |  | 40.1112 | 35.9437 | 34.9072 | [5 empty] | 98.5396 | 421.0557 | 87.7975 | 71.2432 | 549.1042 | 82.0502 | 77.2762 | 350.2365 | 362.2554 | 361.5074 |  |  | 774.2965 | 105.8926 | 87.886 | 221.7296 | 154.6971 | 455.2859 | 60.0236 |  | 102.8252 | 87.7191 | 76.2512 | 95.402 | 644.2031 | 652.8884 | 83.462 |  | 310.4611 | 345.5028 | 189.3401 | 93.9072 | 204.4969 | 493.6435 |  | 412.8224 | 266.139 | 0.85595 | 19.1016 | 1.8012 | 1.6468 | -13.6052 | 3.0725 | 141.37 | 0.71 | -21.0092 | 2.8087 | -9.7768 | 8.6356 | 18.3182 | -17.1777 | 9.383 | 58.9248 |  |  |  | 1.6662 |  | 120.1895
42838.5711 | 13035 | 174.0337 | 184.9579 | 158.7215 | 156.9494 | 88.3062 | 43.1696 | 127.8236 | 37.4517 | 106.8272 | 97.3554 | 71.1693 | 42.0118 | 29.019 | 68.0736 | 99.8133 | 100.3516 | 106.7209 | 1077.9502 | 103.1279 | 1262.9005 |  |  |  | 101.834 |  | 99.1277 | 154.6401 | 159.9173 | 231.6899 | 91.828 | 581.6284 | 1100.1763 | 98.739 | 178.8511 |  | 565.5713 | 98.6716 |  |  | 99.6513 | 65.6643 |  |  | 30.0977 | 36.1754 | 35.3026 | 42.177 | 48.7675 | 35.162 | 37.7478 | 15.79 | 35.9135 | 16.8377 | 27.3769 | 51.7429 | 45.6793 | 60.4794 | 47.0912 | 25.5954 |  |  | -180.405 | 5.7477 | -63.1253 | 53.2599 | 224.3251 | -197.3393 | 86.4458 | -161.8407 | -0.42394 | -0.7388 | 1.4905 | 0.0029915 | -0.00050762 | 0.0012403 | 127.1346 | 95.0762 | 72.2583 | 78.1665 | 93.9161 | 96.6459 | 84.3529 | 92.8039 | 101.5903 | 95.8279 | 68.4147 | 40.7314 | 37.5352 | 73.0143 |  | 1046.08 | 28.794 | 28.2838 | 26.721 | 54.0069 | 40.8474 | 77.8079 | 69.3126 | 81.9063 |  |  |  | 836.0684 | 637.5739 | 764.7705 | 928.6164 | 388.5203 | 967.3723 | 861.8028 | -0.82217 | -0.25788 | 709.0251 | 87.1284 | 127.8256 | 699.8408 | 75.0045 | 71.3003 | 100.6141 |  | 330.3409 | 72.4377 | 1251.7746 | 424.5064 | 37.8393 | 773.1427 | 610.5519 | 606.9509 | 43.9338 |  | 654.324 | 694.1642 |  | 487.6489 |  | 688.9599 |  | 692.5655 |  |  | 40.0836 | 35.9418 | 34.8841 | [5 empty] | 98.0112 | 422.3444 | 86.8089 | 71.2411 | 551.2333 | 82.4589 | 77.4501 | 350.0697 | 361.8104 | 361.3293 |  |  | 773.991 | 105.9794 | 88.0912 | 221.5318 | 154.7182 | 455.0824 | 59.6172 |  | 102.8566 | 87.8912 | 76.3486 | 95.3894 | 644.3029 | 652.758 | 83.5566 |  | 310.5535 | 345.4258 | 189.4125 | 93.9387 | 204.4439 | 493.56 |  | 412.4286 | 265.5983 | 0.84055 | 19.1022 | 1.8023 | 1.6484 | -13.6292 | 3.0725 | 147.63 | 0.7 | -21.0314 | 2.9385 | -9.7382 | 8.9449 | 18.3274 | -17.1897 | 11.3772 | 58.9109 |  |  |  | 1.8904 |  | 120.1229
42838.5712 | 13036 | 173.8355 | 184.8956 | 158.6804 | 156.9017 | 88.2995 | 43.1814 | 127.808 | 37.4447 | 106.8034 | 97.3392 | 71.1618 | 42.0074 | 29.0174 | 68.0794 | 99.8383 | 100.3139 | 106.6772 | 1076.7691 | 103.1432 | 1267.69 |  |  |  | 101.8417 |  | 99.1376 | 154.3283 | 159.9546 | 232.4173 | 92.3141 | 587.8971 | 1106.268 | 98.7923 | 178.0194 |  | 565.0439 | 98.6611 |  |  | 99.6564 | 65.5433 |  |  | 29.2059 | 36.0531 | 35.6088 | 42.4258 | 49.1237 | 35.3513 | 37.8446 | 15.7556 | 35.8809 | 17.0034 | 27.3645 | 51.7344 | 45.6643 | 60.4816 | 47.0917 | 25.6063 |  |  | -180.4181 | 5.065 | -63.5281 | 56.7951 | 224.4585 | -197.3045 | 42.4913 | -163.701 | -0.3714 | -0.49963 | 1.5471 | 0.003072 | -0.00042877 | 0.0012419 | 126.9052 | 95.0901 | 72.2655 | 78.1899 | 93.6731 | 96.624 | 84.3638 | 93.9083 | 101.5594 | 95.8134 | 68.4204 | 40.7417 | 37.5462 | 73.0204 |  | 1046.995 | 27.9125 | 27.1995 | 26.0444 | 54.0639 | 40.798 | 77.8224 | 69.1848 | 81.8253 |  |  |  | 835.8446 | 637.2959 | 764.6217 | 928.4664 | 388.6336 | 967.2379 | 861.7077 | 1.5402 | 0.44947 | 709.3018 | 87.0878 | 127.0371 | 700.1649 | 74.2066 | 71.1831 | 100.6059 |  | 330.5344 | 72.557 | 1250.5585 | 458.3205 | 37.8214 | 773.4715 | 610.6513 | 607.0643 | 43.8975 |  | 653.7979 | 694.2177 |  | 487.4557 |  | 689.0226 |  | 692.5726 |  |  | 40.0336 | 35.9452 | 34.871 | [5 empty] | 98.1031 | 423.624 | 86.214 | 71.2512 | 551.9304 | 82.6795 | 77.4174 | 349.982 | 361.8055 | 361.2337 |  |  | 773.7074 | 106.0737 | 88.3206 | 221.4239 | 154.8186 | 454.8751 | 59.7474 |  | 102.901 | 88.1744 | 76.3711 | 95.3966 | 644.4423 | 652.6238 | 83.4769 |  | 310.5514 | 345.425 | 189.7394 | 93.9446 | 204.4839 | 493.4494 |  | 412.0824 | 264.665 | 0.75504 | 19.1018 | 1.8023 | 1.6473 | -13.692 | 3.0725 | 127.91 | 0.77 | -21.0473 | 2.7579 | -9.7672 | 9.2352 | 18.3385 | -17.1935 | 7.9789 | 58.8022 |  |  |  | 1.9825 |  | 120.0623
42838.5712 | 13037 | 173.4354 | 184.8441 | 158.6583 | 156.8671 | 88.313 | 43.1972 | 127.8008 | 37.4556 | 106.7941 | 97.329 | 71.1768 | 42.0185 | 29.0255 | 68.0858 | 99.8217 | 100.2881 | 106.6663 | 1074.803 | 103.148 | 1273.9292 |  |  |  | 101.848 |  | 99.1422 | 154.1025 | 159.9526 | 232.4279 | 91.051 | 593.0951 | 1112.5239 | 98.8179 | 177.1053 |  | 564.2814 | 98.6538 |  |  | 99.6396 | 65.4964 |  |  | 28.4722 | 34.6557 | 35.4321 | 42.4473 | 49.2687 | 35.5665 | 38.0175 | 15.8235 | 35.8465 | 17.033 | 27.3452 | 51.7349 | 45.6367 | 60.483 | 47.0943 | 25.5835 |  |  | -180.3918 | 13.8322 | -62.2763 | 59.9657 | 224.4322 | -197.2966 | 42.5538 | -163.8127 | -0.35466 | -0.51495 | 1.4499 | 0.003164 | -0.00046819 | 0.0012666 | 127.1771 | 95.3083 | 72.2624 | 78.1117 | 93.6355 | 96.6026 | 84.3836 | 95.1683 | 101.5237 | 95.7989 | 68.4403 | 40.7443 | 37.5492 | 73.0329 |  | 1050.1809 | 34.0838 | 28.3178 | 25.3346 | 54.1286 | 40.8034 | 77.8474 | 69.1971 | 81.7073 |  |  |  | 835.6073 | 637.0203 | 764.4668 | 928.3183 | 388.7614 | 967.0886 | 861.6264 | 0.67415 | 0.60563 | 709.5637 | 87.2745 | 127.1632 | 700.583 | 74.7672 | 71.2218 | 100.5723 |  | 330.4559 | 71.985 | 1246.8935 | 477.8392 | 37.8114 | 771.1706 | 610.7463 | 607.1558 | 43.8548 |  | 654.2532 | 694.3036 |  | 487.8407 |  | 689.1067 |  | 692.5865 |  |  | 39.9797 | 35.9148 | 34.8534 | [5 empty] | 99.0724 | 424.7629 | 86.4724 | 71.2541 | 552.6797 | 82.6319 | 77.4274 | 349.9892 | 362.257 | 361.202 |  |  | 773.4478 | 106.1605 | 88.5693 | 221.3304 | 154.9273 | 454.6647 | 60.2109 |  | 102.9758 | 88.4789 | 76.2048 | 95.3978 | 644.6149 | 652.499 | 83.303 |  | 310.4845 | 345.7022 | 190.0354 | 93.9435 | 204.5722 | 493.2373 |  | 411.871 | 264.5139 | 0.79473 | 19.1017 | 1.801 | 1.6457 | -13.7044 | 3.0725 | 117.86 | 0.63 | -21.046 | 4.5473 | -9.6487 | 9.468 | 18.3438 | -17.1991 | 7.9876 | 58.8983 |  |  |  | 1.2975 |  | 120.0022
42838.5712 | 13038 | 173.124 | 184.7824 | 158.628 | 156.832 | 88.3304 | 43.2114 | 127.7902 | 37.4705 | 106.7766 | 97.3195 | 71.1875 | 42.0281 | 29.0311 | 68.1003 | 99.7367 | 100.3102 | 106.6721 | 1073.0666 | 103.1292 | 1278.0603 |  |  |  | 101.8323 |  | 99.142 | 154.3733 | 159.8102 | 230.3562 | 89.8304 | 590.0181 | 1104.3165 | 98.7473 | 176.0285 |  | 563.7998 | 98.6499 |  |  | 99.6438 | 65.8547 |  |  | 28.6496 | 33.3246 | 35.9052 | 42.5758 | 49.4038 | 35.6216 | 37.8283 | 15.7872 | 35.8047 | 16.9885 | 27.3374 | 51.7368 | 45.6104 | 60.4858 | 47.0965 | 25.5431 |  |  | -180.449 | 16.1538 | -63.4657 | 56.5389 | 224.496 | -197.3492 | 36.1154 | -164.161 | -0.35972 | -0.55292 | 1.5077 | 0.0030293 | -0.00040741 | 0.0012321 | 127.3535 | 95.4757 | 72.2273 | 78.0548 | 93.7518 | 96.5674 | 84.3854 | 94.1438 | 101.4874 | 95.7826 | 68.451 | 40.7508 | 37.5494 | 73.0376 |  | 1051.0281 | 35.5525 | 31.4914 | 28.551 | 54.091 | 40.7977 | 77.7586 | 69.2813 | 81.8314 |  |  |  | 835.3646 | 636.7718 | 764.3242 | 928.1774 | 388.9262 | 966.9637 | 861.5651 | -0.40125 | 0.26536 | 709.9003 | 87.1837 | 127.44 | 700.9376 | 73.8707 | 71.6047 | 100.5611 |  | 329.8742 | 70.501 | 1242.9302 | 455.6379 | 37.8374 | 769.4465 | 610.863 | 607.2556 | 43.853 |  | 654.7213 | 694.3614 |  | 488.8165 |  | 689.1634 |  | 692.6069 |  |  | 39.9563 | 35.8637 | 34.822 | [5 empty] | 99.6739 | 425.0374 | 86.4146 | 71.2302 | 552.4639 | 82.904 | 77.3897 | 350.0271 | 362.6584 | 361.1938 |  |  | 773.1625 | 106.2576 | 88.8161 | 221.3308 | 155.0187 | 454.4626 | 60.389 |  | 103.0643 | 88.6995 | 76.1052 | 95.3827 | 644.8335 | 652.3638 | 83.1931 |  | 310.4053 | 346.0575 | 190.2347 | 93.9444 | 204.7293 | 492.895 |  | 411.7869 | 264.5452 | 0.72128 | 19.1013 | 1.8023 | 1.6471 | -13.6164 | 3.0725 | 111.22 | 0.5 | -21.0062 | 4.9035 | -9.7193 | 9.1736 | 18.348 | -17.203 | 7.3592 | 58.9961 |  |  |  | 1.1336 |  | 119.9446
42838.5712 | 13039 | 173.1837 | 184.7204 | 158.5919 | 156.8013 | 88.3431 | 43.227 | 127.7867 | 37.4761 | 106.7658 | 97.3207 | 71.1976 | 42.0364 | 29.046 | 68.1088 | 99.7423 | 100.3223 | 106.6949 | 1072.532 | 103.1019 | 1281.3047 |  |  |  | 101.833 |  | 99.1218 | 155.2593 | 159.527 | 227.0791 | 88.2067 | 581.1124 | 1088.1712 | 98.659 | 174.7864 |  | 563.805 | 98.6646 |  |  | 99.6548 | 66.4087 |  |  | 30.5221 | 33.6287 | 36.258 | 42.8516 | 49.8158 | 35.8082 | 38.0949 | 15.885 | 35.786 | 16.8229 | 27.3234 | 51.7241 | 45.592 | 60.4853 | 47.0937 | 25.4978 |  |  | -180.4299 | 16.5777 | -64.1557 | 47.8262 | 224.448 | -197.3604 | 35.3229 | -164.2201 | -0.45663 | -0.60747 | 1.3933 | 0.0030457 | -0.00053883 | 0.0012699 | 127.6194 | 95.5881 | 72.226 | 78.1057 | 94.0468 | 96.5186 | 84.3968 | 93.6559 | 101.4475 | 95.7563 | 68.4492 | 40.7548 | 37.5477 | 73.0366 |  | 1051.1181 | 32.7692 | 31.0184 | 30.3885 | 54.0457 | 40.7841 | 77.9456 | 69.3536 | 82.4154 |  |  |  | 835.122 | 636.5701 | 764.1688 | 928.0396 | 389.0608 | 966.836 | 861.5026 | -0.1726 | -0.15137 | 709.956 | 86.6074 | 127.9212 | 700.9683 | 70.6241 | 72.27 | 100.5631 |  | 330.2113 | 71.3016 | 1240.4208 | 425.1655 | 37.8706 | 770.2784 | 610.9278 | 607.3041 | 43.8522 |  | 654.5134 | 694.3575 |  | 490.1544 |  | 689.1865 |  | 692.6138 |  |  | 39.9554 | 35.8463 | 34.8052 | [5 empty] | 99.9696 | 424.963 | 86.4679 | 71.2134 | 552.1547 | 83.0912 | 77.2691 | 350.0197 | 362.7637 | 361.1827 |  |  | 772.7534 | 106.3565 | 89.057 | 221.3513 | 155.123 | 454.2533 | 59.75 |  | 103.1519 | 88.9525 | 76.0589 | 95.359 | 645.0226 | 652.1993 | 83.0513 |  | 310.3238 | 345.9828 | 190.3507 | 93.9486 | 204.9 | 492.784 |  | 411.5407 | 264.7453 | 0.73908 | 19.1011 | 1.8026 | 1.647 | -13.6356 | 3.0725 | 129.83 | 0.58 | -20.9366 | 4.9698 | -9.7768 | 8.4414 | 18.3516 | -17.2087 | 7.2802 | 58.9527 |  |  |  | 1.4413 |  | 119.8883
42838.5712 | 13040 | 173.1893 | 184.6388 | 158.5567 | 156.7575 | 88.3472 | 43.2358 | 127.773 | 37.4742 | 106.7408 | 97.3042 | 71.1986 | 42.0394 | 29.0408 | 68.107 | 99.7522 | 100.2934 | 106.6363 | 1072.1364 | 103.0938 | 1285.0725 |  |  |  | 101.833 |  | 99.1218 | 155.5025 | 159.3182 | 225.3623 | 87.0917 | 573.3092 | 1080.4156 | 98.6735 | 173.1421 |  | 564.2054 | 98.6533 |  |  | 99.665 | 66.9385 |  |  | 33.1176 | 36.2646 | 37.7433 | 43.3925 | 50.6009 | 36.3673 | 38.7238 | 15.8869 | 35.7536 | 16.7877 | 27.3202 | 51.7092 | 45.5805 | 60.479 | 47.0757 | 25.4584 |  |  | -180.4175 | 15.3442 | -64.6952 | 47.081 | 224.3961 | -197.3301 | 34.1939 | -164.2747 | -0.35466 | -0.60118 | 1.5259 | 0.0029997 | -0.00047476 | 0.0012567 | 127.6426 | 95.7183 | 72.2195 | 78.1558 | 94.2087 | 96.4819 | 84.4128 | 93.7223 | 101.4101 | 95.7367 | 68.4582 | 40.7688 | 37.5458 | 73.0401 |  | 1051.8948 | 30.8755 | 29.1887 | 28.3157 | 54.0373 | 40.7438 | 77.9306 | 69.8517 | 82.6069 |  |  |  | 834.9127 | 636.3987 | 764.039 | 927.9027 | 389.182 | 966.7229 | 861.4676 | 0.25815 | -0.027358 | 709.7472 | 86.8972 | 127.7266 | 700.8063 | 70.3752 | 72.3781 | 100.5852 |  | 330.1792 | 70.097 | 1239.0471 | 406.1983 | 37.9132 | 773.6512 | 610.9502 | 607.2917 | 43.8512 |  | 653.8221 | 694.261 |  | 490.2803 |  | 689.1412 |  | 692.6025 |  |  | 39.9785 | 35.8273 | 34.7923 | [5 empty] | 99.7349 | 425.2623 | 87.4629 | 71.1999 | 553.4447 | 83.5191 | 77.3773 | 349.9812 | 363.1132 | 361.1693 |  |  | 772.4198 | 106.4624 | 89.3268 | 221.4233 | 155.2409 | 454.0497 | 59.4822 |  | 103.2318 | 89.2266 | 76.1708 | 95.3427 | 645.1907 | 652.0027 | 83.0685 |  | 310.2694 | 346.1199 | 190.5213 | 93.9717 | 204.9338 | 492.6348 |  | 411.3129 | 264.9126 | 0.77693 | 19.1011 | 1.8017 | 1.6462 | -13.6591 | 3.0725 | 131.25 | 0.86 | -20.8999 | 4.8019 | -9.8599 | 8.4112 | 18.3661 | -17.2229 | 7.1694 | 58.8085 |  |  |  | 1.6469 |  | 119.8316
42838.5712 | 13041 | 172.923 | 184.5701 | 158.5201 | 156.7143 | 88.3615 | 43.2483 | 127.7502 | 37.4716 | 106.7031 | 97.2878 | 71.2049 | 42.0431 | 29.0421 | 68.1121 | 99.7448 | 100.2684 | 106.6011 | 1071.6348 | 103.0652 | 1288.0984 |  |  |  | 101.8315 |  | 99.1186 | 155.2059 | 159.1982 | 225.8276 | 87.3824 | 568.9158 | 1077.6052 | 98.7 | 171.5547 |  | 564.7991 | 98.6436 |  |  | 99.6533 | 67.2737 |  |  | 34.238 | 38.0231 | 37.5844 | 43.4334 | 50.2015 | 36.9938 | 39.1667 | 15.8464 | 35.7154 | 16.794 | 27.3138 | 51.7128 | 45.5694 | 60.4635 | 47.0616 | 25.4579 |  |  | -180.5476 | 12.5522 | -64.0078 | 52.102 | 224.5183 | -197.363 | 37.0347 | -164.1682 | -0.40137 | -0.82042 | 1.3726 | 0.0030622 | -0.00051091 | 0.0012797 | 127.431 | 96 | 72.1692 | 78.1271 | 93.9759 | 96.4422 | 84.3738 | 93.4122 | 101.3694 | 95.7222 | 68.4607 | 40.7724 | 37.5449 | 73.0386 |  | 1053.1054 | 30.8923 | 29.6759 | 27.5003 | 54.0924 | 40.7305 | 78.1569 | 69.9322 | 82.5038 |  |  |  | 834.7068 | 636.2145 | 763.9074 | 927.7737 | 389.2811 | 966.6063 | 861.4241 | -0.026725 | 0.43692 | 709.4942 | 87.5612 | 127.73 | 700.6463 | 71.016 | 71.8074 | 100.5963 |  | 330.0897 | 68.7882 | 1241.0851 | 395.3068 | 37.9526 | 776.5438 | 610.958 | 607.2852 | 43.8503 |  | 652.7331 | 694.1539 |  | 490.5756 |  | 689.0864 |  | 692.5731 |  |  | 40.009 | 35.8243 | 34.781 | [5 empty] | 100.1525 | 425.639 | 89.0635 | 71.1765 | 554.4263 | 82.9759 | 77.3987 | 349.979 | 363.6616 | 361.1573 |  |  | 772.1172 | 106.5502 | 89.5804 | 221.4733 | 155.3277 | 453.8439 | 59.4743 |  | 103.2934 | 89.4986 | 76.3843 | 95.3453 | 645.3957 | 651.7842 | 83.0623 |  | 310.2707 | 346.1862 | 190.7675 | 93.9926 | 204.8211 | 492.4661 |  | 411.1008 | 264.9372 | 0.76116 | 19.1015 | 1.8036 | 1.6486 | -13.5712 | 3.0725 | 114.7 | 0.8 | -20.9172 | 4.3554 | -9.8352 | 8.8735 | 18.3897 | -17.2418 | 7.4688 | 58.5819 |  |  |  | 1.6435 |  | 119.7786
42838.5712 | 13042 | 172.5691 | 184.4938 | 158.4905 | 156.6699 | 88.368 | 43.2641 | 127.743 | 37.4733 | 106.6989 | 97.2769 | 71.2029 | 42.0467 | 29.046 | 68.12 | 99.717 | 100.2587 | 106.5456 | 1071.2677 | 103.0588 | 1290.496 |  |  |  | 101.839 |  | 99.1193 | 154.5311 | 159.2124 | 228.5982 | 88.927 | 567.5928 | 1080.7628 | 98.6869 | 170.6212 |  | 564.7329 | 98.6344 |  |  | 99.6504 | 67.0912 |  |  | 32.2073 | 38.2905 | 36.5493 | 43.2023 | 49.5695 | 37.0605 | 38.7062 | 15.8775 | 35.6735 | 16.6446 | 27.3129 | 51.6906 | 45.566 | 60.4492 | 47.0567 | 25.4406 |  |  | -180.518 | 11.0309 | -63.9842 | 51.6309 | 224.6162 | -197.3203 | 35.6113 | -164.2385 | -0.33423 | -0.67167 | 1.5111 | 0.0029948 | -0.0003992 | 0.0012978 | 127.5698 | 96.4515 | 72.1289 | 78.1758 | 94.7659 | 96.4113 | 84.3755 | 93.5843 | 101.3291 | 95.6976 | 68.4653 | 40.7781 | 37.556 | 73.0482 |  | 1054.4105 | 33.4838 | 32.1185 | 27.7408 | 54.0311 | 40.7161 | 78.0453 | 69.7576 | 82.4107 |  |  |  | 834.4993 | 635.9877 | 763.7802 | 927.6298 | 389.3663 | 966.4817 | 861.3622 | -0.35839 | 0.33859 | 709.1925 | 87.9735 | 126.7622 | 700.4966 | 71.4843 | 71.6199 | 100.5766 |  | 330.0749 | 70.4418 | 1242.3055 | 394.5288 | 37.9608 | 773.4585 | 610.9562 | 607.2851 | 43.8418 |  | 652.0716 | 694.072 |  | 489.8468 |  | 689.0453 |  | 692.5444 |  |  | 40.0206 | 35.8246 | 34.7749 | [5 empty] | 100.741 | 425.6698 | 89.3584 | 71.1466 | 553.7214 | 82.4503 | 77.3445 | 349.9951 | 364.0653 | 361.1336 |  |  | 771.7242 | 106.63 | 89.8335 | 221.48 | 155.3948 | 453.6277 | 59.7796 |  | 103.3564 | 89.7856 | 76.3477 | 95.3386 | 645.5878 | 651.5416 | 83.0808 |  | 310.2541 | 346.3564 | 190.9874 | 93.9651 | 204.9116 | 492.3378 |  | 410.9063 | 264.4664 | 0.63316 | 19.1017 | 1.8033 | 1.6485 | -13.6669 | 3.0726 | 127.79 | 0.91 | -20.9735 | 4.0847 | -9.8376 | 8.8371 | 18.3957 | -17.2417 | 7.3247 | 58.4448 |  |  |  | 1.3538 |  | 119.7198
42838.5712 | 13043 | 172.6404 | 184.4283 | 158.4653 | 156.6311 | 88.3749 | 43.2808 | 127.7407 | 37.483 | 106.6778 | 97.2662 | 71.2096 | 42.0497 | 29.0425 | 68.1194 | 99.6891 | 100.2635 | 106.5011 | 1070.2473 | 103.0639 | 1291.9721 |  |  |  | 101.841 |  | 99.1268 | 154.2599 | 159.2319 | 229.2967 | 90.7577 | 569.2032 | 1080.1309 | 98.6356 | 169.7764 |  | 564.1576 | 98.6415 |  |  | 99.6565 | 66.6212 |  |  | 30.7923 | 37.1594 | 37.1345 | 44.0389 | 50.0688 | 36.9808 | 38.4558 | 16.0318 | 35.6415 | 16.7106 | 27.3165 | 51.666 | 45.5777 | 60.4525 | 47.0693 | 25.4179 |  |  | -180.5193 | 14.7778 | -62.869 | 53.6515 | 224.5302 | -197.3321 | 37.5682 | -164.1669 | -0.31555 | -0.59299 | 1.4521 | 0.0031312 | -0.00047312 | 0.0012551 | 127.8869 | 96.7878 | 72.1084 | 78.3691 | 94.9747 | 96.3911 | 84.3911 | 93.3951 | 101.292 | 95.6718 | 68.4684 | 40.7804 | 37.5624 | 73.0529 |  | 1056.0562 | 32.8478 | 32.0901 | 29.7383 | 54.0141 | 40.6894 | 77.7343 | 69.3347 | 82.2471 |  |  |  | 834.2351 | 635.6952 | 763.6044 | 927.5176 | 389.4551 | 966.3327 | 861.2646 | -0.34423 | -0.075669 | 709.1319 | 88.1184 | 126.085 | 700.5454 | 72.6007 | 72.053 | 100.5801 |  | 328.2002 | 71.6306 | 1241.084 | 403.903 | 37.9534 | 774.1724 | 610.9821 | 607.2906 | 43.8122 |  | 653.0599 | 694.0231 |  | 489.9706 |  | 689.0329 |  | 692.5211 |  |  | 40.003 | 35.821 | 34.7656 | [5 empty] | 101.4493 | 426.216 | 88.7935 | 71.133 | 553.3114 | 82.7083 | 77.2889 | 349.9739 | 364.4078 | 361.1215 |  |  | 771.4766 | 106.7519 | 90.1345 | 221.4069 | 155.4963 | 453.464 | 60.0141 |  | 103.4675 | 90.0323 | 75.9232 | 95.3188 | 645.7459 | 651.3366 | 83.2501 |  | 310.2325 | 346.5568 | 191.3019 | 93.9177 | 205.2956 | 492.2342 |  | 410.6801 | 264.267 | 0.69011 | 19.1023 | 1.8024 | 1.6464 | -13.7296 | 3.0726 | 142.4 | 0.73 | -20.9881 | 4.7192 | -9.7338 | 8.992 | 18.3898 | -17.24 | 7.5223 | 58.6509 |  |  |  | 1.4214 |  | 119.6753
42838.5713 | 13044 | 173.361 | 184.3661 | 158.4256 | 156.5881 | 88.3837 | 43.2866 | 127.7223 | 37.4793 | 106.6509 | 97.2463 | 71.2096 | 42.0546 | 29.0449 | 68.1216 | 99.6617 | 100.2433 | 106.4826 | 1069.0789 | 103.0485 | 1292.5686 |  |  |  | 101.8386 |  | 99.1263 | 154.6139 | 159.1118 | 227.5732 | 91.6881 | 567.7165 | 1075.3729 | 98.608 | 168.9847 |  | 564.5859 | 98.6347 |  |  | 99.657 | 67.3192 |  |  | 30.2809 | 37.5358 | 36.6822 | 43.6835 | 49.9246 | 37.1048 | 38.3863 | 16.188 | 35.614 | 16.8704 | 27.3091 | 51.6662 | 45.5815 | 60.44 | 47.0842 | 25.404 |  |  | -180.5798 | 10.6662 | -63.0221 | 61.3417 | 224.4309 | -197.3407 | 39.4436 | -164.1268 | -0.39767 | -0.55712 | 1.5162 | 0.0029357 | -0.00050269 | 0.0012633 | 128.3389 | 97.1898 | 72.1077 | 78.5203 | 94.3774 | 96.3828 | 84.408 | 91.5615 | 101.277 | 95.6665 | 68.4994 | 40.7999 | 37.5842 | 73.0716 |  | 1057.2726 | 30.735 | 30.0031 | 29.2536 | 53.999 | 40.6418 | 77.2966 | 69.0564 | 82.3163 |  |  |  | 834.033 | 635.4958 | 763.4819 | 927.3853 | 389.5666 | 966.2208 | 861.2243 | -0.48677 | -0.16963 | 709.0208 | 88.3279 | 125.0912 | 700.5275 | 72.8913 | 72.4266 | 100.5714 |  | 312.279 | 73.3472 | 1238.3133 | 389.6031 | 37.8784 | 774.8771 | 610.9971 | 607.2753 | 43.7865 |  | 653.2064 | 693.9558 |  | 490.6043 |  | 689.0045 |  | 692.4908 |  |  | 39.9844 | 35.8353 | 34.7457 | [5 empty] | 102.4016 | 427.093 | 88.0286 | 71.1299 | 554.9991 | 82.8519 | 77.3482 | 349.923 | 364.3601 | 361.0655 |  |  | 771.2001 | 106.9045 | 90.4396 | 221.2636 | 155.5753 | 453.309 | 60.0409 |  | 103.5924 | 90.209 | 75.6937 | 95.2857 | 645.8962 | 651.1716 | 83.4264 |  | 310.2176 | 346.4935 | 191.6751 | 93.894 | 205.7174 | 492.1314 |  | 410.4167 | 264.3207 | 0.67973 | 19.1029 | 1.8031 | 1.6482 | -13.6436 | 3.0725 | 164.55 | 0.73 | -20.9556 | 4.0117 | -9.7516 | 9.6207 | 18.3894 | -17.2439 | 7.7093 | 58.6821 |  |  |  | 1.6505 |  | 119.6209
42838.5713 | 13045 | 173.6189 | 184.3023 | 158.3904 | 156.5497 | 88.397 | 43.2965 | 127.7032 | 37.4809 | 106.6311 | 97.2316 | 71.2153 | 42.0593 | 29.0457 | 68.1233 | 99.6014 | 100.1896 | 106.3596 | 1067.9967 | 103.0014 | 1293.4863 |  |  |  | 101.8244 |  | 99.1164 | 155.0289 | 158.9596 | 225.4579 | 91.3103 | 565.6658 | 1074.0471 | 98.5764 | 168.4824 |  | 565.2422 | 98.6309 |  |  | 99.6739 | 67.7099 |  |  | 29.2719 | 37.7195 | 36.2166 | 43.3416 | 49.4312 | 36.9102 | 37.9145 | 16.307 | 35.5976 | 16.966 | 27.3025 | 51.6627 | 45.5711 | 60.4274 | 47.0776 | 25.3813 |  |  | -180.6501 | 27.0672 | -62.8822 | 66.7794 | 224.4881 | -197.3223 | 40.2591 | -164.1025 | -0.41752 | -0.76293 | 1.3693 | 0.0028552 | -0.00055362 | 0.0012567 | 128.6783 | 97.5872 | 72.0931 | 78.8182 | 95.6054 | 96.3631 | 84.3958 | 91.1423 | 101.2169 | 95.6356 | 68.5044 | 40.7888 | 37.5818 | 73.066 |  | 1058.2583 | 29.4177 | 28.8085 | 27.1062 | 53.9253 | 40.5951 | 77.2216 | 68.7957 | 82.0258 |  |  |  | 833.8092 | 635.3052 | 763.3403 | 927.2644 | 389.68 | 966.1088 | 861.1773 | -1.1792 | -0.072435 | 708.7586 | 88.7597 | 124.9564 | 700.3768 | 69.3323 | 72.8533 | 100.5802 |  | 276.2475 | 71.0774 | 1237.8633 | 379.7589 | 37.8178 | 774.4382 | 611.004 | 607.2777 | 43.7532 |  | 653.2981 | 693.8649 |  | 491.5061 |  | 688.9491 |  | 692.4328 |  |  | 39.9572 | 35.8401 | 34.7188 | [5 empty] | 102.2693 | 427.4223 | 87.8214 | 71.1362 | 556.4524 | 81.9286 | 77.3754 | 349.8294 | 363.8227 | 360.9257 |  |  | 770.7371 | 107.0194 | 90.684 | 221.1209 | 155.6236 | 453.1326 | 59.391 |  | 103.6547 | 90.4002 | 75.6319 | 95.2559 | 645.9893 | 651.0332 | 83.5156 |  | 310.195 | 346.3579 | 191.9001 | 93.8953 | 205.893 | 492.0498 |  | 410.1619 | 263.9471 | 0.78861 | 19.1042 | 1.8027 | 1.647 | -13.5678 | 3.0725 | 174.57 | 0.54 | -20.9154 | 6.3926 | -9.7436 | 10.041 | 18.386 | -17.2377 | 7.7861 | 58.7021 |  |  |  | 1.7913 |  | 119.5714
42838.5713 | 13046 | 173.4889 | 184.2465 | 158.3556 | 156.5114 | 88.4121 | 43.3105 | 127.6941 | 37.4832 | 106.6076 | 97.223 | 71.2289 | 42.0678 | 29.0462 | 68.1342 | 99.6042 | 100.1929 | 106.4194 | 1066.8159 | 102.94 | 1294.6335 |  |  |  | 101.8167 |  | 99.1045 | 155.0974 | 158.8284 | 223.9677 | 91.0502 | 565.155 | 1079.0791 | 98.5249 | 168.2677 |  | 566.2391 | 98.6317 |  |  | 99.6977 | 68.0871 |  |  | 28.93 | 36.6158 | 36.2217 | 43.4207 | 49.7177 | 36.6313 | 37.6955 | 16.3852 | 35.5725 | 16.9462 | 27.3023 | 51.6743 | 45.5509 | 60.4257 | 47.0724 | 25.3784 |  |  | -180.6573 | 14.67 | -63.0754 | 68.708 | 224.5538 | -197.3177 | 40.4858 | -164.1597 | -0.37315 | -0.64335 | 1.4097 | 0.0027763 | -0.00050762 | 0.0012387 | 128.6232 | 98.0487 | 72.1231 | 79.4214 | 94.421 | 96.3144 | 84.3957 | 92.5228 | 101.1833 | 95.614 | 68.4997 | 40.7996 | 37.5825 | 73.0639 |  | 1058.721 | 28.8284 | 27.8521 | 26.401 | 53.8273 | 40.5495 | 77.1235 | 68.695 | 82.1042 |  |  |  | 833.5921 | 635.1128 | 763.2008 | 927.1351 | 389.8005 | 965.9708 | 861.1373 | -0.91614 | 0.07535 | 708.4131 | 88.9953 | 124.5351 | 700.2199 | 72.6122 | 72.9341 | 100.5837 |  | 255.8032 | 71.4606 | 1241.8407 | 373.7769 | 37.7846 | 772.3951 | 611.0182 | 607.2796 | 43.7395 |  | 653.0597 | 693.763 |  | 492.0601 |  | 688.8851 |  | 692.3811 |  |  | 39.9327 | 35.8246 | 34.6888 | [5 empty] | 100.8464 | 427.4253 | 87.5672 | 71.1144 | 555.8268 | 80.7516 | 77.2248 | 349.7686 | 363.7299 | 360.829 |  |  | 770.3892 | 107.1181 | 90.9408 | 221.0979 | 155.7242 | 452.9414 | 59.2719 |  | 103.7217 | 90.6554 | 75.5447 | 95.2468 | 646.0832 | 650.8935 | 83.419 |  | 310.075 | 346.2901 | 192.1911 | 93.9132 | 206.4771 | 491.9259 |  | 409.9566 | 263.6782 | 0.71516 | 19.1047 | 1.8014 | 1.6458 | -13.5702 | 3.0725 | 191.32 | 0.54 | -20.8845 | 4.6979 | -9.7412 | 10.1669 | 18.3804 | -17.2297 | 7.8045 | 58.6529 |  |  |  | 1.8514 |  | 119.5182
42838.5713 | 13047 | 173.2043 | 184.1899 | 158.3286 | 156.4668 | 88.4164 | 43.3234 | 127.685 | 37.4931 | 106.5913 | 97.2105 | 71.2255 | 42.0729 | 29.0497 | 68.1397 | 99.5909 | 100.1592 | 106.3865 | 1066.1122 | 102.8473 | 1294.6197 |  |  |  | 101.8039 |  | 99.0824 | 154.7952 | 158.7307 | 222.8357 | 89.092 | 565.8356 | 1078.6776 | 98.5513 | 167.4219 |  | 567.4862 | 98.637 |  |  | 99.7148 | 68.3127 |  |  | 28.761 | 36.7234 | 36.1044 | 43.3283 | 49.8265 | 36.5598 | 37.7316 | 16.4257 | 35.5431 | 17.0599 | 27.2941 | 51.6999 | 45.5309 | 60.4253 | 47.0629 | 25.3823 |  |  | -180.7559 | 10.6958 | -64.2825 | 61.9975 | 224.5525 | -197.3466 | 34.8221 | -164.4449 | -0.39884 | -0.78643 | 1.3646 | 0.0026761 | -0.00060455 | 0.0012666 | 128.343 | 98.11 | 72.1545 | 80.0977 | 94.096 | 96.2833 | 84.4047 | 94.1898 | 101.1511 | 95.6021 | 68.5094 | 40.8067 | 37.5935 | 73.065 |  | 1059.2728 | 28.3051 | 27.3709 | 25.1931 | 53.827 | 40.5119 | 77.3568 | 69.0549 | 82.5455 |  |  |  | 833.3705 | 634.9289 | 763.0711 | 926.9954 | 389.9086 | 965.8219 | 861.0715 | 0.54971 | 0.08486 | 708.237 | 89.5095 | 125.7668 | 700.1246 | 73.6201 | 72.632 | 100.594 |  | 234.6042 | 70.6289 | 1242.9751 | 369.4999 | 37.795 | 770.1777 | 611.0197 | 607.2924 | 43.726 |  | 654.3523 | 693.6517 |  | 492.5944 |  | 688.8033 |  | 692.3063 |  |  | 39.9242 | 35.81 | 34.6835 | [5 empty] | 99.5728 | 427.1539 | 87.3898 | 71.121 | 555.3482 | 80.8243 | 77.1901 | 349.7708 | 364.3858 | 360.7897 |  |  | 770.0396 | 107.2107 | 91.1992 | 221.2325 | 155.8679 | 452.8128 | 59.1348 |  | 103.7826 | 90.9715 | 75.5664 | 95.237 | 646.2952 | 650.6807 | 83.4129 |  | 309.9113 | 346.2438 | 192.2258 | 93.9033 | 206.7604 | 491.725 |  | 409.8083 | 263.4552 | 0.76042 | 19.1033 | 1.8026 | 1.6481 | -13.5542 | 3.0725 | 205.14 | 0.93 | -20.8664 | 4.012 | -9.8357 | 9.6593 | 18.3782 | -17.229 | 7.2372 | 58.9226 |  |  |  | 1.9051 |  | 119.4613
42838.5713 | 13048 | 173.2065 | 184.1183 | 158.2751 | 156.4296 | 88.4312 | 43.335 | 127.6676 | 37.4787 | 106.5693 | 97.1922 | 71.2212 | 42.0805 | 29.0499 | 68.1371 | 99.5461 | 100.1598 | 106.3553 | 1065.6696 | 102.8838 | 1296.2862 |  |  |  | 101.7719 |  | 99.0755 | 154.5561 | 158.6103 | 222.7717 | 88.5578 | 567.1572 | 1077.416 | 98.6094 | 165.575 |  | 568.8032 | 98.6295 |  |  | 99.7426 | 68.4658 |  |  | 28.5753 | 37.2914 | 35.8374 | 42.9613 | 49.8462 | 36.2934 | 37.4612 | 16.5085 | 35.5062 | 16.8989 | 27.2865 | 51.6819 | 45.5201 | 60.419 | 47.0678 | 25.3767 |  |  | -180.725 | 11.2616 | -64.686 | 49.3697 | 224.3376 | -197.2993 | 34.9562 | -164.4869 | -0.47707 | -0.77741 | 1.4436 | 0.0025315 | -0.00063247 | 0.0012682 | 127.9613 | 98.0115 | 72.1698 | 80.4968 | 93.4834 | 96.2484 | 84.4102 | 94.9726 | 101.1183 | 95.5867 | 68.5211 | 40.8204 | 37.5889 | 73.0735 |  | 1060.1899 | 31.3812 | 27.0737 | 24.5696 | 53.8084 | 40.4837 | 77.7919 | 69.5124 | 82.5294 |  |  |  | 833.1555 | 634.7073 | 762.9249 | 926.8582 | 390.0253 | 965.6423 | 861.0032 | -0.77105 | 0.54286 | 708.0484 | 89.6256 | 125.1931 | 699.9749 | 73.058 | 72.6898 | 100.5848 |  | 214.3781 | 72.7481 | 1245.2715 | 366.0162 | 37.8337 | 767.7012 | 611.0353 | 607.3115 | 43.7373 |  | 655.1759 | 693.5716 |  | 492.2552 |  | 688.7434 |  | 692.2499 |  |  | 39.9389 | 35.795 | 34.6873 | [5 empty] | 98.5364 | 426.7424 | 88.6092 | 71.1186 | 554.0352 | 80.1872 | 76.8212 | 349.7775 | 364.1808 | 360.6571 |  |  | 769.6646 | 107.3063 | 91.465 | 221.31 | 156.007 | 452.6561 | 59.3871 |  | 103.8098 | 91.1244 | 75.6231 | 95.2359 | 646.5205 | 650.4539 | 83.4954 |  | 309.7417 | 346.2636 | 192.4021 | 93.9263 | 206.8567 | 491.5584 |  | 409.6812 | 263.2321 | 0.85354 | 19.1021 | 1.8019 | 1.647 | -13.5674 | 3.0726 | 211.84 | 0.71 | -20.8633 | 4.1206 | -9.8756 | 8.6275 | 18.3615 | -17.2195 | 7.248 | 59.0944 |  |  |  | 1.56 |  | 119.4056
42838.5713 | 13049 | 173.2645 | 184.0584 | 158.2272 | 156.378 | 88.4391 | 43.3505 | 127.6597 | 37.489 | 106.5494 | 97.1805 | 71.2337 | 42.0868 | 29.054 | 68.1488 | 99.579 | 100.1477 | 106.3426 | 1064.6691 | 102.9145 | 1298.9209 |  |  |  | 101.7677 |  | 99.0705 | 154.3621 | 158.5642 | 227.099 | 89.5403 | 567.8637 | 1083.2353 | 98.5949 | 164.345 |  | 569.2965 | 98.6192 |  |  | 99.7652 | 68.2409 |  |  | 28.8375 | 37.5433 | 36.1285 | 43.0252 | 49.8614 | 36.2646 | 37.388 | 16.4685 | 35.4805 | 16.827 | 27.2733 | 51.6532 | 45.5131 | 60.4172 | 47.0709 | 25.3566 |  |  | -180.7546 | 17.6803 | -65.4252 | 45.2831 | 224.4776 | -197.3124 | 34.3234 | -164.5796 | -0.45975 | -0.69873 | 1.3459 | 0.0025792 | -0.00058483 | 0.0012584 | 127.6443 | 98.0612 | 72.1658 | 80.91 | 92.7277 | 96.2123 | 84.4116 | 94.6585 | 101.0771 | 95.5636 | 68.5159 | 40.819 | 37.5871 | 73.0753 |  | 1060.6831 | 31.1007 | 29.788 | 25.1575 | 53.7427 | 40.4504 | 78.0444 | 69.9472 | 82.8097 |  |  |  | 832.9294 | 634.4454 | 762.779 | 926.7152 | 390.1073 | 965.4971 | 860.8999 | -1.2148 | -0.12892 | 707.9172 | 89.6698 | 125.864 | 699.9179 | 74.0457 | 72.6824 | 100.58 |  | 204.9927 | 70.783 | 1247.4636 | 365.0439 | 37.8389 | 769.2149 | 611.0721 | 607.3847 | 43.7184 |  | 655.6259 | 693.497 |  | 492.5729 |  | 688.7012 |  | 692.2016 |  |  | 39.9523 | 35.7935 | 34.6858 | [5 empty] | 98.6619 | 428.321 | 89.4106 | 71.0865 | 556.8078 | 81.0977 | 76.9778 | 349.6625 | 363.3785 | 360.3133 |  |  | 769.4109 | 107.389 | 91.7021 | 221.2019 | 156.0871 | 452.5304 | 59.6598 |  | 103.8551 | 91.2768 | 75.7636 | 95.2191 | 646.7145 | 650.2443 | 83.5705 |  | 309.7225 | 346.1889 | 192.5959 | 93.8781 | 207.0843 | 491.3909 |  | 409.4234 | 263.2861 | 0.70978 | 19.1037 | 1.8013 | 1.6472 | -13.6848 | 3.0726 | 237.92 | 0.84 | -20.9558 | 5.1651 | -9.9359 | 8.2661 | 18.3664 | -17.2193 | 7.1818 | 59.1891 |  |  |  | 1.5872 |  | 119.3485
42838.5713 | 13050 | 173.2208 | 183.977 | 158.1771 | 156.3579 | 88.4481 | 43.3614 | 127.6468 | 37.4972 | 106.5254 | 97.1736 | 71.2385 | 42.0892 | 29.0621 | 68.1605 | 99.5845 | 100.1167 | 106.3209 | 1063.7594 | 102.904 | 1301.3101 |  |  |  | 101.7698 |  | 99.0605 | 154.1542 | 158.5562 | 228.3149 | 88.0595 | 568.768 | 1085.1121 | 98.6146 | 163.5429 |  | 569.4049 | 98.6117 |  |  | 99.7593 | 68.2556 |  |  | 30.8283 | 38.2932 | 38.054 | 44.0784 | 50.0528 | 36.3342 | 37.6194 | 16.4083 | 35.4684 | 16.8309 | 27.2724 | 51.6466 | 45.5127 | 60.4162 | 47.0697 | 25.3422 |  |  | -180.7835 | 25.1445 | -64.4579 | 49.442 | 224.3586 | -197.338 | 35.0219 | -164.5881 | -0.49886 | -0.92804 | 1.328 | 0.0025463 | -0.00070147 | 0.0012912 | 127.5736 | 98.1043 | 72.1704 | 81.4068 | 92.9372 | 96.1772 | 84.4165 | 93.6753 | 101.0466 | 95.5393 | 68.5304 | 40.8287 | 37.5912 | 73.0829 |  | 1061.1295 | 29.0142 | 29.3015 | 26.0121 | 53.6616 | 40.4129 | 77.8587 | 70.281 | 82.7834 |  |  |  | 832.7188 | 634.1992 | 762.6457 | 926.5739 | 390.1892 | 965.3776 | 860.8017 | -1.0113 | 0.032745 | 707.8694 | 89.911 | 125.4861 | 699.9383 | 74.721 | 72.6633 | 100.5612 |  | 195.5471 | 69.8537 | 1249.5834 | 370.9499 | 37.8094 | 771.7535 | 611.1299 | 607.448 | 43.6898 |  | 656.4492 | 693.4385 |  | 493.5495 |  | 688.6626 |  | 692.1276 |  |  | 39.9394 | 35.7797 | 34.6643 | [5 empty] | 99.4894 | 430.4557 | 90.7852 | 71.0519 | 559.0598 | 81.9826 | 77.1376 | 349.5308 | 363.0149 | 360.0702 |  |  | 769.1051 | 107.4925 | 91.9097 | 221.0334 | 156.0861 | 452.3984 | 59.7513 |  | 103.8636 | 91.4014 | 75.7015 | 95.2056 | 646.8793 | 650.0727 | 83.6308 |  | 309.6947 | 346.1414 | 192.831 | 93.8593 | 207.5337 | 491.2507 |  | 409.1331 | 263.3042 | 0.78861 | 19.1029 | 1.8029 | 1.6488 | -13.587 | 3.0726 | 234.41 | 0.83 | -20.983 | 6.1671 | -9.874 | 8.6478 | 18.3636 | -17.2223 | 7.2553 | 59.3626 |  |  |  | 1.8146 |  | 119.2919
42838.5713 | 13051 | 173.2462 | 183.8215 | 158.1003 | 156.3092 | 88.4558 | 43.3745 | 127.6336 | 37.5047 | 106.5122 | 97.1595 | 71.2425 | 42.0921 | 29.0647 | 68.1603 | 99.5111 | 100.1217 | 106.3026 | 1062.5 | 102.899 | 1304.3991 |  |  |  | 101.773 |  | 99.075 | 153.5524 | 158.6134 | 230.5495 | 89.2663 | 572.9291 | 1096.6985 | 98.6132 | 162.5968 |  | 568.9384 | 98.5988 |  |  | 99.7591 | 68.5382 |  |  | 32.6351 | 38.9692 | 38.2079 | 44.5871 | 50.651 | 36.7562 | 38.1615 | 16.459 | 35.44 | 16.6542 | 27.2674 | 51.6431 | 45.5212 | 60.4193 | 47.0605 | 25.3426 |  |  | -180.8426 | 12.2801 | -63.5557 | 53.2027 | 224.4782 | -197.3545 | 35.3189 | -164.5198 | -0.53486 | -0.97021 | 1.3606 | 0.0026498 | -0.00063576 | 0.00126 | 127.6039 | 98.249 | 72.1818 | 81.7441 | 92.9506 | 96.187 | 84.4384 | 91.3356 | 101.021 | 95.5235 | 68.55 | 40.8403 | 37.6037 | 73.0861 |  | 1062.1628 | 28.4348 | 28.5698 | 25.6077 | 53.6459 | 40.3907 | 77.8534 | 70.5045 | 82.6619 |  |  |  | 832.5011 | 633.9513 | 762.5085 | 926.2602 | 390.2777 | 965.2413 | 860.7433 | 0.025767 | 0.097984 | 707.8202 | 89.5375 | 124.1082 | 699.9871 | 72.2545 | 72.3954 | 100.5577 |  | 191.2248 | 69.6764 | 1251.9977 | 398.2198 | 37.8333 | 772.1252 | 611.2006 | 607.528 | 43.6755 |  | 657.3122 | 693.4026 |  | 494.1461 |  | 688.6631 |  | 692.0792 |  |  | 39.9278 | 35.7733 | 34.6507 | [5 empty] | 99.2039 | 431.6928 | 92.1297 | 71.0234 | 560.6396 | 82.5734 | 77.1194 | 349.4132 | 363.0988 | 359.9824 |  |  | 768.8796 | 107.5966 | 92.1321 | 220.8327 | 156.1156 | 452.2629 | 60.2576 |  | 103.9146 | 91.627 | 75.6386 | 95.1668 | 646.9942 | 649.935 | 83.6766 |  | 309.6182 | 346.0161 | 193.0036 | 93.8262 | 207.6729 | 491.1173 |  | 408.8531 | 263.4215 | 0.79232 | 19.1027 | 1.8024 | 1.6466 | -13.6705 | 3.0726 | 235.41 | 1.16 | -21.0331 | 4.3145 | -9.8153 | 8.9804 | 18.381 | -17.2348 | 7.291 | 59.5444 |  |  |  | 1.8764 |  | 119.162
42838.5713 | 13052 | 173.4502 | 183.7586 | 157.9977 | 156.2631 | 88.4771 | 43.3918 | 127.626 | 37.5067 | 106.4918 | 97.1459 | 71.2466 | 42.1026 | 29.0661 | 68.1722 | 99.5103 | 100.1168 | 106.2464 | 1061.4079 | 102.9012 | 1307.7942 |  |  |  | 101.7899 |  | 99.0813 | 152.9485 | 158.7302 | 231.8392 | 89.2823 | 585.349 | 1112.2097 | 98.6283 | 161.8379 |  | 568.0301 | 98.5869 |  |  | 99.7351 | 68.6043 |  |  | 31.8335 | 39.5797 | 37.6589 | 44.4156 | 50.8301 | 37.4894 | 38.5554 | 16.5979 | 35.4087 | 16.5831 | 27.2549 | 51.6179 | 45.5053 | 60.4141 | 47.0429 | 25.3213 |  |  | -180.7795 | 9.0905 | -64.136 | 55.2319 | 224.5367 | -197.3282 | 35.6205 | -164.5408 | -0.30854 | -0.66978 | 1.3212 | 0.00275 | -0.00057169 | 0.0012584 | 127.4741 | 98.3748 | 72.175 | 81.7857 | 92.9876 | 96.143 | 84.4473 | 88.7592 | 100.9856 | 95.5048 | 68.5489 | 40.8383 | 37.6076 | 73.1 |  | 1064.1165 | 31.6381 | 28.1346 | 25.5753 | 53.7408 | 40.3641 | 77.7849 | 69.9728 | 82.5042 |  |  |  | 832.2518 | 633.6489 | 762.3459 | 926.0613 | 390.3845 | 965.0787 | 860.6793 | 0.75515 | 0.93715 | 707.918 | 88.87 | 123.2881 | 700.2134 | 74.0724 | 72.3802 | 100.553 |  | 187.5297 | 68.2064 | 1252.9197 | 452.2928 | 37.8404 | 776.439 | 611.3066 | 607.6532 | 43.6453 |  | 658.9107 | 693.4038 |  | 494.0463 |  | 688.6881 |  | 692.0545 |  |  | 39.8968 | 35.7663 | 34.6361 | [5 empty] | 100.2406 | 434.4852 | 92.3763 | 71.0066 | 565.1376 | 82.6842 | 77.0729 | 349.3703 | 363.185 | 359.8623 |  |  | 768.6015 | 107.7296 | 92.3725 | 220.5091 | 156.1797 | 452.1185 | 60.8081 |  | 103.9918 | 91.8965 | 75.554 | 95.1541 | 647.1183 | 649.7765 | 83.5994 |  | 309.4255 | 346.2018 | 193.3036 | 93.817 | 208.3401 | 490.9803 |  | 408.5603 | 263.5323 | 0.76969 | 19.1028 | 1.803 | 1.6472 | -13.6762 | 3.0726 | 205.05 | 0.78 | -21.0563 | 3.7157 | -9.8697 | 9.159 | 18.4051 | -17.254 | 7.3307 | 59.8824 |  |  |  | 1.5173 |  | 119.0805
42838.5714 | 13053 | 173.5856 | 183.7284 | 157.8922 | 156.2353 | 88.4875 | 43.4113 | 127.6193 | 37.5135 | 106.4732 | 97.1418 | 71.2546 | 42.1117 | 29.0795 | 68.1764 | 99.4731 | 100.1177 | 106.2182 | 1059.4542 | 102.8915 | 1312.2849 |  |  |  | 101.7996 |  | 99.0895 | 152.8919 | 158.7453 | 231.4084 | 89.6998 | 589.5329 | 1111.153 | 98.6356 | 161.1175 |  | 567.027 | 98.5852 |  |  | 99.7233 | 68.5892 |  |  | 29.9213 | 38.6089 | 36.8391 | 44.1179 | 50.4407 | 37.9122 | 38.6768 | 16.6065 | 35.3838 | 16.5458 | 27.2593 | 51.6044 | 45.502 | 60.4146 | 47.0287 | 25.3198 |  |  | -180.8932 | 9.3356 | -64.3817 | 57.171 | 224.4664 | -197.3781 | 36.0989 | -164.4843 | -0.53408 | -0.73943 | 1.3481 | 0.0027812 | -0.00052241 | 0.0012649 | 127.4572 | 98.6641 | 72.1736 | 82.2093 | 93.378 | 96.1021 | 84.4441 | 87.0652 | 100.9535 | 95.4755 | 68.558 | 40.8494 | 37.6103 | 73.0991 |  | 1067.3436 | 36.6959 | 31.6033 | 27.2205 | 53.7888 | 40.3611 | 77.3017 | 69.5012 | 82.1745 |  |  |  | 832.0171 | 633.3823 | 762.1902 | 925.9199 | 390.5359 | 964.9116 | 860.6218 | 0.98557 | 0.6313 | 708.0954 | 88.1889 | 122.7226 | 700.5508 | 72.3013 | 72.4356 | 100.5333 |  | 185.3272 | 68.954 | 1246.9585 | 459.7772 | 37.7846 | 782.7389 | 611.4022 | 607.743 | 43.6007 |  | 659.723 | 693.405 |  | 494.5703 |  | 688.7098 |  | 692.0242 |  |  | 39.8346 | 35.7685 | 34.6062 | [5 empty] | 100.7375 | 437.9632 | 93.0885 | 70.9871 | 569.1171 | 82.7909 | 77.1123 | 349.2396 | 362.8599 | 359.6843 |  |  | 768.3106 | 107.873 | 92.592 | 220.1464 | 156.2369 | 451.9892 | 61.2675 |  | 104.0259 | 92.0694 | 75.4516 | 95.152 | 647.2655 | 649.594 | 83.4657 |  | 309.2803 | 346.287 | 193.4701 | 93.7823 | 208.571 | 490.853 |  | 408.1822 | 263.5525 | 0.7415 | 19.1024 | 1.8036 | 1.6471 | -13.5816 | 3.0726 | 209.6 | 0.8 | -21.054 | 3.7596 | -9.8732 | 9.3039 | 18.4148 | -17.2679 | 7.3848 | 60.0556 |  |  |  | 0.95501 |  | 119.0229
42838.5714 | 13054 | 174.029 | 183.6767 | 157.7724 | 156.1929 | 88.4961 | 43.4231 | 127.6032 | 37.5247 | 106.4611 | 97.1245 | 71.2591 | 42.1087 | 29.0772 | 68.1844 | 99.4553 | 100.1218 | 106.2284 | 1057.3172 | 102.8676 | 1316.5765 |  |  |  | 101.7855 |  | 99.0875 | 152.8999 | 158.692 | 230.6502 | 91.0226 | 585.7955 | 1101.9542 | 98.6324 | 160.464 |  | 566.2284 | 98.5737 |  |  | 99.728 | 68.5742 |  |  | 29.2761 | 38.4696 | 36.8114 | 44.1121 | 50.5184 | 37.8942 | 38.557 | 16.6229 | 35.3394 | 16.5719 | 27.2442 | 51.6068 | 45.5119 | 60.4132 | 47.0286 | 25.3142 |  |  | -180.8847 | 9.149 | -63.8442 | 60.3462 | 224.5052 | -197.3492 | 35.8696 | -164.552 | -0.3823 | -0.59425 | 1.3848 | 0.0030375 | -0.00056183 | 0.001237 | 127.4808 | 99.102 | 72.1609 | 82.5068 | 92.9773 | 96.0673 | 84.4378 | 86.5198 | 100.92 | 95.4676 | 68.566 | 40.8485 | 37.6204 | 73.1004 |  | 1068.8521 | 35.9876 | 33.3716 | 30.5412 | 53.8481 | 40.3557 | 77.1178 | 69.1634 | 81.6814 |  |  |  | 831.799 | 633.1565 | 762.0615 | 925.7909 | 390.7074 | 964.7825 | 860.5509 | 0.53024 | 0.57672 | 708.1789 | 88.2281 | 122.7512 | 700.71 | 72.0504 | 72.3035 | 100.5412 |  | 180.7182 | 70.8309 | 1240.1658 | 453.9665 | 37.784 | 787.3748 | 611.494 | 607.8169 | 43.5779 |  | 659.4403 | 693.4072 |  | 495.7952 |  | 688.7478 |  | 692.0013 |  |  | 39.7806 | 35.7643 | 34.5879 | [5 empty] | 101.1163 | 439.8359 | 93.3772 | 70.9945 | 571.6536 | 83.2895 | 77.1764 | 349.0765 | 362.3559 | 359.5342 |  |  | 768.0035 | 107.9895 | 92.8269 | 220.0528 | 156.2952 | 451.8089 | 61.1605 |  | 104.0847 | 92.271 | 75.2467 | 95.1452 | 647.4334 | 649.421 | 83.757 |  | 309.2008 | 346.293 | 193.6557 | 93.7898 | 208.6369 | 490.7275 |  | 407.8415 | 263.4393 | 0.7721 | 19.1033 | 1.8023 | 1.6459 | -13.6026 | 3.0727 | 213.2 | 0.67 | -21.0376 | 3.721 | -9.8297 | 9.5566 | 18.4158 | -17.2662 | 7.3611 | 59.9964 |  |  |  | 1.0331 |  | 118.9708
42838.5714 | 13055 | 174.6291 | 183.6303 | 157.6617 | 156.1463 | 88.4964 | 43.4267 | 127.5896 | 37.5186 | 106.4335 | 97.1161 | 71.2607 | 42.1133 | 29.0797 | 68.1735 | 99.4555 | 100.1108 | 106.1877 | 1056.2091 | 102.854 | 1319.614 |  |  |  | 101.7789 |  | 99.0885 | 152.8028 | 158.6473 | 230.3635 | 90.8569 | 583.2974 | 1093.8886 | 98.6496 | 159.7733 |  | 565.6177 | 98.5686 |  |  | 99.7216 | 68.6633 |  |  | 29.1473 | 37.1421 | 36.4919 | 43.8662 | 50.1732 | 37.9553 | 38.3893 | 16.4266 | 35.3187 | 16.6399 | 27.2409 | 51.6254 | 45.516 | 60.4029 | 47.011 | 25.2844 |  |  | -180.9024 | 9.2587 | -62.9919 | 66.5053 | 224.5965 | -197.3295 | 37.3021 | -164.5586 | -0.32508 | -0.74216 | 1.3606 | 0.0030129 | -0.00047969 | 0.0012321 | 127.6185 | 99.353 | 72.146 | 82.6 | 94.2916 | 96.0406 | 84.4318 | 87.6216 | 100.8812 | 95.446 | 68.5694 | 40.8559 | 37.6204 | 73.1051 |  | 1068.5456 | 37.2122 | 35.239 | 30.3324 | 53.8429 | 40.3743 | 77.1574 | 69.0288 | 81.4134 |  |  |  | 831.5772 | 632.904 | 761.912 | 925.6515 | 390.8354 | 964.6472 | 860.4669 | 0.22591 | 0.86183 | 708.0974 | 88.5623 | 123.1978 | 700.7849 | 70.0711 | 72.2924 | 100.5392 |  | 173.7785 | 71.0398 | 1235.7502 | 455.6185 | 37.7917 | 784.9077 | 611.5909 | 607.9228 | 43.5611 |  | 659.1111 | 693.3873 |  | 496.5723 |  | 688.7656 |  | 691.9744 |  |  | 39.7551 | 35.7433 | 34.5728 | [5 empty] | 101.1411 | 441.661 | 92.5902 | 70.9944 | 574.9303 | 83.5303 | 77.1204 | 348.9733 | 362.6203 | 359.4673 |  |  | 767.6622 | 108.1362 | 93.0748 | 220.1052 | 156.4091 | 451.617 | 61.1174 |  | 104.1543 | 92.4556 | 75.1882 | 95.15 | 647.5871 | 649.2704 | 83.6617 |  | 309.0828 | 346.2056 | 193.9546 | 93.805 | 208.804 | 490.6016 |  | 407.5735 | 263.4656 | 0.7875 | 19.1028 | 1.8033 | 1.6476 | -13.629 | 3.0727 | 193.1 | 0.84 | -21.0327 | 3.7353 | -9.743 | 10.0111 | 18.4214 | -17.267 | 7.5074 | 59.9272 |  |  |  | 0.8992 |  | 118.9148
42838.5714 | 13056 | 174.6119 | 183.5677 | 157.5576 | 156.113 | 88.5151 | 43.4434 | 127.5761 | 37.53 | 106.4139 | 97.1098 | 71.2712 | 42.1177 | 29.0761 | 68.1882 | 99.4441 | 100.0817 | 106.1427 | 1055.9674 | 102.8765 | 1320.9124 |  |  |  | 101.7765 |  | 99.087 | 152.47 | 158.6133 | 230.5343 | 90.2564 | 580.8455 | 1089.9865 | 98.6716 | 158.6328 |  | 564.7894 | 98.569 |  |  | 99.7221 | 68.9324 |  |  | 29.0852 | 35.8346 | 36.5309 | 43.7644 | 49.9813 | 37.6756 | 37.9627 | 16.2676 | 35.3107 | 16.5213 | 27.2338 | 51.6007 | 45.5317 | 60.3981 | 47.0082 | 25.2637 |  |  | -180.9464 | 8.6811 | -63.9434 | 67.6218 | 224.4874 | -197.3098 | 37.0971 | -164.5704 | -0.45916 | -0.68971 | 1.5202 | 0.0031082 | -0.00052569 | 0.0012452 | 127.626 | 99.3592 | 72.1434 | 82.7224 | 95.2602 | 96.0129 | 84.4097 | 88.1355 | 100.8411 | 95.4275 | 68.5802 | 40.8672 | 37.6189 | 73.1086 |  | 1067.485 | 39.8267 | 37.3831 | 31.9911 | 53.8704 | 40.3909 | 76.6473 | 68.525 | 81.7029 |  |  |  | 831.3573 | 632.6396 | 761.7693 | 925.5169 | 390.922 | 964.518 | 860.4037 | 0.92541 | 0.13926 | 708.0907 | 88.6676 | 123.1384 | 700.8773 | 69.7931 | 72.6516 | 100.5309 |  | 169.2312 | 69.8953 | 1231.1019 | 461.8024 | 37.7863 | 789.1282 | 611.6925 | 608.0646 | 43.5364 |  | 658.9201 | 693.3764 |  | 503.2195 |  | 688.7843 |  | 691.9559 |  |  | 39.7212 | 35.9498 | 34.5692 | [5 empty] | 100.3441 | 444.9139 | 91.5565 | 70.9981 | 579.4262 | 83.4382 | 77.1434 | 348.9572 | 363.1024 | 359.4353 |  |  | 767.3799 | 108.3195 | 93.3171 | 220.1448 | 156.5209 | 451.4657 | 60.5956 |  | 104.2387 | 92.6289 | 75.2049 | 95.1493 | 647.7578 | 649.1312 | 83.1336 |  | 308.9469 | 346.2649 | 194.3114 | 93.8209 | 209.0059 | 490.3744 |  | 407.361 | 263.4835 | 0.80086 | 19.1039 | 1.8035 | 1.6481 | -13.6042 | 3.0727 | 221.66 | 0.96 | -21.0388 | 3.6093 | -9.7957 | 10.0735 | 18.4086 | -17.2584 | 7.4833 | 59.8875 |  |  |  | 0.61067 |  | 118.8602
42838.5714 | 13057 | 174.5154 | 183.5351 | 157.4671 | 156.0615 | 88.5291 | 43.4521 | 127.5689 | 37.5238 | 106.3977 | 97.0978 | 71.2718 | 42.1283 | 29.0802 | 68.1972 | 99.4452 | 100.0189 | 106.1178 | 1054.8946 | 102.9057 | 1325.9322 |  |  |  | 101.7899 |  | 99.0908 | 152.4035 | 158.5512 | 230.1108 | 90.0716 | 579.6193 | 1086.9517 | 98.7227 | 158.4196 |  | 564.1707 | 98.5673 |  |  | 99.7039 | 69.425 |  |  | 29.0106 | 34.3322 | 36.3811 | 43.4581 | 49.6936 | 37.2892 | 37.6211 | 15.8909 | 35.3076 | 16.4013 | 27.2244 | 51.6012 | 45.5465 | 60.3969 | 47.0089 | 25.241 |  |  | -180.8886 | 9.4433 | -64.0242 | 69.1792 | 224.5564 | -197.3439 | 38.504 | -164.462 | -0.35972 | -0.74153 | 1.5276 | 0.0031985 | -0.00042712 | 0.0012863 | 127.449 | 99.3857 | 72.1541 | 83.0741 | 95.2639 | 95.9823 | 84.4087 | 88.582 | 100.8098 | 95.4068 | 68.585 | 40.8727 | 37.6189 | 73.1116 |  | 1065.4788 | 35.827 | 35.3937 | 32.9367 | 53.946 | 40.3792 | 77.0037 | 68.7487 | 82.5288 |  |  |  | 831.1154 | 632.3538 | 761.6124 | 925.3188 | 391.0088 | 964.3771 | 860.3094 | 0.92226 | 0.35551 | 707.9871 | 89.635 | 123.8412 | 700.9694 | 69.2951 | 73.1503 | 100.529 |  | 164.0876 | 70.078 | 1227.9445 | 458.4899 | 37.7916 | 806.3145 | 611.8228 | 608.2454 | 43.5114 |  | 658.1749 | 693.3869 |  | 518.7203 |  | 688.7949 |  | 691.9463 |  |  | 39.7345 | 36.0854 | 34.5529 | [5 empty] | 100.1352 | 447.6249 | 90.1464 | 70.9863 | 582.3407 | 83.2213 | 77.246 | 348.8989 | 363.4343 | 359.3719 |  |  | 767.1605 | 108.5055 | 93.5575 | 220.05 | 156.5768 | 451.316 | 59.9984 |  | 104.3402 | 92.8433 | 75.1682 | 95.1317 | 647.9049 | 648.927 | 83.0567 |  | 308.8452 | 346.3267 | 194.6321 | 93.8327 | 209.0826 | 490.189 |  | 407.121 | 263.521 | 0.66934 | 19.1013 | 1.8021 | 1.6462 | -13.5278 | 3.0727 | 216.64 | 0.56 | -21.0266 | 3.7553 | -9.778 | 10.164 | 18.4 | -17.2491 | 7.6192 | 59.7308 |  |  |  | 1.0537 |  | 118.78
42838.5714 | 13058 | 174.2071 | 183.4957 | 157.3717 | 156.0288 | 88.5316 | 43.4628 | 127.5504 | 37.5182 | 106.3734 | 97.0808 | 71.2739 | 42.1297 | 29.0781 | 68.1996 | 99.4005 | 99.9767 | 106.0315 | 1052.7336 | 102.9413 | 1332.2803 |  |  |  | 101.7881 |  | 99.0965 | 152.4459 | 158.4541 | 229.0593 | 89.5021 | 571.4239 | 1077.0354 | 98.7073 | 158.1644 |  | 563.6859 | 98.5677 |  |  | 99.7014 | 69.7748 |  |  | 29.3829 | 33.2518 | 36.5118 | 43.4316 | 49.8162 | 36.8272 | 37.2402 | 15.4437 | 35.2909 | 16.4309 | 27.2277 | 51.5645 | 45.5443 | 60.3929 | 47.0123 | 25.2066 |  |  | -180.9556 | 8.9906 | -63.379 | 71.8273 | 224.4092 | -197.3479 | 35.0213 | -164.6992 | -0.36945 | -0.72223 | 1.3561 | 0.0032379 | -0.00045012 | 0.0012666 | 127.5437 | 99.7005 | 72.1615 | 83.4009 | 94.6024 | 95.9712 | 84.4123 | 90.3119 | 100.7776 | 95.3874 | 68.6 | 40.8834 | 37.6244 | 73.1101 |  | 1063.0884 | 37.4379 | 34.8891 | 30.291 | 53.9914 | 40.3926 | 77.5673 | 69.6119 | 82.7574 |  |  |  | 830.8848 | 632.1153 | 761.4756 | 925.1769 | 391.0859 | 964.2427 | 860.2317 | 0.29452 | 0.2315 | 707.9594 | 90.9921 | 125.016 | 701.0428 | 69.4574 | 74.1065 | 100.5392 |  | 162.0466 | 69.9959 | 1224.6892 | 435.2877 | 37.812 | 817.9754 | 611.9543 | 608.4329 | 43.5077 |  | 657.3307 | 693.3851 |  | 530.5176 |  | 688.8162 |  | 691.9424 |  |  | 39.7619 | 36.0883 | 34.5428 | [5 empty] | 100.1828 | 449.6241 | 89.5097 | 70.9901 | 585.3106 | 83.0989 | 77.2297 | 348.8898 | 363.5218 | 359.2699 |  |  | 766.6095 | 108.6801 | 93.8221 | 219.8598 | 156.6104 | 451.1767 | 59.8002 |  | 104.4071 | 93.0725 | 75.163 | 95.1235 | 648.0034 | 648.7313 | 83.1147 |  | 308.748 | 346.3414 | 194.8924 | 93.8504 | 209.3374 | 490.1135 |  | 406.8642 | 263.474 | 0.77155 | 19.1003 | 1.8019 | 1.6464 | -13.5834 | 3.0727 | 198.88 | 1.19 | -21.0085 | 3.6577 | -9.7115 | 10.3385 | 18.3803 | -17.2365 | 7.261 | 59.5529 |  |  |  | 0.87629 |  | 118.7228
42838.5714 | 13059 | 173.9196 | 183.4385 | 157.2808 | 155.9853 | 88.537 | 43.4796 | 127.5383 | 37.5254 | 106.3514 | 97.0645 | 71.2836 | 42.1313 | 29.0789 | 68.1989 | 99.3738 | 100.0074 | 106.0393 | 1051.6362 | 102.9216 | 1335.9912 |  |  |  | 101.7939 |  | 99.086 | 152.4444 | 158.3352 | 228.2452 | 88.4506 | 563.7053 | 1071.7415 | 98.7087 | 158.0016 |  | 563.4325 | 98.5655 |  |  | 99.6822 | 70.3175 |  |  | 29.4552 | 33.6241 | 36.5506 | 43.9346 | 49.8682 | 36.5169 | 37.1166 | 15.2466 | 35.2662 | 16.3851 | 27.2184 | 51.5787 | 45.5508 | 60.3974 | 47.0352 | 25.1769 |  |  | -180.9997 | 2.4254 | -63.5938 | 69.164 | 224.3981 | -197.3499 | 35.7191 | -164.6617 | -0.3496 | -0.79608 | 1.3653 | 0.0030884 | -0.00046162 | 0.0012666 | 127.6338 | 99.8541 | 72.1751 | 83.5225 | 94.2118 | 95.9487 | 84.4285 | 91.3312 | 100.7489 | 95.3704 | 68.61 | 40.897 | 37.6399 | 73.1313 |  | 1060.6706 | 36.833 | 34.7844 | 30.1412 | 54.0001 | 40.3836 | 77.5708 | 69.7942 | 82.5245 |  |  |  | 830.6626 | 631.8876 | 761.346 | 925.0404 | 391.164 | 964.1308 | 860.2039 | 0.012005 | 0.1073 | 707.89 | 90.3947 | 126.0388 | 701.0056 | 70.5068 | 74.3777 | 100.5396 |  | 160.4179 | 69.0519 | 1221.2044 | 419.4305 | 37.8163 | 827.5417 | 612.0606 | 608.5717 | 43.4967 |  | 657.4953 | 693.3479 |  | 540.5698 |  | 688.7968 |  | 691.9081 |  |  | 39.7603 | 36.0725 | 34.5264 | [5 empty] | 99.9987 | 451.1328 | 89.3152 | 70.9909 | 587.7808 | 82.8294 | 77.2625 | 348.9499 | 363.7225 | 359.208 |  |  | 766.0733 | 108.8441 | 94.0898 | 219.8264 | 156.6929 | 451.038 | 60.0702 |  | 104.4681 | 93.2644 | 75.0793 | 95.1056 | 648.0645 | 648.5361 | 83.1394 |  | 308.5798 | 346.4139 | 195.1424 | 93.8835 | 209.647 | 489.9629 |  | 406.5961 | 263.3911 | 0.72499 | 19.1033 | 1.8024 | 1.6476 | -13.6842 | 3.0728 | 182.38 | 0.6 | -20.994 | 1.9009 | -9.7338 | 10.1512 | 18.3706 | -17.2279 | 7.3293 | 59.5879 |  |  |  | 0.94244 |  | 118.6665
42838.5714 | 13060 | 173.7474 | 183.3564 | 157.1939 | 155.9389 | 88.556 | 43.4931 | 127.5246 | 37.5365 | 106.3312 | 97.051 | 71.2832 | 42.1356 | 29.0859 | 68.2063 | 99.4497 | 99.9522 | 106.0769 | 1050.5798 | 102.9167 | 1340.3463 |  |  |  | 101.7976 |  | 99.077 | 152.2074 | 158.301 | 228.8701 | 87.6585 | 561.4111 | 1075.2581 | 98.712 | 157.8234 |  | 562.9744 | 98.5484 |  |  | 99.6657 | 70.5949 |  |  | 30.3465 | 35.9978 | 37.5263 | 44.2593 | 50.4679 | 36.6653 | 37.5083 | 15.3916 | 35.2567 | 16.2624 | 27.2074 | 51.5719 | 45.5471 | 60.3913 | 47.0538 | 25.1567 |  |  | -180.9891 | 1.5856 | -64.1478 | 69.3526 | 224.6077 | -197.361 | 34.7072 | -164.6828 | -0.30329 | -0.95448 | 1.3561 | 0.0032232 | -0.00039591 | 0.0012814 | 127.4706 | 99.9121 | 72.1573 | 83.5163 | 94.0638 | 95.9002 | 84.4224 | 91.8836 | 100.7168 | 95.352 | 68.612 | 40.8968 | 37.6415 | 73.1313 |  | 1058.6319 | 35.6833 | 32.502 | 29.8143 | 54.0248 | 40.3711 | 77.6168 | 69.7329 | 82.1369 |  |  |  | 830.4429 | 631.6463 | 761.2034 | 924.8907 | 391.2496 | 963.9943 | 860.1518 | 0.83537 | 0.13184 | 707.7215 | 89.4433 | 126.9834 | 700.9106 | 70.6283 | 73.9102 | 100.5399 |  | 159.4228 | 69.6367 | 1221.482 | 424.1839 | 37.8172 | 831.1885 | 612.1328 | 608.6635 | 43.4726 |  | 657.976 | 693.2769 |  | 548.5867 |  | 688.7606 |  | 691.8805 |  |  | 39.7658 | 36.0632 | 34.5157 | [5 empty] | 100.1951 | 452.9717 | 90.8585 | 70.9683 | 590.8721 | 82.9405 | 77.2377 | 348.9549 | 364.136 | 359.1707 |  |  | 765.6747 | 108.9866 | 94.3327 | 219.7067 | 156.7325 | 450.9033 | 60.214 |  | 104.471 | 93.3495 | 75.0493 | 95.0937 | 648.0897 | 648.3155 | 83.0109 |  | 308.4254 | 346.3948 | 195.4496 | 93.9076 | 209.8923 | 489.7479 |  | 406.2873 | 263.427 | 0.82905 | 19.1033 | 1.8021 | 1.6471 | -13.6433 | 3.0727 | 172.15 | 0.74 | -21.0065 | 1.5429 | -9.8139 | 10.2043 | 18.3836 | -17.2325 | 7.2265 | 59.6899 |  |  |  | 1.0687 |  | 118.6055
42838.5714 | 13061 | 173.7658 | 183.2563 | 157.096 | 155.9007 | 88.5651 | 43.4949 | 127.5134 | 37.5327 | 106.3116 | 97.0397 | 71.2829 | 42.1333 | 29.077 | 68.2083 | 99.437 | 99.8654 | 106.0337 | 1047.9877 | 102.9308 | 1346.8575 |  |  |  | 101.7939 |  | 99.0709 | 151.8407 | 158.3186 | 229.4904 | 88.3271 | 567.812 | 1084.354 | 98.6877 | 157.7772 |  | 562.5592 | 98.5444 |  |  | 99.6421 | 70.596 |  |  | 29.5686 | 36.4606 | 37.3357 | 44.3248 | 50.4742 | 37.0032 | 37.9579 | 15.8298 | 35.2456 | 16.2637 | 27.2036 | 51.5583 | 45.5516 | 60.3868 | 47.0762 | 25.1571 |  |  | -180.9385 | 6.9016 | -64.2694 | 69.6207 | 224.563 | -197.3163 | 35.4504 | -164.6519 | -0.34318 | -0.94189 | 1.415 | 0.0033792 | -0.00042877 | 0.0012617 | 127.2428 | 100.0677 | 72.1121 | 83.433 | 94.4163 | 95.8682 | 84.4108 | 92.16 | 100.6789 | 95.333 | 68.623 | 40.8974 | 37.6409 | 73.133 |  | 1057.5451 | 36.7494 | 31.5258 | 28.3807 | 54.1073 | 40.3691 | 77.6301 | 69.7308 | 82.2626 |  |  |  | 830.2161 | 631.3792 | 761.0456 | 924.7644 | 391.344 | 963.8628 | 860.1997 | 0.83537 | 0.49969 | 707.5441 | 88.8952 | 126.7252 | 700.9111 | 69.062 | 74.0738 | 100.5448 |  | 158.6683 | 69.922 | 1219.0986 | 453.352 | 37.7681 | 835.6721 | 612.1979 | 608.7486 | 43.4454 |  | 658.626 | 693.2601 |  | 557.1826 |  | 688.7726 |  | 691.8883 |  |  | 39.7489 | 36.0657 | 34.5101 | [5 empty] | 101.1416 | 454.922 | 91.6144 | 70.9149 | 592.6453 | 83.131 | 77.277 | 348.9786 | 364.6499 | 359.1169 |  |  | 765.3014 | 109.1188 | 94.5473 | 219.5581 | 156.766 | 450.7322 | 60.6079 |  | 104.4616 | 93.5072 | 75.0783 | 95.0893 | 648.1424 | 648.0627 | 83.9475 |  | 308.3215 | 346.5378 | 195.7595 | 93.9535 | 210.1176 | 489.5329 |  | 405.9679 | 263.3924 | 0.68214 | 19.1034 | 1.801 | 1.6467 | -13.5965 | 3.0727 | 185.21 | 1 | -21.0165 | 3.2214 | -9.8305 | 10.2316 | 18.3918 | -17.24 | 7.3074 | 59.8278 |  |  |  | 0.95001 |  | 118.5513
42838.5715 | 13062 | 173.8351 | 183.1945 | 156.9989 | 155.8557 | 88.5629 | 43.5002 | 127.4983 | 37.5281 | 106.2871 | 97.0267 | 71.2797 | 42.1351 | 29.085 | 68.21 | 99.3936 | 99.9037 | 106.0355 | 1045.5873 | 102.9248 | 1353.7387 |  |  |  | 101.7997 |  | 99.0802 | 151.6865 | 158.242 | 228.9006 | 89.7424 | 571.8639 | 1085.3435 | 98.723 | 157.4851 |  | 561.7192 | 98.5338 |  |  | 99.6292 | 70.925 |  |  | 29.2408 | 35.9393 | 36.9949 | 44.1119 | 50.327 | 37.0229 | 37.8128 | 15.9388 | 35.2232 | 16.3343 | 27.195 | 51.5474 | 45.5512 | 60.3723 | 47.081 | 25.1522 |  |  | -180.9977 | 16.7498 | -63.2804 | 74.0812 | 224.6169 | -197.2999 | 36.2836 | -164.5973 | -0.37704 | -0.75874 | 1.3229 | 0.0033365 | -0.00045669 | 0.0012469 | 127.1268 | 100.2694 | 72.0702 | 83.4458 | 95.2487 | 95.8435 | 84.4088 | 92.1502 | 100.6447 | 95.3116 | 68.6247 | 40.9072 | 37.6427 | 73.1276 |  | 1056.9141 | 36.6779 | 32.9229 | 28.8982 | 54.1021 | 40.3638 | 77.7843 | 69.9413 | 82.0542 |  |  |  | 829.9525 | 631.117 | 760.9057 | 924.5989 | 391.4739 | 963.7332 | 860.1532 | 0.0068932 | 0.061085 | 707.5184 | 88.2678 | 125.7628 | 701.024 | 68.6107 | 74.7657 | 100.5522 |  | 156.6507 | 71.4538 | 1216.5951 | 458.739 | 37.7362 | 837.76 | 612.2818 | 608.8608 | 43.4134 |  | 658.9267 | 693.2525 |  | 561.6054 |  | 688.797 |  | 691.8468 |  |  | 39.7331 | 36.0782 | 34.4821 | [5 empty] | 102.799 | 457.0197 | 91.2252 | 70.9062 | 594.8897 | 83.441 | 77.1003 | 348.954 | 364.865 | 359.0764 |  |  | 764.9763 | 109.223 | 94.7097 | 219.5138 | 156.8292 | 450.5424 | 60.3804 |  | 104.4267 | 93.6278 | 75.0305 | 95.0801 | 648.243 | 647.8133 | 83.2692 |  | 308.2807 | 346.714 | 196.0667 | 93.9603 | 210.516 | 489.4508 |  | 405.6792 | 263.4587 | 0.75986 | 19.102 | 1.8033 | 1.6486 | -13.6421 | 3.0727 | 186.56 | 1.07 | -21.0076 | 5.0143 | -9.7464 | 10.5454 | 18.3946 | -17.2398 | 7.3931 | 59.8923 |  |  |  | 0.95732 |  | 118.4835
42838.5715 | 13063 | 174.1489 | 183.149 | 156.8717 | 155.8194 | 88.574 | 43.5319 | 127.4971 | 37.5418 | 106.2668 | 97.015 | 71.2885 | 42.1508 | 29.0917 | 68.2245 | 99.4205 | 99.9467 | 106.1578 | 1044.2932 | 102.9324 | 1358.9908 |  |  |  | 101.795 |  | 99.0721 | 151.9219 | 158.1009 | 227.6959 | 91.4866 | 570.2127 | 1079.8462 | 98.7567 | 157.1826 |  | 561.0146 | 98.5282 |  |  | 99.6094 | 70.0134 |  |  | 29.1409 | 34.9605 | 36.7755 | 43.9125 | 50.0196 | 37.1205 | 37.7816 | 15.8029 | 35.2148 | 16.4289 | 27.1869 | 51.5317 | 45.566 | 60.365 | 47.0823 | 25.1323 |  |  | -181.0319 | 18.8105 | -63.0622 | 77.0133 | 224.5256 | -197.3144 | 37.8902 | -164.5888 | -0.28091 | -0.60957 | 1.5443 | 0.0033727 | -0.00032199 | 0.0012781 | 127.2382 | 100.647 | 72.0691 | 83.6712 | 95.7661 | 95.8308 | 84.4108 | 92.4891 | 100.6123 | 95.286 | 68.6361 | 40.9154 | 37.6494 | 73.1364 |  | 1055.7966 | 34.3124 | 32.6668 | 30.437 | 54.0503 | 40.3469 | 77.6734 | 69.7655 | 82.031 |  |  |  | 829.7395 | 630.8878 | 760.7681 | 924.4636 | 391.5686 | 963.5964 | 860.097 | -0.80664 | -0.1158 | 707.4713 | 88.1741 | 125.17 | 701.1012 | 68.7186 | 74.9933 | 100.5544 |  | 153.5608 | 71.6561 | 1213.1423 | 453.7922 | 37.7483 | 840.2776 | 612.3707 | 608.948 | 43.3845 |  | 659.2945 | 693.2387 |  | 568.7598 |  | 688.8018 |  | 691.8271 |  |  | 39.7066 | 35.9812 | 34.4348 | [5 empty] | 102.2074 | 459.6743 | 90.9687 | 70.9295 | 597.8426 | 83.4021 | 77.166 | 348.9821 | 365.2015 | 359.0065 |  |  | 764.6585 | 109.3735 | 94.8931 | 219.3962 | 156.8737 | 450.3607 | 60.4575 |  | 104.4745 | 93.8132 | 74.9186 | 95.0522 | 648.3747 | 647.6176 | 82.5172 |  | 308.2163 | 346.6007 | 196.3071 | 93.9221 | 210.8632 | 489.3806 |  | 405.3776 | 263.2327 | 0.83759 | 19.1025 | 1.8035 | 1.6495 | -13.5831 | 3.0727 | 205.36 | 0.67 | -20.9844 | 5.3054 | -9.7142 | 10.735 | 18.3937 | -17.2431 | 7.5562 | 59.9709 |  |  |  | 1.2182 |  | 118.4286
42838.5715 | 13064 | 174.2034 | 183.1138 | 156.7362 | 155.7852 | 88.5962 | 43.5404 | 127.4835 | 37.5473 | 106.2522 | 97.0106 | 71.2989 | 42.1632 | 29.1041 | 68.224 | 99.4196 | 99.9384 | 106.1199 | 1043.8629 | 102.9367 | 1362.1384 |  |  |  | 101.7821 |  | 99.0594 | 152.1674 | 157.9758 | 227.3171 | 91.5301 | 566.0689 | 1075.3309 | 98.7549 | 156.8689 |  | 560.646 | 98.5204 |  |  | 99.5902 | 70.2599 |  |  | 28.9786 | 33.707 | 37.0932 | 44.0322 | 50.0901 | 37.092 | 37.875 | 15.8453 | 35.2165 | 16.3778 | 27.1825 | 51.5225 | 45.5858 | 60.3529 | 47.0932 | 25.1034 |  |  | -181.0575 | 25.406 | -64.6669 | 70.6084 | 224.5006 | -197.3203 | 38.1682 | -164.5165 | -0.30913 | -0.80573 | 1.3698 | 0.0035419 | -0.00033348 | 0.0012847 | 127.1603 | 100.8793 | 72.0832 | 83.8698 | 95.0287 | 95.8195 | 84.4182 | 91.5264 | 100.5785 | 95.2715 | 68.6488 | 40.9268 | 37.6577 | 73.1461 |  | 1055.0122 | 32.5845 | 30.7953 | 28.9228 | 54.0067 | 40.3099 | 77.3807 | 69.7232 | 81.7575 |  |  |  | 829.5096 | 630.6523 | 760.6346 | 924.3272 | 391.657 | 963.4433 | 860.0112 | -0.21074 | 0.17692 | 707.3991 | 88.3558 | 124.4965 | 701.1098 | 68.0431 | 75.1986 | 100.5398 |  | 151.9635 | 73.2513 | 1208.3887 | 441.7056 | 37.7547 | 845.4714 | 612.4477 | 609.0242 | 43.3485 |  | 659.0998 | 693.1994 |  | 578.2158 |  | 688.8029 |  | 691.801 |  |  | 39.6541 | 35.9674 | 34.4119 | [5 empty] | 101.4399 | 461.7404 | 90.4432 | 70.9042 | 599.5961 | 82.6906 | 77.1393 | 348.9519 | 365.3616 | 358.9796 |  |  | 764.5222 | 109.567 | 95.0826 | 219.3396 | 156.8893 | 450.1436 | 60.9515 |  | 104.5404 | 93.9661 | 74.8199 | 95.0214 | 648.474 | 647.4048 | 82.5801 |  | 308.19 | 346.4932 | 196.621 | 93.933 | 211.2915 | 489.2385 |  | 405.0448 | 263.1184 | 0.87543 | 19.1027 | 1.8027 | 1.6479 | -13.551 | 3.0727 | 209.72 | 0.79 | -20.9779 | 6.1532 | -9.8169 | 10.258 | 18.3919 | -17.2426 | 7.5835 | 59.9307 |  |  |  | 1.4058 |  | 118.3741
42838.5715 | 13065 | 174.0087 | 183.0701 | 156.5411 | 155.7393 | 88.589 | 43.5435 | 127.4647 | 37.5461 | 106.2233 | 96.9825 | 71.2953 | 42.1573 | 29.095 | 68.2242 | 99.4625 | 99.9579 | 106.0536 | 1043.9426 | 102.9262 | 1364.3263 |  |  |  | 101.7783 |  | 99.0552 | 152.1292 | 157.8754 | 227.1122 | 92.1503 | 561.6299 | 1069.2841 | 98.7727 | 156.4356 |  | 560.2231 | 98.5195 |  |  | 99.5929 | 70.6457 |  |  | 29.5286 | 33.6991 | 37.5481 | 44.3519 | 50.5063 | 37.2003 | 38.295 | 15.774 | 35.2158 | 16.3618 | 27.1727 | 51.5196 | 45.6116 | 60.3564 | 47.1094 | 25.0996 |  |  | -181.0043 | 13.9131 | -64.7215 | 70.8081 | 224.5249 | -197.3282 | 36.8809 | -164.6348 | -0.37393 | -0.86175 | 1.4115 | 0.0034252 | -0.00046491 | 0.0012814 | 126.9303 | 100.9728 | 72.0878 | 84.0117 | 93.7596 | 95.7976 | 84.4211 | 89.8273 | 100.5538 | 95.2542 | 68.6522 | 40.9277 | 37.6682 | 73.1531 |  | 1054.6616 | 32.5976 | 29.8722 | 26.915 | 53.9991 | 40.2835 | 77.1584 | 69.6893 | 81.4661 |  |  |  | 829.2915 | 630.4149 | 760.5067 | 924.1954 | 391.7658 | 963.3183 | 859.9733 | -0.015126 | 0.41257 | 707.3316 | 88.5118 | 123.6754 | 701.1096 | 69.027 | 74.728 | 100.5418 |  | 149.3562 | 74.1783 | 1205.3362 | 431.8188 | 37.7561 | 847.4031 | 612.5127 | 609.0914 | 43.3238 |  | 659.2069 | 693.1442 |  | 584.5306 |  | 688.7775 |  | 691.7663 |  |  | 39.6211 | 35.9515 | 34.3986 | [5 empty] | 100.739 | 463.5851 | 90.3493 | 70.9078 | 600.7675 | 82.2113 | 77.1187 | 348.9319 | 365.268 | 358.9365 |  |  | 764.2395 | 109.7375 | 95.2152 | 219.4005 | 156.9102 | 449.9667 | 61.0941 |  | 104.5799 | 94.0486 | 74.6606 | 95.0148 | 648.5699 | 647.2421 | 82.7269 |  | 308.1322 | 346.2171 | 196.9121 | 93.9769 | 211.6451 | 489.1029 |  | 404.7633 | 263.2224 | 0.64058 | 19.1031 | 1.8031 | 1.6496 | -13.5762 | 3.0728 | 218.94 | 0.95 | -20.9706 | 4.5535 | -9.821 | 10.2724 | 18.3961 | -17.246 | 7.4558 | 59.954 |  |  |  | 1.4012 |  | 118.3202
42838.5715 | 13066 | 173.6125 | 183.0259 | 156.319 | 155.7049 | 88.608 | 43.5547 | 127.4484 | 37.544 | 106.2129 | 96.9729 | 71.298 | 42.1619 | 29.0905 | 68.2285 | 99.4152 | 99.9976 | 106.0376 | 1043.7328 | 102.9408 | 1365.8995 |  |  |  | 101.781 |  | 99.0553 | 151.5626 | 157.8513 | 227.8646 | 91.5123 | 562.3008 | 1073.1094 | 98.7886 | 155.9139 |  | 559.9134 | 98.5186 |  |  | 99.5812 | 70.4142 |  |  | 29.1502 | 33.7854 | 37.2707 | 44.4302 | 50.9014 | 37.3649 | 38.5271 | 15.6099 | 35.2115 | 16.3009 | 27.1626 | 51.5028 | 45.6205 | 60.3438 | 47.108 | 25.0782 |  |  | -181.1225 | -0.52576 | -64.0289 | 69.923 | 224.6346 | -197.3078 | 39.0343 | -164.5697 | -0.34571 | -0.91231 | 1.3773 | 0.0035895 | -0.00036798 | 0.0012551 | 126.8237 | 101.0841 | 72.081 | 83.9938 | 94.2726 | 95.7753 | 84.4207 | 90.2222 | 100.518 | 95.2297 | 68.6624 | 40.9409 | 37.6697 | 73.1681 |  | 1054.257 | 32.963 | 30.7468 | 26.8053 | 54.0919 | 40.2484 | 77.6022 | 69.8599 | 81.6359 |  |  |  | 829.0656 | 630.142 | 760.3529 | 924.0587 | 391.8548 | 963.2137 | 859.9424 | 1.8893 | 0.56112 | 707.2461 | 88.9378 | 123.3236 | 701.0881 | 69.8849 | 73.7792 | 100.5405 |  | 144.896 | 71.6369 | 1203.7665 | 449.4349 | 37.749 | 847.9929 | 612.5794 | 609.1649 | 43.2985 |  | 660.5037 | 693.1018 |  | 589.7549 |  | 688.7691 |  | 691.7395 |  |  | 39.6056 | 35.9435 | 34.3815 | [5 empty] | 100.4395 | 466.4129 | 89.4157 | 70.9088 | 603.0253 | 82.8882 | 77.2119 | 348.8436 | 364.7067 | 358.8155 |  |  | 764.0821 | 109.8764 | 95.3907 | 219.2815 | 156.9119 | 449.8159 | 60.4578 |  | 104.6083 | 94.1453 | 74.6469 | 95.007 | 648.7076 | 647.0833 | 82.7769 |  | 308.0912 | 346.0092 | 197.1505 | 94.0081 | 211.9351 | 488.9403 |  | 404.4419 | 263.2641 | 0.6302 | 19.1032 | 1.8033 | 1.65 | -13.5629 | 3.0728 | 195.75 | 1.2 | -20.9932 | -0.88528 | -9.7696 | 10.2094 | 18.4055 | -17.2497 | 7.6724 | 60.2296 |  |  |  | 1.3565 |  | 118.264
42838.5715 | 13067 | 173.2711 | 182.9807 | 156.0675 | 155.6651 | 88.6156 | 43.5686 | 127.4354 | 37.5522 | 106.1931 | 96.9645 | 71.304 | 42.1665 | 29.0966 | 68.2337 | 99.4132 | 100.0016 | 106.0408 | 1043.1647 | 102.9375 | 1368.621 |  |  |  | 101.7852 |  | 99.0503 | 150.9682 | 157.874 | 228.5788 | 92.4019 | 568.7032 | 1084.9518 | 98.7842 | 155.6132 |  | 559.3308 | 98.5098 |  |  | 99.5538 | 70.4371 |  |  | 28.9834 | 33.9987 | 36.9376 | 44.2499 | 50.7228 | 37.3527 | 38.3563 | 15.4241 | 35.1772 | 16.2709 | 27.1494 | 51.5117 | 45.6577 | 60.3324 | 47.1014 | 25.0753 |  |  | -181.1245 | -0.30037 | -63.8909 | 74.0254 | 224.6412 | -197.3269 | 37.8883 | -164.6052 | -0.3136 | -0.79482 | 1.3492 | 0.0035517 | -0.0002727 | 0.0012206 | 126.6536 | 101.2528 | 72.0984 | 84.0088 | 94.1796 | 95.7475 | 84.4054 | 92.2571 | 100.4732 | 95.2155 | 68.6621 | 40.9385 | 37.6682 | 73.1586 |  | 1056.5083 | 39.6337 | 30.039 | 27.9987 | 54.297 | 40.283 | 77.9638 | 69.941 | 82.1422 |  |  |  | 828.8229 | 629.8389 | 760.2036 | 923.8911 | 391.9546 | 963.0944 | 859.8971 | 1.8905 | 0.66706 | 707.2313 | 89.1825 | 123.2674 | 701.1546 | 70.8801 | 72.9359 | 100.5364 |  | 141.9256 | 72.315 | 1200.8707 | 479.4925 | 37.7335 | 844.922 | 612.6564 | 609.2695 | 43.2596 |  | 660.9976 | 693.0936 |  | 594.2605 |  | 688.7817 |  | 691.7297 |  |  | 39.5886 | 35.939 | 34.3601 | [5 empty] | 100.12 | 470.251 | 88.4948 | 70.9037 | 606.9147 | 83.2636 | 77.311 | 348.7571 | 364.6064 | 358.741 |  |  | 763.8872 | 110.0317 | 95.593 | 219.2151 | 156.94 | 449.6171 | 60.7446 |  | 104.6735 | 94.3192 | 74.6202 | 94.9883 | 648.8617 | 646.91 | 82.8382 |  | 308.0767 | 345.878 | 197.3646 | 94.0442 | 212.2217 | 488.7612 |  | 404.1363 | 262.9962 | 0.82349 | 19.1027 | 1.8024 | 1.6489 | -13.6023 | 3.0728 | 195.8 | 0.88 | -21.0083 | -0.66937 | -9.7625 | 10.5083 | 18.4054 | -17.2501 | 7.5588 | 60.3357 |  |  |  | 0.61937 |  | 118.1954
42838.5715 | 13068 | 173.0725 | 182.9383 | 155.7975 | 155.6248 | 88.624 | 43.5765 | 127.4248 | 37.5627 | 106.1754 | 96.9575 | 71.3107 | 42.1735 | 29.1077 | 68.2422 | 99.4217 | 100.0211 | 106.0671 | 1042.279 | 102.9248 | 1371.8934 |  |  |  | 101.7835 |  | 99.0395 | 150.8549 | 157.8149 | 228.3354 | 93.2503 | 571.9064 | 1088.7891 | 98.7913 | 155.6017 |  | 558.5308 | 98.5021 |  |  | 99.5311 | 70.8372 |  |  | 29.6408 | 34.3197 | 37.8677 | 44.4009 | 50.6241 | 37.1962 | 38.3647 | 15.4249 | 35.1563 | 16.2873 | 27.1523 | 51.5096 | 45.6729 | 60.3314 | 47.0969 | 25.0532 |  |  | -181.0811 | -1.4543 | -63.8002 | 82.4023 | 224.6451 | -197.3702 | 37.3021 | -164.6604 | -0.33345 | -0.75685 | 1.3663 | 0.0036503 | -0.00030063 | 0.0012206 | 126.6774 | 101.4943 | 72.0903 | 83.7758 | 93.3347 | 95.7279 | 84.4047 | 93.8213 | 100.4441 | 95.192 | 68.6717 | 40.949 | 37.6751 | 73.1559 |  | 1057.2854 | 39.2155 | 31.8431 | 29.4092 | 54.2674 | 40.307 | 77.9759 | 69.9667 | 82.4368 |  |  |  | 828.609 | 629.5882 | 760.0737 | 923.7581 | 392.0752 | 962.9673 | 859.835 | 0.67789 | 0.55865 | 707.3088 | 88.7186 | 122.8607 | 701.3405 | 69.129 | 72.6185 | 100.5378 |  | 140.0451 | 73.1879 | 1196.0663 | 482.7165 | 37.7291 | 841.0282 | 612.755 | 609.3894 | 43.2326 |  | 660.4764 | 693.0932 |  | 597.8194 |  | 688.8098 |  | 691.7071 |  |  | 39.5568 | 35.9412 | 34.3417 | [5 empty] | 100.5869 | 474.6333 | 88.3199 | 70.8861 | 612.0793 | 83.3761 | 77.297 | 348.7227 | 364.5773 | 358.708 |  |  | 763.6435 | 110.2039 | 95.8314 | 219.1348 | 156.9836 | 449.372 | 60.8686 |  | 104.7461 | 94.5377 | 74.5456 | 94.972 | 648.9939 | 646.6947 | 82.7551 |  | 308.0499 | 345.8251 | 197.5731 | 94.0682 | 212.6364 | 488.6199 |  | 403.8736 | 262.7393 | 0.72313 | 19.1027 | 1.8016 | 1.6488 | -13.5952 | 3.0727 | 185.83 | 0.88 | -21.0006 | -1.4736 | -9.7607 | 11.0927 | 18.4009 | -17.2477 | 7.4982 | 60.2256 |  |  |  | 0.66866 |  | 118.1417
42838.5715 | 13069 | 173.0167 | 182.903 | 155.5358 | 155.5802 | 88.6337 | 43.5946 | 127.4138 | 37.5624 | 106.1553 | 96.9474 | 71.3179 | 42.1772 | 29.1136 | 68.2472 | 99.4394 | 100.0613 | 106.0848 | 1041.5173 | 102.9061 | 1374.2756 |  |  |  | 101.7772 |  | 99.0169 | 150.9067 | 157.7237 | 227.7225 | 91.7939 | 566.4921 | 1081.5192 | 98.7961 | 155.4013 |  | 557.6559 | 98.4963 |  |  | 99.5262 | 71.447 |  |  | 30.5469 | 35.2051 | 38.0895 | 44.5222 | 50.5861 | 37.2562 | 38.5889 | 15.5374 | 35.1432 | 16.3581 | 27.1456 | 51.524 | 45.7018 | 60.3268 | 47.0669 | 25.0367 |  |  | -181.162 | -1.4023 | -64.2365 | 93.246 | 224.5039 | -197.3045 | 38.2516 | -164.69 | -0.48543 | -0.79608 | 1.4636 | 0.0035665 | -0.00032527 | 0.0012534 | 126.6589 | 101.6592 | 72.0733 | 83.6516 | 93.5093 | 95.7147 | 84.4159 | 94.8118 | 100.4078 | 95.1771 | 68.6792 | 40.9568 | 37.6775 | 73.1663 |  | 1055.3941 | 37.1653 | 32.9632 | 29.6037 | 54.2992 | 40.2858 | 78.0373 | 69.8213 | 82.5975 |  |  |  | 828.3819 | 629.346 | 759.9303 | 923.5931 | 392.1542 | 962.8045 | 859.7692 | 1.6224 | 0.11548 | 707.3976 | 88.485 | 123.1692 | 701.521 | 68.8859 | 72.7704 | 100.5271 |  | 138.5882 | 72.5394 | 1191.8979 | 467.9287 | 37.7376 | 844.8369 | 612.8595 | 609.5129 | 43.2183 |  | 660.2347 | 693.0979 |  | 601.6596 |  | 688.8394 |  | 691.6927 |  |  | 39.5361 | 35.93 | 34.3178 | [5 empty] | 101.0026 | 478.2876 | 88.6225 | 70.8786 | 616.5873 | 83.548 | 77.2739 | 348.6363 | 364.3473 | 358.6435 |  |  | 763.4284 | 110.3824 | 96.072 | 219.0011 | 157.0216 | 449.1331 | 60.159 |  | 104.801 | 94.7157 | 74.4277 | 94.9667 | 649.0881 | 646.4666 | 82.6959 |  | 307.9581 | 345.9087 | 197.8126 | 94.0799 | 213.3148 | 488.4573 |  | 403.6237 | 262.6634 | 0.62463 | 19.1029 | 1.8032 | 1.6508 | -13.5665 | 3.0728 | 195.53 | 1.13 | -20.9925 | -1.4492 | -9.8081 | 11.817 | 18.3969 | -17.2465 | 7.5938 | 60.1747 |  |  |  | 0.89396 |  | 118.0748
42838.5716 | 13070 | 173.0746 | 182.8676 | 155.2917 | 155.5387 | 88.6436 | 43.6083 | 127.4064 | 37.5562 | 106.1365 | 96.9239 | 71.3189 | 42.1804 | 29.113 | 68.2552 | 99.4438 | 100.0629 | 106.0588 | 1040.7025 | 102.9028 | 1376.2252 |  |  |  | 101.7827 |  | 99.0009 | 151.3908 | 157.553 | 226.17 | 89.6748 | 559.2752 | 1073.8697 | 98.7624 | 155.2397 |  | 557.0188 | 98.4926 |  |  | 99.5229 | 72.5142 |  |  | 29.3696 | 34.8087 | 37.7063 | 44.4045 | 50.2757 | 37.1631 | 38.5359 | 15.6733 | 35.108 | 16.393 | 27.1358 | 51.5039 | 45.7128 | 60.3241 | 47.0549 | 25.0225 |  |  | -181.1613 | 1.1604 | -64.4179 | 98.8374 | 224.8127 | -197.3545 | 36.4853 | -164.7419 | -0.4181 | -0.91294 | 1.3389 | 0.00367 | -0.00028913 | 0.0012617 | 126.763 | 101.8937 | 72.0496 | 83.4602 | 93.6712 | 95.7002 | 84.418 | 95.4976 | 100.3726 | 95.1551 | 68.6858 | 40.9567 | 37.6758 | 73.1738 |  | 1054.8905 | 35.7197 | 31.4555 | 29.5209 | 54.4087 | 40.2836 | 78.163 | 70.1469 | 82.8057 |  |  |  | 828.1545 | 629.1121 | 759.806 | 923.4361 | 392.2144 | 962.6528 | 859.6827 | 0.84834 | 0.31101 | 707.4683 | 88.4976 | 123.3598 | 701.6375 | 69.1109 | 72.6419 | 100.5289 |  | 138.0329 | 70.8237 | 1189.4619 | 446.8038 | 37.7536 | 845.6602 | 612.9542 | 609.6143 | 43.1973 |  | 660.2428 | 693.0871 |  | 606.4199 |  | 688.8538 |  | 691.6688 |  |  | 39.5248 | 35.9089 | 34.2972 | [5 empty] | 101.4512 | 481.3038 | 89.0019 | 70.8638 | 621.045 | 83.9721 | 77.3303 | 348.5498 | 364.1744 | 358.5319 |  |  | 763.2486 | 110.5622 | 96.3022 | 218.9046 | 157.0743 | 448.8848 | 59.4301 |  | 104.8639 | 94.868 | 74.3688 | 94.9445 | 649.1335 | 646.2303 | 82.6105 |  | 307.8022 | 346.0314 | 198.0893 | 94.0638 | 214.1158 | 488.291 |  | 403.357 | 262.469 | 0.72387 | 19.1039 | 1.802 | 1.65 | -13.7469 | 3.0727 | 216.23 | 1.09 | -20.9599 | 1.3174 | -9.8156 | 12.1583 | 18.4068 | -17.2461 | 7.4153 | 60.177 |  |  |  | 1.0543 |  | 118.0118
42838.5716 | 13071 | 173.462 | 182.8249 | 155.0563 | 155.4928 | 88.6469 | 43.6252 | 127.39 | 37.5658 | 106.1091 | 96.9159 | 71.3161 | 42.1873 | 29.1151 | 68.2585 | 99.4461 | 100.0566 | 106.0461 | 1039.6954 | 102.8517 | 1377.8311 |  |  |  | 101.7878 |  | 99.014 | 152.0985 | 157.316 | 224.7572 | 87.4327 | 552.6796 | 1060.4692 | 98.7419 | 155.2713 |  | 557.2354 | 98.4907 |  |  | 99.5022 | 73.2716 |  |  | 29.401 | 34.0508 | 38.389 | 44.6858 | 50.4775 | 36.9688 | 38.4893 | 15.8533 | 35.1058 | 16.4981 | 27.1283 | 51.4984 | 45.7196 | 60.3254 | 47.0357 | 25.0165 |  |  | -181.0851 | -3.5222 | -63.9047 | 103.865 | 224.7174 | -197.2861 | 38.7832 | -164.6466 | -0.41499 | -0.74699 | 1.4658 | 0.0036569 | -0.0002957 | 0.0012781 | 126.7306 | 101.9307 | 72.0203 | 83.3213 | 93.3119 | 95.6867 | 84.4064 | 94.9772 | 100.3418 | 95.1371 | 68.6956 | 40.9665 | 37.6818 | 73.1758 |  | 1055.5557 | 34.7526 | 33.6152 | 33.9962 | 54.4205 | 40.2686 | 77.314 | 70.2219 | 83.01 |  |  |  | 827.9266 | 628.9291 | 759.6756 | 923.2978 | 392.2787 | 962.5572 | 859.6299 | 0.89631 | -0.17647 | 707.4168 | 88.2919 | 123.005 | 701.5987 | 68.7648 | 71.9577 | 100.538 |  | 137.1087 | 70.3405 | 1188.7988 | 424.8254 | 37.7454 | 841.1926 | 613.01 | 609.6584 | 43.1901 |  | 659.0113 | 693.0319 |  | 608.5093 |  | 688.8356 |  | 691.6482 |  |  | 39.5365 | 35.9053 | 34.2807 | [5 empty] | 101.6048 | 483.0743 | 88.7406 | 70.8411 | 625.0105 | 83.1968 | 77.289 | 348.4652 | 363.9406 | 358.4008 |  |  | 762.9673 | 110.7324 | 96.5325 | 218.8261 | 157.1167 | 448.6574 | 59.0256 |  | 104.9294 | 95.0005 | 74.3439 | 94.9176 | 649.1796 | 645.9887 | 82.5368 |  | 307.6663 | 345.9763 | 198.2981 | 94.071 | 214.791 | 488.1332 |  | 403.0581 | 262.3765 | 0.80883 | 19.102 | 1.8018 | 1.6503 | -13.6701 | 3.0727 | 206.42 | 0.64 | -20.9258 | -2.2924 | -9.7644 | 12.4484 | 18.3971 | -17.2377 | 7.6428 | 59.9164 |  |  |  | 1.16 |  | 117.9557
42838.5716 | 13072 | 173.7784 | 182.7516 | 154.8381 | 155.4517 | 88.6687 | 43.6284 | 127.3736 | 37.566 | 106.0887 | 96.897 | 71.3221 | 42.1895 | 29.1118 | 68.2592 | 99.4677 | 99.9785 | 105.9811 | 1039.4153 | 102.8541 | 1379.5944 |  |  |  | 101.8018 |  | 99.0266 | 151.6338 | 157.2837 | 225.9371 | 87.3671 | 549.464 | 1057.0578 | 98.7567 | 154.888 |  | 557.0419 | 98.4794 |  |  | 99.4759 | 73.613 |  |  | 30.0317 | 34.057 | 38.3134 | 44.853 | 50.7256 | 37.0579 | 38.8682 | 15.5819 | 35.1031 | 16.6924 | 27.125 | 51.4758 | 45.7384 | 60.3163 | 47.0419 | 24.9986 |  |  | -181.1928 | -7.0128 | -63.6273 | 107.9089 | 224.7155 | -197.3255 | 36.2579 | -164.7964 | -0.47317 | -0.46103 | 1.4693 | 0.0037324 | -0.00032363 | 0.00126 | 126.5054 | 101.919 | 72.0376 | 83.4298 | 92.1941 | 95.6656 | 84.4129 | 93.7981 | 100.3138 | 95.1164 | 68.7001 | 40.9753 | 37.6862 | 73.1781 |  | 1056.8891 | 32.9862 | 30.8384 | 31.8975 | 54.6074 | 40.2311 | 77.5765 | 70.1967 | 82.6378 |  |  |  | 827.7051 | 628.7136 | 759.5478 | 923.1337 | 392.3343 | 962.4771 | 859.5547 | 1.6918 | 0.69141 | 707.2011 | 88.3483 | 123.0404 | 701.4689 | 69.3415 | 71.5119 | 100.5458 |  | 135.4925 | 70.5911 | 1189.7746 | 423.3954 | 37.7052 | 836.7652 | 613.0315 | 609.6745 | 43.178 |  | 659.0356 | 692.9669 |  | 609.6208 |  | 688.8001 |  | 691.6234 |  |  | 39.5554 | 35.8973 | 34.2654 | [5 empty] | 101.134 | 485.4755 | 88.1628 | 70.8152 | 629.3267 | 82.9897 | 77.2457 | 348.3896 | 363.9498 | 358.2347 |  |  | 762.6061 | 110.8793 | 96.7329 | 218.7016 | 157.1079 | 448.4514 | 58.8669 |  | 104.9217 | 95.1179 | 74.3551 | 94.8975 | 649.2269 | 645.743 | 82.6392 |  | 307.5503 | 345.7396 | 198.4921 | 94.0989 | 215.1974 | 488.0024 |  | 402.7456 | 262.3673 | 0.69994 | 19.1031 | 1.8031 | 1.6513 | -13.665 | 3.0728 | 223.44 | 0.89 | -20.9568 | -3.2347 | -9.7433 | 12.6885 | 18.3997 | -17.2419 | 7.3909 | 59.9218 |  |  |  | 1.3518 |  | 117.8895
42838.5716 | 13073 | 173.9035 | 182.7189 | 154.6373 | 155.4198 | 88.6747 | 43.6476 | 127.3653 | 37.5725 | 106.076 | 96.8934 | 71.3319 | 42.2044 | 29.1133 | 68.265 | 99.4519 | 99.8378 | 105.9767 | 1036.8072 | 102.8617 | 1383.9011 |  |  |  | 101.8033 |  | 99.0221 | 150.6543 | 157.3772 | 227.7334 | 88.3234 | 554.0197 | 1065.9229 | 98.737 | 154.5861 |  | 556.601 | 98.4671 |  |  | 99.4785 | 73.4677 |  |  | 29.4238 | 33.0849 | 38.0633 | 44.7996 | 50.6205 | 37.1573 | 39.2148 | 15.2875 | 35.0775 | 16.7222 | 27.1154 | 51.4314 | 45.753 | 60.3087 | 47.035 | 24.9791 |  |  | -181.2086 | -5.3082 | -63.9263 | 109.3388 | 224.7772 | -197.315 | 34.7058 | -164.8299 | -0.39378 | -0.82314 | 1.3893 | 0.0037801 | -0.00025792 | 0.0012485 | 126.1852 | 101.9891 | 72.0429 | 83.4844 | 91.8347 | 95.6403 | 84.428 | 92.9774 | 100.2875 | 95.0934 | 68.7081 | 40.9851 | 37.6937 | 73.1881 |  | 1062.1211 | 40.7612 | 34.377 | 29.9298 | 54.6159 | 40.2871 | 77.3173 | 69.6042 | 82.1364 |  |  |  | 827.492 | 628.4533 | 759.4301 | 922.9864 | 392.4005 | 962.3331 | 859.4551 | 0.45907 | 1.204 | 707.0823 | 88.7702 | 123.1143 | 701.4774 | 69.5985 | 71.5173 | 100.5533 |  | 134.5512 | 71.258 | 1190.2514 | 447.1797 | 37.6596 | 836.2516 | 613.0724 | 609.7276 | 43.1452 |  | 660.1768 | 692.9228 |  | 610.7564 |  | 688.7882 |  | 691.6004 |  |  | 39.558 | 35.9049 | 34.258 | [5 empty] | 101.1229 | 490.0263 | 89.7402 | 70.8152 | 635.4432 | 83.3474 | 77.3806 | 348.3648 | 364.0967 | 358.0936 |  |  | 762.2651 | 111.0391 | 96.9418 | 218.5579 | 157.1336 | 448.2866 | 58.6268 |  | 104.9538 | 95.3422 | 74.3317 | 94.8881 | 649.2475 | 645.4866 | 82.5567 |  | 307.4439 | 345.7406 | 198.6481 | 94.1144 | 215.7506 | 487.8397 |  | 402.4489 | 262.2792 | 0.75875 | 19.1037 | 1.8027 | 1.65 | -13.6065 | 3.0728 | 214.71 | 1.09 | -20.9954 | -2.8098 | -9.7507 | 12.7521 | 18.4051 | -17.2442 | 7.2321 | 60.1645 |  |  |  | 0.49457 |  | 117.831
42838.5716 | 13074 | 173.9365 | 182.6803 | 154.4312 | 155.3955 | 88.6854 | 43.6736 | 127.3573 | 37.5878 | 106.0668 | 96.8885 | 71.3446 | 42.2163 | 29.1256 | 68.2813 | 99.4323 | 99.822 | 105.9082 | 1033.8898 | 102.8745 | 1388.5356 |  |  |  | 101.8059 |  | 99.0392 | 150.3164 | 157.3964 | 228.2509 | 89.281 | 561.8583 | 1077.6166 | 98.7117 | 154.3709 |  | 556.0001 | 98.4588 |  |  | 99.4628 | 73.6505 |  |  | 29.3132 | 33.2699 | 37.9108 | 44.7529 | 50.675 | 37.1198 | 39.2178 | 15.1339 | 35.0719 | 16.6988 | 27.1169 | 51.4232 | 45.7608 | 60.3068 | 47.0278 | 24.9506 |  |  | -181.2139 | -5.7991 | -63.9704 | 104.3927 | 224.7509 | -197.3288 | 36.4906 | -164.7452 | -0.46948 | -0.87014 | 1.3499 | 0.0036815 | -0.00024313 | 0.0012584 | 126.0906 | 102.2766 | 72.0202 | 83.2243 | 92.4602 | 95.6407 | 84.4403 | 92.1497 | 100.2616 | 95.0775 | 68.7266 | 40.9873 | 37.7054 | 73.1894 |  | 1061.4784 | 39.9861 | 34.5201 | 32.0859 | 54.6756 | 40.3045 | 77.0083 | 69.0418 | 81.7451 |  |  |  | 827.2682 | 628.1937 | 759.2956 | 922.8533 | 392.4663 | 962.1585 | 859.3808 | 1.6056 | 0.25908 | 707.1235 | 89.1352 | 123.434 | 701.5903 | 70.2502 | 71.735 | 100.55 |  | 133.8611 | 72.3912 | 1188.832 | 464.3542 | 37.6018 | 839.0809 | 613.137 | 609.8076 | 43.1073 |  | 659.8331 | 692.9143 |  | 613.9851 |  | 688.8022 |  | 691.572 |  |  | 39.5172 | 35.9016 | 34.2491 | [5 empty] | 101.824 | 494.8463 | 90.0783 | 70.8011 | 641.8032 | 83.4868 | 77.423 | 348.3586 | 364.2463 | 358.0007 |  |  | 761.9273 | 111.2281 | 97.1552 | 218.3799 | 157.1691 | 448.1371 | 58.7896 |  | 105.0284 | 95.5404 | 74.2357 | 94.8567 | 649.2931 | 645.2315 | 82.5637 |  | 307.366 | 345.8949 | 198.8174 | 94.0525 | 216.2902 | 487.6606 |  | 402.1298 | 262.2667 | 0.81254 | 19.1022 | 1.8016 | 1.6475 | -13.5812 | 3.0728 | 229.31 | 1.16 | -21.0066 | -2.9377 | -9.757 | 12.4641 | 18.403 | -17.2438 | 7.4153 | 60.0927 |  |  |  | 0.58275 |  | 117.7777
42838.5716 | 13075 | 173.9515 | 182.6357 | 154.2116 | 155.3453 | 88.6889 | 43.6828 | 127.3431 | 37.5836 | 106.0352 | 96.8685 | 71.337 | 42.2112 | 29.1159 | 68.2769 | 99.3821 | 99.859 | 105.9127 | 1032.0962 | 102.8802 | 1391.3205 |  |  |  | 101.8217 |  | 99.0346 | 150.2159 | 157.3632 | 227.9709 | 88.761 | 562.5146 | 1076.4783 | 98.7641 | 154.0235 |  | 555.2308 | 98.4614 |  |  | 99.4623 | 73.9152 |  |  | 29.2281 | 32.8809 | 37.5848 | 44.5549 | 50.4525 | 36.9551 | 38.9463 | 15.0706 | 35.0673 | 16.6207 | 27.1213 | 51.3911 | 45.765 | 60.3153 | 47.0321 | 24.9627 |  |  | -181.1915 | -8.7515 | -63.2042 | 108.1599 | 224.6806 | -197.3328 | 34.077 | -164.8924 | -0.35855 | -0.63097 | 1.4865 | 0.0038195 | -0.00033677 | 0.00126 | 126.2303 | 102.4217 | 71.9674 | 82.8534 | 94.3986 | 95.635 | 84.4381 | 91.5501 | 100.2142 | 95.0602 | 68.7211 | 40.9901 | 37.709 | 73.191 |  | 1062.408 | 38.2703 | 32.6079 | 32.1676 | 54.9749 | 40.3076 | 76.9573 | 68.7712 | 81.5033 |  |  |  | 827.0613 | 627.9651 | 759.184 | 922.717 | 392.5442 | 962.0161 | 859.3087 | 2.4923 | 0.83615 | 707.171 | 89.1067 | 123.2384 | 701.7035 | 71.3056 | 71.8634 | 100.5407 |  | 133.3076 | 71.3852 | 1187.631 | 456.4642 | 37.5203 | 841.7083 | 613.2095 | 609.8776 | 43.0659 |  | 659.6405 | 692.8913 |  | 616.2253 |  | 688.805 |  | 691.5566 |  |  | 39.482 | 35.8895 | 34.232 | [5 empty] | 102.0789 | 498.8576 | 90.6418 | 70.7968 | 648.342 | 83.5161 | 77.4564 | 348.3248 | 364.3983 | 357.9297 |  |  | 761.5707 | 111.4008 | 97.3739 | 218.2615 | 157.1938 | 447.9949 | 59.0714 |  | 105.0768 | 95.6964 | 74.1337 | 94.8143 | 649.3518 | 644.9751 | 82.6808 |  | 307.2537 | 346.062 | 198.959 | 94.0251 | 217.053 | 487.4563 |  | 401.8131 | 262.2893 | 0.72629 | 19.1016 | 1.8034 | 1.6493 | -13.5614 | 3.0728 | 218.56 | 1.02 | -20.9994 | -3.6065 | -9.6922 | 12.6789 | 18.3952 | -17.2394 | 7.1639 | 60.053 |  |  |  | 0.77376 |  | 117.723
42838.5716 | 13076 | 174.014 | 182.5922 | 154.0033 | 155.3025 | 88.7044 | 43.686 | 127.3304 | 37.5775 | 106.0149 | 96.857 | 71.3443 | 42.2036 | 29.1254 | 68.2837 | 99.3695 | 99.9403 | 105.9413 | 1030.9728 | 102.8536 | 1394.1769 |  |  |  | 101.8273 |  | 99.0373 | 150.3097 | 157.2552 | 227.1456 | 88.7337 | 557.6778 | 1072.3786 | 98.7947 | 153.5582 |  | 554.7062 | 98.4669 |  |  | 99.4598 | 74.2586 |  |  | 29.1863 | 32.6697 | 37.214 | 44.2497 | 50.023 | 36.5556 | 38.5441 | 15.1257 | 35.0607 | 16.5552 | 27.1101 | 51.3931 | 45.7808 | 60.3127 | 47.0272 | 24.9366 |  |  | -181.3335 | -8.7673 | -63.6129 | 70.7792 | 224.4953 | -197.3288 | 35.7231 | -164.847 | -0.38093 | -0.90874 | 1.3686 | 0.0038277 | -0.00023327 | 0.0012551 | 126.2584 | 102.5715 | 71.9722 | 82.6749 | 94.4413 | 95.6613 | 84.4522 | 90.7061 | 100.1783 | 95.0351 | 68.7257 | 40.9962 | 37.7063 | 73.1892 |  | 1065.8741 | 46.3717 | 38.263 | 31.1944 | 55.2854 | 40.4348 | 76.8364 | 68.2885 | 81.6546 |  |  |  | 826.8312 | 627.7139 | 759.0423 | 922.5615 | 392.5982 | 961.8603 | 859.2608 | 2.7035 | 0.90957 | 707.1228 | 88.872 | 122.6644 | 701.7424 | 70.6486 | 71.6464 | 100.5354 |  | 132.877 | 71.5538 | 1186.8351 | 439.7034 | 37.4583 | 838.3153 | 613.2724 | 609.9319 | 43.0366 |  | 658.7637 | 692.8529 |  | 618.7997 |  | 688.7854 |  | 691.53 |  |  | 39.4288 | 35.8224 | 34.1977 | [5 empty] | 101.3158 | 500.3676 | 90.3262 | 70.7781 | 652.9021 | 83.3258 | 77.3838 | 348.2548 | 363.9431 | 357.8799 |  |  | 761.2866 | 111.5623 | 97.6089 | 218.3305 | 157.2705 | 447.8483 | 58.8117 |  | 105.1544 | 95.8207 | 73.9805 | 94.8092 | 649.4211 | 644.753 | 82.659 |  | 307.143 | 346.1941 | 199.1081 | 94.0079 | 217.8967 | 487.2993 |  | 401.5966 | 262.164 | 0.72925 | 19.1031 | 1.8035 | 1.649 | -13.6095 | 3.0728 | 242.24 | 1.21 | -20.9903 | -3.6086 | -9.7201 | 10.253 | 18.3758 | -17.2281 | 7.3302 | 59.8683 |  |  |  | -0.11138 |  | 117.6598
42838.5716 | 13077 | 174.2162 | 182.559 | 153.7814 | 155.2738 | 88.7108 | 43.7067 | 127.3235 | 37.5803 | 105.9917 | 96.8496 | 71.358 | 42.2201 | 29.1329 | 68.2876 | 99.3796 | 100.0011 | 106.0145 | 1030.5273 | 102.7941 | 1393.2348 |  |  |  | 101.8259 |  | 99.026 | 150.9691 | 157.0762 | 225.6888 | 89.3035 | 550.9733 | 1061.8509 | 98.7179 | 152.9115 |  | 554.5138 | 98.4464 |  |  | 99.4516 | 74.7472 |  |  | 29.1052 | 32.9627 | 36.8428 | 44.0267 | 49.8332 | 36.0421 | 38.4749 | 15.2383 | 35.0468 | 16.5462 | 27.1039 | 51.3975 | 45.7928 | 60.3199 | 47.0218 | 24.9464 |  |  | -181.3499 | -6.9254 | -63.9999 | 40.2293 | 224.4329 | -197.3209 | 36.139 | -164.8424 | -0.55529 | -0.7665 | 1.399 | 0.0037061 | -0.00029734 | 0.0012699 | 126.0903 | 102.9876 | 72.0074 | 82.6044 | 93.387 | 95.659 | 84.4609 | 91.3046 | 100.1464 | 95.0152 | 68.7341 | 41.0049 | 37.7098 | 73.1963 |  | 1066.8668 | 44.1262 | 36.9475 | 35.9579 | 55.4718 | 40.5093 | 76.7919 | 68.3157 | 81.8023 |  |  |  | 826.6032 | 627.5155 | 758.9388 | 922.4261 | 392.5747 | 961.7546 | 859.2229 | 3.5249 | 0.12119 | 707.0289 | 88.4315 | 122.0609 | 701.6706 | 70.3078 | 71.0804 | 100.5305 |  | 132.4167 | 71.5315 | 1186.1844 | 419.698 | 37.4255 | 831.5533 | 613.3052 | 609.9546 | 43.0023 |  | 658.3381 | 692.7964 |  | 619.2612 |  | 688.756 |  | 691.4804 |  |  | 39.3917 | 35.7994 | 34.1657 | [5 empty] | 100.6916 | 502.5217 | 90.8686 | 70.7531 | 659.7073 | 83.2842 | 77.5027 | 348.0805 | 362.8688 | 357.7089 |  |  | 761.074 | 111.7294 | 97.8259 | 218.42 | 157.3803 | 447.6329 | 58.5634 |  | 105.1907 | 96.0266 | 73.7392 | 94.79 | 649.5787 | 644.5195 | 82.5764 |  | 307.0478 | 346.1076 | 199.228 | 93.9957 | 218.5058 | 487.0701 |  | 401.4131 | 262.0245 | 0.73111 | 19.1016 | 1.8026 | 1.647 | -13.6325 | 3.0728 | 232.02 | 0.87 | -20.9607 | -3.2087 | -9.7543 | 7.7335 | 18.358 | -17.2134 | 7.3666 | 59.7793 |  |  |  | 0.14693 |  | 117.6045
42838.5716 | 13078 | 174.1125 | 182.5283 | 153.5352 | 155.2212 | 88.7341 | 43.7054 | 127.3045 | 37.5854 | 105.9765 | 96.8315 | 71.3586 | 42.2308 | 29.1272 | 68.3028 | 99.3978 | 100.0097 | 106.0157 | 1030.2546 | 102.733 | 1392.068 |  |  |  | 101.8256 |  | 99.0131 | 151.5213 | 156.8986 | 224.4567 | 86.3271 | 546.5006 | 1059.1077 | 98.596 | 152.3952 |  | 555.079 | 98.4596 |  |  | 99.4402 | 74.5002 |  |  | 29.0324 | 32.1891 | 36.7792 | 43.8718 | 49.7452 | 35.552 | 38.2331 | 15.4137 | 35.0243 | 16.5484 | 27.0959 | 51.3911 | 45.7781 | 60.3214 | 47.023 | 24.9651 |  |  | -181.3262 | -7.0417 | -64.0564 | 39.3684 | 224.3856 | -197.34 | 35.9931 | -164.8687 | -0.47648 | -0.75055 | 1.471 | 0.0037423 | -0.00012649 | 0.0012666 | 125.8323 | 103.1565 | 72.0039 | 82.5219 | 93.1139 | 95.6412 | 84.4395 | 91.8508 | 100.1189 | 94.9937 | 68.7407 | 41.0087 | 37.7149 | 73.1985 |  | 1068.4281 | 42.2898 | 35.3726 | 34.396 | 55.9028 | 40.4755 | 77.013 | 68.7556 | 81.9554 |  |  |  | 826.3848 | 627.3286 | 758.8357 | 922.2972 | 392.5991 | 961.629 | 859.1208 | 2.4542 | 1.1701 | 706.8275 | 87.7295 | 121.8233 | 701.4896 | 70.2275 | 70.7704 | 100.5419 |  | 131.8059 | 70.1994 | 1186.3939 | 405.1002 | 37.4297 | 824.4979 | 613.3127 | 609.9592 | 42.998 |  | 657.4848 | 692.686 |  | 621.5785 |  | 688.6715 |  | 691.4315 |  |  | 39.392 | 35.8041 | 34.1569 | [5 empty] | 100.7205 | 504.3989 | 90.9612 | 70.7588 | 667.471 | 83.5706 | 77.5729 | 348.0432 | 362.5667 | 357.6102 |  |  | 760.8162 | 111.8702 | 97.9878 | 218.7601 | 157.4977 | 447.3701 | 57.4059 |  | 105.218 | 96.2221 | 73.6279 | 94.7817 | 649.7115 | 644.3698 | 82.386 |  | 306.9242 | 345.7353 | 199.3504 | 93.9623 | 219.0785 | 486.8642 |  | 401.2751 | 261.7004 | 0.65524 | 19.1022 | 1.8023 | 1.6461 | -13.6491 | 3.0728 | 221.49 | 0.86 | -20.9334 | -3.2315 | -9.7463 | 7.6407 | 18.3415 | -17.2006 | 7.3459 | 59.5995 |  |  |  | 0.34698 |  | 117.5539
42838.5717 | 13079 | 173.7195 | 182.4748 | 153.3041 | 155.1811 | 88.7383 | 43.7167 | 127.2826 | 37.5786 | 105.95 | 96.8135 | 71.3586 | 42.2297 | 29.1209 | 68.3037 | 99.393 | 99.986 | 106.061 | 1030.141 | 102.7173 | 1391.2336 |  |  |  | 101.8143 |  | 99.0037 | 150.961 | 156.859 | 225.9777 | 84.9024 | 545.8893 | 1064.2293 | 98.4938 | 152.0767 |  | 555.3958 | 98.4576 |  |  | 99.4422 | 74.4165 |  |  | 28.9701 | 31.3446 | 36.7265 | 43.7483 | 49.5158 | 35.1981 | 37.9725 | 15.5252 | 35.0099 | 16.5811 | 27.0928 | 51.3789 | 45.7707 | 60.3131 | 47.0352 | 24.9249 |  |  | -181.3683 | 7.7578 | -63.3317 | 46.6026 | 224.4487 | -197.3098 | 37.3599 | -164.8838 | -0.36303 | -0.98763 | 1.3783 | 0.0038474 | -0.0002497 | 0.0012764 | 125.9362 | 103.3035 | 71.9832 | 82.3827 | 93.5081 | 95.6099 | 84.4082 | 91.0965 | 100.0859 | 94.978 | 68.749 | 41.018 | 37.7187 | 73.2052 |  | 1068.1428 | 46.0967 | 33.8058 | 32.496 | 55.791 | 40.5921 | 77.1706 | 69.2045 | 81.9521 |  |  |  | 826.1751 | 627.0972 | 758.7291 | 922.1503 | 392.6493 | 961.5073 | 859.0341 | 0.99402 | 0.13926 | 706.547 | 87.1838 | 122.1143 | 701.3183 | 70.7664 | 70.7947 | 100.5469 |  | 130.6772 | 70.2183 | 1186.2428 | 404.8897 | 37.4482 | 820.3467 | 613.3026 | 609.9352 | 42.9868 |  | 657.5854 | 692.5922 |  | 623.8556 |  | 688.5928 |  | 691.3881 |  |  | 39.4096 | 35.7803 | 34.1472 | [5 empty] | 101.6101 | 506.8624 | 92.8759 | 70.7287 | 675.9867 | 83.1522 | 77.5843 | 348.0182 | 362.7621 | 357.5145 |  |  | 760.606 | 112.0418 | 98.1638 | 218.9219 | 157.6094 | 447.1037 | 57.2627 |  | 105.2819 | 96.3829 | 73.6573 | 94.7722 | 649.8494 | 644.1821 | 82.4847 |  | 306.7413 | 345.5537 | 199.6795 | 93.9209 | 219.6623 | 486.6346 |  | 401.1002 | 261.8857 | 0.69679 | 19.1035 | 1.8036 | 1.6478 | -13.5104 | 3.0728 | 204.38 | 0.75 | -20.9678 | 3.3871 | -9.6776 | 8.3016 | 18.3335 | -17.1894 | 7.4798 | 59.6211 |  |  |  | -0.062238 |  | 117.4953
42838.5717 | 13080 | 173.4122 | 182.4373 | 153.0808 | 155.1488 | 88.7456 | 43.7358 | 127.2773 | 37.598 | 105.9393 | 96.808 | 71.3656 | 42.2401 | 29.1374 | 68.3107 | 99.3228 | 99.9379 | 105.9356 | 1029.5399 | 102.7325 | 1394.1815 |  |  |  | 101.8237 |  | 99.0099 | 150.1287 | 156.8956 | 227.0707 | 86.4566 | 549.2141 | 1070.5222 | 98.5331 | 152.0982 |  | 555.1756 | 98.437 |  |  | 99.4361 | 74.0367 |  |  | 28.8491 | 30.422 | 36.97 | 43.8682 | 49.6328 | 34.9315 | 37.9226 | 15.6449 | 34.9803 | 16.5065 | 27.0871 | 51.3747 | 45.7711 | 60.3091 | 47.0333 | 24.8699 |  |  | -181.4163 | 8.5832 | -63.8363 | 59.0399 | 224.538 | -197.3236 | 35.706 | -164.9969 | -0.50665 | -0.97021 | 1.4446 | 0.0037094 | -0.00028092 | 0.0012452 | 126.0905 | 103.478 | 72.0201 | 82.3479 | 93.9471 | 95.5978 | 84.4114 | 91.1801 | 100.0635 | 94.97 | 68.769 | 41.0383 | 37.7343 | 73.2158 |  | 1065.9508 | 41.7311 | 32.4407 | 31.8778 | 55.7918 | 40.5586 | 76.9602 | 69.121 | 81.5324 |  |  |  | 825.9439 | 626.8304 | 758.6106 | 922.0109 | 392.6401 | 961.3603 | 858.9451 | 0.50252 | -0.27424 | 706.3861 | 86.9781 | 122.17 | 701.2419 | 71.2933 | 70.9763 | 100.533 |  | 129.4958 | 69.897 | 1186.4333 | 419.7771 | 37.4504 | 818.1752 | 613.2754 | 609.8896 | 42.9727 |  | 658.0672 | 692.5165 |  | 626.6638 |  | 688.5482 |  | 691.3336 |  |  | 39.4056 | 35.734 | 34.1215 | [5 empty] | 101.4639 | 510.2562 | 94.1205 | 70.6829 | 687.1335 | 83.5296 | 77.5637 | 348.0375 | 363.2811 | 357.4273 |  |  | 760.3851 | 112.2309 | 98.3763 | 218.8671 | 157.6791 | 446.8735 | 57.3822 |  | 105.3707 | 96.5544 | 73.6512 | 94.7562 | 650.0014 | 643.9621 | 82.6284 |  | 306.5928 | 345.7456 | 199.6704 | 93.9095 | 220.2764 | 486.4552 |  | 400.8676 | 262.0057 | 0.76598 | 19.1031 | 1.8035 | 1.6475 | -13.6333 | 3.0728 | 203.7 | 0.45 | -20.9936 | 3.5573 | -9.7013 | 9.3298 | 18.3293 | -17.1826 | 7.3092 | 59.723 |  |  |  | 0.41887 |  | 117.4399
42838.5717 | 13081 | 173.4783 | 182.3936 | 152.83 | 155.1069 | 88.7613 | 43.7436 | 127.2713 | 37.6017 | 105.9175 | 96.7997 | 71.3679 | 42.2387 | 29.1406 | 68.31 | 99.2973 | 99.9059 | 105.9299 | 1027.9502 | 102.7524 | 1397.3554 |  |  |  | 101.8074 |  | 99.0155 | 149.7926 | 156.8933 | 227.4578 | 86.6232 | 554.1492 | 1071.4833 | 98.5902 | 151.6627 |  | 554.5973 | 98.4292 |  |  | 99.4277 | 74.2241 |  |  | 28.6266 | 29.3589 | 36.5811 | 43.6395 | 49.2961 | 34.7707 | 37.7653 | 15.7624 | 34.9594 | 16.5142 | 27.0805 | 51.3759 | 45.7947 | 60.3081 | 47.0448 | 24.8828 |  |  | -181.3972 | 7.5686 | -63.8297 | 52.6665 | 224.4828 | -197.3742 | 35.267 | -164.9909 | -0.45079 | -0.93916 | 1.328 | 0.0038146 | -0.00028256 | 0.0012699 | 126.3095 | 104.0461 | 72.0021 | 82.1462 | 95.2207 | 95.5703 | 84.3827 | 92.8494 | 100.0283 | 94.9507 | 68.7622 | 41.039 | 37.7329 | 73.2187 |  | 1065.0314 | 39.9464 | 31.7684 | 29.3422 | 55.8136 | 40.515 | 76.9994 | 68.8478 | 81.4735 |  |  |  | 825.7268 | 626.5756 | 758.5255 | 921.8759 | 392.6302 | 961.2153 | 858.8748 | 0.31791 | 0.17444 | 706.3552 | 86.8489 | 121.7684 | 701.2722 | 70.9911 | 71.1915 | 100.5288 |  | 128.509 | 70.0277 | 1186.5328 | 429.7204 | 37.4533 | 818.6677 | 613.2323 | 609.8373 | 42.9439 |  | 658.0664 | 692.4651 |  | 632.9631 |  | 688.5247 |  | 691.2867 |  |  | 39.3852 | 35.7076 | 34.1107 | [5 empty] | 101.6773 | 514.015 | 94.1488 | 70.6541 | 700.2182 | 83.8325 | 77.5564 | 348.1013 | 363.8169 | 357.3259 |  |  | 760.135 | 112.4154 | 98.5913 | 218.7689 | 157.703 | 446.6887 | 57.0463 |  | 105.4188 | 96.6618 | 73.6725 | 94.7358 | 650.0764 | 643.71 | 82.6405 |  | 306.4567 | 345.7954 | 199.8127 | 93.8762 | 221.0329 | 486.2756 |  | 400.5665 | 262.1299 | 0.83276 | 19.1021 | 1.8018 | 1.6464 | -13.63 | 3.0727 | 196.23 | 0.66 | -21.0006 | 3.3346 | -9.6838 | 8.7964 | 18.3222 | -17.1803 | 7.2622 | 59.7236 |  |  |  | 0.61202 |  | 117.3858
42838.5717 | 13082 | 173.8134 | 182.3321 | 152.5826 | 155.0621 | 88.7563 | 43.7552 | 127.2537 | 37.6039 | 105.9002 | 96.7805 | 71.3695 | 42.2274 | 29.1395 | 68.3166 | 99.3264 | 99.8829 | 105.9897 | 1025.8384 | 102.7575 | 1399.3159 |  |  |  | 101.8035 |  | 99.0047 | 149.6615 | 156.8494 | 227.1337 | 86.8281 | 555.0922 | 1068.8634 | 98.6463 | 151.5125 |  | 553.9611 | 98.4204 |  |  | 99.4347 | 74.4896 |  |  | 28.4808 | 28.6778 | 36.4947 | 43.5007 | 49.0895 | 34.4626 | 37.3561 | 15.8817 | 34.9402 | 16.6046 | 27.0604 | 51.3839 | 45.8198 | 60.3167 | 47.0559 | 24.8834 |  |  | -181.3834 | 6.2511 | -63.7082 | 31.9897 | 224.5512 | -197.3978 | 37.6379 | -164.939 | -0.46811 | -0.93098 | 1.3417 | 0.0037833 | -0.00024806 | 0.0012863 | 126.4388 | 104.4007 | 71.992 | 82.0536 | 96.1315 | 95.5514 | 84.3771 | 93.7127 | 99.9905 | 94.919 | 68.7701 | 41.0324 | 37.7346 | 73.2135 |  | 1064.7501 | 38.5499 | 33.3251 | 29.6178 | 55.8172 | 40.5008 | 76.4916 | 68.578 | 81.4375 |  |  |  | 825.508 | 626.3588 | 758.4428 | 921.709 | 392.6172 | 961.0418 | 858.7958 | 0.59315 | -0.22593 | 706.2988 | 86.6299 | 121.5593 | 701.2764 | 71.2895 | 71.4125 | 100.5266 |  | 127.9696 | 70.537 | 1186.7829 | 428.8532 | 37.4532 | 821.1342 | 613.1624 | 609.7566 | 42.937 |  | 658.0259 | 692.4304 |  | 638.3463 |  | 688.5045 |  | 691.2475 |  |  | 39.375 | 35.6915 | 34.1021 | [5 empty] | 101.7297 | 517.3898 | 93.8905 | 70.6383 | 711.7683 | 83.8239 | 77.5426 | 348.1559 | 364.0198 | 357.2348 |  |  | 759.9114 | 112.5958 | 98.7806 | 218.6217 | 157.7292 | 446.5383 | 57.1278 |  | 105.4646 | 96.7567 | 73.6683 | 94.7098 | 650.1274 | 643.4811 | 82.68 |  | 306.3197 | 345.8153 | 200.0103 | 93.8392 | 222.1565 | 486.0727 |  | 400.2539 | 262.2237 | 0.64912 | 19.1024 | 1.8033 | 1.6485 | -13.6022 | 3.0728 | 197.15 | 1.03 | -20.993 | 3.0271 | -9.6637 | 6.8478 | 18.3158 | -17.1728 | 7.4986 | 59.7153 |  |  |  | 0.76551 |  | 117.3188
42838.5717 | 13083 | 173.7164 | 182.282 | 152.3315 | 155.0221 | 88.7694 | 43.7602 | 127.2375 | 37.6046 | 105.8745 | 96.7633 | 71.3725 | 42.2243 | 29.1363 | 68.3134 | 99.3183 | 99.8697 | 105.97 | 1024.321 | 102.7404 | 1399.82 |  |  |  | 101.7965 |  | 98.9995 | 149.8791 | 156.7731 | 226.3007 | 86.3584 | 552.8191 | 1061.3662 | 98.6403 | 151.5351 |  | 553.3719 | 98.4137 |  |  | 99.431 | 74.9387 |  |  | 28.2823 | 29.1097 | 36.0958 | 43.0526 | 48.5052 | 34.0064 | 36.832 | 15.9878 | 34.9067 | 16.6951 | 27.055 | 51.3593 | 45.8271 | 60.314 | 47.0647 | 24.8799 |  |  | -181.4932 | 5.68 | -63.9119 | 19.7062 | 224.264 | -197.317 | 38.3969 | -164.8943 | -0.50665 | -0.70293 | 1.3125 | 0.0038031 | -0.0002957 | 0.0012863 | 126.3141 | 104.4794 | 71.9665 | 82.0605 | 95.6827 | 95.5424 | 84.3666 | 94.273 | 99.9627 | 94.9047 | 68.7828 | 41.0509 | 37.7435 | 73.2278 |  | 1064.5788 | 36.1595 | 31.5588 | 29.1077 | 55.8071 | 40.4773 | 76.5499 | 68.0903 | 81.6527 |  |  |  | 825.2936 | 626.1427 | 758.3686 | 921.5516 | 392.6175 | 960.8303 | 858.7465 | 0.48679 | 0.27658 | 706.1837 | 86.1011 | 121.4484 | 701.2156 | 70.734 | 71.214 | 100.5102 |  | 127.6152 | 71.4044 | 1187.1848 | 415.0808 | 37.4747 | 821.822 | 613.0761 | 609.667 | 42.9385 |  | 657.725 | 692.367 |  | 643.9814 |  | 688.4672 |  | 691.1976 |  |  | 39.3639 | 35.6831 | 34.087 | [5 empty] | 101.9191 | 520.1819 | 93.2767 | 70.6174 | 723.4872 | 83.7115 | 77.5029 | 348.1875 | 363.6147 | 357.1172 |  |  | 759.7319 | 112.7864 | 98.9583 | 218.4144 | 157.7388 | 446.3864 | 57.3951 |  | 105.5018 | 96.8595 | 73.5526 | 94.6808 | 650.214 | 643.2565 | 82.7655 |  | 306.2288 | 345.8261 | 200.1766 | 93.7878 | 223.36 | 485.4107 |  | 399.937 | 262.1446 | 0.73055 | 19.1031 | 1.8034 | 1.6484 | -13.4987 | 3.0727 | 216.85 | 0.5 | -20.9818 | 2.8876 | -9.6861 | 5.3785 | 18.2905 | -17.1565 | 7.5682 | 59.6518 |  |  |  | 1.0283 |  | 117.2549
42838.5717 | 13084 | 173.4337 | 182.2242 | 152.0814 | 154.979 | 88.7793 | 43.7726 | 127.2236 | 37.601 | 105.8525 | 96.7455 | 71.3674 | 42.2293 | 29.1363 | 68.314 | 99.3036 | 99.883 | 105.9828 | 1023.1066 | 102.6931 | 1399.7086 |  |  |  | 101.7887 |  | 98.9877 | 150.8281 | 156.5922 | 224.4928 | 86.5329 | 548.5197 | 1054.7192 | 98.6415 | 151.5094 |  | 553.4977 | 98.4233 |  |  | 99.4429 | 75.5449 |  |  | 28.0968 | 29.9044 | 35.9913 | 42.7865 | 48.2213 | 33.4594 | 36.2435 | 16.088 | 34.8697 | 16.8779 | 27.0403 | 51.3364 | 45.8174 | 60.3237 | 47.0736 | 24.8838 |  |  | -181.4485 | 9.1726 | -64.1728 | 26.5106 | 224.4901 | -197.3301 | 34.8083 | -165.0553 | -0.36945 | -0.72915 | 1.4144 | 0.0036174 | -0.00025627 | 0.0012502 | 126.222 | 104.459 | 71.9329 | 81.7888 | 96.0502 | 95.5308 | 84.3519 | 94.9999 | 99.9331 | 94.891 | 68.7898 | 41.0562 | 37.7448 | 73.2303 |  | 1064.3391 | 36.4036 | 31.2892 | 27.4405 | 55.7806 | 40.4816 | 76.5848 | 68.0761 | 81.3881 |  |  |  | 825.0669 | 625.9516 | 758.2986 | 921.4101 | 392.6054 | 960.5493 | 858.6982 | -0.86306 | 0.31291 | 706.0128 | 85.8335 | 120.7453 | 701.0824 | 70.2064 | 70.5007 | 100.5013 |  | 127.1458 | 70.605 | 1188.283 | 398.1196 | 37.518 | 819.5625 | 612.9691 | 609.5522 | 42.9425 |  | 657.6265 | 692.2827 |  | 648.0669 |  | 688.4066 |  | 691.1389 |  |  | 39.3737 | 35.6915 | 34.0741 | [5 empty] | 101.9233 | 522.2734 | 92.4495 | 70.6126 | 733.2014 | 83.3406 | 77.5277 | 348.1478 | 363.2736 | 356.9844 |  |  | 759.6288 | 112.9683 | 99.1028 | 218.2529 | 157.7192 | 446.2109 | 57.6785 |  | 105.5419 | 97.0262 | 73.4199 | 94.6448 | 650.3181 | 643.0269 | 82.7216 |  | 306.1598 | 345.8871 | 200.5006 | 93.7176 | 224.3816 | 484.6857 |  | 399.6068 | 262.0036 | 0.68529 | 19.1047 | 1.8028 | 1.6473 | -13.5955 | 3.0728 | 208.96 | 0.43 | -20.9412 | 3.6743 | -9.7186 | 6.2465 | 18.2835 | -17.1418 | 7.1995 | 59.6309 |  |  |  | 1.0017 |  | 117.1976
42838.5717 | 13085 | 173.1284 | 182.1821 | 151.7825 | 154.9382 | 88.7767 | 43.7912 | 127.2092 | 37.6069 | 105.8343 | 96.7353 | 71.3726 | 42.2443 | 29.1379 | 68.322 | 99.2941 | 99.9008 | 106.0257 | 1022.6867 | 102.6518 | 1399.4112 |  |  |  | 101.778 |  | 98.9786 | 151.3455 | 156.4239 | 223.6334 | 85.8002 | 546.2426 | 1055.4516 | 98.5761 | 151.4793 |  | 554.3069 | 98.4201 |  |  | 99.4456 | 75.6612 |  |  | 28.0755 | 29.577 | 36.0131 | 42.8212 | 48.0167 | 33.0449 | 35.9462 | 16.2254 | 34.8325 | 16.7978 | 27.0331 | 51.3364 | 45.7911 | 60.3233 | 47.071 | 24.8851 |  |  | -181.4294 | 7.5134 | -63.7174 | 29.0235 | 224.4007 | -197.3407 | 36.1219 | -165.01 | -0.51754 | -0.83909 | 1.3217 | 0.0037423 | -0.00033841 | 0.0012682 | 126.1479 | 104.3963 | 71.8985 | 81.4383 | 96.5852 | 95.5238 | 84.3358 | 95.5565 | 99.8995 | 94.8734 | 68.7991 | 41.0625 | 37.7453 | 73.2327 |  | 1063.8246 | 35.2495 | 32.6702 | 27.236 | 55.7191 | 40.4612 | 76.3387 | 68.4362 | 80.9903 |  |  |  | 824.8377 | 625.7651 | 758.2413 | 921.2707 | 392.5995 | 960.3717 | 858.6334 | -0.35898 | -0.032303 | 705.7444 | 85.7962 | 120.2789 | 700.8606 | 70.6009 | 69.8865 | 100.5133 |  | 125.1935 | 71.0117 | 1190.4991 | 387.5722 | 37.5521 | 817.5213 | 612.8378 | 609.4038 | 42.9427 |  | 658.2343 | 692.1781 |  | 649.0806 |  | 688.3227 |  | 691.0602 |  |  | 39.3775 | 35.5462 | 34.0651 | [5 empty] | 101.7631 | 524.1576 | 91.9079 | 70.6004 | 742.3327 | 82.6537 | 77.5464 | 348.1199 | 363.0678 | 356.8558 |  |  | 759.4365 | 113.142 | 99.252 | 218.2508 | 157.7398 | 446.0435 | 57.7994 |  | 105.6185 | 97.1846 | 73.2846 | 94.6294 | 650.4359 | 642.8257 | 82.5723 |  | 306.0871 | 345.9764 | 200.7379 | 93.6522 | 225.3865 | 484.5452 |  | 399.323 | 261.5132 | 0.84612 | 19.1048 | 1.8033 | 1.6485 | -13.6195 | 3.0728 | 229.35 | 0.66 | -20.9221 | 3.3236 | -9.6788 | 6.5323 | 18.2675 | -17.1307 | 7.3291 | 59.7591 |  |  |  | 1.1275 |  | 117.1417
42838.5717 | 13086 | 172.4553 | 182.1367 | 151.5068 | 154.9076 | 88.7999 | 43.8061 | 127.2044 | 37.6144 | 105.8277 | 96.7329 | 71.3834 | 42.2447 | 29.1503 | 68.3323 | 99.2418 | 99.9072 | 106.0057 | 1022.2948 | 102.6074 | 1399.535 |  |  |  | 101.7719 |  | 98.9615 | 151.0762 | 156.3584 | 224.1934 | 85.4541 | 546.5858 | 1064.2739 | 98.5178 | 151.5404 |  | 554.7502 | 98.4045 |  |  | 99.4531 | 75.6731 |  |  | 27.9916 | 29.6831 | 35.8841 | 42.6431 | 47.8651 | 32.7285 | 35.7277 | 16.2032 | 34.8024 | 16.7178 | 27.0332 | 51.3413 | 45.7623 | 60.3242 | 47.0638 | 24.8534 |  |  | -181.4905 | 9.1851 | -63.2528 | 31.6138 | 224.2259 | -197.3472 | 32.2679 | -165.1854 | -0.39961 | -0.77825 | 1.4453 | 0.0036421 | -0.0003187 | 0.0012469 | 126.1151 | 104.3272 | 71.8617 | 81.1281 | 96.0906 | 95.4977 | 84.3215 | 96.7326 | 99.8696 | 94.8459 | 68.8004 | 41.0647 | 37.7503 | 73.229 |  | 1063.6121 | 33.3916 | 30.6244 | 28.4825 | 55.7358 | 40.4258 | 76.5628 | 68.3994 | 81.1199 |  |  |  | 824.6122 | 625.5305 | 758.2411 | 921.1108 | 392.6478 | 960.2356 | 858.5555 | 1.0911 | 0.20145 | 705.467 | 85.7805 | 120.2343 | 700.6742 | 70.3472 | 69.6958 | 100.5153 |  | 123.1174 | 70.8923 | 1193.2326 | 380.9534 | 37.5785 | 817.6505 | 612.7102 | 609.2738 | 42.9426 |  | 659.0732 | 692.0946 | 1333.3504 | 650.4921 |  | 688.2573 |  | 691.0021 |  |  | 39.3819 | 35.4417 | 34.0572 | [5 empty] | 101.8828 | 526.2592 | 91.962 | 70.5737 | 750.4962 | 82.7892 | 77.6613 | 347.9963 | 362.0358 | 356.6325 |  |  | 759.1849 | 113.3298 | 99.4146 | 218.2228 | 157.7711 | 445.8687 | 57.5792 |  | 105.7355 | 97.2348 | 73.1109 | 94.6048 | 650.5032 | 642.6016 | 82.5229 |  | 306.0235 | 346.2097 | 200.8966 | 93.6394 | 226.5474 | 484.3978 |  | 399.0758 | 261.2019 | 0.82293 | 19.1022 | 1.8043 | 1.6494 | -13.5234 | 3.0728 | 258.18 | 1.03 | -20.9374 | 3.6755 | -9.6451 | 6.8188 | 18.2509 | -17.1221 | 6.9235 | 59.9363 | 395.4774 |  |  | 1.3298 |  | 117.0776
42838.5717 | 13087 | 172.7181 | 182.0951 | 151.2159 | 154.8648 | 88.8072 | 43.817 | 127.1946 | 37.61 | 105.8021 | 96.7209 | 71.3796 | 42.2564 | 29.1512 | 68.3333 | 99.2384 | 99.8953 | 105.9819 | 1021.2083 | 102.5527 |  |  |  |  | 101.7585 |  | 98.9508 | 150.5705 | 156.3744 | 225.594 | 84.8286 | 546.7741 | 1064.5875 | 98.5194 | 151.6024 |  | 554.6012 | 98.3953 |  |  | 99.4565 | 75.6271 |  |  | 27.7902 | 29.9903 | 35.6061 | 42.2727 | 47.5447 | 32.3348 | 35.3536 | 16.1511 | 34.7655 | 16.7041 | 27.019 | 51.3297 | 45.7638 | 60.3282 | 47.0599 | 24.8175 |  |  | -181.5661 | 4.218 | -62.8723 | 34.1115 | 224.4368 | -197.3275 | 29.6428 | -165.3432 | -0.43854 | -0.56047 | 1.2846 | 0.00367 | -0.00023492 | 0.0012617 | 126.2039 | 104.4631 | 71.8433 | 80.8512 | 95.7483 | 95.468 | 84.3194 | 98.2079 | 99.84 | 94.8204 | 68.8079 | 41.0734 | 37.7569 | 73.2346 |  | 1064.1082 | 34.8898 | 29.9089 | 26.7624 | 55.8987 | 40.4154 | 76.4662 | 68.1162 | 80.9709 |  |  |  | 824.3876 | 625.2947 | 758.2986 | 920.9639 | 392.6909 | 960.1015 | 858.4341 | 1.853 | 0.52669 | 705.2606 | 85.954 | 120.2609 | 700.5849 | 70.0846 | 69.6871 | 100.4994 |  | 121.7329 | 69.4538 | 1194.344 | 378.3529 | 37.5989 | 816.6545 | 612.6 | 609.1706 | 42.9243 |  | 659.3112 | 692.0043 |  | 652.5411 |  | 688.1887 |  | 690.9313 |  |  | 39.386 | 35.4338 | 34.0456 | [5 empty] | 102.5859 | 528.6575 | 91.1969 | 70.564 | 758.4996 | 83.4818 | 77.7698 | 347.7838 | 360.9061 | 356.2822 |  |  | 759.0011 | 113.5555 | 99.5769 | 218.0389 | 157.7823 | 445.6603 | 57.8492 |  | 105.8644 | 97.3102 | 72.9343 | 94.5865 | 650.5863 | 642.4013 | 82.4215 |  | 305.9687 | 346.1983 | 201.0467 | 93.6376 | 227.6256 | 484.2089 |  | 398.7977 | 261.2346 | 0.85836 | 19.1021 | 1.8038 | 1.647 | -13.5403 | 3.0728 | 267.27 | 0.75 | -20.9712 | 2.492 | -9.621 | 7.0866 | 18.2477 | -17.1102 | 6.6316 | 59.9872 |  |  |  | 1.1621 |  | 117.0202
42838.5718 | 13088 | 172.8383 | 182.0515 | 150.9412 | 154.8255 | 88.8221 | 43.8311 | 127.1767 | 37.614 | 105.7763 | 96.7076 | 71.3878 | 42.2578 | 29.1496 | 68.3376 | 99.276 | 99.8208 | 105.9219 | 1019.7542 | 102.5792 |  |  |  |  | 101.7427 |  | 98.9534 | 150.0162 | 156.4158 | 226.8792 | 84.0405 | 548.2653 | 1064.1411 | 98.5773 | 151.0835 |  | 554.0836 | 98.3885 |  |  | 99.4638 | 75.7976 |  |  | 27.5915 | 30.8225 | 35.339 | 42.0452 | 47.0062 | 31.7923 | 34.7724 | 16.2211 | 34.7388 | 16.7753 | 27.0236 | 51.3225 | 45.7592 | 60.3275 | 47.0519 | 24.7992 |  |  | -181.5523 | 0.63077 | -62.9348 | 41.8155 | 224.3297 | -197.3479 | 31.5044 | -165.3142 | -0.36945 | -0.84517 | 1.3738 | 0.0037242 | -0.00034991 | 0.0012157 | 126.3775 | 104.6268 | 71.8479 | 80.6878 | 96.6613 | 95.4787 | 84.3103 | 98.2959 | 99.8177 | 94.8039 | 68.8187 | 41.0925 | 37.7678 | 73.251 |  | 1065.0411 | 35.3965 | 31.9106 | 26.8458 | 55.8963 | 40.4165 | 76.7699 | 68.1987 | 80.9508 |  |  |  | 824.1904 | 625.0576 | 758.957 | 920.8192 | 392.6708 | 959.9795 | 858.3393 | 0.028323 | 0.52346 | 705.1768 | 86.189 | 119.3845 | 700.5842 | 69.8015 | 69.6466 | 100.4602 |  | 120.7512 | 69.0027 | 1192.9871 | 385.7722 | 37.6047 | 819.7861 | 612.5318 | 609.1211 | 42.9086 |  | 659.3496 | 691.9587 |  | 645.8086 |  | 688.1711 |  | 690.8772 |  |  | 39.3765 | 35.4595 | 34.0323 | [5 empty] | 103.0286 | 531.7949 | 90.7258 | 70.5477 | 766.7754 | 83.5788 | 77.8169 | 347.613 | 360.6795 | 356.0714 |  |  | 758.7161 | 113.7858 | 99.6912 | 217.8986 | 157.7528 | 445.4548 | 58.0771 |  | 105.9222 | 97.3974 | 72.8673 | 94.5706 | 650.7305 | 642.2286 | 82.3704 |  | 305.8531 | 345.7827 | 201.2777 | 93.6001 | 228.4538 | 484.0053 |  | 398.4916 | 261.219 | 0.81495 | 19.1024 | 1.8033 | 1.646 | -13.5585 | 3.0728 | 273.39 | 0.8 | -20.9974 | 0.96498 | -9.6389 | 7.8569 | 18.2272 | -17.0959 | 6.8306 | 59.9958 |  |  |  | 1.1059 |  | 116.9629
42838.5718 | 13089 | 172.8465 | 182.0087 | 150.6837 | 154.7853 | 88.8249 | 43.8411 | 127.1702 | 37.6202 | 105.7594 | 96.6902 | 71.3925 | 42.2638 | 29.1472 | 68.3391 | 99.2396 | 99.7465 | 105.8503 | 1017.9005 | 102.6076 |  |  |  |  | 101.7429 |  | 98.9423 | 149.5918 | 156.4425 | 227.7593 | 82.6052 | 552.4987 | 1069.6102 | 98.5882 | 149.7226 |  | 553.3639 | 98.381 |  |  | 99.4623 | 75.9531 |  |  | 27.4018 | 31.7733 | 35.0657 | 41.8231 | 46.5468 | 31.3423 | 34.47 | 16.4698 | 34.7182 | 16.9329 | 27.0092 | 51.3262 | 45.7553 | 60.3397 | 47.0531 | 24.8179 |  |  | -181.5602 | -2.1068 | -62.7245 | 46.2458 | 224.5676 | -197.3085 | 32.0728 | -165.3064 | -0.31613 | -0.86049 | 1.3217 | 0.0037587 | -0.00032856 | 0.0012189 | 126.2932 | 105.3503 | 71.869 | 80.5396 | 96.0756 | 95.4746 | 84.3057 | 99.0285 | 99.7781 | 94.7923 | 68.8234 | 41.0973 | 37.7706 | 73.2494 |  | 1064.011 | 35.8367 | 33.8388 | 28.1122 | 55.8763 | 40.3958 | 76.9938 | 68.0035 | 81.0921 |  |  |  | 823.9821 | 624.8096 | 759.1862 | 920.6673 | 392.6197 | 959.8585 | 858.234 | 0.86721 | 0.61932 | 705.1412 | 86.1498 | 118.6595 | 700.6403 | 68.9356 | 69.4451 | 100.4565 |  | 120.3614 | 68.8303 | 1191.2575 | 403.4337 | 37.5882 | 822.9855 | 612.4904 | 609.1032 | 42.8867 |  | 659.8528 | 691.9215 |  | 651.5693 |  | 688.1539 |  | 690.8245 |  |  | 39.3542 | 35.4732 | 34.0186 | [5 empty] | 102.3426 | 535.4039 | 90.2653 | 70.5119 | 776.9364 | 83.5197 | 77.7817 | 347.5368 | 360.4227 | 355.8162 |  |  | 758.4099 | 113.9707 | 99.77 | 217.9489 | 157.7635 | 445.1884 | 58.296 |  | 105.9908 | 97.3889 | 72.7547 | 94.546 | 650.8291 | 642.0873 | 82.2833 |  | 305.6811 | 345.4772 | 201.4888 | 93.5552 | 229.6192 | 483.8014 |  | 398.2029 | 261.1945 | 0.75188 | 19.1033 | 1.8042 | 1.6474 | -13.5608 | 3.0728 | 295.4 | 0.49 | -21.0163 | -1.7663 | -9.6379 | 8.2756 | 18.2234 | -17.0816 | 6.8869 | 60.1029 |  |  |  | 1.0546 |  | 116.903
42838.5718 | 13090 | 172.8897 | 181.96 | 150.3876 | 154.7515 | 88.8302 | 43.8483 | 127.1559 | 37.6177 | 105.7416 | 96.6765 | 71.395 | 42.2662 | 29.148 | 68.3387 | 99.2393 | 99.82 | 105.978 | 1017.2495 | 102.6098 |  |  |  |  | 101.7422 |  | 98.9396 | 149.4811 | 156.4105 | 227.5638 | 82.1772 | 554.1676 | 1067.5343 | 98.5895 | 149.1691 |  | 552.9257 | 98.3675 |  |  | 99.4621 | 76.2822 |  |  | 27.1971 | 33.9017 | 34.7532 | 41.5282 | 46.0574 | 30.8492 | 34.3031 | 16.5796 | 34.6878 | 17.1332 | 27.0133 | 51.3362 | 45.7546 | 60.3463 | 47.0544 | 24.8236 |  |  | -181.6318 | -5.464 | -62.8874 | 45.8515 | 224.3784 | -197.3413 | 33.5487 | -165.2564 | -0.32139 | -0.70083 | 1.3903 | 0.0037718 | -0.00023163 | 0.0013027 | 126.0084 | 105.6504 | 71.8822 | 80.5389 | 95.3608 | 95.4691 | 84.3176 | 98.3278 | 99.7499 | 94.7793 | 68.8287 | 41.0979 | 37.7702 | 73.2478 |  | 1064.2545 | 39.0957 | 32.7331 | 28.5389 | 56.0366 | 40.3872 | 76.3847 | 67.9379 | 81.4388 |  |  |  | 823.7396 | 624.5582 | 759.0226 | 920.509 | 392.5632 | 959.7248 | 858.1576 | 1.9418 | 0.67581 | 705.1306 | 86.2976 | 118.6313 | 700.6815 | 69.2858 | 69.4019 | 100.4576 |  | 120.5485 | 67.7652 | 1187.2136 | 408.7635 | 37.5721 | 825.7725 | 612.4413 | 609.059 | 42.8759 |  | 659.5174 | 691.8821 |  | 658.9045 |  | 688.1455 |  | 690.7574 |  |  | 39.3131 | 35.4556 | 33.9977 | [5 empty] | 102.4798 | 537.2523 | 92.0334 | 70.5239 | 783.9691 | 83.718 | 77.5462 | 347.4385 | 360.0903 | 355.4087 |  |  | 758.0214 | 114.1422 | 99.8838 | 217.9059 | 157.804 | 444.949 | 57.696 |  | 106.0306 | 97.4313 | 72.5595 | 94.5244 | 650.9329 | 641.9775 | 82.2671 |  | 305.5159 | 345.0953 | 201.6134 | 93.4692 | 231.0218 | 483.6926 |  | 397.9666 | 261.1401 | 0.80828 | 19.1009 | 1.8037 | 1.6459 | -13.586 | 3.0728 | 301.19 | 0.71 | -21.0164 | -2.8545 | -9.684 | 8.2689 | 18.2009 | -17.0692 | 7.0379 | 60.0322 |  |  |  | 0.69144 |  | 116.8396
42838.5718 | 13091 | 172.7965 | 181.9057 | 150.0082 | 154.7133 | 88.8322 | 43.8637 | 127.1389 | 37.6219 | 105.7222 | 96.674 | 71.3975 | 42.2698 | 29.162 | 68.3533 | 99.2628 | 99.8447 | 105.9737 | 1016.3769 | 102.5619 |  |  |  |  | 101.7351 |  | 98.9415 | 149.3955 | 156.3843 | 227.3531 | 81.3301 | 552.7327 | 1062.5399 | 98.5085 | 148.6749 |  | 552.5246 | 98.3654 |  |  | 99.47 | 76.6397 |  |  | 26.9633 | 34.4882 | 34.6733 | 41.3678 | 45.7728 | 30.365 | 34.0503 | 16.3888 | 34.6664 | 17.2191 | 26.988 | 51.3044 | 45.7702 | 60.351 | 47.0578 | 24.7965 |  |  | -181.5838 | 3.6607 | -64.249 | 50.1458 | 224.446 | -197.3656 | 32.3291 | -165.3103 | -0.227 | -0.67733 | 1.2337 | 0.0038819 | -0.00016428 | 0.0012863 | 125.9372 | 105.753 | 71.8984 | 80.6048 | 94.9349 | 95.4951 | 84.3112 | 97.2203 | 99.7147 | 94.7534 | 68.8331 | 41.1012 | 37.7758 | 73.2538 |  | 1066.6945 | 42.7409 | 32.852 | 30.0697 | 56.1779 | 40.4516 | 75.898 | 67.4431 | 81.0254 |  |  |  | 823.5205 | 624.3297 | 758.8846 | 920.3463 | 392.5524 | 959.5888 | 858.0788 | 1.8628 | 0.93905 | 705.1143 | 86.6199 | 119.2844 | 700.6775 | 69.4698 | 69.7438 | 100.4526 |  | 118.4452 | 66.724 | 1183.7965 | 402.8069 | 37.5251 | 825.7669 | 612.3734 | 608.9898 | 42.8508 |  | 659.4365 | 691.8205 |  | 664.3037 |  | 688.1204 |  | 690.7046 |  |  | 39.3129 | 35.4542 | 33.9974 | [5 empty] | 101.4893 | 539.2293 | 92.4889 | 70.5145 | 791.0739 | 84.0808 | 77.7539 | 347.3553 | 360.0542 | 355.2032 |  |  | 757.3292 | 114.2571 | 99.993 | 218.0701 | 157.9149 | 444.751 | 57.2337 |  | 106.066 | 97.5695 | 72.3794 | 94.4983 | 651.0774 | 641.7742 | 82.4035 |  | 305.3688 | 344.9721 | 201.7435 | 93.4036 | 232.6584 | 483.4801 |  | 397.6166 | 261.1926 | 0.71516 | 19.1032 | 1.8032 | 1.6455 | -13.5361 | 3.0728 | 300.54 | 0.95 | -21.0092 | 2.3387 | -9.7976 | 8.6557 | 18.1892 | -17.0566 | 6.9032 | 60.0158 |  |  |  | 0.29404 |  | 116.7746
42838.5718 | 13092 | 172.4612 | 181.8532 | 149.5408 | 154.6649 | 88.8505 | 43.88 | 127.1353 | 37.6299 | 105.7009 | 96.6617 | 71.3954 | 42.2768 | 29.1591 | 68.3533 | 99.2535 | 99.8149 | 105.9837 | 1015.5064 | 102.545 |  |  |  |  | 101.7281 |  | 98.9241 | 149.6087 | 156.279 | 226.5072 | 78.6746 | 550.1944 | 1058.248 | 98.4542 | 148.2793 |  | 552.515 | 98.3679 |  |  | 99.4721 | 77.0091 |  |  | 26.8289 | 33.176 | 34.5756 | 41.357 | 45.7496 | 30.0752 | 34.0407 | 16.1778 | 34.6559 | 17.1516 | 26.9915 | 51.2896 | 45.7866 | 60.3657 | 47.0631 | 24.7666 |  |  | -181.593 | -7.0319 | -64.3062 | 51.7728 | 224.5078 | -197.3117 | 32.4598 | -165.378 | -0.35155 | -0.7879 | 1.3709 | 0.0037833 | -0.00028913 | 0.0012567 | 125.4489 | 105.5791 | 71.9109 | 80.6901 | 94.0815 | 95.5207 | 84.3164 | 95.7357 | 99.6862 | 94.7333 | 68.8454 | 41.1057 | 37.7809 | 73.2573 |  | 1068.0124 | 41.3391 | 35.8968 | 30.4834 | 56.2208 | 40.5068 | 75.6338 | 66.3607 | 80.8311 |  |  |  | 823.3158 | 624.1336 | 758.7512 | 920.187 | 392.5604 | 959.4815 | 858.093 | 1.3341 | -0.10686 | 704.9984 | 87.4016 | 119.8599 | 700.561 | 68.6974 | 69.749 | 100.4367 |  | 115.9489 | 67.6903 | 1183.4578 | 391.6599 | 37.4846 | 823.7309 | 612.2809 | 608.8912 | 42.8313 |  | 658.4955 | 691.7597 |  | 666.9793 |  | 688.0883 |  | 690.6544 |  |  | 39.297 | 35.4582 | 33.9897 | [5 empty] | 101.444 | 540.9004 | 94.143 | 70.4581 | 797.5938 | 83.6497 | 77.6611 | 347.1523 | 359.3353 | 354.7277 |  |  | 757.0799 | 114.3209 | 100.0888 | 218.0373 | 157.9349 | 444.577 | 57.2568 |  | 106.0937 | 97.6265 | 72.3971 | 94.4907 | 651.2222 | 641.5587 | 82.3002 |  | 305.2738 | 344.8447 | 201.8194 | 93.326 | 234.1654 | 483.3233 |  | 397.2534 | 261.2634 | 0.83443 | 19.1006 | 1.8041 | 1.6463 | -13.5508 | 3.0728 | 296.99 | 0.87 | -20.9919 | -3.2344 | -9.781 | 8.7763 | 18.183 | -17.0461 | 6.9139 | 59.8173 |  |  |  | 0.45631 |  | 116.7083
42838.5718 | 13093 | 172.0668 | 181.7635 | 149.118 | 154.6308 | 88.8664 | 43.9001 | 127.1248 | 37.638 | 105.6893 | 96.6519 | 71.4117 | 42.2911 | 29.1737 | 68.3671 | 99.2218 | 99.7954 | 105.9181 | 1014.0783 | 102.4996 |  |  |  |  | 101.7269 |  | 98.9081 | 150.0395 | 156.1446 | 225.4801 | 78.0023 | 547.9245 | 1053.0697 | 98.348 | 147.9899 |  | 552.3359 | 98.3581 |  |  | 99.4635 | 77.4548 |  |  | 26.6934 | 31.5551 | 34.5864 | 41.4199 | 45.8485 | 29.9612 | 34.2174 | 15.9037 | 34.6409 | 16.9095 | 26.9776 | 51.2641 | 45.804 | 60.3657 | 47.051 | 24.7355 |  |  | -181.6167 | -7.8263 | -63.9802 | 55.7687 | 224.3974 | -197.3446 | 31.2777 | -165.401 | -0.37782 | -0.61922 | 1.2091 | 0.0037357 | -0.00032034 | 0.00126 | 125.2603 | 105.5243 | 71.8882 | 80.521 | 93.2316 | 95.5116 | 84.3018 | 95.4418 | 99.6529 | 94.7143 | 68.8466 | 41.1093 | 37.7797 | 73.2614 |  | 1068.6273 | 39.9176 | 32.6896 | 30.77 | 56.3638 | 40.4743 | 75.4854 | 65.9901 | 81.0054 |  |  |  | 823.0916 | 623.9315 | 758.5947 | 920.0427 | 392.5565 | 959.3553 | 858.0088 | 2.0034 | 0.12233 | 704.7983 | 87.5308 | 119.617 | 700.4187 | 68.1299 | 70.1499 | 100.4297 |  | 114.1834 | 68.7736 | 1181.4809 | 381.0685 | 37.4857 | 816.931 | 612.1829 | 608.7777 | 42.8296 |  | 658.0059 | 691.6885 |  | 671.0818 |  | 688.0396 |  | 690.6015 |  |  | 39.2816 | 35.4581 | 33.9896 | [5 empty] | 102.1145 | 541.9015 | 95.2357 | 70.3668 | 803.3364 | 82.6039 | 77.5688 | 347.0428 | 359.6354 | 354.6118 |  |  | 756.5467 | 114.4942 | 100.2131 | 218.0969 | 157.9431 | 444.4004 | 57.6352 |  | 106.1587 | 97.7693 | 72.4029 | 94.4491 | 651.3842 | 641.3433 | 82.1619 |  | 305.1405 | 344.9709 | 201.9388 | 93.2741 | 235.4224 | 483.1517 |  | 397.0254 | 261.3666 | 0.84 | 19.1013 | 1.8024 | 1.6445 | -13.5973 | 3.0728 | 283.34 | 0.88 | -20.9717 | -3.4032 | -9.7304 | 9.0845 | 18.1751 | -17.0444 | 6.7856 | 59.714 |  |  |  | 0.61041 |  | 116.6511
42838.5718 | 13094 | 171.8827 | 181.7163 | 148.7437 | 154.6011 | 88.8772 | 43.9075 | 127.1056 | 37.6389 | 105.6641 | 96.6339 | 71.4061 | 42.2954 | 29.17 | 68.3631 | 99.2052 | 99.7797 | 105.9478 | 1012.9217 | 102.4812 |  |  |  |  | 101.7393 |  | 98.9129 | 150.6951 | 155.9905 | 224.6301 | 79.0959 | 545.9613 | 1050.5514 | 98.3278 | 147.552 |  | 552.8552 | 98.361 |  |  | 99.4758 | 77.9841 |  |  | 26.6049 | 30.8375 | 34.6514 | 41.4202 | 45.8328 | 29.9217 | 34.4887 | 15.8503 | 34.6428 | 16.9604 | 26.9702 | 51.2678 | 45.8376 | 60.3787 | 47.0566 | 24.7447 |  |  | -181.5805 | -3.4236 | -63.9382 | 59.9605 | 224.3606 | -197.3262 | 31.737 | -165.3504 | -0.40331 | -0.69873 | 1.1719 | 0.0037587 | -0.00030063 | 0.0012748 | 125.4718 | 105.7801 | 71.845 | 80.2675 | 92.9953 | 95.4985 | 84.3208 | 96.2342 | 99.6256 | 94.6985 | 68.8566 | 41.1261 | 37.7953 | 73.2722 |  | 1069.5043 | 40.313 | 33.7616 | 28.7278 | 56.4609 | 40.4968 | 76.0502 | 66.5711 | 81.2809 |  |  |  | 822.8766 | 623.7246 | 758.4524 | 919.9027 | 392.524 | 958.9921 | 857.891 | 1.8245 | 0.44015 | 704.6192 | 87.7425 | 119.5171 | 700.2799 | 68.7809 | 71.1991 | 100.4374 |  | 112.9909 | 69.4726 | 1179.0906 | 374.8044 | 37.5084 | 811.8002 | 612.073 | 608.6525 | 42.8418 |  | 657.5023 | 691.6001 |  | 672.7249 |  | 687.9751 |  | 690.5363 |  |  | 39.291 | 35.4385 | 33.9839 | [5 empty] | 102.6993 | 542.3357 | 95.2832 | 70.3512 | 808.3378 | 82.5968 | 77.6351 | 347.0517 | 359.8334 | 354.5181 |  |  | 756.1261 | 114.7047 | 100.4289 | 217.9994 | 157.9334 | 444.2001 | 58.1431 |  | 106.2938 | 97.9301 | 72.4256 | 94.4407 | 651.5042 | 641.1101 | 81.9324 |  | 305.0229 | 345.1843 | 202.0394 | 93.2384 | 236.9422 | 482.9227 |  | 396.7523 | 261.4909 | 0.74521 | 19.1011 | 1.8024 | 1.6463 | -13.5716 | 3.0728 | 255.78 | 0.72 | -20.9518 | -2.2482 | -9.7157 | 9.4087 | 18.1724 | -17.0425 | 6.8347 | 59.6076 |  |  |  | 0.56914 |  | 116.5965
42838.5718 | 13095 | 171.9918 | 181.6708 | 148.4481 | 154.5591 | 88.8814 | 43.9203 | 127.1034 | 37.6402 | 105.6464 | 96.6233 | 71.415 | 42.2994 | 29.1723 | 68.3682 | 99.1879 | 99.7454 | 105.9014 | 1011.8362 | 102.4879 |  |  |  |  | 101.7347 |  | 98.9004 | 150.5688 | 155.9277 | 224.5881 | 79.7997 | 546.3015 | 1052.1739 | 98.3346 | 147.2052 |  | 553.3239 | 98.3507 |  |  | 99.4709 | 78.4334 |  |  | 26.5595 | 31.0577 | 34.7039 | 41.5289 | 46.0415 | 29.9905 | 34.9108 | 15.8192 | 34.6245 | 17.006 | 26.9613 | 51.2544 | 45.8568 | 60.3873 | 47.0553 | 24.7262 |  |  | -181.618 | 2.9445 | -64.2713 | 65.4809 | 224.4953 | -197.3242 | 31.8809 | -165.3583 | -0.50081 | -0.68006 | 1.1846 | 0.0036174 | -0.00028092 | 0.0012814 | 125.4463 | 105.9303 | 71.8131 | 80.0192 | 93.4176 | 95.4665 | 84.2942 | 96.145 | 99.5854 | 94.6657 | 68.8514 | 41.1205 | 37.7783 | 73.2596 |  | 1069.4091 | 40.3696 | 35.0912 | 30.4458 | 56.6755 | 40.4879 | 76.0866 | 67.181 | 81.6163 |  |  |  | 822.6497 | 623.4985 | 758.3013 | 919.7471 | 392.468 | 958.8295 | 857.8206 | 2.5643 | 1.0136 | 704.4679 | 87.5945 | 118.6109 | 700.1395 | 68.9823 | 71.4232 | 100.429 |  | 112.1662 | 67.7781 | 1180.3796 | 370.8062 | 37.5315 | 809.105 | 611.9677 | 608.5288 | 42.8319 |  | 658.0569 | 691.5099 |  | 674.9169 |  | 687.9041 |  | 690.466 |  |  | 39.3048 | 35.4044 | 33.9786 | [5 empty] | 102.4782 | 543.3964 | 95.241 | 70.3296 | 812.7798 | 82.2321 | 77.565 | 347.0818 | 360.2919 | 354.4256 |  |  | 755.8064 | 114.9066 | 100.6246 | 217.8584 | 157.9142 | 444.039 | 58.4671 |  | 106.4019 | 98.0699 | 72.3998 | 94.4439 | 651.626 | 640.902 | 81.8596 |  | 304.924 | 345.2554 | 202.1758 | 93.2318 | 238.2247 | 482.7586 |  | 396.4678 | 261.576 | 0.68288 | 19.1015 | 1.8029 | 1.6471 | -13.5484 | 3.0728 | 255.26 | 0.54 | -20.953 | 2.0857 | -9.7445 | 9.8358 | 18.1799 | -17.0443 | 6.851 | 59.7247 |  |  |  | 0.5618 |  | 116.5342
42838.5719 | 13096 | 172.1352 | 181.6169 | 148.1858 | 154.5095 | 88.8842 | 43.9296 | 127.0848 | 37.6397 | 105.6161 | 96.6106 | 71.41 | 42.2941 | 29.1654 | 68.3665 | 99.142 | 99.6931 | 105.7919 | 1009.8257 | 102.4738 |  |  |  |  | 101.7238 |  | 98.887 | 151.1337 | 155.7877 | 223.2727 | 78.5581 | 547.1991 | 1055.3205 | 98.3733 | 146.8915 |  | 554.166 | 98.3611 |  |  | 99.4785 | 78.7473 |  |  | 26.4736 | 30.5675 | 34.3947 | 41.3219 | 45.7357 | 30.1954 | 35.0776 | 15.7966 | 34.6044 | 16.8539 | 26.9613 | 51.2006 | 45.8734 | 60.3985 | 47.0688 | 24.703 |  |  | -181.6601 | 2.0278 | -64.1215 | 63.5523 | 224.6327 | -197.3834 | 32.1937 | -165.3096 | -0.39241 | -0.80657 | 1.2085 | 0.0035846 | -0.00037784 | 0.0012321 | 125.261 | 105.6213 | 71.83 | 80.4335 | 94.1432 | 95.4544 | 84.2844 | 95.7435 | 99.5733 | 94.6568 | 68.8733 | 41.1369 | 37.7971 | 73.2719 |  | 1071.7924 | 43.3972 | 37.2161 | 31.6867 | 56.7659 | 40.5878 | 76.2965 | 67.4864 | 81.3674 |  |  |  | 822.4248 | 623.3158 | 758.1564 | 919.6001 | 392.4101 | 958.7078 | 857.7959 | 0.17656 | 0.53544 | 704.2271 | 86.9776 | 117.327 | 699.9338 | 69.148 | 70.928 | 100.4175 |  | 119.0302 | 69.0808 | 1179.3971 | 368.2091 | 37.569 | 803.3106 | 611.8383 | 608.3695 | 42.8303 |  | 658.54 | 691.4109 |  | 675.8578 |  | 687.8029 |  | 690.3898 |  |  | 39.3275 | 35.4087 | 33.9726 | [5 empty] | 102.162 | 544.3116 | 94.4267 | 70.3078 | 816.8016 | 81.2154 | 77.3645 | 347.1337 | 360.6584 | 354.4308 |  |  | 755.4461 | 115.1214 | 100.8171 | 217.8526 | 157.9891 | 443.8567 | 58.0664 |  | 106.5165 | 98.205 | 72.3774 | 94.4275 | 651.7286 | 640.7166 | 81.7066 |  | 304.7906 | 345.2539 | 202.345 | 93.2207 | 239.712 | 482.5934 |  | 396.2721 | 261.5858 | 0.78305 | 19.1017 | 1.8023 | 1.6451 | -13.6788 | 3.0729 | 259.3 | 0.59 | -20.9277 | 1.7295 | -9.7253 | 9.6821 | 18.1917 | -17.0526 | 6.8869 | 59.8267 |  |  |  | 0.2372 |  | 116.4742
42838.5719 | 13097 | 171.7936 | 181.5829 | 147.981 | 154.4761 | 88.8942 | 43.943 | 127.0701 | 37.6501 | 105.5995 | 96.5989 | 71.4165 | 42.3055 | 29.1764 | 68.3775 | 99.0736 | 99.6641 | 105.779 | 1008.809 | 102.4642 |  |  |  |  | 101.7153 |  | 98.8692 | 151.5714 | 155.6532 | 222.0518 | 79.9603 | 546.8524 | 1057.8169 | 98.3748 | 146.5995 |  | 555.4901 | 98.3542 |  |  | 99.4842 | 78.9456 |  |  | 26.3983 | 30.4187 | 34.4053 | 41.407 | 45.7055 | 30.1652 | 34.9497 | 15.8498 | 34.5823 | 16.7144 | 26.9507 | 51.1786 | 45.8787 | 60.3993 | 47.0706 | 24.6845 |  |  | -181.6252 | 0.49409 | -64.0459 | 64.2455 | 224.521 | -197.319 | 30.9458 | -165.3583 | -0.43484 | -0.72915 | 1.0914 | 0.0033874 | -0.00041727 | 0.0012666 | 125.2218 | 105.4641 | 71.8411 | 80.5141 | 94.7224 | 95.4286 | 84.2748 | 93.8757 | 99.5329 | 94.639 | 68.8731 | 41.1348 | 37.7974 | 73.2735 |  | 1070.1991 | 40.9438 | 35.8915 | 34.1436 | 56.7024 | 40.5925 | 75.95 | 67.1159 | 81.1946 |  |  |  | 822.2288 | 623.1884 | 758.0285 | 919.4809 | 392.393 | 958.6033 | 857.8116 | -0.81568 | 0.078584 | 703.947 | 86.4252 | 117.2999 | 699.6391 | 69.4955 | 70.7951 | 100.4245 |  | 116.3301 | 70.4873 | 1180.6871 | 365.4653 | 37.5895 | 798.1293 | 611.6911 | 608.1801 | 42.8426 |  | 658.693 | 691.2601 |  | 676.1549 |  | 687.6397 |  | 690.2769 |  |  | 39.3462 | 35.4157 | 33.9806 | [5 empty] | 101.8596 | 544.7257 | 93.4542 | 70.2834 | 819.6421 | 79.7719 | 77.1069 | 347.1826 | 361.0342 | 354.3669 |  |  | 755.087 | 115.3351 | 100.9955 | 217.8947 | 158.0773 | 443.6771 | 58.2167 |  | 106.6119 | 98.3408 | 72.3012 | 94.405 | 651.8521 | 640.5788 | 81.5815 |  | 304.6368 | 344.9602 | 202.5676 | 93.2084 | 241.4408 | 482.4264 |  | 396.0854 | 261.5605 | 0.71033 | 19.1009 | 1.8035 | 1.6468 | -13.5621 | 3.0729 | 252.08 | 0.66 | -20.9 | 0.85349 | -9.7172 | 9.7323 | 18.1862 | -17.049 | 6.7517 | 59.8587 |  |  |  | 0.51036 |  | 116.4246
42838.5719 | 13098 | 171.6957 | 181.5448 | 147.8297 | 154.4353 | 88.9105 | 43.9433 | 127.0525 | 37.6532 | 105.5772 | 96.5883 | 71.4299 | 42.3061 | 29.1715 | 68.3835 | 99.1087 | 99.6744 | 105.8307 | 1009.6146 | 102.4913 |  |  |  |  | 101.714 |  | 98.8566 | 151.396 | 155.567 | 221.0566 | 80.7029 | 545.8122 | 1062.285 | 98.3541 | 143.9816 |  | 556.9442 | 98.3423 |  |  | 99.4942 | 79.0113 |  |  | 26.3257 | 30.0539 | 34.2319 | 41.4383 | 45.9058 | 30.2423 | 35.0346 | 15.9359 | 34.5483 | 16.6152 | 26.9461 | 51.1657 | 45.901 | 60.4164 | 47.0854 | 24.6678 |  |  | -181.6969 | -5.1781 | -63.7384 | 71.2543 | 224.5564 | -197.3479 | 32.0872 | -165.3267 | -0.27585 | -0.92741 | 1.1846 | 0.0032478 | -0.00042877 | 0.0012584 | 125.1712 | 105.3849 | 71.8023 | 80.5537 | 94.4814 | 95.4092 | 84.2812 | 93.3407 | 99.5016 | 94.623 | 68.8782 | 41.1466 | 37.8045 | 73.2793 |  | 1069.3961 | 37.1398 | 33.8089 | 31.5949 | 56.6711 | 40.5582 | 76.014 | 67.1019 | 81.0625 |  |  |  | 822.0275 | 623.0477 | 757.8824 | 919.3307 | 392.4034 | 958.4877 | 857.8056 | 0.28351 | -0.25427 | 703.637 | 86.1448 | 117.5912 | 699.3611 | 69.4136 | 70.7854 | 100.4383 |  | 112.1067 | 68.9864 | 1179.845 | 363.3805 | 37.6192 | 792.8937 | 611.513 | 607.9803 | 42.8565 |  | 658.3028 | 691.0839 |  | 677.2096 |  | 687.4346 |  | 690.1753 |  |  | 39.3667 | 35.4099 | 33.9771 | [5 empty] | 102.2823 | 545.281 | 91.7962 | 70.2562 | 822.0991 | 80.0173 | 77.0671 | 347.214 | 361.3481 | 354.2205 |  |  | 754.7757 | 115.5721 | 101.168 | 217.7315 | 158.1404 | 443.5223 | 57.475 |  | 106.7268 | 98.4073 | 72.1998 | 94.3862 | 651.9646 | 640.3966 | 81.5065 |  | 304.4684 | 344.9428 | 202.7929 | 93.1938 | 243.5645 | 482.2691 |  | 395.8114 | 261.3085 | 0.83573 | 19.1005 | 1.8031 | 1.6476 | -13.6592 | 3.0728 | 250.01 | 1.27 | -20.8831 | -2.7613 | -9.688 | 10.2433 | 18.19 | -17.0524 | 6.876 | 59.7759 |  |  |  | 0.92896 |  | 116.3628
42838.5719 | 13099 | 172.1074 | 181.4819 | 147.7022 | 154.3951 | 88.9214 | 43.9622 | 127.0503 | 37.6503 | 105.5572 | 96.5739 | 71.4265 | 42.3157 | 29.1703 | 68.3794 | 99.0884 | 99.6708 | 105.8056 | 1009.7603 | 102.4629 |  |  |  |  | 101.7078 |  | 98.8634 | 150.939 | 155.514 | 220.7775 | 80.5294 | 544.9458 | 1069.213 | 98.2662 | 143.8395 |  | 558.4775 | 98.3351 |  |  | 99.5194 | 78.7349 |  |  | 26.385 | 30.425 | 34.1493 | 41.2445 | 45.7639 | 30.2323 | 34.9729 | 15.9545 | 34.526 | 16.5165 | 26.9411 | 51.1547 | 45.8928 | 60.4198 | 47.0729 | 24.6437 |  |  | -181.6627 | 3.8894 | -63.8652 | 74.3112 | 224.7227 | -197.3315 | 30.5903 | -165.399 | -0.32255 | -0.70691 | 1.2447 | 0.0030868 | -0.0004107 | 0.0012699 | 125.7391 | 105.5234 | 71.7594 | 80.4015 | 95.0081 | 95.3977 | 84.2847 | 94.3617 | 99.4763 | 94.6008 | 68.8962 | 41.1581 | 37.8094 | 73.2799 |  | 1070.3723 | 37.2366 | 31.7852 | 28.7832 | 56.7173 | 40.5393 | 76.2238 | 67.3523 | 81.3845 |  |  |  | 821.8111 | 622.8751 | 757.7472 | 919.1567 | 392.4035 | 958.1321 | 857.7618 | 0.36569 | 0.66326 | 703.5277 | 86.3144 | 118.3875 | 699.3311 | 69.3033 | 70.8016 | 100.4481 |  | 110.1944 | 69.6045 | 1177.7944 | 361.3462 | 37.6414 | 788.4048 | 611.3427 | 607.7906 | 42.8673 |  | 657.5657 | 690.9023 |  | 679.521 |  | 687.1863 |  | 690.0585 |  |  | 39.391 | 35.4147 | 33.9786 | [5 empty] | 103.1745 | 545.9572 | 90.8012 | 70.2387 | 823.3559 | 80.4316 | 77.1256 | 347.2085 | 361.2223 | 354.0818 |  |  | 754.4502 | 115.8514 | 101.3072 | 217.5488 | 158.1678 | 443.3583 | 56.5347 |  | 106.8356 | 98.4048 | 72.125 | 94.3802 | 652.127 | 640.192 | 81.4473 |  | 304.2968 | 344.7913 | 202.9844 | 93.2027 | 246.1728 | 482.0756 |  | 395.4705 | 261.1003 | 0.72258 | 19.1006 | 1.8028 | 1.6458 | -13.5311 | 3.0728 | 252.13 | 1.2 | -20.8752 | 2.3946 | -9.7036 | 10.4671 | 18.1964 | -17.0514 | 6.7136 | 59.6202 |  |  |  | 0.91598 |  | 116.2923
42838.5719 | 13100 | 172.4863 | 181.4287 | 147.6085 | 154.3614 | 88.9285 | 43.9908 | 127.0397 | 37.6481 | 105.5402 | 96.5579 | 71.4378 | 42.3215 | 29.181 | 68.3918 | 99.0843 | 99.6577 | 105.8095 | 1008.904 | 102.4145 |  |  |  |  | 101.7019 |  | 98.8781 | 149.9061 | 155.5025 | 224.2142 | 82.1663 | 544.128 | 1066.0736 | 98.2376 | 143.5845 |  | 559.4931 | 98.3416 |  |  | 99.5361 | 78.2165 |  |  | 26.2796 | 31.1844 | 33.9599 | 40.9868 | 45.4484 | 29.9964 | 34.5614 | 15.8783 | 34.5065 | 16.5751 | 26.9204 | 51.1638 | 45.8945 | 60.4357 | 47.096 | 24.6526 |  |  | -181.662 | 4.5662 | -64.1806 | 74.256 | 224.5269 | -197.3439 | 31.1016 | -165.4082 | -0.40331 | -0.82168 | 1.1691 | 0.0032264 | -0.00045012 | 0.0012715 | 126.2919 | 105.7233 | 71.7636 | 80.2869 | 95.2859 | 95.3785 | 84.2817 | 95.2686 | 99.4481 | 94.5831 | 68.8999 | 41.1689 | 37.8153 | 73.2857 |  | 1070.4832 | 39.4729 | 35.2131 | 30.6002 | 56.6792 | 40.5415 | 76.3861 | 67.5977 | 81.6371 |  |  |  | 821.5794 | 622.6428 | 757.5953 | 919.01 | 392.4319 | 957.9845 | 857.6298 | 0.29707 | -0.061784 | 703.5386 | 86.907 | 118.7625 | 699.4757 | 70.2971 | 70.7409 | 100.4382 |  | 109.0399 | 69.0732 | 1176.0694 | 360.0337 | 37.5939 | 789.7463 | 611.1853 | 607.6438 | 42.8545 |  | 657.7112 | 690.7236 |  | 681.4097 |  | 686.9384 |  | 689.9223 |  |  | 39.4071 | 35.4169 | 33.9818 | [5 empty] | 103.714 | 547.1299 | 89.2424 | 70.2147 | 824.0535 | 80.9646 | 77.244 | 347.0867 | 361.0187 | 353.9424 |  |  | 754.1618 | 116.0909 | 101.3909 | 217.3869 | 158.1728 | 443.1889 | 56.395 |  | 106.9124 | 98.4713 | 72.0618 | 94.3696 | 652.347 | 640.0378 | 81.456 |  | 304.1099 | 344.3972 | 203.2583 | 93.1608 | 248.2128 | 481.8444 |  | 395.1336 | 261.032 | 0.85892 | 19.1016 | 1.8045 | 1.6471 | -13.4461 | 3.0728 | 231.3 | 1.13 | -20.9477 | 2.5979 | -9.7397 | 10.4763 | 18.1814 | -17.0453 | 6.7668 | 59.6512 |  |  |  | 0.66776 |  | 116.2355
42838.5719 | 13101 | 172.9722 | 181.3873 | 147.5533 | 154.325 | 88.9415 | 43.9973 | 127.0298 | 37.666 | 105.5271 | 96.5565 | 71.441 | 42.3247 | 29.1828 | 68.3982 | 99.0709 | 99.6203 | 105.7178 | 1007.9936 | 102.4117 |  |  |  |  | 101.7013 |  | 98.878 | 148.2544 | 155.5995 | 228.26 | 81.6555 | 545.5399 | 1068.2119 | 98.2678 | 143.2597 |  | 559.0373 | 98.3239 |  |  | 99.542 | 78.1549 |  |  | 26.1678 | 31.2012 | 33.8124 | 40.7961 | 45.4381 | 29.7284 | 34.1659 | 15.8519 | 34.4931 | 16.7082 | 26.917 | 51.1434 | 45.8704 | 60.4384 | 47.0969 | 24.6307 |  |  | -181.7001 | 6.2406 | -63.9835 | 75.289 | 224.5886 | -197.3209 | 31.2632 | -165.4595 | -0.56678 | -0.92049 | 1.1651 | 0.0031574 | -0.00039591 | 0.0012485 | 126.4929 | 105.8438 | 71.7653 | 80.2354 | 95.6622 | 95.3628 | 84.2676 | 96.0054 | 99.4202 | 94.5694 | 68.8989 | 41.1758 | 37.8278 | 73.2906 |  | 1070.5786 | 36.4492 | 33.7496 | 31.2004 | 56.7958 | 40.5087 | 76.6978 | 67.8635 | 81.624 |  |  |  | 821.3189 | 622.3882 | 757.4475 | 918.8405 | 392.413 | 957.8628 | 857.541 | 2.4548 | 0.20697 | 703.7525 | 86.8438 | 117.4221 | 699.7613 | 70.4582 | 70.5939 | 100.4203 |  | 108.4665 | 69.4826 | 1177.595 | 386.309 | 37.5395 | 793.4972 | 611.0821 | 607.5828 | 42.8441 |  | 658.1377 | 690.6134 |  | 681.5741 |  | 686.7436 |  | 689.8022 |  |  | 39.4099 | 35.4186 | 33.9752 | [5 empty] | 104.0145 | 549.8002 | 89.1441 | 70.1964 | 827.2762 | 81.7545 | 77.3508 | 347.0339 | 360.875 | 353.8424 |  |  | 754.0729 | 116.299 | 101.493 | 217.4626 | 158.2447 | 443.0368 | 56.4473 |  | 107.0316 | 98.5541 | 71.9884 | 94.3385 | 652.5137 | 639.914 | 81.5676 |  | 303.9461 | 344.1094 | 203.422 | 93.0818 | 250.1105 | 481.6913 |  | 394.9347 | 260.9548 | 0.84556 | 19.1021 | 1.8044 | 1.6467 | -13.4959 | 3.0728 | 242.6 | 1.05 | -21.0349 | 3.0372 | -9.725 | 10.5492 | 18.1759 | -17.0368 | 6.7814 | 59.7414 |  |  |  | 0.99986 |  | 116.1682
42838.5719 | 13102 | 173.8468 | 181.3336 | 147.516 | 154.283 | 88.9677 | 44.0134 | 127.0127 | 37.6633 | 105.5135 | 96.5434 | 71.4441 | 42.3299 | 29.1853 | 68.4008 | 99.0305 | 99.6033 | 105.6679 | 1006.3865 | 102.3782 |  |  |  |  | 101.6956 | 12.0006 | 98.8638 | 147.0814 | 155.7075 | 229.2287 | 82.2436 | 554.7789 | 1035.7673 | 98.2131 | 143.045 |  | 557.7123 | 98.307 |  |  | 99.5297 | 78.296 |  |  | 26.1695 | 31.3589 | 33.8528 | 40.7017 | 45.2148 | 29.4178 | 33.7587 | 15.9391 | 34.4943 | 16.7497 | 26.9124 | 51.1237 | 45.8604 | 60.4464 | 47.1079 | 24.6283 |  |  | -181.6824 | 10.1537 | -64.8062 | 76.1268 | 224.7923 | -197.3019 | 30.4918 | -165.4194 | -0.21805 | -0.65992 | 1.1525 | 0.0033891 | -0.00035484 | 0.0012847 | 126.6065 | 105.8331 | 71.7541 | 79.9491 | 95.8648 | 95.3489 | 84.2497 | 95.7169 | 99.3826 | 94.5424 | 68.9063 | 41.1799 | 37.8237 | 73.2948 |  | 1071.391 | 37.3904 | 33.9329 | 30.0291 | 56.8107 | 40.4973 | 76.5197 | 67.4999 | 81.3894 |  |  |  | 821.0804 | 622.1445 | 757.2993 | 918.6927 | 392.4082 | 957.7513 | 857.4608 | 1.6029 | 0.37301 | 703.9238 | 86.6218 | 116.5213 | 700.0085 | 68.8638 | 70.4971 | 100.407 |  | 108.1845 | 69.3118 | 1178.1424 | 401.0372 | 37.4988 | 793.4978 | 611.0389 | 607.5701 | 42.8111 |  | 658.4957 | 690.5941 |  | 685.0216 |  | 686.6997 |  | 689.733 |  |  | 39.373 | 35.4252 | 33.9657 | [5 empty] | 103.8712 | 552.7998 | 89.0127 | 70.1757 | 832.3513 | 82.5135 | 77.437 | 346.8408 | 360.2131 | 353.6413 |  |  | 753.7409 | 116.5233 | 101.6548 | 217.5718 | 158.325 | 442.8739 | 56.627 |  | 107.2124 | 98.6984 | 71.852 | 94.3168 | 652.6366 | 639.7686 | 81.4972 |  | 303.8334 | 344.2055 | 203.6603 | 93.0248 | 252.3858 | 481.5324 |  | 394.7881 | 260.9144 | 0.79177 | 19.1011 | 1.8033 | 1.6455 | -13.6383 | 3.0728 | 268.59 | 0.9 | -21.0542 | 3.8751 | -9.7898 | 10.6105 | 18.1748 | -17.0272 | 6.6938 | 59.8179 |  |  |  | 0.89393 |  | 116.1095
42838.5719 | 13103 | 174.3692 | 181.2892 | 147.4898 | 154.245 | 88.9712 | 44.0156 | 127.0072 | 37.6668 | 105.4875 | 96.5258 | 71.4471 | 42.3352 | 29.1864 | 68.41 | 99.0528 | 99.5792 | 105.6402 | 1004.4856 | 102.3168 |  |  |  |  | 101.694 | 22.1155 | 98.8409 | 146.5937 | 155.7417 | 228.5976 | 81.808 | 558.8044 | 973.9655 | 98.1251 | 142.5522 |  | 557.0289 | 98.3073 |  |  | 99.5331 | 78.3658 |  |  | 26.349 | 31.3168 | 34.8582 | 40.976 | 45.5227 | 29.1611 | 33.5549 | 15.8652 | 34.4748 | 16.6838 | 26.904 | 51.0827 | 45.8618 | 60.4544 | 47.1112 | 24.6342 |  |  | -181.6515 | 1.9818 | -64.2989 | 72.3885 | 224.5729 | -197.3512 | 29.7052 | -165.4864 | -0.41557 | -0.69391 | 1.2235 | 0.0036043 | -0.00027599 | 0.0012764 | 126.3645 | 105.7219 | 71.7408 | 79.7906 | 95.6987 | 95.3379 | 84.2452 | 95.4288 | 99.354 | 94.5159 | 68.9071 | 41.1805 | 37.8215 | 73.2871 |  | 1071.8362 | 37.4778 | 34.2913 | 30.7839 | 56.8764 | 40.5 | 76.2899 | 67.3206 | 81.0786 |  |  |  | 820.8574 | 621.9249 | 757.1573 | 918.5171 | 392.4195 | 957.6299 | 857.3851 | 0.3185 | 0.68209 | 704.007 | 86.0465 | 116.3931 | 700.1015 | 67.8526 | 69.6653 | 100.3913 |  | 107.7191 | 67.849 | 1178.3578 | 395.7492 | 37.492 | 789.8082 | 610.9877 | 607.533 | 42.7959 |  | 659.0673 | 690.5911 |  | 685.8362 |  | 686.6943 |  | 689.6704 |  |  | 39.3272 | 35.4138 | 33.9534 | [5 empty] | 103.7803 | 554.4593 | 90.295 | 70.1556 | 836.4661 | 83.3283 | 77.5825 | 346.5303 | 359.7835 | 353.4539 |  |  | 753.5694 | 116.7034 | 101.7469 | 217.5029 | 158.3225 | 442.6734 | 56.5806 |  | 107.3372 | 98.7738 | 71.6723 | 94.2836 | 652.7699 | 639.5604 | 81.474 |  | 303.6865 | 344.2475 | 203.8765 | 92.9913 | 254.2004 | 481.3747 |  | 394.5588 | 261.0237 | 0.65951 | 19.1012 | 1.805 | 1.6482 | -13.5806 | 3.0728 | 274.79 | 0.48 | -21.0392 | 1.7119 | -9.7508 | 10.346 | 18.1582 | -17.0221 | 6.604 | 59.9391 |  |  |  | 0.88454 |  | 116.0393
42838.5719 | 13104 | 174.4046 | 181.2503 | 147.4774 | 154.2097 | 88.9753 | 44.0288 | 126.9948 | 37.6712 | 105.4694 | 96.5205 | 71.4518 | 42.3387 | 29.1923 | 68.4171 | 98.9764 | 99.5343 | 105.5511 | 1002.3426 | 102.3089 |  |  |  |  | 101.6863 | 26.6326 | 98.8337 | 146.7449 | 155.6727 | 227.1152 | 81.5348 | 555.1268 | 984.7058 | 98.1162 | 141.9769 |  | 553.935 | 98.2939 |  |  | 99.5422 | 78.6377 |  |  | 26.5951 | 32.6532 | 35.083 | 41.2945 | 46.1239 | 29.3323 | 33.7602 | 15.7853 | 34.4721 | 16.6101 | 26.8988 | 51.0507 | 45.8617 | 60.4637 | 47.1046 | 24.6432 |  |  | -181.756 | -5.8228 | -63.5071 | 71.4712 | 224.5729 | -197.3663 | 31.5241 | -165.4108 | -0.40078 | -0.87622 | 1.2926 | 0.0039016 | -0.00024313 | 0.0012419 | 126.2776 | 105.65 | 71.7011 | 79.4851 | 96.2778 | 95.3464 | 84.2347 | 94.6216 | 99.3246 | 94.505 | 68.9256 | 41.1951 | 37.8417 | 73.2987 |  | 1072.3988 | 36.7448 | 33.4951 | 30.3055 | 56.838 | 40.4885 | 76.3483 | 67.5707 | 80.8332 |  |  |  | 820.6096 | 621.7201 | 757.0006 | 918.3494 | 392.4399 | 957.5155 | 857.3016 | -0.50879 | -0.13007 | 704.0039 | 85.6109 | 116.0923 | 700.0605 | 67.9038 | 68.7917 | 100.3766 |  | 107.3017 | 68.1188 | 1178.2834 | 381.3251 | 37.4852 | 789.7122 | 610.9228 | 607.4687 | 42.7777 |  | 659.7419 | 690.5584 |  | 684.0745 |  | 686.6812 |  | 689.5852 |  |  | 39.2938 | 35.4196 | 33.9445 | [5 empty] | 104.8636 | 565.7812 | 91.7147 | 70.1232 | 839.7427 | 83.2183 | 77.6472 | 346.3515 | 359.7577 | 353.3341 |  |  | 753.6032 | 116.8541 | 101.8413 | 217.533 | 158.3484 | 442.4188 | 56.93 |  | 107.4243 | 98.9077 | 71.6068 | 94.2783 | 652.9411 | 639.3829 | 81.4681 |  | 303.4426 | 344.0733 | 204.1553 | 93.0092 | 255.8537 | 481.1792 |  | 394.3169 | 261.1556 | 0.73853 | 19.1016 | 1.8045 | 1.6485 | -13.5168 | 3.0728 | 268 | 0.76 | -21.0141 | -2.9407 | -9.7118 | 10.3028 | 18.1633 | -17.0276 | 6.8052 | 60.0825 |  |  |  | 0.96462 |  | 115.9727
42838.572 | 13105 | 174.202 | 181.224 | 147.4813 | 154.1725 | 88.9883 | 44.04 | 126.9808 | 37.6787 | 105.4598 | 96.5133 | 71.4544 | 42.3483 | 29.1951 | 68.4182 | 98.968 | 99.5089 | 105.548 | 1001.6526 | 102.265 |  |  |  |  | 101.6855 | 31.3569 | 98.8189 | 146.458 | 155.6404 | 227.1793 | 82.6725 | 553.011 | 1003.0977 | 98.1472 | 141.144 |  | 551.9434 | 98.2979 |  |  | 99.5556 | 78.9753 |  |  | 26.5489 | 33.7864 | 34.6169 | 41.048 | 45.9432 | 29.7075 | 33.9125 | 15.5915 | 34.4592 | 16.4777 | 26.8831 | 51.0014 | 45.8648 | 60.4865 | 47.1159 | 24.6601 |  |  | -181.7862 | -4.456 | -63.8928 | 73.825 | 224.4763 | -197.3426 | 30.9721 | -165.4174 | -0.34882 | -0.75685 | 1.2452 | 0.0038835 | -0.00020206 | 0.0012781 | 126.5085 | 105.4451 | 71.6927 | 79.2911 | 96.6051 | 95.3327 | 84.2145 | 94.4156 | 99.2976 | 94.4914 | 68.9258 | 41.1932 | 37.8435 | 73.2947 |  | 1072.7008 | 33.921 | 32.5779 | 28.5365 | 56.8345 | 40.4539 | 76.7458 | 67.8387 | 81.2139 |  |  |  | 820.3883 | 621.4996 | 756.8565 | 918.1981 | 392.4614 | 957.3896 | 857.1884 | 0.83222 | -0.02983 | 703.864 | 85.3349 | 115.9368 | 699.9463 | 67.5664 | 68.2044 | 100.36 |  | 106.9179 | 68.2292 | 1176.9025 | 380.9271 | 37.4584 | 794.5314 | 610.8704 | 607.414 | 42.7549 |  | 659.2849 | 690.5101 |  | 679.6851 |  | 686.6735 |  | 689.5349 |  |  | 39.2722 | 35.4118 | 33.9135 | [5 empty] | 106.02 | 570.429 | 91.4992 | 70.0735 | 841.0792 | 82.8259 | 77.7257 | 346.2903 | 359.938 | 353.2294 |  |  | 753.424 | 117.0457 | 101.9769 | 217.5163 | 158.3962 | 442.1667 | 57.2664 |  | 107.5278 | 99.0159 | 71.6572 | 94.2716 | 653.0786 | 639.2277 | 81.5044 |  | 303.2006 | 343.6102 | 204.2601 | 92.9894 | 257.6137 | 480.9925 |  | 394.0846 | 261.0726 | 0.76784 | 19.1024 | 1.8034 | 1.6466 | -13.5072 | 3.0728 | 272.32 | 0.56 | -21.0172 | -2.5773 | -9.7593 | 10.4904 | 18.1707 | -17.0371 | 6.7495 | 59.9863 |  |  |  | 1.2743 |  | 115.9136
42838.572 | 13106 | 173.9213 | 181.182 | 147.4888 | 154.1266 | 88.9919 | 44.0464 | 126.9637 | 37.6662 | 105.4272 | 96.4859 | 71.4471 | 42.3516 | 29.1912 | 68.4145 | 98.9146 | 99.4939 | 105.5379 | 1000.8147 | 102.2579 |  |  |  |  | 101.7034 | 35.8427 | 98.8253 | 146.2814 | 155.5993 | 226.5291 | 84.8079 | 552.8525 | 1020.4113 | 98.1711 | 140.3397 |  | 552.0591 | 98.2986 |  |  | 99.5533 | 79.2037 |  |  | 26.4205 | 33.9666 | 34.2258 | 40.6933 | 45.6097 | 29.6667 | 33.5808 | 15.3984 | 34.4507 | 16.3358 | 26.8802 | 50.9601 | 45.8668 | 60.4967 | 47.1248 | 24.6413 |  |  | -181.7711 | -1.6488 | -64.1465 | 74.0372 | 224.7345 | -197.3499 | 30.0094 | -165.47 | -0.41168 | -0.82105 | 1.224 | 0.0037916 | -0.00027434 | 0.0012567 | 126.5515 | 105.1897 | 71.6737 | 79.1713 | 96.406 | 95.3171 | 84.2144 | 95.1542 | 99.2635 | 94.4609 | 68.9316 | 41.1992 | 37.8339 | 73.2998 |  | 1073.3059 | 37.8698 | 32.5903 | 27.9979 | 56.8185 | 40.4686 | 76.6509 | 67.7463 | 81.2123 |  |  |  | 820.168 | 621.2837 | 756.7147 | 918.0528 | 392.4895 | 957.2729 | 856.9114 | 0.36195 | 1.4134 | 703.7805 | 84.9958 | 116.3528 | 699.8791 | 67.3641 | 68.0017 | 100.3556 |  | 106.5885 | 69.3416 | 1175.8197 | 380.7558 | 37.4236 | 798.1762 | 610.8201 | 607.3683 | 42.7357 |  | 658.2084 | 690.4851 |  | 682.2299 |  | 686.683 |  | 689.487 |  |  | 39.216 | 35.4188 | 33.8945 | [5 empty] | 105.3664 | 572.6869 | 91.249 | 70.0617 | 845.1097 | 82.8878 | 77.7367 | 346.3055 | 360.3411 | 353.1731 |  |  | 753.2292 | 117.2084 | 102.0802 | 217.467 | 158.4298 | 441.9883 | 56.8517 |  | 107.6466 | 99.1637 | 71.6431 | 94.2526 | 653.2914 | 639.0682 | 81.5193 |  | 302.9843 | 343.467 | 204.4185 | 92.9459 | 259.448 | 480.8102 |  | 393.8356 | 261.1294 | 0.76413 | 19.1026 | 1.8044 | 1.6488 | -13.6478 | 3.0728 | 256.58 | 0.92 | -21.0027 | -1.5682 | -9.7815 | 10.5086 | 18.1799 | -17.0363 | 6.6433 | 59.7594 |  |  |  | 0.83727 |  | 115.8615
42838.572 | 13107 | 173.7928 | 181.1575 | 147.5255 | 154.0968 | 89.0043 | 44.0715 | 126.9605 | 37.6794 | 105.4205 | 96.4809 | 71.4638 | 42.3581 | 29.1975 | 68.4306 | 98.9 | 99.4519 | 105.5829 | 999.619 | 102.2307 |  |  |  |  | 101.6958 | 42.8646 | 98.825 | 146.965 | 155.4563 | 224.6296 | 85.423 | 551.3614 | 1017.6515 | 98.2261 | 139.6914 |  | 552.4689 | 98.2788 |  |  | 99.5435 | 79.1221 |  |  | 26.5259 | 33.8651 | 34.5415 | 40.8398 | 45.8265 | 29.5546 | 33.3476 | 15.5558 | 34.4531 | 16.328 | 26.8773 | 50.9424 | 45.8836 | 60.5237 | 47.1552 | 24.626 |  |  | -181.8559 | -7.9328 | -64.5394 | 69.7259 | 224.7128 | -197.2848 | 29.6697 | -165.5587 | -0.4578 | -0.86322 | 1.3354 | 0.0037636 | -0.00033677 | 0.0012929 | 126.5434 | 105.2068 | 71.6569 | 79.0859 | 95.8295 | 95.3262 | 84.2331 | 96.1501 | 99.2335 | 94.4417 | 68.9436 | 41.2087 | 37.8411 | 73.3064 |  | 1073.0211 | 40.8837 | 40.1053 | 30.4799 | 56.7677 | 40.5382 | 76.6849 | 68.089 | 81.2542 |  |  |  | 819.9498 | 621.0927 | 756.5698 | 917.9074 | 392.514 | 957.1572 | 856.8542 | -0.77046 | 0.37301 | 703.6803 | 85.1904 | 116.6213 | 699.7968 | 67.7679 | 68.0307 | 100.3474 |  | 106.3149 | 69.9679 | 1173.1262 | 372.5499 | 37.3985 | 796.249 | 610.7649 | 607.309 | 42.728 |  | 657.4841 | 690.4493 |  | 689.0397 |  | 686.6818 |  | 689.4305 |  |  | 39.1802 | 35.3979 | 33.8916 | [5 empty] | 106.1371 | 574.4789 | 93.0385 | 70.0384 | 848.9036 | 81.8256 | 77.6181 | 346.3277 | 360.5764 | 353.114 |  |  | 753.128 | 117.3982 | 102.2268 | 217.3348 | 158.4246 | 441.8039 | 56.5585 |  | 107.761 | 99.2748 | 71.5166 | 94.2267 | 653.4295 | 638.8872 | 81.6387 |  | 302.8728 | 343.4555 | 204.5599 | 92.9085 | 261.3602 | 480.6444 |  | 393.5381 | 261.0856 | 0.75133 | 19.1034 | 1.8039 | 1.6483 | -13.4923 | 3.0728 | 234.77 | 0.61 | -20.9676 | -3.4392 | -9.8098 | 10.1963 | 18.1757 | -17.0303 | 6.6044 | 59.6069 |  |  |  | 0.51061 |  | 115.8033
42838.572 | 13108 | 173.5919 | 181.1026 | 147.5358 | 154.0562 | 89.0024 | 44.0719 | 126.9372 | 37.6713 | 105.3855 | 96.4555 | 71.4647 | 42.3499 | 29.1907 | 68.4241 | 98.9128 | 99.3899 | 105.5672 | 998.059 | 102.1972 |  |  |  |  | 101.6702 | 50.6136 | 98.8082 | 148.0254 | 155.302 | 223.1931 | 85.0549 | 547.9902 | 1022.6199 | 98.2933 | 138.9906 |  | 553.6 | 98.2883 |  |  | 99.5542 | 79.7219 |  |  | 27.2315 | 34.8493 | 36.308 | 41.6912 | 46.4354 | 29.8984 | 33.8067 | 15.5001 | 34.4278 | 16.4833 | 26.8681 | 50.9396 | 45.8955 | 60.5371 | 47.1608 | 24.6273 |  |  | -181.8828 | -3.0373 | -64.3482 | 69.4965 | 224.6005 | -197.3564 | 30.9465 | -165.4897 | -0.43036 | -0.88881 | 1.1709 | 0.0035944 | -0.0002612 | 0.0012715 | 127.0404 | 105.3856 | 71.6388 | 78.967 | 95.9808 | 95.3272 | 84.243 | 96.6539 | 99.2053 | 94.4175 | 68.9468 | 41.2142 | 37.8454 | 73.3084 |  | 1073.7433 | 36.9204 | 37.0384 | 34.7769 | 56.7542 | 40.4896 | 76.5807 | 68.3415 | 81.1859 |  |  |  | 819.7378 | 620.8825 | 756.4328 | 917.7668 | 392.5738 | 957.0402 | 857.6398 | 0.46674 | -0.0060554 | 703.607 | 85.1029 | 115.9159 | 699.6803 | 67.5458 | 68.1774 | 100.3455 |  | 106.077 | 70.6659 | 1170.0698 | 364.1379 | 37.4078 | 792.9716 | 610.7005 | 607.2321 | 42.701 |  | 656.9926 | 690.3812 |  | 693.4389 |  | 686.6497 |  | 689.3686 |  |  | 39.1811 | 35.3906 | 33.8859 | [5 empty] | 106.8916 | 575.1736 | 92.8791 | 69.9989 | 850.4945 | 81.8543 | 77.7051 | 346.2591 | 360.24 | 353.0237 |  |  | 752.9717 | 117.602 | 102.3856 | 216.9404 | 158.321 | 441.6474 | 56.7047 |  | 107.8759 | 99.2926 | 71.5371 | 94.2221 | 653.5286 | 638.7636 | 81.8074 |  | 302.8087 | 343.4432 | 204.8015 | 92.9142 | 263.4176 | 480.4999 |  | 393.1453 | 261.1858 | 0.79473 | 19.1031 | 1.8029 | 1.6473 | -13.5909 | 3.0728 | 226.68 | 0.79 | -20.9389 | -2.1315 | -9.8109 | 10.1959 | 18.1814 | -17.0431 | 6.7488 | 59.5042 |  |  |  | 0.94525 |  | 115.7237
42838.572 | 13109 | 173.2774 | 181.065 | 147.5546 | 154.0194 | 89.0109 | 44.0872 | 126.9209 | 37.6745 | 105.3678 | 96.4461 | 71.4698 | 42.3629 | 29.2011 | 68.4333 | 98.8873 | 99.3526 | 105.4203 | 997.7701 | 102.1829 |  |  |  |  | 101.6595 | 57.7245 | 98.7961 | 149.1433 | 155.1633 | 221.9738 | 85.2033 | 546.3173 | 1036.035 | 98.2579 | 138.3931 |  | 554.9416 | 98.2809 |  |  | 99.553 | 80.2067 |  |  | 27.9077 | 34.7345 | 36.2951 | 41.9115 | 46.7587 | 30.5398 | 34.4319 | 15.5449 | 34.4048 | 16.5358 | 26.8675 | 50.9252 | 45.9346 | 60.56 | 47.1687 | 24.6216 |  |  | -181.8835 | -0.5159 | -64.3337 | 68.1941 | 224.5919 | -197.3157 | 31.0174 | -165.5791 | -0.41869 | -0.64272 | 1.2577 | 0.0035205 | -0.00032363 | 0.0012255 | 127.2693 | 105.341 | 71.6385 | 78.8358 | 95.5754 | 95.3033 | 84.2296 | 95.4665 | 99.1662 | 94.4072 | 68.9474 | 41.2194 | 37.8567 | 73.3142 |  | 1075.191 | 39.0498 | 33.7072 | 31.6077 | 56.7294 | 40.4922 | 76.7376 | 68.5164 | 81.7797 |  |  |  | 819.486 | 620.674 | 756.2727 | 917.6036 | 392.6345 | 956.9096 | 857.8125 | -0.52688 | 0.36617 | 703.501 | 85.5251 | 115.0584 | 699.4723 | 67.8181 | 68.204 | 100.3519 |  | 105.8661 | 70.0703 | 1171.2279 | 359.2263 | 37.3956 | 789.1833 | 610.606 | 607.1366 | 42.693 |  | 656.4203 | 690.2859 |  | 695.0278 |  | 686.5927 |  | 689.295 |  |  | 39.1848 | 35.3874 | 33.8736 | [5 empty] | 106.4196 | 575.7816 | 92.9462 | 69.9682 | 851.6272 | 81.9929 | 77.8038 | 346.0531 | 359.5021 | 352.837 |  |  | 752.8401 | 117.7926 | 102.5046 | 216.5834 | 158.2563 | 441.5013 | 56.9121 |  | 107.9861 | 99.396 | 71.6123 | 94.2196 | 653.6068 | 638.6132 | 81.8358 |  | 302.6016 | 343.3949 | 205.0892 | 92.9173 | 265.5515 | 480.3766 |  | 392.7075 | 261.2772 | 0.78676 | 19.1022 | 1.8047 | 1.6489 | -13.6645 | 3.0728 | 202.09 | 0.74 | -20.9132 | -0.8783 | -9.808 | 10.098 | 18.2003 | -17.0594 | 6.7637 | 59.3842 |  |  |  | 0.70894 |  | 115.6519
42838.572 | 13110 | 172.86 | 181.0197 | 147.5701 | 153.9823 | 89.0194 | 44.1013 | 126.9136 | 37.6784 | 105.3494 | 96.4346 | 71.4729 | 42.3712 | 29.1981 | 68.4325 | 98.8432 | 99.403 | 105.4295 | 997.7176 | 102.174 |  |  |  |  | 101.6428 | 64.1914 | 98.7826 | 149.041 | 155.0759 | 221.9498 | 85.0917 | 545.2807 | 1046.1497 | 98.2499 | 137.9664 |  | 556.3834 | 98.2748 |  |  | 99.5429 | 80.4559 |  |  | 27.6663 | 33.6305 | 35.9525 | 41.9258 | 46.9991 | 31.2214 | 34.8271 | 15.6985 | 34.3772 | 16.6257 | 26.8548 | 50.9549 | 45.9549 | 60.5766 | 47.1772 | 24.6101 |  |  | -181.9196 | -3.0484 | -64.6439 | 64.5025 | 224.6248 | -197.3709 | 30.9149 | -165.604 | -0.34318 | -0.8093 | 1.2532 | 0.0032626 | -0.00035813 | 0.0012469 | 127.1303 | 104.9818 | 71.6095 | 78.7591 | 95.7561 | 95.3137 | 84.2171 | 93.9571 | 99.1384 | 94.3882 | 68.9566 | 41.2295 | 37.8536 | 73.3138 |  | 1074.9269 | 37.6518 | 33.7903 | 28.8176 | 56.6685 | 40.4741 | 76.5367 | 68.4307 | 81.6473 |  |  |  | 819.2559 | 620.4675 | 756.1259 | 917.4454 | 392.6871 | 956.793 | 857.6374 | -0.51449 | 0.094751 | 703.2496 | 86.3148 | 116.4978 | 699.1957 | 68.2746 | 67.9363 | 100.3452 | 9.0389 | 105.665 | 69.5734 | 1170.5725 | 356.6851 | 37.3432 | 786.0358 | 610.5169 | 607.0432 | 42.6792 |  | 654.7254 | 690.1881 |  | 692.8904 |  | 686.5193 |  | 689.2273 |  |  | 39.187 | 35.3825 | 33.859 | [5 empty] | 106.2712 | 576.3818 | 94.2135 | 69.9292 | 852.8621 | 81.8985 | 77.8298 | 345.8928 | 359.0059 | 352.655 |  |  | 752.6202 | 117.9647 | 102.6152 | 216.1649 | 158.2095 | 441.3158 | 56.8547 |  | 108.054 | 99.4695 | 71.6718 | 94.2246 | 653.7317 | 638.4858 | 81.732 |  | 302.4078 | 343.2177 | 205.2233 | 92.9219 | 267.5073 | 480.1948 |  | 392.2827 | 261.3113 | 0.86931 | 19.1022 | 1.8047 | 1.6483 | -13.646 | 3.0728 | 190.9 | 0.4 | -20.9148 | -2.1312 | -9.814 | 9.8032 | 18.2221 | -17.0809 | 6.7601 | 59.0296 |  |  |  | 0.86215 |  | 115.5918
42838.572 | 13111 | 172.473 | 180.9903 | 147.6014 | 153.9437 | 89.0373 | 44.1162 | 126.912 | 37.6931 | 105.3417 | 96.431 | 71.4776 | 42.3776 | 29.2134 | 68.4439 | 98.8587 | 99.4271 | 105.4666 | 997.651 | 102.1632 |  |  |  |  | 101.6442 | 71.1475 | 98.7895 | 149.1183 | 155.0019 | 221.5055 | 86.1445 | 544.7139 | 1056.4714 | 98.2766 | 137.6101 |  | 557.6504 | 98.2773 |  |  | 99.5392 | 80.753 |  |  | 29.3822 | 34.2368 | 36.7876 | 42.3014 | 47.3697 | 32.013 | 35.3418 | 15.8158 | 34.3487 | 16.753 | 26.8422 | 50.9525 | 45.9475 | 60.5927 | 47.1815 | 24.6104 |  |  | -181.9663 | -0.5573 | -64.6433 | 63.9262 | 224.5308 | -197.3393 | 31.2264 | -165.6165 | -0.47707 | -0.70629 | 1.1645 | 0.0032724 | -0.00042548 | 0.0012042 | 127.0138 | 104.9496 | 71.5967 | 78.6845 | 95.7579 | 95.3191 | 84.241 | 93.4628 | 99.1148 | 94.3767 | 68.9689 | 41.2406 | 37.8648 | 73.3267 |  | 1074.5814 | 37.1881 | 31.6747 | 27.9962 | 56.5643 | 40.4535 | 76.2545 | 67.8947 | 81.5728 |  |  |  | 819.0341 | 620.2755 | 755.9919 | 917.299 | 392.7612 | 956.6901 | 857.451 | -1.3994 | 0.019051 | 703.0363 | 86.859 | 117.0973 | 698.9956 | 70.5547 | 68.1399 | 100.3384 | 24.6022 | 105.4713 | 69.9557 | 1170.632 | 355.5315 | 37.3355 | 784.0241 | 610.4211 | 606.9412 | 42.671 |  | 653.9454 | 690.0692 |  | 692.4278 |  | 686.4296 |  | 689.1393 |  |  | 39.1843 | 35.3767 | 33.8455 | [5 empty] | 106.734 | 577.0141 | 96.2699 | 69.8923 | 854.9035 | 81.2598 | 77.6684 | 345.7837 | 358.7129 | 352.5331 |  |  | 752.3998 | 118.128 | 102.7367 | 215.8533 | 158.2016 | 441.1118 | 57.0005 |  | 108.1668 | 99.6083 | 71.7422 | 94.2182 | 653.8822 | 638.3439 | 81.7658 |  | 302.3269 | 343.3235 | 205.4391 | 92.9026 | 269.3634 | 480.0103 |  | 391.8766 | 261.3686 | 0.86077 | 19.1036 | 1.8034 | 1.6459 | -13.4469 | 3.0729 | 178.57 | 0.45 | -20.9081 | -0.91213 | -9.8236 | 9.769 | 18.2419 | -17.1017 | 6.8029 | 58.867 |  |  |  | 0.91124 |  | 115.5369
42838.572 | 13112 | 172.0921 | 180.9486 | 147.6239 | 153.9138 | 89.0493 | 44.1275 | 126.8968 | 37.6996 | 105.3212 | 96.4189 | 71.4834 | 42.3822 | 29.214 | 68.4493 | 98.8729 | 99.4233 | 105.4698 | 997.5433 | 102.1666 |  |  |  |  | 101.6554 | 78.8567 | 98.7968 | 149.3344 | 154.936 | 220.9843 | 86.1676 | 544.4872 | 1057.5408 | 98.3228 | 137.0713 |  | 558.8542 | 98.2579 |  |  | 99.5444 | 80.858 |  |  | 30.4499 | 34.1217 | 38.5487 | 43.2334 | 48.0983 | 32.7549 | 35.9317 | 15.7638 | 34.3302 | 16.8073 | 26.8307 | 50.9142 | 45.9311 | 60.6053 | 47.1787 | 24.5907 |  |  | -181.942 | -11.1677 | -63.7739 | 66.1886 | 224.634 | -197.3216 | 32.2587 | -165.6067 | -0.38541 | -0.67733 | 1.1926 | 0.003054 | -0.00042055 | 0.0012732 | 127.3052 | 104.9711 | 71.5681 | 78.605 | 96.7268 | 95.3182 | 84.2517 | 94.8507 | 99.0858 | 94.3512 | 68.9697 | 41.2444 | 37.8626 | 73.3207 |  | 1074.5737 | 34.6551 | 30.9533 | 26.7327 | 56.4389 | 40.4205 | 76.3111 | 67.6376 | 81.3915 |  |  |  | 818.8216 | 620.0946 | 755.8523 | 917.1655 | 392.8695 | 956.585 | 857.2994 | -1.6326 | -0.17838 | 702.8316 | 87.4878 | 118.1034 | 698.7514 | 70.2245 | 68.4776 | 100.3421 | 40.587 | 105.1517 | 69.5823 | 1168.8493 | 354.2392 | 37.338 | 780.6362 | 610.3072 | 606.8311 | 42.6716 |  | 652.4413 | 689.9596 |  | 692.6612 |  | 686.3438 |  | 689.066 |  |  | 39.1858 | 35.3626 | 33.8407 | [5 empty] | 107.1316 | 577.3215 | 96.942 | 69.8488 | 855.9634 | 80.9385 | 77.4585 | 345.6825 | 358.4395 | 352.4178 |  |  | 752.2355 | 118.3306 | 102.9064 | 215.5672 | 158.1933 | 440.897 | 57.1659 |  | 108.3431 | 99.7744 | 71.8473 | 94.2085 | 653.981 | 638.2089 | 81.863 |  | 302.238 | 343.353 | 205.7991 | 92.9207 | 271.0511 | 479.7855 |  | 391.4664 | 261.2438 | 0.72387 | 19.1026 | 1.8053 | 1.6475 | -13.6409 | 3.0728 | 150.4 | 0.91 | -20.8957 | -4.0824 | -9.7555 | 9.9385 | 18.2683 | -17.1217 | 6.9228 | 58.554 |  |  |  | 1.1888 |  | 115.4863
42838.572 | 13113 | 171.5539 | 180.8347 | 147.6441 | 153.8752 | 89.0579 | 44.1477 | 126.8872 | 37.7072 | 105.2991 | 96.4142 | 71.486 | 42.3835 | 29.2212 | 68.4614 | 98.8802 | 99.4148 | 105.4253 | 997.3213 | 102.1673 |  |  |  |  | 101.6585 | 87.6748 | 98.7998 | 149.2069 | 154.8697 | 221.609 | 85.445 | 542.9046 | 1056.6708 | 98.3277 | 136.6309 |  | 560.4079 | 98.2631 |  |  | 99.5701 | 81.0674 |  |  | 29.7891 | 33.2957 | 37.5069 | 43.2028 | 48.6237 | 33.846 | 36.7824 | 15.4933 | 34.3279 | 16.9052 | 26.819 | 50.9374 | 45.9326 | 60.6232 | 47.1904 | 24.5824 |  |  | -181.9407 | -17.6627 | -63.4683 | 66.5704 | 224.563 | -197.3683 | 29.2498 | -165.7414 | -0.40331 | -0.7644 | 1.149 | 0.0029357 | -0.00058812 | 0.0012814 | 127.6424 | 105.041 | 71.5568 | 78.504 | 96.8768 | 95.2896 | 84.2227 | 95.0625 | 99.0517 | 94.3238 | 68.9732 | 41.2429 | 37.8667 | 73.3227 |  | 1074.0769 | 32.8843 | 29.6571 | 26.5277 | 56.319 | 40.3848 | 76.6223 | 68.1443 | 81.3911 |  |  |  | 818.6012 | 619.912 | 755.7163 | 917.0249 | 392.9855 | 956.4646 | 857.1914 | -1.6007 | 0.031604 | 702.6164 | 87.9941 | 118.9412 | 698.4784 | 70.0972 | 68.9222 | 100.3414 | 57.5393 | 105.1759 | 69.7224 | 1166.2552 | 353.3694 | 37.3455 | 778.7721 | 610.1721 | 606.6887 | 42.6756 |  | 651.6181 | 689.8315 |  | 692.9028 |  | 686.2485 |  | 688.9712 |  |  | 39.1996 | 35.3484 | 33.835 | [5 empty] | 107.6194 | 577.7373 | 96.3309 | 69.7982 | 856.3963 | 81.1436 | 77.486 | 345.5996 | 358.6077 | 352.3299 |  |  | 752.0183 | 118.5582 | 103.0778 | 215.3584 | 158.2288 | 440.6633 | 57.226 |  | 108.5139 | 99.9487 | 71.9163 | 94.2062 | 654.0641 | 638.0555 | 81.8554 |  | 302.1188 | 343.4891 | 206.1159 | 92.9518 | 272.8845 | 479.598 |  | 391.1115 | 261.1692 | 0.79232 | 19.1032 | 1.8053 | 1.6485 | -13.6266 | 3.0728 | 121.02 | 0.9 | -20.9088 | -5.1271 | -9.719 | 9.9537 | 18.2979 | -17.1543 | 6.6038 | 58.3832 |  |  |  | 1.3813 |  | 115.4316
42838.5721 | 13114 | 171.4626 | 180.7289 | 147.6733 | 153.8241 | 89.0603 | 44.1486 | 126.8595 | 37.6942 | 105.2756 | 96.3946 | 71.4786 | 42.3895 | 29.2132 | 68.4454 | 98.8778 | 99.4123 | 105.384 | 996.8491 | 102.1465 |  |  |  |  | 101.6532 | 98.2626 | 98.7257 | 148.6963 | 154.7793 | 221.851 | 88.1898 | 541.4749 | 1068.367 | 98.3182 | 136.3274 |  | 561.3959 | 98.2634 |  |  | 99.5649 | 81.0092 |  |  | 29.4022 | 33.7234 | 36.5803 | 43.1684 | 48.0776 | 34.6248 | 36.9417 | 15.2427 | 34.3083 | 16.929 | 26.813 | 50.9342 | 45.9283 | 60.6387 | 47.202 | 24.5887 |  |  | -181.9485 | 7.8025 | -65.0776 | 80.8042 | 224.6925 | -197.3354 | 40.9885 | -165.2328 | -0.3784 | -0.75475 | 1.0988 | 0.0027221 | -0.00057662 | 0.0012764 | 127.7593 | 104.8968 | 71.5615 | 78.4117 | 96.3167 | 95.2904 | 84.2175 | 96.6484 | 99.0265 | 94.3082 | 68.9876 | 41.2566 | 37.875 | 73.3296 |  | 1073.8521 | 31.4246 | 29.1485 | 25.6059 | 56.1823 | 40.3546 | 76.9427 | 68.4895 | 81.4413 |  |  |  | 818.3615 | 619.7087 | 755.5601 | 916.8202 | 393.0447 | 956.3294 | 857.1898 | -1.632 | -0.12759 | 702.2682 | 87.9808 | 117.5453 | 698.1602 | 71.6841 | 69.222 | 100.3411 | 75.497 | 105.1177 | 70.6518 | 1164.5404 | 353.2687 | 37.3593 | 776.996 | 610.0441 | 606.5177 | 42.6964 |  | 651.9735 | 689.7004 |  | 696.0639 |  | 686.1088 |  | 688.8526 |  |  | 39.2169 | 35.3612 | 33.8419 | [5 empty] | 107.7715 | 578.4856 | 95.2733 | 69.7391 | 859.8258 | 81.0278 | 77.4445 | 345.5693 | 358.9567 | 352.2622 |  |  | 751.7608 | 118.7863 | 103.2252 | 215.2134 | 158.2836 | 440.421 | 57.2966 |  | 108.6881 | 100.1239 | 71.9822 | 94.2052 | 654.1428 | 637.8543 | 81.8017 |  | 302.0114 | 343.8587 | 206.375 | 92.988 | 274.811 | 479.4782 |  | 390.776 | 260.1556 | 0.64541 | 19.1033 | 1.8042 | 1.6465 | -13.5882 | 3.0728 | 107.68 | 0.94 | -20.9143 | 3.4101 | -9.8483 | 10.974 | 18.3264 | -17.1746 | 7.8273 | 58.4563 |  |  |  | 1.5399 |  | 115.3477
42838.5721 | 13115 | 171.4999 | 180.6264 | 147.7054 | 153.7997 | 89.0775 | 44.1679 | 126.8398 | 37.6985 | 105.2594 | 96.3882 | 71.492 | 42.3973 | 29.2085 | 68.4622 | 98.8431 | 99.4641 | 105.4945 | 995.1002 | 101.9681 |  |  |  |  | 101.7116 | 108.454 | 98.6022 | 146.4179 | 154.706 | 219.5152 | 88.7982 | 542.027 | 1119.7616 | 98.2363 | 136.127 |  | 565.8147 | 98.3208 |  |  | 99.5048 | 76.4853 |  |  | 28.1 | 32.0932 | 32.2594 | 35.7359 | 37.921 | 33.1577 | 35.36 | 15.0454 | 34.313 | 16.7564 | 26.8113 | 50.9154 | 45.9318 | 60.655 | 47.1983 | 24.6001 |  |  | -181.9722 | -27.4662 | -64.7793 | 65.6807 | 224.4191 | -197.3577 | 32.697 | -165.5337 | -0.45975 | -0.95028 | 1.14 | 0.0022506 | -0.00075404 | 0.0012797 | 128.2358 | 106.0366 | 71.8758 | 79.6071 | 96.4233 | 95.4079 | 84.7077 | 98.1004 | 98.9925 | 94.2946 | 68.9908 | 41.2538 | 37.8739 | 73.3291 |  | 1073.7729 | 30.1342 | 28.6777 | 25.1837 | 56.0932 | 40.2991 | 76.1847 | 67.8198 | 81.8244 |  |  |  | 818.1247 | 619.6909 | 755.4503 | 916.6387 | 392.9847 | 956.198 | 857.6079 | -0.15373 | 0.19004 | 701.942 | 88.642 | 119.2031 | 698.1913 | 75.6756 | 73.9538 | 100.4863 | 95.941 | 104.8303 | 72.4189 | 1178.0556 | 370.2558 | 40.2917 | 771.7966 | 610.1585 | 606.1217 | 43.6909 |  | 658.2124 | 689.5919 |  | 701.9131 |  | 685.7069 |  | 688.7179 |  |  | 41.23 | 35.3662 | 33.6478 | [5 empty] | 109.6255 | 575.0997 | 93.5907 | 69.6378 | 855.1622 | 80.0733 | 77.6197 | 345.4961 | 359.463 | 352.2059 |  |  | 751.5166 | 114.1018 | 102.3575 | 214.6931 | 152.3716 | 440.2288 | 57.2957 |  | 104.691 | 95.4965 | 71.9455 | 94.2171 | 654.227 | 637.5106 | 82.0191 |  | 300.9057 | 340.4976 | 205.4395 | 92.9986 | 276.5866 | 478.4206 |  | 390.6466 | 247.6772 | 0.74521 | 19.1032 | 1.8059 | 1.6473 | -13.5622 | 3.0728 | 74.42 | 0.77 | -20.8663 | -6.381 | -9.7996 | 9.8675 | 18.2716 | -17.1346 | 6.9743 | 59.7337 |  |  |  | 1.6768 |  | 115.2617
42838.5721 | 13116 | 171.6108 | 180.6008 | 147.7455 | 153.7523 | 89.0734 | 44.1763 | 126.8254 | 37.7021 | 105.2462 | 96.3718 | 71.5014 | 42.4034 | 29.2199 | 68.4648 | 98.991 | 99.4192 | 105.6511 | 994.4528 | 101.8975 |  |  |  |  | 101.7707 | 117.7292 | 98.5566 | 144.0018 | 154.7995 | 216.705 | 89.8606 | 545.8251 | 1151.0463 | 98.1991 | 135.4954 |  | 570.368 | 98.3378 |  |  | 99.5234 | 72.5506 |  |  | 28.9675 | 31.7805 | 32.4285 | 36.0868 | 35.6771 | 31.7981 | 34.5029 | 14.8562 | 34.3064 | 16.5944 | 26.8068 | 50.9695 | 45.9294 | 60.6843 | 47.2056 | 24.6092 |  |  | -182.0031 | 11.0907 | -65.4646 | 29.7009 | 224.2864 | -197.3012 | 38.983 | -165.3425 | -0.36167 | -0.78034 | 1.0737 | 0.0019204 | -0.00090189 | 0.0012502 | 130.1239 | 108.6468 | 72.5023 | 81.7903 | 96.334 | 95.9605 | 85.7443 | 98.4357 | 98.9618 | 94.2699 | 68.9949 | 41.2635 | 37.8781 | 73.3306 |  | 1074.8589 | 32.8454 | 28.704 | 25.2044 | 56.0658 | 40.2484 | 76.4132 | 68.4412 | 81.6691 |  |  |  | 817.9034 | 619.7214 | 755.328 | 916.4835 | 392.95 | 956.1042 | 857.8532 | 0.23043 | 0.47515 | 712.2247 | 89.7697 | 136.4024 | 706.5447 | 87.7997 | 85.5066 | 100.7899 | 111.1494 | 104.5509 | 69.7198 | 1182.9385 | 378.4713 | 43.7382 | 762.3099 | 609.7303 | 605.7021 | 46.2572 |  | 690.9082 | 689.3945 |  | 704.2706 |  | 684.9074 |  | 688.5652 |  |  | 47.9551 | 35.4028 | 33.5216 | [5 empty] | 111.5935 | 569.1883 | 92.3889 | 69.5528 | 843.7987 | 78.1091 | 77.7425 | 346.1868 | 357.4196 | 350.0457 |  |  | 751.2022 | 98.0577 | 96.9943 | 211.1687 | 143.4218 | 439.8858 | 57.368 |  | 93.7528 | 87.0574 | 71.2039 | 94.2498 | 654.3997 | 635.6022 | 81.8416 |  | 262.5231 | 329.7301 | 188.7832 | 92.4621 | 279.0637 | 463.8772 |  | 389.3167 | 230.8337 | 0.72629 | 19.1028 | 1.8052 | 1.6484 | -13.6008 | 3.0729 | 85.37 | 1 | -20.8085 | 4.0527 | -9.8462 | 6.6321 | 18.2256 | -17.094 | 7.5983 | 66.8844 |  |  |  | 1.3695 |  | 115.1914
42838.5721 | 13117 | 171.7294 | 180.6071 | 147.773 | 153.7104 | 89.0838 | 44.1863 | 126.8014 | 37.7065 | 105.2228 | 96.3492 | 71.4908 | 42.3996 | 29.221 | 68.4615 | 99.3586 | 98.282 | 104.6123 | 993.319 | 101.9634 |  |  |  |  | 101.8501 | 94.4021 | 98.5822 | 142.8789 | 154.8735 | 215.4154 | 91.4898 | 549.8748 | 1181.6842 | 97.7166 | 134.9479 |  | 573.1418 | 98.3197 |  |  | 99.5549 | 70.6672 |  |  | 33.5405 | 33.6554 | 34.4356 | 38.1843 | 37.5703 | 33.2216 | 35.2805 | 14.7891 | 34.2721 | 14.7028 | 26.8013 | 51.0076 | 45.9314 | 60.7085 | 47.2347 | 24.605 |  |  | -182.074 | 19.7627 | -65.3023 | 19.4598 | 224.3455 | -197.3853 | 33.847 | -165.4996 | -0.2778 | -0.65719 | 1.0204 | 0.0018219 | -0.0009331 | 0.001283 | 125.0795 | 105.1761 | 72.9011 | 83.2619 | 92.2144 | 96.6415 | 86.9899 | 96.5688 | 98.9392 | 94.2624 | 69.0039 | 41.2798 | 37.8884 | 73.3367 |  | 1075.4426 | 37.2273 | 32.4161 | 25.7985 | 56.031 | 40.2428 | 77.0039 | 69.2964 | 81.5808 |  |  |  | 817.6844 | 619.6634 | 755.188 | 916.3291 | 393.1615 | 956.0525 | 857.9969 | -0.089048 | 0.73021 | 725.2159 | 87.4395 | 134.3669 | 703.9162 | 81.5624 | 90.4025 | 100.7618 | 102.4802 | 104.5967 | 71.8741 | 1183.8249 | 396.8103 | 46.2949 | 750.1053 | 609.1521 | 604.9748 | 48.7147 |  | 725.7321 | 689.062 |  | 701.8503 |  | 684.0483 |  | 688.3709 |  |  | 55.0766 | 35.7922 | 34.0033 | [5 empty] | 101.8488 | 558.3216 | 89.6439 | 69.4097 | 832.7359 | 75.993 | 77.2508 | 346.1499 | 354.5234 | 341.2539 |  |  | 750.7689 | 88.5643 | 90.5208 | 207.3285 | 138.8403 | 439.4499 | 57.5546 |  | 87.757 | 83.4098 | 69.8808 | 94.228 | 654.6194 | 632.2532 | 80.0865 |  | 197.9103 | 325.5589 | 171.095 | 92.0017 | 280.2648 | 436.3348 |  | 387.4713 | 215.6126 | 0.81495 | 19.103 | 1.8036 | 1.6467 | -13.5057 | 3.0729 | 103.09 | 0.93 | -20.7851 | 5.4265 | -9.8642 | 5.3848 | 18.2705 | -17.1375 | 7.0966 | 75.2529 |  |  |  | 0.882 |  | 115.1241
42838.5721 | 13118 | 171.4089 | 180.5759 | 147.7986 | 153.6875 | 89.0919 | 44.2029 | 126.7904 | 37.7097 | 105.2078 | 96.3438 | 71.4952 | 42.409 | 29.2233 | 68.4695 | 99.5846 | 98.0473 | 104.6058 | 992.9005 | 101.959 |  |  |  |  | 101.878 | 79.276 | 98.6557 | 143.3398 | 154.9392 | 214.6921 | 94.2172 | 549.6721 | 1204.5422 | 97.4421 | 134.7123 |  | 574.9228 | 98.3077 |  |  | 99.6188 | 69.2909 |  |  | 34.5196 | 34.9889 | 36.1545 | 39.44 | 39.9037 | 35.3245 | 36.6331 | 14.53 | 34.2344 | 10.2761 | 26.7479 | 51.0572 | 45.946 | 60.7515 | 47.3013 | 24.612 |  |  | -182.0405 | 10.1649 | -65.462 | -2.7363 | 224.381 | -197.3413 | 9.5692 | -166.6147 | -0.38599 | -0.51893 | 1.0146 | 0.0015196 | -0.0010152 | 0.0012715 | 114.1341 | 108.0774 | 73.3622 | 85.2065 | 83.4224 | 96.7775 | 87.1021 | 91.6121 | 98.9092 | 94.2395 | 69.0043 | 41.2841 | 37.889 | 73.3356 |  | 1074.9118 | 37.9433 | 34.7591 | 29.0323 | 55.9638 | 40.2572 | 76.7251 | 69.6118 | 81.5921 |  |  |  | 817.4647 | 619.5474 | 755.0349 | 916.1778 | 393.965 | 955.9931 | 858.0986 | -0.41226 | 0.80553 | 735.5462 | 87.5663 | 129.3105 | 696.5894 | 73.1449 | 94.7147 | 101.116 | 88.848 | 104.4732 | 71.683 | 1181.529 | 398.3166 | 46.9418 | 741.6277 | 608.6001 | 604.452 | 50.0087 |  | 730.1845 | 688.7718 |  | 698.677 |  | 683.5613 |  | 688.1488 |  |  | 59.358 | 36.7722 | 35.1111 | [5 empty] | 89.4065 | 551.3242 | 83.3758 | 68.9934 | 826.3637 | 74.6388 | 76.1947 | 346.1913 | 351.5392 | 329.8714 |  |  | 749.5295 | 84.6453 | 85.6598 | 268.4282 | 135.6917 | 439.145 | 58.1406 |  | 84.6553 | 79.8414 | 68.9007 | 94.1943 | 654.7144 | 629.6758 | 79.3175 |  | 148.4058 | 314.5801 | 161.862 | 91.5305 | 283.3864 | 420.8127 |  | 386.0819 | 201.7128 | 0.6315 | 19.1022 | 1.8045 | 1.6473 | -13.5674 | 3.0728 | 129.83 | 0.82 | -20.7678 | 3.9002 | -9.8977 | -2.0236 | 18.3345 | -17.1943 | 3.7863 | 76.3538 |  |  |  | 0.80413 |  | 115.0593
42838.5721 | 13119 | 170.4509 | 180.5624 | 147.8296 | 153.6452 | 89.0944 | 44.2128 | 126.7816 | 37.7146 | 105.1906 | 96.3395 | 71.506 | 42.4133 | 29.2261 | 68.4691 | 99.1256 | 98.3736 | 105.2228 | 990.5204 | 101.9369 |  |  |  |  | 101.8961 | 83.0952 | 98.6564 | 144.1863 | 154.8556 | 214.2331 | 95.6334 | 547.321 | 1212.0172 | 97.637 | 134.7227 |  | 576.3906 | 98.29 |  |  | 99.6787 | 68.5609 |  |  | 39.0718 | 37.572 | 40.0426 | 42.2853 | 43.2486 | 36.7479 | 37.7455 | 14.3969 | 34.2466 | 8.2994 | 26.7257 | 51.0615 | 45.9559 | 60.7876 | 47.3682 | 24.5973 |  |  | -182.08 | 14.8626 | -74.2628 | -28.4334 | 224.1438 | -197.3709 | -7.548 | -167.4998 | -0.31555 | -0.54726 | 0.94086 | 0.0012682 | -0.001081 | 0.0012321 | 105.2701 | 106.1617 | 73.5668 | 86.1903 | 79.3659 | 96.5811 | 87.1294 | 84.2396 | 98.8772 | 94.221 | 69.0094 | 41.2847 | 37.895 | 73.3424 |  | 1074.6412 | 38.4519 | 35.0212 | 32.1021 | 55.8692 | 40.2771 | 78.113 | 71.6699 | 81.9739 |  |  |  | 817.2223 | 619.1933 | 754.8237 | 916.0174 | 395.0473 | 955.8708 | 858.2083 | -0.85264 | 0.19879 | 733.6119 | 85.7212 | 117.5251 | 693.8534 | 66.0654 | 92.9727 | 101.0994 | 87.687 | 104.2584 | 74.1229 | 1183.6187 | 397.881 | 46.0078 | 735.0234 | 608.0007 | 603.6681 | 49.7373 |  | 739.7079 | 688.4869 |  | 695.0981 |  | 683.0502 |  | 687.9662 |  |  | 57.4384 | 37.4158 | 36.2391 | [5 empty] | 84.2782 | 546.6456 | 78.214 | 68.4542 | 820.7116 | 72.1298 | 74.8685 | 346.1127 | 350.1276 | 321.026 |  |  | 748.4476 | 85.067 | 84.0653 | 290.6769 | 133.7763 | 438.7641 | 58.3165 |  | 84.8811 | 79.4592 | 68.1796 | 94.126 | 654.7947 | 627.085 | 80.0048 |  | 122.0222 | 302.9169 | 155.7635 | 91.4123 | 287.9243 | 419.161 |  | 385.1879 | 193.8689 | 0.73667 | 19.1031 | 1.8046 | 1.647 | -13.5629 | 3.0729 | 155.94 | 0.51 | -20.7603 | 4.7359 | -10.5862 | -6.5504 | 18.3671 | -17.2353 | -3.3705 | 78.8388 |  |  |  | 0.74999 |  | 114.9907
42838.5721 | 13120 | 168.5564 | 180.5784 | 147.8595 | 153.6029 | 89.1045 | 44.2178 | 126.7598 | 37.7178 | 105.1659 | 96.3324 | 71.5103 | 42.4226 | 29.228 | 68.4806 | 99.1161 | 98.6564 | 105.4451 | 988.6356 | 101.8765 |  |  |  |  | 101.8617 | 99.351 | 98.5727 | 144.8401 | 154.6834 | 214.4033 | 98.1872 | 545.4477 | 1187.9488 | 97.7892 | 134.5761 |  | 578.2946 | 98.2761 |  |  | 99.7277 | 68.0776 |  |  | 43.6779 | 41.3643 | 43.5878 | 46.2076 | 47.2315 | 38.2698 | 38.7385 | 14.4206 | 34.2415 | 6.9654 | 26.7313 | 51.0049 | 45.9422 | 60.8159 | 47.4041 | 24.6092 |  |  | -182.1049 | 21.3398 | -111.5574 | 17.8853 | 224.3396 | -197.3722 | -26.2988 | -168.4165 | -0.34882 | -0.64544 | 0.88426 | 0.0012715 | -0.001035 | 0.0012272 | 102.6521 | 105.8359 | 73.8172 | 86.7488 | 77.9584 | 96.6746 | 87.288 | 77.3359 | 98.8494 | 94.2045 | 69.0274 | 41.3079 | 37.9089 | 73.3579 |  | 1074.3247 | 35.7932 | 31.7667 | 33.2663 | 55.7565 | 40.2554 | 82.1642 | 76.2459 | 82.846 |  |  |  | 816.9652 | 618.8038 | 754.673 | 915.8676 | 396.0835 | 955.7462 | 858.2137 | -0.15373 | 0.021524 | 733.0401 | 85.1997 | 110.9145 | 692.9126 | 64.7437 | 93.5923 | 101.0516 | 108.8974 | 107.2039 | 75.134 | 1180.8743 | 395.0121 | 44.9925 | 732.4154 | 607.3954 | 603.1289 | 48.9551 |  | 718.8399 | 688.1714 |  | 687.9439 |  | 682.9013 |  | 687.7292 |  |  | 54.2229 | 37.6977 | 36.7085 | [5 empty] | 80.4526 | 542.3767 | 73.7333 | 67.9074 | 814.6063 | 68.4846 | 70.3953 | 343.4405 | 348.72 | 314.9585 |  |  | 748.2293 | 82.844 | 82.404 | 536.4035 | 132.5777 | 438.3401 | 58.7252 |  | 82.3185 | 75.6086 | 67.8612 | 94.106 | 654.8878 | 624.988 | 79.7829 |  | 108.4611 | 296.7929 | 151.265 | 91.3689 | 291.5449 | 416.9703 |  | 384.4527 | 186.2655 | 0.70236 | 19.1041 | 1.804 | 1.6454 | -13.3844 | 3.0729 | 178.38 | 0.55 | -20.7653 | 5.7093 | -13.0538 | 5.2268 | 18.4201 | -17.2776 | -6.3068 | 73.5129 |  |  |  | 1.0428 |  | 114.9292
42838.5721 | 13121 | 164.574 | 180.4552 | 147.8939 | 153.5678 | 89.1245 | 44.2333 | 126.7395 | 37.7206 | 105.1517 | 96.3186 | 71.5171 | 42.4252 | 29.2352 | 68.4872 | 99.0373 | 98.7406 | 105.4235 | 987.5903 | 101.8441 |  |  |  |  | 101.9001 | 100.2504 | 98.6011 | 145.5143 | 154.5578 | 214.9882 | 99.8862 | 545.1749 | 1171.4451 | 97.8968 | 134.1237 |  | 579.6186 | 98.2567 |  |  | 99.7248 | 67.6557 |  |  | 46.1518 | 44.4591 | 45.2465 | 48.2842 | 49.6868 | 39.7883 | 39.7669 | 14.6134 | 34.2333 | 5.6179 | 26.714 | 50.9363 | 45.9429 | 60.8507 | 47.4176 | 24.6364 |  |  | -182.08 | 12.24 | -119.5729 | 45.502 | 224.5026 | -197.338 | 17.425 | -166.6127 | -0.24374 | -0.67586 | 0.98217 | 0.0012896 | -0.0010859 | 0.0012797 | 102.2196 | 109.3048 | 73.8427 | 87.1524 | 78.0974 | 96.2397 | 86.3946 | 72.5086 | 98.8184 | 94.1858 | 69.031 | 41.3072 | 37.9039 | 73.3542 |  | 1074.6837 | 35.339 | 31.3242 | 29.166 | 55.6855 | 40.2444 | 82.9406 | 76.3976 | 83.1951 |  |  |  | 816.7364 | 618.3455 | 754.4409 | 915.7061 | 396.6118 | 955.6099 | 858.2153 | 0.0029612 | -0.16392 | 735.9656 | 84.3135 | 106.3132 | 692.4532 | 62.7098 | 94.0009 | 101.0185 | 123.3561 | 105.8841 | 78.1057 | 1177.3903 | 404.2295 | 43.9013 | 726.4005 | 607.1707 | 602.8209 | 48.2189 |  | 672.1816 | 687.9209 |  | 681.8707 |  | 682.6459 |  | 687.5289 |  |  | 51.5384 | 37.7465 | 36.8923 | [5 empty] | 79.2892 | 538.4336 | 69.6864 | 66.627 | 808.9922 | 66.3074 | 69.6484 | 341.8765 | 346.8805 | 310.9703 |  |  | 748.0575 | 80.456 | 79.9596 | 664.2784 | 131.7632 | 438.0079 | 59.2894 |  | 80.3475 | 75.4018 | 68.0052 | 94.1107 | 654.9333 | 623.5412 | 79.9025 |  | 102.6077 | 291.4336 | 148.3357 | 91.1413 | 294.3846 | 416.8327 |  | 383.136 | 179.9752 | 0.6289 | 19.1023 | 1.8048 | 1.6462 | -13.5901 | 3.0729 | 186.1 | 0.87 | -20.7764 | 4.3451 | -13.5809 | 8.3778 | 18.4717 | -17.3182 | 5.1462 | 62.6137 |  |  |  | 1.092 |  | 114.8631
42838.5722 | 13122 | 160.53 | 180.0816 | 147.9203 | 153.5341 | 89.134 | 44.2583 | 126.7304 | 37.7322 | 105.1361 | 96.2969 | 71.5209 | 42.4406 | 29.2345 | 68.4967 | 99.0695 | 98.6855 | 105.4858 | 987.5461 | 101.8271 |  |  |  |  | 101.9401 | 79.3976 | 98.5948 | 146.0806 | 154.4274 | 215.5193 | 102.5064 | 547.2879 | 1165.948 | 97.7382 | 133.7972 |  | 580.5041 | 98.2371 |  |  | 99.6671 | 67.2649 |  |  | 45.3254 | 45.8897 | 44.6695 | 48.595 | 49.9467 | 41.0109 | 40.6496 | 14.7412 | 34.222 | 4.7011 | 26.7031 | 50.8618 | 45.9378 | 60.8801 | 47.4013 | 24.6606 |  |  | -182.0721 | 13.689 | -124.3632 | 1.1591 | 224.3324 | -197.3255 | 37.745 | -165.6914 | -0.31555 | -0.64418 | 0.87524 | 0.0010826 | -0.001076 | 0.0012962 | 108.1986 | 110.6435 | 73.4099 | 86.1821 | 81.4489 | 96.013 | 85.7087 | 60.3283 | 98.7942 | 94.1667 | 69.0318 | 41.3103 | 37.9077 | 73.3508 |  | 1075.1958 | 34.1089 | 30.6269 | 28.3529 | 55.7093 | 40.2161 | 84.8504 | 77.9512 | 83.7028 |  |  |  | 816.5133 | 617.8272 | 754.2212 | 915.5388 | 397.2532 | 955.4881 | 858.2963 | 1.016 | 0.27088 | 731.3312 | 84.3634 | 104.6446 | 692.4406 | 64.1556 | 89.7687 | 100.9096 | 116.3118 | 104.094 | 76.5072 | 1169.7679 | 419.7295 | 43.1807 | 719.8652 | 606.765 | 602.6514 | 47.6852 |  | 649.5826 | 687.7766 |  | 676.8544 |  | 682.4978 |  | 687.3504 |  |  | 49.5243 | 37.7101 | 36.9284 | [5 empty] | 86.916 | 534.0713 | 68.7366 | 66.5384 | 803.5201 | 67.7398 | 69.796 | 340.1096 | 346.4127 | 308.0393 |  |  | 747.7855 | 81.0493 | 80.0188 | 757.8345 | 131.5416 | 437.7335 | 59.8989 |  | 81.3089 | 75.6968 | 69.2714 | 94.08 | 654.9167 | 622.459 | 80.0421 |  | 99.8682 | 285.8286 | 146.6882 | 91.172 | 297.1202 | 420.2602 |  | 382.6795 | 174.0208 | 0.72387 | 19.1018 | 1.8055 | 1.6469 | -13.6247 | 3.0729 | 210.77 | 0.96 | -20.7872 | 4.6055 | -13.8815 | 1.3401 | 18.5007 | -17.3514 | 7.5888 | 57.8236 |  |  |  | 1.2253 |  | 114.7925
42838.5722 | 13123 | 157.3212 | 179.6272 | 147.9429 | 153.489 | 89.1346 | 44.2556 | 126.71 | 37.7334 | 105.1137 | 96.2874 | 71.5234 | 42.4424 | 29.2386 | 68.4993 | 99.1217 | 98.6648 | 105.5108 | 989.0782 | 101.7636 |  |  |  |  | 101.94 | 24.384 | 98.6147 | 146.2964 | 154.3856 | 215.6116 | 101.9224 | 542.1491 | 1151.1585 | 97.8101 | 133.9742 |  | 581.615 | 98.2303 |  |  | 99.6371 | 67.0439 |  |  | 45.109 | 47.3097 | 45.6088 | 49.1884 | 50.8128 | 42.1448 | 41.6074 | 14.8357 | 34.2059 | 4.0039 | 26.6894 | 50.8007 | 45.9378 | 60.9131 | 47.3754 | 24.6718 |  |  | -182.1253 | 6.2622 | -111.6914 | 12.8045 | 224.245 | -197.3453 | 31.369 | -165.8288 | -0.32139 | -0.58607 | 0.88201 | 0.0013208 | -0.00099224 | 0.0012682 | 117.2524 | 113.0155 | 72.9049 | 85.0623 | 86.6752 | 96.0013 | 85.3711 | 54.5982 | 98.7673 | 94.1468 | 69.0337 | 41.3128 | 37.9139 | 73.3501 |  | 1076.5754 | 36.7878 | 31.9898 | 27.5277 | 55.6864 | 40.2088 | 82.068 | 73.5912 | 79.8444 |  |  |  | 816.2753 | 617.6665 | 754.1275 | 915.3971 | 398.5044 | 955.3771 | 858.3473 | -0.087671 | 0.31728 | 724.4803 | 84.6946 | 106.2086 | 692.3706 | 63.4935 | 85.0057 | 100.9243 | 81.0188 | 103.9432 | 75.1194 | 1160.3886 | 401.9238 | 42.6625 | 711.5385 | 606.4301 | 602.4415 | 47.2494 |  | 637.1058 | 687.6631 |  | 671.7766 |  | 682.3966 |  | 687.1848 |  |  | 48.2054 | 37.6978 | 36.8882 | [5 empty] | 93.4505 | 530.0408 | 60.5719 | 65.4352 | 796.8897 | 69.6538 | 70.4458 | 338.9865 | 345.9971 | 305.78 |  |  | 747.6278 | 82.0044 | 79.9189 | 833.0737 | 131.3191 | 437.5227 | 60.2939 |  | 81.8613 | 75.0626 | 69.8549 | 94.0667 | 654.913 | 621.5213 | 80.0029 |  | 98.6081 | 282.5442 | 144.9572 | 91.1935 | 299.6124 | 426.3512 |  | 382.3414 | 169.4062 | 0.71942 | 19.1019 | 1.805 | 1.646 | -13.6702 | 3.0729 | 219.21 | 0.56 | -20.7922 | 3.1219 | -13.1845 | 4.4641 | 18.5305 | -17.3836 | 6.9307 | 55.3106 |  |  |  | 0.92681 |  | 114.7332
42838.5722 | 13124 | 156.8989 | 179.1421 | 147.9543 | 153.4527 | 89.1457 | 44.2725 | 126.6972 | 37.7448 | 105.0986 | 96.2805 | 71.5226 | 42.4469 | 29.2412 | 68.5078 | 99.068 | 98.588 | 105.4647 | 994.6686 | 101.7269 |  |  |  |  | 101.9266 |  | 98.6837 | 146.4571 | 154.39 | 215.5077 | 102.4418 | 540.5741 | 1137.3184 | 97.724 | 133.6859 |  | 580.8854 | 98.2155 |  |  | 99.6154 | 67.0046 |  |  | 42.8981 | 47.9315 | 43.8049 | 47.3499 | 51.9154 | 43.0706 | 42.3023 | 15.0176 | 34.1934 | 3.6932 | 26.6772 | 50.7912 | 45.9332 | 60.9386 | 47.3631 | 24.7086 |  |  | -182.0694 | -1.6218 | -110.5244 | 26.5928 | 224.3527 | -197.3275 | 32.6057 | -165.7571 | -0.32255 | -0.82377 | 1.1016 | 0.0014457 | -0.0010547 | 0.001237 | 120.1973 | 112.971 | 72.6138 | 84.3716 | 87.5383 | 95.8925 | 85.1998 | 56.2447 | 98.7373 | 94.134 | 69.047 | 41.3258 | 37.9195 | 73.3596 |  | 1076.5665 | 34.8054 | 32.7518 | 29.3987 | 55.6275 | 40.1795 | 78.2201 | 69.3982 | 77.4995 |  |  |  | 816.0816 | 617.585 | 754.0364 | 915.2701 | 399.2723 | 955.2958 | 858.3083 | -0.36429 | 0.15561 | 718.0909 | 84.75 | 104.6402 | 692.2735 | 63.8879 | 81.7652 | 100.9001 | 1.5969 | 103.9961 | 76.3961 | 1160.5465 | 389.5498 | 42.1538 | 704.5224 | 606.0946 | 602.0688 | 46.8173 |  | 629.1677 | 687.5237 |  | 664.7621 |  | 682.2243 |  | 687.0092 |  |  | 47.1577 | 37.8765 | 36.825 | [5 empty] | 92.9686 | 526.4575 | 41.5622 | 61.664 | 790.0008 | 71.0268 | 71.1291 | 338.3016 | 345.7153 | 303.8039 |  |  | 747.5723 | 82.7534 | 79.6282 | 896.7507 | 131.2903 | 437.3638 | 60.8855 |  | 81.7474 | 74.3902 | 69.8029 | 94.0509 | 654.9255 | 620.5073 | 79.9538 |  | 97.5963 | 277.5037 | 142.2831 | 91.1804 | 302.2359 | 430.4426 |  | 381.9426 | 164.8299 | 0.73426 | 19.103 | 1.805 | 1.646 | -13.6252 | 3.0728 | 239.5 | 0.87 | -20.7868 | -1.5903 | -13.1282 | 6.4396 | 18.5621 | -17.4083 | 7.0763 | 53.762 |  |  |  | 1.1436 |  | 114.6824
42838.5722 | 13125 | 156.7161 | 178.7675 | 147.9804 | 153.4077 | 89.1517 | 44.2863 | 126.6849 | 37.7452 | 105.0724 | 96.2652 | 71.5259 | 42.4455 | 29.2396 | 68.5088 | 99.1298 | 98.5772 | 105.5074 | 1004.441 | 101.6941 | 1395.8308 |  |  |  | 101.9346 |  | 98.7433 | 146.7397 | 154.4135 | 215.9861 | 102.912 | 542.9102 | 1128.5816 | 97.5532 | 133.1856 |  | 578.3578 | 98.2122 |  |  | 99.5976 | 66.8104 |  |  | 39.3059 | 48.3562 | 40.4116 | 44.5666 | 52.6581 | 44.2264 | 43.3619 | 15.0862 | 34.1669 | 3.1475 | 26.6537 | 50.8819 | 45.9366 | 60.9495 | 47.3634 | 24.7447 |  |  | -182.08 | 5.4133 | -104.613 | 25.4008 | 224.3521 | -197.34 | 12.2344 | -166.589 | -0.29375 | -0.67586 | 1.1627 | 0.0016461 | -0.0009791 | 0.0012321 | 116.6778 | 111.2151 | 72.4081 | 84.1732 | 84.5161 | 95.7518 | 85.2142 | 57.1438 | 98.6966 | 94.1034 | 69.0553 | 41.3262 | 37.9201 | 73.3565 |  | 1076.7799 | 33.2587 | 32.0909 | 29.4757 | 55.5357 | 40.1531 | 79.7345 | 71.3277 | 78.349 |  |  |  | 815.8921 | 617.4566 | 753.9 | 915.1103 | 399.5698 | 955.17 | 858.1954 | -1.3974 | -0.096971 | 714.7293 | 82.2707 | 98.6965 | 692.2123 | 64.5025 | 79.9987 | 100.8615 |  | 103.8639 | 75.0418 | 1164.4708 | 395.0798 | 41.7061 | 697.3878 | 605.7252 | 601.6292 | 46.495 |  | 622.5819 | 687.4225 |  | 659.0167 |  | 681.9205 |  | 686.8789 |  |  | 46.2045 | 37.9424 | 36.7244 | [5 empty] | 88.6244 | 523.6015 | 47.1825 | 61.0887 | 783.9018 | 72.5535 | 71.2818 | 338.0573 | 345.4335 | 301.7409 |  |  | 747.4199 | 81.449 | 78.356 | 952.6609 | 130.9969 | 437.117 | 61.3781 |  | 79.366 | 73.401 | 69.7066 | 94.0261 | 654.9281 | 619.4505 | 79.3618 |  | 96.8049 | 272.772 | 139.9147 | 91.1729 | 304.696 | 432.2013 |  | 381.4835 | 160.9484 | 0.81792 | 19.1021 | 1.8057 | 1.6475 | -13.5298 | 3.0728 | 249.88 | 0.5 | -20.7976 | 2.9073 | -12.7807 | 6.2977 | 18.596 | -17.4406 | 4.3426 | 52.5026 |  |  |  | 1.3124 |  | 114.6203
42838.5722 | 13126 | 157.2553 | 178.5092 | 148.0067 | 153.3664 | 89.1559 | 44.3002 | 126.6654 | 37.7463 | 105.0508 | 96.2481 | 71.5285 | 42.4497 | 29.236 | 68.5046 | 99.2359 | 98.4959 | 105.3909 | 1007.5743 | 101.7032 | 1389.1725 |  |  |  | 102.0182 |  | 98.789 | 146.8861 | 154.5657 | 216.0883 | 103.6251 | 543.5652 | 1114.546 | 97.5258 | 132.84 |  | 577.2116 | 98.2047 |  |  | 99.575 | 67.167 |  |  | 37.0462 | 47.5428 | 38.1475 | 44.6633 | 52.8176 | 45.0053 | 44.0552 | 14.9697 | 34.1498 | 2.7207 | 26.6418 | 51.0259 | 45.9441 | 60.9801 | 47.368 | 24.7737 |  |  | -182.1332 | 13.2007 | -58.3586 | 44.2304 | 224.4638 | -197.3361 | 61.6154 | -164.5237 | -0.28928 | -0.78433 | 1.1856 | 0.0017397 | -0.00092653 | 0.0012272 | 111.7295 | 109.9164 | 72.0049 | 84.9232 | 81.2323 | 95.4151 | 84.9078 | 55.6313 | 98.673 | 94.0857 | 69.0601 | 41.3381 | 37.9272 | 73.3615 |  | 1077.0763 | 30.7557 | 31.176 | 28.6949 | 55.4041 | 40.1049 | 81.6043 | 73.4243 | 80.3557 |  |  |  | 815.665 | 617.1075 | 753.7212 | 914.9443 | 399.5899 | 955.0415 | 858.0992 | -1.3404 | -0.28489 | 712.9696 | 80.6063 | 95.1363 | 692.1929 | 65.0647 | 78.6916 | 100.888 |  | 104.2985 | 76.0199 | 1162.7057 | 389.3818 | 41.4361 | 685.1336 | 605.3561 | 601.145 | 46.2967 |  | 616.9633 | 687.3315 |  | 641.1596 |  | 681.7468 |  | 686.7505 |  |  | 45.6374 | 37.7443 | 36.6355 | [5 empty] | 88.648 | 520.0438 | 52.3048 | 63.8536 | 776.2525 | 74.2784 | 72.3334 | 337.2296 | 343.5943 | 299.6291 |  |  | 747.3369 | 79.1729 | 76.2353 | 1003.4995 | 130.1908 | 436.7776 | 62.1658 |  | 76.6753 | 71.2349 | 69.666 | 94.0126 | 654.9365 | 618.4258 | 78.5872 |  | 97.2088 | 268.9375 | 136.8779 | 91.182 | 307.0018 | 434.0258 |  | 380.7332 | 158.0849 | 0.70421 | 19.1027 | 1.805 | 1.6467 | -13.5887 | 3.0728 | 256.9 | 0.75 | -20.8028 | 4.5343 | -9.5338 | 8.2999 | 18.6234 | -17.4618 | 9.7573 | 51.4448 |  |  |  | 1.5848 |  | 114.5551
42838.5722 | 13127 | 157.9414 | 178.3251 | 148.0324 | 153.3348 | 89.172 | 44.3173 | 126.6575 | 37.7462 | 105.0426 | 96.238 | 71.539 | 42.4607 | 29.2509 | 68.5135 | 99.2341 | 98.4319 | 105.4253 | 1006.9554 | 101.6846 | 1384.9483 |  |  |  | 102.0852 |  | 98.8665 | 147.0967 | 154.8492 | 215.9508 | 104.8875 | 538.5553 | 1100.8718 | 97.5836 | 132.8166 |  | 577.8086 | 98.2021 |  |  | 99.5517 | 67.5022 |  |  | 35.8627 | 45.818 | 37.8004 | 46.0599 | 53.3522 | 45.6055 | 44.7796 | 14.7894 | 34.1278 | 2.6532 | 26.6319 | 51.1493 | 45.9552 | 60.9887 | 47.3779 | 24.782 |  |  | -182.1608 | 16.5961 | -16.7356 | 70.4553 | 224.63 | -197.384 | 61.8815 | -164.3365 | -0.28091 | -0.60055 | 1.2469 | 0.0018071 | -0.00086575 | 0.0012255 | 112.502 | 113.8802 | 70.7255 | 87.7022 | 78.028 | 96.44 | 83.7648 | 52.2574 | 98.6401 | 94.0684 | 69.0613 | 41.3441 | 37.9277 | 73.3698 |  | 1078.2433 | 29.2459 | 29.5423 | 27.8064 | 55.2694 | 40.0388 | 79.9587 | 71.3249 | 78.8242 |  |  |  | 815.4044 | 616.6681 | 753.5822 | 914.8218 | 400.3936 | 954.9564 | 858.099 | -1.1753 | 0.08486 | 710.693 | 80.2171 | 96.6059 | 692.9303 | 68.1393 | 83.2365 | 100.9098 |  | 104.5672 | 76.3552 | 1152.0748 | 376.5365 | 41.2901 | 695.7754 | 605.0365 | 600.8998 | 46.1044 |  | 611.948 | 687.2108 |  | 624.905 |  | 681.9 |  | 686.6319 |  |  | 45.3328 | 37.8429 | 36.5912 | [5 empty] | 88.6195 | 522.972 | 55.3282 | 65.5455 | 774.5633 | 75.1198 | 73.264 | 336.2644 | 340.3504 | 297.4244 |  |  | 747.1907 | 77.1717 | 74.2572 | 1049.4546 | 129.3919 | 436.4604 | 62.6114 |  | 74.7194 | 69.7577 | 69.6685 | 94.011 | 654.9811 | 617.1904 | 78.4586 |  | 98.1677 | 264.4461 | 131.8678 | 91.1983 | 308.9098 | 436.5218 |  | 379.7035 | 155.8752 | 0.79418 | 19.1022 | 1.8038 | 1.6462 | -13.5465 | 3.0729 | 246.48 | 0.59 | -20.8014 | 5.0704 | -5.0917 | 10.4471 | 18.6479 | -17.4804 | 9.7876 | 50.5154 |  |  |  | 1.7447 |  | 114.5052
42838.5722 | 13128 | 158.0243 | 178.1721 | 148.0549 | 153.2968 | 89.1805 | 44.3298 | 126.6395 | 37.751 | 105.0133 | 96.2237 | 71.5373 | 42.4629 | 29.2475 | 68.5152 | 99.2108 | 98.3073 | 105.1931 | 1001.4996 | 101.6713 | 1384.4241 |  |  |  | 102.0758 |  | 98.9813 | 148.182 | 155.0824 | 217.2367 | 105.4563 | 538.7503 | 1095.0308 | 97.5844 | 132.8165 |  | 577.0776 | 98.1866 |  |  | 99.5582 | 68.8353 |  |  | 34.0627 | 43.9374 | 36.6887 | 45.6413 | 52.2389 | 46.4733 | 45.5603 | 14.5185 | 34.0922 | 2.7811 | 26.6152 | 51.1416 | 45.9725 | 60.9874 | 47.4145 | 24.8058 |  |  | -182.0951 | 20.4941 | -88.8435 | 60.2108 | 224.6359 | -197.3012 | 54.2163 | -164.6506 | -0.37782 | -0.60118 | 1.3853 | 0.0020765 | -0.00093967 | 0.0012436 | 116.7942 | 119.8724 | 69.3583 | 80.383 | 76.3498 | 99.1666 | 82.7923 | 55.3013 | 98.6176 | 94.0505 | 69.0641 | 41.3438 | 37.9284 | 73.3658 |  | 1079.2577 | 29.4814 | 28.3474 | 26.364 | 55.125 | 39.9731 | 78.5049 | 70.8155 | 78.5071 |  |  |  | 815.1374 | 616.2247 | 753.4246 | 914.6681 | 401.8182 | 954.8372 | 858.0734 | -1.5101 | 0.12689 | 725.3054 | 128.4586 | 140.8383 | 705.8298 | 96.6294 | 116.1854 | 100.841 |  | 104.6166 | 75.771 | 1150.9564 | 393.3253 | 41.0925 | 704.1743 | 604.9083 | 600.8757 | 45.9248 |  | 609.6349 | 687.1102 |  | 620.4818 |  | 681.8329 |  | 686.4989 |  |  | 44.8825 | 37.8118 | 36.4951 | [5 empty] | 85.594 | 528.4029 | 55.3423 | 65.552 | 777.4563 | 74.7201 | 73.0259 | 335.2972 | 336.8619 | 295.1649 |  |  | 746.8417 | 75.6946 | 72.6177 | 1091.703 | 128.4845 | 436.168 | 62.814 |  | 73.055 | 68.0176 | 69.9981 | 94.016 | 654.9617 | 615.8077 | 78.4466 |  | 98.6473 | 259.902 | 128.7881 | 91.2181 | 310.8479 | 438.2853 |  | 378.582 | 153.6178 | 0.69753 | 19.1026 | 1.8047 | 1.6475 | -13.5559 | 3.0728 | 224.24 | 0.81 | -20.825 | 5.6179 | -11.6969 | 9.6293 | 18.6735 | -17.5005 | 9.1738 | 50.0938 |  |  |  | 1.7108 |  | 114.4432
42838.5722 | 13129 | 149.8529 | 174.7834 | 148.0924 | 153.2621 | 89.1802 | 44.3477 | 126.6277 | 37.7492 | 104.9994 | 96.2145 | 71.5482 | 42.4722 | 29.2499 | 68.5234 | 98.869 | 97.8164 | 104.7124 | 994.686 | 101.688 | 1386.6936 |  |  |  | 102.0685 |  | 99.0305 | 148.7228 | 155.2275 | 219.1191 | 106.0685 | 552.433 | 1107.5564 | 97.3255 | 132.6635 |  | 574.1186 | 98.1747 |  |  | 99.5527 | 69.5089 |  |  | 33.5437 | 42.665 | 36.5032 | 43.4174 | 48.3247 | 46.5593 | 45.6581 | 14.3202 | 34.0703 | 2.7277 | 26.6092 | 51.129 | 45.9781 | 60.9791 | 47.4529 | 24.8152 |  |  | -182.1904 | 7.6816 | -108.534 | 49.2022 | 224.4204 | -197.3104 | 41.4203 | -165.2157 | -0.36945 | -0.79272 | 1.4052 | 0.0022999 | -0.00075404 | 0.0012058 | 107.5011 | 106.0896 | 69.2272 | 74.6974 | 74.5863 | 96.2497 | 82.5909 | 56.538 | 98.5833 | 94.0364 | 69.071 | 41.3511 | 37.9346 | 73.3718 |  | 1079.6284 | 28.6203 | 27.6477 | 25.4177 | 54.9879 | 39.9281 | 79.6396 | 72.8286 | 79.647 |  |  |  | 814.8864 | 615.7591 | 753.2695 | 914.5239 | 402.8283 | 954.7304 | 858.1319 | -1.1818 | 0.11548 | 743.6358 | 111.1946 | 126.2181 | 703.7266 | 93.0913 | 119.1543 | 100.8882 |  | 104.7911 | 77.1779 | 1149.1615 | 462.5463 | 40.8348 | 706.8851 | 604.9716 | 600.9772 | 45.761 |  | 608.3813 | 687.066 |  | 615.8782 |  | 681.8231 |  | 686.3934 |  |  | 44.4243 | 37.7106 | 36.4147 | [5 empty] | 83.0264 | 530.4083 | 54.1644 | 64.8733 | 779.9907 | 74.3643 | 72.9285 | 334.0339 | 333.138 | 292.944 |  |  | 746.5116 | 74.5594 | 71.2543 | 1130.8554 | 127.5943 | 435.7694 | 63.3898 |  | 71.7744 | 66.8303 | 70.0872 | 94.0085 | 654.8871 | 614.5226 | 78.5516 |  | 98.6241 | 257.212 | 124.674 | 91.2464 | 313.0338 | 439.3962 |  | 377.4253 | 151.3397 | 0.8541 | 19.1036 | 1.8041 | 1.6461 | -13.5501 | 3.0728 | 197.01 | 0.88 | -20.8704 | 3.4325 | -12.9023 | 8.6871 | 18.6671 | -17.5033 | 8.0196 | 49.8684 |  |  |  | 1.8012 |  | 114.3828
42838.5722 | 13130 | 146.1299 | 173.9837 | 148.1307 | 153.213 | 89.1981 | 44.3568 | 126.6192 | 37.7572 | 104.9814 | 96.2041 | 71.5478 | 42.475 | 29.2603 | 68.5293 | 98.6761 | 97.4643 | 104.4446 | 991.6964 | 101.6584 | 1385.953 |  |  |  | 102.1183 |  | 99.0118 | 148.8112 | 155.3181 | 219.1605 | 106.3042 | 551.3333 | 1096.216 | 97.312 | 132.3959 |  | 572.1853 | 98.1745 |  |  | 99.541 | 69.3406 |  |  | 36.232 | 43.4214 | 40.3054 | 44.7294 | 48.4078 | 46.479 | 45.6714 | 14.1886 | 34.0424 | 2.3846 | 26.5919 | 51.1513 | 45.9925 | 60.9655 | 47.4845 | 24.8505 |  |  | -182.2298 | 5.3291 | -106.0034 | 53.9189 | 224.4119 | -197.3085 | 41.6233 | -165.2919 | -0.2379 | -0.85084 | 1.4195 | 0.0024379 | -0.00072283 | 0.0012436 | 101.9183 | 98.5278 | 69.7044 | 74.8523 | 75.1585 | 95.8093 | 82.7307 | 57.5886 | 98.5561 | 94.0132 | 69.0788 | 41.3608 | 37.9404 | 73.3778 |  | 1079.9919 | 28.8762 | 26.6761 | 25.0947 | 54.8279 | 39.8957 | 80.1191 | 72.9829 | 79.5331 |  |  |  | 814.6646 | 615.4038 | 753.1544 | 914.3869 | 403.7406 | 954.6289 | 858.1473 | -1.7763 | 0.29979 | 734.0866 | 98.0061 | 117.3914 | 708.5431 | 82.8301 | 101.7772 | 100.8773 |  | 105.5007 | 78.5362 | 1146.1465 | 439.164 | 40.6068 | 705.1741 | 604.9625 | 601.1005 | 45.5852 |  | 605.0588 | 687.0365 |  | 618.7212 |  | 681.8042 |  | 686.2896 |  |  | 43.9936 | 37.5887 | 36.2837 | [5 empty] | 80.983 | 531.3377 | 51.9046 | 63.4187 | 782.3429 | 74.5105 | 72.8561 | 332.6061 | 329.8746 | 290.7302 |  |  | 746.1333 | 73.5512 | 70.293 | 1167.0466 | 126.8556 | 435.3628 | 63.4826 |  | 70.7743 | 66.6246 | 70.0288 | 94.0013 | 654.8314 | 613.3437 | 78.5709 |  | 98.5664 | 253.8112 | 122.1414 | 91.2811 | 315.3035 | 440.2818 |  | 376.3241 | 149.6446 | 0.67787 | 19.1031 | 1.8028 | 1.6445 | -13.592 | 3.0729 | 195.65 | 0.94 | -20.8735 | 2.8624 | -12.7662 | 9.1049 | 18.6644 | -17.501 | 8.0382 | 49.2677 |  |  |  | 1.7689 |  | 114.3265
42838.5723 | 13131 | 129.3899 | 172.0407 | 148.1495 | 153.1777 | 89.2033 | 44.3647 | 126.6002 | 37.7589 | 104.9573 | 96.1971 | 71.5505 | 42.4827 | 29.2588 | 68.532 | 98.7204 | 97.5821 | 104.9139 | 990.2778 | 101.6303 | 1382.1846 |  |  |  | 102.2312 |  | 99.0213 | 148.6506 | 155.413 | 218.1483 | 107.1623 | 547.0515 | 1084.8303 | 97.4001 | 132.2961 |  | 571.2849 | 98.171 |  |  | 99.5285 | 68.7945 |  |  | 37.7697 | 44.0339 | 40.9617 | 45.7914 | 49.258 | 46.831 | 46.0056 | 14.118 | 34.0326 | 2.3834 | 26.5958 | 51.2162 | 46.0048 | 60.9552 | 47.5102 | 24.8967 |  |  | -182.1772 | 52.6908 | -110.5139 | 44.7627 | 224.5012 | -197.3801 | 35.9399 | -165.5278 | -0.39961 | -0.85 | 1.4962 | 0.00252 | -0.0006719 | 0.0012419 | 102.9047 | 98.2274 | 69.878 | 76.4146 | 73.5689 | 95.9398 | 82.9211 | 57.0626 | 98.5254 | 94.0003 | 69.089 | 41.3666 | 37.9524 | 73.3786 |  | 1080.0913 | 28.9344 | 28.0208 | 25.5861 | 54.6575 | 39.8477 | 80.9276 | 73.8729 | 80.2608 |  |  |  | 814.4442 | 615.0496 | 753.0017 | 914.2422 | 404.5132 | 954.5091 | 858.061 | -1.6915 | -0.085559 | 727.071 | 97.8618 | 114.8019 | 708.1528 | 85.3904 | 100.0549 | 100.7927 |  | 105.1175 | 78.3499 | 1135.368 | 435.9834 | 40.3926 | 703.3192 | 604.9875 | 601.0985 | 45.4054 |  | 602.8578 | 686.9903 |  | 616.0814 |  | 681.6641 |  | 686.1939 |  |  | 43.5978 | 37.4307 | 36.1334 | [5 empty] | 85.9933 | 529.5278 | 54.1444 | 63.8896 | 780.5224 | 75.408 | 72.6574 | 331.3248 | 327.6479 | 288.6619 |  |  | 745.8092 | 72.7282 | 69.5653 | 1200.2335 | 126.3785 | 434.8864 | 63.2024 |  | 70.2534 | 66.4713 | 70.1441 | 93.9723 | 654.7356 | 612.4297 | 78.5808 |  | 98.6022 | 251.4929 | 121.5594 | 91.2837 | 317.3014 | 440.314 |  | 375.3529 | 148.4222 | 0.75801 | 19.1037 | 1.8039 | 1.6461 | -13.587 | 3.0728 | 180.76 | 0.55 | -20.8491 | 9.0093 | -13.0476 | 8.3039 | 18.6783 | -17.5138 | 7.4734 | 48.8747 |  |  |  | 1.7568 |  | 114.2699
42838.5723 | 13132 | 93.9542 | 164.9152 | 148.1876 | 153.1446 | 89.1936 | 44.3831 | 126.5873 | 37.7565 | 104.9396 | 96.1815 | 71.5524 | 42.4836 | 29.2578 | 68.5322 | 98.9159 | 97.7414 | 105.0605 | 990.3639 | 101.6204 | 1377.4154 |  |  |  | 102.4575 |  | 99.0604 | 148.9936 | 155.8446 | 217.5883 | 107.5999 | 550.2678 | 1092.1686 | 97.488 | 132.2618 |  | 569.594 | 98.1619 |  |  | 99.4911 | 67.3254 |  |  | 38.3045 | 43.6936 | 42.3602 | 45.5173 | 49.0818 | 46.8037 | 45.8686 | 14.28 | 34.014 | 2.2958 | 26.5779 | 51.2579 | 46.0168 | 60.9377 | 47.529 | 24.9549 |  |  | -182.1654 | 59.5392 | -107.8742 | 50.5663 | 224.5052 | -197.3367 | 11.2107 | -166.6626 | -0.5047 | -0.97315 | 1.5528 | 0.0026465 | -0.00064069 | 0.0012403 | 103.4515 | 99.4177 | 69.9003 | 76.814 | 71.7793 | 96.1734 | 82.9794 | 55.6712 | 98.4862 | 93.9674 | 69.0854 | 41.3684 | 37.9444 | 73.3699 |  | 1080.4186 | 27.561 | 27.146 | 26.7404 | 54.4858 | 39.7991 | 81.3918 | 74.4349 | 83.2017 |  |  |  | 814.1839 | 614.5498 | 752.8025 | 914.075 | 405.5765 | 954.4013 | 858.0461 | -1.5716 | -0.14072 | 732.4008 | 108.3266 | 120.333 | 715.599 | 95.8297 | 103.1683 | 100.7511 |  | 106.1269 | 78.6858 | 1138.2121 | 450.8498 | 40.201 | 699.653 | 604.9085 | 601.1288 | 45.276 |  | 600.354 | 686.9431 |  | 613.3889 |  | 681.5537 |  | 686.1257 |  |  | 43.1919 | 37.2563 | 36.0207 | [5 empty] | 88.5963 | 526.2693 | 55.0173 | 63.9875 | 776.0761 | 75.6967 | 72.8678 | 330.123 | 325.1257 | 287.1434 |  |  | 745.3939 | 72.0165 | 69.0203 | 1230.6683 | 125.9341 | 434.4323 | 62.6599 |  | 70.0872 | 66.4502 | 70.283 | 93.9549 | 654.6675 | 611.6564 | 78.7069 |  | 98.6602 | 246.7675 | 120.9233 | 91.2986 | 319.2166 | 440.2248 |  | 374.4828 | 147.2189 | 0.73723 | 19.1042 | 1.8036 | 1.6472 | -13.4746 | 3.0729 | 174.52 | 1.02 | -20.8365 | 9.5717 | -12.8839 | 8.821 | 18.6777 | -17.5111 | 4.1737 | 48.4286 |  |  |  | 1.9036 |  | 114.2022
42838.5723 | 13133 | 86.2188 | 160.1117 | 148.2125 | 153.1153 | 89.2124 | 44.3946 | 126.5735 | 37.7615 | 104.9275 | 96.1772 | 71.5577 | 42.4915 | 29.265 | 68.5424 | 98.8293 | 97.6731 | 104.9941 | 989.8359 | 101.6411 | 1372.4116 |  |  |  | 102.7341 |  | 99.1035 | 149.2784 | 156.1953 | 217.2264 | 107.2044 | 556.9383 | 1094.3363 | 97.5061 | 132.1432 |  | 567.6745 | 98.1519 |  |  | 99.4723 | 66.0451 |  |  | 37.3001 | 43.0996 | 40.7379 | 43.8139 | 47.9285 | 46.7188 | 45.8147 | 14.4395 | 33.976 | 1.9568 | 26.5607 | 51.3254 | 46.0344 | 60.9254 | 47.5407 | 25.0139 |  |  | -182.2666 | 40.5236 | -90.8983 | 47.8663 | 224.6649 | -194.2995 | 31.3033 | -165.9162 | -0.47123 | -0.93916 | 1.6169 | 0.0028289 | -0.00053555 | 0.0012436 | 105.6864 | 103.297 | 70.3419 | 78.0536 | 72.0121 | 96.9835 | 83.0954 | 56.451 | 98.4457 | 93.9427 | 69.0985 | 41.3766 | 37.95 | 73.3851 |  | 1080.6274 | 27.0603 | 26.5437 | 25.6572 | 54.3204 | 39.7523 | 80.7487 | 74.144 | 82.9511 |  |  |  | 813.9726 | 614.2777 | 752.6657 | 914.0262 | 406.3196 | 954.2964 | 858.0558 | -1.3255 | -0.006626 | 737.8973 | 114.2635 | 126.2026 | 723.4838 | 101.4306 | 106.9891 | 99.5186 |  | 107.0571 | 79.6646 | 1140.4663 | 454.4549 | 39.9985 | 694.5306 | 604.8909 | 601.1579 | 45.1642 |  | 596.6195 | 686.9216 |  | 605.6317 |  | 681.4818 |  | 686.072 |  |  | 42.8131 | 37.1937 | 35.9104 | [5 empty] | 91.9752 | 523.0085 | 52.6488 | 62.6184 | 767.9745 | 75.4681 | 72.6889 | 329.0489 | 323.4942 | 285.7504 |  |  | 744.9515 | 71.7599 | 68.6837 | 1259.2806 | 125.658 | 434.0769 | 62.8971 |  | 70.0914 | 66.9401 | 70.2477 | 93.9418 | 654.5859 | 610.8136 | 78.7531 |  | 98.1151 | 234.0673 | 119.5211 | 91.2999 | 321.2399 | 439.9785 |  | 373.7238 | 146.3003 | 0.67731 | 19.1034 | 1.8035 | 1.6466 | -13.5231 | 3.0728 | 168.78 | 0.67 | -20.8346 | 7.8893 | -11.8157 | 8.5743 | 18.6819 | -17.3736 | 6.9735 | 47.7671 |  |  |  | 1.9537 |  | 114.1821
42838.5723 | 13134 | 82.1061 | 156.424 | 148.2059 | 153.0657 | 89.2244 | 44.4055 | 126.5603 | 37.7658 | 104.9053 | 96.1593 | 71.5566 | 42.4902 | 29.2634 | 68.5484 | 98.5897 | 97.4245 | 104.7083 | 994.4156 | 101.6249 | 1369.5901 |  |  |  | 103.0511 |  | 99.1614 | 149.6454 | 156.4195 | 216.85 | 104.7206 | 556.4519 | 1080.7761 | 97.2398 | 131.8928 |  | 565.937 | 98.1444 |  |  | 99.482 | 65.1052 |  |  | 37.39 | 42.6368 | 41.7849 | 43.7712 | 47.7261 | 46.4531 | 45.6036 | 14.6079 | 33.9616 | 1.8567 | 26.5421 | 51.4005 | 46.0395 | 60.8973 | 47.5541 | 25.0578 |  |  | -182.2751 | -5.8445 | -55.7492 | 49.67 | 224.3692 | -174.9126 | 67.0997 | -164.3286 | -0.5117 | -0.99665 | 1.5488 | 0.0029209 | -0.00066369 | 0.0012239 | 109.394 | 107.7643 | 71.1938 | 80.6515 | 73.2205 | 97.4956 | 83.3129 | 55.9916 | 98.4114 | 93.9375 | 69.0971 | 41.3919 | 37.9584 | 73.3831 |  | 1080.9705 | 29.0459 | 26.8049 | 25.034 | 54.1838 | 39.7032 | 81.7504 | 74.6001 | 84.9517 |  |  |  | 813.7216 | 613.832 | 752.4931 | 913.7547 | 407.2062 | 954.23 | 858.0787 | -1.2179 | 0.46203 | 744.6606 | 120.0897 | 133.2515 | 731.5802 | 108.6616 | 114.2418 | 100.559 |  | 107.3772 | 74.5 | 1135.2041 | 453.1832 | 39.8452 | 693.9815 | 604.8772 | 601.1968 | 45.0276 |  | 591.2792 | 686.8888 |  | 605.774 |  | 681.4264 |  | 686.0024 |  |  | 42.5304 | 37.0797 | 35.7884 | [5 empty] | 92.4505 | 522.5007 | 54.9513 | 61.9935 | 766.5974 | 74.6096 | 72.135 | 328.0236 | 322.3191 | 284.6106 |  |  | 744.6611 | 71.693 | 68.4751 | 1288.0868 | 125.4078 | 433.7403 | 62.2885 |  | 70.1449 | 67.7587 | 70.1377 | 93.8959 | 654.5054 | 609.9147 | 78.8768 |  | 97.2653 | 229.8642 | 119.5173 | 91.2586 | 323.1167 | 439.7109 |  | 373.0438 | 144.8657 | 0.71831 | 19.1039 | 1.8027 | 1.6461 | -13.6016 | 3.0728 | 182.37 | 0.91 | -20.8271 | -2.9939 | -9.2466 | 8.7279 | 18.6618 | -16.4772 | 10.2055 | 46.8329 |  |  |  | 1.7273 |  | 114.0709
42838.5723 | 13135 | 74.8238 | 153.3986 | 148.1941 | 153.0331 | 89.2214 | 44.4155 | 126.5473 | 37.7733 | 104.8945 | 96.1459 | 71.5623 | 42.4973 | 29.2679 | 68.5498 | 97.8858 | 96.6113 | 103.7703 | 992.688 | 101.644 | 1368.4784 |  |  |  | 103.4717 |  | 99.178 | 150.7286 | 157.1712 | 217.0055 | 104.8637 | 558.0924 | 1080.7134 | 97.1386 | 131.8116 |  | 564.1336 | 98.1378 |  |  | 99.4845 | 64.576 |  |  | 34.7611 | 42.6017 | 39.3792 | 41.3336 | 45.0168 | 46.0247 | 45.2069 | 14.8333 | 33.9452 | 1.8696 | 26.5315 | 51.4273 | 46.0537 | 60.8625 | 47.5573 | 25.1013 |  |  | -182.2278 | -4.2667 | -76.5528 | 53.3584 | 224.5597 | -197.3492 | 63.7615 | -164.299 | -0.41421 | -0.70629 | 1.5939 | 0.003095 | -0.00049119 | 0.001237 | 109.4184 | 107.9798 | 71.3055 | 79.7981 | 72.1412 | 97.8823 | 83.5374 | 56.5029 | 98.3758 | 93.9138 | 69.1052 | 41.3887 | 37.9615 | 73.385 |  | 1080.2727 | 28.8577 | 28.2549 | 24.963 | 54.0395 | 39.6598 | 80.8864 | 74.129 | 85.3751 |  |  |  | 813.4924 | 613.4671 | 752.354 | 913.6052 | 408.2315 | 954.1367 | 858.0299 | -0.39732 | 0.096082 | 750.9737 | 116.9784 | 136.6208 | 732.2512 | 104.297 | 116.9542 | 100.4549 |  | 108.1108 | 75.3739 | 1132.6601 | 471.6887 | 39.7089 | 690.0856 | 604.8715 | 601.2558 | 44.925 |  | 588.1929 | 686.838 |  | 602.7377 |  | 681.3281 |  | 685.9271 |  |  | 42.2999 | 37.04 | 35.6939 | [5 empty] | 88.723 | 523.193 | 54.3356 | 60.7807 | 762.2796 | 74.6382 | 72.2848 | 327.1056 | 320.2213 | 283.5613 |  |  | 744.3608 | 71.5351 | 68.1687 | 1314.1444 | 125.206 | 433.4169 | 62.2573 |  | 69.9363 | 66.972 | 70.054 | 93.8433 | 654.4096 | 609.0611 | 78.9549 |  | 97.0714 | 227.0407 | 119.1668 | 91.2271 | 325.2949 | 439.9863 |  | 372.2959 | 143.898 | 0.64003 | 19.1057 | 1.8047 | 1.6474 | -13.5684 | 3.0728 | 175.25 | 0.93 | -20.8277 | -2.5579 | -10.8348 | 9.0457 | 18.6572 | -17.4904 | 9.9417 | 46.3003 |  |  |  | 1.7431 |  | 114.0114
42838.5723 | 13136 | 74.9905 | 153.996 | 148.1002 | 152.9931 | 89.2271 | 44.4282 | 126.5284 | 37.7721 | 104.8688 | 96.127 | 71.5735 | 42.4963 | 29.2672 | 68.5575 | 97.904 | 96.6383 | 103.7909 | 993.182 | 101.6265 | 1362.7593 |  |  |  | 103.6577 |  | 99.2247 | 150.9392 | 157.3945 | 217.081 | 107.0453 | 558.0407 | 1074.4864 | 97.0505 | 131.5051 |  | 561.9409 | 98.1275 |  |  | 99.4644 | 64.9539 |  |  | 31.4497 | 42.6326 | 35.4243 | 37.3175 | 40.9726 | 44.6269 | 44.2448 | 14.6616 | 33.9089 | 1.6382 | 26.5094 | 51.4556 | 46.0752 | 60.8214 | 47.5637 | 25.1421 |  |  | -182.2344 | -2.8059 | -81.06 | 61.3877 | 224.4999 | -197.2828 | 72.3047 | -163.9126 | -0.30329 | -0.58544 | 1.6191 | 0.0033086 | -0.00044191 | 0.0012748 | 101.7007 | 103.2103 | 70.9104 | 76.9761 | 67.4463 | 97.8434 | 83.6908 | 56.9051 | 98.3327 | 93.8994 | 69.1061 | 41.3963 | 37.9624 | 73.3855 |  | 1080.0892 | 28.6572 | 26.7404 | 24.5749 | 53.9436 | 39.6141 | 80.5491 | 74.5475 | 84.5678 |  |  |  | 813.2925 | 613.1697 | 752.2186 | 913.4513 | 408.6336 | 954.0028 | 857.9434 | 0.5556 | 0.48961 | 751.1938 | 107.293 | 134.053 | 728.2577 | 98.0063 | 113.9435 | 99.9231 |  | 108.5541 | 79.5268 | 1124.9038 | 469 | 39.6025 | 689.425 | 604.9141 | 601.3327 | 44.8483 |  | 583.3234 | 686.789 |  | 596.6935 |  | 681.2419 |  | 685.8829 |  |  | 42.1239 | 36.9373 | 35.5944 | [5 empty] | 75.3649 | 528.6244 | 53.514 | 59.9345 | 763.3029 | 74.7068 | 71.5487 | 325.8037 | 318.3379 | 282.5344 |  |  | 744.0234 | 71.0783 | 67.0585 | 1338.4322 | 124.9052 | 433.1169 | 62.2513 |  | 69.2933 | 66.292 | 69.9094 | 93.8001 | 654.2985 | 608.063 | 79.2526 |  | 97.5852 | 225.1729 | 118.1167 | 91.1412 | 327.7367 | 442.3371 |  | 371.6551 | 142.5621 | 0.80698 | 19.1044 | 1.8048 | 1.6475 | -13.4193 | 3.0728 | 194.93 | 1.09 | -20.8297 | -2.0744 | -11.1497 | 9.7029 | 18.6139 | -17.4491 | 10.5636 | 45.4674 |  |  |  | 1.76 |  | 113.9512
42838.5723 | 13137 | 76.2938 | 154.5061 | 147.9768 | 152.9579 | 89.2402 | 44.4445 | 126.5203 | 37.773 | 104.8483 | 96.1233 | 71.5726 | 42.5035 | 29.2728 | 68.562 | 97.5301 | 96.2011 | 103.3383 | 993.4661 | 101.6083 | 1365.2048 |  |  |  | 103.8703 |  | 99.1959 | 150.7364 | 157.5308 | 216.8563 | 108.109 | 553.0155 | 1051.7805 | 96.7249 | 130.8874 |  | 559.9845 | 98.1184 |  |  | 99.4515 | 64.8353 |  |  | 29.5704 | 42.2541 | 33.2437 | 36.4538 | 39.4725 | 43.2705 | 43.5148 | 14.4556 | 33.8914 | 1.543 | 26.5037 | 51.5074 | 46.1091 | 60.7798 | 47.5859 | 25.1952 |  |  | -182.285 | -3.2699 | -96.8892 | 63.8854 | 224.5413 | -188.4867 | 68.2615 | -164.0946 | -0.56113 | -0.89427 | 1.6363 | 0.0033086 | -0.00040412 | 0.0012337 | 90.2643 | 96.2951 | 70.5386 | 75.0963 | 63.7942 | 97.4762 | 83.8268 | 57.4223 | 98.2987 | 93.8836 | 69.111 | 41.4081 | 37.9709 | 73.3916 |  | 1081.7369 | 33.5386 | 27.7317 | 24.5531 | 53.8807 | 39.5981 | 80.4603 | 74.2781 | 85.5633 |  |  |  | 813.0474 | 612.8296 | 752.0673 | 913.2649 | 408.6863 | 953.8724 | 857.8378 | 0.0088592 | 0.3869 | 747.515 | 99.7379 | 129.5025 | 722.6871 | 92.6093 | 109.9201 | 101.0251 |  | 108.4887 | 90.1515 | 1121.2823 | 460.9303 | 39.5787 | 692.291 | 604.9977 | 601.5186 | 44.7986 |  | 575.5153 | 686.752 |  | 597.5258 |  | 681.1996 |  | 685.8335 |  |  | 42.0054 | 36.894 | 35.5254 | [5 empty] | 72.1779 | 535.537 | 54.1694 | 60.5005 | 768.2144 | 74.1211 | 70.9575 | 324.4974 | 314.6063 | 280.5948 |  |  | 743.7071 | 70.4646 | 65.171 | 1360.2139 | 124.0985 | 432.879 | 61.3679 |  | 68.9655 | 65.5047 | 69.6799 | 93.7712 | 654.2385 | 606.8022 | 79.4882 |  | 96.7157 | 224.0478 | 114.5271 | 91.1106 | 330.3018 | 439.8838 |  | 369.5283 | 140.0961 | 0.74762 | 19.1045 | 1.8047 | 1.6462 | -13.6392 | 3.0729 | 198.94 | 1.04 | -20.8278 | -2.238 | -12.1826 | 9.8924 | 18.5758 | -17.0192 | 10.2421 | 44.1544 |  |  |  | 1.2157 |  | 113.8784
42838.5723 | 13138 | 79.9285 | 155.9033 | 147.8302 | 152.9095 | 89.2488 | 44.4551 | 126.5069 | 37.7765 | 104.8291 | 96.113 | 71.5753 | 42.5093 | 29.2758 | 68.5707 | 97.2415 | 95.8133 | 103.1921 | 994.6681 | 101.568 | 1356.0906 |  |  |  | 104.1145 |  | 99.1947 | 150.7172 | 157.7707 | 216.6913 | 105.4442 | 546.9912 | 1045.9704 | 96.5563 | 148.298 |  | 559.509 | 98.1421 |  |  | 99.4504 | 65.6004 |  |  | 27.9014 | 41.4582 | 32.1932 | 36.852 | 42.0925 | 43.0337 | 43.4939 | 14.3447 | 33.8705 | 1.5452 | 26.4921 | 51.5404 | 46.1533 | 60.7297 | 47.6161 | 25.24 |  |  | -182.3467 | -2.5536 | -96.3011 | 65.5486 | 224.5196 | -197.3492 | 64.2261 | -164.2675 | -0.46305 | -0.98826 | 1.5209 | 0.0033299 | -0.00046327 | 0.0012107 | 84.9126 | 91.0622 | 70.6741 | 74.8871 | 64.1642 | 97.2542 | 83.8891 | 57.8465 | 98.2595 | 93.8616 | 69.1252 | 41.4149 | 37.9813 | 73.4009 |  | 1082.1347 | 33.9982 | 31.6598 | 27.6501 | 53.7674 | 39.5601 | 80.1888 | 74.2564 | 85.9342 |  |  |  | 812.8168 | 612.5415 | 751.9265 | 913.1082 | 408.6445 | 953.7649 | 857.7455 | -0.92656 | -0.017277 | 743.7051 | 95.886 | 124.5564 | 720.7797 | 89.4207 | 106.5943 | 101.3488 |  | 108.5141 | 88.137 | 1121.2591 | 431.144 | 39.4988 | 696.3895 | 605.0309 | 601.5499 | 44.7265 |  | 572.1695 | 686.697 | 1386.4569 | 602.2646 |  | 681.072 |  | 685.756 |  |  | 41.9098 | 36.786 | 35.4717 | [5 empty] | 73.7414 | 539.8395 | 52.2263 | 60.106 | 771.3015 | 73.9 | 70.9561 | 322.3363 | 305.0044 | 275.611 |  |  | 743.4988 | 70.2964 | 64.5455 | 1381.7624 | 123.6644 | 433.1183 | 61.3031 |  | 68.6605 | 64.6509 | 69.5769 | 93.7613 | 654.2323 | 604.9508 | 79.3354 |  | 95.9643 | 222.828 | 107.6057 | 91.1191 | 332.4122 | 437.6103 |  | 365.9178 | 139.5111 | 0.90066 | 19.1055 | 1.8042 | 1.6442 | -13.624 | 3.0729 | 218.69 | 0.58 | -20.8278 | -1.9753 | -12.1302 | 10.0077 | 18.5679 | -17.4082 | 9.931 | 43.6024 | 449.572 |  |  | 1.1602 |  | 113.8172
42838.5723 | 13139 | 82.4444 | 154.8038 | 147.6709 | 152.8721 | 89.2593 | 44.4636 | 126.4893 | 37.776 | 104.8127 | 96.0949 | 71.5768 | 42.5157 | 29.2737 | 68.5625 | 97.5946 | 96.296 | 104.0699 | 993.2277 | 101.5529 | 1332.9409 |  |  |  | 104.2101 |  | 99.2362 | 151.3516 | 158.1104 | 216.804 | 100.7744 | 538.1777 | 1041.2443 | 96.8695 | 188.2899 |  | 560.3132 | 98.1336 |  |  | 99.4393 | 66.1362 |  |  | 27.1613 | 41.1773 | 31.544 | 38.8599 | 43.5571 | 43.2063 | 43.459 | 14.3298 | 33.8496 | 1.4398 | 26.4835 | 51.6375 | 46.1958 | 60.6821 | 47.6429 | 25.2686 |  |  | -182.3389 | -1.3156 | -77.2112 | 69.6253 | 224.4815 | -197.3617 | 68.6288 | -164.0493 | -0.48543 | -1.0525 | 1.6049 | 0.0032067 | -0.00042548 | 0.0012633 | 87.728 | 92.6402 | 73.5542 | 79.8642 | 66.2503 | 98.204 | 84.4484 | 56.436 | 98.2089 | 93.8355 | 69.1284 | 41.4206 | 37.9714 | 73.3944 |  | 1082.1259 | 32.1146 | 31.9021 | 29.472 | 53.6295 | 39.5154 | 80.5725 | 74.6839 | 86.3593 |  |  |  | 812.6148 | 612.288 | 751.7749 | 912.9683 | 408.3779 | 953.6416 | 857.6487 | -1.4175 | 0.21838 | 741.5376 | 98.6433 | 122.19 | 726.8839 | 94.8852 | 106.3901 | 101.4974 |  | 108.8669 | 87.3876 | 1120.8176 | 404.4794 | 39.4422 | 692.4318 | 604.9493 | 601.4955 | 44.6767 |  | 569.345 | 686.5985 | 1333.0381 | 603.1609 |  | 680.9235 |  | 685.6586 |  |  | 41.8009 | 36.7626 | 35.3801 | [5 empty] | 75.5937 | 541.9983 | 54.8878 | 60.6983 | 768.2073 | 74.7501 | 71.463 | 319.5685 | 295.9688 | 270.4443 |  |  | 743.2832 | 69.7701 | 63.9387 |  | 123.3815 | 433.5385 | 61.7336 |  | 68.0912 | 63.8532 | 69.6495 | 93.7656 | 654.27 | 602.8556 | 79.2103 |  | 95.6271 | 221.2178 | 104.3638 | 91.1456 | 334.2289 | 436.7547 |  | 362.3441 | 139.6625 | 0.72925 | 19.1045 | 1.8046 | 1.6457 | -13.5548 | 3.0729 | 223.44 | 0.68 | -20.8298 | -1.4172 | -10.8567 | 10.3096 | 18.5714 | -17.4135 | 10.2685 | 43.1403 | 395.3278 |  |  | 1.3642 |  | 113.7631
42838.5724 | 13140 | 81.7451 | 151.4157 | 147.4964 | 152.827 | 89.2591 | 44.4696 | 126.4756 | 37.7788 | 104.7903 | 96.0854 | 71.5672 | 42.5113 | 29.268 | 68.5602 | 98.0544 | 96.6995 | 104.6544 | 993.4258 | 101.5076 | 1330.959 |  |  |  | 104.2229 |  | 99.3226 | 152.4586 | 158.7275 | 220.5401 | 98.7624 | 533.9919 | 1043.416 | 97.0801 | 184.2221 |  | 560.1487 | 98.1166 |  |  | 99.4376 | 66.2342 |  |  | 27.2725 | 40.8435 | 32.69 | 40.5518 | 44.5197 | 43.5531 | 43.4804 | 14.332 | 33.8154 | 1.2861 | 26.466 | 51.6891 | 46.2299 | 60.6292 | 47.6776 | 25.297 |  |  | -182.3132 | -4.5795 | -99.0446 | 66.8812 | 224.4874 | -197.3577 | 71.1396 | -163.9054 | -0.45916 | -0.77741 | 1.4917 | 0.0034269 | -0.00037784 | 0.0012419 | 76.8636 | 81.6877 | 69.2724 | 71.1063 | 63.3348 | 95.1093 | 82.986 | 56.5551 | 98.1661 | 93.8219 | 69.1359 | 41.4305 | 37.9891 | 73.4001 |  | 1082.5882 | 31.1257 | 29.1321 | 27.8759 | 53.4841 | 39.4795 | 80.149 | 74.0261 | 86.3761 |  |  |  | 812.4123 | 612.0559 | 751.6186 | 912.8404 | 408.3588 | 953.518 | 857.5141 | -1.2173 | 0.054809 | 738.924 | 94.384 | 118.3236 | 715.0643 | 90.9456 | 96.1926 | 101.4431 |  | 111.056 | 87.3753 | 1121.5389 | 400.2219 | 39.327 | 689.6583 | 604.906 | 601.4773 | 44.6101 |  | 568.9936 | 686.4815 |  | 593.5562 |  | 680.9702 |  | 685.6074 |  |  | 41.669 | 36.7589 | 35.2583 | [5 empty] | 67.8162 | 543.874 | 54.4641 | 60.7705 | 760.9964 | 74.9773 | 71.4519 | 317.1792 | 293.9599 | 266.1534 |  |  | 742.6741 | 69.2536 | 63.3511 |  | 123.1383 | 433.5388 | 61.8194 |  | 67.3983 | 63.0449 | 69.7323 | 93.8021 | 654.3179 | 601.0424 | 79.3169 |  | 95.4816 | 220.3725 | 100.6629 | 91.1938 | 335.8658 | 434.7498 |  | 358.7404 | 139.7599 | 0.86578 | 19.1046 | 1.8054 | 1.6478 | -13.3627 | 3.0728 | 238.5 | 0.81 | -20.9076 | -2.6426 | -12.2897 | 10.099 | 18.5819 | -17.4229 | 10.4604 | 43.0848 |  |  |  | 1.4698 |  | 113.7148
42838.5724 | 13141 | 83.5266 | 150.5902 | 147.2992 | 152.7925 | 89.2605 | 44.4814 | 126.4612 | 37.7882 | 104.7755 | 96.0736 | 71.573 | 42.517 | 29.2746 | 68.5666 | 98.3802 | 97.0317 | 105.1983 | 993.1255 | 101.4987 | 1325.8026 |  |  |  | 104.2542 |  | 99.3263 | 153.2493 | 159.1469 | 223.548 | 97.0544 | 539.1966 | 1051.7919 | 97.2723 | 181.5036 |  | 558.2509 | 98.0942 |  |  | 99.4196 | 66.7576 |  |  | 26.9555 | 40.8072 | 32.9266 | 39.3399 | 43.3805 | 43.7175 | 43.7849 | 14.3636 | 33.7942 | 1.3857 | 26.4601 | 51.7489 | 46.253 | 60.575 | 47.6989 | 25.3242 |  |  | -182.2902 | 0.18918 | -79.1366 | 57.4247 | 224.5459 | -197.3275 | 56.5917 | -164.5881 | -0.38035 | -0.70985 | 1.6901 | 0.0035616 | -0.00032691 | 0.0012879 | 71.8778 | 76.2948 | 68.8779 | 70.0266 | 62.2017 | 95.0547 | 83.2614 | 56.9914 | 98.1134 | 93.8042 | 69.1385 | 41.4326 | 37.9882 | 73.3937 |  | 1082.6874 | 28.4988 | 28.1628 | 28.541 | 53.3577 | 39.4386 | 80.3356 | 73.7509 | 86.318 |  |  |  | 812.2153 | 611.8654 | 751.4779 | 912.6952 | 408.3506 | 953.3848 | 857.3551 | -0.75552 | -0.21356 | 729.2375 | 87.9721 | 113.4316 | 710.7653 | 84.8524 | 90.2628 | 101.2075 |  | 118.0421 | 86.713 | 1122.5447 | 431.3599 | 39.1513 | 694.4434 | 604.8683 | 601.4256 | 44.4867 |  | 567.3642 | 686.3919 |  | 589.1387 |  | 680.9211 |  | 685.5372 |  |  | 41.4352 | 36.6643 | 35.1296 | [5 empty] | 66.6302 | 551.1164 | 54.353 | 60.7852 | 761.4609 | 74.5468 | 71.0797 | 315.754 | 290.2646 | 261.1115 |  |  | 742.2204 | 68.6659 | 62.854 |  | 122.8524 | 433.1172 | 61.6829 |  | 67.0812 | 62.9155 | 69.7891 | 93.8339 | 654.3613 | 599.4845 | 79.3405 |  | 95.091 | 219.4369 | 97.7166 | 91.1732 | 337.4922 | 432.3817 |  | 355.1471 | 137.1207 | 0.82108 | 19.1051 | 1.8049 | 1.6472 | -13.4896 | 3.0729 | 241.8 | 0.76 | -20.9698 | 0.53709 | -10.9848 | 9.3573 | 18.5891 | -17.4261 | 9.3322 | 42.8229 |  |  |  | 1.7569 |  | 113.6603
42838.5724 | 13142 | 86.9399 | 150.4352 | 147.0676 | 152.7575 | 89.2709 | 44.5006 | 126.4485 | 37.7971 | 104.7645 | 96.0624 | 71.5856 | 42.5318 | 29.2838 | 68.5794 | 98.3786 | 96.9754 | 104.9133 | 991.5174 | 101.5681 | 1320.3483 |  |  |  | 104.2732 |  | 99.3297 | 154.9546 | 159.1457 | 185.4585 | 97.0351 | 540.5321 | 1064.7618 | 97.2187 | 179.3352 |  | 555.8533 | 98.086 |  |  | 99.399 | 67.6769 |  |  | 28.8505 | 41.4641 | 34.5193 | 39.9305 | 43.6732 | 43.7968 | 44.0252 | 14.5832 | 33.7734 | 1.4134 | 26.4452 | 51.7844 | 46.2748 | 60.5098 | 47.7165 | 25.3307 |  |  | -182.3881 | 0.2089 | -79.2404 | 52.8124 | 224.5045 | -197.3742 | 54.3037 | -164.6959 | -0.28928 | -0.82923 | 1.6271 | 0.0037653 | -0.00023656 | 0.0012584 | 71.4735 | 74.6806 | 68.8452 | 69.9534 | 61.809 | 94.9438 | 83.2614 | 57.3172 | 98.0595 | 93.7827 | 69.1424 | 41.4417 | 37.9896 | 73.4 |  | 1084.2206 | 27.8013 | 26.6417 | 25.7479 | 53.2471 | 39.3881 | 80.6641 | 74.5033 | 86.0557 |  |  |  | 811.9804 | 611.6266 | 751.3297 | 912.5325 | 408.0726 | 953.2503 | 857.1916 | -1.1318 | 0.14934 | 727.5801 | 85.8153 | 111.7481 | 709.771 | 85.1268 | 88.7259 | 101.5257 |  | 116.9705 | 88.6933 | 1126.144 | 412.4072 | 39.0101 | 699.2168 | 604.8399 | 601.3731 | 44.3978 |  | 563.4327 | 686.3578 |  | 591.9885 |  | 680.8625 |  | 685.4753 |  |  | 41.1704 | 36.5916 | 35.0137 | [5 empty] | 67.4303 | 561.99 | 55.2774 | 61.1406 | 768.8005 | 74.8766 | 71.1114 | 313.8953 | 284.5338 | 251.8186 |  |  | 742.089 | 68.5234 | 62.8271 |  | 123.0817 | 433.21 | 61.4241 |  | 66.9947 | 62.7104 | 69.8662 | 93.8398 | 654.3901 | 597.9053 | 79.2416 |  | 94.0666 | 220.1986 | 96.0321 | 91.0959 | 339.5822 | 430.3393 |  | 351.0252 | 124.4308 | 0.78806 | 19.1047 | 1.8041 | 1.6459 | -13.61 | 3.0729 | 256.44 | 0.6 | -20.1552 | 0.56497 | -11.0035 | 8.9831 | 18.5897 | -17.4303 | 9.1427 | 42.1904 |  |  |  | 1.8284 |  | 113.5988
42838.5724 | 13143 | 90.8175 | 151.0055 | 146.8263 | 152.7248 | 89.2844 | 44.5108 | 126.4342 | 37.8026 | 104.7463 | 96.0621 | 71.5892 | 42.5377 | 29.2891 | 68.5815 | 98.1386 | 96.3988 | 103.6708 | 990.9903 | 101.6492 | 1329.8748 |  |  |  | 104.2452 |  | 99.3578 | 155.6867 | 159.1212 | 160.1363 | 98.2382 | 538.5838 | 1098.4962 | 96.9122 | 175.5345 |  | 553.0831 | 98.0778 |  |  | 99.3717 | 68.3986 |  |  | 31.9513 | 42.0876 | 36.9449 | 41.2106 | 45.3138 | 43.9974 | 44.1033 | 14.7565 | 33.7434 | 1.4786 | 26.4268 | 51.8602 | 46.309 | 60.4476 | 47.732 | 25.3436 |  |  | -182.4033 | -3.745 | -88.4276 | 36.0999 | 224.3186 | -197.3236 | 51.6384 | -164.8648 | -0.57456 | -0.74992 | 1.5144 | 0.0038293 | -0.00029242 | 0.0012173 | 71.9219 | 74.544 | 68.835 | 70.1997 | 62.4367 | 94.8901 | 83.262 | 57.6808 | 98.0085 | 93.7697 | 69.1491 | 41.4506 | 37.9997 | 73.4092 |  | 1084.39 | 31.269 | 28.1745 | 25.4353 | 53.0928 | 39.3459 | 81.8405 | 74.5049 | 84.716 |  |  |  | 811.8037 | 611.4175 | 751.1968 | 912.3982 | 407.7842 | 953.123 | 857.013 | -1.5535 | 0.12937 | 726.2229 | 84.671 | 109.7464 | 709.5955 | 84.4285 | 87.5168 | 101.6108 |  | 115.5022 | 86.3992 | 1135.4957 | 396.9333 | 38.8673 | 702.6417 | 604.8651 | 601.4085 | 44.3168 |  | 559.2214 | 686.3149 | 1044.5142 | 594.1415 |  | 680.7947 |  | 685.4312 |  |  | 40.9975 | 36.5261 | 34.9461 | [5 empty] | 67.9058 | 572.2501 | 55.6282 | 61.3234 | 777.3546 | 75.6698 | 71.1694 | 310.0439 | 276.5796 | 224.6663 |  |  | 742.1171 | 68.1951 | 62.6705 |  | 123.0707 | 433.2385 | 60.8777 |  | 66.5969 | 62.118 | 69.6833 | 93.8343 | 654.3996 | 595.9661 | 79.1223 |  | 92.8696 | 220.1126 | 94.6203 | 90.9919 | 341.8607 | 427.9351 |  | 346.8666 | 112.9917 | 0.75986 | 19.1045 | 1.8034 | 1.6452 | -13.566 | 3.0729 | 281.98 | 0.64 | -19.5916 | -2.3945 | -11.6354 | 7.4343 | 18.5879 | -17.4336 | 8.9183 | 41.5206 | 180.8736 |  |  | 1.4381 |  | 113.5493
42838.5724 | 13144 | 96.5342 | 151.5151 | 146.5649 | 152.6805 | 89.2915 | 44.5247 | 126.425 | 37.799 | 104.7206 | 96.0457 | 71.5927 | 42.5309 | 29.2865 | 68.5851 | 97.8149 | 96.2511 | 103.8015 | 989.9326 | 101.5794 | 1337.8737 |  |  |  | 104.1339 |  | 99.3717 | 154.6874 | 159.088 | 159.347 | 99.1289 | 541.9325 | 1090.7247 | 96.7793 | 173.9676 |  | 550.9252 | 98.0747 |  |  | 99.3608 | 69.1154 |  |  | 35.5104 | 42.6125 | 39.6283 | 43.743 | 47.2654 | 43.9401 | 44.5347 | 14.7574 | 33.7202 | 1.4238 | 26.404 | 51.9033 | 46.3322 | 60.3793 | 47.7429 | 25.3515 |  |  | -182.3822 | -25.0119 | -92.6515 | 16.6605 | 224.2502 | -197.3709 | 49.1433 | -164.987 | -0.24432 | -0.70691 | 1.4636 | 0.0040561 | -9.528e-05 | 0.0012321 | 71.5502 | 74.4187 | 68.7946 | 70.3815 | 63.2196 | 94.8431 | 83.2532 | 57.9232 | 97.9493 | 93.7531 | 69.154 | 41.4564 | 38.0107 | 73.4103 |  | 1083.6328 | 27.5476 | 27.6315 | 28.37 | 52.9446 | 39.2947 | 81.6598 | 74.6025 | 84.5162 |  |  |  | 811.6215 | 611.2106 | 751.058 | 912.2625 | 407.5746 | 953.005 | 856.7729 | -1.5179 | -0.18275 | 725.1696 | 83.3771 | 106.8209 | 710.0765 | 81.9433 | 86.3253 | 101.634 |  | 114.0339 | 83.8747 | 1139.9044 | 395.4336 | 38.7819 | 706.9551 | 604.8685 | 601.516 | 44.2404 |  | 553.5944 | 686.2674 |  | 596.1389 |  | 680.6949 |  | 685.3649 |  |  | 40.8722 | 36.4118 | 34.8742 | [5 empty] | 67.6335 | 581.1832 | 55.6817 | 61.3865 | 784.489 | 76.4628 | 71.2196 | 305.1137 | 268.7951 | 177.2328 |  |  | 742.0379 | 68.1634 | 62.7465 |  | 123.3224 | 432.6018 | 60.2096 |  | 66.8303 | 62.6304 | 69.2469 | 93.8361 | 654.3724 | 593.9697 | 78.8091 |  | 91.0353 | 220.2449 | 94.0133 | 90.8474 | 343.8255 | 424.8231 |  | 342.8861 | 109.2046 | 0.65895 | 19.1057 | 1.8054 | 1.6481 | -13.4662 | 3.0729 | 287.82 | 0.76 | -19.5727 | -6.1933 | -11.9199 | 5.0546 | 18.5834 | -17.4341 | 8.6994 | 40.6379 |  |  |  | 1.8456 |  | 113.5009
42838.5724 | 13145 | 102.0342 | 151.7866 | 146.3401 | 152.6469 | 89.2863 | 44.5339 | 126.4183 | 37.8035 | 104.7046 | 96.0282 | 71.595 | 42.5465 | 29.2925 | 68.5886 | 97.8654 | 96.5002 | 104.0036 | 989.2405 | 101.5526 | 1343.7135 |  |  |  | 103.9737 |  | 99.3814 | 154.3851 | 158.9658 | 160.8378 | 98.7114 | 546.679 | 1086.2543 | 97.0228 | 173.3462 |  | 549.5932 | 98.071 |  |  | 99.3753 | 69.1032 |  |  | 35.7547 | 42.3307 | 40.6326 | 44.8307 | 48.8119 | 44.1313 | 45.2003 | 14.614 | 33.7054 | 1.4336 | 26.3878 | 51.878 | 46.3519 | 60.3084 | 47.7282 | 25.3498 |  |  | -182.3921 | -8.3297 | -96.65 | 6.7275 | 224.243 | -197.338 | 52.0951 | -165.0054 | -0.27449 | -0.62614 | 1.5224 | 0.004153 | -0.00020206 | 0.001191 | 71.7998 | 74.3436 | 68.6784 | 70.4237 | 62.7533 | 94.7804 | 83.223 | 58.5105 | 97.8918 | 93.7261 | 69.1511 | 41.4598 | 38.0029 | 73.4132 |  | 1083.749 | 26.0681 | 25.9891 | 26.0017 | 52.814 | 39.2451 | 81.8383 | 75.7397 | 84.3061 |  |  |  | 811.4303 | 611.0104 | 750.9091 | 912.1263 | 407.2015 | 952.8874 | 856.509 | -1.2899 | 0.34486 | 723.4421 | 81.7896 | 103.8231 | 710.6079 | 79.7961 | 85.4676 | 101.6419 |  | 112.3647 | 84.5173 | 1142.5998 | 421.3531 | 38.7103 | 710.6913 | 604.9328 | 601.6352 | 44.1719 |  | 547.8678 | 686.226 |  | 599.2728 |  | 680.5455 |  | 685.3006 |  |  | 40.7451 | 36.3429 | 34.8156 | [5 empty] | 66.9167 | 589.741 | 55.9325 | 61.4084 | 789.7159 | 76.7756 | 71.1957 | 294.3987 | 256.8904 | 135.1061 |  |  | 747.9692 | 68.5132 | 63.1046 |  | 124.0108 | 432.1553 | 59.7981 |  | 67.19 | 63.0363 | 69.0207 | 93.8354 | 654.3703 | 592.3227 | 78.8193 |  | 89.1209 | 220.7021 | 93.0781 | 90.6298 | 345.7059 | 425.8872 |  | 339.3989 | 107.9623 | 0.75689 | 19.1062 | 1.8052 | 1.6474 | -13.534 | 3.0728 | 299.18 | 0.67 | -19.6069 | -3.5725 | -12.169 | 3.2106 | 18.5887 | -17.4379 | 8.9596 | 39.7544 |  |  |  | 2.0041 |  | 113.453
42838.5724 | 13146 | 106.7845 | 152.1467 | 146.0909 | 152.6143 | 89.2943 | 44.5422 | 126.4006 | 37.8055 | 104.688 | 96.0204 | 71.5978 | 42.5515 | 29.2914 | 68.5874 | 98.2006 | 96.9101 | 104.6841 | 990.9422 | 101.5611 | 1338.407 |  |  |  | 103.8025 |  | 99.3623 | 154.4658 | 158.7597 | 163.1657 | 99.0786 | 553.3594 | 1086.3896 | 97.1938 | 173.3653 |  | 548.6487 | 98.0628 |  |  | 99.3695 | 69.205 |  |  | 37.9 | 42.9017 | 42.9244 | 46.5409 | 49.9381 | 44.5246 | 45.5442 | 14.3593 | 33.6855 | 1.605 | 26.3732 | 51.9026 | 46.3787 | 60.2411 | 47.7318 | 25.346 |  |  | -182.5077 | 18.9006 | -87.9045 | 7.6948 | 224.3573 | -197.3591 | 51.4005 | -165.0613 | -0.38288 | -0.88252 | 1.4825 | 0.0041973 | -0.00015114 | 0.0012354 | 70.1221 | 73.9125 | 68.5326 | 70.348 | 61.2914 | 94.7332 | 83.2075 | 59.0393 | 97.8468 | 93.707 | 69.1633 | 41.4758 | 38.0124 | 73.4181 |  | 1084.0608 | 30.8741 | 28.6312 | 25.1505 | 52.695 | 39.2106 | 82.8743 | 76.4321 | 84.22 |  |  |  | 811.2177 | 610.8014 | 750.7628 | 911.9764 | 406.9465 | 952.7493 | 856.2714 | -0.44843 | 0.50901 | 721.6306 | 80.4999 | 101.3907 | 710.5504 | 78.3302 | 84.8882 | 101.6386 |  | 110.1128 | 87.0481 | 1142.9936 | 435.117 | 38.6151 | 714.6807 | 604.9444 | 601.7354 | 44.1062 |  | 540.6693 | 686.196 |  | 600.8115 |  | 680.445 |  | 685.2617 |  |  | 40.6138 | 36.2522 | 34.7661 | [5 empty] | 66.3593 | 600.6092 | 56.0909 | 61.4054 | 794.7609 | 76.4889 | 71.0675 | 266.8389 | 244.1012 | 111.7612 |  |  | 754.4005 | 68.9123 | 63.5101 |  | 124.5951 | 429.9695 | 59.621 |  | 67.601 | 63.0814 | 68.7195 | 93.8242 | 654.3237 | 590.848 | 78.8689 |  | 87.3095 | 219.4316 | 91.918 | 90.2831 | 348.333 | 423.8956 |  | 336.0043 | 107.7109 | 0.78305 | 19.1051 | 1.8047 | 1.6451 | -13.4392 | 3.0729 | 304.71 | 0.8 | -19.6656 | 5.3862 | -11.6159 | 3.4367 | 18.6049 | -17.4497 | 8.9052 | 38.6645 |  |  |  | 1.4661 |  | 113.3988
42838.5724 | 13147 | 110.0994 | 152.697 | 145.7997 | 152.5753 | 89.2989 | 44.5518 | 126.3859 | 37.8006 | 104.6605 | 95.9978 | 71.5996 | 42.5513 | 29.2912 | 68.5883 | 98.633 | 97.1516 | 104.966 | 993.0962 | 101.5974 | 1330.4287 |  |  |  | 103.69 |  | 99.3149 | 154.2983 | 158.5049 | 164.2677 | 100.3476 | 550.6408 | 1080.2111 | 97.2743 | 173.1213 |  | 548.0978 | 98.0643 |  |  | 99.3564 | 69.716 |  |  | 38.9702 | 43.0875 | 42.4086 | 46.4266 | 49.5085 | 45.2398 | 45.8945 | 14.2029 | 33.6665 | 1.4797 | 26.2261 | 51.9305 | 46.3883 | 60.1636 | 47.7292 | 25.3357 |  |  | -182.4762 | 63.3715 | -50.7163 | 25.9639 | 224.4644 | -197.3407 | 103.3541 | -162.8185 | -0.47317 | -1.1292 | 1.4967 | 0.004061 | -0.00027763 | 0.0012124 | 70.3069 | 73.5578 | 68.3931 | 70.0724 | 62.3965 | 94.5862 | 83.1344 | 58.9783 | 97.7637 | 93.692 | 69.1651 | 41.4731 | 38.0095 | 73.4112 |  | 1084.1815 | 30.1469 | 30.0287 | 27.7347 | 52.6282 | 39.1689 | 82.9836 | 75.7601 | 83.7776 |  |  |  | 811.0038 | 610.6149 | 750.6295 | 911.8291 | 406.7614 | 952.6015 | 856.2507 | 1.0731 | 0.17387 | 720.0484 | 80.0279 | 100.3914 | 710.4461 | 77.1334 | 84.1026 | 101.5944 |  | 108.659 | 87.861 | 1140.2335 | 415.3063 | 38.5645 | 716.3608 | 605.0213 | 601.7789 | 44.0754 |  | 534.4903 | 686.1756 |  | 600.6133 |  | 680.3783 |  | 685.219 |  |  | 40.5326 | 36.2658 | 34.7002 | [5 empty] | 66.3204 | 609.8029 | 56.7235 | 61.4054 | 800.5684 | 76.7821 | 71.1413 | 234.9087 | 230.621 | 103.49 |  |  | 751.836 | 69.3011 | 63.9493 |  | 124.8202 | 429.045 | 59.0932 |  | 67.878 | 63.0631 | 68.5088 | 93.8117 | 654.264 | 589.4689 | 78.9824 |  | 85.6829 | 219.9661 | 91.4594 | 90.138 | 350.7057 | 418.1129 |  | 332.8927 | 107.2147 | 0.66878 | 19.1049 | 1.805 | 1.6451 | -13.5956 | 3.0729 | 307.36 | 0.94 | -19.6888 | 9.8655 | -8.8257 | 6.3148 | 18.6303 | -17.4685 | 12.6418 | 37.747 |  |  |  | 1.5419 |  | 113.3397
42838.5725 | 13148 | 112.7757 | 153.2012 | 145.4721 | 152.5518 | 89.3047 | 44.5711 | 126.3766 | 37.8099 | 104.6454 | 95.9902 | 71.611 | 42.5615 | 29.3001 | 68.5946 | 98.7899 | 97.3242 | 105.3914 | 993.7446 | 101.5789 | 1323.5063 |  |  |  | 103.5553 |  | 99.2465 | 153.8982 | 158.2581 | 164.0314 | 101.3619 | 541.8912 | 1079.1937 | 97.3583 | 172.8646 |  | 548.1316 | 98.073 |  |  | 99.3641 | 70.3699 |  |  | 34.5296 | 41.3757 | 37.9924 | 41.4844 | 44.5048 | 44.3126 | 45.6266 | 14.0948 | 33.6404 | 1.7262 | 25.9315 | 51.9686 | 46.3969 | 60.0933 | 47.7396 | 25.3301 |  |  | -182.4729 | 47.7276 | -69.5046 | 50.7832 | 224.3836 | -197.3288 | 98.4231 | -162.8152 | -0.45021 | -0.85084 | 1.4835 | 0.0041185 | -0.00015442 | 0.0012321 | 70.2004 | 73.3912 | 68.2991 | 69.7875 | 60.745 | 94.5215 | 83.1023 | 58.982 | 97.7243 | 93.6816 | 69.177 | 41.4852 | 38.0158 | 73.4259 |  | 1086.9662 | 34.0542 | 27.5827 | 26.4806 | 52.6005 | 39.1513 | 82.7933 | 76.0743 | 83.751 |  |  |  | 810.8147 | 610.4555 | 750.4948 | 911.6799 | 406.562 | 952.4738 | 856.2862 | 0.81728 | 0.94266 | 718.5626 | 79.8265 | 99.5162 | 710.7376 | 76.3861 | 83.5924 | 101.6035 |  | 108.7444 | 88.6231 | 1138.5709 | 387.6554 | 38.5324 | 719.5143 | 605.1039 | 601.8757 | 44.0362 |  | 525.1156 | 686.1306 | 803.7359 | 605.2684 |  | 680.2665 |  | 685.1624 |  |  | 40.4682 | 36.2803 | 34.633 | [5 empty] | 66.1352 | 616.0889 | 57.5447 | 61.4804 | 803.5232 | 77.0037 | 71.1822 | 217.3265 | 216.6929 | 100.5655 |  |  | 749.4916 | 69.3947 | 63.9059 |  | 125.1367 | 428.4026 | 59.3408 |  | 67.6545 | 62.1141 | 68.9629 | 93.836 | 654.2047 | 587.8049 | 78.8609 |  | 85.8342 | 218.179 | 91.1248 | 90.2196 | 352.6946 | 412.9432 |  | 328.6915 | 105.339 | 0.68585 | 19.1059 | 1.806 | 1.6466 | -13.4867 | 3.073 | 288.8 | 1.15 | -19.6833 | 8.5385 | -10.3039 | 8.8075 | 18.5998 | -17.4425 | 12.3186 | 36.3869 | 79.5207 |  |  | 1.1057 |  | 113.2783
42838.5725 | 13149 | 114.4487 | 153.7024 | 145.1463 | 152.5268 | 89.3208 | 44.5862 | 126.3576 | 37.8222 | 104.6329 | 95.9846 | 71.6071 | 42.5642 | 29.3112 | 68.6078 | 98.8458 | 97.4386 | 105.2637 | 994.0331 | 101.5953 | 1320.7515 |  |  |  | 103.4605 |  | 99.1564 | 153.4115 | 158.0189 | 163.3018 | 102.743 | 537.2075 | 1099.1088 | 97.4402 | 172.4607 |  | 548.836 | 98.0757 |  |  | 99.3641 | 69.9801 |  |  | 31.5833 | 39.3328 | 36.6685 | 40.8349 | 44.1208 | 42.7698 | 45.2841 | 14.1171 | 33.6231 | 1.7632 | 25.7168 | 51.9817 | 46.413 | 60.0153 | 47.7391 | 25.3297 |  |  | -182.5084 | 48.0266 | -76.4878 | 52.1539 | 224.4947 | -197.3761 | 105.5042 | -162.5294 | -0.44943 | -0.73818 | 1.5214 | 0.0040823 | -0.00021685 | 0.0012633 | 70.6187 | 73.131 | 68.2302 | 69.4555 | 60.4818 | 94.5367 | 83.0874 | 59.0684 | 97.6644 | 93.6583 | 69.186 | 41.4911 | 38.0255 | 73.4239 |  | 1090.8597 | 39.8645 | 31.3421 | 27.1721 | 52.5302 | 39.1974 | 82.4456 | 76.6357 | 83.6974 |  |  |  | 810.6246 | 610.31 | 750.3517 | 911.6531 | 406.3948 | 952.3478 | 856.2636 | 0.63385 | 0.67695 | 717.0243 | 79.0304 | 97.2656 | 710.1971 | 75.0945 | 82.3881 | 101.5599 |  | 107.2277 | 88.157 | 1139.2186 | 378.4727 | 38.615 | 722.6521 | 605.1692 | 601.9469 | 44.0229 |  | 514.4448 | 686.0621 | 803.9063 | 614.7625 |  | 680.1885 |  | 685.1018 |  |  | 40.4649 | 36.1917 | 34.6002 | [5 empty] | 67.2006 | 619.8832 | 57.6923 | 61.4152 | 807.487 | 76.6552 | 71.058 | 217.662 | 153.4956 | 99.7744 |  |  | 747.8705 | 70.3217 | 64.2027 |  | 124.5153 | 428.0317 | 59.7772 |  | 68.112 | 61.2901 | 69.4926 | 93.8649 | 654.2375 | 585.8379 | 78.4392 |  | 87.1451 | 216.3551 | 90.2333 | 90.2593 | 354.3155 | 411.061 |  | 325.0987 | 105.4622 | 0.83629 | 19.1053 | 1.8055 | 1.6456 | -13.5366 | 3.073 | 270.2 | 0.75 | -19.6687 | 8.5373 | -10.774 | 8.8966 | 18.5592 | -17.4021 | 12.723 | 34.8842 | 79.5756 |  |  | 0.46556 |  | 113.2681
42838.5725 | 13150 | 114.4799 | 154.2814 | 144.8498 | 152.4942 | 89.3217 | 44.5944 | 126.3416 | 37.8169 | 104.6054 | 95.9651 | 71.5996 | 42.5619 | 29.307 | 68.6082 | 98.7955 | 97.4909 | 105.0735 | 993.1618 | 101.611 | 1324.9966 |  |  |  | 103.3707 |  | 99.1394 | 153.2344 | 157.8948 | 163.3672 | 103.7849 | 537.2016 | 1097.85 | 97.5177 | 172.3717 |  | 549.2602 | 98.0622 |  |  | 99.3573 | 69.2182 |  |  | 30.6119 | 38.7974 | 36.3473 | 40.5448 | 44.1378 | 42.6018 | 45.2699 | 14.1978 | 33.5944 | 1.6895 | 25.5131 | 51.9981 | 46.4277 | 59.9404 | 47.7556 | 25.3475 |  |  | -182.5334 | -5.9726 | -90.644 | 46.8865 | 224.3705 | -197.3196 | 115.1828 | -162.0398 | -0.30212 | -0.92406 | 1.415 | 0.0041037 | -0.00016099 | 0.0012551 | 68.9065 | 69.2457 | 68.0305 | 60.9336 | 56.6215 | 94.6518 | 83.071 | 59.2733 | 97.6062 | 93.6441 | 69.1968 | 41.4994 | 38.0321 | 73.4279 |  | 1092.2176 | 37.9795 | 33.6166 | 27.7068 | 52.4762 | 39.1945 | 83.4373 | 77.4268 | 83.9416 |  |  |  | 810.4374 | 610.1544 | 750.2039 | 911.4473 | 406.3467 | 952.2084 | 856.2381 | 0.38967 | -0.17457 | 715.6829 | 78.8015 | 95.4123 | 709.9198 | 73.7329 | 81.1077 | 101.5343 |  | 106.7652 | 88.2896 | 1138.1094 | 378.745 | 38.8587 | 724.6694 | 605.2047 | 601.913 | 44.1254 |  | 506.1355 | 685.9772 | 803.9754 | 622.6053 |  | 680.0929 |  | 685.0757 |  |  | 40.6973 | 36.1702 | 34.5355 | [5 empty] | 60.8017 | 619.9774 | 56.7665 | 61.2763 | 805.3334 | 75.7262 | 70.9514 | 221.3074 | 107.449 | 98.7099 |  |  | 746.8517 | 69.8025 | 64.1629 |  | 123.6213 | 427.8223 | 61.3523 |  | 67.32 | 60.3111 | 70.1087 | 93.8776 | 654.3425 | 583.1432 | 78.4163 |  | 88.84 | 197.4952 | 90.3475 | 90.2321 | 355.9499 | 412.6164 |  | 320.5891 | 105.9715 | 0.84983 | 19.1052 | 1.8039 | 1.6433 | -13.5241 | 3.0729 | 260.39 | 0.63 | -19.6716 | -3.0081 | -11.7186 | 8.4281 | 18.5491 | -17.395 | 13.2903 | 33.7444 | 79.5994 |  |  | 0.67465 |  | 113.1854
42838.5725 | 13151 | 113.5474 | 154.8037 | 144.5692 | 152.4498 | 89.3227 | 44.5996 | 126.3253 | 37.8133 | 104.5834 | 95.9521 | 71.6044 | 42.5656 | 29.2936 | 68.6045 | 98.4691 | 97.3727 | 104.8172 | 991.8343 | 101.593 | 1327.7144 |  |  |  | 103.2609 |  | 99.1086 | 153.5862 | 157.8634 | 165.6469 | 102.1062 | 540.7653 | 1093.6153 | 97.455 | 171.9117 |  | 548.9448 | 98.0346 |  |  | 99.3315 | 69.2323 |  |  | 30.7825 | 38.8 | 36.7473 | 40.4017 | 43.5448 | 42.6781 | 44.934 | 14.3458 | 33.567 | 1.7264 | 25.2623 | 52.0222 | 46.4367 | 59.8602 | 47.7597 | 25.356 |  |  | -182.5813 | -41.4404 | -99.197 | 47.0876 | 224.4152 | -197.3446 | 110.472 | -162.1423 | -0.29064 | -0.90329 | 1.3297 | 0.0041743 | -0.00014456 | 0.0012452 | 66.9384 | 66.5946 | 67.7495 | 52.4679 | 54.1608 | 95.0228 | 83.0419 | 59.2025 | 97.5425 | 93.6249 | 69.1965 | 41.5045 | 38.0328 | 73.4192 |  | 1093.394 | 33.8834 | 30.8387 | 29.5601 | 52.4067 | 39.1234 | 81.8577 | 75.9844 | 84.2053 |  |  |  | 810.1895 | 609.9007 | 750.0372 | 911.2478 | 406.5044 | 952.0768 | 856.1076 | -0.070174 | 0.31424 | 716.0252 | 80.8547 | 96.6545 | 714.9432 | 76.3962 | 84.5694 | 101.5014 |  | 107.0416 | 86.5901 | 1137.1554 | 392.4619 | 38.752 | 722.558 | 605.3468 | 601.9269 | 44.1133 |  | 542.2459 | 685.9416 | 804.265 | 628.2926 |  | 679.9999 |  | 685.0102 |  |  | 40.9265 | 36.028 | 34.5943 | [5 empty] | 65.1661 | 618.5555 | 49.9083 | 59.2773 | 801.8268 | 74.1621 | 70.2947 | 220.7392 | 103.1828 | 96.6814 |  |  | 746.2544 | 68.4039 | 63.9894 |  | 122.9673 | 427.0202 | 60.7377 |  | 66.5943 | 60.929 | 70.103 | 93.8351 | 654.3715 | 580.3249 | 78.7332 |  | 89.9721 | 131.5386 | 90.386 | 90.0735 | 358.3984 | 416.8399 |  | 316.1229 | 105.8473 | 0.69994 | 19.1059 | 1.8053 | 1.6455 | -13.5241 | 3.0729 | 271.79 | 0.58 | -19.7255 | -7.9236 | -12.2591 | 8.4462 | 18.5532 | -17.3982 | 13.0172 | 38.9014 | 79.6906 |  |  | 1.1214 |  | 113.1083
42838.5725 | 13152 | 112.9216 | 154.8353 | 144.3242 | 152.4318 | 89.3415 | 44.6165 | 126.3071 | 37.8164 | 104.57 | 95.9413 | 71.6171 | 42.5745 | 29.3053 | 68.6126 | 98.4553 | 97.3712 | 105.0944 | 991.1466 | 101.5368 | 1321.2829 |  |  |  | 103.1132 |  | 99.1737 | 153.6921 | 157.8386 | 173.2441 | 102.3134 | 546.3255 | 1105.0823 | 97.5422 | 171.766 |  | 546.6474 | 98.0217 |  |  | 99.3348 | 70.206 |  |  | 30.4944 | 39.1526 | 35.9988 | 39.2539 | 43.0051 | 42.9944 | 44.9584 | 14.4608 | 33.5608 | 1.8627 | 25.0546 | 51.9885 | 46.4362 | 59.7606 | 47.769 | 25.3479 |  |  | -182.442 | 32.9983 | -120.6446 | 56.4863 | 224.5525 | -197.3505 | 59.7755 | -164.3404 | -0.32508 | -0.75601 | 1.5064 | 0.0042844 | -0.00011828 | 0.0012732 | 73.5939 | 72.1788 | 67.6271 | 55.792 | 54.4051 | 95.67 | 83.1456 | 57.7752 | 97.4848 | 93.6038 | 69.1965 | 41.5115 | 38.037 | 73.43 |  | 1094.7423 | 33.8491 | 29.9101 | 28.6548 | 52.3118 | 39.0971 | 80.7128 | 75.4673 | 85.1552 |  |  |  | 809.9428 | 609.6414 | 749.8491 | 911.1021 | 406.6847 | 951.9451 | 855.7111 | -0.6875 | 0.040353 | 722.4207 | 88.9698 | 103.6628 | 729.8394 | 85.9222 | 96.4275 | 101.4824 |  | 105.8697 | 84.9535 | 1139.1263 | 426.0881 | 38.5928 | 717.0848 | 605.3586 | 602.0274 | 44.0613 |  | 531.5013 | 685.9033 | 804.3475 | 624.2584 |  | 679.8172 |  | 684.967 |  |  | 40.8091 | 35.98 | 34.6051 | [5 empty] | 71.9892 | 617.7294 | 42.16 | 55.6233 | 794.7656 | 73.7539 | 69.8912 | 219.6428 | 101.5001 | 95.5779 |  |  | 745.7114 | 68.2865 | 64.1305 |  | 122.523 | 426.3211 | 60.5134 |  | 67.21 | 63.2916 | 69.7608 | 93.8095 | 654.3339 | 577.9242 | 78.5473 |  | 90.6539 | 110.6507 | 90.2602 | 89.9793 | 360.5979 | 418.713 |  | 310.7561 | 105.7322 | 0.78379 | 19.1059 | 1.8054 | 1.6459 | -13.5753 | 3.073 | 248.37 | 0.75 | -19.8879 | 7.0746 | -13.5272 | 9.2561 | 18.5682 | -17.4072 | 9.5801 | 37.3092 | 79.7173 |  |  | 1.1221 |  | 113.0604
42838.5725 | 13153 | 113.5043 | 154.7342 | 144.1006 | 152.398 | 89.3605 | 44.632 | 126.3007 | 37.8187 | 104.5539 | 95.9285 | 71.6224 | 42.5819 | 29.3104 | 68.6212 | 98.7894 | 97.5663 | 105.514 | 991.4813 | 101.5353 | 1310.2265 |  |  |  | 102.9785 |  | 99.1585 | 153.1198 | 157.7941 | 175.9474 | 103.8419 | 556.8416 | 1103.7239 | 97.5983 | 171.9464 |  | 544.5365 | 98.0192 |  |  | 99.3257 | 70.8862 |  |  | 29.654 | 39.6562 | 34.6617 | 37.463 | 41.3784 | 42.7452 | 44.4884 | 14.53 | 33.5386 | 1.8428 | 24.801 | 51.9209 | 46.4414 | 59.6851 | 47.7877 | 25.3345 |  |  | -182.5656 | 73.7224 | -85.28 | 59.6313 | 224.6419 | -197.3755 | 54.5967 | -164.7255 | -0.30329 | -0.8307 | 1.5997 | 0.0044618 | -0.00013964 | 0.0012518 | 77.3163 | 73.6353 | 67.2063 | 59.8661 | 55.7624 | 95.9807 | 83.2661 | 56.0946 | 97.4288 | 93.5829 | 69.2032 | 41.5148 | 38.0393 | 73.4343 |  | 1093.1091 | 32.5854 | 30.0797 | 26.0003 | 52.1764 | 39.0482 | 79.4476 | 75.2011 | 86.5571 |  |  |  | 809.7197 | 609.3402 | 749.6961 | 910.9429 | 406.8701 | 951.7821 | 855.6049 | -1.1084 | 0.058422 | 733.0308 | 93.5475 | 108.7224 | 733.054 | 85.8747 | 100.2454 | 101.4335 |  | 105.6962 | 86.0933 | 1139.0968 | 446.1934 | 38.4636 | 717.0012 | 605.4408 | 602.0091 | 44.0106 |  | 512.3309 | 685.8659 | 804.4227 | 623.2136 |  | 679.6409 |  | 684.9239 |  |  | 40.6508 | 35.9666 | 34.574 | [5 empty] | 72.0983 | 619.8706 | 46.3006 | 56.7323 | 794.94 | 72.7786 | 69.1385 | 220.29 | 101.9293 | 96.0514 |  |  | 745.2228 | 68.3707 | 64.6622 |  | 122.129 | 425.6572 | 60.3074 |  | 68.0172 | 64.8869 | 69.5451 | 93.7821 | 654.2507 | 575.924 | 78.5477 |  | 91.392 | 109.4941 | 89.2347 | 89.8748 | 362.5527 | 420.7279 |  | 303.2363 | 105.1526 | 0.82052 | 19.1068 | 1.8049 | 1.6443 | -13.4689 | 3.073 | 229.86 | 0.7 | -19.9548 | 10.5829 | -11.3823 | 9.5179 | 18.5645 | -17.4014 | 9.1521 | 34.5926 | 79.7418 |  |  | 1.2567 |  | 112.999
42838.5725 | 13154 | 114.4732 | 154.6474 | 143.9011 | 152.3741 | 89.3656 | 44.6437 | 126.2995 | 37.8254 | 104.5399 | 95.9196 | 71.6288 | 42.5856 | 29.312 | 68.6252 | 98.8169 | 97.6717 | 105.5847 | 995.0678 | 101.5154 | 1301.8688 |  |  |  | 102.942 |  | 99.2027 | 153.9482 | 158.1848 | 170.7591 | 105.1697 | 550.4844 | 1088.9497 | 97.6345 | 171.6634 |  | 544.5697 | 98.0239 |  |  | 99.3273 | 71.4334 |  |  | 28.9229 | 39.6185 | 34.8715 | 37.3492 | 41.5148 | 42.6713 | 44.2676 | 14.4022 | 33.5108 | 1.7275 | 24.5839 | 51.8723 | 46.4236 | 59.5898 | 47.799 | 25.298 |  |  | -182.5945 | 73.0791 | -146.3286 | 61.2984 | 224.5926 | -197.2822 | 57.7141 | -164.709 | -0.38794 | -0.99938 | 1.5351 | 0.0043255 | -6.735e-05 | 0.0012518 | 79.3387 | 75.3085 | 67.1431 | 62.2461 | 58.407 | 96.3227 | 83.4755 | 54.9923 | 97.3603 | 93.5668 | 69.2041 | 41.5223 | 38.0417 | 73.4362 |  | 1091.6524 | 28.7327 | 30.5441 | 28.4854 | 52.0515 | 38.9999 | 78.8985 | 74.642 | 87.6326 |  |  |  | 809.4731 | 609.0362 | 749.5573 | 910.7821 | 407.0046 | 951.6391 | 855.7287 | -0.85068 | -0.40966 | 737.4747 | 95.2936 | 111.345 | 735.6179 | 88.7795 | 104.9277 | 101.321 |  | 106.0896 | 88.956 | 1134.6866 | 405.6624 | 38.4477 | 717.5009 | 605.438 | 602.0247 | 44.0011 |  | 498.478 | 685.8113 | 804.5368 | 631.2104 |  | 679.3783 |  | 684.8781 |  |  | 40.5254 | 35.9316 | 34.5333 | [5 empty] | 73.2586 | 623.5548 | 51.9164 | 58.0108 | 800.1745 | 72.8713 | 69.4097 | 223.672 | 101.1742 | 96.1237 |  |  | 744.6701 | 68.6141 | 65.1602 |  | 121.67 | 425.1645 | 60.1685 |  | 68.4709 | 64.84 | 69.4306 | 93.7805 | 654.1822 | 574.243 | 78.4782 |  | 92.1061 | 110.472 | 88.4396 | 89.7815 | 364.246 | 419.2944 |  | 297.5552 | 104.1938 | 0.90975 | 19.106 | 1.8049 | 1.6434 | -13.5984 | 3.073 | 238.75 | 0.93 | -19.8407 | 10.536 | -14.9088 | 9.6495 | 18.5603 | -17.3953 | 9.4087 | 32.7252 | 79.7789 |  |  | 1.6791 |  | 112.9305
42838.5725 | 13155 | 114.7541 | 153.2093 | 143.7289 | 152.3388 | 89.3609 | 44.6543 | 126.2784 | 37.8302 | 104.5185 | 95.9109 | 71.6312 | 42.5904 | 29.3123 | 68.623 | 98.822 | 97.7167 | 105.6156 | 1002.1749 | 101.466 | 1299.4794 |  |  |  | 103.1916 |  | 99.3463 | 154.7524 | 158.9311 | 168.3811 | 106.951 | 540.8239 | 1096.9224 | 97.6769 | 171.3617 |  | 544.7263 | 98.0139 |  |  | 99.3315 | 71.9739 |  |  | 28.5688 | 40.4358 | 36.8687 | 38.9297 | 44.1304 | 43.1623 | 44.3979 | 14.2668 | 33.4872 | 1.7443 | 24.3503 | 51.8353 | 46.4327 | 59.4996 | 47.7996 | 25.2711 |  |  | -182.5715 | 26.8287 | -133.3716 | 92.0691 | 224.5939 | -197.3643 | 70.5706 | -164.161 | -0.31243 | -0.97441 | 1.5413 | 0.0044487 | 3.943e-05 | 0.0012222 | 79.9469 | 75.3003 | 67.3697 | 63.3403 | 59.7969 | 96.6216 | 83.5958 | 55.1163 | 97.2923 | 93.5469 | 69.2056 | 41.5255 | 38.0473 | 73.4373 |  | 1091.089 | 26.2521 | 26.2527 | 27.5731 | 51.9355 | 38.9496 | 76.7686 | 71.6993 | 85.2926 |  |  |  | 809.2302 | 608.8712 | 749.4324 | 910.6263 | 407.4848 | 951.5063 | 855.8524 | -0.87663 | -0.0022514 | 743.7205 | 98.4153 | 115.2639 | 736.7489 | 91.0774 | 104.3317 | 101.2469 |  | 107.4043 | 91.6328 | 1136.2878 | 385.2397 | 38.4263 | 712.3725 | 605.2768 | 601.9328 | 43.976 |  | 494.265 | 685.724 | 804.6204 | 631.5119 |  | 679.1373 |  | 684.8378 |  |  | 40.4806 | 35.9013 | 34.5242 | [5 empty] | 74.0278 | 623.8264 | 46.5039 | 57.7011 | 796.414 | 72.964 | 69.6267 | 222.7001 | 100.4786 | 95.7072 |  |  | 744.0899 | 68.9108 | 65.5062 |  | 121.1825 | 424.7647 | 59.9386 |  | 68.801 | 64.6041 | 69.492 | 93.7911 | 654.1433 | 572.6572 | 78.3885 |  | 92.0783 | 110.9929 | 87.6689 | 89.7265 | 365.4591 | 415.8828 |  | 293.8036 | 102.9726 | 0.75801 | 19.1063 | 1.8059 | 1.6453 | -13.5108 | 3.073 | 239.54 | 1.01 | -19.7863 | 6.3921 | -14.252 | 11.8414 | 18.5748 | -17.4124 | 10.4121 | 32.1735 | 79.8074 |  |  | 1.9488 |  | 112.8642
42838.5725 | 13156 | 115.8268 | 151.3348 | 143.5886 | 152.3083 | 89.3747 | 44.669 | 126.2611 | 37.8352 | 104.5003 | 95.8941 | 71.6277 | 42.5951 | 29.318 | 68.6332 | 98.4812 | 97.0977 | 104.3844 | 999.6683 | 101.4615 | 1294.964 |  |  |  | 103.5108 |  | 99.3872 | 154.5302 | 159.3076 | 173.91 | 106.1911 | 540.0386 | 1100.4461 | 97.3222 | 171.8938 |  | 543.2473 | 98.0036 |  |  | 99.3788 | 73.6572 |  |  | 27.8799 | 41.0824 | 35.5859 | 39.5252 | 44.8131 | 43.9818 | 44.6796 | 14.1418 | 33.4574 | 1.8635 | 24.1318 | 51.7883 | 46.4648 | 59.4048 | 47.7916 | 25.2765 |  |  | -182.5932 | 50.1911 | -102.3203 | 110.7352 | 224.6629 | -197.3341 | 53.7431 | -164.9587 | -0.35272 | -0.77741 | 1.6764 | 0.0045604 | -3.614e-05 | 0.0012272 | 78.9553 | 74.2417 | 67.5049 | 63.964 | 59.3394 | 96.5434 | 83.7164 | 56.402 | 97.2365 | 93.5307 | 69.2153 | 41.5411 | 38.0569 | 73.4388 |  | 1090.8024 | 25.704 | 25.5651 | 24.1575 | 51.7924 | 38.9016 | 76.1144 | 70.4506 | 83.0056 |  |  |  | 809.0001 | 608.7386 | 749.2746 | 910.5065 | 408.2992 | 951.3635 | 855.7076 | -1.5354 | -0.3739 | 744.4491 | 96.7206 | 117.0042 | 736.5545 | 88.5866 | 101.2709 | 101.2543 |  | 108.9261 | 86.8689 | 1140.2953 | 398.3447 | 38.3727 | 707.434 | 605.2044 | 601.7098 | 43.9295 |  | 492.9574 | 685.654 | 804.6177 | 624.7135 |  | 678.917 |  | 684.7931 |  |  | 40.3998 | 35.8449 | 34.4881 | [5 empty] | 73.9626 | 625.4677 | 44.3477 | 57.244 | 793.2735 | 72.6388 | 68.9777 | 222.5934 | 100.7902 | 95.464 |  |  | 743.6487 | 69.2146 | 65.6666 |  | 120.964 | 424.3336 | 59.9432 |  | 68.7187 | 64.2558 | 69.4994 | 93.8081 | 654.0818 | 571.0904 | 78.4607 |  | 92.2076 | 110.9229 | 87.4354 | 89.6664 | 366.5683 | 417.7609 |  | 291.0978 | 101.9615 | 0.73111 | 19.1054 | 1.8061 | 1.6444 | -13.5203 | 3.073 | 222.7 | 0.87 | -19.911 | 8.752 | -12.4961 | 12.9998 | 18.6017 | -17.4336 | 9.0981 | 32.0048 | 79.8085 |  |  | 2.004 |  | 112.8198
42838.5726 | 13157 | 117.9451 | 150.2917 | 143.4509 | 152.2717 | 89.374 | 44.6748 | 126.2426 | 37.8317 | 104.4808 | 95.8759 | 71.63 | 42.6024 | 29.3186 | 68.6358 | 97.4655 | 95.9932 | 102.9648 | 1000.0005 | 101.5104 | 1289.9081 |  |  |  | 103.6248 |  | 99.3588 | 153.5858 | 159.4041 | 178.692 | 105.7607 | 550.3761 | 1107.2019 | 96.5514 | 170.682 |  | 540.7578 | 97.9717 |  |  | 99.3912 | 75.897 |  |  | 27.2174 | 41.1142 | 33.8947 | 37.4628 | 41.8595 | 44.0004 | 44.4971 | 14.09 | 33.4375 | 1.7759 | 23.9431 | 51.823 | 46.4827 | 59.3064 | 47.7784 | 25.2822 |  |  | -182.6569 | 18.5851 | -81.4772 | 113.9031 | 224.8305 | -197.3696 | 56.6075 | -164.8536 | -0.33676 | -0.97105 | 1.5351 | 0.0047855 | 1.64e-06 | 0.0012814 | 79.6673 | 74.5915 | 67.2235 | 64.1348 | 59.6332 | 96.7241 | 83.7826 | 56.4655 | 97.1735 | 93.5033 | 69.213 | 41.5464 | 38.0605 | 73.4314 |  | 1090.0676 | 24.3899 | 25.136 | 23.8911 | 51.6489 | 38.8411 | 77.994 | 71.684 | 84.6373 |  |  |  | 808.7755 | 608.4258 | 749.1046 | 910.3603 | 408.7137 | 951.2112 | 855.4146 | -1.0068 | -0.27994 | 741.096 | 95.6773 | 116.6833 | 736.8087 | 88.1954 | 98.7552 | 101.4455 |  | 109.4155 | 86.6925 | 1141.5443 | 442.6776 | 38.2684 | 709.2608 | 604.9876 | 601.427 | 43.8399 |  | 491.5126 | 685.6201 | 804.571 | 621.3355 |  | 678.682 |  | 684.7207 |  |  | 40.2375 | 35.8066 | 34.4529 | [5 empty] | 72.5723 | 630.6333 | 50.1507 | 58.0067 | 793.3902 | 72.211 | 68.5576 | 222.2571 | 102.4911 | 95.3517 |  |  | 743.4352 | 69.4206 | 65.5733 |  | 121.0249 | 423.8933 | 60.2769 |  | 68.584 | 64.0755 | 69.2168 | 93.8126 | 653.9967 | 569.5885 | 78.5031 |  | 92.1543 | 110.0542 | 87.1383 | 89.5387 | 367.969 | 419.2154 |  | 288.8978 | 99.2548 | 0.79529 | 19.1044 | 1.805 | 1.6421 | -13.4881 | 3.0731 | 232.58 | 0.63 | -20.0207 | 5.326 | -11.1515 | 13.1851 | 18.6092 | -17.4357 | 9.3376 | 31.8202 | 79.7949 |  |  | 2.1429 |  | 112.7689
42838.5726 | 13158 | 120.6293 | 149.4666 | 143.3504 | 152.2467 | 89.3809 | 44.6982 | 126.2299 | 37.8385 | 104.4611 | 95.8689 | 71.6423 | 42.6108 | 29.3267 | 68.6472 | 97.2386 | 96.0033 | 103.3844 | 1004.9299 | 101.5412 | 1290.1601 |  |  |  | 103.6565 |  | 99.3453 | 153.0712 | 159.405 | 179.2653 | 106.5415 | 551.3621 | 1106.5915 | 96.6442 | 170.4234 |  | 538.8836 | 97.9679 |  |  | 99.4168 | 77.4464 | 59.0852 |  | 26.3309 | 40.2601 | 32.0899 | 35.5834 | 40.039 | 43.3939 | 43.9425 | 14.1107 | 33.4215 | 1.67 | 23.7169 | 51.7866 | 46.487 | 59.2093 | 47.7384 | 25.2709 |  |  | -182.6227 | 14.4769 | -90.6341 | 128.3649 | 224.8416 | -197.3709 | 61.7258 | -164.6611 | -0.43348 | -0.84098 | 1.6169 | 0.0047953 | 2.136e-05 | 0.0012321 | 77.3337 | 71.6756 | 66.9322 | 63.5961 | 60.0282 | 96.4336 | 83.7749 | 56.3607 | 97.1119 | 93.4837 | 69.2185 | 41.5472 | 38.0572 | 73.4335 |  | 1089.6874 | 23.7535 | 24.7243 | 23.427 | 51.5169 | 38.7673 | 78.3062 | 72.4829 | 84.7798 |  |  |  | 808.5848 | 608.1595 | 748.9688 | 910.217 | 408.9649 | 951.0622 | 855.1927 | -0.71797 | 0.17254 | 734.7141 | 89.6048 | 114.8527 | 730.0867 | 81.6596 | 90.7498 | 101.4693 |  | 108.5544 | 86.3781 | 1136.3748 | 436.3768 | 38.2093 | 715.5143 | 604.8715 | 601.1899 | 43.7958 |  | 487.6838 | 685.6234 | 804.5063 | 622.5538 |  | 678.8359 |  | 684.716 |  |  | 40.0751 | 35.7883 | 34.4132 | [5 empty] | 70.0523 | 638.0355 | 51.9618 | 58.4786 | 796.8114 | 72.1473 | 68.7382 | 222.1689 | 102.2047 | 94.4683 |  |  | 743.2598 | 69.3045 | 65.4199 |  | 121.1114 | 423.4509 | 60.5398 |  | 68.2725 | 63.9848 | 68.7446 | 93.7995 | 653.9117 | 568.1989 | 79.1586 |  | 91.9518 | 109.3319 | 88.211 | 89.4106 | 369.1841 | 417.2416 |  | 286.7729 | 98.2666 | 0.72258 | 19.1073 | 1.8067 | 1.6446 | -13.3827 | 3.073 | 221.24 | 0.99 | -20.0315 | 4.6942 | -11.7454 | 13.9781 | 18.5918 | -17.4191 | 9.7413 | 31.3297 | 79.7746 |  |  | 2.2049 | 37.9813 | 112.7172
42838.5726 | 13159 | 123.4472 | 149.0404 | 143.2495 | 152.2099 | 89.3909 | 44.6953 | 126.2222 | 37.8381 | 104.4454 | 95.8673 | 71.6473 | 42.6127 | 29.3206 | 68.6456 | 97.8285 | 96.6065 | 104.4794 | 998.6827 | 101.5101 | 1294.3453 |  |  |  | 103.6306 |  | 99.3574 | 152.7584 | 159.2683 | 178.441 | 106.2295 | 547.615 | 1101.4068 | 96.9836 | 169.7347 |  | 537.9706 | 97.9655 |  |  | 99.4207 | 78.4266 | 116.0809 |  | 25.7046 | 39.65 | 30.657 | 33.2371 | 36.9741 | 42.2207 | 42.9474 | 14.0706 | 33.4142 | 1.4895 | 23.5313 | 51.8092 | 46.4734 | 59.1208 | 47.6778 | 25.2563 |  |  | -182.6431 | -0.45479 | -93.1338 | 145.6951 | 224.8252 | -197.3137 | 60.2157 | -164.7774 | -0.53934 | -1.0464 | 1.6266 | 0.004976 | 8.214e-05 | 0.0011976 | 74.5121 | 69.4582 | 66.8256 | 62.8517 | 59.7098 | 95.9027 | 83.6903 | 56.5541 | 97.0553 | 93.4735 | 69.2287 | 41.5566 | 38.0647 | 73.4481 |  | 1089.843 | 27.183 | 24.7676 | 22.9127 | 51.4253 | 38.7336 | 78.3162 | 73.4751 | 85.0378 |  |  |  | 808.392 | 607.9151 | 748.8367 | 910.0709 | 408.9465 | 950.9108 | 855.0076 | -0.06172 | 0.57177 | 727.1742 | 85.1822 | 110.2622 | 723.9366 | 78.1867 | 85.1432 | 101.4745 |  | 108.24 | 84.8748 | 1130.9548 | 426.8035 | 38.1686 | 721.2061 | 604.8177 | 601.1046 | 43.7183 |  | 483.732 | 685.6452 | 804.3204 | 624.3501 |  | 678.8567 |  | 684.7028 |  |  | 39.9886 | 35.7521 | 34.3748 | [5 empty] | 68.3867 | 646.5021 | 52.9722 | 58.6902 | 802.3953 | 71.8447 | 68.9368 | 222.2193 | 101.8221 | 94.0173 |  |  | 743.0958 | 69.174 | 65.4389 |  | 121.2664 | 423.0112 | 60.1712 |  | 68.2968 | 64.0591 | 68.5263 | 93.8077 | 653.863 | 566.8814 | 78.6083 |  | 91.0301 | 109.1077 | 88.3905 | 89.2461 | 370.2516 | 415.0215 |  | 284.7153 | 99.3273 | 0.8719 | 19.1062 | 1.8063 | 1.6444 | -13.4493 | 3.0731 | 205.36 | 0.79 | -20.0143 | -0.8312 | -11.8947 | 14.8773 | 18.5567 | -17.3843 | 9.6036 | 30.8304 | 79.7161 |  |  | 1.8199 | 36.262 | 112.6634
42838.5726 | 13160 | 123.8228 | 149.4167 | 143.1754 | 152.1764 | 89.4063 | 44.7113 | 126.2114 | 37.8489 | 104.4291 | 95.8554 | 71.6478 | 42.6207 | 29.3321 | 68.6514 | 98.4353 | 96.9948 | 105.3575 | 991.1389 | 101.5576 | 1298.0885 |  |  |  | 103.5344 |  | 99.3747 | 152.4952 | 159.0428 | 179.0053 | 104.9314 | 545.2854 | 1093.8762 | 97.2276 | 169.7334 |  | 537.498 | 97.9721 |  |  | 99.4286 | 78.6069 | 137.9149 |  | 25.1573 | 38.4359 | 29.901 | 31.9241 | 37.2614 | 41.1977 | 42.2708 | 14.202 | 33.3965 | 1.4457 | 23.3433 | 51.8296 | 46.4512 | 59.0488 | 47.5988 | 25.2304 |  |  | -182.6595 | 7.6704 | -81.6895 | 156.8161 | 225.0486 | -197.3242 | 56.3177 | -164.9594 | -0.49769 | -1.0373 | 1.7026 | 0.0049136 | 6.736e-05 | 0.0012124 | 72.3239 | 68.1465 | 66.7285 | 62.175 | 59.317 | 95.4745 | 83.5632 | 56.69 | 97.0017 | 93.4466 | 69.237 | 41.5631 | 38.0716 | 73.4446 |  | 1092.0854 | 32.0286 | 27.8309 | 24.7062 | 51.353 | 38.7001 | 79.9047 | 74.2742 | 85.0695 |  |  |  | 808.2001 | 607.6905 | 748.7059 | 909.937 | 408.6828 | 950.774 | 854.8007 | 0.41366 | 0.51528 | 721.7157 | 83.4636 | 108.1819 | 720.444 | 76.748 | 81.8283 | 101.4899 |  | 107.8158 | 84.7995 | 1121.7351 | 425.0983 | 38.1471 | 726.217 | 604.8326 | 601.1193 | 43.6479 |  | 480.2368 | 685.672 | 804.2481 | 627.3369 |  | 678.9262 |  | 684.6591 |  |  | 39.9149 | 35.7144 | 34.3367 | [5 empty] | 66.7156 | 655.9034 | 53.7536 | 58.5526 | 810.3069 | 71.6689 | 69.0293 | 221.923 | 100.6296 | 93.0403 |  |  | 743.1332 | 69.4927 | 65.5725 |  | 121.3634 | 422.6314 | 60.1329 |  | 68.6397 | 64.1185 | 68.2654 | 93.7797 | 653.7596 | 565.6419 | 78.4339 |  | 90.3135 | 109.0126 | 87.1792 | 89.0123 | 371.6721 | 411.2173 |  | 282.7312 | 100.5164 | 0.69568 | 19.1056 | 1.8046 | 1.6436 | -13.4383 | 3.0731 | 222.43 | 1.11 | -20.0277 | 3.407 | -11.1183 | 15.4046 | 18.5358 | -17.3565 | 9.2725 | 30.394 | 79.6928 |  |  | 1.2775 | 35.5852 | 112.6151
42838.5726 | 13161 | 123.6906 | 149.5099 | 143.0974 | 152.1505 | 89.3994 | 44.7268 | 126.1977 | 37.8504 | 104.4087 | 95.8434 | 71.6512 | 42.6292 | 29.3363 | 68.6601 | 98.7914 | 97.2921 | 105.697 | 990.7703 | 101.6011 | 1294.6152 |  |  |  | 103.4064 |  | 99.4108 | 151.9522 | 158.7499 | 178.8828 | 100.5566 | 543.2374 | 1082.9913 | 97.3729 | 169.0488 |  | 536.7019 | 97.9633 |  |  | 99.4138 | 78.8254 | 148.4659 |  | 24.3462 | 38.0152 | 28.7656 | 31.8593 | 37.3279 | 40.6386 | 41.8905 | 14.4037 | 33.3629 | 1.5097 | 23.1094 | 51.8791 | 46.439 | 58.9995 | 47.5561 | 25.2229 |  |  | -182.6714 | 7.1783 | -75.7932 | 173.8387 | 225.0026 | -197.3236 | 74.4002 | -164.1748 | -0.35602 | -0.95301 | 1.6717 | 0.005045 | 0.00019878 | 0.0012419 | 70.7894 | 66.4043 | 66.7352 | 61.8672 | 58.9073 | 95.1924 | 83.5157 | 57.0595 | 96.9295 | 93.4293 | 69.2338 | 41.5751 | 38.0741 | 73.4398 |  | 1096.6012 | 33.6721 | 28.8664 | 25.8319 | 51.3192 | 38.6902 | 80.5736 | 75.0908 | 85.1679 |  |  |  | 807.9953 | 607.4763 | 748.5659 | 909.7883 | 408.4116 | 950.6258 | 854.6 | 0.58667 | 0.34372 | 717.9361 | 83.0224 | 107.009 | 718.3208 | 75.7061 | 79.7179 | 101.4919 |  | 107.1553 | 83.5012 | 1115.3132 | 415.179 | 38.1234 | 731.1853 | 604.8607 | 601.2305 | 43.5904 |  | 476.8715 | 685.7015 | 804.1573 | 633.3075 |  | 679.0013 |  | 684.6435 |  |  | 39.8569 | 35.6862 | 34.3141 | [5 empty] | 66.6631 | 664.7489 | 54.4967 | 58.2969 | 817.3209 | 71.4128 | 69.0158 | 221.7696 | 98.6924 | 90.7851 |  |  | 742.9326 | 69.927 | 65.8303 |  | 121.6173 | 422.1772 | 60.1685 |  | 68.8037 | 64.7009 | 68.0927 | 93.7502 | 653.6387 | 564.5724 | 78.5162 |  | 89.7505 | 110.0655 | 86.3573 | 88.8235 | 373.5464 | 408.6086 |  | 280.7815 | 98.5514 | 0.7018 | 19.107 | 1.8058 | 1.6453 | -13.5087 | 3.0731 | 234 | 0.81 | -20.0257 | 3.2936 | -10.7023 | 16.2082 | 18.5174 | -17.341 | 10.6481 | 29.9779 | 79.6637 |  |  | 1.0937 | 35.174 | 112.5607
42838.5726 | 13162 | 124.068 | 149.1694 | 143.032 | 152.125 | 89.405 | 44.7427 | 126.187 | 37.8542 | 104.3869 | 95.8245 | 71.6516 | 42.6337 | 29.3291 | 68.6591 | 98.9389 | 97.4353 | 105.8108 | 991.5759 | 101.5748 | 1289.366 |  |  |  | 103.3037 |  | 99.4021 | 151.7203 | 158.3908 | 177.5187 | 95.6067 | 537.1509 | 1066.8166 | 97.433 | 168.4095 |  | 536.4057 | 97.965 |  |  | 99.406 | 79.2482 | 128.8218 |  | 23.6761 | 38.7254 | 28.1455 | 30.7014 | 34.74 | 39.8109 | 41.3467 | 14.8823 | 33.3425 | 1.5285 | 22.9468 | 51.9223 | 46.4181 | 58.9454 | 47.5217 | 25.2229 |  |  | -182.6109 | -16.267 | -79.3107 | 184.5208 | 225.1078 | -195.9785 | 85.7322 | -163.6005 | -0.47843 | -0.97231 | 1.6941 | 0.0049859 | 5.75e-05 | 0.0012452 | 70.3651 | 66.1915 | 66.7093 | 61.7023 | 60.3314 | 94.9561 | 83.4396 | 57.4034 | 96.8756 | 93.4178 | 69.2432 | 41.5807 | 38.0827 | 73.4551 |  | 1100.4678 | 35.5286 | 30.7876 | 27.2433 | 51.2669 | 38.6834 | 80.5788 | 75.2819 | 85.0221 |  |  |  | 807.8055 | 607.2954 | 748.4333 | 909.641 | 408.4405 | 950.4628 | 854.5033 | 0.16181 | 0.78346 | 714.7667 | 82.1187 | 104.0221 | 716.1972 | 73.7966 | 77.5471 | 101.4511 |  | 107.394 | 82.9176 | 1109.8403 | 402.2177 | 38.0681 | 734.7173 | 604.889 | 601.3905 | 43.5479 |  | 474.3257 | 685.6938 | 804.0461 | 634.3359 |  | 679.0131 |  | 684.6053 |  |  | 39.8055 | 35.6831 | 34.2753 | [5 empty] | 66.7406 | 672.0293 | 54.7963 | 58.3002 | 821.6791 | 71.6886 | 68.9961 | 221.0233 | 97.4552 | 88.9275 |  |  | 742.5891 | 69.8852 | 65.9356 |  | 121.9324 | 421.6525 | 59.4362 |  | 68.7626 | 65.212 | 67.9829 | 93.7398 | 653.514 | 563.5336 | 78.3808 |  | 89.4112 | 111.6101 | 86.2995 | 88.6821 | 375.5849 | 408.3796 |  | 278.8327 | 96.9702 | 0.67305 | 19.106 | 1.8058 | 1.6453 | -13.6223 | 3.0731 | 230.16 | 0.56 | -19.9921 | -4.9638 | -10.9603 | 16.7178 | 18.4973 | -17.259 | 11.4152 | 29.666 | 79.6293 |  |  | 0.88666 | 35.6758 | 112.5041
42838.5726 | 13163 | 124.9248 | 149.0498 | 142.9779 | 152.0958 | 89.415 | 44.7546 | 126.1717 | 37.851 | 104.3692 | 95.8198 | 71.6539 | 42.6328 | 29.334 | 68.6597 | 98.9904 | 97.5191 | 105.7881 | 991.0293 | 101.45 | 1287.7474 |  |  |  | 103.1941 |  | 99.4058 | 152.3255 | 158.0734 | 176.105 | 94.0339 | 530.6481 | 1057.1569 | 97.4805 | 167.8141 |  | 536.564 | 97.9694 |  |  | 99.3987 | 79.5554 | 94.5611 |  | 23.4787 | 39.7917 | 28.2538 | 30.1254 | 33.0666 | 38.9622 | 41.0096 | 15.1384 | 33.3178 | 1.5507 | 22.7678 | 51.9202 | 46.3989 | 58.8916 | 47.5188 | 25.2331 |  |  | -182.6484 | -6.3517 | -78.1956 | 186.3778 | 225.0578 | -188.6483 | 74.4811 | -163.9842 | -0.51423 | -0.94063 | 1.6912 | 0.0048906 | 8.214e-05 | 0.0012337 | 69.9004 | 65.9451 | 66.6795 | 61.5513 | 60.5811 | 94.732 | 83.3449 | 57.6196 | 96.8128 | 93.4035 | 69.2526 | 41.5873 | 38.0822 | 73.454 |  | 1100.9445 | 34.9269 | 33.3239 | 30.6758 | 51.204 | 38.6694 | 81.5285 | 75.322 | 84.0232 |  |  |  | 807.6164 | 607.1307 | 748.305 | 909.8796 | 408.379 | 950.3108 | 854.4001 | 0.29059 | -0.10192 | 711.999 | 80.6178 | 100.092 | 714.5496 | 71.8273 | 75.2231 | 101.4262 |  | 107.6321 | 81.7751 | 1110.8036 | 380.3056 | 38.0537 | 736.5758 | 605.0214 | 601.5258 | 43.5131 |  | 472.1105 | 685.6598 | 803.9641 | 634.2069 |  | 679.0344 |  | 684.5975 |  |  | 39.8195 | 35.3782 | 34.2524 | [5 empty] | 67.1101 | 676.8953 | 54.8056 | 58.152 | 821.4115 | 72.4468 | 69.0739 | 220.8634 | 97.6866 | 88.8878 |  |  | 742.3014 | 69.8511 | 66.0914 |  | 122.0424 | 421.0841 | 57.6647 |  | 68.7278 | 65.8398 | 67.7388 | 93.7482 | 653.4022 | 562.4127 | 78.3431 |  | 88.7009 | 113.651 | 84.9622 | 88.5623 | 376.7814 | 406.3357 |  | 276.9034 | 95.6853 | 0.68344 | 19.1082 | 1.8051 | 1.643 | -13.5166 | 3.0731 | 240.28 | 0.55 | -19.9628 | -3.107 | -10.9016 | 16.8305 | 18.4701 | -16.9102 | 10.6254 | 29.3965 | 79.6048 |  |  | 0.95187 | 36.6509 | 112.6031
42838.5726 | 13164 | 125.6652 | 149.0574 | 142.9225 | 152.0615 | 89.4181 | 44.7639 | 126.1594 | 37.8513 | 104.3591 | 95.8017 | 71.65 | 42.6341 | 29.3336 | 68.6643 | 99.0022 | 97.5799 | 105.8366 | 989.6069 | 101.439 | 1287.2102 |  |  |  | 103.0986 |  | 99.3479 | 152.5328 | 157.79 | 175.5982 | 93.1964 | 527.7443 | 1066.2119 | 97.5749 | 167.4209 |  | 536.5345 | 97.9677 |  |  | 99.4023 | 80.1906 | 62.8773 |  | 23.0077 | 40.0581 | 28.4215 | 30.7047 | 33.6929 | 38.3665 | 40.631 | 15.1629 | 33.2954 | 1.7147 | 22.5907 | 51.9055 | 46.3863 | 58.821 | 47.5136 | 25.23 |  |  | -182.6398 | -31.7887 | -77.7599 | 181.7149 | 224.9553 | -197.3177 | 62.7496 | -164.5139 | -0.26359 | -1.0346 | 1.6849 | 0.0049267 | 2.464e-05 | 0.0012387 | 70.0382 | 65.0915 | 66.6869 | 61.788 | 61.2214 | 94.548 | 83.3217 | 57.9689 | 96.7516 | 93.3817 | 69.2576 | 41.5964 | 38.0879 | 73.4576 |  | 1100.8057 | 29.2037 | 29.0865 | 29.4304 | 51.1059 | 38.6136 | 82.652 | 74.5425 | 83.2842 |  |  |  | 807.4242 | 606.9513 | 748.1645 | 909.5573 | 408.2097 | 950.1852 | 854.3349 | -0.83062 | -0.16392 | 709.9193 | 79.6604 | 98.3069 | 713.4414 | 71.5598 | 73.6699 | 101.4132 |  | 106.3345 | 80.0456 | 1116.7734 | 368.8852 | 38.1334 | 736.7712 | 605.1072 | 601.5943 | 43.5011 |  | 468.9671 | 685.725 | 803.9138 | 633.6165 |  | 679.2044 |  | 684.5773 |  |  | 39.7964 | 35.6514 | 34.2381 | [5 empty] | 67.8452 | 680.433 | 55.0002 | 58.1904 | 821.593 | 73.3428 | 69.1965 | 220.7165 | 97.4989 | 88.9685 |  |  | 741.6568 | 70.0218 | 66.3777 |  | 123.1951 | 420.6122 | 57.0085 |  | 69.5313 | 66.8594 | 67.5051 | 93.791 | 653.2907 | 561.3384 | 78.6501 |  | 87.2973 | 115.6931 | 83.6753 | 88.4826 | 377.5252 | 405.5794 |  | 275.0686 | 96.0078 | 0.68399 | 19.1065 | 1.8061 | 1.6437 | -13.5371 | 3.0731 | 252.43 | 0.81 | -19.9511 | -6.9538 | -10.8758 | 16.6257 | 18.4483 | -17.2779 | 9.7435 | 29.0163 | 79.5873 |  |  | 1.5812 | 37.5266 | 112.475
42838.5727 | 13165 | 127.0882 | 149.2045 | 142.8585 | 152.0293 | 89.4297 | 44.7739 | 126.1566 | 37.8554 | 104.342 | 95.7967 | 71.6499 | 42.6382 | 29.3409 | 68.6756 | 99.1887 | 97.7667 | 105.9473 | 990.1212 | 101.5539 | 1286.2478 |  |  |  | 103.0353 |  | 99.3018 | 152.6396 | 157.5438 | 175.1136 | 88.8494 | 527.7242 | 1068.9224 | 97.6863 | 167.141 |  | 536.3547 | 97.9524 |  |  | 99.3959 | 81.3558 | 27.4456 |  | 22.6201 | 40.6485 | 28.0738 | 32.1481 | 35.459 | 38.5059 | 40.8032 | 15.1459 | 33.2814 | 1.8275 | 22.424 | 51.961 | 46.3837 | 58.7563 | 47.513 | 25.2074 |  |  | -182.5807 | -9.6268 | -76.5246 | 192.2222 | 225.0703 | -197.3623 | 62.4342 | -164.5329 | -0.36692 | -1.016 | 1.8422 | 0.0046984 | 0.00010843 | 0.0012222 | 69.8265 | 65.4385 | 66.6005 | 61.8911 | 61.9229 | 94.3884 | 83.2857 | 58.7085 | 96.6865 | 93.3596 | 69.2591 | 41.5969 | 38.0857 | 73.4563 |  | 1102.4064 | 26.5226 | 26.0857 | 26.3367 | 51.0387 | 38.5634 | 82.3641 | 73.3698 | 83.2378 |  |  |  | 807.2225 | 606.7713 | 748.0137 | 909.2232 | 408.1424 | 950.0604 | 854.2294 | -0.3287 | -0.32008 | 708.0463 | 78.6948 | 96.169 | 711.9038 | 71.188 | 72.5368 | 101.398 |  | 105.7667 | 78.8111 | 1120.1084 | 362.9398 | 38.405 | 736.9415 | 605.0085 | 601.5857 | 43.4668 |  | 466.1434 | 685.56 | 803.988 | 631.1414 |  | 678.9292 |  | 684.5512 |  |  | 39.8009 | 35.6743 | 34.2443 | [5 empty] | 67.0556 | 682.9764 | 56.4228 | 57.9875 | 818.7613 | 74.1313 | 69.4744 | 220.1958 | 96.3414 | 87.5599 |  |  | 740.7725 | 70.6281 | 66.629 |  | 123.5052 | 420.1352 | 56.9393 |  | 69.7977 | 66.7138 | 67.5554 | 93.8379 | 653.1791 | 560.3566 | 78.8319 |  | 86.2567 | 117.1206 | 82.4611 | 88.3742 | 378.5198 | 404.7661 |  | 273.1639 | 96.1315 | 0.74947 | 19.1045 | 1.8065 | 1.6444 | -13.6502 | 3.0731 | 254.5 | 1.01 | -19.9371 | -3.8303 | -10.7992 | 17.1157 | 18.4571 | -17.2837 | 9.7211 | 28.6786 | 79.615 |  |  | 1.8732 | 38.4842 | 112.3433
42838.5727 | 13166 | 128.0859 | 149.5877 | 142.7863 | 151.9798 | 89.447 | 44.7871 | 126.134 | 37.8597 | 104.3133 | 95.7804 | 71.6615 | 42.6512 | 29.3459 | 68.6696 | 99.2744 | 97.9045 | 105.9078 | 990.0501 | 101.5881 | 1284.3084 |  |  |  | 102.9702 |  | 99.251 | 153.0928 | 157.263 | 174.6408 | 87.4548 | 525.4941 | 1063.6517 | 97.7606 | 166.794 |  | 536.8042 | 97.9541 |  |  | 99.4044 | 82.0337 |  |  | 22.0851 | 41.2507 | 26.9062 | 31.302 | 33.9174 | 38.1983 | 40.6429 | 14.9279 | 33.2658 | 2.0368 | 22.2221 | 51.9458 | 46.3823 | 58.6683 | 47.522 | 25.183 |  |  | -182.6615 | -3.1555 | -79.2785 | 208.6698 | 225.1689 | -197.3604 | 66.0536 | -164.4271 | -0.61562 | -0.95028 | 1.8193 | 0.0048002 | 1.479e-05 | 0.0012337 | 69.305 | 65.573 | 66.5941 | 62.2738 | 61.4203 | 94.271 | 83.1894 | 59.5688 | 96.6268 | 93.3382 | 69.2636 | 41.5999 | 38.0977 | 73.4573 |  | 1104.5949 | 25.2362 | 24.8861 | 24.0635 | 51.0299 | 38.5178 | 82.9584 | 75.4688 | 83.1313 |  |  |  | 807.0206 | 606.5934 | 747.8616 | 909.0888 | 408.0198 | 949.9314 | 853.9912 | 0.66177 | 0.26156 | 706.3227 | 77.5595 | 93.6166 | 710.5437 | 70.7428 | 71.534 | 101.3705 |  | 105.4463 | 79.7363 | 1119.3497 | 358.8506 | 38.4124 | 737.958 | 605.0007 | 601.5907 | 43.4529 |  | 463.0199 | 685.487 | 803.9853 | 629.4902 |  | 678.8275 |  | 684.5115 |  |  | 39.8039 | 35.6697 | 34.2298 | [5 empty] | 67.0358 | 685.2317 | 57.7566 | 58.1178 | 816.4844 | 74.9326 | 69.6029 | 220.248 | 96.8435 | 87.478 |  |  | 740.3344 | 70.7398 | 66.6789 |  | 123.6483 | 419.7064 | 57.3142 |  | 69.7515 | 66.7606 | 67.5019 | 93.8609 | 653.0568 | 559.3495 | 79.0161 |  | 85.2579 | 118.0972 | 82.1663 | 88.2774 | 379.5297 | 403.784 |  | 271.3701 | 95.7355 | 0.78565 | 19.1072 | 1.8053 | 1.6438 | -13.5734 | 3.0731 | 263.35 | 0.71 | -19.931 | -2.1951 | -11.0024 | 17.85 | 18.452 | -17.2751 | 9.994 | 28.3077 | 79.6161 |  |  | 2.0107 |  | 112.2958
42838.5727 | 13167 | 128.4957 | 149.9276 | 142.7296 | 151.9586 | 89.4545 | 44.7968 | 126.1302 | 37.8699 | 104.2998 | 95.7652 | 71.663 | 42.6458 | 29.3446 | 68.6779 | 99.2315 | 98.0681 | 105.8968 | 989.9463 | 101.5998 | 1283.4833 |  |  |  | 102.9057 |  | 99.2035 | 152.6441 | 157.0311 | 176.7393 | 87.7401 | 525.384 | 1063.7351 | 97.8347 | 166.6531 |  | 536.2662 | 97.9329 |  |  | 99.3938 | 82.4105 |  |  | 21.5872 | 41.6799 | 25.9632 | 29.6857 | 31.8939 | 37.5548 | 40.2002 | 14.6584 | 33.2559 | 1.9591 | 22.0669 | 51.9319 | 46.3528 | 58.5788 | 47.503 | 25.1573 |  |  | -182.6641 | -31.9392 | -79.8213 | 205.7226 | 225.1143 | -197.3597 | 71.4551 | -164.1452 | -0.57261 | -0.91651 | 1.7375 | 0.0047674 | 7.886e-05 | 0.0012173 | 69.783 | 66.0018 | 66.5539 | 62.3339 | 62.4946 | 94.1969 | 83.177 | 59.7818 | 96.571 | 93.3189 | 69.2665 | 41.6053 | 38.0919 | 73.4567 |  | 1106.4067 | 27.104 | 24.9295 | 22.7809 | 50.9982 | 38.4868 | 82.6024 | 74.2754 | 82.7068 |  |  |  | 806.8291 | 606.4214 | 747.7174 | 908.9487 | 407.888 | 949.8094 | 853.7988 | -0.15628 | 0.17311 | 704.8449 | 76.5482 | 91.682 | 709.3162 | 70.0796 | 70.7181 | 101.3418 |  | 105.1568 | 79.9479 | 1117.5012 | 355.9098 | 37.9671 | 738.8056 | 604.9199 | 601.5883 | 43.4155 |  | 461.5099 | 685.3591 | 804.0086 | 632.8481 |  | 678.7496 |  | 684.4279 |  |  | 39.7889 | 35.5666 | 34.2207 | [5 empty] | 68.259 | 687.3495 | 59.1286 | 58.1567 | 813.7095 | 75.7048 | 69.8341 | 220.3329 | 96.3094 | 86.755 |  |  | 739.6869 | 70.86 | 66.6336 |  | 123.524 | 419.2446 | 57.0343 |  | 69.4615 | 66.056 | 67.3644 | 93.8614 | 652.9539 | 558.3758 | 78.8791 |  | 85.3434 | 119.8956 | 81.6447 | 88.1696 | 380.4787 | 402.8528 |  | 269.5657 | 95.8846 | 0.79659 | 19.1116 | 1.8061 | 1.6449 | -13.4668 | 3.0731 | 260.82 | 1.13 | -19.9777 | -6.9882 | -11.0475 | 17.7356 | 18.4307 | -17.2572 | 10.3838 | 28.1306 | 79.6269 |  |  | 1.7995 |  | 112.2448
42838.5727 | 13168 | 128.4058 | 150.205 | 142.6694 | 151.9359 | 89.4612 | 44.8114 | 126.1128 | 37.8686 | 104.2867 | 95.7532 | 71.6684 | 42.6569 | 29.3432 | 68.687 | 99.2768 | 98.2225 | 105.9033 | 988.5312 | 101.6058 | 1285.1404 |  |  |  | 102.8454 |  | 99.139 | 152.273 | 156.8099 | 178.0745 | 86.0706 | 526.2745 | 1066.7353 | 97.9089 | 165.9382 |  | 535.8503 | 97.9288 |  |  | 99.3936 | 82.8925 |  |  | 21.4598 | 41.8343 | 26.3793 | 29.3938 | 31.034 | 36.7516 | 39.6515 | 14.6517 | 33.208 | 1.8657 | 21.9001 | 51.9815 | 46.3221 | 58.5019 | 47.4873 | 25.1506 |  |  | -182.67 | -46.6277 | -72.8066 | 184.6555 | 225.0158 | -197.3387 | 83.5716 | -163.5867 | -0.60336 | -1.0449 | 1.7038 | 0.0048479 | 5.421e-05 | 0.0012567 | 69.8609 | 66.3033 | 66.4946 | 62.2825 | 63.4566 | 94.1353 | 83.2152 | 60.0346 | 96.5121 | 93.3088 | 69.2717 | 41.6216 | 38.1071 | 73.4633 |  | 1107.6377 | 29.1886 | 27.4585 | 22.8279 | 50.9102 | 38.4656 | 81.5039 | 72.3742 | 82.4973 |  |  |  | 806.6437 | 606.2472 | 747.5706 | 908.8105 | 407.7682 | 949.6863 | 853.6408 | -1.0276 | 0.18129 | 703.5798 | 75.998 | 90.9132 | 708.4212 | 68.7703 | 70.219 | 101.3138 |  | 104.9205 | 78.9338 | 1117.3061 | 354.5784 | 38.0136 | 738.2825 | 604.8608 | 601.5087 | 43.3822 |  | 459.0912 | 685.239 | 804.078 | 638.3023 |  | 678.5967 |  | 684.3525 |  |  | 39.8101 | 35.5768 | 34.2109 | [5 empty] | 67.9743 | 689.3952 | 59.5 | 58.1619 | 813.2088 | 76.1432 | 69.9181 | 220.4593 | 96.7238 | 86.2149 |  |  | 739.0898 | 70.7066 | 66.6308 |  | 123.2007 | 418.7492 | 56.562 |  | 69.444 | 66.1376 | 67.1588 | 93.8717 | 652.8627 | 557.4595 | 78.7387 |  | 85.2943 | 121.0998 | 81.0551 | 88.0721 | 381.3334 | 401.964 |  | 267.9164 | 96.2831 | 0.70236 | 19.1068 | 1.8065 | 1.646 | -13.5506 | 3.0731 | 255.56 | 1.07 | -20.0077 | -8.4457 | -10.5535 | 16.8071 | 18.4029 | -17.234 | 11.2152 | 27.8479 | 79.6519 |  |  | 1.5654 |  | 112.1936
42838.5727 | 13169 | 127.7545 | 150.3653 | 142.6023 | 151.9007 | 89.4758 | 44.8312 | 126.0953 | 37.8693 | 104.2641 | 95.7403 | 71.6776 | 42.6617 | 29.3463 | 68.6813 | 99.3196 | 98.3896 | 105.8905 | 985.6961 | 101.6058 | 1288.5031 |  |  |  | 102.7983 |  | 99.1035 | 152.9662 | 156.537 | 177.0537 | 81.1733 | 526.2154 | 1072.3973 | 97.9821 | 164.9206 |  | 536.2753 | 97.9315 |  |  | 99.4062 | 83.3461 |  |  | 21.8385 | 42.0387 | 27.3456 | 30.5371 | 31.2254 | 36.3123 | 39.4079 | 14.6583 | 33.1811 | 1.8637 | 21.7414 | 51.9887 | 46.2779 | 58.4142 | 47.4609 | 25.1435 |  |  | -182.693 | -14.1688 | -67.1147 | 172.4726 | 224.9914 | -197.3131 | 83.4744 | -163.6931 | -0.56113 | -1.038 | 1.7901 | 0.004613 | 0.00010185 | 0.0012288 | 69.7693 | 66.2399 | 66.4341 | 62.4008 | 63.1759 | 94.0786 | 83.2153 | 60.0192 | 96.4507 | 93.2797 | 69.2685 | 41.6147 | 38.0949 | 73.4575 |  | 1108.1055 | 27.4629 | 27.5131 | 24.6178 | 50.7946 | 38.4301 | 81.6861 | 74.7676 | 82.8612 |  |  |  | 806.4368 | 606.0798 | 747.4283 | 908.6683 | 407.6035 | 949.5647 | 853.5249 | -1.0884 | -0.20405 | 702.6575 | 75.6537 | 90.5875 | 707.4796 | 67.2772 | 69.9985 | 101.2857 |  | 104.8351 | 75.8427 | 1120.1574 | 355.8794 | 38.0076 | 739.0581 | 604.7732 | 601.3756 | 43.3915 |  | 456.5393 | 685.1134 | 804.2101 | 635.3549 |  | 678.449 |  | 684.2905 |  |  | 39.7909 | 35.5765 | 34.1925 | [5 empty] | 67.7499 | 691.0542 | 59.5515 | 58.0587 | 810.8432 | 76.3573 | 70.0536 | 221.1651 | 96.9273 | 86.204 |  |  | 738.6111 | 70.6421 | 66.807 |  | 123.291 | 418.2994 | 55.9072 |  | 69.5789 | 66.047 | 67.0876 | 93.8988 | 652.8275 | 556.5913 | 78.8621 |  | 84.7376 | 122.5162 | 81.3654 | 87.9902 | 382.1076 | 400.1492 |  | 266.3817 | 97.0359 | 0.79844 | 19.1073 | 1.8053 | 1.6452 | -13.6007 | 3.0732 | 252.21 | 0.9 | -19.9863 | -4.6571 | -10.1359 | 16.2485 | 18.3888 | -17.2206 | 11.2008 | 27.5507 | 79.6965 |  |  | 1.753 |  | 112.1396
42838.5727 | 13170 | 127.7715 | 150.3991 | 142.5249 | 151.8647 | 89.4768 | 44.8384 | 126.0744 | 37.8712 | 104.2463 | 95.7292 | 71.6735 | 42.6634 | 29.3499 | 68.6834 | 99.3636 | 98.5024 | 105.8465 | 983.5372 | 101.5954 | 1292.435 |  |  |  | 102.7653 |  | 99.0877 | 153.4779 | 156.2855 | 174.9976 | 78.9011 | 525.265 | 1075.5689 | 98.0056 | 164.4478 |  | 537.0877 | 97.9348 |  |  | 99.423 | 83.6301 |  |  | 23.5125 | 42.8038 | 29.0943 | 32.3632 | 33.6264 | 36.4339 | 39.5655 | 14.574 | 33.1863 | 1.9184 | 21.5841 | 52.0305 | 46.2254 | 58.3296 | 47.4195 | 25.1358 |  |  | -182.7338 | 2.0659 | -65.6684 | 164.1127 | 224.956 | -197.3775 | 86.4222 | -163.54 | -0.36167 | -0.94063 | 1.7226 | 0.0046787 | -4.93e-06 | 0.0012814 | 69.0716 | 66.1995 | 66.3391 | 62.5529 | 62.9609 | 94.0903 | 83.2546 | 60.0642 | 96.3928 | 93.2666 | 69.275 | 41.6397 | 38.1123 | 73.4633 |  | 1108.5719 | 24.6544 | 26.1546 | 25.0138 | 50.7024 | 38.3897 | 83.503 | 78.169 | 83.1028 |  |  |  | 806.2262 | 605.9033 | 747.2698 | 909.0714 | 407.399 | 949.43 | 853.4153 | -0.36095 | -0.039911 | 701.6772 | 75.2946 | 90.072 | 706.3992 | 66.4014 | 69.9325 | 101.2633 |  | 104.7982 | 74.8756 | 1121.7079 | 358.5337 | 37.9629 | 744.956 | 604.6311 | 601.2212 | 43.3796 |  | 454.179 | 684.9668 | 804.3439 | 633.0155 |  | 678.3602 |  | 684.1957 |  |  | 39.7922 | 35.5779 | 34.1887 | [5 empty] | 67.1159 | 693.7129 | 60.2143 | 58.0742 | 812.9835 | 76.6517 | 70.0984 | 221.8213 | 95.8817 | 85.2735 |  |  | 738.1034 | 70.8126 | 66.7898 |  | 123.129 | 417.9095 | 56.0211 |  | 69.5378 | 65.3961 | 67.1228 | 93.8986 | 652.845 | 555.6695 | 79.0502 |  | 84.6906 | 124.1733 | 81.8767 | 87.9168 | 382.8162 | 397.7377 |  | 264.9294 | 97.904 | 0.61925 | 19.1068 | 1.8059 | 1.6454 | -13.6316 | 3.0731 | 259.27 | 0.81 | -19.9428 | 1.7805 | -10.0382 | 15.869 | 18.391 | -17.2268 | 11.3991 | 27.2785 | 79.7423 |  |  | 2.0603 |  | 112.3048
42838.5727 | 13171 | 128.7653 | 150.5223 | 142.4558 | 151.8407 | 89.4872 | 44.8485 | 126.0679 | 37.8733 | 104.2277 | 95.7224 | 71.6754 | 42.6711 | 29.3562 | 68.6906 | 99.3977 | 98.5895 | 105.8049 | 982.6049 | 101.5674 | 1297.281 |  |  |  | 102.7238 |  | 99.0701 | 152.9961 | 156.1018 | 177.0286 | 78.7038 | 524.5855 | 1076.0675 | 98.0185 | 164.1199 |  | 537.7341 | 97.921 |  |  | 99.4429 | 83.7249 |  |  | 23.1727 | 43.1702 | 28.3668 | 33.3115 | 35.0147 | 36.6603 | 39.7669 | 14.4567 | 33.1679 | 1.9369 | 21.4313 | 52.0471 | 46.1735 | 58.2346 | 47.3733 | 25.1308 |  |  | -182.6622 | -6.7802 | -66.3373 | 156.2819 | 224.9415 | -197.3124 | 60.1113 | -164.554 | -0.49691 | -1.0139 | 1.7038 | 0.0045374 | 6.078e-05 | 0.0012879 | 68.5886 | 65.8979 | 66.2793 | 62.5702 | 63.219 | 94.0153 | 83.2723 | 60.7999 | 96.3332 | 93.2488 | 69.2869 | 41.64 | 38.1129 | 73.4592 |  | 1108.9626 | 25.1196 | 25.379 | 24.0063 | 50.6877 | 38.335 | 81.6371 | 77.8723 | 83.3124 |  |  |  | 806.0119 | 605.7113 | 747.111 | 908.3565 | 407.343 | 949.2488 | 853.2361 | 0.67022 | 0.19004 | 700.7034 | 75.1824 | 89.5751 | 705.2702 | 67.1515 | 69.9194 | 101.2398 |  | 104.6731 | 76.0376 | 1120.9991 | 360.6423 | 37.875 | 749.2577 | 604.4988 | 601.0642 | 43.3593 |  | 453.0953 | 684.786 | 804.4625 | 627.5239 |  | 678.1898 |  | 684.1146 |  |  | 39.7881 | 35.5794 | 34.1828 | [5 empty] | 66.2061 | 695.7407 | 61.4399 | 58.543 | 812.2829 | 77.2031 | 70.4101 | 221.9034 | 95.7984 | 84.336 |  |  | 737.6906 | 70.8036 | 66.6451 |  | 122.6977 | 417.5055 | 55.9921 |  | 69.2461 | 65.1278 | 67.174 | 93.8843 | 652.9053 | 554.6937 | 79.2712 |  | 84.8981 | 125.8315 | 81.7251 | 87.844 | 383.4093 | 396.5276 |  | 263.591 | 98.5519 | 0.70736 | 19.1064 | 1.806 | 1.6454 | -13.5522 | 3.0732 | 251.73 | 0.73 | -19.9841 | -3.2274 | -10.0951 | 15.4948 | 18.3971 | -17.2303 | 9.5103 | 27.1546 | 79.7842 |  |  | 2.0021 |  | 112.0223
42838.5727 | 13172 | 129.3273 | 150.6239 | 142.3964 | 151.8116 | 89.4958 | 44.8604 | 126.0598 | 37.884 | 104.2042 | 95.7094 | 71.6827 | 42.6762 | 29.3503 | 68.6998 | 99.5219 | 98.7043 | 105.7814 | 981.1725 | 101.4975 | 1301.5393 |  |  |  | 102.6874 |  | 99.0368 | 151.8047 | 156 | 180.8999 | 80.2651 | 524.6848 | 1066.3773 | 98.0084 | 163.8499 |  | 537.7734 | 97.9052 |  |  | 99.4524 | 83.8545 |  |  | 22.293 | 43.5677 | 26.9533 | 31.1257 | 32.9207 | 36.6139 | 39.6092 | 14.5285 | 33.135 | 2.0774 | 21.3042 | 52.0593 | 46.1092 | 58.1435 | 47.3327 | 25.1453 |  |  | -182.6884 | -32.6114 | -55.305 | 154.0365 | 225.0039 | -197.3354 | 51.4268 | -165.0777 | -0.39125 | -0.9807 | 1.7918 | 0.0047214 | 4.6e-05 | 0.0012649 | 68.3603 | 65.5736 | 66.2102 | 62.488 | 63.349 | 93.942 | 83.2806 | 61.5031 | 96.2768 | 93.2287 | 69.2957 | 41.6408 | 38.1215 | 73.4688 |  | 1111.2217 | 29.8464 | 25.3844 | 23.2859 | 50.6712 | 38.301 | 80.5998 | 76.0274 | 83.3623 |  |  |  | 805.8131 | 605.5298 | 746.9704 | 908.2094 | 407.4643 | 949.0346 | 853.0634 | 1.1417 | 0.30283 | 699.938 | 75.079 | 89.1254 | 704.4624 | 68.4257 | 69.8131 | 101.2077 |  | 104.7615 | 78.6346 | 1119.1108 | 361.1358 | 37.7537 | 728.9237 | 604.4176 | 600.973 | 43.4131 |  | 456.874 | 684.6651 | 804.5482 | 606.5321 |  | 677.9573 |  | 683.9631 |  |  | 39.7235 | 35.6529 | 34.1348 | [5 empty] | 65.8038 | 689.8027 | 61.8714 | 58.4243 | 779.5125 | 77.2244 | 70.595 | 222.1746 | 95.6945 | 84.0239 |  |  | 737.3013 | 70.5499 | 66.6044 |  | 122.3908 | 417.1372 | 56.3601 |  | 68.9086 | 64.9205 | 67.1333 | 93.8585 | 652.9823 | 553.8394 | 79.352 |  | 85.4691 | 127.1459 | 81.4848 | 87.768 | 384.0237 | 395.557 |  | 262.315 | 98.6628 | 0.70236 | 19.1064 | 1.8052 | 1.6447 | -13.5073 | 3.0732 | 242 | 0.79 | -20.0712 | -7.0825 | -9.2233 | 15.3927 | 18.3983 | -17.23 | 8.7958 | 27.5889 | 79.8143 |  |  | 1.4729 |  | 111.968
42838.5727 | 13173 | 130.4356 | 150.6747 | 142.3186 | 151.7711 | 89.508 | 44.8768 | 126.0349 | 37.8915 | 104.1955 | 95.6922 | 71.6773 | 42.6791 | 29.362 | 68.705 | 99.6133 | 98.7897 | 105.7764 | 979.8828 | 101.4098 | 1305.0436 |  |  |  | 102.6542 |  | 99.0087 | 150.6964 | 155.956 | 183.7776 | 82.49 | 525.0264 | 1063.6708 | 98.0101 | 163.2589 |  | 536.7079 | 97.9015 |  |  | 99.4828 | 84.0038 |  |  | 21.6625 | 44.6327 | 25.8641 | 29.3716 | 31.5706 | 36.1502 | 39.3873 | 14.4941 | 33.1193 | 2.141 | 21.1581 | 52.0854 | 46.044 | 58.0461 | 47.2852 | 25.1475 |  |  | -182.7522 | 5.2845 | -69.4658 | 156.2582 | 224.7253 | -197.3177 | 52.2646 | -165.0974 | -0.49497 | -0.59845 | 1.8026 | 0.004677 | 0.00011664 | 0.0012354 | 68.1912 | 65.3557 | 66.1911 | 62.4611 | 62.6007 | 93.8642 | 83.2548 | 61.7839 | 96.2201 | 93.2092 | 69.2991 | 41.652 | 38.1262 | 73.473 |  | 1112.2439 | 29.4203 | 28.4888 | 24.731 | 50.6922 | 38.2667 | 80.1497 | 74.954 | 83.3187 |  |  |  | 805.6096 | 605.3528 | 746.8326 | 908.0897 | 407.5281 | 948.2921 | 852.9084 | 0.019279 | 0.19955 | 699.4919 | 74.9069 | 88.7882 | 703.8983 | 68.4723 | 69.6249 | 101.1747 | 5.0074 | 104.9035 | 78.9631 | 1118.0084 | 361.3409 | 37.6354 | 679.7852 | 604.3533 | 600.9793 | 43.3818 |  | 460.279 | 684.5803 | 804.5818 | 551.8295 |  | 677.7733 |  | 683.8708 |  |  | 39.6618 | 35.4768 | 34.1321 | [5 empty] | 66.3042 | 644.1455 | 61.85 | 58.0946 | 650.6624 | 77.6747 | 70.6875 | 222.5817 | 94.5692 | 83.4404 |  |  | 736.8975 | 70.2585 | 66.4753 |  | 122.0156 | 416.7829 | 56.9138 |  | 68.6029 | 65.0091 | 67.0651 | 93.8327 | 653.0228 | 552.9619 | 79.3837 |  | 86.1239 | 128.8499 | 81.0343 | 87.6803 | 384.8266 | 394.654 |  | 261.0712 | 98.9468 | 0.72554 | 19.1074 | 1.8049 | 1.6443 | -13.4291 | 3.0733 | 226.26 | 0.87 | -20.1383 | 2.8558 | -10.3542 | 15.5294 | 18.3731 | -17.2163 | 8.8606 | 27.987 | 79.8271 |  |  | 1.5162 |  | 111.9242
42838.5728 | 13174 | 131.6048 | 150.815 | 142.2381 | 151.7445 | 89.507 | 44.8944 | 126.0239 | 37.8975 | 104.1792 | 95.6925 | 71.6869 | 42.687 | 29.3652 | 68.7073 | 99.6051 | 98.8269 | 105.7172 | 978.8581 | 101.4734 | 1307.6114 |  |  |  | 102.6261 |  | 99 | 149.6019 | 155.9628 | 185.6126 | 82.2048 | 526.1667 | 1060.4711 | 98.0146 | 162.6021 |  | 535.94 | 97.8967 |  |  | 99.4818 | 84.0189 |  |  | 21.3527 | 45.4201 | 25.2481 | 28.6365 | 31.8559 | 35.3819 | 38.9549 | 14.3077 | 33.0975 | 2.2384 | 21.0096 | 52.0714 | 45.9639 | 57.9581 | 47.2074 | 25.1661 |  |  | -182.7844 | 12.8268 | -57.8986 | 161.1071 | 224.9829 | -197.3663 | 54.025 | -164.9896 | -0.39767 | -0.65992 | 1.7198 | 0.0048183 | 6.078e-05 | 0.0012847 | 68.0704 | 65.3398 | 66.1446 | 62.6296 | 62.7567 | 93.7637 | 83.2166 | 61.4793 | 96.1588 | 93.1898 | 69.3007 | 41.6527 | 38.1308 | 73.4721 |  | 1111.3016 | 29.3906 | 28.3354 | 25.7745 | 50.5621 | 38.2094 | 79.9117 | 74.219 | 83.4111 |  |  |  | 805.4219 | 605.1681 | 746.6993 | 907.9579 | 407.3757 | 947.8687 | 852.7782 | -0.75218 | 0.36997 | 699.1389 | 74.8249 | 88.2587 | 703.363 | 67.8668 | 69.1042 | 101.1452 | 51.1274 | 105.0287 | 78.135 | 1118.5107 | 367.0419 | 37.5381 | 628.9778 | 604.3335 | 601.0063 | 43.3229 |  | 461.9986 | 684.5288 | 804.6503 | 472.0577 |  | 677.638 |  | 683.7778 |  |  | 39.5915 | 35.4913 | 34.1305 | [5 empty] | 66.6927 | 583.4312 | 62.0583 | 58.0948 | 554.6915 | 78.6376 | 71.0296 | 222.5974 | 95.2113 | 83.6983 |  |  | 736.5799 | 70.0376 | 66.5038 |  | 121.5547 | 416.3776 | 57.4279 |  | 68.3997 | 65.4074 | 66.9156 | 93.8071 | 653.0498 | 551.9812 | 79.4064 |  | 85.8643 | 130.4821 | 80.9411 | 87.5866 | 385.7286 | 393.5034 |  | 259.8374 | 98.082 | 0.82905 | 19.1068 | 1.8061 | 1.6462 | -13.5621 | 3.0732 | 222.39 | 0.76 | -20.1804 | 4.4548 | -9.4646 | 15.788 | 18.3608 | -17.197 | 8.9974 | 28.1908 | 79.8499 |  |  | 1.5128 |  | 111.8749
42838.5728 | 13175 | 133.2623 | 150.9142 | 142.1514 | 151.7169 | 89.5211 | 44.9083 | 126.0154 | 37.9048 | 104.1604 | 95.6829 | 71.6924 | 42.6917 | 29.3656 | 68.7112 | 99.6065 | 98.8583 | 105.6998 | 977.5506 | 101.4892 | 1310.6211 |  |  |  | 102.5855 | 9.4386 | 98.9701 | 149.8037 | 155.7509 | 183.5832 | 81.6774 | 527.5425 | 1056.014 | 97.9752 | 162.2805 |  | 535.6593 | 97.8902 |  |  | 99.4728 | 84.5314 |  |  | 20.9588 | 45.066 | 25.0145 | 28.3286 | 31.0223 | 34.7645 | 38.6179 | 14.2821 | 33.0805 | 2.523 | 20.9119 | 52.0637 | 45.8895 | 57.8553 | 47.1257 | 25.1667 |  |  | -182.7121 | 14.0596 | -75.5363 | 160.124 | 224.906 | -197.3249 | 55.6626 | -164.9357 | -0.59947 | -0.57579 | 1.7786 | 0.004654 | -4.93e-06 | 0.0012403 | 68.1913 | 65.3851 | 66.0752 | 62.6946 | 63.3352 | 93.6814 | 83.1517 | 61.2464 | 96.1049 | 93.1739 | 69.3026 | 41.6664 | 38.1358 | 73.4777 |  | 1109.8076 | 29.3331 | 28.8729 | 25.445 | 50.4719 | 38.1792 | 80.2322 | 74.5199 | 83.027 |  |  |  | 805.1815 | 604.9889 | 746.5479 | 907.7943 | 407.0428 | 947.7122 | 852.7295 | -0.46534 | 0.19004 | 698.7969 | 74.7759 | 87.4598 | 703.0468 | 66.8536 | 68.1364 | 101.0886 | 92.6907 | 105.3339 | 78.265 | 1117.8176 | 368.5972 | 37.4539 | 599.4209 | 604.349 | 601.017 | 43.1345 |  | 462.2285 | 684.5141 | 804.8238 | 423.5274 |  | 677.514 |  | 683.7183 |  |  | 39.5085 | 35.6505 | 34.0968 | [5 empty] | 66.8229 | 572.9396 | 62.86 | 58.1669 | 548.5709 | 78.7382 | 71.0311 | 222.9462 | 97.069 | 84.354 |  |  | 736.3352 | 69.8499 | 66.6025 |  | 121.1771 | 415.9281 | 57.8677 |  | 68.3526 | 66.368 | 66.809 | 93.7863 | 653.0906 | 551.0618 | 79.3137 |  | 84.3676 | 132.6617 | 80.2984 | 87.5 | 386.4922 | 392.6161 |  | 258.7089 | 97.7239 | 0.68214 | 19.107 | 1.8056 | 1.6443 | -13.5624 | 3.0733 | 226.43 | 0.73 | -20.1318 | 4.6614 | -10.8045 | 15.731 | 18.3393 | -17.178 | 9.1235 | 28.2231 | 79.9044 |  |  | 1.5156 |  | 111.8106
42838.5728 | 13176 | 134.8578 | 150.999 | 142.051 | 151.675 | 89.5229 | 44.9147 | 126.0012 | 37.8983 | 104.1339 | 95.6692 | 71.6933 | 42.6923 | 29.3654 | 68.7137 | 99.5669 | 98.8717 | 105.5442 | 975.5515 | 101.4175 | 1313.708 |  |  |  | 102.5724 | 46.4601 | 98.9131 | 151.7282 | 155.3624 | 179.4998 | 82.503 | 526.5962 | 1066.3639 | 97.8681 | 161.9817 |  | 536.3553 | 97.8966 |  |  | 99.4853 | 84.733 |  |  | 20.8469 | 44.0234 | 25.2247 | 28.5822 | 30.9743 | 34.3544 | 38.2712 | 14.4421 | 33.0786 | 2.734 | 20.8119 | 52.0944 | 45.8155 | 57.7629 | 47.0385 | 25.1703 |  |  | -182.8232 | 49.5866 | -81.7631 | 151.1997 | 224.9441 | -197.3499 | 47.5058 | -165.3418 | -0.31944 | -0.68279 | 1.7587 | 0.0045456 | 7.721e-05 | 0.00126 | 68.4002 | 65.2493 | 66.0262 | 62.8163 | 63.4725 | 93.5933 | 83.0918 | 62.34 | 96.0484 | 93.1608 | 69.3148 | 41.6764 | 38.1431 | 73.4758 |  | 1108.8019 | 28.1847 | 29.0016 | 27.6795 | 50.38 | 38.1241 | 80.8587 | 73.6207 | 82.7565 |  |  |  | 804.9849 | 604.8489 | 746.4064 | 907.8445 | 406.6516 | 947.5175 | 852.8078 | -0.62006 | 0.20145 | 698.4951 | 74.5722 | 86.8453 | 702.7927 | 66.7978 | 67.288 | 101.0493 | 131.9365 | 105.7778 | 78.4784 | 1116.4404 | 364.3066 | 37.4193 | 587.0156 | 604.3147 | 600.9763 | 43.0819 |  | 460.6191 | 684.4716 | 804.9949 | 386.3961 |  | 677.3862 |  | 683.6499 |  |  | 39.4586 | 35.6731 | 34.062 | [5 empty] | 66.9002 | 563.8499 | 62.6998 | 58.0735 | 540.0574 | 78.4687 | 70.9414 | 223.1711 | 97.7313 | 84.5825 |  |  | 736.1904 | 69.9245 | 67.0034 |  | 121.2739 | 415.437 | 58.1407 |  | 68.8763 | 68.0204 | 66.7082 | 93.785 | 653.1897 | 550.1797 | 79.3867 |  | 83.0352 | 134.5378 | 79.7915 | 87.4518 | 387.2778 | 391.7296 |  | 257.5995 | 96.9278 | 0.75689 | 19.107 | 1.8038 | 1.643 | -13.5562 | 3.0733 | 237.22 | 0.81 | -20.0477 | 8.7397 | -11.2226 | 15.2613 | 18.3286 | -17.1677 | 8.423 | 28.0352 | 79.9589 |  |  | 1.6367 |  | 111.8286
42838.5728 | 13177 | 136.0961 | 151.1018 | 141.97 | 151.651 | 89.525 | 44.9255 | 125.9987 | 37.9067 | 104.1177 | 95.6607 | 71.7 | 42.6999 | 29.3674 | 68.7251 | 99.7472 | 98.9497 | 105.5854 | 973.6493 | 101.364 | 1318.004 |  |  |  | 102.5735 | 84.4135 | 98.8867 | 152.4815 | 155.1009 | 176.0587 | 81.2923 | 526.9323 | 1079.5209 | 97.7497 | 161.509 |  | 536.9523 | 97.8963 |  |  | 99.4937 | 84.5312 |  |  | 21.6605 | 43.5355 | 26.2781 | 30.8849 | 33.9682 | 34.6161 | 38.4056 | 14.7236 | 33.0557 | 2.621 | 20.713 | 52.1352 | 45.7298 | 57.6682 | 46.9721 | 25.1499 |  |  | -182.8192 | 48.5483 | -98.5412 | 140.722 | 224.7713 | -197.3873 | 43.3022 | -165.5639 | -0.44126 | -0.74636 | 1.7569 | 0.0043205 | -0.00010678 | 0.0012337 | 68.3502 | 65.0283 | 65.9598 | 62.7864 | 63.7064 | 93.5419 | 83.0638 | 63.4889 | 95.9868 | 93.1454 | 69.3237 | 41.6886 | 38.1499 | 73.4858 |  | 1107.9723 | 26.5384 | 27.4619 | 26.6735 | 50.2839 | 38.0758 | 80.262 | 71.0645 | 82.1303 |  |  |  | 804.7891 | 604.6992 | 746.271 | 907.7662 | 406.3283 | 947.3327 | 852.7759 | -1.1499 | 0.01848 | 698.0391 | 74.2555 | 86.2612 | 702.3572 | 66.8987 | 66.8456 | 101.0515 | 173.0998 | 106.0888 | 77.1099 | 1115.9986 | 366.3201 | 37.3698 | 575.5426 | 604.217 | 600.8748 | 43.0727 |  | 458.1581 | 684.3684 | 805.4299 | 359.2408 |  | 677.2358 |  | 683.562 |  |  | 39.4886 | 35.6715 | 34.0379 | [5 empty] | 66.6159 | 553.9471 | 62.6524 | 58.0084 | 526.9862 | 78.5298 | 70.9477 | 223.0881 | 97.0495 | 84.7062 |  |  | 736.0459 | 70.2989 | 67.5436 |  | 121.9106 | 415.0009 | 57.2005 |  | 69.615 | 69.4478 | 66.5843 | 93.7796 | 653.2769 | 549.1548 | 79.2591 |  | 81.8844 | 136.0189 | 78.9099 | 87.3885 | 388.0434 | 390.898 |  | 256.452 | 97.3481 | 0.79659 | 19.1072 | 1.8052 | 1.6454 | -13.5525 | 3.0732 | 217.53 | 0.97 | -19.9711 | 8.6411 | -12.3109 | 14.7117 | 18.3294 | -17.1766 | 8.0451 | 27.7477 | 80.0976 |  |  | 1.8139 |  | 111.798
42838.5728 | 13178 | 137.2568 | 151.1734 | 141.8842 | 151.619 | 89.5284 | 44.9475 | 125.987 | 37.9124 | 104.1093 | 95.65 | 71.705 | 42.7111 | 29.3736 | 68.7267 | 100.2068 | 98.9002 | 105.339 | 973.0443 | 101.3649 | 1323.8403 |  |  |  | 102.5701 | 119.3526 | 98.8716 | 152.3329 | 154.9047 | 173.5426 | 79.8375 | 526.751 | 1073.8281 | 97.6742 | 161.0363 |  | 537.9489 | 97.894 |  |  | 99.5148 | 84.1307 |  |  | 23.3002 | 42.7394 | 27.9945 | 32.7371 | 36.5645 | 35.4828 | 39.0851 | 14.9395 | 33.0419 | 2.6366 | 20.5976 | 52.167 | 45.6497 | 57.5796 | 46.9245 | 25.1541 |  |  | -182.8008 | 58.1442 | -103.4104 | 136.4935 | 224.8265 | -197.3426 | 47.1595 | -165.447 | -0.53798 | -0.6295 | 1.8033 | 0.0043468 | -4.6e-05 | 0.0012896 | 68.1802 | 64.9274 | 65.8626 | 63.0118 | 63.4963 | 93.4507 | 83.0008 | 63.7906 | 95.9232 | 93.1092 | 69.3183 | 41.6802 | 38.1432 | 73.472 |  | 1107.212 | 25.2458 | 26.2197 | 25.3316 | 50.1644 | 38.0299 | 79.4779 | 68.7894 | 81.7898 |  |  |  | 804.5841 | 604.5361 | 746.1314 | 907.3588 | 406.0216 | 947.2263 | 852.7056 | -1.2394 | 0.012774 | 697.4812 | 74.1999 | 86.1719 | 701.9002 | 66.7731 | 66.9003 | 101.0528 | 212.8077 | 106.3501 | 75.8613 | 1114.8124 | 370.5646 | 37.3448 | 562.1221 | 604.1206 | 600.7284 | 43.0736 |  | 455.9164 | 684.2311 | 805.9073 | 339.8248 |  | 677.0783 |  | 683.4711 |  |  | 39.4904 | 35.6723 | 34.0175 | [5 empty] | 66.6332 | 541.1765 | 62.0905 | 57.962 | 514.6006 | 78.8341 | 70.8366 | 223.0028 | 96.2022 | 84.2705 |  |  | 735.7784 | 70.8138 | 68.0361 |  | 122.4274 | 414.6167 | 56.8799 |  | 70.1366 | 69.689 | 66.6855 | 93.7711 | 653.3952 | 548.2831 | 79.3502 |  | 81.4549 | 136.3324 | 78.6764 | 87.3517 | 388.8044 | 389.9499 |  | 255.2763 | 97.326 | 0.65468 | 19.1071 | 1.8051 | 1.6453 | -13.5434 | 3.0732 | 214.71 | 1.04 | -19.9141 | 9.4447 | -12.5955 | 14.4707 | 18.3574 | -17.1988 | 8.4076 | 27.4874 | 80.2506 |  |  | 1.9521 |  | 111.6366
42838.5728 | 13179 | 138.4237 | 151.2134 | 141.7781 | 151.5882 | 89.5468 | 44.9577 | 125.9645 | 37.9169 | 104.0931 | 95.6361 | 71.7096 | 42.712 | 29.3772 | 68.7303 | 100.1638 | 98.9258 | 105.3539 | 972.1132 | 101.3102 | 1327.2062 |  |  |  | 102.5557 | 149.7386 | 98.8511 | 152.0368 | 154.7279 | 171.6949 | 79.3561 | 526.372 | 1078.3629 | 97.5933 | 160.4605 |  | 539.1367 | 97.9083 |  |  | 99.5295 | 83.7311 |  |  | 24.9145 | 42.26 | 29.1396 | 34.0716 | 38.1701 | 36.337 | 39.7336 | 14.9552 | 33.0391 | 2.7229 | 20.5047 | 52.1988 | 45.5751 | 57.497 | 46.8786 | 25.1782 |  |  | -182.8784 | 74.5346 | -64.5361 | 144.3828 | 224.887 | -197.2894 | 61.2868 | -164.916 | -0.57067 | -0.70083 | 1.7163 | 0.0041415 | -0.00018892 | 0.0012452 | 68.0632 | 64.7877 | 65.7785 | 63.1198 | 63.5858 | 93.4 | 82.9688 | 63.7114 | 95.866 | 93.0943 | 69.3131 | 41.6782 | 38.1376 | 73.4794 |  | 1106.9888 | 24.9865 | 25.6862 | 24.3214 | 50.044 | 37.9649 | 78.7425 | 67.7012 | 81.4366 |  |  |  | 804.3756 | 604.3606 | 745.9877 | 907.2028 | 405.721 | 947.0985 | 852.6561 | -1.332 | 0.23835 | 696.9362 | 74.2653 | 86.5338 | 701.5006 | 66.6854 | 67.3672 | 101.042 | 248.1556 | 106.9037 | 76.6782 | 1113.7983 | 374.5208 | 37.3161 | 440.9733 | 603.9902 | 600.57 | 43.0327 |  | 454.4493 | 684.0864 | 806.1051 | 189.0802 |  | 676.9348 |  | 683.3561 |  |  | 39.5262 | 35.6806 | 34.0167 | [5 empty] | 67.0814 | 533.34 | 61.8911 | 57.9516 | 465.5231 | 79.1019 | 71.1365 | 222.5399 | 95.134 | 83.4066 |  |  | 735.5565 | 71.1356 | 68.3732 |  | 122.5699 | 414.2346 | 56.6571 |  | 70.6712 | 70.2893 | 66.698 | 93.7718 | 653.5098 | 547.52 | 79.502 |  | 81.1224 | 137.654 | 78.2522 | 87.3215 | 389.4157 | 389.5847 |  | 254.1813 | 97.7301 | 0.66804 | 19.1066 | 1.804 | 1.6435 | -13.5493 | 3.0732 | 205.72 | 0.7 | -19.8771 | 10.6852 | -9.9427 | 14.8718 | 18.3853 | -17.2203 | 9.5978 | 27.3193 | 80.3165 |  |  | 1.9733 |  | 111.5754
42838.5728 | 13180 | 139.6091 | 151.1881 | 141.6534 | 151.5454 | 89.5413 | 44.9683 | 125.9485 | 37.9097 | 104.069 | 95.621 | 71.7088 | 42.715 | 29.3757 | 68.7265 | 99.9019 | 98.9532 | 105.4116 | 971.82 | 101.324 | 1330.8674 |  |  |  | 102.5556 | 179.4896 | 98.8391 | 151.8601 | 154.5479 | 170.5037 | 81.6018 | 525.5934 | 1075.4544 | 97.5541 | 160.0513 |  | 539.8531 | 97.8947 |  |  | 99.5302 | 83.4539 |  |  | 23.5943 | 41.293 | 27.2217 | 32.6906 | 36.3781 | 36.6083 | 40.0628 | 15.0331 | 33.0293 | 2.8752 | 20.4003 | 52.171 | 45.4985 | 57.4201 | 46.83 | 25.2061 |  |  | -182.8882 | 86.7143 | -62.3322 | 149.0319 | 224.9895 | -197.3479 | 67.8784 | -164.5789 | -0.4578 | -0.72433 | 1.6712 | 0.0041595 | -0.00011171 | 0.0012748 | 68.0674 | 64.4217 | 65.7738 | 63.0209 | 63.6886 | 93.3405 | 82.9535 | 63.5633 | 95.8239 | 93.0801 | 69.3301 | 41.6966 | 38.1498 | 73.4862 |  | 1106.6032 | 24.7575 | 26.1837 | 23.6167 | 49.9353 | 37.919 | 79.0506 | 68.2773 | 81.3627 |  |  |  | 804.1473 | 604.1669 | 745.8325 | 907.054 | 405.4473 | 946.9826 | 852.589 | -0.34876 | 0.11434 | 696.52 | 74.5651 | 87.0802 | 701.0559 | 66.6126 | 67.8113 | 101.0415 | 280.7741 | 106.7405 | 78.0827 | 1113.541 | 377.866 | 37.3033 | 206.1394 | 603.8496 | 600.4468 | 43.0737 |  | 453.2995 | 683.9319 | 806.219 | 43.7063 |  | 676.8212 |  | 683.2355 |  |  | 39.606 | 35.7008 | 34.054 | [5 empty] | 67.3027 | 522.6184 | 61.8042 | 57.9581 | 561.473 | 80.1633 | 71.4016 | 222.213 | 94.0969 | 82.3545 |  |  | 735.2614 | 71.3938 | 68.6639 |  | 122.3618 | 413.8725 | 56.8832 |  | 70.7366 | 70.0058 | 66.7466 | 93.7771 | 653.5887 | 546.7909 | 79.6003 |  | 81.3532 | 138.5708 | 78.2001 | 87.287 | 390.3104 | 389.2291 |  | 253.1205 | 97.9525 | 0.67416 | 19.1078 | 1.805 | 1.6456 | -13.4491 | 3.0733 | 187.37 | 1.31 | -19.851 | 11.5076 | -9.7565 | 15.0861 | 18.3975 | -17.2304 | 10.1052 | 27.186 | 80.3565 |  |  | 1.9933 |  | 111.5176
42838.5728 | 13181 | 140.5535 | 151.1902 | 141.5206 | 151.5162 | 89.5448 | 44.9731 | 125.9392 | 37.9251 | 104.0403 | 95.6061 | 71.7045 | 42.7156 | 29.3689 | 68.7314 | 99.5297 | 98.9428 | 105.3465 | 970.9549 | 101.3498 | 1333.8814 |  |  |  | 102.5507 | 205.1682 | 98.8298 | 151.7961 | 154.3979 | 170.31 | 84.1613 | 525.7762 | 1064.5307 | 97.5228 | 159.6461 |  | 540.3282 | 97.8894 |  |  | 99.5166 | 83.0911 |  |  | 22.7767 | 39.7167 | 26.6829 | 31.532 | 35.0616 | 36.3922 | 39.9911 | 15.2232 | 32.966 | 3.0181 | 20.292 | 52.1544 | 45.4271 | 57.3557 | 46.7801 | 25.2211 |  |  | -182.8442 | 83.8565 | -70.2984 | 91.8832 | 224.5019 | -197.3288 | 57.2732 | -164.9331 | -0.29628 | -0.80867 | 1.7582 | 0.0041464 | -0.00017249 | 0.0012387 | 68.138 | 64.2443 | 65.7693 | 63.289 | 64.1707 | 93.2522 | 82.9301 | 63.0768 | 95.7653 | 93.0661 | 69.3354 | 41.7096 | 38.1595 | 73.4887 |  | 1106.5548 | 27.1818 | 25.5581 | 23.2936 | 49.8869 | 37.8906 | 79.5913 | 68.9728 | 81.6909 |  |  |  | 803.9671 | 603.9941 | 745.7002 | 906.9124 | 405.2095 | 946.8819 | 852.457 | 0.10598 | 1.0819 | 696.0973 | 75.164 | 87.9188 | 700.454 | 66.514 | 68.0498 | 101.0324 | 310.2049 | 106.2419 | 79.1002 | 1111.4785 | 379.2454 | 37.4404 | 89.6717 | 603.7237 | 600.3449 | 43.1014 |  | 452.2255 | 683.7699 | 806.3193 | 42.7029 |  | 676.6623 |  | 683.0957 |  |  | 39.7056 | 35.746 | 34.0806 | [5 empty] | 67.5107 | 410.371 | 62.7789 | 58.0423 | 1160.8928 | 80.3875 | 71.6501 | 221.8998 | 93.4508 | 81.376 |  |  | 734.8019 | 71.4952 | 68.8803 |  | 121.8776 | 413.4315 | 57.3624 |  | 70.7951 | 69.7412 | 66.721 | 93.751 | 653.6728 | 545.9573 | 79.6961 |  | 81.7639 | 139.9494 | 78.2329 | 87.222 | 391.3626 | 388.5421 |  | 252.1166 | 97.7873 | 0.80512 | 19.1067 | 1.8058 | 1.6451 | -13.4605 | 3.0733 | 169.89 | 0.6 | -19.8443 | 11.2879 | -10.3352 | 11.8158 | 18.3712 | -17.2235 | 9.279 | 27.0622 | 80.3924 |  |  | 1.7206 |  | 111.4646
42838.5728 | 13182 | 141.3447 | 151.2897 | 141.4041 | 151.4753 | 89.5574 | 44.9905 | 125.93 | 37.9213 | 104.0248 | 95.5983 | 71.7127 | 42.7301 | 29.3834 | 68.737 | 99.4209 | 98.9484 | 105.3411 | 970.6909 | 101.3884 | 1336.0015 |  |  |  | 102.526 | 232.8322 | 98.8263 | 151.7201 | 154.2658 | 173.0699 | 85.4389 | 525.4224 | 1053.985 | 97.5301 | 159.0454 |  | 540.1085 | 97.8715 |  |  | 99.5148 | 83.3491 |  |  | 22.6844 | 38.7491 | 26.6889 | 31.3534 | 35.3107 | 36.3551 | 40.0768 | 15.3537 | 32.9251 | 3.1247 | 20.2012 | 52.2256 | 45.3537 | 57.3016 | 46.7206 | 25.2321 |  |  | -182.8849 | 63.7086 | -62.7146 | 63.114 | 224.5479 | -197.3623 | 46.1397 | -165.5436 | -0.31302 | -0.5011 | 1.7243 | 0.0041283 | -0.00014292 | 0.0012354 | 68.2749 | 64.3402 | 65.7658 | 63.2312 | 64.7051 | 93.2104 | 82.871 | 62.5014 | 95.7135 | 93.0494 | 69.3386 | 41.7166 | 38.1655 | 73.4854 |  | 1106.7922 | 33.4384 | 28.3903 | 23.8062 | 49.8313 | 37.9004 | 79.65 | 69.2436 | 81.8302 |  |  |  | 803.7646 | 603.82 | 745.5603 | 906.7823 | 405.0238 | 946.7784 | 852.208 | 0.58608 | 0.4063 | 695.6578 | 75.4868 | 88.55 | 699.8847 | 66.0435 | 68.0253 | 101.0126 | 339.6159 | 106.4462 | 80.013 | 1107.13 | 379.0741 | 37.5394 | 73.2483 | 603.6382 | 600.3046 | 43.0745 |  | 452.4836 | 683.628 | 806.3744 | 48.396 |  | 676.4399 |  | 682.9888 |  |  | 39.7266 | 35.7867 | 34.0876 | [5 empty] | 67.4085 | 348.384 | 63.3309 | 58.0092 | 950.3336 | 79.4252 | 71.7835 | 222.1778 | 94.0377 | 81.3991 |  |  | 734.319 | 71.6482 | 69.0093 |  | 121.6022 | 413.0191 | 57.6523 |  | 70.7842 | 69.7779 | 66.6382 | 93.7294 | 653.7616 | 545.1365 | 79.7577 |  | 81.2519 | 141.1564 | 78.046 | 87.1624 | 392.2176 | 387.676 |  | 251.1939 | 98.3781 | 0.8144 | 19.1087 | 1.8046 | 1.6436 | -13.5002 | 3.0734 | 166.73 | 0.64 | -19.9081 | 9.8237 | -9.7467 | 9.7777 | 18.372 | -17.224 | 8.3279 | 27.0925 | 80.4135 |  |  | 1.0265 |  | 111.4194
42838.5729 | 13183 | 141.6827 | 151.3907 | 141.3007 | 151.4456 | 89.5636 | 45.0039 | 125.9149 | 37.924 | 104.0092 | 95.5828 | 71.7202 | 42.728 | 29.3853 | 68.7414 | 99.2308 | 98.9582 | 105.3258 | 970.0941 | 101.4269 | 1339.2748 |  |  |  | 102.4988 | 256.1113 | 98.8143 | 151.5678 | 154.1507 | 175.7209 | 85.6703 | 525.1332 | 1047.824 | 97.5763 | 158.7459 |  | 539.6857 | 97.8663 |  |  | 99.4981 | 83.5713 |  |  | 22.2861 | 37.9165 | 26.145 | 30.9796 | 34.7506 | 36.2527 | 39.9411 | 15.3863 | 32.9204 | 3.4958 | 20.1175 | 52.1992 | 45.2645 | 57.2471 | 46.6654 | 25.2405 |  |  | -182.9303 | 47.6704 | -73.195 | 70.2549 | 224.6977 | -197.3039 | 45.9307 | -165.5935 | -0.45975 | -0.55985 | 1.7318 | 0.0041086 | -0.00026942 | 0.0012075 | 68.1078 | 64.316 | 65.7278 | 63.3323 | 64.7547 | 93.1769 | 82.7932 | 62.4835 | 95.6569 | 93.0365 | 69.3429 | 41.7212 | 38.1737 | 73.4853 |  | 1106.183 | 30.8884 | 27.9381 | 27.7334 | 49.7972 | 37.8716 | 79.5245 | 69.444 | 81.7804 |  |  |  | 803.5658 | 603.6372 | 745.4073 | 906.6371 | 404.8623 | 946.6658 | 851.9885 | 0.075507 | 0.2121 | 695.4152 | 75.4775 | 89.0178 | 699.5914 | 65.4641 | 67.0587 | 100.992 | 366.7541 | 106.8133 | 80.4156 | 1104.5773 | 377.9091 | 37.5404 | 66.9316 | 603.6062 | 600.3295 | 43.0363 |  | 452.6442 | 683.535 | 806.4206 | 43.8267 |  | 676.2238 |  | 682.8936 |  |  | 39.7253 | 35.809 | 34.112 | [5 empty] | 67.369 | 299.704 | 63.5287 | 57.9507 | 875.983 | 78.9537 | 71.8975 | 222.5405 | 95.7265 | 82.1827 |  |  | 733.981 | 71.8576 | 69.2527 |  | 121.3228 | 412.5853 | 57.5984 |  | 70.8139 | 69.2561 | 66.5962 | 93.7034 | 653.8281 | 544.2745 | 79.8735 |  | 80.6166 | 142.1538 | 77.9728 | 87.087 | 393.0557 | 386.936 |  | 250.32 | 97.9719 | 0.83388 | 19.1076 | 1.8049 | 1.6433 | -13.5202 | 3.0733 | 173.11 | 0.86 | -19.9697 | 8.4863 | -10.5156 | 10.3022 | 18.375 | -17.2186 | 8.3077 | 27.1119 | 80.4306 |  |  | 1.3065 |  | 111.3674
42838.5729 | 13184 | 141.8425 | 151.5474 | 141.1835 | 151.4133 | 89.5683 | 45.0121 | 125.8939 | 37.9229 | 103.9948 | 95.5695 | 71.7217 | 42.7382 | 29.3811 | 68.7457 | 99.1591 | 98.9624 | 105.295 | 968.2245 | 101.3938 | 1344.088 |  |  |  | 102.4654 | 274.2119 | 98.8035 | 151.268 | 154.0375 | 178.0108 | 85.6497 | 524.8925 | 1040.9573 | 97.5957 | 158.4407 |  | 539.5948 | 97.8611 |  |  | 99.4788 | 83.613 |  |  | 22.2 | 37.1296 | 26.1571 | 30.4955 | 34.7387 | 35.9408 | 39.6486 | 15.5154 | 32.9043 | 3.752 | 20.0391 | 52.2291 | 45.1684 | 57.213 | 46.6059 | 25.2415 |  |  | -182.8757 | 38.5496 | -70.0763 | 67.5396 | 224.7273 | -197.3617 | 40.4576 | -165.8117 | -0.36303 | -0.54243 | 1.6403 | 0.004084 | -8.707e-05 | 0.0012321 | 68.0298 | 64.3721 | 65.7092 | 63.4881 | 64.3174 | 93.1144 | 82.7234 | 62.9994 | 95.6027 | 93.0145 | 69.3425 | 41.7275 | 38.1762 | 73.4917 |  | 1105.9395 | 31.2411 | 28.8534 | 26.2885 | 49.7558 | 37.8197 | 78.9922 | 69.3539 | 81.5693 |  |  |  | 803.3462 | 603.4411 | 745.2514 | 906.4691 | 404.7257 | 946.5461 | 851.7636 | 0.57369 | 0.38005 | 695.2126 | 75.3481 | 89.204 | 699.3928 | 65.1807 | 65.8414 | 100.9593 | 389.0187 | 106.0116 | 80.6971 | 1102.1104 | 375.3495 | 37.5446 | 73.6708 | 603.5947 | 600.3521 | 43.0144 |  | 452.1203 | 683.4627 | 806.4334 | 56.3861 |  | 676.0914 |  | 682.8042 |  |  | 39.7143 | 35.8372 | 34.1117 | [5 empty] | 67.5726 | 255.6053 | 63.234 | 57.9197 | 926.585 | 79.6458 | 71.9536 | 222.797 | 96.246 | 82.3506 |  |  | 733.7407 | 71.861 | 69.4982 |  | 121.0351 | 412.1706 | 57.2657 |  | 70.6957 | 68.969 | 66.5124 | 93.68 | 653.8831 | 543.3579 | 79.9883 |  | 79.882 | 142.8589 | 77.8491 | 86.9951 | 393.9416 | 386.1594 |  | 249.5956 | 97.4273 | 0.74391 | 19.1089 | 1.8063 | 1.6455 | -13.5703 | 3.0734 | 177.33 | 1.02 | -20.0175 | 7.6217 | -10.2761 | 10.0884 | 18.367 | -17.2124 | 7.7931 | 27.0526 | 80.4366 |  |  | 1.2612 |  | 111.3064
42838.5729 | 13185 | 142.0961 | 151.6629 | 141.0686 | 151.387 | 89.5945 | 45.0259 | 125.8904 | 37.9277 | 103.9812 | 95.5569 | 71.7248 | 42.751 | 29.3893 | 68.7454 | 99.1401 | 98.9552 | 105.2959 | 966.2356 | 101.3644 | 1348.8377 |  |  |  | 102.4532 | 290.1939 | 98.801 | 150.1054 | 154.0019 | 181.3122 | 86.6623 | 524.5378 | 1039.3258 | 97.6949 | 157.2145 |  | 538.673 | 97.8452 |  |  | 99.4619 | 83.7245 |  |  | 22.2887 | 36.8825 | 26.5588 | 31.1895 | 36.2888 | 35.8947 | 39.6764 | 15.4635 | 32.9012 | 4.1246 | 19.9806 | 52.2867 | 45.0806 | 57.1765 | 46.5524 | 25.2545 |  |  | -182.8619 | 40.9527 | -54.7418 | 68.2934 | 224.4112 | -197.3275 | 44.0619 | -165.6665 | -0.3893 | -0.58817 | 1.654 | 0.0042729 | -0.00016263 | 0.0012058 | 68.1372 | 64.4119 | 65.6784 | 63.5601 | 64.9527 | 93.051 | 82.6528 | 63.6412 | 95.5363 | 92.9937 | 69.3516 | 41.7375 | 38.1761 | 73.4913 |  | 1106.8262 | 32.4419 | 28.4691 | 26.6244 | 49.7379 | 37.8124 | 78.6728 | 69.4432 | 81.7668 |  |  |  | 803.1348 | 603.2416 | 745.1014 | 906.3186 | 404.6311 | 946.4327 | 851.5621 | 0.23161 | 0.6644 | 695.0243 | 75.2574 | 89.0541 | 699.2841 | 66.4706 | 65.4933 | 100.9214 | 408.076 | 105.7253 | 80.8698 | 1100.7394 | 380.3936 | 37.5172 | 83.9493 | 603.6044 | 600.4015 | 43.0161 |  | 451.0802 | 683.409 | 806.3042 | 64.0244 |  | 676.0257 |  | 682.717 |  |  | 39.6735 | 35.8309 | 34.0829 | [5 empty] | 67.6737 | 248.2021 | 63.035 | 57.9036 | 955.4096 | 79.9744 | 72.3447 | 222.8814 | 96.3942 | 82.2736 |  |  | 733.5151 | 71.8038 | 69.6861 |  | 120.9035 | 411.8034 | 57.0501 |  | 70.4443 | 68.8438 | 66.4072 | 93.652 | 653.9388 | 542.5235 | 80.6751 |  | 79.142 | 143.9795 | 77.6087 | 86.9448 | 394.8078 | 385.4847 |  | 248.7672 | 98.0002 | 0.86764 | 19.1092 | 1.806 | 1.646 | -13.5471 | 3.0734 | 179.57 | 0.68 | -20.0899 | 7.8526 | -9.0788 | 10.1405 | 18.3527 | -17.2096 | 8.1322 | 26.9339 | 80.3977 |  |  | 1.1269 |  | 111.2518
42838.5729 | 13186 | 141.9839 | 151.7536 | 140.9293 | 151.3417 | 89.6045 | 45.0376 | 125.8735 | 37.9311 | 103.9511 | 95.5492 | 71.7236 | 42.7479 | 29.3938 | 68.7574 | 99.1205 | 98.9155 | 105.2511 | 963.2181 | 101.3517 | 1354.3676 |  |  |  | 102.4299 | 303.7561 | 98.7791 | 149.2743 | 153.9399 | 181.9518 | 86.4112 | 526.8477 | 1037.5889 | 97.7749 | 156.2024 |  | 537.5476 | 97.8277 |  |  | 99.4472 | 83.5876 |  |  | 24.409 | 36.8769 | 27.7692 | 32.5456 | 37.9651 | 36.3318 | 40.0521 | 15.2613 | 32.8925 | 4.5044 | 19.9099 | 52.2718 | 44.9813 | 57.15 | 46.4971 | 25.2737 |  |  | -182.95 | 35.6583 | -66.2164 | 73.7678 | 224.6182 | -197.3847 | 51.5904 | -165.3635 | -0.34124 | -0.5011 | 1.5774 | 0.0042745 | -4.271e-05 | 0.0012534 | 68.0853 | 64.3877 | 65.6306 | 63.7187 | 65.0885 | 93.0104 | 82.5941 | 63.7682 | 95.4957 | 92.9781 | 69.3593 | 41.7457 | 38.1834 | 73.4963 |  | 1107.7372 | 32.9398 | 30.4168 | 26.0634 | 49.6789 | 37.7943 | 78.8541 | 69.6194 | 81.8092 |  |  |  | 802.9401 | 603.0641 | 744.9704 | 906.1736 | 404.5514 | 946.3113 | 851.4183 | 1.1574 | 0.2665 | 694.9288 | 75.2252 | 88.8063 | 699.3175 | 67.5522 | 65.7617 | 100.9029 | 424.0582 | 105.5043 | 81.5104 | 1098.1453 | 387.0108 | 37.4762 | 88.948 | 603.631 | 600.4807 | 42.9905 |  | 450.3565 | 683.3816 | 806.1115 | 66.2105 |  | 675.9799 |  | 682.6576 |  |  | 39.602 | 35.8196 | 34.047 | [5 empty] | 67.9259 | 248.4434 | 62.9139 | 57.8917 | 1004.1981 | 80.3832 | 72.6455 | 222.7997 | 95.9659 | 82.1966 |  |  | 733.2912 | 71.6774 | 69.7292 |  | 120.8388 | 411.3844 | 56.9125 |  | 70.228 | 68.9214 | 66.3661 | 93.6333 | 654.0069 | 541.7504 | 81.0764 |  | 78.6045 | 145.1275 | 77.3916 | 86.9138 | 395.3411 | 384.9177 |  | 247.8308 | 98.0647 | 0.6174 | 19.1033 | 1.8048 | 1.6449 | -13.4842 | 3.0734 | 189.4 | 0.68 | -20.1089 | 7.3274 | -9.985 | 10.539 | 18.3741 | -17.2243 | 8.8058 | 26.8522 | 80.3381 |  |  | 1.0694 |  | 111.1978
42838.5729 | 13187 | 142.0768 | 151.8366 | 140.7817 | 151.3244 | 89.6093 | 45.057 | 125.8706 | 37.9322 | 103.9428 | 95.5466 | 71.7348 | 42.7541 | 29.4021 | 68.7607 | 99.0976 | 98.8615 | 105.1831 | 959.9558 | 101.3494 | 1358.6562 |  |  |  | 102.4181 | 316.1217 | 98.7511 | 150.2147 | 153.6633 | 178.4586 | 86.8363 | 525.9811 | 1030.0689 | 97.8098 | 155.2632 |  | 537.4548 | 97.8265 |  |  | 99.4321 | 83.3382 |  |  | 24.9538 | 36.9066 | 28.9282 | 33.9854 | 38.6297 | 36.9318 | 40.2459 | 15.1406 | 32.8854 | 4.8641 | 19.8492 | 52.2944 | 44.8714 | 57.1419 | 46.4258 | 25.2998 |  |  | -182.971 | 21.7058 | -60.8596 | 70.2673 | 224.5952 | -197.3433 | 66.2349 | -164.7058 | -0.30913 | -0.57285 | 1.6283 | 0.0043255 | -0.00011171 | 0.0012304 | 68.1562 | 64.443 | 65.5744 | 64.0016 | 65.4854 | 92.9547 | 82.5405 | 64.0631 | 95.4438 | 92.9601 | 69.3587 | 41.7468 | 38.183 | 73.4914 |  | 1109.2367 | 31.1525 | 30.5952 | 27.2173 | 49.7147 | 37.7732 | 79.0999 | 69.455 | 81.7874 |  |  |  | 802.7413 | 602.9005 | 744.8433 | 906.0331 | 404.4574 | 946.2103 | 851.4452 | 0.36058 | 0.53601 | 694.877 | 74.7432 | 87.6917 | 699.402 | 67.4353 | 66.0427 | 100.8914 | 437.7694 | 104.8168 | 81.3676 | 1094.2771 | 380.0686 | 37.486 | 89.4361 | 603.6229 | 600.4731 | 42.9909 |  | 448.7788 | 683.3641 | 806.0864 | 73.1428 |  | 675.9101 |  | 682.5901 |  |  | 39.5474 | 35.8066 | 34.0104 | [5 empty] | 67.776 | 246.929 | 62.7295 | 57.8774 |  | 79.9288 | 72.3685 | 222.6089 | 94.6322 | 81.6202 |  |  | 733.2299 | 71.6633 | 69.8119 |  | 121.1539 | 410.9898 | 56.7178 |  | 70.2501 | 68.8172 | 66.3518 | 93.6186 | 654.0784 | 540.8969 | 81.0244 |  | 77.9232 | 146.5168 | 77.4072 | 86.908 | 395.6309 | 384.0859 |  | 246.9494 | 97.7307 | 0.73723 | 19.1032 | 1.806 | 1.6458 | -13.5587 | 3.0735 | 181.5 | 0.65 | -20.0327 | 5.7171 | -9.5731 | 10.2864 | 18.391 | -17.2392 | 9.9873 | 26.6733 | 80.3307 |  |  | 1.2655 |  | 111.1409
42838.5729 | 13188 | 142.6882 | 151.8377 | 140.6186 | 151.2684 | 89.6083 | 45.054 | 125.8329 | 37.9323 | 103.9117 | 95.5216 | 71.7225 | 42.7478 | 29.3958 | 68.7615 | 99.1691 | 98.8535 | 105.1531 | 957.79 | 101.3366 | 1360.6109 |  |  |  | 102.3989 | 330.2886 | 98.7353 | 151.3612 | 153.4309 | 174.1608 | 87.148 | 524.2149 | 1039.2793 | 97.8327 | 154.586 |  | 538.6236 | 97.8352 |  |  | 99.4264 | 83.3379 |  |  | 23.8836 | 36.6806 | 27.6343 | 33.0492 | 36.4511 | 37.4573 | 40.1392 | 15.127 | 32.8789 | 5.3556 | 19.7832 | 52.3047 | 44.7541 | 57.1268 | 46.3577 | 25.3186 |  |  | -182.9434 | 13.5503 | -61.9248 | 67.9096 | 224.6024 | -197.3617 | 79.4449 | -164.1281 | -0.24121 | -0.38907 | 1.571 | 0.0041119 | -9.364e-05 | 0.0012255 | 68.3889 | 64.2752 | 65.5329 | 64.0604 | 65.5308 | 92.8961 | 82.5308 | 64.0236 | 95.3907 | 92.9399 | 69.3639 | 41.7522 | 38.1867 | 73.5034 |  | 1111.5649 | 32.3224 | 30.2979 | 26.3508 | 49.6407 | 37.7598 | 79.1574 | 69.2248 | 81.8297 |  |  |  | 802.5367 | 602.7209 | 744.6933 | 905.9023 | 404.316 | 946.0991 | 851.446 | -0.077252 | 0.32166 | 694.6363 | 65.2147 | 68.9027 | 699.2605 | 65.7162 | 66.6189 | 100.883 | 452.7366 | 104.1519 | 78.6129 | 1094.342 | 372.7704 | 37.5145 | 87.4778 | 603.5795 | 600.4128 | 42.9791 |  | 446.0728 | 683.2719 | 805.9804 | 78.9633 |  | 675.818 |  | 682.4982 |  |  | 39.5454 | 35.8043 | 34.0079 | [5 empty] | 67.7802 | 243.3368 | 62.5456 | 57.8503 |  | 79.0431 | 72.2093 | 222.2283 | 93.3062 | 80.4663 |  |  | 733.2476 | 71.5856 | 69.7404 |  | 120.9898 | 410.6255 | 56.8456 |  | 70.0674 | 67.9935 | 66.3945 | 93.6027 | 654.1529 | 539.8307 | 81.0958 |  | 78.0666 | 147.7858 | 77.5267 | 86.9184 | 395.99 | 382.6277 |  | 246.0748 | 96.3347 | 0.78008 | 19.1078 | 1.8055 | 1.646 | -13.6048 | 3.0734 | 160.41 | 0.36 | -19.9356 | 4.5155 | -9.653 | 10.1087 | 18.4069 | -17.2546 | 10.9473 | 26.3688 | 80.3001 |  |  | 1.134 |  | 111.0886
42838.5729 | 13189 | 143.0947 | 151.8686 | 140.4731 | 151.2383 | 89.617 | 45.0708 | 125.8364 | 37.941 | 103.8977 | 95.5203 | 71.7391 | 42.7635 | 29.4005 | 68.7645 | 99.1081 | 98.9318 | 105.168 | 956.8834 | 101.3207 | 1363.3428 |  |  |  | 102.3796 | 347.3664 | 98.7354 | 151.2093 | 153.2719 | 174.9462 | 81.8588 | 525.6526 | 1051.1371 | 97.8629 | 154.2305 |  | 538.6844 | 97.8257 |  |  | 99.4297 | 83.776 |  |  | 23.1414 | 37.0259 | 26.7513 | 32.2838 | 36.1034 | 37.3902 | 40.0966 | 15.1706 | 32.8706 | 5.8052 | 19.7239 | 52.3233 | 44.6305 | 57.1247 | 46.2892 | 25.3319 |  |  | -182.9933 | 33.2303 | -56.0324 | 67.4332 | 224.3718 | -197.3459 | 79.4673 | -164.0762 | -0.37004 | -0.45411 | 1.4716 | 0.0041694 | -0.00024313 | 0.00126 | 67.6654 | 63.5763 | 65.5085 | 63.7807 | 63.776 | 92.9007 | 82.5196 | 63.898 | 95.3418 | 92.9206 | 69.3673 | 41.7667 | 38.1961 | 73.5045 |  | 1110.4286 | 31.3524 | 30.3204 | 27.504 | 49.5669 | 37.723 | 79.3551 | 69.9217 | 81.8717 |  |  |  | 802.305 | 602.501 | 744.5357 | 905.748 | 404.1851 | 945.977 | 851.2636 | -0.62006 | 0.33669 | 694.3516 | 48.7522 | 50.6105 | 699.012 | 59.4377 | 66.1739 | 100.868 | 470.7468 | 103.4708 | 76.3761 | 1094.2799 | 369.0045 | 37.5265 | 84.995 | 603.5146 | 600.3489 | 42.9839 |  | 445.9753 | 683.1782 | 805.9669 | 80.041 |  | 675.7988 |  | 682.4156 |  |  | 39.5863 | 35.8204 | 34.0308 | [5 empty] | 66.6225 | 243.519 | 62.7909 | 57.9069 |  | 78.5246 | 72.2226 | 222.3399 | 93.1371 | 80.5283 |  |  | 733.151 | 71.1994 | 69.2987 |  | 120.4667 | 410.2573 | 57.4905 |  | 69.0771 | 66.9241 | 66.4492 | 93.6041 | 654.2728 | 538.752 | 81.1914 |  | 78.4746 | 148.4213 | 77.6356 | 86.9224 | 396.4882 | 381.4354 |  | 245.2705 | 95.6149 | 0.77823 | 19.108 | 1.8047 | 1.644 | -13.5087 | 3.0734 | 166.84 | 0.58 | -19.9559 | 7.0752 | -9.1874 | 10.0788 | 18.3954 | -17.252 | 10.9476 | 26.3578 | 80.2985 |  |  | 1.2374 |  | 111.0321
42838.5729 | 13190 | 143.3132 | 151.934 | 140.3422 | 151.2045 | 89.6164 | 45.0798 | 125.8235 | 37.9452 | 103.8838 | 95.5052 | 71.7391 | 42.7671 | 29.4084 | 68.7703 | 99.2146 | 98.973 | 105.2347 | 955.6308 | 101.2708 | 1367.6422 |  |  |  | 102.3584 | 364.7823 | 98.7209 | 150.4854 | 153.1183 | 174.5273 | 81.0561 | 525.7825 | 1036.092 | 97.9086 | 153.1338 |  | 538.4113 | 97.8205 |  |  | 99.4213 | 83.8566 |  |  | 22.7102 | 37.0805 | 26.6222 | 32.2937 | 36.1641 | 37.3535 | 40.2968 | 14.9324 | 32.8574 | 6.3209 | 19.6647 | 52.3091 | 44.5155 | 57.1267 | 46.2211 | 25.3352 |  |  | -183.0183 | 42.2453 | -72.4025 | 69.1929 | 224.701 | -197.317 | 85.5016 | -163.8397 | -0.48602 | -0.57285 | 1.5991 | 0.0040528 | -0.00013471 | 0.0012091 | 66.917 | 63.5661 | 65.3627 | 63.6111 | 62.8881 | 92.8093 | 82.4949 | 64.1499 | 95.2826 | 92.9015 | 69.368 | 41.7668 | 38.2001 | 73.5021 |  | 1109.4193 | 31.9014 | 29.5789 | 27.4657 | 49.5003 | 37.6996 | 79.631 | 70.393 | 81.6811 |  |  |  | 802.1026 | 602.3111 | 744.3997 | 905.5887 | 403.9996 | 945.8672 | 851.1955 | -0.097305 | 0.36179 | 693.894 | 40.9924 | 44.9084 | 698.7719 | 49.8121 | 61.7433 | 100.8437 | 490.3465 | 102.6958 | 76.9524 | 1090.6239 | 366.6279 | 37.5413 | 88.2327 | 603.3842 | 600.1989 | 42.975 |  | 445.6453 | 683.0599 | 805.471 | 82.0413 |  | 675.7411 |  | 682.3411 |  |  | 39.6105 | 35.8186 | 34.0258 | [5 empty] | 66.8682 | 242.9902 | 62.9444 | 57.8904 |  | 78.4772 | 71.8972 | 222.4417 | 92.7999 | 79.9527 |  |  | 732.5722 | 70.559 | 68.6496 |  | 119.7572 | 409.8874 | 58.3768 |  | 68.2125 | 66.0214 | 66.4678 | 93.5967 | 654.497 | 537.9545 | 81.2779 |  | 79.0458 | 149.1717 | 77.971 | 86.9165 | 397.171 | 381.4124 |  | 244.4835 | 96.2475 | 0.73426 | 19.111 | 1.8064 | 1.6454 | -13.4587 | 3.0735 | 172.1 | 0.54 | -19.9479 | 7.9781 | -10.4445 | 10.2103 | 18.4078 | -17.2497 | 11.355 | 26.321 | 80.1468 |  |  | 1.1737 |  | 110.9704
42838.573 | 13191 | 143.1867 | 152.0478 | 140.2312 | 151.1712 | 89.6263 | 45.0913 | 125.8068 | 37.9473 | 103.8643 | 95.4889 | 71.7388 | 42.775 | 29.4019 | 68.775 | 99.2096 | 98.9912 | 105.1921 | 954.3492 | 101.2567 | 1370.345 |  |  |  | 102.3411 | 377.389 | 98.6692 | 150.7337 | 152.925 | 170.6888 | 81.559 | 524.8664 | 1033.4156 | 97.9136 | 152.1782 |  | 539.0427 | 97.8295 |  |  | 99.4202 | 83.3971 |  |  | 22.3432 | 37.0209 | 26.6808 | 32.5455 | 37.4784 | 37.4671 | 40.4976 | 14.6865 | 32.8438 | 7.2501 | 19.5822 | 52.3515 | 44.3971 | 57.1435 | 46.1545 | 25.3376 |  |  | -182.9835 | 58.5266 | -60.5829 | 69.9651 | 224.5755 | -197.3683 | 46.4577 | -165.4273 | -0.44126 | -0.62467 | 1.4972 | 0.0040446 | -0.00020863 | 0.0012387 | 66.6381 | 63.428 | 65.1774 | 63.3192 | 62.5093 | 92.7587 | 82.4796 | 64.1437 | 95.2366 | 92.8869 | 69.3716 | 41.7736 | 38.1989 | 73.494 |  | 1108.5213 | 30.7418 | 29.7627 | 27.4657 | 49.4368 | 37.6748 | 79.8291 | 71.0722 | 81.6832 |  |  |  | 801.8987 | 602.1317 | 744.2615 | 905.4313 | 403.7964 | 945.7597 | 851.2718 | -0.40302 | 0.48086 | 693.6538 | 44.8287 | 48.3744 | 698.383 | 50.6029 | 57.8086 | 100.8362 | 505.3955 | 102.0333 | 77.5682 | 1086.5057 | 367.6813 | 37.571 | 98.4422 | 603.1821 | 599.97 | 42.9921 |  | 442.6698 | 682.905 | 804.6257 | 95.0038 |  | 675.4993 |  | 682.2055 |  |  | 39.6066 | 35.8196 | 34.0136 | [5 empty] | 65.8603 | 248.3095 | 63.0274 | 57.8774 |  | 77.8691 | 71.6684 | 222.3829 | 91.0514 | 78.6704 |  |  | 732.083 | 70.0768 | 68.2023 |  | 119.0172 | 409.5104 | 59.9611 |  | 67.7396 | 65.7208 | 66.4895 | 93.5937 | 654.7411 | 537.2348 | 81.3941 |  | 79.5169 | 149.8535 | 78.3197 | 86.931 | 397.8356 | 380.3713 |  | 243.709 | 96.5547 | 0.69512 | 19.1076 | 1.8072 | 1.6465 | -13.429 | 3.0735 | 194.96 | 0.68 | -19.8603 | 9.3895 | -9.5531 | 10.2662 | 18.4061 | -17.2551 | 8.3716 | 25.9888 | 79.8873 |  |  | 1.2996 |  | 110.9054
42838.573 | 13192 | 142.8401 | 152.2097 | 140.1368 | 151.1417 | 89.632 | 45.1129 | 125.7935 | 37.9515 | 103.8487 | 95.4848 | 71.7467 | 42.784 | 29.4078 | 68.7819 | 99.2059 | 99.0317 | 105.1875 | 953.8347 | 101.2562 | 1372.3042 |  |  |  | 102.3469 | 384.065 | 98.6678 | 150.5694 | 152.7806 | 168.7262 | 81.3935 | 523.7727 | 1038.2271 | 97.9529 | 151.4326 |  | 540.2542 | 97.8388 |  |  | 99.4487 | 81.4904 |  |  | 22.8149 | 37.7676 | 26.9123 | 32.9151 | 37.2012 | 37.4423 | 40.5791 | 14.5928 | 32.8321 | 8.2728 | 19.5204 | 52.3807 | 44.2909 | 57.1693 | 46.0816 | 25.3354 |  |  | -182.946 | 59.5024 | -58.4736 | 70.8101 | 224.3922 | -197.2802 | 44.2465 | -165.6927 | -0.4868 | -0.48935 | 1.4893 | 0.0038162 | -0.0002382 | 0.0012173 | 64.1835 | 62.3099 | 64.5 | 61.3915 | 59.6953 | 92.7294 | 82.4747 | 63.2818 | 95.1939 | 92.8747 | 69.3818 | 41.791 | 38.216 | 73.5062 |  | 1108.9018 | 33.7425 | 30.2506 | 27.6798 | 49.3297 | 37.6637 | 80.1979 | 72.2578 | 81.6611 |  |  |  | 801.6814 | 601.9264 | 744.1167 | 905.2865 | 403.6811 | 945.6332 | 851.2996 | -1.1747 | 0.31862 | 693.3816 | 47.4469 | 50.1049 | 697.8612 | 52.9295 | 56.0197 | 100.8295 | 514.2907 | 101.4653 | 78.5332 | 1084.0671 | 369.7307 | 37.6006 | 99.7308 | 602.9753 | 599.7174 | 43.0034 |  | 440.3612 | 682.6955 | 803.7424 | 96.357 |  | 675.2259 |  | 682.0561 |  |  | 39.6512 | 35.8238 | 34.0131 | [5 empty] | 61.8654 | 256.56 | 63.0096 | 58.1281 |  | 77.3048 | 71.4631 | 222.3185 | 91.8661 | 79.2413 |  |  | 731.596 | 69.8891 | 68.0605 |  | 118.6185 | 409.1507 | 60.5935 |  | 67.6168 | 65.6924 | 66.4675 | 93.5706 | 654.8938 | 536.365 | 81.4093 |  | 78.8944 | 150.0437 | 78.6171 | 86.9306 | 398.3249 | 379.3354 |  | 242.9707 | 96.4677 | 0.70551 | 19.1088 | 1.8065 | 1.645 | -13.559 | 3.0735 | 190.5 | 0.63 | -19.8143 | 9.4789 | -9.3966 | 10.3404 | 18.3978 | -17.2506 | 8.1696 | 25.7333 | 79.6181 |  |  | 0.96485 |  | 110.8469
42838.573 | 13193 | 142.1021 | 152.374 | 140.0433 | 151.1045 | 89.6261 | 45.1237 | 125.7829 | 37.9444 | 103.8296 | 95.4687 | 71.7492 | 42.7873 | 29.4107 | 68.7885 | 99.2016 | 99.0519 | 105.1966 | 952.6136 | 101.2471 | 1374.9463 |  |  |  | 102.3356 | 390.6866 | 98.6715 | 150.6948 | 152.6414 | 168.6813 | 82.7027 | 524.1616 | 1035.5017 | 97.9842 | 150.5596 |  | 540.6462 | 97.8239 |  |  | 99.4464 | 80.451 |  |  | 22.7213 | 38.5292 | 27.0876 | 34.6847 | 38.2315 | 37.734 | 40.6333 | 14.4539 | 32.8151 | 9.3972 | 19.4595 | 52.4032 | 44.1773 | 57.1915 | 46.0064 | 25.3202 |  |  | -183.0393 | 57.4345 | -74.0729 | 72.8557 | 224.4986 | -197.3361 | 39.8504 | -165.9608 | -0.47395 | -0.64691 | 1.375 | 0.0038031 | -0.00025627 | 0.0012321 | 62.895 | 61.171 | 63.9944 | 60.0891 | 58.2398 | 92.6764 | 82.4425 | 63.0397 | 95.1339 | 92.8407 | 69.3846 | 41.7851 | 38.2093 | 73.5063 |  | 1109.3438 | 31.0919 | 28.9247 | 28.5094 | 49.2269 | 37.6252 | 80.7445 | 74.2035 | 81.7508 |  |  |  | 801.4808 | 601.7136 | 743.9664 | 905.1494 | 403.7561 | 945.5262 | 851.2083 | 0.071771 | -0.12265 | 692.8857 | 47.9885 | 50.5646 | 697.233 | 50.1077 | 53.7966 | 100.8204 | 522.1978 | 101.8797 | 78.9 | 1081.4791 | 380.7697 | 37.6175 | 92.5153 | 602.549 | 599.09 | 43.0129 |  | 439.8927 | 682.4559 | 802.966 | 94.3721 |  | 674.8902 |  | 681.8905 |  |  | 39.6867 | 35.8365 | 34.0279 | [5 empty] | 61.5325 | 252.9933 | 62.6664 | 58.1638 |  | 77.2634 | 71.4246 | 222.6022 | 92.959 | 80.2537 |  |  | 731.5469 | 69.7201 | 67.9643 |  | 118.6841 | 408.7757 | 61.2382 |  | 67.4465 | 65.8004 | 66.5284 | 93.5608 | 655.0202 | 535.5705 | 81.31 |  | 77.8792 | 150.7344 | 78.5866 | 86.9315 | 398.6176 | 379.2979 |  | 242.2623 | 96.4567 | 0.74335 | 19.1092 | 1.806 | 1.6443 | -13.5014 | 3.0734 | 189.87 | 0.71 | -19.8183 | 9.3241 | -10.5889 | 10.5015 | 18.4108 | -17.2611 | 7.7568 | 25.6814 | 79.3835 |  |  | 1.2548 |  | 110.7947
42838.573 | 13194 | 140.5149 | 152.5157 | 139.9612 | 151.0806 | 89.642 | 45.1385 | 125.7658 | 37.9604 | 103.8075 | 95.457 | 71.7587 | 42.7931 | 29.4083 | 68.7926 | 99.1678 | 99.0422 | 105.1235 | 951.0629 | 101.2458 | 1377.182 |  |  |  | 102.3475 | 393.1145 | 98.6622 | 150.4549 | 152.5323 | 167.609 | 84.3888 | 522.0324 | 1029.0457 | 97.984 | 150.0825 |  | 539.043 | 97.8132 |  |  | 99.4312 | 79.6387 |  |  | 22.3542 | 38.9626 | 27.5986 | 34.9715 | 38.72 | 38.2951 | 40.8013 | 14.3502 | 32.8017 | 10.1763 | 19.4069 | 52.4064 | 44.0649 | 57.2309 | 45.9365 | 25.3151 |  |  | -183.0058 | 47.2045 | -60.8445 | 73.1258 | 224.519 | -197.3071 | 36.0582 | -166.1429 | -0.44574 | -0.59635 | 1.3063 | 0.0037324 | -0.00035156 | 0.0012502 | 62.3722 | 60.9914 | 63.9964 | 60.5783 | 59.2073 | 92.6282 | 82.4254 | 63.2313 | 95.0905 | 92.8297 | 69.3895 | 41.7913 | 38.2179 | 73.5104 |  | 1110.8034 | 30.3663 | 27.3619 | 27.5165 | 49.1343 | 37.583 | 82.1107 | 77.121 | 82.307 |  |  |  | 801.2452 | 601.4703 | 743.8144 | 904.9801 | 403.8531 | 945.402 | 851.2313 | 0.49014 | 0.31291 | 692.2954 | 50.1476 | 52.1205 | 696.4885 | 49.8786 | 51.8948 | 100.802 | 527.372 | 101.931 | 78.0842 | 1078.0037 | 378.6737 | 37.6206 | 97.8668 | 601.9746 | 598.3136 | 43.022 |  | 439.1698 | 682.1857 | 802.8884 | 104.9092 |  | 674.4725 |  | 681.6881 |  |  | 39.6794 | 35.8336 | 34.0142 | [5 empty] | 60.8085 | 245.9239 | 61.4263 | 58.247 |  | 77.8945 | 71.4916 | 222.8744 | 93.3031 | 80.5153 |  |  | 731.9992 | 69.5589 | 67.8006 |  | 118.7212 | 408.2148 | 62.0578 |  | 67.4399 | 65.8583 | 66.8563 | 93.5611 | 655.5943 | 534.7346 | 80.953 |  | 77.3062 | 151.6479 | 79.0032 | 86.9341 | 399.3595 | 378.62 |  | 241.5799 | 96.4126 | 0.80828 | 19.1071 | 1.8076 | 1.646 | -13.507 | 3.0735 | 194.28 | 0.66 | -19.7925 | 8.4589 | -9.6036 | 10.5283 | 18.4283 | -17.2754 | 7.3852 | 25.6018 | 79.3669 |  |  | 1.3305 |  | 110.7266
42838.573 | 13195 | 139.1469 | 152.6861 | 139.8729 | 151.0304 | 89.6531 | 45.1459 | 125.7571 | 37.9575 | 103.7914 | 95.4423 | 71.7563 | 42.7947 | 29.4092 | 68.7958 | 99.2088 | 99.0279 | 105.0935 | 949.5282 | 101.2147 | 1378.2286 |  |  |  | 102.3637 | 389.5945 | 98.6659 | 150.3788 | 152.4338 | 167.2597 | 86.5195 | 517.8093 | 1024.1928 | 98.0156 | 149.5785 |  | 539.3259 | 97.8075 |  |  | 99.4364 | 78.7803 |  |  | 22.863 | 38.2327 | 29.1669 | 35.5196 | 38.8743 | 38.6703 | 41.0174 | 14.2148 | 32.7932 | 10.7099 | 19.3533 | 52.4392 | 43.9378 | 57.2786 | 45.8588 | 25.3139 |  |  | -183.0025 | 46.5908 | -59.8029 | 66.4107 | 224.5748 | -197.2993 | 32.952 | -166.2487 | -0.42511 | -0.7388 | 1.3766 | 0.003808 | -0.00021356 | 0.0012157 | 62.3002 | 60.9484 | 63.9726 | 60.4028 | 58.6753 | 92.5782 | 82.3951 | 62.7494 | 95.0394 | 92.8101 | 69.388 | 41.8031 | 38.2159 | 73.5083 |  | 1112.1805 | 30.4985 | 27.2593 | 25.5421 | 49.0652 | 37.558 | 80.896 | 77.4868 | 82.8031 |  |  |  | 801.0428 | 601.2451 | 743.6684 | 904.7504 | 403.8137 | 945.2836 | 851.1909 | 0.43371 | 0.41828 | 691.7968 | 50.2537 | 51.9975 | 695.7478 | 52.2015 | 51.6015 | 100.7897 | 525.9009 | 101.6882 | 78.9862 | 1073.9298 | 378.7697 | 37.5868 | 94.6023 | 601.3026 | 597.3739 | 43.0119 |  | 437.6311 | 681.8726 | 802.1854 | 113.281 |  | 674.1111 |  | 681.4673 |  |  | 39.6948 | 35.8447 | 34.0039 | [5 empty] | 61.2537 | 242.0268 | 60.0314 | 58.2504 |  | 78.0829 | 71.6107 | 222.6978 | 92.7534 | 79.9416 |  |  | 731.4727 | 69.5613 | 67.7786 |  | 118.9174 | 407.7296 | 62.9459 |  | 67.6566 | 65.6655 | 67.0263 | 93.5537 | 656.3597 | 533.8322 | 79.6136 |  | 76.8701 | 152.4692 | 79.2116 | 86.9305 | 400.3339 | 377.7087 |  | 240.8856 | 96.9657 | 0.66136 | 19.1078 | 1.8071 | 1.6459 | -13.4495 | 3.0735 | 184.72 | 0.69 | -19.7844 | 8.3939 | -9.5099 | 10.0215 | 18.4416 | -17.2855 | 7.0642 | 25.4336 | 79.1577 |  |  | 1.3128 |  | 110.6362
42838.573 | 13196 | 137.6849 | 152.8208 | 139.779 | 150.9954 | 89.6619 | 45.1632 | 125.7483 | 37.9549 | 103.7754 | 95.4351 | 71.7525 | 42.7921 | 29.4146 | 68.7932 | 99.2556 | 98.9811 | 105.0766 | 948.303 | 101.2064 | 1378.8628 |  |  |  | 102.3748 | 385.441 | 98.6942 | 150.4781 | 152.3558 | 168.8548 | 88.7914 | 519.0287 | 1022.3102 | 97.9954 | 149.0706 |  | 538.9245 | 97.799 |  |  | 99.4421 | 79.0269 |  |  | 23.3262 | 38.1846 | 31.069 | 36.7137 | 39.6433 | 39.3821 | 41.234 | 14.2914 | 32.792 | 11.1736 | 19.2817 | 52.4265 | 43.8251 | 57.3435 | 45.7866 | 25.3186 |  |  | -182.9414 | -24.2772 | -66.1014 | 64.7311 | 224.5768 | -197.3308 | 33.9955 | -166.2368 | -0.28675 | -0.65866 | 1.4436 | 0.0038162 | -0.0002957 | 0.0012107 | 62.0345 | 60.558 | 63.8015 | 60.0599 | 58.0498 | 92.5415 | 82.3734 | 62.3266 | 94.9951 | 92.7921 | 69.398 | 41.8101 | 38.22 | 73.5175 |  | 1112.3572 | 32.3205 | 27.5073 | 25.1852 | 48.9632 | 37.5352 | 80.5413 | 77.2725 | 83.0016 |  |  |  | 800.8358 | 601.0228 | 743.5343 | 904.4791 | 403.776 | 945.1838 | 851.0997 | -0.96215 | 0.48086 | 691.0533 | 49.9947 | 50.7685 | 694.95 | 50.0097 | 50.0664 | 100.7851 | 523.1307 | 101.5751 | 80.6319 | 1071.3834 | 389.121 | 37.5706 | 89.8507 | 600.5524 | 596.4857 | 43.0018 |  | 438.1664 | 681.5639 | 802.4588 | 129.621 |  | 673.7478 |  | 681.2504 |  |  | 39.6812 | 35.8318 | 34.0137 | [5 empty] | 59.6777 | 231.5095 | 58.8817 | 58.1898 |  | 78.3458 | 71.6117 | 222.4211 | 92.3335 | 79.518 |  |  | 730.4581 | 69.6576 | 67.5823 |  | 118.8628 | 407.3016 | 63.3564 |  | 67.7221 | 65.6983 | 67.1948 | 93.5061 | 657.2062 | 532.9807 | 79.2087 |  | 76.5526 | 152.5155 | 79.3555 | 86.9603 | 401.5325 | 376.855 |  | 240.1877 | 96.9462 | 0.87116 | 19.1095 | 1.8065 | 1.6452 | -13.5234 | 3.0735 | 181.77 | 0.76 | -19.8169 | -6.0587 | -9.9974 | 9.8932 | 18.4628 | -17.3066 | 7.1833 | 25.4924 | 79.251 |  |  | 1.1077 |  | 110.5306
42838.573 | 13197 | 136.5793 | 152.9074 | 139.6888 | 150.9573 | 89.6596 | 45.1706 | 125.7299 | 37.9626 | 103.7476 | 95.4243 | 71.7504 | 42.7961 | 29.4127 | 68.7925 | 99.2409 | 98.9434 | 105.0387 | 947.2966 | 101.1878 | 1378.0355 |  |  |  | 102.3756 | 375.584 | 98.7218 | 150.4782 | 152.3208 | 170.8987 | 91.0577 | 520.8253 | 1021.0812 | 97.9873 | 148.6319 |  | 537.8745 | 97.7805 |  |  | 99.425 | 79.0686 |  |  | 25.4307 | 39.2758 | 31.4995 | 37.4795 | 39.9369 | 39.9286 | 41.4714 | 14.3383 | 32.7779 | 11.5057 | 19.2064 | 52.4034 | 43.7202 | 57.409 | 45.717 | 25.323 |  |  | -183.0229 | -27.4097 | -64.755 | 48.4662 | 224.5985 | -197.3157 | 33.6275 | -166.2736 | -0.47512 | -0.80384 | 1.2938 | 0.0039542 | -0.00016921 | 0.0012304 | 60.6976 | 59.7106 | 63.5364 | 59.5186 | 57.3981 | 92.5072 | 82.3608 | 61.437 | 94.9511 | 92.779 | 69.402 | 41.8153 | 38.2281 | 73.5111 |  | 1111.8628 | 33.0213 | 31.9689 | 25.9608 | 48.8625 | 37.5212 | 81.3824 | 77.5357 | 83.2367 |  |  |  | 800.6218 | 600.7832 | 743.376 | 904.3409 | 403.7301 | 945.0638 | 850.9902 | -0.44725 | 0.38366 | 690.2875 | 48.9188 | 49.0054 | 694.1646 | 50.2711 | 49.8166 | 100.7875 | 516.9756 | 101.6403 | 81.5062 | 1069.4611 | 402.5944 | 37.5589 | 87.9551 | 599.9366 | 595.8608 | 42.9884 |  | 438.209 | 681.1811 | 801.5291 | 147.0046 |  | 673.3688 |  | 680.9903 |  |  | 39.638 | 35.8334 | 33.9997 | [5 empty] | 59.9896 | 224.324 | 57.8345 | 58.1627 |  | 78.7122 | 71.6495 | 222.4411 | 93.2868 | 79.7483 |  |  | 729.693 | 69.7294 | 67.577 |  | 118.9218 | 406.9141 | 62.6903 |  | 67.9639 | 66.1391 | 67.1617 | 93.4499 | 658.4784 | 532.1031 | 79.0994 |  | 76.0936 | 152.3784 | 79.665 | 86.9814 | 403.1873 | 376.1266 |  | 239.57 | 97.3396 | 0.62463 | 19.108 | 1.8055 | 1.6443 | -13.4715 | 3.0735 | 194.28 | 0.62 | -19.8671 | -6.449 | -9.9124 | 8.5755 | 18.4798 | -17.3211 | 7.1506 | 25.4974 | 78.9737 |  |  | 1.0282 |  | 110.4786
42838.573 | 13198 | 135.5518 | 153.0295 | 139.5992 | 150.9175 | 89.6665 | 45.1777 | 125.7146 | 37.9692 | 103.7336 | 95.4136 | 71.7578 | 42.7994 | 29.413 | 68.7923 | 99.2046 | 98.9238 | 105.0344 | 946.9044 | 101.1714 | 1374.9813 |  |  |  | 102.3602 | 353.8071 | 98.7383 | 150.4227 | 152.2929 | 170.4631 | 93.375 | 519.1862 | 1016.3321 | 97.9896 | 148.361 |  | 537.0309 | 97.7749 |  |  | 99.4269 | 78.9548 |  |  | 26.6992 | 40.1213 | 32.3776 | 37.8547 | 41.6714 | 40.4024 | 42.0191 | 14.4895 | 32.7606 | 11.7864 | 19.1388 | 52.4215 | 43.6085 | 57.4908 | 45.6599 | 25.3076 |  |  | -183.0236 | 97.3839 | -110.1695 | 48.9242 | 224.6162 | -197.3426 | 32.3882 | -166.3321 | -0.38346 | -0.69328 | 1.2983 | 0.0039608 | -0.00033841 | 0.0012649 | 61.8843 | 60.1007 | 63.1647 | 60.0641 | 59.3364 | 92.4659 | 82.3341 | 60.3763 | 94.9102 | 92.7545 | 69.4063 | 41.8229 | 38.2345 | 73.5088 |  | 1112.2319 | 30.5151 | 32.1608 | 29.9531 | 48.7899 | 37.4852 | 82.6102 | 77.6509 | 83.9017 |  |  |  | 800.3982 | 600.5203 | 743.222 | 904.1791 | 403.7053 | 944.962 | 851.0172 | 0.31143 | 0.21267 | 689.6824 | 48.6894 | 49.0552 | 693.3343 | 51.5562 | 50.4335 | 100.7898 | 499.1444 | 101.4859 | 82.1272 | 1067.2695 | 391.2164 | 37.5741 | 86.679 | 599.3373 | 594.9851 | 42.9783 |  | 436.0323 | 680.7508 | 799.1644 | 161.0719 |  | 672.6414 |  | 680.6597 |  |  | 39.5985 | 35.8427 | 33.9968 | [5 empty] | 60.1462 | 218.4737 | 56.7312 | 58.1125 |  | 78.5104 | 71.6969 | 222.4352 | 93.5064 | 80.0326 |  |  | 728.8544 | 69.8477 | 67.6093 |  | 119.1536 | 406.5123 | 62.7498 |  | 68.2894 | 66.8551 | 67.1023 | 93.4253 | 659.2232 | 531.1 | 79.0566 |  | 75.7425 | 153.2684 | 79.7922 | 86.9838 | 404.2923 | 375.3718 |  | 238.9371 | 98.1263 | 0.74335 | 19.1088 | 1.8068 | 1.6453 | -13.6239 | 3.0735 | 203.99 | 0.41 | -19.8574 | 12.1722 | -12.9467 | 8.6276 | 18.4945 | -17.3353 | 7.0229 | 25.2603 | 78.2565 |  |  | 1.3024 |  | 110.4135
42838.573 | 13199 | 134.6142 | 153.0873 | 139.5204 | 150.8813 | 89.6802 | 45.1974 | 125.7041 | 37.9694 | 103.718 | 95.3985 | 71.7568 | 42.8027 | 29.42 | 68.7943 | 99.1785 | 98.9533 | 105.0883 | 946.5344 | 101.1631 | 1372.7141 |  |  |  | 102.3407 | 329.293 | 98.7672 | 150.3364 | 152.2597 | 172.0499 | 93.7175 | 516.6966 | 1010.7944 | 97.9984 | 148.0627 |  | 536.4408 | 97.7681 |  |  | 99.4254 | 79.227 |  |  | 28.3847 | 40.9773 | 33 | 39.1369 | 44.3676 | 40.9495 | 42.5006 | 14.4665 | 32.7544 | 12.0676 | 19.0717 | 52.435 | 43.5003 | 57.5837 | 45.5964 | 25.3155 |  |  | -183.0131 | 82.6855 | -146.6 | 66.3595 | 224.496 | -197.3781 | 33.3811 | -166.2519 | -0.35914 | -0.62404 | 1.208 | 0.0040528 | -0.00018563 | 0.001196 | 60.3533 | 59.1743 | 62.5929 | 58.1526 | 56.5322 | 92.4322 | 82.3196 | 58.0007 | 94.8555 | 92.7311 | 69.4045 | 41.8274 | 38.2406 | 73.5157 |  | 1112.5964 | 31.2856 | 28.3284 | 27.9125 | 48.7005 | 37.4286 | 82.688 | 77.639 | 84.1478 |  |  |  | 800.129 | 600.2329 | 743.0643 | 904.0201 | 403.8453 | 944.8506 | 850.9407 | -0.14783 | 0.44206 | 688.1808 | 48.2825 | 48.1265 | 691.246 | 51.8044 | 51.0167 | 100.7819 | 473.0124 | 101.284 | 81.9071 | 1066.4595 | 378.8759 | 37.5997 | 86.8713 | 598.4285 | 593.7832 | 42.9605 |  | 435.1009 | 680.2735 | 796.8914 | 170.9149 |  | 671.9814 |  | 680.3213 |  |  | 39.5782 | 35.8457 | 33.9955 | [5 empty] | 57.4874 | 213.4953 | 57.2469 | 58.11 |  | 78.0198 | 71.6159 | 222.3099 | 93.1102 | 80.0086 |  |  | 727.8879 | 70.1601 | 67.7022 |  | 119.5618 | 406.1386 | 62.9306 |  | 68.5606 | 67.0785 | 67.0969 | 93.394 | 659.6546 | 530.1204 | 79.0858 |  | 75.4437 | 154.1728 | 80.1685 | 86.9942 | 405.244 | 374.7171 |  | 238.2685 | 98.2686 | 0.74094 | 19.1075 | 1.807 | 1.6453 | -13.5065 | 3.0736 | 193.33 | 0.65 | -19.8923 | 11.2314 | -14.955 | 10.0617 | 18.5057 | -17.352 | 7.1359 | 25.1598 | 77.573 |  |  | 1.2101 |  | 110.3524
42838.5731 | 13200 | 133.693 | 153.095 | 139.4586 | 150.8508 | 89.6854 | 45.2106 | 125.7028 | 37.9797 | 103.7088 | 95.3851 | 71.7638 | 42.8153 | 29.4321 | 68.8068 | 99.1474 | 98.9776 | 105.1264 | 946.5471 | 101.1677 | 1370.1016 |  |  |  | 102.3271 | 304.4579 | 98.8077 | 148.8155 | 152.3875 | 178.3186 | 92.0505 | 518.8847 | 1007.878 | 97.9964 | 147.7092 |  | 534.9709 | 97.7558 |  |  | 99.4296 | 79.5486 |  |  | 29.2544 | 40.9585 | 34.2347 | 40.7291 | 46.1091 | 41.6881 | 43.3186 | 14.4926 | 32.7262 | 12.3405 | 19.0048 | 52.4426 | 43.3987 | 57.6815 | 45.5326 | 25.305 |  |  | -182.9947 | 22.9484 | -150.1596 | 81.9384 | 224.565 | -197.3821 | 34.5619 | -166.2132 | -0.30971 | -0.67859 | 1.1936 | 0.0042137 | -0.00019878 | 0.0012502 | 59.1448 | 58.4998 | 62.2122 | 57.7267 | 55.7869 | 92.3909 | 82.2933 | 59.0022 | 94.805 | 92.7126 | 69.4052 | 41.8313 | 38.237 | 73.5175 |  | 1113.1533 | 31.0534 | 29.6808 | 25.5159 | 48.5833 | 37.4037 | 81.8658 | 77.0068 | 84.2304 |  |  |  | 799.9184 | 599.9691 | 742.8994 | 903.8733 | 404.069 | 944.7592 | 850.6753 | -0.060541 | 0.20887 | 686.0086 | 47.7921 | 46.3622 | 688.6799 | 50.9551 | 51.1487 | 100.7775 | 452.7826 | 101.3445 | 82.0034 | 1068.026 | 406.0917 | 37.5909 | 87.3148 | 597.0127 | 592.4988 | 42.9461 |  | 434.8408 | 679.7283 | 794.3114 | 180.7281 |  | 671.3226 |  | 679.9665 |  |  | 39.5513 | 35.8478 | 33.9839 | [5 empty] | 57.0591 | 209.6857 | 57.4849 | 58.0936 |  | 77.8998 | 71.6655 | 221.8788 | 92.3623 | 79.5202 |  |  | 726.8784 | 70.1357 | 67.6313 |  | 119.8449 | 405.7909 | 64.3325 |  | 68.5261 | 66.7392 | 67.1064 | 93.3978 | 659.9401 | 529.2433 | 79.2282 |  | 75.1481 | 154.6484 | 81.0272 | 87.0519 | 405.9371 | 374.0505 |  | 237.571 | 98.2241 | 0.72313 | 19.1087 | 1.8067 | 1.6441 | -13.4934 | 3.0736 | 168.4 | 0.88 | -20.0309 | 5.9167 | -15.135 | 11.1802 | 18.5303 | -17.3726 | 7.2696 | 25.132 | 76.8022 |  |  | 1.233 |  | 110.3014
42838.5731 | 13201 | 132.4628 | 153.0375 | 139.3756 | 150.8137 | 89.6897 | 45.2217 | 125.6834 | 37.9822 | 103.6863 | 95.3794 | 71.769 | 42.8205 | 29.4301 | 68.8088 | 99.0435 | 99.0145 | 105.1229 | 946.3359 | 101.1125 | 1365.8485 |  |  |  | 102.2985 | 267.8812 | 98.8381 | 147.5808 | 152.4671 | 179.9874 | 90.9284 | 524.2826 | 1007.5171 | 97.9589 | 147.5671 |  | 533.1779 | 97.7579 |  |  | 99.4383 | 79.7855 |  |  | 31.397 | 41.7458 | 35.1636 | 41.7132 | 47.1632 | 42.9198 | 44.7412 | 14.3975 | 32.7125 | 12.6274 | 18.9303 | 52.4117 | 43.3088 | 57.7883 | 45.4809 | 25.3053 |  |  | -183.0597 | 29.2961 | -145.2957 | 84.2127 | 224.6011 | -197.3867 | 34.4647 | -166.269 | -0.30076 | -0.50383 | 1.307 | 0.0042959 | -7.721e-05 | 0.0011943 | 58.8794 | 58.3937 | 62.1001 | 57.871 | 56.7631 | 92.3588 | 82.2834 | 60.0779 | 94.7641 | 92.7001 | 69.4208 | 41.8431 | 38.2382 | 73.5128 |  | 1113.7207 | 29.9479 | 28.6117 | 25.3508 | 48.4748 | 37.3639 | 81.2417 | 76.8742 | 84.4406 |  |  |  | 799.7004 | 599.7319 | 742.7643 | 903.7201 | 404.3133 | 944.651 | 850.4898 | -0.08315 | 0.45955 | 683.6204 | 48.2522 | 49.1699 | 686.2718 | 51.2016 | 50.7904 | 100.7547 | 418.89 | 101.3503 | 82.9803 | 1066.7957 | 405.5027 | 37.5968 | 89.2041 | 595.0929 | 589.969 | 42.9411 |  | 434.2355 | 679.0414 | 791.0879 | 191.4621 |  | 670.5266 |  | 679.4825 |  |  | 39.5017 | 35.8467 | 33.9549 | [5 empty] | 60.1251 | 206.2861 | 57.3183 | 58.091 |  | 78.041 | 71.6269 | 221.7289 | 91.7816 | 79.0245 |  |  | 726.0291 | 69.9529 | 67.5563 |  | 120.0878 | 405.4732 | 65.5237 |  | 68.3705 | 66.8239 | 67.8486 | 93.4279 | 660.1525 | 528.3998 | 79.4214 |  | 74.8261 | 154.647 | 81.8021 | 87.1189 | 406.3117 | 373.346 |  | 236.8631 | 98.4664 | 0.76042 | 19.1084 | 1.8059 | 1.6433 | -13.6274 | 3.0736 | 193.42 | 0.68 | -20.0714 | 6.6935 | -14.9065 | 11.3485 | 18.568 | -17.4067 | 7.2735 | 25.0667 | 75.8465 |  |  | 1.3511 |  | 110.2456
42838.5731 | 13202 | 130.9211 | 152.9158 | 139.2873 | 150.7663 | 89.6924 | 45.2163 | 125.661 | 37.9732 | 103.6559 | 95.3587 | 71.7672 | 42.819 | 29.4165 | 68.8062 | 99.0275 | 99.0587 | 105.1514 | 945.9109 | 100.9863 | 1360.8359 |  |  |  | 102.2784 | 229.0998 | 98.8679 | 147.8302 | 152.3001 | 177.0852 | 90.868 | 519.9365 | 1009.9169 | 97.8775 | 147.3342 |  | 532.5863 | 97.7597 |  |  | 99.4513 | 80.2397 |  |  | 31.4747 | 42.8933 | 33.2541 | 39.2444 | 44.746 | 43.2534 | 44.664 | 14.3079 | 32.7045 | 12.6305 | 18.8842 | 52.3982 | 43.2183 | 57.9124 | 45.4426 | 25.3024 |  |  | -183.1077 | 63.0121 | -150.638 | 82.7913 | 224.7089 | -197.3466 | 33.6249 | -166.3229 | -0.43854 | -0.72915 | 1.2801 | 0.004378 | -0.00014785 | 0.0012025 | 61.6348 | 59.3853 | 62.4248 | 58.7196 | 59.375 | 92.3205 | 82.2594 | 59.9097 | 94.7265 | 92.6854 | 69.419 | 41.8528 | 38.2453 | 73.5207 |  | 1113.8438 | 30.8769 | 29.6789 | 26.2742 | 48.3116 | 37.34 | 80.4209 | 76.3116 | 84.3533 |  |  |  | 799.4895 | 599.5162 | 742.633 | 903.577 | 404.4325 | 944.5303 | 850.4548 | -1.341 | 0.25832 | 681.7305 | 48.5606 | 52.6995 | 684.1939 | 52.3335 | 50.9129 | 100.7412 | 378.1099 | 101.2176 | 81.8712 | 1063.6666 | 389.9943 | 37.6094 | 90.4374 | 592.9866 | 586.8115 | 42.9582 |  | 431.5876 | 678.4434 | 788.6432 | 200.2796 |  | 669.8831 |  | 679.0234 |  |  | 39.4784 | 35.847 | 33.94 | [5 empty] | 63.1099 | 204.6906 | 57.493 | 58.0805 |  | 77.9554 | 71.7767 | 221.8236 | 90.7105 | 78.4539 |  |  | 725.5525 | 69.6466 | 67.4528 |  | 119.9133 | 405.1244 | 65.7445 |  | 68.3648 | 67.1693 | 68.4632 | 93.4397 | 660.2989 | 527.5467 | 79.5536 |  | 74.6949 | 154.9115 | 82.2663 | 87.1761 | 406.7972 | 372.5966 |  | 236.1448 | 98.3328 | 0.79047 | 19.1081 | 1.808 | 1.644 | -13.5191 | 3.0736 | 165.15 | 1.07 | -20.0097 | 9.8345 | -15.2057 | 11.2728 | 18.5822 | -17.4142 | 7.1882 | 24.7812 | 75.1292 |  |  | 1.2451 |  | 110.1897
42838.5731 | 13203 | 129.868 | 152.6884 | 139.2167 | 150.7302 | 89.6973 | 45.2352 | 125.6535 | 37.9738 | 103.6422 | 95.3459 | 71.7689 | 42.8191 | 29.424 | 68.8094 | 99.1044 | 99.054 | 105.2124 | 945.3751 | 100.8698 | 1356.3282 |  |  |  | 102.2506 | 209.865 | 98.9117 | 147.2097 | 152.2309 | 178.3659 | 91.9903 | 517.9673 | 1002.1913 | 97.8858 | 147.0388 |  | 532.3717 | 97.7456 |  |  | 99.4653 | 80.8923 |  |  | 30.8059 | 41.5271 | 33.3363 | 39.5112 | 45.5993 | 43.2385 | 44.3629 | 14.2263 | 32.7033 | 12.5656 | 18.8134 | 52.4285 | 43.1337 | 58.0266 | 45.4045 | 25.3365 |  |  | -183.0696 | 120.8265 | -163.6666 | 89.6779 | 224.653 | -197.317 | 33.458 | -166.2881 | -0.23926 | -0.68698 | 1.1896 | 0.00447 | -6.242e-05 | 0.0012107 | 63.3225 | 60.2278 | 62.7012 | 59.3376 | 60.6234 | 92.2951 | 82.2393 | 60.5313 | 94.6818 | 92.6651 | 69.4219 | 41.8504 | 38.2486 | 73.5206 |  | 1111.4701 | 28.049 | 27.2667 | 28.2629 | 48.1367 | 37.2931 | 81.6167 | 76.3785 | 84.0994 |  |  |  | 799.2797 | 599.2873 | 742.4849 | 903.4126 | 404.4364 | 944.4221 | 850.2244 | -1.3734 | -0.073767 | 679.8699 | 48.5242 | 55.5196 | 682.225 | 53.5401 | 51.4828 | 100.7273 | 351.2774 | 101.0705 | 81.0466 | 1062.4457 | 395.3453 | 37.5868 | 88.9006 | 591.0339 | 584.3723 | 42.9467 |  | 430.3308 | 677.8222 | 786.3361 | 209.1712 |  | 669.2258 |  | 678.5646 |  |  | 39.5025 | 35.8532 | 33.9405 | [5 empty] | 63.8596 | 203.501 | 57.8722 | 58.063 |  | 77.9844 | 71.9291 | 221.8619 | 90.737 | 78.5044 |  |  | 725.0895 | 69.6301 | 67.5044 |  | 119.6805 | 404.7708 | 65.3591 |  | 68.596 | 67.7068 | 68.4287 | 93.4417 | 660.3694 | 526.7375 | 79.5829 |  | 74.8066 | 155.1755 | 82.5287 | 87.2077 | 407.5588 | 372.0147 |  | 235.4852 | 97.0191 | 0.71942 | 19.1082 | 1.8082 | 1.6441 | -13.6118 | 3.0736 | 172.48 | 0.63 | -20.036 | 13.5888 | -15.8154 | 11.7069 | 18.5795 | -17.4124 | 7.1701 | 24.6471 | 74.458 |  |  | 1.5538 |  | 110.1308
42838.5731 | 13204 | 129.5132 | 152.3772 | 139.151 | 150.6947 | 89.7056 | 45.2489 | 125.6429 | 37.9913 | 103.628 | 95.3425 | 71.7796 | 42.8383 | 29.4324 | 68.8268 | 99.1382 | 99.0652 | 105.1946 | 945.3176 | 101.0132 | 1354.0049 |  |  |  | 102.2594 | 211.9773 | 98.9673 | 145.6501 | 152.2713 | 181.4168 | 91.7906 | 527.221 | 1004.0182 | 97.8818 | 146.7575 |  | 530.3546 | 97.7414 |  |  | 99.4682 | 81.0623 |  |  | 33.313 | 42.2664 | 36.2198 | 41.817 | 47.0945 | 43.7066 | 44.6041 | 14.1573 | 32.698 | 12.6051 | 18.7314 | 52.4283 | 43.0524 | 58.1601 | 45.3521 | 25.3369 |  |  | -183.042 | 147.6368 | -156.765 | 100.5992 | 224.7851 | -197.3426 | 35.61 | -166.2309 | -0.30329 | -0.72706 | 1.3 | 0.0045916 | 5.586e-05 | 0.0011812 | 63.9506 | 60.5907 | 62.8895 | 59.7466 | 60.8657 | 92.2619 | 82.2292 | 61.4269 | 94.6341 | 92.6475 | 69.4309 | 41.8599 | 38.2608 | 73.5145 |  | 1105.6326 | 26.0792 | 26.1838 | 25.6756 | 48.0338 | 37.2335 | 82.5612 | 77.7681 | 84.0124 |  |  |  | 799.0868 | 599.0534 | 742.3409 | 903.2605 | 404.5101 | 944.3013 | 850.0431 | 0.89435 | 0.0059272 | 678.4567 | 48.5562 | 56.8465 | 680.996 | 55.5343 | 52.5842 | 100.7273 | 347.2053 | 101.0089 | 82.5576 | 1065.4303 | 460.2808 | 37.5115 | 88.8356 | 589.0421 | 581.707 | 42.9104 |  | 431.5787 | 677.1842 | 784.0107 | 220.5457 |  | 668.571 |  | 678.0553 |  |  | 39.4828 | 35.8458 | 33.9462 | [5 empty] | 63.7344 | 202.1689 | 57.9956 | 58.0542 |  | 79.0671 | 72.1097 | 222.0542 | 92.0281 | 79.3123 |  |  | 724.6448 | 69.6676 | 67.6761 |  | 119.5125 | 404.4577 | 65.8918 |  | 68.7141 | 68.6117 | 68.1198 | 93.4369 | 660.3885 | 526.0236 | 79.7293 |  | 75.0549 | 155.4795 | 82.6612 | 87.2522 | 408.683 | 371.4317 |  | 234.8714 | 95.1536 | 0.73964 | 19.1075 | 1.8072 | 1.6432 | -13.5104 | 3.0736 | 143.97 | 0.85 | -20.1021 | 15.0386 | -15.4965 | 12.4138 | 18.5987 | -17.4264 | 7.4026 | 24.7816 | 73.786 |  |  | 1.7656 |  | 110.0755
42838.5731 | 13205 | 128.9842 | 152.0971 | 139.0928 | 150.665 | 89.7211 | 45.2625 | 125.6339 | 37.9951 | 103.6061 | 95.3306 | 71.7799 | 42.8382 | 29.4365 | 68.8273 | 99.0527 | 99.0685 | 105.1044 | 945.7181 | 101.1474 | 1352.2564 |  |  |  | 102.2457 | 220.8209 | 98.9943 | 144.6966 | 152.2011 | 181.5653 | 92.204 | 536.8478 | 1009.6299 | 97.8642 | 146.6203 |  | 528.5517 | 97.7291 |  |  | 99.4569 | 80.5946 |  |  | 34.3372 | 43.5687 | 37.5746 | 43.2319 | 47.6781 | 44.4663 | 45.0291 | 14.1245 | 32.6807 | 12.606 | 18.6652 | 52.4572 | 42.9719 | 58.295 | 45.2967 | 25.3241 |  |  | -183.0545 | 174.3985 | -139.2515 | 100.4362 | 224.7483 | -197.3032 | 35.9636 | -166.271 | -0.25853 | -0.58943 | 1.2091 | 0.0047444 | 3.121e-05 | 0.0012239 | 64.2042 | 60.8049 | 63.0146 | 60.1124 | 61.0138 | 92.2347 | 82.2131 | 60.9542 | 94.5932 | 92.625 | 69.435 | 41.8695 | 38.2582 | 73.5194 |  | 1100.4841 | 28.6005 | 25.3666 | 24.7519 | 48.0603 | 37.2042 | 83.7435 | 78.7116 | 84.1077 |  |  |  | 798.8948 | 598.8437 | 742.21 | 903.1187 | 404.5422 | 944.174 | 849.9011 | 1.1786 | 0.85003 | 677.6226 | 48.6439 | 56.9743 | 680.3801 | 57.0239 | 53.4549 | 100.7078 | 354.9268 | 100.8706 | 82.8024 | 1066.4616 | 483.0106 | 37.4719 | 88.9692 | 586.8886 | 578.2092 | 42.8624 |  | 431.2726 | 676.67 | 782.2113 | 230.3179 |  | 668.0985 |  | 677.5709 |  |  | 39.4212 | 35.8392 | 33.9187 | [5 empty] | 63.7731 | 202.6733 | 58.1251 | 58.0483 |  | 80.0016 | 72.4005 | 222.2261 | 92.8053 | 80.1232 |  |  | 723.8508 | 69.8636 | 67.8885 |  | 119.5133 | 404.1521 | 66.6919 |  | 69.2583 | 69.5087 | 67.9263 | 93.419 | 660.362 | 525.2839 | 79.7932 |  | 75.3675 | 156.0052 | 82.7927 | 87.2768 | 409.7663 | 371.0442 |  | 234.2412 | 95.469 | 0.72202 | 19.1082 | 1.8062 | 1.6409 | -13.49 | 3.0737 | 119.68 | 0.99 | -20.1061 | 16.3785 | -14.6354 | 12.4294 | 18.6194 | -17.4456 | 7.4482 | 24.7502 | 73.2693 |  |  | 1.482 |  | 110.0231
42838.5731 | 13206 | 128.5155 | 151.6407 | 139.0275 | 150.6212 | 89.7159 | 45.2698 | 125.6176 | 37.9917 | 103.5909 | 95.3145 | 71.7736 | 42.8444 | 29.4336 | 68.8278 | 99.0622 | 99.0488 | 105.0377 | 946.009 | 101.1624 | 1351.8787 |  |  |  | 102.2503 | 231.0344 | 99.0182 | 144.3133 | 152.077 | 181.3635 | 92.5163 | 538.7172 | 1007.1116 | 97.8539 | 146.5665 |  | 527.0261 | 97.7314 |  |  | 99.4575 | 80.1379 |  |  | 32.6078 | 43.5387 | 35.3144 | 41.7068 | 45.4495 | 44.73 | 45.3913 | 14.0656 | 32.6616 | 12.5437 | 18.6151 | 52.4876 | 42.8983 | 58.4384 | 45.2472 | 25.3135 |  |  | -183.1445 | 127.6368 | -129.7516 | 93.8315 | 224.6971 | -197.3893 | 35.3262 | -166.2546 | -0.40078 | -0.73335 | 1.1507 | 0.0049629 | 3.614e-05 | 0.0012075 | 64.5089 | 60.9869 | 63.1468 | 60.4706 | 61.28 | 92.1969 | 82.2067 | 60.9022 | 94.5547 | 92.6113 | 69.4439 | 41.8838 | 38.2661 | 73.5268 |  | 1097.7808 | 31.9071 | 28.8063 | 25.0138 | 47.9802 | 37.1835 | 84.3498 | 79.5538 | 84.169 |  |  |  | 798.7063 | 598.6621 | 742.0788 | 902.9784 | 404.4109 | 944.0615 | 849.7932 | -0.71718 | 0.54724 | 677.1618 | 48.8207 | 57.7266 | 680.146 | 58.1437 | 54.2411 | 100.7096 | 364.1161 | 100.834 | 82.8391 | 1064.919 | 478.9002 | 37.4519 | 91.0251 | 584.2305 | 573.8427 | 42.8318 |  | 431.0242 | 676.2189 | 780.5217 | 239.2854 |  | 667.9355 |  | 677.1249 |  |  | 39.3479 | 35.8296 | 33.8842 | [5 empty] | 64.1788 | 203.1817 | 58.333 | 58.0622 |  | 80.2562 | 72.4001 | 222.3853 | 92.6651 | 80.3559 |  |  | 722.5593 | 70.304 | 68.2354 |  | 119.6161 | 403.818 | 66.5359 |  | 69.7726 | 70.0575 | 67.7888 | 93.4014 | 660.2887 | 524.6198 | 79.921 |  | 75.9309 | 156.8329 | 82.6617 | 87.305 | 410.713 | 370.6518 |  | 233.5877 | 96.2512 | 0.92755 | 19.1106 | 1.8078 | 1.6422 | -13.5039 | 3.0737 | 108.34 | 0.73 | -20.1065 | 14.0111 | -14.1267 | 12.0132 | 18.625 | -17.4566 | 7.3849 | 24.7244 | 72.7856 |  |  | 1.1122 |  | 109.9705
42838.5731 | 13207 | 128.9556 | 151.2355 | 138.9478 | 150.5872 | 89.7224 | 45.2874 | 125.6019 | 37.9901 | 103.5718 | 95.3044 | 71.7765 | 42.8478 | 29.4332 | 68.8303 | 99.0222 | 99.0722 | 104.9487 | 947.0732 | 101.1968 | 1350.2677 |  |  |  | 102.2632 | 232.6415 | 98.9928 | 144.1336 | 152.0295 | 179.6394 | 93.425 | 535.7089 | 997.6522 | 97.8227 | 146.2546 |  | 525.9321 | 97.724 |  |  | 99.4469 | 80.0552 |  |  | 31.7013 | 43.1015 | 35.3293 | 41.3473 | 45.1574 | 44.3233 | 45.0997 | 14.0485 | 32.6527 | 12.5872 | 18.561 | 52.4926 | 42.8176 | 58.5788 | 45.2063 | 25.2857 |  |  | -183.1044 | 173.8525 | -128.5688 | 95.4382 | 224.5952 | -197.292 | 36.848 | -166.2053 | -0.39494 | -0.63516 | 1.1789 | 0.0049169 | 6.243e-05 | 0.0012075 | 64.6582 | 61.1198 | 63.2125 | 60.7147 | 61.4188 | 92.1529 | 82.1813 | 61.5652 | 94.5134 | 92.5893 | 69.457 | 41.884 | 38.2747 | 73.527 |  | 1095.8621 | 30.4006 | 29.4384 | 27.3942 | 47.8534 | 37.1489 | 84.6999 | 79.5547 | 84.3389 |  |  |  | 798.5223 | 598.4767 | 741.9474 | 902.8279 | 404.1689 | 943.9463 | 849.7548 | -1.3559 | 0.27468 | 676.5332 | 48.9577 | 57.3436 | 679.3301 | 58.4398 | 54.6642 | 100.7439 | 368.2706 | 100.8048 | 83.5165 | 1061.0294 | 448.7257 | 37.3696 | 82.5089 | 581.2983 | 568.8042 | 42.8362 |  | 430.8921 | 675.7467 | 778.7648 | 225.3901 |  | 667.5978 |  | 676.6616 |  |  | 39.2902 | 35.8154 | 33.8727 | [5 empty] | 63.9193 | 188.9565 | 58.8985 | 58.0206 |  | 80.5504 | 72.5304 | 222.633 | 92.5677 | 80.7592 |  |  | 721.5072 | 70.5695 | 68.5334 |  | 119.9049 | 403.4721 | 65.8955 |  | 70.2124 | 70.6732 | 67.6329 | 93.3633 | 660.2113 | 524.0364 | 80.1197 |  | 75.936 | 157.3625 | 82.7723 | 87.2613 | 412.1044 | 370.1125 |  | 233.0433 | 97.3301 | 0.80568 | 19.1094 | 1.8083 | 1.6434 | -13.4994 | 3.0737 | 100.32 | 0.74 | -20.0662 | 16.3408 | -14.0524 | 12.1072 | 18.6089 | -17.4412 | 7.5375 | 24.7102 | 72.2849 |  |  | 1.2755 |  | 109.9118
42838.5731 | 13208 | 130.5432 | 151.1713 | 138.8807 | 150.5718 | 89.7426 | 45.3079 | 125.6015 | 38.0032 | 103.5607 | 95.3065 | 71.8 | 42.86 | 29.4408 | 68.8324 | 99.0004 | 99.0088 | 104.9274 | 947.3933 | 101.2069 | 1349.0197 |  |  |  | 102.2457 | 229.1976 | 98.9816 | 144.6103 | 151.8446 | 178.0889 | 93.9355 | 528.4351 | 983.6206 | 97.8706 | 145.9599 |  | 525.521 | 97.7257 |  |  | 99.4569 | 80.0942 |  |  | 31.1958 | 42.3042 | 33.3836 | 40.6339 | 45.141 | 43.7967 | 44.83 | 14.0596 | 32.6441 | 12.6916 | 18.4903 | 52.529 | 42.7421 | 58.7181 | 45.1634 | 25.2601 |  |  | -183.0873 | 225.4985 | -105.4856 | 99.873 | 224.6589 | -197.3341 | 40.9537 | -165.972 | -0.32508 | -0.70629 | 1.148 | 0.005068 | 0.00013307 | 0.0012075 | 64.7689 | 61.2047 | 63.2772 | 60.8657 | 61.353 | 92.1344 | 82.1621 | 63.3005 | 94.4692 | 92.5703 | 69.4564 | 41.8898 | 38.2807 | 73.5302 |  | 1095.1247 | 27.1849 | 29.9246 | 28.8714 | 47.762 | 37.0973 | 84.3651 | 79.1219 | 84.2972 |  |  |  | 798.2964 | 598.2863 | 741.8097 | 902.6818 | 403.8945 | 943.8426 | 849.5885 | -1.6339 | -0.076239 | 675.0509 | 49.3875 | 56.8446 | 677.7429 | 58.6242 | 54.5376 | 100.764 | 363.1719 | 100.6488 | 83.0453 | 1057.7893 | 414.3797 | 37.4091 | 56.4687 | 577.8736 | 563.0928 | 42.7351 |  | 430.5341 | 675.1962 | 777.3161 | 175.2416 |  | 666.8369 |  | 676.117 |  |  | 39.2589 | 35.7935 | 33.9099 | [5 empty] | 63.9197 | 155.4553 | 59.0945 | 57.9972 |  | 80.8664 | 72.6638 | 222.8317 | 92.8517 | 81.4702 |  |  | 720.8112 | 70.6214 | 68.8549 |  | 120.1332 | 403.0795 | 64.7848 |  | 70.4609 | 70.7673 | 67.3535 | 93.3203 | 660.1084 | 523.4296 | 80.2078 |  | 75.7288 | 157.4766 | 82.6606 | 87.2546 | 413.3356 | 369.3715 |  | 232.5083 | 97.4936 | 0.59588 | 19.1094 | 1.8082 | 1.6434 | -13.4325 | 3.0737 | 90.18 | 0.91 | -20.0308 | 18.5869 | -12.7125 | 12.3697 | 18.5961 | -17.4285 | 7.9397 | 24.6747 | 71.8783 |  |  | 1.6267 |  | 109.8585
42838.5732 | 13209 | 132.1158 | 151.2373 | 138.8172 | 150.5333 | 89.7585 | 45.3171 | 125.583 | 37.9985 | 103.5302 | 95.2942 | 71.7986 | 42.8708 | 29.4382 | 68.8371 | 99.0408 | 98.9874 | 104.9252 | 946.3603 | 101.1873 | 1347.0368 |  |  |  | 102.2166 | 235.9627 | 98.9526 | 144.6555 | 151.6862 | 177.9106 | 94.1062 | 524.4347 | 978.9161 | 97.9044 | 146.1639 |  | 524.8847 | 97.7283 |  |  | 99.4612 | 79.5284 |  |  | 30.9201 | 40.5398 | 32.3896 | 39.2151 | 46.2141 | 43.2521 | 44.7687 | 14.148 | 32.6227 | 12.6821 | 18.4484 | 52.5498 | 42.6726 | 58.8664 | 45.1112 | 25.2309 |  |  | -183.0571 | 215.8297 | -101.058 | 92.9549 | 224.8377 | -197.2953 | 38.3187 | -166.1133 | -0.24763 | -0.92259 | 1.2028 | 0.0050746 | 0.00014785 | 0.001237 | 64.8484 | 61.2737 | 63.3277 | 61.0249 | 61.4549 | 92.1109 | 82.1396 | 63.269 | 94.426 | 92.5525 | 69.452 | 41.8955 | 38.2819 | 73.5282 |  | 1095.4392 | 25.7826 | 26.7287 | 27.649 | 47.6596 | 37.0486 | 84.1044 | 79.0722 | 84.1014 |  |  |  | 798.1064 | 598.0871 | 741.6658 | 902.5405 | 403.6586 | 943.741 | 849.427 | -1.9292 | 0.11738 | 673.562 | 49.331 | 56.2654 | 676.0564 | 57.1906 | 54.2191 | 100.7644 | 365.7675 | 100.5366 | 83.8001 | 1056.3728 | 427.0551 | 37.3787 | 46.8113 | 572.6813 | 555.2432 | 42.7476 |  | 431.6559 | 674.6595 | 775.6772 | 63.3724 |  | 666.0328 |  | 675.596 |  |  | 39.318 | 35.8113 | 33.8855 | [5 empty] | 63.8517 | 94.217 | 59.8893 | 58.0538 | 1347.7453 | 81.4669 | 73.2391 | 223.1043 | 92.9993 | 81.8694 |  |  | 720.1653 | 70.924 | 69.0178 |  | 120.2336 | 402.6906 | 63.3704 |  | 70.5446 | 70.4324 | 67.1966 | 93.2965 | 659.9811 | 522.7114 | 80.2392 |  | 75.2911 | 157.6704 | 82.751 | 87.292 | 414.395 | 368.6446 |  | 232.0475 | 96.9163 | 0.82293 | 19.1095 | 1.8069 | 1.642 | -13.5005 | 3.0737 | 89.76 | 0.47 | -20.0252 | 18.1331 | -12.408 | 11.9002 | 18.5875 | -17.4119 | 7.6735 | 24.7944 | 71.4179 |  |  | 1.7768 |  | 109.807
42838.5732 | 13210 | 132.5516 | 151.0468 | 138.7276 | 150.4923 | 89.7467 | 45.3331 | 125.5654 | 38.0021 | 103.5218 | 95.2651 | 71.7884 | 42.8606 | 29.4475 | 68.8423 | 99.0403 | 98.9934 | 104.9413 | 946.1541 | 101.1899 | 1343.5129 |  |  |  | 102.1892 | 248.6891 | 98.9373 | 143.9339 | 151.6558 | 178.6763 | 94.7517 | 536.7058 | 993.8684 | 97.9095 | 145.909 |  | 523.8532 | 97.7014 |  |  | 99.4034 | 78.6632 |  |  | 31.8834 | 39.9866 | 33.8417 | 39.3037 | 45.6916 | 43.1296 | 44.8671 | 14.304 | 32.6173 | 12.7305 | 18.4143 | 52.5894 | 42.6074 | 59.0083 | 45.0628 | 25.1876 |  |  | -183.1754 | 172.4653 | -94.1832 | 89.9611 | 224.6136 | -197.3466 | 36.5701 | -166.202 | -0.25853 | -0.89573 | 1.2046 | 0.0052766 | 0.00021028 | 0.0012239 | 64.9675 | 61.3667 | 63.378 | 61.1475 | 61.5472 | 92.0723 | 82.1159 | 63.1729 | 94.3914 | 92.5367 | 69.4528 | 41.9023 | 38.2836 | 73.5313 |  | 1094.811 | 24.9686 | 25.5138 | 25.3404 | 47.54 | 37.011 | 81.7183 | 78.1634 | 84.3041 |  |  |  | 797.9153 | 597.8793 | 741.5231 | 902.3917 | 403.4598 | 943.6208 | 849.2216 | -0.81254 | 0.14496 | 671.8262 | 49.5575 | 55.4991 | 674.1392 | 55.7127 | 53.622 | 100.7541 | 375.8374 | 100.3463 | 83.3133 | 1058.084 | 467.8075 | 37.3814 | 42.3408 | 563.8776 | 545.7916 | 42.828 |  | 433.3016 | 674.0407 | 773.7282 | 53.4922 |  | 665.2283 |  | 675.0447 |  |  | 39.2912 | 35.8386 | 33.8891 | [5 empty] | 64.1552 | 64.3252 | 62.2059 | 58.2111 | 1228.1559 | 81.7232 | 73.4498 | 223.5137 | 92.6086 | 81.7807 |  |  | 719.5348 | 71.1417 | 69.0883 |  | 120.2467 | 402.2323 | 62.7677 |  | 70.661 | 70.5804 | 67.1171 | 93.2768 | 659.8684 | 522.029 | 80.3338 |  | 74.8399 | 158.3329 | 82.7429 | 87.3146 | 415.2734 | 367.9023 |  | 231.6443 | 96.0655 | 0.9116 | 19.1102 | 1.8074 | 1.6428 | -13.5577 | 3.0737 | 102.48 | 0.79 | -20.0487 | 16.1951 | -11.968 | 11.6966 | 18.5746 | -17.4107 | 7.4949 | 24.969 | 70.8723 |  |  | 1.8628 |  | 109.7537
42838.5732 | 13211 | 132.7936 | 150.9625 | 138.656 | 150.4583 | 89.7621 | 45.3392 | 125.5566 | 38.0076 | 103.4951 | 95.2599 | 71.7967 | 42.8658 | 29.4488 | 68.8405 | 99.0275 | 98.9855 | 104.9167 | 945.1866 | 101.2085 | 1345.1028 |  |  |  | 102.1747 | 264.3829 | 98.9288 | 143.3594 | 151.6148 | 179.2328 | 94.6525 | 543.8863 | 999.1405 | 97.9226 | 145.2705 |  | 522.6465 | 97.6961 |  |  | 99.3347 | 76.9248 | 48.4649 |  | 32.2834 | 39.3487 | 33.3516 | 38.3539 | 43.6698 | 42.8999 | 44.8387 | 14.4104 | 32.6049 | 12.7557 | 18.3524 | 52.5822 | 42.5575 | 59.1496 | 45.0201 | 25.1627 |  |  | -183.157 | 164.6575 | -82.8973 | 92.6809 | 224.6307 | -197.3729 | 36.4906 | -166.2388 | -0.23615 | -0.61502 | 1.1525 | 0.0052947 | 0.00020206 | 0.0012272 | 65.0943 | 61.5284 | 63.4198 | 61.2751 | 61.6975 | 92.0292 | 82.0849 | 63.1942 | 94.3524 | 92.5192 | 69.4561 | 41.915 | 38.2848 | 73.531 |  | 1094.6497 | 24.3544 | 24.7659 | 24.5303 | 47.4596 | 36.979 | 82.1271 | 78.911 | 84.5378 |  |  |  | 797.7225 | 597.6956 | 741.3915 | 902.2271 | 403.33 | 943.5079 | 849.0753 | 0.10283 | 0.080486 | 669.6879 | 49.4923 | 55.6088 | 671.9423 | 54.7169 | 53.0839 | 100.7421 | 390.1157 | 100.2078 | 86.3106 | 1058.082 | 481.8443 | 37.3225 | 43.6991 | 549.4593 | 536.1548 | 42.7629 |  | 436.4425 | 673.1347 | 771.7472 | 56.3871 |  | 664.2213 |  | 674.3349 |  |  | 39.2475 | 35.8548 | 33.8865 | [5 empty] | 64.1819 | 62.8381 | 62.9718 | 58.3753 | 1138.1843 | 81.6279 | 73.3667 | 223.2543 | 91.6801 | 81.2204 |  |  | 719.0184 | 71.4567 | 69.2519 |  | 120.6007 | 401.786 | 62.3055 |  | 70.8712 | 70.1996 | 67.0406 | 93.2623 | 659.7923 | 521.3918 | 80.2937 |  | 74.3574 | 158.859 | 82.5584 | 87.3625 | 416.0284 | 367.3089 |  | 231.188 | 96.4303 | 0.81124 | 19.1087 | 1.8081 | 1.6428 | -13.4446 | 3.0737 | 91.23 | 0.49 | -20.06 | 15.8082 | -11.2166 | 11.86 | 18.5686 | -17.4056 | 7.484 | 25.3109 | 70.3284 |  |  | 1.9273 | 35.9118 | 109.6926
42838.5732 | 13212 | 133.0235 | 151.0573 | 138.5944 | 150.4337 | 89.7768 | 45.3607 | 125.5447 | 38.0198 | 103.4845 | 95.2595 | 71.8005 | 42.8785 | 29.4565 | 68.8545 | 99.0188 | 98.9895 | 104.86 | 943.4135 | 101.2268 | 1344.3713 |  |  |  | 102.1749 | 277.9482 | 98.9215 | 142.8739 | 151.5544 | 179.2609 | 95.7261 | 547.2 | 1002.0522 | 97.9193 | 144.8996 |  | 521.3954 | 97.6923 |  |  | 99.2986 | 75.9022 | 99.1811 |  | 32.3616 | 39.1695 | 32.7432 | 36.7228 | 41.1728 | 42.1319 | 44.1092 | 14.453 | 32.5999 | 12.8536 | 18.3557 | 52.6021 | 42.5044 | 59.3072 | 44.9876 | 25.1407 |  |  | -183.1491 | 171.0827 | -59.4737 | 94.971 | 224.793 | -197.3459 | 36.2625 | -166.1915 | -0.28986 | -0.51558 | 1.1136 | 0.0053719 | 0.00033842 | 0.0012173 | 64.9741 | 61.5899 | 63.4478 | 61.3955 | 62.0603 | 91.9894 | 82.0405 | 63.666 | 94.3045 | 92.5043 | 69.4601 | 41.9118 | 38.2857 | 73.5272 |  | 1095.1592 | 25.2706 | 24.2368 | 23.5661 | 47.435 | 36.9336 | 85.2307 | 80.7675 | 84.369 |  |  |  | 797.5158 | 597.4852 | 741.2388 | 902.0709 | 403.3011 | 943.3805 | 848.9602 | 0.89238 | 0.32737 | 667.2543 | 49.4664 | 55.4129 | 669.3743 | 54.0737 | 52.6736 | 100.7344 | 403.3834 | 100.123 | 85.2458 | 1058.9559 | 486.0191 | 37.3019 | 52.8831 | 527.7433 | 526.0729 | 42.6896 |  | 436.3136 | 672.2841 | 770.2756 | 61.6077 |  | 662.9207 |  | 673.6652 |  |  | 39.2041 | 35.8676 | 33.878 | [5 empty] | 63.9788 |  | 62.7654 | 58.3489 | 1081.7171 | 81.1611 | 73.2754 | 222.8349 | 90.5941 | 80.513 |  |  | 718.4602 | 71.6988 | 69.1827 |  | 120.7089 | 401.3737 | 62.1395 |  | 70.7386 | 69.2073 | 66.9383 | 93.2449 | 659.7329 | 520.757 | 80.2256 |  | 74.3276 | 158.8758 | 82.3353 | 87.3811 | 416.8073 | 366.5901 |  | 230.7388 | 96.5475 | 0.59402 | 19.1094 | 1.8076 | 1.6423 | -13.3963 | 3.0737 | 78.66 | 1.21 | -20.0602 | 16.109 | -9.4979 | 12.0022 | 18.5527 | -17.3832 | 7.4515 | 25.2989 | 69.9312 |  |  | 1.8201 | 34.3255 | 109.6339
42838.5732 | 13213 | 132.9784 | 151.1052 | 138.5256 | 150.3935 | 89.7669 | 45.3614 | 125.527 | 38.0111 | 103.4575 | 95.2391 | 71.7935 | 42.8785 | 29.4457 | 68.8553 | 99.0404 | 99.001 | 104.8293 | 942.1511 | 101.2057 | 1342.2891 |  |  |  | 102.1732 | 292.882 | 98.9115 | 143.3789 | 151.3669 | 177.7018 | 95.0398 | 542.1777 | 991.2353 | 97.9191 | 144.715 |  | 520.6263 | 97.6914 |  |  | 99.3104 | 76.1876 | 118.0108 |  | 31.8744 | 38.5497 | 31.2457 | 35.1744 | 39.4992 | 41.4412 | 43.5899 | 14.3479 | 32.6006 | 12.9581 | 18.3818 | 52.6229 | 42.465 | 59.446 | 44.9309 | 25.1297 |  |  | -183.1189 | 158.4043 | -47.5379 | 96.8812 | 224.5459 | -197.2993 | 36.0595 | -166.2487 | -0.28869 | -0.61712 | 1.0565 | 0.0053867 | 0.00013307 | 0.0012255 | 64.6396 | 61.4348 | 63.471 | 61.5081 | 61.9838 | 91.9468 | 82.0095 | 64.4287 | 94.271 | 92.4826 | 69.4611 | 41.921 | 38.2964 | 73.5332 |  | 1096.0583 | 27.2111 | 25.8822 | 22.9404 | 47.4443 | 36.8959 | 85.9014 | 80.2126 | 83.933 |  |  |  | 797.2947 | 597.305 | 741.0955 | 901.9235 | 403.3016 | 943.2762 | 848.885 | 0.3942 | 0.57729 | 664.5683 | 49.577 | 56.115 | 666.3275 | 53.8717 | 52.4894 | 100.7297 | 414.7656 | 100.0206 | 84.0094 | 1053.8752 | 448.0986 | 37.2795 | 60.8667 | 500.2976 | 505.5131 | 42.5961 |  | 435.6552 | 671.3837 | 768.9205 | 67.5991 |  | 660.5183 |  | 672.9449 |  |  | 39.1597 | 35.8593 | 33.8495 | [5 empty] | 63.5496 |  | 63.075 | 58.3895 |  | 81.1976 | 73.2766 | 222.7224 | 90.0023 | 79.8429 |  |  | 717.9024 | 71.8166 | 69.0439 |  | 120.5964 | 401.03 | 61.8244 |  | 70.6725 | 68.5665 | 66.8108 | 93.2023 | 659.6501 | 520.1057 | 80.2371 |  | 74.1777 | 158.4716 | 82.2752 | 87.3595 | 417.6902 | 365.8903 |  | 230.3149 | 96.3377 | 0.79177 | 19.1095 | 1.8075 | 1.6414 | -13.5135 | 3.0737 | 74.11 | 0.82 | -20.024 | 15.4853 | -8.4831 | 12.1103 | 18.5222 | -17.3621 | 7.4225 | 25.23 | 69.5701 |  |  | 1.6 | 33.6938 | 109.5777
42838.5732 | 13214 | 132.838 | 151.1589 | 138.4515 | 150.3598 | 89.7657 | 45.3696 | 125.5086 | 38.0127 | 103.4405 | 95.222 | 71.7939 | 42.8802 | 29.45 | 68.858 | 98.9995 | 99.0347 | 104.7736 | 941.5531 | 101.1664 | 1340.5666 |  |  |  | 102.1631 | 311.2562 | 98.9039 | 144.2303 | 151.1492 | 176.3433 | 93.7854 | 531.1397 | 977.4373 | 97.9324 | 144.5294 |  | 520.4089 | 97.6968 |  |  | 99.3301 | 77.0548 | 125.5686 |  | 30.8218 | 37.3729 | 29.8111 | 33.4911 | 38.0306 | 40.5645 | 42.8052 | 14.2202 | 32.581 | 13.1144 | 18.4194 | 52.6661 | 42.4382 | 59.5991 | 44.856 | 25.111 |  |  | -183.1925 | 162.8057 | -59.3554 | 97.4424 | 224.6175 | -197.3577 | 34.2485 | -166.3117 | -0.48796 | -0.62887 | 1.0747 | 0.0054212 | 0.00030227 | 0.0012255 | 64.5042 | 61.3873 | 63.4826 | 61.6371 | 61.5702 | 91.8977 | 81.9806 | 64.8199 | 94.2174 | 92.4679 | 69.4677 | 41.9343 | 38.3059 | 73.5308 |  | 1097.2485 | 29.6899 | 27.1968 | 24.8859 | 47.3814 | 36.8761 | 84.3491 | 76.9094 | 83.5698 |  |  |  | 797.0913 | 597.1252 | 740.9583 | 901.7836 | 403.2728 | 943.1683 | 848.79 | -0.89668 | 0.44757 | 661.9206 | 49.7758 | 56.1678 | 663.1879 | 53.4993 | 52.4919 | 100.7383 | 431.2832 | 99.9316 | 83.495 | 1050.6377 | 414.615 | 37.2534 | 67.7427 | 485.3605 | 485.8723 | 42.5938 |  | 434.9283 | 670.3785 | 767.0949 | 70.1412 |  | 657.8575 |  | 672.0994 |  |  | 39.1496 | 35.8197 | 33.8065 | [5 empty] | 63.3054 |  | 63.4237 | 58.4128 |  | 81.3327 | 73.274 | 222.4535 | 89.1422 | 79.0529 |  |  | 717.4147 | 71.7727 | 68.8476 |  | 120.3143 | 400.7151 | 61.5822 |  | 70.3412 | 67.8546 | 66.5775 | 93.1775 | 659.5075 | 519.4457 | 80.3965 |  | 74.0468 | 157.8491 | 81.9759 | 87.319 | 418.636 | 365.2679 |  | 229.8795 | 96.3958 | 0.79529 | 19.1105 | 1.8069 | 1.6408 | -13.5328 | 3.0737 | 81.19 | 0.97 | -19.9978 | 15.6693 | -9.4612 | 12.1224 | 18.4993 | -17.3405 | 7.2236 | 25.1512 | 69.0801 |  |  | 1.3223 | 33.4531 | 109.5249
42838.5732 | 13215 | 132.6045 | 151.2347 | 138.3619 | 150.3265 | 89.7825 | 45.381 | 125.5024 | 38.0132 | 103.4234 | 95.2144 | 71.8075 | 42.8911 | 29.4563 | 68.86 | 98.9666 | 99.0508 | 104.7482 | 941.2004 | 101.1235 | 1340.1775 |  |  |  | 102.1388 | 330.2851 | 98.876 | 144.0968 | 151.0278 | 176.0518 | 92.2945 | 524.5214 | 974.0347 | 97.9449 | 144.1787 |  | 519.928 | 97.6868 |  |  | 99.3257 | 78.1468 | 139.8164 |  | 29.8301 | 37.9706 | 30.4243 | 33.92 | 38.2843 | 39.9668 | 42.2565 | 14.1185 | 32.5882 | 13.2614 | 18.4698 | 52.6723 | 42.4268 | 59.773 | 44.8131 | 25.089 |  |  | -183.2233 | 168.2854 | -73.3494 | 91.2425 | 224.7615 | -197.3367 | 32.5222 | -166.4681 | -0.46675 | -0.70566 | 1.0639 | 0.0054705 | 0.00030392 | 0.0012009 | 64.3169 | 61.3463 | 63.4872 | 61.7501 | 61.7683 | 91.8621 | 81.942 | 64.7494 | 94.1843 | 92.4536 | 69.4734 | 41.9452 | 38.3037 | 73.534 |  | 1096.979 | 29.3025 | 27.8978 | 25.7048 | 47.2959 | 36.8379 | 83.4372 | 75.9796 | 83.342 |  |  |  | 796.8876 | 596.9408 | 740.8209 | 901.6447 | 403.2583 | 943.0569 | 848.6708 | -1.4603 | 0.11491 | 658.9963 | 49.9319 | 55.4969 | 660.2337 | 52.7462 | 52.3963 | 100.7267 | 450.1093 | 99.8583 | 83.6425 | 1051.9298 | 395.7952 | 37.2516 | 69.3346 | 475.1982 | 472.9409 | 42.5874 |  | 435.0343 | 669.3916 | 765.276 | 73.2117 |  | 654.9835 |  | 671.2012 |  |  | 39.1439 | 35.7929 | 33.7819 | [5 empty] | 63.1012 |  | 64.0129 | 58.4132 |  | 81.4747 | 73.3505 | 222.2445 | 88.468 | 78.5854 |  |  | 716.9878 | 71.4927 | 68.5219 |  | 119.9902 | 400.3692 | 60.991 |  | 69.8088 | 67.2046 | 66.3303 | 93.1433 | 659.2691 | 518.7767 | 80.5553 |  | 74.1589 | 158.0072 | 81.9774 | 87.2735 | 419.6831 | 364.6468 |  | 229.4042 | 96.8341 | 0.75003 | 19.1081 | 1.8083 | 1.6416 | -13.5457 | 3.0738 | 75.4 | 0.73 | -19.993 | 15.9461 | -10.5276 | 11.7417 | 18.4876 | -17.323 | 7.0325 | 25.1629 | 68.5938 |  |  | 1.3608 | 32.9896 | 109.4733
42838.5732 | 13216 | 132.3313 | 151.2985 | 138.2494 | 150.293 | 89.8053 | 45.3992 | 125.4953 | 38.0306 | 103.4138 | 95.2127 | 71.8178 | 42.8975 | 29.4688 | 68.8758 | 98.9849 | 99.0229 | 104.7284 | 939.9862 | 101.0889 | 1339.9448 |  |  |  | 102.1199 | 349.5946 | 98.8387 | 143.5014 | 150.9631 | 176.0959 | 91.2975 | 520.6881 | 983.3456 | 97.9424 | 143.822 |  | 519.2448 | 97.6745 |  |  | 99.3087 | 79.0597 | 155.0833 |  | 32.178 | 40.5405 | 33.2255 | 36.5775 | 41.6669 | 40.0244 | 42.1777 | 14.1843 | 32.5829 | 13.3298 | 18.5348 | 52.7358 | 42.4236 | 59.9444 | 44.7899 | 25.0925 |  |  | -183.2174 | 215.0714 | -82.9998 | 93.409 | 224.54 | -197.3505 | 34.7216 | -166.338 | -0.38872 | -0.70838 | 1.0348 | 0.0055231 | 0.00034006 | 0.0012354 | 64.1882 | 61.2958 | 63.493 | 61.8565 | 62.1366 | 91.825 | 81.9198 | 65.5072 | 94.1399 | 92.4273 | 69.4747 | 41.9473 | 38.307 | 73.5386 |  | 1096.9504 | 26.2463 | 27.5794 | 25.7931 | 47.1906 | 36.806 | 82.9974 | 75.7263 | 83.3737 |  |  |  | 796.6953 | 596.7529 | 740.6862 | 901.5119 | 403.2665 | 942.9553 | 848.552 | -1.4998 | -0.10629 | 656.0533 | 50.033 | 55.6561 | 655.2854 | 53.3115 | 52.1917 | 100.7288 | 469.0614 | 99.785 | 82.5488 | 1053.7073 | 383.6847 | 37.2427 | 69.7811 | 466.6577 | 462.7964 | 42.5821 |  | 434.6831 | 668.4571 | 764.1253 | 76.2675 |  | 653.7522 |  | 670.2944 |  |  | 39.1258 | 35.7662 | 33.7658 | [5 empty] | 63.077 |  | 64.7995 | 58.4628 |  | 81.4431 | 73.471 | 222.1846 | 88.381 | 78.4085 |  |  | 716.5056 | 71.1944 | 68.2862 |  | 119.9738 | 400.0331 | 60.1634 |  | 69.4546 | 66.7936 | 66.1599 | 93.1235 | 658.9674 | 518.1163 | 80.5305 |  | 74.1295 | 157.9414 | 82.6365 | 87.2875 | 420.6708 | 363.9651 |  | 228.916 | 97.3053 | 0.81866 | 19.1105 | 1.8082 | 1.6408 | -13.5136 | 3.0739 | 73.94 | 0.76 | -19.9937 | 18.1013 | -11.2449 | 11.9292 | 18.4802 | -17.3252 | 7.2671 | 25.125 | 68.296 |  |  | 1.6966 | 32.4693 | 109.4241
42838.5733 | 13217 | 132.3557 | 151.3587 | 138.0937 | 150.2613 | 89.8021 | 45.4068 | 125.4785 | 38.0283 | 103.3855 | 95.1845 | 71.8095 | 42.9 | 29.4652 | 68.8672 | 99.1384 | 99.0263 | 104.678 | 937.9175 | 101.0874 | 1338.5548 |  |  |  | 102.1247 | 368.5681 | 98.83 | 143.4573 | 150.8649 | 175.682 | 89.0159 | 518.7492 | 982.0107 | 97.9263 | 143.5917 |  | 519.0809 | 97.6693 |  |  | 99.3043 | 80.242 | 133.4986 |  | 34.7111 | 41.5817 | 35.02 | 38.6254 | 42.3118 | 40.7333 | 42.7287 | 14.3876 | 32.5687 | 13.3091 | 18.5676 | 52.7823 | 42.4092 | 60.1128 | 44.7545 | 25.0957 |  |  | -183.1865 | 217.167 | -54.0446 | 96.0131 | 224.6944 | -197.3242 | 36.3033 | -166.2342 | -0.3315 | -0.74992 | 1.0044 | 0.0056167 | 0.00030227 | 0.0011861 | 64.3807 | 61.4511 | 63.4876 | 61.9565 | 62.8648 | 91.801 | 81.9004 | 65.7852 | 94.1007 | 92.4066 | 69.482 | 41.9514 | 38.3127 | 73.5393 |  | 1096.723 | 24.886 | 25.9775 | 24.6984 | 47.0858 | 36.7523 | 82.3982 | 75.6034 | 83.4695 |  |  |  | 796.4937 | 596.5472 | 740.5327 | 901.3626 | 403.2985 | 942.8336 | 848.4536 | -0.79818 | -0.017277 | 653.3403 | 50.2338 | 55.8582 | 651.7814 | 53.6444 | 52.1592 | 100.7158 | 489.6295 | 99.6893 | 82.7443 | 1052.9399 | 375.0646 | 37.1986 | 69.0775 | 458.3637 | 455.7954 | 42.5792 |  | 433.7578 | 667.4382 | 762.9664 | 79.3866 |  | 652.5965 |  | 669.2695 |  |  | 39.1294 | 35.7568 | 33.7392 | [5 empty] | 64.0819 | 90.7644 | 65.4786 | 58.5086 |  | 81.3388 | 73.5086 | 222.3167 | 88.5443 | 78.2823 |  |  | 716.0946 | 70.9925 | 67.9901 |  | 120.0207 | 399.7257 | 60.2161 |  | 69.1185 | 66.8908 | 66.086 | 93.1105 | 658.6207 | 517.4987 | 80.4124 |  | 74.1043 | 158.7803 | 82.9917 | 87.3117 | 421.4821 | 363.3851 |  | 228.4103 | 97.3243 | 0.88656 | 19.1093 | 1.8078 | 1.6399 | -13.5449 | 3.0739 | 78.95 | 0.89 | -19.9828 | 18.2194 | -9.0889 | 12.1144 | 18.5075 | -17.3437 | 7.4392 | 25.0251 | 67.9993 |  |  | 1.8414 | 33.0458 | 109.3678
42838.5733 | 13218 | 133.185 | 151.4532 | 137.9443 | 150.2312 | 89.8061 | 45.4231 | 125.4722 | 38.0263 | 103.3717 | 95.1851 | 71.817 | 42.9048 | 29.4711 | 68.8681 | 99.1612 | 99.0105 | 104.5631 | 937.0064 | 101.0477 | 1336.7436 |  |  |  | 102.1106 | 386.7227 | 98.8085 | 143.2012 | 150.7717 | 175.5351 | 89.5449 | 517.2616 | 983.4867 | 97.9156 | 143.3524 |  | 518.845 | 97.6713 |  |  | 99.3013 | 80.9679 | 134.1888 |  | 31.9719 | 40.8658 | 34.687 | 37.3702 | 41.24 | 40.854 | 42.9619 | 14.5052 | 32.558 | 13.4362 | 18.6287 | 52.8357 | 42.411 | 60.2804 | 44.7542 | 25.1016 |  |  | -183.1793 | 195.4348 | -47.6739 | 103.1974 | 224.7707 | -197.3413 | 36.2836 | -166.3236 | -0.32392 | -0.65803 | 1.0216 | 0.0055247 | 0.00029406 | 0.0012403 | 64.7429 | 61.7016 | 63.4949 | 62.1031 | 63.1537 | 91.7673 | 81.8813 | 66.1552 | 94.056 | 92.3923 | 69.4844 | 41.9586 | 38.3193 | 73.5402 |  | 1097.0918 | 24.347 | 24.8758 | 23.9367 | 47.0774 | 36.7099 | 82.3159 | 76.8183 | 83.9758 |  |  |  | 796.2711 | 596.34 | 740.3876 | 901.207 | 403.3399 | 942.7262 | 848.3739 | 1.5427 | 0.10293 | 650.6673 | 50.4573 | 56.352 | 648.1779 | 54.667 | 52.2464 | 100.7239 | 508.0884 | 99.6244 | 82.7777 | 1051.9271 | 368.9413 | 37.217 | 70.8601 | 450.6674 | 449.5433 | 42.5743 |  | 433.2726 | 666.2499 | 761.2249 | 81.8343 |  | 650.8418 |  | 667.9733 |  |  | 39.1393 | 35.7579 | 33.7177 | [5 empty] | 64.8479 | 95.342 | 65.5527 | 58.5377 |  | 81.3794 | 73.5875 | 222.3222 | 89.0905 | 78.6184 |  |  | 715.5276 | 70.7997 | 67.866 |  | 120.1064 | 399.4246 | 60.9484 |  | 69.0645 | 66.9029 | 66.1223 | 93.1083 | 658.2564 | 516.8844 | 80.4888 |  | 73.9864 | 159.4969 | 82.9376 | 87.3369 | 422.1986 | 362.729 |  | 227.9433 | 97.2396 | 0.61128 | 19.112 | 1.8067 | 1.639 | -13.3978 | 3.0739 | 68.89 | 0.76 | -19.9791 | 17.2641 | -8.5267 | 12.5452 | 18.5142 | -17.3478 | 7.4386 | 24.9729 | 67.5457 |  |  | 1.8963 | 32.9935 | 109.3085
42838.5733 | 13219 | 134.3241 | 151.5306 | 137.805 | 150.1954 | 89.8158 | 45.4311 | 125.4556 | 38.0313 | 103.3545 | 95.174 | 71.8186 | 42.9028 | 29.4671 | 68.8711 | 99.1779 | 99.0205 | 104.4896 | 936.6356 | 101.0252 | 1335.4228 |  |  |  | 102.0955 | 404.6247 | 98.7979 | 143.1354 | 150.6633 | 175.0795 | 89.7083 | 516.9747 | 983.8278 | 97.9312 | 143.098 |  | 518.3812 | 97.6621 |  |  | 99.3092 | 81.4973 | 133.8571 |  | 30.3649 | 40.367 | 33.8131 | 35.9671 | 40.3488 | 40.5057 | 42.9519 | 14.5308 | 32.5409 | 13.4477 | 18.6722 | 52.876 | 42.4136 | 60.4502 | 44.7451 | 25.087 |  |  | -183.316 | 140.1549 | -56.8065 | 106.3036 | 224.7437 | -197.3413 | 36.0602 | -166.3577 | -0.26048 | -0.62341 | 0.95301 | 0.0054721 | 0.00029077 | 0.001214 | 65.3922 | 62.0328 | 63.5069 | 62.2365 | 63.9281 | 91.7316 | 81.8626 | 66.226 | 94.011 | 92.3722 | 69.487 | 41.961 | 38.3142 | 73.5388 |  | 1099.6054 | 28.9473 | 25.9168 | 23.3144 | 47.2434 | 36.6534 | 83.1759 | 78.8743 | 84.2525 |  |  |  | 796.0756 | 596.1442 | 740.2491 | 901.0741 | 403.3958 | 942.6093 | 848.3036 | 2.072 | 0.72964 | 647.8237 | 50.7084 | 56.7184 | 645.262 | 55.1102 | 52.2114 | 100.7138 | 526.0222 | 99.5683 | 81.6431 | 1051.892 | 364.6312 | 37.1996 | 71.1235 | 443.2788 | 444.7719 | 42.5793 |  | 433.95 | 665.0905 | 759.9847 | 83.0949 |  | 649.7946 |  | 665.9114 |  |  | 39.1116 | 35.7473 | 33.7155 | [5 empty] | 66.1432 | 99.3283 | 65.4943 | 58.537 |  | 81.2441 | 73.5004 | 222.7945 | 90.0871 | 79.4469 |  |  | 715.1392 | 70.6443 | 67.8029 |  | 119.8605 | 399.1358 | 61.2297 |  | 69.0376 | 67.3348 | 66.149 | 93.0754 | 657.851 | 516.2934 | 80.5617 |  | 73.8699 | 159.3126 | 82.5794 | 87.3396 | 422.8523 | 362.2685 |  | 227.5008 | 96.7377 | 0.8413 | 19.1091 | 1.808 | 1.6412 | -13.3385 | 3.0739 | 84.54 | 0.93 | -19.9764 | 14.6084 | -9.3003 | 12.7225 | 18.5028 | -17.3381 | 7.4115 | 25.0459 | 67.2327 |  |  | 1.3785 | 32.9376 | 109.258
42838.5733 | 13220 | 135.5945 | 151.5523 | 137.6798 | 150.1661 | 89.8162 | 45.4376 | 125.4432 | 38.0368 | 103.3299 | 95.1607 | 71.8196 | 42.9086 | 29.4663 | 68.8745 | 98.9174 | 99.084 | 104.4696 | 934.8715 | 100.9799 | 1334.9114 |  |  |  | 102.0695 | 423.8916 | 98.7851 | 142.9646 | 150.61 | 174.82 | 89.7322 | 516.2635 | 979.3136 | 97.9621 | 142.9558 |  | 517.8339 | 97.6552 |  |  | 99.3178 | 81.8039 | 151.0362 |  | 28.9197 | 40.2315 | 31.5947 | 33.4059 | 37.5268 | 39.5672 | 42.3748 | 14.6525 | 32.5332 | 13.3825 | 18.7093 | 52.9328 | 42.4139 | 60.6181 | 44.7523 | 25.0619 |  |  | -183.2844 | 177.441 | -53.6622 | 97.2354 | 224.6741 | -197.3604 | 35.1599 | -166.3913 | -0.36303 | -0.8479 | 0.94086 | 0.0054836 | 0.00025956 | 0.0012321 | 66.1854 | 62.4009 | 63.5277 | 62.3822 | 64.4431 | 91.702 | 81.8571 | 65.6463 | 93.9788 | 92.3565 | 69.4935 | 41.979 | 38.3331 | 73.5416 |  | 1104.013 | 34.265 | 31.0489 | 24.871 | 47.4999 | 36.6783 | 82.4537 | 78.4731 | 84.4673 |  |  |  | 795.876 | 595.9388 | 740.111 | 900.9365 | 403.511 | 942.4927 | 848.2195 | 0.012005 | 1.0674 | 645.0897 | 50.9518 | 56.5939 | 641.9887 | 55.6505 | 52.2885 | 100.7014 | 544.4129 | 99.5327 | 84.1558 | 1050.0685 | 360.766 | 37.1794 | 65.8676 | 435.5 | 439.4024 | 42.5648 |  | 434.457 | 663.2901 | 758.8714 | 84.5261 |  | 648.6861 |  | 663.1333 |  |  | 39.0971 | 35.7493 | 33.7134 | [5 empty] | 66.385 | 108.4903 | 65.2914 | 58.5662 |  | 81.4676 | 73.8917 | 222.789 | 90.9687 | 80.2535 |  |  | 714.8306 | 70.5979 | 67.8931 |  | 119.7851 | 398.8054 | 61.5367 |  | 69.2337 | 67.9374 | 66.0878 | 93.0592 | 657.4572 | 515.6749 | 80.7284 |  | 73.5459 | 159.6065 | 82.3047 | 87.3326 | 423.7152 | 361.9711 |  | 227.1088 | 97.1458 | 0.8259 | 19.1101 | 1.8089 | 1.642 | -13.4673 | 3.0739 | 90.07 | 1.02 | -19.9689 | 16.4335 | -9.0373 | 12.1651 | 18.4722 | -17.313 | 7.3075 | 25.101 | 66.9738 |  |  | 0.79061 | 32.3837 | 109.206
42838.5733 | 13221 | 136.4252 | 151.556 | 137.5633 | 150.1334 | 89.8189 | 45.4488 | 125.4287 | 38.042 | 103.3122 | 95.1455 | 71.8159 | 42.9093 | 29.4729 | 68.877 | 98.9744 | 99.1743 | 104.4538 | 933.9828 | 100.9188 | 1333.6407 |  |  |  | 102.0373 | 445.1235 | 98.7774 | 142.4449 | 150.5833 | 174.8022 | 88.8599 | 515.2917 | 974.8864 | 97.9735 | 142.6825 |  | 517.0649 | 97.6491 |  |  | 99.3248 | 82.3256 | 160.9651 |  | 28.8448 | 39.7028 | 31.3375 | 33.2239 | 36.9893 | 38.6627 | 41.7954 | 14.7966 | 32.5057 | 13.4006 | 18.7796 | 52.9431 | 42.4151 | 60.7805 | 44.7588 | 25.0704 |  |  | -183.2647 | 210.8534 | -61.2479 | 99.3106 | 224.7187 | -197.317 | 35.752 | -166.3229 | -0.25347 | -0.74363 | 0.99016 | 0.0054623 | 0.0002727 | 0.0012272 | 66.4537 | 62.5302 | 63.5214 | 62.4969 | 64.6458 | 91.6583 | 81.8378 | 65.3038 | 93.9305 | 92.3337 | 69.4875 | 41.9704 | 38.3351 | 73.5364 |  | 1108.1225 | 37.0294 | 32.533 | 26.6013 | 47.2694 | 36.7235 | 81.2903 | 77.8157 | 84.3775 |  |  |  | 795.6819 | 595.7485 | 739.975 | 900.8065 | 403.5744 | 942.3922 | 848.1441 | -0.86817 | 0.19384 | 642.4618 | 51.1567 | 56.7214 | 638.2705 | 55.9018 | 52.6952 | 100.6968 | 565.3336 | 99.4653 | 83.2257 | 1046.8062 | 357.4082 | 37.1367 | 68.5615 | 428.7411 | 434.516 | 42.5427 |  | 434.5292 | 660.6208 | 757.7432 | 87.6786 |  | 647.439 |  | 661.289 |  |  | 39.0814 | 35.7402 | 33.6888 | [5 empty] | 66.3681 | 114.6453 | 65.0435 | 58.5699 |  | 81.7889 | 73.9635 | 222.8766 | 90.9349 | 80.6052 |  |  | 714.5604 | 70.7262 | 68.1506 |  | 119.8698 | 398.5017 | 61.0758 |  | 69.8221 | 68.4612 | 66.027 | 93.0281 | 657.0109 | 515.0786 | 80.6958 |  | 72.9173 | 160.622 | 82.1376 | 87.2689 | 425.2306 | 361.3793 |  | 226.7188 | 96.6713 | 0.80753 | 19.1097 | 1.8086 | 1.6414 | -13.5886 | 3.0739 | 93.48 | 0.81 | -19.9674 | 17.8989 | -9.6468 | 12.2839 | 18.4473 | -17.2861 | 7.3581 | 25.1095 | 66.7358 |  |  | 0.48879 | 32.0004 | 109.1567
42838.5733 | 13222 | 137.0779 | 151.5947 | 137.4517 | 150.1003 | 89.832 | 45.4675 | 125.4259 | 38.0505 | 103.3037 | 95.1447 | 71.8251 | 42.9243 | 29.4806 | 68.8894 | 99.0004 | 99.1608 | 104.3841 | 932.8229 | 100.9324 | 1332.1281 |  |  |  | 102.028 | 464.214 | 98.7681 | 142.8648 | 150.4467 | 173.8581 | 87.0767 | 515.8391 | 978.1357 | 97.9415 | 142.5236 |  | 517.0311 | 97.6401 |  |  | 99.3365 | 83.029 | 136.1429 |  | 29.4693 | 38.8735 | 33.7183 | 35.1754 | 39.1311 | 38.5706 | 41.6974 | 14.7156 | 32.4968 | 13.4062 | 18.8337 | 52.9683 | 42.4422 | 60.9585 | 44.7716 | 25.0602 |  |  | -183.2713 | 225.4703 | -60.7157 | 103.6298 | 224.7818 | -197.3492 | 37.5715 | -166.2953 | -0.36303 | -0.65656 | 0.97644 | 0.0054426 | 0.00033677 | 0.0012502 | 66.5719 | 62.6758 | 63.5336 | 62.6356 | 64.4888 | 91.6425 | 81.8315 | 65.8116 | 93.8948 | 92.3178 | 69.505 | 41.9938 | 38.345 | 73.5439 |  | 1108.009 | 31.0163 | 32.0573 | 27.6962 | 47.1456 | 36.6582 | 82.3373 | 78.6096 | 84.2036 |  |  |  | 795.4601 | 595.5337 | 739.8169 | 900.651 | 403.4526 | 942.2885 | 848.0298 | -0.55283 | -0.174 | 639.7899 | 51.4223 | 56.7778 | 634.5273 | 55.3639 | 52.9871 | 100.6967 | 585.6894 | 99.4204 | 82.5203 | 1048.5622 | 355.8934 | 37.1159 | 67.129 | 422.2046 | 429.4058 | 42.5045 |  | 433.6608 | 659.07 | 756.821 | 92.6717 |  | 646.1945 |  | 659.9496 |  |  | 39.0402 | 35.7403 | 33.6716 | [5 empty] | 66.448 | 119.1479 | 65.7331 | 58.6375 |  | 81.2574 | 73.9177 | 222.8764 | 90.5186 | 80.2776 |  |  | 714.3027 | 71.0339 | 68.53 |  | 119.362 | 398.2256 | 59.7353 |  | 69.8893 | 67.9885 | 65.8982 | 92.982 | 656.5718 | 514.4885 | 80.81 |  | 72.3985 | 161.417 | 82.0525 | 87.2712 | 426.732 | 360.9572 |  | 226.367 | 95.3389 | 0.70365 | 19.1076 | 1.8081 | 1.6407 | -13.3723 | 3.0739 | 113.74 | 0.99 | -19.9467 | 18.4844 | -9.592 | 12.5315 | 18.4472 | -17.2849 | 7.5419 | 25.0167 | 66.5245 |  |  | 1.1492 | 32.6852 | 109.0985
42838.5733 | 13223 | 137.5476 | 151.6726 | 137.3266 | 150.0641 | 89.8376 | 45.483 | 125.4086 | 38.0554 | 103.2827 | 95.1311 | 71.829 | 42.9244 | 29.4865 | 68.8944 | 99.0045 | 99.1857 | 104.3267 | 931.6402 | 100.8976 | 1332.3695 |  |  |  | 102.0167 | 480.5754 | 98.7463 | 142.7952 | 150.372 | 173.5305 | 87.1453 | 516.2696 | 980.485 | 97.8898 | 142.2434 |  | 516.7167 | 97.6295 |  |  | 99.3356 | 83.3071 | 153.4226 |  | 30.0535 | 38.0537 | 33.6066 | 36.3557 | 40.8098 | 39.1529 | 41.9461 | 14.5778 | 32.4727 | 13.4044 | 18.887 | 52.9447 | 42.4834 | 61.1491 | 44.7938 | 25.0612 |  |  | -183.2996 | 192.6118 | -56.7046 | 102.2505 | 224.8791 | -197.3558 | 36.1324 | -166.3945 | -0.29317 | -0.78034 | 0.86829 | 0.0055083 | 0.00029077 | 0.0012107 | 66.6797 | 62.7961 | 63.5341 | 62.7646 | 64.7279 | 91.6142 | 81.8203 | 66.0372 | 93.8571 | 92.3036 | 69.5072 | 41.9965 | 38.3481 | 73.5461 |  | 1107.3012 | 27.2636 | 26.6577 | 26.3378 | 47.2534 | 36.5906 | 83.4324 | 76.835 | 84.294 |  |  |  | 795.2532 | 595.3468 | 739.6832 | 900.5131 | 403.2344 | 942.1682 | 847.9141 | 1.5246 | 0.2433 | 637.2551 | 51.7967 | 58.6409 | 630.8277 | 54.9928 | 53.0911 | 100.6824 | 602.4228 | 99.3829 | 82.8858 | 1045.0905 | 354.5241 | 37.0818 | 69.2852 | 415.9706 | 424.5611 | 42.4796 |  | 433.7668 | 657.7113 | 755.8758 | 101.9264 |  | 644.1506 |  | 658.722 |  |  | 39.0032 | 35.7215 | 33.6509 | [5 empty] | 66.6196 | 122.33 | 65.4608 | 58.604 |  | 81.2758 | 73.8687 | 222.9948 | 90.2183 | 80.1261 |  |  | 714.0599 | 70.9771 | 68.5729 |  | 118.8965 | 397.9484 | 58.3449 |  | 69.8427 | 67.8411 | 65.808 | 92.9756 | 656.1364 | 513.9639 | 80.8493 |  | 71.9842 | 161.746 | 82.3639 | 87.3051 | 428.1597 | 360.5008 |  | 226.0411 | 95.1279 | 0.81792 | 19.1094 | 1.8073 | 1.6396 | -13.476 | 3.074 | 114.59 | 1.09 | -19.941 | 17.062 | -9.2576 | 12.4315 | 18.4684 | -17.3013 | 7.4029 | 25.0289 | 66.302 |  |  | 1.5582 | 32.1613 | 109.0474
42838.5733 | 13224 | 137.7911 | 151.7197 | 137.2074 | 150.0318 | 89.8323 | 45.4964 | 125.3987 | 38.0527 | 103.2686 | 95.1241 | 71.8346 | 42.9379 | 29.4872 | 68.8961 | 98.9836 | 99.2032 | 104.2844 | 931.6031 | 100.9253 | 1333.8463 |  |  |  | 102.0236 | 497.5106 | 98.7273 | 141.6278 | 150.4029 | 174.6058 | 89.0344 | 513.3589 | 981.818 | 97.8425 | 141.7352 |  | 515.3431 | 97.636 |  |  | 99.3618 | 83.2095 | 207.0727 |  | 31.443 | 38.862 | 33.7787 | 37.2643 | 40.6388 | 39.6405 | 41.8076 | 14.533 | 32.4689 | 13.454 | 18.9419 | 52.9651 | 42.5268 | 61.3588 | 44.8133 | 25.0644 |  |  | -183.3574 | 160.2817 | -47.8553 | 106.0237 | 224.7707 | -197.3282 | 36.3841 | -166.3945 | -0.3714 | -0.95448 | 0.9261 | 0.0056594 | 0.00028092 | 0.0012075 | 66.7003 | 62.8977 | 63.5364 | 62.8997 | 64.7159 | 91.5926 | 81.8146 | 66.098 | 93.8186 | 92.2843 | 69.5084 | 42.0046 | 38.3498 | 73.5531 |  | 1110.7514 | 30.6982 | 26.2873 | 24.507 | 47.6689 | 36.5845 | 82.0635 | 73.3949 | 84.0497 |  |  |  | 795.0584 | 595.1539 | 739.5454 | 900.3598 | 403.0469 | 942.0557 | 847.7802 | 1.3815 | 0.87248 | 634.4113 | 52.2282 | 57.8282 | 627.305 | 56.136 | 53.155 | 100.6859 | 618.7952 | 99.387 | 84.0665 | 1041.1078 | 382.7455 | 37.0724 | 67.3388 | 409.6729 | 419.7393 | 42.4404 |  | 434.5914 | 656.1883 | 754.9296 | 130.8939 |  | 640.3433 |  | 657.1641 |  |  | 38.9687 | 35.7045 | 33.6366 | [5 empty] | 66.5912 | 125.3954 | 65.5452 | 58.601 |  | 81.4248 | 73.9043 | 222.9938 | 90.6838 | 80.6505 |  |  | 713.7548 | 71.3474 | 68.7924 |  | 118.8355 | 397.6694 | 58.2448 |  | 70.2804 | 67.7109 | 65.7984 | 92.9655 | 655.7045 | 513.4507 | 80.838 |  | 71.2507 | 162.038 | 82.5113 | 87.3423 | 429.4643 | 360.1463 |  | 225.7393 | 94.7873 | 0.85781 | 19.1095 | 1.8088 | 1.6415 | -13.5475 | 3.0739 | 130.45 | 0.54 | -19.9681 | 15.5846 | -8.5156 | 12.6752 | 18.4784 | -17.3136 | 7.4345 | 25.119 | 66.0846 |  |  | 1.1759 | 30.4797 | 108.9906
42838.5733 | 13225 | 138.3228 | 151.7505 | 137.0729 | 149.9935 | 89.8406 | 45.5012 | 125.3785 | 38.0465 | 103.2455 | 95.0965 | 71.8298 | 42.9393 | 29.4824 | 68.8911 | 98.9741 | 99.1694 | 104.219 | 930.9408 | 100.9307 | 1334.5883 |  |  |  | 102.024 | 512.384 | 98.7246 | 140.644 | 150.4202 | 175.5162 | 87.4268 | 525.2238 | 991.7109 | 97.8209 | 141.4576 |  | 514.356 | 97.6165 |  |  | 99.338 | 83.2759 | 263.6226 |  | 31.2784 | 39.9011 | 32.9558 | 37.0785 | 39.5225 | 39.7925 | 41.8119 | 14.5563 | 32.4501 | 13.5391 | 18.9982 | 53.0047 | 42.5846 | 61.5525 | 44.8373 | 25.0718 |  |  | -183.3653 | 160.6405 | -59.5085 | 95.3481 | 224.6576 | -197.3715 | 36.7758 | -166.3801 | -0.25853 | -0.72706 | 0.93808 | 0.0057547 | 0.00034006 | 0.0012025 | 66.7725 | 62.9198 | 63.5349 | 62.9826 | 64.4459 | 91.5612 | 81.8086 | 65.8815 | 93.7842 | 92.2686 | 69.515 | 42.0083 | 38.3519 | 73.5541 |  | 1116.1157 | 38.9404 | 31.878 | 26.2181 | 47.8764 | 36.6355 | 80.6526 | 71.0385 | 83.6364 |  |  |  | 794.8777 | 594.9496 | 739.4171 | 900.2219 | 402.8691 | 941.9451 | 847.6773 | 0.95451 | 1.1671 | 631.4374 | 52.6865 | 58.23 | 623.7066 | 58.5465 | 53.2748 | 100.6785 | 633.4206 | 99.3467 | 82.5929 | 1041.1119 | 439.3499 | 37.0883 | 70.295 | 404.2761 | 414.7424 | 42.4083 |  | 435.0063 | 654.6486 | 754.0096 | 159.8061 |  | 635.5515 |  | 655.1928 |  |  | 38.9112 | 35.6762 | 33.6088 | [5 empty] | 66.4882 | 127.693 | 65.8477 | 58.6347 |  | 82.0267 | 73.9143 | 222.9099 | 90.7531 | 80.7713 |  |  | 713.2569 | 71.7884 | 68.9809 |  | 118.6981 | 397.4021 | 58.5951 |  | 70.3159 | 67.6806 | 65.7749 | 92.9486 | 655.2575 | 512.8942 | 80.8874 |  | 70.8454 | 162.1128 | 82.4825 | 87.3485 | 431.06 | 359.6444 |  | 225.4446 | 95.2707 | 0.88285 | 19.1102 | 1.8088 | 1.6424 | -13.4934 | 3.074 | 116.61 | 0.74 | -19.9888 | 15.628 | -9.5118 | 12.0401 | 18.4782 | -17.3197 | 7.4762 | 25.1648 | 65.8753 |  |  | 0.26609 | 28.7719 | 108.9391
42838.5734 | 13226 | 138.8405 | 151.8315 | 136.952 | 149.9589 | 89.8443 | 45.5128 | 125.3683 | 38.0617 | 103.2199 | 95.0899 | 71.8362 | 42.9401 | 29.4883 | 68.8941 | 98.9644 | 99.1723 | 104.1813 | 928.8346 | 100.9383 | 1331.7952 |  |  |  | 102.0395 | 523.5312 | 98.7401 | 140.0006 | 150.397 | 175.6158 | 87.3303 | 531.6582 | 992.5652 | 97.8069 | 141.1178 |  | 513.079 | 97.6106 |  |  | 99.3139 | 82.6143 | 314.9219 |  | 28.981 | 41.3994 | 30.46 | 34.1069 | 37.0531 | 39.1197 | 41.4841 | 14.679 | 32.4361 | 13.7276 | 19.0676 | 52.9996 | 42.6501 | 61.7474 | 44.8732 | 25.0852 |  |  | -183.3147 | 123.8137 | -52.1029 | 77.9595 | 224.6787 | -197.3545 | 36.3802 | -166.3558 | -0.32975 | -0.79545 | 0.98374 | 0.0058155 | 0.00043205 | 0.0012354 | 66.9182 | 62.9359 | 63.54 | 63.0658 | 64.7076 | 91.531 | 81.7994 | 65.5957 | 93.7462 | 92.2492 | 69.5231 | 42.0216 | 38.3623 | 73.5508 |  | 1119.7932 | 42.9524 | 39.0238 | 32.142 | 48.014 | 36.7282 | 80.3274 | 70.1666 | 83.2754 |  |  |  | 794.6683 | 594.7431 | 739.2663 | 900.075 | 402.6777 | 941.8202 | 847.5914 | 1.1592 | 0.75341 | 628.2846 | 53.0115 | 58.515 | 620.2508 | 60.1277 | 54.0661 | 100.6631 | 636.9757 | 99.3285 | 83.1072 | 1040.5082 | 451.743 | 37.0693 | 65.1757 | 399.2873 | 410.6741 | 42.3798 |  | 434.1462 | 653.0644 | 753.1627 | 180.1581 |  | 630.6155 |  | 653.1858 |  |  | 38.8494 | 35.6435 | 33.5759 | [5 empty] | 66.6728 | 129.9584 | 66.0034 | 58.6558 |  | 82.3518 | 73.9972 | 222.9399 | 90.4379 | 80.3945 |  |  | 712.8086 | 71.8255 | 69.0907 |  | 118.5055 | 397.1059 | 59.0967 |  | 70.4073 | 67.6326 | 65.6895 | 92.9238 | 654.8111 | 512.3425 | 80.9488 |  | 70.5306 | 162.5033 | 82.4305 | 87.338 | 432.7874 | 359.0431 |  | 225.1661 | 95.5416 | 0.61424 | 19.109 | 1.8081 | 1.6425 | -13.5883 | 3.074 | 136.46 | 0.61 | -19.9883 | 13.7529 | -8.9216 | 10.913 | 18.4592 | -17.3004 | 7.4279 | 25.0726 | 65.6879 |  |  | -0.16876 | 27.1704 | 108.8836
42838.5734 | 13227 | 139.3453 | 151.8867 | 136.8348 | 149.93 | 89.8538 | 45.5265 | 125.3602 | 38.0662 | 103.2066 | 95.0862 | 71.8422 | 42.9493 | 29.491 | 68.9024 | 98.9564 | 99.1964 | 104.1852 | 927.6679 | 100.9308 | 1328.3086 |  |  |  | 102.0346 | 535.9203 | 98.7319 | 139.787 | 150.3283 | 175.0366 | 87.1966 | 531.3047 | 985.2142 | 97.7808 | 140.8494 |  | 512.3106 | 97.6084 |  |  | 99.3104 | 82.665 | 352.2182 |  | 27.6572 | 41.7575 | 29.4929 | 32.4429 | 36.2911 | 38.2883 | 40.9506 | 14.949 | 32.4143 | 13.7023 | 19.1092 | 53.0017 | 42.7147 | 61.9442 | 44.9074 | 25.0802 |  |  | -183.3074 | 102.1953 | -49.1964 | 79.5642 | 224.5032 | -197.3269 | 36.5353 | -166.3361 | -0.30154 | -0.67586 | 0.98773 | 0.0059535 | 0.00038277 | 0.0012189 | 67.0705 | 63.0563 | 63.5773 | 63.1904 | 65.0279 | 91.5149 | 81.8021 | 65.8122 | 93.7167 | 92.2441 | 69.5333 | 42.0364 | 38.3735 | 73.5608 |  | 1121.2353 | 37.8998 | 37.7179 | 34.4493 | 48.2193 | 36.7644 | 79.9027 | 69.6111 | 82.9384 |  |  |  | 794.45 | 594.5541 | 739.1034 | 899.9251 | 402.5047 | 941.6953 | 847.4605 | 1.6534 | -0.23848 | 625.2838 | 53.1696 | 58.4328 | 616.9442 | 61.2532 | 54.1553 | 100.6519 | 637.9576 | 99.3336 | 83.0188 | 1037.7551 | 440.0955 | 37.0728 | 64.1775 | 394.3681 | 406.4111 | 42.3466 |  | 433.2937 | 651.2868 | 752.2594 | 196.232 |  | 621.845 |  | 651.0624 |  |  | 38.7871 | 35.6186 | 33.5465 | [5 empty] | 66.8744 | 132.9527 | 66.1527 | 58.7318 |  | 82.2182 | 73.8671 | 223.0923 | 90.3105 | 80.179 |  |  | 712.4471 | 71.7392 | 69.0772 |  | 118.0188 | 396.7688 | 58.8377 |  | 70.1762 | 66.8159 | 65.553 | 92.8958 | 654.3572 | 511.7899 | 80.9404 |  | 69.8645 | 162.5783 | 82.255 | 87.3033 | 434.3352 | 358.5831 |  | 224.9344 | 95.5593 | 0.76914 | 19.1094 | 1.8077 | 1.6426 | -13.4327 | 3.074 | 151.28 | 0.87 | -19.975 | 12.5018 | -8.6741 | 11.0311 | 18.4274 | -17.2761 | 7.4338 | 24.9816 | 65.491 |  |  | 0.3969 | 26.0285 | 108.8282
42838.5734 | 13228 | 139.475 | 151.9239 | 136.6996 | 149.899 | 89.8541 | 45.538 | 125.3387 | 38.062 | 103.1833 | 95.0726 | 71.8373 | 42.9499 | 29.4856 | 68.9059 | 98.9696 | 99.2154 | 104.1928 | 926.9004 | 100.9374 | 1325.3237 |  |  |  | 102.0211 | 546.2938 | 98.718 | 139.9453 | 150.2317 | 174.0865 | 85.3895 | 525.3353 | 977.7779 | 97.7335 | 140.642 |  | 511.7273 | 97.6116 |  |  | 99.3144 | 83.2257 | 376.6521 |  | 26.3306 | 42.2575 | 28.2347 | 30.5975 | 34.9171 | 37.4275 | 40.4328 | 15.1895 | 32.3968 | 13.7661 | 19.166 | 52.9879 | 42.7871 | 62.1296 | 44.9505 | 25.0811 |  |  | -183.295 | 115.8797 | -50.2905 | 84.6404 | 224.607 | -197.3157 | 36.4025 | -166.3696 | -0.34124 | -0.78916 | 0.98269 | 0.005914 | 0.00040577 | 0.0011943 | 67.3667 | 63.2189 | 63.5696 | 63.3707 | 65.5176 | 91.494 | 81.7793 | 66.2569 | 93.659 | 92.2113 | 69.5269 | 42.0299 | 38.3628 | 73.5481 |  | 1121.5865 | 34.8012 | 32.1136 | 30.949 | 48.2959 | 36.7426 | 79.8343 | 69.4216 | 83.0518 |  |  |  | 794.2561 | 594.3835 | 738.9697 | 899.8353 | 402.3495 | 941.5966 | 847.3376 | 0.47264 | 0.26346 | 622.4038 | 53.4923 | 58.5363 | 613.8222 | 59.9499 | 54.7111 | 100.6479 | 641.5454 | 99.3266 | 81.486 | 1033.3546 | 405.3219 | 37.1017 | 69.99 | 390.0231 | 402.6228 | 42.3339 |  | 432.431 | 649.1122 | 751.2259 | 213.4486 |  | 602.452 |  | 648.7516 |  |  | 38.7505 | 35.6086 | 33.5273 | [5 empty] | 67.1475 | 136.5305 | 65.9272 | 58.7869 |  | 81.713 | 73.718 | 223.1471 | 90.2178 | 80.1257 |  |  | 712.0897 | 71.2795 | 68.9099 |  | 117.517 | 396.4807 | 58.5576 |  | 69.6229 | 66.2134 | 65.4452 | 92.8792 | 653.9016 | 511.2697 | 80.9696 |  | 69.0968 | 162.6569 | 82.3944 | 87.2766 | 435.7779 | 358.2596 |  | 224.7296 | 95.0573 | 0.86393 | 19.113 | 1.8064 | 1.6414 | -13.5722 | 3.074 | 195.64 | 0.96 | -19.9531 | 13.3231 | -8.777 | 11.3865 | 18.4062 | -17.2517 | 7.41 | 24.8891 | 65.2704 |  |  | 0.73863 | 25.2695 | 108.7962
42838.5734 | 13229 | 139.4346 | 151.9593 | 136.5671 | 149.8656 | 89.8619 | 45.5485 | 125.3288 | 38.0635 | 103.1715 | 95.0558 | 71.8382 | 42.9536 | 29.4882 | 68.9169 | 98.9458 | 99.2181 | 104.1682 | 926.3608 | 100.927 | 1323.4381 |  |  |  | 102.0085 | 553.1446 | 98.6918 | 141.3659 | 150.0248 | 172.8428 | 83.4284 | 518.8132 | 979.5994 | 97.6546 | 140.2674 |  | 511.6509 | 97.6082 |  |  | 99.3101 | 83.7704 | 363.5926 |  | 25.3328 | 41.7402 | 27.5022 | 29.3072 | 34.1456 | 36.3204 | 39.5751 | 15.2693 | 32.3859 | 13.7628 | 19.2306 | 52.9922 | 42.8846 | 62.3112 | 45.0014 | 25.0825 |  |  | -183.3922 | 121.3791 | -36.5272 | 88.7487 | 224.6162 | -197.3242 | 34.6263 | -166.4497 | -0.36614 | -0.7644 | 0.87454 | 0.005896 | 0.00044848 | 0.0011992 | 67.5104 | 63.3261 | 63.5668 | 63.4628 | 65.616 | 91.4594 | 81.7644 | 66.459 | 93.6172 | 92.1897 | 69.5297 | 42.0375 | 38.3667 | 73.5563 |  | 1122.5092 | 34.2306 | 31.8206 | 28.6949 | 48.1631 | 36.6934 | 79.806 | 69.4781 | 83.273 |  |  |  | 794.0523 | 594.2104 | 738.8328 | 899.6941 | 402.2009 | 941.4916 | 847.243 | -0.10713 | 0.14934 | 619.6744 | 53.7405 | 58.7755 | 610.7897 | 58.9692 | 54.3823 | 100.646 | 642.5492 | 99.3069 | 81.3602 | 1032.944 | 384.459 | 37.0989 | 72.0656 | 385.8608 | 399.4984 | 42.3231 |  | 431.2916 | 646.7779 | 750.425 | 227.7158 |  | 587.1071 |  | 646.6071 |  |  | 38.7317 | 35.5819 | 33.5108 | [5 empty] | 67.3391 | 140.4544 | 65.4159 | 58.7712 |  | 81.3561 | 73.7777 | 223.0154 | 90.5357 | 80.414 |  |  | 711.7179 | 71.0061 | 68.8215 |  | 117.4593 | 396.2296 | 58.6686 |  | 69.4129 | 65.906 | 65.2912 | 92.8483 | 653.4629 | 510.7566 | 81.0726 |  | 68.3787 | 162.8967 | 82.3493 | 87.2163 | 437.0853 | 358.0205 |  | 224.5086 | 94.5201 | 0.63316 | 19.1102 | 1.8081 | 1.642 | -13.5209 | 3.074 | 226.27 | 1.07 | -19.9306 | 13.6244 | -7.474 | 11.65 | 18.3737 | -17.2213 | 7.2141 | 24.7672 | 65.118 |  |  | 0.79622 | 25.6218 | 108.7433
42838.5734 | 13230 | 139.3972 | 151.9946 | 136.4344 | 149.8332 | 89.877 | 45.5605 | 125.3163 | 38.0696 | 103.1569 | 95.0453 | 71.8528 | 42.9578 | 29.4955 | 68.9127 | 98.9203 | 99.1958 | 104.1627 | 926.3437 | 100.9298 | 1321.8889 |  |  |  | 101.993 | 560.4391 | 98.6594 | 142.2317 | 149.8721 | 171.6683 | 83.3628 | 514.6313 | 978.7351 | 97.6443 | 139.7996 |  | 511.677 | 97.6006 |  |  | 99.3121 | 84.2444 | 347.4661 |  | 24.5838 | 40.2406 | 26.9859 | 28.629 | 34.1203 | 35.6422 | 39.1908 | 15.253 | 32.3593 | 13.7244 | 19.2835 | 53.0172 | 42.9829 | 62.4875 | 45.0596 | 25.0806 |  |  | -183.4014 | 131.2365 | -51.4076 | 72.3563 | 224.4953 | -197.3249 | 36.0266 | -166.4307 | -0.3424 | -0.77342 | 1.0044 | 0.0058319 | 0.00032035 | 0.0012189 | 67.5925 | 63.4341 | 63.5819 | 63.5438 | 65.7545 | 91.4402 | 81.7643 | 65.992 | 93.5876 | 92.1789 | 69.5303 | 42.043 | 38.3715 | 73.5564 |  | 1122.0415 | 33.368 | 30.6507 | 28.3559 | 47.977 | 36.6468 | 79.2233 | 69.0798 | 82.9465 |  |  |  | 793.8492 | 594.0419 | 738.698 | 899.5716 | 402.0683 | 941.3929 | 847.1964 | 0.19484 | -0.04866 | 617.0095 | 54.0333 | 58.6148 | 607.9278 | 56.3603 | 54.2688 | 100.6251 | 646.9258 | 99.2533 | 81.5148 | 1029.6581 | 375.475 | 37.1142 | 69.3989 | 382.0096 | 396.0741 | 42.3137 |  | 430.4997 | 643.6509 | 749.5816 | 238.8876 |  | 573.999 |  | 644.093 |  |  | 38.7293 | 35.5563 | 33.4942 | [5 empty] | 67.3972 | 142.9118 | 65.156 | 58.7742 |  | 81.233 | 73.9104 | 222.8614 | 89.6489 | 79.9574 |  |  | 711.3683 | 70.9142 | 68.6083 |  | 117.2071 | 395.9652 | 58.273 |  | 69.0516 | 65.2214 | 65.092 | 92.7975 | 653.0365 | 510.193 | 81.2388 |  | 67.9355 | 162.8224 | 82.0937 | 87.1703 | 438.3344 | 361.2078 |  | 224.239 | 94.013 | 0.69252 | 19.1092 | 1.8091 | 1.6431 | -13.562 | 3.074 | 227.1 | 0.68 | -19.9049 | 14.1331 | -8.8455 | 10.4942 | 18.3486 | -17.2025 | 7.3504 | 24.6828 | 64.9765 |  |  | 0.88657 | 26.0733 | 108.6963
42838.5734 | 13231 | 139.4457 | 152.031 | 136.294 | 149.7926 | 89.8781 | 45.5688 | 125.3045 | 38.0691 | 103.1336 | 95.0298 | 71.8436 | 42.9629 | 29.497 | 68.9205 | 98.8211 | 99.1887 | 104.0965 | 925.7792 | 100.9116 | 1321.2555 |  |  |  | 101.9842 | 572.7173 | 98.6252 | 144.2408 | 149.672 | 170.4965 | 81.6446 | 511.9805 | 981.9333 | 97.5878 | 139.4997 |  | 511.8425 | 97.6017 |  |  | 99.3188 | 84.7713 | 309.7183 |  | 23.9189 | 40.6372 | 26.5047 | 27.8647 | 33.9253 | 34.7827 | 38.7902 | 15.1416 | 32.3325 | 13.6852 | 19.3375 | 53.0157 | 43.0755 | 62.6577 | 45.117 | 25.0885 |  |  | -183.3686 | 144.94 | -31.6541 | 63.478 | 224.6596 | -195.9936 | 35.472 | -166.3991 | -0.4938 | -0.91986 | 1.0353 | 0.0057514 | 0.00046655 | 0.0012288 | 67.6967 | 63.5129 | 63.5945 | 63.6728 | 65.7705 | 91.4099 | 81.7584 | 65.261 | 93.553 | 92.1561 | 69.5316 | 42.0503 | 38.37 | 73.5526 |  | 1121.7315 | 32.6801 | 30.7033 | 28.4139 | 47.8993 | 36.6294 | 79.3617 | 69.201 | 82.6032 |  |  |  | 793.6244 | 593.8436 | 738.537 | 899.4331 | 401.9595 | 941.2816 | 847.1821 | -0.97119 | 0.13869 | 614.2793 | 53.9704 | 58.3819 | 604.9846 | 57.0574 | 54.0657 | 100.6019 | 656.5534 | 99.2065 | 80.5017 | 1026.772 | 370.8726 | 37.1302 | 73.9482 | 378.3849 | 392.9897 | 42.3181 |  | 429.8878 | 639.0148 | 748.6875 | 249.7601 |  | 563.1227 |  | 640.6648 |  |  | 38.74 | 35.5567 | 33.4854 | [5 empty] | 67.4754 | 143.957 | 64.9551 | 58.805 |  | 81.0489 | 73.9888 | 222.7094 | 88.7407 | 79.4696 |  |  | 711.1246 | 70.5796 | 68.2297 |  | 116.8926 | 395.6746 | 57.3502 |  | 68.3931 | 64.916 | 64.9358 | 92.7769 | 652.655 | 509.6226 | 81.2818 |  | 67.6004 | 162.8088 | 81.898 | 87.174 | 439.5532 | 362.4323 |  | 223.9873 | 92.7948 | 0.83888 | 19.112 | 1.8086 | 1.6429 | -13.4562 | 3.074 | 220.37 | 1.02 | -19.8769 | 14.8621 | -6.9454 | 9.8355 | 18.3298 | -17.1205 | 7.2835 | 24.6174 | 64.8638 |  |  | 0.96096 | 27.1446 | 108.6422
42838.5734 | 13232 | 139.7125 | 152.0582 | 136.1414 | 149.7601 | 89.8884 | 45.588 | 125.2912 | 38.0694 | 103.1224 | 95.0252 | 71.8509 | 42.9681 | 29.499 | 68.9176 | 98.7996 | 99.1909 | 104.0933 | 924.7452 | 100.8286 | 1320.3567 |  |  |  | 101.9633 | 587.8115 | 98.6029 | 145.7303 | 149.4932 | 167.5606 | 80.9734 | 510.2771 | 986.8154 | 97.519 | 139.092 |  | 512.2185 | 97.6174 |  |  | 99.3168 | 84.7857 | 254.4141 |  | 23.4593 | 40.8356 | 27.8937 | 28.9436 | 35.1371 | 34.3295 | 38.6503 | 15.399 | 32.3305 | 13.7396 | 19.385 | 53.0491 | 43.1865 | 62.8239 | 45.1867 | 25.0995 |  |  | -183.3843 | 137.9759 | -24.1702 | 82.8853 | 224.6346 | -197.3288 | 34.784 | -166.4261 | -0.36108 | -0.91441 | 1.0039 | 0.005712 | 0.0003072 | 0.001191 | 67.8856 | 63.587 | 63.5862 | 63.7681 | 65.9536 | 91.3875 | 81.7421 | 64.622 | 93.5118 | 92.1363 | 69.5344 | 42.054 | 38.376 | 73.5542 |  | 1121.0543 | 32.1862 | 30.408 | 28.7799 | 47.6809 | 36.6149 | 79.7881 | 69.9771 | 82.8071 |  |  |  | 793.4013 | 593.6446 | 738.3955 | 899.3715 | 401.8641 | 941.1631 | 847.2428 | -1.9408 | -0.26111 | 611.689 | 54.2565 | 58.9235 | 602.3791 | 57.8094 | 53.8881 | 100.627 | 673.9259 | 99.1296 | 80.7979 | 1025.3876 | 370.9703 | 37.1918 | 73.7108 | 374.8861 | 390.3284 | 42.3238 |  | 428.3701 | 634.3518 | 747.9172 | 258.8962 |  | 555.8334 |  | 637.2627 |  |  | 38.7735 | 35.5763 | 33.48 | [5 empty] | 67.6836 | 145.2052 | 64.5524 | 58.8637 |  | 80.3776 | 73.8591 | 222.5742 | 88.3977 | 79.6131 |  |  | 710.8641 | 70.2924 | 68.1263 |  | 116.9579 | 395.35 | 56.853 |  | 68.3322 | 65.3042 | 64.85 | 92.7694 | 652.3133 | 509.0235 | 81.2531 |  | 66.9368 | 162.9832 | 81.7042 | 87.191 | 440.6659 | 362.233 |  | 223.7246 | 92.7489 | 0.7018 | 19.1112 | 1.8084 | 1.6419 | -13.4414 | 3.074 | 199.9 | 0.73 | -19.8118 | 14.5052 | -6.071 | 11.2424 | 18.3153 | -17.166 | 7.2072 | 24.4558 | 64.7858 |  |  | 1.0141 | 28.7326 | 108.6163
42838.5734 | 13233 | 140.2866 | 152.0807 | 135.9891 | 149.7242 | 89.8995 | 45.597 | 125.2828 | 38.0807 | 103.1048 | 95.015 | 71.8539 | 42.9755 | 29.5019 | 68.9283 | 98.7803 | 99.1788 | 104.0986 | 923.6732 | 100.7796 | 1319.6631 |  |  |  | 101.9551 | 602.3804 | 98.5987 | 145.9511 | 149.3888 | 165.2941 | 80.1035 | 509.5818 | 990.9838 | 97.4975 | 138.8208 |  | 512.7862 | 97.6185 |  |  | 99.3516 | 84.6016 | 196.0909 |  | 23.0031 | 40.2863 | 27.6913 | 29.134 | 37.0243 | 34.3208 | 39.0466 | 15.6185 | 32.3019 | 13.8361 | 19.4367 | 53.1193 | 43.2831 | 62.9653 | 45.2568 | 25.1097 |  |  | -183.3449 | 154.4932 | -37.1298 | 72.9904 | 224.561 | -197.3545 | 33.6775 | -166.5214 | -0.33481 | -0.91441 | 0.88999 | 0.0055001 | 0.00034006 | 0.0012157 | 68.1119 | 63.7232 | 63.6059 | 63.922 | 66.1338 | 91.3722 | 81.7285 | 63.8049 | 93.4777 | 92.1223 | 69.5456 | 42.0701 | 38.3876 | 73.5672 |  | 1120.1283 | 28.6765 | 29.3765 | 29.3521 | 47.5445 | 36.5637 | 80.0138 | 70.6698 | 83.1523 |  |  |  | 793.1989 | 593.4561 | 738.2636 | 899.2366 | 401.7162 | 941.058 | 847.2214 | -1.8826 | -0.21718 | 609.2362 | 54.3441 | 58.9109 | 599.8757 | 57.4465 | 53.8288 | 100.6166 | 693.0688 | 99.0383 | 79.9986 | 1026.019 | 373.8589 | 37.2168 | 75.9901 | 371.4286 | 387.5477 | 42.3353 |  | 427.483 | 629.5241 | 747.1801 | 266.1911 |  | 545.5847 |  | 633.7247 |  |  | 38.8355 | 35.6137 | 33.4964 | [5 empty] | 67.7378 | 147.1982 | 64.5992 | 58.8881 |  | 79.5788 | 73.7523 | 222.4395 | 88.472 | 80.1066 |  |  | 710.5474 | 70.3028 | 68.2314 |  | 117.2091 | 395.015 | 57.3187 |  | 68.5112 | 65.335 | 64.7803 | 92.7593 | 651.9925 | 508.5401 | 81.1371 |  | 66.2803 | 163.3668 | 81.9004 | 87.1969 | 441.526 | 362.0803 |  | 223.4261 | 92.2386 | 0.69753 | 19.1102 | 1.8076 | 1.6409 | -13.5252 | 3.074 | 187.69 | 0.75 | -19.7587 | 15.3354 | -7.518 | 10.5408 | 18.312 | -17.1669 | 7.0915 | 24.3615 | 64.7216 |  |  | 1.3981 | 30.4309 | 108.5639
42838.5734 | 13234 | 140.9059 | 152.0625 | 135.8165 | 149.6933 | 89.8985 | 45.6009 | 125.2773 | 38.0826 | 103.0821 | 95.003 | 71.8592 | 42.9859 | 29.5017 | 68.9365 | 98.8197 | 99.1157 | 103.9556 | 922.8231 | 100.7734 | 1318.3111 |  |  |  | 101.9606 | 617.0034 | 98.5587 | 145.7485 | 149.2978 | 162.9847 | 80.291 | 509.5025 | 998.2064 | 97.4808 | 138.6141 |  | 513.3784 | 97.6155 |  |  | 99.3627 | 83.9374 | 131.5334 |  | 22.7778 | 40.6705 | 27.2027 | 29.3864 | 37.215 | 34.2616 | 39.3924 | 15.8172 | 32.289 | 13.9871 | 19.4919 | 53.2001 | 43.394 | 63.1136 | 45.3447 | 25.1206 |  |  | -183.406 | 169.2573 | -55.4495 | 68.275 | 224.5315 | -197.3262 | 32.2285 | -166.6482 | -0.256 | -0.80174 | 0.99189 | 0.0055576 | 0.00028256 | 0.0011861 | 68.2171 | 63.8345 | 63.6253 | 64.0784 | 65.5502 | 91.3376 | 81.7163 | 63.138 | 93.4436 | 92.0995 | 69.548 | 42.071 | 38.3814 | 73.5603 |  | 1119.0828 | 27.8004 | 26.2855 | 27.1138 | 47.4257 | 36.5236 | 79.8882 | 70.2552 | 83.5082 |  |  |  | 793.0056 | 593.2827 | 738.1259 | 899.0957 | 401.5411 | 940.9607 | 847.2189 | -0.85461 | -0.14205 | 606.739 | 54.3838 | 58.8404 | 597.4674 | 57.6536 | 54.3065 | 100.6006 | 711.3055 | 99.0111 | 79.9398 | 1024.0086 | 378.4098 | 37.2384 | 78.8749 | 368.0501 | 384.9524 | 42.3585 |  | 425.0254 | 624.1923 | 746.3847 | 273.3634 |  | 536.2747 |  | 629.7638 |  |  | 38.8847 | 35.6256 | 33.4884 | [5 empty] | 67.788 | 151.017 | 64.9929 | 58.9386 |  | 78.7669 | 73.3775 | 222.0256 | 87.6297 | 79.6034 |  |  | 710.3327 | 70.2391 | 68.135 |  | 117.0936 | 394.7513 | 58.1344 |  | 68.3112 | 64.5097 | 64.7221 | 92.7406 | 651.7261 | 508.054 | 81.1321 |  | 66.196 | 163.5225 | 81.8575 | 87.2006 | 442.2332 | 362.2892 |  | 223.1188 | 92.2769 | 0.648 | 19.111 | 1.8077 | 1.6399 | -13.4076 | 3.0741 | 168.65 | 0.93 | -19.7099 | 16.0613 | -9.193 | 10.2009 | 18.309 | -17.164 | 6.9366 | 24.1019 | 64.6562 |  |  | 1.4907 | 32.3059 | 108.5085
42838.5735 | 13235 | 141.9069 | 152.056 | 135.6361 | 149.6587 | 89.9052 | 45.6158 | 125.2641 | 38.0892 | 103.0641 | 94.9941 | 71.8602 | 42.9892 | 29.5095 | 68.9369 | 98.6916 | 99.1291 | 103.9439 | 922.5815 | 100.8281 | 1316.4049 |  |  |  | 101.9454 | 629.0939 | 98.5603 | 145.5686 | 149.2316 | 162.2734 | 80.9877 | 509.2595 | 989.1394 | 97.4963 | 138.3618 |  | 513.7532 | 97.6098 |  |  | 99.3712 | 83.3486 | 76.1817 |  | 22.5962 | 41.7639 | 26.4392 | 29.0774 | 36.9975 | 34.3219 | 39.5781 | 15.8689 | 32.2859 | 14.0772 | 19.5433 | 53.2323 | 43.4954 | 63.249 | 45.4281 | 25.1241 |  |  | -183.4711 | 183.336 | -60.1814 | 77.3997 | 224.655 | -197.3551 | 31.2737 | -166.7389 | -0.33676 | -0.66349 | 0.98773 | 0.0054688 | 0.00028913 | 0.0011861 | 68.3916 | 63.9507 | 63.6467 | 64.1064 | 65.5708 | 91.3267 | 81.7236 | 62.8728 | 93.4171 | 92.0983 | 69.5563 | 42.0907 | 38.4035 | 73.57 |  | 1118.1229 | 27.0734 | 26.0211 | 24.5052 | 47.3759 | 36.4942 | 79.368 | 69.1161 | 83.2114 |  |  |  | 792.8253 | 593.1068 | 737.994 | 898.9473 | 401.3728 | 940.8734 | 847.1281 | -1.1047 | 0.0089704 | 604.3779 | 54.4627 | 58.7156 | 595.1399 | 59.1689 | 55.2885 | 100.6005 | 727.3007 | 99.0056 | 81.4188 | 1023.8901 | 382.1272 | 37.2067 | 75.2375 | 364.839 | 382.4529 | 42.3574 |  | 424.7199 | 618.9898 | 745.5815 | 279.1747 |  | 530.0932 |  | 625.6859 |  |  | 38.958 | 35.6378 | 33.5087 | [5 empty] | 67.9808 | 148.2772 | 65.0794 | 58.9202 |  | 78.5251 | 73.0775 | 221.8354 | 87.1476 | 79.1892 |  |  | 710.1498 | 70.0922 | 67.9178 |  | 116.7797 | 394.4645 | 57.5908 |  | 67.947 | 64.191 | 64.7295 | 92.7187 | 651.4732 | 507.6659 | 81.0965 |  | 66.3964 | 163.4354 | 81.9637 | 87.2154 | 442.8892 | 362.5371 |  | 222.8081 | 92.0591 | 0.7287 | 19.1101 | 1.8091 | 1.642 | -13.4252 | 3.0741 | 167.12 | 0.7 | -19.6973 | 16.7451 | -9.5939 | 10.8801 | 18.3159 | -17.167 | 6.8338 | 24.0699 | 64.5856 |  |  | 1.568 | 33.8952 | 108.4527
42838.5735 | 13236 | 142.9665 | 152.0898 | 135.4638 | 149.6256 | 89.9197 | 45.6275 | 125.251 | 38.0963 | 103.0449 | 94.9865 | 71.869 | 42.9927 | 29.5147 | 68.9408 | 98.7058 | 99.0955 | 103.9446 | 920.6902 | 100.8109 | 1315.2441 |  |  |  | 101.9416 | 638.7757 | 98.556 | 142.683 | 149.1709 | 162.0611 | 81.6778 | 508.759 | 979.1301 | 97.5317 | 138.2072 |  | 514.0787 | 97.6027 |  |  | 99.3691 | 83.2178 | 30.0135 |  | 22.2171 | 41.7602 | 25.9953 | 28.0994 | 35.6189 | 34.0519 | 39.1861 | 15.7405 | 32.256 | 14.0575 | 19.5971 | 53.2014 | 43.6222 | 63.375 | 45.5083 | 25.1374 |  |  | -183.4888 | 171.9922 | -47.8967 | 63.1363 | 224.5762 | -197.3209 | 31.4893 | -166.7303 | -0.34629 | -0.79 | 0.97176 | 0.0053424 | 0.00012978 | 0.0012272 | 68.5649 | 64.06 | 63.6559 | 64.2727 | 65.7904 | 91.3021 | 81.7124 | 63.2053 | 93.3709 | 92.071 | 69.5616 | 42.0948 | 38.4054 | 73.5669 |  | 1117.6143 | 26.3672 | 25.5018 | 23.6216 | 47.2825 | 36.436 | 77.8729 | 67.7234 | 82.63 |  |  |  | 792.6114 | 592.9023 | 737.8475 | 898.7934 | 401.2138 | 940.7662 | 847.0039 | -1.1143 | -0.063686 | 601.9001 | 54.5323 | 58.6749 | 592.6896 | 60.4051 | 56.2963 | 100.6051 | 741.2627 | 98.9897 | 81.9831 | 1020.3535 | 384.2075 | 37.1883 | 75.0459 | 361.9881 | 380.1814 | 42.3565 |  | 425.7714 | 614.4349 | 744.8219 | 284.747 |  | 525.8969 |  | 622.0314 |  |  | 38.9858 | 35.6365 | 33.5104 | [5 empty] | 68.3439 | 148.245 | 65.6045 | 58.9412 |  | 78.4578 | 73.0929 | 221.6802 | 87.825 | 79.3768 |  |  | 710.0278 | 69.9919 | 67.8432 |  | 116.563 | 394.1776 | 57.3284 |  | 67.8358 | 64.4673 | 64.7098 | 92.7089 | 651.2509 | 507.31 | 81.0161 |  | 66.2096 | 163.5334 | 82.1468 | 87.1954 | 443.5945 | 362.065 |  | 222.5597 | 91.5924 | 0.8144 | 19.1098 | 1.8087 | 1.6411 | -13.4988 | 3.0741 | 140.08 | 0.71 | -19.6934 | 16.2186 | -8.5588 | 9.8265 | 18.3046 | -17.158 | 6.8543 | 24.1804 | 64.5091 |  |  | 1.6396 | 35.2227 | 108.3957
42838.5735 | 13237 | 143.8617 | 152.1339 | 135.2908 | 149.5856 | 89.9106 | 45.6346 | 125.2325 | 38.0886 | 103.0192 | 94.9615 | 71.8613 | 42.9942 | 29.5126 | 68.9397 | 98.6206 | 99.0729 | 103.8309 | 918.382 | 100.7545 | 1314.1953 |  |  |  | 101.9302 | 647.7746 | 98.5441 | 142.6478 | 149.1125 | 163.4117 | 80.9344 | 508.8886 | 969.1651 | 97.555 | 138.0173 |  | 514.1832 | 97.5871 |  |  | 99.3478 | 83.2443 | 2.7524 |  | 21.8626 | 41.4689 | 25.7963 | 28.8339 | 36.318 | 33.7399 | 39.0054 | 15.7054 | 32.2525 | 14.1702 | 19.6495 | 53.229 | 43.739 | 63.4863 | 45.5993 | 25.1595 |  |  | -183.4152 | 132.2261 | -46.7828 | 48.7448 | 224.4014 | -197.3117 | 31.0884 | -166.7448 | -0.4796 | -0.85692 | 0.88253 | 0.0054015 | 0.00025956 | 0.0011812 | 68.6845 | 64.139 | 63.6624 | 64.3724 | 65.8944 | 91.264 | 81.6972 | 64.4712 | 93.3266 | 92.0537 | 69.5631 | 42.1032 | 38.4087 | 73.5697 |  | 1117.1492 | 25.8661 | 25.3649 | 23.1125 | 47.2189 | 36.3962 | 77.6377 | 66.5816 | 82.3066 |  |  |  | 792.4093 | 592.6949 | 737.7042 | 898.6412 | 401.0909 | 940.6649 | 846.8665 | -0.34345 | 0.076682 | 599.3013 | 54.6253 | 58.8576 | 590.2298 | 59.2518 | 56.2634 | 100.5936 | 753.5895 | 98.979 | 80.8935 | 1017.1462 | 383.9833 | 37.2065 | 75.0259 | 359.3029 | 377.9967 | 42.3695 |  | 426.702 | 610.0537 | 744.0029 | 289.5717 |  | 522.2457 |  | 618.3881 |  |  | 38.9902 | 35.6328 | 33.5083 | [5 empty] | 68.7266 | 148.504 | 65.7831 | 58.9614 |  | 78.3446 | 73.0631 | 221.3932 | 88.2098 | 79.373 |  |  | 709.8786 | 70.0377 | 67.8686 |  | 116.5503 | 393.9059 | 57.693 |  | 68.0197 | 64.2476 | 64.6375 | 92.6961 | 651.0247 | 506.9192 | 81.073 |  | 65.9575 | 163.9159 | 82.2061 | 87.2068 | 444.2468 | 362.0766 |  | 222.3 | 90.954 | 0.66266 | 19.11 | 1.8086 | 1.6393 | -13.4925 | 3.0741 | 162.59 | 0.94 | -19.72 | 14.2141 | -8.4548 | 8.6303 | 18.2882 | -17.1488 | 6.807 | 24.2781 | 64.4123 |  |  | 1.6906 | 35.9944 | 108.3397
42838.5735 | 13238 | 144.4198 | 152.1824 | 135.1441 | 149.5525 | 89.9222 | 45.6536 | 125.2189 | 38.0909 | 103.0098 | 94.9605 | 71.8649 | 43.0022 | 29.5118 | 68.9446 | 98.6259 | 99.1164 | 103.8713 | 917.3944 | 100.7733 | 1311.4594 |  |  |  | 101.9456 | 658.4927 | 98.5631 | 142.2618 | 149.0828 | 167.5925 | 78.5519 | 508.7219 | 960.7635 | 97.5687 | 137.7982 |  | 513.7492 | 97.5753 |  |  | 99.3214 | 83.2601 | 8.5128 |  | 21.4873 | 41.6221 | 25.4708 | 28.5426 | 36.0605 | 33.7773 | 38.9766 | 15.7297 | 32.2434 | 14.3036 | 19.6926 | 53.2165 | 43.8578 | 63.5867 | 45.7123 | 25.1842 |  |  | -183.4316 | 90.8285 | -42.7771 | 47.0541 | 224.6149 | -197.2953 | 31.8145 | -166.7231 | -0.3354 | -0.79 | 0.86603 | 0.0054245 | 0.00018399 | 0.0012058 | 68.7068 | 64.2002 | 63.6633 | 64.4896 | 65.974 | 91.2389 | 81.6817 | 65.6464 | 93.2954 | 92.0379 | 69.5611 | 42.1085 | 38.4039 | 73.5608 |  | 1116.9106 | 26.182 | 25.4872 | 23.2174 | 47.3021 | 36.3573 | 77.6174 | 66.3044 | 82.2996 |  |  |  | 792.2161 | 592.5043 | 737.5667 | 898.4964 | 400.9855 | 940.5559 | 846.687 | 0.34052 | 0.0045958 | 596.7278 | 54.6597 | 58.518 | 587.8795 | 58.0294 | 55.595 | 100.6014 | 766.9851 | 98.9858 | 80.7766 | 1014.367 | 382.6545 | 37.2029 | 72.382 | 356.401 | 375.496 | 42.3414 |  | 427.9257 | 605.4209 | 742.9988 | 297.763 |  | 518.2892 |  | 614.1727 |  |  | 38.9898 | 35.6284 | 33.5123 | [5 empty] | 69.1697 | 148.8888 | 65.0821 | 58.9997 |  | 78.6033 | 73.4172 | 221.2424 | 87.3646 | 78.6614 |  |  | 709.6321 | 70.1239 | 67.8381 |  | 116.2592 | 393.6321 | 57.818 |  | 67.9512 | 63.658 | 64.5343 | 92.6752 | 650.8102 | 506.5309 | 81.0602 |  | 65.7727 | 163.9759 | 82.177 | 87.2056 | 444.9047 | 361.9836 |  | 222.0072 | 91.3414 | 0.81737 | 19.1112 | 1.8074 | 1.6379 | -13.4399 | 3.0741 | 157.95 | 0.76 | -19.8151 | 11.7835 | -8.0867 | 8.4813 | 18.298 | -17.1492 | 6.8865 | 24.4082 | 64.2738 |  |  | 1.6509 | 35.7743 | 108.2878
42838.5735 | 13239 | 144.276 | 152.16 | 134.9948 | 149.5089 | 89.9183 | 45.6587 | 125.2015 | 38.0949 | 102.9844 | 94.9363 | 71.8641 | 42.9965 | 29.5073 | 68.9454 | 98.6718 | 99.1443 | 103.9188 | 916.3802 | 100.7555 | 1308.5749 |  |  |  | 101.945 | 670.5081 | 98.5419 | 141.9204 | 149.0548 | 167.909 | 77.6591 | 508.0331 | 958.1185 | 97.4803 | 137.7356 |  | 513.4266 | 97.558 |  |  | 99.2879 | 83.0479 |  |  | 21.1463 | 42.7608 | 25.1243 | 27.9544 | 35.5904 | 33.4254 | 38.4528 | 15.8823 | 32.2326 | 14.3976 | 19.7411 | 53.1847 | 43.9977 | 63.6945 | 45.8313 | 25.2006 |  |  | -183.4356 | 113.0981 | -42.2612 | 53.6817 | 224.5223 | -197.3012 | 32.1799 | -166.7684 | -0.20346 | -0.89364 | 0.97644 | 0.0052208 | 0.00022671 | 0.0011877 | 68.6873 | 64.2842 | 63.6773 | 64.5754 | 65.8943 | 91.209 | 81.6667 | 66.142 | 93.2553 | 92.0082 | 69.563 | 42.1073 | 38.4075 | 73.56 |  | 1117.3469 | 28.6722 | 26.0852 | 23.9998 | 47.3583 | 36.314 | 77.6757 | 65.9934 | 82.0137 |  |  |  | 792.0259 | 592.3176 | 737.4269 | 898.3467 | 400.8468 | 940.4388 | 846.5538 | 1.6003 | 0.29104 | 594.0277 | 54.7151 | 58.2137 | 585.4964 | 55.623 | 55.015 | 100.5932 | 782.6683 | 98.9679 | 80.0159 | 1014.2434 | 382.2217 | 37.2054 | 71.4652 | 353.7221 | 372.9061 | 42.3334 |  | 428.454 | 601.7108 | 742.3445 | 305.7981 |  | 515.4597 |  | 610.5497 |  |  | 38.9602 | 35.6181 | 33.5027 | [5 empty] | 69.6731 | 150.8204 | 64.7805 | 59.0582 |  | 78.8734 | 73.5179 | 221.0982 | 86.9239 | 78.2971 |  |  | 709.4054 | 69.7636 | 67.7358 |  | 116.0558 | 393.3476 | 57.6606 |  | 67.7366 | 63.2571 | 64.4788 | 92.6543 | 650.6045 | 505.8848 | 81.0836 |  | 65.5378 | 163.9493 | 82.2523 | 87.1584 | 445.5942 | 361.7174 |  | 221.7243 | 91.0163 | 0.66637 | 19.1126 | 1.809 | 1.6387 | -13.4239 | 3.0742 | 176.68 | 1.08 | -19.8224 | 13.1728 | -8.0523 | 9.0753 | 18.2838 | -17.1396 | 6.9219 | 24.4645 | 64.2032 |  |  | 1.3691 |  | 108.2328
42838.5735 | 13240 | 144.1366 | 152.179 | 134.8654 | 149.4798 | 89.9328 | 45.6782 | 125.1971 | 38.1039 | 102.9749 | 94.9319 | 71.8793 | 43.0127 | 29.5198 | 68.9489 | 98.7107 | 99.1494 | 103.9374 | 915.1272 | 100.7236 | 1307.0002 |  |  |  | 101.9417 | 681.9309 | 98.5135 | 142.5571 | 148.9993 | 166.0535 | 77.5607 | 507.5142 | 963.5562 | 97.3701 | 137.4923 |  | 513.988 | 97.5696 |  |  | 99.2712 | 82.6817 |  |  | 21.1105 | 43.6308 | 24.8499 | 27.858 | 35.5369 | 32.9127 | 37.9923 | 15.8536 | 32.2212 | 14.444 | 19.7935 | 53.1746 | 44.1411 | 63.7864 | 45.9413 | 25.2289 |  |  | -183.5033 | 129.7278 | -37.1443 | 72.215 | 224.6649 | -197.3439 | 32.7207 | -166.7132 | -0.34182 | -0.84308 | 0.87402 | 0.0052224 | 0.00017249 | 0.0011861 | 68.7282 | 64.4044 | 63.69 | 64.6727 | 66.0646 | 91.1892 | 81.6638 | 66.2857 | 93.2288 | 91.9892 | 69.5686 | 42.1134 | 38.4195 | 73.5628 |  | 1120.6887 | 37.7504 | 26.8055 | 25.8697 | 47.784 | 36.3748 | 77.6632 | 65.9644 | 82.2006 |  |  |  | 791.826 | 592.1527 | 737.3006 | 898.2058 | 400.6874 | 940.3283 | 846.516 | -0.4038 | 1.1846 | 591.4379 | 54.8054 | 58.5498 | 583.2388 | 55.4102 | 54.6735 | 100.5694 | 797.2179 | 98.9232 | 80.0187 | 1014.3405 | 385.1481 | 37.2132 | 76.1661 | 351.0462 | 370.1355 | 42.3394 |  | 427.4732 | 598.313 | 741.6895 | 311.3787 |  | 513.0989 |  | 606.9336 |  |  | 38.9346 | 35.6221 | 33.4975 | [5 empty] | 69.987 | 152.3833 | 65.2724 | 59.0832 |  | 78.6718 | 73.4413 | 220.9764 | 86.6111 | 78.1053 |  |  | 709.2206 | 69.5528 | 67.5138 |  | 115.8803 | 393.0766 | 57.0949 |  | 67.4564 | 62.7273 | 64.342 | 92.6234 | 650.4414 | 505.3933 | 81.1119 |  | 65.4471 | 163.8168 | 82.2815 | 87.0935 | 446.4024 | 361.6349 |  | 221.4349 | 90.986 | 0.77526 | 19.1107 | 1.8096 | 1.6403 | -13.4927 | 3.0742 | 214.71 | 0.63 | -19.7844 | 14.1274 | -7.5595 | 10.5405 | 18.2743 | -17.1271 | 6.974 | 24.3604 | 64.1239 |  |  | 0.36759 |  | 108.1786
42838.5735 | 13241 | 143.8059 | 152.2154 | 134.7439 | 149.4506 | 89.9326 | 45.688 | 125.1875 | 38.1071 | 102.9485 | 94.9228 | 71.8747 | 43.016 | 29.5175 | 68.9521 | 98.7088 | 99.1277 | 103.9606 | 914.2556 | 100.6948 | 1306.0108 |  |  |  | 101.9287 | 695.1849 | 98.487 | 142.8756 | 148.968 | 165.5007 | 76.1848 | 507.1342 | 956.6171 | 97.3194 | 137.1913 |  | 514.5073 | 97.5599 |  |  | 99.2727 | 82.2821 |  |  | 20.8953 | 43.4822 | 24.8348 | 28.0023 | 35.3536 | 32.2969 | 37.4773 | 15.5594 | 32.2078 | 14.3338 | 19.854 | 53.1876 | 44.2994 | 63.8779 | 46.045 | 25.2397 |  |  | -183.4763 | 120.4828 | -30.6178 | 81.4009 | 224.724 | -197.3459 | 35.4313 | -166.545 | -0.32839 | -0.84182 | 0.98894 | 0.0051469 | 0.00010514 | 0.0011845 | 68.7831 | 64.5075 | 63.7074 | 64.7716 | 66.3146 | 91.1649 | 81.6509 | 66.3398 | 93.1933 | 91.9753 | 69.5686 | 42.1191 | 38.4219 | 73.5683 |  | 1125.5657 | 40.4953 | 32.1575 | 29.513 | 47.6393 | 36.507 | 78.1264 | 66.9549 | 82.5982 |  |  |  | 791.6167 | 591.9412 | 737.1446 | 898.0416 | 400.5254 | 940.2246 | 846.3582 | -1.7537 | 0.19632 | 589.0818 | 54.8366 | 58.7566 | 581.007 | 57.4829 | 54.462 | 100.5658 | 811.3435 | 98.8831 | 79.1981 | 1012.0789 | 385.8958 | 37.2468 | 75.8895 | 348.2632 | 367.9184 | 42.3394 |  | 427.0962 | 594.5842 | 740.8797 | 317.9238 |  | 510.7048 |  | 602.8068 |  |  | 38.9535 | 35.6502 | 33.5039 | [5 empty] | 70.0966 | 152.179 | 65.907 | 59.113 |  | 78.7362 | 73.4584 | 220.8355 | 86.1868 | 77.9819 |  |  | 709.0435 | 69.0879 | 67.2345 |  | 115.7519 | 392.8273 | 57.6063 |  | 66.9599 | 62.2813 | 64.0962 | 92.5887 | 650.273 | 505.0258 | 81.0698 |  | 65.3449 | 163.8432 | 82.0624 | 87.0335 | 447.2165 | 361.5412 |  | 221.1482 | 91.1871 | 0.68344 | 19.1107 | 1.809 | 1.6402 | -13.5456 | 3.0742 | 218.08 | 0.59 | -19.7704 | 13.6115 | -6.8617 | 11.1882 | 18.2583 | -17.11 | 7.2498 | 24.3205 | 64.0133 |  |  | 0.078181 |  | 108.1185
42838.5735 | 13242 | 143.5007 | 152.2417 | 134.6346 | 149.4155 | 89.9389 | 45.703 | 125.1722 | 38.111 | 102.9316 | 94.9184 | 71.8783 | 43.0211 | 29.518 | 68.9533 | 98.7037 | 99.0715 | 103.9485 | 913.3191 | 100.6139 | 1306.1104 |  |  |  | 101.8865 | 710.2994 | 98.479 | 142.9309 | 148.9115 | 165.518 | 75.9877 | 507.6169 | 954.9293 | 97.3448 | 136.87 |  | 514.8141 | 97.5559 |  |  | 99.2671 | 82.1096 |  |  | 20.5452 | 43.1247 | 25.0752 | 28.4768 | 35.3944 | 31.9181 | 37.1154 | 15.3706 | 32.1935 | 14.4034 | 19.8909 | 53.2154 | 44.472 | 63.9663 | 46.1335 | 25.2472 |  |  | -183.429 | 118.5456 | -41.428 | 81.9791 | 224.7247 | -197.3321 | 40.1218 | -166.2684 | -0.25853 | -0.81202 | 0.93513 | 0.0051354 | 0.00020206 | 0.0011746 | 68.881 | 64.6372 | 63.7333 | 64.8588 | 66.4942 | 91.1363 | 81.6364 | 65.3352 | 93.1528 | 91.962 | 69.5761 | 42.1299 | 38.4292 | 73.5647 |  | 1125.359 | 33.7115 | 33.0645 | 31.3367 | 47.398 | 36.4604 | 78.199 | 67.5731 | 82.6394 |  |  |  | 791.4228 | 591.7682 | 737.0107 | 897.8933 | 400.4022 | 940.1193 | 846.2675 | -1.339 | -0.24038 | 586.6457 | 54.8889 | 58.6561 | 578.6119 | 58.6048 | 54.4803 | 100.5403 | 829.5715 | 98.8489 | 79.5851 | 1009.7787 | 386.3868 | 37.2878 | 75.1136 | 345.7598 | 365.8213 | 42.3516 |  | 428.6555 | 591.4337 | 740.0497 | 322.7156 |  | 508.5637 |  | 599.1588 |  |  | 38.969 | 35.6581 | 33.5049 | [5 empty] | 70.2317 | 152.6534 | 65.6093 | 59.119 |  | 78.8495 | 73.4775 | 220.6703 | 85.7622 | 78.0047 |  |  | 708.8604 | 69.0352 | 67.049 |  | 115.9131 | 392.5653 | 56.8011 |  | 66.876 | 62.2344 | 63.8737 | 92.5669 | 650.0844 | 504.6449 | 80.9653 |  | 65.0022 | 164.5025 | 82.0724 | 86.975 | 448.0054 | 361.2592 |  | 220.7988 | 91.7942 | 0.75875 | 19.1119 | 1.8085 | 1.64 | -13.4195 | 3.0742 | 236.96 | 0.72 | -19.7683 | 13.494 | -7.9771 | 11.2215 | 18.247 | -17.0987 | 7.71 | 24.4853 | 63.8817 |  |  | 0.82644 |  | 108.0629
42838.5736 | 13243 | 143.2772 | 152.2672 | 134.5394 | 149.3739 | 89.9428 | 45.7144 | 125.1638 | 38.1098 | 102.914 | 94.9064 | 71.8783 | 43.0238 | 29.5193 | 68.959 | 98.6017 | 99.0059 | 103.7975 | 912.1861 | 100.6073 | 1307.9049 |  |  |  | 101.871 | 721.2624 | 98.4724 | 142.8746 | 148.8455 | 164.2843 | 76.7038 | 508.2007 | 955.3852 | 97.3921 | 136.959 |  | 515.4735 | 97.5548 |  |  | 99.2586 | 81.5718 |  |  | 20.6367 | 42.5742 | 24.9125 | 28.5449 | 35.3934 | 31.6269 | 36.7297 | 15.4201 | 32.1855 | 14.3892 | 19.9426 | 53.2279 | 44.6663 | 64.0476 | 46.2369 | 25.261 |  |  | -183.3935 | 145.7003 | -55.4088 | 85.9658 | 224.676 | -197.3439 | 42.3323 | -166.1935 | -0.43737 | -0.87769 | 0.92436 | 0.0049727 | 5.257e-05 | 0.0011713 | 68.97 | 64.7076 | 63.752 | 64.9772 | 66.3854 | 91.1074 | 81.6342 | 63.9815 | 93.123 | 91.9436 | 69.5847 | 42.1345 | 38.4309 | 73.5734 |  | 1123.1819 | 28.7768 | 28.8688 | 29.6317 | 47.3049 | 36.3478 | 78.0736 | 67.9942 | 82.4659 |  |  |  | 791.2219 | 591.5934 | 736.8825 | 897.739 | 400.2575 | 940.0056 | 846.2635 | -1.0819 | -0.21908 | 584.2954 | 54.9324 | 58.8285 | 576.3935 | 57.6451 | 54.264 | 100.517 | 844.9533 | 98.7993 | 79.926 | 1008.1965 | 388.3573 | 37.3147 | 75.1412 | 343.3448 | 363.8226 | 42.3572 |  | 427.5791 | 588.677 | 739.3417 | 326.1187 |  | 506.8814 |  | 595.8166 |  |  | 38.9843 | 35.6596 | 33.5109 | [5 empty] | 70.5805 | 152.9739 | 65.3507 | 59.1838 |  | 78.4959 | 73.3463 | 220.3741 | 85.0479 | 77.8624 |  |  | 708.7325 | 69.3102 | 66.953 |  | 116.0759 | 392.2982 | 55.4534 |  | 66.9401 | 62.1891 | 63.7683 | 92.524 | 649.8831 | 504.2086 | 80.9231 |  | 64.4321 | 165.2743 | 81.8399 | 86.9087 | 448.9022 | 360.7658 |  | 220.3733 | 92.4509 | 0.76487 | 19.1109 | 1.8073 | 1.6398 | -13.5197 | 3.0741 | 265.94 | 0.62 | -19.7386 | 14.9469 | -9.2174 | 11.4811 | 18.2363 | -17.0911 | 7.9158 | 24.3711 | 63.7718 |  |  | 1.3615 |  | 108.0026
42838.5736 | 13244 | 143.0237 | 152.2899 | 134.4494 | 149.3433 | 89.9438 | 45.7242 | 125.1558 | 38.1124 | 102.8999 | 94.8901 | 71.8749 | 43.0297 | 29.5281 | 68.9658 | 98.5538 | 98.9868 | 103.6985 | 911.2288 | 100.6189 | 1307.7626 |  |  |  | 101.8729 | 731.8007 | 98.4517 | 142.6859 | 148.7788 | 163.0254 | 76.2817 | 507.3755 | 950.8224 | 97.3873 | 136.5699 |  | 516.0664 | 97.5439 |  |  | 99.2477 | 80.5444 |  |  | 22.1778 | 42.1047 | 25.9193 | 29.1697 | 35.8923 | 31.7707 | 36.7025 | 15.7006 | 32.1688 | 14.4228 | 19.9993 | 53.2557 | 44.851 | 64.1146 | 46.3484 | 25.2657 |  |  | -183.4152 | 160.1365 | -66.0028 | 86.1682 | 224.8581 | -197.3288 | 46.8973 | -165.9937 | -0.34435 | -1.0518 | 1.0221 | 0.004953 | 7.064e-05 | 0.0012009 | 69.0519 | 64.761 | 63.7829 | 65.0953 | 66.3387 | 91.0912 | 81.6131 | 63.6511 | 93.09 | 91.9209 | 69.5883 | 42.1442 | 38.4439 | 73.5664 |  | 1121.431 | 29.6582 | 26.111 | 26.3397 | 47.2645 | 36.299 | 78.2173 | 68.4207 | 82.6784 |  |  |  | 791.03 | 591.4305 | 736.7484 | 897.5907 | 400.1245 | 939.8914 | 846.2929 | -0.10124 | 0.24596 | 582.0461 | 55.0184 | 58.739 | 574.2854 | 58.3713 | 54.2227 | 100.5091 | 855.5405 | 98.7581 | 80.2759 | 1004.262 | 390.369 | 37.3703 | 76.0575 | 341.3118 | 362.0872 | 42.3626 |  | 425.6371 | 585.8785 | 738.7255 | 327.9463 |  | 505.3989 |  | 592.5019 |  |  | 39.0298 | 35.6668 | 33.5177 | [5 empty] | 71.2252 | 151.7632 | 64.6917 | 59.3046 |  | 78.2439 | 73.1404 | 220.2661 | 84.8332 | 77.863 |  |  | 708.6447 | 68.6326 | 66.5903 |  | 115.7785 | 392.028 | 55.1344 |  | 66.3325 | 61.5949 | 63.7087 | 92.494 | 649.7099 | 503.7427 | 80.9473 |  | 63.9069 | 165.7208 | 81.7068 | 86.8832 | 449.8515 | 360.2255 |  | 220.0502 | 92.9092 | 0.76116 | 19.1106 | 1.8085 | 1.6413 | -13.5015 | 3.0742 | 255.77 | 0.48 | -19.7113 | 15.6582 | -10.0526 | 11.4861 | 18.248 | -17.0945 | 8.3336 | 24.1661 | 63.6875 |  |  | 1.2578 |  | 107.9437
42838.5736 | 13245 | 142.7085 | 152.353 | 134.3728 | 149.3158 | 89.9659 | 45.7404 | 125.1429 | 38.1233 | 102.8817 | 94.8742 | 71.8785 | 43.0338 | 29.5303 | 68.9641 | 98.5381 | 99.034 | 103.7764 | 911.0937 | 100.644 | 1305.4834 |  |  |  | 101.8685 | 743.2584 | 98.4751 | 142.9838 | 148.7201 | 163.3669 | 77.2497 | 506.0938 | 944.039 | 97.3881 | 135.9969 |  | 516.2759 | 97.5383 |  |  | 99.2325 | 79.8505 |  |  | 22.6528 | 41.59 | 25.4353 | 28.7849 | 35.8641 | 31.9532 | 37.021 | 15.7842 | 32.1534 | 14.4581 | 20.038 | 53.2735 | 45.0187 | 64.1857 | 46.4637 | 25.2778 |  |  | -183.5355 | 167.1302 | -48.3928 | 89.9164 | 224.657 | -197.3387 | 50.7579 | -165.8222 | -0.39572 | -0.93098 | 1.136 | 0.0049875 | 6.736e-05 | 0.0011582 | 69.0882 | 64.7943 | 63.7924 | 65.1871 | 66.4099 | 91.0725 | 81.6116 | 62.7052 | 93.0593 | 91.9042 | 69.5927 | 42.1545 | 38.4453 | 73.5741 |  | 1121.4304 | 32.9465 | 29.0416 | 26.1362 | 47.2249 | 36.2775 | 78.0977 | 67.8963 | 82.6886 |  |  |  | 790.8376 | 591.2478 | 736.6011 | 897.4238 | 400.0189 | 939.7963 | 846.1741 | -1.1857 | 0.50463 | 579.9186 | 55.1404 | 59.1216 | 572.2591 | 58.985 | 54.6471 | 100.5022 | 868.4071 | 98.7479 | 80.7429 | 1000.7123 | 392.0736 | 37.3619 | 71.2798 | 339.5111 | 360.4604 | 42.3661 |  | 425.261 | 583.2053 | 738.1114 | 331.9879 |  | 504.0782 |  | 589.2822 |  |  | 39.0737 | 35.6901 | 33.5328 | [5 empty] | 71.809 | 150.5402 | 63.9462 | 59.3276 |  | 78.0567 | 73.2878 | 220.3691 | 84.9736 | 78.0464 |  |  | 708.5345 | 68.0379 | 66.1022 |  | 115.1264 | 391.7552 | 55.87 |  | 65.7595 | 61.241 | 63.689 | 92.4842 | 649.5682 | 503.2761 | 80.9456 |  | 63.866 | 166.134 | 81.5986 | 86.8799 | 450.708 | 359.8683 |  | 219.8203 | 92.1341 | 0.60627 | 19.1102 | 1.8094 | 1.6436 | -13.3754 | 3.0741 | 239.44 | 0.99 | -19.7255 | 15.9834 | -8.6007 | 11.7236 | 18.2453 | -17.1 | 8.6725 | 24.1265 | 63.6005 |  |  | 0.8899 |  | 107.8816
42838.5736 | 13246 | 142.9427 | 152.3636 | 134.3037 | 149.277 | 89.9778 | 45.753 | 125.1314 | 38.1219 | 102.8586 | 94.8648 | 71.899 | 43.0421 | 29.5274 | 68.9691 | 98.6087 | 99.0649 | 103.8711 | 910.7169 | 100.6175 | 1303.2207 |  |  |  | 101.8476 | 753.7847 | 98.4652 | 143.2466 | 148.6611 | 164.1321 | 78.2931 | 506.0076 | 937.9932 | 97.2976 | 135.6095 |  | 516.5279 | 97.5266 |  |  | 99.2349 | 79.8895 |  |  | 22.4279 | 40.0728 | 25.676 | 29.0424 | 36.4279 | 31.9871 | 37.2773 | 15.8955 | 32.1252 | 14.34 | 20.0866 | 53.2572 | 45.1672 | 64.2404 | 46.5731 | 25.2947 |  |  | -183.5539 | 152.1565 | -57.8513 | 93.4057 | 224.6267 | -197.3321 | 52.7752 | -165.7006 | -0.33929 | -0.9849 | 0.97922 | 0.0049119 | 0.00010185 | 0.0011549 | 69.1452 | 64.8789 | 63.7937 | 65.2708 | 66.2615 | 91.0531 | 81.6003 | 62.9214 | 93.0227 | 91.8784 | 69.5873 | 42.1505 | 38.4437 | 73.5685 |  | 1122.1657 | 33.9037 | 30.7444 | 27.416 | 47.1805 | 36.2577 | 77.2075 | 67.1075 | 82.3236 |  |  |  | 790.6222 | 591.0539 | 736.4595 | 897.2293 | 399.8991 | 939.6812 | 846.0551 | -1.2348 | -0.072435 | 577.7485 | 55.2074 | 59.522 | 570.2728 | 57.1481 | 55.1771 | 100.4881 | 880.6897 | 98.7333 | 79.6287 | 997.8646 | 393.5292 | 37.2975 | 67.6953 | 337.6989 | 358.812 | 42.4056 |  | 426.3847 | 580.8536 | 737.6282 | 333.2911 |  | 502.989 |  | 586.5013 |  |  | 39.1007 | 35.6956 | 33.549 | [5 empty] | 72.1157 | 150.0858 | 63.4913 | 59.1411 |  | 78.1055 | 73.6122 | 220.3638 | 85.498 | 78.6566 |  |  | 708.4448 | 67.8119 | 65.8966 |  | 114.5557 | 391.4836 | 56.7808 |  | 65.4849 | 61.299 | 63.676 | 92.4758 | 649.3711 | 502.7982 | 80.9705 |  | 63.9632 | 166.2841 | 81.7116 | 86.8948 | 451.3282 | 359.6122 |  | 219.5675 | 91.1734 | 0.60812 | 19.1114 | 1.8097 | 1.6427 | -13.5444 | 3.0741 | 213.99 | 0.97 | -19.7437 | 15.2138 | -9.381 | 11.9201 | 18.2451 | -17.1007 | 8.8436 | 24.2436 | 63.5392 |  |  | 0.78119 |  | 107.8088
42838.5736 | 13247 | 143.8579 | 152.3307 | 134.2359 | 149.2353 | 89.9751 | 45.7508 | 125.1111 | 38.116 | 102.8377 | 94.8422 | 71.8739 | 43.0385 | 29.523 | 68.9641 | 98.552 | 99.0547 | 103.8137 | 910.363 | 100.5976 | 1302.0103 |  |  |  | 101.8326 | 765.9405 | 98.449 | 143.3597 | 148.6212 | 164.4104 | 79.1889 | 506.2637 | 930.2936 | 97.2582 | 135.065 |  | 516.6743 | 97.5184 |  |  | 99.2049 | 79.8835 |  |  | 22.6976 | 38.9969 | 26.0355 | 29.8234 | 37.2528 | 32.4627 | 37.6539 | 15.9459 | 32.1068 | 14.405 | 20.125 | 53.3069 | 45.3147 | 64.2949 | 46.6887 | 25.3156 |  |  | -183.5046 | 155.6944 | -70.575 | 93.6705 | 224.6931 | -197.3236 | 49.9174 | -165.7861 | -0.4111 | -0.89364 | 1.0954 | 0.0048807 | 4.436e-05 | 0.0011549 | 69.1566 | 64.8959 | 63.8152 | 65.3284 | 66.2291 | 91.0484 | 81.593 | 62.5765 | 92.9902 | 91.8661 | 69.5891 | 42.161 | 38.4469 | 73.5715 |  | 1122.1168 | 30.7631 | 27.9491 | 26.7784 | 47.1134 | 36.2198 | 77.1906 | 66.4569 | 82.5498 |  |  |  | 790.4384 | 590.8844 | 736.3299 | 897.0752 | 399.818 | 939.5842 | 845.9446 | -1.0956 | -0.046188 | 575.6547 | 55.3655 | 59.2139 | 568.3709 | 57.7488 | 55.14 | 100.4752 | 893.9249 | 98.7034 | 80.8066 | 995.0193 | 393.8319 | 37.2762 | 56.5084 | 336.0184 | 357.2713 | 42.5363 |  | 427.3798 | 578.5354 | 737.2323 | 318.7373 |  | 501.9917 |  | 583.8792 |  |  | 39.1415 | 35.7442 | 33.6049 | [5 empty] | 72.4368 | 115.5398 | 62.6043 | 59.2005 |  | 79.2592 | 74.1243 | 220.3124 | 85.6633 | 79.2185 |  |  | 708.4095 | 67.4445 | 65.7777 |  | 114.3337 | 391.1882 | 57.2231 |  | 65.2237 | 61.3953 | 63.6444 | 92.4705 | 649.1494 | 502.346 | 81.0305 |  | 64.0558 | 166.5148 | 81.8792 | 86.9124 | 451.8193 | 359.3282 |  | 219.2824 | 91.5288 | 0.648 | 19.1115 | 1.8091 | 1.6422 | -13.5339 | 3.0742 | 205.18 | 0.97 | -19.7474 | 15.3632 | -10.3436 | 11.9165 | 18.262 | -17.1136 | 8.6075 | 24.345 | 63.4999 |  |  | 1.1257 |  | 107.7515
42838.5736 | 13248 | 144.5182 | 152.3676 | 134.1897 | 149.2048 | 89.9789 | 45.7648 | 125.0953 | 38.1197 | 102.8209 | 94.8384 | 71.8899 | 43.0429 | 29.54 | 68.9752 | 98.5481 | 99.0227 | 103.8323 | 909.2435 | 100.5846 | 1301.2271 |  |  |  | 101.8169 | 777.2831 | 98.4688 | 143.1025 | 148.6056 | 169.1634 | 79.1703 | 505.7681 | 925.6975 | 97.3251 | 134.7272 |  | 516.4881 | 97.5046 |  |  | 99.2049 | 80.1171 |  |  | 23.4099 | 38.4822 | 26.5126 | 30.1999 | 37.6267 | 33.1199 | 38.1834 | 16.0115 | 32.0878 | 14.5491 | 20.1675 | 53.3064 | 45.4756 | 64.3374 | 46.8199 | 25.3352 |  |  | -183.5066 | 164.7192 | -65.5146 | 96.5599 | 224.5157 | -197.3315 | 41.3828 | -166.1264 | -0.39047 | -0.97441 | 0.99467 | 0.0049514 | 8.871e-05 | 0.0011943 | 68.9802 | 64.8418 | 63.8464 | 65.3732 | 65.9682 | 91.0252 | 81.5862 | 63.9394 | 92.9592 | 91.8595 | 69.5958 | 42.1698 | 38.4561 | 73.5783 |  | 1121.7732 | 28.6012 | 26.3325 | 24.756 | 47.0583 | 36.1756 | 76.7621 | 65.7626 | 82.7949 |  |  |  | 790.2463 | 590.7068 | 736.1933 | 896.9273 | 399.7349 | 939.4831 | 845.7848 | -1.8702 | 0.0040252 | 573.6481 | 55.4955 | 59.3439 | 566.4265 | 56.1505 | 54.9788 | 100.4625 | 906.8707 | 98.6883 | 80.3387 | 990.9881 | 396.1122 | 37.2879 | 42.2647 | 334.5209 | 355.7153 | 42.4634 |  | 429.5816 | 575.9281 | 736.7306 | 201.6365 |  | 500.9057 |  | 580.9759 |  |  | 39.1703 | 35.8237 | 33.6325 | [5 empty] | 72.537 | 62.9049 | 63.1355 | 59.2694 |  | 80.5165 | 74.6609 | 220.1864 | 85.5298 | 79.4697 |  |  | 708.3144 | 67.0692 | 65.5214 |  | 114.3276 | 390.9128 | 57.2486 |  | 65.1734 | 61.8055 | 63.6426 | 92.4668 | 648.9317 | 501.9045 | 81.0304 |  | 64.1927 | 166.7037 | 81.9628 | 86.91 | 452.2967 | 359.0777 |  | 218.9787 | 92.2575 | 0.75986 | 19.1079 | 1.8085 | 1.6425 | -13.4961 | 3.0742 | 165.49 | 0.66 | -19.8544 | 15.7892 | -9.9577 | 12.0889 | 18.2744 | -17.1324 | 7.8457 | 24.5807 | 63.4411 |  |  | 1.3607 |  | 107.6981
42838.5736 | 13249 | 144.7966 | 152.4122 | 134.1309 | 149.1747 | 89.9924 | 45.7845 | 125.0877 | 38.134 | 102.8139 | 94.8331 | 71.8947 | 43.0512 | 29.5435 | 68.9819 | 98.5202 | 98.9918 | 103.7857 | 908.075 | 100.5134 | 1301.6367 |  |  |  | 101.817 | 788.9804 | 98.4478 | 141.4239 | 148.7035 | 173.5068 | 78.8615 | 505.6596 | 924.1097 | 97.3375 | 134.5034 |  | 515.7834 | 97.5031 |  |  | 99.194 | 80.3668 |  |  | 23.4201 | 38.3579 | 26.532 | 30.043 | 36.9752 | 33.5298 | 38.3507 | 16.0275 | 32.0825 | 14.5883 | 20.211 | 53.3129 | 45.6275 | 64.3779 | 46.9162 | 25.3501 |  |  | -183.4704 | 156.0459 | -54.4527 | 96.1065 | 224.5952 | -197.3288 | 38.6255 | -166.3157 | -0.39125 | -0.89846 | 0.99814 | 0.0049859 | -5.421e-05 | 0.0011516 | 68.8254 | 64.8064 | 63.8714 | 65.3881 | 66.2008 | 90.9819 | 81.5675 | 65.912 | 92.9203 | 91.8327 | 69.5977 | 42.1673 | 38.4481 | 73.573 |  | 1121.4892 | 28.5123 | 26.1759 | 23.592 | 47.0688 | 36.1439 | 76.7041 | 65.3641 | 83.0828 |  |  |  | 790.0694 | 590.5326 | 736.0598 | 896.7645 | 399.6149 | 939.3715 | 845.654 | 0.47913 | 0.10236 | 571.7101 | 55.6029 | 59.2576 | 564.5849 | 57.1732 | 54.8043 | 100.4444 | 920.3047 | 98.6878 | 79.5292 | 987.2046 | 402.224 | 37.2724 | 37.8279 | 333.0663 | 354.1766 | 42.485 |  | 433.5458 | 574.0085 | 736.2304 | 82.6099 |  | 500.1261 |  | 578.5404 |  |  | 39.1146 | 35.8043 | 33.6339 | [5 empty] | 72.6217 | 65.6727 | 63.7966 | 59.3129 | 1223.7518 | 80.4268 | 74.4125 | 220.1721 | 85.9667 | 79.9872 |  |  | 708.1079 | 67.0799 | 65.4966 |  | 114.4906 | 390.6422 | 56.3504 |  | 65.1073 | 61.6713 | 63.5991 | 92.4325 | 648.7052 | 501.4234 | 80.8676 |  | 64.0072 | 166.7696 | 81.7559 | 86.8956 | 452.6684 | 358.6948 |  | 218.6877 | 92.9206 | 0.64856 | 19.111 | 1.8084 | 1.6418 | -13.4149 | 3.0742 | 175.88 | 0.36 | -19.9497 | 15.3648 | -9.0763 | 12.0581 | 18.2898 | -17.1437 | 7.5848 | 25.0049 | 63.3638 |  |  | 1.3668 |  | 107.6381
42838.5736 | 13250 | 144.8103 | 152.4743 | 134.0811 | 149.144 | 90.001 | 45.7965 | 125.0752 | 38.1368 | 102.7987 | 94.8252 | 71.8993 | 43.0606 | 29.5468 | 68.9869 | 98.4444 | 98.9452 | 103.7374 | 906.0744 | 100.4615 | 1300.9254 |  |  |  | 101.8162 | 801.0946 | 98.4331 | 141.0593 | 148.687 | 173.6793 | 77.893 | 505.1987 | 920.1568 | 97.327 | 134.3117 |  | 515.2619 | 97.4977 |  |  | 99.1774 | 80.2437 |  |  | 22.4206 | 38.0966 | 25.5939 | 29.3836 | 36.3993 | 33.3559 | 38.0797 | 15.985 | 32.0703 | 14.5748 | 20.2506 | 53.3382 | 45.7799 | 64.4092 | 47.0056 | 25.3745 |  |  | -183.4717 | 170.6918 | -50.1854 | 97.6802 | 224.7036 | -197.2999 | 47.6353 | -165.9063 | -0.33987 | -0.9614 | 1.0461 | 0.0049251 | 0.00012978 | 0.001191 | 68.7923 | 64.8668 | 63.8955 | 65.4311 | 66.5885 | 90.9605 | 81.5499 | 66.9514 | 92.8927 | 91.8241 | 69.6024 | 42.1886 | 38.4718 | 73.5769 |  | 1122.1675 | 28.0173 | 25.9953 | 23.5677 | 47.0711 | 36.1333 | 76.9424 | 65.1522 | 82.7874 |  |  |  | 789.858 | 590.3404 | 735.9017 | 896.5804 | 399.509 | 939.2514 | 845.5213 | -0.27031 | 0.055379 | 569.9576 | 55.6879 | 59.2762 | 563.0619 | 58.8141 | 54.698 | 100.4313 | 933.1044 | 98.6802 | 78.3855 | 984.5451 | 400.4968 | 37.2435 | 36.1334 | 331.7233 | 352.5764 | 42.3899 |  | 438.1825 | 572.2396 | 735.7073 | 73.3571 |  | 499.3096 |  | 576.0539 |  |  | 39.0463 | 35.7271 | 33.5685 | [5 empty] | 72.5063 | 60.2313 | 64.0112 | 59.334 | 1129.1057 | 80.3621 | 74.4569 | 220.1448 | 85.9351 | 80.0153 |  |  | 708.1473 | 66.9298 | 65.384 |  | 114.3192 | 390.3776 | 56.021 |  | 64.9796 | 61.9466 | 63.5328 | 92.4088 | 648.5235 | 500.9572 | 80.7077 |  | 63.8124 | 167.3184 | 81.717 | 86.8581 | 453.3212 | 358.2881 |  | 218.4679 | 93.2737 | 0.72016 | 19.1109 | 1.8072 | 1.6411 | -13.4912 | 3.0742 | 153.05 | 0.81 | -19.9537 | 16.063 | -8.7098 | 12.1513 | 18.2891 | -17.1376 | 8.4207 | 25.5111 | 63.2764 |  |  | 1.4206 |  | 107.5698
42838.5736 | 13251 | 144.8027 | 152.523 | 134.0315 | 149.1033 | 89.9976 | 45.8101 | 125.0696 | 38.1377 | 102.7788 | 94.8118 | 71.9025 | 43.0566 | 29.5493 | 68.9819 | 98.4441 | 98.9458 | 103.7546 | 904.5084 | 100.3745 | 1300.141 |  |  |  | 101.7936 | 812.7824 | 98.405 | 142.114 | 148.5149 | 170.6463 | 78.0382 | 504.9814 | 920.8641 | 97.2956 | 134.0451 |  | 515.4595 | 97.499 |  |  | 99.1658 | 79.9892 |  |  | 21.7707 | 37.9922 | 26.1699 | 29.6104 | 36.9272 | 33.1302 | 37.8562 | 15.8297 | 32.0788 | 14.5744 | 20.3024 | 53.3422 | 45.9288 | 64.4314 | 47.0982 | 25.3731 |  |  | -183.4461 | 204.5181 | -48.6596 | 102.5672 | 224.8029 | -197.3209 | 53.571 | -165.6467 | -0.35077 | -1.0976 | 1.0645 | 0.0049185 | 1.971e-05 | 0.001196 | 68.8422 | 64.9879 | 63.9169 | 65.4984 | 66.7397 | 90.9397 | 81.5396 | 66.6983 | 92.8611 | 91.7951 | 69.613 | 42.1875 | 38.4678 | 73.5768 |  | 1122.1289 | 28.0885 | 26.8731 | 23.7822 | 47.013 | 36.1066 | 77.0165 | 65.2232 | 82.7002 |  |  |  | 789.6543 | 590.1751 | 735.7604 | 896.4062 | 399.3992 | 939.1371 | 845.5256 | -0.81568 | 0.14192 | 568.3761 | 55.7523 | 59.1855 | 561.5887 | 61.114 | 55.0314 | 100.419 | 946.81 | 98.6601 | 78.5448 | 982.9833 | 397.7271 | 37.2064 | 35.7385 | 330.4027 | 351.125 | 42.3916 |  | 436.7728 | 570.4618 | 735.1002 | 68.3117 |  | 498.4299 |  | 573.4294 |  |  | 39.0178 | 35.7395 | 33.5522 | [5 empty] | 72.1742 | 61.8001 | 64.2944 | 59.4129 | 1091.8789 | 81.5242 | 74.7128 | 220.0737 | 86.4415 | 80.4264 | 1396.3772 |  | 707.8542 | 66.903 | 65.3675 |  | 114.129 | 390.1163 | 56.8112 |  | 65.0374 | 62.115 | 63.4447 | 92.3812 | 648.3544 | 500.5285 | 80.7765 |  | 63.7116 | 167.2733 | 81.8806 | 86.8414 | 454.1027 | 358.1313 |  | 218.2409 | 92.7845 | 0.73482 | 19.1112 | 1.8073 | 1.641 | -13.483 | 3.0742 | 180 | 0.97 | -19.8844 | 17.5797 | -8.5749 | 12.4495 | 18.2864 | -17.1322 | 8.9267 | 25.3572 | 63.1677 |  |  | 1.4095 |  | 107.5016
42838.5737 | 13252 | 144.8955 | 152.5764 | 133.9923 | 149.0666 | 90.0038 | 45.8179 | 125.0575 | 38.1443 | 102.7562 | 94.8012 | 71.9013 | 43.0608 | 29.5507 | 68.9912 | 98.3687 | 98.9348 | 103.7257 | 903.6916 | 100.3743 | 1298.7938 |  |  |  | 101.7381 | 818.8748 | 98.3923 | 142.603 | 148.38 | 167.3023 | 77.5033 | 505.0366 | 926.3525 | 97.2615 | 133.7893 |  | 516.2296 | 97.4925 |  |  | 99.1448 | 79.6216 |  |  | 21.5129 | 38.2189 | 26.1307 | 29.912 | 37.3029 | 33.1354 | 37.8234 | 15.5571 | 32.0747 | 14.6196 | 20.3488 | 53.3523 | 46.0856 | 64.4487 | 47.1674 | 25.3758 |  |  | -183.4908 | 201.3259 | -37.3578 | 106.4665 | 224.7332 | -197.3545 | 60.2742 | -165.3583 | -0.47901 | -0.9614 | 1.0964 | 0.0048397 | 8.378e-05 | 0.0011631 | 68.9023 | 65.1123 | 63.9414 | 65.5409 | 66.4636 | 90.9004 | 81.5081 | 66.999 | 92.8366 | 91.7721 | 69.6137 | 42.1943 | 38.4672 | 73.5749 |  | 1121.7624 | 29.981 | 27.7659 | 24.6479 | 46.9413 | 36.0692 | 76.9059 | 65.7249 | 82.8449 |  |  |  | 789.4539 | 590.0126 | 735.6312 | 896.2506 | 399.2959 | 939.0236 | 845.5355 | -2.3218 | 0.13127 | 566.88 | 55.8808 | 59.1237 | 560.106 | 60.8371 | 55.9872 | 100.4044 | 956.0991 | 98.625 | 79.5909 | 982.1506 | 397.422 | 37.1448 | 34.7695 | 329.1353 | 349.5316 | 42.334 |  | 438.7867 | 568.6868 | 734.6058 | 64.8675 |  | 497.5452 |  | 571.0282 |  |  | 39.0319 | 35.7507 | 33.5511 | [5 empty] | 71.668 | 61.1716 | 64.2834 | 59.4997 | 1000.7874 | 81.9426 | 74.8162 | 220.2428 | 87.1622 | 81.6507 | 1385.6787 |  | 707.2117 | 66.8899 | 65.2011 |  | 113.7098 | 389.8199 | 56.5323 |  | 64.7339 | 61.9958 | 63.3988 | 92.3725 | 648.1854 | 499.9688 | 80.6762 |  | 63.5924 | 167.4165 | 82.1944 | 86.846 | 454.7964 | 357.8124 |  | 218.0556 | 92.6879 | 0.7274 | 19.1107 | 1.808 | 1.6422 | -13.5079 | 3.0742 | 162.5 | 0.94 | -19.8118 | 17.4484 | -7.5162 | 12.6885 | 18.2837 | -17.1338 | 9.4688 | 25.5789 | 63.0884 |  |  | 1.1949 |  | 107.4406
42838.5737 | 13253 | 144.7443 | 152.6061 | 133.9558 | 149.0287 | 90.0082 | 45.8215 | 125.0514 | 38.1349 | 102.7316 | 94.7799 | 71.9002 | 43.0714 | 29.5458 | 68.9882 | 98.3502 | 98.9408 | 103.7193 | 903.3991 | 100.3934 | 1296.741 |  |  |  | 101.7533 | 822.6204 | 98.403 | 142.5368 | 148.3017 | 165.7072 | 77.5398 | 505.8226 | 918.9433 | 97.2365 | 133.6291 |  | 516.5015 | 97.4906 |  |  | 99.1468 | 78.9461 |  |  | 21.1987 | 37.8841 | 25.7311 | 29.5145 | 37.3178 | 33.423 | 37.7575 | 15.2795 | 32.0549 | 14.619 | 20.3877 | 53.3493 | 46.2456 | 64.4563 | 47.2073 | 25.3842 |  |  | -183.5946 | 169.1613 | -67.7738 | 106.9035 | 224.7542 | -197.3485 | 64.0651 | -165.167 | -0.39183 | -0.75118 | 1.069 | 0.0048955 | -5.914e-05 | 0.0011943 | 68.8961 | 65.128 | 63.9504 | 65.6189 | 66.5139 | 90.862 | 81.4818 | 67.1203 | 92.7979 | 91.7489 | 69.6056 | 42.1981 | 38.4708 | 73.572 |  | 1121.1641 | 28.824 | 28.3313 | 26.1522 | 46.8807 | 36.0445 | 76.5958 | 65.841 | 82.8738 |  |  |  | 789.2608 | 589.855 | 735.5001 | 896.0994 | 399.2175 | 938.927 | 845.5078 | -0.51901 | -0.038009 | 565.3595 | 56.0069 | 59.0054 | 558.5964 | 59.5456 | 55.8876 | 100.3963 | 960.6952 | 98.5947 | 79.9251 | 978.651 | 396.9485 | 37.1297 | 30.8874 | 327.9406 | 347.9004 | 42.253 |  | 439.7534 | 566.8344 | 733.9809 | 58.973 |  | 496.7347 |  | 568.7876 |  |  | 39.06 | 35.7349 | 33.5552 | [5 empty] | 72.0104 | 48.882 | 65.6408 | 59.5732 | 830.0845 | 82.57 | 75.284 | 220.3203 | 88.0288 | 82.6532 | 1363.5257 |  | 706.2598 | 66.7111 | 65.0112 |  | 113.3033 | 389.4897 | 56.2302 |  | 64.5735 | 62.0629 | 63.3532 | 92.3575 | 647.9962 | 499.2578 | 80.6524 |  | 63.4451 | 167.6781 | 82.6337 | 86.8525 | 455.5637 | 357.5269 |  | 217.8816 | 91.9352 | 0.7875 | 19.1106 | 1.8088 | 1.6442 | -13.5377 | 3.0742 | 189.1 | 0.57 | -19.7815 | 15.9853 | -10.1182 | 12.7077 | 18.2931 | -17.1416 | 9.7666 | 25.6872 | 62.9776 |  |  | 1.3205 |  | 107.3823
42838.5737 | 13254 | 144.7808 | 152.6543 | 133.9274 | 148.9957 | 90.0183 | 45.8476 | 125.0355 | 38.155 | 102.7199 | 94.7779 | 71.9045 | 43.0839 | 29.5594 | 69.0029 | 98.3488 | 98.9165 | 103.6852 | 903.2455 | 100.3989 | 1293.6501 |  |  |  | 101.7637 | 828.6078 | 98.4157 | 142.6132 | 148.2294 | 166.8921 | 79.9212 | 506.5941 | 912.972 | 97.278 | 134.1665 |  | 517.0598 | 97.4778 |  |  | 99.1522 | 78.4628 |  |  | 20.9488 | 36.9697 | 25.5577 | 29.3698 | 36.7575 | 33.3846 | 37.348 | 15.0263 | 32.0541 | 14.5619 | 20.4294 | 53.3452 | 46.3991 | 64.4662 | 47.2696 | 25.3999 |  |  | -183.5821 | 171.9238 | -50.6355 | 105.515 | 224.5985 | -197.3696 | 63.6387 | -165.1874 | -0.37198 | -0.96833 | 1.1856 | 0.004654 | 8.214e-05 | 0.0011927 | 68.7844 | 65.0097 | 63.9693 | 65.6304 | 66.4727 | 90.8349 | 81.4679 | 67.2959 | 92.7672 | 91.736 | 69.6038 | 42.203 | 38.4725 | 73.5677 |  | 1121.1565 | 26.3545 | 26.1675 | 25.805 | 46.9106 | 36.0073 | 76.7063 | 65.4124 | 82.7502 |  |  |  | 789.0672 | 589.688 | 735.3643 | 895.9566 | 399.1657 | 938.8192 | 845.4131 | 0.20389 | 0.078584 | 563.7999 | 56.0023 | 58.9035 | 557.0666 | 58.6909 | 55.1587 | 100.3883 | 966.1718 | 98.6057 | 81.2047 | 976.6649 | 396.7611 | 37.1176 | 30.1219 | 326.7901 | 346.5687 | 42.2514 |  | 442.3034 | 564.8116 | 733.4952 | 58.5055 |  | 495.9583 |  | 566.4444 |  |  | 39.086 | 35.7214 | 33.5598 | [5 empty] | 72.8104 | 48.45 | 67.4224 | 59.7426 | 796.7614 | 83.0055 | 75.2688 | 220.4297 | 88.1646 | 83.1895 | 1348.8178 |  | 706.2474 | 66.6018 | 64.9919 |  | 113.1533 | 389.1424 | 56.226 |  | 64.5909 | 62.2981 | 63.326 | 92.3373 | 647.7763 | 498.6088 | 80.3933 |  | 63.338 | 167.8894 | 82.8519 | 86.8412 | 456.3741 | 357.146 |  | 217.6726 | 91.7117 | 0.6289 | 19.1107 | 1.8089 | 1.6446 | -13.5028 | 3.0742 | 181.27 | 0.93 | -19.8075 | 16.0916 | -8.7329 | 12.6063 | 18.2856 | -17.1414 | 9.7335 | 25.9688 | 62.9079 |  |  | 1.5905 |  | 107.3293
42838.5737 | 13255 | 144.6177 | 152.6867 | 133.8939 | 148.9563 | 90.0088 | 45.8557 | 125.0166 | 38.1453 | 102.6967 | 94.7647 | 71.9154 | 43.0878 | 29.5577 | 69.0029 | 98.3119 | 98.9144 | 103.6386 | 903.305 | 100.4278 | 1290.0043 |  |  |  | 101.7665 | 835.5332 | 98.4292 | 141.7661 | 148.2512 | 171.2334 | 80.563 | 506.982 | 910.0682 | 97.2557 | 133.8724 |  | 517.3429 | 97.4732 |  |  | 99.1382 | 78.5891 |  |  | 20.761 | 36.6394 | 25.4074 | 29.2574 | 36.6223 | 33.3322 | 37.1449 | 14.8572 | 32.0433 | 14.4906 | 20.4692 | 53.3389 | 46.5507 | 64.4636 | 47.3503 | 25.4157 |  |  | -183.5703 | 164.7869 | -50.5711 | 102.7387 | 224.7877 | -197.3604 | 74.5087 | -164.6709 | -0.23985 | -0.89217 | 1.1886 | 0.004792 | -1.64e-06 | 0.0011697 | 68.7656 | 65.0565 | 63.9839 | 65.6769 | 66.6211 | 90.8102 | 81.456 | 67.273 | 92.7376 | 91.7224 | 69.6177 | 42.22 | 38.4792 | 73.5734 |  | 1122.165 | 31.5569 | 24.4272 | 24.8719 | 47.0297 | 35.9905 | 76.0948 | 64.6425 | 82.7307 |  |  |  | 788.8455 | 589.4807 | 735.2093 | 895.7768 | 399.1484 | 938.7014 | 845.21 | 0.87822 | 0.83558 | 562.296 | 56.0381 | 58.9942 | 555.7524 | 59.6923 | 55.0561 | 100.3862 | 973.7359 | 98.6297 | 81.6674 | 974.1237 | 396.0771 | 37.0871 | 33.338 | 325.6568 | 345.2361 | 42.1903 |  | 444.4582 | 562.9241 | 733.0119 | 65.6362 |  | 495.2318 |  | 563.9701 |  |  | 39.0758 | 35.7122 | 33.5611 | [5 empty] | 73.3633 | 58.4487 | 66.0534 | 59.7094 | 841.2581 | 82.6043 | 75.1014 | 220.3897 | 87.9504 | 83.385 | 1333.9422 |  | 706.3852 | 66.6553 | 64.9575 |  | 113.1994 | 388.8431 | 55.7978 |  | 64.6047 | 62.1474 | 63.257 | 92.3143 | 647.5534 | 498.1398 | 80.2107 |  | 63.3608 | 167.9538 | 82.8507 | 86.8081 | 457.1633 | 356.785 |  | 217.4395 | 91.7385 | 0.63446 | 19.1104 | 1.8094 | 1.6435 | -13.371 | 3.0742 | 187.08 | 0.78 | -19.9043 | 15.7457 | -8.7227 | 12.4328 | 18.2918 | -17.1396 | 10.5311 | 26.2101 | 62.8352 |  |  | 1.0105 |  | 107.2647
42838.5737 | 13256 | 144.4148 | 152.732 | 133.8404 | 148.9303 | 90.0156 | 45.8675 | 125.0075 | 38.1541 | 102.6868 | 94.7577 | 71.9176 | 43.0925 | 29.5641 | 69.0083 | 98.2893 | 98.9227 | 103.6269 | 902.977 | 100.4254 | 1287.0397 |  |  |  | 101.7482 | 841.6321 | 98.4362 | 140.901 | 148.2704 | 172.7701 | 78.7336 | 506.5353 | 903.7745 | 97.2108 | 133.6569 |  | 516.6006 | 97.4649 |  |  | 99.1302 | 78.7513 |  |  | 20.6067 | 35.8704 | 25.2295 | 29.2452 | 36.352 | 32.9548 | 36.7681 | 14.7091 | 32.0471 | 14.5113 | 20.5033 | 53.3336 | 46.7084 | 64.4515 | 47.4456 | 25.4298 |  |  | -183.5 | 154.0181 | -50.8662 | 106.1984 | 224.8561 | -197.3426 | 82.8232 | -164.274 | -0.41051 | -0.81622 | 1.1674 | 0.0047066 | -1.15e-05 | 0.00115 | 68.7349 | 65.0548 | 63.9971 | 65.7499 | 66.7182 | 90.7783 | 81.4481 | 67.08 | 92.7093 | 91.7041 | 69.6276 | 42.2279 | 38.4872 | 73.5778 |  | 1125.5957 | 43.1593 | 31.2818 | 27.5461 | 47.5773 | 36.1089 | 75.8425 | 65.1179 | 82.8773 |  |  |  | 788.6701 | 589.3082 | 735.0835 | 895.6218 | 399.123 | 938.6039 | 845.1155 | 0.83084 | 1.0669 | 561.0003 | 56.0083 | 58.818 | 554.8554 | 60.8421 | 55.3216 | 100.3742 | 981.2442 | 98.631 | 80.7778 | 971.645 | 393.9907 | 37.082 | 35.116 | 324.5157 | 344.0131 | 42.1936 |  | 443.8217 | 561.2616 | 732.3239 | 70.2775 |  | 494.6149 |  | 561.6261 |  |  | 39.0321 | 35.7026 | 33.5318 | [5 empty] | 73.4334 | 66.1185 | 65.1457 | 59.7061 | 1039.4176 | 82.1269 | 75.1887 | 220.514 | 87.7713 | 83.4572 | 1321.6942 |  | 706.2179 | 66.6766 | 64.7142 |  | 112.9326 | 388.5503 | 55.3821 |  | 64.4182 | 61.3455 | 63.1916 | 92.2887 | 647.3361 | 497.6415 | 80.3879 |  | 63.401 | 167.7674 | 82.9834 | 86.7853 | 457.9886 | 356.4588 |  | 217.2124 | 91.3523 | 0.6749 | 19.1127 | 1.809 | 1.6429 | -13.458 | 3.0742 | 207.83 | 0.91 | -19.9349 | 15.2036 | -8.7373 | 12.6247 | 18.2833 | -17.1282 | 11.0963 | 26.1391 | 62.7034 |  |  | -0.26473 |  | 107.2069
42838.5737 | 13257 | 144.1865 | 152.7656 | 133.7837 | 148.8948 | 90.0276 | 45.8766 | 124.992 | 38.157 | 102.6621 | 94.7425 | 71.9114 | 43.0975 | 29.5627 | 69.0107 | 98.2582 | 98.9058 | 103.5562 | 901.8028 | 100.3508 | 1285.1426 |  |  |  | 101.7143 | 847.2574 | 98.4169 | 140.9198 | 148.2055 | 172.1754 | 78.2615 | 505.8515 | 899.854 | 97.1514 | 133.4946 |  | 516.8341 | 97.4541 |  |  | 99.1228 | 78.84 |  |  | 20.7417 | 35.9902 | 25.1199 | 29.2278 | 36.2598 | 32.5872 | 36.5019 | 14.6162 | 32.0449 | 14.5667 | 20.5392 | 53.3219 | 46.8667 | 64.4392 | 47.5554 | 25.4453 |  |  | -183.5013 | 156.8588 | -49.5335 | 105.4355 | 224.7555 | -197.3814 | 55.3242 | -165.4174 | -0.32061 | -0.93161 | 1.1966 | 0.0048002 | 0.000138 | 0.0012058 | 68.4566 | 65.0016 | 64.0224 | 65.7998 | 66.3579 | 90.7577 | 81.427 | 67.1582 | 92.6812 | 91.6898 | 69.6244 | 42.2376 | 38.4969 | 73.5792 |  | 1129.6301 | 41.9964 | 36.7342 | 32.7537 | 48.0461 | 36.3316 | 76.7893 | 66.096 | 83.1645 |  |  |  | 788.4772 | 589.1521 | 734.9518 | 895.48 | 399.0684 | 938.5037 | 845.0317 | 0.10736 | 0.22466 | 559.9987 | 56.035 | 58.401 | 554.2292 | 60.4756 | 55.8555 | 100.3612 | 987.6544 | 98.635 | 81.0329 | 969.3057 | 392.644 | 37.0604 | 38.1519 | 323.4309 | 342.8004 | 42.1693 |  | 443.1759 | 559.6517 | 731.7805 | 73.3682 |  | 493.9816 |  | 559.3255 |  |  | 38.9612 | 35.679 | 33.4948 | [5 empty] | 73.3162 | 72.7208 | 65.0751 | 59.7292 |  | 81.9997 | 75.228 | 220.7114 | 87.7725 | 83.5304 | 1313.4313 |  | 706.1783 | 66.5247 | 64.3493 |  | 112.4799 | 388.2904 | 55.1795 |  | 64.1007 | 60.6786 | 63.0919 | 92.2717 | 647.1255 | 497.1617 | 80.6663 |  | 63.6503 | 167.6523 | 82.9172 | 86.7798 | 458.8156 | 356.1866 |  | 216.9951 | 90.807 | 0.5905 | 19.1134 | 1.8082 | 1.6421 | -13.4385 | 3.0742 | 197.84 | 1 | -19.9216 | 15.3461 | -8.6237 | 12.5817 | 18.2682 | -17.1196 | 9.0636 | 26.0679 | 62.6079 |  |  | -0.10927 |  | 107.154
42838.5737 | 13258 | 144.171 | 152.798 | 133.7357 | 148.8636 | 90.0317 | 45.893 | 124.984 | 38.1612 | 102.6438 | 94.7354 | 71.9201 | 43.1038 | 29.5668 | 69.0134 | 98.393 | 98.8682 | 103.4682 | 900.9371 | 100.3044 | 1284.5887 |  |  |  | 101.708 | 852.7724 | 98.4163 | 140.464 | 148.2082 | 172.5047 | 78.7661 | 505.5406 | 897.0421 | 97.1296 | 133.1934 |  | 516.3616 | 97.4452 |  |  | 99.0978 | 78.7283 |  |  | 20.9124 | 35.582 | 25.2023 | 29.1981 | 36.3521 | 32.1223 | 36.2246 | 14.538 | 32.0361 | 14.6315 | 20.5828 | 53.3367 | 47.0294 | 64.4253 | 47.6836 | 25.4505 |  |  | -183.5493 | 165.2738 | -55.2255 | 96.1387 | 224.8403 | -197.3387 | 35.4655 | -166.4195 | -0.38483 | -0.94965 | 1.2257 | 0.0047772 | 7.886e-05 | 0.0012058 | 68.4953 | 65.0908 | 64.0308 | 65.8404 | 66.4017 | 90.7196 | 81.398 | 64.8175 | 92.646 | 91.6638 | 69.6256 | 42.238 | 38.4863 | 73.5776 |  | 1133.2534 | 38.3235 | 32.2704 | 29.2043 | 48.1344 | 36.4043 | 76.8487 | 65.8558 | 82.9361 |  |  |  | 788.2934 | 588.9808 | 734.8176 | 895.3095 | 398.997 | 938.3887 | 844.92 | -0.51646 | -0.16145 | 559.1387 | 56.1513 | 58.2421 | 553.6067 | 62.3861 | 56.8161 | 100.3378 | 993.8256 | 98.633 | 81.2531 | 967.0542 | 391.8229 | 36.9798 | 42.8492 | 322.2548 | 341.5499 | 42.1325 |  | 443.3732 | 557.935 | 731.2966 | 77.0773 |  | 493.2528 |  | 555.7087 |  |  | 38.8542 | 35.6223 | 33.4508 | [5 empty] | 73.113 | 83.8806 | 64.8644 | 59.7486 |  | 81.5989 | 75.0163 | 220.578 | 87.3932 | 83.4066 | 1306.2981 |  | 706.1854 | 66.2471 | 64.0739 |  | 112.1512 | 388.0438 | 54.7846 |  | 63.7523 | 60.5895 | 63.0068 | 92.252 | 646.929 | 496.7714 | 80.7697 |  | 63.9313 | 167.5295 | 82.8285 | 86.7584 | 459.2274 | 355.8932 |  | 216.7802 | 90.2645 | 0.54765 | 19.1124 | 1.8096 | 1.6437 | -13.468 | 3.0742 | 209.71 | 0.93 | -19.9316 | 15.742 | -9.0997 | 12.0062 | 18.2578 | -17.1048 | 7.2513 | 26.0909 | 62.5308 |  |  | 0.30739 |  | 107.0906
42838.5737 | 13259 | 144.2387 | 152.8192 | 133.7004 | 148.8236 | 90.0456 | 45.9051 | 124.9722 | 38.1665 | 102.6292 | 94.728 | 71.9272 | 43.1142 | 29.5732 | 69.0174 | 98.2031 | 98.8366 | 103.4147 | 900.0077 | 100.3326 | 1282.3763 |  |  |  | 101.7068 | 858.98 | 98.4121 | 139.8475 | 148.2214 | 173.1767 | 79.5963 | 504.8914 | 895.4225 | 97.0588 | 133.0932 |  | 515.7787 | 97.4389 |  |  | 99.0978 | 78.7921 |  |  | 22.0617 | 35.486 | 26.1357 | 30.0853 | 37.3414 | 32.1131 | 36.1485 | 14.4905 | 32.0411 | 14.726 | 20.6164 | 53.3437 | 47.1938 | 64.4033 | 47.8001 | 25.4708 |  |  | -183.6137 | 169.3709 | -56.2913 | 93.9215 | 224.7542 | -197.3696 | 30.2664 | -166.7034 | -0.35972 | -0.9807 | 1.1086 | 0.0048709 | 0.00016099 | 0.0012042 | 68.4734 | 65.1497 | 64.0546 | 65.8853 | 66.3142 | 90.6986 | 81.3941 | 62.8844 | 92.6163 | 91.6556 | 69.6391 | 42.2465 | 38.5044 | 73.5848 |  | 1132.9977 | 31.5197 | 30.4112 | 27.9092 | 47.9258 | 36.3294 | 76.4922 | 65.3796 | 82.8983 |  |  |  | 788.0959 | 588.8092 | 734.6646 | 895.1425 | 398.9019 | 938.2788 | 844.7821 | -0.57288 | -0.17343 | 558.3792 | 56.1869 | 58.4656 | 553.2046 | 61.6347 | 57.1158 | 100.3187 | 1000.5578 | 98.6312 | 81.9408 | 964.6441 | 390.3189 | 36.9274 | 46.7644 | 320.8291 | 340.1675 | 42.095 |  | 443.775 | 556.3374 | 730.6242 | 78.6764 |  | 492.6517 |  | 544.5292 |  |  | 38.7421 | 35.576 | 33.4063 | [5 empty] | 72.9881 | 90.5597 | 65.0263 | 59.7818 |  | 81.2641 | 74.9664 | 220.4737 | 87.1265 | 83.1772 | 1299.1661 |  | 706.0984 | 66.0283 | 63.9536 |  | 112.0742 | 387.7919 | 54.8017 |  | 63.6872 | 60.7622 | 62.922 | 92.2261 | 646.7124 | 496.4337 | 80.7575 |  | 63.7788 | 167.464 | 82.87 | 86.7474 | 459.496 | 355.6382 |  | 216.5269 | 90.7306 | 0.76487 | 19.1123 | 1.8096 | 1.6431 | -13.4491 | 3.0742 | 193.21 | 0.78 | -19.9501 | 15.9334 | -9.1857 | 11.8651 | 18.254 | -17.1058 | 6.6986 | 26.1366 | 62.4021 |  |  | 1.0545 |  | 107.0294
42838.5738 | 13260 | 144.1726 | 152.8313 | 133.6455 | 148.7833 | 90.0574 | 45.9053 | 124.9476 | 38.1631 | 102.6054 | 94.707 | 71.911 | 43.1031 | 29.5671 | 69.0177 | 98.1881 | 98.8446 | 103.4222 | 899.6441 | 100.3481 | 1279.4072 |  |  |  | 101.7019 | 866.8607 | 98.4144 | 140.0147 | 148.1468 | 172.2995 | 78.9851 | 504.2207 | 894.5636 | 97.0223 | 132.8717 |  | 515.4775 | 97.4309 |  |  | 99.0903 | 78.7802 |  |  | 22.6136 | 35.7969 | 25.99 | 30.6442 | 37.1695 | 32.2376 | 36.2441 | 14.4838 | 32.04 | 14.7481 | 20.6425 | 53.3818 | 47.3363 | 64.38 | 47.925 | 25.4763 |  |  | -183.5756 | 176.8509 | -68.101 | 94.5964 | 224.8423 | -197.2966 | 38.4304 | -166.4083 | -0.29434 | -1.0925 | 1.2617 | 0.0048101 | 1.64e-06 | 0.0012091 | 68.3877 | 65.1683 | 64.078 | 65.9338 | 66.3835 | 90.6771 | 81.3863 | 62.5612 | 92.5872 | 91.6334 | 69.6399 | 42.2592 | 38.5119 | 73.5847 |  | 1131.6504 | 29.7476 | 26.7599 | 26.0118 | 47.6353 | 36.2042 | 76.4926 | 65.0204 | 82.6309 |  |  |  | 787.8827 | 588.6284 | 734.532 | 894.9698 | 398.8261 | 938.1509 | 844.7385 | -1.8838 | 0.048532 | 557.7846 | 56.228 | 58.9067 | 552.9682 | 58.127 | 56.9003 | 100.3195 | 1008.6352 | 98.6374 | 81.6949 | 962.6676 | 390.2483 | 36.8859 | 49.4762 | 319.3457 | 338.8227 | 42.079 |  | 444.1714 | 554.0571 | 729.9558 | 81.5722 |  | 492.0528 |  | 528.7322 |  |  | 38.6735 | 35.5528 | 33.3821 | [5 empty] | 73.0094 | 94.4057 | 64.9522 | 59.8654 |  | 81.149 | 74.9342 | 220.2194 | 86.4888 | 82.9292 | 1291.9877 |  | 706.0111 | 65.9913 | 63.9232 |  | 112.1935 | 387.5509 | 55.2014 |  | 63.7828 | 60.9648 | 62.8609 | 92.2095 | 646.4924 | 496.0195 | 80.8301 |  | 63.2926 | 167.8165 | 82.9233 | 86.7313 | 460.2108 | 355.4074 |  | 216.2469 | 91.4044 | 0.74947 | 19.1121 | 1.809 | 1.6418 | -13.5529 | 3.0741 | 188.2 | 0.58 | -19.9285 | 16.2897 | -10.1085 | 11.9137 | 18.2613 | -17.1062 | 7.5497 | 26.1812 | 62.2938 |  |  | 1.2367 |  | 106.9634
42838.5738 | 13261 | 144.2064 | 152.8772 | 133.6129 | 148.7469 | 90.0577 | 45.9318 | 124.9461 | 38.1731 | 102.6001 | 94.7026 | 71.9384 | 43.1184 | 29.5815 | 69.0287 | 98.1868 | 98.8433 | 103.4339 | 899.5772 | 100.3531 | 1277.1206 |  |  |  | 101.6838 | 878.8226 | 98.3849 | 141.1901 | 147.9968 | 170.546 | 78.3554 | 505.3596 | 894.4697 | 96.8924 | 132.7459 |  | 515.4267 | 97.4402 |  |  | 99.0934 | 78.8336 |  |  | 21.7145 | 36.4937 | 25.234 | 29.6436 | 36.9765 | 32.1905 | 36.1352 | 14.4582 | 32.0367 | 14.7016 | 20.6866 | 53.3699 | 47.4884 | 64.349 | 48.0263 | 25.4724 |  |  | -183.5335 | 174.8046 | -58.54 | 96.5789 | 224.7575 | -197.2828 | 51.3526 | -165.8163 | -0.47064 | -1.0657 | 1.1308 | 0.0048988 | 0.00016921 | 0.0011927 | 68.3027 | 65.1494 | 64.0867 | 65.97 | 66.4408 | 90.659 | 81.3712 | 62.8559 | 92.5489 | 91.6179 | 69.6463 | 42.262 | 38.5155 | 73.5841 |  | 1128.9651 | 29.1994 | 26.9736 | 25.3061 | 47.3619 | 36.1101 | 76.1185 | 64.9251 | 82.8703 |  |  |  | 787.6862 | 588.4557 | 734.395 | 894.8141 | 398.7394 | 938.047 | 844.7124 | -1.2032 | -0.1877 | 557.2147 | 56.3282 | 57.7639 | 552.6384 | 56.2628 | 56.1364 | 100.3046 | 1019.426 | 98.6243 | 81.7631 | 959.884 | 390.4216 | 36.8531 | 51.2932 | 318.1859 | 337.6413 | 42.0436 |  | 444.3063 | 550.6442 | 729.6145 | 82.6544 |  | 491.328 |  | 516.9037 |  |  | 38.633 | 35.5394 | 33.3626 | [5 empty] | 72.9396 | 96.9159 | 63.4177 | 59.8555 |  | 80.9806 | 74.9214 | 219.8972 | 86.0933 | 82.8644 | 1284.8155 |  | 705.8488 | 65.8746 | 63.8647 |  | 112.1038 | 387.3012 | 55.3794 |  | 63.7602 | 60.5881 | 62.821 | 92.1871 | 646.2619 | 495.6008 | 80.8883 |  | 62.9688 | 167.9227 | 82.7894 | 86.7228 | 461.1252 | 355.1234 |  | 215.9587 | 91.2374 | 0.77637 | 19.1126 | 1.8077 | 1.6408 | -13.5212 | 3.0742 | 184.68 | 0.72 | -19.8869 | 16.2134 | -9.3826 | 12.0514 | 18.2564 | -17.1042 | 8.7265 | 26.1972 | 62.301 |  |  | 1.2865 |  | 106.9035
42838.5738 | 13262 | 144.3112 | 152.8957 | 133.5646 | 148.7098 | 90.051 | 45.9377 | 124.9385 | 38.1771 | 102.5775 | 94.6853 | 71.9316 | 43.1272 | 29.5745 | 69.0289 | 98.1999 | 98.8344 | 103.4291 | 899.0543 | 100.3055 | 1275.1835 |  |  |  | 101.67 | 889.7347 | 98.3742 | 140.5162 | 147.9828 | 171.1572 | 79.3061 | 504.7215 | 890.844 | 96.702 | 132.6706 |  | 514.6596 | 97.4186 |  |  | 99.0877 | 78.8407 |  |  | 21.2394 | 35.9544 | 25.1628 | 29.5029 | 36.8189 | 32.1218 | 36.0713 | 14.5881 | 32.0151 | 14.69 | 20.724 | 53.3559 | 47.6381 | 64.3207 | 48.1198 | 25.4739 |  |  | -183.519 | 170.9769 | -66.9425 | 94.3566 | 224.7187 | -197.3006 | 50.9248 | -165.8334 | -0.47843 | -0.99938 | 1.2634 | 0.0049152 | 5.75e-05 | 0.0012009 | 68.2332 | 65.0756 | 64.0826 | 65.9708 | 66.1675 | 90.6314 | 81.351 | 63.3954 | 92.511 | 91.5909 | 69.6393 | 42.2592 | 38.5086 | 73.5759 |  | 1127.3893 | 28.3645 | 27.1408 | 24.8644 | 47.2397 | 36.0409 | 76.373 | 65.3517 | 83.11 |  |  |  | 787.4994 | 588.2827 | 734.2554 | 894.6691 | 398.6575 | 937.944 | 844.5451 | -2.5011 | -0.059882 | 556.5593 | 56.3218 | 57.2738 | 552.1919 | 55.4603 | 55.5393 | 100.2841 | 1031.9823 | 98.6072 | 81.2367 | 957.3 | 389.4611 | 36.7991 | 52.7447 | 317.1802 | 336.4752 | 42.0244 |  | 444.4236 | 547.3811 | 729.3345 | 82.6396 |  | 490.6308 |  | 511.5557 |  |  | 38.5749 | 35.5253 | 33.3235 | [5 empty] | 73.6874 | 98.8158 | 63.9996 | 59.9161 |  | 81.0724 | 75.0944 | 219.577 | 86.0781 | 83.046 | 1278.1582 |  | 705.7469 | 65.768 | 63.6561 |  | 112.0533 | 387.0665 | 55.1171 |  | 63.7245 | 60.8184 | 62.7523 | 92.1617 | 646.0478 | 495.3001 | 80.8119 |  | 62.7835 | 167.936 | 82.9569 | 86.755 | 461.8453 | 354.8422 |  | 215.6818 | 91.3812 | 0.6749 | 19.112 | 1.8082 | 1.6413 | -13.4793 | 3.0742 | 200.81 | 0.57 | -19.8998 | 16.021 | -10.0247 | 11.9016 | 18.2528 | -17.1031 | 8.6891 | 26.2109 | 62.3199 |  |  | 1.3711 |  | 106.8517
42838.5738 | 13263 | 144.4413 | 152.9091 | 133.5303 | 148.6786 | 90.0713 | 45.9536 | 124.9297 | 38.1826 | 102.5641 | 94.6881 | 71.9378 | 43.1376 | 29.5866 | 69.0398 | 98.1494 | 98.7601 | 103.33 | 897.4132 | 100.2168 | 1274.028 |  |  |  | 101.6253 | 898.9487 | 98.3518 | 139.8052 | 147.9789 | 171.8047 | 78.3205 | 503.624 | 889.968 | 96.647 | 132.5093 |  | 513.9931 | 97.4097 |  |  | 99.0819 | 78.4697 |  |  | 22.6825 | 35.5029 | 27.1201 | 31.2595 | 38.3496 | 32.3156 | 36.1546 | 14.7728 | 31.9756 | 14.6576 | 20.7511 | 53.3656 | 47.7955 | 64.2906 | 48.2243 | 25.4923 |  |  | -183.5841 | 160.7042 | -68.8777 | 89.6766 | 224.699 | -197.3288 | 47.8041 | -165.9536 | -0.39436 | -0.99854 | 1.236 | 0.0049744 | 0.00013964 | 0.001168 | 68.1324 | 65.0041 | 64.0873 | 65.9157 | 65.6493 | 90.61 | 81.3417 | 62.8863 | 92.4911 | 91.5771 | 69.6411 | 42.2787 | 38.5102 | 73.5879 |  | 1126.0933 | 28.5794 | 25.908 | 24.535 | 47.1237 | 35.9952 | 76.3391 | 65.4118 | 83.1139 |  |  |  | 787.3214 | 588.1223 | 734.1284 | 894.5297 | 398.6287 | 937.8572 | 844.4479 | -2.7221 | -0.11257 | 555.9345 | 56.2884 | 57.904 | 551.8408 | 57.5514 | 56.4608 | 100.2744 | 1042.4888 | 98.5779 | 79.6833 | 956.3462 | 389.0213 | 36.7639 | 53.6814 | 316.1948 | 335.3131 | 42.0023 |  | 444.4823 | 544.0253 | 728.8225 | 82.9727 |  | 489.9868 |  | 509.4153 |  |  | 38.5198 | 35.5033 | 33.2935 | [5 empty] | 74.3076 | 101.0519 | 63.5358 | 59.942 |  | 80.5714 | 74.8292 | 219.4404 | 86.0081 | 83.1628 | 1271.7975 |  | 705.5789 | 65.7696 | 63.7227 |  | 112.0259 | 386.8016 | 54.812 |  | 63.7203 | 60.5197 | 62.7439 | 92.1643 | 645.853 | 495.0394 | 80.7477 |  | 62.6002 | 168.0498 | 82.9727 | 86.7492 | 462.4036 | 354.6045 |  | 215.4174 | 91.6675 | 0.73167 | 19.1128 | 1.809 | 1.642 | -13.3943 | 3.0742 | 162.23 | 0.68 | -19.9178 | 15.5209 | -10.1611 | 11.5942 | 18.2578 | -17.1097 | 8.4213 | 26.218 | 62.2819 |  |  | 1.3419 |  | 106.8002
42838.5738 | 13264 | 144.2532 | 152.9272 | 133.4889 | 148.6387 | 90.0704 | 45.9659 | 124.9166 | 38.1863 | 102.5477 | 94.6711 | 71.9421 | 43.1371 | 29.5884 | 69.0331 | 98.0404 | 98.7326 | 103.2106 | 896.8582 | 100.2362 | 1273.314 |  |  |  | 101.6313 | 903.4278 | 98.354 | 138.6164 | 148.0757 | 173.6704 | 75.9448 | 505.3032 | 887.5499 | 96.6491 | 132.3344 |  | 512.4069 | 97.3912 |  |  | 99.086 | 78.2111 |  |  | 24.6226 | 37.5131 | 28.6492 | 32.9396 | 39.1005 | 32.9608 | 36.5562 | 14.9906 | 31.939 | 14.6358 | 20.7764 | 53.3904 | 47.9432 | 64.2388 | 48.3099 | 25.4934 |  |  | -183.6018 | 147.8786 | -74.5243 | 84.3539 | 224.561 | -197.363 | 36.4695 | -166.3781 | -0.21046 | -0.94126 | 1.2165 | 0.0051633 | 0.00012978 | 0.0011927 | 67.8266 | 64.8939 | 64.0927 | 65.8687 | 64.9938 | 90.5982 | 81.3356 | 61.928 | 92.4588 | 91.5671 | 69.6491 | 42.291 | 38.525 | 73.5908 |  | 1125.0373 | 27.0003 | 24.9377 | 24.9491 | 47.0051 | 35.9424 | 76.0977 | 65.5929 | 83.1908 |  |  |  | 787.1169 | 587.9272 | 733.9705 | 894.3647 | 398.6245 | 937.7303 | 844.3451 | -2.1923 | -0.2109 | 555.4868 | 56.3696 | 57.8462 | 551.6498 | 60.8349 | 58.221 | 100.2628 | 1049.0674 | 98.557 | 78.8984 | 955.9689 | 396.797 | 36.7555 | 54.1472 | 315.2293 | 334.1319 | 41.9736 |  | 444.653 | 540.7852 | 728.2383 | 80.978 |  | 489.2287 |  | 507.8953 |  |  | 38.4904 | 35.4952 | 33.2768 | [5 empty] | 75.1616 | 102.6288 | 62.9289 | 59.9959 |  | 80.4534 | 74.7702 | 219.1386 | 85.3749 | 83.2085 | 1261.1167 |  | 705.2097 | 65.7906 | 63.5561 |  | 111.7987 | 386.5061 | 54.831 |  | 63.6924 | 60.8081 | 62.7009 | 92.1329 | 645.6349 | 494.7544 | 80.5102 |  | 62.7531 | 168.013 | 82.9063 | 86.7495 | 463.1609 | 354.2967 |  | 215.1429 | 92.3508 | 0.70792 | 19.1125 | 1.8085 | 1.6413 | -13.5354 | 3.0742 | 149.25 | 0.56 | -19.9605 | 14.937 | -10.6038 | 11.2814 | 18.2715 | -17.1293 | 7.3633 | 26.2379 | 62.2226 |  |  | 1.5111 |  | 106.7389
42838.5738 | 13265 | 144.0496 | 152.9434 | 133.4298 | 148.5992 | 90.0594 | 45.9707 | 124.8945 | 38.1771 | 102.5205 | 94.6606 | 71.939 | 43.1319 | 29.5788 | 69.0373 | 98.0495 | 98.6829 | 103.1694 | 896.8838 | 100.2641 | 1271.8316 |  |  |  | 101.6366 | 907.628 | 98.3697 | 138.0968 | 148.078 | 173.7216 | 76.8555 | 508.486 | 887.1505 | 96.7503 | 132.1081 |  | 511.0843 | 97.3938 |  |  | 99.0945 | 78.4186 |  |  | 24.4141 | 37.5286 | 28.3334 | 32.0375 | 37.7483 | 33.1858 | 36.67 | 15.2202 | 31.9255 | 14.6651 | 20.8133 | 53.4084 | 48.0655 | 64.1893 | 48.3937 | 25.4981 |  |  | -183.5677 | 191.452 | -81.1224 | 75.1392 | 224.6635 | -197.3742 | 27.2831 | -166.8493 | -0.34629 | -1.0464 | 1.2674 | 0.0051929 | 0.00017907 | 0.0011746 | 67.4881 | 64.6747 | 64.0734 | 65.7956 | 65.4175 | 90.5763 | 81.3281 | 64.6734 | 92.4278 | 91.5449 | 69.6524 | 42.2976 | 38.5271 | 73.5775 |  | 1124.0925 | 29.2167 | 24.4907 | 23.9851 | 46.9137 | 35.9143 | 76.0401 | 65.5472 | 83.354 |  |  |  | 786.91 | 587.7358 | 733.8212 | 894.1676 | 398.5817 | 937.6069 | 844.2763 | -2.2408 | 0.16132 | 555.2094 | 56.5221 | 57.566 | 551.6225 | 61.9915 | 57.9086 | 100.2351 | 1053.4958 | 98.5524 | 79.3624 | 954.4059 | 404.9389 | 36.7349 | 54.8644 | 314.2924 | 333.0106 | 41.9421 |  | 444.636 | 537.6302 | 727.9779 | 82.9267 |  | 488.4376 |  | 506.8167 |  |  | 38.4582 | 35.4698 | 33.2607 | [5 empty] | 75.9374 | 105.4292 | 63.1863 | 60.0449 |  | 80.3305 | 74.7926 | 218.885 | 85.3931 | 83.0901 | 1195.61 |  | 704.932 | 65.8074 | 63.5638 |  | 111.6175 | 386.2565 | 54.3697 |  | 63.7102 | 60.7902 | 62.6799 | 92.1144 | 645.4365 | 494.4249 | 80.5853 |  | 62.9391 | 168.2396 | 83.0117 | 86.7172 | 464.4857 | 353.9075 |  | 214.9271 | 92.6906 | 0.8003 | 19.1127 | 1.8072 | 1.6391 | -13.4875 | 3.0742 | 137.55 | 0.27 | -19.9598 | 16.9962 | -11.0635 | 10.6477 | 18.2824 | -17.1361 | 6.3711 | 26.2369 | 62.2437 |  |  | 1.2615 |  | 106.6642
42838.5738 | 13266 | 144.75 | 152.9534 | 133.3596 | 148.5657 | 90.0694 | 45.9867 | 124.885 | 38.1851 | 102.5016 | 94.6507 | 71.9376 | 43.1401 | 29.5846 | 69.0415 | 98.1066 | 98.6313 | 103.0792 | 896.0245 | 100.2618 | 1269.3879 |  |  |  | 101.6394 | 913.9843 | 98.3653 | 138.6787 | 147.9253 | 172.3961 | 78.247 | 508.5653 | 885.0344 | 96.7536 | 131.9804 |  | 511.1847 | 97.3938 |  |  | 99.1012 | 78.5782 |  |  | 26.0564 | 37.3692 | 29.5502 | 32.5458 | 37.8931 | 33.3882 | 36.7499 | 15.2098 | 31.8989 | 14.6497 | 20.8452 | 53.4046 | 48.1815 | 64.147 | 48.4864 | 25.5034 |  |  | -183.6216 | 224.2132 | -84.6465 | 66.7859 | 224.4592 | -197.363 | 25.0889 | -166.9892 | -0.2957 | -1.1148 | 1.3532 | 0.0053489 | 0.00011992 | 0.0011861 | 67.3803 | 64.7556 | 64.0923 | 65.7977 | 65.1641 | 90.5536 | 81.3154 | 65.8578 | 92.399 | 91.5218 | 69.6518 | 42.297 | 38.53 | 73.5796 |  | 1123.7108 | 31.4489 | 25.8402 | 23.1031 | 46.8114 | 35.8984 | 75.791 | 65.2793 | 83.555 |  |  |  | 786.7116 | 587.5722 | 733.6816 | 893.9134 | 398.5378 | 937.4954 | 844.2051 | -2.5485 | -0.044286 | 555.0918 | 56.6231 | 57.5123 | 551.6809 | 60.5904 | 57.5191 | 100.2287 | 1059.3569 | 98.5508 | 79.5545 | 951.5667 | 397.1507 | 36.7317 | 55.2578 | 313.388 | 331.9707 | 41.9359 |  | 443.7904 | 535.1313 | 728.0395 | 83.0604 |  | 487.7527 |  | 506.4395 |  |  | 38.4312 | 35.4244 | 33.2308 | [5 empty] | 76.1118 | 107.2108 | 63.213 | 60.064 |  | 79.7922 | 74.4558 | 218.7218 | 85.361 | 83.2771 | 1160.8302 |  | 704.782 | 65.7477 | 63.4921 |  | 111.539 | 386.019 | 53.7334 |  | 63.7691 | 61.0561 | 62.6166 | 92.0756 | 645.2131 | 494.0497 | 80.5502 |  | 63.0152 | 168.554 | 83.0659 | 86.6891 | 465.8779 | 353.4802 |  | 214.6811 | 92.7509 | 0.73482 | 19.1126 | 1.8088 | 1.6409 | -13.4915 | 3.0742 | 140.78 | 0.82 | -19.9331 | 18.3883 | -11.2984 | 10.0358 | 18.2801 | -17.1412 | 6.1115 | 26.1427 | 62.3288 |  |  | 1.0116 |  | 106.5675
42838.5738 | 13267 | 145.6304 | 152.9578 | 133.2759 | 148.5318 | 90.079 | 46.0001 | 124.8783 | 38.1869 | 102.4915 | 94.6351 | 71.9435 | 43.1481 | 29.5883 | 69.0471 | 97.9292 | 98.6588 | 103.1526 | 895.9401 | 100.2556 | 1267.0125 |  |  |  | 101.633 | 919.6503 | 98.3651 | 137.4285 | 147.9885 | 173.0093 | 78.1539 | 509.0272 | 882.0805 | 96.7601 | 131.7353 |  | 509.9145 | 97.3871 |  |  | 99.1056 | 78.5216 | 89.8325 |  | 27.2816 | 37.1636 | 30.779 | 32.8925 | 37.7655 | 33.8577 | 37.075 | 15.0922 | 31.8977 | 14.7068 | 20.8798 | 53.4011 | 48.2895 | 64.0797 | 48.5367 | 25.4811 |  |  | -183.6859 | 212.1558 | -87.3565 | 58.4268 | 224.4835 | -197.338 | 31.097 | -166.7888 | -0.21358 | -0.68489 | 1.3504 | 0.0055362 | 0.00024149 | 0.001173 | 67.4469 | 64.864 | 64.1023 | 65.8126 | 65.8631 | 90.5291 | 81.3102 | 65.9809 | 92.3697 | 91.5046 | 69.6612 | 42.31 | 38.5401 | 73.5894 |  | 1123.6089 | 27.7371 | 26.8935 | 25.746 | 46.6875 | 35.8543 | 75.8668 | 65.2827 | 83.9445 |  |  |  | 786.5323 | 587.3878 | 733.5373 | 893.7613 | 398.5103 | 937.3822 | 844.1339 | -2.2005 | -0.053035 | 554.9619 | 56.6269 | 57.5511 | 551.6997 | 62.0243 | 58.2406 | 100.2208 | 1065.7866 | 98.5424 | 79.5266 | 951.2048 | 398.7603 | 36.7202 | 55.4227 | 312.4226 | 330.9322 | 41.9242 |  | 443.5002 | 532.8491 | 727.9524 | 82.4236 |  | 487.0435 |  | 506.5116 |  |  | 38.4289 | 35.4043 | 33.2291 | [5 empty] | 75.9155 | 108.969 | 63.6412 | 60.0817 |  | 80.4085 | 74.6934 | 218.6848 | 85.1525 | 83.3259 | 1134.7288 |  | 704.6277 | 65.7021 | 63.5148 |  | 111.388 | 385.7743 | 53.5964 |  | 63.7587 | 60.7649 | 62.5025 | 92.0432 | 645.0072 | 493.6489 | 80.7463 |  | 63.08 | 168.7718 | 83.2997 | 86.6893 | 467.3576 | 353.0642 |  | 214.4904 | 92.4579 | 0.71942 | 19.111 | 1.8089 | 1.6416 | -13.4505 | 3.0742 | 128.39 | 0.86 | -19.9503 | 17.8811 | -11.474 | 9.3837 | 18.2951 | -17.1533 | 6.8093 | 26.1108 | 62.37 |  |  | 1.4188 | 32.9883 | 106.5104
42838.5738 | 13268 | 146.2643 | 152.9708 | 133.1886 | 148.4907 | 90.0706 | 46.002 | 124.8601 | 38.1939 | 102.465 | 94.6222 | 71.9421 | 43.1518 | 29.589 | 69.0382 | 97.9278 | 98.6485 | 103.1012 | 895.4279 | 100.261 | 1264.0135 |  |  |  | 101.617 | 925.9722 | 98.354 | 136.8083 | 147.9783 | 172.848 | 78.3169 | 512.8557 | 881.574 | 96.7588 | 131.6765 |  | 508.1598 | 97.3811 |  |  | 99.1106 | 78.9411 | 118.7027 |  | 28.2113 | 36.9136 | 32.6196 | 34.3173 | 38.8054 | 34.4937 | 37.509 | 15.0411 | 31.8862 | 14.7399 | 20.9085 | 53.4392 | 48.3975 | 64.0268 | 48.6279 | 25.4559 |  |  | -183.6978 | 195.5104 | -86.9727 | 53.5943 | 224.4316 | -197.3262 | 38.3896 | -166.4642 | -0.54829 | -1.1362 | 1.3424 | 0.0054475 | 0.00023328 | 0.0011927 | 67.7726 | 65.0696 | 64.1228 | 65.8432 | 66.0819 | 90.5032 | 81.2918 | 66.375 | 92.3355 | 91.4821 | 69.6611 | 42.3101 | 38.5391 | 73.583 |  | 1123.7926 | 25.6007 | 24.9064 | 24.8166 | 46.5758 | 35.8231 | 76.5068 | 65.7695 | 83.9253 |  |  |  | 786.3472 | 587.2141 | 733.4106 | 893.6147 | 398.4957 | 937.2746 | 844.0515 | -1.9687 | -0.076239 | 554.8511 | 56.6094 | 57.3265 | 551.7884 | 62.6096 | 59.363 | 100.2113 | 1072.2963 | 98.5377 | 80.248 | 950.7997 | 403.0802 | 36.7182 | 56.2355 | 311.4471 | 329.9232 | 41.8972 |  | 443.9068 | 530.1057 | 727.6956 | 87.1908 |  | 486.2427 |  | 506.8224 |  |  | 38.4255 | 35.3882 | 33.2174 | [5 empty] | 75.0018 | 110.6308 | 65.5137 | 60.1472 |  | 80.7862 | 75.2065 | 218.7196 | 85.0149 | 83.3848 | 1112.9711 |  | 704.4976 | 65.5646 | 63.3339 |  | 111.0287 | 385.5386 | 54.046 |  | 63.5092 | 60.4573 | 62.4739 | 92.0291 | 644.8039 | 493.236 | 80.8681 |  | 63.2801 | 168.9207 | 83.5052 | 86.7244 | 468.6008 | 352.7133 |  | 214.3063 | 91.9209 | 0.78435 | 19.1102 | 1.8081 | 1.64 | -13.4442 | 3.0742 | 137.65 | 0.64 | -19.9474 | 17.1584 | -11.4442 | 8.9836 | 18.3119 | -17.1705 | 7.5735 | 26.1568 | 62.3806 |  |  | 1.6526 | 31.9471 | 106.4558
42838.5739 | 13269 | 146.4968 | 152.9987 | 133.1095 | 148.4596 | 90.0721 | 46.0236 | 124.8541 | 38.1952 | 102.4484 | 94.612 | 71.9437 | 43.1513 | 29.5909 | 69.0433 | 97.8841 | 98.6558 | 103.0569 | 894.3126 | 100.2347 | 1261.4859 |  |  |  | 101.5939 | 931.1933 | 98.3542 | 137.2598 | 147.8328 | 171.5765 | 80.3779 | 513.591 | 876.6501 | 96.7 | 131.5076 |  | 508.783 | 97.3621 |  |  | 99.1238 | 79.3558 | 128.3917 |  | 30.0094 | 37.218 | 34.3304 | 35.9136 | 39.844 | 35.4225 | 38.0671 | 15.2537 | 31.8651 | 14.7634 | 20.9384 | 53.4003 | 48.4909 | 63.9538 | 48.7081 | 25.4331 |  |  | -183.6393 | 220.2114 | -86.3688 | 37.4359 | 224.494 | -197.3827 | 39.1578 | -166.5141 | -0.33734 | -1.1223 | 1.3264 | 0.0054688 | 0.0002612 | 0.001191 | 67.8888 | 65.2 | 64.149 | 65.852 | 65.52 | 90.4873 | 81.2824 | 66.9734 | 92.3147 | 91.4713 | 69.665 | 42.3181 | 38.5494 | 73.5855 |  | 1123.5941 | 25.6621 | 24.1109 | 23.4454 | 46.4763 | 35.7802 | 76.5523 | 65.5898 | 83.576 |  |  |  | 786.1348 | 587.0419 | 733.261 | 893.4622 | 398.4847 | 937.1628 | 843.9795 | -2.9553 | 0.048532 | 554.8035 | 56.6018 | 57.1861 | 551.9188 | 62.0631 | 59.4108 | 100.2112 | 1077.7753 | 98.5387 | 81.0057 | 948.5257 | 395.6722 | 36.7473 | 56.7974 | 310.548 | 328.9301 | 41.8922 |  | 442.8583 | 527.93 | 727.195 | 91.0732 |  | 485.5893 |  | 507.3918 |  |  | 38.4235 | 35.3917 | 33.2014 | [5 empty] | 73.9582 | 112.7835 | 65.6151 | 60.2289 |  | 80.7619 | 75.0461 | 218.6647 | 85.0482 | 83.5107 | 1094.6414 |  | 704.3047 | 65.3611 | 63.0751 |  | 110.7943 | 385.2743 | 54.5558 |  | 63.4002 | 60.6609 | 62.474 | 92.0257 | 644.6067 | 492.7805 | 80.5307 |  | 63.3884 | 168.9466 | 83.5559 | 86.7763 | 469.6949 | 352.4265 |  | 214.143 | 92.0368 | 0.66136 | 19.1104 | 1.8091 | 1.6406 | -13.4123 | 3.0742 | 138.15 | 0.47 | -19.9157 | 18.219 | -11.41 | 7.5119 | 18.3421 | -17.1989 | 7.6605 | 26.0403 | 62.3134 |  |  | 1.6407 | 31.7628 | 106.3986
42838.5739 | 13270 | 146.8151 | 153.0138 | 133.029 | 148.4226 | 90.0737 | 46.0318 | 124.8335 | 38.1993 | 102.4342 | 94.5936 | 71.9508 | 43.1588 | 29.5909 | 69.0485 | 97.8728 | 98.6505 | 103.0057 | 893.8052 | 100.2143 | 1259.4794 |  |  |  | 101.5889 | 935.1268 | 98.3645 | 137.1337 | 147.7688 | 171.0174 | 81.3588 | 513.2021 | 874.546 | 96.6965 | 131.4104 |  | 507.845 | 97.3719 |  |  | 99.1364 | 79.5539 | 164.1294 |  | 31.2262 | 38.1643 | 36.1714 | 37.7845 | 40.8299 | 36.3066 | 38.5526 | 15.5849 | 31.85 | 14.8123 | 20.9652 | 53.4218 | 48.592 | 63.8977 | 48.7928 | 25.4284 |  |  | -183.7451 | 225.5393 | -100.205 | 49.4722 | 224.4257 | -197.3571 | 40.7467 | -166.4228 | -0.2309 | -1.0678 | 1.388 | 0.0055658 | 0.00020864 | 0.0011927 | 67.8285 | 65.2965 | 64.1625 | 65.8736 | 65.9846 | 90.4686 | 81.2725 | 66.9099 | 92.279 | 91.456 | 69.6724 | 42.3271 | 38.5574 | 73.5868 |  | 1123.4413 | 25.6383 | 24.4677 | 22.9698 | 46.3677 | 35.7389 | 76.6505 | 65.692 | 83.5373 |  |  |  | 785.9381 | 586.8695 | 733.1148 | 893.3048 | 398.4824 | 937.0574 | 843.8984 | -3.2435 | 0.009541 | 554.7643 | 56.6965 | 57.0691 | 552.0208 | 61.4788 | 59.7474 | 100.2051 | 1081.745 | 98.5519 | 81.7372 | 947.0047 | 388.6976 | 36.7797 | 57.0037 | 309.6689 | 327.9712 | 41.8818 |  | 442.1697 | 525.8813 | 726.6364 | 109.5432 |  | 484.9328 |  | 507.6345 |  |  | 38.4283 | 35.3906 | 33.1908 | [5 empty] | 72.9381 | 113.6809 | 64.9095 | 60.2786 |  | 80.6514 | 74.9284 | 218.6467 | 85.3363 | 83.8697 | 1076.4994 |  | 703.9928 | 65.2761 | 63.0752 |  | 110.709 | 384.979 | 54.836 |  | 63.4652 | 60.9009 | 62.4996 | 92.0276 | 644.3918 | 492.3315 | 80.4617 |  | 63.5149 | 169.263 | 83.6787 | 86.8278 | 470.7559 | 352.2463 |  | 213.9666 | 92.1526 | 0.65951 | 19.1109 | 1.8105 | 1.6412 | -13.373 | 3.0742 | 127.11 | 0.68 | -19.9089 | 18.4662 | -12.3087 | 8.6486 | 18.3655 | -17.2224 | 7.8255 | 25.9642 | 62.2281 |  |  | 1.6385 | 30.6425 | 106.3399
42838.5739 | 13271 | 147.0636 | 153.0323 | 132.9708 | 148.3838 | 90.0859 | 46.0379 | 124.8245 | 38.2056 | 102.4177 | 94.5852 | 71.9471 | 43.1629 | 29.5961 | 69.0556 | 97.8869 | 98.6296 | 102.9698 | 893.3265 | 100.2003 | 1257.6836 |  |  |  | 101.5898 | 940.1086 | 98.3633 | 136.8041 | 147.7143 | 170.583 | 82.1279 | 513.0683 | 873.8577 | 96.7222 | 131.2335 |  | 507.1354 | 97.3634 |  |  | 99.1352 | 79.7759 | 205.6578 |  | 31.2078 | 38.8099 | 35.9903 | 38.1946 | 41.192 | 37.2998 | 38.9314 | 15.7799 | 31.842 | 14.8493 | 20.9912 | 53.4304 | 48.6932 | 63.8257 | 48.856 | 25.4308 |  |  | -183.6741 | 225.4788 | -88.8389 | 53.6351 | 224.4953 | -197.2973 | 38.9002 | -166.476 | -0.41499 | -1.235 | 1.4917 | 0.0055543 | 0.0002957 | 0.0011352 | 67.9295 | 65.3982 | 64.1856 | 65.8919 | 66.743 | 90.44 | 81.2601 | 66.3166 | 92.2562 | 91.4355 | 69.6702 | 42.3241 | 38.55 | 73.5894 |  | 1123.4449 | 24.9818 | 24.2961 | 22.7619 | 46.2525 | 35.695 | 76.6378 | 66.0135 | 84.026 |  |  |  | 785.7503 | 586.7144 | 732.9753 | 893.1554 | 398.4564 | 936.9529 | 843.8294 | -3.3465 | 0.017149 | 554.7333 | 56.8345 | 56.895 | 552.1014 | 61.0548 | 59.6156 | 100.1977 | 1086.1377 | 98.5479 | 82.2651 | 946.6158 | 385.1564 | 36.8138 | 57.6023 | 308.828 | 327.0698 | 41.8759 |  | 442.0368 | 523.9456 | 726.1324 | 135.9824 |  | 484.1949 |  | 507.5785 |  |  | 38.4205 | 35.3852 | 33.1832 | [5 empty] | 72.5781 | 114.2567 | 64.918 | 60.3308 |  | 80.5744 | 75.0331 | 218.6227 | 86.0402 | 84.6681 | 1059.9825 |  | 703.68 | 65.2847 | 63.1335 |  | 110.8382 | 384.6992 | 55.3555 |  | 63.5721 | 61.1615 | 62.5186 | 92.0277 | 644.1848 | 491.8494 | 80.5488 |  | 63.7199 | 169.7384 | 83.8094 | 86.8695 | 471.9328 | 352.0116 |  | 213.765 | 92.4785 | 0.73723 | 19.1109 | 1.8096 | 1.6394 | -13.4613 | 3.0742 | 122.85 | 0.64 | -19.8954 | 18.4829 | -11.6016 | 9.0145 | 18.3978 | -17.2474 | 7.6584 | 25.9497 | 62.1537 |  |  | 1.7062 | 29.3926 | 106.2839
42838.5739 | 13272 | 147.2898 | 153.0658 | 132.9172 | 148.3521 | 90.1026 | 46.0575 | 124.8172 | 38.2068 | 102.3932 | 94.5778 | 71.9503 | 43.1707 | 29.5984 | 69.0609 | 97.8685 | 98.6031 | 102.9446 | 893.1999 | 100.2398 | 1255.1283 |  |  |  | 101.5899 | 945.3805 | 98.3722 | 136.1236 | 147.723 | 170.7349 | 82.9295 | 513.5231 | 873.4197 | 96.7864 | 131.1127 |  | 505.8002 | 97.3448 |  |  | 99.1317 | 79.5512 | 292.5418 |  | 30.7409 | 38.3614 | 36.2133 | 38.2429 | 41.1146 | 37.8157 | 39.2584 | 15.778 | 31.819 | 14.832 | 21.0154 | 53.4598 | 48.785 | 63.7583 | 48.9158 | 25.4362 |  |  | -183.6538 | 225.4617 | -88.4887 | 49.3402 | 224.469 | -197.3223 | 29.2386 | -166.9275 | -0.28286 | -0.8714 | 1.4665 | 0.005781 | 0.00045998 | 0.0012157 | 68.2008 | 65.4295 | 64.2009 | 65.9942 | 66.509 | 90.4245 | 81.2527 | 66.6483 | 92.2257 | 91.4098 | 69.6762 | 42.3386 | 38.5605 | 73.5907 |  | 1123.5831 | 24.6971 | 23.8748 | 22.7905 | 46.1297 | 35.6467 | 76.54 | 66.0024 | 83.8323 |  |  |  | 785.5697 | 586.553 | 732.8428 | 893.0182 | 398.4141 | 936.847 | 843.736 | -2.8554 | -0.095069 | 554.6667 | 56.8791 | 57.1626 | 552.0889 | 62.2163 | 58.8744 | 100.1896 | 1091.2881 | 98.539 | 82.9813 | 946.1283 | 398.2451 | 36.8217 | 57.9037 | 308.0347 | 326.1578 | 41.8618 |  | 441.5225 | 522.402 | 725.8182 | 159.2877 |  | 483.4589 |  | 507.4795 |  |  | 38.4153 | 35.3884 | 33.1753 | [5 empty] | 73.1115 | 114.9412 | 64.8256 | 60.3851 |  | 80.6301 | 75.2198 | 218.5325 | 86.472 | 85.3261 | 1045.7491 |  | 703.4954 | 65.3689 | 63.1227 |  | 111.0373 | 384.4549 | 55.9844 |  | 63.5825 | 61.1229 | 62.5635 | 92.0229 | 643.9739 | 491.354 | 80.6132 |  | 63.9332 | 170.2637 | 84.039 | 86.9149 | 474.193 | 351.7312 |  | 213.564 | 92.3656 | 0.66136 | 19.1101 | 1.8091 | 1.6396 | -13.4704 | 3.0742 | 108.47 | 1.12 | -19.8977 | 18.4689 | -11.5704 | 8.6398 | 18.412 | -17.2628 | 6.6451 | 25.8932 | 62.1168 |  |  | 1.7322 | 26.7986 | 106.2333
42838.5739 | 13273 | 147.8523 | 153.0827 | 132.8559 | 148.3189 | 90.1127 | 46.0679 | 124.8025 | 38.2131 | 102.3757 | 94.5668 | 71.9537 | 43.1783 | 29.6001 | 69.0616 | 97.8666 | 98.5584 | 102.9066 | 892.9376 | 100.2708 | 1252.0587 |  |  |  | 101.5815 | 951.2251 | 98.369 | 135.0985 | 147.7885 | 171.5277 | 85.1833 | 522.5064 | 882.8398 | 96.828 | 130.8688 |  | 504.1767 | 97.3457 |  |  | 99.1374 | 79.4905 | 368.2739 |  | 31.3673 | 38.6037 | 37.2366 | 39.4676 | 41.6976 | 38.5013 | 39.6481 | 15.7152 | 31.7992 | 14.7932 | 21.0566 | 53.4498 | 48.8821 | 63.6847 | 48.9695 | 25.425 |  |  | -183.7208 | 224.6929 | -89.0505 | 48.4563 | 224.5834 | -197.3715 | 28.456 | -167.0405 | -0.42589 | -0.85965 | 1.5288 | 0.0059239 | 0.00038934 | 0.0012222 | 68.0136 | 65.3551 | 64.2163 | 66.0282 | 66.4132 | 90.395 | 81.2399 | 66.6427 | 92.1988 | 91.3891 | 69.6752 | 42.3423 | 38.567 | 73.5919 |  | 1123.7971 | 24.1503 | 23.7456 | 22.5249 | 46.0468 | 35.6053 | 76.1366 | 65.5508 | 83.7812 |  |  |  | 785.3748 | 586.3696 | 732.6981 | 892.8753 | 398.3542 | 936.7348 | 843.6307 | -1.5219 | -0.012332 | 554.4943 | 56.9139 | 57.5221 | 552.0014 | 62.8116 | 58.3586 | 100.1872 | 1096.0616 | 98.5502 | 82.8406 | 947.2821 | 448.4745 | 36.7797 | 58.163 | 307.1642 | 325.2243 | 41.8417 |  | 441.5165 | 521.0583 | 725.5374 | 177.8819 |  | 482.6763 |  | 507.2682 |  |  | 38.398 | 35.3797 | 33.1521 | [5 empty] | 73.7501 | 116.0021 | 64.4324 | 60.4054 |  | 81.2588 | 75.2737 | 218.4345 | 85.9429 | 85.5534 | 1031.8945 |  | 703.3022 | 65.4019 | 63.0361 |  | 111.2036 | 384.2506 | 56.0443 |  | 63.573 | 61.2792 | 62.5998 | 92.0008 | 643.7566 | 490.99 | 80.6261 |  | 64.1295 | 170.5371 | 84.311 | 86.9675 | 476.7767 | 351.4933 |  | 213.3615 | 92.2577 | 0.70903 | 19.1104 | 1.8098 | 1.6415 | -13.4868 | 3.0742 | 81.04 | 0.98 | -19.9191 | 18.4445 | -11.6116 | 8.5654 | 18.437 | -17.284 | 6.5628 | 25.8931 | 62.0829 |  |  | 1.7881 | 24.4764 | 106.1809
42838.5739 | 13274 | 148.0733 | 153.0947 | 132.8071 | 148.2946 | 90.1317 | 46.0915 | 124.7982 | 38.2216 | 102.3714 | 94.5616 | 71.9636 | 43.1923 | 29.6094 | 69.075 | 97.8909 | 98.5389 | 102.8832 | 892.3999 | 100.265 | 1248.572 |  |  |  | 101.5687 | 958.121 | 98.364 | 134.3744 | 147.7989 | 172.2178 | 84.9794 | 534.5642 | 893.7705 | 96.8541 | 130.691 |  | 503.4297 | 97.3332 |  |  | 99.1097 | 78.6451 | 373.0634 |  | 31.8065 | 39.7314 | 36.3161 | 39.572 | 42.1337 | 39.2586 | 40.1112 | 15.6817 | 31.7902 | 14.7975 | 21.071 | 53.4294 | 48.9712 | 63.6072 | 48.9979 | 25.3944 |  |  | -183.7484 | 223.7454 | -101.4785 | 50.0814 | 224.4855 | -197.3899 | 29.2577 | -166.9748 | -0.37451 | -1.0311 | 1.4441 | 0.0059929 | 0.00034827 | 0.0011615 | 67.9589 | 65.3417 | 64.2207 | 66.0499 | 65.9069 | 90.376 | 81.2322 | 66.8157 | 92.1678 | 91.3761 | 69.6783 | 42.3518 | 38.5687 | 73.5882 |  | 1124.1797 | 24.9183 | 23.7668 | 22.6574 | 45.9682 | 35.55 | 76.0057 | 65.6019 | 83.9984 |  |  |  | 785.1502 | 586.1516 | 732.5308 | 892.7002 | 398.3603 | 936.6015 | 843.4978 | -2.2725 | 0.37739 | 554.2877 | 57.028 | 57.5647 | 551.8821 | 62.5023 | 58.0769 | 100.1877 | 1100.3864 | 98.5651 | 82.0534 | 949.4028 | 491.4433 | 36.7345 | 58.9533 | 306.2222 | 324.3023 | 41.8051 |  | 442.1105 | 519.7327 | 725.1573 | 196.76 |  | 481.8607 |  | 506.6167 |  |  | 38.3587 | 35.3697 | 33.1369 | [5 empty] | 74.1624 | 116.7924 | 65.4505 | 60.459 |  | 81.6306 | 75.394 | 218.3441 | 85.6739 | 85.5205 | 1017.1161 |  | 703.0685 | 65.4208 | 63.0632 |  | 111.0527 | 384.0555 | 55.9579 |  | 63.6725 | 61.2139 | 62.5955 | 91.9907 | 643.5409 | 490.7508 | 80.549 |  | 64.4907 | 170.4808 | 84.4273 | 87.0148 | 478.3208 | 351.2728 |  | 213.1344 | 92.6393 | 0.67119 | 19.1108 | 1.8092 | 1.6406 | -13.3722 | 3.0742 | 81.61 | 0.8 | -19.936 | 18.4389 | -12.4178 | 8.7236 | 18.4554 | -17.3058 | 6.6627 | 25.9598 | 62.0233 |  |  | 1.6962 | 24.2431 | 106.1167
42838.5739 | 13275 | 148.017 | 153.0965 | 132.7271 | 148.2409 | 90.1222 | 46.0891 | 124.7825 | 38.2159 | 102.3352 | 94.5514 | 71.9497 | 43.1869 | 29.5968 | 69.061 | 97.985 | 98.5518 | 102.8405 | 891.0136 | 100.2444 | 1245.3685 |  |  |  | 101.5518 | 962.989 | 98.366 | 133.8668 | 147.7742 | 172.5189 | 85.7519 | 539.5668 | 899.2478 | 96.8681 | 130.5124 |  | 502.7268 | 97.3342 |  |  | 99.0773 | 77.2726 | 413.1987 |  | 30.8261 | 40.5451 | 35.7188 | 38.6243 | 41.6929 | 39.4632 | 40.3772 | 15.7016 | 31.7888 | 14.8322 | 21.1022 | 53.4099 | 49.0285 | 63.5278 | 49.0476 | 25.374 |  |  | -183.7057 | 202.324 | -90.7432 | 47.8708 | 224.5249 | -197.3354 | 29.6934 | -166.959 | -0.45585 | -0.9614 | 1.4528 | 0.0059978 | 0.00038441 | 0.0011582 | 67.872 | 65.3627 | 64.2368 | 66.0777 | 65.9445 | 90.3556 | 81.2253 | 66.7196 | 92.1375 | 91.3582 | 69.6806 | 42.3602 | 38.5714 | 73.5888 |  | 1124.7061 | 27.6804 | 23.6447 | 22.8356 | 45.8652 | 35.5378 | 76.5524 | 66.1634 | 83.8787 |  |  |  | 784.9611 | 585.9833 | 732.394 | 892.6068 | 398.4044 | 936.4873 | 843.3958 | -2.6891 | 0.019051 | 554.0501 | 57.157 | 57.4342 | 551.7272 | 61.9898 | 57.9382 | 100.174 | 1102.2469 | 98.557 | 82.661 | 949.9498 | 497.0712 | 36.7165 | 59.7994 | 305.3408 | 323.4349 | 41.7735 |  | 442.2175 | 518.3718 | 724.6108 | 214.0178 |  | 480.9316 |  | 505.422 |  |  | 38.3209 | 35.3503 | 33.1226 | [5 empty] | 74.9652 | 120.2351 | 64.8502 | 60.4894 |  | 82.0784 | 75.5461 | 218.2612 | 85.7885 | 84.6207 | 1004.3148 |  | 702.9375 | 65.4911 | 63.0341 |  | 110.7637 | 383.8831 | 56.1601 |  | 63.6689 | 61.0235 | 62.5957 | 91.9849 | 643.3341 | 490.4531 | 80.4079 |  | 64.869 | 170.7602 | 84.7 | 87.0574 | 479.8708 | 351.0585 |  | 212.947 | 93.0991 | 0.64671 | 19.1111 | 1.8086 | 1.6414 | -13.4547 | 3.0742 | 62.47 | 0.63 | -19.9404 | 17.5568 | -11.7579 | 8.54 | 18.463 | -17.309 | 6.7143 | 25.9725 | 61.9227 |  |  | 1.3879 | 23.0342 | 106.0834
42838.5739 | 13276 | 147.5278 | 153.1274 | 132.6641 | 148.2012 | 90.1367 | 46.0976 | 124.7557 | 38.2114 | 102.3213 | 94.5297 | 71.9585 | 43.188 | 29.604 | 69.068 | 97.8066 | 98.5864 | 102.8513 | 890.2234 | 100.2294 | 1242.6483 |  |  |  | 101.53 | 966.5159 | 98.3754 | 133.5239 | 147.7306 | 172.0236 | 86.4709 | 538.7863 | 897.6715 | 96.8886 | 130.2078 |  | 501.2361 | 97.3392 |  |  | 99.0703 | 76.3414 | 485.7622 |  | 30.7253 | 41.1322 | 35.1894 | 38.5336 | 41.9278 | 39.8634 | 40.6085 | 15.6524 | 31.7863 | 14.8443 | 21.131 | 53.4136 | 49.0846 | 63.4544 | 49.1112 | 25.3597 |  |  | -183.7687 | 211.8194 | -89.8745 | 44.2948 | 224.3659 | -197.3275 | 31.5891 | -166.8788 | -0.28286 | -1.0436 | 1.5762 | 0.006236 | 0.00055034 | 0.0011861 | 67.8987 | 65.3228 | 64.2512 | 66.0688 | 65.9465 | 90.3388 | 81.2188 | 66.4117 | 92.1157 | 91.3415 | 69.685 | 42.3666 | 38.5766 | 73.591 |  | 1124.9701 | 25.9593 | 24.5414 | 22.7884 | 45.7496 | 35.4901 | 77.1065 | 66.8823 | 84.0245 |  |  |  | 784.77 | 585.8168 | 732.2483 | 892.5329 | 398.4255 | 936.38 | 843.334 | -2.8082 | -0.12759 | 553.7868 | 57.2338 | 57.344 | 551.5248 | 61.6256 | 57.7097 | 100.1596 | 1101.0158 | 98.5464 | 83.3636 | 948.1491 | 488.9213 | 36.72 | 60.5125 | 304.5322 | 322.4363 | 41.7555 |  | 441.2993 | 517.1934 | 724.2154 | 230.3064 |  | 480.1278 |  | 504.0833 |  |  | 38.2735 | 35.3415 | 33.0966 | [5 empty] | 75.5937 | 123.1471 | 65.5803 | 60.5351 |  | 82.4051 | 75.6219 | 218.2324 | 86.1276 | 84.8412 | 991.9015 |  | 702.7696 | 65.53 | 62.9294 |  | 110.5747 | 383.681 | 56.3717 |  | 63.7208 | 61.1615 | 62.5755 | 91.9512 | 643.1271 | 490.0653 | 80.5345 |  | 65.1544 | 171.4058 | 84.8726 | 87.0814 | 481.7166 | 350.8472 |  | 212.7901 | 93.4007 | 0.65895 | 19.1102 | 1.8104 | 1.6437 | -13.5299 | 3.0741 | 68.21 | 1.01 | -19.9328 | 17.9808 | -11.7124 | 8.2225 | 18.4683 | -17.3198 | 6.9297 | 25.8714 | 61.8554 |  |  | 1.5735 | 20.8196 | 106.0565
42838.5739 | 13277 | 147.0317 | 153.1505 | 132.608 | 148.1749 | 90.1473 | 46.1106 | 124.753 | 38.2169 | 102.3057 | 94.5228 | 71.9664 | 43.1941 | 29.6183 | 69.0804 | 97.8222 | 98.6005 | 102.914 | 889.9933 | 100.2344 | 1239.9981 |  |  |  | 101.5204 | 970.2266 | 98.3657 | 133.1281 | 147.685 | 171.717 | 85.801 | 535.6397 | 896.9621 | 96.906 | 130.01 |  | 499.8221 | 97.3238 |  |  | 99.0592 | 75.8648 | 556.4313 |  | 30.3493 | 40.1766 | 34.6367 | 38.2519 | 42.0838 | 40.1268 | 40.8284 | 15.6301 | 31.7894 | 14.8297 | 21.1626 | 53.4062 | 49.1289 | 63.3965 | 49.1679 | 25.3542 |  |  | -183.7924 | 224.4274 | -86.6783 | 44.5807 | 224.4756 | -197.2789 | 33.9074 | -166.7914 | -0.4181 | -1.3172 | 1.49 | 0.0063527 | 0.00047641 | 0.0012009 | 67.9783 | 65.3238 | 64.2583 | 66.0724 | 66.1699 | 90.3172 | 81.2106 | 66.5125 | 92.088 | 91.3249 | 69.6947 | 42.3783 | 38.581 | 73.5938 |  | 1125.5492 | 24.9212 | 24.5523 | 24.0209 | 45.6335 | 35.4453 | 77.3044 | 66.8313 | 84.308 |  |  |  | 784.5809 | 585.6433 | 732.1099 | 892.3801 | 398.4706 | 936.2716 | 843.2841 | -2.5285 | 0.01772 | 553.5039 | 57.2895 | 57.5224 | 551.2922 | 60.3055 | 57.0721 | 100.1481 | 1099.078 | 98.5433 | 83.0933 | 944.773 | 478.4811 | 36.7279 | 61.149 | 303.7513 | 321.415 | 41.7382 |  | 440.898 | 516.0677 | 723.8515 | 247.004 |  | 479.322 |  | 502.7956 |  |  | 38.2479 | 35.3315 | 33.0746 | [5 empty] | 76.0183 | 121.2131 | 65.9532 | 60.6094 |  | 82.7372 | 75.6084 | 218.2293 | 86.2249 | 85.8304 | 980.0539 |  | 702.6694 | 65.5913 | 62.8475 |  | 110.4737 | 383.4541 | 56.3651 |  | 63.728 | 61.341 | 62.5703 | 91.9152 | 642.9171 | 489.6452 | 80.5908 |  | 65.4075 | 171.9482 | 85.0781 | 87.0829 | 483.6911 | 350.6765 |  | 212.6511 | 93.3672 | 0.61424 | 19.1103 | 1.8099 | 1.6427 | -13.3757 | 3.0742 | 77.94 | 0.72 | -19.9272 | 18.4801 | -11.4847 | 8.2364 | 18.4806 | -17.3249 | 7.1825 | 25.8276 | 61.7948 |  |  | 1.6836 | 18.6688 | 105.9988
42838.574 | 13278 | 146.7143 | 153.1769 | 132.5642 | 148.1404 | 90.1498 | 46.1274 | 124.747 | 38.228 | 102.2874 | 94.5117 | 71.9709 | 43.205 | 29.6134 | 69.0806 | 97.8275 | 98.6098 | 102.8945 | 889.6522 | 100.2364 | 1237.5029 |  |  |  | 101.5231 | 973.1289 | 98.3788 | 132.6971 | 147.6167 | 171.165 | 84.566 | 532.9551 | 895.739 | 96.9287 | 129.8427 |  | 498.232 | 97.3199 |  |  | 99.0688 | 75.7866 | 624.5686 |  | 30.8068 | 40.9656 | 33.5665 | 36.9972 | 41.7254 | 40.0175 | 40.7554 | 15.69 | 31.793 | 14.8356 | 21.1863 | 53.4053 | 49.1706 | 63.331 | 49.2012 | 25.3239 |  |  | -183.749 | 219.5096 | -106.8491 | 43.5536 | 224.3928 | -197.319 | 36.7304 | -166.6416 | -0.22778 | -0.7879 | 1.5899 | 0.0064414 | 0.00063905 | 0.001196 | 68.1318 | 65.3876 | 64.2755 | 66.114 | 66.3712 | 90.2912 | 81.1987 | 67.3151 | 92.0564 | 91.3109 | 69.6918 | 42.3837 | 38.5882 | 73.5971 |  | 1125.8714 | 24.6084 | 24.1947 | 23.7444 | 45.5542 | 35.3955 | 76.7682 | 66.5343 | 84.2674 |  |  |  | 784.377 | 585.4801 | 731.9711 | 892.2312 | 398.5189 | 936.1608 | 843.2181 | -1.7588 | 0.064128 | 553.1942 | 57.3672 | 57.7174 | 551.0238 | 60.2568 | 56.6663 | 100.1427 | 1096.3635 | 98.5428 | 82.5407 | 942.188 | 472.7316 | 36.7245 | 61.4517 | 302.9869 | 320.536 | 41.7106 |  | 440.339 | 514.7331 | 723.413 | 263.9077 |  | 478.2991 |  | 501.5027 |  |  | 38.2413 | 35.3353 | 33.0661 | [5 empty] | 76.3208 | 120.1696 | 65.7015 | 60.6602 | 1379.6749 | 82.8689 | 75.6353 | 218.4628 | 86.9833 | 86.3493 | 968.9709 |  | 702.4332 | 65.652 | 62.8707 |  | 110.4223 | 383.1933 | 57.123 |  | 63.9259 | 61.8857 | 62.5765 | 91.8897 | 642.7315 | 489.2778 | 80.7743 |  | 65.6422 | 172.228 | 85.106 | 87.1258 | 485.757 | 350.5091 |  | 212.4829 | 93.8075 | 0.70236 | 19.1113 | 1.8091 | 1.6413 | -13.4582 | 3.0742 | 76.75 | 0.59 | -19.9125 | 18.2995 | -12.7672 | 8.1512 | 18.474 | -17.3237 | 7.4743 | 25.7667 | 61.7212 |  |  | 1.7124 | 16.5659 | 105.943
42838.574 | 13279 | 146.4439 | 153.2001 | 132.5234 | 148.1068 | 90.1412 | 46.1455 | 124.7298 | 38.2287 | 102.2747 | 94.5004 | 71.9713 | 43.2102 | 29.6081 | 69.0788 | 97.8441 | 98.6234 | 102.9503 | 889.8545 | 100.2325 | 1234.427 |  |  |  | 101.4746 | 975.1142 | 98.374 | 132.489 | 147.5308 | 170.6873 | 84.8834 | 530.898 | 894.5193 | 96.9489 | 129.5884 |  | 497.2752 | 97.318 |  |  | 99.0733 | 76.1765 | 664.8758 |  | 33.5133 | 42.9452 | 35.0289 | 38.0712 | 41.9295 | 39.865 | 40.5789 | 15.7545 | 31.8085 | 14.7498 | 21.2155 | 53.4038 | 49.2088 | 63.2618 | 49.2198 | 25.2895 |  |  | -183.7418 | 204.777 | -92.4314 | 38.4583 | 224.4756 | -197.3236 | 37.2423 | -166.6515 | -0.26748 | -1.0069 | 1.482 | 0.0064447 | 0.00057991 | 0.0011795 | 67.706 | 65.2812 | 64.2818 | 66.1198 | 66.3547 | 90.2734 | 81.1868 | 67.4426 | 92.0224 | 91.2913 | 69.692 | 42.3803 | 38.5915 | 73.6032 |  | 1126.9085 | 24.9916 | 24.479 | 23.4002 | 45.5856 | 35.3477 | 76.9051 | 66.6823 | 84.4834 |  |  |  | 784.1721 | 585.3138 | 731.8201 | 892.078 | 398.5512 | 936.0468 | 843.1191 | 0.0063034 | 0.093039 | 552.8356 | 57.4182 | 57.8428 | 550.6623 | 62.291 | 57.7958 | 100.1872 | 1091.589 | 98.5457 | 83.0711 | 939.5328 | 455.3979 | 36.7326 | 62.1594 | 302.2666 | 319.6771 | 41.6853 |  | 439.3352 | 513.0925 | 723.016 | 277.4133 |  | 477.135 |  | 500.353 |  |  | 38.1978 | 35.3106 | 33.04 | [5 empty] | 76.2863 | 121.6067 | 68.1925 | 60.735 |  | 83.178 | 75.7931 | 218.6842 | 88.3137 | 87.6022 | 959.1302 |  | 702.2979 | 65.7478 | 63.0039 |  | 110.317 | 382.9507 | 57.559 |  | 64.0583 | 62.4168 | 62.5429 | 91.8725 | 642.5676 | 488.9868 | 81.9807 |  | 65.8029 | 173.0115 | 85.1422 | 87.1494 | 487.9025 | 350.3642 |  | 212.3395 | 94.1661 | 0.63632 | 19.1111 | 1.8098 | 1.6411 | -13.5857 | 3.0742 | 96.43 | 0.67 | -19.9014 | 17.7303 | -11.912 | 7.6837 | 18.4729 | -17.3196 | 7.5243 | 25.6571 | 61.6666 |  |  | 1.6642 | 15.3203 | 105.8865
42838.574 | 13280 | 146.2805 | 153.2053 | 132.4894 | 148.0736 | 90.1518 | 46.1531 | 124.7136 | 38.2316 | 102.257 | 94.4885 | 71.9658 | 43.2109 | 29.6123 | 69.0788 | 97.8601 | 98.6108 | 102.9066 | 889.2354 | 100.2242 | 1230.6498 |  |  |  | 101.458 | 978.0831 | 98.3719 | 133.7569 | 147.329 | 169.6442 | 85.3629 | 524.0549 | 890.2147 | 96.9282 | 129.4461 |  | 497.1082 | 97.3228 |  |  | 99.0832 | 77.3033 | 644.6369 |  | 32.9547 | 42.6413 | 34.046 | 37.5434 | 41.5129 | 39.7422 | 40.4638 | 15.6244 | 31.8019 | 14.7967 | 21.2424 | 53.4046 | 49.2434 | 63.1882 | 49.2424 | 25.2591 |  |  | -183.8101 | 187.6099 | -84.8338 | 25.3265 | 224.2864 | -197.3216 | 38.6354 | -166.6048 | -0.28149 | -0.6981 | 1.6917 | 0.0063461 | 0.00057826 | 0.0011927 | 67.9199 | 65.4847 | 64.2926 | 66.1741 | 65.7962 | 90.2537 | 81.1817 | 67.3989 | 91.9964 | 91.2677 | 69.7072 | 42.4048 | 38.6002 | 73.5981 |  | 1129.481 | 28.391 | 24.9759 | 23.5632 | 45.5911 | 35.326 | 77.0682 | 66.7209 | 84.479 |  |  |  | 783.9849 | 585.1853 | 731.6898 | 891.9402 | 398.6106 | 935.9522 | 843.0934 | -1.431 | 0.51414 | 552.4826 | 57.427 | 57.831 | 550.282 | 63.3423 | 59.0783 | 100.2182 | 1088.9057 | 98.5555 | 83.9616 | 936.8307 | 423.7737 | 36.7654 | 64.3131 | 301.5332 | 318.8181 | 41.6845 |  | 436.7776 | 511.209 | 722.5981 | 291.5973 |  | 475.9453 |  | 499.1101 |  |  | 38.186 | 35.3087 | 33.0174 | [5 empty] | 76.0114 | 120.3437 | 67.884 | 60.8587 |  | 82.7387 | 75.8325 | 218.6529 | 88.0336 | 87.935 | 949.6614 |  | 702.1157 | 65.8833 | 63.1515 |  | 110.3139 | 382.7426 | 57.9114 |  | 64.2502 | 63.0376 | 62.5089 | 91.8163 | 642.3934 | 488.6945 | 82.0183 |  | 66.0254 | 173.5813 | 85.4148 | 87.1448 | 490.1331 | 350.1613 |  | 212.1745 | 94.1757 | 0.60757 | 19.1112 | 1.8109 | 1.642 | -13.4647 | 3.0742 | 93.09 | 1.16 | -19.8817 | 16.9627 | -11.4065 | 6.2324 | 18.4614 | -17.3162 | 7.6623 | 25.3774 | 61.6137 |  |  | 1.284 | 15.8605 | 105.834
42838.574 | 13281 | 146.2678 | 153.2128 | 132.4657 | 148.0378 | 90.1624 | 46.1691 | 124.7105 | 38.2351 | 102.2389 | 94.4809 | 71.9784 | 43.2168 | 29.6225 | 69.0878 | 97.8737 | 98.6215 | 102.9751 | 888.5346 | 100.1925 | 1226.5936 |  |  |  | 101.4427 | 980.3199 | 98.3759 | 134.553 | 147.2061 | 169.0744 | 85.0332 | 517.5131 | 888.0391 | 96.9057 | 129.2861 |  | 496.7499 | 97.3076 |  |  | 99.0851 | 77.9245 | 704.3024 |  | 32.7489 | 41.6322 | 34.0032 | 37.5589 | 41.9272 | 39.8219 | 40.5726 | 15.4336 | 31.7995 | 14.8744 | 21.2727 | 53.3807 | 49.2764 | 63.1192 | 49.2949 | 25.231 |  |  | -183.8397 | 155.1818 | -63.0471 | 38.1646 | 224.4552 | -197.3689 | 35.9274 | -166.71 | -0.35719 | -0.74153 | 1.5476 | 0.0065679 | 0.00054869 | 0.0012058 | 68.3702 | 65.6297 | 64.3023 | 66.2139 | 66.6187 | 90.2278 | 81.1647 | 67.4151 | 91.9629 | 91.2447 | 69.6979 | 42.4014 | 38.595 | 73.5819 |  | 1130.8602 | 29.304 | 27.9463 | 23.7284 | 45.4882 | 35.3031 | 77.1201 | 66.5735 | 84.1477 |  |  |  | 783.7932 | 585.0345 | 731.5542 | 891.7876 | 398.6795 | 935.8568 | 843.0344 | -2.4339 | 0.10806 | 552.0895 | 57.4891 | 58.0949 | 549.8098 | 63.0396 | 59.385 | 100.2177 | 1088.3978 | 98.5617 | 84.2663 | 937.1302 | 425.0678 | 36.7887 | 66.1629 | 300.7928 | 317.9997 | 41.6738 |  | 435.155 | 509.1912 | 722.0508 | 305.1826 |  | 474.7727 |  | 497.8531 |  |  | 38.1876 | 35.3092 | 33.0152 | [5 empty] | 75.6431 | 119.5645 | 66.7452 | 60.8958 |  | 82.1717 | 75.9046 | 218.5351 | 88.1812 | 88.1845 | 941.3499 |  | 701.9507 | 66.0007 | 63.3161 |  | 110.3561 | 382.5251 | 58.1897 |  | 64.4716 | 63.6604 | 62.4798 | 91.7809 | 642.2346 | 488.4514 | 82.0652 |  | 66.3619 | 173.8836 | 85.6449 | 87.1937 | 492.1993 | 350.0433 |  | 212.0131 | 93.7169 | 0.65468 | 19.1108 | 1.811 | 1.6413 | -13.4758 | 3.0743 | 96.91 | 0.58 | -19.8705 | 15.4025 | -9.8176 | 7.6384 | 18.4708 | -17.3204 | 7.3898 | 25.2014 | 61.5321 |  |  | 1.1798 | 14.1561 | 105.7767
42838.574 | 13282 | 146.2749 | 153.2161 | 132.4335 | 147.9983 | 90.1492 | 46.1739 | 124.6932 | 38.234 | 102.211 | 94.4564 | 71.9711 | 43.2202 | 29.625 | 69.0885 | 97.862 | 98.5999 | 102.936 | 888.9449 | 100.2307 | 1223.7836 |  |  |  | 101.4189 | 981.7768 | 98.3763 | 132.8082 | 147.2529 | 169.3949 | 85.9032 | 522.8023 | 896.2011 | 96.9029 | 128.9159 |  | 495.3863 | 97.2964 |  |  | 99.0796 | 78.018 | 782.0431 |  | 33.169 | 40.7217 | 33.9232 | 37.1365 | 41.3191 | 40.0127 | 40.6398 | 15.2619 | 31.7855 | 14.9023 | 21.2961 | 53.3764 | 49.2821 | 63.0512 | 49.3354 | 25.1955 |  |  | -183.7648 | 141.3739 | -73.4315 | 42.2065 | 224.4322 | -197.3301 | 39.8294 | -166.5135 | -0.31166 | -0.65237 | 1.5585 | 0.0066155 | 0.00071626 | 0.0011762 | 68.4748 | 65.7376 | 64.3134 | 66.2803 | 66.3733 | 90.2069 | 81.1597 | 67.7541 | 91.9449 | 91.233 | 69.703 | 42.4088 | 38.6011 | 73.5943 |  | 1130.7083 | 27.4887 | 27.5966 | 25.7639 | 45.3805 | 35.2686 | 76.9168 | 66.2296 | 83.8975 |  |  |  | 783.5983 | 584.8484 | 731.4092 | 891.6417 | 398.7643 | 935.7371 | 842.9488 | -2.0582 | 0.089235 | 551.6134 | 57.5969 | 58.2986 | 549.3076 | 61.8637 | 59.2719 | 100.2139 | 1086.1725 | 98.5564 | 83.8201 | 937.6878 | 454.7743 | 36.7753 | 66.4755 | 300.0994 | 317.2085 | 41.6544 |  | 436.3397 | 507.3267 | 721.6626 | 318.1547 |  | 473.7456 |  | 496.8777 |  |  | 38.1885 | 35.2969 | 33.0063 | [5 empty] | 75.8854 | 119.7612 | 66.7013 | 60.9375 |  | 82.4948 | 75.9255 | 218.4911 | 88.5878 | 88.7314 | 934.8644 |  | 701.7709 | 66.0999 | 63.5618 |  | 110.5236 | 382.3114 | 58.2765 |  | 64.6276 | 64.1182 | 62.4637 | 91.7756 | 642.0772 | 488.2061 | 82.1042 |  | 66.5544 | 174.2589 | 85.7198 | 87.2545 | 493.5979 | 349.9698 |  | 211.863 | 92.6564 | 0.76172 | 19.1107 | 1.8098 | 1.64 | -13.3313 | 3.0743 | 78.57 | 0.71 | -19.8736 | 14.6801 | -10.58 | 8.0211 | 18.4754 | -17.324 | 7.7831 | 25.3305 | 61.4864 |  |  | 1.3775 | 11.818 | 105.7227
42838.574 | 13283 | 146.1196 | 153.2361 | 132.3854 | 147.9775 | 90.1696 | 46.1934 | 124.6875 | 38.2462 | 102.2055 | 94.4613 | 71.9829 | 43.2282 | 29.6249 | 69.0963 | 97.8412 | 98.553 | 102.8791 | 888.2382 | 100.2344 | 1221.5166 |  |  |  | 101.4005 | 983.1661 | 98.3717 | 132.1449 | 147.19 | 169.2579 | 84.9028 | 529.2892 | 895.2492 | 96.9139 | 127.4627 |  | 494.2547 | 97.2911 |  |  | 99.0519 | 78.7905 | 806.6969 |  | 33.1656 | 40.154 | 34.3796 | 37.929 | 41.5433 | 40.2349 | 40.6649 | 15.1448 | 31.7733 | 14.8874 | 21.3176 | 53.4225 | 49.2656 | 62.9749 | 49.3631 | 25.1728 |  |  | -183.7687 | 104.1462 | -77.2218 | 44.9795 | 224.4204 | -197.3236 | 55.5673 | -165.8583 | -0.41051 | -0.98616 | 1.5403 | 0.0066796 | 0.00064726 | 0.001191 | 68.2801 | 65.6699 | 64.3182 | 66.2739 | 66.206 | 90.1748 | 81.1497 | 68.0853 | 91.9186 | 91.2168 | 69.7024 | 42.4095 | 38.6049 | 73.5929 |  | 1130.5744 | 25.2405 | 26.1484 | 24.9079 | 45.2803 | 35.2206 | 76.9358 | 66.3322 | 84.0446 |  |  |  | 783.3776 | 584.6575 | 731.254 | 891.4761 | 398.8195 | 935.6119 | 842.8659 | -1.8936 | 0.015247 | 551.1548 | 57.684 | 58.3407 | 548.8482 | 63.1857 | 59.0861 | 100.2028 | 1080.8335 | 98.553 | 83.4773 | 934.9936 | 450.5328 | 36.7257 | 66.937 | 299.4295 | 316.44 | 41.6168 |  | 436.2579 | 505.5588 | 721.1886 | 331.4029 |  | 472.8529 |  | 496.048 |  |  | 38.1488 | 35.293 | 32.9858 | [5 empty] | 76.6446 | 120.9815 | 66.504 | 60.9778 |  | 82.6725 | 76.0107 | 218.4157 | 88.4044 | 89.0764 | 930.9943 |  | 701.5997 | 66.2614 | 63.7232 |  | 110.7395 | 382.0986 | 57.8831 |  | 64.8022 | 64.4621 | 62.4554 | 91.7694 | 641.9258 | 487.9577 | 82.0913 |  | 66.7972 | 174.615 | 86.0196 | 87.313 | 494.5044 | 349.8299 |  | 211.7143 | 91.5584 | 0.74335 | 19.1109 | 1.8097 | 1.6416 | -13.4159 | 3.0743 | 95.04 | 1.14 | -19.8708 | 12.5884 | -10.8398 | 8.2729 | 18.4815 | -17.3299 | 9.1964 | 25.3227 | 61.4166 |  |  | 1.6216 | 10.9855 | 105.661
42838.574 | 13284 | 146.1802 | 153.2338 | 132.3171 | 147.9302 | 90.1692 | 46.1934 | 124.6767 | 38.2408 | 102.1794 | 94.447 | 71.9797 | 43.2231 | 29.6273 | 69.1029 | 97.8235 | 98.5416 | 102.8673 | 886.8841 | 100.2004 | 1217.7407 |  |  |  | 101.3859 | 984.398 | 98.3706 | 133.486 | 146.9961 | 168.7762 | 83.5091 | 522.0186 | 885.6818 | 96.8734 | 126.8699 |  | 494.0057 | 97.2832 |  |  | 99.0575 | 79.9414 | 810.4512 |  | 31.5994 | 39.1664 | 33.9787 | 37.7945 | 41.3251 | 40.4551 | 40.642 | 15.1509 | 31.7639 | 14.7671 | 21.3315 | 53.4045 | 49.2471 | 62.9087 | 49.3856 | 25.1457 |  |  | -183.8003 | 87.6664 | -72.9617 | 60.1458 | 224.4526 | -197.3426 | 58.3903 | -165.7098 | -0.43406 | -0.8114 | 1.6037 | 0.0065695 | 0.00063247 | 0.0011828 | 68.2069 | 65.6142 | 64.3329 | 66.2746 | 66.0932 | 90.166 | 81.1432 | 68.1316 | 91.8953 | 91.2016 | 69.7131 | 42.4276 | 38.6176 | 73.5982 |  | 1130.7782 | 24.8078 | 24.3366 | 23.6214 | 45.1944 | 35.1854 | 77.1286 | 66.7947 | 84.3202 |  |  |  | 783.1889 | 584.5136 | 731.1185 | 891.3281 | 398.8735 | 935.5098 | 842.8105 | -1.6662 | 0.034647 | 550.8157 | 57.7911 | 58.2869 | 548.3679 | 65.4082 | 59.5239 | 100.201 | 1075.1402 | 98.5522 | 82.6243 | 931.597 | 418.4354 | 36.7228 | 68.3722 | 298.7792 | 315.6953 | 41.606 |  | 434.5319 | 503.7223 | 720.46 | 345.5435 |  | 471.9289 |  | 495.1778 |  |  | 38.1206 | 35.2867 | 32.9632 | [5 empty] | 76.7626 | 121.7443 | 66.0943 | 61.035 |  | 82.6374 | 75.8628 | 218.3874 | 88.4728 | 89.3866 | 930.1682 |  | 701.3639 | 66.4668 | 63.8535 |  | 111.055 | 381.9043 | 58.0724 |  | 64.97 | 64.5512 | 62.4272 | 91.7646 | 641.7673 | 487.7509 | 82.1257 |  | 67.0088 | 174.6698 | 86.1013 | 87.3749 | 495.5105 | 349.659 |  | 211.5691 | 90.7492 | 0.59347 | 19.1126 | 1.8104 | 1.6438 | -13.4626 | 3.0743 | 77 | 0.65 | -19.8616 | 11.5314 | -10.5199 | 9.5514 | 18.4893 | -17.3368 | 9.4304 | 25.1358 | 61.2851 |  |  | 1.6655 | 10.8488 | 105.6055
42838.574 | 13285 | 146.4221 | 153.241 | 132.2612 | 147.8976 | 90.1764 | 46.213 | 124.6612 | 38.2489 | 102.17 | 94.4391 | 71.9837 | 43.2399 | 29.6316 | 69.1045 | 97.8312 | 98.5425 | 102.8492 | 885.8606 | 100.1345 | 1213.5882 |  |  |  | 101.3796 | 985.1462 | 98.3687 | 136.0541 | 146.7278 | 167.4125 | 83.0665 | 513.5997 | 879.231 | 96.883 | 126.5802 |  | 493.986 | 97.2861 |  |  | 99.0774 | 81.0555 | 793.0471 |  | 30.6249 | 38.194 | 32.7552 | 36.9585 | 41.2516 | 40.4133 | 40.8266 | 15.1498 | 31.7573 | 14.7008 | 21.3486 | 53.3966 | 49.2351 | 62.8495 | 49.3953 | 25.1259 |  |  | -183.8305 | 89.2659 | -68.1128 | 64.5892 | 224.5223 | -197.3472 | 58.4074 | -165.6527 | -0.28538 | -0.7623 | 1.5568 | 0.0066007 | 0.00058483 | 0.001196 | 68.2517 | 65.6403 | 64.338 | 66.2935 | 66.1325 | 90.1426 | 81.1308 | 68.0758 | 91.861 | 91.1845 | 69.7155 | 42.4362 | 38.6158 | 73.6027 |  | 1129.9645 | 25.0288 | 24.4226 | 22.7199 | 45.1096 | 35.1492 | 77.2042 | 66.9824 | 84.4346 |  |  |  | 782.992 | 584.377 | 730.9857 | 891.1894 | 398.8986 | 935.4151 | 842.7898 | -1.4253 | 0.058422 | 550.3977 | 57.891 | 58.425 | 547.8207 | 64.0537 | 59.8423 | 100.1914 | 1072.4184 | 98.5295 | 81.9124 | 929.9776 | 395.4488 | 36.7547 | 69.7853 | 298.1121 | 314.8884 | 41.6142 |  | 432.0301 | 501.0481 | 719.6595 | 357.5615 |  | 470.9794 |  | 494.3771 |  |  | 38.1272 | 35.293 | 32.9511 | [5 empty] | 76.3975 | 121.347 | 65.8161 | 61.0785 |  | 82.3533 | 75.7257 | 218.3054 | 88.7448 | 89.2573 | 933.1724 |  | 701.1489 | 66.7012 | 63.9459 |  | 111.2598 | 381.7112 | 58.0887 |  | 65.1334 | 64.3573 | 62.3946 | 91.7586 | 641.6131 | 487.4748 | 82.1333 |  | 67.1627 | 174.5259 | 85.863 | 87.4316 | 496.9675 | 349.4532 |  | 211.4255 | 90.3213 | 0.66804 | 19.1119 | 1.8094 | 1.6433 | -13.499 | 3.0743 | 83.46 | 0.61 | -19.8326 | 11.618 | -10.1485 | 9.8825 | 18.491 | -17.3358 | 9.4311 | 24.866 | 61.1592 |  |  | 1.6367 | 11.3296 | 105.5525
42838.5741 | 13286 | 146.6402 | 153.246 | 132.1948 | 147.8574 | 90.1726 | 46.2203 | 124.6473 | 38.2423 | 102.1389 | 94.4177 | 71.9817 | 43.2411 | 29.6298 | 69.0996 | 97.8187 | 98.5419 | 102.8218 | 885.3526 | 100.1126 | 1209.9466 |  |  |  | 101.3597 | 987.0397 | 98.3699 | 135.4626 | 146.7022 | 166.7264 | 82.5176 | 509.0912 | 880.1185 | 96.8885 | 126.4058 |  | 494.0819 | 97.2822 |  |  | 99.088 | 81.5302 | 795.0516 |  | 30.7832 | 37.8729 | 31.8627 | 36.547 | 41.9496 | 40.3411 | 41.0978 | 15.0786 | 31.7414 | 14.8289 | 21.3738 | 53.3962 | 49.2171 | 62.784 | 49.4057 | 25.0999 |  |  | -183.7904 | 92.3701 | -66.6619 | 64.5103 | 224.5972 | -197.2841 | 58.2023 | -165.6546 | -0.3642 | -0.64335 | 1.5179 | 0.0066024 | 0.00063905 | 0.0012222 | 68.1446 | 65.6599 | 64.3467 | 66.3241 | 65.5773 | 90.1194 | 81.124 | 67.9084 | 91.8315 | 91.1643 | 69.7169 | 42.4429 | 38.6146 | 73.604 |  | 1129.5349 | 24.9948 | 24.5368 | 22.946 | 45.0106 | 35.1059 | 77.313 | 67.2179 | 84.4276 |  |  |  | 782.8043 | 584.2081 | 730.8466 | 891.0423 | 398.9291 | 935.3124 | 842.7438 | -2.0199 | 0.15619 | 549.8592 | 58.0125 | 58.7011 | 547.1804 | 64.7917 | 60.9896 | 100.1892 | 1073.3267 | 98.5165 | 81.464 | 929.609 | 387.033 | 36.7826 | 69.752 | 297.4257 | 314.0443 | 41.6168 |  | 430.9811 | 498.6067 | 719.1564 | 367.0117 |  | 470.1861 |  | 493.7079 |  |  | 38.1594 | 35.3033 | 32.9522 | [5 empty] | 76.0184 | 121.4069 | 66.5887 | 61.1015 |  | 82.1558 | 75.8063 | 218.251 | 88.8786 | 88.7713 | 938.1659 |  | 700.9929 | 66.906 | 64.0257 |  | 111.2631 | 381.4988 | 57.5027 |  | 65.2671 | 64.3673 | 62.3431 | 91.747 | 641.4617 | 487.039 | 82.1427 |  | 67.2539 | 174.4168 | 85.8662 | 87.4859 | 498.6479 | 349.2189 |  | 211.3133 | 90.0536 | 0.63261 | 19.1126 | 1.8086 | 1.6413 | -13.361 | 3.0743 | 80.8 | 0.77 | -19.815 | 11.8121 | -10.0346 | 9.8714 | 18.4919 | -17.3311 | 9.4135 | 24.7536 | 61.1015 |  |  | 1.6354 | 11.2864 | 105.4971
42838.5741 | 13287 | 146.7031 | 153.2526 | 132.1434 | 147.82 | 90.1876 | 46.2359 | 124.6314 | 38.2572 | 102.1241 | 94.4093 | 71.9916 | 43.2504 | 29.6363 | 69.1077 | 97.8233 | 98.5746 | 102.8563 | 884.7337 | 100.1447 | 1205.8917 |  |  |  | 101.3681 | 991.5844 | 98.3837 | 133.5439 | 146.7929 | 167.2945 | 80.3404 | 508.466 | 879.1786 | 96.8853 | 126.3059 |  | 493.3929 | 97.2678 |  |  | 99.083 | 81.672 | 835.79 |  | 30.1641 | 37.8741 | 31.597 | 36.7532 | 41.8439 | 40.2555 | 41.291 | 15.0288 | 31.7297 | 14.9611 | 21.3891 | 53.4027 | 49.2096 | 62.725 | 49.4164 | 25.0789 |  |  | -183.774 | 98.5693 | -65.8188 | 62.196 | 224.5104 | -197.3584 | 58.2201 | -165.6132 | -0.25075 | -0.80993 | 1.6563 | 0.0065925 | 0.00063576 | 0.0011516 | 68.4115 | 65.8075 | 64.3541 | 66.2996 | 66.123 | 90.0993 | 81.1206 | 67.2461 | 91.8058 | 91.1552 | 69.7157 | 42.4522 | 38.6298 | 73.598 |  | 1129.3997 | 25.1183 | 24.8249 | 23.3968 | 44.9201 | 35.0662 | 77.2925 | 67.2665 | 84.3893 |  |  |  | 782.6054 | 584.0196 | 730.707 | 890.8959 | 398.9744 | 935.2054 | 842.6588 | -1.5905 | 0.13051 | 549.2748 | 58.173 | 58.892 | 546.5727 | 63.8469 | 61.7424 | 100.1844 | 1077.4828 | 98.5143 | 81.5372 | 927.451 | 389.8896 | 36.8119 | 69.4568 | 296.7124 | 313.1659 | 41.6083 |  | 431.3676 | 496.5116 | 718.5888 | 378.8393 |  | 469.4227 |  | 493.1176 |  |  | 38.1748 | 35.3041 | 32.9582 | [5 empty] | 75.8242 | 122.0657 | 67.0408 | 61.1585 |  | 82.3557 | 75.9608 | 218.1831 | 88.7821 | 88.0739 | 941.8705 |  | 700.8411 | 67.0212 | 64.1688 |  | 111.2061 | 381.3075 | 56.9799 |  | 65.2706 | 64.3522 | 62.3066 | 91.7329 | 641.3268 | 486.5825 | 82.1354 |  | 67.109 | 174.1869 | 86.0812 | 87.5469 | 500.2249 | 348.823 |  | 211.2021 | 89.7962 | 0.6864 | 19.1115 | 1.8086 | 1.6412 | -13.4258 | 3.0743 | 98.4 | 0.83 | -19.8269 | 12.2021 | -9.971 | 9.6927 | 18.4858 | -17.332 | 9.4136 | 24.7952 | 61.0183 |  |  | 1.617 | 10.0652 | 105.443
42838.5741 | 13288 | 146.8841 | 153.1726 | 132.1017 | 147.7905 | 90.1987 | 46.2477 | 124.6237 | 38.2582 | 102.108 | 94.4045 | 71.9921 | 43.2557 | 29.6346 | 69.1094 | 97.8551 | 98.554 | 102.7753 | 883.2058 | 100.1297 | 1201.5639 |  |  |  | 101.3601 | 996.8936 | 98.3754 | 133.4543 | 146.7142 | 167.0389 | 80.7418 | 507.6959 | 882.7174 | 96.8892 | 126.2628 |  | 494.1409 | 97.2531 |  |  | 99.0875 | 82.3656 | 695.7201 |  | 29.547 | 36.6087 | 33.0687 | 38.2434 | 42.5433 | 40.6617 | 41.5972 | 14.9974 | 31.7337 | 15.0639 | 21.4194 | 53.423 | 49.2089 | 62.6623 | 49.4212 | 25.0634 |  |  | -183.7694 | 119.3651 | -66.7027 | 56.2123 | 224.5302 | -197.2993 | 57.0254 | -165.6724 | -0.42141 | -0.72433 | 1.6111 | 0.0064003 | 0.00048627 | 0.0011565 | 68.356 | 65.8326 | 64.3798 | 66.4071 | 65.8324 | 90.0838 | 81.106 | 66.3532 | 91.7824 | 91.1272 | 69.7235 | 42.4586 | 38.6343 | 73.5999 |  | 1129.7578 | 25.3028 | 25.3525 | 24.005 | 44.8363 | 35.0263 | 77.1859 | 67.3075 | 83.9754 |  |  |  | 782.4075 | 583.8439 | 730.5601 | 890.7373 | 399.0667 | 935.0987 | 842.5842 | -1.5795 | 0.068503 | 548.7295 | 58.2949 | 58.9538 | 546.0371 | 62.2459 | 61.3956 | 100.1786 | 1082.7727 | 98.5183 | 81.3651 | 927.7983 | 386.4049 | 36.8411 | 69.709 | 296.0366 | 312.2673 | 41.5973 |  | 428.6873 | 494.7173 | 718.162 | 391.2582 |  | 468.4671 |  | 492.4675 |  |  | 38.1832 | 35.3335 | 32.9583 | [5 empty] | 75.9366 | 121.6181 | 66.7991 | 61.2179 |  | 82.1184 | 75.9272 | 218.2523 | 88.754 | 88.1171 | 945.0448 |  | 700.5579 | 67.0517 | 64.2306 |  | 111.119 | 381.1337 | 56.6459 |  | 65.2236 | 64.1668 | 62.3057 | 91.7163 | 641.215 | 486.122 | 82.0542 |  | 66.8311 | 174.2304 | 86.2139 | 87.6051 | 501.6586 | 348.4738 |  | 211.0927 | 90.4201 | 0.5879 | 19.1111 | 1.8102 | 1.6438 | -13.5281 | 3.0743 | 90.75 | 1.22 | -19.8209 | 13.4004 | -10.0173 | 9.1959 | 18.4986 | -17.3406 | 9.3226 | 24.5097 | 60.9619 |  |  | 1.5918 | 14.0533 | 105.3839
42838.5741 | 13289 | 147.0783 | 153.117 | 132.0793 | 147.7577 | 90.2012 | 46.2624 | 124.619 | 38.2658 | 102.0917 | 94.3953 | 71.9962 | 43.2546 | 29.6446 | 69.118 | 97.8807 | 98.5512 | 102.8085 | 881.6681 | 100.1193 | 1198.3282 |  |  |  | 101.3494 | 1001.5881 | 98.3718 | 133.7364 | 146.6306 | 167.1829 | 81.5529 | 508.0992 | 884.1912 | 96.9021 | 126.1109 |  | 495.0741 | 97.2405 |  |  | 99.0855 | 82.7707 | 628.0341 |  | 29.8327 | 36.0475 | 35.0624 | 39.2712 | 42.8835 | 41.1067 | 42.0908 | 15.0443 | 31.7126 | 14.954 | 21.4382 | 53.4552 | 49.2017 | 62.609 | 49.4188 | 25.035 |  |  | -183.868 | 168.4477 | -72.6469 | 47.1559 | 224.5755 | -197.3683 | 48.2497 | -166.0515 | -0.36614 | -0.83489 | 1.6248 | 0.0065465 | 0.00065547 | 0.0011615 | 68.1683 | 65.9031 | 64.3917 | 66.4617 | 65.704 | 90.0621 | 81.1001 | 66.4033 | 91.757 | 91.1057 | 69.7236 | 42.4654 | 38.6364 | 73.5971 |  | 1129.7525 | 25.9635 | 25.3396 | 24.0022 | 44.744 | 34.9953 | 77.4309 | 67.5524 | 83.746 |  |  |  | 782.2052 | 583.6782 | 730.4227 | 890.591 | 399.1337 | 934.9905 | 842.5153 | -0.79504 | 0.083529 | 548.1926 | 58.3476 | 59.03 | 545.4311 | 60.8128 | 61.435 | 100.1779 | 1087.7176 | 98.5079 | 80.6018 | 929.6439 | 381.2141 | 36.8779 | 70.21 | 295.3807 | 311.4271 | 41.6024 |  | 421.622 | 492.8343 | 717.8428 | 396.7999 |  | 467.7214 |  | 492.0172 |  |  | 38.1963 | 35.3572 | 32.9566 | [5 empty] | 76.0786 | 126.5495 | 65.9275 | 61.2173 |  | 81.5568 | 75.7557 | 218.3036 | 88.1064 | 88.3459 | 948.051 |  | 700.2694 | 67.0551 | 64.1569 |  | 110.9045 | 380.9878 | 56.9414 |  | 65.0858 | 63.4707 | 62.3466 | 91.6992 | 641.1142 | 485.792 | 82.0381 |  | 66.9568 | 174.3436 | 86.3638 | 87.6471 | 503.2447 | 348.2501 |  | 210.9673 | 91.2208 | 0.57325 | 19.1154 | 1.8102 | 1.6437 | -13.4853 | 3.0743 | 92.41 | 0.75 | -19.8294 | 15.9044 | -10.4446 | 8.415 | 18.5136 | -17.3559 | 8.5814 | 23.7676 | 60.9348 |  |  | 1.5148 | 16.0552 | 105.3295
42838.5741 | 13290 | 147.0672 | 153.1155 | 132.042 | 147.7169 | 90.209 | 46.2677 | 124.5987 | 38.2604 | 102.0674 | 94.379 | 71.9944 | 43.2573 | 29.6467 | 69.1177 | 97.8872 | 98.541 | 102.786 | 881.1833 | 100.0899 | 1196.6957 |  |  |  | 101.3277 | 1008.3156 | 98.3724 | 133.7106 | 146.5787 | 166.9207 | 81.573 | 508.823 | 884.9143 | 96.8919 | 126.0458 |  | 493.6181 | 97.2382 |  |  | 99.093 | 83.3445 | 666.6976 |  | 31.4164 | 36.768 | 35.0062 | 38.9131 | 42.47 | 41.3894 | 42.3922 | 15.0413 | 31.6964 | 14.8554 | 21.4559 | 53.5064 | 49.1794 | 62.5567 | 49.4287 | 25.0299 |  |  | -183.797 | 172.0066 | -70.7104 | 56.2649 | 224.4796 | -197.3137 | 58.1353 | -165.6467 | -0.30854 | -0.95658 | 1.5127 | 0.0065432 | 0.00062426 | 0.0011319 | 68.2721 | 65.8979 | 64.4104 | 66.5268 | 66.0851 | 90.0412 | 81.0905 | 66.1102 | 91.7267 | 91.0884 | 69.7314 | 42.4682 | 38.6433 | 73.6026 |  | 1129.7579 | 25.6823 | 25.4614 | 23.2556 | 44.6812 | 34.9547 | 77.4662 | 67.7214 | 83.9318 |  |  |  | 782.0275 | 583.5106 | 730.3002 | 890.4575 | 399.2219 | 934.8992 | 842.4533 | -0.508 | 0.035218 | 547.5928 | 58.4136 | 58.8868 | 544.7665 | 63.2968 | 61.1096 | 100.1807 | 1093.9186 | 98.499 | 79.5965 | 930.2107 | 379.2451 | 36.9016 | 70.7215 | 294.7298 | 310.6274 | 41.597 |  | 422.8369 | 490.3789 | 717.5718 | 402.0194 |  | 466.9727 |  | 491.5868 |  |  | 38.2183 | 35.3696 | 32.9563 | [5 empty] | 76.9464 | 129.2035 | 65.9925 | 61.2332 |  | 81.4619 | 75.6931 | 218.1857 | 88.0607 | 88.1493 | 949.5159 |  | 700.0372 | 66.9917 | 63.951 |  | 110.4352 | 380.8147 | 57.3861 |  | 64.9526 | 62.8266 | 62.3633 | 91.6916 | 641.0584 | 485.5537 | 82.1515 |  | 67.2541 | 174.3072 | 86.3964 | 87.7059 | 504.8245 | 348.0768 |  | 210.8518 | 91.5134 | 0.66377 | 19.1128 | 1.8095 | 1.6417 | -13.4338 | 3.0743 | 104.5 | 0.92 | -19.8197 | 16.0903 | -10.3165 | 9.2026 | 18.518 | -17.3613 | 9.4238 | 23.8942 | 60.9357 |  |  | 1.5412 | 14.7915 | 105.2798
42838.5741 | 13291 | 147.0518 | 153.12 | 132.0073 | 147.6812 | 90.2042 | 46.2786 | 124.5854 | 38.2586 | 102.0471 | 94.3671 | 71.9955 | 43.2644 | 29.6401 | 69.1213 | 97.8513 | 98.5416 | 102.7811 | 880.5799 | 100.0782 | 1194.1463 |  |  |  | 101.3157 | 1014.1447 | 98.3662 | 132.6979 | 146.6146 | 167.0761 | 81.2835 | 510.9248 | 882.8713 | 96.9087 | 126.0198 |  | 492.9623 | 97.222 |  |  | 99.1038 | 82.9672 | 685.9339 |  | 29.9409 | 37.4667 | 31.8749 | 36.0931 | 41.5874 | 40.6014 | 41.6508 | 14.9672 | 31.6773 | 14.8629 | 21.4768 | 53.5249 | 49.1509 | 62.5053 | 49.4413 | 25.0295 |  |  | -183.8069 | 192.5159 | -68.6175 | 60.8916 | 224.5571 | -197.3085 | 59.096 | -165.5377 | -0.41168 | -0.66076 | 1.6208 | 0.0066484 | 0.00058483 | 0.0011532 | 68.2334 | 65.9201 | 64.4157 | 66.5077 | 65.8169 | 90.0157 | 81.0766 | 67.3767 | 91.7038 | 91.0692 | 69.7308 | 42.4744 | 38.6521 | 73.6017 |  | 1129.3422 | 25.4612 | 24.7036 | 22.948 | 44.611 | 34.9118 | 77.8541 | 68.0021 | 84.4642 |  |  |  | 781.8428 | 583.3171 | 730.1569 | 890.3157 | 399.3135 | 934.7932 | 842.3637 | -0.07214 | 0.13051 | 547.1008 | 58.4888 | 58.5667 | 544.0766 | 61.4845 | 60.6369 | 100.1731 | 1099.3542 | 98.4906 | 80.2551 | 929.7874 | 400.5864 | 36.8645 | 69.8415 | 294.0724 | 309.8266 | 41.578 |  | 423.318 | 488.1323 | 717.065 | 408.2002 |  | 466.0612 |  | 491.1349 |  |  | 38.2244 | 35.365 | 32.9577 | [5 empty] | 77.9668 | 130.2806 | 66.3133 | 61.2556 |  | 81.5393 | 76.0153 | 218.2475 | 88.8037 | 88.0323 | 950.9089 |  | 699.6757 | 66.869 | 63.7536 |  | 110.0861 | 380.6083 | 57.9747 |  | 64.8114 | 62.6821 | 62.3324 | 91.6801 | 641.0253 | 485.3455 | 82.3226 |  | 67.6575 | 174.3592 | 86.6138 | 87.7387 | 506.252 | 347.8763 |  | 210.7371 | 90.9106 | 0.70792 | 19.1122 | 1.8091 | 1.64 | -13.4391 | 3.0743 | 107.31 | 0.95 | -19.8237 | 17.0417 | -10.1741 | 9.5842 | 18.4979 | -17.3393 | 9.4894 | 23.9449 | 60.8724 |  |  | 1.5607 | 14.1719 | 105.2277
42838.5741 | 13292 | 147.3856 | 153.1339 | 131.9767 | 147.6378 | 90.2098 | 46.2909 | 124.5665 | 38.2653 | 102.0254 | 94.348 | 71.9989 | 43.2685 | 29.641 | 69.1218 | 97.8206 | 98.5373 | 102.7275 | 878.8952 | 100.0603 | 1191.416 |  |  |  | 101.2973 | 1020.032 | 98.3556 | 132.0528 | 146.6079 | 167.9491 | 82.8578 | 517.0998 | 884.4927 | 96.8873 | 125.9981 |  | 492.2469 | 97.2191 |  |  | 99.0936 | 83.6522 | 690.4531 |  | 28.3709 | 37.7303 | 30.1969 | 34.9074 | 41.1093 | 39.5647 | 40.8606 | 15.0492 | 31.6682 | 14.7589 | 21.4928 | 53.5288 | 49.1153 | 62.468 | 49.4458 | 25.0445 |  |  | -183.818 | 224.9814 | -66.7769 | 59.078 | 224.4855 | -197.3472 | 60.1927 | -165.4956 | -0.33734 | -0.7602 | 1.4584 | 0.0064545 | 0.00051912 | 0.0011532 | 68.1813 | 65.909 | 64.4187 | 66.489 | 65.9834 | 89.9953 | 81.0669 | 67.3778 | 91.6768 | 91.0592 | 69.7368 | 42.4828 | 38.6469 | 73.5996 |  | 1129.3662 | 25.9219 | 25.3284 | 24.2818 | 44.5696 | 34.8699 | 77.6577 | 68.2221 | 84.8956 |  |  |  | 781.6417 | 583.1212 | 730.016 | 890.1744 | 399.3765 | 934.6865 | 842.2925 | -0.06113 | 0.23645 | 546.565 | 58.6484 | 58.5018 | 543.4468 | 63.3239 | 60.8897 | 100.1553 | 1100.7948 | 98.4849 | 81.9823 | 928.2642 | 408.2112 | 36.8312 | 68.6891 | 293.4078 | 309.0626 | 41.5606 |  | 423.79 | 486.5613 | 716.6938 | 415.8514 |  | 465.1931 |  | 490.6506 |  |  | 38.206 | 35.3181 | 32.9501 | [5 empty] | 78.5827 | 132.1726 | 65.7753 | 61.3107 |  | 81.7039 | 76.0449 | 218.3503 | 89.4586 | 88.1984 | 953.1268 |  | 699.223 | 66.8283 | 63.7421 |  | 109.9904 | 380.3716 | 58.187 |  | 64.9409 | 63.0403 | 62.3089 | 91.6616 | 640.9768 | 485.0922 | 82.4769 |  | 68.0334 | 174.6762 | 86.67 | 87.6951 | 508.0099 | 347.6827 |  | 210.6335 | 90.5766 | 0.64485 | 19.112 | 1.8104 | 1.642 | -13.4172 | 3.0743 | 109.21 | 0.68 | -19.844 | 18.4305 | -10.041 | 9.4444 | 18.4644 | -17.3124 | 9.5612 | 23.9947 | 60.824 |  |  | 1.5046 | 13.9537 | 105.1752
42838.5741 | 13293 | 147.6135 | 153.1595 | 131.9532 | 147.6091 | 90.2186 | 46.3088 | 124.5518 | 38.2684 | 102.0157 | 94.3436 | 71.998 | 43.278 | 29.6449 | 69.1259 | 97.8247 | 98.539 | 102.7434 | 876.6475 | 100.0019 | 1188.5355 |  |  |  | 101.2946 | 1026.4651 | 98.353 | 134.9854 | 146.3236 | 168.087 | 82.9765 | 516.3005 | 879.1933 | 96.8669 | 125.9121 |  | 492.8432 | 97.2263 |  |  | 99.1333 | 84.5219 | 621.5638 |  | 27.4743 | 38.7379 | 29.9665 | 34.8234 | 40.8063 | 38.5517 | 40.3887 | 15.0585 | 31.6534 | 14.7782 | 21.5212 | 53.5601 | 49.0822 | 62.4336 | 49.4256 | 25.0454 |  |  | -183.8824 | 225.5505 | -59.8424 | 69.7081 | 224.5886 | -197.3597 | 57.6168 | -165.6218 | -0.3642 | -0.80573 | 1.5339 | 0.0064545 | 0.00061112 | 0.0011779 | 68.4645 | 66.0251 | 64.4194 | 66.4957 | 66.2844 | 89.969 | 81.0659 | 66.944 | 91.6515 | 91.0388 | 69.7395 | 42.4796 | 38.6446 | 73.6008 |  | 1129.9812 | 28.7231 | 26.5187 | 25.415 | 44.5353 | 34.8605 | 77.3184 | 68.1813 | 84.721 |  |  |  | 781.4232 | 582.9383 | 729.8715 | 890.23 | 399.4417 | 934.5751 | 842.2618 | -0.11559 | 0.20773 | 545.9779 | 58.7468 | 58.3279 | 542.8324 | 63.0002 | 61.4365 | 100.1514 | 1103.6098 | 98.4633 | 81.9928 | 927.6297 | 394.3516 | 36.8514 | 70.3012 | 292.7373 | 308.3222 | 41.5573 |  | 422.0323 | 485.3602 | 716.6672 | 421.7283 |  | 464.3876 |  | 490.236 |  |  | 38.1898 | 35.3193 | 32.9308 | [5 empty] | 78.2296 | 134.3228 | 64.8839 | 61.3821 |  | 81.6894 | 76.1113 | 218.4842 | 90.5344 | 88.1803 | 956.1969 |  | 698.9077 | 66.9539 | 63.7464 |  | 109.7683 | 380.1378 | 58.5093 |  | 65.1034 | 62.8774 | 62.1581 | 91.6161 | 640.8951 | 484.8605 | 82.5648 |  | 68.3423 | 174.9641 | 86.8899 | 87.6154 | 509.9909 | 347.768 |  | 210.5423 | 90.7363 | 0.66507 | 19.1123 | 1.8099 | 1.6417 | -13.4721 | 3.0743 | 116.42 | 0.71 | -19.8506 | 18.4837 | -9.5207 | 10.2756 | 18.4387 | -17.2849 | 9.3392 | 23.8115 | 60.8508 |  |  | 1.1923 | 15.9446 | 105.1975
42838.5741 | 13294 | 147.9396 | 153.1701 | 131.9306 | 147.5798 | 90.2417 | 46.3152 | 124.5451 | 38.2774 | 102.0032 | 94.3365 | 72.0016 | 43.2813 | 29.6544 | 69.1285 | 97.8298 | 98.5377 | 102.7521 | 874.8046 | 99.9569 | 1185.7563 |  |  |  | 101.2986 | 1031.9627 | 98.344 | 137.2806 | 146.1355 | 166.0976 | 81.983 | 514.717 | 881.9813 | 96.8014 | 125.8726 |  | 494.2632 | 97.2218 |  |  | 99.1499 | 85.0914 | 528.872 |  | 26.0671 | 39.9823 | 29.4527 | 34.6306 | 40.5358 | 37.6833 | 40.046 | 15.0609 | 31.6499 | 14.8375 | 21.5438 | 53.5574 | 49.0426 | 62.3971 | 49.4101 | 25.0499 |  |  | -183.8601 | 225.4 | -57.6581 | 75.0814 | 224.5229 | -197.3183 | 52.3218 | -165.8918 | -0.37451 | -0.64272 | 1.4865 | 0.006287 | 0.00049448 | 0.0011516 | 68.686 | 66.1135 | 64.4248 | 66.5484 | 66.7699 | 89.9571 | 81.0405 | 66.4671 | 91.6184 | 91.0149 | 69.7401 | 42.503 | 38.6534 | 73.5995 |  | 1130.4178 | 29.1609 | 27.9203 | 25.2765 | 44.468 | 34.8413 | 76.9789 | 67.8947 | 84.8126 |  |  |  | 781.2222 | 582.7776 | 729.7405 | 890.1087 | 399.4693 | 934.4789 | 842.2076 | -0.29233 | 0.15504 | 545.3074 | 58.8652 | 58.3957 | 542.0839 | 62.0033 | 61.7576 | 100.1743 | 1109.1149 | 98.4507 | 81.3085 | 927.9137 | 385.8069 | 36.8905 | 72.1651 | 292.0274 | 307.5584 | 41.5671 |  | 419.5282 | 484.3149 | 716.5852 | 427.9902 |  | 463.5547 |  | 489.8208 |  |  | 38.2176 | 35.3393 | 32.9438 | [5 empty] | 77.5843 | 135.2464 | 65.5483 | 61.4145 |  | 81.3594 | 75.8759 | 218.5924 | 91.7595 | 88.0741 | 957.819 |  | 698.5375 | 67.1298 | 63.7202 |  | 109.7172 | 379.9356 | 58.5271 |  | 65.1992 | 62.9898 | 62.0031 | 91.5705 | 640.8256 | 484.5324 | 82.5344 |  | 68.2511 | 175.5546 | 86.8762 | 87.5415 | 512.0201 | 347.3216 |  | 210.4501 | 90.2787 | 0.79288 | 19.112 | 1.8094 | 1.6418 | -13.3922 | 3.0743 | 121.26 | 0.94 | -19.8046 | 18.5143 | -9.364 | 10.6856 | 18.4103 | -17.259 | 8.8873 | 23.5519 | 60.8595 |  |  | 1.1414 | 18.7039 | 105.1523
42838.5742 | 13295 | 148.2475 | 153.19 | 131.9087 | 147.5429 | 90.2449 | 46.3301 | 124.5348 | 38.2859 | 101.9859 | 94.3257 | 72.0043 | 43.2857 | 29.656 | 69.1325 | 97.8181 | 98.5475 | 102.7729 | 873.0823 | 99.8533 | 1184.38 |  |  |  | 101.2949 | 1038.1351 | 98.3455 | 137.1724 | 146.0653 | 165.4738 | 81.6509 | 513.668 | 881.7987 | 96.7156 | 125.844 |  | 495.128 | 97.2126 |  |  | 99.1713 | 85.6141 | 452.329 |  | 25.1439 | 40.4506 | 29.0931 | 34.4 | 40.1152 | 36.8966 | 39.4467 | 15.1672 | 31.6367 | 14.891 | 21.5581 | 53.5941 | 49.0096 | 62.3642 | 49.4005 | 25.0547 |  |  | -183.8496 | 195.396 | -54.0367 | 73.8315 | 224.5959 | -197.3177 | 52.9158 | -165.8518 | -0.2379 | -0.77678 | 1.4813 | 0.006259 | 0.00059141 | 0.0012403 | 68.6561 | 66.1168 | 64.4482 | 66.6058 | 66.7884 | 89.9356 | 81.0399 | 67.9839 | 91.592 | 90.9956 | 69.7358 | 42.5009 | 38.6532 | 73.6046 |  | 1129.8024 | 27.8967 | 26.624 | 25.3863 | 44.4077 | 34.8151 | 76.9908 | 67.5824 | 85.0238 |  |  |  | 781.0355 | 582.602 | 729.6099 | 889.9466 | 399.4827 | 934.3882 | 842.1596 | -0.49247 | 0.15067 | 544.5844 | 58.9775 | 58.588 | 541.3231 | 60.5986 | 61.3669 | 100.1671 | 1116.7732 | 98.4488 | 81.11 | 927.0703 | 384.3076 | 36.9122 | 73.2401 | 291.289 | 306.7876 | 41.5805 |  | 418.0779 | 483.3475 | 716.2085 | 436.3423 |  | 462.5968 |  | 489.383 |  |  | 38.2722 | 35.3541 | 32.9558 | [5 empty] | 77.1575 | 137.9806 | 65.9139 | 61.4862 |  | 81.207 | 75.8536 | 218.5793 | 91.0903 | 88.1416 | 960.1358 |  | 698.1644 | 67.1055 | 63.6399 |  | 109.9537 | 379.7509 | 58.5233 |  | 65.1986 | 63.1652 | 61.7738 | 91.5319 | 640.751 | 484.1281 | 82.4787 |  | 68.0474 | 175.8768 | 86.9109 | 87.4638 | 513.9878 | 346.9276 |  | 210.3747 | 90.1709 | 0.69865 | 19.1128 | 1.8087 | 1.6407 | -13.4785 | 3.0742 | 139.06 | 0.73 | -19.7899 | 17.251 | -9.0719 | 10.6042 | 18.39 | -17.2371 | 8.9263 | 23.4023 | 60.7931 |  |  | 1.2787 | 20.9429 | 105.0913
42838.5742 | 13296 | 148.5183 | 153.21 | 131.8903 | 147.5099 | 90.2357 | 46.3338 | 124.5144 | 38.2835 | 101.9658 | 94.3075 | 72.0058 | 43.2854 | 29.6551 | 69.1363 | 97.823 | 98.5182 | 102.6595 | 871.3816 | 99.8047 | 1184.2186 |  |  |  | 101.2851 | 1045.8978 | 98.3448 | 136.1821 | 146.0736 | 165.9892 | 80.8952 | 512.6249 | 879.909 | 96.6432 | 125.8028 |  | 495.8062 | 97.2064 |  |  | 99.1774 | 86.0019 | 391.3517 |  | 24.6209 | 39.7213 | 28.9461 | 34.1679 | 39.6803 | 35.738 | 38.6119 | 15.2299 | 31.628 | 14.8148 | 21.585 | 53.599 | 48.9813 | 62.3265 | 49.3922 | 25.0505 |  |  | -183.8627 | 125.9441 | -47.8467 | 82.999 | 224.6274 | -197.3853 | 52.5452 | -165.8899 | -0.45527 | -1.0201 | 1.4613 | 0.0060898 | 0.00047805 | 0.0011779 | 68.7216 | 66.1972 | 64.4685 | 66.6895 | 67.4342 | 89.9193 | 81.0363 | 68.0038 | 91.5681 | 90.9793 | 69.7455 | 42.5117 | 38.6696 | 73.6109 |  | 1129.4768 | 27.267 | 26.0737 | 24.1216 | 44.3589 | 34.794 | 76.912 | 67.4759 | 84.8379 |  |  |  | 780.8475 | 582.4141 | 729.4807 | 889.7727 | 399.4725 | 934.2796 | 842.0929 | 1.864 | -0.033634 | 543.9325 | 59.0351 | 58.7977 | 540.5952 | 60.9939 | 61.4267 | 100.1628 | 1125.9627 | 98.4524 | 81.5911 | 925.7778 | 384.3755 | 36.9434 | 72.9655 | 290.5639 | 306.0289 | 41.5908 |  | 418.4841 | 482.6578 | 715.8833 | 440.9073 |  | 461.8289 |  | 489.029 |  |  | 38.2999 | 35.3518 | 32.9616 | [5 empty] | 76.6979 | 142.1279 | 65.5304 | 61.5269 |  | 81.4684 | 75.9614 | 218.3748 | 89.8886 | 87.9688 | 960.5093 |  | 697.8224 | 67.1559 | 63.6061 |  | 110.2159 | 379.5564 | 57.7167 |  | 65.2141 | 62.9872 | 61.568 | 91.4807 | 640.6541 | 483.8239 | 82.3877 |  | 67.779 | 175.9512 | 86.9166 | 87.4455 | 515.9149 | 346.5588 |  | 210.2516 | 89.632 | 0.60998 | 19.1118 | 1.8107 | 1.6425 | -13.5258 | 3.0743 | 150.88 | 0.87 | -19.8023 | 13.8337 | -8.5266 | 11.2302 | 18.3569 | -17.2078 | 8.8784 | 23.4437 | 60.7319 |  |  | 1.3462 | 22.7254 | 105.0263
42838.5742 | 13297 | 148.5573 | 153.2459 | 131.8797 | 147.4754 | 90.2455 | 46.352 | 124.5032 | 38.2873 | 101.9603 | 94.3081 | 72.013 | 43.3015 | 29.6665 | 69.1445 | 97.7885 | 98.5039 | 102.622 | 870.0467 | 99.8069 | 1183.994 |  |  |  | 101.2898 | 1055.33 | 98.3535 | 136.7931 | 145.9934 | 166.2425 | 80.3397 | 511.7894 | 873.531 | 96.6719 | 125.6219 |  | 496.4275 | 97.1969 |  |  | 99.1739 | 86.2026 | 334.7084 |  | 24.0824 | 39.5435 | 28.7679 | 33.9641 | 39.4614 | 34.8355 | 38.1049 | 15.2428 | 31.6223 | 14.8164 | 21.6047 | 53.5899 | 48.9713 | 62.2981 | 49.3771 | 25.0435 |  |  | -183.8995 | 93.5726 | -40.8537 | 87.2912 | 224.657 | -197.3288 | 50.6902 | -166.0167 | -0.60978 | -1.0464 | 1.5912 | 0.0059321 | 0.00044191 | 0.0012042 | 68.9462 | 66.2465 | 64.4768 | 66.7566 | 67.6433 | 89.8903 | 81.0176 | 68.2589 | 91.5475 | 90.961 | 69.748 | 42.5081 | 38.6666 | 73.6031 |  | 1129.5553 | 27.5332 | 25.7109 | 23.4891 | 44.5874 | 34.7565 | 77.0115 | 67.3658 | 85.022 |  |  |  | 780.6478 | 582.2338 | 729.3399 | 889.6238 | 399.4241 | 934.1722 | 842.027 | 2.3563 | 0.45138 | 543.2887 | 59.0467 | 58.5681 | 539.8665 | 60.0564 | 60.9375 | 100.1603 | 1138.4053 | 98.4393 | 81.8631 | 924.0203 | 386.4303 | 36.9473 | 70.6906 | 289.8644 | 305.2576 | 41.5727 |  | 418.9793 | 482.0829 | 715.3868 | 444.038 |  | 461.1465 |  | 488.6628 |  |  | 38.3117 | 35.3622 | 32.9716 | [5 empty] | 76.2704 | 145.6303 | 65.2374 | 61.5798 |  | 81.8726 | 76.2833 | 218.1271 | 90.1395 | 87.8001 | 959.2389 |  | 697.6389 | 67.1576 | 63.5936 |  | 110.4669 | 379.3643 | 57.2014 |  | 65.3694 | 63.0018 | 61.5192 | 91.4565 | 640.5554 | 483.5292 | 82.3628 |  | 67.5687 | 176.1174 | 86.9262 | 87.4409 | 517.8419 | 346.2363 |  | 210.1212 | 89.8413 | 0.80753 | 19.112 | 1.8107 | 1.6419 | -13.398 | 3.0743 | 176.14 | 0.72 | -19.81 | 11.9207 | -7.8767 | 11.5136 | 18.3312 | -17.1802 | 8.7075 | 23.4952 | 60.6252 |  |  | 1.3122 | 24.3803 | 104.9709
42838.5742 | 13298 | 148.4827 | 153.2703 | 131.8637 | 147.4344 | 90.2573 | 46.3652 | 124.4981 | 38.2956 | 101.9317 | 94.289 | 72.0172 | 43.3022 | 29.666 | 69.1458 | 97.7222 | 98.4736 | 102.5278 | 869.3612 | 99.8377 | 1182.5735 |  |  |  | 101.2927 | 1064.1654 | 98.3386 | 137.7869 | 145.9034 | 165.5695 | 79.6224 | 511.9408 | 874.5111 | 96.6355 | 125.5941 |  | 496.9846 | 97.1937 |  |  | 99.1648 | 86.2319 | 266.5733 |  | 23.7437 | 39.4062 | 28.679 | 33.9154 | 39.2462 | 34.1194 | 37.7628 | 15.2692 | 31.6084 | 14.749 | 21.6207 | 53.621 | 48.9606 | 62.2694 | 49.3831 | 25.0543 |  |  | -183.8864 | 172.2097 | -35.5652 | 90.1878 | 224.6655 | -197.3439 | 51.5274 | -165.97 | -0.49127 | -0.72706 | 1.5306 | 0.0059699 | 0.00037456 | 0.0011943 | 69.102 | 66.3534 | 64.4962 | 66.8241 | 67.333 | 89.8671 | 81.0127 | 68.5934 | 91.5249 | 90.9495 | 69.7537 | 42.5235 | 38.6775 | 73.6014 |  | 1132.4347 | 33.5436 | 26.3547 | 23.3719 | 44.7343 | 34.7866 | 76.8283 | 67.1436 | 84.9623 |  |  |  | 780.4433 | 582.0535 | 729.1916 | 889.4705 | 399.3473 | 934.0673 | 841.9785 | -0.3985 | 0.60049 | 542.6587 | 59.0904 | 58.4854 | 539.1265 | 58.3833 | 60.4352 | 100.1639 | 1150.982 | 98.4317 | 81.2949 | 924.015 | 390.9408 | 36.9496 | 66.9561 | 289.2092 | 304.4805 | 41.5903 |  | 418.475 | 481.4768 | 715.0271 | 445.5446 |  | 460.361 |  | 488.2094 |  |  | 38.3228 | 35.3698 | 32.9753 | [5 empty] | 76.3514 | 146.7794 | 65.3951 | 61.5743 |  | 81.6599 | 76.6409 | 218.0503 | 90.6357 | 87.7544 | 958.5514 |  | 697.4011 | 67.2462 | 63.7717 |  | 110.5725 | 379.2083 | 56.8527 |  | 65.4402 | 62.8783 | 61.4731 | 91.4415 | 640.4801 | 483.1659 | 82.3506 |  | 67.3055 | 176.4449 | 86.9571 | 87.4233 | 519.7772 | 345.8702 |  | 210.0213 | 89.8285 | 0.60274 | 19.1119 | 1.8101 | 1.6408 | -13.4897 | 3.0743 | 206.14 | 0.82 | -19.7941 | 16.1681 | -7.3476 | 11.7005 | 18.3103 | -17.1608 | 8.7689 | 23.4428 | 60.5533 |  |  | 0.64794 | 26.346 | 104.9133
42838.5742 | 13299 | 148.3371 | 153.2907 | 131.8461 | 147.4035 | 90.2603 | 46.3783 | 124.4782 | 38.301 | 101.9213 | 94.2822 | 72.022 | 43.3049 | 29.6688 | 69.15 | 97.7097 | 98.4631 | 102.5783 | 868.9609 | 99.793 | 1182.4063 |  |  |  | 101.303 | 1075.0548 | 98.3348 | 138.6788 | 145.8193 | 164.2995 | 77.669 | 511.2505 | 869.2271 | 96.6248 | 125.5328 |  | 496.3225 | 97.1861 |  |  | 99.1548 | 86.191 | 309.3575 |  | 23.6164 | 39.3988 | 28.413 | 33.5391 | 38.8626 | 33.4932 | 37.3553 | 15.1739 | 31.5823 | 14.6903 | 21.6309 | 53.6048 | 48.9412 | 62.2455 | 49.3662 | 25.0594 |  |  | -183.8213 | 184.1482 | -33.676 | 86.6059 | 224.7095 | -197.3275 | 54.8234 | -165.8051 | -0.32002 | -0.60411 | 1.5757 | 0.0060422 | 0.00044355 | 0.0011713 | 68.992 | 66.4368 | 64.5107 | 66.8906 | 66.8779 | 89.8558 | 81.0052 | 68.0328 | 91.4997 | 90.9372 | 69.7597 | 42.5319 | 38.6833 | 73.6003 |  | 1134.3315 | 33.8734 | 29.6981 | 24.6552 | 44.5696 | 34.7922 | 76.6547 | 66.8756 | 84.5361 |  |  |  | 780.2599 | 581.8785 | 729.0604 | 889.3383 | 399.2875 | 933.9782 | 841.9465 | 0.19602 | 0.048532 | 542.1053 | 59.2098 | 58.4168 | 538.3536 | 60.0326 | 60.4657 | 100.1626 | 1164.0315 | 98.4028 | 80.4729 | 923.4608 | 396.281 | 36.9261 | 69.5775 | 288.5602 | 303.7267 | 41.6528 |  | 418.3393 | 480.9546 | 714.6909 | 451.363 |  | 459.8339 |  | 487.8089 |  |  | 38.3547 | 35.3815 | 32.9882 | [5 empty] | 76.4313 | 149.1866 | 65.721 | 61.6129 | 1206.0823 | 80.6245 | 76.3823 | 217.9136 | 90.0496 | 87.503 | 960.2711 |  | 697.0698 | 67.2814 | 63.8341 |  | 110.4059 | 379.0438 | 55.8818 |  | 65.4115 | 62.5005 | 61.4299 | 91.4084 | 640.4109 | 482.615 | 82.3713 |  | 67.0818 | 176.2468 | 86.9964 | 87.3988 | 521.8007 | 345.3443 |  | 209.9007 | 89.3448 | 0.54691 | 19.1125 | 1.8093 | 1.6403 | -13.4626 | 3.0743 | 226.88 | 0.76 | -19.7619 | 16.719 | -7.1497 | 11.4657 | 18.2934 | -17.1426 | 9.0358 | 23.4271 | 60.4849 |  |  | 0.61195 | 25.0707 | 104.8634
42838.5742 | 13300 | 148.1148 | 153.2985 | 131.8194 | 147.3618 | 90.2559 | 46.381 | 124.4498 | 38.2921 | 101.8963 | 94.2597 | 72.0132 | 43.309 | 29.6635 | 69.1452 | 97.7253 | 98.4663 | 102.6164 | 868.6149 | 99.7901 | 1183.9387 |  |  |  | 101.2953 | 1088.1332 | 98.3335 | 137.5409 | 145.847 | 165.3661 | 76.6005 | 510.4004 | 863.1353 | 96.625 | 125.5094 |  | 495.8126 | 97.1825 |  |  | 99.1568 | 85.9627 | 309.9978 |  | 23.6279 | 40.0443 | 28.1823 | 33.3011 | 38.5807 | 32.734 | 36.6583 | 15.0858 | 31.5621 | 14.6891 | 21.6546 | 53.5939 | 48.8785 | 62.2182 | 49.3461 | 25.062 |  |  | -183.8719 | 130.8258 | -30.0192 | 91.3746 | 224.6129 | -197.3715 | 55.3051 | -165.8058 | -0.22778 | -0.89846 | 1.4762 | 0.0060044 | 0.00044848 | 0.0011894 | 69.0669 | 66.4439 | 64.5233 | 66.9409 | 67.0641 | 89.849 | 80.9969 | 67.393 | 91.4806 | 90.9143 | 69.7594 | 42.5372 | 38.6842 | 73.6005 |  | 1134.048 | 29.7067 | 27.2709 | 26.5594 | 44.5231 | 34.729 | 76.6597 | 66.7825 | 84.361 |  |  |  | 780.0768 | 581.6961 | 728.9329 | 889.2064 | 399.2439 | 933.8747 | 841.8792 | 0.66039 | 0.074209 | 541.4613 | 59.3467 | 58.5126 | 537.5417 | 58.187 | 60.2419 | 100.1655 | 1180.9997 | 98.4032 | 80.8543 | 920.679 | 397.6774 | 36.9201 | 63.2149 | 287.9178 | 302.9985 | 41.6357 |  | 419.9314 | 480.4999 | 714.3358 | 455.5179 |  | 459.2332 |  | 487.4242 |  |  | 38.4088 | 35.4115 | 33.0141 | [5 empty] | 76.9281 | 123.4305 | 65.2601 | 61.6563 | 959.4059 | 79.2881 | 75.826 | 217.8543 | 90.2466 | 87.4639 | 962.4856 |  | 696.7112 | 67.2512 | 63.8121 |  | 109.8065 | 378.8322 | 54.9268 |  | 65.059 | 61.7449 | 61.3231 | 91.3805 | 640.3288 | 482.1097 | 82.3924 |  | 66.9575 | 175.8682 | 87.0811 | 87.3937 | 523.8502 | 345.0509 |  | 209.8159 | 88.8052 | 0.66934 | 19.1124 | 1.8109 | 1.6421 | -13.3929 | 3.0743 | 244.45 | 1.1 | -19.7887 | 14.1065 | -6.7573 | 11.7893 | 18.2668 | -17.1233 | 9.0642 | 23.5916 | 60.41 |  |  | 1.0675 | 24.9861 | 104.8146
42838.5742 | 13301 | 147.9625 | 153.3081 | 131.7951 | 147.3272 | 90.2599 | 46.3949 | 124.4407 | 38.2936 | 101.8725 | 94.248 | 72.012 | 43.3125 | 29.6664 | 69.1468 | 97.6917 | 98.4759 | 102.5919 | 867.9296 | 99.7734 | 1183.2424 |  |  |  | 101.2761 | 1102.3813 | 98.3232 | 136.2017 | 145.9006 | 167.029 | 77.151 | 509.8039 | 856.0298 | 96.5568 | 125.486 |  | 495.4656 | 97.17 |  |  | 99.144 | 85.7256 | 345.6037 |  | 23.4313 | 39.1278 | 27.9595 | 33.0469 | 38.1558 | 32.1718 | 36.2047 | 15.0029 | 31.5458 | 14.7082 | 21.6758 | 53.605 | 48.8131 | 62.2053 | 49.3244 | 25.067 |  |  | -183.9074 | 96.3621 | -26.6758 | 94.8671 | 224.6971 | -197.3656 | 55.8945 | -165.8031 | -0.50665 | -0.97441 | 1.4733 | 0.0061013 | 0.00043041 | 0.0011565 | 69.048 | 66.4541 | 64.5342 | 66.9285 | 66.6762 | 89.8316 | 80.9873 | 66.0389 | 91.4565 | 90.8934 | 69.7589 | 42.5472 | 38.692 | 73.6057 |  | 1133.792 | 30.0264 | 26.5616 | 24.2366 | 44.674 | 34.7143 | 76.4917 | 66.7293 | 84.1474 |  |  |  | 779.9006 | 581.5057 | 728.8069 | 889.0648 | 399.208 | 933.7728 | 841.8009 | -0.024759 | 0.33745 | 540.7687 | 59.4664 | 58.4917 | 536.7378 | 62.7545 | 61.3367 | 100.1524 | 1198.7784 | 98.3834 | 81.0994 | 917.327 | 398.1754 | 36.9265 | 44.0446 | 287.2355 | 302.2017 | 41.6478 |  | 421.5517 | 480.0266 | 713.978 | 103.2214 |  | 458.7231 |  | 487.0252 |  |  | 38.4393 | 35.2822 | 33.0418 | [5 empty] | 77.5368 | 51.8478 | 65.5079 | 61.6822 | 736.3559 | 79.1163 | 75.5939 | 217.648 | 90.2356 | 87.3712 | 964.8006 |  | 696.4042 | 67.0127 | 63.6489 |  | 109.3285 | 378.6528 | 54.515 |  | 64.5285 | 61.3631 | 61.1976 | 91.3608 | 640.2584 | 481.8207 | 82.3761 |  | 66.9328 | 175.5409 | 87.2437 | 87.3494 | 526.0292 | 344.9387 |  | 209.7276 | 88.2268 | 0.71219 | 19.1116 | 1.8104 | 1.641 | -13.4875 | 3.0743 | 237.21 | 0.83 | -19.8281 | 12.089 | -6.3606 | 11.9949 | 18.2534 | -17.1073 | 9.104 | 23.759 | 60.3352 |  |  | 1.0302 | 23.9516 | 104.7625
42838.5742 | 13302 | 147.9058 | 153.3322 | 131.7746 | 147.2932 | 90.2703 | 46.4142 | 124.4335 | 38.2988 | 101.8549 | 94.2483 | 72.0161 | 43.3208 | 29.673 | 69.1564 | 97.6524 | 98.4622 | 102.5555 | 866.7644 | 99.6376 | 1183.3267 |  |  |  | 101.2454 | 1113.7529 | 98.297 | 137.5616 | 145.7968 | 166.3351 | 78.0849 | 509.366 | 855.3756 | 96.4812 | 125.3212 |  | 493.5796 | 97.165 |  |  | 99.1203 | 85.4852 | 410.0051 |  | 23.2808 | 37.7329 | 27.926 | 33.3366 | 38.2614 | 31.7489 | 35.8469 | 14.9661 | 31.5333 | 14.7514 | 21.693 | 53.6487 | 48.7593 | 62.1951 | 49.3079 | 25.0757 |  |  | -183.9402 | 97.3563 | -25.8097 | 98.1698 | 224.6215 | -197.365 | 58.0052 | -165.6435 | -0.25211 | -0.7837 | 1.4431 | 0.0062311 | 0.00045505 | 0.0011467 | 69.1191 | 66.4721 | 64.5557 | 66.9264 | 66.4507 | 89.809 | 80.9794 | 64.1224 | 91.4282 | 90.8709 | 69.7641 | 42.543 | 38.7025 | 73.6007 |  | 1134.7258 | 30.7173 | 26.4268 | 24.5289 | 44.6142 | 34.7165 | 76.5461 | 66.4698 | 84.1755 |  |  |  | 779.7002 | 581.3329 | 728.6632 | 888.9066 | 399.1076 | 933.6685 | 841.7709 | -0.25282 | 0.052146 | 540.1459 | 59.6122 | 58.6495 | 536.0102 | 62.1562 | 61.1244 | 100.147 | 1213.7865 | 98.3563 | 81.6176 | 916.6375 | 401.752 | 36.9086 | 41.5514 | 286.6273 | 301.3909 | 41.6608 |  | 422.3832 | 479.5237 | 713.2857 | 29.1159 |  | 458.2059 |  | 486.7398 |  |  | 38.4439 | 35.3616 | 33.0638 | [5 empty] | 77.8847 | 21.3679 | 67.8447 | 61.764 | 858.5377 | 79.8046 | 76.0065 | 217.4143 | 90.6966 | 87.3307 | 966.0985 |  | 696.0572 | 66.8101 | 63.6065 |  | 109.2862 | 378.4781 | 54.5423 |  | 64.4125 | 61.4044 | 61.0566 | 91.3398 | 640.2108 | 481.5422 | 82.3224 |  | 66.7546 | 175.95 | 87.2239 | 87.3071 | 529.492 | 344.6113 |  | 209.6658 | 88.2667 | 0.66192 | 19.1122 | 1.8096 | 1.6383 | -13.496 | 3.0743 | 240.16 | 0.84 | -19.8142 | 12.124 | -6.2425 | 12.1746 | 18.2377 | -17.0954 | 9.2678 | 23.8451 | 60.179 |  |  | 0.95372 | 21.9168 | 104.7026
42838.5742 | 13303 | 147.8345 | 153.3456 | 131.769 | 147.2541 | 90.2727 | 46.4221 | 124.4236 | 38.2982 | 101.8409 | 94.2424 | 72.0233 | 43.3235 | 29.6736 | 69.1553 | 97.6095 | 98.4425 | 102.5306 | 866.4276 | 99.6642 | 1183.814 |  |  |  | 101.227 | 1120.7052 | 98.2897 | 138.3591 | 145.7042 | 165.8188 | 78.5016 | 508.8491 | 852.2041 | 96.5042 | 125.1942 |  | 494.2386 | 97.1695 |  |  | 99.12 | 85.4567 | 351.1723 |  | 23.3845 | 36.8708 | 29.3584 | 34.8874 | 39.7327 | 32.0189 | 36.0277 | 14.9496 | 31.5295 | 14.8359 | 21.7143 | 53.656 | 48.704 | 62.1798 | 49.2842 | 25.0832 |  |  | -183.8765 | 92.9398 | -24.8608 | 97.7256 | 224.6859 | -197.3269 | 58.7063 | -165.5942 | -0.36809 | -1.0684 | 1.4304 | 0.0060553 | 0.0004452 | 0.0011631 | 68.9681 | 66.5247 | 64.5807 | 66.9444 | 66.7368 | 89.7795 | 80.9664 | 63.7438 | 91.396 | 90.8594 | 69.7689 | 42.5559 | 38.7016 | 73.6051 |  | 1133.6349 | 27.614 | 26.949 | 24.1343 | 44.5272 | 34.6724 | 76.7295 | 66.4826 | 84.248 |  |  |  | 779.5033 | 581.148 | 728.5244 | 888.7541 | 399.0446 | 933.562 | 841.7066 | -0.30472 | -0.060643 | 539.4953 | 59.6908 | 58.9772 | 535.1989 | 60.0248 | 60.2081 | 100.1481 | 1226.5705 | 98.3359 | 80.7864 | 915.3823 | 402.582 | 36.8871 | 41.5925 | 285.984 | 300.5477 | 41.7066 |  | 421.8336 | 479.0733 | 712.8051 | 35.1271 |  | 457.7498 |  | 486.4348 |  |  | 38.4483 | 35.2554 | 33.0762 | [5 empty] | 77.9691 | 25.6162 | 69.2625 | 61.8643 | 971.9339 | 80.9642 | 76.4641 | 217.2949 | 91.0195 | 87.4078 | 967.231 |  | 695.7417 | 66.6937 | 63.5924 |  | 109.3585 | 378.3099 | 54.1523 |  | 64.3048 | 61.5339 | 60.9728 | 91.3197 | 640.1497 | 481.103 | 82.3458 |  | 66.4694 | 176.4943 | 87.2392 | 87.2962 | 532.712 | 344.3463 |  | 209.6465 | 87.8086 | 0.59903 | 19.1118 | 1.8101 | 1.6388 | -13.5092 | 3.0743 | 224.65 | 0.6 | -19.7992 | 11.8294 | -6.1181 | 12.1302 | 18.2484 | -17.1013 | 9.3278 | 23.7867 | 60.0737 |  |  | 1.2934 | 23.6368 | 104.6458
42838.5743 | 13304 | 147.6824 | 153.3568 | 131.7582 | 147.2146 | 90.2799 | 46.4342 | 124.405 | 38.2994 | 101.8252 | 94.2126 | 72.0139 | 43.321 | 29.6697 | 69.1553 | 97.5813 | 98.4025 | 102.4918 | 866.0387 | 99.7174 | 1182.1594 |  |  |  | 101.2337 | 1123.3331 | 98.3096 | 136.889 | 145.7581 | 166.9357 | 78.4332 | 508.2313 | 845.1764 | 96.5171 | 125.1266 |  | 494.863 | 97.1545 |  |  | 99.102 | 85.3481 | 348.213 |  | 23.415 | 37.1075 | 28.8177 | 34.5005 | 40.1832 | 32.7107 | 36.5175 | 15.0333 | 31.4972 | 14.8317 | 21.7275 | 53.6848 | 48.6515 | 62.1842 | 49.2649 | 25.0951 |  |  | -183.9081 | 95.9408 | -24.8089 | 94.1772 | 224.4572 | -197.3433 | 58.4028 | -165.5777 | -0.36225 | -1.0768 | 1.3297 | 0.0060964 | 0.00054048 | 0.0011943 | 68.9446 | 66.5816 | 64.5879 | 67.0079 | 66.788 | 89.7537 | 80.9573 | 63.3763 | 91.3773 | 90.8412 | 69.771 | 42.5726 | 38.7088 | 73.6059 |  | 1133.1066 | 26.8035 | 25.6732 | 24.3692 | 44.503 | 34.6389 | 76.7231 | 66.5771 | 84.2193 |  |  |  | 779.3336 | 580.9716 | 728.3959 | 888.6173 | 399.0671 | 933.4699 | 841.6147 | 1.8569 | 0.10559 | 538.8048 | 59.7472 | 59.1829 | 534.3282 | 58.5389 | 59.9052 | 100.1379 | 1233.0411 | 98.3285 | 80.5158 | 911.2403 | 402.4588 | 36.8905 | 44.2557 | 285.3638 | 299.7521 | 41.6156 |  | 421.897 | 478.6422 | 712.4018 | 42.7301 |  | 457.2634 |  | 486.2284 |  |  | 38.444 | 35.1572 | 33.0843 | [5 empty] | 77.8782 | 31.6243 | 66.1622 | 61.8936 | 989.0703 | 81.6427 | 76.7575 | 217.4424 | 91.0413 | 87.3202 | 967.9806 |  | 695.346 | 66.4869 | 63.6335 |  | 109.2871 | 378.1244 | 54.0986 |  | 64.2504 | 61.759 | 60.9671 | 91.3173 | 640.0776 | 480.6843 | 82.3644 |  | 66.1134 | 176.1814 | 87.2597 | 87.3268 | 534.6387 | 343.9661 |  | 209.6212 | 87.3328 | 0.69438 | 19.1116 | 1.8112 | 1.6389 | -13.5299 | 3.0743 | 229.86 | 0.52 | -19.826 | 12.0235 | -6.1141 | 11.9124 | 18.2598 | -17.1214 | 9.3142 | 23.7958 | 59.9868 |  |  | 1.3795 | 23.8004 | 104.596
42838.5743 | 13305 | 148.1455 | 153.3694 | 131.7548 | 147.1964 | 90.2909 | 46.4521 | 124.4052 | 38.3143 | 101.8097 | 94.2115 | 72.0244 | 43.3399 | 29.6923 | 69.1673 | 97.585 | 98.4004 | 102.497 | 864.7802 | 99.6958 | 1180.2093 |  |  |  | 101.2638 | 1127.935 | 98.3352 | 134.8531 | 145.9064 | 168.8281 | 78.7027 | 509.7541 | 845.1077 | 96.5904 | 125.0776 |  | 493.8279 | 97.138 |  |  | 99.0928 | 85.1874 | 391.4933 |  | 24.3943 | 37.9997 | 28.7216 | 33.7979 | 39.0662 | 32.9908 | 36.7801 | 15.2204 | 31.4892 | 14.7886 | 21.7441 | 53.6769 | 48.6089 | 62.1733 | 49.2396 | 25.1013 |  |  | -183.9488 | 110.0268 | -25.0724 | 95.9993 | 224.6471 | -197.3315 | 59.5442 | -165.5791 | -0.4938 | -1.0055 | 1.4413 | 0.0061703 | 0.00054212 | 0.001173 | 68.9596 | 66.5737 | 64.5865 | 67.0297 | 67.2328 | 89.7257 | 80.9398 | 64.4505 | 91.3472 | 90.8199 | 69.7674 | 42.5784 | 38.7125 | 73.6059 |  | 1133.6592 | 27.8684 | 24.707 | 23.7888 | 44.7666 | 34.6083 | 76.6333 | 66.462 | 84.6092 |  |  |  | 779.1559 | 580.7928 | 728.2629 | 888.4793 | 399.0629 | 933.3641 | 841.5172 | 2.1386 | 0.29028 | 538.0947 | 59.7272 | 59.2307 | 533.4814 | 60.6429 | 60.5656 | 100.1413 | 1238.219 | 98.358 | 81.0377 | 909.4384 | 423.299 | 36.844 | 47.0869 | 284.7527 | 299.0051 | 41.5671 |  | 423.0777 | 478.1716 | 711.8716 | 50.1904 |  | 456.7136 |  | 486.0276 |  |  | 38.3921 | 35.1108 | 33.0729 | [5 empty] | 77.7841 | 37.1616 | 66.0402 | 61.8975 | 1024.2409 | 81.9064 | 76.7371 | 217.6692 | 91.2444 | 87.4042 | 968.2638 |  | 694.9248 | 66.2818 | 63.6916 |  | 109.0291 | 377.8912 | 54.6493 |  | 64.0912 | 61.9345 | 60.9693 | 91.3224 | 640.0481 | 480.3584 | 82.1749 |  | 65.838 | 175.8279 | 87.2681 | 87.356 | 536.888 | 343.7454 |  | 209.5833 | 87.6644 | 0.7159 | 19.1125 | 1.8109 | 1.6379 | -13.5433 | 3.0743 | 209.48 | 0.68 | -19.8708 | 12.8944 | -6.1553 | 12.0444 | 18.2759 | -17.1288 | 9.4091 | 23.9201 | 59.8701 |  |  | 1.2575 | 22.4633 | 104.5457
42838.5743 | 13306 | 149.1944 | 153.372 | 131.7422 | 147.1465 | 90.2824 | 46.4605 | 124.3843 | 38.3114 | 101.7915 | 94.2004 | 72.0233 | 43.3491 | 29.681 | 69.1669 | 97.5491 | 98.3685 | 102.415 | 863.8176 | 99.699 | 1178.9238 |  |  |  | 101.2643 | 1138.4132 | 98.2967 | 133.524 | 146.0156 | 169.4484 | 77.8114 | 515.1994 | 844.085 | 96.6195 | 124.8795 |  | 492.2113 | 97.1292 |  |  | 99.0821 | 85.011 | 473.6379 |  | 24.1983 | 38.4375 | 28.0502 | 33.3894 | 38.6624 | 33.0582 | 36.9168 | 15.3527 | 31.4577 | 14.7812 | 21.7551 | 53.7009 | 48.5599 | 62.168 | 49.2105 | 25.1132 |  |  | -183.9317 | 147.487 | -24.8326 | 94.6378 | 224.5334 | -197.3597 | 60.7086 | -165.5028 | -0.40662 | -0.78517 | 1.4636 | 0.0063477 | 0.00055198 | 0.0011532 | 69.1206 | 66.6576 | 64.6016 | 67.0616 | 67.0639 | 89.6978 | 80.9268 | 66.5256 | 91.3213 | 90.8027 | 69.7679 | 42.5826 | 38.7153 | 73.6045 |  | 1135.7159 | 31.078 | 26.7788 | 23.7064 | 45.2012 | 34.6111 | 76.4961 | 66.0447 | 84.3696 |  |  |  | 778.9723 | 580.6189 | 728.124 | 888.3342 | 399.0344 | 933.248 | 841.424 | 3.8585 | 0.45955 | 537.3863 | 59.7329 | 58.913 | 532.6974 | 64.3523 | 61.1231 | 100.1345 | 1248.2813 | 98.3645 | 80.8877 | 908.1383 | 438.8985 | 36.7599 | 49.5414 | 284.1091 | 298.2451 | 41.5534 |  | 423.2629 | 477.7877 | 711.6685 | 54.5474 |  | 456.2621 |  | 485.8119 |  |  | 38.3153 | 35.0509 | 33.0416 | [5 empty] | 77.817 | 42.1573 | 66.0442 | 61.9412 | 1302.6907 | 81.9323 | 76.6989 | 217.6425 | 91.5351 | 87.4779 | 970.2964 |  | 694.3922 | 66.2055 | 63.7193 |  | 108.889 | 377.6679 | 55.3199 |  | 64.0607 | 62.1272 | 60.9432 | 91.3208 | 640.0415 | 480.0805 | 82.1011 |  | 65.8853 | 176.1823 | 87.1142 | 87.3424 | 539.1898 | 343.7851 |  | 209.511 | 88.511 | 0.64541 | 19.1126 | 1.8101 | 1.6371 | -13.3601 | 3.0742 | 196.03 | 1.07 | -19.8838 | 14.9394 | -6.1301 | 11.9671 | 18.2733 | -17.1319 | 9.5017 | 23.9398 | 59.8311 |  |  | 0.90124 | 19.9717 | 104.4927
42838.5743 | 13307 | 149.5656 | 153.3936 | 131.7319 | 147.1121 | 90.2863 | 46.4713 | 124.3627 | 38.3195 | 101.7683 | 94.1924 | 72.0249 | 43.3481 | 29.6872 | 69.1677 | 97.5815 | 98.3363 | 102.4242 | 861.8523 | 99.6956 | 1176.4319 |  |  |  | 101.2494 | 1147.4684 | 98.2982 | 133.1798 | 145.9989 | 169.1231 | 78.4164 | 516.1021 | 841.0889 | 96.6613 | 124.8088 |  | 491.2208 | 97.1204 |  |  | 99.0744 | 84.8084 | 531.73 |  | 23.7056 | 37.085 | 28.3622 | 34.0373 | 39.0661 | 33.019 | 36.9287 | 15.4096 | 31.4416 | 14.8617 | 21.7836 | 53.6929 | 48.4916 | 62.1654 | 49.181 | 25.1291 |  |  | -183.9488 | 136.6748 | -21.9866 | 95.6051 | 224.6248 | -197.3262 | 59.6572 | -165.6632 | -0.39241 | -0.77741 | 1.5894 | 0.0063872 | 0.00056676 | 0.001191 | 69.1585 | 66.6869 | 64.6066 | 67.0849 | 66.8756 | 89.6791 | 80.9175 | 66.8721 | 91.3012 | 90.7805 | 69.7676 | 42.5862 | 38.7138 | 73.6036 |  | 1137.8948 | 37.5185 | 29.4501 | 27.7222 | 45.9881 | 34.6348 | 75.9937 | 65.2617 | 84.0636 |  |  |  | 778.7678 | 580.4177 | 727.9636 | 888.1706 | 398.9943 | 933.1267 | 841.3508 | 3.2909 | 0.90881 | 536.7204 | 59.7362 | 58.7912 | 531.9929 | 62.2875 | 60.4793 | 100.1253 | 1256.7874 | 98.3837 | 81.6323 | 905.834 | 431.0119 | 36.7526 | 51.3714 | 283.4836 | 297.5664 | 41.5309 |  | 423.1628 | 477.3808 | 711.4819 | 65.1226 |  | 455.8593 |  | 485.4754 |  |  | 38.2368 | 35.0044 | 33.013 | [5 empty] | 78.4603 | 47.9996 | 65.5912 | 61.9774 |  | 81.3017 | 76.2441 | 217.7776 | 90.8887 | 87.5859 | 975.0498 |  | 694.0958 | 66.1887 | 63.7605 |  | 108.7714 | 377.4442 | 55.8197 |  | 63.8882 | 62.46 | 60.8906 | 91.2905 | 640.0147 | 479.6125 | 81.9443 |  | 65.9246 | 176.0734 | 87.2253 | 87.3091 | 541.584 | 343.4888 |  | 209.4677 | 88.7048 | 0.70736 | 19.1118 | 1.8113 | 1.6386 | -13.4423 | 3.0742 | 181.98 | 0.86 | -19.8775 | 14.3502 | -5.7556 | 12.002 | 18.2758 | -17.1293 | 9.4184 | 23.93 | 59.7969 |  |  | 0.18841 | 18.23 | 104.4321
42838.5743 | 13308 | 149.4309 | 153.4151 | 131.7208 | 147.0801 | 90.2969 | 46.4866 | 124.3541 | 38.3273 | 101.7525 | 94.1879 | 72.0333 | 43.3513 | 29.6894 | 69.1723 | 97.5024 | 98.3156 | 102.3536 | 861.1388 | 99.6913 | 1173.0355 |  |  |  | 101.2072 | 1155.1124 | 98.2922 | 135.1358 | 145.7873 | 168.5423 | 78.7363 | 513.4161 | 834.7719 | 96.6431 | 124.7608 |  | 490.866 | 97.1298 |  |  | 99.0707 | 84.97 | 551.8644 |  | 23.7117 | 36.5653 | 28.4204 | 35.0134 | 39.9815 | 33.5523 | 37.3161 | 15.5162 | 31.4172 | 14.9173 | 21.7978 | 53.6612 | 48.426 | 62.1687 | 49.1466 | 25.1354 |  |  | -184.0211 | 189.2113 | -19.6735 | 97.194 | 224.6208 | -197.3545 | 56.7061 | -165.8025 | -0.4002 | -0.91986 | 1.3641 | 0.0063395 | 0.00057005 | 0.0011417 | 69.4414 | 66.8261 | 64.6033 | 67.0828 | 66.9914 | 89.6585 | 80.9013 | 66.9281 | 91.2889 | 90.7642 | 69.7811 | 42.5963 | 38.7188 | 73.6099 |  | 1143.1316 | 39.2098 | 30.3362 | 29.5425 | 46.5707 | 34.7322 | 75.879 | 65.4117 | 84.1471 |  |  |  | 778.5808 | 580.267 | 727.8333 | 888.0273 | 399.0077 | 933.0378 | 841.3177 | -0.51587 | 0.60182 | 536.0848 | 59.7883 | 59.1709 | 531.2743 | 60.1082 | 59.908 | 100.1113 | 1263.7983 | 98.3748 | 81.6647 | 902.8163 | 414.4908 | 36.7502 | 53.5191 | 282.8853 | 296.9402 | 41.5291 |  | 421.3415 | 476.9534 | 711.5105 | 77.0974 |  | 455.4454 |  | 485.0602 |  |  | 38.1685 | 34.9865 | 32.994 | [5 empty] | 77.9292 | 54.8228 | 64.9124 | 61.9988 |  | 80.1248 | 75.4167 | 218.3362 | 91.7038 | 87.8836 | 981.4395 |  | 693.9608 | 66.0974 | 63.6235 |  | 108.59 | 377.1997 | 55.6193 |  | 63.8497 | 62.3607 | 60.8661 | 91.2773 | 639.9737 | 479.214 | 81.907 |  | 65.9483 | 175.7421 | 87.3527 | 87.2977 | 543.6729 | 343.023 |  | 209.412 | 88.8916 | 0.63873 | 19.1121 | 1.8118 | 1.637 | -13.4336 | 3.0743 | 181.09 | 0.93 | -19.8683 | 16.8703 | -5.4399 | 12.0912 | 18.2916 | -17.1455 | 9.1905 | 23.7405 | 59.8157 |  |  | 0.011961 | 17.625 | 104.3782
42838.5743 | 13309 | 149.4178 | 153.4142 | 131.7122 | 147.0433 | 90.2909 | 46.4918 | 124.3404 | 38.3288 | 101.7411 | 94.1714 | 72.0355 | 43.3486 | 29.6854 | 69.1772 | 97.4926 | 98.3863 | 102.4152 | 861.0673 | 99.6538 | 1169.8775 |  |  |  | 101.1985 | 1160.6653 | 98.2828 | 137.4384 | 145.5964 | 166.7323 | 78.9201 | 511.5986 | 832.917 | 96.6124 | 124.7291 |  | 491.1005 | 97.1292 |  |  | 99.0732 | 85.2786 | 547.528 |  | 24.2039 | 37.6722 | 28.4684 | 33.8701 | 39.2521 | 33.9755 | 37.5091 | 15.4763 | 31.399 | 14.9512 | 21.8228 | 53.6745 | 48.3707 | 62.164 | 49.104 | 25.1523 |  |  | -183.9941 | 219.53 | -19.3364 | 96.7465 | 224.6103 | -197.3229 | 58.7747 | -165.7223 | -0.33871 | -1.3151 | 1.3098 | 0.0064052 | 0.0004567 | 0.0011072 | 69.6422 | 66.9724 | 64.6161 | 67.1365 | 67.8866 | 89.6421 | 80.8987 | 66.841 | 91.259 | 90.7543 | 69.7898 | 42.6035 | 38.7304 | 73.611 |  | 1146.2881 | 37.3053 | 27.9959 | 28.58 | 46.5315 | 34.7887 | 76.1612 | 65.657 | 83.6849 |  |  |  | 778.3846 | 580.1095 | 727.6986 | 887.8828 | 399.0307 | 932.9369 | 841.2828 | -0.18165 | 0.037881 | 535.4358 | 59.8578 | 59.1146 | 530.4521 | 60.8858 | 60.2303 | 100.075 | 1270.5277 | 98.3705 | 82.2297 | 900.5788 | 406.3156 | 36.7648 | 55.1574 | 282.3029 | 296.3068 | 41.5305 |  | 419.1035 | 476.5785 | 711.3901 | 72.5515 |  | 455.0431 |  | 484.7878 |  |  | 38.1623 | 34.9621 | 32.985 | [5 empty] | 77.6096 | 57.2435 | 64.9645 | 62.042 |  | 79.9332 | 75.4219 | 218.3051 | 91.98 | 88.1809 | 986.4544 |  | 693.8278 | 66.0451 | 63.5658 |  | 108.4454 | 376.9637 | 55.5905 |  | 63.753 | 61.9132 | 60.8319 | 91.2643 | 639.9609 | 478.9278 | 81.8347 |  | 65.9405 | 175.901 | 87.3638 | 87.2484 | 545.5399 | 342.8179 |  | 209.3383 | 87.8962 | 0.70607 | 19.1128 | 1.8106 | 1.6352 | -13.3609 | 3.0743 | 182.46 | 0.96 | -19.8261 | 18.2041 | -5.4027 | 12.0848 | 18.3037 | -17.1559 | 9.3631 | 23.5091 | 59.7967 |  |  | 0.23022 | 17.7757 | 104.3238
42838.5743 | 13310 | 149.7458 | 153.4043 | 131.7203 | 147.0074 | 90.2955 | 46.5023 | 124.3336 | 38.3342 | 101.7202 | 94.1569 | 72.0415 | 43.3594 | 29.6914 | 69.1804 | 97.5412 | 98.3877 | 102.4263 | 860.8896 | 99.6155 | 1167.9307 |  |  |  | 101.1872 | 1165.7183 | 98.2624 | 138.0536 | 145.4962 | 164.6333 | 79.8151 | 511.4712 | 838.322 | 96.5905 | 124.6373 |  | 491.3445 | 97.1201 |  |  | 99.0721 | 85.4123 | 504.1864 |  | 24.7735 | 38.3399 | 28.3255 | 33.8847 | 39.3975 | 34.059 | 37.4747 | 15.5323 | 31.3822 | 14.8835 | 21.8409 | 53.6614 | 48.3392 | 62.1626 | 49.0828 | 25.1662 |  |  | -183.9987 | 225.6793 | -17.2429 | 104.5083 | 224.6412 | -197.3643 | 58.9988 | -165.7506 | -0.34882 | -1.1015 | 1.4865 | 0.0062508 | 0.00056184 | 0.0012091 | 69.7491 | 67.0886 | 64.6456 | 67.1454 | 67.905 | 89.6264 | 80.8868 | 66.3199 | 91.2385 | 90.7328 | 69.7943 | 42.6152 | 38.7413 | 73.6155 |  | 1145.857 | 34.6948 | 26.7978 | 26.2782 | 46.393 | 34.7675 | 76.3931 | 65.8692 | 83.4358 |  |  |  | 778.19 | 579.9422 | 727.5641 | 887.742 | 399.0541 | 932.8416 | 841.2251 | 1.1482 | 0.035218 | 534.7548 | 59.9643 | 59.2787 | 529.6312 | 64.9589 | 60.2503 | 100.0802 | 1277.2905 | 98.3162 | 82.2338 | 900.8725 | 404.1132 | 36.6596 | 52.3244 | 281.8431 | 295.2088 | 41.6914 |  | 417.2825 | 476.2562 | 710.8655 | 61.8309 |  | 454.6641 |  | 484.6478 |  |  | 38.1707 | 34.9557 | 32.9453 | [5 empty] | 77.235 |  | 65.5182 | 62.0619 |  | 80.3933 | 76.2049 | 218.0797 | 90.866 | 87.7617 | 989.3762 |  | 693.582 | 65.9038 | 63.4993 |  | 108.4503 | 376.7894 | 55.6173 |  | 63.5958 | 61.5297 | 60.725 | 91.2522 | 639.9716 | 478.4929 | 81.8047 |  | 65.9688 | 175.8577 | 87.4708 | 87.2573 | 547.2722 | 342.3975 |  | 209.1712 | 88.0219 | 0.71775 | 19.1145 | 1.8124 | 1.6375 | -13.4575 | 3.0743 | 185.6 | 0.98 | -19.779 | 18.4771 | -5.1073 | 12.5737 | 18.3075 | -17.16 | 9.3822 | 23.3176 | 59.6776 |  |  | 0.51778 | 19.0111 | 104.2715
42838.5743 | 13311 | 149.9074 | 153.42 | 131.7224 | 146.9702 | 90.3038 | 46.5164 | 124.3211 | 38.3366 | 101.7047 | 94.1506 | 72.04 | 43.3668 | 29.6911 | 69.1811 | 97.5416 | 98.3861 | 102.4186 | 860.2651 | 99.6098 | 1165.959 |  |  |  | 101.1809 | 1171.0929 | 98.2561 | 137.1616 | 145.4924 | 165.3439 | 79.0809 | 511.1602 | 835.628 | 96.5661 | 124.5003 |  | 491.6661 | 97.1102 |  |  | 99.0769 | 85.3662 | 463.5269 |  | 24.0405 | 38.1123 | 27.9477 | 33.3816 | 38.9109 | 33.8391 | 37.0363 | 15.5939 | 31.3765 | 14.8471 | 21.8646 | 53.6608 | 48.3289 | 62.1655 | 49.0564 | 25.1621 |  |  | -184.0428 | 225.3638 | -15.4903 | 108.5089 | 224.7233 | -197.3643 | 58.962 | -165.7571 | -0.45916 | -0.74216 | 1.4082 | 0.0062689 | 0.00051912 | 0.0011582 | 69.8091 | 67.1622 | 64.6615 | 67.1882 | 67.8249 | 89.6014 | 80.8687 | 66.2832 | 91.2116 | 90.7098 | 69.7982 | 42.6178 | 38.7407 | 73.6086 |  | 1147.1978 | 34.8283 | 26.8883 | 26.299 | 46.4121 | 34.7638 | 75.7114 | 65.7264 | 83.8353 |  |  |  | 777.9894 | 579.7447 | 727.4257 | 887.5859 | 399.058 | 932.7279 | 841.1307 | 0.50901 | 0.53411 | 534.1191 | 60.2 | 59.2762 | 528.8117 | 63.8802 | 61.6449 | 100.1121 | 1284.6325 | 98.3209 | 80.2978 | 899.2148 | 401.5631 | 36.7184 |  | 281.0961 | 294.3751 | 41.7311 |  | 426.8953 | 475.8992 | 710.4369 | 40.9222 |  | 454.4084 |  | 484.2463 |  |  | 38.1766 | 34.9072 | 32.8678 | [5 empty] | 76.8884 |  | 66.6813 | 62.1017 |  | 81.6282 | 76.6518 | 217.7782 | 90.7314 | 87.3195 | 990.34 |  | 693.3835 | 65.8373 | 63.3678 |  | 108.4286 | 376.6143 | 55.1645 |  | 63.4523 | 61.2228 | 60.6745 | 91.2345 | 639.9856 | 478.1804 | 81.8228 |  | 65.9656 | 175.8487 | 87.6348 | 87.1963 | 549.0613 | 342.1951 |  | 209.0043 | 87.2932 | 0.71089 | 19.1132 | 1.8121 | 1.6363 | -13.4663 | 3.0742 | 178.28 | 0.87 | -19.7974 | 18.4575 | -4.8391 | 12.8075 | 18.3043 | -17.1539 | 9.3759 | 24.3162 | 59.5831 |  |  | 0.50252 | 20.1821 | 104.2144
42838.5744 | 13312 | 149.884 | 153.4451 | 131.7233 | 146.9309 | 90.3125 | 46.5296 | 124.3109 | 38.3381 | 101.6872 | 94.1393 | 72.0415 | 43.3661 | 29.6995 | 69.1843 | 97.5334 | 98.3856 | 102.4301 | 860.156 | 99.6396 | 1163.064 |  |  |  | 101.1766 | 1176.311 | 98.2433 | 136.7607 | 145.4696 | 166.1715 | 77.4288 | 509.7217 | 830.7114 | 96.5117 | 124.3837 |  | 492.0245 | 97.0973 |  |  | 99.0621 | 85.4677 | 430.9574 |  | 23.9159 | 38.2618 | 28.0165 | 33.3367 | 40.0012 | 33.5529 | 36.7343 | 15.6235 | 31.3569 | 14.8485 | 21.8704 | 53.6382 | 48.2961 | 62.1664 | 49.0206 | 25.1612 |  |  | -183.9738 | 225.4558 | -14.0861 | 109.5451 | 224.9901 | -197.3328 | 59.3628 | -165.6908 | -0.28286 | -0.90119 | 1.4641 | 0.0061818 | 0.00057991 | 0.001173 | 69.6993 | 67.1015 | 64.6663 | 67.22 | 68.1367 | 89.5744 | 80.8522 | 66.4363 | 91.1848 | 90.6824 | 69.787 | 42.6163 | 38.7327 | 73.5983 |  | 1150.5672 | 37.8461 | 30.2447 | 26.0696 | 46.3105 | 34.7928 | 75.9441 | 65.7502 | 84.3708 |  |  |  | 777.7964 | 579.5586 | 727.2795 | 887.4409 | 399.0788 | 932.6306 | 841.0685 | 0.72075 | 0.42513 | 533.3931 | 60.2646 | 59.1163 | 527.9978 | 64.4411 | 62.1566 | 100.0736 | 1292.9851 | 98.3211 | 80.1459 | 898.1454 | 400.8505 | 36.8111 |  | 280.3957 | 293.4782 | 41.6147 |  | 423.7367 | 475.557 | 710.2578 | 33.3829 |  | 454.1436 |  | 483.8219 |  |  | 38.1876 | 35.0044 | 32.915 | [5 empty] | 77.6701 |  | 70.1413 | 62.2499 |  | 82.6206 | 77.0761 | 217.5632 | 91.0431 | 87.0507 | 989.8108 |  | 693.2397 | 65.7298 | 63.2468 |  | 108.2334 | 376.4533 | 54.8411 |  | 63.4223 | 60.8057 | 60.5447 | 91.2188 | 639.9625 | 477.9074 | 81.9396 |  | 66.0167 | 175.6202 | 87.8798 | 87.1686 | 550.815 | 341.8499 |  | 208.848 | 86.6458 | 0.73853 | 19.1145 | 1.8114 | 1.6369 | -13.4123 | 3.0742 | 186.78 | 1.15 | -19.8124 | 18.4657 | -4.6156 | 12.8716 | 18.3066 | -17.1445 | 9.4034 | 23.9876 | 59.549 |  |  | 0.17062 | 21.1331 | 104.1607
42838.5744 | 13313 | 149.7756 | 153.4569 | 131.7184 | 146.895 | 90.3075 | 46.5409 | 124.2998 | 38.3433 | 101.6645 | 94.1272 | 72.048 | 43.3819 | 29.6994 | 69.1949 | 97.5127 | 98.3752 | 102.4153 | 859.5309 | 99.6077 | 1160.4055 |  |  |  | 101.1876 | 1183.2826 | 98.2338 | 138.1607 | 145.3615 | 165.2564 | 76.4112 | 509.3264 | 829.2725 | 96.4706 | 124.2845 |  | 492.757 | 97.09 |  |  | 99.0475 | 85.4504 | 337.2229 |  | 23.8753 | 38.2954 | 28.0061 | 33.3834 | 39.8631 | 33.5698 | 36.7083 | 15.6975 | 31.3512 | 14.8702 | 21.8862 | 53.6305 | 48.236 | 62.1801 | 48.9877 | 25.1672 |  |  | -184 | 221.6196 | -12.8888 | 112.1053 | 224.7122 | -197.384 | 59.5015 | -165.6283 | -0.40273 | -0.86804 | 1.3863 | 0.006075 | 0.00042548 | 0.0011615 | 69.494 | 66.9878 | 64.6784 | 67.1932 | 68.2514 | 89.5583 | 80.8543 | 66.5919 | 91.1613 | 90.6692 | 69.7851 | 42.6248 | 38.7385 | 73.6047 |  | 1151.8358 | 33.5396 | 30.4475 | 28.8181 | 46.2049 | 34.7764 | 76.0333 | 65.4593 | 83.9256 |  |  |  | 777.6145 | 579.4084 | 727.1487 | 887.3044 | 399.1027 | 932.5392 | 841.0165 | 0.84696 | -0.15574 | 532.7156 | 60.3432 | 58.8527 | 527.1673 | 67.1244 | 62.2693 | 100.0848 | 1302.3821 | 98.3019 | 78.9517 | 896.8454 | 402.0017 | 36.8019 |  | 279.7436 | 292.5758 | 41.5576 |  | 419.4747 | 475.2702 | 710.1779 | 36.0899 |  | 453.8944 |  | 483.457 |  |  | 38.2368 | 35.0866 | 32.9741 | [5 empty] | 78.8832 |  | 71.9844 | 62.4137 |  | 82.9249 | 77.0088 | 217.2394 | 91.6788 | 86.8059 | 987.3195 |  | 692.9251 | 65.5271 | 63.1772 |  | 107.8605 | 376.3095 | 54.9131 |  | 63.2916 | 60.4203 | 60.4351 | 91.2024 | 639.9529 | 477.5473 | 82.0158 |  | 65.9929 | 175.4769 | 88.0316 | 87.1656 | 552.5634 | 341.686 |  | 208.7125 | 86.9435 | 0.69382 | 19.1132 | 1.8126 | 1.6387 | -13.4686 | 3.0742 | 185.72 | 0.9 | -19.7931 | 18.3089 | -4.4153 | 13.0218 | 18.2958 | -17.1472 | 9.4146 | 23.5466 | 59.5375 |  |  | 0.64719 | 23.8317 | 104.11
42838.5744 | 13314 | 149.4588 | 153.4734 | 131.7034 | 146.8699 | 90.3298 | 46.5613 | 124.2857 | 38.3435 | 101.6501 | 94.1131 | 72.0463 | 43.3823 | 29.7136 | 69.193 | 97.467 | 98.3304 | 102.3699 | 858.5355 | 99.5522 | 1159.0195 |  |  |  | 101.188 | 1190.5812 | 98.2347 | 138.6206 | 145.2917 | 164.0804 | 75.3061 | 509.0612 | 824.6788 | 96.4691 | 124.1585 |  | 494.325 | 97.0855 |  |  | 99.051 | 85.3938 | 203.3505 |  | 23.8246 | 37.7973 | 27.9903 | 33.1874 | 39.3191 | 33.2851 | 36.5467 | 15.594 | 31.3425 | 14.7916 | 21.9045 | 53.6501 | 48.1818 | 62.1861 | 48.958 | 25.1656 |  |  | -184.0375 | 179.5891 | -11.8545 | 106.1616 | 224.4559 | -197.3459 | 58.1885 | -165.7381 | -0.48349 | -1.0332 | 1.4334 | 0.0057908 | 0.00043041 | 0.0011467 | 69.1333 | 66.8924 | 64.6786 | 67.1322 | 69.303 | 89.5391 | 80.8477 | 67.2622 | 91.1445 | 90.651 | 69.7888 | 42.6321 | 38.7439 | 73.6026 |  | 1150.4143 | 30.3835 | 28.4365 | 29.7854 | 45.9848 | 34.7024 | 75.6659 | 65 | 83.6502 |  |  |  | 777.4223 | 579.2441 | 727.0151 | 887.1673 | 399.108 | 932.4427 | 840.9421 | -1.3475 | 0.061085 | 531.9843 | 60.4721 | 58.9879 | 526.3701 | 65.2251 | 61.7032 | 100.1019 | 1312.4581 | 98.2826 | 80.2367 | 894.2152 | 403.885 | 36.8189 |  | 279.0993 | 291.7068 | 41.5104 |  | 415.911 | 474.9685 | 709.9622 | 38.2736 |  | 453.674 |  | 483.1411 |  |  | 38.2481 | 34.8667 | 32.9878 | [5 empty] | 79.7552 |  | 71.4223 | 62.494 |  | 82.9899 | 77.0676 | 217.2406 | 91.9 | 87.1014 | 982.3424 |  | 692.6225 | 65.3468 | 63.0644 |  | 107.7261 | 376.1025 | 55.1761 |  | 63.0245 | 60.089 | 60.4054 | 91.1897 | 639.9787 | 477.2212 | 81.9297 |  | 66.1114 | 175.7314 | 88.0337 | 87.1598 | 554.3981 | 341.5929 |  | 208.6074 | 87.1884 | 0.74576 | 19.114 | 1.8111 | 1.6372 | -13.3913 | 3.0742 | 179.5 | 0.99 | -19.7686 | 16.4684 | -4.2311 | 12.6618 | 18.2769 | -17.1376 | 9.3058 | 23.1825 | 59.4934 |  |  | 0.98914 | 27.7542 | 104.0597
42838.5744 | 13315 | 149.4055 | 153.4909 | 131.7029 | 146.8353 | 90.3499 | 46.5659 | 124.2718 | 38.3456 | 101.6292 | 94.1049 | 72.0431 | 43.3798 | 29.7077 | 69.1952 | 97.4282 | 98.3232 | 102.3532 | 858.1236 | 99.5591 | 1157.7706 |  |  |  | 101.1741 | 1196.9642 | 98.2493 | 137.241 | 145.3337 | 166.3965 | 76.2449 | 509.8707 | 823.0582 | 96.4694 | 124.1319 |  | 496.0767 | 97.0686 |  |  | 99.042 | 85.2759 | 118.0842 |  | 23.952 | 37.0544 | 27.7968 | 33.0644 | 39.0312 | 32.973 | 36.4587 | 15.4447 | 31.3361 | 14.7449 | 21.9275 | 53.6279 | 48.1155 | 62.1956 | 48.914 | 25.1679 |  |  | -184.0303 | 145.8422 | -9.3489 | 107.2663 | 224.8692 | -197.3499 | 57.9198 | -165.8012 | -0.38152 | -0.87224 | 1.499 | 0.005827 | 0.00035977 | 0.0011434 | 69.0407 | 66.9205 | 64.6817 | 67.107 | 71.6648 | 89.5188 | 80.8317 | 67.8631 | 91.1247 | 90.6408 | 69.7921 | 42.6395 | 38.7502 | 73.6036 |  | 1148.3193 | 28.1016 | 25.8562 | 25.7025 | 45.6185 | 34.647 | 75.7393 | 65.1114 | 84.0047 |  |  |  | 777.2471 | 579.0745 | 726.8867 | 887.0334 | 399.1149 | 932.3459 | 840.8767 | 0.93249 | -0.14585 | 531.4651 | 60.5796 | 59.0726 | 525.5335 | 59.9287 | 61.8895 | 100.1082 | 1320.1335 | 98.2804 | 80.1707 | 893.5347 | 407.8839 | 36.8466 | 526.7234 | 278.3462 | 290.8486 | 41.4827 |  | 414.4439 | 474.6391 | 709.7095 | 43.5812 |  | 453.424 |  | 482.8468 |  |  | 38.263 | 34.8924 | 32.9975 | [5 empty] | 80.2208 |  | 69.4012 | 62.5947 |  | 82.7641 | 76.9482 | 217.0684 | 91.2015 | 86.9861 | 977.9291 |  | 692.4038 | 65.1946 | 62.9108 |  | 107.5811 | 375.901 | 55.7914 |  | 62.7927 | 59.8821 | 60.3805 | 91.1808 | 640.0271 | 476.9152 | 81.7483 |  | 66.4399 | 175.8234 | 88.174 | 87.1617 | 556.2385 | 341.3567 |  | 208.51 | 86.9607 | 0.81254 | 19.1135 | 1.8112 | 1.6379 | -13.4614 | 3.0742 | 177.49 | 0.83 | -19.8205 | 14.8229 | -3.7529 | 12.7123 | 18.2844 | -17.1291 | 9.2796 | 23.034 | 59.4411 |  |  | 1.2362 | 30.3516 | 104.0103
42838.5744 | 13316 | 149.3275 | 153.4901 | 131.7067 | 146.7948 | 90.3442 | 46.5782 | 124.2578 | 38.3481 | 101.611 | 94.0902 | 72.0426 | 43.3859 | 29.7081 | 69.1934 | 97.4315 | 98.3121 | 102.3229 | 858.5305 | 99.6082 | 1155.371 |  |  |  | 101.1658 | 1204.4151 | 98.241 | 136.0438 | 145.3813 | 168.8121 | 75.7103 | 510.0058 | 818.3576 | 96.4898 | 124.0262 |  | 495.962 | 97.0632 |  |  | 99.0278 | 85.2483 | 92.9418 |  | 24.5357 | 37.0625 | 28.342 | 33.1516 | 38.7672 | 32.5632 | 36.3475 | 15.3247 | 31.3217 | 14.8054 | 21.9427 | 53.6165 | 48.054 | 62.2045 | 48.8787 | 25.158 |  |  | -184.0605 | 123.449 | -11.4911 | 95.9829 | 224.8193 | -197.34 | 54.7387 | -165.9819 | -0.30523 | -0.93224 | 1.395 | 0.0057284 | 0.00031542 | 0.0012206 | 69.0377 | 66.8926 | 64.697 | 67.0883 | 74.4161 | 89.4985 | 80.8255 | 65.3555 | 91.1011 | 90.6187 | 69.7963 | 42.6528 | 38.7537 | 73.6092 |  | 1148.1001 | 27.6167 | 25.1693 | 24.7013 | 45.6212 | 34.6119 | 75.7755 | 65.0057 | 84.579 |  |  |  | 777.045 | 578.8785 | 726.7442 | 886.861 | 399.1172 | 932.216 | 840.794 | -0.93875 | 0.17254 | 530.7751 | 60.6358 | 59.029 | 524.7372 | 62.726 | 61.458 | 100.0877 | 1329.8653 | 98.2697 | 79.518 | 890.0778 | 414.9383 | 36.8031 | 749.4806 | 277.7207 | 290.1627 | 41.4523 |  | 413.0663 | 474.3702 | 709.4333 | 41.4185 |  | 453.2913 |  | 482.6347 |  |  | 38.268 | 34.9184 | 33.0121 | [5 empty] | 80.4664 |  | 69.4834 | 62.6416 |  | 82.4071 | 76.8303 | 216.9779 | 91.0278 | 86.7992 | 978.2434 |  | 692.2476 | 65.0911 | 62.8432 |  | 107.5034 | 375.6752 | 56.1986 |  | 62.7552 | 60.0486 | 60.3547 | 91.1675 | 640.0729 | 476.6725 | 81.6528 |  | 66.5462 | 175.7024 | 88.2886 | 87.1701 | 558.0465 | 341.058 |  | 208.4123 | 86.6352 | 0.66192 | 19.1133 | 1.811 | 1.638 | -13.5041 | 3.0742 | 168.16 | 0.92 | -19.8765 | 13.6377 | -4.1608 | 12.0252 | 18.2701 | -17.1172 | 9.0151 | 22.8953 | 59.3814 |  |  | 1.2859 | 31.035 | 103.9468
42838.5744 | 13317 | 149.0102 | 153.4995 | 131.7082 | 146.7565 | 90.3478 | 46.5935 | 124.2465 | 38.3504 | 101.594 | 94.0853 | 72.0502 | 43.388 | 29.7083 | 69.1934 | 97.4181 | 98.3278 | 102.3424 | 858.1377 | 99.591 | 1152.3888 |  |  |  | 101.1406 | 1214.0572 | 98.22 | 137.3093 | 145.2758 | 168.3757 | 75.5134 | 508.9315 | 814.0148 | 96.4543 | 123.9856 |  | 496.1427 | 97.0586 |  |  | 99.0121 | 85.3049 | 50.3157 |  | 26.4092 | 37.4669 | 30.8596 | 35.1014 | 39.6127 | 32.4896 | 36.2445 | 15.2853 | 31.3152 | 14.7798 | 21.9571 | 53.6135 | 48.0133 | 62.2227 | 48.8439 | 25.1559 |  |  | -184.0736 | 140.9152 | -16.7007 | 82.4963 | 224.6596 | -197.3492 | 47.977 | -166.2296 | -0.28986 | -1.0525 | 1.2412 | 0.0057563 | 0.00030063 | 0.0011483 | 68.9045 | 66.898 | 64.7115 | 67.0858 | 75.8616 | 89.4738 | 80.8093 | 66.1535 | 91.0698 | 90.5998 | 69.7924 | 42.6468 | 38.753 | 73.6054 |  | 1147.8233 | 29.0668 | 25.6492 | 23.2706 | 45.3507 | 34.5908 | 75.4372 | 64.8024 | 84.3502 |  |  |  | 776.8551 | 578.722 | 726.6115 | 886.7256 | 399.1163 | 932.1168 | 840.7317 | -0.67511 | -0.047329 | 530.158 | 60.7444 | 58.8599 | 524.0413 | 59.9913 | 60.9839 | 100.0722 | 1341.5887 | 98.2617 | 79.6028 | 888.8633 | 413.0093 | 36.8351 |  | 277.0836 | 289.3087 | 41.4443 |  | 408.8917 | 474.0998 | 708.9015 | 45.6927 |  | 453.1559 |  | 482.4207 |  |  | 38.2689 | 34.922 | 33.0225 | [5 empty] | 80.3819 |  | 70.1098 | 62.7714 |  | 82.4077 | 76.8156 | 216.7972 | 90.7236 | 86.5993 | 979.0537 |  | 692.1542 | 65.1189 | 62.8248 |  | 107.6028 | 375.4852 | 56.4773 |  | 62.8531 | 60.1143 | 60.3264 | 91.1586 | 640.1356 | 476.4162 | 81.5043 |  | 66.5298 | 175.6254 | 88.5089 | 87.1954 | 559.8434 | 340.8394 |  | 208.2894 | 86.7903 | 0.53837 | 19.1136 | 1.81 | 1.6371 | -13.5058 | 3.0742 | 138.65 | 0.59 | -19.8674 | 14.58 | -5.0193 | 11.1557 | 18.2614 | -17.1155 | 8.4389 | 22.4764 | 59.2598 |  |  | 1.1223 | 32.2427 | 103.8968
42838.5744 | 13318 | 148.6452 | 153.5038 | 131.7147 | 146.7259 | 90.3595 | 46.5998 | 124.2416 | 38.3521 | 101.5846 | 94.0708 | 72.049 | 43.3906 | 29.7198 | 69.2041 | 97.4378 | 98.3342 | 102.3406 | 857.6125 | 99.549 | 1150.1728 |  |  |  | 101.1156 | 1221.9394 | 98.2084 | 137.7528 | 145.1941 | 167.8882 | 75.1306 | 509.1921 | 810.7326 | 96.4017 | 123.9097 |  | 496.1139 | 97.0511 |  |  | 99.0032 | 85.247 | 20.6268 |  | 26.022 | 37.34 | 32.9905 | 36.5671 | 40.3971 | 33.0377 | 36.5837 | 15.2223 | 31.3023 | 14.7526 | 21.9728 | 53.6056 | 47.9805 | 62.2337 | 48.8094 | 25.1626 |  |  | -184.0401 | 150.5774 | -23.6747 | 73.5339 | 224.6024 | -197.384 | 37.0393 | -166.8112 | -0.39825 | -0.84727 | 1.2434 | 0.0056808 | 0.00032199 | 0.0011647 | 68.8624 | 66.9694 | 64.7314 | 67.1328 | 76.7878 | 89.456 | 80.8001 | 67.247 | 91.0453 | 90.5839 | 69.8018 | 42.6572 | 38.7591 | 73.6057 |  | 1146.5456 | 27.3637 | 26.2156 | 23.1619 | 45.1983 | 34.5452 | 75.2436 | 64.4739 | 84.2265 |  |  |  | 776.6785 | 578.5712 | 726.4859 | 886.588 | 399.1244 | 932.022 | 840.7066 | -0.11755 | 0.067362 | 529.4886 | 60.8622 | 58.5176 | 523.2746 | 59.9796 | 61.1109 | 100.0814 | 1352.8864 | 98.2643 | 79.7503 | 887.2936 | 412.6873 | 36.9617 |  | 276.4973 | 288.5751 | 41.4151 |  | 405.7698 | 473.8077 | 708.3979 | 43.9407 |  | 452.9687 |  | 482.1947 |  |  | 38.2828 | 34.9543 | 33.0298 | [5 empty] | 80.0437 |  | 71.0046 | 62.8649 |  | 82.5856 | 76.9503 | 216.2944 | 90.2745 | 86.3889 | 977.001 |  | 691.9821 | 65.099 | 62.7758 |  | 107.579 | 375.331 | 56.6274 |  | 62.7639 | 60.0572 | 60.3057 | 91.1544 | 640.2128 | 476.1544 | 81.3661 |  | 66.5713 | 175.2906 | 88.7691 | 87.2297 | 561.4857 | 340.5835 |  | 208.1703 | 87.0594 | 0.7849 | 19.1134 | 1.8112 | 1.6394 | -13.4682 | 3.0742 | 120.93 | 0.86 | -19.8546 | 15.0685 | -5.9749 | 10.5301 | 18.2754 | -17.1323 | 7.4215 | 22.1674 | 59.1459 |  |  | 1.3062 | 33.0636 | 103.845
42838.5744 | 13319 | 148.2046 | 153.4969 | 131.7092 | 146.6808 | 90.366 | 46.6069 | 124.2301 | 38.3497 | 101.5581 | 94.0561 | 72.0433 | 43.3945 | 29.71 | 69.2049 | 97.4326 | 98.3352 | 102.3681 | 857.7039 | 99.5515 | 1148.698 |  |  |  | 101.1231 | 1225.082 | 98.2348 | 135.4992 | 145.3453 | 169.9514 | 75.5856 | 509.5524 | 809.1334 | 96.4397 | 123.8065 |  | 495.437 | 97.029 |  |  | 99.0098 | 84.8015 | 61.7955 |  | 28.1642 | 37.9882 | 34.986 | 38.0073 | 41.3153 | 33.6442 | 37.1454 | 15.1403 | 31.2944 | 14.7545 | 22.0137 | 53.5809 | 47.9532 | 62.2487 | 48.784 | 25.1894 |  |  | -184.0677 | 151.2569 | -22.4604 | 79.4913 | 224.6964 | -197.3499 | 46.9131 | -166.4281 | -0.48543 | -0.83552 | 1.3693 | 0.0058845 | 0.00035977 | 0.0011877 | 68.58 | 66.9404 | 64.7408 | 67.1542 | 78.0612 | 89.4386 | 80.7815 | 67.505 | 91.0242 | 90.5609 | 69.8018 | 42.6653 | 38.7617 | 73.6003 |  | 1145.8337 | 29.9793 | 25.8926 | 22.8882 | 45.1629 | 34.5314 | 75.1434 | 63.832 | 84.3505 |  |  |  | 776.491 | 578.3953 | 726.3534 | 886.4427 | 399.1103 | 931.9181 | 840.6228 | -0.92067 | 0.21134 | 528.7892 | 60.9573 | 59.3856 | 522.5384 | 59.4783 | 61.2652 | 100.0735 | 1359.8805 | 98.2614 | 79.3413 | 886.5709 | 430.0183 | 36.8862 |  | 275.9108 | 288.051 | 41.4142 |  | 404.7747 | 473.5477 | 708.1238 | 42.818 |  | 452.7648 |  | 481.9846 |  |  | 38.3046 | 34.9859 | 33.0444 | [5 empty] | 79.9973 |  | 70.1981 | 62.9718 |  | 82.2564 | 77.0114 | 216.0872 | 90.2141 | 86.2853 | 978.1018 |  | 691.824 | 64.9587 | 62.6775 |  | 107.4444 | 375.1114 | 56.5823 |  | 62.5053 | 59.9647 | 60.3028 | 91.1443 | 640.27 | 475.8692 | 81.2585 |  | 66.7403 | 175.3062 | 88.9474 | 87.2601 | 563.0435 | 340.195 |  | 207.9749 | 87.2973 | 0.69679 | 19.1131 | 1.8107 | 1.6384 | -13.4423 | 3.0743 | 108.08 | 0.83 | -19.9025 | 15.1182 | -5.8258 | 10.9598 | 18.2974 | -17.1478 | 8.3606 | 22.0693 | 59.0867 |  |  | 1.0139 | 31.8315 | 103.7919
42838.5744 | 13320 | 147.8185 | 153.4994 | 131.7157 | 146.6572 | 90.3571 | 46.6215 | 124.2135 | 38.3621 | 101.5475 | 94.0466 | 72.0549 | 43.4048 | 29.7109 | 69.2081 | 97.4244 | 98.2587 | 102.2338 | 856.9182 | 99.5548 | 1146.1255 |  |  |  | 101.1082 | 1228.7207 | 98.2285 | 133.2047 | 145.5441 | 172.0973 | 77.5369 | 521.7113 | 822.8974 | 96.4831 | 123.7437 |  | 494.1968 | 97.0309 |  |  | 99.012 | 84.3628 | 112.5409 |  | 27.0006 | 37.5134 | 35.331 | 38.2273 | 41.3699 | 34.1795 | 37.6308 | 15.1103 | 31.2936 | 14.8117 | 22.0094 | 53.5885 | 47.9379 | 62.2658 | 48.7725 | 25.1929 |  |  | -184.002 | 200.5761 | -25.374 | 76.6157 | 224.7503 | -197.3249 | 48.8023 | -166.2625 | -0.48096 | -0.79398 | 1.2549 | 0.0059896 | 0.0003762 | 0.0011746 | 68.7555 | 66.916 | 64.7458 | 67.2858 | 79.0785 | 89.4233 | 80.7747 | 67.6971 | 91.0044 | 90.5404 | 69.8016 | 42.6803 | 38.7693 | 73.6049 |  | 1145.8747 | 29.6314 | 28.4876 | 23.6202 | 45.0468 | 34.507 | 75.48 | 63.7038 | 84.3347 |  |  |  | 776.3123 | 578.1992 | 726.2058 | 886.2946 | 399.1035 | 931.8013 | 840.5333 | -0.85068 | 0.0007918 | 528.0633 | 61.0527 | 59.5742 | 521.7712 | 62.9918 | 61.2216 | 100.0615 | 1363.5023 | 98.244 | 81.3505 | 887.5527 | 490.7769 | 36.7656 |  | 275.3614 | 287.4658 | 41.3911 |  | 404.6226 | 473.297 | 707.9185 | 41.3191 |  | 452.5538 |  | 481.7907 |  |  | 38.2917 | 35.3288 | 33.0582 | [5 empty] | 79.4583 |  | 69.456 | 63.034 |  | 81.6415 | 77.2731 | 216.2446 | 90.5324 | 86.2531 | 979.5173 |  | 691.8156 | 64.8272 | 62.5551 |  | 107.2415 | 374.9114 | 56.6987 |  | 62.2545 | 59.8484 | 60.3333 | 91.1393 | 640.3291 | 475.6206 | 81.2851 |  | 67.0133 | 175.4358 | 89.1267 | 87.2815 | 564.5163 | 339.971 |  | 207.6887 | 86.9186 | 0.7593 | 19.114 | 1.8102 | 1.6378 | -13.3653 | 3.0742 | 84.73 | 0.71 | -19.9471 | 17.3961 | -6.1874 | 10.7515 | 18.3155 | -17.1617 | 8.5347 | 22.0549 | 59.044 |  |  | 1.0497 | 30.26 | 103.7379
42838.5745 | 13321 | 147.386 | 153.49 | 131.7193 | 146.6179 | 90.3684 | 46.6345 | 124.2 | 38.3642 | 101.5272 | 94.0388 | 72.0543 | 43.413 | 29.7201 | 69.2159 | 97.3545 | 98.2619 | 102.1611 | 855.7903 | 99.5011 | 1143.6586 |  |  |  | 101.0868 | 1236.6046 | 98.2266 | 132.1195 | 145.5884 | 172.1137 | 79.0401 | 527.6788 | 824.4501 | 96.4372 | 123.717 |  | 492.8048 | 97.024 |  |  | 98.9956 | 83.41 | 237.9049 |  | 29.5796 | 37.3363 | 36.7739 | 39.0628 | 42.4953 | 35.0467 | 38.2731 | 15.1964 | 31.2846 | 14.8475 | 22.0204 | 53.5801 | 47.9245 | 62.2853 | 48.7488 | 25.1749 |  |  | -184.006 | 218.8985 | -33.5295 | 66.0007 | 224.6083 | -197.3236 | 27.3974 | -167.1246 | -0.37646 | -0.653 | 1.4778 | 0.0062114 | 0.00049777 | 0.0011582 | 68.9039 | 66.6953 | 64.7552 | 67.2239 | 79.2125 | 89.4197 | 80.7816 | 67.4136 | 90.9917 | 90.5378 | 69.8154 | 42.699 | 38.7845 | 73.6144 |  | 1144.6585 | 27.8073 | 27.5297 | 25.8886 | 44.9677 | 34.4682 | 75.7981 | 63.986 | 84.132 |  |  |  | 776.1048 | 577.9946 | 726.0593 | 886.1347 | 399.1256 | 931.6827 | 840.4371 | -0.89924 | 0.12233 | 527.4102 | 61.1961 | 60.1743 | 521.0571 | 65.222 | 62.2316 | 100.0316 | 1367.9009 | 98.2567 | 80.3452 | 885.0257 | 484.6144 | 36.7636 |  | 274.8035 | 286.9439 | 41.3179 |  | 403.7399 | 473.024 | 707.9135 | 44.2731 |  | 452.3427 |  | 481.589 |  |  | 38.2317 | 35.1094 | 33.0199 | [5 empty] | 79.7946 |  | 70.7459 | 63.0131 |  | 81.3661 | 77.2967 | 216.102 | 91.132 | 86.1828 | 978.7125 |  | 691.7295 | 64.6825 | 62.5091 |  | 107.0609 | 374.7092 | 56.3639 |  | 62.1704 | 59.9174 | 60.3167 | 91.1357 | 640.3946 | 475.2913 | 81.3611 |  | 67.3722 | 175.7183 | 89.4608 | 87.2974 | 565.9458 | 339.7518 |  | 207.3283 | 87.1704 | 0.73538 | 19.1123 | 1.8113 | 1.6398 | -13.3357 | 3.0742 | 87.41 | 0.76 | -19.9476 | 18.1681 | -7.1105 | 9.9761 | 18.3355 | -17.1858 | 6.4038 | 21.9702 | 59.0504 |  |  | 1.2478 | 26.5968 | 103.6796
42838.5745 | 13322 | 147.4022 | 153.4826 | 131.7071 | 146.5782 | 90.3704 | 46.6423 | 124.1879 | 38.3617 | 101.5059 | 94.0257 | 72.0552 | 43.4118 | 29.7263 | 69.2146 | 97.3829 | 98.2397 | 102.2025 | 855.9797 | 99.5122 | 1141.6809 |  |  |  | 101.0643 | 1243.4888 | 98.2168 | 131.8824 | 145.5441 | 171.1675 | 78.9117 | 523.7794 | 817.7003 | 96.4737 | 123.6388 |  | 491.1523 | 97.0239 |  |  | 98.9963 | 82.864 | 315.6409 |  | 33.4921 | 38.4781 | 38.2148 | 40.7555 | 43.598 | 36.087 | 38.81 | 15.2777 | 31.2856 | 14.7056 | 22.0279 | 53.5553 | 47.9012 | 62.2988 | 48.7111 | 25.1703 |  |  | -184.0526 | 225.6523 | -40.3267 | 69.4565 | 224.5229 | -197.3183 | 20.0219 | -167.5793 | -0.20852 | -0.57642 | 1.4693 | 0.0063099 | 0.00052405 | 0.0011253 | 68.5696 | 66.9123 | 64.7514 | 67.1357 | 79.8327 | 89.4098 | 80.7681 | 67.3579 | 90.9588 | 90.5202 | 69.8183 | 42.6912 | 38.7829 | 73.6122 |  | 1144.2566 | 27.4172 | 25.9903 | 25.1128 | 44.8622 | 34.4442 | 75.9475 | 64.3253 | 84.2148 |  |  |  | 775.9253 | 577.8483 | 725.9326 | 885.9936 | 399.1598 | 931.5796 | 840.3878 | -0.67393 | 0.13374 | 526.8291 | 61.2851 | 60.7179 | 520.3983 | 65.4757 | 62.6389 | 100.0224 | 1374.9338 | 98.2616 | 80.9484 | 878.5558 | 458.023 | 36.762 |  | 274.2308 | 286.3839 | 41.2642 |  | 401.9671 | 472.7579 | 707.9743 | 45.2351 |  | 452.1432 |  | 481.4243 |  |  | 38.1707 | 35.4394 | 33.0074 | [5 empty] | 80.4575 |  | 71.0818 | 63.1184 |  | 81.5428 | 77.1637 | 216.0622 | 91.0607 | 86.2163 | 975.1886 |  | 691.6024 | 64.6598 | 62.4017 |  | 106.9266 | 374.5248 | 57.0734 |  | 62.1628 | 60.0215 | 60.3161 | 91.1286 | 640.4592 | 474.9161 | 81.4253 |  | 67.8248 | 176.1114 | 89.6431 | 87.3446 | 567.3276 | 339.5898 |  | 206.9803 | 87.5378 | 0.71831 | 19.113 | 1.811 | 1.6396 | -13.4576 | 3.0742 | 75.56 | 0.95 | -19.929 | 18.4801 | -7.8123 | 10.2528 | 18.363 | -17.2146 | 5.4836 | 21.7983 | 59.0725 |  |  | 1.2883 | 24.2237 | 103.6272
42838.5745 | 13323 | 147.9234 | 153.4759 | 131.7096 | 146.5399 | 90.3692 | 46.6534 | 124.1669 | 38.3703 | 101.485 | 94.0161 | 72.0551 | 43.419 | 29.7298 | 69.2221 | 97.3869 | 98.2604 | 102.2128 | 856.4736 | 99.5247 | 1138.8127 |  |  |  | 101.0622 | 1248.2746 | 98.2207 | 132.0086 | 145.4664 | 170.2615 | 79.5983 | 518.5048 | 813.2805 | 96.4613 | 123.5975 |  | 490.5733 | 97.0102 |  |  | 98.9879 | 82.5875 | 360.0662 |  | 34.9256 | 39.4548 | 38.2998 | 41.1493 | 44.1481 | 37.1486 | 39.3605 | 15.5377 | 31.2752 | 14.5428 | 22.0413 | 53.5697 | 47.8672 | 62.32 | 48.691 | 25.1615 |  |  | -183.9961 | 225.4276 | -42.94 | 71.3056 | 224.5374 | -197.3676 | 23.1288 | -167.419 | -0.4687 | -0.73251 | 1.3304 | 0.0063362 | 0.00054376 | 0.0011532 | 68.676 | 67.2514 | 64.7341 | 67.0871 | 80.0641 | 89.3867 | 80.75 | 67.0175 | 90.9236 | 90.4835 | 69.8151 | 42.691 | 38.7774 | 73.5969 |  | 1144.1382 | 25.8723 | 24.6771 | 24.6284 | 44.7829 | 34.4097 | 75.9318 | 64.2815 | 84.5758 |  |  |  | 775.7539 | 577.7081 | 725.8034 | 885.8477 | 399.1768 | 931.4809 | 840.3129 | 0.30612 | -0.0003494 | 526.2295 | 61.4061 | 60.5848 | 519.6645 | 67.7382 | 62.7337 | 100.0391 | 1379.2751 | 98.2603 | 81.5338 | 878.0228 | 445.5553 | 36.6581 |  | 273.7362 | 285.1072 | 41.2184 |  | 400.3618 | 472.5136 | 707.7851 | 42.1814 |  | 451.9156 |  | 481.2226 |  |  | 38.0456 | 35.0204 | 32.9974 | [5 empty] | 81.3287 |  | 71.8283 | 63.2806 |  | 81.6582 | 77.2145 | 216.4146 | 91.4618 | 86.1828 | 972.2483 |  | 691.3856 | 64.6152 | 62.3656 |  | 106.7689 | 374.3029 | 57.4184 |  | 62.2325 | 60.185 | 60.2946 | 91.1241 | 640.5301 | 474.6249 | 81.4291 |  | 68.2315 | 176.0739 | 89.7654 | 87.3596 | 568.5791 | 339.3492 |  | 206.6485 | 87.9094 | 0.76914 | 19.1139 | 1.8114 | 1.6412 | -13.4666 | 3.0742 | 83.66 | 0.94 | -19.9056 | 18.4999 | -8.0741 | 10.4046 | 18.3951 | -17.2463 | 5.9038 | 21.6433 | 59.0335 |  |  | 1.4559 | 22.915 | 103.5737
42838.5745 | 13324 | 148.3446 | 153.4664 | 131.7118 | 146.5051 | 90.3761 | 46.6658 | 124.1606 | 38.3751 | 101.4694 | 94.0077 | 72.064 | 43.4273 | 29.7293 | 69.2189 | 97.3482 | 98.224 | 102.1514 | 855.9855 | 99.5027 | 1136.1077 |  |  |  | 101.0466 | 1252.5675 | 98.205 | 133.0228 | 145.3088 | 170.017 | 80.0925 | 516.5711 | 811.9261 | 96.4413 | 123.5191 |  | 490.6834 | 97.0003 |  |  | 98.974 | 82.7104 | 371.4797 |  | 35.0064 | 39.9513 | 39.0106 | 41.3709 | 44.3093 | 38.1807 | 39.907 | 15.8345 | 31.269 | 14.422 | 22.0533 | 53.5592 | 47.8267 | 62.3405 | 48.6794 | 25.1525 |  |  | -184.0414 | 225.4506 | -43.9119 | 71.6709 | 224.6011 | -197.3334 | 32.1109 | -167.0622 | -0.32703 | -1.0587 | 1.311 | 0.0063017 | 0.00049941 | 0.0011171 | 69.2942 | 67.6441 | 64.7585 | 67.1467 | 80.1648 | 89.3784 | 80.7417 | 67.3657 | 90.8986 | 90.465 | 69.8037 | 42.7015 | 38.7878 | 73.602 |  | 1145.0965 | 25.0239 | 24.2147 | 23.7033 | 44.76 | 34.3698 | 75.7078 | 64.1515 | 84.505 |  |  |  | 775.5743 | 577.5746 | 725.6726 | 885.7054 | 399.1802 | 931.375 | 840.2103 | 0.71288 | 0.0059272 | 525.6112 | 61.5372 | 60.5686 | 518.9617 | 68.2224 | 62.353 | 100.0272 | 1383.8096 | 98.2663 | 80.8651 | 876.4114 | 437.7197 | 36.6494 |  | 273.1262 | 282.1964 | 41.1978 |  | 397.9226 | 472.2777 | 707.4947 | 43.9523 |  | 451.6947 |  | 481.0525 |  |  | 38.1086 | 35.0211 | 32.9845 | [5 empty] | 81.5545 |  | 70.7786 | 63.2908 |  | 81.8157 | 77.1609 | 216.4641 | 91.4492 | 86.4448 | 972.0937 |  | 691.2852 | 64.6422 | 62.415 |  | 106.6995 | 374.1069 | 57.1863 |  | 62.3721 | 60.52 | 60.3067 | 91.12 | 640.5718 | 474.1702 | 81.3787 |  | 68.4791 | 176.1426 | 89.9149 | 87.4107 | 569.8366 | 339.0991 |  | 206.3534 | 87.957 | 0.68715 | 19.1138 | 1.8122 | 1.6418 | -13.4102 | 3.0742 | 74.78 | 0.87 | -19.9025 | 18.5155 | -8.1715 | 10.4395 | 18.4282 | -17.2734 | 6.9679 | 21.4081 | 58.9698 |  |  | 1.5455 | 22.6121 | 103.5224
42838.5745 | 13325 | 148.6476 | 153.4739 | 131.7077 | 146.4755 | 90.3889 | 46.6811 | 124.1594 | 38.3771 | 101.4512 | 93.9931 | 72.0656 | 43.4379 | 29.7365 | 69.2192 | 97.2707 | 98.1898 | 102.0787 | 855.5371 | 99.492 | 1133.2117 |  |  |  | 101.0346 | 1255.1277 | 98.199 | 135.801 | 145.0582 | 169.422 | 81.4007 | 512.7107 | 809.9058 | 96.4248 | 123.3828 |  | 491.6944 | 97.0065 |  |  | 98.9841 | 83.3531 | 282.5826 |  | 34.9547 | 39.9968 | 38.1647 | 41.2449 | 44.7352 | 38.9223 | 40.3562 | 15.9107 | 31.2582 | 14.3721 | 22.0601 | 53.5677 | 47.7807 | 62.3695 | 48.6706 | 25.1574 |  |  | -184.0513 | 225.513 | -39.8273 | 77.3438 | 224.588 | -197.3505 | 47.6477 | -166.3597 | -0.42005 | -0.99581 | 1.2823 | 0.0060915 | 0.00049612 | 0.0011483 | 69.3123 | 67.9514 | 64.78 | 67.208 | 80.4075 | 89.368 | 80.7372 | 67.4248 | 90.8882 | 90.4521 | 69.8148 | 42.7175 | 38.7973 | 73.6081 |  | 1146.6004 | 26.0026 | 23.9308 | 23.0788 | 44.7061 | 34.3488 | 75.79 | 64.538 | 83.7201 |  |  |  | 775.3758 | 577.4579 | 725.5489 | 885.5699 | 399.1816 | 931.2892 | 840.149 | -0.74117 | 0.32984 | 525.0073 | 61.68 | 60.7944 | 518.2366 | 66.656 | 62.802 | 100.0266 | 1387.5445 | 98.2333 | 81.8208 | 873.119 | 417.1039 | 36.6382 |  | 272.577 | 280.8098 | 41.1786 |  | 393.4028 | 471.9657 | 707.2427 | 47.8499 |  | 451.4182 |  | 480.8722 |  |  | 38.0809 | 35.017 | 32.9683 | [5 empty] | 82.112 |  | 72.0047 | 63.3789 |  | 82.0806 | 77.2226 | 216.3434 | 91.5742 | 86.5555 | 971.4283 |  | 691.1805 | 64.6871 | 62.4704 |  | 106.7084 | 373.9216 | 57.5284 |  | 62.5266 | 60.6661 | 60.3223 | 91.125 | 640.6323 | 473.7168 | 81.4579 |  | 68.7165 | 176.2047 | 90.1156 | 87.4721 | 571.2382 | 338.8234 |  | 206.09 | 87.9798 | 0.67249 | 19.1141 | 1.8107 | 1.6388 | -13.4087 | 3.0743 | 75.58 | 1.33 | -19.8897 | 18.5194 | -7.7827 | 10.8456 | 18.4496 | -17.2947 | 8.498 | 20.9764 | 58.9176 |  |  | 1.4343 | 25.212 | 103.4725
42838.5745 | 13326 | 148.7383 | 153.482 | 131.718 | 146.4462 | 90.3947 | 46.6975 | 124.1424 | 38.3865 | 101.4347 | 93.9765 | 72.0667 | 43.4384 | 29.7352 | 69.2227 | 97.2785 | 98.2034 | 102.099 | 855.4 | 99.5003 | 1130.6057 |  |  |  | 101.0357 | 1256.0753 | 98.2032 | 136.6335 | 144.9761 | 167.8419 | 83.1661 | 510.2945 | 806.9693 | 96.4503 | 123.3071 |  | 492.8628 | 97.0004 |  |  | 98.9908 | 83.8381 | 221.2114 |  | 33.2486 | 39.7002 | 35.4042 | 38.3564 | 42.1717 | 38.9595 | 40.3718 | 16.0066 | 31.2505 | 14.3383 | 22.0646 | 53.5409 | 47.7283 | 62.3798 | 48.6552 | 25.1595 |  |  | -184.0414 | 225.6221 | -39.6025 | 77.3957 | 224.6392 | -197.3525 | 48.3187 | -166.2644 | -0.32645 | -0.79125 | 1.3571 | 0.0061276 | 0.00040577 | 0.0011812 | 69.4575 | 68.1098 | 64.8089 | 67.2132 | 80.9338 | 89.3594 | 80.7296 | 67.433 | 90.8729 | 90.4407 | 69.8233 | 42.7304 | 38.8059 | 73.6125 |  | 1147.9324 | 26.6105 | 25.9543 | 22.9853 | 44.6016 | 34.3087 | 76.3178 | 65.1641 | 83.933 |  |  |  | 775.1851 | 577.3147 | 725.406 | 885.4227 | 399.1889 | 931.1788 | 840.0527 | -0.79366 | 0.11986 | 524.3448 | 61.7773 | 60.8117 | 517.4173 | 63.1843 | 64.1872 | 100.0355 | 1389.6094 | 98.208 | 82.304 | 871.9796 | 409.2028 | 36.6534 |  | 272.0079 | 279.908 | 41.1734 |  | 390.5829 | 471.7004 | 707.0843 | 49.6601 |  | 451.1556 |  | 480.6823 |  |  | 38.0996 | 34.986 | 32.971 | [5 empty] | 82.2898 |  | 72.0239 | 63.4969 |  | 82.2143 | 77.284 | 216.3684 | 92.0181 | 86.6859 | 970.7112 |  | 691.0035 | 64.6938 | 62.4636 |  | 106.5626 | 373.7168 | 58.0087 |  | 62.4775 | 60.9078 | 60.3049 | 91.1049 | 640.71 | 473.3369 | 81.5696 |  | 69.0124 | 176.1622 | 90.2667 | 87.5019 | 572.8726 | 338.5971 |  | 205.8234 | 88.1622 | 0.71516 | 19.113 | 1.8116 | 1.64 | -13.5066 | 3.0742 | 79.01 | 0.47 | -19.8536 | 18.5151 | -7.7571 | 10.8441 | 18.4528 | -17.2958 | 8.5581 | 20.71 | 58.8867 |  |  | 1.362 | 27.068 | 103.4192
42838.5745 | 13327 | 148.7684 | 153.4816 | 131.712 | 146.3996 | 90.3776 | 46.7042 | 124.1277 | 38.3851 | 101.4133 | 93.9632 | 72.0572 | 43.4265 | 29.7291 | 69.2194 | 97.3146 | 98.2122 | 102.0979 | 854.9526 | 99.488 | 1127.9364 |  |  |  | 101.0287 | 1258.6133 | 98.1976 | 136.8368 | 144.8815 | 167.0963 | 82.9099 | 508.983 | 807.8559 | 96.4461 | 123.2598 |  | 494.289 | 96.9934 |  |  | 98.9783 | 84.5539 | 94.7282 |  | 32.1047 | 38.6262 | 33.577 | 35.9888 | 41.0319 | 38.582 | 39.9822 | 15.8744 | 31.2453 | 14.2203 | 22.0758 | 53.5555 | 47.6778 | 62.3979 | 48.6384 | 25.1602 |  |  | -184.0414 | 225.4591 | -37.9492 | 76.506 | 224.6129 | -197.3288 | 50.5154 | -166.2335 | -0.24569 | -0.57075 | 1.4042 | 0.0058286 | 0.00040577 | 0.0011302 | 69.6688 | 68.3502 | 64.8305 | 67.2733 | 81.0428 | 89.335 | 80.7229 | 67.5033 | 90.847 | 90.4233 | 69.8223 | 42.7346 | 38.8053 | 73.6082 |  | 1148.7555 | 25.9461 | 25.4108 | 23.8505 | 44.502 | 34.272 | 76.1606 | 64.9043 | 84.0626 |  |  |  | 774.9925 | 577.1782 | 725.2754 | 885.2784 | 399.2005 | 931.0765 | 839.9491 | -0.54831 | -0.006626 | 523.5884 | 61.8314 | 60.7649 | 516.5642 | 64.7762 | 63.4489 | 100.0276 | 1392.6098 | 98.2103 | 82.6896 | 873.2704 | 406.0448 | 36.6839 |  | 271.4265 | 279.1645 | 41.1738 |  | 389.316 | 471.4642 | 707.0752 | 50.1636 |  | 450.8867 |  | 480.4687 |  |  | 38.1191 | 34.9882 | 32.9709 | [5 empty] | 81.4047 |  | 72.2398 | 63.55 |  | 82.3822 | 77.3734 | 216.1497 | 92.267 | 86.7659 | 970.2964 |  | 690.8373 | 64.6682 | 62.4402 |  | 106.4308 | 373.507 | 58.3554 |  | 62.521 | 61.0783 | 60.2764 | 91.0783 | 640.7909 | 473.0888 | 81.6181 |  | 69.4311 | 176.188 | 90.4033 | 87.5049 | 574.8624 | 338.3535 |  | 205.5562 | 88.1508 | 0.71775 | 19.1141 | 1.8122 | 1.6404 | -13.3171 | 3.0742 | 87.73 | 0.53 | -19.8368 | 18.4766 | -7.5804 | 10.7631 | 18.4406 | -17.2843 | 8.7452 | 20.591 | 58.8911 |  |  | 1.4315 | 30.7668 | 103.3672
42838.5745 | 13328 | 148.9803 | 153.5038 | 131.7082 | 146.3677 | 90.3932 | 46.7117 | 124.1108 | 38.3816 | 101.3959 | 93.961 | 72.0626 | 43.4448 | 29.7334 | 69.2311 | 97.331 | 98.2236 | 102.0779 | 854.2824 | 99.4593 | 1125.255 |  |  |  | 101.016 | 1262.8759 | 98.1953 | 137.4198 | 144.7513 | 165.5278 | 80.9272 | 509.5495 | 805.8717 | 96.4458 | 123.2446 |  | 495.158 | 96.985 |  |  | 98.9917 | 84.9768 | 25.9184 |  | 30.8009 | 38.7134 | 31.7765 | 35.6284 | 41.8196 | 38.434 | 39.6835 | 15.7715 | 31.2428 | 14.0921 | 22.0955 | 53.5456 | 47.6599 | 62.4135 | 48.6248 | 25.1571 |  |  | -184.1052 | 223.1763 | -36.4727 | 80.2706 | 224.703 | -197.3446 | 50.3518 | -166.2329 | -0.35155 | -0.66349 | 1.2629 | 0.0056939 | 0.00031542 | 0.0011483 | 70.1906 | 68.5725 | 64.8468 | 67.3322 | 80.5185 | 89.3082 | 80.7059 | 67.3501 | 90.8246 | 90.4016 | 69.8256 | 42.7306 | 38.8019 | 73.6078 |  | 1148.9489 | 25.6181 | 24.7425 | 23.9564 | 44.4063 | 34.2363 | 75.9389 | 64.7574 | 84.5725 |  |  |  | 774.8087 | 577.0521 | 725.1506 | 885.151 | 399.2342 | 930.9885 | 839.89 | 0.15257 | 0.13488 | 522.9223 | 61.8995 | 60.834 | 515.7037 | 63.2392 | 63.036 | 100.0316 | 1398.538 | 98.1915 | 81.9228 | 872.7001 | 405.3399 | 36.7166 |  | 270.848 | 278.5365 | 41.1946 |  | 386.2096 | 471.2229 | 707.1657 | 51.2122 |  | 450.5853 |  | 480.249 |  |  | 38.1244 | 34.9889 | 32.9648 | [5 empty] | 80.2815 |  | 72.2781 | 63.6446 |  | 82.5854 | 77.3701 | 216.0574 | 92.188 | 86.9751 | 969.3584 |  | 690.5946 | 64.7263 | 62.4502 |  | 106.3474 | 373.2785 | 58.5215 |  | 62.6828 | 61.3127 | 60.2041 | 91.0534 | 640.8601 | 472.7144 | 81.7064 |  | 69.7986 | 176.3634 | 90.5528 | 87.4988 | 576.8413 | 338.0573 |  | 205.282 | 87.879 | 0.64541 | 19.112 | 1.8115 | 1.6385 | -13.3803 | 3.0742 | 102.71 | 0.41 | -19.8049 | 18.3854 | -7.4325 | 11.0262 | 18.4399 | -17.2809 | 8.7289 | 20.3007 | 58.9197 |  |  | 1.4638 | 32.7916 | 103.3204
42838.5745 | 13329 | 148.9938 | 153.5052 | 131.7277 | 146.3307 | 90.4034 | 46.7268 | 124.109 | 38.3965 | 101.3824 | 93.9531 | 72.0697 | 43.4468 | 29.7375 | 69.237 | 97.3328 | 98.2269 | 102.0799 | 853.6638 | 99.4483 | 1122.7477 |  |  |  | 101.0012 | 1267.7803 | 98.1956 | 136.9334 | 144.7264 | 165.8148 | 80.9483 | 509.653 | 803.7204 | 96.4269 | 123.2347 |  | 495.4859 | 96.9877 |  |  | 99.0108 | 84.9718 |  |  | 29.7314 | 38.7199 | 30.2679 | 34.8265 | 40.6627 | 37.9961 | 39.0301 | 15.8203 | 31.2375 | 14.0258 | 22.1078 | 53.5287 | 47.637 | 62.4321 | 48.6128 | 25.1503 |  |  | -184.0401 | 172.1256 | -28.9284 | 79.8658 | 224.8469 | -197.3433 | 57.4309 | -165.8367 | -0.41363 | -0.81202 | 1.2828 | 0.0055247 | 0.0003187 | 0.001168 | 70.4004 | 68.6946 | 64.8608 | 67.4234 | 79.8526 | 89.2944 | 80.7101 | 66.8724 | 90.8043 | 90.3922 | 69.8277 | 42.7426 | 38.8149 | 73.6186 |  | 1149.277 | 24.9328 | 24.7098 | 23.1959 | 44.4309 | 34.1827 | 75.9695 | 64.8884 | 84.5256 |  |  |  | 774.6306 | 576.9 | 725.0297 | 885.0157 | 399.2631 | 930.8906 | 839.803 | 1.91 | 0.31728 | 522.1851 | 62.0188 | 60.4353 | 514.8294 | 63.2931 | 62.3404 | 100.033 |  | 98.1849 | 81.7861 | 872.2315 | 404.9644 | 36.6603 |  | 270.2555 | 277.8467 | 41.1918 |  | 383.8694 | 471.0146 | 706.9494 | 50.7659 |  | 450.2682 |  | 480.0356 |  |  | 38.1566 | 34.9714 | 32.9613 | [5 empty] | 80.0107 |  | 72.7888 | 63.7442 |  | 82.6998 | 77.3961 | 215.991 | 91.9937 | 86.89 | 970.1394 |  | 690.3762 | 64.9008 | 62.475 |  | 106.3366 | 373.0754 | 58.3383 |  | 62.9778 | 61.3295 | 60.1292 | 91.033 | 640.9265 | 472.2897 | 81.7545 |  | 70.0537 | 176.6344 | 90.739 | 87.5227 | 578.7084 | 337.793 |  | 205.0304 | 87.2128 | 0.57084 | 19.1132 | 1.8119 | 1.6391 | -13.3802 | 3.0742 | 104.31 | 0.72 | -19.8079 | 16.1464 | -6.6194 | 10.9985 | 18.4329 | -17.2687 | 9.3158 | 20.0845 | 58.8732 |  |  | 1.5336 |  | 103.2714
42838.5746 | 13330 | 149.0347 | 153.524 | 131.7215 | 146.2981 | 90.4019 | 46.7429 | 124.0912 | 38.3998 | 101.3697 | 93.9415 | 72.0744 | 43.4527 | 29.7381 | 69.238 | 97.3387 | 98.2073 | 102.0878 | 852.679 | 99.4107 | 1120.6153 |  |  |  | 100.9939 | 1272.7075 | 98.1846 | 137.1712 | 144.6681 | 165.8301 | 80.6595 | 509.2855 | 799.0356 | 96.4196 | 123.1925 |  | 495.9818 | 96.9757 |  |  | 99.0046 | 85.0936 |  |  | 28.2199 | 38.007 | 29.8451 | 34.7737 | 40.6533 | 37.3694 | 38.554 | 15.7299 | 31.2272 | 13.9334 | 22.1118 | 53.5425 | 47.5936 | 62.443 | 48.5924 | 25.1409 |  |  | -184.0559 | 154.7619 | -25.332 | 84.854 | 224.6143 | -197.3466 | 58.7707 | -165.7604 | -0.21358 | -0.53362 | 1.4139 | 0.0056824 | 0.00026613 | 0.001127 | 70.0539 | 68.7747 | 64.865 | 67.4499 | 79.8743 | 89.2724 | 80.6948 | 66.9416 | 90.7766 | 90.3643 | 69.8308 | 42.7491 | 38.8161 | 73.6117 |  | 1151.3117 | 30.2275 | 25.1213 | 23.1274 | 44.5386 | 34.232 | 75.987 | 65.0347 | 84.7552 |  |  |  | 774.4404 | 576.7465 | 724.8896 | 884.8654 | 399.3295 | 930.7979 | 839.7365 | 2.0279 | 0.49018 | 521.3369 | 62.0993 | 59.8356 | 513.9428 | 61.179 | 62.8663 | 100.0111 |  | 98.1667 | 82.1468 | 870.5589 | 406.4936 | 36.6709 |  | 269.7011 | 277.1046 | 41.1861 |  | 382.2919 | 470.8465 | 706.331 | 49.2442 |  | 449.9671 |  | 479.824 |  |  | 38.168 | 34.9534 | 32.951 | [5 empty] | 80.5981 |  | 73.8213 | 63.8867 |  | 82.9533 | 77.3746 | 215.902 | 92.1552 | 86.5552 | 971.2183 |  | 690.3691 | 65.0752 | 62.5031 |  | 106.4039 | 372.8674 | 57.8132 |  | 63.1418 | 61.4988 | 60.0743 | 91.0224 | 640.998 | 471.7851 | 81.7754 |  | 70.2188 | 176.6494 | 90.9013 | 87.5335 | 580.5117 | 337.4548 |  | 204.8073 | 86.5234 | 0.77878 | 19.114 | 1.8126 | 1.6401 | -13.4114 | 3.0742 | 121.36 | 0.83 | -19.8091 | 15.2929 | -6.1872 | 11.3238 | 18.4048 | -17.2515 | 9.4144 | 19.9397 | 58.7288 |  |  | 0.95111 |  | 103.2161
42838.5746 | 13331 | 148.9607 | 153.5378 | 131.7249 | 146.2656 | 90.4048 | 46.7589 | 124.0772 | 38.4057 | 101.3519 | 93.9281 | 72.082 | 43.4599 | 29.7416 | 69.2418 | 97.3129 | 98.1811 | 102.0276 | 851.5185 | 99.3312 | 1119.1643 |  |  |  | 100.9874 | 1276.2795 | 98.1709 | 137.1705 | 144.5809 | 166.8775 | 80.8815 | 508.7024 | 797.5712 | 96.4001 | 123.1787 |  | 496.4747 | 96.9716 |  |  | 98.9955 | 84.6623 |  |  | 27.2664 | 37.1643 | 29.6912 | 34.7676 | 40.5321 | 36.9062 | 38.5301 | 15.5656 | 31.2127 | 13.8662 | 22.1128 | 53.5601 | 47.5716 | 62.4669 | 48.5847 | 25.1601 |  |  | -184.0874 | 141.4356 | -22.097 | 84.6647 | 224.6287 | -197.3341 | 58.343 | -165.8038 | -0.34688 | -0.72076 | 1.4648 | 0.0055214 | 0.00027763 | 0.001168 | 69.5252 | 68.7499 | 64.8759 | 67.3979 | 81.1855 | 89.2481 | 80.6879 | 67.1496 | 90.7531 | 90.3447 | 69.8335 | 42.758 | 38.8166 | 73.6122 |  | 1154.5846 | 31.8794 | 27.4168 | 26.2793 | 44.7446 | 34.2271 | 75.5534 | 64.9854 | 84.2499 |  |  |  | 774.2266 | 576.5819 | 724.7495 | 884.7137 | 399.3856 | 930.6913 | 839.7009 | 0.7984 | 0.69388 | 520.5483 | 62.1733 | 59.8957 | 513.044 | 65.5771 | 62.7779 | 100.0147 |  | 98.1445 | 82.0784 | 868.8148 | 409.5367 | 36.6917 |  | 269.1587 | 276.4806 | 41.1955 |  | 379.9411 | 470.6735 | 705.7687 | 46.5344 |  | 449.6362 |  | 479.595 |  |  | 38.1792 | 34.9528 | 32.9395 | [5 empty] | 82.3161 |  | 84.7302 | 63.9457 |  | 83.2753 | 77.563 | 215.8481 | 92.5844 | 86.5407 | 973.7805 |  | 690.2065 | 65.1097 | 62.5605 |  | 106.6914 | 372.646 | 57.9531 |  | 63.2678 | 61.8757 | 60.0227 | 91.0204 | 641.0641 | 471.3061 | 81.7667 |  | 70.329 | 176.7232 | 91.0237 | 87.5455 | 582.1684 | 337.1749 |  | 204.5952 | 85.9744 | 0.79047 | 19.1147 | 1.8123 | 1.6395 | -13.4639 | 3.0742 | 154.27 | 0.51 | -19.8344 | 14.5998 | -5.7708 | 11.2959 | 18.3916 | -17.2381 | 9.3731 | 19.7248 | 58.5983 |  |  | 0.76699 |  | 103.1594
42838.5746 | 13332 | 148.814 | 153.5264 | 131.7242 | 146.2308 | 90.4147 | 46.7652 | 124.0706 | 38.4097 | 101.3304 | 93.9195 | 72.0753 | 43.4647 | 29.7511 | 69.2411 | 97.3114 | 98.1699 | 101.9321 | 850.2372 | 99.2555 | 1118.1964 |  |  |  | 100.9966 | 1281.6479 | 98.1795 | 137.1793 | 144.5266 | 167.6541 | 78.1509 | 509.7165 | 793.8041 | 96.3304 | 123.1199 |  | 496.9729 | 96.9644 |  |  | 98.9802 | 84.1876 |  |  | 27.0782 | 37.1247 | 29.9357 | 34.7959 | 40.6025 | 36.5499 | 38.6312 | 15.4295 | 31.1998 | 13.8099 | 22.1274 | 53.584 | 47.5246 | 62.4846 | 48.5734 | 25.1692 |  |  | -184.1032 | 129.6042 | -22.8842 | 78.3209 | 224.6865 | -197.3255 | 52.7082 | -166.0009 | -0.41051 | -0.54936 | 1.399 | 0.0055083 | 0.00028913 | 0.0011368 | 69.0759 | 68.7714 | 64.8765 | 67.3108 | 82.7114 | 89.2261 | 80.6744 | 67.2458 | 90.732 | 90.3271 | 69.8363 | 42.7666 | 38.8303 | 73.6062 |  | 1158.6728 | 35.8147 | 28.5556 | 28.472 | 44.8476 | 34.2997 | 75.733 | 65.2854 | 83.9118 |  |  |  | 774.043 | 576.4225 | 724.6256 | 884.5753 | 399.4647 | 930.6009 | 839.5982 | 1.1171 | 0.21382 | 519.7598 | 62.2046 | 60.4106 | 512.106 | 60.4137 | 62.3225 | 100.0288 |  | 98.135 | 80.1283 | 865.6745 | 412.2089 | 36.6814 |  | 268.6494 | 275.8995 | 41.1987 |  | 378.3377 | 470.4713 | 705.441 | 44.8999 |  | 449.3218 |  | 479.3713 |  |  | 38.2111 | 34.9352 | 32.9407 | [5 empty] | 83.8756 |  | 97.324 | 63.9782 |  | 83.3522 | 77.7092 | 215.6045 | 92.4058 | 86.5879 | 979.65 |  | 690.0506 | 65.2321 | 62.7172 |  | 107.0194 | 372.4244 | 57.639 |  | 63.3987 | 62.0124 | 59.9826 | 91.0139 | 641.1147 | 470.9447 | 81.7144 |  | 70.387 | 176.8653 | 91.1662 | 87.5926 | 583.6356 | 336.9016 |  | 204.3805 | 85.6532 | 0.76042 | 19.1149 | 1.8114 | 1.6376 | -13.4897 | 3.0742 | 182.74 | 0.72 | -19.8527 | 13.9749 | -5.8723 | 10.8637 | 18.3834 | -17.2278 | 8.9038 | 19.5793 | 58.5251 |  |  | 0.33828 |  | 103.1097
42838.5746 | 13333 | 148.6638 | 153.5199 | 131.7291 | 146.1963 | 90.4277 | 46.7682 | 124.0623 | 38.4104 | 101.3151 | 93.9155 | 72.0762 | 43.4686 | 29.7542 | 69.2449 | 97.2879 | 98.1657 | 101.9995 | 849.6534 | 99.2667 | 1117.5275 |  |  |  | 101.0089 | 1292.6431 | 98.1875 | 137.3082 | 144.4803 | 168.3081 | 77.0067 | 509.4326 | 790.1314 | 96.3146 | 123.0584 |  | 497.8641 | 96.947 |  |  | 98.9737 | 83.7728 |  |  | 26.2804 | 36.8458 | 29.9894 | 34.7789 | 40.604 | 36.2077 | 38.7187 | 15.3032 | 31.2017 | 13.9532 | 22.1336 | 53.5893 | 47.5058 | 62.505 | 48.5713 | 25.1622 |  |  | -184.0322 | 141.1741 | -25.1959 | 75.3252 | 224.5689 | -197.3479 | 52.8442 | -166.0266 | -0.2451 | -0.52796 | 1.4379 | 0.0054656 | 0.00028585 | 0.001145 | 68.9938 | 68.8667 | 64.8872 | 67.2967 | 83.1718 | 89.205 | 80.6635 | 67.0855 | 90.6979 | 90.3018 | 69.833 | 42.7678 | 38.8242 | 73.5983 |  | 1160.4536 | 35.0144 | 27.5014 | 29.3997 | 44.8681 | 34.2745 | 76.0195 | 65.5297 | 84.0243 |  |  |  | 773.8528 | 576.2588 | 724.4915 | 884.4313 | 399.5567 | 930.4926 | 839.4843 | 0.52828 | 0.37301 | 518.9463 | 62.2247 | 60.5933 | 511.187 | 59.8439 | 62.0007 | 100.0133 |  | 98.1274 | 80.8755 | 865.7142 | 412.9408 | 36.6611 |  | 268.1268 | 275.384 | 41.1987 |  | 378.4945 | 470.3159 | 705.2871 | 33.7515 |  | 449.1126 |  | 479.1726 |  |  | 38.2406 | 34.9987 | 32.9631 | [5 empty] | 84.3796 |  | 105.9048 | 64.0739 |  | 83.667 | 77.8583 | 215.2909 | 92.2629 | 86.602 | 984.6179 |  | 689.9415 | 65.3547 | 62.8102 |  | 107.1413 | 372.1916 | 56.9505 |  | 63.5304 | 62.079 | 59.9531 | 91.014 | 641.1815 | 470.7343 | 81.6861 |  | 70.5881 | 176.8818 | 91.3599 | 87.6253 | 584.994 | 336.7299 |  | 204.1558 | 85.7014 | 0.68826 | 19.1139 | 1.8126 | 1.6405 | -13.4591 | 3.0742 | 198.23 | 1.01 | -19.8636 | 14.5788 | -6.159 | 10.6491 | 18.3684 | -17.2192 | 8.9104 | 19.5934 | 58.4924 |  |  | 0.42423 |  | 103.0582
42838.5746 | 13334 | 148.4395 | 153.5127 | 131.7178 | 146.1575 | 90.4262 | 46.7777 | 124.0303 | 38.4115 | 101.3 | 93.8889 | 72.0744 | 43.475 | 29.7367 | 69.2485 | 97.2756 | 98.1636 | 102.0186 | 849.7785 | 99.2805 | 1117.176 |  |  |  | 101.0001 | 1300.2218 | 98.1779 | 136.6639 | 144.5179 | 169.9126 | 77.8141 | 509.2335 | 787.9529 | 96.3411 | 122.9912 |  | 498.0266 | 96.9537 |  |  | 98.9739 | 83.8022 |  |  | 27.3342 | 37.0393 | 30.7366 | 35.128 | 40.9135 | 36.0273 | 38.6835 | 15.3547 | 31.2032 | 13.9658 | 22.1535 | 53.591 | 47.5008 | 62.5325 | 48.5651 | 25.1706 |  |  | -184.0947 | 144.7133 | -27.0924 | 73.5641 | 224.6051 | -197.3354 | 54.0737 | -165.9365 | -0.25853 | -0.66978 | 1.3778 | 0.0054771 | 0.00022013 | 0.0011335 | 69.0047 | 68.9347 | 64.8928 | 67.2889 | 83.4175 | 89.1829 | 80.6562 | 67.2475 | 90.6761 | 90.2908 | 69.8412 | 42.7784 | 38.8258 | 73.5965 |  | 1160.8746 | 34.5203 | 25.4905 | 25.8968 | 44.8423 | 34.265 | 76.0734 | 65.4879 | 83.9045 |  |  |  | 773.6767 | 576.0914 | 724.3743 | 884.2968 | 399.6317 | 930.3953 | 839.4159 | 0.50508 | 0.29351 | 518.1997 | 62.4404 | 60.0501 | 510.4016 | 57.6 | 61.6204 | 99.9905 |  | 98.1423 | 81.1783 | 864.4653 | 413.4667 | 36.5345 | 828.1496 | 267.6444 | 274.8956 | 41.1743 |  | 378.5111 | 470.083 | 705.0906 | 39.7631 |  | 448.8991 |  | 478.995 |  |  | 38.2848 | 35.042 | 32.9993 | [5 empty] | 84.5902 |  | 112.913 | 64.289 |  | 84.451 | 78.1535 | 215.0849 | 93.656 | 87.2258 | 988.0629 |  | 689.9025 | 65.4631 | 62.8447 |  | 107.2629 | 371.9146 | 56.3494 |  | 63.705 | 62.2764 | 59.907 | 91.0005 | 641.2515 | 470.5475 | 81.6108 |  | 70.8139 | 176.857 | 91.4607 | 87.6562 | 586.448 | 336.4875 |  | 203.9671 | 86.0417 | 0.70421 | 19.1147 | 1.8123 | 1.6407 | -13.3342 | 3.0742 | 206.42 | 1.02 | -19.9031 | 14.765 | -6.3886 | 10.5272 | 18.3646 | -17.2137 | 9.0108 | 19.5956 | 58.4517 |  |  | 0.47803 |  | 103.0091
42838.5746 | 13335 | 148.4529 | 153.5107 | 131.7137 | 146.1241 | 90.4375 | 46.8026 | 124.0434 | 38.4088 | 101.2782 | 93.888 | 72.0839 | 43.4776 | 29.7614 | 69.2473 | 97.2476 | 98.1345 | 101.9662 | 848.8582 | 99.2368 | 1116.4748 |  |  |  | 101.0067 | 1306.763 | 98.199 | 135.8902 | 144.6191 | 171.5563 | 77.8127 | 508.109 | 785.2616 | 96.3581 | 123.0041 |  | 498.3503 | 96.9415 |  |  | 98.9497 | 83.586 |  |  | 28.6212 | 37.1311 | 32.2786 | 36.107 | 41.3903 | 36.257 | 38.8768 | 15.4271 | 31.2056 | 14.0109 | 22.1584 | 53.6002 | 47.4941 | 62.5317 | 48.5473 | 25.1663 |  |  | -184.1354 | 145.3244 | -37.7698 | 65.427 | 224.4388 | -197.2855 | 32.8659 | -166.9005 | -0.35719 | -0.75811 | 1.2794 | 0.0053555 | 0.00025628 | 0.0011697 | 68.9434 | 68.977 | 64.9102 | 67.2782 | 83.9718 | 89.1682 | 80.6479 | 65.6893 | 90.6626 | 90.2762 | 69.8408 | 42.7844 | 38.8345 | 73.6059 |  | 1161.3469 | 33.2504 | 28.5534 | 25.1553 | 44.7518 | 34.279 | 76.1536 | 65.5773 | 83.5926 |  |  |  | 773.4742 | 575.9077 | 724.2328 | 884.1482 | 399.6984 | 930.2815 | 839.3423 | -0.43231 | 0.1657 | 517.3884 | 62.555 | 60.2504 | 509.4772 | 56.4719 | 60.8072 | 100.0035 |  | 98.1584 | 81.0808 | 862.7568 | 412.9263 | 36.5829 |  | 267.1408 | 274.3089 | 41.1552 |  | 377.6821 | 469.8289 | 704.9103 | 48.8514 |  | 448.6528 |  | 478.8238 |  |  | 38.2671 | 35.0823 | 33.0026 | [5 empty] | 85.1555 |  | 116.019 | 64.3047 |  | 84.4993 | 78.4305 | 214.9119 | 92.9001 | 87.6487 | 987.7696 |  | 689.7768 | 65.7889 | 62.7983 |  | 107.3156 | 371.7155 | 55.7319 |  | 63.7017 | 61.4929 | 59.9015 | 90.9878 | 641.3122 | 470.3838 | 81.5336 |  | 71.1189 | 176.9278 | 91.5778 | 87.7337 | 587.8257 | 336.2546 |  | 203.7358 | 86.7796 | 0.65895 | 19.1167 | 1.8117 | 1.639 | -13.4563 | 3.0742 | 210.42 | 0.48 | -19.9422 | 14.7984 | -7.5443 | 9.9294 | 18.3646 | -17.2179 | 7.0276 | 19.5212 | 58.4155 |  |  | 0.62077 |  | 102.9547
42838.5746 | 13336 | 148.3958 | 153.4959 | 131.7013 | 146.0882 | 90.4447 | 46.8001 | 124.0234 | 38.4203 | 101.2591 | 93.8722 | 72.0788 | 43.4813 | 29.7563 | 69.2475 | 97.2225 | 98.1606 | 101.9617 | 847.9537 | 99.2217 | 1115.1442 |  |  |  | 101.0379 | 1312.1139 | 98.2034 | 136.5036 | 144.5818 | 172.4266 | 77.4586 | 507.4295 | 784.4044 | 96.3039 | 122.9304 |  | 498.4837 | 96.9398 |  |  | 98.9458 | 83.4639 |  |  | 30.3306 | 37.3743 | 34.8599 | 38.3897 | 42.6692 | 36.906 | 39.2739 | 15.3296 | 31.1943 | 14.1038 | 22.1778 | 53.6145 | 47.4998 | 62.5474 | 48.5522 | 25.1887 |  |  | -184.1479 | 142.4496 | -41.5772 | 67.7434 | 224.6281 | -197.3643 | 26.4262 | -167.2475 | -0.31555 | -0.91441 | 1.3641 | 0.0054294 | 0.00026942 | 0.0011532 | 68.9674 | 69.0189 | 64.9043 | 67.2677 | 83.7649 | 89.1485 | 80.6413 | 63.9496 | 90.6426 | 90.2598 | 69.8456 | 42.7931 | 38.8432 | 73.6065 |  | 1159.4839 | 30.5763 | 29.0935 | 26.5654 | 44.6101 | 34.2353 | 76.1263 | 65.9195 | 83.8016 |  |  |  | 773.2836 | 575.7379 | 724.0946 | 883.9889 | 399.7647 | 930.1831 | 839.2876 | -0.23139 | 0.16132 | 516.5968 | 62.548 | 60.5796 | 508.5777 | 60.3507 | 60.5418 | 100.0135 |  | 98.1729 | 79.4056 | 860.611 | 413.8787 | 36.5703 | 43.8891 | 266.6196 | 273.7413 | 41.1384 |  | 376.3664 | 469.6213 | 705.03 | 28.6317 |  | 448.4172 |  | 478.6792 |  |  | 38.2416 | 35.038 | 33.0031 | [5 empty] | 85.7641 |  | 113.8622 | 64.3307 | 1320.1257 | 84.4452 | 78.4965 | 214.5416 | 92.0563 | 87.3569 | 988.0341 |  | 689.6597 | 65.7023 | 62.4754 |  | 106.733 | 371.5203 | 55.8272 |  | 63.2106 | 60.8556 | 59.887 | 90.9809 | 641.373 | 470.166 | 81.564 |  | 71.4462 | 176.5076 | 91.7204 | 87.7993 | 589.1473 | 336.0437 |  | 203.4436 | 87.3799 | 0.80141 | 19.1177 | 1.8113 | 1.6386 | -13.3466 | 3.0743 | 188.66 | 0.67 | -19.9623 | 14.657 | -7.9185 | 10.1076 | 18.3916 | -17.2394 | 6.3082 | 19.4031 | 58.45 |  |  | 0.91275 |  | 102.8958
42838.5746 | 13337 | 148.382 | 153.5036 | 131.6953 | 146.059 | 90.4487 | 46.824 | 124.0142 | 38.4299 | 101.2547 | 93.8643 | 72.0926 | 43.4918 | 29.7644 | 69.263 | 97.2547 | 98.1767 | 102.001 | 848.1307 | 99.2509 | 1113.6695 |  |  |  | 101.0355 | 1317.2981 | 98.1982 | 136.7469 | 144.5271 | 172.2252 | 78.4202 | 507.841 | 782.9555 | 96.2906 | 122.8247 |  | 498.4608 | 96.9241 |  |  | 98.9377 | 83.2937 |  |  | 31.9999 | 38.644 | 36.0843 | 39.9845 | 43.553 | 37.8203 | 39.7675 | 15.2101 | 31.1936 | 14.0918 | 22.1932 | 53.6276 | 47.5077 | 62.5604 | 48.5476 | 25.2055 |  |  | -184.1052 | 126.6269 | -37.7738 | 70.3508 | 224.6294 | -197.3137 | 35.8854 | -166.9268 | -0.35408 | -0.76566 | 1.2646 | 0.0053308 | 0.00018071 | 0.0011598 | 68.9585 | 69.0692 | 64.9079 | 67.2405 | 84.28 | 89.1401 | 80.635 | 63.996 | 90.6181 | 90.2423 | 69.8492 | 42.8081 | 38.8516 | 73.6002 |  | 1157.679 | 30.6031 | 27.7634 | 25.1306 | 44.5807 | 34.232 | 75.9727 | 65.9323 | 84.1092 |  |  |  | 773.1024 | 575.5691 | 723.9743 | 883.8564 | 399.8241 | 930.0866 | 839.209 | 0.54125 | 0.091137 | 515.9133 | 62.5849 | 60.3236 | 507.7279 | 64.4664 | 62.5443 | 100.0174 |  | 98.1741 | 80.2954 | 857.5334 | 413.3699 | 36.5454 | 37.7822 | 266.1093 | 273.2426 | 41.142 |  | 374.8572 | 469.423 | 705.1837 | 27.9074 |  | 448.2428 |  | 478.5295 |  |  | 38.2029 | 35.0331 | 32.9768 | [5 empty] | 86.1937 |  | 111.1203 | 64.4124 | 1178.9158 | 84.2553 | 78.3651 | 214.3798 | 92.2285 | 87.2169 | 990.4482 |  | 689.5784 | 65.495 | 62.2888 |  | 106.4774 | 371.2977 | 55.5153 |  | 62.8579 | 60.7429 | 59.8944 | 90.9625 | 641.4567 | 469.9369 | 81.5939 |  | 71.8191 | 176.1838 | 91.8799 | 87.8533 | 590.68 | 335.8493 |  | 203.1505 | 87.4596 | 0.67119 | 19.1129 | 1.8125 | 1.6403 | -13.3432 | 3.0743 | 163.9 | 0.91 | -19.9555 | 13.8473 | -7.563 | 10.3213 | 18.4187 | -17.2626 | 7.3618 | 19.2676 | 58.4924 |  |  | 0.90938 |  | 102.8478
42838.5747 | 13338 | 148.4187 | 153.4792 | 131.6735 | 146.0207 | 90.4455 | 46.8344 | 124.0005 | 38.423 | 101.2267 | 93.8518 | 72.0901 | 43.4932 | 29.7624 | 69.2579 | 97.2054 | 98.1583 | 101.9584 | 847.7053 | 99.242 | 1114.3257 |  |  |  | 101.0312 | 1322.4539 | 98.1928 | 135.7654 | 144.5896 | 173.4248 | 81.5573 | 507.8353 | 781.1712 | 96.2825 | 122.8195 |  | 498.7703 | 96.9162 |  |  | 98.932 | 83.3146 |  |  | 31.3054 | 39.6541 | 34.8987 | 39.032 | 42.671 | 38.2751 | 39.9203 | 15.1269 | 31.1902 | 14.1519 | 22.201 | 53.6586 | 47.5059 | 62.5794 | 48.5495 | 25.2063 |  |  | -184.2169 | 152.8681 | -31.4668 | 76.9522 | 224.6971 | -197.3374 | 52.5157 | -166.2533 | -0.27838 | -0.5204 | 1.3716 | 0.0053046 | 0.00015278 | 0.0011795 | 69.287 | 69.2495 | 64.932 | 67.266 | 84.4292 | 89.1148 | 80.6198 | 64.194 | 90.598 | 90.2242 | 69.8552 | 42.803 | 38.861 | 73.612 |  | 1156.945 | 29.3142 | 27.6762 | 24.5246 | 44.5606 | 34.2028 | 75.2099 | 65.3124 | 83.8707 |  |  |  | 772.9076 | 575.3798 | 723.8391 | 883.709 | 399.8468 | 929.9819 | 839.1199 | -0.069584 | 0.073448 | 515.1094 | 62.6164 | 60.5397 | 506.8286 | 64.2586 | 64.5089 | 100.0108 |  | 98.1879 | 82.0754 | 854.9253 | 412.2271 | 36.5112 | 40.5388 | 265.6253 | 272.7365 | 41.1312 |  | 373.4553 | 469.2032 | 705.1708 | 29.3574 |  | 447.9579 |  | 478.3586 |  |  | 38.1875 | 35.0074 | 32.9739 | [5 empty] | 86.579 |  | 110.3579 | 64.4594 |  | 84.0033 | 78.4047 | 214.4009 | 92.2332 | 87.1402 | 993.2232 |  | 689.2156 | 65.3469 | 62.2869 |  | 106.3786 | 371.0398 | 55.9804 |  | 62.8385 | 60.9111 | 59.9228 | 90.9585 | 641.5535 | 469.6709 | 81.4735 |  | 72.0586 | 176.0907 | 92.1287 | 87.8751 | 592.3354 | 335.653 |  | 202.892 | 87.8235 | 0.74038 | 19.1159 | 1.8124 | 1.6393 | -13.3805 | 3.0743 | 156.43 | 0.71 | -19.9884 | 15.2392 | -6.914 | 10.8122 | 18.435 | -17.2762 | 8.9123 | 19.1427 | 58.4954 |  |  | 1.0492 |  | 102.7944
42838.5747 | 13339 | 148.9085 | 153.4665 | 131.6633 | 145.9925 | 90.4521 | 46.8418 | 123.9889 | 38.4276 | 101.2068 | 93.8433 | 72.0894 | 43.5 | 29.7636 | 69.2642 | 97.1488 | 98.1501 | 101.9417 | 847.0341 | 99.2043 | 1111.3015 |  |  |  | 101.0013 | 1328.9562 | 98.1886 | 136.2538 | 144.5476 | 173.7228 | 83.8132 | 508.047 | 781.5891 | 96.2791 | 122.8009 |  | 499.0902 | 96.9069 |  |  | 98.9201 | 83.4458 |  |  | 29.9845 | 39.2212 | 32.315 | 36.2339 | 41.7814 | 37.7125 | 39.4137 | 14.9609 | 31.1899 | 14.219 | 22.2115 | 53.6723 | 47.4988 | 62.5835 | 48.5431 | 25.2112 |  |  | -184.2281 | 175.145 | -28.4395 | 78.6791 | 224.5689 | -197.3387 | 54.2445 | -166.1573 | -0.26807 | -0.64335 | 1.4339 | 0.0052503 | 0.00019549 | 0.0011319 | 69.6287 | 69.3943 | 64.9301 | 67.2901 | 84.5373 | 89.0895 | 80.6063 | 65.1922 | 90.5783 | 90.201 | 69.856 | 42.8117 | 38.8622 | 73.6045 |  | 1155.9979 | 29.1293 | 27.5377 | 24.2784 | 44.5062 | 34.1855 | 74.9917 | 64.4065 | 83.5997 |  |  |  | 772.7225 | 575.2097 | 723.709 | 883.4178 | 399.9 | 929.8957 | 839.1113 | -0.77046 | -0.021652 | 514.2419 | 62.6533 | 60.2618 | 506.0295 | 67.4288 | 63.7103 | 100.0149 |  | 98.1773 | 83.4381 | 854.3685 | 412.9654 | 36.4996 | 41.1013 | 265.1215 | 272.2711 | 41.1206 |  | 371.1543 | 469.0142 | 704.7762 | 32.3626 |  | 447.8609 |  | 478.2125 |  |  | 38.1441 | 34.9984 | 32.9451 | [5 empty] | 87.1528 |  | 102.978 | 64.4409 |  | 83.7574 | 77.9945 | 214.332 | 91.945 | 87.1223 | 995.2746 |  | 688.9807 | 65.3582 | 62.3482 |  | 106.4213 | 370.8083 | 56.6879 |  | 62.9354 | 60.5183 | 59.9222 | 90.938 | 641.6647 | 469.4769 | 81.3641 |  | 72.2932 | 176.0967 | 92.3479 | 87.8297 | 594.1976 | 335.4671 |  | 202.6847 | 87.7017 | 0.71645 | 19.1137 | 1.8115 | 1.6385 | -13.4233 | 3.0743 | 141.59 | 1.07 | -19.9957 | 16.3005 | -6.5685 | 10.9253 | 18.4131 | -17.2607 | 9.0496 | 18.9388 | 58.4059 |  |  | 1.0677 |  | 102.6843
42838.5747 | 13340 | 149.9185 | 153.4734 | 131.6534 | 145.9512 | 90.4691 | 46.8563 | 123.9761 | 38.4273 | 101.1979 | 93.8364 | 72.0963 | 43.4984 | 29.769 | 69.2711 | 97.1232 | 98.1104 | 101.8988 | 846.2406 | 99.1693 | 1108.9603 |  |  |  | 100.986 | 1334.7041 | 98.177 | 137.1493 | 144.4278 | 172.4558 | 83.6178 | 508.3172 | 780.0308 | 96.2874 | 122.7389 |  | 499.4256 | 96.8997 |  |  | 98.9106 | 83.2003 |  |  | 29.085 | 39.1659 | 31.8316 | 36.0145 | 41.871 | 37.1585 | 38.994 | 14.8506 | 31.1814 | 14.2891 | 22.2235 | 53.6513 | 47.5076 | 62.5971 | 48.5519 | 25.2251 |  |  | -184.19 | 145.3093 | -27.2271 | 76.623 | 224.5702 | -197.3117 | 48.8575 | -166.3334 | -0.58215 | -0.93098 | 1.3766 | 0.0051386 | 0.00015278 | 0.001145 | 69.4074 | 69.4636 | 64.9421 | 67.3063 | 84.184 | 89.0773 | 80.5946 | 66.9744 | 90.5575 | 90.1892 | 69.8609 | 42.8217 | 38.8632 | 73.6031 |  | 1155.0345 | 28.2027 | 28.8293 | 25.3274 | 44.4358 | 34.1626 | 75.1784 | 63.8512 | 84.0482 |  |  |  | 772.5182 | 574.9933 | 723.5618 | 883.2182 | 399.9818 | 929.7779 | 839.0542 | 0.54774 | -0.1683 | 513.3867 | 62.6819 | 60.1852 | 505.2152 | 62.5307 | 62.2992 | 100.0117 |  | 98.1687 | 82.7015 | 853.8419 | 413.5608 | 36.4841 | 41.5531 | 264.6206 | 271.7936 | 41.1202 |  | 369.0113 | 468.8415 | 704.539 | 35.04 |  | 447.6373 |  | 478.0977 |  |  | 38.1222 | 34.9842 | 32.9194 | [5 empty] | 87.0379 |  | 94.7108 | 64.5486 |  | 83.1791 | 77.8348 | 214.2915 | 92.0717 | 87.2554 | 995.8199 |  | 688.7685 | 65.2366 | 62.322 |  | 106.341 | 370.5949 | 56.7992 |  | 62.8978 | 60.0567 | 59.8624 | 90.8985 | 641.7172 | 469.3366 | 81.4148 |  | 72.4237 | 175.8302 | 92.4995 | 87.8156 | 596.2326 | 335.214 |  | 202.4742 | 87.1439 | 0.66878 | 19.1147 | 1.8096 | 1.6371 | -13.3457 | 3.0742 | 171.29 | 0.69 | -19.9653 | 14.846 | -6.4264 | 10.7806 | 18.3967 | -17.2441 | 8.5808 | 18.7499 | 58.3539 |  |  | 1.1679 |  | 102.6104
42838.5747 | 13341 | 150.386 | 153.4714 | 131.646 | 145.9245 | 90.4555 | 46.8638 | 123.9608 | 38.4305 | 101.1821 | 93.8267 | 72.0984 | 43.5107 | 29.7751 | 69.2672 | 97.1021 | 98.0817 | 101.8464 | 845.4708 | 99.1546 | 1106.4607 |  |  |  | 100.9586 | 1340.1502 | 98.1711 | 136.7814 | 144.4029 | 172.5251 | 81.3406 | 508.7756 | 779.2255 | 96.2511 | 122.7781 |  | 500.2999 | 96.8907 |  |  | 98.897 | 83.0917 |  |  | 27.997 | 39.3819 | 31.0839 | 35.8102 | 41.6445 | 36.7607 | 38.9018 | 14.8246 | 31.184 | 14.1635 | 22.2383 | 53.6417 | 47.5211 | 62.6022 | 48.563 | 25.223 |  |  | -184.1532 | 113.2368 | -24.0618 | 83.6554 | 224.6662 | -197.3393 | 45.612 | -166.4741 | -0.51423 | -0.86112 | 1.2599 | 0.0052356 | 0.00011828 | 0.0011516 | 69.6245 | 69.5173 | 64.9508 | 67.3723 | 83.6506 | 89.0544 | 80.5856 | 66.9038 | 90.5309 | 90.1698 | 69.8554 | 42.8204 | 38.8615 | 73.6053 |  | 1154.3545 | 27.4016 | 27.3026 | 25.881 | 44.3969 | 34.1254 | 75.5238 | 64.3198 | 84.0835 |  |  |  | 772.3349 | 574.8038 | 723.4365 | 883.0776 | 400.0713 | 929.6809 | 838.9651 | 0.091824 | 0.15695 | 512.4954 | 62.7081 | 60.4259 | 504.3654 | 63.8296 | 61.5766 | 99.9982 |  | 98.1568 | 82.0409 | 851.6221 | 413.2651 | 36.4252 | 41.0961 | 263.8943 | 271.2564 | 41.1034 |  | 368.9836 | 468.6174 | 704.628 | 37.724 |  | 447.4899 |  | 477.9238 |  |  | 38.0962 | 34.9706 | 32.914 | [5 empty] | 86.397 |  | 88.1324 | 64.592 |  | 82.9445 | 77.7228 | 214.2059 | 91.856 | 87.3027 | 994.2183 |  | 688.4739 | 65.1152 | 62.2236 |  | 106.0628 | 370.3958 | 57.4111 |  | 62.7794 | 59.5147 | 59.7987 | 90.8832 | 641.7676 | 469.107 | 81.4341 |  | 72.5425 | 175.8836 | 92.6571 | 87.8264 | 598.0469 | 334.8737 |  | 202.233 | 86.9437 | 0.80883 | 19.1154 | 1.8113 | 1.6377 | -13.4965 | 3.0742 | 207.83 | 0.71 | -19.9648 | 13.1102 | -6.0434 | 11.2684 | 18.3888 | -17.2342 | 8.2856 | 18.748 | 58.3814 |  |  | 1.2526 |  | 102.5596
42838.5747 | 13342 | 150.5316 | 153.4721 | 131.6317 | 145.8772 | 90.4595 | 46.8697 | 123.9426 | 38.4252 | 101.1523 | 93.7991 | 72.0867 | 43.5166 | 29.7738 | 69.2726 | 97.0774 | 98.0882 | 101.7982 | 844.6099 | 99.126 | 1104.2585 |  |  |  | 100.963 | 1344.9687 | 98.1726 | 135.32 | 144.5944 | 174.5158 | 80.7809 | 509.1133 | 777.4077 | 96.2344 | 122.7754 |  | 500.1123 | 96.8912 |  |  | 98.9019 | 83.2448 |  |  | 27.1669 | 39.3634 | 31.1745 | 36.0103 | 41.6391 | 36.4127 | 38.8687 | 14.9355 | 31.2021 | 13.9001 | 22.2426 | 53.6458 | 47.5271 | 62.6098 | 48.5807 | 25.2547 |  |  | -184.1696 | 112.4147 | -24.071 | 81.1209 | 224.6208 | -197.3558 | 43.6709 | -166.5858 | -0.42705 | -0.81412 | 1.4722 | 0.0051863 | 0.00024478 | 0.0011697 | 69.951 | 69.5739 | 64.9619 | 67.3921 | 83.0839 | 89.0329 | 80.5789 | 67.0876 | 90.5089 | 90.1538 | 69.8542 | 42.832 | 38.8687 | 73.6039 |  | 1154.2093 | 27.5399 | 27.4091 | 25.0208 | 44.3877 | 34.1069 | 75.8209 | 64.9672 | 84.4088 |  |  |  | 772.173 | 574.6243 | 723.31 | 882.9372 | 400.1425 | 929.5934 | 838.9138 | 1.145 | 0.16056 | 511.6332 | 62.7841 | 60.8854 | 503.5562 | 65.4139 | 61.741 | 100.0001 |  | 98.1487 | 82.4715 | 850.3376 | 412.3816 | 36.3672 | 40.3957 | 262.6206 | 270.6577 | 41.0692 |  | 368.9039 | 468.3935 | 704.7359 | 40.1248 |  | 447.3042 |  | 477.7719 |  |  | 38.0379 | 34.9449 | 32.8898 | [5 empty] | 86.1707 |  | 83.6208 | 64.6242 |  | 83.0315 | 77.8296 | 214.0831 | 91.7228 | 87.117 | 992.9784 |  | 688.1678 | 64.846 | 62.0948 |  | 105.8423 | 370.1925 | 57.5465 |  | 62.6166 | 59.5149 | 59.7644 | 90.8807 | 641.8595 | 468.8289 | 81.445 |  | 72.9095 | 176.1668 | 92.8283 | 87.875 | 599.4114 | 334.6315 |  | 202.0052 | 86.9529 | 0.68399 | 19.1153 | 1.8121 | 1.6386 | -13.4188 | 3.0742 | 212.42 | 0.63 | -20.0103 | 13.0621 | -6.0443 | 11.096 | 18.3767 | -17.2253 | 8.1028 | 18.7419 | 58.4135 |  |  | 1.235 |  | 102.5079
42838.5747 | 13343 | 150.4471 | 153.4701 | 131.6247 | 145.837 | 90.472 | 46.8837 | 123.9344 | 38.435 | 101.1365 | 93.7953 | 72.0967 | 43.5232 | 29.7717 | 69.2782 | 97.0376 | 98.0762 | 101.7663 | 844.4394 | 99.149 | 1104.1287 |  |  |  | 100.983 | 1350.5121 | 98.1722 | 134.579 | 144.7563 | 176.205 | 80.7446 | 508.4756 | 775.5408 | 96.2298 | 122.6314 |  | 500.0158 | 96.8708 |  |  | 98.8887 | 83.2283 |  |  | 26.745 | 39.846 | 31.0187 | 37.0885 | 42.7752 | 36.2915 | 38.9312 | 14.9264 | 31.1939 | 13.7543 | 22.2552 | 53.6558 | 47.5328 | 62.6052 | 48.5827 | 25.2532 |  |  | -184.186 | 133.7934 | -34.6518 | 64.0444 | 224.6149 | -197.3321 | 28.1406 | -167.3217 | -0.3751 | -0.86951 | 1.3247 | 0.0051715 | 9.693e-05 | 0.0011582 | 70.0814 | 69.6481 | 64.9672 | 67.4376 | 82.1774 | 89.0195 | 80.5687 | 67.1465 | 90.4895 | 90.1381 | 69.8616 | 42.8434 | 38.8728 | 73.6049 |  | 1154.4406 | 28.4927 | 27.6675 | 25.8067 | 44.3963 | 34.0798 | 75.9926 | 65.3188 | 84.7697 |  |  |  | 772.0057 | 574.4418 | 723.1883 | 882.7929 | 400.1885 | 929.4808 | 838.8141 | 0.65784 | 0.17121 | 510.754 | 62.8511 | 60.9789 | 502.7868 | 61.8206 | 60.9321 | 99.9942 |  | 98.1323 | 82.5827 | 848.6048 | 411.4186 | 36.3295 | 40.4586 | 262.146 | 270.1213 | 41.0417 |  | 368.2092 | 468.1772 | 704.6219 | 42.1741 |  | 447.145 |  | 477.6526 |  |  | 37.9611 | 34.9099 | 32.8557 | [5 empty] | 85.5284 |  | 80.828 | 64.6677 |  | 83.5412 | 77.9802 | 213.9338 | 92.0801 | 87.2363 | 994.709 |  | 687.9389 | 64.6195 | 62.0694 |  | 105.8604 | 369.9657 | 57.2116 |  | 62.6436 | 59.9302 | 59.7481 | 90.8749 | 641.987 | 468.4414 | 81.4927 |  | 73.2289 | 176.2784 | 92.983 | 87.9191 | 600.577 | 334.3455 |  | 201.804 | 87.1069 | 0.6736 | 19.116 | 1.8118 | 1.6373 | -13.4508 | 3.0742 | 217.76 | 0.94 | -20.0489 | 14.2611 | -7.2577 | 9.8668 | 18.3728 | -17.2209 | 6.5031 | 18.6817 | 58.3922 |  |  | 1.126 |  | 102.4561
42838.5747 | 13344 | 150.2978 | 153.4732 | 131.619 | 145.812 | 90.4819 | 46.8988 | 123.9206 | 38.4459 | 101.129 | 93.788 | 72.1043 | 43.5288 | 29.7839 | 69.2858 | 97.0368 | 98.0687 | 101.7994 | 844.4003 | 99.1768 | 1104.5347 |  |  |  | 100.9885 | 1356.6987 | 98.1539 | 135.7731 | 144.5988 | 175.7404 | 79.4677 | 507.6361 | 776.5422 | 96.243 | 122.5061 |  | 500.2061 | 96.8678 |  |  | 98.8874 | 83.0682 |  |  | 28.4288 | 40.6271 | 32.0734 | 37.0475 | 43.0829 | 36.2746 | 38.9407 | 15.1652 | 31.201 | 13.6026 | 22.2608 | 53.6425 | 47.5387 | 62.6095 | 48.5908 | 25.2659 |  |  | -184.2675 | 189.1659 | -35.0395 | 67.192 | 224.6254 | -197.3676 | 27.0826 | -167.417 | -0.36809 | -1.1798 | 1.2948 | 0.0050762 | 0.00014785 | 0.0011335 | 70.0827 | 69.7077 | 64.9734 | 67.4962 | 81.3696 | 89.0011 | 80.5528 | 67.5602 | 90.468 | 90.1224 | 69.858 | 42.8552 | 38.8771 | 73.6024 |  | 1154.5169 | 28.6277 | 27.0737 | 24.9391 | 44.371 | 34.051 | 76.0442 | 65.631 | 84.5043 |  |  |  | 771.8222 | 574.2808 | 723.0564 | 882.6588 | 400.2371 | 929.3828 | 838.7451 | -0.62714 | 0.22142 | 509.9341 | 62.9054 | 60.8846 | 502.0684 | 59.5146 | 60.301 | 99.9886 |  | 98.1183 | 82.0508 | 845.8787 | 412.7658 | 36.3166 | 40.5218 | 261.7118 | 269.6611 | 41.0339 |  | 366.3037 | 467.9655 | 704.3556 | 42.6524 |  | 446.9912 |  | 477.5302 |  |  | 37.8898 | 34.8889 | 32.8243 | [5 empty] | 85.1148 |  | 79.5894 | 64.7108 |  | 83.3316 | 78.0144 | 213.7939 | 92.4139 | 87.5289 | 996.7953 |  | 687.7265 | 64.6651 | 62.1562 |  | 105.9952 | 369.7015 | 57.6885 |  | 62.8328 | 60.3926 | 59.7414 | 90.8592 | 642.1304 | 467.9474 | 81.4846 |  | 73.4047 | 176.3396 | 93.1588 | 87.9402 | 601.748 | 334.0567 |  | 201.6089 | 87.3977 | 0.73723 | 19.1144 | 1.8116 | 1.6356 | -13.4939 | 3.0742 | 219.23 | 0.58 | -20.0429 | 16.9785 | -7.3073 | 10.119 | 18.3727 | -17.2219 | 6.3795 | 18.5155 | 58.3342 |  |  | 1.1076 |  | 102.4074
42838.5747 | 13345 | 150.2005 | 153.4686 | 131.5989 | 145.7786 | 90.4782 | 46.9134 | 123.9069 | 38.4526 | 101.1125 | 93.781 | 72.1078 | 43.5333 | 29.7825 | 69.2854 | 97.0294 | 98.0221 | 101.7132 | 843.4619 | 99.1901 | 1102.6341 |  |  |  | 100.9859 | 1360.0021 | 98.168 | 135.4875 | 144.5427 | 175.4394 | 77.5766 | 507.6422 | 774.9972 | 96.2703 | 122.4051 |  | 500.4027 | 96.8508 |  |  | 98.8829 | 83.064 |  |  | 30.7727 | 41.406 | 34.0281 | 39.0012 | 43.9534 | 36.9698 | 39.3881 | 15.7311 | 31.2214 | 13.5195 | 22.2624 | 53.6671 | 47.5568 | 62.6007 | 48.5869 | 25.2812 |  |  | -184.2872 | 200.4841 | -36.3906 | 68.7678 | 224.5906 | -197.3229 | 31.0326 | -167.258 | -0.44437 | -0.96476 | 1.4162 | 0.005091 | 3.121e-05 | 0.0011664 | 70.1489 | 69.7696 | 64.9763 | 67.5111 | 80.9266 | 88.9784 | 80.53 | 67.8925 | 90.4381 | 90.0911 | 69.8545 | 42.8476 | 38.8689 | 73.5995 |  | 1154.0588 | 29.7019 | 26.7735 | 25.0757 | 44.3348 | 34.0315 | 75.9922 | 65.6205 | 84.0044 |  |  |  | 771.6091 | 574.0978 | 722.9198 | 882.531 | 400.3335 | 929.271 | 838.6448 | 0.60357 | 0.11111 | 509.1376 | 62.9499 | 60.8492 | 501.3334 | 59.0147 | 60.3972 | 99.9787 |  | 98.1121 | 80.9089 | 844.3342 | 412.2037 | 36.2786 | 40.0943 | 261.2926 | 269.2606 | 41.0194 |  | 364.8998 | 467.7421 | 704.1338 | 42.4323 |  | 446.7548 |  | 477.3601 |  |  | 37.8549 | 34.8634 | 32.8048 | [5 empty] | 85.187 |  | 78.9346 | 64.7424 |  | 82.9429 | 77.9826 | 213.9637 | 92.9952 | 87.7975 | 997.496 |  | 687.4844 | 64.7872 | 62.2881 |  | 106.0127 | 369.4371 | 57.6293 |  | 63.0382 | 60.6571 | 59.7463 | 90.8585 | 642.2504 | 467.6138 | 81.4514 |  | 73.6158 | 176.3436 | 93.3436 | 87.9738 | 602.8566 | 333.8022 |  | 201.4154 | 87.6261 | 0.7721 | 19.1142 | 1.8103 | 1.6346 | -13.4071 | 3.0742 | 213.1 | 0.86 | -20.0373 | 17.5007 | -7.4561 | 10.2496 | 18.3919 | -17.2393 | 6.8366 | 18.3939 | 58.2873 |  |  | 0.98592 |  | 102.3619
42838.5747 | 13346 | 149.9235 | 153.4602 | 131.5778 | 145.7377 | 90.4772 | 46.9156 | 123.8882 | 38.4502 | 101.0873 | 93.7649 | 72.1052 | 43.5371 | 29.7799 | 69.2795 | 96.9897 | 98.0015 | 101.6254 | 842.0036 | 99.1741 | 1099.8929 |  |  |  | 100.9793 | 1361.7772 | 98.1676 | 135.2108 | 144.5195 | 175.3879 | 78.0319 | 507.3578 | 773.0022 | 96.262 | 122.4111 |  | 500.4047 | 96.8484 |  |  | 98.8778 | 83.1768 |  |  | 31.383 | 41.2636 | 35.3568 | 39.832 | 44.2261 | 37.7403 | 39.9585 | 15.8749 | 31.2083 | 13.515 | 22.2681 | 53.643 | 47.5824 | 62.6013 | 48.6009 | 25.3171 |  |  | -184.2445 | 188.6139 | -35.4732 | 70.9613 | 224.5505 | -197.34 | 34.721 | -167.099 | -0.4868 | -1.0006 | 1.3504 | 0.004976 | 0.000138 | 0.0011417 | 70.3027 | 69.8671 | 64.9815 | 67.4958 | 81.2418 | 88.9658 | 80.5341 | 67.8191 | 90.4215 | 90.0723 | 69.8653 | 42.8588 | 38.8874 | 73.5992 |  | 1154.1226 | 28.229 | 26.1175 | 24.7808 | 44.328 | 34.0114 | 76.0744 | 65.5228 | 84.0278 |  |  |  | 771.4325 | 573.9436 | 722.7941 | 882.4777 | 400.4461 | 929.1741 | 838.5701 | -0.6584 | 0.28856 | 508.2847 | 62.956 | 60.4358 | 500.5659 | 55.1576 | 59.7459 | 99.9782 |  | 98.1178 | 81.6329 | 841.784 | 411.95 | 36.2565 | 39.538 | 260.8771 | 268.8841 | 41.0185 |  | 363.9482 | 467.5583 | 704.1985 | 44.7329 |  | 446.5631 |  | 477.194 |  |  | 37.8261 | 34.8319 | 32.7818 | [5 empty] | 85.0836 |  | 77.9277 | 64.7387 |  | 83.1211 | 78.0112 | 214.008 | 93.3129 | 88.3402 | 995.5066 |  | 687.3251 | 64.9049 | 62.3516 |  | 105.9849 | 369.2117 | 56.8042 |  | 63.2186 | 60.4423 | 59.7665 | 90.8446 | 642.3545 | 467.4054 | 81.3792 |  | 73.8885 | 176.3757 | 93.5314 | 88.0009 | 603.7897 | 333.5811 |  | 201.2294 | 87.7703 | 0.62593 | 19.1149 | 1.8112 | 1.6358 | -13.4715 | 3.0742 | 203.75 | 0.65 | -20.0338 | 16.9709 | -7.3598 | 10.4095 | 18.4131 | -17.2615 | 7.2405 | 18.3116 | 58.3079 |  |  | 1.1472 |  | 102.3438
42838.5748 | 13347 | 149.8656 | 153.4679 | 131.5747 | 145.7058 | 90.4862 | 46.9313 | 123.8805 | 38.4551 | 101.0733 | 93.7563 | 72.1092 | 43.5415 | 29.7855 | 69.2906 | 96.9475 | 98.0471 | 101.6006 | 841.1492 | 99.1434 | 1096.3966 |  |  |  | 100.938 | 1362.4532 | 98.1612 | 134.2817 | 144.6125 | 175.564 | 79.1109 | 507.5047 | 770.4051 | 96.2447 | 122.4372 |  | 500.5885 | 96.8436 |  |  | 98.8825 | 83.2578 |  |  | 30.1976 | 40.9573 | 32.9328 | 37.8904 | 42.9531 | 38.198 | 40.2761 | 15.981 | 31.1761 | 13.5256 | 22.2832 | 53.614 | 47.6163 | 62.5989 | 48.6263 | 25.3386 |  |  | -184.2097 | 152.2136 | -29.0578 | 74.7423 | 224.6859 | -197.3275 | 45.5575 | -166.589 | -0.41557 | -0.92469 | 1.3235 | 0.0051682 | 0.00016428 | 0.0011253 | 70.2224 | 69.922 | 64.9891 | 67.4675 | 81.4818 | 88.9495 | 80.5263 | 67.2045 | 90.4022 | 90.0629 | 69.8737 | 42.8655 | 38.8982 | 73.6001 |  | 1153.9114 | 29.6701 | 26.2542 | 24.2668 | 44.2697 | 33.9973 | 75.8185 | 65.2313 | 84.1932 |  |  |  | 771.2583 | 573.7781 | 722.6672 | 882.3975 | 400.5434 | 929.0714 | 838.482 | 0.010235 | -0.033064 | 507.4404 | 62.9697 | 59.9215 | 499.7975 | 58.9884 | 59.8725 | 99.999 |  | 98.13 | 82.1057 | 841.5774 | 411.5567 | 36.2553 | 40.18 | 260.4393 | 268.5019 | 41.0146 |  | 363.1257 | 467.3534 | 704.1768 | 45.2893 |  | 446.3856 |  | 477.0029 |  |  | 37.8133 | 34.8211 | 32.7826 | [5 empty] | 84.749 |  | 77.3316 | 64.8116 |  | 83.361 | 77.9954 | 213.8549 | 92.951 | 88.6772 | 992.1617 |  | 687.1546 | 65.2443 | 62.3619 |  | 105.7921 | 369.0153 | 56.9241 |  | 63.3512 | 59.8457 | 59.7723 | 90.8391 | 642.492 | 467.2168 | 81.3556 |  | 74.2411 | 176.395 | 93.7511 | 88.0256 | 604.7835 | 333.3443 |  | 201.0424 | 88.0787 | 0.67175 | 19.1143 | 1.8123 | 1.638 | -13.3967 | 3.0742 | 175.28 | 0.81 | -20.0359 | 15.2382 | -6.6579 | 10.678 | 18.4322 | -17.2736 | 8.2998 | 18.2407 | 58.3084 |  |  | 0.98543 |  | 102.3159
42838.5748 | 13348 | 149.9683 | 153.4698 | 131.5604 | 145.678 | 90.4883 | 46.9397 | 123.8781 | 38.4637 | 101.0581 | 93.7533 | 72.1136 | 43.5526 | 29.7961 | 69.2893 | 96.9988 | 98.1132 | 101.7678 | 840.8497 | 99.0921 | 1093.2569 |  |  |  | 100.9421 | 1365.0142 | 98.1751 | 133.8843 | 144.6526 | 175.5342 | 80.8887 | 507.3637 | 769.4369 | 96.2033 | 122.4041 |  | 501.0707 | 96.8395 |  |  | 98.8943 | 83.5596 |  |  | 28.2727 | 40.4598 | 31.3031 | 36.5513 | 42.3961 | 37.8655 | 39.8607 | 16.0992 | 31.1554 | 13.542 | 22.2834 | 53.615 | 47.6723 | 62.5941 | 48.6469 | 25.3657 |  |  | -184.1781 | 129.9295 | -19.3542 | 78.7428 | 224.494 | -197.3098 | 46.7606 | -166.4826 | -0.4938 | -0.96539 | 1.3441 | 0.0049809 | 5.586e-05 | 0.0011992 | 70.2801 | 70.0148 | 64.9887 | 67.505 | 81.4728 | 88.9184 | 80.5041 | 67.7717 | 90.3683 | 90.0289 | 69.8676 | 42.8707 | 38.8966 | 73.5973 |  | 1153.8766 | 27.4157 | 26.9779 | 25.9289 | 44.3052 | 33.9591 | 75.8138 | 64.9986 | 84.1557 |  |  |  | 771.069 | 573.6139 | 722.5334 | 882.2499 | 400.5936 | 928.9639 | 838.3686 | 1.899 | 0.20697 | 506.5849 | 62.9739 | 60.111 | 499.0477 | 63.5547 | 61.182 | 100.0449 |  | 98.1384 | 82.7112 | 840.7464 | 410.5638 | 36.2263 | 39.9039 | 260.0278 | 268.1705 | 40.9998 |  | 362.3213 | 467.1106 | 703.9351 | 43.9092 |  | 446.1757 |  | 476.833 |  |  | 37.8017 | 34.8044 | 32.7657 | [5 empty] | 85.0486 |  | 77.2506 | 64.8464 |  | 82.8355 | 77.8029 | 213.7032 | 92.8746 | 88.8039 | 988.6216 |  | 686.9065 | 65.2353 | 62.2308 |  | 105.4044 | 368.834 | 56.9137 |  | 62.9772 | 59.2835 | 59.7231 | 90.8036 | 642.6336 | 467.0003 | 81.3781 |  | 74.6197 | 176.3034 | 93.9388 | 88.0206 | 605.874 | 333.084 |  | 200.7992 | 88.2513 | 0.69382 | 19.1144 | 1.8124 | 1.6382 | -13.3811 | 3.0742 | 178.07 | 0.71 | -20.0335 | 14.0675 | -5.4294 | 10.9513 | 18.4145 | -17.2636 | 8.4042 | 18.1719 | 58.2573 |  |  | 1.2314 |  | 102.2634
42838.5748 | 13349 | 149.8798 | 153.4674 | 131.5431 | 145.6371 | 90.4939 | 46.9602 | 123.8604 | 38.4631 | 101.0437 | 93.7405 | 72.1201 | 43.5646 | 29.7918 | 69.3036 | 96.9531 | 98.0507 | 101.618 | 840.4308 | 99.0732 | 1090.7249 |  |  |  | 100.9348 | 1369.3966 | 98.1669 | 133.9612 | 144.6221 | 176.0264 | 79.4436 | 508.0247 | 767.0926 | 96.1645 | 122.3019 |  | 500.5513 | 96.8218 |  |  | 98.8776 | 83.817 |  |  | 27.096 | 39.1099 | 31.4107 | 37.2917 | 43.3111 | 37.566 | 39.6357 | 16.2743 | 31.1385 | 13.4802 | 22.3096 | 53.6037 | 47.7163 | 62.588 | 48.6617 | 25.3721 |  |  | -184.2714 | 130.7174 | -26.3058 | 71.6085 | 224.5072 | -197.3321 | 38.6814 | -166.8125 | -0.40526 | -0.98343 | 1.3835 | 0.0051337 | 0.00010021 | 0.0012107 | 70.1617 | 70.1195 | 64.998 | 67.5158 | 82.0593 | 88.8988 | 80.4987 | 67.6022 | 90.3487 | 90.0221 | 69.868 | 42.879 | 38.8964 | 73.5991 |  | 1156.1237 | 30.1576 | 26.5869 | 26.4699 | 44.6158 | 33.9517 | 75.6814 | 64.641 | 84.3483 |  |  |  | 770.8806 | 573.4457 | 722.3944 | 882.1059 | 400.6475 | 928.8662 | 838.3166 | 0.64683 | 0.45651 | 505.7208 | 63.0657 | 60.3376 | 498.2708 | 63.3932 | 61.7671 | 100.0266 |  | 98.1395 | 81.0511 | 838.9741 | 409.0378 | 36.2174 | 40.0063 | 259.6307 | 267.8319 | 40.968 |  | 361.1514 | 466.8592 | 703.7472 | 44.0151 |  | 445.9591 |  | 476.6653 |  |  | 37.7947 | 34.8157 | 32.7587 | [5 empty] | 85.4486 |  | 76.3235 | 64.8942 |  | 82.3115 | 77.4446 | 213.5837 | 92.439 | 89.0052 | 986.8834 |  | 686.7195 | 65.0685 | 62.112 |  | 105.0788 | 368.6826 | 57.4837 |  | 62.6858 | 59.1622 | 59.657 | 90.7779 | 642.7426 | 466.7053 | 81.4094 |  | 75.0031 | 176.0895 | 94.2201 | 88.001 | 606.9679 | 332.6452 |  | 200.5069 | 87.3956 | 0.68585 | 19.115 | 1.8122 | 1.6382 | -13.4203 | 3.0742 | 179.1 | 0.78 | -20.0495 | 14.0796 | -6.3161 | 10.421 | 18.4062 | -17.2563 | 7.6401 | 18.0724 | 58.2193 |  |  | 0.92589 |  | 102.2104
42838.5748 | 13350 | 149.8983 | 153.4619 | 131.5161 | 145.5923 | 90.495 | 46.9657 | 123.8416 | 38.4566 | 101.0242 | 93.7176 | 72.108 | 43.5441 | 29.7876 | 69.2912 | 96.9051 | 98.0255 | 101.5537 | 839.9477 | 99.0576 | 1088.0748 |  |  |  | 100.9412 | 1376.5496 | 98.1444 | 136.2792 | 144.3209 | 175.1608 | 79.8843 | 508.2903 | 770.1648 | 96.1177 | 122.2793 |  | 501.2036 | 96.8315 |  |  | 98.8937 | 83.7056 |  |  | 28.6668 | 37.9613 | 31.9245 | 37.4899 | 43.362 | 37.8194 | 39.831 | 16.3689 | 31.1193 | 13.4659 | 22.3145 | 53.6065 | 47.7375 | 62.5791 | 48.679 | 25.3796 |  |  | -184.3089 | 126.845 | -32.5037 | 70.6235 | 224.4625 | -197.3229 | 39.1565 | -166.8834 | -0.4796 | -0.55082 | 1.4047 | 0.0049185 | 0.00015442 | 0.0011697 | 70.0344 | 70.2141 | 65.0007 | 67.5333 | 82.8065 | 88.8862 | 80.4903 | 67.2801 | 90.3337 | 90.0023 | 69.8706 | 42.8803 | 38.9018 | 73.6016 |  | 1158.6038 | 30.5698 | 29.3256 | 27.837 | 44.7424 | 33.9439 | 75.573 | 64.2805 | 83.9589 |  |  |  | 770.6832 | 573.2748 | 722.2534 | 881.9597 | 400.6212 | 928.77 | 838.4007 | 1.4476 | 0.35361 | 504.843 | 63.086 | 60.2888 | 497.4716 | 58.584 | 61.075 | 100.0125 |  | 98.1135 | 81.5044 | 838.4948 | 410.6991 | 36.243 | 40.3686 | 259.2224 | 267.4802 | 40.9678 |  | 358.5143 | 466.6377 | 703.662 | 45.761 |  | 445.7977 |  | 476.5142 |  |  | 37.7782 | 34.8166 | 32.747 | [5 empty] | 86.3065 |  | 76.5978 | 64.9153 |  | 81.7445 | 77.4984 | 213.4544 | 92.6509 | 89.2936 | 984.0278 |  | 686.5192 | 64.3988 | 61.955 |  | 104.8701 | 368.4908 | 58.0129 |  | 62.412 | 59.3259 | 59.565 | 90.753 | 642.8646 | 465.9816 | 81.4313 |  | 75.2542 | 176.1464 | 94.5061 | 88.0345 | 607.6404 | 332.4631 |  | 200.2447 | 87.2917 | 0.64485 | 19.1144 | 1.8118 | 1.6377 | -13.3711 | 3.0742 | 189.78 | 1.11 | -20.0322 | 13.844 | -7.008 | 10.33 | 18.4119 | -17.2629 | 7.69 | 17.8474 | 58.2051 |  |  | 0.87918 |  | 102.1529
42838.5748 | 13351 | 150.276 | 153.4632 | 131.5026 | 145.5694 | 90.5039 | 46.9804 | 123.8413 | 38.4761 | 101.0134 | 93.7135 | 72.1215 | 43.5662 | 29.7999 | 69.3031 | 96.9253 | 98.0516 | 101.6306 | 839.3208 | 99.038 | 1085.7928 |  |  |  | 100.9337 | 1386.7503 | 98.1292 | 136.8769 | 144.1546 | 173.2354 | 80.2073 | 508.9151 | 770.6386 | 96.1025 | 122.214 |  | 501.885 | 96.8161 |  |  | 98.8929 | 83.2217 |  |  | 28.7167 | 37.5792 | 31.6464 | 37.0724 | 42.64 | 37.7675 | 39.9476 | 16.6472 | 31.0961 | 13.5279 | 22.3078 | 53.6498 | 47.7422 | 62.563 | 48.7007 | 25.379 |  |  | -184.2885 | 124.0089 | -30.3188 | 71.4804 | 224.4296 | -197.3709 | 48.87 | -166.4143 | -0.27585 | -0.56677 | 1.3045 | 0.0050072 | 8.707e-05 | 0.001127 | 70.0834 | 70.3073 | 65.0224 | 67.566 | 83.2479 | 88.8777 | 80.4769 | 67.0986 | 90.3138 | 89.9913 | 69.8766 | 42.8966 | 38.9089 | 73.6024 |  | 1159.4867 | 31.6728 | 29.6311 | 28.9138 | 44.9272 | 33.9384 | 75.6282 | 64.3568 | 83.7418 |  |  |  | 770.4989 | 573.0897 | 722.1267 | 881.8217 | 400.8001 | 928.6681 | 838.2486 | 0.0029612 | 0.24653 | 504.0031 | 63.1258 | 60.1087 | 496.6865 | 58.5968 | 60.0491 | 100.0205 |  | 98.0911 | 81.6637 | 837.7851 | 411.847 | 36.267 | 41.0711 | 258.828 | 267.1508 | 40.9628 |  | 356.8685 | 466.4289 | 703.5209 | 46.0633 |  | 445.6663 |  | 476.3524 |  |  | 37.7904 | 34.8071 | 32.7477 | [5 empty] | 86.1305 |  | 75.9504 | 64.9957 |  | 81.2751 | 77.6079 | 213.4126 | 92.3768 | 89.477 | 981.8917 |  | 686.2815 | 64.319 | 61.8902 |  | 104.8714 | 368.3351 | 57.7071 |  | 62.3741 | 59.725 | 59.5643 | 90.7495 | 643.0248 | 465.5111 | 81.2556 |  | 75.6016 | 176.1099 | 94.6319 | 88.075 | 607.9048 | 332.2512 |  | 200.071 | 87.1903 | 0.62834 | 19.1144 | 1.8126 | 1.637 | -13.3772 | 3.0742 | 180.78 | 1.06 | -19.9881 | 13.6799 | -6.7642 | 10.3861 | 18.409 | -17.2636 | 8.5903 | 17.7081 | 58.1772 |  |  | 0.75597 |  | 102.1051
42838.5748 | 13352 | 150.2691 | 153.4697 | 131.4728 | 145.5368 | 90.505 | 46.9931 | 123.8237 | 38.4737 | 100.9945 | 93.7067 | 72.1265 | 43.5727 | 29.8024 | 69.3061 | 96.9285 | 98.0314 | 101.6158 | 839.0088 | 99.0235 | 1083.6934 |  |  |  | 100.9162 | 1394.8158 | 98.1311 | 136.5458 | 144.0988 | 172.8853 | 80.9453 | 508.8565 | 767.9252 | 96.1399 | 122.0701 |  | 502.1103 | 96.8018 |  |  | 98.8796 | 82.9762 |  |  | 29.3183 | 37.5355 | 32.7708 | 37.3838 | 42.7981 | 37.5333 | 39.8881 | 16.8308 | 31.0841 | 13.5999 | 22.3241 | 53.6547 | 47.7522 | 62.5528 | 48.7147 | 25.3783 |  |  | -184.2833 | 165.7601 | -35.832 | 66.1768 | 224.5558 | -197.3177 | 45.7152 | -166.5332 | -0.32255 | -0.55355 | 1.4591 | 0.0049711 | 0.00012321 | 0.0011549 | 70.1279 | 70.3862 | 65.0004 | 67.5461 | 83.7069 | 88.8621 | 80.4686 | 66.9793 | 90.2981 | 89.9734 | 69.8846 | 42.9102 | 38.9149 | 73.6054 |  | 1159.3649 | 32.4961 | 28.5698 | 27.4987 | 44.7701 | 33.9299 | 75.9383 | 64.9765 | 83.6433 |  |  |  | 770.324 | 572.9103 | 722.002 | 881.6826 | 401.0186 | 928.5794 | 838.1016 | -0.53533 | 0.20507 | 503.1956 | 63.1848 | 60.2701 | 495.9488 | 63.0741 | 59.9907 | 100.0134 |  | 98.0847 | 81.7628 | 837.0003 | 411.8294 | 36.2396 | 41.0254 | 258.4315 | 266.8435 | 40.9736 |  | 356.3797 | 466.2247 | 703.2902 | 46.2599 |  | 445.4709 |  | 476.1832 |  |  | 37.7983 | 34.8016 | 32.7498 | [5 empty] | 86.7997 |  | 74.5453 | 65.0259 |  | 81.2823 | 77.7642 | 213.4409 | 92.2782 | 89.664 | 981.7345 |  | 686.1669 | 64.3024 | 61.8844 |  | 105.0043 | 368.1422 | 56.7634 |  | 62.2901 | 59.4574 | 59.5353 | 90.7309 | 643.1873 | 465.0629 | 81.2087 |  | 76.0017 | 176.2198 | 94.9098 | 88.0031 | 608.2909 | 331.9534 |  | 199.8808 | 87.8798 | 0.74817 | 19.1133 | 1.8131 | 1.6395 | -13.4347 | 3.0741 | 191.58 | 0.85 | -19.98 | 15.8149 | -7.353 | 9.9926 | 18.4072 | -17.2548 | 8.3053 | 17.6666 | 58.1277 |  |  | 0.6635 |  | 102.0567
42838.5748 | 13353 | 150.2757 | 153.459 | 131.4088 | 145.4898 | 90.5128 | 46.9975 | 123.8078 | 38.467 | 100.9645 | 93.687 | 72.1224 | 43.5698 | 29.7984 | 69.3035 | 96.9138 | 97.9872 | 101.5581 | 838.5618 | 99.0443 | 1081.5323 |  |  |  | 100.9277 |  | 98.1299 | 136.2649 | 144.114 | 173.4407 | 81.1801 | 508.4252 | 765.4405 | 96.1578 | 122.0062 |  | 502.2571 | 96.7995 |  |  | 98.8837 | 83.0026 |  |  | 28.1817 | 37.0944 | 33.3328 | 37.8234 | 42.9352 | 37.3368 | 39.7618 | 16.7405 | 31.0764 | 13.7244 | 22.3352 | 53.6631 | 47.7601 | 62.5437 | 48.744 | 25.3873 |  |  | -184.2254 | 158.7986 | -30.9818 | 70.4211 | 224.6511 | -197.3242 | 50.6317 | -166.3393 | -0.39689 | -0.51138 | 1.395 | 0.0049399 | 0.00012321 | 0.0012157 | 70.18 | 70.4291 | 65.0288 | 67.5697 | 84.1227 | 88.85 | 80.4604 | 67.2285 | 90.2753 | 89.9593 | 69.8784 | 42.9096 | 38.9269 | 73.6048 |  | 1157.4471 | 30.7082 | 27.8187 | 26.6339 | 44.627 | 33.9169 | 75.9073 | 65.1609 | 83.6353 |  |  |  | 770.1441 | 572.7331 | 721.8786 | 881.5498 | 401.1428 | 928.4873 | 838.029 | 1.5667 | 0.069834 | 502.3672 | 63.2199 | 60.4658 | 495.1927 | 64.0251 | 60.8728 | 99.9957 |  | 98.0723 | 81.3171 | 835.8779 | 411.4742 | 36.2226 | 40.6821 | 258.0392 | 266.557 | 40.9664 |  | 355.8669 | 466.0523 | 703.1203 | 46.0424 |  | 445.3216 |  | 476.0523 |  |  | 37.8062 | 34.794 | 32.7581 | [5 empty] | 87.0033 |  | 73.7601 | 65.0871 |  | 81.3632 | 77.5307 | 213.1572 | 92.0979 | 89.7606 | 985.1382 |  | 686.0243 | 64.2311 | 61.6799 |  | 104.9311 | 367.9284 | 56.5352 |  | 62.0589 | 59.2398 | 59.5093 | 90.6862 | 643.3274 | 464.3595 | 81.1081 |  | 76.4377 | 176.0197 | 95.1495 | 87.939 | 608.9112 | 331.612 |  | 199.6752 | 88.0859 | 0.80698 | 19.1152 | 1.8128 | 1.638 | -13.2652 | 3.0741 | 198.99 | 0.74 | -19.9893 | 15.4683 | -6.8324 | 10.3008 | 18.4053 | -17.2496 | 8.7378 | 17.6235 | 58.0919 |  |  | 0.86062 |  | 102.0086
42838.5748 | 13354 | 150.2809 | 153.4627 | 131.351 | 145.4507 | 90.522 | 47.01 | 123.7948 | 38.4755 | 100.9503 | 93.6753 | 72.1192 | 43.5729 | 29.8014 | 69.3044 | 96.8256 | 97.9595 | 101.4688 | 837.8676 | 99.0214 | 1078.0526 |  |  |  | 100.9336 |  | 98.1387 | 135.8979 | 144.1393 | 173.418 | 81.4407 | 508.6354 | 763.5457 | 96.1213 | 122.0111 |  | 502.5736 | 96.7935 |  |  | 98.882 | 82.9552 |  |  | 27.445 | 37.2262 | 32.2228 | 38.6885 | 44.1914 | 37.4956 | 39.7097 | 16.4393 | 31.0716 | 13.6692 | 22.3434 | 53.6578 | 47.7869 | 62.5279 | 48.7679 | 25.4141 |  |  | -184.2866 | 136.5881 | -22.7107 | 71.7596 | 224.7003 | -197.3459 | 45.0475 | -166.5963 | -0.32139 | -0.67733 | 1.3235 | 0.0049579 | 7.721e-05 | 0.00115 | 70.3289 | 70.4638 | 65.0269 | 67.5802 | 83.6324 | 88.8319 | 80.4439 | 67.3109 | 90.2508 | 89.9357 | 69.8801 | 42.9161 | 38.9218 | 73.6035 |  | 1157.8571 | 32.446 | 27.9594 | 25.817 | 44.8546 | 33.9159 | 74.9833 | 64.558 | 84.0821 |  |  |  | 769.942 | 572.5338 | 721.7342 | 881.3825 | 401.1984 | 928.3667 | 837.9107 | 3.7439 | 0.68894 | 501.5516 | 63.2756 | 60.3631 | 494.4587 | 61.2399 | 60.3856 | 100.0004 |  | 98.061 | 82.338 | 833.8723 | 410.5755 | 36.205 | 40.6306 | 257.6581 | 266.2717 | 40.9596 |  | 355.0012 | 465.8691 | 703.179 | 45.3046 |  | 445.1488 |  | 475.9158 |  |  | 37.8148 | 34.7837 | 32.7484 | [5 empty] | 86.674 |  | 73.4783 | 65.1384 |  | 81.6591 | 77.6286 | 213.1493 | 92.4617 | 90.0446 | 990.3032 |  | 685.8981 | 64.1175 | 61.6081 |  | 104.8542 | 367.763 | 56.6589 |  | 62.0301 | 59.3114 | 59.4909 | 90.6683 | 643.4204 | 463.8545 | 81.0099 |  | 76.7403 | 175.7496 | 95.4101 | 87.9536 | 609.7587 | 331.3676 |  | 199.4911 | 87.9454 | 0.64912 | 19.1153 | 1.8119 | 1.6366 | -13.4571 | 3.0742 | 194.63 | 0.74 | -19.9921 | 14.3489 | -5.851 | 10.4004 | 18.412 | -17.2549 | 8.2439 | 17.5509 | 58.111 |  |  | 0.66741 |  | 101.9489
42838.5748 | 13355 | 150.2141 | 153.4545 | 131.2839 | 145.4075 | 90.5103 | 47.0128 | 123.7778 | 38.4714 | 100.9297 | 93.6657 | 72.1225 | 43.5743 | 29.8063 | 69.3066 | 96.789 | 97.9793 | 101.4678 | 837.1907 | 98.9924 | 1075.1996 |  |  |  | 100.9419 |  | 98.1458 | 134.4517 | 144.3409 | 174.42 | 80.8315 | 509.1505 | 762.2609 | 96.0965 | 121.9444 |  | 502.4464 | 96.7792 |  |  | 98.8852 | 82.4695 |  |  | 27.3008 | 37.0243 | 31.4423 | 37.3659 | 43.3076 | 37.3213 | 39.2906 | 16.2981 | 31.0638 | 13.5487 | 22.3513 | 53.6655 | 47.8006 | 62.5139 | 48.7885 | 25.4431 |  |  | -184.3339 | 119.5287 | -23.8521 | 74.4591 | 224.6281 | -197.3768 | 44.4259 | -166.6088 | -0.50665 | -0.85 | 1.2073 | 0.0050729 | 7.886e-05 | 0.0011647 | 70.668 | 70.5182 | 65.0187 | 67.5881 | 82.9227 | 88.8225 | 80.4349 | 66.9758 | 90.2342 | 89.9145 | 69.8848 | 42.9246 | 38.9279 | 73.6025 |  | 1161.5775 | 37.9835 | 30.5003 | 25.2688 | 45.4799 | 34.0271 | 74.434 | 64.0388 | 84.9594 |  |  |  | 769.7713 | 572.367 | 721.6206 | 881.2425 | 401.2852 | 928.2762 | 837.8345 | 2.3128 | 0.76045 | 500.7648 | 63.3622 | 60.4791 | 493.7566 | 58.7314 | 59.6623 | 99.9963 |  | 98.0691 | 82.181 | 832.1754 | 410.4489 | 36.1762 | 40.7342 | 257.3 | 265.9889 | 40.9341 |  | 354.6112 | 465.6664 | 703.0442 | 45.5193 |  | 444.9217 |  | 475.7481 |  |  | 37.8183 | 34.7835 | 32.7517 | [5 empty] | 86.0348 |  | 74.6812 | 65.2007 |  | 81.9875 | 77.784 | 212.9491 | 92.2239 | 90.2331 | 997.5789 |  | 685.7304 | 63.9732 | 61.5424 |  | 104.6857 | 367.6184 | 56.8731 |  | 61.9281 | 59.1857 | 59.464 | 90.6559 | 643.5029 | 463.5765 | 80.9772 |  | 77.1181 | 175.6914 | 95.653 | 87.9643 | 610.3142 | 331.1605 |  | 199.2845 | 88.3173 | 0.60089 | 19.115 | 1.8104 | 1.6355 | -13.4544 | 3.0742 | 196.57 | 0.6 | -20.017 | 13.4186 | -5.9942 | 10.5908 | 18.4039 | -17.2515 | 8.1846 | 17.5189 | 58.0844 |  |  | 0.065215 |  | 101.8983
42838.5749 | 13356 | 149.8533 | 153.4458 | 131.2232 | 145.3849 | 90.5242 | 47.0421 | 123.776 | 38.49 | 100.9232 | 93.6575 | 72.1281 | 43.5898 | 29.8073 | 69.3136 | 96.8038 | 97.9899 | 101.5192 | 836.9443 | 99.0057 | 1073.4163 |  |  |  | 100.9476 |  | 98.1512 | 132.9388 | 144.6052 | 175.4946 | 80.9435 | 510.5984 | 761.4098 | 96.1039 | 121.8568 |  | 501.3856 | 96.7712 |  |  | 98.8824 | 82.4296 |  |  | 27.2589 | 36.0873 | 31.2496 | 37.0477 | 42.5207 | 36.5989 | 38.7 | 16.2112 | 31.0527 | 13.5009 | 22.3546 | 53.6704 | 47.8078 | 62.4843 | 48.8005 | 25.4599 |  |  | -184.2885 | 126.7215 | -9.1012 | 80.935 | 224.5367 | -197.3426 | 41.1968 | -166.7941 | -0.39689 | -0.78517 | 1.4446 | 0.0051009 | 0 | 0.0011779 | 70.8605 | 70.5752 | 65.0341 | 67.584 | 82.336 | 88.8102 | 80.4266 | 66.8925 | 90.2159 | 89.8954 | 69.8828 | 42.9313 | 38.9302 | 73.6004 |  | 1166.0249 | 36.2056 | 36.0753 | 28.5227 | 46.0489 | 34.1018 | 74.5369 | 63.9702 | 84.5261 |  |  |  | 769.6036 | 572.1961 | 721.4853 | 881.1025 | 401.3588 | 928.1743 | 837.7432 | 1.3166 | 0.79412 | 500.0165 | 63.4847 | 60.4871 | 493.088 | 60.3338 | 59.3468 | 99.9966 |  | 98.0837 | 82.5872 | 830.0771 | 412.1196 | 36.1578 | 41.9012 | 256.9401 | 265.6808 | 40.9199 |  | 354.9083 | 465.5048 | 702.7912 | 41.9768 |  | 444.7504 |  | 475.6257 |  |  | 37.7923 | 34.7706 | 32.7517 | [5 empty] | 85.7983 |  | 76.0858 | 65.2788 |  | 82.2991 | 77.2664 | 212.9029 | 92.5588 | 90.3985 | 1006.0211 |  | 685.5263 | 63.9241 | 61.4967 |  | 104.4834 | 367.4591 | 57.2995 |  | 61.8726 | 59.3001 | 59.4374 | 90.6366 | 643.594 | 463.301 | 81.0176 |  | 77.4934 | 175.7987 | 95.873 | 87.9254 | 610.7395 | 330.994 |  | 199.0636 | 88.6658 | 0.68028 | 19.1154 | 1.8109 | 1.6354 | -13.3647 | 3.0742 | 214.19 | 0.84 | -20.0386 | 13.7955 | -3.6971 | 11.0251 | 18.3787 | -17.2299 | 7.8723 | 17.5442 | 58.0285 |  |  | 0.27156 |  | 101.8481
42838.5749 | 13357 | 149.4461 | 153.4342 | 131.1794 | 145.3451 | 90.5373 | 47.0525 | 123.7539 | 38.4885 | 100.8982 | 93.6462 | 72.1206 | 43.5925 | 29.81 | 69.3192 | 96.7755 | 97.9636 | 101.484 | 836.7608 | 99.0126 | 1071.8482 |  |  |  | 100.948 |  | 98.1471 | 132.5761 | 144.6635 | 175.4663 | 79.4936 | 511.2789 | 761.1798 | 96.1092 | 121.7497 |  | 500.6176 | 96.7612 |  |  | 98.8792 | 82.566 |  |  | 27.3229 | 35.3762 | 31.1805 | 36.9339 | 42.4741 | 35.9985 | 38.3304 | 16.1074 | 31.0407 | 13.5496 | 22.3661 | 53.6535 | 47.8297 | 62.4543 | 48.8132 | 25.462 |  |  | -184.2425 | 112.5639 | -7.921 | 85.3757 | 224.5945 | -197.34 | 37.7102 | -166.9215 | -0.33228 | -0.75538 | 1.4236 | 0.0051042 | 0.00019385 | 0.0011812 | 70.6912 | 70.6624 | 65.0417 | 67.5642 | 81.9532 | 88.7869 | 80.4069 | 67.003 | 90.1918 | 89.8801 | 69.8877 | 42.939 | 38.9267 | 73.5963 |  | 1169.9498 | 39.7236 | 32.669 | 28.5381 | 46.5275 | 34.1842 | 74.6775 | 63.7471 | 83.9606 |  |  |  | 769.4392 | 572.0448 | 721.3578 | 880.963 | 401.4637 | 928.0797 | 837.6429 | 2.0026 | 0.65261 | 499.2849 | 63.5623 | 60.6997 | 492.4461 | 62.0978 | 60.0395 | 99.9906 |  | 98.0916 | 82.4438 | 828.5256 | 411.7431 | 36.115 | 40.7461 | 256.582 | 265.3609 | 40.9171 |  | 354.407 | 465.3393 | 702.824 | 22.798 |  | 444.4829 |  | 475.4993 |  |  | 37.7585 | 34.7714 | 32.7496 | [5 empty] | 86.1222 |  | 77.0295 | 65.3022 |  | 82.4172 | 77.3625 | 212.8863 | 93.1454 | 90.6652 | 1015.0491 |  | 685.3001 | 63.9075 | 61.4906 |  | 104.3577 | 367.2768 | 57.74 |  | 61.9507 | 59.2116 | 59.4178 | 90.6174 | 643.678 | 463.0159 | 81.0704 |  | 77.85 | 175.9696 | 96.0939 | 87.9066 | 611.1473 | 330.8587 |  | 198.8724 | 88.4844 | 0.74279 | 19.1146 | 1.8116 | 1.637 | -13.5016 | 3.0742 | 245.93 | 0.82 | -20.0355 | 12.9871 | -3.4451 | 11.3105 | 18.3633 | -17.2131 | 7.5245 | 17.5022 | 58.0409 |  |  | -0.10963 |  | 101.7983
42838.5749 | 13358 | 149.7477 | 153.4346 | 131.1279 | 145.3206 | 90.5509 | 47.0664 | 123.7477 | 38.4958 | 100.8922 | 93.6353 | 72.1284 | 43.6036 | 29.8222 | 69.329 | 96.7439 | 97.8962 | 101.3815 | 836.0245 | 98.9985 | 1069.821 |  |  |  | 100.9411 |  | 98.1333 | 132.0488 | 144.7017 | 174.9747 | 78.6325 | 512.405 | 760.8599 | 96.1204 | 121.7126 |  | 500.2164 | 96.7549 |  |  | 98.8871 | 82.5275 |  |  | 27.2251 | 36.0061 | 30.9527 | 36.7153 | 42.0602 | 35.4293 | 38.0808 | 16.4679 | 30.9802 | 13.5263 | 22.3918 | 53.6241 | 47.8524 | 62.4278 | 48.8291 | 25.4628 |  |  | -184.2576 | 105.4303 | -18.2384 | 88.5246 | 224.5656 | -197.3223 | 36.1469 | -167.0786 | -0.42647 | -0.78097 | 1.3354 | 0.0052766 | 0.00017249 | 0.0011532 | 70.7229 | 70.7744 | 65.0487 | 67.5879 | 81.8771 | 88.7644 | 80.3948 | 66.8435 | 90.1638 | 89.8613 | 69.8854 | 42.9386 | 38.9334 | 73.5949 |  | 1172.9734 | 39.6491 | 36.6123 | 27.5772 | 46.8549 | 34.3401 | 74.5708 | 62.9519 | 83.6194 |  |  |  | 769.2531 | 571.8683 | 721.217 | 880.8085 | 401.5666 | 927.9659 | 837.5785 | -0.020238 | 0.37187 | 498.5703 | 63.6701 | 60.5791 | 491.836 | 61.0602 | 60.4661 | 99.9784 |  | 98.0983 | 81.77 | 827.2581 | 415.7621 | 36.0655 | 35.7926 | 256.2212 | 265.0549 | 40.8836 |  | 353.3924 | 465.1352 | 702.6931 | 24.5378 |  | 444.3805 |  | 475.344 |  |  | 37.7629 | 34.8006 | 32.7532 | [5 empty] | 86.9515 |  | 79.47 | 65.3651 |  | 82.5646 | 78.4676 | 213.1428 | 94.1758 | 91.2062 | 1022.1478 |  | 685.0037 | 63.9777 | 61.4982 |  | 104.2284 | 367.0598 | 57.2557 |  | 62.0966 | 58.873 | 59.3862 | 90.5997 | 643.7955 | 462.7665 | 81.1296 |  | 78.1959 | 176.1497 | 96.3228 | 87.9088 | 611.3098 | 330.6903 |  | 198.7105 | 88.2629 | 0.58122 | 19.1144 | 1.8113 | 1.6374 | -13.2403 | 3.0741 | 252.77 | 0.64 | -20.0253 | 12.5817 | -5.233 | 11.5289 | 18.3452 | -17.1964 | 7.3601 | 17.4183 | 58.0154 |  |  | -0.083005 |  | 101.742
42838.5749 | 13359 | 150.0796 | 153.4222 | 131.0789 | 145.2796 | 90.5482 | 47.0687 | 123.7349 | 38.4952 | 100.8724 | 93.6287 | 72.1332 | 43.6082 | 29.82 | 69.3247 | 96.6701 | 97.8992 | 101.3373 | 834.8847 | 98.9857 | 1067.6174 |  |  |  | 100.9272 |  | 98.1404 | 130.9334 | 144.845 | 174.6758 | 77.6095 | 516.2509 | 764.6542 | 96.0975 | 121.6515 |  | 498.8525 | 96.7415 |  |  | 98.8735 | 82.8818 |  |  | 27.0155 | 36.7783 | 30.6087 | 36.3645 | 41.5713 | 34.589 | 37.486 | 16.7532 | 31.0336 | 13.5864 | 22.3769 | 53.6283 | 47.8757 | 62.3934 | 48.8397 | 25.4621 |  |  | -184.3378 | 103.037 | -10.0185 | 87.033 | 224.6162 | -197.3545 | 36.6115 | -167.076 | -0.61932 | -0.67377 | 1.3893 | 0.0053768 | 0.00021849 | 0.0011483 | 70.7869 | 70.9496 | 65.0477 | 67.6047 | 82.5927 | 88.744 | 80.3888 | 66.6296 | 90.1465 | 89.8427 | 69.8854 | 42.9358 | 38.9339 | 73.5975 |  | 1174.3572 | 36.2794 | 36.5931 | 33.3017 | 46.8872 | 34.4216 | 74.3913 | 62.4878 | 83.7263 |  |  |  | 769.0626 | 571.6815 | 721.0776 | 880.6497 | 401.6968 | 927.8428 | 837.4321 | 0.1223 | -0.018038 | 497.8969 | 63.7835 | 60.7148 | 491.2292 | 59.3108 | 61.3183 | 99.9646 |  | 98.0975 | 80.1944 | 826.3439 | 427.7814 | 36.0483 | 42.9815 | 255.8869 | 264.7397 | 40.8607 |  | 353.2353 | 464.9577 | 702.3806 | 26.6674 |  | 444.2521 |  | 475.2188 |  |  | 37.7594 | 34.798 | 32.7423 | [5 empty] | 87.804 |  | 83.454 | 65.4297 |  | 83.1346 | 78.8481 | 213.0519 | 94.4827 | 91.6143 | 1023.1812 |  | 684.8769 | 64.0949 | 61.5167 |  | 104.2247 | 366.86 | 56.3802 |  | 62.1724 | 58.69 | 59.3321 | 90.5805 | 643.9217 | 462.6267 | 81.2041 |  | 78.523 | 176.1871 | 96.608 | 87.8836 | 611.3893 | 330.4804 |  | 198.5481 | 88.1514 | 0.61851 | 19.1145 | 1.8103 | 1.637 | -13.2956 | 3.0741 | 261.47 | 0.59 | -20.023 | 12.4536 | -3.8833 | 11.4456 | 18.3223 | -17.1744 | 7.3972 | 17.4058 | 57.9458 |  |  | 0.301 |  | 101.6863
42838.5749 | 13360 | 150.191 | 153.4229 | 131.0292 | 145.2525 | 90.5574 | 47.0889 | 123.7293 | 38.4979 | 100.858 | 93.6174 | 72.1395 | 43.6111 | 29.8219 | 69.3313 | 96.6641 | 97.9472 | 101.3095 | 833.6912 | 98.9506 | 1065.6714 |  |  |  | 100.8869 |  | 98.1171 | 130.533 | 144.8595 | 173.9538 | 75.5624 | 518.284 | 765.6184 | 96.0659 | 121.5694 |  | 497.5523 | 96.7394 |  |  | 98.8755 | 83.0611 |  |  | 26.804 | 38.152 | 30.3591 | 36.0921 | 41.2355 | 33.9379 | 37.1583 | 16.8788 | 31.038 | 13.7776 | 22.3927 | 53.5989 | 47.8877 | 62.3603 | 48.8362 | 25.461 |  |  | -184.326 | 102.3832 | -13.4158 | 84.2383 | 224.6346 | -197.3623 | 37.9526 | -166.9938 | -0.47006 | -0.71594 | 1.4521 | 0.005597 | 0.00023492 | 0.0012436 | 70.7869 | 71.1137 | 65.0703 | 67.6661 | 82.7454 | 88.7209 | 80.3756 | 67.6863 | 90.1256 | 89.82 | 69.8895 | 42.943 | 38.9327 | 73.5928 |  | 1174.8186 | 34.6125 | 32.5239 | 30.4775 | 46.8148 | 34.4179 | 74.5414 | 62.6968 | 83.8546 |  |  |  | 768.886 | 571.5243 | 720.9441 | 880.5015 | 401.7768 | 927.7456 | 837.3619 | 0.1223 | 0.21325 | 497.2375 | 63.8874 | 60.9991 | 490.6687 | 60.4918 | 61.8735 | 99.9514 |  | 98.0819 | 78.6203 | 825.3056 | 422.5085 | 36.0447 | 50.7253 | 255.5572 | 264.4725 | 40.8362 |  | 351.7068 | 464.7901 | 701.9343 | 24.5473 |  | 444.1171 |  | 475.0802 |  |  | 37.7316 | 34.792 | 32.7493 | [5 empty] | 88.0567 |  | 81.2285 | 65.4769 |  | 83.4837 | 78.5821 | 212.8693 | 94.6996 | 91.6379 | 1018.713 |  | 684.8695 | 64.1261 | 61.5173 |  | 104.2255 | 366.6655 | 55.9092 |  | 62.1971 | 58.8068 | 59.2717 | 90.5579 | 644.0257 | 462.4333 | 81.3197 |  | 78.8445 | 176.319 | 96.8349 | 87.8866 | 611.6775 | 330.2279 |  | 198.4094 | 87.663 | 0.66563 | 19.1161 | 1.8103 | 1.6375 | -13.4709 | 3.0741 | 244.77 | 1.07 | -20.0062 | 12.4415 | -4.5037 | 11.2853 | 18.3036 | -17.1566 | 7.5235 | 17.2791 | 57.8442 |  |  | 0.48578 |  | 101.6325
42838.5749 | 13361 | 150.4503 | 153.4147 | 130.9655 | 145.2156 | 90.5634 | 47.0969 | 123.7184 | 38.4968 | 100.8358 | 93.6022 | 72.1381 | 43.6165 | 29.8288 | 69.3315 | 96.6974 | 97.9522 | 101.3292 | 833.8014 | 98.9262 | 1064.6919 |  |  |  | 100.8593 |  | 98.0895 | 130.3172 | 144.8429 | 173.1432 | 74.1356 | 516.725 | 763.1393 | 96.0103 | 121.5845 |  | 495.2637 | 96.7323 |  |  | 98.8689 | 83.436 |  |  | 26.6885 | 39.0626 | 30.173 | 35.8098 | 41.0953 | 33.3089 | 36.8703 | 16.9366 | 31.0219 | 13.851 | 22.4019 | 53.5763 | 47.9092 | 62.3312 | 48.8363 | 25.4589 |  |  | -184.2767 | 89.0628 | -11.0068 | 84.6884 | 224.7043 | -197.3518 | 37.0813 | -166.9866 | -0.57008 | -0.91567 | 1.3514 | 0.0058138 | 0.00037949 | 0.0011779 | 70.8696 | 71.1523 | 65.1001 | 67.7594 | 82.4745 | 88.7169 | 80.3736 | 67.8105 | 90.1022 | 89.8057 | 69.8938 | 42.9593 | 38.952 | 73.5907 |  | 1173.335 | 32.3533 | 29.2183 | 27.1604 | 46.7326 | 34.3616 | 74.9879 | 63.2523 | 83.9153 |  |  |  | 768.7196 | 571.3836 | 720.8206 | 880.3719 | 401.8691 | 927.6515 | 837.2589 | 1.7039 | 0.06603 | 496.5953 | 64.0335 | 60.8582 | 490.1014 | 61.3262 | 62.2853 | 99.9407 |  | 98.0598 | 79.3328 | 824.4686 | 410.6401 | 36.0443 | 45.9623 | 255.2334 | 264.217 | 40.808 |  | 350.3303 | 464.5873 | 701.5761 | 25.3865 |  | 443.9797 |  | 474.9164 |  |  | 37.7062 | 34.7885 | 32.7354 | [5 empty] | 87.5819 |  | 79.2735 | 65.541 |  | 83.6551 | 78.6015 | 213.0242 | 95.367 | 91.8959 | 1017.1229 |  | 684.8935 | 63.9327 | 61.5516 |  | 104.2398 | 366.4653 | 55.6257 |  | 62.1383 | 59.0135 | 59.2254 | 90.5381 | 644.1133 | 462.189 | 81.3426 |  | 79.1188 | 176.5749 | 96.9992 | 87.8835 | 611.9528 | 329.9404 |  | 198.2869 | 87.749 | 0.8528 | 19.1151 | 1.8114 | 1.6385 | -13.4333 | 3.0741 | 262.38 | 0.91 | -19.9854 | 11.6209 | -4.0853 | 11.3319 | 18.2877 | -17.1385 | 7.429 | 17.1657 | 57.7646 |  |  | 0.73017 |  | 101.5867
42838.5749 | 13362 | 150.6186 | 153.3995 | 130.8968 | 145.1772 | 90.5592 | 47.1023 | 123.7051 | 38.5055 | 100.8156 | 93.5985 | 72.1347 | 43.6165 | 29.8231 | 69.3287 | 96.6964 | 97.9568 | 101.2544 | 833.4979 | 98.8868 | 1064.8188 |  |  |  | 100.871 |  | 98.0834 | 129.9273 | 144.8598 | 171.9268 | 73.3157 | 516.681 | 765.0419 | 95.9543 | 121.5225 |  | 493.0263 | 96.72 |  |  | 98.8797 | 83.3899 | 127.4252 |  | 26.6183 | 39.1963 | 30.0516 | 35.6961 | 40.7001 | 32.738 | 36.4947 | 16.8774 | 31.0058 | 13.9843 | 22.4103 | 53.5669 | 47.9412 | 62.3004 | 48.8453 | 25.4567 |  |  | -184.2701 | 85.7431 | -10.1408 | 85.6176 | 224.6984 | -197.3847 | 38.893 | -166.9373 | -0.41363 | -0.57369 | 1.5311 | 0.0061572 | 0.0003417 | 0.0012584 | 71.1369 | 71.1498 | 65.0999 | 67.7693 | 82.1688 | 88.7003 | 80.3665 | 67.5667 | 90.0853 | 89.7888 | 69.8961 | 42.9735 | 38.9503 | 73.5958 |  | 1173.4845 | 33.7475 | 27.2728 | 25.0182 | 47.0423 | 34.2962 | 75.1883 | 63.6788 | 83.9473 |  |  |  | 768.543 | 571.2442 | 720.6914 | 880.2305 | 401.9758 | 927.5478 | 837.1601 | 2.1199 | 0.20887 | 495.9687 | 64.1476 | 60.9868 | 489.5339 | 59.7523 | 62.7979 | 99.9338 |  | 98.0498 | 79.7589 | 824.76 | 407.0975 | 36.0026 | 40.1739 | 254.935 | 263.9597 | 40.7779 |  | 349.2417 | 464.3751 | 701.3953 | 26.1416 |  | 443.8353 |  | 474.7511 |  |  | 37.7133 | 34.7917 | 32.7362 | [5 empty] | 87.138 |  | 77.0215 | 65.5333 |  | 84.0095 | 78.853 | 213.065 | 95.8378 | 92.487 | 1018.1672 |  | 684.7557 | 63.8528 | 61.5633 |  | 104.2701 | 366.2474 | 55.0988 |  | 62.134 | 59.2648 | 59.1759 | 90.5191 | 644.1801 | 462.0159 | 81.2955 |  | 79.4161 | 176.767 | 97.1686 | 87.8616 | 612.0631 | 329.7197 |  | 198.1549 | 87.6579 | 0.65524 | 19.1195 | 1.8117 | 1.6365 | -13.4027 | 3.0741 | 272.19 | 0.61 | -19.9578 | 11.4047 | -3.9221 | 11.3964 | 18.2704 | -17.124 | 7.6012 | 17.0766 | 57.7275 |  |  | 0.56757 | 29.6944 | 101.5363
42838.5749 | 13363 | 150.6406 | 153.3927 | 130.8136 | 145.1449 | 90.5649 | 47.1235 | 123.6933 | 38.5191 | 100.792 | 93.5921 | 72.1407 | 43.6179 | 29.8278 | 69.3374 | 96.6615 | 97.9719 | 101.2697 | 833.2738 | 98.9053 | 1064.071 |  |  |  | 100.8635 |  | 98.0903 | 129.331 | 144.9192 | 171.5943 | 73.3151 | 518.2563 | 766.7777 | 95.8611 | 121.485 |  | 490.7555 | 96.7134 |  |  | 98.8712 | 83.7157 | 233.5225 |  | 26.4236 | 39.0532 | 29.8288 | 35.5747 | 40.3596 | 32.1111 | 36.2093 | 16.7905 | 30.9921 | 14.1041 | 22.4149 | 53.5609 | 47.9771 | 62.2549 | 48.8583 | 25.4364 |  |  | -184.303 | 85.2765 | -7.5366 | 85.2207 | 224.5354 | -197.3558 | 41.6437 | -166.7763 | -0.60725 | -0.79209 | 1.495 | 0.0063247 | 0.00050269 | 0.0012387 | 71.119 | 71.1542 | 65.1024 | 67.7582 | 81.9881 | 88.681 | 80.3567 | 65.9979 | 90.0629 | 89.777 | 69.8967 | 42.9792 | 38.9549 | 73.5978 |  | 1175.9854 | 33.558 | 29.5514 | 24.6267 | 47.3714 | 34.2526 | 75.2822 | 63.9464 | 84.0124 |  |  |  | 768.3636 | 571.0941 | 720.5576 | 880.0859 | 402.0624 | 927.4462 | 837.0733 | 1.6412 | 0.27278 | 495.3631 | 64.2534 | 61.0982 | 488.9693 | 60.3869 | 62.6146 | 99.9195 |  | 98.0459 | 79.9756 | 824.8067 | 409.6989 | 35.9712 | 41.194 | 254.6458 | 263.7083 | 40.7586 |  | 348.5139 | 464.2032 | 701.2025 | 26.9781 |  | 443.6869 |  | 474.6031 |  |  | 37.7012 | 34.8016 | 32.7302 | [5 empty] | 87.2222 |  | 75.654 | 65.5951 |  | 84.1302 | 78.6917 | 212.7494 | 95.9611 | 93.0457 | 1020.5945 |  | 684.6646 | 63.9032 | 61.5652 |  | 104.2866 | 366.0675 | 55.3791 |  | 62.1503 | 59.1076 | 59.1442 | 90.5056 | 644.265 | 461.7644 | 81.3645 |  | 79.7185 | 176.9107 | 97.3466 | 87.8378 | 612.0441 | 329.4919 |  | 198.0218 | 87.2326 | 0.70236 | 19.1124 | 1.8108 | 1.6354 | -13.3253 | 3.0741 | 267.19 | 0.9 | -19.9521 | 11.371 | -3.3804 | 11.3673 | 18.2451 | -17.1052 | 7.8574 | 17.0172 | 57.6864 |  |  | 0.58349 | 26.4536 | 101.4843
42838.575 | 13364 | 150.6691 | 153.3722 | 130.7195 | 145.1081 | 90.5766 | 47.1362 | 123.6768 | 38.5054 | 100.777 | 93.5749 | 72.1403 | 43.6289 | 29.8267 | 69.3395 | 96.6494 | 97.9589 | 101.2207 | 833.3304 | 98.9474 | 1061.0107 |  |  |  | 100.8452 |  | 98.083 | 129.3225 | 144.8884 | 171.4274 | 72.9254 | 519.9806 | 765.6838 | 95.8629 | 121.4182 |  | 489.6254 | 96.7177 |  |  | 98.8753 | 83.7456 | 323.6097 |  | 26.2905 | 39.4498 | 29.588 | 35.4487 | 40.3497 | 31.6408 | 36.138 | 16.6268 | 30.9781 | 14.136 | 22.4377 | 53.5189 | 47.9953 | 62.2142 | 48.8745 | 25.402 |  |  | -184.2951 | 80.6675 | -4.6046 | 82.351 | 224.6596 | -197.3328 | 45.0594 | -166.6239 | -0.51676 | -0.7602 | 1.5643 | 0.006287 | 0.00057333 | 0.0012633 | 70.8751 | 71.2316 | 65.0965 | 67.6404 | 82.1697 | 88.6633 | 80.3432 | 64.4124 | 90.0459 | 89.7618 | 69.8969 | 42.9862 | 38.9645 | 73.5941 |  | 1177.7893 | 40.2504 | 32.6392 | 29.1761 | 47.4832 | 34.3425 | 74.5041 | 63.0323 | 83.9886 |  |  |  | 768.1729 | 570.9552 | 720.4219 | 879.9276 | 402.1415 | 927.3331 | 837.0025 | 1.8013 | 0.32546 | 494.7682 | 64.3825 | 61.3248 | 488.4224 | 59.6554 | 62.4539 | 99.9155 |  | 98.0487 | 79.8066 | 822.8925 | 408.1084 | 35.9489 | 42.8047 | 254.3646 | 263.436 | 40.7427 |  | 347.7892 | 464.0537 | 700.975 | 22.4217 |  | 443.5475 |  | 474.4847 |  |  | 37.6853 | 34.788 | 32.7288 | [5 empty] | 88.7439 |  | 75.1411 | 65.6565 |  | 84.1506 | 78.5122 | 213.0672 | 96.548 | 93.4375 | 1024.1272 |  | 684.4007 | 63.9811 | 61.4788 |  | 104.2349 | 365.9214 | 55.5649 |  | 62.0389 | 58.5319 | 59.0483 | 90.4954 | 644.3554 | 461.4163 | 81.4759 |  | 80.0786 | 177.0119 | 97.5404 | 87.7819 | 612.091 | 329.2961 |  | 197.8576 | 87.1902 | 0.77767 | 19.119 | 1.8104 | 1.6372 | -13.3767 | 3.0741 | 280.02 | 1.02 | -19.9479 | 11.0665 | -2.644 | 11.1814 | 18.236 | -17.091 | 8.167 | 16.9581 | 57.6366 |  |  | -0.14953 | 23.8057 | 101.4269
42838.575 | 13365 | 150.4561 | 153.3699 | 130.6322 | 145.0651 | 90.5732 | 47.1356 | 123.6624 | 38.5107 | 100.7624 | 93.5576 | 72.1437 | 43.6324 | 29.8257 | 69.3325 | 96.6311 | 97.9198 | 101.2134 | 832.8203 | 98.9122 | 1057.477 |  |  |  | 100.8217 |  | 98.0667 | 131.0054 | 144.618 | 171.7585 | 72.4735 | 518.5648 | 763.9608 | 95.8171 | 121.4376 |  | 488.8008 | 96.7097 |  |  | 98.8757 | 84.446 | 336.8661 |  | 26.2324 | 39.5092 | 29.4318 | 35.2809 | 40.0021 | 31.1725 | 35.9115 | 16.4924 | 30.9604 | 14.0555 | 22.4445 | 53.5474 | 48.0034 | 62.1754 | 48.9003 | 25.3966 |  |  | -184.234 | 81.0309 | -3.6327 | 78.4957 | 224.5348 | -197.3459 | 47.9783 | -166.4681 | -0.53992 | -0.71803 | 1.491 | 0.0063806 | 0.00062262 | 0.0011762 | 70.7692 | 71.3617 | 65.0821 | 67.6014 | 82.5843 | 88.6467 | 80.3258 | 65.4861 | 90.0271 | 89.7269 | 69.9018 | 42.9905 | 38.9679 | 73.5885 |  | 1179.0423 | 36.0717 | 32.5605 | 31.8746 | 47.5238 | 34.3562 | 74.011 | 62.6188 | 83.9317 |  |  |  | 767.9966 | 570.8386 | 720.3024 | 879.7933 | 402.2196 | 927.2505 | 836.9216 | 0.29059 | 0.57729 | 494.1655 | 64.534 | 61.1959 | 487.8408 | 57.0601 | 62.0452 | 99.9173 |  | 98.0424 | 79.4446 | 820.8925 | 402.2795 | 35.9317 | 41.0685 | 254.1095 | 263.1983 | 40.7124 |  | 345.5596 | 463.8245 | 700.7613 | 22.5822 |  | 443.3788 |  | 474.316 |  |  | 37.649 | 34.753 | 32.7047 | [5 empty] | 89.5891 |  | 75.0351 | 65.7268 |  | 83.925 | 78.2544 | 212.5803 | 96.44 | 93.7999 | 1024.5682 |  | 684.121 | 63.606 | 61.2739 |  | 104.1434 | 365.7357 | 54.0335 |  | 61.7235 | 58.2642 | 58.984 | 90.4724 | 644.4155 | 461.1819 | 81.57 |  | 80.4544 | 176.8745 | 97.7617 | 87.7621 | 612.2612 | 329.0767 |  | 197.6712 | 86.092 | 0.61851 | 19.133 | 1.8116 | 1.6389 | -13.4081 | 3.0741 | 273.45 | 0.64 | -19.952 | 11.0925 | -2.3486 | 10.9176 | 18.217 | -17.0784 | 8.4209 | 16.7766 | 57.5922 |  |  | 0.31638 | 23.3317 | 101.3787
42838.575 | 13366 | 150.4874 | 153.3631 | 130.5636 | 145.0342 | 90.573 | 47.1412 | 123.654 | 38.5097 | 100.7478 | 93.5495 | 72.1467 | 43.6355 | 29.8333 | 69.3392 | 96.6416 | 97.8283 | 101.1952 | 831.9401 | 98.8676 | 1055.4545 |  |  |  | 100.8317 |  | 98.057 | 130.9286 | 144.5261 | 170.6526 | 72.8728 | 518.4107 | 764.882 | 95.9089 | 121.3995 |  | 488.7337 | 96.7017 |  |  | 98.8868 | 84.6928 | 385.3498 |  | 26.1648 | 38.4353 | 29.251 | 35.0752 | 39.543 | 30.506 | 35.3663 | 16.3611 | 30.9472 | 14.1466 | 22.4526 | 53.5453 | 48.0226 | 62.1357 | 48.9047 | 25.3787 |  |  | -184.2537 | 82.5422 | -2.5609 | 81.117 | 224.588 | -197.3255 | 49.2426 | -166.3893 | -0.33228 | -0.83342 | 1.4927 | 0.006397 | 0.00048955 | 0.0012091 | 70.9087 | 71.4866 | 65.098 | 67.6232 | 83.0934 | 88.6179 | 80.3146 | 66.2936 | 89.9963 | 89.7127 | 69.8981 | 42.997 | 38.966 | 73.585 |  | 1181.931 | 37.2917 | 31.359 | 31.2761 | 47.3035 | 34.3859 | 73.5768 | 62.2134 | 83.7294 |  |  |  | 767.8195 | 570.718 | 720.1748 | 879.656 | 402.2749 | 927.1517 | 836.8563 | -0.27818 | 0.15752 | 493.5363 | 64.6635 | 60.8068 | 487.2192 | 59.3527 | 62.0243 | 99.9036 |  | 98.0195 | 80.2412 | 819.7667 | 398.231 | 35.9097 | 42.5723 | 253.8292 | 262.9457 | 40.6919 |  | 344.2995 | 463.6438 | 700.6879 | 21.6101 |  | 443.229 |  | 474.1574 |  |  | 37.6602 | 34.7498 | 32.7158 | [5 empty] | 89.5589 |  | 74.7011 | 65.7545 |  | 83.5505 | 78.2541 | 212.2664 | 96.326 | 94.2043 | 1023.3843 |  | 684.0281 | 63.4654 | 61.2125 |  | 104.2063 | 365.5574 | 53.492 |  | 61.6584 | 58.8085 | 58.9406 | 90.4561 | 644.4647 | 461.0033 | 81.5301 |  | 80.7967 | 176.677 | 97.8816 | 87.7745 | 612.4401 | 328.8545 |  | 197.524 | 86.0431 | 0.67305 | 19.1147 | 1.8116 | 1.638 | -13.4347 | 3.0741 | 274.47 | 0.75 | -19.9283 | 11.1762 | -1.9686 | 11.0793 | 18.1992 | -17.0588 | 8.5217 | 16.6747 | 57.5798 |  |  | 0.18432 | 21.9764 | 101.329
42838.575 | 13367 | 150.9321 | 153.359 | 130.4864 | 145.0019 | 90.5795 | 47.1538 | 123.6362 | 38.5142 | 100.727 | 93.5377 | 72.1404 | 43.6355 | 29.8313 | 69.3434 | 96.5328 | 97.7974 | 101.0362 | 830.4006 | 98.8352 | 1052.8222 |  |  |  | 100.8421 |  | 98.0618 | 130.7081 | 144.5363 | 170.4155 | 72.356 | 518.366 | 763.5452 | 95.8916 | 121.3232 |  | 488.6836 | 96.6938 |  |  | 98.8908 | 84.9991 | 357.0623 |  | 26.0683 | 37.6835 | 29.1328 | 35.0131 | 39.2134 | 29.8761 | 34.7879 | 16.1799 | 30.9201 | 14.0441 | 22.456 | 53.5722 | 48.0647 | 62.0959 | 48.9261 | 25.3685 |  |  | -184.3161 | 76.4698 | -1.7763 | 82.403 | 224.7273 | -197.338 | 53.1964 | -166.2388 | -0.52844 | -1.1618 | 1.4396 | 0.0064217 | 0.00058812 | 0.0011779 | 71.6501 | 71.5753 | 65.1208 | 67.6867 | 82.5793 | 88.5987 | 80.306 | 65.9636 | 89.9806 | 89.6974 | 69.9028 | 43.0015 | 38.9703 | 73.5904 |  | 1180.9647 | 33.4184 | 31.5193 | 32.5705 | 46.9334 | 34.344 | 73.5498 | 61.9926 | 83.8639 |  |  |  | 767.6438 | 570.5926 | 720.054 | 879.527 | 402.3225 | 927.0626 | 836.8107 | -1.0256 | 0.039022 | 492.9069 | 64.7758 | 60.7192 | 486.5895 | 60.8684 | 62.4081 | 99.8962 |  | 98.0112 | 80.3306 | 817.7413 | 397.0604 | 35.8948 | 43.0297 | 253.5499 | 262.7134 | 40.7032 |  | 342.7706 | 463.4686 | 700.705 | 19.5783 |  | 443.0939 |  | 474.0252 |  |  | 37.6122 | 34.7275 | 32.6906 | [5 empty] | 88.7135 |  | 73.6611 | 65.7459 |  | 83.2654 | 78.0128 | 211.9275 | 96.2296 | 94.6255 | 1021.8122 |  | 683.8787 | 63.4199 | 61.215 |  | 104.3817 | 365.3858 | 53.2831 |  | 61.5392 | 58.6672 | 58.8981 | 90.4385 | 644.5507 | 460.8457 | 81.4734 |  | 81.1987 | 176.6333 | 98.0372 | 87.7407 | 612.803 | 328.6444 |  | 197.3497 | 85.7325 | 0.93794 | 19.115 | 1.8104 | 1.6353 | -13.4653 | 3.0741 | 263.42 | 0.84 | -19.9263 | 10.7442 | -1.6375 | 11.1533 | 18.1859 | -17.0417 | 8.8481 | 16.5506 | 57.5887 |  |  | 0.60975 | 22.7557 | 101.2818
42838.575 | 13368 | 151.1411 | 153.3689 | 130.4252 | 144.9718 | 90.5895 | 47.1716 | 123.6272 | 38.5211 | 100.7139 | 93.5324 | 72.1511 | 43.6413 | 29.8411 | 69.3473 | 96.505 | 97.8387 | 101.15 | 829.861 | 98.8487 | 1049.6533 |  |  |  | 100.8326 |  | 98.054 | 130.4938 | 144.5233 | 169.4026 | 71.6225 | 520.3708 | 764.7003 | 95.9099 | 121.2738 |  | 487.695 | 96.6871 |  |  | 98.8976 | 85.0066 | 408.7783 |  | 25.9945 | 36.6848 | 28.9688 | 34.8381 | 38.9877 | 29.3426 | 34.3932 | 16.2247 | 30.8849 | 13.8734 | 22.4662 | 53.5945 | 48.1088 | 62.053 | 48.9297 | 25.3566 |  |  | -184.3181 | 72.3359 | -0.44041 | 84.4893 | 224.5899 | -197.3229 | 55.8229 | -166.0601 | -0.35972 | -1.0153 | 1.3733 | 0.0065482 | 0.00059633 | 0.0011253 | 71.3502 | 71.6093 | 65.1172 | 67.7722 | 82.1868 | 88.5938 | 80.3064 | 67.0304 | 89.9648 | 89.6865 | 69.9068 | 43.0162 | 38.9824 | 73.591 |  | 1177.4728 | 30.3133 | 28.8389 | 30.8494 | 46.3482 | 34.2673 | 73.186 | 61.5758 | 83.6605 |  |  |  | 767.4557 | 570.4396 | 719.9115 | 879.34 | 402.3448 | 926.9587 | 836.7644 | -1.7362 | -0.064257 | 492.2897 | 64.9099 | 60.9093 | 485.9681 | 60.3273 | 62.1826 | 99.897 |  | 98.0137 | 79.9988 | 818.4066 | 421.8269 | 35.8949 | 41.6704 | 253.2801 | 262.4834 | 40.6835 |  | 341.4374 | 463.3122 | 700.5871 | 19.5924 |  | 442.9348 |  | 473.8787 |  |  | 37.5506 | 34.6739 | 32.6367 | [5 empty] | 88.8876 |  | 72.4199 | 65.7749 |  | 82.4925 | 77.7083 | 211.8611 | 96.4078 | 94.9019 | 1026.4368 |  | 683.7505 | 63.3761 | 61.0674 |  | 104.3157 | 365.2146 | 53.8162 |  | 61.3656 | 58.549 | 58.8511 | 90.4256 | 644.6391 | 460.6064 | 81.3255 |  | 81.6338 | 176.3848 | 98.2266 | 87.7081 | 613.0934 | 328.4552 |  | 197.2053 | 85.7416 | 0.83759 | 19.1157 | 1.8119 | 1.6379 | -13.4264 | 3.0741 | 277.9 | 0.74 | -19.9037 | 10.433 | -0.81407 | 11.2754 | 18.1643 | -17.026 | 9.0559 | 16.4437 | 57.5651 |  |  | 0.94574 | 21.1928 | 101.213
42838.575 | 13369 | 151.2112 | 153.3716 | 130.3655 | 144.9323 | 90.5779 | 47.189 | 123.6121 | 38.5273 | 100.694 | 93.5212 | 72.1501 | 43.6474 | 29.8404 | 69.3536 | 96.5405 | 97.8088 | 101.1208 | 829.5927 | 98.8574 | 1046.7053 |  |  |  | 100.8432 |  | 98.0512 | 128.6182 | 144.7286 | 168.8558 | 72.2721 | 529.2379 | 773.4401 | 95.9385 | 121.3448 |  | 486.0042 | 96.6785 |  |  | 98.9092 | 84.604 | 438.1604 |  | 26.0309 | 36.1122 | 28.9318 | 34.7967 | 39.2364 | 29.2256 | 34.4276 | 16.3817 | 30.9089 | 13.7273 | 22.4797 | 53.5793 | 48.1548 | 62.0126 | 48.9371 | 25.3347 |  |  | -184.2491 | 69.0083 | 1.2688 | 87.7538 | 224.5991 | -197.3071 | 57.3737 | -165.9996 | -0.52319 | -0.98616 | 1.4658 | 0.0066533 | 0.00058483 | 0.0011713 | 71.2007 | 71.6626 | 65.1242 | 67.7265 | 82.4409 | 88.5711 | 80.2968 | 67.3281 | 89.9393 | 89.6638 | 69.9076 | 43.0147 | 38.9822 | 73.5865 |  | 1173.9697 | 28.8659 | 26.0242 | 27.1676 | 45.9247 | 34.2158 | 73.2995 | 61.297 | 83.8248 |  |  |  | 767.3081 | 570.2838 | 719.768 | 879.0923 | 402.3772 | 926.8506 | 836.6127 | -1.0937 | 0.01772 | 491.674 | 65.0155 | 60.8041 | 485.3578 | 60.1822 | 62.5828 | 99.8984 |  | 98.0077 | 80.8873 | 820.3285 | 467.6846 | 35.8722 | 41.1064 | 252.9832 | 262.1745 | 40.6484 |  | 341.3625 | 463.1436 | 700.3756 | 20.2704 |  | 442.7626 |  | 473.7324 |  |  | 37.5194 | 34.6405 | 32.6065 | [5 empty] | 89.4403 |  | 71.8757 | 65.813 |  | 81.9155 | 77.347 | 211.8087 | 96.8198 | 95.1531 | 1031.6219 |  | 683.4744 | 63.3622 | 61.0033 |  | 104.2086 | 365.0594 | 53.7236 |  | 61.3108 | 58.6712 | 58.7969 | 90.3981 | 644.737 | 460.3597 | 81.2088 |  | 82.0717 | 176.2627 | 98.4272 | 87.6922 | 613.4222 | 328.2701 |  | 197.0597 | 85.7644 | 0.58364 | 19.1163 | 1.8119 | 1.6376 | -13.3548 | 3.0742 | 263.36 | 0.86 | -19.8877 | 10.1808 | 1.3804 | 11.4806 | 18.1612 | -17.022 | 9.179 | 16.4387 | 57.5197 |  |  | 1.1005 | 20.1613 | 101.1243
42838.575 | 13370 | 151.2041 | 153.3669 | 130.3032 | 144.8984 | 90.5775 | 47.1988 | 123.5974 | 38.5191 | 100.6708 | 93.4988 | 72.1431 | 43.6498 | 29.8368 | 69.3475 | 96.485 | 97.8293 | 101.035 | 828.5333 | 98.8529 | 1043.0797 |  |  |  | 100.8681 |  | 98.0601 | 127.5506 | 144.8138 | 168.2378 | 72.9185 | 537.7315 | 778.9229 | 95.8975 | 121.2509 |  | 485.8061 | 96.6588 |  |  | 98.8803 | 84.2563 | 440.7479 |  | 26.0275 | 35.4767 | 29.1184 | 35.1245 | 39.3015 | 29.3857 | 34.6701 | 16.4406 | 30.864 | 13.7076 | 22.4934 | 53.5679 | 48.1737 | 61.9715 | 48.9426 | 25.2898 |  |  | -184.3312 | 68.7284 | 2.3287 | 89.2803 | 224.6261 | -197.3196 | 60.3616 | -165.8826 | -0.53798 | -0.92196 | 1.4082 | 0.0065564 | 0.00063247 | 0.0011631 | 71.1874 | 71.7374 | 65.1259 | 67.6881 | 83.1398 | 88.5501 | 80.2854 | 67.1509 | 89.9259 | 89.6526 | 69.9087 | 43.0239 | 38.9893 | 73.5857 |  | 1171.358 | 29.2904 | 25.5147 | 24.2168 | 45.7442 | 34.1893 | 73.5335 | 61.1832 | 83.9022 |  |  |  | 767.1369 | 570.1402 | 719.6381 | 878.961 | 402.3927 | 926.7444 | 836.5245 | -0.96726 | 0.26022 | 491.0743 | 65.1112 | 60.7609 | 484.7799 | 60.9751 | 62.6069 | 99.8929 |  | 98.0101 | 80.5358 | 819.8418 | 483.8194 | 35.8648 | 41.0558 | 252.6866 | 261.8629 | 40.6265 |  | 340.7179 | 462.9767 | 700.2721 | 20.792 |  | 442.6244 |  | 473.595 |  |  | 37.4587 | 34.6166 | 32.575 | [5 empty] | 90.3065 |  | 71.2827 | 65.8374 |  | 82.2049 | 77.4818 | 211.7767 | 97.5167 | 95.5981 | 1031.9466 |  | 683.3219 | 63.2677 | 61.0042 |  | 104.1044 | 364.9249 | 53.9895 |  | 61.327 | 58.8488 | 58.7733 | 90.3856 | 644.8537 | 460.1871 | 81.137 |  | 82.4622 | 176.4117 | 98.6345 | 87.7052 | 613.8294 | 328.0577 |  | 196.9209 | 85.5912 | 0.63446 | 19.1168 | 1.812 | 1.6362 | -13.4441 | 3.0741 | 245.73 | 1.07 | -19.8782 | 10.1497 | 1.8683 | 11.5681 | 18.1671 | -17.0271 | 9.4175 | 16.3875 | 57.4998 |  |  | 1.0502 | 20.0643 | 101.0776
42838.575 | 13371 | 150.8864 | 153.3514 | 130.2542 | 144.8632 | 90.5906 | 47.2028 | 123.5821 | 38.5325 | 100.6651 | 93.5062 | 72.1448 | 43.6612 | 29.8532 | 69.3542 | 96.4739 | 97.8579 | 101.0208 | 827.834 | 98.856 | 1039.0984 |  |  |  | 100.8727 |  | 98.0706 | 127.1413 | 144.807 | 167.8561 | 72.1036 | 537.2614 | 776.6096 | 95.8873 | 121.2045 |  | 485.5121 | 96.6535 |  |  | 98.8837 | 84.0498 | 429.6517 |  | 26.0368 | 34.8245 | 29.085 | 35.2198 | 39.4991 | 29.705 | 34.9099 | 16.6162 | 30.8402 | 13.7559 | 22.5021 | 53.5445 | 48.1786 | 61.9219 | 48.9409 | 25.2525 |  |  | -184.3398 | 107.7242 | 5.17 | 93.4786 | 224.6175 | -197.3347 | 61.5017 | -165.859 | -0.48096 | -0.92049 | 1.4601 | 0.006627 | 0.00058483 | 0.0011845 | 71.7336 | 71.7995 | 65.1267 | 67.6972 | 82.9296 | 88.5229 | 80.2676 | 66.9351 | 89.906 | 89.6301 | 69.9112 | 43.0341 | 38.9898 | 73.588 |  | 1169.5711 | 29.3793 | 32.7226 | 26.1018 | 45.6116 | 34.1794 | 73.4072 | 61.2182 | 83.8678 |  |  |  | 766.9501 | 570.0008 | 719.5079 | 878.8226 | 402.5084 | 926.6393 | 836.4468 | -1.2419 | 0.10616 | 490.5135 | 65.2398 | 61.1815 | 484.2176 | 63.4511 | 62.0864 | 99.8777 |  | 98.021 | 79.9615 | 816.6023 | 468.6573 | 35.8724 | 41.6313 | 252.4061 | 261.5931 | 40.6127 |  | 338.7342 | 462.7862 | 700.3303 | 21.4817 |  | 442.4828 |  | 473.474 |  |  | 37.4113 | 34.6101 | 32.5519 | [5 empty] | 90.1293 |  | 71.406 | 65.8603 |  | 82.4028 | 77.1951 | 211.6311 | 98.4064 | 96.2023 | 1035.5837 |  | 683.0787 | 63.1276 | 60.9762 |  | 103.9825 | 364.7586 | 54.4742 |  | 61.1767 | 58.7479 | 58.7313 | 90.383 | 644.9821 | 460.0175 | 81.1046 |  | 82.8507 | 176.4678 | 98.8407 | 87.7418 | 614.156 | 327.8927 |  | 196.8101 | 84.9644 | 0.70236 | 19.1157 | 1.8111 | 1.6357 | -13.4021 | 3.0742 | 210.94 | 0.73 | -19.87 | 12.6935 | 2.7808 | 11.8244 | 18.1763 | -17.0367 | 9.511 | 16.2292 | 57.5188 |  |  | 1.0392 | 20.3352 | 101.0279
42838.575 | 13372 | 150.8294 | 153.3671 | 130.1981 | 144.8424 | 90.6068 | 47.2314 | 123.5879 | 38.5403 | 100.651 | 93.4936 | 72.1584 | 43.6654 | 29.858 | 69.3625 | 96.4811 | 97.8763 | 101.0659 | 826.9286 | 98.8288 | 1034.9531 |  |  |  | 100.8635 |  | 98.0579 | 128.9782 | 144.5986 | 169.4672 | 72.1003 | 530.3494 | 770.7995 | 95.824 | 121.2561 |  | 485.6631 | 96.6634 |  |  | 98.8861 | 85.1921 | 350.2982 |  | 26.7337 | 34.9175 | 30.1078 | 35.5083 | 39.4468 | 29.9354 | 35.095 | 16.7523 | 30.8456 | 13.7169 | 22.5019 | 53.5561 | 48.1927 | 61.8808 | 48.9375 | 25.2212 |  |  | -184.2944 | 109.2547 | 6.3752 | 92.263 | 224.6938 | -197.3177 | 53.0703 | -166.131 | -0.26106 | -0.61775 | 1.487 | 0.0064792 | 0.00052734 | 0.001168 | 72.3824 | 71.8088 | 65.1348 | 67.7527 | 82.1044 | 88.5046 | 80.258 | 67.2318 | 89.8816 | 89.6083 | 69.9086 | 43.038 | 38.9897 | 73.5859 |  | 1168.1479 | 28.3844 | 29.0036 | 28.6931 | 45.4938 | 34.1457 | 73.5891 | 61.6936 | 83.2286 |  |  |  | 766.7658 | 569.9059 | 719.3918 | 878.6902 | 402.6401 | 926.5524 | 836.4615 | 0.26208 | 0.10673 | 489.9391 | 65.4079 | 61.6683 | 483.6287 | 65.6934 | 62.6513 | 99.8818 |  | 98.0202 | 80.3376 | 811.9735 | 440.1054 | 35.8918 | 42.0529 | 252.1443 | 261.3926 | 40.6062 |  | 335.4225 | 462.5814 | 700.2357 | 23.3709 |  | 442.2985 |  | 473.3128 |  |  | 37.3696 | 34.5917 | 32.5272 | [5 empty] | 89.1132 |  | 71.5052 | 65.9131 |  | 82.0635 | 76.6857 | 211.6742 | 99.1278 | 96.8337 | 1039.1919 |  | 682.7144 | 62.9593 | 60.8001 |  | 103.7679 | 364.5523 | 55.0589 |  | 60.7334 | 58.4511 | 58.6849 | 90.3773 | 645.1191 | 459.85 | 81.1376 |  | 83.2768 | 176.4199 | 99.0314 | 87.7749 | 614.3958 | 327.7552 |  | 196.6541 | 84.8318 | 0.69809 | 19.1156 | 1.8127 | 1.6362 | -13.4173 | 3.0741 | 207.88 | 0.7 | -19.9039 | 12.7853 | 3.0884 | 11.7491 | 18.1863 | -17.0425 | 8.8384 | 15.9667 | 57.5021 |  |  | 1.1458 | 22.5586 | 100.978
42838.5751 | 13373 | 150.83 | 153.3579 | 130.1174 | 144.7978 | 90.5937 | 47.2299 | 123.5761 | 38.5426 | 100.6238 | 93.4747 | 72.1549 | 43.6632 | 29.8455 | 69.3555 | 96.4847 | 97.8734 | 101.1142 | 825.6495 | 98.7315 | 1031.6423 |  |  |  | 100.8532 |  | 98.0471 | 132.3998 | 144.1928 | 170.2169 | 72.9905 | 521.0803 | 767.4636 | 95.7593 | 121.2895 |  | 488.1785 | 96.6685 |  |  | 98.9095 | 85.9606 | 220.6127 |  | 29.06 | 35.593 | 32.6792 | 36.8221 | 40.1755 | 30.4585 | 35.4087 | 16.7822 | 30.8236 | 13.7425 | 22.5132 | 53.5646 | 48.1824 | 61.8363 | 48.9434 | 25.201 |  |  | -184.257 | 156.6781 | 1.0618 | 77.9812 | 224.6261 | -197.3531 | 39.5074 | -166.7494 | -0.43854 | -0.75685 | 1.5156 | 0.006213 | 0.00049941 | 0.0011828 | 72.7142 | 71.793 | 65.15 | 67.791 | 81.1939 | 88.4931 | 80.254 | 67.1018 | 89.8655 | 89.5971 | 69.9097 | 43.0549 | 39.0098 | 73.5934 |  | 1167.8441 | 27.8379 | 27.0913 | 26.5185 | 45.4155 | 34.116 | 73.9223 | 62.1052 | 82.9399 |  |  |  | 766.577 | 569.8293 | 719.2497 | 878.5414 | 402.7579 | 926.4544 | 836.4797 | -0.49444 | 0.13298 | 489.3481 | 65.6353 | 61.6476 | 483.0028 | 64.7974 | 64.0388 | 99.9096 |  | 98.016 | 79.9339 | 809.8785 | 418.9583 | 35.9131 | 42.1703 | 251.8975 | 261.2429 | 40.5982 |  | 331.8338 | 462.3952 | 700.1246 | 27.6921 |  | 442.1382 |  | 473.1667 |  |  | 37.3705 | 34.5835 | 32.5199 | [5 empty] | 88.6198 |  | 71.0858 | 66.0101 |  | 81.3175 | 76.5464 | 211.6644 | 99.5085 | 97.3004 | 1038.1341 |  | 682.4523 | 62.7511 | 60.5169 |  | 103.5457 | 364.3595 | 54.6766 |  | 60.3934 | 58.3093 | 58.6602 | 90.3644 | 645.2507 | 459.7021 | 81.1545 |  | 83.7214 | 176.3359 | 99.2251 | 87.8002 | 614.6429 | 327.5698 |  | 196.443 | 85.106 | 0.91642 | 19.1164 | 1.8119 | 1.6353 | -13.4762 | 3.0742 | 197.38 | 1.02 | -19.9187 | 15.3274 | 1.2618 | 10.8134 | 18.1993 | -17.0587 | 7.6324 | 15.6854 | 57.481 |  |  | 1.203 | 26.4813 | 100.9218
42838.5751 | 13374 | 151.2013 | 153.3683 | 130.0539 | 144.7774 | 90.6128 | 47.2434 | 123.57 | 38.5561 | 100.6229 | 93.4695 | 72.1641 | 43.6854 | 29.862 | 69.3648 | 96.4694 | 97.825 | 101.0892 | 825.0193 | 98.7281 | 1029.2816 |  |  |  | 100.8528 |  | 98.0545 | 134.3017 | 143.8728 | 169.4903 | 73.0201 | 516.4635 | 761.8617 | 95.7756 | 121.495 |  | 489.6803 | 96.6558 |  |  | 98.9306 | 86.3824 | 121.7822 |  | 29.5745 | 36.5748 | 31.7363 | 36.6662 | 40.5072 | 31.3238 | 35.9478 | 16.8086 | 30.8346 | 13.8455 | 22.5297 | 53.5633 | 48.177 | 61.7886 | 48.9553 | 25.1995 |  |  | -184.351 | 180.4112 | -4.0237 | 70.7056 | 224.7128 | -197.407 | 32.9218 | -167.1187 | -0.29959 | -0.70356 | 1.5007 | 0.0060602 | 0.00048298 | 0.0011664 | 73.2075 | 71.8351 | 65.1446 | 67.7693 | 81.7632 | 88.4731 | 80.2476 | 67.4752 | 89.8529 | 89.5767 | 69.9153 | 43.053 | 39.0018 | 73.5849 |  | 1166.9941 | 27.8889 | 26.0865 | 25.1174 | 45.314 | 34.0871 | 73.8091 | 62.2037 | 83.1823 |  |  |  | 766.4041 | 569.732 | 719.1225 | 878.3996 | 402.9223 | 926.348 | 836.4061 | 0.076293 | 0.10236 | 488.7247 | 65.876 | 61.4681 | 482.3243 | 60.6378 | 65.0847 | 99.9259 |  | 98.0091 | 79.5601 | 807.9796 | 411.7284 | 35.9158 | 42.5278 | 251.6519 | 261.0892 | 40.5895 |  | 330.3885 | 462.1934 | 699.944 | 29.0502 |  | 441.966 |  | 473.0217 |  |  | 37.3704 | 34.5477 | 32.5023 | [5 empty] | 88.6346 |  | 70.917 | 66.0698 |  | 80.8197 | 76.3514 | 211.5952 | 99.915 | 97.6649 | 1032.9061 |  | 682.2915 | 62.623 | 60.3435 |  | 103.4025 | 364.1862 | 54.2133 |  | 60.3093 | 58.3444 | 58.6478 | 90.3531 | 645.3591 | 459.5444 | 81.1854 |  | 84.1575 | 176.4518 | 99.4597 | 87.8279 | 614.9432 | 327.4675 |  | 196.2168 | 85.0649 | 0.79603 | 19.1149 | 1.8106 | 1.6342 | -13.4204 | 3.0741 | 170.2 | 0.77 | -19.9074 | 16.4735 | -2.4602 | 10.3129 | 18.2287 | -17.0853 | 6.9772 | 15.5732 | 57.4438 |  |  | 1.1939 | 29.4191 | 100.8707
42838.5751 | 13375 | 151.3752 | 153.3536 | 129.9743 | 144.739 | 90.6182 | 47.251 | 123.5482 | 38.5542 | 100.6038 | 93.4556 | 72.1627 | 43.6882 | 29.8599 | 69.3662 | 96.4547 | 97.7428 | 101.0781 | 824.7718 | 98.7456 | 1027.0358 |  |  |  | 100.8302 |  | 98.0431 | 134.9863 | 143.6805 | 168.1448 | 74.4906 | 514.2106 | 759.8815 | 95.8153 | 121.5946 |  | 491.1115 | 96.6483 |  |  | 98.9614 | 86.7738 | 21.3595 |  | 28.7727 | 36.3363 | 32.3054 | 36.269 | 40.5596 | 31.5108 | 35.8697 | 16.7181 | 30.7841 | 13.8993 | 22.5163 | 53.5474 | 48.1686 | 61.7384 | 48.9679 | 25.1894 |  |  | -184.3772 | 189.2067 | -5.5896 | 68.064 | 224.6064 | -197.3525 | 37.9664 | -166.9787 | -0.36809 | -0.94126 | 1.4967 | 0.0059124 | 0.00035977 | 0.0011335 | 73.9077 | 71.8786 | 65.1604 | 67.7509 | 81.7308 | 88.4552 | 80.232 | 66.6595 | 89.8197 | 89.5577 | 69.9122 | 43.06 | 39.0033 | 73.583 |  | 1165.9316 | 26.7295 | 26.4785 | 25.1747 | 45.2349 | 34.0713 | 73.7426 | 62.2875 | 83.6598 |  |  |  | 766.2386 | 569.647 | 718.9979 | 878.3423 | 403.07 | 926.2823 | 836.3692 | 0.061351 | 0.15752 | 488.0728 | 66.0933 | 61.4184 | 481.628 | 57.9155 | 65.4728 | 99.9276 |  | 97.9948 | 79.9044 | 806.5042 | 409.5109 | 35.9299 | 42.5225 | 251.4079 | 260.911 | 40.6067 |  | 327.8764 | 461.9752 | 699.8304 | 29.8302 |  | 441.7883 |  | 472.8706 |  |  | 37.3671 | 34.5258 | 32.4851 | [5 empty] | 88.4577 |  | 71.1254 | 66.0711 |  | 80.3968 | 76.2089 | 211.5731 | 100.3181 | 98.0758 | 1030.051 |  | 682.2941 | 62.6239 | 60.3354 |  | 103.4738 | 364.0222 | 53.9315 |  | 60.4328 | 58.4476 | 58.6656 | 90.3489 | 645.4647 | 459.3629 | 81.1893 |  | 84.6138 | 176.6733 | 99.6916 | 87.8392 | 615.2836 | 327.3547 |  | 196.0073 | 85.1518 | 0.62111 | 19.1158 | 1.8118 | 1.6371 | -13.3944 | 3.0741 | 166.42 | 0.99 | -19.8786 | 16.8638 | -2.8985 | 10.1145 | 18.23 | -17.0882 | 7.4951 | 15.3784 | 57.423 |  |  | 1.3209 | 32.3929 | 100.8503
42838.5751 | 13376 | 151.284 | 153.3484 | 129.8889 | 144.6904 | 90.6143 | 47.2555 | 123.5276 | 38.5495 | 100.5758 | 93.4388 | 72.157 | 43.6843 | 29.8548 | 69.3651 | 96.4405 | 97.6964 | 100.9664 | 824.5754 | 98.7413 | 1024.3955 |  |  |  | 100.816 |  | 98.0459 | 135.4626 | 143.5578 | 167.6802 | 76.0091 | 512.9773 | 756.2589 | 95.826 | 121.3206 |  | 492.4022 | 96.6313 |  |  | 98.9572 | 86.9868 |  |  | 28.67 | 36.374 | 33.3153 | 37.3432 | 41.9611 | 32.0626 | 36.1177 | 16.8177 | 30.7675 | 13.8362 | 22.5366 | 53.5338 | 48.1539 | 61.6879 | 48.9644 | 25.1559 |  |  | -184.3358 | 194.3328 | -4.4258 | 72.0987 | 224.5242 | -197.319 | 50.1468 | -166.3788 | -0.35778 | -1.0623 | 1.5254 | 0.005868 | 0.00038606 | 0.0011516 | 74.4518 | 71.9272 | 65.1623 | 67.7729 | 82.1461 | 88.4408 | 80.2245 | 66.844 | 89.7984 | 89.5355 | 69.9198 | 43.0668 | 39.0078 | 73.5765 |  | 1164.8312 | 26.2064 | 25.5654 | 25.6769 | 45.2146 | 34.0404 | 73.2158 | 61.5851 | 83.6822 |  |  |  | 766.0654 | 569.5408 | 718.8703 | 878.2532 | 403.2147 | 926.1993 | 836.2583 | 1.7507 | 0.22827 | 487.403 | 66.3549 | 61.1726 | 480.923 | 55.5259 | 65.4962 | 99.9278 |  | 97.9895 | 80.848 | 806.4636 | 408.5957 | 35.9005 | 42.2604 | 251.1557 | 260.7419 | 40.6039 |  | 326.9496 | 461.7703 | 699.7795 | 30.1157 |  | 441.6291 |  | 472.727 |  |  | 37.3837 | 34.5111 | 32.4673 | [5 empty] | 88.9256 |  | 71.5424 | 66.0433 |  | 80.1691 | 76.2511 | 211.3326 | 100.5686 | 98.3114 | 1029.8381 |  | 682.1573 | 62.6908 | 60.202 |  | 103.5244 | 363.8762 | 54.3147 |  | 60.3639 | 58.0011 | 58.6946 | 90.3327 | 645.5727 | 459.1652 | 81.2115 |  | 85.0607 | 176.7426 | 99.9063 | 87.8431 | 615.7275 | 327.1675 |  | 195.8091 | 85.4859 | 0.71163 | 19.1163 | 1.8118 | 1.6379 | -13.3296 | 3.0741 | 137.49 | 1.35 | -19.8659 | 17.0918 | -2.5794 | 10.4107 | 18.2432 | -17.1022 | 8.6216 | 15.3072 | 57.4166 |  |  | 1.3754 |  | 100.8201
42838.5751 | 13377 | 151.2408 | 153.348 | 129.8187 | 144.6617 | 90.6312 | 47.2752 | 123.518 | 38.5579 | 100.5551 | 93.4268 | 72.1626 | 43.6925 | 29.8577 | 69.3652 | 96.458 | 97.7225 | 100.9516 | 824.1657 | 98.7444 | 1021.6676 |  |  |  | 100.8356 |  | 98.06 | 133.1923 | 143.8318 | 169.8685 | 76.8745 | 512.624 | 751.6728 | 95.8602 | 121.1999 |  | 492.307 | 96.6301 |  |  | 98.96 | 86.491 |  |  | 27.5487 | 36.3229 | 32.2195 | 36.9665 | 41.4945 | 32.6809 | 36.4636 | 16.982 | 30.77 | 13.7741 | 22.547 | 53.4841 | 48.1452 | 61.6395 | 48.9548 | 25.1421 |  |  | -184.3516 | 178.7802 | -0.29847 | 81.2287 | 224.5729 | -197.2907 | 60.4622 | -165.8892 | -0.3714 | -1.2308 | 1.4561 | 0.0059058 | 0.00035484 | 0.0011401 | 75.0279 | 72.0607 | 65.1777 | 67.7512 | 82.4452 | 88.4219 | 80.2143 | 67.1991 | 89.7904 | 89.5269 | 69.9173 | 43.0742 | 39.0074 | 73.5787 |  | 1164.5048 | 28.3762 | 25.0666 | 24.1386 | 45.5135 | 34.0306 | 73.0226 | 61.3196 | 83.5261 |  |  |  | 765.876 | 569.3858 | 718.7427 | 878.1102 | 403.3756 | 926.0854 | 836.1031 | 1.9359 | 0.50273 | 486.6982 | 66.6364 | 61.1766 | 480.2103 | 54.1983 | 65.4781 | 99.9272 |  | 97.9895 | 81.1608 | 805.8162 | 425.8179 | 35.8386 | 42.258 | 250.8688 | 260.5368 | 40.5857 |  | 327.8656 | 461.5959 | 699.8097 | 29.7146 |  | 441.4736 |  | 472.6007 |  |  | 37.3477 | 34.4886 | 32.4431 | [5 empty] | 90.2232 |  | 70.8731 | 66.0243 |  | 80.1313 | 76.3696 | 211.1477 | 100.8723 | 98.5512 | 1029.1953 |  | 682.0299 | 62.6237 | 60.031 |  | 103.3443 | 363.7271 | 54.4854 |  | 60.2606 | 57.6613 | 58.6945 | 90.3092 | 645.6888 | 458.8774 | 81.2692 |  | 85.561 | 177.0871 | 100.1019 | 87.8539 | 652.8672 | 326.9922 |  | 195.625 | 85.9572 | 0.84612 | 19.1161 | 1.8111 | 1.6369 | -13.4339 | 3.0741 | 140.89 | 0.73 | -19.916 | 16.3922 | -0.66978 | 11.0493 | 18.2636 | -17.1183 | 9.4765 | 15.3782 | 57.4286 |  |  | 1.1331 |  | 100.7709
42838.5751 | 13378 | 151.4398 | 153.3263 | 129.7342 | 144.6286 | 90.637 | 47.282 | 123.5102 | 38.5546 | 100.5488 | 93.4173 | 72.169 | 43.6919 | 29.8632 | 69.3699 | 96.454 | 97.7071 | 100.9627 | 823.0959 | 98.7188 | 1018.0083 |  |  |  | 100.8259 |  | 98.047 | 130.4729 | 144.2084 | 170.5919 | 78.4501 | 518.9816 | 757.6288 | 95.8767 | 121.0925 |  | 490.6526 | 96.6065 |  |  | 98.9463 | 86.6182 | 6.347 |  | 26.7388 | 35.7607 | 30.9789 | 36.2053 | 40.2369 | 32.6491 | 36.2829 | 16.9075 | 30.7429 | 13.7603 | 22.5525 | 53.4938 | 48.1221 | 61.5877 | 48.9513 | 25.1086 |  |  | -184.4068 | 161.9186 | 3.0916 | 87.6145 | 224.6379 | -197.34 | 60.1251 | -165.8715 | -0.25717 | -0.73671 | 1.4738 | 0.0059617 | 0.00051091 | 0.0011253 | 75.5468 | 72.2337 | 65.1899 | 67.7509 | 83.0482 | 88.4086 | 80.201 | 66.5555 | 89.7692 | 89.5115 | 69.9243 | 43.0782 | 39.0195 | 73.5799 |  | 1164.5671 | 30.0759 | 29.4274 | 23.9441 | 45.6863 | 34.0253 | 73.6564 | 61.4049 | 83.8035 |  |  |  | 765.6868 | 569.2153 | 718.6041 | 877.9546 | 403.5092 | 925.9629 | 835.9985 | 2.3018 | 0.29922 | 485.9873 | 66.9342 | 61.5841 | 479.5253 | 55.767 | 64.7453 | 99.9165 |  | 97.9782 | 80.7267 | 803.0442 | 445.7092 | 35.7974 | 42.3885 | 250.55 | 260.2895 | 40.5584 |  | 328.5314 | 461.4198 | 699.7687 | 29.0796 |  | 441.3026 |  | 472.4442 |  |  | 37.2982 | 34.4646 | 32.4231 | [5 empty] | 89.9864 |  | 70.5089 | 66.0503 |  | 80.3954 | 76.6505 | 211.0652 | 101.1309 | 98.8143 | 1027.8355 |  | 681.9225 | 62.56 | 59.8985 |  | 103.1044 | 363.5823 | 54.0651 |  | 60.0707 | 57.6348 | 58.6653 | 90.285 | 645.8288 | 458.5727 | 81.3086 |  | 86.0728 | 177.3867 | 100.3236 | 87.8477 | 665.9946 | 326.7919 |  | 195.3979 | 85.27 | 0.5304 | 19.1168 | 1.8101 | 1.6371 | -13.34 | 3.0742 | 158.99 | 0.79 | -19.9352 | 15.5859 | 2.1536 | 11.4649 | 18.2653 | -17.1196 | 9.4496 | 15.4303 | 57.4238 |  |  | 0.94363 | 32.7507 | 100.7157
42838.5751 | 13379 | 151.4388 | 153.3196 | 129.6579 | 144.5874 | 90.6287 | 47.294 | 123.4927 | 38.5573 | 100.5238 | 93.4054 | 72.1602 | 43.7001 | 29.8579 | 69.3641 | 96.4242 | 97.6988 | 100.9222 | 821.8989 | 98.697 | 1015.793 |  |  |  | 100.794 |  | 98.0271 | 129.1624 | 144.3253 | 169.9742 | 76.3356 | 520.6689 | 754.8866 | 95.8563 | 121.0256 |  | 488.6133 | 96.6065 |  |  | 98.9479 | 86.6142 | 80.6445 |  | 26.4548 | 36.0763 | 30.4727 | 36.1632 | 40.1352 | 32.4206 | 36.0881 | 16.6172 | 30.7223 | 13.7461 | 22.559 | 53.48 | 48.1162 | 61.5418 | 48.9451 | 25.0713 |  |  | -184.3608 | 149.1298 | 5.9763 | 90.7963 | 224.6681 | -197.3085 | 57.3363 | -165.9523 | -0.39689 | -1.0428 | 1.3481 | 0.0061375 | 0.00050105 | 0.0011368 | 76.003 | 72.3606 | 65.1958 | 67.7945 | 82.7 | 88.3952 | 80.1944 | 67.1841 | 89.7482 | 89.4903 | 69.9318 | 43.0904 | 39.028 | 73.5809 |  | 1166.0728 | 36.5556 | 31.4649 | 25.3065 | 46.1609 | 34.054 | 73.8035 | 61.9244 | 83.701 |  |  |  | 765.5217 | 569.0711 | 718.4713 | 877.8208 | 403.6157 | 925.8533 | 835.9072 | 2.4762 | 0.89454 | 485.3452 | 67.231 | 61.8547 | 478.9112 | 59.9869 | 64.0972 | 99.9045 |  | 97.9699 | 80.4125 | 800.1897 | 449.8431 | 35.7759 | 42.4028 | 250.2324 | 260.0056 | 40.521 |  | 326.631 | 461.2134 | 699.599 | 28.4585 |  | 441.1622 |  | 472.3163 |  |  | 37.2449 | 34.4508 | 32.3942 | [5 empty] | 90.2054 |  | 70.2194 | 66.0672 |  | 80.9515 | 76.3203 | 211.0701 | 101.2908 | 99.0774 | 1022.5971 |  | 681.8824 | 62.4246 | 59.8667 |  | 102.8495 | 363.4347 | 54.4236 |  | 60.0221 | 57.9833 | 58.5674 | 90.2572 | 645.9582 | 458.1763 | 81.4021 |  | 86.6118 | 177.2072 | 100.5523 | 87.8001 | 671.1912 | 326.5772 |  | 195.1648 | 85.9652 | 0.63817 | 19.1162 | 1.8118 | 1.6392 | -13.3331 | 3.0742 | 166.77 | 1.2 | -19.9188 | 14.9654 | 2.9959 | 11.6772 | 18.2597 | -17.1118 | 9.2244 | 15.2851 | 57.3894 |  |  | 0.22704 | 30.425 | 100.6682
42838.5751 | 13380 | 151.5545 | 153.3311 | 129.5931 | 144.5507 | 90.627 | 47.3103 | 123.486 | 38.5614 | 100.5101 | 93.3975 | 72.1654 | 43.7081 | 29.8613 | 69.3772 | 96.4288 | 97.7345 | 100.9726 | 821.4622 | 98.7024 | 1014.465 |  |  |  | 100.7769 |  | 98.0185 | 128.9884 | 144.3251 | 170.1583 | 74.6601 | 520.0468 | 750.4528 | 95.8585 | 121.0585 |  | 487.456 | 96.605 |  |  | 98.9418 | 86.4509 | 115.3665 |  | 26.3275 | 36.5095 | 30.0235 | 36.0442 | 39.7832 | 32.2624 | 35.9565 | 16.4374 | 30.7171 | 13.7883 | 22.5609 | 53.4536 | 48.0915 | 61.4944 | 48.9387 | 25.084 |  |  | -184.3766 | 139.6673 | 7.7137 | 94.2429 | 224.7069 | -197.315 | 55.0364 | -166.1475 | -0.42394 | -0.82105 | 1.5242 | 0.0061112 | 0.00046655 | 0.0011647 | 76.3221 | 72.3863 | 65.2183 | 67.8518 | 82.4268 | 88.371 | 80.1897 | 67.5835 | 89.7347 | 89.4708 | 69.9349 | 43.1027 | 39.0362 | 73.5865 |  | 1171.0545 | 40.087 | 37.078 | 31.7729 | 46.5504 | 34.1535 | 74.5006 | 62.9175 | 83.879 |  |  |  | 765.3309 | 568.9267 | 718.3393 | 877.68 | 403.693 | 925.7626 | 835.8108 | 1.3043 | 0.25033 | 484.7397 | 67.461 | 61.932 | 478.3244 | 60.8904 | 62.8887 | 99.8776 |  | 97.9555 | 79.3955 | 797.5374 | 438.6162 | 35.7653 | 42.219 | 249.9265 | 259.6442 | 40.5117 |  | 325.0659 | 461.0343 | 699.5583 | 28.0637 |  | 441.0043 |  | 472.2143 |  |  | 37.1746 | 34.4168 | 32.3639 | [5 empty] | 89.3459 |  | 71.536 | 66.1043 |  | 81.1283 | 75.9519 | 211.0222 | 101.6251 | 99.2229 | 1024.8343 |  | 681.7694 | 62.4286 | 59.9073 |  | 102.5899 | 363.2853 | 54.3586 |  | 60.1061 | 58.1581 | 58.5146 | 90.2283 | 646.0775 | 457.9175 | 81.4534 |  | 87.07 | 177.4353 | 100.819 | 87.7186 | 675.0779 | 326.3281 |  | 194.9406 | 85.6215 | 0.71163 | 19.1174 | 1.812 | 1.6386 | -13.3705 | 3.0741 | 183.26 | 1.03 | -19.9238 | 14.4929 | 3.406 | 11.9051 | 18.2565 | -17.1077 | 9.0351 | 15.1656 | 57.3847 |  |  | -0.15363 | 29.3126 | 100.6183
42838.5752 | 13381 | 151.2979 | 153.3385 | 129.5358 | 144.5183 | 90.6415 | 47.3188 | 123.4818 | 38.5683 | 100.4955 | 93.3957 | 72.1718 | 43.7128 | 29.8756 | 69.3811 | 96.4404 | 97.7563 | 100.9572 | 820.0444 | 98.6488 | 1016.515 |  |  |  | 100.7641 |  | 97.994 | 131.6121 | 143.9957 | 172.3206 | 73.2548 | 516.1918 | 745.7356 | 95.8168 | 121.1138 |  | 487.8917 | 96.5987 |  |  | 98.9178 | 86.8997 | 61.7991 |  | 26.4236 | 36.0559 | 30.3352 | 36.158 | 39.9748 | 32.0397 | 35.7557 | 16.2646 | 30.7193 | 13.8172 | 22.5715 | 53.4324 | 48.0588 | 61.4484 | 48.9337 | 25.0683 |  |  | -184.4653 | 124.5924 | 9.2455 | 100.7726 | 224.7628 | -197.3393 | 55.2374 | -166.179 | -0.44437 | -0.74216 | 1.5905 | 0.0060126 | 0.00040248 | 0.0011401 | 76.6186 | 72.3586 | 65.2202 | 67.962 | 81.6055 | 88.3523 | 80.1697 | 67.4267 | 89.7049 | 89.4551 | 69.924 | 43.0969 | 39.0292 | 73.582 |  | 1173.275 | 33.93 | 34.5307 | 31.4082 | 46.6407 | 34.1931 | 74.9664 | 63.8076 | 83.7309 |  |  |  | 765.145 | 568.8166 | 718.2189 | 877.5491 | 403.7832 | 925.6626 | 835.7138 | -0.24692 | 0.05595 | 484.1465 | 67.7266 | 61.8254 | 477.7462 | 60.3683 | 61.774 | 99.8641 |  | 97.9247 | 78.8017 | 796.1379 | 422.2825 | 35.7792 | 42.8103 | 249.6337 | 259.2786 | 40.5035 |  | 322.4747 | 460.8411 | 699.4564 | 28.2698 |  | 440.8609 |  | 472.0665 |  |  | 37.1546 | 34.4119 | 32.3455 | [5 empty] | 88.0124 |  | 72.4397 | 66.1546 |  | 80.6451 | 75.8008 | 210.9399 | 102.1823 | 99.4134 | 1023.412 |  | 681.6971 | 62.4291 | 59.903 |  | 102.3086 | 363.1231 | 54.682 |  | 60.068 | 57.6759 | 58.4108 | 90.2075 | 646.1982 | 457.5935 | 81.449 |  | 87.4488 | 177.3532 | 101.107 | 87.6386 | 679.3109 | 326.074 |  | 194.7549 | 85.6429 | 0.77025 | 19.1156 | 1.8106 | 1.637 | -13.4137 | 3.0742 | 202.42 | 1.09 | -19.9772 | 13.6784 | 3.7261 | 12.3016 | 18.2522 | -17.1025 | 9.0483 | 14.9688 | 57.366 |  |  | 0.53515 | 30.8562 | 100.5721
42838.5752 | 13382 | 150.9664 | 153.3366 | 129.4796 | 144.4861 | 90.6431 | 47.3241 | 123.4616 | 38.5705 | 100.4733 | 93.3816 | 72.168 | 43.7063 | 29.8711 | 69.3817 | 96.4083 | 97.7601 | 100.9404 | 819.142 | 98.5992 | 1014.8504 |  |  |  | 100.7665 |  | 97.9769 | 134.3452 | 143.5965 | 171.0596 | 71.989 | 513.2051 | 743.5735 | 95.7588 | 121.0999 |  | 489.5834 | 96.5997 |  |  | 98.9153 | 87.043 |  |  | 27.667 | 35.6673 | 31.9905 | 36.8343 | 40.2913 | 32.3686 | 35.905 | 16.1657 | 30.7166 | 13.8078 | 22.5719 | 53.4266 | 48.0286 | 61.4096 | 48.9132 | 25.0697 |  |  | -184.3864 | 120.628 | 8.0476 | 101.9699 | 224.7845 | -197.3413 | 55.0889 | -166.2046 | -0.49691 | -0.86867 | 1.4436 | 0.005712 | 0.00032527 | 0.0011483 | 76.1736 | 72.2281 | 65.2155 | 68.0228 | 80.7016 | 88.3236 | 80.1521 | 67.2031 | 89.6888 | 89.4287 | 69.9253 | 43.1067 | 39.0307 | 73.5751 |  | 1172.6923 | 29.9465 | 29.7657 | 26.5169 | 46.4492 | 34.1008 | 75.6614 | 64.2832 | 83.0346 |  |  |  | 764.9508 | 568.7098 | 718.088 | 877.3967 | 403.9016 | 925.5641 | 835.65 | -0.25085 | 0.20316 | 483.5488 | 68.1186 | 61.821 | 477.1313 | 59.8144 | 61.2705 | 99.8733 |  | 97.8932 | 78.3521 | 796.3118 | 414.1362 | 35.8143 | 43.6969 | 249.3626 | 258.9712 | 40.5176 |  | 317.0549 | 460.641 | 699.4275 | 30.4432 |  | 440.7007 |  | 471.929 |  |  | 37.1876 | 34.4252 | 32.3436 | [5 empty] | 86.6466 |  | 71.4347 | 66.1799 |  | 79.8911 | 75.575 | 210.6574 | 102.7233 | 99.6735 | 1017.4883 |  | 681.5279 | 62.2718 | 59.8693 |  | 102.4297 | 362.9313 | 54.5781 |  | 60.0927 | 57.7321 | 58.3244 | 90.191 | 646.3394 | 457.3436 | 81.4256 |  | 87.8213 | 177.5945 | 101.3452 | 87.6384 | 683.679 | 325.8357 |  | 194.5539 | 85.8955 | 0.68956 | 19.1164 | 1.8122 | 1.6383 | -13.3122 | 3.0742 | 168.22 | 0.74 | -19.9446 | 13.4506 | 3.4742 | 12.3667 | 18.2629 | -17.1118 | 9.041 | 14.5617 | 57.3647 |  |  | 0.9669 |  | 100.517
42838.5752 | 13383 | 150.6171 | 153.3342 | 129.4136 | 144.447 | 90.6427 | 47.3334 | 123.4473 | 38.5681 | 100.4521 | 93.3693 | 72.1662 | 43.7114 | 29.8695 | 69.3795 | 96.4489 | 97.7713 | 101.0227 | 818.285 | 98.5853 | 1012.2882 |  |  |  | 100.7615 |  | 97.9864 | 134.9507 | 143.406 | 167.7424 | 72.2412 | 511.6749 | 738.983 | 95.7595 | 120.9797 |  | 491.1582 | 96.5887 |  |  | 98.9142 | 87.2096 |  |  | 28.5872 | 36.647 | 32.2599 | 37.0104 | 40.3942 | 32.9727 | 36.2307 | 16.2053 | 30.7247 | 13.858 | 22.5819 | 53.445 | 48.0141 | 61.3821 | 48.8943 | 25.0554 |  |  | -184.3845 | 119.4216 | 7.8097 | 105.3501 | 224.6905 | -197.3709 | 55.6442 | -166.1389 | -0.34065 | -0.82105 | 1.3452 | 0.005735 | 0.00029077 | 0.0011762 | 76.0808 | 72.2258 | 65.2373 | 68.0735 | 80.327 | 88.3189 | 80.1489 | 67.3357 | 89.6707 | 89.4181 | 69.9277 | 43.1156 | 39.0386 | 73.5753 |  | 1171.6962 | 29.624 | 27.602 | 24.583 | 46.242 | 34.0644 | 75.0234 | 64.2399 | 82.4363 |  |  |  | 764.7766 | 568.5923 | 717.9572 | 877.2643 | 404.057 | 925.476 | 835.5787 | 1.123 | 0.009541 | 482.9305 | 68.8095 | 61.8975 | 476.4795 | 58.9264 | 60.8683 | 99.8894 |  | 97.8771 | 78.279 | 796.9445 | 410.8909 | 35.8492 | 44.405 | 249.1012 | 258.6842 | 40.5364 |  | 314.8742 | 460.4481 | 699.4158 | 30.4481 |  | 440.5495 |  | 471.7877 |  |  | 37.2473 | 34.4224 | 32.361 | [5 empty] | 86.4393 |  | 70.4537 | 66.1965 |  | 79.5585 | 75.5006 | 210.2186 | 103.2071 | 99.9472 | 1009.9586 |  | 681.5148 | 62.3838 | 59.895 |  | 102.5721 | 362.7999 | 54.357 |  | 60.1593 | 57.6942 | 58.3029 | 90.1745 | 646.4606 | 457.12 | 81.3627 |  | 88.2329 | 177.7939 | 101.5576 | 87.6679 | 687.9911 | 325.5937 |  | 194.3533 | 85.9963 | 0.63576 | 19.1164 | 1.8122 | 1.6373 | -13.3529 | 3.0742 | 176.28 | 0.66 | -19.8699 | 13.4044 | 3.4279 | 12.5899 | 18.2771 | -17.13 | 9.0955 | 14.3995 | 57.3673 |  |  | 0.99844 |  | 100.4696
42838.5752 | 13384 | 150.2038 | 153.3379 | 129.3562 | 144.4218 | 90.6485 | 47.3563 | 123.4427 | 38.5763 | 100.4412 | 93.3577 | 72.1752 | 43.7296 | 29.8848 | 69.3913 | 96.4548 | 97.7311 | 101.0228 | 817.8301 | 98.5795 | 1010.0816 |  |  |  | 100.7415 |  | 97.9847 | 134.5276 | 143.3844 | 164.7452 | 73.2268 | 510.5337 | 736.0985 | 95.8034 | 120.911 |  | 492.0012 | 96.5732 |  |  | 98.9071 | 87.2614 |  |  | 27.4206 | 37.5627 | 30.4492 | 36.3004 | 39.9448 | 33.0462 | 36.4505 | 16.4253 | 30.7151 | 13.8127 | 22.5919 | 53.4537 | 48.0159 | 61.3662 | 48.8819 | 25.038 |  |  | -184.393 | 132.3089 | 7.2025 | 107.0238 | 224.7536 | -197.3183 | 55.5121 | -166.2092 | -0.4399 | -0.94818 | 1.5002 | 0.0055148 | 0.00025299 | 0.0011582 | 76.743 | 72.3532 | 65.223 | 68.0689 | 80.4681 | 88.3003 | 80.1453 | 65.9757 | 89.644 | 89.3968 | 69.9278 | 43.122 | 39.0391 | 73.5757 |  | 1174.3565 | 33.0603 | 27.4351 | 24.2643 | 46.2722 | 34.0695 | 74.2497 | 63.6431 | 83.2386 |  |  |  | 764.6013 | 568.462 | 717.8453 | 877.1354 | 404.1985 | 925.3899 | 835.4826 | 0.93701 | 0.57482 | 482.2962 | 69.3228 | 61.9855 | 475.8199 | 61.0185 | 61.0848 | 99.8631 |  | 97.8712 | 79.4973 | 796.9111 | 408.6695 | 35.872 | 44.9196 | 248.8355 | 258.389 | 40.5597 |  | 314.0945 | 460.2611 | 699.4102 | 30.141 |  | 440.4039 |  | 471.6769 |  |  | 37.3056 | 34.427 | 32.3766 | [5 empty] | 88.1976 |  | 70.523 | 66.1967 |  | 79.4605 | 75.5595 | 210.2198 | 103.7405 | 100.2574 | 1004.2328 |  | 681.3727 | 62.2492 | 59.9001 |  | 102.5042 | 362.6519 | 54.784 |  | 60.0988 | 57.8038 | 58.2866 | 90.1702 | 646.5797 | 456.9011 | 81.2767 |  | 88.6854 | 177.8102 | 101.7505 | 87.673 | 692.1139 | 325.4066 |  | 194.1924 | 86.2349 | 0.6864 | 19.1178 | 1.8116 | 1.6365 | -13.3802 | 3.0741 | 185.38 | 0.51 | -19.8027 | 14.13 | 3.2968 | 12.7083 | 18.2819 | -17.1297 | 9.0857 | 14.3413 | 57.3712 |  |  | 0.61722 |  | 100.4242
42838.5752 | 13385 | 150.252 | 153.3359 | 129.3099 | 144.3968 | 90.6625 | 47.3748 | 123.4347 | 38.5848 | 100.4324 | 93.3447 | 72.1887 | 43.7321 | 29.8882 | 69.3962 | 96.4126 | 97.7001 | 100.9413 | 817.4577 | 98.5855 | 1008.4023 |  |  |  | 100.7412 |  | 97.9914 | 132.9697 | 143.5661 | 165.4025 | 74.5175 | 510.6277 | 733.3444 | 95.8006 | 120.8994 |  | 492.2619 | 96.5624 |  |  | 98.9004 | 87.217 |  |  | 26.7733 | 36.8815 | 30.4054 | 36.1767 | 39.9729 | 32.7007 | 36.1772 | 16.6598 | 30.7022 | 13.8072 | 22.6029 | 53.4631 | 48.0298 | 61.3419 | 48.8664 | 25.0384 |  |  | -184.485 | 183.06 | 6.9857 | 106.5677 | 224.7102 | -197.3499 | 54.9411 | -166.2552 | -0.10013 | -0.46858 | 1.5677 | 0.0057498 | 0.00037949 | 0.0011812 | 77.9586 | 72.607 | 65.2214 | 68.0008 | 81.7101 | 88.2836 | 80.134 | 62.7217 | 89.6261 | 89.3836 | 69.9339 | 43.1298 | 39.0471 | 73.5776 |  | 1176.8334 | 35.4816 | 31.0715 | 28.6001 | 46.2915 | 34.0831 | 74.3897 | 63.4689 | 83.7607 |  |  |  | 764.4241 | 568.3145 | 717.7166 | 876.9998 | 404.3048 | 925.2895 | 835.368 | 1.9184 | 0.45461 | 481.6613 | 69.4542 | 61.8191 | 475.175 | 62.4298 | 60.7419 | 99.8466 |  | 97.8665 | 79.0531 | 795.191 | 408.152 | 35.8802 | 45.2739 | 248.5599 | 258.0534 | 40.5558 |  | 314.5851 | 460.0722 | 699.3438 | 29.5342 |  | 440.2398 |  | 471.527 |  |  | 37.3356 | 34.4239 | 32.3841 | [5 empty] | 90.4062 |  | 70.9545 | 66.2016 |  | 79.5899 | 75.709 | 210.1221 | 104.1814 | 100.6956 | 1003.5176 |  | 681.2977 | 62.0228 | 59.9016 |  | 102.3972 | 362.5077 | 55.0818 |  | 60.0796 | 57.8288 | 58.2757 | 90.1595 | 646.7288 | 456.664 | 81.2754 |  | 89.1921 | 177.7907 | 101.9414 | 87.6191 | 695.945 | 325.2724 |  | 193.9892 | 86.5237 | 0.92514 | 19.1113 | 1.8103 | 1.6354 | -13.4787 | 3.0741 | 189.09 | 0.89 | -19.8225 | 16.6022 | 3.2432 | 12.6673 | 18.2698 | -17.1214 | 9.0338 | 14.3776 | 57.3607 |  |  | 0.34981 |  | 100.3768
42838.5752 | 13386 | 149.8083 | 153.3021 | 129.2382 | 144.3479 | 90.6462 | 47.3772 | 123.4123 | 38.5799 | 100.4082 | 93.3428 | 72.1822 | 43.7296 | 29.8894 | 69.3915 | 96.36 | 97.6934 | 100.8873 | 816.6721 | 98.575 | 1006.0122 |  |  |  | 100.7576 |  | 98.0121 | 131.2483 | 143.8111 | 165.8067 | 73.73 | 511.0369 | 732.7799 | 95.7972 | 120.8901 |  | 491.6841 | 96.5551 |  |  | 98.9052 | 86.9003 |  |  | 26.7564 | 36.1228 | 30.6057 | 36.2596 | 40.1626 | 32.6576 | 36.1075 | 16.7957 | 30.6867 | 13.8135 | 22.5964 | 53.4276 | 48.0423 | 61.3269 | 48.8616 | 25.0492 |  |  | -184.4502 | 188.9123 | 10.5196 | 116.8917 | 224.7693 | -197.34 | 52.6957 | -166.3131 | -0.40779 | -0.72559 | 1.4653 | 0.0056397 | 0.00034663 | 0.0012206 | 78.8806 | 72.8195 | 65.23 | 67.9504 | 83.1601 | 88.2599 | 80.1233 | 61.8978 | 89.6075 | 89.3664 | 69.9332 | 43.134 | 39.0526 | 73.577 |  | 1177.5567 | 33.5151 | 29.1312 | 27.9514 | 46.4006 | 34.1054 | 74.5203 | 63.3176 | 84.2395 |  |  |  | 764.2509 | 568.1777 | 717.5934 | 876.8684 | 404.423 | 925.1957 | 835.2661 | 1.4572 | 0.2878 | 481.0246 | 69.4428 | 61.372 | 474.5624 | 62.9329 | 60.4367 | 99.8539 |  | 97.8668 | 79.3822 | 793.8472 | 411.1273 | 35.8639 | 45.0768 | 248.2432 | 257.7343 | 40.545 |  | 314.9284 | 459.9031 | 699.1531 | 28.5567 |  | 440.0943 |  | 471.3757 |  |  | 37.334 | 34.4187 | 32.3822 | [5 empty] | 91.248 |  | 70.4599 | 66.2415 |  | 79.75 | 75.6484 | 210.0992 | 104.6123 | 101.2048 | 1004.4844 |  | 681.21 | 62.0227 | 59.9146 |  | 102.3295 | 362.3627 | 55.5227 |  | 60.152 | 58.2123 | 58.2299 | 90.1249 | 646.8502 | 456.4604 | 81.2003 |  | 89.6812 | 177.6885 | 102.1169 | 87.5617 | 699.0359 | 325.2029 |  | 193.7747 | 86.7358 | 0.6749 | 19.1182 | 1.8122 | 1.6379 | -13.352 | 3.0742 | 209.19 | 1.1 | -19.8298 | 16.8449 | 3.975 | 13.2504 | 18.2709 | -17.1198 | 8.8466 | 14.4032 | 57.3204 |  |  | 0.57092 |  | 100.3306
42838.5752 | 13387 | 149.7389 | 153.2997 | 129.1934 | 144.3208 | 90.6627 | 47.3992 | 123.4101 | 38.5964 | 100.3968 | 93.3278 | 72.183 | 43.7418 | 29.892 | 69.3983 | 96.3701 | 97.6893 | 100.8992 | 815.858 | 98.563 | 1003.3169 |  |  |  | 100.7653 |  | 98.0206 | 130.5901 | 143.8941 | 165.832 | 74.175 | 511.887 | 730.3544 | 95.8063 | 120.8511 |  | 490.8003 | 96.5413 |  |  | 98.893 | 87.1593 |  |  | 26.8034 | 35.935 | 30.9696 | 36.4459 | 40.2486 | 32.815 | 36.2015 | 16.8889 | 30.6411 | 13.8002 | 22.6062 | 53.4179 | 48.0474 | 61.3062 | 48.8559 | 25.0506 |  |  | -184.3785 | 171.3108 | 12.5764 | 121.0269 | 224.7687 | -197.3702 | 50.7756 | -166.3512 | -0.37451 | -0.85 | 1.4035 | 0.0057087 | 0.00036799 | 0.0012354 | 79.8486 | 72.9339 | 65.2278 | 67.9443 | 83.536 | 88.2769 | 80.1298 | 62.4148 | 89.5835 | 89.3377 | 69.9295 | 43.1341 | 39.0534 | 73.5793 |  | 1178.4413 | 32.7923 | 30.3723 | 28.1613 | 46.4611 | 34.1211 | 73.6163 | 62.1443 | 83.7669 |  |  |  | 764.0408 | 568.0058 | 717.4541 | 876.7068 | 404.5508 | 925.081 | 835.2261 | -0.0066722 | 0.33802 | 480.4054 | 69.4121 | 61.0677 | 474.0093 | 61.8145 | 60.9485 | 99.8404 |  | 97.8757 | 78.8395 | 793.8861 | 411.2475 | 35.8478 | 43.5836 | 247.9327 | 257.4432 | 40.5265 |  | 313.9859 | 459.7405 | 698.9902 | 28.2609 |  | 439.9744 |  | 471.2429 |  |  | 37.3138 | 34.4159 | 32.3739 | [5 empty] | 91.2576 |  | 69.7212 | 66.2726 |  | 79.726 | 75.5375 | 210.1172 | 105.0651 | 101.5757 | 1007.8925 |  | 681.1342 | 62.1333 | 59.9585 |  | 102.2505 | 362.1874 | 55.6724 |  | 60.1953 | 58.3331 | 58.2006 | 90.0971 | 646.9295 | 456.2875 | 81.0513 |  | 90.1379 | 177.7724 | 102.3122 | 87.5503 | 701.9609 | 325.0932 |  | 193.5894 | 87.044 | 0.86634 | 19.1149 | 1.8131 | 1.638 | -13.396 | 3.0741 | 214.14 | 0.57 | -19.8265 | 16.0361 | 4.3449 | 13.4787 | 18.2756 | -17.1255 | 8.6862 | 14.3342 | 57.2864 |  |  | 0.65308 |  | 100.2715
42838.5752 | 13388 | 149.8307 | 153.2931 | 129.1477 | 144.2867 | 90.6778 | 47.4083 | 123.3974 | 38.5966 | 100.3798 | 93.32 | 72.1841 | 43.7499 | 29.8918 | 69.4057 | 96.3769 | 97.6643 | 100.9048 | 815.0773 | 98.5485 | 1000.8116 |  |  |  | 100.7552 |  | 98.0218 | 131.2096 | 143.7836 | 165.8845 | 73.8987 | 511.4942 | 727.5141 | 95.8226 | 120.7943 |  | 491.0904 | 96.5358 |  |  | 98.8865 | 87.1846 |  |  | 26.5958 | 36.4453 | 30.4848 | 36.2963 | 40.1167 | 33.0526 | 36.273 | 16.8909 | 30.6149 | 13.8231 | 22.6275 | 53.4383 | 48.0472 | 61.289 | 48.8513 | 25.0457 |  |  | -184.3799 | 142.7926 | 14.0858 | 121.1813 | 224.9172 | -197.3196 | 50.3866 | -166.4018 | -0.37004 | -0.48369 | 1.5945 | 0.0055953 | 0.00019385 | 0.0012042 | 81.2045 | 73.0562 | 65.2096 | 67.873 | 83.0666 | 88.2007 | 80.0318 | 63.3335 | 89.5658 | 89.3164 | 69.9294 | 43.1396 | 39.0482 | 73.5685 |  | 1177.9489 | 32.1918 | 31.1979 | 28.8777 | 46.26 | 34.091 | 73.5292 | 61.724 | 83.4203 |  |  |  | 763.867 | 567.8676 | 717.3319 | 876.5723 | 404.6693 | 924.9953 | 835.0831 | -0.4388 | 0.28913 | 479.807 | 69.4014 | 61.1738 | 473.4265 | 64.9262 | 62.1526 | 99.831 |  | 97.8862 | 79.1749 | 793.2845 | 409.5111 | 35.8526 | 42.8648 | 247.6439 | 257.1554 | 40.5076 |  | 312.7554 | 459.5231 | 698.8957 | 28.0739 |  | 439.8326 |  | 471.1057 |  |  | 37.2971 | 34.412 | 32.3702 | [5 empty] | 91.6241 |  | 69.7298 | 66.2917 |  | 79.4411 | 75.4486 | 210.0286 | 105.7043 | 101.9028 | 1015.7685 |  | 681.073 | 62.1143 | 59.9022 |  | 102.1823 | 361.9792 | 55.5984 |  | 59.9991 | 58.2978 | 58.1681 | 90.0777 | 646.988 | 456.006 | 80.9919 |  | 90.5814 | 177.84 | 102.5108 | 87.565 | 704.6659 | 324.7974 |  | 193.4162 | 87.1879 | 0.64429 | 19.1161 | 1.8129 | 1.6378 | -13.3648 | 3.0741 | 240.22 | 0.95 | -19.8277 | 14.6527 | 4.6021 | 13.4984 | 18.2887 | -17.13 | 8.6562 | 14.2442 | 57.2701 |  |  | 0.71627 |  | 100.2254
42838.5752 | 13389 | 149.9157 | 153.2808 | 129.0975 | 144.2462 | 90.672 | 47.4109 | 123.3692 | 38.5961 | 100.3591 | 93.303 | 72.1768 | 43.7519 | 29.8891 | 69.3983 | 96.3409 | 97.6337 | 100.8794 | 814.4961 | 98.5445 | 998.5134 |  |  |  | 100.745 |  | 98.0214 | 130.7663 | 143.7784 | 164.9456 | 75.4102 | 511.3379 | 727.5621 | 95.8364 | 120.653 |  | 491.1483 | 96.5249 |  |  | 98.892 | 86.7444 |  |  | 26.4746 | 37.0313 | 30.3525 | 36.2458 | 39.9392 | 33.0281 | 36.1812 | 16.9225 | 30.5985 | 13.9266 | 22.635 | 53.4312 | 48.034 | 61.2584 | 48.829 | 25.0289 |  |  | -184.4535 | 128.0502 | 15.2778 | 116.9738 | 224.634 | -197.3702 | 52.1871 | -166.3249 | -0.42764 | -0.52733 | 1.4269 | 0.0057301 | 0.00041891 | 0.0012682 | 82.144 | 73.1209 | 65.2215 | 67.8558 | 83.0994 | 88.1322 | 79.9312 | 65.9012 | 89.549 | 89.3043 | 69.9432 | 43.156 | 39.0646 | 73.578 |  | 1175.801 | 32.9759 | 29.6756 | 28.0028 | 46.0235 | 34.1006 | 73.7345 | 61.5202 | 83.1666 |  |  |  | 763.6964 | 567.7105 | 717.1953 | 876.4315 | 404.7919 | 924.8932 | 834.9901 | -0.63304 | 0.2646 | 479.2214 | 69.4268 | 61.1536 | 472.8389 | 66.3525 | 64.1247 | 99.8304 |  | 97.8945 | 79.848 | 792.7241 | 409.7414 | 35.8725 | 42.827 | 247.3587 | 256.8453 | 40.5148 |  | 312.2897 | 459.3105 | 698.8212 | 27.7309 |  | 439.6686 |  | 470.9711 |  |  | 37.2898 | 34.41 | 32.3712 | [5 empty] | 92.3115 |  | 70.0605 | 66.3074 |  | 79.4337 | 75.4626 | 210.114 | 106.5159 | 102.3677 | 1024.8444 |  | 681.0686 | 62.0902 | 59.85 |  | 102.1932 | 361.7617 | 55.5741 |  | 59.906 | 58.2532 | 58.1568 | 90.0745 | 647.0606 | 455.5803 | 80.9865 |  | 91.0405 | 177.8789 | 102.7328 | 87.5848 | 707.2719 | 324.5407 |  | 193.2715 | 86.8515 | 0.67119 | 19.1161 | 1.8115 | 1.6356 | -13.4321 | 3.0741 | 239.05 | 0.84 | -19.8105 | 13.8888 | 4.7974 | 13.2745 | 18.2764 | -17.1315 | 8.8092 | 14.2099 | 57.2585 |  |  | 0.63027 |  | 100.1755
42838.5753 | 13390 | 149.9613 | 153.2765 | 129.0498 | 144.2016 | 90.6616 | 47.4136 | 123.3549 | 38.5959 | 100.3384 | 93.2812 | 72.178 | 43.752 | 29.8907 | 69.3968 | 96.2557 | 97.6335 | 100.8197 | 813.9126 | 98.5437 | 996.3282 |  |  |  | 100.733 |  | 98.0056 | 129.505 | 143.9007 | 164.1424 | 76.3126 | 512.6109 | 728.6791 | 95.8441 | 120.5403 |  | 490.0299 | 96.5138 |  |  | 98.8945 | 86.6605 |  |  | 26.4302 | 37.2242 | 30.1651 | 35.9173 | 39.5398 | 32.6672 | 35.8708 | 16.9391 | 30.5815 | 14.0114 | 22.6286 | 53.4298 | 48.0092 | 61.2411 | 48.7856 | 25.0317 |  |  | -184.5185 | 117.1617 | 18.4076 | 111.8904 | 224.6543 | -197.2841 | 51.8349 | -166.3788 | -0.46305 | -0.52586 | 1.4361 | 0.0058106 | 0.00031213 | 0.0012206 | 82.74 | 73.1547 | 65.224 | 67.8067 | 84.3008 | 88.1021 | 79.9276 | 66.8498 | 89.5267 | 89.2889 | 69.9338 | 43.1639 | 39.0648 | 73.5696 |  | 1173.0509 | 31.1159 | 29.5493 | 27.5831 | 45.9316 | 34.0931 | 73.7354 | 61.4222 | 83.2154 |  |  |  | 763.5288 | 567.5422 | 717.0666 | 876.2862 | 404.9169 | 924.7967 | 834.8889 | -0.18224 | -0.094498 | 478.6517 | 69.4212 | 61.6364 | 472.2517 | 63.1161 | 64.9701 | 99.8308 |  | 97.9036 | 79.927 | 792.5171 | 415.1611 | 35.8422 | 42.8444 | 247.0937 | 256.5825 | 40.4702 |  | 311.7041 | 459.1219 | 698.8033 | 27.8591 |  | 439.5321 |  | 470.842 |  |  | 37.3001 | 34.42 | 32.3783 | [5 empty] | 93.3166 |  | 69.999 | 66.3435 |  | 79.4543 | 75.5042 | 210.3185 | 107.4339 | 102.9497 | 1036.8069 |  | 681.0914 | 62.1131 | 59.8174 |  | 102.286 | 361.5473 | 55.6692 |  | 60.0273 | 58.5465 | 58.1193 | 90.0534 | 647.1568 | 455.249 | 80.9735 |  | 91.5095 | 177.9494 | 102.9324 | 87.5705 | 709.5864 | 324.3507 |  | 192.9708 | 85.9678 | 0.79473 | 19.1164 | 1.8114 | 1.635 | -13.3582 | 3.0741 | 260.33 | 0.84 | -19.7958 | 13.2893 | 5.2676 | 12.9869 | 18.2665 | -17.1176 | 8.7742 | 14.1682 | 57.2595 |  |  | 0.83606 |  | 100.1243
42838.5753 | 13391 | 150.115 | 153.2704 | 129.0154 | 144.1737 | 90.6795 | 47.4359 | 123.3539 | 38.6107 | 100.3295 | 93.2815 | 72.1901 | 43.7614 | 29.8969 | 69.4062 | 96.3059 | 97.6332 | 100.8378 | 812.8369 | 98.5423 | 993.7965 |  |  |  | 100.7433 |  | 98.0017 | 128.5399 | 143.9747 | 163.1644 | 75.0503 | 514.6059 | 728.8975 | 95.8373 | 120.465 |  | 488.5553 | 96.5122 |  |  | 98.8846 | 86.8669 |  |  | 26.3029 | 37.4807 | 29.9949 | 35.7365 | 39.184 | 31.988 | 35.3534 | 16.8898 | 30.5588 | 14.0468 | 22.6322 | 53.4072 | 47.964 | 61.211 | 48.7091 | 25.0251 |  |  | -184.4705 | 106.3279 | 21.5112 | 108.8663 | 224.7233 | -197.3459 | 50.8899 | -166.3722 | -0.40214 | -0.63307 | 1.5242 | 0.0060126 | 0.0004337 | 0.0011943 | 83.5411 | 73.1953 | 65.2277 | 67.8706 | 83.3616 | 88.0236 | 79.9162 | 66.8138 | 89.5084 | 89.2691 | 69.9398 | 43.171 | 39.0709 | 73.5679 |  | 1171.092 | 29.4897 | 28.5151 | 27.1135 | 45.8853 | 34.062 | 74.005 | 61.9774 | 83.4692 |  |  |  | 763.3618 | 567.385 | 716.9416 | 876.1485 | 405.0382 | 924.705 | 834.7951 | -0.081184 | 0.062226 | 478.0829 | 69.3413 | 61.7161 | 471.6746 | 62.03 | 63.9229 | 99.8038 |  | 97.8938 | 79.7606 | 791.1542 | 420.7528 | 35.7987 | 42.6096 | 246.8108 | 256.3271 | 40.4705 |  | 309.8424 | 458.9506 | 698.7682 | 27.5885 |  | 439.378 |  | 470.7043 |  |  | 37.3036 | 34.416 | 32.37 | [5 empty] | 91.4533 |  | 70.0151 | 66.3637 |  | 79.1946 | 75.5694 | 210.2213 | 108.0789 | 103.4994 | 1049.7298 |  | 681.0186 | 62.3031 | 59.8285 |  | 102.4284 | 361.3358 | 54.9766 |  | 60.1981 | 58.1642 | 58.071 | 90.0272 | 647.2809 | 454.9819 | 81.018 |  | 91.9538 | 178.0551 | 103.1028 | 87.5234 | 712.4838 | 324.1887 |  | 192.5572 | 85.7939 | 0.74947 | 19.1162 | 1.8127 | 1.6374 | -13.4716 | 3.0742 | 247.31 | 1.19 | -19.7711 | 12.6652 | 5.6967 | 12.8155 | 18.249 | -17.1013 | 8.6842 | 14.0325 | 57.2559 |  |  | 1.0131 |  | 100.0756
42838.5753 | 13392 | 150.1918 | 153.2398 | 128.9677 | 144.1417 | 90.6766 | 47.4506 | 123.3381 | 38.6025 | 100.3079 | 93.2667 | 72.1867 | 43.7608 | 29.8977 | 69.405 | 96.3308 | 97.7007 | 100.85 | 812.076 | 98.5197 | 990.9275 |  |  |  | 100.7459 |  | 97.9975 | 127.4072 | 144.0681 | 162.1708 | 74.5434 | 518.5449 | 732.0146 | 95.8343 | 120.4741 |  | 487.1678 | 96.5105 |  |  | 98.8819 | 86.976 | 81.0184 |  | 26.1182 | 37.9727 | 29.8382 | 35.6067 | 39.0459 | 31.4824 | 35.1443 | 16.8565 | 30.5472 | 13.9851 | 22.6413 | 53.3928 | 47.9355 | 61.185 | 48.616 | 25.0162 |  |  | -184.4502 | 99.2297 | 24.3624 | 89.2251 | 224.6898 | -197.3446 | 51.6207 | -166.3932 | -0.40915 | -0.91651 | 1.5104 | 0.0061408 | 0.0004337 | 0.001237 | 81.6943 | 72.8832 | 65.2495 | 67.9304 | 80.4274 | 87.9823 | 79.8957 | 66.6508 | 89.4936 | 89.2566 | 69.9513 | 43.1812 | 39.0807 | 73.5713 |  | 1169.9984 | 29.0502 | 27.3422 | 26.7347 | 45.8866 | 34.0268 | 74.3558 | 62.7769 | 83.8906 |  |  |  | 763.1672 | 567.18 | 716.7871 | 875.8509 | 405.1613 | 924.5825 | 834.6988 | 2.2688 | 0.26403 | 477.5335 | 69.3136 | 62.146 | 471.1458 | 62.2926 | 62.3107 | 99.7963 |  | 97.8876 | 80.2673 | 790.6169 | 438.1504 | 35.8048 | 42.0787 | 246.5259 | 256.1365 | 40.3937 |  | 309.8878 | 458.7786 | 698.7264 | 27.0886 |  | 439.1897 |  | 470.5469 |  |  | 37.2452 | 34.4024 | 32.3804 | [5 empty] | 87.0688 |  | 69.8296 | 66.383 | 1383.2214 | 79.159 | 75.4254 | 209.7779 | 108.421 | 103.5195 | 1064.1879 |  | 680.853 | 62.3123 | 59.7065 |  | 102.148 | 361.1594 | 53.8198 |  | 59.9628 | 57.3738 | 57.9996 | 90.0114 | 647.3977 | 454.7209 | 81.0226 |  | 92.3897 | 177.9373 | 103.2933 | 87.5 | 715.1652 | 323.9823 |  | 192.0819 | 86.0038 | 0.73667 | 19.1167 | 1.8122 | 1.6372 | -13.3288 | 3.0742 | 269.58 | 0.79 | -19.7475 | 12.2449 | 6.0673 | 11.6112 | 18.2325 | -17.0871 | 8.7391 | 14.0379 | 57.2509 |  |  | 1.0578 | 30.2299 | 99.9676
42838.5753 | 13393 | 150.2685 | 153.2528 | 128.9134 | 144.1217 | 90.6943 | 47.4655 | 123.3338 | 38.6089 | 100.2922 | 93.2584 | 72.1808 | 43.7717 | 29.8955 | 69.4079 | 96.3699 | 97.6914 | 100.8844 | 811.2849 | 98.4897 | 990.2651 |  |  |  | 100.7481 |  | 97.9924 | 126.6075 | 144.104 | 161.6242 | 73.6716 | 523.2182 | 733.7052 | 95.7999 | 120.4438 |  | 485.3712 | 96.4948 |  |  | 98.8791 | 87.0736 | 173.2733 |  | 25.9585 | 38.5839 | 29.644 | 35.3595 | 38.8633 | 31.0899 | 34.9988 | 16.8264 | 30.573 | 13.9569 | 22.6501 | 53.3874 | 47.905 | 61.1476 | 48.5218 | 25.0249 |  |  | -184.4127 | 91.0992 | 26.2727 | 89.2133 | 224.8456 | -197.3525 | 52.8068 | -166.2887 | -0.19061 | -0.68698 | 1.5334 | 0.0063165 | 0.00057333 | 0.0012107 | 79.2949 | 72.4599 | 65.2629 | 67.9534 | 77.7424 | 87.9387 | 79.8837 | 66.3003 | 89.4687 | 89.2336 | 69.947 | 43.184 | 39.0751 | 73.5692 |  | 1169.757 | 30.7663 | 27.3412 | 25.9958 | 46.1119 | 34.0256 | 74.0867 | 62.8351 | 83.5017 |  |  |  | 762.9891 | 567.0094 | 716.6523 | 875.7103 | 405.2871 | 924.4761 | 834.6096 | 0.97987 | 0.38062 | 476.993 | 69.2989 | 62.1676 | 470.6248 | 61.4166 | 61.4865 | 99.7999 |  | 97.8982 | 80.0242 | 788.5478 | 445.8253 | 35.8091 | 41.0426 | 246.265 | 255.9352 | 40.4478 |  | 313.8929 | 458.6201 | 698.7796 | 26.452 |  | 439.0523 |  | 470.4246 |  |  | 37.2371 | 34.3786 | 32.3657 | [5 empty] | 83.5892 |  | 69.6212 | 66.4243 | 1280.7269 | 79.3193 | 75.1947 | 209.7832 | 109.3318 | 103.6127 | 1076.9553 |  | 680.8213 | 62.0975 | 59.5549 |  | 101.9826 | 360.9603 | 53.174 |  | 59.7376 | 57.3088 | 57.891 | 89.977 | 647.5268 | 454.4909 | 81.0237 |  | 92.8027 | 177.8445 | 103.4619 | 87.4524 | 717.3775 | 323.7257 |  | 191.6152 | 85.7952 | 0.71775 | 19.1159 | 1.8116 | 1.6371 | -13.3678 | 3.0742 | 271.31 | 0.74 | -19.7331 | 11.744 | 6.3068 | 11.6218 | 18.2271 | -17.0764 | 8.8332 | 14.3295 | 57.2678 |  |  | 0.86696 | 27.4389 | 99.9178
42838.5753 | 13394 | 150.669 | 153.2612 | 128.8764 | 144.0859 | 90.6944 | 47.4822 | 123.334 | 38.6218 | 100.2766 | 93.2499 | 72.1852 | 43.7792 | 29.9079 | 69.4239 | 96.2882 | 97.6765 | 100.7826 | 811.0018 | 98.4873 | 987.8325 |  |  |  | 100.7481 |  | 98.0048 | 126.1602 | 144.0887 | 161.3115 | 72.4002 | 522.9992 | 731.3452 | 95.7576 | 120.3078 |  | 484.1504 | 96.4963 |  |  | 98.8675 | 86.9529 | 236.3079 |  | 25.7528 | 39.4682 | 29.4694 | 35.0569 | 38.4227 | 30.3501 | 34.645 | 16.6948 | 30.5426 | 13.9284 | 22.6522 | 53.3787 | 47.883 | 61.1036 | 48.4382 | 25.0137 |  |  | -184.4186 | 90.1641 | 26.7011 | 89.2488 | 224.7608 | -197.2999 | 54.3615 | -166.3032 | -0.30913 | -0.60684 | 1.6535 | 0.0065022 | 0.00047312 | 0.0012485 | 77.8911 | 72.2734 | 65.2603 | 67.9728 | 75.9476 | 87.9007 | 79.8868 | 66.7344 | 89.449 | 89.2143 | 69.9453 | 43.1872 | 39.0774 | 73.5636 |  | 1171.7144 | 34.0027 | 32.2624 | 26.9683 | 46.2078 | 34.0497 | 74.1189 | 63.172 | 83.4477 |  |  |  | 762.8193 | 566.8549 | 716.5296 | 875.5808 | 405.4265 | 924.3872 | 834.5342 | 1.3542 | 0.51966 | 476.4809 | 69.3078 | 62.2487 | 470.1076 | 61.3749 | 62.396 | 99.7963 |  | 97.8934 | 78.8603 | 784.6307 | 436.5228 | 35.7944 | 39.5823 | 245.9842 | 255.6984 | 40.4431 |  | 315.8061 | 458.4296 | 698.8258 | 25.9075 |  | 438.9147 |  | 470.3135 |  |  | 37.2235 | 34.3736 | 32.361 | [5 empty] | 82.093 |  | 69.3643 | 66.4234 | 1326.7301 | 79.7522 | 75.2597 | 209.5506 | 110.2443 | 104.2398 | 1092.917 |  | 680.8153 | 62.1468 | 59.5812 |  | 102.3042 | 360.771 | 52.8735 |  | 59.9499 | 57.2598 | 57.8064 | 89.9583 | 647.6681 | 454.0494 | 80.9908 |  | 93.1936 | 177.9843 | 103.5966 | 87.4492 | 718.9938 | 323.4864 |  | 191.1818 | 85.3201 | 0.82404 | 19.1164 | 1.8117 | 1.6355 | -13.377 | 3.0742 | 263.21 | 0.72 | -19.7263 | 11.7001 | 6.3671 | 11.6406 | 18.2015 | -17.0534 | 8.9514 | 14.471 | 57.284 |  |  | 0.5102 | 25.5335 | 99.8718
42838.5753 | 13395 | 150.6195 | 153.2335 | 128.8292 | 144.0474 | 90.7022 | 47.4869 | 123.3126 | 38.6168 | 100.2594 | 93.2368 | 72.185 | 43.7813 | 29.9041 | 69.4138 | 96.287 | 97.6866 | 100.7556 | 810.6635 | 98.4486 | 984.0109 |  |  |  | 100.74 |  | 98.001 | 126.058 | 144.0344 | 160.5945 | 70.7208 | 520.1272 | 727.4097 | 95.6998 | 120.3494 |  | 483.4651 | 96.4889 |  |  | 98.8672 | 86.8806 | 277.1461 |  | 25.7138 | 40.0265 | 29.3194 | 34.8378 | 38.123 | 29.6587 | 34.1794 | 16.6131 | 30.5585 | 13.9764 | 22.6546 | 53.3584 | 47.8464 | 61.0522 | 48.3743 | 25.0056 |  |  | -184.5231 | 76.3318 | 26.9074 | 90.0978 | 224.6425 | -197.3439 | 54.9752 | -166.2381 | -0.64637 | -0.76167 | 1.4361 | 0.006466 | 0.00055691 | 0.0011467 | 77.9373 | 72.2613 | 65.2736 | 67.993 | 76.4831 | 87.8736 | 79.8904 | 64.7663 | 89.4317 | 89.1966 | 69.9466 | 43.1975 | 39.0815 | 73.5651 |  | 1173.3172 | 34.9988 | 32.4275 | 28.1622 | 46.3191 | 34.0699 | 74.7189 | 63.8319 | 83.9048 |  |  |  | 762.6422 | 566.7246 | 716.4037 | 875.456 | 405.5436 | 924.2909 | 834.4832 | 1.8614 | 0.15428 | 475.9817 | 69.3742 | 62.1104 | 469.6277 | 60.8517 | 65.0761 | 99.7843 |  | 97.8958 | 77.5349 | 782.5202 | 421.8369 | 35.7991 | 39.6053 | 245.8079 | 255.445 | 40.4194 |  | 315.1283 | 458.2261 | 698.7059 | 25.9121 |  | 438.7583 |  | 470.1777 |  |  | 37.2349 | 34.3949 | 32.3589 | [5 empty] | 83.3768 |  | 70.0778 | 66.4412 |  | 79.906 | 74.9495 | 209.2728 | 110.7347 | 104.6921 | 1113.1102 |  | 680.6728 | 62.2651 | 59.5745 |  | 102.3292 | 360.6208 | 53.5092 |  | 59.9465 | 57.3732 | 57.7796 | 89.9265 | 647.7633 | 453.7344 | 80.8499 |  | 93.4993 | 178.1119 | 103.6633 | 87.4205 | 720.9733 | 323.2444 |  | 190.7286 | 85.3042 | 0.77526 | 19.1183 | 1.8108 | 1.6343 | -13.4169 | 3.0742 | 253.94 | 0.73 | -19.7156 | 10.7749 | 6.3973 | 11.7063 | 18.176 | -17.0358 | 8.9916 | 14.4215 | 57.2614 |  |  | 0.40188 | 24.3127 | 99.8268
42838.5753 | 13396 | 150.5514 | 153.242 | 128.7874 | 144.0227 | 90.7161 | 47.5077 | 123.3034 | 38.6197 | 100.244 | 93.2303 | 72.1956 | 43.786 | 29.9057 | 69.4211 | 96.2379 | 97.6909 | 100.6681 | 809.9297 | 98.3918 | 981.9692 |  |  |  | 100.7329 |  | 98.0104 | 125.7062 | 144.0072 | 159.6648 | 68.8486 | 518.7588 | 726.8864 | 95.6528 | 120.4345 |  | 482.6961 | 96.4813 |  |  | 98.8638 | 86.4373 | 320.0194 |  | 25.8318 | 40.6391 | 29.247 | 34.7016 | 37.8847 | 29.026 | 33.6648 | 16.7105 | 30.5237 | 13.8556 | 22.6617 | 53.3319 | 47.8125 | 60.9958 | 48.3353 | 24.9988 |  |  | -184.5566 | 64.028 | 27.5843 | 92.1066 | 224.7227 | -197.3085 | 57.1207 | -166.1803 | -0.43931 | -0.76566 | 1.4755 | 0.006581 | 0.00057169 | 0.001145 | 79.7478 | 72.5002 | 65.2678 | 67.9222 | 78.5267 | 87.862 | 79.8737 | 64.4382 | 89.4137 | 89.1821 | 69.9536 | 43.2038 | 39.0879 | 73.5647 |  | 1174.8802 | 34.5849 | 29.5538 | 27.9486 | 46.4406 | 34.0812 | 74.7102 | 64.0058 | 84.636 |  |  |  | 762.458 | 566.5664 | 716.2743 | 875.3165 | 405.6461 | 924.1852 | 834.4171 | 1.4273 | 0.43578 | 475.482 | 69.4672 | 62.0566 | 469.1689 | 60.0059 | 64.8848 | 99.7783 |  | 97.8977 | 77.2934 | 781.5575 | 427.7872 | 35.8097 | 39.3093 | 245.478 | 255.074 | 40.388 |  | 315.9995 | 458.0723 | 698.7049 | 25.8653 |  | 438.6238 |  | 470.038 |  |  | 37.2477 | 34.4073 | 32.3653 | [5 empty] | 86.0264 |  | 70.5804 | 66.4423 |  | 79.8523 | 74.6917 | 209.3723 | 111.2818 | 104.9171 | 1137.18 |  | 680.5153 | 62.0096 | 59.4909 |  | 102.1934 | 360.4817 | 53.576 |  | 59.6061 | 57.3715 | 57.744 | 89.906 | 647.8785 | 453.3838 | 80.7585 |  | 93.7773 | 178.0198 | 103.7926 | 87.3886 | 723.2466 | 323.0761 |  | 190.3226 | 85.2037 | 0.70792 | 19.117 | 1.8121 | 1.634 | -13.3022 | 3.0742 | 260.44 | 0.83 | -19.6962 | 9.878 | 6.4836 | 11.8476 | 18.1602 | -17.0165 | 9.1557 | 14.4869 | 57.2654 |  |  | 0.44921 | 23.025 | 99.7769
42838.5753 | 13397 | 150.5707 | 153.2401 | 128.7434 | 143.9824 | 90.7095 | 47.5186 | 123.2888 | 38.6129 | 100.2231 | 93.2102 | 72.1938 | 43.7836 | 29.9081 | 69.4179 | 96.2556 | 97.6489 | 100.7238 | 808.9216 | 98.3567 | 981.1329 |  |  |  | 100.7053 |  | 97.9982 | 125.1749 | 143.9911 | 159.0826 | 68.4473 | 523.2122 | 730.571 | 95.6974 | 120.3582 |  | 482.0175 | 96.471 |  |  | 98.8601 | 86.4351 | 366.8209 |  | 25.9232 | 40.8044 | 29.2325 | 34.6431 | 38.0147 | 28.5568 | 33.3664 | 16.7989 | 30.5336 | 13.8252 | 22.6611 | 53.308 | 47.7923 | 60.9361 | 48.2525 | 24.9939 |  |  | -184.5041 | 51.9193 | 28.6948 | 92.8741 | 224.6143 | -197.3479 | 60.0626 | -166.0213 | -0.3642 | -0.67649 | 1.5847 | 0.00665 | 0.00069326 | 0.0011976 | 82.0937 | 72.8653 | 65.2817 | 67.8326 | 80.7499 | 87.8674 | 79.8498 | 63.9107 | 89.4036 | 89.1714 | 69.9556 | 43.2158 | 39.0969 | 73.5641 |  | 1176.5524 | 36.3038 | 30.5487 | 28.1019 | 46.6473 | 34.1076 | 74.3009 | 63.0336 | 84.3562 |  |  |  | 762.2755 | 566.4179 | 716.1343 | 875.1792 | 405.7987 | 924.0891 | 834.336 | 2.1833 | 0.33611 | 474.8957 | 69.5288 | 61.6256 | 468.6735 | 60.7344 | 64.8116 | 99.761 |  | 97.894 | 78.3407 | 779.9029 | 445.0075 | 35.8243 | 39.5552 | 245.1146 | 254.7323 | 40.3797 |  | 316.4611 | 457.8937 | 698.7434 | 25.9048 |  | 438.5049 |  | 469.889 |  |  | 37.2542 | 34.4177 | 32.3699 | [5 empty] | 88.0155 |  | 71.2411 | 66.4525 |  | 79.6094 | 74.5506 | 209.4614 | 111.733 | 105.2072 | 1157.7296 |  | 680.5099 | 61.7565 | 59.3974 |  | 102.0946 | 360.3088 | 53.4448 |  | 59.4169 | 57.3106 | 57.7089 | 89.8832 | 647.9897 | 453.1669 | 80.5977 |  | 94.0173 | 177.9371 | 103.8853 | 87.3101 | 724.8162 | 322.8894 |  | 189.9119 | 85.5311 | 0.66266 | 19.117 | 1.8125 | 1.6361 | -13.401 | 3.0742 | 245.5 | 0.81 | -19.6802 | 8.8974 | 6.6146 | 11.9 | 18.1417 | -17.005 | 9.3813 | 14.5214 | 57.2795 |  |  | 0.26133 | 21.6397 | 99.7281
42838.5753 | 13398 | 150.5302 | 153.2425 | 128.6993 | 143.9506 | 90.7168 | 47.5225 | 123.2824 | 38.6252 | 100.2077 | 93.203 | 72.1896 | 43.7896 | 29.9142 | 69.4217 | 96.2483 | 97.552 | 100.6801 | 807.9221 | 98.4077 | 978.5407 |  |  |  | 100.7086 |  | 97.992 | 124.6048 | 143.9868 | 158.58 | 69.05 | 528.3677 | 736.3105 | 95.7137 | 120.228 |  | 480.9958 | 96.4633 |  |  | 98.8516 | 86.7288 | 425.4943 |  | 25.8221 | 40.7901 | 29.1963 | 34.5719 | 37.7857 | 28.3486 | 33.3249 | 16.7634 | 30.5253 | 13.877 | 22.6703 | 53.3022 | 47.7568 | 60.8715 | 48.1477 | 24.9857 |  |  | -184.4995 | 49.8047 | 27.8675 | 92.7657 | 224.6846 | -197.3545 | 59.7406 | -165.9904 | -0.58546 | -1.0678 | 1.487 | 0.0067716 | 0.00059798 | 0.0012748 | 84.6595 | 73.0607 | 65.2892 | 67.8498 | 82.0098 | 87.8399 | 79.8523 | 63.6969 | 89.3829 | 89.1596 | 69.9555 | 43.2263 | 39.1024 | 73.5684 |  | 1177.9689 | 39.4561 | 34.8762 | 30.5931 | 46.9875 | 34.1906 | 73.8817 | 62.3429 | 83.9396 |  |  |  | 762.1085 | 566.2799 | 716.008 | 875.0493 | 405.9616 | 923.9989 | 834.236 | 0.60987 | 0.38443 | 474.3973 | 69.5118 | 61.5255 | 468.1769 | 63.301 | 64.5405 | 99.7467 |  | 97.8916 | 78.3259 | 777.4846 | 458.3981 | 35.8205 | 39.8815 | 244.8123 | 254.498 | 40.3762 |  | 317.425 | 457.7004 | 698.6808 | 25.724 |  | 438.3565 |  | 469.7719 |  |  | 37.261 | 34.436 | 32.3754 | [5 empty] | 88.8069 |  | 71.3031 | 66.4473 |  | 79.6465 | 74.5485 | 209.2667 | 111.9676 | 105.3784 | 1173.1043 |  | 680.3234 | 61.6379 | 59.4165 |  | 101.9242 | 360.1012 | 53.2497 |  | 59.3259 | 57.1348 | 57.6701 | 89.8606 | 648.0594 | 452.9685 | 80.4287 |  | 94.257 | 177.8527 | 103.9987 | 87.2721 | 726.9446 | 322.7125 |  | 189.4508 | 85.8977 | 0.73167 | 19.1164 | 1.8138 | 1.637 | -13.3964 | 3.0741 | 229.18 | 0.75 | -19.6685 | 8.7142 | 6.5184 | 11.8928 | 18.1383 | -16.9994 | 9.3529 | 14.5932 | 57.2701 |  |  | -0.079159 | 19.8819 | 99.6827
42838.5754 | 13399 | 150.2641 | 153.2384 | 128.6648 | 143.9173 | 90.7201 | 47.5282 | 123.2641 | 38.6233 | 100.1913 | 93.1937 | 72.1941 | 43.8028 | 29.9187 | 69.4154 | 96.1657 | 97.5638 | 100.6665 | 807.7269 | 98.4283 | 973.3335 |  |  |  | 100.7213 |  | 97.9948 | 123.9944 | 143.9798 | 158.1278 | 66.9037 | 530.5092 | 738.0972 | 95.698 | 120.2276 |  | 480.0073 | 96.4469 |  |  | 98.849 | 86.5295 | 479.7955 |  | 25.6495 | 41.5054 | 29.0938 | 34.5378 | 37.509 | 28.2062 | 33.1463 | 16.6065 | 30.5235 | 13.949 | 22.6819 | 53.3134 | 47.7349 | 60.8135 | 48.0792 | 24.975 |  |  | -184.487 | 47.6619 | 22.6782 | 93.7658 | 224.5906 | -197.3124 | 58.9626 | -165.9746 | -0.42842 | -0.75265 | 1.4745 | 0.0067897 | 0.00073597 | 0.0012896 | 86.2608 | 73.2041 | 65.2916 | 67.8995 | 82.6339 | 87.8137 | 79.8502 | 62.8868 | 89.3655 | 89.1367 | 69.9561 | 43.2307 | 39.1062 | 73.5645 |  | 1177.0869 | 37.2524 | 34.1762 | 30.3811 | 47.058 | 34.2272 | 73.7049 | 61.9632 | 83.7975 |  |  |  | 761.9325 | 566.1481 | 715.8878 | 874.9179 | 406.0618 | 923.9015 | 834.164 | 1.6689 | 0.48143 | 473.9619 | 69.4383 | 61.8496 | 467.6281 | 65.061 | 63.5613 | 99.7454 |  | 97.8925 | 77.3699 | 775.9465 | 455.843 | 35.8381 | 40.4218 | 244.5298 | 254.2505 | 40.3501 |  | 316.6302 | 457.5094 | 698.6784 | 25.1997 |  | 438.2151 |  | 469.6402 |  |  | 37.2556 | 34.4289 | 32.3711 | [5 empty] | 89.3539 |  | 71.1214 | 66.4598 |  | 80.0206 | 74.8765 | 209.1593 | 112.369 | 105.6342 | 1185.0811 |  | 680.0742 | 61.5272 | 59.3886 |  | 101.716 | 359.9262 | 53.2314 |  | 59.272 | 56.9694 | 57.6279 | 89.8437 | 648.1397 | 452.7501 | 80.2624 |  | 94.5431 | 177.8492 | 104.1146 | 87.2424 | 728.4593 | 322.5608 |  | 188.9631 | 86.2283 | 0.77025 | 19.116 | 1.8136 | 1.6361 | -13.2284 | 3.0741 | 215.8 | 0.75 | -19.6575 | 8.5343 | 5.8869 | 11.9703 | 18.1302 | -16.9936 | 9.2896 | 14.5348 | 57.2748 |  |  | 0.17 | 18.2501 | 99.6359
42838.5754 | 13400 | 149.8293 | 153.214 | 128.6307 | 143.8838 | 90.7157 | 47.5449 | 123.2452 | 38.6242 | 100.1698 | 93.1769 | 72.1945 | 43.7988 | 29.9054 | 69.4323 | 96.1574 | 97.6224 | 100.7116 | 808.0112 | 98.4189 | 969.0678 |  |  |  | 100.7221 |  | 97.9875 | 123.5696 | 143.9536 | 157.5156 | 66.9839 | 529.3357 | 736.6959 | 95.7294 | 120.2617 |  | 479.1548 | 96.4481 |  |  | 98.84 | 86.0107 | 521.9236 |  | 25.5248 | 41.2966 | 28.9989 | 34.5 | 37.5586 | 28.1871 | 33.0715 | 16.5131 | 30.4963 | 14.0178 | 22.6848 | 53.3025 | 47.6999 | 60.7591 | 48.0397 | 24.9528 |  |  | -184.4686 | 46.6637 | 1.9646 | 97.4673 | 224.7411 | -197.3676 | 56.0082 | -166.1324 | -0.21883 | -0.55901 | 1.5917 | 0.0069802 | 0.0007524 | 0.0013093 | 87.3798 | 73.2691 | 65.3005 | 67.9285 | 82.7686 | 87.7877 | 79.8371 | 62.3528 | 89.3334 | 89.1078 | 69.9466 | 43.2331 | 39.1048 | 73.5549 |  | 1176.9367 | 34.7153 | 32.3383 | 30.0734 | 47.1008 | 34.2713 | 73.7261 | 62.2001 | 83.737 |  |  |  | 761.7582 | 566.0233 | 715.7645 | 874.9966 | 406.1254 | 923.8037 | 834.0689 | 0.75889 | 0.024567 | 473.6071 | 69.4404 | 61.8482 | 467.1855 | 65.017 | 63.0359 | 99.7449 |  | 97.8904 | 77.9649 | 774.1108 | 452.1536 | 35.8275 | 40.7862 | 244.2581 | 253.9765 | 40.3379 |  | 315.5681 | 457.3501 | 698.8995 | 25.3005 |  | 438.0944 |  | 469.5334 |  |  | 37.2499 | 34.4163 | 32.3668 | [5 empty] | 89.4149 |  | 71.2835 | 66.4838 |  | 79.9671 | 75.0598 | 209.1133 | 112.8498 | 105.9423 | 1188.8774 |  | 679.9736 | 61.53 | 59.3595 |  | 101.6382 | 359.7614 | 52.9904 |  | 59.3455 | 56.9553 | 57.5606 | 89.8308 | 648.2477 | 452.5434 | 80.1478 |  | 94.8558 | 177.8385 | 104.2317 | 87.1907 | 729.6693 | 322.4155 |  | 188.4929 | 86.374 | 0.8259 | 19.1155 | 1.8134 | 1.6355 | -13.4234 | 3.0741 | 208.35 | 1.15 | -19.6426 | 8.4417 | 1.7321 | 12.2003 | 18.1357 | -16.9954 | 9.0536 | 14.4563 | 57.3314 |  |  | 0.4571 | 16.9738 | 99.6678
42838.5754 | 13401 | 149.6185 | 153.1955 | 128.5972 | 143.8449 | 90.7169 | 47.5623 | 123.2317 | 38.6381 | 100.1532 | 93.1694 | 72.1959 | 43.8004 | 29.9225 | 69.4352 | 96.2031 | 97.6389 | 100.677 | 807.8883 | 98.4129 | 965.5367 |  |  |  | 100.7307 |  | 97.9888 | 123.3666 | 143.9001 | 157.2707 | 66.8515 | 526.4185 | 735.8499 | 95.7305 | 120.2551 |  | 478.527 | 96.4378 |  |  | 98.8386 | 86.204 | 551.392 |  | 25.4556 | 40.8429 | 28.8833 | 34.3883 | 37.5689 | 28.3085 | 33.2502 | 16.4525 | 30.494 | 14.079 | 22.6881 | 53.2988 | 47.6471 | 60.6877 | 48.0304 | 24.906 |  |  | -184.3858 | 48.9853 | -22.6036 | 98.1291 | 224.8107 | -197.3374 | 55.3189 | -166.1764 | -0.34182 | -0.42306 | 1.6872 | 0.0069309 | 0.00072119 | 0.0012009 | 87.8935 | 73.2611 | 65.3123 | 67.9734 | 81.9941 | 87.7716 | 79.8351 | 61.5146 | 89.3167 | 89.0909 | 69.9508 | 43.236 | 39.1025 | 73.5516 |  | 1176.0666 | 31.3839 | 29.0416 | 28.3362 | 47.2572 | 34.1984 | 74.0328 | 62.3244 | 82.9531 |  |  |  | 761.5787 | 565.8912 | 715.6239 | 874.9133 | 406.157 | 923.6993 | 833.962 | 1.2991 | 0.18072 | 473.2751 | 69.3793 | 61.5677 | 466.7768 | 60.6337 | 63.2248 | 99.7526 |  | 97.9026 | 78.3634 | 770.1995 | 440.5976 | 35.7606 | 40.7958 | 243.9868 | 253.6833 | 40.329 |  | 315.0911 | 457.1599 | 699.0995 | 25.3503 |  | 437.9653 |  | 469.4368 |  |  | 37.246 | 34.4227 | 32.3555 | [5 empty] | 89.2922 |  | 71.6894 | 66.5013 |  | 79.6764 | 74.7491 | 208.8682 | 113.2805 | 106.1848 | 1202.46 |  | 679.91 | 61.6111 | 59.3315 |  | 101.6226 | 359.5821 | 52.8296 |  | 59.4992 | 56.8818 | 57.5002 | 89.8122 | 648.3454 | 452.277 | 80.1213 |  | 95.164 | 178.0907 | 104.3562 | 87.176 | 731.5151 | 322.2384 |  | 188.0514 | 86.259 | 0.65097 | 19.116 | 1.8137 | 1.6354 | -13.4865 | 3.0741 | 204.03 | 0.83 | -19.6326 | 8.6429 | -5.8711 | 12.2328 | 18.1422 | -16.9975 | 8.9995 | 14.4213 | 57.3839 |  |  | 0.81867 | 16.0772 | 99.6398
42838.5754 | 13402 | 149.763 | 153.1871 | 128.5676 | 143.8195 | 90.723 | 47.572 | 123.2141 | 38.6416 | 100.143 | 93.1631 | 72.1993 | 43.8111 | 29.9293 | 69.4414 | 96.1933 | 97.6175 | 100.5691 | 807.3872 | 98.3714 | 962.0608 |  |  |  | 100.7189 |  | 97.9883 | 123.698 | 143.8068 | 157.1233 | 67.1487 | 519.5945 | 729.7575 | 95.707 | 120.2175 |  | 478.3723 | 96.429 |  |  | 98.8298 | 86.9123 | 545.7503 |  | 25.3372 | 40.6649 | 28.7723 | 34.2628 | 37.3955 | 28.4116 | 33.4503 | 16.4489 | 30.4853 | 14.0666 | 22.7096 | 53.2969 | 47.6051 | 60.6266 | 48.0294 | 24.8805 |  |  | -184.3884 | 48.5049 | -26.244 | 97.2978 | 224.6787 | -197.3308 | 54.6717 | -166.2119 | -0.33929 | -0.21221 | 1.7049 | 0.0070246 | 0.0007524 | 0.0011352 | 88.1011 | 73.2672 | 65.3168 | 67.9609 | 81.875 | 87.7527 | 79.831 | 64.2024 | 89.3007 | 89.0857 | 69.9588 | 43.2387 | 39.1118 | 73.5591 |  | 1178.5742 | 34.9885 | 27.9936 | 25.0745 | 47.3896 | 34.1875 | 73.5953 | 61.4932 | 83.2244 |  |  |  | 761.4032 | 565.7847 | 715.5028 | 874.7853 | 406.2122 | 923.6055 | 833.8929 | 1.8705 | 0.6043 | 472.917 | 69.1935 | 61.7007 | 466.3519 | 58.6681 | 63.5512 | 99.764 |  | 97.8984 | 77.2182 | 767.0036 | 420.1885 | 35.6732 | 40.7929 | 243.6925 | 253.3876 | 40.2915 |  | 314.1662 | 456.9368 | 699.1777 | 25.5651 |  | 437.8278 |  | 469.2935 |  |  | 37.2291 | 34.4166 | 32.3497 | [5 empty] | 88.9738 |  | 71.2967 | 66.4993 |  | 79.2504 | 74.4407 | 208.554 | 113.6009 | 106.38 | 1226.2716 |  | 679.9553 | 61.7105 | 59.3251 |  | 101.6898 | 359.4166 | 53.0843 |  | 59.6314 | 56.8916 | 57.4632 | 89.8057 | 648.4231 | 452.0302 | 80.0519 |  | 95.4729 | 178.2075 | 104.4164 | 87.1791 | 733.3461 | 322.0278 |  | 187.6246 | 86.2141 | 0.94165 | 19.1167 | 1.8134 | 1.6351 | -13.4467 | 3.0742 | 208.26 | 0.58 | -19.6294 | 8.598 | -6.3244 | 12.1774 | 18.1399 | -17.0001 | 8.9482 | 14.354 | 57.4086 |  |  | 0.41688 | 16.2147 | 99.5943
42838.5754 | 13403 | 149.9096 | 153.1772 | 128.5372 | 143.7885 | 90.7299 | 47.5818 | 123.204 | 38.6455 | 100.1232 | 93.1468 | 72.1918 | 43.8137 | 29.9294 | 69.4304 | 96.1432 | 97.6348 | 100.5193 | 806.905 | 98.348 | 958.4295 |  |  |  | 100.6991 |  | 97.9611 | 126.7041 | 143.5607 | 161.0076 | 66.2528 | 514.437 | 726.4623 | 95.6596 | 120.187 |  | 478.9309 | 96.4285 |  |  | 98.8275 | 87.3579 | 500.6129 |  | 25.2645 | 40.9773 | 29.434 | 34.4182 | 37.3377 | 28.2556 | 33.5325 | 16.4448 | 30.4689 | 13.9665 | 22.7123 | 53.2876 | 47.5814 | 60.5513 | 48.0049 | 24.863 |  |  | -184.4186 | 46.0881 | -23.5998 | 97.056 | 224.6044 | -197.3025 | 53.1478 | -166.3282 | -0.56678 | -0.6081 | 1.6597 | 0.0067519 | 0.00061276 | 0.0010974 | 87.8808 | 73.2661 | 65.3165 | 67.9492 | 81.3572 | 87.7468 | 79.8161 | 66.0119 | 89.2736 | 89.0719 | 69.9568 | 43.2486 | 39.1175 | 73.5614 |  | 1181.7531 | 37.3167 | 30.7289 | 26.431 | 47.5453 | 34.2405 | 73.027 | 60.3958 | 82.6854 |  |  |  | 761.2265 | 565.6796 | 715.3807 | 874.6567 | 406.2871 | 923.5107 | 833.8511 | -0.1148 | 0.47154 | 472.5472 | 69.0849 | 61.451 | 465.8993 | 64.6195 | 66.1341 | 99.7657 |  | 97.8951 | 78.3512 | 766.4457 | 407.5972 | 35.6493 | 40.841 | 243.4396 | 253.1144 | 40.2819 |  | 312.0622 | 456.7647 | 699.235 | 26.812 |  | 437.7248 |  | 469.1504 |  |  | 37.2065 | 34.4134 | 32.324 | [5 empty] | 88.9632 |  | 70.8294 | 66.4947 |  | 78.8117 | 74.3912 | 208.4214 | 114.0304 | 106.5574 | 1248.2841 |  | 679.8105 | 61.8038 | 59.4042 |  | 101.7646 | 359.26 | 52.7076 |  | 59.8853 | 56.9449 | 57.4291 | 89.8056 | 648.5105 | 451.7642 | 79.929 |  | 95.7992 | 178.3685 | 104.477 | 87.1926 | 735.516 | 321.8013 |  | 187.2069 | 86.0695 | 0.79102 | 19.1174 | 1.8134 | 1.6349 | -13.3484 | 3.0741 | 198.43 | 0.82 | -19.7194 | 8.3852 | -6.0003 | 12.1683 | 18.1323 | -16.9945 | 8.8203 | 14.1997 | 57.4269 |  |  | 0.16443 | 17.5379 | 99.5478
42838.5754 | 13404 | 149.8214 | 153.1618 | 128.5048 | 143.7505 | 90.732 | 47.5955 | 123.1959 | 38.6478 | 100.107 | 93.1402 | 72.1996 | 43.8215 | 29.9295 | 69.4382 | 96.2103 | 97.6864 | 100.6352 | 806.5563 | 98.3273 | 955.2921 |  |  |  | 100.6858 |  | 97.9329 | 130.7327 | 143.191 | 163.0948 | 66.84 | 511.2391 | 725.056 | 95.6364 | 120.1834 |  | 479.5587 | 96.4251 |  |  | 98.8224 | 87.6006 | 439.734 |  | 25.1564 | 42.1279 | 29.329 | 34.696 | 38.3746 | 28.6331 | 33.8466 | 16.4596 | 30.4893 | 13.9233 | 22.7236 | 53.2758 | 47.5457 | 60.4605 | 47.9624 | 24.8248 |  |  | -184.4607 | 43.2276 | -22.4242 | 91.9502 | 224.5604 | -197.3952 | 51.7679 | -166.4097 | -0.35466 | -0.83615 | 1.7203 | 0.0067108 | 0.00059962 | 0.0011352 | 87.7915 | 73.4168 | 65.3346 | 67.9448 | 81.202 | 87.7292 | 79.8034 | 66.1062 | 89.2603 | 89.0389 | 69.9609 | 43.259 | 39.1274 | 73.562 |  | 1182.0474 | 35.4742 | 31.2358 | 26.6399 | 47.3888 | 34.2529 | 72.8222 | 60.1357 | 82.6212 |  |  |  | 761.0611 | 565.5789 | 715.2605 | 874.5254 | 406.3922 | 923.4212 | 833.8038 | -0.18813 | 0.099315 | 472.1657 | 69.0627 | 62.0561 | 465.3977 | 63.9224 | 64.6198 | 99.7779 |  | 97.8768 | 77.1073 | 764.187 | 402.1463 | 35.6553 | 41.3961 | 243.1959 | 252.8692 | 40.2874 |  | 309.1016 | 456.5829 | 699.5098 | 28.6653 |  | 437.6208 |  | 469.0211 |  |  | 37.2224 | 34.4257 | 32.3274 | [5 empty] | 89.6108 |  | 70.2456 | 66.507 |  | 78.2295 | 74.1699 | 208.7574 | 114.8667 | 106.9905 | 1267.4372 |  | 679.5055 | 61.9772 | 59.5009 |  | 101.7097 | 359.1038 | 52.3924 |  | 60.1186 | 56.9699 | 57.4043 | 89.8034 | 648.6497 | 451.4853 | 79.8248 |  | 96.1496 | 178.6708 | 104.5991 | 87.2014 | 736.6056 | 321.61 |  | 186.8304 | 85.7723 | 0.85966 | 19.1168 | 1.8133 | 1.6336 | -13.4285 | 3.0741 | 218.52 | 0.73 | -19.769 | 8.1357 | -5.8597 | 11.8656 | 18.1418 | -17.0092 | 8.7105 | 13.9837 | 57.4969 |  |  | 0.37061 | 19.3071 | 99.5004
42838.5754 | 13405 | 149.9468 | 153.1555 | 128.4631 | 143.7228 | 90.7363 | 47.6118 | 123.1835 | 38.6548 | 100.0975 | 93.1318 | 72.2121 | 43.8327 | 29.9331 | 69.4426 | 96.2201 | 97.7005 | 100.6097 | 805.8411 | 98.2588 | 953.6086 |  |  |  | 100.6464 |  | 97.9014 | 132.7057 | 142.9183 | 162.4357 | 66.616 | 509.9607 | 724.7689 | 95.6083 | 120.312 |  | 480.1759 | 96.4227 |  |  | 98.8214 | 87.901 | 371.2901 |  | 25.1037 | 43.3184 | 29.6827 | 35.3081 | 38.8419 | 29.3297 | 34.2398 | 16.4767 | 30.4741 | 13.8495 | 22.7225 | 53.2991 | 47.5051 | 60.3489 | 47.9147 | 24.8139 |  |  | -184.4995 | 72.0488 | -21.227 | 87.3478 | 224.7398 | -197.3315 | 51.1561 | -166.4517 | -0.32255 | -0.86259 | 1.5637 | 0.0066073 | 0.00052898 | 0.0012255 | 88.1684 | 73.6385 | 65.3394 | 67.9499 | 81.3594 | 87.7177 | 79.7892 | 66.1117 | 89.2435 | 89.028 | 69.9558 | 43.2648 | 39.134 | 73.5591 |  | 1178.9065 | 31.5366 | 32.0466 | 28.6411 | 47.1586 | 34.1945 | 72.9764 | 60.4443 | 82.848 |  |  |  | 760.9013 | 565.4798 | 715.1461 | 874.4066 | 406.4874 | 923.3431 | 833.7564 | -0.17064 | 0.08486 | 471.7212 | 69.059 | 62.2925 | 464.8985 | 62.5471 | 63.1842 | 99.7762 |  | 97.8316 | 77.047 | 763.6936 | 400.4462 | 35.6662 | 41.5056 | 242.9592 | 252.6337 | 40.2947 |  | 307.4486 | 456.3911 | 699.802 | 30.4224 |  | 437.4937 |  | 468.8587 |  |  | 37.2504 | 34.4397 | 32.3384 | [5 empty] | 90.8079 |  | 69.9402 | 66.5256 |  | 77.9038 | 74.2558 | 208.8517 | 115.5888 | 107.5963 | 1284.4832 |  | 679.3875 | 62.0425 | 59.5223 |  | 101.6247 | 358.9376 | 52.1297 |  | 60.11 | 57.2149 | 57.3957 | 89.7959 | 648.7946 | 451.1179 | 79.7041 |  | 96.458 | 178.479 | 104.7475 | 87.2206 | 738.612 | 321.3669 |  | 186.4786 | 85.8872 | 0.80512 | 19.1182 | 1.8125 | 1.6333 | -13.5102 | 3.0741 | 215.73 | 0.71 | -19.7561 | 10.5231 | -5.7118 | 11.5867 | 18.17 | -17.026 | 8.6689 | 13.8639 | 57.5714 |  |  | 0.80125 | 21.2852 | 99.4577
42838.5754 | 13406 | 150.161 | 153.1446 | 128.4152 | 143.6849 | 90.7402 | 47.6146 | 123.1564 | 38.6528 | 100.085 | 93.1094 | 72.2074 | 43.8347 | 29.9323 | 69.4414 | 96.2478 | 97.7062 | 100.6647 | 803.9845 | 98.1841 | 953.0025 |  |  |  | 100.6401 |  | 97.9146 | 133.6814 | 142.7682 | 161.9372 | 67.2286 | 509.3788 | 725.8652 | 95.6223 | 120.343 |  | 481.2438 | 96.4193 |  |  | 98.8274 | 88.1089 | 298.4356 |  | 25.0599 | 44.0748 | 29.0889 | 34.7533 | 38.263 | 30.0203 | 34.5606 | 16.4702 | 30.4606 | 13.8587 | 22.7319 | 53.2852 | 47.4734 | 60.2255 | 47.873 | 24.7895 |  |  | -184.6269 | 94.7541 | -20.8504 | 82.6875 | 224.5262 | -197.3696 | 50.4661 | -166.4616 | -0.31049 | -0.6123 | 1.6757 | 0.0065465 | 0.00058319 | 0.001283 | 88.9928 | 73.8614 | 65.3367 | 67.8911 | 82.0439 | 87.7109 | 79.7826 | 66.7795 | 89.2213 | 89.0127 | 69.9688 | 43.2751 | 39.1315 | 73.5559 |  | 1175.8451 | 29.0009 | 29.661 | 30.4191 | 46.9355 | 34.1646 | 73.0214 | 60.8795 | 82.8323 |  |  |  | 760.7139 | 565.3544 | 714.9975 | 874.2548 | 406.5758 | 923.2537 | 833.6689 | -0.27483 | 0.025328 | 471.2879 | 69.0849 | 62.5067 | 464.4137 | 63.0266 | 62.946 | 99.7653 |  | 97.7954 | 76.8026 | 764.0024 | 400.9409 | 35.6998 | 41.4772 | 242.7402 | 252.4253 | 40.2998 |  | 306.5955 | 456.2539 | 699.9449 | 30.8755 |  | 437.4009 |  | 468.7374 |  |  | 37.2819 | 34.4381 | 32.3251 | [5 empty] | 91.6336 |  | 69.2323 | 66.5451 |  | 77.6616 | 74.3983 | 208.6385 | 116.0345 | 107.8631 | 1297.3089 |  | 679.3326 | 61.9813 | 59.6088 |  | 101.6501 | 358.7646 | 51.2266 |  | 60.2152 | 57.6983 | 57.3712 | 89.7831 | 648.949 | 450.5249 | 79.59 |  | 96.7709 | 178.3047 | 104.8902 | 87.2058 | 740.0754 | 321.0891 |  | 186.0611 | 85.2945 | 0.73241 | 19.1169 | 1.8118 | 1.6346 | -13.2998 | 3.0741 | 220.82 | 0.72 | -19.7516 | 12.0823 | -5.6677 | 11.2868 | 18.1821 | -17.0471 | 8.6201 | 13.8023 | 57.609 |  |  | 1.0795 | 23.4423 | 99.4039
42838.5755 | 13407 | 150.0991 | 153.1574 | 128.3703 | 143.6446 | 90.747 | 47.6308 | 123.1489 | 38.648 | 100.0685 | 93.103 | 72.2079 | 43.8343 | 29.9313 | 69.4496 | 96.1751 | 97.6667 | 100.557 | 802.5974 | 98.1786 | 951.6309 |  |  |  | 100.6547 |  | 97.8845 | 132.5187 | 142.8528 | 162.1707 | 68.0022 | 508.4241 | 723.1312 | 95.6502 | 120.3379 |  | 481.7181 | 96.4055 |  |  | 98.8222 | 88.2677 | 260.6935 |  | 25.0005 | 43.5221 | 28.9794 | 34.5335 | 37.7837 | 30.1886 | 34.5169 | 16.5867 | 30.4573 | 13.8556 | 22.7365 | 53.279 | 47.4354 | 60.0982 | 47.8258 | 24.7449 |  |  | -184.6256 | 103.0062 | -20.3287 | 80.0538 | 224.5302 | -197.3604 | 49.1736 | -166.5864 | -0.47064 | -0.85692 | 1.6655 | 0.0063609 | 0.00052077 | 0.0010974 | 90.1135 | 74.0052 | 65.3052 | 67.8346 | 81.7308 | 87.6976 | 79.7735 | 67.2472 | 89.1949 | 88.9882 | 69.9655 | 43.2786 | 39.1368 | 73.5512 |  | 1173.4698 | 29.3159 | 27.3364 | 27.9955 | 46.9725 | 34.1435 | 72.7391 | 60.5977 | 83.126 |  |  |  | 760.5479 | 565.2298 | 714.8823 | 874.1282 | 406.7049 | 923.1727 | 833.6375 | 1.1702 | 0.16684 | 470.8456 | 69.0906 | 62.5259 | 463.9166 | 64.8588 | 63.3308 | 99.7749 |  | 97.7859 | 77.9557 | 762.4669 | 400.8598 | 35.7112 | 41.6253 | 242.5031 | 252.1662 | 40.2987 |  | 306.8054 | 456.1122 | 699.989 | 30.4807 |  | 437.2885 |  | 468.621 |  |  | 37.3286 | 34.4369 | 32.322 | [5 empty] | 91.6618 |  | 69.0178 | 66.5491 |  | 77.5898 | 74.2491 | 208.5522 | 116.3076 | 107.9648 | 1310.4226 |  | 679.1586 | 62.0294 | 59.7456 |  | 101.4947 | 358.5928 | 51.0844 |  | 60.0698 | 57.6696 | 57.2936 | 89.7533 | 649.0773 | 450.0932 | 79.4474 |  | 97.1392 | 178.2077 | 105.0408 | 87.152 | 741.0119 | 320.9196 |  | 185.612 | 84.717 | 0.90733 | 19.1165 | 1.811 | 1.6344 | -13.3338 | 3.0741 | 223.38 | 0.53 | -19.7568 | 12.5865 | -5.5915 | 11.0959 | 18.1873 | -17.0514 | 8.5113 | 13.8174 | 57.6234 |  |  | 1.042 | 24.5501 | 99.3579
42838.5755 | 13408 | 149.8977 | 153.1614 | 128.3221 | 143.622 | 90.7459 | 47.6489 | 123.1266 | 38.6538 | 100.0455 | 93.0904 | 72.2071 | 43.8414 | 29.9373 | 69.4456 | 96.0972 | 97.6329 | 100.4883 | 802.2843 | 98.203 | 948.854 |  |  |  | 100.6925 |  | 97.898 | 131.2625 | 143.0152 | 162.9646 | 69.1863 | 508.081 | 721.2769 | 95.6247 | 120.2613 |  | 481.8273 | 96.3879 |  |  | 98.8121 | 88.3273 | 229.65 |  | 24.964 | 42.2935 | 29.0534 | 34.4456 | 37.7182 | 30.2321 | 34.4285 | 16.9378 | 30.4194 | 13.8197 | 22.7475 | 53.252 | 47.4005 | 59.9608 | 47.7656 | 24.7269 |  |  | -184.6361 | 102.4864 | -20.0724 | 78.3256 | 224.6005 | -197.3551 | 48.8391 | -166.5772 | -0.44321 | -0.76923 | 1.6415 | 0.0064315 | 0.00060126 | 0.001104 | 90.6326 | 74.0596 | 65.305 | 67.8405 | 80.997 | 87.6768 | 79.7741 | 66.9462 | 89.1843 | 88.9771 | 69.9638 | 43.2862 | 39.1442 | 73.5528 |  | 1173.9455 | 31.3725 | 27.6055 | 26.1573 | 47.0995 | 34.158 | 72.2407 | 60.5009 | 83.3628 |  |  |  | 760.3585 | 565.094 | 714.7645 | 873.9905 | 406.8437 | 923.0727 | 833.527 | 0.66767 | 0.1482 | 470.3714 | 68.9508 | 61.0626 | 463.4186 | 64.1524 | 64.0382 | 99.7763 |  | 97.8048 | 78.3056 | 760.5971 | 402.3971 | 35.7322 | 42.1636 | 242.2634 | 251.9354 | 40.291 |  | 306.9717 | 455.9439 | 699.9699 | 29.8106 |  | 437.1643 |  | 468.4798 |  |  | 37.3621 | 34.4375 | 32.3403 | [5 empty] | 90.7688 |  | 68.6412 | 66.5944 |  | 77.2223 | 74.0379 | 208.4344 | 116.4837 | 108.1626 | 1323.9082 |  | 678.9986 | 61.9696 | 59.6918 |  | 101.1828 | 358.3962 | 51.2317 |  | 59.8135 | 57.4796 | 57.2143 | 89.7298 | 649.191 | 449.8526 | 79.2787 |  | 97.5528 | 177.738 | 105.14 | 87.1358 | 744.0798 | 320.8034 |  | 185.1055 | 84.8023 | 0.64485 | 19.117 | 1.8112 | 1.6345 | -13.2752 | 3.0741 | 220.56 | 0.92 | -19.7754 | 12.5303 | -5.5453 | 10.9542 | 18.1914 | -17.0524 | 8.4829 | 13.8296 | 57.6235 |  |  | 0.81517 | 25.4262 | 99.31
42838.5755 | 13409 | 149.9897 | 153.1489 | 128.2853 | 143.5753 | 90.7511 | 47.6515 | 123.1153 | 38.6566 | 100.023 | 93.0775 | 72.2085 | 43.8456 | 29.9438 | 69.4422 | 96.0946 | 97.6202 | 100.4583 | 801.8846 | 98.2272 | 945.3255 |  |  |  | 100.707 |  | 97.9235 | 130.5114 | 143.0995 | 162.687 | 70.6054 | 507.5156 | 720.3998 | 95.628 | 120.2568 |  | 481.6919 | 96.3796 |  |  | 98.8185 | 88.2644 | 234.8248 |  | 25.0753 | 40.6396 | 28.976 | 34.6235 | 37.8499 | 30.2651 | 34.3317 | 16.9477 | 30.4139 | 13.6993 | 22.7596 | 53.2434 | 47.3709 | 59.8322 | 47.6961 | 24.7258 |  |  | -184.6197 | 100.9054 | -20.8524 | 74.9782 | 224.5702 | -197.34 | 47.9566 | -166.6462 | -0.31691 | -0.63516 | 1.725 | 0.0064742 | 0.00053391 | 0.0010859 | 90.746 | 74.0499 | 65.3065 | 67.8881 | 80.2465 | 87.6553 | 79.7588 | 66.3618 | 89.1615 | 88.9546 | 69.9643 | 43.2882 | 39.1477 | 73.5455 |  | 1173.0438 | 29.8235 | 27.1071 | 25.9834 | 46.9855 | 34.1444 | 72.301 | 60.5079 | 83.1363 |  |  |  | 760.1846 | 564.957 | 714.6494 | 873.8638 | 407.0101 | 922.9923 | 833.4402 | -0.73999 | 0.10426 | 469.9125 | 68.8046 | 61.34 | 462.9148 | 67.9769 | 64.7058 | 99.7742 |  | 97.8133 | 78.6932 | 759.6374 | 403.059 | 35.7376 | 42.4427 | 242.0109 | 251.6886 | 40.2918 |  | 306.9355 | 455.7481 | 700.0491 | 29.2867 |  | 437.0583 |  | 468.3432 |  |  | 37.3548 | 34.4241 | 32.3247 | [5 empty] | 90.0296 |  | 69.1339 | 66.6067 |  | 76.8721 | 73.9498 | 208.3754 | 116.7596 | 108.2597 | 1334.2057 |  | 678.7915 | 61.9086 | 59.6391 |  | 100.9697 | 358.2397 | 51.9761 |  | 59.639 | 57.2953 | 57.1764 | 89.7218 | 649.3193 | 449.6408 | 79.2947 |  | 97.976 | 177.5603 | 105.3228 | 87.0943 | 745.7157 | 320.674 |  | 184.5803 | 85.0351 | 0.7465 | 19.1193 | 1.812 | 1.6341 | -13.3741 | 3.0741 | 206.8 | 1.26 | -19.7682 | 12.4006 | -5.6372 | 10.6894 | 18.1912 | -17.0527 | 8.4064 | 13.827 | 57.6477 |  |  | 0.9857 | 25.2654 | 99.2655
42838.5755 | 13410 | 149.9946 | 153.1221 | 128.2416 | 143.5502 | 90.7605 | 47.671 | 123.1071 | 38.6652 | 100.0097 | 93.0732 | 72.2153 | 43.8534 | 29.9457 | 69.4473 | 96.0614 | 97.6187 | 100.3964 | 801.6444 | 98.2205 | 941.958 |  |  |  | 100.6928 |  | 97.9196 | 128.6857 | 143.2653 | 162.1913 | 70.4675 | 507.083 | 717.9361 | 95.6221 | 120.2625 |  | 480.7077 | 96.3711 |  |  | 98.8101 | 87.7403 | 273.7984 |  | 25.2991 | 39.5645 | 29.5097 | 34.8878 | 37.9151 | 30.2867 | 34.5125 | 16.9179 | 30.3974 | 13.5626 | 22.7574 | 53.2308 | 47.3414 | 59.6929 | 47.6373 | 24.7302 |  |  | -184.6578 | 96.2904 | -20.7183 | 73.1876 | 224.6478 | -197.365 | 48.5776 | -166.5969 | -0.25795 | -0.79125 | 1.8068 | 0.0065367 | 0.00067519 | 0.0011155 | 90.772 | 74.0128 | 65.3302 | 67.9597 | 79.5369 | 87.6388 | 79.746 | 66.6027 | 89.1364 | 88.9355 | 69.9587 | 43.2941 | 39.1479 | 73.5446 |  | 1170.8289 | 27.8613 | 27.0659 | 25.696 | 46.8513 | 34.0951 | 72.013 | 60.0104 | 83.422 |  |  |  | 760.0086 | 564.7915 | 714.5168 | 873.7216 | 407.1385 | 922.8884 | 833.2966 | -0.33047 | -0.058741 | 469.4529 | 68.7239 | 60.6384 | 462.4233 | 60.9038 | 64.8276 | 99.783 |  | 97.821 | 78.8742 | 757.122 | 405.0941 | 35.7105 | 42.8845 | 241.7414 | 251.3934 | 40.2822 |  | 306.8925 | 455.5528 | 700.3232 | 29.0591 |  | 436.8928 |  | 468.1455 |  |  | 37.3484 | 34.4434 | 32.3177 | [5 empty] | 89.1895 |  | 68.3955 | 66.6025 |  | 77.1106 | 73.7937 | 208.2466 | 116.9951 | 108.4518 | 1341.3986 |  | 678.6373 | 61.7866 | 59.5097 |  | 100.5714 | 358.0589 | 52.1521 |  | 59.3079 | 57.0927 | 57.1703 | 89.6986 | 649.4377 | 449.3871 | 79.3217 |  | 98.3683 | 177.228 | 105.4623 | 87.1182 | 749.5413 | 320.4781 |  | 184.0315 | 84.8535 | 0.71163 | 19.1191 | 1.8114 | 1.635 | -13.3587 | 3.0741 | 203.08 | 0.98 | -19.759 | 12.093 | -5.6094 | 10.5429 | 18.195 | -17.0544 | 8.4609 | 13.8242 | 57.7181 |  |  | 1.1979 | 24.0597 | 99.2169
42838.5755 | 13411 | 149.9353 | 153.0974 | 128.1808 | 143.5197 | 90.7648 | 47.6782 | 123.0926 | 38.6691 | 99.9959 | 93.065 | 72.2159 | 43.8555 | 29.9431 | 69.4475 | 96.0909 | 97.5787 | 100.4009 | 800.6295 | 98.1593 | 940.2319 |  |  |  | 100.6658 |  | 97.9149 | 127.3026 | 143.3798 | 161.6051 | 70.2429 | 508.2839 | 719.0081 | 95.6462 | 120.268 |  | 479.7522 | 96.3558 |  |  | 98.8058 | 87.1541 | 324.3924 |  | 26.3228 | 38.989 | 29.7542 | 34.9693 | 38.2876 | 30.6425 | 34.6934 | 16.8234 | 30.3771 | 13.3941 | 22.7553 | 53.1961 | 47.3036 | 59.5579 | 47.546 | 24.7061 |  |  | -184.644 | 90.835 | -18.8876 | 77.6737 | 224.5065 | -197.3735 | 47.0235 | -166.6935 | -0.39825 | -0.75055 | 1.6929 | 0.0066089 | 0.00060126 | 0.0010727 | 91.4047 | 74.0373 | 65.3368 | 67.9844 | 79.1766 | 87.619 | 79.7433 | 66.3296 | 89.1199 | 88.9166 | 69.9625 | 43.3059 | 39.1571 | 73.555 |  | 1168.7501 | 26.9977 | 25.6224 | 24.2591 | 46.7862 | 34.0444 | 72.3777 | 60.0482 | 82.7038 |  |  |  | 759.8238 | 564.6108 | 714.3594 | 873.568 | 407.2819 | 922.7639 | 833.1488 | 0.5328 | 0.15067 | 469.0207 | 68.7485 | 61.2262 | 462.0037 | 57.4791 | 64.8768 | 99.851 |  | 97.8175 | 78.4206 | 755.7225 | 416.1924 | 35.6967 | 42.9707 | 241.4873 | 251.1429 | 40.2604 |  | 306.8186 | 455.3619 | 700.5597 | 28.5966 |  | 436.6781 |  | 467.8617 |  |  | 37.3294 | 34.5081 | 32.3147 | [5 empty] | 88.9358 |  | 68.0051 | 66.5835 |  | 77.5601 | 73.8088 | 208.0612 | 117.2941 | 108.7096 | 1347.3985 |  | 678.4942 | 61.5785 | 59.3697 |  | 100.3544 | 357.861 | 52.3943 |  | 59.0317 | 57.1035 | 57.1695 | 89.6949 | 649.5628 | 448.9726 | 79.3405 |  | 98.7441 | 176.9486 | 105.5808 | 87.1667 | 749.7027 | 320.2613 |  | 183.5314 | 84.783 | 0.63075 | 19.1172 | 1.8125 | 1.6359 | -13.4326 | 3.0741 | 203.42 | 1.03 | -19.745 | 11.7346 | -5.3509 | 10.8512 | 18.1999 | -17.0648 | 8.3294 | 13.8195 | 57.7795 |  |  | 1.2879 | 22.5351 | 99.1642
42838.5755 | 13412 | 149.7624 | 153.0784 | 128.1248 | 143.4781 | 90.7601 | 47.6844 | 123.0784 | 38.6668 | 99.9751 | 93.0461 | 72.2137 | 43.858 | 29.943 | 69.4522 | 96.0139 | 97.4681 | 100.3169 | 798.6922 | 98.116 | 939.2101 |  |  |  | 100.6614 |  | 97.9077 | 126.1818 | 143.445 | 160.9006 | 70.0298 | 515.3043 | 724.2 | 95.6386 | 120.1867 |  | 478.3622 | 96.3466 |  |  | 98.7929 | 86.552 | 390.4611 |  | 25.8855 | 39.3474 | 29.5549 | 34.8925 | 38.0497 | 30.8601 | 34.9574 | 16.7621 | 30.3982 | 13.4324 | 22.7538 | 53.1678 | 47.2667 | 59.4387 | 47.4668 | 24.6972 |  |  | -184.5882 | 82.9161 | -17.5701 | 79.1121 | 224.4861 | -197.3525 | 46.8507 | -166.6791 | -0.34688 | -0.80447 | 1.6505 | 0.0066763 | 0.00062755 | 0.0010925 | 91.7302 | 74.1483 | 65.3515 | 68.0325 | 79.0486 | 87.5973 | 79.732 | 66.5608 | 89.0953 | 88.8941 | 69.9645 | 43.3052 | 39.1527 | 73.536 |  | 1167.9024 | 27.0937 | 24.6051 | 23.4638 | 46.8085 | 34.0181 | 72.8814 | 60.3718 | 82.5824 |  |  |  | 759.6486 | 564.4461 | 714.2207 | 873.445 | 407.4215 | 922.6609 | 833.0447 | -0.66489 | 0.16817 | 468.6105 | 68.7943 | 62.0231 | 461.5638 | 57.8706 | 66.2221 | 99.8398 |  | 97.8067 | 77.834 | 754.9317 | 449.3876 | 35.6851 | 43.0575 | 241.2172 | 250.8599 | 40.2293 |  | 306.8746 | 455.1693 | 700.4885 | 27.4893 |  | 436.41 |  | 467.5624 |  |  | 37.2897 | 34.4095 | 32.3137 | [5 empty] | 88.968 |  | 68.3304 | 66.5812 |  | 78.0709 | 74.0983 | 208.126 | 117.8532 | 108.9713 | 1357.132 |  | 678.4014 | 61.5006 | 59.3725 |  | 100.259 | 357.6553 | 52.6587 |  | 59.0788 | 57.2693 | 57.1445 | 89.6846 | 649.6936 | 448.6257 | 79.3189 |  | 99.0949 | 176.844 | 105.7478 | 87.1867 | 743.6456 | 320.084 |  | 183.0402 | 85.0488 | 0.76116 | 19.1177 | 1.8132 | 1.6366 | -13.2946 | 3.0742 | 180.07 | 0.64 | -19.726 | 11.2179 | -5.1639 | 10.9575 | 18.2056 | -17.07 | 8.317 | 13.8244 | 57.7679 |  |  | 1.2741 | 20.5271 | 99.1216
42838.5755 | 13413 | 149.4621 | 153.0611 | 128.0683 | 143.4441 | 90.765 | 47.6915 | 123.0629 | 38.6765 | 99.9559 | 93.0357 | 72.2149 | 43.8653 | 29.9402 | 69.4615 | 95.9881 | 97.4564 | 100.2995 | 797.1484 | 98.1338 | 937.0654 |  |  |  | 100.6606 |  | 97.9184 | 125.1506 | 143.4794 | 160.2684 | 69.2942 | 523.9357 | 728.4486 | 95.6566 | 120.2022 |  | 476.8953 | 96.3417 |  |  | 98.7875 | 85.5844 | 463.3396 |  | 25.3027 | 40.1648 | 29.4266 | 34.8688 | 37.9631 | 30.8242 | 34.9972 | 16.6122 | 30.3748 | 13.4851 | 22.7603 | 53.1334 | 47.1992 | 59.3274 | 47.3632 | 24.6856 |  |  | -184.6039 | 80.473 | -16.5279 | 80.2397 | 224.7148 | -197.3393 | 47.1181 | -166.7008 | -0.29706 | -0.73524 | 1.7597 | 0.0069326 | 0.00065876 | 0.0010925 | 92.305 | 74.2584 | 65.3666 | 67.9991 | 79.9002 | 87.5944 | 79.7261 | 66.2132 | 89.0782 | 88.8967 | 69.9808 | 43.3202 | 39.1682 | 73.5506 |  | 1168.1762 | 26.8981 | 24.6511 | 23.1686 | 46.7083 | 33.9825 | 72.6992 | 60.1848 | 82.7128 |  |  |  | 759.4732 | 564.2709 | 714.0873 | 873.3763 | 407.555 | 922.567 | 832.9316 | -1.0158 | 0.35057 | 468.1979 | 68.7166 | 61.0238 | 461.1274 | 62.1152 | 67.0615 | 99.8068 |  | 97.8005 | 78.5536 | 753.2738 | 464.9572 | 35.6635 | 43.323 | 240.9629 | 250.5688 | 40.2043 |  | 307.4928 | 454.9674 | 700.2691 | 27.0385 |  | 436.2079 |  | 467.3633 |  |  | 37.2537 | 34.4028 | 32.3185 | [5 empty] | 89.7035 |  | 68.2774 | 66.603 |  | 78.3412 | 74.137 | 208.1828 | 118.3644 | 109.2788 | 1370.0939 |  | 678.2666 | 61.4925 | 59.4135 |  | 100.1634 | 357.464 | 52.6951 |  | 59.1113 | 57.3766 | 57.1289 | 89.683 | 649.8496 | 448.4263 | 79.255 |  | 99.4514 | 176.8303 | 105.9624 | 87.2079 | 738.002 | 319.9059 |  | 182.5643 | 85.2184 | 0.63632 | 19.1166 | 1.8136 | 1.636 | -13.2751 | 3.0741 | 175.93 | 0.89 | -19.7125 | 11.0658 | -5.0149 | 11.0497 | 18.2138 | -17.0684 | 8.3403 | 13.8696 | 57.7215 |  |  | 1.2917 | 18.3211 | 99.0993
42838.5755 | 13414 | 149.5183 | 153.0416 | 128.0101 | 143.4105 | 90.7663 | 47.708 | 123.0491 | 38.6745 | 99.941 | 93.026 | 72.2216 | 43.8643 | 29.9492 | 69.4553 | 96.0033 | 97.4896 | 100.3218 | 796.3948 | 98.1199 | 933.4931 |  |  |  | 100.657 |  | 97.9237 | 124.3088 | 143.4805 | 159.8753 | 69.7228 | 529.4662 | 731.2887 | 95.6382 | 120.1679 |  | 475.7314 | 96.3276 |  |  | 98.7626 | 84.8187 | 525.9814 |  | 25.965 | 40.2448 | 30.898 | 35.4994 | 38.1907 | 30.7854 | 35.0713 | 16.4872 | 30.3582 | 13.4591 | 22.7691 | 53.1109 | 47.1416 | 59.2192 | 47.2735 | 24.6666 |  |  | -184.5882 | 84.555 | -15.997 | 80.2647 | 224.5505 | -197.2703 | 46.8934 | -166.7185 | -0.51482 | -0.79 | 1.7667 | 0.0069293 | 0.00079675 | 0.0010941 | 93.1846 | 74.4314 | 65.3452 | 67.8528 | 80.5331 | 87.5796 | 79.728 | 64.6673 | 89.0612 | 88.8748 | 69.9773 | 43.3263 | 39.172 | 73.5546 |  | 1167.156 | 27.5298 | 24.93 | 23.9144 | 46.6224 | 33.9637 | 72.8432 | 60.4398 | 82.9554 |  |  |  | 759.277 | 564.0935 | 713.9504 | 872.9246 | 407.6749 | 922.4579 | 832.8367 | -0.84497 | 0.13812 | 467.7909 | 68.7188 | 62.3562 | 460.701 | 62.4857 | 66.2554 | 99.8005 |  | 97.7966 | 78.1506 | 750.78 | 466.2609 | 35.6376 | 43.616 | 240.7449 | 250.2964 | 40.1804 |  | 307.5267 | 454.7727 | 700.189 | 26.9458 |  | 436.0163 |  | 467.196 |  |  | 37.1973 | 34.3664 | 32.3071 | [5 empty] | 90.8292 |  | 68.1997 | 66.6191 | 1363.5433 | 78.5241 | 73.9047 | 208.1644 | 118.5637 | 109.5776 | 1380.8557 |  | 678.1388 | 61.4453 | 59.3846 |  | 100.0303 | 357.2771 | 53.0447 |  | 59.0316 | 57.5932 | 57.0845 | 89.6667 | 649.9884 | 448.2221 | 79.1989 |  | 99.8121 | 176.8787 | 106.1339 | 87.206 | 735.8394 | 319.6763 |  | 182.0898 | 85.7165 | 0.7543 | 19.1189 | 1.8133 | 1.6355 | -13.3427 | 3.0741 | 146.47 | 0.95 | -19.7027 | 11.3444 | -4.9344 | 11.0529 | 18.206 | -17.0643 | 8.3198 | 13.8727 | 57.708 |  |  | 1.2193 | 16.4376 | 98.9351
42838.5755 | 13415 | 150.0507 | 153.0317 | 127.9513 | 143.3712 | 90.7825 | 47.7147 | 123.0428 | 38.6805 | 99.9242 | 93.016 | 72.2173 | 43.8767 | 29.9488 | 69.4614 | 96.0461 | 97.5035 | 100.3757 | 795.867 | 98.1142 | 929.6131 |  |  |  | 100.6565 |  | 97.9233 | 123.8601 | 143.4459 | 160.3744 | 69.2471 | 527.5602 | 725.5969 | 95.6479 | 120.0039 |  | 475.1551 | 96.3241 |  |  | 98.7618 | 84.3695 | 572.8116 |  | 26.1766 | 39.7384 | 31.7694 | 36.3716 | 39.1645 | 31.3121 | 35.3929 | 16.402 | 30.3577 | 13.4626 | 22.7692 | 53.1069 | 47.0884 | 59.1434 | 47.174 | 24.6479 |  |  | -184.5915 | 80.0426 | -16.0936 | 77.7808 | 224.5361 | -197.3991 | 47.1549 | -166.7093 | -0.45663 | -0.50173 | 1.7061 | 0.007156 | 0.00070804 | 0.0011319 | 94.2983 | 74.602 | 65.3281 | 67.7514 | 81.3894 | 87.5621 | 79.7217 | 62.0782 | 89.0449 | 88.8538 | 69.974 | 43.3283 | 39.1715 | 73.5488 |  | 1166.556 | 26.1694 | 25.066 | 24.1248 | 46.5513 | 33.9264 | 73.0982 | 60.9592 | 82.4178 |  |  |  | 759.0839 | 563.9371 | 713.8168 | 872.6498 | 407.8589 | 922.3413 | 832.7482 | -0.057198 | 0.068503 | 467.4212 | 68.7242 | 62.3534 | 460.289 | 61.5558 | 70.1294 | 99.7914 |  | 97.8016 | 77.8899 | 746.1596 | 449.0061 | 35.6382 | 43.6649 | 240.5018 | 250.039 | 40.1419 |  | 306.4621 | 454.5181 | 700.1639 | 26.6397 |  | 435.8309 |  | 466.9743 |  |  | 37.1651 | 34.3595 | 32.3033 | [5 empty] | 91.793 |  | 67.8324 | 66.6204 | 1297.2089 | 78.7162 | 73.6729 | 208.1131 | 118.7362 | 109.9102 | 1390.1919 |  | 677.9954 | 61.3698 | 59.3329 |  | 99.8775 | 357.1006 | 53.445 |  | 58.8608 | 57.4032 | 57.0582 | 89.6556 | 650.1298 | 448.0016 | 79.2673 |  | 100.1755 | 177.0997 | 106.2624 | 87.2079 | 735.2086 | 319.5478 |  | 181.6319 | 85.9152 | 0.58067 | 19.1167 | 1.8133 | 1.636 | -13.3271 | 3.0741 | 133.64 | 0.56 | -19.7142 | 11.0286 | -4.9452 | 10.8717 | 18.2212 | -17.0847 | 8.3502 | 13.7971 | 57.7091 |  |  | 1.366 | 15.0659 | 98.8362
42838.5756 | 13416 | 150.1798 | 153.0214 | 127.9149 | 143.3468 | 90.7841 | 47.7327 | 123.031 | 38.6933 | 99.9244 | 93.0142 | 72.2223 | 43.8901 | 29.9618 | 69.4642 | 96.0991 | 97.4891 | 100.4282 | 795.5194 | 98.1315 | 925.465 |  |  |  | 100.6483 |  | 97.9283 | 123.4989 | 143.4117 | 160.1396 | 68.3116 | 523.3639 | 723.226 | 95.678 | 119.8441 |  | 474.6381 | 96.3244 |  |  | 98.761 | 83.6343 | 609.7829 |  | 25.7275 | 39.9387 | 31.1619 | 36.6386 | 39.8805 | 32.1166 | 35.8614 | 16.2225 | 30.347 | 13.5681 | 22.7694 | 53.078 | 47.0216 | 59.0516 | 47.0895 | 24.6219 |  |  | -184.5566 | 88.9675 | -16.3492 | 77.4779 | 224.6103 | -197.3347 | 46.4498 | -166.7172 | -0.26048 | -0.53635 | 1.7901 | 0.0070755 | 0.00084111 | 0.0012107 | 94.9832 | 74.757 | 65.319 | 67.6996 | 81.8987 | 87.5364 | 79.706 | 60.7119 | 89.0226 | 88.8331 | 69.9648 | 43.3311 | 39.1749 | 73.5371 |  | 1166.2311 | 25.5202 | 24.8335 | 22.9795 | 46.4794 | 33.8909 | 73.1728 | 61.4519 | 82.3272 |  |  |  | 758.915 | 563.8131 | 713.7049 | 872.5213 | 408.0296 | 922.2555 | 832.6757 | -0.23217 | 0.12937 | 467.0504 | 68.8138 | 61.5387 | 459.8396 | 64.4305 | 67.7786 | 99.7672 |  | 97.8215 | 76.8629 | 741.0293 | 446.5836 | 35.608 | 43.8292 | 240.2557 | 249.7715 | 40.1058 |  | 306.1073 | 454.2873 | 700.1115 | 26.3603 |  | 435.6668 |  | 466.8115 |  |  | 37.1441 | 34.3768 | 32.3144 | [5 empty] | 92.4171 |  | 67.6435 | 66.6239 | 1242.989 | 78.5218 | 73.5515 | 207.9959 | 119.0141 | 110.398 | 1398.8406 |  | 677.9291 | 61.2585 | 59.2026 |  | 99.7096 | 356.9299 | 53.7194 |  | 58.7014 | 57.1687 | 57.062 | 89.6455 | 650.271 | 447.7062 | 79.3806 |  | 100.5261 | 177.2673 | 106.3805 | 87.2291 | 735.3641 | 319.4326 |  | 181.1669 | 86.1993 | 0.76914 | 19.117 | 1.8137 | 1.6362 | -13.3582 | 3.0741 | 123.01 | 0.63 | -19.707 | 11.631 | -4.986 | 10.854 | 18.2483 | -17.1044 | 8.2985 | 13.7726 | 57.7031 |  |  | 1.434 | 13.9755 | 98.7908
42838.5756 | 13417 | 150.1309 | 153.013 | 127.8674 | 143.3078 | 90.7806 | 47.7381 | 123.0114 | 38.6921 | 99.8974 | 92.996 | 72.2189 | 43.8834 | 29.9586 | 69.4702 | 96.09 | 97.5169 | 100.4333 | 795.0357 | 98.1561 | 921.5628 |  |  |  | 100.6471 |  | 97.9387 | 123.0975 | 143.3764 | 159.6605 | 69.9508 | 522.7777 | 723.7258 | 95.6751 | 119.7151 |  | 473.8453 | 96.3159 |  |  | 98.7454 | 83.35 | 641.192 |  | 26.2985 | 40.5914 | 30.5562 | 35.8834 | 39.205 | 32.8041 | 36.3534 | 16.1383 | 30.3386 | 13.6402 | 22.7814 | 53.0397 | 46.9596 | 58.9715 | 47.0317 | 24.6001 |  |  | -184.577 | 87.4384 | -14.6433 | 82.4614 | 224.6235 | -197.3347 | 46.9295 | -166.7284 | -0.38541 | -0.67461 | 1.7455 | 0.0072726 | 0.00087561 | 0.0011467 | 95.8719 | 74.9439 | 65.3415 | 67.7033 | 82.1578 | 87.5318 | 79.7021 | 61.0407 | 89.0021 | 88.8253 | 69.9725 | 43.354 | 39.1904 | 73.5499 |  | 1166.0571 | 26.1789 | 24.0964 | 22.4358 | 46.3926 | 33.8562 | 73.5263 | 61.7249 | 82.7997 |  |  |  | 758.7562 | 563.6827 | 713.5734 | 872.3827 | 408.1726 | 922.1642 | 832.5781 | 0.53929 | 0.32223 | 466.6621 | 68.948 | 61.7122 | 459.391 | 60.6562 | 65.8606 | 99.7718 |  | 97.8245 | 77.69 | 738.4944 | 444.1346 | 35.5501 | 44.093 | 240.0137 | 249.5241 | 40.0742 |  | 305.8728 | 454.0804 | 699.9492 | 25.8903 |  | 435.5099 |  | 466.7361 |  |  | 37.0975 | 34.3675 | 32.2995 | [5 empty] | 92.6629 |  | 67.4894 | 66.6225 | 1266.2417 | 78.2094 | 73.5792 | 207.969 | 119.4064 | 110.96 |  |  | 677.8506 | 61.1466 | 59.0719 |  | 99.627 | 356.7381 | 53.8531 |  | 58.6733 | 57.0706 | 57.0782 | 89.6399 | 650.4242 | 447.4375 | 79.4842 |  | 100.8901 | 177.3664 | 106.531 | 87.2658 | 736.1948 | 319.2967 |  | 180.7322 | 86.7077 | 0.67119 | 19.1186 | 1.8135 | 1.6359 | -13.3674 | 3.0741 | 144.17 | 0.76 | -19.6972 | 11.5426 | -4.7236 | 11.2093 | 18.2693 | -17.1237 | 8.3506 | 13.7566 | 57.6704 |  |  | 1.3567 | 13.0059 | 98.7424
42838.5756 | 13418 | 150.0164 | 153.0109 | 127.8225 | 143.2808 | 90.7902 | 47.7508 | 123.0032 | 38.6953 | 99.8779 | 92.9867 | 72.2198 | 43.888 | 29.9566 | 69.4621 | 96.0703 | 97.5141 | 100.4464 | 794.4047 | 98.1493 | 917.6075 |  |  |  | 100.6406 |  | 97.9353 | 123.6233 | 143.2857 | 160.5071 | 70.7139 | 518.2579 | 719.0182 | 95.686 | 119.6852 |  | 473.7401 | 96.3114 |  |  | 98.7412 | 83.7528 | 647.9562 |  | 26.2055 | 40.679 | 30.525 | 35.9516 | 39.1561 | 33.247 | 36.5671 | 16.1057 | 30.3437 | 13.6634 | 22.7776 | 53.0441 | 46.8989 | 58.9041 | 46.9545 | 24.5642 |  |  | -184.4692 | 66.6617 | -14.025 | 82.9812 | 224.6478 | -197.3433 | 46.2724 | -166.7152 | -0.29823 | -0.55775 | 1.8135 | 0.0071971 | 0.00088546 | 0.0011007 | 96.8448 | 75.0988 | 65.3485 | 67.6746 | 82.3371 | 87.511 | 79.6775 | 63.3719 | 88.9718 | 88.7994 | 69.9777 | 43.3492 | 39.1797 | 73.5365 |  | 1165.8176 | 27.0652 | 25.2948 | 22.6774 | 46.3626 | 33.8236 | 73.2852 | 61.552 | 82.5394 |  |  |  | 758.5931 | 563.5688 | 713.452 | 872.2458 | 408.3069 | 922.0689 | 832.4969 | 0.33797 | 0.34372 | 466.298 | 69.0357 | 62.336 | 458.9863 | 58.4967 | 66.2179 | 99.7763 |  | 97.8271 | 78.0228 | 735.9702 | 425.4984 | 35.5197 | 44.2598 | 239.7927 | 249.2976 | 40.0483 |  | 303.7838 | 453.8782 | 699.8864 | 25.8542 |  | 435.3713 |  | 466.666 |  |  | 37.0562 | 34.3569 | 32.2768 | [5 empty] | 92.8288 |  | 67.1785 | 66.6356 |  | 78.3212 | 73.756 | 207.9743 | 119.9956 | 111.5805 |  |  | 677.7434 | 61.2019 | 59.0869 |  | 99.4941 | 356.5342 | 53.6477 |  | 58.9227 | 56.8816 | 57.0915 | 89.6307 | 650.5764 | 447.2086 | 79.5133 |  | 101.2657 | 177.4236 | 106.6598 | 87.2894 | 737.6548 | 319.1872 |  | 180.2673 | 87.2398 | 0.63576 | 19.1176 | 1.8139 | 1.6356 | -13.3362 | 3.0741 | 140.26 | 0.99 | -19.7107 | 10.0798 | -4.6234 | 11.2461 | 18.2835 | -17.1364 | 8.2979 | 13.6078 | 57.6611 |  |  | 1.2544 | 12.8052 | 98.6941
42838.5756 | 13419 | 150.7589 | 153.0183 | 127.776 | 143.2499 | 90.7842 | 47.7635 | 122.9923 | 38.6971 | 99.8645 | 92.9785 | 72.2216 | 43.8929 | 29.9607 | 69.4661 | 96.1091 | 97.5356 | 100.3869 | 794.2615 | 98.1222 | 913.5464 |  |  |  | 100.625 |  | 97.9277 | 125.2136 | 143.1357 | 160.0344 | 70.9289 | 510.8423 | 713.6211 | 95.6663 | 119.7187 |  | 473.8569 | 96.3032 |  |  | 98.7343 | 84.32 | 639.6978 |  | 25.751 | 39.8469 | 30.6139 | 35.7591 | 39.1391 | 33.3681 | 36.6343 | 16.0818 | 30.3138 | 13.7068 | 22.7787 | 53.0492 | 46.8491 | 58.846 | 46.9138 | 24.5507 |  |  | -184.4863 | 70.609 | -14.1899 | 82.6218 | 224.6451 | -197.3755 | 46.8001 | -166.6692 | -0.28928 | -0.3213 | 1.6695 | 0.0073071 | 0.00081975 | 0.0011089 | 97.8034 | 75.2776 | 65.3449 | 67.7034 | 83.9107 | 87.4869 | 79.6692 | 65.383 | 88.9542 | 88.7806 | 69.9822 | 43.3666 | 39.1882 | 73.5379 |  | 1165.3082 | 26.4019 | 26.0956 | 23.9457 | 46.3388 | 33.8 | 73.2254 | 61.7195 | 82.6679 |  |  |  | 758.4251 | 563.4591 | 713.3357 | 872.1137 | 408.4517 | 921.9824 | 832.4313 | 1.1774 | 0.14116 | 465.9239 | 69.0491 | 62.7146 | 458.5704 | 56.7667 | 67.4283 | 99.7855 |  | 97.8153 | 77.8223 | 732.9106 | 408.4939 | 35.4887 | 44.2716 | 239.5552 | 249.0972 | 40.027 |  | 301.175 | 453.6691 | 700.0561 | 26.1371 |  | 435.2308 |  | 466.592 |  |  | 37.0489 | 34.4133 | 32.2913 | [5 empty] | 93.0733 |  | 67.1445 | 66.6558 |  | 78.0843 | 73.8103 | 207.9797 | 120.6266 | 112.3819 |  |  | 677.6552 | 61.3993 | 59.0702 |  | 99.282 | 356.3538 | 53.6498 |  | 59.0381 | 56.9614 | 57.1098 | 89.6124 | 650.737 | 446.9631 | 79.5117 |  | 101.6658 | 177.5367 | 106.7976 | 87.317 | 739.4106 | 319.0844 |  | 179.7679 | 87.4972 | 0.70736 | 19.1176 | 1.8135 | 1.6353 | -13.3131 | 3.0741 | 131.6 | 0.7 | -19.7009 | 10.3602 | -4.6444 | 11.2069 | 18.287 | -17.1412 | 8.3468 | 13.4231 | 57.7071 |  |  | 1.3253 | 13.0489 | 98.6473
42838.5756 | 13420 | 151.7249 | 153.0324 | 127.7438 | 143.2217 | 90.7927 | 47.784 | 122.9838 | 38.7029 | 99.8595 | 92.9748 | 72.2297 | 43.9015 | 29.963 | 69.4773 | 96.0676 | 97.5512 | 100.3691 | 794.0242 | 98.0938 | 909.725 |  |  |  | 100.6096 |  | 97.9228 | 124.8409 | 143.1055 | 158.8903 | 70.9942 | 505.7047 | 709.4957 | 95.669 | 119.683 |  | 473.3239 | 96.2906 |  |  | 98.7344 | 84.7492 | 644.3495 |  | 25.6555 | 39.1428 | 30.5478 | 35.7968 | 39.6087 | 33.2657 | 36.6661 | 16.2938 | 30.3034 | 13.8154 | 22.7763 | 53.0497 | 46.7986 | 58.7927 | 46.8623 | 24.5214 |  |  | -184.5218 | 73.1402 | -13.9172 | 85.0991 | 224.7345 | -197.3978 | 48.1491 | -166.6449 | -0.37899 | -0.29655 | 1.7986 | 0.0070804 | 0.00081318 | 0.0011089 | 99.114 | 75.4015 | 65.3456 | 67.6901 | 84.173 | 87.4732 | 79.6584 | 66.255 | 88.9373 | 88.7628 | 69.9852 | 43.3696 | 39.1952 | 73.539 |  | 1164.6044 | 26.3444 | 25.7456 | 25.4826 | 46.3855 | 33.7684 | 73.568 | 61.9699 | 83.0465 |  |  |  | 758.2306 | 563.3085 | 713.192 | 871.7943 | 408.5648 | 921.8846 | 832.341 | 2.0201 | 0.29028 | 465.5361 | 68.9667 | 62.5813 | 458.1343 | 58.7665 | 66.2904 | 99.7802 |  | 97.8182 | 78.7211 | 731.0281 | 400.712 | 35.4412 | 44.6534 | 239.3333 | 248.8672 | 40.0162 |  | 300.2796 | 453.495 | 700.0487 | 26.3767 |  | 435.0704 |  | 466.5422 |  |  | 37.0492 | 34.3679 | 32.276 | [5 empty] | 93.4825 |  | 67.4313 | 66.6337 |  | 77.9619 | 73.8489 | 207.8392 | 121.0744 | 113.1498 |  |  | 677.467 | 61.3867 | 59.0305 |  | 99.1883 | 356.1311 | 53.8472 |  | 59.0361 | 57.5077 | 57.0954 | 89.5952 | 650.8819 | 446.7796 | 79.5114 |  | 102.0632 | 177.4827 | 106.9425 | 87.3367 | 741.1641 | 318.9166 |  | 179.2782 | 87.3873 | 0.85539 | 19.1186 | 1.813 | 1.6364 | -13.3431 | 3.0741 | 134.06 | 0.79 | -19.6767 | 10.5324 | -4.5943 | 11.3608 | 18.2876 | -17.1393 | 8.4648 | 13.3601 | 57.7102 |  |  | 1.328 | 12.8545 | 98.5322
42838.5756 | 13421 | 151.9333 | 153.0236 | 127.7102 | 143.1745 | 90.7972 | 47.7863 | 122.9677 | 38.7015 | 99.8331 | 92.964 | 72.2225 | 43.9012 | 29.9662 | 69.4764 | 96.0733 | 97.5342 | 100.3418 | 793.1855 | 98.0638 | 905.7131 |  |  |  | 100.6099 |  | 97.9189 | 125.3693 | 143.0402 | 159.4153 | 71.1967 | 502.7135 | 707.4271 | 95.6374 | 119.638 |  | 473.58 | 96.2916 |  |  | 98.7392 | 85.5078 | 619.7503 |  | 25.559 | 39.2165 | 30.3326 | 35.7277 | 39.2693 | 32.9595 | 36.6154 | 16.6245 | 30.288 | 13.8314 | 22.779 | 53.055 | 46.7701 | 58.7531 | 46.8318 | 24.5012 |  |  | -184.5474 | 74.511 | -11.3466 | 92.3892 | 224.6898 | -197.338 | 48.8857 | -166.6206 | -0.41168 | -0.66349 | 1.7106 | 0.0070048 | 0.00066205 | 0.001076 | 99.9186 | 75.5254 | 65.339 | 67.7197 | 83.1258 | 87.4545 | 79.6457 | 66.3461 | 88.9145 | 88.7488 | 69.9769 | 43.3701 | 39.1904 | 73.5298 |  | 1165.4943 | 30.4355 | 25.8247 | 25.1147 | 46.4364 | 33.7719 | 73.3478 | 61.8332 | 82.7592 |  |  |  | 758.0624 | 563.1814 | 713.0831 | 871.6503 | 408.788 | 921.7882 | 832.2668 | 1.3186 | 0.68266 | 465.1049 | 69.2009 | 62.335 | 457.7689 | 53.5444 | 70.0819 | 99.7633 |  | 97.7888 | 80.4722 | 728.1948 | 395.161 | 35.4076 | 45.0507 | 239.1047 | 248.6112 | 40.0015 |  | 299.2141 | 453.3424 | 700.003 | 26.6351 |  | 435.0511 |  | 466.4945 |  |  | 37.0538 | 34.3372 | 32.2651 | [5 empty] | 92.5478 |  | 68.2449 | 66.6316 |  | 77.8932 | 73.8352 | 207.7783 | 121.3089 | 113.8775 |  |  | 677.2893 | 61.4285 | 59.0886 |  | 99.1019 | 355.902 | 54.3539 |  | 59.2153 | 57.718 | 57.0977 | 89.5814 | 651.0237 | 446.3748 | 79.545 |  | 102.4367 | 177.446 | 107.0728 | 87.3222 | 742.9777 | 318.6235 |  | 178.8042 | 87.3087 | 0.76728 | 19.118 | 1.8132 | 1.6345 | -13.3586 | 3.0741 | 138.74 | 0.7 | -19.6901 | 10.6319 | -4.1489 | 11.8389 | 18.2767 | -17.1282 | 8.525 | 13.2855 | 57.7036 |  |  | 0.87386 | 13.5691 | 98.4812
42838.5756 | 13422 | 151.5993 | 153.0174 | 127.6764 | 143.143 | 90.8068 | 47.7922 | 122.9525 | 38.7115 | 99.8173 | 92.9488 | 72.2177 | 43.8988 | 29.9669 | 69.4829 | 96.082 | 97.5399 | 100.326 | 792.5013 | 98.0066 | 903.1278 |  |  |  | 100.6161 |  | 97.8497 | 128.4796 | 142.6593 | 160.0929 | 72.2731 | 501.8974 | 707.9086 | 95.5911 | 119.5998 |  | 474.1738 | 96.29 |  |  | 98.6295 | 86.6098 | 516.1626 |  | 25.4956 | 39.7625 | 30.1615 | 34.8396 | 37.7741 | 32.3392 | 36.1152 | 16.6238 | 30.2866 | 13.6466 | 22.7937 | 53.0463 | 46.7337 | 58.715 | 46.8068 | 24.4847 |  |  | -184.5027 | 65.0853 | -10.6434 | 84.5005 | 224.5367 | -197.3078 | 27.565 | -167.555 | -0.32508 | -0.56404 | 1.7906 | 0.006581 | 0.00055526 | 0.001076 | 99.8171 | 75.5468 | 65.3373 | 67.8372 | 81.7956 | 87.4788 | 79.6396 | 65.8565 | 88.8956 | 88.7357 | 69.9793 | 43.3838 | 39.1983 | 73.5313 |  | 1166.3176 | 32.6211 | 32.4399 | 27.9238 | 46.4538 | 33.7896 | 72.7814 | 61.7549 | 82.6561 |  |  |  | 757.8869 | 563.0802 | 712.9787 | 871.4851 | 408.8857 | 921.6657 | 832.4106 | 0.35271 | 0.33611 | 464.7101 | 69.3351 | 62.2531 | 457.3443 | 57.9834 | 68.5818 | 99.7731 |  | 97.7911 | 79.9599 | 727.8047 | 395.0263 | 35.7219 | 44.4036 | 238.9054 | 248.4367 | 40.1116 |  | 297.6179 | 453.1807 | 700.0713 | 34.0866 |  | 434.9327 |  | 466.4558 |  |  | 37.1752 | 34.3612 | 32.2535 | [5 empty] | 90.9424 |  | 68.713 | 66.6734 |  | 77.8213 | 73.7119 | 207.7851 | 121.5001 | 114.5949 |  |  | 677.3418 | 61.4831 | 59.1295 |  | 99.0834 | 355.69 | 54.7704 |  | 59.4183 | 58.0057 | 57.0848 | 89.558 | 651.1768 | 445.8113 | 79.525 |  | 102.7903 | 177.4485 | 107.2434 | 87.339 | 745.295 | 318.4017 |  | 178.3859 | 85.9686 | 0.8413 | 19.1184 | 1.8119 | 1.6339 | -13.3501 | 3.0741 | 144.34 | 1 | -19.7031 | 9.9453 | -4.0218 | 11.332 | 18.2519 | -17.1095 | 6.395 | 13.1705 | 57.7243 |  |  | 0.6331 | 16.5192 | 98.4164
42838.5756 | 13423 | 151.2278 | 153.0149 | 127.6409 | 143.1043 | 90.7894 | 47.7988 | 122.9352 | 38.7051 | 99.8042 | 92.9252 | 72.2212 | 43.9102 | 29.9751 | 69.4786 | 96.0543 | 97.5473 | 100.4051 | 790.69 | 97.8144 | 902.3425 |  |  |  | 100.6796 |  | 97.7155 | 128.8876 | 142.3363 | 150.9786 | 73.9624 | 502.9525 | 710.5643 | 95.4298 | 119.5807 |  | 478.4672 | 96.3152 |  |  | 98.6711 | 82.7963 | 285.6377 |  | 24.9793 | 38.6917 | 29.9252 | 34.1367 | 36.237 | 31.7906 | 35.9368 | 16.4893 | 30.2882 | 13.5365 | 22.7912 | 53.0775 | 46.6979 | 58.6805 | 46.7836 | 24.4751 |  |  | -184.6499 | 80.1037 | -24.3653 | 54.4164 | 224.5374 | -197.3485 | 10.8598 | -168.3429 | -0.4181 | -0.54726 | 1.642 | 0.0063001 | 0.00048462 | 0.0010514 | 99.449 | 75.5382 | 65.351 | 68.0712 | 80.8 | 87.4339 | 79.6339 | 65.81 | 88.8788 | 88.7157 | 69.988 | 43.3883 | 39.2011 | 73.5359 |  | 1166.0437 | 31.4185 | 31.6379 | 31.1786 | 46.3906 | 33.7716 | 72.7503 | 61.9125 | 82.773 |  |  |  | 757.6994 | 562.9773 | 712.8725 | 871.3812 | 408.9676 | 921.631 | 832.6276 | -1.4869 | 0.20393 | 464.4118 | 70.5261 | 62.5472 | 458.6778 | 59.8177 | 67.1731 | 99.8677 |  | 97.6745 | 82.204 | 733.5451 | 413.0058 | 39.5696 | 45.3336 | 238.9374 | 248.3589 | 41.5316 |  | 323.358 | 453.0561 | 699.9066 | 59.9428 |  | 434.6911 |  | 466.4161 |  |  | 40.0361 | 34.4881 | 32.1775 | [5 empty] | 90.7478 |  | 69.2498 | 67.2049 |  | 77.949 | 73.7561 | 207.8383 | 121.0288 | 115.5793 |  |  | 677.3004 | 61.4698 | 59.4092 |  | 98.7161 | 355.4848 | 54.5341 |  | 59.8742 | 58.8194 | 57.0898 | 89.5625 | 651.3281 | 445.2179 | 79.4973 |  | 102.0801 | 177.0263 | 106.6081 | 87.4039 | 747.6973 | 319.6665 |  | 178.0716 | 82.7876 | 0.68102 | 19.1175 | 1.8118 | 1.6339 | -13.3159 | 3.074 | 146.61 | 0.87 | -19.5025 | 11.0144 | -6.0746 | 9.0782 | 18.2356 | -17.0959 | 4.0104 | 15.0073 | 57.6888 |  |  | 0.7646 | 23.4518 | 98.3722
42838.5756 | 13424 | 150.7776 | 153.0066 | 127.6038 | 143.0728 | 90.7949 | 47.8031 | 122.9177 | 38.7061 | 99.7775 | 92.9212 | 72.2264 | 43.9179 | 29.9757 | 69.4824 | 96.227 | 97.4959 | 100.5342 | 789.8165 | 97.8067 | 903.7326 |  |  |  | 100.762 |  | 97.7719 | 130.0259 | 142.3651 | 151.0271 | 75.7739 | 510.7065 | 713.217 | 95.3454 | 119.3153 |  | 480.6609 | 96.2763 |  |  | 98.7313 | 81.238 | 190.8537 |  | 28.8183 | 38.8253 | 31.9935 | 36.3103 | 38.4655 | 32.5758 | 36.446 | 16.3923 | 30.2825 | 13.5625 | 22.7938 | 53.1057 | 46.6548 | 58.6603 | 46.7837 | 24.4622 |  |  | -184.6795 | 109.9768 | -40.6375 | 65.9967 | 224.4388 | -197.3393 | 14.7847 | -168.291 | -0.35972 | -0.80447 | 1.463 | 0.0062952 | 0.00044191 | 0.0010826 | 99.4536 | 76.0255 | 65.3244 | 67.9923 | 79.7606 | 87.429 | 79.6138 | 65.0154 | 88.8589 | 88.7002 | 69.9873 | 43.3956 | 39.2059 | 73.5282 |  | 1165.0356 | 30.5045 | 29.0486 | 27.7996 | 46.2308 | 33.758 | 73.463 | 63.2113 | 83.081 |  |  |  | 757.5167 | 562.7587 | 712.6043 | 871.2561 | 409.7898 | 921.5542 | 832.7687 | 0.15906 | 0.09418 | 466.0943 | 76.0629 | 65.0861 | 462.6314 | 65.9242 | 67.9176 | 100.0242 |  | 97.6349 | 79.1542 | 732.8675 | 438.139 | 38.8519 | 44.0858 | 238.7506 | 248.3137 | 42.5715 |  | 335.2661 | 452.8621 | 699.5855 | 62.6909 |  | 434.4947 |  | 466.3238 |  |  | 46.8688 | 34.7901 | 32.6782 | [5 empty] | 90.7747 |  | 69.0642 | 67.3802 |  | 77.562 | 73.9226 | 208.022 | 115.7463 | 113.4006 |  |  | 677.132 | 61.5802 | 60.3881 |  | 99.0309 | 355.2761 | 54.4078 |  | 61.7906 | 61.5145 | 57.2977 | 89.5678 | 651.4743 | 443.8601 | 79.2429 |  | 95.8972 | 176.9827 | 100.935 | 87.3689 | 749.8088 | 320.3796 |  | 177.5084 | 80.862 | 0.79956 | 19.1181 | 1.8124 | 1.6334 | -13.4304 | 3.074 | 136.37 | 0.51 | -19.5052 | 12.9086 | -7.8468 | 9.9997 | 18.255 | -17.1175 | 4.6853 | 15.8998 | 57.6182 |  |  | 0.86456 | 26.3579 | 98.3223
42838.5757 | 13425 | 150.2421 | 152.9771 | 127.5714 | 143.0351 | 90.8044 | 47.8143 | 122.9026 | 38.7091 | 99.7641 | 92.9138 | 72.2285 | 43.9208 | 29.9732 | 69.4808 | 96.2059 | 97.4444 | 100.4299 | 786.8151 | 97.8446 | 899.2166 |  |  |  | 100.8104 |  | 97.8103 | 129.7119 | 142.5566 | 153.3887 | 78.4569 | 511.9187 | 713.0089 | 95.2771 | 119.2593 |  | 480.3984 | 96.2678 |  |  | 98.718 | 81.1772 | 159.9441 |  | 32.0795 | 39.374 | 34.1855 | 39.2269 | 40.6777 | 33.8712 | 36.949 | 16.4003 | 30.2552 | 13.5269 | 22.8 | 53.077 | 46.6315 | 58.6397 | 46.8104 | 24.4697 |  |  | -184.713 | 171.13 | -48.9402 | 68.3486 | 224.5183 | -197.4077 | 23.552 | -167.9158 | -0.38152 | -0.62404 | 1.5974 | 0.0061572 | 0.00047477 | 0.0010629 | 97.8931 | 75.9709 | 65.3061 | 68.0045 | 78.2715 | 87.4604 | 79.6013 | 58.9143 | 88.8398 | 88.6834 | 69.9841 | 43.3984 | 39.2109 | 73.5337 |  | 1164.3712 | 27.3915 | 28.4032 | 26.2932 | 46.2018 | 33.72 | 74.9965 | 69.2243 | 86.2235 |  |  |  | 757.2193 | 562.1564 | 712.0494 | 871.2158 | 413.8612 | 921.4083 | 833.1756 | 0.96886 | 0.23265 | 465.0998 | 74.2001 | 64.8346 | 460.7206 | 65.8761 | 68.7928 | 99.9847 |  | 97.9295 | 80.386 | 726.6311 | 426.4624 | 37.9726 | 43.607 | 238.565 | 248.1838 | 42.2532 |  | 290.4963 | 452.6776 | 699.4028 | 56.3695 |  | 434.402 |  | 466.2459 |  |  | 44.2949 | 34.9617 | 33.0312 | [5 empty] | 88.3318 |  | 68.2082 | 67.2008 |  | 77.5984 | 73.8935 | 207.83 | 113.2644 | 105.9006 |  |  | 676.8648 | 62.8917 | 61.1572 |  | 100.4847 | 355.0424 | 54.6006 |  | 62.5607 | 62.332 | 56.9417 | 89.5199 | 651.6133 | 441.8985 | 78.6527 |  | 90.9321 | 177.1743 | 95.2492 | 87.2856 | 752.3561 | 319.1621 |  | 176.9511 | 81.4475 | 0.81922 | 19.1192 | 1.8126 | 1.6354 | -13.4329 | 3.0739 | 132.34 | 0.56 | -19.5612 | 16.1165 | -8.6187 | 10.1853 | 18.2969 | -17.1567 | 5.926 | 12.6185 | 57.5801 |  |  | 1.206 | 27.1837 | 98.2961
42838.5757 | 13426 | 149.8863 | 152.9389 | 127.535 | 142.997 | 90.8111 | 47.8238 | 122.8976 | 38.7114 | 99.7496 | 92.904 | 72.2259 | 43.9228 | 29.9759 | 69.4915 | 96.1194 | 97.4646 | 100.3605 | 785.6687 | 97.8062 | 895.6551 |  |  |  | 100.7771 |  | 97.8248 | 128.7737 | 142.7719 | 155.4105 | 81.3275 | 507.0273 | 707.6184 | 95.1545 | 118.9155 |  | 480.4053 | 96.267 |  |  | 98.7175 | 80.7757 | 112.8086 |  | 34.3131 | 40.2714 | 36.7909 | 41.6725 | 43.3611 | 35.6471 | 37.7418 | 16.4502 | 30.2595 | 13.5594 | 22.8018 | 53.0616 | 46.5925 | 58.6331 | 46.8019 | 24.4599 |  |  | -184.713 | 213.1605 | -48.2837 | 75.0564 | 224.5558 | -197.3525 | 23.8069 | -167.9236 | -0.21241 | -0.3704 | 1.5386 | 0.0061276 | 0.00044355 | 0.001104 | 96.6338 | 75.7635 | 65.3021 | 68.0533 | 77.7373 | 87.4376 | 79.5852 | 54.5902 | 88.8051 | 88.6664 | 69.9829 | 43.4057 | 39.2217 | 73.528 |  | 1165.287 | 30.0834 | 30.6097 | 26.6851 | 46.1887 | 33.7298 | 75.6004 | 70.1756 | 86.834 |  |  |  | 756.9329 | 561.4466 | 711.6301 | 871.0846 | 418.7864 | 921.3529 | 833.8968 | 1.0388 | 0.53735 | 464.2778 | 73.1216 | 64.1677 | 459.3687 | 66.6564 | 69.4266 | 99.6425 |  | 98.0876 | 80.3639 | 728.12 | 422.8653 | 37.5129 | 43.7939 | 238.3526 | 248.0199 | 42.0067 |  | 274.4755 | 452.5322 | 699.3618 | 50.4268 |  | 434.2552 |  | 466.191 |  |  | 42.8359 | 35.0183 | 33.1381 | [5 empty] | 87.8384 |  | 65.6918 | 66.9617 |  | 77.5171 | 73.7655 | 207.8907 | 112.9107 | 101.5005 |  |  | 676.7635 | 63.5028 | 61.4671 |  | 100.8631 | 354.8025 | 55.0864 |  | 62.7609 | 62.3221 | 56.8428 | 89.472 | 651.7419 | 440.4891 | 78.0098 |  | 88.5981 | 176.8177 | 91.6024 | 87.3422 | 755.2235 | 318.8781 |  | 176.4622 | 82.2945 | 0.78917 | 19.1175 | 1.8136 | 1.637 | -13.3169 | 3.074 | 131.48 | 0.53 | -19.6075 | 18.0129 | -8.573 | 10.6887 | 18.3513 | -17.2038 | 5.9752 | 11.5568 | 57.5744 |  |  | 0.90803 | 28.4939 | 98.2279
42838.5757 | 13427 | 149.5094 | 152.8923 | 127.5092 | 142.9725 | 90.8087 | 47.8367 | 122.88 | 38.7173 | 99.7294 | 92.8896 | 72.2281 | 43.9369 | 29.9814 | 69.4945 | 96.1116 | 97.4239 | 100.3018 | 785.9974 | 97.8196 | 892.8506 |  |  |  | 100.7129 |  | 97.7638 | 129.4436 | 142.727 | 157.288 | 83.5529 | 502.6817 | 701.4674 | 95.1464 | 118.5447 |  | 481.0104 | 96.2653 |  |  | 98.7001 | 80.6961 | 20.2519 |  | 32.7594 | 41.2512 | 34.7304 | 40.391 | 42.4465 | 37.1987 | 38.6887 | 16.418 | 30.2551 | 13.6038 | 22.8064 | 53.0532 | 46.5436 | 58.6339 | 46.7872 | 24.4752 |  |  | -184.7025 | 217.6637 | -44.7195 | 73.0003 | 224.5952 | -197.3821 | 22.2765 | -167.9486 | -0.45216 | -0.78223 | 1.3823 | 0.0058927 | 0.00042548 | 0.0011434 | 97.1095 | 75.8621 | 65.286 | 67.8347 | 79.4454 | 87.4283 | 79.5797 | 54.8427 | 88.7796 | 88.6414 | 69.9909 | 43.4118 | 39.2195 | 73.5299 |  | 1165.7977 | 34.0233 | 30.0969 | 28.9121 | 46.2587 | 33.7426 | 73.5868 | 67.3571 | 86.0038 |  |  |  | 756.6304 | 560.7235 | 711.4841 | 870.9625 | 424.243 | 921.3085 | 834.546 | 1.0919 | 0.50653 | 463.6175 | 72.5319 | 63.6271 | 458.3324 | 63.1537 | 70.0469 | 99.8635 |  | 97.9173 | 80.2987 | 726.0767 | 413.67 | 37.3319 | 44.3279 | 238.0815 | 247.8035 | 41.7345 |  | 262.7587 | 452.386 | 699.3375 | 48.003 |  | 434.1531 |  | 466.1169 |  |  | 41.8433 | 35.0323 | 33.1682 | [5 empty] | 89.2654 |  | 64.2491 | 66.8461 |  | 77.1226 | 73.4385 | 207.6642 | 112.9054 | 99.1782 |  |  | 676.6206 | 63.6935 | 61.3659 |  | 100.8671 | 354.4909 | 55.692 |  | 62.3497 | 61.6259 | 56.8864 | 89.4656 | 651.9068 | 439.5427 | 77.85 |  | 87.8996 | 176.4309 | 88.9124 | 87.4332 | 758.133 | 318.8803 |  | 175.9571 | 82.6981 | 0.89194 | 19.1199 | 1.8144 | 1.6369 | -13.4102 | 3.074 | 150.56 | 0.66 | -19.6498 | 18.2306 | -8.2634 | 10.5577 | 18.3989 | -17.2483 | 5.7945 | 10.8163 | 57.5728 |  |  | 0.47177 | 31.1405 | 98.165
42838.5757 | 13428 | 148.858 | 152.8509 | 127.4848 | 142.9456 | 90.8107 | 47.8531 | 122.8789 | 38.7306 | 99.7123 | 92.8839 | 72.2385 | 43.9403 | 29.9846 | 69.497 | 96.0737 | 97.2618 | 100.3782 | 785.5633 | 97.8423 | 891.2172 |  |  |  | 100.7736 |  | 97.7863 | 131.6105 | 142.4709 | 158.323 | 85.9705 | 497.7628 | 695.3036 | 95.1466 | 118.2672 |  | 483.0244 | 96.275 |  |  | 98.6835 | 80.3149 |  |  | 30.9222 | 41.7174 | 32.9052 | 38.0274 | 39.0854 | 37.1513 | 38.8215 | 16.4913 | 30.2351 | 13.565 | 22.8038 | 53.0267 | 46.4877 | 58.6436 | 46.7687 | 24.4671 |  |  | -184.6355 | 206.8148 | -40.6217 | 74.2541 | 224.5203 | -197.3301 | 21.6016 | -168.0255 | -0.29375 | -0.72496 | 1.383 | 0.0056331 | 0.00024478 | 0.0012978 | 97.6421 | 75.9545 | 65.2436 | 67.7444 | 80.6503 | 87.4104 | 79.5683 | 55.1397 | 88.7599 | 88.6311 | 69.9875 | 43.4157 | 39.2201 | 73.53 |  | 1165.389 | 34.6737 | 30.136 | 27.616 | 46.263 | 33.7729 | 72.2609 | 66.1746 | 81.6344 |  |  |  | 756.3819 | 559.7089 | 711.3839 | 870.8354 | 429.5493 | 921.2704 | 834.8845 | -0.27877 | 0.27905 | 463.0526 | 72.1379 | 64.3003 | 457.5409 | 62.8485 | 66.6865 | 99.904 |  | 97.8472 | 80.7552 | 723.8107 | 408.274 | 37.2829 | 44.8905 | 237.8593 | 247.6103 | 41.661 |  | 255.3256 | 452.2361 | 699.1421 | 54.997 |  | 434.0687 |  | 466.0354 |  |  | 41.3148 | 35.0659 | 33.1925 | [5 empty] | 89.0279 |  | 63.5725 | 66.9843 |  | 76.7278 | 73.3433 | 207.0228 | 112.7929 | 97.8148 |  |  | 676.1968 | 63.6052 | 61.0859 |  | 100.7696 | 354.2531 | 56.1253 |  | 61.8146 | 61.0309 | 56.8964 | 89.469 | 652.111 | 438.8451 | 77.8861 |  | 88.772 | 175.9991 | 83.9421 | 87.4872 | 760.936 | 318.9753 |  | 175.328 | 82.244 | 0.58438 | 19.1226 | 1.8142 | 1.6366 | -13.3513 | 3.074 | 153.17 | 0.61 | -19.6699 | 17.7837 | -7.8815 | 10.6559 | 18.3944 | -17.2447 | 5.7056 | 10.3578 | 57.5307 |  |  | 0.40306 |  | 98.1089
42838.5757 | 13429 | 148.3355 | 152.8026 | 127.4429 | 142.9028 | 90.8214 | 47.8686 | 122.8593 | 38.7242 | 99.7002 | 92.8695 | 72.2287 | 43.9412 | 29.986 | 69.493 | 96.1104 | 97.1487 | 100.3936 | 784.0865 | 97.8073 | 890.8893 |  |  |  | 100.7639 |  | 97.7774 | 132.4882 | 142.2791 | 157.9966 | 86.6621 | 495.3099 | 690.9652 | 95.0921 | 118.3253 |  | 485.3243 | 96.2654 |  |  | 98.6366 | 79.728 |  |  | 28.8293 | 41.5662 | 30.9076 | 35.9399 | 36.784 | 36.6309 | 38.8011 | 16.6492 | 30.2351 | 13.5146 | 22.8181 | 53.0041 | 46.4489 | 58.6672 | 46.7737 | 24.4851 |  |  | -184.6217 | 183.1651 | -36.2618 | 76.6736 | 224.6813 | -197.3591 | 20.2243 | -168.0413 | -0.52202 | -0.45411 | 1.5762 | 0.0055017 | 0.00024806 | 0.0011845 | 96.3612 | 75.4685 | 65.1577 | 67.2296 | 80.396 | 87.3765 | 79.5514 | 55.2462 | 88.738 | 88.6138 | 69.9845 | 43.4197 | 39.2222 | 73.5223 |  | 1162.6395 | 34.95 | 29.5438 | 28.3466 | 46.1729 | 33.7999 | 71.8108 | 65.2997 | 79.2174 |  |  |  | 756.2085 | 558.4846 | 711.2211 | 870.6958 | 434.2321 | 921.2342 | 835.2354 | 0.78936 | 0.32413 | 462.5018 | 71.8151 | 64.3765 | 456.7425 | 61.8735 | 65.9258 | 99.7619 |  | 97.915 | 82.0204 | 722.2483 | 407.2577 | 37.2395 | 45.0622 | 237.6621 | 247.4805 | 41.5741 |  | 253.2549 | 452.0799 | 698.8182 | 64.2114 |  | 433.9497 |  | 465.9566 |  |  | 40.9516 | 35.0842 | 33.2243 | [5 empty] | 88.1144 |  | 62.9434 | 67.0555 |  | 76.591 | 73.4121 | 206.715 | 112.5716 | 96.568 |  |  | 676.1628 | 63.3546 | 60.7934 |  | 100.731 | 354.0274 | 56.6218 |  | 61.3226 | 60.5799 | 56.906 | 89.4695 | 652.27 | 438.1195 | 77.8646 |  | 88.7322 | 175.3021 | 78.2432 | 87.5327 | 763.5226 | 318.839 |  | 174.675 | 81.8165 | 0.69382 | 19.1205 | 1.8144 | 1.6359 | -13.3921 | 3.0741 | 161.14 | 0.72 | -19.6617 | 16.732 | -7.4448 | 10.8255 | 18.3856 | -17.2315 | 5.5161 | 10.2338 | 57.4586 |  |  | 0.37554 |  | 98.0478
42838.5757 | 13430 | 147.8915 | 152.7427 | 127.4111 | 142.8751 | 90.8198 | 47.8738 | 122.8491 | 38.727 | 99.6792 | 92.8583 | 72.2335 | 43.9438 | 29.9876 | 69.4901 | 96.0665 | 97.1282 | 100.2924 | 783.2406 | 97.7517 | 890.2675 |  |  |  | 100.7467 |  | 97.737 | 132.6562 | 142.0937 | 156.3743 | 84.9633 | 493.6396 | 687.7898 | 95.1646 | 118.1844 |  | 486.5283 | 96.2492 |  |  | 98.5877 | 79.4331 |  |  | 27.4558 | 41.141 | 29.6399 | 33.8563 | 34.6261 | 36.055 | 38.8866 | 16.7096 | 30.2428 | 13.4369 | 22.8224 | 53.0124 | 46.4042 | 58.6824 | 46.7684 | 24.4853 |  |  | -184.5842 | 162.5179 | -32.0963 | 74.4374 | 224.6642 | -197.3564 | 19.3826 | -168.08 | -0.49633 | -0.68824 | 1.4 | 0.0053703 | 0.00013307 | 0.0010859 | 95.7906 | 75.2395 | 65.1155 | 66.736 | 81.3364 | 87.3411 | 79.5568 | 53.7414 | 88.7265 | 88.5961 | 69.9905 | 43.4322 | 39.2312 | 73.5238 |  | 1159.1163 | 32.9512 | 29.2106 | 28.4373 | 46.259 | 33.7819 | 71.57 | 63.6704 | 78.533 |  |  |  | 756.0253 | 557.6311 | 711.2791 | 870.537 | 436.3307 | 921.0987 | 835.5113 | 1.7124 | 0.07535 | 461.9729 | 71.8317 | 64.4648 | 456.0422 | 61.6627 | 65.6481 | 99.7389 |  | 97.8166 | 81.4589 | 720.3606 | 406.8344 | 37.1905 | 44.4912 | 237.5218 | 247.4071 | 41.485 |  | 251.2098 | 451.9483 | 698.4328 | 63.1284 |  | 433.8451 |  | 465.8784 |  |  | 40.5938 | 35.0909 | 33.2151 | [5 empty] | 90.389 |  | 62.5611 | 67.1813 |  | 76.2721 | 73.3987 | 206.4161 | 112.364 | 95.628 |  |  | 676.4642 | 63.0571 | 60.5954 |  | 100.6592 | 353.7256 | 57.1315 |  | 60.9645 | 60.2313 | 56.9691 | 89.4762 | 652.39 | 437.4686 | 77.788 |  | 87.7813 | 174.8757 | 76.4969 | 87.5707 | 766.0311 | 318.6 |  | 173.9363 | 81.6773 | 0.73964 | 19.1186 | 1.8139 | 1.6352 | -13.2628 | 3.074 | 165.98 | 0.69 | -19.6227 | 15.7501 | -6.9994 | 10.6593 | 18.3678 | -17.2154 | 5.3951 | 10.1122 | 57.3713 |  |  | 0.59551 |  | 97.9819
42838.5757 | 13431 | 146.751 | 152.6274 | 127.3843 | 142.8427 | 90.8197 | 47.8837 | 122.8417 | 38.7352 | 99.6629 | 92.8509 | 72.24 | 43.9474 | 29.9979 | 69.5027 | 96.0164 | 97.1113 | 100.2417 | 782.9897 | 97.7524 | 887.293 |  |  |  | 100.8252 |  | 97.8097 | 133.3346 | 141.9707 | 157.6666 | 82.2777 | 494.1165 | 685.4327 | 95.2121 | 118.1632 |  | 487.6764 | 96.2419 |  |  | 98.5578 | 78.6589 |  |  | 26.6456 | 40.9993 | 29.3484 | 32.9508 | 33.9432 | 35.4346 | 38.7713 | 16.7182 | 30.2399 | 13.5403 | 22.8228 | 53.0099 | 46.37 | 58.6996 | 46.7806 | 24.4901 |  |  | -184.5665 | 165.9369 | -28.3376 | 66.6598 | 224.5137 | -197.3117 | 18.6499 | -168.0768 | -0.40078 | -0.56047 | 1.4693 | 0.0052405 | 0.00020042 | 0.0010727 | 96.4809 | 75.3385 | 65.107 | 66.7233 | 81.3179 | 87.3023 | 79.5549 | 54.4738 | 88.6981 | 88.5727 | 69.9859 | 43.4391 | 39.2274 | 73.5151 |  | 1157.9573 | 31.9148 | 27.0104 | 28.1268 | 46.3003 | 33.7806 | 68.0099 | 57.4405 | 73.6089 |  |  |  | 755.8381 | 557.0501 | 711.2051 | 870.4058 | 437.9169 | 921.0963 | 835.694 | -0.37392 | 0.29104 | 461.4803 | 72.4029 | 64.6362 | 455.9039 | 62.2433 | 65.6162 | 99.7882 |  | 97.8051 | 81.585 | 720.1615 | 407.4303 | 37.1822 | 45.9711 | 237.3639 | 247.2583 | 41.4352 |  | 247.2262 | 451.8086 | 698.0952 | 71.8381 |  | 433.7465 |  | 465.7988 |  |  | 40.3635 | 35.1057 | 33.2115 | [5 empty] | 91.5078 |  | 61.5839 | 67.6146 |  | 75.1958 | 73.1087 | 205.6526 | 112.2106 | 94.9051 |  |  | 676.9965 | 62.7123 | 60.3874 |  | 100.5332 | 353.4734 | 57.5747 |  | 60.6567 | 59.9728 | 56.9659 | 89.4822 | 652.5058 | 436.9286 | 77.7249 |  | 87.2484 | 173.9594 | 76.14 | 87.5992 | 768.5275 | 318.4026 |  | 173.1696 | 81.4514 | 0.90251 | 19.1195 | 1.8139 | 1.6346 | -13.3572 | 3.074 | 151.56 | 0.8 | -19.6512 | 15.9113 | -6.5753 | 10.0848 | 18.3432 | -17.1961 | 5.2868 | 9.8741 | 57.2956 |  |  | 0.71052 |  | 97.9287
42838.5757 | 13432 | 144.6988 | 152.4502 | 127.3556 | 142.8044 | 90.8226 | 47.8952 | 122.8267 | 38.7411 | 99.6455 | 92.8414 | 72.238 | 43.9525 | 29.9933 | 69.5054 | 95.968 | 97.1899 | 100.129 | 782.9458 | 97.75 | 882.0775 |  |  |  | 100.9085 |  | 97.8937 | 133.8107 | 142.0564 | 158.4219 | 81.0285 | 494.7455 | 682.3934 | 95.07 | 118.2254 |  | 488.7701 | 96.2254 |  |  | 98.5479 | 77.6933 |  |  | 26.082 | 40.2995 | 28.4604 | 32.0243 | 33.4098 | 34.9803 | 38.527 | 16.6501 | 30.2215 | 13.6627 | 22.8104 | 53.0299 | 46.3422 | 58.713 | 46.7933 | 24.5002 |  |  | -184.5862 | 152.3503 | -24.4659 | 65.0755 | 224.5045 | -197.3637 | 19.0704 | -168.0991 | -0.43289 | -0.70629 | 1.3716 | 0.0051501 | 9.528e-05 | 0.0011352 | 95.2961 | 75.6948 | 65.0867 | 66.7813 | 78.6482 | 87.4026 | 79.5158 | 54.6748 | 88.6849 | 88.5684 | 69.991 | 43.4443 | 39.2332 | 73.5213 |  | 1155.6601 | 33.3106 | 28.4145 | 26.0171 | 46.1947 | 33.7957 | 68.3131 | 58.4171 | 74.7208 |  |  |  | 755.6218 | 556.2382 | 710.8317 | 870.2716 | 440.7014 | 921.0379 | 835.7468 | 1.5822 | -0.054366 | 461.3856 | 74.309 | 63.9382 | 457.6923 | 68.9868 | 67.751 | 99.797 |  | 98.238 | 80.0996 | 719.551 | 407.9624 | 37.1175 | 47.229 | 237.1191 | 247.0095 | 41.3257 |  | 257.5713 | 451.6332 | 697.9043 | 73.0657 |  | 433.619 |  | 465.7182 |  |  | 40.0374 | 35.023 | 33.1597 | [5 empty] | 87.7929 | 208.519 | 60.0764 | 67.732 |  | 74.3844 | 72.8748 | 205.2687 | 111.4182 | 94.265 |  |  | 677.703 | 62.5864 | 60.2793 |  | 100.5318 | 353.28 | 57.8687 |  | 60.7329 | 60.1125 | 56.9487 | 89.488 | 652.6005 | 436.2892 | 77.695 |  | 87.3714 | 173.1847 | 76.0588 | 87.631 | 771.224 | 317.6978 |  | 172.3679 | 81.247 | 0.73908 | 19.119 | 1.813 | 1.6328 | -13.4 | 3.074 | 152.18 | 0.95 | -19.6695 | 15.229 | -6.1028 | 9.9531 | 18.3293 | -17.1857 | 5.3421 | 10.5051 | 57.2555 |  |  | 0.55721 |  | 97.878
42838.5758 | 13433 | 144.8543 | 152.2738 | 127.3277 | 142.7741 | 90.8395 | 47.9122 | 122.8199 | 38.7427 | 99.629 | 92.8242 | 72.2431 | 43.9618 | 29.995 | 69.5057 | 95.9204 | 97.206 | 100.1866 | 783.9936 | 97.7807 | 878.7687 |  |  |  | 100.8869 |  | 97.9872 | 134.1893 | 142.0552 | 159.0633 | 79.918 | 495.5393 | 680.2077 | 94.9794 | 118.0628 |  | 489.447 | 96.2158 |  |  | 98.523 | 76.8557 |  |  | 25.1894 | 39.6825 | 27.7789 | 31.715 | 32.8188 | 34.672 | 38.411 | 16.61 | 30.2274 | 13.7813 | 22.8164 | 53.0674 | 46.3309 | 58.7547 | 46.8357 | 24.5099 |  |  | -184.6138 | 119.5911 | -19.4048 | 71.6657 | 224.4953 | -197.3157 | 31.8783 | -167.5484 | -0.38794 | -0.53005 | 1.4162 | 0.0050204 | 0.00012485 | 0.0011861 | 91.877 | 75.2282 | 65.0859 | 67.0727 | 76.0844 | 87.4179 | 79.5046 | 53.2049 | 88.6615 | 88.5441 | 69.9931 | 43.4552 | 39.2393 | 73.5187 |  | 1152.703 | 30.0346 | 27.9937 | 26.2911 | 46.3885 | 33.7413 | 69.5437 | 60.1224 | 76.2013 |  |  |  | 755.3715 | 555.0104 | 710.5608 | 870.134 | 444.8349 | 920.9608 | 835.9525 | 1.7635 | 0.047771 | 460.5974 | 71.2411 | 62.4207 | 456.0398 | 66.326 | 68.3783 | 99.7862 |  | 98.2064 | 79.6442 | 719.5448 | 408.377 | 37.1009 | 46.9209 | 236.8382 | 246.778 | 41.2338 |  | 248.5407 | 451.5135 | 697.7935 | 70.0554 |  | 433.5022 |  | 465.6343 |  |  | 39.7431 | 34.9928 | 33.1256 | [5 empty] | 84.029 | 227.8473 | 59.9453 | 67.5065 |  | 74.1181 | 72.5912 | 205.2672 | 111.0972 | 93.9094 |  |  | 677.9218 | 62.7835 | 60.3961 |  | 100.5972 | 353.0873 | 58.0342 |  | 61.1417 | 60.6527 | 56.9235 | 89.4949 | 652.6751 | 435.7089 | 77.7669 |  | 87.4929 | 172.8088 | 75.5805 | 87.6573 | 774.4905 | 317.0419 |  | 171.7703 | 81.0559 | 0.7734 | 19.1188 | 1.812 | 1.6322 | -13.276 | 3.074 | 150.9 | 0.68 | -19.6856 | 13.4795 | -5.4297 | 10.4347 | 18.3198 | -17.175 | 6.9034 | 9.9584 | 57.2328 |  |  | 0.9148 |  | 97.8218
42838.5758 | 13434 | 145.5015 | 152.1408 | 127.2953 | 142.7383 | 90.8524 | 47.916 | 122.8068 | 38.7409 | 99.6198 | 92.8168 | 72.2389 | 43.9645 | 30.0022 | 69.5025 | 96.0624 | 97.1314 | 100.3344 | 784.0499 | 97.8321 | 876.4444 |  |  |  | 100.8797 |  | 98.0555 | 134.0528 | 142.0816 | 159.0171 | 78.7506 | 496.2806 | 679.2922 | 95.1334 | 117.9805 |  | 490.0626 | 96.1969 |  |  | 98.4968 | 76.3259 |  |  | 23.945 | 39.3608 | 26.5458 | 30.3688 | 31.9488 | 34.2844 | 38.3942 | 16.5151 | 30.2326 | 13.8172 | 22.8198 | 53.0718 | 46.3219 | 58.7845 | 46.8663 | 24.5047 |  |  | -184.7051 | 104.8067 | -15.148 | 82.1546 | 224.5998 | -197.34 | 39.142 | -167.2048 | -0.3642 | -0.65803 | 1.304 | 0.0050697 | 3.779e-05 | 0.0010908 | 89.0711 | 74.5748 | 65.0716 | 67.0948 | 74.0248 | 87.3955 | 79.5035 | 46.7806 | 88.646 | 88.5311 | 69.9949 | 43.467 | 39.241 | 73.5106 |  | 1151.2119 | 30.7302 | 27.072 | 25.2056 | 46.4467 | 33.7361 | 69.1521 | 58.9155 | 75.9679 |  |  |  | 755.1014 | 553.8401 | 710.6136 | 869.9894 | 447.9387 | 920.8654 | 835.997 | -0.31632 | 0.27354 | 459.7674 | 70.3225 | 62.5027 | 454.7811 | 67.6346 | 67.5956 | 99.7212 |  | 98.0904 | 79.8334 | 719.5609 | 409.1425 | 37.079 | 46.1714 | 236.5772 | 246.5345 | 41.2066 |  | 241.0689 | 451.3791 | 697.6989 | 63.6643 |  | 433.3922 |  | 465.5572 |  |  | 39.582 | 35.0044 | 33.1266 | [5 empty] | 80.9609 |  | 60.5801 | 67.07 |  | 74.6356 | 72.4734 | 205.583 | 111.4027 | 93.7168 |  |  | 677.8902 | 63.3179 | 60.6418 |  | 100.9399 | 352.8749 | 58.4076 |  | 61.6827 | 61.3826 | 56.9326 | 89.4862 | 652.704 | 434.9752 | 77.6438 |  | 86.8047 | 172.8302 | 75.6114 | 87.6963 | 778.3342 | 316.0529 |  | 171.4027 | 80.5913 | 0.83388 | 19.1214 | 1.8129 | 1.6342 | -13.3338 | 3.074 | 144.73 | 0.81 | -19.6894 | 12.6123 | -4.7949 | 11.1665 | 18.3125 | -17.1653 | 7.6448 | 9.5161 | 57.2143 |  |  | 0.8369 |  | 97.7675
42838.5758 | 13435 | 142.0982 | 150.6852 | 127.2727 | 142.7127 | 90.8566 | 47.9328 | 122.7942 | 38.7534 | 99.6118 | 92.812 | 72.2495 | 43.9774 | 30.0049 | 69.5082 | 96.1017 | 97.1471 | 100.2508 | 783.0367 | 97.838 | 873.7269 |  |  |  | 100.905 |  | 98.0768 | 134.2794 | 142.2814 | 159.7166 | 79.0298 | 496.6995 | 669.2571 | 95.1616 | 118.1485 |  | 490.8343 | 96.1869 |  |  | 98.4737 | 76.4496 |  |  | 22.9449 | 38.921 | 25.5296 | 28.9016 | 31.4281 | 33.8117 | 38.2061 | 16.3866 | 30.2314 | 13.7636 | 22.8221 | 53.0772 | 46.3137 | 58.8236 | 46.901 | 24.5152 |  |  | -184.7209 | 123.7369 | -13.8022 | 88.3821 | 224.5788 | -197.3591 | 48.9659 | -166.756 | -0.3354 | -0.59845 | 1.3733 | 0.0049136 | 0.00011828 | 0.0012387 | 86.3397 | 73.7463 | 65.0111 | 66.8407 | 72.4936 | 87.3608 | 79.4993 | 52.0421 | 88.6211 | 88.5091 | 69.9961 | 43.4704 | 39.2505 | 73.5104 |  | 1149.0062 | 31.8022 | 28.6149 | 25.9448 | 46.2563 | 33.7311 | 68.8646 | 58.6594 | 74.038 |  |  |  | 754.9302 | 553.0909 | 710.6399 | 869.8467 | 449.7389 | 920.7845 | 835.8937 | -0.68042 | 0.24767 | 459.0726 | 70.3003 | 62.4643 | 453.9282 | 66.606 | 66.8227 | 99.1533 |  | 98.1574 | 79.1194 | 715.3002 | 409.8033 | 37.0725 | 45.79 | 236.2904 | 246.29 | 41.1874 |  | 235.1878 | 451.2435 | 697.6453 | 69.3872 |  | 433.2734 |  | 465.4741 |  |  | 39.4263 | 35.023 | 33.127 | [5 empty] | 78.5346 | 211.8652 | 59.9807 | 67.3764 |  | 74.4788 | 72.4184 | 206.7974 | 112.0629 | 93.9299 |  |  | 677.5592 | 63.7191 | 60.9347 |  | 101.364 | 352.5689 | 58.1187 |  | 62.2303 | 62.0871 | 56.8988 | 89.4914 | 652.7331 | 434.1839 | 77.161 |  | 85.8536 | 171.2892 | 75.148 | 87.7256 | 782.4703 | 315.3909 |  | 171.2935 | 80.3572 | 0.73853 | 19.1204 | 1.8137 | 1.6355 | -13.3818 | 3.074 | 143.84 | 0.47 | -19.7062 | 13.6944 | -4.5737 | 11.5738 | 18.2976 | -17.1529 | 8.5439 | 9.175 | 57.2054 |  |  | 0.7172 |  | 97.7181
42838.5758 | 13436 | 136.9698 | 149.2272 | 127.229 | 142.6793 | 90.8637 | 47.9395 | 122.7909 | 38.7568 | 99.5975 | 92.7979 | 72.25 | 43.9812 | 30.0085 | 69.5148 | 95.932 | 97.1725 | 100.0431 | 783.7256 | 97.8256 | 868.9351 |  |  |  | 100.948 |  | 98.0896 | 134.3 | 142.335 | 159.9134 | 81.3831 | 496.3445 | 669.2467 | 95.1158 | 118.0166 |  | 491.1619 | 96.1865 |  |  | 98.4558 | 75.8702 |  |  | 22.6805 | 39.4688 | 25.5886 | 29.9093 | 32.2972 | 34.0142 | 38.2241 | 16.3297 | 30.2309 | 13.6534 | 22.8146 | 53.0845 | 46.3052 | 58.8546 | 46.9324 | 24.5152 |  |  | -184.6966 | 132.5718 | -10.723 | 91.732 | 224.7851 | -197.3617 | 59.8287 | -166.2243 | -0.29064 | -0.70146 | 1.3132 | 0.0050154 | 2.629e-05 | 0.0013027 | 83.8763 | 73.1037 | 65.0168 | 66.7731 | 71.261 | 87.3362 | 79.4847 | 53.0315 | 88.6008 | 88.494 | 69.997 | 43.4776 | 39.2569 | 73.5176 |  | 1146.7827 | 31.5004 | 29.9769 | 27.4175 | 46.1379 | 33.7201 | 69.2171 | 59.1419 | 73.7369 |  |  |  | 754.7824 | 552.6478 | 710.5931 | 869.708 | 449.9273 | 920.7142 | 835.7535 | -0.94465 | 0.086001 | 458.4854 | 69.9926 | 62.5338 | 453.0501 | 64.2816 | 66.2802 | 99.3395 |  | 98.3021 | 79.6544 | 686.5534 | 409.7253 | 37.0634 | 46.2725 | 236.0318 | 246.0772 | 41.1576 |  | 230.4366 | 451.1083 | 697.2302 | 72.1345 |  | 433.1493 |  | 465.3803 |  |  | 39.284 | 35.0242 | 33.1363 | [5 empty] | 76.1481 | 416.419 | 59.1309 | 67.609 |  | 73.9569 | 72.4533 | 208.1029 | 111.9614 | 94.6949 |  |  | 677.3391 | 63.9539 | 61.0908 |  | 101.3434 | 352.2542 | 57.7963 |  | 62.3343 | 61.9379 | 56.8259 | 89.4684 | 652.7566 | 433.5564 | 76.8842 |  | 84.0345 | 169.9316 | 75.2853 | 87.6703 | 787.2187 | 314.1262 |  | 170.3602 | 81.3577 | 0.78379 | 19.1203 | 1.8139 | 1.6345 | -13.2771 | 3.074 | 127.65 | 0.91 | -19.7093 | 14.1873 | -4.0349 | 11.8014 | 18.312 | -17.1587 | 9.4473 | 8.9043 | 57.1116 |  |  | 0.74945 |  | 97.6712
42838.5758 | 13437 | 132.095 | 147.459 | 127.1901 | 142.6441 | 90.8609 | 47.9518 | 122.7734 | 38.757 | 99.5698 | 92.7801 | 72.2519 | 43.9829 | 30.0074 | 69.5116 | 95.9304 | 97.0924 | 100.0642 | 783.5533 | 97.855 | 867.022 |  |  |  | 100.9284 |  | 98.1002 | 134.2724 | 142.3707 | 159.9742 | 79.6497 | 493.8906 | 668.7431 | 95.1749 | 117.9217 |  | 491.8379 | 96.175 |  |  | 98.4443 | 75.1326 |  |  | 23.3403 | 41.8581 | 26.815 | 31.1108 | 33.8879 | 34.9862 | 38.7458 | 16.3206 | 30.2285 | 13.5638 | 22.8333 | 53.0846 | 46.2912 | 58.8868 | 46.9553 | 24.5089 |  |  | -184.6598 | 154.2717 | -24.8352 | 64.0247 | 224.6386 | -197.3315 | 47.9474 | -166.6416 | -0.32781 | -0.54327 | 1.411 | 0.0047887 | 4.6e-05 | 0.0012025 | 82.0821 | 73.6573 | 65.0231 | 65.8112 | 67.9936 | 87.2795 | 79.4785 | 54.4843 | 88.5754 | 88.4743 | 69.999 | 43.481 | 39.2616 | 73.5133 |  | 1145.1945 | 29.0755 | 28.1109 | 26.7003 | 45.9927 | 33.6756 | 67.6696 | 59.2705 | 73.3493 |  |  |  | 754.6367 | 552.3632 | 710.4799 | 869.5774 | 449.8984 | 920.6192 | 835.5702 | -0.82158 | 0.0045958 | 457.8698 | 69.4662 | 61.1364 | 452.5775 | 63.1614 | 65.4038 | 99.3189 |  | 98.3781 | 79.58 | 681.3357 | 407.5771 | 37.0105 | 46.9119 | 235.8064 | 245.9018 | 41.1278 |  | 227.7245 | 450.9915 | 696.6474 | 68.4838 |  | 433.0513 |  | 465.3077 |  |  | 39.1472 | 35.0082 | 33.1233 | [5 empty] | 73.8558 | 307.8129 | 56.9844 | 65.8278 |  | 73.4992 | 72.3461 | 208.62 | 111.2041 | 92.08 |  |  | 677.4802 | 64.3885 | 61.241 |  | 101.5138 | 351.9533 | 58.0368 |  | 62.7337 | 61.6718 | 56.748 | 89.4494 | 652.7856 | 432.8665 | 76.8047 |  | 82.9828 | 169.7631 | 75.3508 | 87.7189 | 791.8842 | 313.5134 |  | 169.5547 | 81.6675 | 0.76227 | 19.1202 | 1.8143 | 1.6334 | -13.4719 | 3.074 | 125.97 | 1.03 | -19.7088 | 15.3628 | -6.164 | 9.897 | 18.335 | -17.1845 | 8.4707 | 8.7518 | 56.978 |  |  | 1.0136 |  | 97.6284
42838.5758 | 13438 | 127.718 | 146.4733 | 127.1461 | 142.6019 | 90.8631 | 47.9604 | 122.7568 | 38.7546 | 99.5531 | 92.7766 | 72.2433 | 43.9786 | 30.0081 | 69.5138 | 96.051 | 97.0061 | 100.2203 | 782.2477 | 97.8592 | 867.0678 |  |  |  | 100.8886 |  | 98.0492 | 133.8312 | 142.2742 | 158.2469 | 78.2765 | 492.514 | 668.2579 | 95.1553 | 117.9465 |  | 492.3589 | 96.1695 |  |  | 98.3976 | 74.6957 |  |  | 25.0662 | 43.1799 | 29.4479 | 33.3578 | 36.3479 | 35.8168 | 38.9065 | 16.2202 | 30.2197 | 13.5175 | 22.8109 | 53.0825 | 46.2767 | 58.9293 | 46.9927 | 24.5106 |  |  | -184.646 | 179.8336 | -77.5569 | -10.1407 | 224.2509 | -197.3341 | 21.4525 | -167.8415 | -0.1336 | -0.41194 | 1.292 | 0.0049481 | 9.857e-05 | 0.0010859 | 72.6724 | 70.6114 | 64.8112 | 64.3062 | 61.8823 | 87.288 | 79.4408 | 56.7542 | 88.5464 | 88.4577 | 69.9964 | 43.4887 | 39.2677 | 73.5075 |  | 1144.1277 | 27.7416 | 26.2029 | 25.3363 | 45.824 | 33.6373 | 66.157 | 59.343 | 72.3981 |  |  |  | 754.5018 | 552.1987 | 710.3809 | 869.4606 | 449.6481 | 920.4978 | 835.6905 | -0.5831 | -0.041052 | 457.3391 | 69.6103 | 60.3994 | 452.287 | 63.349 | 64.9617 | 99.8034 |  | 98.2332 | 79.7995 | 677.4259 | 408.9799 | 36.9698 | 46.689 | 235.5996 | 245.752 | 41.1172 |  | 223.9755 | 450.8904 | 696.3945 | 64.7254 |  | 432.9359 |  | 465.2295 |  |  | 39.0218 | 35.0032 | 33.0975 | [5 empty] | 64.6974 | 1.603 | 57.4994 | 66.1932 |  | 73.8432 | 71.6808 | 208.9802 | 110.0893 | 91.9533 |  |  | 681.195 | 64.5198 | 61.344 |  | 101.2608 | 351.7094 | 58.0289 |  | 62.7632 | 61.0551 | 56.8276 | 89.4517 | 652.8185 | 432.3523 | 76.8964 |  | 82.1936 | 170.2753 | 75.5775 | 87.7377 | 796.2673 | 313.4423 |  | 168.8425 | 81.2795 | 0.82479 | 19.1196 | 1.8142 | 1.6325 | -13.3244 | 3.074 | 143.82 | 0.5 | -19.6687 | 16.6216 | -10.9156 | -3.947 | 18.3438 | -17.2077 | 5.6736 | 8.5424 | 56.9214 |  |  | 1.1574 |  | 97.5823
42838.5758 | 13439 | 125.2264 | 145.2066 | 127.1196 | 142.5734 | 90.8623 | 47.9753 | 122.7538 | 38.7628 | 99.5462 | 92.7676 | 72.2485 | 43.9949 | 30.0162 | 69.5138 | 96.0106 | 96.9299 | 100.1396 | 781.751 | 97.838 | 865.4098 |  |  |  | 100.8724 |  | 98.0693 | 134.1788 | 142.1747 | 159.9483 | 79.471 | 493.0246 | 668.5093 | 95.1414 | 118.0973 |  | 492.83 | 96.1594 |  |  | 98.4011 | 74.4404 |  |  | 27.2149 | 44.0437 | 31.3224 | 35.5516 | 38.6862 | 36.984 | 39.5373 | 16.332 | 30.1924 | 13.4486 | 22.8164 | 53.0746 | 46.2496 | 58.9771 | 47.0214 | 24.5089 |  |  | -184.6414 | 191.8016 | -83.8034 | 14.8922 | 224.1438 | -197.3262 | 27.3645 | -167.7429 | -0.46811 | -0.6081 | 1.4276 | 0.0048101 | -1.15e-05 | 0.0011335 | 64.6442 | 67.5642 | 64.6682 | 64.205 | 59.2311 | 87.2872 | 79.4256 | 56.5997 | 88.5284 | 88.4419 | 70.0007 | 43.4978 | 39.264 | 73.5046 |  | 1143.3461 | 26.533 | 25.418 | 24.2047 | 45.63 | 33.5883 | 65.1823 | 59.3588 | 71.5267 |  |  |  | 754.3401 | 552.1393 | 710.2739 | 869.3209 | 449.1917 | 920.3856 | 835.2587 | 0.12033 | 0.067932 | 456.9094 | 67.8163 | 55.4235 | 451.3641 | 61.0318 | 64.9304 | 99.8439 |  | 98.1586 | 81.0839 | 675.0077 | 415.1843 | 36.8735 | 46.8813 | 235.3863 | 245.6073 | 41.0821 |  | 224.3528 | 450.7521 | 696.0779 | 67.0058 |  | 432.8322 |  | 465.1283 |  |  | 38.9224 | 34.982 | 33.0902 | [5 empty] | 61.6175 | 244.894 | 55.8642 | 65.9564 |  | 73.6361 | 71.6602 | 209.0359 | 108.0076 | 92.0542 |  |  | 683.1777 | 64.4332 | 61.2701 |  | 101.1065 | 351.546 | 58.1496 |  | 62.658 | 60.6652 | 56.8101 | 89.4351 | 652.8562 | 431.8835 | 76.9033 |  | 82.5671 | 169.4998 | 76.7424 | 87.7057 | 800.9649 | 313.9458 |  | 168.2939 | 81.6272 | 0.64374 | 19.121 | 1.813 | 1.6328 | -13.382 | 3.074 | 131.32 | 0.86 | -19.7072 | 17.1892 | -11.3621 | 4.7897 | 18.3741 | -17.2399 | 6.42 | 8.5643 | 56.8511 |  |  | 1.2859 |  | 97.5432
42838.5758 | 13440 | 122.8131 | 145.0259 | 127.0857 | 142.5331 | 90.8656 | 47.9846 | 122.7393 | 38.7667 | 99.5281 | 92.7556 | 72.2451 | 43.9939 | 30.0197 | 69.5154 | 96.058 | 96.9011 | 100.1473 | 780.4743 | 97.8098 | 862.9612 |  |  |  | 100.8851 |  | 98.0596 | 134.3127 | 142.1841 | 161.3234 | 79.8913 | 493.4838 | 671.4898 | 95.1482 | 118.1745 |  | 493.3649 | 96.1515 |  |  | 98.3849 | 74.5793 |  |  | 27.2682 | 42.6759 | 30.0679 | 34.6765 | 38.8491 | 37.1224 | 39.5252 | 16.476 | 30.1767 | 13.1652 | 22.8125 | 53.0622 | 46.2076 | 59.012 | 47.0168 | 24.5133 |  |  | -184.7189 | 190.3448 | -89.4862 | 8.8152 | 224.3113 | -197.3775 | 33.0085 | -167.4913 | -0.22195 | -0.41466 | 1.467 | 0.0047805 | -2.793e-05 | 0.0012304 | 60.8287 | 65.3044 | 64.3985 | 62.2937 | 56.2971 | 87.2149 | 79.4284 | 56.1203 | 88.5074 | 88.4223 | 69.9963 | 43.5006 | 39.2691 | 73.5118 |  | 1142.6213 | 26.4452 | 24.8704 | 23.5934 | 45.4683 | 33.5506 | 64.4693 | 59.5424 | 71.4357 |  |  |  | 754.2104 | 552.1462 | 710.1731 | 869.2055 | 448.4168 | 920.3057 | 834.9739 | -0.23669 | 0.34182 | 456.2839 | 65.7865 | 56.6299 | 450.4551 | 61.6077 | 64.4967 | 99.7478 |  | 98.2984 | 81.4865 | 674.3429 | 410.342 | 36.7704 | 47.2198 | 235.2118 | 245.4363 | 41.0082 |  | 224.5213 | 450.6451 | 695.7475 | 69.3283 |  | 432.7627 |  | 465.0598 |  |  | 38.7743 | 34.9529 | 33.0768 | [5 empty] | 58.9428 | 251.0636 | 56.2402 | 66.3897 |  | 73.2728 | 70.606 | 209.2749 | 104.7709 | 91.3869 |  |  | 680.9483 | 64.2541 | 61.1665 |  | 100.9521 | 351.2625 | 57.8121 |  | 62.4865 | 60.1551 | 56.7868 | 89.4009 | 652.9393 | 431.379 | 76.8843 |  | 84.4315 | 168.4269 | 78.5313 | 87.6612 | 805.5424 | 313.8387 |  | 167.5428 | 81.1435 | 0.80086 | 19.1196 | 1.8133 | 1.6329 | -13.3835 | 3.074 | 114.92 | 0.32 | -19.7426 | 17.0868 | -11.7157 | 3.6771 | 18.385 | -17.246 | 7.0526 | 8.5758 | 56.7767 |  |  | 1.2912 |  | 97.5089
42838.5758 | 13441 | 121.0325 | 145.5453 | 127.0538 | 142.5012 | 90.8732 | 47.9948 | 122.7276 | 38.7738 | 99.5138 | 92.7449 | 72.2528 | 44.005 | 30.0187 | 69.524 | 96.0574 | 96.8963 | 100.2064 | 780.3959 | 97.7631 | 860.5104 |  |  |  | 100.9834 |  | 98.092 | 134.1545 | 142.2809 | 160.5822 | 81.8646 | 491.714 | 672.0771 | 95.1685 | 118.1626 |  | 493.9112 | 96.146 |  |  | 98.3633 | 74.2879 |  |  | 26.718 | 40.5329 | 29.5827 | 34.6158 | 39.4074 | 36.9865 | 39.4724 | 16.4099 | 30.1523 | 12.1369 | 22.8046 | 53.0737 | 46.1602 | 59.0307 | 47.0083 | 24.5173 |  |  | -184.7853 | 223.679 | -115.3233 | 3.1042 | 224.1464 | -197.2763 | 1.5077 | -168.8903 | -0.36809 | -0.54117 | 1.3848 | 0.0046951 | -1.15e-05 | 0.0012337 | 60.2991 | 63.9755 | 64.3164 | 62.3468 | 57.1297 | 87.2566 | 79.4176 | 55.6591 | 88.4749 | 88.3981 | 70.0008 | 43.5117 | 39.2701 | 73.5162 |  | 1140.5002 | 29.4146 | 27.9748 | 24.1879 | 45.2326 | 33.5316 | 63.7706 | 59.497 | 71.5762 |  |  |  | 754.0651 | 552.2009 | 710.0533 | 869.0737 | 447.8557 | 920.2327 | 834.7368 | -0.3578 | 0.19137 | 455.7157 | 66.4317 | 58.1079 | 449.8593 | 62.7936 | 64.3489 | 99.675 |  | 98.4786 | 82.4529 | 677.1394 | 405.4406 | 36.7914 | 48.2756 | 235.0955 | 245.3185 | 41.0125 |  | 217.7519 | 450.58 | 695.3904 | 73.4353 |  | 432.6897 |  | 465.0159 |  |  | 38.6859 | 34.9069 | 33.0213 | [5 empty] | 59.159 | 433.5676 | 57.0728 | 66.7313 |  | 73.184 | 70.4889 | 209.361 | 99.9035 | 90.0408 |  |  | 683.0441 | 63.8785 | 60.8274 |  | 100.5988 | 350.8975 | 57.561 |  | 62.1673 | 59.5768 | 56.7141 | 89.3795 | 652.9971 | 430.8432 | 76.8164 |  | 85.8133 | 167.5576 | 78.9499 | 87.637 | 810.4077 | 313.8621 |  | 166.4867 | 81.2116 | 0.75559 | 19.121 | 1.8142 | 1.6349 | -13.2354 | 3.0741 | 134.2 | 0.63 | -19.7293 | 18.4597 | -13.2547 | 2.1746 | 18.3742 | -17.2378 | 1.5069 | 8.2022 | 56.6949 |  |  | 0.95901 |  | 97.4672
42838.5759 | 13442 | 119.2706 | 145.8313 | 127.002 | 142.4641 | 90.8685 | 48.0101 | 122.7142 | 38.7813 | 99.4959 | 92.7384 | 72.2582 | 44.0101 | 30.0157 | 69.5306 | 96.1194 | 96.8954 | 100.2881 | 779.6826 | 97.7236 | 858.9529 |  |  |  | 101.1055 |  | 98.194 | 133.7691 | 142.451 | 158.5015 | 84.916 | 490.6185 | 671.5448 | 95.0558 | 118.1793 |  | 494.2256 | 96.1401 |  |  | 98.3525 | 73.7312 |  |  | 30.0582 | 40.0702 | 32.6319 | 35.5954 | 40.5192 | 37.3877 | 39.7145 | 16.2993 | 30.1525 | 10.7827 | 22.8096 | 53.0818 | 46.1312 | 59.0493 | 46.9991 | 24.519 |  |  | -184.7432 | 225.3205 | -131.5297 | 0.064354 | 224.4125 | -197.3223 | -17.2615 | -169.7629 | -0.16434 | -0.69936 | 1.3915 | 0.004746 | 6.9e-05 | 0.0011253 | 60.443 | 63.5571 | 64.378 | 63.0398 | 58.0956 | 87.2142 | 79.3993 | 51.8553 | 88.4457 | 88.3903 | 69.9988 | 43.5165 | 39.2762 | 73.5053 |  | 1138.7487 | 26.9672 | 29.2929 | 28.5899 | 44.9764 | 33.4891 | 63.0483 | 59.2634 | 71.9433 |  |  |  | 753.9154 | 552.2776 | 709.9819 | 868.941 | 447.4904 | 920.147 | 834.7637 | 0.33463 | -0.0073868 | 455.2459 | 66.1029 | 57.7809 | 449.4975 | 61.5647 | 63.9969 | 99.7426 |  | 98.6104 | 82.7696 | 675.0354 | 403.9684 | 36.793 | 48.8077 | 235.0401 | 245.2825 | 41.015 |  | 214.7057 | 450.4284 | 694.9831 | 72.9678 |  | 432.5452 |  | 464.912 |  |  | 38.6485 | 34.8696 | 32.9703 | [5 empty] | 59.3375 | 448.8798 | 57.8822 | 66.8642 |  | 73.4479 | 71.0274 | 208.6527 | 95.9475 | 84.0691 |  |  | 685.6542 | 63.3971 | 60.4935 |  | 100.2194 | 350.5761 | 57.5271 |  | 61.9174 | 59.2832 | 56.6552 | 89.37 | 653.0774 | 430.1661 | 76.7838 |  | 86.3046 | 166.7195 | 79.0089 | 87.6283 | 814.8729 | 313.6284 |  | 165.1685 | 81.5187 | 0.90678 | 19.1198 | 1.8141 | 1.6346 | -13.3137 | 3.0741 | 120.14 | 0.9 | -19.6797 | 18.5137 | -14.145 | 0.31288 | 18.397 | -17.2509 | -5.1023 | 8.0365 | 56.604 |  |  | 1.226 |  | 97.4179
42838.5759 | 13443 | 117.1437 | 146.0014 | 126.9399 | 142.4189 | 90.8644 | 48.0147 | 122.7027 | 38.7739 | 99.4761 | 92.7173 | 72.2492 | 44.0148 | 30.0246 | 69.5208 | 96.1668 | 96.8785 | 100.3301 | 778.1819 | 97.7368 | 859.0296 |  |  |  | 101.1948 |  | 98.3718 | 133.9102 | 142.6647 | 161.1503 | 85.8153 | 491.4138 | 668.921 | 95.0984 | 118.144 |  | 494.2675 | 96.1143 |  |  | 98.3416 | 73.469 |  |  | 33.8192 | 40.4138 | 35.2786 | 37.4856 | 41.5868 | 38.316 | 40.3334 | 15.6987 | 30.1649 | 10.1469 | 22.7712 | 53.0595 | 46.0998 | 59.0625 | 47.0089 | 24.54 |  |  | -184.6959 | 225.4309 | -105.0736 | -2.3906 | 224.2187 | -197.3124 | -13.4154 | -169.711 | -0.41363 | -0.5632 | 1.3207 | 0.0048512 | -0.00012157 | 0.0011352 | 60.4554 | 63.9615 | 64.4411 | 63.5641 | 58.9008 | 87.1656 | 79.372 | 51.5986 | 88.4132 | 88.3684 | 69.9987 | 43.5171 | 39.2791 | 73.496 |  | 1137.6804 | 25.2754 | 25.3063 | 26.1412 | 44.8135 | 33.4384 | 61.6309 | 56.6419 | 68.7282 |  |  |  | 753.6581 | 551.9216 | 709.7939 | 868.8185 | 447.3055 | 920.0365 | 835.0916 | 0.30101 | -0.004724 | 454.7493 | 65.8665 | 56.696 | 449.1956 | 63.1221 | 62.4163 | 99.9655 |  | 98.7163 | 82.3188 | 673.0659 | 406.5413 | 36.752 | 47.9678 | 234.8898 | 245.1574 | 40.9859 |  | 226.0531 | 450.3014 | 694.5997 | 70.2324 |  | 432.456 |  | 464.816 |  |  | 38.5907 | 34.8255 | 32.9673 | [5 empty] | 60.1001 | 351.331 | 58.2661 | 66.7337 |  | 73.9918 | 71.5023 | 208.3814 | 94.3652 | 86.373 |  |  | 686.7792 | 63.2278 | 60.4664 |  | 100.1888 | 350.329 | 57.5706 |  | 61.9349 | 59.4955 | 56.6076 | 89.3669 | 653.1574 | 429.3848 | 76.7857 |  | 86.8693 | 165.7649 | 78.6572 | 87.6355 | 819.1215 | 313.5742 |  | 164.1402 | 82.2891 | 0.88841 | 19.1194 | 1.8144 | 1.6347 | -13.2164 | 3.0741 | 134.87 | 0.81 | -19.7374 | 18.5283 | -12.6496 | -1.908 | 18.4165 | -17.2763 | -4.5048 | 8.662 | 56.518 |  |  | 1.408 |  | 97.3641
42838.5759 | 13444 | 116.374 | 146.1881 | 126.9084 | 142.3872 | 90.8814 | 48.0432 | 122.7034 | 38.7903 | 99.4714 | 92.7173 | 72.2641 | 44.0208 | 30.0329 | 69.5365 | 96.143 | 96.8975 | 100.2422 | 777.6784 | 97.7279 | 856.9997 |  |  |  | 101.2679 |  | 98.4846 | 132.879 | 143.1851 | 166.0353 | 86.0689 | 495.8186 | 675.1644 | 95.1567 | 118.1831 |  | 491.8309 | 96.1064 |  |  | 98.351 | 73.6161 |  |  | 34.1255 | 41.2297 | 35.9126 | 37.8888 | 41.4857 | 39.1653 | 40.7751 | 15.4349 | 30.0099 | 9.999 | 22.7764 | 53.0516 | 46.0784 | 59.0608 | 47.0266 | 24.5662 |  |  | -184.6499 | 225.375 | -106.6704 | 35.0715 | 224.496 | -197.4228 | -4.4635 | -169.3134 | -0.29317 | -0.27724 | 1.2851 | 0.0052093 | 0.00017249 | 0.0010826 | 61.1242 | 64.3318 | 64.49 | 63.967 | 59.8895 | 87.1375 | 79.3724 | 53.5575 | 88.3876 | 88.3529 | 70.0024 | 43.5205 | 39.2875 | 73.4943 |  | 1137.2557 | 27.4997 | 24.346 | 23.7981 | 44.7102 | 33.42 | 60.9644 | 55.4192 | 67.2779 |  |  |  | 753.3888 | 551.2385 | 709.6731 | 868.7106 | 447.5427 | 919.9862 | 835.1398 | 0.16181 | 0.26156 | 454.1672 | 65.5926 | 56.6519 | 448.3775 | 62.8417 | 62.0171 | 99.9842 |  | 98.8064 | 81.2401 | 671.5666 | 427.4665 | 36.6265 | 47.2591 | 234.6698 | 244.9738 | 40.9394 |  | 228.5894 | 450.2133 | 694.1761 | 63.2163 |  | 432.3742 |  | 464.7329 |  |  | 38.4906 | 34.8064 | 32.9745 | [5 empty] | 61.1757 |  | 58.393 | 66.2176 |  | 74.1035 | 71.5296 | 209.0085 | 94.1189 | 96.478 |  |  | 687.2737 | 63.5951 | 60.7256 |  | 100.6521 | 350.0767 | 57.2812 |  | 62.449 | 60.0496 | 56.5556 | 89.3612 | 653.1742 | 428.2489 | 76.81 |  | 86.9163 | 164.3739 | 77.6555 | 87.6423 | 823.2249 | 313.0373 |  | 163.4946 | 82.8068 | 0.70848 | 19.1205 | 1.8144 | 1.6339 | -13.3291 | 3.0741 | 116.97 | 0.95 | -19.8457 | 18.5501 | -12.7619 | 7.3177 | 18.453 | -17.3046 | -2.602 | 8.8058 | 56.4216 |  |  | 1.1587 |  | 97.3233
42838.5759 | 13445 | 116.6997 | 146.3033 | 126.8573 | 142.3503 | 90.888 | 48.0483 | 122.6799 | 38.7834 | 99.448 | 92.6999 | 72.2589 | 44.0233 | 30.0333 | 69.5318 | 96.1585 | 96.9828 | 100.2535 | 777.8101 | 97.6825 | 853.2906 |  |  |  | 101.3072 |  | 98.5395 | 131.0258 | 143.7152 | 166.3231 | 86.9687 | 505.7341 | 682.7923 | 95.1521 | 118.1722 |  | 488.4076 | 96.0919 |  |  | 98.3788 | 73.5237 |  |  | 34.5001 | 41.8976 | 35.9699 | 38.1377 | 41.9796 | 39.5792 | 40.8993 | 15.4854 | 30.009 | 9.7881 | 22.7862 | 53.0559 | 46.0675 | 59.0585 | 47.0297 | 24.5711 |  |  | -184.5987 | 225.5321 | -106.0205 | 28.9242 | 224.3343 | -197.3223 | 1.8763 | -169.071 | -0.49886 | -0.69663 | 1.5122 | 0.00539 | 0.00021192 | 0.0010366 | 61.7338 | 64.5225 | 64.5226 | 64.2437 | 60.4544 | 87.1197 | 79.3654 | 55.48 | 88.3577 | 88.3312 | 70.0031 | 43.5345 | 39.2854 | 73.5016 |  | 1137.7616 | 27.8827 | 26.0966 | 23.4476 | 44.5795 | 33.3891 | 60.4696 | 55.3699 | 67.2193 |  |  |  | 753.2312 | 550.9444 | 709.5698 | 868.5846 | 447.0439 | 919.8266 | 835.1614 | 0.082781 | 0.18262 | 453.5459 | 65.5034 | 56.7403 | 447.6112 | 62.0668 | 62.0949 | 99.2938 |  | 98.8839 | 82.1519 | 670.3729 | 441.1708 | 36.4886 | 46.9402 | 234.4161 | 244.7394 | 40.8791 |  | 218.7391 | 450.0999 | 693.7558 | 55.88 |  | 432.2477 |  | 464.6413 |  |  | 38.3244 | 34.7907 | 32.9636 | [5 empty] | 61.3598 |  | 58.4019 | 65.8973 |  | 73.8376 | 71.427 | 209.6196 | 93.1825 | 87.3609 |  |  | 687.3988 | 64.4109 | 61.1883 |  | 101.1201 | 349.8316 | 57.3089 |  | 63.0629 | 60.4582 | 56.4529 | 89.3639 | 653.1638 | 427.0388 | 76.7941 |  | 86.9245 | 163.7673 | 76.4478 | 87.6339 | 827.4388 | 312.4503 |  | 163.0176 | 83.0108 | 0.78194 | 19.1199 | 1.8132 | 1.6339 | -13.3674 | 3.0741 | 100.41 | 1.08 | -19.8494 | 18.5763 | -12.7365 | 6.6525 | 18.4586 | -17.3117 | 1.6881 | 8.2599 | 56.3269 |  |  | 1.1125 |  | 97.2766
42838.5759 | 13446 | 117.5286 | 146.3621 | 126.8142 | 142.3255 | 90.8968 | 48.0654 | 122.679 | 38.7919 | 99.4354 | 92.6945 | 72.2641 | 44.0298 | 30.0387 | 69.5463 | 96.0754 | 97.0417 | 100.187 | 777.5498 | 97.6816 | 849.913 |  |  |  | 101.2875 | 1394.1765 | 98.5641 | 129.6675 | 143.9142 | 164.6944 | 87.6006 | 509.5452 | 680.6212 | 95.0981 | 118.1596 |  | 485.7857 | 96.0968 |  |  | 98.3831 | 72.8915 |  |  | 34.0453 | 42.572 | 36.2865 | 38.0978 | 41.7905 | 39.7912 | 40.995 | 15.7407 | 30.0138 | 9.7287 | 22.7929 | 53.0901 | 46.0693 | 59.0648 | 47.0128 | 24.5604 |  |  | -184.7183 | 223.7802 | -100.4679 | 30.983 | 224.5492 | -197.4425 | 12.5945 | -168.5768 | -0.27585 | -0.78097 | 1.4625 | 0.0057678 | 0.00044848 | 0.0011385 | 62.4509 | 64.743 | 64.5483 | 64.3901 | 60.6159 | 87.1044 | 79.3739 | 55.999 | 88.323 | 88.3195 | 70.0075 | 43.5493 | 39.2938 | 73.5082 |  | 1137.5965 | 27.7012 | 25.0664 | 25.5634 | 44.3897 | 33.3663 | 59.9576 | 55.761 | 67.3188 |  |  |  | 753.1153 | 550.8067 | 709.4758 | 868.4703 | 446.2759 | 919.7231 | 834.8947 | 0.015937 | 0.27791 | 452.9739 | 65.3053 | 56.7604 | 446.9177 | 61.6714 | 62.1058 | 98.1911 |  | 98.8303 | 83.0315 | 668.5558 | 433.8024 | 36.3952 | 46.8585 | 234.1673 | 244.5148 | 40.8242 |  | 212.5074 | 449.9854 | 693.2794 | 51.3478 |  | 432.1653 |  | 464.5679 |  |  | 38.1532 | 34.7506 | 32.934 | [5 empty] | 62.0868 |  | 58.7506 | 65.8085 |  | 73.6511 | 71.2989 | 210.1668 | 92.5336 | 86.6723 |  |  | 685.9409 | 64.6523 | 61.3625 |  | 101.1697 | 349.5977 | 57.4843 |  | 63.1752 | 60.4788 | 56.3385 | 89.3587 | 653.1321 | 426.1668 | 76.7622 |  | 86.591 | 163.2372 | 75.9471 | 87.6045 | 832.1984 | 311.9274 |  | 162.6499 | 83.3436 | 0.86022 | 19.1201 | 1.8133 | 1.6334 | -13.4296 | 3.074 | 85.49 | 0.9 | -19.819 | 18.5238 | -12.4117 | 6.8926 | 18.4737 | -17.3228 | 4.3751 | 7.9233 | 56.2193 |  |  | 1.1299 |  | 97.2423
42838.5759 | 13447 | 118.7898 | 146.3453 | 126.7606 | 142.2798 | 90.8911 | 48.0712 | 122.656 | 38.787 | 99.4069 | 92.68 | 72.2649 | 44.0353 | 30.0333 | 69.539 | 96.0587 | 97.0328 | 100.1613 | 777.7279 | 97.6769 | 847.5364 |  |  |  | 101.2414 | 1390.7996 | 98.5631 | 128.4158 | 143.9541 | 162.9391 | 86.7679 | 507.5097 | 675.0943 | 95.0972 | 118.0939 |  | 483.3602 | 96.0903 |  |  | 98.3782 | 72.8233 |  |  | 33.1695 | 42.5064 | 35.0539 | 37.2473 | 40.8169 | 39.5997 | 40.8287 | 15.9553 | 30.0119 | 10.0984 | 22.7976 | 53.0881 | 46.0631 | 59.0672 | 46.9996 | 24.5504 |  |  | -184.7728 | 193.3557 | -104.8745 | 34.9033 | 224.5183 | -197.3163 | 26.0477 | -167.9894 | -0.14255 | -0.79482 | 1.4768 | 0.006103 | 0.00033677 | 0.0011072 | 63.7039 | 65.0435 | 64.5482 | 64.6073 | 61.2815 | 87.0845 | 79.3835 | 56.0549 | 88.2853 | 88.3098 | 70.0116 | 43.5523 | 39.2967 | 73.5034 |  | 1137.413 | 28.6688 | 28.0403 | 23.8807 | 44.241 | 33.3413 | 59.5796 | 56.1582 | 67.54 |  |  |  | 752.9866 | 550.7472 | 709.356 | 868.3431 | 445.5921 | 919.5976 | 834.5816 | -0.089048 | 0.32927 | 452.4515 | 65.0331 | 56.5741 | 446.2772 | 63.8149 | 62.2069 | 98.3621 |  | 98.777 | 82.9525 | 667.4242 | 420.435 | 36.3238 | 46.8574 | 233.9131 | 244.2815 | 40.7743 |  | 208.7879 | 449.8811 | 692.8781 | 48.5642 |  | 432.0794 |  | 464.4876 |  |  | 38.0099 | 34.7062 | 32.8985 | [5 empty] | 62.6117 |  | 59.0504 | 65.7124 |  | 73.6661 | 71.1908 | 210.7965 | 92.4037 | 92.6958 |  |  | 685.4251 | 64.5477 | 61.3773 |  | 101.1243 | 349.4061 | 57.6222 |  | 63.0724 | 60.5724 | 56.2626 | 89.3479 | 653.0813 | 425.5518 | 76.7647 |  | 86.454 | 162.2721 | 75.8717 | 87.5662 | 837.4526 | 311.4879 |  | 162.3121 | 84.17 | 0.93182 | 19.1205 | 1.8144 | 1.6345 | -13.3909 | 3.0741 | 64.94 | 0.86 | -19.7822 | 17.2168 | -12.6797 | 7.3149 | 18.4668 | -17.312 | 6.29 | 7.7258 | 56.1289 |  |  | 1.0195 |  | 97.2045
42838.5759 | 13448 | 120.0152 | 146.346 | 126.7174 | 142.2316 | 90.8966 | 48.0724 | 122.64 | 38.7891 | 99.3948 | 92.6706 | 72.2573 | 44.0385 | 30.0355 | 69.5333 | 96.0939 | 97.0627 | 100.2544 | 777.7717 | 97.7141 | 845.6491 |  |  |  | 101.1731 |  | 98.593 | 127.4544 | 143.9757 | 160.7077 | 84.4093 | 501.6343 | 670.4074 | 95.1079 | 118.0478 |  | 481.5526 | 96.082 |  |  | 98.3777 | 72.6783 |  |  | 30.7117 | 42.1365 | 32.3579 | 34.4064 | 37.1592 | 38.8096 | 40.3081 | 15.9784 | 30.0154 | 10.81 | 22.8072 | 53.0872 | 46.0533 | 59.0683 | 46.9907 | 24.5372 |  |  | -184.763 | 172.0927 | -105.6236 | 31.0428 | 224.2331 | -197.3591 | 42.0051 | -167.1805 | -0.29434 | -0.76566 | 1.3315 | 0.0062525 | 0.00050105 | 0.0011072 | 64.0121 | 64.926 | 64.5556 | 64.7895 | 62.0587 | 87.0572 | 79.3606 | 55.6185 | 88.2464 | 88.2795 | 70.0081 | 43.5497 | 39.3017 | 73.495 |  | 1137.3253 | 28.2128 | 28.399 | 26.7446 | 44.1016 | 33.3174 | 59.4789 | 56.5257 | 67.9084 |  |  |  | 752.8471 | 550.693 | 709.1629 | 868.2083 | 444.9656 | 919.4319 | 834.5534 | -0.16415 | 0.13127 | 451.9628 | 65.3023 | 57.1938 | 445.6998 | 64.393 | 63.1788 | 99.4692 |  | 98.6999 | 82.4535 | 664.8518 | 411.7562 | 36.236 | 46.855 | 233.6371 | 244.0086 | 40.7119 |  | 206.1958 | 449.81 | 692.4891 | 46.6391 |  | 431.9794 |  | 464.4051 |  |  | 37.8769 | 34.6453 | 32.8626 | [5 empty] | 61.7229 |  | 59.2092 | 65.6287 |  | 74.0381 | 71.2536 | 211.0499 | 93.2128 | 97.0413 |  |  | 685.3483 | 64.4282 | 61.4364 |  | 101.173 | 349.2187 | 57.0026 |  | 63.0764 | 61.0048 | 56.2195 | 89.3165 | 653.044 | 425.1079 | 76.7932 |  | 85.4327 | 161.6261 | 76.0375 | 87.5379 | 842.9541 | 310.6723 |  | 162.0933 | 84.9103 | 0.72258 | 19.12 | 1.8147 | 1.6346 | -13.3514 | 3.0741 | 92.22 | 0.94 | -19.731 | 16.2331 | -12.7175 | 6.8945 | 18.4317 | -17.292 | 7.9775 | 7.5903 | 56.0406 |  |  | 1.0673 |  | 97.1561
42838.5759 | 13449 | 120.9969 | 146.348 | 126.691 | 142.2025 | 90.8931 | 48.0846 | 122.6378 | 38.7914 | 99.3831 | 92.662 | 72.2614 | 44.0403 | 30.0369 | 69.5363 | 96.0154 | 97.0558 | 100.1178 | 778.7431 | 97.726 | 842.4968 |  |  |  | 101.0719 |  | 98.5635 | 126.7457 | 143.9394 | 160.1629 | 79.5589 | 501.3445 | 671.0566 | 95.087 | 118.0244 |  | 479.9079 | 96.0674 |  |  | 98.3774 | 72.1792 | 90.3419 |  | 28.6923 | 42.246 | 31.044 | 32.4218 | 34.867 | 37.6158 | 39.5622 | 15.9149 | 29.9996 | 11.7358 | 22.7918 | 53.1641 | 46.0641 | 59.0731 | 46.9791 | 24.5432 |  |  | -184.7288 | 159.5701 | -99.7589 | 30.7162 | 224.3928 | -197.3669 | 56.7593 | -166.4629 | -0.36225 | -0.99455 | 1.1634 | 0.0065137 | 0.00051748 | 0.0011483 | 63.6425 | 64.8649 | 64.5567 | 64.9607 | 62.0923 | 87.048 | 79.3653 | 56.3715 | 88.2129 | 88.2706 | 70.0214 | 43.5595 | 39.3104 | 73.5002 |  | 1137.2486 | 27.28 | 28.1215 | 27.4541 | 43.9657 | 33.2787 | 59.4525 | 56.8145 | 68.2756 |  |  |  | 752.6912 | 550.6073 | 708.9352 | 868.0247 | 444.29 | 919.3127 | 834.6478 | 0.36903 | 0.26346 | 451.4804 | 65.0589 | 56.5624 | 445.1175 | 58.7303 | 63.5822 | 99.8854 |  | 98.6225 | 80.481 | 661.6625 | 415.4929 | 36.1344 | 47.0307 | 233.3636 | 243.7428 | 40.6285 |  | 205.1398 | 449.6728 | 692.1286 | 44.3696 |  | 431.8644 |  | 464.3217 |  |  | 37.7594 | 34.5835 | 32.8302 | [5 empty] | 61.3735 |  | 59.5829 | 65.5718 |  | 74.6567 | 71.2151 | 210.5068 | 93.7597 | 98.3005 |  |  | 685.0282 | 64.6235 | 61.6135 |  | 101.1956 | 349.0436 | 56.3247 |  | 63.5348 | 62.0565 | 56.177 | 89.2793 | 653.0222 | 424.8124 | 76.931 |  | 83.3388 | 161.2273 | 76.0261 | 87.5302 | 848.4146 | 309.8812 |  | 161.9251 | 85.046 | 0.83388 | 19.1208 | 1.815 | 1.635 | -13.3273 | 3.0741 | 127.57 | 0.84 | -19.7167 | 15.634 | -12.3615 | 6.8593 | 18.403 | -17.2592 | 9.2555 | 7.537 | 55.9608 |  |  | 1.1664 | 29.0559 | 97.0865
42838.5759 | 13450 | 122.0752 | 146.3388 | 126.6695 | 142.1687 | 90.8995 | 48.1037 | 122.6221 | 38.8072 | 99.3676 | 92.6553 | 72.2731 | 44.0478 | 30.043 | 69.5452 | 95.9703 | 97.0368 | 100.0274 | 779.5282 | 97.7328 | 840.0018 |  |  |  | 101.0003 |  | 98.5237 | 126.2162 | 143.8819 | 160.1052 | 76.3216 | 502.2312 | 670.1233 | 95.1096 | 117.8776 |  | 478.4675 | 96.0622 |  |  | 98.3812 | 72.3555 | 182.8923 |  | 27.928 | 42.6545 | 31.458 | 32.3677 | 34.832 | 36.9391 | 39.2348 | 15.9648 | 30.0147 | 11.8988 | 22.8014 | 53.1441 | 46.0602 | 59.0786 | 46.9592 | 24.5288 |  |  | -184.6637 | 156.2766 | -101.5863 | 30.3653 | 224.3468 | -197.3505 | 62.7292 | -166.0844 | -0.49049 | -0.84874 | 1.2726 | 0.006581 | 0.00065547 | 0.0010892 | 63.9135 | 64.9194 | 64.5291 | 65.0723 | 61.8928 | 87.0175 | 79.3556 | 57.8908 | 88.1714 | 88.2512 | 70.0085 | 43.5681 | 39.3066 | 73.4924 |  | 1137.6705 | 28.3773 | 29.2853 | 26.586 | 43.8558 | 33.2554 | 59.518 | 57.1101 | 68.8682 |  |  |  | 752.5306 | 550.4816 | 708.7031 | 867.7666 | 443.6597 | 919.1859 | 834.5864 | -0.022204 | 0.10046 | 451.0157 | 64.9733 | 55.965 | 444.6203 | 58.5989 | 62.906 | 100.0262 |  | 98.5496 | 80.2946 | 658.7997 | 410.5326 | 36.033 | 47.3179 | 233.1024 | 243.4885 | 40.5785 |  | 203.9517 | 449.5799 | 691.765 | 42.9007 |  | 431.7854 |  | 464.2601 |  |  | 37.6294 | 34.551 | 32.7799 | [5 empty] | 62.7097 |  | 61.4425 | 65.5786 |  | 75.1731 | 71.1945 | 211.5192 | 93.8796 | 95.9401 |  |  | 684.5425 | 64.7809 | 61.9025 |  | 101.371 | 348.8 | 57.1501 |  | 63.7417 | 62.1579 | 56.12 | 89.2786 | 653.0171 | 424.5015 | 77.1303 |  | 81.2264 | 161.04 | 76.0175 | 87.4995 | 853.4803 | 309.331 |  | 161.7668 | 84.9883 | 0.76543 | 19.1197 | 1.8139 | 1.6349 | -13.2943 | 3.0741 | 145.68 | 1.1 | -19.712 | 15.4819 | -12.4823 | 6.8244 | 18.381 | -17.2397 | 9.7195 | 7.476 | 55.8791 |  |  | 1.0418 | 26.3059 | 96.9941
42838.576 | 13451 | 123.0301 | 146.2865 | 126.6442 | 142.1436 | 90.9105 | 48.1173 | 122.6178 | 38.8164 | 99.3501 | 92.6472 | 72.2682 | 44.0582 | 30.0562 | 69.5511 | 95.9473 | 96.9932 | 100.0307 | 778.2917 | 97.7351 | 838.3809 |  |  |  | 100.9469 |  | 98.4614 | 126.703 | 143.7363 | 160.3521 | 76.3658 | 497.0893 | 666.4497 | 95.1606 | 117.6939 |  | 477.7556 | 96.0666 |  |  | 98.3786 | 73.5308 | 249.4539 |  | 28.3022 | 43.1885 | 31.7028 | 32.8417 | 35.4633 | 36.8727 | 39.1275 | 15.9608 | 30.0219 | 11.8355 | 22.8012 | 53.1698 | 46.0461 | 59.0692 | 46.9397 | 24.5283 |  |  | -184.6756 | 159.0457 | -94.9284 | 28.0391 | 224.4336 | -197.3821 | 65.3603 | -165.9365 | -0.25016 | -0.42851 | 1.4705 | 0.0067584 | 0.00059962 | 0.0010892 | 64.2453 | 65.2273 | 64.5098 | 65.1596 | 62.4337 | 87.0059 | 79.3569 | 59.4209 | 88.1336 | 88.2368 | 70.015 | 43.5819 | 39.3155 | 73.4935 |  | 1137.3445 | 26.3237 | 27.5834 | 26.8826 | 43.7599 | 33.2162 | 59.5422 | 57.4323 | 69.3746 |  |  |  | 752.3451 | 550.3672 | 708.5019 | 867.624 | 443.1831 | 919.1017 | 834.459 | 0.90083 | 0.0026938 | 450.6095 | 65.4217 | 56.809 | 444.1957 | 58.9485 | 62.2388 | 100.0817 |  | 98.4584 | 80.6608 | 655.7149 | 395.2279 | 35.9671 | 47.5576 | 232.8635 | 243.2555 | 40.5211 |  | 201.884 | 449.4844 | 691.3358 | 41.8718 |  | 431.6864 |  | 464.1818 |  |  | 37.5291 | 34.5091 | 32.7466 | [5 empty] | 63.3914 |  | 61.931 | 65.587 |  | 75.5842 | 71.3101 | 210.8671 | 94.3778 | 96.9673 |  |  | 683.2978 | 65.1645 | 62.1309 |  | 101.882 | 348.5842 | 57.4702 |  | 64.2011 | 62.1352 | 56.0751 | 89.2574 | 653.0106 | 424.2117 | 77.2151 |  | 79.2518 | 161.222 | 76.0155 | 87.4907 | 858.5679 | 309.04 |  | 161.5471 | 85.1642 | 0.68455 | 19.12 | 1.8134 | 1.6345 | -13.3344 | 3.0741 | 168.94 | 0.7 | -19.7182 | 15.6316 | -12.0765 | 6.5633 | 18.3826 | -17.2392 | 9.9202 | 7.3695 | 55.7825 |  |  | 1.2653 | 24.3688 | 96.9456
42838.576 | 13452 | 124.1054 | 146.2396 | 126.611 | 142.095 | 90.9081 | 48.1247 | 122.597 | 38.8092 | 99.3396 | 92.6296 | 72.2722 | 44.0578 | 30.0417 | 69.5494 | 95.9264 | 97.0348 | 99.9991 | 777.7035 | 97.7108 | 835.6341 |  |  |  | 100.9089 |  | 98.3789 | 127.8705 | 143.5309 | 160.5559 | 77.9544 | 491.6652 | 664.0902 | 95.1699 | 117.784 |  | 477.1784 | 96.0637 |  |  | 98.3767 | 75.0133 | 278.1806 |  | 27.6757 | 43.228 | 31.0286 | 35.1031 | 37.0488 | 37.2553 | 39.1455 | 15.8434 | 30.0194 | 12.333 | 22.8033 | 53.1818 | 46.0215 | 59.0772 | 46.9389 | 24.517 |  |  | -184.7774 | 187.3602 | -95.5021 | 29.2206 | 224.5242 | -197.3466 | 66.7383 | -165.861 | -0.55666 | -0.33725 | 1.4648 | 0.00665 | 0.00073104 | 0.0011072 | 64.2856 | 65.3712 | 64.4841 | 65.2397 | 62.9166 | 86.9907 | 79.3464 | 60.2992 | 88.0927 | 88.2167 | 70.0145 | 43.5835 | 39.3192 | 73.4898 |  | 1137.0392 | 25.778 | 24.9727 | 24.09 | 43.7133 | 33.1755 | 59.942 | 58.0926 | 69.7759 |  |  |  | 752.1565 | 550.289 | 708.3361 | 867.4966 | 442.8378 | 919.022 | 834.3165 | 1.2622 | 0.1889 | 450.191 | 65.8853 | 56.5315 | 443.7721 | 58.2562 | 61.5 | 100.0839 |  | 98.3841 | 80.9136 | 656.6244 | 382.4458 | 35.9275 | 47.8127 | 232.6227 | 243.0176 | 40.4825 |  | 199.0515 | 449.3433 | 690.8138 | 40.5876 |  | 431.5735 |  | 464.0903 |  |  | 37.4651 | 34.4799 | 32.7184 | [5 empty] | 62.8984 |  | 61.5901 | 65.5574 |  | 75.8383 | 71.3453 | 211.7393 | 93.7899 | 88.8773 |  |  | 682.4555 | 65.7627 | 62.4801 |  | 101.8725 | 348.3121 | 57.2909 |  | 64.2891 | 61.5991 | 56.0468 | 89.2437 | 653.0063 | 423.9169 | 77.0761 |  | 78.1676 | 160.6585 | 75.8706 | 87.5141 | 863.5583 | 308.6402 |  | 161.3254 | 85.1519 | 0.74335 | 19.1211 | 1.8145 | 1.6357 | -13.2803 | 3.0741 | 165.13 | 0.9 | -19.7283 | 16.9671 | -12.1137 | 6.7006 | 18.3977 | -17.2483 | 10.0304 | 7.2237 | 55.6658 |  |  | 1.3212 | 23.4994 | 96.9032
42838.576 | 13453 | 125.3214 | 146.1736 | 126.5864 | 142.0657 | 90.9051 | 48.1291 | 122.5903 | 38.8123 | 99.316 | 92.617 | 72.2683 | 44.0603 | 30.0462 | 69.5463 | 95.9658 | 97.0897 | 100.0607 | 777.4806 | 97.6737 | 833.3874 |  |  |  | 100.8687 |  | 98.3146 | 128.2882 | 143.3651 | 160.2891 | 77.9425 | 487.8601 | 664.2027 | 95.2259 | 117.7273 |  | 477.2055 | 96.0539 |  |  | 98.3819 | 75.8354 | 322.7963 |  | 26.6645 | 42.275 | 30.4516 | 34.1512 | 36.1375 | 37.5795 | 39.2147 | 15.7664 | 30.0171 | 12.7663 | 22.7998 | 53.1791 | 46.0033 | 59.0789 | 46.9474 | 24.5169 |  |  | -184.8201 | 187.8767 | -94.5 | 32.3872 | 224.3915 | -197.3597 | 64.328 | -165.9444 | -0.46617 | -0.50383 | 1.2926 | 0.006742 | 0.00061769 | 0.0011582 | 64.4415 | 65.4007 | 64.465 | 65.3216 | 62.5645 | 86.9718 | 79.3357 | 59.9125 | 88.0474 | 88.1999 | 70.0143 | 43.5936 | 39.3206 | 73.4881 |  | 1137.9563 | 28.232 | 24.3897 | 22.8698 | 43.7087 | 33.1519 | 59.6017 | 58.3104 | 70.1719 |  |  |  | 751.8839 | 550.1979 | 708.143 | 867.3529 | 442.4725 | 918.9214 | 834.1287 | 0.38515 | 0.39432 | 449.7774 | 66.0602 | 57.8897 | 443.3783 | 58.4623 | 61.6282 | 100.0755 |  | 98.3118 | 81.1388 | 659.2025 | 378.77 | 35.8991 | 47.9777 | 232.4075 | 242.7978 | 40.4509 |  | 197.4553 | 449.2325 | 690.4993 | 39.4813 |  | 431.4569 |  | 464.0159 |  |  | 37.4311 | 34.4397 | 32.695 | [5 empty] | 62.7966 |  | 61.2093 | 65.5218 |  | 76.3995 | 71.4173 | 211.7621 | 94.1114 | 90.7934 |  |  | 681.9717 | 65.6134 | 62.4488 |  | 101.565 | 348.0396 | 56.9161 |  | 64.156 | 61.2199 | 56.0327 | 89.2297 | 653.0116 | 423.4885 | 76.8737 |  | 76.9953 | 160.621 | 75.4163 | 87.4872 | 868.7775 | 308.2032 |  | 161.242 | 85.3046 | 0.78861 | 19.1204 | 1.8141 | 1.6345 | -13.3409 | 3.0741 | 166.5 | 0.87 | -19.7245 | 16.9649 | -12.0318 | 7.0437 | 18.4018 | -17.2579 | 9.8528 | 7.1423 | 55.5962 |  |  | 1.0457 | 22.2634 | 96.856
42838.576 | 13454 | 126.6655 | 145.9423 | 126.569 | 142.0305 | 90.8996 | 48.1468 | 122.574 | 38.8167 | 99.3041 | 92.6103 | 72.2706 | 44.0624 | 30.0501 | 69.5523 | 96.0245 | 97.0944 | 100.1153 | 777.4968 | 97.6671 | 831.4319 |  |  |  | 100.8448 |  | 98.2559 | 127.1111 | 143.3543 | 159.4222 | 76.9079 | 488.6652 | 668.6849 | 95.2783 | 117.5465 |  | 475.9771 | 96.039 |  |  | 98.3811 | 75.8842 | 385.9699 |  | 26.8438 | 41.9595 | 29.7044 | 33.7708 | 35.7 | 37.5218 | 39.126 | 15.6546 | 29.9969 | 13.1036 | 22.7984 | 53.1204 | 46.0039 | 59.0819 | 46.9515 | 24.5266 |  |  | -184.7748 | 174.4373 | -91.8117 | 29.7811 | 224.3987 | -197.3617 | 62.3652 | -166.022 | -0.40409 | -0.39809 | 1.5077 | 0.0069326 | 0.00069326 | 0.0012764 | 64.4813 | 65.5096 | 64.442 | 65.3909 | 62.9872 | 86.9435 | 79.3336 | 59.3096 | 88.0007 | 88.1847 | 70.0139 | 43.5972 | 39.3259 | 73.4897 |  | 1139.5747 | 32.5262 | 25.2475 | 22.5935 | 43.6464 | 33.1693 | 59.331 | 58.1535 | 69.9902 |  |  |  | 751.6259 | 550.1429 | 707.9838 | 867.2312 | 442.2331 | 918.8433 | 833.9913 | -0.14586 | 0.31728 | 449.3358 | 66.1688 | 59.3806 | 442.9638 | 59.5594 | 61.7406 | 100.0445 |  | 98.23 | 81.3945 | 659.6614 | 386.6702 | 35.8379 | 48.1877 | 232.1769 | 242.5663 | 40.4212 |  | 197.0723 | 449.1337 | 690.3329 | 38.3064 |  | 431.3526 |  | 463.9404 |  |  | 37.4026 | 34.4165 | 32.6721 | [5 empty] | 63.2736 |  | 61.0452 | 65.4542 |  | 76.8739 | 71.4907 | 211.8251 | 94.328 | 91.4515 |  |  | 681.4715 | 65.4404 | 62.4411 |  | 101.4117 | 347.7401 | 56.4901 |  | 64.0005 | 61.1719 | 56.0078 | 89.217 | 653.0538 | 423.1011 | 76.7477 |  | 75.2741 | 160.9506 | 74.9094 | 87.4457 | 874.5024 | 307.8551 |  | 161.1912 | 85.9188 | 0.73296 | 19.1201 | 1.8149 | 1.6331 | -13.3043 | 3.0741 | 134.63 | 0.67 | -19.7023 | 16.3387 | -11.8535 | 6.751 | 18.4004 | -17.2564 | 9.7004 | 7.1234 | 55.5606 |  |  | 0.57066 | 20.3571 | 96.8155
42838.576 | 13455 | 127.1223 | 145.722 | 126.5457 | 141.9939 | 90.91 | 48.1533 | 122.5557 | 38.8161 | 99.2897 | 92.5988 | 72.2642 | 44.0656 | 30.0527 | 69.5492 | 96.0322 | 97.0527 | 100.0827 | 777.2136 | 97.6821 | 828.4319 |  |  |  | 100.8352 |  | 98.2174 | 126.6826 | 143.314 | 159.8158 | 76.6481 | 492.599 | 672.2151 | 95.2889 | 117.4743 |  | 474.6116 | 96.0378 |  |  | 98.3908 | 76.6954 | 440.2679 |  | 26.4276 | 41.5166 | 29.2484 | 32.5306 | 35.4468 | 37.173 | 38.7676 | 15.6009 | 29.9738 | 13.3233 | 22.7924 | 53.0972 | 46.0172 | 59.0894 | 46.954 | 24.5333 |  |  | -184.7551 | 138.1264 | -87.873 | 32.0935 | 224.3823 | -197.2894 | 66.3953 | -165.836 | -0.3751 | -0.5225 | 1.3624 | 0.0070476 | 0.00064397 | 0.0011697 | 63.8276 | 65.2901 | 64.4123 | 65.4621 | 62.121 | 86.9247 | 79.3264 | 58.7387 | 87.9474 | 88.1712 | 70.0073 | 43.6024 | 39.335 | 73.4809 |  | 1140.5262 | 30.9179 | 29.2522 | 23.3614 | 43.5347 | 33.1535 | 59.2777 | 57.9907 | 69.7282 |  |  |  | 751.3452 | 550.0811 | 707.8096 | 867.098 | 442.0282 | 918.7486 | 833.7503 | -0.35977 | 0.11491 | 448.8799 | 66.2768 | 59.3989 | 442.5214 | 59.2316 | 62.5324 | 100.0638 |  | 98.174 | 81.3203 | 658.2638 | 394.4606 | 35.7788 | 48.4529 | 231.9388 | 242.333 | 40.3802 |  | 195.963 | 449.0261 | 690.1169 | 37.3437 |  | 431.2431 |  | 463.8546 |  |  | 37.3546 | 34.3994 | 32.6493 | [5 empty] | 62.3096 |  | 61.0742 | 65.4348 |  | 77.0602 | 71.6515 | 211.8482 | 94.2304 | 89.8796 |  |  | 680.7452 | 65.248 | 62.3776 |  | 101.1631 | 347.4349 | 56.5216 |  | 63.5569 | 60.7844 | 55.9506 | 89.1934 | 653.078 | 422.7663 | 76.76 |  | 73.9177 | 161.172 | 74.1651 | 87.4129 | 880.7588 | 307.3822 |  | 161.1123 | 86.8853 | 0.7465 | 19.1205 | 1.8146 | 1.6325 | -13.3986 | 3.0741 | 144.5 | 0.77 | -19.7102 | 14.5288 | -11.5883 | 7.0033 | 18.3894 | -17.2435 | 10.0033 | 7.0677 | 55.5138 |  |  | 0.7475 | 18.681 | 96.7737
42838.576 | 13456 | 127.3959 | 145.5676 | 126.5174 | 141.9586 | 90.9142 | 48.1579 | 122.5449 | 38.814 | 99.2668 | 92.5844 | 72.2674 | 44.0703 | 30.0544 | 69.5481 | 95.9886 | 97.0614 | 100.02 | 776.9649 | 97.6624 | 825.3731 |  |  |  | 100.8208 |  | 98.1597 | 126.9458 | 143.2 | 159.5755 | 76.2137 | 490.4006 | 667.5946 | 95.2921 | 117.5301 |  | 473.7394 | 96.0302 |  |  | 98.3983 | 77.5748 | 479.5119 |  | 26.608 | 40.9052 | 28.8807 | 31.8732 | 35.6535 | 36.8398 | 38.4454 | 15.7221 | 29.9565 | 13.4783 | 22.7908 | 53.1225 | 46.0409 | 59.1115 | 46.9881 | 24.5255 |  |  | -184.7754 | 121.7852 | -87.3676 | 33.4071 | 224.3922 | -197.3755 | 67.4256 | -165.8465 | -0.27974 | -0.61712 | 1.1931 | 0.0070147 | 0.00073761 | 0.0011516 | 64.1366 | 65.3227 | 64.3981 | 65.4572 | 62.8728 | 86.9137 | 79.328 | 59.2518 | 87.9083 | 88.1538 | 70.0157 | 43.6077 | 39.3428 | 73.4812 |  | 1139.9583 | 30.9486 | 28.4947 | 25.7456 | 43.4464 | 33.1238 | 59.3417 | 58.1643 | 70.2422 |  |  |  | 751.0609 | 550.0308 | 707.6539 | 866.9836 | 441.8139 | 918.6842 | 833.5485 | 0.336 | 0.25395 | 448.4434 | 66.2727 | 59.0613 | 442.105 | 57.3021 | 63.4153 | 100.0582 |  | 98.1265 | 81.0367 | 656.9279 | 383.7246 | 35.7583 | 48.6843 | 231.6983 | 242.1717 | 40.3482 |  | 193.3694 | 448.9009 | 689.8035 | 36.7499 |  | 431.1189 |  | 463.7598 |  |  | 37.3219 | 34.4036 | 32.6359 | [5 empty] | 62.1512 |  | 61.2355 | 65.4167 |  | 77.1977 | 71.7535 | 211.5736 | 94.3484 | 90.0382 |  |  | 680.1833 | 64.8552 | 62.172 |  | 100.7621 | 347.1558 | 56.414 |  | 62.9611 | 60.2899 | 55.8939 | 89.1505 | 653.1128 | 422.4737 | 76.8938 |  | 72.9642 | 160.7475 | 73.5031 | 87.3674 | 887.5183 | 306.9277 |  | 161.0288 | 87.4331 | 0.77637 | 19.1202 | 1.8137 | 1.6317 | -13.3208 | 3.074 | 148.79 | 0.9 | -19.7059 | 13.6291 | -11.5437 | 7.1382 | 18.38 | -17.238 | 10.0752 | 6.9363 | 55.4451 |  |  | 0.74061 | 17.4841 | 96.7377
42838.576 | 13457 | 127.9386 | 145.4788 | 126.4962 | 141.9302 | 90.9186 | 48.1661 | 122.5347 | 38.8175 | 99.2492 | 92.5664 | 72.2705 | 44.076 | 30.0594 | 69.5529 | 95.9327 | 97.0924 | 99.9565 | 776.2273 | 97.634 | 823.2896 |  |  |  | 100.7933 |  | 98.0998 | 127.7053 | 143.0453 | 159.4138 | 75.781 | 487.4827 | 663.3349 | 95.2778 | 117.5423 |  | 473.2818 | 96.0216 |  |  | 98.4057 | 78.2868 | 486.5541 |  | 26.0072 | 40.1828 | 28.743 | 31.0053 | 34.8724 | 36.3604 | 38.0563 | 15.8892 | 29.9531 | 13.5473 | 22.7975 | 53.1215 | 46.0746 | 59.1317 | 46.9988 | 24.5173 |  |  | -184.828 | 140.124 | -87.524 | 35.1813 | 224.3646 | -197.3853 | 66.8927 | -165.8695 | -0.2597 | -0.55502 | 1.22 | 0.0071248 | 0.00069162 | 0.0011023 | 64.277 | 65.2368 | 64.3586 | 65.42 | 63.039 | 86.8798 | 79.3124 | 60.1125 | 87.86 | 88.1363 | 70.0062 | 43.6175 | 39.3355 | 73.4811 |  | 1139.8542 | 30.175 | 28.4772 | 26.085 | 43.4386 | 33.1075 | 59.7873 | 58.4037 | 70.8813 |  |  |  | 750.7546 | 549.9539 | 707.4832 | 866.8535 | 441.667 | 918.6058 | 833.2952 | 1.0575 | 0.26099 | 448.0116 | 66.2486 | 59.5461 | 441.7131 | 60.3241 | 62.968 | 100.0467 |  | 98.0654 | 81.2325 | 656.1137 | 378.6537 | 35.7479 | 49.0176 | 231.4753 | 242.0424 | 40.3237 |  | 191.3492 | 448.8099 | 689.446 | 36.043 |  | 431.0185 |  | 463.6804 |  |  | 37.3113 | 34.3929 | 32.6294 | [5 empty] | 61.9144 |  | 61.4027 | 65.3872 |  | 77.0871 | 71.6445 | 211.5046 | 94.468 | 90.2163 |  |  | 680.0818 | 64.5553 | 61.9999 |  | 100.4786 | 346.9071 | 55.955 |  | 62.7103 | 60.0227 | 55.8548 | 89.1101 | 653.1572 | 422.2564 | 77.0669 |  | 72.1571 | 160.6806 | 73.2556 | 87.3142 | 894.5836 | 306.5602 |  | 161.0774 | 88.0582 | 0.91642 | 19.1207 | 1.8149 | 1.6324 | -13.4012 | 3.074 | 144.39 | 0.5 | -19.705 | 14.6025 | -11.5407 | 7.3169 | 18.3646 | -17.2251 | 10.0275 | 6.8347 | 55.3653 |  |  | 0.82464 | 17.2326 | 96.6974
42838.576 | 13458 | 128.7297 | 145.4024 | 126.4761 | 141.9036 | 90.9153 | 48.1877 | 122.5257 | 38.8219 | 99.2422 | 92.5705 | 72.2721 | 44.0902 | 30.0679 | 69.5562 | 95.9044 | 97.1355 | 99.9038 | 775.8948 | 97.6089 | 821.0675 |  |  |  | 100.7917 |  | 98.0593 | 127.5052 | 142.9679 | 158.5577 | 76.0511 | 486.5602 | 662.6473 | 95.2367 | 117.5373 |  | 472.8064 | 96.0129 |  |  | 98.4149 | 78.4053 | 510.6827 |  | 26.2253 | 39.5653 | 28.2638 | 30.2185 | 34.5291 | 36.0948 | 37.8994 | 16.0452 | 29.935 | 13.4744 | 22.7982 | 53.1145 | 46.0928 | 59.1642 | 47.0108 | 24.5239 |  |  | -184.8878 | 144.8723 | -78.2666 | 41.8937 | 224.5032 | -197.3196 | 66.482 | -165.9089 | -0.20521 | -0.67314 | 1.3646 | 0.0071281 | 0.00079675 | 0.0011105 | 64.0539 | 65.2022 | 64.3392 | 65.4549 | 63.1486 | 86.8603 | 79.3039 | 60.5725 | 87.8067 | 88.1133 | 70.0069 | 43.6269 | 39.3419 | 73.4742 |  | 1140.7579 | 28.2538 | 28.6562 | 29.6239 | 43.4302 | 33.0876 | 59.7625 | 58.4926 | 70.8952 |  |  |  | 750.4008 | 549.8531 | 707.3253 | 866.73 | 441.5053 | 918.5218 | 833.084 | 0.65528 | 0.13812 | 447.5753 | 66.4388 | 59.8028 | 441.3112 | 61.5111 | 62.5646 | 100.0365 |  | 98.0045 | 81.0067 | 655.3544 | 377.5961 | 35.7198 | 49.3489 | 231.2226 | 241.7934 | 40.3081 |  | 190.1597 | 448.7055 | 688.9983 | 35.8096 |  | 430.9105 |  | 463.5883 |  |  | 37.3185 | 34.3807 | 32.6154 | [5 empty] | 62.1984 |  | 61.7856 | 65.3587 |  | 76.9751 | 71.5677 | 211.2773 | 94.4436 | 89.6511 |  |  | 680.1232 | 64.333 | 61.8715 |  | 100.303 | 346.6941 | 55.5374 |  | 62.4763 | 59.6902 | 55.8195 | 89.0808 | 653.1756 | 422.0276 | 77.2313 |  | 71.5394 | 160.9614 | 73.0856 | 87.2669 | 901.652 | 306.1657 |  | 161.0763 | 87.9308 | 0.89268 | 19.1202 | 1.8155 | 1.6331 | -13.4507 | 3.074 | 154.02 | 0.82 | -19.6887 | 14.8332 | -10.9026 | 7.9766 | 18.3624 | -17.2149 | 9.9924 | 6.7751 | 55.2653 |  |  | 1.0358 | 16.5043 | 96.6583
42838.5761 | 13459 | 129.4211 | 145.4137 | 126.4323 | 141.8637 | 90.921 | 48.1956 | 122.5056 | 38.8255 | 99.2193 | 92.5493 | 72.2749 | 44.0848 | 30.0596 | 69.5495 | 95.9078 | 97.1551 | 99.8612 | 774.7009 | 97.553 | 818.8151 |  |  |  | 100.7974 |  | 98.0284 | 126.3356 | 142.9658 | 157.9609 | 75.8031 | 486.5811 | 662.2772 | 95.175 | 117.5036 |  | 472.0233 | 95.9991 |  |  | 98.4133 | 79.0445 | 534.4032 |  | 25.8895 | 39.6074 | 27.3987 | 29.0457 | 33.3405 | 35.561 | 37.6955 | 16.3159 | 29.931 | 13.5255 | 22.7992 | 53.1051 | 46.1074 | 59.1821 | 47.0075 | 24.5203 |  |  | -184.8904 | 115.2929 | -56.2046 | 59.9414 | 224.5039 | -197.3577 | 66.852 | -165.901 | -0.21241 | -0.71174 | 1.2891 | 0.0071658 | 0.00074583 | 0.0010793 | 64.4227 | 65.2784 | 64.3365 | 65.5252 | 63.1653 | 86.8441 | 79.2954 | 60.5981 | 87.7527 | 88.0951 | 70.0134 | 43.6278 | 39.3474 | 73.4724 |  | 1140.7838 | 29.9559 | 29.6863 | 29.0366 | 43.3831 | 33.0776 | 59.7195 | 58.4498 | 70.7495 |  |  |  | 750.091 | 549.7188 | 707.1517 | 866.5973 | 441.3085 | 918.4084 | 832.9079 | -0.046189 | 0.14744 | 447.1437 | 66.5139 | 59.9797 | 440.8937 | 63.2361 | 62.698 | 100.028 |  | 97.9583 | 79.8232 | 654.656 | 378.6261 | 35.686 | 49.5171 | 230.9766 | 241.5612 | 40.2719 |  | 189.6576 | 448.5922 | 688.5924 | 34.8842 |  | 430.7753 |  | 463.4917 |  |  | 37.3097 | 34.361 | 32.603 | [5 empty] | 62.9526 |  | 62.4384 | 65.3613 |  | 77.1103 | 71.5484 | 210.2034 | 94.3807 | 89.5826 |  |  | 680.1079 | 64.1033 | 61.7257 |  | 100.1857 | 346.5073 | 55.2252 |  | 62.1841 | 59.3956 | 55.7771 | 89.0638 | 653.1823 | 421.756 | 77.3687 |  | 71.1643 | 160.8949 | 73.0793 | 87.2495 | 908.5753 | 305.6493 |  | 161.0089 | 87.5165 | 0.72925 | 19.121 | 1.8155 | 1.634 | -13.3256 | 3.074 | 140.16 | 0.62 | -19.6752 | 13.2334 | -9.2397 | 9.5419 | 18.3466 | -17.2016 | 10.0115 | 6.7509 | 55.1752 |  |  | 0.84547 | 15.7501 | 96.615
42838.5761 | 13460 | 130.3693 | 145.3283 | 126.4092 | 141.834 | 90.9406 | 48.2128 | 122.502 | 38.8307 | 99.2087 | 92.5476 | 72.2782 | 44.0942 | 30.0626 | 69.5589 | 95.9145 | 97.1321 | 99.8749 | 772.3361 | 97.4698 | 817.0672 |  |  |  | 100.8035 |  | 98.0142 | 127.8917 | 142.7796 | 159.0687 | 74.6468 | 487.0526 | 659.7361 | 95.1283 | 117.4388 |  | 471.6787 | 96.0119 |  |  | 98.4369 | 80.3326 | 497.1731 |  | 24.899 | 39.8794 | 26.5089 | 28.0433 | 31.6575 | 34.8958 | 37.5037 | 16.4522 | 29.9163 | 13.5461 | 22.7937 | 53.0921 | 46.1417 | 59.2047 | 47.0105 | 24.5134 |  |  | -184.7919 | 91.759 | -32.9479 | 85.1786 | 224.6392 | -197.3012 | 62.9342 | -166.0726 | -0.33987 | -1.0006 | 1.3499 | 0.0070525 | 0.00077868 | 0.0012058 | 64.5861 | 65.3194 | 64.3252 | 65.6027 | 63.0368 | 86.8304 | 79.286 | 60.9621 | 87.7033 | 88.0852 | 70.0135 | 43.6382 | 39.3495 | 73.472 |  | 1141.1531 | 30.2021 | 29.2043 | 27.9994 | 43.3603 | 33.0625 | 59.7243 | 58.6163 | 70.8521 |  |  |  | 749.8198 | 549.5907 | 706.9845 | 866.4662 | 441.2248 | 918.3356 | 832.7488 | 1.4313 | 0.18015 | 446.7441 | 66.5545 | 59.9872 | 440.516 | 64.4491 | 63.0398 | 100.0262 |  | 97.913 | 79.741 | 654.8898 | 376.7057 | 35.642 | 49.8805 | 230.7543 | 241.3427 | 40.2602 |  | 188.7601 | 448.5008 | 688.3731 | 33.9988 |  | 430.6783 |  | 463.421 |  |  | 37.2773 | 34.3455 | 32.5845 | [5 empty] | 63.1727 |  | 63.2369 | 65.3959 |  | 77.3209 | 71.4037 | 209.5794 | 94.2974 | 89.8922 |  |  | 679.7547 | 63.8055 | 61.5268 |  | 99.9678 | 346.2922 | 55.1944 |  | 61.9054 | 59.2151 | 55.7296 | 89.0623 | 653.183 | 421.4939 | 77.4714 |  | 71.0771 | 160.6157 | 73.102 | 87.2339 | 915.5404 | 305.1488 |  | 160.9478 | 87.5262 | 0.74892 | 19.1177 | 1.8155 | 1.6332 | -13.4131 | 3.074 | 141.31 | 0.73 | -19.6952 | 11.8109 | -7.0774 | 11.3795 | 18.3323 | -17.1806 | 9.7033 | 6.7061 | 55.1274 |  |  | 0.81633 | 16.7424 | 96.5717
42838.5761 | 13461 | 131.233 | 145.1625 | 126.3816 | 141.7979 | 90.9425 | 48.2193 | 122.4943 | 38.84 | 99.1915 | 92.5378 | 72.2768 | 44.1026 | 30.0631 | 69.5669 | 95.9205 | 97.0887 | 99.8295 | 770.5218 | 97.4293 | 816.0153 |  |  |  | 100.799 |  | 97.9835 | 131.0472 | 142.4467 | 161.6975 | 73.2213 | 487.3687 | 658.7073 | 95.163 | 117.3895 |  | 472.5649 | 96.0097 |  |  | 98.4459 | 81.3736 | 452.6477 |  | 23.8673 | 39.9685 | 25.5326 | 27.3366 | 29.612 | 34.1187 | 37.0551 | 16.3717 | 29.9109 | 13.6289 | 22.7927 | 53.0666 | 46.182 | 59.2423 | 47.0347 | 24.5138 |  |  | -184.7689 | 93.9044 | -22.5859 | 101.502 | 224.6537 | -197.4044 | 58.9337 | -166.2165 | -0.30017 | -0.8735 | 1.3217 | 0.0070738 | 0.00079675 | 0.0012534 | 64.9649 | 65.494 | 64.3159 | 65.6925 | 63.0422 | 86.8053 | 79.2839 | 61.1843 | 87.6551 | 88.0705 | 70.0106 | 43.6431 | 39.3537 | 73.4747 |  | 1142.9453 | 30.6104 | 27.3587 | 26.5085 | 43.5535 | 33.0633 | 59.7238 | 58.5626 | 70.889 |  |  |  | 749.5488 | 549.4586 | 706.8321 | 866.3341 | 441.1723 | 918.2343 | 832.756 | 0.83222 | 0.14116 | 446.321 | 66.5064 | 59.7586 | 440.1079 | 61.3974 | 63.4779 | 99.9298 |  | 97.8781 | 80.0336 | 656.4086 | 377.3324 | 35.5807 | 49.8697 | 230.5446 | 241.1316 | 40.2496 |  | 186.9092 | 448.4069 | 688.1592 | 33.9273 |  | 430.5691 |  | 463.3476 |  |  | 37.2578 | 34.3276 | 32.5739 | [5 empty] | 64.0136 |  | 63.8309 | 65.3974 |  | 77.3121 | 71.2549 | 209.4303 | 94.2824 | 90.7758 |  |  | 679.1487 | 63.6271 | 61.496 |  | 99.8704 | 346.0735 | 55.2098 |  | 61.861 | 59.3616 | 55.6717 | 89.0493 | 653.1771 | 421.2502 | 77.6316 |  | 70.4053 | 160.1762 | 72.8371 | 87.1789 | 922.8915 | 304.516 |  | 160.9179 | 87.5287 | 0.66266 | 19.1196 | 1.8148 | 1.6325 | -13.2925 | 3.074 | 132.22 | 0.47 | -19.7538 | 11.9499 | -5.8606 | 12.4239 | 18.3098 | -17.1634 | 9.378 | 6.6139 | 55.081 |  |  | 0.77106 | 18.087 | 96.5235
42838.5761 | 13462 | 131.5515 | 145.0242 | 126.3458 | 141.7712 | 90.9398 | 48.232 | 122.4792 | 38.8418 | 99.1824 | 92.5257 | 72.2731 | 44.1067 | 30.0696 | 69.5731 | 95.8665 | 97.0464 | 99.7286 | 769.7456 | 97.4275 | 815.0123 |  |  |  | 100.8077 |  | 97.9758 | 132.5109 | 142.1792 | 161.8337 | 70.7467 | 487.2793 | 656.6209 | 95.1631 | 117.383 |  | 473.2013 | 95.995 |  |  | 98.4643 | 82.1676 | 399.106 |  | 23.1514 | 40.5014 | 24.9549 | 27.2838 | 28.8612 | 33.4601 | 36.6158 | 16.3012 | 29.9009 | 13.6959 | 22.784 | 53.0172 | 46.2222 | 59.2585 | 47.0638 | 24.5163 |  |  | -184.7892 | 103.3281 | -18.498 | 100.2555 | 224.6294 | -197.3315 | 56.3736 | -166.4353 | -0.33929 | -0.57013 | 1.499 | 0.0068274 | 0.00066369 | 0.0012584 | 65.6067 | 65.7689 | 64.3209 | 65.7576 | 63.8825 | 86.7899 | 79.2707 | 61.1563 | 87.6077 | 88.0543 | 70.0235 | 43.6465 | 39.3576 | 73.4679 |  | 1144.2177 | 29.2361 | 28.3929 | 24.6769 | 43.5469 | 33.052 | 59.651 | 58.1577 | 71.0241 |  |  |  | 749.299 | 549.323 | 706.6724 | 866.1896 | 440.9819 | 918.1347 | 832.6802 | -0.95114 | -0.057409 | 445.8559 | 66.3917 | 60.1317 | 439.6887 | 58.1819 | 63.4943 | 99.9101 |  | 97.8499 | 78.7515 | 656.0058 | 379.5124 | 35.5065 | 49.6961 | 230.3283 | 240.9228 | 40.2116 |  | 185.718 | 448.2937 | 687.847 | 34.1911 |  | 430.4413 |  | 463.2326 |  |  | 37.2615 | 34.3139 | 32.569 | [5 empty] | 64.6425 |  | 63.7139 | 65.3723 |  | 76.4836 | 70.9634 | 208.9907 | 93.7415 | 88.4953 |  |  | 678.5428 | 63.5668 | 61.6043 |  | 99.8235 | 345.8634 | 54.3262 |  | 61.8844 | 59.2485 | 55.5935 | 89.0331 | 653.194 | 420.7386 | 77.7925 |  | 69.5303 | 159.8191 | 72.4434 | 87.1147 | 930.6378 | 303.9159 |  | 160.9265 | 87.3153 | 0.84185 | 19.1186 | 1.8145 | 1.6326 | -13.3595 | 3.074 | 120.72 | 0.72 | -19.7579 | 12.5458 | -5.3083 | 12.3579 | 18.2891 | -17.1419 | 9.1622 | 6.5557 | 55.0126 |  |  | 0.92243 | 19.6519 | 96.4731
42838.5761 | 13463 | 131.9319 | 144.9797 | 126.3134 | 141.7367 | 90.9452 | 48.2447 | 122.4646 | 38.8431 | 99.1635 | 92.5089 | 72.2724 | 44.1114 | 30.0738 | 69.5683 | 95.8079 | 97.0765 | 99.7302 | 769.6468 | 97.47 | 813.229 |  |  |  | 100.7965 |  | 97.9623 | 133.1356 | 142.0051 | 161.2147 | 68.2574 | 487.7309 | 653.8163 | 95.148 | 117.3404 |  | 473.7686 | 95.9773 |  |  | 98.4725 | 82.7234 | 338.7051 |  | 22.8681 | 40.5612 | 24.4657 | 27.0428 | 27.915 | 32.8938 | 36.2368 | 16.431 | 29.8879 | 13.6032 | 22.7821 | 53.0108 | 46.2422 | 59.2743 | 47.0804 | 24.5206 |  |  | -184.8714 | 135.8856 | -11.3255 | 99.1128 | 224.6892 | -197.4064 | 55.6685 | -166.4629 | -0.41304 | -0.41466 | 1.3287 | 0.0067798 | 0.0006834 | 0.0011401 | 66.0537 | 65.9904 | 64.3106 | 65.8264 | 64.4275 | 86.7679 | 79.2594 | 63.2201 | 87.549 | 88.0375 | 70.0187 | 43.6511 | 39.3591 | 73.4709 |  | 1144.0845 | 29.2758 | 28.4489 | 26.6261 | 43.3307 | 33.024 | 59.5927 | 57.7302 | 70.3954 |  |  |  | 749.0503 | 549.1715 | 706.5024 | 866.052 | 440.6961 | 918.0329 | 832.5601 | -1.1428 | 0.034077 | 445.3961 | 66.5452 | 60.6235 | 439.2404 | 57.1665 | 63.561 | 100.0734 |  | 97.8348 | 76.9304 | 654.3504 | 381.0276 | 35.424 | 49.9686 | 230.1042 | 240.7089 | 40.1843 |  | 185.3182 | 448.178 | 687.5212 | 34.4466 |  | 430.3312 |  | 463.1444 |  |  | 37.2479 | 34.3157 | 32.5581 | [5 empty] | 64.9992 |  | 63.4044 | 65.3429 |  | 75.9485 | 70.7202 | 208.7287 | 93.4535 | 89.3335 |  |  | 678.0871 | 63.5269 | 61.5791 |  | 99.6163 | 345.6777 | 53.4653 |  | 61.7669 | 58.964 | 55.5329 | 88.9997 | 653.2156 | 420.1628 | 77.9365 |  | 68.6955 | 159.4199 | 72.1521 | 87.0458 | 938.6367 | 303.3195 |  | 160.9514 | 87.1153 | 0.74817 | 19.1191 | 1.8153 | 1.6339 | -13.4196 | 3.074 | 130.27 | 0.76 | -19.7483 | 14.3886 | -4.154 | 12.2884 | 18.2747 | -17.1293 | 9.0963 | 6.5366 | 54.9412 |  |  | 0.91472 | 21.399 | 96.4265
42838.5761 | 13464 | 132.0722 | 144.9542 | 126.288 | 141.7018 | 90.9474 | 48.2449 | 122.446 | 38.8431 | 99.1423 | 92.4925 | 72.2735 | 44.1091 | 30.0743 | 69.5691 | 95.7945 | 97.0729 | 99.576 | 769.7983 | 97.4703 | 811.1122 |  |  |  | 100.7954 |  | 97.9432 | 131.9309 | 142.0638 | 160.078 | 66.8757 | 487.3713 | 652.9436 | 95.083 | 117.3688 |  | 473.8303 | 95.9777 |  |  | 98.4855 | 83.0577 | 281.6682 |  | 22.6657 | 40.5951 | 23.8533 | 26.773 | 27.8017 | 32.2183 | 35.8157 | 16.4401 | 29.8804 | 13.6098 | 22.7872 | 52.9478 | 46.2774 | 59.2987 | 47.0967 | 24.5058 |  |  | -184.9128 | 170.8081 | -8.2207 | 79.9329 | 224.5663 | -197.3341 | 56.712 | -166.4445 | -0.3714 | -0.44718 | 1.4172 | 0.0066434 | 0.00047641 | 0.0012157 | 66.1561 | 66.1378 | 64.3157 | 65.8713 | 64.7795 | 86.7442 | 79.2271 | 62.9222 | 87.499 | 88.0119 | 70.0132 | 43.6576 | 39.3667 | 73.463 |  | 1142.5889 | 27.6572 | 28.2893 | 26.1406 | 43.1741 | 32.9929 | 59.5675 | 57.5216 | 70.4481 |  |  |  | 748.8514 | 549.0167 | 706.3659 | 865.9266 | 440.4738 | 917.9367 | 832.2769 | -0.76771 | -0.051133 | 444.9177 | 66.7549 | 60.7835 | 438.7967 | 58.7076 | 63.3823 | 100.0604 |  | 97.809 | 76.8021 | 654.0617 | 382.3833 | 35.3652 | 50.1212 | 229.8717 | 240.4973 | 40.166 |  | 184.6764 | 448.065 | 687.2846 | 34.6239 |  | 430.2294 |  | 463.0722 |  |  | 37.2154 | 34.2994 | 32.5426 | [5 empty] | 65.0306 |  | 63.2877 | 65.3222 |  | 75.8776 | 70.7755 | 208.3812 | 93.5481 | 90.2011 |  |  | 677.6268 | 63.3597 | 61.5399 |  | 99.3529 | 345.5022 | 53.4046 |  | 61.5776 | 59.0776 | 55.4663 | 88.9647 | 653.2805 | 419.6864 | 77.9866 |  | 67.6535 | 158.9668 | 71.9138 | 87.0037 | 946.7693 | 302.9474 |  | 160.9872 | 86.6353 | 0.75689 | 19.1189 | 1.8147 | 1.6345 | -13.3309 | 3.074 | 129.96 | 1.15 | -19.7246 | 16.1328 | -3.5392 | 11.0362 | 18.2495 | -17.1072 | 9.171 | 6.5052 | 54.8902 |  |  | 1.0909 | 22.9909 | 96.3889
42838.5761 | 13465 | 132.3476 | 144.9976 | 126.2549 | 141.6714 | 90.9345 | 48.2554 | 122.4325 | 38.8402 | 99.1346 | 92.4855 | 72.2726 | 44.1089 | 30.0723 | 69.5649 | 95.7913 | 97.1403 | 99.6787 | 769.1762 | 97.4502 | 809.2818 |  |  |  | 100.8133 |  | 97.9361 | 131.829 | 142.0831 | 159.7533 | 67.3166 | 487.5804 | 652.2765 | 94.9845 | 117.3061 |  | 474.4668 | 95.961 |  |  | 98.4863 | 83.3179 | 245.4835 |  | 22.5474 | 40.6282 | 23.5581 | 26.7431 | 29.4499 | 31.6643 | 35.5074 | 16.262 | 29.8817 | 13.7588 | 22.7776 | 52.9392 | 46.2851 | 59.312 | 47.1153 | 24.4803 |  |  | -184.8996 | 138.449 | 1.849 | 45.6005 | 224.4973 | -197.3433 | 56.4781 | -166.4044 | -0.15656 | -0.56593 | 1.3247 | 0.0067551 | 0.00059962 | 0.0014079 | 66.0558 | 66.1158 | 64.1431 | 65.3023 | 64.3202 | 86.6024 | 78.8394 | 61.4474 | 87.4488 | 88.0027 | 70.0266 | 43.6676 | 39.3732 | 73.4634 |  | 1141.7103 | 26.4403 | 26.4395 | 26.0856 | 43.0385 | 32.9667 | 59.7285 | 57.4736 | 70.9757 |  |  |  | 748.6624 | 548.8488 | 706.2272 | 865.7927 | 440.2282 | 917.8562 | 831.9747 | 0.13508 | 0.094751 | 444.3523 | 66.2867 | 61.5525 | 439.6111 | 58.29 | 62.805 | 100.0473 |  | 97.7798 | 77.2933 | 654.8099 | 383.9966 | 35.3223 | 50.353 | 229.6449 | 240.3024 | 40.135 |  | 183.2471 | 447.9734 | 687.0846 | 34.4237 |  | 430.1139 |  | 463.0075 |  |  | 37.1666 | 34.2215 | 32.5232 | [5 empty] | 65.7329 |  | 63.5861 | 65.2593 |  | 75.5135 | 70.6214 | 208.4944 | 92.8033 | 88.4037 |  |  | 676.939 | 63.2024 | 61.5707 |  | 99.2341 | 345.2961 | 53.119 |  | 61.4723 | 59.149 | 55.4005 | 88.9688 | 653.3561 | 419.3961 | 77.9936 |  | 66.5384 | 158.3303 | 71.4279 | 86.9739 | 955.2335 | 302.502 |  | 161.0208 | 86.5208 | 0.80271 | 19.119 | 1.8148 | 1.6346 | -13.4516 | 3.0741 | 152.63 | 0.79 | -19.7165 | 14.5252 | 1.6786 | 8.3361 | 18.2301 | -17.0921 | 9.1438 | 6.4354 | 54.847 |  |  | 1.223 | 24.0739 | 96.3487
42838.5761 | 13466 | 132.8606 | 144.9714 | 126.2262 | 141.6436 | 90.951 | 48.2824 | 122.4292 | 38.8554 | 99.1201 | 92.4871 | 72.2765 | 44.1183 | 30.0819 | 69.5772 | 95.8359 | 97.1574 | 99.718 | 768.7621 | 97.4448 | 808.0256 |  |  |  | 100.838 |  | 97.9351 | 129.2651 | 142.2964 | 157.0585 | 67.4532 | 487.4448 | 651.605 | 94.9826 | 117.2663 |  | 473.2333 | 95.9341 |  |  | 98.4714 | 83.3639 | 267.9644 |  | 22.5326 | 40.2293 | 23.6636 | 27.2042 | 31.09 | 31.524 | 35.483 | 16.0485 | 29.8894 | 13.8627 | 22.7847 | 52.9444 | 46.2979 | 59.3424 | 47.1499 | 24.4573 |  |  | -184.8458 | 110.4519 | -4.6683 | 40.3548 | 224.5236 | -197.365 | 50.8407 | -166.6416 | -0.36361 | -0.77951 | 1.2868 | 0.0067831 | 0.0006719 | 0.0012962 | 65.5738 | 65.206 | 64.2265 | 64.0501 | 64.5853 | 86.2757 | 78.6234 | 61.0331 | 87.3955 | 87.9815 | 70.0187 | 43.6785 | 39.3711 | 73.4575 |  | 1141.375 | 25.5671 | 25.3805 | 24.0939 | 42.9015 | 32.9334 | 59.85 | 57.5306 | 71.1768 |  |  |  | 748.4717 | 548.666 | 706.0763 | 865.6536 | 439.9855 | 917.7647 | 831.6924 | 0.42663 | 0.067932 | 443.9997 | 67.0968 | 61.5214 | 439.5542 | 57.6919 | 63.9851 | 100.0243 |  | 97.7659 | 77.0065 | 655.237 | 385.4881 | 35.2951 | 50.7077 | 229.4205 | 240.1104 | 40.0957 |  | 181.8318 | 447.8624 | 686.9457 | 34.2067 |  | 430.1269 |  | 462.9371 |  |  | 37.1267 | 34.269 | 32.5407 | [5 empty] | 66.1251 |  | 63.8379 | 65.2268 |  | 75.3658 | 70.8219 | 207.4806 | 92.1448 | 88.6226 |  |  | 676.2215 | 63.0617 | 61.5715 |  | 99.0909 | 345.109 | 52.7156 |  | 61.2765 | 59.0784 | 55.389 | 88.9669 | 653.4028 | 418.9073 | 78.0869 |  | 65.8734 | 158.1016 | 71.0487 | 86.9436 | 963.202 | 302.1035 |  | 160.9434 | 86.4879 | 0.87858 | 19.1191 | 1.8142 | 1.6335 | -13.206 | 3.074 | 137.88 | 0.92 | -19.6522 | 12.9655 | -2.6655 | 7.837 | 18.227 | -17.0891 | 8.6734 | 6.3668 | 54.8184 |  |  | 1.3162 | 23.2986 | 96.306
42838.5761 | 13467 | 133.3567 | 144.9468 | 126.2013 | 141.6091 | 90.9596 | 48.2923 | 122.4188 | 38.8517 | 99.1023 | 92.4812 | 72.2802 | 44.1274 | 30.0818 | 69.5781 | 95.8344 | 97.1081 | 99.6762 | 768.6443 | 97.447 | 806.5729 |  |  |  | 100.8395 |  | 97.9281 | 128.0036 | 142.4032 | 155.9261 | 67.0554 | 486.7208 | 649.6312 | 95.0533 | 117.1129 |  | 472.4906 | 95.9283 |  |  | 98.4757 | 83.132 | 306.0822 |  | 24.9296 | 40.4145 | 27.9721 | 30.9169 | 34.5914 | 32.0645 | 35.779 | 15.8685 | 29.8969 | 13.8412 | 22.7758 | 52.9123 | 46.3158 | 59.3643 | 47.1582 | 24.4499 |  |  | -184.8011 | 102.9109 | -14.9548 | 17.8794 | 224.2266 | -197.3735 | 47.8613 | -166.825 | -0.37393 | -0.74027 | 1.2646 | 0.0068373 | 0.0006489 | 0.0011795 | 66.0519 | 65.0056 | 64.8172 | 64.7822 | 65.9069 | 86.458 | 79.0537 | 61.562 | 87.3469 | 87.9654 | 70.0174 | 43.6872 | 39.3802 | 73.4624 |  | 1141.343 | 25.5465 | 24.6518 | 23.3831 | 42.8927 | 32.9008 | 59.7549 | 57.429 | 70.8606 |  |  |  | 748.2819 | 548.4378 | 705.9201 | 865.5099 | 439.6665 | 917.6588 | 831.4993 | 0.22591 | 0.099886 | 444.2365 | 69.5441 | 60.3808 | 437.8779 | 59.5065 | 64.827 | 100.0066 |  | 97.7642 | 77.0227 | 653.3801 | 388.3901 | 35.2785 | 51.0395 | 229.222 | 239.9096 | 40.0771 |  | 180.6685 | 447.8008 | 686.8202 | 33.8882 |  | 430.0572 |  | 462.8747 |  |  | 37.1331 | 34.2317 | 32.5252 | [5 empty] | 67.173 |  | 63.9401 | 65.1619 |  | 75.556 | 70.86 | 206.6008 | 91.3069 | 88.9891 |  |  | 675.8832 | 62.8335 | 61.279 |  | 98.9089 | 344.9263 | 52.6637 |  | 60.9314 | 58.9499 | 55.3837 | 88.9619 | 653.4671 | 418.6407 | 78.1195 |  | 65.5825 | 157.7775 | 70.8782 | 86.944 | 970.9857 | 301.8446 |  | 160.9166 | 86.9109 | 0.89806 | 19.1186 | 1.8146 | 1.6349 | -13.2288 | 3.0741 | 136.17 | 0.69 | -19.6239 | 12.5188 | -4.7722 | 5.218 | 18.2311 | -17.1046 | 8.4229 | 6.3103 | 54.7914 |  |  | 1.3146 | 22.1492 | 96.2593
42838.5762 | 13468 | 133.7774 | 144.9045 | 126.1687 | 141.5839 | 90.9558 | 48.2992 | 122.4038 | 38.8512 | 99.0802 | 92.4611 | 72.281 | 44.1301 | 30.0808 | 69.576 | 95.7949 | 97.1067 | 99.6249 | 768.7086 | 97.4503 | 804.7588 |  |  |  | 100.859 |  | 97.9316 | 126.9998 | 142.4368 | 154.6413 | 67.7142 | 487.6177 | 651.0897 | 95.0162 | 117.1676 |  | 471.1462 | 95.9241 |  |  | 98.4683 | 82.7842 | 364.7132 |  | 26.8463 | 40.7635 | 28.5076 | 31.9122 | 36.5142 | 32.9706 | 36.2065 | 15.7135 | 29.8924 | 13.8698 | 22.776 | 52.9236 | 46.3479 | 59.3766 | 47.1911 | 24.4525 |  |  | -184.9292 | 118.5962 | -14.3699 | 2.6678 | 224.2187 | -197.3426 | 53.4323 | -166.6265 | -0.35272 | -0.72076 | 1.3624 | 0.0071724 | 0.00067847 | 0.0011401 | 67.1683 | 65.6924 | 65.0824 | 66.2258 | 66.9066 | 86.6612 | 79.1492 | 61.3594 | 87.3022 | 87.9462 | 70.0206 | 43.6885 | 39.3864 | 73.4567 |  | 1141.7118 | 26.5709 | 25.9451 | 23.2746 | 42.807 | 32.8854 | 59.7218 | 57.3989 | 70.9093 |  |  |  | 748.1012 | 548.2169 | 705.7828 | 865.3795 | 439.3738 | 917.5653 | 831.3177 | -0.23925 | 0.30473 | 444.6575 | 70.7768 | 60.3581 | 437.8224 | 59.8615 | 64.2397 | 100.0001 |  | 97.766 | 77.4029 | 651.1585 | 396.6829 | 35.2541 | 51.4392 | 229 | 239.7119 | 40.0583 |  | 180.201 | 447.7389 | 686.8305 | 33.3558 |  | 429.967 |  | 462.8071 |  |  | 37.0978 | 34.1939 | 32.516 | [5 empty] | 67.3344 |  | 64.0258 | 65.1674 |  | 75.3976 | 70.9606 | 206.0937 | 91.2179 | 89.6167 |  |  | 675.2523 | 62.6868 | 61.1283 |  | 98.7612 | 344.7211 | 52.8337 |  | 60.7678 | 58.9821 | 55.3905 | 88.9535 | 653.5494 | 418.4173 | 78.0852 |  | 65.3411 | 157.4594 | 70.8224 | 86.9444 | 978.8305 | 301.4361 |  | 160.9889 | 87.2672 | 0.71645 | 19.1188 | 1.8156 | 1.6377 | -13.3933 | 3.0741 | 141.35 | 0.84 | -19.6013 | 13.4464 | -4.6806 | 2.0168 | 18.2578 | -17.1287 | 8.9128 | 6.2879 | 54.7955 |  |  | 1.199 | 20.3572 | 96.217
42838.5762 | 13469 | 134.3043 | 144.8333 | 126.1415 | 141.5536 | 90.9595 | 48.3152 | 122.3926 | 38.8603 | 99.0631 | 92.4548 | 72.2853 | 44.1325 | 30.085 | 69.5736 | 95.7316 | 97.1134 | 99.6558 | 768.1198 | 97.4375 | 803.5481 |  |  |  | 100.8763 |  | 97.9412 | 125.9393 | 142.4469 | 153.5569 | 68.4341 | 494.1683 | 654.9802 | 95.0271 | 117.1371 |  | 469.8594 | 95.9154 |  |  | 98.4694 | 82.1857 | 435.4427 |  | 25.268 | 41.3138 | 27.1579 | 32.2455 | 36.028 | 33.2274 | 36.3606 | 15.5558 | 29.8537 | 13.8313 | 22.7738 | 52.9028 | 46.3598 | 59.3897 | 47.2208 | 24.4445 |  |  | -184.9378 | 154.9394 | -10.9497 | -3.8166 | 224.1858 | -197.3453 | 56.7028 | -166.4925 | -0.21299 | -0.81685 | 1.2955 | 0.0072283 | 0.00078361 | 0.0010974 | 67.3959 | 65.9163 | 65.1589 | 66.9704 | 66.8538 | 86.622 | 79.1529 | 60.9708 | 87.2419 | 87.9284 | 70.0203 | 43.6949 | 39.3871 | 73.4565 |  | 1141.3654 | 26.5666 | 26.9769 | 25.3493 | 42.6948 | 32.8613 | 59.7199 | 57.2873 | 70.9023 |  |  |  | 747.9193 | 547.9902 | 705.6367 | 865.2478 | 439.196 | 917.4785 | 831.1365 | -0.97965 | 0.10559 | 444.9141 | 71.4766 | 59.6915 | 437.5375 | 59.0831 | 64.8631 | 99.9718 |  | 97.7685 | 78.0443 | 648.8177 | 412.7248 | 35.1952 | 51.8262 | 228.7552 | 239.5326 | 40.01 |  | 179.4139 | 447.6419 | 686.7014 | 32.8966 |  | 429.8721 |  | 462.7326 |  |  | 37.0285 | 34.1349 | 32.4883 | [5 empty] | 67.1729 |  | 63.9717 | 65.1175 |  | 75.6723 | 70.9784 | 205.7331 | 90.8586 | 90.1542 |  |  | 674.5012 | 62.5358 | 61.0243 |  | 98.5663 | 344.5203 | 52.9762 |  | 60.6345 | 59.0452 | 55.4022 | 88.9531 | 653.6374 | 417.9666 | 78.1182 |  | 65.103 | 157.1373 | 70.8691 | 86.94 | 986.809 | 301.0516 |  | 160.9226 | 87.413 | 0.69327 | 19.1197 | 1.8157 | 1.6368 | -13.3063 | 3.0741 | 154.51 | 0.64 | -19.5769 | 15.3827 | -4.0893 | -2.4143 | 18.2641 | -17.136 | 9.1854 | 6.2508 | 54.7687 |  |  | 1.1966 | 18.2367 | 96.1744
42838.5762 | 13470 | 134.8858 | 144.8433 | 126.0989 | 141.5215 | 90.9709 | 48.3266 | 122.3858 | 38.8653 | 99.0504 | 92.4394 | 72.2803 | 44.1445 | 30.0844 | 69.5873 | 95.6395 | 97.091 | 99.6479 | 766.8267 | 97.4442 | 802.0394 |  |  |  | 100.8753 |  | 97.9404 | 124.836 | 142.4415 | 152.7 | 72.2785 | 502.7027 | 659.8677 | 95.0451 | 117.0844 |  | 468.4149 | 95.9064 |  |  | 98.4601 | 81.4304 | 514.9752 |  | 24.5383 | 42.2148 | 29.117 | 33.4684 | 37.4976 | 33.8157 | 36.5336 | 15.4712 | 29.8517 | 13.7807 | 22.7777 | 52.8749 | 46.3831 | 59.4056 | 47.2465 | 24.4366 |  |  | -184.9443 | 160.009 | -3.4342 | 3.4722 | 224.2351 | -197.3354 | 57.8422 | -166.3781 | -0.37062 | -0.92406 | 1.1868 | 0.0074205 | 0.00080004 | 0.0010859 | 67.1822 | 66.0326 | 65.1954 | 67.2703 | 65.3968 | 86.5727 | 79.1528 | 60.9507 | 87.1944 | 87.9115 | 70.0185 | 43.6971 | 39.3964 | 73.4511 |  | 1141.2472 | 26.8873 | 25.4481 | 24.7764 | 42.556 | 32.8407 | 59.4939 | 56.6903 | 70.4539 |  |  |  | 747.7417 | 547.7612 | 705.494 | 865.1172 | 439.0833 | 917.3753 | 831.0332 | -0.52884 | 0.16132 | 444.9378 | 71.68 | 60.029 | 437.1614 | 58.6011 | 65.672 | 99.9525 |  | 97.7735 | 79.1812 | 646.3685 | 421.6849 | 35.139 | 51.963 | 228.5503 | 239.3149 | 39.9796 |  | 178.5996 | 447.5637 | 686.5984 | 32.4244 |  | 429.7609 |  | 462.6753 |  |  | 36.9625 | 34.0897 | 32.4462 | [5 empty] | 66.8048 |  | 63.964 | 65.1015 |  | 76.1866 | 71.076 | 205.34 | 90.4509 | 90.3617 |  |  | 673.849 | 62.4564 | 61.0111 |  | 98.4862 | 344.3416 | 53.75 |  | 60.6499 | 58.9766 | 55.3939 | 88.9405 | 653.7013 | 417.4057 | 78.169 |  | 64.6971 | 156.6912 | 70.9865 | 86.9231 | 994.7141 | 300.7855 |  | 160.7606 | 87.4697 | 0.67787 | 19.1185 | 1.8157 | 1.6345 | -13.2666 | 3.0742 | 138.59 | 0.91 | -19.5576 | 15.6547 | -2.2934 | 2.3061 | 18.2837 | -17.152 | 9.2861 | 6.212 | 54.7473 |  |  | 1.1586 | 15.8533 | 96.1299
42838.5762 | 13471 | 135.1729 | 144.9143 | 126.0418 | 141.4888 | 90.9702 | 48.3256 | 122.3704 | 38.8634 | 99.0372 | 92.4228 | 72.2758 | 44.1449 | 30.0883 | 69.5887 | 95.6423 | 97.1012 | 99.6685 | 766.072 | 97.4458 | 799.5826 |  |  |  | 100.8664 |  | 97.9372 | 124.0543 | 142.394 | 151.7133 | 75.962 | 505.0935 | 658.4004 | 95.0676 | 117.028 |  | 467.2689 | 95.9071 |  |  | 98.4557 | 80.8622 | 585.7512 |  | 24.645 | 42.5853 | 29.9698 | 33.802 | 37.9558 | 34.3783 | 36.8015 | 15.517 | 29.8398 | 13.7795 | 22.7721 | 52.8745 | 46.4092 | 59.4251 | 47.2748 | 24.4187 |  |  | -184.8701 | 147.4325 | 2.0711 | 8.6108 | 224.473 | -197.3683 | 58.1859 | -166.3531 | -0.36692 | -0.64628 | 1.2098 | 0.0074747 | 0.00087068 | 0.0010448 | 67.4901 | 66.2283 | 65.2015 | 67.383 | 65.7086 | 86.5609 | 79.1651 | 61.6511 | 87.1522 | 87.8993 | 70.0261 | 43.7212 | 39.4038 | 73.4632 |  | 1141.4747 | 24.9558 | 24.7636 | 23.6178 | 42.4208 | 32.8056 | 59.4186 | 55.9414 | 70.1146 |  |  |  | 747.5567 | 547.5285 | 705.3445 | 864.9733 | 438.9427 | 917.2695 | 830.9598 | 1.0801 | 0.022094 | 444.8287 | 71.576 | 60.9106 | 436.7372 | 59.0851 | 65.8634 | 99.9562 |  | 97.786 | 79.2208 | 643.6591 | 417.4916 | 35.1121 | 52.1161 | 228.351 | 239.095 | 39.9511 |  | 176.5438 | 447.4876 | 686.4562 | 32.2345 |  | 429.6598 |  | 462.6034 |  |  | 36.8864 | 34.0661 | 32.404 | [5 empty] | 67.1089 |  | 64.0613 | 65.1057 |  | 76.3107 | 71.0948 | 204.9589 | 90.4592 | 91.4624 |  |  | 673.3046 | 62.4091 | 61.0152 |  | 98.3913 | 344.1663 | 54.2701 |  | 60.6891 | 58.8917 | 55.3851 | 88.9248 | 653.776 | 417.1046 | 78.1618 |  | 64.3214 | 156.5464 | 70.8524 | 86.9153 | 1002.5559 | 300.6092 |  | 160.6178 | 87.9619 | 0.83888 | 19.119 | 1.8144 | 1.6332 | -13.3723 | 3.0742 | 162.21 | 0.97 | -19.531 | 15.0358 | 1.7821 | 3.6337 | 18.3101 | -17.1691 | 9.3222 | 6.113 | 54.717 |  |  | 1.369 | 13.7497 | 96.0798
42838.5762 | 13472 | 135.5989 | 144.9402 | 125.9848 | 141.4553 | 90.9623 | 48.3409 | 122.3583 | 38.8647 | 99.0196 | 92.4125 | 72.2802 | 44.1484 | 30.0932 | 69.5886 | 95.662 | 97.0787 | 99.6485 | 765.6873 | 97.4397 | 796.9595 |  |  |  | 100.8522 |  | 97.9343 | 123.5723 | 142.3296 | 150.9245 | 76.063 | 503.3481 | 655.2014 | 95.0868 | 116.9697 |  | 466.0977 | 95.8946 |  |  | 98.4401 | 80.5448 | 638.3027 |  | 24.52 | 42.0471 | 29.9966 | 34.3181 | 38.5736 | 35.0236 | 37.1632 | 15.5756 | 29.8175 | 13.854 | 22.7725 | 52.8627 | 46.441 | 59.4391 | 47.296 | 24.4045 |  |  | -184.8582 | 132.6073 | 10.0018 | 12.6889 | 224.2666 | -197.3584 | 61.6134 | -166.2355 | -0.39767 | -0.46711 | 1.3252 | 0.0076078 | 0.00088218 | 0.0010547 | 67.5718 | 66.3108 | 65.2242 | 67.4617 | 65.5347 | 86.5526 | 79.1523 | 62.0975 | 87.0923 | 87.8708 | 70.017 | 43.711 | 39.3947 | 73.4519 |  | 1141.7107 | 24.6008 | 24.6351 | 23.6596 | 42.3578 | 32.767 | 59.4296 | 55.4987 | 70.0657 |  |  |  | 747.3599 | 547.2722 | 705.1803 | 864.838 | 438.8062 | 917.1662 | 830.8701 | 2.1172 | 0.22637 | 444.6988 | 71.3797 | 61.1514 | 436.3445 | 62.2453 | 65.5982 | 99.9453 |  | 97.7917 | 79.4671 | 641.1353 | 410.2834 | 35.0392 | 52.4124 | 228.1491 | 238.8745 | 39.9097 |  | 174.9383 | 447.3882 | 686.1201 | 31.5971 |  | 429.4814 |  | 462.5308 |  |  | 36.8362 | 34.0568 | 32.381 | [5 empty] | 67.3226 |  | 64.1493 | 65.0877 |  | 76.2194 | 71.0375 | 204.8356 | 90.7603 | 93.7482 |  |  | 672.7186 | 62.3677 | 60.9625 |  | 98.2479 | 343.996 | 54.3194 |  | 60.628 | 58.7788 | 55.3788 | 88.9242 | 653.8546 | 416.8237 | 78.131 |  | 64.1036 | 156.4474 | 70.8043 | 86.9026 | 1020.1405 | 300.3517 |  | 160.5465 | 88.2114 | 0.7862 | 19.1189 | 1.8153 | 1.6329 | -13.3301 | 3.0741 | 159.79 | 0.83 | -19.5123 | 14.2476 | 3.9129 | 4.4073 | 18.3209 | -17.1867 | 9.6029 | 6.0366 | 54.6431 |  |  | 1.4039 | 12.1499 | 96.0333
42838.5762 | 13473 | 135.8749 | 144.9931 | 125.9368 | 141.4257 | 90.972 | 48.3544 | 122.346 | 38.8691 | 99.0011 | 92.4083 | 72.281 | 44.1557 | 30.0798 | 69.5925 | 95.6301 | 97.0621 | 99.6532 | 765.3232 | 97.439 | 794.0065 |  |  |  | 100.8432 |  | 97.9187 | 123.308 | 142.2619 | 150.4416 | 75.3776 | 499.768 | 651.4268 | 95.1111 | 116.9119 |  | 465.5081 | 95.8911 |  |  | 98.4421 | 80.5195 | 682.2175 |  | 24.0014 | 41.3782 | 29.5062 | 34.1382 | 37.5829 | 35.3737 | 37.3617 | 15.5353 | 29.7998 | 13.972 | 22.7759 | 52.7864 | 46.503 | 59.4509 | 47.3272 | 24.3938 |  |  | -184.9345 | 115.7457 | 19.5044 | 19.5998 | 224.4513 | -197.3604 | 65.5147 | -166.0496 | -0.28091 | -0.55355 | 1.3085 | 0.007565 | 0.00092325 | 0.0011483 | 67.6084 | 66.4752 | 65.2055 | 67.655 | 65.5315 | 86.5599 | 79.1444 | 62.2781 | 87.0413 | 87.8633 | 70.0244 | 43.7227 | 39.3979 | 73.4546 |  | 1142.1875 | 25.5899 | 24.2931 | 23.3002 | 42.6179 | 32.7625 | 59.3501 | 55.0337 | 70.0893 |  |  |  | 747.1823 | 547.0434 | 705.025 | 864.6972 | 438.7144 | 917.0559 | 830.7142 | 2.1522 | 0.31101 | 444.4467 | 71.2906 | 61.3878 | 435.9888 | 66.3036 | 64.9759 | 99.9309 |  | 97.7959 | 80.3612 | 638.6374 | 403.7637 | 34.9505 | 52.6247 | 227.9438 | 238.6603 | 39.8676 |  | 173.7585 | 447.2967 | 685.8592 | 31.4051 |  | 429.2084 |  | 462.456 |  |  | 36.7816 | 34.0179 | 32.3516 | [5 empty] | 67.4707 |  | 64.2879 | 65.0836 |  | 76.1053 | 71.0802 | 204.6579 | 91.2096 | 95.1149 |  |  | 672.2737 | 62.2876 | 60.8801 |  | 98.071 | 343.8327 | 54.3639 |  | 60.4519 | 58.7503 | 55.3629 | 88.9093 | 653.9328 | 416.476 | 78.1515 |  | 63.9203 | 156.288 | 70.5836 | 86.8767 | 1045.146 | 300.0307 |  | 160.4749 | 88.1018 | 0.83759 | 19.1186 | 1.8169 | 1.6332 | -13.2855 | 3.0741 | 147.34 | 0.93 | -19.5052 | 13.2969 | 5.4584 | 5.4717 | 18.3389 | -17.1965 | 9.9079 | 5.981 | 54.5862 |  |  | 1.2935 | 10.8597 | 95.9867
42838.5762 | 13474 | 136.3796 | 145.0099 | 125.8803 | 141.394 | 90.9777 | 48.3646 | 122.3356 | 38.8773 | 98.9848 | 92.3969 | 72.2874 | 44.1563 | 30.0958 | 69.5826 | 95.6049 | 97.0631 | 99.6488 | 765.0135 | 97.4531 | 791.0678 |  |  |  | 100.8275 |  | 97.9083 | 123.037 | 142.2059 | 149.9249 | 73.9082 | 497.0749 | 650.0767 | 95.1223 | 116.8807 |  | 464.9722 | 95.8904 |  |  | 98.4438 | 80.1123 | 723.7062 |  | 23.121 | 40.8941 | 27.4902 | 32.515 | 35.8437 | 35.351 | 37.3739 | 15.4746 | 29.7917 | 14.0979 | 22.7677 | 52.7709 | 46.5698 | 59.467 | 47.3676 | 24.3744 |  |  | -184.9332 | 94.0129 | 5.2988 | 29.4532 | 224.4434 | -197.3295 | 66.0825 | -166.0239 | -0.22973 | -0.42578 | 1.471 | 0.0076899 | 0.00088218 | 0.0011089 | 67.7407 | 66.6831 | 65.1904 | 67.6698 | 65.6719 | 86.5372 | 79.1513 | 62.2558 | 86.9903 | 87.8443 | 70.0168 | 43.7278 | 39.4065 | 73.4482 |  | 1144.117 | 31.8253 | 27.05 | 23.1276 | 43.1252 | 32.7795 | 59.2945 | 54.8109 | 70.4478 |  |  |  | 747.0066 | 546.8129 | 704.8698 | 864.5649 | 438.6274 | 916.9574 | 830.5465 | 1.0563 | 0.85935 | 444.1063 | 71.4253 | 61.5412 | 435.5887 | 66.5401 | 63.9987 | 99.924 |  | 97.7935 | 80.7585 | 634.1917 | 401.2194 | 34.8806 | 52.7416 | 227.7476 | 238.4588 | 39.8333 |  | 172.4028 | 447.2166 | 685.6681 | 31.5047 |  | 429.008 |  | 462.3901 |  |  | 36.7346 | 33.9844 | 32.3262 | [5 empty] | 67.7938 |  | 64.2595 | 65.0695 |  | 75.8492 | 71.0933 | 204.3822 | 91.7163 | 96.7143 |  |  | 671.9559 | 62.1713 | 60.802 |  | 97.9045 | 343.6552 | 54.5387 |  | 60.2422 | 58.7612 | 55.3548 | 88.9029 | 654.018 | 415.9861 | 78.1576 |  | 63.8019 | 156.2339 | 70.4439 | 86.8674 | 1063.0736 | 299.6588 |  | 160.4597 | 87.6725 | 0.65097 | 19.1193 | 1.8173 | 1.632 | -13.2907 | 3.0741 | 127.68 | 0.85 | -19.4932 | 11.9745 | 2.8428 | 6.7024 | 18.3379 | -17.1946 | 9.9504 | 5.917 | 54.5449 |  |  | 0.60269 | 9.6434 | 95.9435
42838.5762 | 13475 | 136.5671 | 145.0764 | 125.8235 | 141.3674 | 90.9855 | 48.3747 | 122.3245 | 38.8877 | 98.9741 | 92.3885 | 72.2923 | 44.1712 | 30.1004 | 69.5909 | 95.5892 | 97.033 | 99.6206 | 764.9292 | 97.4507 | 788.4388 |  |  |  | 100.8052 |  | 97.8999 | 122.6752 | 142.1391 | 149.451 | 73.5995 | 496.248 | 651.1362 | 95.146 | 116.8533 |  | 464.4442 | 95.8788 |  |  | 98.4238 | 80.6765 | 764.3511 |  | 22.7829 | 40.9593 | 26.5968 | 31.5072 | 34.5954 | 35.103 | 37.3674 | 15.5082 | 29.7741 | 14.1623 | 22.7632 | 52.7274 | 46.6136 | 59.4654 | 47.4041 | 24.3581 |  |  | -184.901 | 75.9461 | 7.1434 | 42.9589 | 224.5157 | -197.3308 | 65.4411 | -165.9957 | -0.39241 | -0.38214 | 1.3898 | 0.0076882 | 0.00090846 | 0.0012879 | 67.9195 | 66.8873 | 65.1701 | 67.826 | 65.8899 | 86.5536 | 79.1728 | 62.2866 | 86.9558 | 87.8265 | 70.0238 | 43.739 | 39.4096 | 73.4454 |  | 1147.6132 | 36.1748 | 30.0033 | 25.9742 | 43.2952 | 32.8336 | 59.398 | 54.6436 | 70.5373 |  |  |  | 746.8296 | 546.5848 | 704.7105 | 864.434 | 438.5284 | 916.8588 | 830.418 | 2.1431 | 0.45822 | 443.6281 | 71.4449 | 61.4607 | 435.2445 | 65.3453 | 63.0867 | 99.908 |  | 97.774 | 79.2234 | 629.8167 | 397.8822 | 34.8 | 52.7817 | 227.5537 | 238.2313 | 39.7881 |  | 171.3535 | 447.1288 | 685.6695 | 31.2518 |  | 428.8121 |  | 462.3325 |  |  | 36.7014 | 33.934 | 32.2999 | [5 empty] | 67.8947 |  | 64.1962 | 65.0595 |  | 75.8949 | 71.0779 | 204.3504 | 92.1591 | 97.877 |  |  | 671.6996 | 62.0441 | 60.7361 |  | 97.7264 | 343.4649 | 54.6282 |  | 60.1272 | 58.8655 | 55.3209 | 88.8902 | 654.1072 | 415.3503 | 78.2316 |  | 63.4772 | 156.0474 | 70.4687 | 86.8562 | 1075.6854 | 299.2892 |  | 160.3641 | 87.1423 | 0.80828 | 19.1193 | 1.8162 | 1.6318 | -13.446 | 3.0741 | 124.05 | 0.8 | -19.4806 | 10.7637 | 3.3011 | 8.0953 | 18.3334 | -17.1877 | 9.898 | 5.8681 | 54.5476 |  |  | 0.12578 | 8.4516 | 95.8997
42838.5762 | 13476 | 136.7912 | 145.1303 | 125.7577 | 141.3285 | 90.977 | 48.3918 | 122.3097 | 38.8897 | 98.9545 | 92.3785 | 72.2884 | 44.1744 | 30.0987 | 69.5927 | 95.5858 | 97.0377 | 99.6477 | 764.3823 | 97.4255 | 785.5313 |  |  |  | 100.8184 |  | 97.906 | 122.342 | 142.0854 | 148.9305 | 71.0479 | 495.0836 | 650.2493 | 95.1579 | 116.9107 |  | 464.0652 | 95.8737 |  |  | 98.4246 | 80.6749 | 801.3404 |  | 22.6408 | 41.584 | 26.6121 | 31.6688 | 35.5448 | 34.8293 | 37.3722 | 15.5891 | 29.7602 | 14.1879 | 22.7553 | 52.7193 | 46.6701 | 59.4684 | 47.4319 | 24.3425 |  |  | -184.8602 | 65.3639 | 8.1744 | 53.9649 | 224.6011 | -197.3696 | 68.7806 | -165.8564 | -0.36225 | -0.47613 | 1.3806 | 0.0078328 | 0.00099882 | 0.0013586 | 67.9844 | 66.9969 | 65.0848 | 67.8138 | 66.4555 | 86.5614 | 79.154 | 61.2859 | 86.9001 | 87.8092 | 70.0204 | 43.7481 | 39.4155 | 73.454 |  | 1149.9326 | 33.5554 | 33.3533 | 29.8919 | 43.5236 | 32.8637 | 59.4273 | 54.7279 | 70.348 |  |  |  | 746.6451 | 546.3503 | 704.5494 | 864.2922 | 438.499 | 916.7489 | 830.2511 | 1.6762 | 0.078013 | 442.8524 | 71.26 | 61.8312 | 434.9156 | 66.3007 | 63.0766 | 99.8886 |  | 97.7569 | 78.7164 | 625.5036 | 395.9993 | 34.723 | 52.5442 | 227.3583 | 238.0129 | 39.741 |  | 170.4298 | 447.0402 | 685.7895 | 30.5921 |  | 428.5855 |  | 462.2448 |  |  | 36.6647 | 33.8776 | 32.2701 | [5 empty] | 67.627 |  | 64.1873 | 65.0447 |  | 76.2472 | 71.1749 | 204.407 | 92.2472 | 98.3695 |  |  | 671.5692 | 61.8918 | 60.7172 |  | 97.5855 | 343.272 | 54.0405 |  | 60.0139 | 58.6179 | 55.2684 | 88.8651 | 654.1834 | 414.6537 | 78.3131 |  | 63.062 | 155.6655 | 70.4166 | 86.8371 | 1086.002 | 298.9039 |  | 160.2986 | 87.041 | 0.72016 | 19.1196 | 1.8142 | 1.6309 | -13.392 | 3.0741 | 138.5 | 0.63 | -19.4664 | 9.9956 | 3.5348 | 9.0823 | 18.3288 | -17.1818 | 10.1429 | 5.8254 | 54.5774 |  |  | 0.42037 | 7.3791 | 95.8531
42838.5763 | 13477 | 136.7765 | 145.1705 | 125.6979 | 141.2959 | 90.9759 | 48.4028 | 122.2971 | 38.8842 | 98.9387 | 92.3663 | 72.2904 | 44.1722 | 30.106 | 69.5957 | 95.5346 | 96.9676 | 99.538 | 763.4104 | 97.3931 | 783.012 |  |  |  | 100.8049 |  | 97.8989 | 122.016 | 142.0494 | 148.861 | 70.3106 | 493.8359 | 650.7715 | 95.1771 | 116.9027 |  | 463.3624 | 95.8674 |  |  | 98.42 | 81.0979 | 832.8251 |  | 22.582 | 41.9213 | 25.5985 | 30.237 | 34.0643 | 34.4794 | 37.4163 | 15.6319 | 29.7512 | 14.2891 | 22.7625 | 52.6944 | 46.7253 | 59.4684 | 47.4513 | 24.3263 |  |  | -184.8392 | 61.37 | 13.0535 | 54.9053 | 224.5755 | -197.3426 | 72.7476 | -165.7506 | -0.32333 | -0.46019 | 1.2983 | 0.0078049 | 0.0010333 | 0.0014571 | 67.8516 | 67.1032 | 64.9882 | 67.8574 | 66.7817 | 86.5675 | 79.1405 | 61.2039 | 86.8571 | 87.8147 | 70.0255 | 43.7617 | 39.4258 | 73.4556 |  | 1152.0517 | 28.9771 | 31.0286 | 31.4843 | 43.7895 | 32.8303 | 59.6139 | 55.2269 | 70.5535 |  |  |  | 746.4406 | 546.1076 | 704.3879 | 864.15 | 438.6007 | 916.6439 | 830.093 | 1.0394 | 0.29218 | 441.9613 | 71.0058 | 62.5933 | 434.5883 | 62.4616 | 63.139 | 99.8826 |  | 97.7536 | 78.4626 | 621.1171 | 389.787 | 34.654 | 52.6429 | 227.1627 | 237.7864 | 39.713 |  | 169.8228 | 446.9593 | 685.8313 | 30.4645 |  | 428.3601 |  | 462.1825 |  |  | 36.6197 | 33.9653 | 32.2377 | [5 empty] | 67.6277 |  | 64.2131 | 65.0455 |  | 76.6579 | 71.2815 | 204.4675 | 91.8865 | 98.7078 |  |  | 671.4921 | 61.6498 | 60.4965 |  | 97.4315 | 343.0989 | 54.2212 |  | 59.6835 | 58.1949 | 55.262 | 88.8574 | 654.2486 | 414.1014 | 78.3803 |  | 62.5448 | 155.368 | 70.2469 | 86.8454 | 1095.0477 | 298.5594 |  | 160.2783 | 86.9205 | 0.6558 | 19.1172 | 1.8151 | 1.6317 | -13.3405 | 3.0741 | 134.84 | 1.2 | -19.4637 | 9.6906 | 4.4692 | 9.166 | 18.3173 | -17.1708 | 10.4253 | 5.7973 | 54.5892 |  |  | 0.92513 | 6.4213 | 95.8061
42838.5763 | 13478 | 136.8028 | 145.1977 | 125.6427 | 141.2795 | 90.9929 | 48.407 | 122.2897 | 38.898 | 98.9372 | 92.3649 | 72.3005 | 44.1846 | 30.1129 | 69.6087 | 95.5582 | 97.0067 | 99.5848 | 761.8278 | 97.3806 | 781.1671 |  |  |  | 100.7754 |  | 97.8884 | 122.8738 | 141.9163 | 149.5669 | 69.3013 | 489.3489 | 646.5697 | 95.1794 | 116.8422 |  | 462.8882 | 95.8599 |  |  | 98.4111 | 81.6042 | 837.2814 |  | 22.4814 | 42.5593 | 25.422 | 29.4494 | 32.3812 | 33.904 | 37.2256 | 15.628 | 29.7319 | 14.3443 | 22.7538 | 52.6528 | 46.781 | 59.4701 | 47.4828 | 24.3128 |  |  | -184.9417 | 59.1936 | 17.6684 | 58.9538 | 224.5919 | -197.3932 | 79.1295 | -165.4345 | -0.52124 | -0.57768 | 1.2554 | 0.0078312 | 0.00093639 | 0.0012929 | 68.1974 | 67.3131 | 64.8407 | 67.6569 | 66.6702 | 86.535 | 79.0943 | 61.6687 | 86.7973 | 87.7805 | 70.0097 | 43.7512 | 39.4146 | 73.4336 |  | 1154.2901 | 33.4754 | 28.7627 | 29.1718 | 44.0922 | 32.8229 | 59.8466 | 55.7254 | 70.6295 |  |  |  | 746.2655 | 545.9045 | 704.2409 | 864.0139 | 438.6811 | 916.555 | 829.9928 | 1.4261 | 0.27715 | 441.1126 | 70.8321 | 62.9427 | 434.2568 | 58.4137 | 63.3147 | 99.873 |  | 97.7397 | 77.7303 | 617.5562 | 375.4897 | 34.6142 | 52.8119 | 226.971 | 237.5659 | 39.6814 |  | 168.321 | 446.876 | 685.9035 | 30.379 |  | 428.1164 |  | 462.1123 |  |  | 36.5721 | 33.8962 | 32.1879 | [5 empty] | 68.3247 |  | 63.9573 | 65.0155 |  | 76.2586 | 71.1274 | 204.6582 | 91.9373 | 99.0604 |  |  | 671.3005 | 61.4615 | 60.3439 |  | 97.2304 | 342.9034 | 53.9396 |  | 59.4309 | 57.9524 | 55.2652 | 88.8516 | 654.3264 | 413.3091 | 78.4426 |  | 61.8836 | 155.0157 | 70.0121 | 86.8197 | 1103.3647 | 298.1327 |  | 160.3222 | 86.4082 | 0.71831 | 19.1204 | 1.8162 | 1.6324 | -13.337 | 3.0741 | 138.38 | 0.58 | -19.4854 | 9.5268 | 5.2049 | 9.5075 | 18.3009 | -17.157 | 10.8628 | 5.7271 | 54.608 |  |  | 0.42445 | 6.2414 | 95.7596
42838.5763 | 13479 | 136.9854 | 145.2281 | 125.5967 | 141.2492 | 91.0058 | 48.4245 | 122.2844 | 38.9053 | 98.9165 | 92.357 | 72.3105 | 44.1921 | 30.1211 | 69.6095 | 95.579 | 97.0416 | 99.552 | 761.29 | 97.3808 | 778.4092 |  |  |  | 100.767 |  | 97.8739 | 123.977 | 141.7667 | 148.7316 | 68.9435 | 484.0148 | 643.2043 | 95.1967 | 116.7899 |  | 462.9246 | 95.8562 |  |  | 98.4093 | 82.3167 | 839.8832 |  | 22.3942 | 43.106 | 24.9605 | 29.0195 | 30.7577 | 33.1599 | 36.981 | 15.6776 | 29.717 | 14.3191 | 22.751 | 52.6282 | 46.8298 | 59.4711 | 47.5016 | 24.3034 |  |  | -184.947 | 58.773 | 22.3628 | 61.9279 | 224.4796 | -197.3249 | 87.2278 | -165.0553 | -0.44768 | -0.42704 | 1.3938 | 0.0078 | 0.00091011 | 0.0011877 | 68.8118 | 67.4533 | 64.7743 | 67.4945 | 66.6263 | 86.5051 | 79.0798 | 62.3264 | 86.7603 | 87.7609 | 70.0174 | 43.7643 | 39.4243 | 73.4352 |  | 1159.6023 | 34.95 | 30.3661 | 29.4585 | 44.4067 | 32.8746 | 59.9179 | 56.0886 | 70.995 |  |  |  | 746.0929 | 545.7088 | 704.0919 | 863.8749 | 438.6645 | 916.4594 | 829.879 | 0.3942 | 0.11111 | 440.3877 | 70.651 | 62.7346 | 433.8963 | 59.5054 | 63.8108 | 99.8701 |  | 97.7247 | 77.201 | 616.3431 | 365.3723 | 34.5851 | 52.7068 | 226.7979 | 237.3746 | 39.6583 |  | 167.0195 | 446.7771 | 686.1502 | 30.2919 |  | 427.8755 |  | 462.0158 |  |  | 36.5583 | 33.8783 | 32.1582 | [5 empty] | 69.2039 |  | 63.5458 | 64.9728 |  | 75.9718 | 71.133 | 204.5798 | 92.2274 | 99.3725 |  |  | 670.8618 | 61.3372 | 60.2504 |  | 97.0627 | 342.7317 | 53.2101 |  | 59.3278 | 57.6909 | 55.2306 | 88.8318 | 654.4223 | 412.5965 | 78.4065 |  | 61.4941 | 154.7153 | 69.8099 | 86.8161 | 1111.5343 | 297.8194 |  | 160.3115 | 85.9892 | 0.7146 | 19.1209 | 1.8165 | 1.6321 | -13.3482 | 3.0742 | 141.31 | 0.79 | -19.4664 | 9.5011 | 5.8607 | 9.7528 | 18.2741 | -17.1332 | 11.3913 | 5.6663 | 54.6669 |  |  | 0.26669 | 6.1734 | 95.7126
42838.5763 | 13480 | 137.2749 | 145.2603 | 125.5503 | 141.2166 | 90.9906 | 48.4406 | 122.267 | 38.908 | 98.9054 | 92.3393 | 72.2978 | 44.191 | 30.117 | 69.6036 | 95.5956 | 97.0989 | 99.5297 | 761.3442 | 97.3808 | 776.1421 |  |  |  | 100.769 |  | 97.8685 | 123.4566 | 141.7335 | 147.625 | 66.5975 | 481.0339 | 641.7087 | 95.2017 | 116.7501 |  | 462.1604 | 95.8416 |  |  | 98.3904 | 82.2668 | 865.8833 |  | 22.3051 | 43.2197 | 24.6187 | 28.5895 | 29.5495 | 32.5724 | 36.6047 | 15.8569 | 29.7111 | 14.328 | 22.7542 | 52.5946 | 46.8743 | 59.4699 | 47.5061 | 24.3022 |  |  | -184.9226 | 62.5561 | 27.738 | 64.3796 | 224.6773 | -197.3282 | 96.3768 | -164.5632 | -0.38288 | -0.46502 | 1.3377 | 0.0078837 | 0.00099717 | 0.0011795 | 68.7347 | 67.4128 | 64.7274 | 67.3802 | 67.091 | 86.4924 | 79.0651 | 62.224 | 86.7165 | 87.749 | 70.0304 | 43.7714 | 39.4344 | 73.4376 |  | 1161.859 | 31.3847 | 28.8051 | 28.2483 | 44.502 | 32.8765 | 59.872 | 56.3553 | 71.166 |  |  |  | 745.924 | 545.5097 | 703.9433 | 863.7383 | 438.6331 | 916.366 | 829.7552 | 0.22964 | 0.10236 | 439.7988 | 70.6025 | 62.2047 | 433.5129 | 59.2377 | 64.7475 | 99.864 |  | 97.7126 | 77.1387 | 616.5426 | 361.9869 | 34.5183 | 52.638 | 226.6184 | 237.1839 | 39.6284 |  | 166.7588 | 446.6854 | 686.1706 | 30.3045 |  | 427.7034 |  | 461.9417 |  |  | 36.5631 | 33.8386 | 32.1358 | [5 empty] | 67.831 |  | 63.5485 | 64.9367 |  | 76.0743 | 71.1262 | 204.5467 | 91.8346 | 99.5977 |  |  | 670.5167 | 61.3538 | 60.0323 |  | 96.8884 | 342.511 | 52.3312 |  | 59.2027 | 57.1284 | 55.1879 | 88.8053 | 654.5186 | 412.1686 | 78.334 |  | 61.4108 | 154.4815 | 69.4572 | 86.7749 | 1119.3521 | 297.6027 |  | 160.3315 | 85.9402 | 0.89509 | 19.1201 | 1.8154 | 1.6319 | -13.3922 | 3.0741 | 160.87 | 0.66 | -19.4396 | 9.8039 | 6.5283 | 9.9458 | 18.2646 | -17.1169 | 11.9624 | 5.6548 | 54.6741 |  |  | 0.66306 | 5.3609 | 95.6667
42838.5763 | 13481 | 137.625 | 145.2698 | 125.4993 | 141.1784 | 90.9972 | 48.4443 | 122.2598 | 38.9067 | 98.8774 | 92.3237 | 72.3026 | 44.1982 | 30.1103 | 69.6056 | 95.5933 | 97.101 | 99.4569 | 760.9693 | 97.3826 | 774.2531 |  |  |  | 100.7377 |  | 97.8601 | 122.7288 | 141.7307 | 147.2886 | 64.9767 | 479.3678 | 640.9088 | 95.1957 | 116.7407 |  | 461.6685 | 95.8326 |  |  | 98.3826 | 82.4275 | 892.9338 |  | 22.1513 | 43.1996 | 23.8723 | 28.1627 | 29.3915 | 31.9746 | 36.2716 | 15.9379 | 29.711 | 14.378 | 22.7553 | 52.5888 | 46.9225 | 59.4817 | 47.533 | 24.305 |  |  | -184.8214 | 65.7339 | 28.518 | 64.8047 | 224.4388 | -197.3807 | 102.6878 | -164.2031 | -0.34435 | -0.59027 | 1.2736 | 0.0078591 | 0.001012 | 0.0011319 | 68.4016 | 67.3872 | 64.6724 | 67.4138 | 66.6579 | 86.4829 | 79.0658 | 61.6743 | 86.672 | 87.7348 | 70.0336 | 43.7779 | 39.442 | 73.435 |  | 1163.0775 | 29.9581 | 27.2791 | 26.1901 | 44.4769 | 32.8221 | 60.0763 | 56.6679 | 71.3188 |  |  |  | 745.7286 | 545.2814 | 703.7861 | 863.6052 | 438.5451 | 916.2725 | 829.6352 | 0.40658 | 0.056711 | 439.2656 | 70.7153 | 61.6259 | 433.1455 | 57.307 | 64.5118 | 99.8547 |  | 97.6975 | 76.733 | 616.0995 | 361.5706 | 34.4728 | 52.566 | 226.4246 | 236.9798 | 39.5994 |  | 166.0197 | 446.597 | 685.874 | 29.9154 |  | 427.5017 |  | 461.8613 |  |  | 36.5318 | 33.8122 | 32.1143 | [5 empty] | 67.5949 |  | 63.2888 | 64.9063 |  | 76.2548 | 71.1557 | 204.4922 | 91.7483 | 99.4082 |  |  | 670.2387 | 61.1755 | 59.7302 |  | 96.668 | 342.3275 | 51.7164 |  | 58.8709 | 56.6849 | 55.1547 | 88.7857 | 654.6043 | 411.6364 | 78.3744 |  | 61.0368 | 154.0676 | 69.5099 | 86.7534 | 1126.515 | 297.1302 |  | 160.381 | 85.6834 | 0.7133 | 19.1196 | 1.8144 | 1.6305 | -13.2358 | 3.0742 | 178.03 | 0.92 | -19.4265 | 10.0495 | 6.6193 | 9.9782 | 18.2371 | -17.1024 | 12.3357 | 5.6208 | 54.609 |  |  | 0.81517 | 4.5516 | 95.622
42838.5763 | 13482 | 137.8787 | 145.2528 | 125.4503 | 141.1442 | 90.9938 | 48.4486 | 122.2403 | 38.9034 | 98.8592 | 92.3022 | 72.291 | 44.1925 | 30.1171 | 69.6118 | 95.5596 | 97.104 | 99.4256 | 759.7438 | 97.3266 | 772.3722 |  |  |  | 100.6895 |  | 97.8251 | 122.8845 | 141.6732 | 147.8189 | 64.3086 | 478.9498 | 637.8913 | 95.145 | 116.7723 |  | 461.1227 | 95.8386 |  |  | 98.3889 | 82.6252 | 914.1225 |  | 22.0567 | 43.3385 | 23.2358 | 27.9972 | 29.5656 | 31.3774 | 35.9319 | 16.1804 | 29.6932 | 14.4019 | 22.7639 | 52.5887 | 46.9264 | 59.4839 | 47.5419 | 24.3032 |  |  | -184.8339 | 69.3217 | 27.694 | 62.976 | 224.4612 | -197.3058 | 108.1438 | -163.9074 | -0.22253 | -0.69454 | 1.2948 | 0.0079215 | 0.0010448 | 0.001076 | 68.1996 | 67.4903 | 64.6069 | 67.3972 | 66.3956 | 86.4631 | 79.0529 | 61.1242 | 86.6291 | 87.717 | 70.027 | 43.7837 | 39.4413 | 73.4408 |  | 1163.4499 | 27.8204 | 27.2453 | 25.3254 | 44.4069 | 32.7927 | 60.9458 | 57.4489 | 71.2259 |  |  |  | 745.5449 | 545.0745 | 703.6228 | 863.4624 | 438.4275 | 916.1634 | 829.5149 | 0.56268 | -0.08632 | 438.7231 | 70.7451 | 61.1093 | 432.796 | 59.1807 | 63.5266 | 99.8416 |  | 97.6799 | 76.8831 | 614.923 | 360.3255 | 34.4294 | 52.4596 | 226.234 | 236.7865 | 39.5714 |  | 164.22 | 446.5508 | 685.6983 | 29.9979 |  | 427.2894 |  | 461.8055 |  |  | 36.4978 | 33.7696 | 32.08 | [5 empty] | 67.928 |  | 63.07 | 64.8866 |  | 76.1226 | 71.1026 | 204.5333 | 91.2453 | 99.0698 |  |  | 669.679 | 60.9441 | 59.3828 |  | 96.4971 | 342.1513 | 51.835 |  | 58.5889 | 56.4565 | 55.1256 | 88.7652 | 654.7172 | 411.19 | 78.4274 |  | 60.7898 | 153.6369 | 69.6787 | 86.7279 | 1133.4721 | 296.7915 |  | 160.4081 | 85.1176 | 0.83629 | 19.121 | 1.8146 | 1.6324 | -13.3698 | 3.0742 | 206.92 | 0.7 | -19.4394 | 10.3224 | 6.5244 | 9.8386 | 18.2201 | -17.0824 | 12.6468 | 5.5373 | 54.5703 |  |  | 1.0492 | 3.8988 | 95.5738
42838.5763 | 13483 | 138.5653 | 145.2879 | 125.3993 | 141.1103 | 90.9992 | 48.4561 | 122.2244 | 38.9011 | 98.8412 | 92.2986 | 72.2971 | 44.2024 | 30.1181 | 69.6025 | 95.5245 | 97.108 | 99.4151 | 759.0663 | 97.3111 | 770.4383 |  |  |  | 100.6619 |  | 97.7992 | 123.2461 | 141.608 | 147.7631 | 63.332 | 479.3589 | 637.8026 | 95.1085 | 116.7769 |  | 460.9868 | 95.8273 |  |  | 98.39 | 82.3791 | 926.0632 |  | 22.0302 | 43.2854 | 22.8891 | 27.7487 | 29.1483 | 31.162 | 35.6998 | 16.3085 | 29.6708 | 14.4024 | 22.7685 | 52.5904 | 46.9365 | 59.4903 | 47.5536 | 24.303 |  |  | -184.9286 | 74.9309 | 29.2303 | 63.8355 | 224.6097 | -197.3433 | 111.248 | -163.8062 | -0.29181 | -0.65237 | 1.2646 | 0.0079527 | 0.0010465 | 0.0012436 | 68.5302 | 67.6906 | 64.5635 | 67.333 | 66.7185 | 86.4357 | 79.0315 | 60.5873 | 86.5883 | 87.7044 | 70.0223 | 43.7889 | 39.4379 | 73.4359 |  | 1161.8836 | 27.6558 | 25.6427 | 25.036 | 44.4008 | 32.7607 | 60.6553 | 57.6736 | 71.5652 |  |  |  | 745.3658 | 544.89 | 703.4807 | 863.3352 | 438.354 | 916.061 | 829.3796 | -0.22116 | 0.32851 | 438.2134 | 70.6955 | 61.0994 | 432.4569 | 59.951 | 62.1667 | 99.8263 |  | 97.6483 | 77.6597 | 612.1975 | 360.2583 | 34.3801 | 52.3211 | 226.0383 | 236.5807 | 39.549 |  | 162.9525 | 446.4829 | 685.6421 | 29.8399 |  | 427.0792 |  | 461.7568 |  |  | 36.4797 | 33.7526 | 32.0642 | [5 empty] | 68.847 |  | 62.6246 | 64.8452 |  | 75.8206 | 70.912 | 204.4402 | 90.5981 | 98.6572 |  |  | 669.2474 | 60.7409 | 59.2522 |  | 96.433 | 341.9894 | 52.2708 |  | 58.5076 | 56.5195 | 55.0779 | 88.7445 | 654.8411 | 410.9666 | 78.4277 |  | 60.3273 | 153.4251 | 69.5645 | 86.6889 | 1140.3509 | 296.4354 |  | 160.4093 | 85.5238 | 0.82404 | 19.1253 | 1.8156 | 1.6333 | -13.2779 | 3.0741 | 209.16 | 1.26 | -19.4431 | 10.731 | 6.7023 | 9.9047 | 18.2197 | -17.078 | 12.8225 | 5.4787 | 54.5593 |  |  | 1.0638 | 3.5511 | 95.5317
42838.5763 | 13484 | 138.6859 | 145.3358 | 125.3535 | 141.0773 | 91.0027 | 48.4711 | 122.2216 | 38.9122 | 98.83 | 92.2992 | 72.3118 | 44.213 | 30.1265 | 69.6161 | 95.5821 | 97.1099 | 99.4001 | 758.4133 | 97.2759 | 769.141 |  |  |  | 100.652 |  | 97.7648 | 123.0481 | 141.5822 | 147.6162 | 63.2318 | 480.804 | 639.764 | 95.0821 | 116.8179 |  | 460.6979 | 95.8156 |  |  | 98.3819 | 82.261 | 941.214 |  | 22.011 | 43.0726 | 22.8927 | 27.6204 | 28.3624 | 30.644 | 35.1855 | 16.2991 | 29.6508 | 14.5103 | 22.7553 | 52.5939 | 46.9605 | 59.4936 | 47.5684 | 24.2864 |  |  | -184.947 | 74.2554 | 30.2752 | 66.1078 | 224.5426 | -197.3591 | 116.4386 | -163.4947 | -0.23615 | -0.60118 | 1.4316 | 0.0079084 | 0.001081 | 0.0014621 | 69.0903 | 67.8856 | 64.5268 | 67.3864 | 65.8763 | 86.4082 | 79.0139 | 60.3584 | 86.555 | 87.6809 | 70.0269 | 43.8051 | 39.4493 | 73.4332 |  | 1161.7206 | 31.344 | 28.5914 | 25.3463 | 44.3456 | 32.7523 | 60.2763 | 57.3061 | 71.5717 |  |  |  | 745.1938 | 544.7045 | 703.3335 | 863.2098 | 438.3007 | 915.9701 | 829.2645 | 0.0068932 | 0.21077 | 437.7337 | 70.6665 | 61.7562 | 432.1317 | 60.9472 | 61.5919 | 99.8069 |  | 97.6115 | 76.8278 | 611.0178 | 364.858 | 34.3481 | 52.2027 | 225.8272 | 236.3842 | 39.5259 |  | 162.3319 | 446.4358 | 685.5631 | 29.4159 |  | 426.8648 |  | 461.7422 |  |  | 36.4681 | 33.7338 | 32.0424 | [5 empty] | 69.5388 |  | 62.4473 | 64.8278 |  | 75.3959 | 70.7066 | 204.343 | 90.4012 | 98.3572 |  |  | 669.0369 | 60.5784 | 59.1817 |  | 96.3706 | 341.7954 | 52.1279 |  | 58.3614 | 56.405 | 55.0347 | 88.7199 | 654.9667 | 410.782 | 78.4144 |  | 59.874 | 153.2134 | 69.5831 | 86.646 | 1147.0707 | 296.1561 |  | 160.3915 | 85.4687 | 0.83517 | 19.1189 | 1.8154 | 1.6323 | -13.2845 | 3.0741 | 231.76 | 0.59 | -19.4407 | 10.6789 | 6.8188 | 10.076 | 18.2015 | -17.0642 | 13.1071 | 5.4505 | 54.5427 |  |  | 0.65297 | 3.0963 | 95.4896
42838.5764 | 13485 | 138.8025 | 145.3667 | 125.304 | 141.0461 | 90.9991 | 48.4764 | 122.21 | 38.9204 | 98.8139 | 92.2818 | 72.3077 | 44.2183 | 30.121 | 69.6177 | 95.5528 | 97.0943 | 99.3271 | 756.6992 | 97.2202 | 768.9379 |  |  |  | 100.646 |  | 97.7406 | 123.0816 | 141.5387 | 147.867 | 64.3016 | 482.1184 | 639.5553 | 95.0409 | 116.8788 |  | 460.3127 | 95.809 |  |  | 98.3803 | 82.625 | 957.4101 |  | 21.9532 | 42.9298 | 22.693 | 27.5598 | 27.7624 | 30.2068 | 34.782 | 16.1533 | 29.6404 | 14.4881 | 22.76 | 52.5707 | 46.9783 | 59.4971 | 47.596 | 24.2798 |  |  | -184.8931 | 77.4719 | 29.6903 | 68.6364 | 224.5144 | -197.3341 | 107.578 | -163.814 | -0.31808 | -0.94483 | 1.2915 | 0.007933 | 0.0010005 | 0.0016707 | 69.5647 | 68.0745 | 64.4899 | 67.4501 | 66.6589 | 86.3997 | 78.9983 | 59.9981 | 86.4987 | 87.6678 | 70.0188 | 43.8073 | 39.4531 | 73.4335 |  | 1162.4498 | 29.9136 | 28.1119 | 28.58 | 44.1191 | 32.7391 | 60.1177 | 56.9193 | 71.4832 |  |  |  | 745.0223 | 544.5261 | 703.1987 | 863.0822 | 438.256 | 915.8793 | 829.1584 | -0.52157 | 0.21648 | 437.2789 | 70.7197 | 62.5966 | 431.8156 | 62.1004 | 62.1356 | 99.7902 |  | 97.596 | 75.7911 | 612.3609 | 366.157 | 34.3188 | 48.176 | 225.6018 | 236.2075 | 39.5059 |  | 160.8652 | 446.3746 | 685.6083 | 28.6873 |  | 426.6735 |  | 461.7028 |  |  | 36.4347 | 33.7025 | 32.0174 | [5 empty] | 69.9985 |  | 62.5732 | 64.8424 |  | 75.371 | 70.787 | 204.2758 | 90.866 | 98.1531 |  |  | 668.5306 | 60.3596 | 59.0156 |  | 96.2342 | 341.5481 | 51.819 |  | 58.0745 | 56.1856 | 55 | 88.6936 | 655.0787 | 410.5314 | 78.3619 |  | 59.5024 | 152.9389 | 69.4772 | 86.6001 | 1153.5745 | 295.8539 |  | 160.3843 | 85.2185 | 0.83388 | 19.1205 | 1.8148 | 1.6312 | -13.2082 | 3.0741 | 239.87 | 0.6 | -19.4436 | 10.9053 | 6.7511 | 10.2646 | 18.1872 | -17.0508 | 12.5894 | 5.383 | 54.5547 |  |  | 0.81035 | 2.6012 | 95.4466
42838.5764 | 13486 | 139.202 | 145.4074 | 125.2504 | 141.0143 | 91.0133 | 48.4916 | 122.191 | 38.9166 | 98.8005 | 92.2739 | 72.3025 | 44.2203 | 30.1242 | 69.6156 | 95.5116 | 97.0665 | 99.2572 | 755.0302 | 97.1887 | 769.1446 |  |  |  | 100.6582 |  | 97.7447 | 122.8702 | 141.5189 | 147.5162 | 63.6492 | 482.0057 | 638.1609 | 95.0419 | 116.898 |  | 459.4763 | 95.8002 |  |  | 98.3818 | 82.711 | 977.221 |  | 21.865 | 42.993 | 22.4632 | 27.4702 | 27.1909 | 29.8372 | 34.541 | 16.144 | 29.621 | 14.3582 | 22.7597 | 52.5626 | 46.9707 | 59.4995 | 47.6332 | 24.2622 |  |  | -184.8904 | 78.957 | 28.9202 | 68.3446 | 224.4612 | -197.3479 | 102.3303 | -164.0197 | -0.30913 | -1.0885 | 1.208 | 0.0079445 | 0.0010054 | 0.0015771 | 70.068 | 68.125 | 64.4728 | 67.4222 | 67.003 | 86.3641 | 78.9662 | 61.0406 | 86.4566 | 87.6471 | 70.0178 | 43.8092 | 39.4501 | 73.4216 |  | 1163.0209 | 28.9714 | 29.4814 | 27.5754 | 43.8569 | 32.7224 | 59.9999 | 56.4451 | 71.2992 |  |  |  | 744.8351 | 544.3381 | 703.0344 | 862.9269 | 438.202 | 915.791 | 829.0401 | 0.80941 | 0.23645 | 436.9058 | 70.8352 | 62.9006 | 431.5466 | 62.4012 | 62.0366 | 99.7868 |  | 97.5883 | 75.2682 | 613.3844 | 367.0154 | 34.3253 | 42.8515 | 225.4023 | 236.0434 | 39.5024 |  | 160.4957 | 446.3174 | 685.7048 | 27.9273 |  | 426.4786 |  | 461.6224 |  |  | 36.4537 | 33.6896 | 31.9619 | [5 empty] | 70.4108 |  | 62.9833 | 64.8752 |  | 75.575 | 70.9394 | 204.327 | 91.3394 | 98.0729 |  |  | 668.0658 | 60.1901 | 58.869 |  | 96.2214 | 341.3335 | 51.5629 |  | 58.0586 | 56.2158 | 54.9537 | 88.6701 | 655.1766 | 410.1737 | 78.2771 |  | 59.1693 | 152.6295 | 69.2606 | 86.5583 | 1159.9745 | 295.4881 |  | 160.3839 | 84.7403 | 0.77081 | 19.1193 | 1.8138 | 1.6303 | -13.3031 | 3.0741 | 253.16 | 0.92 | -19.4354 | 11.0104 | 6.6636 | 10.2438 | 18.174 | -17.041 | 12.271 | 5.366 | 54.5782 |  |  | 0.91307 | 1.953 | 95.3939
42838.5764 | 13487 | 139.4083 | 145.4312 | 125.1987 | 140.9845 | 91.0133 | 48.4985 | 122.1713 | 38.9197 | 98.7789 | 92.2547 | 72.2981 | 44.2129 | 30.1199 | 69.6177 | 95.5224 | 97.0414 | 99.2326 | 754.275 | 97.2067 | 767.7763 |  |  |  | 100.6783 |  | 97.7702 | 122.2571 | 141.5273 | 147.3849 | 63.335 | 484.6589 | 640.2871 | 95.078 | 116.8156 |  | 458.5129 | 95.7946 |  |  | 98.3815 | 82.2051 | 1002.7649 |  | 21.738 | 42.5889 | 22.3615 | 27.2986 | 26.5889 | 29.296 | 34.1312 | 16.1684 | 29.6001 | 14.2496 | 22.7443 | 52.5333 | 46.9851 | 59.4932 | 47.6735 | 24.2424 |  |  | -184.8497 | 83.1093 | 15.3527 | 61.8379 | 224.517 | -197.3407 | 93.9448 | -164.4521 | -0.34318 | -0.8072 | 1.3028 | 0.0079823 | 0.0010727 | 0.0016231 | 70.1095 | 68.2076 | 64.4527 | 67.4577 | 67.1913 | 86.3554 | 78.9471 | 60.359 | 86.4305 | 87.6338 | 70.0264 | 43.8162 | 39.465 | 73.4251 |  | 1164.0261 | 32.505 | 30.2609 | 27.4587 | 43.8356 | 32.7516 | 59.7914 | 55.7796 | 71.1878 |  |  |  | 744.6483 | 544.139 | 702.8844 | 862.7774 | 438.1285 | 915.6735 | 828.8918 | 0.58667 | 0.69274 | 436.5858 | 70.9948 | 62.8038 | 431.302 | 60.9695 | 61.4006 | 99.7766 |  | 97.5805 | 76.8084 | 611.3262 | 379.644 | 34.2911 | 44.7308 | 225.1967 | 235.8656 | 39.5 |  | 161.33 | 446.2743 | 685.5772 | 26.204 |  | 426.2888 |  | 461.5434 |  |  | 36.514 | 33.5582 | 31.9593 | [5 empty] | 70.7977 |  | 63.5211 | 64.8971 | 1000.6336 | 75.5216 | 70.9721 | 204.2778 | 90.9334 | 97.9152 |  |  | 667.6885 | 60.1416 | 58.828 |  | 96.3337 | 341.1321 | 50.567 |  | 58.1403 | 56.2532 | 54.907 | 88.6544 | 655.2432 | 409.7706 | 78.2348 |  | 58.5617 | 152.3251 | 69.1407 | 86.5224 | 1165.9841 | 295.0728 |  | 160.3412 | 84.7957 | 0.78138 | 19.12 | 1.8149 | 1.6319 | -13.3168 | 3.0741 | 255.9 | 0.58 | -19.4302 | 11.289 | 4.852 | 9.7377 | 18.16 | -17.0255 | 11.747 | 5.4047 | 54.5504 |  |  | 0.52389 | 1.1309 | 95.3442
42838.5764 | 13488 | 139.4159 | 145.4658 | 125.1515 | 140.9484 | 91.0055 | 48.513 | 122.1636 | 38.9237 | 98.7674 | 92.2467 | 72.2989 | 44.2251 | 30.1288 | 69.6135 | 95.4928 | 97.0147 | 99.2265 | 754.0837 | 97.2353 | 764.5841 |  |  |  | 100.7016 |  | 97.7821 | 121.7859 | 141.5135 | 147.6692 | 64.0521 | 491.7375 | 643.7831 | 95.1046 | 116.8024 |  | 457.7249 | 95.791 |  |  | 98.3774 | 82.0116 | 1026.5917 |  | 21.6858 | 42.2689 | 22.2394 | 27.1985 | 26.6125 | 28.8538 | 33.8362 | 16.2176 | 29.5942 | 14.2459 | 22.7518 | 52.5091 | 47.0118 | 59.4891 | 47.7149 | 24.2203 |  |  | -184.966 | 79.099 | -10.0001 | 64.3185 | 224.5104 | -197.3387 | 88.9357 | -164.7255 | -0.46558 | -0.74846 | 1.2447 | 0.0081006 | 0.001076 | 0.0017529 | 70.245 | 68.2891 | 64.4374 | 67.5097 | 67.1051 | 86.3278 | 78.9368 | 60.5838 | 86.3836 | 87.6156 | 70.0215 | 43.8262 | 39.4627 | 73.4285 |  | 1165.6048 | 33.7519 | 31.7896 | 29.7703 | 43.8577 | 32.7594 | 59.6961 | 55.4748 | 71.2149 |  |  |  | 744.4825 | 543.9713 | 702.7462 | 862.6558 | 438.0405 | 915.5807 | 828.7775 | 1.1527 | 0.26022 | 436.2241 | 71.0705 | 62.8756 | 431.0351 | 58.9832 | 60.5799 | 99.7585 |  | 97.5943 | 76.7554 | 608.9281 | 385.032 | 34.2344 | 39.8713 | 224.9829 | 235.6691 | 39.4959 |  | 161.8128 | 446.266 | 685.4503 | 25.2081 |  | 426.076 |  | 461.4675 |  |  | 36.4907 | 33.4122 | 31.9779 | [5 empty] | 71.175 |  | 63.7678 | 64.9008 | 877.5058 | 75.2635 | 70.8681 | 204.0129 | 89.9259 | 97.6218 |  |  | 667.2971 | 60.1121 | 58.7555 |  | 96.4036 | 340.938 | 49.761 |  | 58.1091 | 56.133 | 54.8761 | 88.6317 | 655.3053 | 409.3645 | 78.2565 |  | 57.954 | 152.1273 | 69.1738 | 86.4892 | 1171.4881 | 294.71 |  | 160.2501 | 84.9386 | 0.83202 | 19.1206 | 1.8161 | 1.6327 | -13.3332 | 3.0741 | 252.69 | 0.98 | -19.4429 | 11.0077 | -3.9139 | 9.9261 | 18.1464 | -17.0129 | 11.4212 | 5.4272 | 54.5217 |  |  | 0.38626 | 0.37727 | 95.3035
42838.5764 | 13489 | 139.4349 | 145.4545 | 125.1024 | 140.92 | 91.0128 | 48.5126 | 122.1536 | 38.9287 | 98.7522 | 92.2326 | 72.2983 | 44.228 | 30.1315 | 69.6171 | 95.4598 | 96.9693 | 99.1569 | 753.3018 | 97.1676 | 761.5444 |  |  |  | 100.6941 |  | 97.7756 | 122.2839 | 141.4317 | 148.5757 | 63.3202 | 490.9378 | 640.2779 | 95.1204 | 116.8261 |  | 457.5532 | 95.7928 |  |  | 98.3831 | 82.3912 | 1024.7108 |  | 21.688 | 43.1671 | 22.1558 | 27.1303 | 27.1258 | 28.6374 | 33.7257 | 16.1647 | 29.5794 | 14.4219 | 22.7482 | 52.4952 | 47.0367 | 59.4864 | 47.7476 | 24.1943 |  |  | -184.9358 | 71.2497 | -21.2762 | 66.6184 | 224.4934 | -197.3591 | 82.9276 | -165.0783 | -0.31496 | -0.499 | 1.3709 | 0.0081187 | 0.0010136 | 0.0012518 | 70.3709 | 68.3711 | 64.4151 | 67.5421 | 67.0102 | 86.2951 | 78.923 | 62.4595 | 86.3401 | 87.5973 | 70.0183 | 43.8261 | 39.4649 | 73.4199 |  | 1169.6868 | 34.0155 | 36.4498 | 30.1794 | 43.8508 | 32.7615 | 59.7 | 55.3509 | 71.1641 |  |  |  | 744.3074 | 543.8047 | 702.5924 | 862.5174 | 437.9811 | 915.4776 | 828.6854 | -1.1857 | 0.1908 | 435.8668 | 71.1668 | 63.0063 | 430.755 | 59.5247 | 59.8719 | 99.7528 |  | 97.6256 | 75.3985 | 607.6484 | 376.8462 | 34.1953 | 49.814 | 224.7824 | 235.4911 | 39.4944 |  | 161.5044 | 446.2556 | 685.3617 | 24.2389 |  | 425.7933 |  | 461.3965 |  |  | 36.4542 | 33.395 | 31.9578 | [5 empty] | 71.574 |  | 63.6548 | 64.8915 | 1167.2242 | 74.7612 | 70.7093 | 203.779 | 89.1934 | 97.2131 |  |  | 667.0225 | 59.9071 | 58.6419 |  | 96.3178 | 340.7544 | 49.6476 |  | 57.9124 | 55.8472 | 54.8491 | 88.6225 | 655.3903 | 409.0304 | 78.2846 |  | 57.5261 | 152.0054 | 69.4154 | 86.471 | 1177.1165 | 294.4111 |  | 160.2031 | 85.4458 | 0.73908 | 19.1204 | 1.8155 | 1.6327 | -13.2853 | 3.074 | 258.37 | 0.8 | -19.4622 | 10.4621 | -5.7171 | 10.1164 | 18.1392 | -17.0077 | 11.0247 | 5.4129 | 54.5018 |  |  | 0.35721 | 0.40955 | 95.2563
42838.5764 | 13490 | 139.6251 | 145.4712 | 125.0533 | 140.8904 | 91.0281 | 48.5315 | 122.1439 | 38.9286 | 98.7333 | 92.2281 | 72.3026 | 44.2405 | 30.1406 | 69.6237 | 95.3722 | 96.8996 | 99.0155 | 752.3424 | 97.1277 | 759.1098 |  |  |  | 100.6939 |  | 97.7554 | 126.4889 | 141.1761 | 152.4143 | 62.6663 | 485.3836 | 633.8885 | 95.1196 | 116.6742 |  | 458.6269 | 95.7809 |  |  | 98.3805 | 83.1997 | 958.7386 |  | 21.7254 | 43.1326 | 22.4778 | 27.368 | 28.2132 | 28.6198 | 33.7215 | 16.0945 | 29.5584 | 14.574 | 22.7478 | 52.4684 | 47.0829 | 59.4927 | 47.7579 | 24.1807 |  |  | -184.9095 | 125.3258 | -33.676 | 59.7095 | 224.5321 | -197.3512 | 72.5774 | -165.4654 | -0.32139 | -0.30829 | 1.2308 | 0.0079938 | 0.0010235 | 0.0015738 | 70.7149 | 68.461 | 64.3852 | 67.5766 | 67.1578 | 86.2811 | 78.908 | 63.2361 | 86.3047 | 87.587 | 70.0248 | 43.8376 | 39.4656 | 73.4157 |  | 1171.8267 | 32.6882 | 31.0754 | 28.0255 | 43.5173 | 32.7528 | 59.854 | 55.4826 | 70.6468 |  |  |  | 744.1358 | 543.662 | 702.4381 | 862.376 | 437.9501 | 915.3855 | 828.5914 | -1.1104 | -0.08632 | 435.5204 | 70.8636 | 63.1983 | 430.4446 | 58.6951 | 59.9376 | 99.7566 |  | 97.6242 | 74.5872 | 606.6607 | 366.5357 | 34.1926 | 52.6146 | 224.5911 | 235.3015 | 39.4506 |  | 164.0333 | 446.1966 | 685.3508 | 23.4482 |  | 425.6015 |  | 461.3356 |  |  | 36.4574 | 33.3879 | 31.9428 | [5 empty] | 71.9376 |  | 63.2769 | 64.8443 | 1231.5188 | 74.0124 | 70.4596 | 203.7143 | 89.3629 | 97.0366 |  |  | 666.5967 | 59.6807 | 58.381 |  | 96.0401 | 340.5666 | 50.1021 |  | 57.5805 | 55.3622 | 54.8414 | 88.5915 | 655.4587 | 408.6559 | 78.2395 |  | 57.3321 | 151.7244 | 69.4171 | 86.4491 | 1182.5281 | 294.1713 |  | 160.1352 | 85.7311 | 0.78138 | 19.1196 | 1.8139 | 1.6312 | -13.2716 | 3.0741 | 266.92 | 0.88 | -19.5492 | 13.8747 | -7.1923 | 9.5769 | 18.1403 | -17.0069 | 10.3135 | 5.5319 | 54.501 |  |  | 0.50368 | 2.3672 | 95.208
42838.5764 | 13491 | 139.9282 | 145.4672 | 125.0071 | 140.8618 | 91.0359 | 48.5489 | 122.1405 | 38.9419 | 98.7287 | 92.2218 | 72.3065 | 44.2426 | 30.1475 | 69.631 | 95.4234 | 96.9593 | 99.1755 | 752.2975 | 97.128 | 756.4443 |  |  |  | 100.5727 |  | 97.704 | 129.9571 | 140.7883 | 152.1431 | 62.7116 | 481.6679 | 630.8684 | 95.1462 | 116.6166 |  | 459.3609 | 95.7713 |  |  | 98.3885 | 83.7493 | 916.1918 |  | 21.794 | 40.2675 | 22.4894 | 27.5157 | 29.4633 | 28.6851 | 33.697 | 16.0719 | 29.5392 | 14.5302 | 22.744 | 52.4472 | 47.1413 | 59.4944 | 47.7824 | 24.1646 |  |  | -184.8944 | 119.484 | -40.2813 | 50.889 | 224.402 | -197.3518 | 66.2047 | -165.9227 | -0.41421 | -0.53907 | 1.3629 | 0.0078706 | 0.0010382 | 0.0016329 | 71.1467 | 68.52 | 64.3708 | 67.5182 | 67.4129 | 86.2504 | 78.8853 | 63.1425 | 86.2686 | 87.5719 | 70.0278 | 43.84 | 39.4597 | 73.4085 |  | 1168.7952 | 28.3464 | 28.2189 | 26.3603 | 43.363 | 32.7078 | 59.8996 | 55.5475 | 70.9725 |  |  |  | 743.9333 | 543.4952 | 702.2829 | 862.2265 | 437.8906 | 915.2875 | 828.4703 | 2.0971 | -0.15898 | 435.1869 | 70.6294 | 63.4864 | 430.1204 | 56.0792 | 61.0205 | 96.7891 |  | 97.5828 | 75.149 | 605.9063 | 361.8007 | 34.1692 | 50.782 | 224.408 | 235.1216 | 39.4489 |  | 180.7761 | 446.1424 | 685.3596 | 23.531 |  | 425.2777 |  | 461.2838 |  |  | 36.4874 | 33.3901 | 31.9281 | [5 empty] | 72.1354 |  | 62.9004 | 64.8235 | 1127.7769 | 74.3213 | 70.4751 | 203.6511 | 89.7584 | 97.0943 |  |  | 666.0905 | 59.4848 | 58.0891 |  | 95.7506 | 340.3836 | 50.5778 |  | 57.147 | 55.0011 | 54.8302 | 88.5683 | 655.5215 | 408.3141 | 78.1587 |  | 57.0571 | 151.3453 | 69.3668 | 86.4255 | 1187.5384 | 293.8488 |  | 160.0698 | 85.5913 | 0.7005 | 19.1199 | 1.8146 | 1.632 | -13.3819 | 3.0742 | 238 | 0.66 | -19.5422 | 13.486 | -7.8303 | 8.8012 | 18.137 | -17.0088 | 9.8514 | 6.333 | 54.5045 |  |  | 0.9808 | 3.6347 | 95.1576
42838.5764 | 13492 | 140.3916 | 145.4557 | 124.9581 | 140.8199 | 91.03 | 48.5503 | 122.1209 | 38.9435 | 98.7034 | 92.2068 | 72.3029 | 44.2421 | 30.1395 | 69.6282 | 95.4802 | 96.9503 | 99.2441 | 752.4742 | 97.157 | 753.6462 |  |  |  | 101.794 |  | 97.867 | 130.4993 | 140.2395 | 148.9245 | 63.9243 | 480.2736 | 630.5866 | 95.1624 | 116.5089 |  | 458.9685 | 95.7607 |  |  | 98.3925 | 83.3136 | 903.6409 |  | 21.8613 | 37.7919 | 22.2755 | 27.3238 | 31.6565 | 28.8022 | 33.6611 | 15.9562 | 29.5365 | 14.5153 | 22.7416 | 52.3886 | 47.1972 | 59.4801 | 47.7969 | 24.1297 |  |  | -184.9535 | 112.0192 | -39.8391 | 57.997 | 224.4736 | -197.3439 | 67.0471 | -165.953 | -0.3893 | -0.38361 | 1.2492 | 0.0079544 | 0.0010185 | 0.0016346 | 71.0764 | 68.5492 | 64.3458 | 67.4292 | 66.9019 | 86.237 | 78.8823 | 63.2393 | 86.234 | 87.5573 | 70.0249 | 43.8435 | 39.4734 | 73.4087 |  | 1168.4581 | 30.1059 | 26.2014 | 26.3322 | 43.4946 | 32.6969 | 59.9107 | 55.5384 | 70.6341 |  |  |  | 743.7682 | 543.3206 | 702.1472 | 862.0997 | 437.8634 | 915.193 | 828.3468 | 0.012791 | 0.27905 | 434.8465 | 70.4861 | 63.4588 | 429.7942 | 55.3216 | 62.5032 | 88.9918 |  | 97.6463 | 76.2736 | 604.4504 | 361.8514 | 34.113 | 49.7845 | 224.2073 | 234.9202 | 39.4371 |  | 186.0987 | 446.0629 | 685.3197 | 23.9837 |  | 425.1042 |  | 461.1846 |  |  | 36.5136 | 33.3684 | 31.9228 | [5 empty] | 71.8077 |  | 63.1706 | 64.8314 | 1043.9427 | 74.8599 | 70.518 | 203.7054 | 90.161 | 97.2539 |  |  | 665.7724 | 59.2645 | 57.7765 |  | 95.5897 | 340.1915 | 50.1923 |  | 56.95 | 54.8708 | 54.8102 | 88.5502 | 655.5999 | 407.9398 | 78.0955 |  | 56.8713 | 151.1265 | 68.8849 | 86.396 | 1191.9876 | 293.6364 |  | 160.0675 | 85.5812 | 0.56972 | 19.1203 | 1.8158 | 1.6328 | -13.2753 | 3.0741 | 210.28 | 0.46 | -19.4712 | 13.0063 | -7.7564 | 9.3586 | 18.1434 | -17.0117 | 9.9158 | 6.5961 | 54.4976 |  |  | 0.78402 | 3.9375 | 95.1154
42838.5764 | 13493 | 140.9074 | 145.449 | 124.9131 | 140.7871 | 91.024 | 48.5522 | 122.0959 | 38.9381 | 98.6785 | 92.1945 | 72.3009 | 44.2473 | 30.1362 | 69.6213 | 95.5287 | 96.8265 | 99.4924 | 749.4099 | 97.1308 | 751.5065 |  |  |  | 102.4163 |  | 98.1125 | 133.5474 | 139.9991 | 157.4522 | 64.9585 | 483.0071 | 632.8666 | 95.0919 | 116.5895 |  | 458.1188 | 95.757 |  |  | 98.4002 | 82.0323 | 908.8917 |  | 21.9272 | 36.5417 | 22.354 | 27.2782 | 31.0785 | 28.6692 | 33.5701 | 15.8836 | 29.5287 | 14.5291 | 22.7448 | 52.376 | 47.2563 | 59.4854 | 47.8211 | 24.1116 |  |  | -184.9989 | 107.9082 | -35.4318 | 63.6061 | 224.6241 | -197.3617 | 69.1177 | -165.8544 | -0.48213 | -0.69873 | 1.1776 | 0.0079659 | 0.0009676 | 0.0016494 | 70.7503 | 68.4555 | 64.3278 | 67.2846 | 66.7733 | 86.2247 | 78.8659 | 63.1552 | 86.1978 | 87.5394 | 70.03 | 43.8583 | 39.4807 | 73.4108 |  | 1170.7483 | 33.069 | 28.0671 | 24.818 | 43.3877 | 32.7157 | 59.9657 | 55.6635 | 70.9032 |  |  |  | 743.6091 | 543.1595 | 702.0011 | 861.9614 | 437.9727 | 915.0969 | 828.2443 | -0.11814 | 0.36179 | 434.4888 | 70.4688 | 62.6175 | 429.452 | 57.0922 | 62.6847 | 81.617 |  | 97.8266 | 76.4998 | 601.9306 | 373.4281 | 34.0467 | 47.3592 | 224.0177 | 234.7282 | 39.3988 |  | 184.2014 | 445.9898 | 685.3404 | 24.226 |  | 424.9154 |  | 461.1092 |  |  | 36.5041 | 33.3602 | 31.9242 | [5 empty] | 71.5274 |  | 63.2846 | 64.7947 | 1009.1213 | 74.7455 | 70.3634 | 203.8136 | 90.3112 | 97.5626 |  |  | 665.5847 | 59.122 | 57.6949 |  | 95.5209 | 340.0173 | 50.0849 |  | 56.8804 | 54.9664 | 54.7902 | 88.5412 | 655.6661 | 407.7358 | 78.0422 |  | 56.7462 | 151.0045 | 68.7159 | 86.3666 | 1195.8534 | 293.395 |  | 160.085 | 85.7424 | 0.86634 | 19.1205 | 1.8158 | 1.6321 | -13.2648 | 3.0741 | 180.38 | 0.8 | -19.6693 | 12.7397 | -7.3001 | 9.781 | 18.1455 | -17.0087 | 10.0655 | 6.503 | 54.5044 |  |  | 0.45701 | 3.6926 | 95.0685
42838.5765 | 13494 | 141.2623 | 145.4497 | 124.8844 | 140.7609 | 91.0318 | 48.5697 | 122.0838 | 38.9412 | 98.6706 | 92.1823 | 72.3084 | 44.2536 | 30.1454 | 69.6232 | 95.6465 | 96.9583 | 99.606 | 745.3735 | 96.9454 | 748.977 |  |  |  | 102.4074 |  | 98.2699 | 136.7854 | 140.0011 | 168.87 | 67.5321 | 487.3348 | 635.4354 | 95.0485 | 116.6931 |  | 457.6867 | 95.7446 |  |  | 98.3938 | 80.9801 | 936.8671 |  | 22.053 | 36.3072 | 23.4148 | 27.9519 | 31.2218 | 28.6538 | 33.7219 | 15.9114 | 29.5157 | 14.534 | 22.7416 | 52.3443 | 47.3123 | 59.4794 | 47.8372 | 24.0915 |  |  | -184.9088 | 107.5547 | -29.9574 | 65.8614 | 224.5551 | -197.3577 | 71.3867 | -165.7006 | -0.54693 | -0.77132 | 1.1428 | 0.007777 | 0.001053 | 0.0014029 | 70.9123 | 68.5155 | 64.3032 | 67.2913 | 67.0127 | 86.1977 | 78.8378 | 63.3321 | 86.1705 | 87.5191 | 70.0205 | 43.862 | 39.4819 | 73.4106 |  | 1169.8505 | 31.3648 | 29.5451 | 25.3695 | 43.2777 | 32.7081 | 59.9479 | 55.613 | 70.3667 |  |  |  | 743.4457 | 542.9888 | 701.8561 | 861.8159 | 438.2557 | 914.9999 | 828.1627 | 0.080815 | 0.18452 | 434.1187 | 70.6763 | 61.7846 | 429.1149 | 62.8517 | 62.0515 | 78.3171 |  | 97.9411 | 78.1291 | 598.2699 | 379.9762 | 34.0123 | 48.9928 | 223.8249 | 234.5529 | 39.3706 |  | 183.7891 | 445.9202 | 685.4669 | 24.2154 |  | 424.8158 |  | 461.0377 |  |  | 36.449 | 33.3315 | 31.9081 | [5 empty] | 71.4077 |  | 63.2904 | 64.7744 | 768.3424 | 74.0818 | 70.3693 | 203.8619 | 90.312 | 97.6491 |  |  | 665.549 | 59.1144 | 57.7309 |  | 95.4856 | 339.8198 | 50.3221 |  | 56.912 | 55.159 | 54.7653 | 88.5403 | 655.7519 | 407.5103 | 78.0643 |  | 56.6485 | 150.9787 | 68.5858 | 86.3546 | 1199.8352 | 293.0539 |  | 160.1493 | 85.87 | 0.7146 | 19.1209 | 1.8149 | 1.6308 | -13.4084 | 3.0741 | 161.16 | 0.81 | -19.9236 | 12.714 | -6.71 | 9.9491 | 18.1422 | -17.0081 | 10.2291 | 6.4834 | 54.5351 |  |  | 0.64547 | 2.8652 | 95.0185
42838.5765 | 13495 | 141.2487 | 145.4541 | 124.8399 | 140.7197 | 91.0264 | 48.5791 | 122.0785 | 38.9434 | 98.6576 | 92.1783 | 72.3065 | 44.2542 | 30.1425 | 69.6262 | 95.5317 | 96.8864 | 99.4153 | 744.4577 | 96.9145 | 745.0316 |  |  |  | 102.4151 |  | 98.4948 | 138.0375 | 139.977 | 173.7848 | 68.7537 | 487.24 | 631.3123 | 95.0089 | 116.6343 |  | 457.1404 | 95.7423 |  |  | 98.386 | 80.7298 | 926.5631 |  | 22.0371 | 37.2823 | 24.5967 | 28.8932 | 32.2534 | 29.0734 | 33.9947 | 16.1075 | 29.5072 | 14.5221 | 22.7387 | 52.32 | 47.3551 | 59.4652 | 47.8581 | 24.0666 |  |  | -184.897 | 133.1921 | -25.3674 | 67.8675 | 224.7063 | -197.3315 | 74.9535 | -165.5488 | -0.42394 | -0.83133 | 1.2337 | 0.0078246 | 0.0010317 | 0.0014785 | 71.3956 | 68.5785 | 64.2954 | 67.3501 | 67.2091 | 86.1725 | 78.8153 | 62.8325 | 86.1274 | 87.5025 | 70.0266 | 43.8696 | 39.4918 | 73.4022 |  | 1168.0364 | 30.0991 | 28.7996 | 27.5051 | 43.2017 | 32.6945 | 60.1033 | 55.8354 | 69.7889 |  |  |  | 743.2658 | 542.8094 | 701.7083 | 861.6736 | 438.5001 | 914.9011 | 828.0936 | -0.3985 | 0.28723 | 433.7547 | 70.9895 | 61.3326 | 428.7731 | 64.1069 | 61.9054 | 77.9682 |  | 98.0458 | 78.831 | 594.7597 | 370.1628 | 33.9965 | 79.7184 | 223.6443 | 234.3864 | 39.386 |  | 183.8416 | 445.8397 | 685.6228 | 22.579 |  | 424.1635 |  | 460.9677 |  |  | 36.3916 | 33.3207 | 31.884 | [5 empty] | 71.7926 |  | 63.4509 | 64.7227 | 908.4898 | 74.2179 | 70.4133 | 203.8018 | 90.4241 | 97.8594 |  |  | 665.1104 | 59.0993 | 57.7397 |  | 95.5086 | 339.5936 | 51.0056 |  | 56.9972 | 55.2604 | 54.7341 | 88.528 | 655.8259 | 407.0068 | 78.0527 |  | 56.5875 | 150.7588 | 68.5521 | 86.3227 | 1203.4753 | 292.7993 |  | 160.1724 | 86.2487 | 0.79102 | 19.1189 | 1.8152 | 1.6318 | -13.2585 | 3.0741 | 130.6 | 0.72 | -20.0334 | 14.1706 | -6.1843 | 10.1154 | 18.161 | -17.0188 | 10.4888 | 6.4856 | 54.5728 |  |  | 0.7845 | 3.0879 | 94.9693
42838.5765 | 13496 | 141.2077 | 145.4826 | 124.8258 | 140.7059 | 91.0322 | 48.6018 | 122.0707 | 38.9594 | 98.6515 | 92.1805 | 72.315 | 44.2735 | 30.1549 | 69.6426 | 95.5562 | 96.8356 | 99.5055 | 745.0548 | 96.9911 | 739.9416 |  |  |  | 102.6894 |  | 98.7739 | 138.1441 | 139.8901 | 174.3492 | 68.8941 | 481.4707 | 626.2416 | 95.0487 | 116.4971 |  | 457.9938 | 95.7312 |  |  | 98.3788 | 81.3227 | 894.0395 |  | 22.1214 | 38.5807 | 24.7024 | 29.2945 | 32.2266 | 29.7023 | 34.3452 | 16.1792 | 29.5053 | 14.499 | 22.7348 | 52.2919 | 47.3951 | 59.4502 | 47.8603 | 24.0496 |  |  | -184.947 | 126.2622 | -21.1534 | 73.2526 | 224.6359 | -197.342 | 72.1003 | -165.6822 | -0.56035 | -0.58397 | 1.307 | 0.0077425 | 0.00095282 | 0.001467 | 71.8055 | 68.6116 | 64.2965 | 67.3952 | 67.2 | 86.1461 | 78.8053 | 63.0591 | 86.0954 | 87.4868 | 70.0258 | 43.8718 | 39.4874 | 73.4012 |  | 1167.2897 | 30.0271 | 31.4844 | 28.892 | 43.0912 | 32.6788 | 60.6121 | 56.7662 | 70.9725 |  |  |  | 743.0806 | 542.6489 | 701.5538 | 861.5376 | 438.5953 | 914.806 | 827.9865 | -0.5255 | 0.070405 | 433.3839 | 71.0504 | 61.6963 | 428.2839 | 64.8239 | 62.5783 | 79.0437 |  | 98.1805 | 78.4921 | 594.1813 | 361.1306 | 33.9914 | 69.9169 | 223.4793 | 234.2058 | 39.3957 |  | 184.2344 | 445.7383 | 685.7498 | 15.8546 |  | 423.9042 |  | 460.8791 |  |  | 36.4113 | 33.313 | 31.8633 | [5 empty] | 72.3769 |  | 63.469 | 64.7108 | 502.1738 | 73.6135 | 70.3312 | 204.009 | 90.2223 | 98.1575 |  |  | 664.7069 | 59.0283 | 57.6394 |  | 95.5284 | 339.3865 | 51.7926 |  | 56.9613 | 55.242 | 54.7171 | 88.5285 | 655.8996 | 406.632 | 77.9475 |  | 56.6277 | 150.6703 | 68.5001 | 86.3004 | 1207.0394 | 292.6026 |  | 160.1672 | 86.4746 | 0.75504 | 19.1219 | 1.8168 | 1.6332 | -13.255 | 3.0741 | 147.49 | 0.45 | -20.0487 | 13.8259 | -5.6591 | 10.531 | 18.177 | -17.037 | 10.298 | 6.5048 | 54.6046 |  |  | 0.79064 | 4.0906 | 94.9234
42838.5765 | 13497 | 141.1591 | 145.4997 | 124.8033 | 140.6631 | 91.0347 | 48.6069 | 122.0531 | 38.9552 | 98.6387 | 92.1629 | 72.3061 | 44.2744 | 30.1563 | 69.643 | 95.5531 | 96.8151 | 99.5036 | 745.5874 | 97.0668 | 736.606 |  |  |  | 102.7899 | 1398.7595 | 98.938 | 137.3004 | 139.9089 | 173.2192 | 68.5185 | 478.77 | 623.6544 | 95.0593 | 116.5274 |  | 457.6822 | 95.7205 |  |  | 98.3742 | 81.7913 | 876.2546 |  | 22.1075 | 38.8902 | 24.0068 | 28.2199 | 30.5372 | 30.03 | 34.4934 | 16.2865 | 29.4976 | 14.4465 | 22.7307 | 52.2809 | 47.4167 | 59.4377 | 47.8704 | 24.0381 |  |  | -185.0087 | 113.5463 | -7.0924 | 75.0111 | 224.4066 | -197.3656 | 74.6138 | -165.5692 | -0.32392 | -0.81077 | 1.1868 | 0.0077622 | 0.00090846 | 0.0013997 | 72.3704 | 68.6685 | 64.2802 | 67.3971 | 67.0271 | 86.1065 | 78.78 | 63.7177 | 86.0583 | 87.4686 | 70.0284 | 43.8838 | 39.4893 | 73.3921 |  | 1165.8992 | 28.4977 | 27.9663 | 28.116 | 42.9945 | 32.6497 | 60.9186 | 57.7508 | 71.2732 |  |  |  | 742.9095 | 542.4825 | 701.4295 | 861.4093 | 438.5963 | 914.7119 | 827.8785 | -0.4964 | -0.0003494 | 432.9734 | 70.9478 | 62.4767 | 427.7883 | 66.2333 | 62.1257 | 80.9374 |  | 98.3081 | 77.3881 | 593.3574 | 357.019 | 33.9904 | 63.6553 | 223.3177 | 234.0227 | 39.2978 |  | 187.2473 | 445.6518 | 685.6755 | 19.708 |  | 423.6773 |  | 460.8265 |  |  | 36.4497 | 33.2862 | 31.8634 | [5 empty] | 72.9299 |  | 63.2555 | 64.6859 | 896.1958 | 73.3328 | 70.2162 | 203.9604 | 89.5668 | 98.266 |  |  | 664.4652 | 58.9977 | 57.601 |  | 95.6864 | 339.1769 | 52.036 |  | 57.0395 | 55.4522 | 54.7002 | 88.5106 | 655.9727 | 406.4771 | 77.9316 |  | 56.3887 | 150.6465 | 68.3883 | 86.2621 | 1210.944 | 292.4223 |  | 160.16 | 86.4549 | 0.82349 | 19.12 | 1.8159 | 1.6325 | -13.3743 | 3.0741 | 147.97 | 0.83 | -20.0267 | 13.1177 | -3.2785 | 10.6619 | 18.1775 | -17.0472 | 10.4816 | 6.6572 | 54.59 |  |  | 0.95716 | 4.5483 | 94.8803
42838.5765 | 13498 | 141.031 | 145.5364 | 124.7903 | 140.6345 | 91.0504 | 48.6211 | 122.0487 | 38.962 | 98.6225 | 92.1504 | 72.3157 | 44.2852 | 30.1613 | 69.6474 | 95.5142 | 96.816 | 99.4081 | 746.1202 | 97.0949 | 733.3973 |  |  |  | 102.3424 | 1370.4638 | 99.0842 | 137.1684 | 139.7625 | 172.3651 | 68.1113 | 476.2811 | 621.7228 | 95.0658 | 116.5051 |  | 457.8032 | 95.7176 |  |  | 98.37 | 82.2988 | 829.4123 |  | 21.989 | 38.7503 | 23.2378 | 27.6643 | 29.5773 | 29.8269 | 34.2627 | 16.2153 | 29.4885 | 14.4293 | 22.7292 | 52.2866 | 47.4402 | 59.424 | 47.9018 | 24.0295 |  |  | -184.9581 | 114.5964 | 8.3814 | 75.7884 | 224.7549 | -197.3591 | 77.1595 | -165.4529 | -0.37198 | -0.64691 | 1.2405 | 0.0075322 | 0.00094789 | 0.0012978 | 72.7651 | 68.7671 | 64.2633 | 67.3803 | 67.1542 | 86.0952 | 78.7876 | 63.5832 | 86.0307 | 87.4566 | 70.0274 | 43.8963 | 39.5055 | 73.3969 |  | 1164.4194 | 27.3017 | 26.4977 | 24.6959 | 42.8872 | 32.6222 | 61.0168 | 58.1253 | 71.5452 |  |  |  | 742.7539 | 542.3149 | 701.3091 | 861.2748 | 438.8395 | 914.6358 | 827.5918 | -0.6816 | 0.19879 | 432.5021 | 70.784 | 61.9498 | 427.2604 | 62.6186 | 62.8031 | 81.5702 |  | 98.4349 | 77.4579 | 593.8972 | 355.674 | 33.9958 | 70.6593 | 223.1308 | 233.8523 | 39.3711 |  | 189.7563 | 445.5471 | 685.5051 | 19.7511 |  | 423.5836 |  | 460.7514 |  |  | 36.4499 | 33.2527 | 31.8488 | [5 empty] | 72.9987 |  | 63.1376 | 64.6885 | 766.0398 | 73.5651 | 70.2124 | 203.8345 | 89.3362 | 98.2427 |  |  | 664.302 | 59.0735 | 57.6609 |  | 95.817 | 338.9952 | 51.8574 |  | 57.1815 | 55.4181 | 54.6739 | 88.4855 | 656.0498 | 406.34 | 77.9535 |  | 56.035 | 150.7034 | 68.3253 | 86.2317 | 1215.4851 | 292.1951 |  | 160.1792 | 86.7153 | 0.68529 | 19.1201 | 1.8156 | 1.631 | -13.3351 | 3.0741 | 128.86 | 0.82 | -20.0048 | 13.1753 | 3.5631 | 10.7146 | 18.1855 | -17.0412 | 10.6553 | 6.7809 | 54.5542 |  |  | 1.0868 | 5.8636 | 94.84
42838.5765 | 13499 | 140.6032 | 145.5631 | 124.7655 | 140.6128 | 91.0564 | 48.6336 | 122.0404 | 38.9661 | 98.6041 | 92.1448 | 72.3188 | 44.2909 | 30.1659 | 69.6471 | 95.4758 | 96.8528 | 99.4097 | 746.1704 | 97.0734 | 730.1217 |  |  |  | 102.0398 | 1343.6224 | 99.1766 | 137.6177 | 139.5425 | 172.5846 | 66.2434 | 474.6902 | 620.5499 | 95.0498 | 116.5419 |  | 458.1138 | 95.7072 |  |  | 98.3621 | 82.7113 | 787.6829 |  | 21.8741 | 40.1882 | 22.8478 | 27.5547 | 28.9442 | 29.4286 | 33.9427 | 16.0584 | 29.4839 | 14.4163 | 22.7377 | 52.2482 | 47.4323 | 59.4028 | 47.9182 | 24.0203 |  |  | -184.9726 | 113.8013 | 18.9347 | 78.3689 | 224.6057 | -197.3873 | 70.3918 | -165.6927 | -0.20015 | -0.59782 | 1.3703 | 0.0075979 | 0.00087561 | 0.001467 | 72.8424 | 68.7685 | 64.2646 | 67.3692 | 66.2637 | 86.0605 | 78.7308 | 63.4265 | 86.0032 | 87.4457 | 70.0327 | 43.8977 | 39.5066 | 73.4014 |  | 1163.3316 | 26.7173 | 25.5132 | 23.8004 | 42.7957 | 32.5996 | 60.8976 | 58.1747 | 71.3312 |  |  |  | 742.581 | 542.16 | 701.1791 | 861.1402 | 439.1248 | 914.5498 | 827.3947 | 1.4177 | 0.18072 | 432.0782 | 70.7247 | 61.6482 | 426.7904 | 60.0893 | 63.94 | 80.1719 |  | 98.5279 | 75.9744 | 593.8215 | 355.4775 | 33.9916 | 74.5746 | 222.944 | 233.6889 | 39.3894 |  | 190.8937 | 445.4356 | 685.3856 | 19.7345 |  | 423.4091 |  | 460.6685 |  |  | 36.4613 | 33.2293 | 31.8452 | [5 empty] | 72.6822 |  | 63.1067 | 64.6763 | 719.3403 | 73.3742 | 70.1853 | 203.7516 | 89.331 | 98.2422 |  |  | 664.2738 | 58.985 | 57.5727 |  | 95.7768 | 338.814 | 51.4041 |  | 57.0955 | 55.2076 | 54.6618 | 88.4478 | 656.1031 | 406.1489 | 77.9466 |  | 55.5642 | 150.8163 | 68.5036 | 86.2089 | 1220.3238 | 291.9601 |  | 160.2401 | 86.5041 | 0.67249 | 19.1199 | 1.8144 | 1.6301 | -13.3153 | 3.0741 | 145.42 | 0.5 | -20.0105 | 13.1597 | 5.3679 | 10.9206 | 18.1676 | -17.0312 | 10.1706 | 6.8376 | 54.5301 |  |  | 1.1491 | 7.0589 | 94.7972
42838.5765 | 13500 | 140.3172 | 145.5698 | 124.7215 | 140.5837 | 91.0418 | 48.636 | 122.0166 | 38.9642 | 98.5834 | 92.1276 | 72.3173 | 44.2882 | 30.1594 | 69.6466 | 95.4681 | 96.9047 | 99.34 | 745.6556 | 97.0371 | 726.6071 |  |  |  | 102.1383 | 1296.0412 | 99.2115 | 137.1664 | 139.469 | 171.6324 | 64.0953 | 473.7147 | 619.3095 | 95.0059 | 116.5389 |  | 458.4984 | 95.7035 |  |  | 98.3571 | 82.8938 | 745.9518 |  | 21.8377 | 40.7972 | 23.9408 | 28.6163 | 30.5027 | 29.1618 | 33.6815 | 15.9558 | 29.4707 | 14.3333 | 22.7321 | 52.2307 | 47.4414 | 59.3861 | 47.9478 | 24.003 |  |  | -184.8484 | 166.1839 | 19.9906 | 77.1237 | 224.6281 | -197.3472 | 54.4239 | -166.4596 | -0.32645 | -0.96833 | 1.3611 | 0.0075618 | 0.00088875 | 0.0013783 | 72.6142 | 68.7599 | 64.2708 | 67.3568 | 66.1182 | 86.0435 | 78.7029 | 63.0632 | 85.9638 | 87.4217 | 70.0259 | 43.9035 | 39.5169 | 73.3894 |  | 1162.2145 | 27.7709 | 25.3702 | 23.3564 | 42.7874 | 32.5837 | 60.754 | 57.8049 | 71.0696 |  |  |  | 742.407 | 541.9985 | 701.0408 | 860.9987 | 439.2961 | 914.451 | 827.3201 | 0.059385 | 0.40135 | 431.7124 | 70.6786 | 61.4342 | 426.4158 | 59.0635 | 63.1697 | 80.7685 | 1364.674 | 98.5322 | 75.625 | 591.894 | 355.3357 | 34.0128 | 73.2506 | 222.7787 | 233.5184 | 39.3352 |  | 190.7808 | 445.331 | 685.3691 | 20.2548 |  | 423.339 |  | 460.6017 |  |  | 36.4495 | 33.2064 | 31.8388 | [5 empty] | 72.2393 |  | 62.7851 | 64.6627 | 940.9941 | 72.7216 | 69.9727 | 203.8408 | 89.8972 | 98.4598 |  |  | 664.1286 | 58.7916 | 57.4273 |  | 95.6304 | 338.6498 | 51.4894 |  | 56.9009 | 55.2179 | 54.6369 | 88.4326 | 656.1918 | 405.9751 | 78.018 |  | 55.1374 | 150.6631 | 68.6789 | 86.2032 | 1225.0898 | 291.7402 |  | 160.3226 | 86.3872 | 0.74465 | 19.1197 | 1.8156 | 1.6321 | -13.2932 | 3.0742 | 152.61 | 0.83 | -19.9824 | 15.918 | 5.5209 | 10.844 | 18.1604 | -17.022 | 8.939 | 6.8334 | 54.5292 |  |  | 1.0302 | 8.2629 | 94.7485
42838.5765 | 13501 | 140.4235 | 145.5809 | 124.685 | 140.5479 | 91.0462 | 48.6484 | 122.0038 | 38.9648 | 98.569 | 92.1145 | 72.3175 | 44.2888 | 30.1648 | 69.6492 | 95.4914 | 96.8997 | 99.2193 | 745.207 | 96.9738 | 724.3811 |  |  |  | 102.094 | 1282.0833 | 99.2088 | 134.9057 | 139.6117 | 169.1576 | 64.5649 | 472.7075 | 617.8818 | 95.0048 | 116.4826 |  | 458.7495 | 95.6855 |  |  | 98.3507 | 82.9694 | 733.5971 |  | 21.8456 | 41.0462 | 24.2637 | 29.3001 | 31.6545 | 29.4281 | 33.8435 | 15.9093 | 29.4618 | 14.2422 | 22.7338 | 52.2127 | 47.455 | 59.3751 | 47.9625 | 23.9874 |  |  | -184.9719 | 161.9935 | 21.3706 | 78.2789 | 224.6589 | -197.3518 | 48.4159 | -166.7579 | -0.5117 | -0.99245 | 1.2641 | 0.0075191 | 0.00085261 | 0.0014588 | 72.1192 | 68.7797 | 64.2745 | 67.3261 | 66.8554 | 86.0081 | 78.6753 | 61.9789 | 85.9279 | 87.3936 | 70.0258 | 43.9038 | 39.5102 | 73.389 |  | 1160.8765 | 28.8548 | 26.0859 | 23.519 | 42.706 | 32.5811 | 60.7824 | 57.5679 | 71.2373 |  |  |  | 742.2325 | 541.8153 | 700.8973 | 860.8614 | 439.357 | 914.3492 | 827.2153 | 0.94291 | 0.074209 | 431.3493 | 70.8559 | 60.0102 | 426.0679 | 56.7298 | 64.5654 | 82.5849 | 1331.3412 | 98.5614 | 77.6249 | 590.4395 | 355.057 | 34.0337 | 71.6174 | 222.619 | 233.3999 | 39.3458 |  | 190.4008 | 445.2197 | 685.4112 | 20.8376 |  | 423.3253 |  | 460.5329 |  |  | 36.4467 | 33.1734 | 31.8283 | [5 empty] | 72.1595 |  | 62.3445 | 64.6406 | 1017.1437 | 72.1301 | 69.4904 | 203.8302 | 90.4225 | 98.9111 |  |  | 663.9304 | 58.7172 | 57.3973 |  | 95.4715 | 338.48 | 51.7672 |  | 56.8179 | 55.2582 | 54.5893 | 88.4169 | 656.2818 | 405.7703 | 78.0092 |  | 54.9445 | 150.5122 | 68.7042 | 86.2003 | 1229.8377 | 291.5487 |  | 160.3504 | 86.2393 | 0.86819 | 19.1198 | 1.8157 | 1.6327 | -13.3103 | 3.0741 | 161.09 | 1.01 | -19.9334 | 15.7223 | 5.7105 | 10.9292 | 18.1697 | -17.0297 | 8.4349 | 6.814 | 54.5419 |  |  | 0.90942 | 8.6354 | 94.7022
42838.5766 | 13502 | 140.3769 | 145.5976 | 124.6461 | 140.5055 | 91.0399 | 48.6596 | 121.9915 | 38.9739 | 98.5481 | 92.1032 | 72.3173 | 44.2912 | 30.1665 | 69.6527 | 95.5011 | 96.9282 | 99.1456 | 744.9317 | 96.9442 | 723.4509 |  |  |  | 101.883 | 1300.3068 | 99.1717 | 131.694 | 139.8436 | 164.9004 | 66.4603 | 472.0296 | 616.1937 | 94.9792 | 116.5169 |  | 458.2371 | 95.6823 |  |  | 98.3513 | 82.8769 | 756.9383 |  | 21.8896 | 41.7698 | 24.5594 | 28.9375 | 31.6159 | 29.7256 | 34.1768 | 15.8852 | 29.4484 | 14.1309 | 22.7253 | 52.2075 | 47.4668 | 59.3608 | 47.9868 | 23.9683 |  |  | -184.9975 | 149.346 | 22.7525 | 77.6606 | 224.6136 | -197.3163 | 48.7543 | -166.8282 | -0.42842 | -0.99098 | 1.3212 | 0.0075322 | 0.00089368 | 0.0014194 | 72.0225 | 68.7802 | 64.2777 | 67.3326 | 66.8573 | 85.9785 | 78.6822 | 61.6876 | 85.8966 | 87.3826 | 70.0254 | 43.9097 | 39.5171 | 73.3908 |  | 1159.4502 | 29.5635 | 26.4164 | 23.9211 | 42.6739 | 32.5789 | 60.7438 | 57.4084 | 71.3129 |  |  |  | 742.0778 | 541.6533 | 700.7592 | 860.7308 | 439.4591 | 914.255 | 827.1136 | -0.044223 | 0.46887 | 430.9674 | 70.9098 | 61.2711 | 425.7071 | 59.3314 | 65.3499 | 84.5541 | 1348.6884 | 98.5818 | 76.7999 | 591.41 | 355.8513 | 34.0282 | 69.4794 | 222.4488 | 233.2944 | 39.3419 |  | 190.5527 | 445.0972 | 685.3622 | 21.3722 |  | 423.2354 |  | 460.4595 |  |  | 36.4328 | 33.1493 | 31.8242 | [5 empty] | 72.4186 |  | 61.9672 | 64.6402 | 1097.5493 | 71.6343 | 69.3119 | 203.8064 | 90.7795 | 99.4907 |  |  | 663.6802 | 58.7034 | 57.3522 |  | 95.2752 | 338.2868 | 52.0185 |  | 56.7919 | 55.1369 | 54.5499 | 88.4052 | 656.3377 | 405.6267 | 77.946 |  | 54.9529 | 150.4062 | 68.9572 | 86.1973 | 1234.4968 | 291.4616 |  | 160.3238 | 85.9444 | 0.70421 | 19.12 | 1.8157 | 1.6317 | -13.2774 | 3.0741 | 142.17 | 0.94 | -19.8386 | 15.1135 | 5.899 | 10.8985 | 18.1768 | -17.0365 | 8.4685 | 6.8218 | 54.5341 |  |  | 0.83041 | 7.9273 | 94.6582
42838.5766 | 13503 | 140.3204 | 145.6073 | 124.6053 | 140.4748 | 91.0535 | 48.6631 | 121.9741 | 38.9761 | 98.5316 | 92.0904 | 72.3124 | 44.3003 | 30.1692 | 69.6517 | 95.4747 | 96.9016 | 99.0228 | 744.2234 | 96.9289 | 723.2418 |  |  |  | 101.5726 | 1331.7733 | 99.1046 | 128.8481 | 139.9986 | 159.8723 | 66.0997 | 470.9119 | 614.4442 | 94.989 | 116.5282 |  | 457.3734 | 95.6696 |  |  | 98.3439 | 82.6999 | 793.5153 |  | 21.8999 | 41.9087 | 24.2701 | 28.3294 | 31.7196 | 29.8038 | 34.2735 | 15.8515 | 29.4355 | 14.0956 | 22.7191 | 52.2016 | 47.4857 | 59.3388 | 48.0042 | 23.9416 |  |  | -185.0133 | 149.6384 | 24.114 | 73.9932 | 224.5584 | -197.3959 | 51.2415 | -166.7106 | -0.45663 | -0.73125 | 1.2834 | 0.0076899 | 0.00088711 | 0.0013964 | 72.0711 | 68.7708 | 64.2798 | 67.4088 | 66.6929 | 85.9637 | 78.6748 | 61.8002 | 85.8742 | 87.3759 | 70.0267 | 43.9233 | 39.5216 | 73.3854 |  | 1158.3847 | 31.5304 | 25.9065 | 23.7006 | 42.6465 | 32.5992 | 60.6616 | 57.1396 | 70.5696 |  |  |  | 741.9223 | 541.4906 | 700.6288 | 860.6024 | 439.5558 | 914.1608 | 827.0137 | -0.60846 | 0.30226 | 430.5724 | 71.1472 | 60.1629 | 425.4239 | 63.0185 | 64.6342 | 86.301 | 1390.3568 | 98.5933 | 77.1206 | 591.4415 | 360.5338 | 34.0134 | 67.114 | 222.2916 | 233.1728 | 39.3172 |  | 190.2998 | 444.994 | 685.251 | 21.8209 |  | 423.1042 |  | 460.3993 |  |  | 36.3931 | 33.1244 | 31.8049 | [5 empty] | 72.5726 |  | 61.7743 | 64.625 | 1155.9805 | 71.1169 | 69.327 | 203.6554 | 90.7605 | 100.0449 |  |  | 663.4708 | 58.7289 | 57.2827 |  | 95.1052 | 338.1189 | 52.4654 |  | 56.7817 | 54.9602 | 54.5193 | 88.3945 | 656.3995 | 405.462 | 77.962 |  | 55.2296 | 150.2624 | 69.1787 | 86.1954 | 1239.358 | 291.3543 |  | 160.2841 | 86.0465 | 0.78379 | 19.1205 | 1.8156 | 1.6298 | -13.3269 | 3.0741 | 147 | 0.68 | -19.7253 | 15.1316 | 6.0743 | 10.6404 | 18.1769 | -17.0421 | 8.6829 | 6.8097 | 54.5117 |  |  | 0.61426 | 6.8108 | 94.615
42838.5766 | 13504 | 140.2601 | 145.5691 | 124.5711 | 140.4359 | 91.0514 | 48.6706 | 121.9634 | 38.9791 | 98.5128 | 92.0788 | 72.3157 | 44.3028 | 30.1624 | 69.6486 | 95.4495 | 96.8963 | 99.0207 | 743.0218 | 96.9492 | 722.5591 |  |  |  | 101.2465 | 1368.8547 | 99.0351 | 126.4264 | 140.1139 | 155.1065 | 66.09 | 472.209 | 613.018 | 94.9985 | 116.4306 |  | 456.5227 | 95.6677 |  |  | 98.3449 | 82.866 | 832.0496 |  | 22.0622 | 41.0746 | 25.0393 | 28.4977 | 31.2592 | 29.5955 | 34.0567 | 15.9149 | 29.4228 | 14.1107 | 22.7247 | 52.1817 | 47.4848 | 59.3147 | 48.0223 | 23.9137 |  |  | -184.9726 | 144.273 | 26.9094 | 70.5972 | 224.5394 | -197.3387 | 33.1596 | -167.4775 | -0.30718 | -0.8051 | 1.2736 | 0.0076866 | 0.00097418 | 0.0016231 | 72.1378 | 68.8056 | 64.2844 | 67.3939 | 66.8194 | 85.951 | 78.6684 | 62.0399 | 85.8484 | 87.3653 | 70.0322 | 43.9345 | 39.5304 | 73.3926 |  | 1157.166 | 29.2891 | 26.0437 | 23.0697 | 42.5902 | 32.5774 | 60.6394 | 56.9749 | 70.9948 |  |  |  | 741.765 | 541.3252 | 700.4952 | 860.4652 | 439.6571 | 914.0591 | 826.9234 | 0.80568 | 0.09418 | 430.1086 | 71.2662 | 60.1729 | 425.0871 | 66.3646 | 63.242 | 88.0614 |  | 98.5747 | 77.591 | 590.1784 | 364.0377 | 33.9829 | 66.2639 | 222.1097 | 233.019 | 39.2934 |  | 189.7642 | 444.9049 | 685.2237 | 22.1149 |  | 423.0053 |  | 460.3356 |  |  | 36.3534 | 33.0992 | 31.7747 | [5 empty] | 73.1782 |  | 61.8886 | 64.6034 | 1137.6986 | 70.9881 | 69.193 | 203.4904 | 90.2531 | 100.2828 |  |  | 663.3143 | 58.7339 | 57.1944 |  | 94.9619 | 337.9377 | 52.4422 |  | 56.8061 | 54.8595 | 54.4973 | 88.3836 | 656.4882 | 405.2498 | 78.0253 |  | 55.595 | 150.0985 | 69.0604 | 86.1724 | 1244.9487 | 291.2172 |  | 160.2478 | 85.9446 | 0.62111 | 19.1196 | 1.8144 | 1.6285 | -13.2312 | 3.0741 | 153.49 | 1.07 | -19.6143 | 14.8381 | 6.4082 | 10.3796 | 18.1699 | -17.0338 | 6.9825 | 6.7834 | 54.508 |  |  | 0.86073 | 5.6416 | 94.5683
42838.5766 | 13505 | 140.7177 | 145.5446 | 124.5406 | 140.4089 | 91.047 | 48.6851 | 121.958 | 38.9829 | 98.4996 | 92.0757 | 72.3225 | 44.3061 | 30.1703 | 69.6495 | 95.4706 | 96.8538 | 99.0381 | 742.8998 | 96.9804 | 720.3468 |  |  |  | 100.9487 |  | 98.953 | 124.7385 | 140.1842 | 151.5444 | 66.8652 | 473.4882 | 611.8001 | 95.009 | 116.3403 |  | 455.9481 | 95.6549 |  |  | 98.3309 | 82.6581 | 868.4856 |  | 22.0454 | 40.6931 | 25.8924 | 29.6542 | 32.6598 | 29.8852 | 34.1756 | 15.8951 | 29.4068 | 14.2309 | 22.7141 | 52.1665 | 47.4953 | 59.295 | 48.0316 | 23.8994 |  |  | -184.968 | 149.6134 | 30.0018 | 70.7976 | 224.4763 | -197.3571 | 23.8753 | -167.9926 | -0.36614 | -0.85902 | 1.1886 | 0.0078098 | 0.0010563 | 0.0016214 | 72.4589 | 68.8836 | 64.2826 | 67.335 | 67.1859 | 85.9361 | 78.6547 | 62.8346 | 85.8172 | 87.3385 | 70.0245 | 43.9345 | 39.5309 | 73.3866 |  | 1156.418 | 27.1029 | 25.5216 | 24.8705 | 42.5813 | 32.5376 | 60.7027 | 56.9318 | 70.7433 |  |  |  | 741.5898 | 541.1323 | 700.3367 | 860.32 | 439.7622 | 913.941 | 826.836 | 0.35605 | 0.12499 | 429.7546 | 71.4441 | 60.1273 | 424.7678 | 64.214 | 62.4667 | 89.8072 |  | 98.541 | 77.6064 | 587.8079 | 363.7351 | 33.9551 | 66.9137 | 221.9418 | 232.8821 | 39.2533 |  | 188.8735 | 444.7751 | 685.2583 | 22.4382 |  | 422.9007 |  | 460.2768 |  |  | 36.3115 | 33.0605 | 31.7428 | [5 empty] | 74.126 |  | 62.0425 | 64.5851 | 1181.9583 | 71.2914 | 69.1831 | 203.3723 | 90.2949 | 100.4264 |  |  | 663.2878 | 58.8211 | 57.1318 |  | 94.8166 | 337.7561 | 52.5698 |  | 56.87 | 54.7372 | 54.4473 | 88.3498 | 656.6142 | 405.1108 | 78.0615 |  | 55.9853 | 150.2915 | 68.8769 | 86.1256 | 1251.3778 | 291.0703 |  | 160.1942 | 86.6004 | 0.71887 | 19.12 | 1.8157 | 1.6303 | -13.2388 | 3.0741 | 139.93 | 0.79 | -19.5323 | 15.1011 | 6.7623 | 10.388 | 18.176 | -17.0428 | 5.9277 | 6.7398 | 54.5194 |  |  | 1.0989 | 4.563 | 94.5188
42838.5766 | 13506 | 141.2296 | 145.561 | 124.5055 | 140.3856 | 91.0511 | 48.6997 | 121.9415 | 38.986 | 98.4878 | 92.0635 | 72.3205 | 44.3149 | 30.1719 | 69.6544 | 95.4841 | 96.8512 | 98.9943 | 742.9404 | 96.9851 | 717.2854 |  |  |  | 100.7543 |  | 98.8516 | 123.5987 | 140.2267 | 149.3698 | 67.5723 | 473.9735 | 610.1451 | 95.013 | 116.381 |  | 455.4237 | 95.6516 |  |  | 98.3352 | 82.3626 | 901.9232 |  | 22.1438 | 39.3309 | 25.8599 | 29.8302 | 33.412 | 30.3429 | 34.5216 | 15.9042 | 29.4012 | 14.2251 | 22.7154 | 52.1615 | 47.4967 | 59.276 | 48.0304 | 23.889 |  |  | -185.0324 | 147.5613 | 31.4205 | 69.8836 | 224.6208 | -197.3492 | 22.3908 | -168.1793 | -0.44379 | -1.1043 | 1.3464 | 0.007708 | 0.0009446 | 0.0016132 | 72.9301 | 69.0306 | 64.2845 | 67.3121 | 67.4009 | 85.9232 | 78.653 | 63.4073 | 85.7997 | 87.3343 | 70.0324 | 43.951 | 39.5332 | 73.3919 |  | 1155.6222 | 27.0865 | 25.4732 | 23.9926 | 42.5336 | 32.5164 | 60.6903 | 56.959 | 70.9558 |  |  |  | 741.4457 | 540.9632 | 700.2031 | 860.1824 | 439.835 | 913.8516 | 826.7694 | -0.0513 | 0.14116 | 429.3849 | 71.6911 | 61.1436 | 424.4397 | 63.5557 | 61.5712 | 91.0892 |  | 98.4762 | 77.5634 | 586.1234 | 363.5316 | 33.9293 | 67.8046 | 221.7406 | 232.6928 | 39.2244 |  | 187.833 | 444.6677 | 685.1824 | 22.7508 |  | 422.7424 |  | 460.2217 |  |  | 36.2694 | 33.0299 | 31.7124 | [5 empty] | 74.5405 |  | 62.3315 | 64.5724 | 1121.3495 | 71.2749 | 69.1488 | 203.2594 | 90.2839 | 100.7026 |  |  | 663.2815 | 58.7349 | 56.872 |  | 94.6466 | 337.596 | 52.3395 |  | 56.6569 | 54.727 | 54.3873 | 88.3184 | 656.7285 | 404.9125 | 78.0418 |  | 56.3207 | 150.4765 | 68.9408 | 86.0885 | 1258.4931 | 290.9092 |  | 160.1143 | 87.2981 | 0.74279 | 19.1187 | 1.8157 | 1.6311 | -13.1851 | 3.0741 | 129.67 | 0.79 | -19.4856 | 14.9646 | 6.9053 | 10.2983 | 18.1956 | -17.0553 | 5.7448 | 6.6885 | 54.5052 |  |  | 1.0983 | 3.5736 | 94.4714
42838.5766 | 13507 | 141.6645 | 145.5793 | 124.4711 | 140.3543 | 91.0576 | 48.7052 | 121.9262 | 38.988 | 98.4696 | 92.0461 | 72.3182 | 44.3161 | 30.1695 | 69.6518 | 95.49 | 96.9013 | 99.0437 | 742.6557 | 96.9514 | 714.2286 |  |  |  | 100.5287 |  | 98.7601 | 122.9854 | 140.2419 | 148.8539 | 68.0586 | 473.9176 | 609.1639 | 95.0235 | 116.4468 |  | 454.9392 | 95.6439 |  |  | 98.3307 | 82.3606 | 925.1431 |  | 22.194 | 37.6357 | 25.2069 | 28.8731 | 31.9453 | 30.4053 | 34.4845 | 15.9137 | 29.3664 | 14.2358 | 22.7122 | 52.1365 | 47.497 | 59.2407 | 48.0422 | 23.8711 |  |  | -185.0757 | 151.6722 | 28.2204 | 66.8904 | 224.6143 | -197.4097 | 20.6902 | -168.2719 | -0.50217 | -1.0726 | 1.3028 | 0.0078345 | 0.00095118 | 0.0015442 | 73.533 | 69.1871 | 64.2806 | 67.3806 | 67.8372 | 85.8745 | 78.6346 | 63.1815 | 85.7549 | 87.3135 | 70.0318 | 43.9539 | 39.5422 | 73.3828 |  | 1154.4592 | 26.9555 | 26.8335 | 24.9702 | 42.4442 | 32.4847 | 60.5871 | 56.896 | 71.5021 |  |  |  | 741.2919 | 540.7973 | 700.0615 | 860.0442 | 439.8433 | 913.747 | 826.6699 | -0.63953 | 0.14439 | 429.032 | 72.0736 | 60.0454 | 424.1496 | 58.9617 | 61.8475 | 92.2093 |  | 98.4027 | 76.9843 | 585.4075 | 361.9125 | 33.9079 | 67.5105 | 221.5643 | 232.5401 | 39.2019 |  | 187.4935 | 444.5875 | 685.1078 | 22.9637 |  | 422.6122 |  | 460.1836 |  |  | 36.2316 | 32.9934 | 31.6932 | [5 empty] | 74.7128 |  | 62.1052 | 64.5484 | 995.9389 | 71.2252 | 69.1099 | 203.1583 | 90.2019 | 101.1198 |  |  | 663.3596 | 58.7438 | 56.7582 |  | 94.5199 | 337.4507 | 52.0409 |  | 56.6259 | 54.5618 | 54.3561 | 88.3071 | 656.8629 | 404.6986 | 78.0961 |  | 56.5875 | 150.681 | 68.9188 | 86.0974 | 1265.9294 | 290.821 |  | 160.0355 | 87.8529 | 0.73538 | 19.1203 | 1.8157 | 1.6307 | -13.2845 | 3.0741 | 149.68 | 0.87 | -19.476 | 15.1304 | 6.5265 | 10.048 | 18.1972 | -17.0596 | 5.5229 | 6.6722 | 54.4904 |  |  | 1.1091 | 2.8727 | 94.4246
42838.5766 | 13508 | 141.8379 | 145.6044 | 124.4436 | 140.3247 | 91.0638 | 48.722 | 121.9259 | 38.9911 | 98.4568 | 92.0398 | 72.3225 | 44.3252 | 30.1793 | 69.6508 | 95.5285 | 96.8672 | 99.0357 | 742.1867 | 96.8985 | 712.2866 |  |  |  | 100.3347 |  | 98.6656 | 123.2946 | 140.1947 | 148.303 | 67.5058 | 473.2059 | 607.3016 | 95.0236 | 116.393 |  | 454.6926 | 95.63 |  |  | 98.3131 | 82.8173 | 909.2396 |  | 22.7002 | 37.0101 | 27.384 | 30.1641 | 32.3024 | 30.3872 | 34.3483 | 15.9253 | 29.3607 | 14.2725 | 22.7231 | 52.0943 | 47.5115 | 59.215 | 48.0501 | 23.8599 |  |  | -185.0554 | 169.7968 | 16.8943 | 61.2149 | 224.5308 | -197.3426 | 18.6426 | -168.4119 | -0.40409 | -0.90748 | 1.2714 | 0.007795 | 0.0010317 | 0.0017085 | 74.0562 | 69.32 | 64.2382 | 67.2563 | 67.3167 | 85.6945 | 78.5464 | 63.1555 | 85.7174 | 87.284 | 70.0265 | 43.9512 | 39.538 | 73.3776 |  | 1153.1783 | 27.2333 | 26.6379 | 27.2636 | 42.3434 | 32.469 | 60.9876 | 57.1872 | 71.5769 |  |  |  | 741.1398 | 540.6323 | 699.9285 | 859.9031 | 439.8373 | 913.6535 | 826.5857 | -0.16277 | 0.0015526 | 428.4106 | 72.2326 | 60.1557 | 423.9501 | 61.7665 | 63.1443 | 93.2749 |  | 98.3263 | 77.3139 | 586.5742 | 358.017 | 33.9116 | 69.06 | 221.3836 | 232.4139 | 39.1869 |  | 186.9758 | 444.4904 | 685.1237 | 23.2039 |  | 422.6317 |  | 460.1145 |  |  | 36.1907 | 32.9718 | 31.6738 | [5 empty] | 74.808 |  | 61.9655 | 64.5393 | 1148.4836 | 71.4604 | 69.0354 | 203.0937 | 90.187 | 101.527 |  |  | 663.0732 | 58.723 | 56.696 |  | 94.4107 | 337.268 | 52.037 |  | 56.67 | 54.3651 | 54.3447 | 88.2833 | 656.9979 | 404.5236 | 78.0575 |  | 56.6148 | 150.675 | 68.7681 | 86.0902 | 1273.8227 | 290.6397 |  | 159.9577 | 87.5763 | 0.7159 | 19.1188 | 1.8155 | 1.63 | -13.3099 | 3.0741 | 142.01 | 0.9 | -19.4622 | 15.9928 | 5.0446 | 9.6026 | 18.1933 | -17.0562 | 5.2424 | 6.6467 | 54.4968 |  |  | 1.0764 | 3.286 | 94.3765
42838.5766 | 13509 | 141.966 | 145.6291 | 124.4168 | 140.2983 | 91.0689 | 48.7346 | 121.9151 | 38.9936 | 98.4392 | 92.0352 | 72.3302 | 44.3306 | 30.185 | 69.6643 | 95.4597 | 96.8762 | 99.0067 | 742.6603 | 96.9223 | 710.2002 |  |  |  | 100.2177 |  | 98.584 | 125.4781 | 140.0369 | 150.9519 | 66.6365 | 472.8242 | 604.4143 | 95.0258 | 116.3539 |  | 455.2666 | 95.6406 |  |  | 98.3101 | 83.7005 | 849.3942 |  | 23.8357 | 37.1478 | 28.991 | 32.3319 | 34.4527 | 30.8362 | 34.5313 | 15.9512 | 29.3382 | 14.2636 | 22.7212 | 52.0652 | 47.5292 | 59.1911 | 48.0592 | 23.8453 |  |  | -185.0508 | 224.6101 | -0.34907 | 60.0176 | 224.383 | -197.3939 | 18.3949 | -168.3968 | -0.34688 | -1.0732 | 1.2599 | 0.0077096 | 0.00091175 | 0.0014654 | 72.5377 | 68.8977 | 64.5616 | 65.5324 | 68.113 | 85.6108 | 78.5504 | 63.5652 | 85.6914 | 87.2652 | 70.0261 | 43.9559 | 39.5393 | 73.3756 |  | 1152.3509 | 25.7026 | 26.0806 | 27.2451 | 42.2579 | 32.436 | 60.8867 | 57.216 | 71.2236 |  |  |  | 740.9795 | 540.4527 | 699.791 | 859.7641 | 439.8494 | 913.5667 | 826.4949 | 0.31713 | -0.08632 | 428.7593 | 73.1439 | 60.9433 | 423.811 | 62.9102 | 63.6315 | 94.3393 |  | 98.2616 | 77.1046 | 588.857 | 356.7188 | 33.9687 | 69.9492 | 221.2211 | 232.3562 | 39.1289 |  | 185.581 | 444.3787 | 685.1499 | 23.4831 |  | 422.878 |  | 459.9966 |  |  | 36.2233 | 33.014 | 31.6958 | [5 empty] | 75.267 |  | 61.4804 | 64.5355 | 1291.3098 | 71.3458 | 69.1304 | 202.2664 | 89.9539 | 101.7202 |  |  | 662.7842 | 58.7922 | 56.5873 |  | 94.09 | 337.1032 | 52.4557 |  | 56.7105 | 54.4582 | 54.3099 | 88.2791 | 657.13 | 404.1638 | 78.0699 |  | 56.8233 | 150.553 | 68.8545 | 86.0839 | 1282.2702 | 290.4686 |  | 159.9086 | 87.6916 | 0.66804 | 19.1194 | 1.8142 | 1.6296 | -13.261 | 3.0741 | 117.9 | 1.16 | -19.523 | 18.398 | -0.72529 | 9.5103 | 18.2007 | -17.0711 | 5.2113 | 6.5789 | 54.5058 |  |  | 1.2426 | 5.0146 | 94.3293
42838.5766 | 13510 | 142.5718 | 145.6629 | 124.3907 | 140.2758 | 91.0787 | 48.7442 | 121.9057 | 39.008 | 98.4312 | 92.0295 | 72.3253 | 44.3397 | 30.192 | 69.6655 | 95.4458 | 96.9436 | 99.0371 | 743.16 | 96.9072 | 708.3022 |  |  |  | 100.1421 |  | 98.5024 | 128.5145 | 139.8038 | 153.5641 | 66.8018 | 472.4984 | 602.9016 | 95.0234 | 116.3753 |  | 456.0597 | 95.6305 |  |  | 98.3139 | 84.2607 | 784.483 |  | 26.3367 | 38.893 | 30.4634 | 34.6136 | 36.3831 | 31.6894 | 34.8858 | 15.9701 | 29.3241 | 14.2556 | 22.7241 | 52.0374 | 47.5474 | 59.1612 | 48.077 | 23.8353 |  |  | -184.9568 | 225.4624 | -32.3329 | 59.143 | 224.5361 | -197.3393 | 21.2803 | -168.2818 | -0.37451 | -1.1431 | 1.2794 | 0.0076258 | 0.00084439 | 0.0011877 | 73.2053 | 69.0222 | 64.8063 | 66.2807 | 69.449 | 85.8263 | 78.7165 | 63.6659 | 85.6612 | 87.2512 | 70.0236 | 43.962 | 39.5374 | 73.3666 |  | 1151.8391 | 25.261 | 25.1379 | 25.3809 | 42.1943 | 32.4083 | 60.8387 | 57.0953 | 70.8398 |  |  |  | 740.8019 | 540.2647 | 699.6402 | 859.624 | 440.0026 | 913.4836 | 826.3844 | -0.35977 | 0.16627 | 428.9793 | 74.3057 | 61.2801 | 423.1538 | 64.0681 | 64.7587 | 95.0431 |  | 98.2064 | 77.9056 | 589.8665 | 356.622 | 33.9767 | 70.1454 | 221.0844 | 232.2233 | 39.1576 |  | 183.9368 | 444.2573 | 685.1479 | 23.8778 |  | 422.9018 |  | 459.9601 |  |  | 36.2768 | 33.0354 | 31.7254 | [5 empty] | 75.159 |  | 61.5575 | 64.5043 | 1340.8113 | 71.1822 | 68.8463 | 201.4555 | 89.8931 | 101.9701 |  |  | 662.4497 | 58.8117 | 56.5813 |  | 94.0069 | 336.9229 | 52.4288 |  | 56.7688 | 54.4468 | 54.2927 | 88.263 | 657.2685 | 403.7209 | 78.0598 |  | 56.9508 | 150.3309 | 69.0547 | 86.097 | 1296.4958 | 290.2257 |  | 159.8828 | 87.7376 | 0.67119 | 19.1203 | 1.8158 | 1.6313 | -13.2325 | 3.0741 | 98.08 | 0.98 | -19.5781 | 18.4847 | -7 | 9.4673 | 18.2325 | -17.0927 | 5.613 | 6.4967 | 54.5087 |  |  | 1.2884 | 6.9093 | 94.2823
42838.5767 | 13511 | 143.3411 | 145.6832 | 124.3477 | 140.2297 | 91.0835 | 48.7663 | 121.8956 | 39.014 | 98.4097 | 92.0153 | 72.3258 | 44.3425 | 30.1925 | 69.6652 | 95.476 | 96.9452 | 99.017 | 742.6791 | 96.8795 | 706.9362 |  |  |  | 100.0161 |  | 98.4063 | 129.4136 | 139.6881 | 154.0889 | 68.4179 | 472.4472 | 601.5423 | 95.0278 | 116.2897 |  | 456.9721 | 95.6234 |  |  | 98.3159 | 84.5739 | 730.4571 |  | 28.7103 | 39.9607 | 31.0161 | 35.1178 | 36.8817 | 32.5445 | 35.2866 | 16.0086 | 29.3216 | 14.2193 | 22.7245 | 52.025 | 47.5753 | 59.1437 | 48.0932 | 23.8259 |  |  | -185.01 | 225.5689 | -40.2912 | 61.1814 | 224.5545 | -197.3715 | 24.9602 | -168.132 | -0.39572 | -1.0139 | 1.3252 | 0.0075831 | 0.00097418 | 0.0012042 | 73.8871 | 69.2904 | 64.8663 | 67.1234 | 69.8999 | 85.885 | 78.8225 | 64.1292 | 85.6349 | 87.233 | 70.0282 | 43.9658 | 39.5448 | 73.3638 |  | 1151.3437 | 25.4684 | 24.8643 | 23.7664 | 42.0898 | 32.3879 | 60.9241 | 57.2752 | 71.0117 |  |  |  | 740.6538 | 540.0997 | 699.5077 | 859.5034 | 440.126 | 913.4046 | 826.3209 | -0.39791 | 0.025328 | 428.9464 | 75.6562 | 61.1082 | 422.8012 | 66.3036 | 64.5688 | 95.1525 |  | 98.1199 | 77.7217 | 589.2176 | 356.231 | 33.9742 | 68.5957 | 221.0333 | 232.0616 | 39.1599 |  | 183.0228 | 444.1489 | 685.1341 | 24.3064 |  | 422.7769 |  | 459.8981 |  |  | 36.296 | 33.0188 | 31.711 | [5 empty] | 74.7435 |  | 62.1098 | 64.5144 | 1306.7417 | 70.9872 | 68.8265 | 201.5096 | 90.3691 | 102.4146 |  |  | 662.1409 | 58.7869 | 56.5456 |  | 94.0011 | 336.7633 | 52.2518 |  | 56.7967 | 54.5363 | 54.2755 | 88.2542 | 657.4142 | 403.5121 | 78.0827 |  | 56.9315 | 150.3562 | 69.1789 | 86.1001 | 1308.714 | 290.0908 |  | 159.8914 | 87.4244 | 0.70236 | 19.1207 | 1.8164 | 1.634 | -13.2792 | 3.0741 | 65.66 | 0.89 | -19.593 | 18.5206 | -7.8275 | 9.6455 | 18.2588 | -17.118 | 6.0874 | 6.4515 | 54.5086 |  |  | 1.263 | 8.5158 | 94.241
42838.5767 | 13512 | 143.612 | 145.7149 | 124.3126 | 140.207 | 91.0739 | 48.7754 | 121.8855 | 39.0079 | 98.4014 | 91.9994 | 72.3287 | 44.344 | 30.1967 | 69.6634 | 95.4495 | 96.8819 | 98.9774 | 742.385 | 96.8751 | 702.6818 |  |  |  | 99.9036 |  | 98.3415 | 127.6474 | 139.8005 | 152.0835 | 71.4887 | 471.0282 | 601.2947 | 95.0533 | 116.1502 |  | 456.675 | 95.6074 |  |  | 98.3158 | 84.1641 | 733.2858 |  | 28.808 | 40.7781 | 31.5644 | 35.1476 | 37.1667 | 33.1141 | 35.5716 | 16.0857 | 29.3218 | 14.1832 | 22.726 | 52.006 | 47.5903 | 59.1077 | 48.1046 | 23.8149 |  |  | -185.0955 | 225.4775 | -55.9621 | 55.7227 | 224.5972 | -197.3492 | 22.1096 | -168.2489 | -0.41363 | -0.91147 | 1.3275 | 0.00757 | 0.00091668 | 0.0013668 | 73.6447 | 69.1987 | 65.0066 | 66.9712 | 70.3136 | 85.9534 | 78.8886 | 64.8132 | 85.6113 | 87.2251 | 70.0373 | 43.9882 | 39.5581 | 73.3748 |  | 1150.3588 | 25.2058 | 24.8075 | 23.4264 | 41.9833 | 32.354 | 60.9411 | 57.2824 | 70.6979 |  |  |  | 740.4966 | 539.9217 | 699.3673 | 859.365 | 440.2773 | 913.3144 | 826.227 | -0.016502 | -0.034205 | 428.9923 | 77.6826 | 61.9057 | 422.5368 | 66.5338 | 65.9904 | 94.9993 |  | 98.0537 | 77.6693 | 589.7391 | 356.766 | 33.9355 | 69.1256 | 220.8365 | 231.9466 | 39.1463 |  | 183.247 | 444.0219 | 685.0978 | 24.5623 |  | 422.673 |  | 459.8247 |  |  | 36.2779 | 32.9862 | 31.6786 | [5 empty] | 74.364 |  | 62.7333 | 64.4932 | 1253.4451 | 70.919 | 68.7819 | 201.4636 | 90.3378 | 102.9945 |  |  | 661.9063 | 58.7636 | 56.5198 |  | 93.9754 | 336.6138 | 51.9804 |  | 56.7698 | 54.3931 | 54.2537 | 88.2408 | 657.5621 | 403.3373 | 78.1506 |  | 56.9894 | 150.3301 | 69.3668 | 86.1037 | 1318.5274 | 289.9241 |  | 159.8943 | 87.5576 | 0.56045 | 19.1198 | 1.8163 | 1.6337 | -13.1553 | 3.0741 | 62.2 | 0.99 | -19.5514 | 18.541 | -9.237 | 9.2172 | 18.2775 | -17.133 | 5.7346 | 6.4629 | 54.5039 |  |  | 1.2882 | 8.4027 | 94.1941
42838.5767 | 13513 | 144.0608 | 145.7344 | 124.2709 | 140.1774 | 91.0796 | 48.7698 | 121.8727 | 39.013 | 98.3823 | 91.9914 | 72.3242 | 44.3463 | 30.1942 | 69.6597 | 95.4074 | 96.8549 | 98.9449 | 741.995 | 96.8691 | 696.4078 |  |  |  | 99.8639 |  | 98.2765 | 126.4473 | 139.9307 | 152.5619 | 72.6446 | 470.8425 | 601.7536 | 95.0615 | 116.0276 |  | 456.0255 | 95.5963 |  |  | 98.3113 | 84.0113 | 732.0137 |  | 31.4355 | 41.2969 | 33.3921 | 37.1011 | 39.6359 | 33.8428 | 36.1281 | 16.3083 | 29.3103 | 14.139 | 22.7223 | 52.0183 | 47.6174 | 59.0808 | 48.1076 | 23.8122 |  |  | -185.0685 | 225.4387 | -75.9213 | 56.4166 | 224.7693 | -197.3499 | 25.6863 | -168.1214 | -0.35855 | -0.91923 | 1.3823 | 0.0075519 | 0.00094625 | 0.0013224 | 74.5399 | 69.3124 | 65.0684 | 67.1981 | 70.9018 | 86.0067 | 78.8572 | 65.9792 | 85.5839 | 87.2117 | 70.0252 | 43.9914 | 39.5644 | 73.3708 |  | 1149.5952 | 24.5365 | 24.0795 | 23.1329 | 41.8915 | 32.3181 | 60.9045 | 57.365 | 71.0263 |  |  |  | 740.339 | 539.7432 | 699.2377 | 859.227 | 440.3622 | 913.222 | 826.1445 | 0.28351 | 0.07478 | 429.0641 | 80.3372 | 63.079 | 422.2491 | 64.6181 | 67.5472 | 95.8862 |  | 97.999 | 78.5876 | 590.5995 | 360.6401 | 33.9156 | 69.2257 | 220.6559 | 231.8216 | 39.1236 |  | 184.0686 | 443.9128 | 685.3869 | 24.7063 |  | 422.6403 |  | 459.7608 |  |  | 36.2195 | 32.9604 | 31.6621 | [5 empty] | 74.5012 |  | 63.0424 | 64.5035 | 1251.0061 | 70.9823 | 68.7694 | 201.3198 | 90.6045 | 103.4997 |  |  | 661.7147 | 58.7272 | 56.4007 |  | 93.8626 | 336.4684 | 52.0706 |  | 56.7067 | 54.4003 | 54.2536 | 88.2317 | 657.7033 | 403.0155 | 78.2029 |  | 57.11 | 150.2257 | 69.8504 | 86.1182 | 1328.0634 | 289.744 |  | 159.8602 | 88.3703 | 0.70662 | 19.1206 | 1.8157 | 1.633 | -13.3594 | 3.0741 | 59.31 | 0.59 | -19.561 | 18.5547 | -10.7677 | 9.2821 | 18.3063 | -17.1534 | 6.1884 | 6.5041 | 54.5727 |  |  | 1.3583 | 8.3628 | 94.1471
42838.5767 | 13514 | 144.6219 | 145.7589 | 124.2389 | 140.1516 | 91.0958 | 48.7912 | 121.8645 | 39.022 | 98.3704 | 91.984 | 72.329 | 44.3602 | 30.2009 | 69.6724 | 95.4162 | 96.874 | 98.9796 | 740.9835 | 96.823 | 697.8601 |  |  |  | 99.8347 |  | 98.2191 | 126.8693 | 139.9337 | 153.4795 | 71.1637 | 470.8545 | 599.945 | 95.0506 | 116.1509 |  | 455.6843 | 95.5965 |  |  | 98.3061 | 84.4102 | 707.6273 |  | 32.2065 | 41.9705 | 33.7607 | 37.6177 | 40.0618 | 34.8935 | 36.8673 | 16.5503 | 29.3133 | 14.0918 | 22.7234 | 52.0493 | 47.6329 | 59.0657 | 48.1159 | 23.8228 |  |  | -185.0876 | 225.3671 | -68.9796 | 63.3742 | 224.5906 | -197.3899 | 24.7998 | -168.0925 | -0.47901 | -0.85566 | 1.3658 | 0.0075535 | 0.00083782 | 0.0013734 | 75.5123 | 69.6709 | 65.1161 | 68.5517 | 71.2899 | 86.3121 | 79.2706 | 67.2962 | 85.5612 | 87.1843 | 70.0246 | 43.99 | 39.5608 | 73.3609 |  | 1148.982 | 24.7914 | 23.8588 | 22.6982 | 41.8141 | 32.2857 | 60.9443 | 57.52 | 71.8555 |  |  |  | 740.1714 | 539.5572 | 699.1001 | 859.0877 | 440.3949 | 913.1276 | 826.0723 | 0.25107 | 0.11929 | 429.4661 | 80.5512 | 61.7166 | 421.7567 | 65.322 | 67.1391 | 96.448 |  | 97.9648 | 78.6327 | 588.7524 | 356.6902 | 33.9038 | 68.3062 | 220.5 | 231.6805 | 39.1128 |  | 183.2732 | 443.8194 | 685.5256 | 24.8258 |  | 423.2118 |  | 459.6808 |  |  | 36.1276 | 32.9021 | 31.6205 | [5 empty] | 74.5379 |  | 62.6866 | 64.4793 | 1260.3754 | 70.7406 | 68.7769 | 201.1634 | 90.5647 | 103.9159 |  |  | 661.4265 | 58.6266 | 56.3158 |  | 93.8088 | 336.3215 | 52.1441 |  | 56.6432 | 54.5784 | 54.2651 | 88.2204 | 657.8289 | 402.8296 | 78.2488 |  | 57.1822 | 150.212 | 70.1673 | 86.1233 | 1337.6209 | 289.5827 |  | 159.7823 | 88.4607 | 0.71775 | 19.1189 | 1.8138 | 1.6317 | -13.3444 | 3.0742 | 50.01 | 0.98 | -19.5831 | 18.5717 | -10.2746 | 9.8483 | 18.3303 | -17.1844 | 6.0911 | 6.4651 | 54.6068 |  |  | 1.3262 | 9.0008 | 94.0994
42838.5767 | 13515 | 144.658 | 145.7766 | 124.2047 | 140.1219 | 91.1025 | 48.8121 | 121.856 | 39.0253 | 98.359 | 91.9777 | 72.3321 | 44.3623 | 30.1986 | 69.6716 | 95.4348 | 96.8899 | 98.9752 | 739.9662 | 96.7917 | 701.8768 |  |  |  | 99.7601 |  | 98.1859 | 126.3288 | 139.9692 | 153.0437 | 71.0949 | 470.505 | 598.2748 | 95.0397 | 116.2083 |  | 455.795 | 95.5912 |  |  | 98.3047 | 84.6507 | 690.737 |  | 29.7295 | 41.8836 | 30.862 | 34.7844 | 37.3123 | 35.1878 | 37.0614 | 16.6679 | 29.316 | 14.07 | 22.721 | 52.0318 | 47.6127 | 59.0371 | 48.1041 | 23.8292 |  |  | -184.9969 | 225.5544 | -83.3513 | 57.0087 | 224.5111 | -197.3426 | 25.7638 | -168.0564 | -0.45975 | -0.9807 | 1.2983 | 0.007432 | 0.00087725 | 0.0016099 | 75.1003 | 69.787 | 65.0349 | 67.3725 | 71.4327 | 86.0392 | 78.8835 | 68.955 | 85.5289 | 87.1729 | 70.0235 | 43.9997 | 39.5643 | 73.3636 |  | 1148.5999 | 25.8126 | 24.9923 | 22.5084 | 41.7509 | 32.2566 | 61.5723 | 57.7672 | 71.5382 |  |  |  | 740.0163 | 539.3667 | 698.9746 | 858.9588 | 440.402 | 913.026 | 826.0014 | 0.10028 | 0.35685 | 428.9384 | 81.4523 | 60.2792 | 421.8371 | 64.9536 | 65.7369 | 96.8438 |  | 97.9454 | 78.4346 | 587.3646 | 356.2528 | 33.8472 | 67.7446 | 220.3235 | 231.5502 | 39.0969 |  | 183.3379 | 443.6922 | 685.3493 | 24.9242 |  | 423.756 |  | 459.5863 |  |  | 36.0766 | 32.8463 | 31.5906 | [5 empty] | 75.1615 |  | 62.3443 | 64.4666 | 1287.5774 | 70.4566 | 68.7023 | 201.0889 | 90.5012 | 104.2601 |  |  | 661.166 | 58.5341 | 56.3265 |  | 93.8032 | 336.1604 | 52.1544 |  | 56.7221 | 54.8242 | 54.2275 | 88.2088 | 657.9444 | 402.6933 | 78.229 |  | 57.2436 | 150.2396 | 70.2729 | 86.1004 | 1347.3774 | 289.3983 |  | 159.7234 | 88.5379 | 0.68826 | 19.1202 | 1.8148 | 1.6319 | -13.2206 | 3.0741 | 58.97 | 0.89 | -19.5683 | 18.5768 | -11.2928 | 9.3393 | 18.3358 | -17.1906 | 6.2113 | 6.4688 | 54.5702 |  |  | 1.2093 | 9.4828 | 94.0554
42838.5767 | 13516 | 144.5296 | 145.7906 | 124.1636 | 140.0895 | 91.0964 | 48.8228 | 121.8431 | 39.0217 | 98.3383 | 91.9658 | 72.3302 | 44.3617 | 30.2051 | 69.6775 | 95.4591 | 96.8933 | 98.9816 | 738.635 | 96.7498 | 706.2477 |  |  |  | 99.709 |  | 98.1469 | 127.7774 | 139.8923 | 156.5097 | 71.0548 | 470.0863 | 597.3466 | 95.0328 | 116.1987 |  | 456.2811 | 95.5839 |  |  | 98.2921 | 85.1397 | 645.5893 |  | 29.7147 | 41.5833 | 31.8101 | 34.657 | 36.4608 | 34.9848 | 36.8385 | 16.6443 | 29.3058 | 14.0647 | 22.7182 | 51.9948 | 47.615 | 59.0176 | 48.1128 | 23.8403 |  |  | -184.9535 | 225.4723 | -89.8942 | 54.9197 | 224.4125 | -197.3637 | 25.2283 | -168.1109 | -0.17835 | -0.80657 | 1.4167 | 0.0073071 | 0.00084439 | 0.0014342 | 75.523 | 69.9976 | 65.0121 | 68.4666 | 72.3642 | 86.0439 | 78.8506 | 71.0619 | 85.5101 | 87.1616 | 70.0376 | 44.0062 | 39.5753 | 73.3653 |  | 1147.9349 | 27.0556 | 29.7034 | 24.6473 | 41.6826 | 32.2275 | 61.3905 | 57.9676 | 71.4034 |  |  |  | 739.8613 | 539.1862 | 698.844 | 858.8273 | 440.4768 | 912.9494 | 825.8868 | -0.26894 | 0.15428 | 428.3582 | 81.3621 | 61.2412 | 421.5877 | 63.0751 | 66.5695 | 97.2874 |  | 97.9151 | 78.4299 | 588.0927 | 357.5283 | 33.7865 | 66.9296 | 220.146 | 231.3953 | 39.109 |  | 183.2646 | 443.5593 | 685.132 | 25.4959 |  | 424.1038 |  | 459.4817 |  |  | 36.0579 | 32.8202 | 31.593 | [5 empty] | 76.7173 |  | 62.2488 | 64.4722 | 1307.9926 | 70.2726 | 68.6547 | 201.0264 | 90.6097 | 104.6049 |  |  | 660.9166 | 58.5999 | 56.3732 |  | 93.7825 | 335.994 | 52.2373 |  | 56.8065 | 54.8842 | 54.181 | 88.2008 | 658.0662 | 402.5965 | 78.0989 |  | 57.2486 | 150.3058 | 70.6165 | 86.0634 | 1357.725 | 289.2503 |  | 159.6854 | 88.54 | 0.78861 | 19.1217 | 1.8158 | 1.6337 | -13.2693 | 3.0741 | 84.25 | 1.06 | -19.6454 | 18.5646 | -11.7221 | 9.1623 | 18.3257 | -17.1858 | 6.1444 | 6.4648 | 54.5245 |  |  | 1.0678 | 10.7931 | 94.0116
42838.5767 | 13517 | 144.8843 | 145.8029 | 124.1197 | 140.0495 | 91.0903 | 48.8192 | 121.8249 | 39.0199 | 98.3158 | 91.9457 | 72.3172 | 44.3609 | 30.2019 | 69.6615 | 95.4684 | 96.859 | 98.9721 | 737.6865 | 96.7551 | 710.5743 |  |  |  | 99.6684 |  | 98.1153 | 130.4121 | 139.6768 | 158.6439 | 70.0205 | 469.278 | 595.9723 | 95.0457 | 116.1303 |  | 457.1724 | 95.5756 |  |  | 98.2987 | 85.5102 | 578.4625 |  | 28.9254 | 40.3338 | 32.4051 | 35.6292 | 38.1001 | 35.3492 | 37.1486 | 16.4929 | 29.2873 | 14.0879 | 22.7145 | 51.9855 | 47.5839 | 58.99 | 48.1196 | 23.8491 |  |  | -185.0606 | 225.6766 | -98.3132 | 53.1606 | 224.4901 | -197.3499 | 27.4119 | -167.9756 | -0.28733 | -0.69118 | 1.2599 | 0.0072086 | 0.00080825 | 0.0015097 | 76.7432 | 70.2543 | 64.8939 | 68.4441 | 73.4206 | 86.0321 | 78.8354 | 73.305 | 85.4792 | 87.139 | 70.0304 | 44.0112 | 39.5733 | 73.3556 |  | 1147.3487 | 27.9246 | 26.6706 | 26.5067 | 41.5981 | 32.215 | 61.4569 | 58.2104 | 71.6346 |  |  |  | 739.7122 | 539.0003 | 698.7269 | 858.696 | 440.6056 | 912.8766 | 825.7596 | -0.68101 | 0.049673 | 427.5537 | 80.6926 | 61.4441 | 421.2803 | 63.2919 | 67.0109 | 97.5422 |  | 97.8808 | 77.4297 | 589.8786 | 358.7261 | 33.7776 | 66.5844 | 220.0163 | 231.2359 | 39.0999 |  | 182.7772 | 443.463 | 685.0558 | 26.919 |  | 424.2299 |  | 459.3878 |  |  | 36.0406 | 32.8104 | 31.5699 | [5 empty] | 78.2164 |  | 62.2194 | 64.4636 | 1299.5219 | 70.2712 | 68.6407 | 200.9248 | 90.8226 | 104.7657 |  |  | 660.5851 | 58.6369 | 56.3714 |  | 93.7847 | 335.8465 | 52.7438 |  | 56.821 | 54.9084 | 54.134 | 88.1876 | 658.1872 | 402.5315 | 77.9564 |  | 57.058 | 150.2799 | 71.1433 | 86.0605 | 1368.8943 | 289.0891 |  | 159.6413 | 88.3674 | 0.72629 | 19.1208 | 1.8157 | 1.6324 | -13.2436 | 3.0741 | 89.28 | 0.92 | -19.6998 | 18.5361 | -12.2343 | 8.9964 | 18.3397 | -17.1954 | 6.4086 | 6.441 | 54.5098 |  |  | 0.96973 | 12.7611 | 93.9683
42838.5767 | 13518 | 144.7087 | 145.8325 | 124.091 | 140.0275 | 91.1056 | 48.8408 | 121.8182 | 39.032 | 98.3086 | 91.9478 | 72.3372 | 44.3778 | 30.2137 | 69.6783 | 95.4242 | 96.8592 | 98.9068 | 737.3401 | 96.7907 | 714.6586 |  |  |  | 99.6526 |  | 98.0752 | 128.8156 | 139.7173 | 156.4242 | 68.5117 | 468.2219 | 593.9519 | 95.069 | 116.0908 |  | 457.1195 | 95.5599 |  |  | 98.295 | 85.0333 | 590.3889 |  | 28.4146 | 39.7732 | 32.6123 | 35.8664 | 37.4124 | 35.5157 | 37.3023 | 16.3548 | 29.2855 | 14.0592 | 22.7052 | 51.9781 | 47.5741 | 58.9681 | 48.1316 | 23.859 |  |  | -185.1375 | 225.5465 | -105.7242 | 55.1642 | 224.3455 | -197.3807 | 27.975 | -167.9644 | -0.40409 | -0.73524 | 1.2532 | 0.0072923 | 0.00081482 | 0.0016789 | 77.6742 | 70.6068 | 64.6116 | 69.0401 | 74.2299 | 85.8487 | 78.7129 | 75.817 | 85.4607 | 87.1241 | 70.0256 | 44.0173 | 39.5792 | 73.3518 |  | 1147.0484 | 26.2962 | 25.3561 | 24.915 | 41.4919 | 32.2024 | 61.4191 | 58.0232 | 71.511 |  |  |  | 739.5486 | 538.7916 | 698.6037 | 858.5579 | 440.7408 | 912.7974 | 825.6532 | -0.49778 | 0.11796 | 426.787 | 80.6262 | 61.5143 | 421.0005 | 60.6631 | 67.099 | 97.8221 |  | 97.8439 | 76.9379 | 588.2063 | 359.8888 | 33.715 | 65.453 | 219.8832 | 231.0637 | 39.0769 |  | 184.2752 | 443.3726 | 685.0575 | 27.359 |  | 424.3943 |  | 459.3556 |  |  | 36.0242 | 32.7573 | 31.5277 | [5 empty] | 78.6106 |  | 62.1217 | 64.416 | 1226.1909 | 70.3989 | 68.627 | 200.9994 | 90.8592 | 104.9253 |  |  | 660.3596 | 58.6372 | 56.3919 |  | 93.7313 | 335.676 | 53.4344 |  | 56.838 | 54.8447 | 54.1046 | 88.1675 | 658.2989 | 402.4532 | 77.8418 |  | 56.9421 | 150.2832 | 71.4808 | 86.0646 | 1380.806 | 288.889 |  | 159.5974 | 88.1186 | 0.60627 | 19.1208 | 1.8156 | 1.6322 | -13.3382 | 3.0741 | 105.58 | 0.79 | -19.6532 | 18.5142 | -12.6757 | 9.1562 | 18.3388 | -17.2014 | 6.4758 | 6.5156 | 54.5128 |  |  | 1.1492 | 12.4237 | 93.922
42838.5767 | 13519 | 144.3376 | 145.8276 | 124.0372 | 139.9876 | 91.1047 | 48.8393 | 121.7971 | 39.0339 | 98.2857 | 91.9359 | 72.3321 | 44.3776 | 30.213 | 69.6806 | 95.4023 | 96.8918 | 98.8097 | 736.5919 | 96.7866 | 718.0592 |  |  |  | 99.5896 |  | 98.0253 | 126.8922 | 139.851 | 155.2797 | 69.7315 | 468.8657 | 597.0309 | 95.0545 | 116.2177 |  | 456.1944 | 95.5554 |  |  | 98.2845 | 84.6204 | 629.6014 |  | 29.8991 | 40.2447 | 34.7102 | 38.2353 | 38.6763 | 36.0022 | 37.5664 | 16.2232 | 29.2738 | 14.0673 | 22.7087 | 51.9616 | 47.5603 | 58.9404 | 48.1298 | 23.8772 |  |  | -185.083 | 225.3119 | -114.4934 | 51.1131 | 224.588 | -197.338 | 30.1225 | -167.8763 | -0.45527 | -0.91231 | 1.3459 | 0.0073137 | 0.0008214 | 0.0017989 | 78.5412 | 70.3743 | 64.6393 | 68.1392 | 75.1149 | 85.8575 | 78.7071 | 78.1116 | 85.4339 | 87.1053 | 70.0241 | 44.0223 | 39.5857 | 73.3521 |  | 1146.8701 | 25.1076 | 24.9643 | 24.4585 | 41.3758 | 32.1618 | 61.0846 | 57.4814 | 71.6698 |  |  |  | 739.3758 | 538.5657 | 698.4519 | 858.4126 | 440.8982 | 912.7176 | 825.5208 | -0.1323 | 0.023426 | 425.241 | 78.9025 | 60.8781 | 419.3791 | 58.2059 | 63.8583 | 97.9201 |  | 97.7925 | 78.912 | 587.0941 | 366.7465 | 33.5986 | 64.7139 | 219.6966 | 230.8988 | 39.0567 |  | 186.0107 | 443.227 | 685.0353 | 27.1701 |  | 423.9707 |  | 459.2706 |  |  | 35.9483 | 32.6348 | 31.4943 | [5 empty] | 78.7078 |  | 62.4816 | 64.2886 | 1225.4091 | 70.5874 | 68.4886 | 200.9067 | 90.6704 | 105.211 |  |  | 660.2619 | 58.6356 | 56.3982 |  | 93.6959 | 335.5002 | 53.7905 |  | 56.7658 | 54.8697 | 54.0723 | 88.1617 | 658.4212 | 402.3053 | 77.779 |  | 57.0271 | 150.3054 | 71.6904 | 86.0717 | 1392.4225 | 288.7143 |  | 159.5133 | 88.165 | 0.72072 | 19.1201 | 1.8155 | 1.6314 | -13.2768 | 3.0741 | 119.26 | 0.78 | -19.6241 | 18.5185 | -13.2009 | 8.8202 | 18.3631 | -17.2131 | 6.7251 | 6.6023 | 54.5117 |  |  | 1.2765 | 11.2272 | 93.874
42838.5768 | 13520 | 144.2766 | 145.8342 | 123.9926 | 139.9588 | 91.0942 | 48.8477 | 121.7856 | 39.0361 | 98.2759 | 91.9247 | 72.3307 | 44.3878 | 30.2174 | 69.6772 | 95.41 | 96.9656 | 98.8082 | 735.3331 | 96.7376 | 720.5358 |  |  |  | 99.5599 |  | 98.0008 | 127.0604 | 139.8671 | 157.6024 | 71.1557 | 469.9826 | 595.1553 | 94.9931 | 116.2563 |  | 455.4779 | 95.5404 |  |  | 98.2757 | 84.732 | 644.0031 |  | 31.1669 | 40.4867 | 35.8367 | 39.7851 | 39.9648 | 36.8107 | 38.1609 | 16.1296 | 29.2615 | 14.0936 | 22.6989 | 51.9567 | 47.5664 | 58.9223 | 48.1134 | 23.9109 |  |  | -185.0665 | 225.4979 | -113.877 | 55.9764 | 224.5794 | -197.3643 | 32.2903 | -167.7863 | -0.27527 | -0.87434 | 1.3938 | 0.0073991 | 0.00077375 | 0.0016773 | 80.1074 | 70.3639 | 64.7838 | 67.7306 | 75.2107 | 85.9267 | 78.7586 | 79.2874 | 85.4201 | 87.0978 | 70.0292 | 44.0353 | 39.591 | 73.3552 |  | 1146.6257 | 24.3661 | 24.0703 | 23.8373 | 41.2888 | 32.1067 | 60.9942 | 57.2579 | 71.1302 |  |  |  | 739.2262 | 538.3907 | 698.3343 | 858.2752 | 441.0204 | 912.6359 | 825.4284 | 0.84441 | 0.025898 | 426.0856 | 79.3004 | 60.8199 | 419.9583 | 58.9651 | 63.6253 | 98.0851 |  | 97.7499 | 78.213 | 586.7699 | 365.8681 | 33.5276 | 64.0037 | 219.4982 | 230.7266 | 39.0339 |  | 186.3475 | 443.1168 | 685.0019 | 27.124 |  | 423.8679 |  | 459.1753 |  |  | 35.8272 | 32.4925 | 31.4181 | [5 empty] | 78.3258 |  | 62.698 | 64.281 | 1269.2868 | 70.6333 | 68.4133 | 200.9047 | 90.5245 | 105.5588 |  |  | 660.034 | 58.5976 | 56.3074 |  | 93.6827 | 335.3226 | 53.898 |  | 56.6329 | 55.109 | 54.0797 | 88.1553 | 658.5652 | 402.1717 | 77.8608 |  | 57.3605 | 150.3002 | 72.2082 | 86.0867 |  | 288.5953 |  | 159.433 | 87.9187 | 0.88767 | 19.1189 | 1.8137 | 1.6296 | -13.2802 | 3.0742 | 100.41 | 0.9 | -19.6764 | 18.5333 | -13.1704 | 9.2339 | 18.3868 | -17.2367 | 6.972 | 6.6197 | 54.5072 |  |  | 1.3524 | 10.7443 | 93.8275
42838.5768 | 13521 | 144.0017 | 145.8562 | 123.9626 | 139.9319 | 91.1062 | 48.8672 | 121.7791 | 39.0436 | 98.2576 | 91.9164 | 72.3335 | 44.3946 | 30.2091 | 69.6743 | 95.4578 | 97.0076 | 98.9153 | 733.7501 | 96.6873 | 721.6975 |  |  |  | 99.5284 |  | 97.9783 | 130.8022 | 139.6125 | 160.3282 | 70.9386 | 468.5822 | 590.78 | 94.9752 | 116.1996 |  | 455.9662 | 95.5393 |  |  | 98.2686 | 84.883 | 612.8077 |  | 31.6835 | 41.1803 | 36.3069 | 39.9113 | 39.6608 | 37.2192 | 38.457 | 16.1104 | 29.2475 | 14.1101 | 22.7044 | 51.9461 | 47.5498 | 58.8952 | 48.0857 | 23.9383 |  |  | -185.0173 | 225.4795 | -106.2814 | 65.9915 | 224.5032 | -197.3347 | 30.7822 | -167.8113 | -0.19704 | -0.90266 | 1.3469 | 0.0073219 | 0.00079018 | 0.0017808 | 80.8084 | 70.4811 | 64.821 | 67.9779 | 75.062 | 85.9391 | 78.7585 | 79.6743 | 85.3887 | 87.0822 | 70.0311 | 44.0376 | 39.5911 | 73.3546 |  | 1146.5312 | 24.0835 | 23.69 | 23.244 | 41.2542 | 32.0799 | 61.1798 | 57.2936 | 70.9437 |  |  |  | 739.0699 | 538.1998 | 698.7075 | 858.1222 | 441.1662 | 912.5443 | 825.3411 | 0.065873 | 0.13869 | 425.8073 | 79.8203 | 61.4995 | 419.8531 | 61.2653 | 64.2203 | 98.2032 |  | 97.7046 | 78.1936 | 585.4119 | 359.1602 | 33.4907 | 62.701 | 219.3357 | 230.5958 | 39.0191 |  | 185.6068 | 443.0222 | 685.0126 | 27.199 |  | 423.7813 |  | 459.0872 |  |  | 35.7822 | 32.3927 | 31.3782 | [5 empty] | 78.2444 |  | 62.2234 | 64.3184 | 1317.1611 | 70.7008 | 68.4726 | 200.9323 | 90.4 | 105.6726 |  |  | 659.7458 | 58.538 | 56.2425 |  | 93.6781 | 335.1563 | 54.0731 |  | 56.5974 | 55.349 | 54.0847 | 88.1581 | 658.719 | 402.0495 | 77.9759 |  | 57.6602 | 150.3116 | 72.6276 | 86.0959 |  | 288.4925 |  | 159.3229 | 87.3532 | 0.67861 | 19.1222 | 1.8145 | 1.6298 | -13.2868 | 3.0742 | 80.91 | 0.65 | -19.7359 | 18.553 | -12.7376 | 10.037 | 18.3958 | -17.2468 | 6.8117 | 6.5833 | 54.5123 |  |  | 1.3806 | 11.6673 | 93.7755
42838.5768 | 13522 | 143.6655 | 145.8561 | 123.9271 | 139.8943 | 91.0963 | 48.8675 | 121.7576 | 39.0439 | 98.2357 | 91.8985 | 72.3276 | 44.3952 | 30.2068 | 69.677 | 95.4137 | 96.9179 | 98.7373 | 733.6728 | 96.6904 | 723.5557 |  |  |  | 99.4896 |  | 97.9746 | 128.6632 | 139.6503 | 156.71 | 72.0751 | 467.6731 | 590.075 | 94.957 | 116.1421 |  | 456.0291 | 95.5277 |  |  | 98.2564 | 84.4554 | 620.3257 |  | 31.4146 | 42.0384 | 35.877 | 39.2718 | 39.2076 | 37.4135 | 38.5677 | 16.2503 | 29.2331 | 14.0737 | 22.7041 | 51.9386 | 47.5255 | 58.869 | 48.0691 | 23.9648 |  |  | -185.0567 | 225.3803 | -104.6991 | 66.5244 | 224.5045 | -197.3577 | 28.456 | -167.9493 | -0.2597 | -0.70083 | 1.4195 | 0.0073597 | 0.00079675 | 0.0018925 | 81.3674 | 70.5208 | 64.766 | 67.9787 | 75.5689 | 85.9123 | 78.7393 | 79.2022 | 85.3571 | 87.0537 | 70.0344 | 44.0511 | 39.5985 | 73.3497 |  | 1146.5454 | 26.1806 | 23.7563 | 22.4956 | 41.1826 | 32.0569 | 61.3204 | 57.4437 | 70.9091 |  |  |  | 738.9211 | 538.0033 | 699.1036 | 857.9945 | 441.3415 | 912.4649 | 825.2397 | 0.61321 | 0.17444 | 425.4142 | 80.0406 | 62.0808 | 419.6598 | 63.4537 | 63.645 | 98.3678 |  | 97.6691 | 79.9591 | 585.3844 | 359.4096 | 33.4587 | 61.8915 | 219.1756 | 230.4488 | 38.9964 |  | 186.2122 | 442.9047 | 685.0773 | 27.1316 |  | 423.7134 |  | 459.0019 |  |  | 35.7577 | 32.2919 | 31.345 | [5 empty] | 78.5672 |  | 61.9139 | 64.3005 | 1307.2414 | 70.6496 | 68.4326 | 200.8533 | 90.3863 | 105.8395 |  |  | 659.5651 | 58.5253 | 56.2826 |  | 93.6984 | 334.9954 | 54.0956 |  | 56.6473 | 55.4967 | 54.0768 | 88.1474 | 658.8721 | 401.8957 | 77.9929 |  | 57.8387 | 150.8059 | 72.506 | 86.101 |  | 288.3287 |  | 159.2225 | 87.6681 | 0.83629 | 19.122 | 1.8154 | 1.6304 | -13.2385 | 3.0741 | 89.14 | 1.01 | -19.6554 | 18.5742 | -12.6597 | 10.0912 | 18.4016 | -17.2532 | 6.5513 | 6.614 | 54.5302 |  |  | 1.1449 | 11.4657 | 93.7328
42838.5768 | 13523 | 143.6125 | 145.8638 | 123.8944 | 139.8587 | 91.1015 | 48.879 | 121.754 | 39.055 | 98.2332 | 91.8891 | 72.3368 | 44.3981 | 30.2134 | 69.6818 | 95.3558 | 96.9067 | 98.7522 | 733.4865 | 96.7213 | 725.5366 |  |  |  | 99.4836 |  | 97.956 | 127.4681 | 139.7551 | 156.3154 | 74.2745 | 468.071 | 589.3955 | 94.9628 | 116.0861 |  | 455.4783 | 95.5175 |  |  | 98.2593 | 84.0698 | 653.1956 |  | 29.7018 | 40.8731 | 35.0829 | 38.5216 | 38.3581 | 37.5067 | 38.6963 | 16.5077 | 29.2335 | 13.9647 | 22.6987 | 51.9122 | 47.5119 | 58.8464 | 48.0536 | 23.9932 |  |  | -185.0298 | 225.5018 | -108.3401 | 61.1196 | 224.6156 | -197.3032 | 27.9402 | -168.0294 | -0.32645 | -0.68279 | 1.403 | 0.0073383 | 0.00076883 | 0.0016806 | 82.3039 | 70.627 | 64.7111 | 67.7514 | 76.2741 | 85.8788 | 78.7305 | 77.2893 | 85.3392 | 87.0401 | 70.0262 | 44.052 | 39.6014 | 73.3389 |  | 1146.4455 | 29.1092 | 25.2452 | 22.497 | 41.1513 | 32.0441 | 61.642 | 57.9219 | 70.3934 |  |  |  | 738.7615 | 537.7922 | 698.9862 | 857.8502 | 441.5168 | 912.3731 | 825.1091 | -0.33244 | 0.17502 | 425.0706 | 79.6919 | 60.8924 | 419.4675 | 62.7125 | 65.9706 | 98.4763 |  | 97.6607 | 80.0032 | 584.1528 | 359.5288 | 33.4074 | 61.1744 | 219.0163 | 230.3042 | 38.9643 |  | 187.0529 | 442.7973 | 685.0053 | 27.0318 |  | 423.7271 |  | 458.918 |  |  | 35.7014 | 32.2144 | 31.3256 | [5 empty] | 79.2747 |  | 61.8251 | 64.3001 | 1326.1172 | 70.6585 | 68.3675 | 200.9882 | 90.3238 | 106.1352 |  |  | 659.4615 | 58.5611 | 56.3367 |  | 93.7635 | 334.845 | 53.9723 |  | 56.7392 | 56.0079 | 54.075 | 88.1468 | 659.0174 | 401.6793 | 77.9692 |  | 58.0705 | 151.0639 | 72.5977 | 86.1055 |  | 288.1676 |  | 159.1246 | 87.4279 | 0.65468 | 19.1194 | 1.8157 | 1.6302 | -13.1887 | 3.0741 | 63.88 | 0.65 | -19.645 | 18.5448 | -12.8541 | 9.6547 | 18.4089 | -17.2534 | 6.4926 | 6.6568 | 54.5169 |  |  | 0.81801 | 10.489 | 93.6851
42838.5768 | 13524 | 143.8398 | 145.8674 | 123.8562 | 139.8398 | 91.1007 | 48.8862 | 121.7305 | 39.054 | 98.2123 | 91.8791 | 72.3366 | 44.4057 | 30.2214 | 69.6872 | 95.3771 | 96.8922 | 98.7616 | 733.0407 | 96.7311 | 727.1839 |  |  |  | 99.4938 |  | 97.9247 | 126.7539 | 139.8058 | 156.1362 | 74.7313 | 468.9446 | 588.7934 | 94.9814 | 116.0612 |  | 455.0355 | 95.5183 |  |  | 98.2485 | 83.9192 | 684.8271 |  | 27.8548 | 38.8159 | 32.6439 | 35.7562 | 36.941 | 37.1661 | 38.303 | 16.7019 | 29.2268 | 13.87 | 22.6944 | 51.8673 | 47.5052 | 58.8187 | 48.0439 | 24.0042 |  |  | -185.173 | 225.5117 | -121.9017 | 49.4289 | 224.4086 | -197.3814 | 31.3105 | -167.8356 | -0.19704 | -0.66621 | 1.3985 | 0.0074928 | 0.00080168 | 0.0015541 | 83.5246 | 70.7456 | 64.6636 | 67.5805 | 77.238 | 85.8428 | 78.702 | 74.9878 | 85.3188 | 87.0255 | 70.027 | 44.0591 | 39.5963 | 73.3406 |  | 1146.2861 | 27.6986 | 25.0948 | 23.3955 | 41.0607 | 32.0223 | 61.7192 | 58.3889 | 70.5611 |  |  |  | 738.5932 | 537.57 | 698.8643 | 857.7087 | 441.7466 | 912.2868 | 824.9638 | -0.52432 | 0.16817 | 424.6008 | 79.2351 | 60.2679 | 419.1905 | 63.2864 | 64.7737 | 98.5331 |  | 97.6646 | 80.2572 | 583.3402 | 360.1916 | 33.3532 | 60.8659 | 218.8604 | 230.1381 | 38.9456 |  | 187.3329 | 442.6984 | 684.9264 | 26.9489 |  | 423.7012 |  | 458.8389 |  |  | 35.6467 | 32.1614 | 31.2979 | [5 empty] | 80.437 |  | 61.9067 | 64.2946 | 1346.0586 | 70.791 | 68.3792 | 200.9299 | 90.027 | 106.2185 |  |  | 659.2902 | 58.5986 | 56.3709 |  | 93.7471 | 334.6733 | 54.5554 |  | 56.7953 | 56.4753 | 54.0549 | 88.131 | 659.1574 | 401.4417 | 77.9274 |  | 58.4372 | 151.3803 | 72.9518 | 86.0812 |  | 287.9613 |  | 159.025 | 87.1478 | 0.67546 | 19.1242 | 1.8156 | 1.6301 | -13.2271 | 3.0741 | 75.31 | 0.73 | -19.6485 | 18.4844 | -13.5902 | 8.6539 | 18.3903 | -17.2473 | 6.8693 | 6.6713 | 54.5017 |  |  | 0.97219 | 9.5592 | 93.6388
42838.5768 | 13525 | 143.6098 | 145.8803 | 123.8313 | 139.7997 | 91.1034 | 48.8993 | 121.7263 | 39.0517 | 98.1926 | 91.8649 | 72.3455 | 44.4008 | 30.2266 | 69.685 | 95.3649 | 96.8709 | 98.7365 | 732.4492 | 96.7166 | 727.8379 |  |  |  | 99.4581 |  | 97.9094 | 126.9818 | 139.7737 | 156.8092 | 72.9504 | 468.6408 | 586.3712 | 94.9708 | 116.0712 |  | 454.6748 | 95.5037 |  |  | 98.2497 | 83.6617 | 704.374 |  | 27.8383 | 37.2564 | 31.9657 | 34.8607 | 37.1558 | 36.8699 | 38.0201 | 16.8149 | 29.212 | 13.8849 | 22.7019 | 51.8617 | 47.4893 | 58.7903 | 48.0293 | 24.0357 |  |  | -185.1677 | 225.3652 | -131.4055 | 49.0576 | 224.4073 | -197.3748 | 30.5647 | -167.9394 | -0.27974 | -0.74153 | 1.4568 | 0.0073646 | 0.00084111 | 0.0015837 | 84.6047 | 70.8271 | 64.6164 | 67.37 | 78.1057 | 85.8127 | 78.6762 | 72.5611 | 85.296 | 87.0076 | 70.0278 | 44.06 | 39.6005 | 73.3399 |  | 1146.2808 | 26.5765 | 25.2403 | 23.6334 | 40.9682 | 31.9981 | 61.7301 | 58.5532 | 70.6978 |  |  |  | 738.4435 | 537.3744 | 698.7488 | 857.5869 | 441.8845 | 912.2013 | 824.8841 | -0.21133 | 0.07535 | 424.1389 | 78.8701 | 60.1364 | 418.919 | 67.2054 | 63.6766 | 98.6298 |  | 97.6502 | 80.6022 | 580.1366 | 357.9539 | 33.3163 | 60.0667 | 218.6919 | 229.9804 | 38.9397 |  | 187.174 | 442.6054 | 684.792 | 26.9171 |  | 423.727 |  | 458.7682 |  |  | 35.6072 | 32.1247 | 31.2763 | [5 empty] | 80.8757 |  | 61.952 | 64.272 | 1319.6851 | 70.787 | 68.4146 | 201.03 | 89.8716 | 106.2335 |  |  | 659.1038 | 58.6127 | 56.4744 |  | 93.7964 | 334.5127 | 54.8654 |  | 56.8925 | 56.7983 | 54.0382 | 88.1073 | 659.2838 | 401.1275 | 77.9184 |  | 58.6803 | 151.84 | 72.6083 | 86.0563 |  | 287.7606 |  | 158.9103 | 86.9552 | 0.55989 | 19.1195 | 1.8155 | 1.6298 | -13.2953 | 3.0741 | 89.18 | 0.89 | -19.6636 | 18.4321 | -14.0747 | 8.5997 | 18.3815 | -17.2388 | 6.7838 | 6.6635 | 54.4737 |  |  | 1.094 | 8.9746 | 93.5976
42838.5768 | 13526 | 143.3903 | 145.8928 | 123.8023 | 139.7758 | 91.1228 | 48.9191 | 121.727 | 39.0698 | 98.1872 | 91.8626 | 72.3522 | 44.4162 | 30.2346 | 69.6979 | 95.3683 | 96.8521 | 98.7022 | 731.4567 | 96.6763 | 728.7695 |  |  |  | 99.4685 |  | 97.8965 | 129.6595 | 139.5799 | 160.5794 | 72.9927 | 468.1262 | 585.9942 | 94.9979 | 116.0353 |  | 455.1308 | 95.5178 |  |  | 98.2384 | 84.5415 | 651.0347 |  | 28.726 | 37.3086 | 32.4013 | 35.3274 | 37.4427 | 36.7952 | 37.8747 | 16.889 | 29.2009 | 13.8096 | 22.7003 | 51.8717 | 47.4683 | 58.765 | 48.0143 | 24.0634 |  |  | -185.1572 | 225.5209 | -143.0306 | 52.4542 | 224.4046 | -197.3071 | 35.4648 | -167.6575 | -0.41304 | -0.75391 | 1.2554 | 0.0072661 | 0.00077704 | 0.0013783 | 85.3209 | 70.8801 | 64.6071 | 67.3177 | 78.7622 | 85.8036 | 78.6612 | 71.2089 | 85.2768 | 86.9982 | 70.0311 | 44.0697 | 39.6092 | 73.3411 |  | 1146.7238 | 25.2425 | 24.953 | 24.0708 | 40.885 | 31.9574 | 61.618 | 58.5639 | 70.6504 |  |  |  | 738.2888 | 537.1842 | 698.6377 | 857.461 | 441.9959 | 912.1109 | 824.8164 | 0.82042 | 0.11738 | 423.732 | 78.4879 | 61.4467 | 418.6184 | 64.2306 | 62.9839 | 98.7016 |  | 97.6315 | 80.1215 | 580.9817 | 354.4035 | 33.3455 | 59.734 | 218.5194 | 229.8164 | 38.9376 |  | 186.1379 | 442.4923 | 684.6853 | 27.6241 |  | 423.6034 |  | 458.6742 |  |  | 35.5983 | 32.0979 | 31.2565 | [5 empty] | 81.0601 |  | 61.898 | 64.2789 | 1352.2861 | 70.8006 | 68.3084 | 201.0448 | 89.4349 | 106.4035 |  |  | 659.0209 | 58.6457 | 56.5315 |  | 93.8495 | 334.3584 | 54.9698 |  | 56.9884 | 56.94 | 54.0007 | 88.0861 | 659.4108 | 400.8613 | 77.9181 |  | 58.9005 | 152.2633 | 72.3881 | 85.9954 |  | 287.6156 |  | 158.8331 | 85.9718 | 0.73426 | 19.1231 | 1.8144 | 1.6298 | -13.3058 | 3.0741 | 82.78 | 1.09 | -19.7491 | 18.4401 | -14.6853 | 8.8932 | 18.3791 | -17.2338 | 7.3065 | 6.6119 | 54.4526 |  |  | 1.2375 | 10.5089 | 93.5548
42838.5768 | 13527 | 143.5789 | 145.8975 | 123.7716 | 139.732 | 91.1103 | 48.9277 | 121.7069 | 39.0634 | 98.1637 | 91.8448 | 72.344 | 44.4127 | 30.2276 | 69.6916 | 95.3237 | 96.8188 | 98.6451 | 730.4405 | 96.6377 | 729.8201 |  |  |  | 99.467 |  | 97.8664 | 132.4616 | 139.2777 | 162.2744 | 74.0502 | 467.543 | 586.6372 | 94.9711 | 116.0151 |  | 456.6598 | 95.5011 |  |  | 98.217 | 85.0493 | 566.5009 |  | 31.784 | 38.7731 | 35.2898 | 39.3074 | 41.6795 | 37.7739 | 38.3003 | 16.9747 | 29.2005 | 13.6474 | 22.6871 | 51.8675 | 47.4469 | 58.7455 | 48.0183 | 24.0853 |  |  | -185.0843 | 225.6188 | -139.2614 | 57.4661 | 224.726 | -197.3006 | 38.9843 | -167.4814 | -0.50528 | -0.80384 | 1.2811 | 0.0070821 | 0.00074254 | 0.0016872 | 85.8376 | 70.9766 | 64.5662 | 67.28 | 79.2578 | 85.7866 | 78.6398 | 72.7193 | 85.2481 | 86.9857 | 70.0327 | 44.0795 | 39.6164 | 73.3341 |  | 1146.4514 | 24.7899 | 24.0113 | 24.9372 | 40.9369 | 31.9413 | 61.621 | 58.4852 | 70.7092 |  |  |  | 738.1211 | 536.9801 | 698.5204 | 857.3314 | 442.1111 | 912.0303 | 824.749 | -0.058575 | 0.22085 | 423.3782 | 78.3314 | 61.9844 | 418.3434 | 65.7146 | 62.4959 | 98.7308 |  | 97.59 | 79.4558 | 580.6232 | 353.8061 | 33.3834 | 59.5015 | 218.3574 | 229.6735 | 38.9404 |  | 185.4417 | 442.3926 | 684.699 | 30.7085 |  | 423.5223 |  | 458.5828 |  |  | 35.5951 | 32.0818 | 31.2488 | [5 empty] | 81.6398 |  | 62.0993 | 64.2957 |  | 70.7979 | 68.3311 | 201.0905 | 89.3049 | 106.4384 |  |  | 658.9994 | 58.8142 | 56.6168 |  | 93.8918 | 334.2178 | 55.0224 |  | 57.2157 | 57.0572 | 53.9429 | 88.0664 | 659.536 | 400.6237 | 77.9242 |  | 59.0419 | 152.5353 | 72.4545 | 85.9752 |  | 287.5181 |  | 158.7583 | 86.2318 | 0.73612 | 19.1213 | 1.8152 | 1.6314 | -13.2576 | 3.0741 | 99.88 | 0.81 | -19.7837 | 18.4875 | -14.5247 | 9.3303 | 18.4213 | -17.2607 | 7.6725 | 6.5773 | 54.4585 |  |  | 1.2858 | 13.0339 | 93.5105
42838.5769 | 13528 | 143.9848 | 145.897 | 123.7549 | 139.7005 | 91.1035 | 48.9353 | 121.6937 | 39.0632 | 98.152 | 91.8361 | 72.3359 | 44.4166 | 30.2224 | 69.6854 | 95.2736 | 96.8269 | 98.591 | 730.0101 | 96.6426 | 730.4115 |  |  |  | 99.457 |  | 97.8729 | 132.8266 | 139.1511 | 161.6075 | 74.4685 | 467.2505 | 586.7974 | 94.9559 | 115.9962 |  | 458.2069 | 95.4921 |  |  | 98.2246 | 85.2843 | 497.5076 |  | 31.3255 | 38.5879 | 34.4739 | 39.4728 | 42.9334 | 38.9331 | 39.1871 | 17.1754 | 29.1918 | 13.6358 | 22.6766 | 51.8612 | 47.4302 | 58.7191 | 48.0115 | 24.1209 |  |  | -185.0692 | 225.5827 | -134.0564 | 57.6908 | 224.5591 | -197.342 | 38.7918 | -167.4702 | -0.46111 | -0.72223 | 1.4304 | 0.0070196 | 0.00072283 | 0.0016773 | 86.513 | 71.1008 | 64.5211 | 67.0606 | 79.568 | 85.7492 | 78.6087 | 75.1352 | 85.2264 | 86.9699 | 70.0289 | 44.082 | 39.6218 | 73.3305 |  | 1146.2121 | 26.2628 | 24.2967 | 24.4223 | 40.8504 | 31.909 | 61.7312 | 58.5426 | 71.0715 |  |  |  | 737.9622 | 536.7675 | 698.4074 | 857.1988 | 442.2351 | 911.9476 | 824.6746 | 0.13901 | 0.043397 | 422.8991 | 78.1782 | 62.4217 | 418.0286 | 63.7614 | 61.489 | 98.7883 |  | 97.5436 | 78.8649 | 581.1281 | 353.388 | 33.3685 | 59.2106 | 218.1887 | 229.5229 | 38.9466 |  | 185.4391 | 442.2786 | 684.8389 | 32.3931 |  | 423.4394 |  | 458.5021 |  |  | 35.6369 | 32.073 | 31.2506 | [5 empty] | 82.3251 |  | 62.2267 | 64.2935 |  | 70.8446 | 68.3766 | 201.0819 | 89.2649 | 106.5182 |  |  | 658.8027 | 58.9122 | 56.6465 |  | 93.9063 | 334.0786 | 55.4171 |  | 57.2797 | 57.1385 | 53.9374 | 88.0552 | 659.6655 | 400.2013 | 78.0193 |  | 59.112 | 152.4512 | 72.6034 | 85.9706 |  | 287.2295 |  | 158.6634 | 85.9482 | 0.71831 | 19.1225 | 1.8168 | 1.6336 | -13.2698 | 3.0742 | 85.26 | 0.87 | -19.7678 | 18.4805 | -14.2464 | 9.3458 | 18.4488 | -17.2947 | 7.6678 | 6.577 | 54.4935 |  |  | 1.1184 | 15.1302 | 93.4655
42838.5769 | 13529 | 144.1427 | 145.8926 | 123.7315 | 139.6752 | 91.1163 | 48.9406 | 121.6872 | 39.0718 | 98.1418 | 91.835 | 72.3467 | 44.4306 | 30.2314 | 69.6924 | 95.2347 | 96.8495 | 98.5713 | 730.1389 | 96.661 | 731.4077 |  |  |  | 99.439 |  | 97.8834 | 131.0594 | 139.2684 | 160.6059 | 74.5813 | 467.4055 | 586.7891 | 94.9481 | 115.9461 |  | 458.2588 | 95.474 |  |  | 98.2298 | 84.8925 | 495.3865 |  | 29.9813 | 37.7302 | 33.2927 | 37.982 | 42.2569 | 39.3162 | 39.4742 | 17.3949 | 29.1965 | 13.649 | 22.684 | 51.8497 | 47.4356 | 58.6969 | 48.017 | 24.1572 |  |  | -185.1217 | 225.4072 | -121.8301 | 55.3961 | 224.6839 | -197.3965 | 37.8087 | -167.5773 | -0.33423 | -0.81559 | 1.4144 | 0.0070164 | 0.00067683 | 0.0016461 | 87.2781 | 71.2439 | 64.5144 | 67.0383 | 78.6692 | 85.7174 | 78.5979 | 77.4695 | 85.2052 | 86.9523 | 70.0328 | 44.089 | 39.6235 | 73.3361 |  | 1145.6579 | 25.3275 | 25.1662 | 23.9485 | 40.812 | 31.8878 | 61.6097 | 58.447 | 70.9391 |  |  |  | 737.8029 | 536.5447 | 698.2896 | 857.0646 | 442.362 | 911.8499 | 824.5341 | 0.042478 | 0.14192 | 422.5698 | 77.9654 | 62.605 | 417.7181 | 62.478 | 61.4582 | 98.8706 |  | 97.5188 | 79.3868 | 581.6425 | 353.6816 | 33.3352 | 58.9406 | 218.0186 | 229.3554 | 38.9481 |  | 187.1491 | 442.148 | 684.7944 | 32.1632 |  | 423.365 |  | 458.3718 |  |  | 35.6608 | 32.0784 | 31.2601 | [5 empty] | 82.1153 |  | 62.3929 | 64.2722 |  | 70.8392 | 68.3838 | 201.047 | 89.315 | 106.7423 |  |  | 658.574 | 58.9698 | 56.7171 |  | 93.9681 | 333.8921 | 55.3232 |  | 57.4192 | 57.3203 | 53.9119 | 88.0442 | 659.7925 | 399.6443 | 78.117 |  | 59.1708 | 152.3565 | 72.6399 | 85.9742 |  | 286.9468 |  | 158.5762 | 85.2642 | 0.60015 | 19.1206 | 1.8164 | 1.6334 | -13.2486 | 3.0742 | 93.3 | 0.93 | -19.7478 | 18.4479 | -13.5625 | 9.1454 | 18.4652 | -17.3077 | 7.5747 | 6.662 | 54.487 |  |  | 1.2198 | 15.1951 | 93.4217
42838.5769 | 13530 | 144.4451 | 145.8863 | 123.6848 | 139.6472 | 91.117 | 48.9483 | 121.6718 | 39.0696 | 98.124 | 91.8239 | 72.3456 | 44.4283 | 30.2307 | 69.6965 | 95.2392 | 96.8457 | 98.5899 | 729.8425 | 96.6699 | 731.7836 |  |  |  | 99.4493 |  | 97.8699 | 129.3936 | 139.4229 | 160.4589 | 75.186 | 469.3277 | 588.5067 | 94.9573 | 115.9457 |  | 457.2065 | 95.4712 |  |  | 98.2263 | 84.44 | 524.355 |  | 30.5033 | 37.7311 | 34.8656 | 38.8991 | 42.3667 | 39.5452 | 39.5366 | 17.5711 | 29.1846 | 13.673 | 22.6915 | 51.8217 | 47.4251 | 58.6747 | 48.0173 | 24.1924 |  |  | -185.2045 | 225.4519 | -130.4554 | 42.9885 | 224.3652 | -197.3485 | 36.4209 | -167.6529 | -0.34882 | -1.1895 | 1.2955 | 0.0070541 | 0.00071626 | 0.0017397 | 87.6922 | 71.2502 | 64.5096 | 66.9939 | 78.356 | 85.6827 | 78.5734 | 78.3905 | 85.1761 | 86.9205 | 70.0246 | 44.1006 | 39.6253 | 73.3276 |  | 1145.5403 | 28.0337 | 24.6564 | 23.943 | 40.7533 | 31.876 | 61.497 | 58.1362 | 70.3993 |  |  |  | 737.6478 | 536.3408 | 698.1666 | 856.9263 | 442.4846 | 911.7522 | 824.3959 | -0.40951 | 0.23968 | 422.2238 | 77.8708 | 62.4529 | 417.4171 | 62.2756 | 61.7595 | 98.8674 |  | 97.5225 | 80.4375 | 579.5511 | 361.6532 | 33.2947 | 58.7182 | 217.8544 | 229.2082 | 38.9383 |  | 188.5221 | 442.0626 | 684.715 | 31.5137 |  | 423.306 |  | 458.276 |  |  | 35.6407 | 32.067 | 31.2586 | [5 empty] | 81.5247 |  | 62.5786 | 64.2621 | 1392.6702 | 70.7929 | 68.2565 | 201.0518 | 89.6933 | 106.9468 |  |  | 658.2427 | 59.0923 | 56.8219 |  | 94.068 | 333.689 | 55.1314 |  | 57.6189 | 57.5487 | 53.885 | 88.0403 | 659.9141 | 399.2687 | 78.2436 |  | 59.2547 | 152.4631 | 72.6044 | 85.9757 |  | 286.7755 |  | 158.4878 | 85.2089 | 0.56601 | 19.1198 | 1.8156 | 1.6316 | -13.242 | 3.0742 | 88.61 | 0.93 | -19.7489 | 18.4498 | -14.0344 | 8.0564 | 18.4589 | -17.3119 | 7.4371 | 6.7309 | 54.4713 |  |  | 0.91775 | 14.268 | 93.3765
42838.5769 | 13531 | 144.7191 | 145.9138 | 123.6607 | 139.6284 | 91.126 | 48.9697 | 121.6635 | 39.0827 | 98.1133 | 91.817 | 72.3435 | 44.4413 | 30.2458 | 69.705 | 95.2346 | 96.8205 | 98.5827 | 728.7618 | 96.6453 | 731.2522 |  |  |  | 99.4461 |  | 97.8664 | 130.0805 | 139.3739 | 161.5934 | 75.0616 | 469.3603 | 586.2319 | 94.9683 | 115.9486 |  | 457.0101 | 95.469 |  |  | 98.2239 | 84.726 | 514.6724 |  | 30.8708 | 37.94 | 35.1373 | 39.6345 | 42.3432 | 40.0648 | 39.8607 | 17.409 | 29.1818 | 13.7468 | 22.6806 | 51.8184 | 47.399 | 58.636 | 48.0005 | 24.223 |  |  | -185.1349 | 218.0212 | -133.4512 | 37.8117 | 224.4842 | -197.3505 | 39.3332 | -167.511 | -0.40779 | -0.77615 | 1.3344 | 0.0069999 | 0.00059469 | 0.0018317 | 87.7852 | 71.2421 | 64.5131 | 67.0763 | 77.8939 | 85.671 | 78.5593 | 78.4244 | 85.1597 | 86.9144 | 70.0304 | 44.0997 | 39.6283 | 73.3225 |  | 1145.2577 | 28.2147 | 26.9181 | 23.5613 | 40.6805 | 31.8613 | 61.6201 | 57.9683 | 70.4373 |  |  |  | 737.4845 | 536.1474 | 698.046 | 856.7945 | 442.6183 | 911.6666 | 824.2968 | 0.19288 | 0.18452 | 421.9188 | 77.6508 | 62.2359 | 417.1591 | 61.0842 | 61.7869 | 98.961 |  | 97.5157 | 80.133 | 577.4727 | 355.5115 | 33.2947 | 58.5418 | 217.688 | 229.0867 | 38.9412 |  | 187.9849 | 441.9855 | 684.7028 | 31.007 |  | 423.1953 |  | 458.1974 |  |  | 35.6176 | 32.0671 | 31.2471 | [5 empty] | 80.7381 |  | 62.7107 | 64.2532 |  | 70.8322 | 68.2497 | 201.1315 | 89.9664 | 107.2486 |  |  | 658.0829 | 59.2684 | 56.9286 |  | 94.2272 | 333.5167 | 55.3874 |  | 57.7829 | 57.5992 | 53.8861 | 88.0336 | 660.0252 | 399.0532 | 78.3548 |  | 59.1902 | 152.4844 | 72.3854 | 85.9825 |  | 286.6439 |  | 158.4407 | 85.4434 | 0.7146 | 19.1222 | 1.8148 | 1.6299 | -13.365 | 3.0742 | 83.75 | 0.93 | -19.771 | 18.1493 | -14.1994 | 7.5583 | 18.4791 | -17.3264 | 7.7351 | 6.704 | 54.4707 |  |  | 0.89592 | 14.5142 | 93.3324
42838.5769 | 13532 | 144.8722 | 145.936 | 123.6319 | 139.6004 | 91.1198 | 48.9879 | 121.655 | 39.0884 | 98.0969 | 91.8127 | 72.3543 | 44.4485 | 30.2561 | 69.7083 | 95.2198 | 96.7971 | 98.5584 | 727.4637 | 96.5739 | 730.7937 |  |  |  | 99.43 |  | 97.8664 | 129.8862 | 139.3335 | 160.6145 | 74.5209 | 467.4412 | 585.0893 | 94.9585 | 115.9835 |  | 457.0951 | 95.4569 |  |  | 98.2229 | 84.9352 | 519.731 |  | 29.3047 | 36.6348 | 35.5039 | 40.6658 | 42.6385 | 40.5281 | 40.1536 | 17.0419 | 29.166 | 13.7761 | 22.6776 | 51.7753 | 47.3773 | 58.6111 | 47.9983 | 24.2523 |  |  | -185.1388 | 205.2929 | -121.1808 | 47.9766 | 224.4802 | -197.3834 | 35.84 | -167.6049 | -0.38483 | -0.93371 | 1.3264 | 0.0071116 | 0.0007869 | 0.0016954 | 87.938 | 71.3061 | 64.51 | 67.0342 | 77.7673 | 85.6574 | 78.5503 | 77.8242 | 85.1463 | 86.9067 | 70.0374 | 44.1138 | 39.6449 | 73.3272 |  | 1144.9482 | 26.8661 | 26.5486 | 25.1445 | 40.6218 | 31.8354 | 61.5617 | 58.05 | 70.915 |  |  |  | 737.3293 | 535.9445 | 697.9243 | 856.6614 | 442.792 | 911.5797 | 824.1974 | -0.18027 | 0.17064 | 421.5482 | 77.5051 | 61.9355 | 416.8866 | 62.7438 | 61.9403 | 99.0162 |  | 97.5289 | 78.7446 | 578.5215 | 352.2714 | 33.3153 | 58.3829 | 217.5364 | 228.9298 | 38.9399 |  | 187.668 | 441.8772 | 684.7176 | 30.5175 |  | 423.077 |  | 458.0792 |  |  | 35.6103 | 32.0623 | 31.2506 | [5 empty] | 80.4273 |  | 62.8385 | 64.2357 | 1380.8981 | 70.8514 | 68.3081 | 201.139 | 89.6399 | 107.3972 |  |  | 657.9437 | 59.4291 | 57.031 |  | 94.4213 | 333.3359 | 54.983 |  | 57.953 | 57.5887 | 53.9011 | 88.0299 | 660.1196 | 398.9266 | 78.4061 |  | 59.0091 | 152.5694 | 72.4499 | 85.9845 |  | 286.5324 |  | 158.4149 | 85.6626 | 0.81551 | 19.1223 | 1.8147 | 1.629 | -13.1615 | 3.0742 | 75.45 | 0.94 | -19.7489 | 17.5745 | -13.5025 | 8.496 | 18.4926 | -17.3406 | 7.3891 | 6.6882 | 54.477 |  |  | 1.0427 | 14.3836 | 93.2879
42838.5769 | 13533 | 145.4664 | 145.9537 | 123.5997 | 139.5573 | 91.1306 | 48.9818 | 121.6387 | 39.0785 | 98.0676 | 91.7946 | 72.3485 | 44.4405 | 30.2456 | 69.7035 | 95.2107 | 96.8169 | 98.583 | 726.9929 | 96.5813 | 730.8978 |  |  |  | 99.4228 |  | 97.8678 | 128.3045 | 139.4123 | 158.8448 | 74.4098 | 467.8404 | 586.1663 | 94.9602 | 115.8793 |  | 456.0088 | 95.4446 |  |  | 98.2128 | 84.2019 | 572.7827 |  | 28.4513 | 35.8924 | 34.3553 | 38.1428 | 39.3062 | 40.3229 | 39.9063 | 16.8033 | 29.1702 | 13.8198 | 22.6837 | 51.7359 | 47.3679 | 58.5835 | 47.9894 | 24.279 |  |  | -185.0665 | 193.4418 | -118.256 | 47.8281 | 224.5177 | -197.3229 | 36.9157 | -167.5629 | -0.30523 | -0.8072 | 1.2434 | 0.0072578 | 0.00074747 | 0.0016986 | 88.2709 | 71.3744 | 64.4961 | 67.0003 | 77.705 | 85.6365 | 78.5321 | 75.8237 | 85.1223 | 86.8954 | 70.0374 | 44.123 | 39.6489 | 73.3278 |  | 1144.6419 | 27.0455 | 25.0567 | 24.2774 | 40.5495 | 31.8141 | 61.9869 | 58.44 | 71.5287 |  |  |  | 737.1595 | 535.7169 | 697.805 | 856.5118 | 442.9865 | 911.4856 | 824.0986 | -0.087082 | 0.022855 | 421.1808 | 77.3173 | 62.1096 | 416.5845 | 61.2667 | 62.2165 | 99.0404 |  | 97.527 | 78.7359 | 578.7109 | 353.7761 | 33.3183 | 58.309 | 217.3819 | 228.7732 | 38.9313 |  | 188.9599 | 441.7657 | 684.6397 | 29.9488 |  | 422.8865 |  | 457.9782 |  |  | 35.6139 | 32.0402 | 31.2535 | [5 empty] | 80.6434 |  | 62.9492 | 64.2075 | 1255.8527 | 70.8895 | 68.1451 | 201.0949 | 89.4166 | 107.3317 |  |  | 657.7521 | 59.6079 | 57.0924 |  | 94.4988 | 333.155 | 54.5278 |  | 58.0455 | 57.4478 | 53.9019 | 88.0114 | 660.217 | 398.7451 | 78.4544 |  | 58.9703 | 152.5918 | 72.5665 | 85.9713 |  | 286.3433 |  | 158.383 | 85.6757 | 0.73667 | 19.1226 | 1.8156 | 1.6309 | -13.2359 | 3.0742 | 110.86 | 0.9 | -19.7047 | 17.0393 | -13.3226 | 8.4726 | 18.4881 | -17.3323 | 7.4967 | 6.7531 | 54.4625 |  |  | 1.0203 | 12.784 | 93.2376
42838.5769 | 13534 | 146.1327 | 145.9667 | 123.5528 | 139.5242 | 91.1261 | 48.9922 | 121.6219 | 39.0761 | 98.058 | 91.7755 | 72.3417 | 44.4498 | 30.2436 | 69.7005 | 95.2081 | 96.8261 | 98.5452 | 726.5625 | 96.608 | 730.5822 |  |  |  | 99.3989 |  | 97.8564 | 127.3488 | 139.4375 | 158.2976 | 73.7585 | 468.1209 | 584.2667 | 94.9329 | 115.8675 |  | 455.2335 | 95.4351 |  |  | 98.2122 | 84.0071 | 619.5807 |  | 27.334 | 36.4701 | 31.9245 | 35.1428 | 36.8737 | 39.6568 | 39.3737 | 16.6723 | 29.1726 | 13.8637 | 22.6838 | 51.7391 | 47.3365 | 58.5584 | 47.9735 | 24.3058 |  |  | -185.0501 | 178.2354 | -112.0804 | 47.9832 | 224.517 | -197.3446 | 34.0047 | -167.6595 | -0.2091 | -0.86951 | 1.4344 | 0.0073203 | 0.00083782 | 0.0016412 | 88.7776 | 71.4761 | 64.4798 | 66.9755 | 78.1358 | 85.6107 | 78.5073 | 74.044 | 85.0984 | 86.8792 | 70.0359 | 44.1219 | 39.6444 | 73.3192 |  | 1144.1088 | 26.834 | 25.1685 | 23.6429 | 40.4653 | 31.7944 | 61.9516 | 58.4757 | 71.2158 |  |  |  | 737.0103 | 535.4983 | 697.6847 | 856.3681 | 443.1646 | 911.3994 | 823.9991 | -0.25026 | 0.28153 | 420.8461 | 77.0157 | 62.8065 | 416.3154 | 61.038 | 62.7122 | 99.0821 |  | 97.5196 | 78.1216 | 577.861 | 355.7873 | 33.3236 | 58.0372 | 217.2049 | 228.6042 | 38.9241 |  | 188.5079 | 441.6608 | 684.5381 | 29.4875 |  | 422.4759 |  | 457.8792 |  |  | 35.6101 | 32.0287 | 31.2457 | [5 empty] | 81.0012 |  | 63.0369 | 64.2021 | 1172.1545 | 70.9264 | 68.112 | 201.1715 | 89.8322 | 107.5565 |  |  | 657.6165 | 59.7314 | 57.0755 |  | 94.5664 | 333.0199 | 54.4118 |  | 58.1499 | 57.5133 | 53.8719 | 87.9802 | 660.2731 | 398.5263 | 78.5495 |  | 58.9561 | 152.7053 | 72.4719 | 85.9337 |  | 286.174 |  | 158.3524 | 85.4063 | 0.81866 | 19.1209 | 1.816 | 1.6313 | -13.3138 | 3.0742 | 128.67 | 1.1 | -19.6914 | 16.3711 | -12.9821 | 8.4943 | 18.4684 | -17.3148 | 7.1874 | 6.7306 | 54.4423 |  |  | 1.0415 | 11.3944 | 93.1894
42838.5769 | 13535 | 146.2008 | 145.9867 | 123.5229 | 139.4936 | 91.1362 | 49.0074 | 121.6026 | 39.0822 | 98.043 | 91.7669 | 72.3448 | 44.4539 | 30.2452 | 69.7024 | 95.2374 | 96.8236 | 98.4562 | 726.2651 | 96.6051 | 729.7946 |  |  |  | 99.4136 |  | 97.8499 | 127.9102 | 139.3579 | 158.4112 | 73.7562 | 467.6651 | 582.3952 | 94.9142 | 115.8761 |  | 455.0354 | 95.435 |  |  | 98.2158 | 84.5544 | 626.5063 |  | 26.7971 | 36.905 | 31.3467 | 34.393 | 36.5654 | 38.7532 | 38.6826 | 16.5539 | 29.1829 | 13.9368 | 22.6867 | 51.7317 | 47.2889 | 58.5443 | 47.963 | 24.3241 |  |  | -185.1355 | 168.2111 | -107.2007 | 54.3776 | 224.3777 | -197.3183 | 33.4698 | -167.737 | -0.2091 | -0.78517 | 1.3492 | 0.0073695 | 0.00078361 | 0.0019714 | 89.2652 | 71.5919 | 64.4712 | 66.9937 | 77.9463 | 85.5875 | 78.4843 | 73.8594 | 85.0757 | 86.8454 | 70.0296 | 44.1281 | 39.6459 | 73.3168 |  | 1143.6189 | 28.7257 | 25.6703 | 23.6314 | 40.3967 | 31.7816 | 61.9781 | 58.3773 | 71.505 |  |  |  | 736.8417 | 535.2988 | 697.5612 | 856.2395 | 443.3256 | 911.3049 | 823.9007 | 0.65331 | 0.13926 | 420.5289 | 76.9631 | 62.7866 | 416.0648 | 59.4768 | 62.1662 | 99.0998 |  | 97.5327 | 79.5624 | 577.4147 | 351.2913 | 33.3523 | 57.8687 | 217.0246 | 228.4361 | 38.9214 |  | 188.581 | 441.5571 | 684.3428 | 29.0117 |  | 422.3861 |  | 457.7845 |  |  | 35.6191 | 32.0356 | 31.2486 | [5 empty] | 80.8772 |  | 63.1722 | 64.2045 | 1167.6956 | 70.9041 | 68.0781 | 201.3219 | 90.1787 | 107.9204 |  |  | 657.2785 | 59.8513 | 57.1385 |  | 94.729 | 332.8533 | 54.268 |  | 58.3368 | 57.4881 | 53.7944 | 87.958 | 660.3249 | 398.3906 | 78.6263 |  | 59.0405 | 152.8057 | 72.3705 | 85.8445 |  | 286.0746 |  | 158.3303 | 84.9886 | 0.69141 | 19.1203 | 1.8158 | 1.6306 | -13.3523 | 3.0742 | 144.47 | 0.88 | -19.6985 | 15.9153 | -12.7053 | 9.0489 | 18.436 | -17.2886 | 7.1204 | 6.7344 | 54.4009 |  |  | 0.82977 | 11.1792 | 93.1465
42838.5769 | 13536 | 146.0397 | 145.9975 | 123.4911 | 139.4619 | 91.1396 | 49.0205 | 121.5958 | 39.0918 | 98.0287 | 91.7633 | 72.3444 | 44.4601 | 30.2486 | 69.7086 | 95.1891 | 96.8474 | 98.4055 | 725.4184 | 96.5689 | 728.5815 |  |  |  | 99.3882 |  | 97.8267 | 128.0636 | 139.272 | 157.5938 | 72.8687 | 466.7788 | 581.6908 | 94.8896 | 115.9158 |  | 455.0288 | 95.4382 |  |  | 98.2167 | 84.8874 | 611.7834 |  | 26.613 | 36.5089 | 30.9264 | 34.5289 | 37.0125 | 38.379 | 38.5484 | 16.4478 | 29.1829 | 13.9956 | 22.6843 | 51.7376 | 47.2496 | 58.5233 | 47.941 | 24.3398 |  |  | -185.1658 | 121.8759 | -100.8451 | 66.9482 | 224.7063 | -195.943 | 30.564 | -167.8415 | -0.19626 | -0.66202 | 1.4413 | 0.0073038 | 0.00089861 | 0.0016724 | 89.6556 | 71.6433 | 64.4607 | 66.9519 | 77.8052 | 85.5703 | 78.4743 | 75.2931 | 85.0527 | 86.8288 | 70.025 | 44.1346 | 39.6513 | 73.3121 |  | 1143.1783 | 28.3003 | 26.3006 | 24.1632 | 40.4257 | 31.7566 | 62.0315 | 58.3781 | 71.6139 |  |  |  | 736.6886 | 535.0882 | 697.4442 | 856.101 | 443.4797 | 911.223 | 823.8156 | 2.6083 | 0.23265 | 420.2063 | 76.9885 | 62.5039 | 415.795 | 57.4635 | 60.5515 | 99.1005 |  | 97.5149 | 79.8301 | 575.9127 | 349.4149 | 33.3734 | 57.7029 | 216.8663 | 228.2963 | 38.9143 |  | 189.8085 | 441.462 | 684.064 | 28.6192 |  | 422.2859 |  | 457.6642 |  |  | 35.6211 | 32.0303 | 31.2376 | [5 empty] | 80.1546 |  | 63.2561 | 64.1881 | 1283.5366 | 70.8369 | 68.0831 | 201.2693 | 89.9547 | 108.1643 |  |  | 656.9913 | 60.0191 | 57.1992 |  | 94.8388 | 332.6544 | 53.3411 |  | 58.3828 | 57.4474 | 53.7073 | 87.9321 | 660.3877 | 398.2294 | 78.7046 |  | 59.1348 | 152.8517 | 72.2508 | 85.8116 |  | 285.8798 |  | 158.3203 | 85.0649 | 0.73667 | 19.1188 | 1.8157 | 1.6292 | -13.3417 | 3.0742 | 185.81 | 1.06 | -19.6814 | 13.5384 | -12.315 | 10.0341 | 18.4384 | -17.2179 | 6.8002 | 6.7962 | 54.3403 |  |  | 0.87409 | 11.5874 | 93.0998
42838.577 | 13537 | 145.8256 | 146.0059 | 123.4726 | 139.4331 | 91.1335 | 49.0352 | 121.59 | 39.099 | 98.0162 | 91.7564 | 72.3457 | 44.4628 | 30.255 | 69.7107 | 95.2285 | 96.8514 | 98.3623 | 724.3093 | 96.5243 | 728.1324 |  |  |  | 99.4058 |  | 97.8324 | 127.7162 | 139.2605 | 157.3053 | 72.5446 | 466.3434 | 581.3653 | 94.8344 | 115.9326 |  | 455.1749 | 95.43 |  |  | 98.2114 | 85.1516 | 602.981 |  | 26.0859 | 36.861 | 29.6278 | 33.4403 | 35.4787 | 37.6251 | 38.3562 | 16.639 | 29.1845 | 14.0059 | 22.6816 | 51.7331 | 47.2233 | 58.5012 | 47.9241 | 24.3485 |  |  | -185.1296 | 100.082 | -91.6573 | 72.0665 | 224.5735 | -197.3052 | 29.0408 | -167.9427 | -0.49828 | -0.97021 | 1.4155 | 0.0072562 | 0.00070969 | 0.0017364 | 89.6959 | 71.5819 | 64.4516 | 67.0593 | 77.4691 | 85.5446 | 78.4647 | 76.12 | 85.0351 | 86.8212 | 70.0291 | 44.1435 | 39.6539 | 73.3064 |  | 1143.4849 | 28.4477 | 26.9175 | 24.146 | 40.8207 | 31.7502 | 62.215 | 58.5391 | 71.648 |  |  |  | 736.5328 | 534.8877 | 697.3262 | 855.9677 | 443.5905 | 911.1425 | 823.7171 | 1.7708 | 0.31728 | 419.8662 | 76.9696 | 61.8829 | 415.5261 | 58.482 | 59.7033 | 99.1086 |  | 97.4971 | 78.2889 | 575.7595 | 349.8484 | 33.3732 | 57.5406 | 216.7084 | 228.1816 | 38.9083 |  | 191.6123 | 441.3544 | 683.949 | 28.3502 |  | 422.316 |  | 457.5605 |  |  | 35.6132 | 32.0098 | 31.2422 | [5 empty] | 79.2732 |  | 63.3782 | 64.1787 | 1376.3638 | 70.6932 | 67.9483 | 201.1087 | 89.9541 | 108.2606 |  |  | 656.7761 | 59.997 | 57.2247 |  | 94.8825 | 332.4859 | 53.2741 |  | 58.46 | 57.8373 | 53.6714 | 87.9067 | 660.4461 | 397.735 | 78.7744 |  | 58.9198 | 152.6815 | 71.9871 | 85.7839 |  | 285.6105 |  | 158.3544 | 85.0149 | 0.8003 | 19.121 | 1.8149 | 1.6289 | -13.1921 | 3.0742 | 208.97 | 0.81 | -19.6729 | 12.2753 | -11.7473 | 10.4165 | 18.4107 | -17.2568 | 6.6206 | 6.8873 | 54.3172 |  |  | 0.85697 | 11.8488 | 93.0553
42838.577 | 13538 | 145.7126 | 146.0198 | 123.4372 | 139.3945 | 91.1352 | 49.0381 | 121.5775 | 39.0967 | 97.991 | 91.7367 | 72.3425 | 44.4623 | 30.2482 | 69.7047 | 95.2176 | 96.8789 | 98.3752 | 723.5455 | 96.4999 | 728.0391 |  |  |  | 99.3719 |  | 97.8132 | 127.4084 | 139.2455 | 156.5758 | 71.7337 | 467.2465 | 581.3072 | 94.7651 | 115.902 |  | 455.1323 | 95.408 |  |  | 98.1984 | 84.702 | 622.3454 |  | 25.6152 | 36.5527 | 29.0419 | 33.0725 | 34.6314 | 36.6079 | 37.5982 | 16.7485 | 29.1734 | 14.0534 | 22.6805 | 51.7163 | 47.1955 | 58.4798 | 47.9152 | 24.3505 |  |  | -185.1106 | 92.3438 | -81.1428 | 72.0606 | 224.68 | -197.361 | 27.2916 | -167.9802 | -0.2597 | -0.57495 | 1.4327 | 0.0072611 | 0.00084275 | 0.0018892 | 89.4003 | 71.4444 | 64.4591 | 67.0251 | 76.9398 | 85.5236 | 78.4554 | 75.7613 | 85.0168 | 86.8078 | 70.0307 | 44.1484 | 39.6609 | 73.306 |  | 1145.9001 | 32.1756 | 27.2616 | 25.7276 | 41.2167 | 31.7723 | 62.2609 | 59.1903 | 71.4207 |  |  |  | 736.3549 | 534.6651 | 697.1963 | 855.8231 | 443.7353 | 911.043 | 823.6135 | 1.1314 | 0.7479 | 419.5576 | 76.924 | 62.2749 | 415.2459 | 60.8407 | 59.382 | 99.1168 |  | 97.4871 | 77.549 | 577.3472 | 350.3874 | 33.3701 | 57.4129 | 216.5691 | 228.0514 | 38.901 |  | 193.128 | 441.2619 | 683.9225 | 28.0309 |  | 422.1086 |  | 457.473 |  |  | 35.635 | 32.0128 | 31.2459 | [5 empty] | 78.657 |  | 62.8026 | 64.1745 | 1282.5033 | 70.4602 | 67.9357 | 201.1743 | 90.4126 | 108.4583 |  |  | 656.4236 | 60.1365 | 57.4253 |  | 95.0449 | 332.33 | 53.752 |  | 58.739 | 58.2855 | 53.6446 | 87.8935 | 660.5196 | 397.1593 | 78.8669 |  | 58.6446 | 152.5405 | 71.9978 | 85.7451 |  | 285.2314 |  | 158.4323 | 85.4697 | 0.78435 | 19.1255 | 1.8148 | 1.628 | -13.2411 | 3.0742 | 225.96 | 0.95 | -19.6552 | 11.7854 | -11.0475 | 10.4109 | 18.3849 | -17.2309 | 6.4076 | 6.9643 | 54.3138 |  |  | 0.44535 | 11.306 | 93.007
42838.577 | 13539 | 146.2565 | 146.0513 | 123.4098 | 139.3676 | 91.1438 | 49.0502 | 121.5706 | 39.0999 | 97.9859 | 91.7277 | 72.3446 | 44.4786 | 30.2581 | 69.7133 | 95.2263 | 96.8761 | 98.3815 | 722.8474 | 96.5074 | 727.5189 |  |  |  | 99.3837 |  | 97.7914 | 128.0786 | 139.1862 | 158.254 | 70.6878 | 466.8432 | 580.4904 | 94.6771 | 115.8829 |  | 455.0589 | 95.4049 |  |  | 98.1982 | 85.0396 | 584.4325 |  | 25.2826 | 36.4831 | 28.5016 | 32.9392 | 34.3372 | 35.5589 | 36.8229 | 16.7582 | 29.1648 | 14.1091 | 22.685 | 51.7127 | 47.1723 | 58.4654 | 47.914 | 24.3607 |  |  | -185.0935 | 100.7542 | -69.7806 | 71.7347 | 224.4 | -197.3078 | 25.3748 | -168.0958 | -0.51482 | -0.85419 | 1.3893 | 0.0072562 | 0.00071626 | 0.0018531 | 89.3314 | 71.3882 | 64.4586 | 67.0605 | 76.7246 | 85.5026 | 78.4353 | 74.868 | 85.0014 | 86.786 | 70.0325 | 44.1554 | 39.6628 | 73.3075 |  | 1149.8271 | 38.0597 | 31.0251 | 25.9837 | 41.3769 | 31.9157 | 62.3719 | 59.2597 | 71.1825 |  |  |  | 736.1982 | 534.4615 | 697.0844 | 855.684 | 443.8891 | 910.9555 | 823.5127 | -0.50407 | 0.95959 | 419.2599 | 76.8852 | 62.6676 | 414.9763 | 60.0662 | 59.9965 | 99.1491 |  | 97.47 | 78.4412 | 574.5719 | 350.3847 | 33.3515 | 57.3285 | 216.4397 | 227.9159 | 38.8802 |  | 194.5128 | 441.1391 | 683.823 | 27.7843 |  | 421.9432 |  | 457.3542 |  |  | 35.6079 | 31.9985 | 31.2328 | [5 empty] | 78.9484 |  | 62.7329 | 64.1689 | 1341.2351 | 70.293 | 67.8387 | 201.1317 | 90.8698 | 108.6352 |  |  | 656.0928 | 60.3595 | 57.614 |  | 95.0951 | 332.1897 | 53.1836 |  | 58.8792 | 58.0678 | 53.6186 | 87.8515 | 660.5745 | 396.8275 | 78.8756 |  | 58.3113 | 152.4756 | 72.0275 | 85.6747 |  | 284.9774 |  | 158.4508 | 85.2393 | 0.69327 | 19.1142 | 1.8161 | 1.628 | -13.339 | 3.0741 | 247.28 | 0.67 | -19.6927 | 12.309 | -10.2437 | 10.3862 | 18.3423 | -17.1994 | 6.168 | 7.0353 | 54.2946 |  |  | -0.19159 | 12.3506 | 92.9605
42838.577 | 13540 | 146.2679 | 146.0679 | 123.3855 | 139.3407 | 91.1428 | 49.0587 | 121.5561 | 39.1042 | 97.9663 | 91.7239 | 72.3536 | 44.4879 | 30.2659 | 69.7151 | 95.1868 | 96.8521 | 98.2808 | 722.3567 | 96.4897 | 727.3172 |  |  |  | 99.3922 |  | 97.7916 | 128.6199 | 139.1028 | 157.4133 | 70.3219 | 466.8221 | 581.3741 | 94.54 | 115.8754 |  | 455.7208 | 95.3967 |  |  | 98.2111 | 85.3657 | 552.4502 |  | 25.0223 | 35.5672 | 28.1414 | 32.9271 | 34.5267 | 34.7184 | 36.3231 | 16.6641 | 29.162 | 14.2426 | 22.6741 | 51.7318 | 47.1469 | 58.4523 | 47.9006 | 24.3653 |  |  | -185.0238 | 86.6946 | -68.172 | 69.0576 | 224.5012 | -197.3492 | 25.6324 | -168.1208 | -0.31496 | -0.35592 | 1.4058 | 0.0071034 | 0.00088546 | 0.0016313 | 89.7661 | 71.4695 | 64.4475 | 67.0388 | 76.7704 | 85.4847 | 78.4165 | 73.0786 | 84.9789 | 86.7691 | 70.03 | 44.1641 | 39.6658 | 73.3025 |  | 1151.6847 | 39.0879 | 32.9405 | 29.744 | 41.2179 | 32.0544 | 62.5554 | 59.7439 | 71.2028 |  |  |  | 736.0419 | 534.2567 | 696.9632 | 855.5575 | 443.9758 | 910.8685 | 823.4263 | -0.2943 | 0.25585 | 418.987 | 76.8903 | 62.2341 | 414.6878 | 60.4884 | 60.3263 | 99.1418 |  | 97.4651 | 76.6071 | 571.9023 | 350.3238 | 33.2878 | 57.2956 | 216.2896 | 227.7937 | 38.8696 |  | 195.7762 | 441.0367 | 683.8175 | 27.6753 |  | 421.8733 |  | 457.2573 |  |  | 35.6125 | 32.0048 | 31.2418 | [5 empty] | 80.063 |  | 62.9575 | 64.1659 |  | 70.1663 | 67.7461 | 201.0342 | 90.7244 | 108.8376 |  |  | 655.6672 | 60.3542 | 57.5742 |  | 95.027 | 332.046 | 53.3177 |  | 58.7388 | 57.8011 | 53.5555 | 87.8308 | 660.6289 | 396.312 | 78.8697 |  | 57.975 | 152.2862 | 72.0939 | 85.6222 |  | 284.706 |  | 158.4554 | 84.8412 | 0.643 | 19.1206 | 1.817 | 1.6286 | -13.2419 | 3.0741 | 271.84 | 0.75 | -19.6698 | 11.401 | -10.11 | 10.1754 | 18.3214 | -17.1778 | 6.1908 | 7.1001 | 54.2962 |  |  | -0.28952 | 13.3155 | 92.9181
42838.577 | 13541 | 146.1921 | 146.0731 | 123.3474 | 139.3165 | 91.1413 | 49.0665 | 121.5428 | 39.1089 | 97.9524 | 91.7121 | 72.3515 | 44.4829 | 30.2645 | 69.7176 | 95.1468 | 96.8269 | 98.2298 | 721.7351 | 96.4603 | 727.5543 |  |  |  | 99.415 |  | 97.7951 | 128.5778 | 139.0903 | 157.7831 | 68.5474 | 466.3601 | 580.3636 | 94.5592 | 115.7658 |  | 456.3198 | 95.3908 |  |  | 98.2017 | 85.4429 | 516.8035 |  | 24.8908 | 34.7099 | 28.0468 | 32.8989 | 34.5742 | 34.0885 | 36.0555 | 16.5362 | 29.1608 | 14.3621 | 22.6761 | 51.7186 | 47.1286 | 58.4328 | 47.8881 | 24.3623 |  |  | -185.0396 | 91.9081 | -59.9337 | 74.4827 | 224.5775 | -197.3551 | 26.1311 | -168.0616 | -0.29122 | -0.45536 | 1.3676 | 0.0071757 | 0.00069654 | 0.0014374 | 90.7374 | 71.7296 | 64.4264 | 66.9444 | 77.3229 | 85.4822 | 78.4063 | 71.4726 | 84.9684 | 86.7608 | 70.0366 | 44.1759 | 39.6762 | 73.3109 |  | 1150.7957 | 33.472 | 29.7933 | 29.3711 | 40.9659 | 32.0623 | 63.0119 | 60.1326 | 71.6536 |  |  |  | 735.8889 | 534.0546 | 696.8492 | 855.4298 | 444.0174 | 910.7828 | 823.3409 | -0.55853 | 0.009541 | 418.6765 | 76.9662 | 62.1759 | 414.4128 | 62.236 | 60.2576 | 99.1801 |  | 97.4582 | 75.9817 | 571.6252 | 350.9423 | 33.2346 | 57.0668 | 216.1386 | 227.6685 | 38.848 |  | 196.4238 | 440.917 | 683.7694 | 27.6747 |  | 421.5599 |  | 457.1506 |  |  | 35.5862 | 31.9932 | 31.224 | [5 empty] | 82.0799 |  | 63.0636 | 64.1604 |  | 69.8476 | 67.574 | 200.8611 | 90.033 | 108.8353 |  |  | 655.3227 | 60.2963 | 57.6175 |  | 95.0895 | 331.9063 | 53.4723 |  | 58.7308 | 57.8779 | 53.4829 | 87.815 | 660.6844 | 395.8062 | 78.913 |  | 57.4607 | 152.1061 | 71.7404 | 85.5981 |  | 284.4774 |  | 158.4404 | 84.2368 | 0.86634 | 19.1397 | 1.817 | 1.6286 | -13.2244 | 3.0741 | 272.38 | 0.62 | -19.6791 | 11.7225 | -9.4663 | 10.5529 | 18.3058 | -17.1605 | 6.2443 | 7.1339 | 54.2887 |  |  | 0.3354 | 14.375 | 92.8753
42838.577 | 13542 | 146.2145 | 146.0807 | 123.3125 | 139.2783 | 91.1436 | 49.0729 | 121.5326 | 39.1144 | 97.9397 | 91.7 | 72.3472 | 44.4868 | 30.2617 | 69.719 | 95.1149 | 96.7911 | 98.2469 | 721.0082 | 96.4674 | 727.7056 |  |  |  | 99.4023 |  | 97.7944 | 130.0768 | 138.9744 | 159.758 | 68.3506 | 465.796 | 578.7953 | 94.6346 | 115.6719 |  | 456.9338 | 95.3879 |  |  | 98.2029 | 85.5648 | 481.4621 |  | 24.9822 | 34.3274 | 27.9782 | 34.0695 | 36.6972 | 34.0583 | 36.0453 | 16.4341 | 29.154 | 14.4519 | 22.6785 | 51.7077 | 47.1197 | 58.4179 | 47.8567 | 24.3586 |  |  | -185.0587 | 81.0361 | -55.8708 | 75.0774 | 224.653 | -197.3413 | 25.0515 | -168.109 | -0.3714 | -0.53761 | 1.2771 | 0.0069786 | 0.00074911 | 0.0015146 | 91.9715 | 72.0086 | 64.3867 | 66.8721 | 77.4379 | 85.45 | 78.3884 | 70.2164 | 84.9351 | 86.7365 | 70.0258 | 44.1713 | 39.6739 | 73.293 |  | 1149.5279 | 30.767 | 26.788 | 25.45 | 40.7766 | 32.0088 | 63.419 | 60.482 | 71.9411 |  |  |  | 735.7257 | 533.8345 | 696.7288 | 855.3016 | 444.0916 | 910.7 | 823.2592 | 0.83222 | 0.057281 | 418.3323 | 77.1251 | 62.1525 | 414.1129 | 60.584 | 60.4234 | 99.2281 |  | 97.4482 | 77.2337 | 569.7534 | 351.0172 | 33.1895 | 56.9281 | 215.9921 | 227.5338 | 38.8295 |  | 196.3429 | 440.8094 | 683.9662 | 27.612 |  | 421.5965 |  | 457.0545 |  |  | 35.5428 | 31.9781 | 31.1966 | [5 empty] | 83.3699 |  | 62.5711 | 64.1375 |  | 69.5219 | 67.4555 | 200.7357 | 89.7997 | 108.3823 |  |  | 655.0754 | 60.3484 | 57.7346 |  | 95.0986 | 331.767 | 53.0772 |  | 58.7591 | 57.7967 | 53.431 | 87.805 | 660.7432 | 395.4728 | 78.7618 |  | 57.0839 | 152.1182 | 71.5467 | 85.5894 |  | 284.3486 |  | 158.4094 | 83.6867 | 0.84853 | 19.1093 | 1.817 | 1.6288 | -13.3041 | 3.0741 | 249.66 | 1.01 | -19.7251 | 11.0005 | -9.1341 | 10.5883 | 18.3079 | -17.159 | 6.1136 | 7.1302 | 54.3363 |  |  | 0.62967 | 15.4279 | 92.8322
42838.577 | 13543 | 146.3431 | 146.103 | 123.2819 | 139.252 | 91.1541 | 49.0871 | 121.5287 | 39.1124 | 97.924 | 91.6906 | 72.3518 | 44.5006 | 30.2759 | 69.7201 | 95.1292 | 96.7131 | 98.2154 | 720.4505 | 96.4964 | 727.7042 |  |  |  | 99.3836 |  | 97.788 | 132.13 | 138.8006 | 162.9453 | 68.7481 | 465.7836 | 577.5126 | 94.6945 | 115.6175 |  | 457.3301 | 95.3771 |  |  | 98.1968 | 85.607 | 436.2623 |  | 25.3805 | 34.3636 | 28.3044 | 34.7597 | 37.5563 | 34.3384 | 36.267 | 16.3851 | 29.1347 | 14.4758 | 22.682 | 51.7018 | 47.0961 | 58.4055 | 47.8296 | 24.3395 |  |  | -185.1316 | 94.1088 | -60.2242 | 67.8229 | 224.4855 | -197.3347 | 24.2498 | -168.1609 | -0.41557 | -0.70901 | 1.208 | 0.00688 | 0.00062426 | 0.0012912 | 93.1597 | 72.2152 | 64.3849 | 66.7604 | 78.5258 | 85.4266 | 78.3734 | 68.9003 | 84.9195 | 86.7265 | 70.0276 | 44.1858 | 39.6803 | 73.3045 |  | 1148.9974 | 31.5587 | 26.0967 | 24.315 | 40.7603 | 31.9625 | 63.0019 | 60.1265 | 72.1296 |  |  |  | 735.5497 | 533.6095 | 696.5939 | 855.1709 | 444.1462 | 910.6103 | 823.1817 | 0.56013 | 0.33478 | 418.0048 | 77.2768 | 62.949 | 413.8466 | 61.7604 | 61.4231 | 99.2199 |  | 97.4452 | 78.2672 | 567.3024 | 351.4237 | 33.1689 | 56.9261 | 215.8668 | 227.4285 | 38.8123 |  | 196.8848 | 440.7025 | 684.442 | 27.7404 |  | 421.6399 |  | 456.9654 |  |  | 35.5203 | 31.967 | 31.1833 | [5 empty] | 83.8444 |  | 62.0479 | 64.1153 |  | 69.1934 | 67.2274 | 200.6547 | 89.727 | 107.7032 |  |  | 654.55 | 60.4147 | 57.7272 |  | 95.0221 | 331.6328 | 52.6019 |  | 58.674 | 57.502 | 53.4018 | 87.7944 | 660.8203 | 395.309 | 78.6889 |  | 56.8581 | 151.9404 | 71.4157 | 85.5892 |  | 284.2769 |  | 158.3623 | 83.7716 | 0.90307 | 19.1037 | 1.8173 | 1.6292 | -13.2708 | 3.0742 | 219.14 | 0.75 | -19.8015 | 11.8553 | -9.4838 | 10.0644 | 18.3095 | -17.1666 | 6.0178 | 7.1585 | 54.4471 |  |  | 0.53626 | 16.7294 | 92.7882
42838.577 | 13544 | 146.1362 | 146.1095 | 123.2475 | 139.2229 | 91.157 | 49.1025 | 121.5144 | 39.1226 | 97.9114 | 91.6849 | 72.3535 | 44.5119 | 30.2799 | 69.7255 | 95.0796 | 96.7073 | 98.1355 | 720.4246 | 96.5111 | 726.6804 |  |  |  | 99.3746 |  | 97.8 | 133.6802 | 138.6201 | 163.3982 | 68.951 | 465.0674 | 576.3643 | 94.6919 | 115.667 |  | 457.9733 | 95.3735 |  |  | 98.1968 | 85.594 | 383.8376 |  | 25.8945 | 34.9521 | 29.0327 | 34.3471 | 37.5986 | 34.7018 | 36.5028 | 16.3224 | 29.1294 | 14.4425 | 22.6835 | 51.7204 | 47.0686 | 58.3983 | 47.8086 | 24.335 |  |  | -185.2203 | 112.6782 | -65.623 | 58.8381 | 224.4809 | -197.342 | 24.6073 | -168.1937 | -0.29764 | -0.4818 | 1.4374 | 0.0067699 | 0.00067519 | 0.0013257 | 94.096 | 72.3466 | 64.3778 | 66.7148 | 79.2848 | 85.405 | 78.3602 | 67.8155 | 84.8959 | 86.7107 | 70.0339 | 44.196 | 39.6856 | 73.3075 |  | 1149.0325 | 32.1561 | 28.7721 | 24.6345 | 40.8348 | 31.9225 | 62.4933 | 59.4705 | 71.6114 |  |  |  | 735.3983 | 533.4031 | 696.4843 | 855.0344 | 444.2381 | 910.5271 | 823.1067 | 2.3368 | 0.077252 | 417.7183 | 77.3298 | 62.5929 | 413.553 | 64.5462 | 62.9266 | 99.1609 |  | 97.4269 | 78.2715 | 565.4704 | 351.5438 | 33.1436 | 56.8023 | 215.7471 | 227.3246 | 38.7999 |  | 196.6881 | 440.6064 | 684.5355 | 28.9642 |  | 421.5163 |  | 456.8542 |  |  | 35.5039 | 31.9539 | 31.1768 | [5 empty] | 84.1137 |  | 61.6326 | 64.0971 |  | 68.9206 | 67.353 | 200.5482 | 90.3144 | 107.1462 |  |  | 653.8342 | 60.3618 | 57.6394 |  | 94.9168 | 331.5104 | 51.9512 |  | 58.5208 | 57.3381 | 53.4016 | 87.7847 | 660.8839 | 395.2421 | 78.7348 |  | 56.8071 | 151.7449 | 71.4101 | 85.5817 |  | 284.1579 |  | 158.3257 | 83.629 | 0.67416 | 19.1405 | 1.8171 | 1.6292 | -13.2798 | 3.0741 | 209.29 | 1 | -19.8165 | 12.9848 | -9.9093 | 9.383 | 18.3201 | -17.177 | 6.0655 | 7.1488 | 54.471 |  |  | 0.46517 | 18.2605 | 92.742
42838.577 | 13545 | 146.4271 | 146.1753 | 123.2068 | 139.1913 | 91.1527 | 49.1151 | 121.5015 | 39.1229 | 97.8896 | 91.6627 | 72.3534 | 44.506 | 30.276 | 69.7227 | 95.0558 | 96.7535 | 98.082 | 720.8115 | 96.5072 | 724.8897 |  |  |  | 99.365 |  | 97.8032 | 132.6261 | 138.6522 | 161.7184 | 69.2098 | 464.3795 | 575.4882 | 94.6706 | 115.6871 |  | 458.0911 | 95.367 |  |  | 98.2006 | 85.3123 | 374.6956 |  | 26.2641 | 34.8421 | 28.5159 | 33.4436 | 36.8043 | 34.9289 | 36.5247 | 16.2118 | 29.112 | 14.2743 | 22.6851 | 51.7212 | 47.0336 | 58.3844 | 47.7931 | 24.321 |  |  | -185.2486 | 118.4247 | -58.7259 | 59.2639 | 224.5354 | -197.3459 | 26.9308 | -168.0636 | -0.31808 | -0.53635 | 1.3304 | 0.0069441 | 0.00065219 | 0.0014095 | 95.0638 | 72.4989 | 64.3712 | 66.7512 | 79.4723 | 85.3969 | 78.3451 | 67.4599 | 84.881 | 86.6982 | 70.0301 | 44.1996 | 39.6952 | 73.3023 |  | 1150.8664 | 32.1491 | 29.9108 | 27.1608 | 41.2628 | 31.9145 | 62.0384 | 58.5497 | 71.52 |  |  |  | 735.2315 | 533.1857 | 696.3679 | 854.8963 | 444.3175 | 910.4417 | 823.0048 | 1.7785 | 0.20697 | 417.4262 | 77.4367 | 62.0032 | 413.2698 | 61.2781 | 64.4719 | 99.2742 |  | 97.4157 | 77.2245 | 564.1572 | 351.7143 | 33.0947 | 56.6429 | 215.6225 | 227.197 | 38.7854 |  | 197.131 | 440.5035 | 684.4055 | 29.9381 |  | 421.3316 |  | 456.75 |  |  | 35.4881 | 31.9433 | 31.159 | [5 empty] | 84.4684 |  | 61.7462 | 64.1054 |  | 68.6095 | 67.1956 | 200.5475 | 90.9957 | 106.9049 |  |  | 653.3464 | 60.3123 | 57.56 |  | 94.7924 | 331.3442 | 51.8793 |  | 58.4371 | 57.191 | 53.4069 | 87.784 | 660.9848 | 395.1441 | 78.8068 |  | 56.8273 | 151.6504 | 71.5335 | 85.5771 |  | 284.0502 |  | 158.2927 | 83.1844 | 0.64003 | 19.1093 | 1.8171 | 1.6289 | -13.3615 | 3.0741 | 187.03 | 0.59 | -19.7799 | 13.3094 | -9.3724 | 9.4153 | 18.3291 | -17.1835 | 6.3478 | 7.1719 | 54.4444 |  |  | 0.46501 | 18.5281 | 92.696
42838.5771 | 13546 | 146.7316 | 146.2099 | 123.1631 | 139.1496 | 91.1537 | 49.1149 | 121.4871 | 39.1191 | 97.8743 | 91.6476 | 72.3475 | 44.4959 | 30.2643 | 69.721 | 95.0249 | 96.7791 | 98.0157 | 720.911 | 96.4985 | 723.3806 |  |  |  | 99.3414 |  | 97.7943 | 130.8215 | 138.8019 | 160.8363 | 70.0164 | 463.5255 | 574.3321 | 94.6294 | 115.6583 |  | 457.8731 | 95.351 |  |  | 98.1882 | 85.0264 | 373.5709 |  | 25.5003 | 34.6859 | 27.9061 | 33.0361 | 35.7516 | 34.5581 | 36.0717 | 16.1702 | 29.1182 | 14.1554 | 22.6849 | 51.6967 | 47.0041 | 58.3766 | 47.7698 | 24.3185 |  |  | -185.2459 | 119.0523 | -43.6714 | 69.1404 | 224.6471 | -197.2868 | 25.9787 | -168.1405 | -0.50139 | -0.63936 | 1.3412 | 0.0068324 | 0.00067519 | 0.0015261 | 96.0515 | 72.6085 | 64.3585 | 66.729 | 79.607 | 85.3744 | 78.3293 | 69.0411 | 84.8688 | 86.6787 | 70.0308 | 44.2031 | 39.6997 | 73.3004 |  | 1155.0106 | 33.9886 | 31.2389 | 28.9012 | 41.5527 | 31.9364 | 61.904 | 58.0678 | 71.6859 |  |  |  | 735.0699 | 532.9616 | 696.2362 | 854.767 | 444.3474 | 910.3629 | 822.913 | -0.1901 | 0.54667 | 417.0794 | 77.5658 | 62.1473 | 412.9834 | 59.2695 | 63.6077 | 99.2957 |  | 97.435 | 77.7615 | 562.7152 | 351.8157 | 33.0696 | 56.4998 | 215.4783 | 227.0781 | 38.7437 |  | 198.994 | 440.3573 | 684.3576 | 29.6598 |  | 421.2023 |  | 456.6245 |  |  | 35.4558 | 31.931 | 31.136 | [5 empty] | 84.3001 |  | 62.2612 | 64.1165 |  | 68.408 | 66.7625 | 200.6005 | 91.2521 | 106.8076 |  |  | 652.767 | 60.3041 | 57.5205 |  | 94.6952 | 331.1534 | 52.3608 |  | 58.4283 | 57.2013 | 53.3776 | 87.7723 | 661.0885 | 394.9884 | 78.8329 |  | 56.7791 | 151.7093 | 71.6267 | 85.5523 |  | 283.988 |  | 158.2211 | 82.8198 | 0.75745 | 19.1278 | 1.8169 | 1.6293 | -13.3529 | 3.0742 | 173.86 | 0.75 | -19.7597 | 13.3412 | -8.0803 | 10.167 | 18.3226 | -17.1706 | 6.2308 | 7.269 | 54.4376 |  |  | 0.26319 | 18.534 | 92.6529
42838.5771 | 13547 | 147.0206 | 146.2467 | 123.1312 | 139.1277 | 91.1622 | 49.1274 | 121.4799 | 39.1319 | 97.8611 | 91.6456 | 72.348 | 44.519 | 30.275 | 69.7272 | 95.0334 | 96.7777 | 98.0283 | 720.5137 | 96.4894 | 722.252 |  |  |  | 99.3571 |  | 97.7915 | 130.8211 | 138.8464 | 162.0011 | 71.7331 | 462.5364 | 573.1694 | 94.6315 | 115.6282 |  | 458.0459 | 95.3484 |  |  | 98.1831 | 85.2564 | 335.2141 |  | 25.1356 | 35.7483 | 27.6116 | 32.7774 | 36.7839 | 34.1008 | 35.6454 | 16.1306 | 29.0899 | 14.1416 | 22.6723 | 51.6762 | 47.0027 | 58.3675 | 47.7481 | 24.3064 |  |  | -185.2387 | 164.3493 | -32.8415 | 74.6174 | 224.4283 | -197.3459 | 25.0298 | -168.1589 | -0.31302 | -0.79125 | 1.2292 | 0.0067387 | 0.00062098 | 0.001766 | 96.3165 | 72.6614 | 64.3534 | 66.7641 | 79.3571 | 85.3562 | 78.3202 | 72.3237 | 84.8487 | 86.6635 | 70.0307 | 44.2111 | 39.6978 | 73.2879 |  | 1157.389 | 36.32 | 30.1975 | 30.638 | 41.5446 | 31.9839 | 61.9492 | 58.0265 | 71.4704 |  |  |  | 734.9137 | 532.7443 | 696.1177 | 854.63 | 444.415 | 910.2735 | 822.8159 | -0.5715 | 0.32052 | 416.787 | 77.6916 | 62.3749 | 412.7269 | 60.5906 | 62.1068 | 99.3023 |  | 97.439 | 77.9337 | 561.8412 | 350.6762 | 33.0584 | 56.3878 | 215.3181 | 226.9473 | 38.7262 |  | 199.441 | 440.2567 | 684.4174 | 29.4333 |  | 421.164 |  | 456.5234 |  |  | 35.4209 | 31.9207 | 31.1276 | [5 empty] | 84.0434 |  | 63.4126 | 64.1225 |  | 68.4233 | 66.7716 | 200.6368 | 91.4713 | 106.8034 |  |  | 652.2944 | 60.3154 | 57.5723 |  | 94.5981 | 330.9946 | 52.7921 |  | 58.4461 | 57.0557 | 53.3341 | 87.7473 | 661.1576 | 394.8893 | 78.8515 |  | 56.6375 | 151.8313 | 71.7056 | 85.516 |  | 283.8849 |  | 158.1765 | 82.9148 | 0.68028 | 19.1181 | 1.8168 | 1.6276 | -13.2705 | 3.0742 | 153.62 | 0.83 | -19.7858 | 15.7021 | -7.0192 | 10.5802 | 18.3 | -17.1604 | 6.1114 | 7.2926 | 54.4539 |  |  | 0.009742 | 19.6196 | 92.6072
42838.5771 | 13548 | 147.0443 | 146.2486 | 123.0942 | 139.1004 | 91.1717 | 49.138 | 121.4588 | 39.1397 | 97.846 | 91.6383 | 72.3512 | 44.5169 | 30.2821 | 69.7244 | 95.0143 | 96.7721 | 98.0285 | 719.5745 | 96.4455 | 721.0925 |  |  |  | 99.3554 |  | 97.7564 | 133.0306 | 138.6651 | 164.8672 | 71.3066 | 463.2621 | 572.549 | 94.6125 | 115.5993 |  | 458.9174 | 95.3481 |  |  | 98.1689 | 85.8521 | 263.3776 |  | 25.152 | 34.8826 | 27.5947 | 32.6474 | 36.0652 | 34.0146 | 35.5727 | 16.1367 | 29.0907 | 14.1339 | 22.6755 | 51.6684 | 46.9858 | 58.356 | 47.743 | 24.2944 |  |  | -185.1848 | 184.4209 | -19.1465 | 76.2773 | 224.7424 | -197.3433 | 24.6756 | -168.2167 | -0.35855 | -0.58334 | 1.3927 | 0.0064792 | 0.00051748 | 0.0014128 | 95.937 | 72.6957 | 64.367 | 66.7551 | 78.5794 | 85.3461 | 78.314 | 75.0954 | 84.8295 | 86.6531 | 70.0387 | 44.2231 | 39.7022 | 73.2864 |  | 1157.0912 | 33.8961 | 29.6088 | 30.6182 | 41.3585 | 31.9884 | 61.9611 | 57.9099 | 71.5478 |  |  |  | 734.7589 | 532.5293 | 695.9939 | 854.4835 | 444.538 | 910.1889 | 822.7449 | -1.0262 | -0.089934 | 416.4912 | 77.8815 | 63.2336 | 412.4756 | 61.3753 | 60.9267 | 99.2883 |  | 97.4288 | 77.7775 | 561.918 | 351.318 | 33.0839 | 56.4124 | 215.1743 | 226.8163 | 38.727 |  | 199.2228 | 440.16 | 684.4808 | 30.4221 |  | 421.1245 |  | 456.4168 |  |  | 35.3841 | 31.9024 | 31.1001 | [5 empty] | 83.2948 |  | 63.9037 | 64.1913 |  | 68.3291 | 66.7921 | 200.5526 | 91.5949 | 106.8972 |  |  | 651.938 | 60.1793 | 57.5619 |  | 94.3536 | 330.8609 | 52.4047 |  | 58.2525 | 56.5428 | 53.2761 | 87.7149 | 661.2119 | 394.8481 | 78.7552 |  | 56.4135 | 151.7598 | 71.8258 | 85.4542 |  | 283.7172 |  | 158.1379 | 82.9018 | 0.73667 | 19.1267 | 1.8162 | 1.6278 | -13.3475 | 3.0741 | 149.27 | 0.93 | -19.8479 | 16.61 | -5.3519 | 10.6823 | 18.3103 | -17.1579 | 6.0672 | 7.2813 | 54.471 |  |  | 0.2796 | 21.7166 | 92.5575
42838.5771 | 13549 | 147.3207 | 146.2498 | 123.0546 | 139.0581 | 91.1578 | 49.1393 | 121.4472 | 39.1259 | 97.8254 | 91.6243 | 72.3568 | 44.5184 | 30.2757 | 69.7215 | 95.0533 | 96.8068 | 98.1189 | 718.1338 | 96.3909 | 720.0013 |  |  |  | 99.3256 |  | 97.7498 | 134.183 | 138.4609 | 164.5346 | 69.0848 | 463.0645 | 570.9015 | 94.5562 | 115.5022 |  | 460.0306 | 95.3418 |  |  | 98.167 | 85.6835 | 184.3305 |  | 25.1188 | 34.2376 | 27.5237 | 32.5653 | 35.8829 | 33.7719 | 35.457 | 16.1403 | 29.0774 | 14.1116 | 22.6681 | 51.6686 | 46.9551 | 58.3532 | 47.7317 | 24.2852 |  |  | -185.2177 | 148.5699 | -10.8524 | 76.9331 | 224.6379 | -197.3433 | 22.9829 | -168.2555 | -0.2778 | -0.75055 | 1.2891 | 0.0064644 | 0.00046491 | 0.0016313 | 94.7374 | 72.6178 | 64.3755 | 66.8431 | 77.6288 | 85.32 | 78.2925 | 78.2586 | 84.8161 | 86.6333 | 70.0352 | 44.2255 | 39.7056 | 73.2852 |  | 1156.1481 | 30.606 | 26.7154 | 28.7774 | 41.1122 | 31.9404 | 61.7492 | 57.2999 | 71.6269 |  |  |  | 734.5987 | 532.3274 | 695.8695 | 854.3534 | 444.6579 | 910.1112 | 822.6684 | -0.47694 | -0.15213 | 416.218 | 78.1243 | 63.1928 | 412.2163 | 60.1447 | 60.3115 | 99.2677 |  | 97.3769 | 78.6641 | 560.8309 | 351.8144 | 33.119 | 56.3117 | 215.0414 | 226.7013 | 38.7273 |  | 198.2266 | 440.0405 | 684.3915 | 33.2349 |  | 421.0057 |  | 456.2987 |  |  | 35.3998 | 31.8901 | 31.1028 | [5 empty] | 81.5244 |  | 63.6216 | 64.2271 |  | 68.3452 | 66.7396 | 200.4473 | 91.2123 | 106.9855 |  |  | 651.8375 | 60.0058 | 57.3863 |  | 94.0531 | 330.7301 | 52.5039 |  | 57.9753 | 56.1088 | 53.2107 | 87.7077 | 661.2699 | 394.7217 | 78.6851 |  | 56.3362 | 151.6029 | 72.0467 | 85.3979 |  | 283.4014 |  | 158.0636 | 82.5378 | 0.75374 | 19.1182 | 1.8157 | 1.6275 | -13.2514 | 3.0741 | 149.55 | 0.93 | -19.8422 | 14.8928 | -4.0251 | 10.7168 | 18.2988 | -17.1511 | 5.8531 | 7.2299 | 54.454 |  |  | 0.63951 | 24.0426 | 92.5137
42838.5771 | 13550 | 147.396 | 146.2784 | 123.0474 | 139.041 | 91.1725 | 49.1618 | 121.445 | 39.1403 | 97.8121 | 91.6194 | 72.3584 | 44.5286 | 30.2809 | 69.7234 | 95.0157 | 96.7 | 97.8628 | 716.5897 | 96.2852 | 719.6897 |  |  |  | 99.3144 |  | 97.7604 | 134.5012 | 138.3364 | 164.2078 | 70.1077 | 463.049 | 569.1707 | 94.532 | 115.4663 |  | 460.8862 | 95.3323 |  |  | 98.1669 | 85.3562 | 111.5043 |  | 25.0673 | 34.1217 | 27.3884 | 32.4011 | 35.6751 | 33.4302 | 35.2602 | 16.2357 | 29.0787 | 14.0419 | 22.6764 | 51.6592 | 46.9138 | 58.3516 | 47.7248 | 24.2803 |  |  | -185.1999 | 104.7239 | -6.7375 | 78.7724 | 224.5742 | -197.3275 | 23.4724 | -168.2785 | -0.21552 | -0.87077 | 1.3309 | 0.0063313 | 0.00052405 | 0.001812 | 93.1252 | 72.3327 | 64.3765 | 66.8685 | 76.3515 | 85.2896 | 78.2641 | 80.6635 | 84.7872 | 86.613 | 70.0248 | 44.2225 | 39.7016 | 73.2765 |  | 1155.1645 | 29.1009 | 25.6073 | 26.4672 | 40.9859 | 31.8977 | 61.4408 | 56.7417 | 71.3137 |  |  |  | 734.4459 | 532.1232 | 695.7463 | 854.2263 | 444.728 | 910.0308 | 822.5833 | -0.543 | -0.0098594 | 415.9453 | 78.3552 | 62.5584 | 411.9384 | 60.3916 | 60.5982 | 99.3529 |  | 97.3413 | 78.8681 | 559.3592 | 352.0443 | 33.1405 | 56.0492 | 214.9185 | 226.5993 | 38.7179 |  | 198.8905 | 439.9152 | 684.4102 | 36.1396 |  | 420.9157 |  | 456.183 |  |  | 35.4435 | 31.9018 | 31.1155 | [5 empty] | 79.4229 |  | 63.6574 | 64.2584 |  | 68.1684 | 66.5327 | 200.3071 | 90.949 | 107.0903 |  |  | 651.3579 | 59.8144 | 57.1889 |  | 93.8745 | 330.5847 | 52.4785 |  | 57.7404 | 55.8321 | 53.154 | 87.6798 | 661.3396 | 394.3766 | 78.6556 |  | 56.3673 | 151.0895 | 72.3227 | 85.323 |  | 283.1623 |  | 157.9599 | 81.9672 | 0.73296 | 19.1272 | 1.815 | 1.6269 | -13.259 | 3.0741 | 149.54 | 0.81 | -19.8338 | 12.5012 | -3.1709 | 10.8421 | 18.286 | -17.1409 | 5.9118 | 7.2644 | 54.4618 |  |  | 0.80172 | 26.1659 | 92.4712
42838.5771 | 13551 | 147.1506 | 146.296 | 123.0282 | 139.017 | 91.1742 | 49.1748 | 121.4346 | 39.1456 | 97.8022 | 91.6143 | 72.3596 | 44.5331 | 30.2912 | 69.7312 | 94.8844 | 96.6976 | 97.7973 | 715.943 | 96.3251 | 720.1177 |  |  |  | 99.3203 |  | 97.7637 | 134.0142 | 138.4042 | 165.7918 | 71.0087 | 462.3686 | 565.8305 | 94.5423 | 115.4119 |  | 461.5369 | 95.3213 |  |  | 98.1622 | 84.8834 | 82.0395 |  | 25.1101 | 34.1059 | 27.2939 | 32.1647 | 35.4618 | 32.9972 | 34.9234 | 16.3872 | 29.0726 | 13.9949 | 22.6694 | 51.6032 | 46.8855 | 58.3428 | 47.7082 | 24.2726 |  |  | -185.2032 | 94.5524 | 6.1754 | 80.6603 | 224.5256 | -197.342 | 23.0125 | -168.2778 | -0.050113 | -0.80028 | 1.3252 | 0.006379 | 0.00047148 | 0.0020075 | 91.2111 | 72.0947 | 64.3843 | 66.8047 | 74.4075 | 85.275 | 78.2608 | 81.5893 | 84.7802 | 86.5981 | 70.0223 | 44.2379 | 39.7198 | 73.2829 |  | 1154.7753 | 29.6781 | 25.0118 | 24.3904 | 40.8757 | 31.8783 | 61.5633 | 56.7192 | 70.6707 |  |  |  | 734.2897 | 531.9109 | 695.6175 | 854.0781 | 444.77 | 909.9374 | 822.482 | -0.48205 | 0.21325 | 415.6313 | 78.5264 | 62.1869 | 411.671 | 59.4429 | 62.693 | 99.3462 |  | 97.3246 | 79.0521 | 558.2249 | 351.3874 | 33.1249 | 55.6354 | 214.7919 | 226.482 | 38.715 |  | 201.0302 | 439.8271 | 684.6329 | 35.9378 |  | 420.7978 |  | 456.0862 |  |  | 35.5146 | 31.9435 | 31.1493 | [5 empty] | 78.1345 |  | 63.5832 | 64.2488 |  | 68.0773 | 66.6754 | 200.1558 | 90.9997 | 107.3862 |  |  | 651.1481 | 59.6892 | 57.0875 |  | 93.7866 | 330.453 | 52.3475 |  | 57.6013 | 55.7875 | 53.0521 | 87.6292 | 661.3709 | 393.9441 | 78.7561 |  | 56.528 | 150.8489 | 72.7725 | 85.2825 |  | 282.9923 |  | 157.88 | 81.7951 | 0.75188 | 19.1221 | 1.8151 | 1.6265 | -13.2893 | 3.0742 | 159.43 | 0.53 | -19.8699 | 11.8783 | 3.0356 | 10.971 | 18.2711 | -17.1294 | 5.8494 | 7.3753 | 54.5148 |  |  | 0.7353 | 27.0609 | 92.4217
42838.5771 | 13552 | 146.697 | 146.2946 | 123.0011 | 138.9798 | 91.1704 | 49.1843 | 121.4206 | 39.1463 | 97.7843 | 91.604 | 72.3632 | 44.5371 | 30.2936 | 69.7382 | 94.8871 | 96.6515 | 97.7715 | 715.5528 | 96.3244 | 719.8016 |  |  |  | 99.3239 |  | 97.7541 | 132.147 | 138.6235 | 166.2722 | 71.2472 | 461.7075 | 565.6167 | 94.5679 | 115.3896 |  | 460.9276 | 95.3075 |  |  | 98.1537 | 84.5638 | 96.0481 |  | 24.978 | 34.8622 | 27.1852 | 31.9202 | 35.1729 | 32.5586 | 34.7047 | 16.6441 | 29.0862 | 13.9461 | 22.6717 | 51.586 | 46.869 | 58.3384 | 47.6993 | 24.2692 |  |  | -185.1822 | 82.1598 | 17.8649 | 80.586 | 224.5853 | -197.4018 | 22.7687 | -168.2857 | -0.26554 | -0.82524 | 1.2898 | 0.0062935 | 0.00040906 | 0.0020321 | 91.0448 | 72.1853 | 64.3833 | 66.8417 | 74.5688 | 85.2582 | 78.2519 | 82.078 | 84.7599 | 86.5916 | 70.0293 | 44.2555 | 39.7237 | 73.2851 |  | 1154.6496 | 28.7815 | 24.6236 | 24.1653 | 40.7546 | 31.8599 | 61.8252 | 57.1868 | 71.2288 |  |  |  | 734.1175 | 531.669 | 695.4743 | 853.9271 | 444.8557 | 909.8486 | 822.3899 | -0.25734 | -0.026026 | 415.2897 | 78.6123 | 62.026 | 411.4341 | 56.89 | 65.2137 | 99.3593 |  | 97.3123 | 78.4111 | 556.6477 | 350.5123 | 33.1047 | 55.4274 | 214.6351 | 226.3334 | 38.7013 |  | 203.1895 | 439.7073 | 684.8414 | 34.8118 |  | 420.7628 |  | 455.9808 |  |  | 35.5076 | 31.9566 | 31.153 | [5 empty] | 79.7125 |  | 63.3392 | 64.2184 | 1247.066 | 68.2848 | 66.6398 | 200.0843 | 90.848 | 107.7031 |  |  | 650.9861 | 59.5365 | 56.9859 |  | 93.6855 | 330.2849 | 52.4483 |  | 57.4321 | 55.7754 | 52.9592 | 87.6227 | 661.3927 | 393.7367 | 78.852 |  | 56.6513 | 150.811 | 73.1249 | 85.2287 |  | 282.8175 |  | 157.8408 | 81.5637 | 0.75374 | 19.1204 | 1.8163 | 1.6278 | -13.262 | 3.0742 | 170.83 | 1 | -19.8796 | 11.0861 | 5.1695 | 10.9795 | 18.2605 | -17.1197 | 5.8142 | 7.4882 | 54.5655 |  |  | 0.83277 | 26.6001 | 92.3711
42838.5771 | 13553 | 146.4214 | 146.278 | 122.9813 | 138.9465 | 91.1662 | 49.1886 | 121.4039 | 39.1433 | 97.7699 | 91.5776 | 72.3602 | 44.5367 | 30.288 | 69.7271 | 94.876 | 96.6424 | 97.8352 | 714.6609 | 96.2888 | 719.0523 |  |  |  | 99.326 |  | 97.7503 | 132.8505 | 138.5982 | 168.5927 | 70.4844 | 461.4957 | 565.3505 | 94.6003 | 115.3238 |  | 460.9207 | 95.3003 |  |  | 98.1335 | 84.6599 | 52.7819 |  | 24.8872 | 34.9735 | 27.1141 | 31.7475 | 35.0645 | 32.0819 | 34.4457 | 16.6864 | 29.0706 | 13.953 | 22.6666 | 51.5692 | 46.8584 | 58.3379 | 47.6898 | 24.2759 |  |  | -185.1907 | 91.9107 | 19.1541 | 81.0191 | 224.5183 | -197.3604 | 22.6458 | -168.2588 | -0.35525 | -0.77741 | 1.2297 | 0.0061999 | 0.00046984 | 0.0021028 | 92.4056 | 72.4523 | 64.3673 | 66.7701 | 75.7914 | 85.228 | 78.2285 | 82.0269 | 84.7349 | 86.5674 | 70.0259 | 44.2556 | 39.7203 | 73.2736 |  | 1154.7114 | 27.2531 | 25.0041 | 23.9674 | 40.6747 | 31.8391 | 61.8939 | 57.5083 | 71.5986 |  |  |  | 733.9507 | 531.4681 | 695.3497 | 853.7964 | 444.922 | 909.7676 | 822.2933 | 0.045034 | -0.021652 | 414.992 | 78.6599 | 61.9208 | 411.249 | 55.1296 | 65.7119 | 99.3649 |  | 97.316 | 77.4228 | 555.103 | 350.0219 | 33.1034 | 55.4085 | 214.4789 | 226.2056 | 38.6915 |  | 204.2127 | 439.5915 | 685.0188 | 34.0774 |  | 420.7075 |  | 455.8715 |  |  | 35.505 | 31.957 | 31.1438 | [5 empty] | 80.9307 |  | 63.2309 | 64.2165 | 1338.1494 | 68.6417 | 66.723 | 200.1709 | 90.45 | 108.0373 |  |  | 650.7416 | 59.5003 | 56.9589 |  | 93.9403 | 330.176 | 52.8152 |  | 57.5203 | 55.8614 | 52.9601 | 87.6065 | 661.4164 | 393.5939 | 78.9226 |  | 56.6067 | 151.0601 | 72.9444 | 85.1963 |  | 282.6578 |  | 157.805 | 81.4885 | 0.73352 | 19.1242 | 1.8164 | 1.6298 | -13.2161 | 3.0742 | 172.44 | 0.87 | -19.9325 | 11.7277 | 5.3538 | 11.0109 | 18.2435 | -17.1046 | 5.794 | 7.5421 | 54.609 |  |  | 1.0001 | 27.8012 | 92.3277
42838.5772 | 13554 | 146.1552 | 146.2798 | 122.9587 | 138.9182 | 91.1829 | 49.2045 | 121.4037 | 39.1466 | 97.7526 | 91.576 | 72.3572 | 44.5413 | 30.2971 | 69.7333 | 94.845 | 96.6324 | 97.8045 | 713.9637 | 96.2715 | 718.4167 |  |  |  | 99.3244 |  | 97.7358 | 134.4979 | 138.4318 | 168.9505 | 69.99 | 461.5275 | 564.1591 | 94.605 | 115.2719 |  | 462.0731 | 95.2989 |  |  | 98.1275 | 84.4605 | 5.9031 |  | 24.8016 | 35.0188 | 27.098 | 31.6595 | 35.0507 | 31.6688 | 34.2209 | 16.5809 | 29.0652 | 13.9747 | 22.6699 | 51.5714 | 46.833 | 58.3321 | 47.6669 | 24.2721 |  |  | -185.129 | 117.6934 | -13.3475 | 86.0046 | 224.653 | -197.2861 | 23.5112 | -168.2785 | -0.44243 | -0.75748 | 1.2125 | 0.0062344 | 0.00044355 | 0.0019204 | 93.4301 | 72.5844 | 64.3557 | 66.8164 | 76.2895 | 85.2107 | 78.2153 | 80.0057 | 84.7072 | 86.5364 | 70.0199 | 44.2528 | 39.7169 | 73.2673 |  | 1154.779 | 26.809 | 24.4699 | 24.225 | 40.5881 | 31.8063 | 61.6896 | 57.4743 | 71.9913 |  |  |  | 733.7896 | 531.2576 | 695.2199 | 853.6626 | 444.9854 | 909.676 | 822.1894 | -0.10458 | 0.14934 | 414.7157 | 78.6762 | 62.1488 | 411.0011 | 56.392 | 64.7679 | 99.3737 |  | 97.3086 | 76.7609 | 555.5359 | 350.0028 | 33.1002 | 55.2436 | 214.308 | 226.0712 | 38.6913 |  | 204.1607 | 439.4767 | 684.9855 | 34.3099 |  | 420.629 |  | 455.7694 |  |  | 35.5114 | 31.9687 | 31.1375 | [5 empty] | 80.8083 |  | 62.8202 | 64.2037 | 1370.9941 | 68.5383 | 66.8881 | 199.9685 | 90.1001 | 108.3525 |  |  | 650.2444 | 59.4582 | 56.8646 |  | 94.102 | 330.0556 | 53.0715 |  | 57.3797 | 55.4949 | 52.9266 | 87.5923 | 661.4497 | 393.3841 | 78.9849 |  | 56.5471 | 151.7339 | 72.6907 | 85.1186 |  | 282.4131 |  | 157.7273 | 81.6493 | 0.77526 | 19.1222 | 1.8169 | 1.6298 | -13.2577 | 3.0741 | 171.6 | 1.01 | -19.9372 | 13.272 | -4.4695 | 11.3455 | 18.2366 | -17.0898 | 5.8996 | 7.5394 | 54.6046 |  |  | 1.0456 | 29.239 | 92.2834
42838.5772 | 13555 | 145.8638 | 146.2739 | 122.9123 | 138.8892 | 91.1857 | 49.2106 | 121.3786 | 39.1555 | 97.7327 | 91.5693 | 72.3611 | 44.5531 | 30.2934 | 69.7431 | 94.8381 | 96.5871 | 97.7325 | 713.6312 | 96.3017 | 718.0464 |  |  |  | 99.3125 |  | 97.7212 | 132.752 | 138.5454 | 166.8982 | 68.2087 | 461.3285 | 562.6238 | 94.6774 | 115.2026 |  | 461.453 | 95.2927 |  |  | 98.1213 | 84.1994 | 44.497 |  | 24.7449 | 35.8059 | 27.85 | 32.488 | 35.4219 | 31.3136 | 33.9311 | 16.4586 | 29.0689 | 13.9994 | 22.6825 | 51.5583 | 46.8046 | 58.3404 | 47.6599 | 24.2763 |  |  | -185.1349 | 148.1671 | -76.0495 | 81.6788 | 224.6892 | -197.3676 | 20.5943 | -168.3633 | -0.25211 | -0.75475 | 1.2771 | 0.0064069 | 0.00059141 | 0.0018629 | 94.0127 | 72.639 | 64.3587 | 66.8159 | 76.6561 | 85.1856 | 78.2015 | 78.4311 | 84.6966 | 86.5231 | 70.0197 | 44.2643 | 39.7184 | 73.264 |  | 1154.7772 | 26.5689 | 24.2965 | 23.4545 | 40.5501 | 31.7877 | 62.3816 | 57.8319 | 71.9616 |  |  |  | 733.6369 | 531.0393 | 695.0964 | 853.5197 | 445.0695 | 909.5878 | 822.0742 | 0.70777 | 0.047201 | 414.443 | 78.6771 | 61.7195 | 410.7358 | 58.1232 | 63.9567 | 99.3531 |  | 97.3103 | 76.1964 | 554.207 | 350.8062 | 33.071 | 55.1039 | 214.1404 | 225.9154 | 38.6702 |  | 206.8081 | 439.3682 | 684.9088 | 33.9059 |  | 420.4451 |  | 455.66 |  |  | 35.5229 | 31.9632 | 31.147 | [5 empty] | 80.3834 |  | 61.7024 | 64.1702 | 1296.386 | 68.4267 | 66.9764 | 199.859 | 90.1739 | 108.6184 |  |  | 649.9054 | 59.2745 | 56.6931 |  | 93.9681 | 329.9314 | 52.9112 |  | 57.1899 | 55.4221 | 52.8569 | 87.5722 | 661.4612 | 393.0658 | 79.0844 |  | 56.4598 | 151.7438 | 72.6344 | 85.0727 |  | 282.2048 |  | 157.6762 | 81.9592 | 0.78194 | 19.1241 | 1.8172 | 1.6307 | -13.3194 | 3.0742 | 158.01 | 0.98 | -19.8912 | 14.9105 | -10.6823 | 11.0706 | 18.2274 | -17.0833 | 5.5183 | 7.6793 | 54.5902 |  |  | 1.0701 | 28.0939 | 92.2363
42838.5772 | 13556 | 145.5195 | 146.2802 | 122.898 | 138.8654 | 91.1921 | 49.2194 | 121.3768 | 39.1681 | 97.7254 | 91.5584 | 72.3572 | 44.5602 | 30.3038 | 69.7456 | 94.8038 | 96.5169 | 97.6774 | 712.5768 | 96.3432 | 717.0005 |  |  |  | 99.2984 |  | 97.7026 | 131.6257 | 138.7004 | 166.8231 | 67.1962 | 461.7042 | 562.7007 | 94.691 | 115.1944 |  | 460.3861 | 95.2781 |  |  | 98.1056 | 84.1834 | 89.7965 |  | 24.7369 | 36.0346 | 27.9811 | 32.6586 | 35.5856 | 31.4812 | 34.0207 | 16.3493 | 29.0494 | 13.9865 | 22.6736 | 51.5431 | 46.7855 | 58.3302 | 47.6573 | 24.2723 |  |  | -185.0922 | 132.715 | -71.0258 | 77.1375 | 224.4986 | -197.3012 | 18.5566 | -168.4875 | -0.29706 | -0.83133 | 1.3349 | 0.0063724 | 0.00046984 | 0.0020206 | 94.1471 | 72.7014 | 64.3595 | 66.8066 | 77.0306 | 85.1755 | 78.1898 | 77.8757 | 84.6833 | 86.5099 | 70.0262 | 44.2656 | 39.7279 | 73.2632 |  | 1154.9105 | 26.4655 | 24.6343 | 23.1067 | 40.627 | 31.7624 | 62.3334 | 57.8928 | 71.9839 |  |  |  | 733.484 | 530.8195 | 694.9712 | 853.383 | 445.1343 | 909.5042 | 821.9784 | 1.4631 | 0.30663 | 414.1408 | 78.7021 | 61.1386 | 410.4485 | 57.8139 | 64.4893 | 99.3229 |  | 97.315 | 76.53 | 552.6782 | 351.4069 | 33.0578 | 55.0546 | 213.9646 | 225.7539 | 38.6619 |  | 209.8135 | 439.2424 | 684.8729 | 32.79 |  | 420.1222 |  | 455.5428 |  |  | 35.5073 | 31.9666 | 31.1418 | [5 empty] | 80.5448 |  | 61.0446 | 64.1598 | 1263.9324 | 68.4752 | 66.8914 | 199.7499 | 90.0587 | 108.8678 |  |  | 649.6863 | 59.2096 | 56.6972 |  | 93.8645 | 329.8016 | 52.3297 |  | 57.1825 | 55.4815 | 52.8239 | 87.5672 | 661.4799 | 392.7245 | 79.0543 |  | 56.267 | 151.6794 | 72.8036 | 85.0474 |  | 281.996 |  | 157.6588 | 82.2684 | 0.79715 | 19.1214 | 1.8177 | 1.6305 | -13.3072 | 3.0742 | 152.18 | 0.96 | -19.8872 | 14.1168 | -10.3272 | 10.7624 | 18.2247 | -17.0852 | 5.2397 | 7.8391 | 54.5855 |  |  | 1.0786 | 26.7102 | 92.1908
42838.5772 | 13557 | 145.1889 | 146.2772 | 122.8779 | 138.8332 | 91.1811 | 49.2343 | 121.3718 | 39.1669 | 97.716 | 91.5513 | 72.3614 | 44.5593 | 30.3064 | 69.7478 | 94.7896 | 96.5689 | 97.7116 | 712.2351 | 96.3487 | 715.0418 |  |  |  | 99.2791 |  | 97.695 | 133.0381 | 138.5947 | 169.094 | 66.4417 | 461.6141 | 559.7665 | 94.692 | 115.2343 |  | 460.2806 | 95.2759 |  |  | 98.1044 | 84.2708 | 81.506 |  | 24.781 | 34.9218 | 27.451 | 32.0482 | 35.72 | 31.6754 | 34.1068 | 16.2916 | 29.0345 | 13.9941 | 22.6786 | 51.5433 | 46.7547 | 58.3365 | 47.6545 | 24.2792 |  |  | -185.0915 | 107.2255 | -67.4715 | 76.9798 | 224.6629 | -197.3735 | 21.5136 | -168.3153 | -0.41869 | -0.86531 | 1.0884 | 0.0062902 | 0.00058319 | 0.0018498 | 94.6493 | 72.7432 | 64.3691 | 66.899 | 77.3907 | 85.1645 | 78.1714 | 77.5838 | 84.6661 | 86.4932 | 70.0226 | 44.2713 | 39.7306 | 73.2578 |  | 1156.7684 | 29.3514 | 25.454 | 23.9121 | 40.6248 | 31.7849 | 62.0322 | 57.5215 | 71.4485 |  |  |  | 733.2842 | 530.5956 | 694.838 | 853.2371 | 445.1828 | 909.4007 | 821.868 | -0.95822 | 0.30796 | 413.8855 | 78.7485 | 61.211 | 410.1996 | 59.0355 | 64.4967 | 99.3425 |  | 97.3104 | 76.984 | 550.9784 | 348.1884 | 33.0474 | 54.8796 | 213.8057 | 225.6068 | 38.6528 |  | 210.6679 | 439.1445 | 685.0229 | 32.2127 |  | 420.2298 |  | 455.4516 |  |  | 35.4742 | 31.965 | 31.1378 | [5 empty] | 80.6078 |  | 60.5931 | 64.1512 | 1379.7414 | 68.4829 | 66.7917 | 199.68 | 90.0298 | 109.2133 |  |  | 649.5852 | 59.1827 | 56.7589 |  | 93.8711 | 329.6399 | 52.0527 |  | 57.2834 | 55.6612 | 52.7895 | 87.556 | 661.4794 | 392.4299 | 78.9358 |  | 56.0485 | 151.6335 | 72.7411 | 85.0098 |  | 281.8199 |  | 157.6359 | 82.0159 | 0.81922 | 19.1235 | 1.8174 | 1.6293 | -13.307 | 3.0742 | 146.18 | 1.11 | -19.9384 | 12.6661 | -10.0474 | 10.732 | 18.2372 | -17.0937 | 5.6435 | 7.885 | 54.6223 |  |  | 0.76064 | 26.9281 | 92.1426
42838.5772 | 13558 | 144.8606 | 146.2675 | 122.8495 | 138.7955 | 91.1892 | 49.2437 | 121.3546 | 39.1632 | 97.6928 | 91.5418 | 72.3603 | 44.5641 | 30.3049 | 69.7475 | 94.8424 | 96.6222 | 97.8025 | 711.9986 | 96.3318 | 714.8902 |  |  |  | 99.2772 |  | 97.7038 | 134.8367 | 138.4081 | 170.171 | 66.9462 | 461.6967 | 557.7861 | 94.7103 | 115.4082 |  | 460.9747 | 95.2703 |  |  | 98.0927 | 84.04 | 56.6046 |  | 24.6926 | 34.6637 | 27.3215 | 31.5998 | 35.4287 | 31.6827 | 34.2156 | 16.2602 | 29.0357 | 13.9948 | 22.6771 | 51.5371 | 46.7166 | 58.3281 | 47.6511 | 24.281 |  |  | -185.0882 | 93.8512 | -64.7852 | 76.3838 | 224.6208 | -197.3347 | 13.6867 | -168.6964 | -0.53292 | -1.0145 | 1.3384 | 0.0062722 | 0.00039263 | 0.0018136 | 94.1308 | 72.7918 | 64.3758 | 66.8543 | 77.1347 | 85.1458 | 78.1627 | 76.2754 | 84.6459 | 86.486 | 70.0362 | 44.2825 | 39.7352 | 73.2612 |  | 1157.1513 | 28.8076 | 26.4741 | 24.2282 | 40.4949 | 31.758 | 62.011 | 57.5321 | 70.9741 |  |  |  | 733.1428 | 530.3856 | 694.7186 | 853.1044 | 445.1869 | 909.3231 | 821.7799 | -0.11362 | 0.0070684 | 413.6422 | 78.7657 | 61.1977 | 409.9783 | 58.982 | 61.981 | 99.3351 |  | 97.3134 | 77.2542 | 548.1107 | 345.9392 | 33.0623 | 54.6385 | 213.6532 | 225.4546 | 38.6422 |  | 211.2379 | 439.0396 | 685.168 | 31.6864 |  | 420.1736 |  | 455.3438 |  |  | 35.4609 | 31.9681 | 31.1186 | [5 empty] | 80.0469 |  | 61.0244 | 64.1354 |  | 68.2878 | 66.7344 | 199.6291 | 90.3361 | 109.6098 |  |  | 649.4674 | 59.1958 | 56.7971 |  | 93.8047 | 329.4513 | 51.9151 |  | 57.3314 | 55.7574 | 52.7743 | 87.5442 | 661.4983 | 392.3187 | 78.9023 |  | 56.0456 | 151.5546 | 72.5075 | 84.985 |  | 281.7105 |  | 157.6105 | 82.0193 | 0.73723 | 19.122 | 1.8173 | 1.6288 | -13.3001 | 3.0742 | 162.23 | 0.95 | -19.9625 | 11.8449 | -9.8412 | 10.6859 | 18.2357 | -17.0923 | 4.5014 | 7.9158 | 54.6582 |  |  | 0.81789 | 27.7013 | 92.0983
42838.5772 | 13559 | 144.4595 | 146.2502 | 122.8139 | 138.7678 | 91.1931 | 49.2532 | 121.3493 | 39.1717 | 97.6804 | 91.5288 | 72.3655 | 44.5703 | 30.3124 | 69.7531 | 94.8426 | 96.6192 | 97.7891 | 711.5236 | 96.3035 | 715.3962 |  |  |  | 99.2779 |  | 97.7098 | 133.4052 | 138.4794 | 167.4432 | 67.7445 | 462.2421 | 558.1409 | 94.7288 | 115.5324 |  | 461.2107 | 95.2593 |  |  | 98.0877 | 83.3892 | 89.5402 |  | 24.6044 | 34.1101 | 27.2806 | 31.5073 | 36.2973 | 31.6822 | 34.3296 | 16.2998 | 29.0195 | 13.9686 | 22.6701 | 51.5357 | 46.6817 | 58.3266 | 47.64 | 24.2953 |  |  | -185.0948 | 88.432 | -62.4478 | 78.4885 | 224.5834 | -197.3847 | 15.1238 | -168.6452 | -0.36692 | -0.91021 | 1.2108 | 0.00642 | 0.00057991 | 0.0020486 | 93.761 | 72.8101 | 64.3707 | 66.865 | 76.9409 | 85.1277 | 78.1467 | 76.2974 | 84.6362 | 86.4701 | 70.0328 | 44.2954 | 39.7396 | 73.2502 |  | 1156.6377 | 26.1525 | 25.8114 | 23.5228 | 40.4825 | 31.7157 | 62.0613 | 57.6427 | 71.0373 |  |  |  | 732.9835 | 530.1642 | 694.588 | 852.9638 | 445.1744 | 909.24 | 821.6766 | 2.3881 | 0.0002212 | 413.3849 | 78.7259 | 60.8903 | 409.739 | 55.6793 | 59.9363 | 99.3261 |  | 97.3023 | 77.7862 | 545.8937 | 349.4178 | 33.0581 | 54.372 | 213.4901 | 225.2955 | 38.6366 |  | 212.6995 | 438.9089 | 685.0882 | 31.0262 |  | 420.12 |  | 455.2341 |  |  | 35.4574 | 31.9658 | 31.105 | [5 empty] | 79.6075 |  | 61.2245 | 64.1022 |  | 68.1152 | 66.6899 | 199.6184 | 90.4084 | 109.9427 |  |  | 649.0784 | 59.2054 | 56.8143 |  | 93.7823 | 329.2891 | 52.181 |  | 57.4344 | 55.9817 | 52.7571 | 87.5382 | 661.5327 | 392.2147 | 78.8296 |  | 56.0542 | 151.3777 | 72.3006 | 84.976 |  | 281.5358 |  | 157.6105 | 81.9421 | 0.70662 | 19.1237 | 1.8178 | 1.628 | -13.3062 | 3.0742 | 161.68 | 0.6 | -19.9014 | 11.4875 | -9.6534 | 10.8224 | 18.2342 | -17.0944 | 4.7318 | 7.9944 | 54.6437 |  |  | 1.1079 | 26.8142 | 92.0517
42838.5772 | 13560 | 144.503 | 146.2455 | 122.7818 | 138.7474 | 91.2009 | 49.2711 | 121.3371 | 39.1777 | 97.6643 | 91.5208 | 72.3738 | 44.5767 | 30.324 | 69.754 | 94.8147 | 96.611 | 97.7245 | 710.5233 | 96.2789 | 714.6327 |  |  |  | 99.2712 |  | 97.7233 | 130.7281 | 138.7469 | 164.5055 | 68.1518 | 466.3903 | 561.4146 | 94.7298 | 115.4967 |  | 459.9026 | 95.2486 |  |  | 98.1011 | 82.2506 | 195.5713 |  | 24.5558 | 34.1067 | 27.2524 | 31.2699 | 35.6191 | 31.9452 | 34.5315 | 16.3945 | 29.0253 | 13.9204 | 22.6688 | 51.533 | 46.6466 | 58.3165 | 47.6212 | 24.2957 |  |  | -185.0974 | 90.494 | -60.5245 | 77.3116 | 224.6668 | -197.3801 | 18.8214 | -168.5551 | -0.50723 | -0.99035 | 1.1983 | 0.0066763 | 0.00054376 | 0.0022161 | 93.7367 | 72.9264 | 64.369 | 66.8092 | 77.0625 | 85.1154 | 78.1339 | 76.5862 | 84.619 | 86.4611 | 70.0371 | 44.3025 | 39.7472 | 73.2643 |  | 1157.3265 | 26.3226 | 24.6313 | 23.814 | 40.7749 | 31.7049 | 61.8265 | 57.1504 | 71.3778 |  |  |  | 732.8268 | 529.944 | 694.4605 | 852.833 | 445.2008 | 909.154 | 821.5833 | 0.83143 | 0.30911 | 413.0979 | 78.6319 | 61.6954 | 409.5097 | 55.4703 | 58.4167 | 99.3034 |  | 97.2962 | 77.5135 | 545.1212 | 361.8284 | 33.0132 | 54.117 | 213.3164 | 225.1099 | 38.6192 |  | 214.8808 | 438.7947 | 685.1509 | 30.3615 |  | 420.1475 |  | 455.1337 |  |  | 35.4495 | 31.9638 | 31.1054 | [5 empty] | 80.3126 |  | 61.0298 | 64.0802 | 1268.8699 | 68.0061 | 66.7072 | 199.7146 | 90.4561 | 110.2232 |  |  | 648.628 | 59.2441 | 56.8765 |  | 93.7696 | 329.169 | 52.7439 |  | 57.5129 | 56.1157 | 52.7457 | 87.5362 | 661.5846 | 391.9588 | 78.795 |  | 55.9665 | 151.2659 | 72.2621 | 84.9791 |  | 281.3347 |  | 157.616 | 81.8668 | 0.86022 | 19.1223 | 1.8179 | 1.6281 | -13.2064 | 3.0742 | 177.65 | 1.05 | -19.8351 | 11.6206 | -9.5035 | 10.7409 | 18.2454 | -17.1016 | 5.2809 | 8.1126 | 54.6611 |  |  | 1.0878 | 23.7154 | 92.0083
42838.5772 | 13561 | 144.4956 | 146.2443 | 122.7483 | 138.7103 | 91.1914 | 49.2755 | 121.3187 | 39.1695 | 97.6431 | 91.51 | 72.3602 | 44.5747 | 30.3087 | 69.7506 | 94.7171 | 96.6321 | 97.6863 | 709.7428 | 96.2661 | 712.891 |  |  |  | 99.2823 |  | 97.7306 | 128.6598 | 138.9202 | 163.0792 | 68.3673 | 474.4497 | 564.887 | 94.7103 | 115.3839 |  | 456.8819 | 95.2363 |  |  | 98.1069 | 81.2901 | 351.613 |  | 24.5368 | 34.8978 | 27.205 | 31.0856 | 35.4534 | 31.6945 | 34.328 | 16.4568 | 29.0226 | 13.9608 | 22.6678 | 51.4859 | 46.6349 | 58.3151 | 47.6144 | 24.2701 |  |  | -185.1014 | 96.8812 | -56.4838 | 79.4013 | 224.7404 | -197.4044 | 17.9323 | -168.5814 | -0.36556 | -0.89909 | 1.2858 | 0.0069342 | 0.00073926 | 0.0021077 | 94.1338 | 73.0959 | 64.3644 | 66.7641 | 77.4702 | 85.0974 | 78.1209 | 75.3807 | 84.6034 | 86.4458 | 70.034 | 44.3086 | 39.7525 | 73.2674 |  | 1159.5145 | 29.0742 | 26.42 | 23.1791 | 40.8901 | 31.7078 | 61.5933 | 56.2923 | 71.3195 |  |  |  | 732.6577 | 529.7152 | 694.3251 | 852.6849 | 445.2336 | 909.0471 | 821.4705 | 0.65469 | 0.53982 | 412.847 | 78.4965 | 61.9173 | 409.2602 | 57.7423 | 58.7754 | 99.2896 |  | 97.2928 | 77.0697 | 544.6268 | 367.9322 | 32.9798 | 53.9074 | 213.1404 | 224.9313 | 38.6003 |  | 217.7654 | 438.7081 | 685.3991 | 29.7648 |  | 419.97 |  | 455.0532 |  |  | 35.4198 | 31.9727 | 31.0927 | [5 empty] | 80.9482 |  | 60.8672 | 64.0696 | 1120.9237 | 68.0484 | 66.7562 | 199.8526 | 90.7351 | 110.4947 |  |  | 648.3584 | 59.2644 | 56.9361 |  | 93.7494 | 329.0395 | 53.2016 |  | 57.5472 | 56.2762 | 52.7353 | 87.5249 | 661.6475 | 391.6063 | 78.8069 |  | 55.7261 | 151.0828 | 72.2472 | 84.9659 |  | 281.1498 |  | 157.5951 | 81.8258 | 0.72554 | 19.1242 | 1.8179 | 1.6273 | -13.2915 | 3.0742 | 188.89 | 0.97 | -19.8029 | 12.0391 | -9.1926 | 10.8991 | 18.2409 | -17.0956 | 5.1526 | 8.2699 | 54.72 |  |  | 0.78237 | 19.0288 | 91.9594
42838.5772 | 13562 | 145.2457 | 146.2548 | 122.7311 | 138.6816 | 91.2012 | 49.2967 | 121.3238 | 39.1794 | 97.6364 | 91.4994 | 72.3678 | 44.584 | 30.3168 | 69.7476 | 94.8106 | 96.6672 | 97.8067 | 709.5632 | 96.2769 | 711.579 |  |  |  | 99.2699 |  | 97.7375 | 127.5652 | 138.9657 | 162.1353 | 67.2019 | 478.6373 | 563.6418 | 94.7491 | 115.3192 |  | 453.7089 | 95.2334 |  |  | 98.1124 | 80.7074 | 498.7559 |  | 24.576 | 35.6662 | 27.3493 | 31.0498 | 35.3292 | 31.1105 | 33.8602 | 16.6137 | 29.0249 | 13.9453 | 22.6712 | 51.4485 | 46.6387 | 58.3247 | 47.6299 | 24.2942 |  |  | -185.2216 | 111.6499 | -53.7739 | 80.1162 | 224.5991 | -197.3275 | 27.9803 | -168.1582 | -0.26884 | -0.81265 | 1.3384 | 0.007363 | 0.00072119 | 0.0021307 | 94.4884 | 73.2257 | 64.3689 | 66.7555 | 77.4555 | 85.0681 | 78.0999 | 73.7124 | 84.5845 | 86.4213 | 70.0288 | 44.3139 | 39.7593 | 73.2513 |  | 1160.9263 | 31.8925 | 29.6256 | 25.834 | 40.8543 | 31.7287 | 61.0631 | 55.8549 | 71.5665 |  |  |  | 732.4828 | 529.5047 | 694.1796 | 852.5398 | 445.3376 | 908.9516 | 821.3387 | -0.98161 | 0.1851 | 412.6185 | 78.3675 | 61.4698 | 409.005 | 55.0637 | 60.2733 | 99.2883 |  | 97.2945 | 76.9289 | 542.5441 | 362.3303 | 32.9711 | 53.7506 | 212.9727 | 224.7528 | 38.5729 |  | 219.3989 | 438.6071 | 685.4211 | 29.3617 |  | 419.3759 |  | 454.9648 |  |  | 35.3859 | 31.9862 | 31.0863 | [5 empty] | 81.1966 |  | 61.1715 | 64.0654 | 1079.5948 | 68.4608 | 66.8368 | 199.9786 | 91.0178 | 110.7725 |  |  | 648.1031 | 59.2509 | 57.0053 |  | 93.6922 | 328.8825 | 52.5836 |  | 57.4797 | 56.318 | 52.7003 | 87.4994 | 661.6841 | 391.2719 | 78.7624 |  | 55.4574 | 150.9174 | 72.3153 | 84.937 |  | 281.0118 |  | 157.5508 | 81.464 | 0.6864 | 19.1218 | 1.8172 | 1.6265 | -13.2789 | 3.0742 | 211.28 | 0.89 | -19.7879 | 12.9404 | -8.9805 | 10.9617 | 18.2177 | -17.0759 | 6.4301 | 8.3601 | 54.7278 |  |  | 0.47168 | 14.5751 | 91.9121
42838.5773 | 13563 | 146.4944 | 146.2939 | 122.69 | 138.6444 | 91.2045 | 49.2985 | 121.2951 | 39.1834 | 97.6205 | 91.4845 | 72.365 | 44.5838 | 30.3111 | 69.7591 | 94.8471 | 96.7063 | 97.7817 | 709.4044 | 96.2692 | 710.0945 |  |  |  | 99.2503 |  | 97.7403 | 126.7299 | 138.9506 | 160.6816 | 66.3338 | 477.3186 | 561.1714 | 94.6889 | 115.2763 |  | 452.0081 | 95.2266 |  |  | 98.0988 | 79.7552 | 609.9628 |  | 24.8624 | 36.0092 | 27.6477 | 31.2041 | 35.5229 | 30.9594 | 33.6921 | 16.7581 | 29.0182 | 13.929 | 22.6729 | 51.4686 | 46.6317 | 58.3267 | 47.6136 | 24.2884 |  |  | -185.2847 | 112.3208 | -54.1544 | 78.8585 | 224.6169 | -197.3328 | 33.757 | -167.8395 | -0.29881 | -0.75265 | 1.2016 | 0.0074681 | 0.00083782 | 0.0019993 | 94.8311 | 73.3065 | 64.3637 | 66.7296 | 77.0895 | 85.0435 | 78.0805 | 72.8239 | 84.5605 | 86.4 | 70.0211 | 44.3172 | 39.7506 | 73.2473 |  | 1159.8958 | 30.879 | 28.2815 | 27.1317 | 40.7105 | 31.7186 | 61.0292 | 55.8531 | 72.1025 |  |  |  | 732.3206 | 529.3066 | 694.0576 | 852.4084 | 445.5553 | 908.864 | 821.2258 | 1.4132 | 0.025898 | 412.4041 | 78.2658 | 61.5192 | 408.7786 | 53.8459 | 60.5433 | 99.2914 |  | 97.3083 | 76.9272 | 539.1441 | 357.6866 | 32.9875 | 53.6793 | 212.7925 | 224.5862 | 38.5596 |  | 220.6653 | 438.4959 | 685.3668 | 28.8796 |  | 419.6603 |  | 454.8691 |  |  | 35.3696 | 31.9983 | 31.0818 | [5 empty] | 81.6544 |  | 62.2556 | 64.0667 | 1042.9013 | 68.9362 | 66.9541 | 199.9682 | 90.5065 | 111.0479 |  |  | 647.9645 | 58.9793 | 56.8963 |  | 93.598 | 328.7606 | 52.0583 |  | 57.2187 | 55.9605 | 52.6664 | 87.4838 | 661.7253 | 391.1499 | 78.7963 |  | 55.3292 | 150.8807 | 72.3226 | 84.9218 |  | 280.9341 |  | 157.4955 | 81.6063 | 0.67175 | 19.1236 | 1.817 | 1.6267 | -13.2448 | 3.0742 | 215.86 | 0.76 | -19.7582 | 12.9864 | -9.0173 | 10.8813 | 18.2139 | -17.0719 | 7.061 | 8.4301 | 54.7185 |  |  | 0.58311 | 11.2912 | 91.8691
42838.5773 | 13564 | 147.0596 | 146.2999 | 122.668 | 138.6174 | 91.2093 | 49.3121 | 121.2909 | 39.1842 | 97.5959 | 91.4752 | 72.3634 | 44.5948 | 30.3151 | 69.7553 | 94.9066 | 96.6874 | 97.8045 | 708.8908 | 96.2653 | 708.3513 |  |  |  | 99.2258 |  | 97.7336 | 126.2561 | 138.9153 | 160.4912 | 66.4651 | 476.7465 | 559.3027 | 94.6903 | 115.2534 |  | 451.0121 | 95.2329 |  |  | 98.0853 | 79.9667 | 672.9187 |  | 25.3159 | 36.8416 | 28.0137 | 31.3606 | 35.6949 | 31.2633 | 33.8505 | 16.7955 | 29.0015 | 13.9482 | 22.6718 | 51.4677 | 46.6022 | 58.3205 | 47.6019 | 24.2839 |  |  | -185.3458 | 116.9686 | -63.4815 | 68.8986 | 224.6037 | -197.3499 | 27.308 | -168.1182 | -0.1733 | -0.55145 | 1.4419 | 0.0075897 | 0.00087561 | 0.0019779 | 95.2658 | 73.4284 | 64.3642 | 66.7632 | 77.2064 | 85.0344 | 78.0641 | 75.1774 | 84.5441 | 86.3841 | 70.0274 | 44.3182 | 39.7517 | 73.2424 |  | 1158.6843 | 30.7314 | 26.9499 | 26.6512 | 40.7828 | 31.7094 | 61.3042 | 56.0095 | 72.5072 |  |  |  | 732.1674 | 529.1013 | 693.9291 | 852.2724 | 445.7463 | 908.7722 | 821.1332 | 0.044444 | 0.88009 | 412.1881 | 78.1977 | 61.9162 | 408.5534 | 56.771 | 59.7294 | 99.2821 |  | 97.3086 | 77.5277 | 536.1282 | 350.3921 | 32.9831 | 53.6671 | 212.6017 | 224.4519 | 38.5437 |  | 222.3453 | 438.3962 | 685.3117 | 28.5147 |  | 419.6285 |  | 454.7727 |  |  | 35.3333 | 31.9957 | 31.0645 | [5 empty] | 82.1513 |  | 62.7161 | 64.07 | 1192.3157 | 69.4102 | 67.0082 | 199.8859 | 90.0535 | 111.1975 |  |  | 647.8018 | 58.8341 | 56.7311 |  | 93.4696 | 328.6217 | 51.2519 |  | 57.021 | 55.2984 | 52.6281 | 87.4652 | 661.7542 | 391.1433 | 78.7447 |  | 55.1738 | 150.7993 | 72.4222 | 84.9131 |  | 280.8325 |  | 157.4269 | 82.3624 | 0.71163 | 19.1232 | 1.8164 | 1.628 | -13.3068 | 3.0743 | 198.15 | 0.81 | -19.7571 | 13.2702 | -9.7761 | 10.1847 | 18.2225 | -17.0812 | 6.354 | 8.5234 | 54.7088 |  |  | 0.59842 | 9.4288 | 91.8239
42838.5773 | 13565 | 147.2214 | 146.311 | 122.6436 | 138.585 | 91.2003 | 49.3135 | 121.2749 | 39.1789 | 97.5802 | 91.4611 | 72.3628 | 44.5976 | 30.3165 | 69.7533 | 94.84 | 96.7014 | 97.7346 | 707.5401 | 96.2137 | 706.1807 |  |  |  | 99.2304 |  | 97.7203 | 130.5626 | 138.6054 | 165.5089 | 66.7561 | 470.8045 | 553.1818 | 94.6799 | 115.2171 |  | 451.5093 | 95.2343 |  |  | 98.0778 | 80.9644 | 655.5694 |  | 26.2037 | 37.4693 | 28.9126 | 32.0571 | 36.0105 | 31.6417 | 34.0621 | 16.7428 | 29.0081 | 14.081 | 22.676 | 51.4486 | 46.5605 | 58.318 | 47.5848 | 24.2826 |  |  | -185.3241 | 166.0394 | -63.5012 | 67.4385 | 224.584 | -197.3393 | 26.9387 | -168.126 | -0.28344 | -0.77195 | 1.2624 | 0.007404 | 0.00088875 | 0.0018991 | 95.9066 | 73.6143 | 64.3539 | 66.7588 | 77.3303 | 85.0081 | 78.0522 | 78.0017 | 84.528 | 86.3704 | 70.0244 | 44.3246 | 39.7678 | 73.2414 |  | 1158.3025 | 36.916 | 34.6731 | 26.285 | 40.7093 | 31.8648 | 61.5166 | 56.1998 | 72.4092 |  |  |  | 732.0097 | 528.9269 | 693.8183 | 852.1454 | 445.8486 | 908.7008 | 821.0503 | -0.40498 | 0.044157 | 411.9586 | 78.1702 | 62.1435 | 408.3397 | 57.7465 | 60.1454 | 99.2873 |  | 97.3017 | 77.5987 | 534.4011 | 336.8244 | 32.9749 | 53.6675 | 212.4365 | 224.3257 | 38.5318 |  | 222.5626 | 438.2949 | 685.2552 | 28.9034 |  | 419.2138 |  | 454.7052 |  |  | 35.3115 | 31.9855 | 31.0445 | [5 empty] | 82.3297 |  | 62.9718 | 64.0831 |  | 69.1515 | 66.8543 | 199.7533 | 90.0605 | 111.4865 |  |  | 647.5209 | 58.7245 | 56.5051 |  | 93.2268 | 328.487 | 51.9396 |  | 56.8141 | 55.0701 | 52.6174 | 87.4339 | 661.8265 | 391.0958 | 78.6991 |  | 55.1392 | 150.5509 | 72.7456 | 84.8746 |  | 280.7065 |  | 157.3268 | 82.9318 | 0.74892 | 19.1239 | 1.8166 | 1.6273 | -13.2076 | 3.0743 | 194.85 | 0.8 | -19.8699 | 15.8266 | -9.7875 | 10.0864 | 18.233 | -17.0913 | 6.3148 | 8.5357 | 54.6988 |  |  | -0.070492 | 9.9674 | 91.7816
42838.5773 | 13566 | 147.1235 | 146.3151 | 122.6275 | 138.5519 | 91.1917 | 49.3173 | 121.2581 | 39.1843 | 97.5662 | 91.4458 | 72.3573 | 44.5927 | 30.3175 | 69.7541 | 94.8841 | 96.6644 | 97.7818 | 706.8174 | 96.1701 | 704.9155 |  |  |  | 99.1998 |  | 97.703 | 133.1689 | 138.3842 | 165.9697 | 66.624 | 464.9047 | 549.3945 | 94.6995 | 115.1409 |  | 452.5165 | 95.2196 |  |  | 98.0655 | 81.6843 | 607.5668 |  | 26.7979 | 37.5333 | 29.8687 | 32.5103 | 36.7171 | 31.9734 | 34.3167 | 16.7293 | 28.9891 | 14.1468 | 22.6652 | 51.4361 | 46.5278 | 58.3218 | 47.5806 | 24.2755 |  |  | -185.3347 | 172.9871 | -65.9121 | 66.7084 | 224.5525 | -197.3899 | 29.8918 | -168.0196 | -0.63099 | -0.88671 | 1.2794 | 0.0073301 | 0.00072776 | 0.0016888 | 96.5964 | 73.7951 | 64.3603 | 66.7879 | 77.5333 | 85.0083 | 78.0377 | 80.0239 | 84.5124 | 86.3569 | 70.0327 | 44.3353 | 39.7736 | 73.2452 |  | 1157.2616 | 29.5063 | 33.0124 | 28.2097 | 40.6119 | 31.8461 | 61.5096 | 56.2469 | 71.9607 |  |  |  | 731.8295 | 528.7083 | 693.6821 | 852.0058 | 445.9255 | 908.6185 | 820.9417 | -0.91025 | -0.066919 | 411.7416 | 78.1902 | 61.9006 | 408.1108 | 55.1692 | 60.4843 | 99.2827 |  | 97.2789 | 77.1097 | 534.9705 | 330.771 | 32.9728 | 53.8151 | 212.2873 | 224.2023 | 38.526 |  | 222.2877 | 438.1712 | 685.361 | 29.624 |  | 419.4285 |  | 454.619 |  |  | 35.335 | 32.0023 | 31.0458 | [5 empty] | 83.088 |  | 63.0523 | 64.1111 |  | 68.636 | 66.6465 | 199.7076 | 89.8677 | 111.8084 |  |  | 647.0267 | 58.5795 | 56.3669 |  | 93.1666 | 328.3025 | 52.1374 |  | 56.7113 | 54.9082 | 52.6242 | 87.402 | 661.9155 | 391.0064 | 78.6579 |  | 55.3261 | 150.615 | 72.7154 | 84.838 |  | 280.5512 |  | 157.2481 | 82.4674 | 0.58679 | 19.1245 | 1.8165 | 1.6272 | -13.2733 | 3.0742 | 188.53 | 0.44 | -19.8809 | 16.156 | -9.9726 | 10.0327 | 18.2416 | -17.1028 | 6.6555 | 8.5207 | 54.7263 |  |  | 0.75062 | 11.4159 | 91.7357
42838.5773 | 13567 | 146.9961 | 146.3195 | 122.6046 | 138.5256 | 91.2013 | 49.3335 | 121.2503 | 39.1917 | 97.5493 | 91.4389 | 72.356 | 44.5963 | 30.3185 | 69.7572 | 94.859 | 96.6451 | 97.7707 | 706.3357 | 96.1784 | 703.633 |  |  |  | 99.2003 |  | 97.7105 | 134.0352 | 138.1594 | 166.5964 | 66.8575 | 461.7159 | 546.4501 | 94.7089 | 115.0956 |  | 453.5818 | 95.1996 |  |  | 98.0535 | 82.4408 | 543.5975 |  | 27.6818 | 37.0189 | 32.3725 | 34.218 | 37.5638 | 32.5795 | 34.7205 | 16.6661 | 28.9808 | 14.1772 | 22.6557 | 51.4336 | 46.5076 | 58.3205 | 47.5814 | 24.2677 |  |  | -185.286 | 158.3662 | -59.4967 | 71.6801 | 224.6819 | -197.3847 | 46.0989 | -167.304 | -0.48213 | -0.86322 | 1.3464 | 0.0070886 | 0.00081975 | 0.0017299 | 97.0925 | 73.9168 | 64.3265 | 66.6572 | 78.1366 | 84.9811 | 78.0136 | 81.0314 | 84.4955 | 86.3385 | 70.0246 | 44.339 | 39.77 | 73.2418 |  | 1156.7114 | 26.4576 | 27.1847 | 25.862 | 40.5209 | 31.7626 | 61.5396 | 56.1496 | 71.4836 |  |  |  | 731.6662 | 528.4921 | 693.5589 | 851.8574 | 445.9915 | 908.5238 | 820.833 | -0.48933 | -0.14642 | 411.5125 | 78.2354 | 62.2428 | 407.8805 | 53.2159 | 60.4439 | 99.2753 |  | 97.2675 | 77.3709 | 534.075 | 328.8124 | 32.9761 | 53.7391 | 212.1518 | 224.0828 | 38.5195 |  | 222.9652 | 438.049 | 685.3803 | 30.348 |  | 419.0838 |  | 454.5055 |  |  | 35.3511 | 31.986 | 31.0339 | [5 empty] | 83.7918 |  | 61.9954 | 64.1221 |  | 68.1794 | 66.4559 | 199.5587 | 89.8582 | 112.0165 |  |  | 646.6875 | 58.0304 | 56.1188 |  | 93.0971 | 328.0702 | 52.3146 |  | 56.4629 | 54.9718 | 52.6104 | 87.3869 | 661.9566 | 390.9191 | 78.6662 |  | 55.5975 | 150.7732 | 72.775 | 84.8327 |  | 280.4387 |  | 157.1085 | 82.5467 | 0.73 | 19.1248 | 1.8156 | 1.6274 | -13.2595 | 3.0742 | 156.14 | 1.03 | -19.8925 | 15.4453 | -9.467 | 10.3912 | 18.265 | -17.1196 | 8.2733 | 8.5584 | 54.734 |  |  | 1.0795 | 13.3149 | 91.6866
42838.5773 | 13568 | 147.077 | 146.351 | 122.5886 | 138.5054 | 91.2194 | 49.3489 | 121.257 | 39.2058 | 97.5459 | 91.4494 | 72.3712 | 44.6137 | 30.3349 | 69.7652 | 94.8176 | 96.599 | 97.7068 | 705.7438 | 96.1806 | 701.9485 |  |  |  | 99.2105 |  | 97.7194 | 134.5523 | 137.9649 | 166.3318 | 67.3452 | 460.6059 | 543.7733 | 94.7241 | 115.0607 |  | 454.8992 | 95.193 |  |  | 98.0475 | 83.0694 | 457.3411 |  | 27.7841 | 37.1234 | 33.1424 | 35.1108 | 38.3867 | 33.3611 | 35.0896 | 16.6133 | 28.9678 | 14.2214 | 22.6538 | 51.4241 | 46.4884 | 58.3202 | 47.5692 | 24.2595 |  |  | -185.2689 | 156.8522 | -62.3092 | 71.0027 | 224.4868 | -197.3499 | 51.7974 | -167.0135 | -0.30154 | -0.63936 | 1.2858 | 0.0069917 | 0.00067847 | 0.0019598 | 97.5883 | 73.9914 | 64.3155 | 66.4741 | 78.8023 | 84.9595 | 78.0067 | 81.0318 | 84.4802 | 86.3224 | 70.0248 | 44.3506 | 39.7779 | 73.2435 |  | 1156.2776 | 25.8388 | 25.0173 | 23.8166 | 40.4412 | 31.7094 | 61.7024 | 56.4614 | 70.9793 |  |  |  | 731.5063 | 528.2922 | 693.4365 | 851.728 | 446.0085 | 908.4506 | 820.7424 | -0.12974 | 0.078584 | 411.2531 | 78.3432 | 61.7853 | 407.6472 | 53.1048 | 60.5153 | 99.3051 |  | 97.2552 | 77.4515 | 533.0238 | 328.658 | 33.0087 | 53.4094 | 212.0003 | 223.9878 | 38.5314 |  | 223.5888 | 437.9562 | 685.5539 | 32.6663 |  | 419.0701 |  | 454.4201 |  |  | 35.3808 | 31.9892 | 31.0338 | [5 empty] | 84.5155 |  | 62.229 | 64.2052 |  | 67.9351 | 66.4737 | 199.376 | 89.9093 | 112.2898 |  |  | 646.3796 | 57.8984 | 55.9239 |  | 93.0306 | 327.9028 | 52.2504 |  | 56.1922 | 54.7251 | 52.5955 | 87.378 | 661.9847 | 390.8386 | 78.7272 |  | 55.7775 | 150.9302 | 72.8958 | 84.8526 |  | 280.3727 |  | 156.9693 | 82.638 | 0.66563 | 19.1237 | 1.8153 | 1.6267 | -13.265 | 3.0742 | 115.27 | 0.95 | -19.8856 | 15.3739 | -9.6898 | 10.3437 | 18.2804 | -17.1399 | 8.781 | 8.5927 | 54.7761 |  |  | 1.142 | 15.8625 | 91.6438
42838.5773 | 13569 | 147.0848 | 146.3582 | 122.5692 | 138.4737 | 91.2145 | 49.3613 | 121.2331 | 39.2057 | 97.5236 | 91.4298 | 72.3627 | 44.6128 | 30.3298 | 69.7607 | 94.7882 | 96.585 | 97.6922 | 705.2594 | 96.1721 | 700.2859 |  |  |  | 99.2236 |  | 97.726 | 134.7062 | 137.8817 | 167.0124 | 68.0928 | 459.2283 | 541.7597 | 94.7333 | 115.0499 |  | 455.8943 | 95.1945 |  |  | 98.0648 | 83.3215 | 376.3074 |  | 27.1429 | 37.8897 | 32.3473 | 34.8975 | 38.3725 | 33.9013 | 35.4529 | 16.5499 | 28.9747 | 14.2436 | 22.6536 | 51.4095 | 46.4557 | 58.3123 | 47.5612 | 24.242 |  |  | -185.2295 | 193.957 | -70.2208 | 64.8152 | 224.5052 | -197.3584 | 49.3148 | -167.03 | -0.30796 | -0.81077 | 1.2881 | 0.0068143 | 0.00064726 | 0.0020256 | 98.0299 | 74.1056 | 64.3114 | 66.4015 | 79.2855 | 84.9377 | 77.9937 | 80.1285 | 84.459 | 86.3098 | 70.0252 | 44.3607 | 39.7794 | 73.2401 |  | 1156.1688 | 25.3245 | 24.5641 | 22.9268 | 40.3713 | 31.6739 | 61.9205 | 56.8664 | 70.6887 |  |  |  | 731.3492 | 528.0849 | 693.3262 | 851.5948 | 446.0422 | 908.382 | 820.6561 | -0.33381 | 0.25033 | 411.0509 | 78.4997 | 60.9827 | 407.4009 | 54.3426 | 61.7016 | 99.3027 |  | 97.2458 | 78.0342 | 532.7347 | 328.5926 | 33.035 | 53.1279 | 211.8415 | 223.8925 | 38.529 |  | 225.3613 | 437.8339 | 685.7449 | 34.4872 |  | 418.6377 |  | 454.2987 |  |  | 35.4051 | 31.9839 | 31.03 | [5 empty] | 85.3023 |  | 62.6493 | 64.2136 |  | 67.7564 | 66.5933 | 199.2709 | 89.858 | 112.5556 |  |  | 646.3227 | 57.8032 | 55.7239 |  | 92.966 | 327.7186 | 52.5398 |  | 56.0072 | 54.6193 | 52.5898 | 87.3773 | 662.0077 | 390.7765 | 78.6923 |  | 56.0728 | 151.0108 | 73.2548 | 84.8796 |  | 280.3534 |  | 156.8099 | 82.6986 | 0.82293 | 19.1252 | 1.816 | 1.6264 | -13.2853 | 3.0742 | 105.36 | 0.57 | -19.8989 | 17.117 | -10.2993 | 9.8949 | 18.2972 | -17.1554 | 8.5755 | 8.6915 | 54.823 |  |  | 1.195 | 18.2284 | 91.5994
42838.5773 | 13570 | 146.9743 | 146.3659 | 122.5551 | 138.4455 | 91.2133 | 49.3698 | 121.2231 | 39.2118 | 97.5006 | 91.4254 | 72.373 | 44.6224 | 30.3347 | 69.768 | 94.7628 | 96.6021 | 97.6538 | 704.8116 | 96.1848 | 698.8587 |  |  |  | 99.2154 |  | 97.7225 | 134.0817 | 137.9787 | 167.8548 | 71.1107 | 458.3783 | 540.8276 | 94.7384 | 115.0025 |  | 456.2296 | 95.1729 |  |  | 98.0586 | 83.2902 | 330.3726 |  | 28.762 | 39.1018 | 33.4776 | 35.8182 | 39.5145 | 34.4037 | 35.8299 | 16.5468 | 28.9659 | 14.2799 | 22.6609 | 51.4199 | 46.436 | 58.3114 | 47.5447 | 24.2365 |  |  | -185.267 | 215.6188 | -77.9229 | 61.2596 | 224.5361 | -197.3177 | 36.8671 | -167.5767 | -0.19061 | -0.85629 | 1.1691 | 0.0068258 | 0.00060783 | 0.002134 | 98.7593 | 74.274 | 64.3092 | 66.3413 | 80.0232 | 84.9187 | 77.966 | 79.2975 | 84.4436 | 86.2831 | 70.0179 | 44.3652 | 39.7736 | 73.229 |  | 1156.1976 | 26.6875 | 24.0107 | 22.6716 | 40.2917 | 31.6564 | 62.026 | 57.1162 | 71.0673 |  |  |  | 731.1867 | 527.8662 | 693.1979 | 851.459 | 446.0437 | 908.2883 | 820.5473 | -0.20622 | 0.12233 | 410.8648 | 78.7287 | 61.6143 | 407.1421 | 57.7609 | 62.446 | 99.2858 |  | 97.2583 | 79.1816 | 531.9474 | 328.2965 | 33.0163 | 52.7234 | 211.6895 | 223.7684 | 38.5303 |  | 228.095 | 437.7037 | 685.77 | 34.4237 |  | 418.4399 |  | 454.1915 |  |  | 35.4133 | 31.9457 | 31.025 | [5 empty] | 85.8985 |  | 62.5789 | 64.1905 |  | 67.665 | 66.3534 | 199.1633 | 89.7308 | 112.7204 |  |  | 646.0992 | 57.7645 | 55.6672 |  | 92.8506 | 327.5798 | 52.5222 |  | 55.924 | 54.721 | 52.595 | 87.3707 | 662.0363 | 390.7509 | 78.5759 |  | 56.4505 | 151.0414 | 73.6902 | 84.8849 |  | 280.2738 |  | 156.6474 | 82.8635 | 0.6608 | 19.1241 | 1.817 | 1.6274 | -13.2727 | 3.0742 | 60.44 | 0.51 | -19.9199 | 18.0827 | -10.8706 | 9.6384 | 18.3135 | -17.1676 | 7.4207 | 8.8449 | 54.8323 |  |  | 1.0415 | 19.5432 | 91.5549
42838.5773 | 13571 | 147.2307 | 146.3836 | 122.5365 | 138.4108 | 91.2204 | 49.3765 | 121.2068 | 39.2049 | 97.4902 | 91.4028 | 72.3599 | 44.6249 | 30.3298 | 69.7612 | 94.7644 | 96.6109 | 97.6885 | 704.3155 | 96.1749 | 697.7359 |  |  |  | 99.209 |  | 97.7101 | 132.8118 | 138.184 | 167.4293 | 72.899 | 457.6693 | 541.6397 | 94.7373 | 114.9639 |  | 456.0325 | 95.1592 |  |  | 98.0557 | 82.7874 | 335.4164 |  | 28.8521 | 38.6889 | 32.289 | 34.4501 | 39.7529 | 34.7757 | 36.0439 | 16.6399 | 28.959 | 14.2354 | 22.6679 | 51.38 | 46.4249 | 58.3082 | 47.5377 | 24.2536 |  |  | -185.2315 | 215.3579 | -75.853 | 66.9443 | 224.492 | -197.3663 | 39.9746 | -167.5228 | -0.27254 | -0.84035 | 1.2908 | 0.0068389 | 0.00072119 | 0.0023147 | 99.2506 | 74.4362 | 64.3098 | 66.2293 | 80.4189 | 84.8907 | 77.9457 | 78.7433 | 84.4273 | 86.263 | 70.0181 | 44.3615 | 39.7788 | 73.2171 |  | 1155.9714 | 26.3612 | 24.7433 | 22.5756 | 40.2227 | 31.6262 | 62.1815 | 57.5678 | 71.3043 |  |  |  | 731.0056 | 527.619 | 693.0555 | 851.3226 | 446.0374 | 908.2006 | 820.4227 | 0.12289 | -0.013473 | 410.7 | 79.0206 | 61.7076 | 406.8452 | 60.9121 | 61.8409 | 99.2922 |  | 97.2689 | 80.1488 | 531.8586 | 331.0755 | 32.9744 | 52.4505 | 211.5426 | 223.6478 | 38.5255 |  | 229.9789 | 437.5941 | 685.8009 | 33.8922 |  | 418.4334 |  | 454.0798 |  |  | 35.4048 | 31.9106 | 31.0128 | [5 empty] | 85.8921 |  | 62.4889 | 64.1655 |  | 67.6631 | 66.2886 | 198.9463 | 89.5401 | 112.9443 |  |  | 645.8816 | 57.7427 | 55.6991 |  | 92.7881 | 327.4416 | 52.2404 |  | 55.9219 | 54.9772 | 52.5967 | 87.3663 | 662.0979 | 390.5982 | 78.5053 |  | 56.8286 | 150.9986 | 73.7591 | 84.8888 |  | 280.1327 |  | 156.509 | 83.2212 | 0.71516 | 19.1255 | 1.8173 | 1.6282 | -13.2326 | 3.0742 | 47.38 | 1.06 | -19.9084 | 18.0598 | -10.7181 | 10.0691 | 18.3227 | -17.1801 | 7.7318 | 8.9514 | 54.8424 |  |  | 1.0742 | 19.3802 | 91.5106
42838.5774 | 13572 | 147.1927 | 146.3952 | 122.5189 | 138.3726 | 91.2127 | 49.381 | 121.1932 | 39.2038 | 97.4718 | 91.3916 | 72.3557 | 44.6282 | 30.3274 | 69.7608 | 94.7966 | 96.5959 | 97.7206 | 703.6693 | 96.1739 | 696.6549 |  |  |  | 99.1976 |  | 97.7066 | 131.1494 | 138.4302 | 166.2795 | 72.9529 | 459.5955 | 543.7295 | 94.7678 | 114.9449 |  | 454.9032 | 95.159 |  |  | 98.059 | 82.5405 | 382.422 |  | 27.3046 | 38.0369 | 30.6688 | 33.6722 | 39.1575 | 34.9427 | 36.172 | 16.643 | 28.9333 | 14.1971 | 22.6522 | 51.3635 | 46.4227 | 58.3147 | 47.5331 | 24.2512 |  |  | -185.219 | 219.9932 | -67.6233 | 72.6343 | 224.5164 | -197.3282 | 53.0078 | -166.9071 | -0.33598 | -0.81559 | 1.2868 | 0.0070837 | 0.0006604 | 0.0021471 | 99.3929 | 74.5794 | 64.3256 | 66.2614 | 80.4357 | 84.8853 | 77.9384 | 79.0684 | 84.4186 | 86.2603 | 70.0235 | 44.3827 | 39.7947 | 73.2226 |  | 1155.9491 | 25.9203 | 24.7513 | 22.9427 | 40.1781 | 31.6033 | 62.3071 | 57.9426 | 71.1449 |  |  |  | 730.8511 | 527.3884 | 692.9203 | 851.1788 | 446.0782 | 908.1137 | 820.3227 | 0.25815 | 0.14687 | 410.5415 | 79.4421 | 61.6687 | 406.5602 | 60.468 | 62.5767 | 99.2936 |  | 97.2745 | 80.4616 | 532.217 | 336.8277 | 32.9309 | 52.4093 | 211.3833 | 223.5198 | 38.501 |  | 232.2174 | 437.4766 | 685.9075 | 33.0458 |  | 418.2768 |  | 453.9751 |  |  | 35.3733 | 31.8868 | 30.9895 | [5 empty] | 85.4532 |  | 62.189 | 64.1424 |  | 67.688 | 66.238 | 198.8227 | 89.4538 | 113.2429 |  |  | 645.5497 | 57.7171 | 55.764 |  | 92.7812 | 327.2585 | 52.074 |  | 55.9677 | 55.3422 | 52.5994 | 87.3528 | 662.1615 | 390.3859 | 78.5402 |  | 57.084 | 151 | 73.7511 | 84.8819 |  | 280.0086 |  | 156.3661 | 83.3982 | 0.76598 | 19.1238 | 1.8178 | 1.6278 | -13.286 | 3.0742 | 62.55 | 0.93 | -19.8817 | 18.234 | -10.1094 | 10.4773 | 18.3287 | -17.1831 | 8.9059 | 9.0794 | 54.87 |  |  | 1.1205 | 17.9441 | 91.463
42838.5774 | 13573 | 146.9744 | 146.4123 | 122.5094 | 138.3549 | 91.2176 | 49.3993 | 121.1852 | 39.2177 | 97.4673 | 91.3879 | 72.3721 | 44.6373 | 30.3465 | 69.7656 | 94.7621 | 96.5683 | 97.6812 | 702.7011 | 96.1604 | 694.9903 |  |  |  | 99.1881 |  | 97.6901 | 132.3306 | 138.4289 | 169.0014 | 73.3235 | 460.8782 | 542.3255 | 94.7643 | 114.9342 |  | 454.179 | 95.1605 |  |  | 98.0554 | 83.1248 | 378.8586 |  | 25.8403 | 38.0385 | 29.4001 | 32.6001 | 37.789 | 34.9471 | 36.251 | 16.6561 | 28.9332 | 14.2165 | 22.6611 | 51.3509 | 46.4148 | 58.3144 | 47.5259 | 24.2424 |  |  | -185.1907 | 225.5386 | -67.5497 | 67.9214 | 224.6202 | -197.3525 | 54.6447 | -166.796 | -0.465 | -0.65237 | 1.3561 | 0.0068964 | 0.00066205 | 0.0022999 | 99.308 | 74.6709 | 64.3085 | 66.2904 | 79.7952 | 84.8638 | 77.9338 | 80.0988 | 84.3971 | 86.2383 | 70.0195 | 44.3793 | 39.796 | 73.2133 |  | 1155.9844 | 28.4338 | 27.0916 | 24.7468 | 40.1368 | 31.5998 | 62.3996 | 58.2761 | 71.5604 |  |  |  | 730.695 | 527.1955 | 692.7966 | 851.0417 | 446.1444 | 908.0343 | 820.2473 | -0.40892 | 0.18757 | 410.3253 | 79.8919 | 61.6597 | 406.323 | 60.0844 | 63.3881 | 99.2827 |  | 97.2689 | 80.2112 | 531.7018 | 335.5247 | 32.9253 | 52.2746 | 211.2075 | 223.3643 | 38.4883 |  | 233.5623 | 437.371 | 685.9412 | 32.4551 |  | 418.2464 |  | 453.8707 |  |  | 35.3187 | 31.8542 | 30.9609 | [5 empty] | 84.9415 |  | 62.0302 | 64.1317 |  | 67.776 | 66.1626 | 198.7039 | 89.5315 | 113.5224 |  |  | 645.2404 | 57.8332 | 55.8365 |  | 92.8022 | 327.075 | 52.4235 |  | 56.1199 | 55.6566 | 52.5785 | 87.3304 | 662.1906 | 390.2239 | 78.5072 |  | 57.2088 | 151.0612 | 73.6219 | 84.8597 |  | 279.8779 |  | 156.2126 | 83.606 | 0.81866 | 19.1253 | 1.8181 | 1.6279 | -13.304 | 3.0742 | 78.56 | 0.83 | -19.9417 | 18.4624 | -10.1039 | 10.1317 | 18.3331 | -17.1843 | 9.0424 | 9.1566 | 54.8806 |  |  | 0.84084 | 17.9597 | 91.4171
42838.5774 | 13574 | 146.6094 | 146.414 | 122.4871 | 138.3304 | 91.2176 | 49.4156 | 121.1839 | 39.2173 | 97.4489 | 91.3798 | 72.3693 | 44.6407 | 30.3476 | 69.7704 | 94.7673 | 96.5576 | 97.6706 | 702.5092 | 96.1382 | 693.2547 |  |  |  | 99.1698 |  | 97.6812 | 134.7579 | 138.158 | 171.1698 | 73.1269 | 459.9869 | 539.14 | 94.7588 | 114.9344 |  | 455.0799 | 95.1535 |  |  | 98.0467 | 83.6892 | 329.9284 |  | 26.4777 | 38.6771 | 30.392 | 33.2753 | 38.1406 | 34.9007 | 36.1863 | 16.6859 | 28.931 | 14.2918 | 22.6691 | 51.3585 | 46.4367 | 58.3215 | 47.5195 | 24.2523 |  |  | -185.1868 | 225.241 | -68.4999 | 67.79 | 224.6405 | -197.3591 | 56.5674 | -166.687 | -0.45916 | -0.87832 | 1.1433 | 0.0068784 | 0.00067519 | 0.0022884 | 98.7473 | 74.662 | 64.2997 | 66.3474 | 78.9968 | 84.8469 | 77.915 | 80.6756 | 84.3852 | 86.2233 | 70.0298 | 44.3895 | 39.7985 | 73.2159 |  | 1155.9558 | 27.7758 | 28.8249 | 29.6576 | 40.0687 | 31.5822 | 63.1032 | 58.8175 | 71.3258 |  |  |  | 730.5364 | 526.9992 | 692.6738 | 850.9145 | 446.2433 | 907.958 | 820.1696 | 0.34642 | -0.025456 | 410.1425 | 80.1166 | 61.409 | 406.0962 | 61.0474 | 62.9255 | 99.2543 |  | 97.2555 | 79.799 | 531.7505 | 331.0001 | 32.9468 | 52.3113 | 211.0195 | 223.2146 | 38.4805 |  | 233.428 | 437.2718 | 685.896 | 32.9269 |  | 418.2111 |  | 453.7876 |  |  | 35.2909 | 31.8317 | 30.9445 | [5 empty] | 84.0019 |  | 61.8566 | 64.1117 |  | 67.8765 | 66.2401 | 198.5741 | 89.2704 | 113.6682 |  |  | 645.0044 | 58.0152 | 55.8948 |  | 92.7707 | 326.9366 | 52.9714 |  | 56.1479 | 55.7388 | 52.5728 | 87.3138 | 662.2318 | 390.0877 | 78.5033 |  | 57.3796 | 151.107 | 73.6303 | 84.8433 |  | 279.7444 |  | 156.0578 | 83.7539 | 0.5879 | 19.1238 | 1.8176 | 1.6282 | -13.1579 | 3.0742 | 72.67 | 0.85 | -19.9903 | 18.4692 | -10.1852 | 10.1323 | 18.3325 | -17.1833 | 9.1994 | 9.1492 | 54.873 |  |  | 0.91188 | 19.4226 | 91.3748
42838.5774 | 13575 | 146.0404 | 146.4003 | 122.4734 | 138.2912 | 91.2196 | 49.4209 | 121.1687 | 39.2187 | 97.4284 | 91.3636 | 72.3723 | 44.6419 | 30.347 | 69.7717 | 94.7534 | 96.5888 | 97.6507 | 701.8832 | 96.1184 | 691.2529 |  |  |  | 99.1568 |  | 97.674 | 135.2179 | 137.9305 | 170.6489 | 71.1866 | 459.6277 | 537.6091 | 94.7541 | 114.946 |  | 456.1225 | 95.1537 |  |  | 98.05 | 84.0334 | 278.3013 |  | 26.4707 | 38.513 | 29.7951 | 33.3164 | 37.5093 | 35.1026 | 36.3161 | 16.7308 | 28.9292 | 14.3703 | 22.6582 | 51.3385 | 46.4548 | 58.3298 | 47.5188 | 24.2451 |  |  | -185.1572 | 224.1193 | -67.3473 | 68.0818 | 224.6576 | -197.3407 | 55.7158 | -166.683 | -0.2597 | -0.67524 | 1.3973 | 0.0067798 | 0.00059633 | 0.0021997 | 98.0399 | 74.6228 | 64.3118 | 66.4524 | 78.1263 | 84.8231 | 77.8926 | 81.9534 | 84.357 | 86.2013 | 70.0154 | 44.3919 | 39.8034 | 73.2086 |  | 1155.814 | 26.546 | 25.3274 | 29.3644 | 40.0153 | 31.5519 | 62.9337 | 58.654 | 71.0632 |  |  |  | 730.3712 | 526.7811 | 692.5467 | 850.7776 | 446.3939 | 907.8812 | 820.0796 | -0.091603 | 0.18319 | 409.9306 | 80.2215 | 61.3472 | 405.8675 | 62.3817 | 63.0234 | 99.2424 |  | 97.2468 | 79.435 | 532.5152 | 330.0536 | 32.9761 | 52.5217 | 210.8483 | 223.1044 | 38.4895 |  | 234.5157 | 437.162 | 685.9042 | 33.385 |  | 418.0036 |  | 453.7229 |  |  | 35.3089 | 31.8443 | 30.9546 | [5 empty] | 82.7492 |  | 62.3625 | 64.0922 |  | 67.8835 | 66.2498 | 198.4589 | 88.7172 | 113.6277 |  |  | 644.839 | 57.9857 | 55.8576 |  | 92.6964 | 326.8162 | 53.3591 |  | 56.0736 | 55.8197 | 52.557 | 87.2916 | 662.2851 | 389.9827 | 78.5887 |  | 57.591 | 151.1558 | 73.64 | 84.8329 |  | 279.6292 |  | 155.8822 | 83.6865 | 0.76914 | 19.1238 | 1.8176 | 1.6286 | -13.149 | 3.0742 | 88.4 | 0.64 | -19.977 | 18.4183 | -10.0965 | 10.1514 | 18.3392 | -17.1881 | 9.1329 | 9.2113 | 54.8779 |  |  | 1.045 | 20.9772 | 91.3293
42838.5774 | 13576 | 145.4879 | 146.3959 | 122.4552 | 138.2678 | 91.2377 | 49.4314 | 121.1596 | 39.2353 | 97.4265 | 91.3604 | 72.375 | 44.6535 | 30.3499 | 69.775 | 94.7614 | 96.607 | 97.6904 | 701.249 | 96.0889 | 690.0318 |  |  |  | 99.1493 |  | 97.6702 | 134.0189 | 137.9094 | 168.6813 | 70.1849 | 459.0732 | 535.9012 | 94.7497 | 114.877 |  | 456.2889 | 95.1295 |  |  | 98.0349 | 83.9414 | 250.3248 |  | 25.8376 | 37.6005 | 30.0527 | 33.1855 | 37.6922 | 34.7355 | 36.0129 | 16.6834 | 28.9198 | 14.3905 | 22.6537 | 51.3321 | 46.4783 | 58.3362 | 47.5283 | 24.2555 |  |  | -185.1369 | 197.5941 | -69.4428 | 66.5487 | 224.6662 | -197.4018 | 55.5975 | -166.6863 | -0.35661 | -0.76377 | 1.3247 | 0.0068011 | 0.00066369 | 0.0020666 | 97.2184 | 74.5932 | 64.3149 | 66.4561 | 77.2956 | 84.7988 | 77.885 | 83.2519 | 84.3461 | 86.1909 | 70.0158 | 44.4007 | 39.8061 | 73.208 |  | 1155.932 | 29.7474 | 24.4898 | 25.4731 | 39.955 | 31.5585 | 62.6407 | 58.2007 | 71.146 |  |  |  | 730.1941 | 526.5338 | 692.4009 | 850.6288 | 446.6114 | 907.7788 | 819.9757 | 0.021835 | 0.39622 | 409.7028 | 80.3386 | 61.4557 | 405.6296 | 60.9737 | 62.3859 | 99.2464 |  | 97.2455 | 79.0281 | 532.4023 | 329.1853 | 32.9928 | 52.8032 | 210.6801 | 222.9898 | 38.495 |  | 236.1263 | 437.0508 | 685.8742 | 33.0291 |  | 417.995 |  | 453.6145 |  |  | 35.3232 | 31.8502 | 30.9591 | [5 empty] | 82.2058 |  | 62.6423 | 64.0773 |  | 67.9446 | 66.2984 | 198.3706 | 88.1889 | 113.6682 |  |  | 644.6144 | 57.9077 | 55.8204 |  | 92.6144 | 326.7031 | 53.5692 |  | 55.9562 | 55.9178 | 52.5191 | 87.2707 | 662.3454 | 389.8739 | 78.6764 |  | 57.695 | 151.1797 | 73.8471 | 84.8037 |  | 279.5183 |  | 155.6942 | 83.8657 | 0.65709 | 19.1235 | 1.8179 | 1.6289 | -13.3129 | 3.0742 | 101.31 | 0.48 | -19.9316 | 17.2687 | -10.2373 | 10.0217 | 18.3286 | -17.1806 | 9.1178 | 9.3039 | 54.8742 |  |  | 0.69001 | 21.7736 | 91.2802
42838.5774 | 13577 | 145.1176 | 146.3881 | 122.43 | 138.2426 | 91.2428 | 49.4484 | 121.1627 | 39.2358 | 97.4064 | 91.3479 | 72.3784 | 44.6621 | 30.362 | 69.7772 | 94.7748 | 96.671 | 97.7677 | 700.6292 | 96.0802 | 688.7599 |  |  |  | 99.1463 |  | 97.6724 | 132.3376 | 138.1249 | 167.0968 | 70.8806 | 459.4312 | 535.9026 | 94.7186 | 114.9559 |  | 456.2684 | 95.124 |  |  | 98.0287 | 83.193 | 264.9626 |  | 25.6537 | 36.9959 | 29.6266 | 32.8006 | 37.9874 | 34.6161 | 35.9362 | 16.6934 | 28.9082 | 14.4037 | 22.6527 | 51.3042 | 46.4974 | 58.342 | 47.5332 | 24.2605 |  |  | -185.1585 | 218.6685 | -72.4044 | 68.1376 | 224.5604 | -197.338 | 55.7217 | -166.6686 | -0.44437 | -0.73818 | 1.1966 | 0.0067486 | 0.00064069 | 0.0022671 | 97.3921 | 74.6916 | 64.3163 | 66.3902 | 76.9923 | 84.7824 | 77.8675 | 83.7269 | 84.3286 | 86.1752 | 70.0251 | 44.4021 | 39.8081 | 73.2075 |  | 1156.0579 | 29.2949 | 24.486 | 23.5933 | 39.9048 | 31.5549 | 62.4424 | 57.9084 | 71.5271 |  |  |  | 730.0309 | 526.3019 | 692.2696 | 850.4868 | 446.8222 | 907.6946 | 819.87 | -0.56246 | 0.044157 | 409.4807 | 80.3922 | 61.5433 | 405.3456 | 58.6618 | 60.9269 | 99.2446 |  | 97.2278 | 78.8168 | 530.6707 | 330.7467 | 32.9966 | 52.9419 | 210.4878 | 222.8521 | 38.4839 |  | 237.5592 | 436.9479 | 685.7914 | 32.4512 |  | 417.8454 |  | 453.5238 |  |  | 35.3361 | 31.845 | 30.9593 | [5 empty] | 83.2183 |  | 62.6897 | 64.0699 |  | 67.893 | 66.264 | 198.1867 | 87.8173 | 113.6919 |  |  | 644.3429 | 57.8017 | 55.816 |  | 92.5307 | 326.5905 | 53.4037 |  | 55.9432 | 56.1082 | 52.4932 | 87.2468 | 662.42 | 389.7662 | 78.7109 |  | 57.7917 | 151.2396 | 74.0508 | 84.7818 |  | 279.3937 |  | 155.5497 | 83.9533 | 0.54023 | 19.1253 | 1.8173 | 1.6294 | -13.2508 | 3.0742 | 123.27 | 0.8 | -19.897 | 18.1486 | -10.4432 | 10.1308 | 18.3208 | -17.1744 | 9.1262 | 9.3871 | 54.8582 |  |  | 0.73988 | 21.3646 | 91.2335
42838.5774 | 13578 | 144.8924 | 146.3714 | 122.3926 | 138.2164 | 91.2203 | 49.453 | 121.1492 | 39.2392 | 97.3887 | 91.3383 | 72.3765 | 44.6701 | 30.3603 | 69.7843 | 94.8102 | 96.6672 | 97.7347 | 700.4509 | 96.0997 | 687.6455 |  |  |  | 99.1488 |  | 97.685 | 130.5689 | 138.3591 | 165.4123 | 70.9829 | 462.0809 | 539.3822 | 94.7177 | 115.4956 |  | 455.1819 | 95.1138 |  |  | 98.0392 | 82.6995 | 323.2516 |  | 25.8262 | 36.6439 | 29.8226 | 32.7477 | 37.8992 | 34.3905 | 35.7343 | 16.8884 | 28.8957 | 14.3464 | 22.6618 | 51.2898 | 46.4965 | 58.3504 | 47.5356 | 24.256 |  |  | -185.2059 | 225.3678 | -72.1554 | 71.28 | 224.5604 | -197.3453 | 53.9094 | -166.7454 | -0.20521 | -0.67314 | 1.1948 | 0.0068816 | 0.00072119 | 0.0023131 | 98.187 | 74.9376 | 64.3056 | 66.3126 | 77.7318 | 84.7765 | 77.8537 | 82.8717 | 84.3203 | 86.1618 | 70.0293 | 44.4077 | 39.8214 | 73.2113 |  | 1155.9665 | 26.3574 | 24.7396 | 22.7976 | 39.8177 | 31.5275 | 62.6365 | 57.7245 | 72.0357 |  |  |  | 729.8748 | 526.077 | 692.1409 | 850.3506 | 447.0059 | 907.6039 | 819.773 | -0.2308 | 0.019622 | 409.2523 | 80.4196 | 61.4665 | 405.0811 | 58.5133 | 59.7182 | 99.2376 |  | 97.2204 | 78.7956 | 528.9947 | 337.7399 | 32.9702 | 52.9888 | 210.2987 | 222.702 | 38.4697 |  | 239.5772 | 436.8399 | 685.8428 | 31.9201 |  | 417.6601 |  | 453.4262 |  |  | 35.3394 | 31.8356 | 30.9609 | [5 empty] | 84.8062 |  | 62.8151 | 64.0623 |  | 67.9623 | 66.2522 | 198.0287 | 88.0189 | 113.8678 |  |  | 644.3127 | 57.822 | 55.8457 |  | 92.5639 | 326.461 | 53.4324 |  | 56.1325 | 56.146 | 52.4705 | 87.2211 | 662.4731 | 389.5322 | 78.7396 |  | 57.8914 | 151.2552 | 74.0458 | 84.7613 |  | 279.1489 |  | 155.4773 | 83.4369 | 0.65283 | 19.1231 | 1.817 | 1.6286 | -13.1442 | 3.0742 | 148.98 | 0.63 | -19.8614 | 18.414 | -10.4193 | 10.3559 | 18.3141 | -17.1685 | 8.9733 | 9.5049 | 54.8729 |  |  | 1.0631 | 19.6199 | 91.1886
42838.5774 | 13579 | 144.6963 | 146.3639 | 122.3698 | 138.1796 | 91.2309 | 49.4619 | 121.1305 | 39.2383 | 97.3783 | 91.3307 | 72.3704 | 44.6645 | 30.364 | 69.7787 | 94.7646 | 96.6118 | 97.625 | 699.7564 | 96.0669 | 686.2979 |  |  |  | 99.154 |  | 97.6797 | 130.9884 | 138.3947 | 167.4622 | 71.5436 | 465.1342 | 539.5342 | 94.6927 | 115.4105 |  | 454.4165 | 95.1084 |  |  | 98.0223 | 83.1221 | 331.4764 |  | 25.9636 | 36.1205 | 29.793 | 32.7297 | 37.6041 | 33.8869 | 35.3543 | 17.2013 | 28.8861 | 14.1929 | 22.6595 | 51.2833 | 46.4994 | 58.3575 | 47.5491 | 24.267 |  |  | -185.1829 | 225.5649 | -69.7714 | 70.9547 | 224.6944 | -197.3367 | 57.3533 | -166.66 | -0.41616 | -0.91357 | 1.2532 | 0.0068192 | 0.00065055 | 0.0021898 | 98.9061 | 75.2171 | 64.2715 | 66.1586 | 78.7375 | 84.744 | 77.8327 | 80.6392 | 84.3007 | 86.1362 | 70.0115 | 44.4132 | 39.8081 | 73.2042 |  | 1155.8843 | 25.368 | 24.3188 | 22.8957 | 39.767 | 31.4987 | 62.7806 | 57.68 | 71.9152 |  |  |  | 729.726 | 525.8747 | 692.0099 | 850.2059 | 447.1489 | 907.5267 | 819.6922 | 0.73884 | 0.062797 | 409.0381 | 80.4628 | 61.4967 | 404.8505 | 57.9629 | 59.2622 | 99.2061 |  | 97.2288 | 79.5322 | 527.7484 | 335.6982 | 32.9559 | 53.0366 | 210.1137 | 222.5582 | 38.4683 |  | 240.9304 | 436.7358 | 685.5467 | 31.5575 |  | 417.7468 |  | 453.3203 |  |  | 35.3167 | 31.825 | 30.9464 | [5 empty] | 86.0425 |  | 62.4368 | 64.0716 |  | 67.9094 | 66.098 | 197.9734 | 87.811 | 113.9887 |  |  | 644.0497 | 58.1314 | 55.8974 |  | 92.618 | 326.3562 | 53.4658 |  | 56.3939 | 55.9702 | 52.4302 | 87.1976 | 662.5144 | 389.3649 | 78.7261 |  | 58.0551 | 151.3372 | 74.0927 | 84.7132 |  | 279.0022 |  | 155.4196 | 83.3111 | 0.52131 | 19.1242 | 1.8168 | 1.6286 | -13.1403 | 3.0742 | 165.48 | 0.82 | -19.9065 | 18.4065 | -10.2371 | 10.3235 | 18.3045 | -17.154 | 9.2479 | 9.5841 | 54.8084 |  |  | 1.1696 | 19.3032 | 91.1403
42838.5775 | 13580 | 144.6841 | 146.3649 | 122.3585 | 138.1593 | 91.243 | 49.4773 | 121.1185 | 39.2406 | 97.3671 | 91.3237 | 72.3788 | 44.6712 | 30.3635 | 69.7794 | 94.6952 | 96.6311 | 97.6417 | 698.8506 | 96.025 | 684.2244 |  |  |  | 99.1285 |  | 97.6594 | 134.3465 | 138.0525 | 170.9699 | 72.2788 | 463.4473 | 535.0781 | 94.6625 | 115.3594 |  | 454.8787 | 95.0996 |  |  | 98.0182 | 83.628 | 301.3894 |  | 25.9758 | 36.6856 | 30.5755 | 32.9022 | 37.7025 | 33.6046 | 35.1387 | 17.1934 | 28.8907 | 14.1322 | 22.656 | 51.2808 | 46.5125 | 58.3598 | 47.5492 | 24.2669 |  |  | -185.1921 | 210.3612 | -73.6635 | 67.1979 | 224.6011 | -197.384 | 58.5835 | -166.5746 | -0.24958 | -0.66978 | 1.2966 | 0.0068981 | 0.00064233 | 0.0022013 | 99.917 | 75.4321 | 64.2883 | 66.2111 | 79.876 | 84.727 | 77.824 | 78.029 | 84.281 | 86.123 | 70.0276 | 44.4234 | 39.8205 | 73.1985 |  | 1155.7432 | 25.7204 | 24.5982 | 22.7267 | 39.748 | 31.4782 | 62.536 | 57.5099 | 71.5308 |  |  |  | 729.5541 | 525.66 | 691.878 | 850.0708 | 447.2323 | 907.4429 | 819.6256 | 0.39302 | 0.30169 | 408.8545 | 80.4535 | 62.1799 | 404.6327 | 58.7759 | 59.4334 | 99.2093 |  | 97.2204 | 79.6682 | 527.1772 | 328.779 | 32.9814 | 53.0099 | 209.9481 | 222.4276 | 38.4702 |  | 240.9585 | 436.6325 | 685.3533 | 33.3861 |  | 417.545 |  | 453.239 |  |  | 35.3114 | 31.8283 | 30.9316 | [5 empty] | 86.816 |  | 62.3983 | 64.0527 |  | 67.7769 | 66.1843 | 197.818 | 87.9224 | 114.2974 |  |  | 643.8958 | 58.2621 | 55.8509 |  | 92.5734 | 326.2014 | 53.5841 |  | 56.4052 | 56.0285 | 52.3453 | 87.1658 | 662.5355 | 389.2484 | 78.7216 |  | 58.2104 | 151.2855 | 74.1462 | 84.6752 |  | 278.9015 |  | 155.3434 | 83.761 | 0.62649 | 19.121 | 1.8172 | 1.6288 | -13.2588 | 3.0742 | 170.85 | 1.13 | -19.9861 | 17.7916 | -10.5283 | 10.0557 | 18.2923 | -17.1482 | 9.3422 | 9.5857 | 54.7672 |  |  | 1.128 | 20.1922 | 91.095
42838.5775 | 13581 | 145.0064 | 146.3638 | 122.3308 | 138.1238 | 91.2366 | 49.484 | 121.1027 | 39.2446 | 97.3455 | 91.3029 | 72.3743 | 44.6733 | 30.3498 | 69.7748 | 94.7292 | 96.6461 | 97.7027 | 698.8013 | 95.9766 | 682.7824 |  |  |  | 99.1154 |  | 97.6794 | 132.2283 | 137.9642 | 165.7922 | 72.3439 | 464.0537 | 535.9002 | 94.6916 | 115.5062 |  | 454.8314 | 95.0929 |  |  | 98.0301 | 82.6964 | 342.061 |  | 26.1984 | 37.0242 | 30.9528 | 33.1289 | 37.8369 | 33.3336 | 34.9155 | 17.1878 | 28.8842 | 14.082 | 22.6586 | 51.2664 | 46.5086 | 58.3743 | 47.5416 | 24.2621 |  |  | -185.1691 | 152.5685 | -68.5669 | 70.8463 | 224.4566 | -197.2953 | 58.5105 | -166.618 | -0.25853 | -0.59992 | 1.2355 | 0.0069868 | 0.00070311 | 0.0022753 | 100.7163 | 75.5692 | 64.2881 | 66.2088 | 80.2233 | 84.7145 | 77.819 | 76.0115 | 84.2736 | 86.1177 | 70.0236 | 44.4298 | 39.8276 | 73.208 |  | 1155.7991 | 30.1547 | 26.2202 | 23.8113 | 39.8163 | 31.4868 | 62.7235 | 57.7117 | 71.6524 |  |  |  | 729.3674 | 525.415 | 691.7284 | 849.9112 | 447.29 | 907.3492 | 819.5055 | 3.6499 | 0.33859 | 408.6755 | 80.4641 | 62.3329 | 404.407 | 58.8961 | 58.993 | 99.2223 |  | 97.2181 | 79.4387 | 527.6638 | 335.0615 | 32.9662 | 52.8916 | 209.772 | 222.2838 | 38.4665 |  | 242.7893 | 436.5399 | 685.4495 | 33.9122 |  | 417.2472 |  | 453.156 |  |  | 35.3276 | 31.829 | 30.956 | [5 empty] | 86.7668 |  | 61.7468 | 64.0395 | 1383.9423 | 67.7611 | 66.2132 | 197.6207 | 87.8475 | 114.6431 |  |  | 643.6389 | 58.2866 | 55.927 |  | 92.6769 | 326.0436 | 53.1765 |  | 56.4905 | 56.1452 | 52.3104 | 87.1401 | 662.548 | 389.1631 | 78.6621 |  | 58.2654 | 151.2904 | 74.1626 | 84.6585 |  | 278.7079 |  | 155.3323 | 83.8048 | 0.58122 | 19.1238 | 1.8174 | 1.6296 | -13.2842 | 3.0742 | 179.53 | 0.46 | -19.868 | 15.1601 | -10.1631 | 10.3307 | 18.2783 | -17.1368 | 9.3323 | 9.6933 | 54.7917 |  |  | 0.63634 | 19.057 | 91.0426
42838.5775 | 13582 | 145.3014 | 146.3781 | 122.3185 | 138.0935 | 91.2396 | 49.4966 | 121.1017 | 39.26 | 97.332 | 91.3014 | 72.3742 | 44.6829 | 30.3665 | 69.7819 | 94.679 | 96.5933 | 97.5316 | 698.1965 | 96.0207 | 682.0122 |  |  |  | 99.1165 |  | 97.6902 | 130.2348 | 138.1608 | 164.8518 | 73.392 | 469.9036 | 539.9485 | 94.6896 | 115.4712 |  | 452.7771 | 95.0792 |  |  | 98.0256 | 81.7577 | 427.0087 |  | 25.9836 | 36.3735 | 30.1982 | 32.9318 | 37.7329 | 33.1092 | 34.8803 | 17.2522 | 28.8871 | 14.0977 | 22.6637 | 51.2464 | 46.4939 | 58.3804 | 47.5373 | 24.2656 |  |  | -185.2959 | 134.0877 | -64.2799 | 76.6716 | 224.6051 | -197.3485 | 54.8537 | -166.731 | -0.33598 | -0.92406 | 1.2474 | 0.0070722 | 0.00078033 | 0.002226 | 101.4044 | 75.7537 | 64.2911 | 66.1697 | 80.9494 | 84.6904 | 77.7963 | 74.0219 | 84.2555 | 86.1 | 70.0179 | 44.4438 | 39.8365 | 73.2029 |  | 1158.9168 | 32.6642 | 28.3825 | 24.9385 | 40.3653 | 31.5196 | 63.3995 | 58.2958 | 71.8717 |  |  |  | 729.2159 | 525.2159 | 691.599 | 849.7739 | 447.3802 | 907.2639 | 819.4029 | 0.96551 | 0.76216 | 408.4656 | 80.4991 | 61.9275 | 404.1761 | 56.6554 | 58.8806 | 99.2204 |  | 97.2245 | 80.1175 | 529.4061 | 340.4407 | 32.929 | 52.7208 | 209.5788 | 222.1296 | 38.4427 |  | 245.5218 | 436.4325 | 685.5528 | 32.9517 |  | 417.2441 |  | 453.0407 |  |  | 35.3202 | 31.8403 | 30.9451 | [5 empty] | 87.8995 |  | 62.2795 | 64.0287 | 1313.4813 | 67.8361 | 66.1549 | 197.8291 | 88.8375 | 115.196 |  |  | 643.4463 | 58.2633 | 55.9526 |  | 92.6892 | 325.8945 | 52.3396 |  | 56.5034 | 56.3366 | 52.2963 | 87.1037 | 662.5711 | 389.0572 | 78.7398 |  | 58.2091 | 151.3323 | 74.0698 | 84.6385 |  | 278.231 |  | 155.3143 | 83.8853 | 0.64541 | 19.1247 | 1.8177 | 1.6293 | -13.2645 | 3.0742 | 172.07 | 0.73 | -19.8535 | 14.1974 | -9.83 | 10.7357 | 18.2777 | -17.1328 | 9.0326 | 9.8557 | 54.8182 |  |  | 0.36136 | 16.4612 | 90.9975
42838.5775 | 13583 | 145.3052 | 146.3743 | 122.3011 | 138.068 | 91.2477 | 49.5002 | 121.0969 | 39.2497 | 97.324 | 91.2928 | 72.3727 | 44.6845 | 30.3648 | 69.7871 | 94.6614 | 96.6008 | 97.552 | 697.429 | 96.0218 | 680.6494 |  |  |  | 99.1074 |  | 97.6862 | 130.9263 | 138.157 | 166.0122 | 74.3522 | 470.5656 | 538.1447 | 94.6794 | 115.3056 |  | 451.6874 | 95.0835 |  |  | 98.0234 | 81.7851 | 458.5417 |  | 26.0678 | 36.7553 | 30.2948 | 33.0954 | 37.8233 | 33.0283 | 34.9331 | 17.2573 | 28.8791 | 14.1863 | 22.6553 | 51.2521 | 46.4809 | 58.3868 | 47.533 | 24.2616 |  |  | -185.336 | 95.1576 | -59.2214 | 80.6084 | 224.5137 | -197.363 | 59.5264 | -166.5509 | -0.32781 | -0.79755 | 1.2544 | 0.0071658 | 0.00070147 | 0.0023821 | 102.2035 | 76.048 | 64.2714 | 66.1757 | 81.1603 | 84.6723 | 77.7723 | 72.8488 | 84.2366 | 86.0792 | 70.0128 | 44.4432 | 39.8343 | 73.1881 |  | 1163.4674 | 36.3161 | 30.3232 | 28.1553 | 40.6652 | 31.6132 | 63.1549 | 58.4841 | 71.8335 |  |  |  | 729.0624 | 525.0303 | 691.4748 | 849.6464 | 447.4753 | 907.1866 | 819.3141 | 0.84382 | 0.60563 | 408.2412 | 80.5262 | 61.7173 | 403.9653 | 55.2541 | 59.625 | 99.2082 |  | 97.2297 | 79.8782 | 527.5315 | 333.666 | 32.9186 | 52.7763 | 209.392 | 221.9678 | 38.4201 |  | 246.3585 | 436.3138 | 685.525 | 32.2398 |  | 417.1716 |  | 452.9457 |  |  | 35.3009 | 31.8466 | 30.9367 | [5 empty] | 87.7398 |  | 62.4638 | 64.0411 |  | 67.9168 | 66.1291 | 197.9702 | 89.5391 | 115.7434 |  |  | 643.3144 | 58.3051 | 56.0339 |  | 92.7441 | 325.7361 | 52.1787 |  | 56.6482 | 56.5851 | 52.2922 | 87.0911 | 662.5893 | 388.9735 | 78.7898 |  | 58.0932 | 151.2565 | 74.1748 | 84.6341 |  | 278.2233 |  | 155.3228 | 83.801 | 0.68529 | 19.1237 | 1.8176 | 1.6288 | -13.2584 | 3.0743 | 172.72 | 0.85 | -19.882 | 11.9675 | -9.4411 | 11.0147 | 18.2716 | -17.1312 | 9.4083 | 9.9061 | 54.8152 |  |  | -0.033401 | 15.4607 | 90.9555
42838.5775 | 13584 | 145.5695 | 146.3624 | 122.2773 | 138.0388 | 91.247 | 49.5198 | 121.0733 | 39.2522 | 97.2947 | 91.2741 | 72.3746 | 44.6891 | 30.3738 | 69.7844 | 94.6439 | 96.5888 | 97.5001 | 697.1201 | 96.0067 | 679.0441 |  |  |  | 99.0979 |  | 97.6866 | 131.555 | 138.0319 | 165.0328 | 73.6963 | 466.9862 | 535.8877 | 94.661 | 115.1842 |  | 451.648 | 95.0799 |  |  | 98.0194 | 82.0678 | 475.5045 |  | 26.2019 | 37.4648 | 30.2156 | 33.1519 | 37.926 | 33.0433 | 35.0428 | 17.2031 | 28.8604 | 14.341 | 22.6518 | 51.2377 | 46.4763 | 58.3894 | 47.5394 | 24.2589 |  |  | -185.3958 | 67.4614 | -49.3095 | 86.1281 | 224.6675 | -197.3203 | 57.1549 | -166.639 | -0.26612 | -0.56887 | 1.1714 | 0.0073219 | 0.00076718 | 0.0022013 | 101.9433 | 76.1936 | 64.2665 | 66.1837 | 80.7717 | 84.6527 | 77.7582 | 73.3046 | 84.2254 | 86.0587 | 70.0142 | 44.4493 | 39.8331 | 73.1813 |  | 1166.5768 | 35.9438 | 32.2966 | 30.2537 | 40.857 | 31.6839 | 62.7743 | 58.3859 | 71.7426 |  |  |  | 728.902 | 524.8242 | 691.3594 | 849.511 | 447.552 | 907.104 | 819.2378 | -0.20878 | 0.072307 | 408.0801 | 80.5762 | 61.9942 | 403.7916 | 53.0019 | 60.3653 | 99.2035 |  | 97.2392 | 79.4141 | 526.3974 | 326.3975 | 32.932 | 52.6995 | 209.2061 | 221.8307 | 38.4165 |  | 247.2098 | 436.2341 | 685.4878 | 31.6839 |  | 417.1941 |  | 452.8803 |  |  | 35.3032 | 31.8545 | 30.9391 | [5 empty] | 87.2129 |  | 62.6608 | 64.0517 |  | 67.8024 | 66.1879 | 197.9167 | 89.5987 | 116.0775 |  |  | 643.115 | 58.4211 | 56.1746 |  | 92.7174 | 325.6318 | 51.7049 |  | 56.8004 | 56.6093 | 52.276 | 87.087 | 662.6108 | 388.878 | 78.8155 |  | 57.9803 | 151.2403 | 74.3774 | 84.6496 |  | 278.1648 |  | 155.2785 | 83.5678 | 0.80939 | 19.124 | 1.817 | 1.6276 | -13.1712 | 3.0742 | 199.32 | 1.09 | -19.863 | 10.088 | -8.6247 | 11.3986 | 18.2783 | -17.1297 | 9.2192 | 9.957 | 54.8089 |  |  | 0.016262 | 14.985 | 90.9104
42838.5775 | 13585 | 146.1204 | 146.3654 | 122.2763 | 138.0063 | 91.2585 | 49.5414 | 121.0756 | 39.2697 | 97.299 | 91.2716 | 72.3752 | 44.6959 | 30.3746 | 69.7871 | 94.6509 | 96.586 | 97.5201 | 696.9751 | 95.9933 | 677.5552 |  |  |  | 99.0787 |  | 97.6705 | 130.5338 | 138.0438 | 163.7112 | 72.7685 | 465.2314 | 534.8468 | 94.6828 | 115.1001 |  | 451.3579 | 95.0696 |  |  | 98.0149 | 81.9785 | 513.4658 |  | 25.9747 | 37.9928 | 29.9428 | 32.8128 | 37.4735 | 32.6372 | 34.7939 | 17.1576 | 28.8455 | 14.5132 | 22.6443 | 51.2291 | 46.4673 | 58.4025 | 47.5345 | 24.2561 |  |  | -185.4043 | 75.1937 | -37.4281 | 84.2909 | 224.6215 | -197.3374 | 44.0277 | -167.231 | -0.28422 | -0.53845 | 1.1983 | 0.0073383 | 0.00078525 | 0.0020995 | 101.8845 | 76.3007 | 64.272 | 66.1322 | 80.7535 | 84.6298 | 77.7451 | 75.6444 | 84.2064 | 86.0401 | 70.0124 | 44.4531 | 39.8346 | 73.1861 |  | 1168.304 | 34.9482 | 30.4684 | 30.1319 | 40.7778 | 31.6626 | 62.757 | 58.2621 | 71.7782 |  |  |  | 728.7224 | 524.5574 | 691.1997 | 849.3437 | 447.6267 | 907.0198 | 819.1156 | -0.27287 | -0.049231 | 407.9293 | 80.5966 | 62.0312 | 403.6058 | 52.784 | 60.7618 | 99.1918 |  | 97.2361 | 78.7081 | 527.2632 | 323.6655 | 32.9241 | 52.6159 | 208.9804 | 221.68 | 38.4129 |  | 248.8771 | 436.1426 | 685.6964 | 31.1495 |  | 417.0536 |  | 452.8457 |  |  | 35.3133 | 31.8721 | 30.9366 | [5 empty] | 87.3468 |  | 62.5179 | 64.0444 |  | 67.7786 | 66.1413 | 197.8422 | 90.2766 | 116.3678 |  |  | 642.9341 | 58.523 | 56.2995 |  | 92.6891 | 325.5211 | 51.6762 |  | 56.9603 | 56.5697 | 52.2546 | 87.0761 | 662.6438 | 388.6688 | 78.7276 |  | 57.8345 | 151.5854 | 74.4897 | 84.6471 |  | 278.1003 |  | 155.1958 | 83.4444 | 0.74521 | 19.1235 | 1.8158 | 1.6271 | -13.2604 | 3.0743 | 199.8 | 0.8 | -19.8335 | 10.6595 | -7.5205 | 11.2859 | 18.2643 | -17.1191 | 8.0861 | 10.0569 | 54.8589 |  |  | 0.12439 | 13.8975 | 90.8555
42838.5775 | 13586 | 146.6546 | 146.3687 | 122.2689 | 137.9754 | 91.2503 | 49.5397 | 121.0608 | 39.2674 | 97.277 | 91.2582 | 72.3731 | 44.7095 | 30.376 | 69.7896 | 94.6829 | 96.5751 | 97.5858 | 696.1609 | 95.9803 | 675.8154 |  |  |  | 99.0796 |  | 97.6664 | 132.0878 | 137.9429 | 166.7844 | 72.0065 | 463.8786 | 532.4283 | 94.6791 | 115.0321 |  | 451.1267 | 95.0645 |  |  | 98.0105 | 82.7758 | 490.4767 |  | 25.8396 | 38.5091 | 29.7363 | 32.5756 | 37.1299 | 32.0529 | 34.3384 | 17.1742 | 28.8426 | 14.665 | 22.6545 | 51.2318 | 46.4609 | 58.4069 | 47.5356 | 24.258 |  |  | -185.3912 | 57.4621 | -28.308 | 83.4379 | 224.5643 | -197.3518 | 31.6976 | -167.8284 | -0.30407 | -0.48096 | 1.3446 | 0.0072398 | 0.00080497 | 0.0020798 | 102.5247 | 76.4741 | 64.2546 | 66.0688 | 80.9638 | 84.6229 | 77.7359 | 77.4445 | 84.1926 | 86.0291 | 70.0215 | 44.4667 | 39.8402 | 73.1879 |  | 1167.2976 | 31.7149 | 27.9885 | 27.7197 | 40.5967 | 31.6185 | 62.7032 | 58.0454 | 71.6462 |  |  |  | 728.5676 | 524.3512 | 691.0853 | 849.2264 | 447.6861 | 906.9391 | 819.0364 | -0.24888 | -0.022413 | 407.761 | 80.5871 | 62.5105 | 403.4244 | 52.4224 | 60.4395 | 99.1839 |  | 97.2303 | 78.2722 | 527.7083 | 321.7136 | 32.9154 | 52.4298 | 208.7643 | 221.5049 | 38.4 |  | 249.2199 | 436.0352 | 685.6867 | 30.8835 |  | 416.6473 |  | 452.7758 |  |  | 35.3146 | 31.8779 | 30.9279 | [5 empty] | 87.7967 |  | 62.6486 | 64.0539 |  | 67.8236 | 66.0562 | 197.8748 | 91.1751 | 116.7687 |  |  | 642.5027 | 58.641 | 56.3855 |  | 92.772 | 325.3519 | 52.0583 |  | 57.1202 | 56.598 | 52.2404 | 87.0702 | 662.671 | 388.5056 | 78.6623 |  | 57.5735 | 151.6666 | 74.5122 | 84.6398 |  | 278.0089 |  | 155.1667 | 83.2037 | 0.76301 | 19.1242 | 1.8156 | 1.6271 | -13.1989 | 3.0743 | 207.18 | 1 | -19.9024 | 9.326 | -6.5458 | 11.238 | 18.2445 | -17.1034 | 6.8545 | 10.0779 | 54.8597 |  |  | 0.47846 | 14.5097 | 90.8168
42838.5775 | 13587 | 146.9094 | 146.3804 | 122.2551 | 137.9487 | 91.2519 | 49.5487 | 121.0481 | 39.2665 | 97.2589 | 91.2492 | 72.3757 | 44.7072 | 30.3778 | 69.7902 | 94.6434 | 96.5522 | 97.5616 | 695.4716 | 95.963 | 674.415 |  |  |  | 99.0867 |  | 97.6517 | 133.1668 | 137.7437 | 166.5882 | 70.841 | 463.8041 | 531.184 | 94.6866 | 114.975 |  | 451.5905 | 95.0565 |  |  | 98.0129 | 82.938 | 473.2259 |  | 25.7385 | 39.5732 | 29.6238 | 32.5245 | 37.2492 | 31.5912 | 34.0505 | 17.3046 | 28.8303 | 14.832 | 22.6487 | 51.2406 | 46.4672 | 58.4158 | 47.5477 | 24.2568 |  |  | -185.3366 | 87.5245 | -19.3699 | 81.3056 | 224.4986 | -197.3512 | 35.5036 | -167.6805 | -0.27896 | -0.35802 | 1.3058 | 0.0072151 | 0.00074254 | 0.0020239 | 103.3024 | 76.6321 | 64.2617 | 66.0473 | 81.5821 | 84.6094 | 77.7132 | 78.1082 | 84.1665 | 86.0111 | 70.0096 | 44.4677 | 39.8471 | 73.1821 |  | 1166.2519 | 29.9403 | 26.6502 | 25.272 | 40.3556 | 31.5838 | 63.0546 | 58.1848 | 71.6895 |  |  |  | 728.4063 | 524.1297 | 690.9593 | 849.0851 | 447.7177 | 906.8594 | 818.9489 | 0.47126 | 0.051575 | 407.6145 | 80.5796 | 63.1674 | 403.2389 | 54.554 | 60.0254 | 99.1798 |  | 97.2216 | 78.4818 | 527.1724 | 320.4692 | 32.9277 | 52.2724 | 208.5874 | 221.3633 | 38.4112 |  | 250.0211 | 435.9426 | 685.6468 | 30.5527 |  | 416.4834 |  | 452.7038 |  |  | 35.3214 | 31.879 | 30.9246 | [5 empty] | 88.2027 |  | 62.4632 | 64.0522 |  | 67.6535 | 66.0325 | 197.8758 | 91.6127 | 117.1716 |  |  | 642.2201 | 58.7079 | 56.4113 |  | 92.7663 | 325.2136 | 51.8969 |  | 57.0215 | 56.2834 | 52.2103 | 87.0501 | 662.6992 | 388.3248 | 78.5916 |  | 57.2346 | 151.6093 | 74.3094 | 84.6373 |  | 277.8354 |  | 155.1397 | 82.9417 | 0.56286 | 19.1243 | 1.8149 | 1.6264 | -13.1617 | 3.0742 | 201.54 | 0.81 | -19.895 | 11.5295 | -5.4239 | 11.1124 | 18.228 | -17.0904 | 7.2488 | 10.1258 | 54.8532 |  |  | 0.67157 | 15.0418 | 90.77
42838.5775 | 13588 | 146.8428 | 146.3838 | 122.239 | 137.9246 | 91.2658 | 49.5625 | 121.0388 | 39.2714 | 97.2424 | 91.2398 | 72.3826 | 44.7083 | 30.3761 | 69.7927 | 94.6039 | 96.5891 | 97.5552 | 695.1137 | 95.9631 | 673.0953 |  |  |  | 99.087 |  | 97.6463 | 131.0409 | 137.813 | 163.2995 | 69.1046 | 465.2662 | 531.6909 | 94.6687 | 114.9464 |  | 451.3805 | 95.047 |  |  | 98.0154 | 82.4384 | 506.5035 |  | 25.8288 | 39.915 | 29.7671 | 32.6392 | 37.4497 | 31.5933 | 34.1347 | 17.4429 | 28.8293 | 14.9972 | 22.6545 | 51.2074 | 46.4695 | 58.4235 | 47.559 | 24.243 |  |  | -185.2919 | 95.0945 | -12.2271 | 80.9113 | 224.632 | -197.3748 | 21.5537 | -168.3159 | -0.18614 | -0.21766 | 1.3459 | 0.0072923 | 0.00080497 | 0.0022572 | 103.534 | 76.7904 | 64.2286 | 65.9557 | 81.3032 | 84.5777 | 77.7002 | 78.9779 | 84.1502 | 85.9917 | 70.0078 | 44.475 | 39.8442 | 73.1746 |  | 1165.0687 | 28.7874 | 27.1748 | 24.7765 | 40.3408 | 31.5527 | 63.8128 | 59.0556 | 71.7199 |  |  |  | 728.242 | 523.8974 | 690.8232 | 848.94 | 447.7752 | 906.7739 | 818.8282 | 0.91833 | -0.05798 | 407.4624 | 80.5921 | 63.0655 | 403.0399 | 56.2543 | 59.9247 | 99.1808 |  | 97.2236 | 78.0328 | 526.0807 | 325.2221 | 32.9154 | 52.2341 | 208.3954 | 221.2259 | 38.4091 |  | 252.2292 | 435.8425 | 685.6975 | 30.0852 |  | 416.6948 |  | 452.6281 |  |  | 35.3268 | 31.8622 | 30.9253 | [5 empty] | 88.4275 |  | 62.4424 | 64.037 |  | 67.5095 | 65.8899 | 197.8537 | 91.3788 | 117.4731 |  |  | 642.0975 | 58.6138 | 56.2431 |  | 92.5697 | 325.1114 | 51.8438 |  | 56.6566 | 55.6845 | 52.1915 | 87.0388 | 662.7477 | 388.039 | 78.5708 |  | 56.8977 | 151.377 | 74.2166 | 84.6469 |  | 277.5794 |  | 155.0792 | 82.9958 | 0.71219 | 19.1245 | 1.8158 | 1.6275 | -13.2339 | 3.0743 | 199.34 | 0.84 | -19.8181 | 12.0244 | -4.3117 | 11.0915 | 18.2335 | -17.0915 | 5.648 | 10.2594 | 54.8675 |  |  | 0.79601 | 14.0934 | 90.7228
42838.5776 | 13589 | 146.5368 | 146.3706 | 122.2246 | 137.8958 | 91.2649 | 49.5669 | 121.0228 | 39.2732 | 97.2242 | 91.2263 | 72.3769 | 44.7114 | 30.3831 | 69.7898 | 94.5981 | 96.6345 | 97.5769 | 694.8285 | 95.9647 | 672.335 |  |  |  | 99.0791 |  | 97.6571 | 129.0043 | 138.0064 | 162.0687 | 68.0646 | 468.0216 | 533.1978 | 94.6415 | 114.8966 |  | 450.3091 | 95.0361 |  |  | 98.0217 | 81.9657 | 566.415 |  | 25.8459 | 40.3037 | 30.2823 | 32.8466 | 37.4975 | 31.7143 | 34.3232 | 17.5304 | 28.8176 | 15.0629 | 22.657 | 51.1875 | 46.4621 | 58.4328 | 47.561 | 24.243 |  |  | -185.2788 | 94.9381 | -0.37404 | 79.21 | 224.6859 | -197.3328 | 23.8174 | -168.2956 | -0.32508 | -0.54243 | 1.3137 | 0.0074813 | 0.00084275 | 0.0023837 | 103.6565 | 76.9012 | 64.2347 | 65.8906 | 81.7498 | 84.5622 | 77.6962 | 79.377 | 84.1394 | 85.9876 | 70.0071 | 44.4832 | 39.8565 | 73.1792 |  | 1164.9423 | 28.4167 | 26.5132 | 25.4599 | 40.5058 | 31.5322 | 63.7495 | 59.4137 | 72.3696 |  |  |  | 728.0854 | 523.6607 | 690.6873 | 848.79 | 447.825 | 906.6853 | 818.7156 | 1.8484 | 0.26213 | 407.2862 | 80.5914 | 63.5259 | 402.8289 | 57.2456 | 59.8263 | 99.1744 |  | 97.2072 | 77.937 | 523.6972 | 329.8504 | 32.9022 | 52.3282 | 208.2053 | 221.0742 | 38.3961 |  | 254.4874 | 435.7221 | 685.6762 | 29.5432 |  | 416.5725 |  | 452.5364 |  |  | 35.3079 | 31.8434 | 30.9098 | [5 empty] | 89.2241 |  | 63.3668 | 64.038 |  | 67.6239 | 65.7818 | 197.7712 | 91.323 | 117.7516 |  |  | 641.8566 | 58.4383 | 56.0993 |  | 92.4047 | 324.9948 | 52.3711 |  | 56.4449 | 55.5169 | 52.1944 | 87.0386 | 662.8117 | 387.5815 | 78.5994 |  | 56.6143 | 151.1677 | 74.1404 | 84.6726 |  | 277.3795 |  | 155.0177 | 82.8843 | 0.62463 | 19.1236 | 1.8166 | 1.6284 | -13.2616 | 3.0742 | 190.09 | 0.35 | -19.7894 | 12.0219 | -0.75459 | 10.981 | 18.2393 | -17.0931 | 5.9384 | 10.3972 | 54.866 |  |  | 0.83478 | 12.3072 | 90.6737
42838.5776 | 13590 | 146.4135 | 146.3721 | 122.2228 | 137.875 | 91.2749 | 49.5862 | 121.0226 | 39.2915 | 97.2255 | 91.2329 | 72.3899 | 44.729 | 30.4036 | 69.8041 | 94.5817 | 96.628 | 97.5156 | 694.4666 | 95.9589 | 672.0089 |  |  |  | 99.074 |  | 97.662 | 127.8375 | 138.1171 | 161.5185 | 69.2073 | 470.3148 | 534.3782 | 94.6359 | 114.8028 |  | 449.2985 | 95.0422 |  |  | 98.019 | 81.7256 | 630.2714 |  | 25.7877 | 41.1357 | 30.2512 | 33.141 | 37.526 | 32.0313 | 34.5157 | 17.4644 | 28.8123 | 15.08 | 22.6566 | 51.1906 | 46.4444 | 58.4409 | 47.5551 | 24.2328 |  |  | -185.3149 | 92.3122 | 11.6564 | 79.1384 | 224.6208 | -197.3886 | 26.4012 | -168.1582 | -0.20599 | -0.16731 | 1.3177 | 0.0075519 | 0.00093803 | 0.0020946 | 104.2153 | 77.0471 | 64.2323 | 65.8727 | 82.3679 | 84.5518 | 77.6885 | 79.3575 | 84.1337 | 85.973 | 70.0129 | 44.4944 | 39.8606 | 73.1793 |  | 1168.7369 | 33.1319 | 27.4326 | 25.7274 | 40.8524 | 31.5763 | 63.3672 | 58.861 | 73.1327 |  |  |  | 727.9173 | 523.4214 | 690.5501 | 848.6428 | 447.8924 | 906.6028 | 818.6179 | 1.7739 | 0.85555 | 407.1375 | 80.6289 | 63.1307 | 402.6432 | 58.6409 | 59.6042 | 99.1639 |  | 97.1975 | 78.8714 | 521.5626 | 331.4281 | 32.9046 | 52.2745 | 208.0309 | 220.9275 | 38.3867 |  | 255.7928 | 435.6086 | 685.8893 | 29.1166 |  | 416.2675 |  | 452.4421 |  |  | 35.2831 | 31.8259 | 30.8887 | [5 empty] | 89.9047 |  | 63.9048 | 64.038 | 1386.1165 | 67.7718 | 65.6894 | 197.6833 | 91.3956 | 118.0826 |  |  | 641.5637 | 58.3753 | 56.1064 |  | 92.3343 | 324.8679 | 52.9246 |  | 56.4692 | 55.5403 | 52.1845 | 87.0267 | 662.8829 | 387.2471 | 78.5849 |  | 56.4865 | 151.0558 | 73.947 | 84.6733 |  | 277.1903 |  | 154.9247 | 82.3216 | 0.56527 | 19.1237 | 1.8171 | 1.6294 | -13.2061 | 3.0742 | 177.27 | 0.64 | -19.7789 | 11.8702 | 4.2181 | 10.9906 | 18.2461 | -17.1044 | 6.2554 | 10.4774 | 54.9177 |  |  | 0.31605 | 10.4188 | 90.6252
42838.5776 | 13591 | 146.3236 | 146.3584 | 122.192 | 137.8404 | 91.2669 | 49.589 | 121.0062 | 39.2824 | 97.2027 | 91.2062 | 72.379 | 44.7203 | 30.3942 | 69.7955 | 94.6043 | 96.6362 | 97.5222 | 694.2773 | 95.963 | 671.1673 |  |  |  | 99.067 |  | 97.6764 | 127.4266 | 138.1418 | 161.1576 | 70.3275 | 471.7411 | 532.5047 | 94.6324 | 114.7138 |  | 448.126 | 95.0319 |  |  | 98.012 | 82.2012 | 679.6742 |  | 25.622 | 41.5865 | 29.869 | 32.8818 | 37.6049 | 32.2588 | 34.5632 | 17.5002 | 28.811 | 15.1303 | 22.6649 | 51.1827 | 46.4313 | 58.4562 | 47.5573 | 24.2167 |  |  | -185.2486 | 96.0309 | -39.4613 | 80.1313 | 224.6603 | -197.3893 | 23.044 | -168.3021 | -0.2342 | -0.44299 | 1.315 | 0.0076521 | 0.0009561 | 0.0019319 | 104.7404 | 77.1511 | 64.2444 | 65.9152 | 82.4045 | 84.5415 | 77.6738 | 78.9033 | 84.1154 | 85.9522 | 70.0145 | 44.501 | 39.8613 | 73.1708 |  | 1173.9361 | 38.7786 | 31.3765 | 27.1098 | 41.1724 | 31.7004 | 63.2356 | 58.6833 | 72.557 |  |  |  | 727.7519 | 523.1941 | 690.4173 | 848.5016 | 447.9536 | 906.5105 | 818.5049 | 0.96237 | 0.43255 | 406.9717 | 80.7186 | 61.7722 | 402.4583 | 59.6093 | 59.9969 | 99.1733 |  | 97.2034 | 79.4409 | 519.8483 | 326.5047 | 32.9173 | 52.2391 | 207.8677 | 220.7809 | 38.3842 |  | 256.806 | 435.515 | 685.9858 | 28.8056 |  | 416.1824 |  | 452.3594 |  |  | 35.2763 | 31.8256 | 30.8841 | [5 empty] | 90.3855 |  | 62.5148 | 64.0495 |  | 68.234 | 65.8133 | 197.6785 | 91.4936 | 118.4642 |  |  | 641.2673 | 58.4454 | 56.1195 |  | 92.2757 | 324.7222 | 53.1601 |  | 56.5654 | 55.4927 | 52.1681 | 87.0183 | 662.9555 | 387.0953 | 78.575 |  | 56.4864 | 151.1433 | 73.872 | 84.6952 |  | 277.004 |  | 154.8383 | 82.2232 | 0.72202 | 19.1232 | 1.8168 | 1.6295 | -13.2928 | 3.0742 | 157.14 | 0.97 | -19.7671 | 12.1156 | -7.7665 | 11.0673 | 18.2545 | -17.1108 | 5.8464 | 10.5397 | 54.9423 |  |  | -0.29677 | 8.9139 | 90.5792
42838.5776 | 13592 | 146.2816 | 146.3518 | 122.183 | 137.8119 | 91.2692 | 49.6011 | 120.9937 | 39.2934 | 97.1849 | 91.2075 | 72.3826 | 44.7347 | 30.3958 | 69.8015 | 94.633 | 96.6381 | 97.5602 | 693.785 | 95.9738 | 670.0072 |  |  |  | 99.0654 |  | 97.684 | 126.9702 | 138.1202 | 160.67 | 68.3287 | 469.5061 | 529.7276 | 94.6316 | 114.6389 |  | 447.5495 | 95.0226 |  |  | 98.0055 | 82.1313 | 714.2857 |  | 25.4993 | 40.9635 | 29.7405 | 32.7111 | 37.4534 | 32.0837 | 34.5832 | 17.7919 | 28.8117 | 15.0896 | 22.6639 | 51.1719 | 46.4518 | 58.4686 | 47.5599 | 24.1984 |  |  | -185.2111 | 98.8972 | -44.6597 | 78.1948 | 224.6011 | -197.3558 | 22.0833 | -168.3725 | -0.4181 | -0.47488 | 1.1766 | 0.0076537 | 0.00099389 | 0.0019138 | 105.2099 | 77.2512 | 64.2526 | 65.8837 | 82.7996 | 84.5155 | 77.6664 | 77.5374 | 84.1146 | 85.9425 | 70.0221 | 44.5077 | 39.8713 | 73.1741 |  | 1176.8008 | 35.7366 | 32.8955 | 30.1644 | 41.3307 | 31.7662 | 63.0986 | 58.4293 | 72.7852 |  |  |  | 727.5904 | 522.9619 | 690.2955 | 848.3571 | 447.9812 | 906.4343 | 818.4009 | 0.037956 | 0.053477 | 406.8226 | 80.7532 | 61.5287 | 402.2561 | 57.624 | 63.017 | 99.1817 |  | 97.2111 | 77.7975 | 519.5257 | 321.8069 | 32.9264 | 52.1789 | 207.7163 | 220.6357 | 38.3639 |  | 258.7798 | 435.4111 | 686.0041 | 28.5279 |  | 416.1081 |  | 452.2607 |  |  | 35.2568 | 31.8221 | 30.8802 | [5 empty] | 91.1335 |  | 61.0348 | 64.0602 |  | 68.1788 | 65.8007 | 197.6735 | 91.6813 | 118.8431 |  |  | 641.0352 | 58.5478 | 56.1591 |  | 92.2435 | 324.5926 | 53.2757 |  | 56.7036 | 55.7149 | 52.1727 | 87.0177 | 663.0186 | 386.9798 | 78.4805 |  | 56.5035 | 151.1062 | 73.8528 | 84.7087 |  | 276.8963 |  | 154.7376 | 82.2636 | 0.50239 | 19.1242 | 1.8167 | 1.6291 | -13.1567 | 3.0742 | 152.03 | 0.69 | -19.754 | 12.2829 | -8.2541 | 10.9219 | 18.2469 | -17.1044 | 5.7216 | 10.6621 | 54.9493 |  |  | 0.048961 | 7.8874 | 90.5318
42838.5776 | 13593 | 146.1441 | 146.3401 | 122.1701 | 137.7796 | 91.2711 | 49.6083 | 120.9845 | 39.2939 | 97.1685 | 91.1928 | 72.3813 | 44.7386 | 30.392 | 69.7988 | 94.5736 | 96.6031 | 97.438 | 692.7959 | 95.9485 | 668.2721 |  |  |  | 99.017 |  | 97.6852 | 127.5015 | 138.0335 | 160.5521 | 67.2878 | 467.7495 | 527.042 | 94.6231 | 114.6069 |  | 447.0533 | 95.021 |  |  | 97.9971 | 82.3499 | 718.5344 |  | 25.4433 | 39.7489 | 29.6835 | 32.6275 | 37.1261 | 31.6166 | 34.3181 | 17.9903 | 28.8 | 15.1379 | 22.6561 | 51.1531 | 46.4816 | 58.4811 | 47.5622 | 24.1842 |  |  | -185.2052 | 95.8206 | -39.2957 | 79.8336 | 224.7247 | -197.3558 | 19.6388 | -168.4986 | -0.2021 | -0.48662 | 1.1091 | 0.0077885 | 0.00091503 | 0.0017019 | 105.7098 | 77.3764 | 64.2408 | 65.8548 | 82.9099 | 84.4924 | 77.6497 | 76.0894 | 84.0947 | 85.9235 | 70.013 | 44.5136 | 39.8769 | 73.1682 |  | 1177.4769 | 32.5709 | 29.4389 | 29.922 | 41.4254 | 31.7255 | 62.9821 | 58.2954 | 72.8646 |  |  |  | 727.4367 | 522.7414 | 690.1768 | 848.2225 | 448.0039 | 906.3559 | 818.287 | 1.1495 | 0.12366 | 406.6861 | 80.7493 | 60.3982 | 402.0588 | 58.968 | 64.4663 | 99.1805 |  | 97.2248 | 78.1552 | 518.4367 | 317.8677 | 32.9391 | 52.0762 | 207.5678 | 220.5066 | 38.3718 |  | 260.2468 | 435.2985 | 686.0828 | 28.5349 |  | 416.261 |  | 452.1575 |  |  | 35.236 | 31.8104 | 30.8624 | [5 empty] | 91.3112 |  | 61.5928 | 64.0425 |  | 67.8631 | 65.6994 | 197.6807 | 91.7822 | 119.2008 |  |  | 640.8937 | 58.5935 | 56.2546 |  | 92.2788 | 324.4715 | 53.4806 |  | 56.8304 | 55.8512 | 52.1487 | 87.0024 | 663.0827 | 386.8847 | 78.4339 |  | 56.3654 | 150.8835 | 73.9439 | 84.6975 |  | 276.8463 |  | 154.6721 | 81.9909 | 0.52428 | 19.1244 | 1.8167 | 1.6289 | -13.1297 | 3.0742 | 122.85 | 0.47 | -19.751 | 12.067 | -7.7275 | 11.0144 | 18.238 | -17.0913 | 5.3915 | 10.7529 | 54.9704 |  |  | 0.39593 | 7.7136 | 90.4882
42838.5776 | 13594 | 145.8933 | 146.3302 | 122.1536 | 137.743 | 91.2682 | 49.6223 | 120.9743 | 39.2929 | 97.1539 | 91.1848 | 72.3835 | 44.7345 | 30.3951 | 69.7996 | 94.5981 | 96.6464 | 97.5219 | 692.2715 | 95.9264 | 666.5313 |  |  |  | 98.9814 |  | 97.656 | 128.3411 | 137.9178 | 161.386 | 67.2468 | 466.6635 | 525.9333 | 94.6136 | 114.5417 |  | 447.2576 | 95.0235 |  |  | 97.9989 | 82.5514 | 702.895 |  | 25.4462 | 38.773 | 29.6579 | 33.4444 | 37.1849 | 31.215 | 34.0658 | 17.9962 | 28.7922 | 15.1458 | 22.6644 | 51.1393 | 46.5367 | 58.4976 | 47.5626 | 24.1689 |  |  | -185.2459 | 93.9314 | -35.2452 | 79.7725 | 224.6662 | -197.3512 | 18.3634 | -168.5946 | -0.25658 | -0.24745 | 1.3624 | 0.007754 | 0.00095118 | 0.0020272 | 105.4669 | 77.3694 | 64.2413 | 65.8789 | 82.5959 | 84.4675 | 77.6346 | 74.6935 | 84.0767 | 85.9047 | 70.0078 | 44.5219 | 39.8666 | 73.1632 |  | 1177.8153 | 31.0512 | 26.9518 | 28.7363 | 41.7344 | 31.6725 | 62.8563 | 58.054 | 72.9684 |  |  |  | 727.2716 | 522.5072 | 690.0446 | 848.0834 | 448.0068 | 906.2638 | 818.1728 | 0.34111 | 0.035979 | 406.5199 | 80.7376 | 59.8592 | 401.8556 | 56.8901 | 65.2032 | 99.1657 |  | 97.221 | 77.9248 | 517.2314 | 315.728 | 32.9324 | 52.1074 | 207.4154 | 220.3791 | 38.3783 |  | 261.3659 | 435.2168 | 686.0716 | 28.5889 |  | 415.9148 |  | 452.0595 |  |  | 35.2489 | 31.8177 | 30.867 | [5 empty] | 89.9275 |  | 63.0274 | 64.045 |  | 67.5444 | 65.6182 | 197.6364 | 91.2919 | 119.3543 |  |  | 640.6089 | 58.8091 | 56.3673 |  | 92.1555 | 324.3431 | 53.3365 |  | 57.0379 | 55.8433 | 52.1272 | 86.9787 | 663.1413 | 386.6608 | 78.3827 |  | 56.1323 | 150.9023 | 73.8967 | 84.6676 |  | 276.6993 |  | 154.6329 | 82.251 | 0.64615 | 19.1242 | 1.8165 | 1.6285 | -13.2657 | 3.0742 | 131.39 | 0.89 | -19.7722 | 11.9288 | -7.307 | 10.993 | 18.2236 | -17.0799 | 5.21 | 10.8224 | 54.9701 |  |  | 0.55855 | 8.171 | 90.443
42838.5776 | 13595 | 145.7819 | 146.326 | 122.1302 | 137.7181 | 91.2669 | 49.6341 | 120.9646 | 39.297 | 97.137 | 91.1744 | 72.3795 | 44.7405 | 30.4003 | 69.7989 | 94.6193 | 96.6498 | 97.5106 | 691.4624 | 95.9123 | 665.9735 |  |  |  | 98.9857 |  | 97.6724 | 130.9977 | 137.7117 | 164.0766 | 67.3805 | 465.7465 | 525.3038 | 94.5709 | 114.4568 |  | 445.7689 | 95.0096 |  |  | 97.9965 | 83.0423 | 669.678 |  | 25.3927 | 38.4223 | 29.6097 | 33.3765 | 37.0728 | 31.3075 | 34.0503 | 18.0418 | 28.7863 | 15.1926 | 22.6732 | 51.1313 | 46.6015 | 58.5191 | 47.5776 | 24.1613 |  |  | -185.3189 | 92.3602 | -29.1597 | 81.5126 | 224.565 | -197.3683 | 18.2977 | -168.613 | -0.25911 | -0.46103 | 1.2766 | 0.007588 | 0.00085097 | 0.0022506 | 104.9261 | 77.3562 | 64.2489 | 65.9817 | 81.3319 | 84.4558 | 77.6153 | 74.9271 | 84.0543 | 85.8849 | 70.0072 | 44.5146 | 39.8755 | 73.1555 |  | 1180.5814 | 34.5682 | 26.7031 | 25.7214 | 41.9422 | 31.6682 | 62.2468 | 57.7283 | 72.6037 |  |  |  | 727.1133 | 522.2953 | 689.9193 | 847.9459 | 448.0639 | 906.1945 | 818.0833 | 2.6976 | 0.40249 | 406.3696 | 80.7643 | 60.876 | 401.6249 | 56.2452 | 63.2009 | 99.1438 |  | 97.2123 | 77.5558 | 519.2985 | 315.6086 | 32.9008 | 52.2041 | 207.2784 | 220.2717 | 38.3609 |  | 261.5291 | 435.104 | 686.0771 | 28.6696 |  | 415.5853 |  | 451.9463 |  |  | 35.2508 | 31.8092 | 30.8597 | [5 empty] | 88.6054 |  | 61.9347 | 64.0374 |  | 67.3975 | 65.6627 | 197.5383 | 91.1955 | 119.4383 |  |  | 640.5049 | 58.8355 | 56.5032 |  | 91.9465 | 324.2257 | 52.0565 |  | 57.1805 | 55.8545 | 52.1107 | 86.9592 | 663.2102 | 386.1409 | 78.3048 |  | 55.8708 | 150.7867 | 74.0152 | 84.6392 |  | 276.4902 |  | 154.621 | 82.1576 | 0.8528 | 19.1257 | 1.8169 | 1.6273 | -13.3773 | 3.0742 | 144.57 | 0.83 | -19.8372 | 11.8219 | -6.6426 | 11.106 | 18.2222 | -17.0832 | 5.2015 | 10.8331 | 54.9745 |  |  | 0.16727 | 8.9265 | 90.3978
42838.5776 | 13596 | 145.6678 | 146.3194 | 122.1133 | 137.6966 | 91.2795 | 49.6494 | 120.9562 | 39.2999 | 97.1283 | 91.166 | 72.3829 | 44.7475 | 30.4075 | 69.8056 | 94.592 | 96.6503 | 97.4869 | 690.8189 | 95.8905 | 664.2174 |  |  |  | 98.9909 |  | 97.6771 | 132.9589 | 137.4756 | 165.2443 | 67.7881 | 465.3918 | 525.5785 | 94.534 | 114.4203 |  | 444.7807 | 94.9941 |  |  | 97.9952 | 83.4948 | 629.7569 |  | 25.2703 | 38.9054 | 29.5153 | 32.7718 | 36.9228 | 31.3194 | 34.0387 | 18.0901 | 28.7773 | 15.1985 | 22.6744 | 51.1313 | 46.639 | 58.5432 | 47.5788 | 24.1494 |  |  | -185.378 | 95.2883 | -19.9088 | 84.1943 | 224.5183 | -197.3702 | 19.4929 | -168.5834 | -0.22195 | -0.36557 | 1.3492 | 0.0074911 | 0.00090518 | 0.0020453 | 104.5486 | 77.3973 | 64.244 | 65.9452 | 80.8932 | 84.4389 | 77.5975 | 76.8137 | 84.038 | 85.8658 | 70.0121 | 44.5243 | 39.8777 | 73.1591 |  | 1183.1278 | 35.4043 | 29.5972 | 26.9519 | 42.4578 | 31.6973 | 61.8881 | 57.3212 | 72.3395 |  |  |  | 726.9472 | 522.092 | 689.7894 | 847.8076 | 448.1262 | 906.1103 | 818.0249 | 2.0602 | 0.27031 | 406.1987 | 80.8021 | 61.6483 | 401.425 | 54.6054 | 62.9569 | 99.1585 |  | 97.2026 | 77.6616 | 519.927 | 314.7718 | 32.9031 | 52.2758 | 207.1458 | 220.1658 | 38.3546 |  | 262.7264 | 434.9791 | 686.4208 | 28.6405 |  | 415.5905 |  | 451.8328 |  |  | 35.25 | 31.8051 | 30.8571 | [5 empty] | 88.6791 |  | 62.4667 | 64.0466 |  | 67.3716 | 65.6456 | 197.4657 | 91.0184 | 119.5164 |  |  | 640.3007 | 58.9456 | 56.5909 |  | 91.8418 | 324.1269 | 51.7698 |  | 57.369 | 55.8204 | 52.0822 | 86.9508 | 663.3063 | 385.7438 | 78.2905 |  | 55.765 | 150.7182 | 74.2115 | 84.615 |  | 276.3918 |  | 154.5405 | 81.6667 | 0.54524 | 19.1245 | 1.8156 | 1.6258 | -13.2287 | 3.0741 | 160.72 | 0.89 | -19.8668 | 12.0172 | -5.4929 | 11.296 | 18.2207 | -17.0836 | 5.3688 | 10.9082 | 55.0564 |  |  | 0.077786 | 9.9248 | 90.3514
42838.5777 | 13597 | 145.7694 | 146.3056 | 122.1024 | 137.6661 | 91.2839 | 49.6516 | 120.9482 | 39.2995 | 97.1088 | 91.1546 | 72.3799 | 44.7581 | 30.4008 | 69.7948 | 94.5719 | 96.6274 | 97.4623 | 690.3791 | 95.8551 | 663.0208 |  |  |  | 98.9933 |  | 97.6647 | 133.6315 | 137.2988 | 165.3337 | 68.8134 | 465.9261 | 526.0406 | 94.5421 | 114.3792 |  | 445.5865 | 94.9898 |  |  | 97.9918 | 83.7644 | 583.1106 |  | 25.2013 | 38.7468 | 29.2768 | 32.8295 | 38.1864 | 31.2608 | 34.0786 | 18.0582 | 28.7738 | 15.1529 | 22.6762 | 51.1145 | 46.6549 | 58.5609 | 47.5885 | 24.1443 |  |  | -185.3971 | 96.6578 | -10.4194 | 84.8389 | 224.6169 | -197.3334 | 19.3536 | -168.5479 | -0.15598 | -0.45411 | 1.2285 | 0.0075338 | 0.00087889 | 0.0022325 | 104.8435 | 77.6412 | 64.2258 | 65.8576 | 80.67 | 84.4263 | 77.5916 | 78.9777 | 84.0281 | 85.8543 | 70.0123 | 44.5327 | 39.8868 | 73.1596 |  | 1185.8435 | 36.2084 | 30.8644 | 29.3332 | 42.9193 | 31.741 | 61.7638 | 56.9966 | 72.257 |  |  |  | 726.7913 | 521.8873 | 689.67 | 847.6793 | 448.1908 | 906.0445 | 818.0091 | 0.44472 | 0.36179 | 406.0502 | 80.8811 | 61.3892 | 401.2505 | 56.0457 | 64.9475 | 99.169 |  | 97.2129 | 77.6838 | 519.2533 | 314.367 | 32.92 | 52.4638 | 207.0232 | 220.0636 | 38.3568 |  | 264.1055 | 434.8617 | 686.7684 | 28.7162 |  | 415.4733 |  | 451.7304 |  |  | 35.2657 | 31.8179 | 30.8606 | [5 empty] | 89.7019 |  | 61.8281 | 64.0458 |  | 67.3067 | 65.572 | 197.4465 | 91.2444 | 119.8383 |  |  | 640.1004 | 59.1212 | 56.6169 |  | 91.8236 | 323.9956 | 51.7309 |  | 57.5498 | 55.8567 | 52.0378 | 86.9507 | 663.3965 | 385.5308 | 78.3244 |  | 55.7438 | 150.736 | 74.3748 | 84.6435 |  | 276.2917 |  | 154.4602 | 81.2661 | 0.73779 | 19.1262 | 1.815 | 1.6253 | -13.2523 | 3.0741 | 171.01 | 1.01 | -19.8699 | 12.1002 | -3.9728 | 11.3363 | 18.2229 | -17.0804 | 5.3491 | 10.9948 | 55.139 |  |  | -0.0064151 | 11.3107 | 90.3073
42838.5777 | 13598 | 145.893 | 146.3069 | 122.0873 | 137.6447 | 91.2934 | 49.6694 | 120.9343 | 39.3094 | 97.0989 | 91.142 | 72.3911 | 44.7631 | 30.4135 | 69.809 | 94.5246 | 96.6031 | 97.408 | 689.9951 | 95.8545 | 662.4066 |  |  |  | 99.004 |  | 97.663 | 131.8155 | 137.3458 | 162.1804 | 67.2126 | 465.9837 | 525.4942 | 94.5545 | 114.3735 |  | 445.8667 | 94.9749 |  |  | 97.9854 | 83.6326 | 583.2926 |  | 25.0493 | 38.6461 | 29.1525 | 32.636 | 37.9289 | 31.186 | 34.1445 | 18.2133 | 28.7674 | 14.9576 | 22.6697 | 51.1265 | 46.6716 | 58.5922 | 47.5957 | 24.1374 |  |  | -185.3721 | 92.6283 | 1.8437 | 85.3271 | 224.6136 | -197.3479 | 20.8913 | -168.5381 | -0.27001 | -0.54936 | 1.3841 | 0.0074024 | 0.00087232 | 0.0022063 | 105.574 | 77.9667 | 64.2189 | 65.6972 | 80.7121 | 84.4123 | 77.5783 | 80.7453 | 84.0144 | 85.8375 | 70.006 | 44.5354 | 39.8822 | 73.1499 |  | 1185.9749 | 35.6262 | 31.7066 | 31.209 | 42.9585 | 31.8046 | 62.8028 | 57.468 | 72.0306 |  |  |  | 726.6336 | 521.6656 | 689.5435 | 847.5407 | 448.2126 | 905.9697 | 817.9049 | -0.45748 | 0.23702 | 405.8511 | 80.8746 | 62.2938 | 401.0408 | 55 | 65.1641 | 99.1648 |  | 97.2137 | 77.8559 | 517.8891 | 314.244 | 32.9065 | 52.5565 | 206.8922 | 219.9463 | 38.3572 |  | 266.12 | 434.7605 | 687.141 | 28.7594 |  | 415.3893 |  | 451.6338 |  |  | 35.2712 | 31.813 | 30.8634 | [5 empty] | 90.9768 |  | 61.8554 | 64.0253 |  | 67.3469 | 65.6845 | 197.4159 | 91.547 | 120.2268 |  |  | 639.8125 | 59.1753 | 56.6243 |  | 91.8161 | 323.8809 | 52.1018 |  | 57.4883 | 55.9914 | 52.0108 | 86.9309 | 663.4883 | 385.2146 | 78.3354 |  | 55.5747 | 150.6305 | 74.3342 | 84.6485 |  | 276.032 |  | 154.3869 | 81.3995 | 0.76116 | 19.1254 | 1.8163 | 1.6248 | -13.2436 | 3.0742 | 180.3 | 1.09 | -19.797 | 11.8433 | 1.6709 | 11.367 | 18.2206 | -17.0789 | 5.5568 | 11.122 | 55.2269 |  |  | 0.065751 | 11.337 | 90.262
42838.5777 | 13599 | 145.8288 | 146.3092 | 122.0626 | 137.617 | 91.2834 | 49.6746 | 120.93 | 39.3133 | 97.0887 | 91.1306 | 72.3881 | 44.7641 | 30.4167 | 69.8144 | 94.5268 | 96.5671 | 97.393 | 689.3029 | 95.8376 | 661.8969 |  |  |  | 98.9895 |  | 97.6472 | 131.2186 | 137.473 | 164.1719 | 65.7495 | 466.1389 | 523.7372 | 94.5868 | 114.3172 |  | 446.032 | 94.9729 |  |  | 97.9745 | 83.7712 | 548.6109 |  | 24.9123 | 38.8331 | 29.0125 | 32.3754 | 37.0119 | 30.7783 | 33.8844 | 18.2707 | 28.7519 | 14.7635 | 22.6651 | 51.1027 | 46.6751 | 58.6151 | 47.5973 | 24.1334 |  |  | -185.3517 | 93.7612 | -16.844 | 85.0518 | 224.6944 | -197.3499 | 22.1556 | -168.45 | -0.19314 | -0.3469 | 1.2292 | 0.007386 | 0.00084275 | 0.002387 | 106.329 | 78.3042 | 64.218 | 65.6152 | 81.1877 | 84.3993 | 77.5646 | 81.73 | 84.0036 | 85.8191 | 70.0089 | 44.538 | 39.8895 | 73.1451 |  | 1183.9008 | 33.7215 | 29.6676 | 29.0824 | 42.8474 | 31.811 | 62.8522 | 57.8031 | 72.1007 |  |  |  | 726.4646 | 521.4246 | 689.397 | 847.3855 | 448.2249 | 905.8744 | 817.7608 | -0.26776 | -0.11694 | 405.6557 | 80.9132 | 62.4936 | 400.8281 | 54.4255 | 62.8156 | 99.1552 |  | 97.1995 | 77.7938 | 516.5903 | 315.2458 | 32.9053 | 52.5255 | 206.7579 | 219.834 | 38.3408 |  | 267.8735 | 434.6505 | 687.557 | 28.5911 |  | 415.3267 |  | 451.5231 |  |  | 35.253 | 31.8098 | 30.8461 | [5 empty] | 92.525 |  | 61.4937 | 64.0147 |  | 67.2735 | 65.5909 | 197.5113 | 91.9984 | 120.5694 |  |  | 639.5164 | 59.1468 | 56.6698 |  | 91.8621 | 323.7612 | 51.4505 |  | 57.5164 | 56.2505 | 52.0111 | 86.9195 | 663.5909 | 384.9902 | 78.2615 |  | 55.2597 | 150.4669 | 74.2818 | 84.6413 |  | 275.7901 |  | 154.3855 | 81.4 | 0.62278 | 19.1255 | 1.8172 | 1.6268 | -13.2443 | 3.0742 | 187.55 | 1.23 | -19.8411 | 11.9191 | -5.0519 | 11.352 | 18.2116 | -17.0675 | 5.7187 | 11.2338 | 55.3251 |  |  | 0.27814 | 12.3189 | 90.2122
42838.5777 | 13600 | 145.848 | 146.3003 | 122.0206 | 137.5805 | 91.2829 | 49.6796 | 120.9096 | 39.3123 | 97.0672 | 91.1205 | 72.3865 | 44.7646 | 30.4102 | 69.8063 | 94.48 | 96.5334 | 97.2816 | 688.2414 | 95.7931 | 661.5679 |  |  |  | 98.9764 |  | 97.6266 | 133.6533 | 137.3348 | 167.5307 | 64.0881 | 465.2757 | 523.0137 | 94.5477 | 114.3592 |  | 447.0951 | 94.9648 |  |  | 97.9639 | 83.9814 | 487.2382 |  | 24.8897 | 38.5942 | 28.9861 | 32.2954 | 36.76 | 30.429 | 33.6863 | 18.4092 | 28.7535 | 14.8522 | 22.6621 | 51.0926 | 46.6981 | 58.6404 | 47.6085 | 24.1223 |  |  | -185.3241 | 106.7359 | -16.955 | 83.7882 | 224.6261 | -197.3538 | 23.4665 | -168.3626 | -0.21747 | -0.67314 | 1.24 | 0.007179 | 0.00077211 | 0.0021882 | 107.1738 | 78.6006 | 64.2199 | 65.6537 | 81.8288 | 84.376 | 77.5559 | 81.4874 | 83.9907 | 85.8096 | 70.0132 | 44.552 | 39.9049 | 73.1502 |  | 1182.0638 | 30.6604 | 27.632 | 26.5989 | 42.7328 | 31.7513 | 62.716 | 57.7383 | 72.9092 |  |  |  | 726.3022 | 521.2154 | 689.2714 | 847.2504 | 448.3446 | 905.7958 | 817.628 | 0.56013 | -0.044286 | 405.5379 | 81.0322 | 62.2617 | 400.6671 | 54.2584 | 62.3711 | 99.1537 |  | 97.1934 | 76.701 | 515.2242 | 316.0559 | 32.924 | 52.3488 | 206.6385 | 219.7238 | 38.3331 |  | 268.4742 | 434.5491 | 687.8049 | 28.7381 |  | 415.1714 |  | 451.4175 |  |  | 35.2349 | 31.8053 | 30.8329 | [5 empty] | 93.1553 |  | 62.1695 | 64.0272 |  | 67.1302 | 65.5597 | 197.4746 | 91.7081 | 120.8198 |  |  | 639.307 | 58.9596 | 56.7727 |  | 91.8856 | 323.6259 | 50.7577 |  | 57.4972 | 56.0522 | 51.9936 | 86.9085 | 663.6735 | 384.8728 | 78.2741 |  | 55.1122 | 150.3172 | 74.238 | 84.6245 |  | 275.6407 |  | 154.3422 | 81.4938 | 0.59662 | 19.1256 | 1.8185 | 1.6283 | -13.2637 | 3.0741 | 201.33 | 0.92 | -19.9157 | 12.7122 | -5.0666 | 11.2631 | 18.1984 | -17.0579 | 5.882 | 11.2723 | 55.3847 |  |  | 0.61124 | 14.1431 | 90.169
42838.5777 | 13601 | 146.1813 | 146.296 | 121.9983 | 137.5481 | 91.2898 | 49.6892 | 120.9046 | 39.3122 | 97.0553 | 91.1195 | 72.3849 | 44.7721 | 30.4212 | 69.8064 | 94.4639 | 96.5647 | 97.3095 | 687.9462 | 95.7692 | 661.6303 |  |  |  | 98.9728 |  | 97.6345 | 133.7557 | 137.2256 | 165.831 | 63.6378 | 465.051 | 522.1378 | 94.5564 | 114.301 |  | 448.3048 | 94.9537 |  |  | 97.9662 | 83.9089 | 438.3205 |  | 24.8391 | 38.6159 | 28.8858 | 32.1673 | 36.4956 | 30.1204 | 33.4577 | 18.4117 | 28.7497 | 14.8399 | 22.6648 | 51.0833 | 46.7473 | 58.6695 | 47.6146 | 24.1207 |  |  | -185.355 | 107.7032 | -15.3228 | 83.8907 | 224.5525 | -197.3571 | 25.4379 | -168.2516 | -0.43737 | -0.89972 | 1.2641 | 0.0072316 | 0.00066369 | 0.0020748 | 107.3205 | 78.6454 | 64.2141 | 65.6938 | 81.555 | 84.3635 | 77.5499 | 79.4587 | 83.9706 | 85.7924 | 70.0027 | 44.5624 | 39.9001 | 73.1426 |  | 1181.136 | 30.3178 | 26.2489 | 25.4571 | 42.6801 | 31.6975 | 62.629 | 57.7528 | 73.2558 |  |  |  | 726.143 | 521.0199 | 689.1555 | 847.1188 | 448.4205 | 905.7206 | 817.5204 | 2.9406 | 0.17311 | 405.3956 | 81.1328 | 62.3484 | 400.4828 | 53.0586 | 64.4991 | 99.1537 |  | 97.1726 | 76.0701 | 513.6698 | 315.8665 | 32.9132 | 52.4329 | 206.5101 | 219.5921 | 38.3256 |  | 270.2073 | 434.4522 | 687.7514 | 28.7511 |  | 415.0702 |  | 451.3247 |  |  | 35.2365 | 31.7972 | 30.834 | [5 empty] | 92.631 |  | 62.331 | 64.0378 |  | 66.9628 | 65.6279 | 197.3953 | 90.986 | 120.8479 |  |  | 639.0249 | 58.4707 | 56.6152 |  | 91.7481 | 323.4849 | 50.7543 |  | 57.029 | 55.3587 | 51.9653 | 86.8858 | 663.7482 | 384.6608 | 78.3222 |  | 55.107 | 150.0635 | 74.1262 | 84.6095 |  | 275.3939 |  | 154.2154 | 81.5265 | 0.58011 | 19.127 | 1.8188 | 1.6272 | -13.3019 | 3.0741 | 208.06 | 1.06 | -19.8789 | 12.7701 | -4.8167 | 11.2704 | 18.1862 | -17.0494 | 6.121 | 11.3834 | 55.3752 |  |  | 0.64297 | 15.6383 | 90.1264
42838.5777 | 13602 | 146.4787 | 146.2771 | 121.983 | 137.519 | 91.289 | 49.7022 | 120.897 | 39.3124 | 97.037 | 91.1065 | 72.381 | 44.7739 | 30.4214 | 69.8007 | 94.463 | 96.5891 | 97.3107 | 689.6863 | 95.7706 | 661.0208 |  |  |  | 98.9696 |  | 97.6428 | 132.0553 | 137.3286 | 163.9534 | 63.7147 | 464.9193 | 521.2364 | 94.5544 | 114.2667 |  | 448.9651 | 94.9447 |  |  | 97.9643 | 83.7904 | 408.4361 |  | 24.7734 | 37.6631 | 28.8678 | 32.1434 | 36.2277 | 29.5841 | 32.9901 | 18.3217 | 28.7439 | 14.7316 | 22.6645 | 51.078 | 46.7921 | 58.6913 | 47.6263 | 24.1198 |  |  | -185.3254 | 105.7141 | -12.9848 | 84.5944 | 224.588 | -197.3538 | 27.1345 | -168.1931 | -0.1009 | -0.68761 | 1.1799 | 0.0071379 | 0.00083782 | 0.0022621 | 106.9803 | 78.5796 | 64.2093 | 65.7607 | 80.7486 | 84.3508 | 77.5308 | 79.6153 | 83.958 | 85.767 | 70.0067 | 44.5613 | 39.8998 | 73.1368 |  | 1179.8957 | 30.5441 | 26.5742 | 26.0925 | 42.8516 | 31.7026 | 62.6388 | 57.86 | 73.1744 |  |  |  | 725.9823 | 520.8102 | 689.0339 | 846.9849 | 448.4412 | 905.6457 | 817.3848 | 1.5303 | 0.33745 | 405.2232 | 81.2209 | 61.9978 | 400.2664 | 52.3445 | 63.1371 | 99.0998 |  | 97.1721 | 77.1774 | 511.5645 | 315.2311 | 32.8859 | 52.5231 | 206.356 | 219.4774 | 38.3065 |  | 272.3258 | 434.3434 | 687.6306 | 28.6415 |  | 415.008 |  | 451.2247 |  |  | 35.2213 | 31.7832 | 30.8206 | [5 empty] | 91.538 |  | 61.8717 | 64.0258 |  | 66.6093 | 65.5276 | 197.2199 | 90.7276 | 120.8674 |  |  | 638.7269 | 58.1213 | 56.2702 |  | 91.5446 | 323.3351 | 51.17 |  | 56.4658 | 54.731 | 51.9354 | 86.8615 | 663.8397 | 384.3586 | 78.3155 |  | 55.0808 | 149.7712 | 73.8581 | 84.5795 |  | 275.2111 |  | 154.0504 | 81.449 | 0.5189 | 19.1241 | 1.8185 | 1.6277 | -13.2111 | 3.0742 | 218.21 | 0.89 | -19.8347 | 12.6323 | -4.4272 | 11.3002 | 18.1715 | -17.0341 | 6.3162 | 11.5203 | 55.3505 |  |  | 0.61844 | 16.5431 | 90.0838
42838.5777 | 13603 | 146.6787 | 146.2796 | 121.9617 | 137.4957 | 91.2863 | 49.7166 | 120.8841 | 39.3204 | 97.0245 | 91.0989 | 72.3843 | 44.7801 | 30.4201 | 69.8113 | 94.4484 | 96.5956 | 97.2605 | 690.2054 | 95.7855 | 660.0001 |  |  |  | 98.9692 |  | 97.6513 | 130.5681 | 137.4949 | 162.6845 | 63.3051 | 464.0715 | 519.7932 | 94.5479 | 114.1973 |  | 449.171 | 94.9438 |  |  | 97.9626 | 83.4632 | 410.5244 |  | 24.7571 | 37.4221 | 28.8464 | 32.1436 | 36.1059 | 29.1878 | 32.6725 | 18.2519 | 28.7384 | 14.6625 | 22.6672 | 51.0524 | 46.8115 | 58.7186 | 47.6323 | 24.1179 |  |  | -185.313 | 104.5445 | -9.5986 | 85.6209 | 224.6123 | -197.3781 | 28.9304 | -168.1116 | -0.227 | -0.89007 | 1.0421 | 0.0072365 | 0.00073269 | 0.0023213 | 106.4218 | 78.5021 | 64.2339 | 65.8177 | 79.9116 | 84.3366 | 77.5248 | 79.9392 | 83.9487 | 85.7647 | 70.009 | 44.5764 | 39.9072 | 73.1404 |  | 1180.152 | 34.1511 | 27.6829 | 27.0478 | 42.9834 | 31.725 | 62.3737 | 57.3655 | 72.8154 |  |  |  | 725.8299 | 520.5999 | 688.9014 | 846.8449 | 448.4353 | 905.5702 | 817.2963 | 2.5733 | 0.42703 | 405.0832 | 81.3215 | 61.558 | 400.0846 | 53.0063 | 60.4469 | 99.1326 |  | 97.1846 | 75.9116 | 510.7382 | 314.615 | 32.8479 | 52.3721 | 206.2203 | 219.379 | 38.2849 |  | 274.2343 | 434.2049 | 687.5278 | 28.4529 |  | 414.8473 |  | 451.1016 |  |  | 35.1963 | 31.7781 | 30.811 | [5 empty] | 90.5764 |  | 62.0285 | 64.0185 |  | 66.4787 | 65.3721 | 196.9698 | 90.5509 | 121.0661 |  |  | 638.5579 | 57.9052 | 56.0811 |  | 91.373 | 323.1462 | 51.2708 |  | 56.1504 | 54.4285 | 51.8835 | 86.8363 | 663.952 | 384.1772 | 78.3029 |  | 54.9874 | 149.6202 | 73.6816 | 84.56 |  | 275.1156 |  | 153.8672 | 81.3822 | 0.5905 | 19.1247 | 1.8185 | 1.6276 | -13.2403 | 3.0742 | 197.76 | 1.15 | -19.8053 | 12.5574 | -3.805 | 11.3642 | 18.1606 | -17.024 | 6.5176 | 11.6446 | 55.3309 |  |  | 0.22029 | 16.5084 | 90.0377
42838.5777 | 13604 | 146.8289 | 146.2829 | 121.9318 | 137.4714 | 91.2955 | 49.7342 | 120.8793 | 39.3262 | 97.01 | 91.0881 | 72.389 | 44.79 | 30.4236 | 69.8151 | 94.4388 | 96.6085 | 97.2695 | 689.8568 | 95.8019 | 658.8074 |  |  |  | 98.9587 |  | 97.6463 | 129.1372 | 137.6544 | 161.6408 | 62.4961 | 463.5519 | 519.8619 | 94.5318 | 114.1334 |  | 448.3385 | 94.9256 |  |  | 97.9614 | 82.9948 | 459.925 |  | 24.7312 | 37.3626 | 28.8262 | 32.0339 | 35.9727 | 28.8336 | 32.4913 | 18.1809 | 28.7304 | 14.5167 | 22.6646 | 51.0171 | 46.8241 | 58.7441 | 47.6227 | 24.1032 |  |  | -185.2519 | 105.1135 | -7.122 | 86.0125 | 224.498 | -197.342 | 30.5161 | -168.0439 | -0.15792 | -0.68635 | 1.2599 | 0.0073794 | 0.00076554 | 0.0022802 | 106.25 | 78.4648 | 64.2279 | 65.9243 | 79.3333 | 84.3239 | 77.52 | 80.4986 | 83.936 | 85.7467 | 70.0128 | 44.5821 | 39.9191 | 73.1335 |  | 1181.1916 | 35.2676 | 29.6669 | 26.3837 | 43.4953 | 31.7778 | 62.0906 | 56.8445 | 72.5897 |  |  |  | 725.6614 | 520.3368 | 688.7558 | 846.6827 | 448.4305 | 905.4741 | 817.1731 | 1.6212 | 0.47401 | 404.884 | 81.3853 | 61.6578 | 399.8722 | 52.9375 | 58.3186 | 99.1378 |  | 97.1735 | 75.5559 | 509.4507 | 317.5449 | 32.7841 | 52.6716 | 206.0399 | 219.2441 | 38.2641 |  | 275.8792 | 434.111 | 687.3808 | 28.3174 |  | 414.7528 |  | 450.9931 |  |  | 35.1721 | 31.7817 | 30.8035 | [5 empty] | 90.0952 |  | 62.5079 | 64.0123 |  | 66.4564 | 65.307 | 196.8809 | 90.7198 | 121.348 |  |  | 638.4794 | 57.788 | 56.0436 |  | 91.2978 | 322.9928 | 50.3911 |  | 56.0463 | 54.5248 | 51.8472 | 86.8072 | 664.0736 | 384.0856 | 78.3473 |  | 54.7808 | 149.739 | 73.6864 | 84.5467 |  | 274.9668 |  | 153.7629 | 81.473 | 0.77526 | 19.1263 | 1.8184 | 1.6273 | -13.2418 | 3.0742 | 188.76 | 0.77 | -19.7783 | 12.5903 | -3.2772 | 11.389 | 18.1453 | -17.0125 | 6.69 | 11.7523 | 55.2998 |  |  | 0.10244 | 15.042 | 89.985
42838.5777 | 13605 | 146.8291 | 146.2806 | 121.8931 | 137.4291 | 91.286 | 49.7288 | 120.8642 | 39.3215 | 96.9826 | 91.0658 | 72.3794 | 44.7846 | 30.4123 | 69.8043 | 94.4485 | 96.6069 | 97.2595 | 689.4493 | 95.8099 | 656.9526 |  |  |  | 98.9636 |  | 97.6288 | 128.2649 | 137.7511 | 161.6636 | 63.0752 | 466.2295 | 522.9158 | 94.5103 | 114.1037 |  | 447.0858 | 94.9299 |  |  | 97.9614 | 83.1202 | 519.5772 |  | 24.7067 | 38.3104 | 28.7296 | 31.8719 | 35.8026 | 28.3594 | 32.2622 | 18.2604 | 28.7279 | 14.41 | 22.6539 | 50.9995 | 46.8293 | 58.7819 | 47.6236 | 24.0878 |  |  | -185.2919 | 102.5659 | -2.6135 | 87.4444 | 224.5072 | -197.3426 | 33.7622 | -167.8855 | -0.39183 | -0.5909 | 1.2394 | 0.0074172 | 0.0008214 | 0.0022046 | 105.8451 | 78.4009 | 64.2297 | 65.9797 | 79.3834 | 84.3045 | 77.5045 | 79.864 | 83.9218 | 85.7279 | 70.0084 | 44.5853 | 39.9206 | 73.1328 |  | 1185.4512 | 35.4562 | 32.7698 | 27.7086 | 43.8735 | 31.8286 | 61.9733 | 56.701 | 72.733 |  |  |  | 725.4995 | 520.0984 | 688.6226 | 846.5356 | 448.4335 | 905.3906 | 817.0628 | -0.84753 | 0.25718 | 404.7192 | 81.3874 | 61.2386 | 399.676 | 53.1058 | 58.0698 | 99.1145 |  | 97.1619 | 75.3518 | 509.9335 | 321.2485 | 32.7692 | 52.7892 | 205.8523 | 219.128 | 38.2432 |  | 277.4598 | 434.0093 | 687.498 | 28.1597 |  | 414.6726 |  | 450.9024 |  |  | 35.1345 | 31.7701 | 30.7897 | [5 empty] | 89.1051 |  | 60.7795 | 64.0036 |  | 66.5078 | 65.2897 | 196.7906 | 90.8296 | 121.8352 |  |  | 638.4137 | 57.7504 | 56.0625 |  | 91.3804 | 322.8588 | 49.8798 |  | 56.0265 | 54.3874 | 51.8234 | 86.7906 | 664.1855 | 383.905 | 78.3886 |  | 54.4199 | 149.8919 | 73.7836 | 84.5383 |  | 274.7583 |  | 153.7488 | 81.6084 | 0.56713 | 19.1249 | 1.8184 | 1.628 | -13.388 | 3.0743 | 188.13 | 0.83 | -19.7809 | 12.4557 | -1.9883 | 11.501 | 18.1314 | -16.9992 | 7.0313 | 11.8564 | 55.3295 |  |  | 0.087462 | 13.2438 | 89.9371
42838.5778 | 13606 | 146.8587 | 146.2912 | 121.8801 | 137.4065 | 91.306 | 49.7449 | 120.8549 | 39.328 | 96.9774 | 91.0702 | 72.3867 | 44.7978 | 30.4288 | 69.8146 | 94.4634 | 96.6453 | 97.4299 | 689.0866 | 95.7881 | 655.3396 |  |  |  | 98.9453 |  | 97.6092 | 129.4629 | 137.6797 | 162.0069 | 63.8041 | 465.979 | 520.6104 | 94.5091 | 114.0367 |  | 446.9272 | 94.9158 |  |  | 97.9518 | 83.3775 | 540.5067 |  | 24.6606 | 39.8698 | 28.667 | 31.7827 | 35.7374 | 27.9619 | 32.0304 | 18.3368 | 28.7275 | 14.4958 | 22.6632 | 51.0111 | 46.8309 | 58.8167 | 47.633 | 24.0857 |  |  | -185.29 | 113.4011 | -1.8565 | 85.8443 | 224.6169 | -197.411 | 34.0113 | -167.8987 | -0.20151 | -0.32823 | 1.2611 | 0.0073827 | 0.00086247 | 0.0020058 | 104.8202 | 78.2421 | 64.2444 | 66.0375 | 79.0089 | 84.2764 | 77.4849 | 78.6987 | 83.9056 | 85.7092 | 70.0047 | 44.5866 | 39.9188 | 73.1261 |  | 1186.8975 | 36.5688 | 31.8346 | 30.2333 | 43.7439 | 31.8954 | 61.4101 | 56.3173 | 72.4666 |  |  |  | 725.3434 | 519.8814 | 688.5004 | 846.4144 | 448.4843 | 905.3149 | 816.9654 | -0.32674 | 0.25148 | 404.5399 | 81.3556 | 61.5474 | 399.5046 | 54.0199 | 58.7411 | 99.1132 |  | 97.1579 | 75.3484 | 510.8213 | 316.3225 | 32.785 | 52.802 | 205.7006 | 219.0026 | 38.2348 |  | 278.2685 | 433.9007 | 687.6797 | 28.1777 |  | 414.5535 |  | 450.8018 |  |  | 35.108 | 31.7653 | 30.766 | [5 empty] | 87.7871 |  | 61.0285 | 64.0115 |  | 66.5943 | 65.3247 | 196.6975 | 90.1733 | 122.0865 |  |  | 638.0504 | 57.6871 | 55.8876 |  | 91.2372 | 322.718 | 49.9653 |  | 55.7434 | 53.9776 | 51.8027 | 86.7715 | 664.3185 | 383.6574 | 78.4447 |  | 54.1974 | 149.8375 | 73.7474 | 84.5359 |  | 274.6096 |  | 153.7595 | 81.7488 | 0.77637 | 19.1281 | 1.8184 | 1.6277 | -13.2962 | 3.0742 | 202.58 | 1.01 | -19.7886 | 13.1299 | -1.68 | 11.4237 | 18.1239 | -16.9909 | 7.0525 | 11.9097 | 55.3741 |  |  | -0.028318 | 12.6446 | 89.8979
42838.5778 | 13607 | 147.0758 | 146.2934 | 121.8607 | 137.377 | 91.3019 | 49.7618 | 120.8438 | 39.3355 | 96.9716 | 91.0543 | 72.387 | 44.8 | 30.4325 | 69.8204 | 94.4521 | 96.6366 | 97.4312 | 688.3155 | 95.7688 | 654.6256 |  |  |  | 98.9226 |  | 97.604 | 131.0437 | 137.5459 | 164.0165 | 64.3032 | 466.0691 | 519.5977 | 94.4815 | 113.9885 |  | 446.7634 | 94.9125 |  |  | 97.947 | 83.6638 | 530.1522 |  | 24.7459 | 40.7488 | 28.7054 | 31.7368 | 36.025 | 27.8598 | 31.913 | 18.3874 | 28.7408 | 14.6757 | 22.6647 | 51.015 | 46.8282 | 58.8478 | 47.6316 | 24.0696 |  |  | -185.4155 | 110.726 | -7.8415 | 83.0693 | 224.6458 | -197.3591 | 34.6743 | -167.8606 | -0.28344 | -0.3448 | 1.1697 | 0.0074533 | 0.00078197 | 0.0023015 | 104.396 | 78.1446 | 64.244 | 66.0454 | 78.8025 | 84.2622 | 77.4763 | 78.7699 | 83.8919 | 85.6961 | 70.0034 | 44.5977 | 39.9145 | 73.1255 |  | 1184.4755 | 33.4183 | 29.9379 | 32.962 | 43.6534 | 31.9017 | 60.8544 | 55.792 | 72.0131 |  |  |  | 725.1709 | 519.6612 | 688.3618 | 846.2683 | 448.6382 | 905.2243 | 817.0467 | -0.29037 | 0.28723 | 404.3909 | 81.2904 | 61.4605 | 399.3339 | 54.0455 | 59.0659 | 99.0924 |  | 97.1498 | 76.1978 | 510.016 | 313.1617 | 32.7972 | 52.1306 | 205.5661 | 218.8832 | 38.2219 |  | 279.0311 | 433.8157 | 687.7674 | 28.1689 |  | 414.5035 |  | 450.7206 |  |  | 35.0833 | 31.7595 | 30.7562 | [5 empty] | 87.7369 |  | 60.7029 | 64.0132 |  | 66.6937 | 65.2686 | 196.5877 | 89.8053 | 122.1302 |  |  | 637.6191 | 57.564 | 55.6636 |  | 91.0396 | 322.6083 | 49.9329 |  | 55.5319 | 53.5647 | 51.7739 | 86.7477 | 664.4446 | 383.5113 | 78.4608 |  | 54.0946 | 149.7224 | 73.8688 | 84.5178 |  | 274.4937 |  | 153.6691 | 81.8381 | 0.64726 | 19.1239 | 1.8179 | 1.6256 | -13.2285 | 3.0742 | 175.4 | 0.82 | -19.841 | 12.9923 | -3.4575 | 11.2534 | 18.122 | -16.9858 | 7.1197 | 11.9603 | 55.3965 |  |  | 0.32249 | 12.9138 | 89.845
42838.5778 | 13608 | 147.113 | 146.2924 | 121.8452 | 137.3552 | 91.294 | 49.7677 | 120.834 | 39.3321 | 96.9513 | 91.0442 | 72.3829 | 44.8054 | 30.4263 | 69.8233 | 94.462 | 96.5549 | 97.4073 | 687.0424 | 95.7562 | 653.5531 |  |  |  | 98.9233 |  | 97.594 | 132.7849 | 137.356 | 166.4559 | 64.8486 | 465.4241 | 518.0536 | 94.5323 | 113.9498 |  | 447.307 | 94.9171 |  |  | 97.9448 | 84.0363 | 497.597 |  | 25.1943 | 39.9393 | 28.8592 | 31.9286 | 36.9249 | 28.3371 | 32.1667 | 18.4747 | 28.7356 | 14.8118 | 22.6657 | 50.9565 | 46.8457 | 58.881 | 47.6221 | 24.0598 |  |  | -185.4332 | 104.6595 | -6.9997 | 83.5845 | 224.6911 | -197.3295 | 34.924 | -167.8514 | -0.43484 | -0.39389 | 1.2165 | 0.0072447 | 0.00079018 | 0.0021636 | 104.7821 | 78.1802 | 64.2222 | 66.0103 | 79.2794 | 84.2544 | 77.4648 | 79.2676 | 83.8786 | 85.6757 | 70.0046 | 44.5987 | 39.9221 | 73.1244 |  | 1183.1325 | 36.9026 | 28.9078 | 30.0921 | 43.4581 | 31.9403 | 61.7129 | 56.1339 | 71.6239 |  |  |  | 725.0193 | 519.447 | 688.2384 | 846.1446 | 448.8544 | 905.1532 | 816.9821 | -0.66489 | 0.26593 | 404.2557 | 81.3257 | 61.3472 | 399.1719 | 56.5369 | 60.2794 | 99.0891 |  | 97.1386 | 74.7204 | 509.5218 | 312.0701 | 32.7621 | 51.8823 | 205.4389 | 218.7789 | 38.2044 |  | 279.9515 | 433.712 | 687.7934 | 28.1407 |  | 414.3625 |  | 450.6412 |  |  | 35.0599 | 31.7364 | 30.7329 | [5 empty] | 87.6262 |  | 60.5533 | 63.9997 |  | 66.6801 | 65.3438 | 196.4902 | 89.8771 | 122.2938 |  |  | 637.6291 | 57.242 | 55.4474 |  | 90.8291 | 322.4889 | 50.2245 |  | 55.3375 | 53.4506 | 51.765 | 86.7339 | 664.5592 | 383.4405 | 78.4171 |  | 53.8036 | 149.6673 | 74.0071 | 84.5271 |  | 274.3794 |  | 153.573 | 82.1986 | 1.0101 | 19.1245 | 1.8164 | 1.6246 | -13.2461 | 3.0742 | 216.57 | 0.79 | -19.8972 | 12.6151 | -3.2624 | 11.2736 | 18.1382 | -16.998 | 7.1509 | 12.0216 | 55.4054 |  |  | -0.060127 | 13.8793 | 89.8041
42838.5778 | 13609 | 147.4106 | 146.3119 | 121.8487 | 137.3324 | 91.3055 | 49.7769 | 120.8239 | 39.3415 | 96.9343 | 91.0304 | 72.3869 | 44.8116 | 30.4273 | 69.8209 | 94.4655 | 96.4659 | 97.3889 | 686.0845 | 95.7244 | 652.27 |  |  |  | 98.9327 |  | 97.5982 | 134.4191 | 137.1449 | 166.4003 | 63.5523 | 465.1943 | 517.3481 | 94.558 | 113.9197 |  | 448.0738 | 94.908 |  |  | 97.9492 | 84.1467 | 461.0225 |  | 25.032 | 39.156 | 29.0043 | 32.524 | 36.8255 | 28.742 | 32.4423 | 18.5481 | 28.7359 | 14.867 | 22.6725 | 50.9724 | 46.862 | 58.9074 | 47.6296 | 24.0485 |  |  | -185.4621 | 103.2513 | -3.2292 | 85.8653 | 224.5039 | -197.338 | 34.7256 | -167.854 | -0.40526 | -0.7174 | 1.0959 | 0.0072135 | 0.00085425 | 0.0021471 | 105.0187 | 78.3054 | 64.213 | 65.9594 | 79.3919 | 84.2347 | 77.4605 | 80.3547 | 83.8658 | 85.6593 | 70.005 | 44.6119 | 39.9352 | 73.1212 |  | 1179.5149 | 32.8962 | 29.7543 | 28.9372 | 43.1731 | 31.9429 | 61.9867 | 56.391 | 71.3776 |  |  |  | 724.8399 | 519.2036 | 688.1021 | 845.9929 | 449.0009 | 905.0751 | 816.8778 | -0.64012 | -0.337 | 404.1062 | 81.3215 | 62.2914 | 399.0062 | 56.7911 | 59.6132 | 99.085 |  | 97.1211 | 75.5998 | 508.8412 | 311.0242 | 32.7547 | 51.9503 | 205.317 | 218.6778 | 38.2081 |  | 280.8454 | 433.612 | 687.8648 | 28.0882 |  | 414.2468 |  | 450.5521 |  |  | 35.0674 | 31.7342 | 30.7357 | [5 empty] | 88.3726 |  | 61.1854 | 64.0089 |  | 66.3586 | 65.2222 | 196.3094 | 89.5652 | 122.3993 |  |  | 637.1303 | 57.1819 | 55.297 |  | 90.6599 | 322.3147 | 50.1194 |  | 55.2344 | 53.145 | 51.743 | 86.7025 | 664.6609 | 383.3568 | 78.2685 |  | 53.6497 | 149.557 | 74.1019 | 84.5105 |  | 274.2133 |  | 153.5115 | 82.6267 | 0.52502 | 19.1246 | 1.8174 | 1.6246 | -13.1335 | 3.0742 | 220.99 | 0.89 | -19.8975 | 12.5143 | -2.2131 | 11.4121 | 18.1428 | -17.0098 | 7.1354 | 12.0807 | 55.4245 |  |  | 0.38533 | 14.9817 | 89.7545
42838.5778 | 13610 | 147.789 | 146.3284 | 121.837 | 137.2963 | 91.31 | 49.785 | 120.8116 | 39.3478 | 96.9169 | 91.0258 | 72.3881 | 44.8089 | 30.429 | 69.8245 | 94.4245 | 96.5027 | 97.4129 | 685.5622 | 95.7294 | 650.4329 |  | 1397.3993 |  | 98.9188 |  | 97.6078 | 133.3066 | 137.1206 | 165.5028 | 64.6661 | 465.0264 | 517.4276 | 94.5499 | 113.8718 |  | 448.6346 | 94.8888 |  |  | 97.9442 | 84.0413 | 431.3082 |  | 24.968 | 39.504 | 29.9786 | 33.2825 | 37.2049 | 29.3476 | 32.8017 | 18.6373 | 28.7306 | 14.9269 | 22.6755 | 50.979 | 46.8657 | 58.9394 | 47.6449 | 24.0244 |  |  | -185.4326 | 97.9464 | 4.1463 | 87.5534 | 224.4631 | -197.3715 | 34.623 | -167.8435 | -0.49439 | -1.0076 | 1.129 | 0.0071379 | 0.00074583 | 0.0021948 | 105.3702 | 78.3692 | 64.2143 | 65.9476 | 79.3002 | 84.221 | 77.4515 | 79.8435 | 83.8546 | 85.6455 | 70.0128 | 44.624 | 39.936 | 73.1204 |  | 1175.8432 | 29.9744 | 26.6518 | 27.2559 | 42.8663 | 31.8606 | 62.0548 | 56.4924 | 71.4187 |  |  |  | 724.6911 | 518.9902 | 687.9836 | 845.8616 | 449.1182 | 905.0056 | 816.8137 | -0.7742 | -0.027358 | 403.977 | 81.3668 | 62.4149 | 398.8106 | 54.0179 | 59.2801 | 99.0764 |  | 97.1168 | 76.7941 | 508.0882 | 310.6137 | 32.7429 | 51.7636 | 205.1927 | 218.5873 | 38.1834 |  | 282.8205 | 433.5109 | 687.9012 | 28.0664 |  | 414.1449 |  | 450.4441 |  |  | 35.0612 | 31.7273 | 30.7314 | [5 empty] | 88.6735 |  | 61.4368 | 64.0111 |  | 66.3316 | 65.0182 | 196.1572 | 89.5959 | 122.4617 |  |  | 636.8957 | 57.1529 | 55.2261 |  | 90.6173 | 322.1969 | 50.0345 |  | 55.1554 | 53.0155 | 51.7325 | 86.6866 | 664.7546 | 383.2334 | 78.1775 |  | 53.6436 | 149.5649 | 74.1819 | 84.4955 |  | 274.0898 |  | 153.3932 | 82.982 | 0.63873 | 19.1264 | 1.8182 | 1.6258 | -13.2103 | 3.0742 | 207.13 | 0.65 | -19.8756 | 12.1953 | 2.5092 | 11.5302 | 18.1594 | -17.0283 | 7.132 | 12.2129 | 55.4356 |  |  | 0.7003 | 15.8704 | 89.7109
42838.5778 | 13611 | 148.1986 | 146.3307 | 121.8139 | 137.2669 | 91.3176 | 49.7962 | 120.8026 | 39.346 | 96.9028 | 91.0205 | 72.3867 | 44.8178 | 30.4421 | 69.8256 | 94.4189 | 96.5217 | 97.4114 | 684.8813 | 95.7199 | 649.0307 |  | 1389.8394 |  | 98.9241 |  | 97.6124 | 133.873 | 137.0833 | 167.0079 | 65.3792 | 465.2965 | 517.204 | 94.5602 | 113.7915 |  | 449.0105 | 94.8899 |  |  | 97.9518 | 83.9841 | 398.4219 |  | 24.9037 | 39.4611 | 29.5314 | 32.9444 | 36.9179 | 29.929 | 33.2131 | 18.5147 | 28.7153 | 14.9629 | 22.6731 | 50.9636 | 46.8613 | 58.9765 | 47.6666 | 23.9922 |  |  | -185.3898 | 107.7886 | 0.36324 | 83.2158 | 224.6175 | -197.363 | 33.9423 | -167.8553 | -0.23926 | -0.85692 | 1.0981 | 0.007202 | 0.00073269 | 0.0021816 | 105.3006 | 78.333 | 64.2147 | 65.9757 | 78.7737 | 84.2118 | 77.4379 | 79.1052 | 83.839 | 85.6297 | 70.0059 | 44.6321 | 39.9437 | 73.1201 |  | 1172.6979 | 28.467 | 25.7461 | 25.2615 | 42.4602 | 31.8148 | 62.2007 | 56.6661 | 71.4889 |  |  |  | 724.5245 | 518.7757 | 687.8541 | 845.7213 | 449.1875 | 904.9216 | 816.7382 | -0.97257 | 0.13621 | 403.8185 | 81.4294 | 61.7097 | 398.6297 | 56.4128 | 59.1804 | 99.07 |  | 97.1151 | 76.7232 | 507.5066 | 310.5054 | 32.7485 | 51.5308 | 205.0711 | 218.4758 | 38.1722 |  | 283.7607 | 433.4149 | 687.9062 | 27.9782 |  | 414.0335 |  | 450.3483 |  |  | 35.0493 | 31.7042 | 30.7098 | [5 empty] | 88.3833 |  | 62.068 | 64.0113 |  | 66.2163 | 64.8051 | 195.9601 | 89.6526 | 122.6124 |  |  | 636.7132 | 57.0483 | 55.1688 |  | 90.5167 | 322.0656 | 50.0282 |  | 55.011 | 52.9825 | 51.7138 | 86.6747 | 664.8356 | 382.9553 | 78.1986 |  | 53.6943 | 149.4106 | 74.3103 | 84.5037 |  | 273.9652 |  | 153.2319 | 83.18 | 0.62537 | 19.1248 | 1.8181 | 1.6251 | -13.1351 | 3.0742 | 218.08 | 0.69 | -19.9074 | 12.7925 | 0.74262 | 11.2401 | 18.1831 | -17.0442 | 7.0683 | 12.276 | 55.4394 |  |  | 0.86242 | 16.8264 | 89.6645
42838.5778 | 13612 | 148.3013 | 146.3355 | 121.8001 | 137.236 | 91.3074 | 49.8048 | 120.7793 | 39.3438 | 96.8915 | 91.0095 | 72.3866 | 44.8272 | 30.4407 | 69.8258 | 94.3848 | 96.5029 | 97.3363 | 684.1448 | 95.7007 | 647.9935 |  | 1381.9029 |  | 98.9152 |  | 97.6106 | 132.2271 | 137.1533 | 163.1131 | 67.6343 | 465.1658 | 518.0897 | 94.5858 | 113.8205 |  | 448.5645 | 94.8799 |  |  | 97.9462 | 82.6767 | 438.0057 |  | 25.4817 | 39.6045 | 29.2554 | 32.5812 | 36.8648 | 30.4043 | 33.5371 | 18.3871 | 28.7029 | 14.9838 | 22.672 | 50.9496 | 46.8493 | 59.0069 | 47.6672 | 23.9737 |  |  | -185.359 | 146.2694 | -3.7056 | 82.9562 | 224.7187 | -197.3196 | 33.7031 | -167.9184 | -0.17077 | -0.69601 | 1.3738 | 0.0073597 | 0.0008099 | 0.0021586 | 104.9026 | 78.281 | 64.2052 | 66.0649 | 77.9176 | 84.1873 | 77.4144 | 79.4389 | 83.8178 | 85.609 | 69.999 | 44.6291 | 39.9353 | 73.1072 |  | 1170.2261 | 28.5473 | 26.5699 | 24.8332 | 42.1231 | 31.784 | 62.2338 | 56.701 | 71.8971 |  |  |  | 724.3717 | 518.5448 | 687.7195 | 845.5883 | 449.2348 | 904.8345 | 816.6645 | -0.75945 | 0.089805 | 403.6682 | 81.4658 | 61.2119 | 398.4485 | 58.2398 | 59.6269 | 99.0518 |  | 97.1048 | 78.1553 | 506.8186 | 316.8106 | 32.731 | 51.7541 | 204.9217 | 218.3291 | 38.1661 |  | 285.2503 | 433.3038 | 687.8419 | 27.7409 |  | 413.9357 |  | 450.2453 |  |  | 35.0372 | 31.6866 | 30.7016 | [5 empty] | 88.0977 |  | 61.9546 | 64.0171 |  | 65.9433 | 64.7989 | 195.7803 | 89.7374 | 122.8904 |  |  | 636.6796 | 57.0052 | 55.1263 |  | 90.462 | 321.9497 | 50.9298 |  | 55.0029 | 53.1213 | 51.7093 | 86.6733 | 664.9297 | 382.8348 | 78.1766 |  | 53.7733 | 149.4975 | 74.1798 | 84.5158 |  | 273.8976 |  | 153.0783 | 83.6562 | 0.7287 | 19.1257 | 1.818 | 1.6257 | -13.1015 | 3.0742 | 192.26 | 1.01 | -19.8175 | 14.9055 | -2.3725 | 11.2252 | 18.2014 | -17.0557 | 7.0489 | 12.3762 | 55.4278 |  |  | 0.84988 | 15.6764 | 89.6207
42838.5778 | 13613 | 148.7773 | 146.3981 | 121.7923 | 137.2124 | 91.3157 | 49.8156 | 120.7734 | 39.3558 | 96.8795 | 90.9954 | 72.3929 | 44.8292 | 30.4449 | 69.8234 | 94.4317 | 96.5603 | 97.3844 | 683.3795 | 95.6923 | 646.4041 |  | 1376.0515 |  | 98.9198 |  | 97.6222 | 130.5581 | 137.3486 | 162.6795 | 68.1646 | 469.2869 | 522.0677 | 94.5952 | 113.8378 |  | 446.8706 | 94.8685 |  |  | 97.9456 | 82.58 | 504.8162 |  | 26.0351 | 38.0395 | 29.5149 | 32.7395 | 37.1167 | 30.6742 | 33.7064 | 18.2672 | 28.7041 | 15.0089 | 22.6758 | 50.938 | 46.841 | 59.0466 | 47.6917 | 23.982 |  |  | -185.3202 | 181.4842 | -7.3073 | 80.4875 | 224.4027 | -197.3393 | 33.9482 | -167.8796 | -0.26301 | -0.97021 | 0.99919 | 0.0073827 | 0.00089532 | 0.0022933 | 104.3087 | 78.2257 | 64.2069 | 66.1028 | 77.4729 | 84.1676 | 77.4022 | 79.307 | 83.8 | 85.5888 | 70.0008 | 44.6298 | 39.9401 | 73.1024 |  | 1168.2925 | 27.5134 | 27.1114 | 25.3933 | 41.9433 | 31.7449 | 62.3768 | 56.8046 | 71.8937 |  |  |  | 724.2063 | 518.3031 | 687.5861 | 845.4319 | 449.2663 | 904.7331 | 816.6158 | -0.41599 | -0.015375 | 403.5005 | 81.5325 | 61.1881 | 398.2379 | 55.7595 | 61.2123 | 99.0481 |  | 97.1051 | 78.2241 | 505.8141 | 321.6455 | 32.7261 | 51.5284 | 204.7797 | 218.2214 | 38.1403 |  | 287.5252 | 433.1915 | 687.9803 | 27.5997 |  | 413.8487 |  | 450.1272 |  |  | 35.0161 | 31.674 | 30.6905 | [5 empty] | 87.7325 |  | 60.8377 | 64.0157 |  | 65.985 | 64.865 | 195.6294 | 89.5996 | 123.1505 |  |  | 636.4017 | 57.0476 | 55.1413 |  | 90.4281 | 321.8495 | 51.154 |  | 55.1064 | 53.3969 | 51.709 | 86.6619 | 665.0178 | 382.742 | 78.1439 |  | 53.8949 | 149.7348 | 74.2017 | 84.5023 |  | 273.7853 |  | 152.9332 | 83.8667 | 0.73723 | 19.1265 | 1.818 | 1.6261 | -13.2673 | 3.0742 | 177.86 | 0.58 | -19.8055 | 16.5615 | -3.3232 | 11.0292 | 18.1967 | -17.0642 | 7.0776 | 12.5305 | 55.4626 |  |  | 0.96016 | 13.6296 | 89.568
42838.5778 | 13614 | 149.8502 | 146.4868 | 121.7637 | 137.1774 | 91.3169 | 49.8303 | 120.7578 | 39.3571 | 96.8643 | 90.9884 | 72.3822 | 44.8284 | 30.4507 | 69.8256 | 94.4653 | 96.5729 | 97.3794 | 682.4319 | 95.6594 | 644.7692 |  | 1369.4031 |  | 98.915 |  | 97.612 | 132.6918 | 137.2726 | 166.2485 | 66.4874 | 468.2586 | 516.3248 | 94.5758 | 113.782 |  | 446.7301 | 94.8607 |  |  | 97.9369 | 83.2118 | 490.1756 |  | 25.9195 | 38.0716 | 29.9581 | 32.9933 | 37.1766 | 31.1083 | 33.9224 | 18.1672 | 28.6989 | 15.0062 | 22.6801 | 50.9243 | 46.8274 | 59.0794 | 47.7196 | 23.971 |  |  | -185.3373 | 201.2904 | -15.5107 | 78.7441 | 224.5985 | -197.3492 | 34.5547 | -167.9197 | -0.09059 | -0.87706 | 1.1245 | 0.0074369 | 0.00079183 | 0.0023344 | 103.699 | 78.1741 | 64.2213 | 66.0404 | 77.4563 | 84.1677 | 77.3996 | 79.1719 | 83.7956 | 85.5887 | 70.0045 | 44.6447 | 39.9536 | 73.1108 |  | 1166.2623 | 26.557 | 25.7564 | 25.4791 | 41.8115 | 31.7256 | 62.1353 | 56.598 | 71.6669 |  |  |  | 724.0429 | 518.0932 | 687.4578 | 845.2847 | 449.3279 | 904.6532 | 816.556 | -0.055232 | 0.19442 | 403.3271 | 81.6134 | 61.5398 | 398.036 | 54.1195 | 61.3514 | 99.042 |  | 97.1038 | 76.4161 | 503.1585 | 313.2406 | 32.7392 | 51.5081 | 204.6527 | 218.101 | 38.1364 |  | 288.3955 | 433.1152 | 688.3191 | 27.7816 |  | 413.9048 |  | 450.0335 |  |  | 34.9933 | 31.6642 | 30.675 | [5 empty] | 87.5088 |  | 60.8067 | 64.0085 |  | 66.2029 | 64.8787 | 195.5356 | 89.2982 | 123.3652 |  |  | 636.1294 | 57.1133 | 55.2223 |  | 90.406 | 321.751 | 51.3682 |  | 55.27 | 53.6405 | 51.6971 | 86.6366 | 665.0965 | 382.628 | 78.1196 |  | 54.0651 | 150.1274 | 74.2351 | 84.4819 |  | 273.6883 |  | 152.7973 | 83.5607 | 0.58067 | 19.1246 | 1.8181 | 1.6265 | -13.233 | 3.0742 | 154.32 | 0.89 | -19.8874 | 17.4427 | -4.8419 | 10.9097 | 18.2176 | -17.0768 | 7.1457 | 12.5896 | 55.5424 |  |  | 1.0641 | 14.0205 | 89.5189
42838.5779 | 13615 | 150.2396 | 146.5348 | 121.7414 | 137.1615 | 91.3241 | 49.8366 | 120.754 | 39.3655 | 96.8489 | 90.9807 | 72.393 | 44.8373 | 30.4511 | 69.8301 | 94.4588 | 96.5533 | 97.3818 | 681.4224 | 95.6322 | 643.3914 |  | 1364.2886 |  | 98.9212 |  | 97.6053 | 134.6472 | 137.0505 | 166.6476 | 65.9018 | 466.2555 | 514.1483 | 94.5596 | 113.7028 |  | 447.0136 | 94.8518 |  |  | 97.9284 | 83.4203 | 460.0225 |  | 28.4334 | 39.6274 | 32.3442 | 34.8478 | 38.6816 | 31.8707 | 34.3564 | 18.0583 | 28.6879 | 15.0308 | 22.6731 | 50.8867 | 46.8406 | 59.118 | 47.7258 | 23.9559 |  |  | -185.4056 | 214.3197 | -32.4459 | 72.9543 | 224.701 | -197.3393 | 34.7183 | -167.8691 | -0.18419 | -0.66202 | 1.2589 | 0.0072414 | 0.00079347 | 0.0022178 | 103.5515 | 78.152 | 64.2201 | 66.0158 | 77.5227 | 84.1523 | 77.394 | 80.3583 | 83.7858 | 85.5667 | 69.9959 | 44.6501 | 39.9553 | 73.1087 |  | 1164.0038 | 25.6658 | 24.8322 | 24.4826 | 41.745 | 31.7069 | 62.0232 | 56.3805 | 71.674 |  |  |  | 723.8815 | 517.8846 | 687.3279 | 845.1522 | 449.4469 | 904.5844 | 816.8286 | 0.28941 | 0.029132 | 403.2014 | 81.6148 | 61.9632 | 397.8615 | 55.8749 | 60.2581 | 99.0447 |  | 97.0919 | 76.7007 | 500.8542 | 309.2107 | 32.7543 | 51.967 | 204.5246 | 217.9834 | 38.1375 |  | 289.4004 | 433.0232 | 688.5122 | 27.8244 |  | 413.6858 |  | 449.936 |  |  | 34.9933 | 31.6464 | 30.6645 | [5 empty] | 87.5758 |  | 61.1521 | 63.9918 |  | 66.0384 | 64.8173 | 195.469 | 89.2374 | 123.4582 |  |  | 635.8754 | 57.1604 | 55.3053 |  | 90.3968 | 321.6367 | 51.4238 |  | 55.3786 | 53.7208 | 51.6615 | 86.6168 | 665.1571 | 382.4979 | 78.1552 |  | 54.3343 | 150.4714 | 74.3578 | 84.4814 |  | 273.5917 |  | 152.6326 | 83.6005 | 0.61795 | 19.1255 | 1.8178 | 1.625 | -13.1518 | 3.0742 | 148.06 | 0.96 | -19.9001 | 18.0433 | -7.0204 | 10.5271 | 18.2446 | -17.0977 | 7.1715 | 12.658 | 55.5893 |  |  | 1.161 | 14.89 | 89.4656
42838.5779 | 13616 | 150.098 | 146.593 | 121.7242 | 137.1243 | 91.3234 | 49.8483 | 120.737 | 39.3699 | 96.8288 | 90.9609 | 72.3887 | 44.8397 | 30.4487 | 69.828 | 94.4657 | 96.5242 | 97.3938 | 681.1873 | 95.6265 | 642.1574 |  | 1360.5569 |  | 98.9243 |  | 97.5982 | 135.2647 | 136.8943 | 167.4276 | 66.4444 | 464.5623 | 512.9102 | 94.5852 | 113.6702 |  | 447.6276 | 94.8506 |  |  | 97.9245 | 83.3662 | 423.1943 |  | 29.6238 | 41.0183 | 32.9449 | 35.5103 | 39.3485 | 32.7439 | 34.9535 | 17.9874 | 28.6883 | 15.0426 | 22.6744 | 50.8628 | 46.8523 | 59.1549 | 47.7474 | 23.9509 |  |  | -185.4779 | 214.1068 | -42.7935 | 71.8083 | 224.5242 | -197.3531 | 36.4833 | -167.8363 | -0.41363 | -0.86112 | 1.1474 | 0.007248 | 0.00070147 | 0.0022424 | 103.4575 | 78.1371 | 64.214 | 65.9235 | 77.3715 | 84.1364 | 77.3833 | 81.9339 | 83.7738 | 85.5619 | 70.0052 | 44.6577 | 39.9647 | 73.1045 |  | 1161.7741 | 25.4394 | 24.5159 | 23.8603 | 41.6517 | 31.6819 | 62.0697 | 56.3475 | 71.6506 |  |  |  | 723.7283 | 517.6689 | 687.2106 | 845.0171 | 449.6075 | 904.5092 | 817.661 | 0.16437 | 0.14687 | 403.0512 | 81.5948 | 62.6192 | 397.6998 | 53.3956 | 59.785 | 99.0586 |  | 97.0947 | 76.4261 | 499.8143 | 307.4741 | 32.7754 | 52.087 | 204.4108 | 217.8927 | 38.1322 |  | 291.1117 | 432.9046 | 688.528 | 27.7318 |  | 413.4843 |  | 449.8084 |  |  | 35.0016 | 31.642 | 30.6553 | [5 empty] | 87.731 |  | 60.9481 | 63.9943 |  | 65.9154 | 64.7977 | 195.4109 | 89.308 | 123.5621 |  |  | 635.6342 | 57.1989 | 55.3257 |  | 90.3587 | 321.5044 | 51.5536 |  | 55.4006 | 53.6803 | 51.6411 | 86.6137 | 665.2409 | 382.3205 | 78.1936 |  | 54.5196 | 150.8031 | 74.4183 | 84.4926 |  | 273.487 |  | 152.4505 | 83.8118 | 0.60627 | 19.1245 | 1.8164 | 1.6256 | -13.1677 | 3.0742 | 134.64 | 0.98 | -19.9216 | 18.0744 | -8.0805 | 10.4673 | 18.2635 | -17.1228 | 7.3621 | 12.7751 | 55.5962 |  |  | 1.1832 | 15.9821 | 89.3958
42838.5779 | 13617 | 149.6445 | 146.5926 | 121.7128 | 137.099 | 91.3258 | 49.8595 | 120.7282 | 39.3725 | 96.8212 | 90.9541 | 72.3937 | 44.8461 | 30.4509 | 69.8381 | 94.4066 | 96.4972 | 97.2957 | 680.7708 | 95.6122 | 641.1139 |  | 1357.5471 |  | 98.9135 |  | 97.5949 | 135.1701 | 136.8179 | 166.3932 | 68.1769 | 463.272 | 512.1443 | 94.5849 | 113.683 |  | 448.0241 | 94.8449 |  |  | 97.9233 | 82.9359 | 404.6944 |  | 29.5899 | 42.4601 | 33.0906 | 35.3268 | 38.7909 | 33.0726 | 35.0171 | 17.8829 | 28.6824 | 15.0304 | 22.6733 | 50.8428 | 46.872 | 59.1891 | 47.7332 | 23.9374 |  |  | -185.4897 | 221.3659 | -49.845 | 71.3844 | 224.586 | -197.3485 | 38.272 | -167.7548 | -0.32898 | -0.80993 | 1.136 | 0.0072841 | 0.00082304 | 0.0020633 | 103.8427 | 78.2424 | 64.2125 | 65.9441 | 77.9683 | 84.1189 | 77.3718 | 83.1962 | 83.7434 | 85.5391 | 69.9938 | 44.6641 | 39.9579 | 73.0987 |  | 1159.9306 | 26.2062 | 24.2017 | 23.7026 | 41.6165 | 31.6644 | 61.9509 | 56.3105 | 71.5327 |  |  |  | 723.5635 | 517.4494 | 687.0851 | 844.8829 | 449.7785 | 904.4338 | 816.3331 | 0.23613 | -0.002822 | 402.8877 | 81.6038 | 63.2388 | 397.5133 | 55.3286 | 58.9745 | 99.0486 |  | 97.0877 | 77.6756 | 500.4612 | 306.3883 | 32.7806 | 52.2574 | 204.2778 | 217.7647 | 38.1337 |  | 292.7879 | 432.7917 | 688.5768 | 27.7511 |  | 413.3706 |  | 449.6992 |  |  | 35.0029 | 31.6357 | 30.6494 | [5 empty] | 88.2102 |  | 60.8166 | 63.986 |  | 66.0343 | 64.8676 | 195.295 | 89.5329 | 123.7818 |  |  | 635.4716 | 57.197 | 55.2986 |  | 90.296 | 321.3895 | 51.5173 |  | 55.3496 | 53.6328 | 51.6382 | 86.5955 | 665.3453 | 382.1021 | 78.0932 |  | 54.5635 | 151.136 | 74.5531 | 84.49 |  | 273.4177 |  | 152.2797 | 84.0936 | 0.643 | 19.1262 | 1.8164 | 1.6253 | -13.2113 | 3.0741 | 117.54 | 1.02 | -19.8988 | 18.4203 | -8.7408 | 10.4603 | 18.2758 | -17.1318 | 7.5444 | 12.8902 | 55.6105 |  |  | 1.0959 | 16.5407 | 89.3864
42838.5779 | 13618 | 149.1334 | 146.5801 | 121.6943 | 137.0734 | 91.3303 | 49.8707 | 120.7144 | 39.372 | 96.8049 | 90.9451 | 72.3975 | 44.8499 | 30.4562 | 69.8337 | 94.3501 | 96.4641 | 97.1981 | 679.6344 | 95.5964 | 639.9 |  | 1355.161 |  | 98.8884 |  | 97.5842 | 132.7265 | 136.9562 | 163.0116 | 69.6936 | 463.83 | 514.7509 | 94.5961 | 113.5971 |  | 447.7861 | 94.8305 |  |  | 97.9323 | 81.9788 | 439.4456 |  | 28.8338 | 42.5608 | 32.4204 | 34.7878 | 38.1894 | 33.2113 | 35.0892 | 17.7885 | 28.6761 | 15.0185 | 22.6635 | 50.8237 | 46.8938 | 59.2286 | 47.7538 | 23.9331 |  |  | -185.4595 | 224.7994 | -55.4528 | 70.5828 | 224.4441 | -197.3269 | 39.4791 | -167.6477 | -0.3354 | -0.86322 | 0.95231 | 0.0073893 | 0.00072119 | 0.0021291 | 104.1339 | 78.2997 | 64.2128 | 65.8806 | 78.3849 | 84.0974 | 77.362 | 84.1055 | 83.737 | 85.5174 | 70.0031 | 44.6728 | 39.9597 | 73.0915 |  | 1158.7755 | 25.8615 | 23.9326 | 23.2381 | 41.5922 | 31.6351 | 62.1478 | 56.7909 | 71.1377 |  |  |  | 723.3954 | 517.187 | 686.9361 | 844.7324 | 450.0006 | 904.3397 | 815.8745 | 0.13134 | 0.10426 | 402.7499 | 81.7056 | 61.0047 | 397.3375 | 58.3528 | 61.7819 | 99.0411 |  | 97.0951 | 79.0873 | 500.4745 | 314.1211 | 32.7793 | 52.2294 | 204.1588 | 217.658 | 38.1213 |  | 294.8416 | 432.6861 | 688.7929 | 27.6644 |  | 413.3244 |  | 449.5972 |  |  | 35.0024 | 31.6189 | 30.6453 | [5 empty] | 88.5889 |  | 60.8925 | 63.9765 |  | 66.193 | 64.9205 | 195.1909 | 89.8069 | 124.0466 |  |  | 635.3522 | 57.2239 | 55.2436 |  | 90.263 | 321.2878 | 51.485 |  | 55.3731 | 53.3999 | 51.6457 | 86.5759 | 665.4389 | 381.9018 | 77.8745 |  | 54.6579 | 151.2307 | 74.8391 | 84.4946 |  | 273.3423 |  | 152.108 | 84.1515 | 0.67676 | 19.1252 | 1.8165 | 1.6261 | -13.3143 | 3.0742 | 86.59 | 0.74 | -19.8205 | 18.5656 | -9.2209 | 10.4031 | 18.2742 | -17.1347 | 7.6642 | 13.0325 | 55.6631 |  |  | 1.1308 | 15.5486 | 89.3473
42838.5779 | 13619 | 148.7578 | 146.5834 | 121.6615 | 137.0421 | 91.3292 | 49.8804 | 120.6972 | 39.3755 | 96.7937 | 90.9316 | 72.3896 | 44.8585 | 30.4588 | 69.8381 | 94.3143 | 96.4649 | 97.1576 | 678.8583 | 95.6201 | 638.2917 |  | 1349.5353 |  | 98.8736 |  | 97.5848 | 130.6354 | 137.1572 | 161.5212 | 70.4351 | 466.0312 | 516.2787 | 94.5777 | 113.5453 |  | 446.5324 | 94.8192 |  |  | 97.9241 | 81.4094 | 494.2597 |  | 29.1878 | 42.8546 | 33.0349 | 35.0827 | 38.4613 | 33.5137 | 35.391 | 17.709 | 28.6779 | 15.061 | 22.6606 | 50.818 | 46.9364 | 59.2704 | 47.7711 | 23.9436 |  |  | -185.428 | 225.3468 | -58.4552 | 69.9296 | 224.703 | -197.4057 | 39.8767 | -167.6417 | -0.17524 | -0.58607 | 1.0914 | 0.0074254 | 0.00090354 | 0.0022424 | 104.3811 | 78.3901 | 64.2108 | 65.9113 | 78.5469 | 84.0816 | 77.3463 | 85.049 | 83.7234 | 85.5006 | 70.0017 | 44.6729 | 39.9597 | 73.0885 |  | 1158.0115 | 27.4434 | 24.1599 | 23.1443 | 41.5497 | 31.6098 | 62.3806 | 57.1515 | 71.1045 |  |  |  | 723.2343 | 516.9479 | 686.8007 | 844.5898 | 450.106 | 904.2585 | 815.855 | 0.1105 | 0.29294 | 402.6389 | 81.7322 | 61.2588 | 397.1629 | 60.991 | 62.2442 | 99.0289 |  | 97.0854 | 79.0606 | 499.5526 | 315.7889 | 32.7899 | 52.6313 | 204.0229 | 217.501 | 38.1123 |  | 297.1771 | 432.5974 | 689.1799 | 27.5645 |  | 413.1998 |  | 449.4848 |  |  | 34.9813 | 31.609 | 30.6363 | [5 empty] | 88.987 |  | 60.7467 | 63.9728 |  | 66.3142 | 64.9277 | 195.1098 | 89.6401 | 124.2081 |  |  | 635.2033 | 57.2564 | 55.1213 |  | 90.1969 | 321.1727 | 51.3037 |  | 55.4029 | 53.0567 | 51.6443 | 86.5661 | 665.5454 | 381.7601 | 77.7721 |  | 54.9595 | 151.2431 | 75.079 | 84.5099 |  | 273.2372 |  | 151.9311 | 84.0486 | 0.67731 | 19.1249 | 1.818 | 1.6262 | -13.2092 | 3.0742 | 76.77 | 1.3 | -19.785 | 18.5968 | -9.4716 | 10.3596 | 18.2937 | -17.1466 | 7.7065 | 13.1952 | 55.7545 |  |  | 0.95206 | 13.8849 | 89.2987
42838.5779 | 13620 | 149.3452 | 146.6514 | 121.6487 | 137.0195 | 91.3323 | 49.8957 | 120.6964 | 39.3769 | 96.7844 | 90.9278 | 72.3962 | 44.8682 | 30.4696 | 69.8422 | 94.3177 | 96.519 | 97.235 | 678.7853 | 95.6286 | 636.0431 |  | 1343.6643 |  | 98.8641 |  | 97.5997 | 129.2803 | 137.2819 | 160.9644 | 71.3178 | 468.8014 | 517.4748 | 94.538 | 113.5058 |  | 445.5097 | 94.8096 |  |  | 97.9214 | 80.5859 | 562.5522 |  | 30.6948 | 44.1503 | 34.939 | 36.9457 | 40.0815 | 34.361 | 35.991 | 17.7086 | 28.6663 | 15.1817 | 22.6566 | 50.8066 | 46.9684 | 59.2919 | 47.769 | 23.9451 |  |  | -185.3977 | 225.3415 | -64.2621 | 68.2539 | 224.6787 | -197.3715 | 41.0753 | -167.5346 | -0.32061 | -0.85692 | 1.1936 | 0.007547 | 0.00078361 | 0.0021143 | 104.7741 | 78.4829 | 64.2102 | 65.8826 | 79.5456 | 84.0735 | 77.3488 | 85.5179 | 83.7105 | 85.4892 | 70.0034 | 44.6793 | 39.9717 | 73.0889 |  | 1156.8901 | 26.015 | 25.4698 | 22.6204 | 41.5384 | 31.5956 | 62.6411 | 57.3461 | 71.4091 |  |  |  | 723.0842 | 516.7211 | 686.674 | 844.4568 | 450.1807 | 904.1855 | 815.7904 | 0.67081 | 0.10179 | 402.4925 | 81.6964 | 61.5957 | 396.9762 | 55.8165 | 61.0665 | 99.0215 |  | 97.0861 | 79.9551 | 498.4426 | 318.0661 | 32.7771 | 52.7897 | 203.87 | 217.3812 | 38.1033 |  | 299.6253 | 432.4961 | 689.3173 | 27.5105 |  | 413.1098 |  | 449.3735 |  |  | 34.9557 | 31.6012 | 30.6179 | [5 empty] | 89.5054 |  | 61.4032 | 63.9655 |  | 66.3843 | 64.8951 | 195.0436 | 89.5052 | 124.3466 |  |  | 635.2942 | 57.2783 | 54.999 |  | 90.1568 | 321.0547 | 51.695 |  | 55.4359 | 53.0615 | 51.6355 | 86.5624 | 665.651 | 381.6118 | 77.7896 |  | 55.3658 | 151.1948 | 75.1188 | 84.5046 |  | 273.1553 |  | 151.7461 | 84.2703 | 0.57566 | 19.125 | 1.8178 | 1.6255 | -13.1969 | 3.0742 | 64.58 | 0.92 | -19.7707 | 18.6347 | -9.9513 | 10.2557 | 18.318 | -17.1688 | 7.8323 | 13.3672 | 55.7889 |  |  | 1.1091 | 11.8732 | 89.2547
42838.5779 | 13621 | 149.5271 | 146.678 | 121.6273 | 136.9933 | 91.3283 | 49.9158 | 120.6811 | 39.3932 | 96.762 | 90.9249 | 72.3985 | 44.8674 | 30.4757 | 69.8468 | 94.344 | 96.491 | 97.2601 | 678.0418 | 95.6061 | 633.4129 |  | 1337.4068 |  | 98.8462 |  | 97.6116 | 129.8478 | 137.2552 | 161.4851 | 71.6878 | 468.8838 | 514.5009 | 94.5104 | 113.4638 |  | 444.476 | 94.8026 |  |  | 97.9116 | 80.6856 | 574.5587 |  | 30.9296 | 45.3069 | 35.0521 | 37.7465 | 40.6473 | 35.2124 | 36.6787 | 17.8755 | 28.6668 | 15.1911 | 22.6688 | 50.8047 | 46.9999 | 59.3276 | 47.7864 | 23.9557 |  |  | -185.3287 | 225.584 | -67.0141 | 67.5272 | 224.5722 | -197.3104 | 42.0485 | -167.467 | -0.30465 | -0.76293 | 1.1303 | 0.0076718 | 0.00088875 | 0.0023689 | 105.2582 | 78.6418 | 64.1835 | 65.8279 | 80.0734 | 84.0612 | 77.3186 | 85.2385 | 83.695 | 85.474 | 69.997 | 44.6885 | 39.9807 | 73.0854 |  | 1155.9088 | 25.744 | 24.3777 | 22.5405 | 41.5824 | 31.5765 | 62.8659 | 57.6566 | 71.6506 |  |  |  | 722.9297 | 516.5278 | 686.557 | 844.322 | 450.2833 | 904.1051 | 815.7443 | 0.32696 | 0.28856 | 402.3041 | 81.6629 | 61.5742 | 396.8085 | 55.2408 | 62.5758 | 99.0014 |  | 97.0847 | 79.1819 | 495.0812 | 309.7838 | 32.7897 | 52.8492 | 203.7314 | 217.2388 | 38.1016 |  | 301.5475 | 432.415 | 689.4275 | 27.5854 |  | 413.0285 |  | 449.2786 |  |  | 34.9385 | 31.578 | 30.6078 | [5 empty] | 90.6509 |  | 61.6825 | 63.9871 |  | 66.6418 | 64.9213 | 195.0115 | 89.7317 | 124.5895 |  |  | 635.2871 | 57.308 | 54.9936 |  | 90.1997 | 320.931 | 51.9951 |  | 55.5791 | 53.4565 | 51.6303 | 86.5376 | 665.7498 | 381.4169 | 77.8726 |  | 55.7831 | 151.2599 | 75.0415 | 84.4998 |  | 273.0742 |  | 151.6003 | 84.3397 | 0.57455 | 19.1255 | 1.8179 | 1.6262 | -13.2421 | 3.0742 | 74.26 | 0.88 | -19.7788 | 18.6787 | -10.1806 | 10.2195 | 18.339 | -17.1899 | 7.9355 | 13.5029 | 55.8165 |  |  | 1.137 | 11.4241 | 89.2096
42838.5779 | 13622 | 149.2438 | 146.6724 | 121.6054 | 136.9508 | 91.3261 | 49.9102 | 120.6625 | 39.3882 | 96.745 | 90.9168 | 72.3957 | 44.8685 | 30.4643 | 69.8387 | 94.3306 | 96.5314 | 97.2192 | 677.8171 | 95.5917 | 631.3354 |  | 1329.3471 |  | 98.8466 |  | 97.6139 | 129.6047 | 137.1797 | 160.251 | 73.3732 | 466.5487 | 512.6761 | 94.4506 | 113.4272 |  | 444.5253 | 94.8025 |  |  | 97.9092 | 80.4992 | 596.24 |  | 30.7153 | 43.7425 | 33.2925 | 36.1995 | 39.3917 | 35.5456 | 36.9404 | 18.0774 | 28.6525 | 15.217 | 22.6693 | 50.7991 | 47.0329 | 59.359 | 47.805 | 23.9727 |  |  | -185.3294 | 225.5064 | -71.842 | 66.7321 | 224.5762 | -197.3932 | 42.6438 | -167.4374 | -0.31691 | -0.89573 | 1.1051 | 0.0076669 | 0.00088382 | 0.002387 | 105.5892 | 78.7504 | 64.2105 | 65.6427 | 80.3981 | 84.0365 | 77.3134 | 84.8119 | 83.6892 | 85.4583 | 69.9939 | 44.6974 | 39.9816 | 73.0877 |  | 1155.139 | 29.3072 | 25.9946 | 23.2762 | 41.5386 | 31.5767 | 62.9822 | 58.0204 | 71.8122 |  |  |  | 722.7733 | 516.3028 | 686.4205 | 844.1966 | 450.3716 | 904.0194 | 815.6578 | 0.58785 | 0.51224 | 402.0875 | 81.7024 | 61.4106 | 396.602 | 57.9106 | 61.3915 | 98.9769 |  | 97.0825 | 80.3787 | 494.6614 | 304.0237 | 32.8042 | 52.8858 | 203.5948 | 217.1395 | 38.0807 |  | 303.043 | 432.3299 | 689.424 | 27.5877 |  | 412.9361 |  | 449.1632 |  |  | 34.926 | 31.5758 | 30.6026 | [5 empty] | 91.6741 |  | 61.6025 | 63.9648 |  | 66.7029 | 64.9958 | 194.9773 | 90.0174 | 124.8814 |  |  | 635.2154 | 57.4208 | 55.1286 |  | 90.2299 | 320.8146 | 52.1496 |  | 55.8108 | 53.9026 | 51.5955 | 86.5061 | 665.8415 | 381.2861 | 78.0208 |  | 56.0996 | 151.4618 | 75.0202 | 84.4966 |  | 272.9797 |  | 151.463 | 84.2572 | 0.81495 | 19.1256 | 1.8178 | 1.6262 | -13.2334 | 3.0743 | 65.04 | 0.9 | -19.7508 | 18.6296 | -10.5151 | 10.1342 | 18.3491 | -17.2028 | 7.9958 | 13.6097 | 55.818 |  |  | 0.74107 | 10.8273 | 89.1688
42838.578 | 13623 | 149.1578 | 146.674 | 121.5857 | 136.9337 | 91.3399 | 49.9296 | 120.6585 | 39.3906 | 96.7288 | 90.9018 | 72.3872 | 44.8686 | 30.4667 | 69.839 | 94.2991 | 96.5325 | 97.3206 | 677.8896 | 95.5906 | 629.6191 |  | 1325.0292 |  | 98.8451 |  | 97.6281 | 127.9374 | 137.2337 | 159.3655 | 74.5252 | 466.9164 | 514.7797 | 94.4375 | 113.4023 |  | 443.6569 | 94.7983 |  |  | 97.914 | 79.4642 | 674.0969 |  | 29.8184 | 42.0633 | 32.0559 | 34.6708 | 38.5024 | 35.1955 | 36.5415 | 18.0819 | 28.6474 | 15.2522 | 22.6669 | 50.7871 | 47.0543 | 59.3942 | 47.822 | 23.9778 |  |  | -185.3038 | 219.4629 | -70.4765 | 67.5837 | 224.5959 | -197.3847 | 43.8049 | -167.4157 | -0.39047 | -0.90664 | 1.0884 | 0.007795 | 0.00098075 | 0.0023705 | 105.9094 | 78.8609 | 64.2262 | 65.6427 | 80.9588 | 84.0217 | 77.3142 | 84.4745 | 83.6649 | 85.4434 | 69.9994 | 44.7005 | 39.9811 | 73.079 |  | 1154.2157 | 29.2663 | 30.0018 | 23.5459 | 41.6051 | 31.6001 | 62.8294 | 58.1641 | 72.2476 |  |  |  | 722.6001 | 516.0244 | 686.2762 | 844.0431 | 450.4798 | 903.9253 | 815.5785 | 1.1735 | 0.047201 | 402.1007 | 81.6775 | 62.7887 | 396.4332 | 59.2713 | 60.9603 | 98.9742 |  | 97.0798 | 80.7279 | 494.178 | 312.8761 | 32.7707 | 53.1562 | 203.4225 | 217.0013 | 38.0503 |  | 305.6848 | 432.2113 | 689.2861 | 27.3384 |  | 412.8398 |  | 449.0425 |  |  | 34.9171 | 31.5637 | 30.5953 | [5 empty] | 91.9703 |  | 62.2525 | 63.9721 |  | 66.6398 | 65.0457 | 194.878 | 90.0913 | 125.1348 |  |  | 635.0424 | 57.5154 | 55.2817 |  | 90.1873 | 320.6534 | 52.5148 |  | 55.9675 | 54.1083 | 51.5619 | 86.4867 | 665.9339 | 381.1742 | 78.1232 |  | 56.4125 | 151.7073 | 75.1353 | 84.4896 |  | 272.875 |  | 151.306 | 84.0143 | 0.6608 | 19.1252 | 1.8173 | 1.626 | -13.183 | 3.0742 | 64.8 | 0.64 | -19.7292 | 18.3295 | -10.387 | 10.1716 | 18.3395 | -17.1926 | 8.0993 | 13.7993 | 55.7896 |  |  | 0.74837 | 8.5679 | 89.1182
42838.578 | 13624 | 149.0663 | 146.6663 | 121.5651 | 136.9088 | 91.3441 | 49.9367 | 120.6481 | 39.3919 | 96.7218 | 90.8935 | 72.3928 | 44.8758 | 30.4734 | 69.841 | 94.2951 | 96.4924 | 97.2801 | 677.6004 | 95.6006 | 627.9747 |  | 1320.1411 |  | 98.827 |  | 97.6165 | 127.1647 | 137.2497 | 159.7981 | 75.0188 | 470.0335 | 515.977 | 94.4361 | 113.3594 |  | 442.5247 | 94.8002 |  |  | 97.9174 | 79.4938 | 744.7388 |  | 28.2261 | 41.4764 | 31.027 | 34.4337 | 38.2875 | 34.5449 | 36.0276 | 17.9809 | 28.6324 | 15.2679 | 22.6618 | 50.7673 | 47.0667 | 59.4345 | 47.8507 | 23.9892 |  |  | -185.4089 | 168.9366 | -65.2314 | 71.6085 | 224.5637 | -197.3985 | 44.5593 | -167.3605 | -0.42063 | -0.69873 | 1.0931 | 0.0080612 | 0.00098403 | 0.0024773 | 106.3592 | 78.9807 | 64.229 | 65.7432 | 81.1328 | 84.012 | 77.2974 | 84.783 | 83.6571 | 85.4171 | 69.991 | 44.7073 | 39.9877 | 73.0766 |  | 1154.2653 | 29.6434 | 30.1291 | 24.8712 | 41.7797 | 31.5954 | 62.9321 | 58.0544 | 72.5823 |  |  |  | 722.441 | 515.8145 | 686.1573 | 843.9258 | 450.6151 | 903.8396 | 815.5215 | 0.81924 | 0.60373 | 401.9316 | 81.6782 | 62.8548 | 396.2809 | 59.0303 | 60.3409 | 98.9643 |  | 97.0852 | 80.8945 | 491.821 | 313.3421 | 32.7893 | 53.3867 | 203.2628 | 216.8702 | 38.0345 |  | 307.3493 | 432.1125 | 689.1491 | 27.2272 |  | 412.7524 |  | 448.967 |  |  | 34.8738 | 31.56 | 30.5688 | [5 empty] | 92.1723 |  | 62.1213 | 63.9829 | 1358.9486 | 66.8275 | 65.2062 | 194.8587 | 90.2707 | 125.3054 |  |  | 634.9979 | 57.6557 | 55.3558 |  | 90.2109 | 320.4894 | 52.6289 |  | 56.1711 | 54.3286 | 51.5394 | 86.4562 | 666.0046 | 381.0389 | 78.0989 |  | 56.5897 | 151.8938 | 75.632 | 84.4544 |  | 272.7312 |  | 151.1816 | 83.4289 | 0.57325 | 19.1252 | 1.816 | 1.6255 | -13.2166 | 3.0742 | 77.67 | 1 | -19.7447 | 16.0667 | -9.9837 | 10.4604 | 18.3188 | -17.1751 | 8.1601 | 13.9195 | 55.7608 |  |  | 0.70591 | 6.4798 | 89.0794
42838.578 | 13625 | 148.4763 | 146.6581 | 121.5485 | 136.8756 | 91.335 | 49.9425 | 120.6372 | 39.3999 | 96.7073 | 90.8775 | 72.3958 | 44.8829 | 30.4736 | 69.8445 | 94.274 | 96.4715 | 97.2329 | 677.0773 | 95.5761 | 625.8671 |  | 1314.7277 |  | 98.822 |  | 97.6087 | 129.0615 | 137.0887 | 162.3962 | 73.0628 | 468.4161 | 511.5528 | 94.3784 | 113.3466 |  | 442.1844 | 94.7848 |  |  | 97.9047 | 80.367 | 746.7641 |  | 26.9819 | 40.4911 | 30.9582 | 34.5632 | 38.3491 | 34.1257 | 35.8636 | 17.9479 | 28.6181 | 15.3606 | 22.657 | 50.7294 | 47.0581 | 59.4694 | 47.8526 | 24.0097 |  |  | -185.4772 | 130.563 | -57.5037 | 75.1175 | 224.521 | -197.338 | 43.7011 | -167.417 | -0.28149 | -0.88315 | 1.1141 | 0.007956 | 0.0010695 | 0.002295 | 106.465 | 79.0929 | 64.2456 | 65.7394 | 80.9153 | 84.0048 | 77.2959 | 84.815 | 83.6517 | 85.4177 | 69.9983 | 44.7217 | 39.9997 | 73.0734 |  | 1154.6374 | 35.8001 | 35.6151 | 30.1885 | 41.9408 | 31.7101 | 62.9257 | 57.793 | 72.395 |  |  |  | 722.2874 | 515.6136 | 686.0324 | 843.7879 | 450.7671 | 903.7593 | 815.4869 | -0.51056 | 0.34049 | 401.7836 | 81.7031 | 61.9772 | 396.1136 | 58.2208 | 60.5804 | 98.9549 |  | 97.0819 | 77.6957 | 490.3683 | 303.3385 | 32.7942 | 53.5136 | 203.1138 | 216.7409 | 38.0309 |  | 307.7906 | 432.0373 | 689.1877 | 27.377 |  | 412.6654 |  | 448.8891 |  |  | 34.8215 | 31.5458 | 30.5477 | [5 empty] | 91.428 |  | 61.6756 | 63.989 |  | 66.8707 | 65.0168 | 194.8289 | 90.3523 | 125.528 |  |  | 634.9831 | 57.7861 | 55.3886 |  | 90.2264 | 320.3279 | 52.5347 |  | 56.1416 | 54.5397 | 51.4963 | 86.4366 | 666.0847 | 380.7581 | 78.1124 |  | 56.6312 | 151.8543 | 76.0593 | 84.4451 |  | 272.5495 |  | 150.9951 | 83.2171 | 0.67602 | 19.1249 | 1.8168 | 1.6261 | -13.2361 | 3.0742 | 86.65 | 0.67 | -19.8075 | 14.1024 | -9.359 | 10.6968 | 18.3046 | -17.1608 | 8.0756 | 13.9515 | 55.7718 |  |  | 0.035321 | 6.3858 | 89.033
42838.578 | 13626 | 147.941 | 146.652 | 121.5362 | 136.846 | 91.3415 | 49.9552 | 120.632 | 39.405 | 96.6904 | 90.8624 | 72.4012 | 44.8918 | 30.4754 | 69.8516 | 94.2534 | 96.4545 | 97.3113 | 676.3197 | 95.5357 | 623.7789 |  | 1310.5829 |  | 98.8164 |  | 97.6004 | 132.8714 | 136.7694 | 163.8525 | 72.0762 | 465.0644 | 509.2426 | 94.3838 | 113.293 |  | 443.1332 | 94.776 |  |  | 97.8911 | 81.1884 | 708.1487 |  | 26.5029 | 39.4284 | 30.8331 | 34.4937 | 38.2856 | 34.0118 | 35.8772 | 17.9711 | 28.6242 | 15.435 | 22.6577 | 50.7035 | 47.0478 | 59.5038 | 47.8558 | 24.0199 |  |  | -185.4661 | 124.2783 | -45.4686 | 77.6796 | 224.6721 | -197.3341 | 43.0512 | -167.4308 | -0.37899 | -0.64481 | 1.0388 | 0.0078115 | 0.00095775 | 0.0024248 | 106.3123 | 79.1295 | 64.2505 | 65.7843 | 80.5254 | 83.9953 | 77.2948 | 85.611 | 83.643 | 85.4046 | 70.0042 | 44.7302 | 40.005 | 73.0799 |  | 1153.3137 | 32.2879 | 33.6651 | 32.597 | 41.7914 | 31.7079 | 62.9655 | 57.9501 | 72.1426 |  |  |  | 722.1254 | 515.4106 | 685.9155 | 843.6519 | 450.9196 | 903.6845 | 815.4627 | 1.2227 | -0.10382 | 401.6883 | 81.8539 | 61.9541 | 395.9847 | 55.7731 | 60.6098 | 98.9568 |  | 97.0723 | 78.4247 | 489.8387 | 298.6638 | 32.738 | 53.4371 | 202.9916 | 216.6442 | 38.0181 |  | 307.8659 | 431.9337 | 689.2455 | 27.9367 |  | 412.5734 |  | 448.7838 |  |  | 34.7971 | 31.5224 | 30.5263 | [5 empty] | 91.29 |  | 60.6752 | 63.9818 |  | 66.5022 | 64.909 | 194.7374 | 90.7606 | 125.7728 |  |  | 634.7817 | 57.6798 | 55.2885 |  | 90.1929 | 320.1609 | 51.9633 |  | 55.9705 | 54.6658 | 51.4765 | 86.4211 | 666.1648 | 380.5375 | 78.1955 |  | 56.6857 | 151.8503 | 76.2394 | 84.4279 |  | 272.4239 |  | 150.8677 | 82.9274 | 0.65468 | 19.1258 | 1.8178 | 1.6278 | -13.1175 | 3.0742 | 106.64 | 0.86 | -19.84 | 13.7355 | -8.3081 | 10.8593 | 18.3073 | -17.1574 | 8.0139 | 13.9573 | 55.788 |  |  | 0.4253 | 7.5637 | 88.9869
42838.578 | 13627 | 147.6556 | 146.6401 | 121.5127 | 136.8169 | 91.341 | 49.964 | 120.6093 | 39.4101 | 96.6739 | 90.8496 | 72.3938 | 44.8924 | 30.4743 | 69.8406 | 94.2839 | 96.3953 | 97.3257 | 675.7804 | 95.533 | 622.5624 |  | 1307.7147 |  | 98.8181 |  | 97.6105 | 134.3388 | 136.4896 | 164.4397 | 71.505 | 463.1025 | 507.5065 | 94.4288 | 113.2536 |  | 444.0051 | 94.7771 |  |  | 97.8966 | 81.9921 | 634.7445 |  | 26.2457 | 39.6899 | 30.7541 | 34.2639 | 38.0577 | 33.8478 | 35.6529 | 17.8944 | 28.6207 | 15.4816 | 22.6694 | 50.7215 | 47.0618 | 59.5444 | 47.8764 | 24.0323 |  |  | -185.4549 | 139.6746 | -31.1947 | 81.161 | 224.5663 | -196.3648 | 41.7416 | -167.5248 | -0.33345 | -0.55502 | 1.2726 | 0.0076768 | 0.00097089 | 0.0022227 | 106.5637 | 79.1948 | 64.245 | 65.7428 | 80.7289 | 83.9896 | 77.2785 | 85.6375 | 83.622 | 85.3858 | 69.9985 | 44.7301 | 40.0039 | 73.0747 |  | 1151.8934 | 28.8991 | 28.6918 | 30.678 | 41.8381 | 31.6413 | 63.0854 | 58.1776 | 71.9565 |  |  |  | 721.9616 | 515.2049 | 685.7909 | 843.5203 | 451.0502 | 903.6156 | 815.4245 | 0.66236 | 0.27658 | 401.6019 | 81.7954 | 63.34 | 395.8399 | 56.4005 | 61.7201 | 98.9448 |  | 97.0497 | 77.3961 | 490.0925 | 297.5471 | 32.744 | 53.3695 | 202.8989 | 216.561 | 38.0052 |  | 308.3304 | 431.8281 | 689.1528 | 29.0967 |  | 412.4996 |  | 448.668 |  |  | 34.7986 | 31.4975 | 30.5146 | [5 empty] | 91.4642 |  | 61.1654 | 63.9993 |  | 66.3191 | 64.8661 | 194.7254 | 91.643 | 126.2262 |  |  | 634.6216 | 57.6017 | 55.2705 |  | 90.3166 | 320.0145 | 51.6386 |  | 55.9388 | 54.9978 | 51.4585 | 86.4026 | 666.2295 | 380.3385 | 78.2224 |  | 56.6164 | 151.9465 | 76.2752 | 84.4063 |  | 272.2986 |  | 150.8299 | 83.1677 | 0.65654 | 19.1251 | 1.8178 | 1.6273 | -13.1456 | 3.0742 | 128.13 | 0.78 | -19.8527 | 14.5676 | -6.8844 | 11.1046 | 18.2981 | -17.1106 | 7.8889 | 13.9912 | 55.7696 |  |  | 0.79401 | 9.6998 | 88.9427
42838.578 | 13628 | 147.4071 | 146.6217 | 121.5002 | 136.7882 | 91.3543 | 49.9704 | 120.6 | 39.4024 | 96.6543 | 90.8441 | 72.3987 | 44.9013 | 30.478 | 69.8445 | 94.2244 | 96.3555 | 97.1947 | 675.4769 | 95.5322 | 621.6569 |  | 1303.8945 |  | 98.8088 |  | 97.6179 | 134.8672 | 136.303 | 164.4244 | 71.4447 | 462.7849 | 506.9553 | 94.4272 | 113.1986 |  | 445.1008 | 94.7596 |  |  | 97.8793 | 82.4906 | 558.8692 |  | 26.0139 | 40.1403 | 30.4743 | 33.9813 | 37.8896 | 33.3596 | 35.331 | 17.8209 | 28.6168 | 15.5224 | 22.6768 | 50.7076 | 47.077 | 59.5894 | 47.8918 | 24.0419 |  |  | -185.4089 | 160.5104 | -18.1845 | 83.4635 | 224.6576 | -192.6896 | 40.3925 | -167.5662 | -0.30154 | -0.54243 | 1.149 | 0.0075864 | 0.00082961 | 0.0022112 | 106.9106 | 79.2835 | 64.235 | 65.7563 | 80.3482 | 83.9676 | 77.2642 | 84.4516 | 83.6072 | 85.3673 | 69.9884 | 44.7328 | 40.0077 | 73.0669 |  | 1151.7864 | 32.5719 | 29.3314 | 26.8916 | 41.9774 | 31.6629 | 63.0485 | 58.2054 | 71.8835 |  |  |  | 721.7919 | 514.9837 | 685.6665 | 843.3912 | 451.2103 | 903.5454 | 815.3607 | 1.3037 | 0.32109 | 401.5117 | 81.8498 | 62.5015 | 395.7114 | 55.973 | 60.8405 | 98.961 |  | 97.0502 | 78.1573 | 489.9813 | 297.2104 | 32.7206 | 53.4187 | 202.7928 | 216.4947 | 37.9985 |  | 309.4039 | 431.7417 | 689.0136 | 30.1524 |  | 412.3998 |  | 448.5593 |  |  | 34.8223 | 31.5217 | 30.5184 | [5 empty] | 91.5638 |  | 61.747 | 64.0196 |  | 66.3581 | 64.912 | 194.7886 | 92.1995 | 126.7524 |  |  | 634.5594 | 57.663 | 55.3414 |  | 90.5226 | 319.8765 | 51.2798 |  | 56.023 | 55.0013 | 51.4388 | 86.3799 | 666.2951 | 380.2216 | 78.1716 |  | 56.525 | 152.1861 | 76.0431 | 84.375 |  | 272.1594 |  | 150.8499 | 83.0246 | 0.78305 | 19.1261 | 1.8174 | 1.6272 | -13.3002 | 3.0743 | 156.67 | 1.09 | -19.8499 | 15.6276 | -5.2601 | 11.2691 | 18.2873 | -16.9363 | 7.7542 | 14.0693 | 55.74 |  |  | 0.38847 | 11.9297 | 88.9002
42838.578 | 13629 | 147.0946 | 146.6073 | 121.4831 | 136.7623 | 91.3533 | 49.9817 | 120.5854 | 39.4136 | 96.6387 | 90.8378 | 72.4004 | 44.8992 | 30.476 | 69.8454 | 94.1443 | 96.3619 | 97.1393 | 675.002 | 95.5299 | 620.2281 |  | 1300.4556 |  | 98.7977 |  | 97.6134 | 134.8331 | 136.2503 | 165.1104 | 70.3306 | 462.915 | 506.7934 | 94.4102 | 113.1994 |  | 445.9851 | 94.7528 |  |  | 97.8866 | 82.7313 | 505.0084 |  | 25.8643 | 40.7268 | 30.2267 | 33.7651 | 37.6969 | 32.9878 | 35.0815 | 17.7654 | 28.6204 | 15.6691 | 22.6795 | 50.711 | 47.0958 | 59.6302 | 47.9146 | 24.0502 |  |  | -185.4069 | 143.3091 | -5.3241 | 85.0676 | 224.653 | -193.5156 | 38.3141 | -167.7121 | -0.44379 | -0.44236 | 1.1256 | 0.007409 | 0.00085754 | 0.0023821 | 107.1164 | 79.3261 | 64.2532 | 65.8406 | 79.8428 | 83.9572 | 77.2575 | 82.7832 | 83.5879 | 85.3476 | 69.9936 | 44.7468 | 40.0177 | 73.0731 |  | 1152.0253 | 32.1351 | 30.036 | 27.4387 | 42.0738 | 31.6686 | 63.3467 | 58.5583 | 71.9233 |  |  |  | 721.6367 | 514.7632 | 685.5463 | 843.2584 | 451.3402 | 903.4618 | 815.2819 | -0.48795 | 0.27278 | 401.3938 | 81.7991 | 62.9051 | 395.5506 | 57.0531 | 60.2729 | 98.9649 |  | 97.0587 | 76.9063 | 490.6139 | 297.6889 | 32.7072 | 53.0083 | 202.7101 | 216.417 | 37.9904 |  | 311.3198 | 431.6314 | 689.3345 | 29.9112 |  | 412.2862 |  | 448.4362 |  |  | 34.8463 | 31.5481 | 30.5276 | [5 empty] | 91.6583 |  | 61.7003 | 64.0196 |  | 66.4279 | 64.9175 | 194.7254 | 91.9559 | 127.0756 |  |  | 634.4427 | 57.7632 | 55.3403 |  | 90.581 | 319.7519 | 51.0094 |  | 56.0783 | 54.6487 | 51.4064 | 86.3691 | 666.3615 | 380.1254 | 78.0809 |  | 56.477 | 152.3516 | 75.9759 | 84.3557 |  | 272.0219 |  | 150.8565 | 82.8396 | 0.70551 | 19.1256 | 1.8163 | 1.6259 | -13.2402 | 3.0742 | 188.69 | 1.17 | -19.8653 | 14.7803 | -2.8488 | 11.3875 | 18.276 | -16.9622 | 7.5475 | 14.209 | 55.8168 |  |  | 0.43765 | 13.5249 | 88.8568
42838.578 | 13630 | 146.9909 | 146.5992 | 121.4834 | 136.7377 | 91.3469 | 49.9983 | 120.584 | 39.4242 | 96.6353 | 90.8306 | 72.406 | 44.9096 | 30.494 | 69.8513 | 94.1487 | 96.3964 | 97.1698 | 674.6698 | 95.5382 | 618.1968 |  | 1297.1874 |  | 98.7922 |  | 97.6154 | 134.6082 | 136.2901 | 166.5124 | 68.6929 | 462.3116 | 505.9258 | 94.3666 | 113.1591 |  | 446.6554 | 94.7489 |  |  | 97.8874 | 82.8913 | 458.945 |  | 25.7065 | 40.0029 | 30.0322 | 33.5479 | 37.2744 | 32.4831 | 34.7262 | 17.7244 | 28.6133 | 15.6676 | 22.6844 | 50.716 | 47.1284 | 59.6733 | 47.953 | 24.0495 |  |  | -185.4963 | 116.0355 | -0.64871 | 84.5833 | 224.8311 | -188.8087 | 37.6405 | -167.7364 | -0.094482 | -0.51075 | 1.145 | 0.0074024 | 0.00085097 | 0.002387 | 107.2491 | 79.4477 | 64.2429 | 65.896 | 79.3743 | 83.9539 | 77.26 | 79.683 | 83.576 | 85.3339 | 69.9951 | 44.7521 | 40.0172 | 73.0697 |  | 1152.2504 | 31.5977 | 30.275 | 27.3728 | 41.9558 | 31.6799 | 63.7562 | 59.0792 | 72.0723 |  |  |  | 721.4795 | 514.5376 | 685.4177 | 843.1277 | 451.4545 | 903.3945 | 815.2014 | -0.3519 | 0.017149 | 401.2709 | 81.5886 | 63.005 | 395.4008 | 57.3797 | 59.9337 | 98.9663 |  | 97.0543 | 76.3139 | 489.6186 | 297.7211 | 32.6891 | 53.1578 | 202.6078 | 216.3506 | 37.9912 |  | 313.038 | 431.5205 | 689.5098 | 29.6251 |  | 412.1699 |  | 448.3126 |  |  | 34.8601 | 31.5622 | 30.5258 | [5 empty] | 91.9953 |  | 61.3004 | 64.0096 |  | 66.4742 | 64.9628 | 194.668 | 91.9661 | 127.3077 |  |  | 634.2349 | 57.8207 | 55.2481 |  | 90.4324 | 319.5839 | 51.0215 |  | 56.0629 | 54.2381 | 51.3901 | 86.3563 | 666.4289 | 380.0192 | 77.9267 |  | 56.3981 | 152.3501 | 76.1946 | 84.3337 |  | 271.7653 |  | 150.8536 | 82.6868 | 0.77081 | 19.1257 | 1.8172 | 1.6272 | -13.2582 | 3.0742 | 201.8 | 0.54 | -19.9019 | 13.2844 | -0.99328 | 11.3419 | 18.2682 | -16.7409 | 7.4747 | 14.3349 | 55.8603 |  |  | 0.4987 | 14.8796 | 88.8141
42838.578 | 13631 | 146.8622 | 146.5885 | 121.4685 | 136.7041 | 91.3493 | 50.0032 | 120.5738 | 39.4254 | 96.6213 | 90.8189 | 72.3948 | 44.9141 | 30.4926 | 69.8577 | 94.1493 | 96.4242 | 97.1569 | 674.1149 | 95.5104 | 616.5623 |  | 1293.9151 |  | 98.7909 |  | 97.6218 | 135.3835 | 136.2317 | 168.2767 | 68.5225 | 462.2259 | 505.8916 | 94.2976 | 113.2145 |  | 446.846 | 94.7388 |  |  | 97.8729 | 83.1825 | 399.7178 |  | 25.6866 | 39.5337 | 30.2022 | 33.6461 | 37.2258 | 31.9921 | 34.4001 | 17.7698 | 28.6006 | 15.6487 | 22.6859 | 50.7136 | 47.1544 | 59.7152 | 47.9627 | 24.0453 |  |  | -185.4161 | 69.3546 | 0.53935 | 83.3637 | 224.5965 | -188.0793 | 38.8062 | -167.6799 | -0.29628 | -0.53845 | 1.0947 | 0.0071691 | 0.00080661 | 0.0023558 | 107.6218 | 79.5044 | 64.234 | 65.859 | 79.8611 | 83.9326 | 77.2378 | 76.6351 | 83.5619 | 85.3156 | 69.9943 | 44.7543 | 40.0179 | 73.0607 |  | 1150.6838 | 29.3564 | 28.4058 | 26.9235 | 41.8847 | 31.6565 | 64.0282 | 59.3572 | 72.1182 |  |  |  | 721.3253 | 514.3156 | 685.2973 | 842.9841 | 451.5699 | 903.321 | 815.1239 | -0.13368 | -0.051133 | 401.1325 | 81.19 | 63.239 | 395.2274 | 59.4614 | 60.1826 | 98.9647 |  | 97.0333 | 78.474 | 488.9673 | 298.4359 | 32.6683 | 53.1758 | 202.5043 | 216.264 | 37.9799 |  | 314.3047 | 431.4143 | 689.4832 | 29.6543 |  | 412.0585 |  | 448.2 |  |  | 34.875 | 31.5762 | 30.533 | [5 empty] | 92.879 |  | 61.0271 | 64.0288 |  | 66.1507 | 64.9172 | 194.3876 | 91.8669 | 127.4844 |  |  | 633.9994 | 57.8826 | 55.1768 |  | 90.1985 | 319.4343 | 50.8263 |  | 55.9737 | 53.8132 | 51.3564 | 86.3386 | 666.4639 | 379.7552 | 77.8029 |  | 56.3042 | 152.2759 | 76.1825 | 84.3191 |  | 271.3784 |  | 150.7863 | 82.3983 | 0.73853 | 19.1258 | 1.8176 | 1.6268 | -13.3002 | 3.0742 | 215.85 | 0.75 | -19.9375 | 10.2626 | 0.90501 | 11.2514 | 18.244 | -16.6951 | 7.5835 | 14.4284 | 55.8571 |  |  | 0.74499 | 16.5463 | 88.767
42838.5781 | 13632 | 146.6828 | 146.5678 | 121.4463 | 136.6775 | 91.3535 | 50.0042 | 120.5606 | 39.4192 | 96.6036 | 90.8133 | 72.3974 | 44.918 | 30.4918 | 69.8578 | 94.1204 | 96.4198 | 97.1488 | 673.5169 | 95.4672 | 616.8969 |  | 1293.9061 |  | 98.7771 |  | 97.6378 | 136.2618 | 136.0815 | 168.2509 | 68.9673 | 462.1052 | 505.9569 | 94.2723 | 113.0781 |  | 447.3744 | 94.7354 |  |  | 97.8683 | 83.1555 | 336.3992 |  | 25.936 | 38.5527 | 30.1854 | 33.7655 | 37.5891 | 31.7504 | 34.3477 | 18.068 | 28.6069 | 15.528 | 22.694 | 50.7162 | 47.1814 | 59.7608 | 47.9823 | 24.0396 |  |  | -185.3925 | 70.1773 | 3.6469 | 85.2686 | 224.5808 | -177.2224 | 38.525 | -167.6588 | -0.41616 | -0.82314 | 1.0358 | 0.0072102 | 0.00074418 | 0.0023607 | 108.1327 | 79.5961 | 64.2095 | 65.7494 | 81.0332 | 83.9133 | 77.2303 | 74.5865 | 83.5429 | 85.2977 | 69.9876 | 44.7554 | 40.0121 | 73.0498 |  | 1149.4026 | 27.7999 | 27.1342 | 25.3139 | 41.8294 | 31.6268 | 63.7332 | 59.2297 | 72.35 |  |  |  | 721.1538 | 514.0965 | 685.1558 | 842.8457 | 451.7495 | 903.2481 | 815.0529 | -0.21782 | -0.01975 | 401.0106 | 80.4529 | 62.4038 | 395.0759 | 55.6068 | 60.8705 | 98.9408 |  | 97.0049 | 78.7298 | 488.1863 | 299.7437 | 32.6942 | 53.2168 | 202.4181 | 216.1918 | 37.9808 |  | 314.3183 | 431.3353 | 689.7364 | 31.1647 |  | 411.9505 |  | 448.0798 |  |  | 34.8974 | 31.5816 | 30.5336 | [5 empty] | 93.8534 |  | 61.472 | 64.0881 |  | 65.5188 | 64.7038 | 194.1585 | 91.7899 | 127.5788 |  |  | 633.9156 | 57.7898 | 55.1323 |  | 89.9909 | 319.3164 | 50.8849 |  | 55.8618 | 53.7523 | 51.3316 | 86.3275 | 666.5047 | 379.387 | 77.7897 |  | 56.0296 | 152.0265 | 76.0227 | 84.3147 |  | 271.1592 |  | 150.6796 | 82.0772 | 0.63502 | 19.1249 | 1.8174 | 1.6258 | -13.2043 | 3.0742 | 206.32 | 0.8 | -19.9356 | 10.3071 | 2.3496 | 11.3614 | 18.2361 | -16.1996 | 7.553 | 14.4294 | 55.9176 |  |  | 0.91444 | 18.3646 | 88.7215
42838.5781 | 13633 | 147.0053 | 146.5829 | 121.4554 | 136.6704 | 91.3661 | 50.0335 | 120.5544 | 39.4354 | 96.5972 | 90.8109 | 72.4025 | 44.9239 | 30.5059 | 69.8579 | 94.1214 | 96.3958 | 97.1024 | 673.1738 | 95.4734 | 617.3623 |  | 1293.8111 |  | 98.7627 |  | 97.6522 | 135.4849 | 136.1188 | 168.5682 | 68.8661 | 462.509 | 504.9996 | 94.3097 | 112.9771 |  | 447.4519 | 94.7309 |  |  | 97.8666 | 82.886 | 292.7399 |  | 25.7537 | 38.153 | 29.9303 | 33.5452 | 37.2568 | 31.5963 | 34.4386 | 18.2793 | 28.6064 | 15.4035 | 22.692 | 50.7245 | 47.2193 | 59.8101 | 47.9978 | 24.0399 |  |  | -185.4352 | 84.4919 | 7.3247 | 86.1321 | 224.8423 | -190.2583 | 37.7976 | -167.7837 | -0.21689 | -0.47613 | 1.045 | 0.007018 | 0.00074747 | 0.00218 | 109.0698 | 79.7924 | 64.1992 | 65.6227 | 81.8507 | 83.9073 | 77.2225 | 73.063 | 83.5369 | 85.2835 | 69.9923 | 44.763 | 40.0276 | 73.0561 |  | 1148.5434 | 27.5623 | 26.2122 | 24.4951 | 41.7857 | 31.6055 | 63.8246 | 59.3392 | 72.9669 |  |  |  | 720.9831 | 513.8598 | 685.0325 | 842.7036 | 451.9392 | 903.1652 | 814.9666 | 0.2206 | 0.11434 | 400.8927 | 79.59 | 63.0166 | 394.9155 | 58.2873 | 61.1319 | 98.9365 |  | 97.0014 | 77.9052 | 486.312 | 300.4864 | 32.6942 | 53.3555 | 202.3359 | 216.1403 | 37.9787 |  | 316.5361 | 431.2041 | 689.7645 | 31.3756 |  | 411.8271 |  | 447.9367 |  |  | 34.9191 | 31.5698 | 30.5361 | [5 empty] | 95.1283 |  | 61.3364 | 64.1079 |  | 65.1891 | 64.4184 | 194.1506 | 91.9167 | 127.7317 |  |  | 633.7146 | 57.6669 | 55.157 |  | 89.8821 | 319.1714 | 51.0639 |  | 55.7872 | 54.019 | 51.3133 | 86.3083 | 666.5486 | 379.1642 | 77.7562 |  | 55.6817 | 152 | 75.8477 | 84.3285 |  | 271.0717 |  | 150.5763 | 81.8813 | 0.799 | 19.1275 | 1.8165 | 1.6247 | -13.2253 | 3.0742 | 211.02 | 0.5 | -19.9451 | 11.3023 | 3.3278 | 11.4115 | 18.2421 | -16.7806 | 7.4794 | 14.5936 | 55.9277 |  |  | 0.93833 | 19.5861 | 88.6751
42838.5781 | 13634 | 147.9069 | 146.6666 | 121.4379 | 136.6336 | 91.3554 | 50.0441 | 120.544 | 39.4312 | 96.5741 | 90.794 | 72.3981 | 44.9291 | 30.4944 | 69.8591 | 94.1415 | 96.3526 | 97.1072 | 672.333 | 95.4706 | 617.5025 |  | 1291.2775 |  | 98.7763 |  | 97.6552 | 136.4037 | 136.0254 | 170.8213 | 67.9279 | 461.9737 | 502.692 | 94.3555 | 112.9548 |  | 447.9349 | 94.7226 |  |  | 97.8701 | 82.8458 | 254.9377 |  | 25.6362 | 37.7605 | 30.0157 | 34.8966 | 37.9087 | 31.3227 | 34.3507 | 18.3272 | 28.6069 | 15.4354 | 22.6985 | 50.7227 | 47.254 | 59.8621 | 48.0129 | 24.0505 |  |  | -185.4457 | 49.4565 | 7.4259 | 83.9695 | 224.561 | -197.3886 | 37.331 | -167.7653 | -0.38152 | -0.83762 | 1.0593 | 0.0069917 | 0.00065055 | 0.0021504 | 109.9664 | 80.0262 | 64.1955 | 65.5657 | 82.2893 | 83.8932 | 77.2098 | 71.6203 | 83.5201 | 85.2601 | 69.9873 | 44.7724 | 40.026 | 73.051 |  | 1147.7302 | 29.57 | 26.3604 | 23.9513 | 41.8105 | 31.6157 | 64.5167 | 59.7329 | 73.2869 |  |  |  | 720.8306 | 513.6321 | 684.9095 | 842.5756 | 451.9966 | 903.1011 | 814.8822 | 0.52513 | 0.13374 | 400.7818 | 79.0184 | 62.9929 | 394.7371 | 57.6366 | 60.007 | 98.9322 |  | 96.9881 | 76.8435 | 487.975 | 301.7503 | 32.7086 | 53.7946 | 202.2435 | 216.0693 | 37.9863 |  | 318.2883 | 431.1162 | 689.6737 | 31.4872 |  | 411.733 |  | 447.8321 |  |  | 34.9375 | 31.5731 | 30.5379 | [5 empty] | 95.8505 |  | 61.025 | 64.0922 |  | 65.0257 | 64.2412 | 194.189 | 92.1554 | 127.9637 |  |  | 633.5182 | 57.6346 | 55.2059 |  | 89.8683 | 319.0457 | 50.6345 |  | 55.8116 | 54.4719 | 51.2992 | 86.2977 | 666.6176 | 378.9896 | 77.7646 |  | 55.4956 | 152.378 | 75.8003 | 84.3331 |  | 270.868 |  | 150.5175 | 81.4474 | 0.60441 | 19.1252 | 1.8179 | 1.6268 | -13.1539 | 3.0742 | 222.78 | 0.7 | -19.9964 | 8.6416 | 3.3486 | 11.2602 | 18.2225 | -17.0845 | 7.4298 | 14.724 | 55.9092 |  |  | 0.71646 | 20.6906 | 88.6336
42838.5781 | 13635 | 149.043 | 146.7488 | 121.4251 | 136.5891 | 91.3434 | 50.0377 | 120.5166 | 39.4241 | 96.5541 | 90.7776 | 72.3915 | 44.9286 | 30.4947 | 69.8542 | 94.0981 | 96.3111 | 97.0669 | 671.6367 | 95.486 | 617.3689 |  | 1286.9639 |  | 98.7992 |  | 97.6684 | 136.5491 | 135.9645 | 171.1243 | 66.3206 | 460.7138 | 501.3269 | 94.4061 | 112.8715 |  | 448.0963 | 94.7121 |  |  | 97.8557 | 82.8477 | 225.137 |  | 25.6029 | 37.0844 | 30.7423 | 36.8595 | 38.8528 | 31.7757 | 34.6642 | 18.2291 | 28.5772 | 15.543 | 22.6824 | 50.7127 | 47.2878 | 59.9172 | 48.0292 | 24.042 |  |  | -185.3872 | 65.5098 | 6.1879 | 81.3043 | 224.7444 | -197.3459 | 36.7574 | -167.7725 | -0.30796 | -0.57705 | 1.1594 | 0.0069621 | 0.00064069 | 0.0022621 | 110.2869 | 80.0849 | 64.1991 | 65.6335 | 82.1786 | 83.8773 | 77.2086 | 70.2969 | 83.509 | 85.2504 | 69.9826 | 44.781 | 40.028 | 73.0435 |  | 1147.1441 | 31.1346 | 28.4808 | 25.6461 | 41.8551 | 31.6187 | 64.609 | 59.8262 | 73.1229 |  |  |  | 720.6787 | 513.4198 | 684.7952 | 842.4451 | 452.045 | 903.0236 | 814.7982 | 1.6023 | 0.17692 | 400.6419 | 78.5645 | 62.6592 | 394.5271 | 55.0654 | 59.4889 | 98.9038 |  | 96.971 | 75.8081 | 486.5051 | 301.2109 | 32.6985 | 53.2907 | 202.133 | 215.9881 | 37.9851 |  | 319.6818 | 431.0163 | 689.6517 | 31.6933 |  | 411.6269 |  | 447.7182 |  |  | 34.953 | 31.5797 | 30.5408 | [5 empty] | 95.8825 |  | 60.6615 | 64.0746 |  | 65.0495 | 64.2403 | 194.1061 | 92.4316 | 128.2374 |  |  | 633.4194 | 57.6839 | 55.2916 |  | 89.9276 | 318.8709 | 50.6346 |  | 55.9331 | 54.6187 | 51.2901 | 86.2919 | 666.706 | 378.8597 | 77.7739 |  | 55.3923 | 152.4507 | 75.6873 | 84.3401 |  | 270.7392 |  | 150.4951 | 81.3021 | 0.78917 | 19.1247 | 1.818 | 1.6273 | -13.1914 | 3.0742 | 237.1 | 0.7 | -20.0001 | 9.9349 | 3.0534 | 11.068 | 18.2435 | -17.0954 | 7.378 | 14.8283 | 55.9069 |  |  | 0.54297 | 21.5366 | 88.5912
42838.5781 | 13636 | 149.796 | 146.8449 | 121.409 | 136.5678 | 91.3558 | 50.0592 | 120.511 | 39.4368 | 96.5367 | 90.7742 | 72.3914 | 44.9312 | 30.5023 | 69.8543 | 94.1146 | 96.3013 | 97.0574 | 671.1422 | 95.4296 | 616.7465 |  | 1282.9069 |  | 98.8046 |  | 97.6723 | 137.1784 | 135.9363 | 172.4509 | 66.9168 | 460.2956 | 501.3564 | 94.4089 | 112.8832 |  | 448.3369 | 94.7065 |  |  | 97.854 | 82.8546 | 194.3371 |  | 25.6785 | 36.6053 | 30.5794 | 35.6985 | 37.8341 | 32.2829 | 34.9409 | 18.2385 | 28.5724 | 15.6632 | 22.6848 | 50.7057 | 47.3159 | 59.9542 | 48.0591 | 24.0309 |  |  | -185.3655 | 105.4966 | -2.5386 | 83.5168 | 224.6281 | -197.3446 | 36.689 | -167.7153 | -0.20015 | -0.47194 | 0.88652 | 0.006903 | 0.0006834 | 0.0024149 | 109.7934 | 80.0291 | 64.2198 | 65.7202 | 81.1638 | 83.8597 | 77.1971 | 69.2782 | 83.4966 | 85.2377 | 69.9888 | 44.7883 | 40.0306 | 73.0451 |  | 1147.6119 | 31.0818 | 32.5259 | 29.1153 | 42.0871 | 31.623 | 63.8501 | 58.9623 | 72.7055 |  |  |  | 720.5228 | 513.2058 | 684.6722 | 842.3068 | 452.1707 | 902.9463 | 814.7117 | 0.46359 | 0.2239 | 400.5098 | 77.9917 | 63.3121 | 394.3396 | 55.2589 | 58.9515 | 98.7989 |  | 96.9581 | 77.0172 | 485.0466 | 301.182 | 32.6866 | 53.4284 | 202.0307 | 215.9177 | 37.9825 |  | 321.734 | 430.8866 | 689.7742 | 31.507 |  | 411.4957 |  | 447.5811 |  |  | 34.9544 | 31.5887 | 30.5439 | [5 empty] | 94.2823 |  | 59.2268 | 64.0149 |  | 65.1088 | 64.2975 | 194.042 | 92.8032 | 128.5282 |  |  | 633.1488 | 57.7517 | 55.3714 |  | 89.9242 | 318.7198 | 51.3009 |  | 55.9355 | 54.4242 | 51.2851 | 86.275 | 666.8315 | 378.7947 | 77.6783 |  | 55.2504 | 152.4315 | 75.3421 | 84.3274 |  | 270.6435 |  | 150.4391 | 81.1793 | 0.69011 | 19.1247 | 1.8176 | 1.6257 | -13.2385 | 3.0742 | 239.32 | 0.69 | -20.0288 | 12.5978 | -1.9542 | 11.2089 | 18.254 | -17.1095 | 7.3772 | 14.9829 | 55.9387 |  |  | 0.54934 | 22.4193 | 88.5462
42838.5781 | 13637 | 150.445 | 146.903 | 121.4076 | 136.5332 | 91.3583 | 50.0675 | 120.5006 | 39.4348 | 96.5329 | 90.7612 | 72.403 | 44.9389 | 30.4999 | 69.8573 | 94.0729 | 96.3211 | 97.0865 | 671.2179 | 95.4162 | 615.3565 |  | 1277.3703 |  | 98.8113 |  | 97.6619 | 137.5801 | 135.8965 | 172.7749 | 67.6074 | 460.4517 | 500.8128 | 94.4222 | 112.8029 |  | 448.5579 | 94.699 |  |  | 97.8519 | 82.7363 | 163.1838 |  | 26.0072 | 36.1078 | 30.2661 | 34.4293 | 37.5264 | 32.1396 | 34.7664 | 18.209 | 28.5679 | 15.781 | 22.6873 | 50.701 | 47.3533 | 59.9942 | 48.0825 | 24.0086 |  |  | -185.399 | 130.4289 | -15.924 | 84.0977 | 224.5328 | -197.3407 | 35.6652 | -167.7896 | -0.15208 | -0.34963 | 1.041 | 0.006903 | 0.00072776 | 0.0023131 | 108.7359 | 79.9644 | 64.266 | 65.7621 | 80.4126 | 83.8537 | 77.1955 | 68.8728 | 83.4927 | 85.2366 | 69.9952 | 44.7938 | 40.0428 | 73.0442 |  | 1148.7757 | 32.2711 | 36.6374 | 32.836 | 42.062 | 31.6182 | 63.0422 | 58.0997 | 72.4166 |  |  |  | 720.3341 | 512.9676 | 684.5347 | 842.1628 | 452.2509 | 902.8768 | 814.6189 | -0.51901 | 0.19384 | 400.3829 | 77.3016 | 63.2821 | 394.1546 | 56.8071 | 58.2456 | 98.9025 |  | 96.9521 | 77.5463 | 484.9468 | 301.553 | 32.6935 | 53.5801 | 201.9399 | 215.8578 | 37.9888 |  | 323.1156 | 430.8011 | 690.0567 | 31.4558 |  | 411.3994 |  | 447.4773 |  |  | 34.9653 | 31.5874 | 30.5501 | [5 empty] | 93.7375 |  | 59.6949 | 64.0016 |  | 65.1714 | 64.3199 | 193.869 | 92.8159 | 128.7275 |  |  | 632.7365 | 57.6213 | 55.2419 |  | 89.924 | 318.5147 | 51.8516 |  | 55.7924 | 54.1408 | 51.2469 | 86.2653 | 666.8959 | 378.7092 | 77.57 |  | 55.2825 | 152.3735 | 75.4422 | 84.3141 |  | 270.5258 |  | 150.3096 | 81.0245 | 0.76172 | 19.1267 | 1.818 | 1.6248 | -13.222 | 3.0741 | 223.45 | 0.94 | -20.0379 | 13.9963 | -4.8905 | 11.2388 | 18.2458 | -17.1053 | 7.2719 | 15.0873 | 56.0062 |  |  | 0.41663 | 23.3096 | 88.4995
42838.5781 | 13638 | 150.6269 | 146.9389 | 121.4029 | 136.5136 | 91.3581 | 50.0841 | 120.4951 | 39.4386 | 96.5164 | 90.7515 | 72.4066 | 44.9457 | 30.5077 | 69.8646 | 94.078 | 96.2932 | 97.0853 | 671.5333 | 95.418 | 614.3667 |  | 1272.666 |  | 98.8061 |  | 97.6808 | 136.0998 | 135.9071 | 171.4432 | 68.7737 | 460.9656 | 499.7872 | 94.4289 | 112.7438 |  | 448.8962 | 94.6856 |  |  | 97.8331 | 82.5027 | 147.0339 |  | 25.8988 | 36.3667 | 30.208 | 34.1787 | 37.2841 | 31.6479 | 34.4508 | 18.1816 | 28.5766 | 15.7911 | 22.6869 | 50.7027 | 47.3873 | 60.0372 | 48.0962 | 23.9906 |  |  | -185.4063 | 173.9057 | -15.0869 | 82.9319 | 224.4782 | -197.3584 | 35.7382 | -167.7646 | -0.26048 | -0.33242 | 1.0959 | 0.0069506 | 0.00066369 | 0.0022901 | 108.6473 | 79.9316 | 64.2697 | 65.7402 | 81.4085 | 83.8483 | 77.1908 | 71.4591 | 83.4793 | 85.2173 | 69.9969 | 44.8058 | 40.0541 | 73.0428 |  | 1149.5007 | 32.5791 | 31.8971 | 30.9527 | 41.9441 | 31.6258 | 62.9211 | 57.8854 | 72.1245 |  |  |  | 720.1826 | 512.7347 | 684.4127 | 842.0329 | 452.3055 | 902.8071 | 814.5309 | -0.25085 | 0.31348 | 400.2567 | 76.7216 | 63.5486 | 393.9605 | 57.4125 | 58.1031 | 98.9208 |  | 96.9637 | 78.1124 | 483.9842 | 300.8443 | 32.6623 | 53.4218 | 201.8272 | 215.7903 | 37.9715 |  | 324.9748 | 430.7015 | 690.1688 | 31.3759 |  | 411.2962 |  | 447.3582 |  |  | 34.9871 | 31.5999 | 30.5504 | [5 empty] | 94.5563 |  | 61.5521 | 63.9772 |  | 65.4211 | 64.4479 | 193.7238 | 92.86 | 128.8652 |  |  | 632.2667 | 57.3803 | 55.0303 |  | 89.9106 | 318.3288 | 52.2905 |  | 55.5633 | 53.8825 | 51.2174 | 86.2449 | 666.9769 | 378.5251 | 77.6157 |  | 55.2544 | 152.4298 | 75.5011 | 84.2683 |  | 270.3412 |  | 150.2154 | 80.7514 | 0.78806 | 19.1244 | 1.8188 | 1.6263 | -13.2695 | 3.0742 | 229.41 | 0.66 | -20.0083 | 16.1684 | -4.7622 | 11.1653 | 18.2289 | -17.0923 | 7.2734 | 15.2292 | 56.0348 |  |  | 0.38331 | 23.7965 | 88.4575
42838.5781 | 13639 | 150.3678 | 146.9128 | 121.3946 | 136.4816 | 91.3566 | 50.0912 | 120.4824 | 39.4459 | 96.5043 | 90.7445 | 72.4002 | 44.9471 | 30.5083 | 69.864 | 94.0852 | 96.3507 | 97.1457 | 670.9092 | 95.4056 | 613.7061 |  | 1266.1162 |  | 98.8103 |  | 97.677 | 135.3179 | 136.0652 | 172.632 | 68.5267 | 460.848 | 498.7029 | 94.4293 | 112.7051 |  | 449.0261 | 94.676 |  |  | 97.8138 | 82.3639 | 135.7709 |  | 25.8188 | 35.9229 | 30.1941 | 34.0577 | 37.1165 | 31.2983 | 34.2441 | 18.1985 | 28.5717 | 15.7471 | 22.694 | 50.7078 | 47.4488 | 60.0785 | 48.1224 | 23.981 |  |  | -185.3609 | 203.1047 | -12.7942 | 84.4183 | 224.7089 | -197.315 | 35.8183 | -167.7712 | -0.23673 | -0.57642 | 1.1073 | 0.0067979 | 0.00070969 | 0.0022572 | 108.8271 | 79.866 | 64.2731 | 65.6942 | 82.1457 | 83.8358 | 77.1803 | 74.9218 | 83.458 | 85.1969 | 69.9898 | 44.805 | 40.0557 | 73.0391 |  | 1149.1761 | 32.2448 | 31.8735 | 29.8155 | 41.9079 | 31.6272 | 63.0212 | 57.6965 | 72.2477 |  |  |  | 720.0373 | 512.5079 | 684.291 | 841.8978 | 452.3684 | 902.7324 | 814.4486 | 0.68575 | 0.21952 | 400.105 | 76.4072 | 63.8573 | 393.7667 | 57.8662 | 58.205 | 98.9122 |  | 96.9748 | 76.4187 | 483.9493 | 300.5174 | 32.6506 | 53.628 | 201.715 | 215.7235 | 37.9611 |  | 326.9159 | 430.5893 | 689.9861 | 31.0658 |  | 411.1878 |  | 447.2409 |  |  | 34.9543 | 31.6083 | 30.5397 | [5 empty] | 94.2889 |  | 62.96 | 63.9908 |  | 65.5533 | 64.2493 | 193.5822 | 92.7669 | 128.9128 |  |  | 632.0895 | 57.2641 | 54.9365 |  | 89.7809 | 318.224 | 51.9992 |  | 55.3308 | 53.5151 | 51.1771 | 86.2157 | 667.0424 | 378.0466 | 77.5863 |  | 55.1676 | 152.2705 | 75.6338 | 84.2467 |  | 270.131 |  | 150.0516 | 80.3423 | 0.65283 | 19.1262 | 1.8181 | 1.6254 | -13.1644 | 3.0742 | 227.2 | 0.57 | -20.0326 | 17.4605 | -4.3823 | 11.2568 | 18.2278 | -17.0806 | 7.2774 | 15.3781 | 55.9958 |  |  | 0.42061 | 24.1241 | 88.4135
42838.5781 | 13640 | 150.2159 | 146.8939 | 121.3944 | 136.4491 | 91.3609 | 50.0947 | 120.467 | 39.4538 | 96.4889 | 90.7353 | 72.3963 | 44.9521 | 30.5079 | 69.852 | 94.0303 | 96.3097 | 97.0578 | 670.0533 | 95.3984 | 613.3805 |  | 1257.0985 |  | 98.8158 |  | 97.672 | 136.1992 | 136.0312 | 173.2415 | 67.468 | 460.4716 | 497.5621 | 94.4291 | 112.6455 |  | 448.9572 | 94.6693 |  |  | 97.8054 | 82.2853 | 123.9991 |  | 26.0224 | 36.1849 | 30.116 | 33.9997 | 36.9881 | 30.8851 | 33.9575 | 18.2445 | 28.561 | 15.7355 | 22.7042 | 50.7119 | 47.5044 | 60.1086 | 48.1479 | 23.972 |  |  | -185.3655 | 177.3451 | -5.9017 | 86.5375 | 224.6228 | -197.3847 | 35.3912 | -167.7824 | -0.42394 | -0.53635 | 1.0176 | 0.006834 | 0.00067683 | 0.0022654 | 108.4786 | 79.7273 | 64.2705 | 65.6854 | 81.754 | 83.8116 | 77.1642 | 77.3732 | 83.4442 | 85.1725 | 69.9851 | 44.8141 | 40.0526 | 73.0333 |  | 1148.4676 | 31.1697 | 30.0786 | 28.9239 | 41.944 | 31.6274 | 63.0821 | 57.655 | 72.2402 |  |  |  | 719.8897 | 512.2772 | 684.173 | 841.7628 | 452.3849 | 902.6626 | 814.3601 | 0.23888 | 0.249 | 399.9171 | 76.369 | 63.3524 | 393.5659 | 58.6078 | 58.208 | 98.8911 |  | 96.9701 | 75.2 | 483.6362 | 300.4672 | 32.5984 | 53.8521 | 201.6035 | 215.6427 | 37.9426 |  | 329.0493 | 430.484 | 689.9587 | 30.7021 |  | 411.0756 |  | 447.1176 |  |  | 34.9352 | 31.6059 | 30.5357 | [5 empty] | 93.2491 |  | 62.8977 | 63.9954 |  | 65.6247 | 64.4466 | 193.4605 | 92.9396 | 128.9887 |  |  | 631.9736 | 57.1406 | 54.8788 |  | 89.717 | 318.0942 | 51.5601 |  | 55.2449 | 53.618 | 51.1448 | 86.2163 | 667.1148 | 377.7147 | 77.5991 |  | 55.2056 | 152.2437 | 75.8861 | 84.2446 |  | 270.0233 |  | 149.9035 | 80.0598 | 0.66748 | 19.1246 | 1.817 | 1.6245 | -13.196 | 3.0742 | 221.59 | 0.68 | -20.0465 | 16.3227 | -2.9776 | 11.4021 | 18.2119 | -17.072 | 7.229 | 15.543 | 55.9924 |  |  | 0.54009 | 24.4433 | 88.3698
42838.5782 | 13641 | 150.129 | 146.8771 | 121.3959 | 136.4215 | 91.3579 | 50.1018 | 120.4537 | 39.4604 | 96.4746 | 90.7241 | 72.3975 | 44.9552 | 30.5099 | 69.8586 | 94.0445 | 96.3535 | 97.0989 | 669.7447 | 95.4031 | 612.6469 |  | 1252.7942 |  | 98.7895 |  | 97.6569 | 134.9735 | 136.0571 | 170.8004 | 66.4267 | 459.9195 | 497.0218 | 94.4342 | 112.6442 |  | 448.9509 | 94.6666 |  |  | 97.8051 | 82.3671 | 132.0205 |  | 25.8483 | 36.9648 | 30.0871 | 34.082 | 36.9373 | 30.6126 | 33.7654 | 18.3266 | 28.5602 | 15.7734 | 22.6998 | 50.6781 | 47.548 | 60.1513 | 48.1862 | 23.9694 |  |  | -185.4529 | 151.5585 | -0.66777 | 85.452 | 224.6938 | -197.3834 | 35.4668 | -167.785 | -0.2669 | -0.57768 | 0.89225 | 0.0068636 | 0.00065383 | 0.0021586 | 108.0501 | 79.6363 | 64.2785 | 65.7319 | 81.325 | 83.7989 | 77.1584 | 79.2839 | 83.434 | 85.1599 | 69.9812 | 44.8152 | 40.0515 | 73.0258 |  | 1147.9488 | 32.1627 | 30.4289 | 26.8422 | 41.9608 | 31.6343 | 63.016 | 57.7893 | 72.3972 |  |  |  | 719.737 | 512.0131 | 684.0442 | 841.6305 | 452.3773 | 902.5705 | 814.2611 | -0.079807 | 0.089805 | 399.7596 | 76.2876 | 62.9827 | 393.3981 | 57.7504 | 58.0065 | 98.9121 |  | 96.9873 | 74.8296 | 482.5103 | 299.5394 | 32.5736 | 54.0015 | 201.5131 | 215.5581 | 37.9238 |  | 330.8418 | 430.3929 | 690.065 | 30.3983 |  | 410.9585 |  | 447.0203 |  |  | 34.9052 | 31.591 | 30.5246 | [5 empty] | 92.6947 |  | 61.8674 | 63.9728 |  | 65.5877 | 64.5552 | 193.2816 | 93.361 | 129.1597 |  |  | 631.7671 | 57.1183 | 54.9302 |  | 89.7481 | 317.9659 | 51.4619 |  | 55.3299 | 53.9454 | 51.1238 | 86.206 | 667.2185 | 377.535 | 77.507 |  | 55.1721 | 152.2252 | 75.9709 | 84.2514 |  | 269.9668 |  | 149.8238 | 79.7375 | 0.68102 | 19.1251 | 1.8183 | 1.6264 | -13.2441 | 3.0742 | 187.17 | 1.02 | -19.9964 | 15.1084 | -1.0029 | 11.3446 | 18.2066 | -17.0643 | 7.2334 | 15.6824 | 56.0194 |  |  | 0.43057 | 24.2197 | 88.3273
42838.5782 | 13642 | 149.915 | 146.8661 | 121.3811 | 136.4044 | 91.3692 | 50.1245 | 120.4549 | 39.4584 | 96.4658 | 90.7223 | 72.4068 | 44.9653 | 30.5181 | 69.8713 | 94.0888 | 96.3918 | 97.2315 | 669.7096 | 95.408 | 611.5977 |  | 1248.0963 |  | 98.7665 |  | 97.6429 | 133.4301 | 136.1625 | 168.503 | 67.5351 | 459.2921 | 496.3976 | 94.46 | 112.5601 |  | 448.1264 | 94.6535 |  |  | 97.7893 | 81.9968 | 178.6003 |  | 25.7584 | 37.8071 | 29.9888 | 34.0173 | 36.8624 | 30.312 | 33.6293 | 18.352 | 28.5505 | 15.7065 | 22.6992 | 50.6275 | 47.5844 | 60.1824 | 48.2189 | 23.9525 |  |  | -185.4017 | 126.4199 | 2.2038 | 86.4284 | 224.8042 | -197.3794 | 34.9161 | -167.8067 | -0.25016 | -0.48243 | 1.0164 | 0.0070213 | 0.00066697 | 0.0020601 | 107.9688 | 79.6522 | 64.2892 | 65.7905 | 81.2398 | 83.7812 | 77.1424 | 80.7978 | 83.4144 | 85.147 | 69.9789 | 44.8202 | 40.0592 | 73.0211 |  | 1146.788 | 30.7919 | 29.6937 | 27.5813 | 41.9125 | 31.6223 | 63.0517 | 57.593 | 72.8262 |  |  |  | 719.5572 | 511.7405 | 683.9046 | 841.4746 | 452.3004 | 902.479 | 814.1575 | 0.25107 | 0.19632 | 399.6224 | 76.1836 | 61.1805 | 393.2253 | 57.7219 | 57.4936 | 98.9034 |  | 96.9946 | 76.1408 | 480.5781 | 298.8 | 32.5574 | 53.8169 | 201.4144 | 215.4739 | 37.916 |  | 332.1348 | 430.2986 | 690.392 | 30.0283 |  | 410.8604 |  | 446.919 |  |  | 34.8869 | 31.5883 | 30.5209 | [5 empty] | 93.3182 |  | 61.0217 | 63.9675 |  | 65.5971 | 64.5353 | 193.2229 | 94.0427 | 129.3657 |  |  | 631.4492 | 57.1886 | 54.9966 |  | 89.8819 | 317.8433 | 51.5942 |  | 55.4851 | 54.0202 | 51.1116 | 86.1927 | 667.3303 | 377.3744 | 77.4486 |  | 54.9188 | 152.2671 | 76.0737 | 84.2302 |  | 269.8215 |  | 149.8039 | 79.6318 | 0.70792 | 19.1252 | 1.8183 | 1.6264 | -13.2201 | 3.0742 | 195.6 | 0.68 | -19.9418 | 13.8174 | 1.8243 | 11.4247 | 18.2021 | -17.0557 | 7.1735 | 15.7834 | 56.0974 |  |  | 0.58147 | 22.8326 | 88.2769
42838.5782 | 13643 | 150.2372 | 146.8596 | 121.3706 | 136.3738 | 91.3708 | 50.1357 | 120.4441 | 39.466 | 96.4457 | 90.7083 | 72.4049 | 44.9628 | 30.5261 | 69.8735 | 94.1225 | 96.4353 | 97.2614 | 669.6758 | 95.4163 | 610.1455 |  | 1241.032 |  | 98.7718 |  | 97.6494 | 131.8167 | 136.3022 | 166.622 | 68.2966 | 459.8436 | 497.6251 | 94.4359 | 112.603 |  | 446.5853 | 94.6491 |  |  | 97.8006 | 81.2449 | 274.9976 |  | 25.7092 | 38.1032 | 30.0343 | 33.9592 | 36.8383 | 30.1372 | 33.6414 | 18.2346 | 28.541 | 15.7149 | 22.7004 | 50.5792 | 47.6287 | 60.2119 | 48.2551 | 23.9391 |  |  | -185.4036 | 109.1081 | 7.8366 | 87.0028 | 224.7937 | -197.3492 | 33.9672 | -167.9112 | -0.49633 | -0.45327 | 1.1211 | 0.0072184 | 0.0007639 | 0.0020913 | 108.2204 | 79.6699 | 64.2767 | 65.7518 | 81.487 | 83.768 | 77.129 | 81.0589 | 83.396 | 85.1241 | 69.9826 | 44.8235 | 40.0559 | 73.013 |  | 1145.5115 | 29.9851 | 28.5793 | 26.2967 | 41.8896 | 31.6134 | 62.7983 | 56.7374 | 73.0663 |  |  |  | 719.4077 | 511.4903 | 683.7743 | 841.3383 | 452.1957 | 902.404 | 814.0373 | 0.92678 | -0.10876 | 399.4808 | 76.0782 | 62.0194 | 393.0546 | 55.2924 | 57.907 | 98.8852 |  | 96.9878 | 76.2066 | 478.5212 | 301.3427 | 32.532 | 53.6671 | 201.2883 | 215.3664 | 37.8946 |  | 334.5179 | 430.1887 | 690.639 | 29.5332 |  | 410.7444 |  | 446.8058 |  |  | 34.8714 | 31.5862 | 30.5185 | [5 empty] | 94.0709 |  | 61.1285 | 63.9548 |  | 65.8063 | 64.5277 | 193.2722 | 94.9535 | 129.6869 |  |  | 631.1652 | 57.2081 | 54.9856 |  | 89.9376 | 317.7349 | 51.0876 |  | 55.5021 | 53.8287 | 51.0791 | 86.1757 | 667.4167 | 377.0665 | 77.4469 |  | 54.7219 | 152.2151 | 76.0553 | 84.198 |  | 269.6321 |  | 149.7707 | 79.5079 | 0.68715 | 19.1249 | 1.8175 | 1.6242 | -13.2153 | 3.0743 | 184.84 | 0.71 | -19.8994 | 12.8426 | 3.4418 | 11.4681 | 18.1964 | -17.0495 | 7.0733 | 15.9708 | 56.1575 |  |  | 0.67007 | 19.9814 | 88.2336
42838.5782 | 13644 | 150.0365 | 146.8348 | 121.369 | 136.3452 | 91.3765 | 50.1459 | 120.4272 | 39.4649 | 96.4319 | 90.6908 | 72.4029 | 44.968 | 30.5138 | 69.8729 | 94.1262 | 96.4557 | 97.2683 | 669.6675 | 95.4222 | 608.9287 |  | 1235.218 |  | 98.7778 |  | 97.6516 | 130.4654 | 136.4129 | 165.6167 | 68.5076 | 463.339 | 499.7856 | 94.4265 | 112.5587 |  | 444.6879 | 94.6466 |  |  | 97.7988 | 80.7949 | 386.3992 |  | 25.6071 | 38.7513 | 29.9553 | 33.9236 | 36.8014 | 30.0138 | 33.552 | 18.0618 | 28.5446 | 15.6662 | 22.7001 | 50.5598 | 47.6605 | 60.2465 | 48.2795 | 23.9379 |  |  | -185.449 | 104.9506 | 12.6375 | 89.4065 | 224.6589 | -197.3768 | 32.5965 | -167.9788 | -0.38599 | -0.56887 | 1.0879 | 0.0074862 | 0.00090846 | 0.0023377 | 108.9065 | 79.74 | 64.2685 | 65.6677 | 82.3236 | 83.7589 | 77.1198 | 81.2882 | 83.3931 | 85.1079 | 69.9807 | 44.8342 | 40.0601 | 73.0092 |  | 1144.8978 | 30.1733 | 27.403 | 24.8882 | 42.1016 | 31.5987 | 62.3471 | 55.9054 | 73.1456 |  |  |  | 719.2636 | 511.2317 | 683.6456 | 841.2047 | 452.1379 | 902.3273 | 813.92 | 1.9766 | 0.56797 | 399.3035 | 76.0339 | 61.2035 | 392.8947 | 54.6645 | 58.1254 | 98.8767 |  | 96.9936 | 77.3721 | 475.316 | 308.3752 | 32.5025 | 53.6101 | 201.148 | 215.238 | 37.8744 |  | 336.8615 | 430.0983 | 690.6779 | 29.0818 |  | 410.653 |  | 446.7158 |  |  | 34.8385 | 31.5757 | 30.5054 | [5 empty] | 94.4545 |  | 61.3743 | 63.955 |  | 66.3756 | 64.6236 | 193.1904 | 95.433 | 129.9877 |  |  | 631.0585 | 57.1359 | 54.9182 |  | 89.8641 | 317.6342 | 50.8461 |  | 55.4536 | 53.7311 | 51.0603 | 86.1654 | 667.4925 | 376.7871 | 77.4423 |  | 54.7974 | 152.3999 | 76.1072 | 84.2044 |  | 269.5125 |  | 149.652 | 79.4357 | 0.77823 | 19.1262 | 1.8179 | 1.6244 | -13.2034 | 3.0742 | 159.35 | 0.72 | -19.8791 | 12.6086 | 4.3753 | 11.6375 | 18.1873 | -17.0472 | 6.9277 | 16.1564 | 56.169 |  |  | 0.64743 | 16.6744 | 88.1912
42838.5782 | 13645 | 149.5448 | 146.8247 | 121.3796 | 136.3273 | 91.3846 | 50.1624 | 120.4238 | 39.4823 | 96.4259 | 90.6933 | 72.4081 | 44.9848 | 30.5286 | 69.8758 | 94.1188 | 96.4687 | 97.2793 | 669.5323 | 95.4244 | 607.9617 |  | 1230.4994 |  | 98.7574 |  | 97.6487 | 129.7549 | 136.4264 | 164.5502 | 68.7889 | 466.2841 | 499.0368 | 94.4148 | 112.4997 |  | 442.9325 | 94.6438 |  |  | 97.7996 | 80.448 | 496.6059 |  | 25.381 | 39.3853 | 29.6837 | 33.7194 | 36.646 | 29.819 | 33.4949 | 17.9125 | 28.5395 | 15.6616 | 22.7135 | 50.5568 | 47.6765 | 60.2722 | 48.3116 | 23.9247 |  |  | -185.3931 | 111.7057 | 15.1089 | 91.918 | 224.6103 | -197.3354 | 31.7902 | -168.0117 | -0.33092 | -0.29298 | 1.2514 | 0.0077178 | 0.00086739 | 0.0023344 | 109.4029 | 79.8239 | 64.2673 | 65.6556 | 82.5926 | 83.7399 | 77.1144 | 82.154 | 83.374 | 85.0968 | 69.9775 | 44.8443 | 40.0654 | 73.0033 |  | 1147.3129 | 35.1402 | 30.5936 | 24.8921 | 42.393 | 31.6948 | 62.2557 | 55.8633 | 72.9761 |  |  |  | 719.1127 | 511.0013 | 683.5301 | 841.0684 | 452.1501 | 902.2415 | 813.811 | 1.5614 | 0.41942 | 399.142 | 75.8471 | 61.1968 | 392.73 | 57.0074 | 58.5667 | 98.8595 |  | 96.9972 | 77.9262 | 474.0829 | 307.028 | 32.488 | 53.7945 | 201.0287 | 215.1182 | 37.8504 |  | 338.2641 | 430.0098 | 690.9733 | 28.8154 |  | 410.5712 |  | 446.622 |  |  | 34.7945 | 31.5752 | 30.4868 | [5 empty] | 94.4739 |  | 61.6664 | 63.9474 |  | 66.5127 | 64.6495 | 193.0969 | 95.568 | 130.1689 |  |  | 630.8596 | 57.1563 | 54.8846 |  | 89.7944 | 317.5305 | 50.7492 |  | 55.3934 | 53.6437 | 51.0331 | 86.1508 | 667.5669 | 376.6414 | 77.4801 |  | 54.9536 | 152.7859 | 76.2015 | 84.2062 |  | 269.4041 |  | 149.5119 | 79.3571 | 0.86875 | 19.1253 | 1.8182 | 1.6241 | -13.2418 | 3.0742 | 167.9 | 0.82 | -19.8519 | 13.0213 | 4.7889 | 11.8118 | 18.1795 | -17.04 | 6.8393 | 16.2685 | 56.2397 |  |  | 0.10684 | 13.4176 | 88.1477
42838.5782 | 13646 | 149.2345 | 146.814 | 121.3601 | 136.2964 | 91.3796 | 50.1676 | 120.4118 | 39.4807 | 96.4136 | 90.6837 | 72.4056 | 44.9901 | 30.5387 | 69.8799 | 94.129 | 96.4364 | 97.2384 | 669.2432 | 95.4142 | 607.0615 |  | 1224.7839 |  | 98.7354 |  | 97.6371 | 129.1736 | 136.4033 | 163.9837 | 69.1453 | 467.4727 | 498.3324 | 94.4097 | 112.4682 |  | 441.3422 | 94.6368 |  |  | 97.7965 | 80.1281 | 594.8849 |  | 25.2529 | 39.8032 | 29.4862 | 33.5691 | 36.4829 | 29.5933 | 33.4386 | 17.8393 | 28.5177 | 15.6511 | 22.7077 | 50.5425 | 47.6859 | 60.2997 | 48.3566 | 23.9123 |  |  | -185.3655 | 143.4293 | 14.5905 | 91.7715 | 224.5847 | -197.3275 | 31.1804 | -167.9657 | -0.25911 | -0.53635 | 1.0256 | 0.0078952 | 0.0011138 | 0.0024658 | 109.3731 | 79.8207 | 64.2565 | 65.6116 | 82.252 | 83.7348 | 77.1094 | 82.0127 | 83.3674 | 85.0803 | 69.9788 | 44.8479 | 40.0667 | 73.0087 |  | 1149.6585 | 36.2382 | 34.6861 | 29.5785 | 42.6541 | 31.766 | 62.6183 | 56.4085 | 72.643 |  |  |  | 718.9464 | 510.7321 | 683.3899 | 840.9179 | 452.1884 | 902.1578 | 813.6598 | 0.59256 | 0.59365 | 399.0286 | 75.745 | 60.7802 | 392.5902 | 57.369 | 58.7241 | 98.8494 |  | 97.0014 | 78.0521 | 473.7608 | 306.316 | 32.4511 | 53.7977 | 200.9049 | 214.9921 | 37.8346 |  | 340.3048 | 429.9085 | 691.1979 | 28.6192 |  | 410.476 |  | 446.5132 |  |  | 34.7528 | 31.5657 | 30.4705 | [5 empty] | 94.3818 |  | 60.8612 | 63.9217 |  | 66.3724 | 64.5763 | 192.9886 | 95.6938 | 130.2348 |  |  | 630.6221 | 57.1221 | 54.8421 |  | 89.7084 | 317.4061 | 50.5838 |  | 55.2946 | 53.572 | 51.0205 | 86.1447 | 667.6368 | 376.4652 | 77.545 |  | 55.15 | 153.0645 | 76.1537 | 84.214 |  | 269.2944 |  | 149.378 | 79.5167 | 0.76839 | 19.1252 | 1.8178 | 1.6223 | -13.2085 | 3.0742 | 152.63 | 0.56 | -19.8376 | 14.7647 | 4.7091 | 11.8103 | 18.1716 | -17.0333 | 6.7709 | 16.4319 | 56.2944 |  |  | -0.0067954 | 10.5115 | 88.1005
42838.5782 | 13647 | 149.1395 | 146.7949 | 121.3253 | 136.2632 | 91.3705 | 50.1733 | 120.3945 | 39.4774 | 96.3904 | 90.6692 | 72.3984 | 44.9833 | 30.5288 | 69.8699 | 94.0489 | 96.4097 | 97.1848 | 668.4391 | 95.4027 | 606.4925 |  | 1217.9242 |  | 98.7278 |  | 97.6324 | 128.9245 | 136.3317 | 163.2985 | 68.2056 | 466.3795 | 495.5298 | 94.4146 | 112.4055 |  | 440.3361 | 94.6291 |  |  | 97.7707 | 79.9396 | 666.7936 |  | 25.4466 | 39.6571 | 30.0168 | 33.6722 | 36.4797 | 29.3449 | 33.2736 | 17.8243 | 28.516 | 15.6876 | 22.7182 | 50.5341 | 47.7053 | 60.3392 | 48.4023 | 23.906 |  |  | -185.4174 | 138.3288 | 13.7599 | 91.4666 | 224.5991 | -197.4123 | 31.6608 | -168.0242 | -0.28928 | -0.60118 | 1.1627 | 0.0080004 | 0.00099882 | 0.0024642 | 109.3384 | 79.802 | 64.2704 | 65.6807 | 81.8384 | 83.7176 | 77.1024 | 82.4777 | 83.3552 | 85.0682 | 69.9741 | 44.8565 | 40.0741 | 73.0039 |  | 1152.1058 | 36.7401 | 31.7845 | 30.8548 | 42.623 | 31.8878 | 62.5945 | 56.3132 | 71.9255 |  |  |  | 718.7939 | 510.512 | 683.2648 | 840.79 | 452.2549 | 902.0809 | 813.5015 | -1.2879 | -0.066919 | 398.9039 | 75.6012 | 61.8763 | 392.4391 | 55.5404 | 57.4601 | 98.8348 |  | 96.9878 | 76.8183 | 472.4483 | 299.8685 | 32.4083 | 53.838 | 200.7777 | 214.8598 | 37.8001 |  | 341.92 | 429.8157 | 691.1467 | 28.4297 |  | 410.3928 |  | 446.4045 |  |  | 34.7199 | 31.5555 | 30.4565 | [5 empty] | 93.9397 |  | 60.6151 | 63.91 |  | 66.136 | 64.4953 | 192.8596 | 96.0348 | 130.3509 |  |  | 630.4067 | 57.1147 | 54.8603 |  | 89.6208 | 317.2518 | 50.5978 |  | 55.2698 | 53.5694 | 51.0114 | 86.1239 | 667.6894 | 376.3099 | 77.5915 |  | 55.1904 | 153.416 | 76.0754 | 84.2082 |  | 269.1916 |  | 149.2287 | 79.5412 | 0.70236 | 19.1251 | 1.8179 | 1.6224 | -13.1773 | 3.0742 | 163.33 | 0.9 | -19.8248 | 14.4964 | 4.5721 | 11.7879 | 18.1648 | -17.0299 | 6.82 | 16.5626 | 56.2851 |  |  | -0.048236 | 8.403 | 88.0612
42838.5782 | 13648 | 148.9157 | 146.7753 | 121.3025 | 136.2306 | 91.3733 | 50.1764 | 120.3858 | 39.4796 | 96.3823 | 90.66 | 72.4041 | 44.9906 | 30.5316 | 69.8689 | 94.0015 | 96.4498 | 97.1479 | 667.7177 | 95.375 | 604.9924 |  | 1210.7391 |  | 98.7106 |  | 97.6176 | 130.0667 | 136.222 | 165.3098 | 66.9027 | 464.4823 | 492.7657 | 94.3681 | 112.4378 |  | 439.9056 | 94.6304 |  |  | 97.7718 | 80.1199 | 685.6121 |  | 25.9884 | 39.8535 | 30.5403 | 34.0446 | 36.7887 | 29.4875 | 33.3882 | 17.7666 | 28.5047 | 15.6288 | 22.7181 | 50.5031 | 47.7076 | 60.367 | 48.4423 | 23.9082 |  |  | -185.424 | 126.0466 | 13.6114 | 93.7941 | 224.6195 | -197.3433 | 30.8243 | -167.9946 | -0.43153 | -1.0139 | 1.0004 | 0.0079741 | 0.0010284 | 0.0024083 | 109.1754 | 79.7084 | 64.2805 | 65.7029 | 81.8127 | 83.711 | 77.0976 | 83.0322 | 83.3492 | 85.0562 | 69.9788 | 44.8671 | 40.081 | 73.0063 |  | 1150.8022 | 31.1958 | 29.7689 | 29.7302 | 42.3586 | 31.8559 | 62.512 | 56.1509 | 71.2298 |  |  |  | 718.6351 | 510.3006 | 683.1445 | 840.6588 | 452.2759 | 902.0027 | 813.2201 | -0.23984 | -0.008528 | 398.7909 | 75.5207 | 61.7922 | 392.2985 | 55.5667 | 56.921 | 98.837 |  | 96.9918 | 77.2057 | 469.6887 | 295.6672 | 32.3809 | 53.8719 | 200.6638 | 214.7418 | 37.7755 |  | 343.4454 | 429.7287 | 691.3687 | 28.3566 |  | 410.2724 |  | 446.3133 |  |  | 34.692 | 31.5503 | 30.4393 | [5 empty] | 93.6082 |  | 61.1916 | 63.9237 |  | 65.8743 | 64.3318 | 192.922 | 96.7028 | 130.6157 |  |  | 630.2423 | 57.1055 | 54.9041 |  | 89.5592 | 317.0859 | 50.9716 |  | 55.2893 | 53.8479 | 50.9928 | 86.1144 | 667.7603 | 376.1503 | 77.5672 |  | 55.0622 | 153.6125 | 76.1526 | 84.2078 |  | 269.0444 |  | 149.1505 | 79.3557 | 0.75986 | 19.1253 | 1.819 | 1.6246 | -13.1134 | 3.0742 | 171.96 | 1.06 | -19.8708 | 13.8423 | 4.5488 | 11.9407 | 18.1699 | -17.031 | 6.7309 | 16.6865 | 56.3389 |  |  | 0.56404 | 7.8329 | 88.0243
42838.5783 | 13649 | 148.7521 | 146.7707 | 121.3056 | 136.2055 | 91.3867 | 50.1912 | 120.3833 | 39.4817 | 96.3619 | 90.6442 | 72.4017 | 44.9955 | 30.5361 | 69.8722 | 94.0439 | 96.4748 | 97.2342 | 666.4726 | 95.3299 | 603.012 |  | 1204.8918 |  | 98.6851 |  | 97.5953 | 133.2449 | 135.9974 | 167.9887 | 67.2306 | 463.0716 | 492.2894 | 94.3034 | 112.4622 |  | 440.6426 | 94.6188 |  |  | 97.7571 | 80.7973 | 662.206 |  | 25.4594 | 39.9694 | 29.9569 | 34.1256 | 36.9506 | 29.7523 | 33.6218 | 17.7415 | 28.5139 | 15.632 | 22.72 | 50.4811 | 47.7329 | 60.3912 | 48.4579 | 23.8997 |  |  | -185.401 | 116.0617 | 16.5296 | 99.0622 | 224.7424 | -197.3131 | 30.89 | -168.0038 | -0.14566 | -0.60411 | 1.3304 | 0.0078755 | 0.00092489 | 0.0023705 | 109.1262 | 79.5945 | 64.297 | 65.6984 | 82.1624 | 83.7045 | 77.0881 | 83.4991 | 83.3374 | 85.0437 | 69.9837 | 44.8764 | 40.0915 | 73.0101 |  | 1149.3033 | 30.2994 | 27.6976 | 26.1875 | 42.2536 | 31.7861 | 61.9953 | 55.8883 | 70.9017 |  |  |  | 718.4891 | 510.1175 | 683.0323 | 840.5336 | 452.305 | 901.9312 | 812.9188 | 1.0019 | 0.22142 | 398.6886 | 75.3639 | 61.4907 | 392.1581 | 54.8715 | 58.1032 | 98.8328 |  | 96.9966 | 76.5843 | 468.0602 | 292.0862 | 32.3728 | 53.925 | 200.5665 | 214.6532 | 37.7634 |  | 344.5224 | 429.6539 | 691.5985 | 28.5521 |  | 410.2853 |  | 446.2038 |  |  | 34.6571 | 31.5424 | 30.4152 | [5 empty] | 93.3741 |  | 61.8204 | 63.9177 |  | 65.7251 | 64.2642 | 192.826 | 97.3992 | 130.8688 |  |  | 629.9235 | 57.1319 | 54.9742 |  | 89.5851 | 316.9467 | 50.586 |  | 55.3667 | 54.1768 | 50.971 | 86.0982 | 667.8387 | 375.9691 | 77.4738 |  | 54.9022 | 153.5834 | 76.2142 | 84.2121 |  | 268.8972 |  | 149.1226 | 79.2456 | 0.77878 | 19.125 | 1.8181 | 1.623 | -13.3 | 3.0742 | 178.96 | 0.95 | -19.9302 | 13.2852 | 5.0136 | 12.2737 | 18.1828 | -17.0371 | 6.741 | 16.7742 | 56.3941 |  |  | 0.65544 | 8.5642 | 87.99
42838.5783 | 13650 | 148.7541 | 146.7635 | 121.2948 | 136.1689 | 91.3876 | 50.2079 | 120.3546 | 39.4741 | 96.3445 | 90.6236 | 72.4005 | 44.9957 | 30.5278 | 69.8725 | 94.0654 | 96.43 | 97.2489 | 665.0794 | 95.2663 | 601.7231 |  | 1204.5778 |  | 98.6897 |  | 97.5999 | 135.0854 | 135.7995 | 168.7041 | 67.8434 | 462.455 | 491.2734 | 94.3022 | 112.4449 |  | 441.2234 | 94.6099 |  |  | 97.732 | 81.3104 | 618.6178 |  | 25.2685 | 40.4893 | 30.0844 | 34.2263 | 36.9903 | 29.7298 | 33.7773 | 17.7106 | 28.5093 | 15.5651 | 22.7174 | 50.4789 | 47.7701 | 60.421 | 48.4787 | 23.8938 |  |  | -185.3925 | 111.1288 | 18.06 | 99.8093 | 224.6635 | -197.3315 | 30.3071 | -168.0386 | -0.32255 | -0.90392 | 1.0891 | 0.0078115 | 0.00097746 | 0.002405 | 109.2439 | 79.632 | 64.301 | 65.6656 | 82.1387 | 83.6906 | 77.0771 | 82.7267 | 83.3187 | 85.0201 | 69.9789 | 44.8836 | 40.0955 | 72.9984 |  | 1147.836 | 29.5295 | 28.1256 | 25.0348 | 42.3138 | 31.7648 | 61.5517 | 55.6472 | 70.9784 |  |  |  | 718.3325 | 509.9596 | 682.9201 | 840.4079 | 452.3161 | 901.8587 | 812.8252 | -0.10006 | 0.009541 | 398.5895 | 75.2712 | 61.8742 | 391.9982 | 54.5201 | 59.4899 | 98.8316 |  | 96.9788 | 76.7351 | 467.4067 | 291.0229 | 32.3556 | 54.046 | 200.4693 | 214.5638 | 37.7486 |  | 345.3078 | 429.5477 | 691.6142 | 28.6141 |  | 410.0547 |  | 446.0933 |  |  | 34.6495 | 31.5232 | 30.4051 | [5 empty] | 93.3589 |  | 61.2242 | 63.9302 |  | 65.6399 | 64.2993 | 192.8746 | 98.4168 | 131.2286 |  |  | 629.8638 | 57.1716 | 55.0503 |  | 89.6604 | 316.8443 | 50.7159 |  | 55.4837 | 54.458 | 50.9668 | 86.0817 | 667.954 | 375.9017 | 77.4079 |  | 54.7913 | 153.4767 | 76.1363 | 84.2237 |  | 268.8533 |  | 149.1413 | 79.1479 | 0.68102 | 19.1255 | 1.8171 | 1.6229 | -13.2764 | 3.0742 | 171.68 | 1.06 | -19.9458 | 13.0105 | 5.245 | 12.3301 | 18.1789 | -17.0373 | 6.6769 | 16.8384 | 56.4007 |  |  | 0.73848 | 9.8391 | 87.9497
42838.5783 | 13651 | 148.5106 | 146.7627 | 121.2883 | 136.1477 | 91.3904 | 50.2203 | 120.3514 | 39.4993 | 96.333 | 90.6312 | 72.4079 | 45.0097 | 30.5427 | 69.8788 | 93.9591 | 96.3849 | 97.1105 | 664.3933 | 95.281 | 601.0724 |  | 1201.6515 |  | 98.6849 |  | 97.6205 | 135.669 | 135.606 | 168.9578 | 68.2165 | 461.5191 | 490.5906 | 94.3326 | 112.3542 |  | 442.0946 | 94.5979 |  |  | 97.7331 | 81.5948 | 580.029 |  | 25.1802 | 41.0551 | 29.6537 | 33.95 | 36.8726 | 29.5811 | 33.7171 | 17.7298 | 28.5075 | 15.5111 | 22.7131 | 50.4511 | 47.8028 | 60.4499 | 48.5031 | 23.8879 |  |  | -185.4891 | 107.9122 | 19.7324 | 100.4401 | 224.7214 | -197.3209 | 29.8373 | -168.0682 | -0.19373 | -0.66978 | 1.0146 | 0.0077671 | 0.00096268 | 0.0024248 | 109.3593 | 79.7686 | 64.2834 | 65.5952 | 81.7852 | 83.672 | 77.0635 | 80.9986 | 83.3064 | 85.0057 | 69.9705 | 44.8788 | 40.0935 | 72.9968 |  | 1146.8861 | 28.6681 | 27.2288 | 25.3156 | 42.2369 | 31.7326 | 62.0686 | 55.9678 | 71.2342 |  |  |  | 718.1644 | 509.813 | 682.7926 | 840.2619 | 452.32 | 901.7788 | 812.7302 | 0.83222 | 0.0278 | 398.4734 | 75.2058 | 62.2741 | 391.8071 | 53.6182 | 59.717 | 98.8252 |  | 96.9598 | 76.8015 | 466.8805 | 290.6385 | 32.3519 | 54.1469 | 200.3775 | 214.4879 | 37.7432 |  | 345.9738 | 429.4519 | 691.6417 | 28.5908 |  | 409.9526 |  | 445.9962 |  |  | 34.6512 | 31.5346 | 30.3969 | [5 empty] | 94.0812 |  | 60.5086 | 63.9226 |  | 65.5264 | 64.2417 | 192.8211 | 99.311 | 131.6105 |  |  | 629.4851 | 57.3131 | 55.108 |  | 89.6351 | 316.7471 | 50.9475 |  | 55.6108 | 54.5221 | 50.9526 | 86.0772 | 668.0768 | 375.8429 | 77.3304 |  | 54.767 | 153.422 | 76.4215 | 84.2334 |  | 268.8976 |  | 149.1439 | 79.0855 | 0.61239 | 19.1262 | 1.8185 | 1.6247 | -13.1173 | 3.0742 | 161.21 | 0.54 | -19.9568 | 12.8324 | 5.4874 | 12.3802 | 18.1768 | -17.0326 | 6.6233 | 16.8929 | 56.4097 |  |  | 0.83041 | 11.0074 | 87.9026
42838.5783 | 13652 | 148.5252 | 146.7529 | 121.2621 | 136.1303 | 91.3797 | 50.2282 | 120.3471 | 39.5031 | 96.318 | 90.6326 | 72.4047 | 45.014 | 30.5502 | 69.8815 | 93.9895 | 96.3631 | 97.0838 | 664.1752 | 95.3208 | 600.1277 |  | 1196.0384 |  | 98.693 |  | 97.6294 | 135.4785 | 135.4874 | 168.5446 | 68.592 | 461.4382 | 489.3354 | 94.3418 | 112.2866 |  | 442.4716 | 94.5918 |  |  | 97.7285 | 81.4209 | 554.9267 |  | 25.2003 | 40.428 | 29.7555 | 33.9016 | 36.8973 | 29.2358 | 33.5238 | 17.831 | 28.5112 | 15.5843 | 22.723 | 50.4231 | 47.8365 | 60.4688 | 48.5318 | 23.8809 |  |  | -185.4142 | 112.2248 | 18.8795 | 100.1227 | 224.6892 | -197.3393 | 29.581 | -168.0892 | -0.18536 | -0.57159 | 1.0707 | 0.007726 | 0.00096432 | 0.0022835 | 109.6562 | 79.9415 | 64.2641 | 65.4876 | 81.8151 | 83.6623 | 77.052 | 79.8098 | 83.2897 | 84.9853 | 69.9785 | 44.8847 | 40.0977 | 72.9977 |  | 1145.3761 | 29.3026 | 26.8173 | 25.2169 | 42.2106 | 31.7039 | 62.2699 | 56.0693 | 71.5521 |  |  |  | 718.0143 | 509.6743 | 682.6807 | 840.1328 | 452.3493 | 901.7117 | 812.6523 | -0.32674 | 0.087333 | 398.3453 | 75.1551 | 62.4251 | 391.6133 | 55.3673 | 59.1192 | 98.8193 |  | 96.9628 | 77.2202 | 466.4131 | 290.0796 | 32.3532 | 54.2267 | 200.2906 | 214.4202 | 37.7367 |  | 347.357 | 429.3652 | 691.5983 | 28.5423 |  | 409.849 |  | 445.8968 |  |  | 34.6728 | 31.5429 | 30.3962 | [5 empty] | 94.8698 |  | 60.9989 | 63.9291 |  | 65.5782 | 64.2168 | 192.7653 | 100.1589 | 131.8754 |  |  | 629.3552 | 57.4461 | 55.1901 |  | 89.6786 | 316.651 | 51.3604 |  | 55.8343 | 54.6567 | 50.9464 | 86.0684 | 668.2183 | 375.6102 | 77.3161 |  | 54.7014 | 153.5876 | 76.4924 | 84.252 |  | 268.7105 |  | 149.1097 | 78.987 | 0.6315 | 19.1255 | 1.8184 | 1.6238 | -13.1201 | 3.0742 | 160.21 | 0.59 | -19.9434 | 13.0733 | 5.3621 | 12.3483 | 18.1651 | -17.0237 | 6.591 | 17.0062 | 56.4021 |  |  | 0.75654 | 11.7465 | 87.8607
42838.5783 | 13653 | 148.8045 | 146.7335 | 121.2499 | 136.091 | 91.3838 | 50.2321 | 120.3333 | 39.4894 | 96.3041 | 90.6138 | 72.4021 | 45.0171 | 30.541 | 69.8765 | 94.0215 | 96.4061 | 97.1184 | 663.8746 | 95.3219 | 598.5452 |  | 1191.9047 |  | 98.6872 |  | 97.6196 | 133.0036 | 135.6105 | 166.2198 | 68.8146 | 461.4803 | 488.3236 | 94.3528 | 112.2599 |  | 442.0824 | 94.5818 |  |  | 97.728 | 80.5876 | 562.4321 |  | 25.3611 | 39.9363 | 30.4462 | 34.2016 | 37.316 | 29.3498 | 33.5654 | 17.8954 | 28.5087 | 15.7027 | 22.712 | 50.4283 | 47.8841 | 60.5053 | 48.5728 | 23.8828 |  |  | -185.4713 | 142.4088 | 16.9239 | 99.417 | 224.6865 | -197.2848 | 29.4791 | -168.2042 | -0.38541 | -0.68153 | 1.0089 | 0.007772 | 0.00095282 | 0.0022112 | 109.7771 | 80.0426 | 64.2646 | 65.5868 | 81.8197 | 83.6503 | 77.0388 | 79.8054 | 83.274 | 84.9735 | 69.9801 | 44.9005 | 40.0981 | 72.9954 |  | 1144.2235 | 29.4749 | 26.1541 | 25.4439 | 42.1365 | 31.6957 | 62.0966 | 56.1468 | 71.8377 |  |  |  | 717.8615 | 509.5252 | 682.5587 | 839.9911 | 452.3863 | 901.6328 | 812.5645 | -0.42897 | 0.020192 | 398.2187 | 75.1946 | 62.1105 | 391.4265 | 56.3778 | 58.5833 | 98.827 |  | 96.9705 | 77.6717 | 466.5477 | 290.3889 | 32.3388 | 54.4026 | 200.2009 | 214.346 | 37.7167 |  | 350.0749 | 429.2225 | 691.6655 | 28.437 |  | 409.72 |  | 445.7799 |  |  | 34.6746 | 31.5077 | 30.393 | [5 empty] | 95.5838 |  | 60.7657 | 63.8896 |  | 65.7708 | 64.2901 | 192.7258 | 100.8122 | 132.0886 |  |  | 628.9665 | 57.5618 | 55.2936 |  | 89.661 | 316.5659 | 50.8499 |  | 55.9433 | 54.766 | 50.918 | 86.0446 | 668.327 | 375.3283 | 77.305 |  | 54.6245 | 153.6566 | 76.6894 | 84.2507 |  | 268.6521 |  | 149.0385 | 79.3065 | 0.65283 | 19.125 | 1.8174 | 1.6231 | -13.182 | 3.0742 | 144.84 | 0.79 | -19.8939 | 14.7152 | 5.0728 | 12.295 | 18.1685 | -17.0246 | 6.5809 | 17.2305 | 56.4216 |  |  | 0.73642 | 11.4948 | 87.8149
42838.5783 | 13654 | 148.7213 | 146.7252 | 121.2413 | 136.0614 | 91.3864 | 50.2428 | 120.3246 | 39.496 | 96.2925 | 90.5989 | 72.4022 | 45.0185 | 30.5385 | 69.8749 | 94.029 | 96.3719 | 97.0257 | 663.6286 | 95.3093 | 597.1397 |  | 1185.9726 |  | 98.7045 |  | 97.6115 | 131.6249 | 135.7725 | 165.9667 | 68.6474 | 461.4272 | 488.3057 | 94.3528 | 112.2438 |  | 442.0122 | 94.5809 |  |  | 97.7292 | 80.6314 | 563.2814 |  | 25.3191 | 38.9024 | 30.0856 | 34.0376 | 37.2141 | 29.6829 | 33.7611 | 18.1066 | 28.5018 | 15.7975 | 22.7094 | 50.4386 | 47.9179 | 60.5261 | 48.6046 | 23.8652 |  |  | -185.5508 | 135.6083 | 15.2003 | 97.7755 | 224.5532 | -197.338 | 30.0824 | -168.2102 | -0.34882 | -0.5267 | 1.1113 | 0.007708 | 0.00096925 | 0.0020946 | 109.8374 | 80.1436 | 64.2498 | 65.631 | 81.4733 | 83.6408 | 77.0296 | 80.7383 | 83.2603 | 84.9548 | 69.9818 | 44.9052 | 40.1059 | 72.984 |  | 1143.2629 | 27.1697 | 26.4266 | 24.5112 | 42.1995 | 31.6613 | 62.2267 | 56.3909 | 71.8134 |  |  |  | 717.7108 | 509.3702 | 682.4338 | 839.8538 | 452.4734 | 901.5577 | 812.4792 | 1.4468 | -0.021652 | 398.0733 | 75.1406 | 62.5034 | 391.2257 | 56.245 | 58.2111 | 98.8163 |  | 96.9716 | 78.0728 | 466.8251 | 291.328 | 32.3381 | 54.6651 | 200.0829 | 214.2623 | 37.713 |  | 352.5866 | 429.1196 | 691.6726 | 28.3258 |  | 409.6284 |  | 445.6821 |  |  | 34.6645 | 31.4989 | 30.381 | [5 empty] | 95.8525 |  | 61.3298 | 63.9041 |  | 65.8339 | 64.3276 | 192.7064 | 101.4891 | 132.3132 |  |  | 628.5881 | 57.701 | 55.3528 |  | 89.5128 | 316.478 | 50.4646 |  | 56.0636 | 54.7139 | 50.8992 | 86.0342 | 668.4418 | 375.2172 | 77.3034 |  | 54.6464 | 153.6531 | 76.7443 | 84.243 |  | 268.5862 |  | 148.938 | 79.5275 | 0.63817 | 19.1256 | 1.8192 | 1.6256 | -13.2278 | 3.0742 | 145.8 | 0.62 | -19.8925 | 14.3359 | 4.7996 | 12.1729 | 18.1731 | -17.0362 | 6.6516 | 17.4391 | 56.4261 |  |  | 0.98851 | 11.4635 | 87.7705
42838.5783 | 13655 | 148.5182 | 146.7082 | 121.2168 | 136.0304 | 91.3877 | 50.2494 | 120.3034 | 39.4907 | 96.2662 | 90.581 | 72.3907 | 45.0126 | 30.5356 | 69.8631 | 94.0068 | 96.3981 | 97.0412 | 662.8665 | 95.276 | 595.5988 |  | 1181.4153 |  | 98.6743 |  | 97.6007 | 132.7399 | 135.7546 | 167.3122 | 68.5909 | 461.1604 | 487.3448 | 94.3511 | 112.1843 |  | 442.1653 | 94.5744 |  |  | 97.7197 | 81.0136 | 538.0985 |  | 25.667 | 37.2668 | 30.3059 | 34.2271 | 37.5186 | 29.9097 | 33.8459 | 18.2159 | 28.5027 | 15.8712 | 22.7177 | 50.4132 | 47.9622 | 60.5547 | 48.629 | 23.8603 |  |  | -185.5305 | 129.4084 | 13.0719 | 96.8983 | 224.68 | -196.7433 | 29.6526 | -168.2016 | -0.25152 | -0.43963 | 1.148 | 0.0077441 | 0.00089861 | 0.0021898 | 109.9032 | 80.1284 | 64.2582 | 65.6633 | 81.4194 | 83.6239 | 77.0193 | 82.2844 | 83.2504 | 84.9406 | 69.9779 | 44.911 | 40.108 | 72.9827 |  | 1143.4664 | 27.2137 | 25.5201 | 24.8418 | 42.2919 | 31.6496 | 62.4924 | 56.6623 | 72.2569 |  |  |  | 717.5573 | 509.2165 | 682.3146 | 839.7274 | 452.5946 | 901.4903 | 812.4067 | -0.89412 | 0.28971 | 397.9283 | 75.1988 | 62.9316 | 391.035 | 55.8437 | 57.7636 | 98.8139 |  | 96.9678 | 78.0303 | 467.1392 | 290.0637 | 32.346 | 54.6548 | 199.9644 | 214.1656 | 37.7111 |  | 353.7196 | 428.9937 | 691.6575 | 28.3044 |  | 409.5338 |  | 445.5978 |  |  | 34.6537 | 31.5026 | 30.3754 | [5 empty] | 95.6366 |  | 62.0299 | 63.91 |  | 65.9294 | 64.3884 | 192.6568 | 102.0956 | 132.5239 |  |  | 628.4308 | 57.7368 | 55.3576 |  | 89.3873 | 316.3889 | 50.8167 |  | 55.9265 | 54.6948 | 50.8805 | 86.0013 | 668.5414 | 375.0821 | 77.2591 |  | 54.6308 | 153.7384 | 76.538 | 84.2124 |  | 268.4448 |  | 148.7959 | 79.8303 | 0.60886 | 19.1256 | 1.819 | 1.6251 | -13.1308 | 3.0742 | 130.46 | 1.11 | -19.9218 | 13.9676 | 4.4392 | 12.0864 | 18.185 | -17.0169 | 6.6064 | 17.5337 | 56.4261 |  |  | 0.98225 | 12.18 | 87.7295
42838.5783 | 13656 | 148.9465 | 146.7206 | 121.2094 | 136.0076 | 91.3889 | 50.2622 | 120.3067 | 39.5018 | 96.2598 | 90.5775 | 72.3945 | 45.026 | 30.5473 | 69.871 | 94.0311 | 96.3425 | 97.0755 | 662.1865 | 95.2725 | 594.8347 |  | 1178.1904 |  | 98.6529 |  | 97.592 | 131.9921 | 135.7246 | 165.5018 | 68.1759 | 461.0607 | 486.3671 | 94.3824 | 112.0609 |  | 441.8222 | 94.5712 |  |  | 97.7301 | 80.7711 | 532.1419 |  | 25.7987 | 37.4355 | 30.5468 | 34.4223 | 37.8289 | 30.0161 | 34.041 | 18.2133 | 28.5029 | 15.8957 | 22.7144 | 50.4032 | 48.0187 | 60.5803 | 48.6463 | 23.8499 |  |  | -185.5298 | 126.4527 | 5.0399 | 93.6153 | 224.6386 | -197.3676 | 29.9004 | -168.2246 | -0.21241 | -0.78223 | 1.0884 | 0.0077671 | 0.00094789 | 0.0021488 | 109.7522 | 80.0888 | 64.2476 | 65.9743 | 81.1601 | 83.6334 | 77.0129 | 84.3107 | 83.2345 | 84.9252 | 69.9715 | 44.9109 | 40.1132 | 72.9812 |  | 1142.7486 | 28.5042 | 26.9022 | 24.667 | 42.132 | 31.6305 | 62.2505 | 56.272 | 72.5938 |  |  |  | 717.3893 | 509.04 | 682.1898 | 839.5772 | 452.7708 | 901.4005 | 812.3359 | -0.69851 | 0.0278 | 397.7979 | 75.2851 | 63.0943 | 390.8669 | 56.7079 | 57.8582 | 98.8199 |  | 96.9688 | 77.8434 | 468.004 | 290.9646 | 32.33 | 54.7377 | 199.8635 | 214.0857 | 37.7019 |  | 355.6084 | 428.8436 | 691.7811 | 28.2626 |  | 409.4301 |  | 445.5167 |  |  | 34.6467 | 31.4933 | 30.3649 | [5 empty] | 94.6297 |  | 62.0744 | 63.9039 |  | 65.8517 | 64.3829 | 192.5402 | 102.7564 | 132.7152 |  |  | 627.9795 | 57.652 | 55.3487 |  | 89.2992 | 316.2902 | 51.4118 |  | 55.7762 | 54.7071 | 50.8616 | 85.9866 | 668.652 | 374.8063 | 77.1977 |  | 54.7097 | 153.6651 | 76.553 | 84.2128 |  | 268.2479 |  | 148.6672 | 80.0779 | 0.78194 | 19.1247 | 1.8184 | 1.6228 | -13.1935 | 3.0742 | 124.13 | 0.88 | -19.8808 | 13.8109 | 2.7572 | 11.8831 | 18.1865 | -17.0469 | 6.6351 | 17.6925 | 56.4589 |  |  | 0.83661 | 12.3074 | 87.6803
42838.5783 | 13657 | 149.4662 | 146.7273 | 121.1899 | 135.9813 | 91.4027 | 50.2783 | 120.2964 | 39.5112 | 96.2525 | 90.5681 | 72.4061 | 45.0392 | 30.558 | 69.8826 | 93.9939 | 96.302 | 97.0514 | 661.3493 | 95.2741 | 593.7426 |  | 1173.9209 |  | 98.6369 |  | 97.5931 | 130.3662 | 135.7681 | 163.8797 | 69.1094 | 462.0379 | 488.4755 | 94.3876 | 111.9897 |  | 440.7482 | 94.5474 |  |  | 97.7255 | 79.3817 | 597.1309 |  | 25.8646 | 37.8371 | 31.3018 | 35.499 | 38.6749 | 30.4306 | 34.3053 | 18.1359 | 28.4925 | 15.9125 | 22.7195 | 50.3909 | 48.0563 | 60.6004 | 48.6695 | 23.8292 |  |  | -185.5798 | 128.2769 | -10.4023 | 88.1593 | 224.6175 | -197.3485 | 30.154 | -168.2437 | -0.27896 | -0.61292 | 1.1353 | 0.0079035 | 0.00098896 | 0.0022391 | 109.2746 | 80.0207 | 64.2139 | 66.277 | 80.4793 | 83.6205 | 76.9974 | 84.8718 | 83.2197 | 84.9068 | 69.9665 | 44.9079 | 40.114 | 72.9754 |  | 1141.7036 | 27.5927 | 27.4293 | 26.0521 | 42.0467 | 31.6057 | 62.1857 | 55.8618 | 72.3474 |  |  |  | 717.2293 | 508.8697 | 682.0524 | 839.444 | 452.9119 | 901.3212 | 812.2382 | 1.1185 | 0.064699 | 397.544 | 75.3559 | 63.3864 | 390.6981 | 54.4443 | 58.505 | 98.8068 |  | 96.9672 | 78.4586 | 467.8926 | 297.0605 | 32.308 | 55.0505 | 199.736 | 213.9862 | 37.6769 |  | 358.4431 | 428.7259 | 691.8069 | 28.1434 |  | 409.3085 |  | 445.421 |  |  | 34.6417 | 31.49 | 30.352 | [5 empty] | 93.3679 |  | 62.2456 | 63.8951 |  | 65.6412 | 64.1691 | 192.4766 | 103.2885 | 132.8705 |  |  | 627.7193 | 57.6232 | 55.3704 |  | 89.2233 | 316.1887 | 51.6973 |  | 55.7395 | 54.5243 | 50.8492 | 85.9789 | 668.7629 | 374.339 | 77.0524 |  | 54.8347 | 153.534 | 76.5997 | 84.2257 |  | 268.052 |  | 148.4963 | 80.2034 | 0.71775 | 19.1259 | 1.8193 | 1.624 | -13.2386 | 3.0743 | 92.08 | 0.91 | -19.8467 | 13.9191 | -3.9637 | 11.5391 | 18.1981 | -17.0577 | 6.6677 | 17.9328 | 56.4681 |  |  | 0.93497 | 10.3835 | 87.6378
42838.5784 | 13658 | 149.5214 | 146.7401 | 121.1721 | 135.9556 | 91.3967 | 50.2847 | 120.2764 | 39.5117 | 96.2353 | 90.5597 | 72.402 | 45.0346 | 30.5521 | 69.8879 | 93.9781 | 96.368 | 97.0811 | 661.0303 | 95.2752 | 591.5093 |  | 1167.5687 |  | 98.641 |  | 97.6093 | 130.7001 | 135.786 | 165.7915 | 69.9033 | 466.6888 | 491.4418 | 94.3744 | 112.1319 |  | 439.7012 | 94.5513 |  |  | 97.7318 | 79.8311 | 626.5709 |  | 26.8267 | 38.5589 | 31.5661 | 35.7585 | 39.1481 | 31.0728 | 34.7062 | 18.1532 | 28.4898 | 15.8829 | 22.7224 | 50.3627 | 48.1062 | 60.6245 | 48.7201 | 23.8341 |  |  | -185.5443 | 164.0069 | -17.185 | 84.2278 | 224.561 | -197.3341 | 29.7512 | -168.2095 | -0.15539 | -0.54453 | 1.1514 | 0.0078805 | 0.001012 | 0.0020108 | 108.4359 | 79.914 | 64.227 | 65.9221 | 80.5202 | 83.5683 | 76.9655 | 84.6902 | 83.2072 | 84.8877 | 69.961 | 44.9127 | 40.1126 | 72.9735 |  | 1141.3289 | 27.5565 | 26.5157 | 25.761 | 42.2465 | 31.5834 | 62.4388 | 56.0588 | 71.9527 |  |  |  | 717.0845 | 508.7019 | 681.9337 | 839.3114 | 452.9229 | 901.2344 | 812.2346 | 0.013971 | 0.21382 | 397.207 | 75.3892 | 63.1797 | 390.5093 | 52.3184 | 59.4241 | 98.7912 |  | 96.9658 | 78.8076 | 466.0378 | 299.7049 | 32.3042 | 55.1458 | 199.6055 | 213.8949 | 37.6648 |  | 360.33 | 428.6557 | 691.8709 | 28.2046 |  | 409.2149 |  | 445.3657 |  |  | 34.6094 | 31.4932 | 30.3412 | [5 empty] | 92.639 |  | 62.1818 | 63.9123 |  | 65.7254 | 63.9734 | 192.3981 | 103.8504 | 133.0205 |  |  | 627.52 | 57.6033 | 55.401 |  | 89.1278 | 316.0874 | 51.8839 |  | 55.7936 | 54.4528 | 50.8343 | 85.968 | 668.8758 | 373.9416 | 76.9956 |  | 54.9629 | 153.4639 | 76.6411 | 84.2543 |  | 267.8653 |  | 148.3207 | 80.111 | 0.71942 | 19.1251 | 1.8195 | 1.6238 | -13.2528 | 3.0742 | 85.94 | 0.55 | -19.8881 | 15.757 | -5.1005 | 11.292 | 18.215 | -17.0751 | 6.63 | 18.0938 | 56.4849 |  |  | 0.93639 | 9.4504 | 87.5927
42838.5784 | 13659 | 149.71 | 146.7513 | 121.1538 | 135.9288 | 91.4071 | 50.2978 | 120.2696 | 39.5194 | 96.2207 | 90.5465 | 72.4036 | 45.0452 | 30.5646 | 69.8842 | 94.0085 | 96.3751 | 97.0973 | 660.6722 | 95.2582 | 589.5415 |  | 1161.6367 |  | 98.6474 |  | 97.6158 | 132.3486 | 135.6671 | 167.1931 | 70.2603 | 465.1286 | 486.6486 | 94.3806 | 112.5143 |  | 440.0061 | 94.5479 |  |  | 97.7201 | 80.3187 | 602.7304 |  | 27.764 | 39.6836 | 32.8666 | 37.0556 | 39.6881 | 31.8823 | 35.1272 | 18.1431 | 28.4878 | 15.8366 | 22.7177 | 50.3579 | 48.1538 | 60.6519 | 48.7572 | 23.8296 |  |  | -185.493 | 225.2659 | -24.8648 | 79.9578 | 224.6793 | -197.3341 | 30.0633 | -168.1392 | -0.18478 | -0.42368 | 1.1068 | 0.0078854 | 0.00091996 | 0.0023065 | 108.0496 | 79.7811 | 64.2538 | 65.6927 | 81.059 | 83.5593 | 76.9676 | 84.3503 | 83.2068 | 84.8861 | 69.9755 | 44.9411 | 40.1285 | 72.9764 |  | 1142.389 | 30.9435 | 25.2924 | 25.0119 | 42.1464 | 31.6091 | 62.6406 | 56.4004 | 72.0607 |  |  |  | 716.9355 | 508.5468 | 681.8203 | 839.1797 | 452.9475 | 901.1627 | 812.1887 | 0.54912 | 0.037881 | 397.103 | 75.2647 | 62.9898 | 390.3204 | 52.2386 | 60.02 | 98.7895 |  | 96.969 | 79.1588 | 464.1472 | 292.5382 | 32.3246 | 55.4323 | 199.504 | 213.8052 | 37.6522 |  | 360.8396 | 428.5579 | 691.9986 | 28.4117 |  | 409.112 |  | 445.3031 |  |  | 34.6029 | 31.4987 | 30.336 | [5 empty] | 92.7551 |  | 62.2876 | 63.912 |  | 65.7573 | 63.9511 | 192.329 | 104.3944 | 133.1908 |  |  | 627.26 | 57.6583 | 55.4322 |  | 89.029 | 315.9694 | 51.7739 |  | 55.8456 | 54.2602 | 50.8233 | 85.9612 | 668.9963 | 373.7001 | 76.9639 |  | 55.1451 | 153.5166 | 76.7095 | 84.2614 |  | 267.7441 |  | 148.1586 | 80.0449 | 0.79844 | 19.1258 | 1.8175 | 1.6224 | -13.2958 | 3.0742 | 91.25 | 0.97 | -19.9171 | 18.5 | -6.1463 | 11.0218 | 18.2441 | -17.0978 | 6.6736 | 18.1378 | 56.5172 |  |  | 0.56307 | 10.1462 | 87.5493
42838.5784 | 13660 | 149.8254 | 146.7435 | 121.1302 | 135.8918 | 91.3944 | 50.2994 | 120.2489 | 39.5139 | 96.2011 | 90.5391 | 72.3976 | 45.0433 | 30.5524 | 69.8756 | 93.9957 | 96.3475 | 97.0717 | 659.9605 | 95.2232 | 588.1 |  | 1158.1517 |  | 98.6283 |  | 97.6035 | 133.9627 | 135.5289 | 168.6366 | 70.9739 | 463.2341 | 485.1542 | 94.3741 | 112.4348 |  | 440.1361 | 94.5367 |  |  | 97.703 | 81.1374 | 555.6358 |  | 27.2838 | 40.1496 | 31.1502 | 35.6329 | 38.513 | 32.3476 | 35.2417 | 18.0194 | 28.4839 | 15.7663 | 22.7174 | 50.3213 | 48.187 | 60.675 | 48.7843 | 23.8131 |  |  | -185.5548 | 225.4703 | -32.4518 | 74.1805 | 224.5275 | -197.3334 | 30.7691 | -168.1392 | -0.36361 | -0.42494 | 0.97245 | 0.0076784 | 0.0010054 | 0.0023656 | 108.1993 | 79.7353 | 64.2453 | 65.9933 | 81.48 | 83.5357 | 76.9496 | 84.0945 | 83.185 | 84.8708 | 69.9665 | 44.9362 | 40.1196 | 72.9753 |  | 1141.927 | 29.4401 | 26.0195 | 24.2657 | 42.1478 | 31.5883 | 62.6071 | 56.6223 | 72.986 |  |  |  | 716.765 | 508.3708 | 681.6912 | 839.0397 | 452.995 | 901.1019 | 812.1205 | 0.21804 | 0.036549 | 397.0065 | 75.1228 | 62.857 | 390.1545 | 54.1134 | 60.625 | 98.792 |  | 96.9589 | 79.3897 | 463.6685 | 289.7057 | 32.3349 | 55.4795 | 199.4081 | 213.7353 | 37.6474 |  | 362.0464 | 428.4457 | 692.1494 | 28.9427 |  | 408.9468 |  | 445.2912 |  |  | 34.6149 | 31.495 | 30.3218 | [5 empty] | 93.3766 |  | 62.6252 | 63.9271 |  | 65.5666 | 63.8617 | 192.2249 | 104.9145 | 133.3854 |  |  | 627.179 | 57.6993 | 55.3732 |  | 88.9405 | 315.8224 | 51.6497 |  | 55.7897 | 53.9664 | 50.8005 | 85.9475 | 669.1231 | 373.41 | 77.0096 |  | 55.3689 | 153.5113 | 76.8905 | 84.2475 |  | 267.6165 |  | 148.0219 | 80.2094 | 0.6608 | 19.1255 | 1.8183 | 1.624 | -13.179 | 3.0742 | 91.07 | 0.42 | -19.9531 | 18.5222 | -7.0269 | 10.6241 | 18.2518 | -17.1108 | 6.7566 | 18.2414 | 56.5553 |  |  | 0.72768 | 11.4687 | 87.5036
42838.5784 | 13661 | 150.1823 | 146.7538 | 121.1266 | 135.8677 | 91.3955 | 50.3104 | 120.2474 | 39.517 | 96.1905 | 90.5329 | 72.3968 | 45.0501 | 30.5582 | 69.8776 | 93.9587 | 96.3399 | 97.0582 | 659.0046 | 95.178 | 586.758 |  | 1156.5784 |  | 98.6341 |  | 97.6 | 135.1651 | 135.3954 | 168.8079 | 71.5401 | 461.8045 | 484.4106 | 94.3633 | 112.337 |  | 441.2127 | 94.5245 |  |  | 97.6895 | 81.8087 | 480.3282 |  | 26.7578 | 40.5569 | 31.0316 | 35.3033 | 38.9585 | 32.3254 | 35.0922 | 18.0147 | 28.4735 | 15.762 | 22.7199 | 50.329 | 48.2311 | 60.6975 | 48.8253 | 23.8088 |  |  | -185.5522 | 225.4585 | -45.2045 | 71.7932 | 224.653 | -197.3584 | 31.8776 | -168.0906 | -0.27643 | -0.47404 | 1.1988 | 0.0075782 | 0.00090846 | 0.0022309 | 108.5836 | 79.7808 | 64.2029 | 65.4505 | 81.727 | 83.5128 | 76.9357 | 83.6808 | 83.1723 | 84.8531 | 69.9668 | 44.9515 | 40.1318 | 72.9694 |  | 1142.7115 | 30.4684 | 26.5519 | 24.3043 | 42.0689 | 31.6006 | 63.1275 | 57.3522 | 72.3803 |  |  |  | 716.5853 | 508.1693 | 681.5525 | 838.9032 | 453.017 | 901.0214 | 812.0581 | -0.90258 | -0.0035828 | 396.8782 | 74.9392 | 62.442 | 390.0029 | 53.8552 | 61.1189 | 98.7963 |  | 96.9379 | 79.2728 | 464.53 | 289.4265 | 32.3701 | 55.2101 | 199.3282 | 213.6804 | 37.6646 |  | 361.9742 | 428.3712 | 692.5039 | 31.8676 |  | 408.8463 |  | 445.2566 |  |  | 34.641 | 31.4925 | 30.3107 | [5 empty] | 93.746 |  | 62.1449 | 64.0298 |  | 65.4642 | 63.8605 | 192.0379 | 105.4932 | 133.6082 |  |  | 627.1857 | 57.7081 | 55.2695 |  | 88.8367 | 315.6879 | 51.6439 |  | 55.7502 | 53.6634 | 50.7801 | 85.9183 | 669.2573 | 372.9849 | 77.1469 |  | 55.5739 | 153.2467 | 76.9382 | 84.233 |  | 267.4428 |  | 147.881 | 80.4283 | 0.53837 | 19.1247 | 1.8185 | 1.6243 | -13.0404 | 3.0742 | 98.05 | 0.89 | -19.9568 | 18.5337 | -8.2989 | 10.4585 | 18.2562 | -17.1113 | 6.877 | 18.2347 | 56.6395 |  |  | 0.61487 | 13.6793 | 87.4589
42838.5784 | 13662 | 150.3518 | 146.7613 | 121.115 | 135.8478 | 91.4007 | 50.3163 | 120.2273 | 39.5185 | 96.1782 | 90.516 | 72.3969 | 45.0516 | 30.5584 | 69.8853 | 93.9167 | 96.3278 | 97.0874 | 658.0149 | 95.1535 | 585.3397 |  | 1157.1903 |  | 98.6294 |  | 97.6173 | 135.5373 | 135.2457 | 168.3214 | 71.6362 | 460.4721 | 483.3947 | 94.3742 | 112.2787 |  | 442.4031 | 94.522 |  |  | 97.6979 | 81.9178 | 408.8025 |  | 28.4426 | 40.8225 | 31.9462 | 35.8239 | 38.9853 | 32.5937 | 35.3168 | 18.0027 | 28.4578 | 15.7848 | 22.7186 | 50.3182 | 48.2702 | 60.7262 | 48.8656 | 23.8023 |  |  | -185.5101 | 225.6733 | -49.5112 | 72.2755 | 224.6011 | -197.3196 | 33.3088 | -168.0728 | -0.51871 | -0.64209 | 1.2148 | 0.007317 | 0.00085589 | 0.0024625 | 108.3175 | 79.7514 | 64.2077 | 65.5145 | 81.4026 | 83.5013 | 76.9152 | 83.1142 | 83.1575 | 84.841 | 69.965 | 44.9521 | 40.1359 | 72.9687 |  | 1141.5584 | 28.1662 | 27.8211 | 25.4996 | 41.9742 | 31.5638 | 63.164 | 57.7274 | 72.2871 |  |  |  | 716.4355 | 507.9705 | 681.4298 | 838.7751 | 453.051 | 900.9647 | 811.991 | -0.75159 | -0.20653 | 396.7959 | 74.8314 | 62.8092 | 389.8192 | 52.9549 | 60.6757 | 98.8105 |  | 96.9245 | 78.9028 | 465.2974 | 289.5991 | 32.4057 | 54.8684 | 199.2314 | 213.6228 | 37.6914 |  | 361.9205 | 428.2818 | 692.6842 | 35.2994 |  | 408.7377 |  | 445.2123 |  |  | 34.6861 | 31.4881 | 30.3199 | [5 empty] | 93.5292 |  | 61.6471 | 64.0733 |  | 65.3927 | 63.9377 | 191.8219 | 105.8197 | 133.7128 |  |  | 627.0676 | 57.7018 | 55.1278 |  | 88.6196 | 315.5817 | 51.9661 |  | 55.6164 | 53.2204 | 50.7682 | 85.8892 | 669.3809 | 372.5214 | 77.129 |  | 55.8479 | 153.0657 | 77.028 | 84.2323 |  | 267.3481 |  | 147.7161 | 80.6459 | 0.67973 | 19.1256 | 1.8171 | 1.6227 | -13.2908 | 3.0742 | 125.27 | 0.97 | -19.9435 | 18.5504 | -8.6889 | 10.498 | 18.2621 | -17.1171 | 7.0328 | 18.2293 | 56.6838 |  |  | 0.86633 | 15.7979 | 87.4173
42838.5784 | 13663 | 150.2784 | 146.7652 | 121.1277 | 135.823 | 91.4058 | 50.3383 | 120.2253 | 39.5374 | 96.1704 | 90.5154 | 72.4102 | 45.0621 | 30.574 | 69.8826 | 93.9462 | 96.3009 | 97.1201 | 657.2242 | 95.165 | 584.103 |  | 1155.1393 |  | 98.637 |  | 97.6414 | 135.9611 | 135.1188 | 169.1178 | 71.7851 | 460.343 | 482.2017 | 94.3918 | 112.2586 |  | 442.7673 | 94.5084 |  |  | 97.6945 | 81.8728 | 363.3783 |  | 30.2528 | 40.8787 | 32.5094 | 35.8923 | 38.9074 | 32.97 | 35.4731 | 17.824 | 28.4421 | 15.7586 | 22.7094 | 50.2976 | 48.2898 | 60.7384 | 48.8761 | 23.8014 |  |  | -185.5725 | 225.4861 | -48.9231 | 74.5057 | 224.5637 | -197.3479 | 33.0315 | -168.0952 | -0.27332 | -0.73041 | 1.0988 | 0.0073909 | 0.0007754 | 0.0024116 | 107.8468 | 79.7445 | 64.2105 | 65.5909 | 81.431 | 83.4874 | 76.9071 | 83.308 | 83.1426 | 84.8273 | 69.9705 | 44.9595 | 40.1412 | 72.9571 |  | 1140.3082 | 26.5329 | 26.0597 | 25.879 | 41.8792 | 31.5254 | 63.219 | 57.5973 | 72.399 |  |  |  | 716.2812 | 507.7802 | 681.3173 | 838.6428 | 453.1209 | 900.8929 | 811.9204 | -0.32792 | 0.024567 | 396.6509 | 74.8759 | 62.6486 | 389.6138 | 54.0716 | 59.5568 | 98.8171 |  | 96.9328 | 79.0973 | 465.1385 | 288.8898 | 32.4141 | 54.679 | 199.1183 | 213.5604 | 37.6858 |  | 364.9305 | 428.1634 | 692.6175 | 35.4421 |  | 408.691 |  | 445.1448 |  |  | 34.7378 | 31.4846 | 30.3433 | [5 empty] | 93.3741 |  | 61.8835 | 64.0624 |  | 65.3563 | 64.0238 | 191.5319 | 105.9119 | 133.5945 |  |  | 626.8344 | 57.5815 | 54.9587 |  | 88.391 | 315.4609 | 52.3916 |  | 55.472 | 53.0845 | 50.7462 | 85.871 | 669.5217 | 372.2451 | 77.1104 |  | 56.2172 | 153.0013 | 77.1863 | 84.2348 |  | 267.2727 |  | 147.53 | 80.4061 | 0.57028 | 19.1262 | 1.8182 | 1.625 | -13.2785 | 3.0742 | 128.69 | 0.82 | -19.9649 | 18.5443 | -8.6379 | 10.6597 | 18.2719 | -17.1289 | 7.0077 | 18.4892 | 56.6717 |  |  | 1.0433 | 17.1 | 87.3743
42838.5784 | 13664 | 149.8674 | 146.7752 | 121.1157 | 135.7922 | 91.4129 | 50.3496 | 120.2141 | 39.5369 | 96.1548 | 90.5045 | 72.4043 | 45.0659 | 30.57 | 69.8797 | 93.941 | 96.2852 | 97.0232 | 656.4906 | 95.1525 | 582.5323 |  | 1152.0548 |  | 98.6233 |  | 97.626 | 135.0145 | 135.1516 | 169.7369 | 72.6929 | 460.6341 | 481.008 | 94.3892 | 112.2209 |  | 442.6777 | 94.4969 |  |  | 97.6962 | 81.6654 | 337.6869 |  | 29.5643 | 39.6514 | 31.7821 | 35.6835 | 38.7669 | 32.8256 | 35.2387 | 17.7133 | 28.4359 | 15.75 | 22.7168 | 50.2682 | 48.2996 | 60.7579 | 48.911 | 23.7892 |  |  | -185.5384 | 225.4571 | -49.2437 | 72.8071 | 224.4907 | -197.3722 | 33.6807 | -168.038 | -0.33987 | -0.41466 | 1.0737 | 0.0073055 | 0.0007754 | 0.0023788 | 107.9866 | 79.7858 | 64.2075 | 65.562 | 81.252 | 83.4672 | 76.8989 | 84.4069 | 83.1265 | 84.8031 | 69.9665 | 44.9585 | 40.1387 | 72.9513 |  | 1139.4745 | 27.0166 | 24.9934 | 24.6116 | 41.7988 | 31.5134 | 62.9638 | 57.2251 | 72.2638 |  |  |  | 716.1295 | 507.5825 | 681.1952 | 838.5078 | 453.2173 | 900.8141 | 811.8255 | -0.20426 | 0.19955 | 396.4848 | 74.9604 | 62.0604 | 389.4191 | 56.0453 | 59.6487 | 98.8098 |  | 96.9449 | 80.3721 | 463.8363 | 287.8838 | 32.4127 | 54.6059 | 198.9975 | 213.4802 | 37.6886 |  | 368.6779 | 428.0698 | 692.6373 | 34.3798 |  | 408.489 |  | 445.0779 |  |  | 34.7665 | 31.4881 | 30.3541 | [5 empty] | 94.1749 |  | 61.6627 | 64.0455 |  | 65.4343 | 64.0423 | 191.3284 | 106.1848 | 133.5537 |  |  | 626.7157 | 57.4658 | 54.8985 |  | 88.3078 | 315.302 | 52.4471 |  | 55.3097 | 52.9504 | 50.7141 | 85.8637 | 669.6466 | 372.0361 | 77.1422 |  | 56.5557 | 153.0229 | 77.2999 | 84.1966 |  | 267.0936 |  | 147.3791 | 79.8342 | 0.69865 | 19.1249 | 1.8183 | 1.6241 | -13.1252 | 3.0742 | 142.5 | 0.81 | -19.977 | 18.5069 | -8.6492 | 10.5169 | 18.2646 | -17.1259 | 7.0746 | 18.816 | 56.6789 |  |  | 0.98815 | 17.8037 | 87.3311
42838.5784 | 13665 | 149.4551 | 146.765 | 121.0967 | 135.7705 | 91.3971 | 50.3529 | 120.2128 | 39.5327 | 96.1418 | 90.4946 | 72.4072 | 45.0743 | 30.5772 | 69.8897 | 93.9428 | 96.2808 | 97.052 | 656.0784 | 95.1576 | 581.1399 |  | 1148.061 |  | 98.6475 |  | 97.6161 | 134.1955 | 135.2539 | 169.7013 | 73.4467 | 459.923 | 481.8212 | 94.3889 | 112.1849 |  | 442.6877 | 94.4869 |  |  | 97.6887 | 81.4752 | 327.8245 |  | 27.5164 | 37.7898 | 31.6051 | 35.7418 | 39.087 | 32.5761 | 34.9938 | 17.6062 | 28.4204 | 15.7467 | 22.716 | 50.2588 | 48.3285 | 60.7717 | 48.949 | 23.7774 |  |  | -185.5029 | 225.4381 | -55.0487 | 70.1694 | 224.6379 | -197.3229 | 34.1749 | -168.0347 | -0.28733 | -0.43543 | 1.1073 | 0.0073909 | 0.00084111 | 0.0023426 | 108.5244 | 79.9509 | 64.2197 | 65.5521 | 81.7196 | 83.4542 | 76.8852 | 85.4943 | 83.1135 | 84.7918 | 69.9622 | 44.9649 | 40.1448 | 72.9547 |  | 1138.8103 | 27.3334 | 26.1423 | 23.7358 | 41.7032 | 31.4973 | 62.9534 | 57.1457 | 72.0604 |  |  |  | 715.9735 | 507.3543 | 681.0599 | 838.3606 | 453.3457 | 900.7392 | 811.7344 | -0.067028 | -0.021081 | 396.3313 | 74.9035 | 62.248 | 389.2388 | 58.0385 | 59.7888 | 98.7912 |  | 96.9485 | 80.5885 | 463.565 | 287.5032 | 32.4265 | 54.5742 | 198.8558 | 213.3975 | 37.6793 |  | 370.9541 | 427.9864 | 692.6598 | 33.4217 |  | 408.3906 |  | 445.0178 |  |  | 34.7565 | 31.4904 | 30.3463 | [5 empty] | 95.2411 |  | 61.3043 | 63.998 |  | 65.4735 | 64.0111 | 191.2061 | 106.6183 | 133.6339 |  |  | 626.527 | 57.3022 | 54.8056 |  | 88.2883 | 315.1611 | 52.7087 |  | 55.1383 | 52.8716 | 50.6646 | 85.8595 | 669.7468 | 371.6511 | 77.2681 |  | 56.8808 | 153.0929 | 77.5312 | 84.1619 |  | 266.8725 |  | 147.2148 | 79.6155 | 0.80642 | 19.1247 | 1.8168 | 1.6219 | -13.2161 | 3.0742 | 140.33 | 0.52 | -19.9743 | 18.451 | -9.1176 | 10.2939 | 18.2631 | -17.1168 | 7.1234 | 19.0167 | 56.6864 |  |  | 0.95105 | 18.0788 | 87.2837
42838.5784 | 13666 | 149.4036 | 146.7495 | 121.0917 | 135.7459 | 91.4079 | 50.3687 | 120.2031 | 39.5491 | 96.1322 | 90.4863 | 72.4105 | 45.0818 | 30.5803 | 69.8959 | 93.896 | 96.2474 | 97.0045 | 655.4209 | 95.1467 | 579.5241 |  | 1144.7766 |  | 98.5639 |  | 97.6071 | 134.0228 | 135.2996 | 170.0758 | 73.3648 | 459.4061 | 480.3618 | 94.3849 | 112.1779 |  | 442.8873 | 94.4839 |  |  | 97.6888 | 81.3165 | 319.1937 |  | 27.7288 | 38.2772 | 33.1426 | 36.7714 | 40.6967 | 32.865 | 35.1116 | 17.5679 | 28.4166 | 15.773 | 22.7175 | 50.2468 | 48.3639 | 60.7938 | 49.0046 | 23.7886 |  |  | -185.5738 | 225.35 | -57.2126 | 69.3651 | 224.4132 | -197.4024 | 35.3275 | -168.0163 | -0.090006 | -0.47404 | 1.1417 | 0.0072743 | 0.00075733 | 0.0023492 | 109.3601 | 80.1259 | 64.224 | 65.5218 | 82.4883 | 83.4391 | 76.8697 | 85.7801 | 83.1022 | 84.7737 | 69.9622 | 44.9701 | 40.1495 | 72.9509 |  | 1138.1031 | 25.9887 | 26.048 | 24.022 | 41.6168 | 31.4626 | 63.3804 | 57.5113 | 72.2724 |  |  |  | 715.8148 | 507.1312 | 680.9325 | 838.2328 | 453.4405 | 900.661 | 811.6446 | -0.44588 | -0.015375 | 396.1981 | 74.801 | 63.178 | 389.0778 | 59.2103 | 59.5084 | 98.7806 |  | 96.9396 | 79.7179 | 463.5393 | 287.5955 | 32.4194 | 54.4889 | 198.7193 | 213.3071 | 37.6943 |  | 372.9598 | 427.9017 | 692.8295 | 32.4099 |  | 408.3072 |  | 444.9572 |  |  | 34.7587 | 31.4925 | 30.3444 | [5 empty] | 96.2843 |  | 61.5217 | 63.9864 | 1395.6624 | 65.5098 | 64.001 | 191.0914 | 107.1165 | 133.8051 |  |  | 626.4072 | 57.2164 | 54.775 |  | 88.3158 | 315.0542 | 52.6047 |  | 55.1052 | 52.8114 | 50.6507 | 85.8502 | 669.8415 | 371.1485 | 77.2691 |  | 57.0504 | 153.199 | 77.7148 | 84.1517 |  | 266.6815 |  | 147.0322 | 79.63 | 0.82534 | 19.1242 | 1.8183 | 1.6243 | -13.203 | 3.0742 | 129 | 0.67 | -19.9866 | 18.4618 | -9.3023 | 10.2427 | 18.2626 | -17.1283 | 7.2459 | 19.1941 | 56.7281 |  |  | 1.0964 | 18.3407 | 87.2429
42838.5785 | 13667 | 149.5771 | 146.736 | 121.106 | 135.718 | 91.4156 | 50.379 | 120.1931 | 39.5482 | 96.117 | 90.4866 | 72.4088 | 45.0809 | 30.5808 | 69.8973 | 93.897 | 96.2816 | 97.0179 | 654.8459 | 95.1263 | 577.8423 |  | 1142.1431 |  | 98.5682 |  | 97.5992 | 135.9169 | 135.2648 | 173.9614 | 73.6063 | 459.5482 | 479.6878 | 94.3745 | 112.1753 |  | 442.7692 | 94.4823 |  |  | 97.6804 | 81.6122 | 294.3616 |  | 28.3353 | 38.3911 | 35.0143 | 38.0086 | 41.8693 | 33.5428 | 35.5614 | 17.5723 | 28.4119 | 15.8374 | 22.7306 | 50.2333 | 48.4022 | 60.8082 | 49.0513 | 23.7874 |  |  | -185.5403 | 225.5058 | -65.5218 | 65.3179 | 224.5512 | -197.3472 | 36.8868 | -167.8862 | -0.14955 | -0.51075 | 1.0507 | 0.0073318 | 0.00079183 | 0.0022605 | 109.9585 | 80.218 | 64.2303 | 65.5163 | 82.6023 | 83.4265 | 76.8754 | 85.7047 | 83.0951 | 84.7647 | 69.9662 | 44.9842 | 40.1611 | 72.9489 |  | 1137.256 | 25.5116 | 25.0361 | 23.8994 | 41.5148 | 31.4477 | 63.2885 | 57.7661 | 72.5325 |  |  |  | 715.6669 | 506.9161 | 680.8107 | 838.0969 | 453.5587 | 900.5872 | 811.5624 | 0.31005 | 0.011443 | 396.0815 | 74.6502 | 63.8743 | 388.9293 | 59.1774 | 60.6173 | 98.7738 |  | 96.9347 | 80.3336 | 461.6347 | 288.3009 | 32.4381 | 54.4987 | 198.6012 | 213.2249 | 37.6774 |  | 373.9881 | 427.7984 | 693.1136 | 32.079 |  | 408.1876 |  | 444.8969 |  |  | 34.7394 | 31.5002 | 30.3362 | [5 empty] | 96.4159 |  | 61.8567 | 63.9647 | 1380.6344 | 65.5446 | 63.8744 | 191.0899 | 107.3488 | 134.0268 |  |  | 626.2319 | 57.2054 | 54.7501 |  | 88.31 | 314.9668 | 52.8263 |  | 55.1372 | 52.7712 | 50.6341 | 85.8306 | 669.9294 | 370.818 | 77.2377 |  | 57.0979 | 153.156 | 78.0094 | 84.1726 |  | 266.4682 |  | 146.9255 | 79.9372 | 0.6608 | 19.1262 | 1.818 | 1.6235 | -13.2858 | 3.0742 | 128.24 | 0.9 | -20.0722 | 18.4716 | -9.9568 | 9.9412 | 18.2884 | -17.1449 | 7.4123 | 19.2862 | 56.797 |  |  | 1.1476 | 19.0174 | 87.1991
42838.5785 | 13668 | 149.1637 | 146.7196 | 121.103 | 135.6877 | 91.4202 | 50.3935 | 120.1848 | 39.5485 | 96.1022 | 90.4733 | 72.4054 | 45.0851 | 30.5835 | 69.898 | 93.9279 | 96.2836 | 97.0879 | 654.4235 | 95.1116 | 576.7094 |  | 1138.4964 |  | 98.5375 |  | 97.6125 | 136.9276 | 135.1276 | 173.5072 | 74.0776 | 460.0269 | 479.2364 | 94.378 | 112.1328 |  | 442.8448 | 94.4725 |  |  | 97.6673 | 81.5763 | 283.7398 |  | 30.1648 | 38.6906 | 35.5215 | 37.2265 | 41.155 | 34.2544 | 36.1224 | 17.5588 | 28.4105 | 15.8379 | 22.7239 | 50.1892 | 48.4514 | 60.836 | 49.0891 | 23.7926 |  |  | -185.428 | 225.607 | -68.2502 | 65.2759 | 224.4099 | -197.3163 | 38.5533 | -167.7436 | -0.24179 | -0.64062 | 1.0502 | 0.0071987 | 0.0008329 | 0.0019286 | 110.2198 | 80.2474 | 64.2307 | 65.4877 | 82.856 | 83.4074 | 76.8514 | 84.5188 | 83.0786 | 84.7433 | 69.9587 | 44.9927 | 40.1594 | 72.94 |  | 1136.748 | 25.5991 | 24.8872 | 23.429 | 41.4449 | 31.4109 | 63.0701 | 57.8181 | 72.6784 |  |  |  | 715.518 | 506.7011 | 680.6875 | 837.9743 | 453.6789 | 900.5131 | 811.4794 | -0.38296 | -0.053605 | 395.9807 | 74.5939 | 63.8261 | 388.7921 | 57.3625 | 61.7134 | 98.7669 |  | 96.9185 | 79.9167 | 461.4197 | 289.1897 | 32.4632 | 54.5726 | 198.4927 | 213.1409 | 37.6771 |  | 374.4706 | 427.7067 | 693.1401 | 32.7112 |  | 408.1007 |  | 444.815 |  |  | 34.7453 | 31.5223 | 30.3485 | [5 empty] | 96.5402 |  | 62.091 | 63.9425 |  | 65.4388 | 63.9157 | 190.9938 | 107.626 | 134.1642 |  |  | 626.1289 | 57.3376 | 54.8109 |  | 88.364 | 314.8691 | 52.7378 |  | 55.3273 | 52.8638 | 50.6355 | 85.8327 | 670.0008 | 370.7226 | 77.2827 |  | 57.0836 | 153.2609 | 78.0603 | 84.1773 |  | 266.4091 |  | 146.8252 | 80.1062 | 0.64856 | 19.1267 | 1.8168 | 1.6222 | -13.0409 | 3.0742 | 126.93 | 0.58 | -20.0559 | 18.4846 | -10.1668 | 9.9428 | 18.3039 | -17.1634 | 7.5867 | 19.3293 | 56.8057 |  |  | 1.1336 | 19.3208 | 87.1598
42838.5785 | 13669 | 148.7701 | 146.7029 | 121.0964 | 135.6598 | 91.4146 | 50.4039 | 120.1721 | 39.5529 | 96.0858 | 90.453 | 72.4046 | 45.0859 | 30.5846 | 69.8955 | 93.9073 | 96.2652 | 97.0176 | 654.1697 | 95.109 | 575.5561 |  | 1134.9294 |  | 98.5061 |  | 97.6148 | 136.0247 | 135.0452 | 171.7838 | 73.6707 | 459.9058 | 479.3217 | 94.3637 | 112.1102 |  | 442.4289 | 94.4602 |  |  | 97.6656 | 81.4601 | 284.7245 |  | 29.6109 | 38.4307 | 34.3533 | 36.6495 | 40.0496 | 34.4423 | 36.2177 | 17.5568 | 28.4078 | 15.8864 | 22.7253 | 50.1619 | 48.4678 | 60.8423 | 49.1042 | 23.7939 |  |  | -185.5219 | 225.5636 | -71.1927 | 62.7006 | 224.4776 | -197.3932 | 39.1525 | -167.7075 | -0.20793 | -0.73251 | 1.0388 | 0.0073367 | 0.00087232 | 0.0021636 | 110.3498 | 80.3072 | 64.2159 | 65.4203 | 83.6002 | 83.3998 | 76.8442 | 83.0297 | 83.0618 | 84.7272 | 69.958 | 44.9964 | 40.1559 | 72.9427 |  | 1136.2406 | 25.6745 | 24.9282 | 22.8775 | 41.3433 | 31.3942 | 63.2399 | 57.946 | 72.494 |  |  |  | 715.3766 | 506.4831 | 680.5736 | 837.8466 | 453.8202 | 900.4397 | 811.3965 | -0.41344 | -0.01043 | 395.8671 | 74.7472 | 63.1087 | 388.6429 | 56.2922 | 62.1514 | 98.7605 |  | 96.9138 | 79.0269 | 463.074 | 289.1947 | 32.4808 | 54.7125 | 198.3722 | 213.0502 | 37.6801 |  | 376.6544 | 427.5985 | 693.0895 | 32.3031 |  | 407.9951 |  | 444.7405 |  |  | 34.7777 | 31.5245 | 30.363 | [5 empty] | 96.6182 |  | 61.7983 | 63.9307 |  | 65.4707 | 63.8661 | 190.8176 | 107.7546 | 134.1804 |  |  | 625.8264 | 57.3987 | 54.8283 |  | 88.3632 | 314.7204 | 52.8388 |  | 55.2642 | 52.7758 | 50.6478 | 85.8152 | 670.0514 | 370.5571 | 77.3433 |  | 57.1564 | 153.18 | 78.2302 | 84.1733 |  | 266.3433 |  | 146.6915 | 79.8271 | 0.69011 | 19.1246 | 1.818 | 1.6247 | -13.1433 | 3.0742 | 109.54 | 0.86 | -20.0222 | 18.4751 | -10.3793 | 9.7407 | 18.3122 | -17.172 | 7.6478 | 19.5251 | 56.797 |  |  | 1.1233 | 19.2473 | 87.1189
42838.5785 | 13670 | 148.4057 | 146.6895 | 121.0877 | 135.6405 | 91.4168 | 50.4066 | 120.1586 | 39.5625 | 96.0799 | 90.4505 | 72.4149 | 45.0935 | 30.5871 | 69.9 | 93.8901 | 96.2774 | 97.0207 | 653.4526 | 95.1024 | 574.1572 |  | 1131.9034 |  | 98.4773 |  | 97.6099 | 137.0577 | 135.0078 | 174.4989 | 73.2283 | 459.0185 | 477.981 | 94.3647 | 112.0421 |  | 442.5745 | 94.4481 |  |  | 97.6599 | 81.7179 | 265.8487 |  | 30.0066 | 37.49 | 33.5647 | 36.7772 | 40.6218 | 34.5662 | 36.3614 | 17.6028 | 28.4043 | 15.9457 | 22.7219 | 50.1827 | 48.4862 | 60.8719 | 49.1226 | 23.8006 |  |  | -185.5068 | 225.6175 | -75.5441 | 63.3262 | 224.5492 | -197.294 | 40.9445 | -167.5872 | -0.13535 | -0.9379 | 0.96724 | 0.0072316 | 0.0007984 | 0.0019828 | 110.4577 | 80.3634 | 64.2047 | 65.3896 | 83.7435 | 83.3906 | 76.8419 | 82.1378 | 83.0572 | 84.718 | 69.9676 | 45.01 | 40.1635 | 72.9466 |  | 1135.8588 | 25.0074 | 24.3567 | 22.9419 | 41.2564 | 31.3643 | 63.5557 | 58.2917 | 72.5055 |  |  |  | 715.195 | 506.2356 | 680.4355 | 837.6809 | 453.9418 | 900.3581 | 811.3114 | -0.36095 | 0.013345 | 395.7427 | 74.8303 | 62.5514 | 388.4962 | 57.4661 | 62.8028 | 98.7291 |  | 96.9133 | 77.8562 | 461.8682 | 288.8807 | 32.5089 | 54.929 | 198.254 | 212.9638 | 37.6845 |  | 379.5478 | 427.4905 | 692.8459 | 33.611 |  | 407.9018 |  | 444.6513 |  |  | 34.7755 | 31.5311 | 30.3548 | [5 empty] | 96.1751 |  | 61.3051 | 63.9205 |  | 65.5457 | 63.8403 | 190.6507 | 107.7491 | 134.1911 |  |  | 625.7823 | 57.2979 | 54.7366 |  | 88.43 | 314.5718 | 52.95 |  | 55.134 | 52.8375 | 50.6261 | 85.8044 | 670.1013 | 370.475 | 77.4033 |  | 57.3581 | 153.1931 | 78.5368 | 84.1692 |  | 266.306 |  | 146.5407 | 79.4098 | 0.73482 | 19.1249 | 1.8179 | 1.6247 | -13.2192 | 3.0742 | 103.34 | 0.71 | -20.0824 | 18.4494 | -10.6757 | 9.7743 | 18.3188 | -17.1711 | 7.8224 | 19.7866 | 56.7434 |  |  | 1.1939 | 19.7878 | 87.0651
42838.5785 | 13671 | 148.2417 | 146.6738 | 121.0876 | 135.5996 | 91.4162 | 50.4154 | 120.1425 | 39.5588 | 96.052 | 90.4334 | 72.3992 | 45.096 | 30.5843 | 69.8998 | 93.9107 | 96.2767 | 97.0225 | 653.0572 | 95.1029 | 572.7237 |  | 1127.6824 |  | 98.47 |  | 97.6259 | 137.2374 | 134.9044 | 173.5837 | 72.5285 | 459.6798 | 477.4875 | 94.3559 | 112.0261 |  | 442.508 | 94.4505 |  |  | 97.6583 | 81.9192 | 245.4681 |  | 31.3201 | 37.2403 | 34.0149 | 36.882 | 40.5507 | 34.7448 | 36.391 | 17.8055 | 28.4031 | 15.8971 | 22.7271 | 50.1995 | 48.5015 | 60.917 | 49.1538 | 23.8119 |  |  | -185.5009 | 225.5367 | -76.2827 | 64.5281 | 224.5624 | -197.3006 | 42.4539 | -167.5031 | -0.071325 | -0.88881 | 1.1176 | 0.0071724 | 0.00083454 | 0.0019648 | 110.6002 | 80.4475 | 64.211 | 65.3165 | 83.7664 | 83.3768 | 76.8249 | 82.0154 | 83.0422 | 84.6963 | 69.9617 | 45.0181 | 40.1697 | 72.9404 |  | 1135.6439 | 24.7279 | 24.0483 | 23.0564 | 41.1535 | 31.3368 | 63.692 | 58.4251 | 72.3386 |  |  |  | 715.0443 | 506.039 | 680.322 | 837.5611 | 454.0449 | 900.2992 | 811.2334 | -0.2768 | 0.044157 | 395.6409 | 74.8898 | 62.5264 | 388.3594 | 59.8442 | 62.9138 | 98.7249 |  | 96.899 | 77.4486 | 460.5469 | 288.3123 | 32.4987 | 55.0083 | 198.1505 | 212.8862 | 37.6897 |  | 381.0232 | 427.4092 | 692.9043 | 37.0422 |  | 407.7967 |  | 444.57 |  |  | 34.7776 | 31.5431 | 30.3556 | [5 empty] | 96.498 |  | 60.8169 | 63.902 |  | 65.4078 | 63.8345 | 190.5404 | 107.8467 | 134.3006 |  |  | 625.6445 | 57.2605 | 54.7319 |  | 88.5321 | 314.4848 | 53.0769 |  | 55.1739 | 53.0733 | 50.6101 | 85.78 | 670.143 | 370.447 | 77.47 |  | 57.5185 | 153.3324 | 78.816 | 84.14 |  | 266.2531 |  | 146.4291 | 79.6126 | 0.73 | 19.1248 | 1.8172 | 1.6237 | -13.2254 | 3.0742 | 98.13 | 0.53 | -20.0615 | 18.4387 | -10.7234 | 9.8627 | 18.3247 | -17.1764 | 7.9676 | 19.9208 | 56.7592 |  |  | 1.2217 | 20.3466 | 87.0267
42838.5785 | 13672 | 148.4109 | 146.7078 | 121.0777 | 135.583 | 91.4328 | 50.4382 | 120.1324 | 39.5669 | 96.0518 | 90.4342 | 72.4152 | 45.1048 | 30.5931 | 69.9063 | 93.9054 | 96.2965 | 97.0114 | 652.6902 | 95.0939 | 570.6619 |  | 1123.9395 |  | 98.4548 |  | 97.6299 | 136.0673 | 134.8928 | 172.1935 | 73.4778 | 459.5739 | 476.9379 | 94.3472 | 112.0368 |  | 442.453 | 94.4485 |  |  | 97.657 | 81.6582 | 249.7732 |  | 30.2369 | 36.9804 | 32.9047 | 36.9143 | 40.7663 | 34.6306 | 36.259 | 17.8534 | 28.4045 | 15.8747 | 22.7305 | 50.195 | 48.5046 | 60.9835 | 49.1826 | 23.8177 |  |  | -185.5068 | 225.5505 | -72.8178 | 67.6849 | 224.6366 | -197.3308 | 42.2081 | -167.53 | -0.19957 | -0.67041 | 0.97523 | 0.007156 | 0.00074254 | 0.0020847 | 110.8431 | 80.5282 | 64.215 | 65.3205 | 84.0157 | 83.3564 | 76.8131 | 82.8675 | 83.0254 | 84.6823 | 69.9633 | 45.0207 | 40.1734 | 72.9346 |  | 1135.5402 | 24.7104 | 23.6703 | 23.902 | 41.0607 | 31.3059 | 63.5046 | 58.2938 | 72.9953 |  |  |  | 714.889 | 505.8189 | 680.1898 | 837.4323 | 454.132 | 900.2197 | 811.1411 | -0.37726 | -0.021081 | 395.5208 | 74.8834 | 62.5258 | 388.1852 | 60.9758 | 62.9655 | 98.7253 |  | 96.8983 | 78.3329 | 461.9141 | 287.7789 | 32.4546 | 54.971 | 198.042 | 212.8146 | 37.6721 |  | 382.6799 | 427.3076 | 692.8818 | 37.0972 |  | 407.687 |  | 444.4871 |  |  | 34.7792 | 31.5377 | 30.3447 | [5 empty] | 97.0155 |  | 61.6556 | 63.9017 |  | 65.4359 | 63.8825 | 190.47 | 108.0796 | 134.4087 |  |  | 625.4036 | 57.242 | 54.7928 |  | 88.5388 | 314.3886 | 53.1193 |  | 55.3578 | 53.3656 | 50.5981 | 85.7569 | 670.1701 | 370.4294 | 77.5431 |  | 57.6251 | 153.5298 | 78.8829 | 84.1019 |  | 266.1924 |  | 146.3105 | 79.6824 | 0.7274 | 19.126 | 1.8192 | 1.6252 | -13.1432 | 3.0741 | 96.6 | 0.9 | -20.0306 | 18.4315 | -10.4727 | 10.0968 | 18.3243 | -17.1745 | 7.943 | 20.0729 | 56.7568 |  |  | 1.22 | 20.2209 | 86.9857
42838.5785 | 13673 | 148.8215 | 146.7292 | 121.0554 | 135.5511 | 91.4269 | 50.4394 | 120.1284 | 39.5674 | 96.0326 | 90.4239 | 72.4069 | 45.1116 | 30.5896 | 69.9045 | 93.9234 | 96.3091 | 97.023 | 652.3499 | 95.0894 | 568.9537 |  | 1120.3755 |  | 98.4475 |  | 97.6307 | 134.6937 | 135.0188 | 171.1486 | 74.5177 | 459.6083 | 476.2419 | 94.3237 | 112.0139 |  | 442.4492 | 94.4411 |  |  | 97.6556 | 80.9831 | 268.071 |  | 28.7207 | 36.6384 | 33.3672 | 37.854 | 41.0781 | 34.7939 | 36.2188 | 17.8572 | 28.4133 | 15.8568 | 22.733 | 50.2123 | 48.5149 | 61.0499 | 49.2235 | 23.8247 |  |  | -185.4707 | 225.5229 | -75.3036 | 66.0368 | 224.4539 | -197.1974 | 42.2265 | -167.5077 | -0.38677 | -0.37669 | 1.2011 | 0.0073301 | 0.00075733 | 0.00195 | 111.1069 | 80.5843 | 64.2105 | 65.3502 | 84.3952 | 83.3432 | 76.8057 | 83.4447 | 83.0133 | 84.6641 | 69.9595 | 45.0241 | 40.178 | 72.9269 |  | 1135.4479 | 24.4055 | 23.5728 | 23.3331 | 40.9677 | 31.2872 | 63.444 | 58.1252 | 73.3639 |  |  |  | 714.7424 | 505.5954 | 680.0652 | 837.3099 | 454.1908 | 900.1437 | 811.0669 | -0.3985 | -0.017277 | 395.3824 | 74.6639 | 62.5791 | 387.9955 | 58.8361 | 62.6851 | 98.7048 |  | 96.9022 | 78.1974 | 461.6564 | 287.7011 | 32.4278 | 54.6752 | 197.9148 | 212.7339 | 37.6604 |  | 384.9315 | 427.2176 | 692.9662 | 35.4291 |  | 407.5701 |  | 444.4185 |  |  | 34.7526 | 31.5398 | 30.3359 | [5 empty] | 97.4453 |  | 61.656 | 63.9028 |  | 65.5262 | 63.9659 | 190.4056 | 108.2252 | 134.4213 |  |  | 625.2546 | 57.163 | 54.8318 |  | 88.4611 | 314.2758 | 53.2231 |  | 55.5316 | 53.5368 | 50.5767 | 85.7328 | 670.2075 | 370.3843 | 77.6187 |  | 57.8464 | 153.668 | 78.8557 | 84.084 |  | 266.1183 |  | 146.1559 | 79.5001 | 0.73426 | 19.1255 | 1.8185 | 1.6239 | -13.1871 | 3.0742 | 81.58 | 0.63 | -20.0052 | 18.4202 | -10.6441 | 9.9676 | 18.3217 | -17.1733 | 7.9469 | 20.2805 | 56.7789 |  |  | 1.2517 | 19.7122 | 86.9463
42838.5785 | 13674 | 149.3361 | 146.7436 | 121.0294 | 135.5268 | 91.426 | 50.449 | 120.1212 | 39.5711 | 96.0179 | 90.4065 | 72.4053 | 45.1125 | 30.5972 | 69.8972 | 93.9406 | 96.2966 | 97.0043 | 651.9695 | 95.0709 | 567.6822 |  | 1117.4115 |  | 98.4234 |  | 97.6227 | 133.3979 | 135.0967 | 169.4809 | 75.0939 | 461.3884 | 478.158 | 94.3168 | 111.9727 |  | 441.0928 | 94.4289 |  |  | 97.6521 | 80.1228 | 335.3987 |  | 28.658 | 36.4538 | 33.2779 | 37.6566 | 41.62 | 35.4164 | 36.5853 | 17.8954 | 28.3998 | 15.8723 | 22.7253 | 50.1852 | 48.5175 | 61.1265 | 49.2477 | 23.8247 |  |  | -185.4858 | 223.2722 | -74.9475 | 66.4239 | 224.565 | -193.9966 | 41.6102 | -167.6128 | -0.42764 | -0.78853 | 1.029 | 0.0074254 | 0.00087889 | 0.0018038 | 111.4406 | 80.7126 | 64.2094 | 65.2895 | 84.4463 | 83.3217 | 76.797 | 83.9686 | 82.9936 | 84.644 | 69.9481 | 45.0225 | 40.1732 | 72.9191 |  | 1134.8582 | 24.1453 | 23.4305 | 22.8848 | 40.8598 | 31.2633 | 63.5326 | 58.166 | 73.015 |  |  |  | 714.5937 | 505.3764 | 679.9318 | 837.1728 | 454.2832 | 900.0654 | 811.0019 | -0.56384 | -0.1508 | 395.2568 | 74.5707 | 62.7057 | 387.832 | 57.3212 | 62.281 | 98.6827 |  | 96.8966 | 78.6979 | 460.1037 | 293.9427 | 32.4011 | 54.5144 | 197.7941 | 212.6395 | 37.6477 |  | 386.2099 | 427.1295 | 692.8371 | 34.1777 |  | 407.4442 |  | 444.4013 |  |  | 34.7259 | 31.5298 | 30.332 | [5 empty] | 97.7515 |  | 61.7339 | 63.8848 |  | 65.6243 | 64.1036 | 190.2967 | 108.4261 | 134.4039 |  |  | 624.5876 | 57.2084 | 54.8906 |  | 88.4121 | 314.1248 | 53.3621 |  | 55.6924 | 53.5854 | 50.5674 | 85.7294 | 670.2619 | 370.316 | 77.7008 |  | 58.0811 | 153.8598 | 78.8366 | 84.0996 |  | 266.0142 |  | 145.9999 | 79.4148 | 0.7146 | 19.126 | 1.818 | 1.6231 | -13.1301 | 3.0741 | 72.17 | 0.83 | -19.9684 | 18.3226 | -10.6157 | 9.9938 | 18.3448 | -17.0505 | 7.8966 | 20.3993 | 56.7514 |  |  | 1.2778 | 17.6919 | 86.9017
42838.5786 | 13675 | 149.8977 | 146.7437 | 121.0158 | 135.4961 | 91.4234 | 50.4536 | 120.1048 | 39.5665 | 96.0041 | 90.394 | 72.4057 | 45.1158 | 30.5922 | 69.8976 | 93.8991 | 96.3041 | 96.987 | 651.5162 | 95.0657 | 566.349 |  | 1116.9661 |  | 98.3973 |  | 97.6211 | 132.8185 | 135.134 | 170.0636 | 76.0159 | 465.526 | 480.7382 | 94.3062 | 111.9417 |  | 439.5491 | 94.4285 |  |  | 97.6526 | 80.1346 | 395.4301 |  | 28.7852 | 36.5027 | 33.024 | 37.3303 | 40.7383 | 35.9925 | 36.8762 | 17.9188 | 28.3969 | 15.8595 | 22.7244 | 50.1774 | 48.5235 | 61.2014 | 49.2856 | 23.8279 |  |  | -185.5338 | 224.7488 | -76.4956 | 65.9166 | 224.4625 | -195.3016 | 42.1956 | -167.5655 | -0.21436 | -0.69601 | 0.96603 | 0.0075601 | 0.00086411 | 0.0018547 | 111.7343 | 80.7539 | 64.2171 | 65.3353 | 84.368 | 83.3254 | 76.7765 | 84.5213 | 82.9916 | 84.6331 | 69.9555 | 45.0352 | 40.182 | 72.926 |  | 1134.286 | 23.966 | 23.2681 | 22.6587 | 40.7508 | 31.2281 | 63.7893 | 58.4457 | 73.0716 |  |  |  | 714.4163 | 505.1309 | 679.7807 | 837.0187 | 454.3936 | 899.9726 | 811.0229 | -0.23728 | 0.071736 | 395.1396 | 74.5913 | 63.4304 | 387.6899 | 58.4738 | 61.8933 | 98.6404 |  | 96.8937 | 80.726 | 458.1575 | 296.532 | 32.3735 | 54.6033 | 197.6791 | 212.5308 | 37.6174 |  | 386.6541 | 427.042 | 692.7458 | 33.2765 |  | 407.4043 |  | 444.3545 |  |  | 34.6986 | 31.5197 | 30.3208 | [5 empty] | 97.8909 |  | 61.9004 | 63.8817 |  | 65.8068 | 64.1087 | 190.2408 | 108.8389 | 134.4845 |  |  | 624.2039 | 57.3281 | 54.9701 |  | 88.4559 | 313.9915 | 53.5215 |  | 55.8286 | 53.9666 | 50.561 | 85.7402 | 670.3284 | 370.2407 | 77.719 |  | 58.2896 | 154.0143 | 78.9122 | 84.1257 |  | 265.8912 |  | 145.9115 | 79.2248 | 0.77266 | 19.1336 | 1.8184 | 1.6245 | -13.2615 | 3.0742 | 55.45 | 1.06 | -19.9841 | 18.3846 | -10.7256 | 9.9564 | 18.3577 | -17.1238 | 7.9594 | 20.4414 | 56.7326 |  |  | 1.2936 | 15.8543 | 86.849
42838.5786 | 13676 | 150.4728 | 146.7827 | 121.0169 | 135.4759 | 91.4341 | 50.4671 | 120.0977 | 39.5727 | 95.9912 | 90.3926 | 72.4094 | 45.1183 | 30.6047 | 69.9063 | 93.9119 | 96.2826 | 97.0067 | 650.8982 | 95.0328 | 564.6115 |  | 1114.0064 |  | 98.391 |  | 97.605 | 135.2642 | 134.9995 | 173.2135 | 76.7181 | 465.8691 | 477.7981 | 94.3078 | 111.9004 |  | 439.2296 | 94.4301 |  |  | 97.6425 | 80.9648 | 389.3254 |  | 28.7722 | 36.308 | 33.4327 | 37.6925 | 40.9364 | 35.8859 | 36.7473 | 17.916 | 28.4041 | 15.8666 | 22.7345 | 50.1619 | 48.5446 | 61.2779 | 49.3228 | 23.8394 |  |  | -185.4851 | 225.5781 | -84.7201 | 64.0911 | 224.5794 | -197.319 | 44.255 | -167.4459 | -0.26242 | -0.62887 | 1.049 | 0.0074846 | 0.00075076 | 0.0022095 | 111.7489 | 80.7782 | 64.2055 | 65.3476 | 83.9357 | 83.3133 | 76.7502 | 84.9342 | 82.9712 | 84.6109 | 69.9486 | 45.0402 | 40.1826 | 72.9189 |  | 1133.9282 | 23.8327 | 23.1274 | 22.5711 | 40.6754 | 31.1979 | 63.7968 | 58.6898 | 73.0719 |  |  |  | 714.2691 | 504.9547 | 679.6662 | 836.8916 | 454.4992 | 899.9041 | 810.935 | 0.53358 | 0.01772 | 395.0401 | 74.7222 | 63.6077 | 387.5651 | 60.32 | 61.106 | 98.6464 |  | 96.8907 | 80.1757 | 455.4295 | 290.5723 | 32.3899 | 54.6133 | 197.5814 | 212.4451 | 37.6141 |  | 388.3247 | 426.9706 | 692.8894 | 33.4575 |  | 407.2917 |  | 444.2887 |  |  | 34.6614 | 31.522 | 30.3138 | [5 empty] | 97.9465 |  | 61.8147 | 63.8716 |  | 65.9583 | 64.1673 | 190.2491 | 109.3991 | 134.6564 |  |  | 624.2876 | 57.4212 | 55.0671 |  | 88.5345 | 313.8869 | 53.5819 |  | 56.0202 | 54.453 | 50.5264 | 85.7399 | 670.3879 | 370.0957 | 77.7287 |  | 58.47 | 154.172 | 78.9767 | 84.106 |  | 265.7143 |  | 145.8684 | 79.2846 | 0.66025 | 19.1278 | 1.8181 | 1.623 | -13.2231 | 3.0741 | 85.52 | 0.81 | -20.0524 | 18.4126 | -11.2839 | 9.8145 | 18.3593 | -17.209 | 8.1499 | 20.5971 | 56.7679 |  |  | 1.3048 | 15.9888 | 86.8085
42838.5786 | 13677 | 150.707 | 146.8003 | 121.0004 | 135.4531 | 91.4419 | 50.4797 | 120.0829 | 39.58 | 95.9781 | 90.377 | 72.4049 | 45.128 | 30.6096 | 69.913 | 93.8895 | 96.2586 | 96.9757 | 650.5459 | 95.0216 | 563.1361 |  | 1111.112 |  | 98.4031 |  | 97.6294 | 136.7236 | 134.8133 | 173.6375 | 76.344 | 463.2012 | 476.2578 | 94.3051 | 111.7495 |  | 440.1346 | 94.4128 |  |  | 97.6214 | 81.3165 | 349.7522 |  | 29.1034 | 36.9752 | 34.9569 | 39.5586 | 42.3772 | 36.2899 | 36.9611 | 17.9151 | 28.4015 | 15.9554 | 22.7377 | 50.1443 | 48.5676 | 61.3498 | 49.3556 | 23.8504 |  |  | -185.4759 | 225.5248 | -85.5638 | 66.9443 | 224.6064 | -197.3702 | 45.4109 | -167.4006 | -0.21805 | -0.45956 | 0.96499 | 0.0074993 | 0.00087725 | 0.0022276 | 111.7726 | 80.7561 | 64.2119 | 65.3577 | 83.7001 | 83.2991 | 76.7622 | 86.073 | 82.964 | 84.6056 | 69.9535 | 45.0488 | 40.194 | 72.9192 |  | 1133.6699 | 24.2622 | 23.1141 | 22.383 | 40.642 | 31.1742 | 64.5474 | 59.223 | 72.7477 |  |  |  | 714.1149 | 504.752 | 679.5557 | 836.7719 | 454.5979 | 899.8426 | 810.8432 | -0.53002 | 0.18186 | 394.9374 | 74.6212 | 63.2329 | 387.4395 | 60.8337 | 60.7167 | 98.6667 |  | 96.8669 | 78.756 | 455.2082 | 286.4513 | 32.4302 | 54.5222 | 197.497 | 212.3825 | 37.6207 |  | 389.3519 | 426.8925 | 692.9541 | 34.7616 |  | 407.1922 |  | 444.1998 |  |  | 34.6539 | 31.5279 | 30.3007 | [5 empty] | 98.2367 |  | 61.3762 | 63.8798 |  | 66.045 | 64.3141 | 190.2373 | 110.0601 | 134.877 |  |  | 624.0898 | 57.587 | 55.232 |  | 88.625 | 313.7749 | 53.8395 |  | 56.2702 | 54.8403 | 50.4961 | 85.718 | 670.444 | 369.7815 | 77.6975 |  | 58.6236 | 154.322 | 78.9908 | 84.071 |  | 265.5628 |  | 145.8006 | 79.6548 | 0.51574 | 19.1274 | 1.8167 | 1.6235 | -13.2571 | 3.0741 | 66.49 | 0.7 | -20.0614 | 18.4303 | -11.3522 | 10.0414 | 18.3724 | -17.2225 | 8.261 | 20.6931 | 56.7851 |  |  | 1.2543 | 17.1875 | 86.7706
42838.5786 | 13678 | 150.6755 | 146.8125 | 120.9845 | 135.4184 | 91.4356 | 50.4868 | 120.075 | 39.5871 | 95.9564 | 90.3754 | 72.4109 | 45.1278 | 30.606 | 69.9151 | 93.876 | 96.2614 | 96.9872 | 650.1852 | 95.028 | 561.6342 |  | 1106.2842 |  | 98.4046 |  | 97.6562 | 136.8597 | 134.6187 | 172.7619 | 76.6564 | 462.4818 | 477.0536 | 94.3144 | 111.7003 |  | 440.6433 | 94.4164 |  |  | 97.6221 | 81.4475 | 326.0172 |  | 29.0868 | 37.1727 | 33.7 | 39.2146 | 42.4205 | 37.003 | 37.3758 | 17.9204 | 28.4021 | 16.0708 | 22.7308 | 50.1283 | 48.606 | 61.4253 | 49.3853 | 23.874 |  |  | -185.5068 | 219.39 | -86.0541 | 67.999 | 224.6563 | -195.8076 | 46.0923 | -167.371 | -0.1694 | -0.653 | 1.0363 | 0.0074221 | 0.00084768 | 0.0022046 | 112.1147 | 80.7189 | 64.2092 | 65.2913 | 83.8097 | 83.289 | 76.7552 | 87.0095 | 82.9554 | 84.5894 | 69.9529 | 45.0505 | 40.1992 | 72.9134 |  | 1133.406 | 26.4584 | 23.719 | 22.4105 | 40.5588 | 31.1594 | 64.7398 | 59.6228 | 72.7553 |  |  |  | 713.9616 | 504.537 | 679.4419 | 836.6388 | 454.6876 | 899.7788 | 810.7572 | 0.30808 | 0.052907 | 394.8234 | 74.4313 | 63.2091 | 387.2944 | 61.9593 | 61.0163 | 98.664 |  | 96.8542 | 78.4822 | 456.1664 | 285.2519 | 32.425 | 54.3717 | 197.407 | 212.3217 | 37.6274 |  | 390.7138 | 426.8001 | 693.0135 | 35.8981 |  | 407.0924 |  | 444.1152 |  |  | 34.6896 | 31.5297 | 30.317 | [5 empty] | 98.5535 |  | 61.451 | 63.8693 |  | 66.0817 | 64.4193 | 190.1522 | 110.5907 | 134.9773 |  |  | 624.1537 | 57.8004 | 55.3776 |  | 88.6253 | 313.6356 | 53.8098 |  | 56.4417 | 54.8982 | 50.5084 | 85.6988 | 670.5046 | 369.5512 | 77.7382 |  | 58.6739 | 154.538 | 79.1311 | 84.0771 |  | 265.3951 |  | 145.6828 | 79.6701 | 0.60998 | 19.1265 | 1.8178 | 1.6246 | -13.1267 | 3.0741 | 62.19 | 0.87 | -20.0434 | 18.1837 | -11.3883 | 10.1234 | 18.3956 | -17.1739 | 8.3324 | 20.8208 | 56.8015 |  |  | 1.0086 | 17.9029 | 86.728
42838.5786 | 13679 | 150.8451 | 146.8179 | 120.9532 | 135.3876 | 91.4337 | 50.4939 | 120.0665 | 39.5809 | 95.9491 | 90.3549 | 72.4044 | 45.1294 | 30.6046 | 69.9056 | 93.9228 | 96.2712 | 97.0083 | 649.3061 | 95.0046 | 559.6511 |  | 1103.5486 |  | 98.4329 |  | 97.6581 | 135.7447 | 134.6082 | 172.3774 | 76.4287 | 461.6879 | 476.1575 | 94.3175 | 111.706 |  | 440.4955 | 94.3939 |  |  | 97.6083 | 81.3101 | 325.9441 |  | 28.5455 | 37.2549 | 33.3136 | 38.0726 | 41.314 | 36.7237 | 37.0086 | 17.9191 | 28.4129 | 16.0434 | 22.7415 | 50.1197 | 48.6504 | 61.49 | 49.4226 | 23.8969 |  |  | -185.541 | 183.6908 | -85.2162 | 68.411 | 224.519 | -194.5663 | 45.4556 | -167.3355 | -0.17446 | -0.79209 | 1.136 | 0.0074747 | 0.00087561 | 0.0024133 | 112.3723 | 80.6906 | 64.2053 | 65.4134 | 83.8652 | 83.2683 | 76.7463 | 87.8507 | 82.937 | 84.5706 | 69.9533 | 45.0588 | 40.1988 | 72.9078 |  | 1133.0344 | 25.606 | 24.8696 | 22.6759 | 40.5609 | 31.1269 | 64.19 | 59.3819 | 72.9069 |  |  |  | 713.8031 | 504.305 | 679.3104 | 836.4978 | 454.7614 | 899.694 | 810.6693 | 0.9085 | 0.078013 | 394.7015 | 74.3481 | 63.5969 | 387.1449 | 62.1389 | 61.1844 | 98.6641 |  | 96.8717 | 80.2741 | 455.531 | 284.0798 | 32.3869 | 54.3719 | 197.3128 | 212.2554 | 37.6091 |  | 393.7111 | 426.6997 | 692.9644 | 34.8902 |  | 406.9482 |  | 444.0331 |  |  | 34.7044 | 31.5267 | 30.3103 | [5 empty] | 98.6964 |  | 62.4781 | 63.8609 |  | 65.9401 | 64.2824 | 190.1151 | 110.9998 | 135.093 |  |  | 624.4092 | 57.9311 | 55.419 |  | 88.6049 | 313.5142 | 53.2571 |  | 56.4445 | 54.7849 | 50.5086 | 85.6798 | 670.5552 | 369.4317 | 77.8035 |  | 58.6644 | 154.7139 | 79.3054 | 84.0467 |  | 265.3014 |  | 145.5519 | 79.1595 | 0.79232 | 19.1273 | 1.8178 | 1.6238 | -13.2541 | 3.0741 | 83.85 | 0.81 | -20.0366 | 16.6408 | -11.3342 | 10.1553 | 18.3817 | -17.1117 | 8.2709 | 21.1048 | 56.7929 |  |  | 1.0995 | 17.8886 | 86.6829
42838.5786 | 13680 | 150.6174 | 146.8016 | 120.9624 | 135.3661 | 91.442 | 50.5051 | 120.0571 | 39.5916 | 95.9325 | 90.3507 | 72.4119 | 45.1412 | 30.6163 | 69.907 | 93.9392 | 96.2454 | 96.9695 | 648.531 | 94.9965 | 558.3754 |  | 1100.5711 |  | 98.4319 |  | 97.6575 | 134.1521 | 134.7014 | 170.2952 | 76.174 | 461.4268 | 474.9244 | 94.3165 | 111.6447 |  | 440.1855 | 94.3819 |  |  | 97.6133 | 80.5435 | 360.3428 |  | 28.6431 | 39.051 | 35.1779 | 38.792 | 41.5237 | 36.4765 | 36.8052 | 17.8771 | 28.4068 | 15.9966 | 22.7378 | 50.1276 | 48.7109 | 61.5509 | 49.4504 | 23.9443 |  |  | -185.4805 | 171.3594 | -90.4101 | 65.2838 | 224.5479 | -197.3091 | 45.8433 | -167.3474 | -0.3315 | -0.92322 | 0.98044 | 0.0074895 | 0.00077375 | 0.0022342 | 112.5158 | 80.7153 | 64.2085 | 65.4325 | 84.1711 | 83.2508 | 76.7334 | 88.1648 | 82.9274 | 84.5575 | 69.949 | 45.0684 | 40.2019 | 72.9044 |  | 1133.0787 | 27.0637 | 24.2833 | 23.482 | 40.5289 | 31.1153 | 64.282 | 59.4638 | 73.5373 |  |  |  | 713.6412 | 504.0678 | 679.1812 | 836.3674 | 454.8394 | 899.6124 | 810.5619 | -0.054053 | 0.091707 | 394.5584 | 74.2193 | 63.7815 | 386.995 | 59.4097 | 61.8715 | 98.6616 |  | 96.8886 | 80.2857 | 454.3826 | 284.3563 | 32.337 | 54.4261 | 197.2024 | 212.1633 | 37.5858 |  | 396.6479 | 426.5929 | 692.9482 | 33.796 |  | 406.8153 |  | 443.9024 |  |  | 34.6911 | 31.5368 | 30.3225 | [5 empty] | 98.6722 |  | 62.4143 | 63.8626 |  | 66.0941 | 64.2071 | 190.1726 | 111.3753 | 135.2012 |  |  | 624.4878 | 57.9851 | 55.4216 |  | 88.6806 | 313.3766 | 53.2617 |  | 56.4977 | 55.0317 | 50.4708 | 85.6677 | 670.6038 | 369.3266 | 77.8846 |  | 58.7542 | 154.7888 | 79.4406 | 84.0301 |  | 265.2113 |  | 145.4488 | 79.0923 | 0.68028 | 19.1269 | 1.8169 | 1.6233 | -13.2809 | 3.0741 | 75.19 | 0.84 | -19.9865 | 16.119 | -11.7083 | 9.9492 | 18.3756 | -17.225 | 8.3028 | 21.3859 | 56.7921 |  |  | 0.93613 | 16.8989 | 86.6418
42838.5786 | 13681 | 150.1301 | 146.792 | 120.9594 | 135.3365 | 91.446 | 50.5107 | 120.0467 | 39.5955 | 95.9175 | 90.3478 | 72.4081 | 45.1451 | 30.6166 | 69.9145 | 93.9007 | 96.2487 | 97.0002 | 648.1362 | 94.9913 | 558.2353 |  | 1097.2016 |  | 98.3961 |  | 97.6401 | 134.0462 | 134.746 | 170.778 | 75.3522 | 462.0373 | 475.042 | 94.3182 | 111.5724 |  | 439.6828 | 94.3806 |  |  | 97.614 | 80.2219 | 384.8876 |  | 29.7351 | 39.8978 | 36.7945 | 40.0115 | 41.9147 | 37.0277 | 37.1202 | 17.8576 | 28.4111 | 15.9947 | 22.7399 | 50.1138 | 48.7569 | 61.6033 | 49.4627 | 23.9899 |  |  | -185.5988 | 216.9567 | -90.5829 | 66.7715 | 224.653 | -197.0594 | 46.8336 | -167.2843 | -0.17193 | -0.68489 | 1.1188 | 0.0075913 | 0.0010202 | 0.0021964 | 112.4732 | 80.7447 | 64.2155 | 65.3984 | 84.3235 | 83.245 | 76.7347 | 87.6512 | 82.9163 | 84.551 | 69.9533 | 45.0819 | 40.2141 | 72.9081 |  | 1132.9156 | 27.3369 | 25.2488 | 23.6577 | 40.4949 | 31.0985 | 64.7814 | 59.4458 | 73.0544 |  |  |  | 713.4884 | 503.8594 | 679.0551 | 836.2466 | 454.9459 | 899.5321 | 810.4579 | -0.31317 | 0.0007918 | 394.424 | 74.2472 | 63.4325 | 386.8591 | 57.1396 | 62.8319 | 98.6535 |  | 96.8929 | 79.6685 | 454.4028 | 284.1914 | 32.2909 | 54.4721 | 197.0818 | 212.067 | 37.5652 |  | 398.8147 | 426.5018 | 692.9976 | 33.0225 |  | 406.7212 |  | 443.8084 |  |  | 34.673 | 31.5354 | 30.313 | [5 empty] | 98.8754 |  | 62.156 | 63.87 |  | 66.2504 | 64.1486 | 190.2288 | 111.9371 | 135.3991 |  |  | 624.3357 | 58.1238 | 55.5863 |  | 88.8129 | 313.2781 | 52.9171 |  | 56.7247 | 55.5684 | 50.4504 | 85.6738 | 670.6777 | 369.2572 | 77.9259 |  | 58.8771 | 155.0589 | 79.6367 | 84.0273 |  | 265.0854 |  | 145.4331 | 79.4097 | 0.52372 | 19.1263 | 1.8185 | 1.6254 | -13.083 | 3.0741 | 82.23 | 0.87 | -20.0037 | 18.1618 | -11.7353 | 10.0755 | 18.3962 | -17.2294 | 8.3995 | 21.595 | 56.8061 |  |  | 0.9038 | 16.1618 | 86.6039
42838.5786 | 13682 | 149.5966 | 146.783 | 120.9444 | 135.3102 | 91.4518 | 50.5247 | 120.0363 | 39.5932 | 95.9109 | 90.3361 | 72.4077 | 45.1488 | 30.6183 | 69.911 | 93.8933 | 96.2229 | 97.0108 | 648.0287 | 94.9932 | 558.2052 |  | 1093.7279 |  | 98.3752 |  | 97.6322 | 132.3461 | 134.8018 | 168.1972 | 74.9617 | 464.2364 | 477.3805 | 94.3171 | 111.4688 |  | 438.6858 | 94.3646 |  |  | 97.6238 | 79.4208 | 468.9192 |  | 30.7166 | 40.5299 | 36.9956 | 39.9562 | 42.0773 | 37.6914 | 37.6684 | 17.8248 | 28.4036 | 15.9441 | 22.7403 | 50.0989 | 48.779 | 61.6451 | 49.4833 | 24.0282 |  |  | -185.5929 | 225.5176 | -93.1371 | 66.5697 | 224.6754 | -195.8562 | 46.9499 | -167.2902 | -0.33287 | -0.91441 | 0.95301 | 0.0077638 | 0.00090189 | 0.0023131 | 112.5816 | 80.7594 | 64.2218 | 65.3894 | 84.4164 | 83.23 | 76.7217 | 87.6331 | 82.9054 | 84.5217 | 69.9623 | 45.077 | 40.2158 | 72.9026 |  | 1132.6002 | 27.0047 | 25.2986 | 24.9056 | 40.4302 | 31.0912 | 64.7721 | 59.358 | 72.802 |  |  |  | 713.3368 | 503.6372 | 678.9232 | 836.1184 | 455.0617 | 899.4587 | 810.3582 | -0.66548 | 0.12689 | 394.3505 | 74.2374 | 63.1557 | 386.7303 | 59.3194 | 62.3257 | 98.6447 |  | 96.8947 | 78.8313 | 455.1561 | 292.5485 | 32.2463 | 54.3607 | 196.958 | 211.973 | 37.5433 |  | 401.1689 | 426.4184 | 693.0296 | 32.2595 |  | 406.6207 |  | 443.7162 |  |  | 34.6259 | 31.5098 | 30.2884 | [5 empty] | 98.8226 |  | 61.8488 | 63.8423 |  | 66.1282 | 64.2367 | 190.3664 | 112.4589 | 135.5863 |  |  | 624.0419 | 58.2586 | 55.768 |  | 88.9183 | 313.1503 | 52.6109 |  | 56.8072 | 55.7487 | 50.4467 | 85.662 | 670.7937 | 369.1465 | 77.8383 |  | 58.9467 | 155.2667 | 80.001 | 84.0231 |  | 264.9875 |  | 145.3923 | 79.9269 | 0.6302 | 19.1269 | 1.8175 | 1.6242 | -13.1985 | 3.0741 | 117.29 | 0.87 | -19.9452 | 18.5353 | -11.9116 | 10.0704 | 18.4168 | -17.1951 | 8.4189 | 21.8239 | 56.8158 |  |  | 0.93985 | 13.7182 | 86.5635
42838.5786 | 13683 | 149.5564 | 146.7806 | 120.9337 | 135.2799 | 91.4409 | 50.5323 | 120.026 | 39.595 | 95.8921 | 90.3229 | 72.4108 | 45.1533 | 30.616 | 69.9087 | 93.8548 | 96.2314 | 96.8847 | 647.7861 | 95.0157 | 557.0396 |  | 1089.2075 |  | 98.3623 |  | 97.6344 | 130.7055 | 134.8727 | 167.2859 | 75.0078 | 469.8059 | 481.3283 | 94.2957 | 111.3795 |  | 437.118 | 94.3534 |  |  | 97.6293 | 78.8709 | 586.9898 |  | 30.4943 | 40.7872 | 35.9024 | 38.8026 | 42.0128 | 37.8826 | 37.7776 | 17.8062 | 28.3944 | 15.9858 | 22.7322 | 50.0735 | 48.8199 | 61.6812 | 49.5173 | 24.0732 |  |  | -185.5738 | 225.4716 | -101.3215 | 64.7817 | 224.6438 | -197.3742 | 48.0676 | -167.2527 | -0.24627 | -0.82587 | 1.0233 | 0.008076 | 0.0010859 | 0.0022325 | 112.7333 | 80.9371 | 64.2266 | 65.3986 | 84.8316 | 83.2128 | 76.7106 | 87.57 | 82.8935 | 84.5203 | 69.9567 | 45.0939 | 40.2228 | 72.9047 |  | 1132.1846 | 26.5264 | 25.0731 | 24.6785 | 40.3394 | 31.0613 | 64.2822 | 58.929 | 73.1453 |  |  |  | 713.1964 | 503.4398 | 678.7905 | 835.9846 | 455.1523 | 899.3804 | 810.2735 | -0.40577 | -0.112 | 394.2686 | 74.161 | 63.9077 | 386.601 | 60.1529 | 62.58 | 98.6351 |  | 96.8947 | 78.6765 | 454.8685 | 298.7619 | 32.2005 | 54.2451 | 196.8201 | 211.8717 | 37.5167 |  | 404.2563 | 426.3285 | 692.7926 | 31.4362 |  | 406.538 |  | 443.6095 |  |  | 34.5567 | 31.4955 | 30.2629 | [5 empty] | 99.3102 |  | 61.5669 | 63.8212 |  | 66.0964 | 64.1589 | 190.3654 | 112.951 | 135.7863 |  |  | 624.1049 | 58.315 | 55.8735 |  | 88.9656 | 312.9958 | 53.1088 |  | 56.8083 | 55.6751 | 50.4367 | 85.6474 | 670.8895 | 369.0614 | 77.6711 |  | 58.9569 | 155.3528 | 80.2239 | 83.9628 |  | 264.8631 |  | 145.3078 | 80.1496 | 0.65042 | 19.126 | 1.8164 | 1.6228 | -13.1809 | 3.0741 | 120.31 | 1.15 | -19.9235 | 18.541 | -12.4291 | 9.9384 | 18.4212 | -17.2669 | 8.5211 | 22.1265 | 56.7633 |  |  | 0.98948 | 10.2671 | 86.5207
42838.5787 | 13684 | 150.0631 | 146.7937 | 120.9217 | 135.2563 | 91.4405 | 50.5477 | 120.0193 | 39.6038 | 95.882 | 90.3121 | 72.4106 | 45.1504 | 30.6189 | 69.9103 | 93.8895 | 96.2732 | 96.9627 | 647.4553 | 95.0122 | 555.7101 |  | 1082.4347 |  | 98.3637 |  | 97.6429 | 130.7496 | 134.8454 | 167.3297 | 75.7933 | 472.5081 | 480.8302 | 94.2908 | 111.2784 |  | 435.022 | 94.3514 |  |  | 97.6216 | 79.1193 | 667.394 |  | 31.9128 | 41.2025 | 35.9669 | 39.1991 | 42.2949 | 38.0553 | 38.2087 | 17.816 | 28.3952 | 16.0208 | 22.7371 | 50.0607 | 48.8382 | 61.7129 | 49.5438 | 24.1227 |  |  | -185.6212 | 225.3921 | -107.5266 | 66.1972 | 224.7194 | -197.3669 | 49.4995 | -167.2823 | -0.47648 | -0.77048 | 1.0931 | 0.0080957 | 0.00097582 | 0.0022358 | 113.0688 | 81.0874 | 64.2179 | 65.3552 | 85.1561 | 83.207 | 76.7093 | 87.2993 | 82.8886 | 84.5079 | 69.9563 | 45.0974 | 40.2221 | 72.8988 |  | 1131.8157 | 25.668 | 24.7648 | 24.0712 | 40.261 | 31.0445 | 64.202 | 58.6266 | 73.034 |  |  |  | 713.0279 | 503.2372 | 678.6574 | 835.8282 | 455.2798 | 899.2938 | 810.1596 | -0.083739 | 0.062797 | 394.1607 | 74.1825 | 64.0971 | 386.4647 | 59.6413 | 63.5534 | 98.6198 |  | 96.8951 | 78.7895 | 453.6614 | 294.2202 | 32.1807 | 54.3352 | 196.6752 | 211.767 | 37.4939 |  | 397.4846 | 426.2502 | 692.3673 | 31.1458 |  | 406.4522 |  | 443.5217 |  |  | 34.5132 | 31.4891 | 30.2396 | [5 empty] | 99.6208 |  | 61.4006 | 63.8332 |  | 66.3159 | 64.1595 | 190.349 | 113.4408 | 135.9331 |  |  | 623.9245 | 58.325 | 55.9011 |  | 89.0425 | 312.8625 | 53.0222 |  | 56.7451 | 55.7382 | 50.417 | 85.6439 | 670.9586 | 368.9674 | 77.671 |  | 59.0041 | 155.5147 | 80.279 | 83.9183 |  | 264.759 |  | 145.2321 | 80.3108 | 0.55192 | 19.1265 | 1.8175 | 1.6244 | -13.2089 | 3.0741 | 132.22 | 0.65 | -19.9271 | 18.55 | -12.8125 | 10.053 | 18.4294 | -17.2714 | 8.6495 | 21.4688 | 56.6668 |  |  | 1.0829 | 7.8058 | 86.4711
42838.5787 | 13685 | 150.0818 | 146.8071 | 120.8967 | 135.2332 | 91.4528 | 50.5647 | 120.0076 | 39.6069 | 95.871 | 90.3026 | 72.4142 | 45.1668 | 30.6186 | 69.9138 | 93.9127 | 96.2533 | 96.9676 | 646.7463 | 95.008 | 554.302 |  | 1076.5499 |  | 98.3635 |  | 97.6495 | 131.9952 | 134.7292 | 167.4847 | 76.7318 | 470.266 | 476.8432 | 94.2954 | 111.1737 |  | 434.5646 | 94.3458 |  |  | 97.6059 | 79.5799 | 693.3995 |  | 33.144 | 41.6757 | 36.671 | 40.0415 | 42.828 | 38.1725 | 38.5965 | 17.8865 | 28.3844 | 16.0291 | 22.7322 | 50.0766 | 48.8571 | 61.7337 | 49.5701 | 24.162 |  |  | -185.6461 | 225.3027 | -105.6795 | 68.865 | 224.5348 | -197.3623 | 50.5548 | -167.2678 | -0.18925 | -0.45474 | 1.1868 | 0.0081548 | 0.0010547 | 0.0023722 | 113.3471 | 81.1444 | 64.2106 | 65.3741 | 85.72 | 83.1941 | 76.6962 | 87.439 | 82.8682 | 84.486 | 69.9545 | 45.0982 | 40.2199 | 72.8954 |  | 1131.512 | 25.0883 | 24.3443 | 23.8025 | 40.187 | 31.0077 | 64.039 | 58.3922 | 72.894 |  |  |  | 712.8558 | 503.0468 | 678.5343 | 835.6992 | 455.3645 | 899.2157 | 810.0706 | 1.3931 | -0.013473 | 394.0644 | 74.1479 | 64.0811 | 386.3515 | 61.0706 | 63.2845 | 98.6245 |  | 96.9062 | 79.1157 | 451.7795 | 286.8139 | 32.1862 | 54.5041 | 196.5601 | 211.6838 | 37.4806 |  | 383.4414 | 426.1762 | 692.2255 | 31.2288 |  | 406.391 |  | 443.4414 |  |  | 34.4971 | 31.4807 | 30.2237 | [5 empty] | 99.6988 |  | 61.6375 | 63.8269 |  | 66.1752 | 64.097 | 190.2908 | 113.8896 | 135.9984 |  |  | 623.6807 | 58.3357 | 55.9592 |  | 89.1307 | 312.684 | 52.8575 |  | 56.7896 | 55.8751 | 50.3516 | 85.5986 | 670.9791 | 368.8399 | 77.6754 |  | 58.9224 | 155.6309 | 80.4329 | 83.8869 |  | 264.6225 |  | 145.131 | 80.0749 | 0.81922 | 19.1274 | 1.8181 | 1.6239 | -13.1657 | 3.0742 | 154.79 | 1.22 | -19.9319 | 18.5603 | -12.7115 | 10.2613 | 18.4253 | -17.2745 | 8.7429 | 20.1482 | 56.6359 |  |  | 1.143 | 7.0339 | 86.4301
42838.5787 | 13686 | 150.0024 | 146.8204 | 120.8842 | 135.2088 | 91.4481 | 50.5595 | 119.995 | 39.6027 | 95.8508 | 90.2867 | 72.3987 | 45.1626 | 30.6234 | 69.9082 | 93.8788 | 96.2597 | 96.9547 | 646.1835 | 94.9876 | 552.6375 |  | 1070.6701 |  | 98.3525 |  | 97.6436 | 131.563 | 134.6422 | 165.8591 | 77.8256 | 466.8107 | 473.9979 | 94.307 | 111.0782 |  | 434.7114 | 94.3539 |  |  | 97.6162 | 79.9582 | 715.4581 |  | 32.0862 | 40.9098 | 35.2542 | 39.3775 | 42.6185 | 38.0735 | 38.5438 | 17.944 | 28.3639 | 16.0174 | 22.7197 | 50.0683 | 48.8636 | 61.7578 | 49.5948 | 24.1963 |  |  | -185.5863 | 223.6376 | -101.5817 | 71.5218 | 224.6892 | -197.3393 | 50.5574 | -167.2245 | -0.45527 | -0.87287 | 1.1782 | 0.0082123 | 0.0010218 | 0.002479 | 113.409 | 81.1467 | 64.2115 | 65.4717 | 85.9139 | 83.1784 | 76.6783 | 86.3788 | 82.8447 | 84.4657 | 69.9449 | 45.0979 | 40.2262 | 72.8844 |  | 1131.4822 | 26.0148 | 24.0618 | 23.835 | 40.3161 | 30.991 | 64.1749 | 58.5152 | 72.7941 |  |  |  | 712.7149 | 502.8428 | 678.4257 | 835.5746 | 455.4154 | 899.1474 | 809.9799 | 1.6133 | 0.33554 | 393.9781 | 74.1354 | 64.0921 | 386.2487 | 63.4751 | 62.8227 | 98.6106 |  | 96.9156 | 79.1476 | 452.2796 | 282.207 | 32.1898 | 54.5127 | 196.4471 | 211.5999 | 37.4759 |  | 379.5033 | 426.0934 | 692.2087 | 31.0679 |  | 406.3027 |  | 443.3386 |  |  | 34.5011 | 31.4668 | 30.2244 | [5 empty] | 99.1139 |  | 61.6055 | 63.8211 |  | 65.9988 | 64.0713 | 190.2055 | 114.2209 | 136.1338 |  |  | 623.5563 | 58.393 | 56.0292 |  | 89.1461 | 312.5755 | 53.01 |  | 56.7727 | 55.8764 | 50.2789 | 85.5856 | 670.989 | 368.7318 | 77.7161 |  | 59.0396 | 155.669 | 80.6643 | 83.8458 |  | 264.5252 |  | 145.0087 | 79.4766 | 0.61128 | 19.1278 | 1.8178 | 1.6219 | -13.1505 | 3.0742 | 160.29 | 1.04 | -19.8919 | 18.4691 | -12.4475 | 10.4446 | 18.4287 | -17.2707 | 8.7417 | 19.7883 | 56.6343 |  |  | 1.0381 | 6.4371 | 86.3906
42838.5787 | 13687 | 149.981 | 146.8268 | 120.8841 | 135.1744 | 91.4497 | 50.5765 | 119.9902 | 39.6112 | 95.8345 | 90.2834 | 72.4087 | 45.1653 | 30.6179 | 69.9124 | 93.8815 | 96.2942 | 96.9219 | 645.8843 | 94.9748 | 550.7977 |  | 1066.3122 |  | 98.3463 |  | 97.6472 | 130.8273 | 134.6174 | 164.7555 | 78.4328 | 464.4743 | 472.9118 | 94.2825 | 111.0599 |  | 434.0397 | 94.3369 |  |  | 97.6098 | 79.4973 | 754.19 |  | 31.3683 | 39.7648 | 35.1375 | 39.2728 | 42.5993 | 37.6341 | 38.1576 | 17.9919 | 28.3644 | 16.0655 | 22.7357 | 50.0696 | 48.864 | 61.7765 | 49.6354 | 24.2131 |  |  | -185.6014 | 167.0802 | -102.2973 | 71.6394 | 224.6793 | -197.3965 | 50.4582 | -167.2586 | -0.26943 | -0.4797 | 1.1559 | 0.0083454 | 0.0011647 | 0.0023821 | 112.6546 | 81.1259 | 64.2205 | 65.5443 | 85.0502 | 83.1669 | 76.6683 | 84.5355 | 82.8388 | 84.4521 | 69.9461 | 45.1114 | 40.2317 | 72.8832 |  | 1132.1682 | 29.0157 | 25.2274 | 23.2854 | 40.4373 | 31.0096 | 64.2287 | 58.535 | 73.1839 |  |  |  | 712.5602 | 502.6353 | 678.308 | 835.4553 | 455.4393 | 899.0802 | 809.887 | 0.16358 | 0.25395 | 393.8737 | 74.2318 | 64.6082 | 386.1135 | 64.2764 | 62.1753 | 98.6072 |  | 96.9141 | 79.0991 | 451.6188 | 281.1541 | 32.185 | 54.4306 | 196.32 | 211.5135 | 37.4524 |  | 377.6365 | 426.0017 | 692.1118 | 30.8134 |  | 406.2147 |  | 443.2371 |  |  | 34.5124 | 31.5397 | 30.2325 | [5 empty] | 98.4309 |  | 61.3728 | 63.8138 |  | 65.9091 | 64.0471 | 190.0547 | 114.4941 | 136.2219 |  |  | 623.4043 | 58.3128 | 56.0318 |  | 89.2018 | 312.4778 | 53.3565 |  | 56.6665 | 55.9333 | 50.2094 | 85.5737 | 670.9968 | 368.6022 | 77.7463 |  | 59.1842 | 155.748 | 80.8108 | 83.8173 |  | 264.4172 |  | 144.8689 | 79.3226 | 0.59291 | 19.1276 | 1.8181 | 1.6225 | -13.3198 | 3.0742 | 156.64 | 0.94 | -19.8677 | 15.9347 | -12.4684 | 10.4341 | 18.4153 | -17.261 | 8.7269 | 19.6199 | 56.6144 |  |  | 0.70683 | 5.2886 | 86.353
42838.5787 | 13688 | 149.493 | 146.8247 | 120.8963 | 135.1531 | 91.4535 | 50.5954 | 119.9775 | 39.6175 | 95.8347 | 90.2824 | 72.4166 | 45.176 | 30.6347 | 69.9136 | 93.8841 | 96.288 | 96.9104 | 645.5765 | 94.9722 | 549.1883 |  | 1063.1077 |  | 98.3222 |  | 97.6409 | 129.1201 | 134.6275 | 163.1347 | 78.3702 | 465.7408 | 476.2615 | 94.271 | 110.9499 |  | 433.4141 | 94.3341 |  |  | 97.6283 | 78.1524 | 829.4317 |  | 33.5895 | 39.9002 | 36.4091 | 39.845 | 42.9454 | 37.6363 | 38.0561 | 17.9526 | 28.3366 | 16.0649 | 22.7299 | 50.0608 | 48.8694 | 61.7882 | 49.6731 | 24.2307 |  |  | -185.6691 | 105.8094 | -101.6238 | 72.012 | 224.5952 | -197.4083 | 52.1851 | -167.2159 | -0.11803 | -0.46795 | 1.3584 | 0.008508 | 0.0011894 | 0.0024576 | 112.2334 | 81.1019 | 64.219 | 65.5395 | 84.4227 | 83.1595 | 76.6586 | 83.8522 | 82.826 | 84.437 | 69.9475 | 45.1152 | 40.2254 | 72.8779 |  | 1132.0028 | 28.579 | 27.4647 | 24.7161 | 40.3673 | 31.0073 | 64.0152 | 58.5482 | 73.3897 |  |  |  | 712.4114 | 502.4173 | 678.193 | 835.3238 | 455.4225 | 898.9997 | 809.7927 | 0.57566 | -0.14775 | 393.7684 | 74.1246 | 65.0768 | 385.9802 | 60.2653 | 62.3811 | 98.5759 |  | 96.9158 | 78.6543 | 450.1845 | 288.3313 | 32.1745 | 54.4068 | 196.2047 | 211.4354 | 37.447 |  | 377.2239 | 425.9147 | 692.2446 | 30.564 |  | 406.131 |  | 443.1406 |  |  | 34.5258 | 31.6433 | 30.2369 | [5 empty] | 98.3982 |  | 61.3233 | 63.7995 |  | 65.8857 | 64.0515 | 189.9896 | 114.8536 | 136.3201 |  |  | 623.1051 | 58.2491 | 56.0111 |  | 89.3131 | 312.3801 | 54.0635 |  | 56.6089 | 55.8685 | 50.1698 | 85.5582 | 671.0064 | 368.5096 | 77.7139 |  | 59.3651 | 156.1482 | 81.0559 | 83.8266 |  | 264.3268 |  | 144.8064 | 79.6774 | 0.61424 | 19.128 | 1.8196 | 1.6239 | -13.1541 | 3.0742 | 131.37 | 0.71 | -19.8345 | 12.6834 | -12.43 | 10.4635 | 18.4119 | -17.2616 | 8.8751 | 19.5829 | 56.6476 |  |  | 0.75508 | 3.131 | 86.3114
42838.5787 | 13689 | 149.208 | 146.8206 | 120.8809 | 135.1327 | 91.4596 | 50.5974 | 119.9597 | 39.6196 | 95.8183 | 90.2712 | 72.4134 | 45.1855 | 30.6358 | 69.9167 | 93.9002 | 96.3025 | 96.8817 | 645.1025 | 94.9776 | 547.3723 |  | 1057.6065 |  | 98.3078 |  | 97.6471 | 127.9417 | 134.6592 | 162.7189 | 78.4331 | 470.6015 | 478.7252 | 94.2549 | 110.851 |  | 432.4146 | 94.3198 |  |  | 97.6235 | 77.2609 | 903.8156 |  | 32.6583 | 39.0844 | 35.5761 | 39.7791 | 42.9094 | 37.7605 | 38.2796 | 17.9113 | 28.2913 | 16.0439 | 22.7342 | 50.0514 | 48.8803 | 61.7989 | 49.7065 | 24.2446 |  |  | -185.6369 | 68.1218 | -98.8626 | 74.3434 | 224.5873 | -197.3505 | 49.4863 | -167.2816 | -0.18984 | -0.72433 | 1.1028 | 0.0086575 | 0.0011828 | 0.0023591 | 112.2272 | 81.1124 | 64.1977 | 65.523 | 83.7942 | 83.143 | 76.6516 | 83.6169 | 82.8165 | 84.4286 | 69.9446 | 45.1147 | 40.2332 | 72.8827 |  | 1131.3789 | 28.5759 | 26.5542 | 25.3119 | 40.4094 | 30.9914 | 63.6521 | 58.1003 | 73.3216 |  |  |  | 712.2452 | 502.191 | 678.0576 | 835.1811 | 455.3892 | 898.9102 | 809.6936 | 0.97534 | 0.34372 | 393.7234 | 74.1933 | 64.7669 | 385.8767 | 55.9061 | 62.7029 | 98.577 |  | 96.9221 | 78.8932 | 449.6601 | 291.7384 | 32.1593 | 54.4193 | 196.0851 | 211.3426 | 37.4375 |  | 376.9334 | 425.8337 | 692.2881 | 30.3043 |  | 406.044 |  | 443.0505 |  |  | 34.5254 | 31.674 | 30.227 | [5 empty] | 98.757 |  | 61.4405 | 63.787 |  | 65.7918 | 63.9616 | 190.193 | 115.5931 | 136.6136 |  |  | 622.8785 | 58.2814 | 55.9123 |  | 89.3541 | 312.293 | 54.3 |  | 56.5916 | 55.5252 | 50.1616 | 85.5477 | 671.0095 | 368.3982 | 77.7468 |  | 59.6987 | 156.4305 | 81.3858 | 83.8572 |  | 264.2114 |  | 144.7397 | 79.6021 | 0.55488 | 19.1273 | 1.8193 | 1.6225 | -13.1304 | 3.0742 | 112.3 | 0.61 | -19.8234 | 10.1637 | -12.244 | 10.6177 | 18.4152 | -17.2625 | 8.6443 | 19.5569 | 56.66 |  |  | 0.75354 | 0.95727 | 86.2661
42838.5787 | 13690 | 149.0708 | 146.8051 | 120.8662 | 135.1103 | 91.4618 | 50.6097 | 119.9459 | 39.6222 | 95.8024 | 90.2589 | 72.4126 | 45.1877 | 30.6429 | 69.9152 | 93.8836 | 96.3238 | 96.8808 | 644.4698 | 94.9542 | 545.6801 |  | 1053.4514 |  | 98.3079 |  | 97.6428 | 127.6541 | 134.6237 | 162.3694 | 78.5545 | 471.3577 | 476.4642 | 94.2313 | 110.8079 |  | 431.3245 | 94.3188 |  |  | 97.6153 | 77.9744 | 966.3251 |  | 32.2537 | 38.7414 | 35.2942 | 39.6222 | 42.8157 | 37.4242 | 38.2298 | 17.9243 | 28.314 | 16.1383 | 22.7363 | 50.0455 | 48.8908 | 61.8053 | 49.7211 | 24.2595 |  |  | -185.5692 | 58.8414 | -95.7662 | 75.5387 | 224.4428 | -196.884 | 50.1527 | -167.2021 | -0.25522 | -0.64964 | 1.1617 | 0.0087429 | 0.0012452 | 0.0024412 | 112.5343 | 81.2048 | 64.189 | 65.4034 | 83.3989 | 83.1234 | 76.6405 | 83.6434 | 82.8034 | 84.4014 | 69.9404 | 45.1211 | 40.2357 | 72.8643 |  | 1131.3589 | 30.1106 | 28.8227 | 25.1711 | 40.5038 | 31.0166 | 63.515 | 57.6055 | 73.1644 |  |  |  | 712.106 | 502.0047 | 677.9539 | 835.0639 | 455.3887 | 898.8497 | 809.6183 | 0.33659 | -0.022983 | 393.6382 | 74.2895 | 64.5704 | 385.7929 | 54.761 | 61.5611 | 98.5827 |  | 96.9224 | 79.3568 | 448.4137 | 286.2956 | 32.1466 | 54.3832 | 195.9589 | 211.2318 | 37.4288 |  | 376.846 | 425.7447 | 692.2856 | 30.0525 |  | 405.941 |  | 442.95 |  |  | 34.5031 | 31.6655 | 30.2078 | [5 empty] | 99.823 |  | 61.9744 | 63.7922 |  | 65.703 | 63.9101 | 190.2175 | 116.3647 | 136.9518 |  |  | 622.7386 | 58.329 | 55.7473 |  | 89.3095 | 312.1929 | 54.4097 |  | 56.5939 | 55.2059 | 50.1543 | 85.5445 | 671.0629 | 368.1915 | 77.8284 |  | 60.0724 | 156.305 | 81.6385 | 83.8799 |  | 264.0754 |  | 144.6104 | 79.1639 | 0.71887 | 19.1274 | 1.8186 | 1.6212 | -13.1696 | 3.0742 | 91.89 | 0.83 | -19.8118 | 9.4408 | -12.0441 | 10.6968 | 18.3993 | -17.2328 | 8.6975 | 19.5493 | 56.6619 |  |  | 0.58598 | -0.89602 | 86.2288
42838.5787 | 13691 | 149.0627 | 146.7994 | 120.8564 | 135.0786 | 91.4634 | 50.6169 | 119.9443 | 39.6215 | 95.788 | 90.2515 | 72.4072 | 45.1883 | 30.6381 | 69.9189 | 93.8637 | 96.3182 | 96.8777 | 644.0395 | 94.9495 | 544.5967 |  | 1050.2202 |  | 98.3287 |  | 97.6459 | 126.9867 | 134.5761 | 161.4698 | 77.476 | 469.3903 | 473.9581 | 94.2243 | 110.7395 |  | 430.5604 | 94.3151 |  |  | 97.6077 | 78.3247 | 1020.9418 |  | 31.8194 | 39.0286 | 35.2362 | 39.6185 | 42.9587 | 37.318 | 38.1948 | 17.9455 | 28.3127 | 16.2345 | 22.7403 | 50.0452 | 48.8962 | 61.7988 | 49.742 | 24.27 |  |  | -185.6271 | 65.9028 | -94.4126 | 73.158 | 224.4874 | -195.4751 | 49.7775 | -167.2291 | -0.21358 | -0.48935 | 1.3023 | 0.0087265 | 0.0013454 | 0.0025053 | 113.1515 | 81.3756 | 64.1857 | 65.3788 | 83.4175 | 83.1281 | 76.6391 | 84.4032 | 82.8002 | 84.3994 | 69.9473 | 45.1297 | 40.2402 | 72.8706 |  | 1131.8855 | 30.4604 | 29.3302 | 26.5227 | 40.7668 | 31.0003 | 63.5038 | 57.3957 | 72.7047 |  |  |  | 711.946 | 501.8006 | 677.8235 | 834.9495 | 455.3984 | 898.7716 | 809.5197 | 0.95529 | 0.40249 | 393.5618 | 74.3635 | 64.7696 | 385.6977 | 57.3099 | 61.119 | 98.5715 |  | 96.9182 | 78.9613 | 447.3236 | 281.2379 | 32.1357 | 54.3336 | 195.8362 | 211.13 | 37.4046 |  | 378.0624 | 425.6639 | 692.2592 | 29.7862 |  | 405.8555 |  | 442.853 |  |  | 34.4876 | 31.6535 | 30.1982 | [5 empty] | 100.666 |  | 62.0313 | 63.7851 |  | 65.6552 | 63.882 | 190.0089 | 116.8566 | 137.1504 |  |  | 622.5489 | 58.3625 | 55.6811 |  | 89.264 | 312.0744 | 54.7904 |  | 56.6222 | 55.1363 | 50.1324 | 85.541 | 671.124 | 368.0025 | 77.8257 |  | 60.4703 | 156.0429 | 81.8475 | 83.89 |  | 263.9564 |  | 144.4574 | 78.8377 | 0.57399 | 19.1279 | 1.8205 | 1.6238 | -13.1933 | 3.0742 | 85.54 | 0.9 | -19.7944 | 9.9959 | -11.9642 | 10.5317 | 18.398 | -17.1681 | 8.6635 | 19.6597 | 56.658 |  |  | 0.54521 | -2.4949 | 86.193
42838.5788 | 13692 | 149.1298 | 146.794 | 120.8487 | 135.0531 | 91.4561 | 50.6262 | 119.9367 | 39.6298 | 95.7731 | 90.237 | 72.4068 | 45.1957 | 30.6382 | 69.9266 | 93.8884 | 96.3048 | 96.8513 | 643.3129 | 94.939 | 543.2058 |  | 1047.3286 |  | 98.3282 |  | 97.6381 | 127.4282 | 134.5163 | 163.0061 | 75.5815 | 468.3261 | 471.2536 | 94.2436 | 110.6912 |  | 430.1711 | 94.3233 |  |  | 97.6086 | 78.3959 | 1036.7829 |  | 31.473 | 39.8325 | 35.4421 | 39.7267 | 43.8513 | 37.2756 | 38.2717 | 17.9728 | 28.288 | 16.2474 | 22.7264 | 50.0417 | 48.9128 | 61.7978 | 49.7625 | 24.2761 |  |  | -185.6461 | 71.2234 | -89.935 | 72.4923 | 224.7279 | -192.2125 | 48.0972 | -167.3441 | -0.43484 | -0.86804 | 1.244 | 0.0087988 | 0.0011795 | 0.0025053 | 113.45 | 81.404 | 64.2122 | 65.5028 | 84.0266 | 83.1101 | 76.6301 | 84.6563 | 82.7781 | 84.3791 | 69.9473 | 45.1447 | 40.2488 | 72.8673 |  | 1135.9814 | 35.1911 | 29.6398 | 26.4378 | 41.1053 | 31.103 | 63.1116 | 57.0913 | 72.2688 |  |  |  | 711.8007 | 501.6049 | 677.711 | 834.8324 | 455.4708 | 898.7079 | 809.4445 | 0.54715 | 0.34543 | 393.4864 | 74.4719 | 64.7228 | 385.6097 | 59.2127 | 60.514 | 98.5636 |  | 96.9146 | 79.1416 | 446.0711 | 276.8504 | 32.1554 | 54.2739 | 195.7234 | 211.0281 | 37.3959 |  | 377.899 | 425.5832 | 692.3846 | 29.8012 |  | 405.7787 |  | 442.7689 |  |  | 34.4769 | 31.6676 | 30.186 | [5 empty] | 100.7867 |  | 61.9927 | 63.8136 |  | 65.6274 | 63.8226 | 189.9109 | 117.3107 | 137.2563 |  |  | 622.4862 | 58.4401 | 55.7082 |  | 89.3048 | 311.962 | 55.0315 |  | 56.7049 | 55.1724 | 50.1424 | 85.5416 | 671.1755 | 367.9178 | 77.8298 |  | 60.724 | 156.0653 | 82.0395 | 83.9053 |  | 263.8507 |  | 144.3264 | 78.712 | 0.55433 | 19.1283 | 1.8201 | 1.6229 | -13.1404 | 3.0743 | 96.82 | 1.17 | -19.8304 | 10.4049 | -11.6921 | 10.4972 | 18.4066 | -17.023 | 8.5154 | 19.6452 | 56.6893 |  |  | 0.031637 | -2.9765 | 86.1557
42838.5788 | 13693 | 149.0228 | 146.7826 | 120.8633 | 135.0367 | 91.4634 | 50.6454 | 119.9349 | 39.6401 | 95.7583 | 90.2407 | 72.4174 | 45.2008 | 30.6528 | 69.9209 | 93.8668 | 96.2761 | 96.8714 | 642.216 | 94.8929 | 541.5483 |  | 1043.6383 |  | 98.3056 |  | 97.6164 | 131.3398 | 134.3244 | 165.6257 | 75.0542 | 466.3904 | 469.5091 | 94.2453 | 110.6442 |  | 430.7927 | 94.3124 |  |  | 97.5898 | 78.6351 | 998.5928 |  | 31.1411 | 39.7249 | 35.2548 | 39.805 | 43.6781 | 37.69 | 38.6041 | 18.1883 | 28.2823 | 16.2741 | 22.7293 | 50.0176 | 48.9324 | 61.7935 | 49.7676 | 24.2839 |  |  | -185.6271 | 77.4982 | -81.7046 | 75.1793 | 224.4966 | -179.3679 | 48.1189 | -167.329 | -0.15345 | -0.76503 | 1.2641 | 0.0087643 | 0.001306 | 0.0024412 | 113.3045 | 81.3797 | 64.2158 | 65.5703 | 84.5529 | 83.0875 | 76.6141 | 84.9618 | 82.7626 | 84.3558 | 69.9429 | 45.1505 | 40.2505 | 72.8664 |  | 1139.2951 | 34.7248 | 31.9413 | 28.3333 | 41.263 | 31.1901 | 63.6122 | 57.3867 | 72.4284 |  |  |  | 711.6338 | 501.4221 | 677.6016 | 834.7148 | 455.5816 | 898.6543 | 809.3944 | -0.64543 | -0.066159 | 393.4235 | 74.4579 | 64.6818 | 385.5279 | 56.5735 | 60.3699 | 98.5681 |  | 96.9068 | 77.7827 | 444.936 | 274.5577 | 32.1949 | 54.3511 | 195.6344 | 210.94 | 37.3991 |  | 376.5616 | 425.5254 | 692.6799 | 30.7168 |  | 405.6738 |  | 442.6831 |  |  | 34.4869 | 31.6835 | 30.1795 | [5 empty] | 100.1759 |  | 61.9345 | 63.815 |  | 65.4886 | 63.7982 | 189.8856 | 117.645 | 137.345 |  |  | 622.3323 | 58.5124 | 55.7658 |  | 89.3433 | 311.8563 | 54.2138 |  | 56.7808 | 55.114 | 50.1343 | 85.5285 | 671.2361 | 367.8668 | 77.7352 |  | 60.8519 | 156.0435 | 82.2499 | 83.8892 |  | 263.7445 |  | 144.2289 | 78.7919 | 0.78008 | 19.1292 | 1.8197 | 1.6204 | -13.2055 | 3.0743 | 112.99 | 0.95 | -19.8888 | 10.8517 | -11.1423 | 10.6881 | 18.4094 | -16.4554 | 8.523 | 19.5245 | 56.7594 |  |  | 0.093684 | -1.8492 | 86.1176
42838.5788 | 13694 | 148.776 | 146.7633 | 120.8328 | 134.9995 | 91.4652 | 50.641 | 119.9088 | 39.639 | 95.737 | 90.219 | 72.4077 | 45.2115 | 30.6406 | 69.9186 | 93.8736 | 96.2315 | 96.8412 | 640.9945 | 94.8175 | 541.6781 |  | 1040.8637 |  | 98.284 |  | 97.609 | 133.4633 | 134.1192 | 166.1486 | 75.1269 | 466.8195 | 467.2457 | 94.2645 | 110.4965 |  | 431.4033 | 94.2981 |  |  | 97.5906 | 79.5936 | 949.5886 |  | 30.6056 | 38.3661 | 35.3138 | 39.8501 | 43.5453 | 37.9149 | 38.6561 | 18.408 | 28.2741 | 16.322 | 22.7301 | 50.0272 | 48.9744 | 61.7902 | 49.7784 | 24.2999 |  |  | -185.6179 | 75.6524 | -77.2842 | 75.0709 | 224.6143 | -168.3389 | 47.4177 | -167.3684 | -0.17894 | -0.95658 | 1.2382 | 0.0085869 | 0.0012058 | 0.0023278 | 112.9652 | 81.3115 | 64.2088 | 65.6262 | 84.1388 | 83.0813 | 76.606 | 85.6606 | 82.7579 | 84.3476 | 69.9425 | 45.1606 | 40.2615 | 72.8686 |  | 1140.0026 | 31.8275 | 31.3545 | 29.1583 | 41.0578 | 31.1741 | 63.9677 | 57.9956 | 72.6931 |  |  |  | 711.4599 | 501.2006 | 677.4696 | 834.5585 | 455.7148 | 898.5711 | 809.2976 | -0.83318 | -0.074908 | 393.3792 | 74.277 | 64.7297 | 385.4491 | 55.5215 | 60.4203 | 98.5579 |  | 96.9048 | 77.9953 | 444.1069 | 273.7472 | 32.2174 | 54.2949 | 195.5713 | 210.8825 | 37.4091 |  | 376.0664 | 425.4372 | 692.9468 | 31.6477 |  | 405.5977 |  | 442.5877 |  |  | 34.5115 | 31.6782 | 30.1904 | [5 empty] | 99.2039 |  | 61.23 | 63.8022 |  | 65.5859 | 63.8907 | 189.878 | 118.0151 | 137.4417 |  |  | 622.2538 | 58.5803 | 55.7859 |  | 89.3556 | 311.7704 | 53.1971 |  | 56.7808 | 55.0104 | 50.1427 | 85.5307 | 671.2862 | 367.7341 | 77.597 |  | 60.787 | 155.9753 | 82.4796 | 83.9329 |  | 263.6384 |  | 144.1754 | 78.5765 | 0.64374 | 19.1302 | 1.82 | 1.6211 | -13.0993 | 3.0743 | 93.23 | 1.02 | -19.9002 | 10.6984 | -10.8132 | 10.6572 | 18.4209 | -15.9472 | 8.4638 | 19.4797 | 56.8239 |  |  | 0.41373 | -0.42269 | 86.0677
42838.5788 | 13695 | 148.7665 | 146.7444 | 120.8133 | 134.9801 | 91.4704 | 50.6577 | 119.9104 | 39.645 | 95.7284 | 90.2159 | 72.4089 | 45.2109 | 30.6503 | 69.9291 | 93.831 | 96.2748 | 96.8208 | 640.3295 | 94.8595 | 541.5429 |  | 1038.9246 |  | 98.2714 |  | 97.6212 | 133.7881 | 133.9449 | 164.9212 | 75.9582 | 465.5067 | 469.0905 | 94.2586 | 110.3535 |  | 431.7376 | 94.2839 |  |  | 97.5931 | 79.5265 | 925.2737 |  | 30.1974 | 37.8817 | 35.2568 | 39.8826 | 44.1063 | 38.177 | 38.7451 | 18.5687 | 28.2583 | 16.3581 | 22.7294 | 50.0327 | 49.0194 | 61.7934 | 49.7836 | 24.31 |  |  | -185.6783 | 75.0689 | -73.9506 | 75.7069 | 224.7457 | -166.2387 | 44.6401 | -167.5741 | -0.30523 | -0.75538 | 1.2125 | 0.0085803 | 0.0012485 | 0.002456 | 112.689 | 81.2293 | 64.2049 | 65.6434 | 83.6966 | 83.0713 | 76.5954 | 86.136 | 82.7436 | 84.3306 | 69.9369 | 45.1618 | 40.2594 | 72.8573 |  | 1138.1419 | 29.7871 | 28.7089 | 28.6306 | 40.7967 | 31.1082 | 64.0024 | 58.3802 | 72.839 |  |  |  | 711.3052 | 500.9954 | 677.3569 | 834.4395 | 455.8428 | 898.5008 | 809.2115 | -0.49503 | -0.099444 | 393.3199 | 74.3104 | 64.8025 | 385.3737 | 57.8092 | 60.8996 | 98.5603 |  | 96.9039 | 78.8331 | 439.9669 | 272.9654 | 32.2407 | 54.371 | 195.5008 | 210.8147 | 37.4127 |  | 376.3185 | 425.3487 | 693.1891 | 31.9661 |  | 405.5131 |  | 442.482 |  |  | 34.5526 | 31.6407 | 30.1901 | [5 empty] | 98.8256 |  | 61.2531 | 63.7923 |  | 65.6526 | 63.9223 | 189.7596 | 118.4215 | 137.5293 |  |  | 622.233 | 58.5401 | 55.8005 |  | 89.3944 | 311.6699 | 53.0979 |  | 56.8295 | 54.9255 | 50.1256 | 85.5117 | 671.3237 | 367.4636 | 77.5112 |  | 60.6849 | 155.9392 | 82.7275 | 83.9376 |  | 263.544 |  | 144.1148 | 78.4317 | 0.71645 | 19.1282 | 1.8209 | 1.6227 | -13.1161 | 3.0742 | 107.49 | 0.85 | -19.8756 | 10.6488 | -10.5692 | 10.6939 | 18.4341 | -15.8541 | 8.2156 | 19.5023 | 56.8826 |  |  | 0.63269 | 0.28856 | 86.0301
42838.5788 | 13696 | 149.1906 | 146.7366 | 120.7949 | 134.9508 | 91.4692 | 50.6683 | 119.8996 | 39.6499 | 95.7221 | 90.2077 | 72.4173 | 45.2098 | 30.6476 | 69.9227 | 93.8878 | 96.3013 | 96.857 | 640.5557 | 94.8803 | 539.8813 |  | 1035.5925 |  | 98.2728 |  | 97.6361 | 131.2517 | 133.9493 | 162.8734 | 76.0597 | 466.5582 | 469.597 | 94.2627 | 110.2957 |  | 431.2825 | 94.2707 |  |  | 97.5906 | 78.8591 | 937.4928 |  | 30.2105 | 38.0161 | 35.6723 | 40.0159 | 44.32 | 38.507 | 38.9307 | 18.682 | 28.2537 | 16.3451 | 22.7255 | 50.0466 | 49.0434 | 61.7892 | 49.7922 | 24.3243 |  |  | -185.6639 | 95.588 | -73.4493 | 75.4316 | 224.4454 | -165.9562 | 42.7825 | -167.6286 | -0.32002 | -0.61859 | 1.1296 | 0.0085901 | 0.0011467 | 0.0024379 | 112.7153 | 81.2327 | 64.2152 | 65.6569 | 83.5566 | 83.0553 | 76.5871 | 85.4428 | 82.7359 | 84.3226 | 69.9394 | 45.1669 | 40.2642 | 72.8558 |  | 1136.1131 | 28.217 | 27.3331 | 26.3137 | 40.6774 | 31.0605 | 64.0004 | 58.5066 | 72.8651 |  |  |  | 711.1507 | 500.7779 | 677.2333 | 834.3213 | 455.9432 | 898.4242 | 809.1155 | 0.50567 | -0.024885 | 393.2552 | 74.3868 | 65.3065 | 385.2815 | 57.9031 | 61.3625 | 98.5683 |  | 96.9205 | 78.727 | 437.9287 | 276.8824 | 32.2608 | 54.404 | 195.4092 | 210.7288 | 37.4099 |  | 377.6292 | 425.2413 | 693.3346 | 31.4433 |  | 405.3824 |  | 442.3478 |  |  | 34.5682 | 31.6034 | 30.1853 | [5 empty] | 98.6506 |  | 61.5897 | 63.7738 |  | 65.7054 | 63.9276 | 189.7056 | 118.9321 | 137.7129 |  |  | 621.8214 | 58.6058 | 55.863 |  | 89.3707 | 311.5664 | 53.4319 |  | 56.9523 | 54.995 | 50.1299 | 85.5154 | 671.3842 | 367.2898 | 77.4484 |  | 60.7054 | 155.8951 | 83.0283 | 83.9659 |  | 263.495 |  | 144.0244 | 78.4654 | 0.71219 | 19.1292 | 1.8209 | 1.6228 | -13.209 | 3.0742 | 105.93 | 0.81 | -19.8283 | 12.0189 | -10.5355 | 10.6768 | 18.4315 | -15.849 | 8.0471 | 19.6205 | 56.9194 |  |  | 0.80155 | -0.099619 | 85.9931
42838.5788 | 13697 | 149.6395 | 146.7556 | 120.7857 | 134.9274 | 91.4645 | 50.6836 | 119.886 | 39.6534 | 95.7037 | 90.1956 | 72.4117 | 45.217 | 30.6518 | 69.9223 | 93.8821 | 96.294 | 96.847 | 640.4803 | 94.8758 | 537.8353 |  | 1031.5769 |  | 98.2826 |  | 97.6326 | 132.1782 | 133.9892 | 166.7468 | 75.8753 | 467.1124 | 469.5293 | 94.2616 | 110.2255 |  | 431.1059 | 94.2729 |  |  | 97.5934 | 79.2026 | 900.789 |  | 30.8967 | 37.8279 | 36.5966 | 40.4496 | 44.3898 | 38.7898 | 39.1158 | 18.7897 | 28.2421 | 16.3742 | 22.7218 | 50.0501 | 49.0554 | 61.7839 | 49.7874 | 24.3366 |  |  | -185.6074 | 119.5931 | -75.9884 | 74.1956 | 224.5058 | -172.7928 | 41.8585 | -167.6279 | -0.1336 | -0.68908 | 1.3315 | 0.0085573 | 0.001191 | 0.0024034 | 112.6242 | 81.2412 | 64.2089 | 65.6493 | 83.4818 | 83.0397 | 76.5782 | 85.5581 | 82.7121 | 84.2991 | 69.94 | 45.1713 | 40.2631 | 72.8472 |  | 1134.7738 | 27.4728 | 26.1855 | 24.673 | 40.6235 | 31.0383 | 64.2621 | 58.7568 | 73.163 |  |  |  | 711.0008 | 500.5614 | 677.1079 | 834.1921 | 455.9996 | 898.3443 | 809.0159 | 0.021835 | 0.010302 | 393.1597 | 74.3742 | 65.9636 | 385.1802 | 57.2859 | 62.2907 | 98.5611 |  | 96.9187 | 78.518 | 436.6733 | 275.1895 | 32.271 | 55.0398 | 195.2958 | 210.6302 | 37.4087 |  | 378.9007 | 425.1694 | 693.3032 | 31.2329 |  | 405.2784 |  | 442.2377 |  |  | 34.5759 | 31.6261 | 30.1885 | [5 empty] | 99.1001 |  | 61.2715 | 63.7544 |  | 65.7863 | 63.8718 | 189.593 | 119.2846 | 137.8624 |  |  | 621.3383 | 58.6696 | 55.9094 |  | 89.3154 | 311.4583 | 53.9806 |  | 56.9923 | 54.8422 | 50.1206 | 85.5156 | 671.4189 | 367.2106 | 77.4504 |  | 60.7651 | 156.1749 | 83.2723 | 83.9829 |  | 263.4465 |  | 143.9068 | 78.317 | 0.72629 | 19.1302 | 1.8203 | 1.6218 | -13.2243 | 3.0743 | 89.89 | 0.7 | -19.9131 | 13.4396 | -10.7129 | 10.5857 | 18.4423 | -16.1795 | 7.9633 | 19.7355 | 56.9141 |  |  | 0.88162 | 0.90103 | 85.9525
42838.5788 | 13698 | 149.6916 | 146.7711 | 120.7847 | 134.8963 | 91.4657 | 50.6836 | 119.8763 | 39.6542 | 95.6839 | 90.1823 | 72.4048 | 45.2198 | 30.657 | 69.9267 | 93.8658 | 96.3138 | 96.8465 | 640.2106 | 94.8626 | 535.1529 |  | 1026.4722 |  | 98.2838 |  | 97.6213 | 134.151 | 133.8883 | 167.9319 | 76.1793 | 467.0181 | 467.3815 | 94.2393 | 110.2054 |  | 431.8912 | 94.2716 |  |  | 97.5991 | 79.4087 | 864.3267 |  | 30.6898 | 37.939 | 36.4208 | 41.1543 | 45.1512 | 39.2849 | 39.4337 | 18.8534 | 28.2529 | 16.4118 | 22.7387 | 50.0179 | 49.0637 | 61.7825 | 49.7863 | 24.3324 |  |  | -185.629 | 134.417 | -70.1781 | 76.3825 | 224.4907 | -163.8172 | 40.2828 | -167.762 | -0.062373 | -0.62677 | 1.2886 | 0.0085951 | 0.0011762 | 0.002019 | 113.0789 | 81.3717 | 64.2007 | 65.504 | 84.3021 | 83.0335 | 76.5688 | 85.522 | 82.7092 | 84.3006 | 69.9428 | 45.1845 | 40.2756 | 72.8512 |  | 1134.0197 | 27.4609 | 25.6075 | 23.9887 | 40.5484 | 31.0075 | 65.0862 | 59.6402 | 73.1088 |  |  |  | 710.8247 | 500.3098 | 676.9863 | 834.0509 | 456.0653 | 898.2758 | 808.933 | -0.088261 | 0.10426 | 393.0742 | 74.4724 | 65.5694 | 385.0958 | 57.7933 | 61.9856 | 98.5731 |  | 96.9105 | 78.5816 | 436.6414 | 272.8689 | 32.2868 | 54.7594 | 195.2101 | 210.5337 | 37.4048 |  | 380.0246 | 425.083 | 693.2381 | 31.2744 |  | 405.1843 |  | 442.126 |  |  | 34.5611 | 31.6149 | 30.1769 | [5 empty] | 100.3766 |  | 61.5461 | 63.765 |  | 65.86 | 63.9308 | 189.4908 | 119.5605 | 138.0054 |  |  | 621.0728 | 58.6926 | 55.9806 |  | 89.2136 | 311.3852 | 54.3936 |  | 57.0433 | 54.7156 | 50.1166 | 85.5041 | 671.4752 | 367.0833 | 77.5276 |  | 60.8218 | 156.2218 | 83.5731 | 83.9946 |  | 263.3738 |  | 143.7775 | 78.3465 | 0.66136 | 19.1283 | 1.8199 | 1.6213 | -13.0755 | 3.0743 | 64.62 | 0.73 | -19.9411 | 14.2507 | -10.297 | 10.7425 | 18.4564 | -15.7662 | 7.8182 | 19.8377 | 56.9014 |  |  | 0.87933 | 1.998 | 85.9074
42838.5788 | 13699 | 149.6105 | 146.7705 | 120.7888 | 134.8688 | 91.4781 | 50.6905 | 119.8657 | 39.6566 | 95.6783 | 90.1787 | 72.4029 | 45.2249 | 30.6584 | 69.9239 | 93.858 | 96.3496 | 96.8513 | 639.9225 | 94.8586 | 532.7999 |  | 1022.7503 |  | 98.2735 |  | 97.6242 | 132.5385 | 133.8439 | 164.5391 | 76.6245 | 466.7731 | 468.5136 | 94.2106 | 110.1709 |  | 431.7484 | 94.255 |  |  | 97.6018 | 78.5103 | 886.0612 |  | 30.1382 | 37.1913 | 35.6579 | 40.4671 | 44.691 | 39.5927 | 39.4878 | 18.8517 | 28.2632 | 16.4194 | 22.7439 | 50.0124 | 49.0804 | 61.7829 | 49.7975 | 24.3372 |  |  | -185.629 | 135.4453 | -64.2674 | 78.9012 | 224.6655 | -166.493 | 38.6341 | -167.852 | -0.28733 | -0.6316 | 1.2686 | 0.0085442 | 0.0012879 | 0.00218 | 113.513 | 81.5857 | 64.1998 | 65.4629 | 84.7409 | 83.0151 | 76.5576 | 86.0851 | 82.6909 | 84.2733 | 69.9393 | 45.1853 | 40.2806 | 72.8503 |  | 1133.3499 | 27.1043 | 25.322 | 23.6921 | 40.4951 | 30.9837 | 65.7564 | 60.431 | 73.034 |  |  |  | 710.6726 | 500.0823 | 676.8551 | 833.9195 | 456.1434 | 898.2033 | 808.8351 | 0.35212 | 0.085431 | 393.0013 | 74.4931 | 65.4593 | 384.9975 | 60.6599 | 61.3528 | 98.5633 |  | 96.9128 | 78.2688 | 436.9507 | 275.169 | 32.2789 | 54.6728 | 195.1089 | 210.4367 | 37.4015 |  | 382.0396 | 424.9896 | 693.2318 | 31.1731 |  | 405.0902 |  | 442.0174 |  |  | 34.5697 | 31.6139 | 30.1759 | [5 empty] | 100.9994 |  | 61.4926 | 63.768 |  | 65.8694 | 63.9757 | 189.3931 | 119.8617 | 138.1538 |  |  | 620.853 | 58.719 | 56.0754 |  | 89.1476 | 311.2921 | 54.1277 |  | 57.1351 | 54.6707 | 50.1193 | 85.5005 | 671.5304 | 366.9783 | 77.5965 |  | 60.9577 | 156.4622 | 83.9082 | 84.0118 |  | 263.2753 |  | 143.6795 | 78.3152 | 0.55303 | 19.131 | 1.8214 | 1.6228 | -13.1434 | 3.0742 | 67.3 | 0.98 | -19.8643 | 14.2879 | -9.842 | 10.9051 | 18.4726 | -15.9023 | 7.6603 | 20.0217 | 56.9025 |  |  | 0.91616 | 1.3789 | 85.866
42838.5788 | 13700 | 149.623 | 146.7904 | 120.7853 | 134.8557 | 91.4934 | 50.7178 | 119.8628 | 39.663 | 95.673 | 90.1723 | 72.4179 | 45.2447 | 30.667 | 69.9336 | 93.8757 | 96.3599 | 96.8552 | 639.2945 | 94.8405 | 530.9491 |  | 1021.0013 |  | 98.2509 |  | 97.6181 | 130.2604 | 133.9353 | 163.8477 | 76.7136 | 469.0432 | 470.8326 | 94.1871 | 110.2032 |  | 430.9484 | 94.2521 |  |  | 97.6032 | 78.3152 | 930.5613 |  | 29.9376 | 36.3454 | 35.1325 | 39.9822 | 44.2321 | 39.1099 | 38.9213 | 18.776 | 28.2547 | 16.4132 | 22.7382 | 50.0041 | 49.1065 | 61.7817 | 49.794 | 24.3421 |  |  | -185.6803 | 131.5151 | -51.9024 | 82.3885 | 224.6872 | -176.3787 | 35.6265 | -167.9604 | -0.079693 | -0.43334 | 1.2252 | 0.0087232 | 0.0012748 | 0.0022621 | 113.7882 | 81.6766 | 64.2033 | 65.526 | 85.0142 | 83.0053 | 76.5504 | 86.1431 | 82.681 | 84.2637 | 69.9372 | 45.1917 | 40.2796 | 72.8464 |  | 1132.9651 | 26.814 | 25.7369 | 23.9341 | 40.5421 | 30.9657 | 65.0124 | 59.9574 | 73.4767 |  |  |  | 710.5276 | 499.8793 | 676.7323 | 833.7929 | 456.2181 | 898.1308 | 808.7404 | 1.2266 | 0.10616 | 392.9103 | 74.5383 | 65.4891 | 384.9059 | 60.6451 | 61.5543 | 98.553 |  | 96.9207 | 78.5971 | 437.95 | 279.288 | 32.2533 | 55.1351 | 195.0006 | 210.3532 | 37.3762 |  | 384.5554 | 424.897 | 693.3886 | 30.7501 |  | 404.9946 |  | 441.8969 |  |  | 34.5612 | 31.6456 | 30.1732 | [5 empty] | 101.0455 |  | 61.8466 | 63.7643 |  | 65.9262 | 64.0133 | 189.3723 | 120.1513 | 138.2792 |  |  | 620.6714 | 58.7942 | 56.1395 |  | 89.1095 | 311.1867 | 53.5625 |  | 57.1875 | 54.5811 | 50.1128 | 85.4855 | 671.5842 | 366.8257 | 77.671 |  | 61.1927 | 156.675 | 84.203 | 83.9837 |  | 263.1946 |  | 143.568 | 78.579 | 0.68715 | 19.1284 | 1.8215 | 1.6222 | -13.2516 | 3.0742 | 72.43 | 0.32 | -19.8513 | 14.0599 | -8.8326 | 11.1283 | 18.4593 | -16.3549 | 7.3504 | 20.2537 | 56.9415 |  |  | 0.94629 | 0.057172 | 85.8262
42838.5789 | 13701 | 149.7036 | 146.7873 | 120.7807 | 134.8255 | 91.4961 | 50.7191 | 119.8448 | 39.6657 | 95.6521 | 90.1607 | 72.4192 | 45.2488 | 30.6676 | 69.9461 | 93.8847 | 96.3251 | 96.8489 | 638.2023 | 94.8159 | 529.378 |  | 1019.7286 |  | 98.2517 |  | 97.6235 | 131.5545 | 133.9023 | 166.3764 | 76.9319 | 468.861 | 466.1532 | 94.1909 | 110.1215 |  | 430.4866 | 94.2371 |  |  | 97.5976 | 79.2479 | 925.253 |  | 29.7098 | 36.5052 | 34.7211 | 39.5711 | 43.6496 | 38.1623 | 38.2058 | 18.686 | 28.2417 | 16.3833 | 22.7357 | 50.0033 | 49.1278 | 61.7802 | 49.7904 | 24.3478 |  |  | -185.5955 | 156.8989 | -45.7321 | 79.0944 | 224.5663 | -196.1086 | 32.8646 | -168.1017 | -0.20521 | -0.52187 | 1.1874 | 0.0085951 | 0.0012452 | 0.0022966 | 113.7031 | 81.6905 | 64.2031 | 65.5432 | 84.4412 | 82.9874 | 76.5352 | 86.8851 | 82.6685 | 84.2478 | 69.9323 | 45.1967 | 40.2828 | 72.8417 |  | 1133.5429 | 28.1454 | 25.8423 | 24.4185 | 40.7378 | 30.9469 | 64.5563 | 59.6857 | 73.4956 |  |  |  | 710.368 | 499.6702 | 676.617 | 833.6681 | 456.2809 | 898.0559 | 808.6468 | 0.46222 | 0.2064 | 392.8374 | 74.4849 | 65.1123 | 384.8192 | 59.8544 | 61.724 | 98.5501 |  | 96.9196 | 78.9436 | 437.5502 | 274.7349 | 32.2423 | 55.3213 | 194.8952 | 210.2615 | 37.3612 |  | 388.9607 | 424.8217 | 693.4725 | 30.6204 |  | 404.9129 |  | 441.8127 |  |  | 34.5349 | 31.6785 | 30.1624 | [5 empty] | 100.7245 |  | 61.9335 | 63.7714 |  | 66.0408 | 64.0186 | 189.2987 | 120.5256 | 138.4079 |  |  | 620.5207 | 58.8206 | 56.1372 |  | 89.089 | 311.0742 | 53.5762 |  | 57.185 | 54.6538 | 50.1013 | 85.4631 | 671.6202 | 366.6854 | 77.6757 |  | 61.4055 | 156.8185 | 84.4729 | 83.9209 |  | 263.1078 |  | 143.483 | 78.7691 | 0.58976 | 19.1298 | 1.8207 | 1.6213 | -13.2499 | 3.0742 | 88.12 | 0.8 | -19.9041 | 15.3609 | -8.2931 | 10.9063 | 18.4263 | -17.2192 | 7.049 | 20.6636 | 56.9631 |  |  | 0.79615 | 0.15527 | 85.7869
42838.5789 | 13702 | 149.7345 | 146.786 | 120.8 | 134.8015 | 91.4848 | 50.7309 | 119.8391 | 39.6693 | 95.6417 | 90.1503 | 72.4165 | 45.2558 | 30.6788 | 69.9419 | 93.8789 | 96.2726 | 96.7869 | 637.4288 | 94.7962 | 528.4113 |  | 1017.4524 |  | 98.2418 |  | 97.6242 | 131.8609 | 133.793 | 165.144 | 75.8021 | 468.1196 | 464.9165 | 94.2042 | 110.1079 |  | 430.3651 | 94.2377 |  |  | 97.6067 | 79.5211 | 936.1986 |  | 29.509 | 36.2506 | 34.5002 | 39.3347 | 43.1379 | 37.0358 | 37.5024 | 18.6308 | 28.2388 | 16.3283 | 22.7353 | 49.9924 | 49.1407 | 61.7852 | 49.7867 | 24.3522 |  |  | -185.5811 | 189.1876 | -47.8894 | 76.096 | 224.6235 | -197.3748 | 31.7744 | -168.1431 | -0.17641 | -0.71258 | 1.1719 | 0.008715 | 0.0012814 | 0.0021438 | 113.5762 | 81.6483 | 64.1981 | 65.5742 | 83.8392 | 82.9647 | 76.5106 | 87.8973 | 82.6466 | 84.2211 | 69.9223 | 45.1962 | 40.2743 | 72.8253 |  | 1134.7405 | 31.6875 | 26.0765 | 24.9638 | 40.7469 | 30.9817 | 65.001 | 59.8748 | 73.4096 |  |  |  | 710.2205 | 499.4633 | 676.5047 | 833.547 | 456.3624 | 897.9921 | 808.5759 | -0.63697 | 0.51661 | 392.7705 | 74.3661 | 65.3756 | 384.7358 | 62.0511 | 61.6174 | 98.5439 |  | 96.9135 | 78.1315 | 438.8609 | 271.9374 | 32.2253 | 55.4779 | 194.7793 | 210.1878 | 37.3493 |  | 393.7262 | 424.7374 | 693.6006 | 30.5988 |  | 404.8159 |  | 441.7128 |  |  | 34.4906 | 31.6661 | 30.151 | [5 empty] | 100.7264 |  | 61.899 | 63.7685 |  | 66.0728 | 64.0187 | 189.2791 | 120.9299 | 138.5853 |  |  | 620.3374 | 58.7449 | 56.1692 |  | 89.0569 | 310.9438 | 53.6037 |  | 57.1818 | 54.661 | 50.0694 | 85.433 | 671.6419 | 366.5979 | 77.6891 |  | 61.3998 | 156.9265 | 84.7157 | 83.8409 |  | 262.9568 |  | 143.4577 | 78.9418 | 0.74947 | 19.1298 | 1.8192 | 1.6197 | -13.2452 | 3.0742 | 124.58 | 0.66 | -19.8754 | 16.8606 | -8.483 | 10.6932 | 18.3952 | -17.2434 | 6.9186 | 21.1134 | 56.9953 |  |  | 0.40668 | -0.16175 | 85.7483
42838.5789 | 13703 | 149.7103 | 146.7754 | 120.7921 | 134.765 | 91.4821 | 50.7341 | 119.8249 | 39.6682 | 95.6224 | 90.1386 | 72.4086 | 45.242 | 30.6677 | 69.9285 | 93.8434 | 96.2658 | 96.7004 | 636.8159 | 94.7624 | 527.5473 |  | 1023.7877 |  | 98.2447 |  | 97.6286 | 130.5049 | 133.7853 | 163.0126 | 74.4201 | 467.8644 | 464.2723 | 94.1815 | 110.1249 |  | 429.5462 | 94.2308 |  |  | 97.6082 | 79.5706 | 945.3543 |  | 29.6318 | 36.5711 | 34.63 | 39.2734 | 42.8752 | 36.1108 | 36.8951 | 18.4873 | 28.2507 | 16.332 | 22.7428 | 49.9934 | 49.138 | 61.7922 | 49.7801 | 24.3657 |  |  | -185.5338 | 150.7463 | -52.1364 | 73.3624 | 224.5742 | -197.3545 | 32.1352 | -168.1352 | -0.3136 | -0.91504 | 1.2131 | 0.0086148 | 0.0011976 | 0.0020535 | 113.5599 | 81.6136 | 64.2241 | 65.685 | 83.308 | 82.9628 | 76.5159 | 88.2017 | 82.6377 | 84.2193 | 69.9305 | 45.2108 | 40.2911 | 72.8274 |  | 1135.2876 | 33.3422 | 27.3299 | 25.3221 | 40.607 | 31.0391 | 65.9092 | 60.5774 | 73.4228 |  |  |  | 710.0561 | 499.2193 | 676.3837 | 833.4065 | 456.465 | 897.9135 | 808.4769 | 0.82691 | 0.10864 | 392.6866 | 74.5176 | 64.9908 | 384.636 | 61.4837 | 61.4893 | 98.5268 |  | 96.896 | 78.5228 | 439.1654 | 270.8944 | 32.2094 | 55.4424 | 194.651 | 210.1009 | 37.3359 |  | 395.2375 | 424.6367 | 693.5269 | 30.4207 |  | 404.712 |  | 441.595 |  |  | 34.4609 | 31.6596 | 30.1428 | [5 empty] | 100.201 |  | 62.0357 | 63.7754 |  | 66.0283 | 63.9913 | 189.2652 | 121.3886 | 138.7575 |  |  | 620.138 | 58.6051 | 56.2376 |  | 89.012 | 310.8034 | 53.6692 |  | 57.1346 | 54.5988 | 50.0146 | 85.4027 | 671.6652 | 366.513 | 77.7213 |  | 61.2636 | 157.026 | 84.9089 | 83.7432 |  | 262.7757 |  | 143.4716 | 79.0658 | 0.76357 | 19.1292 | 1.8203 | 1.6212 | -13.1578 | 3.0742 | 160.24 | 0.74 | -19.8245 | 15.0583 | -8.8557 | 10.5048 | 18.3658 | -17.2168 | 6.9474 | 21.2578 | 56.9809 |  |  | 0.22956 | -0.50338 | 85.704
42838.5789 | 13704 | 150.0805 | 146.7977 | 120.7835 | 134.7387 | 91.4776 | 50.7432 | 119.8113 | 39.6706 | 95.6028 | 90.1195 | 72.4048 | 45.2491 | 30.6705 | 69.9288 | 93.7897 | 96.3011 | 96.6936 | 636.1537 | 94.7605 | 527.0371 |  | 1024.816 |  | 98.2506 |  | 97.6299 | 129.307 | 133.8233 | 161.9174 | 73.1337 | 467.2102 | 463.8263 | 94.1496 | 110.0796 |  | 429.0349 | 94.2104 |  |  | 97.5992 | 79.2883 | 968.2561 |  | 30.3216 | 37.7272 | 34.778 | 39.3085 | 42.9672 | 35.6685 | 36.6693 | 18.3733 | 28.2417 | 16.4223 | 22.7464 | 49.9798 | 49.1374 | 61.7885 | 49.7711 | 24.3654 |  |  | -185.6566 | 115.6865 | -48.7555 | 75.701 | 224.5512 | -197.3249 | 32.6806 | -168.0971 | -0.21494 | -0.83342 | 1.2624 | 0.0088136 | 0.001214 | 0.0022901 | 112.9708 | 81.5293 | 64.2422 | 65.8354 | 82.5692 | 82.9575 | 76.5116 | 88.4907 | 82.6262 | 84.1918 | 69.9321 | 45.2212 | 40.2905 | 72.8266 |  | 1135.3004 | 32.0219 | 27.7395 | 25.0793 | 40.7822 | 31.03 | 64.8994 | 59.7261 | 73.3514 |  |  |  | 709.8938 | 499.0007 | 676.2471 | 833.2727 | 456.4824 | 897.8286 | 808.3605 | 2.2637 | 0.21077 | 392.632 | 74.6374 | 64.8778 | 384.53 | 58.46 | 62.0541 | 98.5461 |  | 96.8955 | 78.2849 | 437.8874 | 270.0268 | 32.2143 | 54.9945 | 194.5398 | 210.0365 | 37.3316 |  | 396.1567 | 424.5465 | 693.4083 | 30.322 |  | 404.6265 |  | 441.4903 |  |  | 34.4496 | 31.6557 | 30.1384 | [5 empty] | 99.5428 |  | 62.1788 | 63.765 |  | 66.0394 | 64.0136 | 189.3973 | 122.0183 | 139.0246 |  |  | 619.9825 | 58.5891 | 56.275 |  | 89.0876 | 310.6995 | 53.073 |  | 57.1347 | 54.6439 | 49.9325 | 85.3742 | 671.6952 | 366.413 | 77.6874 |  | 61.1559 | 157.1563 | 85.0185 | 83.6552 |  | 262.6209 |  | 143.5161 | 79.3956 | 0.65895 | 19.1289 | 1.8209 | 1.6217 | -13.1005 | 3.0742 | 205.25 | 0.78 | -19.8062 | 13.2161 | -8.5797 | 10.6909 | 18.3517 | -17.2032 | 7.0011 | 21.3458 | 56.9559 |  |  | 0.3752 | -1.1939 | 85.6624
42838.5789 | 13705 | 150.192 | 146.7993 | 120.781 | 134.7174 | 91.4896 | 50.7563 | 119.8034 | 39.6765 | 95.5959 | 90.119 | 72.4103 | 45.2617 | 30.6764 | 69.9362 | 93.7892 | 96.2947 | 96.6712 | 635.13 | 94.7609 | 526.1225 |  | 1021.4826 |  | 98.242 |  | 97.6162 | 127.884 | 133.8859 | 161.1441 | 72.5464 | 467.4671 | 464.8034 | 94.1628 | 110.0309 |  | 428.1681 | 94.2117 |  |  | 97.6082 | 79.0634 | 1002.6817 |  | 30.6358 | 38.1811 | 34.7612 | 39.3135 | 43.0344 | 35.3657 | 36.6025 | 18.3023 | 28.2432 | 16.4932 | 22.741 | 49.9626 | 49.1608 | 61.7826 | 49.77 | 24.3672 |  |  | -185.6317 | 85.3133 | -46.0541 | 76.6801 | 224.5394 | -197.296 | 32.0636 | -168.1444 | -0.24316 | -0.85965 | 1.2589 | 0.0087988 | 0.001283 | 0.0023114 | 112.3327 | 81.5264 | 64.2519 | 65.8978 | 82.7714 | 82.9374 | 76.4946 | 87.8614 | 82.6235 | 84.1825 | 69.9291 | 45.2276 | 40.2909 | 72.8292 |  | 1139.7449 | 35.2111 | 29.364 | 25.4349 | 41.1623 | 31.0838 | 64.3966 | 59.0813 | 73.242 |  |  |  | 709.7475 | 498.7892 | 676.1284 | 833.1491 | 456.4976 | 897.7572 | 808.2649 | 0.72134 | 0.49721 | 392.5343 | 74.623 | 64.6251 | 384.3895 | 56.9957 | 62.8444 | 98.5457 |  | 96.8949 | 77.4297 | 439.7976 | 272.1646 | 32.2045 | 54.7557 | 194.4221 | 209.9621 | 37.3034 |  | 397.8097 | 424.4663 | 693.4429 | 30.1713 |  | 404.549 |  | 441.3819 |  |  | 34.444 | 31.6492 | 30.1237 | [5 empty] | 99.6917 |  | 62.1142 | 63.7514 |  | 65.99 | 63.997 | 189.46 | 122.6046 | 139.3339 |  |  | 620.0858 | 58.5991 | 56.307 |  | 89.22 | 310.6068 | 52.6354 |  | 57.1444 | 54.6866 | 49.8818 | 85.3423 | 671.7314 | 366.2991 | 77.5548 |  | 60.9636 | 157.291 | 85.1687 | 83.5921 |  | 262.4656 |  | 143.6184 | 79.5402 | 0.84055 | 19.1302 | 1.8199 | 1.6201 | -13.2203 | 3.0742 | 209.67 | 1.12 | -19.7872 | 11.3576 | -8.3447 | 10.7676 | 18.3422 | -17.1935 | 6.9313 | 21.5054 | 56.9661 |  |  | 0.027162 | -2.2422 | 85.6236
42838.5789 | 13706 | 150.1596 | 146.7901 | 120.8016 | 134.6853 | 91.4925 | 50.7707 | 119.7943 | 39.6755 | 95.5841 | 90.1182 | 72.4114 | 45.2619 | 30.6793 | 69.9344 | 93.7626 | 96.2723 | 96.6538 | 634.4249 | 94.7545 | 525.1559 |  | 1018.1896 |  | 98.2047 |  | 97.6014 | 129.5924 | 133.8758 | 164.9285 | 72.5672 | 466.4257 | 464.3921 | 94.1872 | 109.9159 |  | 428.2207 | 94.2212 |  |  | 97.6142 | 79.8402 | 986.0129 |  | 30.4373 | 38.4338 | 34.7764 | 39.4019 | 43.0332 | 35.2402 | 36.5765 | 18.2497 | 28.2433 | 16.5052 | 22.7387 | 49.9648 | 49.179 | 61.7743 | 49.7505 | 24.3767 |  |  | -185.656 | 85.5374 | -46.3892 | 76.4403 | 224.5328 | -197.4005 | 31.0759 | -168.1734 | -0.30212 | -0.93581 | 1.1467 | 0.0087823 | 0.001191 | 0.0022835 | 112.4159 | 81.6471 | 64.2407 | 65.9439 | 82.7039 | 82.9289 | 76.4827 | 86.8937 | 82.5996 | 84.1636 | 69.9213 | 45.2237 | 40.2965 | 72.818 |  | 1143.6767 | 35.6698 | 32.745 | 27.8713 | 41.28 | 31.1568 | 64.4048 | 59.0276 | 73.304 |  |  |  | 709.6069 | 498.601 | 676.0301 | 833.0353 | 456.5671 | 897.6927 | 808.2031 | -0.11873 | -0.12816 | 392.4321 | 74.7154 | 65.4572 | 384.2811 | 60.3857 | 64.4921 | 98.5359 |  | 96.8986 | 77.4199 | 439.9192 | 270.9265 | 32.2084 | 54.6042 | 194.3105 | 209.9034 | 37.3011 |  | 399.2101 | 424.3869 | 693.5053 | 30.1004 |  | 404.4597 |  | 441.2916 |  |  | 34.4242 | 31.6469 | 30.1105 | [5 empty] | 100.5072 |  | 61.7258 | 63.7621 |  | 65.7621 | 63.8805 | 189.4644 | 123.0647 | 139.529 |  |  | 619.9318 | 58.5966 | 56.3459 |  | 89.2712 | 310.5054 | 52.2634 |  | 57.1602 | 54.7719 | 49.8578 | 85.3185 | 671.7521 | 366.1602 | 77.4765 |  | 60.9084 | 157.5856 | 85.4508 | 83.5795 |  | 262.3478 |  | 143.6707 | 79.2491 | 0.67546 | 19.1292 | 1.8188 | 1.6193 | -13.1539 | 3.0742 | 229.87 | 0.79 | -19.8746 | 11.3771 | -8.3784 | 10.7551 | 18.3382 | -17.1946 | 6.8223 | 21.6406 | 56.9829 |  |  | -0.015235 | -1.7736 | 85.5872
42838.5789 | 13707 | 149.8687 | 146.8019 | 120.8265 | 134.6637 | 91.4929 | 50.785 | 119.7856 | 39.682 | 95.565 | 90.1097 | 72.4166 | 45.2705 | 30.683 | 69.9432 | 93.7464 | 96.1792 | 96.6644 | 634.1685 | 94.7569 | 524.1661 |  | 1015.0017 |  | 98.2063 |  | 97.5988 | 132.9896 | 133.7484 | 167.3526 | 72.3716 | 466.4823 | 463.2518 | 94.1904 | 109.799 |  | 429.0908 | 94.2037 |  |  | 97.6046 | 80.5868 | 932.1392 |  | 29.9344 | 38.1301 | 35.2221 | 39.5528 | 43.1496 | 35.2719 | 36.682 | 18.2068 | 28.2441 | 16.5126 | 22.7467 | 49.9497 | 49.215 | 61.782 | 49.7629 | 24.3877 |  |  | -185.5738 | 122.3819 | -40.7236 | 78.595 | 224.657 | -196.2774 | 30.7677 | -168.109 | -0.23673 | -0.74992 | 1.2749 | 0.0086115 | 0.0012042 | 0.0023196 | 112.7179 | 81.7152 | 64.2398 | 65.9435 | 83.1286 | 82.9095 | 76.4745 | 86.248 | 82.5912 | 84.1471 | 69.921 | 45.23 | 40.301 | 72.814 |  | 1143.6379 | 31.2743 | 29.7359 | 28.3806 | 41.3268 | 31.0961 | 64.2187 | 58.7058 | 73.3337 |  |  |  | 709.4553 | 498.4075 | 675.9174 | 832.9142 | 456.59 | 897.633 | 808.1319 | -0.43998 | -0.03934 | 392.3278 | 74.8446 | 65.0157 | 384.1553 | 58.4967 | 64.2292 | 98.5204 |  | 96.8662 | 78.1731 | 438.8651 | 270.5436 | 32.2337 | 54.5977 | 194.2129 | 209.8421 | 37.3031 |  | 399.8554 | 424.3088 | 693.6141 | 30.8017 |  | 404.3647 |  | 441.1969 |  |  | 34.4276 | 31.6591 | 30.1044 | [5 empty] | 101.1751 |  | 61.5549 | 63.7387 | 1395.5114 | 65.629 | 63.8516 | 189.2208 | 123.485 | 139.7458 |  |  | 619.6232 | 58.6298 | 56.3539 |  | 89.2059 | 310.3925 | 52.2531 |  | 57.1268 | 54.4607 | 49.8396 | 85.2967 | 671.7679 | 365.9766 | 77.4306 |  | 61.0021 | 157.7372 | 85.6884 | 83.5829 |  | 262.2807 |  | 143.5958 | 78.9976 | 0.70736 | 19.1289 | 1.8185 | 1.6191 | -13.1118 | 3.0743 | 217.16 | 0.94 | -19.9251 | 13.602 | -7.8463 | 10.9003 | 18.3442 | -17.1465 | 6.7887 | 21.703 | 57.0103 |  |  | 0.46604 | -0.18474 | 85.5487
42838.5789 | 13708 | 149.8712 | 146.8127 | 120.8306 | 134.634 | 91.4969 | 50.7849 | 119.7675 | 39.6837 | 95.5487 | 90.086 | 72.4105 | 45.2703 | 30.686 | 69.9357 | 93.7379 | 96.2513 | 96.6376 | 634.1945 | 94.7617 | 521.7131 |  | 1011.9023 |  | 98.2305 |  | 97.6209 | 134.0395 | 133.561 | 166.6276 | 72.1895 | 466.7952 | 462.6604 | 94.1914 | 109.8446 |  | 429.8466 | 94.2037 |  |  | 97.626 | 80.8338 | 885.6094 |  | 29.6377 | 37.4098 | 35.4115 | 39.6186 | 43.315 | 35.4819 | 36.908 | 18.1474 | 28.2394 | 16.5049 | 22.7423 | 49.9451 | 49.2076 | 61.7737 | 49.7858 | 24.3787 |  |  | -185.6021 | 148.5298 | -49.4527 | 73.4695 | 224.6005 | -192.7106 | 29.6474 | -168.201 | -0.28286 | -1.0063 | 1.1622 | 0.0085836 | 0.0012009 | 0.0022523 | 112.9739 | 81.7382 | 64.2566 | 65.9289 | 83.9718 | 82.9007 | 76.4698 | 84.7891 | 82.5826 | 84.1399 | 69.9228 | 45.2437 | 40.305 | 72.8188 |  | 1143.0539 | 30.4371 | 27.2126 | 26.1435 | 41.1426 | 31.063 | 64.0437 | 58.4789 | 73.6571 |  |  |  | 709.2777 | 498.1872 | 675.7939 | 832.7721 | 456.5836 | 897.5575 | 808.0413 | -0.83967 | -0.10325 | 392.2813 | 74.9021 | 64.9385 | 384.0624 | 57.3645 | 63.106 | 98.5161 |  | 96.8499 | 76.268 | 438.3705 | 270.9888 | 32.2308 | 54.5879 | 194.1244 | 209.786 | 37.2968 |  | 400.7274 | 424.2174 | 693.4969 | 32.1943 |  | 404.2717 |  | 441.1005 |  |  | 34.4458 | 31.6519 | 30.1074 | [5 empty] | 101.258 |  | 61.6213 | 63.7381 | 1367.5732 | 65.3701 | 63.7728 | 188.9696 | 123.869 | 139.9628 |  |  | 619.3954 | 58.6605 | 56.2572 |  | 89.1166 | 310.3104 | 52.4878 |  | 57.0656 | 54.2421 | 49.8341 | 85.307 | 671.8228 | 365.817 | 77.4209 |  | 61.1628 | 157.7137 | 85.9402 | 83.5916 |  | 262.1733 |  | 143.4911 | 78.8998 | 0.87376 | 19.1294 | 1.8204 | 1.6219 | -13.1135 | 3.0742 | 199.26 | 0.73 | -19.9102 | 14.9674 | -8.6364 | 10.5267 | 18.3482 | -16.9957 | 6.6662 | 21.7878 | 56.9856 |  |  | 0.55516 | 1.1882 | 85.5036
42838.5789 | 13709 | 149.7582 | 146.8211 | 120.8106 | 134.6158 | 91.496 | 50.7926 | 119.7567 | 39.6885 | 95.5463 | 90.0757 | 72.4134 | 45.2734 | 30.6743 | 69.9388 | 93.7095 | 96.2441 | 96.5432 | 634.181 | 94.7459 | 520.1626 |  | 1009.4099 |  | 98.2401 |  | 97.6046 | 130.7001 | 133.5431 | 161.863 | 71.7575 | 466.9831 | 463.479 | 94.1806 | 109.8065 |  | 429.7952 | 94.1789 |  |  | 97.6346 | 79.9343 | 919.1565 |  | 30.1121 | 37.3914 | 35.1413 | 39.815 | 43.6761 | 35.7033 | 36.9832 | 18.146 | 28.229 | 16.5189 | 22.7401 | 49.9207 | 49.1933 | 61.7654 | 49.7847 | 24.3813 |  |  | -185.6225 | 198.1967 | -45.2518 | 76.9128 | 224.5348 | -193.394 | 30.0745 | -168.218 | -0.077747 | -0.7216 | 1.2599 | 0.0087429 | 0.0012649 | 0.0024001 | 113.1426 | 81.6566 | 64.2497 | 65.8735 | 84.486 | 82.8858 | 76.4555 | 81.8072 | 82.5679 | 84.1195 | 69.9234 | 45.2418 | 40.3037 | 72.814 |  | 1140.6755 | 28.3944 | 26.6127 | 24.541 | 40.9871 | 31.0229 | 64.0882 | 58.2924 | 73.8018 |  |  |  | 709.1234 | 497.9734 | 675.6751 | 832.6503 | 456.5393 | 897.4784 | 807.9504 | 0.77835 | -0.021081 | 392.2126 | 74.8812 | 65.615 | 383.9922 | 57.5003 | 63.6801 | 98.5224 |  | 96.865 | 75.7047 | 438.4377 | 273.9798 | 32.1872 | 54.4908 | 194.0403 | 209.7255 | 37.2839 |  | 402.5515 | 424.1255 | 693.5819 | 31.8766 |  | 404.1748 |  | 440.9986 |  |  | 34.4714 | 31.6564 | 30.11 | [5 empty] | 101.4314 |  | 61.0097 | 63.7263 | 1338.0822 | 65.279 | 63.5861 | 188.8139 | 124.2935 | 140.1494 |  |  | 618.8481 | 58.752 | 56.1782 |  | 89.0518 | 310.2119 | 52.9236 |  | 57.1931 | 54.2398 | 49.8394 | 85.3103 | 671.8664 | 365.6706 | 77.2962 |  | 61.2197 | 157.6351 | 86.1706 | 83.6155 |  | 262.0597 |  | 143.4378 | 78.6115 | 0.73 | 19.1319 | 1.8202 | 1.6232 | -13.0713 | 3.0742 | 189.49 | 0.76 | -19.8031 | 17.2892 | -8.2612 | 10.7703 | 18.3521 | -17.032 | 6.7165 | 21.9659 | 57.0079 |  |  | 0.77741 | 0.25087 | 85.4654
42838.579 | 13710 | 149.9376 | 146.8593 | 120.8092 | 134.5871 | 91.4999 | 50.8106 | 119.7552 | 39.6956 | 95.536 | 90.0667 | 72.4174 | 45.283 | 30.6866 | 69.9428 | 93.7049 | 96.2433 | 96.5691 | 634.1167 | 94.7593 | 519.6148 |  | 1005.5273 |  | 98.2284 |  | 97.5783 | 127.8308 | 133.7214 | 159.9806 | 72.34 | 472.3662 | 470.9441 | 94.1867 | 109.7374 |  | 428.1967 | 94.1665 |  |  | 97.6336 | 78.2691 | 1002.1513 |  | 31.8302 | 38.1304 | 35.5557 | 40.2704 | 44.447 | 36.3733 | 37.3213 | 18.3886 | 28.213 | 16.5592 | 22.7251 | 49.9432 | 49.1852 | 61.7616 | 49.8014 | 24.3773 |  |  | -185.5982 | 211.5585 | -45.6033 | 75.3981 | 224.5689 | -197.3656 | 29.3609 | -168.2325 | -0.36108 | -0.88462 | 1.1325 | 0.0089006 | 0.0012288 | 0.0022309 | 113.3931 | 81.6063 | 64.2458 | 65.8373 | 84.3419 | 82.8784 | 76.4431 | 79.4551 | 82.5617 | 84.1081 | 69.9227 | 45.2556 | 40.3164 | 72.8038 |  | 1139.1361 | 27.5396 | 25.4543 | 24.7123 | 41.074 | 30.9943 | 63.7804 | 57.8574 | 73.1185 |  |  |  | 708.979 | 497.7542 | 675.5515 | 832.5286 | 456.4901 | 897.4181 | 807.8608 | 1.1114 | 0.23645 | 392.1456 | 74.9599 | 65.3597 | 383.9157 | 58.9341 | 63.209 | 98.5237 |  | 96.8803 | 77.0756 | 436.5667 | 289.8416 | 32.1714 | 54.3942 | 193.9208 | 209.6526 | 37.263 |  | 405.3025 | 424.0165 | 694.1127 | 31.0157 |  | 404.0911 |  | 440.8775 |  |  | 34.4449 | 31.6544 | 30.1004 | [5 empty] | 101.3035 |  | 61.0307 | 63.7103 | 1180.5134 | 65.1774 | 63.584 | 188.8547 | 124.71 | 140.3294 |  |  | 618.5433 | 58.8776 | 56.2755 |  | 89.045 | 310.0919 | 52.6879 |  | 57.318 | 54.4068 | 49.8169 | 85.3058 | 671.8916 | 365.5682 | 77.3235 |  | 61.2707 | 157.6609 | 86.3256 | 83.593 |  | 261.8993 |  | 143.3874 | 78.9163 | 0.86448 | 19.1307 | 1.8189 | 1.6221 | -13.2359 | 3.0743 | 169 | 0.92 | -19.7589 | 17.8837 | -8.3031 | 10.6764 | 18.3734 | -17.2246 | 6.6435 | 22.2366 | 57.1346 |  |  | 0.86903 | -2.2245 | 85.4272
42838.579 | 13711 | 150.3651 | 146.9177 | 120.7983 | 134.5598 | 91.4898 | 50.8143 | 119.7379 | 39.693 | 95.5181 | 90.0584 | 72.4132 | 45.2832 | 30.6868 | 69.9379 | 93.707 | 96.2302 | 96.5881 | 633.5019 | 94.7594 | 519.595 |  | 1003.8181 |  | 98.2196 |  | 97.5638 | 126.1774 | 133.8613 | 159.7792 | 73.4931 | 481.2669 | 478.4074 | 94.1978 | 109.677 |  | 426.6085 | 94.1561 |  |  | 97.6161 | 77.0721 | 1109.2654 |  | 31.7399 | 38.4046 | 35.1506 | 39.7504 | 43.826 | 36.6322 | 37.3637 | 18.5737 | 28.2103 | 16.5602 | 22.7358 | 49.9468 | 49.1709 | 61.7521 | 49.7943 | 24.3681 |  |  | -185.5561 | 189.1028 | -43.5183 | 76.4199 | 224.5045 | -197.3676 | 29.5928 | -168.2305 | -0.24179 | -0.73041 | 1.1405 | 0.0091109 | 0.0013898 | 0.0021406 | 113.3657 | 81.6406 | 64.2375 | 65.8576 | 84.1418 | 82.8648 | 76.4232 | 79.7644 | 82.5432 | 84.0831 | 69.9191 | 45.2565 | 40.3125 | 72.7974 |  | 1139.9522 | 30.9167 | 26.6673 | 24.2092 | 41.2267 | 31.0395 | 63.7675 | 57.7187 | 72.8183 |  |  |  | 708.8336 | 497.5315 | 675.4259 | 832.3972 | 456.4763 | 897.3423 | 807.779 | -0.19973 | 0.56797 | 392.0689 | 74.934 | 65.5852 | 383.8271 | 63.3529 | 62.5287 | 98.5055 |  | 96.877 | 78.4636 | 434.993 | 296.1533 | 32.1042 | 54.264 | 193.7678 | 209.5623 | 37.226 |  | 407.6784 | 423.9428 | 694.5701 | 30.5013 |  | 404.01 |  | 440.7916 |  |  | 34.3938 | 31.6436 | 30.0784 | [5 empty] | 100.9049 |  | 62.423 | 63.7237 | 1043.0434 | 65.6596 | 63.7488 | 188.9285 | 125.1912 | 140.5593 |  |  | 618.2216 | 58.8914 | 56.3792 |  | 88.9963 | 309.977 | 52.8244 |  | 57.3836 | 54.6899 | 49.8166 | 85.2976 | 671.9276 | 365.3376 | 77.2823 |  | 61.3893 | 157.6553 | 86.4825 | 83.5458 |  | 261.6718 |  | 143.3515 | 79.0402 | 0.73667 | 19.1296 | 1.8192 | 1.6219 | -13.2289 | 3.0742 | 130.71 | 0.98 | -19.7521 | 16.9154 | -8.1147 | 10.7532 | 18.3784 | -17.2319 | 6.6725 | 22.4728 | 57.2433 |  |  | 0.49911 | -5.3678 | 85.3855
42838.579 | 13712 | 150.6984 | 146.9222 | 120.7904 | 134.537 | 91.5002 | 50.8304 | 119.7298 | 39.6968 | 95.5068 | 90.0536 | 72.4124 | 45.2857 | 30.6911 | 69.9392 | 93.728 | 96.237 | 96.5964 | 632.3734 | 94.7303 | 519.1662 |  | 999.7012 |  | 98.1875 |  | 97.5395 | 125.9858 | 133.8913 | 160.5522 | 74.7555 | 482.7353 | 475.9195 | 94.1914 | 109.6179 |  | 425.3364 | 94.1588 |  |  | 97.6101 | 77.0042 | 1176.7497 |  | 32.0795 | 38.8824 | 35.6768 | 40.0726 | 44.1559 | 36.5242 | 37.1609 | 18.6614 | 28.2077 | 16.589 | 22.7415 | 49.941 | 49.1424 | 61.7421 | 49.8094 | 24.3687 |  |  | -185.6172 | 136.6084 | -33.5656 | 80.7385 | 224.7391 | -197.3696 | 29.2452 | -168.2995 | -0.22895 | -0.62341 | 1.1457 | 0.0091536 | 0.0014489 | 0.0023886 | 113.1878 | 81.6727 | 64.2315 | 65.8706 | 83.7667 | 82.8588 | 76.4175 | 80.9819 | 82.5363 | 84.0789 | 69.9253 | 45.2668 | 40.3211 | 72.7941 |  | 1140.369 | 32.7111 | 30.4515 | 25.7895 | 41.0737 | 31.0815 | 63.9771 | 57.8273 | 72.7139 |  |  |  | 708.6568 | 497.3341 | 675.2948 | 832.2581 | 456.5339 | 897.2507 | 807.6966 | -0.72898 | 0.19251 | 392.0034 | 74.9416 | 65.6835 | 383.7534 | 62.9391 | 61.758 | 98.4965 |  | 96.8973 | 78.8115 | 431.5027 | 288.1474 | 32.064 | 54.2392 | 193.6698 | 209.4677 | 37.206 |  | 409.1692 | 423.8908 | 694.7364 | 30.2417 |  | 403.9416 |  | 440.7372 |  |  | 34.3138 | 31.6362 | 30.0476 | [5 empty] | 100.8534 |  | 61.9701 | 63.7422 | 1113.4196 | 66.1942 | 63.9373 | 188.9098 | 125.5284 | 140.8116 |  |  | 617.9495 | 58.9276 | 56.4922 |  | 88.8074 | 309.8532 | 53.4047 |  | 57.484 | 54.6474 | 49.8092 | 85.2915 | 671.9454 | 364.8712 | 77.3482 |  | 61.5133 | 157.4718 | 86.6648 | 83.5302 |  | 261.4613 |  | 143.2675 | 79.0804 | 0.71219 | 19.1297 | 1.8198 | 1.6229 | -13.2078 | 3.0742 | 137.39 | 0.63 | -19.773 | 14.3882 | -7.132 | 11.0613 | 18.3848 | -17.229 | 6.632 | 22.6218 | 57.2835 |  |  | 0.30467 | -7.3763 | 85.3414
42838.579 | 13713 | 151.3909 | 146.9714 | 120.7957 | 134.5101 | 91.5097 | 50.8364 | 119.7231 | 39.7053 | 95.4983 | 90.0535 | 72.4187 | 45.2915 | 30.702 | 69.9457 | 93.7444 | 96.2284 | 96.6109 | 631.4871 | 94.6958 | 517.3828 |  | 992.9076 |  | 98.178 |  | 97.5144 | 128.4657 | 133.7907 | 162.898 | 75.0015 | 477.2911 | 468.3688 | 94.1915 | 109.5336 |  | 425.0598 | 94.1635 |  |  | 97.6127 | 77.7501 | 1176.3648 |  | 31.2907 | 38.9444 | 35.4936 | 40.1621 | 44.4003 | 36.9518 | 37.5038 | 18.6357 | 28.2123 | 16.6231 | 22.7403 | 49.9316 | 49.0958 | 61.7367 | 49.8107 | 24.3615 |  |  | -185.6041 | 109.8165 | -25.4167 | 84.3178 | 224.7358 | -197.0555 | 28.3568 | -168.3265 | -0.25464 | -0.65803 | 1.0914 | 0.0091158 | 0.0013537 | 0.0022358 | 113.1407 | 81.6575 | 64.2468 | 65.7679 | 84.0884 | 82.8382 | 76.4095 | 82.9109 | 82.5142 | 84.0598 | 69.9163 | 45.2706 | 40.3267 | 72.7936 |  | 1138.9185 | 30.0304 | 28.1119 | 26.8852 | 40.965 | 31.0527 | 63.6628 | 57.3127 | 73.4284 |  |  |  | 708.4998 | 497.1306 | 675.185 | 832.1217 | 456.6349 | 897.1863 | 807.6272 | 0.46418 | -0.0090986 | 391.9656 | 74.9255 | 65.3816 | 383.6726 | 64.0533 | 62.4879 | 98.483 |  | 96.9005 | 77.8112 | 428.5936 | 276.3725 | 32.0772 | 54.2505 | 193.5899 | 209.3811 | 37.1908 |  | 409.4781 | 423.8003 | 694.7208 | 30.7756 |  | 403.865 |  | 440.6554 |  |  | 34.2602 | 31.5997 | 30.0126 | [5 empty] | 100.9837 |  | 62.213 | 63.7569 | 1285.9455 | 65.9672 | 63.8586 | 188.8108 | 125.7496 | 141.0091 |  |  | 617.4926 | 58.9889 | 56.5431 |  | 88.7442 | 309.7444 | 53.6804 |  | 57.4935 | 54.7353 | 49.7989 | 85.2827 | 671.9546 | 364.5028 | 77.413 |  | 61.6468 | 157.4195 | 86.8566 | 83.5453 |  | 261.3948 |  | 143.1675 | 78.8556 | 0.57751 | 19.1294 | 1.8198 | 1.6218 | -13.2245 | 3.0742 | 133.74 | 0.71 | -19.8257 | 12.9016 | -6.2068 | 11.305 | 18.3974 | -17.2271 | 6.535 | 22.6531 | 57.2824 |  |  | 0.59915 | -7.3946 | 85.2977
42838.579 | 13714 | 151.6978 | 146.9877 | 120.8163 | 134.4825 | 91.5085 | 50.8427 | 119.706 | 39.7038 | 95.4835 | 90.0409 | 72.4154 | 45.2911 | 30.6979 | 69.9459 | 93.7304 | 96.2367 | 96.6161 | 630.8088 | 94.67 | 514.8229 |  | 986.3318 |  | 98.1861 |  | 97.505 | 131.5779 | 133.6121 | 164.522 | 74.7984 | 472.6837 | 465.3043 | 94.1885 | 109.4905 |  | 425.5134 | 94.1581 |  |  | 97.618 | 78.4746 | 1149.3672 |  | 30.1212 | 38.5276 | 34.9408 | 39.7467 | 43.8676 | 36.8147 | 37.4738 | 18.559 | 28.2116 | 16.6107 | 22.7344 | 49.9158 | 49.0881 | 61.7191 | 49.8044 | 24.3628 |  |  | -185.5581 | 97.8241 | -25.4483 | 84.7778 | 224.6228 | -191.5626 | 27.1293 | -168.2975 | -0.23985 | -0.75475 | 1.2377 | 0.0091191 | 0.0014571 | 0.0022868 | 112.9801 | 81.6544 | 64.2559 | 65.8025 | 84.2514 | 82.8385 | 76.401 | 84.0577 | 82.5014 | 84.0483 | 69.9211 | 45.2787 | 40.3355 | 72.7943 |  | 1137.8408 | 28.6722 | 26.5601 | 25.6474 | 41.2745 | 31.0256 | 63.6845 | 57.0046 | 73.6276 |  |  |  | 708.3471 | 496.9393 | 675.0798 | 832.0029 | 456.7116 | 897.1269 | 807.5661 | 2.035 | 0.11624 | 391.931 | 74.9872 | 66.0463 | 383.597 | 59.1651 | 63.3865 | 98.4993 |  | 96.8812 | 78.4745 | 427.4419 | 270.5742 | 32.077 | 54.2967 | 193.5143 | 209.3105 | 37.1782 |  | 411.5133 | 423.7061 | 694.6607 | 31.62 |  | 403.7808 |  | 440.5496 |  |  | 34.2559 | 31.5791 | 29.9938 | [5 empty] | 100.5958 |  | 62.3407 | 63.7476 | 1363.8538 | 65.6755 | 63.8162 | 188.7192 | 126.0197 | 141.1543 |  |  | 617.1926 | 58.9937 | 56.5366 |  | 88.6621 | 309.6397 | 53.8778 |  | 57.4147 | 55.0914 | 49.7902 | 85.2719 | 671.9787 | 364.3514 | 77.424 |  | 61.7708 | 157.3555 | 87.0546 | 83.5546 |  | 261.3213 |  | 143.0693 | 78.4702 | 0.77823 | 19.1297 | 1.8182 | 1.6202 | -13.1489 | 3.0742 | 110.33 | 0.56 | -19.8601 | 12.1687 | -6.2065 | 11.3282 | 18.3887 | -16.9816 | 6.3906 | 22.8574 | 57.271 |  |  | 0.74687 | -6.5971 | 85.2597
42838.579 | 13715 | 151.776 | 147.0236 | 120.8244 | 134.4501 | 91.4926 | 50.845 | 119.6865 | 39.7058 | 95.4561 | 90.0262 | 72.4201 | 45.2963 | 30.6925 | 69.94 | 93.734 | 96.2386 | 96.6579 | 630.3272 | 94.6558 | 512.8449 |  | 986.4959 |  | 98.1762 |  | 97.5056 | 132.9473 | 133.4554 | 165.8297 | 75.1201 | 469.4681 | 463.6136 | 94.1943 | 109.4586 |  | 425.9101 | 94.1562 |  |  | 97.6221 | 79.0122 | 1104.3769 |  | 29.7821 | 37.5246 | 34.6684 | 39.4656 | 43.2817 | 35.8849 | 36.933 | 18.5085 | 28.2019 | 16.654 | 22.7402 | 49.9403 | 49.0752 | 61.7089 | 49.7987 | 24.3516 |  |  | -185.5568 | 65.678 | -21.8092 | 84.8021 | 224.6037 | -194.7359 | 25.8795 | -168.4309 | -0.40409 | -0.60327 | 1.2544 | 0.0089548 | 0.0013159 | 0.0022375 | 112.6743 | 81.5482 | 64.2585 | 65.8016 | 84.223 | 82.8235 | 76.3893 | 85.1883 | 82.4919 | 84.0378 | 69.9156 | 45.2779 | 40.3368 | 72.7961 |  | 1141.6049 | 30.8294 | 25.996 | 24.5918 | 41.6025 | 31.0261 | 63.7023 | 57.0819 | 73.5892 |  |  |  | 708.2077 | 496.7334 | 674.9681 | 831.8757 | 456.7808 | 897.0634 | 807.4977 | 0.09556 | 0.46583 | 391.8753 | 75.2036 | 66.4283 | 383.5282 | 62.3877 | 63.0436 | 98.5057 |  | 96.8908 | 79.7568 | 426.9784 | 267.6678 | 32.1049 | 54.1665 | 193.4413 | 209.2431 | 37.1699 |  | 415.0683 | 423.6075 | 694.6223 | 31.7696 |  | 403.6857 |  | 440.4418 |  |  | 34.2679 | 31.5745 | 29.9967 | [5 empty] | 100.3496 |  | 62.2273 | 63.7346 |  | 65.5493 | 63.7839 | 188.6676 | 126.3221 | 141.3115 |  |  | 616.899 | 58.9948 | 56.5943 |  | 88.6369 | 309.5258 | 54.3737 |  | 57.4509 | 55.351 | 49.7689 | 85.2716 | 672.0043 | 364.1925 | 77.3562 |  | 61.9183 | 157.2951 | 87.3498 | 83.5409 |  | 261.2057 |  | 143.0054 | 78.1538 | 0.66507 | 19.129 | 1.8193 | 1.6224 | -13.2076 | 3.0742 | 115.28 | 0.95 | -19.8897 | 9.9547 | -5.7364 | 11.3116 | 18.3603 | -17.096 | 6.2323 | 23.2172 | 57.2648 |  |  | 0.50724 | -5.3056 | 85.2192
42838.579 | 13716 | 151.6518 | 147.0392 | 120.8329 | 134.4296 | 91.495 | 50.8629 | 119.6805 | 39.7112 | 95.4471 | 90.0106 | 72.4113 | 45.2995 | 30.7001 | 69.947 | 93.744 | 96.2269 | 96.6914 | 629.9426 | 94.6354 | 511.5768 |  | 987.7052 |  | 98.1672 |  | 97.4923 | 133.9139 | 133.3558 | 166.6022 | 75.4389 | 467.1327 | 462.7854 | 94.2015 | 109.43 |  | 426.6957 | 94.142 |  |  | 97.6052 | 79.8476 | 1034.3378 |  | 29.638 | 36.0971 | 34.4719 | 39.2731 | 43.0041 | 35.1545 | 36.6034 | 18.4782 | 28.1955 | 16.6814 | 22.7458 | 49.9126 | 49.0885 | 61.6927 | 49.7855 | 24.3367 |  |  | -185.6435 | 48.3827 | -26.2296 | 81.1827 | 224.5065 | -197.2408 | 25.4057 | -168.448 | -0.35719 | -0.67733 | 1.1731 | 0.008853 | 0.0013142 | 0.0022178 | 112.6867 | 81.4786 | 64.2617 | 65.7793 | 84.2985 | 82.816 | 76.381 | 86.2227 | 82.4779 | 84.0191 | 69.9169 | 45.2825 | 40.3341 | 72.7917 |  | 1142.8099 | 31.5248 | 29.8184 | 24.8219 | 41.4524 | 31.0509 | 63.7661 | 57.2717 | 74.0973 |  |  |  | 708.042 | 496.5225 | 674.8602 | 831.7429 | 456.8186 | 896.9919 | 807.4414 | -0.57209 | -0.12892 | 391.8346 | 75.3244 | 66.175 | 383.4473 | 62.7749 | 62.7895 | 98.5 |  | 96.8816 | 78.7425 | 426.9569 | 265.8633 | 32.1327 | 54.2345 | 193.3409 | 209.168 | 37.1708 |  | 415.1493 | 423.5199 | 694.4087 | 32.3449 |  | 403.5838 |  | 440.3795 |  |  | 34.296 | 31.5715 | 30 | [5 empty] | 100.7701 |  | 61.955 | 63.7375 |  | 65.4848 | 63.8229 | 188.6229 | 126.7074 | 141.5142 |  |  | 616.6036 | 59.0903 | 56.6631 |  | 88.6179 | 309.3998 | 54.4273 |  | 57.4725 | 55.0452 | 49.7428 | 85.2634 | 672.0337 | 364.0183 | 77.305 |  | 61.9831 | 157.246 | 87.6557 | 83.5274 |  | 261.1014 |  | 142.9829 | 77.8112 | 0.82961 | 19.1299 | 1.8196 | 1.6217 | -13.2875 | 3.0742 | 94.49 | 0.68 | -19.9118 | 8.5244 | -6.2765 | 11.0421 | 18.3346 | -17.1852 | 6.1677 | 23.2254 | 57.2174 |  |  | 0.43288 | -3.2773 | 85.1764
42838.579 | 13717 | 151.3501 | 147.0596 | 120.8319 | 134.4074 | 91.5022 | 50.8678 | 119.6796 | 39.7193 | 95.4303 | 89.9982 | 72.4113 | 45.3088 | 30.708 | 69.9536 | 93.7211 | 96.2213 | 96.6376 | 629.6659 | 94.6352 | 510.4355 |  | 984.8728 |  | 98.1731 |  | 97.4857 | 134.2465 | 133.2661 | 166.7948 | 74.3785 | 466.3093 | 462.974 | 94.2009 | 109.3871 |  | 427.5543 | 94.1347 |  |  | 97.6106 | 79.871 | 966.9345 |  | 30.4682 | 35.6362 | 35.4522 | 39.416 | 43.0153 | 34.6783 | 36.4288 | 18.4818 | 28.1783 | 16.6658 | 22.7375 | 49.9239 | 49.0998 | 61.6876 | 49.7922 | 24.3285 |  |  | -185.6547 | 91.9988 | -58.1247 | 70.1425 | 224.655 | -197.3623 | 26.3861 | -168.4119 | -0.21689 | -0.5011 | 1.2674 | 0.0087413 | 0.0012617 | 0.0021866 | 112.9361 | 81.521 | 64.2656 | 65.7616 | 84.6434 | 82.804 | 76.3728 | 87.9414 | 82.4594 | 84.0045 | 69.9078 | 45.2921 | 40.3371 | 72.7805 |  | 1141.6789 | 28.7298 | 28.525 | 28.2075 | 41.2324 | 31.0138 | 63.9951 | 57.5244 | 74.0011 |  |  |  | 707.8673 | 496.2778 | 674.7347 | 831.6119 | 456.8692 | 896.9222 | 807.4658 | -0.4213 | 0.0007918 | 391.8005 | 75.1503 | 66.6634 | 383.3482 | 59.1533 | 61.6749 | 98.5106 |  | 96.8654 | 77.31 | 427.2244 | 265.5476 | 32.1602 | 54.1822 | 193.263 | 209.1088 | 37.1776 |  | 415.2541 | 423.4335 | 694.2722 | 33.148 |  | 403.4716 |  | 440.3198 |  |  | 34.3302 | 31.5735 | 29.9994 | [5 empty] | 101.3791 |  | 62.3269 | 63.7515 |  | 65.4327 | 63.867 | 188.5282 | 127.0321 | 141.7104 |  |  | 616.3803 | 59.0463 | 56.5896 |  | 88.3871 | 309.2669 | 54.3714 |  | 57.2359 | 54.4994 | 49.7189 | 85.2457 | 672.0728 | 363.9037 | 77.2147 |  | 61.9574 | 157.2069 | 87.8661 | 83.5235 |  | 261.0145 |  | 142.9426 | 77.5614 | 0.83517 | 19.1303 | 1.8185 | 1.6195 | -13.1684 | 3.0742 | 93.74 | 0.69 | -19.9168 | 11.7459 | -9.3363 | 10.2562 | 18.3265 | -17.1772 | 6.2807 | 23.2359 | 57.1879 |  |  | 0.73908 | -1.3142 | 85.132
42838.5791 | 13718 | 151.025 | 147.0545 | 120.8303 | 134.3838 | 91.5167 | 50.8838 | 119.6741 | 39.7227 | 95.4262 | 89.9929 | 72.4114 | 45.314 | 30.708 | 69.9584 | 93.7263 | 96.2083 | 96.6121 | 629.6723 | 94.6521 | 508.9429 |  | 982.6107 |  | 98.1696 |  | 97.4851 | 132.7963 | 133.255 | 165.7101 | 73.5673 | 465.7095 | 462.2651 | 94.206 | 109.3621 |  | 427.8105 | 94.1256 |  |  | 97.6116 | 79.8337 | 929.8725 |  | 33.9891 | 36.3792 | 37.2098 | 40.8115 | 43.9415 | 34.9502 | 36.5565 | 18.4937 | 28.1773 | 16.6496 | 22.7423 | 49.945 | 49.1081 | 61.6871 | 49.8051 | 24.3272 |  |  | -185.5942 | 136.0203 | -74.9521 | 66.4679 | 224.5525 | -197.3643 | 29.2459 | -168.2351 | -0.23732 | -0.606 | 1.148 | 0.008692 | 0.0012847 | 0.002295 | 113.1452 | 81.5387 | 64.2734 | 65.7111 | 84.5338 | 82.7872 | 76.3547 | 88.7561 | 82.4548 | 83.9933 | 69.9082 | 45.3015 | 40.3464 | 72.7818 |  | 1140.5877 | 28.3408 | 26.8791 | 26.8383 | 41.1169 | 30.9855 | 63.9859 | 57.708 | 73.4749 |  |  |  | 707.7146 | 496.0457 | 674.6102 | 831.4902 | 456.9324 | 896.8549 | 807.3987 | -0.4795 | 0.14553 | 391.7389 | 75.1235 | 66.1238 | 383.2741 | 57.0195 | 62.5869 | 98.522 |  | 96.8839 | 76.7056 | 428.1927 | 264.6122 | 32.1674 | 54.1752 | 193.1755 | 209.0461 | 37.1807 |  | 416.4235 | 423.3335 | 694.2823 | 32.7418 |  | 403.3602 |  | 440.2222 |  |  | 34.3593 | 31.5721 | 30.0016 | [5 empty] | 101.4917 |  | 62.38 | 63.757 | 1355.8029 | 65.6156 | 63.9027 | 188.3976 | 127.1402 | 141.8377 |  |  | 616.1495 | 58.8618 | 56.4972 |  | 88.1661 | 309.1528 | 54.0902 |  | 57.0194 | 54.3424 | 49.7034 | 85.2377 | 672.1158 | 363.8116 | 77.1372 |  | 62.0308 | 157.1199 | 88.0615 | 83.5372 |  | 260.9627 |  | 142.8924 | 77.6773 | 0.69011 | 19.1305 | 1.8189 | 1.6197 | -13.1213 | 3.0741 | 90.47 | 0.84 | -19.889 | 14.2995 | -10.6147 | 9.9959 | 18.3304 | -17.1849 | 6.6152 | 23.355 | 57.1931 |  |  | 0.77898 | -0.25762 | 85.0933
42838.5791 | 13719 | 150.672 | 147.0335 | 120.8288 | 134.3498 | 91.5133 | 50.8961 | 119.6602 | 39.7193 | 95.4031 | 89.9841 | 72.408 | 45.3151 | 30.7065 | 69.9534 | 93.6873 | 96.2209 | 96.5795 | 629.5468 | 94.6458 | 508.0864 |  | 977.2557 |  | 98.1696 |  | 97.4812 | 131.2217 | 133.3487 | 164.3934 | 73.7161 | 465.2197 | 461.146 | 94.2093 | 109.3257 |  | 427.7498 | 94.1139 |  |  | 97.614 | 79.5142 | 904.4457 |  | 34.8116 | 37.0915 | 37.6571 | 41.4509 | 44.1949 | 35.6779 | 36.9796 | 18.4683 | 28.1615 | 16.6165 | 22.7399 | 49.9614 | 49.0931 | 61.6781 | 49.8104 | 24.3124 |  |  | -185.6527 | 203.1947 | -83.8494 | 67.6579 | 224.475 | -197.361 | 30.9031 | -168.1872 | -0.23479 | -0.7623 | 1.2898 | 0.0087019 | 0.0012075 | 0.0023377 | 112.9633 | 81.4894 | 64.2848 | 65.7687 | 84.5988 | 82.7817 | 76.3547 | 89.3551 | 82.459 | 83.978 | 69.9193 | 45.3134 | 40.3496 | 72.7857 |  | 1139.7713 | 27.3314 | 26.712 | 25.9947 | 41.0285 | 30.9647 | 63.9356 | 57.9511 | 73.2683 |  |  |  | 707.5752 | 495.8041 | 674.4947 | 831.3584 | 457.0221 | 896.7919 | 807.3188 | -0.40498 | 0.025328 | 391.6599 | 75.0545 | 64.7608 | 383.1756 | 56.6569 | 61.8367 | 98.5001 |  | 96.8759 | 77.9561 | 428.1707 | 263.8904 | 32.1307 | 54.1033 | 193.0781 | 208.9484 | 37.1728 |  | 417.4568 | 423.2384 | 694.3051 | 32.1672 |  | 403.2578 |  | 440.1161 |  |  | 34.3652 | 31.565 | 30.003 | [5 empty] | 101.3649 |  | 62.0191 | 63.7574 | 1344.1591 | 65.8307 | 63.9438 | 188.3101 | 127.2446 | 141.9293 |  |  | 615.8743 | 58.794 | 56.5305 |  | 88.1074 | 309.0274 | 53.8548 |  | 56.9851 | 54.3104 | 49.6865 | 85.2384 | 672.1706 | 363.7024 | 77.1301 |  | 62.1884 | 157.0664 | 88.221 | 83.5492 |  | 260.8338 |  | 142.7942 | 77.9695 | 0.8272 | 19.1304 | 1.8194 | 1.6213 | -13.0873 | 3.0742 | 91.3 | 0.66 | -19.8622 | 17.4974 | -11.24 | 10.0966 | 18.3489 | -17.205 | 6.8081 | 23.461 | 57.201 |  |  | 0.88869 | 0.44225 | 85.0516
42838.5791 | 13720 | 150.2186 | 147.0189 | 120.8277 | 134.3262 | 91.5033 | 50.9066 | 119.6454 | 39.7212 | 95.3901 | 89.9763 | 72.4055 | 45.316 | 30.7096 | 69.9538 | 93.6994 | 96.2327 | 96.598 | 628.8951 | 94.6461 | 508.1944 |  | 974.5186 |  | 98.1591 |  | 97.4795 | 130.4214 | 133.4076 | 163.4553 | 74.8906 | 464.7157 | 459.847 | 94.2157 | 109.1895 |  | 427.599 | 94.0993 |  |  | 97.6094 | 78.7939 | 904.8491 |  | 34.2287 | 37.4215 | 36.854 | 40.8516 | 44.2789 | 36.4288 | 37.5297 | 18.3972 | 28.1469 | 16.5783 | 22.733 | 49.9354 | 49.0737 | 61.6747 | 49.8215 | 24.305 |  |  | -185.6744 | 225.6017 | -84.2312 | 66.623 | 224.6346 | -197.3814 | 32.2528 | -168.1326 | -0.24374 | -0.69391 | 1.2594 | 0.008761 | 0.0013159 | 0.0025447 | 112.8796 | 81.4274 | 64.2865 | 65.8074 | 84.7256 | 82.7711 | 76.3372 | 89.2106 | 82.4359 | 83.965 | 69.9187 | 45.3215 | 40.3608 | 72.7796 |  | 1138.8038 | 25.984 | 25.6088 | 25.7662 | 40.9272 | 30.9443 | 64.1654 | 58.2201 | 73.4088 |  |  |  | 707.4214 | 495.5695 | 674.3783 | 831.2305 | 457.1403 | 896.7102 | 807.2454 | -0.42386 | 0.029132 | 391.5896 | 75.0278 | 65.351 | 383.106 | 58.1648 | 61.6713 | 98.5037 |  | 96.8714 | 78.2635 | 427.6164 | 264.2183 | 32.1188 | 54.0122 | 192.974 | 208.8618 | 37.1504 |  | 419.2537 | 423.149 | 694.2449 | 31.7363 |  | 403.1602 |  | 439.9929 |  |  | 34.3678 | 31.5749 | 29.9969 | [5 empty] | 101.4215 |  | 61.1775 | 63.7505 | 1388.5444 | 65.8752 | 63.9286 | 188.1935 | 127.3668 | 142.0413 |  |  | 615.6186 | 58.7659 | 56.5215 |  | 88.074 | 308.9113 | 54.0014 |  | 56.9866 | 54.3499 | 49.6716 | 85.2299 | 672.212 | 363.3495 | 77.1165 |  | 62.3033 | 157.0341 | 88.394 | 83.5653 |  | 260.6561 |  | 142.6741 | 78.2731 | 0.57826 | 19.1305 | 1.8189 | 1.6201 | -13.1604 | 3.0742 | 96.44 | 0.97 | -19.8421 | 18.4467 | -11.2716 | 10.0244 | 18.3777 | -17.2268 | 6.9636 | 23.6463 | 57.1895 |  |  | 1.036 | 0.41509 | 85.011
42838.5791 | 13721 | 149.7061 | 147.0033 | 120.8395 | 134.2976 | 91.5096 | 50.912 | 119.6316 | 39.7265 | 95.3826 | 89.9637 | 72.4146 | 45.3212 | 30.7109 | 69.9491 | 93.6934 | 96.2206 | 96.563 | 627.7892 | 94.6475 | 508.2718 |  | 973.8304 |  | 98.1581 |  | 97.477 | 129.3255 | 133.4735 | 162.325 | 76.2587 | 466.1215 | 462.041 | 94.2208 | 109.1168 |  | 426.7591 | 94.1058 |  |  | 97.6168 | 78.2987 | 939.0033 |  | 33.0448 | 37.4871 | 36.8506 | 40.9321 | 44.9199 | 37.0159 | 38.0072 | 18.3556 | 28.1516 | 16.5589 | 22.7346 | 49.919 | 49.0809 | 61.6682 | 49.8272 | 24.2922 |  |  | -185.6422 | 225.6116 | -87.0437 | 66.5973 | 224.5183 | -197.3821 | 32.0596 | -168.1221 | -0.28616 | -0.76923 | 1.1679 | 0.0088119 | 0.0012534 | 0.002479 | 113.0694 | 81.4969 | 64.2864 | 65.8143 | 84.5163 | 82.7537 | 76.3294 | 89.3146 | 82.4226 | 83.9509 | 69.9064 | 45.3209 | 40.3606 | 72.7734 |  | 1137.5329 | 25.1835 | 24.2972 | 24.7788 | 40.8316 | 30.9131 | 64.1594 | 58.2317 | 73.544 |  |  |  | 707.2627 | 495.3188 | 674.2491 | 831.0946 | 457.2625 | 896.6297 | 807.1616 | -0.52039 | 0.049673 | 391.517 | 75.0499 | 65.7435 | 383.0081 | 59.6238 | 61.3079 | 98.5045 |  | 96.867 | 79.9001 | 426.8149 | 270.6909 | 32.0687 | 53.9856 | 192.8664 | 208.7767 | 37.1515 |  | 420.6562 | 423.0643 | 694.2587 | 31.3677 |  | 403.0773 |  | 439.892 |  |  | 34.3464 | 31.5675 | 29.9755 | [5 empty] | 101.6333 |  | 60.3446 | 63.7118 |  | 65.7874 | 63.8418 | 188.0945 | 127.5036 | 142.1407 |  |  | 615.3279 | 58.7803 | 56.5192 |  | 88.0205 | 308.8049 | 54.0842 |  | 56.98 | 54.3375 | 49.6791 | 85.2162 | 672.2791 | 362.9975 | 77.1723 |  | 62.421 | 157.0207 | 88.5351 | 83.5841 |  | 260.5438 |  | 142.5237 | 78.441 | 0.70736 | 19.1292 | 1.8179 | 1.6185 | -13.1825 | 3.0742 | 91.8 | 0.99 | -19.8147 | 18.4491 | -11.4594 | 10.0236 | 18.3903 | -17.2432 | 6.9493 | 23.7911 | 57.195 |  |  | 1.1213 | -0.6224 | 84.968
42838.5791 | 13722 | 149.7483 | 146.987 | 120.8521 | 134.2761 | 91.5148 | 50.9171 | 119.6273 | 39.7273 | 95.3654 | 89.9552 | 72.4165 | 45.3259 | 30.7153 | 69.9451 | 93.6636 | 96.219 | 96.5669 | 627.0557 | 94.636 | 507.7072 |  | 971.367 |  | 98.1442 |  | 97.4705 | 127.8055 | 133.5243 | 160.6733 | 78.1831 | 470.1796 | 466.0413 | 94.2186 | 109.0831 |  | 425.7747 | 94.0924 |  |  | 97.6194 | 77.5221 | 996.0785 |  | 33.8985 | 37.7381 | 37.9704 | 41.8837 | 46.2218 | 37.7323 | 38.5928 | 18.3547 | 28.1467 | 16.5558 | 22.727 | 49.8931 | 49.0972 | 61.6665 | 49.8403 | 24.2949 |  |  | -185.6757 | 225.4631 | -88.7259 | 68.522 | 224.5959 | -197.4051 | 31.7028 | -168.2003 | -0.37198 | -0.73608 | 1.2148 | 0.0088776 | 0.0013372 | 0.0021471 | 113.4075 | 81.5841 | 64.2889 | 65.7855 | 84.8516 | 82.7446 | 76.3176 | 88.825 | 82.4114 | 83.9365 | 69.9065 | 45.3232 | 40.3672 | 72.7661 |  | 1136.2086 | 24.6178 | 24.1303 | 24.5785 | 40.7283 | 30.8799 | 64.2283 | 58.2642 | 73.8174 |  |  |  | 707.1008 | 495.0466 | 674.1167 | 830.9647 | 457.3944 | 896.5601 | 807.08 | -0.39201 | 0.063558 | 391.4597 | 75.148 | 65.597 | 382.9071 | 60.3178 | 60.7017 | 98.4843 |  | 96.8787 | 80.5559 | 425.9749 | 278.4188 | 32.0497 | 54.4227 | 192.7617 | 208.6843 | 37.1446 |  | 422.1896 | 422.9884 | 694.1576 | 31.0056 |  | 402.9906 |  | 439.805 |  |  | 34.3282 | 31.5591 | 29.9687 | [5 empty] | 102.1741 |  | 61.3195 | 63.6995 | 1365.8588 | 65.6398 | 63.7815 | 187.9658 | 127.4786 | 142.1922 |  |  | 615.5229 | 58.7506 | 56.4843 |  | 88.0081 | 308.657 | 54.1808 |  | 56.9751 | 54.4076 | 49.6808 | 85.2136 | 672.3453 | 362.7831 | 77.2062 |  | 62.6242 | 156.984 | 88.6775 | 83.5951 |  | 260.3898 |  | 142.3759 | 78.9873 | 0.68158 | 19.1293 | 1.8195 | 1.6201 | -13.2212 | 3.0742 | 98.11 | 0.57 | -19.7788 | 18.4504 | -11.5743 | 10.1715 | 18.4148 | -17.2641 | 6.9185 | 23.9504 | 57.1736 |  |  | 1.1802 | -2.3116 | 84.927
42838.5791 | 13723 | 149.7075 | 147.0033 | 120.8411 | 134.2518 | 91.5224 | 50.9313 | 119.614 | 39.7345 | 95.3565 | 89.9399 | 72.4072 | 45.3344 | 30.7184 | 69.9479 | 93.7073 | 96.2155 | 96.6138 | 627.0925 | 94.6404 | 506.2246 |  | 967.3471 |  | 98.1451 |  | 97.4718 | 126.3722 | 133.5919 | 159.9664 | 78.7757 | 477.5513 | 471.6021 | 94.2111 | 109.052 |  | 424.7598 | 94.0761 |  |  | 97.6049 | 76.3163 | 1094.4493 |  | 34.2401 | 39.6918 | 38.2359 | 41.9684 | 46.3356 | 38.5887 | 39.1695 | 18.381 | 28.137 | 16.6254 | 22.7185 | 49.8702 | 49.1027 | 61.6641 | 49.8508 | 24.2945 |  |  | -185.7585 | 225.419 | -90.3095 | 68.6199 | 224.5867 | -197.3597 | 31.8467 | -168.2588 | -0.19957 | -0.64481 | 1.1691 | 0.0091471 | 0.0013438 | 0.0022802 | 113.7993 | 81.6333 | 64.2932 | 65.7337 | 85.2617 | 82.7261 | 76.3013 | 87.709 | 82.3936 | 83.9172 | 69.9123 | 45.3272 | 40.3628 | 72.76 |  | 1135.1591 | 24.6574 | 23.7855 | 23.794 | 40.6171 | 30.848 | 64.3189 | 58.303 | 74.053 |  |  |  | 706.9419 | 494.8061 | 673.9963 | 830.8331 | 457.4984 | 896.4816 | 806.9963 | -0.35446 | 0.0078292 | 391.3864 | 75.1066 | 66.1335 | 382.8184 | 60.5676 | 60.4293 | 98.4782 |  | 96.8707 | 81.1195 | 423.8691 | 283.8121 | 32.0285 | 54.8313 | 192.6484 | 208.5976 | 37.111 |  | 424.0802 | 422.8909 | 694.0695 | 30.6823 |  | 402.8888 |  | 439.6969 |  |  | 34.2919 | 31.5412 | 29.9556 | [5 empty] | 102.6662 |  | 62.1621 | 63.7073 | 1213.3427 | 65.5793 | 63.7452 | 187.8931 | 127.2834 | 142.184 |  |  | 615.4906 | 58.7222 | 56.5088 |  | 88.0432 | 308.4722 | 53.8528 |  | 56.882 | 54.4258 | 49.6754 | 85.2069 | 672.4023 | 362.5601 | 77.0842 |  | 62.8982 | 157.0164 | 88.8658 | 83.6183 |  | 260.2798 |  | 142.2358 | 79.7452 | 0.69679 | 19.1297 | 1.82 | 1.6198 | -13.2226 | 3.0742 | 97.27 | 0.7 | -19.7671 | 18.5065 | -11.7138 | 10.2107 | 18.4397 | -17.2859 | 6.9438 | 24.1486 | 57.1558 |  |  | 1.1721 | -5.1507 | 84.8855
42838.5791 | 13724 | 149.9802 | 147.1554 | 120.8395 | 134.2284 | 91.5156 | 50.9464 | 119.6043 | 39.7412 | 95.3505 | 89.9401 | 72.4133 | 45.3466 | 30.7287 | 69.9578 | 93.7048 | 96.217 | 96.6579 | 626.9623 | 94.6208 | 504.5162 |  | 964.8574 |  | 98.1237 |  | 97.4673 | 126.2163 | 133.585 | 160.1817 | 79.272 | 478.2496 | 469.4793 | 94.2042 | 109.0726 |  | 423.291 | 94.0731 |  |  | 97.5916 | 76.3534 | 1166.451 |  | 34.268 | 40.801 | 38.0327 | 41.7991 | 45.7513 | 39.1378 | 39.6214 | 18.378 | 28.1238 | 16.601 | 22.7216 | 49.858 | 49.0925 | 61.6667 | 49.8521 | 24.3009 |  |  | -185.7506 | 222.4876 | -88.4486 | 70.4395 | 224.7201 | -197.3571 | 31.6903 | -168.2253 | -0.091174 | -0.81895 | 1.2188 | 0.0092489 | 0.0014555 | 0.002318 | 114.0809 | 81.7111 | 64.2864 | 65.7214 | 85.4457 | 82.7295 | 76.3029 | 86.6166 | 82.3909 | 83.9111 | 69.9088 | 45.347 | 40.3771 | 72.7702 |  | 1134.2947 | 24.581 | 23.9289 | 23.2686 | 40.509 | 30.8145 | 64.4273 | 58.3526 | 74.4288 |  |  |  | 706.7946 | 494.6037 | 673.8781 | 830.6969 | 457.6495 | 896.405 | 806.9175 | -0.26894 | 0.10864 | 391.3244 | 75.0629 | 67.2109 | 382.7448 | 59.4953 | 60.9926 | 98.4788 |  | 96.8889 | 80.5148 | 422.1831 | 276.3819 | 32.0228 | 54.6679 | 192.5503 | 208.5157 | 37.0934 |  | 425.4117 | 422.8237 | 693.9904 | 30.5111 |  | 402.8096 |  | 439.6097 |  |  | 34.234 | 31.5425 | 29.9341 | [5 empty] | 102.7012 |  | 62.3074 | 63.7324 | 1304.5431 | 65.7176 | 63.726 | 187.8691 | 127.1085 | 142.14 |  |  | 615.3657 | 58.5945 | 56.4511 |  | 88.1088 | 308.2981 | 53.4683 |  | 56.6546 | 54.2706 | 49.6648 | 85.202 | 672.4377 | 362.4268 | 76.9092 |  | 63.2016 | 156.8476 | 89.2197 | 83.6393 |  | 260.2238 |  | 142.1173 | 80.5005 | 0.61851 | 19.129 | 1.8197 | 1.6197 | -13.0951 | 3.0742 | 96.96 | 0.6 | -19.7716 | 18.4184 | -11.613 | 10.3635 | 18.4614 | -17.301 | 6.9328 | 24.2887 | 57.1392 |  |  | 1.1766 | -7.3044 | 84.8424
42838.5791 | 13725 | 151.0019 | 147.2874 | 120.8427 | 134.1993 | 91.5191 | 50.9502 | 119.6004 | 39.749 | 95.3382 | 89.9366 | 72.4088 | 45.35 | 30.7311 | 69.9624 | 93.7625 | 96.2307 | 96.7388 | 626.7429 | 94.6155 | 502.7076 |  | 959.5682 |  | 98.1223 |  | 97.4803 | 126.0003 | 133.5565 | 158.9721 | 79.261 | 476.0984 | 467.4254 | 94.2108 | 109.0921 |  | 422.5092 | 94.0717 |  |  | 97.5989 | 75.8553 | 1222.0713 |  | 36.4321 | 42.0094 | 39.2325 | 43.0247 | 46.2443 | 39.9149 | 40.1522 | 18.327 | 28.1299 | 16.5869 | 22.7123 | 49.861 | 49.0824 | 61.6536 | 49.8502 | 24.2959 |  |  | -185.7079 | 225.3586 | -84.2654 | 71.8201 | 224.5762 | -197.3367 | 31.5215 | -168.264 | -0.013723 | -0.61985 | 1.2223 | 0.0093212 | 0.0014457 | 0.0023853 | 114.2334 | 81.7741 | 64.2887 | 65.6994 | 85.1341 | 82.711 | 76.2915 | 86.6219 | 82.3834 | 83.892 | 69.9044 | 45.357 | 40.3781 | 72.7578 |  | 1133.6778 | 24.42 | 23.9904 | 23.3298 | 40.4127 | 30.7777 | 64.3351 | 58.1786 | 74.0242 |  |  |  | 706.6469 | 494.393 | 673.7651 | 830.5765 | 457.8148 | 896.3439 | 806.8277 | 0.13193 | 0.086762 | 391.2561 | 75.0994 | 67.6794 | 382.6748 | 61.2105 | 62.5418 | 98.4717 |  | 96.8989 | 80.2755 | 421.3768 | 274.2982 | 31.9925 | 54.5009 | 192.4545 | 208.4262 | 37.0741 |  | 426.2581 | 422.7567 | 693.9162 | 30.3883 |  | 402.717 |  | 439.5279 |  |  | 34.1921 | 31.5124 | 29.9152 | [5 empty] | 102.6759 |  | 62.4955 | 63.7211 | 1320.1163 | 65.7177 | 63.7877 | 187.8423 | 126.9692 | 142.0647 |  |  | 615.1803 | 58.5157 | 56.388 |  | 88.1531 | 308.1814 | 53.306 |  | 56.6103 | 54.4004 | 49.6581 | 85.1958 | 672.4938 | 362.3114 | 76.7849 |  | 63.4113 | 156.9884 | 89.4477 | 83.6448 |  | 260.1593 |  | 142.0185 | 81.1874 | 0.79844 | 19.1292 | 1.8186 | 1.6185 | -13.1796 | 3.0742 | 104.76 | 0.65 | -19.7417 | 18.5724 | -11.3568 | 10.4847 | 18.4785 | -17.3216 | 6.9229 | 24.3784 | 57.1238 |  |  | 1.1902 | -8.9309 | 84.8048
42838.5791 | 13726 | 151.4593 | 147.301 | 120.8577 | 134.1734 | 91.5269 | 50.9559 | 119.5832 | 39.743 | 95.3197 | 89.9232 | 72.4147 | 45.3459 | 30.7323 | 69.9507 | 93.7673 | 96.1996 | 96.6897 | 626.4227 | 94.6187 | 501.548 |  | 956.2164 |  | 98.0919 |  | 97.4838 | 125.366 | 133.5384 | 158.5301 | 80.0767 | 476.5285 | 471.4485 | 94.2073 | 109.0627 |  | 421.7497 | 94.0656 |  |  | 97.5968 | 75.7344 | 1274.0818 |  | 37.1488 | 42.5873 | 40.1393 | 43.2434 | 46.514 | 40.6838 | 40.7514 | 18.2856 | 28.1216 | 16.6208 | 22.7244 | 49.854 | 49.0757 | 61.6507 | 49.8389 | 24.2962 |  |  | -185.7046 | 225.5156 | -81.7033 | 71.916 | 224.5827 | -197.411 | 30.1671 | -168.3179 | -0.084752 | -0.7686 | 1.3481 | 0.0093278 | 0.0014769 | 0.0022276 | 114.4767 | 81.9518 | 64.2853 | 65.6524 | 85.2199 | 82.6999 | 76.2727 | 87.6601 | 82.3568 | 83.8743 | 69.9035 | 45.3577 | 40.3702 | 72.7437 |  | 1133.5097 | 24.2487 | 23.6272 | 23.0221 | 40.4478 | 30.7518 | 64.209 | 57.9689 | 73.9032 |  |  |  | 706.4943 | 494.1567 | 673.6422 | 830.4395 | 457.9807 | 896.2555 | 806.716 | 1.7954 | 0.12062 | 391.2078 | 75.3235 | 68.7092 | 382.6045 | 61.5355 | 63.0215 | 98.4797 |  | 96.8992 | 80.8511 | 420.6003 | 275.1513 | 31.9883 | 54.331 | 192.3556 | 208.3468 | 37.0558 |  | 427.2357 | 422.6787 | 693.8406 | 30.2221 |  | 402.6347 |  | 439.4352 |  |  | 34.173 | 31.5187 | 29.9066 | [5 empty] | 103.192 |  | 62.4725 | 63.7308 | 1323.747 | 65.8953 | 63.8851 | 187.8795 | 126.8578 | 142.0398 |  |  | 615.1117 | 58.5218 | 56.384 |  | 88.1613 | 308.0974 | 53.4653 |  | 56.6173 | 54.5034 | 49.6664 | 85.1808 | 672.5362 | 362.1673 | 76.7006 |  | 63.6544 | 157.1962 | 89.6382 | 83.6646 |  | 260.0548 |  | 141.916 | 81.6575 | 0.65283 | 19.1295 | 1.8208 | 1.62 | -13.1791 | 3.0742 | 77.79 | 0.63 | -19.7315 | 18.5959 | -11.1931 | 10.5013 | 18.5014 | -17.3461 | 6.7808 | 24.482 | 57.1083 |  |  | 1.2062 | -10.4547 | 84.7623
42838.5792 | 13727 | 151.3769 | 147.2966 | 120.8634 | 134.144 | 91.5203 | 50.9586 | 119.5667 | 39.7423 | 95.3004 | 89.9038 | 72.4056 | 45.3524 | 30.727 | 69.9523 | 93.7498 | 96.1684 | 96.6692 | 625.9472 | 94.6082 | 500.1187 |  | 952.167 |  | 98.0702 |  | 97.4624 | 126.7035 | 133.4602 | 160.2565 | 80.7942 | 475.7452 | 469.5398 | 94.1996 | 109.0201 |  | 421.5117 | 94.0658 |  |  | 97.5889 | 76.5016 | 1284.1593 |  | 36.6464 | 43.2181 | 41.0612 | 42.9964 | 46.3251 | 41.015 | 41.0529 | 18.2632 | 28.1244 | 16.6527 | 22.7272 | 49.8421 | 49.0784 | 61.6339 | 49.8467 | 24.304 |  |  | -185.7683 | 195.649 | -73.9276 | 75.3994 | 224.6202 | -197.3807 | 30.4339 | -168.3429 | -0.26437 | -0.87224 | 1.1136 | 0.0094132 | 0.0013109 | 0.0023048 | 114.7139 | 81.9981 | 64.3036 | 65.8329 | 85.3125 | 82.6781 | 76.2603 | 88.6058 | 82.3556 | 83.8568 | 69.9061 | 45.3642 | 40.3844 | 72.7483 |  | 1135.0277 | 26.6136 | 23.6232 | 22.8502 | 40.8399 | 30.754 | 64.0236 | 57.6865 | 73.422 |  |  |  | 706.329 | 493.9415 | 673.5262 | 830.3126 | 458.1166 | 896.1858 | 806.6265 | 0.84126 | 0.48409 | 391.1692 | 75.289 | 70.3571 | 382.5215 | 59.4392 | 65.1217 | 98.467 |  | 96.9011 | 80.7443 | 419.0181 | 269.8005 | 31.9628 | 54.1507 | 192.2693 | 208.2566 | 37.0271 |  | 428.1111 | 422.593 | 693.7175 | 30.529 |  | 402.5423 |  | 439.3345 |  |  | 34.1457 | 31.4942 | 29.8862 | [5 empty] | 103.6405 |  | 62.1998 | 63.7452 | 1340.4674 | 66.0977 | 63.8067 | 187.7582 | 126.7725 | 142.062 |  |  | 614.9716 | 58.4817 | 56.3808 |  | 88.1823 | 308.0316 | 54.0482 |  | 56.606 | 54.6017 | 49.6821 | 85.1673 | 672.5652 | 361.9967 | 76.6386 |  | 63.9345 | 157.2743 | 89.9366 | 83.6763 |  | 259.934 |  | 141.8013 | 81.826 | 0.76654 | 19.1301 | 1.8206 | 1.6198 | -13.2492 | 3.0742 | 77.15 | 0.87 | -19.7743 | 17.3381 | -10.6578 | 10.7633 | 18.5127 | -17.3539 | 6.8144 | 24.5755 | 57.0821 |  |  | 0.9437 | -10.7593 | 84.7226
42838.5792 | 13728 | 151.1476 | 147.2917 | 120.8648 | 134.1176 | 91.5302 | 50.9735 | 119.5644 | 39.7605 | 95.2929 | 89.9093 | 72.4117 | 45.3652 | 30.7338 | 69.9619 | 93.7251 | 96.1453 | 96.6379 | 625.2658 | 94.5897 | 498.2097 |  | 947.5518 |  | 98.0628 |  | 97.436 | 129.8227 | 133.2803 | 161.6593 | 80.6067 | 471.534 | 464.434 | 94.1888 | 108.9973 |  | 421.8308 | 94.0599 |  |  | 97.5809 | 77.1734 | 1268.1424 |  | 35.6275 | 43.7346 | 40.1161 | 42.7798 | 46.3991 | 41.0793 | 41.0124 | 18.2586 | 28.126 | 16.6716 | 22.7324 | 49.8126 | 49.0508 | 61.6262 | 49.839 | 24.3053 |  |  | -185.748 | 144.6463 | -60.215 | 79.6825 | 224.5689 | -197.3315 | 29.0349 | -168.3554 | -0.29239 | -0.51768 | 1.32 | 0.009336 | 0.0014769 | 0.0025069 | 114.8295 | 82.0152 | 64.3302 | 65.8328 | 85.5058 | 82.6709 | 76.2687 | 88.9526 | 82.353 | 83.8496 | 69.9015 | 45.3801 | 40.3906 | 72.7562 |  | 1137.2257 | 29.4373 | 25.6488 | 23.118 | 40.9357 | 30.7719 | 64.0504 | 57.5762 | 73.1053 |  |  |  | 706.1814 | 493.7466 | 673.4116 | 830.1877 | 458.2267 | 896.1186 | 806.5443 | 1.1004 | 0.2315 | 391.136 | 75.3033 | 71.9047 | 382.4582 | 59.403 | 64.2955 | 98.4795 |  | 96.8829 | 80.8018 | 417.9794 | 261.1423 | 31.9689 | 54.1271 | 192.1803 | 208.202 | 37.0181 |  | 427.9754 | 422.5376 | 693.5843 | 31.8939 |  | 402.4712 |  | 439.2575 |  |  | 34.134 | 31.489 | 29.8732 | [5 empty] | 103.5805 |  | 62.2154 | 63.733 | 1369.804 | 66.193 | 63.7785 | 187.6381 | 126.6463 | 142.0793 |  |  | 614.6358 | 58.3632 | 56.3879 |  | 88.2282 | 307.9593 | 54.4893 |  | 56.5126 | 54.7176 | 49.6851 | 85.1471 | 672.587 | 361.8572 | 76.6092 |  | 64.2892 | 157.3533 | 90.1853 | 83.653 |  | 259.8758 |  | 141.7061 | 82.0859 | 0.74521 | 19.1306 | 1.8198 | 1.6186 | -13.1382 | 3.0742 | 82.21 | 0.64 | -19.8052 | 14.9201 | -9.6265 | 11.0739 | 18.5125 | -17.3536 | 6.6566 | 24.5614 | 57.0526 |  |  | 0.63205 | -10.2813 | 84.6834
42838.5792 | 13729 | 150.9769 | 147.2561 | 120.8666 | 134.0935 | 91.516 | 50.9857 | 119.5567 | 39.7682 | 95.2752 | 89.8989 | 72.4047 | 45.3654 | 30.726 | 69.9528 | 93.7326 | 96.1375 | 96.6396 | 624.8321 | 94.5842 | 496.0975 |  | 942.3652 |  | 98.0628 |  | 97.4548 | 129.3708 | 133.1184 | 159.4707 | 80.069 | 468.8696 | 463.0932 | 94.1899 | 108.9671 |  | 421.8796 | 94.0547 |  |  | 97.5844 | 77.2122 | 1266.1881 |  | 33.249 | 43.6466 | 37.6159 | 42.5531 | 46.2877 | 40.9712 | 40.9201 | 18.3088 | 28.1189 | 16.7042 | 22.7244 | 49.8156 | 49.031 | 61.6228 | 49.8364 | 24.3076 |  |  | -185.7158 | 137.7249 | -52.024 | 79.2573 | 224.7155 | -193.3796 | 27.6386 | -168.4125 | -0.45585 | -0.68216 | 1.2973 | 0.0093442 | 0.0014851 | 0.0024395 | 114.8909 | 82.0539 | 64.3273 | 65.9052 | 85.3167 | 82.6557 | 76.2594 | 89.3357 | 82.3349 | 83.8358 | 69.8985 | 45.3742 | 40.3885 | 72.7487 |  | 1137.6045 | 28.6135 | 26.5559 | 25.7819 | 40.9252 | 30.7684 | 64.1934 | 57.6845 | 72.9514 |  |  |  | 706.0369 | 493.5451 | 673.299 | 830.073 | 458.3632 | 896.055 | 806.4761 | 0.028323 | 0.069074 | 391.1082 | 75.3534 | 74.1633 | 382.3762 | 61.8776 | 62.9033 | 98.476 |  | 96.8541 | 80.3316 | 418.0363 | 259.033 | 31.9692 | 54.1967 | 192.0849 | 208.1145 | 37.0144 |  | 428.6144 | 422.4507 | 693.5926 | 31.8283 |  | 402.3808 |  | 439.1662 |  |  | 34.1502 | 31.4933 | 29.8762 | [5 empty] | 103.1077 |  | 62.424 | 63.7364 | 1379.7119 | 66.2665 | 63.9015 | 187.5521 | 126.4713 | 142.0606 |  |  | 614.3085 | 58.2567 | 56.3522 |  | 88.3372 | 307.871 | 54.4672 |  | 56.3581 | 54.7759 | 49.6869 | 85.1251 | 672.6189 | 361.7523 | 76.6728 |  | 64.6753 | 157.6078 | 90.4963 | 83.6491 |  | 259.7915 |  | 141.5986 | 82.0847 | 0.6877 | 19.1302 | 1.8203 | 1.6191 | -13.0623 | 3.0742 | 87.62 | 1.18 | -19.7535 | 14.5567 | -8.9466 | 11.0427 | 18.5154 | -17.176 | 6.4934 | 24.6292 | 57.0569 |  |  | 0.72317 | -10.2219 | 84.6471
42838.5792 | 13730 | 151.0047 | 147.2578 | 120.8914 | 134.081 | 91.5226 | 51.0091 | 119.549 | 39.7598 | 95.2652 | 89.8873 | 72.4086 | 45.3694 | 30.7352 | 69.9563 | 93.7354 | 96.1692 | 96.6424 | 624.4082 | 94.5746 | 493.698 |  | 936.5754 |  | 98.0596 |  | 97.4523 | 128.5701 | 133.0592 | 159.219 | 79.7356 | 467.9614 | 461.182 | 94.1811 | 108.9819 |  | 422.2732 | 94.0473 |  |  | 97.5844 | 77.5281 | 1257.9904 |  | 32.4197 | 43.4243 | 37.0259 | 42.157 | 46.3171 | 40.6642 | 40.581 | 18.3975 | 28.1062 | 16.7023 | 22.721 | 49.805 | 49.0211 | 61.6036 | 49.8347 | 24.2964 |  |  | -185.7539 | 153.2197 | -58.6333 | 72.9641 | 224.5814 | -197.1429 | 26.986 | -168.4599 | -0.21046 | -0.89909 | 1.1926 | 0.0094132 | 0.0014966 | 0.0023821 | 114.4653 | 82.0392 | 64.3341 | 65.9787 | 84.6971 | 82.6512 | 76.236 | 88.7541 | 82.3178 | 83.8179 | 69.901 | 45.3779 | 40.3882 | 72.7433 |  | 1138.0998 | 28.1505 | 26.3424 | 24.6153 | 40.8006 | 30.7421 | 64.3281 | 58.0449 | 72.8265 |  |  |  | 705.8829 | 493.343 | 673.1884 | 829.9362 | 458.4994 | 895.988 | 806.4133 | -0.098681 | 0.23968 | 391.0568 | 75.2799 | 75.8583 | 382.2898 | 56.882 | 62.1735 | 98.4689 |  | 96.8476 | 80.0314 | 418.0108 | 256.3981 | 31.9664 | 54.1715 | 191.9844 | 208.0363 | 37.0151 |  | 429.8758 | 422.3629 | 693.7394 | 31.36 |  | 402.2856 |  | 439.053 |  |  | 34.1562 | 31.4876 | 29.8744 | [5 empty] | 102.038 |  | 62.5413 | 63.734 | 1396.4524 | 66.4215 | 64.0396 | 187.4821 | 126.2796 | 141.9634 |  |  | 614.096 | 58.1902 | 56.3256 |  | 88.3986 | 307.745 | 54.3244 |  | 56.3182 | 54.7511 | 49.6664 | 85.1025 | 672.6593 | 361.611 | 76.7432 |  | 65.0732 | 157.9944 | 90.7635 | 83.6348 |  | 259.7263 |  | 141.4742 | 82.1093 | 0.63632 | 19.1277 | 1.8209 | 1.6197 | -13.137 | 3.0742 | 94.02 | 0.58 | -19.7498 | 15.3484 | -9.4946 | 10.5916 | 18.5008 | -17.3338 | 6.4132 | 24.7634 | 57.0935 |  |  | 0.77152 | -9.9533 | 84.6034
42838.5792 | 13731 | 151.1469 | 147.3069 | 120.8921 | 134.0487 | 91.5248 | 51.007 | 119.5294 | 39.7573 | 95.2506 | 89.8808 | 72.4106 | 45.3704 | 30.743 | 69.9491 | 93.7251 | 96.1913 | 96.6735 | 624.0196 | 94.5534 | 491.5372 |  | 931.9478 |  | 98.0644 |  | 97.4528 | 128.0932 | 133.0278 | 159.282 | 79.4338 | 466.2461 | 459.4475 | 94.1583 | 108.9625 |  | 422.6454 | 94.0385 |  |  | 97.5865 | 77.5905 | 1250.7161 |  | 32.6169 | 43.2078 | 37.0529 | 42.1042 | 46.4053 | 40.3966 | 40.3215 | 18.4999 | 28.1081 | 16.7268 | 22.7205 | 49.793 | 49.0111 | 61.5893 | 49.8301 | 24.2903 |  |  | -185.7697 | 159.344 | -61.1875 | 72.7243 | 224.6734 | -197.3512 | 28.4514 | -168.3777 | -0.20716 | -1.016 | 1.1754 | 0.0094033 | 0.0014029 | 0.0026843 | 113.5382 | 81.8968 | 64.346 | 66.0136 | 83.6445 | 82.6416 | 76.2255 | 88.4798 | 82.3075 | 83.8094 | 69.9083 | 45.3927 | 40.3949 | 72.7419 |  | 1136.9622 | 27.8653 | 28.5481 | 25.2173 | 40.6444 | 30.7265 | 64.4671 | 58.537 | 72.9627 |  |  |  | 705.7153 | 493.1036 | 673.0662 | 829.796 | 458.6409 | 895.9154 | 806.3453 | -0.17516 | 0.099315 | 391.0229 | 75.1088 | 77.7008 | 382.2134 | 57.2297 | 61.4525 | 98.4641 |  | 96.8402 | 79.7396 | 418.8413 | 254.4873 | 31.9702 | 54.1618 | 191.8871 | 207.9684 | 37.0117 |  | 431.2622 | 422.2832 | 693.8288 | 31.1521 |  | 402.1812 |  | 438.9582 |  |  | 34.1734 | 31.4862 | 29.8603 | [5 empty] | 100.6984 |  | 62.5996 | 63.7383 | 1373.9706 | 66.3729 | 63.9968 | 187.3993 | 126.2421 | 141.9072 |  |  | 614.0651 | 58.1696 | 56.3096 |  | 88.3866 | 307.5846 | 53.9521 |  | 56.3353 | 54.6573 | 49.6496 | 85.0901 | 672.6963 | 361.4728 | 76.7599 |  | 65.3671 | 158.3631 | 91.0675 | 83.6276 |  | 259.6603 |  | 141.3695 | 82.2366 | 0.4651 | 19.1303 | 1.8203 | 1.6188 | -13.1026 | 3.0743 | 114.06 | 0.78 | -19.7521 | 15.6468 | -9.6959 | 10.5705 | 18.4967 | -17.3356 | 6.5822 | 24.9116 | 57.1166 |  |  | 0.80138 | -9.7124 | 84.5588
42838.5792 | 13732 | 150.7897 | 147.3021 | 120.8843 | 134.0201 | 91.5333 | 51.0223 | 119.5236 | 39.7635 | 95.2409 | 89.8676 | 72.4165 | 45.3742 | 30.7427 | 69.9551 | 93.7229 | 96.231 | 96.7293 | 623.8315 | 94.5477 | 489.8336 |  | 928.1328 |  | 98.0648 |  | 97.4587 | 128.4189 | 132.9676 | 159.3046 | 78.9168 | 465.5454 | 460.3887 | 94.1325 | 108.8674 |  | 422.7494 | 94.0312 |  |  | 97.5858 | 77.9362 | 1231.2645 |  | 33.0483 | 42.6634 | 37.0352 | 42.1511 | 46.4143 | 40.2606 | 40.2263 | 18.5037 | 28.1043 | 16.7243 | 22.7208 | 49.7768 | 49.0085 | 61.5814 | 49.8341 | 24.2893 |  |  | -185.7414 | 149.9992 | -53.2469 | 76.5934 | 224.521 | -197.3341 | 28.3929 | -168.3771 | -0.13982 | -0.84937 | 1.2577 | 0.0093606 | 0.0014752 | 0.0025973 | 113.1698 | 81.8129 | 64.3378 | 66.0012 | 83.6808 | 82.6287 | 76.2174 | 88.9958 | 82.2895 | 83.7921 | 69.9002 | 45.3889 | 40.3952 | 72.7289 |  | 1135.6196 | 26.8122 | 26.7426 | 25.9674 | 40.5466 | 30.7096 | 64.7487 | 59.23 | 73.1136 |  |  |  | 705.5592 | 492.8783 | 672.9446 | 829.6717 | 458.7692 | 895.8418 | 806.298 | -0.63107 | -0.026026 | 390.9595 | 75.085 | 79.5741 | 382.1253 | 58.4137 | 60.9534 | 98.4337 |  | 96.8495 | 79.8391 | 419.6589 | 253.8949 | 32.0054 | 54.0052 | 191.7923 | 207.8941 | 37.01 |  | 432.4981 | 422.201 | 693.9272 | 30.9654 |  | 402.0787 |  | 438.8708 |  |  | 34.1851 | 31.4847 | 29.854 | [5 empty] | 101.01 |  | 62.8801 | 63.7323 | 1361.7319 | 66.3209 | 63.959 | 187.2782 | 126.3338 | 141.9283 |  |  | 614.0408 | 58.1632 | 56.2733 |  | 88.3511 | 307.4118 | 53.7715 |  | 56.4185 | 54.5573 | 49.6333 | 85.0801 | 672.7414 | 361.3233 | 76.8187 |  | 65.5596 | 158.8004 | 91.3817 | 83.6309 |  | 259.5646 |  | 141.2944 | 82.337 | 0.63817 | 19.1313 | 1.8197 | 1.6186 | -13.1613 | 3.0742 | 112.01 | 0.67 | -19.7511 | 15.1679 | -9.0371 | 10.8387 | 18.4864 | -17.3311 | 6.574 | 25.0442 | 57.1418 |  |  | 0.91641 | -9.1613 | 84.5188
42838.5792 | 13733 | 150.3659 | 147.2738 | 120.8884 | 134.0035 | 91.5355 | 51.0344 | 119.5119 | 39.7732 | 95.2221 | 89.8595 | 72.4173 | 45.3853 | 30.7424 | 69.9659 | 93.7547 | 96.2625 | 96.7742 | 623.6564 | 94.5381 | 488.5976 |  | 925.5208 |  | 98.0499 |  | 97.465 | 127.9869 | 132.9203 | 158.2442 | 78.4815 | 464.9144 | 460.5281 | 94.1334 | 108.6362 |  | 422.7119 | 94.0167 |  |  | 97.5856 | 77.6043 | 1244.705 |  | 32.2972 | 41.1559 | 37.1856 | 42.0157 | 46.3229 | 39.9073 | 40.1734 | 18.4786 | 28.1203 | 16.738 | 22.7328 | 49.7645 | 49.0009 | 61.5653 | 49.8292 | 24.2858 |  |  | -185.7657 | 180.8396 | -51.7414 | 77.2439 | 224.8443 | -197.3623 | 29.7722 | -168.3633 | -0.12776 | -0.89636 | 1.1794 | 0.0094132 | 0.0014259 | 0.0025085 | 113.5996 | 81.945 | 64.3293 | 65.9741 | 84.0293 | 82.6024 | 76.1969 | 88.9994 | 82.2661 | 83.772 | 69.8906 | 45.385 | 40.3938 | 72.7211 |  | 1134.6937 | 26.1836 | 25.9686 | 25.3484 | 40.453 | 30.6816 | 64.8945 | 59.446 | 73.2251 |  |  |  | 705.4116 | 492.6559 | 672.8272 | 829.5493 | 459.1429 | 895.7764 | 807.7423 | -0.52747 | -0.035536 | 390.8727 | 75.158 | 80.6329 | 382.0217 | 58.4382 | 60.4017 | 98.45 |  | 96.8535 | 79.1781 | 420.767 | 254.752 | 31.9917 | 54.0263 | 191.6964 | 207.8021 | 36.9965 |  | 434.1323 | 422.1202 | 694.0803 | 30.7357 |  | 401.968 |  | 438.7607 |  |  | 34.2006 | 31.4841 | 29.8586 | [5 empty] | 102.0372 |  | 63.1642 | 63.729 | 1353.1902 | 66.2816 | 63.9452 | 187.0893 | 126.4216 | 142.0003 |  |  | 613.7753 | 58.2107 | 56.2281 |  | 88.3016 | 307.26 | 53.7745 |  | 56.5091 | 54.6621 | 49.6215 | 85.0701 | 672.8052 | 361.1846 | 76.905 |  | 65.7555 | 159.1278 | 91.577 | 83.6491 |  | 259.4536 |  | 141.196 | 81.9903 | 0.68715 | 19.1308 | 1.8213 | 1.6192 | -13.321 | 3.0743 | 110.39 | 0.97 | -19.7282 | 16.6146 | -8.8871 | 10.8586 | 18.4893 | -17.3225 | 6.728 | 25.2206 | 57.1797 |  |  | 0.98297 | -9.5385 | 84.438
42838.5792 | 13734 | 150.0956 | 147.2376 | 120.8717 | 133.9764 | 91.5325 | 51.0423 | 119.5023 | 39.7676 | 95.2078 | 89.851 | 72.4108 | 45.3812 | 30.7463 | 69.9576 | 93.7811 | 96.2274 | 96.6768 | 623.7142 | 94.5368 | 488.2905 |  | 925.8992 |  | 98.0416 |  | 97.47 | 126.1558 | 132.9532 | 156.7106 | 77.8983 | 466.6395 | 463.7761 | 94.1433 | 108.5343 |  | 421.7587 | 94.0082 |  |  | 97.5969 | 76.8353 | 1299.2451 |  | 32.1893 | 40.625 | 37.4168 | 42.1728 | 46.5596 | 39.746 | 40.2025 | 18.3813 | 28.113 | 16.7619 | 22.7294 | 49.7333 | 48.9799 | 61.553 | 49.8233 | 24.2747 |  |  | -185.7933 | 212.8865 | -48.105 | 77.0231 | 224.5039 | -197.338 | 27.9573 | -168.4651 | -0.26554 | -0.63453 | 1.4179 | 0.0094165 | 0.00149 | 0.0027057 | 114.0215 | 82.1347 | 64.3232 | 65.8976 | 84.6865 | 82.5927 | 76.1995 | 89.1312 | 82.2661 | 83.7605 | 69.8919 | 45.4014 | 40.4028 | 72.7328 |  | 1134.0098 | 25.2163 | 25.1985 | 24.598 | 40.3765 | 30.6524 | 64.8543 | 59.4435 | 73.1657 |  |  |  | 705.2649 | 492.4234 | 672.7105 | 829.4224 | 460.0199 | 895.7049 | 812.1631 | -0.32595 | 0.009541 | 390.8007 | 75.1117 | 82.0229 | 381.9432 | 59.5398 | 60.7495 | 98.4412 |  | 96.8612 | 79.0675 | 420.8103 | 262.5941 | 31.9501 | 54.0675 | 191.6045 | 207.739 | 36.9825 |  | 436.088 | 422.0415 | 694.1064 | 30.3442 |  | 401.8842 |  | 438.6729 |  |  | 34.2023 | 31.479 | 29.8508 | [5 empty] | 102.5279 |  | 62.9684 | 63.7254 | 1277.2941 | 66.255 | 63.8987 | 186.9584 | 126.5746 | 142.1112 |  |  | 613.286 | 58.2324 | 56.245 |  | 88.2918 | 307.1363 | 53.9071 |  | 56.6234 | 54.8915 | 49.6218 | 85.0639 | 672.8728 | 361.0641 | 77.007 |  | 65.9817 | 159.266 | 91.7191 | 83.6757 |  | 259.3672 |  | 141.115 | 81.8665 | 0.63576 | 19.1313 | 1.8212 | 1.6186 | -13.1473 | 3.0743 | 125.62 | 0.86 | -19.6945 | 18.0115 | -8.5619 | 10.8339 | 18.4705 | -17.317 | 6.518 | 25.4329 | 57.188 |  |  | 1.087 | -11.1527 | 84.2731
42838.5792 | 13735 | 150.4815 | 147.2354 | 120.8628 | 133.9488 | 91.535 | 51.0465 | 119.4903 | 39.7698 | 95.1989 | 89.8375 | 72.4123 | 45.3808 | 30.7429 | 69.9514 | 93.7702 | 96.2234 | 96.6677 | 623.6331 | 94.5461 | 487.2779 |  | 924.166 |  | 98.0343 |  | 97.4782 | 125.0354 | 133.0177 | 156.5196 | 77.1947 | 471.4681 | 468.6634 | 94.1381 | 108.5126 |  | 420.5225 | 94.0081 |  |  | 97.5911 | 76.563 | 1355.6963 |  | 32.1786 | 40.4199 | 37.7382 | 42.3199 | 46.6347 | 39.7828 | 40.3004 | 18.3289 | 28.1131 | 16.7837 | 22.7273 | 49.7377 | 48.9524 | 61.54 | 49.8222 | 24.275 |  |  | -185.7539 | 223.8098 | -52.3703 | 74.7239 | 224.6267 | -197.3282 | 27.3829 | -168.4756 | -0.064903 | -0.57369 | 1.4035 | 0.0096021 | 0.00149 | 0.0024937 | 114.4997 | 82.249 | 64.3229 | 65.9246 | 85.1778 | 82.5885 | 76.1934 | 89.3173 | 82.2598 | 83.7487 | 69.9007 | 45.4133 | 40.4143 | 72.7283 |  | 1133.4925 | 24.65 | 24.4188 | 24.0305 | 40.2875 | 30.6241 | 64.7873 | 59.4893 | 73.1234 |  |  |  | 705.1137 | 492.2115 | 672.5839 | 829.2858 | 460.3188 | 895.6261 | 812.7682 | -0.12463 | 0.15124 | 390.7117 | 74.9921 | 83.5142 | 381.8717 | 58.2455 | 62.0557 | 98.4267 |  | 96.865 | 79.3495 | 418.4905 | 269.3636 | 31.8845 | 54.053 | 191.5118 | 207.6581 | 36.9646 |  | 438.0826 | 421.9637 | 694.0912 | 30.1182 |  | 401.8135 |  | 438.585 |  |  | 34.159 | 31.4824 | 29.8362 | [5 empty] | 103.1022 |  | 63.013 | 63.7449 | 1285.3366 | 66.2646 | 63.8617 | 186.9042 | 126.8986 | 142.2478 |  |  | 612.9007 | 58.3112 | 56.3348 |  | 88.3501 | 307.0348 | 54.1332 |  | 56.7972 | 55.3091 | 49.6227 | 85.0525 | 672.9304 | 360.9418 | 77.1372 |  | 66.1654 | 159.4891 | 91.9146 | 83.6841 |  | 259.278 |  | 141.0431 | 81.5478 | 0.74892 | 19.1315 | 1.8201 | 1.618 | -13.1801 | 3.0743 | 123.32 | 0.58 | -19.6881 | 18.4618 | -8.9305 | 10.6675 | 18.4766 | -17.3176 | 6.4511 | 25.6509 | 57.1866 |  |  | 1.1466 | -12.849 | 84.211
42838.5793 | 13736 | 150.6071 | 147.2484 | 120.8521 | 133.9253 | 91.5369 | 51.0528 | 119.4763 | 39.7852 | 95.1848 | 89.8235 | 72.4057 | 45.3904 | 30.7536 | 69.9582 | 93.7428 | 96.2242 | 96.6175 | 623.3135 | 94.5367 | 485.7239 |  | 921.3334 |  | 98.0357 |  | 97.4669 | 125.8714 | 132.9854 | 157.8159 | 76.9827 | 473.3131 | 466.6467 | 94.1443 | 108.522 |  | 420.0897 | 94.0129 |  |  | 97.5926 | 77.1986 | 1376.0283 |  | 32.3078 | 40.3338 | 37.5138 | 42.4406 | 46.6782 | 39.8609 | 40.3369 | 18.264 | 28.0997 | 16.7879 | 22.7202 | 49.745 | 48.9377 | 61.5319 | 49.8169 | 24.2858 |  |  | -185.744 | 205.1168 | -44.2221 | 78.1928 | 224.517 | -197.3249 | 28.1215 | -168.519 | -0.12445 | -0.72643 | 1.4813 | 0.0095824 | 0.0015787 | 0.0025611 | 114.9522 | 82.3343 | 64.3318 | 65.9367 | 85.9864 | 82.5759 | 76.1719 | 89.5072 | 82.2408 | 83.7278 | 69.8981 | 45.417 | 40.4154 | 72.7172 |  | 1133.2674 | 24.4458 | 24.1385 | 23.4515 | 40.2099 | 30.5887 | 64.9169 | 59.5237 | 72.9395 |  |  |  | 704.9388 | 491.9969 | 672.4576 | 829.1381 | 460.4939 | 895.5508 | 812.6268 | 0.28017 | 0.063558 | 390.6511 | 74.8694 | 84.5689 | 381.8068 | 57.3873 | 63.1818 | 98.4333 |  | 96.8763 | 79.3417 | 418.2344 | 264.4169 | 31.8519 | 54.0199 | 191.405 | 207.5663 | 36.9442 |  | 439.2271 | 421.8933 | 694.1243 | 30.042 |  | 401.7622 |  | 438.5105 |  |  | 34.1172 | 31.4803 | 29.8185 | [5 empty] | 103.2278 |  | 62.4785 | 63.7498 | 1321.2451 | 66.1738 | 63.8372 | 186.8461 | 127.2446 | 142.3836 |  |  | 612.9192 | 58.4426 | 56.4659 |  | 88.4411 | 306.8939 | 54.3221 |  | 57.0304 | 55.6345 | 49.6152 | 85.0624 | 672.978 | 360.8449 | 77.2442 |  | 66.2633 | 159.8989 | 92.1985 | 83.7087 |  | 259.1684 |  | 140.9955 | 81.2467 | 0.7274 | 19.131 | 1.8208 | 1.6204 | -13.1919 | 3.0743 | 115.05 | 0.73 | -19.7172 | 17.6716 | -8.2053 | 10.9108 | 18.4744 | -17.3196 | 6.5383 | 25.7769 | 57.1962 |  |  | 1.1651 | -13.4585 | 84.166
42838.5793 | 13737 | 150.885 | 147.2696 | 120.8682 | 133.895 | 91.5302 | 51.0693 | 119.4699 | 39.7815 | 95.1679 | 89.8092 | 72.4074 | 45.3942 | 30.7469 | 69.9566 | 93.748 | 96.2207 | 96.5751 | 622.5812 | 94.4904 | 483.7973 |  | 917.9292 |  | 98.0214 |  | 97.4792 | 128.2869 | 132.8435 | 159.2737 | 77.1045 | 470.7517 | 461.6893 | 94.1094 | 108.6016 |  | 419.9996 | 94.0025 |  |  | 97.5947 | 78.0688 | 1365.0088 |  | 31.6142 | 39.7176 | 36.7801 | 41.7836 | 46.0738 | 39.3871 | 40.0254 | 18.2586 | 28.0969 | 16.7887 | 22.7153 | 49.7539 | 48.931 | 61.5176 | 49.807 | 24.2858 |  |  | -185.7683 | 159.135 | -37.0247 | 82.6323 | 224.6589 | -197.3545 | 27.2114 | -168.5354 | -0.27974 | -0.90664 | 1.1839 | 0.009566 | 0.0014966 | 0.0025973 | 114.7683 | 82.3026 | 64.345 | 65.9548 | 86.4724 | 82.5621 | 76.1607 | 88.1835 | 82.2301 | 83.7122 | 69.8918 | 45.4183 | 40.4176 | 72.7165 |  | 1132.9654 | 24.5972 | 24.0568 | 23.449 | 40.1727 | 30.5731 | 64.9711 | 59.5203 | 72.9124 |  |  |  | 704.7881 | 491.8029 | 672.3432 | 829.0225 | 460.644 | 895.5032 | 813.506 | 0.26916 | 0.062226 | 390.6198 | 74.6989 | 84.8166 | 381.7379 | 60.6063 | 62.1992 | 98.4518 |  | 96.8785 | 79.6418 | 417.6194 | 257.8767 | 31.8533 | 54.032 | 191.34 | 207.5002 | 36.9176 |  | 440.0446 | 421.8242 | 694.1409 | 30.1815 |  | 401.6998 |  | 438.4249 |  |  | 34.09 | 31.4716 | 29.798 | [5 empty] | 102.7312 |  | 62.6351 | 63.7386 | 1311.5269 | 66.1262 | 63.8367 | 186.7268 | 127.5422 | 142.4776 |  |  | 613.0152 | 58.5724 | 56.5914 |  | 88.5066 | 306.7293 | 54.4551 |  | 57.1973 | 55.8632 | 49.6056 | 85.0449 | 673.013 | 360.7475 | 77.3347 |  | 66.3782 | 160.1115 | 92.3737 | 83.6959 |  | 259.0931 |  | 140.9807 | 80.5517 | 0.72629 | 19.1316 | 1.8207 | 1.6201 | -13.1187 | 3.0743 | 113.61 | 0.62 | -19.7518 | 15.55 | -7.5005 | 11.2053 | 18.4663 | -17.3078 | 6.4268 | 25.8675 | 57.202 |  |  | 1.1465 | -13.1617 | 84.1032
42838.5793 | 13738 | 151.4778 | 147.3759 | 120.8736 | 133.8736 | 91.5261 | 51.0852 | 119.4679 | 39.7952 | 95.1654 | 89.8124 | 72.4097 | 45.406 | 30.755 | 69.9718 | 93.7253 | 96.2206 | 96.5767 | 621.7095 | 94.4416 | 482.806 |  | 917.8445 |  | 98.0216 |  | 97.4554 | 131.2323 | 132.7628 | 162.3495 | 77.7836 | 468.3345 | 457.0398 | 94.0974 | 108.5464 |  | 420.2555 | 93.9995 |  |  | 97.6023 | 79.1655 | 1309.9946 |  | 31.6362 | 38.377 | 36.845 | 41.6898 | 46.1945 | 38.849 | 39.6859 | 18.2244 | 28.0942 | 16.7511 | 22.7103 | 49.7595 | 48.9277 | 61.5068 | 49.8037 | 24.3006 |  |  | -185.7454 | 141.4823 | -37.2047 | 83.798 | 224.6451 | -197.3623 | 27.1983 | -168.4848 | -0.23537 | -0.79545 | 1.2514 | 0.0094066 | 0.0014752 | 0.0026942 | 114.4066 | 82.1943 | 64.3524 | 65.9812 | 85.8432 | 82.551 | 76.1582 | 86.7752 | 82.226 | 83.7036 | 69.8904 | 45.4226 | 40.4243 | 72.7171 |  | 1132.5511 | 25.8835 | 23.8053 | 23.5605 | 40.1652 | 30.5558 | 65.016 | 59.5374 | 72.9827 |  |  |  | 704.6368 | 491.6087 | 672.2433 | 828.903 | 460.5424 | 895.4384 | 812.7722 | 0.52316 | 0.14249 | 390.587 | 74.7336 | 85.7109 | 381.6612 | 58.6224 | 61.0302 | 98.4551 |  | 96.8587 | 79.9802 | 418.3433 | 254.5395 | 31.8473 | 54.1146 | 191.2512 | 207.4194 | 36.9034 |  | 440.1177 | 421.7578 | 694.1125 | 31.282 |  | 401.627 |  | 438.3408 |  |  | 34.0811 | 31.4599 | 29.7729 | [5 empty] | 101.9112 |  | 62.7151 | 63.7585 |  | 66.3311 | 63.7767 | 186.7294 | 127.5601 | 142.6129 |  |  | 612.951 | 58.7145 | 56.7219 |  | 88.5161 | 306.5541 | 54.2598 |  | 57.4373 | 56.032 | 49.5718 | 85.0224 | 673.0437 | 360.624 | 77.378 |  | 66.6065 | 160.1296 | 92.5196 | 83.683 |  | 258.9805 |  | 140.9669 | 80.3759 | 0.67416 | 19.1319 | 1.8195 | 1.619 | -13.0508 | 3.0743 | 119.52 | 0.75 | -19.8207 | 14.6307 | -7.5026 | 11.2598 | 18.4498 | -17.2932 | 6.4197 | 25.8759 | 57.1973 |  |  | 1.0015 | -11.6071 | 84.084
42838.5793 | 13739 | 151.8616 | 147.5167 | 120.8646 | 133.8374 | 91.5331 | 51.0852 | 119.4508 | 39.7851 | 95.1463 | 89.7978 | 72.4083 | 45.4116 | 30.7534 | 69.966 | 93.7135 | 96.2226 | 96.5808 | 621.1379 | 94.4386 | 482.2344 |  | 918.7357 |  | 98.0104 |  | 97.4834 | 131.6762 | 132.6311 | 160.5225 | 77.7388 | 467.1608 | 456.6914 | 94.0849 | 108.5045 |  | 421.3523 | 94.0026 |  |  | 97.6185 | 79.367 | 1270.3564 |  | 31.4049 | 37.5732 | 36.7348 | 41.5712 | 46.0616 | 38.7522 | 39.5944 | 18.1682 | 28.0839 | 16.784 | 22.7082 | 49.7467 | 48.9185 | 61.4869 | 49.8 | 24.3075 |  |  | -185.6665 | 133.0377 | -36.4274 | 84.8507 | 224.7536 | -197.3748 | 26.4433 | -168.5164 | -0.21689 | -0.52586 | 1.3783 | 0.0094362 | 0.0014801 | 0.0023837 | 114.0516 | 82.101 | 64.3633 | 66.0045 | 85.1667 | 82.5357 | 76.1486 | 85.5085 | 82.2177 | 83.6929 | 69.8893 | 45.4301 | 40.4245 | 72.7165 |  | 1132.4064 | 27.4636 | 24.654 | 23.4821 | 40.1507 | 30.5477 | 65.0629 | 59.5787 | 73.1268 |  |  |  | 704.4875 | 491.4214 | 672.1329 | 828.7827 | 460.667 | 895.3775 | 812.9217 | 0.45318 | 0.12062 | 390.5542 | 74.6333 | 87.4168 | 381.6067 | 57.5902 | 60.5342 | 98.4832 |  | 96.8401 | 79.6134 | 418.4373 | 254.3436 | 31.8624 | 54.0335 | 191.1669 | 207.3504 | 36.905 |  | 439.9132 | 421.6717 | 694.0927 | 32.2756 |  | 401.5392 |  | 438.2523 |  |  | 34.0877 | 31.4622 | 29.7803 | [5 empty] | 101.1026 |  | 62.6331 | 63.7375 |  | 66.504 | 64.0214 | 186.5753 | 127.656 | 142.6956 |  |  | 612.7633 | 58.8784 | 56.7757 |  | 88.4412 | 306.4328 | 54.0041 |  | 57.5067 | 55.9242 | 49.5538 | 85.0128 | 673.1002 | 360.3602 | 77.2593 |  | 66.8383 | 160.1488 | 92.6773 | 83.682 |  | 258.8285 |  | 140.9228 | 80.1765 | 0.57566 | 19.1319 | 1.8202 | 1.6198 | -13.1668 | 3.0743 | 131.84 | 0.87 | -19.7749 | 14.1691 | -7.4143 | 11.3157 | 18.4514 | -17.2911 | 6.329 | 25.8534 | 57.195 |  |  | 0.82501 | -10.3924 | 84.04
42838.5793 | 13740 | 152.3104 | 147.5386 | 120.8615 | 133.8133 | 91.5432 | 51.0941 | 119.4415 | 39.7856 | 95.1405 | 89.7918 | 72.4062 | 45.4088 | 30.7591 | 69.969 | 93.7218 | 96.1873 | 96.6119 | 620.9627 | 94.4487 | 481.8912 |  | 921.4114 |  | 97.9966 |  | 97.4679 | 129.4896 | 132.59 | 158.7468 | 77.403 | 466.9189 | 458.0937 | 94.0936 | 108.4565 |  | 421.3798 | 93.9731 |  |  | 97.6092 | 79.5173 | 1250.1287 |  | 31.3231 | 36.755 | 36.4141 | 41.197 | 45.5282 | 37.9733 | 38.9653 | 18.1304 | 28.0742 | 16.7958 | 22.7115 | 49.7091 | 48.9166 | 61.4718 | 49.8031 | 24.3193 |  |  | -185.7315 | 143.7572 | -34.3358 | 86.0605 | 224.5926 | -197.3591 | 25.016 | -168.5584 | -0.22389 | -0.70503 | 1.3125 | 0.0093195 | 0.0015344 | 0.002203 | 113.7276 | 82.1068 | 64.3705 | 66.0124 | 85.0231 | 82.5208 | 76.1384 | 85.1172 | 82.1968 | 83.6694 | 69.884 | 45.4297 | 40.4199 | 72.7033 |  | 1132.6072 | 27.2317 | 25.5451 | 23.5042 | 40.2144 | 30.523 | 64.9873 | 59.5063 | 73.2873 |  |  |  | 704.3297 | 491.1993 | 672.0125 | 828.6425 | 460.9031 | 895.301 | 813.4587 | 1.3646 | 0.29484 | 390.4997 | 74.7082 | 88.1465 | 381.529 | 58.9722 | 60.8373 | 98.4833 |  | 96.8511 | 78.9784 | 418.0839 | 254.9396 | 31.8715 | 53.8631 | 191.0952 | 207.3046 | 36.9063 |  | 443.1203 | 421.5711 | 694.1774 | 31.7024 |  | 401.4504 |  | 438.153 |  |  | 34.1059 | 31.4528 | 29.7854 | [5 empty] | 101.0625 |  | 63.1443 | 63.7429 |  | 66.6073 | 64.0133 | 186.5174 | 127.8447 | 142.832 |  |  | 612.7441 | 58.9044 | 56.7809 |  | 88.3563 | 306.3436 | 53.5639 |  | 57.433 | 55.6445 | 49.5443 | 84.9897 | 673.177 | 360.1772 | 77.1841 |  | 67.0616 | 160.0771 | 92.8056 | 83.6774 |  | 258.6864 |  | 140.8347 | 79.6774 | 0.76413 | 19.1298 | 1.8198 | 1.6202 | -13.1499 | 3.0743 | 145.72 | 0.69 | -19.7378 | 14.7094 | -7.1888 | 11.3811 | 18.4218 | -17.2688 | 6.1481 | 26.2079 | 57.2176 |  |  | 0.84788 | -9.8277 | 83.9787
42838.5793 | 13741 | 152.5287 | 147.5494 | 120.8554 | 133.7913 | 91.5444 | 51.1074 | 119.4311 | 39.7933 | 95.1127 | 89.7776 | 72.4013 | 45.415 | 30.7593 | 69.9703 | 93.6896 | 96.2158 | 96.6046 | 620.1801 | 94.4333 | 480.5155 |  | 923.0223 |  | 97.985 |  | 97.4588 | 130.8336 | 132.5641 | 160.531 | 76.1834 | 467.0016 | 457.5643 | 94.061 | 108.4866 |  | 421.5242 | 93.9711 |  |  | 97.6054 | 79.8784 | 1208.9955 |  | 31.2682 | 36.1698 | 36.0155 | 40.7399 | 45.0534 | 37.0734 | 38.4068 | 18.0948 | 28.0825 | 16.7982 | 22.7185 | 49.7148 | 48.9098 | 61.4548 | 49.8062 | 24.3231 |  |  | -185.7552 | 126.2083 | -31.679 | 86.6709 | 224.7431 | -197.3702 | 25.8269 | -168.521 | -0.1912 | -0.71866 | 1.2681 | 0.0093146 | 0.0014309 | 0.0023147 | 113.8114 | 82.1921 | 64.3744 | 66.0559 | 84.9694 | 82.5199 | 76.1183 | 84.9844 | 82.1805 | 83.6563 | 69.8784 | 45.4456 | 40.4307 | 72.7063 |  | 1133.0842 | 28.9091 | 26.4369 | 23.5312 | 40.4421 | 30.5229 | 64.9558 | 59.5303 | 73.6551 |  |  |  | 704.1509 | 490.9625 | 671.8755 | 828.5065 | 461.1545 | 895.2373 | 813.4144 | 1.6949 | 0.33802 | 390.4418 | 74.7698 | 88.8 | 381.455 | 57.7575 | 60.7701 | 98.4624 |  | 96.8466 | 78.3465 | 416.5596 | 254.1819 | 31.8755 | 53.9178 | 191.0142 | 207.2503 | 36.8914 |  | 443.392 | 421.4817 | 694.4398 | 31.3595 |  | 401.3742 |  | 438.0625 |  |  | 34.1135 | 31.4452 | 29.7781 | [5 empty] | 101.9574 |  | 63.0646 | 63.7603 |  | 66.498 | 63.9779 | 186.3648 | 128.1308 | 142.945 |  |  | 612.7289 | 58.9061 | 56.7128 |  | 88.2527 | 306.2208 | 53.5587 |  | 57.3729 | 55.5665 | 49.5252 | 84.9916 | 673.2308 | 359.8581 | 77.1596 |  | 67.2351 | 159.8201 | 92.9031 | 83.6364 |  | 258.4683 |  | 140.7483 | 79.4613 | 0.71831 | 19.131 | 1.8194 | 1.6194 | -13.1149 | 3.0743 | 162.62 | 0.93 | -19.7798 | 13.7694 | -6.8985 | 11.4106 | 18.4013 | -17.2443 | 6.2379 | 26.2385 | 57.2812 |  |  | 0.66149 | -8.6701 | 83.9349
42838.5793 | 13742 | 152.5174 | 147.5705 | 120.8616 | 133.7705 | 91.5448 | 51.115 | 119.424 | 39.8064 | 95.1014 | 89.7807 | 72.4061 | 45.4328 | 30.7695 | 69.9703 | 93.6788 | 96.2211 | 96.5503 | 619.8429 | 94.4328 | 479.4736 |  | 917.8483 |  | 98.0064 |  | 97.4648 | 129.5938 | 132.5479 | 158.1341 | 74.5418 | 466.8217 | 456.6041 | 94.0426 | 108.4628 |  | 421.4696 | 93.9586 |  |  | 97.6018 | 79.9317 | 1179.0194 |  | 31.1857 | 35.7036 | 35.7667 | 40.4507 | 44.7651 | 36.1296 | 37.8977 | 18.1615 | 28.0849 | 16.7592 | 22.7204 | 49.7169 | 48.9041 | 61.448 | 49.8192 | 24.3424 |  |  | -185.6639 | 99.5556 | -28.2765 | 87.5074 | 224.7286 | -197.342 | 25.6541 | -168.5098 | -0.097596 | -0.73943 | 1.4172 | 0.0091947 | 0.0014785 | 0.0025151 | 114.2442 | 82.3428 | 64.3678 | 66.1215 | 84.8919 | 82.4972 | 76.1086 | 85.1022 | 82.1771 | 83.6347 | 69.8868 | 45.4502 | 40.4284 | 72.7066 |  | 1134.3258 | 31.056 | 28.3017 | 25.5238 | 40.7714 | 30.5548 | 64.7984 | 59.4317 | 73.5054 |  |  |  | 703.9962 | 490.7416 | 671.7614 | 828.3767 | 460.955 | 895.1698 | 812.1782 | 0.18835 | 0.75227 | 390.4104 | 74.7839 | 88.8039 | 381.3872 | 60.0336 | 60.827 | 98.4733 |  | 96.8447 | 78.1689 | 416.5133 | 253.6493 | 31.8927 | 53.7112 | 190.9285 | 207.1974 | 36.8849 |  | 444.5493 | 421.4214 | 694.6306 | 31.0854 |  | 401.2934 |  | 437.9705 |  |  | 34.1203 | 31.4519 | 29.7806 | [5 empty] | 103.2301 |  | 63.2642 | 63.7467 |  | 66.2056 | 63.9594 | 186.2602 | 128.3744 | 142.985 |  |  | 612.42 | 58.8423 | 56.6214 |  | 88.2133 | 306.1398 | 53.8173 |  | 57.2304 | 55.36 | 49.4852 | 84.9638 | 673.2476 | 359.384 | 77.216 |  | 67.3868 | 159.556 | 92.9952 | 83.6033 |  | 258.282 |  | 140.6777 | 79.2091 | 0.89324 | 19.1311 | 1.8198 | 1.6198 | -13.2884 | 3.0743 | 202.28 | 0.45 | -19.7202 | 12.2201 | -6.5126 | 11.4569 | 18.3726 | -17.2168 | 6.2076 | 26.3677 | 57.3274 |  |  | 0.4267 | -7.8431 | 83.9262
42838.5793 | 13743 | 152.09 | 147.5539 | 120.8831 | 133.7442 | 91.5396 | 51.1221 | 119.4113 | 39.8066 | 95.1031 | 89.7686 | 72.4135 | 45.4311 | 30.7697 | 69.965 | 93.7029 | 96.2214 | 96.5314 | 619.0795 | 94.4037 | 478.3472 |  | 915.5879 |  | 98.0048 |  | 97.468 | 129.552 | 132.5657 | 158.5714 | 74.1911 | 466.9502 | 455.9462 | 94.0179 | 108.5199 |  | 421.4147 | 93.9553 |  |  | 97.5951 | 79.9806 | 1148.9048 |  | 31.0778 | 35.4906 | 35.8682 | 40.6037 | 44.6423 | 35.5357 | 37.7229 | 18.1535 | 28.0803 | 16.7575 | 22.7132 | 49.6968 | 48.9283 | 61.4459 | 49.8137 | 24.3526 |  |  | -185.7033 | 99.8835 | -26.0154 | 87.1539 | 224.5722 | -197.3479 | 25.3899 | -168.4796 | -0.18419 | -0.88252 | 1.2903 | 0.0092062 | 0.0013438 | 0.0024708 | 114.7816 | 82.5442 | 64.3726 | 66.102 | 84.9961 | 82.484 | 76.107 | 85.4755 | 82.1674 | 83.6249 | 69.8784 | 45.4577 | 40.4357 | 72.6906 |  | 1137.5217 | 35.2903 | 32.4918 | 28.7081 | 40.7877 | 30.6392 | 64.3276 | 58.8331 | 73.6834 |  |  |  | 703.8635 | 490.5285 | 671.6567 | 828.2639 | 460.7238 | 895.1065 | 810.9906 | -1.1344 | 0.066601 | 390.3519 | 74.8245 | 88.1826 | 381.2652 | 60.542 | 61.352 | 98.4628 |  | 96.8271 | 78.4886 | 415.7437 | 253.5841 | 31.9052 | 53.1943 | 190.8366 | 207.1355 | 36.8747 |  | 445.7536 | 421.3409 | 694.6395 | 30.9431 |  | 401.1882 |  | 437.8837 |  |  | 34.1208 | 31.454 | 29.7744 | [5 empty] | 104.8816 |  | 63.7694 | 63.7599 |  | 65.9534 | 63.8375 | 186.2742 | 128.5978 | 142.9933 |  |  | 612.2814 | 58.6815 | 56.4935 |  | 88.1975 | 306.0551 | 53.7275 |  | 56.9979 | 55.3934 | 49.4647 | 84.9347 | 673.2625 | 359.0268 | 77.2919 |  | 67.3838 | 159.2445 | 93.0596 | 83.5953 |  | 258.0883 |  | 140.7028 | 78.7307 | 0.74706 | 19.1303 | 1.8203 | 1.6207 | -13.169 | 3.0743 | 204.1 | 0.94 | -19.7323 | 12.236 | -6.2447 | 11.4298 | 18.3486 | -17.2005 | 6.1696 | 26.5026 | 57.3317 |  |  | -0.033868 | -7.0123 | 83.9219
42838.5794 | 13744 | 151.4753 | 147.5246 | 120.9158 | 133.7217 | 91.5457 | 51.1319 | 119.4015 | 39.8088 | 95.0867 | 89.7515 | 72.4107 | 45.4264 | 30.7655 | 69.9608 | 93.7221 | 96.207 | 96.5795 | 618.1513 | 94.3618 | 477.9325 |  | 915.0628 |  | 98.0039 |  | 97.4649 | 128.799 | 132.5824 | 157.6044 | 73.0246 | 466.7285 | 456.1889 | 94.0349 | 108.4929 |  | 421.7073 | 93.9533 |  |  | 97.6039 | 79.9393 | 1131.5277 |  | 30.9299 | 34.9143 | 35.8036 | 40.6302 | 44.6454 | 35.4741 | 37.6405 | 18.111 | 28.0788 | 16.8484 | 22.7108 | 49.7224 | 48.9692 | 61.44 | 49.8202 | 24.3578 |  |  | -185.7559 | 111.7491 | -24.115 | 87.5771 | 224.5532 | -197.3689 | 25.1961 | -168.517 | -0.19373 | -0.82042 | 1.2886 | 0.0092965 | 0.0013027 | 0.0023492 | 115.383 | 82.8213 | 64.3796 | 66.0894 | 85.0954 | 82.4688 | 76.0959 | 86.9528 | 82.1513 | 83.612 | 69.8837 | 45.4603 | 40.4373 | 72.6868 |  | 1136.7043 | 31.0218 | 31.0265 | 30.2414 | 40.5518 | 30.6194 | 64.2925 | 58.7197 | 73.66 |  |  |  | 703.709 | 490.3025 | 671.5468 | 828.1381 | 460.7934 | 895.0334 | 810.711 | -0.74058 | 0.019622 | 390.2605 | 74.8268 | 88.0432 | 381.1649 | 59.4143 | 61.6011 | 98.4497 |  | 96.8171 | 76.882 | 414.3696 | 254.8342 | 31.9022 | 53.0182 | 190.7461 | 207.0642 | 36.8787 |  | 447.6592 | 421.2692 | 694.6609 | 30.8701 |  | 401.1017 |  | 437.7984 |  |  | 34.117 | 31.4459 | 29.7649 | [5 empty] | 105.8538 |  | 63.4712 | 63.7629 |  | 65.8177 | 63.8312 | 186.3291 | 128.9886 | 143.1381 |  |  | 612.1272 | 58.5584 | 56.4555 |  | 88.2163 | 305.9734 | 53.5551 |  | 56.9099 | 55.2391 | 49.4439 | 84.9254 | 673.2957 | 358.7145 | 77.3251 |  | 67.413 | 159.0714 | 93.089 | 83.6112 |  | 257.8855 |  | 140.7784 | 78.3051 | 0.61053 | 19.1302 | 1.8204 | 1.6192 | -13.1397 | 3.0743 | 207.5 | 1.14 | -19.713 | 12.9303 | -6.0066 | 11.4468 | 18.346 | -17.1997 | 6.1454 | 26.7167 | 57.3387 |  |  | 0.43808 | -6.4992 | 83.8881
42838.5794 | 13745 | 151.5111 | 147.4712 | 120.9349 | 133.6965 | 91.5556 | 51.1387 | 119.3997 | 39.818 | 95.0718 | 89.7469 | 72.4143 | 45.4378 | 30.7707 | 69.9682 | 93.7165 | 96.1755 | 96.5586 | 617.8068 | 94.3732 | 478.381 |  | 914.2072 |  | 98.0087 |  | 97.4627 | 126.5787 | 132.6439 | 155.7549 | 71.6797 | 467.3699 | 457.8754 | 94.0523 | 108.3844 |  | 420.3733 | 93.9278 |  |  | 97.5988 | 79.1643 | 1188.0261 |  | 30.7342 | 34.4383 | 35.4156 | 40.3911 | 44.3406 | 35.1133 | 37.2744 | 18.13 | 28.0655 | 16.8676 | 22.7199 | 49.7238 | 48.9922 | 61.4401 | 49.8203 | 24.3746 |  |  | -185.7434 | 118.4004 | -27.07 | 84.1483 | 224.6451 | -197.3518 | 24.8484 | -168.5124 | -0.14313 | -0.72286 | 1.2783 | 0.0093836 | 0.0014013 | 0.0023935 | 115.6791 | 82.8714 | 64.3896 | 66.084 | 84.8913 | 82.4585 | 76.0846 | 87.7145 | 82.1381 | 83.5992 | 69.882 | 45.4624 | 40.4425 | 72.6821 |  | 1134.0985 | 28.8494 | 27.8622 | 27.4594 | 40.4279 | 30.5837 | 64.2317 | 58.5437 | 74.569 |  |  |  | 703.5316 | 490.0457 | 671.4054 | 827.9956 | 460.7703 | 894.951 | 811.1112 | -0.29174 | 0.089235 | 390.1754 | 74.918 | 88.0087 | 381.0754 | 57.9441 | 61.3349 | 98.4567 |  | 96.8034 | 76.759 | 413.7278 | 260.522 | 31.8805 | 52.9094 | 190.647 | 206.9826 | 36.8612 |  | 449.5534 | 421.1791 | 694.6499 | 30.6167 |  | 401.0198 |  | 437.7128 |  |  | 34.1068 | 31.4419 | 29.7567 | [5 empty] | 105.9188 |  | 62.5898 | 63.7496 |  | 65.9095 | 63.8462 | 186.3929 | 129.4847 | 143.4052 |  |  | 612.1516 | 58.5175 | 56.4092 |  | 88.2031 | 305.8723 | 53.3723 |  | 56.8898 | 55.0586 | 49.4391 | 84.9252 | 673.3513 | 358.4151 | 77.3796 |  | 67.5506 | 158.9541 | 93.1491 | 83.6258 |  | 257.7318 |  | 140.7894 | 78.1679 | 0.70124 | 19.1313 | 1.8196 | 1.6191 | -13.1724 | 3.0743 | 216.48 | 0.61 | -19.67 | 13.2993 | -6.3591 | 11.2118 | 18.339 | -17.1889 | 6.0993 | 26.9313 | 57.3386 |  |  | 0.67527 | -8.2069 | 83.8299
42838.5794 | 13746 | 151.3468 | 147.4295 | 120.9354 | 133.6808 | 91.5621 | 51.1599 | 119.3854 | 39.8138 | 95.0593 | 89.7361 | 72.4091 | 45.4425 | 30.7799 | 69.976 | 93.6599 | 96.1023 | 96.4281 | 616.9147 | 94.3907 | 479.1584 |  | 912.7229 |  | 98.0047 |  | 97.4758 | 125.235 | 132.7459 | 156.8363 | 72.3678 | 473.1248 | 463.0276 | 94.0847 | 108.3091 |  | 419.3293 | 93.9388 |  |  | 97.6052 | 79.1981 | 1250.0646 |  | 30.6484 | 35.4025 | 35.2735 | 40.3472 | 44.4704 | 34.6372 | 37.0161 | 18.1973 | 28.0576 | 16.8736 | 22.7162 | 49.7081 | 49.0037 | 61.4296 | 49.8277 | 24.3819 |  |  | -185.7256 | 137.5442 | -21.0646 | 87.7473 | 224.5361 | -197.3039 | 25.4904 | -168.5558 | -0.24432 | -0.7195 | 1.2681 | 0.0094099 | 0.0014982 | 0.0024067 | 116.0948 | 82.8256 | 64.3984 | 66.0552 | 85.1807 | 82.4514 | 76.0701 | 85.9973 | 82.1264 | 83.5891 | 69.878 | 45.4742 | 40.4472 | 72.6813 |  | 1131.9108 | 27.547 | 26.9462 | 25.4361 | 40.3571 | 30.5568 | 64.4033 | 58.4259 | 74.2938 |  |  |  | 703.3801 | 489.803 | 671.2671 | 827.848 | 460.7714 | 894.8655 | 811.4 | 0.69224 | 0.054048 | 390.0984 | 75.0638 | 87.9073 | 381.0021 | 55.9271 | 60.9592 | 98.4377 |  | 96.7937 | 78.0678 | 413.6168 | 267.812 | 31.8422 | 52.8995 | 190.5361 | 206.8779 | 36.8499 |  | 451.1261 | 421.1045 | 694.8325 | 30.441 |  | 400.9522 |  | 437.6362 |  |  | 34.0752 | 31.4354 | 29.7441 | [5 empty] | 106.3542 |  | 62.5118 | 63.7586 |  | 66.1961 | 63.7958 | 186.417 | 129.8678 | 143.6055 |  |  | 611.8886 | 58.5442 | 56.3911 |  | 88.184 | 305.7797 | 52.7111 |  | 56.9191 | 55.0559 | 49.4359 | 84.9226 | 673.4171 | 358.261 | 77.4666 |  | 67.6581 | 158.7583 | 93.2541 | 83.6354 |  | 257.5934 |  | 140.8035 | 78.3392 | 0.62463 | 19.1301 | 1.8212 | 1.6209 | -12.9941 | 3.0743 | 182.12 | 0.89 | -19.6938 | 14.3566 | -5.6183 | 11.467 | 18.3204 | -17.1735 | 6.1728 | 27.1104 | 57.3833 |  |  | 0.81682 | -10.038 | 83.773
42838.5794 | 13747 | 150.8966 | 147.4014 | 120.9434 | 133.6488 | 91.5556 | 51.1666 | 119.373 | 39.8192 | 95.0425 | 89.725 | 72.4116 | 45.4474 | 30.785 | 69.9715 | 93.594 | 96.0696 | 96.3768 | 615.925 | 94.3988 | 479.3875 |  | 910.9393 |  | 98.008 |  | 97.4744 | 128.0086 | 132.7943 | 160.9293 | 72.3606 | 473.2368 | 457.5578 | 94.0776 | 108.1666 |  | 419.1995 | 93.9384 |  |  | 97.588 | 80.2697 | 1239.1829 |  | 30.7368 | 36.5526 | 35.6235 | 40.3368 | 44.6055 | 34.4606 | 36.9319 | 18.4148 | 28.0487 | 16.8327 | 22.7163 | 49.6965 | 48.9996 | 61.426 | 49.839 | 24.3861 |  |  | -185.7697 | 141.8358 | -21.681 | 86.3614 | 224.4625 | -197.3387 | 25.3038 | -168.565 | -0.079109 | -0.51495 | 1.4533 | 0.0094427 | 0.0014325 | 0.0023048 | 116.8038 | 82.9308 | 64.4089 | 66.0096 | 86.393 | 82.446 | 76.0718 | 82.3727 | 82.1227 | 83.5788 | 69.879 | 45.4826 | 40.4486 | 72.6829 |  | 1130.4877 | 27.5045 | 26.3293 | 24.7713 | 40.3327 | 30.5369 | 64.2109 | 57.8759 | 74.0036 |  |  |  | 703.223 | 489.6196 | 671.1651 | 827.7206 | 460.778 | 894.8064 | 811.5465 | -0.3694 | 0.19575 | 390.0573 | 75.1858 | 87.2211 | 380.9418 | 56.9739 | 60.5283 | 98.4316 |  | 96.8019 | 78.7459 | 414.0864 | 261.617 | 31.8315 | 52.9445 | 190.446 | 206.808 | 36.8327 |  | 452.4033 | 421.036 | 694.8589 | 30.8215 |  | 400.8586 |  | 437.5564 |  |  | 34.0391 | 31.4247 | 29.7266 | [5 empty] | 106.6949 |  | 62.8037 | 63.7955 |  | 65.9376 | 63.7376 | 186.4122 | 130.1142 | 143.6739 |  |  | 611.3682 | 58.5782 | 56.3732 |  | 88.1847 | 305.7028 | 51.7507 |  | 56.9222 | 54.9585 | 49.43 | 84.9085 | 673.4766 | 358.1694 | 77.4866 |  | 67.7373 | 158.6953 | 93.3316 | 83.6409 |  | 257.4664 |  | 140.8079 | 78.3545 | 0.70365 | 19.1299 | 1.8208 | 1.6198 | -13.1187 | 3.0743 | 174.1 | 0.93 | -19.7897 | 14.606 | -5.7106 | 11.3972 | 18.3122 | -17.1701 | 6.1484 | 27.2567 | 57.3914 |  |  | 0.8192 | -9.7491 | 83.7269
42838.5794 | 13748 | 150.6454 | 147.4165 | 120.9414 | 133.6249 | 91.5487 | 51.1748 | 119.3659 | 39.825 | 95.0344 | 89.7246 | 72.4145 | 45.4546 | 30.7853 | 69.9757 | 93.5953 | 96.1183 | 96.3908 | 616.0725 | 94.3957 | 477.4731 |  | 905.3939 |  | 98.0114 |  | 97.4875 | 131.2093 | 132.7344 | 162.9294 | 73.2295 | 469.6312 | 454.5997 | 94.0691 | 108.1006 |  | 419.5264 | 93.9302 |  |  | 97.598 | 80.9768 | 1187.6537 |  | 31.3521 | 37.5115 | 38.2059 | 41.6211 | 44.7523 | 34.8017 | 37.1017 | 18.651 | 28.0447 | 16.7804 | 22.718 | 49.6866 | 48.9805 | 61.4153 | 49.8359 | 24.3855 |  |  | -185.7401 | 216.5177 | -21.4865 | 86.3995 | 224.5886 | -197.3886 | 24.6796 | -168.5906 | -0.014307 | -0.94336 | 1.3474 | 0.0093327 | 0.0013635 | 0.0023574 | 116.8933 | 82.9169 | 64.396 | 65.9935 | 86.8507 | 82.4241 | 76.0512 | 81.4068 | 82.0966 | 83.5486 | 69.8665 | 45.4853 | 40.4462 | 72.6669 |  | 1129.7193 | 27.6333 | 26.0196 | 24.6603 | 40.2388 | 30.5216 | 63.9325 | 57.316 | 73.4293 |  |  |  | 703.0721 | 489.4258 | 671.0595 | 827.6072 | 460.7659 | 894.7542 | 811.5266 | -0.48933 | -0.014805 | 390.0343 | 75.2329 | 86.561 | 380.8932 | 58.0676 | 60.8989 | 98.4514 |  | 96.8004 | 78.2402 | 414.4992 | 257.3013 | 31.8396 | 52.9439 | 190.3806 | 206.7532 | 36.8324 |  | 453.2043 | 420.9792 | 695.0666 | 32.3631 |  | 400.7763 |  | 437.4807 |  |  | 34.036 | 31.4238 | 29.7113 | [5 empty] | 106.3471 |  | 62.45 | 63.8096 |  | 65.2801 | 63.6911 | 186.3581 | 130.2359 | 143.7362 |  |  | 611.1793 | 58.5642 | 56.3626 |  | 88.1183 | 305.6246 | 51.3974 |  | 56.9025 | 54.9399 | 49.4363 | 84.9041 | 673.5543 | 358.1032 | 77.4704 |  | 67.9139 | 158.6782 | 93.437 | 83.646 |  | 257.3961 |  | 140.7993 | 78.2737 | 0.73667 | 19.1308 | 1.819 | 1.6176 | -13.1148 | 3.0744 | 147.28 | 1 | -19.8336 | 18.0741 | -5.6937 | 11.4174 | 18.3275 | -17.1818 | 6.0754 | 27.3484 | 57.4415 |  |  | 0.80309 | -8.284 | 83.69
42838.5794 | 13749 | 151.1741 | 147.4653 | 120.9256 | 133.595 | 91.5529 | 51.1762 | 119.35 | 39.8228 | 95.0176 | 89.7139 | 72.4042 | 45.457 | 30.784 | 69.9769 | 93.6068 | 96.1747 | 96.4123 | 613.3719 | 94.3942 | 475.7869 |  | 899.177 |  | 98.0105 |  | 97.5137 | 132.3715 | 132.6056 | 162.5217 | 73.9041 | 467.7441 | 453.9734 | 94.0425 | 108.1524 |  | 420.5844 | 93.9188 |  |  | 97.6032 | 81.3042 | 1129.3776 |  | 31.0005 | 37.6928 | 37.2409 | 41.0538 | 44.5973 | 35.219 | 37.295 | 18.5376 | 28.0311 | 16.7756 | 22.7099 | 49.6954 | 48.982 | 61.4146 | 49.8387 | 24.4004 |  |  | -185.6869 | 225.5071 | -23.423 | 83.4701 | 224.6031 | -197.361 | 24.7814 | -168.5683 | -0.063541 | -0.65593 | 1.4344 | 0.0092703 | 0.0014834 | 0.0023804 | 116.4175 | 82.8266 | 64.3929 | 66.0483 | 86.0953 | 82.4048 | 76.0336 | 83.2349 | 82.0876 | 83.5384 | 69.8649 | 45.4844 | 40.4476 | 72.6605 |  | 1129.0247 | 26.9346 | 26.2233 | 24.4436 | 40.1486 | 30.5044 | 63.8277 | 57.1028 | 73.0816 |  |  |  | 702.9254 | 489.2214 | 670.9501 | 827.4883 | 460.8026 | 894.6906 | 811.559 | -0.29685 | -0.098112 | 390.0048 | 75.2942 | 86.203 | 380.8195 | 57.8819 | 61.1015 | 98.4607 |  | 96.8005 | 78.795 | 415.0042 | 255.8206 | 31.8536 | 52.8521 | 190.3177 | 206.6994 | 36.8348 |  | 454.049 | 420.8878 | 695.2773 | 34.665 |  | 400.6976 |  | 437.3992 |  |  | 34.0689 | 31.4344 | 29.7195 | [5 empty] | 105.6512 |  | 63.0987 | 63.813 |  | 64.9523 | 63.6676 | 186.2352 | 130.2618 | 143.8181 |  |  | 611.0381 | 58.5634 | 56.344 |  | 87.9733 | 305.5336 | 51.2216 |  | 56.8973 | 54.8254 | 49.4244 | 84.8984 | 673.6017 | 358.0107 | 77.4068 |  | 68.1458 | 158.6243 | 93.543 | 83.6364 |  | 257.308 |  | 140.7328 | 78.0875 | 0.83944 | 19.1303 | 1.8194 | 1.6189 | -13.1735 | 3.0744 | 141.36 | 0.83 | -19.8215 | 18.4509 | -5.9465 | 11.2254 | 18.3405 | -17.1923 | 6.0921 | 27.4454 | 57.4933 |  |  | 0.87871 | -6.5559 | 83.6498
42838.5794 | 13750 | 152.2372 | 147.5805 | 120.9186 | 133.5751 | 91.5641 | 51.19 | 119.3435 | 39.831 | 95.0144 | 89.7081 | 72.4118 | 45.4558 | 30.7905 | 69.978 | 93.6342 | 96.2145 | 96.4857 | 613.0698 | 94.3922 | 474.476 |  | 895.4888 |  | 98.0327 |  | 97.5147 | 132.6619 | 132.4978 | 161.969 | 74.4382 | 466.1521 | 453.3169 | 94.0339 | 108.1332 |  | 420.9452 | 93.9056 |  |  | 97.5955 | 81.0783 | 1094.2051 |  | 30.8194 | 36.9975 | 35.7532 | 40.6013 | 44.4819 | 35.2413 | 37.2293 | 18.4238 | 28.0211 | 16.7793 | 22.7054 | 49.7055 | 48.9578 | 61.4108 | 49.8273 | 24.4014 |  |  | -185.7092 | 225.4059 | -31.9531 | 79.4295 | 224.6451 | -197.3591 | 24.4121 | -168.5926 | -0.23031 | -0.78517 | 1.2801 | 0.0092078 | 0.0013717 | 0.0024478 | 116.2311 | 82.8421 | 64.4138 | 66.0705 | 85.6866 | 82.3971 | 76.0203 | 84.2446 | 82.0792 | 83.5208 | 69.8664 | 45.495 | 40.4516 | 72.6615 |  | 1128.6873 | 25.9397 | 25.4401 | 24.4539 | 40.0575 | 30.4665 | 64.0402 | 57.3632 | 73.0553 |  |  |  | 702.7538 | 488.9936 | 670.8137 | 827.3483 | 460.9531 | 894.6257 | 811.5944 | -0.18617 | -0.002822 | 389.9693 | 75.2608 | 86.2353 | 380.7285 | 60.8257 | 60.5725 | 98.4715 |  | 96.8249 | 79.6508 | 414.1533 | 255.1761 | 31.8557 | 52.7617 | 190.2534 | 206.6501 | 36.8325 |  | 455.789 | 420.7999 | 695.5045 | 35.6587 |  | 400.5857 |  | 437.3048 |  |  | 34.0791 | 31.4379 | 29.7308 | [5 empty] | 105.2014 |  | 63.33 | 63.8222 |  | 64.8739 | 63.6149 | 186.0499 | 130.2479 | 143.8377 |  |  | 610.5848 | 58.5698 | 56.3314 |  | 87.8198 | 305.4007 | 51.6768 |  | 56.8153 | 54.7354 | 49.4041 | 84.8877 | 673.6355 | 357.8885 | 77.3222 |  | 68.3978 | 158.4963 | 93.6368 | 83.6003 |  | 257.2279 |  | 140.6084 | 78.0915 | 0.7287 | 19.1315 | 1.8198 | 1.6195 | -13.1211 | 3.0743 | 139.14 | 0.5 | -19.8101 | 18.4261 | -6.9376 | 10.9381 | 18.3428 | -17.1928 | 6.0467 | 27.6461 | 57.5488 |  |  | 0.98479 | -5.5416 | 83.6026
42838.5794 | 13751 | 152.8646 | 147.6152 | 120.9108 | 133.5361 | 91.5651 | 51.1999 | 119.3335 | 39.8255 | 94.9979 | 89.6899 | 72.4071 | 45.4671 | 30.7914 | 69.9766 | 93.63 | 96.186 | 96.4502 | 613.0553 | 94.3713 | 473.3771 |  | 892.9969 |  | 98.0002 |  | 97.4999 | 130.6208 | 132.4892 | 160.6721 | 74.8934 | 465.4644 | 453.7791 | 94.0222 | 108.0859 |  | 420.6119 | 93.8994 |  |  | 97.5897 | 80.8668 | 1064.5827 |  | 31.6262 | 38.0307 | 36.7785 | 41.1078 | 44.9294 | 35.6777 | 37.3508 | 18.3455 | 28.0224 | 16.8424 | 22.7091 | 49.6881 | 48.9423 | 61.3961 | 49.8115 | 24.3983 |  |  | -185.7545 | 225.2055 | -31.9695 | 80.8515 | 224.7891 | -197.342 | 25.3157 | -168.54 | -0.18166 | -0.66349 | 1.3933 | 0.0091881 | 0.0014046 | 0.0025874 | 116.1212 | 82.8979 | 64.4347 | 66.0717 | 85.3919 | 82.3919 | 76.0178 | 85.1895 | 82.0706 | 83.5106 | 69.8705 | 45.5078 | 40.469 | 72.6684 |  | 1128.6632 | 25.7618 | 24.9486 | 24.2244 | 39.9735 | 30.4419 | 64.4088 | 57.7013 | 73.3727 |  |  |  | 702.5998 | 488.7579 | 670.6886 | 827.2175 | 461.0944 | 894.5508 | 811.5601 | -0.18538 | -0.0090986 | 389.91 | 75.1959 | 86.3311 | 380.6403 | 61.2473 | 60.0229 | 98.4664 |  | 96.8413 | 79.7511 | 411.7746 | 254.7564 | 31.861 | 52.5443 | 190.1736 | 206.5812 | 36.8247 |  | 457.4483 | 420.7231 | 695.6916 | 34.8124 |  | 400.5054 |  | 437.2242 |  |  | 34.1022 | 31.4251 | 29.7308 | [5 empty] | 105.124 |  | 63.174 | 63.8213 |  | 64.9637 | 63.596 | 185.9112 | 130.101 | 143.7939 |  |  | 610.3417 | 58.4927 | 56.3256 |  | 87.7363 | 305.3043 | 52.4249 |  | 56.7923 | 54.6741 | 49.3964 | 84.8755 | 673.7091 | 357.7998 | 77.3245 |  | 68.6745 | 158.4985 | 93.7576 | 83.6021 |  | 257.1612 |  | 140.5167 | 78.2977 | 0.80883 | 19.1306 | 1.8199 | 1.6185 | -13.2319 | 3.0744 | 142.82 | 0.59 | -19.783 | 18.4486 | -6.9509 | 11.0539 | 18.3617 | -17.2042 | 6.162 | 27.8386 | 57.5948 |  |  | 1.0017 | -4.7532 | 83.5604
42838.5794 | 13752 | 152.6802 | 147.6016 | 120.919 | 133.517 | 91.5542 | 51.2122 | 119.3265 | 39.8356 | 94.9854 | 89.6855 | 72.4099 | 45.4688 | 30.7931 | 69.9717 | 93.6304 | 96.1696 | 96.4775 | 612.7944 | 94.3618 | 471.9476 |  | 890.8324 |  | 97.9872 |  | 97.4842 | 130.0677 | 132.5332 | 159.5897 | 77.0158 | 465.9568 | 453.7921 | 94.0142 | 107.9917 |  | 420.7606 | 93.8849 |  |  | 97.5985 | 80.3481 | 1055.0443 |  | 31.3982 | 38.6153 | 37.484 | 41.3051 | 44.997 | 36.2032 | 37.6495 | 18.3069 | 28.0254 | 16.8954 | 22.7073 | 49.6687 | 48.9416 | 61.3975 | 49.8097 | 24.4051 |  |  | -185.7046 | 225.3987 | -45.3891 | 72.5055 | 224.6031 | -197.317 | 24.4009 | -168.5676 | -0.08086 | -0.61649 | 1.4247 | 0.0091816 | 0.001375 | 0.0026909 | 115.6499 | 82.8369 | 64.4326 | 66.0715 | 85.3772 | 82.3739 | 76.0012 | 85.9545 | 82.0585 | 83.5002 | 69.8664 | 45.5103 | 40.4698 | 72.6658 |  | 1128.4997 | 25.4528 | 24.9578 | 24.0707 | 39.8782 | 30.4227 | 64.6366 | 58.0828 | 73.3298 |  |  |  | 702.4488 | 488.5332 | 670.5737 | 827.0945 | 461.0813 | 894.4858 | 810.6828 | -0.13486 | 0.064128 | 389.8561 | 75.1338 | 86.419 | 380.5779 | 60.7677 | 60.3018 | 98.4653 |  | 96.8601 | 79.8126 | 409.8003 | 254.6141 | 31.8643 | 52.3694 | 190.1027 | 206.5278 | 36.825 |  | 458.9309 | 420.6483 | 695.9869 | 33.9275 |  | 400.4198 |  | 437.1381 |  |  | 34.0909 | 31.4177 | 29.7067 | [5 empty] | 103.8495 |  | 63.2127 | 63.7996 |  | 65.203 | 63.6451 | 185.769 | 129.8303 | 143.5682 |  |  | 610.119 | 58.498 | 56.2843 |  | 87.6384 | 305.2066 | 53.0611 |  | 56.7538 | 54.5986 | 49.4161 | 84.8635 | 673.7875 | 357.701 | 77.3893 |  | 68.9288 | 158.5511 | 93.958 | 83.6316 |  | 257.0516 |  | 140.4655 | 78.615 | 0.84426 | 19.1327 | 1.819 | 1.6182 | -13.2092 | 3.0744 | 126.04 | 0.53 | -19.7557 | 18.4738 | -8.29 | 10.4777 | 18.3697 | -17.2178 | 6.0548 | 28.0114 | 57.666 |  |  | 1.0338 | -4.4729 | 83.5442
42838.5795 | 13753 | 152.421 | 147.6124 | 120.9247 | 133.5025 | 91.5635 | 51.2248 | 119.3089 | 39.8376 | 94.97 | 89.6728 | 72.4145 | 45.4785 | 30.8014 | 69.9794 | 93.6645 | 96.1831 | 96.5345 | 612.7645 | 94.3735 | 470.809 |  | 888.7476 |  | 97.9791 |  | 97.4698 | 128.1533 | 132.5907 | 158.3059 | 77.7719 | 465.937 | 454.7907 | 94.0515 | 107.9442 |  | 420.152 | 93.8758 |  |  | 97.5889 | 80.0001 | 1080.022 |  | 31.3992 | 39.6061 | 38.9454 | 41.6909 | 45.7335 | 36.981 | 38.0457 | 18.2382 | 28.0145 | 16.9386 | 22.7063 | 49.6781 | 48.9378 | 61.3908 | 49.8075 | 24.4061 |  |  | -185.6566 | 225.6149 | -61.2762 | 69.6358 | 224.4625 | -197.3768 | 25.3242 | -168.4802 | -0.1624 | -0.70901 | 1.2417 | 0.009216 | 0.0014391 | 0.0025085 | 114.9301 | 82.662 | 64.4416 | 66.112 | 85.1623 | 82.3651 | 75.9959 | 86.9511 | 82.0507 | 83.4848 | 69.8689 | 45.5199 | 40.4694 | 72.6588 |  | 1127.9586 | 25.2314 | 24.7957 | 23.8694 | 39.7896 | 30.4033 | 64.8043 | 58.5174 | 73.5361 |  |  |  | 702.307 | 488.3007 | 670.4619 | 826.9739 | 461.1008 | 894.4262 | 809.9531 | 0.26464 | 0.072878 | 389.8032 | 75.1933 | 86.5143 | 380.5097 | 59.2633 | 60.7714 | 98.4667 |  | 96.8642 | 78.5124 | 408.4456 | 256.0009 | 31.8393 | 52.5694 | 190.0191 | 206.4556 | 36.8163 |  | 460.4984 | 420.572 | 696.3503 | 33.0576 |  | 400.3352 |  | 437.0455 |  |  | 34.083 | 31.4294 | 29.7087 | [5 empty] | 103.2016 |  | 62.8516 | 63.8026 |  | 65.3201 | 63.5965 | 185.703 | 129.7085 | 143.4517 |  |  | 609.6298 | 58.4857 | 56.3428 |  | 87.5844 | 305.0875 | 53.3677 |  | 56.7644 | 54.6813 | 49.4131 | 84.8595 | 673.8328 | 357.5908 | 77.4583 |  | 69.168 | 158.5945 | 94.0238 | 83.6672 |  | 256.9599 |  | 140.408 | 78.8486 | 0.83202 | 19.1286 | 1.8204 | 1.6206 | -13.2056 | 3.0743 | 116.19 | 0.81 | -19.7238 | 18.512 | -9.6475 | 10.2846 | 18.387 | -17.242 | 6.176 | 28.1951 | 57.7533 |  |  | 1.0561 | -5.2297 | 83.5247
42838.5795 | 13754 | 152.2372 | 147.5857 | 120.9216 | 133.4674 | 91.5575 | 51.2292 | 119.3018 | 39.8355 | 94.951 | 89.6642 | 72.4058 | 45.4738 | 30.7952 | 69.9716 | 93.6297 | 96.1496 | 96.4256 | 611.1739 | 94.3631 | 468.9485 |  | 886.6517 |  | 97.979 |  | 97.4707 | 127.572 | 132.6234 | 158.5075 | 77.5877 | 465.8479 | 453.55 | 94.0431 | 107.9343 |  | 419.4866 | 93.8743 |  |  | 97.5824 | 79.8597 | 1103.3645 |  | 31.6427 | 39.7222 | 38.6675 | 41.6249 | 45.7632 | 37.7278 | 38.586 | 18.2044 | 28.0144 | 16.9259 | 22.712 | 49.6529 | 48.9376 | 61.3834 | 49.81 | 24.4067 |  |  | -185.7552 | 225.4762 | -60.4311 | 71.1926 | 224.521 | -197.3433 | 25.0916 | -168.5098 | -0.09059 | -0.54327 | 1.2584 | 0.0092177 | 0.0013849 | 0.0024954 | 114.4255 | 82.511 | 64.4435 | 66.1307 | 84.8215 | 82.3558 | 75.9807 | 88.6241 | 82.0348 | 83.4729 | 69.8668 | 45.5279 | 40.4734 | 72.6541 |  | 1127.8298 | 25.1303 | 24.471 | 23.7206 | 39.7967 | 30.3831 | 64.2771 | 58.3077 | 73.6748 |  |  |  | 702.1626 | 488.0641 | 670.3403 | 826.8449 | 461.1193 | 894.3555 | 809.891 | 0.36117 | 0.15504 | 389.7469 | 75.28 | 86.3265 | 380.431 | 58.5756 | 60.9762 | 98.4525 |  | 96.8546 | 79.2268 | 407.6694 | 256.8496 | 31.8272 | 52.6969 | 189.9307 | 206.3816 | 36.7999 |  | 462.1945 | 420.482 | 696.6327 | 32.5247 |  | 400.2487 |  | 436.9618 |  |  | 34.0677 | 31.4316 | 29.7072 | [5 empty] | 102.525 |  | 62.7683 | 63.8016 |  | 65.297 | 63.5546 | 185.6675 | 129.6677 | 143.4712 |  |  | 609.1713 | 58.4844 | 56.3887 |  | 87.538 | 304.933 | 53.4862 |  | 56.758 | 55.1214 | 49.4106 | 84.8632 | 673.8976 | 357.4759 | 77.3514 |  | 69.4352 | 158.6915 | 94.1039 | 83.6994 |  | 256.8374 |  | 140.3081 | 78.9188 | 0.79362 | 19.1305 | 1.8205 | 1.6193 | -13.2292 | 3.0744 | 130.84 | 0.73 | -19.7336 | 18.5098 | -9.5825 | 10.4008 | 18.4115 | -17.2613 | 6.155 | 28.3951 | 57.822 |  |  | 1.0649 | -5.9468 | 83.4839
42838.5795 | 13755 | 152.1963 | 147.5937 | 120.9185 | 133.4379 | 91.5581 | 51.2399 | 119.2917 | 39.8383 | 94.9372 | 89.6492 | 72.4027 | 45.4739 | 30.7975 | 69.9759 | 93.5896 | 96.1773 | 96.4502 | 610.4791 | 94.3414 | 467.4202 |  | 883.4246 |  | 97.9832 |  | 97.4719 | 127.5756 | 132.6023 | 158.591 | 77.3022 | 465.6478 | 452.2994 | 94.0376 | 107.8979 |  | 418.9103 | 93.8688 |  |  | 97.5822 | 79.8746 | 1123.1614 |  | 32.3463 | 40.682 | 38.1596 | 41.8983 | 45.6695 | 38.1042 | 38.9499 | 18.1434 | 28.0092 | 16.9156 | 22.7109 | 49.661 | 48.9358 | 61.3909 | 49.8099 | 24.4106 |  |  | -185.7986 | 225.4716 | -69.5394 | 68.0542 | 224.5584 | -197.3597 | 24.8241 | -168.5512 | 0.040765 | -0.49753 | 1.3143 | 0.0092883 | 0.0014588 | 0.0023623 | 113.893 | 82.3594 | 64.4401 | 66.154 | 84.6534 | 82.3436 | 75.9707 | 89.901 | 82.0274 | 83.4543 | 69.8713 | 45.5303 | 40.4741 | 72.6522 |  | 1128.0313 | 27.012 | 24.6107 | 23.8533 | 39.7144 | 30.3776 | 64.2173 | 57.931 | 73.5194 |  |  |  | 701.9882 | 487.7986 | 670.2076 | 826.7024 | 461.291 | 894.2848 | 810.0528 | -0.55342 | 0.0059272 | 389.6863 | 75.3656 | 85.6198 | 380.3501 | 59.2066 | 61.051 | 98.4403 |  | 96.8435 | 80.1177 | 407.0579 | 256.3812 | 31.84 | 52.7536 | 189.8444 | 206.2943 | 36.7873 |  | 464.1329 | 420.413 | 696.8616 | 32.2875 |  | 400.1861 |  | 436.8847 |  |  | 34.0478 | 31.4146 | 29.6925 | [5 empty] | 102.2177 |  | 62.6335 | 63.7812 |  | 65.1736 | 63.445 | 185.5483 | 129.6663 | 143.5619 |  |  | 608.6899 | 58.4717 | 56.4061 |  | 87.4731 | 304.8 | 53.6 |  | 56.762 | 55.6381 | 49.4078 | 84.8499 | 673.9791 | 357.2773 | 77.3289 |  | 69.7124 | 158.6834 | 94.159 | 83.7304 |  | 256.6571 |  | 140.2361 | 79.0875 | 0.75374 | 19.1324 | 1.8196 | 1.6181 | -13.1636 | 3.0743 | 112.66 | 0.69 | -19.7378 | 18.5379 | -10.2951 | 10.1846 | 18.4242 | -17.2724 | 6.1258 | 28.6248 | 57.8776 |  |  | 0.85522 | -6.5561 | 83.4324
42838.5795 | 13756 | 152.0112 | 147.5855 | 120.9289 | 133.4123 | 91.5564 | 51.2487 | 119.2784 | 39.8421 | 94.9286 | 89.6484 | 72.4082 | 45.4806 | 30.8015 | 69.9796 | 93.6187 | 96.1726 | 96.5352 | 609.9785 | 94.3282 | 466.107 |  | 880.044 |  | 97.976 |  | 97.4722 | 128.8054 | 132.5511 | 160.31 | 77.3646 | 465.4398 | 450.4755 | 94.0463 | 107.8832 |  | 418.8 | 93.8619 |  |  | 97.572 | 80.5242 | 1110.2712 |  | 33.3902 | 42.0685 | 37.9002 | 41.8055 | 45.7962 | 38.5126 | 39.2063 | 18.0899 | 28.0059 | 16.8727 | 22.6972 | 49.6326 | 48.9238 | 61.4003 | 49.8113 | 24.4318 |  |  | -185.7559 | 225.4525 | -69.3567 | 71.6913 | 224.6767 | -197.365 | 27.1727 | -168.4461 | -0.18984 | -0.54873 | 1.1365 | 0.0091536 | 0.0013931 | 0.0025726 | 113.9475 | 82.3604 | 64.4259 | 66.0723 | 84.589 | 82.3273 | 75.9529 | 91.8937 | 82.0127 | 83.4346 | 69.8606 | 45.5347 | 40.4724 | 72.6437 |  | 1128.1264 | 26.1182 | 24.8447 | 24.2936 | 39.6063 | 30.3501 | 64.3591 | 58.0064 | 73.5689 |  |  |  | 701.8372 | 487.573 | 670.1063 | 826.5822 | 461.4571 | 894.2367 | 810.1603 | -0.59746 | 0.038451 | 389.6246 | 75.4089 | 85.0555 | 380.2645 | 62.3481 | 61.5384 | 98.4323 |  | 96.8272 | 80.2161 | 406.7569 | 254.8695 | 31.8407 | 52.6282 | 189.7525 | 206.2146 | 36.7729 |  | 465.5574 | 420.3354 | 697.1935 | 32.039 |  | 400.1066 |  | 436.8036 |  |  | 34.0329 | 31.4214 | 29.6869 | [5 empty] | 102.5951 |  | 62.3986 | 63.796 |  | 65.1552 | 63.3552 | 185.415 | 129.5772 | 143.6788 |  |  | 608.3991 | 58.4803 | 56.4673 |  | 87.4756 | 304.6808 | 53.3463 |  | 56.8586 | 55.9986 | 49.3951 | 84.8524 | 674.0747 | 357.1137 | 77.3046 |  | 69.9204 | 158.7578 | 94.2979 | 83.7436 |  | 256.5515 |  | 140.1849 | 79.4694 | 0.86931 | 19.1336 | 1.82 | 1.6186 | -13.2158 | 3.0743 | 114.78 | 0.84 | -19.7748 | 18.5781 | -10.3043 | 10.4763 | 18.4412 | -17.284 | 6.4132 | 28.7946 | 57.9578 |  |  | 0.95129 | -6.2094 | 83.3898
42838.5795 | 13757 | 151.6145 | 147.5534 | 120.9376 | 133.3901 | 91.5537 | 51.2476 | 119.2667 | 39.856 | 94.9148 | 89.638 | 72.4077 | 45.4867 | 30.8012 | 69.9773 | 93.6477 | 96.1351 | 96.5653 | 609.3709 | 94.3274 | 464.8899 |  | 877.0439 |  | 97.9766 |  | 97.4807 | 131.2197 | 132.446 | 161.2492 | 77.9483 | 465.1706 | 449.8965 | 94.0616 | 107.8245 |  | 419.3509 | 93.8618 |  |  | 97.5698 | 81.0534 | 1076.4643 |  | 33.3818 | 41.5638 | 36.8347 | 41.4034 | 45.6504 | 38.4938 | 39.2607 | 18.0218 | 28.0036 | 16.8757 | 22.6991 | 49.6163 | 48.9036 | 61.4028 | 49.7926 | 24.4385 |  |  | -185.725 | 225.4289 | -65.073 | 72.1362 | 224.5394 | -197.3216 | 25.6909 | -168.5781 | -0.1264 | -0.4776 | 1.2858 | 0.0091816 | 0.0013422 | 0.0024806 | 114.1647 | 82.4634 | 64.4462 | 66.0928 | 84.8393 | 82.321 | 75.9535 | 92.8424 | 82 | 83.4306 | 69.8721 | 45.5444 | 40.4822 | 72.6476 |  | 1128.0239 | 25.3237 | 24.5021 | 24.0868 | 39.5089 | 30.3347 | 64.5448 | 58.1468 | 73.9996 |  |  |  | 701.6798 | 487.3634 | 669.9939 | 826.4644 | 461.7892 | 894.1851 | 811.2905 | -0.45492 | -0.052464 | 389.5829 | 75.2694 | 84.8033 | 380.201 | 60.8894 | 61.836 | 98.4286 |  | 96.8322 | 80.9534 | 407.0529 | 252.8832 | 31.8263 | 52.6459 | 189.6884 | 206.1656 | 36.7667 |  | 466.72 | 420.2657 | 697.5185 | 31.8194 |  | 400.0449 |  | 436.7201 |  |  | 34.0311 | 31.4185 | 29.6769 | [5 empty] | 102.6777 |  | 62.5058 | 63.7859 |  | 65.2689 | 63.3856 | 185.351 | 129.4921 | 143.7203 |  |  | 608.1759 | 58.5339 | 56.546 |  | 87.4937 | 304.5853 | 53.3126 |  | 56.9896 | 56.2579 | 49.3952 | 84.8333 | 674.153 | 356.9777 | 77.3218 |  | 70.1831 | 158.8868 | 94.4219 | 83.7455 |  | 256.4667 |  | 140.1521 | 79.4669 | 0.7287 | 19.1313 | 1.8213 | 1.6203 | -13.1422 | 3.0744 | 97.02 | 0.73 | -19.7946 | 18.5622 | -9.973 | 10.5003 | 18.435 | -17.2816 | 6.2357 | 28.9336 | 58.0361 |  |  | 1.0378 | -5.2135 | 83.3196
42838.5795 | 13758 | 151.2661 | 147.5215 | 120.9287 | 133.3725 | 91.5616 | 51.2602 | 119.2581 | 39.8555 | 94.9098 | 89.628 | 72.4089 | 45.501 | 30.8066 | 69.9804 | 93.6318 | 96.1021 | 96.5209 | 609.0051 | 94.3276 | 463.6475 |  | 874.3938 |  | 97.9568 |  | 97.467 | 131.8261 | 132.3504 | 162.3623 | 78.6749 | 464.8174 | 449.8665 | 94.0603 | 107.7367 |  | 419.447 | 93.8466 |  |  | 97.5652 | 80.9205 | 1049.0878 |  | 32.6263 | 40.5247 | 37.7873 | 41.8307 | 45.8449 | 38.3789 | 39.3721 | 17.9316 | 27.9832 | 16.8807 | 22.6921 | 49.6267 | 48.8855 | 61.4044 | 49.7825 | 24.443 |  |  | -185.8393 | 225.4052 | -67.183 | 69.8258 | 224.7036 | -197.3597 | 25.0705 | -168.6406 | -0.14897 | -0.43543 | 1.4389 | 0.0090764 | 0.0013389 | 0.0024593 | 114.2081 | 82.4887 | 64.4574 | 66.1363 | 85.4025 | 82.3097 | 75.9408 | 92.8402 | 81.9873 | 83.4111 | 69.864 | 45.5457 | 40.4875 | 72.6392 |  | 1128.3665 | 24.7621 | 24.2481 | 23.7754 | 39.399 | 30.3087 | 64.4749 | 57.8162 | 73.177 |  |  |  | 701.5281 | 487.1449 | 669.8785 | 826.338 | 461.9889 | 894.1296 | 810.618 | -0.27936 | 0.037881 | 389.5294 | 75.0828 | 84.8426 | 380.1362 | 60.2558 | 61.6653 | 98.4191 |  | 96.8348 | 81.4229 | 406.5372 | 252.1204 | 31.8132 | 52.7214 | 189.615 | 206.0984 | 36.7619 |  | 467.9975 | 420.1933 | 697.7458 | 31.6691 |  | 399.9714 |  | 436.6441 |  |  | 34.0435 | 31.4093 | 29.6684 | [5 empty] | 102.183 |  | 62.6925 | 63.7801 |  | 65.1069 | 63.3096 | 185.3392 | 129.3357 | 143.7448 |  |  | 607.89 | 58.6193 | 56.6436 |  | 87.539 | 304.5029 | 53.5091 |  | 57.0964 | 56.3499 | 49.3935 | 84.8085 | 674.2097 | 356.8619 | 77.3135 |  | 70.5042 | 159.0184 | 94.5544 | 83.7572 |  | 256.3788 |  | 140.1297 | 78.9281 | 0.64856 | 19.1328 | 1.8211 | 1.6196 | -13.0513 | 3.0743 | 95.33 | 0.41 | -19.826 | 18.5306 | -10.1166 | 10.3137 | 18.4383 | -17.2801 | 6.1588 | 29.0869 | 58.0916 |  |  | 1.0971 | -4.4432 | 83.2967
42838.5795 | 13759 | 150.8466 | 147.4701 | 120.9102 | 133.3399 | 91.5698 | 51.2647 | 119.2487 | 39.852 | 94.8908 | 89.6171 | 72.4005 | 45.5023 | 30.8036 | 69.978 | 93.6246 | 96.1203 | 96.4974 | 608.6421 | 94.3094 | 461.5973 |  | 871.934 |  | 97.9406 |  | 97.4577 | 133.0807 | 132.326 | 165.0495 | 79.0305 | 464.145 | 450.0485 | 94.0425 | 107.7742 |  | 419.7979 | 93.8427 |  |  | 97.565 | 81.8372 | 997.8532 |  | 33.8731 | 41.1694 | 38.9497 | 42.743 | 46.7765 | 38.7847 | 39.5961 | 17.8825 | 28.0023 | 16.9585 | 22.6968 | 49.6121 | 48.8647 | 61.4069 | 49.7877 | 24.4575 |  |  | -185.8367 | 225.584 | -83.1036 | 67.3353 | 224.6951 | -197.3334 | 25.6022 | -168.5965 | -0.13087 | -0.53635 | 1.2995 | 0.0090304 | 0.0013619 | 0.0025611 | 113.9933 | 82.4643 | 64.4698 | 66.1962 | 85.1473 | 82.2951 | 75.9297 | 92.2007 | 81.9747 | 83.4036 | 69.8567 | 45.552 | 40.49 | 72.64 |  | 1128.8083 | 24.5732 | 24.0189 | 23.5175 | 39.2984 | 30.2898 | 64.2602 | 57.5719 | 73.448 |  |  |  | 701.3722 | 486.9303 | 669.7564 | 826.2176 | 462.4035 | 894.0723 | 812.5589 | -0.16022 | 0.0007918 | 389.4757 | 74.8789 | 84.8247 | 380.0786 | 59.429 | 61.4054 | 98.3962 |  | 96.8101 | 81.1007 | 405.8416 | 252.1599 | 31.8263 | 52.5972 | 189.5446 | 206.0297 | 36.7676 |  | 469.4269 | 420.1412 | 698.0722 | 31.9968 |  | 399.8969 |  | 436.5748 |  |  | 34.0467 | 31.416 | 29.6636 | [5 empty] | 101.8923 |  | 62.4989 | 63.8288 |  | 65.1023 | 63.337 | 185.3314 | 129.1491 | 143.6695 |  |  | 607.4486 | 58.6931 | 56.6641 |  | 87.5516 | 304.4333 | 53.6498 |  | 57.1189 | 56.2364 | 49.3876 | 84.7985 | 674.2748 | 356.7142 | 77.3016 |  | 70.8133 | 159.1612 | 94.6785 | 83.7736 |  | 256.2898 |  | 140.0726 | 78.785 | 0.56416 | 19.1325 | 1.8203 | 1.618 | -13.0389 | 3.0744 | 84.19 | 0.91 | -19.887 | 18.557 | -11.2632 | 10.1385 | 18.45 | -17.2902 | 6.2278 | 29.2588 | 58.1699 |  |  | 1.1159 | -2.9838 | 83.2031
42838.5795 | 13760 | 150.6022 | 147.4362 | 120.9038 | 133.3194 | 91.5694 | 51.2782 | 119.2418 | 39.8583 | 94.8755 | 89.6025 | 72.4052 | 45.5049 | 30.8221 | 69.9806 | 93.6206 | 96.1329 | 96.4945 | 608.2047 | 94.2828 | 460.0461 |  | 870.2064 |  | 97.9338 |  | 97.4659 | 133.9475 | 132.2673 | 165.1219 | 78.5977 | 464.5995 | 450.5011 | 94.0156 | 107.7295 |  | 420.5966 | 93.834 |  |  | 97.5475 | 82.2139 | 933.9474 |  | 35.1556 | 41.7197 | 39.4371 | 42.4179 | 46.6897 | 39.5753 | 40.0429 | 17.878 | 27.9939 | 17.0285 | 22.7011 | 49.6221 | 48.8545 | 61.4311 | 49.798 | 24.481 |  |  | -185.7953 | 225.3783 | -77.9498 | 73.664 | 224.6563 | -197.3439 | 27.5788 | -168.4927 | 0.030646 | -0.66621 | 1.2554 | 0.0089056 | 0.0012173 | 0.002571 | 113.9523 | 82.453 | 64.4684 | 66.1889 | 85.4794 | 82.2882 | 75.925 | 91.4888 | 81.9687 | 83.3916 | 69.8596 | 45.5639 | 40.4946 | 72.6339 |  | 1129.3993 | 24.1103 | 23.8355 | 22.8868 | 39.2097 | 30.2594 | 64.2743 | 57.4617 | 73.2265 |  |  |  | 701.2098 | 486.6978 | 669.6238 | 826.0826 | 462.6556 | 894.0113 | 812.8491 | -0.1842 | -0.034966 | 389.4373 | 74.6742 | 84.8474 | 380.027 | 59.5665 | 60.9955 | 98.407 |  | 96.7742 | 80.5489 | 406.9084 | 252.7741 | 31.8588 | 52.527 | 189.4969 | 205.9694 | 36.7835 |  | 469.515 | 420.0634 | 698.3157 | 35.0787 |  | 399.7954 |  | 436.4759 |  |  | 34.0623 | 31.4248 | 29.6687 | [5 empty] | 102.3354 |  | 62.5621 | 63.8828 |  | 65.3196 | 63.4675 | 185.2298 | 128.9189 | 143.5356 |  |  | 607.2571 | 58.6957 | 56.6154 |  | 87.5152 | 304.3518 | 53.8848 |  | 57.087 | 56.0761 | 49.3699 | 84.7995 | 674.3515 | 356.4852 | 77.3278 |  | 71.1133 | 159.226 | 94.8237 | 83.7923 |  | 256.1865 |  | 140.0004 | 78.9442 | 0.73167 | 19.1312 | 1.8205 | 1.6184 | -13.1652 | 3.0744 | 73.26 | 0.87 | -19.8864 | 18.5647 | -10.9179 | 10.6135 | 18.4717 | -17.3125 | 6.472 | 29.269 | 58.2294 |  |  | 1.1637 | -1.1261 | 83.1507
42838.5795 | 13761 | 150.4972 | 147.4321 | 120.9043 | 133.2966 | 91.5586 | 51.2913 | 119.2263 | 39.8627 | 94.8645 | 89.5957 | 72.4042 | 45.5115 | 30.8176 | 69.9779 | 93.5873 | 96.1662 | 96.4832 | 607.9419 | 94.2811 | 459.0671 |  | 868.7006 |  | 97.9504 |  | 97.4924 | 134.3453 | 132.1516 | 165.3457 | 78.9593 | 464.1757 | 451.6097 | 93.9848 | 107.7281 |  | 420.6662 | 93.8222 |  |  | 97.5576 | 82.1065 | 915.266 |  | 33.119 | 40.4335 | 37.6638 | 42.0502 | 46.3506 | 39.605 | 40.1937 | 18.1032 | 27.9881 | 16.9943 | 22.7023 | 49.6023 | 48.8437 | 61.4407 | 49.8114 | 24.4969 |  |  | -185.771 | 225.281 | -67.6995 | 74.5484 | 224.701 | -197.3479 | 26.7462 | -168.5335 | -0.066849 | -0.53551 | 1.4075 | 0.0088579 | 0.001329 | 0.002451 | 114.272 | 82.4596 | 64.4503 | 66.1282 | 85.851 | 82.2713 | 75.9092 | 92.0941 | 81.9567 | 83.3696 | 69.855 | 45.5648 | 40.4976 | 72.6284 |  | 1129.6082 | 23.8779 | 23.7388 | 22.7224 | 39.1284 | 30.2327 | 64.2246 | 57.3151 | 73.5863 |  |  |  | 701.0547 | 486.4883 | 669.5025 | 825.9602 | 462.6527 | 894.4404 | 811.8981 | 0.048376 | 0.0083998 | 389.3873 | 74.516 | 85.7065 | 379.9559 | 59.2087 | 60.4571 | 98.4417 |  | 96.7687 | 81.0599 | 408.3062 | 252.4932 | 31.8902 | 52.5533 | 189.4246 | 205.907 | 36.7798 |  | 471.3393 | 419.9799 | 698.2793 | 34.7263 |  | 399.7095 |  | 436.3816 |  |  | 34.0821 | 31.4146 | 29.6659 | [5 empty] | 103.1659 |  | 62.6391 | 63.8776 |  | 65.6799 | 63.555 | 185.0773 | 128.6025 | 143.3124 |  |  | 607.1429 | 58.6739 | 56.5615 |  | 87.4456 | 304.2147 | 53.9536 |  | 57.0367 | 55.872 | 49.3591 | 84.7941 | 674.4403 | 356.2451 | 77.371 |  | 71.4559 | 159.1994 | 94.9745 | 83.7972 |  | 256.1085 |  | 139.9138 | 79.1895 | 0.75875 | 19.1318 | 1.8215 | 1.6199 | -13.1292 | 3.0744 | 67.57 | 1.11 | -19.8902 | 18.5228 | -10.154 | 10.6552 | 18.4745 | -17.3135 | 6.3738 | 29.4898 | 58.2232 |  |  | 1.1864 | -0.59993 | 83.1368
42838.5796 | 13762 | 150.6799 | 147.4486 | 120.9067 | 133.2696 | 91.5577 | 51.3072 | 119.2205 | 39.8631 | 94.8492 | 89.5868 | 72.4038 | 45.5149 | 30.8125 | 69.9796 | 93.5979 | 96.1951 | 96.5717 | 607.8982 | 94.2772 | 458.3973 |  | 868.9458 |  | 97.9644 |  | 97.4946 | 132.4078 | 132.0969 | 163.1554 | 79.4063 | 464.3097 | 453.4995 | 93.9772 | 107.7107 |  | 420.1595 | 93.8087 |  |  | 97.5592 | 81.3297 | 919.2584 |  | 32.0158 | 39.5846 | 37.181 | 41.8655 | 46.3744 | 39.5826 | 40.2185 | 18.2452 | 27.9912 | 16.9409 | 22.7078 | 49.5996 | 48.8433 | 61.4506 | 49.8162 | 24.5186 |  |  | -185.8189 | 210.1036 | -70.0691 | 74.17 | 224.6024 | -197.365 | 26.6319 | -168.565 | -0.086698 | -0.63999 | 1.3172 | 0.0089433 | 0.0013159 | 0.0023475 | 114.558 | 82.5629 | 64.4709 | 66.1287 | 86.0443 | 82.2651 | 75.9064 | 92.8286 | 81.9489 | 83.3634 | 69.8602 | 45.5753 | 40.5115 | 72.6258 |  | 1129.6879 | 24.0777 | 23.6127 | 22.5548 | 39.0568 | 30.2101 | 64.3124 | 57.2922 | 73.7664 |  |  |  | 700.9135 | 486.2605 | 669.3825 | 825.835 | 462.5373 | 894.9595 | 810.758 | -0.10124 | 0.07535 | 389.3437 | 74.2642 | 87.1574 | 379.8899 | 58.2127 | 60.6335 | 98.4353 |  | 96.7764 | 81.7038 | 408.6694 | 255.9095 | 31.8881 | 52.4122 | 189.3315 | 205.8474 | 36.7789 |  | 473.7164 | 419.9078 | 698.1892 | 33.7084 |  | 399.6229 |  | 436.3102 |  |  | 34.1134 | 31.4225 | 29.6825 | [5 empty] | 103.9172 |  | 62.7667 | 63.8652 |  | 65.883 | 63.5949 | 184.9446 | 128.3589 | 143.0483 |  |  | 606.8456 | 58.643 | 56.498 |  | 87.4208 | 304.0338 | 53.9894 |  | 57.0082 | 55.7721 | 49.3575 | 84.7742 | 674.5067 | 356.0228 | 77.4297 |  | 71.828 | 159.1728 | 95.1219 | 83.7978 |  | 255.9867 |  | 139.788 | 79.3086 | 0.60386 | 19.1332 | 1.8212 | 1.6195 | -13.176 | 3.0744 | 54.57 | 0.79 | -19.843 | 17.8637 | -10.3162 | 10.6138 | 18.4697 | -17.3136 | 6.36 | 29.7794 | 58.2039 |  |  | 1.1616 | -0.76324 | 83.1273
42838.5796 | 13763 | 151.4339 | 147.5189 | 120.9159 | 133.2483 | 91.5716 | 51.3182 | 119.2181 | 39.8717 | 94.8431 | 89.586 | 72.4068 | 45.5234 | 30.8195 | 69.9829 | 93.6339 | 96.1647 | 96.6208 | 607.616 | 94.2832 | 458.1513 |  | 868.8833 |  | 97.9532 |  | 97.4996 | 129.9133 | 132.1888 | 161.9394 | 79.9706 | 466.5355 | 456.0191 | 94.0141 | 107.655 |  | 419.4215 | 93.8035 |  |  | 97.5583 | 80.8437 | 970.8344 |  | 31.8494 | 39.2531 | 36.9902 | 41.7664 | 46.3589 | 39.4811 | 39.9797 | 18.3275 | 27.9711 | 16.9373 | 22.7034 | 49.5945 | 48.8406 | 61.4585 | 49.8102 | 24.5274 |  |  | -185.8952 | 208.6488 | -62.5707 | 76.9312 | 224.5762 | -197.3735 | 27.0715 | -168.5433 | -0.29317 | -0.87979 | 1.1988 | 0.009037 | 0.0013734 | 0.0023344 | 115.1263 | 82.6259 | 64.4897 | 66.1311 | 87.0173 | 82.2471 | 75.8893 | 92.626 | 81.9372 | 83.3478 | 69.858 | 45.5805 | 40.505 | 72.6296 |  | 1129.6229 | 24.3529 | 23.5762 | 22.3615 | 38.9719 | 30.1826 | 64.7499 | 57.6655 | 73.7713 |  |  |  | 700.773 | 486.0311 | 669.2527 | 825.697 | 462.5615 | 894.8594 | 810.1951 | 0.18894 | 0.093039 | 389.293 | 74.0899 | 87.7398 | 379.8308 | 59.7043 | 61.4041 | 98.4073 |  | 96.78 | 81.8667 | 408.1833 | 260.2209 | 31.837 | 52.4185 | 189.237 | 205.7723 | 36.7648 |  | 476.475 | 419.828 | 698.6216 | 32.763 |  | 399.5454 |  | 436.2196 |  |  | 34.1047 | 31.4342 | 29.6853 | [5 empty] | 104.3055 |  | 62.7088 | 63.8528 |  | 65.9154 | 63.5448 | 184.824 | 128.2763 | 142.8961 |  |  | 606.5908 | 58.6234 | 56.4888 |  | 87.4969 | 303.8561 | 54.0202 |  | 56.9877 | 55.9384 | 49.368 | 84.7704 | 674.5744 | 355.7411 | 77.4342 |  | 72.1853 | 159.1749 | 95.2911 | 83.8176 |  | 255.8822 |  | 139.6805 | 79.1141 | 0.75188 | 19.133 | 1.8208 | 1.6183 | -13.0567 | 3.0744 | 74.1 | 0.86 | -19.8194 | 17.7923 | -9.7434 | 10.8038 | 18.4657 | -17.3112 | 6.4112 | 30.1185 | 58.3081 |  |  | 1.1278 | -2.2721 | 83.0976
42838.5796 | 13764 | 151.4543 | 147.5354 | 120.9089 | 133.2278 | 91.5747 | 51.329 | 119.2046 | 39.8786 | 94.8297 | 89.574 | 72.4101 | 45.5203 | 30.827 | 69.9819 | 93.628 | 96.0918 | 96.6019 | 607.145 | 94.2709 | 458.5032 |  | 865.4399 |  | 97.9473 |  | 97.5061 | 128.7434 | 132.2297 | 161.2022 | 79.5616 | 468.2477 | 456.1337 | 94.035 | 107.5832 |  | 418.2744 | 93.8006 |  |  | 97.5612 | 80.7077 | 1029.2771 |  | 31.7962 | 38.4291 | 36.7185 | 41.5423 | 46.422 | 39.4796 | 39.9417 | 18.3091 | 27.9714 | 16.8828 | 22.686 | 49.5832 | 48.8356 | 61.4534 | 49.8103 | 24.5458 |  |  | -185.8268 | 218.2689 | -58.3947 | 77.6257 | 224.7365 | -197.3597 | 26.3565 | -168.5749 | -0.12776 | -0.58334 | 1.3481 | 0.0091733 | 0.0013389 | 0.0025841 | 115.3732 | 82.7206 | 64.5059 | 66.1636 | 87.494 | 82.2407 | 75.8753 | 92.6216 | 81.9203 | 83.3234 | 69.847 | 45.5825 | 40.5105 | 72.6171 |  | 1129.839 | 26.3603 | 23.9475 | 22.4697 | 38.8962 | 30.1707 | 64.7889 | 58.0134 | 73.7332 |  |  |  | 700.6067 | 485.7921 | 669.1252 | 825.5533 | 462.6317 | 894.9191 | 810.0663 | -0.17437 | 0.011443 | 389.2355 | 74.2101 | 88.4038 | 379.763 | 60.9189 | 62.0254 | 98.3975 |  | 96.7861 | 80.5577 | 407.3661 | 259.3435 | 31.7902 | 52.379 | 189.1267 | 205.6818 | 36.7402 |  | 478.2413 | 419.7584 | 699.0426 | 32.3859 |  | 399.4648 |  | 436.1387 |  |  | 34.0816 | 31.4439 | 29.672 | [5 empty] | 104.3515 |  | 62.944 | 63.8362 |  | 66.0615 | 63.5953 | 184.7552 | 128.246 | 142.8814 |  |  | 606.5566 | 58.6538 | 56.4963 |  | 87.631 | 303.6948 | 54.1055 |  | 57.0167 | 56.1205 | 49.3645 | 84.7643 | 674.6534 | 355.5501 | 77.3805 |  | 72.5069 | 159.2889 | 95.484 | 83.8244 |  | 255.7922 |  | 139.617 | 79.3409 | 0.81254 | 19.1313 | 1.8196 | 1.6182 | -13.1131 | 3.0744 | 68.39 | 0.66 | -19.799 | 18.1739 | -9.4002 | 10.8381 | 18.4722 | -17.3106 | 6.326 | 30.3376 | 58.4094 |  |  | 0.90332 | -4.0136 | 83.0539
42838.5796 | 13765 | 151.2418 | 147.5039 | 120.892 | 133.1964 | 91.5748 | 51.3347 | 119.1912 | 39.8727 | 94.8126 | 89.5572 | 72.4009 | 45.519 | 30.8232 | 69.9787 | 93.5579 | 96.0678 | 96.4129 | 606.3249 | 94.2676 | 457.5743 |  | 862.0912 |  | 97.923 |  | 97.4947 | 129.1276 | 132.2372 | 164.1606 | 78.874 | 468.1842 | 453.5222 | 94.0125 | 107.6331 |  | 417.3901 | 93.8061 |  |  | 97.5456 | 81.2599 | 1047.4707 |  | 31.6602 | 37.1376 | 36.6018 | 41.2485 | 45.8635 | 38.8136 | 39.4499 | 18.2199 | 27.9637 | 16.8967 | 22.6988 | 49.5673 | 48.8393 | 61.4691 | 49.8126 | 24.5654 |  |  | -185.794 | 223.3761 | -52.5549 | 80.0005 | 224.678 | -197.3584 | 26.1594 | -168.5059 | -0.13866 | -0.60264 | 1.3075 | 0.0091158 | 0.0013783 | 0.0026794 | 115.258 | 82.7439 | 64.5099 | 66.2148 | 87.3751 | 82.2382 | 75.8772 | 92.3903 | 81.9181 | 83.3164 | 69.8596 | 45.5975 | 40.5199 | 72.6178 |  | 1130.4018 | 25.2739 | 25.129 | 23.479 | 38.8531 | 30.1443 | 64.6332 | 58.0169 | 74.0127 |  |  |  | 700.4543 | 485.571 | 669.0056 | 825.4217 | 462.5392 | 895.2062 | 810.8635 | -0.34227 | -0.10686 | 389.1845 | 74.3152 | 89.1485 | 379.687 | 61.1427 | 63.1964 | 98.3902 |  | 96.7942 | 79.5958 | 407.4201 | 256.767 | 31.7894 | 52.1831 | 189.0312 | 205.6088 | 36.7268 |  | 479.4792 | 419.6948 | 699.2448 | 32.2329 |  | 399.3991 |  | 436.0735 |  |  | 34.0259 | 31.4428 | 29.6634 | [5 empty] | 104.394 |  | 63.2785 | 63.8458 |  | 66.1403 | 63.5282 | 184.7459 | 128.1292 | 142.9036 |  |  | 606.5465 | 58.7205 | 56.5495 |  | 87.7591 | 303.5288 | 54.5936 |  | 57.1829 | 56.44 | 49.3632 | 84.7355 | 674.7346 | 355.4301 | 77.3231 |  | 72.7894 | 159.5188 | 95.6758 | 83.7931 |  | 255.6903 |  | 139.5966 | 79.5951 | 0.62704 | 19.1326 | 1.8213 | 1.6193 | -13.1573 | 3.0744 | 95.95 | 0.79 | -19.8645 | 18.3471 | -8.8993 | 10.9798 | 18.4501 | -17.2921 | 6.2955 | 30.4918 | 58.4589 |  |  | 1.0209 | -4.6097 | 82.9885
42838.5796 | 13766 | 150.8765 | 147.4659 | 120.8696 | 133.1637 | 91.5639 | 51.342 | 119.1798 | 39.8698 | 94.7986 | 89.5566 | 72.4048 | 45.5323 | 30.8286 | 69.9749 | 93.5643 | 96.0728 | 96.3966 | 605.287 | 94.2045 | 456.0875 |  | 858.367 |  | 97.9147 |  | 97.4872 | 133.0455 | 132.1821 | 167.1123 | 78.4747 | 465.8407 | 450.8754 | 93.9905 | 107.6034 |  | 417.6215 | 93.7964 |  |  | 97.536 | 81.978 | 1001.1905 |  | 31.6904 | 36.5133 | 36.5596 | 41.2793 | 45.8553 | 38.0423 | 38.949 | 18.1159 | 27.9577 | 16.8903 | 22.6945 | 49.5691 | 48.8323 | 61.4735 | 49.7956 | 24.5742 |  |  | -185.7559 | 167.9108 | -38.4007 | 86.1709 | 224.588 | -197.3926 | 25.1067 | -168.5926 | -0.12134 | -0.39536 | 1.3452 | 0.0090173 | 0.0012173 | 0.0026071 | 115.3788 | 82.8276 | 64.5076 | 66.1781 | 86.8192 | 82.2225 | 75.8663 | 92.3458 | 81.9038 | 83.3027 | 69.8589 | 45.5963 | 40.5216 | 72.6093 |  | 1130.5125 | 25.1958 | 24.6048 | 24.6368 | 38.7777 | 30.1058 | 64.6301 | 58.0224 | 74.1171 |  |  |  | 700.2974 | 485.3839 | 668.887 | 825.3026 | 463.0262 | 895.3366 | 811.2142 | -0.16533 | -0.098112 | 389.1447 | 74.2616 | 89.7248 | 379.6089 | 61.2275 | 64.0308 | 98.396 |  | 96.7854 | 78.7991 | 407.821 | 253.6189 | 31.8191 | 52.27 | 188.9592 | 205.5442 | 36.7325 |  | 479.6498 | 419.6549 | 699.3223 | 34.0486 |  | 399.3427 |  | 436.0017 |  |  | 34.0186 | 31.4551 | 29.6512 | [5 empty] | 104.9475 |  | 63.3499 | 63.8526 |  | 66.1998 | 63.5808 | 184.7359 | 127.8848 | 142.8196 |  |  | 606.4512 | 58.8592 | 56.6517 |  | 87.7909 | 303.3713 | 54.7447 |  | 57.3674 | 56.4428 | 49.3504 | 84.7115 | 674.8162 | 355.3219 | 77.2557 |  | 73.1381 | 159.7483 | 95.8038 | 83.7321 |  | 255.6076 |  | 139.5833 | 78.9813 | 0.80215 | 19.1315 | 1.8206 | 1.6189 | -13.1229 | 3.0744 | 108.58 | 0.55 | -19.9294 | 15.891 | -7.5994 | 11.3839 | 18.4236 | -17.2722 | 6.1599 | 30.5129 | 58.4784 |  |  | 1.0251 | -3.3004 | 82.9397
42838.5796 | 13767 | 150.8729 | 147.4511 | 120.8643 | 133.1491 | 91.5714 | 51.3494 | 119.1759 | 39.8848 | 94.7914 | 89.5411 | 72.4 | 45.5361 | 30.8335 | 69.9856 | 93.5623 | 96.0843 | 96.4808 | 604.8219 | 94.1985 | 455.934 |  | 856.447 |  | 97.8977 |  | 97.5091 | 133.931 | 132.0524 | 166.455 | 76.9509 | 464.5502 | 449.7804 | 94.0092 | 107.494 |  | 418.8257 | 93.7949 |  |  | 97.5281 | 82.3286 | 928.1065 |  | 31.5515 | 36.4384 | 36.371 | 41.3153 | 45.9286 | 37.7105 | 38.828 | 18.0306 | 27.956 | 16.8123 | 22.6903 | 49.5689 | 48.8113 | 61.4675 | 49.7849 | 24.584 |  |  | -185.8564 | 111.2477 | -28.6294 | 88.4471 | 224.8206 | -197.3492 | 24.945 | -168.6202 | -0.15714 | -0.25291 | 1.2669 | 0.0088349 | 0.0013339 | 0.0024757 | 115.6132 | 82.9747 | 64.519 | 66.1962 | 86.8584 | 82.2125 | 75.8539 | 91.5987 | 81.9013 | 83.2916 | 69.8591 | 45.6026 | 40.5248 | 72.6067 |  | 1130.8825 | 24.5811 | 24.1795 | 23.9221 | 38.7203 | 30.0928 | 64.4958 | 58.1475 | 74.3518 |  |  |  | 700.1479 | 485.1936 | 668.7761 | 825.1838 | 463.0939 | 895.7084 | 811.1693 | 0.49014 | -0.08689 | 389.1112 | 74.1819 | 90.0688 | 379.5536 | 58.6579 | 64.253 | 98.4173 |  | 96.7662 | 78.1237 | 407.7784 | 252.928 | 31.8538 | 52.3358 | 188.8764 | 205.4836 | 36.7391 |  | 480.7177 | 419.5685 | 699.2734 | 36.897 |  | 399.2612 |  | 435.9196 |  |  | 34.0248 | 31.4526 | 29.6511 | [5 empty] | 104.9905 |  | 63.3038 | 63.8808 |  | 66.2683 | 63.6842 | 184.6585 | 127.8338 | 142.7366 |  |  | 606.2449 | 58.922 | 56.6167 |  | 87.7698 | 303.2287 | 54.5535 |  | 57.3813 | 56.5179 | 49.2868 | 84.6912 | 674.9006 | 355.1909 | 77.1922 |  | 73.4308 | 159.8747 | 95.9411 | 83.7 |  | 255.4644 |  | 139.5339 | 78.6363 | 0.69252 | 19.1347 | 1.8199 | 1.6185 | -13.1449 | 3.0744 | 133.15 | 0.48 | -19.9199 | 12.9332 | -6.5609 | 11.5319 | 18.4233 | -17.2611 | 6.1368 | 30.6459 | 58.4692 |  |  | 1.0919 | -1.1466 | 82.9019
42838.5796 | 13768 | 151.2108 | 147.4378 | 120.8708 | 133.1136 | 91.5737 | 51.3533 | 119.1567 | 39.8833 | 94.7709 | 89.5381 | 72.4019 | 45.5341 | 30.8231 | 69.9841 | 93.5787 | 96.0787 | 96.4828 | 604.381 | 94.2172 | 455.4257 |  | 854.4558 |  | 97.935 |  | 97.5253 | 133.9435 | 131.8965 | 166.1746 | 76.294 | 463.6185 | 449.8537 | 94.0246 | 107.4388 |  | 419.1402 | 93.7776 |  |  | 97.5243 | 82.3642 | 885.1651 |  | 31.2444 | 36.1093 | 35.9548 | 40.8978 | 45.4848 | 37.1087 | 38.5743 | 17.89 | 27.9516 | 16.7443 | 22.6867 | 49.6056 | 48.7796 | 61.4706 | 49.7736 | 24.5885 |  |  | -185.8755 | 142.9746 | -30.8557 | 84.9972 | 224.5052 | -197.3669 | 24.0967 | -168.676 | -0.09312 | -0.33515 | 1.4521 | 0.008807 | 0.0012567 | 0.0026137 | 115.8425 | 83.0647 | 64.5301 | 66.2102 | 87.265 | 82.2022 | 75.8509 | 91.3559 | 81.8907 | 83.2775 | 69.8533 | 45.6123 | 40.5206 | 72.6017 |  | 1131.1464 | 24.4234 | 23.4928 | 22.8531 | 38.7611 | 30.0628 | 64.5908 | 58.1618 | 74.5621 |  |  |  | 699.9898 | 484.9849 | 668.6544 | 825.0577 | 463.1705 | 915.8072 | 811.1141 | 0.47205 | 0.11491 | 389.0762 | 74.1309 | 89.5366 | 379.5084 | 56.139 | 63.786 | 98.4173 |  | 96.7731 | 78.9414 | 407.3892 | 252.5537 | 31.8833 | 52.2351 | 188.7814 | 205.4211 | 36.7385 |  | 483.0814 | 419.4913 | 699.5445 | 36.924 |  | 399.1915 |  | 435.8473 |  |  | 34.0564 | 31.4457 | 29.6628 | [5 empty] | 105.1571 |  | 63.5588 | 63.888 |  | 66.2842 | 63.6746 | 184.4797 | 127.9309 | 142.6383 |  |  | 606.1513 | 58.9392 | 56.6791 |  | 87.7038 | 303.0802 | 54.6682 |  | 57.468 | 56.5015 | 49.2786 | 84.6924 | 674.9769 | 354.9838 | 77.2142 |  | 73.6623 | 159.8763 | 96.0556 | 83.7232 |  | 255.3537 |  | 139.4981 | 78.6814 | 0.49014 | 19.1327 | 1.8188 | 1.6175 | -13.1183 | 3.0744 | 159.55 | 0.85 | -19.9146 | 14.6541 | -6.8076 | 11.2988 | 18.3926 | -17.2451 | 6.0257 | 30.9423 | 58.5354 |  |  | 1.1059 | 0.078607 | 82.8621
42838.5796 | 13769 | 151.5135 | 147.4164 | 120.8716 | 133.097 | 91.5797 | 51.367 | 119.1448 | 39.8899 | 94.76 | 89.5269 | 72.4002 | 45.5434 | 30.8284 | 69.9883 | 93.5481 | 96.0636 | 96.4196 | 603.7524 | 94.2006 | 454.5577 |  | 851.5146 |  | 97.9482 |  | 97.5109 | 134.5674 | 131.884 | 167.9843 | 76.2211 | 463.3109 | 449.5627 | 94.0051 | 107.4699 |  | 419.4874 | 93.7733 |  |  | 97.5121 | 82.6475 | 840.2499 |  | 31.6179 | 36.9007 | 35.721 | 40.8141 | 45.4042 | 36.5166 | 38.2189 | 17.8772 | 27.9545 | 16.7195 | 22.6961 | 49.5995 | 48.7442 | 61.4572 | 49.7737 | 24.5922 |  |  | -185.8433 | 196.8621 | -29.5408 | 86.2688 | 224.6504 | -197.338 | 24.2603 | -168.6583 | -0.25405 | -0.38781 | 1.2868 | 0.008715 | 0.0012534 | 0.0026235 | 115.9084 | 83.0932 | 64.5362 | 66.217 | 86.7871 | 82.1828 | 75.8384 | 90.7294 | 81.8792 | 83.2552 | 69.8526 | 45.6205 | 40.5336 | 72.6098 |  | 1132.6737 | 26.0202 | 23.3504 | 22.3577 | 38.7536 | 30.0542 | 64.7082 | 58.2473 | 74.5409 |  |  |  | 699.8239 | 484.7585 | 668.5239 | 824.908 | 463.1211 | 922.5216 | 810.7002 | -0.40439 | 0.16874 | 389.044 | 74.2331 | 89.0528 | 379.4431 | 56.0325 | 62.4764 | 98.4085 |  | 96.7627 | 80.0367 | 406.6413 | 252.678 | 31.8974 | 52.2377 | 188.697 | 205.3529 | 36.7316 |  | 485.88 | 419.4124 | 699.4621 | 37.0118 |  | 399.1231 |  | 435.7736 |  |  | 34.066 | 31.445 | 29.6678 | [5 empty] | 105.1932 |  | 63.4149 | 63.8927 |  | 66.2317 | 63.5863 | 184.4231 | 128.148 | 142.6808 |  |  | 606.0222 | 58.9494 | 56.7623 |  | 87.7893 | 302.8989 | 54.6908 |  | 57.5696 | 56.7563 | 49.2542 | 84.6796 | 675.0766 | 354.8231 | 77.2899 |  | 73.8693 | 159.925 | 96.1441 | 83.7142 |  | 255.2824 |  | 139.526 | 78.2618 | 0.67602 | 19.1305 | 1.8197 | 1.6189 | -13.2326 | 3.0744 | 168.41 | 0.86 | -19.9538 | 17.2173 | -6.6695 | 11.3975 | 18.3809 | -17.2274 | 6.0404 | 31.2963 | 58.5181 |  |  | 0.92743 | 1.362 | 82.8244
42838.5797 | 13770 | 151.2951 | 147.3863 | 120.8626 | 133.0765 | 91.5783 | 51.3798 | 119.1363 | 39.8851 | 94.7521 | 89.512 | 72.403 | 45.5501 | 30.8388 | 69.9897 | 93.5206 | 96.0902 | 96.4236 | 603.1067 | 94.1612 | 453.961 |  | 849.676 |  | 97.9503 |  | 97.5232 | 134.9068 | 131.8494 | 167.8784 | 74.5635 | 462.9164 | 449.2117 | 93.9921 | 107.4477 |  | 419.8219 | 93.7731 |  |  | 97.5082 | 82.402 | 802.5499 |  | 31.0557 | 36.2073 | 35.4168 | 40.529 | 45.215 | 36.1127 | 37.9955 | 17.9323 | 27.9423 | 16.7006 | 22.6885 | 49.6059 | 48.7115 | 61.4522 | 49.7847 | 24.5985 |  |  | -185.7677 | 182.7952 | -35.7295 | 80.6517 | 224.5998 | -197.3262 | 22.8035 | -168.7385 | -0.22078 | -0.51012 | 1.3367 | 0.0086838 | 0.0011697 | 0.0027336 | 116.2627 | 83.1085 | 64.552 | 66.2273 | 86.2736 | 82.1637 | 75.8118 | 90.3368 | 81.8564 | 83.2444 | 69.8451 | 45.6192 | 40.5325 | 72.5968 |  | 1132.7628 | 26.5771 | 24.6177 | 22.2061 | 38.6762 | 30.0464 | 64.7857 | 58.4646 | 74.2662 |  |  |  | 699.6715 | 484.5611 | 668.4128 | 824.7878 | 463.3289 | 923.1366 | 811.3224 | 0.26916 | 0.12423 | 389.0292 | 74.3588 | 89.4286 | 379.3972 | 56.8408 | 61.8 | 98.4229 |  | 96.7427 | 79.3305 | 405.4966 | 253.014 | 31.8781 | 52.1486 | 188.6343 | 205.3059 | 36.7307 |  | 488.4427 | 419.3414 | 699.4039 | 38.7962 |  | 399.0457 |  | 435.6844 |  |  | 34.0857 | 31.4409 | 29.6594 | [5 empty] | 105.2614 |  | 63.7913 | 63.8777 |  | 66.2375 | 63.6135 | 184.4041 | 128.4489 | 142.8345 |  |  | 605.7078 | 59.0299 | 56.8903 |  | 87.8926 | 302.7305 | 54.6475 |  | 57.6597 | 56.674 | 49.2442 | 84.6772 | 675.179 | 354.726 | 77.3819 |  | 74.1106 | 160.1613 | 96.2874 | 83.7237 |  | 255.202 |  | 139.5765 | 78.0695 | 0.75801 | 19.1283 | 1.8204 | 1.6198 | -13.1505 | 3.0745 | 187.48 | 0.68 | -19.9474 | 16.5722 | -7.3267 | 11.0079 | 18.3669 | -17.2156 | 5.8524 | 31.623 | 58.5064 |  |  | 0.86464 | 2.4438 | 82.7678
42838.5797 | 13771 | 151.1232 | 147.3605 | 120.8544 | 133.0466 | 91.5783 | 51.3854 | 119.1274 | 39.8934 | 94.7453 | 89.5026 | 72.4045 | 45.5531 | 30.8408 | 69.9878 | 93.5054 | 96.1235 | 96.4609 | 602.4899 | 94.1657 | 453.8045 |  | 849.9746 |  | 97.9575 |  | 97.5448 | 134.3864 | 131.8078 | 167.1626 | 73.5358 | 462.5221 | 448.7096 | 93.9864 | 107.3482 |  | 420.4421 | 93.7581 |  |  | 97.5052 | 81.8876 | 783.6655 |  | 31.0518 | 35.6071 | 36.226 | 40.2528 | 44.8556 | 35.4905 | 37.5885 | 18.0441 | 27.9398 | 16.7375 | 22.6979 | 49.6105 | 48.6916 | 61.4444 | 49.7688 | 24.5956 |  |  | -185.7907 | 180.9631 | -43.1267 | 77.9694 | 224.6011 | -197.4103 | 23.0578 | -168.7562 | -0.24316 | -0.61167 | 1.3372 | 0.0086591 | 0.0012682 | 0.0026433 | 116.3406 | 83.1538 | 64.5522 | 66.2848 | 85.6984 | 82.1396 | 75.8075 | 89.7915 | 81.8481 | 83.2286 | 69.8368 | 45.6223 | 40.5441 | 72.5873 |  | 1132.2581 | 27.1813 | 25.4076 | 23.2961 | 38.7693 | 30.0292 | 64.9762 | 58.6922 | 74.458 |  |  |  | 699.5271 | 484.3448 | 668.2909 | 824.671 | 463.4947 | 924.0396 | 811.3993 | 1.3737 | -0.0060554 | 389.0281 | 74.3124 | 89.6899 | 379.3707 | 56.8377 | 61.5516 | 98.4323 |  | 96.751 | 78.7177 | 403.8315 | 252.8725 | 31.8534 | 52.1241 | 188.5628 | 205.2772 | 36.7221 |  | 491.7387 | 419.2673 | 699.7566 | 37.3993 |  | 398.9678 |  | 435.6079 |  |  | 34.0976 | 31.4425 | 29.6607 | [5 empty] | 105.066 |  | 63.5324 | 63.8637 |  | 66.1222 | 63.6538 | 184.3476 | 128.6273 | 142.996 |  |  | 605.3641 | 58.9999 | 56.8814 |  | 87.8689 | 302.6208 | 54.9858 |  | 57.5955 | 56.2616 | 49.2182 | 84.6754 | 675.2344 | 354.5988 | 77.4032 |  | 74.367 | 160.1362 | 96.4318 | 83.6967 |  | 255.0908 |  | 139.5825 | 78.081 | 0.82905 | 19.1328 | 1.8201 | 1.6185 | -13.2047 | 3.0744 | 206.88 | 0.89 | -19.9324 | 16.4729 | -8.0417 | 10.8128 | 18.3485 | -17.202 | 5.879 | 32.0471 | 58.5918 |  |  | 0.79548 | 3.0324 | 82.7273
42838.5797 | 13772 | 150.8897 | 147.3442 | 120.8552 | 133.0183 | 91.5744 | 51.3922 | 119.1102 | 39.8956 | 94.726 | 89.4961 | 72.3979 | 45.5469 | 30.8343 | 69.9815 | 93.5564 | 96.1475 | 96.5222 | 602.5019 | 94.201 | 453.5126 |  | 850.1161 |  | 97.9494 |  | 97.5319 | 133.2681 | 131.899 | 167.626 | 72.4288 | 462.061 | 449.6679 | 93.9918 | 107.2676 |  | 420.4365 | 93.7407 |  |  | 97.4889 | 81.5625 | 771.902 |  | 31.0008 | 36.1482 | 36.284 | 40.1378 | 44.7361 | 35.0489 | 37.2567 | 18.0455 | 27.9223 | 16.809 | 22.6932 | 49.5958 | 48.6919 | 61.4367 | 49.7621 | 24.596 |  |  | -185.8932 | 185.1273 | -42.3973 | 77.79 | 224.4947 | -197.3453 | 22.9619 | -168.7648 | 0.01138 | -0.35445 | 1.4813 | 0.0086936 | 0.0012469 | 0.0025151 | 116.473 | 83.1799 | 64.5492 | 66.3229 | 85.7965 | 82.1422 | 75.7954 | 88.4862 | 81.8283 | 83.2131 | 69.8318 | 45.6227 | 40.5352 | 72.5801 |  | 1133.754 | 29.1693 | 25.7237 | 23.9915 | 39.0114 | 30.0316 | 65.0295 | 58.9074 | 74.0676 |  |  |  | 699.3739 | 484.1105 | 668.1702 | 824.5416 | 463.1434 | 925.102 | 808.927 | 0.067839 | 0.37682 | 389.0047 | 74.2448 | 89.2915 | 379.3224 | 55.6793 | 61.2756 | 98.4164 |  | 96.7583 | 77.945 | 402.414 | 252.8986 | 31.8446 | 52.1621 | 188.4806 | 205.2291 | 36.7085 |  | 494.9284 | 419.2009 | 700.0277 | 35.9988 |  | 398.8949 |  | 435.5382 |  |  | 34.0835 | 31.453 | 29.664 | [5 empty] | 105.5109 |  | 62.894 | 63.8499 |  | 65.9807 | 63.5541 | 184.2366 | 128.7641 | 143.1122 |  |  | 605.4053 | 59.0221 | 56.8715 |  | 87.7352 | 302.5205 | 54.9911 |  | 57.5619 | 56.0067 | 49.1827 | 84.6517 | 675.2809 | 354.3451 | 77.3304 |  | 74.6013 | 159.964 | 96.4945 | 83.6151 |  | 254.9446 |  | 139.5171 | 78.0159 | 0.60627 | 19.131 | 1.8202 | 1.6168 | -13.1166 | 3.0744 | 227.11 | 0.78 | -19.9484 | 16.676 | -7.9804 | 10.8098 | 18.331 | -17.1868 | 5.8625 | 32.4619 | 58.6579 |  |  | 0.57487 | 3.3586 | 82.7536
42838.5797 | 13773 | 150.8068 | 147.3315 | 120.8657 | 133.0013 | 91.5838 | 51.405 | 119.1033 | 39.8968 | 94.7136 | 89.4927 | 72.3964 | 45.5566 | 30.8367 | 69.9829 | 93.5887 | 96.1305 | 96.5239 | 602.3349 | 94.1855 | 452.8151 |  | 847.0469 |  | 97.9382 |  | 97.529 | 134.4806 | 131.968 | 169.9596 | 71.311 | 461.3549 | 449.7957 | 93.9925 | 107.3286 |  | 419.7105 | 93.7419 |  |  | 97.4881 | 81.9101 | 746.0339 |  | 30.8432 | 36.8894 | 35.6071 | 40.0023 | 44.4597 | 34.7554 | 37.1544 | 18.0234 | 27.917 | 16.8313 | 22.6997 | 49.6238 | 48.6888 | 61.4312 | 49.7539 | 24.5977 |  |  | -185.886 | 201.1162 | -49.751 | 75.7615 | 224.6432 | -197.3775 | 23.1222 | -168.7457 | -0.29764 | -0.46376 | 1.2783 | 0.0085294 | 0.0012255 | 0.0025397 | 116.8985 | 83.2991 | 64.5609 | 66.3548 | 86.9195 | 82.1318 | 75.7899 | 86.9451 | 81.8191 | 83.1978 | 69.8408 | 45.6321 | 40.5384 | 72.5755 |  | 1135.3632 | 31.0869 | 28.4786 | 24.9264 | 38.9403 | 30.0557 | 65.0475 | 59.0616 | 74.051 |  |  |  | 699.2179 | 483.8919 | 668.0452 | 824.4208 | 463.3915 | 927.5933 | 809.869 | -0.32477 | 0.077252 | 388.9583 | 74.2403 | 88.7266 | 379.2562 | 55.7745 | 60.8971 | 98.3983 |  | 96.7411 | 77.0978 | 402.7462 | 253.2117 | 31.8438 | 52.2621 | 188.3939 | 205.1675 | 36.6962 |  | 497.463 | 419.1318 | 700.1357 | 35.2249 |  | 398.822 |  | 435.4635 |  |  | 34.0638 | 31.4662 | 29.6648 | [5 empty] | 105.738 |  | 62.951 | 63.8417 |  | 65.7157 | 63.4367 | 184.0863 | 128.9379 | 143.154 |  |  | 605.2839 | 59.0237 | 56.9061 |  | 87.5642 | 302.3863 | 54.6751 |  | 57.4782 | 55.7804 | 49.099 | 84.6226 | 675.327 | 353.9773 | 77.3258 |  | 74.8097 | 159.8044 | 96.534 | 83.5332 |  | 254.7978 |  | 139.4207 | 77.9274 | 0.78249 | 19.1328 | 1.8195 | 1.615 | -13.0966 | 3.0744 | 234.63 | 0.49 | -20.0007 | 17.402 | -8.6552 | 10.6807 | 18.3283 | -17.18 | 5.8802 | 32.7944 | 58.6854 |  |  | 0.36464 | 4.0022 | 82.6878
42838.5797 | 13774 | 150.6479 | 147.3121 | 120.874 | 132.9761 | 91.5942 | 51.4178 | 119.1016 | 39.9107 | 94.6994 | 89.4882 | 72.4071 | 45.5718 | 30.8436 | 69.9914 | 93.5556 | 96.1146 | 96.4797 | 601.9703 | 94.163 | 452.4109 |  | 844.124 |  | 97.9481 |  | 97.5316 | 135.8274 | 131.9514 | 170.8516 | 71.3109 | 460.8646 | 448.5421 | 93.9581 | 107.2856 |  | 420.1339 | 93.7354 |  |  | 97.481 | 81.8198 | 722.0874 |  | 31.2166 | 37.5638 | 35.7937 | 40.1107 | 44.5151 | 34.5206 | 37.0385 | 18.0374 | 27.9137 | 16.8861 | 22.6976 | 49.6291 | 48.6869 | 61.4231 | 49.7327 | 24.5919 |  |  | -185.8413 | 157.3254 | -45.7334 | 79.4755 | 224.5965 | -197.3577 | 23.2549 | -168.7227 | 0.029867 | -0.40501 | 1.392 | 0.0085688 | 0.0011237 | 0.0024264 | 116.892 | 83.3244 | 64.5634 | 66.3463 | 86.247 | 82.1264 | 75.7804 | 84.9574 | 81.8097 | 83.1858 | 69.839 | 45.6474 | 40.5438 | 72.579 |  | 1134.6011 | 29.2149 | 30.6252 | 28.5492 | 38.827 | 30.052 | 65.2319 | 59.2171 | 74.7895 |  |  |  | 699.0414 | 483.6603 | 667.9109 | 824.2795 | 463.6379 | 928.4194 | 810.2276 | 0.056043 | 0.082958 | 388.912 | 74.3997 | 88.7293 | 379.1938 | 58.168 | 60.8779 | 98.4063 |  | 96.7395 | 76.917 | 403.9779 | 253.3893 | 31.8423 | 52.2903 | 188.3151 | 205.1186 | 36.6937 |  | 499.6034 | 419.0627 | 700.1906 | 35.0341 |  | 398.7353 |  | 435.3712 |  |  | 34.0406 | 31.4617 | 29.6557 | [5 empty] | 105.3307 |  | 63.0923 | 63.8341 |  | 65.48 | 63.4125 | 183.8937 | 129.1613 | 143.183 |  |  | 605.1181 | 58.9728 | 56.9206 |  | 87.4603 | 302.2494 | 54.305 |  | 57.413 | 55.6315 | 49.0107 | 84.6087 | 675.3871 | 353.718 | 77.2821 |  | 75.0453 | 159.6247 | 96.5978 | 83.4858 |  | 254.73 |  | 139.3321 | 77.8719 | 0.77952 | 19.1318 | 1.8205 | 1.6158 | -13.1497 | 3.0744 | 251.04 | 0.78 | -20.0184 | 15.408 | -8.3074 | 10.9513 | 18.3194 | -17.1726 | 5.8948 | 33.077 | 58.7003 |  |  | 0.57221 | 4.7111 | 82.6316
42838.5797 | 13775 | 150.8327 | 147.2656 | 120.8563 | 132.9519 | 91.5798 | 51.4288 | 119.0877 | 39.9118 | 94.6836 | 89.4719 | 72.4007 | 45.5669 | 30.851 | 69.9851 | 93.5048 | 96.1246 | 96.3933 | 601.5212 | 94.1535 | 452.2714 |  | 844.7463 |  | 97.9559 |  | 97.5366 | 136.041 | 131.9319 | 170.7912 | 71.7882 | 461.5289 | 447.888 | 93.9257 | 107.3291 |  | 419.8326 | 93.732 |  |  | 97.4694 | 81.7064 | 698.6668 |  | 31.1965 | 37.8524 | 35.7952 | 40.476 | 44.8801 | 34.6812 | 37.1296 | 18.063 | 27.904 | 16.9465 | 22.6933 | 49.6435 | 48.6958 | 61.4079 | 49.7328 | 24.5894 |  |  | -185.7434 | 67.3865 | -41.6534 | 81.5684 | 224.5801 | -197.3492 | 25.8919 | -168.5446 | -0.46753 | -0.68489 | 1.1691 | 0.0084308 | 0.0012633 | 0.0022506 | 116.8614 | 83.3327 | 64.5667 | 66.2844 | 85.5692 | 82.1135 | 75.771 | 82.0733 | 81.7966 | 83.1719 | 69.8289 | 45.6508 | 40.5402 | 72.5772 |  | 1133.2995 | 27.788 | 27.5053 | 27.3947 | 38.8113 | 30.0308 | 65.3586 | 59.2289 | 74.8432 |  |  |  | 698.8872 | 483.4547 | 667.7978 | 824.1552 | 463.5233 | 929.9687 | 809.2395 | 1.1509 | -0.16335 | 388.8731 | 74.5368 | 89.1532 | 379.129 | 59.8206 | 61.1741 | 98.4139 |  | 96.733 | 77.2868 | 405.1724 | 253.7711 | 31.8496 | 52.0131 | 188.2367 | 205.0643 | 36.6885 |  | 501.4455 | 418.996 | 700.4219 | 34.7938 |  | 398.6621 |  | 435.2915 |  |  | 34.0332 | 31.4517 | 29.6501 | [5 empty] | 105.2211 |  | 62.5909 | 63.8259 |  | 65.3593 | 63.4219 | 183.7537 | 129.4118 | 143.2866 |  |  | 604.9085 | 58.9841 | 56.9058 |  | 87.4422 | 302.1457 | 53.9292 |  | 57.448 | 55.7121 | 48.9733 | 84.5979 | 675.4442 | 353.4863 | 77.269 |  | 75.3205 | 159.4716 | 96.6495 | 83.4472 |  | 254.6026 |  | 139.319 | 77.5979 | 0.76654 | 19.1327 | 1.8216 | 1.6174 | -13.0596 | 3.0743 | 251.86 | 0.84 | -20.0118 | 10.0887 | -7.9318 | 11.0997 | 18.3235 | -17.1768 | 6.2217 | 33.3218 | 58.757 |  |  | 0.72826 | 5.3305 | 82.6183
42838.5797 | 13776 | 150.543 | 147.2436 | 120.845 | 132.9297 | 91.584 | 51.4445 | 119.0783 | 39.9131 | 94.6722 | 89.4625 | 72.3974 | 45.5775 | 30.857 | 69.9937 | 93.4886 | 96.152 | 96.3899 | 600.5969 | 94.1208 | 451.9932 |  | 844.8877 |  | 97.9673 |  | 97.5396 | 136.2185 | 131.916 | 170.774 | 72.1517 | 461.0573 | 448.0954 | 93.8994 | 107.3504 |  | 419.9059 | 93.7333 |  |  | 97.4684 | 81.6415 | 684.6664 |  | 31.2197 | 37.6618 | 36.0216 | 40.61 | 45.0513 | 35.0498 | 37.2722 | 18.0655 | 27.8998 | 16.9891 | 22.6907 | 49.6616 | 48.7114 | 61.3901 | 49.7339 | 24.5859 |  |  | -185.7664 | 46.3424 | -39.2516 | 81.826 | 224.6655 | -197.3702 | 25.0508 | -168.636 | -0.1046 | -0.32277 | 1.1587 | 0.0084899 | 0.0012551 | 0.0023705 | 116.806 | 83.3571 | 64.5651 | 66.2402 | 85.091 | 82.0977 | 75.7602 | 79.9017 | 81.7878 | 83.1602 | 69.8362 | 45.6508 | 40.5488 | 72.5761 |  | 1133.305 | 27.5728 | 26.4008 | 25.7672 | 38.8502 | 30.0062 | 65.0237 | 59.0233 | 74.5299 |  |  |  | 698.743 | 483.266 | 667.6924 | 824.0354 | 463.4673 | 930.5607 | 809.6398 | -0.75218 | 0.044728 | 388.8377 | 74.4173 | 89.4692 | 379.0672 | 58.1794 | 61.4981 | 98.4134 |  | 96.7149 | 77.8147 | 405.9848 | 254.1158 | 31.8505 | 52.1247 | 188.1471 | 204.999 | 36.6863 |  | 503.1249 | 418.9283 | 700.4242 | 34.8759 |  | 398.6014 |  | 435.202 |  |  | 34.0331 | 31.4495 | 29.6506 | [5 empty] | 105.5822 |  | 62.2905 | 63.8183 |  | 65.3787 | 63.4674 | 183.7661 | 129.7616 | 143.4986 |  |  | 604.6943 | 59.0623 | 56.9475 |  | 87.4823 | 302.0715 | 53.4305 |  | 57.5395 | 55.7615 | 48.9672 | 84.5816 | 675.4979 | 353.1295 | 77.2172 |  | 75.5712 | 159.4145 | 96.7057 | 83.4323 |  | 254.4644 |  | 139.3709 | 77.2452 | 0.77396 | 19.132 | 1.8214 | 1.6174 | -13.1411 | 3.0743 | 217.95 | 0.39 | -20.0127 | 8.3638 | -7.6974 | 11.1138 | 18.338 | -17.1879 | 6.1234 | 33.5461 | 58.7594 |  |  | 0.74928 | 5.727 | 82.568
42838.5797 | 13777 | 150.2103 | 147.2157 | 120.8282 | 132.9034 | 91.5842 | 51.4444 | 119.0683 | 39.912 | 94.6577 | 89.4495 | 72.4066 | 45.5808 | 30.8551 | 69.9909 | 93.5085 | 96.1128 | 96.3971 | 599.8239 | 94.1244 | 451.6988 |  | 844.3687 |  | 97.9671 |  | 97.5381 | 136.4228 | 131.9171 | 171.4967 | 72.5453 | 461.1347 | 447.4445 | 93.92 | 107.2848 |  | 419.803 | 93.7267 |  |  | 97.4546 | 81.4447 | 673.8708 |  | 31.339 | 37.0351 | 36.2912 | 40.7426 | 45.0828 | 35.2874 | 37.3067 | 18.0153 | 27.908 | 16.9917 | 22.699 | 49.6579 | 48.7203 | 61.3746 | 49.7272 | 24.5849 |  |  | -185.8347 | 30.2056 | -52.0253 | 76.5914 | 224.6596 | -197.3446 | 23.4639 | -168.7556 | -0.1733 | -0.59425 | 1.3806 | 0.0084686 | 0.00115 | 0.0025217 | 116.9565 | 83.365 | 64.5768 | 66.2363 | 85.9252 | 82.0929 | 75.7551 | 79.6314 | 81.7756 | 83.1507 | 69.8351 | 45.6658 | 40.5563 | 72.568 |  | 1133.0124 | 28.3174 | 26.975 | 25.4763 | 38.7604 | 30.0004 | 64.9852 | 58.9185 | 74.7007 |  |  |  | 698.5899 | 483.0671 | 667.5732 | 823.9209 | 463.6529 | 930.2988 | 810.9142 | -0.45433 | -0.15403 | 388.7975 | 74.3722 | 90.0344 | 379.0208 | 57.1261 | 61.1468 | 98.4122 |  | 96.7138 | 78.368 | 405.6959 | 254.1718 | 31.8597 | 52.319 | 188.0601 | 204.9357 | 36.6693 |  | 505.6579 | 418.8464 | 700.3765 | 34.7755 |  | 398.5019 |  | 435.1049 |  |  | 34.0197 | 31.4348 | 29.6442 | [5 empty] | 106.6197 |  | 62.046 | 63.7932 |  | 65.4922 | 63.5325 | 183.7412 | 130.0437 | 143.698 |  |  | 604.5124 | 59.0966 | 56.9808 |  | 87.4526 | 302.0046 | 53.0453 |  | 57.4671 | 55.5312 | 48.9774 | 84.5786 | 675.5677 | 352.8193 | 77.164 |  | 75.8156 | 159.2448 | 96.8278 | 83.449 |  | 254.3668 |  | 139.355 | 76.7222 | 0.67175 | 19.131 | 1.8212 | 1.6173 | -13.0861 | 3.0743 | 218.76 | 0.8 | -20.0326 | 6.7456 | -8.8529 | 10.7416 | 18.3448 | -17.1935 | 5.9286 | 33.887 | 58.7503 |  |  | 0.66586 | 6.0163 | 82.4951
42838.5797 | 13778 | 150.6416 | 147.207 | 120.8268 | 132.8853 | 91.5996 | 51.4513 | 119.0665 | 39.9247 | 94.6504 | 89.45 | 72.408 | 45.5854 | 30.8651 | 69.9936 | 93.5218 | 96.0901 | 96.3609 | 599.3258 | 94.1182 | 451.0326 |  | 842.5248 |  | 97.9653 |  | 97.5405 | 136.5856 | 131.9379 | 171.9123 | 72.2913 | 461.1877 | 446.1468 | 93.929 | 107.2121 |  | 419.5244 | 93.7087 |  |  | 97.4262 | 80.9933 | 663.944 |  | 31.6616 | 37.0618 | 36.5115 | 41.094 | 45.1646 | 35.8457 | 37.8168 | 18.0448 | 27.908 | 16.938 | 22.6939 | 49.6524 | 48.7078 | 61.3567 | 49.7229 | 24.5911 |  |  | -185.8774 | 114.051 | -54.59 | 75.9672 | 224.7588 | -197.3873 | 23.0939 | -168.7772 | -0.047 | -0.44236 | 1.2377 | 0.0086 | 0.001173 | 0.0026005 | 117.5518 | 83.5233 | 64.5695 | 66.0885 | 87.0964 | 82.0706 | 75.7401 | 81.328 | 81.7677 | 83.1382 | 69.8358 | 45.6664 | 40.5547 | 72.5655 |  | 1132.3013 | 26.7956 | 27.0955 | 26.6538 | 38.7675 | 29.9774 | 64.1094 | 57.6764 | 74.4928 |  |  |  | 698.424 | 482.8366 | 667.4432 | 823.7867 | 463.6603 | 929.8211 | 810.4625 | 0.53103 | -0.041813 | 388.7669 | 74.446 | 90.6197 | 378.9676 | 57.3632 | 60.7413 | 98.4202 |  | 96.7041 | 78.8338 | 404.4915 | 254.3571 | 31.8816 | 52.1912 | 187.9816 | 204.8802 | 36.6753 |  | 507.1148 | 418.7834 | 700.5582 | 34.956 |  | 398.4301 |  | 435.0286 |  |  | 34.0194 | 31.4422 | 29.6436 | [5 empty] | 107.1938 |  | 62.152 | 63.8028 |  | 65.5031 | 63.5258 | 183.5702 | 130.172 | 143.7934 |  |  | 604.1964 | 59.0497 | 56.9467 |  | 87.4217 | 301.9554 | 53.016 |  | 57.3259 | 55.428 | 48.9858 | 84.5835 | 675.614 | 352.6216 | 77.1397 |  | 76.0634 | 159.1509 | 96.917 | 83.4689 |  | 254.31 |  | 139.2656 | 76.4145 | 0.64671 | 19.1314 | 1.8207 | 1.6162 | -12.9882 | 3.0744 | 194.51 | 0.53 | -20.0443 | 13.1083 | -9.0689 | 10.6982 | 18.3655 | -17.2109 | 5.887 | 34.0838 | 58.7952 |  |  | 0.83226 | 6.2632 | 82.4637
42838.5798 | 13779 | 151.4739 | 147.1938 | 120.8211 | 132.857 | 91.5986 | 51.4658 | 119.0537 | 39.9151 | 94.6367 | 89.4372 | 72.4037 | 45.5867 | 30.8584 | 69.9886 | 93.5168 | 96.0701 | 96.3818 | 598.577 | 94.119 | 450.0402 |  | 848.9151 |  | 98.0074 |  | 97.5663 | 136.4049 | 131.9297 | 171.6834 | 72.9278 | 461.3321 | 444.9332 | 93.9471 | 107.1986 |  | 419.4881 | 93.7023 |  |  | 97.4115 | 80.572 | 663.7309 |  | 31.3433 | 36.4072 | 36.0706 | 40.6717 | 44.9419 | 36.2887 | 38.1582 | 18.0982 | 27.9013 | 16.8939 | 22.6898 | 49.6533 | 48.6989 | 61.3406 | 49.7162 | 24.5994 |  |  | -185.8925 | 189.5753 | -54.8726 | 77.0869 | 224.4776 | -197.342 | 23.3174 | -168.772 | -0.11997 | -0.38151 | 1.4309 | 0.0085097 | 0.0011894 | 0.002635 | 117.6943 | 83.5836 | 64.5676 | 66.1015 | 87.0201 | 82.0611 | 75.7207 | 83.0018 | 81.7568 | 83.121 | 69.8294 | 45.6727 | 40.5627 | 72.5659 |  | 1131.8207 | 27.7034 | 26.2307 | 26.013 | 38.7714 | 29.9652 | 64.1595 | 57.3596 | 74.4033 |  |  |  | 698.2625 | 482.6163 | 667.3182 | 823.6445 | 463.7001 | 929.1133 | 809.7472 | -0.5599 | 0.11244 | 388.7333 | 74.5316 | 91.0569 | 378.9067 | 58.3341 | 60.515 | 98.4165 |  | 96.7048 | 79.1341 | 403.4179 | 254.1725 | 31.8838 | 51.9658 | 187.8948 | 204.8287 | 36.6626 |  | 508.9268 | 418.7132 | 700.9162 | 34.6703 |  | 398.3433 |  | 434.9475 |  |  | 34.0223 | 31.4432 | 29.6514 | [5 empty] | 107.1967 |  | 63.4537 | 63.8055 |  | 65.4124 | 63.4918 | 183.5218 | 130.2631 | 143.8383 |  |  | 604.0069 | 59.0225 | 56.9766 |  | 87.4547 | 301.8866 | 53.1017 |  | 57.3539 | 55.4785 | 48.9787 | 84.5814 | 675.651 | 352.4401 | 77.1442 |  | 76.3073 | 159.129 | 96.9645 | 83.4739 |  | 254.2139 |  | 139.2406 | 76.2212 | 0.69939 | 19.1321 | 1.8191 | 1.6155 | -13.2105 | 3.0743 | 195.16 | 0.79 | -20.04 | 16.8822 | -9.0827 | 10.7653 | 18.3671 | -17.2212 | 5.9196 | 34.3304 | 58.8821 |  |  | 0.72996 | 6.2654 | 82.4371
42838.5798 | 13780 | 152.1264 | 147.396 | 120.8528 | 132.8404 | 91.5976 | 51.4817 | 119.0454 | 39.9316 | 94.6353 | 89.4312 | 72.4053 | 45.5999 | 30.8598 | 70.0005 | 93.4994 | 96.0575 | 96.3566 | 597.1976 | 94.0297 | 449.8559 |  | 848.8572 |  | 97.999 |  | 97.5496 | 136.4366 | 132.0442 | 174.3411 | 73.7389 | 461.1629 | 443.9335 | 93.9777 | 107.1382 |  | 419.5889 | 93.7055 |  |  | 97.4024 | 80.5566 | 661.121 |  | 31.3226 | 35.2803 | 35.8951 | 40.3763 | 44.5571 | 36.1677 | 37.9971 | 18.2214 | 27.9083 | 16.9184 | 22.6837 | 49.6449 | 48.6918 | 61.316 | 49.7104 | 24.6188 |  |  | -185.863 | 133.4076 | -47.9545 | 80.0603 | 224.5768 | -197.361 | 23.4902 | -168.7227 | -0.20599 | -0.62195 | 1.232 | 0.0084505 | 0.0011171 | 0.0024888 | 117.6106 | 83.5293 | 64.583 | 66.1209 | 86.9983 | 82.0519 | 75.7225 | 84.7996 | 81.7509 | 83.111 | 69.838 | 45.6847 | 40.5768 | 72.5602 |  | 1131.8845 | 27.9451 | 26.7904 | 25.7161 | 38.7123 | 29.9567 | 64.3763 | 57.4776 | 74.2138 |  |  |  | 698.1192 | 482.4021 | 667.2061 | 823.5108 | 463.9813 | 929.7888 | 811.1153 | 0.70384 | 0.081056 | 388.6975 | 74.4991 | 91.1644 | 378.8562 | 58.9165 | 60.3277 | 98.3987 |  | 96.7159 | 79.407 | 402.0429 | 254.8935 | 31.8967 | 52.0043 | 187.8102 | 204.7882 | 36.6576 |  | 511.2626 | 418.6306 | 701.0548 | 34.0983 |  | 398.2524 |  | 434.8463 |  |  | 34.0191 | 31.4434 | 29.6461 | [5 empty] | 106.5699 |  | 63.7953 | 63.8081 |  | 65.2854 | 63.3597 | 183.6166 | 130.429 | 143.8897 |  |  | 603.9416 | 59.0391 | 56.9344 |  | 87.4165 | 301.7644 | 53.0712 |  | 57.2717 | 55.3606 | 48.9426 | 84.5646 | 675.6948 | 352.1553 | 77.2151 |  | 76.5125 | 159.0739 | 96.997 | 83.3875 |  | 254.0516 |  | 139.2018 | 76.201 | 0.7465 | 19.1325 | 1.8198 | 1.6163 | -13.1698 | 3.0744 | 203.35 | 1.4 | -20.0981 | 14.1363 | -8.4754 | 10.951 | 18.3676 | -17.2187 | 5.9404 | 34.65 | 58.9173 |  |  | 0.7021 | 6.3483 | 82.3554
42838.5798 | 13781 | 152.2374 | 147.4211 | 120.8443 | 132.8071 | 91.5914 | 51.4791 | 119.0375 | 39.9379 | 94.6131 | 89.4177 | 72.4011 | 45.5974 | 30.8674 | 70.0032 | 93.5941 | 95.989 | 96.5785 | 595.7477 | 94.0595 | 450.0552 |  | 850.5358 |  | 97.9939 |  | 97.5428 | 137.6556 | 132.041 | 175.0798 | 73.3643 | 460.0117 | 442.7356 | 93.9788 | 106.9351 |  | 419.5602 | 93.7 |  |  | 97.3781 | 80.398 | 654.7906 |  | 31.5345 | 34.9265 | 35.9921 | 40.2897 | 44.3016 | 36.0545 | 37.8569 | 18.2454 | 27.9143 | 16.9589 | 22.6834 | 49.6428 | 48.6979 | 61.293 | 49.6965 | 24.6366 |  |  | -185.8005 | 102.9878 | -35.0192 | 84.4768 | 224.6359 | -197.338 | 23.5763 | -168.7214 | -0.28033 | -0.68342 | 1.4282 | 0.0085754 | 0.0011894 | 0.0024034 | 116.8775 | 83.4221 | 64.578 | 66.1325 | 86.4489 | 82.0334 | 75.7093 | 85.9727 | 81.7328 | 83.0893 | 69.8286 | 45.6794 | 40.5708 | 72.5519 |  | 1131.5181 | 28.2083 | 27.2696 | 26.6418 | 38.8626 | 29.9418 | 64.2799 | 57.6716 | 73.835 |  |  |  | 697.969 | 482.1954 | 667.0785 | 823.3908 | 464.0197 | 931.7154 | 810.4584 | 0.91125 | 0.18262 | 388.6636 | 74.5094 | 90.8529 | 378.8044 | 56.9705 | 60.4845 | 98.3885 |  | 96.7026 | 78.7116 | 400.3804 | 255.4779 | 31.9089 | 52.194 | 187.7231 | 204.7381 | 36.6528 |  | 512.6061 | 418.5595 | 700.9661 | 33.7843 |  | 398.1585 |  | 434.7611 |  |  | 33.994 | 31.4464 | 29.6238 | [5 empty] | 105.4796 |  | 63.6968 | 63.8086 |  | 64.9476 | 63.255 | 183.6237 | 130.684 | 143.9593 |  |  | 603.8529 | 59.0303 | 56.924 |  | 87.309 | 301.6569 | 52.7374 |  | 57.1967 | 55.3027 | 48.9017 | 84.5273 | 675.7615 | 351.7743 | 77.2883 |  | 76.6754 | 158.882 | 97.0656 | 83.3105 |  | 253.8895 |  | 139.2156 | 75.9421 | 0.64541 | 19.1333 | 1.8212 | 1.6179 | -13.2236 | 3.0743 | 206.55 | 0.93 | -20.1113 | 12.4134 | -7.2385 | 11.2426 | 18.3666 | -17.2145 | 5.9501 | 34.8349 | 58.8982 |  |  | 0.67112 | 6.5212 | 82.3344
42838.5798 | 13782 | 151.6212 | 147.3707 | 120.8206 | 132.7841 | 91.5901 | 51.4822 | 119.0217 | 39.9229 | 94.5917 | 89.4014 | 72.3981 | 45.5909 | 30.8579 | 69.9944 | 93.5497 | 95.9745 | 96.4392 | 595.0417 | 94.0994 | 448.3434 |  | 849.7116 |  | 97.9816 |  | 97.5467 | 137.9832 | 131.9902 | 175.1932 | 73.1635 | 459.5665 | 441.0107 | 93.9855 | 107.0346 |  | 419.1016 | 93.6906 |  |  | 97.3594 | 80.0839 | 646.9818 |  | 31.2361 | 33.6663 | 35.7699 | 40.0111 | 44.001 | 35.8744 | 37.6846 | 18.2241 | 27.9153 | 16.9795 | 22.6865 | 49.6412 | 48.7043 | 61.2715 | 49.6742 | 24.648 |  |  | -185.7618 | 94.005 | -32.2573 | 85.703 | 224.7759 | -197.3558 | 22.7128 | -168.749 | -0.24316 | -0.40501 | 1.3698 | 0.0084702 | 0.0012009 | 0.0026449 | 116.1781 | 83.2747 | 64.5904 | 66.1835 | 85.6651 | 82.0331 | 75.6987 | 86.9294 | 81.726 | 83.0793 | 69.8255 | 45.6909 | 40.5752 | 72.5486 |  | 1131.4608 | 30.9866 | 27.0086 | 26.461 | 38.9086 | 29.9758 | 64.7108 | 58.129 | 73.4679 |  |  |  | 697.8252 | 481.9902 | 666.9632 | 823.2627 | 464.1218 | 932.3272 | 810.8232 | 0.12996 | 0.054809 | 388.6198 | 74.5949 | 89.6875 | 378.7437 | 53.9642 | 59.5367 | 98.3851 |  | 96.695 | 78.7304 | 399.0969 | 255.6486 | 31.9099 | 52.3346 | 187.6458 | 204.6819 | 36.6534 |  | 514.3487 | 418.5197 | 701.1364 | 33.4353 |  | 398.0816 |  | 434.678 |  |  | 34.015 | 31.4671 | 29.6325 | [5 empty] | 104.478 |  | 63.6482 | 63.8153 |  | 64.8113 | 63.1854 | 183.5245 | 130.842 | 143.9736 |  |  | 603.4306 | 58.7468 | 56.7813 |  | 87.1628 | 301.5474 | 52.2693 |  | 56.9665 | 55.1164 | 48.877 | 84.5048 | 675.7979 | 351.5658 | 77.3103 |  | 76.8068 | 158.6544 | 97.1906 | 83.2921 |  | 253.7766 |  | 139.2598 | 75.5143 | 0.81124 | 19.1334 | 1.8219 | 1.6173 | -13.1309 | 3.0744 | 194.01 | 0.84 | -20.1118 | 11.8354 | -6.933 | 11.3007 | 18.367 | -17.2103 | 5.8385 | 35.0756 | 58.9397 |  |  | 0.3664 | 6.6908 | 82.2824
42838.5798 | 13783 | 150.8531 | 147.3371 | 120.8101 | 132.7697 | 91.6007 | 51.5011 | 119.0184 | 39.941 | 94.5926 | 89.4082 | 72.4049 | 45.612 | 30.8764 | 70.0003 | 93.5529 | 95.9991 | 96.4567 | 594.8367 | 94.0662 | 446.3739 |  | 846.2006 |  | 97.9921 |  | 97.5653 | 137.7736 | 131.9453 | 174.5561 | 73.5037 | 459.6297 | 439.8471 | 93.991 | 106.9549 |  | 419.0073 | 93.679 |  |  | 97.3615 | 79.8159 | 651.3191 |  | 30.9761 | 32.9969 | 35.6155 | 39.7356 | 43.6371 | 35.1405 | 37.1122 | 18.1826 | 27.9131 | 16.9544 | 22.6854 | 49.6207 | 48.7 | 61.2483 | 49.6597 | 24.6721 |  |  | -185.7375 | 104.0069 | -40.4233 | 81.2346 | 224.7082 | -197.3466 | 22.0202 | -168.7556 | -0.12718 | -0.38571 | 1.3721 | 0.0083651 | 0.0011631 | 0.0026843 | 115.3225 | 83.0458 | 64.6033 | 66.2585 | 84.9893 | 82.0106 | 75.684 | 87.7271 | 81.7163 | 83.0615 | 69.8195 | 45.6927 | 40.5779 | 72.5417 |  | 1131.3339 | 28.9753 | 28.1815 | 27.424 | 38.8638 | 29.97 | 65.5711 | 59.3471 | 73.4488 |  |  |  | 697.6602 | 481.7516 | 666.8404 | 823.1302 | 464.2623 | 931.9254 | 810.564 | -0.2593 | 0.11168 | 388.5845 | 74.7442 | 88.6271 | 378.6798 | 53.3095 | 59.0217 | 98.3876 |  | 96.6967 | 79.0732 | 397.6154 | 255.3069 | 31.9231 | 52.419 | 187.5673 | 204.6311 | 36.653 |  | 516.2585 | 418.4684 | 701.237 | 33.144 |  | 397.9952 |  | 434.5921 |  |  | 34.0156 | 31.4509 | 29.6215 | [5 empty] | 103.6321 |  | 63.6312 | 63.8074 |  | 64.67 | 63.2288 | 183.4875 | 131.1755 | 144.117 |  |  | 603.2711 | 58.661 | 56.5848 |  | 87.1844 | 301.4137 | 52.5716 |  | 56.8488 | 55.0034 | 48.8725 | 84.5102 | 675.8641 | 351.4824 | 77.3272 |  | 77.0729 | 158.7415 | 97.3106 | 83.2893 |  | 253.7087 |  | 139.2769 | 75.0065 | 0.77155 | 19.1325 | 1.821 | 1.6161 | -13.0509 | 3.0744 | 196.32 | 0.89 | -20.0962 | 12.4355 | -7.7526 | 10.9901 | 18.3424 | -17.1894 | 5.7419 | 35.341 | 58.9651 |  |  | 0.5892 | 6.5606 | 82.2463
42838.5798 | 13784 | 150.1937 | 147.2941 | 120.7884 | 132.7372 | 91.5941 | 51.5063 | 119.0038 | 39.9388 | 94.5773 | 89.3906 | 72.398 | 45.6112 | 30.8615 | 69.999 | 93.5171 | 95.9854 | 96.4118 | 595.1059 | 94.1017 | 445.9981 |  | 842.8912 |  | 97.9994 |  | 97.5688 | 135.684 | 132.0069 | 172.4017 | 73.149 | 459.0311 | 439.318 | 93.9924 | 106.87 |  | 418.5275 | 93.6705 |  |  | 97.3521 | 79.6906 | 671.2172 |  | 30.8614 | 33.5252 | 35.6952 | 40.07 | 43.8266 | 35.0739 | 37.0091 | 18.141 | 27.9066 | 16.9577 | 22.6791 | 49.6022 | 48.7174 | 61.2175 | 49.6435 | 24.683 |  |  | -185.84 | 122.0461 | -48.0254 | 77.0527 | 224.6714 | -197.3623 | 22.174 | -168.7464 | -0.12328 | -0.51348 | 1.3504 | 0.0085491 | 0.0012042 | 0.0025726 | 114.9204 | 82.9556 | 64.6066 | 66.2032 | 85.1074 | 81.9972 | 75.68 | 88.0624 | 81.7033 | 83.0479 | 69.8209 | 45.6971 | 40.5906 | 72.5414 |  | 1131.2423 | 31.1397 | 28.0049 | 26.443 | 38.7758 | 29.9741 | 65.3186 | 59.3251 | 74.0482 |  |  |  | 697.5027 | 481.5156 | 666.7166 | 822.9949 | 464.2964 | 931.4878 | 810.1999 | 0.46163 | 0.20316 | 388.5439 | 74.7873 | 87.7489 | 378.6243 | 53.8793 | 59.2324 | 98.3676 |  | 96.7021 | 78.6358 | 397.3025 | 255.4619 | 31.9254 | 52.4713 | 187.4752 | 204.58 | 36.6361 |  | 519.0796 | 418.3857 | 701.2268 | 32.7711 |  | 397.9124 |  | 434.4945 |  |  | 34.0189 | 31.4403 | 29.6327 | [5 empty] | 104.2463 |  | 63.545 | 63.8041 |  | 64.8806 | 63.3867 | 183.3973 | 131.5278 | 144.2811 |  |  | 602.978 | 58.6144 | 56.3929 |  | 87.1745 | 301.3028 | 52.6814 |  | 56.7637 | 54.5045 | 48.8514 | 84.4984 | 675.9217 | 351.3859 | 77.3437 |  | 77.4487 | 158.7662 | 97.4644 | 83.2753 |  | 253.6655 |  | 139.2433 | 75.0898 | 0.76227 | 19.1334 | 1.8208 | 1.6153 | -13.0798 | 3.0744 | 184.36 | 0.86 | -20.0533 | 13.4824 | -8.4575 | 10.7127 | 18.3389 | -17.1883 | 5.7613 | 35.7363 | 58.9649 |  |  | 0.34919 | 5.9585 | 82.2122
42838.5798 | 13785 | 149.9998 | 147.2494 | 120.7898 | 132.7134 | 91.5957 | 51.5189 | 118.9958 | 39.9428 | 94.568 | 89.3837 | 72.4057 | 45.6185 | 30.8771 | 70.0044 | 93.5121 | 95.9769 | 96.4048 | 595.006 | 94.1132 | 445.3804 |  | 841.8909 |  | 97.9712 |  | 97.5535 | 135.1579 | 132.1011 | 171.5232 | 72.9819 | 458.3696 | 438.6736 | 93.9952 | 106.8164 |  | 418.1199 | 93.6651 |  |  | 97.3471 | 79.8316 | 674.9115 |  | 30.9454 | 34.4231 | 35.4843 | 39.8279 | 43.9015 | 35.303 | 37.1774 | 18.139 | 27.9109 | 16.9927 | 22.6772 | 49.6057 | 48.7355 | 61.186 | 49.648 | 24.696 |  |  | -185.8925 | 128.4806 | -48.9526 | 79.0681 | 224.678 | -197.3453 | 22.5354 | -168.7332 | -0.21046 | -0.81412 | 1.2572 | 0.0085967 | 0.0012009 | 0.0025775 | 115.3645 | 83.041 | 64.5869 | 66.1013 | 86.2266 | 81.9959 | 75.666 | 88.6896 | 81.6917 | 83.0348 | 69.8273 | 45.7081 | 40.5943 | 72.5395 |  | 1131.3024 | 30.0248 | 29.6636 | 25.7691 | 38.8915 | 29.9798 | 65.2055 | 59.1547 | 74.8333 |  |  |  | 697.3472 | 481.2913 | 666.5937 | 822.8687 | 464.3341 | 932.8546 | 809.7344 | 0.16889 | 0.07535 | 388.5026 | 74.9301 | 87.1353 | 378.575 | 54.2507 | 59.546 | 98.3538 |  | 96.7107 | 78.1309 | 398.0983 | 254.7541 | 31.8994 | 52.4894 | 187.4 | 204.5291 | 36.6224 |  | 521.6581 | 418.3241 | 701.5798 | 32.5511 |  | 397.8404 |  | 434.4294 |  |  | 33.9991 | 31.4351 | 29.6266 | [5 empty] | 105.6412 |  | 63.1399 | 63.8129 |  | 65.4 | 63.4808 | 183.2667 | 131.7387 | 144.3612 |  |  | 602.7129 | 58.5555 | 56.2384 |  | 87.0541 | 301.242 | 52.3675 |  | 56.6647 | 54.0806 | 48.8444 | 84.4776 | 675.9371 | 351.2882 | 77.2928 |  | 77.7981 | 158.6955 | 97.6146 | 83.2559 |  | 253.5866 |  | 139.1829 | 75.0237 | 0.77266 | 19.134 | 1.8198 | 1.6138 | -12.9442 | 3.0745 | 182 | 0.72 | -20.0363 | 13.8535 | -8.5512 | 10.8678 | 18.346 | -17.1939 | 5.8102 | 36.1005 | 59.0505 |  |  | 0.47373 | 5.814 | 82.184
42838.5798 | 13786 | 149.7744 | 147.2051 | 120.7971 | 132.6895 | 91.5953 | 51.5261 | 118.9837 | 39.9468 | 94.5526 | 89.376 | 72.4 | 45.6149 | 30.8796 | 70.0089 | 93.4675 | 95.9936 | 96.3666 | 594.9796 | 94.1167 | 444.0715 |  | 838.7921 |  | 97.9349 |  | 97.5344 | 135.1681 | 132.0811 | 170.663 | 72.9407 | 457.365 | 437.8522 | 93.9775 | 106.766 |  | 418.2163 | 93.6645 |  |  | 97.3446 | 79.5185 | 682.959 |  | 31.1624 | 35.1672 | 36.3701 | 40.2455 | 44.1301 | 35.5186 | 37.2684 | 18.1544 | 27.9131 | 16.981 | 22.675 | 49.5655 | 48.7549 | 61.1628 | 49.631 | 24.6987 |  |  | -185.8768 | 138.4122 | -65.7886 | 72.0475 | 224.5755 | -197.3696 | 22.745 | -168.7161 | -0.15714 | -0.86259 | 1.2948 | 0.0084489 | 0.0011056 | 0.0024724 | 116.1515 | 83.2403 | 64.5789 | 66.0383 | 86.8884 | 81.971 | 75.6512 | 87.921 | 81.671 | 83.019 | 69.8141 | 45.704 | 40.5845 | 72.5368 |  | 1132.6587 | 29.5896 | 27.231 | 26.569 | 38.8972 | 29.97 | 65.3115 | 58.7964 | 74.7803 |  |  |  | 697.198 | 481.0587 | 666.4691 | 822.7386 | 464.3944 | 933.0951 | 809.4158 | -0.26324 | 0.10236 | 388.4779 | 74.985 | 86.9673 | 378.5303 | 55.6029 | 60.0104 | 98.3487 |  | 96.7209 | 78.0825 | 397.8117 | 253.556 | 31.8803 | 52.4437 | 187.3416 | 204.4906 | 36.6112 |  | 524.0428 | 418.2836 | 701.8177 | 32.3722 |  | 397.779 |  | 434.3579 |  |  | 33.967 | 31.4278 | 29.6121 | [5 empty] | 106.6303 |  | 62.9064 | 63.8059 |  | 65.4535 | 63.3646 | 183.2768 | 131.9907 | 144.413 |  |  | 602.4702 | 58.4669 | 56.1429 |  | 87.0394 | 301.1897 | 52.3141 |  | 56.5728 | 53.9315 | 48.8366 | 84.4737 | 675.9478 | 351.2053 | 77.1204 |  | 78.1055 | 158.4983 | 97.7234 | 83.2477 |  | 253.5276 |  | 139.1536 | 74.8352 | 0.70607 | 19.1333 | 1.8204 | 1.6139 | -13.1681 | 3.0744 | 166.46 | 0.78 | -20.0161 | 14.3964 | -9.9252 | 10.3866 | 18.3482 | -17.201 | 5.8392 | 36.4398 | 59.1083 |  |  | 0.52094 | 5.6004 | 82.1504
42838.5798 | 13787 | 149.5261 | 147.1625 | 120.783 | 132.664 | 91.5919 | 51.5309 | 118.9709 | 39.9498 | 94.5364 | 89.3607 | 72.394 | 45.6241 | 30.875 | 69.9913 | 93.4769 | 96.0822 | 96.4713 | 595.3661 | 94.1203 | 441.6401 |  | 832.6963 |  | 97.9119 |  | 97.5352 | 135.1674 | 132.0403 | 169.751 | 72.5464 | 456.5075 | 435.6752 | 93.9283 | 106.8024 |  | 418.2121 | 93.653 |  |  | 97.3384 | 79.2277 | 685.0592 |  | 31.7808 | 36.4548 | 37.1329 | 40.8704 | 44.4113 | 36.005 | 37.5311 | 18.1597 | 27.9136 | 16.9742 | 22.6697 | 49.5462 | 48.7675 | 61.1422 | 49.6172 | 24.7017 |  |  | -185.7907 | 195.7036 | -84.8167 | 67.6106 | 224.5952 | -197.3354 | 23.6926 | -168.699 | -0.19373 | -0.62887 | 1.2703 | 0.0085639 | 0.0011976 | 0.0024987 | 116.8281 | 83.4611 | 64.5941 | 66.0553 | 86.9743 | 81.96 | 75.6403 | 87.7135 | 81.6696 | 83.0041 | 69.8179 | 45.7205 | 40.5956 | 72.5343 |  | 1131.9396 | 28.5682 | 27.1725 | 25.8417 | 38.8036 | 29.9613 | 65.1999 | 58.4041 | 74.1608 |  |  |  | 697.0411 | 480.8297 | 666.3449 | 822.6026 | 464.2921 | 934.3074 | 809.1858 | 0.041888 | -0.26168 | 388.445 | 74.8539 | 86.819 | 378.4763 | 57.3728 | 60.432 | 98.3263 |  | 96.7148 | 78.7296 | 396.3816 | 252.6101 | 31.8745 | 52.4267 | 187.2782 | 204.4441 | 36.5907 |  | 526.5023 | 418.1936 | 702.0166 | 32.1864 |  | 397.6969 |  | 434.2683 |  |  | 33.9407 | 31.4223 | 29.596 | [5 empty] | 107.3721 |  | 62.8932 | 63.7809 |  | 65.1169 | 63.2955 | 183.2361 | 132.2334 | 144.5647 |  |  | 602.2151 | 58.3998 | 56.0928 |  | 87.0318 | 301.1108 | 52.2165 |  | 56.5203 | 53.9052 | 48.8289 | 84.478 | 675.9635 | 351.1277 | 77.0138 |  | 78.3773 | 158.2789 | 97.7467 | 83.2538 |  | 253.4863 |  | 139.1218 | 75.0467 | 0.74706 | 19.1338 | 1.8221 | 1.6149 | -13.1489 | 3.0744 | 155.23 | 0.89 | -19.9909 | 17.1542 | -11.2931 | 10.0827 | 18.3635 | -17.213 | 5.9643 | 36.7926 | 59.1581 |  |  | 0.63342 | 5.5416 | 82.1124
42838.5799 | 13788 | 149.5274 | 147.1415 | 120.7814 | 132.638 | 91.5963 | 51.5328 | 118.9599 | 39.9544 | 94.5301 | 89.3498 | 72.3891 | 45.6227 | 30.8737 | 69.9931 | 93.5305 | 96.1257 | 96.5777 | 595.3876 | 94.1143 | 439.8463 |  | 828.9872 |  | 97.8959 |  | 97.535 | 135.4935 | 132.0021 | 170.584 | 72.7351 | 456.1896 | 437.0925 | 93.903 | 106.8298 |  | 417.9028 | 93.651 |  |  | 97.3343 | 79.0342 | 703.4307 |  | 33.6869 | 38.0625 | 37.7614 | 41.8843 | 45.3754 | 36.8347 | 37.9229 | 18.1711 | 27.9215 | 16.9867 | 22.6828 | 49.5775 | 48.7586 | 61.1269 | 49.6051 | 24.7071 |  |  | -185.7545 | 193.1126 | -78.9539 | 72.6566 | 224.4947 | -197.3814 | 24.1736 | -168.6629 | -0.16882 | -0.77258 | 1.3761 | 0.0086378 | 0.001196 | 0.0024478 | 117.1937 | 83.6099 | 64.6083 | 66.0792 | 86.5889 | 81.952 | 75.6361 | 87.8645 | 81.6572 | 82.9978 | 69.8177 | 45.7314 | 40.5939 | 72.5278 |  | 1131.3816 | 26.8554 | 26.2598 | 25.3693 | 38.7993 | 29.9291 | 65.196 | 58.3147 | 73.8927 |  |  |  | 696.8833 | 480.5939 | 666.2286 | 822.4722 | 464.4633 | 934.8292 | 807.7353 | 0.54322 | -0.004724 | 388.4242 | 74.7648 | 86.3077 | 378.4228 | 56.921 | 61.9467 | 98.3251 |  | 96.7214 | 79.8135 | 394.8699 | 252.6663 | 31.8593 | 52.4296 | 187.2268 | 204.39 | 36.579 |  | 528.0913 | 418.1316 | 702.1509 | 32.0293 |  | 397.628 |  | 434.19 |  |  | 33.9166 | 31.4217 | 29.5827 | [5 empty] | 107.1439 |  | 62.8911 | 63.7826 |  | 65.0248 | 63.4232 | 183.1232 | 132.458 | 144.6551 |  |  | 602.0173 | 58.3963 | 56.0616 |  | 86.9817 | 301.0253 | 52.5022 |  | 56.5597 | 53.9619 | 48.8106 | 84.4745 | 675.9807 | 351.0332 | 76.8978 |  | 78.6305 | 158.1207 | 97.8229 | 83.266 |  | 253.4414 |  | 139.0451 | 75.0691 | 0.78861 | 19.134 | 1.8221 | 1.615 | -13.1036 | 3.0744 | 166.1 | 0.79 | -20.0077 | 17.0844 | -10.924 | 10.4793 | 18.384 | -17.2381 | 6.0326 | 37.0219 | 59.1918 |  |  | 0.81993 | 4.9995 | 82.1102
42838.5799 | 13789 | 150.2686 | 147.1623 | 120.7643 | 132.6287 | 91.5977 | 51.5609 | 118.9507 | 39.9561 | 94.5137 | 89.3488 | 72.3987 | 45.6373 | 30.886 | 70.0048 | 93.5648 | 96.1009 | 96.5639 | 594.9208 | 94.0844 | 438.8036 |  | 828.8444 |  | 97.8743 |  | 97.5279 | 136.4581 | 131.9527 | 172.8333 | 73.7942 | 457.2405 | 437.7755 | 93.8885 | 106.7972 |  | 417.8838 | 93.6484 |  |  | 97.3084 | 79.7525 | 693.3487 |  | 33.2395 | 38.7029 | 36.2204 | 40.6398 | 44.4308 | 36.9667 | 37.8101 | 18.1847 | 27.9145 | 17.022 | 22.6651 | 49.5575 | 48.7355 | 61.1033 | 49.5941 | 24.705 |  |  | -185.8032 | 162.4883 | -79.2214 | 71.529 | 224.6517 | -197.3669 | 24.008 | -168.6504 | -0.20988 | -0.5825 | 1.4493 | 0.0085934 | 0.0011746 | 0.0022785 | 116.7301 | 83.5926 | 64.6219 | 66.1373 | 86.113 | 81.9419 | 75.6263 | 87.9579 | 81.651 | 82.9821 | 69.8185 | 45.7298 | 40.605 | 72.5278 |  | 1131.4547 | 28.2775 | 25.1845 | 24.8436 | 38.8562 | 29.9195 | 65.1257 | 58.0767 | 74.1862 |  |  |  | 696.7299 | 480.3813 | 666.1152 | 822.3477 | 464.5976 | 934.2637 | 808.0463 | 1.4513 | 0.39565 | 388.4056 | 74.7823 | 85.9507 | 378.3581 | 56.707 | 62.7228 | 98.3142 |  | 96.7213 | 79.6693 | 394.7528 | 252.4272 | 31.8537 | 52.4167 | 187.1559 | 204.3266 | 36.5646 |  | 529.621 | 418.0684 | 702.2477 | 31.9236 |  | 397.5632 |  | 434.1151 |  |  | 33.9104 | 31.4195 | 29.5712 | [5 empty] | 105.9248 |  | 63.5873 | 63.8038 |  | 64.969 | 63.4454 | 183.0138 | 132.6711 | 144.7419 |  |  | 601.7639 | 58.4256 | 56.0535 |  | 86.9405 | 300.9522 | 52.8549 |  | 56.5681 | 54.1731 | 48.8011 | 84.4675 | 675.9943 | 350.9445 | 76.8376 |  | 78.8728 | 158.1123 | 97.8949 | 83.2619 |  | 253.4217 |  | 138.9898 | 74.9352 | 0.68102 | 19.1328 | 1.8214 | 1.6144 | -13.1868 | 3.0744 | 129.83 | 0.63 | -20.061 | 15.6875 | -10.9538 | 10.4084 | 18.3943 | -17.2412 | 6.0132 | 37.2438 | 59.2166 |  |  | 0.6608 | 5.2776 | 82.061
42838.5799 | 13790 | 150.949 | 147.2477 | 120.7411 | 132.5908 | 91.6004 | 51.5637 | 118.9382 | 39.9528 | 94.5 | 89.3306 | 72.3987 | 45.637 | 30.8874 | 70.0032 | 93.5435 | 96.0587 | 96.4844 | 594.4921 | 94.0614 | 437.5299 |  | 827.1422 |  | 97.8629 |  | 97.5381 | 137.4793 | 131.8388 | 172.5525 | 74.4447 | 457.2054 | 436.0442 | 93.9197 | 106.7251 |  | 417.8891 | 93.6414 |  |  | 97.3164 | 79.6894 | 688.8546 |  | 34.0249 | 39.4601 | 36.1835 | 40.6602 | 44.4695 | 36.7856 | 37.6477 | 18.1977 | 27.9391 | 17.0765 | 22.6665 | 49.5577 | 48.7239 | 61.0862 | 49.579 | 24.6969 |  |  | -185.907 | 167.7676 | -84.431 | 70.8311 | 224.5282 | -197.3656 | 23.523 | -168.6734 | -0.072687 | -0.55082 | 1.2068 | 0.0086509 | 0.0012042 | 0.002249 | 116.062 | 83.4255 | 64.6289 | 66.1791 | 85.4372 | 81.9362 | 75.6131 | 87.6388 | 81.6422 | 82.9671 | 69.8145 | 45.7375 | 40.6111 | 72.5222 |  | 1132.2331 | 31.8886 | 25.4192 | 24.4609 | 39.0987 | 29.9614 | 64.854 | 58.0138 | 74.1128 |  |  |  | 696.5781 | 480.1867 | 666.0029 | 822.2242 | 464.2816 | 933.9637 | 806.3068 | -0.6641 | 0.55732 | 388.3913 | 74.8732 | 86.001 | 378.3043 | 58.7744 | 62.0815 | 98.315 |  | 96.7114 | 79.6966 | 395.1188 | 251.8671 | 31.847 | 52.4042 | 187.0824 | 204.2628 | 36.5522 |  | 531.2455 | 417.9938 | 702.2576 | 31.9514 |  | 397.4872 |  | 434.0441 |  |  | 33.905 | 31.4094 | 29.561 | [5 empty] | 104.819 |  | 64.6047 | 63.803 |  | 65.0053 | 63.3844 | 182.9405 | 132.8718 | 144.8436 |  |  | 601.4677 | 58.4215 | 56.0936 |  | 86.9542 | 300.8864 | 53.2388 |  | 56.64 | 54.7051 | 48.7858 | 84.4608 | 676.0179 | 350.8886 | 76.8484 |  | 79.1336 | 158.0898 | 97.9798 | 83.2323 |  | 253.3567 |  | 138.9792 | 75.0259 | 0.65765 | 19.1346 | 1.8212 | 1.6135 | -13.0758 | 3.0744 | 127.23 | 0.79 | -20.0603 | 15.9596 | -11.3219 | 10.37 | 18.3839 | -17.2361 | 5.9504 | 37.4804 | 59.2211 |  |  | 0.26449 | 5.403 | 82.069
42838.5799 | 13791 | 151.0039 | 147.2636 | 120.7286 | 132.5694 | 91.609 | 51.5707 | 118.9368 | 39.9601 | 94.49 | 89.3264 | 72.3942 | 45.6427 | 30.8937 | 70.0094 | 93.5443 | 96.0215 | 96.414 | 594.3345 | 94.0703 | 436.4123 |  | 824.6068 |  | 97.867 |  | 97.5337 | 135.4169 | 131.795 | 169.3618 | 75.0534 | 457.9871 | 436.1703 | 93.9307 | 106.6394 |  | 417.603 | 93.6316 |  |  | 97.3191 | 78.7997 | 716.1291 |  | 34.3158 | 39.9469 | 36.4417 | 40.4337 | 44.134 | 36.7038 | 37.5837 | 18.2843 | 27.9637 | 17.0673 | 22.6682 | 49.5395 | 48.7149 | 61.0701 | 49.5719 | 24.6862 |  |  | -185.859 | 212.4968 | -92.8243 | 69.3434 | 224.6609 | -197.3564 | 23.9745 | -168.6813 | -0.31944 | -0.65803 | 1.3589 | 0.0085754 | 0.0012107 | 0.0023591 | 115.5171 | 83.1975 | 64.6261 | 66.1818 | 84.7986 | 81.9223 | 75.6039 | 88.3297 | 81.6228 | 82.9452 | 69.8058 | 45.7355 | 40.6043 | 72.5105 |  | 1134.1528 | 32.4192 | 29.4976 | 25.3243 | 38.9828 | 30.0293 | 64.6096 | 57.3393 | 74.1236 |  |  |  | 696.437 | 479.9743 | 665.8875 | 822.0962 | 463.9486 | 933.4147 | 804.0823 | -0.29037 | 0.039022 | 388.3836 | 74.8267 | 85.7572 | 378.2562 | 59.6097 | 61.4013 | 98.2914 |  | 96.7186 | 79.1768 | 394.5817 | 254.9283 | 31.8352 | 52.3804 | 187.0108 | 204.1963 | 36.5357 |  | 533.8657 | 417.9215 | 702.2981 | 31.6612 |  | 397.4036 |  | 433.9573 |  |  | 33.8978 | 31.3909 | 29.5509 | [5 empty] | 104.3038 |  | 65.2325 | 63.8004 |  | 64.9586 | 63.3338 | 182.8766 | 133.0048 | 144.9614 |  |  | 601.2249 | 58.435 | 56.1959 |  | 87.0068 | 300.8096 | 53.5656 |  | 56.7574 | 55.2379 | 48.7691 | 84.4499 | 676.0451 | 350.816 | 76.9121 |  | 79.3815 | 158.3699 | 98.0815 | 83.2175 |  | 253.3047 |  | 138.9955 | 75.1601 | 0.69994 | 19.133 | 1.8208 | 1.6138 | -13.1152 | 3.0744 | 133.23 | 0.72 | -19.9858 | 17.9756 | -11.8806 | 10.2685 | 18.3869 | -17.2334 | 6.0065 | 37.8645 | 59.2327 |  |  | 0.21351 | 4.6161 | 82.0891
42838.5799 | 13792 | 151.2553 | 147.2639 | 120.703 | 132.5365 | 91.598 | 51.5713 | 118.9204 | 39.957 | 94.4742 | 89.3154 | 72.3895 | 45.6411 | 30.8844 | 69.9962 | 93.5363 | 96.006 | 96.381 | 593.7689 | 94.0603 | 435.0939 |  | 821.5075 |  | 97.8657 |  | 97.5262 | 133.9147 | 131.8522 | 167.2706 | 75.0645 | 459.6581 | 436.4297 | 93.9403 | 106.653 |  | 417.0493 | 93.6183 |  |  | 97.32 | 78.771 | 745.8427 |  | 35.9331 | 40.5969 | 38.7738 | 41.5062 | 44.8985 | 36.9295 | 37.5449 | 18.5144 | 27.9519 | 17.0803 | 22.6625 | 49.5303 | 48.7181 | 61.0546 | 49.5551 | 24.6863 |  |  | -185.8196 | 225.4453 | -102.8052 | 66.9476 | 224.3803 | -197.3913 | 25.3104 | -168.5591 | -0.23479 | -0.65593 | 1.3945 | 0.0087511 | 0.0011664 | 0.0023722 | 115.317 | 83.1628 | 64.6329 | 66.151 | 84.9396 | 81.9071 | 75.598 | 89.7065 | 81.6154 | 82.9429 | 69.8148 | 45.7565 | 40.6121 | 72.5088 |  | 1133.519 | 28.8949 | 27.3754 | 26.4384 | 38.8726 | 29.9839 | 64.3008 | 57.0036 | 74.3341 |  |  |  | 696.2713 | 479.7388 | 665.7459 | 821.9641 | 463.9975 | 934.2621 | 803.8849 | -0.20622 | 0.052907 | 388.366 | 74.8177 | 85.6177 | 378.2168 | 57.8141 | 61.8805 | 98.2713 |  | 96.7227 | 79.8514 | 392.9853 | 254.9963 | 31.8201 | 52.4031 | 186.9319 | 204.1338 | 36.5248 |  | 536.2107 | 417.8561 | 702.4279 | 31.3893 |  | 397.3326 |  | 433.8894 |  |  | 33.8773 | 31.4008 | 29.5534 | [5 empty] | 104.2161 |  | 65.6989 | 63.813 |  | 65.3692 | 63.5779 | 182.8723 | 133.0833 | 145.0693 |  |  | 601.063 | 58.2944 | 56.2401 |  | 86.9913 | 300.7479 | 53.0035 |  | 56.7031 | 55.2408 | 48.7653 | 84.4417 | 676.0567 | 350.6961 | 76.8945 |  | 79.6333 | 158.4901 | 98.1585 | 83.2211 |  | 253.1601 |  | 139.0207 | 75.4482 | 0.83146 | 19.133 | 1.822 | 1.6155 | -13.094 | 3.0745 | 106.69 | 0.9 | -19.9364 | 18.5343 | -12.516 | 10.1001 | 18.3821 | -17.2412 | 6.1738 | 38.2107 | 59.2655 |  |  | 0.59977 | 3.734 | 82.0516
42838.5799 | 13793 | 151.4356 | 147.3061 | 120.7099 | 132.523 | 91.6074 | 51.5825 | 118.9142 | 39.9666 | 94.4665 | 89.3111 | 72.4002 | 45.6503 | 30.8913 | 70.0041 | 93.5107 | 95.9939 | 96.3289 | 590.6231 | 94.0548 | 434.6739 |  | 817.3205 |  | 97.8464 |  | 97.5046 | 132.7511 | 131.8585 | 165.4851 | 74.6758 | 461.4478 | 435.8313 | 93.9313 | 106.6456 |  | 416.2983 | 93.6034 |  |  | 97.3155 | 78.4668 | 788.134 |  | 37.7793 | 41.6056 | 39.9681 | 42.7549 | 45.8842 | 37.9879 | 38.2468 | 18.7049 | 27.9384 | 17.0429 | 22.6693 | 49.5169 | 48.7263 | 61.0431 | 49.5552 | 24.6824 |  |  | -185.7874 | 225.5728 | -104.5499 | 68.0561 | 224.6083 | -197.3597 | 27.8153 | -168.4868 | -0.16357 | -0.54663 | 1.3658 | 0.0088859 | 0.0013816 | 0.0022243 | 115.3712 | 83.2435 | 64.6295 | 66.1222 | 85.1198 | 81.8898 | 75.5796 | 91.1282 | 81.5978 | 82.9135 | 69.8022 | 45.7539 | 40.6077 | 72.4993 |  | 1132.6693 | 27.566 | 25.3873 | 24.5785 | 38.8092 | 29.9471 | 64.284 | 57.1564 | 74.1624 |  |  |  | 696.1203 | 479.5157 | 665.6124 | 821.8317 | 464.0632 | 935.3591 | 803.8287 | 0.093004 | 0.015247 | 388.3509 | 74.7426 | 86.6244 | 378.1865 | 58.5561 | 61.7996 | 98.2632 |  | 96.7169 | 80.0065 | 393.1999 | 255.6256 | 31.7761 | 52.4321 | 186.8405 | 204.0581 | 36.5029 |  | 538.7062 | 417.777 | 702.6353 | 31.2065 |  | 397.2534 |  | 433.7915 |  |  | 33.8465 | 31.3812 | 29.5325 | [5 empty] | 104.1921 |  | 66.1071 | 63.8145 |  | 65.4255 | 63.5086 | 182.9225 | 133.0926 | 145.1113 |  |  | 600.7846 | 58.2225 | 56.2378 |  | 86.9594 | 300.6947 | 52.5501 |  | 56.6357 | 55.1411 | 48.7497 | 84.4273 | 676.092 | 350.2985 | 76.9061 |  | 79.8939 | 158.2631 | 98.1515 | 83.2218 |  | 252.9962 |  | 139.0093 | 75.6088 | 0.62779 | 19.1335 | 1.8216 | 1.6154 | -13.056 | 3.0745 | 118.88 | 0.82 | -19.8942 | 18.5694 | -12.642 | 10.1997 | 18.4228 | -17.2692 | 6.4831 | 38.5821 | 59.3171 |  |  | 0.7431 | 2.4824 | 82.01
42838.5799 | 13794 | 151.6314 | 147.3396 | 120.7034 | 132.4976 | 91.6034 | 51.5956 | 118.9049 | 39.9742 | 94.4552 | 89.3008 | 72.3978 | 45.6579 | 30.8999 | 70.0075 | 93.4907 | 96.0335 | 96.2932 | 590.5007 | 94.0319 | 433.5898 |  | 813.6365 |  | 97.827 |  | 97.4993 | 131.6343 | 131.8502 | 164.1885 | 74.7178 | 462.5671 | 435.6826 | 93.9091 | 106.6003 |  | 415.5063 | 93.5987 |  |  | 97.318 | 78.5088 | 817.029 |  | 38.9941 | 42.252 | 39.0541 | 42.0468 | 45.3072 | 38.6763 | 38.7736 | 18.8887 | 27.9139 | 17.0429 | 22.6628 | 49.4786 | 48.7402 | 61.0151 | 49.5308 | 24.6624 |  |  | -185.8301 | 216.3167 | -105.5986 | 67.8669 | 224.7496 | -197.3972 | 27.6885 | -168.5315 | 0.0030124 | -0.56404 | 1.2995 | 0.0088481 | 0.0012748 | 0.002428 | 115.3465 | 83.2747 | 64.6461 | 66.1486 | 84.5927 | 81.884 | 75.5685 | 92.3689 | 81.5949 | 82.9038 | 69.8077 | 45.7577 | 40.619 | 72.4959 |  | 1132.2767 | 27.5527 | 25.2539 | 23.8601 | 38.7964 | 29.9273 | 64.6248 | 57.5629 | 74.176 |  |  |  | 695.9789 | 479.3206 | 665.4959 | 821.7069 | 464.1245 | 936.4181 | 803.7336 | 0.12741 | 0.081627 | 388.3298 | 74.6934 | 87.7494 | 378.1443 | 58.3063 | 61.0518 | 98.2459 |  | 96.7066 | 80.3172 | 393.7183 | 254.7733 | 31.7156 | 52.4295 | 186.7414 | 203.9741 | 36.4619 |  | 541.1308 | 417.6979 | 702.8211 | 31.0843 |  | 397.1623 |  | 433.7154 |  |  | 33.8002 | 31.3805 | 29.51 | [5 empty] | 104.0589 |  | 66.6834 | 63.8199 |  | 65.5023 | 63.5189 | 182.8666 | 133.1236 | 145.153 |  |  | 600.6036 | 58.2106 | 56.2452 |  | 86.9629 | 300.5935 | 52.4239 |  | 56.6422 | 55.1742 | 48.7543 | 84.4184 | 676.1521 | 350.0623 | 76.9303 |  | 80.145 | 158.0066 | 98.1884 | 83.2384 |  | 252.9138 |  | 138.9451 | 75.8928 | 0.69067 | 19.1341 | 1.8211 | 1.6153 | -13.1253 | 3.0745 | 110.52 | 0.83 | -19.8671 | 18.2031 | -12.7183 | 10.196 | 18.449 | -17.29 | 6.4755 | 38.9461 | 59.3636 |  |  | 0.74225 | 1.599 | 81.972
42838.5799 | 13795 | 151.7503 | 147.3537 | 120.6754 | 132.4702 | 91.5996 | 51.6051 | 118.8938 | 39.9772 | 94.4402 | 89.2885 | 72.3972 | 45.6598 | 30.9008 | 70.0041 | 93.5033 | 96.0327 | 96.2993 | 590.4406 | 94.0247 | 432.3886 |  | 810.2675 |  | 97.8333 |  | 97.5097 | 133.9559 | 131.7619 | 167.0266 | 75.0224 | 461.2346 | 432.5033 | 93.9001 | 106.6057 |  | 415.42 | 93.6008 |  |  | 97.3114 | 79.0552 | 811.2978 |  | 37.7172 | 41.9069 | 37.4052 | 41.3357 | 45.1032 | 38.9317 | 39.0652 | 18.967 | 27.9042 | 17.0863 | 22.6537 | 49.465 | 48.7417 | 61.0014 | 49.5282 | 24.6555 |  |  | -185.8663 | 191.199 | -94.9757 | 73.984 | 224.5926 | -197.3492 | 27.0071 | -168.5624 | -0.22642 | -0.60118 | 1.3469 | 0.0087856 | 0.001237 | 0.0024067 | 115.3534 | 83.3188 | 64.648 | 66.1734 | 84.1338 | 81.8819 | 75.5711 | 93.8155 | 81.5907 | 82.8986 | 69.814 | 45.7752 | 40.6322 | 72.5065 |  | 1132.1993 | 27.5696 | 25.6896 | 23.7171 | 38.7839 | 29.9077 | 65.0571 | 58.1623 | 73.8137 |  |  |  | 695.8347 | 479.1499 | 665.3878 | 821.5915 | 464.1984 | 938.2931 | 803.6303 | 0.73431 | 0.22199 | 388.3124 | 74.5472 | 88.5534 | 378.1 | 57.7878 | 60.5039 | 98.247 |  | 96.6985 | 80.3753 | 393.7422 | 251.1511 | 31.6678 | 52.4692 | 186.6535 | 203.8997 | 36.4559 |  | 542.8586 | 417.6491 | 702.9518 | 31.072 |  | 397.1144 |  | 433.659 |  |  | 33.7518 | 31.365 | 29.4827 | [5 empty] | 104.6063 |  | 67.5125 | 63.8277 |  | 65.6897 | 63.4461 | 182.7227 | 133.2222 | 145.1817 |  |  | 600.3569 | 58.211 | 56.2792 |  | 86.997 | 300.4566 | 52.5622 |  | 56.5994 | 55.3623 | 48.7571 | 84.4174 | 676.206 | 349.9443 | 76.9149 |  | 80.3926 | 158.0265 | 98.2302 | 83.2421 |  | 252.8968 |  | 138.8346 | 76.0666 | 0.62408 | 19.1348 | 1.8198 | 1.6153 | -13.0515 | 3.0744 | 113.78 | 0.72 | -19.9334 | 17.1043 | -12.055 | 10.6397 | 18.4501 | -17.2949 | 6.3979 | 39.2066 | 59.3962 |  |  | 0.73807 | 1.7494 | 81.9374
42838.58 | 13796 | 152.1669 | 147.3411 | 120.6833 | 132.445 | 91.6072 | 51.6204 | 118.8785 | 39.9748 | 94.425 | 89.2852 | 72.3898 | 45.6587 | 30.8982 | 70.0003 | 93.4606 | 96.0443 | 96.2855 | 589.9666 | 93.9828 | 431.3134 |  | 808.9465 |  | 97.8129 |  | 97.5029 | 135.7987 | 131.6657 | 170 | 75.0076 | 459.4593 | 431.7574 | 93.8835 | 106.5015 |  | 415.4783 | 93.5972 |  |  | 97.2909 | 79.7233 | 790.0115 |  | 35.3333 | 40.4096 | 36.4462 | 40.8202 | 44.6858 | 38.5062 | 38.8059 | 19.0521 | 27.899 | 17.2129 | 22.6586 | 49.4734 | 48.7232 | 60.987 | 49.5189 | 24.654 |  |  | -185.8459 | 192.3602 | -85.1065 | 73.3144 | 224.471 | -197.3479 | 24.9832 | -168.6222 | -0.1912 | -0.62551 | 1.4 | 0.0088448 | 0.0012058 | 0.002405 | 115.6295 | 83.4267 | 64.6469 | 66.1885 | 84.3678 | 81.8699 | 75.5609 | 93.7979 | 81.5768 | 82.8888 | 69.8047 | 45.7796 | 40.6293 | 72.5009 |  | 1131.987 | 27.1426 | 26.3571 | 24.6077 | 38.7725 | 29.9065 | 65.0981 | 58.7078 | 73.8809 |  |  |  | 695.6873 | 478.9867 | 665.2842 | 821.4639 | 464.2759 | 940.2803 | 803.5746 | -0.32143 | 0.17502 | 388.2955 | 74.4927 | 88.0977 | 378.0649 | 59.8094 | 60.4457 | 98.2425 |  | 96.685 | 80.4547 | 392.9998 | 248.957 | 31.6594 | 52.4306 | 186.5895 | 203.8353 | 36.4344 |  | 544.1331 | 417.5902 | 703.0619 | 31.0923 |  | 397.0369 |  | 433.5806 |  |  | 33.7103 | 31.3504 | 29.4693 | [5 empty] | 105.7512 |  | 68.774 | 63.8251 |  | 65.6902 | 63.3771 | 182.6312 | 133.2996 | 145.2412 |  |  | 600.079 | 58.2259 | 56.3334 |  | 87.0322 | 300.3622 | 52.7964 |  | 56.7608 | 55.6607 | 48.7448 | 84.4063 | 676.2897 | 349.7689 | 76.8862 |  | 80.641 | 158.0746 | 98.3823 | 83.231 |  | 252.7653 |  | 138.7523 | 75.6944 | 0.81069 | 19.134 | 1.8212 | 1.6168 | -13.0697 | 3.0744 | 136.42 | 0.73 | -19.9995 | 17.1153 | -11.3844 | 10.5663 | 18.4325 | -17.2831 | 6.1493 | 39.4 | 59.4241 |  |  | 0.78538 | 2.3467 | 81.8974
42838.58 | 13797 | 151.8941 | 147.3223 | 120.6926 | 132.4259 | 91.6138 | 51.636 | 118.8824 | 39.9871 | 94.419 | 89.275 | 72.4033 | 45.6788 | 30.9057 | 70.0108 | 93.4443 | 96.0363 | 96.2288 | 589.7342 | 93.9882 | 430.0903 |  | 807.7843 |  | 97.8121 |  | 97.5201 | 136.2406 | 131.5995 | 170.0188 | 75.8595 | 457.9885 | 431.952 | 93.8691 | 106.4771 |  | 415.8557 | 93.6033 |  |  | 97.2694 | 80.0292 | 761.8553 |  | 33.3436 | 39.1322 | 36.3138 | 40.5862 | 44.6529 | 37.9223 | 38.2868 | 19.0952 | 27.8855 | 17.2817 | 22.6655 | 49.462 | 48.6918 | 60.9752 | 49.5041 | 24.6418 |  |  | -185.7539 | 185.603 | -88.7489 | 73.8795 | 224.5545 | -197.3433 | 25.5502 | -168.5722 | -0.16629 | -0.50656 | 1.479 | 0.0087577 | 0.0013504 | 0.0023229 | 115.9636 | 83.5351 | 64.6494 | 66.1907 | 85.1238 | 81.8524 | 75.5428 | 93.0637 | 81.5615 | 82.8713 | 69.7978 | 45.7774 | 40.6269 | 72.4953 |  | 1132.2132 | 27.1822 | 26.2309 | 25.6246 | 38.699 | 29.8907 | 64.5086 | 58.3999 | 73.625 |  |  |  | 695.524 | 478.7954 | 665.1607 | 821.3265 | 464.2835 | 940.9686 | 803.5045 | -0.68946 | 0.080486 | 388.2954 | 74.561 | 87.1299 | 378.0198 | 59.6217 | 61.4551 | 98.2451 |  | 96.663 | 80.3625 | 392.5008 | 248.251 | 31.6611 | 52.4498 | 186.5099 | 203.7871 | 36.4101 |  | 545.2772 | 417.5135 | 703.1145 | 31.1215 |  | 396.9488 |  | 433.4808 |  |  | 33.7006 | 31.3394 | 29.4582 | [5 empty] | 106.1653 |  | 69.5369 | 63.8223 |  | 65.5076 | 63.3743 | 182.5525 | 133.3339 | 145.2852 |  |  | 599.5184 | 58.3837 | 56.4416 |  | 87.0523 | 300.257 | 53.0865 |  | 57.0048 | 55.9161 | 48.742 | 84.3952 | 676.3466 | 349.5966 | 76.743 |  | 80.8798 | 158.1902 | 98.4451 | 83.2146 |  | 252.74 |  | 138.7773 | 75.6037 | 0.71516 | 19.1326 | 1.8218 | 1.6178 | -13.0816 | 3.0745 | 133.82 | 0.87 | -19.995 | 16.7777 | -11.6017 | 10.5853 | 18.4187 | -17.2667 | 6.2129 | 39.5744 | 59.4388 |  |  | 0.77912 | 3.1672 | 81.8547
42838.58 | 13798 | 151.3219 | 147.2847 | 120.6795 | 132.4028 | 91.6099 | 51.6296 | 118.8668 | 39.9871 | 94.4026 | 89.2628 | 72.3928 | 45.6734 | 30.909 | 70.0047 | 93.4634 | 96.024 | 96.2771 | 589.5394 | 93.9755 | 428.974 |  | 807.1346 |  | 97.8271 |  | 97.531 | 136.1692 | 131.5223 | 169.8537 | 75.8861 | 457.7648 | 431.8 | 93.8714 | 106.4877 |  | 416.2207 | 93.5902 |  |  | 97.2618 | 79.9722 | 740.4956 |  | 32.4203 | 38.1581 | 36.0739 | 40.4193 | 44.4093 | 37.2295 | 37.7685 | 19.1342 | 27.8779 | 17.3462 | 22.6616 | 49.4456 | 48.6642 | 60.9563 | 49.4979 | 24.6329 |  |  | -185.7315 | 158.3945 | -73.7916 | 78.1797 | 224.5518 | -197.3203 | 25.4004 | -168.6241 | -0.14372 | -0.59299 | 1.2983 | 0.0087955 | 0.0012732 | 0.0024823 | 116.3889 | 83.5563 | 64.66 | 66.2161 | 86.4369 | 81.8374 | 75.5284 | 92.7885 | 81.5527 | 82.8639 | 69.8012 | 45.7888 | 40.6354 | 72.4911 |  | 1132.2293 | 26.6508 | 25.7515 | 25.1989 | 38.6088 | 29.8706 | 64.4867 | 57.9223 | 74.0715 |  |  |  | 695.3531 | 478.6239 | 665.0335 | 821.2016 | 464.2901 | 941.3199 | 803.4548 | 0.081405 | -0.017277 | 388.3025 | 74.4775 | 86.471 | 377.9868 | 60.5746 | 61.7586 | 98.2135 |  | 96.6635 | 80.2793 | 392.2741 | 248.3199 | 31.6535 | 52.4599 | 186.4465 | 203.7235 | 36.4082 |  | 547.0591 | 417.4398 | 703.0769 | 31.1225 |  | 396.8698 |  | 433.4059 |  |  | 33.7182 | 31.3253 | 29.4492 | [5 empty] | 106.1412 |  | 69.2719 | 63.8252 |  | 65.4654 | 63.389 | 182.4507 | 133.4136 | 145.3101 |  |  | 599.4408 | 58.4439 | 56.5421 |  | 87.0336 | 300.1205 | 53.3706 |  | 57.134 | 56.0151 | 48.7326 | 84.3655 | 676.3972 | 349.4841 | 76.7547 |  | 81.0122 | 158.3662 | 98.5345 | 83.1937 |  | 252.7014 |  | 138.8393 | 75.2183 | 0.79844 | 19.1342 | 1.8219 | 1.6165 | -13.0425 | 3.0745 | 138.25 | 0.72 | -19.99 | 15.4751 | -10.5625 | 10.872 | 18.398 | -17.2464 | 6.1878 | 39.8462 | 59.4319 |  |  | 0.8358 | 3.7978 | 81.8154
42838.58 | 13799 | 150.8357 | 147.2574 | 120.671 | 132.3798 | 91.6104 | 51.6489 | 118.8567 | 39.9846 | 94.3912 | 89.2538 | 72.3938 | 45.6795 | 30.9082 | 70.0094 | 93.4657 | 96.0154 | 96.3062 | 589.3948 | 93.9813 | 428.2943 |  | 806.6154 |  | 97.8394 |  | 97.5554 | 136.3788 | 131.4681 | 170.5867 | 75.1704 | 457.6726 | 431.4117 | 93.8769 | 106.4442 |  | 416.0253 | 93.5799 |  |  | 97.2483 | 79.913 | 726.6684 |  | 31.6924 | 38.0424 | 35.9301 | 40.4113 | 44.3661 | 36.7896 | 37.5787 | 19.0802 | 27.8807 | 17.4183 | 22.6733 | 49.4421 | 48.6416 | 60.9429 | 49.4918 | 24.6356 |  |  | -185.8314 | 133.6383 | -60.1032 | 81.8201 | 224.5216 | -197.3361 | 24.3411 | -168.6576 | -0.18672 | -0.41529 | 1.4424 | 0.0087216 | 0.0011976 | 0.0026252 | 116.5928 | 83.5882 | 64.6622 | 66.2295 | 86.933 | 81.8206 | 75.5227 | 91.8717 | 81.541 | 82.8443 | 69.7919 | 45.7964 | 40.6295 | 72.4873 |  | 1132.2556 | 25.4522 | 25.2968 | 24.6953 | 38.5747 | 29.8507 | 64.6795 | 58.1104 | 74.5691 |  |  |  | 695.2107 | 478.4607 | 664.9207 | 821.0803 | 464.3007 | 941.0718 | 803.402 | 0.033434 | 0.019051 | 388.2862 | 74.4449 | 86.3661 | 377.9349 | 60.6053 | 61.0758 | 98.2395 |  | 96.6717 | 80.3715 | 394.9173 | 248.3229 | 31.6499 | 52.2761 | 186.3595 | 203.6378 | 36.3995 |  | 548.776 | 417.3639 | 703.171 | 31.1075 |  | 396.7945 |  | 433.3256 |  |  | 33.7249 | 31.3162 | 29.4528 | [5 empty] | 106.0576 |  | 69.0366 | 63.8396 |  | 65.4627 | 63.4004 | 182.3889 | 133.4046 | 145.3679 |  |  | 599.5023 | 58.5176 | 56.6104 |  | 86.9984 | 299.9647 | 53.1626 |  | 57.135 | 55.7402 | 48.7222 | 84.3551 | 676.4448 | 349.352 | 76.6513 |  | 81.1999 | 158.4093 | 98.6036 | 83.1902 |  | 252.6473 |  | 138.8793 | 75.334 | 0.75188 | 19.1399 | 1.8211 | 1.6158 | -13.0338 | 3.0745 | 123.11 | 1.03 | -20.0119 | 14.2117 | -9.5308 | 11.1202 | 18.3838 | -17.2349 | 6.0531 | 40.1097 | 59.4564 |  |  | 0.96665 | 4.1619 | 81.7775
42838.58 | 13800 | 150.9043 | 147.2414 | 120.6531 | 132.3532 | 91.605 | 51.6556 | 118.8456 | 39.9871 | 94.3795 | 89.2408 | 72.3943 | 45.6794 | 30.903 | 70.0044 | 93.4544 | 95.9846 | 96.2365 | 589.0772 | 93.9667 | 427.6734 |  | 807.7097 |  | 97.8065 |  | 97.551 | 136.4908 | 131.4177 | 171.3234 | 74.6821 | 457.9518 | 430.9285 | 93.8792 | 106.4233 |  | 415.8351 | 93.5739 |  |  | 97.2408 | 79.6277 | 719.5798 |  | 31.5195 | 38.1493 | 35.9708 | 40.4525 | 44.6091 | 36.4489 | 37.4856 | 18.8923 | 27.8674 | 17.423 | 22.6722 | 49.4575 | 48.6521 | 60.9312 | 49.4614 | 24.632 |  |  | -185.8656 | 138.5916 | -61.5561 | 78.0818 | 224.4158 | -197.3433 | 22.8114 | -168.7036 | -0.16434 | -0.70838 | 1.3933 | 0.0087594 | 0.0013389 | 0.0026695 | 116.6568 | 83.6607 | 64.6725 | 66.2478 | 87.087 | 81.8206 | 75.5097 | 91.1832 | 81.5236 | 82.8252 | 69.7917 | 45.789 | 40.6356 | 72.479 |  | 1132.5215 | 25.5023 | 24.3449 | 23.7222 | 38.5077 | 29.8203 | 64.8696 | 58.1332 | 74.8146 |  |  |  | 695.0602 | 478.2979 | 664.8163 | 820.955 | 464.3373 | 941.4135 | 803.3419 | -0.60453 | 0.083529 | 388.2826 | 74.6478 | 87.2604 | 377.9032 | 57.9281 | 60.2945 | 98.249 |  | 96.6949 | 80.0693 | 395.224 | 247.8319 | 31.6486 | 51.9953 | 186.2602 | 203.5673 | 36.383 |  | 551.1193 | 417.2993 | 703.3561 | 31.0151 |  | 396.7028 |  | 433.2348 |  |  | 33.7298 | 31.3146 | 29.4519 | [5 empty] | 106.3348 |  | 69.0469 | 63.8418 |  | 65.2935 | 63.3564 | 182.2591 | 133.4635 | 145.411 |  |  | 599.4221 | 58.4972 | 56.5567 |  | 86.9528 | 299.8186 | 52.9084 |  | 56.9924 | 55.5819 | 48.7036 | 84.3477 | 676.4982 | 349.1508 | 76.5713 |  | 81.3972 | 158.3978 | 98.7 | 83.1998 |  | 252.5358 |  | 138.8459 | 75.4329 | 0.68028 | 19.1222 | 1.8211 | 1.6159 | -13.0641 | 3.0744 | 106.37 | 0.84 | -20.0304 | 14.4752 | -9.647 | 10.865 | 18.3693 | -17.2257 | 5.8566 | 40.4716 | 59.5025 |  |  | 0.95751 | 4.3395 | 81.7384
42838.58 | 13801 | 150.9307 | 147.214 | 120.6376 | 132.3329 | 91.6122 | 51.6725 | 118.8363 | 39.9967 | 94.372 | 89.243 | 72.3986 | 45.6853 | 30.9097 | 70.0075 | 93.4386 | 95.9931 | 96.2339 | 588.6174 | 93.974 | 427.2017 |  | 808.4113 |  | 97.7915 |  | 97.5491 | 135.9528 | 131.4183 | 170.8668 | 73.5409 | 458.6506 | 429.6284 | 93.883 | 106.3392 |  | 415.663 | 93.5631 |  |  | 97.2418 | 79.1832 | 719.4236 |  | 31.7754 | 37.8255 | 37.0999 | 41.1053 | 45.0837 | 36.5023 | 37.5542 | 18.6883 | 27.8527 | 17.2935 | 22.6638 | 49.4647 | 48.6666 | 60.9187 | 49.4412 | 24.6283 |  |  | -185.8025 | 169.5668 | -63.9796 | 77.5285 | 224.609 | -197.2684 | 23.0999 | -168.7155 | -0.29959 | -0.83279 | 1.3412 | 0.0087626 | 0.0012485 | 0.0026252 | 116.8628 | 83.682 | 64.6645 | 66.2957 | 87.2801 | 81.7991 | 75.4961 | 90.8523 | 81.5087 | 82.8144 | 69.7891 | 45.7924 | 40.6397 | 72.4709 |  | 1132.8761 | 25.3442 | 24.2317 | 23.1639 | 38.4277 | 29.8081 | 64.8695 | 57.987 | 74.3481 |  |  |  | 694.909 | 478.1132 | 664.6872 | 820.8266 | 464.399 | 942.3827 | 803.2752 | -0.63363 | 0.020953 | 388.2552 | 74.6428 | 89.0731 | 377.8614 | 57.5457 | 59.4731 | 98.2331 |  | 96.6982 | 79.7687 | 394.174 | 247.2911 | 31.6393 | 51.8344 | 186.1659 | 203.4909 | 36.3657 |  | 553.7543 | 417.2197 | 703.4103 | 30.7756 |  | 396.6205 |  | 433.1503 |  |  | 33.7147 | 31.3015 | 29.435 | [5 empty] | 106.59 |  | 69.2941 | 63.8293 |  | 65.2549 | 63.3231 | 182.1306 | 133.5808 | 145.4333 |  |  | 599.3394 | 58.4494 | 56.5072 |  | 86.9591 | 299.6682 | 52.8028 |  | 56.9431 | 55.8254 | 48.703 | 84.3384 | 676.5581 | 348.7648 | 76.6467 |  | 81.5703 | 158.2764 | 98.7648 | 83.2112 |  | 252.3784 |  | 138.7766 | 75.5945 | 0.77081 | 19.1277 | 1.8228 | 1.6187 | -13.0428 | 3.0744 | 81.92 | 0.69 | -20.0167 | 16.003 | -9.8299 | 10.8208 | 18.3788 | -17.224 | 5.894 | 40.8816 | 59.5176 |  |  | 0.97364 | 4.3263 | 81.6986
42838.58 | 13802 | 150.6129 | 147.1898 | 120.6059 | 132.3154 | 91.615 | 51.6764 | 118.826 | 39.9969 | 94.357 | 89.2289 | 72.3938 | 45.6854 | 30.9192 | 70.0143 | 93.4457 | 95.9971 | 96.2929 | 588.3582 | 93.9813 | 427.0723 |  | 806.3129 |  | 97.7722 |  | 97.5473 | 135.1133 | 131.4751 | 169.6698 | 72.5787 | 459.2242 | 430.8989 | 93.8874 | 106.3227 |  | 415.1543 | 93.5515 |  |  | 97.2318 | 78.7213 | 732.1618 |  | 31.8762 | 37.6521 | 38.1599 | 41.6048 | 45.4342 | 36.9595 | 37.81 | 18.5286 | 27.8486 | 17.1765 | 22.6672 | 49.4667 | 48.6726 | 60.9094 | 49.4278 | 24.6337 |  |  | -185.7637 | 188.9957 | -60.6197 | 79.6602 | 224.5223 | -197.3991 | 23.2122 | -168.6471 | -0.28616 | -1.0277 | 1.3504 | 0.0088267 | 0.0012354 | 0.0027106 | 117.2988 | 83.7735 | 64.6739 | 66.2591 | 87.3653 | 81.7927 | 75.4912 | 90.7969 | 81.5025 | 82.8041 | 69.7941 | 45.8111 | 40.6457 | 72.4659 |  | 1133.2999 | 24.6448 | 24.0037 | 23.1808 | 38.3434 | 29.7889 | 64.3731 | 57.8208 | 73.9895 |  |  |  | 694.7532 | 477.9026 | 664.5505 | 820.6921 | 464.5169 | 944.5151 | 803.1831 | -0.50741 | -0.024885 | 388.23 | 74.6909 | 90.2061 | 377.8096 | 59.296 | 59.6488 | 98.2176 |  | 96.6945 | 78.7508 | 392.6803 | 250.3868 | 31.6155 | 52.0831 | 186.0733 | 203.4271 | 36.351 |  | 556.1114 | 417.1565 | 703.3721 | 30.5773 |  | 396.5726 |  | 433.0804 |  |  | 33.6839 | 31.2913 | 29.4141 | [5 empty] | 106.5637 |  | 68.9924 | 63.818 |  | 65.5979 | 63.4475 | 182.0874 | 133.7552 | 145.4607 |  |  | 599.182 | 58.5171 | 56.5706 |  | 87.0079 | 299.5661 | 53.0726 |  | 57.0825 | 56.1856 | 48.6932 | 84.3324 | 676.6192 | 348.3821 | 76.7296 |  | 81.7123 | 158.2682 | 98.798 | 83.2209 |  | 252.2698 |  | 138.7486 | 75.8183 | 0.69809 | 19.1363 | 1.8223 | 1.618 | -13.0824 | 3.0745 | 77.59 | 0.78 | -19.9876 | 16.8902 | -9.5657 | 10.9655 | 18.3888 | -17.2424 | 5.9127 | 41.251 | 59.5102 |  |  | 1.0491 | 3.9206 | 81.6575
42838.58 | 13803 | 150.4342 | 147.1515 | 120.5718 | 132.287 | 91.6154 | 51.6757 | 118.8105 | 40.0019 | 94.3428 | 89.2174 | 72.3949 | 45.6842 | 30.9165 | 70.0087 | 93.4643 | 96.009 | 96.3267 | 587.9812 | 93.9805 | 427.1902 |  | 803.8257 |  | 97.7596 |  | 97.5363 | 133.7339 | 131.5213 | 167.5994 | 72.9098 | 460.008 | 431.9726 | 93.8876 | 106.2471 |  | 414.2284 | 93.5509 |  |  | 97.2401 | 78.2511 | 746.3358 |  | 31.3307 | 37.1721 | 36.8511 | 41.9475 | 45.6841 | 37.4729 | 38.1658 | 18.298 | 27.8505 | 17.0302 | 22.6645 | 49.4518 | 48.6489 | 60.9095 | 49.4234 | 24.6527 |  |  | -185.7486 | 214.5819 | -59.065 | 80.1037 | 224.7148 | -197.3354 | 22.8127 | -168.7089 | -0.16804 | -0.91651 | 1.3452 | 0.0088152 | 0.0012617 | 0.0026317 | 117.4506 | 83.9063 | 64.674 | 66.1907 | 86.8769 | 81.7815 | 75.4859 | 91.2628 | 81.496 | 82.7951 | 69.7945 | 45.8162 | 40.6591 | 72.4707 |  | 1133.9645 | 24.4642 | 23.8513 | 22.8523 | 38.2653 | 29.7569 | 64.7061 | 57.9139 | 74.1043 |  |  |  | 694.6072 | 477.7214 | 664.4284 | 820.5732 | 464.618 | 951.6677 | 803.1341 | 1.9009 | 0.04663 | 388.2 | 74.7062 | 90.677 | 377.7671 | 61.7319 | 60.0473 | 98.2034 |  | 96.6899 | 79.0026 | 391.1037 | 253.0123 | 31.5789 | 52.14 | 185.9682 | 203.355 | 36.3069 |  | 558.0563 | 417.0949 | 703.4631 | 30.345 |  | 396.5069 |  | 432.9944 |  |  | 33.6384 | 31.3038 | 29.4011 | [5 empty] | 106.5802 |  | 68.8842 | 63.8047 |  | 65.804 | 63.5896 | 182.1033 | 133.9962 | 145.5414 |  |  | 598.9893 | 58.6373 | 56.7007 |  | 87.0391 | 299.487 | 53.3045 |  | 57.2582 | 56.3191 | 48.6842 | 84.3185 | 676.683 | 348.1849 | 76.8363 |  | 81.8386 | 158.3182 | 98.8375 | 83.2292 |  | 252.2153 |  | 138.739 | 75.9532 | 0.90177 | 19.1376 | 1.822 | 1.6165 | -13.1763 | 3.0744 | 113.29 | 0.63 | -19.94 | 17.9833 | -9.4349 | 10.9875 | 18.4119 | -17.2539 | 5.8664 | 41.5587 | 59.5337 |  |  | 1.0654 | 3.4328 | 81.6203
42838.58 | 13804 | 150.7877 | 147.2224 | 120.5673 | 132.2615 | 91.6 | 51.6873 | 118.8006 | 39.9952 | 94.3251 | 89.194 | 72.3898 | 45.691 | 30.9129 | 70.0103 | 93.4796 | 96.0399 | 96.3283 | 588.0946 | 93.9994 | 426.4678 |  | 798.6935 |  | 97.7776 |  | 97.5428 | 132.6766 | 131.5598 | 165.9853 | 72.9258 | 462.3523 | 432.816 | 93.8638 | 106.2413 |  | 413.2638 | 93.5244 |  |  | 97.2334 | 78.3933 | 777.9049 |  | 31.2458 | 37.2627 | 36.0172 | 40.9468 | 44.6729 | 37.4743 | 37.952 | 18.1355 | 27.8281 | 16.9691 | 22.6688 | 49.433 | 48.6175 | 60.9114 | 49.4298 | 24.6486 |  |  | -185.8623 | 222.4962 | -64.2378 | 77.9911 | 224.4894 | -197.4083 | 22.1694 | -168.7398 | -0.27643 | -0.57369 | 1.4 | 0.0088415 | 0.0013717 | 0.0028141 | 117.6006 | 83.9594 | 64.6698 | 66.1608 | 86.3967 | 81.7635 | 75.4716 | 90.6386 | 81.4883 | 82.7776 | 69.7966 | 45.8176 | 40.6526 | 72.4622 |  | 1135.1104 | 25.1065 | 24.3963 | 22.9908 | 38.3106 | 29.7461 | 64.8928 | 58.0729 | 74.5099 |  |  |  | 694.4594 | 477.5354 | 664.3076 | 820.452 | 464.6852 | 954.6504 | 803.073 | 0.041888 | 0.44072 | 388.1859 | 74.4344 | 91.1177 | 377.7241 | 62.0596 | 60.4447 | 98.1968 |  | 96.6934 | 79.1439 | 391.9585 | 254.3636 | 31.5415 | 52.1999 | 185.8806 | 203.3134 | 36.2794 |  | 560.2498 | 417.0285 | 703.3588 | 30.1665 |  | 396.4527 |  | 432.9363 |  |  | 33.5884 | 31.3078 | 29.3879 | [5 empty] | 106.5942 |  | 69.2019 | 63.8114 |  | 65.7638 | 63.5979 | 182.0952 | 134.2255 | 145.64 |  |  | 598.7856 | 58.771 | 56.7951 |  | 87.0536 | 299.3688 | 53.4144 |  | 57.3715 | 56.2496 | 48.681 | 84.3103 | 676.7419 | 348.0598 | 76.9166 |  | 81.9981 | 158.3256 | 98.8754 | 83.2067 |  | 252.1492 |  | 138.7281 | 75.8226 | 0.93238 | 19.1322 | 1.8212 | 1.6158 | -13.0837 | 3.0745 | 142.43 | 0.58 | -19.9096 | 18.3146 | -9.8408 | 10.8432 | 18.4027 | -17.2571 | 5.7831 | 41.9072 | 59.5106 |  |  | 0.99278 | 2.4582 | 81.5826
42838.5801 | 13805 | 150.7786 | 147.2004 | 120.5858 | 132.2374 | 91.6057 | 51.6965 | 118.7899 | 40.0079 | 94.3178 | 89.1939 | 72.391 | 45.6958 | 30.9211 | 70.0062 | 93.4445 | 96.0636 | 96.2998 | 588.3574 | 93.9882 | 424.9376 |  | 800.253 |  | 97.7836 |  | 97.546 | 133.7116 | 131.5169 | 166.4064 | 72.6521 | 461.5445 | 428.8774 | 93.8261 | 106.3169 |  | 413.0244 | 93.5255 |  |  | 97.2322 | 79.0139 | 772.3329 |  | 31.5454 | 37.62 | 36.1375 | 40.8277 | 44.4992 | 37.0629 | 37.5936 | 18.0432 | 27.8146 | 16.9791 | 22.6653 | 49.4289 | 48.5833 | 60.8827 | 49.419 | 24.6431 |  |  | -185.9103 | 225.6063 | -79.3672 | 73.1646 | 224.6123 | -197.3157 | 22.1083 | -168.7628 | -0.12445 | -0.47005 | 1.4304 | 0.0089171 | 0.001375 | 0.0026695 | 117.7589 | 84.0388 | 64.6758 | 66.1335 | 86.4517 | 81.7615 | 75.4616 | 89.7546 | 81.475 | 82.7713 | 69.7932 | 45.827 | 40.6564 | 72.4638 |  | 1137.184 | 27.3493 | 25.1394 | 25.2713 | 38.2573 | 29.7582 | 65.078 | 58.2149 | 74.6467 |  |  |  | 694.3187 | 477.3716 | 664.1968 | 820.3339 | 464.7718 | 958.5636 | 803 | -0.18027 | 0.093609 | 388.1778 | 74.3428 | 91.1983 | 377.7018 | 61.038 | 60.5322 | 98.1721 |  | 96.6867 | 78.7931 | 391.9875 | 249.5818 | 31.491 | 52.1624 | 185.7975 | 203.2539 | 36.254 |  | 561.9824 | 416.9795 | 703.2182 | 30.1831 |  | 396.3905 |  | 432.8669 |  |  | 33.5396 | 31.3088 | 29.3604 | [5 empty] | 106.5224 |  | 69.1531 | 63.8297 |  | 65.7485 | 63.5403 | 182.0776 | 134.4532 | 145.746 |  |  | 598.5495 | 58.8551 | 56.822 |  | 87.0308 | 299.2544 | 53.1008 |  | 57.3971 | 55.9842 | 48.6495 | 84.2938 | 676.7778 | 347.874 | 76.9625 |  | 82.1705 | 158.2031 | 98.9227 | 83.1447 |  | 252.0679 |  | 138.7028 | 75.8318 | 0.67119 | 19.1338 | 1.8204 | 1.6153 | -13.0646 | 3.0745 | 157.31 | 0.7 | -19.9217 | 18.4528 | -10.9448 | 10.5084 | 18.3956 | -17.2416 | 5.7713 | 42.1842 | 59.4784 |  |  | 0.74499 | 2.5888 | 81.5463
42838.5801 | 13806 | 150.5228 | 147.1753 | 120.5996 | 132.2154 | 91.6231 | 51.7075 | 118.7876 | 40.0101 | 94.3083 | 89.1927 | 72.3971 | 45.7086 | 30.9264 | 70.0125 | 93.4269 | 96.062 | 96.4127 | 587.4163 | 93.9491 | 423.4196 |  | 801.9893 |  | 97.7608 |  | 97.5333 | 133.9335 | 131.4457 | 165.7943 | 72.1363 | 459.7964 | 426.3765 | 93.7579 | 106.2746 |  | 413.0912 | 93.5216 |  |  | 97.2208 | 79.559 | 762.5546 |  | 32.018 | 37.2197 | 36.7218 | 41.0153 | 44.5633 | 37.0399 | 37.5298 | 17.9665 | 27.811 | 17.003 | 22.662 | 49.4284 | 48.5601 | 60.8821 | 49.4237 | 24.6431 |  |  | -185.9169 | 225.6451 | -89.749 | 70.6925 | 224.6471 | -197.2894 | 22.8186 | -168.7069 | -0.10791 | -0.50173 | 1.3927 | 0.0089269 | 0.0013093 | 0.002566 | 117.7966 | 84.0193 | 64.6608 | 66.1059 | 86.8582 | 81.7374 | 75.4429 | 88.546 | 81.4555 | 82.7539 | 69.7866 | 45.8278 | 40.652 | 72.4539 |  | 1137.6772 | 25.5669 | 24.8633 | 25.6381 | 38.2775 | 29.7285 | 64.8515 | 58.0222 | 74.6884 |  |  |  | 694.1638 | 477.1978 | 664.0764 | 820.2049 | 464.9084 | 961.6032 | 802.9417 | -0.022793 | -0.033634 | 388.1888 | 74.1256 | 91.6512 | 377.6701 | 59.4535 | 59.4993 | 98.1645 |  | 96.6941 | 78.0581 | 392.3354 | 247.0866 | 31.4416 | 52.1245 | 185.7119 | 203.2052 | 36.2218 |  | 563.407 | 416.9192 | 703.1332 | 30.1431 |  | 396.3287 |  | 432.8044 |  |  | 33.4958 | 31.291 | 29.3413 | [5 empty] | 106.7421 |  | 68.7078 | 63.8401 | 1343.5388 | 65.6144 | 63.4318 | 182.0392 | 134.6085 | 145.8481 |  |  | 598.4359 | 58.8599 | 56.7287 |  | 86.9329 | 299.1598 | 52.6502 |  | 57.3244 | 55.601 | 48.624 | 84.2712 | 676.7852 | 347.6834 | 77.0051 |  | 82.34 | 158.0757 | 98.9749 | 83.1303 |  | 251.9466 |  | 138.671 | 75.9683 | 0.83146 | 19.1367 | 1.8213 | 1.6162 | -13.1432 | 3.0744 | 163.66 | 0.84 | -19.9082 | 18.4425 | -11.6311 | 10.3227 | 18.3963 | -17.2398 | 5.8631 | 42.4134 | 59.4598 |  |  | 0.93955 | 2.8672 | 81.5061
42838.5801 | 13807 | 150.0666 | 147.1416 | 120.6085 | 132.1973 | 91.6255 | 51.7175 | 118.7811 | 40.0095 | 94.2933 | 89.1831 | 72.3878 | 45.7125 | 30.928 | 70.0169 | 93.4353 | 95.9899 | 96.3832 | 586.7142 | 93.9175 | 423.131 |  | 798.8121 |  | 97.7328 |  | 97.5344 | 133.4309 | 131.3787 | 163.5796 | 71.0215 | 458.7795 | 424.7915 | 93.7766 | 106.1789 |  | 413.3483 | 93.5087 |  |  | 97.224 | 79.0309 | 771.8613 |  | 32.3112 | 37.2953 | 36.7097 | 41.2071 | 44.7838 | 37.3514 | 37.6934 | 17.9225 | 27.7961 | 16.9812 | 22.6586 | 49.4248 | 48.5529 | 60.8743 | 49.4123 | 24.6494 |  |  | -185.8873 | 225.6628 | -91.9806 | 71.4705 | 224.6741 | -197.3269 | 23.5828 | -168.7082 | -0.18283 | -0.64628 | 1.2721 | 0.0089105 | 0.0012945 | 0.0025463 | 117.9608 | 83.9404 | 64.6685 | 66.1091 | 87.2455 | 81.7569 | 75.46 | 85.6307 | 81.4559 | 82.7405 | 69.7856 | 45.8373 | 40.6626 | 72.4546 |  | 1138.5391 | 25.9296 | 24.5481 | 24.9441 | 38.2235 | 29.7086 | 64.6876 | 57.8598 | 74.3458 |  |  |  | 693.9946 | 477.0174 | 663.9447 | 820.0657 | 465.0879 | 963.9624 | 802.8767 | -0.45826 | 0.023996 | 388.1813 | 74.2304 | 91.3016 | 377.6325 | 59.6728 | 58.8881 | 98.1724 |  | 96.6969 | 77.8175 | 392.0627 | 245.6954 | 31.4052 | 52.127 | 185.6327 | 203.1407 | 36.1917 |  | 565.8782 | 416.8341 | 703.2426 | 30.109 |  | 396.2558 |  | 432.7187 |  |  | 33.4656 | 31.2779 | 29.3122 | [5 empty] | 106.7572 |  | 68.5174 | 63.832 | 1394.7601 | 65.4692 | 63.3657 | 181.856 | 134.5786 | 145.8544 |  |  | 598.2291 | 58.8053 | 56.5822 |  | 86.7795 | 299.0583 | 52.2977 |  | 57.1146 | 55.3117 | 48.6242 | 84.2509 | 676.8073 | 347.369 | 77.0538 |  | 82.5161 | 157.8436 | 99.0183 | 83.1316 |  | 251.8354 |  | 138.5707 | 76.0881 | 0.68455 | 19.1327 | 1.8223 | 1.6164 | -13.1441 | 3.0745 | 183.65 | 0.72 | -19.8563 | 18.4455 | -11.7763 | 10.3806 | 18.4067 | -17.2501 | 5.9634 | 42.8124 | 59.4883 |  |  | 0.89692 | 2.6346 | 81.4628
42838.5801 | 13808 | 149.8371 | 147.1141 | 120.5981 | 132.1746 | 91.6221 | 51.7245 | 118.7672 | 40.0165 | 94.2785 | 89.1748 | 72.3937 | 45.7219 | 30.9296 | 70.0136 | 93.4066 | 95.9569 | 96.214 | 586.7548 | 93.9336 | 423.2102 |  | 796.6552 |  | 97.7058 |  | 97.5273 | 131.2557 | 131.3849 | 161.5789 | 71.0643 | 459.8451 | 426.8847 | 93.8049 | 106.1192 |  | 412.7217 | 93.5 |  |  | 97.2365 | 77.9692 | 821.204 |  | 32.9158 | 37.5546 | 37.2808 | 41.3312 | 44.8156 | 37.6689 | 37.9687 | 17.8717 | 27.7831 | 16.9912 | 22.6595 | 49.4396 | 48.5499 | 60.865 | 49.389 | 24.6307 |  |  | -185.8452 | 186.9199 | -90.6716 | 71.6506 | 224.6412 | -197.3972 | 23.5881 | -168.6629 | -0.18731 | -0.84517 | 1.2973 | 0.0091372 | 0.0013849 | 0.0026958 | 117.9241 | 83.9963 | 64.6855 | 66.0697 | 86.9484 | 81.7482 | 75.4492 | 83.9892 | 81.44 | 82.7244 | 69.7892 | 45.8421 | 40.6667 | 72.4521 |  | 1138.7744 | 25.3289 | 25.2775 | 23.7313 | 38.1717 | 29.6837 | 64.9074 | 57.8086 | 74.3051 |  |  |  | 693.8596 | 476.8449 | 663.814 | 819.9541 | 465.1956 | 965.8404 | 802.822 | 0.40796 | 0.17311 | 388.1686 | 74.5275 | 91.2682 | 377.5993 | 57.4435 | 58.8747 | 98.1553 |  | 96.6929 | 78.3233 | 391.3606 | 251.2433 | 31.3328 | 52.1104 | 185.5287 | 203.0796 | 36.1407 |  | 567.9059 | 416.7533 | 703.2933 | 29.8828 |  | 396.183 |  | 432.6383 |  |  | 33.4173 | 31.2581 | 29.2903 | [5 empty] | 106.8279 |  | 69.046 | 63.8407 | 1307.7399 | 65.5782 | 63.4061 | 181.6317 | 134.4921 | 145.8278 |  |  | 597.8897 | 58.709 | 56.5089 |  | 86.7312 | 298.9948 | 52.3726 |  | 56.9831 | 55.1511 | 48.6367 | 84.2554 | 676.8676 | 347.1143 | 77.0713 |  | 82.7421 | 157.6854 | 99.0307 | 83.1454 |  | 251.7435 |  | 138.4726 | 75.961 | 0.67546 | 19.135 | 1.8226 | 1.6163 | -13.102 | 3.0745 | 146.62 | 1.05 | -19.8085 | 16.7946 | -11.6971 | 10.398 | 18.4147 | -17.262 | 5.9672 | 43.1428 | 59.5026 |  |  | 0.96074 | 1.2007 | 81.4282
42838.5801 | 13809 | 149.9591 | 147.0975 | 120.5843 | 132.1485 | 91.6164 | 51.7293 | 118.754 | 40.0253 | 94.2662 | 89.1691 | 72.3933 | 45.7255 | 30.9322 | 70.0092 | 93.3867 | 95.9592 | 96.1694 | 587.1252 | 93.9699 | 423.6276 |  | 794.7946 |  | 97.7017 |  | 97.5259 | 129.7331 | 131.416 | 160.4814 | 72.0537 | 462.7986 | 429.9965 | 93.7956 | 106.1258 |  | 411.5383 | 93.4891 |  |  | 97.2492 | 77.2579 | 897.5362 |  | 32.0941 | 36.9553 | 36.4072 | 40.9854 | 44.3943 | 37.2637 | 37.7104 | 17.9118 | 27.763 | 16.9751 | 22.6618 | 49.4346 | 48.5434 | 60.8575 | 49.3833 | 24.6287 |  |  | -185.7973 | 148.7204 | -91.8669 | 71.7419 | 224.7463 | -197.3499 | 24.0086 | -168.7122 | -0.25347 | -0.68279 | 1.3669 | 0.0092013 | 0.0013569 | 0.0027927 | 117.9576 | 84.0832 | 64.6918 | 66.0528 | 87.8242 | 81.7207 | 75.4276 | 84.8784 | 81.4266 | 82.706 | 69.7803 | 45.8442 | 40.6657 | 72.439 |  | 1138.9357 | 24.7189 | 24.4119 | 23.811 | 38.1323 | 29.6596 | 65.0222 | 57.827 | 74.2232 |  |  |  | 693.7223 | 476.6813 | 663.6795 | 819.8329 | 465.2979 | 966.4838 | 802.7504 | -0.31691 | 0.062797 | 388.1608 | 74.5487 | 90.8621 | 377.5869 | 58.5517 | 59.1362 | 98.1431 |  | 96.6792 | 79.1257 | 390.8863 | 256.3878 | 31.2889 | 52.2246 | 185.4325 | 203.0055 | 36.1074 |  | 569.6108 | 416.6929 | 703.4483 | 29.7455 |  | 396.1247 |  | 432.5737 |  |  | 33.3426 | 31.1762 | 29.2559 | [5 empty] | 107.2539 |  | 69.3067 | 63.8553 | 1222.1945 | 66.2013 | 63.5016 | 181.5573 | 134.5603 | 145.8409 |  |  | 597.5615 | 58.6615 | 56.431 |  | 86.7359 | 298.8968 | 52.4166 |  | 56.9341 | 54.9138 | 48.6007 | 84.2375 | 676.8846 | 346.9695 | 76.9856 |  | 82.9707 | 157.5522 | 99.0971 | 83.0917 |  | 251.6708 |  | 138.3881 | 75.9016 | 0.7593 | 19.1349 | 1.8222 | 1.6162 | -13.1426 | 3.0744 | 153.38 | 0.61 | -19.7809 | 14.966 | -11.7625 | 10.3946 | 18.407 | -17.2487 | 6.0162 | 43.4218 | 59.5413 |  |  | 1.0257 | -1.0389 | 81.3909
42838.5801 | 13810 | 149.9986 | 147.0702 | 120.5661 | 132.1284 | 91.6173 | 51.7351 | 118.7435 | 40.0237 | 94.2454 | 89.155 | 72.3875 | 45.725 | 30.9282 | 70.0114 | 93.3778 | 95.9975 | 96.1468 | 586.7335 | 93.9581 | 423.347 |  | 789.3719 | 1399.738 | 97.6982 |  | 97.5367 | 128.648 | 131.4314 | 160.2071 | 72.6376 | 466.6892 | 432.0124 | 93.7441 | 106.1127 |  | 410.1704 | 93.4794 |  |  | 97.2431 | 76.8453 | 992.891 |  | 32.0272 | 36.8961 | 37.9815 | 42.1174 | 44.9438 | 37.0145 | 37.516 | 18.1322 | 27.7539 | 16.9655 | 22.6576 | 49.4182 | 48.5365 | 60.8572 | 49.389 | 24.6062 |  |  | -185.93 | 147.51 | -85.7485 | 74.8606 | 224.5558 | -197.3512 | 23.7327 | -168.7378 | -0.26807 | -0.80867 | 1.3235 | 0.0093787 | 0.0014703 | 0.0028864 | 118.097 | 84.1166 | 64.6882 | 66.0146 | 87.9417 | 81.711 | 75.4239 | 85.5429 | 81.4184 | 82.6915 | 69.7815 | 45.8606 | 40.6703 | 72.4406 |  | 1138.2928 | 25.1463 | 23.8775 | 23.0914 | 38.0787 | 29.646 | 65.0493 | 57.9206 | 74.8486 |  |  |  | 693.5792 | 476.5331 | 663.5556 | 819.7076 | 465.4197 | 968.5692 | 802.6961 | -0.0054926 | -0.0041534 | 388.167 | 74.6076 | 90.8867 | 377.5643 | 58.7446 | 59.4493 | 98.1368 |  | 96.685 | 79.0203 | 390.9082 | 258.8119 | 31.2578 | 52.3314 | 185.3363 | 202.9604 | 36.0662 |  | 571.3915 | 416.6234 | 703.4873 | 29.7028 |  | 396.0558 |  | 432.4947 |  |  | 33.2675 | 30.9557 | 29.1835 | [5 empty] | 107.2761 |  | 69.298 | 63.8566 | 1110.2438 | 66.3656 | 63.6643 | 181.5272 | 134.7353 | 145.9434 |  |  | 597.301 | 58.5972 | 56.2545 |  | 86.7027 | 298.7757 | 52.7598 |  | 56.8291 | 54.643 | 48.5544 | 84.2159 | 676.9278 | 346.8651 | 77.0563 |  | 83.2446 | 157.4833 | 99.1715 | 83.057 |  | 251.6363 |  | 138.3565 | 76.038 | 0.74947 | 19.1362 | 1.8218 | 1.6145 | -13.0202 | 3.0744 | 149.57 | 0.58 | -19.7817 | 14.9036 | -11.363 | 10.6171 | 18.3918 | -17.2418 | 5.9791 | 43.7149 | 59.5526 |  |  | 0.9766 | -3.8249 | 81.3518
42838.5801 | 13811 | 150.0807 | 147.0476 | 120.5441 | 132.1071 | 91.6253 | 51.7589 | 118.7287 | 40.0231 | 94.2393 | 89.1455 | 72.3909 | 45.7318 | 30.9395 | 70.0257 | 93.3857 | 95.9839 | 96.1931 | 586.137 | 93.9369 | 422.2131 |  | 785.12 | 1391.643 | 97.6669 |  | 97.5257 | 127.8665 | 131.4058 | 159.1337 | 73.0952 | 468.0178 | 430.6992 | 93.7395 | 106.0785 |  | 408.6863 | 93.4774 |  |  | 97.2531 | 76.2972 | 1092.6055 |  | 32.2476 | 37.7028 | 38.4116 | 42.3508 | 45.1914 | 37.5828 | 37.9416 | 18.3697 | 27.7425 | 16.9535 | 22.6512 | 49.3882 | 48.5197 | 60.8398 | 49.3895 | 24.5956 |  |  | -185.9615 | 124.7988 | -69.9008 | 79.7706 | 224.5242 | -197.3374 | 23.2497 | -168.814 | -0.16298 | -0.62279 | 1.4578 | 0.009612 | 0.0015114 | 0.0026597 | 118.2533 | 84.1314 | 64.696 | 66.0254 | 87.9856 | 81.6918 | 75.4092 | 86.1657 | 81.4047 | 82.6719 | 69.7749 | 45.8554 | 40.6663 | 72.4381 |  | 1137.4604 | 25.1874 | 25.1543 | 22.9572 | 38.0278 | 29.6316 | 65.0548 | 58.1597 | 74.6143 |  |  |  | 693.414 | 476.3922 | 663.4266 | 819.5784 | 465.5351 | 971.2935 | 802.6245 | -0.17319 | 0.1482 | 388.1692 | 74.6636 | 90.6088 | 377.5408 | 60.1596 | 59.6875 | 98.096 |  | 96.6844 | 80.2871 | 388.3031 | 257.1446 | 31.241 | 52.3188 | 185.2381 | 202.8933 | 36.0372 |  | 572.9002 | 416.5688 | 703.3743 | 29.6601 |  | 396.0036 |  | 432.4335 |  |  | 33.2091 | 30.893 | 29.1518 | [5 empty] | 107.27 |  | 69.4722 | 63.8738 | 1093.0529 | 66.4644 | 63.7205 | 181.4329 | 134.7391 | 145.9896 |  |  | 597.0379 | 58.4874 | 56.0797 |  | 86.6273 | 298.6907 | 53.3439 |  | 56.5752 | 54.59 | 48.5262 | 84.1868 | 676.9281 | 346.7938 | 77.0128 |  | 83.4678 | 157.5053 | 99.2025 | 83.0509 |  | 251.5736 |  | 138.2426 | 76.1437 | 0.91531 | 19.1322 | 1.8209 | 1.6143 | -13.1891 | 3.0744 | 143.03 | 0.91 | -19.7589 | 13.7262 | -10.2727 | 10.974 | 18.4074 | -17.257 | 5.9234 | 43.9643 | 59.5271 |  |  | 0.97035 | -6.743 | 81.312
42838.5801 | 13812 | 149.8087 | 147.0507 | 120.5201 | 132.0845 | 91.6354 | 51.7693 | 118.7283 | 40.0272 | 94.2349 | 89.1356 | 72.3931 | 45.7312 | 30.9425 | 70.0223 | 93.4071 | 95.9899 | 96.1711 | 585.6043 | 93.9377 | 420.6384 |  | 781.0624 | 1384.43 | 97.6739 |  | 97.5353 | 126.4921 | 131.425 | 158.0403 | 74.2827 | 469.7266 | 433.1904 | 93.7226 | 106.0568 |  | 407.5535 | 93.4767 |  |  | 97.2532 | 75.7956 | 1188.2189 |  | 31.8266 | 37.9246 | 36.686 | 41.4291 | 44.7158 | 37.7522 | 38.1029 | 18.4047 | 27.7314 | 16.9217 | 22.6432 | 49.3674 | 48.512 | 60.8184 | 49.3982 | 24.5779 |  |  | -185.8985 | 110.9073 | -56.6862 | 82.7361 | 224.7739 | -197.3683 | 23.4816 | -168.7437 | -0.28928 | -0.93916 | 1.2519 | 0.0097105 | 0.0015492 | 0.0026876 | 118.3362 | 84.1431 | 64.7166 | 66.0953 | 87.7914 | 81.6881 | 75.4017 | 87.7813 | 81.4053 | 82.6672 | 69.7712 | 45.8636 | 40.679 | 72.4394 |  | 1137.3884 | 24.9877 | 25.3541 | 24.2485 | 37.9727 | 29.606 | 65.4061 | 58.5119 | 75.0037 |  |  |  | 693.2692 | 476.2309 | 663.2984 | 819.4476 | 465.6369 | 973.0484 | 802.5296 | 1.6988 | 0.11054 | 388.1806 | 74.752 | 90.7203 | 377.5263 | 58.2465 | 59.5775 | 98.0887 |  | 96.6818 | 80.8625 | 386.8778 | 261.6806 | 31.2146 | 52.2572 | 185.1371 | 202.8333 | 36.0082 |  | 575.219 | 416.5039 | 703.2288 | 29.6532 |  | 395.9554 |  | 432.3787 |  |  | 33.173 | 30.8732 | 29.1319 | [5 empty] | 106.9767 |  | 69.5974 | 63.8617 | 1053.5565 | 66.6394 | 63.7611 | 181.3671 | 134.8227 | 146.0303 |  |  | 596.8878 | 58.3488 | 56.0508 |  | 86.6345 | 298.5971 | 53.079 |  | 56.5345 | 55.0199 | 48.5253 | 84.1816 | 676.9229 | 346.727 | 76.9619 |  | 83.6114 | 157.5784 | 99.3239 | 83.069 |  | 251.5046 |  | 138.2297 | 76.1947 | 0.72202 | 19.1331 | 1.8225 | 1.6155 | -13.1886 | 3.0744 | 164.86 | 0.76 | -19.7306 | 12.9443 | -9.2542 | 11.1801 | 18.4226 | -17.2631 | 5.9545 | 44.3493 | 59.4941 |  |  | 0.98952 | -9.5117 | 81.2723
42838.5802 | 13813 | 149.7939 | 147.0813 | 120.5074 | 132.0621 | 91.6238 | 51.7768 | 118.7119 | 40.0368 | 94.2197 | 89.1316 | 72.3908 | 45.7416 | 30.9394 | 70.0206 | 93.3989 | 96.0127 | 96.1905 | 584.8947 | 93.9143 | 419.0896 |  | 777.4937 | 1380.9956 | 97.6658 |  | 97.5347 | 125.6827 | 131.3973 | 157.4746 | 75.1921 | 470.8642 | 433.2258 | 93.6712 | 106.0586 |  | 406.7092 | 93.4826 |  |  | 97.2582 | 76.1673 | 1271.1477 |  | 31.4115 | 38.534 | 36.0993 | 40.919 | 44.7114 | 37.3131 | 37.8499 | 18.3451 | 27.7281 | 16.8755 | 22.6436 | 49.3652 | 48.5153 | 60.8236 | 49.4109 | 24.5664 |  |  | -185.84 | 99.6785 | -52.024 | 85.2496 | 224.6701 | -197.3361 | 22.427 | -168.7694 | -0.23479 | -0.62404 | 1.3377 | 0.0099241 | 0.0016674 | 0.0027238 | 118.2956 | 84.1475 | 64.73 | 66.0978 | 87.8091 | 81.6797 | 75.3965 | 89.0026 | 81.395 | 82.6661 | 69.7757 | 45.8806 | 40.6861 | 72.4378 |  | 1137.9427 | 27.2344 | 24.5628 | 24.288 | 38.1738 | 29.5965 | 64.8391 | 58.5095 | 74.958 |  |  |  | 693.1335 | 476.1102 | 663.1907 | 819.3332 | 465.7227 | 974.1702 | 802.4611 | 1.4222 | 0.33554 | 388.1748 | 74.5897 | 91.1421 | 377.4916 | 58.8627 | 59.5509 | 98.0829 |  | 96.6744 | 81.5514 | 386.4818 | 257.4573 | 31.1998 | 52.2218 | 185.0627 | 202.792 | 35.9761 |  | 577.1459 | 416.4339 | 703.1108 | 29.608 |  | 395.9063 |  | 432.32 |  |  | 33.1506 | 30.8747 | 29.1084 | [5 empty] | 106.9281 |  | 69.4929 | 63.8699 | 1032.0442 | 66.9891 | 63.8809 | 181.4936 | 135.0742 | 146.1502 |  |  | 596.6004 | 58.3421 | 56.1282 |  | 86.7234 | 298.4873 | 53.0416 |  | 56.6707 | 55.493 | 48.5295 | 84.1811 | 676.9295 | 346.655 | 76.9535 |  | 83.7596 | 157.9321 | 99.4634 | 83.0798 |  | 251.4148 |  | 138.2539 | 76.3457 | 0.83332 | 19.1365 | 1.8227 | 1.6157 | -13.0956 | 3.0744 | 184.66 | 0.79 | -19.7145 | 12.2836 | -8.8741 | 11.3598 | 18.4054 | -17.2494 | 5.8151 | 44.6715 | 59.4679 |  |  | 0.73878 | -11.899 | 81.2372
42838.5802 | 13814 | 150.0577 | 147.1454 | 120.4976 | 132.0384 | 91.6248 | 51.7834 | 118.7031 | 40.0442 | 94.2129 | 89.1233 | 72.3972 | 45.7459 | 30.9389 | 70.0192 | 93.3818 | 95.9622 | 96.1425 | 584.2492 | 93.8986 | 418.1999 |  | 774.1267 | 1379.525 | 97.6418 |  | 97.5319 | 126.4723 | 131.3339 | 158.1593 | 74.8161 | 467.0662 | 427.6329 | 93.6858 | 105.9822 |  | 406.2904 | 93.4847 |  |  | 97.2501 | 76.8682 | 1310.6708 |  | 31.2019 | 37.5994 | 36.1715 | 40.8642 | 44.7343 | 36.9755 | 37.5568 | 18.4545 | 27.7154 | 16.8797 | 22.638 | 49.3608 | 48.5296 | 60.8189 | 49.4067 | 24.5443 |  |  | -185.8308 | 95.973 | -53.0636 | 85.3311 | 224.425 | -197.3571 | 22.3672 | -168.8022 | -0.38988 | -0.74027 | 1.3028 | 0.0099569 | 0.0016658 | 0.0029028 | 118.1093 | 84.1389 | 64.7232 | 66.0796 | 87.931 | 81.6612 | 75.3821 | 88.5105 | 81.3829 | 82.6489 | 69.7692 | 45.8726 | 40.6833 | 72.4227 |  | 1140.0368 | 31.1217 | 25.2077 | 25.0029 | 38.557 | 29.6401 | 65.3881 | 59.2768 | 75.3269 |  |  |  | 692.9865 | 475.9734 | 663.0878 | 819.2093 | 465.7864 | 974.9444 | 802.4065 | 0.81983 | 0.71328 | 388.2007 | 74.537 | 91.688 | 377.4756 | 57.4143 | 60.3039 | 98.0778 |  | 96.6882 | 80.3861 | 385.5905 | 251.1393 | 31.216 | 52.0872 | 184.9899 | 202.7431 | 35.9622 |  | 578.5459 | 416.3719 | 702.8612 | 29.507 |  | 395.8517 |  | 432.2579 |  |  | 33.1335 | 30.8526 | 29.08 | [5 empty] | 106.8177 |  | 69.9592 | 63.8703 | 1051.9588 | 67.1248 | 63.9077 | 181.5645 | 135.3223 | 146.234 |  |  | 596.5065 | 58.4057 | 56.232 |  | 86.773 | 298.3213 | 52.9833 |  | 56.8272 | 55.7609 | 48.5168 | 84.1778 | 676.9579 | 346.5822 | 76.9721 |  | 83.9369 | 158.326 | 99.5713 | 83.0659 |  | 251.3427 |  | 138.2878 | 76.2706 | 0.73111 | 19.1343 | 1.8228 | 1.6149 | -13.103 | 3.0743 | 199.31 | 0.62 | -19.7297 | 12.035 | -8.9489 | 11.3482 | 18.3853 | -17.241 | 5.8042 | 44.9064 | 59.41 |  |  | 0.31197 | -13.0383 | 81.1986
42838.5802 | 13815 | 150.0933 | 147.1069 | 120.4841 | 132.016 | 91.6266 | 51.7891 | 118.7034 | 40.0437 | 94.1975 | 89.1127 | 72.3881 | 45.7534 | 30.9412 | 70.0179 | 93.3495 | 95.9273 | 96.0303 | 583.7542 | 93.9052 | 416.9951 |  | 770.0367 | 1375.7738 | 97.6273 |  | 97.5341 | 129.5508 | 131.2195 | 161.0271 | 73.1262 | 462.2716 | 422.3583 | 93.6983 | 105.9258 |  | 406.6292 | 93.4939 |  |  | 97.2459 | 78.022 | 1297.1837 |  | 31.1493 | 36.216 | 36.1184 | 40.6586 | 44.6581 | 36.7172 | 37.3441 | 18.7604 | 27.7105 | 16.9244 | 22.63 | 49.3578 | 48.5322 | 60.814 | 49.4029 | 24.5223 |  |  | -185.8439 | 103.1455 | -46.6514 | 88.4386 | 224.745 | -197.3847 | 23.3469 | -168.8055 | -0.18341 | -0.7602 | 1.1754 | 0.0099372 | 0.0015623 | 0.002824 | 118.1571 | 84.0448 | 64.7222 | 66.1212 | 88.1555 | 81.6467 | 75.363 | 88.0173 | 81.3625 | 82.6212 | 69.7624 | 45.879 | 40.6828 | 72.4157 |  | 1143.2689 | 34.1278 | 28.9307 | 25.8623 | 38.8381 | 29.7828 | 65.6454 | 59.3343 | 74.8888 |  |  |  | 692.8422 | 475.8398 | 662.9944 | 819.0975 | 465.8584 | 976.874 | 802.3546 | 1.8239 | 0.042255 | 388.2344 | 74.4336 | 92.0826 | 377.4905 | 58.4878 | 60.8399 | 98.0742 |  | 96.7094 | 80.2096 | 384.6788 | 244.2867 | 31.2259 | 52.1403 | 184.9498 | 202.7249 | 35.9441 |  | 579.7182 | 416.3 | 702.7463 | 29.618 |  | 395.7915 |  | 432.1851 |  |  | 33.1339 | 30.8451 | 29.0633 | [5 empty] | 106.8299 |  | 70.0249 | 63.8703 | 1391.02 | 66.9111 | 63.8758 | 181.5831 | 135.5091 | 146.3093 |  |  | 596.4365 | 58.4917 | 56.3312 |  | 86.7917 | 298.1824 | 52.9752 |  | 56.966 | 55.8977 | 48.514 | 84.1667 | 676.9487 | 346.5027 | 77.0056 |  | 84.0654 | 158.3663 | 99.6736 | 83.0252 |  | 251.2475 |  | 138.332 | 76.2613 | 0.61795 | 19.1354 | 1.8223 | 1.6139 | -13.0027 | 3.0744 | 217.41 | 0.78 | -19.7959 | 12.4488 | -8.3721 | 11.5272 | 18.3908 | -17.235 | 5.9275 | 45.1041 | 59.3846 |  |  | -0.0052835 | -12.6301 | 81.1639
42838.5802 | 13816 | 150.1167 | 147.0665 | 120.4811 | 131.9872 | 91.6292 | 51.7975 | 118.6855 | 40.0455 | 94.1848 | 89.1046 | 72.3838 | 45.7497 | 30.9422 | 70.0195 | 93.3279 | 95.9212 | 96.004 | 583.359 | 93.8964 | 415.2759 |  | 766.2906 | 1372.5185 | 97.6169 |  | 97.5374 | 131.7675 | 131.0957 | 162.529 | 72.3715 | 459.6535 | 420.5648 | 93.675 | 105.9405 |  | 407.0964 | 93.4934 |  |  | 97.2411 | 78.9808 | 1271.1176 |  | 31.1415 | 35.1738 | 35.8486 | 40.371 | 44.3929 | 36.3546 | 37.0442 | 18.8899 | 27.7052 | 16.9282 | 22.6347 | 49.353 | 48.5254 | 60.811 | 49.398 | 24.5086 |  |  | -185.9497 | 103.0508 | -41.9977 | 89.7318 | 224.7312 | -197.294 | 22.5564 | -168.8318 | -0.29706 | -0.4583 | 1.3641 | 0.0097746 | 0.0015672 | 0.0029307 | 118.1877 | 84.0507 | 64.7381 | 66.1568 | 88.1442 | 81.6323 | 75.3558 | 87.9937 | 81.3589 | 82.6155 | 69.7666 | 45.8913 | 40.6895 | 72.4153 |  | 1146.0616 | 31.3644 | 28.8749 | 26.3816 | 39.5108 | 29.8106 | 65.1878 | 58.375 | 74.4027 |  |  |  | 692.6883 | 475.6922 | 662.8898 | 818.974 | 465.99 | 978.4248 | 802.2899 | 0.2666 | 0.31786 | 388.2765 | 74.4881 | 92.2056 | 377.4781 | 58.7913 | 60.2808 | 98.0831 |  | 96.6936 | 80.2544 | 385.0078 | 241.63 | 31.187 | 52.209 | 184.8894 | 202.692 | 35.9185 |  | 580.8324 | 416.2501 | 702.695 | 29.7178 |  | 395.7246 |  | 432.1004 |  |  | 33.1464 | 30.8654 | 29.0556 | [5 empty] | 106.8308 |  | 69.8548 | 63.8774 |  | 66.4929 | 63.7451 | 181.549 | 135.5032 | 146.3718 |  |  | 595.9051 | 58.5288 | 56.399 |  | 86.7196 | 298.0752 | 52.6373 |  | 57.0129 | 55.9668 | 48.5016 | 84.1391 | 676.9497 | 346.4139 | 76.9199 |  | 84.2106 | 158.4507 | 99.7902 | 82.9868 |  | 251.1589 |  | 138.3823 | 76.3241 | 0.62222 | 19.1348 | 1.821 | 1.6138 | -13.0188 | 3.0744 | 208.52 | 0.89 | -19.8357 | 12.4221 | -7.9302 | 11.5916 | 18.3794 | -17.221 | 5.8229 | 45.2928 | 59.3738 |  |  | 0.30503 | -11.8598 | 81.1258
42838.5802 | 13817 | 150.1129 | 147.0369 | 120.4719 | 131.9625 | 91.6278 | 51.809 | 118.6752 | 40.0429 | 94.1751 | 89.0906 | 72.3882 | 45.7518 | 30.9464 | 70.0151 | 93.297 | 95.9397 | 95.9532 | 582.6814 | 93.8597 | 414.3625 |  | 763.213 | 1370.4302 | 97.627 |  | 97.5456 | 132.5526 | 130.9691 | 162.5991 | 72.4041 | 458.8698 | 419.7068 | 93.6357 | 106.0415 |  | 407.3152 | 93.481 |  |  | 97.2372 | 79.6342 | 1232.7848 |  | 31.0975 | 35.4018 | 35.6975 | 40.1567 | 44.0453 | 35.7942 | 36.6178 | 18.9923 | 27.6998 | 16.9369 | 22.635 | 49.3382 | 48.536 | 60.8109 | 49.4157 | 24.4888 |  |  | -185.9431 | 120.496 | -44.4356 | 87.9582 | 224.6451 | -197.3387 | 22.9369 | -168.8482 | -0.13476 | -0.40229 | 1.3217 | 0.0096826 | 0.0015064 | 0.0028486 | 117.9542 | 84.1128 | 64.7326 | 66.2094 | 88.1769 | 81.6268 | 75.3537 | 87.7153 | 81.3496 | 82.6005 | 69.7661 | 45.8971 | 40.6978 | 72.4137 |  | 1151.0151 | 33.5613 | 29.7061 | 26.0125 | 39.7448 | 29.843 | 64.9423 | 57.8801 | 74.3889 |  |  |  | 692.5404 | 475.5372 | 662.7714 | 818.8458 | 466.0886 | 978.2141 | 802.1272 | -0.80998 | -0.11637 | 388.3094 | 74.4211 | 91.3405 | 377.4457 | 57.0829 | 59.6978 | 98.0773 |  | 96.6762 | 80.3143 | 386.6553 | 240.77 | 31.1551 | 52.0317 | 184.8093 | 202.6276 | 35.8954 |  | 582.7983 | 416.1615 | 702.8602 | 29.8475 |  | 395.6538 |  | 432.0073 |  |  | 33.148 | 30.8813 | 29.0339 | [5 empty] | 106.9261 |  | 69.7865 | 63.8698 |  | 66.209 | 63.6832 | 181.4903 | 135.3818 | 146.4165 |  |  | 595.9379 | 58.5065 | 56.4352 |  | 86.62 | 297.9601 | 52.5182 |  | 56.9316 | 55.7711 | 48.4805 | 84.106 | 676.9621 | 346.3204 | 76.7193 |  | 84.3786 | 158.4845 | 99.9545 | 82.9499 |  | 251.069 |  | 138.3748 | 76.3665 | 0.76227 | 19.1349 | 1.8214 | 1.615 | -13.0242 | 3.0744 | 205.55 | 1.02 | -19.837 | 13.4375 | -8.1601 | 11.4807 | 18.3593 | -17.2073 | 5.8664 | 45.6267 | 59.4157 |  |  | 0.064728 | -10.7733 | 81.0889
42838.5802 | 13818 | 149.7008 | 147.0069 | 120.473 | 131.9569 | 91.6472 | 51.823 | 118.6704 | 40.0539 | 94.1693 | 89.0924 | 72.3942 | 45.7625 | 30.9609 | 70.0253 | 93.306 | 95.9325 | 96.0115 | 581.6195 | 93.8249 | 414.1559 |  | 761.8056 | 1370.6998 | 97.6317 |  | 97.5504 | 132.6733 | 130.8587 | 161.5254 | 72.6538 | 458.9865 | 420.4794 | 93.6216 | 105.9842 |  | 407.6546 | 93.4633 |  |  | 97.2345 | 80.0137 | 1190.0689 |  | 31.0113 | 35.8669 | 36.0086 | 40.3791 | 44.0808 | 35.333 | 36.3393 | 19.1467 | 27.6903 | 16.9857 | 22.6349 | 49.3308 | 48.5427 | 60.8022 | 49.3955 | 24.4599 |  |  | -185.9464 | 143.5174 | -47.3637 | 86.2123 | 224.4184 | -197.3696 | 23.3988 | -168.7634 | -0.18088 | -0.38487 | 1.3658 | 0.0097401 | 0.0016198 | 0.0028305 | 117.7457 | 84.1497 | 64.7334 | 66.2968 | 88.4675 | 81.6191 | 75.3377 | 87.7172 | 81.3368 | 82.5864 | 69.7613 | 45.9014 | 40.704 | 72.4084 |  | 1153.0139 | 30.4769 | 30.0172 | 27.9663 | 39.6435 | 29.8163 | 64.9833 | 57.9085 | 74.58 |  |  |  | 692.3934 | 475.3834 | 662.6619 | 818.7195 | 466.1797 | 980.438 | 801.8738 | -0.20563 | -0.084988 | 388.3145 | 74.6153 | 90.2551 | 377.3565 | 55.0965 | 57.7466 | 98.0822 |  | 96.6967 | 81.2376 | 387.7574 | 240.0079 | 31.1522 | 52.0744 | 184.736 | 202.5978 | 35.8832 |  | 584.2038 | 416.0886 | 702.8657 | 29.9245 |  | 395.5798 |  | 431.9203 |  |  | 33.1405 | 30.8696 | 29.0118 | [5 empty] | 106.9234 |  | 69.3603 | 63.8461 |  | 66.0493 | 63.6573 | 181.3514 | 135.2929 | 146.4349 |  |  | 595.8213 | 58.4105 | 56.3403 |  | 86.5414 | 297.8442 | 52.2193 |  | 56.6747 | 55.3038 | 48.4657 | 84.0941 | 677.0027 | 346.2272 | 76.5922 |  | 84.5804 | 158.4402 | 100.0568 | 82.9105 |  | 250.9713 |  | 138.3335 | 76.4733 | 0.72072 | 19.1347 | 1.8228 | 1.6162 | -13.214 | 3.0744 | 210.64 | 0.8 | -19.8127 | 14.6761 | -8.431 | 11.3748 | 18.3363 | -17.1958 | 5.9208 | 45.8665 | 59.419 |  |  | 0.40431 | -9.553 | 81.0551
42838.5802 | 13819 | 148.9838 | 146.9608 | 120.4896 | 131.9212 | 91.6289 | 51.8326 | 118.6582 | 40.0573 | 94.147 | 89.0817 | 72.3874 | 45.7707 | 30.9659 | 70.0335 | 93.3044 | 95.9235 | 96.0682 | 580.9176 | 93.823 | 414.2388 |  | 763.9009 | 1370.8804 | 97.6151 |  | 97.545 | 130.3193 | 130.8454 | 158.8184 | 72.6109 | 458.7189 | 419.9081 | 93.6926 | 105.9333 |  | 407.8183 | 93.4687 |  |  | 97.2453 | 79.362 | 1192.0693 |  | 30.8839 | 35.2659 | 36.2836 | 40.0435 | 43.9 | 35.3872 | 36.4381 | 19.1882 | 27.6874 | 17.0588 | 22.6345 | 49.306 | 48.546 | 60.7955 | 49.387 | 24.4417 |  |  | -185.8709 | 147.284 | -42.4544 | 88.7632 | 224.6425 | -197.3341 | 24.6099 | -168.7135 | -0.28344 | -0.99581 | 1.3823 | 0.0097138 | 0.0015557 | 0.0029833 | 117.0969 | 84.0847 | 64.7351 | 66.3121 | 88.0707 | 81.6026 | 75.3211 | 88.9729 | 81.3222 | 82.5774 | 69.7623 | 45.9082 | 40.7115 | 72.4017 |  | 1151.1218 | 28.2994 | 28.0226 | 27.9917 | 39.6438 | 29.7501 | 65.2077 | 58.2523 | 74.6262 |  |  |  | 692.2463 | 475.2172 | 662.5407 | 818.5963 | 466.2395 | 981.909 | 801.8085 | 2.7729 | -0.091265 | 388.3111 | 74.5759 | 89.8576 | 377.323 | 58.3815 | 57.8199 | 98.0698 |  | 96.6959 | 80.4705 | 389.7536 | 240.2963 | 31.1496 | 52.0435 | 184.664 | 202.5511 | 35.8527 |  | 586.5191 | 416.0147 | 702.9071 | 29.9468 |  | 395.5063 |  | 431.8345 |  |  | 33.1329 | 30.873 | 29.0058 | [5 empty] | 106.4535 |  | 69.1875 | 63.851 |  | 66.0352 | 63.6561 | 181.2453 | 135.2751 | 146.439 |  |  | 595.54 | 58.2112 | 56.081 |  | 86.4905 | 297.7343 | 51.7098 |  | 56.4062 | 54.803 | 48.4448 | 84.0924 | 677.0443 | 346.1266 | 76.491 |  | 84.8361 | 158.407 | 100.1712 | 82.8916 |  | 250.8323 |  | 138.3602 | 76.5037 | 0.67787 | 19.135 | 1.8222 | 1.6149 | -13.0391 | 3.0745 | 194.15 | 0.54 | -19.7469 | 14.853 | -7.9744 | 11.5306 | 18.3471 | -17.1958 | 6.0726 | 46.2639 | 59.4309 |  |  | 0.63848 | -9.5923 | 81.0171
42838.5802 | 13820 | 148.3281 | 146.9118 | 120.5133 | 131.8928 | 91.6245 | 51.8351 | 118.6468 | 40.0558 | 94.1338 | 89.072 | 72.3823 | 45.7699 | 30.953 | 70.0206 | 93.3335 | 95.9141 | 96.0656 | 580.4678 | 93.8423 | 414.3644 |  | 765.3013 | 1368.1041 | 97.6174 |  | 97.5492 | 128.1042 | 130.9313 | 157.4473 | 72.3407 | 458.8854 | 419.6861 | 93.7142 | 105.883 |  | 406.9348 | 93.4476 |  |  | 97.2353 | 79.0213 | 1200.9803 |  | 30.681 | 35.0662 | 35.2695 | 39.6251 | 43.5071 | 34.9961 | 36.2583 | 19.2311 | 27.6817 | 17.0603 | 22.631 | 49.3071 | 48.5345 | 60.7838 | 49.3947 | 24.4145 |  |  | -185.8334 | 143.2387 | -38.0833 | 91.9285 | 224.6898 | -197.3459 | 25.5509 | -168.6419 | -0.091758 | -0.73188 | 1.3372 | 0.0097122 | 0.0015804 | 0.002865 | 116.4259 | 83.9777 | 64.7397 | 66.2701 | 86.6951 | 81.5945 | 75.3192 | 88.718 | 81.3189 | 82.5674 | 69.7686 | 45.9165 | 40.716 | 72.4038 |  | 1154.798 | 33.6913 | 27.1239 | 27.3955 | 40.3843 | 29.7728 | 65.4245 | 58.5849 | 74.4812 |  |  |  | 692.0916 | 475.0628 | 662.4182 | 818.5034 | 466.2632 | 983.776 | 801.7213 | 1.9094 | 1.3894 | 388.3194 | 74.6917 | 90.1906 | 377.318 | 58.55 | 58.914 | 98.0507 |  | 96.6931 | 79.7078 | 388.7815 | 241.8564 | 31.1459 | 51.9185 | 184.5964 | 202.5231 | 35.8348 |  | 588.9486 | 415.9446 | 702.8506 | 29.8935 |  | 395.4259 |  | 431.7544 |  |  | 33.116 | 30.8539 | 28.9875 | [5 empty] | 106.1669 |  | 69.1656 | 63.8628 |  | 66.2892 | 63.7072 | 181.1686 | 135.2832 | 146.3428 |  |  | 595.46 | 58.0044 | 55.8862 |  | 86.3997 | 297.6492 | 51.7858 |  | 56.187 | 54.633 | 48.4166 | 84.0826 | 677.0606 | 346.0224 | 76.4468 |  | 85.0358 | 158.3394 | 100.1971 | 82.8335 |  | 250.6883 |  | 138.3767 | 76.7632 | 0.76301 | 19.1346 | 1.8219 | 1.6145 | -13.113 | 3.0744 | 206.6 | 0.48 | -19.7135 | 14.6428 | -7.5503 | 11.7306 | 18.3374 | -17.1854 | 6.1837 | 46.6835 | 59.4194 |  |  | 0.042048 | -9.9275 | 80.9896
42838.5802 | 13821 | 147.8032 | 146.871 | 120.5261 | 131.8674 | 91.6372 | 51.8439 | 118.6339 | 40.0576 | 94.1179 | 89.0558 | 72.3854 | 45.7647 | 30.9546 | 70.0225 | 93.3319 | 95.8923 | 96.0788 | 580.3178 | 93.8429 | 413.8569 |  | 761.9208 | 1364.8321 | 97.6138 |  | 97.5396 | 127.9062 | 131.007 | 157.9334 | 72.634 | 458.9809 | 419.3585 | 93.7236 | 105.8121 |  | 406.7573 | 93.4408 |  |  | 97.2378 | 79.2244 | 1202.2702 |  | 30.4118 | 34.5505 | 35.1433 | 39.3866 | 43.265 | 34.4337 | 35.8844 | 19.2055 | 27.6943 | 17.0571 | 22.6333 | 49.3246 | 48.5317 | 60.7682 | 49.3917 | 24.3969 |  |  | -185.9385 | 130.3192 | -38.5794 | 90.9356 | 224.5952 | -197.315 | 27.2154 | -168.5979 | -0.26164 | -0.58943 | 1.3492 | 0.009773 | 0.0016247 | 0.0027122 | 116.3088 | 83.955 | 64.7297 | 66.1645 | 85.8566 | 81.5785 | 75.3068 | 85.3297 | 81.3057 | 82.553 | 69.7625 | 45.9155 | 40.7088 | 72.3948 |  | 1163.3303 | 39.5223 | 34.2377 | 26.551 | 40.8261 | 30.0366 | 65.4735 | 58.5476 | 74.7013 |  |  |  | 691.938 | 474.8962 | 662.306 | 818.4071 | 466.3299 | 986.2686 | 801.6459 | -0.96529 | 0.057852 | 388.3391 | 74.7093 | 90.9367 | 377.2861 | 55.0812 | 59.7967 | 97.9236 |  | 96.6849 | 80.4403 | 387.6381 | 242.0109 | 31.0913 | 51.8396 | 184.5393 | 202.498 | 35.7996 |  | 591.1982 | 415.884 | 702.8392 | 29.8593 |  | 395.3717 |  | 431.6788 |  |  | 33.0889 | 30.8909 | 28.9699 | [5 empty] | 106.6151 |  | 69.0253 | 63.8527 |  | 66.3109 | 63.7334 | 181.0852 | 135.3646 | 146.2801 |  |  | 595.3244 | 57.9002 | 55.8757 |  | 86.2124 | 297.5885 | 52.2093 |  | 56.0821 | 54.5327 | 48.387 | 84.0629 | 677.0684 | 345.9143 | 76.4321 |  | 85.2127 | 158.2961 | 100.1848 | 82.7669 |  | 250.5538 |  | 138.3318 | 77.0689 | 0.5879 | 19.1352 | 1.8205 | 1.6143 | -13.2318 | 3.0744 | 194.94 | 0.85 | -19.7302 | 13.9552 | -7.5929 | 11.6573 | 18.3168 | -17.1684 | 6.3761 | 47.0751 | 59.4183 |  |  | -0.57487 | -9.981 | 80.9606
42838.5803 | 13822 | 147.8125 | 146.8457 | 120.5315 | 131.8384 | 91.6421 | 51.8567 | 118.6249 | 40.0662 | 94.1083 | 89.0516 | 72.3842 | 45.7748 | 30.9605 | 70.021 | 93.2554 | 95.8517 | 95.9615 | 580.2992 | 93.8436 | 413.2805 |  | 757.6739 | 1358.2355 | 97.6025 |  | 97.5308 | 127.3556 | 131.0102 | 156.9921 | 72.9679 | 459.1782 | 418.1733 | 93.7299 | 105.735 |  | 406.7571 | 93.4355 |  |  | 97.2268 | 79.6981 | 1188.895 |  | 30.2417 | 33.7952 | 35.0527 | 39.6259 | 43.4887 | 34.2153 | 35.7952 | 19.0782 | 27.6852 | 17.0161 | 22.6235 | 49.3125 | 48.539 | 60.7678 | 49.3849 | 24.3813 |  |  | -185.9609 | 113.9202 | -36.4076 | 94.2067 | 224.6701 | -197.3334 | 28.9147 | -168.5026 | -0.37198 | -0.68971 | 1.3361 | 0.0097302 | 0.0016609 | 0.0024773 | 116.8021 | 83.9512 | 64.7178 | 66.0443 | 87.421 | 81.5629 | 75.2885 | 81.4811 | 81.2874 | 82.5294 | 69.7583 | 45.9245 | 40.7113 | 72.3891 |  | 1166.211 | 33.5468 | 34.1713 | 28.5286 | 40.7461 | 30.0765 | 65.242 | 58.1051 | 75.2332 |  |  |  | 691.799 | 474.7532 | 662.1986 | 818.2869 | 466.4007 | 987.7593 | 801.5753 | -0.32143 | -0.3507 | 388.3511 | 74.7104 | 90.9178 | 377.2701 | 56.0171 | 60.4314 | 98.0144 |  | 96.6927 | 80.4593 | 387.6158 | 240.6872 | 31.0522 | 51.8672 | 184.4779 | 202.4545 | 35.7796 |  | 592.5918 | 415.8294 | 702.7778 | 29.9081 |  | 395.3203 |  | 431.6133 |  |  | 33.0669 | 30.9421 | 28.9605 | [5 empty] | 107.4271 |  | 69.4402 | 63.8384 |  | 66.3409 | 63.6811 | 181.0155 | 135.3359 | 146.2489 |  |  | 594.9205 | 57.6424 | 55.8168 |  | 86.0797 | 297.5431 | 52.8084 |  | 55.971 | 54.4059 | 48.3693 | 84.0335 | 677.0832 | 345.8285 | 76.4435 |  | 85.387 | 158.2995 | 100.2055 | 82.7333 |  | 250.4417 |  | 138.2738 | 77.0999 | 0.61795 | 19.1348 | 1.8208 | 1.6155 | -13.0953 | 3.0744 | 209.45 | 0.68 | -19.7099 | 13.0316 | -7.3671 | 11.8505 | 18.3133 | -17.1631 | 6.5698 | 47.319 | 59.4052 |  |  | 0.093761 | -9.6094 | 80.9237
42838.5803 | 13823 | 148.4038 | 146.827 | 120.5381 | 131.8204 | 91.6351 | 51.86 | 118.611 | 40.069 | 94.0998 | 89.0408 | 72.3887 | 45.7834 | 30.968 | 70.0164 | 93.2337 | 95.8965 | 95.9419 | 580.1667 | 93.8493 | 411.5732 |  | 754.0845 | 1351.7497 | 97.5749 |  | 97.5122 | 129.4422 | 131.0226 | 160.3076 | 72.7748 | 459.103 | 417.6141 | 93.7056 | 105.7372 |  | 406.945 | 93.4246 |  |  | 97.2254 | 80.3249 | 1164.4821 |  | 30.2205 | 34.1654 | 34.8746 | 39.2899 | 43.5574 | 34.3435 | 35.9646 | 18.9955 | 27.6883 | 17.0257 | 22.6227 | 49.2985 | 48.5423 | 60.7494 | 49.364 | 24.3467 |  |  | -185.9517 | 94.4978 | -31.5424 | 98.7415 | 224.7628 | -197.3426 | 30.2637 | -168.4263 | -0.21046 | -0.62195 | 1.3743 | 0.0097089 | 0.0014999 | 0.002566 | 117.2183 | 83.9054 | 64.7338 | 66.1237 | 88.1249 | 81.5537 | 75.2785 | 80.0842 | 81.2848 | 82.5212 | 69.7593 | 45.9296 | 40.716 | 72.3877 |  | 1164.0186 | 30.8604 | 29.5823 | 27.7964 | 40.6002 | 29.9935 | 64.847 | 57.4204 | 75.3364 |  |  |  | 691.6567 | 474.6036 | 662.0876 | 818.1941 | 466.4901 | 989.4903 | 801.5221 | -0.039111 | 0.015247 | 388.3821 | 74.7477 | 91.7571 | 377.2429 | 52.5961 | 59.6032 | 98.005 |  | 96.7052 | 80.3541 | 387.8585 | 240.1854 | 31.0488 | 51.9019 | 184.4213 | 202.4215 | 35.7536 |  | 594.0839 | 415.7587 | 702.7071 | 29.9848 |  | 395.2536 |  | 431.5384 |  |  | 33.0614 | 30.9785 | 28.9508 | [5 empty] | 107.5111 |  | 68.9964 | 63.8322 |  | 66.3029 | 63.6868 | 180.9941 | 135.3811 | 146.2702 |  |  | 594.5214 | 57.5319 | 55.7843 |  | 85.9756 | 297.4409 | 52.7137 |  | 55.9601 | 54.3379 | 48.3521 | 84.0193 | 677.118 | 345.7241 | 76.4877 |  | 85.5529 | 158.3992 | 100.3144 | 82.7116 |  | 250.376 |  | 138.2176 | 77.3406 | 0.77396 | 19.1351 | 1.8215 | 1.6171 | -13.1454 | 3.0745 | 204.29 | 1.09 | -19.7852 | 11.876 | -6.8613 | 12.1397 | 18.3209 | -17.167 | 6.7227 | 47.5813 | 59.3903 |  |  | 0.3825 | -8.9127 | 80.8953
42838.5803 | 13824 | 148.6033 | 146.8007 | 120.5273 | 131.803 | 91.631 | 51.8731 | 118.6078 | 40.077 | 94.0892 | 89.0365 | 72.3867 | 45.7895 | 30.9718 | 70.0262 | 93.2827 | 95.8554 | 96.0365 | 580.1822 | 93.8294 | 410.5912 |  | 751.4114 | 1349.7814 | 97.5631 |  | 97.5058 | 131.8218 | 130.9789 | 163.2092 | 72.5371 | 459.0576 | 418.1482 | 93.7241 | 105.6133 |  | 407.6224 | 93.4223 |  |  | 97.2308 | 81.1934 | 1123.5259 |  | 30.1384 | 34.2036 | 34.7134 | 39.1468 | 43.1365 | 34.0792 | 35.8127 | 19.1718 | 27.6784 | 17.0354 | 22.6187 | 49.2773 | 48.5464 | 60.7472 | 49.3282 | 24.3322 |  |  | -185.8715 | 83.1566 | -27.0115 | 102.7933 | 224.7273 | -197.3505 | 32.8659 | -168.3127 | -0.075801 | -0.18325 | 1.491 | 0.0095873 | 0.0016247 | 0.0028617 | 117.3935 | 83.9325 | 64.7289 | 66.0572 | 87.5822 | 81.5547 | 75.2644 | 80.3723 | 81.2729 | 82.5146 | 69.7573 | 45.939 | 40.7232 | 72.3946 |  | 1163.5625 | 33.1814 | 30.4106 | 27.0939 | 40.5814 | 29.9673 | 64.2213 | 56.5843 | 74.9121 |  |  |  | 691.5102 | 474.4531 | 661.9804 | 818.069 | 466.5469 | 990.5566 | 801.4519 | 0.76675 | 0.28039 | 388.3632 | 74.6759 | 92.1773 | 377.1996 | 54.5111 | 58.1992 | 98.0029 |  | 96.6831 | 80.4276 | 387.1098 | 240.518 | 31.029 | 51.8024 | 184.3435 | 202.3714 | 35.7297 |  | 596.1536 | 415.7082 | 702.9128 | 30.0519 |  | 395.1737 |  | 431.4462 |  |  | 33.0663 | 30.9575 | 28.9339 | [5 empty] | 107.5313 |  | 68.6512 | 63.8448 |  | 65.9831 | 63.503 | 180.8393 | 135.5029 | 146.2807 |  |  | 594.3762 | 57.49 | 55.7458 |  | 85.8881 | 297.3214 | 52.6816 |  | 55.8386 | 54.1867 | 48.3418 | 84.0041 | 677.1911 | 345.5909 | 76.4616 |  | 85.703 | 158.5301 | 100.3841 | 82.6792 |  | 250.2913 |  | 138.1523 | 77.1773 | 0.643 | 19.1354 | 1.8214 | 1.6174 | -13.1451 | 3.0745 | 224.34 | 0.73 | -19.847 | 11.1413 | -6.3498 | 12.3871 | 18.3116 | -17.16 | 7.0028 | 47.9468 | 59.4408 |  |  | 0.12153 | -7.7078 | 80.8569
42838.5803 | 13825 | 148.5484 | 146.7776 | 120.505 | 131.7865 | 91.6441 | 51.8844 | 118.5949 | 40.0725 | 94.0847 | 89.0217 | 72.3881 | 45.7912 | 30.973 | 70.0294 | 93.2132 | 95.823 | 95.9279 | 579.5937 | 93.8196 | 409.8706 |  | 750.4136 | 1343.7615 | 97.5643 |  | 97.5092 | 132.7318 | 130.9503 | 162.9351 | 72.0796 | 459.2311 | 417.2224 | 93.7343 | 105.5825 |  | 407.8026 | 93.4265 |  |  | 97.2359 | 81.7153 | 1072.9578 |  | 30.0076 | 34.2056 | 34.5857 | 38.9589 | 42.8558 | 33.6385 | 35.6207 | 19.2444 | 27.6784 | 17.0106 | 22.6267 | 49.279 | 48.5658 | 60.7398 | 49.3149 | 24.3239 |  |  | -185.8373 | 129.3342 | -23.0018 | 105.2049 | 224.6281 | -197.3531 | 34.8425 | -168.2417 | -0.17135 | -0.6123 | 1.2703 | 0.0094723 | 0.001467 | 0.0029882 | 117.6123 | 83.9725 | 64.7311 | 66.0811 | 88.0263 | 81.5454 | 75.2568 | 81.8524 | 81.2715 | 82.5 | 69.7625 | 45.9453 | 40.7285 | 72.3931 |  | 1163.5214 | 31.9193 | 29.1837 | 27.3277 | 40.5859 | 29.9704 | 64.2168 | 56.2148 | 74.7597 |  |  |  | 691.3412 | 474.2868 | 661.8576 | 817.9267 | 466.586 | 990.8186 | 801.4013 | -0.37333 | 0.068503 | 388.3842 | 74.8171 | 93.1273 | 377.185 | 54.2995 | 57.8702 | 98.0403 |  | 96.6513 | 79.6625 | 388.81 | 241.6563 | 31.0468 | 51.7911 | 184.3178 | 202.3419 | 35.7288 |  | 597.3864 | 415.6596 | 702.9129 | 30.2875 |  | 395.1081 |  | 431.3698 |  |  | 33.0599 | 30.9276 | 28.9066 | [5 empty] | 107.6773 |  | 68.8597 | 63.8638 |  | 65.6364 | 63.4319 | 180.7307 | 135.6335 | 146.3718 |  |  | 593.9974 | 57.4577 | 55.6314 |  | 85.908 | 297.2369 | 51.8395 |  | 55.8681 | 54.2764 | 48.319 | 83.9953 | 677.2427 | 345.4639 | 76.5363 |  | 85.8482 | 158.5541 | 100.5188 | 82.666 |  | 250.2104 |  | 138.1762 | 77.1646 | 0.82775 | 19.1349 | 1.8214 | 1.6169 | -13.087 | 3.0744 | 240.83 | 0.65 | -19.839 | 13.8945 | -5.8596 | 12.5316 | 18.2944 | -17.1478 | 7.2051 | 48.1651 | 59.4422 |  |  | 0.26214 | -6.2852 | 80.8124
42838.5803 | 13826 | 148.3552 | 146.7402 | 120.5046 | 131.7601 | 91.6386 | 51.8959 | 118.5833 | 40.0814 | 94.0652 | 89.0124 | 72.3928 | 45.7951 | 30.9786 | 70.0192 | 93.2408 | 95.8665 | 95.9998 | 579.3493 | 93.8015 | 408.8199 |  | 748.3211 | 1345.763 | 97.5838 |  | 97.5184 | 132.855 | 130.9111 | 162.4822 | 71.2772 | 458.7774 | 416.8621 | 93.7278 | 105.5855 |  | 407.9766 | 93.4173 |  |  | 97.2221 | 82.0203 | 1007.3766 |  | 29.8465 | 33.4529 | 34.2214 | 38.4741 | 42.5477 | 33.0373 | 35.2357 | 19.3051 | 27.664 | 17.0158 | 22.6255 | 49.2738 | 48.5705 | 60.7274 | 49.3097 | 24.3035 |  |  | -185.9353 | 152.3595 | -21.6377 | 106.1531 | 224.6865 | -197.3998 | 33.203 | -168.2956 | -0.22778 | -0.64062 | 1.316 | 0.0092916 | 0.0014719 | 0.0029274 | 117.5743 | 83.9421 | 64.7311 | 66.1238 | 88.0291 | 81.5296 | 75.25 | 83.3369 | 81.2591 | 82.4894 | 69.7551 | 45.9511 | 40.7353 | 72.3905 |  | 1162.0679 | 30.1977 | 28.9003 | 26.5315 | 40.4122 | 29.9278 | 64.4471 | 56.1866 | 74.7242 |  |  |  | 691.1727 | 474.0994 | 661.7326 | 817.7886 | 466.6837 | 988.6702 | 801.3581 | 2.4347 | -0.033634 | 388.3945 | 74.6847 | 92.5403 | 377.1425 | 54.8321 | 58.4431 | 98.0515 |  | 96.6281 | 81.1141 | 389.3255 | 242.2599 | 31.0727 | 51.7365 | 184.2648 | 202.2919 | 35.7338 |  | 598.1168 | 415.5943 | 702.8359 | 30.515 |  | 395.0374 |  | 431.2928 |  |  | 33.0932 | 30.9104 | 28.9098 | [5 empty] | 106.741 |  | 68.5573 | 63.854 |  | 65.6422 | 63.4248 | 180.7168 | 135.9512 | 146.5801 |  |  | 594.0165 | 57.5238 | 55.7133 |  | 86.0032 | 297.1188 | 51.7772 |  | 55.991 | 54.4455 | 48.2947 | 83.9711 | 677.2594 | 345.2684 | 76.6196 |  | 85.9215 | 158.4497 | 100.5022 | 82.6491 |  | 250.0772 |  | 138.2016 | 76.6117 | 0.80086 | 19.1344 | 1.8195 | 1.6149 | -13.0617 | 3.0745 | 246.81 | 1.03 | -19.8339 | 15.0623 | -5.6762 | 12.5725 | 18.2789 | -17.133 | 7.0267 | 48.2946 | 59.4256 |  |  | 0.44842 | -4.4462 | 80.7691
42838.5803 | 13827 | 148.1262 | 146.7077 | 120.5118 | 131.7398 | 91.645 | 51.9054 | 118.5784 | 40.0884 | 94.0583 | 89.0161 | 72.3931 | 45.8075 | 30.9833 | 70.0278 | 93.2316 | 95.8443 | 95.9712 | 578.5044 | 93.77 | 408.4563 |  | 745.3907 | 1340.9773 | 97.5819 |  | 97.532 | 133.2031 | 130.8717 | 163.1833 | 69.8187 | 459.2555 | 416.711 | 93.7315 | 105.5671 |  | 408.5613 | 93.4125 |  |  | 97.214 | 81.7944 | 958.4138 |  | 29.6693 | 33.3484 | 33.9596 | 38.1246 | 42.1754 | 32.6672 | 34.787 | 19.3818 | 27.6496 | 17.0118 | 22.6168 | 49.2729 | 48.5833 | 60.7186 | 49.3064 | 24.2805 |  |  | -185.9806 | 142.399 | -17.0411 | 109.9834 | 224.7772 | -197.3104 | 32.8114 | -168.3633 | -0.17641 | -0.81349 | 1.3778 | 0.0093672 | 0.0013471 | 0.0029028 | 117.2283 | 83.841 | 64.7232 | 66.0831 | 87.1693 | 81.5158 | 75.2351 | 84.0892 | 81.2482 | 82.4702 | 69.7521 | 45.9531 | 40.7305 | 72.3754 |  | 1163.481 | 31.3121 | 27.9753 | 26.6119 | 40.8146 | 29.9317 | 64.5406 | 56.4502 | 74.2912 |  |  |  | 691.0181 | 473.9273 | 661.6171 | 817.6669 | 466.7724 | 987.1079 | 801.3351 | -0.0086382 | 0.5693 | 388.4157 | 74.3515 | 92.0962 | 377.1285 | 54.2361 | 59.0684 | 98.0692 |  | 96.6298 | 79.6336 | 388.6278 | 242.6262 | 31.0782 | 51.5689 | 184.2322 | 202.2734 | 35.7331 |  | 600.0458 | 415.5103 | 702.8103 | 30.6206 |  | 394.9531 |  | 431.2078 |  |  | 33.1305 | 30.8723 | 28.9046 | [5 empty] | 106.6011 |  | 68.3996 | 63.8666 |  | 65.714 | 63.4378 | 180.663 | 136.2513 | 146.7952 |  |  | 593.7766 | 57.5846 | 55.7575 |  | 86.0722 | 296.9855 | 51.3544 |  | 56.0254 | 54.3335 | 48.2962 | 83.9721 | 677.2804 | 345.1349 | 76.6106 |  | 85.9518 | 158.5234 | 100.5307 | 82.6399 |  | 249.9025 |  | 138.2997 | 76.167 | 0.75003 | 19.1348 | 1.82 | 1.6146 | -12.9823 | 3.0745 | 243.22 | 0.75 | -19.8523 | 14.5591 | -5.0365 | 12.7951 | 18.2715 | -17.1188 | 6.9809 | 48.6386 | 59.4218 |  |  | 0.32505 | -3.0279 | 80.7306
42838.5803 | 13828 | 147.7049 | 146.6733 | 120.4904 | 131.7181 | 91.6451 | 51.9126 | 118.5736 | 40.0839 | 94.0476 | 88.9949 | 72.3859 | 45.8046 | 30.9852 | 70.0264 | 93.1925 | 95.8641 | 95.8974 | 577.6836 | 93.7476 | 408.42 |  | 742.5697 | 1336.7071 | 97.5986 |  | 97.5508 | 133.7278 | 130.8539 | 164.5313 | 69.0323 | 459.2305 | 416.4003 | 93.7031 | 105.6345 |  | 408.3744 | 93.3988 |  |  | 97.2146 | 81.6708 | 927.2005 |  | 29.435 | 34.1273 | 33.5769 | 37.7528 | 41.5658 | 32.1289 | 34.3349 | 19.2775 | 27.6463 | 17.0238 | 22.6248 | 49.2616 | 48.6002 | 60.7065 | 49.3098 | 24.2625 |  |  | -185.9583 | 141.5164 | -14.2274 | 111.1682 | 224.7141 | -197.3663 | 32.4789 | -168.3429 | -0.26943 | -0.80028 | 1.204 | 0.0092144 | 0.0013553 | 0.0026613 | 117.5379 | 83.7751 | 64.7105 | 66.0115 | 87.694 | 81.5055 | 75.2235 | 85.1307 | 81.2363 | 82.4502 | 69.7496 | 45.9566 | 40.7384 | 72.3698 |  | 1166.6743 | 32.4195 | 29.3146 | 25.1557 | 40.8419 | 29.9812 | 64.7184 | 56.6618 | 74.4233 |  |  |  | 690.8709 | 473.7402 | 661.5015 | 817.5461 | 466.8496 | 986.8902 | 801.2616 | 0.86643 | -0.008528 | 388.4287 | 74.4092 | 92.1217 | 377.1013 | 56.2729 | 59.8562 | 98.074 |  | 96.6299 | 79.3255 | 389.9736 | 243.6732 | 31.0866 | 51.3379 | 184.197 | 202.2462 | 35.7384 |  | 602.1084 | 415.4503 | 702.836 | 30.6098 |  | 394.8733 |  | 431.1295 |  |  | 33.1577 | 30.8187 | 28.901 | [5 empty] | 107.2287 |  | 68.3974 | 63.8793 |  | 65.6851 | 63.4752 | 180.6004 | 136.4506 | 146.9253 |  |  | 593.6531 | 57.5736 | 55.7811 |  | 85.9275 | 296.8649 | 51.5256 |  | 55.9484 | 54.1946 | 48.2774 | 83.9607 | 677.2925 | 344.9875 | 76.5729 |  | 85.9979 | 158.3519 | 100.5419 | 82.6017 |  | 249.8112 |  | 138.361 | 76.0972 | 0.79232 | 19.1349 | 1.8215 | 1.6158 | -13.1347 | 3.0745 | 256.05 | 0.72 | -19.8817 | 14.5323 | -4.6078 | 12.8802 | 18.2528 | -17.1061 | 6.9393 | 49.0083 | 59.4296 |  |  | 0.20783 | -2.1795 | 80.6937
42838.5803 | 13829 | 147.5018 | 146.6263 | 120.4679 | 131.6867 | 91.635 | 51.9219 | 118.5598 | 40.0931 | 94.0277 | 88.9828 | 72.3807 | 45.8018 | 30.9813 | 70.0268 | 93.166 | 95.8828 | 95.8913 | 576.3104 | 93.6928 | 409.0519 |  | 742.0078 | 1335.0433 | 97.6188 |  | 97.5468 | 134.0788 | 130.8299 | 166.0371 | 68.3573 | 458.8897 | 415.1571 | 93.6723 | 105.6673 |  | 408.2877 | 93.3814 |  |  | 97.2181 | 81.5918 | 901.025 |  | 29.2284 | 35.4002 | 33.3682 | 37.5505 | 41.5034 | 31.4093 | 33.8568 | 19.0336 | 27.6336 | 17.0492 | 22.6188 | 49.2387 | 48.6113 | 60.7044 | 49.3203 | 24.2416 |  |  | -185.9011 | 93.0035 | -11.3288 | 112.3444 | 224.7996 | -197.3643 | 31.8724 | -168.3501 | -0.21942 | -0.69936 | 1.2801 | 0.0091832 | 0.001352 | 0.0025989 | 117.8806 | 83.7943 | 64.7288 | 66.0276 | 88.1756 | 81.4967 | 75.2155 | 85.8421 | 81.2209 | 82.4487 | 69.7481 | 45.9764 | 40.7456 | 72.367 |  | 1166.0879 | 31.0158 | 29.1377 | 26.6604 | 40.9328 | 29.954 | 64.8257 | 56.8364 | 74.4005 |  |  |  | 690.7253 | 473.5467 | 661.3938 | 817.4278 | 466.9268 | 987.8719 | 801.1882 | -0.10183 | 0.069834 | 388.4335 | 74.4505 | 92.5709 | 377.0693 | 56.6587 | 59.8394 | 98.0794 |  | 96.6319 | 78.9943 | 391.043 | 243.7743 | 31.0837 | 51.3137 | 184.1494 | 202.2079 | 35.729 |  | 604.1598 | 415.3806 | 702.8585 | 30.5151 |  | 394.7893 |  | 431.0545 |  |  | 33.1589 | 30.7772 | 28.8963 | [5 empty] | 107.2339 |  | 68.3364 | 63.8644 |  | 65.7212 | 63.5479 | 180.5668 | 136.5228 | 146.9386 |  |  | 593.2676 | 57.4894 | 55.8002 |  | 85.7998 | 296.7872 | 51.8295 |  | 55.852 | 53.9297 | 48.2347 | 83.9381 | 677.307 | 344.8348 | 76.5143 |  | 86.0488 | 158.1873 | 100.5349 | 82.5496 |  | 249.7022 |  | 138.3662 | 75.8949 | 0.80327 | 19.1351 | 1.8213 | 1.6154 | -13.1957 | 3.0745 | 264.13 | 0.81 | -19.9128 | 11.8054 | -4.1202 | 12.9749 | 18.2348 | -17.0859 | 6.8661 | 49.3786 | 59.4369 |  |  | 0.3606 | -1.4611 | 80.6576
42838.5803 | 13830 | 147.3721 | 146.5689 | 120.4513 | 131.6536 | 91.6315 | 51.9196 | 118.5401 | 40.0883 | 94.0114 | 88.9705 | 72.3693 | 45.799 | 30.9745 | 70.023 | 93.151 | 95.8669 | 95.8756 | 574.9978 | 93.676 | 409.4647 |  | 743.1612 | 1335.3576 | 97.6444 |  | 97.5393 | 134.4845 | 130.8418 | 168.0219 | 67.554 | 458.573 | 414.8599 | 93.6715 | 105.5913 |  | 408.7763 | 93.3823 |  |  | 97.2189 | 81.5545 | 877.0745 |  | 29.1171 | 35.4129 | 33.1205 | 37.35 | 41.2722 | 30.6991 | 33.4333 | 18.9222 | 27.6268 | 17.0976 | 22.6123 | 49.2276 | 48.6252 | 60.7003 | 49.3254 | 24.2283 |  |  | -185.8735 | 71.4534 | -7.1423 | 118.6988 | 224.8127 | -197.3742 | 30.9064 | -168.4211 | -0.28227 | -0.51495 | 1.2177 | 0.0091306 | 0.0014144 | 0.0027812 | 117.77 | 83.7694 | 64.7522 | 66.0666 | 87.7294 | 81.4814 | 75.2049 | 86.1601 | 81.2155 | 82.4396 | 69.7445 | 45.9721 | 40.749 | 72.3638 |  | 1166.1143 | 33.339 | 28.3937 | 26.6109 | 40.8545 | 29.99 | 64.7047 | 56.6345 | 74.807 |  |  |  | 690.5726 | 473.3427 | 661.2647 | 817.2828 | 467.0407 | 989.2488 | 801.1195 | -0.40892 | 0.27468 | 388.4292 | 74.5027 | 91.8743 | 377.0182 | 60.3921 | 59.9422 | 98.0713 |  | 96.636 | 79.9962 | 389.9707 | 243.9999 | 31.0784 | 51.3009 | 184.0791 | 202.1872 | 35.7142 |  | 606.3914 | 415.306 | 702.8842 | 30.4088 |  | 394.706 |  | 430.9731 |  |  | 33.1553 | 30.7628 | 28.8862 | [5 empty] | 106.6324 |  | 68.5721 | 63.8576 |  | 65.7405 | 63.5277 | 180.4916 | 136.7283 | 147.0275 |  |  | 592.9507 | 57.3667 | 55.7783 |  | 85.767 | 296.7112 | 51.6928 |  | 55.7702 | 53.5634 | 48.2079 | 83.9186 | 677.3344 | 344.7158 | 76.4518 |  | 86.1157 | 158.076 | 100.4991 | 82.4959 |  | 249.6151 |  | 138.4403 | 75.7779 | 0.66748 | 19.1357 | 1.8212 | 1.6151 | -13.1692 | 3.0744 | 260.52 | 0.81 | -19.9563 | 10.3479 | -3.2716 | 13.3371 | 18.214 | -17.0664 | 6.7534 | 49.7841 | 59.4451 |  |  | 0.1067 | -0.74708 | 80.6129
42838.5804 | 13831 | 147.2954 | 146.5409 | 120.4395 | 131.6409 | 91.6372 | 51.9315 | 118.5341 | 40.0842 | 93.9984 | 88.9664 | 72.3708 | 45.8117 | 30.986 | 70.028 | 93.1413 | 95.874 | 95.8902 | 574.7595 | 93.6936 | 409.4125 |  | 740.8982 | 1334.3554 | 97.6404 |  | 97.5349 | 135.2076 | 130.8844 | 169.5115 | 67.7465 | 458.4886 | 414.6817 | 93.6689 | 105.5582 |  | 409.0331 | 93.3712 |  |  | 97.2031 | 81.5473 | 856.6646 |  | 28.9542 | 35.3143 | 32.8266 | 37.1043 | 40.8733 | 30.1337 | 33.1593 | 18.9267 | 27.6316 | 17.1371 | 22.6118 | 49.2134 | 48.6309 | 60.6918 | 49.332 | 24.2105 |  |  | -185.9753 | 75.538 | -6.5424 | 112.1223 | 224.7168 | -197.3906 | 30.5752 | -168.4645 | -0.18536 | -0.53635 | 1.1926 | 0.0090879 | 0.0013224 | 0.002888 | 117.2384 | 83.6848 | 64.754 | 66.0776 | 86.4124 | 81.4585 | 75.1863 | 86.202 | 81.1901 | 82.41 | 69.7368 | 45.9669 | 40.7357 | 72.3545 |  | 1165.7154 | 32.6565 | 29.7119 | 26.0524 | 40.6269 | 30.0132 | 64.376 | 55.647 | 74.609 |  |  |  | 690.4134 | 473.1421 | 661.1437 | 817.1578 | 467.1651 | 990.3506 | 801.0457 | 0.51609 | 0.01848 | 388.4457 | 74.7154 | 91.4517 | 376.958 | 62.207 | 59.1604 | 98.059 |  | 96.6269 | 80.2293 | 388.6038 | 244.5689 | 31.0887 | 51.2437 | 184.0244 | 202.1509 | 35.7255 |  | 607.6643 | 415.2485 | 703.0154 | 30.4207 |  | 394.6368 |  | 430.8895 |  |  | 33.1648 | 30.7577 | 28.8806 | [5 empty] | 105.887 |  | 68.8204 | 63.877 |  | 65.4493 | 63.4407 | 180.3245 | 136.9389 | 147.1573 |  |  | 592.4256 | 57.2745 | 55.6713 |  | 85.6334 | 296.5733 | 52.0044 |  | 55.6525 | 53.2505 | 48.1813 | 83.8984 | 677.3522 | 344.582 | 76.4433 |  | 86.2056 | 157.9594 | 100.4379 | 82.4516 |  | 249.5285 |  | 138.4693 | 75.329 | 0.69623 | 19.1352 | 1.8203 | 1.6136 | -13.0855 | 3.0744 | 265.41 | 0.69 | -19.9954 | 10.6378 | -3.1307 | 12.9603 | 18.1932 | -17.0512 | 6.7108 | 50.016 | 59.478 |  |  | 0.18525 | -0.15453 | 80.5747
42838.5804 | 13832 | 147.0769 | 146.5039 | 120.4205 | 131.6052 | 91.6388 | 51.9317 | 118.5164 | 40.0843 | 93.9819 | 88.9493 | 72.3662 | 45.8144 | 30.9749 | 70.0148 | 93.1462 | 95.8476 | 95.8669 | 574.4502 | 93.6621 | 409.5773 |  | 736.3038 | 1331.7913 | 97.6041 |  | 97.5399 | 135.6366 | 130.9148 | 169.9009 | 67.5437 | 458.3667 | 413.6099 | 93.7018 | 105.5651 |  | 408.5927 | 93.3731 |  |  | 97.2009 | 81.3899 | 835.4893 |  | 28.7781 | 34.8032 | 32.5726 | 36.8288 | 41.013 | 29.7134 | 32.998 | 18.8169 | 27.6246 | 17.1699 | 22.6219 | 49.2047 | 48.6373 | 60.6913 | 49.3274 | 24.2068 |  |  | -185.9806 | 111.0874 | -7.1673 | 107.7847 | 224.722 | -197.3321 | 29.2721 | -168.5216 | -0.2342 | -0.55082 | 1.2519 | 0.0089943 | 0.0013767 | 0.0026646 | 116.8739 | 83.6329 | 64.7434 | 66.0826 | 86.0967 | 81.4543 | 75.1787 | 86.1716 | 81.1889 | 82.4029 | 69.7389 | 45.9795 | 40.7487 | 72.3527 |  | 1164.4116 | 30.1999 | 30.8366 | 26.7153 | 40.5449 | 29.975 | 63.9276 | 54.9025 | 74.5288 |  |  |  | 690.2653 | 472.9477 | 661.0243 | 817.0374 | 467.2132 | 988.3162 | 800.9805 | 0.98557 | 0.11054 | 388.4427 | 74.5444 | 91.0929 | 376.9257 | 60.6204 | 58.7926 | 98.0558 |  | 96.6097 | 78.4935 | 388.458 | 245.4454 | 31.1276 | 51.2364 | 183.9742 | 202.1229 | 35.7349 |  | 608.9667 | 415.2084 | 703.0324 | 30.4789 |  | 394.5696 |  | 430.8135 |  |  | 33.1875 | 30.7518 | 28.8827 | [5 empty] | 105.8402 |  | 68.7519 | 63.8729 |  | 65.1645 | 63.3301 | 180.2155 | 137.1552 | 147.2633 |  |  | 592.0506 | 57.1887 | 55.6018 |  | 85.5572 | 296.4391 | 52.2907 |  | 55.5901 | 53.2823 | 48.1538 | 83.8852 | 677.3964 | 344.4497 | 76.4565 |  | 86.2776 | 157.9016 | 100.4297 | 82.4358 |  | 249.4687 |  | 138.4824 | 74.812 | 0.72128 | 19.1349 | 1.8213 | 1.6145 | -13.1071 | 3.0745 | 269.94 | 0.6 | -20.0045 | 12.8897 | -3.2741 | 12.6966 | 18.1808 | -17.0368 | 6.5617 | 50.2542 | 59.4832 |  |  | 0.45372 | 0.38976 | 80.5377
42838.5804 | 13833 | 146.9696 | 146.4798 | 120.4197 | 131.589 | 91.6412 | 51.9464 | 118.5203 | 40.0981 | 93.9797 | 88.9525 | 72.3745 | 45.8238 | 30.9826 | 70.031 | 93.1395 | 95.8343 | 95.8951 | 573.3399 | 93.6113 | 410.5446 |  | 734.1907 | 1329.2213 | 97.5821 |  | 97.553 | 135.5341 | 130.9249 | 169.3899 | 67.4178 | 458.3888 | 412.7006 | 93.7039 | 105.6435 |  | 408.8991 | 93.368 |  |  | 97.1788 | 81.0755 | 822.1249 |  | 28.8784 | 34.1522 | 32.6304 | 36.6021 | 40.5349 | 29.7829 | 33.0543 | 18.7103 | 27.6138 | 17.1954 | 22.6195 | 49.1663 | 48.6453 | 60.6862 | 49.3287 | 24.2018 |  |  | -185.9615 | 151.0453 | -11.1251 | 101.2083 | 224.6629 | -197.3729 | 29.8412 | -168.4631 | -0.27196 | -0.53698 | 1.2412 | 0.0090748 | 0.0012945 | 0.0027122 | 117.1899 | 83.6489 | 64.7334 | 66.0747 | 87.274 | 81.452 | 75.1711 | 84.5305 | 81.1879 | 82.3913 | 69.7465 | 45.9909 | 40.7599 | 72.3516 |  | 1165.2292 | 29.5485 | 28.7681 | 29.7579 | 40.5744 | 29.9554 | 63.8995 | 54.8608 | 74.62 |  |  |  | 690.1158 | 472.7636 | 660.9064 | 816.9109 | 467.3106 | 985.1002 | 800.9324 | 0.068429 | 0.3481 | 388.4283 | 74.5662 | 90.6831 | 376.8832 | 60.5148 | 59.354 | 98.0637 |  | 96.6024 | 78.9759 | 387.1157 | 245.794 | 31.1618 | 51.0745 | 183.935 | 202.0967 | 35.729 |  | 610.8279 | 415.1422 | 703.1548 | 30.4988 |  | 394.4944 |  | 430.7367 |  |  | 33.2173 | 30.7446 | 28.8919 | [5 empty] | 106.4779 |  | 67.9982 | 63.8577 |  | 64.9892 | 63.1153 | 180.1277 | 137.3386 | 147.3144 |  |  | 591.9881 | 57.1683 | 55.6314 |  | 85.4941 | 296.3437 | 52.3325 |  | 55.5952 | 53.3363 | 48.1312 | 83.8754 | 677.4481 | 344.3395 | 76.4593 |  | 86.3065 | 158.0666 | 100.4472 | 82.4223 |  | 249.4341 |  | 138.4982 | 74.6183 | 0.62779 | 19.1348 | 1.8217 | 1.6172 | -13.2207 | 3.0744 | 264.97 | 1.08 | -19.9919 | 15.0142 | -4.0748 | 12.2902 | 18.1805 | -17.0406 | 6.626 | 50.5967 | 59.5143 |  |  | 0.5238 | 0.79154 | 80.4984
42838.5804 | 13834 | 146.8683 | 146.4529 | 120.4165 | 131.5799 | 91.6351 | 51.9664 | 118.5068 | 40.0994 | 93.9641 | 88.9428 | 72.3714 | 45.831 | 30.9854 | 70.021 | 93.1512 | 95.8764 | 95.9096 | 572.4044 | 93.6168 | 411.0045 |  | 733.2542 | 1325.079 | 97.5751 |  | 97.5549 | 135.693 | 130.9426 | 169.6388 | 67.0631 | 458.9409 | 412.3521 | 93.7106 | 105.5579 |  | 408.3612 | 93.3718 |  |  | 97.1786 | 80.6367 | 813.7685 |  | 28.8865 | 34.0994 | 32.898 | 36.7676 | 40.7256 | 30.0174 | 33.1854 | 18.7964 | 27.5995 | 17.2277 | 22.6109 | 49.1804 | 48.6503 | 60.6864 | 49.3307 | 24.1936 |  |  | -185.8899 | 157.1506 | -9.1511 | 101.136 | 224.5656 | -197.3623 | 29.1585 | -168.4684 | -0.36225 | -0.64964 | 1.1839 | 0.009014 | 0.0014046 | 0.0025973 | 117.5084 | 83.6881 | 64.7295 | 66.0438 | 87.7598 | 81.4389 | 75.1605 | 81.4703 | 81.1773 | 82.3724 | 69.7409 | 45.9913 | 40.7534 | 72.3494 |  | 1165.6219 | 30.8111 | 27.1607 | 27.7229 | 40.4345 | 29.9648 | 64.1401 | 55.5355 | 75.0018 |  |  |  | 689.9585 | 472.5731 | 660.7982 | 816.7781 | 467.459 | 981.5145 | 800.9156 | -0.084329 | -0.24552 | 388.4228 | 74.697 | 91.0831 | 376.8473 | 60.4833 | 59.9722 | 98.0787 |  | 96.6014 | 79.2909 | 386.633 | 246.6228 | 31.1853 | 50.96 | 183.8899 | 202.0907 | 35.7473 |  | 612.8701 | 415.0701 | 703.3854 | 30.7231 |  | 394.422 |  | 430.6599 |  |  | 33.2633 | 30.7446 | 28.8992 | [5 empty] | 106.599 |  | 66.9016 | 63.8324 |  | 64.946 | 63.1536 | 180.007 | 137.4913 | 147.3318 |  |  | 591.7788 | 57.1666 | 55.6241 |  | 85.3934 | 296.2647 | 52.364 |  | 55.5234 | 53.2905 | 48.1161 | 83.8709 | 677.5311 | 344.2194 | 76.3844 |  | 86.3512 | 158.0724 | 100.4438 | 82.3806 |  | 249.341 |  | 138.5204 | 74.622 | 0.76487 | 19.1345 | 1.8215 | 1.6177 | -13.1612 | 3.0745 | 248.19 | 0.92 | -19.9937 | 15.3134 | -3.6953 | 12.2847 | 18.1836 | -17.0467 | 6.5523 | 50.974 | 59.5714 |  |  | 0.3846 | 0.97005 | 80.4562
42838.5804 | 13835 | 146.6713 | 146.4223 | 120.4177 | 131.5568 | 91.6414 | 51.9752 | 118.4966 | 40.1066 | 93.9485 | 88.9363 | 72.3729 | 45.8321 | 30.9892 | 70.0293 | 93.2175 | 95.9112 | 96.0596 | 572.2548 | 93.6612 | 410.1306 |  | 730.6042 | 1320.4458 | 97.6073 |  | 97.5721 | 135.9422 | 130.9702 | 170.1502 | 66.4956 | 459.468 | 411.062 | 93.6925 | 105.5795 |  | 408.2301 | 93.3551 |  |  | 97.1731 | 80.4557 | 806.5801 |  | 28.9105 | 34.0072 | 32.8307 | 36.7664 | 40.6381 | 30.0044 | 33.1248 | 18.8726 | 27.583 | 17.2893 | 22.6056 | 49.1696 | 48.6418 | 60.6777 | 49.3274 | 24.1827 |  |  | -185.8255 | 212.8096 | -17.2461 | 91.6269 | 224.7562 | -197.3972 | 29.2544 | -168.4677 | -0.16493 | -0.61586 | 1.2235 | 0.0091093 | 0.0013422 | 0.0025562 | 117.4887 | 83.6832 | 64.7275 | 66.0339 | 87.646 | 81.4248 | 75.1468 | 79.3421 | 81.1576 | 82.3665 | 69.735 | 45.9972 | 40.7518 | 72.3402 |  | 1164.8571 | 29.9341 | 27.2582 | 25.0308 | 40.2421 | 29.9533 | 63.6908 | 54.9411 | 74.8782 |  |  |  | 689.8025 | 472.3357 | 660.6603 | 816.6444 | 467.6864 | 980.354 | 800.9198 | 0.04641 | 0.31614 | 388.3985 | 74.5658 | 91.0034 | 376.7911 | 57.9203 | 60.2808 | 98.0773 |  | 96.5826 | 78.2336 | 386.3758 | 246.895 | 31.1951 | 51.1541 | 183.8134 | 202.0558 | 35.7493 |  | 615.4225 | 415.0198 | 703.4586 | 30.7183 |  | 394.3569 |  | 430.6051 |  |  | 33.3006 | 30.7358 | 28.9037 | [5 empty] | 106.4298 |  | 66.4823 | 63.8367 |  | 65.0265 | 63.2025 | 179.8491 | 137.59 | 147.2589 |  |  | 591.675 | 57.1112 | 55.4827 |  | 85.2795 | 296.1402 | 51.8919 |  | 55.4023 | 53.3822 | 48.0932 | 83.8603 | 677.5837 | 344.0999 | 76.3563 |  | 86.4401 | 157.8517 | 100.4368 | 82.327 |  | 249.2204 |  | 138.5233 | 74.4928 | 0.66136 | 19.1338 | 1.8208 | 1.6167 | -13.2258 | 3.0744 | 239.98 | 0.75 | -20.0018 | 17.8173 | -5.0722 | 11.6912 | 18.1909 | -17.0478 | 6.5629 | 51.4492 | 59.5903 |  |  | 0.4807 | 1.1567 | 80.4131
42838.5804 | 13836 | 146.6511 | 146.3931 | 120.4035 | 131.54 | 91.6516 | 51.9832 | 118.4869 | 40.1091 | 93.9399 | 88.9258 | 72.3772 | 45.8341 | 31.0009 | 70.032 | 93.2425 | 95.9078 | 96.0389 | 571.9953 | 93.6608 | 409.2176 |  | 728.3023 | 1317.2414 | 97.6278 |  | 97.5996 | 136.3248 | 130.973 | 171.1396 | 66.2875 | 458.856 | 410.2578 | 93.673 | 105.569 |  | 407.8248 | 93.3462 |  |  | 97.1547 | 80.1184 | 804.704 |  | 29.0316 | 34.1257 | 32.9964 | 36.641 | 40.4688 | 29.607 | 32.8165 | 18.8614 | 27.5724 | 17.3719 | 22.6018 | 49.1764 | 48.6372 | 60.6768 | 49.3237 | 24.1823 |  |  | -185.8971 | 225.4453 | -25.9293 | 83.3932 | 224.7956 | -197.3617 | 30.3938 | -168.404 | -0.30523 | -0.53152 | 1.1724 | 0.0090074 | 0.0013339 | 0.0027533 | 117.3028 | 83.6556 | 64.7452 | 66.0539 | 87.3414 | 81.4143 | 75.1389 | 79.5082 | 81.146 | 82.3493 | 69.7229 | 46.0109 | 40.7593 | 72.3456 |  | 1164.1258 | 31.4106 | 28.3188 | 25.0184 | 40.1411 | 29.9948 | 63.4079 | 54.3311 | 74.8086 |  |  |  | 689.6502 | 472.1407 | 660.5471 | 816.5211 | 467.8022 | 978.2126 | 800.9033 | 0.16496 | 0.032175 | 388.3671 | 74.3625 | 90.2548 | 376.7365 | 58.4977 | 60.3338 | 98.0709 |  | 96.5766 | 78.2537 | 384.9334 | 246.5701 | 31.1556 | 51.0877 | 183.7519 | 202.0293 | 35.7508 |  | 617.7628 | 414.9651 | 703.5106 | 30.6397 |  | 394.3069 |  | 430.5404 |  |  | 33.3091 | 30.7423 | 28.909 | [5 empty] | 106.0425 |  | 66.7159 | 63.8458 |  | 65.0016 | 63.2314 | 179.8324 | 137.7882 | 147.3343 |  |  | 591.5647 | 57.0214 | 55.4303 |  | 85.2472 | 296.0332 | 52.122 |  | 55.4142 | 53.5604 | 48.0538 | 83.832 | 677.5937 | 343.9519 | 76.3114 |  | 86.4906 | 157.7053 | 100.3753 | 82.2433 |  | 249.116 |  | 138.5483 | 74.1181 | 0.84315 | 19.1332 | 1.8198 | 1.6155 | -13.0939 | 3.0744 | 223 | 1.01 | -20.0279 | 18.3422 | -6.2205 | 11.1557 | 18.1806 | -17.0351 | 6.6851 | 51.888 | 59.6042 |  |  | 0.32152 | 1.1685 | 80.374
42838.5804 | 13837 | 146.7628 | 146.3543 | 120.3874 | 131.5037 | 91.6491 | 51.9829 | 118.4721 | 40.1048 | 93.9245 | 88.9148 | 72.3678 | 45.8325 | 31.0009 | 70.0289 | 93.2434 | 95.8842 | 95.9577 | 571.2421 | 93.6345 | 408.7359 |  | 727.2155 | 1315.8918 | 97.6157 |  | 97.5786 | 135.9939 | 130.9888 | 171.5884 | 66.4025 | 457.9214 | 409.7406 | 93.6715 | 105.4996 |  | 407.4048 | 93.3341 |  |  | 97.1465 | 79.9409 | 804.3387 |  | 29.0763 | 33.9406 | 32.8467 | 36.4604 | 40.2157 | 29.2177 | 32.6723 | 18.8239 | 27.566 | 17.4442 | 22.606 | 49.1806 | 48.6409 | 60.6705 | 49.3205 | 24.1815 |  |  | -185.978 | 212.9706 | -24.5447 | 81.9003 | 224.7247 | -197.3321 | 30.5338 | -168.3863 | -0.25075 | -0.55229 | 1.1714 | 0.0090633 | 0.0013257 | 0.0027221 | 117.236 | 83.635 | 64.7442 | 66.0632 | 87.3886 | 81.3992 | 75.134 | 81.8513 | 81.1387 | 82.3285 | 69.7267 | 46.0019 | 40.765 | 72.3293 |  | 1161.5344 | 29.7778 | 28.0508 | 26.1257 | 40.0331 | 29.9861 | 63.4537 | 54.1211 | 74.7744 |  |  |  | 689.5118 | 471.9333 | 660.4323 | 816.3981 | 467.8939 | 973.7968 | 800.8863 | 0.068429 | -0.014805 | 388.346 | 74.4359 | 89.9516 | 376.7003 | 56.1693 | 60.8137 | 98.0814 |  | 96.6063 | 79.2013 | 382.9825 | 245.6237 | 31.0994 | 50.9867 | 183.6925 | 201.9997 | 35.7311 |  | 620.809 | 414.8946 | 703.6285 | 30.6085 |  | 394.2473 |  | 430.4715 |  |  | 33.2818 | 30.7334 | 28.895 | [5 empty] | 106.246 |  | 67.0509 | 63.8379 |  | 64.9171 | 63.1754 | 179.7767 | 138.0355 | 147.4989 |  |  | 591.4295 | 57.0764 | 55.4709 |  | 85.2968 | 295.9682 | 52.0443 |  | 55.51 | 53.6108 | 48.0217 | 83.8135 | 677.5785 | 343.8322 | 76.2437 |  | 86.5561 | 157.6979 | 100.3173 | 82.1893 |  | 248.9762 |  | 138.6165 | 73.8556 | 0.72313 | 19.1348 | 1.8204 | 1.6164 | -13.1553 | 3.0744 | 226.35 | 0.68 | -20.0424 | 17.8222 | -6.0503 | 11.0521 | 18.166 | -17.0229 | 6.6962 | 52.4642 | 59.6344 |  |  | 0.50192 | 1.1369 | 80.3349
42838.5804 | 13838 | 146.6644 | 146.3178 | 120.3785 | 131.4774 | 91.6354 | 51.9908 | 118.4644 | 40.1193 | 93.9162 | 88.9067 | 72.3658 | 45.8412 | 31.0055 | 70.0287 | 93.2771 | 95.8502 | 96.1162 | 570.9151 | 93.667 | 408.3012 |  | 726.0497 | 1313.8645 | 97.5865 |  | 97.57 | 136.9015 | 131.0393 | 173.4156 | 66.8463 | 457.9174 | 409.307 | 93.6816 | 105.422 |  | 407.4386 | 93.3219 |  |  | 97.1446 | 79.9364 | 797.0714 |  | 29.2702 | 33.8812 | 32.8291 | 36.3411 | 40.1391 | 28.8167 | 32.4689 | 18.8198 | 27.5497 | 17.5135 | 22.609 | 49.1674 | 48.6522 | 60.6659 | 49.3121 | 24.1842 |  |  | -185.932 | 204.1291 | -37.028 | 75.406 | 224.7378 | -197.3729 | 31.0293 | -168.3764 | -0.34182 | -0.70901 | 1.2851 | 0.0090353 | 0.0013422 | 0.0028305 | 117.336 | 83.7112 | 64.7283 | 65.9539 | 87.1725 | 81.3908 | 75.1189 | 83.381 | 81.1311 | 82.329 | 69.7358 | 46.0221 | 40.7755 | 72.3282 |  | 1158.8883 | 31.0362 | 27.4808 | 24.9856 | 40.1165 | 29.976 | 63.2594 | 54.1609 | 74.9856 |  |  |  | 689.3606 | 471.7257 | 660.3099 | 816.276 | 467.9389 | 975.788 | 800.8058 | 0.87488 | 0.34677 | 388.3233 | 74.6783 | 89.7794 | 376.6766 | 55.6403 | 60.9588 | 98.0791 |  | 96.6078 | 80.2457 | 381.1295 | 245.1924 | 31.0476 | 50.9164 | 183.6325 | 201.9758 | 35.7072 |  | 622.9487 | 414.8418 | 703.7142 | 30.6653 |  | 394.2063 |  | 430.4142 |  |  | 33.2224 | 30.7064 | 28.8706 | [5 empty] | 107.2062 |  | 66.8171 | 63.8482 |  | 64.741 | 63.1115 | 179.7209 | 138.3578 | 147.6313 |  |  | 590.7095 | 57.0904 | 55.4045 |  | 85.255 | 295.7929 | 51.5841 |  | 55.4535 | 53.4034 | 47.993 | 83.7952 | 677.5432 | 343.6212 | 76.1861 |  | 86.6672 | 157.5896 | 100.4553 | 82.1628 |  | 248.9084 |  | 138.6497 | 73.585 | 0.64429 | 19.1341 | 1.8216 | 1.6182 | -13.11 | 3.0745 | 219.4 | 0.77 | -20.0811 | 17.4466 | -7.4306 | 10.6038 | 18.1545 | -17.0134 | 6.7458 | 52.8723 | 59.6563 |  |  | 0.36091 | 1.3421 | 80.2979
42838.5805 | 13839 | 146.9081 | 146.301 | 120.3712 | 131.4677 | 91.6455 | 52.0038 | 118.4598 | 40.122 | 93.9115 | 88.9012 | 72.3783 | 45.8509 | 31.0031 | 70.0319 | 93.2575 | 95.7781 | 96.0268 | 570.5212 | 93.6691 | 407.8689 |  | 725.3452 | 1311.531 | 97.5582 |  | 97.5756 | 137.0413 | 130.9896 | 172.6077 | 67.3196 | 457.9296 | 408.6712 | 93.7195 | 105.2836 |  | 407.5635 | 93.3164 |  |  | 97.1457 | 79.7986 | 798.2364 |  | 30.8002 | 34.645 | 33.7109 | 36.5836 | 40.5182 | 29.0145 | 32.568 | 18.8112 | 27.5347 | 17.4708 | 22.6087 | 49.1422 | 48.6396 | 60.6626 | 49.3093 | 24.1818 |  |  | -185.9405 | 187.6966 | -34.4435 | 82.5837 | 224.6011 | -197.386 | 31.4603 | -168.3462 | -0.12893 | -0.83279 | 1.2577 | 0.0091602 | 0.0013175 | 0.0027615 | 117.8126 | 83.8145 | 64.7327 | 65.8895 | 87.3599 | 81.3857 | 75.1148 | 83.9108 | 81.1212 | 82.3115 | 69.7343 | 46.0266 | 40.7737 | 72.322 |  | 1159.9755 | 33.0282 | 29.252 | 24.8618 | 40.1963 | 30.0164 | 63.4944 | 54.2818 | 75.0477 |  |  |  | 689.2086 | 471.522 | 660.1803 | 816.1485 | 467.9634 | 978.6079 | 800.7291 | 0.57055 | 0.30283 | 388.3208 | 74.7362 | 90.0499 | 376.6634 | 59.008 | 59.5921 | 98.0754 |  | 96.6071 | 79.2906 | 380.9941 | 244.8131 | 31.0091 | 50.7404 | 183.5833 | 201.9397 | 35.6707 |  | 624.7339 | 414.7876 | 703.8223 | 30.6196 |  | 394.1549 |  | 430.3448 |  |  | 33.1766 | 30.7078 | 28.8725 | [5 empty] | 108.1599 |  | 67.0121 | 63.8621 |  | 64.4313 | 63.1104 | 179.661 | 138.8091 | 147.8515 |  |  | 590.7144 | 57.0794 | 55.373 |  | 85.3074 | 295.7142 | 51.6124 |  | 55.4214 | 53.3957 | 47.9699 | 83.7888 | 677.5207 | 343.4501 | 76.0186 |  | 86.7484 | 157.5579 | 100.6836 | 82.1574 |  | 248.7954 |  | 138.6688 | 73.8497 | 0.83443 | 19.1348 | 1.8214 | 1.6173 | -13.0595 | 3.0744 | 212.57 | 0.6 | -20.0633 | 16.7504 | -7.1755 | 11.1108 | 18.1549 | -17.0195 | 6.7947 | 53.2151 | 59.6837 |  |  | 0.14432 | 1.3222 | 80.2591
42838.5805 | 13840 | 147.263 | 146.2941 | 120.3647 | 131.4411 | 91.656 | 52.0158 | 118.4522 | 40.1244 | 93.9035 | 88.9001 | 72.3835 | 45.8567 | 31.0116 | 70.0303 | 93.2114 | 95.76 | 95.9265 | 570.004 | 93.6659 | 407.3733 |  | 723.0554 | 1304.5214 | 97.5345 |  | 97.5586 | 136.5288 | 131.028 | 173.5076 | 66.9969 | 457.0332 | 407.612 | 93.712 | 105.1791 |  | 407.6643 | 93.3151 |  |  | 97.1331 | 79.8784 | 798.9063 |  | 30.9486 | 34.8588 | 33.4839 | 36.6825 | 40.7372 | 29.6325 | 33.0072 | 18.837 | 27.528 | 17.4274 | 22.6122 | 49.1204 | 48.6308 | 60.6569 | 49.3097 | 24.1871 |  |  | -185.8787 | 175.72 | -24.0926 | 79.8527 | 224.5801 | -197.3426 | 30.8315 | -168.3593 | -0.18672 | -0.83133 | 1.2938 | 0.0090715 | 0.0013241 | 0.002847 | 118.2696 | 83.9394 | 64.7352 | 65.9247 | 87.7755 | 81.3769 | 75.0997 | 83.9218 | 81.1051 | 82.3043 | 69.7294 | 46.031 | 40.777 | 72.3226 |  | 1159.7922 | 34.2091 | 30.311 | 26.2774 | 40.3132 | 30.0948 | 63.6734 | 54.6485 | 74.9462 |  |  |  | 689.0533 | 471.3189 | 660.0551 | 816.0158 | 468.0396 | 980.8655 | 800.6542 | 0.86643 | 0.16684 | 388.3196 | 74.62 | 90.434 | 376.6337 | 56.7924 | 58.8603 | 98.0626 |  | 96.6057 | 79.4102 | 379.8873 | 244.6349 | 30.9609 | 50.6011 | 183.5228 | 201.8894 | 35.6428 |  | 626.9621 | 414.7242 | 703.8681 | 30.5773 |  | 394.0935 |  | 430.2891 |  |  | 33.1063 | 30.6862 | 28.8398 | [5 empty] | 108.7512 |  | 67.2835 | 63.8753 |  | 64.3183 | 62.9641 | 179.6039 | 139.0443 | 147.9687 |  |  | 590.7257 | 57.0579 | 55.364 |  | 85.3492 | 295.6705 | 52.0585 |  | 55.3785 | 53.1098 | 47.9592 | 83.771 | 677.4976 | 343.3406 | 76.0207 |  | 86.7663 | 157.4909 | 100.9291 | 82.1277 |  | 248.6433 |  | 138.7559 | 74.0735 | 0.84 | 19.1349 | 1.8213 | 1.6164 | -13.1229 | 3.0744 | 245.43 | 0.57 | -20.0803 | 16.2128 | -6.0033 | 10.9293 | 18.1726 | -17.035 | 6.7333 | 53.6449 | 59.6964 |  |  | 0.02232 | 1.3136 | 80.2186
42838.5805 | 13841 | 147.6879 | 146.2751 | 120.3304 | 131.4158 | 91.6516 | 52.0202 | 118.4384 | 40.1243 | 93.8829 | 88.8835 | 72.3718 | 45.8572 | 31.0041 | 70.0291 | 93.1478 | 95.7841 | 95.8995 | 570.1702 | 93.6542 | 406.0065 |  | 718.7892 | 1295.9814 | 97.5208 |  | 97.5492 | 137.6979 | 131.039 | 174.4051 | 67.4898 | 456.3058 | 405.7567 | 93.7051 | 105.1354 |  | 407.6189 | 93.3085 |  |  | 97.1135 | 79.6071 | 793.7294 |  | 29.6822 | 34.5853 | 32.8512 | 36.5077 | 40.3732 | 29.754 | 33.0861 | 18.939 | 27.5291 | 17.3559 | 22.6191 | 49.1269 | 48.6263 | 60.6526 | 49.3039 | 24.188 |  |  | -185.8781 | 166.3646 | -15.217 | 85.084 | 224.5532 | -197.3913 | 31.0707 | -168.3534 | -0.085336 | -0.59152 | 1.2 | 0.0091388 | 0.0013767 | 0.0028535 | 118.3858 | 83.9681 | 64.7354 | 66.0154 | 87.5841 | 81.3587 | 75.0845 | 84.2709 | 81.0902 | 82.2938 | 69.7215 | 46.0335 | 40.7782 | 72.318 |  | 1161.9664 | 35.2908 | 30.4181 | 26.6898 | 40.3995 | 30.1661 | 63.6241 | 54.9664 | 74.854 |  |  |  | 688.9122 | 471.1398 | 659.937 | 815.9017 | 468.0796 | 982.2093 | 800.5844 | -0.8552 | 0.26156 | 388.3017 | 74.6447 | 90.5713 | 376.6047 | 58.272 | 58.9134 | 98.0597 |  | 96.5918 | 80.6479 | 378.9313 | 244.7714 | 30.9248 | 50.7351 | 183.4617 | 201.8435 | 35.6181 |  | 628.5541 | 414.6662 | 703.9055 | 30.736 |  | 394.0359 |  | 430.2232 |  |  | 33.0585 | 30.6706 | 28.8219 | [5 empty] | 108.502 |  | 67.153 | 63.8295 |  | 63.9477 | 62.9608 | 179.5263 | 139.2097 | 148.0515 |  |  | 590.4597 | 57.0283 | 55.3323 |  | 85.2566 | 295.6122 | 51.9321 |  | 55.3147 | 52.9585 | 47.9542 | 83.7632 | 677.4829 | 343.1726 | 75.9769 |  | 86.8556 | 157.4904 | 101.0165 | 82.1188 |  | 248.4165 |  | 138.8105 | 73.952 | 0.62649 | 19.1348 | 1.8204 | 1.6143 | -13.0556 | 3.0745 | 235.25 | 1.15 | -20.1004 | 15.7683 | -4.7689 | 11.2766 | 18.1752 | -17.0405 | 6.7607 | 53.9539 | 59.707 |  |  | -0.089491 | 1.4529 | 80.184
42838.5805 | 13842 | 148.2139 | 146.2681 | 120.3396 | 131.4009 | 91.6526 | 52.0292 | 118.43 | 40.1293 | 93.8746 | 88.8732 | 72.3717 | 45.8621 | 31.0072 | 70.0343 | 93.1327 | 95.8227 | 95.8962 | 570.1484 | 93.6404 | 405.1001 |  | 714.701 | 1290.6922 | 97.4934 |  | 97.5494 | 137.8204 | 130.9897 | 173.974 | 68.3003 | 456.0902 | 405.9961 | 93.687 | 105.1622 |  | 407.7718 | 93.2984 |  |  | 97.0975 | 79.4039 | 790.3581 |  | 28.9371 | 35.3215 | 32.6473 | 36.2881 | 40.0406 | 29.4827 | 32.8711 | 19.0729 | 27.5259 | 17.3636 | 22.6184 | 49.1038 | 48.636 | 60.645 | 49.2983 | 24.1896 |  |  | -185.9721 | 154.8559 | -10.0915 | 90.7838 | 224.7306 | -197.3551 | 29.995 | -168.4421 | -0.21611 | -0.43816 | 1.1377 | 0.0090813 | 0.0013816 | 0.0026268 | 118.2232 | 83.9665 | 64.7334 | 65.9866 | 86.7473 | 81.3375 | 75.0754 | 84.9194 | 81.0833 | 82.2744 | 69.7213 | 46.0418 | 40.7725 | 72.3162 |  | 1161.5464 | 33.2082 | 32.8361 | 28.6014 | 40.1865 | 30.2064 | 63.7571 | 55.4254 | 74.9871 |  |  |  | 688.772 | 470.9607 | 659.8214 | 815.7816 | 468.111 | 982.9578 | 800.4583 | -0.47576 | -0.096971 | 388.2873 | 74.7721 | 90.6073 | 376.5611 | 58.9378 | 59.2021 | 98.0569 |  | 96.5816 | 81.2658 | 377.978 | 244.454 | 30.8852 | 50.4819 | 183.4042 | 201.8056 | 35.5925 |  | 630.0428 | 414.6103 | 703.9872 | 30.7923 |  | 393.9887 |  | 430.1605 |  |  | 33.0381 | 30.6627 | 28.8042 | [5 empty] | 107.7732 |  | 66.798 | 63.8623 |  | 63.9147 | 62.9077 | 179.4197 | 139.3218 | 148.1199 |  |  | 590.2692 | 56.9874 | 55.1673 |  | 85.1444 | 295.5364 | 52.0109 |  | 55.1663 | 52.837 | 47.9366 | 83.7497 | 677.4424 | 342.7845 | 75.9858 |  | 86.9121 | 157.381 | 101.0419 | 82.1052 |  | 248.2167 |  | 138.7817 | 73.7225 | 0.81625 | 19.1351 | 1.8198 | 1.6137 | -13.0842 | 3.0744 | 249.86 | 0.73 | -20.0958 | 15.2313 | -3.8882 | 11.6622 | 18.1742 | -17.0313 | 6.6397 | 54.2441 | 59.7281 |  |  | 0.14664 | 1.5617 | 80.149
42838.5805 | 13843 | 148.5528 | 146.2753 | 120.3277 | 131.3801 | 91.6523 | 52.0477 | 118.4232 | 40.1418 | 93.8673 | 88.8714 | 72.3724 | 45.8682 | 31.02 | 70.0372 | 93.1491 | 95.8378 | 95.9227 | 569.8553 | 93.6133 | 404.17 |  | 713.0884 | 1287.269 | 97.4643 |  | 97.5588 | 137.9253 | 130.9289 | 174.2068 | 68.9506 | 456.1593 | 404.757 | 93.6507 | 105.142 |  | 408.1081 | 93.2903 |  |  | 97.082 | 79.2217 | 787.7952 |  | 28.8454 | 34.9577 | 32.3636 | 36.0116 | 39.5797 | 28.9657 | 32.434 | 19.1152 | 27.5314 | 17.3854 | 22.6249 | 49.0899 | 48.6484 | 60.6669 | 49.2974 | 24.2003 |  |  | -185.9911 | 140.3842 | -11.8506 | 91.1794 | 224.7608 | -197.3545 | 29.7308 | -168.4224 | -0.17641 | -0.64628 | 1.0645 | 0.0091372 | 0.0012764 | 0.0026646 | 117.5273 | 83.7956 | 64.752 | 66.0175 | 86.431 | 81.3378 | 75.0639 | 86.3241 | 81.0776 | 82.259 | 69.7287 | 46.0527 | 40.7884 | 72.3193 |  | 1158.5673 | 30.788 | 29.7591 | 29.4678 | 40.1239 | 30.1544 | 63.8108 | 55.7177 | 75.1516 |  |  |  | 688.6288 | 470.7783 | 659.7048 | 815.6597 | 468.17 | 983.734 | 800.3904 | 0.14038 | -0.095069 | 388.2848 | 74.7295 | 90.328 | 376.5219 | 58.1932 | 58.9258 | 98.0534 |  | 96.5809 | 81.6893 | 376.4766 | 243.7247 | 30.8646 | 50.4346 | 183.3644 | 201.7942 | 35.5719 |  | 631.2978 | 414.5583 | 704.0775 | 30.7375 |  | 393.9275 |  | 430.0953 |  |  | 33.0175 | 30.6459 | 28.782 | [5 empty] | 107.0274 |  | 67.0483 | 63.8708 |  | 63.9114 | 62.831 | 179.311 | 139.3474 | 148.1669 |  |  | 590.0371 | 56.9294 | 55.0904 |  | 85.0606 | 295.4225 | 52.2556 |  | 55.1002 | 53.0392 | 47.9336 | 83.7476 | 677.4196 | 342.5541 | 76.0711 |  | 87.0221 | 157.2426 | 101.0104 | 82.0811 |  | 248.0763 |  | 138.757 | 73.5188 | 0.84742 | 19.1348 | 1.8214 | 1.6155 | -13.0754 | 3.0744 | 231.29 | 0.69 | -20.102 | 14.4936 | -4.211 | 11.6806 | 18.1599 | -17.0168 | 6.6048 | 54.4897 | 59.7512 |  |  | 0.40943 | 1.6663 | 80.1118
42838.5805 | 13844 | 148.4375 | 146.2488 | 120.3003 | 131.356 | 91.6462 | 52.057 | 118.4058 | 40.138 | 93.8457 | 88.8583 | 72.3693 | 45.8697 | 31.0158 | 70.0345 | 93.1577 | 95.8375 | 95.9121 | 569.5508 | 93.6166 | 403.1892 |  | 712.4124 | 1282.1929 | 97.4787 |  | 97.5512 | 137.7721 | 130.9187 | 174.0339 | 68.8932 | 456.5499 | 403.8408 | 93.6065 | 105.1183 |  | 408.1005 | 93.2864 |  |  | 97.0605 | 78.8895 | 778.4312 |  | 28.8364 | 34.7545 | 32.273 | 35.8948 | 39.5571 | 28.6193 | 32.1804 | 19.1427 | 27.517 | 17.3852 | 22.6206 | 49.0466 | 48.6536 | 60.683 | 49.3029 | 24.2073 |  |  | -185.9563 | 123.5798 | -11.6423 | 89.6043 | 224.5308 | -197.3124 | 30.0226 | -168.4651 | -0.35719 | -0.85273 | 1.2033 | 0.0089844 | 0.001375 | 0.0028371 | 117.3584 | 83.6468 | 64.7362 | 66.0588 | 86.1786 | 81.3239 | 75.0426 | 88.5415 | 81.0565 | 82.2456 | 69.7112 | 46.0473 | 40.7837 | 72.3009 |  | 1156.4324 | 29.4728 | 27.5515 | 26.9656 | 40.0805 | 30.1093 | 63.812 | 55.9158 | 75.5099 |  |  |  | 688.4798 | 470.595 | 659.5898 | 815.5312 | 468.2786 | 984.3736 | 800.3667 | 0.27388 | 0.071736 | 388.2799 | 74.716 | 89.06 | 376.4738 | 58.5598 | 58.4305 | 98.039 |  | 96.5652 | 81.8264 | 374.2079 | 243.8037 | 30.8395 | 50.3585 | 183.3555 | 201.8573 | 35.5384 |  | 632.4918 | 414.49 | 704.1251 | 31.2067 |  | 393.8675 |  | 430.0176 |  |  | 32.9888 | 30.6411 | 28.7551 | [5 empty] | 106.3355 |  | 67.7817 | 63.8467 |  | 63.935 | 62.8122 | 179.2312 | 139.3453 | 148.2028 |  |  | 589.9746 | 56.9458 | 55.1113 |  | 84.9436 | 295.3243 | 52.031 |  | 55.1202 | 53.0148 | 47.8894 | 83.7289 | 677.3887 | 342.3955 | 76.0335 |  | 87.1045 | 157.1747 | 101.0051 | 82.0365 |  | 247.9441 |  | 138.7487 | 73.4157 | 0.75689 | 19.1345 | 1.8222 | 1.6164 | -12.9963 | 3.0744 | 224.49 | 0.86 | -20.0963 | 13.594 | -4.1725 | 11.5755 | 18.1402 | -17.0052 | 6.6333 | 54.7245 | 59.7644 |  |  | 0.55027 | 1.9257 | 80.0713
42838.5805 | 13845 | 148.2707 | 146.2239 | 120.2755 | 131.3333 | 91.6516 | 52.0607 | 118.3995 | 40.1385 | 93.8334 | 88.8423 | 72.3651 | 45.8689 | 31.02 | 70.0292 | 93.1328 | 95.8378 | 95.9001 | 569.0688 | 93.5872 | 402.114 |  | 712.3423 | 1277.9646 | 97.5098 |  | 97.5478 | 137.4523 | 130.915 | 173.2338 | 69.2555 | 456.9124 | 403.6981 | 93.575 | 105.1262 |  | 407.9132 | 93.2951 |  |  | 97.0337 | 78.1353 | 767.2412 |  | 28.8193 | 34.7141 | 32.6894 | 36.1004 | 39.7113 | 28.604 | 32.2269 | 19.1508 | 27.5187 | 17.373 | 22.62 | 49.0406 | 48.6676 | 60.7158 | 49.3085 | 24.2147 |  |  | -185.9261 | 117.4318 | -9.8786 | 94.6858 | 224.701 | -197.3367 | 29.4752 | -168.429 | -0.2091 | -0.72915 | 1.0737 | 0.0091142 | 0.0013389 | 0.002865 | 117.1437 | 83.5979 | 64.7564 | 66.1059 | 86.1143 | 81.3189 | 75.0425 | 89.5537 | 81.0539 | 82.2311 | 69.7145 | 46.063 | 40.7955 | 72.3014 |  | 1154.5142 | 28.8286 | 26.843 | 25.242 | 40.0635 | 30.0836 | 64.1141 | 55.8953 | 75.0546 |  |  |  | 688.3143 | 470.4097 | 659.465 | 815.4005 | 468.3704 | 982.7215 | 800.3194 | -0.32595 | 0.07535 | 388.2756 | 74.7099 | 88.1196 | 376.4475 | 59.611 | 57.7582 | 98.0412 |  | 96.5395 | 81.7034 | 373.3776 | 243.895 | 30.8175 | 50.3626 | 183.3154 | 201.8923 | 35.529 |  | 633.5582 | 414.4417 | 704.1492 | 32.5102 |  | 393.8211 |  | 429.9631 |  |  | 32.9786 | 30.6386 | 28.7386 | [5 empty] | 105.7143 |  | 67.9965 | 63.8026 |  | 63.9874 | 62.9503 | 179.1325 | 139.446 | 148.2385 |  |  | 589.9696 | 56.8934 | 55.0425 |  | 84.8471 | 295.2301 | 51.6578 |  | 54.9916 | 52.8379 | 47.8623 | 83.7121 | 677.35 | 342.1618 | 75.9719 |  | 87.1526 | 157.0209 | 101.0462 | 82.0091 |  | 247.7653 |  | 138.7546 | 73.2211 | 0.79956 | 19.1346 | 1.8226 | 1.6162 | -13.0228 | 3.0744 | 204.49 | 1.12 | -20.0767 | 13.2507 | -3.8432 | 11.8984 | 18.1466 | -17.0058 | 6.5724 | 54.9344 | 59.7716 |  |  | 0.61883 | 2.2179 | 80.0307
42838.5805 | 13846 | 147.9522 | 146.2067 | 120.2541 | 131.3134 | 91.6545 | 52.0763 | 118.3947 | 40.1512 | 93.8398 | 88.8387 | 72.3727 | 45.8848 | 31.029 | 70.0327 | 93.1473 | 95.8251 | 95.9204 | 568.427 | 93.5673 | 401.9503 |  | 712.5821 | 1280.4097 | 97.5146 |  | 97.5504 | 137.3717 | 130.9008 | 173.0066 | 69.8533 | 457.0936 | 402.6686 | 93.5888 | 105.0501 |  | 407.5643 | 93.2901 |  |  | 97.0131 | 77.5309 | 746.0005 |  | 28.7515 | 34.1842 | 33.2808 | 36.4544 | 40.0297 | 29.0555 | 32.4804 | 19.1399 | 27.5007 | 17.3611 | 22.6084 | 49.0207 | 48.6563 | 60.7434 | 49.3129 | 24.2176 |  |  | -185.8623 | 104.739 | -6.8243 | 97.7795 | 224.7352 | -197.3223 | 28.9883 | -168.4533 | -0.42141 | -0.65866 | 1.1348 | 0.008968 | 0.0012863 | 0.0025167 | 116.8444 | 83.5747 | 64.7525 | 66.0875 | 86.1209 | 81.317 | 75.0296 | 89.1425 | 81.0414 | 82.2209 | 69.7096 | 46.0636 | 40.8001 | 72.2985 |  | 1153.4325 | 28.4039 | 26.4234 | 24.7889 | 39.9873 | 30.0641 | 64.2548 | 55.8267 | 74.7371 |  |  |  | 688.1624 | 470.2298 | 659.3516 | 815.2698 | 468.5244 | 981.0279 | 800.2718 | 1.0634 | -0.0016808 | 388.2825 | 74.689 | 88.0818 | 376.4293 | 57.5507 | 58.0627 | 98.0546 |  | 96.5442 | 81.1509 | 372.5979 | 243.7215 | 30.8257 | 50.3627 | 183.2698 | 201.9094 | 35.5223 |  | 634.6258 | 414.3933 | 704.2291 | 32.2357 |  | 393.7503 |  | 429.8984 |  |  | 32.9896 | 30.6255 | 28.7322 | [5 empty] | 105.4536 |  | 67.5872 | 63.8099 |  | 63.9314 | 62.9125 | 179.0575 | 139.4289 | 148.2069 |  |  | 589.8815 | 56.7612 | 54.9431 |  | 84.8455 | 295.1363 | 51.4245 |  | 54.8468 | 52.7157 | 47.8626 | 83.702 | 677.3216 | 341.8723 | 75.942 |  | 87.1806 | 156.8746 | 100.9875 | 82.0082 |  | 247.6307 |  | 138.8058 | 73.3119 | 0.88229 | 19.1354 | 1.822 | 1.6157 | -13.0473 | 3.0744 | 177.04 | 0.72 | -20.0681 | 12.5034 | -3.1915 | 12.0808 | 18.1616 | -17.0179 | 6.5227 | 55.145 | 59.7921 |  |  | 0.66374 | 2.7733 | 79.9902
42838.5805 | 13847 | 147.5193 | 146.1702 | 120.224 | 131.289 | 91.659 | 52.0813 | 118.3815 | 40.1493 | 93.8136 | 88.8249 | 72.3687 | 45.8792 | 31.0252 | 70.0349 | 93.1829 | 95.8167 | 95.8567 | 568.0242 | 93.6021 | 402.0739 |  | 712.5234 | 1279.6333 | 97.5337 |  | 97.5682 | 137.6287 | 130.8989 | 173.677 | 70.1306 | 456.9945 | 401.5435 | 93.6228 | 104.8558 |  | 407.1742 | 93.2777 |  |  | 96.9933 | 77.1283 | 737.0596 |  | 28.6126 | 33.5594 | 32.6652 | 36.4656 | 40.1056 | 29.5834 | 32.7913 | 19.2345 | 27.4938 | 17.3636 | 22.6019 | 49.0047 | 48.6479 | 60.7651 | 49.3088 | 24.2238 |  |  | -185.8781 | 101.7616 | -1.432 | 100.9317 | 224.7181 | -197.3637 | 28.7767 | -168.452 | -0.17894 | -0.70566 | 1.1039 | 0.0090698 | 0.0013307 | 0.0021718 | 116.5072 | 83.5247 | 64.7405 | 66.0238 | 85.5578 | 81.3001 | 75.0206 | 88.7768 | 81.031 | 82.2076 | 69.71 | 46.0662 | 40.8011 | 72.2973 |  | 1152.2994 | 28.0482 | 26.0032 | 24.5884 | 40.2324 | 30.0443 | 64.4102 | 56.0819 | 74.8259 |  |  |  | 688.0153 | 470.0425 | 659.2294 | 815.1425 | 468.6587 | 981.3766 | 800.1979 | 1.0369 | 0.12499 | 388.2933 | 74.5915 | 88.363 | 376.4171 | 54.3848 | 58.5986 | 98.0498 |  | 96.5493 | 81.4065 | 372.9887 | 243.1338 | 30.8369 | 50.3235 | 183.2224 | 201.9146 | 35.5064 |  | 636.4573 | 414.3331 | 704.4016 | 31.9052 |  | 393.6683 |  | 429.8127 |  |  | 32.9835 | 30.61 | 28.7194 | [5 empty] | 105.3033 |  | 67.2948 | 63.8107 |  | 63.908 | 62.8468 | 179.0156 | 139.3438 | 148.1259 |  |  | 589.7167 | 56.6828 | 54.8931 |  | 84.7818 | 295.0228 | 51.7338 |  | 54.7175 | 52.5196 | 47.8667 | 83.6877 | 677.2876 | 341.6943 | 75.9397 |  | 87.2082 | 156.8188 | 100.9291 | 82.0023 |  | 247.5303 |  | 138.8375 | 73.2774 | 0.64058 | 19.1343 | 1.8217 | 1.6151 | -13.0603 | 3.0744 | 185.01 | 0.87 | -20.084 | 12.3118 | -1.4605 | 12.2615 | 18.1767 | -17.0346 | 6.5046 | 55.508 | 59.8351 |  |  | 0.70094 | 2.9829 | 79.9515
42838.5806 | 13848 | 147.3832 | 146.1617 | 120.2162 | 131.2642 | 91.653 | 52.0858 | 118.3621 | 40.1524 | 93.8064 | 88.8215 | 72.3678 | 45.8932 | 31.0202 | 70.0291 | 93.167 | 95.8432 | 95.873 | 567.8495 | 93.6171 | 401.0694 |  | 712.5841 | 1276.2151 | 97.5503 |  | 97.5893 | 137.5758 | 130.854 | 174.0019 | 70.506 | 457.0206 | 400.1536 | 93.5751 | 104.9126 |  | 407.6327 | 93.2639 |  |  | 96.9886 | 76.8139 | 746.3057 |  | 28.26 | 34.5325 | 32.1967 | 36.0882 | 39.7114 | 29.6907 | 32.7577 | 19.2102 | 27.4844 | 17.3574 | 22.5991 | 48.9964 | 48.6485 | 60.7827 | 49.3141 | 24.2337 |  |  | -185.8525 | 115.5065 | -0.18151 | 107.6855 | 224.7332 | -197.342 | 28 | -168.5387 | -0.23226 | -0.38005 | 1.0874 | 0.0090156 | 0.0013734 | 0.0023886 | 116.2083 | 83.433 | 64.7332 | 65.9784 | 85.1458 | 81.2926 | 75.0118 | 88.5205 | 81.0203 | 82.1945 | 69.7073 | 46.0703 | 40.806 | 72.2923 |  | 1153.0553 | 30.369 | 25.715 | 24.2101 | 40.3006 | 30.0474 | 64.5024 | 56.6508 | 75.3211 |  |  |  | 687.8853 | 469.8733 | 659.134 | 815.0326 | 468.7853 | 981.3575 | 800.129 | 0.19995 | 0.66002 | 388.2999 | 74.6371 | 88.4402 | 376.3988 | 52.0075 | 57.8299 | 98.0514 |  | 96.5632 | 81.1021 | 372.6781 | 242.307 | 30.8348 | 50.3573 | 183.1508 | 201.8825 | 35.488 |  | 638.5365 | 414.2641 | 704.4955 | 31.7049 |  | 393.6006 |  | 429.7397 |  |  | 32.9681 | 30.606 | 28.7166 | [5 empty] | 105.3506 |  | 67.1087 | 63.7907 |  | 63.8714 | 62.8388 | 178.9482 | 139.3458 | 148.0956 |  |  | 589.475 | 56.6007 | 54.8094 |  | 84.6756 | 294.9269 | 52.1145 |  | 54.6301 | 52.5297 | 47.8495 | 83.6753 | 677.277 | 341.5604 | 75.942 |  | 87.2178 | 156.6228 | 100.8926 | 81.9661 |  | 247.4123 |  | 138.7996 | 73.2861 | 0.74335 | 19.1355 | 1.8211 | 1.6144 | -13.0492 | 3.0745 | 191.01 | 0.97 | -20.0899 | 13.1378 | -0.52079 | 12.6852 | 18.1806 | -17.0366 | 6.4173 | 55.9224 | 59.8595 |  |  | 0.44342 | 2.7716 | 79.9182
42838.5806 | 13849 | 147.658 | 146.1392 | 120.1999 | 131.239 | 91.6493 | 52.091 | 118.3537 | 40.1472 | 93.788 | 88.8067 | 72.3629 | 45.8919 | 31.0217 | 70.0302 | 93.1772 | 95.8148 | 95.8465 | 567.6241 | 93.6219 | 400.0777 |  | 712.2165 | 1272.0362 | 97.5311 |  | 97.5925 | 136.6244 | 130.9251 | 174.4206 | 69.8215 | 457.0881 | 399.6719 | 93.5981 | 104.8552 |  | 406.7889 | 93.2567 |  |  | 96.9741 | 76.8548 | 761.4646 |  | 28.0443 | 35.3417 | 32.0667 | 35.8888 | 39.494 | 29.3137 | 32.53 | 19.0588 | 27.4825 | 17.3734 | 22.5965 | 48.9812 | 48.6421 | 60.7983 | 49.3033 | 24.229 |  |  | -185.9366 | 116.8365 | 1.2852 | 112.259 | 224.8364 | -197.3919 | 27.7404 | -168.5584 | -0.22778 | -0.59572 | 1.0336 | 0.0090468 | 0.0012847 | 0.0024461 | 116.0369 | 83.3931 | 64.7287 | 65.8844 | 84.9738 | 81.2796 | 75.007 | 87.6101 | 81.0181 | 82.1805 | 69.7168 | 46.0816 | 40.8107 | 72.2858 |  | 1152.8365 | 33.2871 | 27.9252 | 24.7888 | 40.5047 | 30.1049 | 64.839 | 57.4072 | 75.3181 |  |  |  | 687.7245 | 469.651 | 658.9835 | 814.8885 | 468.9053 | 982.0487 | 800.0447 | 2.1652 | 0.37682 | 388.2728 | 74.4775 | 88.3604 | 376.3687 | 52.9209 | 57.5296 | 98.0277 |  | 96.5735 | 81.0164 | 370.3966 | 241.6226 | 30.815 | 50.2309 | 183.0674 | 201.8402 | 35.475 |  | 640.6611 | 414.2179 | 704.5473 | 31.424 |  | 393.5363 |  | 429.6817 |  |  | 32.9533 | 30.5939 | 28.7061 | [5 empty] | 105.42 |  | 67.1147 | 63.7795 |  | 64.3308 | 62.9161 | 178.9137 | 139.3413 | 148.0952 |  |  | 589.3934 | 56.5682 | 54.7775 |  | 84.6447 | 294.8324 | 52.2869 |  | 54.5989 | 52.5177 | 47.8105 | 83.6768 | 677.2541 | 341.4586 | 75.9179 |  | 87.2224 | 156.4817 | 100.8571 | 81.913 |  | 247.2986 |  | 138.8088 | 73.2874 | 0.73167 | 19.1361 | 1.8203 | 1.6143 | -13.0542 | 3.0744 | 198.92 | 1.01 | -20.1039 | 13.2306 | 1.3876 | 12.9688 | 18.1734 | -17.0282 | 6.3835 | 56.3482 | 59.8732 |  |  | 0.12595 | 2.2668 | 79.8744
42838.5806 | 13850 | 147.8212 | 146.1261 | 120.1902 | 131.2227 | 91.662 | 52.1095 | 118.3536 | 40.155 | 93.7824 | 88.8033 | 72.3634 | 45.9024 | 31.0326 | 70.0355 | 93.1624 | 95.7833 | 95.8065 | 567.2512 | 93.5984 | 398.7082 |  | 708.5443 | 1265.6231 | 97.5088 |  | 97.5586 | 137.5598 | 131.0139 | 175.5408 | 68.0247 | 457.2118 | 399.0121 | 93.6136 | 104.8561 |  | 406.1308 | 93.2524 |  |  | 96.9432 | 76.734 | 754.7652 |  | 27.9078 | 35.0362 | 31.8899 | 35.7386 | 39.3421 | 29.0309 | 32.3713 | 18.9213 | 27.4865 | 17.3626 | 22.6156 | 48.9636 | 48.6448 | 60.8 | 49.2943 | 24.2449 |  |  | -186.0115 | 105.8377 | 2.5804 | 116.5033 | 224.7562 | -197.34 | 27.7654 | -168.5893 | -0.24627 | -0.72559 | 1.061 | 0.0089565 | 0.0012879 | 0.0023032 | 116.166 | 83.4013 | 64.7251 | 65.8929 | 84.6309 | 81.2693 | 75.0018 | 86.526 | 80.9995 | 82.1706 | 69.71 | 46.0962 | 40.8157 | 72.2862 |  | 1155.4543 | 31.8624 | 28.9778 | 26.2278 | 41.082 | 30.1178 | 63.8084 | 56.4113 | 74.7458 |  |  |  | 687.576 | 469.4696 | 658.8678 | 814.7665 | 469.0167 | 982.3814 | 799.9819 | 1.3548 | 0.38252 | 388.2443 | 74.5787 | 87.9699 | 376.3419 | 54.7055 | 57.2115 | 97.9862 |  | 96.5653 | 80.0527 | 368.538 | 241.3702 | 30.8055 | 50.2286 | 182.9905 | 201.8026 | 35.4589 |  | 641.8292 | 414.1692 | 704.5744 | 31.6372 |  | 393.4764 |  | 429.6114 |  |  | 32.9274 | 30.5753 | 28.6774 | [5 empty] | 105.5826 |  | 66.7869 | 63.7849 |  | 64.6932 | 62.9693 | 178.7203 | 139.2545 | 148.0137 |  |  | 589.3657 | 56.2671 | 54.628 |  | 84.5995 | 294.7371 | 52.4181 |  | 54.3794 | 52.2862 | 47.7978 | 83.6596 | 677.2297 | 341.3353 | 75.8693 |  | 87.2154 | 156.4098 | 100.8431 | 81.8665 |  | 247.1794 |  | 138.8616 | 73.4057 | 0.72258 | 19.1352 | 1.8211 | 1.614 | -13.1117 | 3.0744 | 185.15 | 0.85 | -20.1331 | 12.5862 | 1.9652 | 13.2051 | 18.1617 | -17.018 | 6.3834 | 56.5836 | 59.881 |  |  | 0.28576 | 2.3877 | 79.8372
42838.5806 | 13851 | 148.1234 | 146.103 | 120.1695 | 131.1985 | 91.6576 | 52.1108 | 118.3407 | 40.1539 | 93.7674 | 88.7925 | 72.3541 | 45.8972 | 31.0344 | 70.0293 | 93.1415 | 95.7729 | 95.8064 | 567.0255 | 93.569 | 397.4743 |  | 705.5347 | 1261.5756 | 97.5168 |  | 97.586 | 138.0216 | 130.9204 | 174.7681 | 67.3265 | 457.7338 | 398.3033 | 93.6079 | 104.8347 |  | 406.5636 | 93.2468 |  |  | 96.9284 | 76.3236 | 750.4091 |  | 27.7918 | 34.7802 | 31.7939 | 35.5683 | 39.1198 | 28.7597 | 32.2342 | 18.8186 | 27.4921 | 17.3151 | 22.6113 | 48.9411 | 48.6384 | 60.7962 | 49.2689 | 24.2447 |  |  | -186.0384 | 85.1326 | 3.66 | 118.1356 | 224.6649 | -197.3676 | 27.2022 | -168.6005 | -0.31944 | -0.91147 | 1.0834 | 0.0091027 | 0.0013438 | 0.0019714 | 116.261 | 83.4375 | 64.7475 | 65.9827 | 84.4612 | 81.2647 | 74.9867 | 85.5464 | 80.9939 | 82.1612 | 69.7116 | 46.0964 | 40.8157 | 72.2803 |  | 1158.313 | 32.5059 | 29.6392 | 27.0103 | 41.4725 | 30.1391 | 63.7605 | 55.9136 | 74.8163 |  |  |  | 687.4307 | 469.2987 | 658.7507 | 814.6511 | 469.0956 | 982.6089 | 799.9184 | 1.1586 | 0.097984 | 388.2357 | 74.598 | 88.0803 | 376.3116 | 52.819 | 55.6281 | 98.0066 |  | 96.539 | 79.8132 | 368.6176 | 241.0957 | 30.7966 | 50.3285 | 182.9133 | 201.7609 | 35.4586 |  | 643.2092 | 414.1138 | 704.7767 | 32.3122 |  | 393.4278 |  | 429.546 |  |  | 32.924 | 30.5744 | 28.6841 | [5 empty] | 105.8049 |  | 66.7293 | 63.7837 |  | 64.5906 | 63.0983 | 178.5588 | 139.0677 | 147.9045 |  |  | 589.298 | 55.5274 | 54.3555 |  | 84.5364 | 294.686 | 52.5784 |  | 54.1952 | 52.1191 | 47.7661 | 83.6435 | 677.1987 | 341.1437 | 75.7819 |  | 87.2664 | 156.1959 | 100.9349 | 81.8389 |  | 246.9608 |  | 138.847 | 73.5473 | 0.78676 | 19.1348 | 1.8222 | 1.6155 | -13.1885 | 3.0744 | 188.56 | 0.84 | -20.1172 | 11.2834 | 2.3396 | 13.2918 | 18.1499 | -17.0115 | 6.3155 | 56.8623 | 59.9311 |  |  | 0.21676 | 2.5516 | 79.802
42838.5806 | 13852 | 148.2028 | 146.1062 | 120.1473 | 131.1715 | 91.6614 | 52.1132 | 118.3262 | 40.1609 | 93.7562 | 88.7876 | 72.3628 | 45.9028 | 31.0374 | 70.0341 | 93.0676 | 95.7674 | 95.7022 | 566.6528 | 93.5389 | 397.1303 |  | 704.3478 | 1261.1591 | 97.5107 |  | 97.5737 | 137.2881 | 130.8783 | 174.8245 | 67.6249 | 457.904 | 397.0396 | 93.6051 | 104.7968 |  | 406.5386 | 93.229 |  |  | 96.9189 | 76.2157 | 754.5326 |  | 27.6796 | 34.0587 | 31.751 | 35.49 | 39.0381 | 28.6599 | 32.2552 | 18.722 | 27.4919 | 17.328 | 22.612 | 48.9404 | 48.6602 | 60.8024 | 49.2568 | 24.2651 |  |  | -185.9799 | 80.1793 | 3.566 | 118.0607 | 224.8699 | -197.2933 | 26.9709 | -168.6268 | -0.17894 | -0.73125 | 1.0794 | 0.0090764 | 0.0013997 | 0.0022884 | 115.9904 | 83.452 | 64.7307 | 65.9641 | 83.845 | 81.2473 | 74.9803 | 84.7393 | 80.976 | 82.1444 | 69.7051 | 46.1011 | 40.8176 | 72.2747 |  | 1161.7533 | 35.1809 | 30.7605 | 27.2623 | 41.7818 | 30.1941 | 64.6819 | 56.4972 | 75.4218 |  |  |  | 687.29 | 469.1192 | 658.6338 | 814.5257 | 469.1646 | 983.3246 | 799.8406 | -0.20681 | 0.62313 | 388.2189 | 74.6045 | 88.6222 | 376.2722 | 52.4829 | 53.7853 | 98.0091 |  | 96.5481 | 80.4533 | 367.8345 | 240.4143 | 30.7818 | 50.3942 | 182.8342 | 201.7125 | 35.4392 |  | 645.443 | 414.067 | 704.9714 | 31.9073 |  | 393.3774 |  | 429.4895 |  |  | 32.8986 | 30.5501 | 28.6643 | [5 empty] | 105.8351 |  | 66.1439 | 63.7617 |  | 64.419 | 63.063 | 178.4383 | 139.0102 | 147.8318 |  |  | 589.0653 | 55.4231 | 54.2087 |  | 84.391 | 294.6098 | 51.7486 |  | 54.0207 | 51.9663 | 47.7583 | 83.6316 | 677.218 | 340.8079 | 75.6959 |  | 87.2948 | 155.9336 | 100.9509 | 81.8248 |  | 246.7684 |  | 138.7651 | 73.7548 | 0.82293 | 19.1353 | 1.8234 | 1.6159 | -13.0586 | 3.0745 | 175.88 | 0.54 | -20.1153 | 10.9374 | 2.3066 | 13.272 | 18.1551 | -17.0055 | 6.2876 | 57.3161 | 59.9791 |  |  | -0.073998 | 2.4346 | 79.7641
42838.5806 | 13853 | 148.4915 | 146.1299 | 120.1312 | 131.1497 | 91.6527 | 52.13 | 118.3219 | 40.1664 | 93.7472 | 88.7758 | 72.3638 | 45.9142 | 31.0357 | 70.0352 | 93.0511 | 95.7974 | 95.7584 | 565.8797 | 93.5324 | 397.9419 |  | 702.172 | 1258.0131 | 97.5213 |  | 97.5532 | 138.2261 | 130.9383 | 176.1386 | 67.3311 | 457.1854 | 395.6758 | 93.6046 | 104.8019 |  | 406.0279 | 93.2208 |  |  | 96.8852 | 76.146 | 753.5071 |  | 27.6946 | 34.2793 | 32.2025 | 35.7085 | 39.2392 | 28.7853 | 32.2938 | 18.6133 | 27.5026 | 17.3673 | 22.601 | 48.9419 | 48.6544 | 60.8083 | 49.24 | 24.2755 |  |  | -185.9688 | 88.0088 | 5.885 | 119.4459 | 224.8462 | -197.3223 | 26.12 | -168.5913 | -0.15987 | -0.77405 | 1.1188 | 0.0091766 | 0.001352 | 0.0023968 | 116.0723 | 83.5097 | 64.7389 | 65.9713 | 83.5764 | 81.235 | 74.9645 | 84.6281 | 80.9669 | 82.1342 | 69.6961 | 46.1039 | 40.8205 | 72.2668 |  | 1164.2077 | 37.4946 | 32.0386 | 32.6786 | 41.7037 | 30.2949 | 64.9654 | 57.0834 | 75.324 |  |  |  | 687.1493 | 468.9511 | 658.5135 | 814.4007 | 469.1963 | 984.7504 | 799.7722 | -1.0406 | -0.10249 | 388.1994 | 74.6506 | 88.8083 | 376.251 | 51.6059 | 54.746 | 98.0077 |  | 96.5406 | 80.0586 | 366.7125 | 240.7612 | 30.798 | 50.3948 | 182.7788 | 201.6676 | 35.4232 |  | 646.4205 | 414.0089 | 705.1486 | 31.82 |  | 393.3158 |  | 429.4286 |  |  | 32.8894 | 30.5413 | 28.6447 | [5 empty] | 106.3535 |  | 66.1273 | 63.8186 |  | 64.225 | 62.9184 | 178.3655 | 139.1436 | 147.8608 |  |  | 588.8949 | 55.4366 | 54.1648 |  | 84.3552 | 294.5144 | 51.1216 |  | 53.9464 | 52.1092 | 47.7608 | 83.6189 | 677.2273 | 340.5612 | 75.6014 |  | 87.273 | 155.7056 | 101.0538 | 81.8277 |  | 246.6664 |  | 138.742 | 73.5745 | 0.89379 | 19.1331 | 1.8231 | 1.6155 | -13.0046 | 3.0745 | 183.17 | 0.58 | -20.1442 | 11.4631 | 2.9642 | 13.3544 | 18.1579 | -17.0103 | 6.1889 | 57.5158 | 60.0233 |  |  | -0.31925 | 2.4125 | 79.7261
42838.5806 | 13854 | 149.1668 | 146.1001 | 120.123 | 131.1302 | 91.6605 | 52.1373 | 118.3132 | 40.1699 | 93.7381 | 88.768 | 72.3617 | 45.9158 | 31.0382 | 70.042 | 93.1009 | 95.7872 | 95.7415 | 564.8208 | 93.4928 | 397.4868 |  | 701.0176 | 1255.9763 | 97.5588 |  | 97.5524 | 138.0482 | 130.9126 | 175.0531 | 66.6828 | 456.9888 | 394.8559 | 93.6073 | 104.8222 |  | 405.6801 | 93.2234 |  |  | 96.8795 | 75.6566 | 751.4276 |  | 27.7079 | 35.1253 | 32.6573 | 36.1582 | 40.0758 | 29.4458 | 32.6848 | 18.5355 | 27.4763 | 17.4055 | 22.5995 | 48.933 | 48.6602 | 60.8116 | 49.2452 | 24.2844 |  |  | -185.9077 | 91.2937 | 8.6265 | 122.2189 | 224.6741 | -197.3564 | 26.1679 | -168.5946 | -0.24705 | -0.75202 | 1.1016 | 0.0089631 | 0.0013882 | 0.0021258 | 116.1943 | 83.5819 | 64.7315 | 65.9621 | 83.4756 | 81.2259 | 74.9584 | 83.9546 | 80.956 | 82.1237 | 69.6975 | 46.1094 | 40.8279 | 72.2701 |  | 1162.9565 | 33.5524 | 30.5467 | 30.0664 | 41.457 | 30.2782 | 64.8695 | 57.165 | 75.2433 |  |  |  | 686.9813 | 468.7562 | 658.3819 | 814.2591 | 469.2269 | 982.6714 | 799.7037 | 1.8335 | -0.16963 | 388.2128 | 74.6115 | 88.4939 | 376.2318 | 50.0183 | 55.9102 | 98.0007 |  | 96.5178 | 79.5104 | 366.0697 | 240.9484 | 30.8045 | 50.3936 | 182.7251 | 201.6268 | 35.4186 |  | 647.0537 | 413.9619 | 705.2513 | 32.0328 |  | 393.268 |  | 429.3608 |  |  | 32.8938 | 30.51 | 28.6361 | [5 empty] | 106.7451 |  | 66.4676 | 63.836 |  | 64.0016 | 62.8666 | 178.4558 | 139.3237 | 148.0095 |  |  | 588.8715 | 55.4598 | 54.1783 |  | 84.3664 | 294.3971 | 50.9377 |  | 53.9145 | 52.0409 | 47.7598 | 83.6179 | 677.2316 | 340.4071 | 75.5386 |  | 87.2434 | 155.8836 | 101.0849 | 81.8363 |  | 246.5671 |  | 138.7894 | 73.5964 | 0.78064 | 19.1345 | 1.8229 | 1.6151 | -13.1519 | 3.0745 | 181.36 | 0.89 | -20.1165 | 11.6911 | 3.5938 | 13.5271 | 18.1708 | -17.0304 | 6.2013 | 57.6453 | 60.0492 |  |  | 0.11683 | 2.4359 | 79.6827
42838.5806 | 13855 | 149.9385 | 146.0954 | 120.1209 | 131.1051 | 91.6546 | 52.1335 | 118.2906 | 40.1674 | 93.7139 | 88.7529 | 72.3566 | 45.911 | 31.0463 | 70.0295 | 93.1054 | 95.7844 | 95.8205 | 563.2684 | 93.4975 | 396.992 |  | 699.6658 | 1251.2763 | 97.5638 |  | 97.5844 | 138.11 | 130.8805 | 175.075 | 67.468 | 457.7198 | 394.4986 | 93.632 | 104.8564 |  | 405.1938 | 93.2199 |  |  | 96.8541 | 75.0949 | 755.1137 |  | 27.5001 | 35.8398 | 32.0584 | 35.8115 | 39.6374 | 30.1165 | 33.2012 | 18.5484 | 27.4626 | 17.4073 | 22.6034 | 48.92 | 48.6635 | 60.8025 | 49.2482 | 24.2776 |  |  | -185.8925 | 92.0402 | 10.772 | 119.0891 | 224.9606 | -197.3485 | 26.1857 | -168.5643 | -0.29959 | -0.69244 | 1.0398 | 0.0091832 | 0.0014522 | 0.0022194 | 116.2132 | 83.6178 | 64.7289 | 65.9132 | 83.806 | 81.2084 | 74.951 | 81.6345 | 80.9435 | 82.1101 | 69.6979 | 46.1163 | 40.8273 | 72.2655 |  | 1163.7861 | 32.9054 | 28.6646 | 27.4785 | 41.716 | 30.2468 | 64.8715 | 57.2787 | 75.7147 |  |  |  | 686.8349 | 468.5895 | 658.2779 | 814.1469 | 469.2739 | 983.0744 | 799.6374 | 1.2986 | 0.31348 | 388.2293 | 74.8008 | 87.8532 | 376.1966 | 50.1257 | 56.9218 | 97.9871 |  | 96.5193 | 79.6815 | 366.2015 | 240.6868 | 30.7959 | 50.4813 | 182.6712 | 201.5831 | 35.4127 |  | 648.2717 | 413.9131 | 705.4211 | 32.0295 |  | 393.2127 |  | 429.3084 |  |  | 32.9196 | 30.4949 | 28.6348 | [5 empty] | 106.759 |  | 66.7964 | 63.8441 |  | 63.9533 | 62.8603 | 178.3338 | 139.4037 | 148.104 |  |  | 588.1702 | 55.5146 | 54.1517 |  | 84.2459 | 294.2916 | 50.8498 |  | 53.9426 | 51.9178 | 47.7607 | 83.6131 | 677.2367 | 340.2583 | 75.4819 |  | 87.2582 | 156.1538 | 101.0079 | 81.8459 |  | 246.4438 |  | 138.8374 | 73.6307 | 0.59106 | 19.1352 | 1.8228 | 1.6151 | -13.1768 | 3.0745 | 189.15 | 0.76 | -20.1162 | 11.7524 | 4.0206 | 13.3683 | 18.2026 | -17.0489 | 6.2103 | 57.895 | 60.0914 |  |  | 0.18503 | 2.2856 | 79.6487
42838.5806 | 13856 | 149.9926 | 146.1398 | 120.1141 | 131.0951 | 91.6683 | 52.1601 | 118.2964 | 40.1821 | 93.7123 | 88.7498 | 72.3683 | 45.9223 | 31.0467 | 70.0423 | 93.0939 | 95.7613 | 95.7594 | 562.4496 | 93.464 | 396.5354 |  | 698.5734 | 1245.1806 | 97.5281 |  | 97.5872 | 138.217 | 130.8305 | 175.3959 | 67.2076 | 457.9618 | 393.6426 | 93.61 | 104.9009 |  | 404.4831 | 93.2125 |  |  | 96.8382 | 74.8261 | 759.3713 |  | 27.3864 | 36.2829 | 31.759 | 35.4941 | 39.1676 | 29.8742 | 33.1721 | 18.5916 | 27.4502 | 17.4245 | 22.6037 | 48.8842 | 48.6622 | 60.8008 | 49.2614 | 24.283 |  |  | -185.8557 | 90.1293 | 13.1599 | 121.734 | 224.8206 | -197.3393 | 25.4668 | -168.609 | -0.27974 | -0.57369 | 1.0954 | 0.009101 | 0.0013964 | 0.0026005 | 116.3504 | 83.6076 | 64.7131 | 65.8475 | 84.2081 | 81.199 | 74.9323 | 79.0635 | 80.9362 | 82.0913 | 69.6984 | 46.1204 | 40.8298 | 72.2572 |  | 1169.4975 | 35.5886 | 29.868 | 26.4147 | 42.0808 | 30.3181 | 64.8816 | 57.4012 | 76.0875 |  |  |  | 686.6948 | 468.418 | 658.168 | 814.0177 | 469.2966 | 983.9109 | 799.5441 | 1.792 | 0.46012 | 388.2166 | 74.8049 | 86.8016 | 376.1691 | 51.1969 | 57.9794 | 97.9897 |  | 96.5217 | 79.6192 | 366.4966 | 240.3588 | 30.7814 | 50.5909 | 182.6107 | 201.5277 | 35.4067 |  | 650.3248 | 413.8549 | 705.4804 | 31.9524 |  | 393.1607 |  | 429.2505 |  |  | 32.9048 | 30.4898 | 28.6205 | [5 empty] | 107.1674 |  | 66.5167 | 63.8046 |  | 63.9442 | 62.8611 | 178.1763 | 139.4174 | 148.1523 |  |  | 588.2888 | 55.5953 | 54.1307 |  | 84.136 | 294.1927 | 51.0825 |  | 53.897 | 51.7886 | 47.7529 | 83.6049 | 677.2369 | 340.0778 | 75.2795 |  | 87.3358 | 156.2637 | 100.9761 | 81.847 |  | 246.3139 |  | 138.7895 | 73.4667 | 0.79789 | 19.1341 | 1.8223 | 1.6142 | -13.0428 | 3.0745 | 177.57 | 0.84 | -20.1214 | 11.6381 | 4.4471 | 13.5256 | 18.1896 | -17.0417 | 6.122 | 58.3177 | 60.1072 |  |  | -0.10474 | 2.0973 | 79.6101
42838.5807 | 13857 | 149.8114 | 146.1596 | 120.0879 | 131.0702 | 91.6685 | 52.1713 | 118.2809 | 40.1764 | 93.7013 | 88.7482 | 72.362 | 45.9293 | 31.0451 | 70.0374 | 93.0726 | 95.7817 | 95.7655 | 561.4247 | 93.4194 | 396.2368 |  | 697.0299 | 1242.2298 | 97.5125 |  | 97.5734 | 138.0862 | 130.8245 | 174.9654 | 67.339 | 457.9505 | 392.7995 | 93.5948 | 104.8233 |  | 404.7014 | 93.1941 |  |  | 96.8018 | 74.2539 | 760.994 |  | 27.2804 | 35.8857 | 31.6324 | 35.3686 | 39.0896 | 29.6264 | 33.1191 | 18.59 | 27.444 | 17.4346 | 22.595 | 48.8802 | 48.6521 | 60.7998 | 49.2565 | 24.2853 |  |  | -185.8939 | 94.9289 | 14.643 | 125.7062 | 224.9133 | -197.3702 | 25.7921 | -168.6103 | -0.17641 | -0.40564 | 1.1233 | 0.0091224 | 0.0013717 | 0.0024478 | 116.7058 | 83.6854 | 64.7151 | 65.8298 | 84.6337 | 81.1918 | 74.9305 | 78.6006 | 80.9309 | 82.0827 | 69.7002 | 46.1302 | 40.8316 | 72.2486 |  | 1174.1478 | 37.77 | 30.934 | 27.3932 | 42.567 | 30.4587 | 64.8737 | 57.3702 | 75.9436 |  |  |  | 686.5494 | 468.2438 | 658.0562 | 813.9008 | 469.2981 | 981.9106 | 799.4776 | 0.39616 | 0.35361 | 388.2083 | 74.5469 | 85.8343 | 376.1396 | 51.793 | 58.4768 | 97.9901 |  | 96.5041 | 80.2649 | 365.1621 | 240.1287 | 30.7666 | 50.6245 | 182.5653 | 201.4693 | 35.3898 |  | 652.5521 | 413.8007 | 705.5864 | 32.415 |  | 393.0827 |  | 429.1762 |  |  | 32.9143 | 30.5169 | 28.6193 | [5 empty] | 107.8196 |  | 66.3081 | 63.8211 |  | 64.0756 | 62.8664 | 178.0958 | 139.3765 | 148.1405 |  |  | 588.311 | 55.5878 | 54.0602 |  | 84.0696 | 294.0973 | 51.2093 |  | 53.7671 | 51.6826 | 47.7286 | 83.6004 | 677.2428 | 339.9354 | 75.2319 |  | 87.4246 | 156.1286 | 100.9439 | 81.8423 |  | 246.2093 |  | 138.7113 | 73.4876 | 0.78194 | 19.135 | 1.8212 | 1.6133 | -13.1565 | 3.0745 | 192.89 | 0.49 | -20.1138 | 11.9363 | 4.688 | 13.7357 | 18.1859 | -17.036 | 6.1584 | 58.7793 | 60.1342 |  |  | -0.33059 | 2.0737 | 79.5746
42838.5807 | 13858 | 149.5536 | 146.1642 | 120.0615 | 131.0454 | 91.6708 | 52.1809 | 118.2735 | 40.1878 | 93.6924 | 88.7364 | 72.3609 | 45.9345 | 31.0481 | 70.0416 | 93.0801 | 95.7909 | 95.7924 | 560.9324 | 93.4472 | 395.9539 |  | 695.7022 | 1240.9672 | 97.5751 |  | 97.5699 | 137.8451 | 130.8295 | 174.4737 | 66.6341 | 458.2233 | 391.8347 | 93.594 | 104.786 |  | 404.971 | 93.1976 |  |  | 96.7722 | 73.1822 | 762.1738 |  | 27.2371 | 35.1745 | 31.9134 | 35.4247 | 39.013 | 29.535 | 33.0914 | 18.6801 | 27.4396 | 17.4388 | 22.5997 | 48.8629 | 48.655 | 60.8021 | 49.2512 | 24.2958 |  |  | -185.93 | 104.0943 | 16.2398 | 129.2829 | 224.8443 | -197.3518 | 26.6476 | -168.6011 | -0.1982 | -0.60264 | 1.1874 | 0.0089811 | 0.0014161 | 0.0023098 | 117.1886 | 83.8158 | 64.7296 | 65.8419 | 85.4587 | 81.1827 | 74.9156 | 79.6452 | 80.9246 | 82.0742 | 69.7017 | 46.138 | 40.8509 | 72.2626 |  | 1174.3215 | 36.9784 | 33.0734 | 29.1588 | 42.6844 | 30.5379 | 64.8934 | 57.128 | 75.6076 |  |  |  | 686.3882 | 468.0683 | 657.9388 | 813.777 | 469.3447 | 976.2289 | 799.4472 | 0.58018 | 0.15314 | 388.2026 | 74.9159 | 84.7562 | 376.1006 | 53.704 | 58.2669 | 98.0027 |  | 96.485 | 79.893 | 364.7599 | 240.2986 | 30.7626 | 50.6087 | 182.5218 | 201.421 | 35.3753 |  | 653.8714 | 413.7601 | 705.5576 | 33.938 |  | 393.0277 |  | 429.1154 |  |  | 32.9261 | 30.541 | 28.6101 | [5 empty] | 107.8565 |  | 66.7542 | 63.8406 |  | 64.0016 | 63.088 | 178.0596 | 139.3121 | 148.1187 |  |  | 588.0298 | 55.5572 | 53.9631 |  | 83.9649 | 293.986 | 50.8682 |  | 53.6443 | 51.4774 | 47.7208 | 83.5884 | 677.2226 | 339.7589 | 75.2439 |  | 87.5163 | 156.0863 | 101.0129 | 81.8379 |  | 246.0883 |  | 138.6383 | 73.6827 | 0.77452 | 19.1344 | 1.821 | 1.6129 | -13.05 | 3.0745 | 175.73 | 0.91 | -20.1047 | 12.4849 | 4.9313 | 13.9137 | 18.1804 | -17.0327 | 6.2588 | 59.0542 | 60.1284 |  |  | -0.23333 | 2.0675 | 79.536
42838.5807 | 13859 | 149.4032 | 146.163 | 120.0363 | 131.019 | 91.6575 | 52.1815 | 118.2585 | 40.1846 | 93.6713 | 88.7251 | 72.3558 | 45.9372 | 31.0529 | 70.04 | 93.0955 | 95.7625 | 95.7656 | 560.5336 | 93.4604 | 396.0301 |  | 694.7737 | 1242.1941 | 97.609 |  | 97.5789 | 137.846 | 130.8256 | 174.4356 | 65.8681 | 459.0198 | 390.4691 | 93.6204 | 104.7372 |  | 404.4588 | 93.195 |  |  | 96.7639 | 72.3794 | 766.4267 |  | 27.2293 | 35.0693 | 31.7505 | 35.4219 | 39.0733 | 29.6658 | 33.1497 | 18.7266 | 27.4384 | 17.4714 | 22.5989 | 48.8406 | 48.6386 | 60.7979 | 49.2299 | 24.303 |  |  | -186.0167 | 110.814 | 16.9442 | 131.3213 | 224.8403 | -197.3453 | 25.0535 | -168.6675 | -0.18341 | -0.82923 | 1.133 | 0.0091668 | 0.0013142 | 0.0026876 | 117.0894 | 83.7317 | 64.7396 | 65.9592 | 84.9666 | 81.1728 | 74.9017 | 81.5585 | 80.902 | 82.0532 | 69.6899 | 46.1429 | 40.8522 | 72.2594 |  | 1171.3013 | 34.809 | 31.8005 | 29.5029 | 42.7318 | 30.5523 | 64.5567 | 56.2094 | 75.2361 |  |  |  | 686.2188 | 467.8497 | 657.8053 | 813.6407 | 469.397 | 972.257 | 799.3805 | -0.053266 | 0.083529 | 388.2007 | 75.2203 | 83.9316 | 376.0588 | 55.8853 | 58.2569 | 98.0173 |  | 96.4758 | 79.2375 | 365.1593 | 240.4206 | 30.7515 | 50.6047 | 182.4611 | 201.3687 | 35.3748 |  | 655.2979 | 413.7119 | 705.4344 | 33.5469 |  | 392.9744 |  | 429.0626 |  |  | 32.9239 | 30.5343 | 28.6016 | [5 empty] | 107.3396 |  | 67.1312 | 63.8335 |  | 63.9035 | 63.1596 | 177.9721 | 139.1351 | 148.0567 |  |  | 587.9243 | 55.4624 | 53.8049 |  | 83.7248 | 293.884 | 50.9391 |  | 53.4277 | 51.1548 | 47.7086 | 83.5707 | 677.2126 | 339.5424 | 75.231 |  | 87.6362 | 155.9749 | 101.0494 | 81.8334 |  | 245.9613 |  | 138.5382 | 73.8547 | 0.76969 | 19.1349 | 1.8215 | 1.6136 | -13.1374 | 3.0745 | 173.82 | 0.83 | -20.1086 | 12.8794 | 5.0363 | 14.0205 | 18.1842 | -17.0361 | 6.07 | 59.3522 | 60.1002 |  |  | 0.0093928 | 1.8989 | 79.4943
42838.5807 | 13860 | 149.0912 | 146.1458 | 120.0285 | 130.9944 | 91.6578 | 52.188 | 118.244 | 40.1859 | 93.6584 | 88.7128 | 72.3553 | 45.9336 | 31.0528 | 70.0362 | 93.0659 | 95.7411 | 95.6852 | 560.066 | 93.4778 | 396.2525 |  | 693.9456 | 1240.4917 | 97.6071 |  | 97.606 | 138.0614 | 130.7979 | 175.0305 | 66.3901 | 460.3093 | 388.2553 | 93.6372 | 104.6513 |  | 403.9072 | 93.1964 |  |  | 96.772 | 71.9271 | 773.3594 |  | 27.2323 | 34.7878 | 31.6094 | 35.3409 | 39.0789 | 29.7123 | 33.2731 | 18.6797 | 27.4263 | 17.4257 | 22.5847 | 48.8178 | 48.6315 | 60.7905 | 49.2263 | 24.3021 |  |  | -186.0292 | 132.1867 | 19.3644 | 134.3086 | 224.8791 | -197.3308 | 24.6388 | -168.7286 | -0.21494 | -0.64901 | 1.221 | 0.0091783 | 0.0013471 | 0.0027484 | 116.5083 | 83.6745 | 64.7369 | 66.0149 | 84.7686 | 81.1652 | 74.8911 | 82.9291 | 80.8959 | 82.0423 | 69.6825 | 46.1447 | 40.8518 | 72.2437 |  | 1169.5657 | 34.3888 | 29.1005 | 28.2842 | 42.6312 | 30.528 | 64.2586 | 55.6369 | 75.0717 |  |  |  | 686.082 | 467.668 | 657.6935 | 813.5253 | 469.4516 | 972.1438 | 799.2992 | -0.88823 | 0.20393 | 388.2097 | 75.5015 | 83.826 | 376.0333 | 58.2352 | 57.8034 | 98.0219 |  | 96.4834 | 79.1663 | 364.4364 | 239.5005 | 30.7157 | 50.8952 | 182.3915 | 201.2975 | 35.358 |  | 657.2343 | 413.6561 | 705.2952 | 33.1082 |  | 392.9068 |  | 428.987 |  |  | 32.9056 | 30.5298 | 28.5919 | [5 empty] | 106.3668 |  | 67.2176 | 63.8197 |  | 63.9254 | 63.0837 | 177.8328 | 138.8229 | 147.9663 |  |  | 587.8288 | 55.3541 | 53.6661 |  | 83.5386 | 293.7952 | 51.0101 |  | 53.2684 | 51.1501 | 47.7145 | 83.5655 | 677.2146 | 339.3287 | 75.2656 |  | 87.7847 | 155.705 | 100.9626 | 81.8416 |  | 245.8134 |  | 138.4396 | 73.8272 | 0.78676 | 19.1354 | 1.8218 | 1.6149 | -13.2322 | 3.0745 | 178.26 | 0.86 | -20.1226 | 14.0602 | 5.3815 | 14.1726 | 18.1871 | -17.0368 | 6.02 | 59.759 | 60.0683 |  |  | 0.053229 | 1.6522 | 79.4598
42838.5807 | 13861 | 149.1909 | 146.178 | 120.057 | 130.9732 | 91.6685 | 52.205 | 118.2409 | 40.1967 | 93.6561 | 88.7016 | 72.3583 | 45.9424 | 31.0644 | 70.0428 | 93.0217 | 95.7708 | 95.7049 | 559.2834 | 93.4894 | 395.8877 |  | 693.1912 | 1237.0435 | 97.6175 |  | 97.6136 | 138.3275 | 130.8098 | 176.5728 | 66.7121 | 461.1487 | 386.703 | 93.6035 | 104.6322 |  | 403.6562 | 93.1803 |  |  | 96.758 | 71.9024 | 776.9464 |  | 27.1783 | 35.2807 | 31.3597 | 35.0954 | 38.8239 | 29.325 | 32.9933 | 18.7105 | 27.4291 | 17.3742 | 22.5981 | 48.8054 | 48.6505 | 60.7919 | 49.2283 | 24.3021 |  |  | -186.0365 | 206.2621 | 17.8005 | 132.4811 | 224.8679 | -197.3499 | 24.6658 | -168.6977 | -0.33929 | -0.94189 | 0.99467 | 0.0091881 | 0.001421 | 0.0028617 | 115.3653 | 83.5539 | 64.743 | 66.0448 | 83.8369 | 81.1405 | 74.8755 | 83.7017 | 80.8832 | 82.0201 | 69.687 | 46.1484 | 40.8478 | 72.2346 |  | 1168.3904 | 34.0699 | 30.2922 | 27.0458 | 42.3061 | 30.5269 | 64.5989 | 55.4898 | 75.032 |  |  |  | 685.9416 | 467.4885 | 657.5754 | 813.4039 | 469.5123 | 973.2914 | 799.2141 | -0.12778 | 0.13127 | 388.1899 | 75.4967 | 84.1486 | 376.007 | 57.4554 | 57.0657 | 98.0233 |  | 96.4935 | 78.8701 | 364.2687 | 238.476 | 30.6836 | 51.0935 | 182.3137 | 201.2227 | 35.3299 |  | 659.263 | 413.5891 | 705.4242 | 32.6988 |  | 392.8317 |  | 428.9111 |  |  | 32.8713 | 30.5248 | 28.5769 | [5 empty] | 104.6964 |  | 66.919 | 63.8316 |  | 63.9062 | 62.981 | 177.7965 | 138.5945 | 147.9031 |  |  | 587.799 | 55.3076 | 53.6175 |  | 83.4682 | 293.6505 | 51.4059 |  | 53.2885 | 51.267 | 47.7095 | 83.5572 | 677.2264 | 339.0413 | 75.2909 |  | 87.9144 | 155.4743 | 100.8772 | 81.8355 |  | 245.6785 |  | 138.3916 | 73.6994 | 0.77693 | 19.1356 | 1.8222 | 1.6147 | -13.0931 | 3.0745 | 157.32 | 0.77 | -20.1576 | 17.5774 | 5.1637 | 14.0871 | 18.175 | -17.0267 | 6.0195 | 60.1879 | 60.1011 |  |  | 0.088535 | 1.5279 | 79.4235
42838.5807 | 13862 | 148.7131 | 146.1739 | 120.0604 | 130.9598 | 91.6715 | 52.216 | 118.2374 | 40.1882 | 93.6427 | 88.6994 | 72.3665 | 45.9541 | 31.0624 | 70.0459 | 93.0159 | 95.7948 | 95.764 | 558.8877 | 93.483 | 394.8376 |  | 691.241 | 1233.1575 | 97.6291 |  | 97.6054 | 138.7369 | 130.8523 | 177.4123 | 67.3883 | 460.7972 | 386.2755 | 93.5799 | 104.6274 |  | 404.656 | 93.1607 |  |  | 96.7227 | 71.6725 | 776.9196 |  | 27.1291 | 35.2808 | 31.2309 | 34.9606 | 38.8238 | 28.8923 | 32.5947 | 18.7624 | 27.4299 | 17.3732 | 22.6017 | 48.7961 | 48.6696 | 60.7929 | 49.2289 | 24.305 |  |  | -185.9589 | 197.9581 | 12.6664 | 123.5759 | 224.7483 | -197.3571 | 24.4115 | -168.7694 | -0.42394 | -0.77741 | 1.1891 | 0.0091126 | 0.0013487 | 0.0027911 | 114.2066 | 83.2952 | 64.7465 | 66.1345 | 82.8832 | 81.1301 | 74.8697 | 84.1077 | 80.8701 | 82.0151 | 69.685 | 46.1525 | 40.8504 | 72.235 |  | 1165.1288 | 32.3643 | 28.8154 | 27.536 | 41.9882 | 30.4941 | 64.3507 | 55.4912 | 74.5581 |  |  |  | 685.803 | 467.2983 | 657.4656 | 813.2822 | 469.5991 | 975.2248 | 799.1413 | 0.20448 | 0.20507 | 388.1707 | 75.348 | 84.9794 | 375.9777 | 57.0611 | 56.9065 | 98.0168 |  | 96.4905 | 79.3186 | 364.248 | 238.5377 | 30.68 | 51.0931 | 182.2458 | 201.1663 | 35.3219 |  | 660.8225 | 413.5451 | 705.381 | 32.5608 |  | 392.7871 |  | 428.8623 |  |  | 32.8403 | 30.5254 | 28.5628 | [5 empty] | 103.1649 |  | 67.0238 | 63.8512 |  | 64.0003 | 62.9459 | 177.7598 | 138.5409 | 147.9183 |  |  | 587.7708 | 55.3771 | 53.6767 |  | 83.4249 | 293.4415 | 51.9111 |  | 53.4192 | 51.4375 | 47.6879 | 83.5452 | 677.2317 | 338.84 | 75.2977 |  | 88.0059 | 155.3554 | 100.8506 | 81.7861 |  | 245.6062 |  | 138.3477 | 73.7663 | 0.69568 | 19.135 | 1.8221 | 1.614 | -13.002 | 3.0745 | 160.41 | 0.68 | -20.1722 | 17.22 | 4.3558 | 13.6054 | 18.1572 | -17.0148 | 5.9841 | 60.5189 | 60.092 |  |  | 0.2742 | 1.6269 | 79.3867
42838.5807 | 13863 | 148.1271 | 146.147 | 120.044 | 130.9393 | 91.6626 | 52.2186 | 118.2242 | 40.2087 | 93.6302 | 88.6938 | 72.3668 | 45.9569 | 31.06 | 70.0381 | 93.0276 | 95.7681 | 95.7393 | 558.784 | 93.4641 | 393.527 |  | 689.0923 | 1228.2563 | 97.6648 |  | 97.5981 | 138.7984 | 130.8429 | 176.9487 | 67.0093 | 460.0382 | 384.9141 | 93.5846 | 104.6533 |  | 404.6235 | 93.1502 |  |  | 96.7069 | 71.241 | 781.5771 |  | 27.1793 | 34.3815 | 31.0544 | 34.7117 | 38.4937 | 28.4568 | 32.3008 | 18.8 | 27.4292 | 17.3946 | 22.5971 | 48.7814 | 48.6881 | 60.7873 | 49.2316 | 24.3092 |  |  | -185.9714 | 219.4531 | 13.8486 | 120.7056 | 224.7207 | -197.3459 | 24.5751 | -168.7188 | -0.26884 | -0.59845 | 1.2098 | 0.0092292 | 0.0013339 | 0.002916 | 113.2025 | 83.0027 | 64.7519 | 66.18 | 82.3058 | 81.1237 | 74.8559 | 84.309 | 80.8631 | 82.0066 | 69.6829 | 46.1617 | 40.8579 | 72.2296 |  | 1164.9112 | 30.991 | 27.5094 | 26.5645 | 41.7072 | 30.4464 | 64.3539 | 55.9822 | 74.6567 |  |  |  | 685.6413 | 467.0985 | 657.342 | 813.153 | 469.6256 | 973.653 | 799.0685 | -0.64916 | 0.087333 | 388.1595 | 74.9682 | 86.4439 | 375.9494 | 57.9783 | 57.051 | 98.0003 |  | 96.4745 | 78.8334 | 363.6149 | 238.6272 | 30.6633 | 51.1597 | 182.1856 | 201.12 | 35.3065 |  | 662.3117 | 413.509 | 705.3448 | 32.7212 |  | 392.7459 |  | 428.8106 |  |  | 32.8227 | 30.5265 | 28.552 | [5 empty] | 102.0276 |  | 67.696 | 63.857 |  | 63.9345 | 62.9114 | 177.6434 | 138.4617 | 147.9199 |  |  | 587.703 | 55.3192 | 53.7096 |  | 83.305 | 293.2772 | 51.9917 |  | 53.4259 | 51.3383 | 47.6761 | 83.5363 | 677.2363 | 338.7177 | 75.2703 |  | 88.0773 | 155.2844 | 100.8451 | 81.7395 |  | 245.504 |  | 138.3022 | 73.9109 | 0.88099 | 19.1344 | 1.822 | 1.6141 | -12.8917 | 3.0745 | 162.35 | 0.78 | -20.1625 | 18.1043 | 4.5479 | 13.4269 | 18.143 | -17.0021 | 5.9998 | 60.8365 | 60.0843 |  |  | 0.42118 | 1.4943 | 79.3476
42838.5807 | 13864 | 148.2089 | 146.1103 | 120.0381 | 130.9179 | 91.6659 | 52.2326 | 118.2157 | 40.2049 | 93.6215 | 88.6855 | 72.3656 | 45.961 | 31.0631 | 70.0375 | 93.0038 | 95.7788 | 95.7808 | 558.4318 | 93.437 | 392.4953 |  | 687.2075 | 1225.8162 | 97.6922 |  | 97.5926 | 138.7114 | 130.8175 | 176.4358 | 66.213 | 460.158 | 384.9063 | 93.5795 | 104.659 |  | 404.7121 | 93.1531 |  |  | 96.694 | 70.6213 | 785.9413 |  | 27.0854 | 33.4382 | 30.9482 | 34.5884 | 38.74 | 27.899 | 31.8527 | 18.8871 | 27.4192 | 17.408 | 22.5977 | 48.756 | 48.6947 | 60.78 | 49.227 | 24.3152 |  |  | -185.9635 | 192.9654 | 21.0039 | 132.7157 | 224.9119 | -197.3696 | 24.6756 | -168.7082 | -0.38677 | -0.70838 | 1.1417 | 0.0091536 | 0.0013914 | 0.0030014 | 112.6786 | 82.844 | 64.7546 | 66.0976 | 82.1486 | 81.1141 | 74.8362 | 84.1889 | 80.8517 | 81.9996 | 69.684 | 46.1651 | 40.8635 | 72.224 |  | 1164.098 | 30.0957 | 28.4855 | 25.4699 | 41.4903 | 30.435 | 64.1996 | 56.2134 | 75.2684 |  |  |  | 685.4849 | 466.9162 | 657.2272 | 813.0277 | 469.634 | 968.9616 | 799.0337 | 0.015347 | -0.040482 | 388.1515 | 74.6242 | 86.67 | 375.9195 | 59.1027 | 57.4768 | 97.9844 |  | 96.4669 | 78.6654 | 362.15 | 238.4666 | 30.6577 | 51.1812 | 182.1311 | 201.0823 | 35.277 |  | 663.5494 | 413.4473 | 705.2488 | 33.3546 |  | 392.6808 |  | 428.7401 |  |  | 32.7945 | 30.501 | 28.5354 | [5 empty] | 101.5419 |  | 67.8415 | 63.8547 |  | 63.9074 | 62.9352 | 177.559 | 138.3747 | 147.8551 |  |  | 587.7711 | 55.2109 | 53.543 |  | 83.1934 | 293.1903 | 51.6011 |  | 53.335 | 51.2793 | 47.6635 | 83.5205 | 677.2272 | 338.5972 | 75.2053 |  | 88.1675 | 155.1127 | 100.892 | 81.69 |  | 245.3858 |  | 138.2545 | 73.9414 | 0.79288 | 19.135 | 1.822 | 1.6143 | -12.9667 | 3.0745 | 148.54 | 0.9 | -20.1506 | 16.9506 | 5.5924 | 14.0574 | 18.1339 | -16.9874 | 6.0065 | 61.102 | 60.0629 |  |  | 0.51933 | 1.3818 | 79.3086
42838.5808 | 13865 | 148.038 | 146.0732 | 120.0249 | 130.8913 | 91.6716 | 52.2397 | 118.2049 | 40.2091 | 93.6133 | 88.6769 | 72.3631 | 45.9633 | 31.0724 | 70.0462 | 92.9952 | 95.7277 | 95.6716 | 557.8989 | 93.4303 | 392.3414 |  | 685.1196 | 1223.6349 | 97.7044 |  | 97.6028 | 138.5168 | 130.8153 | 175.9777 | 66.1863 | 460.712 | 385.3352 | 93.5837 | 104.6207 |  | 404.6744 | 93.148 |  |  | 96.6741 | 69.9259 | 789.2496 |  | 26.9028 | 32.9652 | 30.7503 | 34.588 | 38.5595 | 27.8214 | 31.8101 | 18.8665 | 27.4174 | 17.4333 | 22.5952 | 48.7181 | 48.6869 | 60.7891 | 49.2364 | 24.3224 |  |  | -185.9405 | 189.9945 | 23.3459 | 139.0634 | 224.9415 | -197.3433 | 24.148 | -168.7109 | -0.29823 | -0.52586 | 1.0742 | 0.0091191 | 0.001375 | 0.0030112 | 112.7499 | 82.8832 | 64.7383 | 66.0131 | 82.7651 | 81.1054 | 74.8406 | 84.1816 | 80.8434 | 81.9766 | 69.68 | 46.1801 | 40.8668 | 72.2216 |  | 1161.4127 | 28.4645 | 27.8311 | 26.1461 | 41.388 | 30.4057 | 64.0581 | 55.3499 | 74.9433 |  |  |  | 685.3484 | 466.7283 | 657.1172 | 812.912 | 469.6417 | 962.4153 | 798.9965 | -0.050121 | -0.087461 | 388.131 | 74.7693 | 86.2999 | 375.8776 | 57.9 | 57.7915 | 97.9858 |  | 96.4721 | 78.3988 | 361.8782 | 238.3788 | 30.6605 | 51.2746 | 182.0675 | 201.0318 | 35.2685 |  | 664.4923 | 413.3931 | 705.2781 | 34.4397 |  | 392.6339 |  | 428.6842 |  |  | 32.7846 | 30.477 | 28.5244 | [5 empty] | 102.6373 |  | 67.5167 | 63.8469 |  | 63.9075 | 62.9355 | 177.5115 | 138.4714 | 147.8815 |  |  | 587.6883 | 55.1678 | 53.4534 |  | 83.2096 | 293.1175 | 51.1202 |  | 53.34 | 51.4997 | 47.6403 | 83.4963 | 677.2281 | 338.4601 | 75.2223 |  | 88.2711 | 154.9855 | 100.9854 | 81.6265 |  | 245.2919 |  | 138.2643 | 73.4665 | 0.69568 | 19.1345 | 1.8226 | 1.6146 | -12.9872 | 3.0745 | 145.13 | 1.06 | -20.139 | 16.8066 | 5.8913 | 14.3786 | 18.1328 | -16.984 | 5.9411 | 61.3044 | 60.0715 |  |  | 0.69712 | 1.2862 | 79.2728
42838.5808 | 13866 | 147.5521 | 146.0316 | 120.0221 | 130.862 | 91.6777 | 52.238 | 118.199 | 40.2089 | 93.5976 | 88.6664 | 72.3608 | 45.9664 | 31.0732 | 70.0454 | 92.9755 | 95.7571 | 95.6853 | 557.5977 | 93.4325 | 391.6678 |  | 683.9432 | 1219.4496 | 97.6639 |  | 97.6028 | 138.9074 | 130.7777 | 176.8637 | 66.2002 | 461.0181 | 384.8683 | 93.5415 | 104.6079 |  | 404.3897 | 93.1364 |  |  | 96.6581 | 69.571 | 790.7417 |  | 26.7027 | 33.4859 | 30.4844 | 34.3436 | 38.0107 | 27.7169 | 31.6313 | 18.8787 | 27.4196 | 17.4419 | 22.6011 | 48.6826 | 48.6935 | 60.7777 | 49.2332 | 24.3221 |  |  | -185.9326 | 221.0939 | 26.4126 | 142.5462 | 224.952 | -197.3183 | 24.0908 | -168.7444 | -0.37899 | -0.74699 | 1.1914 | 0.0090846 | 0.0013159 | 0.0028913 | 113.6455 | 83.1098 | 64.7242 | 65.9949 | 84.2305 | 81.0852 | 74.8173 | 84.525 | 80.8282 | 81.9641 | 69.6685 | 46.1667 | 40.8589 | 72.2103 |  | 1160.0938 | 27.6678 | 25.9191 | 25.5073 | 41.314 | 30.3768 | 63.7447 | 54.8963 | 75.131 |  |  |  | 685.203 | 466.518 | 657.0023 | 812.7885 | 469.6818 | 960.5899 | 798.9138 | 1.1664 | -0.018038 | 388.0977 | 74.8998 | 86.6297 | 375.8296 | 56.6254 | 58.1655 | 97.9996 |  | 96.4776 | 78.1658 | 362.6476 | 238.1321 | 30.6521 | 51.2892 | 181.9912 | 200.9862 | 35.2711 |  | 666.2627 | 413.3483 | 705.236 | 33.9758 |  | 392.5778 |  | 428.6342 |  |  | 32.7992 | 30.4828 | 28.5229 | [5 empty] | 104.087 |  | 67.9351 | 63.834 |  | 64.0007 | 62.9692 | 177.5219 | 138.6803 | 148.0412 |  |  | 587.8948 | 55.1986 | 53.4969 |  | 83.3241 | 293.0237 | 50.7634 |  | 53.4504 | 51.7693 | 47.5973 | 83.462 | 677.2358 | 338.3366 | 75.2135 |  | 88.3142 | 155.1638 | 100.9433 | 81.6018 |  | 245.2057 |  | 138.3345 | 73.3276 | 0.648 | 19.1354 | 1.8233 | 1.6137 | -13.0298 | 3.0745 | 155.16 | 0.85 | -20.1585 | 18.1454 | 6.2717 | 14.5699 | 18.1301 | -16.98 | 5.9331 | 61.6855 | 60.0626 |  |  | 0.78226 | 1.2167 | 79.2358
42838.5808 | 13867 | 146.8303 | 145.9916 | 120.0071 | 130.832 | 91.672 | 52.2402 | 118.1787 | 40.2085 | 93.5727 | 88.649 | 72.3528 | 45.9684 | 31.074 | 70.0368 | 93.0141 | 95.7891 | 95.8089 | 557.2096 | 93.4226 | 390.3085 |  | 682.6116 | 1215.7549 | 97.6487 |  | 97.5879 | 139.1287 | 130.8015 | 177.2956 | 66.4097 | 460.8011 | 384.5149 | 93.5425 | 104.6138 |  | 404.0798 | 93.135 |  |  | 96.6573 | 69.3551 | 792.5104 |  | 26.5975 | 34.5314 | 30.3247 | 34.0621 | 37.9291 | 27.3562 | 31.3137 | 19.0603 | 27.4081 | 17.3983 | 22.606 | 48.6895 | 48.694 | 60.778 | 49.236 | 24.331 |  |  | -185.9905 | 225.3816 | 30.1299 | 141.529 | 224.9218 | -197.3439 | 23.2457 | -168.751 | -0.2706 | -1.0241 | 1.1039 | 0.0092144 | 0.0014391 | 0.0029734 | 114.3729 | 83.3067 | 64.7187 | 65.9634 | 84.5013 | 81.0735 | 74.8132 | 84.807 | 80.8073 | 81.9498 | 69.67 | 46.1804 | 40.8702 | 72.2098 |  | 1160.0993 | 27.743 | 25.3903 | 24.3295 | 41.4771 | 30.3655 | 63.9884 | 55.267 | 75.4603 |  |  |  | 685.0594 | 466.3272 | 656.8851 | 812.6648 | 469.7403 | 962.7361 | 798.8283 | 2.4341 | 0.17882 | 388.0832 | 74.8773 | 87.0498 | 375.8027 | 55.8684 | 58.9177 | 97.9993 |  | 96.4719 | 78.3985 | 362.7635 | 237.6886 | 30.6375 | 51.2474 | 181.9181 | 200.9483 | 35.2469 |  | 668.2147 | 413.282 | 705.0706 | 33.497 |  | 392.5221 |  | 428.5711 |  |  | 32.7894 | 30.4697 | 28.5069 | [5 empty] | 105.369 |  | 67.1708 | 63.8271 |  | 64.1774 | 62.8336 | 177.5 | 138.9027 | 148.2375 |  |  | 587.7894 | 55.2373 | 53.5281 |  | 83.3721 | 292.9217 | 51.0672 |  | 53.5182 | 51.8369 | 47.5709 | 83.4593 | 677.2398 | 338.2042 | 75.2517 |  | 88.4021 | 155.4936 | 100.9271 | 81.5723 |  | 245.1324 |  | 138.4131 | 73.575 | 0.71645 | 19.136 | 1.8237 | 1.6136 | -13.0084 | 3.0745 | 168.01 | 0.35 | -20.1713 | 18.3517 | 6.7099 | 14.5425 | 18.118 | -16.9709 | 5.8246 | 62.1085 | 60.0247 |  |  | 0.77256 | 1.1372 | 79.1988
42838.5808 | 13868 | 145.9756 | 145.9572 | 119.9962 | 130.8205 | 91.6637 | 52.2568 | 118.1786 | 40.2144 | 93.5708 | 88.6447 | 72.3489 | 45.9743 | 31.0823 | 70.041 | 93.0758 | 95.7513 | 95.8143 | 556.871 | 93.4162 | 389.7003 |  | 681.8323 | 1215.7461 | 97.636 |  | 97.6199 | 139.2865 | 130.7972 | 178.2226 | 65.9392 | 461.2297 | 383.5883 | 93.53 | 104.6024 |  | 403.9322 | 93.114 |  |  | 96.6464 | 69.2221 | 791.7181 |  | 26.4535 | 35.1936 | 30.1702 | 33.8773 | 37.8152 | 27.1209 | 31.1136 | 19.2136 | 27.388 | 17.3359 | 22.5936 | 48.6927 | 48.6886 | 60.7827 | 49.235 | 24.3425 |  |  | -185.9799 | 225.6043 | 31.456 | 140.7424 | 224.9599 | -197.3439 | 22.8107 | -168.8456 | -0.28675 | -0.67943 | 1.2098 | 0.009106 | 0.0013027 | 0.0030589 | 114.6385 | 83.3026 | 64.7081 | 65.9113 | 84.4337 | 81.0586 | 74.7992 | 85.2247 | 80.8074 | 81.9442 | 69.67 | 46.1862 | 40.8698 | 72.208 |  | 1161.9711 | 30.3594 | 26.6269 | 23.8845 | 41.8108 | 30.3826 | 63.7249 | 55.4166 | 75.0002 |  |  |  | 684.9049 | 466.1187 | 656.7571 | 812.5222 | 469.8207 | 965.9035 | 798.7077 | 0.26542 | 0.47705 | 388.0723 | 74.768 | 87.8867 | 375.7787 | 55.9891 | 59.9497 | 98.006 |  | 96.4708 | 78.0597 | 361.9318 | 237 | 30.6309 | 51.1439 | 181.8496 | 200.9102 | 35.2291 |  | 669.6677 | 413.2323 | 704.9107 | 33.161 |  | 392.4913 |  | 428.5193 |  |  | 32.7812 | 30.4688 | 28.5091 | [5 empty] | 105.9919 |  | 67.1817 | 63.8358 | 1348.7184 | 64.2978 | 62.7651 | 177.457 | 139.087 | 148.4084 |  |  | 587.5407 | 55.3211 | 53.5843 |  | 83.5281 | 292.7971 | 50.5895 |  | 53.6388 | 51.876 | 47.549 | 83.4432 | 677.2229 | 338.0704 | 75.27 |  | 88.4725 | 155.4051 | 100.8526 | 81.5284 |  | 245.0198 |  | 138.5057 | 73.6065 | 0.75875 | 19.1364 | 1.8235 | 1.6127 | -13.1792 | 3.0745 | 177.05 | 0.39 | -20.1915 | 18.3805 | 6.8634 | 14.5177 | 18.1124 | -16.9643 | 5.7676 | 62.4249 | 59.9877 |  |  | 0.48387 | 1.1447 | 79.1568
42838.5808 | 13869 | 145.6671 | 145.91 | 120.008 | 130.8028 | 91.669 | 52.2671 | 118.1646 | 40.2241 | 93.5667 | 88.638 | 72.3559 | 45.9771 | 31.0788 | 70.0499 | 93.0558 | 95.7367 | 95.7434 | 556.6334 | 93.4206 | 388.9887 |  | 681.1314 | 1214.3441 | 97.6291 |  | 97.6142 | 138.9562 | 130.8308 | 178.8082 | 64.249 | 461.4917 | 381.9998 | 93.4888 | 104.5937 |  | 404.5514 | 93.1131 |  |  | 96.65 | 69.2881 | 800.442 |  | 26.4615 | 35.3922 | 30.0881 | 33.8091 | 38.0214 | 27.3469 | 31.1514 | 19.2058 | 27.3638 | 17.3002 | 22.5931 | 48.6901 | 48.6816 | 60.7639 | 49.2336 | 24.3418 |  |  | -185.9931 | 224.2757 | 31.3982 | 136.2654 | 224.6313 | -197.3623 | 22.9284 | -168.8213 | -0.16551 | -0.59719 | 1.2297 | 0.009198 | 0.0013537 | 0.0031509 | 114.6589 | 83.3064 | 64.7018 | 65.9187 | 84.3522 | 81.0576 | 74.7905 | 85.2035 | 80.8014 | 81.9332 | 69.672 | 46.1948 | 40.8736 | 72.2051 |  | 1164.2278 | 33.9464 | 31.3501 | 27.307 | 41.7943 | 30.4531 | 64.0922 | 55.6568 | 75.04 |  |  |  | 684.7587 | 465.9321 | 656.6542 | 812.4022 | 469.861 | 968.3329 | 798.6252 | -1.0864 | 0.26536 | 388.0554 | 74.6419 | 88.8981 | 375.7453 | 57.4914 | 60.248 | 98.012 |  | 96.4787 | 78.3706 | 359.8801 | 235.9652 | 30.628 | 50.9379 | 181.7711 | 200.8704 | 35.2089 |  | 671.2003 | 413.1761 | 704.7913 | 32.8317 |  | 392.5723 |  | 428.4701 |  |  | 32.755 | 30.4332 | 28.4854 | [5 empty] | 106.5524 |  | 67.2953 | 63.8318 | 1201.6058 | 65.043 | 63.0604 | 177.3701 | 139.1751 | 148.4926 |  |  | 587.5195 | 55.3522 | 53.5619 |  | 83.5704 | 292.6839 | 50.825 |  | 53.6905 | 51.5253 | 47.5492 | 83.428 | 677.2333 | 337.9611 | 75.2214 |  | 88.4672 | 155.399 | 100.8428 | 81.499 |  | 244.9022 |  | 138.5946 | 73.3392 | 0.69382 | 19.135 | 1.8239 | 1.6131 | -13.1278 | 3.0745 | 203.8 | 1.07 | -20.2053 | 18.3322 | 6.8592 | 14.2895 | 18.106 | -16.9715 | 5.7846 | 62.7601 | 59.9606 |  |  | 0.093588 | 0.96319 | 79.121
42838.5808 | 13870 | 145.9168 | 145.8697 | 120.002 | 130.7701 | 91.6655 | 52.2746 | 118.1515 | 40.2135 | 93.5511 | 88.6231 | 72.3479 | 45.9801 | 31.0767 | 70.0462 | 93.0365 | 95.7194 | 95.6823 | 556.607 | 93.4046 | 389.1683 |  | 679.5455 | 1213.0867 | 97.6016 |  | 97.6063 | 138.2953 | 130.9131 | 178.7582 | 63.4066 | 461.1378 | 380.9937 | 93.4982 | 104.5743 |  | 404.0718 | 93.0968 |  |  | 96.6543 | 69.4113 | 804.5306 |  | 26.5547 | 34.9613 | 30.2423 | 33.9113 | 38.1574 | 27.5362 | 31.2313 | 19.1603 | 27.3612 | 17.3027 | 22.5982 | 48.6865 | 48.6743 | 60.7537 | 49.2373 | 24.3439 |  |  | -185.9983 | 167.2373 | 32.4469 | 98.6758 | 224.6859 | -197.3439 | 22.8423 | -168.837 | -0.21358 | -0.91986 | 1.0999 | 0.0091865 | 0.0013208 | 0.0029373 | 114.6473 | 83.3369 | 64.6972 | 65.9411 | 83.8888 | 81.0432 | 74.7793 | 83.7628 | 80.7848 | 81.9146 | 69.6664 | 46.2015 | 40.882 | 72.1986 |  | 1164.5527 | 33.8741 | 32.5451 | 30.9031 | 41.5756 | 30.5045 | 64.0386 | 55.7055 | 75.6681 |  |  |  | 684.6247 | 465.7453 | 656.5505 | 812.2839 | 469.9245 | 970.3596 | 798.5186 | -0.41796 | 0.069834 | 388.0445 | 74.6683 | 89.1502 | 375.7211 | 58.1102 | 59.5237 | 97.9899 |  | 96.4847 | 79.0397 | 356.9972 | 235.0703 | 30.6083 | 50.9902 | 181.6909 | 200.8216 | 35.2016 |  | 673.5521 | 413.1279 | 704.8862 | 32.5401 |  | 392.7283 |  | 428.4196 |  |  | 32.7408 | 30.4291 | 28.4746 | [5 empty] | 106.9208 |  | 66.74 | 63.8232 | 1086.4233 | 65.5238 | 62.9514 | 177.2284 | 139.2267 | 148.4583 |  |  | 587.1381 | 55.3304 | 53.495 |  | 83.4489 | 292.5509 | 50.5868 |  | 53.533 | 51.4135 | 47.5273 | 83.4153 | 677.2299 | 337.8318 | 75.2462 |  | 88.481 | 155.1017 | 100.8152 | 81.4741 |  | 244.7589 |  | 138.6073 | 73.1738 | 0.75003 | 19.1364 | 1.8236 | 1.6132 | -13.0003 | 3.0745 | 203.19 | 0.99 | -20.2044 | 15.8193 | 6.968 | 12.1514 | 18.1139 | -16.976 | 5.7756 | 63.2765 | 59.9847 |  |  | 0.10767 | 0.80248 | 79.0863
42838.5808 | 13871 | 146.2992 | 145.8942 | 120.0029 | 130.7526 | 91.6666 | 52.2801 | 118.1463 | 40.2258 | 93.5451 | 88.6151 | 72.3496 | 45.985 | 31.0885 | 70.0371 | 92.9938 | 95.6915 | 95.4604 | 555.7848 | 93.3705 | 389.8725 |  | 676.4442 | 1209.8436 | 97.583 |  | 97.5947 | 139.0607 | 130.9297 | 179.5561 | 64.1272 | 460.6985 | 380.2687 | 93.4861 | 104.6624 |  | 403.3532 | 93.084 |  |  | 96.6443 | 69.6158 | 809.617 |  | 26.6572 | 34.6647 | 30.493 | 34.4961 | 38.8445 | 27.9424 | 31.4035 | 19.0337 | 27.3523 | 17.3263 | 22.6035 | 48.6703 | 48.6743 | 60.7442 | 49.2461 | 24.3601 |  |  | -186.0279 | 125.6793 | 33.6915 | 96.6545 | 224.7049 | -197.3689 | 23.0874 | -168.8246 | -0.33092 | -0.79272 | 1.1457 | 0.0091947 | 0.001398 | 0.0029488 | 114.6751 | 83.4323 | 64.697 | 65.9556 | 83.5025 | 81.0319 | 74.775 | 80.0675 | 80.7774 | 81.9045 | 69.66 | 46.2146 | 40.8857 | 72.1991 |  | 1162.5897 | 32.3457 | 31.2296 | 31.0746 | 41.5235 | 30.5058 | 63.9252 | 55.48 | 75.4572 |  |  |  | 684.4853 | 465.5611 | 656.4411 | 812.162 | 470.0133 | 972.2055 | 798.4318 | 1.818 | 0.051005 | 388.0328 | 74.6975 | 88.9493 | 375.699 | 58.2972 | 58.8622 | 97.9661 |  | 96.482 | 79.2211 | 355.9774 | 234.9628 | 30.6044 | 50.9031 | 181.6102 | 200.7694 | 35.1847 |  | 675.2938 | 413.0819 | 704.7904 | 32.3058 |  | 392.7804 |  | 428.3796 |  |  | 32.6941 | 30.4145 | 28.4457 | [5 empty] | 107.411 |  | 67.427 | 63.7845 | 1029.9576 | 65.6085 | 63.1053 | 177.249 | 139.4611 | 148.5429 |  |  | 586.9716 | 55.28 | 53.4845 |  | 83.4699 | 292.4715 | 50.5774 |  | 53.5127 | 51.6386 | 47.5269 | 83.4016 | 677.2371 | 337.6504 | 75.2099 |  | 88.5057 | 155.0468 | 100.7808 | 81.4576 |  | 244.6041 |  | 138.6234 | 73.1956 | 0.75504 | 19.1353 | 1.8239 | 1.6128 | -13.0188 | 3.0745 | 192.99 | 0.87 | -20.2239 | 13.707 | 7.097 | 12.0205 | 18.1269 | -16.9885 | 5.8104 | 63.6614 | 59.963 |  |  | 0.27764 | 0.59068 | 79.05
42838.5808 | 13872 | 146.6459 | 145.8955 | 119.9873 | 130.7309 | 91.6722 | 52.2915 | 118.1331 | 40.2271 | 93.5228 | 88.6121 | 72.3571 | 45.9877 | 31.0854 | 70.0426 | 92.9699 | 95.694 | 95.5163 | 554.8752 | 93.3609 | 390.7673 |  | 674.5348 | 1206.4786 | 97.5819 |  | 97.5797 | 140.0962 | 130.8918 | 180.6936 | 65.3839 | 460.2293 | 380.2838 | 93.5026 | 104.5301 |  | 402.7208 | 93.0818 |  |  | 96.6346 | 69.757 | 806.4014 |  | 26.5793 | 34.6965 | 30.4408 | 34.2323 | 38.3932 | 28.2764 | 31.632 | 18.9715 | 27.353 | 17.3071 | 22.6041 | 48.6362 | 48.6776 | 60.7326 | 49.2448 | 24.3483 |  |  | -186.0194 | 111.6117 | 33.5982 | 99.6128 | 224.5591 | -197.3761 | 23.9114 | -168.839 | -0.30796 | -0.77741 | 1.2131 | 0.0091602 | 0.0013898 | 0.0028157 | 114.8998 | 83.5767 | 64.6886 | 65.9545 | 83.7478 | 81.0162 | 74.7525 | 77.6378 | 80.7554 | 81.8826 | 69.6544 | 46.2109 | 40.8807 | 72.1852 |  | 1163.037 | 32.3359 | 29.392 | 29.8858 | 41.828 | 30.475 | 63.9699 | 55.3394 | 75.7667 |  |  |  | 684.3471 | 465.4077 | 656.3474 | 812.0424 | 470.1408 | 973.942 | 798.3646 | 2.7333 | 0.33554 | 388.0326 | 74.623 | 88.5386 | 375.6806 | 58.5194 | 59.0316 | 97.9514 |  | 96.4693 | 79.6249 | 356.5477 | 235.2961 | 30.6261 | 50.7351 | 181.5441 | 200.7182 | 35.1735 |  | 676.7917 | 413.0568 | 704.639 | 32.1029 |  | 392.7667 |  | 428.3483 |  |  | 32.6851 | 30.4103 | 28.4342 | [5 empty] | 108.3044 |  | 66.8828 | 63.7542 | 1034.8496 | 65.7616 | 62.9652 | 177.2724 | 139.7367 | 148.7185 |  |  | 586.6791 | 55.3447 | 53.5184 |  | 83.4969 | 292.3801 | 50.8536 |  | 53.5615 | 51.6462 | 47.5259 | 83.4092 | 677.2366 | 337.4911 | 75.1824 |  | 88.5539 | 155.1999 | 100.7183 | 81.4651 |  | 244.5576 |  | 138.6645 | 73.3917 | 0.92681 | 19.1379 | 1.8235 | 1.6137 | -13.0617 | 3.0745 | 184.03 | 0.75 | -20.2488 | 12.9178 | 7.0875 | 12.2037 | 18.131 | -16.9983 | 5.9164 | 63.9939 | 59.9274 |  |  | 0.27511 | 0.6181 | 79.0139
42838.5808 | 13873 | 147.3836 | 145.9114 | 119.9825 | 130.7087 | 91.6713 | 52.3044 | 118.1202 | 40.2268 | 93.5157 | 88.6008 | 72.3549 | 45.9932 | 31.0851 | 70.0372 | 92.9849 | 95.7306 | 95.7139 | 554.2166 | 93.3755 | 391.1419 |  | 672.4148 | 1200.6555 | 97.5735 |  | 97.564 | 140.2109 | 130.8104 | 180.4315 | 66.4078 | 459.6035 | 380.7956 | 93.5117 | 104.5308 |  | 403.1579 | 93.0797 |  |  | 96.6285 | 69.7143 | 794.2391 |  | 26.473 | 34.0127 | 30.3573 | 34.1531 | 38.1529 | 28.2841 | 31.6889 | 18.9381 | 27.3417 | 17.3112 | 22.5992 | 48.6253 | 48.6616 | 60.716 | 49.2323 | 24.3472 |  |  | -186.0397 | 101.2346 | 34.2041 | 99.3835 | 224.7693 | -197.434 | 25.0567 | -168.7595 | -0.27196 | -0.74636 | 1.1193 | 0.0092013 | 0.0014604 | 0.0029012 | 115.4465 | 83.7494 | 64.6943 | 65.9823 | 84.6284 | 81.015 | 74.7504 | 77.4766 | 80.7541 | 81.8772 | 69.6571 | 46.2216 | 40.8886 | 72.1874 |  | 1168.7449 | 33.9472 | 30.2318 | 28.4127 | 42.1963 | 30.5562 | 63.56 | 54.7546 | 75.5568 |  |  |  | 684.1877 | 465.2271 | 656.2208 | 811.9049 | 470.2275 | 974.4307 | 798.275 | 0.031468 | 0.2315 | 388.0468 | 74.6214 | 87.9001 | 375.6698 | 59.3943 | 59.6405 | 97.9432 |  | 96.447 | 79.55 | 356.6504 | 235.5875 | 30.6484 | 50.7117 | 181.487 | 200.6666 | 35.1765 |  | 677.8109 | 413.0261 | 704.575 | 32.0299 |  | 392.7418 |  | 428.3289 |  |  | 32.7013 | 30.4029 | 28.4274 | [5 empty] | 109.0653 |  | 67.1706 | 63.7288 | 1166.8626 | 65.6372 | 62.8021 | 177.2069 | 139.7963 | 148.8125 |  |  | 586.2785 | 55.3749 | 53.5132 |  | 83.4307 | 292.3209 | 50.7702 |  | 53.5474 | 51.5214 | 47.5212 | 83.4063 | 677.2214 | 337.3733 | 75.2132 |  | 88.6466 | 155.259 | 100.6581 | 81.4602 |  | 244.4734 |  | 138.6503 | 73.4734 | 0.7415 | 19.137 | 1.8228 | 1.6141 | -13.0365 | 3.0746 | 181.55 | 1.03 | -20.2441 | 12.289 | 7.1432 | 12.1761 | 18.1398 | -17.001 | 6.0566 | 64.2206 | 59.9129 |  |  | 0.10561 | 0.99872 | 78.9727
42838.5809 | 13874 | 148.3385 | 145.9616 | 119.9974 | 130.6885 | 91.6603 | 52.3108 | 118.1083 | 40.2314 | 93.5021 | 88.5895 | 72.3439 | 45.9964 | 31.0826 | 70.0389 | 93.0294 | 95.705 | 95.734 | 553.9411 | 93.3674 | 390.9634 |  | 669.9268 | 1196.5282 | 97.5609 |  | 97.5706 | 140.0569 | 130.7333 | 180.0706 | 65.5978 | 459.8319 | 380.0489 | 93.5304 | 104.5082 |  | 403.6545 | 93.075 |  |  | 96.6289 | 69.6886 | 788.9196 |  | 26.5089 | 33.4449 | 30.4905 | 34.142 | 38.0077 | 27.9462 | 31.4826 | 18.9576 | 27.3378 | 17.3487 | 22.597 | 48.6134 | 48.6495 | 60.7107 | 49.2546 | 24.3423 |  |  | -186.0555 | 101.1958 | 34.9072 | 100.218 | 224.655 | -197.3407 | 25.913 | -168.7135 | -0.14897 | -0.51558 | 1.1028 | 0.0092275 | 0.0013767 | 0.0028617 | 116.0882 | 83.8886 | 64.7082 | 65.923 | 85.4635 | 81.0041 | 74.7452 | 78.0026 | 80.7448 | 81.8707 | 69.6593 | 46.2185 | 40.8921 | 72.1889 |  | 1170.7144 | 35.6673 | 30.9286 | 28.7989 | 42.1584 | 30.6136 | 63.7044 | 54.4351 | 75.43 |  |  |  | 684.056 | 465.0677 | 656.1088 | 811.7993 | 470.2975 | 974.7067 | 798.2011 | -0.50682 | 0.17502 | 388.0815 | 74.7412 | 87.08 | 375.6711 | 58.7159 | 59.4014 | 97.9445 |  | 96.4551 | 78.8105 | 356.554 | 235.474 | 30.6687 | 50.6806 | 181.4286 | 200.6249 | 35.1758 |  | 679.2898 | 412.9842 | 704.4268 | 32.04 |  | 392.6835 |  | 428.2723 |  |  | 32.7175 | 30.3982 | 28.4281 | [5 empty] | 109.2152 |  | 67.1046 | 63.7131 | 1352.3305 | 65.3579 | 62.8229 | 177.1538 | 139.6624 | 148.8167 |  |  | 586.4178 | 55.394 | 53.476 |  | 83.3263 | 292.2481 | 50.9866 |  | 53.5136 | 51.3543 | 47.5068 | 83.389 | 677.2102 | 337.1941 | 75.2534 |  | 88.7721 | 155.1175 | 100.6573 | 81.4357 |  | 244.2946 |  | 138.5921 | 73.1355 | 0.80141 | 19.1341 | 1.8235 | 1.6141 | -13.0828 | 3.0746 | 189.67 | 0.69 | -20.2369 | 12.2753 | 7.2095 | 12.2158 | 18.125 | -16.9874 | 6.1557 | 64.5508 | 59.8786 |  |  | -0.078761 | 1.1951 | 78.9412
42838.5809 | 13875 | 148.5945 | 145.9747 | 120.0181 | 130.6729 | 91.6725 | 52.3165 | 118.1163 | 40.2383 | 93.4933 | 88.5863 | 72.3508 | 46.0099 | 31.0942 | 70.0498 | 93.0023 | 95.6673 | 95.6171 | 553.4947 | 93.356 | 390.2221 |  | 667.3777 | 1193.6965 | 97.5441 |  | 97.5579 | 140.1572 | 130.7084 | 180.6466 | 64.4302 | 459.8668 | 378.7162 | 93.54 | 104.4617 |  | 403.2231 | 93.0701 |  |  | 96.6115 | 69.6635 | 789.2646 |  | 26.69 | 34.3226 | 30.6603 | 34.3078 | 38.1644 | 27.8886 | 31.4241 | 19.0423 | 27.3325 | 17.4224 | 22.5966 | 48.6058 | 48.6544 | 60.7115 | 49.2715 | 24.3442 |  |  | -186.0588 | 98.1639 | 35.4894 | 100.7411 | 224.7023 | -197.3597 | 26.988 | -168.6307 | -0.19626 | -0.70629 | 1.0902 | 0.0091224 | 0.0014752 | 0.0028519 | 116.384 | 83.9889 | 64.7135 | 65.8975 | 85.4358 | 80.9801 | 74.7236 | 78.2246 | 80.7296 | 81.8421 | 69.6475 | 46.22 | 40.8875 | 72.1798 |  | 1168.2475 | 33.0327 | 30.0663 | 31.1441 | 41.963 | 30.6109 | 63.9988 | 54.7311 | 75.245 |  |  |  | 683.9062 | 464.9043 | 656.0027 | 811.6831 | 470.3564 | 975.4911 | 798.1166 | -0.41147 | -0.058741 | 388.1173 | 74.803 | 86.5561 | 375.6791 | 56.9517 | 59.0618 | 97.9388 |  | 96.4722 | 78.164 | 355.9687 | 235.3146 | 30.6611 | 50.7208 | 181.3661 | 200.5843 | 35.1677 |  | 680.4763 | 412.9458 | 704.2664 | 31.9925 |  | 392.6244 |  | 428.2274 |  |  | 32.7318 | 30.3947 | 28.4202 | [5 empty] | 108.8904 |  | 66.7653 | 63.7226 |  | 65.0359 | 62.7385 | 177.0994 | 139.3762 | 148.7252 |  |  | 586.3876 | 55.2414 | 53.387 |  | 83.1631 | 292.1654 | 50.8051 |  | 53.4451 | 51.2151 | 47.4696 | 83.3766 | 677.2069 | 336.8761 | 75.2302 |  | 88.8933 | 154.9177 | 100.6091 | 81.4192 |  | 244.0884 |  | 138.5394 | 72.9487 | 0.71942 | 19.1351 | 1.8235 | 1.6144 | -13.1445 | 3.0746 | 201.37 | 0.65 | -20.2499 | 12.1073 | 7.2798 | 12.2652 | 18.1252 | -16.9866 | 6.2815 | 64.8169 | 59.8412 |  |  | 0.21365 | 1.1433 | 78.9067
42838.5809 | 13876 | 148.3702 | 145.9557 | 120.0067 | 130.644 | 91.6806 | 52.327 | 118.0958 | 40.2414 | 93.4805 | 88.5778 | 72.3449 | 45.9988 | 31.1007 | 70.0418 | 92.9728 | 95.6617 | 95.5772 | 553.2466 | 93.367 | 389.624 |  | 665.0018 | 1191.526 | 97.5219 |  | 97.5717 | 139.7957 | 130.6649 | 179.4505 | 64.3942 | 459.7727 | 377.686 | 93.5521 | 104.388 |  | 402.9194 | 93.0649 |  |  | 96.6069 | 69.5324 | 791.7478 |  | 28.3215 | 35.2511 | 32.1328 | 35.1641 | 38.7997 | 28.3165 | 31.6039 | 19.2943 | 27.326 | 17.4689 | 22.5869 | 48.5956 | 48.6607 | 60.7021 | 49.2903 | 24.355 |  |  | -186.1166 | 90.5282 | 33.2026 | 99.0195 | 224.7509 | -197.3196 | 27.9605 | -168.6169 | -0.19061 | -0.80384 | 1.3115 | 0.0091355 | 0.0012781 | 0.0027287 | 116.0889 | 83.9294 | 64.7179 | 65.8982 | 84.5592 | 80.9834 | 74.7276 | 80.0118 | 80.7287 | 81.8411 | 69.6595 | 46.2381 | 40.8932 | 72.1828 |  | 1165.4934 | 30.622 | 27.8124 | 28.3673 | 41.8515 | 30.5581 | 64.1261 | 55.1801 | 75.1074 |  |  |  | 683.7663 | 464.7382 | 655.8862 | 811.5608 | 470.3844 | 977.2777 | 798.0367 | 0.21942 | -0.13444 | 388.1455 | 74.8201 | 86.6094 | 375.6876 | 55.8728 | 59.02 | 97.9213 |  | 96.4714 | 77.6271 | 354.9755 | 234.9014 | 30.6534 | 50.7021 | 181.2986 | 200.5369 | 35.1537 |  | 681.8435 | 412.8994 | 704.4523 | 31.9758 |  | 392.5619 |  | 428.1834 |  |  | 32.7302 | 30.3928 | 28.4147 | [5 empty] | 107.3063 |  | 67.0701 | 63.7307 |  | 64.8027 | 62.7182 | 177.0027 | 139.2547 | 148.5688 |  |  | 586.3121 | 55.0539 | 53.277 |  | 83.0021 | 292.0923 | 50.2682 |  | 53.4111 | 51.2157 | 47.4401 | 83.3699 | 677.2227 | 336.5334 | 75.1443 |  | 88.9355 | 154.7017 | 100.6061 | 81.413 |  | 243.9431 |  | 138.5338 | 72.9573 | 0.80939 | 19.1377 | 1.8221 | 1.6138 | -13.1368 | 3.0746 | 192.27 | 0.63 | -20.2263 | 11.6444 | 7.052 | 12.1783 | 18.14 | -16.997 | 6.3982 | 65.1248 | 59.887 |  |  | 0.4753 | 1.0446 | 78.8701
42838.5809 | 13877 | 147.9982 | 145.9195 | 119.9879 | 130.6139 | 91.6753 | 52.3273 | 118.0836 | 40.2361 | 93.456 | 88.5631 | 72.3389 | 45.9997 | 31.0909 | 70.0418 | 92.9426 | 95.657 | 95.529 | 552.7892 | 93.3711 | 389.3362 |  | 663.875 | 1190.361 | 97.498 |  | 97.5734 | 138.8912 | 130.6909 | 178.5442 | 64.9623 | 459.9544 | 376.6319 | 93.5559 | 104.4841 |  | 402.4828 | 93.0592 |  |  | 96.6142 | 69.6536 | 794.4316 |  | 29.287 | 35.7056 | 32.6711 | 35.3773 | 39.2372 | 29.1053 | 31.8878 | 19.4675 | 27.3162 | 17.5115 | 22.5892 | 48.5769 | 48.6728 | 60.6847 | 49.2946 | 24.3535 |  |  | -186.1245 | 87.0757 | 36.0282 | 101.5158 | 224.7496 | -197.3801 | 28.0065 | -168.5795 | -0.18984 | -0.60055 | 1.2171 | 0.0091947 | 0.0014506 | 0.0027829 | 114.2083 | 83.7498 | 64.7077 | 65.9569 | 82.1584 | 80.9656 | 74.7117 | 82.9377 | 80.7113 | 81.8207 | 69.6583 | 46.2379 | 40.8903 | 72.1748 |  | 1164.372 | 30.0202 | 27.2853 | 26.6712 | 41.8437 | 30.5512 | 63.4147 | 55.3946 | 75.3214 |  |  |  | 683.6226 | 464.5792 | 655.761 | 811.4334 | 470.39 | 978.7169 | 797.93 | -0.29941 | 0.21762 | 388.166 | 75.0607 | 86.6218 | 375.6862 | 55.2638 | 58.6448 | 97.9051 |  | 96.4666 | 78.4052 | 354.1524 | 234.2681 | 30.6523 | 50.6439 | 181.2347 | 200.4914 | 35.1474 |  | 683.8128 | 412.8447 | 704.6118 | 31.9063 |  | 392.5039 |  | 428.1234 |  |  | 32.7204 | 30.3942 | 28.4107 | [5 empty] | 104.3201 |  | 67.3866 | 63.7526 |  | 64.5382 | 62.6799 | 176.9821 | 139.317 | 148.542 |  |  | 586.2317 | 55.0715 | 53.2093 |  | 82.9178 | 291.9916 | 50.4191 |  | 53.4242 | 51.1521 | 47.4314 | 83.3603 | 677.2301 | 336.3163 | 75.0998 |  | 88.9271 | 154.5634 | 100.6726 | 81.4217 |  | 243.8266 |  | 138.5496 | 72.8825 | 0.69382 | 19.1362 | 1.822 | 1.6135 | -13.1024 | 3.0746 | 169.89 | 1.22 | -20.2065 | 11.4286 | 7.3513 | 12.3399 | 18.1637 | -17.0218 | 6.4119 | 65.5699 | 59.9268 |  |  | 0.54136 | 0.92732 | 78.8327
42838.5809 | 13878 | 148.0149 | 145.8936 | 119.9744 | 130.6001 | 91.676 | 52.3406 | 118.0767 | 40.2362 | 93.4512 | 88.5529 | 72.336 | 46.0144 | 31.0928 | 70.044 | 92.9201 | 95.6471 | 95.4721 | 551.9716 | 93.3662 | 388.8316 |  | 662.1392 | 1187.1414 | 97.4925 |  | 97.5578 | 138.0562 | 130.7061 | 177.2136 | 65.8169 | 460.0044 | 374.7011 | 93.5643 | 104.5024 |  | 401.9726 | 93.0423 |  |  | 96.6163 | 70.0174 | 817.4482 |  | 28.5387 | 35.6936 | 31.6779 | 35.1135 | 39.1353 | 29.8899 | 32.3836 | 19.561 | 27.3162 | 17.5546 | 22.5909 | 48.566 | 48.6898 | 60.6745 | 49.3036 | 24.3401 |  |  | -186.1376 | 82.7486 | 35.7535 | 102.3694 | 224.6182 | -197.365 | 28.5092 | -168.5611 | -0.30017 | -0.70691 | 1.1268 | 0.0092177 | 0.0013192 | 0.0026301 | 111.8747 | 83.5098 | 64.7087 | 65.9837 | 79.8986 | 80.962 | 74.7043 | 84.369 | 80.695 | 81.8029 | 69.6503 | 46.2461 | 40.8969 | 72.1734 |  | 1164.0111 | 30.7391 | 28.0728 | 26.1328 | 41.7593 | 30.5469 | 63.9625 | 55.7508 | 75.2996 |  |  |  | 683.4786 | 464.4131 | 655.6576 | 811.2948 | 470.4143 | 981.5395 | 797.8227 | -0.29233 | 0.16512 | 388.1883 | 75.3015 | 87.1763 | 375.6797 | 56.5541 | 58.3866 | 97.8877 |  | 96.4714 | 79.5412 | 353.9052 | 234.5949 | 30.6534 | 50.6682 | 181.1777 | 200.4457 | 35.1351 |  | 685.5021 | 412.811 | 704.6218 | 31.824 |  | 392.435 |  | 428.0703 |  |  | 32.724 | 30.4124 | 28.4019 | [5 empty] | 101.8954 |  | 67.6062 | 63.7707 |  | 64.273 | 62.6418 | 176.9843 | 139.3632 | 148.5996 |  |  | 586.0549 | 55.1379 | 53.1429 |  | 82.877 | 291.9018 | 50.6262 |  | 53.4502 | 51.0911 | 47.4415 | 83.3643 | 677.2333 | 336.1795 | 75.051 |  | 88.9318 | 154.4707 | 100.6907 | 81.4316 |  | 243.6897 |  | 138.5433 | 72.7132 | 0.76839 | 19.1357 | 1.8217 | 1.6138 | -13.0756 | 3.0746 | 155.55 | 0.93 | -20.1774 | 11.1408 | 7.3231 | 12.3914 | 18.1819 | -17.0432 | 6.4775 | 65.9538 | 59.9301 |  |  | 0.46097 | 0.23816 | 78.7917
42838.5809 | 13879 | 148.3209 | 145.9619 | 119.9822 | 130.5806 | 91.6718 | 52.3562 | 118.0696 | 40.2514 | 93.4483 | 88.5521 | 72.3428 | 46.0246 | 31.1048 | 70.0479 | 92.9325 | 95.6791 | 95.5343 | 551.7481 | 93.3645 | 386.436 |  | 659.8562 | 1182.4574 | 97.4576 |  | 97.5486 | 137.4514 | 130.7496 | 177.1634 | 66.5976 | 460.2988 | 375.0302 | 93.5665 | 104.5884 |  | 401.3709 | 93.0473 |  |  | 96.6247 | 70.0934 | 836.1723 |  | 28.2974 | 36.4994 | 32.2168 | 35.7679 | 39.4578 | 30.3848 | 32.6125 | 19.6943 | 27.3013 | 17.5254 | 22.5872 | 48.5705 | 48.6808 | 60.6583 | 49.312 | 24.3317 |  |  | -186.0424 | 106.2339 | 23.2177 | 86.5921 | 224.6846 | -197.3847 | 29.4384 | -168.544 | -0.29764 | -0.7858 | 1.1353 | 0.0092046 | 0.0013783 | 0.0025562 | 111.1827 | 83.3381 | 64.7234 | 65.9578 | 80.2303 | 80.9607 | 74.6914 | 85.4801 | 80.688 | 81.8065 | 69.6468 | 46.256 | 40.9062 | 72.1665 |  | 1163.3239 | 30.4263 | 29.4063 | 27.4071 | 41.7018 | 30.5452 | 64.3136 | 55.7199 | 75.4204 |  |  |  | 683.3464 | 464.2623 | 655.5566 | 811.1773 | 470.4327 | 983.909 | 797.7476 | -0.32143 | 0.063558 | 388.1976 | 75.4175 | 88.6668 | 375.6654 | 57.6656 | 58.5439 | 97.8702 |  | 96.4711 | 79.9533 | 353.5787 | 235.3729 | 30.6659 | 50.7249 | 181.1234 | 200.3939 | 35.1222 |  | 687.378 | 412.7666 | 704.6465 | 31.7551 |  | 392.3804 |  | 428.0242 |  |  | 32.7111 | 30.4036 | 28.3942 | [5 empty] | 101.7472 |  | 67.5223 | 63.7414 |  | 64.3374 | 62.5716 | 176.9164 | 139.3685 | 148.6391 |  |  | 585.8357 | 55.1579 | 53.1369 |  | 82.836 | 291.841 | 50.9433 |  | 53.4918 | 51.2585 | 47.4496 | 83.3635 | 677.2273 | 336.0583 | 74.9271 |  | 88.9399 | 154.0374 | 100.6882 | 81.4466 |  | 243.5289 |  | 138.4635 | 72.7306 | 0.76654 | 19.1354 | 1.8205 | 1.6139 | -13.0409 | 3.0746 | 132.46 | 0.97 | -20.1711 | 12.6396 | 5.909 | 11.4115 | 18.1994 | -17.058 | 6.5876 | 66.3822 | 59.9373 |  |  | 0.49553 | -0.34062 | 78.7565
42838.5809 | 13880 | 148.8954 | 146.0004 | 119.994 | 130.5476 | 91.6729 | 52.3528 | 118.0579 | 40.2492 | 93.4334 | 88.5395 | 72.3396 | 46.0183 | 31.1014 | 70.0476 | 92.9546 | 95.6741 | 95.6355 | 551.4361 | 93.3637 | 383.9476 |  | 656.1274 | 1176.7482 | 97.4347 |  | 97.5646 | 138.8605 | 130.6984 | 177.7262 | 67.098 | 460.3351 | 373.4943 | 93.5575 | 104.6894 |  | 401.3883 | 93.0424 |  |  | 96.6202 | 70.2365 | 826.4339 |  | 30.1178 | 37.23 | 34.1326 | 37.1045 | 40.6455 | 31.1667 | 32.9411 | 19.8585 | 27.2788 | 17.4708 | 22.5846 | 48.5666 | 48.6758 | 60.6419 | 49.3187 | 24.33 |  |  | -185.9333 | 137.3385 | 17.3595 | 66.9666 | 224.7207 | -197.3952 | 31.9828 | -168.36 | -0.21747 | -0.97441 | 1.0348 | 0.0092588 | 0.0013142 | 0.0028404 | 111.8353 | 83.4197 | 64.7044 | 65.7739 | 81.5032 | 80.9414 | 74.674 | 85.9888 | 80.6708 | 81.7851 | 69.6447 | 46.255 | 40.9033 | 72.1586 |  | 1161.308 | 28.8485 | 28.186 | 28.0908 | 41.6285 | 30.5339 | 64.1675 | 55.2244 | 75.6904 |  |  |  | 683.2016 | 464.128 | 655.452 | 811.0543 | 470.4671 | 986.1627 | 797.6615 | -0.56246 | -0.079282 | 388.1973 | 75.126 | 89.6657 | 375.637 | 58.4232 | 59.1285 | 97.8615 |  | 96.4559 | 79.8804 | 352.7199 | 234.6115 | 30.673 | 50.6579 | 181.0692 | 200.3378 | 35.1253 |  | 689.0792 | 412.7234 | 704.7995 | 31.78 |  | 392.314 |  | 427.9728 |  |  | 32.7031 | 30.3986 | 28.3831 | [5 empty] | 103.1955 |  | 66.8334 | 63.7315 |  | 64.3207 | 62.5743 | 176.8527 | 139.3884 | 148.6524 |  |  | 585.5704 | 55.2086 | 53.1758 |  | 82.8446 | 291.7679 | 51.1585 |  | 53.5525 | 51.4109 | 47.4568 | 83.3683 | 677.2413 | 335.7116 | 74.762 |  | 88.9667 | 153.9203 | 100.655 | 81.4654 |  | 243.3323 |  | 138.3779 | 72.9933 | 0.7849 | 19.1368 | 1.8203 | 1.6143 | -13.0081 | 3.0746 | 109.81 | 0.8 | -20.1778 | 14.3883 | 5.1154 | 10.0472 | 18.2243 | -17.0804 | 6.8752 | 66.7722 | 59.9752 |  |  | 0.6695 | -0.068408 | 78.72
42838.5809 | 13881 | 148.947 | 146.0129 | 120.0024 | 130.5302 | 91.6809 | 52.3607 | 118.0506 | 40.2473 | 93.4233 | 88.5323 | 72.3349 | 46.0228 | 31.0992 | 70.0452 | 92.9725 | 95.6895 | 95.6491 | 551.2967 | 93.357 | 381.9691 |  | 652.9539 | 1170.7145 | 97.4375 |  | 97.5867 | 138.3827 | 130.5772 | 176.2555 | 67.8448 | 460.49 | 373.9694 | 93.542 | 104.7402 |  | 401.7403 | 93.0278 |  |  | 96.6164 | 70.3984 | 823.4222 |  | 30.9266 | 38.0832 | 34.3636 | 38.514 | 41.8906 | 32.3694 | 33.4801 | 19.9997 | 27.2812 | 17.4345 | 22.5889 | 48.5438 | 48.6696 | 60.6181 | 49.3227 | 24.3249 |  |  | -185.9037 | 190.7161 | 4.9427 | 38.3519 | 224.3534 | -197.363 | 34.9825 | -168.2174 | -0.077163 | -0.9614 | 1.1238 | 0.00929 | 0.0014686 | 0.0029274 | 112.9252 | 83.613 | 64.707 | 65.8335 | 82.9298 | 80.9284 | 74.6761 | 86.8058 | 80.6722 | 81.7806 | 69.639 | 46.265 | 40.9149 | 72.1583 |  | 1161.543 | 27.7558 | 26.5826 | 26.5835 | 41.5313 | 30.5074 | 64.0535 | 55.0653 | 75.8322 |  |  |  | 683.0609 | 463.9868 | 655.3521 | 810.9372 | 470.5639 | 988.4464 | 797.4411 | -0.10065 | -0.1546 | 388.2052 | 74.7435 | 89.463 | 375.6168 | 58.8845 | 59.7306 | 97.8505 |  | 96.4577 | 80.193 | 352.1957 | 233.6036 | 30.6766 | 50.4778 | 181.0158 | 200.2798 | 35.112 |  | 691.0846 | 412.6962 | 705.1103 | 31.7774 |  | 392.243 |  | 427.9135 |  |  | 32.7168 | 30.4015 | 28.3844 | [5 empty] | 103.9542 |  | 67.0006 | 63.7573 |  | 64.2145 | 62.491 | 176.8827 | 139.4597 | 148.6488 |  |  | 585.2094 | 55.3175 | 53.2182 |  | 82.895 | 291.6977 | 51.3543 |  | 53.6131 | 51.4807 | 47.4776 | 83.374 | 677.2714 | 335.3201 | 74.7344 |  | 89.0337 | 154.0174 | 100.6595 | 81.4838 |  | 243.1939 |  | 138.3185 | 73.2165 | 0.62463 | 19.1366 | 1.8215 | 1.6133 | -12.9277 | 3.0746 | 97.47 | 0.8 | -20.1433 | 16.9787 | 2.7333 | 7.6138 | 18.2454 | -17.1127 | 7.2046 | 67.2348 | 60.0505 |  |  | 0.78782 | 0.049554 | 78.689
42838.5809 | 13882 | 149.0287 | 146.0531 | 119.9874 | 130.5141 | 91.6865 | 52.3691 | 118.0396 | 40.2537 | 93.4169 | 88.5274 | 72.3382 | 46.0309 | 31.1021 | 70.0454 | 92.9698 | 95.682 | 95.6216 | 550.9375 | 93.3458 | 380.3236 |  | 650.189 | 1168.5906 | 97.4032 |  | 97.5817 | 136.6634 | 130.5101 | 173.019 | 68.2093 | 460.4197 | 374.2701 | 93.5217 | 104.7662 |  | 401.5825 | 93.0212 |  |  | 96.6173 | 70.53 | 826.4353 |  | 31.0219 | 38.2343 | 33.9651 | 38.2467 | 41.7833 | 33.252 | 34.0434 | 20.003 | 27.2729 | 17.4316 | 22.5904 | 48.5005 | 48.6725 | 60.62 | 49.3126 | 24.3242 |  |  | -185.9109 | 198.3215 | 1.3975 | 37.3189 | 224.4158 | -197.3466 | 37.5853 | -168.0879 | -0.14625 | -0.72496 | 1.2228 | 0.0093672 | 0.0014588 | 0.0028453 | 113.4486 | 83.645 | 64.7189 | 65.8473 | 84.0464 | 80.9213 | 74.6615 | 88.2129 | 80.6599 | 81.769 | 69.6456 | 46.2732 | 40.925 | 72.1578 |  | 1160.2597 | 27.2677 | 25.7922 | 25.2659 | 41.4608 | 30.4944 | 63.9074 | 54.4611 | 75.6432 |  |  |  | 682.8948 | 463.7971 | 655.2186 | 810.8075 | 470.6557 | 989.9789 | 797.3672 | -0.14272 | 0.051005 | 388.2163 | 74.6831 | 88.9754 | 375.6044 | 57.7505 | 59.6077 | 97.8448 |  | 96.476 | 80.0911 | 352.4428 | 233.2391 | 30.691 | 50.5331 | 180.9709 | 200.2289 | 35.1078 |  | 693.1469 | 412.6493 | 705.352 | 31.7113 |  | 392.1885 |  | 427.8675 |  |  | 32.7192 | 30.3808 | 28.366 | [5 empty] | 104.438 |  | 66.9129 | 63.7476 | 1351.3723 | 64.2933 | 62.5271 | 176.8283 | 139.4031 | 148.661 |  |  | 585.3375 | 55.373 | 53.2123 |  | 82.8643 | 291.6063 | 51.5256 |  | 53.5681 | 51.2024 | 47.469 | 83.3578 | 677.2837 | 334.9393 | 74.7867 |  | 89.1305 | 154.2096 | 100.7114 | 81.513 |  | 243.1427 |  | 138.2742 | 73.472 | 0.80215 | 19.1357 | 1.8227 | 1.6131 | -13.0525 | 3.0746 | 81.35 | 0.88 | -20.071 | 17.3181 | 1.4538 | 7.5124 | 18.2742 | -17.1367 | 7.4786 | 67.7128 | 60.1099 |  |  | 0.84052 | -0.049522 | 78.65
42838.581 | 13883 | 148.7877 | 146.0549 | 119.9731 | 130.4938 | 91.6794 | 52.3914 | 118.0318 | 40.2643 | 93.4091 | 88.5223 | 72.349 | 46.0476 | 31.1134 | 70.0536 | 92.9259 | 95.6755 | 95.601 | 550.4681 | 93.317 | 379.4774 |  | 647.6527 | 1167.4369 | 97.3577 |  | 97.5861 | 135.6893 | 130.5041 | 171.5967 | 68.365 | 460.2397 | 374.7356 | 93.5136 | 104.7241 |  | 401.1744 | 93.0151 |  |  | 96.6129 | 70.8958 | 827.5242 |  | 29.7828 | 38.434 | 32.4443 | 37.0073 | 41.2181 | 33.982 | 34.6187 | 20.0353 | 27.2713 | 17.4866 | 22.5939 | 48.4705 | 48.6682 | 60.6047 | 49.2967 | 24.3097 |  |  | -185.8564 | 175.8357 | 7.7847 | 45.8772 | 224.4684 | -197.3485 | 36.7403 | -168.1182 | -0.13223 | -0.63726 | 1.2794 | 0.0093491 | 0.0015097 | 0.0029899 | 113.9849 | 83.5735 | 64.7203 | 65.8466 | 84.7967 | 80.9024 | 74.6417 | 88.9668 | 80.6501 | 81.7507 | 69.641 | 46.2741 | 40.9194 | 72.1518 |  | 1159.3931 | 28.0422 | 25.9482 | 24.571 | 41.4371 | 30.4821 | 63.638 | 53.8779 | 75.3066 |  |  |  | 682.7629 | 463.6426 | 655.1048 | 810.6809 | 470.771 | 993.4924 | 797.3189 | 0.59256 | 0.091137 | 388.2235 | 74.8497 | 88.6637 | 375.5876 | 60.1717 | 59.3876 | 97.8363 |  | 96.4811 | 80.0743 | 352.8797 | 233.1609 | 30.7104 | 50.6823 | 180.9185 | 200.1756 | 35.1055 |  | 695.2646 | 412.5961 | 705.578 | 31.6639 |  | 392.1368 |  | 427.8158 |  |  | 32.7188 | 30.3806 | 28.3703 | [5 empty] | 104.1134 |  | 66.7404 | 63.764 | 1297.937 | 64.0732 | 62.463 | 176.7809 | 139.4354 | 148.7055 |  |  | 585.1451 | 55.3788 | 53.147 |  | 82.8293 | 291.5319 | 51.8082 |  | 53.5104 | 51.0688 | 47.4837 | 83.3511 | 677.2951 | 334.713 | 74.8005 |  | 89.2513 | 154.4219 | 100.7566 | 81.5143 |  | 243.0521 |  | 138.2389 | 73.7696 | 0.97207 | 19.1369 | 1.8228 | 1.6128 | -13.051 | 3.0746 | 58.34 | 1.27 | -20.0361 | 16.312 | 3.4322 | 8.3321 | 18.2981 | -17.1572 | 7.4029 | 68.2065 | 60.1657 |  |  | 0.75302 | -0.11951 | 78.6112
42838.581 | 13884 | 148.6788 | 146.0263 | 119.9355 | 130.4643 | 91.6661 | 52.3993 | 118.0147 | 40.2551 | 93.3966 | 88.506 | 72.3326 | 46.033 | 31.1145 | 70.0547 | 92.9285 | 95.6648 | 95.628 | 549.6887 | 93.3176 | 378.7915 |  | 646.3986 | 1163.0654 | 97.3368 |  | 97.5986 | 135.7153 | 130.4718 | 170.9922 | 69.4791 | 460.2567 | 374.2375 | 93.5267 | 104.6724 |  | 400.698 | 93.0112 |  |  | 96.611 | 71.2716 | 823.1709 |  | 28.1961 | 37.9467 | 32.0696 | 36.5115 | 40.7558 | 34.0559 | 34.8307 | 20.0025 | 27.2724 | 17.5116 | 22.5912 | 48.4536 | 48.6585 | 60.593 | 49.291 | 24.3086 |  |  | -185.9431 | 155.7253 | 18.4609 | 65.2332 | 224.5361 | -197.3781 | 33.755 | -168.243 | -0.29317 | -0.67041 | 1.1954 | 0.0093968 | 0.0013947 | 0.0030802 | 113.8319 | 83.4994 | 64.7232 | 65.8734 | 84.8762 | 80.8943 | 74.6387 | 89.1309 | 80.6408 | 81.7424 | 69.6426 | 46.2749 | 40.9182 | 72.1414 |  | 1158.6222 | 28.5685 | 26.3141 | 24.5467 | 41.4293 | 30.477 | 63.4879 | 53.7127 | 75.3868 |  |  |  | 682.6237 | 463.4953 | 654.9864 | 810.5686 | 470.9291 | 996.3645 | 797.2927 | 0.41366 | 0.19955 | 388.2374 | 74.8991 | 88.1431 | 375.5674 | 60.5466 | 60.059 | 97.8143 |  | 96.4709 | 80.8343 | 352.4827 | 233.0473 | 30.6818 | 50.655 | 180.8518 | 200.1138 | 35.0843 |  | 696.899 | 412.5505 | 705.7385 | 31.5505 |  | 392.0619 |  | 427.7614 |  |  | 32.7091 | 30.3821 | 28.3544 | [5 empty] | 103.4923 |  | 67.5824 | 63.769 | 1244.9348 | 64.2268 | 62.5719 | 176.7032 | 139.3389 | 148.6932 |  |  | 585.0573 | 55.3916 | 53.1387 |  | 82.7407 | 291.3456 | 52.0927 |  | 53.5042 | 51.0912 | 47.4806 | 83.3446 | 677.3063 | 334.5915 | 74.9151 |  | 89.3854 | 154.5109 | 100.7891 | 81.524 |  | 242.9533 |  | 138.1401 | 74.2667 | 0.74817 | 19.1365 | 1.8227 | 1.6132 | -13.0374 | 3.0746 | 49.05 | 0.51 | -20.0271 | 15.3389 | 5.2813 | 9.9277 | 18.3031 | -17.1606 | 7.0966 | 68.59 | 60.2055 |  |  | 0.69394 | -0.044923 | 78.5764
42838.581 | 13885 | 148.5198 | 145.9804 | 119.9086 | 130.4516 | 91.687 | 52.4115 | 118.0205 | 40.2749 | 93.3843 | 88.5052 | 72.3507 | 46.0535 | 31.1247 | 70.0522 | 92.9032 | 95.6376 | 95.6078 | 549.1958 | 93.3047 | 377.6582 |  | 645.1139 | 1158.1342 | 97.2936 |  | 97.5922 | 135.085 | 130.3975 | 169.6221 | 70.2317 | 461.1078 | 375.0532 | 93.5403 | 104.6546 |  | 400.2706 | 93.0065 |  |  | 96.6291 | 70.7321 | 873.2183 |  | 27.5898 | 38.6989 | 32.1592 | 36.4363 | 40.485 | 33.9169 | 34.8309 | 19.978 | 27.2705 | 17.4857 | 22.5981 | 48.4439 | 48.6515 | 60.5813 | 49.2976 | 24.3093 |  |  | -185.9668 | 146.7543 | 25.5958 | 80.5479 | 224.5853 | -197.3413 | 31.7376 | -168.3567 | -0.2021 | -0.81349 | 1.3223 | 0.0095167 | 0.0015245 | 0.0030096 | 113.063 | 83.3629 | 64.7143 | 65.9156 | 84.4569 | 80.8871 | 74.6286 | 89.1714 | 80.6204 | 81.7288 | 69.6368 | 46.2766 | 40.9223 | 72.134 |  | 1159.2718 | 28.6988 | 26.4708 | 25.6395 | 41.5062 | 30.4717 | 63.6808 | 53.8783 | 75.4885 |  |  |  | 682.4906 | 463.3515 | 654.8691 | 810.455 | 471.0816 | 999.6559 | 797.2591 | 2.0215 | 0.11681 | 388.2547 | 74.9502 | 87.8101 | 375.5856 | 57.4356 | 59.8642 | 97.806 |  | 96.4789 | 80.8305 | 351.9776 | 235.2114 | 30.6689 | 50.6528 | 180.7947 | 200.0506 | 35.0726 |  | 698.6995 | 412.5033 | 705.8542 | 31.4764 |  | 392.0041 |  | 427.711 |  |  | 32.694 | 30.3784 | 28.3482 | [5 empty] | 102.3404 |  | 67.6827 | 63.7626 | 1272.4026 | 64.2617 | 62.6169 | 176.6038 | 139.0708 | 148.6106 |  |  | 584.881 | 55.4132 | 53.1509 |  | 82.6977 | 291.2284 | 52.5734 |  | 53.4964 | 51.2356 | 47.4661 | 83.3219 | 677.3325 | 334.4839 | 74.9099 |  | 89.5396 | 154.6844 | 100.8488 | 81.4952 |  | 242.8438 |  | 138.0481 | 74.2875 | 0.8272 | 19.1357 | 1.8227 | 1.6137 | -13.018 | 3.0746 | 59.76 | 0.75 | -19.9975 | 14.9085 | 6.2262 | 11.045 | 18.301 | -17.1551 | 6.8797 | 69.0141 | 60.2347 |  |  | 0.67885 | -1.4766 | 78.5414
42838.581 | 13886 | 148.1297 | 145.9334 | 119.891 | 130.422 | 91.685 | 52.426 | 118.0024 | 40.2741 | 93.3682 | 88.4955 | 72.3398 | 46.0543 | 31.1196 | 70.0504 | 92.8948 | 95.6427 | 95.5957 | 548.8696 | 93.2984 | 376.5758 |  | 643.2282 | 1152.7389 | 97.2598 |  | 97.5855 | 132.448 | 130.3697 | 166.5431 | 69.6717 | 464.3194 | 378.8488 | 93.5374 | 104.638 |  | 398.7165 | 92.9944 |  |  | 96.6432 | 70.5308 | 958.8102 |  | 27.2663 | 39.0709 | 31.6853 | 36.0515 | 40.2111 | 33.4479 | 34.5741 | 19.8939 | 27.2544 | 17.458 | 22.5953 | 48.4261 | 48.635 | 60.5702 | 49.2905 | 24.3002 |  |  | -186.018 | 142.0881 | 31.5296 | 92.5653 | 224.6688 | -197.3472 | 30.6488 | -168.4303 | -0.25658 | -0.75538 | 1.2337 | 0.0096037 | 0.0015163 | 0.002962 | 112.7809 | 83.3416 | 64.7077 | 65.7999 | 83.8966 | 80.8825 | 74.6268 | 89.8149 | 80.6186 | 81.7192 | 69.6379 | 46.2922 | 40.9311 | 72.1327 |  | 1161.8759 | 29.9173 | 27.371 | 25.6608 | 41.8183 | 30.4787 | 63.9899 | 54.5682 | 75.4729 |  |  |  | 682.3549 | 463.2007 | 654.7534 | 810.3431 | 471.2172 | 1002.9012 | 797.1688 | 0.91892 | 0.26726 | 388.2713 | 75.2388 | 87.7536 | 375.5869 | 56.4096 | 59.1511 | 97.7833 |  | 96.4698 | 80.5623 | 352.4481 | 239.8883 | 30.6467 | 50.6516 | 180.7181 | 199.9802 | 35.0694 |  | 701.308 | 412.4579 | 705.9184 | 31.3972 |  | 391.9522 |  | 427.6758 |  |  | 32.6812 | 30.3776 | 28.3321 | [5 empty] | 102.3802 |  | 67.5262 | 63.7663 | 1183.4134 | 64.495 | 62.7334 | 176.6204 | 138.852 | 148.4907 |  |  | 584.8633 | 55.45 | 53.1309 |  | 82.6871 | 291.1424 | 52.6668 |  | 53.5535 | 51.3082 | 47.4526 | 83.3205 | 677.3609 | 334.3835 | 74.9185 |  | 89.7208 | 154.8649 | 100.9441 | 81.4826 |  | 242.8043 |  | 137.9768 | 74.5736 | 0.8259 | 19.1357 | 1.8219 | 1.6123 | -13.0607 | 3.0746 | 78.49 | 1.08 | -19.9306 | 14.6783 | 6.9144 | 11.8474 | 18.2904 | -17.1422 | 6.7555 | 69.6319 | 60.2514 |  |  | 0.54428 | -4.0046 | 78.5085
42838.581 | 13887 | 147.6658 | 145.8853 | 119.8916 | 130.4063 | 91.6903 | 52.4277 | 117.9993 | 40.2783 | 93.361 | 88.487 | 72.3402 | 46.0562 | 31.1176 | 70.0526 | 92.9055 | 95.6654 | 95.6303 | 548.3832 | 93.2913 | 375.2818 |  | 638.8405 | 1147.5122 | 97.2208 |  | 97.5952 | 131.1543 | 130.3459 | 165.8386 | 68.6375 | 467.3157 | 378.2762 | 93.5186 | 104.6439 |  | 397.7617 | 92.9879 |  |  | 96.6476 | 70.9474 | 1034.5291 |  | 27.1434 | 38.7849 | 31.459 | 35.8708 | 40.1692 | 32.7954 | 34.1905 | 19.8559 | 27.2648 | 17.4717 | 22.5899 | 48.4035 | 48.6399 | 60.5651 | 49.3077 | 24.3115 |  |  | -186.024 | 123.9662 | 36.1609 | 87.3234 | 224.6622 | -197.3801 | 30.6225 | -168.4507 | -0.26301 | -0.78223 | 1.1749 | 0.0097795 | 0.0016001 | 0.0030457 | 113.2692 | 83.3652 | 64.6963 | 65.7759 | 84.4001 | 80.8689 | 74.617 | 91.6812 | 80.6091 | 81.7077 | 69.6391 | 46.3068 | 40.9331 | 72.1338 |  | 1166.4702 | 30.3623 | 28.5654 | 27.2177 | 42.0942 | 30.4811 | 64.1522 | 55.2035 | 75.4252 |  |  |  | 682.1902 | 463.0574 | 654.6133 | 810.2042 | 471.3384 | 1005.9768 | 796.8863 | 1.386 | 0.23645 | 388.2818 | 75.4031 | 88.4939 | 375.5786 | 57.8006 | 58.803 | 97.7567 |  | 96.4603 | 80.2713 | 351.8725 | 239.7656 | 30.6252 | 50.5243 | 180.6366 | 199.9127 | 35.0518 |  | 703.8817 | 412.4072 | 706.0804 | 31.3116 |  | 391.9001 |  | 427.6252 |  |  | 32.6423 | 30.3688 | 28.313 | [5 empty] | 103.1465 |  | 67.2539 | 63.7598 | 1124.8872 | 64.9057 | 62.9704 | 176.6283 | 138.5335 | 148.2982 |  |  | 584.8216 | 55.4487 | 53.0783 |  | 82.5842 | 291.0058 | 52.6213 |  | 53.5001 | 51.1356 | 47.44 | 83.308 | 677.3932 | 334.283 | 74.8849 |  | 89.9117 | 155.03 | 100.983 | 81.4693 |  | 242.7312 |  | 137.8766 | 75.0953 | 0.65765 | 19.1355 | 1.8223 | 1.6122 | -13.1331 | 3.0746 | 86.89 | 0.79 | -19.9149 | 13.7041 | 7.4015 | 11.5018 | 18.2706 | -17.1254 | 6.7454 | 70.2461 | 60.2918 |  |  | 0.49511 | -6.2 | 78.4724
42838.581 | 13888 | 147.3557 | 145.8283 | 119.911 | 130.3838 | 91.6773 | 52.4351 | 117.982 | 40.2758 | 93.346 | 88.4755 | 72.3397 | 46.0598 | 31.1231 | 70.0549 | 92.9335 | 95.6562 | 95.627 | 547.6823 | 93.2661 | 374.3645 |  | 635.2979 | 1145.4231 | 97.1941 |  | 97.5982 | 132.4841 | 130.2903 | 167.2689 | 67.4693 | 466.508 | 374.8697 | 93.5141 | 104.6353 |  | 397.5226 | 92.9855 |  |  | 96.6354 | 71.6303 | 1063.6115 |  | 27.0252 | 37.9369 | 31.2313 | 35.6524 | 39.8062 | 32.0354 | 33.7808 | 19.729 | 27.2614 | 17.4586 | 22.5869 | 48.396 | 48.641 | 60.5498 | 49.321 | 24.3076 |  |  | -186.0489 | 105.4473 | 40.3717 | 93.1415 | 224.6806 | -197.3748 | 29.8826 | -168.4815 | -0.23868 | -0.89091 | 1.2806 | 0.0097877 | 0.0015541 | 0.0029521 | 113.7262 | 83.4402 | 64.7048 | 65.7442 | 84.0915 | 80.8594 | 74.6043 | 92.3183 | 80.599 | 81.6965 | 69.6373 | 46.3027 | 40.9344 | 72.1314 |  | 1167.7809 | 32.303 | 28.8819 | 27.4289 | 42.4506 | 30.5085 | 64.2818 | 55.6697 | 75.3419 |  |  |  | 682.0564 | 462.9508 | 654.5093 | 810.0887 | 471.4213 | 1008.253 | 796.8246 | 0.032255 | 0.2646 | 388.299 | 75.0094 | 89.4132 | 375.5681 | 57.481 | 59.1968 | 97.7409 |  | 96.4654 | 79.8026 | 351.1405 | 235.5177 | 30.6353 | 50.3411 | 180.5962 | 199.869 | 35.0398 |  | 704.9616 | 412.3908 | 706.3504 | 31.3234 |  | 391.8565 |  | 427.5621 |  |  | 32.6151 | 30.3487 | 28.301 | [5 empty] | 103.9507 |  | 67.3586 | 63.7685 | 1225.0683 | 64.9567 | 63.0464 | 176.5447 | 138.3195 | 148.1462 |  |  | 584.8083 | 55.4384 | 53.0614 |  | 82.5226 | 290.8876 | 52.3771 |  | 53.5023 | 51.0697 | 47.4218 | 83.2868 | 677.4192 | 334.1744 | 74.9122 |  | 90.0258 | 155.1243 | 100.9943 | 81.4462 |  | 242.5927 |  | 137.7929 | 75.213 | 0.79529 | 19.1363 | 1.8227 | 1.6116 | -13.0694 | 3.0746 | 119.66 | 0.98 | -19.9487 | 12.6219 | 7.8099 | 11.8626 | 18.2487 | -17.1039 | 6.6552 | 70.5053 | 60.3573 |  |  | 0.28269 | -7.0308 | 78.4376
42838.581 | 13889 | 147.1111 | 145.7787 | 119.9359 | 130.3591 | 91.6796 | 52.4389 | 117.9737 | 40.2798 | 93.3331 | 88.4675 | 72.3345 | 46.0676 | 31.1285 | 70.0532 | 92.9326 | 95.675 | 95.6129 | 546.956 | 93.2629 | 373.4973 |  | 632.9745 | 1142.8832 | 97.181 |  | 97.6058 | 134.5843 | 130.1741 | 168.2669 | 66.9984 | 465.0592 | 372.4933 | 93.4799 | 104.6292 |  | 397.3655 | 92.9795 |  |  | 96.6257 | 72.1813 | 1053.5213 |  | 27.0019 | 37.0067 | 31.111 | 35.4394 | 39.4277 | 31.3358 | 33.4122 | 19.6498 | 27.2526 | 17.4334 | 22.5838 | 48.3916 | 48.6487 | 60.5423 | 49.3273 | 24.3134 |  |  | -186.0411 | 96.9659 | 44.7514 | 99.7239 | 224.7989 | -197.3604 | 28.895 | -168.5374 | -0.25075 | -0.86259 | 1.1771 | 0.0097401 | 0.0015968 | 0.002985 | 114.0882 | 83.5058 | 64.6971 | 65.7759 | 84.3822 | 80.8403 | 74.582 | 92.1685 | 80.5736 | 81.6796 | 69.6244 | 46.3055 | 40.9352 | 72.1212 |  | 1168.9568 | 32.4831 | 29.8413 | 27.9452 | 42.4548 | 30.5274 | 64.5458 | 56.1671 | 75.9845 |  |  |  | 681.9198 | 462.8404 | 654.4159 | 809.9713 | 471.5111 | 1011.0212 | 796.762 | -0.3519 | 0.15885 | 388.3311 | 74.8988 | 89.6078 | 375.5591 | 58.8474 | 59.883 | 97.7392 |  | 96.4605 | 79.882 | 352.1232 | 232.9509 | 30.6323 | 50.521 | 180.5419 | 199.8114 | 35.027 |  | 705.8992 | 412.36 | 706.6309 | 31.393 |  | 391.8269 |  | 427.5101 |  |  | 32.6181 | 30.3548 | 28.2997 | [5 empty] | 104.8755 |  | 68.113 | 63.7638 |  | 64.7474 | 62.9145 | 176.493 | 138.2187 | 148.0934 |  |  | 584.8238 | 55.4527 | 53.053 |  | 82.5037 | 290.7591 | 51.8747 |  | 53.5003 | 51.1082 | 47.4087 | 83.2778 | 677.4485 | 334.0231 | 74.9029 |  | 90.0916 | 155.1054 | 100.9319 | 81.4278 |  | 242.4484 |  | 137.7407 | 74.9848 | 0.87246 | 19.1362 | 1.8231 | 1.6119 | -13.0626 | 3.0746 | 130.88 | 0.87 | -19.9708 | 12.0856 | 8.2103 | 12.2562 | 18.2326 | -17.0836 | 6.5367 | 70.7309 | 60.4257 |  |  | 0.2649 | -6.7657 | 78.4023
42838.581 | 13890 | 146.9247 | 145.7269 | 119.9376 | 130.3263 | 91.6821 | 52.4393 | 117.9633 | 40.276 | 93.3145 | 88.448 | 72.3311 | 46.0647 | 31.1233 | 70.041 | 92.9258 | 95.6801 | 95.6072 | 546.5858 | 93.2519 | 372.7476 |  | 631.1339 | 1142.7212 | 97.1729 |  | 97.6138 | 134.2161 | 130.0397 | 167.0614 | 66.8725 | 464.5717 | 371.953 | 93.4629 | 104.6091 |  | 397.3743 | 92.9737 |  |  | 96.6157 | 72.4386 | 1036.3089 |  | 26.9501 | 37.1985 | 30.9753 | 35.2997 | 39.1829 | 30.6945 | 33.0687 | 19.6496 | 27.2617 | 17.413 | 22.5873 | 48.3803 | 48.6655 | 60.5367 | 49.341 | 24.3182 |  |  | -186.0516 | 91.2727 | 48.8288 | 106.4297 | 224.7207 | -197.3315 | 28.8352 | -168.544 | -0.27643 | -0.64062 | 1.2011 | 0.0097269 | 0.0014752 | 0.0029012 | 114.2129 | 83.6355 | 64.6938 | 65.7887 | 84.4538 | 80.8334 | 74.5771 | 91.2804 | 80.5679 | 81.6721 | 69.6213 | 46.3154 | 40.9413 | 72.115 |  | 1167.4007 | 30.3563 | 29.2895 | 29.5653 | 42.468 | 30.5074 | 64.8547 | 56.6572 | 76.306 |  |  |  | 681.7884 | 462.717 | 654.3102 | 809.8561 | 471.5838 | 1012.9757 | 796.6906 | 1.4838 | -0.024315 | 388.3597 | 75.0098 | 89.2747 | 375.5516 | 56.6611 | 60.0125 | 97.7309 |  | 96.4707 | 80.7993 | 352.9912 | 231.5415 | 30.6439 | 50.4301 | 180.4811 | 199.7603 | 35.0208 |  | 706.9203 | 412.3021 | 706.9472 | 31.3625 |  | 391.7526 |  | 427.4561 |  |  | 32.6311 | 30.3456 | 28.2981 | [5 empty] | 105.5634 |  | 68.6251 | 63.7379 |  | 64.7886 | 62.8464 | 176.4956 | 138.3568 | 148.1602 |  |  | 584.8564 | 55.4607 | 53.0485 |  | 82.542 | 290.6051 | 51.7187 |  | 53.5308 | 51.1712 | 47.3887 | 83.2754 | 677.4823 | 333.8469 | 74.8407 |  | 90.1009 | 155.0219 | 100.8406 | 81.4055 |  | 242.2986 |  | 137.7634 | 74.8378 | 0.76487 | 19.1365 | 1.8231 | 1.6131 | -13.1055 | 3.0746 | 139.08 | 0.69 | -19.9441 | 11.729 | 8.5789 | 12.6655 | 18.2102 | -17.0644 | 6.5231 | 70.9772 | 60.5036 |  |  | 0.49887 | -6.2867 | 78.3679
42838.5811 | 13891 | 146.6682 | 145.6997 | 119.9301 | 130.3119 | 91.6785 | 52.4586 | 117.9479 | 40.2933 | 93.3008 | 88.4439 | 72.3356 | 46.0639 | 31.1382 | 70.049 | 92.9149 | 95.7034 | 95.6158 | 546.0943 | 93.2468 | 372.4586 |  | 629.3432 | 1142.3535 | 97.1627 |  | 97.6198 | 134.3498 | 130.0102 | 168.2702 | 66.9659 | 464.4865 | 371.9156 | 93.4519 | 104.614 |  | 397.9248 | 92.9731 |  |  | 96.6174 | 72.7988 | 1016.7203 |  | 26.8192 | 37.8387 | 30.7489 | 35.1285 | 38.9607 | 30.236 | 32.8509 | 19.695 | 27.2746 | 17.3944 | 22.5767 | 48.3508 | 48.6575 | 60.515 | 49.3361 | 24.3125 |  |  | -186.0371 | 76.983 | 51.295 | 112.7637 | 224.9139 | -197.3485 | 27.906 | -168.6011 | -0.21358 | -0.66286 | 1.2462 | 0.0096695 | 0.0015492 | 0.002911 | 114.253 | 83.6782 | 64.6781 | 65.8379 | 84.3842 | 80.827 | 74.5662 | 89.7133 | 80.5596 | 81.6527 | 69.6219 | 46.3187 | 40.9442 | 72.1107 |  | 1169.1357 | 30.872 | 28.9282 | 27.5629 | 42.7252 | 30.5297 | 64.918 | 56.5195 | 76.4238 |  |  |  | 681.6445 | 462.5824 | 654.2055 | 809.7339 | 471.654 | 1015.4657 | 796.6165 | 0.80627 | 0.35361 | 388.3918 | 75.0896 | 89.0478 | 375.5555 | 59.4366 | 60.1243 | 97.7212 |  | 96.4855 | 80.3976 | 353.5525 | 231.1009 | 30.6715 | 50.2209 | 180.4363 | 199.7142 | 35.0227 |  | 708.426 | 412.2524 | 707.2301 | 31.3618 |  | 391.6965 |  | 427.3932 |  |  | 32.6514 | 30.3461 | 28.2961 | [5 empty] | 106.1761 |  | 68.5301 | 63.7334 |  | 64.951 | 62.8834 | 176.5054 | 138.5221 | 148.2903 |  |  | 584.7973 | 55.5108 | 53.0602 |  | 82.6413 | 290.4477 | 51.9703 |  | 53.5769 | 51.1614 | 47.3632 | 83.2631 | 677.5114 | 333.6941 | 74.8513 |  | 90.0604 | 155.0401 | 100.8518 | 81.3964 |  | 242.1668 |  | 137.8569 | 74.7241 | 0.75374 | 19.1346 | 1.8237 | 1.613 | -13.1499 | 3.0746 | 165.14 | 0.41 | -19.9707 | 10.7829 | 8.8019 | 13.0504 | 18.2043 | -17.0523 | 6.4123 | 71.3412 | 60.5733 |  |  | 0.4442 | -5.6896 | 78.3313
42838.5811 | 13892 | 146.6569 | 145.6721 | 119.924 | 130.2994 | 91.6942 | 52.4694 | 117.9566 | 40.2929 | 93.2968 | 88.4404 | 72.3367 | 46.0803 | 31.1355 | 70.0561 | 92.9225 | 95.6939 | 95.6061 | 545.7153 | 93.2352 | 372.2841 |  | 628.2607 | 1139.7753 | 97.1413 |  | 97.6116 | 135.193 | 129.9944 | 169.6966 | 66.378 | 464.129 | 371.6387 | 93.4502 | 104.5274 |  | 397.9076 | 92.9685 |  |  | 96.621 | 72.9953 | 997.2434 |  | 26.6315 | 38.1953 | 30.5383 | 34.9158 | 38.7551 | 29.9556 | 32.7763 | 19.6647 | 27.2672 | 17.4002 | 22.5863 | 48.3649 | 48.6666 | 60.5133 | 49.3352 | 24.3198 |  |  | -186.0371 | 75.1977 | 49.5793 | 114.3756 | 224.8219 | -197.3242 | 26.8073 | -168.6603 | -0.07833 | -0.71468 | 1.2794 | 0.0096645 | 0.0015064 | 0.0027681 | 114.6329 | 83.8054 | 64.6667 | 65.8565 | 85.2756 | 80.8131 | 74.5565 | 86.4491 | 80.5486 | 81.6359 | 69.6197 | 46.3239 | 40.951 | 72.1081 |  | 1171.738 | 32.3548 | 28.4342 | 27.6529 | 42.8253 | 30.56 | 64.744 | 56.1559 | 76.2063 |  |  |  | 681.486 | 462.4532 | 654.1021 | 809.6164 | 471.7053 | 1017.0053 | 796.5564 | -0.87859 | 0.15752 | 388.4252 | 75.2525 | 88.6684 | 375.5509 | 57.3924 | 60.1142 | 97.7088 |  | 96.485 | 78.9893 | 353.5067 | 231.3463 | 30.703 | 50.667 | 180.3918 | 199.6668 | 35.0314 |  | 710.1906 | 412.2039 | 707.4088 | 31.4499 |  | 391.631 |  | 427.3403 |  |  | 32.6732 | 30.3492 | 28.2952 | [5 empty] | 107.0408 |  | 68.2495 | 63.729 |  | 64.8159 | 62.8648 | 176.4396 | 138.5962 | 148.3224 |  |  | 584.8684 | 55.5019 | 53.0377 |  | 82.6734 | 290.3218 | 52.1384 |  | 53.5531 | 51.1902 | 47.3539 | 83.2601 | 677.5477 | 333.5563 | 74.9313 |  | 90.0357 | 155.0449 | 100.9241 | 81.3863 |  | 242.0062 |  | 137.9664 | 74.5099 | 0.66563 | 19.1358 | 1.8237 | 1.6121 | -13.1071 | 3.0746 | 151.02 | 0.77 | -20.0029 | 10.6633 | 8.6584 | 13.1509 | 18.1921 | -17.0433 | 6.2819 | 71.7694 | 60.6178 |  |  | 0.28299 | -5.1502 | 78.2959
42838.5811 | 13893 | 146.778 | 145.633 | 119.8929 | 130.2603 | 91.6875 | 52.4696 | 117.9322 | 40.288 | 93.2848 | 88.4247 | 72.3264 | 46.073 | 31.1345 | 70.0457 | 92.8936 | 95.6889 | 95.6378 | 545.4768 | 93.2399 | 371.777 |  | 627.3982 | 1136.2647 | 97.1323 |  | 97.6054 | 135.3363 | 129.9981 | 169.462 | 64.5651 | 464.2336 | 371.2284 | 93.396 | 104.4896 |  | 397.9531 | 92.9694 |  |  | 96.6097 | 73.2595 | 971.0746 |  | 26.4608 | 37.9935 | 30.298 | 34.7101 | 38.6334 | 29.6197 | 32.5238 | 19.6075 | 27.2596 | 17.4026 | 22.5762 | 48.3599 | 48.6611 | 60.5005 | 49.3294 | 24.3193 |  |  | -186.0226 | 111.9935 | 50.4618 | 114.4163 | 224.7089 | -197.3683 | 27.2555 | -168.6399 | -0.15792 | -0.57579 | 1.196 | 0.0096382 | 0.001513 | 0.0024625 | 114.9734 | 83.928 | 64.6595 | 65.9056 | 85.5646 | 80.8014 | 74.5491 | 82.4874 | 80.5391 | 81.6243 | 69.6126 | 46.3254 | 40.9571 | 72.1041 |  | 1171.4455 | 31.1211 | 29.1598 | 27.6658 | 42.6965 | 30.57 | 64.5178 | 55.8063 | 75.8247 |  |  |  | 681.3379 | 462.3199 | 653.9942 | 809.4958 | 471.7117 | 1016.3615 | 796.5021 | 1.93 | -0.058741 | 388.4635 | 75.2851 | 89.2273 | 375.5452 | 57.277 | 59.0884 | 97.7233 |  | 96.4725 | 78.544 | 352.9948 | 231.952 | 30.7385 | 50.7202 | 180.3476 | 199.6334 | 35.0462 |  | 711.7757 | 412.1606 | 707.5514 | 31.5789 |  | 391.5764 |  | 427.285 |  |  | 32.6983 | 30.3468 | 28.303 | [5 empty] | 107.1592 |  | 67.5664 | 63.715 |  | 64.6892 | 62.7958 | 176.486 | 138.7114 | 148.3638 |  |  | 584.7352 | 55.4612 | 53.0518 |  | 82.7106 | 290.1824 | 51.2913 |  | 53.4669 | 51.0344 | 47.3404 | 83.2462 | 677.5833 | 333.4261 | 74.9667 |  | 89.9639 | 154.9744 | 100.9375 | 81.3678 |  | 241.8579 |  | 138.0604 | 74.3807 | 0.74947 | 19.1365 | 1.8236 | 1.6115 | -13.0484 | 3.0746 | 157.54 | 0.57 | -19.9968 | 13.009 | 8.7323 | 13.149 | 18.1775 | -17.0358 | 6.3307 | 72.1557 | 60.6535 |  |  | 0.42125 | -4.4189 | 78.2594
42838.5811 | 13894 | 147.0179 | 145.6306 | 119.8673 | 130.2552 | 91.6865 | 52.4814 | 117.9369 | 40.2972 | 93.279 | 88.4314 | 72.3371 | 46.0954 | 31.1469 | 70.0593 | 92.8796 | 95.704 | 95.6216 | 545.0959 | 93.2304 | 371.3462 |  | 624.2856 | 1130.8408 | 97.1658 |  | 97.6165 | 135.2137 | 130.007 | 168.7895 | 63.8789 | 464.0169 | 370.6085 | 93.3597 | 104.4783 |  | 397.4485 | 92.9693 |  |  | 96.6134 | 73.3737 | 948.9029 |  | 26.3537 | 37.3779 | 30.2905 | 34.5826 | 38.6996 | 29.3574 | 32.3539 | 19.6316 | 27.2547 | 17.3415 | 22.5855 | 48.3625 | 48.6536 | 60.4866 | 49.3223 | 24.3123 |  |  | -186.0036 | 142.2439 | 50.214 | 116.23 | 224.8193 | -197.3315 | 27.1424 | -168.634 | -0.084168 | -0.39117 | 1.308 | 0.009561 | 0.0014292 | 0.0024691 | 115.0113 | 83.9692 | 64.6672 | 65.917 | 85.3068 | 80.7907 | 74.53 | 79.0276 | 80.5263 | 81.6109 | 69.6069 | 46.3251 | 40.9469 | 72.091 |  | 1171.8355 | 32.003 | 28.6584 | 28.0781 | 42.8621 | 30.5686 | 64.3185 | 55.6263 | 75.9079 |  |  |  | 681.1937 | 462.1836 | 653.8885 | 809.3782 | 471.7382 | 1014.9529 | 796.4418 | -0.33696 | 0.45651 | 388.4882 | 75.2042 | 90.1544 | 375.5405 | 55.0268 | 58.4589 | 97.6053 |  | 96.4548 | 77.2789 | 352.3828 | 232.227 | 30.7358 | 50.638 | 180.3096 | 199.5937 | 35.046 |  | 713.1716 | 412.0988 | 707.7569 | 31.7656 |  | 391.4935 |  | 427.2066 |  |  | 32.7229 | 30.3454 | 28.3025 | [5 empty] | 107.4711 |  | 66.7499 | 63.6951 |  | 64.48 | 62.8091 | 176.3901 | 138.6544 | 148.2835 |  |  | 584.6814 | 55.1132 | 52.865 |  | 82.5932 | 290.072 | 50.4231 |  | 53.1881 | 50.7973 | 47.3227 | 83.2258 | 677.6148 | 333.3194 | 74.9399 |  | 89.9016 | 154.7836 | 100.966 | 81.3369 |  | 241.7187 |  | 138.1107 | 74.4784 | 0.74279 | 19.1365 | 1.8238 | 1.611 | -13.0673 | 3.0746 | 184.99 | 1.05 | -19.9806 | 14.6465 | 8.7022 | 13.2396 | 18.1741 | -17.0268 | 6.3148 | 72.4976 | 60.7049 |  |  | 0.32309 | -3.8516 | 78.2239
42838.5811 | 13895 | 147.0682 | 145.6095 | 119.8356 | 130.2255 | 91.6855 | 52.4928 | 117.9237 | 40.3012 | 93.2648 | 88.4185 | 72.3271 | 46.0878 | 31.1447 | 70.0545 | 92.876 | 95.6584 | 95.5518 | 544.1779 | 93.1753 | 371.8381 |  | 622.9518 | 1132.1102 | 97.1546 |  | 97.6078 | 135.3987 | 130.0014 | 169.5132 | 63.7994 | 463.482 | 369.8373 | 93.3762 | 104.4935 |  | 397.1795 | 92.9601 |  |  | 96.616 | 73.4046 | 929.151 |  | 26.2589 | 38.0222 | 30.5048 | 34.5054 | 38.602 | 29.2514 | 32.2672 | 19.5975 | 27.2527 | 17.3069 | 22.5878 | 48.3599 | 48.6515 | 60.4664 | 49.3056 | 24.3134 |  |  | -185.9845 | 221.4093 | 44.0095 | 105.9855 | 224.7378 | -197.3177 | 26.8553 | -168.6222 | -0.19626 | -0.86951 | 1.3143 | 0.0095101 | 0.0015623 | 0.0025118 | 114.9928 | 83.9741 | 64.6685 | 65.8203 | 84.8875 | 80.7895 | 74.5382 | 76.3898 | 80.5158 | 81.6084 | 69.6216 | 46.3541 | 40.9619 | 72.1096 |  | 1173.8914 | 33.4068 | 29.7716 | 27.0329 | 42.6961 | 30.6035 | 64.3212 | 55.6975 | 76.0031 |  |  |  | 681.0458 | 462.0296 | 653.7702 | 809.2579 | 471.7853 | 1014.291 | 796.3714 | -0.72249 | 0.18643 | 388.5322 | 74.9874 | 91.2813 | 375.5625 | 56.9516 | 58.338 | 97.6756 |  | 96.4611 | 78.6108 | 351.0583 | 232.4106 | 30.7238 | 50.5935 | 180.2776 | 199.5692 | 35.0457 |  | 714.8484 | 412.0406 | 707.9535 | 31.8233 |  | 391.4284 |  | 427.1478 |  |  | 32.7469 | 30.334 | 28.3041 | [5 empty] | 107.7297 |  | 66.1902 | 63.6901 |  | 64.0001 | 62.678 | 176.2841 | 138.5656 | 148.1871 |  |  | 584.5746 | 54.9608 | 52.757 |  | 82.4345 | 289.9812 | 50.779 |  | 53.0271 | 50.8924 | 47.3196 | 83.2158 | 677.6332 | 333.1821 | 74.9692 |  | 89.8589 | 154.5831 | 100.945 | 81.3308 |  | 241.5306 |  | 138.1445 | 74.3775 | 0.79659 | 19.1366 | 1.8233 | 1.6105 | -12.9973 | 3.0745 | 177.01 | 0.67 | -19.996 | 18.2922 | 8.1553 | 12.6558 | 18.1676 | -17.0232 | 6.2802 | 72.9101 | 60.754 |  |  | 0.17121 | -3.3288 | 78.1879
42838.5811 | 13896 | 147.7785 | 145.6831 | 119.7983 | 130.1883 | 91.6789 | 52.4932 | 117.8996 | 40.2937 | 93.2479 | 88.3956 | 72.3208 | 46.0781 | 31.1305 | 70.0438 | 92.8675 | 95.5795 | 95.4385 | 542.5915 | 93.1477 | 373.8647 |  | 624.8696 | 1134.5088 | 97.1721 |  | 97.6372 | 135.676 | 130.0225 | 170.6199 | 64.9583 | 462.5693 | 369.4459 | 93.4164 | 104.346 |  | 397.5079 | 92.9466 |  |  | 96.6022 | 73.4286 | 915.8496 |  | 26.7168 | 39.1196 | 31.7391 | 35.3428 | 39.0787 | 29.6083 | 32.4721 | 19.4723 | 27.2482 | 17.3276 | 22.5966 | 48.3826 | 48.6561 | 60.4591 | 49.3073 | 24.3254 |  |  | -185.9786 | 225.4854 | 46.0657 | 102.5147 | 224.7871 | -197.3341 | 27.0642 | -168.6235 | -0.12834 | -0.66475 | 1.2171 | 0.0096054 | 0.0014637 | 0.0025513 | 115.1625 | 83.9464 | 64.6509 | 65.7754 | 84.7108 | 80.7721 | 74.519 | 76.479 | 80.5057 | 81.5969 | 69.6128 | 46.3453 | 40.956 | 72.0836 |  | 1172.3991 | 31.0803 | 29.3866 | 27.5245 | 42.4862 | 30.5949 | 64.3637 | 55.5956 | 75.6629 |  |  |  | 680.8849 | 461.8421 | 653.6503 | 809.1185 | 471.865 | 1013.1818 | 796.297 | 0.28744 | -0.01975 | 388.5556 | 74.8781 | 91.8035 | 375.5523 | 55.4784 | 57.909 | 97.7048 |  | 96.4545 | 79.5042 | 349.0374 | 232.2101 | 30.7084 | 50.2615 | 180.2405 | 199.5316 | 35.0455 |  | 716.9555 | 411.9934 | 708.1773 | 31.7914 |  | 391.3521 |  | 427.0787 |  |  | 32.7551 | 30.3271 | 28.2968 | [5 empty] | 107.4733 |  | 66.8876 | 63.6456 |  | 63.646 | 62.6127 | 176.184 | 138.4865 | 148.1121 |  |  | 583.8816 | 54.8547 | 52.7223 |  | 82.3531 | 289.8767 | 50.9284 |  | 52.8424 | 51.0346 | 47.316 | 83.2013 | 677.6554 | 332.9705 | 74.8874 |  | 89.873 | 154.3298 | 101.0716 | 81.3514 |  | 241.4136 |  | 138.1355 | 74.2081 | 0.83703 | 19.1359 | 1.8227 | 1.6104 | -13.099 | 3.0746 | 183.95 | 0.83 | -20.0206 | 18.4923 | 8.3583 | 12.4688 | 18.1803 | -17.034 | 6.3083 | 73.431 | 60.8095 |  |  | 0.4287 | -2.9278 | 78.146
42838.5811 | 13897 | 149.1891 | 145.7832 | 119.783 | 130.1711 | 91.6893 | 52.5017 | 117.8986 | 40.2977 | 93.2428 | 88.39 | 72.3301 | 46.0913 | 31.1449 | 70.0508 | 92.8083 | 95.5555 | 95.3374 | 540.4595 | 93.1658 | 373.9231 |  | 621.6863 | 1128.0166 | 97.1652 |  | 97.6201 | 135.9353 | 130.0658 | 171.2731 | 65.5997 | 461.7247 | 370.587 | 93.4418 | 104.3359 |  | 397.4967 | 92.9434 |  |  | 96.6168 | 73.4994 | 903.7549 |  | 26.9338 | 39.064 | 32.1952 | 36.3166 | 39.794 | 30.3883 | 32.9514 | 19.3572 | 27.2463 | 17.3518 | 22.5889 | 48.3803 | 48.6507 | 60.4395 | 49.2973 | 24.3289 |  |  | -185.9569 | 225.4118 | 52.552 | 111.5073 | 224.791 | -197.3472 | 26.2205 | -168.6294 | -0.23343 | -0.52733 | 1.315 | 0.0095068 | 0.0015278 | 0.0026235 | 115.5364 | 83.9654 | 64.6439 | 65.721 | 85.478 | 80.7587 | 74.5075 | 76.8439 | 80.4903 | 81.5798 | 69.6085 | 46.3529 | 40.9626 | 72.0803 |  | 1169.2787 | 30.6989 | 27.8777 | 26.4581 | 42.4276 | 30.5756 | 64.0673 | 55.4842 | 75.3641 |  |  |  | 680.7328 | 461.6842 | 653.5311 | 808.9975 | 471.9796 | 1013.5977 | 796.2293 | -0.60257 | 0.19518 | 388.582 | 75.0164 | 91.3422 | 375.549 | 55.3731 | 57.9246 | 97.713 |  | 96.4536 | 80.6452 | 348.0716 | 232.786 | 30.7071 | 50.1984 | 180.2029 | 199.5039 | 35.055 |  | 718.9889 | 411.9379 | 708.2702 | 31.7879 |  | 391.2864 |  | 427.0132 |  |  | 32.7728 | 30.3339 | 28.3067 | [5 empty] | 108.1389 |  | 67.3289 | 63.683 |  | 63.6806 | 62.4987 | 176.1055 | 138.4104 | 148.0964 |  |  | 583.928 | 54.871 | 52.7407 |  | 82.3413 | 289.7124 | 50.3476 |  | 52.9281 | 51.2052 | 47.3107 | 83.2038 | 677.7084 | 332.8382 | 74.8077 |  | 89.9106 | 154.4192 | 101.1553 | 81.3801 |  | 241.3422 |  | 138.0889 | 74.2454 | 0.79715 | 19.1378 | 1.8226 | 1.6092 | -13.0024 | 3.0746 | 213.6 | 0.76 | -20.0342 | 18.4876 | 8.9266 | 13.003 | 18.2038 | -17.0565 | 6.2172 | 73.9362 | 60.8336 |  |  | 0.46881 | -2.5929 | 78.1098
42838.5811 | 13898 | 149.5963 | 145.8453 | 119.7954 | 130.1592 | 91.6833 | 52.5226 | 117.9027 | 40.3088 | 93.2318 | 88.3948 | 72.3375 | 46.0987 | 31.1551 | 70.0611 | 92.8402 | 95.6027 | 95.4282 | 539.8381 | 93.1721 | 372.4205 |  | 618.8437 | 1121.9476 | 97.1874 |  | 97.6399 | 136.1493 | 130.0859 | 171.9388 | 66.5133 | 461.0559 | 369.3712 | 93.4324 | 104.3527 |  | 396.9477 | 92.9288 |  |  | 96.6182 | 73.5871 | 897.8745 |  | 26.4707 | 38.4012 | 30.9352 | 35.2904 | 39.2643 | 30.8474 | 33.3117 | 19.2476 | 27.2436 | 17.4626 | 22.5847 | 48.3524 | 48.6412 | 60.4222 | 49.3108 | 24.328 |  |  | -185.9563 | 205.5183 | 56.5033 | 119.4531 | 224.7904 | -197.3163 | 26.6765 | -168.6018 | -0.27585 | -0.50446 | 1.2188 | 0.0095462 | 0.0014801 | 0.0025315 | 115.9435 | 83.958 | 64.6347 | 65.6199 | 86.6609 | 80.7413 | 74.4918 | 77.8729 | 80.479 | 81.5653 | 69.6061 | 46.3556 | 40.9717 | 72.0783 |  | 1167.8669 | 32.2542 | 29.3343 | 25.8403 | 42.3421 | 30.6003 | 63.9962 | 55.4011 | 75.3236 |  |  |  | 680.5887 | 461.5154 | 653.4267 | 808.8794 | 472.0879 | 1013.4278 | 796.1716 | 0.71229 | 0.15561 | 388.5961 | 75.3691 | 91.0576 | 375.5406 | 56.3015 | 57.6375 | 97.7328 |  | 96.4351 | 79.8119 | 348.3318 | 233.2404 | 30.7053 | 50.2927 | 180.1648 | 199.4889 | 35.0473 |  | 720.3638 | 411.8865 | 708.3257 | 31.8173 |  | 391.2178 |  | 426.9503 |  |  | 32.7695 | 30.3263 | 28.3044 | [5 empty] | 108.1265 |  | 67.7933 | 63.6991 |  | 63.6873 | 62.4755 | 176.0438 | 138.3843 | 148.078 |  |  | 584.0316 | 54.9813 | 52.8451 |  | 82.3659 | 289.5967 | 50.9922 |  | 53.0977 | 51.5812 | 47.2822 | 83.206 | 677.7539 | 332.6639 | 74.7778 |  | 89.9849 | 154.5544 | 101.1612 | 81.3802 |  | 241.2503 |  | 138.0447 | 74.2199 | 0.72629 | 19.1373 | 1.8224 | 1.6106 | -13.0893 | 3.0746 | 212.54 | 1.17 | -20.0491 | 17.6342 | 9.2463 | 13.4441 | 18.2176 | -17.068 | 6.2758 | 74.2798 | 60.8484 |  |  | 0.2989 | -2.4823 | 78.0741
42838.5811 | 13899 | 149.5127 | 145.8815 | 119.8123 | 130.134 | 91.6807 | 52.5279 | 117.8833 | 40.3055 | 93.2279 | 88.3776 | 72.333 | 46.1023 | 31.142 | 70.0532 | 92.8435 | 95.6249 | 95.4671 | 539.2012 | 93.1477 | 371.6724 |  | 616.2592 | 1117.5845 | 97.1919 |  | 97.6313 | 136.0455 | 130.0912 | 171.8669 | 66.9 | 460.133 | 370.149 | 93.4284 | 104.3945 |  | 396.8853 | 92.9259 |  |  | 96.6046 | 73.4578 | 886.7204 |  | 26.306 | 37.8021 | 30.6645 | 35.0762 | 39.0784 | 30.6388 | 33.0866 | 19.0669 | 27.2369 | 17.5045 | 22.5892 | 48.3501 | 48.6306 | 60.4107 | 49.3213 | 24.3417 |  |  | -185.9017 | 157.6473 | 57.322 | 124.5169 | 224.7877 | -197.3117 | 26.461 | -168.6701 | -0.31419 | -0.65866 | 1.2544 | 0.0095019 | 0.0015738 | 0.0024773 | 116.0558 | 83.9413 | 64.6412 | 65.6445 | 86.4969 | 80.7302 | 74.4788 | 79.1831 | 80.462 | 81.5452 | 69.5943 | 46.3612 | 40.9675 | 72.0717 |  | 1165.6775 | 29.9827 | 29.6397 | 27.6097 | 42.365 | 30.589 | 64.1724 | 55.4111 | 75.4654 |  |  |  | 680.4374 | 461.3484 | 653.31 | 808.7588 | 472.1621 | 1011.8741 | 796.0995 | 1.6127 | -0.08689 | 388.6028 | 75.4909 | 91.1877 | 375.526 | 57.8009 | 57.7457 | 97.7268 |  | 96.4252 | 79.7152 | 348.1264 | 233.8756 | 30.735 | 50.3813 | 180.136 | 199.4617 | 35.0614 |  | 721.2322 | 411.8426 | 708.3499 | 32.0068 |  | 391.1601 |  | 426.8855 |  |  | 32.7686 | 30.327 | 28.3035 | [5 empty] | 107.8479 |  | 68.4018 | 63.7002 |  | 63.8851 | 62.4758 | 176.0138 | 138.4587 | 148.1097 |  |  | 583.9756 | 55.0626 | 52.9217 |  | 82.3691 | 289.4953 | 51.6932 |  | 53.2141 | 51.697 | 47.289 | 83.2006 | 677.8029 | 332.5387 | 74.6074 |  | 90.0558 | 154.6022 | 101.1778 | 81.3647 |  | 241.1114 |  | 138.051 | 74.2424 | 0.68344 | 19.1372 | 1.8214 | 1.6098 | -13.0718 | 3.0746 | 213.38 | 0.96 | -20.0446 | 15.4297 | 9.3041 | 13.7129 | 18.2112 | -17.062 | 6.2482 | 74.4969 | 60.8555 |  |  | 0.54997 | -2.1784 | 78.0382
42838.5812 | 13900 | 149.2934 | 145.8993 | 119.8177 | 130.1136 | 91.6941 | 52.5387 | 117.8782 | 40.3189 | 93.2165 | 88.3712 | 72.3349 | 46.1128 | 31.1585 | 70.0597 | 92.8321 | 95.6085 | 95.4042 | 538.3745 | 93.1334 | 371.1297 |  | 614.6702 | 1109.66 | 97.187 |  | 97.6486 | 136.2334 | 130.0904 | 172.1705 | 68.0192 | 460.2849 | 370.627 | 93.385 | 104.2819 |  | 396.2215 | 92.9264 |  |  | 96.611 | 72.7909 | 882.6053 |  | 26.1792 | 36.0145 | 30.5999 | 34.9669 | 39.2866 | 30.5053 | 32.9963 | 18.901 | 27.235 | 17.4531 | 22.5896 | 48.3427 | 48.6082 | 60.391 | 49.3249 | 24.3435 |  |  | -185.8893 | 135.996 | 58.5331 | 127.6553 | 224.9763 | -197.3426 | 26.3375 | -168.6682 | -0.28091 | -0.64481 | 1.045 | 0.0094707 | 0.0014752 | 0.0026186 | 116.0847 | 83.9156 | 64.652 | 65.6662 | 86.1016 | 80.7319 | 74.4746 | 81.0143 | 80.459 | 81.5379 | 69.5966 | 46.3631 | 40.9713 | 72.0714 |  | 1163.2381 | 29.1325 | 27.5117 | 27.2537 | 42.5879 | 30.5646 | 63.8156 | 54.8639 | 75.5838 |  |  |  | 680.2941 | 461.1685 | 653.1869 | 808.6465 | 472.2025 | 1009.9131 | 796.0238 | 1.0841 | 0.2064 | 388.6466 | 75.4286 | 90.3976 | 375.5206 | 58.8265 | 57.6684 | 97.7346 |  | 96.4225 | 78.9766 | 348.1261 | 234.334 | 30.7726 | 50.55 | 180.1252 | 199.4592 | 35.0737 |  | 722.318 | 411.8147 | 708.4509 | 32.2209 |  | 391.0991 |  | 426.8129 |  |  | 32.7961 | 30.3331 | 28.3127 | [5 empty] | 107.3435 |  | 67.8626 | 63.6796 |  | 63.7534 | 62.5586 | 175.9836 | 138.574 | 148.1824 |  |  | 583.7736 | 55.05 | 52.8787 |  | 82.3819 | 289.3944 | 51.3039 |  | 53.1856 | 51.4209 | 47.283 | 83.1741 | 677.8252 | 332.4191 | 74.3966 |  | 90.0814 | 154.5709 | 101.2108 | 81.3537 |  | 240.9386 |  | 138.0714 | 74.1893 | 0.81013 | 19.1377 | 1.8221 | 1.6102 | -12.9869 | 3.0746 | 215.11 | 0.79 | -20.0507 | 14.2898 | 9.3748 | 13.8446 | 18.2149 | -17.0596 | 6.2322 | 74.7692 | 60.8807 |  |  | 0.64156 | -2.1278 | 78.0049
42838.5812 | 13901 | 149.1773 | 145.8912 | 119.8004 | 130.0877 | 91.6877 | 52.5366 | 117.8623 | 40.3118 | 93.2004 | 88.3636 | 72.322 | 46.1053 | 31.1533 | 70.0497 | 92.84 | 95.628 | 95.3976 | 537.9573 | 93.1525 | 369.9719 |  | 613.4812 | 1093.5582 | 97.1665 |  | 97.6656 | 136.8222 | 130.0807 | 173.6073 | 67.3124 | 460.5765 | 368.2146 | 93.3633 | 104.3064 |  | 395.3528 | 92.9184 |  |  | 96.6119 | 72.4246 | 882.2425 |  | 26.1177 | 35.0397 | 30.3724 | 34.7052 | 38.8825 | 30.0776 | 32.8619 | 18.7531 | 27.2286 | 17.3901 | 22.5855 | 48.3336 | 48.5861 | 60.3731 | 49.3112 | 24.347 |  |  | -185.9642 | 123.0968 | 55.8199 | 124.62 | 224.7503 | -197.4083 | 26.5109 | -168.6866 | -0.24627 | -0.81475 | 1.292 | 0.0094197 | 0.0014391 | 0.0025677 | 115.8982 | 83.8336 | 64.6703 | 65.7282 | 86.1352 | 80.7323 | 74.4809 | 83.4062 | 80.4624 | 81.5432 | 69.6129 | 46.3835 | 40.981 | 72.0806 |  | 1164.1299 | 32.1863 | 27.6293 | 26.1277 | 42.7963 | 30.6153 | 63.3223 | 53.8406 | 75.6315 |  |  |  | 680.136 | 460.9612 | 653.0622 | 808.5104 | 472.279 | 1010.0549 | 795.9466 | 0.91892 | 0.54667 | 388.6628 | 75.3573 | 88.6742 | 375.5078 | 55.124 | 57.2253 | 97.7455 |  | 96.4534 | 80.2053 | 347.8134 | 233.9457 | 30.7938 | 50.2639 | 180.0952 | 199.4602 | 35.0845 |  | 724.7697 | 411.7532 | 708.6191 | 31.9858 |  | 391.0308 |  | 426.7387 |  |  | 32.8283 | 30.3388 | 28.3223 | [5 empty] | 106.4157 |  | 67.6777 | 63.6837 |  | 63.8029 | 62.5514 | 175.9009 | 138.4959 | 148.1666 |  |  | 583.5717 | 54.9821 | 52.6805 |  | 82.2944 | 289.2995 | 50.899 |  | 52.9941 | 51.0857 | 47.2854 | 83.1586 | 677.8654 | 332.3005 | 74.3754 |  | 90.1254 | 154.517 | 101.2443 | 81.3602 |  | 240.8253 |  | 138.0642 | 73.9643 | 0.81254 | 19.1356 | 1.8225 | 1.6109 | -13.0259 | 3.0746 | 190.24 | 0.88 | -20.0871 | 13.5737 | 9.1405 | 13.6575 | 18.1929 | -17.0504 | 6.2483 | 75.3876 | 60.9232 |  |  | 0.30821 | -2.2008 | 77.9642
42838.5812 | 13902 | 149.0079 | 145.8585 | 119.7723 | 130.0614 | 91.6869 | 52.5464 | 117.8537 | 40.3096 | 93.1807 | 88.3538 | 72.3285 | 46.1133 | 31.1574 | 70.0494 | 92.8511 | 95.6226 | 95.3901 | 537.2562 | 93.1137 | 369.12 |  | 613.4227 | 1091.8425 | 97.1551 |  | 97.6604 | 137.2901 | 130.0483 | 174.8069 | 66.5335 | 459.9592 | 367.5094 | 93.3546 | 104.3114 |  | 395.1304 | 92.9048 |  |  | 96.6048 | 72.1422 | 880.7996 |  | 26.0491 | 34.8498 | 30.2475 | 34.5705 | 38.6605 | 29.59 | 32.8009 | 18.7294 | 27.2288 | 17.3912 | 22.5916 | 48.3131 | 48.5793 | 60.3665 | 49.3206 | 24.3563 |  |  | -186.0956 | 122.4949 | 48.5535 | 121.2773 | 224.7943 | -197.363 | 25.842 | -168.7096 | -0.19957 | -0.87832 | 1.1256 | 0.0094953 | 0.0014752 | 0.0026203 | 115.5079 | 83.7195 | 64.6666 | 65.7971 | 85.2309 | 80.7091 | 74.4566 | 85.776 | 80.4392 | 81.5184 | 69.5957 | 46.3776 | 40.9752 | 72.0634 |  | 1164.4413 | 33.484 | 30.5088 | 26.9723 | 43.0469 | 30.6923 | 63.1051 | 53.7168 | 75.6873 |  |  |  | 679.9849 | 460.7498 | 652.9439 | 808.3858 | 472.3575 | 1012.0711 | 795.8604 | 1.8309 | 0.18186 | 388.6683 | 75.5431 | 87.9069 | 375.487 | 54.9785 | 57.2454 | 97.7432 |  | 96.4433 | 79.7437 | 346.3854 | 233.7369 | 30.8013 | 50.1858 | 180.0448 | 199.4403 | 35.0871 |  | 726.2273 | 411.7093 | 708.8222 | 31.6391 |  | 390.9648 |  | 426.6833 |  |  | 32.8452 | 30.3441 | 28.3289 | [5 empty] | 105.6466 |  | 67.6421 | 63.6867 |  | 64.0783 | 62.5096 | 175.8312 | 138.3972 | 148.1255 |  |  | 583.4447 | 54.8028 | 52.4933 |  | 82.1812 | 289.2066 | 51.0923 |  | 52.7417 | 50.8758 | 47.2804 | 83.1541 | 677.9423 | 332.0878 | 74.4194 |  | 90.167 | 154.444 | 101.2774 | 81.3585 |  | 240.6456 |  | 138.0149 | 73.5258 | 0.73779 | 19.1385 | 1.8239 | 1.6114 | -13.0865 | 3.0746 | 197.46 | 0.76 | -20.1212 | 13.5363 | 8.5222 | 13.4689 | 18.18 | -17.0347 | 6.164 | 75.7572 | 60.9737 |  |  | 0.17306 | -2.182 | 77.9274
42838.5812 | 13903 | 148.711 | 145.8374 | 119.7393 | 130.0448 | 91.6852 | 52.561 | 117.8389 | 40.3221 | 93.1778 | 88.3444 | 72.3337 | 46.1222 | 31.1633 | 70.0549 | 92.8508 | 95.5958 | 95.371 | 536.3532 | 93.0767 | 369.1807 |  | 613.3637 | 1100.4756 | 97.1456 |  | 97.6539 | 137.6861 | 130.0311 | 175.786 | 65.8337 | 459.4862 | 367.0441 | 93.3735 | 104.233 |  | 394.6324 | 92.9014 |  |  | 96.6104 | 72.0074 | 879.6504 |  | 26.1167 | 34.9051 | 30.1834 | 35.0267 | 38.7707 | 29.182 | 32.7797 | 18.7587 | 27.2178 | 17.4044 | 22.5859 | 48.2787 | 48.5577 | 60.3406 | 49.3223 | 24.3601 |  |  | -186.1054 | 113.9563 | 43.911 | 124.6746 | 224.7641 | -197.3413 | 25.6514 | -168.7253 | -0.25658 | -0.70419 | 1.2549 | 0.009515 | 0.0014391 | 0.0028125 | 115.2471 | 83.6443 | 64.6465 | 65.7231 | 85.2502 | 80.6943 | 74.4416 | 86.856 | 80.4239 | 81.5024 | 69.5875 | 46.3882 | 40.9774 | 72.052 |  | 1167.6809 | 30.7762 | 29.8024 | 29.1229 | 43.4388 | 30.6853 | 63.118 | 53.6645 | 75.5742 |  |  |  | 679.8588 | 460.5656 | 652.8321 | 808.2795 | 472.4673 | 1013.8558 | 795.7916 | 1.1139 | 0.18129 | 388.6501 | 75.5638 | 87.8011 | 375.4547 | 56.0743 | 57.7665 | 97.7225 |  | 96.4314 | 79.491 | 344.4839 | 233.559 | 30.7967 | 50.2901 | 179.9978 | 199.4042 | 35.0787 |  | 727.4275 | 411.6538 | 709.0009 | 31.485 |  | 390.9041 |  | 426.6187 |  |  | 32.8472 | 30.3373 | 28.3274 | [5 empty] | 105.4477 |  | 68.2536 | 63.6861 |  | 64.1237 | 62.4289 | 175.7978 | 138.3183 | 148.1154 |  |  | 583.2707 | 54.7481 | 52.4451 |  | 82.1038 | 289.1076 | 51.4134 |  | 52.6698 | 50.8202 | 47.2569 | 83.1508 | 678.0309 | 331.8682 | 74.4903 |  | 90.163 | 154.3726 | 101.2403 | 81.3591 |  | 240.5291 |  | 137.9457 | 73.2192 | 0.78138 | 19.1402 | 1.8241 | 1.6113 | -13.1063 | 3.0746 | 182.33 | 0.73 | -20.1437 | 13.0572 | 8.1053 | 13.6575 | 18.1666 | -17.0223 | 6.1371 | 76.063 | 61.0186 |  |  | 0.47311 | -2.1976 | 77.8958
42838.5812 | 13904 | 148.0102 | 145.7987 | 119.7257 | 130.0286 | 91.6939 | 52.5701 | 117.8423 | 40.3378 | 93.1695 | 88.3398 | 72.3383 | 46.1304 | 31.1706 | 70.0586 | 92.845 | 95.5951 | 95.3844 | 535.7716 | 93.0752 | 369.6887 |  | 613.1386 | 1102.2259 | 97.1363 |  | 97.6674 | 137.2108 | 129.9866 | 175.4232 | 65.8163 | 459.2472 | 366.2822 | 93.3715 | 104.1676 |  | 394.1858 | 92.8951 |  |  | 96.6073 | 71.735 | 884.3994 |  | 26.2996 | 35.0418 | 30.1665 | 34.6663 | 38.4952 | 29.1092 | 32.744 | 18.9072 | 27.2042 | 17.4074 | 22.5874 | 48.2571 | 48.5548 | 60.3325 | 49.3335 | 24.3682 |  |  | -186.1304 | 114.6772 | 35.9165 | 119.4597 | 206.5521 | -197.3965 | 25.3203 | -168.7332 | -0.22136 | -0.79755 | 1.1542 | 0.0095709 | 0.0015409 | 0.0029636 | 115.1624 | 83.5697 | 64.6379 | 65.6936 | 85.3568 | 80.685 | 74.4326 | 87.9861 | 80.4115 | 81.4865 | 69.5908 | 46.3914 | 40.9842 | 72.0526 |  | 1168.8033 | 32.039 | 29.9647 | 29.3728 | 43.661 | 30.6718 | 63.5965 | 53.7719 | 75.5061 |  |  |  | 679.726 | 460.371 | 652.7101 | 808.1561 | 472.6023 | 1012.613 | 795.7112 | -0.78599 | 0.17825 | 388.6391 | 75.4506 | 87.4465 | 375.4125 | 56.4153 | 58.0114 | 97.7219 |  | 96.4334 | 79.1044 | 343.1039 | 233.2008 | 30.8111 | 50.5085 | 179.959 | 199.3788 | 35.0876 |  | 729.0521 | 411.5976 | 709.0251 | 31.5066 |  | 390.8394 |  | 426.5495 |  |  | 32.8537 | 30.339 | 28.332 | [5 empty] | 105.3064 |  | 68.3937 | 63.6758 |  | 63.6817 | 62.3469 | 175.7766 | 138.33 | 148.1115 |  |  | 583.0522 | 54.7528 | 52.4556 |  | 82.1088 | 288.9953 | 51.9643 |  | 52.7028 | 51.0414 | 47.2375 | 83.1426 | 678.1163 | 331.7423 | 74.5477 |  | 90.1548 | 154.4575 | 101.1964 | 81.3624 |  | 240.412 |  | 137.8986 | 73.4161 | 1.0266 | 19.1377 | 1.8239 | 1.6112 | -13.0138 | 3.0746 | 208.38 | 0.99 | -20.1369 | 13.1014 | 7.332 | 13.3718 | 17.4129 | -17.0226 | 6.0966 | 76.4779 | 61.026 |  |  | 0.33121 | -2.372 | 77.8593
42838.5812 | 13905 | 147.4386 | 145.7519 | 119.7061 | 130.0052 | 91.7044 | 52.5712 | 117.8258 | 40.3325 | 93.1529 | 88.3339 | 72.3255 | 46.1277 | 31.1629 | 70.0635 | 92.8451 | 95.5956 | 95.339 | 535.4451 | 93.0939 | 369.5683 |  | 611.851 | 1099.6407 | 97.1426 |  | 97.6435 | 137.0583 | 130.0387 | 176.3462 | 65.9485 | 459.151 | 365.3504 | 93.3509 | 104.1208 |  | 393.947 | 92.8726 |  |  | 96.596 | 71.9364 | 881.8965 |  | 26.0258 | 35.8146 | 30.1799 | 34.7772 | 38.5568 | 28.8129 | 32.4681 | 19.024 | 27.2061 | 17.4101 | 22.593 | 48.2316 | 48.5503 | 60.3143 | 49.341 | 24.3774 |  |  | -186.068 | 185.283 | 37.8405 | 120.4736 | 169.7694 | -197.4248 | 25.9195 | -168.7207 | -0.16434 | -0.88608 | 1.2315 | 0.0094444 | 0.001444 | 0.0027829 | 115.0384 | 83.5319 | 64.645 | 65.683 | 85.2781 | 80.6788 | 74.4274 | 87.073 | 80.3986 | 81.4821 | 69.5899 | 46.3926 | 40.9879 | 72.0465 |  | 1168.0433 | 32.5039 | 28.1867 | 28.4438 | 43.4234 | 30.6863 | 63.8743 | 53.7787 | 75.4962 |  |  |  | 679.5815 | 460.1706 | 652.6002 | 808.0411 | 472.7756 | 1012.0459 | 795.6238 | -0.62537 | 0.15067 | 388.6389 | 75.666 | 86.6565 | 375.4163 | 57.8975 | 57.9446 | 97.7108 |  | 96.4363 | 78.694 | 342.4216 | 233.2706 | 30.817 | 50.4925 | 179.9148 | 199.3444 | 35.0964 |  | 731.183 | 411.5627 | 708.9669 | 31.5699 |  | 390.8006 |  | 426.505 |  |  | 32.858 | 30.3429 | 28.3336 | [5 empty] | 105.1818 |  | 67.6987 | 63.6765 |  | 63.5568 | 62.3054 | 175.7845 | 138.4186 | 148.1402 |  |  | 582.7294 | 54.8213 | 52.5274 |  | 82.1403 | 288.87 | 51.8726 |  | 52.7878 | 51.0979 | 47.2185 | 83.1362 | 678.1927 | 331.6384 | 74.5366 |  | 90.1546 | 154.6204 | 101.2093 | 81.3294 |  | 240.276 |  | 137.9026 | 73.6413 | 0.7721 | 19.1373 | 1.8242 | 1.6107 | -13.0317 | 3.0746 | 196.15 | 0.53 | -20.1542 | 16.674 | 7.5353 | 13.4452 | 15.7788 | -17.0155 | 6.1653 | 77.0249 | 61.0129 |  |  | 0.28125 | -2.3252 | 77.8255
42838.5812 | 13906 | 147.1823 | 145.7031 | 119.7096 | 129.9884 | 91.7079 | 52.593 | 117.816 | 40.3388 | 93.1503 | 88.3296 | 72.3351 | 46.136 | 31.1684 | 70.0576 | 92.7832 | 95.604 | 95.2846 | 535.4437 | 93.1048 | 368.6271 |  | 611.2038 | 1094.2992 | 97.1393 |  | 97.6122 | 137.4849 | 130.0788 | 176.4187 | 66.5801 | 458.6176 | 363.574 | 93.2999 | 104.1134 |  | 393.3337 | 92.878 |  |  | 96.6088 | 72.0533 | 880.5552 |  | 25.9137 | 36.8483 | 29.9013 | 34.5429 | 38.6522 | 28.8073 | 32.4496 | 19.0719 | 27.1922 | 17.3612 | 22.5786 | 48.1999 | 48.534 | 60.2818 | 49.3341 | 24.375 |  |  | -186.0627 | 212.786 | 40.7253 | 125.5847 | 192.984 | -197.432 | 25.7126 | -168.6826 | -0.25795 | -0.74908 | 1.2308 | 0.0095216 | 0.0014654 | 0.0029094 | 115.0214 | 83.5392 | 64.6526 | 65.7133 | 85.2918 | 80.6661 | 74.4177 | 84.5536 | 80.3869 | 81.4688 | 69.5799 | 46.3985 | 40.9921 | 72.048 |  | 1165.191 | 32.2688 | 28.1035 | 26.7803 | 43.142 | 30.7027 | 63.9415 | 54.3874 | 75.761 |  |  |  | 679.4284 | 459.9792 | 652.4736 | 807.9114 | 472.9747 | 1013.8021 | 795.5548 | 0.14943 | -0.12265 | 388.6327 | 75.6033 | 85.4813 | 375.4032 | 53.7125 | 57.6374 | 97.7232 |  | 96.43 | 78.5361 | 342.9153 | 233.4743 | 30.8336 | 50.5394 | 179.8841 | 199.3254 | 35.0971 |  | 732.9937 | 411.522 | 708.9298 | 31.7221 |  | 390.7578 |  | 426.461 |  |  | 32.8741 | 30.3496 | 28.3359 | [5 empty] | 105.2471 |  | 67.3079 | 63.6812 |  | 63.5052 | 62.2697 | 175.7683 | 138.2072 | 148.1031 |  |  | 582.8295 | 54.8181 | 52.4565 |  | 82.0413 | 288.7458 | 51.3684 |  | 52.7399 | 50.9302 | 47.2088 | 83.1154 | 678.2665 | 331.474 | 74.5338 |  | 90.1635 | 154.5496 | 101.1636 | 81.2936 |  | 240.1296 |  | 137.8945 | 73.796 | 0.88841 | 19.1371 | 1.8237 | 1.611 | -13.0583 | 3.0746 | 174.79 | 0.61 | -20.1556 | 17.8986 | 7.8303 | 13.7504 | 16.8229 | -17.0157 | 6.1406 | 77.4923 | 61.005 |  |  | 0.30931 | -2.3462 | 77.7867
42838.5812 | 13907 | 147.0271 | 145.6492 | 119.6995 | 129.9619 | 91.6971 | 52.5933 | 117.8148 | 40.344 | 93.1366 | 88.3123 | 72.3279 | 46.1388 | 31.1859 | 70.0646 | 92.7605 | 95.5932 | 95.2634 | 535.6278 | 93.0922 | 367.4715 |  | 609.39 | 1091.8675 | 97.1118 |  | 97.6089 | 137.2259 | 130.0625 | 175.0565 | 66.1794 | 458.4424 | 353.7817 | 93.3048 | 103.9534 |  | 392.375 | 92.8772 |  |  | 96.5946 | 71.8737 | 879.5442 |  | 25.8084 | 36.6912 | 29.7311 | 34.4321 | 38.4237 | 28.9828 | 32.4676 | 19.0911 | 27.1967 | 17.3802 | 22.5767 | 48.172 | 48.5327 | 60.2719 | 49.3376 | 24.3795 |  |  | -185.9813 | 203.5403 | 45.9467 | 134.143 | 224.4789 | -197.3407 | 24.9989 | -168.7312 | -0.13866 | -0.60327 | 1.3018 | 0.0094395 | 0.0014358 | 0.0029981 | 115.0194 | 83.5756 | 64.6547 | 65.7708 | 85.3398 | 80.6503 | 74.4119 | 81.1404 | 80.3846 | 81.459 | 69.5822 | 46.402 | 40.9993 | 72.0496 |  | 1164.3111 | 30.4853 | 28.0805 | 26.5308 | 43.0348 | 30.6861 | 64.4174 | 55.2715 | 76.0033 |  |  |  | 679.283 | 459.7985 | 652.3653 | 807.7967 | 473.1543 | 1013.2311 | 795.4938 | -0.75297 | 0.043397 | 388.6205 | 75.8257 | 84.5245 | 375.37 | 55.442 | 56.7838 | 97.7107 |  | 96.4162 | 78.8899 | 342.1852 | 233.4864 | 30.8517 | 50.4647 | 179.8247 | 199.3137 | 35.1062 |  | 734.6766 | 411.4772 | 708.9978 | 31.8399 |  | 390.7089 |  | 426.408 |  |  | 32.887 | 30.3568 | 28.3448 | [5 empty] | 105.37 |  | 66.8 | 63.6749 |  | 63.5149 | 62.2841 | 175.6733 | 137.95 | 147.8962 |  |  | 582.9442 | 54.7309 | 52.3751 |  | 81.8447 | 288.6634 | 51.6493 |  | 52.6372 | 50.7879 | 47.1856 | 83.0984 | 678.3182 | 331.233 | 74.5518 |  | 90.2064 | 154.3162 | 101.0996 | 81.2618 |  | 240.0087 |  | 137.8143 | 73.794 | 0.86448 | 19.1401 | 1.8234 | 1.6107 | -12.9916 | 3.0746 | 190.17 | 0.54 | -20.1206 | 17.501 | 8.315 | 14.2076 | 18.149 | -17.0167 | 6.0566 | 77.9285 | 61.0227 |  |  | 0.50553 | -2.409 | 77.7523
42838.5813 | 13908 | 146.8662 | 145.5994 | 119.6805 | 129.935 | 91.6831 | 52.5945 | 117.7973 | 40.3376 | 93.1203 | 88.3056 | 72.3218 | 46.1416 | 31.1753 | 70.0603 | 92.7884 | 95.5646 | 95.3157 | 535.6103 | 93.082 | 367.0783 |  | 609.2112 | 1093.2202 | 97.1287 |  | 97.6198 | 136.8947 | 130.0462 | 173.9534 | 66.2533 | 458.4386 | 360.5113 | 93.3209 | 103.8684 |  | 392.0835 | 92.8764 |  |  | 96.5918 | 71.758 | 878.6825 |  | 25.6883 | 35.9215 | 29.5131 | 34.2798 | 38.2232 | 28.7385 | 32.2285 | 19.1126 | 27.1862 | 17.3329 | 22.5741 | 48.1582 | 48.5504 | 60.2514 | 49.333 | 24.3778 |  |  | -185.9964 | 171.0269 | 52.1243 | 143.9005 | 224.1503 | -197.3906 | 24.6927 | -168.6905 | -0.28986 | -0.80091 | 1.3085 | 0.0095347 | 0.0014112 | 0.0030145 | 115.0525 | 83.6215 | 64.65 | 65.8061 | 85.3555 | 80.6425 | 74.4039 | 78.1231 | 80.3673 | 81.4424 | 69.5739 | 46.4012 | 41.0037 | 72.0377 |  | 1162.7487 | 30.0282 | 27.3452 | 25.8792 | 42.9064 | 30.6817 | 64.4926 | 55.3544 | 75.9601 |  |  |  | 679.1259 | 459.6172 | 652.2513 | 807.699 | 473.2687 | 1012.4141 | 795.4361 | -0.63186 | -0.002822 | 388.6174 | 76.0793 | 83.8775 | 375.3292 | 56.5439 | 56.7947 | 97.6996 |  | 96.4104 | 80.4465 | 342.0236 | 233.1585 | 30.8667 | 50.5112 | 179.7833 | 199.2799 | 35.1065 |  | 735.8354 | 411.4477 | 708.9444 | 32.0136 |  | 390.6741 |  | 426.3601 |  |  | 32.9027 | 30.3593 | 28.3369 | [5 empty] | 105.5655 |  | 66.0151 | 63.6491 |  | 63.4867 | 62.2786 | 175.5721 | 137.9039 | 147.7541 |  |  | 582.6643 | 54.6626 | 52.3152 |  | 81.7837 | 288.6138 | 51.5294 |  | 52.6294 | 50.9117 | 47.1581 | 83.0957 | 678.3798 | 331.0743 | 74.5568 |  | 90.2516 | 154.3056 | 101.2197 | 81.2363 |  | 239.9103 |  | 137.7399 | 73.8543 | 0.799 | 19.1392 | 1.8229 | 1.61 | -12.9999 | 3.0746 | 186.22 | 0.73 | -20.0966 | 16.0224 | 8.8454 | 14.697 | 18.1284 | -17.0119 | 6.0169 | 78.2302 | 61.0106 |  |  | 0.5558 | -2.4126 | 77.7232
42838.5813 | 13909 | 146.5645 | 145.5753 | 119.6642 | 129.9165 | 91.6932 | 52.606 | 117.795 | 40.3436 | 93.1144 | 88.3066 | 72.3257 | 46.1589 | 31.1837 | 70.0658 | 92.768 | 95.5251 | 95.3077 | 534.6405 | 93.0776 | 367.4151 |  | 608.7198 | 1088.7118 | 97.1304 |  | 97.5972 | 136.5416 | 130.017 | 172.8163 | 66.3344 | 459.2457 | 362.3556 | 93.343 | 103.7636 |  | 391.6543 | 92.8618 |  |  | 96.5579 | 71.1256 | 871.6854 |  | 25.4961 | 35.8331 | 29.4801 | 34.2308 | 38.1146 | 28.6213 | 32.1466 | 19.1792 | 27.1796 | 17.3 | 22.5716 | 48.1477 | 48.5585 | 60.2387 | 49.3327 | 24.3986 |  |  | -185.9162 | 181.8746 | 55.0267 | 147.0527 | 220.2484 | -197.3538 | 23.2707 | -168.8022 | -0.18166 | -0.86112 | 1.3693 | 0.00952 | 0.0015179 | 0.0027862 | 114.9967 | 83.664 | 64.659 | 65.8497 | 85.4707 | 80.6408 | 74.3927 | 75.5895 | 80.3649 | 81.4383 | 69.5857 | 46.4226 | 41.0084 | 72.0366 |  | 1160.9989 | 28.1879 | 26.7489 | 25.2644 | 42.7871 | 30.6583 | 64.0279 | 54.8857 | 75.8655 |  |  |  | 678.9833 | 459.4322 | 652.1385 | 807.5584 | 473.3015 | 993.1972 | 795.4098 | -0.26186 | -0.079282 | 388.615 | 76.1918 | 83.8704 | 375.2932 | 54.0445 | 57.446 | 97.7002 |  | 96.4058 | 80.607 | 341.7532 | 232.8672 | 30.8991 | 50.531 | 179.7516 | 199.2745 | 35.1071 |  | 736.8234 | 411.4002 | 708.8721 | 32.4197 |  | 390.6266 |  | 426.3096 |  |  | 32.9261 | 30.3692 | 28.3633 | [5 empty] | 105.4128 |  | 65.6275 | 63.6815 |  | 63.5134 | 62.3594 | 175.5334 | 137.9599 | 147.7357 |  |  | 582.6256 | 54.6813 | 52.3345 |  | 81.8504 | 288.5343 | 51.1994 |  | 52.6703 | 50.8785 | 47.1332 | 83.0731 | 678.4337 | 330.9461 | 74.4986 |  | 90.2233 | 154.5826 | 101.2059 | 81.2199 |  | 239.8906 |  | 137.7116 | 73.7682 | 0.73296 | 19.1381 | 1.8219 | 1.6099 | -13.08 | 3.0746 | 175.86 | 0.82 | -20.0667 | 16.5204 | 9.087 | 14.8549 | 17.9665 | -17.007 | 5.84 | 78.4881 | 60.9944 |  |  | 0.75753 | -2.2588 | 77.6798
42838.5813 | 13910 | 146.2286 | 145.5343 | 119.6618 | 129.897 | 91.6962 | 52.6202 | 117.7844 | 40.3473 | 93.099 | 88.2949 | 72.3223 | 46.1579 | 31.184 | 70.06 | 92.7432 | 95.527 | 95.2981 | 533.9138 | 93.0423 | 366.9131 |  | 608.2739 | 1091.2389 | 97.2313 |  | 97.5628 | 136.579 | 130.0574 | 172.0792 | 65.8357 | 460.0504 | 363.3698 | 93.3679 | 103.6677 |  | 391.9725 | 92.8599 |  |  | 96.5169 | 69.3405 | 857.5631 |  | 25.395 | 35.3419 | 29.4641 | 34.3394 | 37.8587 | 28.6738 | 32.1437 | 19.1624 | 27.1811 | 17.2578 | 22.5773 | 48.1668 | 48.5608 | 60.2151 | 49.3353 | 24.4136 |  |  | -185.9412 | 140.6602 | 57.9562 | 142.8616 | 224.8804 | -197.3295 | 22.0242 | -168.9021 | -0.36108 | -0.606 | 1.1554 | 0.0095003 | 0.0014029 | 0.0028519 | 114.9798 | 83.6646 | 64.6568 | 65.9204 | 85.9352 | 80.6378 | 74.3933 | 73.3157 | 80.3508 | 81.4226 | 69.5826 | 46.4234 | 41.0025 | 72.0252 |  | 1161.2153 | 27.4574 | 25.5088 | 24.812 | 42.714 | 30.6319 | 63.5963 | 54.3049 | 75.2123 |  |  |  | 678.8116 | 459.2152 | 651.9854 | 807.4291 | 473.4168 | 908.2061 | 795.6375 | 0.52965 | 0.0089704 | 388.6383 | 76.2625 | 84.8032 | 375.2811 | 54.652 | 57.7486 | 97.7644 |  | 96.3671 | 78.6823 | 339.8904 | 233.8377 | 31.3781 | 50.6591 | 179.7594 | 199.2761 | 35.1976 |  | 737.0834 | 411.4091 | 708.8937 | 37.8281 |  | 390.5669 |  | 426.2932 |  |  | 33.1074 | 30.4151 | 28.3322 | [5 empty] | 105.4596 |  | 66.7966 | 64.0946 |  | 63.8998 | 62.7344 | 175.5176 | 134.9821 | 146.4753 |  |  | 582.5294 | 54.3528 | 52.3538 |  | 82.0449 | 288.3882 | 51.3812 |  | 52.8662 | 51.2197 | 47.1381 | 83.0737 | 678.4875 | 330.7809 | 74.5684 |  | 89.0815 | 155.3995 | 100.6307 | 81.2247 |  | 240.0406 |  | 137.5988 | 73.0128 | 0.68288 | 19.1375 | 1.8232 | 1.6107 | -12.9617 | 3.0746 | 176.43 | 0.63 | -20.0515 | 14.5169 | 9.3183 | 14.6301 | 18.156 | -17.0075 | 5.6819 | 78.5536 | 60.9994 |  |  | 0.8356 | -1.8365 | 77.6328
42838.5813 | 13911 | 145.8744 | 145.4752 | 119.6798 | 129.8702 | 91.6913 | 52.6276 | 117.7657 | 40.3475 | 93.0897 | 88.2794 | 72.3178 | 46.1574 | 31.1815 | 70.0559 | 92.751 | 95.4889 | 95.2823 | 532.3557 | 93.0781 | 367.1235 |  | 611.009 | 1092.0896 | 97.288 |  | 97.5336 | 136.8895 | 130.0943 | 171.3094 | 64.3984 | 460.5463 | 363.848 | 93.4063 | 103.551 |  | 391.9737 | 92.8565 |  |  | 96.5246 | 67.8709 | 862.5337 |  | 25.4564 | 34.8177 | 29.4095 | 34.0088 | 36.8429 | 28.9146 | 32.3686 | 19.0833 | 27.1831 | 17.2292 | 22.5867 | 48.1651 | 48.5576 | 60.2098 | 49.3291 | 24.4252 |  |  | -185.9668 | 91.3128 | 64.2119 | 141.1925 | 224.7457 | -197.3518 | 22.0123 | -168.8896 | -0.060427 | -0.62824 | 1.2028 | 0.0094575 | 0.0014079 | 0.0030359 | 114.8865 | 83.7189 | 64.6133 | 66.1479 | 85.736 | 80.6486 | 74.3823 | 69.789 | 80.3343 | 81.4114 | 69.5778 | 46.4345 | 41.0052 | 72.0187 |  | 1160.2071 | 28.3982 | 25.1362 | 24.0195 | 42.7273 | 30.6171 | 64.9495 | 55.6925 | 75.9442 |  |  |  | 678.6217 | 458.8969 | 651.7762 | 807.2901 | 474.0696 | 898.4815 | 795.4717 | 0.33207 | 0.14439 | 388.6799 | 75.8777 | 86.1353 | 375.4063 | 56.697 | 57.6159 | 97.8552 |  | 96.3586 | 77.9378 | 338.9199 | 234.4991 | 31.4109 | 50.7233 | 179.7939 | 199.2992 | 35.2752 |  | 745.1553 | 411.3518 | 708.9544 | 43.8589 |  | 390.461 |  | 426.2341 |  |  | 33.4265 | 30.4419 | 28.3958 | [5 empty] | 105.1627 |  | 65.618 | 64.276 |  | 64.4345 | 62.88 | 176.5408 | 131.4165 | 138.2454 |  |  | 582.57 | 54.6796 | 52.7089 |  | 82.5859 | 288.3528 | 51.4003 |  | 53.4829 | 52.5265 | 47.1039 | 83.0733 | 678.5333 | 330.434 | 74.3162 |  | 86.246 | 153.7715 | 97.2823 | 81.2258 |  | 238.9705 |  | 137.2333 | 72.7898 | 0.62037 | 19.1368 | 1.8237 | 1.6117 | -13.0136 | 3.0746 | 159.44 | 0.72 | -20.0355 | 11.6865 | 9.8 | 14.532 | 18.1578 | -17.0152 | 5.6826 | 80.6859 | 61.0157 |  |  | 0.72932 | -1.9744 | 77.5938
42838.5813 | 13912 | 145.6683 | 145.4265 | 119.6802 | 129.8382 | 91.6903 | 52.6321 | 117.7555 | 40.3431 | 93.0674 | 88.2641 | 72.3133 | 46.1572 | 31.1748 | 70.0498 | 92.7265 | 95.5205 | 95.2711 | 531.7232 | 93.0903 | 367.4293 |  | 608.2903 | 1085.1495 | 97.2751 |  | 97.5116 | 136.9299 | 130.0953 | 171.1728 | 64.0694 | 460.6416 | 364.3699 | 93.4164 | 103.5851 |  | 390.931 | 92.8502 |  |  | 96.5271 | 67.2547 | 870.7708 |  | 25.467 | 35.0773 | 29.0378 | 33.5333 | 36.3438 | 28.9557 | 32.4991 | 19.0392 | 27.1787 | 17.1865 | 22.5769 | 48.1696 | 48.5439 | 60.1922 | 49.3326 | 24.4246 |  |  | -186.0746 | 45.2319 | 73.2105 | 140.5512 | 224.9514 | -197.3032 | 20.4622 | -168.9389 | -0.079109 | -0.69391 | 1.2063 | 0.0095528 | 0.0015672 | 0.0029767 | 114.1379 | 83.7409 | 64.5553 | 66.3626 | 85.1021 | 80.6394 | 74.3727 | 62.5918 | 80.3235 | 81.3915 | 69.5725 | 46.4318 | 41.0094 | 72.0203 |  | 1160.5319 | 31.18 | 26.1374 | 23.9185 | 42.7182 | 30.6214 | 65.6316 | 58.1142 | 77.8724 |  |  |  | 678.4408 | 458.5789 | 651.5133 | 807.1687 | 475.2815 | 900.1914 | 795.5721 | 1.8058 | 0.14496 | 388.5637 | 75.6897 | 87.9316 | 375.6021 | 58.2048 | 57.6002 | 97.8264 |  | 96.3896 | 79.9457 | 339.3043 | 234.5728 | 31.3337 | 50.3273 | 179.8056 | 199.28 | 35.3044 |  | 760.7528 | 411.2911 | 708.9509 | 42.6768 |  | 390.3433 |  | 426.1883 |  |  | 33.4914 | 30.4659 | 28.4701 | [5 empty] | 104.9363 |  | 63.656 | 64.0686 |  | 64.8289 | 62.7561 | 179.2403 | 130.3404 | 133.477 |  |  | 582.5193 | 54.9953 | 52.9923 |  | 83.62 | 288.2516 | 51.3825 |  | 53.8753 | 52.9722 | 47.1118 | 83.0625 | 678.5779 | 329.624 | 73.5532 |  | 84.4898 | 152.3722 | 92.4868 | 81.2571 |  | 236.4542 |  | 136.9627 | 72.3984 | 0.62166 | 19.1365 | 1.8239 | 1.6119 | -12.8711 | 3.0746 | 143.02 | 0.94 | -20.0382 | 8.2286 | 10.4686 | 14.5051 | 18.1673 | -17.0143 | 5.4793 | 84.9405 | 61.0165 |  |  | 0.42074 | -2.3016 | 77.5529
42838.5813 | 13913 | 145.4518 | 145.3926 | 119.6645 | 129.8254 | 91.6797 | 52.6503 | 117.7486 | 40.3588 | 93.0724 | 88.2639 | 72.3144 | 46.167 | 31.1921 | 70.0617 | 92.7132 | 95.5212 | 95.3108 | 530.976 | 93.0644 | 366.4723 |  | 607.9368 | 1083.6957 | 97.288 |  | 97.3811 | 136.7637 | 130.1302 | 170.5546 | 64.8769 | 461.5416 | 358.1431 | 93.4056 | 103.5339 |  | 389.5647 | 92.8507 |  |  | 96.5137 | 66.7578 | 881.9712 |  | 25.5511 | 35.6254 | 28.7398 | 32.9368 | 35.7399 | 29.069 | 32.6612 | 18.9578 | 27.1767 | 17.2087 | 22.5791 | 48.1758 | 48.5513 | 60.1801 | 49.3372 | 24.4433 |  |  | -186.1199 | 24.7252 | 79.0424 | 138.5272 | 224.678 | -197.3768 | 20.6041 | -168.9573 | -0.2309 | -0.66621 | 1.1742 | 0.0096152 | 0.0015179 | 0.0027352 | 113.4702 | 83.8503 | 64.4804 | 66.3212 | 84.418 | 80.6176 | 74.3546 | 58.6185 | 80.3063 | 81.3794 | 69.5663 | 46.4347 | 41.0087 | 72.0092 |  | 1160.7434 | 31.6488 | 27.3934 | 24.9767 | 42.947 | 30.6235 | 65.9067 | 59.6168 | 78.9664 |  |  |  | 678.2481 | 458.2691 | 651.2792 | 807.0212 | 476.4668 | 877.9242 | 795.8618 | 2.6354 | 0.31424 | 388.2219 | 75.5069 | 89.0411 | 375.7669 | 56.7655 | 57.7192 | 97.8376 |  | 96.3897 | 79.7371 | 338.6783 | 235.3818 | 31.3475 | 47.5 | 179.8039 | 199.2791 | 35.338 |  | 754.8189 | 411.2323 | 708.8993 | 43.383 |  | 390.2346 |  | 426.106 |  |  | 33.5127 | 30.4726 | 28.4962 | [5 empty] | 105.3612 |  | 61.1861 | 64.214 |  | 64.0672 | 61.66 | 182.1449 | 130.2014 | 131.0549 |  |  | 582.1839 | 55.2741 | 53.1117 |  | 84.147 | 288.1002 | 51.4683 |  | 54.1025 | 53.0712 | 47.1033 | 83.0774 | 678.6049 | 328.4698 | 72.8111 |  | 81.6104 | 151.7599 | 87.53 | 81.265 |  | 234.3589 |  | 136.8187 | 71.9752 | 0.85113 | 19.1368 | 1.8231 | 1.6116 | -12.961 | 3.0745 | 162.49 | 0.55 | -20.0267 | 6.0892 | 10.8873 | 14.4131 | 18.1597 | -17.0206 | 5.4993 | 83.3001 | 61.0056 |  |  | 0.36889 | -2.7412 | 77.4986
42838.5813 | 13914 | 145.0849 | 145.333 | 119.644 | 129.8068 | 91.6889 | 52.659 | 117.7399 | 40.3627 | 93.0614 | 88.2539 | 72.324 | 46.1762 | 31.1924 | 70.0541 | 92.7105 | 95.5207 | 95.3355 | 530.0763 | 93.0533 | 366.3443 |  | 606.8691 | 1082.2921 | 97.2764 |  | 97.3144 | 136.7178 | 130.1469 | 169.9649 | 65.1129 | 461.444 | 357.2398 | 93.4282 | 103.4096 |  | 389.079 | 92.8422 |  |  | 96.5188 | 65.9706 | 897.1082 |  | 25.8782 | 36.367 | 28.8922 | 33.1848 | 35.2675 | 29.2889 | 32.8483 | 18.8796 | 27.1831 | 17.2129 | 22.5718 | 48.1629 | 48.5475 | 60.1525 | 49.35 | 24.4579 |  |  | -186.1429 | 46.7734 | 82.3588 | 137.5179 | 213.7495 | -197.3814 | 20.8893 | -168.9356 | -0.22584 | -0.76776 | 1.1587 | 0.009612 | 0.0015212 | 0.0027254 | 112.5087 | 83.7449 | 64.4718 | 66.0504 | 83.2859 | 80.5177 | 74.3228 | 56.7089 | 80.2965 | 81.3695 | 69.558 | 46.4385 | 41.0214 | 72.0088 |  | 1161.9093 | 34.1028 | 28.0229 | 25.7927 | 43.2523 | 30.7029 | 66.5043 | 60.2472 | 79.1301 |  |  |  | 678.0612 | 457.976 | 651.1382 | 806.905 | 477.4783 | 872.6062 | 795.8251 | 0.75967 | 0.68076 | 388.085 | 75.74 | 89.2494 | 376.0348 | 59.1883 | 57.9245 | 97.7173 |  | 96.3415 | 78.4307 | 340.3346 | 235.7811 | 31.3216 | 48.7682 | 179.7727 | 199.2352 | 35.3752 |  | 761.5227 | 411.1808 | 708.9462 | 54.2017 |  | 390.143 |  | 426.0285 |  |  | 33.5448 | 30.4965 | 28.5347 | [5 empty] | 104.3204 |  | 59.9928 | 64.651 |  | 62.6139 | 60.672 | 184.2412 | 129.8587 | 129.1212 |  |  | 582.338 | 55.5125 | 53.248 |  | 84.5855 | 287.9604 | 51.7251 |  | 54.3168 | 53.2284 | 47.0808 | 83.0663 | 678.6209 | 327.5172 | 72.2136 |  | 79.8547 | 151.2281 | 84.3366 | 81.2759 |  | 233.2923 |  | 136.7359 | 71.3851 | 0.69939 | 19.1374 | 1.8226 | 1.6104 | -13.0117 | 3.0745 | 169.73 | 1.05 | -20.0147 | 8.3851 | 11.1266 | 14.3777 | 17.719 | -17.027 | 5.5392 | 85.1531 | 61.0184 |  |  | 0.10556 | -3.2072 | 77.4632
42838.5813 | 13915 | 144.8241 | 145.2806 | 119.611 | 129.7756 | 91.6871 | 52.6541 | 117.718 | 40.3585 | 93.0398 | 88.2417 | 72.3149 | 46.1692 | 31.1891 | 70.0569 | 92.7128 | 95.4776 | 95.2959 | 528.8248 | 93.0548 | 366.4895 |  | 603.93 | 1078.5406 | 97.2804 |  | 97.2815 | 136.9409 | 130.114 | 170.5453 | 65.6431 | 461.454 | 358.097 | 93.4138 | 103.3292 |  | 388.9613 | 92.8347 |  |  | 96.4877 | 65.4322 | 903.455 |  | 25.3181 | 37.0244 | 28.8016 | 33.4127 | 35.4169 | 29.6308 | 33.0572 | 18.8261 | 27.1865 | 17.234 | 22.5832 | 48.1508 | 48.5338 | 60.1272 | 49.356 | 24.4744 |  |  | -186.0923 | 73.8808 | 86.9823 | 142.2446 | 222.3768 | -197.3262 | 19.7427 | -168.9908 | -0.34824 | -0.68698 | 1.0341 | 0.0094477 | 0.00149 | 0.0028305 | 111.3209 | 83.2993 | 64.4958 | 65.9968 | 81.0852 | 80.4741 | 74.3035 | 55.9657 | 80.2826 | 81.3572 | 69.5596 | 46.4511 | 41.0247 | 72.0041 |  | 1162.5697 | 36.0661 | 30.0636 | 25.744 | 43.3668 | 30.7899 | 67.3473 | 60.916 | 79.9199 |  |  |  | 677.8536 | 457.647 | 650.9778 | 806.7635 | 478.7337 | 864.3399 | 795.5929 | 0.40914 | 0.27658 | 388.1754 | 75.9632 | 89.7948 | 376.0256 | 59.3447 | 58.5772 | 97.7639 |  | 96.2999 | 81.8471 | 339.9807 | 235.9091 | 31.3071 | 48.956 | 179.7992 | 199.2252 | 35.3839 |  | 764.424 | 411.1349 | 708.9708 | 55.9069 |  | 390.0764 |  | 425.9685 |  |  | 33.5385 | 30.4982 | 28.5461 | [5 empty] | 101.8777 |  | 59.3357 | 64.8514 |  | 62.6478 | 60.7007 | 185.2051 | 129.3073 | 126.6173 |  |  | 582.4558 | 55.7189 | 53.3569 |  | 85.2138 | 287.9601 | 51.9334 |  | 54.4043 | 53.3458 | 47.0865 | 83.0741 | 678.6627 | 326.4714 | 72.0072 |  | 78.3152 | 149.6023 | 81.8653 | 81.2904 |  | 232.2194 |  | 136.6662 | 70.9972 | 0.78138 | 19.1378 | 1.8232 | 1.6092 | -12.9043 | 3.0746 | 200.12 | 0.89 | -20.0251 | 10.5496 | 11.4468 | 14.6382 | 18.0832 | -17.0343 | 5.3881 | 85.9654 | 61.0257 |  |  | -0.10237 | -3.3945 | 77.4253
42838.5813 | 13916 | 144.8733 | 145.2179 | 119.5941 | 129.7532 | 91.6855 | 52.6617 | 117.7108 | 40.3615 | 93.0291 | 88.2332 | 72.3076 | 46.1717 | 31.1859 | 70.0573 | 92.7289 | 95.353 | 95.4696 | 527.7823 | 93.0591 | 365.4047 |  | 593.9262 | 1065.6452 | 97.4446 |  | 97.1854 | 136.6067 | 130.1139 | 169.063 | 67.049 | 461.3336 | 359.57 | 93.2659 | 103.1955 |  | 388.6024 | 92.8307 |  |  | 96.4615 | 64.5959 | 891.6737 |  | 24.632 | 37.4585 | 27.3872 | 32.4373 | 35.6258 | 30.0987 | 33.3474 | 18.748 | 27.1858 | 17.2581 | 22.5718 | 48.126 | 48.5227 | 60.1066 | 49.3422 | 24.4817 |  |  | -186.0752 | 96.7169 | 62.1873 | 110.4493 | 224.7444 | -197.3775 | 19.8747 | -169.0026 | -0.32061 | -0.47488 | 1.0358 | 0.0095906 | 0.0014916 | 0.002709 | 108.6157 | 82.6181 | 64.4958 | 65.7576 | 79.1001 | 80.5214 | 74.323 | 55.0092 | 80.2715 | 81.3489 | 69.5625 | 46.4569 | 41.0155 | 71.9891 |  | 1164.2359 | 35.7325 | 30.5179 | 27.8076 | 43.3828 | 30.8085 | 67.9794 | 62.5439 | 80.7141 |  |  |  | 677.6695 | 457.3853 | 650.7965 | 806.6013 | 479.9351 | 826.7119 | 795.8219 | 0.42211 | 0.029132 | 388.1283 | 76.575 | 89.908 | 376.3639 | 60.5458 | 58.4726 | 94.1029 |  | 96.2693 | 81.6211 | 338.4918 | 236.555 | 31.4703 | 49.4698 | 179.7938 | 199.2091 | 35.4258 |  | 765.6007 | 411.0912 | 709.0241 | 58.4295 |  | 389.9918 |  | 425.9414 |  |  | 33.5617 | 30.4971 | 28.5153 | [5 empty] | 99.8484 |  | 59.4208 | 64.9734 |  | 62.5626 | 61.0534 | 187.6157 | 129.2544 | 124.9824 |  |  | 582.273 | 55.8164 | 53.5387 |  | 86.0262 | 288.0501 | 52.4197 |  | 54.6488 | 53.7167 | 47.0684 | 83.0749 | 678.704 | 325.3277 | 71.7249 |  | 76.6162 | 145.0492 | 79.6333 | 81.2984 | 1399.5715 | 230.9913 |  | 136.6462 | 70.461 | 0.74576 | 19.1374 | 1.8232 | 1.6093 | -13.0132 | 3.0746 | 227.57 | 1.06 | -19.9907 | 12.0788 | 9.6856 | 12.9079 | 18.1933 | -17.0496 | 5.4102 | 86.2955 | 61.0398 |  |  | -0.063116 | -3.1008 | 77.3681
42838.5814 | 13917 | 145.3421 | 145.1402 | 119.6081 | 129.7321 | 91.6868 | 52.6666 | 117.7021 | 40.3607 | 93.0171 | 88.2231 | 72.3124 | 46.1738 | 31.1901 | 70.0526 | 92.8447 | 95.1818 | 95.6869 | 527.3061 | 93.1118 | 362.9136 |  | 577.929 | 1046.8305 | 97.7031 |  | 97.3339 | 135.5849 | 130.1918 | 165.7703 | 69.6938 | 462.2214 | 358.0566 | 92.9544 | 103.1 |  | 388.8444 | 92.8245 |  |  | 96.4192 | 63.2302 | 890.3117 |  | 24.4784 | 36.7923 | 27.6714 | 32.3002 | 35.1875 | 30.2933 | 33.6307 | 18.7276 | 27.1795 | 17.2862 | 22.5597 | 48.1428 | 48.5435 | 60.0984 | 49.3544 | 24.5065 |  |  | -186.0535 | 124.9781 | 7.148 | 47.1244 | 224.3494 | -197.4011 | 25.75 | -168.7542 | -0.26884 | -0.70146 | 1.0879 | 0.0094658 | 0.0014342 | 0.0023426 | 107.6954 | 82.0535 | 64.4336 | 65.5754 | 79.6513 | 80.5542 | 74.3575 | 54.5767 | 80.2441 | 81.3285 | 69.5526 | 46.4461 | 41.0154 | 71.9871 |  | 1164.8733 | 34.7487 | 29.2457 | 27.0234 | 43.3798 | 30.7957 | 68.659 | 63.2391 | 81.3759 |  |  |  | 677.4686 | 457.1609 | 650.6267 | 806.4901 | 481.1794 | 792.7226 | 796.0524 | -0.090227 | 0.061656 | 388.2202 | 79.1072 | 89.0867 | 377.7257 | 60.0587 | 58.369 | 92.2093 |  | 96.3683 | 81.4632 | 336.4275 | 237.3401 | 32.7718 | 50.8751 | 179.8639 | 199.2106 | 35.8344 |  | 775.0697 | 411.1067 | 709.0309 | 64.8762 |  | 389.8625 |  | 425.9245 |  |  | 34.1605 | 30.5135 | 28.4753 | [5 empty] | 98.5169 |  | 58.7152 | 64.7463 |  | 62.2321 | 61.1045 | 191.4237 | 128.669 | 123.4681 |  |  | 582.3839 | 55.8741 | 53.7658 |  | 86.4506 | 287.9458 | 52.538 |  | 54.907 | 53.8393 | 47.0603 | 83.0823 | 678.735 | 324.049 | 70.682 |  | 74.4574 | 141.7393 | 77.6212 | 81.2831 | 1398.2019 | 230.6291 |  | 136.3973 | 69.8145 | 0.71219 | 19.138 | 1.8231 | 1.6081 | -13.1056 | 3.0746 | 240.26 | 0.76 | -19.9149 | 13.7159 | 3.2802 | 8.4223 | 18.1831 | -17.0561 | 6.1602 | 88.9873 | 61.041 |  |  | 0.044693 | -3.0403 | 77.3269
42838.5814 | 13918 | 143.8013 | 144.8747 | 119.6024 | 129.7128 | 91.6827 | 52.6791 | 117.6961 | 40.3718 | 93.008 | 88.2184 | 72.3195 | 46.1782 | 31.2004 | 70.0545 | 93.0352 | 95.0368 | 95.6893 | 528.6724 | 93.1531 | 358.2665 |  | 569.9492 | 1039.2693 | 97.7816 |  | 97.6592 | 135.8009 | 130.2808 | 165.2149 | 73.0718 | 464.3757 | 356.9152 | 92.8101 | 103.1348 |  | 388.6503 | 92.8236 |  |  | 96.4103 | 61.7772 | 898.4967 |  | 26.3708 | 36.4451 | 29.4036 | 33.3699 | 36.4375 | 30.5631 | 34.2547 | 18.723 | 27.1912 | 17.2933 | 22.5652 | 48.1346 | 48.5652 | 60.0815 | 49.3412 | 24.5209 |  |  | -186.0456 | 149.4669 | -37.0641 | 32.9215 | 224.4322 | -197.3499 | 32.3488 | -168.3652 | -0.23343 | -0.68908 | 1.1044 | 0.0095282 | 0.0014736 | 0.0025085 | 104.2614 | 81.5028 | 64.3749 | 65.3895 | 77.7275 | 80.6026 | 74.3357 | 55.2373 | 80.2543 | 81.3172 | 69.5513 | 46.4566 | 41.0298 | 71.9898 |  | 1163.4816 | 34.0695 | 29.5051 | 25.88 | 43.3259 | 30.8021 | 67.6018 | 63.1372 | 81.4635 |  |  |  | 677.2825 | 456.9255 | 650.5195 | 806.3891 | 482.5247 | 769.3283 | 796.2226 | -0.65054 | 0.19765 | 388.2693 | 79.3809 | 88.2552 | 378.5113 | 61.3277 | 58.9415 | 92.9657 |  | 96.4823 | 82.1469 | 341.7327 | 236.7831 | 33.7031 | 50.4106 | 179.829 | 199.2144 | 36.6429 |  | 788.2677 | 411.0839 | 708.916 | 66.2332 |  | 389.6552 |  | 425.873 |  |  | 35.5053 | 30.5867 | 28.5261 | [5 empty] | 95.0653 |  | 57.5546 | 64.4798 |  | 61.5654 | 60.7353 | 192.8421 | 126.3417 | 120.7293 |  |  | 582.6334 | 55.8696 | 54.0192 |  | 86.4622 | 287.8089 | 52.7006 |  | 54.9671 | 53.6326 | 47.0458 | 83.0906 | 678.746 | 322.7333 | 69.3318 |  | 71.6844 | 139.688 | 76.5214 | 81.1368 | 1396.6191 | 231.3206 |  | 136.1722 | 69.7798 | 0.79473 | 19.1369 | 1.8222 | 1.6084 | -13.0381 | 3.0746 | 209.04 | 0.65 | -19.9019 | 14.9912 | -7.4652 | 7.0356 | 18.1946 | -17.0615 | 6.9076 | 92.8446 | 61.0138 |  |  | 0.12091 | -3.2859 | 77.2905
42838.5814 | 13919 | 138.629 | 143.929 | 119.5638 | 129.6834 | 91.6786 | 52.6869 | 117.6846 | 40.371 | 92.9994 | 88.207 | 72.3138 | 46.1822 | 31.1942 | 70.0531 | 93.0892 | 95.0011 | 95.6627 | 530.446 | 93.1272 | 352.1429 |  | 574.5642 | 1040.3319 | 97.7072 |  | 97.8737 | 136.8366 | 130.3601 | 166.6492 | 75.9056 | 467.2027 | 357.2629 | 92.798 | 103.3136 |  | 388.3523 | 92.8094 |  |  | 96.425 | 60.7917 | 914.9188 |  | 29.125 | 37.0173 | 31.8556 | 35.2197 | 39.4594 | 31.0477 | 35.1536 | 18.7518 | 27.1975 | 17.2791 | 22.5626 | 48.1549 | 48.5849 | 60.0679 | 49.3593 | 24.5333 |  |  | -185.9523 | 194.6627 | -60.6473 | 38.8454 | 179.7825 | -197.3775 | 44.4482 | -167.8803 | -0.27585 | -0.54054 | 1.0849 | 0.0095775 | 0.0015376 | 0.0026252 | 98.7285 | 80.0336 | 64.2967 | 65.1555 | 73.9012 | 80.5948 | 74.3042 | 55.0072 | 80.2477 | 81.3078 | 69.5512 | 46.462 | 41.0274 | 71.9828 |  | 1161.7385 | 33.1633 | 29.0455 | 26.2616 | 43.242 | 30.7965 | 67.8034 | 63.61 | 81.4987 |  |  |  | 677.1084 | 456.6642 | 650.4033 | 806.2761 | 483.9076 | 768.276 | 796.222 | -1.2472 | 0.1073 | 388.0991 | 78.6562 | 88.0495 | 378.5284 | 61.5652 | 59.5886 | 95.0298 |  | 96.7518 | 83.7575 | 342.7596 | 238.3224 | 33.8678 | 49.6463 | 179.8055 | 199.1868 | 37.0021 |  | 805.0405 | 411.0191 | 709.0101 | 65.7896 |  | 389.5368 |  | 425.8088 |  |  | 36.449 | 30.6913 | 28.7435 | [5 empty] | 87.0838 |  | 56.615 | 64.2903 |  | 60.6001 | 60.3747 | 192.6883 | 124.2615 | 116.2158 |  |  | 582.8791 | 55.6837 | 54.1154 |  | 86.4838 | 287.664 | 52.7988 |  | 54.9942 | 53.8485 | 47.1199 | 83.0736 | 678.7223 | 321.3859 | 68.8502 |  | 69.6887 | 138.4563 | 76.2299 | 81.0129 | 1394.9739 | 235.2767 |  | 136.1837 | 70.1082 | 0.76172 | 19.1375 | 1.8219 | 1.6075 | -13.023 | 3.0746 | 174.15 | 0.66 | -19.9294 | 17.124 | -9.5581 | 7.6495 | 16.2974 | -17.0763 | 8.1035 | 97.9584 | 61.0384 |  |  | 0.22093 | -3.7699 | 77.2552
42838.5814 | 13920 | 129.6227 | 140.8781 | 119.5147 | 129.6641 | 91.6855 | 52.696 | 117.6754 | 40.3751 | 92.9912 | 88.2033 | 72.3038 | 46.1875 | 31.1959 | 70.0639 | 93.0171 | 94.9789 | 95.6417 | 530.7569 | 93.0787 | 348.0166 |  | 574.6721 | 1032.0847 | 97.6739 |  | 97.9498 | 137.5911 | 130.5507 | 168.0712 | 77.9852 | 472.5816 | 358.9007 | 92.8395 | 103.5631 |  | 388.1836 | 92.7941 |  |  | 96.4358 | 60.4372 | 983.473 |  | 31.8993 | 38.2328 | 35.5579 | 38.6543 | 42.2137 | 31.88 | 36.0154 | 18.8057 | 27.187 | 17.2468 | 22.5551 | 48.1819 | 48.5921 | 60.0561 | 49.3802 | 24.577 |  |  | -185.9497 | 225.5761 | -89.9711 | 44.5695 | 161.7098 | -197.4333 | 51.1278 | -167.5524 | -0.20151 | -0.66076 | 1.1697 | 0.0098304 | 0.0016658 | 0.0028437 | 91.1297 | 77.77 | 64.1671 | 64.3265 | 69.8965 | 80.5778 | 74.2647 | 54.0915 | 80.2348 | 81.3016 | 69.5536 | 46.478 | 41.0334 | 71.9877 |  | 1160.1699 | 32.0724 | 28.8557 | 26.6892 | 43.125 | 30.7984 | 67.5015 | 63.4 | 81.4201 |  |  |  | 676.924 | 456.3749 | 650.3127 | 806.1442 | 485.4776 | 682.9728 | 795.8943 | -1.1422 | -0.18085 | 387.9417 | 76.2499 | 86.3133 | 378.2061 | 57.7496 | 58.1888 | 96.4844 |  | 97.2499 | 83.4161 | 345.3677 | 242.0473 | 33.3637 | 48.4395 | 179.7914 | 199.1426 | 36.9369 |  | 802.1632 | 410.9386 | 709.2318 | 61.8958 |  | 389.4957 |  | 425.7424 |  |  | 36.3528 | 30.7691 | 28.9752 | [5 empty] | 79.4724 |  | 55.8321 | 63.8808 |  | 60.6544 | 60.5102 | 192.9341 | 123.5786 | 111.9773 |  |  | 583.1062 | 55.9304 | 54.4259 |  | 86.9838 | 287.3663 | 53.1945 |  | 55.4495 | 54.955 | 47.3407 | 83.0431 | 678.71 | 319.9463 | 69.0201 |  | 69.3113 | 137.4865 | 75.95 | 81.034 | 1393.4569 | 238.3427 |  | 135.9098 | 70.5084 | 0.61554 | 19.1384 | 1.8233 | 1.6084 | -13.012 | 3.0746 | 148.12 | 0.53 | -19.9615 | 18.4697 | -11.6645 | 8.2098 | 15.4777 | -17.1021 | 8.703 | 97.0657 | 61.0945 |  |  | 0.34237 | -5.6899 | 77.223
42838.5814 | 13921 | 116.9338 | 138.3148 | 119.4349 | 129.6491 | 91.7007 | 52.7109 | 117.6615 | 40.3771 | 92.9797 | 88.1962 | 72.3191 | 46.1955 | 31.1984 | 70.063 | 92.8895 | 94.9656 | 95.5661 | 527.2738 | 93.0475 | 346.6198 |  | 581.4349 | 1035.6194 | 97.6384 |  | 98.0571 | 138.4617 | 131.0503 | 169.7642 | 79.2815 | 478.6113 | 362.2949 | 92.9894 | 103.5525 |  | 386.5407 | 92.7671 |  |  | 96.4541 | 59.9693 | 1136.0306 |  | 36.5343 | 40.8316 | 39.7277 | 42.3007 | 45.2155 | 33.2243 | 37.1625 | 18.888 | 27.1682 | 17.2655 | 22.5486 | 48.1804 | 48.5766 | 60.0292 | 49.3788 | 24.6171 |  |  | -185.9583 | 225.5984 | -84.4073 | 57.7401 | 162.1928 | -197.4504 | 51.5609 | -167.4913 | -0.28928 | -0.68006 | 1.1776 | 0.0099997 | 0.0015689 | 0.0027829 | 86.4202 | 75.8263 | 64.0487 | 63.6582 | 68.3324 | 80.5717 | 74.2398 | 53.6438 | 80.2238 | 81.2958 | 69.5541 | 46.4856 | 41.0439 | 71.9827 |  | 1159.4514 | 30.28 | 27.4169 | 26.2332 | 42.9817 | 30.7717 | 68.3602 | 63.2974 | 80.9033 |  |  |  | 676.7672 | 456.2125 | 650.2407 | 806.0254 | 486.0541 | 684.7663 | 795.9518 | -0.94465 | -0.31 | 387.8171 | 73.1632 | 79.6867 | 377.8496 | 57.998 | 57.5438 | 97.2595 |  | 97.7925 | 83.378 | 349.6851 | 244.5738 | 32.9498 | 48.1285 | 179.7394 | 199.1174 | 36.83 |  | 789.3026 | 410.8865 | 709.5579 | 57.4352 |  | 389.4707 |  | 425.6692 |  |  | 35.8366 | 30.8104 | 29.093 | [5 empty] | 75.693 |  | 55.7736 | 63.4772 |  | 61.5465 | 60.612 | 193.1894 | 123.4064 | 108.2445 |  |  | 582.8987 | 56.6184 | 55.0388 |  | 87.8145 | 287.0651 | 54.0114 |  | 56.1836 | 56.3238 | 47.8039 | 83.0315 | 678.7078 | 318.7782 | 69.2067 |  | 69.4091 | 136.5249 | 76.0052 | 81.083 | 1391.9615 | 237.8781 |  | 135.355 | 70.9871 | 0.87487 | 19.1372 | 1.8238 | 1.6097 | -13.0617 | 3.0747 | 120.45 | 0.6 | -20.0002 | 18.5476 | -11.3451 | 9.3833 | 15.5349 | -17.1404 | 8.759 | 93.1493 | 61.1751 |  |  | 0.5384 | -10.0806 | 77.1842
42838.5814 | 13922 | 113.8421 | 135.2662 | 119.3302 | 129.6347 | 91.7095 | 52.7261 | 117.6672 | 40.3951 | 92.9729 | 88.1886 | 72.3239 | 46.2054 | 31.2076 | 70.0672 | 92.8368 | 94.9582 | 95.44 | 524.2958 | 93.0806 | 343.9313 |  | 580.1335 | 1042.9147 | 97.5873 |  | 98.1846 | 139.7425 | 131.524 | 171.1439 | 80.5002 | 481.5047 | 361.0436 | 92.9006 | 103.6418 |  | 384.3133 | 92.7536 |  |  | 96.4369 | 61.1543 | 1288.1407 |  | 39.0086 | 42.7222 | 42.5526 | 45.1421 | 47.3809 | 34.6161 | 38.0709 | 18.8859 | 27.1643 | 17.2525 | 22.5512 | 48.1857 | 48.5652 | 60.0079 | 49.3624 | 24.6786 |  |  | -186.0884 | 225.4085 | -52.9341 | 85.9902 | 169.1918 | -197.4642 | 50.8249 | -167.4689 | -0.34318 | -0.59992 | 1.2217 | 0.010272 | 0.0017019 | 0.0028897 | 83.2078 | 74.7179 | 64.057 | 63.7463 | 67.2692 | 80.5594 | 74.2315 | 54.1056 | 80.2101 | 81.2796 | 69.5564 | 46.4968 | 41.043 | 71.9825 |  | 1158.4452 | 28.8541 | 26.3801 | 25.3601 | 42.8238 | 30.7507 | 67.7245 | 62.6628 | 80.3326 |  |  |  | 676.6157 | 456.1335 | 650.1669 | 805.9148 | 485.7183 | 687.5744 | 795.9494 | -0.81706 | -0.24285 | 387.5835 | 71.4991 | 74.5047 | 377.3099 | 56.9454 | 57.0009 | 97.4452 |  | 98.2008 | 82.2311 | 360.8535 | 240.7854 | 32.6894 | 48.0686 | 179.7215 | 199.0923 | 36.7324 |  | 792.7075 | 410.8594 | 709.8182 | 55.2994 |  | 389.4494 |  | 425.626 |  |  | 35.379 | 30.827 | 29.1169 | [5 empty] | 73.5722 |  | 53.7523 | 63.067 |  | 62.3538 | 60.5122 | 193.7277 | 122.9712 | 105.0807 |  |  | 582.55 | 57.1925 | 55.6435 |  | 88.3868 | 286.7829 | 54.5477 |  | 56.7063 | 56.9462 | 48.0832 | 83.0307 | 678.7189 | 318.1974 | 69.404 |  | 69.5973 | 135.7794 | 76.4499 | 81.1249 | 1390.8375 | 237.3656 |  | 134.6361 | 71.1654 | 0.80883 | 19.1372 | 1.824 | 1.609 | -13.0093 | 3.0746 | 114.45 | 0.85 | -20.0383 | 18.5955 | -9.0114 | 11.4854 | 15.9026 | -17.1799 | 8.716 | 94.1772 | 61.2392 |  |  | 0.69435 | -14.5121 | 77.1497
42838.5814 | 13923 | 113.144 | 133.9846 | 119.2055 | 129.5998 | 91.688 | 52.7279 | 117.6483 | 40.3857 | 92.9509 | 88.1731 | 72.3129 | 46.2025 | 31.2088 | 70.0583 | 92.997 | 94.2488 | 94.5836 | 530.1126 | 93.1792 | 340.9144 | 1395.6077 | 569.9306 | 1033.7557 | 97.458 |  | 98.2637 | 139.0865 | 131.5825 | 170.3103 | 82.7292 | 483.8894 | 361.0983 | 92.6092 | 103.5446 |  | 382.7153 | 92.7582 |  |  | 96.4477 | 61.4388 |  |  | 37.4537 | 47.7667 | 43.5789 | 46.5343 | 48.754 | 36.3132 | 38.9488 | 18.7606 | 27.1649 | 17.2004 | 22.5372 | 48.1436 | 48.5296 | 59.9785 | 49.3425 | 24.7377 |  |  | -186.135 | 225.511 | -40.7873 | 92.196 | 161.5048 | -197.4221 | 48.0013 | -167.6293 | -0.29823 | -0.53425 | 1.3653 | 0.010435 | 0.0017676 | 0.0029997 | 80.9531 | 73.612 | 64.0086 | 63.4883 | 66.3354 | 80.5257 | 74.2069 | 54.2064 | 80.1935 | 81.2626 | 69.55 | 46.4936 | 41.0466 | 71.9699 |  | 1157.3115 | 27.7828 | 25.3768 | 24.787 | 42.6463 | 30.7302 | 67.1122 | 62.5674 | 80.2264 |  |  |  | 676.4491 | 455.9886 | 650.0637 | 805.8155 | 486.0655 | 708.8432 | 795.8331 | -0.52432 | -0.13007 | 387.4321 | 70.9193 | 71.2583 | 377.1351 | 60.2987 | 57.0896 | 97.5435 |  | 97.9431 | 82.8515 | 355.9325 | 243.0217 | 32.4431 | 48.1863 | 179.6791 | 199.0445 | 36.6114 |  | 798.9628 | 410.8261 | 709.9794 | 53.874 |  | 389.442 |  | 425.5934 |  |  | 35.0425 | 30.8349 | 29.1396 | [5 empty] | 71.2796 |  | 54.5101 | 62.9233 |  | 63.2805 | 60.6969 | 194.8491 | 121.187 | 101.0923 |  |  | 582.4135 | 57.2729 | 55.7797 |  | 88.7115 | 286.4248 | 54.8388 |  | 56.7368 | 57.0926 | 48.1826 | 83.0174 | 678.7129 | 317.8073 | 69.7142 |  | 70.7119 | 133.5609 | 76.4779 | 81.1398 | 1389.6953 | 237.6772 |  | 133.8554 | 70.9781 | 0.8144 | 19.1373 | 1.8235 | 1.6096 | -13.041 | 3.0747 | 92.21 | 0.89 | -20.022 | 18.7477 | -7.9731 | 11.9872 | 15.5799 | -17.2254 | 8.4937 | 96.0873 | 61.2793 |  |  | 0.81099 |  | 77.1219
42838.5814 | 13924 | 112.5451 | 133.599 | 119.1203 | 129.5801 | 91.6856 | 52.7397 | 117.6461 | 40.3985 | 92.9434 | 88.1727 | 72.3095 | 46.212 | 31.2169 | 70.0677 | 92.364 | 93.9612 | 94.6904 | 528.02 | 93.1549 | 339.9559 |  | 575.4807 | 1040.2828 | 97.3322 |  | 98.3119 | 138.7208 | 131.5281 | 169.9663 | 83.6023 | 485.6973 | 362.6759 | 92.4688 | 103.7229 |  | 382.2248 | 92.7747 |  |  | 96.4666 | 60.6489 |  |  | 34.6005 | 51.4859 | 42.3728 | 45.0041 | 47.6638 | 37.6763 | 39.6162 | 18.6322 | 27.1559 | 17.0887 | 22.5481 | 48.1186 | 48.4787 | 59.9392 | 49.3314 | 24.8075 |  |  | -186.137 | 225.4039 | -30.2695 | 96.6295 | 145.1498 | -197.4537 | 46.4827 | -167.6772 | -0.19957 | -0.49271 | 1.2589 | 0.01058 | 0.0018334 | 0.0027812 | 78.2212 | 72.4505 | 63.9927 | 63.2635 | 65.5371 | 80.4895 | 74.1935 | 54.5425 | 80.1795 | 81.2532 | 69.5525 | 46.4908 | 41.0542 | 71.9596 |  | 1156.123 | 27.1092 | 24.5314 | 24.3272 | 42.4777 | 30.7047 | 67.2664 | 62.2932 | 80.0428 |  |  |  | 676.2853 | 455.7585 | 649.9497 | 805.6934 | 486.1041 | 735.0171 | 795.6651 | -0.017682 | -0.063686 | 387.4113 | 69.7638 | 66.8817 | 376.7198 | 56.3317 | 57.9529 | 97.5484 |  | 97.6382 | 83.8063 | 353.0541 | 244.5194 | 32.274 | 48.2925 | 179.6931 | 199.0782 | 36.4714 |  | 805.261 | 410.7836 | 710.1189 | 52.8432 |  | 389.4579 |  | 425.555 |  |  | 34.6859 | 30.8194 | 29.117 | [5 empty] | 69.4292 |  | 54.5459 | 62.8667 |  | 63.7437 | 60.7594 | 195.1123 | 120.4625 | 97.4975 |  |  | 582.3966 | 57.5781 | 55.9876 |  | 89.3079 | 285.9801 | 54.7354 |  | 57.0714 | 57.8792 | 48.2709 | 83.0221 | 678.7496 | 317.3824 | 69.8179 |  | 72.2359 | 132.3242 | 77.4167 | 81.1898 | 1388.3127 | 237.703 |  | 133.1532 | 70.9673 | 0.81866 | 19.141 | 1.8232 | 1.6091 | -13.0445 | 3.0746 | 92.25 | 0.85 | -20.0144 | 18.8515 | -6.9083 | 12.343 | 14.8025 | -17.2647 | 8.3767 | 98.042 | 61.3144 |  |  | 0.88284 |  | 77.0884
42838.5814 | 13925 | 112.0925 | 133.4741 | 119.0413 | 129.5496 | 91.6923 | 52.7418 | 117.637 | 40.3956 | 92.9266 | 88.1592 | 72.3016 | 46.2093 | 31.2126 | 70.0629 | 92.5199 | 93.9327 | 94.7501 | 525.5328 | 93.1287 | 338.2656 |  | 575.9105 | 1030.1357 | 97.2675 |  | 98.2878 | 136.8638 | 131.4781 | 167.7299 | 84.0013 | 486.532 | 363.3553 | 92.5483 | 103.7516 |  | 382.1028 | 92.7785 |  |  | 96.4895 | 60.1302 |  |  | 33.2722 | 52.876 | 41.1787 | 44.9807 | 47.6778 | 38.898 | 40.008 | 18.545 | 27.1399 | 17.1128 | 22.5387 | 48.0977 | 48.4485 | 59.8975 | 49.3175 | 24.8816 |  |  | -186.07 | 209.7166 | -21.2289 | 88.1067 | 155.7872 | -197.432 | 44.5823 | -167.7699 | -0.34435 | -0.59152 | 1.32 | 0.010594 | 0.0017906 | 0.0027402 | 75.2145 | 71.3204 | 63.9883 | 63.2757 | 64.9419 | 80.4675 | 74.1678 | 55.1445 | 80.161 | 81.2356 | 69.5331 | 46.4933 | 41.0364 | 71.9508 |  | 1155.0895 | 26.4834 | 24.0671 | 23.7387 | 42.3931 | 30.687 | 67.7 | 62.4227 | 80.1696 |  |  |  | 676.1433 | 455.4819 | 649.8417 | 805.5698 | 486.1564 | 751.5331 | 795.4996 | 0.82888 | -0.16963 | 387.4985 | 68.8794 | 64.8901 | 376.3148 | 53.7572 | 57.9696 | 97.5778 |  | 97.4926 | 85.3386 | 351.5251 | 245.3151 | 32.1856 | 48.3236 | 179.6469 | 199.0319 | 36.3635 |  | 809.571 | 410.762 | 710.2232 | 52.0662 |  | 389.4724 |  | 425.5361 |  |  | 34.4024 | 30.7975 | 29.0805 | [5 empty] | 68.0192 |  | 54.1922 | 62.8387 |  | 63.8202 | 60.7914 | 195.1437 | 120.5741 | 95.1552 |  |  | 583.1309 | 57.771 | 56.294 |  | 89.7174 | 285.5595 | 54.6823 |  | 57.3129 | 58.0946 | 48.2481 | 83.0164 | 678.7259 | 317.0263 | 69.7442 |  | 73.0513 | 132.18 | 77.6931 | 81.2198 | 1387.3799 | 237.5234 |  | 132.6047 | 71.1802 | 0.80939 | 19.14 | 1.8237 | 1.6084 | -12.9202 | 3.0747 | 78.08 | 0.97 | -19.9602 | 18.2226 | -5.7977 | 11.8113 | 15.3654 | -17.2976 | 8.2198 | 99.3981 | 61.3404 |  |  | 0.95029 |  | 77.0544
42838.5815 | 13926 | 111.905 | 133.7799 | 118.9979 | 129.5255 | 91.6959 | 52.7479 | 117.6336 | 40.3991 | 92.9191 | 88.1526 | 72.3032 | 46.2229 | 31.216 | 70.0588 | 92.4473 | 94.1742 | 95.0807 | 522.3293 | 93.1142 | 337.9275 |  | 579.1825 | 1022.8214 | 97.2131 |  | 98.227 | 135.9507 | 131.4575 | 166.7401 | 84.582 | 486.4704 | 361.4292 | 92.667 | 103.7204 |  | 381.7856 | 92.7745 |  |  | 96.4853 | 60.4828 |  |  | 30.9411 | 51.9309 | 40.501 | 44.7051 | 46.4299 | 39.5816 | 40.0755 | 18.6981 | 27.1267 | 17.1481 | 22.5404 | 48.0995 | 48.402 | 59.8442 | 49.3015 | 24.9404 |  |  | -186.0305 | 133.9846 | -19.6558 | 88.11 | 161.6619 | -197.4235 | 42.3185 | -167.8763 | -0.21942 | -0.5888 | 1.4115 | 0.010634 | 0.0018892 | 0.0026515 | 72.9439 | 70.5794 | 63.9797 | 63.3647 | 64.5552 | 80.4696 | 74.154 | 55.3249 | 80.1574 | 81.2314 | 69.5419 | 46.5118 | 41.0564 | 71.9576 |  | 1154.6624 | 27.7693 | 23.7175 | 23.2459 | 42.3661 | 30.6627 | 67.7871 | 62.5472 | 80.7365 |  |  |  | 676.007 | 455.2369 | 649.7257 | 805.4605 | 485.8893 | 740.5398 | 795.401 | 0.076883 | 0.14629 | 387.5708 | 69.7486 | 67.3478 | 375.9464 | 54.9072 | 57.0655 | 97.4749 |  | 97.5403 | 85.3019 | 349.9336 | 241.114 | 32.1092 | 48.3837 | 179.5506 | 198.9511 | 36.264 |  | 813.0693 | 410.7403 | 710.3359 | 51.3567 |  | 389.4897 |  | 425.5307 |  |  | 34.2063 | 30.7872 | 29.054 | [5 empty] | 67.2386 |  | 54.9727 | 62.8371 |  | 63.6379 | 60.7693 | 194.9436 | 120.5547 | 93.5178 |  |  | 583.2378 | 57.8295 | 56.4619 |  | 89.8382 | 285.2553 | 54.7702 |  | 57.4538 | 58.1871 | 48.1863 | 82.9748 | 678.7025 | 316.5629 | 69.7911 |  | 74.2646 | 132.193 | 78.5251 | 81.2256 | 1389.3296 | 237.001 |  | 132.1874 | 71.2191 | 0.77452 | 19.1383 | 1.8225 | 1.6064 | -13.0405 | 3.0747 | 73.14 | 0.7 | -19.9357 | 14.5442 | -5.5707 | 11.7944 | 15.6696 | -17.3162 | 8.0171 | 100.5099 | 61.3685 |  |  | 0.80455 |  | 77.0229
42838.5815 | 13927 | 111.2844 | 134.1555 | 119.0047 | 129.4993 | 91.6979 | 52.7607 | 117.6161 | 40.3965 | 92.9143 | 88.1435 | 72.3047 | 46.2327 | 31.2208 | 70.0603 | 92.6071 | 94.4228 | 95.1437 | 519.7273 | 93.0759 | 338.1936 |  | 582.6864 | 1026.915 | 97.1436 |  | 98.1907 | 136.6312 | 131.3779 | 167.3861 | 84.6344 | 482.443 | 356.0225 | 92.7112 | 103.5601 |  | 381.3558 | 92.7661 |  |  | 96.453 | 61.762 |  |  | 30.601 | 50.7016 | 40.5799 | 45.2605 | 47.8375 | 40.1662 | 40.2584 | 18.8112 | 27.1128 | 17.1402 | 22.5321 | 48.1151 | 48.37 | 59.8164 | 49.2797 | 24.9903 |  |  | -186.0029 | 100.2745 | -14.6551 | 84.4762 | 171.8426 | -197.4228 | 40.5601 | -167.9769 | -0.30718 | -0.42641 | 1.3693 | 0.010627 | 0.0018465 | 0.0024527 | 72.1051 | 70.0414 | 63.9762 | 63.3604 | 64.3927 | 80.4571 | 74.1554 | 55.4443 | 80.1307 | 81.215 | 69.5344 | 46.5136 | 41.0596 | 71.9495 |  | 1154.7494 | 28.2991 | 23.4098 | 23.1144 | 42.287 | 30.6508 | 67.9518 | 63.0489 | 80.739 |  |  |  | 675.8594 | 455.0092 | 649.6056 | 805.3431 | 485.4462 | 739.0294 | 795.3176 | -0.053266 | -0.061213 | 387.6238 | 70.4642 | 67.9305 | 375.7673 | 56.4244 | 57.1989 | 97.3365 |  | 97.4811 | 86.4453 | 348.4466 | 233.1692 | 32.0856 | 48.9698 | 179.4925 | 198.8909 | 36.1916 |  | 816.4864 | 410.7145 | 710.339 | 50.7174 |  | 389.4973 |  | 425.5065 |  |  | 34.0692 | 30.7746 | 29.0216 | [5 empty] | 67.011 |  | 54.8318 | 62.8448 |  | 63.6982 | 60.8186 | 193.9643 | 120.4316 | 92.2013 |  |  | 582.8492 | 58.1002 | 56.6884 |  | 89.8923 | 285.0397 | 54.345 |  | 58.0191 | 58.6254 | 48.1427 | 82.9507 | 678.7731 | 316.3378 | 69.9559 |  | 75.1009 | 132.3348 | 78.616 | 81.2199 | 1391.9133 | 236.5285 |  | 131.8901 | 71.4254 | 0.86764 | 19.1377 | 1.8225 | 1.6068 | -13.0744 | 3.0747 | 79.23 | 0.58 | -19.9488 | 12.5584 | -4.801 | 11.5268 | 16.1705 | -17.3323 | 7.8561 | 101.6048 | 61.3699 |  |  | 0.74429 |  | 76.9886
42838.5815 | 13928 | 110.6858 | 134.3844 | 119.0268 | 129.4662 | 91.6928 | 52.7708 | 117.607 | 40.4024 | 92.9086 | 88.1382 | 72.3058 | 46.2227 | 31.2168 | 70.055 | 92.713 | 94.5638 | 95.0932 | 518.7319 | 93.1074 | 337.8996 |  | 584.0577 | 1030.5079 | 97.0978 |  | 98.1848 | 138.0523 | 131.2543 | 168.2378 | 83.3633 | 477.2403 | 352.2803 | 92.6829 | 103.4658 |  | 381.6641 | 92.7621 |  |  | 96.4165 | 62.243 |  |  | 30.8571 | 49.6607 | 38.8486 | 44.6258 | 48.2232 | 40.5896 | 40.4165 | 18.7854 | 27.1063 | 17.1545 | 22.529 | 48.1268 | 48.3544 | 59.7809 | 49.2525 | 25.0377 |  |  | -186.0496 | 100.1365 | -8.2338 | 76.7182 | 174.7194 | -197.4695 | 38.684 | -168.0998 | -0.4072 | -0.67461 | 1.4384 | 0.010576 | 0.0018136 | 0.0024642 | 71.8981 | 69.7093 | 63.9825 | 63.4189 | 64.2088 | 80.4545 | 74.1526 | 55.5412 | 80.1181 | 81.2106 | 69.5356 | 46.5205 | 41.0682 | 71.9464 |  | 1154.1069 | 27.3849 | 24.0077 | 23.774 | 42.1839 | 30.6324 | 67.8211 | 62.8463 | 80.4312 |  |  |  | 675.7158 | 454.7843 | 649.4939 | 805.2365 | 485.0036 | 740.6018 | 795.2231 | -0.57091 | -0.13634 | 387.728 | 69.8272 | 67.6843 | 375.6361 | 56.961 | 57.4876 | 97.4213 |  | 97.3683 | 85.2207 | 348.2772 | 229.2743 | 32.0742 | 49.1879 | 179.4432 | 198.8243 | 36.1413 |  | 818.9815 | 410.6927 | 710.3895 | 50.5072 |  | 389.5307 |  | 425.5037 |  |  | 34.0007 | 30.7774 | 29.0064 | [5 empty] | 67.1601 |  | 55.1739 | 62.8985 |  | 63.8285 | 60.9508 | 193.9935 | 120.3254 | 91.1161 |  |  | 583.1447 | 58.6287 | 56.9805 |  | 89.8797 | 284.8695 | 53.731 |  | 58.499 | 58.9208 | 48.1215 | 82.9301 | 678.7611 | 316.1445 | 70.053 |  | 75.7577 | 131.9545 | 78.4689 | 81.2323 | 1393.1146 | 236.2074 |  | 131.5322 | 71.6495 | 0.76728 | 19.1371 | 1.823 | 1.6081 | -13.0339 | 3.0747 | 79.92 | 0.42 | -19.9706 | 12.5296 | -3.5929 | 10.9671 | 16.3163 | -17.3461 | 7.6775 | 102.4101 | 61.3828 |  |  | 0.84371 |  | 76.9579
42838.5815 | 13929 | 110.1745 | 134.0785 | 119.0445 | 129.4433 | 91.6843 | 52.7721 | 117.5961 | 40.4093 | 92.8904 | 88.134 | 72.3022 | 46.2237 | 31.2205 | 70.0598 | 92.8167 | 94.6223 | 95.0604 | 519.1694 | 93.1365 | 338.0207 |  | 584.2488 | 1035.7486 | 97.0396 |  | 98.2111 | 138.3267 | 131.0573 | 167.9192 | 83.2823 | 474.422 | 352.5933 | 92.7739 | 103.3676 |  | 382.0745 | 92.7597 |  |  | 96.4251 | 62.0433 |  |  | 30.8464 | 48.7775 | 37.2907 | 43.0258 | 45.9929 | 40.9216 | 40.4879 | 18.7717 | 27.0961 | 17.2204 | 22.5173 | 48.162 | 48.3516 | 59.753 | 49.2391 | 25.0805 |  |  | -186.1166 | 130.5242 | -4.1051 | 83.064 | 171.0159 | -197.4681 | 35.1796 | -168.2844 | -0.28033 | -0.63642 | 1.3738 | 0.010509 | 0.0017775 | 0.0024165 | 71.9581 | 69.4656 | 63.9518 | 63.3538 | 63.9737 | 80.4434 | 74.1389 | 55.801 | 80.0954 | 81.199 | 69.5248 | 46.519 | 41.0579 | 71.9366 |  | 1154.3287 | 27.0324 | 24.1982 | 23.8191 | 42.0678 | 30.6092 | 68.0918 | 62.5948 | 80.5765 |  |  |  | 675.5632 | 454.5297 | 649.3505 | 805.1122 | 484.5677 | 750.6132 | 795.079 | -0.21585 | 0.12861 | 387.8187 | 70.1031 | 68.4616 | 375.4959 | 53.3867 | 58.0587 | 97.5269 |  | 97.2968 | 85.5866 | 347.5494 | 227.7859 | 32.0099 | 49.3015 | 179.4039 | 198.7702 | 36.0879 |  | 821.6655 | 410.6602 | 710.3702 | 50.1183 |  | 389.5404 |  | 425.4823 |  |  | 33.9469 | 30.7743 | 28.9984 | [5 empty] | 67.4474 |  | 55.7506 | 62.8533 |  | 64.0537 | 61.0874 | 194.071 | 120.0489 | 90.3141 |  |  | 583.1466 | 59.1052 | 57.2851 |  | 89.854 | 284.7107 | 53.4817 |  | 59.0065 | 59.2336 | 48.116 | 82.9127 | 678.738 | 315.9661 | 70.1504 |  | 76.5929 | 132.1206 | 78.0781 | 81.2489 | 1394.1191 | 236.0512 |  | 131.2111 | 71.7383 | 0.79956 | 19.1376 | 1.8232 | 1.6088 | -13.1633 | 3.0747 | 67.08 | 0.76 | -19.967 | 14.2854 | -2.5334 | 11.396 | 16.151 | -17.3552 | 7.3253 | 103.2821 | 61.3791 |  |  | 0.88015 |  | 76.9231
42838.5815 | 13930 | 111.0974 | 133.7478 | 119.0378 | 129.4197 | 91.6941 | 52.7882 | 117.5942 | 40.4067 | 92.8781 | 88.1226 | 72.3057 | 46.2415 | 31.2272 | 70.0605 | 92.9417 | 94.6388 | 95.1758 | 519.4942 | 93.1804 | 339.043 |  | 583.7461 | 1038.4016 | 96.9922 |  | 98.183 | 137.4046 | 130.8868 | 167.1895 | 81.7029 | 472.7605 | 352.3249 | 92.8413 | 103.3487 |  | 382.3747 | 92.7343 |  |  | 96.4181 | 62.519 |  |  | 29.5927 | 48.3063 | 35.1483 | 39.3312 | 41.6134 | 40.396 | 40.0381 | 18.9205 | 27.0815 | 17.282 | 22.5145 | 48.2226 | 48.3526 | 59.7216 | 49.2294 | 25.1164 |  |  | -186.16 | 184.3979 | -5.0205 | 77.7217 | 166.5087 | -197.4806 | 34.2439 | -168.3534 | -0.14761 | -0.75265 | 1.4035 | 0.010614 | 0.0018219 | 0.0024905 | 72.1747 | 69.3193 | 63.9543 | 63.4728 | 64.0403 | 80.4321 | 74.1309 | 56.1713 | 80.0846 | 81.1839 | 69.5224 | 46.526 | 41.0669 | 71.9353 |  | 1154.3812 | 26.5708 | 24.9568 | 24.8212 | 41.961 | 30.591 | 68.2278 | 63.6095 | 80.6752 |  |  |  | 675.4264 | 454.3292 | 649.2365 | 804.991 | 484.183 | 758.4456 | 794.9554 | -0.35131 | 0.081627 | 387.8349 | 69.7314 | 68.4039 | 375.3658 | 54.0016 | 58.2659 | 97.5236 |  | 97.2339 | 84.8908 | 347.4509 | 226.3755 | 31.8501 | 49.3178 | 179.3571 | 198.7126 | 36.022 |  | 823.9195 | 410.6218 | 710.4254 | 49.1313 |  | 389.5187 |  | 425.4542 |  |  | 33.8669 | 30.7578 | 28.9838 | [5 empty] | 67.6563 |  | 55.8558 | 62.8324 |  | 64.1106 | 61.0641 | 193.033 | 119.9241 | 89.9788 |  |  | 582.8503 | 59.624 | 57.5921 |  | 89.9527 | 284.5962 | 53.5384 |  | 59.4336 | 59.3836 | 48.0889 | 82.9019 | 678.7184 | 315.7908 | 70.2586 |  | 77.0732 | 132.7487 | 77.7196 | 81.2519 | 1394.487 | 235.9081 |  | 130.9135 | 71.7712 | 0.74706 | 19.1377 | 1.8232 | 1.6081 | -12.9342 | 3.0747 | 75.84 | 0.63 | -19.9528 | 16.967 | -2.7996 | 11.0154 | 15.9234 | -17.3412 | 7.2212 | 104.0194 | 61.3935 |  |  | 0.9293 |  | 76.8887
42838.5815 | 13931 | 112.5162 | 133.9948 | 119.0308 | 129.3878 | 91.6985 | 52.7897 | 117.5778 | 40.407 | 92.8637 | 88.1145 | 72.3029 | 46.2396 | 31.2307 | 70.0622 | 93.0548 | 94.6826 | 95.3516 | 519.0441 | 93.1944 | 338.5822 |  | 580.7312 | 1032.2936 | 96.9474 |  | 98.1404 | 135.8878 | 130.7555 | 166.0826 | 80.0586 | 471.6732 | 353.4975 | 92.9044 | 103.4439 |  | 381.8155 | 92.7309 |  |  | 96.4234 | 62.5328 |  |  | 28.8251 | 47.5758 | 34.8414 | 37.1489 | 40.8417 | 39.4079 | 39.2831 | 19.011 | 27.0727 | 17.3528 | 22.5096 | 48.2686 | 48.3627 | 59.6656 | 49.2096 | 25.1524 |  |  | -186.1403 | 225.6628 | -4.5034 | 75.9093 | 159.1806 | -197.4386 | 33.8798 | -168.3475 | -0.38541 | -0.69936 | 1.4207 | 0.010622 | 0.0017545 | 0.0024478 | 72.3399 | 69.181 | 63.9636 | 63.6813 | 64.1379 | 80.4274 | 74.1246 | 56.4742 | 80.0613 | 81.1659 | 69.5227 | 46.5324 | 41.0625 | 71.9315 |  | 1153.9019 | 25.6818 | 24.7976 | 24.4602 | 41.8363 | 30.5636 | 67.3013 | 63.7699 | 80.272 |  |  |  | 675.2889 | 454.1309 | 649.1212 | 804.8788 | 483.9334 | 765.2506 | 794.8329 | -0.30983 | -0.10249 | 387.8531 | 68.9504 | 67.003 | 375.326 | 54.6585 | 57.6187 | 97.5285 |  | 97.1923 | 83.6906 | 346.5925 | 225.7658 | 31.755 | 49.3797 | 179.2844 | 198.6585 | 35.9619 |  | 826.2603 | 410.5871 | 710.4412 | 48.1475 |  | 389.5205 |  | 425.415 |  |  | 33.7631 | 30.7418 | 28.9578 | [5 empty] | 67.8103 |  | 55.9846 | 62.7993 |  | 64.0667 | 61.0467 | 192.729 | 119.7701 | 89.901 |  |  | 582.6659 | 59.9232 | 57.8153 |  | 89.9595 | 284.4999 | 53.7181 |  | 59.6013 | 59.2192 | 48.055 | 82.8848 | 678.6948 | 315.6368 | 70.3759 |  | 77.5161 | 132.7511 | 77.4278 | 81.2384 | 1394.6897 | 235.9465 |  | 130.6322 | 71.7273 | 0.94889 | 19.1378 | 1.8226 | 1.6082 | -13.2058 | 3.0747 | 89.21 | 0.87 | -19.9267 | 18.7484 | -2.6485 | 10.8738 | 15.5445 | -17.312 | 7.1714 | 104.7893 | 61.3984 |  |  | 1.0249 |  | 76.8571
42838.5815 | 13932 | 114.5165 | 134.314 | 119.0394 | 129.3587 | 91.695 | 52.7968 | 117.5674 | 40.4046 | 92.8563 | 88.102 | 72.2998 | 46.2448 | 31.2315 | 70.061 | 93.148 | 94.7317 | 95.3943 | 518.8419 | 93.1792 | 337.424 |  | 577.8887 | 1029.3815 | 96.9094 |  | 98.1001 | 133.7087 | 130.6879 | 163.9342 | 78.6331 | 472.9621 | 355.3136 | 92.9379 | 103.5187 |  | 381.0476 | 92.7261 |  |  | 96.4387 | 62.4232 |  |  | 28.4794 | 46.5366 | 35.3068 | 37.4672 | 41.6202 | 39.1329 | 39.0199 | 18.9952 | 27.0567 | 17.3386 | 22.5073 | 48.2673 | 48.3732 | 59.6158 | 49.1871 | 25.1739 |  |  | -186.089 | 225.2055 | -0.22093 | 83.3045 | 157.6331 | -197.4754 | 32.5025 | -168.3744 | -0.31613 | -0.41047 | 1.4459 | 0.01075 | 0.0019336 | 0.0023607 | 72.515 | 69.0197 | 63.9502 | 63.7716 | 64.5113 | 80.4161 | 74.1209 | 57.3632 | 80.0364 | 81.1535 | 69.5209 | 46.5372 | 41.0727 | 71.9372 |  | 1153.8685 | 24.6487 | 24.1812 | 23.7619 | 41.719 | 30.5327 | 66.6718 | 63.3449 | 80.0468 |  |  |  | 675.1485 | 453.9392 | 649.0055 | 804.7666 | 483.7296 | 768.854 | 794.7512 | -0.24888 | -0.098873 | 387.8634 | 69.3037 | 67.7221 | 375.2556 | 54.8036 | 56.8197 | 97.5098 |  | 97.1641 | 82.5133 | 346.7735 | 230.1671 | 31.638 | 49.2963 | 179.1972 | 198.5952 | 35.9004 |  | 828.0345 | 410.5488 | 710.3241 | 47.3172 |  | 389.5147 |  | 425.378 |  |  | 33.631 | 30.7319 | 28.925 | [5 empty] | 67.9891 |  | 56.3058 | 62.7641 |  | 64.2641 | 61.1573 | 192.4782 | 118.4493 | 89.8447 |  |  | 582.5538 | 59.9716 | 57.9189 |  | 89.7296 | 284.4142 | 54.002 |  | 59.5423 | 58.6517 | 48.0273 | 82.8662 | 678.6945 | 315.4885 | 70.4781 |  | 78.5684 | 132.5812 | 77.1349 | 81.238 | 1394.7151 | 235.9984 |  | 130.2877 | 71.6499 | 0.63261 | 19.1378 | 1.8214 | 1.607 | -12.977 | 3.0747 | 95.34 | 0.45 | -19.8751 | 18.699 | -0.58568 | 11.3727 | 15.462 | -17.306 | 7.021 | 105.3763 | 61.3709 |  |  | 1.136 |  | 76.8244
42838.5815 | 13933 | 116.3283 | 134.5748 | 119.041 | 129.3366 | 91.6991 | 52.8082 | 117.5619 | 40.4135 | 92.8411 | 88.0928 | 72.2982 | 46.246 | 31.2274 | 70.0606 | 93.2697 | 94.7761 | 95.3047 | 518.8496 | 93.1693 | 336.575 |  | 574.0163 | 1029.8761 | 96.8773 |  | 98.06 | 132.1862 | 130.615 | 162.2673 | 77.4634 | 475.3579 | 355.6536 | 92.9428 | 103.5131 |  | 380.4221 | 92.7042 |  |  | 96.4388 | 62.7336 |  |  | 28.4275 | 46.2828 | 34.6983 | 36.8902 | 41.2848 | 38.7943 | 38.9122 | 18.8554 | 27.0507 | 17.3515 | 22.5033 | 48.2732 | 48.3719 | 59.5501 | 49.1618 | 25.1938 |  |  | -186.0489 | 190.0156 | 1.8319 | 91.458 | 164.1536 | -197.4701 | 31.2823 | -168.4152 | -0.25853 | -0.57013 | 1.399 | 0.010805 | 0.0019385 | 0.0022999 | 72.5999 | 68.9261 | 63.9416 | 63.8663 | 64.7324 | 80.4131 | 74.116 | 57.4793 | 80.0325 | 81.1576 | 69.5241 | 46.5546 | 41.0843 | 71.9286 |  | 1153.8288 | 24.3257 | 23.4366 | 23.0209 | 41.6011 | 30.4987 | 66.7269 | 62.8557 | 79.4029 |  |  |  | 675.0175 | 453.7611 | 648.8951 | 804.6432 | 483.5362 | 774.5899 | 794.662 | -0.052087 | 0.058422 | 387.8733 | 68.9802 | 67.339 | 375.1683 | 57.8956 | 57.1591 | 97.5062 |  | 97.1342 | 83.1688 | 345.5334 | 231.3368 | 31.5072 | 49.2701 | 179.1216 | 198.5211 | 35.8329 |  | 829.5074 | 410.5166 | 710.1995 | 46.5434 |  | 389.5143 |  | 425.3314 |  |  | 33.4824 | 30.7184 | 28.8844 | [5 empty] | 68.1427 |  | 56.7278 | 62.7312 |  | 64.8864 | 61.2803 | 191.9182 | 114.2777 | 89.6669 |  |  | 582.4804 | 59.8663 | 57.9047 |  | 89.3979 | 284.3014 | 54.2691 |  | 59.4097 | 58.0408 | 47.9939 | 82.8506 | 678.6814 | 315.3702 | 70.572 |  | 79.2848 | 132.0919 | 76.6934 | 81.2372 | 1394.728 | 236.0294 |  | 129.9324 | 71.6311 | 0.73352 | 19.1368 | 1.822 | 1.6068 | -13.0128 | 3.0747 | 95.64 | 0.62 | -19.8351 | 17.1692 | 1.6858 | 11.9115 | 15.77 | -17.2964 | 6.8842 | 105.8661 | 61.3415 |  |  | 1.1679 |  | 76.7884
42838.5816 | 13934 | 117.6644 | 134.755 | 119.0294 | 129.3097 | 91.6816 | 52.8123 | 117.5364 | 40.4095 | 92.8186 | 88.0738 | 72.2894 | 46.239 | 31.2244 | 70.0489 | 93.312 | 94.8202 | 95.2483 | 519.576 | 93.1303 | 336.1757 |  | 569.8144 | 1028.9713 | 96.8621 |  | 98.0318 | 132.9415 | 130.5125 | 163.0404 | 76.6714 | 475.3458 | 353.6113 | 92.9407 | 103.5034 |  | 380.0304 | 92.701 |  |  | 96.4386 | 63.1278 |  |  | 29.79 | 47.0978 | 35.2094 | 37.3568 | 42.103 | 38.6231 | 38.9069 | 18.9669 | 27.0472 | 17.3342 | 22.4994 | 48.2879 | 48.3556 | 59.4851 | 49.1269 | 25.2129 |  |  | -185.9747 | 139.003 | 5.5012 | 102.4273 | 170.8661 | -197.4662 | 30.6212 | -168.4697 | -0.28616 | -0.63034 | 1.4356 | 0.01067 | 0.0019467 | 0.0022588 | 72.589 | 68.8179 | 63.9109 | 63.8958 | 65.0025 | 80.3988 | 74.1044 | 58.0738 | 80 | 81.1326 | 69.515 | 46.552 | 41.0801 | 71.9117 |  | 1154.0083 | 24.126 | 23.3341 | 22.5339 | 41.4916 | 30.4667 | 66.6356 | 62.4093 | 79.7987 |  |  |  | 674.8627 | 453.5732 | 648.7592 | 804.5192 | 483.386 | 782.713 | 794.549 | -0.41599 | 0.02723 | 387.8851 | 68.8989 | 66.8892 | 375.1318 | 58.9757 | 57.3112 | 97.4888 |  | 97.097 | 81.8266 | 344.4616 | 228.2134 | 31.3994 | 49.3392 | 179.0278 | 198.4566 | 35.7609 |  | 830.9251 | 410.4753 | 710.1132 | 45.8494 |  | 389.5204 |  | 425.2917 |  |  | 33.3583 | 30.6949 | 28.8445 | [5 empty] | 68.2344 |  | 57.3294 | 62.7147 |  | 65.5091 | 61.4303 | 191.2868 | 109.8876 | 89.5355 |  |  | 582.3744 | 59.7628 | 57.841 |  | 89.1763 | 284.1447 | 54.6895 |  | 59.3005 | 57.5965 | 47.971 | 82.8457 | 678.6614 | 315.2799 | 70.6473 |  | 79.4694 | 132.1526 | 76.1081 | 81.2536 | 1394.4959 | 236.0445 |  | 129.6873 | 71.7363 | 0.82831 | 19.1379 | 1.8234 | 1.6087 | -13.1047 | 3.0747 | 98.9 | 0.68 | -19.8487 | 14.7035 | 2.9251 | 12.6217 | 16.0847 | -17.2915 | 6.8092 | 106.3394 | 61.3216 |  |  | 1.1863 |  | 76.7529
42838.5816 | 13935 | 119.0699 | 135.0005 | 119.0285 | 129.2914 | 91.7002 | 52.8255 | 117.5443 | 40.4263 | 92.8241 | 88.0783 | 72.3078 | 46.2527 | 31.2424 | 70.057 | 93.3457 | 94.8619 | 95.2384 | 520.2131 | 93.096 | 336.8495 |  | 567.2386 | 1029.7464 | 96.8421 |  | 98.0123 | 133.3096 | 130.339 | 162.1638 | 75.9311 | 473.7199 | 351.4436 | 92.9641 | 103.4382 |  | 380.1983 | 92.6975 |  |  | 96.4483 | 63.1503 |  |  | 29.1729 | 47.5886 | 34.2428 | 36.7186 | 41.365 | 38.6563 | 39.0788 | 19.0965 | 27.036 | 17.2972 | 22.5021 | 48.309 | 48.3466 | 59.427 | 49.0943 | 25.2236 |  |  | -186.0686 | 119.6555 | 9.5195 | 106.0657 | 174.3764 | -197.4215 | 30.5989 | -168.4894 | -0.34688 | -0.64481 | 1.4945 | 0.010757 | 0.0018596 | 0.0019615 | 72.7689 | 68.7401 | 63.8904 | 63.9194 | 65.2815 | 80.3822 | 74.0934 | 58.1889 | 79.9794 | 81.1155 | 69.5126 | 46.5589 | 41.0806 | 71.912 |  | 1153.8016 | 24.0181 | 23.0737 | 22.4115 | 41.3785 | 30.4357 | 66.8455 | 62.2127 | 80.1537 |  |  |  | 674.7206 | 453.3975 | 648.6418 | 804.4016 | 483.275 | 791.8117 | 794.4565 | 0.32696 | -0.033064 | 387.9036 | 68.7835 | 67.3676 | 375.0993 | 57.4523 | 57.1393 | 97.4812 |  | 97.0529 | 82.2494 | 344.9957 | 224.0905 | 31.304 | 49.4528 | 178.9658 | 198.4034 | 35.6932 |  | 831.6818 | 410.4435 | 710.0167 | 45.2281 |  | 389.516 |  | 425.2494 |  |  | 33.2544 | 30.6735 | 28.8033 | [5 empty] | 68.4577 |  | 57.991 | 62.7163 |  | 66.0104 | 61.5792 | 190.9702 | 107.0432 | 89.6118 |  |  | 582.2304 | 59.6607 | 57.7884 |  | 88.8811 | 283.9653 | 55.0539 |  | 59.1495 | 57.2106 | 47.9663 | 82.8311 | 678.6639 | 315.1544 | 70.7034 |  | 79.0397 | 132.0907 | 75.7221 | 81.2667 | 1393.9149 | 236.1518 |  | 129.477 | 71.8044 | 0.78435 | 19.1372 | 1.8237 | 1.6097 | -12.9495 | 3.0748 | 93.96 | 0.66 | -19.8337 | 13.6524 | 3.8508 | 12.8538 | 16.25 | -17.2905 | 6.8071 | 106.5935 | 61.299 |  |  | 1.1947 |  | 76.7188
42838.5816 | 13936 | 119.8835 | 135.1721 | 119.0226 | 129.2699 | 91.706 | 52.8439 | 117.5429 | 40.4322 | 92.8216 | 88.0716 | 72.3029 | 46.264 | 31.2446 | 70.0586 | 93.3196 | 94.9018 | 95.2199 | 520.0863 | 93.1042 | 337.7977 |  | 565.1835 | 1029.2853 | 96.8261 |  | 98.0034 | 131.8842 | 130.1911 | 161.6494 | 75.7041 | 473.7304 | 352.6014 | 92.9871 | 103.3969 |  | 379.9316 | 92.6861 |  |  | 96.4465 | 63.3725 |  |  | 27.8772 | 48.9508 | 31.5745 | 34.223 | 38.3279 | 37.8682 | 38.7074 | 19.1114 | 27.0225 | 17.2535 | 22.4888 | 48.3238 | 48.3224 | 59.3645 | 49.0543 | 25.2304 |  |  | -186.1613 | 100.6911 | 8.3433 | 105.6024 | 180.5395 | -197.4392 | 29.7111 | -168.5289 | -0.30523 | -0.70566 | 1.4299 | 0.01067 | 0.0020009 | 0.0020781 | 73.0703 | 68.6635 | 63.8899 | 64.021 | 65.5943 | 80.3792 | 74.0924 | 57.9688 | 79.9601 | 81.114 | 69.5158 | 46.5613 | 41.0868 | 71.9157 |  | 1153.7301 | 23.8776 | 23.0318 | 22.4094 | 41.301 | 30.4052 | 67.3512 | 61.8294 | 80.0765 |  |  |  | 674.5861 | 453.2327 | 648.5292 | 804.2955 | 483.1068 | 799.0397 | 794.3702 | 0.11581 | -0.054366 | 387.9458 | 68.5519 | 67.8681 | 375.0582 | 57.3169 | 57.0162 | 97.4771 |  | 97.0017 | 82.0614 | 345.6599 | 223.2988 | 31.219 | 49.5599 | 178.8955 | 198.3408 | 35.6355 |  | 832.4972 | 410.415 | 709.8892 | 44.5734 |  | 389.5053 |  | 425.2123 |  |  | 33.1521 | 30.6596 | 28.7564 | [5 empty] | 68.709 |  | 56.6047 | 62.6696 |  | 66.3508 | 61.7769 | 190.1743 | 104.9267 | 89.7525 |  |  | 582.0833 | 59.63 | 57.7537 |  | 88.7362 | 283.7868 | 55.305 |  | 59.0261 | 56.7624 | 47.9476 | 82.8221 | 678.6575 | 315.0196 | 70.7778 |  | 78.908 | 131.9529 | 75.4725 | 81.2631 | 1393.035 | 236.197 |  | 129.2886 | 71.8229 | 0.78064 | 19.1381 | 1.8242 | 1.6104 | -13.0818 | 3.0747 | 75.73 | 0.95 | -19.827 | 12.5504 | 3.6127 | 12.8529 | 16.5138 | -17.2694 | 6.6991 | 106.8674 | 61.2688 |  |  | 1.2067 |  | 76.6882
42838.5816 | 13937 | 120.6518 | 135.2303 | 118.9939 | 129.2352 | 91.7017 | 52.8356 | 117.5254 | 40.4208 | 92.7911 | 88.0514 | 72.2927 | 46.2535 | 31.2352 | 70.0512 | 93.2781 | 94.9509 | 95.2306 | 519.0813 | 93.0967 | 338.0187 |  | 561.7891 | 1025.6953 | 96.8255 |  | 97.9894 | 131.1886 | 130.1085 | 160.8811 | 75.1946 | 473.8295 | 351.705 | 93.0215 | 103.3694 |  | 379.4756 | 92.6826 |  |  | 96.4571 | 64.1858 |  |  | 27.2018 | 48.5172 | 31.3896 | 33.9198 | 37.5351 | 36.8903 | 38.0958 | 18.9719 | 27.0149 | 17.2582 | 22.4869 | 48.3113 | 48.3047 | 59.2962 | 49.0232 | 25.2159 |  |  | -186.1731 | 121.4475 | 9.3204 | 104.6897 | 182.0969 | -197.4051 | 29.1361 | -168.5952 | -0.25016 | -0.84874 | 1.4493 | 0.010777 | 0.0019253 | 0.0021422 | 73.3997 | 68.5576 | 63.8992 | 64.1097 | 66.0614 | 80.3708 | 74.0899 | 58.7671 | 79.9459 | 81.1088 | 69.5236 | 46.5724 | 41.0943 | 71.9159 |  | 1153.7374 | 23.5824 | 22.8719 | 22.3856 | 41.1872 | 30.3804 | 67.349 | 61.1997 | 79.9561 |  |  |  | 674.4467 | 453.076 | 648.4087 | 804.1765 | 482.9235 | 806.9293 | 794.2751 | 0.4746 | 0.19004 | 387.9638 | 68.5886 | 68.2629 | 375.0111 | 59.5578 | 57.6216 | 97.4807 |  | 96.9625 | 81.4514 | 346.9353 | 222.2923 | 31.1824 | 49.5141 | 178.8391 | 198.2887 | 35.5815 |  | 833.3083 | 410.3783 | 709.7101 | 44.0891 |  | 389.499 |  | 425.1747 |  |  | 33.0644 | 30.6438 | 28.7204 | [5 empty] | 68.9452 |  | 56.0079 | 62.6438 |  | 66.4617 | 61.8107 | 189.8833 | 103.2644 | 89.8941 |  |  | 581.9158 | 59.6502 | 57.6203 |  | 88.6163 | 283.6059 | 55.2819 |  | 58.8882 | 56.2228 | 47.9181 | 82.8099 | 678.6497 | 314.9767 | 70.8417 |  | 79.4571 | 131.8323 | 74.895 | 81.2366 | 1391.888 | 236.1684 |  | 129.0972 | 71.7798 | 0.68715 | 19.1378 | 1.8241 | 1.6107 | -13.1382 | 3.0747 | 90.61 | 1.07 | -19.8101 | 13.7741 | 3.8158 | 12.7886 | 16.5587 | -17.2407 | 6.6236 | 107.1403 | 61.2262 |  |  | 1.2366 |  | 76.6538
42838.5816 | 13938 | 120.4382 | 135.1626 | 119.0349 | 129.2169 | 91.7063 | 52.855 | 117.5266 | 40.4339 | 92.7948 | 88.0513 | 72.3045 | 46.2663 | 31.2537 | 70.0688 | 93.3075 | 94.9499 | 95.3086 | 517.9321 | 93.0757 | 337.2638 |  | 558.2543 | 1020.6599 | 96.819 |  | 97.9763 | 131.8945 | 130.0361 | 161.3268 | 73.8284 | 472.7938 | 350.8238 | 93.0276 | 103.3415 |  | 379.7954 | 92.6747 |  |  | 96.4477 | 65.1557 |  |  | 26.6857 | 47.0932 | 30.7235 | 33.8781 | 38.7613 | 36.3305 | 37.7625 | 18.769 | 27.0145 | 17.242 | 22.4918 | 48.2878 | 48.2827 | 59.2335 | 49.0001 | 25.2036 |  |  | -186.16 | 134.4597 | 10.9632 | 104.9664 | 181.3175 | -197.4274 | 28.9633 | -168.5959 | -0.22584 | -0.70566 | 1.475 | 0.010722 | 0.0018432 | 0.0023048 | 73.8776 | 68.4725 | 63.8908 | 63.9452 | 66.5836 | 80.3592 | 74.0776 | 59.5936 | 79.913 | 81.0873 | 69.5129 | 46.578 | 41.0909 | 71.8992 |  | 1153.6609 | 23.8141 | 22.8696 | 22.2584 | 41.1704 | 30.3457 | 67.4574 | 61.0531 | 80.154 |  |  |  | 674.3069 | 452.9207 | 648.2943 | 804.057 | 482.7679 | 814.4498 | 794.1716 | 0.58273 | 0.068503 | 387.9755 | 68.7537 | 68.5031 | 374.9706 | 57.9082 | 58.5306 | 97.481 |  | 96.9292 | 81.1485 | 348.392 | 220.2653 | 31.1221 | 49.4028 | 178.7691 | 198.2174 | 35.5463 |  | 834.2696 | 410.3471 | 709.6196 | 43.6936 |  | 389.4807 |  | 425.1357 |  |  | 33.0082 | 30.6209 | 28.6859 | [5 empty] | 69.3658 |  | 56.9125 | 62.6269 |  | 66.8164 | 61.8539 | 189.5282 | 101.5549 | 90.0692 |  |  | 581.8912 | 59.5342 | 57.5058 |  | 88.3974 | 283.4451 | 55.0205 |  | 58.7948 | 55.8566 | 47.8988 | 82.7924 | 678.6706 | 314.98 | 70.9015 |  | 79.8257 | 131.1034 | 74.0978 | 81.2234 | 1391.4674 | 235.8098 |  | 128.8144 | 71.6884 | 0.76413 | 19.1379 | 1.8235 | 1.611 | -13.1019 | 3.0748 | 81.1 | 0.83 | -19.8195 | 14.4612 | 4.1293 | 12.7771 | 16.5083 | -17.2261 | 6.5979 | 107.4637 | 61.2051 |  |  | 1.2068 |  | 76.6195
42838.5816 | 13939 | 121.0492 | 135.2601 | 119.0567 | 129.1958 | 91.6963 | 52.8649 | 117.508 | 40.44 | 92.7825 | 88.0436 | 72.2983 | 46.269 | 31.2485 | 70.0635 | 93.2836 | 94.9701 | 95.2841 | 517.1375 | 93.0544 | 336.2189 |  | 553.7374 | 1013.7669 | 96.8213 |  | 97.9719 | 132.9632 | 129.8845 | 160.9619 | 73.11 | 472.4052 | 350.5871 | 93.0509 | 103.375 |  | 379.792 | 92.6799 |  |  | 96.4642 | 65.9702 |  |  | 26.4777 | 46.899 | 30.1532 | 33.1615 | 36.4298 | 35.9033 | 37.3201 | 18.6182 | 27.0234 | 17.2109 | 22.4835 | 48.2644 | 48.246 | 59.1679 | 48.9771 | 25.1914 |  |  | -186.1173 | 126.2398 | 17.3871 | 104.7797 | 184.1431 | -197.4491 | 27.8731 | -168.6208 | -0.35661 | -0.75202 | 1.4716 | 0.010737 | 0.0018843 | 0.0022441 | 74.3435 | 68.4672 | 63.9118 | 64.074 | 66.9026 | 80.3511 | 74.0748 | 60.2098 | 79.8883 | 81.0814 | 69.5136 | 46.5857 | 41.1001 | 71.9026 |  | 1153.4481 | 24.2457 | 23.2298 | 22.9577 | 41.1343 | 30.3273 | 67.5091 | 60.7985 | 80.0474 |  |  |  | 674.1498 | 452.7492 | 648.1644 | 803.9328 | 482.6645 | 822.7237 | 794.0483 | 0.80234 | 0.052907 | 387.9855 | 69.3544 | 69.111 | 374.9178 | 57.6628 | 59.5692 | 97.4819 |  | 96.9074 | 81.2924 | 350.7296 | 219.7238 | 31.0806 | 49.2781 | 178.7097 | 198.1539 | 35.5102 |  | 834.8635 | 410.3086 | 709.5066 | 43.2674 |  | 389.4734 |  | 425.0964 |  |  | 32.9803 | 30.5923 | 28.6658 | [5 empty] | 69.7553 |  | 57.4623 | 62.6118 |  | 67.1373 | 62.1266 | 189.1408 | 99.8887 | 90.0026 |  |  | 581.4922 | 59.526 | 57.5227 |  | 88.1621 | 283.3026 | 54.6582 |  | 58.6213 | 55.2698 | 47.8542 | 82.7743 | 678.6967 | 314.7154 | 70.9641 |  | 78.9617 | 130.5625 | 73.3491 | 81.201 | 1390.8094 | 235.7153 |  | 128.6222 | 71.3266 | 0.73352 | 19.1391 | 1.8229 | 1.6095 | -13.0058 | 3.0748 | 77.2 | 0.69 | -19.8089 | 14.0079 | 5.1986 | 12.7619 | 16.625 | -17.2152 | 6.4681 | 107.6643 | 61.1787 |  |  | 1.1567 |  | 76.5842
42838.5816 | 13940 | 122.158 | 135.3437 | 119.0651 | 129.1715 | 91.6967 | 52.873 | 117.5024 | 40.4426 | 92.7758 | 88.0465 | 72.2951 | 46.2741 | 31.2494 | 70.0608 | 93.2405 | 95.0398 | 95.2548 | 516.5012 | 93.0291 | 335.8282 |  | 552.092 | 1012.3129 | 96.8119 |  | 97.9523 | 131.0502 | 129.7983 | 159.7392 | 73.1891 | 471.9169 | 350.3659 | 93.059 | 103.3649 |  | 379.7238 | 92.6684 |  |  | 96.4729 | 66.4063 |  |  | 26.1031 | 47.2862 | 29.8404 | 32.9336 | 34.6088 | 35.21 | 36.6714 | 18.5984 | 27.0224 | 17.1945 | 22.4898 | 48.2154 | 48.224 | 59.0972 | 48.9702 | 25.1745 |  |  | -186.1212 | 120.1148 | 27.5324 | 104.2698 | 185.138 | -197.4031 | 25.865 | -168.7542 | -0.25016 | -0.55418 | 1.562 | 0.010644 | 0.0018826 | 0.0020847 | 74.5744 | 68.4661 | 63.8728 | 64.0623 | 67.0168 | 80.3414 | 74.0576 | 60.3013 | 79.8538 | 81.0592 | 69.5019 | 46.5843 | 41.1013 | 71.8883 |  | 1153.8162 | 24.2731 | 23.3074 | 23.1146 | 41.1199 | 30.2925 | 67.1265 | 60.6514 | 79.8901 |  |  |  | 674.0172 | 452.6063 | 648.0476 | 803.8112 | 482.6088 | 827.8856 | 793.9123 | 0.29393 | 0.086001 | 387.9853 | 69.619 | 69.1908 | 374.8652 | 58.312 | 59.9352 | 97.4749 |  | 96.91 | 81.6568 | 350.2478 | 219.0834 | 31.0397 | 49.2392 | 178.6357 | 198.0846 | 35.4728 |  | 835.952 | 410.2615 | 709.4213 | 42.7747 |  | 389.4479 |  | 425.0486 |  |  | 32.935 | 30.5617 | 28.6294 | [5 empty] | 69.9154 |  | 58.3934 | 62.5884 |  | 67.3127 | 62.1676 | 188.4615 | 98.8469 | 90.1143 |  |  | 581.5111 | 59.3729 | 57.4312 |  | 87.9717 | 283.1432 | 53.9269 |  | 58.5056 | 55.3523 | 47.8332 | 82.7732 | 678.7288 | 314.378 | 71.0774 |  | 77.4153 | 129.8263 | 72.6296 | 81.1525 | 1389.7459 | 235.1383 |  | 128.5197 | 70.7403 | 0.84426 | 19.1391 | 1.8217 | 1.6088 | -13.0141 | 3.0748 | 99.4 | 0.79 | -19.7812 | 13.6721 | 6.5458 | 12.7385 | 16.6511 | -17.1938 | 6.2238 | 108.0319 | 61.1593 |  |  | 1.1495 |  | 76.5502
42838.5816 | 13941 | 122.9181 | 135.3878 | 119.0569 | 129.1464 | 91.7016 | 52.8811 | 117.4968 | 40.4416 | 92.76 | 88.0312 | 72.2968 | 46.2805 | 31.2481 | 70.0611 | 93.215 | 95.072 | 95.2571 | 516.4039 | 93.0266 | 335.523 |  | 551.2674 | 1011.7443 | 96.787 |  | 97.926 | 130.8516 | 129.7799 | 160.3515 | 72.9834 | 471.5955 | 348.8383 | 93.0555 | 103.3025 |  | 379.5612 | 92.6681 |  |  | 96.4868 | 67.1861 |  |  | 25.4446 | 49.8658 | 29.2634 | 32.628 | 32.6339 | 34.265 | 35.9823 | 18.7492 | 27.0285 | 17.1443 | 22.4911 | 48.1932 | 48.2126 | 59.0153 | 48.9683 | 25.1589 |  |  | -186.0641 | 140.0123 | 35.6898 | 94.7594 | 181.1329 | -197.4622 | 24.2064 | -168.8213 | -0.34629 | -0.5674 | 1.6042 | 0.010662 | 0.0017956 | 0.0022638 | 74.6038 | 68.3742 | 63.8533 | 64.101 | 67.0831 | 80.3299 | 74.0542 | 60.0041 | 79.8358 | 81.0569 | 69.5082 | 46.5948 | 41.1069 | 71.8913 |  | 1154.5237 | 26.9519 | 23.0573 | 22.9226 | 41.0737 | 30.2893 | 66.8869 | 60.4943 | 79.7699 |  |  |  | 673.8799 | 452.4456 | 647.9282 | 803.6849 | 482.589 | 832.3185 | 793.8599 | 0.51727 | 0.19442 | 387.9773 | 69.9429 | 69.5654 | 374.831 | 60.6573 | 59.8241 | 97.4687 |  | 96.8811 | 81.2938 | 348.8765 | 218.8796 | 31.0188 | 49.1774 | 178.5558 | 198.0239 | 35.4341 |  | 836.856 | 410.2212 | 709.2562 | 42.258 |  | 389.4276 |  | 425.0135 |  |  | 32.9128 | 30.5446 | 28.6085 | [5 empty] | 69.9336 |  | 59.6046 | 62.5715 |  | 67.5233 | 62.2333 | 188.3679 | 98.0374 | 90.3321 |  |  | 581.8694 | 59.3701 | 57.474 |  | 87.8809 | 283.021 | 53.8342 |  | 58.4363 | 55.0414 | 47.7513 | 82.7453 | 678.7506 | 314.0309 | 71.2022 |  | 75.5656 | 129.3439 | 72.003 | 81.1096 | 1389.5342 | 234.8099 |  | 128.416 | 70.5859 | 0.61183 | 19.1388 | 1.823 | 1.6085 | -13.0035 | 3.0748 | 105.6 | 0.64 | -19.7922 | 14.8205 | 7.4826 | 12.1924 | 16.4448 | -17.17 | 6.0117 | 108.3382 | 61.1203 |  |  | 0.85153 |  | 76.5123
42838.5816 | 13942 | 124.4176 | 135.4512 | 119.03 | 129.1225 | 91.6947 | 52.8852 | 117.483 | 40.4452 | 92.7404 | 88.0199 | 72.2988 | 46.289 | 31.2585 | 70.0549 | 93.215 | 95.1446 | 95.3242 | 516.1919 | 93.0095 | 334.5802 |  | 548.6225 | 1007.5729 | 96.7897 |  | 97.8772 | 133.5365 | 129.8035 | 162.9129 | 72.2856 | 471.6484 | 347.6884 | 93.0323 | 103.3186 |  | 379.8219 | 92.6626 |  |  | 96.4796 | 68.0519 |  |  | 25.2715 | 51.0942 | 29.3125 | 32.6197 | 32.5155 | 33.6093 | 35.5268 | 18.9109 | 27.0287 | 17.1411 | 22.4838 | 48.1912 | 48.2193 | 58.9348 | 48.9582 | 25.144 |  |  | -186.0128 | 107.0928 | 33.8643 | 66.8727 | 189.1208 | -197.3591 | 23.5099 | -168.8239 | -0.23226 | -0.61712 | 1.5877 | 0.010538 | 0.0018728 | 0.0023443 | 74.6001 | 68.3395 | 63.8442 | 64.1659 | 67.0639 | 80.3216 | 74.0483 | 60.5067 | 79.8117 | 81.0392 | 69.4987 | 46.5958 | 41.1092 | 71.8811 |  | 1154.8435 | 27.839 | 26.0372 | 22.8742 | 41.0276 | 30.2847 | 66.7188 | 60.1179 | 79.7137 |  |  |  | 673.7423 | 452.3034 | 647.8087 | 803.5675 | 482.6284 | 839.027 | 793.8184 | -0.34345 | 0.15809 | 387.9859 | 70.0576 | 70.2424 | 374.8259 | 59.3226 | 60.1018 | 97.4567 |  | 96.8322 | 81.1846 | 349.3684 | 220.1563 | 31.0148 | 49.0427 | 178.4795 | 197.9732 | 35.4075 |  | 837.3453 | 410.1987 | 709.1643 | 42.2019 |  | 389.4217 |  | 424.9698 |  |  | 32.87 | 30.5154 | 28.5774 | [5 empty] | 69.9754 |  | 59.9313 | 62.5792 |  | 67.4088 | 62.0423 | 188.0207 | 97.4014 | 90.691 |  |  | 581.7328 | 59.2858 | 57.403 |  | 87.7562 | 282.8911 | 53.4571 |  | 58.2731 | 54.8957 | 47.6982 | 82.7198 | 678.7344 | 313.9198 | 71.3376 |  | 73.9827 | 129.1973 | 71.4344 | 81.0674 | 1388.945 | 234.3833 |  | 128.3166 | 70.5087 | 0.7593 | 19.139 | 1.8238 | 1.6106 | -13.0352 | 3.0748 | 126.15 | 0.77 | -19.8478 | 12.9862 | 7.3025 | 10.2619 | 16.7855 | -17.1472 | 5.9182 | 108.5044 | 61.0986 |  |  | 0.75242 |  | 76.477
42838.5817 | 13943 | 125.8202 | 135.5115 | 118.9951 | 129.0932 | 91.7025 | 52.892 | 117.4714 | 40.4437 | 92.7335 | 88.0172 | 72.2937 | 46.2799 | 31.2602 | 70.0649 | 93.2153 | 95.165 | 95.3318 | 515.3657 | 92.9476 | 334.1928 | 1399.2397 | 547.5447 | 1005.4172 | 96.8218 |  | 97.8351 | 134.6309 | 129.7702 | 162.6091 | 70.9535 | 470.7873 | 348.2618 | 93.0064 | 103.251 |  | 380.1542 | 92.6615 |  |  | 96.4838 | 68.4319 |  |  | 26.3169 | 51.4365 | 30.2386 | 33.2253 | 33.2039 | 33.3299 | 35.3981 | 19.1084 | 27.0274 | 17.1993 | 22.4761 | 48.1712 | 48.2039 | 58.8424 | 48.9263 | 25.1263 |  |  | -186.0135 | 72.7828 | 37.1834 | 67.2301 | 192.52 | -197.3761 | 24.9069 | -168.8009 | -0.35972 | -0.37606 | 1.5643 | 0.010492 | 0.0017906 | 0.0024757 | 74.526 | 68.3132 | 63.8424 | 64.1948 | 67.089 | 80.3051 | 74.0313 | 60.6015 | 79.7841 | 81.0227 | 69.4856 | 46.5884 | 41.0975 | 71.8694 |  | 1155.3116 | 28.0267 | 28.0469 | 24.299 | 40.9358 | 30.2765 | 66.859 | 60.1819 | 79.4409 |  |  |  | 673.5777 | 452.1535 | 647.6661 | 803.4119 | 482.6308 | 848.1109 | 793.8167 | 0.10401 | -0.025456 | 388.0347 | 70.2393 | 70.1384 | 374.8333 | 54.9993 | 59.5436 | 97.4714 |  | 96.7655 | 80.7854 | 349.1991 | 221.2871 | 31.0349 | 48.9729 | 178.4355 | 197.9531 | 35.4072 |  | 837.314 | 410.1729 | 709.1064 | 42.4859 |  | 389.4238 |  | 424.9242 |  |  | 32.8744 | 30.5091 | 28.5658 | [5 empty] | 69.9943 |  | 59.8741 | 62.5575 |  | 66.9867 | 62.0409 | 187.6789 | 96.7706 | 91.1217 |  |  | 581.9961 | 59.1603 | 57.3903 |  | 87.6212 | 282.7665 | 52.4716 |  | 58.1666 | 55.041 | 47.6532 | 82.7085 | 678.7417 | 313.7428 | 71.443 |  | 72.4733 | 128.7733 | 71.0315 | 81.0455 | 1388.7754 | 234.0973 |  | 128.2423 | 70.4317 | 0.74335 | 19.1384 | 1.8242 | 1.6117 | -12.9993 | 3.0748 | 135.77 | 0.83 | -19.8409 | 10.7114 | 7.6561 | 10.2947 | 16.928 | -17.1402 | 6.0887 | 108.4938 | 61.0853 |  |  | 0.73059 |  | 76.4287
42838.5817 | 13944 | 126.5911 | 135.5917 | 118.9811 | 129.0757 | 91.6998 | 52.9057 | 117.4721 | 40.453 | 92.7277 | 88.0115 | 72.2988 | 46.2895 | 31.2635 | 70.0644 | 93.2214 | 95.1787 | 95.3061 | 514.118 | 92.8966 | 335.0714 | 1396.0033 | 547.5255 | 1005.4649 | 96.8318 |  | 97.8106 | 134.7239 | 129.7364 | 162.6362 | 69.521 | 470.9794 | 347.444 | 93.0148 | 103.2284 |  | 380.432 | 92.6667 |  |  | 96.4977 | 68.0968 |  |  | 27.8435 | 50.8244 | 30.5222 | 33.5392 | 33.853 | 33.3737 | 35.4844 | 19.0762 | 27.0194 | 17.2285 | 22.474 | 48.1476 | 48.1979 | 58.761 | 48.9214 | 25.1083 |  |  | -186.0233 | 77.9884 | 45.124 | 69.9532 | 214.4303 | -197.3821 | 23.2878 | -168.8771 | -0.27585 | -0.52796 | 1.5516 | 0.010281 | 0.001812 | 0.0023886 | 74.3159 | 68.2452 | 63.8539 | 64.2478 | 67.0536 | 80.3022 | 74.0302 | 60.2538 | 79.7699 | 81.023 | 69.497 | 46.6042 | 41.1109 | 71.8775 |  | 1154.7681 | 26.4091 | 26.332 | 25.1892 | 40.8643 | 30.2417 | 66.8336 | 60.5148 | 79.568 |  |  |  | 673.4356 | 452.0045 | 647.5428 | 803.2825 | 482.5926 | 853.4691 | 793.7613 | -0.42052 | 0.082388 | 388.0709 | 70.3203 | 70.458 | 374.7971 | 53.2585 | 57.2395 | 97.4992 |  | 96.7135 | 81.099 | 349.4936 | 222.3337 | 31.0444 | 48.9678 | 178.403 | 197.9222 | 35.3932 |  | 837.5228 | 410.1343 | 708.9545 | 42.9054 |  | 389.3939 |  | 424.8722 |  |  | 32.9104 | 30.51 | 28.5627 | [5 empty] | 70.0037 |  | 59.9234 | 62.5543 |  | 66.3701 | 61.8521 | 187.3365 | 96.0548 | 91.5571 |  |  | 581.9607 | 59.1163 | 57.3678 |  | 87.5105 | 282.6371 | 52.338 |  | 58.2044 | 55.1158 | 47.6166 | 82.6886 | 678.7401 | 313.5155 | 71.5044 |  | 71.3473 | 128.2468 | 70.8821 | 80.9998 | 1388.5084 | 233.9622 |  | 128.1751 | 70.2095 | 0.76172 | 19.1383 | 1.8246 | 1.6117 | -12.9668 | 3.0749 | 151.51 | 1 | -19.8421 | 11.0774 | 8.4261 | 10.4912 | 17.8666 | -17.1417 | 5.8879 | 108.5648 | 61.0495 |  |  | 0.90624 |  | 76.39
42838.5817 | 13945 | 127.542 | 135.696 | 118.9885 | 129.052 | 91.7033 | 52.9057 | 117.4594 | 40.4537 | 92.7125 | 87.9922 | 72.2889 | 46.2921 | 31.2651 | 70.0628 | 93.2436 | 95.1986 | 95.2852 | 512.4899 | 92.8692 | 337.0692 | 1398.1708 | 548.7151 | 1005.9786 | 96.8395 |  | 97.8232 | 134.7868 | 129.702 | 163.6617 | 69.2618 | 470.8669 | 348.4423 | 93.0232 | 103.1882 |  | 380.5711 | 92.6577 |  |  | 96.5153 | 67.6327 | 1373.6718 |  | 26.9178 | 50.2397 | 29.8404 | 33.2571 | 33.8362 | 33.5103 | 35.5383 | 18.9824 | 27.0215 | 17.2694 | 22.4744 | 48.139 | 48.188 | 58.6659 | 48.9126 | 25.0885 |  |  | -186.1455 | 83.2979 | 60.3717 | 80.7464 | 224.5821 | -197.3932 | 21.1607 | -168.977 | -0.22331 | -0.52879 | 1.5792 | 0.010277 | 0.0016986 | 0.0024905 | 74.1834 | 68.1768 | 63.8505 | 64.297 | 67.015 | 80.2991 | 74.0198 | 60.4269 | 79.7413 | 81.0091 | 69.4958 | 46.61 | 41.112 | 71.8739 |  | 1154.256 | 26.1082 | 25.243 | 24.6129 | 40.7641 | 30.2235 | 66.7222 | 61.4191 | 79.5887 |  |  |  | 673.3032 | 451.8895 | 647.4362 | 803.1705 | 482.5089 | 861.5261 | 793.6834 | -0.5373 | 0.10921 | 388.1053 | 70.2476 | 70.5405 | 374.7825 | 53.398 | 56.8981 | 97.5015 |  | 96.6516 | 81.5785 | 349.7483 | 223.157 | 31.0445 | 48.9429 | 178.3712 | 197.8943 | 35.3946 |  | 837.8681 | 410.1176 | 708.8521 | 42.7179 |  | 389.3597 |  | 424.8215 |  |  | 32.9508 | 30.5035 | 28.5506 | [5 empty] | 70.2971 |  | 59.9691 | 62.5177 |  | 65.876 | 61.7825 | 186.7782 | 95.3427 | 92.0521 |  |  | 581.5818 | 59.0696 | 57.3415 |  | 87.4436 | 282.5024 | 52.2721 |  | 58.1887 | 55.1472 | 47.5885 | 82.6679 | 678.7405 | 313.1844 | 71.5012 |  | 70.2967 | 127.7781 | 70.5904 | 80.9726 | 1388.6216 | 233.6053 |  | 128.1045 | 70.0143 | 0.81978 | 19.1395 | 1.8238 | 1.6105 | -12.9315 | 3.0748 | 141.94 | 0.69 | -19.8719 | 11.4379 | 9.7375 | 11.2614 | 18.2887 | -17.146 | 5.6139 | 108.6818 | 61.0251 |  |  | 0.93753 | -17.2311 | 76.3574
42838.5817 | 13946 | 128.6033 | 135.8136 | 118.9934 | 129.0263 | 91.6995 | 52.9174 | 117.4486 | 40.4635 | 92.7011 | 87.9889 | 72.2868 | 46.2989 | 31.2637 | 70.0649 | 93.2692 | 95.2305 | 95.2757 | 511.3736 | 92.8672 | 338.8003 |  | 553.0972 | 1007.7108 | 96.8672 |  | 97.8441 | 133.9483 | 129.6991 | 164.8055 | 69.2484 | 470.4537 | 348.6678 | 93.0312 | 103.0748 |  | 380.8994 | 92.649 |  |  | 96.5254 | 67.6225 | 1344.0346 |  | 25.9852 | 49.6232 | 29.6366 | 33.1451 | 34.5379 | 33.5388 | 35.5407 | 18.8989 | 27.0039 | 17.3335 | 22.4616 | 48.1737 | 48.1919 | 58.5644 | 48.9054 | 25.0762 |  |  | -186.1928 | 115.0787 | 71.9409 | 83.3032 | 213.691 | -197.3288 | 20.2026 | -169.0243 | -0.19061 | -0.56467 | 1.5281 | 0.010243 | 0.0017726 | 0.0027911 | 74.4006 | 68.2701 | 63.8327 | 64.3616 | 67.2949 | 80.2709 | 74.0067 | 60.0162 | 79.7036 | 80.9992 | 69.4822 | 46.6093 | 41.1088 | 71.8558 |  | 1154.3099 | 25.2108 | 24.9102 | 23.9974 | 40.6597 | 30.1996 | 68.2816 | 62.1499 | 79.7683 |  |  |  | 673.1594 | 451.758 | 647.306 | 803.0434 | 482.4227 | 874.4702 | 793.5804 | 0.36569 | 0.010872 | 388.1448 | 70.3948 | 70.9485 | 374.7893 | 53.084 | 56.7807 | 97.4695 |  | 96.6251 | 81.0712 | 349.8231 | 223.1269 | 31.0323 | 48.8266 | 178.3272 | 197.8636 | 35.394 |  | 839.087 | 410.0855 | 708.783 | 42.2615 |  | 389.341 |  | 424.7653 |  |  | 32.9764 | 30.5015 | 28.5593 | [5 empty] | 71.5302 |  | 60.2718 | 62.4819 |  | 65.617 | 61.7508 | 186.538 | 94.6187 | 92.3957 |  |  | 581.1047 | 58.9435 | 57.283 |  | 87.3774 | 282.3598 | 52.4079 |  | 58.048 | 55.3148 | 47.5658 | 82.6559 | 678.7426 | 312.8833 | 71.5086 |  | 69.14 | 127.432 | 70.3678 | 80.9665 | 1388.9268 | 233.2356 |  | 128.0549 | 69.7758 | 0.74279 | 19.1372 | 1.8237 | 1.6094 | -13.0301 | 3.0749 | 133.23 | 1.03 | -19.9005 | 13.4311 | 10.6195 | 11.4274 | 17.8406 | -17.144 | 5.4855 | 109.0954 | 61.0093 |  |  | 1.0344 | -16.3779 | 76.3208
42838.5817 | 13947 | 129.648 | 135.906 | 118.9824 | 129.0037 | 91.7024 | 52.9244 | 117.4391 | 40.4666 | 92.6927 | 87.9798 | 72.2939 | 46.3043 | 31.2715 | 70.0644 | 93.3022 | 95.22 | 95.2756 | 511.0645 | 92.8746 | 339.521 |  | 556.561 | 1009.0615 | 96.883 |  | 97.8123 | 133.9728 | 129.7293 | 165.902 | 68.9056 | 469.6384 | 348.2875 | 93.0435 | 102.972 |  | 380.9925 | 92.6309 |  |  | 96.5245 | 67.8644 | 1315.5734 |  | 25.4814 | 48.8932 | 29.9465 | 33.3799 | 34.8954 | 33.4367 | 35.4997 | 19.0027 | 27.0092 | 17.3398 | 22.4627 | 48.1789 | 48.1696 | 58.4636 | 48.8943 | 25.066 |  |  | -186.2152 | 131.7234 | 75.7082 | 79.7942 | 187.4556 | -197.4215 | 19.031 | -169.0789 | -0.17446 | -0.88399 | 1.4556 | 0.010292 | 0.0017627 | 0.0027024 | 75.0743 | 68.5574 | 63.8199 | 64.4818 | 67.6201 | 80.264 | 73.9935 | 59.8393 | 79.6814 | 80.9806 | 69.4894 | 46.6193 | 41.1161 | 71.8604 |  | 1154.0731 | 24.5766 | 24.0197 | 23.8389 | 40.6046 | 30.1689 | 68.4162 | 62.253 | 79.7868 |  |  |  | 673.0235 | 451.6463 | 647.2038 | 802.9223 | 482.3447 | 887.3345 | 793.4878 | 0.13193 | 0.059183 | 388.2022 | 70.3827 | 71.4401 | 374.8046 | 51.4116 | 55.8168 | 97.4224 |  | 96.6237 | 80.7084 | 348.8956 | 223.6096 | 31.0311 | 48.8157 | 178.2868 | 197.8353 | 35.3816 |  | 840.3934 | 410.0545 | 708.7548 | 41.705 |  | 389.3412 |  | 424.7103 |  |  | 32.9745 | 30.4955 | 28.555 | [5 empty] | 73.1485 |  | 60.8668 | 62.4584 |  | 65.5504 | 61.7142 | 186.2154 | 94.01 | 92.6506 |  |  | 580.6922 | 58.8892 | 57.2574 |  | 87.2756 | 282.2212 | 52.5228 |  | 58.0025 | 55.106 | 47.5556 | 82.6549 | 678.7633 | 312.6332 | 71.6147 |  | 67.9195 | 127.042 | 70.2554 | 80.9637 | 1388.8338 | 232.9428 |  | 128.0095 | 69.521 | 0.7593 | 19.139 | 1.8243 | 1.6096 | -13 | 3.075 | 123.13 | 0.64 | -19.9266 | 14.3534 | 10.8817 | 11.1715 | 16.7068 | -17.1451 | 5.3232 | 109.5404 | 61.0033 |  |  | 1.1013 | -15.5788 | 76.2857
42838.5817 | 13948 | 130.168 | 135.9692 | 118.96 | 128.9788 | 91.711 | 52.9352 | 117.4319 | 40.4651 | 92.6851 | 87.9738 | 72.2915 | 46.3121 | 31.2718 | 70.0704 | 93.3295 | 95.2509 | 95.3203 | 511.291 | 92.8949 | 338.7834 |  | 556.3006 | 1006.9748 | 96.9073 |  | 97.7843 | 134.0948 | 129.7407 | 166.8294 | 68.7924 | 468.7011 | 348.1095 | 93.0284 | 102.9104 |  | 380.5524 | 92.621 |  |  | 96.5229 | 68.1096 | 1301.5396 |  | 25.1464 | 47.8003 | 29.4885 | 33.0444 | 34.912 | 33.2663 | 35.3407 | 19.1242 | 26.9963 | 17.3371 | 22.4631 | 48.1744 | 48.1458 | 58.3583 | 48.8916 | 25.0537 |  |  | -186.1685 | 182.4817 | 73.9333 | 80.7726 | 177.6705 | -197.4116 | 18.3305 | -169.1229 | -0.16804 | -1.016 | 1.5585 | 0.010215 | 0.0017249 | 0.0027665 | 75.6698 | 68.7928 | 63.8247 | 64.56 | 67.9656 | 80.2527 | 73.9902 | 58.9272 | 79.6561 | 80.9688 | 69.4877 | 46.6247 | 41.126 | 71.8518 |  | 1153.7523 | 24.8909 | 23.7093 | 23.1092 | 40.5521 | 30.1512 | 67.7516 | 61.5217 | 79.4624 |  |  |  | 672.8725 | 451.5091 | 647.0656 | 802.7758 | 482.2709 | 897.3534 | 793.3985 | 1.0939 | 0.076682 | 388.2175 | 70.459 | 71.8913 | 374.7994 | 52.7949 | 55.7353 | 97.4736 |  | 96.595 | 80.8278 | 347.7114 | 224.0323 | 31.0124 | 48.7801 | 178.244 | 197.7988 | 35.3594 |  | 841.2678 | 410.003 | 708.6915 | 41.2739 |  | 389.3413 |  | 424.6514 |  |  | 32.9584 | 30.4878 | 28.5475 | [5 empty] | 73.8983 |  | 61.0711 | 62.4592 |  | 65.3086 | 61.5764 | 185.8511 | 93.3948 | 92.929 |  |  | 580.355 | 58.8274 | 57.1784 |  | 87.0865 | 282.0918 | 52.5852 |  | 57.8006 | 54.461 | 47.5383 | 82.6474 | 678.7838 | 312.428 | 71.7541 |  | 67.0227 | 126.6493 | 70.145 | 80.94 | 1388.8657 | 232.6659 |  | 127.9331 | 69.3421 | 0.90066 | 19.1381 | 1.8242 | 1.61 | -12.9425 | 3.0749 | 117.49 | 0.95 | -19.9451 | 16.8654 | 10.7351 | 11.2207 | 16.2604 | -17.1399 | 5.2229 | 109.8394 | 60.9894 |  |  | 1.0643 | -15.2291 | 76.2428
42838.5817 | 13949 | 130.493 | 136.0265 | 118.9299 | 128.9606 | 91.7034 | 52.9446 | 117.4243 | 40.4687 | 92.6761 | 87.9665 | 72.2909 | 46.3185 | 31.2737 | 70.0656 | 93.3141 | 95.2771 | 95.2855 | 511.4835 | 92.8984 | 337.1228 |  | 554.4267 | 1004.1884 | 96.9389 |  | 97.7774 | 135.2613 | 129.7967 | 167.5828 | 68.579 | 468.1498 | 348.0767 | 93.0084 | 102.8984 |  | 380.8965 | 92.6203 |  |  | 96.5189 | 68.2372 | 1279.6998 |  | 24.752 | 48.0658 | 29.2116 | 32.8738 | 34.979 | 32.9741 | 34.9739 | 19.2436 | 26.9824 | 17.3544 | 22.4611 | 48.1791 | 48.1294 | 58.2574 | 48.8904 | 25.0447 |  |  | -186.1613 | 225.5275 | 78.0803 | 89.4827 | 177.3216 | -197.4333 | 17.9474 | -169.1617 | -0.16629 | -0.97504 | 1.5471 | 0.010194 | 0.0016937 | 0.002543 | 76.0944 | 68.9291 | 63.8253 | 64.6345 | 68.1498 | 80.2459 | 73.9809 | 59.41 | 79.6294 | 80.9618 | 69.4773 | 46.6288 | 41.1213 | 71.848 |  | 1153.6331 | 25.7781 | 24.2611 | 22.7585 | 40.6947 | 30.111 | 66.9504 | 60.4505 | 78.7869 |  |  |  | 672.7319 | 451.3954 | 646.9497 | 802.6517 | 482.2501 | 900.3035 | 793.3462 | 0.32303 | 0.1851 | 388.2365 | 70.4004 | 72.2559 | 374.7883 | 52.1476 | 55.2079 | 97.4807 |  | 96.5667 | 81.6739 | 346.1398 | 224.8245 | 30.9951 | 48.6692 | 178.1992 | 197.7768 | 35.3441 |  | 841.8835 | 409.9702 | 708.6356 | 41.3073 |  | 389.3495 |  | 424.6022 |  |  | 32.9363 | 30.4851 | 28.532 | [5 empty] | 74.0421 |  | 60.8357 | 62.4902 |  | 65.2174 | 61.5564 | 185.6697 | 92.808 | 93.2375 |  |  | 580.0976 | 58.6455 | 56.9415 |  | 86.832 | 281.9026 | 52.1747 |  | 57.4865 | 53.96 | 47.5195 | 82.6322 | 678.8072 | 312.3714 | 71.8541 |  | 66.6345 | 126.3678 | 70.0345 | 80.9095 | 1389.016 | 232.3959 |  | 127.7962 | 69.3266 | 0.85168 | 19.1394 | 1.824 | 1.6094 | -12.9057 | 3.0749 | 96.6 | 0.55 | -19.9618 | 18.7571 | 11.0366 | 11.815 | 16.2367 | -17.1327 | 5.1656 | 110.0504 | 60.9767 |  |  | 0.96101 | -14.5911 | 76.2057
42838.5817 | 13950 | 130.8572 | 136.0783 | 118.9248 | 128.9403 | 91.7064 | 52.9491 | 117.4157 | 40.4712 | 92.6635 | 87.955 | 72.2886 | 46.3132 | 31.2775 | 70.0626 | 93.3041 | 95.2691 | 95.2361 | 511.7224 | 92.8801 | 335.9056 | 1395.8199 | 553.7027 | 1002.5423 | 96.9538 |  | 97.8533 | 136.1999 | 129.7888 | 167.7671 | 68.8956 | 467.4575 | 348.2411 | 93.0056 | 102.861 |  | 380.9726 | 92.6155 |  |  | 96.5249 | 67.6364 | 1243.0601 |  | 24.345 | 48.3355 | 29.1948 | 32.7874 | 33.7487 | 32.7229 | 34.7648 | 19.1584 | 26.9776 | 17.3778 | 22.4433 | 48.1704 | 48.1106 | 58.1415 | 48.8724 | 25.0314 |  |  | -186.1245 | 225.4519 | 78.7375 | 98.3341 | 178.1404 | -197.4281 | 17.1786 | -169.1998 | -0.22078 | -0.78223 | 1.5403 | 0.010108 | 0.001651 | 0.0024708 | 76.4279 | 69.0795 | 63.8231 | 64.6854 | 68.4299 | 80.2298 | 73.9696 | 59.9366 | 79.602 | 80.9511 | 69.472 | 46.6325 | 41.124 | 71.8395 |  | 1155.3103 | 27.3055 | 25.4063 | 23.4626 | 40.6201 | 30.125 | 66.6827 | 59.3933 | 78.3484 |  |  |  | 672.5843 | 451.276 | 646.8434 | 802.5298 | 482.2636 | 896.9228 | 793.3184 | -0.9531 | 0.14192 | 388.2699 | 70.3062 | 72.6943 | 374.7958 | 50.2271 | 54.143 | 97.5055 |  | 96.5307 | 81.5833 | 345.3447 | 225.7751 | 30.9874 | 48.7266 | 178.1709 | 197.7762 | 35.3473 |  | 842.1476 | 409.9398 | 708.6315 | 41.7713 |  | 389.3477 |  | 424.5508 |  |  | 32.9304 | 30.4742 | 28.5296 | [5 empty] | 74.658 |  | 60.9388 | 62.5112 |  | 64.9622 | 61.6004 | 185.5518 | 92.1053 | 93.476 |  |  | 579.9378 | 58.4248 | 56.7532 |  | 86.5822 | 281.7397 | 52.1262 |  | 57.2443 | 53.5742 | 47.4823 | 82.6037 | 678.8391 | 312.2682 | 71.9499 |  | 66.7457 | 125.8944 | 69.8213 | 80.877 | 1389.3491 | 232.218 |  | 127.6734 | 69.3499 | 0.70365 | 19.1405 | 1.8237 | 1.6077 | -12.9896 | 3.0749 | 88.05 | 0.92 | -19.964 | 18.7618 | 11.0876 | 12.3908 | 16.2674 | -17.1254 | 5.0516 | 110.1407 | 60.9766 |  |  | 0.79294 | -13.5663 | 76.1687
42838.5817 | 13951 | 131.1145 | 136.1652 | 118.9513 | 128.9189 | 91.7078 | 52.9599 | 117.4074 | 40.4821 | 92.65 | 87.9515 | 72.2911 | 46.319 | 31.2873 | 70.0685 | 93.3004 | 95.297 | 95.2689 | 511.7534 | 92.8749 | 335.0469 | 1392.5652 | 555.5957 | 1004.3651 | 96.9689 |  | 97.9227 | 136.7159 | 129.7395 | 168.7839 | 69.2051 | 467.4487 | 347.7569 | 92.9706 | 102.8196 |  | 380.2827 | 92.6198 |  |  | 96.5417 | 67.4056 | 1221.8479 |  | 24.2495 | 47.959 | 29.3303 | 33.7794 | 35.274 | 32.7981 | 34.8127 | 18.9632 | 26.9723 | 17.3496 | 22.4471 | 48.1575 | 48.0712 | 58.0282 | 48.856 | 25.0335 |  |  | -186.116 | 210.6024 | 87.7229 | 118.4241 | 177.6594 | -197.4642 | 15.8598 | -169.2162 | -0.24257 | -0.87559 | 1.6278 | 0.010151 | 0.0016231 | 0.0026055 | 76.837 | 69.2746 | 63.8272 | 64.6869 | 68.802 | 80.2226 | 73.9621 | 61.0499 | 79.5831 | 80.9335 | 69.4763 | 46.6445 | 41.13 | 71.8427 |  | 1154.6145 | 27.0109 | 27.009 | 25.8043 | 40.4737 | 30.1106 | 66.1583 | 58.4341 | 78.1753 |  |  |  | 672.457 | 451.1426 | 646.7338 | 802.4162 | 482.3154 | 902.1737 | 793.2142 | 0.26857 | -0.016136 | 388.273 | 70.4605 | 73.1089 | 374.7649 | 49.2811 | 53.8024 | 97.5173 |  | 96.5181 | 81.4473 | 345.4844 | 226.239 | 30.9717 | 48.728 | 178.1314 | 197.7519 | 35.3324 |  | 843.0947 | 409.8913 | 708.5671 | 41.8491 |  | 389.4849 |  | 424.4953 |  |  | 32.952 | 30.455 | 28.5298 | [5 empty] | 75.0618 |  | 61.3616 | 62.5002 |  | 64.7675 | 61.557 | 185.166 | 91.7677 | 93.7857 |  |  | 579.6516 | 58.2587 | 56.6092 |  | 86.4132 | 281.5988 | 52.3727 |  | 57.0682 | 53.172 | 47.4577 | 82.5729 | 678.8557 | 312.1021 | 72.0221 |  | 66.5347 | 125.5248 | 69.6508 | 80.8415 | 1389.1967 | 231.9753 |  | 127.6007 | 69.3215 | 0.689 | 19.1402 | 1.8227 | 1.6069 | -12.9923 | 3.0749 | 96.78 | 1.01 | -19.9865 | 18.1228 | 11.6963 | 13.5898 | 16.2474 | -17.1291 | 4.8544 | 110.4658 | 60.9623 |  |  | 0.82397 | -13.04 | 76.1364
42838.5818 | 13952 | 131.6281 | 136.228 | 118.9664 | 128.9006 | 91.7073 | 52.9647 | 117.3914 | 40.4832 | 92.6427 | 87.9462 | 72.2856 | 46.328 | 31.2799 | 70.0623 | 93.285 | 95.3123 | 95.2782 | 511.9295 | 92.8746 | 334.9088 | 1394.738 | 557.4296 | 1006.3081 | 96.9398 |  | 97.9449 | 137.0076 | 129.6552 | 170.0013 | 69.7157 | 467.6707 | 347.1704 | 92.9737 | 102.8057 |  | 379.82 | 92.6099 |  |  | 96.5565 | 67.4558 | 1209.5296 |  | 23.7075 | 47.9441 | 28.8166 | 32.861 | 34.1139 | 32.9715 | 34.9664 | 18.9227 | 26.9716 | 17.3319 | 22.4341 | 48.1575 | 48.0334 | 57.906 | 48.8418 | 25.031 |  |  | -186.1074 | 178.5962 | 90.3388 | 134.1331 | 176.7295 | -197.4037 | 14.6539 | -169.2944 | -0.26106 | -0.72286 | 1.6221 | 0.010077 | 0.0017348 | 0.0025513 | 77.0367 | 69.358 | 63.8287 | 64.6908 | 68.8951 | 80.2164 | 73.9574 | 61.4752 | 79.5593 | 80.9264 | 69.4746 | 46.6479 | 41.1298 | 71.839 |  | 1154.0641 | 25.7 | 26.0276 | 26.3382 | 40.4722 | 30.0692 | 65.8957 | 57.727 | 78.1186 |  |  |  | 672.307 | 450.9845 | 646.6142 | 802.2895 | 482.328 | 913.8366 | 793.1135 | 0.83084 | 0.15999 | 388.2508 | 70.7275 | 73.4389 | 374.7229 | 51.8782 | 53.8405 | 97.5094 |  | 96.5259 | 81.6021 | 345.1436 | 226.0015 | 30.9418 | 48.6841 | 178.08 | 197.7289 | 35.3186 |  | 844.1837 | 409.8479 | 708.519 | 41.3596 |  | 389.9988 |  | 424.4432 |  |  | 32.9525 | 30.443 | 28.5187 | [5 empty] | 75.0218 |  | 61.6748 | 62.4621 | 1198.3203 | 64.6413 | 61.4825 | 184.8638 | 91.1688 | 94.0732 |  |  | 579.0522 | 58.0259 | 56.3659 |  | 86.157 | 281.4687 | 52.5248 |  | 56.7487 | 52.8442 | 47.4325 | 82.5557 | 678.8811 | 312.0297 | 72.0619 |  | 66.1293 | 125.054 | 69.9143 | 80.7978 | 1389.0581 | 231.7274 |  | 127.5081 | 69.387 | 0.76042 | 19.1401 | 1.8224 | 1.6073 | -12.9811 | 3.075 | 99.15 | 0.91 | -20.0136 | 16.6886 | 11.8692 | 14.4628 | 16.2095 | -17.1313 | 4.6676 | 110.8405 | 60.9519 |  |  | 0.96477 | -12.7399 | 76.0999
42838.5818 | 13953 | 131.7899 | 136.273 | 118.9637 | 128.8749 | 91.711 | 52.9718 | 117.3803 | 40.4824 | 92.6293 | 87.9333 | 72.2857 | 46.3296 | 31.281 | 70.064 | 93.3229 | 95.2676 | 95.2372 | 511.6269 | 92.8426 | 335.269 | 1397.4611 | 558.1894 | 1007.167 | 96.923 |  | 97.9296 | 136.2921 | 129.6517 | 171.1189 | 69.7737 | 467.3565 | 346.6084 | 93.0157 | 102.7745 |  | 379.5048 | 92.592 |  |  | 96.5289 | 67.4489 | 1194.3103 |  | 23.3336 | 50.3555 | 28.6077 | 32.5727 | 32.9702 | 32.4981 | 34.5658 | 18.8727 | 26.9725 | 17.321 | 22.4373 | 48.143 | 47.9898 | 57.7866 | 48.8149 | 25.0377 |  |  | -186.0759 | 217.4147 | 91.4573 | 134.2054 | 174.1458 | -197.4235 | 13.8247 | -169.3575 | -0.27137 | -0.70985 | 1.6248 | 0.010051 | 0.0017003 | 0.00275 | 77.3821 | 69.4386 | 63.826 | 64.7398 | 69.3444 | 80.1963 | 73.9495 | 61.9624 | 79.5355 | 80.9179 | 69.4755 | 46.6482 | 41.1308 | 71.8364 |  | 1156.7489 | 27.513 | 25.7172 | 24.6454 | 40.6603 | 30.0491 | 65.5731 | 57.1799 | 78.0128 |  |  |  | 672.1469 | 450.8143 | 646.4816 | 802.1556 | 482.3474 | 924.1128 | 793.0267 | 0.22709 | 0.18947 | 388.2475 | 70.8942 | 73.7583 | 374.6983 | 55.0354 | 54.796 | 97.5133 |  | 96.543 | 80.9353 | 344.681 | 226.0253 | 30.927 | 48.6055 | 178.0334 | 197.6943 | 35.3008 |  | 845.5708 | 409.8189 | 708.4845 | 40.872 |  | 390.0274 |  | 424.4072 |  |  | 32.9497 | 30.4321 | 28.5066 | [5 empty] | 75.6694 |  | 61.6216 | 62.4394 | 1160.402 | 65.3024 | 61.798 | 184.5271 | 90.6433 | 94.276 |  |  | 579.2207 | 57.7761 | 56.1671 |  | 85.9624 | 281.3392 | 52.1197 |  | 56.5289 | 53.0606 | 47.3918 | 82.5561 | 678.8734 | 311.919 | 72.0719 |  | 65.394 | 124.7745 | 69.9244 | 80.7595 | 1389.0964 | 231.3724 |  | 127.4798 | 69.4138 | 0.69679 | 19.1394 | 1.8244 | 1.6069 | -12.9871 | 3.075 | 131.76 | 0.59 | -20.0371 | 18.4821 | 11.9872 | 14.5209 | 16.0781 | -17.119 | 4.5301 | 111.3191 | 60.9443 |  |  | 0.76097 | -12.3458 | 76.0608
42838.5818 | 13954 | 131.7928 | 136.2733 | 118.9423 | 128.8492 | 91.7047 | 52.9829 | 117.3792 | 40.4822 | 92.615 | 87.9222 | 72.283 | 46.3334 | 31.2871 | 70.0629 | 93.3312 | 95.2163 | 95.2931 | 510.9979 | 92.8234 | 336.6192 | 1397.8206 | 556.5347 | 1004.8677 | 96.9362 |  | 97.8847 | 136.9598 | 129.6813 | 169.3957 | 68.8782 | 467.7958 | 346.0149 | 93.0461 | 102.7008 |  | 379.0766 | 92.5943 |  |  | 96.485 | 66.4254 | 1174.6136 |  | 23.245 | 51.4386 | 29.3127 | 32.799 | 32.8175 | 32.0327 | 34.1831 | 18.7714 | 26.9569 | 17.3169 | 22.4368 | 48.1246 | 47.9415 | 57.6588 | 48.7972 | 25.0271 |  |  | -186.0148 | 149.2356 | 89.0417 | 115.8712 | 180.9732 | -197.4182 | 11.1305 | -169.4383 | -0.25211 | -0.88608 | 1.6917 | 0.010041 | 0.0017184 | 0.002566 | 78.5491 | 69.7763 | 63.8225 | 64.7443 | 70.4496 | 80.1934 | 73.9401 | 62.5606 | 79.5122 | 80.9026 | 69.4674 | 46.6587 | 41.1404 | 71.8258 |  | 1158.7697 | 28.8287 | 26.9477 | 26.5401 | 40.5623 | 30.0579 | 65.7566 | 56.8112 | 78.0262 |  |  |  | 672.0013 | 450.6771 | 646.3741 | 801.9902 | 482.3338 | 906.0199 | 793.0625 | 0.13055 | 0.17064 | 388.2564 | 70.7684 | 74.4903 | 374.6817 | 54.7387 | 55.6651 | 97.4863 |  | 96.5215 | 79.9258 | 344.1357 | 227.1748 | 31.1015 | 48.8872 | 178.0123 | 197.6808 | 35.3049 |  | 845.9756 | 409.8032 | 708.4591 | 41.3125 |  | 390.0047 |  | 424.3714 |  |  | 32.9493 | 30.4568 | 28.4949 | [5 empty] | 77.3016 |  | 61.2737 | 62.7407 |  | 65.382 | 61.941 | 184.2142 | 90.3462 | 94.566 |  |  | 579.0987 | 57.7542 | 56.1693 |  | 85.876 | 281.1669 | 51.9088 |  | 56.7157 | 53.116 | 47.3297 | 82.5575 | 678.8528 | 311.7864 | 72.0565 |  | 64.3889 | 124.5131 | 69.9266 | 80.6945 | 1389.0792 | 230.9993 |  | 127.4615 | 69.1165 | 0.81124 | 19.1419 | 1.8232 | 1.6077 | -13.0194 | 3.075 | 139.61 | 0.69 | -19.9949 | 15.338 | 11.8476 | 13.5152 | 16.3777 | -17.1057 | 4.0617 | 111.4589 | 60.9386 |  |  | 0.6158 | -11.8375 | 76.0086
42838.5818 | 13955 | 132.0258 | 136.3023 | 118.9149 | 128.8295 | 91.6972 | 52.9946 | 117.3702 | 40.4898 | 92.6057 | 87.9116 | 72.2821 | 46.3364 | 31.2881 | 70.0626 | 93.2406 | 95.2554 | 95.1994 | 510.2233 | 92.8303 | 336.1923 | 1392.8919 | 553.1961 | 996.2586 | 96.9976 |  | 97.8685 | 136.6667 | 129.6816 | 167.2153 | 67.3092 | 472.7133 | 252.0475 | 93.0354 | 102.716 |  | 379.0069 | 92.6019 |  |  | 96.4904 | 67.7649 | 1156.8003 |  | 23.3582 | 53.0651 | 27.8787 | 29.7659 | 32.1419 | 31.0283 | 34.0018 | 18.6733 | 26.9607 | 17.302 | 22.4369 | 48.1407 | 47.9184 | 57.5315 | 48.7886 | 25.0238 |  |  | -186.0167 | 160.8514 | 83.1631 | 94.6746 | 178.3316 | -197.4162 | -3.5271 | -170.0882 | -0.28033 | -0.80573 | 1.6535 | 0.010059 | 0.0016444 | 0.0025956 | 79.7331 | 70.1433 | 63.8219 | 64.7434 | 71.5178 | 80.1828 | 73.9319 | 63.2038 | 79.4742 | 80.8916 | 69.4665 | 46.6613 | 41.1481 | 71.8213 |  | 1158.9149 | 29.2733 | 26.9209 | 26.111 | 40.5021 | 30.0646 | 65.6791 | 56.67 | 77.8706 |  |  |  | 671.8592 | 450.5373 | 646.275 | 801.8587 | 482.2642 | 857.7693 | 793.2009 | -0.15825 | 0.23531 | 388.2794 | 70.6112 | 75.1646 | 374.6578 | 55.1357 | 55.8877 | 97.47 |  | 96.4789 | 79.0137 | 348.8953 | 227.7801 | 31.4935 | 49.6403 | 178.0029 | 197.6967 | 35.4175 |  | 844.7911 | 409.8318 | 708.4839 | 46.0485 |  | 389.9869 |  | 424.3429 |  |  | 33.1741 | 30.4869 | 28.4788 | [5 empty] | 78.6366 |  | 60.7382 | 63.4683 |  | 65.2823 | 61.9994 | 183.9285 | 89.836 | 94.6614 |  |  | 578.8205 | 57.7646 | 56.1132 |  | 85.8072 | 281.0094 | 51.7497 |  | 56.5199 | 53.1226 | 47.2969 | 82.5191 | 678.8661 | 311.7223 | 72.0125 |  | 63.318 | 124.1613 | 69.7275 | 80.6546 | 1389.0655 | 230.6951 |  | 127.4789 | 68.8554 | 0.77637 | 19.1431 | 1.824 | 1.6082 | -12.9929 | 3.075 | 164.08 | 1.14 | -19.9457 | 15.9636 | 11.4785 | 12.2472 | 16.231 | -17.0774 | -2.2827 | 111.0469 | 60.9438 |  |  | 0.56719 | -11.3491 | 75.964
42838.5818 | 13956 | 132.5374 | 136.36 | 118.874 | 128.812 | 91.7124 | 53.0082 | 117.3551 | 40.4998 | 92.6027 | 87.9119 | 72.2895 | 46.342 | 31.2948 | 70.0686 | 93.1317 | 95.3131 | 95.2811 | 509.0662 | 92.8428 | 333.4062 | 1374.5126 | 544.9832 | 986.4781 | 97.0921 |  | 97.8556 | 136.6377 | 129.708 | 166.0321 | 71.3664 | 478.3763 | 268.9875 | 92.8843 | 102.8152 |  | 378.76 | 92.5978 |  |  | 96.4325 | 62.7296 | 1146.2798 |  | 20.8917 | 56.8397 | 21.9744 | 25.7279 | 29.0045 | 29.8265 | 33.096 | 18.536 | 26.9667 | 17.3496 | 22.4345 | 48.1332 | 47.897 | 57.4083 | 48.7849 | 25.0146 |  |  | -185.9865 | 165.2377 | 62.7189 | 80.2338 | 171.3878 | -197.4103 | -15.3421 | -170.6625 | -0.33034 | -0.62132 | 1.6311 | 0.0099964 | 0.0016839 | 0.0027139 | 80.6014 | 70.4394 | 63.8236 | 64.7911 | 72.1955 | 80.175 | 73.9233 | 63.4127 | 79.4605 | 80.8766 | 69.4646 | 46.6597 | 41.1455 | 71.8206 |  | 1157.943 | 29.4289 | 26.8669 | 25.7942 | 40.4164 | 30.0656 | 65.5488 | 56.7213 | 77.9775 |  |  |  | 671.7252 | 450.3781 | 646.1781 | 801.7314 | 482.2205 | 842.6214 | 793.1809 | -0.35524 | -0.0016808 | 388.3242 | 70.5464 | 75.6767 | 374.6526 | 55.9874 | 55.9898 | 97.4993 |  | 96.4496 | 76.4636 | 328.1496 | 229.2167 | 31.6937 | 49.9299 | 178.0208 | 197.7169 | 35.5196 |  | 851.4455 | 409.8264 | 708.4814 | 50.2047 |  | 390.1051 |  | 424.298 |  |  | 33.6181 | 30.5378 | 28.5551 | [5 empty] | 79.571 |  | 60.9347 | 63.9054 |  | 64.796 | 62.0062 | 183.5017 | 89.3687 | 94.7925 |  |  | 578.6907 | 57.6267 | 56.0962 |  | 85.6756 | 280.8618 | 51.8787 |  | 56.4434 | 53.399 | 47.2964 | 82.5163 | 678.8821 | 311.5324 | 72.039 |  | 62.5143 | 123.8267 | 69.6377 | 80.6548 | 1389.0177 | 230.2091 |  | 127.5109 | 68.1145 | 0.80401 | 19.138 | 1.8247 | 1.6075 | -12.9657 | 3.075 | 153.89 | 1.06 | -19.9173 | 16.2732 | 10.0257 | 11.3396 | 15.8804 | -17.0434 | -4.7513 | 113.3565 | 60.9434 |  |  | 0.55004 | -11.0792 | 75.9252
42838.5818 | 13957 | 132.8125 | 136.405 | 118.8267 | 128.7866 | 91.7182 | 53.016 | 117.3421 | 40.5004 | 92.5896 | 87.8986 | 72.2912 | 46.342 | 31.2942 | 70.0704 | 93.1247 | 95.1265 | 95.0984 | 508.9912 | 92.8886 | 331.3069 | 1347.9008 | 530.4921 | 977.0379 | 97.1462 |  | 97.7917 | 136.5692 | 129.6984 | 165.3789 | 75.3984 | 466.4935 | 424.3976 | 91.9718 | 102.5452 |  | 379.1491 | 92.5837 |  |  | 96.4451 | 69.0622 | 1134.007 |  | 21.25 | 57.0885 | 21.7081 | 24.4133 | 28.7669 | 28.8507 | 31.7835 | 18.5144 | 26.9448 | 17.3897 | 22.4286 | 48.1271 | 47.8776 | 57.2645 | 48.792 | 25.0048 |  |  | -186.0161 | 165.741 | 40.3783 | 74.7896 | 159.5492 | -197.4721 | -8.6809 | -170.4706 | -0.22331 | -0.89699 | 1.6689 | 0.010092 | 0.001628 | 0.0028995 | 81.4002 | 70.6761 | 63.8183 | 64.7685 | 72.4922 | 80.1663 | 73.9211 | 63.3977 | 79.433 | 80.8701 | 69.4661 | 46.6697 | 41.1508 | 71.8104 |  | 1156.6595 | 29.0192 | 26.1262 | 25.3257 | 40.3258 | 30.0419 | 65.3193 | 56.8516 | 78.0205 |  |  |  | 671.5721 | 450.2043 | 646.0672 | 801.5752 | 482.1176 | 804.9286 | 793.2776 | -0.45689 | 0.20145 | 388.3538 | 70.532 | 76.0617 | 374.6673 | 53.0805 | 55.525 | 97.5298 |  | 96.4019 | 72.9431 | 294.9831 | 230.8015 | 31.8064 | 50.1338 | 178.0537 | 197.7171 | 35.568 |  | 868.5966 | 409.7769 | 708.5393 | 52.5215 |  | 390.2947 |  | 424.2418 |  |  | 33.7734 | 30.6007 | 28.6702 | [5 empty] | 80.0782 |  | 61.1789 | 64.1175 |  | 64.8016 | 62.0662 | 183.2595 | 88.9868 | 94.9842 |  |  | 578.4213 | 57.6102 | 56.1965 |  | 85.48 | 280.72 | 51.8134 |  | 56.5478 | 53.7112 | 47.2885 | 82.5096 | 678.8893 | 311.2083 | 72.0317 |  | 61.9292 | 123.4083 | 69.3839 | 80.6623 | 1388.7735 | 230.0677 |  | 127.4992 | 67.7922 | 0.72629 | 19.1384 | 1.8257 | 1.6085 | -13.1114 | 3.075 | 165.23 | 0.87 | -19.904 | 16.3041 | 8.0474 | 10.9522 | 15.2974 | -17.0186 | -3.5682 | 119.4919 | 60.9588 |  |  | 0.59276 | -10.703 | 75.8742
42838.5818 | 13958 | 132.8838 | 136.4681 | 118.7813 | 128.7669 | 91.7095 | 53.0271 | 117.331 | 40.4974 | 92.5745 | 87.8914 | 72.2827 | 46.3468 | 31.2914 | 70.0669 | 93.4337 | 94.6978 | 94.4438 | 508.5532 | 92.9367 | 334.2077 | 1342.8152 | 521.3135 | 969.5139 | 97.2269 |  | 97.7941 | 136.4692 | 129.6911 | 164.2896 | 80.1187 | 470.9802 | 214.8415 | 91.5836 | 102.5743 |  | 378.6281 | 92.5891 |  |  | 96.4621 | 71.6773 | 1120.2414 |  | 23.5966 | 53.3984 | 23.8452 | 26.3727 | 30.9018 | 29.2729 | 31.3696 | 18.5321 | 26.941 | 17.3255 | 22.4257 | 48.1569 | 47.8707 | 57.1282 | 48.7903 | 25.0134 |  |  | -185.9924 | 224.8066 | 31.5368 | 69.3158 | 150.0736 | -197.2454 | -1.2772 | -170.1677 | -0.21942 | -1.2564 | 1.6797 | 0.0099159 | 0.0016362 | 0.0028174 | 81.9346 | 70.9392 | 63.796 | 64.787 | 72.4845 | 80.1565 | 73.9166 | 64.7593 | 79.4046 | 80.8552 | 69.4624 | 46.6752 | 41.154 | 71.8076 |  | 1155.9416 | 28.3003 | 26.1663 | 25.4796 | 40.228 | 30.0291 | 65.2533 | 56.6763 | 78.4162 |  |  |  | 671.4298 | 450.0521 | 645.9744 | 801.4244 | 481.963 | 754.022 | 793.3788 | -0.39732 | 0.015818 | 388.3643 | 70.7902 | 76.2461 | 374.6662 | 52.935 | 55.4853 | 97.5741 |  | 96.3745 | 72.751 | 320.4923 | 228.9167 | 32.2558 | 50.2795 | 178.0638 | 197.7361 | 35.7472 |  | 869.0188 | 409.7852 | 708.6973 | 55.8036 |  | 390.3959 |  | 424.2138 |  |  | 34.0766 | 30.6758 | 28.7817 | [5 empty] | 80.8874 |  | 61.3692 | 64.1848 |  | 64.9403 | 62.2276 | 182.5488 | 88.5883 | 95.241 |  |  | 578.2403 | 57.6256 | 56.3143 |  | 85.2418 | 280.5787 | 51.7067 |  | 56.6224 | 53.8691 | 47.2969 | 82.5113 | 678.8907 | 311.1113 | 72.02 |  | 61.7526 | 123.2355 | 68.9691 | 80.6672 | 1388.133 | 230.0339 |  | 127.4342 | 67.2451 | 0.69382 | 19.1381 | 1.8253 | 1.6094 | -13.0206 | 3.075 | 171.67 | 0.85 | -19.878 | 18.8819 | 7.0721 | 10.4847 | 14.8466 | -17.0207 | -1.3696 | 119.6413 | 60.9968 |  |  | 0.67114 | -10.3679 | 75.8248
42838.5818 | 13959 | 133.0641 | 136.549 | 118.7642 | 128.7528 | 91.715 | 53.0312 | 117.3333 | 40.507 | 92.5692 | 87.8897 | 72.2843 | 46.3596 | 31.2993 | 70.0694 | 94.2902 | 94.306 | 93.885 | 507.9243 | 92.9705 | 339.977 | 1363.1315 | 522.1518 | 972.2954 | 97.312 |  | 97.8641 | 136.6905 | 129.6955 | 163.0398 | 87.2228 | 469.2762 | 160.5436 | 90.5689 | 102.0574 |  | 378.1402 | 92.582 |  |  | 96.4255 | 71.2511 | 1103.1966 |  | 26.2409 | 51.2009 | 25.0788 | 28.6592 | 32.7373 | 30.1696 | 31.2127 | 18.7551 | 26.9296 | 17.2801 | 22.4147 | 48.1599 | 47.854 | 56.9889 | 48.7798 | 25.0251 |  |  | -186.0266 | 195.6655 | 33.7973 | 67.8104 | 152.8834 | -191.8452 | -5.1896 | -170.3169 | -0.23479 | -0.88126 | 1.6707 | 0.0099537 | 0.0015607 | 0.002962 | 82.5695 | 71.2613 | 63.785 | 64.8497 | 72.7413 | 80.1446 | 73.8991 | 66.6883 | 79.3828 | 80.8439 | 69.4496 | 46.6818 | 41.1552 | 71.8057 |  | 1155.4294 | 26.8885 | 26.2775 | 25.0808 | 40.1151 | 30.0208 | 64.8533 | 56.1867 | 78.347 |  |  |  | 671.3071 | 449.9083 | 645.8834 | 801.342 | 481.8729 | 738.7601 | 793.3427 | -0.52432 | -0.073006 | 388.3811 | 71.1515 | 76.0664 | 374.6801 | 53.5628 | 55.7246 | 97.6259 |  | 96.4025 | 72.7275 | 348.0979 | 228.3757 | 32.5802 | 49.838 | 178.0907 | 197.7644 | 36.0045 |  | 873.3172 | 409.7679 | 708.6761 | 58.2061 |  | 390.4572 |  | 424.1727 |  |  | 34.5982 | 30.7378 | 28.8493 | [5 empty] | 82.1268 |  | 61.8946 | 64.0358 |  | 64.7698 | 62.2668 | 181.8996 | 88.1044 | 95.4341 |  |  | 577.8781 | 57.5836 | 56.3752 |  | 85.0067 | 280.4444 | 51.715 |  | 56.5345 | 53.673 | 47.3156 | 82.5194 | 678.9052 | 311.0758 | 71.8679 |  | 61.7133 | 122.892 | 68.683 | 80.6909 | 1387.6485 | 229.8096 |  | 127.3329 | 67.0259 | 0.83091 | 19.1412 | 1.8251 | 1.6082 | -12.9761 | 3.075 | 170.13 | 0.74 | -19.8515 | 17.5562 | 7.2965 | 10.3353 | 15.0071 | -16.811 | -2.7649 | 121.2144 | 60.9922 |  |  | 0.82703 | -9.9385 | 75.8003
42838.5819 | 13960 | 133.6006 | 136.6112 | 118.7766 | 128.7261 | 91.7065 | 53.0442 | 117.3165 | 40.5102 | 92.5579 | 87.882 | 72.2871 | 46.3598 | 31.3038 | 70.0615 | 95.0357 | 93.7629 | 93.07 | 504.5957 | 92.9726 | 347.5094 | 1379.2721 | 520.8465 | 974.0346 | 97.3419 |  | 97.857 | 137.2016 | 129.6749 | 163.7939 | 84.8706 | 492.2308 | 145.2047 | 90.208 | 101.7563 |  | 377.6546 | 92.5722 |  |  | 96.32 | 65.7338 | 1105.5632 |  | 25.2441 | 48.9651 | 24.6667 | 28.4096 | 34.338 | 30.986 | 31.2075 | 17.6866 | 27.1452 | 17.0756 | 22.82 | 48.1402 | 47.86 | 56.8393 | 48.7884 | 24.5325 |  |  | -186.1087 | 199.2783 | 52.3858 | 87.3287 | 169.0492 | -197.4116 | 2.3291 | -170.0047 | -0.24121 | -0.77615 | 1.742 | 0.0098189 | 0.0015771 | 0.002801 | 83.2602 | 71.6292 | 63.7661 | 64.9146 | 72.882 | 80.1477 | 73.9013 | 66.2391 | 79.3573 | 80.8348 | 69.4591 | 46.6894 | 41.1645 | 71.8055 |  | 1155.1456 | 26.092 | 25.4755 | 24.8678 | 39.9927 | 29.9927 | 64.2824 | 55.9013 | 78.3738 |  |  |  | 671.1703 | 449.7567 | 645.7743 | 801.1987 | 481.7505 | 728.3272 | 793.3093 | 1.7389 | -0.008528 | 388.3607 | 71.4319 | 75.9212 | 374.7003 | 54.8685 | 56.0787 | 97.6414 |  | 96.4374 | 71.9582 | 447.0602 | 230.0929 | 32.5262 | 49.255 | 178.1092 | 197.7737 | 36.0699 |  | 902.7343 | 409.7034 | 708.6165 | 59.2201 |  | 390.5582 |  | 424.1167 |  |  | 34.8685 | 30.7883 | 28.9625 | [5 empty] | 83.7932 |  | 62.3241 | 63.8377 |  | 64.8686 | 62.2654 | 181.4205 | 87.5027 | 95.4282 |  |  | 577.4814 | 57.438 | 56.2787 |  | 84.7691 | 280.3204 | 51.7296 |  | 56.1572 | 53.2446 | 47.3282 | 82.5158 | 678.9212 | 311.0474 | 71.6994 |  | 61.8209 | 122.5175 | 68.4757 | 80.7164 | 1387.4937 | 229.5036 |  | 127.1842 | 66.8909 | 0.77025 | 19.1406 | 1.8245 | 1.6072 | -12.9432 | 3.075 | 153.33 | 0.81 | -19.873 | 17.6564 | 9.0527 | 11.6883 | 15.8018 | -17.076 | 1.8548 | 132.477 | 60.9795 |  |  | 0.91224 | -10.0482 | 75.7569
42838.5819 | 13961 | 134.0918 | 136.6581 | 118.7995 | 128.7027 | 91.7115 | 53.0541 | 117.3098 | 40.513 | 92.5486 | 87.8697 | 72.283 | 46.3686 | 31.3089 | 70.0659 | 94.8278 | 93.4068 | 92.517 | 500.9899 | 92.9397 | 349.8688 | 1386.6418 | 520.8389 | 972.8385 | 97.3273 |  | 97.8125 | 137.6479 | 129.6584 | 164.3887 | 77.8356 | 552.6792 | 194.3738 | 89.9737 | 101.6625 |  | 377.305 | 92.5665 |  |  | 96.25 | 66.0072 | 1101.8971 |  | 22.9074 | 46.9261 | 23.379 | 27.7258 | 33.5103 | 31.7824 | 30.8459 | 18.0961 | 26.825 | 17.2846 | 22.3733 | 48.1486 | 47.8149 | 56.7159 | 48.7593 | 24.9894 |  |  | -186.2211 | 168.7618 | 64.4498 | 92.9917 | 157.4997 | -197.4879 | 3.9068 | -169.9035 | -0.1406 | -0.91021 | 1.7306 | 0.0099668 | 0.0015672 | 0.0027533 | 83.9578 | 72.1267 | 63.7407 | 64.8809 | 72.6942 | 80.1305 | 73.886 | 64.8062 | 79.3362 | 80.8284 | 69.4596 | 46.6906 | 41.1618 | 71.7931 |  | 1155.3678 | 25.7802 | 24.8082 | 24.2288 | 40.2448 | 29.9523 | 64.5525 | 56.3931 | 78.6339 |  |  |  | 671.0485 | 449.6203 | 645.6857 | 801.0731 | 481.5964 | 697.9403 | 793.3623 | 2.5784 | 0.33611 | 388.3238 | 71.776 | 76.1935 | 374.7379 | 56.9232 | 56.4153 | 97.6256 |  | 96.5153 | 73.3269 | 481.6164 | 231.0274 | 32.6524 | 49.5675 | 178.1334 | 197.8139 | 36.1244 |  | 928.9776 | 409.6694 | 708.5546 | 59.8633 |  | 390.6214 |  | 424.0216 |  |  | 34.9654 | 30.8596 | 29.0494 | [5 empty] | 85.1552 |  | 60.966 | 63.7822 |  | 65.5017 | 62.4074 | 181.0341 | 86.7019 | 95.3359 |  |  | 577.1116 | 57.225 | 56.0822 |  | 84.5786 | 280.2071 | 51.7359 |  | 55.8213 | 52.8486 | 47.334 | 82.5117 | 678.9231 | 311.0361 | 71.6518 |  | 62.2341 | 122.1907 | 68.412 | 80.7337 | 1386.5445 | 229.485 |  | 127.0361 | 66.5294 | 0.79956 | 19.1402 | 1.8243 | 1.6057 | -12.9176 | 3.0751 | 148.79 | 0.94 | -19.8925 | 16.1969 | 10.0093 | 12.0231 | 15.2724 | -17.1017 | 2.4054 | 143.2106 | 60.9655 |  |  | 0.94214 | -9.9779 | 75.7166
42838.5819 | 13962 | 134.5935 | 136.71 | 118.7959 | 128.6772 | 91.7074 | 53.051 | 117.2958 | 40.5127 | 92.5263 | 87.8606 | 72.2754 | 46.3668 | 31.3042 | 70.0689 | 94.8715 | 93.197 | 92.2624 | 498.2882 | 92.9442 | 353.237 | 1385.4409 | 525.6499 | 974.2889 | 97.3057 |  | 97.8466 | 138.2422 | 129.612 | 163.9471 | 71.5731 | 585.3112 | 206.2408 | 89.6585 | 101.7816 |  | 377.3961 | 92.5554 |  |  | 96.2346 | 63.3688 | 1088.8925 |  | 21.1759 | 46.8915 | 20.9596 | 25.1759 | 28.3659 | 28.9896 | 27.4563 | 18.2762 | 26.8567 | 17.2981 | 22.3955 | 48.1571 | 47.7862 | 56.5627 | 48.7703 | 25.1166 |  |  | -186.2474 | 127.7972 | 72.4522 | 95.6938 | 148.5195 | -197.4951 | 0.28742 | -170.0599 | -0.16104 | -0.99455 | 1.7358 | 0.0099356 | 0.0016214 | 0.0023903 | 84.6047 | 72.466 | 63.7467 | 64.8943 | 72.3617 | 80.1315 | 73.8814 | 63.2609 | 79.3247 | 80.8194 | 69.4541 | 46.7053 | 41.1742 | 71.7987 |  | 1158.4025 | 30.2759 | 25.1573 | 24.1625 | 40.5624 | 29.9914 | 65.2108 | 57.7743 | 78.4873 |  |  |  | 670.9045 | 449.505 | 645.6028 | 800.9436 | 481.4251 | 679.0176 | 793.3421 | -0.1667 | 0.56987 | 388.3042 | 71.9986 | 76.8624 | 374.7523 | 59.5512 | 56.705 | 96.9155 |  | 96.5369 | 74.922 | 539.7324 | 231.3977 | 32.8379 | 49.795 | 178.1515 | 197.8459 | 36.2154 |  | 945.422 | 409.6602 | 708.5259 | 60.0223 |  | 390.7628 |  | 423.9962 |  |  | 35.2096 | 30.9293 | 29.1254 | [5 empty] | 85.3985 |  | 59.4063 | 63.7393 |  | 66.0317 | 62.5195 | 180.7645 | 86.3303 | 95.314 |  |  | 576.9042 | 57.0519 | 55.9112 |  | 84.3566 | 280.0617 | 52.1307 |  | 55.5484 | 52.4244 | 47.3222 | 82.5096 | 678.9393 | 310.993 | 71.53 |  | 62.8698 | 121.9776 | 68.4185 | 80.7569 | 1385.6118 | 229.5827 |  | 126.9098 | 66.2396 | 0.68214 | 19.1403 | 1.8237 | 1.6054 | -12.8029 | 3.0751 | 153.91 | 0.72 | -19.8839 | 14.0939 | 10.612 | 12.1958 | 14.7626 | -17.0235 | 0.64943 | 150.2781 | 60.9588 |  |  | 0.4472 | -9.6084 | 75.6772
42838.5819 | 13963 | 135.1832 | 136.7652 | 118.7775 | 128.6586 | 91.7034 | 53.054 | 117.286 | 40.516 | 92.5185 | 87.8569 | 72.2775 | 46.3794 | 31.3024 | 70.0648 | 93.6156 | 92.7247 | 91.8675 | 495.1417 | 92.8803 | 357.628 | 1387.3138 | 527.2351 | 973.4753 | 97.2846 |  | 97.8387 | 138.7461 | 129.5991 | 163.3581 | 70.2762 | 632.2994 | 323.4972 | 88.839 | 101.7229 |  | 377.152 | 92.5608 |  |  | 96.1475 | 54.7758 | 1073.2718 |  | 20.0625 | 47.2232 | 20.3624 | 24.2118 | 26.069 | 26.664 | 25.6677 | 18.2235 | 26.8579 | 17.393 | 22.3955 | 48.1372 | 47.7293 | 56.4209 | 48.7376 | 25.1096 |  |  | -186.2507 | 96.0144 | 70.9257 | 96.1584 | 138.4164 | -197.5036 | -8.0041 | -170.4128 | -0.075217 | -0.87832 | 1.745 | 0.010011 | 0.0016231 | 0.0025118 | 84.6489 | 72.5899 | 63.7397 | 64.9095 | 71.8736 | 80.1061 | 73.8595 | 62.383 | 79.2935 | 80.8045 | 69.4465 | 46.7159 | 41.1676 | 71.7908 |  | 1161.7257 | 34.4549 | 27.0255 | 25.9826 | 40.4341 | 30.0639 | 64.7505 | 57.3837 | 78.3937 |  |  |  | 670.775 | 449.4239 | 645.5056 | 800.8072 | 481.2495 | 671.9765 | 793.3404 | -0.64012 | 0.32984 | 388.2766 | 72.0263 | 77.394 | 374.737 | 60.1289 | 57.8707 | 96.5145 |  | 96.5839 | 66.2601 | 601.923 | 225.8167 | 32.9124 | 49.6651 | 178.1455 | 197.866 | 36.2571 |  | 972.9529 | 409.6152 | 708.4858 | 59.7803 |  | 390.8644 |  | 423.9328 |  |  | 35.3817 | 30.9933 | 29.218 | [5 empty] | 84.6063 |  | 58.5329 | 63.6767 |  | 66.5695 | 62.6642 | 180.5763 | 86.0451 | 95.3373 |  |  | 576.4293 | 56.8787 | 55.7142 |  | 84.2312 | 279.8637 | 52.4086 |  | 55.3432 | 52.1314 | 47.317 | 82.5134 | 678.9555 | 310.9205 | 71.2591 |  | 63.8083 | 122.3341 | 68.5693 | 80.7906 | 1384.5421 | 229.6112 |  | 126.7935 | 65.8439 | 0.79418 | 19.1393 | 1.8234 | 1.6059 | -13.0804 | 3.0751 | 167.55 | 1.11 | -19.8706 | 12.2226 | 10.505 | 12.2318 | 14.1967 | -16.9582 | -3.4139 | 162.7288 | 60.9503 |  |  | -0.0086258 | -9.1965 | 75.6351
42838.5819 | 13964 | 135.0817 | 136.7934 | 118.7373 | 128.6258 | 91.6982 | 53.0568 | 117.2707 | 40.5173 | 92.5155 | 87.8373 | 72.2731 | 46.3782 | 31.3015 | 70.0591 | 92.724 | 92.2671 | 91.4251 | 494.0953 | 92.7615 | 365.3498 | 1378.9244 | 523.6833 | 972.0166 | 97.2854 |  | 97.8276 | 139.3482 | 129.5481 | 163.7097 | 68.376 | 664.3308 | 396.0087 | 88.3572 | 101.6606 |  | 377.1033 | 92.5519 |  |  | 96.1068 | 48.8714 | 1079.0454 |  | 19.5198 | 47.6956 | 20.9449 | 26.0874 | 28.2876 | 26.7512 | 25.5599 | 18.2981 | 26.8529 | 17.4151 | 22.381 | 48.1351 | 47.6628 | 56.2679 | 48.7015 | 25.1487 |  |  | -186.1909 | 89.2402 | 73.9208 | 100.6465 | 133.467 | -197.4622 | 25.7651 | -169.021 | -0.33345 | -0.75328 | 1.8392 | 0.0099027 | 0.0017134 | 0.002847 | 84.129 | 72.4093 | 63.7345 | 64.9835 | 71.4067 | 80.0845 | 73.8496 | 61.5707 | 79.26 | 80.781 | 69.4357 | 46.71 | 41.1655 | 71.7777 |  | 1161.6331 | 31.5089 | 28.4632 | 25.9671 | 40.2185 | 30.0795 | 64.3475 | 56.628 | 77.6796 |  |  |  | 670.6502 | 449.3871 | 645.4193 | 800.6772 | 481.0199 | 662.9414 | 793.263 | -0.35524 | 0.087903 | 388.2514 | 71.885 | 77.7053 | 374.7132 | 60.1763 | 58.9008 | 97.1315 |  | 96.6094 | 56.2024 | 488.3962 | 218.2671 | 33.1594 | 49.4186 | 178.1752 | 197.9202 | 36.321 |  | 990.1299 | 409.5903 | 708.4583 | 60.2014 |  | 390.8977 |  | 423.9157 |  |  | 35.5314 | 31.0689 | 29.2966 | [5 empty] | 82.9362 |  | 57.1336 | 63.6385 |  | 66.7343 | 62.6843 | 180.8141 | 85.5706 | 95.2929 |  |  | 576.335 | 56.7073 | 55.5237 |  | 84.0762 | 279.6476 | 52.4349 |  | 55.1309 | 51.9591 | 47.3185 | 82.504 | 678.9713 | 310.8045 | 70.9831 |  | 64.737 | 122.6031 | 68.8933 | 80.8228 | 1383.7486 | 229.5887 |  | 126.6492 | 65.6484 | 0.79789 | 19.1402 | 1.8238 | 1.6056 | -13.067 | 3.0751 | 201.65 | 0.74 | -19.8755 | 11.7922 | 10.7324 | 12.5232 | 13.9426 | -16.9589 | 6.1259 | 170.8994 | 60.9443 |  |  | 0.32055 | -9.3613 | 75.5971
42838.5819 | 13965 | 134.7627 | 136.8431 | 118.683 | 128.6169 | 91.6958 | 53.0735 | 117.2641 | 40.5296 | 92.5026 | 87.8453 | 72.2797 | 46.3908 | 31.3199 | 70.0691 | 91.1615 | 91.8953 | 91.2198 | 493.0617 | 92.5719 | 369.5664 | 1382.2137 | 516.42 | 969.9695 | 97.2781 |  | 97.8146 | 138.9548 | 129.5557 | 163.3974 | 66.1967 | 685.1149 | 208.9914 | 87.9764 | 101.7911 |  | 377.0732 | 92.5451 |  |  | 96.166 | 55.3519 | 1057.7655 |  | 19.5511 | 48.3837 | 20.7379 | 26.8177 | 30.71 | 26.9536 | 26.017 | 18.2117 | 26.8534 | 17.4696 | 22.3884 | 48.1167 | 47.6215 | 56.1238 | 48.67 | 25.1831 |  |  | -186.1685 | 132.8044 | 72.3923 | 103.6442 | 140.2333 | -197.501 | 35.3702 | -168.4441 | -0.20793 | -0.84182 | 1.7918 | 0.0099849 | 0.0016313 | 0.0028141 | 83.2409 | 72.0796 | 63.7164 | 65.0132 | 70.8156 | 80.0882 | 73.8502 | 60.831 | 79.2432 | 80.7731 | 69.4389 | 46.7128 | 41.1785 | 71.778 |  | 1160.9296 | 30.6223 | 27.3635 | 25.9409 | 40.0852 | 30.056 | 63.7169 | 55.8371 | 76.6711 |  |  |  | 670.5194 | 449.3968 | 645.327 | 800.5667 | 480.768 | 654.345 | 793.2274 | 0.35271 | 0.011443 | 388.1824 | 72.0023 | 77.3743 | 374.6695 | 60.6134 | 58.7631 | 97.1729 |  | 96.6206 | 71.2153 | 381.2023 | 216.7305 | 33.6192 | 49.2353 | 178.2462 | 198.0006 | 36.5707 |  | 982.4979 | 409.5733 | 708.42 | 60.7751 |  | 390.8779 |  | 423.8769 |  |  | 35.9102 | 31.1245 | 29.3344 | [5 empty] | 81.1293 |  | 56.3746 | 63.5641 |  | 66.7322 | 62.6097 | 180.3741 | 85.1815 | 95.2118 |  |  | 576.2114 | 56.51 | 55.335 |  | 83.8368 | 279.4493 | 52.5638 |  | 54.892 | 51.8826 | 47.3324 | 82.5168 | 678.9863 | 310.6428 | 70.7083 |  | 65.4054 | 121.4519 | 69.0089 | 80.8522 | 1382.9862 | 229.5373 |  | 126.528 | 65.3657 | 0.82404 | 19.1383 | 1.823 | 1.6039 | -13.0446 | 3.0751 | 232.29 | 0.7 | -19.8672 | 14.4008 | 10.6323 | 12.7219 | 14.2964 | -16.9663 | 7.1799 | 167.2223 | 60.9355 |  |  | 0.41629 | -8.7729 | 75.564
42838.5819 | 13966 | 134.3022 | 136.8377 | 118.6384 | 128.5852 | 91.6949 | 53.0738 | 117.2525 | 40.5273 | 92.4886 | 87.8281 | 72.2718 | 46.3811 | 31.3146 | 70.0648 | 91.1998 | 91.3299 | 90.0794 | 488.2087 | 92.2062 | 373.5488 | 1360.6279 | 502.3065 | 963.4177 | 97.251 |  | 97.8555 | 139.693 | 129.5281 | 164.4362 | 69.1409 | 692.6739 | 85.2987 | 86.7736 | 103.3427 |  | 376.3742 | 92.5373 |  |  | 96.1871 | 55.2244 | 1043.2109 |  | 19.4123 | 48.1279 | 22.4772 | 27.1307 | 30.9101 | 27.2131 | 26.6079 | 18.0566 | 26.8387 | 17.4771 | 22.3734 | 48.095 | 47.5819 | 55.9862 | 48.6557 | 25.2313 |  |  | -186.1028 | 162.8248 | 63.0902 | 93.7842 | 149.9869 | -197.4793 | 35.52 | -168.3777 | -0.37899 | -1.0055 | 1.8302 | 0.0098995 | 0.0016691 | 0.0026646 | 81.7312 | 71.5824 | 63.6911 | 64.9157 | 70.1917 | 80.0717 | 73.8302 | 59.9644 | 79.2233 | 80.7661 | 69.4377 | 46.7175 | 41.1738 | 71.7753 |  | 1160.4572 | 28.6618 | 26.6566 | 26.1426 | 40.0011 | 30.0178 | 62.5855 | 54.7452 | 76.0486 |  |  |  | 670.3998 | 449.4123 | 645.2352 | 800.4637 | 480.6053 | 656.5942 | 793.1528 | -0.32929 | 0.042255 | 388.0563 | 72.366 | 76.9923 | 374.6528 | 61.5362 | 58.8785 | 96.9447 |  | 96.6451 | 75.9547 | 446.6599 | 212.2209 | 33.8883 | 48.8094 | 178.3009 | 198.0793 | 36.892 |  | 985.8396 | 409.542 | 708.3773 | 61.6904 |  | 390.8481 |  | 423.8446 |  |  | 36.419 | 31.1785 | 29.4049 | [5 empty] | 78.6403 |  | 56.2639 | 63.3469 |  | 66.6256 | 62.5457 | 179.6578 | 85.2256 | 95.222 |  |  | 576.1652 | 56.3441 | 55.2246 |  | 83.647 | 279.2715 | 52.8004 |  | 54.7616 | 51.851 | 47.3415 | 82.4833 | 679.0212 | 310.4899 | 70.3558 |  | 66.132 | 120.3828 | 68.7738 | 80.8781 | 1382.5253 | 229.6004 |  | 126.3668 | 65.0693 | 0.7849 | 19.1389 | 1.8222 | 1.6035 | -13.1447 | 3.0751 | 239.33 | 0.36 | -19.8873 | 15.9392 | 9.9218 | 12.0968 | 14.7917 | -16.9727 | 7.1982 | 168.8127 | 60.926 |  |  | 0.62964 | -8.4315 | 75.5343
42838.5819 | 13967 | 133.9387 | 136.8396 | 118.601 | 128.5641 | 91.7002 | 53.0769 | 117.2432 | 40.5308 | 92.4828 | 87.8227 | 72.2742 | 46.3812 | 31.3116 | 70.0631 | 90.5374 | 90.9473 | 89.4337 | 485.4534 | 92.0601 | 376.1877 | 1354.5764 | 493.8328 | 963.2591 | 97.2518 |  | 97.8923 | 139.9813 | 129.5116 | 164.7988 | 59.1366 | 679.2454 | 102.5277 | 86.7977 | 103.3014 |  | 375.932 | 92.5306 |  |  | 96.187 | 54.0336 | 1040.7206 |  | 21.1071 | 48.739 | 24.4345 | 28.1779 | 31.8576 | 27.9654 | 27.1927 | 17.8482 | 26.825 | 17.4911 | 22.3658 | 48.0423 | 47.5233 | 55.8438 | 48.6361 | 25.2746 |  |  | -186.1403 | 169.4728 | 58.1645 | 89.2494 | 171.9306 | -197.4392 | 34.4535 | -168.3468 | -0.29706 | -0.88524 | 1.7472 | 0.0099832 | 0.0016806 | 0.002497 | 80.196 | 71.0649 | 63.6776 | 64.8882 | 69.5157 | 80.0481 | 73.8177 | 59.292 | 79.1965 | 80.753 | 69.4353 | 46.7228 | 41.1817 | 71.7688 |  | 1159.8267 | 27.7147 | 26.2735 | 25.6511 | 39.9055 | 29.9955 | 62.6868 | 54.4746 | 75.5645 |  |  |  | 670.2536 | 449.377 | 645.1144 | 800.3297 | 480.4249 | 683.3403 | 792.9505 | -0.12522 | 0.026469 | 387.924 | 72.519 | 76.5167 | 374.6297 | 62.2814 | 59.6121 | 96.8661 |  | 96.6889 | 62.3066 | 608.6566 | 209.8288 | 33.758 | 47.9238 | 178.3154 | 198.1182 | 36.9354 |  | 1022.4088 | 409.4737 | 708.3832 | 59.4696 |  | 390.8129 |  | 423.7877 |  |  | 36.4779 | 31.2325 | 29.5762 | [5 empty] | 76.8013 |  | 55.6688 | 62.7861 |  | 66.2931 | 62.3365 | 179.2482 | 85.4797 | 95.4029 |  |  | 576.1634 | 56.2222 | 55.1422 |  | 83.5361 | 279.0668 | 52.8815 |  | 54.7393 | 51.8296 | 47.3659 | 82.5049 | 679.0217 | 310.4255 | 70.1591 |  | 67.1718 | 119.4475 | 68.4652 | 80.9057 | 1381.9198 | 229.4664 |  | 126.2423 | 64.8733 | 0.77952 | 19.139 | 1.8218 | 1.6019 | -13.1211 | 3.0752 | 239.43 | 0.85 | -19.8975 | 16.2768 | 9.5356 | 11.812 | 15.8566 | -16.9922 | 7.0982 | 187.1135 | 60.9294 |  |  | 0.73226 | -8.4021 | 75.4986
42838.5819 | 13968 | 133.4828 | 136.847 | 118.5827 | 128.5567 | 91.709 | 53.0978 | 117.2417 | 40.544 | 92.4766 | 87.8189 | 72.2779 | 46.3972 | 31.3237 | 70.0725 | 89.4983 | 91.2656 | 89.7726 | 482.8001 | 92.1059 | 373.6242 | 1315.552 | 477.9391 | 945.6206 | 97.2504 |  | 97.8318 | 140.7108 | 129.426 | 167.2198 | 58.0533 | 656.7541 | 196.0432 | 87.4168 | 103.4039 |  | 375.6253 | 92.5278 |  |  | 96.1673 | 51.1858 | 1036.9484 |  | 20.9541 | 48.7591 | 23.736 | 27.581 | 31.3915 | 28.5617 | 27.6295 | 17.6042 | 26.8115 | 17.5253 | 22.3572 | 48.01 | 47.4668 | 55.6928 | 48.6056 | 25.3033 |  |  | -186.0443 | 163.2828 | 52.9365 | 78.9032 | 141.5659 | -197.4419 | 26.7981 | -168.6688 | -0.33598 | -0.80237 | 1.8845 | 0.0099208 | 0.0016428 | 0.002778 | 79.3203 | 70.7395 | 63.6701 | 64.8244 | 68.9856 | 80.0332 | 73.8002 | 58.5116 | 79.1822 | 80.7479 | 69.4323 | 46.7246 | 41.1854 | 71.7633 |  | 1159.287 | 27.6521 | 25.9225 | 25.0169 | 39.8342 | 29.9821 | 62.4488 | 54.1687 | 75.4763 |  |  |  | 670.1278 | 449.3403 | 645.0197 | 800.2113 | 480.2924 | 692.0379 | 792.8242 | -0.26579 | 0.19708 | 387.7814 | 71.9335 | 74.814 | 374.5768 | 61.9007 | 59.8331 | 97.1759 |  | 96.7616 | 60.8645 | 588.9108 | 209.4243 | 33.4796 | 47.2441 | 178.3081 | 198.1136 | 36.8839 |  | 993.848 | 409.4225 | 708.4132 | 56.755 |  | 390.7861 |  | 423.7158 |  |  | 36.1817 | 31.2726 | 29.668 | [5 empty] | 76.4949 |  | 55.4013 | 62.4549 |  | 66.3966 | 62.1823 | 178.6765 | 85.8256 | 95.9098 |  |  | 576.3122 | 56.1218 | 55.0177 |  | 83.4845 | 278.8815 | 53.1579 |  | 54.7367 | 51.8428 | 47.346 | 82.4949 | 679.064 | 310.3522 | 70.0606 |  | 68.138 | 117.0736 | 68.3525 | 80.9242 | 1381.4482 | 229.1132 |  | 126.1515 | 64.6918 | 0.8003 | 19.139 | 1.8238 | 1.6038 | -13.1553 | 3.0752 | 251.12 | 0.84 | -19.9473 | 15.9773 | 9.0973 | 11.1066 | 14.4027 | -17.0092 | 6.2664 | 172.6946 | 60.9381 |  |  | 0.73764 | -8.3248 | 75.4656
42838.582 | 13969 | 133.0829 | 136.8266 | 118.5817 | 128.53 | 91.7013 | 53.1007 | 117.2209 | 40.5417 | 92.4607 | 87.8079 | 72.2714 | 46.3934 | 31.3166 | 70.0693 | 89.4458 | 91.5278 | 90.0642 | 480.8748 | 92.2369 | 369.0981 | 1297.5338 | 473.0095 | 941.6735 | 97.2541 |  | 97.8276 | 140.718 | 129.4282 | 167.5431 | 59.2623 | 646.2039 | 203.1576 | 88.0067 | 103.6945 |  | 375.2064 | 92.516 |  |  | 96.1253 | 50.7658 | 1023.4352 |  | 20.4976 | 48.1947 | 23.2718 | 27.4027 | 31.8953 | 29.0698 | 27.8597 | 17.4541 | 26.8088 | 17.5393 | 22.3583 | 48.0038 | 47.3985 | 55.5342 | 48.5564 | 25.3445 |  |  | -186.0476 | 161.5368 | 47.4831 | 77.2085 | 105.5323 | -197.591 | 27.1286 | -168.6406 | -0.20073 | -0.77615 | 1.7906 | 0.0099553 | 0.0016658 | 0.0027632 | 80.5056 | 70.9653 | 63.7099 | 64.8243 | 70.3408 | 80.0233 | 73.7929 | 58.1128 | 79.1599 | 80.7333 | 69.4284 | 46.7327 | 41.1845 | 71.7622 |  | 1158.7527 | 26.7118 | 25.7939 | 24.2296 | 39.7271 | 29.9542 | 62.6157 | 54.4147 | 75.5812 |  |  |  | 670.0008 | 449.2401 | 644.914 | 800.0916 | 480.1355 | 684.037 | 792.8026 | -0.16729 | -0.021081 | 387.6512 | 70.852 | 72.487 | 374.4985 | 60.7291 | 59.241 | 97.4555 |  | 96.7369 | 59.9988 | 591.4466 | 207.8046 | 33.2865 | 47.0064 | 178.265 | 198.0901 | 36.8431 |  | 974.5624 | 409.3959 | 708.4344 | 56.3561 |  | 390.802 |  | 423.6835 |  |  | 35.8436 | 31.2825 | 29.7021 | [5 empty] | 78.501 |  | 54.2799 | 62.6225 |  | 66.1561 | 62.1197 | 178.4186 | 86.1038 | 96.4972 |  |  | 576.034 | 56.0043 | 54.9257 |  | 83.3388 | 278.6825 | 53.4436 |  | 54.7747 | 51.9982 | 47.3616 | 82.4964 | 679.1245 | 310.2355 | 69.9853 |  | 69.0302 | 115.7733 | 68.1991 | 80.9953 | 1381.0616 | 228.798 |  | 126.0351 | 64.4782 | 0.78565 | 19.1396 | 1.8257 | 1.6051 | -13.0295 | 3.0753 | 241.88 | 0.64 | -19.9548 | 15.8777 | 8.6084 | 10.977 | 12.4458 | -17.0299 | 6.3102 | 163.4649 | 60.9439 |  |  | 0.83884 | -7.987 | 75.4293
42838.582 | 13970 | 133.1154 | 136.7919 | 118.579 | 128.499 | 91.6904 | 53.1062 | 117.2138 | 40.5303 | 92.4459 | 87.7897 | 72.2698 | 46.3961 | 31.3127 | 70.0606 | 89.6917 | 91.6841 | 90.2624 | 480.2567 | 92.3106 | 364.226 | 1288.7843 | 477.7843 | 942.3202 | 97.2301 |  | 97.8269 | 140.8008 | 129.4177 | 167.6532 | 61.0166 | 645.9076 | 201.7706 | 88.3649 | 103.8736 |  | 374.7956 | 92.5183 |  |  | 96.1092 | 51.701 | 1009.0214 |  | 20.409 | 47.3562 | 22.8934 | 26.9946 | 31.4452 | 29.3181 | 28.1073 | 17.4397 | 26.803 | 17.5169 | 22.3552 | 47.9917 | 47.3204 | 55.371 | 48.4865 | 25.3627 |  |  | -186.0233 | 145.586 | 49.229 | 89.2784 | 103.5465 | -197.549 | 36.4709 | -168.2857 | -0.12718 | -0.76923 | 1.9399 | 0.0099323 | 0.0015672 | 0.0026383 | 82.0671 | 71.1687 | 63.7156 | 64.7324 | 71.1244 | 80.0063 | 73.7868 | 58.1771 | 79.1388 | 80.7201 | 69.4342 | 46.7416 | 41.1853 | 71.7611 |  | 1158.3186 | 26.1767 | 25.2428 | 23.8914 | 39.6714 | 29.9285 | 62.5881 | 54.401 | 75.8817 |  |  |  | 669.8723 | 449.1473 | 644.8061 | 799.9916 | 480.0665 | 680.3207 | 792.7331 | -0.0041164 | 0.26099 | 387.5677 | 70.3733 | 70.7027 | 374.4004 | 60.5943 | 58.9215 | 97.4729 |  | 96.6934 | 58.6768 | 599.0066 | 205.8691 | 33.1481 | 46.7907 | 178.2319 | 198.0701 | 36.7968 |  | 971.2383 | 409.3538 | 708.471 | 57.7365 |  | 390.8013 |  | 423.6419 |  |  | 35.6203 | 31.301 | 29.7202 | [5 empty] | 79.0673 |  | 54.0493 | 62.6813 |  | 66.0106 | 62.0046 | 178.3129 | 86.3961 | 97.0745 |  |  | 576.016 | 55.9093 | 54.9287 |  | 83.3695 | 278.4778 | 53.766 |  | 54.8333 | 52.2235 | 47.3546 | 82.4755 | 679.1581 | 310.0185 | 69.9901 |  | 69.83 | 115.2416 | 67.995 | 80.9743 | 1380.9088 | 228.561 |  | 125.9932 | 64.2263 | 0.67175 | 19.139 | 1.8261 | 1.6056 | -12.9395 | 3.0752 | 222.25 | 0.43 | -19.956 | 15.0538 | 8.7538 | 11.7885 | 12.3332 | -17.0351 | 7.3195 | 161.9153 | 60.954 |  |  | 0.89529 | -7.6234 | 75.4005
42838.582 | 13971 | 133.2811 | 136.7669 | 118.5558 | 128.4861 | 91.6987 | 53.1142 | 117.2029 | 40.5415 | 92.4426 | 87.7916 | 72.2685 | 46.4071 | 31.3232 | 70.0686 | 90.1703 | 91.7776 | 90.4045 | 479.0307 | 92.3426 | 359.2809 | 1283.0355 | 483.9711 | 942.9679 | 97.227 |  | 97.8085 | 141.363 | 129.4178 | 168.6482 | 63.6417 | 645.683 | 188.8823 | 88.5749 | 103.8805 |  | 374.7955 | 92.5064 |  |  | 96.0858 | 52.1416 | 1000.9568 |  | 19.6892 | 47.9614 | 22.7851 | 27.0815 | 31.4898 | 29.2712 | 28.1322 | 17.4551 | 26.7816 | 17.4938 | 22.3456 | 47.9717 | 47.2339 | 55.2148 | 48.4232 | 25.3984 |  |  | -186.0765 | 177.897 | 37.0231 | 95.6162 | 101.84 | -197.5102 | 41.8224 | -168.034 | -0.17135 | -0.81895 | 1.8188 | 0.010105 | 0.001628 | 0.0024527 | 82.1755 | 71.2039 | 63.6968 | 64.68 | 71.0311 | 79.9987 | 73.7798 | 59.219 | 79.1179 | 80.7133 | 69.4279 | 46.7476 | 41.1985 | 71.7572 |  | 1158.4966 | 26.4934 | 25.1085 | 23.8913 | 39.5768 | 29.908 | 62.3333 | 54.0628 | 76.2691 |  |  |  | 669.7256 | 449.0166 | 644.6874 | 799.8574 | 480.0073 | 677.4695 | 792.6591 | 0.48876 | 0.037881 | 387.5193 | 70.3201 | 69.4927 | 374.3146 | 60.6431 | 59.0766 | 97.4977 |  | 96.6694 | 58.1054 | 590.8109 | 204.0046 | 33.0596 | 46.6347 | 178.2134 | 198.0542 | 36.7311 |  | 968.0999 | 409.3294 | 708.5003 | 57.1384 |  | 390.8134 |  | 423.5998 |  |  | 35.3916 | 31.2985 | 29.722 | [5 empty] | 78.7013 |  | 55.731 | 62.507 |  | 66.3237 | 61.9602 | 177.8531 | 86.8049 | 97.769 |  |  | 576.6613 | 55.9163 | 54.9276 |  | 83.3999 | 278.312 | 54.0003 |  | 54.9219 | 52.4986 | 47.3379 | 82.4725 | 679.1868 | 309.8372 | 70.1071 |  | 70.2108 | 114.8979 | 68.0723 | 80.9729 | 1381.0266 | 228.4622 |  | 125.9923 | 63.9882 | 0.84315 | 19.139 | 1.8264 | 1.6067 | -12.9848 | 3.0752 | 226.41 | 1.02 | -19.9813 | 16.6563 | 7.5986 | 12.2113 | 12.2302 | -17.0321 | 7.8375 | 160.4636 | 60.9617 |  |  | 0.85769 | -7.3994 | 75.3612
42838.582 | 13972 | 133.4017 | 136.742 | 118.5145 | 128.4689 | 91.7011 | 53.1306 | 117.1923 | 40.5547 | 92.4341 | 87.7876 | 72.2699 | 46.409 | 31.3352 | 70.0738 | 90.2525 | 91.8681 | 90.5117 | 477.7985 | 92.3715 | 354.7031 | 1281.0829 | 489.0925 | 941.6191 | 97.2287 |  | 97.8375 | 141.2455 | 129.4682 | 168.4164 | 64.4004 | 645.4603 | 184.0309 | 88.9178 | 104.1396 |  | 374.7477 | 92.5033 |  |  | 96.0775 | 52.5673 | 994.567 |  | 19.2054 | 47.6437 | 21.949 | 26.6786 | 31.3641 | 29.4939 | 28.4649 | 17.5048 | 26.7788 | 17.5119 | 22.3533 | 47.9601 | 47.1514 | 55.0588 | 48.3549 | 25.4301 |  |  | -186.1554 | 201.1734 | 37.0014 | 105.9251 | 101.1901 | -197.5292 | 42.6044 | -167.9874 | -0.31691 | -0.90266 | 1.9102 | 0.010052 | 0.0016231 | 0.0027122 | 81.9456 | 71.0396 | 63.6727 | 64.6437 | 70.8787 | 79.988 | 73.7647 | 62.2389 | 79.0979 | 80.7046 | 69.424 | 46.7527 | 41.1977 | 71.7481 |  | 1158.4591 | 26.4572 | 24.9012 | 24.2152 | 39.5242 | 29.8946 | 62.3422 | 54.0139 | 76.6969 |  |  |  | 669.5845 | 448.8476 | 644.5448 | 799.7287 | 479.9389 | 676.5236 | 792.5728 | 0.36372 | 0.2102 | 387.476 | 70.0524 | 68.3831 | 374.2498 | 61.7842 | 59.2422 | 97.5104 |  | 96.6547 | 58.2946 | 582.7698 | 202.3463 | 33.0223 | 46.7237 | 178.1913 | 198.0373 | 36.6945 |  | 966.0119 | 409.3009 | 708.4958 | 57.6561 |  | 390.8227 |  | 423.5583 |  |  | 35.2335 | 31.328 | 29.7203 | [5 empty] | 78.1057 |  | 55.2716 | 62.6709 |  | 66.5676 | 62.1184 | 177.8241 | 87.1221 | 98.4467 |  |  | 577.3308 | 56.0171 | 54.9711 |  | 83.6944 | 278.0912 | 54.3037 |  | 55.1518 | 52.8886 | 47.3053 | 82.4762 | 679.2168 | 309.7298 | 70.1269 |  | 70.2138 | 114.7036 | 67.9456 | 80.9648 | 1381.3612 | 228.3979 |  | 126.0448 | 63.7752 | 0.7734 | 19.1396 | 1.8262 | 1.6066 | -12.937 | 3.0752 | 211.73 | 0.74 | -19.9803 | 17.7037 | 7.5926 | 12.8463 | 12.1956 | -17.0392 | 7.9133 | 159.5032 | 60.9614 |  |  | 0.86013 | -7.2262 | 75.324
42838.582 | 13973 | 133.1682 | 136.7124 | 118.4622 | 128.4388 | 91.7079 | 53.1304 | 117.188 | 40.5597 | 92.4259 | 87.7866 | 72.2783 | 46.4114 | 31.3379 | 70.0741 | 90.3346 | 91.9774 | 90.6201 | 477.2201 | 92.3909 | 351.0804 | 1286.3721 | 493.3904 | 940.8378 | 97.2266 |  | 97.8649 | 141.1577 | 129.5148 | 167.7703 | 64.4735 | 649.3215 | 186.2891 | 89.075 | 104.3738 |  | 374.4587 | 92.4876 |  |  | 96.0408 | 51.9221 | 988.3072 |  | 18.7168 | 47.6488 | 21.1589 | 25.5006 | 29.8661 | 29.1234 | 28.2616 | 17.5934 | 26.7637 | 17.5443 | 22.34 | 47.9665 | 47.0664 | 54.9035 | 48.2864 | 25.4569 |  |  | -186.2428 | 185.9572 | 39.0687 | 119.9039 | 105.3989 | -197.524 | 54.9654 | -167.4249 | -0.28869 | -0.96623 | 1.8365 | 0.010189 | 0.0017529 | 0.0028108 | 81.5627 | 70.8467 | 63.6628 | 64.642 | 70.5766 | 79.9803 | 73.7532 | 66.3691 | 79.077 | 80.6844 | 69.4171 | 46.7599 | 41.1992 | 71.7401 |  | 1158.3652 | 26.245 | 25.0419 | 24.1009 | 39.4578 | 29.8803 | 62.4739 | 54.1728 | 76.8886 |  |  |  | 669.4468 | 448.6868 | 644.4279 | 799.6203 | 479.9094 | 667.3728 | 792.5826 | -0.36173 | 0.2258 | 387.4569 | 69.4917 | 67.5275 | 374.1898 | 62.2601 | 59.2981 | 97.4989 |  | 96.6515 | 58.842 | 577.7492 | 200.3553 | 33.0991 | 47.4035 | 178.1981 | 198.0365 | 36.6913 |  | 964.4108 | 409.3066 | 708.4622 | 59.4303 |  | 390.8222 |  | 423.5514 |  |  | 35.186 | 31.3657 | 29.7171 | [5 empty] | 77.3707 |  | 56.3622 | 63.0492 |  | 66.7134 | 62.3714 | 178.0137 | 86.912 | 98.8278 |  |  | 577.7736 | 56.3915 | 55.1226 |  | 84.0656 | 277.8608 | 54.504 |  | 55.4821 | 53.076 | 47.282 | 82.4686 | 679.2506 | 309.6737 | 70.0766 |  | 69.8805 | 114.6203 | 67.9152 | 80.9667 | 1381.6152 | 228.083 |  | 126.1065 | 63.4595 | 0.59718 | 19.141 | 1.8249 | 1.6065 | -13.0902 | 3.0753 | 186.86 | 0.64 | -19.9704 | 17.0212 | 7.8019 | 13.6678 | 12.439 | -17.0285 | 8.9828 | 158.7693 | 60.9531 |  |  | 0.88203 | -7.0782 | 75.2903
42838.582 | 13974 | 132.9644 | 136.6202 | 118.4342 | 128.4186 | 91.6988 | 53.1415 | 117.177 | 40.5596 | 92.4066 | 87.7708 | 72.2672 | 46.4144 | 31.336 | 70.0632 | 90.2679 | 92.0547 | 90.6781 | 476.7043 | 92.404 | 348.5768 | 1293.796 | 497.7755 | 941.48 | 97.2371 |  | 97.8908 | 141.4004 | 129.5378 | 167.9943 | 64.1333 | 653.5243 | 201.6202 | 89.2086 | 104.4184 |  | 374.822 | 92.4929 |  |  | 96.0518 | 52.9013 | 981.9937 |  | 17.9825 | 47.3442 | 20.4185 | 24.4743 | 28.5044 | 28.3385 | 27.9069 | 17.6472 | 26.75 | 17.5673 | 22.3223 | 47.9637 | 46.9779 | 54.7551 | 48.2165 | 25.4778 |  |  | -186.1705 | 132.1105 | 39.1705 | 130.7003 | 104.8666 | -197.4892 | 56.5648 | -167.3099 | -0.13729 | -0.63999 | 1.8851 | 0.010148 | 0.0016921 | 0.002755 | 81.1749 | 70.7374 | 63.6547 | 64.6692 | 70.1564 | 79.9732 | 73.7479 | 70.8256 | 79.071 | 80.6757 | 69.4231 | 46.7668 | 41.2053 | 71.7437 |  | 1158.3731 | 26.7087 | 24.4289 | 24.0032 | 39.3803 | 29.8649 | 62.4041 | 54.1331 | 76.9574 |  |  |  | 669.318 | 448.5308 | 644.3022 | 799.508 | 479.9274 | 671.2505 | 792.5218 | 0.55816 | 0.18757 | 387.4219 | 69.5463 | 67.3231 | 374.1207 | 61.4385 | 59.1683 | 97.4816 |  | 96.6256 | 59.5403 | 587.2117 | 197.2317 | 33.1545 | 47.6732 | 178.2114 | 198.026 | 36.7092 |  | 964.3964 | 409.3151 | 708.4189 | 62.6304 |  | 390.8033 |  | 423.5343 |  |  | 35.2593 | 31.3926 | 29.7205 | [5 empty] | 76.5593 |  | 58.4501 | 62.9451 |  | 66.7644 | 62.3816 | 177.7274 | 86.4185 | 98.8918 |  |  | 577.9755 | 56.5605 | 55.2122 |  | 84.0765 | 277.5897 | 54.5912 |  | 55.6232 | 53.0038 | 47.2752 | 82.4539 | 679.2847 | 309.6296 | 69.9862 |  | 69.7009 | 114.2997 | 67.9466 | 80.9713 | 1381.2737 | 227.7474 |  | 126.1412 | 63.1547 | 0.77452 | 19.1384 | 1.8242 | 1.6058 | -13.0873 | 3.0752 | 176.57 | 1.02 | -19.9716 | 14.3399 | 7.8083 | 14.2631 | 12.3914 | -17.0049 | 9.1007 | 158.7621 | 60.9424 |  |  | 0.82871 | -6.8703 | 75.2575
42838.582 | 13975 | 132.956 | 136.604 | 118.4402 | 128.4022 | 91.696 | 53.1521 | 117.1717 | 40.5587 | 92.3974 | 87.766 | 72.2697 | 46.4231 | 31.3459 | 70.0722 | 90.3954 | 92.0967 | 90.6759 | 476.2737 | 92.4218 | 346.819 | 1301.7309 | 501.4963 | 943.5079 | 97.2574 |  | 97.8687 | 141.2805 | 129.5495 | 168.3894 | 64.0367 | 657.4975 | 181.0868 | 89.3522 | 104.3229 |  | 375.156 | 92.4926 |  |  | 96.0517 | 53.0923 | 980.2463 |  | 17.3361 | 47.7872 | 19.5962 | 23.5402 | 27.3367 | 27.6417 | 27.6175 | 17.62 | 26.7517 | 17.5798 | 22.3222 | 47.9765 | 46.8921 | 54.6145 | 48.1633 | 25.5068 |  |  | -186.1304 | 133.9208 | 42.1742 | 139.2205 | 104.1129 | -197.5667 | 57.8961 | -167.1739 | -0.17835 | -0.58607 | 1.9646 | 0.010346 | 0.0017529 | 0.0028322 | 80.4103 | 70.5121 | 63.6525 | 64.6626 | 69.5114 | 79.9583 | 73.7355 | 74.401 | 79.0446 | 80.6639 | 69.4182 | 46.7723 | 41.209 | 71.7429 |  | 1158.6216 | 26.3331 | 24.7451 | 23.8999 | 39.3489 | 29.8435 | 62.3441 | 53.7746 | 76.5716 |  |  |  | 669.1774 | 448.3874 | 644.1872 | 799.3749 | 479.9398 | 669.8292 | 792.4892 | -0.18361 | 0.23588 | 387.3969 | 69.8253 | 67.1183 | 374.088 | 60.3056 | 59.2736 | 97.4692 |  | 96.6019 | 60.3469 | 596.7078 | 194.2482 | 33.1451 | 47.2907 | 178.2015 | 198.0223 | 36.6837 |  | 979.7881 | 409.2629 | 708.2959 | 60.3646 |  | 390.7906 |  | 423.4933 |  |  | 35.2556 | 31.4068 | 29.7521 | [5 empty] | 75.4776 |  | 60.1033 | 62.6977 |  | 66.7628 | 62.32 | 177.2724 | 85.9913 | 98.955 |  |  | 577.8915 | 56.6541 | 55.2112 |  | 84.0805 | 277.2622 | 54.7258 |  | 55.7955 | 52.9331 | 47.2554 | 82.4404 | 679.319 | 309.5591 | 69.9397 |  | 69.8081 | 113.8809 | 67.8914 | 80.9535 | 1381.375 | 227.5551 |  | 126.1728 | 62.9027 | 0.71942 | 19.1392 | 1.8237 | 1.6044 | -12.9644 | 3.0753 | 156.79 | 0.49 | -19.9784 | 14.4478 | 8.1078 | 14.7309 | 12.3325 | -16.9886 | 9.1965 | 165.9312 | 60.9141 |  |  | 0.86792 | -6.7919 | 75.2174
42838.582 | 13976 | 132.8475 | 136.6242 | 118.4389 | 128.3677 | 91.6921 | 53.1606 | 117.1513 | 40.5682 | 92.389 | 87.7558 | 72.2706 | 46.4254 | 31.3413 | 70.0727 | 90.5288 | 92.1252 | 90.7645 | 476.2787 | 92.4557 | 345.2277 | 1309.2025 | 503.1228 | 943.9007 | 97.2857 |  | 97.8278 | 141.3396 | 129.5708 | 168.2348 | 64.221 | 661.8692 | 186.4531 | 89.45 | 104.4721 |  | 375.1873 | 92.4861 |  |  | 96.0346 | 53.4219 | 980.2283 |  | 17.1698 | 48.5333 | 19.4648 | 22.812 | 26.5199 | 27.3688 | 27.6873 | 17.534 | 26.7385 | 17.6161 | 22.3215 | 47.9753 | 46.7916 | 54.4692 | 48.0867 | 25.5223 |  |  | -186.1127 | 131.8115 | 43.5252 | 149.1594 | 105.6604 | -197.5207 | 61.7462 | -166.9932 | -0.20521 | -0.5888 | 1.9634 | 0.010198 | 0.0017118 | 0.0030014 | 79.2095 | 70.1804 | 63.6182 | 64.5493 | 68.9898 | 79.943 | 73.7214 | 76.334 | 79.0153 | 80.651 | 69.4121 | 46.7746 | 41.2084 | 71.7302 |  | 1158.9674 | 26.0447 | 25.2817 | 24.0659 | 39.2424 | 29.8268 | 61.5829 | 53.1297 | 76.6337 |  |  |  | 669.0401 | 448.2501 | 644.0715 | 799.2257 | 479.9676 | 654.3255 | 792.5079 | -0.25871 | 0.11168 | 387.3888 | 69.6696 | 66.4898 | 374.0859 | 59.1227 | 59.146 | 97.4679 |  | 96.5708 | 60.996 | 606.2229 | 191.6623 | 33.409 | 47.5982 | 178.2022 | 198.0277 | 36.6976 |  | 981.6488 | 409.2189 | 708.1398 | 60.4225 |  | 390.7672 |  | 423.4501 |  |  | 35.2383 | 31.4474 | 29.7726 | [5 empty] | 74.6224 |  | 61.3057 | 63.0061 |  | 66.8479 | 62.436 | 176.8228 | 85.5079 | 98.9798 |  |  | 577.6641 | 56.8114 | 55.2284 |  | 84.1666 | 276.9639 | 54.9045 |  | 56.0624 | 53.047 | 47.2178 | 82.4395 | 679.3638 | 309.54 | 69.9983 |  | 69.6157 | 113.5619 | 67.8533 | 80.9297 | 1381.8911 | 227.6299 |  | 126.172 | 62.643 | 0.79102 | 19.1378 | 1.826 | 1.6069 | -13.0348 | 3.0753 | 143.26 | 0.88 | -19.9739 | 14.3502 | 8.2462 | 15.2653 | 12.4182 | -16.9789 | 9.4931 | 166.8144 | 60.8775 |  |  | 0.89801 | -6.7886 | 75.171
42838.582 | 13977 | 132.9764 | 136.6409 | 118.4131 | 128.3368 | 91.6836 | 53.1519 | 117.1353 | 40.5605 | 92.3704 | 87.7393 | 72.2616 | 46.4232 | 31.3337 | 70.0695 | 90.6267 | 92.1581 | 90.8339 | 476.3501 | 92.4503 | 343.2598 | 1312.8975 | 503.012 | 941.6557 | 97.3024 |  | 97.8308 | 141.591 | 129.6141 | 168.2182 | 63.2256 | 665.7895 | 185.2782 | 89.491 | 104.516 |  | 374.6416 | 92.4722 |  |  | 96.0529 | 53.8086 | 980.5802 |  | 16.9175 | 48.445 | 19.431 | 22.771 | 26.6981 | 27.8404 | 27.7244 | 17.4803 | 26.7495 | 17.6368 | 22.3198 | 47.9707 | 46.6895 | 54.3223 | 47.9652 | 25.5384 |  |  | -186.0962 | 121.3088 | 41.5434 | 151.4475 | 111.4858 | -197.5306 | 62.628 | -166.8861 | -0.22973 | -0.57642 | 1.7799 | 0.010254 | 0.0018317 | 0.0028765 | 78.9296 | 70.0174 | 63.6075 | 64.5797 | 68.7552 | 79.9411 | 73.7068 | 77.5424 | 78.9958 | 80.6411 | 69.4087 | 46.776 | 41.2145 | 71.7197 |  | 1158.9238 | 26.016 | 24.5423 | 23.5498 | 39.1387 | 29.8024 | 61.5303 | 52.9615 | 76.7245 |  |  |  | 668.8958 | 448.1174 | 643.9567 | 799.1075 | 479.9993 | 641.6664 | 792.5151 | -0.26579 | 0.24767 | 387.3714 | 69.4952 | 65.6335 | 374.0628 | 58.3133 | 58.675 | 97.4635 |  | 96.5413 | 61.4304 | 622.3895 | 188.5196 | 33.9764 | 48.2116 | 178.2194 | 198.0638 | 36.9641 |  | 981.7826 | 409.2265 | 707.9657 | 63.6694 |  | 390.7514 |  | 423.4403 |  |  | 35.6631 | 31.507 | 29.7841 | [5 empty] | 74.2993 |  | 62.1369 | 63.107 |  | 66.7652 | 62.5403 | 176.7103 | 85.4434 | 99.1008 |  |  | 577.1159 | 56.9454 | 55.3576 |  | 84.1683 | 276.7386 | 55.167 |  | 56.2654 | 53.2103 | 47.1902 | 82.4283 | 679.4155 | 309.5068 | 70.0783 |  | 68.9102 | 113.0813 | 67.8371 | 80.9099 | 1382.4673 | 227.5157 |  | 126.1912 | 62.2757 | 0.6033 | 19.1382 | 1.8256 | 1.6071 | -13.1034 | 3.0752 | 162.95 | 0.45 | -19.9727 | 13.7647 | 8.0551 | 15.3799 | 12.7659 | -16.9926 | 9.5681 | 166.8707 | 60.8351 |  |  | 0.89833 | -6.8472 | 75.1345
42838.5821 | 13978 | 133.1469 | 136.6788 | 118.3861 | 128.3282 | 91.694 | 53.1637 | 117.1371 | 40.5689 | 92.3659 | 87.7361 | 72.2652 | 46.4317 | 31.3434 | 70.0772 | 90.6696 | 92.1544 | 90.8707 | 476.5171 | 92.4113 | 341.1999 | 1313.4136 | 503.1386 | 940.4511 | 97.3344 |  | 97.8912 | 141.906 | 129.6364 | 169.4447 | 63.4055 | 670.9011 | 176.3864 | 89.4939 | 104.4659 |  | 374.053 | 92.4686 |  |  | 96.0959 | 53.8787 | 983.4581 |  | 16.7505 | 48.9133 | 19.6732 | 24.0452 | 27.8482 | 28.1896 | 27.7979 | 17.4361 | 26.749 | 17.6106 | 22.3117 | 47.9815 | 46.5828 | 54.1817 | 47.8281 | 25.5547 |  |  | -186.1133 | 109.7541 | 41.2451 | 157.8478 | 115.6453 | -197.4813 | 65.5174 | -166.7717 | -0.13866 | -0.6295 | 1.9766 | 0.010294 | 0.0017446 | 0.0027369 | 78.5984 | 69.9003 | 63.6229 | 64.5597 | 68.5981 | 79.9319 | 73.7087 | 78.8941 | 78.9894 | 80.6375 | 69.4171 | 46.7867 | 41.2151 | 71.7321 |  | 1158.7559 | 25.7077 | 24.1818 | 23.0202 | 39.0318 | 29.7789 | 61.6234 | 52.971 | 76.7439 |  |  |  | 668.772 | 447.9651 | 643.8522 | 798.9944 | 480.0827 | 638.0964 | 792.5062 | -0.31769 | 0.17692 | 387.3875 | 69.4014 | 65.1743 | 374.0363 | 59.0944 | 58.4178 | 97.4434 |  | 96.4972 | 61.9774 | 632.8134 | 185.3169 | 34.4912 | 48.4694 | 178.2765 | 198.1154 | 37.3472 |  | 987.2566 | 409.2362 | 707.9776 | 65.0333 |  | 390.7106 |  | 423.4339 |  |  | 36.2704 | 31.5899 | 29.847 | [5 empty] | 74.0192 |  | 61.8169 | 62.9637 |  | 66.4408 | 62.6527 | 176.7348 | 85.2693 | 99.1702 |  |  | 576.3904 | 56.9933 | 55.4885 |  | 84.0437 | 276.5868 | 55.06 |  | 56.3523 | 53.2537 | 47.1742 | 82.4207 | 679.4613 | 309.2003 | 70.1679 |  | 67.8307 | 112.4673 | 67.6831 | 80.9264 | 1382.9944 | 227.1239 |  | 126.2423 | 62.0506 | 0.86634 | 19.1391 | 1.8248 | 1.6065 | -12.9331 | 3.0752 | 137.18 | 0.67 | -20.0013 | 13.1023 | 8.032 | 15.7129 | 13.0095 | -17.0004 | 9.792 | 169.4818 | 60.8378 |  |  | 0.92982 | -6.9797 | 75.0999
42838.5821 | 13979 | 133.1272 | 136.7062 | 118.3453 | 128.3042 | 91.6987 | 53.1707 | 117.1237 | 40.5671 | 92.3445 | 87.7321 | 72.2625 | 46.442 | 31.3368 | 70.0726 | 90.7524 | 92.1561 | 90.8343 | 476.5379 | 92.3972 | 339.3255 | 1314.2635 | 502.9523 | 940.0522 | 97.3868 |  | 97.9431 | 141.4209 | 129.6703 | 168.8712 | 64.7745 | 673.9502 | 169.7611 | 89.4427 | 104.5186 |  | 373.1426 | 92.4723 |  |  | 96.1358 | 53.6293 | 989.8959 |  | 18.0669 | 49.5091 | 20.5095 | 25.6282 | 30.153 | 29.0668 | 28.2552 | 17.4306 | 26.7409 | 17.5531 | 22.3065 | 47.9997 | 46.4702 | 54.0447 | 47.7185 | 25.5721 |  |  | -186.2027 | 118.1823 | 39.6318 | 165.3652 | 123.8231 | -197.5345 | 63.3824 | -166.825 | -0.15461 | -0.45746 | 1.8038 | 0.010368 | 0.0018317 | 0.0027812 | 78.1464 | 69.7652 | 63.6283 | 64.6353 | 68.4176 | 79.9299 | 73.6927 | 79.9772 | 78.9694 | 80.6283 | 69.415 | 46.7986 | 41.2203 | 71.723 |  | 1158.678 | 25.0686 | 24.173 | 23.013 | 38.9325 | 29.7571 | 61.7894 | 53.1626 | 76.8546 |  |  |  | 668.6414 | 447.8189 | 643.7346 | 798.8765 | 480.1734 | 640.272 | 792.4642 | 0.2375 | 0.20944 | 387.3664 | 69.6449 | 65.6396 | 374.0232 | 61.1014 | 59.2954 | 97.442 |  | 96.4515 | 62.4062 | 632.6094 | 183.6172 | 34.8013 | 48.3637 | 178.2923 | 198.1448 | 37.6088 |  | 998.8272 | 409.2078 | 708.0169 | 66.1248 |  | 390.6727 |  | 423.4044 |  |  | 36.8338 | 31.6854 | 29.9582 | [5 empty] | 73.6814 |  | 61.1284 | 62.8866 |  | 66.2954 | 62.7101 | 176.3951 | 85.27 | 99.2459 |  |  | 575.9334 | 57.0734 | 55.6056 |  | 83.9957 | 276.474 | 54.3856 |  | 56.4891 | 53.4275 | 47.1561 | 82.4104 | 679.505 | 308.6642 | 70.2716 |  | 66.6179 | 112.0998 | 67.4299 | 80.924 | 1383.2908 | 226.6044 |  | 126.2894 | 61.8062 | 0.79362 | 19.1395 | 1.8238 | 1.6046 | -12.9826 | 3.0752 | 131.98 | 0.84 | -19.9932 | 13.6087 | 7.8806 | 16.0976 | 13.4812 | -17.0274 | 9.6452 | 175.1232 | 60.8481 |  |  | 0.99828 | -7.2397 | 75.0649
42838.5821 | 13980 | 133.0138 | 136.7349 | 118.3053 | 128.2891 | 91.6947 | 53.1799 | 117.1155 | 40.5692 | 92.3453 | 87.7276 | 72.2603 | 46.4473 | 31.3562 | 70.0672 | 90.854 | 92.1363 | 90.78 | 476.6566 | 92.3516 | 337.7985 | 1310.7268 | 503.5848 | 941.454 | 97.3938 |  | 97.9517 | 140.4166 | 129.7014 | 167.0262 | 64.1157 | 673.8731 | 169.3814 | 89.4765 | 104.478 |  | 373.2921 | 92.4559 |  |  | 96.1873 | 54.0352 | 992.9748 |  | 18.2531 | 48.4672 | 21.9963 | 26.7127 | 30.5683 | 29.6196 | 28.6464 | 17.3641 | 26.7396 | 17.5589 | 22.3017 | 48.0338 | 46.3781 | 53.9135 | 47.6287 | 25.5919 |  |  | -186.1436 | 128.1034 | 39.8434 | 171.7951 | 128.2061 | -197.4865 | 65.497 | -166.7928 | -0.084752 | -0.60684 | 1.8415 | 0.010253 | 0.0016412 | 0.002709 | 77.8303 | 69.6372 | 63.6256 | 64.68 | 68.2409 | 79.9165 | 73.6662 | 80.2614 | 78.9515 | 80.6182 | 69.4115 | 46.7989 | 41.2192 | 71.7118 |  | 1158.6579 | 25.0907 | 23.8733 | 22.9799 | 38.8363 | 29.7317 | 61.9867 | 53.345 | 76.9776 |  |  |  | 668.5069 | 447.6714 | 643.6241 | 798.7509 | 480.2983 | 640.4452 | 792.4156 | 0.011415 | 0.25832 | 387.2958 | 70.0959 | 66.709 | 374.0839 | 62.579 | 59.5374 | 97.1904 |  | 96.4351 | 62.7213 | 637.4415 | 182.3235 | 35.0088 | 48.2729 | 178.2961 | 198.1634 | 37.7989 |  | 1012.9952 | 409.1803 | 708.0678 | 66.3576 |  | 390.6182 |  | 423.3795 |  |  | 37.1993 | 31.7619 | 30.0693 | [5 empty] | 73.4126 |  | 60.431 | 62.7631 |  | 65.7888 | 62.7816 | 176.2108 | 85.5722 | 99.477 |  |  | 575.2133 | 57.1606 | 55.7241 |  | 84.013 | 276.3549 | 53.9568 |  | 56.602 | 53.8883 | 47.1515 | 82.4082 | 679.5511 | 308.2367 | 70.4058 |  | 65.6424 | 111.6354 | 67.2381 | 80.9278 | 1383.3474 | 226.4897 |  | 126.3336 | 61.3863 | 0.88897 | 19.1365 | 1.8236 | 1.6043 | -13.0418 | 3.0753 | 144.69 | 0.64 | -19.9482 | 14.1455 | 7.8889 | 16.3811 | 13.7302 | -17.0409 | 9.8137 | 182.2357 | 60.8611 |  |  | 0.99283 | -7.3119 | 75.0277
42838.5821 | 13981 | 132.7747 | 136.7466 | 118.2705 | 128.2647 | 91.6945 | 53.1959 | 117.1124 | 40.5794 | 92.3317 | 87.7177 | 72.2632 | 46.4471 | 31.3576 | 70.0672 | 90.9499 | 92.1652 | 90.7887 | 476.7872 | 92.3345 | 336.9581 | 1314.8148 | 504.9267 | 942.8304 | 97.4349 |  | 97.9718 | 141.007 | 129.738 | 167.4174 | 64.0642 | 676.6986 | 154.5632 | 89.5543 | 104.5457 |  | 372.8406 | 92.452 |  |  | 96.2305 | 54.365 | 992.3889 |  | 18.5285 | 46.286 | 23.3051 | 28.2573 | 31.2526 | 30.0698 | 29.043 | 17.2762 | 26.7485 | 17.5402 | 22.3015 | 48.0443 | 46.274 | 53.7947 | 47.5321 | 25.6032 |  |  | -186.0785 | 124.9315 | 29.1581 | 158.5844 | 133.8547 | -197.4819 | 64.2498 | -166.8092 | -0.26884 | -0.84601 | 1.7844 | 0.010427 | 0.0018021 | 0.002796 | 77.5532 | 69.5134 | 63.6272 | 64.6861 | 68.0893 | 79.8879 | 73.6377 | 80.4583 | 78.9363 | 80.6056 | 69.4009 | 46.8044 | 41.2266 | 71.7141 |  | 1158.7466 | 24.6559 | 24.7805 | 23.1884 | 38.7585 | 29.7071 | 62.2641 | 53.6261 | 77.0156 |  |  |  | 668.3554 | 447.4964 | 643.4984 | 798.6147 | 480.4443 | 642.5917 | 792.3585 | 0.17911 | 0.070405 | 387.2196 | 70.2433 | 67.5357 | 374.1202 | 62.0246 | 59.2214 | 97.2606 |  | 96.4425 | 63.0534 | 647.1536 | 181.5775 | 35.2384 | 48.1249 | 178.3082 | 198.1975 | 38.0007 |  | 1027.5696 | 409.1551 | 708.1121 | 67.243 |  | 390.5547 |  | 423.3355 |  |  | 37.4605 | 31.8552 | 30.164 | [5 empty] | 73.2036 |  | 60.7174 | 62.6825 |  | 65.0192 | 62.6952 | 176.0546 | 85.6874 | 99.7499 |  |  | 574.248 | 57.2282 | 55.8573 |  | 84.0234 | 276.2428 | 53.8328 |  | 56.677 | 54.3032 | 47.1313 | 82.3888 | 679.586 | 307.9554 | 70.5117 |  | 64.7774 | 111.1716 | 67.0314 | 80.9421 | 1383.4646 | 226.0409 |  | 126.3523 | 61.0559 | 0.7159 | 19.1385 | 1.8251 | 1.6052 | -13.0174 | 3.0753 | 131.57 | 0.8 | -19.9536 | 13.9218 | 6.7257 | 15.6852 | 14.0399 | -17.0533 | 9.7271 | 189.7877 | 60.8726 |  |  | 1.0383 | -7.3358 | 74.9874
42838.5821 | 13982 | 132.7626 | 136.7604 | 118.2582 | 128.2451 | 91.6998 | 53.2062 | 117.1022 | 40.579 | 92.3222 | 87.7074 | 72.2624 | 46.4511 | 31.3585 | 70.0704 | 90.9332 | 92.1912 | 90.7646 | 477.2522 | 92.3258 | 337.0243 | 1322.81 | 507.5005 | 946.181 | 97.4481 |  | 97.9599 | 142.1534 | 129.7593 | 169.2481 | 64.3799 | 677.1949 | 160.7671 | 89.5587 | 104.5701 |  | 372.9508 | 92.4503 |  |  | 96.2691 | 54.4379 | 989.5382 |  | 19.2201 | 45.1977 | 24.3767 | 29.6939 | 33.6867 | 31.0073 | 29.427 | 17.1986 | 26.7394 | 17.522 | 22.2903 | 48.0505 | 46.1659 | 53.6695 | 47.4424 | 25.6145 |  |  | -186.0746 | 129.394 | 28.2841 | 160.3961 | 138.9256 | -197.453 | 66.4505 | -166.777 | -0.24374 | -0.81559 | 1.8776 | 0.010463 | 0.0017446 | 0.0026827 | 77.7544 | 69.6119 | 63.6277 | 64.7092 | 68.5565 | 79.8462 | 73.5932 | 80.5592 | 78.9052 | 80.5875 | 69.4015 | 46.8087 | 41.2308 | 71.7057 |  | 1158.953 | 24.611 | 23.9737 | 23.4794 | 38.6714 | 29.6851 | 62.3722 | 53.8884 | 77.0957 |  |  |  | 668.2192 | 447.3387 | 643.3773 | 798.5034 | 480.6085 | 648.6699 | 792.3005 | -0.27228 | 0.067932 | 387.1295 | 70.3385 | 68.2726 | 374.113 | 62.5093 | 59.1302 | 97.4065 |  | 96.4191 | 63.149 | 650.2301 | 182.3548 | 35.3644 | 48.0395 | 178.3126 | 198.2417 | 38.2432 |  | 1038.9259 | 409.128 | 708.1456 | 67.4034 |  | 390.4953 |  | 423.2964 |  |  | 37.7862 | 31.8577 | 30.261 | [5 empty] | 74.8245 |  | 61.3595 | 62.6608 |  | 64.6638 | 62.5785 | 175.902 | 85.601 | 99.952 |  |  | 573.3365 | 57.263 | 55.9501 |  | 83.978 | 276.1195 | 54.0612 |  | 56.6329 | 54.3884 | 47.1093 | 82.3763 | 679.6432 | 307.6133 | 70.5334 |  | 63.9623 | 110.6788 | 66.8468 | 80.9604 | 1383.7566 | 225.7872 |  | 126.3655 | 60.9787 | 0.73612 | 19.1386 | 1.8249 | 1.6043 | -13.0967 | 3.0754 | 131.48 | 0.65 | -19.9948 | 14.1441 | 6.6129 | 15.7476 | 14.3254 | -17.0784 | 9.9075 | 195.8391 | 60.8814 |  |  | 1.0407 | -7.2468 | 74.9549
42838.5821 | 13983 | 132.2978 | 136.7598 | 118.2671 | 128.2291 | 91.7074 | 53.2114 | 117.0981 | 40.5866 | 92.3103 | 87.6979 | 72.2683 | 46.4537 | 31.3597 | 70.0755 | 91.0543 | 92.1836 | 90.7507 | 477.9139 | 92.4191 | 337.5911 | 1330.8019 | 509.1945 | 949.2198 | 97.4536 |  | 97.9543 | 141.4338 | 129.7798 | 167.9302 | 64.4377 | 677.3167 | 177.3595 | 89.5754 | 104.7306 |  | 372.5754 | 92.441 |  |  | 96.3214 | 54.6349 | 996.9616 |  | 19.5685 | 45.1702 | 23.9408 | 29.6928 | 33.6873 | 31.6198 | 29.4916 | 17.1634 | 26.7403 | 17.4816 | 22.2932 | 48.032 | 46.0421 | 53.5575 | 47.3614 | 25.6296 |  |  | -186.1744 | 141.1195 | 41.3857 | 179.7777 | 136.8787 | -197.5187 | 66.6929 | -166.7277 | -0.19061 | -0.7665 | 1.8502 | 0.010445 | 0.0017479 | 0.0027369 | 79.079 | 70.0443 | 63.6405 | 64.8151 | 70.3499 | 79.8348 | 73.5784 | 79.8672 | 78.8835 | 80.5751 | 69.398 | 46.808 | 41.2247 | 71.699 |  | 1158.7713 | 24.2382 | 24.1941 | 23.1127 | 38.578 | 29.6538 | 62.3588 | 53.9752 | 77.1423 |  |  |  | 668.0761 | 447.1657 | 643.2589 | 798.3863 | 480.757 | 651.6095 | 792.2184 | 0.62225 | 0.11244 | 387.0725 | 70.4402 | 69.5901 | 374.0937 | 60.7334 | 59.0988 | 97.4586 |  | 96.3944 | 63.2088 | 648.224 | 182.6132 | 35.2255 | 47.7027 | 178.3208 | 198.2649 | 38.2255 |  | 1066.1823 | 409.0855 | 708.2639 | 67.4351 |  | 390.4506 |  | 423.2531 |  |  | 37.8031 | 31.9157 | 30.3649 | [5 empty] | 77.3668 |  | 62.6948 | 62.5473 |  | 64.3312 | 62.3665 | 175.5032 | 85.4381 | 100.1535 |  |  | 572.507 | 57.306 | 55.9932 |  | 83.994 | 276.0226 | 53.9129 |  | 56.7252 | 54.6213 | 47.1004 | 82.3564 | 679.7267 | 307.4824 | 70.57 |  | 62.9966 | 110.4219 | 66.7739 | 80.9422 | 1384.264 | 225.2384 |  | 126.3842 | 60.8823 | 0.87914 | 19.1391 | 1.8239 | 1.6035 | -13.0254 | 3.0753 | 108.89 | 0.37 | -19.9704 | 14.7704 | 7.9988 | 16.6712 | 14.2338 | -17.0985 | 9.9356 | 211.0012 | 60.9113 |  |  | 1.0784 | -7.4864 | 74.9212
42838.5821 | 13984 | 131.6519 | 136.7266 | 118.2706 | 128.2084 | 91.7101 | 53.2196 | 117.0853 | 40.5949 | 92.2967 | 87.6913 | 72.2635 | 46.4571 | 31.3663 | 70.0736 | 91.1503 | 92.2113 | 90.7473 | 478.4679 | 92.4393 | 337.0881 | 1334.0545 | 511.5995 | 948.7011 | 97.4734 |  | 97.9116 | 141.0024 | 129.7557 | 167.1494 | 64.8182 | 676.971 | 190.5692 | 89.6796 | 104.7378 |  | 372.1403 | 92.4335 |  |  | 96.3946 | 54.6724 | 1007.698 |  | 19.728 | 45.7111 | 22.6418 | 28.2618 | 32.4 | 31.2379 | 29.2817 | 17.1901 | 26.7422 | 17.4736 | 22.2774 | 48.005 | 45.9125 | 53.44 | 47.2657 | 25.6362 |  |  | -186.0962 | 166.5848 | 48.9235 | 182.2386 | 133.4177 | -197.4445 | 83.5499 | -166.0147 | -0.26943 | -0.89217 | 1.8674 | 0.010415 | 0.0017479 | 0.0026367 | 80.8283 | 70.6281 | 63.6541 | 64.8223 | 71.8535 | 79.816 | 73.555 | 78.8971 | 78.8627 | 80.5701 | 69.4 | 46.8185 | 41.2459 | 71.694 |  | 1159.0633 | 24.7398 | 23.7731 | 23.2528 | 38.566 | 29.6308 | 62.6058 | 54.1735 | 77.1415 |  |  |  | 667.9357 | 446.9983 | 643.1341 | 798.264 | 480.8728 | 650.7919 | 792.1459 | 0.92737 | 0.412 | 387.0396 | 70.5933 | 71.4442 | 374.0927 | 59.9949 | 58.9195 | 97.4752 |  | 96.3729 | 63.4739 | 654.2693 | 181.3866 | 34.9946 | 47.3501 | 178.3242 | 198.2733 | 38.0946 |  | 1090.4341 | 409.0005 | 708.3071 | 67.7256 |  | 390.3926 |  | 423.173 |  |  | 37.4999 | 31.9502 | 30.4756 | [5 empty] | 80.1485 |  | 63.071 | 62.4971 |  | 64.4372 | 62.2201 | 175.4934 | 85.3196 | 100.2804 |  |  | 571.7727 | 57.3955 | 56.0893 |  | 84.0227 | 275.9142 | 54.0337 |  | 56.7686 | 54.8447 | 47.1088 | 82.351 | 679.7922 | 307.4346 | 70.6173 |  | 62.0119 | 110.2074 | 66.6891 | 80.9545 | 1384.7565 | 225.0412 |  | 126.4479 | 60.6478 | 0.56898 | 19.139 | 1.8226 | 1.604 | -12.9953 | 3.0754 | 99.12 | 0.89 | -19.9485 | 16.0615 | 8.7041 | 16.7992 | 14.0439 | -17.0845 | 11.1136 | 225.2563 | 60.9241 |  |  | 1.02 | -7.8232 | 74.8857
42838.5821 | 13985 | 131.2146 | 136.6935 | 118.2334 | 128.1769 | 91.7027 | 53.2252 | 117.0763 | 40.5876 | 92.2841 | 87.6794 | 72.2603 | 46.4593 | 31.3594 | 70.0667 | 91.2826 | 92.2169 | 90.7987 | 478.635 | 92.4443 | 336.1916 | 1332.4447 | 510.0863 | 945.6368 | 97.4897 |  | 97.8873 | 140.8125 | 129.7461 | 167.1567 | 62.4293 | 675.2103 | 202.6353 | 89.6707 | 104.7547 |  | 372.032 | 92.4347 |  |  | 96.4845 | 54.9325 | 1014.7401 |  | 18.9992 | 46.4189 | 21.6486 | 26.8144 | 31.2447 | 30.6571 | 28.9961 | 17.2453 | 26.7399 | 17.4672 | 22.2776 | 47.998 | 45.7953 | 53.3243 | 47.1626 | 25.652 |  |  | -186.0667 | 161.4054 | 50.0504 | 155.0005 | 132.8657 | -197.5082 | 97.722 | -165.2341 | -0.21358 | -0.57495 | 1.745 | 0.010673 | 0.0018958 | 0.0027057 | 83.1113 | 71.1357 | 63.6558 | 64.8458 | 73.1044 | 79.7988 | 73.5386 | 78.1792 | 78.8333 | 80.5529 | 69.3923 | 46.8221 | 41.2354 | 71.6862 |  | 1160.3902 | 26.9944 | 24.7317 | 22.9392 | 38.6556 | 29.6228 | 62.9303 | 54.3588 | 76.9894 |  |  |  | 667.7951 | 446.8162 | 643.0224 | 798.152 | 480.9979 | 649.8543 | 792.0834 | 0.92796 | 0.3481 | 387.0133 | 70.9064 | 72.8992 | 374.0806 | 62.1634 | 59.5825 | 97.4798 |  | 96.3489 | 63.6697 | 653.7726 | 180.51 | 34.8089 | 47.1977 | 178.3702 | 198.2719 | 38.0222 |  | 1081.5668 | 408.9719 | 708.2567 | 67.7053 |  | 390.3615 |  | 423.1204 |  |  | 37.3066 | 31.9941 | 30.5314 | [5 empty] | 82.355 |  | 63.682 | 62.5951 |  | 64.3298 | 62.2191 | 175.4987 | 85.1223 | 100.3504 |  |  | 571.3414 | 57.397 | 56.1726 |  | 83.9712 | 275.7791 | 53.8223 |  | 56.7867 | 55.3039 | 47.097 | 82.3419 | 679.8095 | 307.3687 | 70.6117 |  | 61.2082 | 109.8078 | 66.6777 | 80.9663 | 1385.0511 | 224.3981 |  | 126.4664 | 60.6554 | 0.81551 | 19.138 | 1.8247 | 1.6068 | -13.0092 | 3.0753 | 86.29 | 0.98 | -19.9471 | 15.8274 | 8.8136 | 15.5101 | 14.0014 | -17.071 | 12.0078 | 219.9626 | 60.9127 |  |  | 0.76853 | -8.0285 | 74.8531
42838.5822 | 13986 | 130.673 | 136.6853 | 118.188 | 128.1633 | 91.6983 | 53.2385 | 117.0637 | 40.5929 | 92.2744 | 87.6697 | 72.2501 | 46.4634 | 31.3626 | 70.0723 | 91.3012 | 92.1963 | 90.8543 | 478.0196 | 92.4414 | 333.7686 | 1324.3594 | 507.0752 | 939.6453 | 97.4982 |  | 97.8722 | 140.6943 | 129.7345 | 167.2361 | 60.1779 | 672.4563 | 206.2167 | 89.5769 | 104.7374 |  | 371.2365 | 92.4332 |  |  | 96.5445 | 55.0945 | 1028.6693 |  | 19.039 | 46.5103 | 21.675 | 26.1692 | 29.3619 | 30.0066 | 28.6972 | 17.2321 | 26.7462 | 17.4721 | 22.273 | 47.9657 | 45.6726 | 53.228 | 47.0395 | 25.6718 |  |  | -186.0884 | 152.2163 | 49.7941 | 155.381 | 135.4672 | -197.4465 | 105.5797 | -164.8339 | -0.20599 | -0.90958 | 1.7684 | 0.010481 | 0.0018071 | 0.002709 | 85.1843 | 71.6266 | 63.6526 | 64.8777 | 74.1717 | 79.7835 | 73.5244 | 78.1001 | 78.8166 | 80.5407 | 69.385 | 46.822 | 41.2398 | 71.6739 |  | 1162.2574 | 28.3492 | 25.6299 | 23.2817 | 38.6983 | 29.6262 | 63.0711 | 54.5815 | 76.6296 |  |  |  | 667.6276 | 446.5927 | 642.8824 | 798.0026 | 481.1194 | 648.4411 | 792.0263 | 0.8393 | 0.34486 | 386.9984 | 71.191 | 74.1223 | 374.0823 | 61.7445 | 59.4117 | 97.4692 |  | 96.3292 | 64.009 | 649.9763 | 179.7837 | 34.7855 | 47.3405 | 178.3138 | 198.2635 | 37.9768 |  | 1079.1242 | 408.952 | 708.1872 | 67.8447 |  | 390.3292 |  | 423.0784 |  |  | 37.1965 | 32.0478 | 30.5732 | [5 empty] | 83.8669 |  | 64.5895 | 62.5495 |  | 64.1962 | 62.1938 | 175.3399 | 85.0589 | 100.4794 |  |  | 570.867 | 57.45 | 56.285 |  | 83.9121 | 275.6127 | 53.959 |  | 56.9092 | 55.5381 | 47.0814 | 82.3259 | 679.8415 | 307.0636 | 70.6084 |  | 60.4845 | 109.3694 | 66.8362 | 80.9567 | 1385.2077 | 224.0845 |  | 126.5349 | 60.4626 | 0.75986 | 19.139 | 1.8244 | 1.6063 | -13.0257 | 3.0753 | 75.15 | 0.77 | -19.95 | 15.3724 | 8.7923 | 15.5314 | 14.1227 | -17.05 | 12.4678 | 218.5224 | 60.8964 |  |  | 0.6184 | -8.4858 | 74.8089
42838.5822 | 13987 | 130.5295 | 136.6873 | 118.1486 | 128.1543 | 91.7058 | 53.2471 | 117.0531 | 40.6049 | 92.2656 | 87.665 | 72.2566 | 46.4716 | 31.3571 | 70.0693 | 91.3161 | 92.17 | 90.8882 | 478.0536 | 92.4175 | 331.2842 | 1314.5139 | 504.6915 | 936.3275 | 97.5168 |  | 97.8579 | 140.1379 | 129.746 | 167.2752 | 58.5457 | 667.2982 | 211.9515 | 89.5712 | 104.6067 |  | 370.2053 | 92.4202 |  |  | 96.634 | 55.6191 | 1034.0691 |  | 18.9229 | 46.2912 | 21.4549 | 25.8521 | 28.8061 | 29.7426 | 28.5962 | 17.1789 | 26.731 | 17.4731 | 22.2702 | 47.9542 | 45.5537 | 53.1207 | 46.9112 | 25.6833 |  |  | -186.1219 | 123.2769 | 51.5729 | 160.0432 | 141.7953 | -197.5174 | 108.845 | -164.6308 | -0.2342 | -0.92951 | 1.7323 | 0.010606 | 0.001973 | 0.0029685 | 86.6025 | 72.0468 | 63.641 | 64.8967 | 74.6824 | 79.7658 | 73.5091 | 78.3011 | 78.8043 | 80.5346 | 69.3871 | 46.8331 | 41.2464 | 71.6801 |  | 1162.6316 | 29.2678 | 26.4619 | 24.0707 | 38.6983 | 29.6182 | 63.4248 | 55.0426 | 76.7167 |  |  |  | 667.502 | 446.4035 | 642.7803 | 797.8939 | 481.2259 | 650.1489 | 791.9925 | -0.29685 | 0.35875 | 387.0203 | 71.5949 | 74.9094 | 374.0833 | 61.8276 | 59.1082 | 97.4585 |  | 96.3179 | 64.4894 | 632.0816 | 177.7255 | 34.9942 | 47.7232 | 178.3284 | 198.2324 | 37.9903 |  | 1091.924 | 408.9451 | 708.127 | 68.5291 |  | 390.2956 |  | 423.0558 |  |  | 37.2141 | 32.1096 | 30.5936 | [5 empty] | 85.098 |  | 65.4154 | 62.5774 |  | 64.6687 | 62.5947 | 175.1351 | 85.097 | 100.6102 |  |  | 570.3879 | 57.5179 | 56.3876 |  | 83.8744 | 275.4575 | 54.1247 |  | 56.9242 | 55.6891 | 47.0686 | 82.3243 | 679.8737 | 306.6289 | 70.5479 |  | 59.6022 | 108.962 | 66.9688 | 80.9544 | 1385.459 | 223.6427 |  | 126.6312 | 60.3048 | 0.62408 | 19.1395 | 1.8231 | 1.6051 | -13.0324 | 3.0754 | 80.23 | 0.52 | -19.9527 | 13.8294 | 8.9449 | 15.7573 | 14.4425 | -17.0457 | 12.6536 | 226.1587 | 60.882 |  |  | 0.51539 | -8.7269 | 74.7765
42838.5822 | 13988 | 130.6428 | 136.6839 | 118.1238 | 128.1236 | 91.6998 | 53.2544 | 117.0464 | 40.6007 | 92.2601 | 87.6559 | 72.2586 | 46.4769 | 31.3696 | 70.0727 | 91.3878 | 92.167 | 90.9073 | 478.1395 | 92.3487 | 330.7614 | 1313.9122 | 505.4436 | 935.8725 | 97.5139 |  | 97.8693 | 140.0873 | 129.7617 | 167.5259 | 57.1099 | 665.3758 | 184.4326 | 89.7407 | 104.4771 |  | 371.1766 | 92.4229 |  |  | 96.7056 | 56.9411 | 984.743 |  | 18.8771 | 45.9798 | 22.3637 | 26.1154 | 29.0793 | 29.4597 | 28.4564 | 17.1576 | 26.7342 | 17.5137 | 22.267 | 47.9505 | 45.4297 | 53.0405 | 46.8046 | 25.7029 |  |  | -186.0949 | 124.7429 | 39.5339 | 145.605 | 172.2855 | -197.4366 | 104.069 | -164.7754 | -0.1046 | -0.50236 | 1.7752 | 0.010773 | 0.0018859 | 0.0027385 | 87.3648 | 72.401 | 63.6349 | 64.9392 | 75.2684 | 79.7436 | 73.4938 | 78.3184 | 78.7819 | 80.5281 | 69.3866 | 46.8372 | 41.2497 | 71.6768 |  | 1162.0815 | 29.2052 | 25.7074 | 24.1989 | 38.6131 | 29.6208 | 63.6365 | 55.4475 | 76.8326 |  |  |  | 667.3601 | 446.1911 | 642.6646 | 797.7758 | 481.307 | 651.1447 | 791.9505 | -0.3694 | 0.19708 | 387.0078 | 71.8213 | 75.5527 | 374.0636 | 61.6686 | 59.0694 | 97.4574 |  | 96.3107 | 65.1115 | 631.3995 | 177.368 | 35.2614 | 48.5218 | 178.345 | 198.223 | 38.0258 |  | 1115.2419 | 408.9433 | 708.0817 | 68.7559 |  | 390.2422 |  | 423.1135 |  |  | 37.4523 | 32.153 | 30.6273 | [5 empty] | 86.0328 |  | 66.1027 | 62.8136 |  | 65.4402 | 62.8064 | 174.9495 | 85.0694 | 100.7232 |  |  | 569.8343 | 57.485 | 56.4129 |  | 83.7729 | 275.3006 | 54.3234 |  | 56.8263 | 55.3311 | 47.0532 | 82.3119 | 679.9052 | 306.1495 | 70.476 |  | 58.7504 | 108.5663 | 67.0507 | 80.9449 | 1386.1109 | 223.3033 |  | 126.7242 | 60.1203 | 0.64244 | 19.14 | 1.8236 | 1.6053 | -13.0159 | 3.0754 | 94.71 | 0.59 | -19.9569 | 13.9046 | 7.8277 | 15.0224 | 15.9123 | -17.0342 | 12.3671 | 240.6066 | 60.8711 |  |  | 0.52265 | -7.271 | 74.7415
42838.5822 | 13989 | 130.9393 | 136.6719 | 118.1205 | 128.1018 | 91.6975 | 53.2587 | 117.0365 | 40.5987 | 92.2427 | 87.6481 | 72.2509 | 46.4788 | 31.3687 | 70.0688 | 91.5115 | 92.1889 | 90.9145 | 478.1986 | 92.3577 | 333.013 | 1326.0745 | 508.2206 | 939.3527 | 97.5169 |  | 97.8815 | 141.6155 | 129.7478 | 168.5582 | 57.9558 | 659.2271 | 163.4505 | 89.865 | 104.5101 |  | 372.4964 | 92.4123 |  |  | 96.7431 | 57.4274 | 871.5442 |  | 19.4757 | 45.6154 | 24.8627 | 27.9265 | 30.6531 | 29.9297 | 28.7259 | 17.1328 | 26.7255 | 17.5256 | 22.2624 | 47.9268 | 45.2964 | 52.9695 | 46.6991 | 25.7049 |  |  | -186.1133 | 151.1997 | 28.936 | 132.4982 | 175.2911 | -197.4294 | 100.3603 | -164.8838 | -0.17972 | -0.66412 | 1.7861 | 0.011036 | 0.002019 | 0.0029061 | 88.0271 | 72.7907 | 63.6378 | 64.9817 | 75.57 | 79.7479 | 73.4919 | 77.7993 | 78.7663 | 80.5175 | 69.3769 | 46.8477 | 41.249 | 71.6719 |  | 1161.0967 | 27.2205 | 25.819 | 23.8951 | 38.5274 | 29.6029 | 63.8672 | 55.7391 | 77.1406 |  |  |  | 667.2291 | 445.9742 | 642.557 | 797.6639 | 481.384 | 651.2783 | 791.7555 | -0.13033 | -0.013473 | 387.0105 | 71.7893 | 75.6689 | 374.0427 | 58.6197 | 58.7804 | 97.4475 |  | 96.3119 | 65.7877 | 642.928 | 177.1861 | 35.5724 | 48.8256 | 178.3843 | 198.2267 | 38.1022 |  | 1138.4819 | 408.9155 | 708.0634 | 68.8912 |  | 390.1873 |  | 422.9637 |  |  | 37.6974 | 32.21 | 30.6584 | [5 empty] | 87.3014 |  | 66.4228 | 63.2469 |  | 65.4959 | 62.8326 | 174.7672 | 84.904 | 100.8452 |  |  | 569.3517 | 57.4141 | 56.3432 |  | 83.6072 | 275.1363 | 53.7431 |  | 56.6845 | 54.6866 | 47.036 | 82.3027 | 679.9374 | 305.7823 | 70.472 |  | 58.1998 | 108.168 | 67.0347 | 80.9365 | 1386.9588 | 223.2464 |  | 126.7414 | 60.0323 | 0.6558 | 19.1389 | 1.8237 | 1.606 | -12.9744 | 3.0753 | 107.9 | 1 | -19.9813 | 15.2995 | 6.693 | 14.3221 | 16.063 | -17.0471 | 12.1542 | 255.7145 | 60.8674 |  |  | 0.74107 | -4.0096 | 74.7126
42838.5822 | 13990 | 131.1952 | 136.6867 | 118.1264 | 128.0795 | 91.7062 | 53.2731 | 117.0271 | 40.6094 | 92.2373 | 87.6445 | 72.2537 | 46.4863 | 31.3783 | 70.0709 | 91.5278 | 92.2222 | 90.8981 | 477.9675 | 92.3888 | 334.4591 | 1332.6433 | 508.1484 | 938.2281 | 97.5266 |  | 97.9052 | 142.4863 | 129.7378 | 170.2166 | 58.8114 | 653.7493 | 188.5877 | 89.7533 | 104.6172 |  | 373.5809 | 92.4024 |  |  | 96.7932 | 57.4547 | 804.1883 |  | 19.5548 | 45.4867 | 24.3234 | 28.5141 | 31.5096 | 30.2464 | 29.0866 | 17.104 | 26.7221 | 17.5649 | 22.2536 | 47.9053 | 45.1668 | 52.9183 | 46.623 | 25.7159 |  |  | -186.1764 | 147.5803 | 18.8781 | 124.6115 | 185.5763 | -197.4064 | 101.4879 | -164.9384 | -0.11355 | -0.81958 | 1.7266 | 0.011028 | 0.0018974 | 0.0028617 | 88.7184 | 73.2358 | 63.6251 | 64.9703 | 75.9999 | 79.7455 | 73.4734 | 75.4043 | 78.7496 | 80.5068 | 69.3834 | 46.8587 | 41.2551 | 71.6666 |  | 1160.5187 | 26.3126 | 24.9228 | 23.86 | 38.4438 | 29.5843 | 64.1255 | 55.9351 | 76.8502 |  |  |  | 667.0874 | 445.7255 | 642.4488 | 797.5297 | 481.464 | 652.8779 | 791.6385 | -0.019058 | -0.0011102 | 387.044 | 72.1389 | 76.173 | 374.0613 | 55.9682 | 58.021 | 97.4385 |  | 96.2855 | 66.1495 | 639.7791 | 176.9498 | 35.8668 | 48.8178 | 178.3917 | 198.2559 | 38.336 |  | 1156.9338 | 408.8962 | 708.0974 | 68.8733 |  | 390.1373 |  | 422.9404 |  |  | 37.9985 | 32.2693 | 30.6959 | [5 empty] | 88.4475 |  | 66.6741 | 63.6977 |  | 65.4421 | 62.5953 | 174.561 | 84.7636 | 101.0038 |  |  | 568.882 | 57.2937 | 56.2273 |  | 83.4064 | 274.9761 | 53.1511 |  | 56.4332 | 54.2213 | 47.0153 | 82.2994 | 679.9951 | 305.6578 | 70.555 |  | 57.8619 | 107.6868 | 66.996 | 80.9245 | 1387.8508 | 223.2169 |  | 126.7451 | 59.9166 | 0.68288 | 19.1402 | 1.8236 | 1.6047 | -12.9538 | 3.0754 | 100.4 | 0.81 | -20.0222 | 15.1122 | 5.405 | 13.8865 | 16.5361 | -17.055 | 12.2287 | 268.2254 | 60.8762 |  |  | 0.83977 | -2.0421 | 74.6748
42838.5822 | 13991 | 131.4296 | 136.6717 | 118.1291 | 128.0537 | 91.6989 | 53.2755 | 117.0238 | 40.6138 | 92.2254 | 87.635 | 72.259 | 46.492 | 31.3821 | 70.069 | 91.5091 | 92.2341 | 90.8867 | 477.477 | 92.3054 | 333.909 | 1327.4454 | 506.2618 | 933.9545 | 97.5041 |  | 97.9209 | 143.5083 | 129.7252 | 174.1668 | 59.6908 | 652.5705 | 202.8494 | 89.7733 | 104.5512 |  | 373.2379 | 92.4004 |  |  | 96.9024 | 57.1452 | 820.2578 |  | 20.839 | 45.0728 | 24.7467 | 29.2041 | 32.1473 | 30.4436 | 29.4018 | 17.1755 | 26.7172 | 17.5735 | 22.2501 | 47.874 | 45.0308 | 52.8746 | 46.5493 | 25.7356 |  |  | -186.1764 | 142.5889 | 0.40924 | 114.6529 | 183.0398 | -197.4175 | 90.0317 | -165.4338 | -0.26048 | -0.45536 | 1.7484 | 0.010985 | 0.0020173 | 0.002796 | 89.6996 | 73.5724 | 63.625 | 64.9917 | 76.2022 | 79.7274 | 73.4615 | 73.8523 | 78.7143 | 80.486 | 69.3707 | 46.8468 | 41.2538 | 71.662 |  | 1160.5636 | 25.7124 | 24.4721 | 23.6289 | 38.367 | 29.5577 | 64.0629 | 55.7855 | 76.8574 |  |  |  | 666.9463 | 445.4809 | 642.3281 | 797.411 | 481.5476 | 652.8818 | 791.5834 | 0.055453 | 0.21134 | 387.0434 | 72.4975 | 76.8613 | 374.0898 | 53.7024 | 57.3815 | 97.4385 |  | 96.2808 | 66.6409 | 636.226 | 176.5779 | 36.1541 | 48.0568 | 178.4037 | 198.3076 | 38.683 |  | 1173.2677 | 408.8442 | 708.0778 | 68.9594 |  | 390.0703 |  | 422.9057 |  |  | 38.3458 | 32.3334 | 30.7625 | [5 empty] | 89.3572 |  | 67.0568 | 64.0519 |  | 65.0827 | 62.4585 | 174.298 | 84.6081 | 101.1377 |  |  | 568.4404 | 57.1349 | 56.0765 |  | 83.2884 | 274.8153 | 53.2944 |  | 56.1336 | 54.0028 | 46.9956 | 82.2772 | 680.0327 | 305.4468 | 70.6625 |  | 57.3638 | 107.2537 | 66.8959 | 80.919 | 1388.7698 | 223.0233 |  | 126.7327 | 59.5354 | 0.78008 | 19.1396 | 1.8233 | 1.6033 | -12.9233 | 3.0754 | 88.78 | 0.88 | -20.1112 | 14.8448 | 0.79528 | 13.3114 | 16.4281 | -17.0611 | 11.5216 | 279.6912 | 60.8729 |  |  | 0.90333 | -2.519 | 74.64
42838.5822 | 13992 | 132.0395 | 136.6601 | 118.1251 | 128.0407 | 91.7031 | 53.287 | 117.0163 | 40.6168 | 92.2118 | 87.6291 | 72.2658 | 46.4953 | 31.379 | 70.0712 | 91.5667 | 92.2444 | 90.9313 | 476.824 | 92.2328 | 333.2769 | 1327.3361 | 505.0107 | 932.0862 | 97.4947 |  | 97.9042 | 143.8533 | 129.7056 | 176.1647 | 59.7616 | 651.4234 | 202.7981 | 89.9195 | 104.4412 |  | 372.7272 | 92.4016 |  |  | 97.013 | 55.4913 | 814.6734 |  | 23.1227 | 44.7709 | 26.0045 | 30.5122 | 33.7452 | 31.0846 | 29.5913 | 17.2888 | 26.7254 | 17.5645 | 22.2564 | 47.8466 | 44.8968 | 52.8438 | 46.4766 | 25.7432 |  |  | -186.1718 | 152.968 | -10.6507 | 108.6087 | 182.8131 | -197.4313 | 93.5519 | -165.3372 | -0.17193 | -0.73125 | 1.7014 | 0.011077 | 0.0019418 | 0.0030523 | 90.6989 | 73.8772 | 63.6192 | 65.0171 | 76.0843 | 79.6785 | 73.4302 | 74.997 | 78.7085 | 80.4801 | 69.3778 | 46.8551 | 41.2644 | 71.6636 |  | 1161.0744 | 25.5915 | 24.2859 | 23.4342 | 38.2812 | 29.5362 | 63.6459 | 55.3904 | 76.6192 |  |  |  | 666.8211 | 445.2404 | 642.2162 | 797.293 | 481.6468 | 652.9389 | 791.5572 | -0.19718 | 0.14059 | 387.0467 | 72.9241 | 77.4571 | 374.1011 | 54.4754 | 57.3039 | 97.4313 |  | 96.2687 | 66.6204 | 627.4494 | 174.6181 | 36.3955 | 48.3231 | 178.4451 | 198.3504 | 38.8777 |  | 1184.9443 | 408.8261 | 708.0348 | 69.2512 |  | 390.0528 |  | 422.895 |  |  | 38.5907 | 32.418 | 30.8454 | [5 empty] | 90.2492 |  | 66.9373 | 64.0775 |  | 65.0141 | 62.4375 | 174.0976 | 84.4378 | 101.279 |  |  | 567.806 | 56.9891 | 56.0133 |  | 83.2241 | 274.6718 | 52.9985 |  | 55.9416 | 53.9368 | 46.9998 | 82.2622 | 680.0658 | 305.1324 | 70.7758 |  | 57.0561 | 107.025 | 66.8371 | 80.9434 | 1389.4162 | 222.7647 |  | 126.6995 | 59.251 | 0.61925 | 19.1395 | 1.8252 | 1.6054 | -12.9429 | 3.0754 | 85.64 | 0.89 | -20.1558 | 15.3683 | -4.0552 | 12.9497 | 16.4352 | -17.0797 | 11.757 | 288.1215 | 60.863 |  |  | 0.91425 | -2.4093 | 74.6046
42838.5822 | 13993 | 132.5902 | 136.641 | 118.0812 | 128.0145 | 91.6945 | 53.299 | 116.9962 | 40.6118 | 92.1974 | 87.6173 | 72.2496 | 46.4913 | 31.3729 | 70.0647 | 91.631 | 92.2581 | 90.9425 | 476.6149 | 92.2299 | 332.5578 | 1331.246 | 503.753 | 929.8167 | 97.4868 |  | 97.9019 | 143.5853 | 129.7072 | 176.3752 | 55.3103 | 647.348 | 237.3827 | 89.8595 | 104.4583 |  | 372.5599 | 92.3966 |  |  | 97.0826 | 55.3007 | 814.9684 |  | 23.7526 | 44.1971 | 27.0761 | 32.2267 | 35.3924 | 31.9742 | 30.081 | 17.4169 | 26.7131 | 17.5587 | 22.2442 | 47.8568 | 44.7496 | 52.8016 | 46.3912 | 25.7566 |  |  | -186.2283 | 152.6119 | -11.2013 | 105.2496 | 186.8564 | -197.4366 | 95.4851 | -165.305 | -0.13729 | -0.49145 | 1.5573 | 0.010994 | 0.0019746 | 0.0031098 | 91.7584 | 74.1172 | 63.5116 | 64.7637 | 76.104 | 79.5878 | 73.3638 | 76.6512 | 78.6904 | 80.4721 | 69.3742 | 46.8658 | 41.2672 | 71.6517 |  | 1161.2267 | 25.2004 | 24.2042 | 23.1767 | 38.1831 | 29.5097 | 63.3341 | 54.8335 | 75.8941 |  |  |  | 666.6865 | 445.006 | 642.1072 | 797.1878 | 481.7877 | 656.2383 | 791.4892 | -0.14469 | 0.06546 | 387.0663 | 72.9426 | 77.9902 | 374.126 | 54.7386 | 57.4729 | 97.433 |  | 96.2555 | 66.5101 | 646.1315 | 175.5066 | 36.393 | 48.1564 | 178.4489 | 198.3637 | 39.136 |  | 1198.0539 | 408.7929 | 708.0052 | 69.5311 |  | 390.0114 |  | 422.84 |  |  | 38.8927 | 32.5585 | 30.9498 | [5 empty] | 91.2184 |  | 66.4981 | 63.7437 |  | 64.8948 | 62.3821 | 174.0097 | 84.3503 | 101.4588 |  |  | 567.0494 | 56.8751 | 55.9643 |  | 83.148 | 274.5577 | 52.7799 |  | 55.7619 | 53.8372 | 47.0022 | 82.2538 | 680.1069 | 305.0168 | 70.87 |  | 56.7976 | 106.8571 | 66.9124 | 80.9555 | 1389.5599 | 222.6153 |  | 126.6619 | 59.1755 | 0.85113 | 19.1409 | 1.8244 | 1.6058 | -13.0522 | 3.0754 | 89.48 | 0.82 | -20.1635 | 15.3366 | -4.155 | 12.7363 | 16.6402 | -17.1048 | 11.8952 | 297.8206 | 60.8568 |  |  | 0.95459 | -2.4324 | 74.5743
42838.5822 | 13994 | 132.9451 | 136.6218 | 118.0406 | 127.9941 | 91.7223 | 53.2951 | 116.9914 | 40.6235 | 92.1895 | 87.6067 | 72.252 | 46.501 | 31.3848 | 70.0684 | 91.6812 | 92.2499 | 90.93 | 476.4383 | 92.2108 | 331.5468 | 1325.8808 | 501.1125 | 928.6947 | 97.4842 |  | 97.8781 | 143.2113 | 129.6746 | 172.0046 | 54.0984 | 645.0619 | 247.5613 | 89.916 | 104.4116 |  | 372.3073 | 92.3839 |  |  | 97.1058 | 56.1822 | 855.0027 |  | 24.9506 | 43.2928 | 27.4868 | 33.352 | 36.9125 | 32.9909 | 30.6844 | 17.3863 | 26.7106 | 17.5507 | 22.2326 | 47.8579 | 44.6027 | 52.7883 | 46.304 | 25.7876 |  |  | -186.231 | 151.4212 | 3.3144 | 119.21 | 186.8564 | -197.4103 | 95.3301 | -165.3616 | -0.19762 | -0.43543 | 1.6163 | 0.011008 | 0.0019188 | 0.0029439 | 92.7332 | 74.304 | 63.3764 | 64.4193 | 76.3198 | 79.5644 | 73.3219 | 77.9648 | 78.6695 | 80.4568 | 69.3688 | 46.8758 | 41.2614 | 71.6432 |  | 1161.2211 | 24.6585 | 23.8612 | 23.2162 | 38.0889 | 29.4845 | 63.6278 | 54.7996 | 75.6254 |  |  |  | 666.5435 | 444.7584 | 641.981 | 797.0661 | 481.945 | 656.6965 | 791.3814 | 0.54715 | 0.14877 | 387.0848 | 72.8927 | 77.7836 | 374.0756 | 55.6473 | 57.5457 | 97.3288 |  | 96.2387 | 67.022 | 658.918 | 174.3121 | 36.1522 | 47.15 | 178.4263 | 198.3799 | 39.1666 |  | 1236.2529 | 408.7315 | 707.9619 | 69.5465 |  | 389.959 |  | 422.7661 |  |  | 38.8745 | 32.6197 | 31.0829 | [5 empty] | 91.9843 |  | 66.1197 | 63.128 |  | 64.6811 | 62.1155 | 173.7989 | 84.3853 | 101.6312 |  |  | 566.7985 | 56.7751 | 55.9066 |  | 83.0228 | 274.4179 | 52.742 |  | 55.6384 | 53.6236 | 47.0047 | 82.2454 | 680.1574 | 305.0642 | 70.9641 |  | 56.5525 | 106.718 | 66.8852 | 80.9777 | 1389.4349 | 222.5049 |  | 126.6189 | 59.1732 | 0.72629 | 19.1396 | 1.8233 | 1.6042 | -13.0281 | 3.0754 | 98.63 | 0.77 | -20.0654 | 15.2548 | 2.2569 | 13.5354 | 16.6679 | -17.1322 | 11.9054 | 327.5615 | 60.848 |  |  | 1.0118 | -3.5669 | 74.5401
42838.5823 | 13995 | 133.5027 | 136.6148 | 117.98 | 127.9719 | 91.7179 | 53.3137 | 116.9849 | 40.6283 | 92.1745 | 87.6048 | 72.2515 | 46.5059 | 31.3896 | 70.0759 | 91.6789 | 92.2661 | 91.0111 | 475.7814 | 92.1842 | 331.5994 | 1329.0321 | 500.2843 | 927.5799 | 97.4898 |  | 97.8513 | 142.5242 | 129.6625 | 172.5415 | 55.2967 | 641.3699 | 218.799 | 89.9425 | 104.4384 |  | 372.3277 | 92.365 |  |  | 97.1352 | 56.9564 | 817.9314 |  | 25.1772 | 42.7539 | 27.8879 | 33.481 | 37.7908 | 33.286 | 31.0393 | 17.3407 | 26.7071 | 17.5686 | 22.225 | 47.8501 | 44.4485 | 52.7707 | 46.1915 | 25.8088 |  |  | -186.1744 | 146.8095 | 15.8074 | 135.492 | 196.3806 | -197.3663 | 88.2615 | -165.6001 | -0.12328 | -0.38634 | 1.7215 | 0.011291 | 0.0020831 | 0.0030047 | 93.7586 | 74.5412 | 63.3728 | 64.5988 | 76.7265 | 79.5978 | 73.2958 | 79.1657 | 78.6556 | 80.4521 | 69.3707 | 46.8807 | 41.2691 | 71.6441 |  | 1161.1427 | 24.4816 | 23.7113 | 23.2346 | 38.0526 | 29.4665 | 63.9081 | 54.9598 | 75.756 |  |  |  | 666.3975 | 444.5313 | 641.871 | 796.9358 | 482.1201 | 649.5684 | 791.3252 | -0.06172 | 0.26897 | 387.0518 | 73.168 | 77.8385 | 374.0763 | 56.5235 | 57.885 | 97.341 |  | 96.2224 | 67.1365 | 653.6544 | 174.8648 | 36.199 | 48.1958 | 178.4045 | 198.4039 | 39.0848 |  | 1258.6664 | 408.6955 | 707.9026 | 69.6023 |  | 389.9013 |  | 422.7101 |  |  | 38.5926 | 32.6858 | 31.1352 | [5 empty] | 92.3438 |  | 66.2529 | 63.2844 |  | 65.0129 | 62.117 | 173.5394 | 84.3736 | 101.7809 |  |  | 566.4345 | 56.6828 | 55.8321 |  | 82.8867 | 274.2436 | 52.4135 |  | 55.4736 | 53.5338 | 47.0073 | 82.2409 | 680.2015 | 304.9951 | 71.062 |  | 56.4393 | 106.6333 | 66.6474 | 80.9886 | 1389.6545 | 222.3341 |  | 126.5343 | 59.0626 | 0.70421 | 19.14 | 1.8252 | 1.6066 | -12.9842 | 3.0755 | 87.99 | 0.76 | -20.0745 | 15.008 | 4.9246 | 14.4179 | 17.0957 | -17.1385 | 11.461 | 346.0608 | 60.8346 |  |  | 1.0294 | -2.5353 | 74.5018
42838.5823 | 13996 | 134.0017 | 136.6457 | 117.9265 | 127.9566 | 91.6905 | 53.3196 | 116.9718 | 40.6256 | 92.1652 | 87.5932 | 72.2494 | 46.5065 | 31.3856 | 70.0689 | 91.7223 | 92.2847 | 90.9546 | 475.5799 | 92.273 | 332.6948 | 1330.6495 | 502.7072 | 929.1066 | 97.5054 |  | 97.8407 | 142.3316 | 129.687 | 172.7413 | 55.9881 | 637.0324 | 210.6871 | 89.9542 | 104.6669 |  | 373.7093 | 92.3761 |  |  | 97.1698 | 56.6261 | 606.8461 |  | 23.8303 | 42.2639 | 26.1271 | 32.1835 | 35.8677 | 33.2634 | 31.1568 | 17.2776 | 26.6971 | 17.553 | 22.2298 | 47.8332 | 44.2943 | 52.7534 | 46.0478 | 25.8214 |  |  | -186.1606 | 125.5768 | 22.8544 | 140.699 | 213.4196 | -197.3466 | 94.717 | -165.3767 | -0.09565 | -0.72769 | 1.7741 | 0.011582 | 0.0020847 | 0.0029981 | 94.6357 | 74.7824 | 63.3671 | 64.7831 | 77.4742 | 79.6145 | 73.3136 | 79.6571 | 78.6392 | 80.4396 | 69.368 | 46.8771 | 41.2752 | 71.6394 |  | 1161.0054 | 24.6447 | 23.8343 | 23.0436 | 37.968 | 29.448 | 64.1028 | 55.0941 | 76.0276 |  |  |  | 666.2589 | 444.3026 | 641.7468 | 796.8175 | 482.257 | 649.5252 | 791.2784 | 0.31261 | 0.28096 | 387.0306 | 73.3695 | 78.7644 | 374.082 | 59.1539 | 58.3348 | 97.4031 |  | 96.2241 | 67.2267 | 657.8243 | 176.3779 | 36.294 | 48.1657 | 178.4089 | 198.419 | 39.0811 |  | 1267.1659 | 408.6857 | 707.8704 | 69.8707 |  | 389.8724 |  | 422.6726 |  |  | 38.6272 | 32.7511 | 31.1857 | [5 empty] | 92.1693 |  | 67.1455 | 63.4017 |  | 65.5938 | 62.4928 | 173.2589 | 84.3532 | 101.9184 |  |  | 565.9148 | 56.5635 | 55.7758 |  | 82.8458 | 274.105 | 52.0093 |  | 55.4204 | 53.7058 | 47.0096 | 82.2396 | 680.2555 | 304.837 | 71.1293 |  | 56.3085 | 106.33 | 66.6048 | 80.9989 | 1389.6564 | 222.6307 |  | 126.4844 | 58.89 | 0.648 | 19.1405 | 1.8255 | 1.6069 | -13.0987 | 3.0755 | 84.53 | 0.87 | -20.0782 | 13.8695 | 5.9169 | 14.6809 | 17.8212 | -17.137 | 11.8723 | 353.2836 | 60.8271 |  |  | 1.0091 | 3.4511 | 74.467
42838.5823 | 13997 | 134.4202 | 136.6842 | 117.8816 | 127.9377 | 91.6942 | 53.3274 | 116.9602 | 40.6268 | 92.1534 | 87.5842 | 72.2452 | 46.5073 | 31.3865 | 70.0663 | 91.7227 | 92.3221 | 90.9584 | 476.5367 | 92.2768 | 332.1746 | 1330.5949 | 501.4014 | 926.3832 | 97.5191 |  | 97.8458 | 142.427 | 129.6936 | 173.9773 | 57.3089 | 630.9438 | 215.7364 | 89.911 | 104.75 |  | 374.858 | 92.3698 |  |  | 97.196 | 56.0493 | 663.272 |  | 23.5628 | 42.1092 | 25.4651 | 31.1227 | 34.0972 | 32.7693 | 31.0843 | 17.2738 | 26.6854 | 17.5287 | 22.2228 | 47.8478 | 44.1486 | 52.7581 | 45.9129 | 25.8845 |  |  | -186.2099 | 115.8488 | 29.5674 | 146.6479 | 215.891 | -197.3617 | 115.1539 | -164.4981 | -0.1155 | -0.69999 | 1.6375 | 0.011345 | 0.0020633 | 0.0028913 | 95.2303 | 74.9722 | 63.3867 | 64.9264 | 77.9076 | 79.6138 | 73.2985 | 79.2532 | 78.6186 | 80.4278 | 69.3676 | 46.883 | 41.2773 | 71.6371 |  | 1161.0045 | 24.2839 | 24.0832 | 23.2378 | 37.923 | 29.4161 | 63.8446 | 55.066 | 76.6841 |  |  |  | 666.1232 | 444.0832 | 641.6393 | 796.7004 | 482.3482 | 654.0388 | 791.2375 | 0.85797 | 0.14002 | 386.9679 | 73.3422 | 80.0641 | 374.0825 | 60.9901 | 58.2566 | 97.4217 |  | 96.234 | 67.1414 | 664.0786 | 177.2652 | 36.3612 | 47.9037 | 178.4297 | 198.4547 | 39.1424 |  | 1282.4155 | 408.6708 | 707.8406 | 70.0941 |  | 389.8474 |  | 422.6386 |  |  | 38.7824 | 32.8488 | 31.2497 | [5 empty] | 91.8357 |  | 68.7318 | 63.3202 |  | 65.6399 | 62.778 | 173.1265 | 84.2438 | 102.0496 |  |  | 565.4679 | 56.5409 | 55.8075 |  | 82.7743 | 273.8976 | 51.4999 |  | 55.4996 | 53.795 | 46.9899 | 82.2283 | 680.2964 | 304.4861 | 71.2494 |  | 56.0135 | 105.8969 | 66.7091 | 81.0028 | 1389.8939 | 222.916 |  | 126.4845 | 58.6345 | 0.61665 | 19.1401 | 1.8249 | 1.606 | -12.9861 | 3.0754 | 98.91 | 0.67 | -20.1087 | 13.3182 | 6.7283 | 14.9844 | 17.9097 | -17.1239 | 13.0801 | 366.534 | 60.8203 |  |  | 1.0454 | 1.9863 | 74.4323
42838.5823 | 13998 | 134.72 | 136.7125 | 117.8496 | 127.9109 | 91.7096 | 53.3327 | 116.9551 | 40.6315 | 92.1456 | 87.5796 | 72.2458 | 46.5136 | 31.3966 | 70.0682 | 91.6783 | 92.3247 | 91.0496 | 476.0784 | 92.2332 | 330.9856 | 1322.9917 | 498.4978 | 924.6844 | 97.5031 |  | 97.8364 | 142.3902 | 129.703 | 173.3872 | 56.6516 | 627.2219 | 221.2964 | 89.9669 | 104.7637 |  | 372.4215 | 92.3599 |  |  | 97.2322 | 56.0344 | 815.0964 |  | 22.6526 | 42.1717 | 24.395 | 29.4793 | 31.7708 | 31.8483 | 30.6534 | 17.2982 | 26.6817 | 17.5015 | 22.2108 | 47.8438 | 43.9976 | 52.755 | 45.7952 | 25.8778 |  |  | -186.2237 | 136.891 | 37.3346 | 152.5258 | 211.6152 | -197.3972 | 117.2843 | -164.3128 | -0.37393 | -0.74636 | 1.5762 | 0.011173 | 0.0019664 | 0.0029324 | 95.6343 | 75.1031 | 63.3831 | 64.9237 | 77.539 | 79.6137 | 73.3061 | 78.6939 | 78.5922 | 80.4095 | 69.3578 | 46.8902 | 41.2823 | 71.6309 |  | 1160.7989 | 24.2819 | 23.5786 | 23.5037 | 37.8787 | 29.393 | 63.3472 | 54.7699 | 76.682 |  |  |  | 665.9941 | 443.8596 | 641.5163 | 796.5999 | 482.4382 | 658.5014 | 791.151 | -0.070764 | 0.23778 | 386.864 | 73.2823 | 80.8254 | 374.081 | 56.7963 | 58.2536 | 97.4129 |  | 96.2137 | 67.6328 | 651.9455 | 178.5687 | 36.2049 | 47.0826 | 178.4052 | 198.4671 | 39.0833 |  | 1303.385 | 408.6309 | 707.7911 | 70.2745 |  | 389.8117 |  | 422.59 |  |  | 38.8022 | 32.9076 | 31.3354 | [5 empty] | 91.3994 |  | 69.6616 | 63.0604 |  | 65.0378 | 62.4644 | 173.0653 | 84.1601 | 102.173 |  |  | 565.257 | 56.545 | 55.8112 |  | 82.6795 | 273.6965 | 51.7972 |  | 55.5507 | 53.6023 | 46.9629 | 82.2109 | 680.3114 | 304.0163 | 71.3586 |  | 55.5062 | 105.4837 | 66.8279 | 80.9308 | 1390.6945 | 222.6516 |  | 126.5285 | 58.6207 | 0.82237 | 19.1407 | 1.8235 | 1.6041 | -12.9462 | 3.0754 | 130.7 | 0.68 | -20.0962 | 14.4788 | 7.5614 | 15.2832 | 17.7047 | -17.0996 | 13.1806 | 385.3851 | 60.8095 |  |  | 1.0429 | -2.4482 | 74.404
42838.5823 | 13999 | 135.0462 | 136.7269 | 117.8351 | 127.8913 | 91.7093 | 53.3437 | 116.948 | 40.6345 | 92.1331 | 87.5705 | 72.2457 | 46.5196 | 31.3985 | 70.0654 | 91.7583 | 92.3583 | 91.0385 | 475.3456 | 92.2606 | 330.6906 | 1320.3285 | 496.4249 | 922.8027 | 97.4855 |  | 97.8198 | 143.1497 | 129.6922 | 175.3867 | 55.294 | 622.6489 | 230.4795 | 89.9348 | 104.8775 |  | 370.877 | 92.3581 |  |  | 97.2522 | 56.0283 | 876.75 |  | 22.1651 | 42.1485 | 23.9663 | 28.5284 | 30.715 | 30.8197 | 30.085 | 17.2647 | 26.6691 | 17.4821 | 22.2113 | 47.8219 | 43.853 | 52.7504 | 45.6938 | 25.8724 |  |  | -186.2014 | 191.866 | 31.0821 | 146.3548 | 171.9654 | -197.4077 | 114.9029 | -164.2661 | -0.25152 | -0.74846 | 1.4795 | 0.010931 | 0.0019188 | 0.0028338 | 95.7382 | 75.1864 | 63.3878 | 64.9435 | 77.6125 | 79.603 | 73.311 | 78.5705 | 78.5766 | 80.4039 | 69.357 | 46.8946 | 41.2807 | 71.6234 |  | 1161.2797 | 24.9398 | 23.5402 | 23.1226 | 37.8066 | 29.3713 | 62.887 | 54.3368 | 76.6066 |  |  |  | 665.8557 | 443.641 | 641.4052 | 796.4776 | 482.4794 | 654.6336 | 791.1026 | -0.009228 | 0.27468 | 386.8521 | 73.1441 | 80.781 | 374.1082 | 58.885 | 58.1477 | 97.4025 |  | 96.213 | 67.5253 | 668.2767 | 179.7023 | 36.0487 | 47.011 | 178.3887 | 198.5013 | 38.9764 |  | 1308.6857 | 408.5894 | 707.7218 | 69.8269 |  | 389.7753 |  | 422.5323 |  |  | 38.5347 | 32.9202 | 31.3903 | [5 empty] | 91.1891 |  | 70.4468 | 62.8277 |  | 64.8207 | 62.2102 | 172.9423 | 84.0564 | 102.3117 |  |  | 564.8334 | 56.5058 | 55.7315 |  | 82.6297 | 273.5814 | 52.4733 |  | 55.4884 | 53.4106 | 46.9299 | 82.1873 | 680.3318 | 303.5017 | 71.4189 |  | 54.8459 | 105.1055 | 67.1521 | 80.8287 | 1391.2659 | 222.1871 |  | 126.6282 | 58.3969 | 0.8131 | 19.1396 | 1.8251 | 1.6066 | -12.9582 | 3.0755 | 123.84 | 0.64 | -20.1399 | 17.1406 | 6.899 | 14.9703 | 15.9332 | -17.0712 | 13.0241 | 390.2699 | 60.7939 |  |  | 0.96729 | -4.2977 | 74.368
42838.5823 | 14000 | 135.1566 | 136.7287 | 117.8487 | 127.8685 | 91.7034 | 53.3558 | 116.94 | 40.6291 | 92.121 | 87.5581 | 72.246 | 46.5196 | 31.3943 | 70.0642 | 91.7785 | 92.3551 | 91.0577 | 474.8459 | 92.2528 | 329.7537 | 1313.9643 | 495.8369 | 921.9918 | 97.4691 |  | 97.7806 | 143.2449 | 129.68 | 175.7637 | 54.7026 | 617.163 | 246.3896 | 89.985 | 104.9575 |  | 370.014 | 92.3548 |  |  | 97.2859 | 55.8384 | 946.6007 |  | 22.2288 | 42.3691 | 24.3257 | 29.0754 | 31.8317 | 31.0245 | 30.2158 | 17.4074 | 26.663 | 17.4544 | 22.2115 | 47.8125 | 43.7146 | 52.7697 | 45.5632 | 25.8851 |  |  | -186.1488 | 225.4985 | 21.5671 | 132.5245 | 115.922 | -197.5457 | 109.0795 | -164.527 | -0.19704 | -0.50173 | 1.554 | 0.010964 | 0.0019566 | 0.0029554 | 95.9265 | 75.2852 | 63.3881 | 64.957 | 77.4911 | 79.5986 | 73.2847 | 79.8406 | 78.5585 | 80.3889 | 69.3532 | 46.9034 | 41.2831 | 71.623 |  | 1161.3032 | 25.4659 | 24.1006 | 23.1924 | 37.7466 | 29.3569 | 63.0977 | 54.282 | 76.5421 |  |  |  | 665.7065 | 443.4075 | 641.2742 | 796.3546 | 482.4886 | 649.1623 | 791.0265 | 0.52572 | 0.25205 | 386.8229 | 73.0193 | 80.6179 | 374.0916 | 58.4593 | 58.2314 | 97.3911 |  | 96.1994 | 67.6321 | 679.3833 | 179.4043 | 35.9271 | 47.6504 | 178.3736 | 198.523 | 38.9116 |  | 1293.6489 | 408.5601 | 707.7152 | 70.5376 |  | 389.7435 |  | 422.495 |  |  | 38.3456 | 32.9603 | 31.4134 | [5 empty] | 91.0835 |  | 70.9232 | 63.0228 |  | 64.834 | 62.3898 | 172.7557 | 83.843 | 102.3433 |  |  | 564.5353 | 56.3452 | 55.5922 |  | 82.5764 | 273.4569 | 52.4925 |  | 55.1787 | 53.0068 | 46.8544 | 82.173 | 680.3496 | 302.91 | 71.4545 |  | 54.2336 | 104.4696 | 67.3156 | 80.7839 | 1392.1279 | 221.3782 |  | 126.6681 | 58.313 | 0.62278 | 19.1399 | 1.8252 | 1.6063 | -12.9465 | 3.0755 | 143.93 | 0.78 | -20.1455 | 18.5888 | 5.7488 | 14.2504 | 13.0861 | -17.0829 | 12.694 | 376.5468 | 60.7931 |  |  | 0.90716 | -6.3141 | 74.3326
42838.5823 | 14001 | 134.9807 | 136.741 | 117.8595 | 127.8508 | 91.6963 | 53.3588 | 116.9233 | 40.6386 | 92.1113 | 87.5477 | 72.2375 | 46.528 | 31.3985 | 70.0714 | 91.8436 | 92.3885 | 90.9441 | 474.6426 | 92.2501 | 329.5466 | 1310.2578 | 496.3204 | 922.0475 | 97.467 |  | 97.7493 | 142.7046 | 129.6752 | 173.3708 | 57.4508 | 614.5168 | 250.5176 | 90.0919 | 104.9544 |  | 369.2623 | 92.3525 |  |  | 97.321 | 55.4978 | 1046.3412 |  | 22.2077 | 42.965 | 24.2602 | 29.2885 | 31.9819 | 31.404 | 30.7283 | 17.5565 | 26.6505 | 17.4813 | 22.2074 | 47.7965 | 43.5854 | 52.7777 | 45.4206 | 25.8953 |  |  | -186.2112 | 225.5064 | 12.8524 | 122.6796 | 73.95 | -197.5831 | 106.591 | -164.7117 | -0.21241 | -0.81349 | 1.3658 | 0.01089 | 0.0019664 | 0.0028552 | 96.1831 | 75.4375 | 63.3538 | 64.9611 | 77.3502 | 79.5875 | 73.262 | 81.4265 | 78.5418 | 80.3816 | 69.3536 | 46.9067 | 41.29 | 71.6192 |  | 1161.3297 | 25.6727 | 25.3288 | 23.8305 | 37.7485 | 29.3433 | 63.1091 | 54.3431 | 76.6516 |  |  |  | 665.5662 | 443.19 | 641.1543 | 796.2396 | 482.5032 | 645.4094 | 790.9914 | 0.44276 | 0.38005 | 386.7544 | 72.8201 | 80.7 | 374.0488 | 56.7731 | 58.9685 | 97.3852 |  | 96.1878 | 68.0458 | 677.0969 | 179.9032 | 35.8447 | 47.7622 | 178.3441 | 198.5167 | 38.8214 |  | 1279.7801 | 408.5279 | 707.7525 | 70.9663 |  | 389.6933 |  | 422.4546 |  |  | 38.1892 | 32.9881 | 31.414 | [5 empty] | 91.2975 |  | 70.3187 | 63.1076 |  | 65.0558 | 62.6495 | 172.8063 | 83.6686 | 102.4251 |  |  | 564.4507 | 56.1737 | 55.4134 |  | 82.5143 | 273.3218 | 52.4228 |  | 55.0615 | 52.9469 | 46.8084 | 82.1592 | 680.3637 | 302.3898 | 71.461 |  | 53.5385 | 104.3056 | 67.2194 | 80.7634 | 1393.3333 | 220.5975 |  | 126.7401 | 58.2291 | 0.83888 | 19.1404 | 1.8246 | 1.6053 | -12.9467 | 3.0754 | 135.67 | 0.59 | -20.0951 | 18.6067 | 4.442 | 13.7238 | 10.4585 | -17.0952 | 12.5562 | 364.2255 | 60.803 |  |  | 0.88256 | -9.1508 | 74.2985
42838.5823 | 14002 | 134.5169 | 136.7403 | 117.8504 | 127.843 | 91.7128 | 53.3711 | 116.9265 | 40.6489 | 92.1061 | 87.5526 | 72.245 | 46.5349 | 31.4119 | 70.07 | 91.8786 | 92.4437 | 90.8584 | 474.9336 | 92.2665 | 329.7873 | 1309.218 | 494.9192 | 920.9483 | 97.471 |  | 97.7023 | 141.3736 | 129.6598 | 168.8738 | 58.4121 | 612.2128 | 255.5325 | 90.0135 | 105.126 |  | 368.1183 | 92.345 |  |  | 97.3422 | 54.8639 | 1044.8615 |  | 22.3655 | 43.3027 | 23.9835 | 28.7528 | 30.9402 | 31.0893 | 30.7501 | 17.6341 | 26.6509 | 17.4916 | 22.2107 | 47.7608 | 43.444 | 52.7997 | 45.2893 | 25.8962 |  |  | -186.2671 | 225.4512 | 19.183 | 130.9651 | 26.5391 | -197.6843 | 114.7235 | -164.3864 | -0.12075 | -0.46019 | 1.5248 | 0.010998 | 0.0018662 | 0.0028897 | 96.5223 | 75.6476 | 63.3471 | 64.9602 | 77.4511 | 79.5729 | 73.2627 | 82.9265 | 78.5232 | 80.3669 | 69.3428 | 46.9037 | 41.2841 | 71.6078 |  | 1161.965 | 26.6936 | 25.5497 | 24.1243 | 37.7273 | 29.3336 | 63.1563 | 54.4795 | 76.6348 |  |  |  | 665.4305 | 442.9609 | 641.0353 | 796.1094 | 482.5563 | 651.8342 | 790.9465 | -0.22431 | 0.25908 | 386.6524 | 72.9327 | 81.1022 | 373.9758 | 57.549 | 59.22 | 97.3729 |  | 96.1762 | 68.3102 | 673.6904 | 180.0499 | 35.914 | 47.6685 | 178.3284 | 198.5109 | 38.786 |  | 1271.5772 | 408.5215 | 707.8051 | 70.9428 |  | 389.6596 |  | 422.4351 |  |  | 38.1244 | 33.0363 | 31.431 | [5 empty] | 91.8896 |  | 69.6617 | 63.1114 |  | 65.1059 | 62.5595 | 172.6047 | 83.7076 | 102.5637 |  |  | 564.1923 | 56.1362 | 55.3679 |  | 82.5249 | 273.2066 | 52.6169 |  | 55.0742 | 52.8802 | 46.7871 | 82.1443 | 680.4073 | 302.1237 | 71.4712 |  | 53.0086 | 104.2241 | 67.1431 | 80.7587 | 1395.1162 | 220.0525 |  | 126.8214 | 57.9797 | 0.73779 | 19.1424 | 1.8231 | 1.6032 | -13.0917 | 3.0755 | 155.23 | 0.65 | -19.9967 | 18.6143 | 5.4298 | 14.1873 | 6.2621 | -17.0907 | 13.0197 | 357.0863 | 60.8159 |  |  | 0.768 | -9.2101 | 74.26
42838.5823 | 14003 | 134.3297 | 136.7373 | 117.8204 | 127.8136 | 91.71 | 53.3796 | 116.9123 | 40.6449 | 92.0875 | 87.5417 | 72.2327 | 46.5391 | 31.4144 | 70.0794 | 91.9778 | 92.4801 | 90.9004 | 474.9537 | 92.2688 | 329.7078 | 1306.5638 | 493.1769 | 918.7626 | 97.4653 |  | 97.7085 | 141.1491 | 129.6355 | 170.6262 | 58.9726 | 610.5021 | 264.3962 | 90.0737 | 105.1711 |  | 368.1388 | 92.3349 |  |  | 97.3583 | 54.1522 | 1124.074 |  | 22.0907 | 43.2963 | 23.7692 | 28.0988 | 29.7767 | 30.4336 | 30.3913 | 17.7524 | 26.6506 | 17.5392 | 22.2037 | 47.722 | 43.3154 | 52.8272 | 45.1721 | 25.9013 |  |  | -186.2093 | 225.4769 | 17.4837 | 129.0188 | 8.0058 | -197.6456 | 116.5956 | -164.2793 | -0.063541 | -0.50928 | 1.491 | 0.010772 | 0.0019516 | 0.0029504 | 96.884 | 75.8124 | 63.3337 | 64.9793 | 77.8078 | 79.5676 | 73.2624 | 83.5507 | 78.4982 | 80.3506 | 69.3392 | 46.9045 | 41.283 | 71.5955 |  | 1161.0141 | 26.5898 | 25.6667 | 24.4512 | 37.6673 | 29.3138 | 63.4197 | 54.7785 | 76.6108 |  |  |  | 665.3005 | 442.7422 | 640.9366 | 795.9905 | 482.6131 | 657.6335 | 790.8813 | 0.56327 | 0.24843 | 386.6127 | 72.9353 | 81.4226 | 373.9477 | 59.0633 | 58.7052 | 97.3581 |  | 96.1558 | 68.2438 | 667.7547 | 179.6337 | 36.1802 | 48.226 | 178.343 | 198.5262 | 38.8113 |  | 1275.3712 | 408.5292 | 707.7891 | 70.9724 |  | 389.6343 |  | 422.4272 |  |  | 38.2171 | 33.0733 | 31.4605 | [5 empty] | 92.0414 |  | 68.9457 | 63.0844 |  | 65.031 | 62.6028 | 172.4273 | 83.6341 | 102.7446 |  |  | 563.853 | 56.125 | 55.3399 |  | 82.5567 | 273.0968 | 52.4392 |  | 55.0845 | 52.7725 | 46.7595 | 82.1282 | 680.4582 | 301.9837 | 71.5291 |  | 52.7878 | 104.2006 | 67.2236 | 80.7337 | 1396.5999 | 219.648 |  | 126.8965 | 57.8375 | 0.70792 | 19.142 | 1.8245 | 1.6048 | -12.9959 | 3.0755 | 146.49 | 0.88 | -20.0332 | 18.6152 | 5.1836 | 14.0813 | 3.4356 | -17.0706 | 13.1113 | 360.3745 | 60.8118 |  |  | 0.77722 | -11.4087 | 74.2255
42838.5824 | 14004 | 134.7372 | 136.7347 | 117.7813 | 127.7891 | 91.7111 | 53.3844 | 116.8952 | 40.6438 | 92.0695 | 87.527 | 72.2332 | 46.5395 | 31.4095 | 70.0632 | 92.071 | 92.5067 | 90.9383 | 474.9224 | 92.264 | 329.6157 | 1302.9197 | 490.9445 | 916.5221 | 97.4345 |  | 97.7219 | 142.5572 | 129.6194 | 174.1094 | 58.3595 | 609.2879 | 263.0741 | 90.1352 | 105.257 |  | 367.0919 | 92.3274 |  |  | 97.3832 | 53.4359 | 1190.3159 |  | 22.2049 | 42.9727 | 24.5981 | 28.9274 | 31.2223 | 30.4138 | 30.4026 | 17.873 | 26.6404 | 17.5067 | 22.1908 | 47.6866 | 43.191 | 52.8633 | 45.063 | 25.9179 |  |  | -186.1922 | 221.2444 | 15.1576 | 127.7065 | 27.3756 | -197.6245 | 117.0063 | -164.2563 | -0.24316 | -0.50656 | 1.5523 | 0.010718 | 0.001835 | 0.0027763 | 96.5434 | 75.8607 | 63.3399 | 65.0017 | 77.8448 | 79.5677 | 73.2645 | 81.9019 | 78.4787 | 80.3515 | 69.3404 | 46.9254 | 41.2986 | 71.6058 |  | 1160.3531 | 26.0725 | 25.2468 | 24.1956 | 37.6138 | 29.2988 | 63.6577 | 54.9706 | 76.7302 |  |  |  | 665.1707 | 442.51 | 640.8099 | 795.8677 | 482.6863 | 664.7635 | 790.8301 | -0.1091 | 0.34619 | 386.5979 | 72.9762 | 82.1422 | 373.9349 | 55.0234 | 57.5992 | 97.3258 |  | 96.1533 | 68.1293 | 667.5718 | 179.6855 | 36.3948 | 48.0862 | 178.3368 | 198.5546 | 38.9511 |  | 1288.3818 | 408.5137 | 707.7428 | 71.1041 |  | 389.6046 |  | 422.4093 |  |  | 38.4077 | 33.1377 | 31.4775 | [5 empty] | 91.1899 |  | 68.9938 | 63.0792 |  | 64.9526 | 62.6462 | 172.2171 | 83.4566 | 102.81 |  |  | 563.4425 | 56.0658 | 55.2817 |  | 82.5323 | 273.0039 | 52.4411 |  | 54.9853 | 52.5807 | 46.7328 | 82.1175 | 680.5027 | 301.8152 | 71.5584 |  | 52.6186 | 104.1016 | 67.7031 | 80.6943 | 1397.877 | 219.4554 |  | 126.9419 | 57.8933 | 0.78861 | 19.1415 | 1.8255 | 1.6051 | -12.9765 | 3.0755 | 140.38 | 1.12 | -20.1107 | 18.4302 | 4.824 | 14.0024 | 6.3529 | -17.0692 | 13.134 | 371.8278 | 60.801 |  |  | 0.83293 | -13.3403 | 74.1895
42838.5824 | 14005 | 134.7587 | 136.7394 | 117.743 | 127.7718 | 91.7138 | 53.3893 | 116.896 | 40.6536 | 92.0653 | 87.5225 | 72.2378 | 46.5396 | 31.4126 | 70.0675 | 92.1039 | 92.548 | 90.8916 | 475.2684 | 92.262 | 329.6016 | 1298.3548 | 488.6749 | 913.9324 | 97.3989 |  | 97.7398 | 143.4117 | 129.6172 | 176.0323 | 58.6061 | 607.5526 | 268.1173 | 90.122 | 105.3242 |  | 366.9013 | 92.3285 |  |  | 97.4111 | 52.8309 | 1218.1271 |  | 22.6172 | 42.7755 | 25.1652 | 29.7241 | 32.6629 | 31.1728 | 30.8256 | 17.992 | 26.627 | 17.5118 | 22.1874 | 47.7057 | 43.0637 | 52.9036 | 44.9784 | 25.931 |  |  | -186.2415 | 186.477 | 20.2219 | 135.0386 | 51.012 | -197.5844 | 122.3165 | -164.0638 | -0.085336 | -0.41739 | 1.3332 | 0.010461 | 0.0018547 | 0.0027796 | 95.9956 | 75.7944 | 63.3315 | 65.0236 | 77.8757 | 79.5614 | 73.2708 | 77.837 | 78.46 | 80.3331 | 69.3398 | 46.9308 | 41.3013 | 71.5922 |  | 1160.4528 | 26.5367 | 25.7096 | 24.0638 | 37.5372 | 29.2921 | 63.9127 | 55.1164 | 77.024 |  |  |  | 665.0245 | 442.2582 | 640.7039 | 795.7386 | 482.7661 | 666.5605 | 790.7561 | -0.12719 | 0.17254 | 386.5788 | 72.9926 | 82.4634 | 373.9483 | 54.1629 | 57.4579 | 97.1879 |  | 96.1816 | 68.2165 | 668.0557 | 179.3071 | 36.7023 | 48.4685 | 178.3796 | 198.6217 | 39.1134 |  | 1303.8808 | 408.4945 | 707.7305 | 71.1991 |  | 389.5664 |  | 422.3872 |  |  | 38.6714 | 33.2165 | 31.5266 | [5 empty] | 90.342 |  | 69.0822 | 63.0135 |  | 65.0114 | 62.6266 | 172.1587 | 83.3838 | 102.8346 |  |  | 563.1266 | 55.9856 | 55.2409 |  | 82.4809 | 272.919 | 53.2152 |  | 54.9163 | 52.4492 | 46.7104 | 82.1039 | 680.5391 | 301.7953 | 71.5339 |  | 52.4765 | 103.913 | 68.0395 | 80.6671 | 1399.1641 | 219.5375 |  | 126.9592 | 57.8215 | 0.83146 | 19.1421 | 1.8251 | 1.6036 | -13.0883 | 3.0755 | 107.75 | 0.75 | -20.1566 | 16.915 | 5.5702 | 14.3942 | 8.683 | -17.0888 | 13.4455 | 385.8389 | 60.7986 |  |  | 0.78056 | -14.1294 | 74.1522
42838.5824 | 14006 | 134.7167 | 136.7333 | 117.6982 | 127.7548 | 91.7071 | 53.3917 | 116.8918 | 40.664 | 92.058 | 87.5142 | 72.2361 | 46.5411 | 31.42 | 70.0676 | 92.1321 | 92.5751 | 90.8217 | 475.0594 | 92.2113 | 329.5898 | 1293.3035 | 485.6152 | 911.0898 | 97.389 |  | 97.795 | 144.0296 | 129.6337 | 177.288 | 58.6284 | 606.8153 | 270.8569 | 90.0513 | 105.371 |  | 366.4324 | 92.3272 |  |  | 97.4292 | 52.3482 | 1186.7601 |  | 22.751 | 42.8889 | 25.4848 | 30.3502 | 33.1775 | 31.9129 | 31.3555 | 18.0801 | 26.6248 | 17.5272 | 22.1906 | 47.7123 | 42.9384 | 52.9551 | 44.9246 | 25.9565 |  |  | -186.296 | 151.2595 | 27.7012 | 147.692 | 88.5951 | -197.5844 | 128.2765 | -163.7694 | -0.051476 | -0.64125 | 1.2846 | 0.010727 | 0.0018859 | 0.0027697 | 95.8046 | 75.8572 | 63.3692 | 65.0707 | 77.6177 | 79.543 | 73.2563 | 74.4726 | 78.4514 | 80.3245 | 69.3357 | 46.9298 | 41.3026 | 71.5929 |  | 1160.4617 | 25.8051 | 25.6258 | 24.3131 | 37.4731 | 29.2709 | 63.875 | 55.193 | 77.0973 |  |  |  | 664.9024 | 442.032 | 640.5975 | 795.623 | 482.832 | 669.7293 | 790.5935 | 0.21608 | 0.2258 | 386.5861 | 72.8961 | 82.421 | 373.9608 | 52.5322 | 57.51 | 97.2744 |  | 96.1929 | 68.8104 | 656.2951 | 178.4582 | 36.8344 | 48.0157 | 178.4289 | 198.6831 | 39.2925 |  | 1313.2957 | 408.4672 | 707.7331 | 71.4524 |  | 389.52 |  | 422.3593 |  |  | 38.821 | 33.2608 | 31.5694 | [5 empty] | 90.4683 |  | 69.2409 | 62.9337 |  | 65.1415 | 62.7348 | 172.1052 | 83.25 | 102.8071 |  |  | 562.7667 | 55.9002 | 55.1572 |  | 82.3928 | 272.825 | 52.9462 |  | 54.8451 | 52.4502 | 46.695 | 82.0907 | 680.5705 | 301.6993 | 71.5601 |  | 52.4458 | 103.6804 | 68.0231 | 80.6651 |  | 219.5821 |  | 126.9418 | 57.555 | 0.67787 | 19.1423 | 1.8238 | 1.6016 | -13.1024 | 3.0755 | 92.15 | 0.94 | -20.1877 | 15.237 | 6.5206 | 15.0562 | 11.4569 | -17.1095 | 13.7859 | 394.5457 | 60.8 |  |  | 0.85937 | -13.299 | 74.1215
42838.5824 | 14007 | 134.9237 | 136.7361 | 117.6564 | 127.731 | 91.7037 | 53.4017 | 116.875 | 40.6584 | 92.0458 | 87.5091 | 72.2326 | 46.5485 | 31.4146 | 70.067 | 92.1419 | 92.5958 | 90.8222 | 474.6776 | 92.1476 | 329.8863 | 1291.0215 | 487.552 | 912.6071 | 97.3908 |  | 97.8447 | 144.548 | 129.6357 | 179.681 | 59.5232 | 606.0125 | 256.7296 | 90.0488 | 105.3115 |  | 369.7865 | 92.3297 |  |  | 97.4456 | 51.7748 | 1246.6787 |  | 22.3622 | 42.5456 | 24.9577 | 30.0537 | 32.9929 | 32.0162 | 31.4621 | 18.0735 | 26.6161 | 17.5442 | 22.1913 | 47.6932 | 42.8066 | 53.0104 | 44.8585 | 25.9761 |  |  | -186.2224 | 139.206 | 33.2079 | 153.4339 | 132.3794 | -197.4721 | 131.7658 | -163.5236 | -0.1406 | -0.64272 | 1.3686 | 0.010369 | 0.0018169 | 0.0028387 | 96.1612 | 75.9915 | 63.3931 | 65.0907 | 77.9621 | 79.5413 | 73.2646 | 72.6752 | 78.4411 | 80.3186 | 69.3356 | 46.938 | 41.3133 | 71.5922 |  | 1160.0576 | 24.9743 | 24.7776 | 24.0078 | 37.4052 | 29.2493 | 63.5126 | 55.0734 | 76.9282 |  |  |  | 664.78 | 441.827 | 640.4903 | 795.5104 | 482.9236 | 674.6416 | 790.5485 | -0.14469 | 0.21382 | 386.5508 | 73.0008 | 81.8046 | 373.9779 | 58.9045 | 57.4277 | 97.3059 |  | 96.2331 | 69.4353 | 660.1053 | 177.4738 | 37.0395 | 47.8857 | 178.4368 | 198.7457 | 39.5412 |  | 1319.8652 | 408.4403 | 707.7005 | 71.4875 |  | 389.4642 |  | 422.3274 |  |  | 39.0764 | 33.3365 | 31.6369 | [5 empty] | 90.5103 |  | 69.3342 | 62.9162 |  | 65.1852 | 62.8329 | 172.0112 | 83.2488 | 102.8111 |  |  | 562.5926 | 55.8531 | 55.1402 |  | 82.3553 | 272.7031 | 52.5305 |  | 54.8756 | 52.7723 | 46.6824 | 82.092 | 680.601 | 301.5253 | 71.6243 |  | 52.3192 | 103.632 | 67.9301 | 80.6751 |  | 219.3979 |  | 126.9514 | 57.2992 | 0.86875 | 19.1424 | 1.8257 | 1.6028 | -13.0153 | 3.0756 | 102.45 | 0.55 | -20.2372 | 14.6093 | 7.1355 | 15.3378 | 14.007 | -17.1076 | 13.9745 | 400.7074 | 60.7929 |  |  | 0.94914 | -14.6696 | 74.0885
42838.5824 | 14008 | 135.0948 | 136.7276 | 117.6492 | 127.707 | 91.7056 | 53.4189 | 116.8698 | 40.6632 | 92.0279 | 87.4942 | 72.2313 | 46.5562 | 31.4213 | 70.0699 | 92.1871 | 92.6127 | 90.9244 | 473.885 | 92.1608 | 329.3464 | 1287.612 | 482.4895 | 908.9607 | 97.4619 |  | 97.8785 | 144.551 | 129.6608 | 180.2114 | 59.5597 | 604.1271 | 261.9356 | 90.1472 | 105.2421 |  | 366.2968 | 92.3146 |  |  | 97.4357 | 51.6466 | 1285.5807 |  | 22.3161 | 41.6354 | 24.5869 | 29.6035 | 33.395 | 31.9461 | 31.5004 | 18.0285 | 26.6163 | 17.5061 | 22.1858 | 47.6663 | 42.6678 | 53.0862 | 44.8112 | 25.9914 |  |  | -186.1804 | 153.6862 | 36.0322 | 153.5778 | 139.5768 | -197.4997 | 134.1866 | -163.4349 | -0.2778 | -0.63034 | 1.232 | 0.010419 | 0.0017085 | 0.0027369 | 96.1651 | 75.9985 | 63.4005 | 65.0973 | 77.7702 | 79.5305 | 73.2468 | 73.378 | 78.431 | 80.31 | 69.3301 | 46.9443 | 41.3158 | 71.5861 |  | 1160.0597 | 24.9002 | 24.2175 | 23.4632 | 37.3202 | 29.2268 | 63.5121 | 55.0085 | 77.0283 |  |  |  | 664.6584 | 441.6207 | 640.3866 | 795.3942 | 483.0191 | 676.2548 | 790.4748 | -0.17968 | 0.19384 | 386.4903 | 72.9975 | 81.8116 | 374.0154 | 61.5787 | 57.9444 | 97.3083 |  | 96.1863 | 69.2551 | 658.4844 | 176.6305 | 37.2475 | 47.9293 | 178.4407 | 198.8134 | 39.7008 |  | 1325.2414 | 408.4172 | 707.6806 | 71.4972 |  | 389.4156 |  | 422.2862 |  |  | 39.3245 | 33.4494 | 31.7217 | [5 empty] | 90.2454 |  | 69.2169 | 62.9084 |  | 65.1828 | 62.7765 | 171.9991 | 83.4176 | 102.9317 |  |  | 562.3117 | 55.8992 | 55.1885 |  | 82.4263 | 272.5525 | 52.7018 |  | 55.0091 | 53.1941 | 46.6801 | 82.0783 | 680.6354 | 301.4964 | 71.6225 |  | 52.0692 | 103.3708 | 67.8361 | 80.6731 |  | 219.7484 |  | 126.9778 | 57.1467 | 0.68715 | 19.1425 | 1.8257 | 1.6028 | -12.9783 | 3.0756 | 109.1 | 0.98 | -20.2468 | 15.3282 | 7.422 | 15.3228 | 14.3811 | -17.1068 | 14.1007 | 405.8065 | 60.7887 |  |  | 0.95473 | -16.0558 | 74.0551
42838.5824 | 14009 | 135.3631 | 136.7301 | 117.6532 | 127.6886 | 91.7129 | 53.4149 | 116.8533 | 40.6581 | 92.0182 | 87.4769 | 72.23 | 46.5552 | 31.4188 | 70.0642 | 92.205 | 92.6509 | 90.8556 | 473.7774 | 92.1858 | 328.3447 | 1281.2792 | 478.0498 | 903.3152 | 97.4867 |  | 97.8741 | 143.0205 | 129.6624 | 174.8496 | 57.6529 | 603.1797 | 257.2109 | 90.019 | 105.21 |  | 365.4331 | 92.3034 |  |  | 97.4507 | 51.3611 | 1279.9424 |  | 22.2139 | 40.94 | 24.4232 | 29.3577 | 34.2941 | 32.3288 | 31.7264 | 17.9875 | 26.5993 | 17.4805 | 22.1692 | 47.6335 | 42.5414 | 53.1574 | 44.7553 | 26.0076 |  |  | -186.2283 | 165.354 | 39.3506 | 156.3318 | 144.0019 | -197.4596 | 137.3967 | -163.3245 | -0.041746 | -0.63307 | 1.1547 | 0.010277 | 0.0017939 | 0.0028995 | 96.1606 | 75.9482 | 63.4027 | 65.1046 | 77.4377 | 79.5208 | 73.2389 | 75.3641 | 78.4097 | 80.2931 | 69.3339 | 46.951 | 41.3121 | 71.5835 |  | 1160.1467 | 24.6224 | 23.8966 | 23.0646 | 37.2244 | 29.1978 | 63.5533 | 55.0336 | 77.2924 |  |  |  | 664.508 | 441.3992 | 640.2601 | 795.2719 | 483.1281 | 675.3502 | 790.3907 | 0.15257 | 0.17882 | 386.4808 | 73.2778 | 82.2365 | 374.014 | 58.0059 | 58.7941 | 97.2834 |  | 96.1206 | 69.3868 | 662.7835 | 175.163 | 37.2429 | 47.9649 | 178.4586 | 198.8589 | 39.827 |  | 1326.9623 | 408.3988 | 707.6609 | 71.337 |  | 389.3687 |  | 422.2469 |  |  | 39.5309 | 33.5976 | 31.8365 | [5 empty] | 90.1911 |  | 69.254 | 62.8716 |  | 65.0348 | 63.0617 | 172.0549 | 83.4013 | 103.0663 |  |  | 562.0575 | 55.958 | 55.2491 |  | 82.4365 | 272.3863 | 52.7694 |  | 55.1518 | 53.2961 | 46.6856 | 82.0776 | 680.6711 | 301.5535 | 71.6424 |  | 51.872 | 103.3525 | 67.796 | 80.6849 |  | 219.9062 |  | 127.0233 | 57.1094 | 0.60701 | 19.1412 | 1.8246 | 1.6018 | -12.8842 | 3.0756 | 98.61 | 0.58 | -20.1293 | 15.8819 | 7.7476 | 15.4425 | 14.6164 | -17.1158 | 14.2773 | 407.4472 | 60.7844 |  |  | 0.98219 | -15.9743 | 74.0202
42838.5824 | 14010 | 135.6423 | 136.7421 | 117.6749 | 127.6693 | 91.7201 | 53.4337 | 116.8518 | 40.6742 | 92.0114 | 87.4817 | 72.2352 | 46.5626 | 31.4309 | 70.0725 | 92.2 | 92.6588 | 90.9107 | 473.4164 | 92.1015 | 328.1079 | 1276.4935 | 477.8981 | 903.9061 | 97.4718 |  | 97.8432 | 142.0806 | 129.6506 | 172.7888 | 59.5659 | 603.6378 | 274.0579 | 90.0987 | 105.1818 |  | 365.3069 | 92.3026 |  |  | 97.4565 | 50.7725 | 1276.9956 |  | 22.2484 | 40.5251 | 24.658 | 29.2729 | 34.0482 | 32.4992 | 31.8151 | 18.0112 | 26.591 | 17.4829 | 22.1682 | 47.6296 | 42.4133 | 53.2357 | 44.6918 | 26.0169 |  |  | -186.2638 | 169.1613 | 46.019 | 162.1414 | 147.5365 | -197.478 | 141.4248 | -163.0965 | -0.1009 | -0.42096 | 1.1285 | 0.010346 | 0.001697 | 0.0028519 | 96.3061 | 75.933 | 63.4033 | 65.1103 | 77.4043 | 79.5051 | 73.2332 | 77.8388 | 78.3904 | 80.2783 | 69.3266 | 46.9494 | 41.3132 | 71.5733 |  | 1160.792 | 24.2949 | 23.542 | 22.7252 | 37.1388 | 29.1768 | 63.4833 | 54.854 | 77.2163 |  |  |  | 664.3713 | 441.2107 | 640.1491 | 795.1405 | 483.1972 | 676.7746 | 790.3455 | -0.038521 | 0.25033 | 386.4459 | 73.2323 | 82.4075 | 373.9815 | 55.711 | 58.7777 | 97.2792 |  | 96.1134 | 70.0795 | 669.2118 | 174.1551 | 37.3499 | 48.4325 | 178.4741 | 198.9106 | 39.8998 |  | 1332.544 | 408.3678 | 707.6598 | 71.3467 |  | 389.3173 |  | 422.2124 |  |  | 39.6662 | 33.6162 | 31.895 | [5 empty] | 89.7841 |  | 69.1998 | 62.841 |  | 65.3002 | 62.7469 | 172.0271 | 83.2463 | 103.1904 |  |  | 561.8092 | 56.0389 | 55.2982 |  | 82.3523 | 272.2315 | 52.3687 |  | 55.1896 | 53.2082 | 46.6737 | 82.0645 | 680.6959 | 301.6777 | 71.6348 |  | 51.7645 | 103.2544 | 67.6934 | 80.6794 |  | 219.997 |  | 127.0946 | 57.1178 | 0.70792 | 19.1422 | 1.8238 | 1.6017 | -13.0292 | 3.0756 | 97.88 | 0.67 | -20.0849 | 16.053 | 8.3729 | 15.7164 | 14.7989 | -17.1214 | 14.4891 | 412.8138 | 60.785 |  |  | 1.0161 | -15.9034 | 73.9815
42838.5824 | 14011 | 135.823 | 136.7495 | 117.6805 | 127.6513 | 91.7021 | 53.4381 | 116.8427 | 40.6788 | 91.9935 | 87.4763 | 72.232 | 46.5711 | 31.4294 | 70.0703 | 92.2806 | 92.688 | 90.9166 | 473.4254 | 92.1434 | 328.4072 | 1286.0003 | 477.4543 | 904.4496 | 97.4338 |  | 97.8248 | 141.9614 | 129.6444 | 172.8897 | 60.9751 | 602.4156 | 291.8646 | 90.1621 | 105.261 |  | 365.5214 | 92.2973 |  |  | 97.4786 | 50.2213 | 1274.0579 |  | 22.1056 | 40.3655 | 24.2866 | 27.6376 | 31.9222 | 31.6822 | 31.6471 | 17.9619 | 26.5725 | 17.4844 | 22.1641 | 47.6162 | 42.2893 | 53.3401 | 44.6322 | 26.0358 |  |  | -186.1869 | 155.352 | 51.1248 | 165.6898 | 156.008 | -197.4307 | 143.5696 | -162.9394 | -0.11628 | -0.45683 | 1.2903 | 0.010264 | 0.001766 | 0.0028946 | 96.4218 | 75.9904 | 63.4165 | 65.1302 | 77.5406 | 79.5078 | 73.2343 | 79.7398 | 78.3739 | 80.2751 | 69.3267 | 46.9521 | 41.3224 | 71.5671 |  | 1160.7148 | 24.043 | 23.2961 | 22.4612 | 37.1077 | 29.1471 | 63.6687 | 54.8291 | 77.3189 |  |  |  | 664.2506 | 441.0265 | 640.0463 | 795.0214 | 483.2643 | 680.0065 | 790.3089 | 2.1612 | 0.25281 | 386.4205 | 72.7718 | 82.1935 | 373.9868 | 56.714 | 58.5709 | 97.2473 |  | 96.129 | 70.7431 | 667.0388 | 173.1642 | 37.4662 | 47.5559 | 178.4865 | 198.9426 | 39.9848 |  | 1337.2458 | 408.3399 | 707.6781 | 71.239 |  | 389.27 |  | 422.1846 |  |  | 39.7082 | 33.6765 | 31.9646 | [5 empty] | 89.6774 |  | 69.6909 | 62.8446 |  | 65.4003 | 62.9141 | 171.8637 | 83.1245 | 103.3352 |  |  | 561.6446 | 56.0451 | 55.2833 |  | 82.2995 | 272.0767 | 52.621 |  | 55.192 | 53.1483 | 46.6578 | 82.049 | 680.7129 | 301.6059 | 71.6414 |  | 51.7953 | 103.0749 | 67.6616 | 80.6557 |  | 219.2378 |  | 127.146 | 57.0892 | 0.67731 | 19.1415 | 1.8247 | 1.6047 | -13.054 | 3.0756 | 109.41 | 1.03 | -20.083 | 15.38 | 8.8229 | 15.8834 | 15.1975 | -17.0964 | 14.579 | 417.3761 | 60.7902 |  |  | 1.0406 | -15.8032 | 73.9463
42838.5825 | 14012 | 135.796 | 136.752 | 117.6682 | 127.6281 | 91.6965 | 53.442 | 116.8355 | 40.6746 | 91.9875 | 87.4715 | 72.2327 | 46.5767 | 31.4293 | 70.0691 | 92.2883 | 92.722 | 90.9051 | 473.5533 | 92.231 | 327.5249 | 1283.4331 | 474.3419 | 899.6658 | 97.4289 |  | 97.8494 | 142.0533 | 129.6253 | 173.4462 | 61.0687 | 601.7465 | 296.5112 | 90.1087 | 105.3533 |  | 366.0029 | 92.295 |  |  | 97.5187 | 50.3109 | 1277.1737 |  | 21.9576 | 40.1265 | 24.2147 | 26.9392 | 31.0839 | 30.7824 | 31.2263 | 17.8954 | 26.5631 | 17.4884 | 22.1631 | 47.5813 | 42.1674 | 53.437 | 44.5777 | 26.04 |  |  | -186.135 | 143.3491 | 53.8439 | 168.844 | 162.8874 | -197.434 | 144.7242 | -162.8717 | -0.14897 | -0.33997 | 1.2297 | 0.010417 | 0.001674 | 0.0028962 | 96.7199 | 76.1269 | 63.4166 | 65.0581 | 77.7784 | 79.505 | 73.2157 | 81.2506 | 78.3559 | 80.2531 | 69.3208 | 46.96 | 41.3195 | 71.5535 |  | 1162.4485 | 24.2291 | 23.2523 | 22.3858 | 37.3324 | 29.1142 | 63.7333 | 54.9748 | 77.2608 |  |  |  | 664.1199 | 440.841 | 639.9266 | 794.9093 | 483.3318 | 681.1384 | 790.1871 | -0.08315 | 0.38747 | 386.4077 | 73.0067 | 81.164 | 373.9341 | 59.0451 | 58.48 | 97.2401 |  | 96.1316 | 71.1503 | 656.7188 | 172.2712 | 37.7578 | 47.2408 | 178.5301 | 198.9778 | 40.2831 |  | 1339.2049 | 408.3135 | 707.7085 | 71.3124 |  | 389.2177 |  | 422.146 |  |  | 39.987 | 33.7941 | 32.0523 | [5 empty] | 90.0201 |  | 70.1596 | 62.8199 |  | 65.0419 | 62.849 | 171.8245 | 83.0763 | 103.5084 |  |  | 561.5712 | 56.0292 | 55.295 |  | 82.2025 | 271.9238 | 52.3256 |  | 55.1928 | 53.2441 | 46.6267 | 82.0347 | 680.7533 | 301.5039 | 71.6939 |  | 51.972 | 103.011 | 67.6873 | 80.6221 |  | 219.2304 |  | 127.17 | 56.9602 | 0.74706 | 19.1413 | 1.8252 | 1.6045 | -13.0425 | 3.0757 | 96.71 | 0.14 | -20.0927 | 14.7682 | 9.0511 | 16.0278 | 15.506 | -17.0713 | 14.6159 | 419.2813 | 60.7983 |  |  | 1.0161 | -15.8479 | 73.9156
42838.5825 | 14013 | 135.613 | 136.7554 | 117.6395 | 127.6105 | 91.704 | 53.4537 | 116.8268 | 40.6765 | 91.9749 | 87.4562 | 72.234 | 46.5735 | 31.4305 | 70.0655 | 92.2455 | 92.7418 | 90.8604 | 473.8395 | 92.2577 | 325.6427 | 1271.9628 | 471.5744 | 896.3857 | 97.4477 |  | 97.8625 | 142.4332 | 129.5868 | 174.5721 | 57.9191 | 599.8482 | 294.2117 | 89.9621 | 105.4526 |  | 365.7538 | 92.2908 |  |  | 97.5296 | 49.9217 | 1285.5727 |  | 21.9269 | 39.7891 | 24.4084 | 26.6796 | 30.3854 | 30.1886 | 30.9293 | 17.8223 | 26.5537 | 17.452 | 22.1505 | 47.5775 | 42.048 | 53.5502 | 44.526 | 26.0521 |  |  | -186.2053 | 168.3886 | 45.3547 | 158.0896 | 112.7645 | -197.5076 | 142.3684 | -162.9375 | -0.21494 | -0.53215 | 1.0685 | 0.010363 | 0.0017693 | 0.0028338 | 97.1922 | 76.268 | 63.4265 | 65.0752 | 78.3305 | 79.5104 | 73.2128 | 82.5058 | 78.363 | 80.2546 | 69.3242 | 46.9737 | 41.3317 | 71.5676 |  | 1164.2785 | 26.0432 | 23.0895 | 22.8957 | 37.1713 | 29.1073 | 63.4619 | 54.8595 | 77.0879 |  |  |  | 663.9871 | 440.6428 | 639.8149 | 794.783 | 483.4304 | 681.5285 | 789.9652 | -0.43231 | 0.39755 | 386.3671 | 72.7695 | 80.1908 | 373.9208 | 54.5539 | 58.0881 | 97.2413 |  | 96.1179 | 71.0028 | 658.9243 | 171.872 | 37.5762 | 46.4233 | 178.4787 | 199.0051 | 40.425 |  | 1348.3727 | 408.2837 | 707.7266 | 71.0986 |  | 389.1819 |  | 422.1106 |  |  | 40.1799 | 33.8739 | 32.1842 | [5 empty] | 90.4708 |  | 70.5626 | 62.7381 |  | 64.3163 | 62.4755 | 171.6227 | 82.8304 | 103.6216 |  |  | 561.3204 | 56.0471 | 55.3236 |  | 82.1065 | 271.8079 | 52.2603 |  | 55.2071 | 53.0945 | 46.6218 | 82.0345 | 680.8237 | 301.4675 | 71.7333 |  | 52.1308 | 102.8836 | 67.8709 | 80.6176 |  | 219.17 |  | 127.1996 | 57.0151 | 0.76654 | 19.1414 | 1.8246 | 1.6039 | -12.985 | 3.0757 | 93.58 | 0.74 | -20.1218 | 15.9975 | 8.3025 | 15.5006 | 12.8889 | -17.0578 | 14.4823 | 428.322 | 60.8035 |  |  | 0.81371 | -16.1029 | 73.8833
42838.5825 | 14014 | 135.3715 | 136.7624 | 117.6029 | 127.5896 | 91.7143 | 53.4639 | 116.8195 | 40.6814 | 91.9667 | 87.4498 | 72.2286 | 46.5822 | 31.4315 | 70.0654 | 92.2036 | 92.7506 | 90.8013 | 473.2742 | 92.1474 | 324.8331 | 1263.2738 | 469.185 | 895.528 | 97.4276 |  | 97.9088 | 142.475 | 129.5488 | 174.166 | 53.6736 | 598.8181 | 305.5332 | 89.911 | 105.5229 |  | 365.4361 | 92.2877 |  |  | 97.5405 | 49.4128 | 1294.903 |  | 22.8146 | 39.2722 | 26.1701 | 27.9044 | 31.987 | 30.1947 | 30.9106 | 17.6584 | 26.5596 | 17.4286 | 22.1515 | 47.5741 | 41.9403 | 53.6744 | 44.485 | 26.0567 |  |  | -186.2586 | 177.9982 | 33.6744 | 149.327 | 111.8991 | -197.5299 | 139.7734 | -163.0413 | -0.17777 | -0.29382 | 1.057 | 0.010427 | 0.0018251 | 0.0027188 | 97.8512 | 76.4166 | 63.4068 | 65.0265 | 79.4348 | 79.489 | 73.1991 | 83.1083 | 78.3322 | 80.2411 | 69.3162 | 46.979 | 41.3312 | 71.5545 |  | 1163.9584 | 26.1712 | 24.4058 | 23.2657 | 37.0417 | 29.0939 | 63.4764 | 54.5993 | 76.7941 |  |  |  | 663.8357 | 440.4469 | 639.6901 | 794.6561 | 483.5386 | 686.1637 | 789.8562 | -0.39338 | 0.24843 | 386.3249 | 72.8834 | 79.4551 | 373.9507 | 54.9374 | 57.401 | 97.2427 |  | 96.134 | 71.2105 | 652.0082 | 171.1823 | 37.9832 | 48.0617 | 178.478 | 199.0534 | 40.5093 |  | 1349.9346 | 408.2519 | 707.6806 | 71.1091 |  | 389.1384 |  | 422.0775 |  |  | 40.1376 | 33.7847 | 32.2008 | [5 empty] | 90.875 |  | 70.4969 | 62.773 |  | 64.5558 | 62.5136 | 171.2899 | 82.5841 | 103.6495 |  |  | 560.896 | 55.9843 | 55.2351 |  | 82.0341 | 271.7237 | 52.1593 |  | 55.0491 | 52.7508 | 46.6024 | 82.0314 | 680.869 | 301.4503 | 71.7244 |  | 52.2453 | 102.6962 | 67.8563 | 80.6329 |  | 219.1987 |  | 127.2112 | 56.9855 | 0.68288 | 19.1414 | 1.8237 | 1.6037 | -12.9933 | 3.0757 | 96.14 | 1.32 | -20.1156 | 16.4341 | 7.1481 | 15.0524 | 12.8395 | -17.0589 | 14.3499 | 429.8756 | 60.7933 |  |  | 0.79791 | -16.3896 | 73.8478
42838.5825 | 14015 | 135.4113 | 136.7567 | 117.5463 | 127.5695 | 91.7133 | 53.4741 | 116.8087 | 40.6828 | 91.9461 | 87.4439 | 72.2324 | 46.5864 | 31.4342 | 70.0682 | 92.2217 | 92.7514 | 90.8269 | 472.1474 | 92.026 | 324.6354 | 1261.6774 | 469.6606 | 894.053 | 97.3879 |  | 97.9722 | 141.8849 | 129.493 | 172.4927 | 53.5619 | 597.6841 | 317.3276 | 90.0377 | 105.4308 |  | 365.1611 | 92.2846 |  |  | 97.5496 | 49.4168 | 1301.6428 |  | 24.2644 | 39.4049 | 26.7763 | 29.3 | 33.1013 | 30.8836 | 31.2468 | 17.4083 | 26.5508 | 17.4405 | 22.1412 | 47.5975 | 41.8516 | 53.8 | 44.421 | 26.0654 |  |  | -186.1797 | 169.7494 | 35.7949 | 152.7302 | 112.5299 | -197.4944 | 142.0037 | -162.8961 | -0.16551 | -0.47613 | 1.1051 | 0.010371 | 0.00172 | 0.0025759 | 98.3477 | 76.5233 | 63.4109 | 65.022 | 79.8061 | 79.4722 | 73.1969 | 83.6573 | 78.3249 | 80.2313 | 69.3149 | 46.982 | 41.3293 | 71.5588 |  | 1163.8784 | 25.0863 | 24.1465 | 23.3492 | 36.9295 | 29.0725 | 63.7106 | 54.9288 | 76.7702 |  |  |  | 663.7045 | 440.2631 | 639.5841 | 794.5449 | 483.6742 | 690.4338 | 789.7833 | -0.046779 | 0.2509 | 386.2999 | 73.0055 | 79.3433 | 373.9215 | 55.0226 | 57.5243 | 97.2043 |  | 96.1493 | 71.5307 | 656.083 | 170.5761 | 38.2132 | 46.6936 | 178.5316 | 199.1125 | 40.7634 |  | 1347.3486 | 408.2118 | 707.6483 | 71.0437 |  | 389.0851 |  | 422.0288 |  |  | 40.3169 | 33.7433 | 32.2438 | [5 empty] | 91.2691 |  | 70.0338 | 62.7641 |  | 64.6889 | 62.6435 | 171.1255 | 82.6698 | 103.7198 |  |  | 560.8075 | 55.8652 | 55.1044 |  | 81.9258 | 271.6119 | 52.575 |  | 54.8396 | 52.475 | 46.5992 | 82.0206 | 680.9126 | 301.3664 | 71.7768 |  | 52.3077 | 102.5544 | 67.9814 | 80.6437 |  | 219.0769 |  | 127.161 | 56.9534 | 0.66451 | 19.1414 | 1.8246 | 1.6053 | -12.9959 | 3.0757 | 93.26 | 0.55 | -20.0737 | 16.0522 | 7.3712 | 15.2262 | 12.8903 | -17.0767 | 14.4803 | 427.2949 | 60.7866 |  |  | 0.91594 | -16.6007 | 73.816
42838.5825 | 14016 | 135.5199 | 136.7586 | 117.4976 | 127.552 | 91.7059 | 53.467 | 116.8021 | 40.6877 | 91.9457 | 87.4368 | 72.2302 | 46.5861 | 31.4393 | 70.0664 | 92.2863 | 92.7618 | 90.7867 | 471.5751 | 92.0235 | 324.9743 | 1268.1319 | 470.8007 | 894.0243 | 97.3755 |  | 98.0088 | 141.6412 | 129.4613 | 171.4938 | 56.7523 | 595.2013 | 300.9673 | 90.0531 | 105.3683 |  | 365.4704 | 92.2724 |  |  | 97.5517 | 49.9331 | 1302.1523 |  | 23.4128 | 39.2071 | 25.3568 | 28.5154 | 33.1139 | 31.2008 | 31.6404 | 17.1805 | 26.5368 | 17.409 | 22.1396 | 47.5934 | 41.7625 | 53.9391 | 44.3592 | 26.0608 |  |  | -186.1593 | 220.0694 | 38.8052 | 154.9703 | 38.6175 | -197.6548 | 143.1924 | -162.7883 | -0.075217 | -0.46648 | 1.1171 | 0.010519 | 0.0018038 | 0.0027796 | 98.8675 | 76.6862 | 63.4222 | 65.0307 | 80.1536 | 79.4708 | 73.1901 | 83.5073 | 78.312 | 80.2173 | 69.3164 | 46.9946 | 41.3353 | 71.5566 |  | 1163.6635 | 24.4862 | 23.8314 | 23.1452 | 36.8851 | 29.0305 | 64.411 | 55.3381 | 76.9128 |  |  |  | 663.5687 | 440.073 | 639.4677 | 794.4302 | 483.7867 | 691.032 | 789.7548 | 1.2305 | 0.15999 | 386.2414 | 73.3397 | 80.0448 | 373.8756 | 53.773 | 58.1709 | 97.1841 |  | 96.1499 | 71.7834 | 653.3441 | 170.2811 | 38.2821 | 46.5631 | 178.5669 | 199.1481 | 40.9206 |  | 1347.1312 | 408.1942 | 707.6589 | 70.9721 |  | 389.0488 |  | 422.0044 |  |  | 40.4762 | 33.8323 | 32.3647 | [5 empty] | 91.9331 |  | 70.06 | 62.7405 |  | 64.6576 | 62.7469 | 170.9135 | 82.7447 | 103.7661 |  |  | 560.4627 | 55.7817 | 55.0458 |  | 81.8366 | 271.455 | 52.7189 |  | 54.7623 | 52.5143 | 46.6111 | 82.0311 | 680.9926 | 301.0652 | 71.8463 |  | 52.221 | 102.2804 | 67.9669 | 80.6555 |  | 219.0223 |  | 127.1476 | 56.8303 | 0.74094 | 19.1408 | 1.824 | 1.6048 | -13.1036 | 3.0758 | 94.66 | 0.67 | -20.0501 | 18.2714 | 7.6725 | 15.3326 | 7.5552 | -17.0926 | 14.5484 | 427.0747 | 60.7896 |  |  | 0.97769 | -16.588 | 73.782
42838.5825 | 14017 | 135.7351 | 136.7788 | 117.4438 | 127.5238 | 91.6964 | 53.4935 | 116.7899 | 40.6936 | 91.9377 | 87.4268 | 72.225 | 46.5936 | 31.4465 | 70.0688 | 92.3057 | 92.7758 | 90.8055 | 471.3312 | 92.1008 | 324.706 | 1272.5268 | 469.0397 | 892.4181 | 97.3868 |  | 98.0123 | 141.6609 | 129.4538 | 171.665 | 56.2038 | 594.1579 | 284.3692 | 89.9495 | 105.4494 |  | 365.2696 | 92.2687 |  |  | 97.578 | 50.516 | 1305.884 |  | 22.9141 | 38.6848 | 25.0459 | 27.7499 | 33.0219 | 31.3226 | 31.8992 | 17.1339 | 26.5337 | 17.3935 | 22.1387 | 47.5997 | 41.6855 | 54.0884 | 44.3221 | 26.0623 |  |  | -186.0936 | 225.5485 | 39.3565 | 156.0315 | 19.4186 | -197.6442 | 142.1509 | -162.9099 | -0.24822 | -0.51138 | 1.0106 | 0.010272 | 0.0017857 | 0.0029406 | 99.5012 | 76.9233 | 63.4332 | 64.9599 | 80.4094 | 79.4598 | 73.1825 | 81.7954 | 78.2929 | 80.2149 | 69.3159 | 46.9987 | 41.339 | 71.5534 |  | 1164.3807 | 24.8659 | 23.6898 | 23.1697 | 36.9396 | 29.0297 | 65.6717 | 56.4109 | 77.1253 |  |  |  | 663.4285 | 439.8822 | 639.3552 | 794.3087 | 483.9152 | 693.277 | 789.7572 | 0.058796 | 0.30987 | 386.1678 | 73.2049 | 80.9639 | 373.8342 | 57.3068 | 57.9464 | 97.2029 |  | 96.129 | 71.3299 | 648.7363 | 169.5284 | 38.3237 | 46.0801 | 178.55 | 199.1844 | 40.9862 |  | 1350.6537 | 408.1826 | 707.6223 | 70.9713 |  | 389.0053 |  | 421.9636 |  |  | 40.605 | 33.956 | 32.4694 | [5 empty] | 92.7182 |  | 70.3188 | 62.7555 |  | 64.8774 | 63.0004 | 170.5994 | 82.6668 | 103.7734 |  |  | 560.195 | 55.7373 | 55.039 |  | 81.7791 | 271.2548 | 52.7968 |  | 54.6827 | 52.7126 | 46.616 | 82.0293 | 681.0459 | 300.6708 | 71.8733 |  | 52.1387 | 102.0012 | 67.8594 | 80.6531 |  | 219.2261 |  | 127.1385 | 56.6358 | 0.59235 | 19.1418 | 1.8234 | 1.6035 | -12.9756 | 3.0757 | 99.66 | 0.81 | -20.0504 | 18.482 | 7.7204 | 15.3722 | 5.3586 | -17.0956 | 14.4983 | 430.5801 | 60.7811 |  |  | 0.93541 | -16.7091 | 73.745
42838.5825 | 14018 | 136.2036 | 136.7946 | 117.398 | 127.509 | 91.7068 | 53.5038 | 116.7765 | 40.702 | 91.9246 | 87.4184 | 72.2271 | 46.6022 | 31.4442 | 70.0778 | 92.3061 | 92.7893 | 90.7667 | 471.1473 | 92.1448 | 323.5629 | 1266.482 | 465.5022 | 889.5631 | 97.3877 |  | 98.0017 | 141.7734 | 129.4548 | 172.2512 | 58.0682 | 591.3853 | 282.9725 | 89.8954 | 105.4296 |  | 365.2052 | 92.2654 |  |  | 97.6078 | 50.6288 | 1305.284 |  | 22.6568 | 38.7048 | 24.8967 | 26.885 | 31.3611 | 30.8139 | 31.6674 | 17.144 | 26.5124 | 17.3621 | 22.124 | 47.5854 | 41.6165 | 54.2452 | 44.2702 | 26.0664 |  |  | -186.2526 | 225.5728 | 43.6166 | 161.3627 | 46.1744 | -197.6055 | 143.4671 | -162.8901 | -0.22584 | -0.55628 | 0.97401 | 0.010409 | 0.0017529 | 0.003049 | 100.072 | 77.0929 | 63.446 | 64.919 | 80.7676 | 79.4505 | 73.1761 | 78.6779 | 78.2761 | 80.1984 | 69.3112 | 46.9975 | 41.3542 | 71.5446 |  | 1164.9153 | 25.4252 | 26.2362 | 23.7735 | 36.8409 | 29.0153 | 66.1467 | 57.4781 | 77.4069 |  |  |  | 663.2928 | 439.6953 | 639.2451 | 794.195 | 484.0747 | 696.4049 | 789.6469 | -0.28643 | 0.13678 | 386.1277 | 73.1916 | 81.6147 | 373.7952 | 60.2515 | 57.8867 | 97.1822 |  | 96.125 | 70.9043 | 647.0669 | 168.7376 | 38.4668 | 46.754 | 178.5684 | 199.2533 | 41.1358 |  | 1356.0176 | 408.1874 | 707.6224 | 71.0083 |  | 388.9846 |  | 421.9471 |  |  | 40.7379 | 34.0683 | 32.5614 | [5 empty] | 92.8629 |  | 70.3748 | 62.7297 |  | 65.1049 | 63.019 | 170.376 | 82.5254 | 103.7409 |  |  | 559.9991 | 55.6772 | 55.0169 |  | 81.7697 | 271.0797 | 52.835 |  | 54.6505 | 53.0271 | 46.6136 | 82.0213 | 681.0797 | 300.4553 | 71.8273 |  | 51.9852 | 101.7608 | 67.7991 | 80.6236 |  | 219.2832 |  | 127.1737 | 56.5981 | 0.78991 | 19.1412 | 1.8223 | 1.6021 | -12.9692 | 3.0757 | 127.27 | 0.9 | -20.0721 | 18.4836 | 8.1277 | 15.6331 | 8.2562 | -17.0796 | 14.5531 | 435.9595 | 60.781 |  |  | 0.87157 | -16.698 | 73.7135
42838.5825 | 14019 | 136.4893 | 136.8162 | 117.3466 | 127.479 | 91.7074 | 53.499 | 116.7713 | 40.7035 | 91.9076 | 87.4126 | 72.2177 | 46.6012 | 31.4411 | 70.0669 | 92.3002 | 92.7992 | 90.7377 | 470.8427 | 92.0881 | 322.7701 | 1258.5773 | 464.3986 | 889.2655 | 97.3666 |  | 97.989 | 141.8251 | 129.4337 | 172.5646 | 59.1992 | 588.4858 | 283.6873 | 89.8108 | 105.5158 |  | 364.8271 | 92.2595 |  |  | 97.6442 | 50.833 | 1309.4022 |  | 22.5414 | 38.4393 | 24.9916 | 26.6241 | 30.7635 | 30.2945 | 31.2617 | 17.063 | 26.5204 | 17.3529 | 22.1216 | 47.5539 | 41.5462 | 54.3889 | 44.2165 | 26.0607 |  |  | -186.2204 | 225.515 | 47.3339 | 162.788 | 71.6954 | -197.6134 | 146.8355 | -162.7193 | -0.11628 | -0.47068 | 1.0415 | 0.010363 | 0.0017512 | 0.0031049 | 100.4379 | 77.193 | 63.44 | 64.9591 | 80.4142 | 79.4464 | 73.1644 | 76.3462 | 78.265 | 80.1869 | 69.3026 | 47.0019 | 41.3492 | 71.5398 |  | 1163.9918 | 24.737 | 25.0754 | 25.614 | 36.7463 | 28.9934 | 66.5043 | 57.8228 | 77.4485 |  |  |  | 663.1382 | 439.4909 | 639.1302 | 794.0608 | 484.2012 | 702.0109 | 789.6169 | -0.12129 | 0.24025 | 386.0809 | 73.0977 | 81.8326 | 373.7449 | 57.7453 | 57.677 | 97.1588 |  | 96.1376 | 70.4395 | 642.9645 | 168.6662 | 38.8596 | 46.6044 | 178.5937 | 199.265 | 41.4153 |  | 1356.4055 | 408.1644 | 707.6568 | 70.9811 |  | 388.9411 |  | 421.919 |  |  | 40.9405 | 34.0962 | 32.6141 | [5 empty] | 92.7008 |  | 70.3784 | 62.6798 |  | 64.9599 | 62.9047 | 170.26 | 82.3267 | 103.6892 |  |  | 559.7349 | 55.6881 | 55.0476 |  | 81.7222 | 270.9125 | 52.6487 |  | 54.6756 | 52.9929 | 46.5773 | 82.0038 | 681.126 | 300.3519 | 71.8198 |  | 51.8146 | 101.6706 | 67.9366 | 80.5802 |  | 219.1582 |  | 127.1778 | 56.5632 | 0.74706 | 19.1411 | 1.8228 | 1.602 | -12.9793 | 3.0758 | 135.38 | 0.67 | -20.0775 | 18.4734 | 8.4634 | 15.6953 | 10.279 | -17.0653 | 14.7103 | 436.3431 | 60.7899 |  |  | 0.94548 | -16.8452 | 73.6737
42838.5825 | 14020 | 136.5662 | 136.8191 | 117.2942 | 127.4573 | 91.7029 | 53.5063 | 116.7598 | 40.7017 | 91.8919 | 87.4033 | 72.2187 | 46.5976 | 31.4469 | 70.0629 | 92.1335 | 92.8233 | 90.7974 | 470.3852 | 91.9803 | 323.6788 | 1259.6141 | 464.196 | 889.6338 | 97.3539 |  | 97.974 | 142.5036 | 129.3998 | 174.3366 | 59.5988 | 584.7658 | 287.3304 | 89.9172 | 105.5268 |  | 364.526 | 92.2498 |  |  | 97.6663 | 51.08 | 1316.5186 |  | 22.568 | 38.0115 | 25.1523 | 26.7003 | 31.1738 | 30.225 | 31.2733 | 16.9729 | 26.5191 | 17.3249 | 22.1158 | 47.5342 | 41.486 | 54.5579 | 44.1761 | 26.0841 |  |  | -186.2165 | 225.4532 | 41.6525 | 156.2247 | 80.7104 | -197.5792 | 147.3369 | -162.624 | -0.18731 | -0.55775 | 1.0639 | 0.010384 | 0.0017381 | 0.0028552 | 100.7165 | 77.2666 | 63.4452 | 64.9751 | 80.4618 | 79.4117 | 73.1414 | 75.6809 | 78.2356 | 80.1666 | 69.2873 | 46.9923 | 41.3368 | 71.5187 |  | 1162.8012 | 24.6361 | 24.8382 | 24.5309 | 36.7361 | 28.9763 | 65.9452 | 57.4734 | 77.1936 |  |  |  | 663.003 | 439.3046 | 639.0183 | 793.9492 | 484.2648 | 702.7045 | 789.5372 | 1.1385 | 0.20202 | 386.0423 | 73.0644 | 81.6581 | 373.7056 | 57.4742 | 58.1821 | 97.1507 | 1399.9451 | 96.1385 | 70.4151 | 635.6246 | 168.8084 | 39.5465 | 46.3441 | 178.6635 | 199.2872 | 41.9893 |  | 1355.1398 | 408.1307 | 707.783 | 71.0973 |  | 388.8977 |  | 421.8862 |  |  | 41.3193 | 34.145 | 32.6754 | [5 empty] | 92.7524 |  | 70.2585 | 62.7024 |  | 64.5384 | 62.6991 | 170.2511 | 82.2177 | 103.6289 |  |  | 559.3822 | 55.6114 | 54.974 |  | 81.6029 | 270.7576 | 52.0584 |  | 54.4706 | 52.6884 | 46.5224 | 81.9769 | 681.1776 | 300.3476 | 71.8782 |  | 51.7717 | 101.5321 | 68.076 | 80.551 |  | 219.0669 |  | 127.154 | 56.5026 | 0.76784 | 19.141 | 1.8238 | 1.6047 | -13.0141 | 3.0758 | 135.6 | 0.75 | -20.1171 | 18.4581 | 7.9338 | 15.3651 | 10.9049 | -17.0619 | 14.7337 | 435.0512 | 60.8214 |  |  | 0.95467 | -17.069 | 73.642
42838.5826 | 14021 | 136.5828 | 136.8232 | 117.2649 | 127.4468 | 91.7165 | 53.5193 | 116.7596 | 40.7042 | 91.8883 | 87.3954 | 72.2239 | 46.6025 | 31.4535 | 70.0718 | 92.2083 | 92.8418 | 90.9746 | 469.8927 | 91.9821 | 325.725 | 1267.7122 | 463.9194 | 890.008 | 97.362 |  | 97.9587 | 142.2768 | 129.3866 | 175.1499 | 60.9279 | 582.5695 | 291.4042 | 90.1475 | 105.5602 |  | 364.5135 | 92.2451 |  |  | 97.6744 | 51.2762 | 1323.878 |  | 22.5552 | 37.621 | 25.1943 | 26.4144 | 30.6925 | 30.0627 | 31.3689 | 16.8664 | 26.5247 | 17.3228 | 22.114 | 47.5239 | 41.4402 | 54.7271 | 44.1589 | 26.1146 |  |  | -186.1206 | 221.5578 | 46.1668 | 159.118 | 99.9448 | -197.5089 | 148.0965 | -162.5938 | -0.18614 | -0.40229 | 1.0712 | 0.010356 | 0.0017726 | 0.0030852 | 100.9722 | 77.3609 | 63.4394 | 64.9315 | 80.4938 | 79.4211 | 73.1393 | 76.9416 | 78.231 | 80.1634 | 69.2987 | 47.0155 | 41.3485 | 71.519 |  | 1162.8496 | 25.9617 | 24.7979 | 24.1732 | 36.7937 | 28.9632 | 65.3083 | 57.085 | 76.9082 |  |  |  | 662.8596 | 439.1171 | 638.8994 | 793.832 | 484.3068 | 702.4606 | 789.4571 | -0.16336 | 0.42456 | 385.959 | 73.0717 | 81.344 | 373.6848 | 52.5793 | 57.757 | 97.1333 | 1392.3917 | 96.2149 | 71.2924 | 635.1883 | 168.4781 | 39.8737 | 46.3729 | 178.5711 | 199.3232 | 42.3629 |  | 1360.9003 | 408.0929 | 707.8502 | 71.1091 |  | 388.821 |  | 421.8508 |  |  | 41.6645 | 34.2561 | 32.8145 | [5 empty] | 93.0289 |  | 69.8467 | 62.6171 |  | 64.2032 | 62.493 | 170.2274 | 82.1698 | 103.5361 |  |  | 559.2497 | 55.4592 | 54.849 |  | 81.5221 | 270.6178 | 51.5016 |  | 54.2647 | 52.6204 | 46.4908 | 81.9532 | 681.235 | 300.446 | 71.8597 |  | 51.6669 | 101.6182 | 68.1682 | 80.5479 |  | 218.9848 |  | 127.1109 | 56.3982 | 0.68715 | 19.141 | 1.8237 | 1.6051 | -13.0122 | 3.0758 | 134.3 | 1.11 | -20.1302 | 18.2865 | 8.3474 | 15.497 | 12.1317 | -17.0543 | 14.7677 | 440.8711 | 60.8387 |  |  | 0.80584 | -17.2745 | 73.6087
42838.5826 | 14022 | 136.6179 | 136.8417 | 117.259 | 127.4327 | 91.7094 | 53.5249 | 116.7515 | 40.7082 | 91.8737 | 87.391 | 72.2247 | 46.6133 | 31.4563 | 70.0742 | 92.1377 | 92.8819 | 90.9983 | 469.3803 | 92.0761 | 327.2917 | 1274.8325 | 462.1403 | 888.5319 | 97.364 |  | 97.9491 | 141.1206 | 129.4048 | 173.6115 | 63.59 | 581.7978 | 296.1919 | 90.2456 | 105.5832 |  | 364.0787 | 92.2385 |  |  | 97.6879 | 51.8769 | 1330.9485 |  | 22.6073 | 37.8148 | 25.4907 | 26.6024 | 30.4423 | 29.4823 | 30.9964 | 16.7598 | 26.5104 | 17.3402 | 22.116 | 47.5275 | 41.3894 | 54.8905 | 44.1388 | 26.1134 |  |  | -186.1028 | 225.3192 | 25.2712 | 130.1516 | 81.0074 | -197.5575 | 133.7654 | -163.241 | -0.15014 | -0.42788 | 0.8735 | 0.010486 | 0.0018219 | 0.0029833 | 101.2841 | 77.4607 | 63.4483 | 64.8889 | 80.5642 | 79.4193 | 73.1428 | 79.4173 | 78.2178 | 80.1525 | 69.294 | 47.0098 | 41.3512 | 71.5141 |  | 1163.3465 | 26.2968 | 26.2573 | 24.9586 | 36.6876 | 28.9583 | 64.4742 | 56.5591 | 76.916 |  |  |  | 662.7386 | 438.9567 | 638.8017 | 793.7351 | 484.3647 | 704.8765 | 789.4001 | -0.37648 | 0.16132 | 385.8808 | 72.8618 | 81.9237 | 373.6365 | 53.1172 | 57.0315 | 97.1426 | 1385.032 | 96.1644 | 71.8784 | 629.0269 | 168.6823 | 39.8109 | 46.1863 | 178.5356 | 199.317 | 42.1595 |  | 1379.6909 | 408.0635 | 707.8644 | 71.1184 |  | 388.7712 |  | 421.819 |  |  | 41.5988 | 34.401 | 32.9334 | [5 empty] | 93.6771 |  | 69.3197 | 62.5601 |  | 64.2715 | 62.4596 | 170.1853 | 82.1587 | 103.5398 |  |  | 558.9966 | 55.38 | 54.8309 |  | 81.521 | 270.4901 | 51.4195 |  | 54.2491 | 52.8578 | 46.4801 | 81.9421 | 681.2809 | 300.5601 | 71.8103 |  | 51.5808 | 101.7723 | 68.3075 | 80.5489 |  | 218.8198 |  | 127.0874 | 56.166 | 0.76654 | 19.1412 | 1.823 | 1.6047 | -12.9167 | 3.0758 | 136.61 | 0.9 | -20.0947 | 18.4468 | 6.1778 | 14.02 | 10.9116 | -17.0401 | 14.0216 | 460.3162 | 60.843 |  |  | 0.76804 | -17.5085 | 73.5809
42838.5826 | 14023 | 136.5374 | 136.8421 | 117.2654 | 127.4069 | 91.7082 | 53.5373 | 116.7357 | 40.7187 | 91.8675 | 87.384 | 72.2172 | 46.6206 | 31.4626 | 70.0708 | 92.1207 | 92.8984 | 90.9267 | 469.3526 | 92.0841 | 327.8125 | 1276.7686 | 459.1488 | 885.7985 | 97.36 |  | 97.9463 | 141.4424 | 129.4189 | 174.3071 | 60.6158 | 581.292 | 286.2945 | 90.2978 | 105.5049 |  | 363.8942 | 92.2403 |  |  | 97.7011 | 52.1867 | 1334.9369 |  | 23.131 | 38.1421 | 26.0907 | 27.9217 | 33.2792 | 30.0227 | 31.2679 | 16.6784 | 26.5095 | 17.3551 | 22.115 | 47.5134 | 41.3488 | 55.0638 | 44.1268 | 26.1247 |  |  | -186.1988 | 225.557 | 21.5191 | 127.7985 | 71.2111 | -197.5496 | 131.9281 | -163.4132 | -0.12581 | -0.35445 | 0.87628 | 0.010386 | 0.0016888 | 0.0028617 | 101.4615 | 77.6394 | 63.4614 | 64.8675 | 80.6369 | 79.4139 | 73.1323 | 81.8133 | 78.2048 | 80.1402 | 69.2916 | 47.0108 | 41.3558 | 71.5177 |  | 1163.5546 | 25.5476 | 25.5435 | 25.0637 | 36.5987 | 28.9364 | 64.1581 | 56.0402 | 76.7031 |  |  |  | 662.6015 | 438.7709 | 638.6763 | 793.6148 | 484.4653 | 706.6138 | 789.3196 | -0.090227 | 0.25033 | 385.8206 | 72.9132 | 82.5525 | 373.5893 | 56.5596 | 56.8201 | 97.0806 | 1380.8313 | 96.1246 | 72.0125 | 630.1239 | 167.8821 | 39.7363 | 46.1089 | 178.5127 | 199.3221 | 42.0496 |  | 1385.9249 | 408.0501 | 707.8609 | 71.1556 |  | 388.7438 |  | 421.7887 |  |  | 41.5118 | 34.4876 | 32.9995 | [5 empty] | 94.0904 |  | 68.9027 | 62.5543 |  | 63.9939 | 62.2976 | 170.1648 | 82.3674 | 103.6751 |  |  | 558.6638 | 55.3761 | 54.8792 |  | 81.5966 | 270.3707 | 51.5896 |  | 54.3775 | 53.3075 | 46.4519 | 81.9433 | 681.3226 | 300.6599 | 71.7868 |  | 51.5535 | 102.1374 | 68.4457 | 80.5229 |  | 218.5289 |  | 127.113 | 56.0972 | 0.75188 | 19.1418 | 1.8234 | 1.6041 | -12.9845 | 3.0757 | 151.87 | 0.87 | -20.1155 | 18.4663 | 5.7038 | 13.9 | 10.2397 | -17.0549 | 13.9374 | 466.9128 | 60.8425 |  |  | 0.84872 | -17.6352 | 73.5466
42838.5826 | 14024 | 136.4153 | 136.8389 | 117.2896 | 127.3915 | 91.7074 | 53.5448 | 116.731 | 40.7185 | 91.8539 | 87.3732 | 72.2276 | 46.6246 | 31.46 | 70.0745 | 92.1355 | 92.9356 | 90.9579 | 469.4143 | 92.1236 | 327.3955 | 1277.0001 | 456.1369 | 881.034 | 97.354 |  | 97.9888 | 140.5479 | 129.4138 | 171.7147 | 56.4829 | 577.9699 | 298.3198 | 90.2771 | 105.6838 |  | 363.3218 | 92.2376 |  |  | 97.709 | 52.491 | 1343.8025 |  | 22.9972 | 38.2214 | 25.7379 | 28.3224 | 33.4274 | 30.8693 | 31.8732 | 16.6115 | 26.4983 | 17.3341 | 22.11 | 47.4904 | 41.3152 | 55.2383 | 44.0918 | 26.1401 |  |  | -186.2684 | 225.6365 | 9.2954 | 124.2225 | 65.5507 | -197.5976 | 130.2393 | -163.521 | 0.035705 | -0.45956 | 0.8768 | 0.010428 | 0.0018481 | 0.0029094 | 101.535 | 77.7875 | 63.4676 | 64.8235 | 80.5901 | 79.4026 | 73.1163 | 83.138 | 78.1971 | 80.1298 | 69.2905 | 47.0238 | 41.3552 | 71.5103 |  | 1164.0652 | 25.2413 | 24.9628 | 24.1497 | 36.5624 | 28.9215 | 64.1986 | 55.6994 | 76.8984 |  |  |  | 662.4577 | 438.5925 | 638.5615 | 793.4811 | 484.5751 | 707.6333 | 789.2214 | 0.65135 | 0.29028 | 385.7609 | 72.7069 | 82.6705 | 373.5507 | 55.5674 | 56.6072 | 96.9357 | 1374.2679 | 96.0979 | 71.7784 | 631.1207 | 167.7921 | 39.4396 | 45.5038 | 178.4797 | 199.3326 | 41.8128 |  |  | 408.0306 | 707.9155 | 71.0389 |  | 388.7066 |  | 421.7583 |  |  | 41.2998 | 34.5019 | 33.0642 | [5 empty] | 94.1463 |  | 69.0903 | 62.5684 |  | 64.1083 | 62.5179 | 170.1625 | 82.2709 | 103.8185 |  |  | 558.5428 | 55.4539 | 54.9289 |  | 81.7522 | 270.2399 | 51.8352 |  | 54.4823 | 53.357 | 46.4417 | 81.9493 | 681.4094 | 300.7763 | 71.8548 |  | 51.5224 | 102.3608 | 68.5016 | 80.5042 |  | 218.3383 |  | 127.1565 | 56.0234 | 0.90863 | 19.141 | 1.8229 | 1.6031 | -12.9677 | 3.0758 | 153.89 | 0.57 | -20.0609 | 18.4719 | 3.7492 | 13.7059 | 9.838 | -17.0808 | 13.8672 |  | 60.8562 |  |  | 0.881 | -17.9309 | 73.5088
42838.5826 | 14025 | 137.2739 | 136.8664 | 117.2963 | 127.3616 | 91.7104 | 53.5535 | 116.7209 | 40.7152 | 91.8456 | 87.3714 | 72.2297 | 46.634 | 31.4649 | 70.0674 | 92.1083 | 92.9678 | 90.9516 | 469.7671 | 92.1853 | 325.9147 | 1266.9434 | 451.9276 | 873.3593 | 97.3509 |  | 98.0195 | 142.1605 | 129.3944 | 174.0714 | 56.3796 | 580.3799 | 290.294 | 90.1675 | 105.7534 |  | 363.149 | 92.2265 |  |  | 97.7051 | 52.548 | 1353.0245 |  | 23.0775 | 37.7077 | 25.9692 | 27.9412 | 33.2258 | 30.8263 | 31.8282 | 16.6029 | 26.49 | 17.3205 | 22.1007 | 47.4778 | 41.2906 | 55.4065 | 44.0675 | 26.1736 |  |  | -186.2645 | 225.4453 | 6.3299 | 124.7699 | 55.8714 | -197.5739 | 133.3449 | -163.4264 | -0.21805 | -0.53907 | 0.85232 | 0.010488 | 0.0018038 | 0.0029587 | 101.8793 | 77.8762 | 63.4827 | 64.8585 | 80.5782 | 79.389 | 73.1151 | 83.0979 | 78.1775 | 80.1208 | 69.2886 | 47.0258 | 41.3586 | 71.5076 |  | 1165.3076 | 26.3008 | 25.872 | 24.0486 | 36.5967 | 28.8962 | 64.0002 | 55.4766 | 77.1334 |  |  |  | 662.3346 | 438.4425 | 638.4634 | 793.3721 | 484.6766 | 706.8267 | 789.1506 | 0.23554 | 0.51528 | 385.6981 | 72.8734 | 82.9696 | 373.5023 | 55.4415 | 56.6882 | 97.0649 | 1368.9194 | 96.0348 | 71.8899 | 621.6137 | 168.0887 | 39.2876 | 45.3025 | 178.438 | 199.3471 | 41.6335 |  |  | 408.0122 | 707.9472 | 70.8582 |  | 388.6762 |  | 421.7244 |  |  | 41.0733 | 34.5265 | 33.0603 | [5 empty] | 94.3818 |  | 69.5056 | 62.5365 |  | 64.1477 | 62.5816 | 170.0535 | 81.9701 | 103.6868 |  |  | 558.1792 | 55.4888 | 54.8517 |  | 81.7825 | 270.1124 | 51.7505 |  | 54.4175 | 52.9149 | 46.4045 | 81.9199 | 681.4513 | 300.8529 | 71.8407 |  | 51.5436 | 102.1971 | 68.5429 | 80.4633 |  | 218.6092 |  | 127.1367 | 55.9536 | 0.69011 | 19.1423 | 1.8224 | 1.6021 | -13.0007 | 3.0757 | 168.27 | 1.07 | -20.1138 | 18.4488 | 3.0913 | 13.7247 | 9.082 | -17.0786 | 14.0306 |  | 60.8644 |  |  | 0.7603 | -18.202 | 73.4778
42838.5826 | 14026 | 137.879 | 136.9253 | 117.2679 | 127.3354 | 91.7047 | 53.5495 | 116.7066 | 40.7107 | 91.8222 | 87.3545 | 72.215 | 46.6282 | 31.455 | 70.0678 | 92.0197 | 92.9653 | 90.9368 | 469.1058 | 92.1458 | 323.1461 | 1245.8228 | 446.2351 | 866.6486 | 97.36 |  | 98.0215 | 142.728 | 129.3532 | 174.9151 | 57.4257 | 579.5101 | 294.9045 | 90.0257 | 105.7772 |  | 362.9249 | 92.2287 |  |  | 97.7146 | 52.3457 | 1363.2742 |  | 23.0533 | 37.41 | 25.8275 | 27.2541 | 31.5346 | 30.3473 | 31.4584 | 16.7073 | 26.4815 | 17.3714 | 22.0981 | 47.4757 | 41.2795 | 55.5881 | 44.0339 | 26.1829 |  |  | -186.2605 | 225.6076 | -9.3056 | 113.9268 | 22.8651 | -197.6265 | 126.5641 | -163.6866 | -0.15656 | -0.46648 | 0.91968 | 0.010481 | 0.0017529 | 0.0028634 | 102.2805 | 77.9836 | 63.4932 | 64.9124 | 80.7649 | 79.3889 | 73.1084 | 81.0437 | 78.1763 | 80.1137 | 69.2894 | 47.033 | 41.3674 | 71.505 |  | 1166.461 | 27.4636 | 27.7512 | 27.2081 | 36.5488 | 28.9018 | 63.8767 | 55.2472 | 77.0897 |  |  |  | 662.2173 | 438.2974 | 638.3597 | 793.254 | 484.7789 | 708.0374 | 789.1381 | -0.16081 | 0.29598 | 385.6373 | 72.8099 | 83.342 | 373.4553 | 57.1457 | 56.7226 | 97.0573 | 1362.672 | 96.0354 | 72.5647 | 628.1692 | 168.2721 | 39.2971 | 45.4462 | 178.435 | 199.3497 | 41.5014 |  |  | 407.9971 | 707.9951 | 70.7938 |  | 388.6462 |  | 421.7111 |  |  | 40.86 | 34.5297 | 33.0302 | [5 empty] | 94.5562 |  | 70.5301 | 62.5561 |  | 64.1851 | 62.6518 | 169.9914 | 81.9294 | 103.6558 |  |  | 558.0689 | 55.4042 | 54.7186 |  | 81.6892 | 269.9646 | 51.865 |  | 54.1746 | 52.746 | 46.4028 | 81.9129 | 681.5194 | 300.7865 | 71.8966 |  | 51.5654 | 101.9679 | 68.5264 | 80.4367 |  | 218.4888 |  | 127.1256 | 56.0153 | 0.63205 | 19.1418 | 1.8232 | 1.6026 | -12.9339 | 3.0758 | 163.58 | 0.96 | -20.1325 | 18.4466 | -3.7464 | 13.1085 | 5.8054 | -17.0674 | 13.6584 |  | 60.8764 |  |  | 0.63176 | -18.506 | 73.4424
42838.5826 | 14027 | 137.54 | 136.9442 | 117.2396 | 127.3181 | 91.7076 | 53.5628 | 116.698 | 40.7225 | 91.8156 | 87.3511 | 72.215 | 46.6356 | 31.4627 | 70.0713 | 92.0582 | 92.9419 | 90.8877 | 468.2056 | 92.0152 | 322.1708 | 1235.521 | 447.4365 | 867.8606 | 97.3639 | 1396.4449 | 97.9863 | 141.7217 | 129.2977 | 171.6395 | 57.4877 | 576.8693 | 301.5504 | 90.158 | 105.6904 |  | 362.4511 | 92.2163 |  |  | 97.7495 | 52.3824 | 1371.2279 |  | 23.0196 | 37.466 | 25.8095 | 26.8249 | 30.154 | 29.2516 | 30.6975 | 16.8059 | 26.4777 | 17.3397 | 22.0927 | 47.4731 | 41.2772 | 55.7698 | 44.0131 | 26.2049 |  |  | -186.1902 | 223.3603 | -4.5638 | 119.1502 | 66.5509 | -197.5095 | 131.8545 | -163.4953 | 0.0069044 | -0.55019 | 0.95353 | 0.010491 | 0.0017463 | 0.0029077 | 102.5433 | 78.0674 | 63.4947 | 64.8977 | 80.7986 | 79.3771 | 73.1009 | 79.6297 | 78.1506 | 80.0934 | 69.2784 | 47.0398 | 41.3658 | 71.4961 |  | 1167.1326 | 26.8464 | 27.0963 | 27.4001 | 36.5104 | 28.8992 | 63.6966 | 54.7601 | 76.9983 |  |  |  | 662.0883 | 438.1378 | 638.2483 | 793.1446 | 484.8878 | 711.6625 | 789.0538 | 0.83025 | 0.068503 | 385.5673 | 72.792 | 83.319 | 373.4166 | 61.1332 | 56.5722 | 97.0788 | 1354.8908 | 96.0359 | 72.838 | 623.7387 | 167.9378 | 39.1419 | 44.953 | 178.4217 | 199.3821 | 41.3558 |  |  | 407.9752 | 707.9792 | 70.7423 |  | 388.6045 |  | 421.6805 |  |  | 40.7501 | 34.5311 | 33.0358 | [5 empty] | 94.4615 |  | 70.5233 | 62.4944 |  | 64.0638 | 62.7512 | 169.8932 | 81.9664 | 103.7442 |  |  | 558.0288 | 55.2965 | 54.6418 |  | 81.6884 | 269.865 | 51.9694 |  | 54.1571 | 52.8368 | 46.3802 | 81.9036 | 681.5629 | 300.5489 | 71.9791 |  | 51.3707 | 101.8792 | 68.6779 | 80.4062 |  | 218.3243 |  | 127.1473 | 55.6999 | 0.73723 | 19.1422 | 1.8241 | 1.6027 | -12.9677 | 3.0758 | 172.9 | 0.67 | -20.055 | 18.3562 | -2.6239 | 13.4068 | 9.8863 | -17.0315 | 13.9157 |  | 60.8732 |  |  | 0.70004 | -18.7677 | 73.4116
42838.5826 | 14028 | 136.9997 | 136.9391 | 117.185 | 127.2981 | 91.7086 | 53.5741 | 116.687 | 40.729 | 91.8082 | 87.3434 | 72.2205 | 46.6399 | 31.4715 | 70.0686 | 92.076 | 92.9576 | 90.8346 | 467.7207 | 92.0013 | 322.5083 | 1245.2408 | 450.0979 | 869.5219 | 97.3788 | 1389.5998 | 97.9458 | 141.0865 | 129.267 | 169.5454 | 56.571 | 575.0074 | 310.083 | 90.2196 | 105.7473 |  | 362.0534 | 92.209 |  |  | 97.7694 | 52.5192 | 1381.1579 |  | 23.2227 | 36.9743 | 25.9424 | 26.9826 | 30.0708 | 28.7268 | 30.2873 | 16.8488 | 26.4701 | 17.324 | 22.0873 | 47.456 | 41.2798 | 55.9536 | 44.0095 | 26.2282 |  |  | -186.1685 | 201.9501 | 6.7747 | 131.1551 | 87.3834 | -197.5457 | 138.3114 | -163.1392 | -0.045054 | -0.41802 | 0.92836 | 0.010491 | 0.0018678 | 0.0029882 | 102.5864 | 78.1646 | 63.4961 | 64.8626 | 80.6897 | 79.3693 | 73.0848 | 81.701 | 78.139 | 80.091 | 69.2781 | 47.0464 | 41.3691 | 71.4879 |  | 1167.7914 | 25.8969 | 25.9608 | 26.3393 | 36.5651 | 28.8697 | 63.4887 | 54.0115 | 76.7606 |  |  |  | 661.9421 | 437.9614 | 638.1254 | 793.0185 | 485.0156 | 713.2109 | 789.0229 | 0.38771 | 0.249 | 385.4894 | 72.7729 | 82.5244 | 373.3772 | 57.4942 | 56.5881 | 97.0945 | 1348.2609 | 96.0324 | 72.4424 | 622.1906 | 167.9967 | 38.9697 | 44.7049 | 178.4029 | 199.3967 | 41.2027 |  |  | 407.955 | 707.9539 | 70.5606 |  | 388.5701 |  | 421.6483 |  |  | 40.4991 | 34.5338 | 33.0375 | [5 empty] | 94.389 |  | 70.7782 | 62.5146 |  | 64.1767 | 62.7606 | 169.8679 | 81.7637 | 103.7279 |  |  | 557.7952 | 55.308 | 54.6661 |  | 81.7984 | 269.7611 | 52.081 |  | 54.1819 | 52.6468 | 46.359 | 81.9002 | 681.5962 | 300.5288 | 72.0326 |  | 51.0751 | 101.9281 | 68.6313 | 80.3584 |  | 218.3115 |  | 127.151 | 55.4486 | 0.74762 | 19.1412 | 1.824 | 1.6029 | -13.0465 | 3.0758 | 152.1 | 0.71 | -20.0066 | 17.4404 | 3.1943 | 14.0549 | 11.3187 | -17.0183 | 14.24 |  | 60.8676 |  |  | 0.80207 | -19.0778 | 73.3743
42838.5827 | 14029 | 136.6304 | 136.9319 | 117.1271 | 127.2764 | 91.7078 | 53.5783 | 116.6808 | 40.7293 | 91.7987 | 87.3266 | 72.2188 | 46.6403 | 31.4693 | 70.0665 | 92.0976 | 92.9913 | 90.872 | 467.2679 | 91.9596 | 321.8738 | 1244.0688 | 448.7247 | 866.126 | 97.3788 | 1380.9357 | 97.9219 | 140.7058 | 129.2484 | 168.5207 | 56.3495 | 573.5135 | 310.7624 | 90.2093 | 105.7507 |  | 362.1781 | 92.2066 |  |  | 97.7821 | 52.7777 | 1390.2724 |  | 23.0578 | 36.6947 | 25.9254 | 26.8819 | 29.9574 | 28.524 | 30.2636 | 16.8501 | 26.468 | 17.3745 | 22.0808 | 47.4413 | 41.2893 | 56.1403 | 44.0194 | 26.2544 |  |  | -186.0936 | 194.4301 | 19.1548 | 146.8595 | 95.5796 | -197.5076 | 143.6084 | -162.8573 | -0.11628 | -0.49208 | 0.81395 | 0.010522 | 0.001789 | 0.0027599 | 102.9223 | 78.3071 | 63.4982 | 64.7925 | 80.6848 | 79.3528 | 73.0815 | 82.5793 | 78.127 | 80.0805 | 69.2789 | 47.054 | 41.3729 | 71.4842 |  | 1168.5985 | 26.637 | 26.3529 | 25.2598 | 36.5368 | 28.8634 | 63.2917 | 53.862 | 76.5654 |  |  |  | 661.8143 | 437.8098 | 638.0225 | 792.9023 | 485.1532 | 715.6097 | 788.9263 | -0.17378 | 0.37568 | 385.433 | 73.0136 | 81.5068 | 373.3645 | 58.9381 | 57.0077 | 97.0759 | 1339.2886 | 96.0297 | 72.4036 | 620.5793 | 168.4402 | 39.1266 | 44.7388 | 178.4061 | 199.4461 | 41.1647 |  |  | 407.9484 | 707.8965 | 70.4273 |  | 388.5335 |  | 421.6164 |  |  | 40.4404 | 34.5913 | 33.0327 | [5 empty] | 94.8261 |  | 70.6052 | 62.5526 |  | 64.3049 | 62.7935 | 169.8528 | 81.4448 | 103.4633 |  |  | 557.5582 | 55.1804 | 54.4925 |  | 81.6548 | 269.5973 | 52.0826 |  | 53.893 | 52.1316 | 46.3253 | 81.8834 | 681.6315 | 300.4875 | 71.9924 |  | 51.0462 | 101.7904 | 68.647 | 80.3348 |  | 218.2749 |  | 127.0461 | 55.3617 | 0.73296 | 19.1416 | 1.8238 | 1.6028 | -12.9669 | 3.0758 | 148.42 | 0.95 | -19.9794 | 17.1049 | 5.3688 | 14.8659 | 11.8336 | -17.0109 | 14.5053 |  | 60.8539 |  |  | 0.71909 | -19.3202 | 73.3418
42838.5827 | 14030 | 136.4354 | 136.9264 | 117.0641 | 127.2623 | 91.7154 | 53.5858 | 116.672 | 40.7415 | 91.783 | 87.3182 | 72.2156 | 46.6473 | 31.4705 | 70.0702 | 92.044 | 93.0007 | 90.8018 | 467.0781 | 91.898 | 322.3311 | 1244.978 | 448.5262 | 865.7933 | 97.3738 | 1375.3964 | 97.9013 | 140.4806 | 129.2235 | 168.6516 | 57.0904 | 571.4543 | 319.4709 | 90.2468 | 105.8146 |  | 362.0572 | 92.2058 |  |  | 97.8143 | 52.689 | 1395.2118 |  | 22.9516 | 36.6128 | 25.8192 | 26.7792 | 29.8264 | 28.3131 | 30.1996 | 16.863 | 26.4562 | 17.3338 | 22.0848 | 47.434 | 41.3167 | 56.3299 | 44.0468 | 26.2673 |  |  | -185.9813 | 202.8379 | 29.0871 | 152.3825 | 121.4989 | -197.5325 | 147.396 | -162.5379 | 0.072874 | -0.30955 | 0.88079 | 0.010527 | 0.0018678 | 0.0026843 | 103.2753 | 78.4777 | 63.5022 | 64.812 | 80.8172 | 79.3509 | 73.0688 | 82.696 | 78.1102 | 80.0637 | 69.2722 | 47.0466 | 41.3702 | 71.4837 |  | 1169.2275 | 26.8455 | 26.1251 | 25.7075 | 36.4832 | 28.8487 | 63.4665 | 54.1371 | 76.5387 |  |  |  | 661.6801 | 437.6579 | 637.9094 | 792.7806 | 485.2857 | 716.7461 | 788.8235 | 0.39164 | 0.2239 | 385.4029 | 73.0535 | 80.9976 | 373.3661 | 57.4956 | 57.1012 | 97.0704 | 1330.2504 | 96.0332 | 72.2714 | 620.0075 | 168.7718 | 39.141 | 44.2657 | 178.3827 | 199.4792 | 41.1624 |  |  | 407.9151 | 707.8134 | 70.2748 |  | 388.4981 |  | 421.5916 |  |  | 40.511 | 34.6256 | 33.0681 | [5 empty] | 95.3872 |  | 70.2724 | 62.5303 |  | 64.2283 | 62.6412 | 169.7719 | 81.3022 | 103.3243 |  |  | 557.3033 | 54.9636 | 54.2766 |  | 81.506 | 269.4864 | 51.489 |  | 53.6422 | 51.9237 | 46.3056 | 81.8668 | 681.6283 | 300.1854 | 71.9706 |  | 51.0455 | 101.4187 | 68.6287 | 80.3083 |  | 217.9707 |  | 126.9468 | 55.2378 | 0.65042 | 19.1417 | 1.8238 | 1.6025 | -12.9822 | 3.0758 | 143.09 | 0.66 | -19.9763 | 17.4685 | 6.615 | 15.1408 | 13.3374 | -17.006 | 14.6902 |  | 60.8347 |  |  | 0.6942 | -19.4678 | 73.3079
42838.5827 | 14031 | 136.1958 | 136.9194 | 117.021 | 127.2311 | 91.7171 | 53.5975 | 116.6724 | 40.7415 | 91.774 | 87.318 | 72.2134 | 46.6496 | 31.4792 | 70.072 | 92.058 | 93.0356 | 90.8065 | 466.7722 | 91.9854 | 323.0224 | 1240.3846 | 447.5313 | 864.4366 | 97.3537 | 1372.231 | 97.8871 | 140.1876 | 129.1813 | 168.1219 | 57.3518 | 568.595 | 323.8383 | 90.2269 | 105.9011 |  | 361.2456 | 92.2057 |  |  | 97.8058 | 52.8256 |  |  | 22.8413 | 36.2675 | 25.7094 | 26.5785 | 29.6248 | 27.8053 | 29.7747 | 17.002 | 26.4473 | 17.3073 | 22.0856 | 47.3995 | 41.3513 | 56.5119 | 44.0907 | 26.2819 |  |  | -186.1718 | 192.1729 | 39.9045 | 158.9038 | 136.2696 | -197.4852 | 155.4319 | -162.4058 | -0.11297 | -0.34144 | 0.8419 | 0.010445 | 0.0018334 | 0.0029209 | 103.8621 | 78.6553 | 63.5109 | 64.8062 | 81.3327 | 79.3462 | 73.0583 | 82.3794 | 78.0976 | 80.0507 | 69.2728 | 47.0568 | 41.378 | 71.4763 |  | 1169.33 | 26.2149 | 25.3483 | 25.1905 | 36.4938 | 28.832 | 63.8684 | 54.5422 | 76.884 |  |  |  | 661.5527 | 437.5166 | 637.7988 | 792.6726 | 485.4037 | 715.4509 | 788.7419 | 0.64486 | 0.2684 | 385.3888 | 73.2368 | 80.3943 | 373.3475 | 55.6047 | 57.4211 | 97.0561 | 1323.8176 | 96.0357 | 72.3446 | 619.9735 | 169.1362 | 38.9907 | 43.9565 | 178.3476 | 199.4982 | 41.1012 |  |  | 407.8972 | 707.7513 | 70.5477 |  | 388.4686 |  | 421.5571 |  |  | 40.5002 | 34.6574 | 33.1085 | [5 empty] | 95.8992 |  | 69.7478 | 62.4725 |  | 64.0381 | 62.3859 | 169.702 | 81.3337 | 103.3168 |  |  | 557.1632 | 54.8159 | 54.2166 |  | 81.4482 | 269.3374 | 51.4627 |  | 53.5805 | 52.0271 | 46.2858 | 81.8623 | 681.6333 | 299.78 | 71.9742 |  | 50.9984 | 101.1873 | 68.7917 | 80.2743 |  | 217.8593 |  | 126.8986 | 55.0316 | 0.70421 | 19.1425 | 1.8239 | 1.6028 | -13.0604 | 3.0757 | 143.88 | 0.38 | -19.9746 | 16.9936 | 7.7437 | 15.4528 | 14.1129 | -16.9897 | 15.0726 |  | 60.8202 |  |  | 0.76232 |  | 73.2774
42838.5827 | 14032 | 136.0802 | 136.9063 | 116.9766 | 127.2234 | 91.7155 | 53.613 | 116.6654 | 40.7438 | 91.7641 | 87.316 | 72.2178 | 46.6584 | 31.4873 | 70.0656 | 92.0736 | 93.065 | 90.8007 | 466.6939 | 92.0564 | 322.9144 | 1231.4997 | 444.6592 | 860.7813 | 97.3377 | 1365.5059 | 97.8746 | 140.2963 | 129.1471 | 167.9906 | 56.3533 | 568.0911 | 314.3699 | 90.1844 | 105.9871 |  | 360.671 | 92.2047 |  |  | 97.8072 | 52.8274 |  |  | 22.7683 | 36.1649 | 25.6289 | 26.4483 | 30.424 | 27.7043 | 29.6758 | 17.0583 | 26.4386 | 17.3273 | 22.0847 | 47.3972 | 41.395 | 56.6994 | 44.1304 | 26.2926 |  |  | -186.1475 | 156.3298 | 43.8715 | 156.8785 | 135.8694 | -197.4708 | 156.6337 | -162.2803 | 0.046019 | -0.29864 | 0.83739 | 0.010451 | 0.0017775 | 0.0030244 | 104.3668 | 78.8091 | 63.5072 | 64.7725 | 81.8113 | 79.3353 | 73.0432 | 81.5531 | 78.0891 | 80.0417 | 69.2678 | 47.0696 | 41.3847 | 71.4786 |  | 1170.4811 | 26.5382 | 25.2059 | 24.5351 | 36.68 | 28.827 | 64.0557 | 54.8034 | 76.9734 |  |  |  | 661.428 | 437.3865 | 637.6985 | 792.562 | 485.4809 | 715.6443 | 788.6708 | 1.0829 | 0.33802 | 385.3556 | 73.3738 | 80.8915 | 373.3665 | 58.2713 | 57.5558 | 97.0445 | 1317.1538 | 96.0281 | 71.8907 | 619.6012 | 169.4232 | 39.2569 | 44.8667 | 178.3414 | 199.5223 | 41.1172 |  |  | 407.89 | 707.6984 | 70.6944 |  | 388.4381 |  | 421.545 |  |  | 40.4491 | 34.6797 | 33.1029 | [5 empty] | 96.3018 |  | 69.6226 | 62.5287 |  | 64.5926 | 62.4045 | 169.7135 | 81.3792 | 103.3936 |  |  | 556.8618 | 54.7973 | 54.2561 |  | 81.4829 | 269.2045 | 51.5597 |  | 53.6484 | 52.066 | 46.2651 | 81.8534 | 681.672 | 299.5596 | 71.9716 |  | 50.8925 | 101.2002 | 68.8231 | 80.2277 |  | 218.0163 |  | 126.902 | 55.0129 | 0.74947 | 19.1419 | 1.8238 | 1.6033 | -12.8889 | 3.0758 | 160.88 | 1.04 | -19.9703 | 15.3246 | 8.1182 | 15.3514 | 14.0898 | -16.9862 | 15.1282 |  | 60.8076 |  |  | 0.72582 |  | 73.246
42838.5827 | 14033 | 136.2138 | 136.8989 | 116.9373 | 127.2013 | 91.7009 | 53.6132 | 116.6445 | 40.7402 | 91.7483 | 87.2988 | 72.2125 | 46.6565 | 31.4801 | 70.0613 | 91.9979 | 93.0734 | 90.7902 | 466.268 | 91.9996 | 321.8438 | 1225.3885 | 440.0553 | 857.065 | 97.338 | 1355.3696 | 97.8598 | 140.1265 | 129.1353 | 168.0721 | 55.8001 | 569.0422 | 316.7091 | 90.0526 | 105.9751 |  | 361.3234 | 92.1882 |  |  | 97.8007 | 52.6294 |  |  | 22.7491 | 36.4822 | 25.9015 | 26.6436 | 30.0679 | 27.6229 | 29.6722 | 16.9998 | 26.4221 | 17.336 | 22.0759 | 47.3713 | 41.4419 | 56.8874 | 44.1528 | 26.2958 |  |  | -186.1955 | 159.7041 | 45.8291 | 156.1603 | 141.2985 | -197.4741 | 153.4211 | -162.3737 | -0.048167 | -0.38214 | 0.76483 | 0.010545 | 0.0017151 | 0.0030835 | 104.643 | 78.8819 | 63.5033 | 64.7864 | 82.2278 | 79.3202 | 73.0279 | 80.5734 | 78.0701 | 80.0191 | 69.2582 | 47.058 | 41.3731 | 71.462 |  | 1173.089 | 28.255 | 26.0285 | 24.6225 | 36.8717 | 28.8294 | 64.0685 | 54.9839 | 76.9983 |  |  |  | 661.2721 | 437.2008 | 637.5732 | 792.4199 | 485.5514 | 722.0427 | 788.5424 | -0.62793 | 0.707 | 385.3495 | 73.2014 | 81.4533 | 373.3488 | 56.3367 | 56.927 | 97.0599 | 1304.8075 | 96.0366 | 71.7956 | 617.1556 | 169.7722 | 39.7122 | 44.3972 | 178.3416 | 199.5737 | 41.3679 |  |  | 407.8766 | 707.7599 | 70.8083 |  | 388.3978 |  | 421.5259 |  |  | 40.6136 | 34.7068 | 33.1021 | [5 empty] | 96.3259 |  | 69.6542 | 62.6148 |  | 64.6931 | 62.5057 | 169.6506 | 81.3765 | 103.3854 |  |  | 556.4417 | 54.8333 | 54.2767 |  | 81.44 | 269.0914 | 51.5784 |  | 53.7497 | 51.9741 | 46.2523 | 81.8449 | 681.7004 | 299.6011 | 71.9615 |  | 50.8306 | 101.3205 | 68.8486 | 80.1695 |  | 217.9368 |  | 126.8952 | 55.0565 | 0.73612 | 19.1409 | 1.8239 | 1.6019 | -12.983 | 3.0758 | 179.79 | 0.95 | -19.9747 | 15.497 | 8.3016 | 15.3241 | 14.3666 | -16.9841 | 14.9702 |  | 60.8229 |  |  | 0.53534 |  | 73.2066
42838.5827 | 14034 | 136.5344 | 136.907 | 116.9004 | 127.1737 | 91.7074 | 53.6161 | 116.641 | 40.7479 | 91.7402 | 87.2942 | 72.2102 | 46.6611 | 31.4807 | 70.068 | 91.9981 | 93.0756 | 90.8049 | 465.5434 | 91.8977 | 321.2077 | 1219.4165 | 438.5344 | 855.9698 | 97.3275 | 1347.1939 | 97.8574 | 140.3216 | 129.1381 | 168.5341 | 54.269 | 569.9765 | 324.4072 | 90.0621 | 105.8883 |  | 361.2503 | 92.1889 |  |  | 97.8092 | 52.7403 |  |  | 22.766 | 36.7371 | 25.8536 | 26.8932 | 31.0284 | 27.9373 | 29.686 | 16.9239 | 26.4095 | 17.3125 | 22.0817 | 47.3572 | 41.5042 | 57.0773 | 44.1921 | 26.3069 |  |  | -186.2658 | 160.3303 | 48.5581 | 158.6928 | 142.8434 | -197.5154 | 146.3801 | -162.7213 | -0.018199 | -0.29235 | 0.93113 | 0.01055 | 0.0018843 | 0.0029981 | 104.6418 | 78.8871 | 63.5252 | 64.8876 | 82.3069 | 79.3286 | 73.0412 | 79.3552 | 78.0767 | 80.0236 | 69.2621 | 47.0717 | 41.3905 | 71.4644 |  | 1173.9292 | 30.7133 | 26.8739 | 25.264 | 36.7435 | 28.8674 | 64.2735 | 55.1807 | 77.052 |  |  |  | 661.1472 | 437.0601 | 637.4685 | 792.302 | 485.6306 | 723.9943 | 788.5125 | -0.015716 | 0.20507 | 385.285 | 73.0252 | 81.0515 | 373.2952 | 54.9176 | 56.8058 | 97.0823 | 1295.7982 | 96.0382 | 72.1672 | 613.0533 | 170.286 | 40.3 | 44.0432 | 178.3578 | 199.6248 | 41.8284 |  |  | 407.8339 | 707.8462 | 70.8468 |  | 388.3857 |  | 421.5039 |  |  | 40.9733 | 34.7885 | 33.1759 | [5 empty] | 95.8031 |  | 69.5968 | 62.5924 |  | 64.5314 | 62.4849 | 169.5759 | 81.4429 | 103.376 |  |  | 556.1313 | 54.9002 | 54.3214 |  | 81.3066 | 268.9658 | 51.1126 |  | 53.8243 | 51.9554 | 46.224 | 81.8222 | 681.702 | 299.7385 | 71.9342 |  | 50.8184 | 101.1483 | 68.8811 | 80.1197 |  | 217.8687 |  | 126.8614 | 55.0597 | 0.69327 | 19.1423 | 1.8225 | 1.601 | -13.0063 | 3.0758 | 175.27 | 1.17 | -19.9889 | 15.5338 | 8.5487 | 15.4542 | 14.4525 | -16.9947 | 14.6303 |  | 60.8449 |  |  | 0.26664 |  | 73.1718
42838.5827 | 14035 | 136.86 | 136.9194 | 116.8693 | 127.1563 | 91.7067 | 53.6207 | 116.6268 | 40.7479 | 91.7264 | 87.2905 | 72.2067 | 46.659 | 31.4849 | 70.0667 | 92.0277 | 93.0938 | 90.8603 | 464.7027 | 91.8413 | 321.3726 | 1219.5331 | 438.6517 | 855.4822 | 97.3364 | 1340.9996 | 97.8764 | 140.72 | 129.1479 | 168.9421 | 55.3702 | 570.4647 | 320.2775 | 90.0819 | 105.8482 |  | 361.0362 | 92.1815 |  |  | 97.8267 | 52.6465 |  |  | 22.8095 | 36.6662 | 25.8743 | 26.7312 | 30.8389 | 28.0007 | 29.8723 | 16.8635 | 26.3964 | 17.302 | 22.0826 | 47.3574 | 41.5608 | 57.2658 | 44.2459 | 26.3193 |  |  | -186.3039 | 168.3196 | 51.0413 | 163.7737 | 145.1078 | -197.4484 | 143.9856 | -162.8297 | -0.069963 | -0.27578 | 0.75788 | 0.010552 | 0.0018268 | 0.0029324 | 104.1843 | 78.8241 | 63.5302 | 64.9723 | 81.2455 | 79.3063 | 73.0258 | 78.7113 | 78.0479 | 80.0116 | 69.2624 | 47.073 | 41.3833 | 71.46 |  | 1173.2441 | 28.436 | 27.2057 | 25.7411 | 36.648 | 28.8567 | 64.3657 | 55.1893 | 76.9932 |  |  |  | 661.0127 | 436.9132 | 637.3563 | 792.1896 | 485.6955 | 723.4426 | 788.4573 | 0.1915 | 0.249 | 385.2389 | 73.2666 | 80.8768 | 373.249 | 57.5161 | 56.7257 | 97.0996 | 1288.5732 | 96.0073 | 72.6298 | 611.4326 | 170.5662 | 40.6065 | 44.4308 | 178.3805 | 199.6895 | 42.2309 |  |  | 407.8259 | 707.925 | 70.7664 |  | 388.3377 |  | 421.4764 |  |  | 41.3755 | 34.9189 | 33.2882 | [5 empty] | 95.0278 |  | 68.5679 | 62.533 |  | 64.1771 | 62.3632 | 169.4885 | 81.446 | 103.4244 |  |  | 555.8658 | 54.9257 | 54.3611 |  | 81.2086 | 268.8375 | 50.807 |  | 53.8304 | 51.9008 | 46.2078 | 81.8021 | 681.7092 | 299.6511 | 71.9225 |  | 50.7773 | 100.8601 | 68.8767 | 80.0997 |  | 217.5793 |  | 126.8407 | 54.9169 | 0.83759 | 19.1427 | 1.8226 | 1.6 | -13.0396 | 3.0758 | 173.02 | 0.87 | -20.0002 | 15.9143 | 8.7635 | 15.6979 | 14.5681 | -16.9936 | 14.5117 |  | 60.8642 |  |  | 0.51843 |  | 73.1394
42838.5827 | 14036 | 137.058 | 136.9267 | 116.8642 | 127.1324 | 91.7102 | 53.6347 | 116.6171 | 40.7493 | 91.7095 | 87.2835 | 72.2047 | 46.6663 | 31.48 | 70.0588 | 92.048 | 93.1047 | 90.9207 | 464.0974 | 91.8162 | 322.1949 | 1224.0825 | 439.9388 | 856.4481 | 97.3392 | 1339.3809 | 97.8781 | 140.7645 | 129.1371 | 168.9691 | 55.157 | 570.5115 | 341.6255 | 90.1897 | 105.7886 |  | 361.3848 | 92.1832 |  |  | 97.8353 | 52.3857 |  |  | 22.8952 | 36.655 | 25.9868 | 26.8732 | 31.3614 | 28.0762 | 30.0399 | 16.8483 | 26.3847 | 17.2936 | 22.0718 | 47.3488 | 41.6373 | 57.4338 | 44.3343 | 26.3207 |  |  | -186.3046 | 163.0968 | 57.1906 | 170.4986 | 142.7993 | -197.4149 | 143.7142 | -162.8685 | -0.058481 | -0.48369 | 0.94954 | 0.010609 | 0.0018284 | 0.0028256 | 103.7928 | 78.736 | 63.5376 | 65.0237 | 80.6744 | 79.3055 | 73.0039 | 78.6242 | 78.0354 | 79.995 | 69.2557 | 47.0826 | 41.392 | 71.4526 |  | 1172.5306 | 27.8642 | 25.9018 | 25.321 | 36.6355 | 28.8267 | 64.3072 | 55.1741 | 77.1103 |  |  |  | 660.8987 | 436.7711 | 637.255 | 792.0897 | 485.7471 | 724.7632 | 788.3999 | 1.0013 | 0.10864 | 385.1672 | 73.6002 | 80.5129 | 373.201 | 56.9932 | 56.5288 | 97.0934 | 1283.4302 | 95.9689 | 72.0239 | 605.6701 | 171.6864 | 40.1758 | 44.2664 | 178.3315 | 199.7452 | 42.2039 |  |  | 407.7844 | 708.021 | 70.7487 |  | 388.3122 |  | 421.44 |  |  | 41.4167 | 34.9781 | 33.4 | [5 empty] | 94.5555 |  | 67.389 | 62.488 |  | 64.0904 | 62.3045 | 169.4384 | 81.5492 | 103.4693 |  |  | 555.7477 | 54.9174 | 54.342 |  | 81.1184 | 268.6851 | 50.4813 |  | 53.8246 | 51.8853 | 46.1937 | 81.8052 | 681.7327 | 299.2853 | 71.9236 |  | 50.6817 | 100.5698 | 68.8615 | 80.1058 |  | 217.3105 |  | 126.8435 | 54.8088 | 0.65895 | 19.142 | 1.8234 | 1.5995 | -13.0141 | 3.0758 | 167.93 | 0.54 | -20.0008 | 15.6651 | 9.2763 | 16.0166 | 14.4536 | -16.9943 | 14.4998 |  | 60.8886 |  |  | 0.57843 |  | 73.1108
42838.5827 | 14037 | 136.9639 | 136.9247 | 116.8849 | 127.1236 | 91.7124 | 53.6438 | 116.6149 | 40.7622 | 91.7011 | 87.27 | 72.2131 | 46.6794 | 31.4944 | 70.072 | 92.0504 | 93.0871 | 90.9571 | 463.9267 | 91.9015 | 323.0745 | 1232.0541 | 441.0972 | 858.1911 | 97.3274 | 1341.9962 | 97.8675 | 140.9972 | 129.1255 | 169.5616 | 53.8755 | 569.9853 | 355.2693 | 90.2788 | 105.7859 |  | 360.2013 | 92.1728 |  |  | 97.825 | 52.6567 |  |  | 22.868 | 36.6738 | 25.9649 | 26.7331 | 30.7393 | 27.81 | 29.953 | 16.8631 | 26.3749 | 17.2954 | 22.0716 | 47.3341 | 41.715 | 57.608 | 44.3962 | 26.3138 |  |  | -186.2507 | 163.3412 | 59.1508 | 170.492 | 141.2742 | -197.4412 | 141.6344 | -162.9651 | -0.13418 | -0.37459 | 0.82593 | 0.010624 | 0.0017923 | 0.0027697 | 103.7848 | 78.7217 | 63.5407 | 64.9492 | 80.4131 | 79.2901 | 72.9883 | 79.2091 | 78.0246 | 79.986 | 69.2554 | 47.0836 | 41.3911 | 71.4492 |  | 1172.3795 | 27.9157 | 25.4568 | 24.8349 | 36.7102 | 28.8133 | 64.3978 | 55.207 | 77.2401 |  |  |  | 660.7586 | 436.6059 | 637.1388 | 791.9655 | 485.7971 | 721.147 | 788.3809 | -0.37982 | 0.51091 | 385.0996 | 73.7069 | 80.1601 | 373.1376 | 56.5108 | 56.4295 | 97.0935 | 1284.8272 | 95.972 | 71.9092 | 605.1986 | 172.2335 | 39.8372 | 43.5309 | 178.2979 | 199.7588 | 41.9934 |  |  | 407.7709 | 708.1098 | 70.7935 |  | 388.3037 |  | 421.3975 |  |  | 41.1282 | 34.983 | 33.4618 | [5 empty] | 94.3866 |  | 66.6693 | 62.4541 |  | 64.2219 | 62.2263 | 169.391 | 81.8511 | 103.5704 |  |  | 555.1822 | 54.9081 | 54.3267 |  | 81.0673 | 268.5389 | 50.6686 |  | 53.8595 | 52.0287 | 46.1638 | 81.7895 | 681.7462 | 298.7853 | 71.8753 |  | 50.5238 | 100.353 | 68.8055 | 80.0781 |  | 217.0271 |  | 126.8597 | 54.7975 | 0.75986 | 19.1416 | 1.8246 | 1.601 | -13.0428 | 3.0758 | 166.35 | 0.88 | -20.0113 | 15.6773 | 9.4342 | 16.0168 | 14.3699 | -16.9879 | 14.3882 |  | 60.9105 |  |  | 0.57115 |  | 73.0739
42838.5828 | 14038 | 136.7663 | 136.9104 | 116.8995 | 127.0969 | 91.6996 | 53.6522 | 116.6011 | 40.7581 | 91.6916 | 87.2604 | 72.206 | 46.677 | 31.4851 | 70.0603 | 92.0094 | 93.1428 | 90.9225 | 464.0838 | 91.9668 | 322.5864 | 1232.9185 | 439.3386 | 854.4388 | 97.3387 | 1345.8782 | 97.8632 | 140.9626 | 129.1295 | 169.8252 | 54.2399 | 568.1728 | 342.6749 | 90.2029 | 105.8405 |  | 360.2808 | 92.1569 |  |  | 97.8421 | 53.8405 |  |  | 22.8523 | 36.5724 | 25.9695 | 26.6766 | 30.6782 | 27.3615 | 29.7384 | 16.9298 | 26.3708 | 17.2874 | 22.0646 | 47.3142 | 41.8167 | 57.779 | 44.4239 | 26.314 |  |  | -186.2165 | 171.9784 | 60.3744 | 169.6838 | 106.7907 | -197.5365 | 139.7656 | -163.0216 | -0.10538 | -0.49355 | 0.70997 | 0.010581 | 0.0018596 | 0.0028305 | 103.87 | 78.7644 | 63.5404 | 64.9193 | 80.4052 | 79.2816 | 72.9816 | 79.3804 | 78.0096 | 79.9721 | 69.2481 | 47.0864 | 41.3931 | 71.4431 |  | 1172.3247 | 29.7102 | 26.849 | 24.7942 | 36.6413 | 28.8497 | 64.031 | 54.8445 | 77.2803 |  |  |  | 660.6195 | 436.45 | 637.0155 | 791.8443 | 485.8528 | 719.1107 | 788.3125 | 0.090448 | 0.30549 | 385.0512 | 73.7929 | 79.9925 | 373.1065 | 57.6115 | 56.4909 | 97.0736 | 1288.0745 | 96.0014 | 72.5737 | 607.5321 | 172.7732 | 39.8035 | 43.7737 | 178.2648 | 199.7806 | 41.8607 |  |  | 407.7618 | 708.1429 | 71.0391 |  | 388.2834 |  | 421.374 |  |  | 40.9562 | 34.9976 | 33.4714 | [5 empty] | 94.9284 |  | 66.8657 | 62.423 |  | 64.0118 | 62.0254 | 169.3679 | 82.1415 | 103.7131 |  |  | 555.2886 | 54.9611 | 54.3788 |  | 81.0807 | 268.4139 | 51.2682 |  | 53.9683 | 51.9167 | 46.1296 | 81.7879 | 681.7786 | 298.2081 | 71.8615 |  | 50.3187 | 100.2059 | 68.6344 | 80.031 |  | 216.8069 |  | 126.9163 | 54.6499 | 0.69939 | 19.1417 | 1.8261 | 1.6019 | -13.0221 | 3.0758 | 153.19 | 0.55 | -20.0155 | 16.0839 | 9.5297 | 15.9762 | 12.4843 | -16.9794 | 14.2823 |  | 60.9187 |  |  | 0.37602 |  | 73.0392
42838.5828 | 14039 | 136.6647 | 136.9124 | 116.8934 | 127.0838 | 91.7124 | 53.6668 | 116.5981 | 40.7716 | 91.6906 | 87.2566 | 72.2094 | 46.6935 | 31.5051 | 70.0768 | 91.9763 | 93.1359 | 90.915 | 464.0935 | 91.946 | 321.8059 | 1228.776 | 437.7608 | 851.3741 | 97.3259 | 1351.0815 | 97.8395 | 141.019 | 129.0997 | 170.6303 | 56.0034 | 565.2755 | 309.946 | 90.2059 | 105.8891 |  | 359.6495 | 92.1647 |  |  | 97.8599 | 54.0726 |  |  | 22.849 | 36.7705 | 25.9796 | 26.6363 | 30.7387 | 26.8623 | 29.4206 | 16.9544 | 26.3772 | 17.3008 | 22.0671 | 47.2904 | 41.9116 | 57.9516 | 44.4404 | 26.3025 |  |  | -186.2034 | 224.6587 | 58.6021 | 168.6422 | 45.2334 | -197.5877 | 137.4262 | -163.1287 | 0.0055422 | -0.44089 | 0.79278 | 0.010621 | 0.0018334 | 0.0029718 | 104.1447 | 78.8993 | 63.5474 | 64.9348 | 80.3316 | 79.279 | 72.9718 | 79.9719 | 77.9972 | 79.9629 | 69.2507 | 47.0963 | 41.4033 | 71.4397 |  | 1171.5696 | 27.9131 | 27.692 | 27.1967 | 36.5977 | 28.8298 | 63.6059 | 54.6131 | 77.0209 |  |  |  | 660.4938 | 436.3084 | 636.9084 | 791.7303 | 485.9067 | 722.6316 | 788.2479 | 0.47323 | 0.09418 | 385.0056 | 73.9076 | 79.9328 | 373.0774 | 55.5569 | 56.5566 | 97.0737 | 1290.9005 | 95.9986 | 73.0221 | 607.4503 | 173.1552 | 39.6155 | 43.7286 | 178.2363 | 199.7725 | 41.6966 |  | 1371.8806 | 407.7396 | 708.1268 | 71.2257 |  | 388.2581 |  | 421.3485 |  |  | 40.6803 | 35.0228 | 33.4818 | [5 empty] | 95.5886 |  | 67.0806 | 62.4383 |  | 64.4264 | 62.145 | 169.2603 | 82.1185 | 103.7336 |  |  | 555.0078 | 54.9779 | 54.3395 |  | 81.0101 | 268.296 | 51.7398 |  | 53.7266 | 51.5197 | 46.1178 | 81.7901 | 681.7976 | 297.6681 | 71.8642 |  | 50.0842 | 99.8587 | 68.4194 | 80.0072 |  | 216.5387 |  | 126.9337 | 54.5769 | 0.82163 | 19.1413 | 1.8259 | 1.6015 | -12.936 | 3.0758 | 139.65 | 0.92 | -20.0329 | 18.3888 | 9.3918 | 15.9322 | 8.1183 | -16.9674 | 14.1505 | 452.1703 | 60.9155 |  |  | 0.57338 |  | 73.0066
42838.5828 | 14040 | 136.4526 | 136.9111 | 116.8531 | 127.0542 | 91.7137 | 53.6663 | 116.5869 | 40.7637 | 91.6757 | 87.246 | 72.2015 | 46.6865 | 31.4978 | 70.0708 | 92.0209 | 93.156 | 91.0731 | 463.4323 | 91.8276 | 321.8993 | 1228.0792 | 435.1811 | 847.857 | 97.2922 | 1350.0298 | 97.8059 | 141.7707 | 129.1074 | 170.7756 | 55.8304 | 564.4875 | 305.9175 | 90.3025 | 105.9296 |  | 359.6043 | 92.1588 |  |  | 97.8816 | 54.302 |  |  | 22.8136 | 37.2517 | 26.0241 | 26.6745 | 30.7814 | 26.5104 | 29.0546 | 16.987 | 26.3735 | 17.363 | 22.0585 | 47.2869 | 42.005 | 58.109 | 44.4683 | 26.3003 |  |  | -186.1344 | 215.0642 | 59.0529 | 170.3698 | 27.484 | -197.6626 | 137.3927 | -163.0538 | 0.056333 | -0.37312 | 0.72125 | 0.010607 | 0.0018859 | 0.003118 | 104.3148 | 79.0025 | 63.5533 | 64.9028 | 80.386 | 79.272 | 72.9603 | 81.1189 | 77.9905 | 79.9559 | 69.2486 | 47.1042 | 41.4058 | 71.4396 |  | 1171.4804 | 27.5266 | 26.2964 | 26.3027 | 36.6157 | 28.8127 | 63.4964 | 54.4238 | 76.8924 |  |  |  | 660.365 | 436.1567 | 636.8055 | 791.6156 | 485.9701 | 727.2069 | 788.1841 | -0.07273 | 0.19765 | 384.9764 | 73.891 | 79.5557 | 373.0548 | 55.2225 | 56.8071 | 97.0822 | 1289.4485 | 95.9933 | 73.2805 | 602.9878 | 173.9377 | 39.9495 | 44.5289 | 178.2351 | 199.8111 | 41.7027 |  | 1369.6205 | 407.7428 | 708.0772 | 71.3272 |  | 388.234 |  | 421.3466 |  |  | 40.6317 | 35.0306 | 33.4207 | [5 empty] | 95.687 |  | 67.6924 | 62.5716 |  | 64.6077 | 62.1927 | 169.1128 | 82.0783 | 103.7847 |  |  | 554.8232 | 54.7599 | 54.0561 |  | 80.9235 | 268.139 | 52.2294 |  | 53.428 | 51.5634 | 46.0979 | 81.7856 | 681.8176 | 297.2946 | 71.9045 |  | 49.9605 | 99.7467 | 68.3993 | 79.9351 |  | 216.3127 |  | 126.9583 | 54.5706 | 0.95204 | 19.1416 | 1.8255 | 1.6012 | -13.0584 | 3.0758 | 127.77 | 0.53 | -20.0325 | 18.0058 | 9.4352 | 16.026 | 6.3244 | -16.9607 | 14.1405 | 449.8302 | 60.9033 |  |  | 0.61431 |  | 72.9738
42838.5828 | 14041 | 136.4092 | 136.9092 | 116.8065 | 127.0311 | 91.7125 | 53.6701 | 116.5756 | 40.7659 | 91.6585 | 87.2385 | 72.2012 | 46.69 | 31.4953 | 70.0642 | 92.0361 | 93.174 | 91.0565 | 462.6911 | 91.7982 | 322.5356 | 1224.7652 | 432.6024 | 842.8896 | 97.2779 | 1344.8608 | 97.772 | 141.6097 | 129.1244 | 170.8467 | 55.9044 | 563.4577 | 304.8185 | 90.3095 | 105.9126 |  | 359.6456 | 92.1551 |  |  | 97.8958 | 54.5221 |  |  | 22.8779 | 37.4463 | 26.3078 | 27.0666 | 31.0267 | 26.4508 | 29.0654 | 16.8592 | 26.3802 | 17.4816 | 22.0652 | 47.2656 | 42.0949 | 58.2613 | 44.5089 | 26.2894 |  |  | -186.1652 | 192.6434 | 60.6083 | 172.9726 | 32.1936 | -197.6285 | 137.5189 | -163.1826 | -0.054589 | -0.3469 | 0.85058 | 0.010649 | 0.0018268 | 0.0032314 | 104.4593 | 79.0461 | 63.5427 | 64.8092 | 80.3636 | 79.2643 | 72.9557 | 82.7705 | 77.9748 | 79.9461 | 69.2386 | 47.1033 | 41.4047 | 71.432 |  | 1172.0144 | 27.2501 | 26.2007 | 25.2027 | 36.5951 | 28.8055 | 63.8336 | 54.6284 | 77.0141 |  |  |  | 660.2441 | 435.9997 | 636.6938 | 791.5128 | 486.0673 | 729.4611 | 788.1344 | 0.73628 | 0.22276 | 384.9442 | 73.9182 | 79.3225 | 373.0329 | 54.6111 | 56.7925 | 97.0662 | 1280.606 | 95.978 | 73.1277 | 598.7482 | 174.3522 | 40.1253 | 44.6262 | 178.228 | 199.8369 | 41.9127 |  | 1387.2708 | 407.7132 | 708.0846 | 71.2238 |  | 388.2134 |  | 421.3239 |  |  | 40.8505 | 35.0606 | 33.4395 | [5 empty] | 95.7528 |  | 67.7026 | 62.4653 |  | 64.2689 | 61.9761 | 169.0632 | 82.2064 | 103.9327 |  |  | 554.7321 | 54.613 | 53.9906 |  | 80.9672 | 268.001 | 51.9028 |  | 53.3675 | 51.9249 | 46.0086 | 81.7587 | 681.8208 | 297.1632 | 71.9212 |  | 49.752 | 99.765 | 68.3968 | 79.8777 |  | 215.6036 |  | 127.0113 | 54.4035 | 0.83332 | 19.1415 | 1.8259 | 1.6005 | -13.0064 | 3.0758 | 145.26 | 0.52 | -20.0358 | 17.0468 | 9.5616 | 16.153 | 6.8442 | -16.9576 | 14.1455 | 468.3497 | 60.906 |  |  | 0.64419 |  | 72.9442
42838.5828 | 14042 | 137.1577 | 136.9409 | 116.7567 | 127.0147 | 91.7179 | 53.6817 | 116.5647 | 40.7747 | 91.6492 | 87.2321 | 72.1995 | 46.6869 | 31.4999 | 70.0595 | 92.0203 | 93.1707 | 90.9909 | 461.8262 | 91.7598 | 323.2522 | 1222.328 | 431.4603 | 840.7649 | 97.2909 | 1340.4747 | 97.7554 | 141.0219 | 129.1232 | 170.2783 | 55.5204 | 563.2981 | 302.3276 | 90.3048 | 105.8676 |  | 359.2355 | 92.1469 |  |  | 97.8835 | 54.4002 |  |  | 22.865 | 37.5956 | 26.0786 | 27.2795 | 31.091 | 26.8198 | 29.3885 | 16.7427 | 26.3744 | 17.5216 | 22.0588 | 47.2432 | 42.2013 | 58.4134 | 44.5948 | 26.285 |  |  | -186.1173 | 204.1817 | 61.8496 | 173.0521 | 33.6234 | -197.6469 | 135.7821 | -163.2542 | -0.014307 | -0.2978 | 0.86603 | 0.010662 | 0.0018958 | 0.0031344 | 104.6141 | 79.1057 | 63.5366 | 64.7945 | 80.3359 | 79.2513 | 72.9349 | 84.1556 | 77.969 | 79.9402 | 69.237 | 47.1078 | 41.4027 | 71.4281 |  | 1173.3287 | 27.6085 | 25.8675 | 25.0878 | 36.7116 | 28.7996 | 64.2208 | 55.0343 | 76.993 |  |  |  | 660.1047 | 435.8367 | 636.5847 | 791.3854 | 486.1917 | 729.2671 | 788.0486 | -0.069584 | 0.20773 | 384.8816 | 74.0797 | 79.4388 | 373.0019 | 55.8547 | 56.6977 | 97.0583 | 1272.0464 | 95.9561 | 73.4621 | 594.7031 | 175.2433 | 39.9806 | 43.8072 | 178.2087 | 199.8653 | 41.849 |  | 1387.9318 | 407.6925 | 708.1272 | 71.0705 |  | 388.2851 |  | 421.3018 |  |  | 40.8484 | 35.0976 | 33.4848 | [5 empty] | 96.3037 |  | 67.8225 | 62.4659 |  | 64.092 | 61.8648 | 169.0139 | 82.4203 | 104.1178 |  |  | 554.5821 | 54.5284 | 54.0184 |  | 81.0042 | 267.8307 | 51.9656 |  | 53.3898 | 52.0865 | 45.9826 | 81.7627 | 681.8413 | 297.1559 | 71.8542 |  | 49.4424 | 100.0351 | 68.3564 | 79.8694 |  | 215.1974 |  | 127.1159 | 54.3859 | 0.71274 | 19.141 | 1.8255 | 1.6017 | -12.9295 | 3.0758 | 137.63 | 1.14 | -20.0204 | 17.5541 | 9.6614 | 16.1606 | 6.9989 | -16.9688 | 14.0646 | 469.0565 | 60.9169 |  |  | 0.60367 |  | 72.9081
42838.5828 | 14043 | 138.0583 | 136.986 | 116.7097 | 127.0002 | 91.7065 | 53.6952 | 116.5639 | 40.7766 | 91.639 | 87.2287 | 72.2042 | 46.6999 | 31.5102 | 70.0664 | 92.0058 | 93.1892 | 90.9545 | 461.3333 | 91.7925 | 324.0341 | 1221.6062 | 433.6839 | 838.988 | 97.2964 | 1335.4187 | 97.6822 | 140.6956 | 129.1174 | 169.8407 | 55.1436 | 562.4404 | 277.4784 | 90.2639 | 105.8684 |  | 358.9809 | 92.1465 |  |  | 97.8846 | 54.5458 |  |  | 22.7208 | 38.2697 | 26.064 | 26.8946 | 31.0099 | 26.4284 | 29.1443 | 16.6879 | 26.3799 | 17.4594 | 22.0593 | 47.21 | 42.3336 | 58.5588 | 44.6938 | 26.2827 |  |  | -186.0982 | 225.5097 | 53.8643 | 168.3669 | 9.4271 | -197.6948 | 134.8963 | -163.268 | -0.064319 | -0.3704 | 0.88999 | 0.010695 | 0.0018301 | 0.0031558 | 105.0067 | 79.1677 | 63.5475 | 64.7599 | 80.4822 | 79.2471 | 72.9436 | 84.3663 | 77.9539 | 79.9289 | 69.2391 | 47.1247 | 41.4145 | 71.4284 |  | 1173.6452 | 28.8143 | 26.5912 | 25.1083 | 36.6597 | 28.802 | 64.1583 | 54.9242 | 76.8181 |  |  |  | 659.9804 | 435.6706 | 636.4698 | 791.2777 | 486.2684 | 731.938 | 787.9749 | -0.14783 | 0.077252 | 384.8356 | 74.1823 | 80.2957 | 372.9714 | 54.9362 | 56.5803 | 97.0501 | 1264.0028 | 95.9538 | 73.8349 | 595.2378 | 175.6527 | 39.8764 | 43.7165 | 178.1782 | 199.8722 | 41.7845 |  | 1391.9 | 407.6903 | 708.157 | 70.9903 |  | 388.2814 |  | 421.2837 |  |  | 40.9084 | 35.148 | 33.5244 | [5 empty] | 96.7937 |  | 68.6557 | 62.4421 |  | 63.7346 | 61.7465 | 168.9611 | 82.4716 | 104.2873 |  |  | 554.3578 | 54.5691 | 54.0408 |  | 81.1044 | 267.6671 | 51.6251 |  | 53.4726 | 52.1005 | 45.9618 | 81.7479 | 681.8645 | 297.2115 | 71.8359 |  | 49.4051 | 100.3496 | 68.2556 | 79.8374 |  | 214.9287 |  | 127.1882 | 54.3712 | 0.85113 | 19.1401 | 1.8256 | 1.6022 | -12.9409 | 3.0758 | 147.27 | 0.82 | -20.0095 | 18.4681 | 9.0259 | 15.9576 | 3.7035 | -16.9598 | 14.0095 | 473.3082 | 60.9241 |  |  | 0.46998 |  | 72.8777
42838.5828 | 14044 | 138.32 | 137.0183 | 116.6626 | 126.9741 | 91.7069 | 53.6999 | 116.5541 | 40.7795 | 91.6234 | 87.2244 | 72.2029 | 46.7097 | 31.5091 | 70.0716 | 91.9556 | 93.2047 | 90.9352 | 461.0303 | 91.8833 | 323.7423 | 1214.9022 | 435.5281 | 836.1388 | 97.2965 | 1330.2726 | 97.6519 | 140.399 | 129.101 | 169.1721 | 53.6785 | 561.2682 | 264.3436 | 90.1409 | 105.8233 |  | 358.7719 | 92.1436 |  |  | 97.8916 | 54.4769 |  |  | 22.6135 | 38.3209 | 26.0262 | 26.8319 | 31.1101 | 26.1258 | 28.8734 | 16.7783 | 26.3745 | 17.3791 | 22.0542 | 47.211 | 42.4621 | 58.6972 | 44.783 | 26.2779 |  |  | -186.1133 | 225.5189 | 57.6316 | 172.8083 | 13.6281 | -197.6863 | 136.0568 | -163.1957 | 0.048549 | -0.42578 | 0.93686 | 0.010614 | 0.0018596 | 0.0031821 | 105.1849 | 79.2365 | 63.538 | 64.7507 | 80.6921 | 79.2376 | 72.9255 | 84.1507 | 77.9542 | 79.92 | 69.2461 | 47.1252 | 41.4201 | 71.4302 |  | 1173.0845 | 27.28 | 26.7837 | 25.7233 | 36.6291 | 28.7883 | 64.0019 | 54.8873 | 76.6878 |  |  |  | 659.8475 | 435.5088 | 636.3632 | 791.1538 | 486.347 | 733.7552 | 787.9124 | -0.13879 | 0.091137 | 384.7854 | 74.0829 | 81.4126 | 372.9617 | 54.3611 | 56.1247 | 97.0244 | 1258.2491 | 95.9496 | 73.6307 | 590.9487 | 175.8329 | 39.8809 | 43.9092 | 178.1407 | 199.8718 | 41.7168 |  | 1397.3709 | 407.6667 | 708.0973 | 70.8707 |  | 388.2523 |  | 421.2514 |  |  | 40.839 | 35.1788 | 33.5363 | [5 empty] | 96.9842 |  | 69.0953 | 62.4686 |  | 63.9516 | 61.8152 | 168.8058 | 81.9064 | 104.3344 |  |  | 554.1352 | 54.6004 | 54.0246 |  | 81.2347 | 267.5329 | 52.1407 |  | 53.4784 | 51.901 | 45.9244 | 81.743 | 681.8899 | 297.2173 | 71.8458 |  | 49.56 | 100.386 | 68.2951 | 79.7579 |  | 214.8725 |  | 127.2176 | 54.4271 | 0.87802 | 19.142 | 1.826 | 1.6004 | -12.9552 | 3.0759 | 146.23 | 0.92 | -19.9952 | 18.47 | 9.337 | 16.1681 | 4.4506 | -16.9508 | 14.0625 | 479.218 | 60.9103 |  |  | 0.63884 |  | 72.8421
42838.5828 | 14045 | 138.1911 | 137.0196 | 116.6452 | 126.9582 | 91.7156 | 53.7088 | 116.5472 | 40.7808 | 91.6183 | 87.2122 | 72.1982 | 46.7055 | 31.5112 | 70.0697 | 91.8925 | 93.2089 | 90.9383 | 460.5939 | 91.8756 | 322.5883 | 1202.3401 | 430.2342 | 835.0731 | 97.251 | 1324.8436 | 97.6497 | 140.2533 | 129.0739 | 169.0134 | 52.1787 | 559.8778 | 296.8048 | 89.901 | 105.7423 |  | 359.0326 | 92.13 |  |  | 97.901 | 54.0945 |  |  | 22.629 | 37.644 | 26.1844 | 26.8198 | 31.2044 | 26.0514 | 28.7634 | 16.9634 | 26.3687 | 17.3642 | 22.0451 | 47.2142 | 42.6024 | 58.833 | 44.8611 | 26.2827 |  |  | -186.2546 | 225.442 | 55.9592 | 171.9554 | 22.0378 | -197.637 | 135.9858 | -163.2542 | -0.034156 | -0.46585 | 0.80475 | 0.010573 | 0.0018744 | 0.0033168 | 105.5181 | 79.3358 | 63.5308 | 64.6988 | 80.832 | 79.2252 | 72.9111 | 82.7781 | 77.9381 | 79.9021 | 69.2399 | 47.1287 | 41.4202 | 71.4136 |  | 1173.2038 | 27.0394 | 26.0684 | 24.9754 | 36.5758 | 28.7668 | 64.2077 | 55.0639 | 76.6566 |  |  |  | 659.7153 | 435.3542 | 636.2521 | 791.0268 | 486.4518 | 735.4245 | 787.8651 | -0.019648 | 0.18452 | 384.7318 | 73.9728 | 81.7381 | 372.9332 | 55.3505 | 56.1607 | 97.0006 | 1253.246 | 95.9388 | 73.283 | 590.0264 | 176.3627 | 40.1878 | 44.0487 | 178.1169 | 199.8854 | 41.8749 |  |  | 407.6506 | 708.1829 | 71.0037 |  | 388.2261 |  | 421.2407 |  |  | 40.9714 | 35.1729 | 33.5371 | [5 empty] | 97.3479 |  | 69.5897 | 62.4519 |  | 64.1268 | 61.9299 | 168.6585 | 81.4027 | 104.1476 |  |  | 553.9236 | 54.5827 | 54.0053 |  | 81.2711 | 267.3882 | 52.1037 |  | 53.4541 | 51.6636 | 45.8985 | 81.7236 | 681.9031 | 297.0234 | 71.8618 |  | 49.3665 | 100.3726 | 68.3105 | 79.7007 |  | 214.4757 |  | 127.2377 | 54.3936 | 0.81254 | 19.1423 | 1.8248 | 1.5991 | -12.9868 | 3.0758 | 141.32 | 0.67 | -19.9992 | 18.4468 | 9.1905 | 16.1106 | 5.6589 | -16.9466 | 14.0571 |  | 60.9315 |  |  | 0.66306 |  | 72.8052
42838.5828 | 14046 | 138.0472 | 137.0175 | 116.6252 | 126.9288 | 91.7062 | 53.7143 | 116.5288 | 40.7773 | 91.6014 | 87.1962 | 72.1889 | 46.7007 | 31.5018 | 70.0528 | 91.8517 | 93.2009 | 90.8697 | 459.7977 | 91.7663 | 322.473 | 1200.6909 | 430.5529 | 835.5997 | 97.209 | 1317.3039 | 97.6671 | 140.2178 | 129.0688 | 169.1395 | 52.1328 | 559.682 | 271.5321 | 89.9844 | 105.7135 |  | 358.9056 | 92.1224 |  |  | 97.917 | 55.3177 |  |  | 23.4847 | 37.2916 | 27.8707 | 28.3369 | 32.1603 | 26.8582 | 28.9917 | 17.0384 | 26.3712 | 17.3904 | 22.0495 | 47.2294 | 42.7576 | 58.961 | 44.9567 | 26.2889 |  |  | -186.2546 | 225.3139 | 56.9488 | 172.9963 | 34.458 | -197.6107 | 133.8042 | -163.3317 | -0.082806 | -0.52879 | 0.83114 | 0.010555 | 0.0018876 | 0.0032297 | 105.8603 | 79.4587 | 63.5494 | 64.6979 | 80.6451 | 79.2276 | 72.9089 | 81.0695 | 77.9291 | 79.8917 | 69.2403 | 47.1427 | 41.4248 | 71.4098 |  | 1172.8279 | 26.4502 | 25.3294 | 24.5982 | 36.5255 | 28.7507 | 64.3766 | 55.222 | 76.792 |  |  |  | 659.5966 | 435.2017 | 636.1379 | 790.9051 | 486.5882 | 735.0384 | 787.789 | -0.42052 | 0.12309 | 384.6755 | 73.9461 | 81.1498 | 372.8776 | 55.8612 | 56.0477 | 96.9969 | 1246.3972 | 95.9443 | 73.4733 | 587.0362 | 176.5507 | 40.7063 | 43.8124 | 178.1066 | 199.9217 | 42.3178 |  |  | 407.6277 | 708.3235 | 71.0056 |  | 388.1943 |  | 421.2193 |  |  | 41.3071 | 35.1898 | 33.5788 | [5 empty] | 97.5421 |  | 70.5866 | 62.418 |  | 64.0716 | 61.9893 | 168.5228 | 81.4686 | 104.0792 |  |  | 554.0278 | 54.541 | 53.9709 |  | 81.2465 | 267.2358 | 51.4897 |  | 53.4287 | 51.6482 | 45.8795 | 81.7093 | 681.9303 | 296.9262 | 71.8012 |  | 49.1131 | 100.2715 | 68.3882 | 79.687 |  | 213.8588 |  | 127.3039 | 54.4505 | 0.84315 | 19.1411 | 1.824 | 1.5969 | -12.9593 | 3.0758 | 139.1 | 0.38 | -20.002 | 18.4311 | 9.2661 | 16.1501 | 7.0856 | -16.9683 | 13.9627 |  | 60.9662 |  |  | 0.72664 |  | 72.7707
42838.5829 | 14047 | 137.8194 | 137.031 | 116.6222 | 126.9229 | 91.7257 | 53.7309 | 116.534 | 40.8014 | 91.6025 | 87.2001 | 72.2043 | 46.7209 | 31.5165 | 70.0749 | 91.877 | 93.2154 | 90.8111 | 459.2611 | 91.7283 | 323.1726 | 1204.3543 | 431.469 | 835.219 | 97.2247 | 1310.2035 | 97.6974 | 141.0344 | 129.0529 | 171.4689 | 52.6446 | 560.5228 | 266.5316 | 90.0234 | 105.7161 |  | 358.9065 | 92.1218 |  |  | 97.9097 | 55.3297 |  |  | 23.7963 | 37.4511 | 29.2885 | 29.9464 | 33.6163 | 28.1353 | 29.6455 | 17.019 | 26.3607 | 17.3843 | 22.0464 | 47.241 | 42.9049 | 59.0897 | 45.0698 | 26.2928 |  |  | -186.3249 | 225.5656 | 59.0056 | 174.6502 | 58.0182 | -197.5792 | 132.8836 | -163.3692 | -0.069379 | -0.70838 | 0.71396 | 0.010772 | 0.0018564 | 0.0031492 | 105.6623 | 79.5317 | 63.5483 | 64.7623 | 80.5904 | 79.213 | 72.8964 | 78.3023 | 77.9087 | 79.8856 | 69.2301 | 47.149 | 41.4257 | 71.4088 |  | 1173.3374 | 26.828 | 25.8202 | 24.3255 | 36.4506 | 28.7336 | 64.014 | 54.4802 | 76.6994 |  |  |  | 659.4552 | 435.0372 | 636.0287 | 790.787 | 486.7481 | 735.8197 | 787.717 | -0.11677 | 0.0032644 | 384.5951 | 74.0645 | 80.8768 | 372.7944 | 57.7898 | 56.3293 | 96.9962 | 1238.0564 | 95.9347 | 73.6564 | 581.996 | 177.605 | 40.9399 | 44.0437 | 178.08 | 199.9604 | 42.6856 |  |  | 407.5999 | 708.3952 | 70.8665 |  | 388.1574 |  | 421.1847 |  |  | 41.6907 | 35.2872 | 33.6924 | [5 empty] | 97.7048 |  | 71.3759 | 62.4073 |  | 63.9971 | 61.9344 | 168.4599 | 81.795 | 104.2278 |  |  | 553.8555 | 54.5409 | 53.9589 |  | 81.2513 | 267.096 | 51.4723 |  | 53.4139 | 51.5265 | 45.8844 | 81.7012 | 681.9793 | 296.9846 | 71.6954 |  | 48.9647 | 100.1033 | 68.3343 | 79.6852 |  | 213.4728 |  | 127.3669 | 54.635 | 0.90066 | 19.1419 | 1.8242 | 1.5963 | -12.9418 | 3.0758 | 141.09 | 0.64 | -20.0584 | 18.4461 | 9.4344 | 16.2313 | 9.2138 | -17.003 | 13.9441 |  | 60.9843 |  |  | 0.68265 |  | 72.7371
42838.5829 | 14048 | 137.6223 | 137.0171 | 116.586 | 126.8912 | 91.7147 | 53.7284 | 116.5174 | 40.7958 | 91.5794 | 87.1875 | 72.1928 | 46.7225 | 31.5143 | 70.0676 | 91.8558 | 93.2252 | 90.8442 | 458.584 | 91.6996 | 323.183 | 1194.8649 | 430.1916 | 832.7667 | 97.246 | 1303.9453 | 97.7157 | 141.5336 | 129.0313 | 173.7742 | 53.7693 | 561.4493 | 264.8492 | 89.9867 | 105.7037 |  | 358.3811 | 92.1173 |  |  | 97.8913 | 55.7856 |  |  | 23.0233 | 37.9885 | 27.2712 | 29.0379 | 32.8866 | 28.555 | 29.9775 | 17.0577 | 26.3542 | 17.358 | 22.0387 | 47.2207 | 43.0512 | 59.1936 | 45.1803 | 26.2918 |  |  | -186.3046 | 225.2199 | 64.5832 | 179.7376 | 40.7683 | -197.6265 | 135.1881 | -163.2916 | -0.17777 | -0.41613 | 0.86708 | 0.010614 | 0.0019122 | 0.0031049 | 105.3124 | 79.6731 | 63.5287 | 64.8485 | 80.5217 | 79.1925 | 72.8755 | 77.0875 | 77.8901 | 79.8696 | 69.2234 | 47.1433 | 41.429 | 71.4011 |  | 1173.7084 | 26.8462 | 26.108 | 25.1327 | 36.3865 | 28.7307 | 63.8586 | 54.1352 | 76.4209 |  |  |  | 659.3287 | 434.8675 | 635.914 | 790.6698 | 486.8873 | 735.1421 | 787.7017 | 0.009449 | 0.12499 | 384.5366 | 74.3015 | 81.4545 | 372.7298 | 60.1443 | 57.5447 | 96.9896 | 1231.678 | 95.9211 | 73.4639 | 578.8087 | 177.9316 | 40.9887 | 43.9536 | 178.046 | 200.013 | 42.844 |  | 1399.6192 | 407.5753 | 708.4569 | 70.6958 |  | 388.1383 |  | 421.1592 |  |  | 41.9279 | 35.3978 | 33.7999 | [5 empty] | 98.0894 |  | 70.6771 | 62.3957 |  | 63.9685 | 61.9948 | 168.42 | 81.9513 | 104.3554 |  |  | 553.5374 | 54.5251 | 53.9018 |  | 81.24 | 266.9444 | 51.7217 |  | 53.3617 | 51.3189 | 45.8845 | 81.7 | 682.019 | 296.9032 | 71.6482 |  | 49.0288 | 99.9456 | 68.3013 | 79.6761 |  | 213.3952 |  | 127.3427 | 54.6054 | 0.8131 | 19.1409 | 1.8248 | 1.5978 | -12.967 | 3.0758 | 137.93 | 0.96 | -20.1092 | 18.4479 | 9.8788 | 16.4802 | 7.7289 | -17.0169 | 14.0743 | 481.6312 | 61 |  |  | 0.68029 |  | 72.7023
42838.5829 | 14049 | 137.5448 | 137.0187 | 116.5413 | 126.8739 | 91.7072 | 53.7407 | 116.5146 | 40.7933 | 91.5668 | 87.1765 | 72.1941 | 46.7286 | 31.5149 | 70.0663 | 92.0042 | 93.2036 | 90.8658 | 458.0914 | 91.6305 | 323.288 | 1195.543 | 429.5907 | 831.3872 | 97.2453 | 1296.476 | 97.7319 | 141.0868 | 129.0192 | 173.1903 | 54.7133 | 562.5557 | 235.0088 | 90.1151 | 105.4948 |  | 358.3092 | 92.1121 |  |  | 97.8662 | 55.8247 |  |  | 22.7585 | 38.2366 | 26.2854 | 27.779 | 32.0561 | 28.3587 | 29.7926 | 17.1346 | 26.3446 | 17.3645 | 22.0314 | 47.2014 | 43.1927 | 59.3013 | 45.2921 | 26.2994 |  |  | -186.298 | 225.4716 | 69.5996 | 183.7776 | 23.4815 | -197.6265 | 135.401 | -163.2857 | -0.059065 | -0.3683 | 0.83861 | 0.010635 | 0.0018383 | 0.0030622 | 105.2121 | 79.8162 | 63.5325 | 64.863 | 80.3768 | 79.2013 | 72.8807 | 74.0776 | 77.8851 | 79.8567 | 69.231 | 47.1563 | 41.4292 | 71.4083 |  | 1173.7939 | 26.4484 | 25.8618 | 25.0311 | 36.3546 | 28.7058 | 63.8655 | 54.1519 | 76.5294 |  |  |  | 659.1921 | 434.7239 | 635.8007 | 790.5599 | 487.0114 | 740.7758 | 787.6595 | 0.42604 | 0.16379 | 384.4797 | 74.4213 | 82.6623 | 372.6711 | 58.7318 | 58.0426 | 96.9755 | 1225.3616 | 95.9272 | 73.691 | 578.4599 | 178.8534 | 41.1417 | 44.1226 | 178.0398 | 200.0477 | 42.9136 |  |  | 407.5556 | 708.5117 | 70.6152 |  | 388.1086 |  | 421.1418 |  |  | 42.1228 | 35.5186 | 33.8905 | [5 empty] | 98.3856 |  | 69.1808 | 62.3743 |  | 63.9877 | 61.9476 | 168.3497 | 81.9408 | 104.4063 |  |  | 553.1483 | 54.498 | 53.8273 |  | 81.171 | 266.8298 | 51.8445 |  | 53.3173 | 51.3392 | 45.8724 | 81.7031 | 682.0415 | 296.7109 | 71.6683 |  | 49.1272 | 99.8271 | 68.4108 | 79.6715 |  | 213.5351 |  | 127.2862 | 54.4692 | 0.73779 | 19.1423 | 1.8247 | 1.5994 | -12.9541 | 3.0759 | 138.07 | 1.18 | -20.0957 | 18.4656 | 10.2594 | 16.6711 | 5.8638 | -17.0114 | 14.0808 |  | 61.0138 |  |  | 0.72157 |  | 72.6704
42838.5829 | 14050 | 137.6039 | 137.0226 | 116.5041 | 126.8513 | 91.708 | 53.7536 | 116.5062 | 40.7991 | 91.5595 | 87.1723 | 72.1973 | 46.7325 | 31.5188 | 70.0635 | 92.1359 | 93.1973 | 90.8505 | 457.7971 | 91.6676 | 323.6968 | 1206.3135 | 430.0365 | 831.5203 | 97.2228 | 1288.4675 | 97.7531 | 141.692 | 129.0135 | 174.8508 | 54.3092 | 563.751 | 240.2372 | 90.1908 | 105.4765 |  | 358.3675 | 92.1105 |  |  | 97.8545 | 55.4544 |  |  | 22.7081 | 39.5822 | 26.5753 | 28.133 | 32.0976 | 27.8848 | 29.5219 | 17.1905 | 26.3395 | 17.3276 | 22.0238 | 47.181 | 43.3328 | 59.3862 | 45.3948 | 26.2874 |  |  | -186.2415 | 225.5465 | 63.8814 | 173.9281 | 22.0253 | -197.6561 | 130.9779 | -163.4776 | -0.10343 | -0.51201 | 0.89468 | 0.010709 | 0.0018449 | 0.0032116 | 105.1336 | 79.8792 | 63.5355 | 64.9076 | 80.1725 | 79.1772 | 72.8565 | 71.5451 | 77.871 | 79.843 | 69.2227 | 47.1516 | 41.4369 | 71.3895 |  | 1174.4394 | 26.5393 | 25.9379 | 24.4265 | 36.3493 | 28.7056 | 63.9329 | 54.2303 | 76.3084 |  |  |  | 659.0648 | 434.5719 | 635.6901 | 790.4428 | 487.1587 | 743.3813 | 787.5488 | 0.19936 | 0.12861 | 384.4197 | 74.5157 | 83.6814 | 372.6476 | 57.9516 | 57.8665 | 96.9649 | 1218.4579 | 95.9396 | 74.0206 | 577.7538 | 179.7485 | 41.3243 | 43.8768 | 178.0056 | 200.0838 | 43.2127 |  |  | 407.5425 | 708.5575 | 70.5806 |  | 388.0917 |  | 421.1189 |  |  | 42.3527 | 35.5907 | 33.966 | [5 empty] | 98.0096 |  | 68.3013 | 62.3853 |  | 63.8868 | 61.8077 | 168.2008 | 81.9544 | 104.4347 |  |  | 552.8049 | 54.4508 | 53.8015 |  | 81.0869 | 266.7351 | 51.3165 |  | 53.2734 | 51.4284 | 45.8578 | 81.7023 | 682.093 | 296.6881 | 71.6542 |  | 49.2451 | 99.5937 | 68.518 | 79.6672 |  | 213.761 |  | 127.226 | 54.4111 | 0.55062 | 19.1401 | 1.8259 | 1.6006 | -12.8527 | 3.0759 | 113.65 | 0.72 | -20.13 | 18.5085 | 9.8501 | 16.2532 | 5.6746 | -16.9993 | 13.838 |  | 61.0252 |  |  | 0.71144 |  | 72.6383
42838.5829 | 14051 | 137.7046 | 137.0226 | 116.4627 | 126.8329 | 91.7149 | 53.7646 | 116.494 | 40.8013 | 91.5462 | 87.1605 | 72.1948 | 46.7318 | 31.5211 | 70.0654 | 92.2577 | 93.2108 | 90.8268 | 457.8931 | 91.7597 | 323.3274 | 1209.9611 | 428.4721 | 828.3143 | 97.2074 | 1283.4669 | 97.7899 | 142.2319 | 128.9613 | 175.8624 | 52.257 | 564.5033 | 240.6776 | 90.1932 | 105.5416 |  | 357.963 | 92.1073 |  |  | 97.8539 | 55.3634 |  |  | 22.6214 | 40.5131 | 26.4411 | 28.7992 | 33.363 | 28.7538 | 30.1414 | 17.3109 | 26.304 | 17.3346 | 22.0298 | 47.1853 | 43.4938 | 59.4894 | 45.509 | 26.2922 |  |  | -186.2678 | 225.4079 | 59.3834 | 170.9277 | 56.4792 | -197.5917 | 130.7545 | -163.4737 | -0.057897 | -0.72978 | 0.95804 | 0.010667 | 0.0017726 | 0.0032215 | 104.6693 | 79.8393 | 63.5408 | 64.9237 | 79.9647 | 79.1673 | 72.8509 | 70.6521 | 77.8623 | 79.833 | 69.2135 | 47.1537 | 41.4314 | 71.3851 |  | 1175.4657 | 26.4784 | 25.5718 | 24.5452 | 36.4813 | 28.693 | 63.8453 | 54.3338 | 76.1578 |  |  |  | 658.9353 | 434.4098 | 635.5738 | 790.3197 | 487.3353 | 741.2141 | 787.5118 | 1.0544 | 0.17578 | 384.3596 | 74.4477 | 84.195 | 372.6143 | 56.6918 | 57.534 | 96.9528 | 1211.8401 | 95.9358 | 74.181 | 580.11 | 180.5267 | 41.5264 | 43.8797 | 177.971 | 200.0979 | 43.5301 |  | 1397.8958 | 407.5283 | 708.6215 | 70.4845 |  | 388.0582 |  | 421.0922 |  |  | 42.6016 | 35.6748 | 34.0912 | [5 empty] | 96.9603 |  | 67.8706 | 62.3611 |  | 63.8347 | 61.8396 | 168.1364 | 81.9932 | 104.4799 |  |  | 552.4111 | 54.4263 | 53.796 |  | 80.9997 | 266.6363 | 51.2427 |  | 53.2887 | 51.5606 | 45.8401 | 81.7003 | 682.1436 | 296.676 | 71.6346 |  | 49.4351 | 99.4071 | 68.5862 | 79.6486 |  | 213.8519 |  | 127.1609 | 54.3928 | 0.73779 | 19.1418 | 1.8267 | 1.6007 | -12.9656 | 3.0758 | 126.82 | 0.76 | -20.1542 | 18.5303 | 9.5111 | 16.1363 | 9.1001 | -17.021 | 13.8462 | 479.7375 | 61.0411 |  |  | 0.71672 |  | 72.6023
42838.5829 | 14052 | 137.6529 | 137.0207 | 116.4083 | 126.8035 | 91.7056 | 53.754 | 116.4772 | 40.79 | 91.5239 | 87.1468 | 72.188 | 46.7224 | 31.5116 | 70.0613 | 92.2799 | 93.226 | 90.7754 | 458.2697 | 91.8235 | 322.5625 | 1210.9304 | 424.9232 | 824.9117 | 97.2089 | 1281.6681 | 97.815 | 142.1792 | 128.9226 | 175.7688 | 51.093 | 564.3882 | 236.0586 | 90.1202 | 105.6577 |  | 357.7825 | 92.0913 |  |  | 97.8623 | 56.0182 |  |  | 22.5722 | 40.8669 | 26.3524 | 27.9336 | 32.3102 | 28.8521 | 30.4619 | 17.3535 | 26.3037 | 17.3582 | 22.0206 | 47.1454 | 43.6471 | 59.5695 | 45.6117 | 26.2878 |  |  | -186.227 | 225.559 | 59.8342 | 172.0283 | 88.2462 | -197.5365 | 130.9135 | -163.4921 | -0.12834 | -0.62677 | 0.95579 | 0.010647 | 0.0018777 | 0.0030194 | 103.7901 | 79.6167 | 63.571 | 65.0083 | 79.5314 | 79.1584 | 72.8468 | 71.7816 | 77.8509 | 79.8269 | 69.2161 | 47.1643 | 41.4434 | 71.3882 |  | 1177.5911 | 28.9716 | 26.2007 | 24.0231 | 36.7156 | 28.7011 | 64.1451 | 54.6958 | 76.2355 |  |  |  | 658.8004 | 434.2402 | 635.4512 | 790.2049 | 487.5351 | 743.2066 | 787.4425 | 0.04582 | 0.49588 | 384.3124 | 74.3011 | 83.964 | 372.5868 | 58.1638 | 57.3217 | 96.9452 | 1207.2664 | 95.9213 | 74.4564 | 585.6842 | 181.1442 | 41.3355 | 43.9264 | 177.9563 | 200.0962 | 43.5285 |  |  | 407.5076 | 708.6584 | 70.5402 |  | 388.0311 |  | 421.0667 |  |  | 42.7746 | 35.7801 | 34.201 | [5 empty] | 95.7786 |  | 68.1024 | 62.2733 |  | 63.3728 | 61.61 | 168.0751 | 82.0221 | 104.5392 |  |  | 552.1239 | 54.4507 | 53.8237 |  | 80.9505 | 266.5505 | 51.6287 |  | 53.3662 | 51.6142 | 45.836 | 81.7091 | 682.1931 | 296.531 | 71.6484 |  | 49.6695 | 99.1985 | 68.602 | 79.6145 |  | 213.8393 |  | 127.0672 | 54.4743 | 0.71942 | 19.142 | 1.8271 | 1.6008 | -12.8725 | 3.0759 | 109.24 | 0.7 | -20.1499 | 18.547 | 9.5525 | 16.1973 | 11.3768 | -17.0214 | 13.8568 |  | 61.0507 |  |  | 0.44066 |  | 72.5697
42838.5829 | 14053 | 137.7457 | 137.0637 | 116.4065 | 126.7904 | 91.7138 | 53.7802 | 116.4782 | 40.8131 | 91.5278 | 87.152 | 72.186 | 46.7402 | 31.5318 | 70.081 | 92.206 | 93.2323 | 90.6666 | 457.8563 | 91.7921 | 321.2264 | 1197.4457 | 419.4442 | 818.9494 | 97.2162 | 1282.9621 | 97.8284 | 141.6874 | 128.8745 | 174.9891 | 55.216 | 562.2619 | 225.1893 | 89.8639 | 105.7629 |  | 357.9716 | 92.0873 |  |  | 97.8798 | 56.0265 |  |  | 22.5799 | 40.8998 | 26.3761 | 27.7976 | 32.1499 | 28.38 | 30.0526 | 17.4129 | 26.3151 | 17.3932 | 22.0205 | 47.151 | 43.8122 | 59.6466 | 45.7383 | 26.2796 |  |  | -186.2349 | 207.9581 | 64.8171 | 177.5678 | 118.8343 | -197.499 | 131.8434 | -163.4336 | -0.10207 | -0.47488 | 0.85163 | 0.010731 | 0.0017463 | 0.0031394 | 103.0546 | 79.4307 | 63.575 | 65.0291 | 78.7716 | 79.1496 | 72.8408 | 72.3539 | 77.8427 | 79.8185 | 69.2107 | 47.1664 | 41.4466 | 71.3857 |  | 1179.8414 | 32.663 | 27.9722 | 25.3193 | 36.6324 | 28.7518 | 64.5418 | 55.1921 | 76.7146 |  |  |  | 658.6719 | 434.0931 | 635.3339 | 790.0862 | 487.6573 | 740.0723 | 787.4222 | -0.1498 | 0.25281 | 384.2757 | 74.1282 | 82.7564 | 372.5746 | 57.4961 | 57.0919 | 96.9369 | 1205.0937 | 95.9154 | 74.7197 | 589.7029 | 181.8458 | 41.0856 | 43.5607 | 177.9058 | 200.1251 | 43.3293 |  |  | 407.4897 | 708.6947 | 70.5556 |  | 387.9981 |  | 421.049 |  |  | 42.4652 | 35.7863 | 34.2498 | [5 empty] | 94.7598 |  | 68.5613 | 62.2462 |  | 63.619 | 61.5504 | 168.0183 | 81.9771 | 104.6314 |  |  | 552.1914 | 54.4516 | 53.8009 |  | 80.8828 | 266.4625 | 51.2985 |  | 53.3147 | 51.4905 | 45.8323 | 81.7001 | 682.2384 | 296.1946 | 71.7136 |  | 49.7244 | 99.0642 | 68.5781 | 79.5479 |  | 213.5194 |  | 126.9667 | 54.4561 | 0.67175 | 19.1423 | 1.827 | 1.6007 | -12.9515 | 3.0759 | 137.49 | 0.92 | -20.1328 | 17.8096 | 9.9429 | 16.4569 | 13.1918 | -17.0065 | 13.8951 |  | 61.06 |  |  | 0.036448 |  | 72.5346
42838.5829 | 14054 | 137.9468 | 137.0631 | 116.4027 | 126.7657 | 91.7004 | 53.7764 | 116.4608 | 40.8057 | 91.5101 | 87.1404 | 72.1858 | 46.7445 | 31.524 | 70.059 | 92.2028 | 93.2128 | 90.8371 | 456.6778 | 91.5997 | 321.2585 | 1195.2012 | 419.7693 | 818.5335 | 97.1718 | 1277.0897 | 97.8087 | 141.6582 | 128.8708 | 174.9352 | 54.0961 | 559.3817 | 251.8344 | 90.0804 | 105.5816 |  | 357.4526 | 92.0863 |  |  | 97.8828 | 55.7119 |  |  | 22.5429 | 40.3442 | 26.4966 | 27.7656 | 32.1583 | 27.9666 | 29.7902 | 17.4525 | 26.3098 | 17.3968 | 22.0143 | 47.1492 | 43.9691 | 59.7011 | 45.8322 | 26.2771 |  |  | -186.2487 | 191.1458 | 65.1785 | 181.9817 | 103.2055 | -197.526 | 132.6404 | -163.3659 | -0.0001012 | -0.42914 | 0.91239 | 0.010645 | 0.0018399 | 0.0030063 | 102.5918 | 79.2495 | 63.5739 | 65.0994 | 78.0084 | 79.1361 | 72.8295 | 72.4198 | 77.8316 | 79.8039 | 69.2101 | 47.1734 | 41.4466 | 71.3769 |  | 1179.8808 | 29.9494 | 29.4706 | 27.398 | 36.5222 | 28.7566 | 64.8377 | 55.4465 | 76.9585 |  |  |  | 658.5402 | 433.9615 | 635.2356 | 789.9772 | 487.7709 | 740.0019 | 787.3371 | -0.56698 | 0.18947 | 384.2207 | 73.9226 | 81.7667 | 372.5218 | 56.3239 | 56.8345 | 96.9286 | 1202.1036 | 95.9021 | 74.6127 | 585.5641 | 182.6985 | 41.3902 | 43.9033 | 177.9107 | 200.1357 | 43.1847 |  |  | 407.4732 | 708.7728 | 70.6592 |  | 387.9703 |  | 421.0303 |  |  | 42.1664 | 35.8113 | 34.2226 | [5 empty] | 93.8619 |  | 69.2186 | 62.3372 |  | 63.568 | 61.3651 | 167.9544 | 81.8562 | 104.6763 |  |  | 551.6991 | 54.4049 | 53.7265 |  | 80.7647 | 266.3669 | 51.1336 |  | 53.1864 | 51.4952 | 45.7846 | 81.6827 | 682.2605 | 295.6549 | 71.7554 |  | 49.5131 | 98.8868 | 68.6197 | 79.5175 |  | 212.9901 |  | 126.9149 | 54.4608 | 0.77025 | 19.1415 | 1.827 | 1.6015 | -12.9894 | 3.0758 | 145.96 | 0.57 | -20.1323 | 17.0594 | 9.9617 | 16.6455 | 12.2853 | -16.996 | 13.9275 |  | 61.0794 |  |  | 0.33853 |  | 72.5042
42838.583 | 14055 | 138.0736 | 137.073 | 116.4146 | 126.749 | 91.7086 | 53.7833 | 116.4533 | 40.8128 | 91.4967 | 87.1354 | 72.1895 | 46.744 | 31.5296 | 70.056 | 92.338 | 93.2246 | 90.8804 | 455.8231 | 91.5401 | 322.3794 | 1201.8099 | 420.8482 | 818.113 | 97.1741 | 1270.3003 | 97.8392 | 141.5529 | 128.9116 | 174.766 | 51.7472 | 559.8478 | 252.7663 | 90.2189 | 105.4308 |  | 357.2077 | 92.0739 |  |  | 97.892 | 55.4357 |  |  | 22.6096 | 39.8105 | 26.5966 | 28.0179 | 32.3842 | 27.6511 | 29.6573 | 17.3688 | 26.3117 | 17.4381 | 22.0129 | 47.1423 | 44.144 | 59.7637 | 45.9215 | 26.2813 |  |  | -186.2605 | 180.1135 | 52.4042 | 174.4636 | 125.0539 | -197.5122 | 132.5228 | -163.4099 | -0.042524 | -0.56887 | 0.8952 | 0.010724 | 0.0018514 | 0.0030523 | 101.7067 | 79.1049 | 63.588 | 65.1088 | 76.9925 | 79.1285 | 72.8233 | 74.8009 | 77.8216 | 79.7946 | 69.2083 | 47.1831 | 41.4629 | 71.3656 |  | 1179.28 | 28.1584 | 27.6923 | 27.2253 | 36.4487 | 28.7363 | 65.1856 | 56.0377 | 77.2682 |  |  |  | 658.42 | 433.8265 | 635.1296 | 789.8686 | 487.8436 | 739.438 | 787.3152 | 0.38456 | 0.047771 | 384.1398 | 73.8594 | 82.1559 | 372.425 | 55.89 | 56.5904 | 96.9136 | 1194.478 | 95.8906 | 74.0996 | 584.3284 | 183.3943 | 41.7705 | 44.0745 | 177.889 | 200.1534 | 43.4124 |  |  | 407.4576 | 708.8661 | 70.7035 |  | 387.9416 |  | 421.0012 |  |  | 42.346 | 35.8311 | 34.2326 | [5 empty] | 92.6482 |  | 69.0926 | 62.2812 |  | 63.1448 | 61.3323 | 167.8971 | 81.8321 | 104.6308 |  |  | 551.8727 | 54.3384 | 53.7035 |  | 80.6453 | 266.2638 | 51.0545 |  | 53.1 | 51.4841 | 45.7697 | 81.681 | 682.3289 | 295.2264 | 71.7411 |  | 49.3611 | 98.7617 | 68.6936 | 79.506 |  | 212.6374 |  | 126.8525 | 54.522 | 0.80215 | 19.1416 | 1.8271 | 1.6013 | -12.945 | 3.0759 | 176 | 0.7 | -20.1292 | 16.5457 | 8.9247 | 16.2841 | 13.5162 | -16.9865 | 13.914 |  | 61.1024 |  |  | 0.53514 |  | 72.4722
42838.583 | 14056 | 138.0481 | 137.0681 | 116.4115 | 126.7254 | 91.7006 | 53.7962 | 116.4466 | 40.8177 | 91.4857 | 87.1248 | 72.1892 | 46.74 | 31.5266 | 70.0567 | 92.3155 | 93.2172 | 90.7863 | 455.3527 | 91.547 | 323.1057 | 1204.6513 | 421.1413 | 817.5488 | 97.1818 | 1266.4808 | 97.8509 | 141.5278 | 128.8682 | 174.8798 | 51.3617 | 557.6759 | 255.5243 | 90.2431 | 105.3007 |  | 356.9532 | 92.0781 |  |  | 97.8924 | 55.1537 |  |  | 23.5219 | 39.3464 | 27.0924 | 28.4422 | 33.0764 | 28.0053 | 29.7804 | 17.2721 | 26.3148 | 17.4719 | 22.0071 | 47.1275 | 44.316 | 59.8213 | 46.0416 | 26.2937 |  |  | -186.1817 | 170.4874 | 45.86 | 169.2054 | 125.485 | -197.4806 | 132.4545 | -163.3955 | -0.15598 | -0.49628 | 0.88773 | 0.010704 | 0.0018859 | 0.0032757 | 100.826 | 78.9309 | 63.6025 | 65.0883 | 75.1129 | 79.1296 | 72.8151 | 77.7351 | 77.815 | 79.786 | 69.2044 | 47.1838 | 41.4575 | 71.3732 |  | 1179.2047 | 27.1931 | 26.5776 | 26.4409 | 36.5007 | 28.7171 | 65.3629 | 56.6129 | 77.2621 |  |  |  | 658.2918 | 433.6845 | 635.0244 | 789.7516 | 487.8604 | 743.308 | 787.1915 | 0.17911 | 0.072878 | 384.0531 | 74.1078 | 82.7876 | 372.3497 | 57.8718 | 56.8574 | 96.907 | 1187.8069 | 95.8639 | 74.2631 | 584.1815 | 183.9875 | 41.5454 | 43.7454 | 177.8265 | 200.1782 | 43.2774 |  |  | 407.4534 | 708.8926 | 70.639 |  | 387.9274 |  | 420.9866 |  |  | 42.2865 | 35.8864 | 34.2826 | [5 empty] | 91.6454 |  | 69.2911 | 62.2346 |  | 62.4158 | 61.1941 | 167.8708 | 82.1789 | 104.8382 |  |  | 551.9305 | 54.2952 | 53.6932 |  | 80.6426 | 266.1632 | 51.1278 |  | 53.1296 | 51.6252 | 45.7535 | 81.6806 | 682.3819 | 295.1351 | 71.6914 |  | 49.3037 | 98.6552 | 68.637 | 79.4833 |  | 212.5434 |  | 126.811 | 54.5746 | 0.65097 | 19.1416 | 1.8272 | 1.6012 | -12.9591 | 3.076 | 174.52 | 0.45 | -20.1275 | 16.0855 | 8.3427 | 16.0249 | 13.5475 | -16.9951 | 13.9186 |  | 61.109 |  |  | 0.64014 |  | 72.4406
42838.583 | 14057 | 138.0369 | 137.0703 | 116.4006 | 126.7073 | 91.7056 | 53.8018 | 116.4371 | 40.8198 | 91.4725 | 87.1168 | 72.1886 | 46.7453 | 31.5303 | 70.0633 | 92.3218 | 93.2548 | 90.8998 | 454.9847 | 91.6918 | 323.7018 | 1211.5268 | 421.6373 | 817.7053 | 97.1953 | 1267.1148 | 97.8593 | 141.4185 | 128.8345 | 174.8675 | 53.3897 | 557.3952 | 265.4268 | 90.2972 | 105.3118 |  | 356.3631 | 92.0729 |  |  | 97.8715 | 55.0324 |  |  | 24.0954 | 39.468 | 26.9903 | 29.15 | 33.4245 | 28.535 | 30.1274 | 17.1874 | 26.3051 | 17.4886 | 22.0025 | 47.118 | 44.4979 | 59.8689 | 46.1573 | 26.296 |  |  | -186.1376 | 206.0157 | 45.4033 | 169.4183 | 108.9776 | -197.499 | 133.5131 | -163.3271 | 0.042127 | -0.51495 | 1.0193 | 0.010823 | 0.0018449 | 0.0030671 | 99.9812 | 78.7301 | 63.5949 | 65.0762 | 74.1761 | 79.1112 | 72.8032 | 78.9571 | 77.801 | 79.7859 | 69.2097 | 47.1963 | 41.4659 | 71.3658 |  | 1180.1201 | 30.7128 | 26.2628 | 25.6557 | 36.4778 | 28.7379 | 64.8174 | 55.8195 | 76.8553 |  |  |  | 658.1558 | 433.5343 | 634.9101 | 789.632 | 487.8402 | 746.4508 | 787.0136 | -0.19128 | 0.39622 | 383.9708 | 74.2091 | 83.124 | 372.3014 | 55.0553 | 57.3534 | 96.9067 | 1185.2073 | 95.8697 | 74.9683 | 582.2078 | 184.5678 | 41.3951 | 43.7175 | 177.7792 | 200.1922 | 43.1223 |  |  | 407.4367 | 708.8083 | 70.7236 |  | 387.9029 |  | 420.9558 |  |  | 42.171 | 35.9187 | 34.3009 | [5 empty] | 91.4745 |  | 69.7362 | 62.2221 |  | 62.4091 | 61.2772 | 167.8983 | 82.5304 | 105.113 |  |  | 551.8092 | 54.3827 | 53.7564 |  | 80.7007 | 265.959 | 51.6759 |  | 53.2726 | 51.8002 | 45.7553 | 81.6746 | 682.4282 | 295.0945 | 71.6892 |  | 49.2062 | 98.6516 | 68.5636 | 79.4749 |  | 212.4894 |  | 126.8322 | 54.6225 | 0.70792 | 19.1409 | 1.8275 | 1.6003 | -12.9893 | 3.0759 | 164.28 | 0.9 | -20.1248 | 17.6858 | 8.3027 | 16.0381 | 12.6361 | -17.0109 | 13.9864 |  | 61.089 |  |  | 0.25151 |  | 72.4096
42838.583 | 14058 | 138.0932 | 137.0735 | 116.3767 | 126.684 | 91.7154 | 53.8056 | 116.4302 | 40.8221 | 91.4609 | 87.1061 | 72.1827 | 46.7566 | 31.5369 | 70.0643 | 92.2915 | 93.2906 | 90.8828 | 455.3875 | 91.7976 | 322.9341 | 1210.7234 | 421.5707 | 816.2608 | 97.1649 | 1269.3121 | 97.8715 | 141.4402 | 128.8086 | 175.1379 | 54.14 | 559.5971 | 274.0231 | 90.2814 | 105.3973 |  | 356.1716 | 92.0621 |  |  | 97.8485 | 55.2022 |  |  | 23.5566 | 39.7909 | 26.9743 | 28.9661 | 33.2425 | 28.944 | 30.4423 | 17.1939 | 26.2874 | 17.481 | 21.9951 | 47.111 | 44.6804 | 59.9123 | 46.2608 | 26.2999 |  |  | -186.0805 | 221.6202 | 49.4689 | 172.6579 | 99.6741 | -197.5812 | 134.485 | -163.264 | -0.042524 | -0.71111 | 0.99519 | 0.010703 | 0.0019746 | 0.0028387 | 100.7451 | 78.749 | 63.5794 | 65.0128 | 75.3767 | 79.0977 | 72.7839 | 80.0417 | 77.7839 | 79.761 | 69.1987 | 47.1924 | 41.4584 | 71.3512 |  | 1180.368 | 29.5529 | 26.7707 | 25.4869 | 36.4001 | 28.7363 | 64.2962 | 55.2561 | 76.886 |  |  |  | 658.027 | 433.3805 | 634.7977 | 789.5202 | 487.8027 | 744.9403 | 786.8527 | -0.60453 | 0.11681 | 383.8929 | 74.2143 | 83.0717 | 372.2445 | 53.6465 | 57.8986 | 96.9 | 1183.6961 | 95.8797 | 75.4706 | 581.2279 | 185.3064 | 41.2074 | 43.6762 | 177.7325 | 200.1928 | 42.935 |  |  | 407.3936 | 708.7135 | 70.9409 |  | 387.8718 |  | 420.9209 |  |  | 41.9855 | 35.9291 | 34.3098 | [5 empty] | 92.4749 |  | 70.9215 | 62.2095 |  | 62.4365 | 61.2422 | 167.864 | 82.7984 | 105.3055 |  |  | 551.4709 | 54.461 | 53.7864 |  | 80.7271 | 265.8076 | 52.0528 |  | 53.3695 | 51.863 | 45.7497 | 81.6601 | 682.4469 | 294.8479 | 71.6973 |  | 48.9779 | 98.5525 | 68.6235 | 79.4691 |  | 212.3003 |  | 126.894 | 54.5726 | 0.69011 | 19.1417 | 1.827 | 1.6009 | -12.993 | 3.0759 | 149.1 | 0.56 | -20.1278 | 18.3528 | 8.6709 | 16.1991 | 12.0929 | -17.0259 | 14.0467 |  | 61.0672 |  |  | 0.3802 |  | 72.3806
42838.583 | 14059 | 138.1309 | 137.0847 | 116.3576 | 126.6833 | 91.7112 | 53.8277 | 116.436 | 40.8413 | 91.462 | 87.1071 | 72.1895 | 46.7755 | 31.5543 | 70.0761 | 92.2505 | 93.2928 | 90.8556 | 455.8393 | 91.8239 | 321.9627 | 1205.4675 | 418.2767 | 813.271 | 97.1632 | 1270.3179 | 97.8954 | 141.5934 | 128.7853 | 175.6229 | 53.2136 | 560.3991 | 260.3762 | 90.2553 | 105.5632 |  | 356.1149 | 92.0599 |  |  | 97.8551 | 55.3127 |  |  | 22.9359 | 40.0629 | 26.8943 | 28.6973 | 33.2063 | 28.7032 | 30.4284 | 17.3676 | 26.2908 | 17.45 | 21.9893 | 47.084 | 44.8559 | 59.9352 | 46.363 | 26.2946 |  |  | -186.0897 | 225.3356 | 47.3391 | 168.7053 | 21.0226 | -197.6311 | 131.9623 | -163.4099 | 0.061392 | -0.9379 | 0.93461 | 0.010765 | 0.0019434 | 0.0027418 | 101.6627 | 78.8993 | 63.5799 | 64.9105 | 76.9173 | 79.0969 | 72.7779 | 81.9262 | 77.7787 | 79.7535 | 69.2033 | 47.2025 | 41.4627 | 71.3483 |  | 1180.1212 | 27.9267 | 26.734 | 25.4529 | 36.345 | 28.7119 | 64.1812 | 54.9889 | 76.8876 |  |  |  | 657.8925 | 433.248 | 634.6984 | 789.4132 | 487.8083 | 739.7955 | 786.7842 | 0.26798 | 0.022094 | 383.829 | 74.2662 | 82.7236 | 372.1784 | 54.7431 | 58.6298 | 96.8953 | 1181.4319 | 95.8729 | 75.7286 | 580.604 | 185.6919 | 40.9492 | 43.4502 | 177.6854 | 200.1884 | 42.771 |  |  | 407.3835 | 708.6948 | 70.9461 |  | 387.8648 |  | 420.9109 |  |  | 41.7453 | 35.9223 | 34.2969 | [5 empty] | 93.8785 |  | 71.2127 | 62.2061 |  | 61.9224 | 60.9473 | 167.8581 | 82.8825 | 105.4316 |  |  | 551.1545 | 54.5132 | 53.8164 |  | 80.6846 | 265.6863 | 51.659 |  | 53.3972 | 51.759 | 45.745 | 81.659 | 682.4844 | 294.3933 | 71.7829 |  | 48.7877 | 98.4736 | 68.757 | 79.4535 |  | 212.0177 |  | 126.9298 | 54.5147 | 0.74947 | 19.1413 | 1.8268 | 1.601 | -13.064 | 3.0759 | 137.84 | 0.86 | -20.1392 | 18.5141 | 8.4859 | 16.0196 | 5.5515 | -17.0213 | 13.9088 |  | 61.0629 |  |  | 0.55803 |  | 72.3504
42838.583 | 14060 | 138.0162 | 137.0722 | 116.319 | 126.6577 | 91.7124 | 53.8444 | 116.4153 | 40.8326 | 91.445 | 87.0966 | 72.1934 | 46.7724 | 31.551 | 70.0735 | 91.9887 | 93.3221 | 90.8913 | 455.8953 | 91.7991 | 321.3325 | 1198.8764 | 416.6827 | 811.288 | 97.1511 | 1269.6451 | 97.9019 | 141.8108 | 128.7659 | 176.041 | 52.7336 | 560.554 | 257.3018 | 90.1787 | 105.693 |  | 356.013 | 92.0422 |  |  | 97.8319 | 55.5069 |  |  | 23.001 | 40.5942 | 26.7818 | 28.5464 | 33.295 | 28.4322 | 30.3942 | 17.5167 | 26.2827 | 17.4723 | 21.9926 | 47.0589 | 45.0165 | 59.9572 | 46.458 | 26.2976 |  |  | -186.1074 | 225.5123 | 54.413 | 176.0361 | -0.55776 | -197.6797 | 134.0973 | -163.3376 | -0.0053554 | -0.87832 | 0.95353 | 0.010704 | 0.0018596 | 0.0028634 | 102.6397 | 79.0236 | 63.568 | 64.9002 | 77.5597 | 79.0891 | 72.7764 | 83.9023 | 77.7707 | 79.7428 | 69.201 | 47.2077 | 41.4663 | 71.3528 |  | 1180.1749 | 26.8018 | 25.7809 | 25.5666 | 36.3175 | 28.7043 | 64.1459 | 54.9168 | 77.0072 |  |  |  | 657.7728 | 433.1156 | 634.6004 | 789.3095 | 487.8468 | 731.9741 | 786.7337 | -0.68809 | -0.0016808 | 383.7693 | 74.13 | 82.1454 | 372.133 | 55.604 | 59.0065 | 96.889 | 1179.2428 | 95.8645 | 75.1355 | 582.0588 | 185.9706 | 40.712 | 43.0789 | 177.6425 | 200.1896 | 42.6 |  |  | 407.3604 | 708.7525 | 70.9076 |  | 387.8583 |  | 420.8838 |  |  | 41.4569 | 35.8846 | 34.2626 | [5 empty] | 95.0047 |  | 70.5376 | 62.1582 |  | 61.9934 | 60.8451 | 167.831 | 82.8588 | 105.5406 |  |  | 550.8403 | 54.5331 | 53.845 |  | 80.6493 | 265.5745 | 51.3938 |  | 53.4376 | 51.8764 | 45.7288 | 81.6579 | 682.5276 | 293.9459 | 71.8299 |  | 48.7481 | 98.3622 | 68.8162 | 79.4307 |  | 211.8837 |  | 126.927 | 54.4071 | 0.85038 | 19.1414 | 1.8264 | 1.6004 | -13.0176 | 3.0759 | 129.72 | 0.63 | -20.1495 | 18.537 | 9.1055 | 16.3778 | -0.90384 | -17.0157 | 14.0146 |  | 61.0776 |  |  | 0.68212 |  | 72.3207
42838.583 | 14061 | 137.8998 | 137.0633 | 116.2674 | 126.6307 | 91.7138 | 53.8312 | 116.4081 | 40.8308 | 91.4362 | 87.0872 | 72.1882 | 46.7718 | 31.5469 | 70.0616 | 91.7662 | 93.3425 | 90.9491 | 455.3243 | 91.7194 | 321.0297 | 1193.136 | 414.7028 | 808.913 | 97.131 | 1264.1512 | 97.9114 | 142.7949 | 128.7455 | 177.1354 | 51.617 | 559.074 | 251.3424 | 90.1818 | 105.7146 |  | 355.6491 | 92.0456 |  |  | 97.8176 | 55.6419 |  |  | 22.922 | 40.631 | 26.6535 | 28.3204 | 33.11 | 28.0379 | 30.3295 | 17.6323 | 26.2853 | 17.505 | 21.9973 | 47.0574 | 45.1905 | 59.976 | 46.5495 | 26.3045 |  |  | -186.1666 | 225.4065 | 62.9115 | 184.323 | 77.8158 | -197.57 | 139.2169 | -163.0866 | 0.018386 | -0.73818 | 1.0719 | 0.010765 | 0.0018564 | 0.0031542 | 103.4658 | 79.1135 | 63.5624 | 64.9214 | 77.943 | 79.0765 | 72.7687 | 85.1598 | 77.7503 | 79.7318 | 69.1913 | 47.2042 | 41.4612 | 71.3388 |  | 1180.7502 | 26.4172 | 24.8297 | 24.9679 | 36.2436 | 28.6866 | 63.7377 | 54.9097 | 76.7265 |  |  |  | 657.6334 | 432.9617 | 634.4835 | 789.1814 | 487.9087 | 733.5903 | 786.6667 | -0.69005 | 0.023426 | 383.721 | 73.9942 | 81.8008 | 372.1069 | 57.2584 | 58.653 | 96.885 | 1174.4117 | 95.8717 | 73.7869 | 585.6807 | 186.5887 | 40.5948 | 43.2205 | 177.6037 | 200.1933 | 42.4466 |  |  | 407.3618 | 708.8037 | 70.9892 |  | 387.8444 |  | 420.8776 |  |  | 41.2585 | 35.8726 | 34.2182 | [5 empty] | 96.1029 |  | 69.9774 | 62.1828 |  | 62.3505 | 60.8882 | 167.7972 | 82.8311 | 105.5711 |  |  | 550.7024 | 54.5363 | 53.8546 |  | 80.5602 | 265.4495 | 51.3343 |  | 53.4602 | 51.9489 | 45.7027 | 81.6623 | 682.5682 | 293.5478 | 71.842 |  | 48.7325 | 98.3035 | 68.8565 | 79.3819 |  | 211.4184 |  | 126.896 | 54.3616 | 0.85465 | 19.1459 | 1.8263 | 1.5989 | -13.0344 | 3.076 | 130.99 | 0.95 | -20.1772 | 18.5338 | 9.7914 | 16.7598 | 10.6689 | -16.9999 | 14.2703 |  | 61.09 |  |  | 0.72278 |  | 72.2841
42838.583 | 14062 | 137.9503 | 137.0636 | 116.2167 | 126.6155 | 91.7207 | 53.8451 | 116.4006 | 40.8455 | 91.4264 | 87.0803 | 72.1836 | 46.7765 | 31.5546 | 70.0691 | 91.8403 | 93.3337 | 90.9284 | 454.1565 | 91.5711 | 321.3672 | 1187.7436 | 413.7274 | 806.048 | 97.1306 | 1254.2303 | 97.9266 | 143.1999 | 128.7216 | 178.057 | 54.4753 | 557.7155 | 261.1065 | 90.1549 | 105.6267 |  | 354.8932 | 92.0377 |  |  | 97.8095 | 56.0109 |  |  | 22.8151 | 40.8649 | 26.8905 | 28.3001 | 33.1107 | 27.4651 | 30.0415 | 17.5432 | 26.278 | 17.4909 | 21.9891 | 47.0424 | 45.3565 | 59.9867 | 46.6548 | 26.2991 |  |  | -186.1206 | 225.3842 | 59.85 | 182.5889 | 87.8454 | -197.5529 | 138.4934 | -163.1431 | -0.099542 | -0.48662 | 1.1377 | 0.010711 | 0.0019204 | 0.0029504 | 104.0477 | 79.2211 | 63.5781 | 64.9192 | 78.8994 | 79.0702 | 72.7661 | 86.5576 | 77.7488 | 79.7213 | 69.1884 | 47.2114 | 41.4689 | 71.3377 |  | 1180.7241 | 26.0155 | 24.8572 | 24.0277 | 36.1619 | 28.6774 | 64.3898 | 55.0633 | 76.3974 |  |  |  | 657.5028 | 432.806 | 634.3738 | 789.0643 | 487.9994 | 734.5166 | 786.5951 | -0.1958 | 0.18129 | 383.6816 | 74.172 | 81.9306 | 372.0561 | 58.8048 | 57.9205 | 96.8742 | 1165.6582 | 95.8671 | 73.1249 | 584.2226 | 187.3531 | 40.7353 | 43.6571 | 177.5857 | 200.2143 | 42.3983 |  |  | 407.3771 | 708.8564 | 71.1994 |  | 387.8424 |  | 420.8702 |  |  | 41.2023 | 35.8848 | 34.1982 | [5 empty] | 96.7907 |  | 69.9426 | 62.2843 |  | 62.6972 | 61.0498 | 167.6902 | 82.776 | 105.5452 |  |  | 550.1578 | 54.5597 | 53.8604 |  | 80.4733 | 265.3073 | 51.8473 |  | 53.4842 | 51.9162 | 45.6818 | 81.6567 | 682.5918 | 293.2505 | 71.7721 |  | 48.6949 | 98.2907 | 68.9219 | 79.35 |  | 211.0294 |  | 126.8675 | 54.3087 | 0.75318 | 19.1435 | 1.8258 | 1.5988 | -12.9946 | 3.076 | 144.7 | 0.49 | -20.1954 | 18.5398 | 9.5538 | 16.687 | 11.3248 | -16.983 | 14.2196 |  | 61.1023 |  |  | 0.76633 |  | 72.251
42838.583 | 14063 | 138.0764 | 137.0663 | 116.1694 | 126.5877 | 91.7227 | 53.8482 | 116.39 | 40.8409 | 91.409 | 87.0755 | 72.1855 | 46.7794 | 31.5521 | 70.0614 | 91.909 | 93.323 | 90.8796 | 452.9139 | 91.5071 | 322.1347 | 1186.4175 | 414.3471 | 805.3536 | 97.1569 | 1245.9733 | 97.9492 | 142.8731 | 128.693 | 177.8894 | 56.1422 | 557.6653 | 251.6483 | 90.1656 | 105.5392 |  | 355.0659 | 92.0344 |  |  | 97.7959 | 55.6339 |  |  | 23.7721 | 40.9572 | 28.3242 | 29.3225 | 33.797 | 27.6129 | 30.132 | 17.4403 | 26.2768 | 17.5016 | 21.9899 | 47.0388 | 45.5167 | 59.9771 | 46.7845 | 26.2918 |  |  | -186.1771 | 225.4039 | 54.4215 | 176.9653 | 84.1833 | -197.5812 | 137.1562 | -163.2253 | -0.26943 | -0.57159 | 1.0719 | 0.010658 | 0.0018153 | 0.0030096 | 104.319 | 79.3156 | 63.5984 | 64.9127 | 79.032 | 79.0509 | 72.7544 | 87.2225 | 77.7397 | 79.7115 | 69.1872 | 47.2186 | 41.4708 | 71.3396 |  | 1180.4424 | 25.7021 | 24.4388 | 24.2223 | 36.0996 | 28.6611 | 64.6696 | 55.2525 | 76.1345 |  |  |  | 657.3769 | 432.6527 | 634.2751 | 788.9519 | 488.0668 | 735.7481 | 786.526 | -0.32595 | 0.07478 | 383.6334 | 74.2664 | 81.9801 | 371.9959 | 57.1578 | 57.3645 | 96.8527 | 1156.6321 | 95.8411 | 72.8414 | 582.1726 | 187.2458 | 40.7675 | 43.7742 | 177.5645 | 200.2339 | 42.4284 |  |  | 407.4129 | 708.9543 | 71.4192 |  | 387.8507 |  | 420.8569 |  |  | 41.273 | 35.9078 | 34.2152 | [5 empty] | 96.678 |  | 70.0975 | 62.2198 |  | 62.5977 | 61.015 | 167.5548 | 82.6222 | 105.5641 |  |  | 549.6735 | 54.6075 | 53.8478 |  | 80.4214 | 265.1673 | 52.1846 |  | 53.4636 | 51.789 | 45.6698 | 81.6523 | 682.6073 | 293.0513 | 71.7135 |  | 48.5682 | 98.3044 | 68.9318 | 79.345 |  | 210.7331 |  | 126.8524 | 54.2057 | 0.88897 | 19.1433 | 1.825 | 1.5989 | -12.975 | 3.0759 | 144.76 | 0.98 | -20.1947 | 18.5433 | 9.1115 | 16.4305 | 11.089 | -16.9884 | 14.1542 |  | 61.1251 |  |  | 0.79925 |  | 72.2193
42838.5831 | 14064 | 138.3651 | 137.0759 | 116.127 | 126.5658 | 91.7091 | 53.8639 | 116.3821 | 40.847 | 91.3968 | 87.0625 | 72.1861 | 46.79 | 31.5554 | 70.0623 | 91.9394 | 93.3393 | 90.9305 | 452.1132 | 91.5074 | 322.4993 | 1188.3453 | 414.4065 | 805.5796 | 97.1596 | 1241.0238 | 97.9239 | 142.7422 | 128.6496 | 177.8612 | 54.2682 | 558.2148 | 244.9766 | 90.2207 | 105.4316 |  | 355.1942 | 92.0323 |  |  | 97.77 | 55.4313 |  |  | 24.5386 | 40.6221 | 27.8776 | 29.2076 | 33.7861 | 28.3673 | 30.4224 | 17.3209 | 26.2636 | 17.5004 | 21.9833 | 47.0069 | 45.6938 | 59.9714 | 46.9285 | 26.319 |  |  | -186.16 | 225.584 | 46.2983 | 165.7141 | 85.4154 | -197.5871 | 126.7363 | -163.6885 | -0.19626 | -0.76503 | 1.1079 | 0.010731 | 0.0018284 | 0.0031312 | 104.4247 | 79.3269 | 63.5844 | 64.857 | 78.6006 | 79.0495 | 72.7475 | 87.241 | 77.7313 | 79.7092 | 69.1821 | 47.2348 | 41.4834 | 71.338 |  | 1180.4547 | 25.4765 | 24.4269 | 23.848 | 36.0313 | 28.6439 | 64.6602 | 55.1838 | 76.1574 |  |  |  | 657.2472 | 432.5031 | 634.1781 | 788.8356 | 488.1462 | 739.7073 | 786.5044 | -0.41993 | -0.060643 | 383.593 | 74.1014 | 81.7647 | 371.9432 | 57.3804 | 57.001 | 96.8519 | 1151.2049 | 95.8414 | 72.5661 | 581.3876 | 186.9289 | 40.5585 | 43.8001 | 177.5357 | 200.2464 | 42.3492 |  |  | 407.4324 | 709.0561 | 71.3675 |  | 387.8512 |  | 420.8252 |  |  | 41.1948 | 35.9041 | 34.2247 | [5 empty] | 96.1289 |  | 70.1392 | 62.1608 |  | 62.6144 | 61.0837 | 167.4603 | 82.4237 | 105.6115 |  |  | 549.4646 | 54.5535 | 53.7469 |  | 80.3389 | 265.0223 | 51.7895 |  | 53.3432 | 51.883 | 45.6609 | 81.6496 | 682.6301 | 292.7878 | 71.7255 |  | 48.3691 | 98.1831 | 68.946 | 79.3436 |  | 210.4251 |  | 126.8625 | 54.0915 | 0.83944 | 19.143 | 1.8241 | 1.5988 | -12.9374 | 3.0759 | 141.43 | 0.63 | -20.1931 | 18.5408 | 8.3996 | 15.8911 | 11.1838 | -17.0099 | 13.623 |  | 61.1492 |  |  | 0.82229 |  | 72.1851
42838.5831 | 14065 | 138.3419 | 137.0686 | 116.0747 | 126.5433 | 91.7057 | 53.8687 | 116.3703 | 40.8439 | 91.3853 | 87.0548 | 72.183 | 46.7895 | 31.5528 | 70.067 | 91.8822 | 93.3701 | 90.9818 | 451.8053 | 91.5772 | 322.4456 | 1189.1145 | 412.7912 | 802.9478 | 97.1335 | 1235.7017 | 97.9111 | 142.8916 | 128.6225 | 178.7916 | 52.2454 | 557.9042 | 250.1567 | 90.227 | 105.2869 |  | 354.988 | 92.0304 |  |  | 97.7478 | 55.4692 |  |  | 24.8255 | 40.4158 | 28.348 | 29.6303 | 34.4519 | 28.559 | 30.3726 | 17.2595 | 26.2618 | 17.5158 | 21.9896 | 46.9799 | 45.8684 | 59.9602 | 47.0693 | 26.3013 |  |  | -186.2921 | 225.5183 | 10.9927 | 131.9193 | 113.3494 | -197.5411 | 111.3059 | -164.3976 | -0.18614 | -0.57852 | 1.0752 | 0.010791 | 0.0018843 | 0.0031459 | 104.2581 | 79.2755 | 63.5692 | 64.836 | 78.4468 | 79.0282 | 72.7225 | 86.3277 | 77.7112 | 79.6842 | 69.1779 | 47.2249 | 41.474 | 71.3309 |  | 1180.8172 | 24.7967 | 24.2308 | 23.8348 | 35.9377 | 28.6234 | 64.3479 | 54.5998 | 76.4572 |  |  |  | 657.1239 | 432.3601 | 634.0842 | 788.7223 | 488.2452 | 743.312 | 786.452 | -0.19266 | 0.11434 | 383.5551 | 73.772 | 81.3912 | 371.8855 | 55.4309 | 56.8146 | 96.8542 | 1147.6448 | 95.8494 | 72.0227 | 582.9271 | 187.7738 | 40.5933 | 44.2848 | 177.5284 | 200.2677 | 42.3355 |  |  | 407.4331 | 709.0807 | 71.3091 |  | 387.8338 |  | 420.8046 |  |  | 41.1584 | 35.8675 | 34.2077 | [5 empty] | 95.9078 |  | 70.5727 | 62.3078 |  | 63.1876 | 61.2258 | 167.3808 | 82.3669 | 105.6544 |  |  | 549.244 | 54.4691 | 53.7084 |  | 80.2242 | 264.907 | 51.5732 |  | 53.2037 | 51.9124 | 45.6522 | 81.6408 | 682.6555 | 292.6896 | 71.7428 |  | 48.265 | 98.2078 | 69.0025 | 79.3485 |  | 210.514 |  | 126.8418 | 54.0462 | 0.71404 | 19.1428 | 1.8248 | 1.5991 | -12.9059 | 3.0759 | 145.03 | 0.8 | -20.2211 | 18.532 | 4.0915 | 14.1738 | 12.8876 | -17.0133 | 12.7709 |  | 61.1552 |  |  | 0.89541 |  | 72.1526
42838.5831 | 14066 | 138.2658 | 137.0538 | 116.0384 | 126.5232 | 91.7129 | 53.876 | 116.3615 | 40.8507 | 91.3844 | 87.0527 | 72.1789 | 46.7893 | 31.561 | 70.0558 | 91.7479 | 93.381 | 90.9969 | 451.638 | 91.5896 | 321.5219 | 1181.273 | 409.8585 | 799.7178 | 97.1114 | 1227.3792 | 97.9339 | 142.6321 | 128.6299 | 178.6792 | 51.8019 | 556.2661 | 239.0187 | 90.1881 | 105.2829 |  | 355.2223 | 92.0205 |  |  | 97.6989 | 56.1427 |  |  | 27.4234 | 40.1865 | 28.4918 | 30.1172 | 34.2644 | 29.0344 | 30.7022 | 17.2284 | 26.2591 | 17.5103 | 21.9838 | 46.9664 | 46.0371 | 59.9485 | 47.2047 | 26.2762 |  |  | -186.3354 | 210.1338 | 14.2632 | 136.0447 | 116.928 | -197.526 | 120.9431 | -164.0716 | -0.18984 | -0.72349 | 1.125 | 0.010732 | 0.0018974 | 0.0029439 | 104.4639 | 79.3299 | 63.5604 | 64.7912 | 78.6633 | 79.0254 | 72.7104 | 85.2448 | 77.6943 | 79.6719 | 69.1685 | 47.229 | 41.4704 | 71.3156 |  | 1180.9237 | 24.6872 | 23.7222 | 23.6391 | 35.8612 | 28.5971 | 63.934 | 54.2024 | 76.4892 |  |  |  | 656.9802 | 432.19 | 633.9657 | 788.5881 | 488.3722 | 760.9565 | 786.3702 | 0.56858 | 0.023996 | 383.5061 | 73.8755 | 81.1539 | 371.825 | 55.4873 | 57.1097 | 96.8486 | 1141.759 | 95.854 | 72.3336 | 476.0909 | 187.5481 | 41.1995 | 44.6484 | 177.5234 | 200.2932 | 42.5247 |  |  | 407.4147 | 709.1422 | 71.5251 |  | 387.7996 |  | 420.7972 |  |  | 41.2444 | 35.8365 | 34.1812 | [5 empty] | 96.0979 |  | 70.9243 | 62.3888 |  | 63.4563 | 61.3823 | 167.277 | 82.2879 | 105.6633 |  |  | 549.0709 | 54.3834 | 53.6766 |  | 80.1267 | 264.8003 | 50.9066 |  | 53.1534 | 51.9257 | 45.6599 | 81.6407 | 682.6863 | 292.7597 | 71.7915 |  | 48.296 | 98.245 | 68.9546 | 79.3403 |  | 210.7977 |  | 126.8175 | 54.0464 | 0.67787 | 19.1435 | 1.8245 | 1.5983 | -12.9962 | 3.076 | 155.05 | 0.49 | -20.221 | 17.8822 | 4.6589 | 14.3884 | 13.0997 | -17.0261 | 13.3227 |  | 61.1706 |  |  | 0.90449 |  | 72.1147
42838.5831 | 14067 | 138.7095 | 137.0956 | 115.9955 | 126.5069 | 91.7145 | 53.8748 | 116.3523 | 40.8498 | 91.3643 | 87.0471 | 72.1759 | 46.8026 | 31.5603 | 70.0589 | 91.8223 | 93.2567 | 90.9145 | 451.2477 | 91.5186 | 318.5913 | 1163.3697 | 401.5617 | 792.9758 | 97.098 | 1223.1545 | 97.9528 | 142.8544 | 128.6306 | 178.6411 | 47.7062 | 589.5237 | 317.6084 | 89.9395 | 106.2025 |  | 355.1653 | 92.0166 |  |  | 97.3249 | 62.0118 |  |  | 26.0137 | 38.9601 | 27.9608 | 29.6251 | 34.1961 | 29.0225 | 30.8071 | 17.2401 | 26.2366 | 17.4863 | 21.9796 | 46.9615 | 46.1962 | 59.9247 | 47.318 | 26.2616 |  |  | -186.3814 | 182.7196 | 18.7447 | 144.7179 | 119.7083 | -197.4767 | 122.8803 | -163.9612 | -0.023259 | -0.82797 | 1.0547 | 0.010711 | 0.0018974 | 0.002842 | 104.6693 | 79.3645 | 63.5653 | 64.781 | 78.8949 | 79.0208 | 72.7093 | 84.1336 | 77.6832 | 79.6524 | 69.1669 | 47.239 | 41.4779 | 71.3117 |  | 1181.2734 | 24.3827 | 23.8166 | 23.3682 | 35.875 | 28.5771 | 64.1098 | 54.3593 | 76.3886 |  |  |  | 656.857 | 432.0393 | 633.8589 | 788.4661 | 488.4685 | 763.1818 | 786.3269 | -0.18165 | 0.13678 | 383.4713 | 74.1711 | 81.363 | 371.7899 | 58.1914 | 57.762 | 96.8369 | 1136.6119 | 95.8609 | 67.8139 | 190.5055 | 192.0938 | 41.7168 | 44.5122 | 177.4085 | 200.3249 | 42.9043 |  |  | 407.3928 | 709.2139 | 71.5317 |  | 387.809 |  | 420.7782 |  |  | 41.5697 | 35.8693 | 34.2257 | [5 empty] | 96.2438 |  | 71.1777 | 62.3544 |  | 63.0821 | 61.3833 | 167.1245 | 82.1179 | 105.6332 |  |  | 549.174 | 54.3933 | 53.7277 |  | 80.125 | 264.6965 | 50.3767 |  | 53.1622 | 51.9855 | 45.6497 | 81.6344 | 682.7318 | 292.5611 | 71.8399 |  | 48.1967 | 98.4884 | 68.8592 | 79.3445 |  | 211.4776 |  | 126.8048 | 54.1084 | 0.73964 | 19.1426 | 1.8254 | 1.5989 | -12.875 | 3.076 | 148.92 | 0.92 | -20.2226 | 16.6423 | 5.3304 | 14.8109 | 13.2543 | -17.0236 | 13.4288 |  | 61.1886 |  |  | 0.93599 |  | 72.0794
42838.5831 | 14068 | 139.0123 | 137.1142 | 115.9706 | 126.4887 | 91.7186 | 53.8936 | 116.3456 | 40.8547 | 91.3532 | 87.0321 | 72.1813 | 46.7958 | 31.5676 | 70.0622 | 92.2 | 93.0288 | 90.5679 | 450.6789 | 91.4973 | 315.2272 | 1142.6109 | 393.1009 | 786.6811 | 97.1156 | 1226.7646 | 97.9754 | 142.3534 | 128.6058 | 178.0078 | 51.3374 | 631.2617 | 269.8111 | 89.319 | 106.3164 |  | 354.644 | 92.0175 |  |  | 126.9493 | 54.2609 |  |  | 25.9363 | 38.1451 | 28.6785 | 30.1514 | 34.4947 | 29.1376 | 30.938 | 17.194 | 26.2222 | 17.4623 | 21.9703 | 46.9594 | 46.3567 | 59.9068 | 47.4433 | 26.2623 |  |  | -186.386 | 181.6906 | 18.3249 | 143.4556 | 91.9891 | -197.5529 | 118.8443 | -164.1341 | -0.17135 | -0.71258 | 1.2125 | 0.010718 | 0.0018301 | 0.0028847 | 104.8827 | 79.3894 | 63.5792 | 64.8875 | 79.0748 | 79.0064 | 72.7081 | 82.9449 | 77.6822 | 79.649 | 69.1682 | 47.245 | 41.4876 | 71.3125 |  | 1181.2926 | 25.0113 | 23.7379 | 23.5 | 35.8048 | 28.5707 | 64.2801 | 54.4968 | 76.2854 |  |  |  | 656.7303 | 431.893 | 633.7455 | 788.3658 | 488.5795 | 759.0232 | 786.3256 | -0.4504 | 0.21325 | 383.463 | 74.275 | 82.292 | 371.7821 | 57.3816 | 57.6045 | 96.8233 | 1135.5241 | 95.8521 | 62.4993 | 154.1212 | 486.8443 | 41.5044 | 43.3904 | 177.2898 | 200.3381 | 42.9358 |  |  | 407.3575 | 709.3059 | 71.1865 |  | 387.8005 |  | 420.7617 |  |  | 41.6559 | 35.9239 | 34.3087 | [5 empty] | 96.6942 |  | 71.3018 | 62.1649 |  | 62.2984 | 60.9889 | 167.2269 | 81.9288 | 105.5875 |  |  | 549.2331 | 54.4011 | 53.7403 |  | 80.0808 | 264.6042 | 50.601 |  | 53.138 | 51.9372 | 45.6437 | 81.6192 | 682.7922 | 292.1834 | 71.8139 |  | 48.1025 | 98.566 | 68.84 | 79.3449 |  | 210.7394 |  | 126.789 | 54.0882 | 0.54394 | 19.1425 | 1.8249 | 1.6003 | -12.8808 | 3.076 | 121.22 | 0.59 | -20.2087 | 16.5737 | 5.2635 | 14.7269 | 11.6211 | -17.0302 | 13.2089 |  | 61.212 |  |  | 0.86538 |  | 72.0494
42838.5831 | 14069 | 138.989 | 137.1097 | 115.9343 | 126.4643 | 91.715 | 53.8948 | 116.3334 | 40.8574 | 91.3435 | 87.0255 | 72.1739 | 46.8002 | 31.5686 | 70.068 | 92.5234 | 92.8656 | 90.5586 | 454.4037 | 91.5669 | 314.6758 | 1139.4627 | 389.2509 | 782.6607 | 97.1093 | 1233.1516 | 97.9878 | 142.5445 | 128.5061 | 178.6733 | 53.7867 | 821.1845 | 340.4332 | 89.1474 | 105.9075 |  | 354.5356 | 92.0015 |  |  | 303.9146 | 55.9403 |  |  | 27.0124 | 37.9724 | 30.409 | 31.7164 | 35.6023 | 29.864 | 31.4962 | 17.0722 | 26.2077 | 17.4647 | 21.9736 | 46.9191 | 46.5072 | 59.8758 | 47.5649 | 26.239 |  |  | -186.386 | 181.36 | 19.7528 | 145.9855 | 60.6506 | -197.6088 | 117.9703 | -164.1715 | -0.017421 | -0.69244 | 1.1537 | 0.010778 | 0.0019582 | 0.0030967 | 104.9839 | 79.5443 | 63.5915 | 64.9497 | 79.384 | 78.9914 | 72.6984 | 82.3486 | 77.6767 | 79.6465 | 69.1651 | 47.2521 | 41.4984 | 71.3141 |  | 1181.6535 | 25.1299 | 24.3975 | 23.575 | 35.723 | 28.5411 | 64.2439 | 54.5757 | 76.6092 |  |  |  | 656.6054 | 431.748 | 633.6334 | 788.267 | 488.6469 | 748.4979 | 786.241 | -0.26972 | 0.13812 | 383.414 | 74.2703 | 83.6034 | 371.7774 | 56.8843 | 57.3866 | 96.8138 | 1138.271 | 95.8277 | 113.2571 | 365.2103 | 766.5645 | 41.0669 | 42.1733 | 177.236 | 200.3189 | 42.7011 |  |  | 407.3303 | 709.3448 | 69.9554 |  | 387.767 |  | 420.7577 |  |  | 41.2778 | 35.9127 | 34.3187 | [5 empty] | 97.765 |  | 71.0283 | 61.7466 |  | 61.9471 | 60.7016 | 167.0392 | 81.6867 | 105.5583 |  |  | 549.0261 | 54.3756 | 53.7082 |  | 80.0243 | 264.5003 | 50.6125 |  | 53.1215 | 51.9087 | 45.6588 | 81.6195 | 682.8328 | 291.9415 | 71.7464 |  | 48.1048 | 98.4165 | 68.8547 | 79.3685 |  | 210.1398 |  | 126.714 | 53.8434 | 0.80512 | 19.1437 | 1.825 | 1.6015 | -13.0048 | 3.076 | 133.69 | 0.94 | -20.2236 | 16.554 | 5.4632 | 14.8521 | 9.4475 | -17.053 | 13.176 |  | 61.2222 |  |  | 0.84873 |  | 72.0222
42838.5831 | 14070 | 138.6802 | 137.1024 | 115.9379 | 126.4455 | 91.7074 | 53.9026 | 116.319 | 40.862 | 91.3292 | 87.017 | 72.1755 | 46.8033 | 31.5638 | 70.0595 | 90.9562 | 92.7915 | 90.0552 | 465.4386 | 91.678 | 357.4924 | 1129.8494 | 355.8256 | 759.4835 | 97.1038 | 1240.264 | 98.027 | 143.2619 | 128.4269 | 180.4634 | 59.1038 | 572.7868 | 223.4381 | 89.1921 | 278.5574 |  | 355.2393 | 92.002 |  |  | 231.888 | 55.426 |  |  | 28.266 | 38.1196 | 31.5034 | 32.6819 | 36.2672 | 30.4936 | 32.0331 | 16.9754 | 26.2038 | 17.5066 | 21.9748 | 46.9263 | 46.6483 | 59.8419 | 47.6651 | 26.2218 |  |  | -186.3611 | 189.5293 | 11.9245 | 135.6458 | 60.8057 | -197.5779 | 113.4494 | -164.3897 | -0.064319 | -0.70985 | 1.0256 | 0.010455 | 0.001743 | 0.003164 | 104.998 | 79.6651 | 63.5838 | 64.9633 | 80.0794 | 78.9906 | 72.6908 | 79.5481 | 77.6574 | 79.6338 | 69.1639 | 47.2596 | 41.495 | 71.3118 |  | 1181.6575 | 24.8187 | 25.139 | 23.7513 | 35.6459 | 28.5284 | 64.4361 | 54.961 | 77.1884 |  |  |  | 656.4813 | 431.6108 | 633.5291 | 788.154 | 488.7349 | 755.6701 | 786.1168 | -0.14921 | 0.01772 | 383.3239 | 74.0307 | 84.6374 | 371.7566 | 54.8323 | 57.6092 | 96.2179 | 1142.8334 | 95.8131 | 122.1899 | 628.6845 | 730.6883 | 40.6413 | 41.7108 | 177.1641 | 200.2768 | 42.5118 |  | 1331.5248 | 407.3255 | 709.3035 | 68.8557 |  | 387.7588 |  | 420.7664 |  |  | 40.8043 | 35.8877 | 34.2744 | [5 empty] | 97.883 |  | 70.7308 | 61.4847 |  | 61.9785 | 60.573 | 166.9085 | 81.3803 | 105.4693 |  |  | 548.86 | 54.3791 | 53.7353 |  | 79.8786 | 264.4062 | 50.5297 |  | 53.1235 | 51.8237 | 45.6658 | 81.625 | 682.8546 | 292.0134 | 71.65 |  | 48.1337 | 96.8964 | 69.043 | 79.3912 |  | 209.8762 |  | 126.5754 | 53.6834 | 0.80141 | 19.1432 | 1.8252 | 1.6014 | -13.0515 | 3.076 | 122.82 | 0.76 | -20.2622 | 16.9267 | 4.2458 | 14.3199 | 9.4694 | -17.0694 | 12.9345 | 411.7568 | 61.2122 |  |  | 0.88183 |  | 71.9919
42838.5831 | 14071 | 138.6779 | 137.105 | 115.9579 | 126.417 | 91.7123 | 53.9123 | 116.3173 | 40.8706 | 91.3211 | 87.0113 | 72.1706 | 46.8108 | 31.567 | 70.0627 | 90.1895 | 92.9745 | 91.1408 | 500.117 | 91.8866 | 569.1408 | 1199.8385 | 287.894 | 724.3098 | 97.0321 | 1247.3471 | 98.0344 | 143.5952 | 128.3201 | 181.1958 | 39.8929 | 554.9219 | 47.8228 | 90.0469 | 540.6409 |  | 355.0943 | 92.0037 |  |  | 111.9181 | 64.5586 |  |  | 29.6013 | 38.208 | 32.3387 | 33.9408 | 37.135 | 31.1684 | 32.5947 | 16.9501 | 26.1949 | 17.5192 | 21.9647 | 46.9197 | 46.7998 | 59.8062 | 47.7358 | 26.2109 |  |  | -186.3427 | 208.8551 | 8.0962 | 130.289 | 59.4619 | -197.5982 | 115.3701 | -164.3253 | -0.22584 | -0.41319 | 1.1061 | 0.01054 | 0.0017857 | 0.003049 | 104.9643 | 79.6348 | 63.5866 | 64.9256 | 80.6243 | 78.9751 | 72.6865 | 75.8543 | 77.6576 | 79.6297 | 69.1766 | 47.2593 | 41.5046 | 71.3038 |  | 1182.2212 | 24.6935 | 24.5173 | 24.1113 | 35.5901 | 28.516 | 64.0995 | 54.5073 | 77.2887 |  |  |  | 656.3434 | 431.4971 | 633.4126 | 788.0372 | 488.7902 | 754.6625 | 785.9951 | -0.07273 | 0.17197 | 383.2343 | 73.8458 | 84.8604 | 371.6956 | 54.9384 | 58.1329 | 95.7024 | 1150.1701 | 95.85 | 84.2342 | 537.5245 | 675.2625 | 40.2994 | 41.4309 | 177.1086 | 200.2315 | 42.3213 |  | 1288.977 | 407.3322 | 709.2725 | 67.7965 |  | 387.8047 |  | 420.7714 |  |  | 40.4151 | 35.8391 | 34.2137 | [5 empty] | 97.5308 |  | 70.5641 | 61.4193 |  | 62.0244 | 60.5803 | 166.3604 | 81.032 | 105.3516 |  |  | 548.7779 | 54.2885 | 53.6855 |  | 79.8197 | 264.3312 | 50.7624 |  | 52.9108 | 51.5288 | 45.7033 | 81.6262 | 682.8721 | 292.1463 | 71.4557 |  | 48.1944 | 96.4839 | 69.1928 | 79.4229 |  | 209.7613 |  | 126.4293 | 53.597 | 0.56713 | 19.1425 | 1.8263 | 1.6008 | -12.9711 | 3.076 | 95.18 | 0.69 | -20.2776 | 17.7713 | 3.4989 | 14.0362 | 9.3746 | -17.0892 | 13.058 | 372.2651 | 61.2045 |  |  | 0.89427 |  | 71.9604
42838.5831 | 14072 | 138.6953 | 137.1116 | 115.9759 | 126.404 | 91.7197 | 53.9159 | 116.3158 | 40.8737 | 91.3093 | 87.0097 | 72.1719 | 46.8145 | 31.5763 | 70.0652 | 89.6414 | 90.8881 | 92.3371 | 472.8643 | 91.9986 | 588.9148 | 1240.3602 | 467.1776 | 765.3721 | 96.9763 | 1241.3601 | 98.0375 | 143.7176 | 128.1946 | 181.5504 | 64.1642 | 502.1302 | 183.4203 | 90.0468 | 481.492 |  | 354.2973 | 91.9915 |  |  |  | 56.2662 |  |  | 30.2612 | 38.2584 | 32.9317 | 35.0012 | 37.9361 | 31.967 | 33.1554 | 16.9205 | 26.1982 | 17.5016 | 21.964 | 46.9208 | 46.9401 | 59.7717 | 47.776 | 26.1912 |  |  | -186.3184 | 225.5005 | 0.92442 | 124.6365 | 59.6038 | -197.6153 | 114.2005 | -164.3634 | -0.10207 | -0.74846 | 1.2823 | 0.012019 | 0.0022851 | 0.0027665 | 104.7123 | 79.5794 | 63.589 | 64.8626 | 80.6689 | 78.9645 | 72.6741 | 73.0809 | 77.6431 | 79.6124 | 69.1634 | 47.2644 | 41.505 | 71.3049 |  | 1182.8049 | 24.7 | 24.1221 | 23.6241 | 35.5962 | 28.4916 | 63.5718 | 54.3122 | 77.38 |  |  |  | 656.2159 | 431.4142 | 633.3309 | 787.9125 | 488.8185 | 754.9128 | 785.8288 | 0.90988 | 0.10046 | 383.1538 | 73.8236 | 84.5875 | 371.6119 | 56.1898 | 58.4814 | 95.77 | 1150.4729 | 95.887 | 75.9244 | 376.2814 | 662.8673 | 40.1764 | 41.7765 | 177.0644 | 200.2119 | 42.1663 |  | 1258.9608 | 407.352 | 709.3538 | 67.6649 |  | 387.8885 |  | 420.7759 |  |  | 40.1417 | 35.7933 | 34.1314 | [5 empty] | 97.1884 |  | 69.6991 | 61.8172 |  | 62.2752 | 60.6973 | 165.9474 | 80.6602 | 105.1603 |  |  | 548.6164 | 54.1662 | 53.5125 |  | 79.7152 | 264.2178 | 50.5717 |  | 52.6324 | 51.2034 | 45.736 | 81.6174 | 682.8775 | 292.2755 | 70.9911 |  | 48.3613 | 96.4492 | 69.2765 | 79.4367 |  | 209.9442 |  | 126.2719 | 53.6904 | 0.72684 | 19.1431 | 1.8259 | 1.5998 | -12.9417 | 3.076 | 95.39 | 0.81 | -20.2842 | 18.4674 | 1.1824 | 13.7295 | 9.398 | -17.1124 | 13.0087 | 346.2234 | 61.2237 |  |  | 0.89069 |  | 71.9278
42838.5832 | 14073 | 138.5859 | 137.1088 | 115.9774 | 126.3901 | 91.7221 | 53.9333 | 116.3134 | 40.8785 | 91.307 | 87.0006 | 72.173 | 46.8255 | 31.5808 | 70.0669 | 91.9387 | 90.4124 | 93.8545 | 390.6334 | 302.403 | 639.9919 |  | 652.7072 | 1061.4561 | 96.986 | 1237.1414 | 98.0896 | 143.5647 | 128.0784 | 181.0219 | 78.6794 | 458.2989 | 146.3289 | 89.508 | 597.5407 |  | 342.3548 | 91.9525 |  |  |  | 42.9936 |  |  | 31.5159 | 38.5117 | 34.1899 | 36.0013 | 38.9174 | 32.8521 | 33.5946 | 16.9758 | 26.2021 | 17.5112 | 21.9709 | 46.8907 | 47.091 | 59.7313 | 47.8509 | 26.1691 |  |  | -186.3039 | 225.4558 | -5.79 | 117.6677 | 54.504 | -197.5825 | 118.3863 | -164.1978 | -0.21883 | -0.92804 | 1.324 | 0.014323 | 0.0029767 | 0.0030375 | 105.1322 | 79.6313 | 63.5862 | 64.8368 | 81.1149 | 78.9595 | 72.6672 | 70.6402 | 77.6263 | 79.6019 | 69.1581 | 47.2735 | 41.5024 | 71.3005 |  | 1183.1204 | 25.9132 | 24.434 | 23.2753 | 35.6545 | 28.4939 | 63.3735 | 54.2105 | 77.2056 |  |  |  | 656.1039 | 431.3408 | 633.2507 | 787.7981 | 488.8587 | 747.4294 | 785.79 | 0.23613 | 0.14059 | 383.0918 | 73.8501 | 84.8672 | 371.5392 | 57.7554 | 58.4284 | 96.1568 | 1145.1915 | 95.8798 | 70.9003 | 456.9804 | 670.2042 | 40.3025 | 42.7719 | 177.0215 | 200.1609 | 42.0839 |  | 1239.5833 | 407.3871 | 709.4707 | 68.5744 |  | 387.9267 |  | 420.8113 |  |  | 40.0419 | 35.7841 | 34.073 | [5 empty] | 97.4854 |  | 68.996 | 62.3481 |  | 62.9274 | 61.0389 | 165.8572 | 80.3003 | 104.8947 |  |  | 548.4033 | 54.0583 | 53.295 |  | 79.5758 | 264.081 | 50.5201 |  | 52.3705 | 50.8881 | 45.7718 | 81.6176 | 682.9055 | 292.3386 | 70.6433 |  | 48.8534 | 96.348 | 69.5473 | 79.4664 |  | 209.8444 |  | 126.0838 | 53.7847 | 0.53225 | 19.1429 | 1.8259 | 1.5993 | -12.8524 | 3.076 | 93.62 | 0.72 | -20.2716 | 18.4731 | -2.9604 | 13.3456 | 9 | -17.1358 | 13.2642 | 330.1791 | 61.2512 |  |  | 0.75616 |  | 71.8947
42838.5832 | 14074 | 139.154 | 137.1003 | 115.9636 | 126.3665 | 91.722 | 53.9491 | 116.3024 | 40.876 | 91.2955 | 86.9923 | 72.1762 | 46.826 | 31.5775 | 70.07 | 93.9339 | 91.1649 | 97.7397 | 140.5342 | 381.3745 | 684.5602 |  | 990.7132 |  | 96.9961 | 1221.8343 | 98.0731 | 142.7836 | 127.9997 | 179.5012 | 61.975 | 454.5776 | 106.1329 | 90.1739 | 518.8936 |  | 331.0063 | 91.9145 |  | 91.7668 |  | 43.6124 |  |  | 33.0238 | 38.9618 | 35.3905 | 37.1234 | 39.6618 | 33.9214 | 34.0147 | 16.9426 | 26.1993 | 17.5259 | 21.9615 | 46.8694 | 47.2416 | 59.7041 | 47.9526 | 26.1553 |  |  | -186.254 | 225.4309 | -3.6248 | 122.1112 | 53.145 | -197.6311 | 120.903 | -164.0697 | -0.20988 | -1.0055 | 1.2863 | 0.014774 | 0.0030868 | 0.0030835 | 105.6284 | 79.7915 | 63.5939 | 64.8824 | 81.7678 | 78.948 | 72.6534 | 68.2821 | 77.616 | 79.593 | 69.1597 | 47.2804 | 41.5071 | 71.2862 |  | 1183.6932 | 26.0076 | 25.8211 | 24.0121 | 35.6108 | 28.4832 | 63.0921 | 54.1355 | 76.7257 |  |  |  | 655.9945 | 431.2847 | 633.1666 | 787.6861 | 488.9009 | 764.1255 | 785.701 | -0.45236 | 0.13564 | 383.0523 | 73.8707 | 85.5371 | 371.4737 | 57.844 | 58.2323 | 95.8983 | 1135.0876 | 95.9331 | 68.6793 | 471.5385 | 753.7268 | 40.3037 | 42.7631 | 177.0076 | 200.1145 | 42.0664 |  | 1226.2629 | 407.3954 | 709.5496 | 69.2082 |  | 387.9294 |  | 420.7777 |  |  | 40.0651 | 35.7595 | 34.0383 | [5 empty] | 98.291 |  | 67.6001 | 62.5515 |  | 63.6971 | 61.46 | 165.3388 | 79.9423 | 104.5756 |  |  | 548.2452 | 53.9207 | 53.0735 |  | 79.2811 | 263.9585 | 50.6461 |  | 52.1479 | 50.6368 | 45.8057 | 81.6124 | 682.9334 | 292.4263 | 70.3048 |  | 49.5008 | 94.5893 | 70.087 | 79.5023 |  | 210.1021 |  | 125.8581 | 53.8125 | 0.56175 | 19.1429 | 1.8257 | 1.5986 | -12.907 | 3.0761 | 105.95 | 0.44 | -20.2349 | 18.4854 | -2.344 | 13.605 | 8.9026 | -17.1678 | 13.4278 | 319.4889 | 61.2701 |  |  | 0.74442 |  | 71.8637
42838.5832 | 14075 | 139.4472 | 137.0996 | 115.9285 | 126.3398 | 91.705 | 53.951 | 116.2928 | 40.8769 | 91.2827 | 86.9827 | 72.1713 | 46.8281 | 31.5878 | 70.0632 | 91.6979 | 91.4242 | 98.5517 |  |  | 567.8127 |  | 1013.7458 | 1087.0552 | 96.651 | 1201.3069 | 97.998 | 142.1493 | 127.9457 | 177.5502 | 75.5653 | 469.939 | 109.7095 | 90.571 | 472.3077 |  | 328.1017 | 91.9064 |  | 91.9328 |  | 45.1327 |  |  | 31.8711 | 39.0706 | 34.5053 | 37.8941 | 40.1696 | 34.8104 | 34.3894 | 16.9489 | 26.1993 | 17.5395 | 21.9637 | 46.8369 | 47.3782 | 59.6753 | 48.0376 | 26.14 |  |  | -186.2684 | 225.4604 | 14.6128 | 142.2643 | 53.0484 | -197.6199 | 125.93 | -163.7996 | -0.094482 | -0.59572 | 1.4568 | 0.015143 | 0.0033201 | 0.0030523 | 106.0345 | 79.9576 | 63.5836 | 64.8557 | 81.8741 | 78.9349 | 72.6408 | 66.3017 | 77.6015 | 79.5765 | 69.147 | 47.2824 | 41.5095 | 71.2727 |  | 1183.6896 | 25.8135 | 25.4922 | 24.8379 | 35.5345 | 28.4722 | 62.902 | 53.986 | 76.8553 |  |  |  | 655.8694 | 431.2678 | 633.069 | 787.555 | 488.911 | 777.2254 | 785.5904 | -0.34345 | 0.21382 | 382.9665 | 73.9492 | 86.3578 | 371.4119 | 57.4018 | 57.9734 | 86.966 | 1103.6143 | 95.9369 | 69.7248 | 442.7537 | 791.5148 | 40.5095 | 42.5497 | 176.9757 | 200.107 | 42.0178 |  | 1215.8936 | 407.4085 | 709.6603 | 69.6578 |  | 387.9133 |  | 420.8303 |  |  | 40.1384 | 35.7366 | 34.0238 | [5 empty] | 98.6817 |  | 65.3105 | 62.5489 |  | 64.6119 | 61.7784 | 164.7639 | 79.552 | 104.2074 |  |  | 548.1652 | 53.759 | 52.8568 |  | 79.1057 | 263.8597 | 50.8784 |  | 51.9775 | 50.5441 | 45.8323 | 81.6161 | 682.9697 | 292.5321 | 70.1125 |  | 50.1887 | 92.8423 | 70.9572 | 79.53 |  | 211.0069 |  | 125.653 | 53.8825 | 0.68344 | 19.1423 | 1.8255 | 1.5982 | -12.8632 | 3.076 | 121.75 | 0.58 | -20.1921 | 18.4898 | 4.7072 | 14.6874 | 8.9074 | -17.1921 | 13.7239 | 311.3563 | 61.2966 |  |  | 0.76469 |  | 71.8276
42838.5832 | 14076 | 139.8295 | 137.1087 | 115.8863 | 126.3179 | 91.7074 | 53.9605 | 116.2744 | 40.8848 | 91.2696 | 86.9712 | 72.1687 | 46.8332 | 31.5876 | 70.0693 | 91.8548 | 91.0854 | 99.2374 |  |  | 565.0184 |  | 958.3515 | 1007.4047 | 96.2411 | 1173.4807 | 97.9665 | 142.0451 | 127.8936 | 176.8527 | 57.9047 | 473.0352 | 110.3359 | 90.3866 | 436.7252 |  | 327.2543 | 91.9245 |  | 91.8834 |  | 48.0022 |  |  | 29.1122 | 39.1882 | 31.3818 | 35.5957 | 38.1774 | 34.8768 | 34.5681 | 17.0757 | 26.1944 | 17.5312 | 21.9737 | 46.8263 | 47.521 | 59.6423 | 48.1399 | 26.138 |  |  | -186.1843 | 167.5475 | 26.55 | 152.2873 | 57.7521 | -197.6114 | 122.99 | -163.8982 | -0.1155 | -1.0623 | 1.2405 | 0.015283 | 0.0033283 | 0.0028716 | 106.2304 | 80.0407 | 63.5783 | 64.8275 | 81.7393 | 78.9216 | 72.6354 | 66.1834 | 77.5874 | 79.5684 | 69.1439 | 47.2813 | 41.5118 | 71.272 |  | 1183.5801 | 25.7848 | 25.0685 | 24.5991 | 35.4695 | 28.4525 | 62.9742 | 54.092 | 76.6996 |  |  |  | 655.7498 | 431.217 | 632.978 | 787.431 | 489.1631 | 775.1569 | 785.5713 | -0.42052 | 0.17635 | 382.8807 | 74.0329 | 86.6341 | 371.3504 | 56.5599 | 57.8004 | 72.9754 | 1080.7253 | 95.8989 | 69.8204 | 424.3311 | 768.5606 | 40.9843 | 42.618 | 176.9694 | 200.1033 | 42.2098 |  | 1221.6164 | 407.401 | 709.686 | 69.9687 |  | 387.8778 |  | 420.8104 |  |  | 40.3242 | 35.738 | 34.0122 | [5 empty] | 98.7622 |  | 63.1241 | 62.5054 |  | 64.9136 | 61.7502 | 164.4094 | 79.1999 | 103.8261 |  |  | 548.1338 | 53.5422 | 52.739 |  | 79.1266 | 263.7522 | 50.9906 |  | 51.9744 | 50.6522 | 45.8469 | 81.6024 | 682.9936 | 292.62 | 70.0388 |  | 50.7319 | 86.8971 | 71.6024 | 79.4763 |  | 211.7012 |  | 125.393 | 53.0948 | 0.87116 | 19.1427 | 1.8248 | 1.5982 | -12.9761 | 3.076 | 107.09 | 1.07 | -20.1719 | 15.9422 | 6.3462 | 15.1989 | 9.2949 | -17.1936 | 13.5643 | 315.8199 | 61.3031 |  |  | 0.76557 |  | 71.7912
42838.5832 | 14077 | 140.4308 | 137.113 | 115.8359 | 126.2905 | 91.7066 | 53.96 | 116.259 | 40.8902 | 91.2568 | 86.9647 | 72.1721 | 46.8303 | 31.5878 | 70.0637 | 91.8561 | 90.6316 | 98.8148 |  |  | 557.8971 | 1304.8934 | 909.925 | 943.9805 | 96.1636 | 1147.2759 | 97.9905 | 142.2332 | 127.8387 | 177.3756 | 52.427 | 483.8223 | 110.6777 | 90.1621 | 436.734 |  | 328.5987 | 91.9275 |  | 91.8142 |  | 51.1988 |  |  | 27.0389 | 39.1784 | 29.6889 | 33.3319 | 35.2162 | 33.4408 | 32.5224 | 17.2143 | 26.1867 | 17.4633 | 21.9756 | 46.8334 | 47.6323 | 59.5754 | 48.2229 | 26.1006 |  |  | -186.1455 | -171.1084 | 38.3965 | 155.9862 | 58.0018 | -197.6502 | 122.4906 | -163.9047 | -0.20404 | -0.74846 | 1.4075 | 0.015091 | 0.0033184 | 0.0026005 | 106.5449 | 80.1172 | 63.5794 | 64.8452 | 81.2542 | 78.9233 | 72.6297 | 66.0338 | 77.5891 | 79.5638 | 69.1516 | 47.305 | 41.5277 | 71.2788 |  | 1183.4572 | 25.4971 | 24.7138 | 24.0441 | 35.4166 | 28.442 | 62.7624 | 54.2281 | 75.8818 |  |  |  | 655.6389 | 431.2058 | 632.8957 | 787.3214 | 489.4192 | 769.4707 | 785.5274 | 0.68438 | -0.0022514 | 382.8019 | 74.1116 | 86.0623 | 371.3485 | 56.072 | 57.7064 | 66.8225 | 1063.0287 | 95.9088 | 70.8876 | 401.6925 | 790.6271 | 41.1488 | 42.3582 | 176.9851 | 200.0946 | 42.4651 |  | 1228.6972 | 407.386 | 709.6766 | 70.2874 |  | 387.8346 |  | 420.8116 |  |  | 40.5499 | 35.7243 | 34.033 | [5 empty] | 99.1309 |  | 61.9375 | 62.4352 |  | 65.2573 | 61.7502 | 164.4741 | 78.984 | 103.4148 |  |  | 547.869 | 53.4212 | 52.7355 |  | 79.2026 | 263.6399 | 51.1223 |  | 52.0504 | 50.8463 | 45.8869 | 81.5922 | 683.0245 | 292.6651 | 69.921 |  | 51.248 | 79.6657 | 71.8089 | 79.4306 |  | 211.7711 |  | 125.1593 | 51.7928 | 0.73426 | 19.1428 | 1.8252 | 1.5973 | -12.994 | 3.076 | 92.99 | 0.71 | -20.1815 | -16.1105 | 7.6316 | 15.3821 | 9.2932 | -17.1552 | 13.5051 | 321.4112 | 61.3012 |  |  | 0.79632 |  | 71.7597
42838.5832 | 14078 | 140.7645 | 137.1084 | 115.7909 | 126.275 | 91.706 | 53.9675 | 116.2564 | 40.8859 | 91.249 | 86.9573 | 72.1741 | 46.835 | 31.5875 | 70.0584 | 91.7797 | 90.1325 | 97.0413 |  |  | 519.2782 | 1193.853 | 876.9738 | 888.0487 | 96.1616 | 1129.069 | 98.041 | 142.7132 | 127.7879 | 178.5587 | 50.3964 | 466.064 | 110.5935 | 90.0775 | 422.6498 |  | 330.4082 | 91.933 |  | 91.9246 |  | 52.9823 |  |  | 25.9019 | 39.0517 | 28.4485 | 32.3268 | 34.9298 | 32.808 | 32.1834 | 17.3708 | 26.1784 | 17.4424 | 21.9735 | 46.819 | 47.748 | 59.4917 | 48.3664 | 26.0815 |  |  | -186.137 | -117.0534 | 41.751 | 159.0109 | 59.4277 | -197.5963 | 121.5878 | -163.9803 | -0.16104 | -0.92679 | 1.315 | 0.015145 | 0.0032971 | 0.0027106 | 106.8913 | 80.1946 | 63.5565 | 64.7707 | 80.8914 | 78.903 | 72.6172 | 64.9794 | 77.5658 | 79.5459 | 69.1369 | 47.2893 | 41.5237 | 71.2714 |  | 1183.5011 | 25.9749 | 24.6502 | 23.8637 | 35.5083 | 28.4379 | 62.7241 | 54.3032 | 75.2891 |  |  |  | 655.5217 | 431.247 | 632.7978 | 787.2092 | 489.3346 | 767.0165 | 785.4528 | -0.074696 | 0.32851 | 382.701 | 74.2264 | 85.6588 | 371.3403 | 57.3496 | 57.7519 | 66.1559 | 1045.6437 | 95.9578 | 71.7246 | 387.777 | 813.3696 | 41.0673 | 42.4285 | 176.9585 | 200.0987 | 42.4549 |  | 1226.7134 | 407.3619 | 709.6074 | 70.5006 |  | 387.7733 |  | 420.7923 |  |  | 40.6791 | 35.7825 | 34.0896 | [5 empty] | 99.3994 |  | 61.3444 | 62.3689 |  | 65.8438 | 61.9278 | 164.2276 | 78.7795 | 103.0691 |  |  | 547.9761 | 53.6121 | 52.6806 |  | 79.1061 | 263.4672 | 51.2816 |  | 52.1116 | 50.9182 | 45.7997 | 81.6721 | 682.7635 | 292.4198 | 69.6121 |  | 51.955 | 79.2205 | 71.9304 | 79.325 |  | 210.3486 |  | 124.9265 | 51.7254 | 0.8413 | 19.1426 | 1.8242 | 1.5977 | -12.929 | 3.076 | 109.77 | 0.58 | -20.2075 | -13.3222 | 7.9564 | 15.5274 | 9.3971 | -17.1351 | 13.4413 | 319.8353 | 61.2851 |  |  | 0.74274 |  | 71.7283
42838.5832 | 14079 | 140.6525 | 137.1033 | 115.7648 | 126.2535 | 91.7151 | 53.9684 | 116.252 | 40.888 | 91.2474 | 86.9492 | 72.1702 | 46.8468 | 31.5953 | 70.0642 | 91.6949 | 89.9196 | 96.2427 |  |  | 495.5989 | 1094.5492 | 860.0205 | 846.8503 | 95.8852 | 1085.3351 | 98.0514 | 141.8159 | 127.9151 | 176.8031 | 49.1027 | 458.991 | 110.4249 | 89.9836 | 421.6975 |  | 331.6277 | 91.9329 |  | 91.964 |  | 53.1768 |  |  | 25.1771 | 38.7575 | 27.6371 | 31.5834 | 35.5035 | 33.0334 | 32.4501 | 17.3899 | 26.1701 | 17.4461 | 21.9625 | 46.8088 | 47.8574 | 59.4297 | 48.5007 | 26.0821 |  |  | -186.1685 | -70.2181 | 49.7199 | 164.645 | 59.2602 | -197.5897 | 126.6121 | -163.7589 | -0.13729 | -1.0172 | 1.2514 | 0.015028 | 0.0032922 | 0.0029817 | 107.2523 | 80.2693 | 63.5603 | 64.7078 | 80.8868 | 78.8841 | 72.5885 | 62.0817 | 77.5463 | 79.5384 | 69.1372 | 47.2945 | 41.519 | 71.2594 |  | 1184.0267 | 27.3322 | 25.5622 | 24.7626 | 35.4567 | 28.4496 | 62.4997 | 54.1443 | 74.6341 |  |  |  | 655.4136 | 431.3982 | 632.7045 | 787.0976 | 489.0891 | 770.0322 | 785.3487 | -0.18676 | 0.097413 | 382.6085 | 74.2499 | 85.4475 | 371.2686 | 57.535 | 57.8496 | 66.5039 | 1010.345 | 96.0219 | 71.8327 | 379.8338 | 804.8178 | 40.813 | 41.9723 | 176.9164 | 200.0705 | 42.4264 |  | 1229.4424 | 407.3383 | 709.5859 | 70.9465 |  | 387.7433 |  | 420.7895 |  |  | 40.7404 | 35.807 | 34.1271 | [5 empty] | 99.5397 |  | 61.1465 | 62.2203 |  | 65.7361 | 61.9269 | 163.3801 | 78.4674 | 102.7115 |  |  | 548.1911 | 53.8295 | 52.6045 |  | 78.9116 | 263.2712 | 51.6011 |  | 52.1683 | 50.9736 | 45.4948 | 81.605 | 682.5494 | 292.2808 | 69.3576 |  | 52.7818 | 78.7751 | 71.8582 | 79.1836 |  | 209.497 |  | 124.6733 | 51.7298 | 0.65153 | 19.1435 | 1.8234 | 1.5967 | -12.891 | 3.076 | 102.56 | 1.06 | -20.1699 | -10.3135 | 8.6785 | 15.7926 | 9.3873 | -17.1411 | 13.7213 | 322.0059 | 61.2805 |  |  | 0.59331 |  | 71.6979
42838.5832 | 14080 | 140.0663 | 137.0924 | 115.7656 | 126.2406 | 91.7163 | 53.98 | 116.2395 | 40.8985 | 91.2281 | 86.9446 | 72.1684 | 46.861 | 31.6007 | 70.0672 | 91.7786 | 89.8462 | 95.8251 |  |  | 477.4748 | 1027.6284 | 841.2401 | 811.986 | 95.7683 | 1043.8271 | 98.0818 | 140.802 | 128.2699 | 172.831 | 51.3452 | 448.4608 | 110.0492 | 89.9296 | 420.4766 |  | 331.8642 | 91.9213 |  | 91.8189 |  | 52.825 |  |  | 24.5501 | 38.5272 | 27.3404 | 31.7096 | 36.3451 | 33.8049 | 32.9265 | 17.5211 | 26.167 | 17.4927 | 21.9636 | 46.7943 | 47.9535 | 59.3923 | 48.5877 | 26.0794 |  |  | -186.1876 | -56.8051 | 56.2188 | 169.1699 | 55.7781 | -197.6022 | 129.2754 | -163.6439 | -0.15072 | -0.94672 | 1.2532 | 0.014958 | 0.0032363 | 0.0030474 | 107.4813 | 80.3542 | 63.564 | 64.7596 | 81.0958 | 78.872 | 72.5883 | 58.131 | 77.5452 | 79.5235 | 69.1309 | 47.3041 | 41.5241 | 71.2573 |  | 1183.5991 | 27.4914 | 26.1428 | 25.9611 | 35.4676 | 28.4394 | 62.1695 | 53.8189 | 74.3773 |  |  |  | 655.2931 | 431.6189 | 632.5913 | 786.9672 | 488.8443 | 770.3341 | 785.252 | 0.4286 | 0.095511 | 382.5128 | 74.3072 | 85.1636 | 371.1629 | 58.5537 | 58.4251 | 67.638 | 986.8795 | 96.0719 | 71.9852 | 371.9025 | 776.9481 | 40.4558 | 40.0195 | 176.8688 | 200.0307 | 42.313 |  | 1230.8927 | 407.3019 | 709.5788 | 71.267 |  | 387.7336 |  | 420.7321 |  |  | 40.6028 | 35.7868 | 34.1582 | [5 empty] | 99.371 |  | 61.0784 | 62.0358 |  | 65.3559 | 61.6586 | 162.5456 | 78.204 | 102.325 |  |  | 548.4811 | 53.8505 | 52.5965 |  | 78.7939 | 263.0675 | 52.1094 |  | 52.2992 | 51.2979 | 45.419 | 81.5392 | 682.4843 | 292.2373 | 69.2514 |  | 53.3218 | 77.5011 | 71.4527 | 79.1079 |  | 209.5627 |  | 124.5034 | 51.6743 | 0.73964 | 19.1443 | 1.8239 | 1.5957 | -12.9826 | 3.076 | 107.8 | 0.7 | -20.0817 | -9.2728 | 9.2249 | 16.0022 | 9.1188 | -17.1633 | 13.8823 | 323.1669 | 61.2798 |  |  | 0.57441 |  | 71.6617
42838.5833 | 14081 | 139.7466 | 137.0866 | 115.7454 | 126.2115 | 91.6979 | 53.9915 | 116.2285 | 40.8958 | 91.2133 | 86.94 | 72.1646 | 46.853 | 31.6001 | 70.067 | 91.7713 | 90.0471 | 95.4814 |  |  | 476.454 | 997.2124 | 821.3211 | 806.029 | 95.8349 | 1128.2127 | 98.1066 | 141.8594 | 128.6876 | 176.106 | 50.8463 | 443.2944 | 109.8563 | 89.971 | 428.6045 |  | 332.7743 | 91.9253 |  | 91.8412 |  | 47.4206 |  |  | 23.6998 | 38.6359 | 26.0668 | 31.2032 | 35.6143 | 33.8977 | 33.1847 | 17.788 | 26.1535 | 17.5163 | 21.9616 | 46.7967 | 48.0233 | 59.3682 | 48.6846 | 26.0702 |  |  | -186.3236 | -75.6584 | 64.9873 | 178.3176 | 55.6579 | -197.5858 | 133.0833 | -163.4658 | -0.057897 | -0.86447 | 1.2624 | 0.015015 | 0.0033201 | 0.0031394 | 107.1507 | 80.3296 | 63.5644 | 64.8057 | 81.3473 | 78.857 | 72.5724 | 56.5967 | 77.5314 | 79.5131 | 69.1241 | 47.3087 | 41.5282 | 71.2538 |  | 1184.8481 | 28.6467 | 25.9502 | 26.0712 | 35.5206 | 28.4419 | 61.5114 | 53.4155 | 73.8751 |  |  |  | 655.197 | 431.8791 | 632.4972 | 786.8613 | 488.6912 | 774.2452 | 785.2543 | -0.62596 | 0.20773 | 382.392 | 74.3768 | 85.4891 | 371.062 | 58.8466 | 59.0012 | 69.1389 | 1024.1947 | 96.0147 | 72.3698 | 363.9791 | 737.5179 | 40.145 | 38.8998 | 176.8524 | 200.0127 | 42.1755 |  | 1196.3471 | 407.2797 | 709.4693 | 71.8363 |  | 387.6932 |  | 420.7461 |  |  | 40.3599 | 35.7769 | 34.1503 | [5 empty] | 98.7341 |  | 60.9215 | 61.8663 |  | 65.0754 | 61.423 | 161.5817 | 77.738 | 102.0589 |  |  | 548.8797 | 53.8688 | 52.6561 |  | 78.8041 | 262.8784 | 52.5514 |  | 52.4624 | 51.7079 | 45.4986 | 81.5232 | 682.4513 | 292.2399 | 69.1761 |  | 53.5717 | 74.1357 | 71.3857 | 79.1088 |  | 209.3227 |  | 124.2459 | 51.8246 | 0.648 | 19.1446 | 1.8243 | 1.5957 | -12.793 | 3.076 | 124.63 | 0.71 | -20.1627 | -10.7035 | 9.92 | 16.4321 | 9.1103 | -17.1652 | 14.0874 | 296.4582 | 61.2538 |  |  | 0.44634 |  | 71.6301
42838.5833 | 14082 | 139.4567 | 137.0536 | 115.7157 | 126.1829 | 91.6996 | 53.9964 | 116.2169 | 40.9135 | 91.2051 | 86.9273 | 72.1627 | 46.852 | 31.6065 | 70.0561 | 91.8688 | 90.1825 | 95.337 |  |  | 458.0082 | 971.1667 | 827.3546 | 793.2835 | 96.0944 | 1170.0023 | 98.0991 | 144.046 | 128.9624 | 180.3943 | 48.5717 | 444.5374 | 109.7526 | 89.9824 | 435.3565 |  | 332.6536 | 91.9329 |  | 91.8399 |  | 25.7122 |  |  | 22.7931 | 39.2574 | 24.3582 | 29.1712 | 33.526 | 32.9516 | 32.6398 | 17.9743 | 26.1499 | 17.5025 | 21.9642 | 46.7928 | 48.1054 | 59.3366 | 48.7297 | 26.0745 |  |  | -186.3466 | 32.2394 | 68.2735 | 185.0156 | 54.8213 | -197.5996 | 139.4094 | -163.2253 | -0.069379 | -0.80028 | 1.2537 | 0.014856 | 0.0031476 | 0.0029422 | 106.1351 | 80.1686 | 63.5488 | 64.7074 | 81.7252 | 78.8466 | 72.5707 | 56.0753 | 77.5257 | 79.5032 | 69.1281 | 47.312 | 41.5315 | 71.2486 |  | 1185.0613 | 29.1677 | 25.9775 | 26.2491 | 35.4325 | 28.4637 | 61.1339 | 53.1745 | 73.6091 |  |  |  | 655.1063 | 432.0992 | 632.4075 | 786.7535 | 488.6281 | 777.8161 | 785.0986 | -0.61888 | 0.072878 | 382.1844 | 74.2403 | 85.0525 | 370.8368 | 61.7357 | 59.3175 | 70.8877 | 1073.5911 | 95.9887 | 72.7095 | 361.1803 | 669.4965 | 39.8745 | 38.5263 | 176.8142 | 199.9054 | 42.0343 |  | 1171.2034 | 407.263 | 709.4838 | 71.7603 |  | 387.6167 |  | 420.7209 |  |  | 40.0501 | 35.7055 | 34.1098 | [5 empty] | 97.4678 |  | 61.387 | 61.6957 |  | 65.1903 | 61.4216 | 164.5601 | 78.5046 | 101.8733 |  |  | 549.3961 | 53.946 | 52.743 |  | 79.9945 | 262.7835 | 53.1099 |  | 52.6018 | 52.111 | 45.565 | 81.5164 | 682.4468 | 292.3231 | 68.9297 |  | 54.0846 | 74.3716 | 71.3856 | 79.127 |  | 207.5019 |  | 124.0575 | 51.8368 | 0.65895 | 19.1467 | 1.8246 | 1.5979 | -12.9176 | 3.0761 | 119.51 | 0.59 | -20.2599 | 6.9939 | 10.1778 | 16.7545 | 9.0276 | -17.1393 | 14.3961 | 278.1271 | 61.2578 |  |  | 0.391 |  | 71.6023
42838.5833 | 14083 | 139.1885 | 137.0397 | 115.6744 | 126.1706 | 91.7088 | 54.0014 | 116.2084 | 40.9124 | 91.1918 | 86.9241 | 72.1663 | 46.8665 | 31.6043 | 70.0696 | 91.4084 | 90.1944 | 96.9446 |  |  | 432.0894 | 947.0271 | 803.9371 | 769.3504 | 96.2388 | 1164.1248 | 98.1492 | 142.298 | 129.0258 | 177.4665 | 45.2364 | 440.6045 | 109.8991 | 89.7758 | 417.0298 | 1359.5321 | 332.9489 | 91.9272 |  | 29.7547 |  | 14.7214 |  |  | 22.186 | 39.8886 | 23.5419 | 29.1342 | 32.5729 | 32.087 | 32.0859 | 18.0282 | 26.1291 | 17.482 | 21.956 | 46.804 | 48.1923 | 59.2955 | 48.7332 | 26.0737 |  |  | -186.4117 | 102.4949 | 72.3234 | 186.0197 | 57.733 | -197.616 | 146.0929 | -162.8862 | -0.21105 | -0.58817 | 1.2474 | 0.015174 | 0.0033513 | 0.0025923 | 105.3354 | 79.956 | 63.5392 | 64.681 | 81.2032 | 78.8418 | 72.5543 | 56.1098 | 77.5159 | 79.4989 | 69.1333 | 47.318 | 41.5326 | 71.25 |  | 1184.1986 | 27.3108 | 25.6317 | 25.5578 | 35.3577 | 28.4436 | 60.6275 | 53.0815 | 73.654 |  |  |  | 655.0046 | 432.3101 | 632.3183 | 786.6483 | 488.6185 | 782.434 | 784.9513 | -0.27995 | 0.059183 | 381.9955 | 73.136 | 82.7665 | 370.6715 | 62.878 | 59.8278 | 72.7948 | 1075.7124 | 96.0054 | 73.0889 | 360.5527 | 636.8119 | 39.6767 | 39.3952 | 176.7683 | 199.8408 | 41.922 |  | 1158.9442 | 407.254 | 709.6107 | 72.1736 |  | 387.5876 |  | 420.7181 |  |  | 39.7583 | 35.6496 | 34.0296 | [5 empty] | 96.6861 |  | 60.4713 | 61.5173 |  | 66.0402 | 61.7492 | 166.7238 | 79.3333 | 101.9327 |  |  | 550.5376 | 54.031 | 52.851 |  | 80.3924 | 262.5841 | 54.1929 |  | 52.7389 | 52.5486 | 45.5428 | 81.4953 | 682.4404 | 292.4443 | 68.7946 |  | 54.5893 | 74.0486 | 71.1061 | 79.1369 |  | 207.4486 |  | 123.9618 | 51.4625 | 0.76543 | 19.1429 | 1.825 | 1.5995 | -13.0376 | 3.076 | 130.75 | 0.88 | -20.1979 | 12.4829 | 10.4859 | 16.8169 | 9.2512 | -17.1158 | 14.7164 | 269.518 | 61.2889 |  |  | 0.59497 |  | 71.5751
42838.5833 | 14084 | 138.6534 | 137.0009 | 115.6206 | 126.1365 | 91.6967 | 54.0004 | 116.1929 | 40.9118 | 91.1778 | 86.9122 | 72.1559 | 46.8632 | 31.6002 | 70.0563 | 90.7394 | 90.4959 | 96.4746 | 47.5342 | 44.9414 | 520.5746 | 904.3213 | 804.24 | 734.7422 | 96.4782 | 1198.6389 | 98.1464 | 143.0923 | 129.4503 | 181.7897 | 42.2805 | 446.3902 | 110.7819 | 89.1363 | 491.9758 |  | 332.0133 | 91.9369 | [6 empty] | 21.8163 | 39.3568 | 23.2204 | 28.8964 | 31.4929 | 31.8391 | 32.447 | 18.0104 | 26.1245 | 17.4502 | 21.9568 | 46.8174 | 48.2599 | 59.268 | 48.735 | 26.0735 |  |  | -186.4044 | 98.823 | 75.4 | 187.4693 | 60.7209 | -197.6646 | 153.08 | -162.5287 | -0.17641 | -0.59845 | 1.3092 | 0.0155 | 0.0033579 | 0.0025053 | 103.3069 | 79.5468 | 63.5332 | 64.6556 | 79.8345 | 78.8273 | 72.5458 | 55.3757 | 77.4971 | 79.4828 | 69.1185 | 47.3255 | 41.5283 | 71.2354 |  | 1183.9261 | 26.741 | 25.1999 | 24.8647 | 35.3097 | 28.423 | 60.2668 | 52.4593 | 72.6711 |  |  |  | 654.8936 | 432.5811 | 632.2251 | 786.5368 | 488.4858 | 788.9097 | 784.8446 | 0.16555 | 0.0078292 | 381.852 | 72.019 | 80.3266 | 370.5215 | 64.148 | 60.9748 | 74.5664 | 1100.3214 | 96.0199 | 73.2779 | 364.0833 | 623.971 | 39.6382 | 39.816 | 176.7205 | 199.8116 | 41.8933 |  | 1149.1532 | 407.2638 | 709.7189 | 72.4073 |  | 387.597 |  | 420.7389 |  |  | 39.65 | 35.5949 | 33.9489 | [5 empty] | 93.8647 |  | 59.5045 | 61.5701 |  | 66.9701 | 61.9357 | 168.5003 | 79.5219 | 102.0458 |  |  | 551.4459 | 54.1923 | 52.9746 |  | 80.6822 | 262.3771 | 55.018 |  | 52.9158 | 52.7477 | 45.494 | 81.473 | 682.4226 | 292.5775 | 68.8245 |  | 54.7949 | 73.9956 | 70.6777 | 79.1053 |  | 207.7388 |  | 123.8382 | 51.1681 | 0.88155 | 19.1429 | 1.8266 | 1.5998 | -12.9563 | 3.0761 | 144.35 | 1.22 | -20.2942 | 12.2469 | 10.6975 | 16.8679 | 9.4837 | -17.1109 | 15.058 | 262.7913 | 61.3149 |  |  | 0.65587 |  | 71.5449
42838.5833 | 14085 | 138.4758 | 136.9733 | 115.5832 | 126.1263 | 91.7071 | 54.0078 | 116.1808 | 40.9197 | 91.1699 | 86.9125 | 72.1632 | 46.8678 | 31.6079 | 70.058 | 87.1592 | 90.5689 | 95.4241 | 536.3146 | 645.1879 | 686.7735 | 1114.6353 | 946.0601 | 1283.0802 | 96.5119 | 1187.068 | 97.9033 | 143.3438 | 130.0075 | 180.7596 | 41.9484 | 458.0452 | 110.9153 | 87.7723 | 617.8705 |  | 329.6017 | 91.9451 | [6 empty] | 21.9866 | 38.9336 | 23.4166 | 28.5794 | 32.3451 | 31.8901 | 32.5762 | 18.0233 | 26.1153 | 17.4243 | 21.9586 | 46.8089 | 48.3229 | 59.2677 | 48.7531 | 26.0699 |  |  | -186.3841 | 8.3184 | 62.2412 | 172.9444 | 66.3064 | -197.5923 | 150.1191 | -162.6687 | -0.2379 | -0.49837 | 1.2736 | 0.015414 | 0.0033907 | 0.00275 | 101.2102 | 79.034 | 63.532 | 64.6874 | 79.3212 | 78.8337 | 72.5395 | 54.6744 | 77.4943 | 79.4763 | 69.1247 | 47.3278 | 41.5388 | 71.2346 |  | 1183.7674 | 27.0321 | 25.1293 | 24.56 | 35.3283 | 28.4169 | 58.7135 | 51.5862 | 71.1106 |  |  |  | 654.7769 | 432.9619 | 632.1129 | 786.4107 | 488.2532 | 793.8223 | 784.6737 | 0.32814 | 0.078584 | 381.6734 | 71.6386 | 78.9745 | 370.3052 | 66.2771 | 61.9477 | 76.2937 | 1118.5668 | 96.0213 | 73.6781 | 364.9954 | 604.0419 | 39.8778 | 39.276 | 176.7913 | 199.7104 | 41.8321 |  | 1140.3816 | 407.2639 | 709.7965 | 72.2991 |  | 387.5044 |  | 420.7117 |  |  | 39.566 | 35.5532 | 33.8774 | [5 empty] | 92.4437 |  | 59.1219 | 61.5826 |  | 66.8186 | 61.7132 | 167.7644 | 79.2234 | 102.0411 |  |  | 552.4148 | 54.2909 | 53.0719 |  | 80.0488 | 262.1007 | 55.3396 |  | 53.046 | 52.8636 | 45.4234 | 81.4498 | 682.4335 | 292.6559 | 69.0446 |  | 54.8458 | 73.6003 | 70.1633 | 79.1058 |  | 209.3249 |  | 123.6241 | 50.7906 | 0.7721 | 19.144 | 1.8274 | 1.5989 | -12.959 | 3.076 | 147.1 | 0.75 | -20.2701 | 3.5508 | 9.7127 | 16.1903 | 9.9111 | -17.1092 | 14.9129 | 256.8781 | 61.3338 |  |  | 0.62281 |  | 71.5121
42838.5833 | 14086 | 137.8799 | 136.9296 | 115.5477 | 126.0946 | 91.6893 | 54.0039 | 116.1564 | 40.9213 | 91.1606 | 86.9045 | 72.159 | 46.8724 | 31.6111 | 70.061 | 88.2361 | 90.5775 | 96.3412 | 539.2643 | 652.1862 | 681.8483 | 1116.6683 | 981.8754 | 1200.117 | 96.7395 | 1158.5778 | 97.9364 | 144.2407 | 130.4217 | 186.2969 | 39.5835 | 453.9951 | 110.9678 | 88.4353 | 573.3098 |  | 329.1477 | 91.9434 | [6 empty] | 24.6863 | 38.7881 | 25.0434 | 29.3661 | 33.9325 | 32.3776 | 32.7512 | 18.1135 | 26.1064 | 17.3976 | 21.9496 | 46.8217 | 48.3605 | 59.293 | 48.7801 | 26.0598 |  |  | -186.3597 | -16.4247 | 38.7901 | 150.5078 | 67.7218 | -197.5279 | 137.9881 | -163.2016 | -0.032794 | -0.61649 | 1.3412 | 0.015303 | 0.0033102 | 0.0029669 | 100.6206 | 78.7473 | 63.4867 | 64.7995 | 79.0145 | 78.8269 | 72.5401 | 54.0539 | 77.4873 | 79.4653 | 69.1255 | 47.3296 | 41.5427 | 71.237 |  | 1183.9355 | 27.428 | 25.0253 | 24.4746 | 35.3058 | 28.4079 | 58.6674 | 51.051 | 69.89 |  |  |  | 654.6821 | 433.3092 | 632.0061 | 786.2913 | 487.9518 | 801.499 | 784.5869 | -0.25537 | 0.069834 | 381.3503 | 71.1034 | 77.8268 | 370.0497 | 63.9581 | 61.7502 | 76.9483 | 1107.9124 | 95.9254 | 74.2392 | 361.51 | 589.8046 | 40.5017 | 38.6609 | 176.7557 | 199.6112 | 41.8373 |  | 1137.547 | 407.2548 | 709.7423 | 72.2592 |  | 387.361 |  | 420.755 |  |  | 39.5502 | 35.4444 | 33.815 | [5 empty] | 91.8151 |  | 58.3501 | 61.286 |  | 66.9318 | 61.9335 | 164.5353 | 77.9871 | 101.819 |  |  | 552.7323 | 53.965 | 53.1139 |  | 77.429 | 261.7545 | 55.4745 |  | 53.068 | 52.751 | 45.4133 | 81.4191 | 682.4086 | 292.7113 | 69.8359 |  | 54.5551 | 70.0003 | 69.8409 | 79.1003 |  | 214.5101 |  | 123.1412 | 50.3456 | 0.55804 | 19.144 | 1.8269 | 1.5977 | -12.9415 | 3.076 | 120.47 | 1.04 | -20.392 | -4.9883 | 7.6659 | 15.1001 | 10.0244 | -17.1201 | 14.3091 | 254.9889 | 61.3208 |  |  | 0.57776 |  | 71.479
42838.5833 | 14087 | 137.1473 | 136.8271 | 115.5105 | 126.0545 | 91.6661 | 54.0091 | 116.1373 | 40.9178 | 91.1472 | 86.8899 | 72.1588 | 46.8726 | 31.6166 | 70.0656 | 88.5571 | 90.7833 | 96.6277 | 526.8214 | 673.05 | 689.5226 | 1081.8983 | 954.3144 | 1125.4856 | 96.7583 | 1102.7161 | 98.0673 | 146.1756 | 130.3586 | 189.4507 | 32.5202 | 452.7706 | 110.9418 | 88.7579 | 563.6333 |  | 329.3516 | 91.9388 | [6 empty] | 27.8651 | 39.0738 | 28.3882 | 32.2879 | 36.5676 | 33.194 | 33.2492 | 18.0604 | 26.0816 | 17.3414 | 21.9467 | 46.8231 | 48.4001 | 59.2963 | 48.8314 | 26.0532 |  |  | -186.2875 | -3.4342 | 24.1679 | 141.6591 | 65.5001 | -197.6337 | 125.1283 | -163.7805 | -0.08806 | -0.90392 | 1.3132 | 0.015128 | 0.0032692 | 0.0029077 | 99.5135 | 78.3599 | 63.4321 | 64.5348 | 78.584 | 78.8173 | 72.5369 | 54.5267 | 77.4772 | 79.4589 | 69.1177 | 47.3372 | 41.55 | 71.2364 |  | 1183.9944 | 27.3413 | 25.1678 | 24.2602 | 35.25 | 28.4071 | 58.8489 | 51.2663 | 69.5593 |  |  |  | 654.5798 | 433.6729 | 631.8983 | 786.1756 | 487.7881 | 798.8317 | 784.5504 | -0.42641 | 0.14249 | 381.0584 | 70.7266 | 77.2256 | 369.9039 | 61.1492 | 60.2455 | 75.2845 | 1049.8384 | 96.33 | 133.0334 | 363.7504 | 571.9096 | 41.2034 | 38.4699 | 176.688 | 199.569 | 42.053 |  | 1145.0597 | 407.264 | 709.659 | 72.2749 |  | 387.3177 |  | 420.7408 |  |  | 39.719 | 35.3513 | 33.7484 | [5 empty] | 90.4231 |  | 57.1977 | 60.9962 |  | 66.7342 | 61.7549 | 151.6845 | 76.5444 | 101.5562 |  |  | 552.9378 | 54.0962 | 53.2412 |  | 77.1073 | 261.4828 | 55.5721 |  | 53.3387 | 53.4266 | 45.4761 | 81.4234 | 682.372 | 292.7617 | 70.1149 |  | 54.5046 | 69.3615 | 69.5232 | 79.1236 |  | 215.8866 |  | 122.9278 | 50.2261 | 0.58438 | 19.1436 | 1.8264 | 1.5979 | -13.028 | 3.076 | 120.54 | 1.2 | -20.4579 | -2.282 | 6.0537 | 14.6562 | 9.8717 | -17.1476 | 13.6442 | 260.0134 | 61.3003 |  |  | 0.5873 |  | 71.4456
42838.5833 | 14088 | 136.5832 | 136.7768 | 115.4846 | 126.0368 | 91.6743 | 54.0169 | 116.1278 | 40.9198 | 91.1405 | 86.879 | 72.1573 | 46.8869 | 31.6174 | 70.0587 | 89.1608 | 90.8876 | 96.4131 | 515.1884 | 656.1231 | 674.1227 | 1047.4463 | 878.2688 | 1062.8781 | 96.6475 | 1051.3249 | 98.1415 | 145.8199 | 130.2886 | 188.7646 | 24.9077 | 453.1367 | 110.8258 | 88.8603 | 545.8687 |  | 330.0928 | 91.9313 | [6 empty] | 28.7957 | 39.6856 | 30.8303 | 35.1254 | 39.7054 | 34.4646 | 33.4806 | 17.9418 | 26.0815 | 17.3217 | 21.9507 | 46.8367 | 48.4327 | 59.2787 | 48.9284 | 26.0434 |  |  | -186.317 | 18.1094 | 27.5363 | 148.4957 | 60.5659 | -197.5785 | 124.4981 | -163.8535 | -0.18166 | -0.77678 | 1.2372 | 0.015017 | 0.0032116 | 0.0028453 | 97.7694 | 77.8427 | 63.3888 | 64.4397 | 76.9626 | 78.7806 | 72.5071 | 55.4631 | 77.4582 | 79.4399 | 69.1096 | 47.3418 | 41.5482 | 71.2146 |  | 1183.697 | 26.7632 | 25.306 | 24.486 | 35.1788 | 28.393 | 59.0815 | 51.6215 | 69.3255 |  |  |  | 654.4781 | 433.9536 | 631.8183 | 786.0682 | 487.565 | 801.8947 | 784.4945 | -0.33893 | 0.097413 | 380.8681 | 70.841 | 77.0882 | 369.8333 | 63.6156 | 60.5749 | 73.8529 | 979.1738 | 97.0125 | 128.4356 | 364.828 | 549.7808 | 41.2834 | 38.3597 | 176.6546 | 199.5249 | 42.1799 |  | 1148.9041 | 407.2398 | 709.6795 | 72.1375 |  | 387.3071 |  | 420.6923 |  |  | 39.9836 | 35.4215 | 33.8238 | [5 empty] | 88.8812 |  | 57.024 | 60.5917 |  | 66.4528 | 61.8565 | 150.4084 | 76.5263 | 101.2391 |  |  | 552.6642 | 54.3378 | 53.5101 |  | 77.6962 | 261.3102 | 55.6645 |  | 53.6615 | 54.099 | 45.5828 | 81.4172 | 682.3285 | 292.7124 | 70.0166 |  | 55.007 | 69.5849 | 69.9339 | 79.1278 |  | 215.3608 |  | 122.7412 | 50.2618 | 0.799 | 19.1445 | 1.826 | 1.5974 | -12.8811 | 3.0761 | 108.68 | 0.96 | -20.4444 | 5.2454 | 6.4681 | 15.0204 | 9.5123 | -17.1807 | 13.638 | 262.6139 | 61.306 |  |  | 0.64988 |  | 71.4152
42838.5833 | 14089 | 136.0897 | 136.7181 | 115.49 | 126.0121 | 91.6761 | 54.0248 | 116.1282 | 40.9112 | 91.1226 | 86.8744 | 72.1494 | 46.8868 | 31.6121 | 70.0526 | 89.5974 | 90.6215 | 96.0734 | 504.1955 | 648.0107 | 665.3626 | 1024.7194 | 860.5353 | 1020.6975 | 96.5828 | 1008.1425 | 98.1892 | 145.4121 | 130.2962 | 187.6237 | 27.5639 | 434.8753 | 111.3387 | 88.7486 | 523.1019 |  | 330.0154 | 91.9309 | [6 empty] | 27.8424 | 39.7927 | 29.631 | 34.6431 | 39.0315 | 35.1067 | 33.7717 | 17.9148 | 26.0773 | 17.3402 | 21.9409 | 46.8435 | 48.4614 | 59.2587 | 49.0041 | 26.0402 |  |  | -186.2973 | 30.0216 | 42.4298 | 164.8191 | 64.5808 | -197.5634 | 133.3219 | -163.4395 | -0.25464 | -0.63453 | 1.2308 | 0.014912 | 0.003279 | 0.0028601 | 96.1325 | 77.2025 | 63.3768 | 64.3307 | 75.5122 | 78.7678 | 72.4985 | 56.0628 | 77.4508 | 79.4327 | 69.1149 | 47.3499 | 41.5536 | 71.2137 |  | 1183.7243 | 26.1853 | 25.007 | 24.5453 | 35.0971 | 28.3726 | 59.1981 | 51.4571 | 67.9294 |  |  |  | 654.3595 | 434.2266 | 631.7072 | 785.9472 | 487.3626 | 805.2576 | 784.4238 | -0.44588 | 0.039022 | 380.7841 | 70.3321 | 77.452 | 369.7708 | 66.0692 | 61.9126 | 73.1093 | 929.1908 | 97.7528 | 77.0072 | 352.3718 | 533.6761 | 41.1304 | 37.7235 | 176.634 | 199.4873 | 42.1478 |  | 1155.3211 | 407.215 | 709.6778 | 72.0107 |  | 387.2579 |  | 420.6656 |  |  | 40.0093 | 35.4713 | 33.8689 | [5 empty] | 86.469 |  | 57.569 | 60.4814 |  | 66.0587 | 61.6493 | 152.0248 | 76.8234 | 100.9851 |  |  | 552.2461 | 54.5579 | 53.7167 |  | 78.3554 | 261.1283 | 55.7525 |  | 53.9221 | 54.6145 | 45.7417 | 81.4231 | 682.2861 | 292.6826 | 69.8023 |  | 55.8847 | 70.0418 | 71.3926 | 79.1506 |  | 214.5944 |  | 122.5107 | 50.1726 | 0.74892 | 19.1442 | 1.8256 | 1.5985 | -12.9597 | 3.0761 | 108.95 | 1.11 | -20.418 | 6.7549 | 8.0304 | 15.8272 | 9.8328 | -17.1979 | 14.1278 | 267.0068 | 61.3063 |  |  | 0.7117 |  | 71.3812
42838.5834 | 14090 | 135.1206 | 136.6704 | 115.5097 | 125.9945 | 91.6864 | 54.0333 | 116.1161 | 40.9234 | 91.1094 | 86.8601 | 72.1543 | 46.8892 | 31.6241 | 70.0656 | 89.9966 | 90.6673 | 95.6278 | 491.6902 | 657.5957 | 671.3118 | 1016.954 | 856.312 | 991.2604 | 96.5771 | 977.2151 | 98.2996 | 144.9437 | 130.5063 | 186.2614 | 29.1198 | 422.8208 | 111.1006 | 88.9678 | 518.09 |  | 329.7828 | 91.9157 | [6 empty] | 26.2061 | 39.9256 | 28.4159 | 33.3202 | 37.6337 | 34.8349 | 33.8368 | 17.873 | 26.0671 | 17.3758 | 21.9438 | 46.8646 | 48.4904 | 59.2423 | 49.074 | 26.0461 |  |  | -186.2559 | 50.1983 | 28.173 | 153.2269 | 70.3707 | -197.5746 | 129.0441 | -163.611 | -0.11997 | -0.59299 | 1.3743 | 0.014887 | 0.0032018 | 0.0024905 | 93.3376 | 76.0972 | 63.3382 | 64.121 | 73.7488 | 78.7507 | 72.4825 | 56.3328 | 77.4418 | 79.4168 | 69.1056 | 47.3563 | 41.5557 | 71.2206 |  | 1183.948 | 25.6448 | 24.7816 | 24.04 | 35.0249 | 28.3543 | 59.2402 | 51.9438 | 68.0668 |  |  |  | 654.2332 | 434.5822 | 631.5991 | 785.8389 | 486.7259 | 801.6475 | 784.3314 | -0.1901 | -0.02926 | 380.6543 | 69.7578 | 77.5665 | 369.6369 | 65.7295 | 62.823 | 72.9467 | 896.0571 | 98.3178 | 86.0547 | 343.3063 | 520.9458 | 40.8174 | 37.5241 | 176.5893 | 199.3987 | 42.0489 |  | 1158.5011 | 407.1815 | 709.656 | 72.0381 |  | 387.2323 |  | 420.6441 |  |  | 39.9476 | 35.4808 | 33.9141 | [5 empty] | 82.4486 |  | 57.7064 | 61.0424 |  | 65.7024 | 61.5111 | 152.7013 | 76.7317 | 100.6343 |  |  | 551.7695 | 54.8092 | 53.9275 |  | 78.7392 | 260.9183 | 55.7741 |  | 54.1675 | 54.9478 | 45.8362 | 81.4266 | 682.2443 | 292.6518 | 69.5926 |  | 56.5861 | 69.5666 | 72.3104 | 79.1779 |  | 213.813 |  | 122.2006 | 50.2616 | 0.85168 | 19.1428 | 1.8254 | 1.5991 | -12.9547 | 3.0761 | 100.71 | 1 | -20.3856 | 8.7365 | 6.545 | 15.2637 | 10.2595 | -17.1908 | 13.8931 | 269.2071 | 61.3019 |  |  | 0.76962 |  | 71.3516
42838.5834 | 14091 | 134.1828 | 136.6058 | 115.4903 | 125.9688 | 91.6826 | 54.036 | 116.1036 | 40.9146 | 91.0927 | 86.8503 | 72.1452 | 46.8915 | 31.6224 | 70.0571 | 90.3392 | 91.2483 | 95.6353 | 478.6795 | 640.6279 | 660.1701 | 1006.9484 | 836.7738 | 964.574 | 96.6235 | 956.0245 | 98.4402 | 144.4271 | 130.8144 | 184.6414 | 28.0261 | 417.4568 | 111.2293 | 89.5718 | 548.3505 |  | 329.1699 | 91.9136 | [6 empty] | 25.894 | 40.1982 | 28.366 | 34.1878 | 39.2196 | 35.2263 | 34.0218 | 17.7272 | 26.0562 | 17.4744 | 21.9341 | 46.8716 | 48.5115 | 59.2375 | 49.0791 | 26.0462 |  |  | -186.2152 | 65.2384 | -27.8106 | 123.9301 | 78.6661 | -197.5831 | 113.0663 | -164.2872 | -0.32703 | -0.46711 | 1.3354 | 0.014764 | 0.0031903 | 0.0025447 | 89.5472 | 74.7542 | 63.3009 | 64.0877 | 71.6471 | 78.7427 | 72.4674 | 56.3345 | 77.4323 | 79.4087 | 69.1029 | 47.3619 | 41.5611 | 71.2154 |  | 1184.1759 | 25.0764 | 24.4432 | 23.8764 | 34.9411 | 28.3444 | 58.9602 | 52.0862 | 67.4813 |  |  |  | 654.1108 | 434.898 | 631.4924 | 785.7257 | 486.2163 | 801.6286 | 784.2411 | -0.1842 | 0.12861 | 380.4739 | 69.7385 | 76.9661 | 369.5101 | 64.1561 | 62.8937 | 73.1069 | 873.6456 | 98.5359 | 117.018 | 386.7398 | 505.2843 | 40.8868 | 37.7189 | 176.5423 | 199.3457 | 41.9663 |  | 1143.11 | 407.1638 | 709.5902 | 72.4477 |  | 387.1711 |  | 420.5908 |  |  | 39.817 | 35.482 | 33.9136 | [5 empty] | 78.3118 |  | 57.7514 | 61.3246 |  | 65.4553 | 61.5582 | 152.9612 | 76.47 | 100.2178 |  |  | 551.3705 | 54.9749 | 54.0733 |  | 78.9281 | 260.7072 | 55.8402 |  | 54.434 | 55.3163 | 45.8353 | 81.4274 | 682.2179 | 292.5961 | 69.5211 |  | 57.1215 | 69.4891 | 72.4749 | 79.2432 |  | 213.4632 |  | 121.9779 | 50.4237 | 0.70903 | 19.1436 | 1.8253 | 1.5985 | -12.8789 | 3.0761 | 93.69 | 0.86 | -20.3474 | 9.964 | -6.5056 | 13.7331 | 10.8543 | -17.2021 | 13.0129 | 258.7029 | 61.2864 |  |  | 0.8316 |  | 71.3205
42838.5834 | 14092 | 132.8894 | 136.5306 | 115.4605 | 125.9404 | 91.659 | 54.0401 | 116.0901 | 40.9149 | 91.0768 | 86.831 | 72.1455 | 46.8919 | 31.6214 | 70.0572 | 90.133 | 89.5207 | 95.7941 | 472.1549 | 676.9036 | 663.6658 | 994.1479 | 824.8277 | 956.1566 | 96.802 | 946.9833 | 98.6531 | 143.7093 | 131.0474 | 182.707 | 6.4449 | 467.4958 | 111.0679 | 89.7303 | 576.6813 |  | 328.9086 | 91.9147 | [6 empty] | 27.8516 | 40.1208 | 31.2072 | 36.6136 | 40.7549 | 36.5999 | 34.7749 | 17.5655 | 26.0531 | 17.6111 | 21.934 | 46.8958 | 48.5405 | 59.2591 | 49.0812 | 26.0596 |  |  | -186.2382 | 67.5186 | -37.9571 | 119.9709 | 82.9998 | -197.5233 | 115.9523 | -164.2589 | -0.31691 | -0.43543 | 1.2646 | 0.014608 | 0.0030835 | 0.0027911 | 86.1655 | 73.51 | 63.2876 | 63.9244 | 70.0218 | 78.7398 | 72.4597 | 57.103 | 77.4183 | 79.3972 | 69.0976 | 47.3682 | 41.5573 | 71.2029 |  | 1183.9941 | 24.8505 | 23.9601 | 23.6059 | 34.8714 | 28.3281 | 58.9611 | 52.1233 | 67.6074 |  |  |  | 653.9993 | 435.1655 | 631.3937 | 785.6118 | 485.6373 | 798.0195 | 784.183 | -0.0054926 | 0.061656 | 380.3301 | 69.6758 | 76.3398 | 369.5317 | 62.5192 | 62.3665 | 73.4372 | 861.0086 | 98.6513 | 156.5707 | 358.2794 | 486.9594 | 40.6742 | 37.2775 | 176.526 | 199.337 | 41.9445 |  | 1141.2841 | 407.1606 | 709.5333 | 73.0204 |  | 387.1684 |  | 420.592 |  |  | 39.7662 | 35.473 | 33.9237 | [5 empty] | 75.6284 |  | 57.5713 | 61.1973 |  | 64.9753 | 61.3457 | 153.6672 | 76.4909 | 100.3579 |  |  | 550.8761 | 55.2384 | 54.3273 |  | 79.2267 | 260.486 | 55.9596 |  | 54.889 | 55.9385 | 45.8959 | 81.4337 | 682.1986 | 292.4798 | 69.5914 |  | 57.6502 | 69.703 | 72.3269 | 79.3131 |  | 213.5423 |  | 121.7674 | 50.3434 | 0.67305 | 19.1452 | 1.8244 | 1.5983 | -12.9684 | 3.076 | 94.64 | 1 | -20.3056 | 10.1353 | -7.5993 | 13.5103 | 11.1741 | -17.2378 | 13.2072 | 257.4787 | 61.2727 |  |  | 0.85479 |  | 71.2882
42838.5834 | 14093 | 132.0469 | 136.4407 | 115.4286 | 125.9211 | 91.6664 | 54.0472 | 116.0805 | 40.9178 | 91.0696 | 86.8276 | 72.145 | 46.8969 | 31.6279 | 70.0613 | 89.8885 | 88.224 | 95.619 | 467.7288 | 697.7942 | 658.7336 | 977.645 | 823.3423 | 940.3701 | 97.0529 | 935.6635 | 98.8123 | 143.6057 | 131.3027 | 181.6753 |  | 546.7426 | 110.5851 | 89.8948 | 574.956 |  | 328.7222 | 91.9135 | [6 empty] | 29.0331 | 40.1574 | 32.4353 | 37.8409 | 41.4134 | 37.5398 | 35.5915 | 17.2943 | 26.0415 | 17.6112 | 21.9262 | 46.9209 | 48.5483 | 59.2803 | 49.0709 | 26.0753 |  |  | -186.2145 | 62.3162 | -1.3301 | 126.1781 | 81.9116 | -197.5713 | 118.7313 | -164.1735 | -0.16104 | -0.75601 | 1.3841 | 0.014471 | 0.0030753 | 0.0028207 | 82.7679 | 72.2664 | 63.2629 | 63.8139 | 68.6939 | 78.7121 | 72.4392 | 58.1916 | 77.4023 | 79.3845 | 69.1014 | 47.3644 | 41.5594 | 71.2001 |  | 1184.0131 | 24.7259 | 23.7523 | 23.2794 | 34.7945 | 28.3005 | 59.4087 | 52.559 | 67.5617 |  |  |  | 653.8931 | 435.35 | 631.293 | 785.4993 | 485.2003 | 799.3277 | 784.0847 | -0.29115 | 0.25395 | 380.1234 | 69.7888 | 75.6593 | 369.5495 | 63.0962 | 61.6628 | 73.8364 | 852.8227 | 98.7527 | 185.8895 | 352.2699 | 478.0818 | 40.4071 | 37.6051 | 176.4804 | 199.3124 | 41.8321 |  | 1132.9847 | 407.133 | 709.5303 | 72.9328 |  | 387.1467 |  | 420.5796 |  |  | 39.6528 | 35.4634 | 33.9091 | [5 empty] | 74.0037 |  | 57.4299 | 61.2538 |  | 64.7424 | 61.2522 | 154.2948 | 76.4149 | 98.1676 |  |  | 550.4319 | 55.5804 | 54.6566 |  | 79.5544 | 260.2458 | 55.9404 |  | 55.4165 | 56.6694 | 45.963 | 81.4265 | 682.1766 | 292.27 | 69.665 |  | 58.0469 | 70.1574 | 71.8488 | 79.3522 |  | 214.8628 |  | 118.8887 | 50.3075 | 0.7159 | 19.1457 | 1.8232 | 1.5978 | -13.0317 | 3.0761 | 90.64 | 0.66 | -20.2813 | 9.7376 | -1.4227 | 13.8562 | 11.1174 | -17.266 | 13.3848 | 251.9716 | 61.2727 |  |  | 0.8654 |  | 71.2576
42838.5834 | 14094 | 131.4388 | 136.3165 | 115.3713 | 125.9 | 91.669 | 54.0578 | 116.0787 | 40.9237 | 91.0561 | 86.821 | 72.142 | 46.9009 | 31.6285 | 70.0576 | 89.2406 | 87.8032 | 95.5078 | 454.1773 | 701.4846 | 650.9846 | 963.128 | 816.5739 | 929.4643 | 97.3774 | 932.0772 | 98.9374 | 143.5249 | 131.7943 | 180.7536 |  | 443.7658 | 110.6097 | 89.7313 | 568.9253 |  | 329.3952 | 91.9083 | [6 empty] | 29.2107 | 40.6175 | 32.9903 | 39.4045 | 42.2672 | 38.4532 | 36.3435 | 17.1173 | 26.0357 | 17.5949 | 21.9317 | 46.9365 | 48.5437 | 59.2865 | 49.0459 | 26.0796 |  |  | -186.2264 | 78.7901 | 3.3032 | 130.3205 | 75.255 | -197.5542 | 120.9241 | -164.0624 | -0.1336 | -0.69936 | 1.3636 | 0.014442 | 0.0030129 | 0.002842 | 80.254 | 71.1772 | 63.2035 | 63.6845 | 67.4996 | 78.7144 | 72.4472 | 58.169 | 77.3889 | 79.376 | 69.096 | 47.3775 | 41.5645 | 71.1981 |  | 1184.4279 | 24.9407 | 23.5278 | 23.2751 | 34.7182 | 28.2877 | 58.9781 | 52.3436 | 66.9105 |  |  |  | 653.7673 | 435.6214 | 631.1627 | 785.3894 | 484.5875 | 806.6515 | 783.955 | 0.12151 | 0.29845 | 379.8521 | 70.1841 | 74.3642 | 369.4314 | 63.9288 | 61.4178 | 73.8936 | 841.0703 | 98.779 | 166.0218 | 348.4856 | 476.9443 | 40.0342 | 37.6437 | 176.464 | 199.2758 | 41.7047 |  | 1119.3769 | 407.1075 | 709.5239 | 73.2884 |  | 387.128 |  | 420.5893 |  |  | 39.3847 | 35.3881 | 33.8573 | [5 empty] | 72.4188 |  | 57.2796 | 61.3464 |  | 64.569 | 61.1767 | 154.2699 | 77.0044 | 94.1131 |  |  | 549.7823 | 55.9976 | 55.0311 |  | 80.0001 | 260.045 | 55.9443 |  | 55.9991 | 57.3515 | 45.908 | 81.4011 | 682.1527 | 291.9579 | 69.7055 |  | 58.2779 | 70.9805 | 70.889 | 79.3391 |  | 215.1004 |  | 113.4493 | 50.4436 | 0.69809 | 19.1453 | 1.8235 | 1.597 | -12.9256 | 3.0761 | 88.7 | 0.97 | -20.2614 | 10.9574 | 2.2436 | 14.0922 | 10.6718 | -17.2906 | 13.5277 | 243.1404 | 61.2718 |  |  | 0.84003 |  | 71.2286
42838.5834 | 14095 | 129.9894 | 136.128 | 115.3228 | 125.8838 | 91.6755 | 54.0664 | 116.0641 | 40.9168 | 91.0468 | 86.81 | 72.1441 | 46.902 | 31.6286 | 70.0533 | 88.2051 | 85.9294 | 94.8914 | 436.3139 | 700.9522 | 649.3884 | 932.9412 | 819.878 | 903.736 | 97.6211 | 918.2327 | 99.0812 | 143.2123 | 132.3425 | 179.4975 | 5.7972 | 382.2243 | 110.4238 | 89.4768 | 560.3111 |  | 330.2547 | 91.9023 | [6 empty] | 31.3422 | 41.1779 | 33.8633 | 42.3058 | 45.0047 | 39.9745 | 37.1462 | 17.0231 | 26.0271 | 17.5444 | 21.93 | 46.9339 | 48.5373 | 59.2775 | 49.025 | 26.0864 |  |  | -186.3473 | 36.0953 | 10.289 | 137.2196 | 77.4774 | -197.5601 | 120.8636 | -164.073 | -0.12075 | -1.009 | 1.4162 | 0.014277 | 0.0030392 | 0.00275 | 77.7637 | 70.1161 | 63.1763 | 63.5492 | 66.6129 | 78.6988 | 72.4385 | 57.5254 | 77.3842 | 79.3708 | 69.0911 | 47.3816 | 41.5661 | 71.1896 |  | 1184.6682 | 24.5376 | 23.3682 | 22.89 | 34.6695 | 28.2713 | 58.6513 | 51.9572 | 66.1591 |  |  |  | 653.6521 | 435.8996 | 631.0493 | 785.2773 | 484.0195 | 815.6363 | 783.8937 | -0.31239 | 0.2315 | 379.4916 | 69.2877 | 71.9136 | 369.1876 | 63.0219 | 61.8333 | 73.5619 | 826.2652 | 98.8736 | 174.3478 | 332.9286 | 467.4931 | 39.6908 | 37.721 | 176.4183 | 199.2768 | 41.5555 |  | 1106.4947 | 407.0921 | 709.4988 | 73.5286 |  | 387.0969 |  | 420.5724 |  |  | 38.9907 | 35.314 | 33.7869 | [5 empty] | 71.1191 |  | 57.6177 | 61.3293 |  | 64.3177 | 61.03 | 154.901 | 78.7447 | 90.2269 |  |  | 549.599 | 56.5562 | 55.3007 |  | 80.5578 | 259.8485 | 56.1059 |  | 56.4468 | 58.0059 | 45.7826 | 81.3716 | 682.1413 | 291.6739 | 69.588 |  | 58.2562 | 71.6309 | 70.1678 | 79.32 |  | 215.3654 |  | 109.5473 | 50.4918 | 0.64374 | 19.1458 | 1.8246 | 1.5987 | -13.0137 | 3.0761 | 63.06 | 1.01 | -20.2399 | 7.4231 | 3.9632 | 14.4733 | 10.8546 | -17.3331 | 13.5573 | 235.006 | 61.2662 |  |  | 0.88289 |  | 71.197
42838.5834 | 14096 | 125.693 | 135.8235 | 115.2474 | 125.8604 | 91.6735 | 54.0628 | 116.0513 | 40.9296 | 91.0341 | 86.8054 | 72.1496 | 46.9058 | 31.6334 | 70.0586 | 87.6598 | 84.266 | 94.2383 | 415.102 | 688.8452 | 647.4299 | 907.3604 | 804.027 | 908.7389 | 97.8356 | 869.8032 | 99.287 | 143.5291 | 132.6839 | 179.3436 | 2.1165 | 426.171 | 110.2105 | 89.5728 | 551.2148 |  | 330.8625 | 91.8892 | [6 empty] | 31.0226 | 41.2915 | 35.3401 | 44.2839 | 45.7451 | 34.4021 | 34.4466 | 16.9787 | 26.0138 | 17.4963 | 21.9228 | 46.943 | 48.5259 | 59.2673 | 49.0019 | 26.1006 |  |  | -186.4176 | -22.9689 | 20.6681 | 142.0257 | 65.8497 | -197.5766 | 122.4512 | -164.0086 | -0.054589 | -1.1211 | 1.3183 | 0.014245 | 0.0030227 | 0.0024478 | 75.7292 | 69.2168 | 63.1259 | 63.4107 | 65.7809 | 78.68 | 72.4125 | 55.4851 | 77.3603 | 79.3586 | 69.0877 | 47.3754 | 41.5657 | 71.1772 |  | 1184.6346 | 24.1823 | 23.3391 | 22.4272 | 34.5472 | 28.2521 | 57.9918 | 51.1441 | 65.6821 |  |  |  | 653.5315 | 436.1097 | 630.9399 | 785.1732 | 483.3293 | 782.7564 | 783.8133 | -0.42189 | 0.15257 | 379.1087 | 69.3559 | 70.9118 | 368.9924 | 62.3696 | 61.6606 | 72.1767 | 775.493 | 98.8317 | 160.4852 | 314.4205 | 457.804 | 39.7233 | 37.8623 | 176.4341 | 199.258 | 41.536 |  | 1101.7652 | 407.1112 | 709.4747 | 74.6741 |  | 387.0489 |  | 420.6118 |  |  | 38.812 | 35.22 | 33.69 | [5 empty] | 70.1326 |  | 57.4638 | 61.2737 |  | 63.9582 | 60.8669 | 154.9329 | 79.5553 | 87.0602 |  |  | 549.5372 | 57.2206 | 55.5515 |  | 80.7989 | 259.7277 | 56.5183 |  | 56.8288 | 58.5678 | 45.6701 | 81.3447 | 682.2075 | 291.3354 | 69.5148 |  | 58.0443 | 73.5079 | 69.608 | 79.307 |  | 215.1713 |  | 107.7549 | 50.762 | 0.55192 | 19.1452 | 1.8253 | 1.5997 | -13.044 | 3.0761 | 54.89 | 0.58 | -20.2403 | -5.9225 | 5.6181 | 14.7272 | 9.9175 | -17.1788 | 13.5241 | 232.0729 | 61.2598 |  |  | 0.92012 |  | 71.1684
42838.5834 | 14097 | 122.5397 | 135.6673 | 115.1615 | 125.8448 | 91.6687 | 54.0836 | 116.0516 | 40.9336 | 91.0343 | 86.8026 | 72.1563 | 46.9164 | 31.6385 | 70.0581 | 87.5249 | 83.5718 | 93.8719 | 401.6058 | 703.2188 | 652.797 | 895.7204 | 791.4099 | 914.8858 | 97.9408 | 842.4342 | 99.4467 | 143.3762 | 132.9219 | 178.8391 |  | 327.716 | 110.3537 | 89.4023 | 582.0614 |  | 330.6791 | 91.869 | [6 empty] | 29.0189 | 41.6141 | 32.0137 | 37.0428 | 38.3764 | 22.368 | 28.3491 | 16.8558 | 26.0047 | 17.4593 | 21.919 | 46.9479 | 48.4958 | 59.249 | 48.9731 | 26.1131 |  |  | -186.4169 | -38.3539 | 51.5434 | 148.3846 | 59.7307 | -197.612 | 134.4068 | -163.4756 | -0.17835 | -0.90119 | 1.2721 | 0.01401 | 0.002985 | 0.0025496 | 73.8677 | 68.6159 | 63.0803 | 63.1454 | 64.997 | 78.6717 | 72.3925 | 54.748 | 77.3475 | 79.3435 | 69.085 | 47.3887 | 41.5672 | 71.1785 |  | 1184.6878 | 24.1822 | 23.2898 | 22.5219 | 34.3721 | 28.2402 | 57.6641 | 50.8849 | 65.5717 |  |  |  | 653.4046 | 436.2633 | 630.842 | 785.0843 | 482.6065 | 793.1889 | 783.6771 | -0.25537 | 0.11986 | 378.6745 | 69.5257 | 70.4152 | 368.6667 | 60.7049 | 60.5254 | 71.3288 | 740.9545 | 98.8948 | 206.5162 | 294.9081 | 450.879 | 39.5706 | 37.8369 | 176.4317 | 199.2645 | 41.4343 |  | 1097.7314 | 407.0864 | 709.3921 | 75.0617 |  | 386.9771 |  | 420.593 |  |  | 38.5278 | 35.0584 | 33.5319 | [5 empty] | 69.2408 |  | 57.69 | 61.1299 |  | 63.9845 | 60.8837 | 154.82 | 79.2841 | 84.2316 |  |  | 549.2835 | 57.6307 | 55.7776 |  | 81.0792 | 259.5609 | 56.6118 |  | 57.0821 | 58.9366 | 45.7173 | 81.38 | 682.392 | 290.9872 | 69.5196 |  | 58.0292 | 73.7079 | 68.5859 | 79.2074 |  | 214.9392 |  | 106.9209 | 50.5418 | 0.51222 | 19.145 | 1.8252 | 1.5982 | -13.0128 | 3.0761 | 53.1 | 0.87 | -20.229 | -7.6571 | 8.8766 | 15.061 | 9.2589 | -16.8409 | 13.889 | 229.5962 | 61.2404 |  |  | 0.91873 |  | 71.1458
42838.5834 | 14098 | 118.5903 | 135.327 | 115.0819 | 125.8042 | 91.6611 | 54.0803 | 116.0214 | 40.9282 | 91.0194 | 86.7933 | 72.1468 | 46.9184 | 31.642 | 70.0561 | 87.2135 | 83.2065 | 93.8355 | 385.8525 | 700.322 | 653.3315 | 893.5224 | 766.6015 | 919.5315 | 97.7274 | 845.817 | 99.1191 | 142.8285 | 132.7558 | 177.3714 |  | 248.023 | 110.558 | 89.2478 | 584.9841 |  | 330.8063 | 91.8497 | [6 empty] | 22.5262 | 36.7166 | 24.9071 | 30.2895 | 33.1295 | 21.1555 | 27.045 | 16.738 | 26.0013 | 17.4138 | 21.9079 | 46.9431 | 48.4793 | 59.2499 | 48.9781 | 26.1342 |  |  | -186.3597 | -127.148 | 65.1233 | 159.944 | 60.5829 | -197.5956 | 155.284 | -162.5353 | -0.097012 | -0.54054 | 1.3172 | 0.0139 | 0.0028141 | 0.0025447 | 72.2058 | 68.1666 | 63.0448 | 62.8265 | 64.2974 | 78.6944 | 72.3678 | 54.5334 | 77.3321 | 79.337 | 69.0816 | 47.3919 | 41.5747 | 71.1763 |  | 1184.7896 | 24.3401 | 23.2226 | 22.7097 | 34.1944 | 28.2274 | 57.7866 | 51.057 | 65.6036 |  |  |  | 653.2846 | 436.2722 | 630.7182 | 784.9821 | 482.3484 | 820.9721 | 783.638 | 0.16437 | 0.11796 | 378.2218 | 69.1832 | 71.059 | 368.1702 | 60.5077 | 60.0413 | 70.992 | 740.4915 | 98.6634 | 165.6265 | 286.7918 | 446.6184 | 39.1873 | 35.8373 | 176.3743 | 199.1654 | 41.3055 |  | 1093.5222 | 407.0578 | 709.3919 | 74.3547 |  | 386.9276 |  | 420.6228 |  |  | 38.4465 | 35.1808 | 33.5456 | [5 empty] | 68.067 |  | 57.0723 | 60.6303 |  | 63.4533 | 60.5319 | 154.2288 | 79.3177 | 81.915 |  |  | 549.0011 | 57.9481 | 56.0261 |  | 81.2799 | 259.2326 | 56.4359 |  | 57.2953 | 59.0274 | 45.68 | 81.3645 | 682.5859 | 290.3273 | 69.4881 |  | 58.2466 | 73.5644 | 68.175 | 79.0345 |  | 215.1786 |  | 106.4491 | 50.1207 | 0.80401 | 19.1454 | 1.8249 | 1.5973 | -12.9686 | 3.0761 | 51.74 | 0.45 | -20.193 | -13.8328 | 9.8997 | 15.5145 | 9.3055 | -16.8056 | 14.8981 | 227.0347 | 61.2412 |  |  | 0.89968 |  | 71.1165
42838.5835 | 14099 | 115.0907 | 134.5723 | 115.013 | 125.7911 | 91.6624 | 54.0881 | 116.015 | 40.9418 | 91 | 86.7919 | 72.1433 | 46.9263 | 31.6456 | 70.0646 | 87.3832 | 83.1515 | 93.8754 | 372.5497 | 708.1287 | 659.1804 | 887.386 | 756.7746 | 911.149 | 97.469 | 854.7299 | 98.862 | 142.8352 | 132.5885 | 177.4573 | 12.7887 | 236.254 | 110.3514 | 89.1045 | 593.0136 | 1378.6239 | 330.4122 | 91.8369 |  |  |  | 0.38466 |  |  | 19.157 | 27.7952 | 19.327 | 24.1451 | 29.3544 | 21.6258 | 26.0638 | 16.9376 | 26.0101 | 17.4109 | 21.9152 | 46.9329 | 48.4526 | 59.2382 | 48.9691 | 26.1459 |  |  | -186.3256 | -127.7578 | 36.8792 | 170.5689 | 59.7832 | -197.5693 | 171.0903 | -161.6797 | -0.22837 | -0.5611 | 1.2268 | 0.013615 | 0.0028305 | 0.0027911 | 70.9769 | 67.6295 | 63.0229 | 62.8441 | 63.8452 | 78.6336 | 72.3203 | 54.8767 | 77.317 | 79.3309 | 69.0817 | 47.3951 | 41.579 | 71.1736 |  | 1185.3611 | 24.4909 | 23.3225 | 22.6789 | 34.1082 | 28.2109 | 58.1056 | 51.2644 | 66.4757 |  |  |  | 653.1477 | 436.0115 | 630.5979 | 784.8676 | 482.5601 | 828.8708 | 783.7118 | 0.54774 | 0.19518 | 377.7817 | 68.668 | 69.6973 | 367.7355 | 61.2164 | 60.3965 | 70.9468 | 754.9479 | 98.261 | 138.8581 | 323.3748 | 441.7823 | 39.0572 | 35.8282 | 176.2537 | 199.011 | 41.2549 |  | 1092.5173 | 407.0846 | 709.3176 | 73.7242 |  | 386.9318 |  | 420.6571 |  |  | 38.2683 | 35.1456 | 33.5251 | [5 empty] | 67.3523 |  | 55.7622 | 60.8727 |  | 64.2808 | 60.8374 | 154.2391 | 79.2484 | 80.2179 |  |  | 548.6882 | 58.2279 | 56.1432 |  | 81.1611 | 259.0001 | 56.4918 |  | 57.3421 | 58.7019 | 45.5867 | 81.3501 | 682.7807 | 289.546 | 69.4501 |  | 58.7518 | 72.9262 | 67.8837 | 78.9659 |  | 215.7973 |  | 106.1317 | 49.9334 | 0.65338 | 19.1449 | 1.825 | 1.597 | -12.8932 | 3.076 | 57.07 | 0.47 | -20.1931 | -13.6648 | 7.3418 | 15.7892 | 9.2513 | -16.8179 | 15.6504 | 226.427 | 61.2224 |  |  | 0.88099 |  | 71.0806
42838.5835 | 14100 | 112.8772 | 134.4013 | 114.9253 | 125.769 | 91.6713 | 54.0946 | 116.0052 | 40.9407 | 90.997 | 86.7884 | 72.1463 | 46.9359 | 31.6545 | 70.0617 | 87.4477 | 82.8151 | 93.0453 | 373.0541 | 699.9637 | 658.4159 | 894.767 | 757.3654 | 899.5101 | 97.3299 | 867.1979 | 98.67 | 143.6591 | 132.424 | 179.4879 |  | 226.8248 | 110.1326 | 89.5553 | 595.0001 | 1363.056 | 330.3361 | 91.8308 |  |  |  | 3.1079 |  |  | 18.4656 | 25.4073 | 19.5077 | 24.0646 | 30.2962 | 22.5315 | 26.1843 | 16.9099 | 25.9942 | 17.3772 | 21.9115 | 46.9355 | 48.4243 | 59.2353 | 48.9262 | 26.1563 |  |  | -186.3269 | -39.2496 | 40.5551 | 175.2476 | 61.3557 | -197.6502 | 169.0854 | -161.6824 | 0.01391 | -0.35445 | 1.212 | 0.013466 | 0.0027352 | 0.0025578 | 70.122 | 67.141 | 63.0044 | 62.912 | 63.5134 | 78.6054 | 72.2445 | 55.0087 | 77.3061 | 79.3126 | 69.083 | 47.4031 | 41.5899 | 71.1729 |  | 1186.6216 | 26.557 | 24.5063 | 22.7056 | 34.0804 | 28.2099 | 58.1791 | 51.361 | 67.1906 |  |  |  | 653.0236 | 435.7123 | 630.4892 | 784.7513 | 482.9164 | 830.493 | 783.6138 | 0.19012 | 0.10369 | 377.646 | 67.7206 | 67.2673 | 367.4731 | 61.2718 | 60.3763 | 70.9973 | 774.7847 | 97.8868 | 186.1612 | 308.4757 | 432.3005 | 39.6982 | 36.4173 | 176.1861 | 198.9278 | 41.3483 |  | 1125.8658 | 407.12 | 709.1806 | 74.1873 |  | 386.9204 |  | 420.7093 |  |  | 38.3208 | 35.1079 | 33.478 | [5 empty] | 66.7853 |  | 55.9951 | 61.1631 |  | 65.0168 | 61.0194 | 154.1218 | 78.8154 | 78.5595 |  |  | 548.3661 | 58.2638 | 56.0904 |  | 81.0558 | 258.8283 | 56.3944 |  | 57.2879 | 58.3271 | 45.5482 | 81.3593 | 683.0432 | 289.1328 | 69.4198 |  | 59.7553 | 72.0092 | 67.0684 | 78.9271 |  | 216.0484 |  | 105.7904 | 49.6678 | 0.77878 | 19.1456 | 1.8247 | 1.5979 | -12.9624 | 3.0761 | 57.63 | 0.68 | -20.2386 | -7.5439 | 7.6684 | 15.9407 | 9.3866 | -16.8472 | 15.5823 | 247.3324 | 61.1881 |  |  | 0.6513 |  | 71.0488
42838.5835 | 14101 | 111.2525 | 134.0843 | 114.8212 | 125.7314 | 91.6607 | 54.094 | 115.9891 | 40.9353 | 90.9792 | 86.7757 | 72.1443 | 46.9337 | 31.6486 | 70.0564 | 87.4758 | 81.9388 | 92.8693 | 373.0279 | 636.6752 | 641.4009 | 880.543 | 768.0192 | 862.3891 | 97.3638 | 883.5289 | 98.7473 | 143.7162 | 132.3383 | 179.5672 | 6.6504 | 216.6677 | 109.873 | 90.7731 | 591.2432 | 1348.5908 | 330.338 | 91.8316 |  |  |  | 5.9573 |  |  | 18.1397 | 25.7582 | 20.977 | 25.8465 | 32.4005 | 24.1604 | 27.5978 | 16.8543 | 25.9821 | 17.3766 | 21.9158 | 46.9263 | 48.3742 | 59.2252 | 48.751 | 26.1686 |  |  | -186.2835 | -31.5015 | 35.3777 | 178.0659 | 64.155 | -197.5634 | 164.3647 | -161.8164 | -0.22253 | -0.89636 | 1.2252 | 0.013251 | 0.0026712 | 0.0027139 | 69.4124 | 66.6081 | 62.9837 | 63.0038 | 63.2712 | 78.5125 | 72.1751 | 55.3185 | 77.2942 | 79.3095 | 69.0743 | 47.4141 | 41.5858 | 71.1621 |  | 1187.7318 | 26.3643 | 25.3593 | 24.6345 | 33.9955 | 28.2055 | 58.3584 | 51.487 | 67.86 |  |  |  | 652.9102 | 435.4216 | 630.3977 | 784.6554 | 483.0411 | 835.991 | 783.5701 | -0.52294 | 0.023426 | 377.5692 | 67.4535 | 65.5344 | 367.3629 | 60.2737 | 60.4145 | 71.0821 | 792.769 | 97.525 | 129.2148 | 312.936 | 427.8006 | 40.1707 | 36.2162 | 176.1099 | 198.8594 | 41.4892 |  | 1142.9244 | 407.1505 | 709.1021 | 74.5666 |  | 386.8863 |  | 420.7371 |  |  | 38.52 | 34.9974 | 33.4462 | [5 empty] | 66.3052 |  | 56.8524 | 61.1407 |  | 65.0332 | 61.0608 | 153.8758 | 77.6896 | 76.6898 |  |  | 547.7306 | 58.2469 | 56.0579 |  | 81.1433 | 258.7195 | 56.0224 |  | 57.2655 | 57.8673 | 45.5642 | 81.3711 | 683.1612 | 288.8135 | 69.4149 |  | 60.4122 | 71.4394 | 66.4064 | 78.9145 |  | 215.9863 |  | 105.5278 | 49.7378 | 0.643 | 19.145 | 1.8242 | 1.5968 | -12.997 | 3.076 | 55.89 | 0.7 | -20.238 | -6.7624 | 7.1664 | 16.0778 | 9.6247 | -16.8898 | 15.4055 | 258.5915 | 61.1682 |  |  | 0.67221 |  | 71.0216
42838.5835 | 14102 | 110.5888 | 133.7992 | 114.743 | 125.7058 | 91.6628 | 54.1018 | 115.9894 | 40.9414 | 90.9656 | 86.767 | 72.1453 | 46.9358 | 31.6499 | 70.0569 | 87.0671 | 80.2004 | 93.0464 | 368.8424 | 616.3189 | 640.6729 | 858.6273 | 771.2924 | 845.9984 | 97.7679 | 903.487 | 98.8098 | 143.5727 | 132.4258 | 178.4069 | 23.832 | 216.0142 | 110.0183 | 90.2629 | 623.3268 | 1325.0889 | 330.1997 | 91.8181 |  |  |  | 11.7041 |  |  | 18.791 | 26.1124 | 22.0957 | 27.7299 | 36.4138 | 26.4283 | 28.8104 | 16.8362 | 25.981 | 17.4109 | 21.9023 | 46.9481 | 48.3378 | 59.25 | 48.5074 | 26.1728 |  |  | -186.2947 | -40.8687 | 23.3735 | 184.896 | 68.3507 | -197.5812 | 166.6672 | -161.756 | -0.077747 | -0.68824 | 1.1988 | 0.013228 | 0.0026219 | 0.0025496 | 69.011 | 66.1771 | 62.9658 | 62.9826 | 63.0963 | 78.4388 | 72.0769 | 55.796 | 77.274 | 79.298 | 69.0755 | 47.4121 | 41.5846 | 71.162 |  | 1188.3333 | 26.1417 | 24.636 | 24.9167 | 33.8368 | 28.1974 | 58.6785 | 51.7262 | 68.4815 |  |  |  | 652.8024 | 435.1859 | 630.3057 | 784.5478 | 482.9222 | 839.9973 | 783.4976 | -0.47497 | -0.049992 | 377.4944 | 67.4573 | 64.6215 | 367.2331 | 59.5691 | 60.4233 | 71.3044 | 805.9008 | 97.8453 | 91.9031 | 295.2751 | 424.1234 | 39.1221 | 36.1966 | 176.0442 | 198.7122 | 41.5033 |  | 1175.8921 | 407.1244 | 708.9074 | 74.7939 |  | 386.8347 |  | 420.7094 |  |  | 38.7111 | 35.0513 | 33.4639 | [5 empty] | 66.125 |  | 57.6609 | 60.9815 |  | 64.5019 | 61.0301 | 153.5251 | 76.2315 | 74.4399 |  |  | 546.7598 | 58.2872 | 56.043 |  | 81.099 | 258.5575 | 56.0477 |  | 57.1185 | 57.4429 | 45.5078 | 81.3613 | 683.1927 | 288.5083 | 69.4619 |  | 60.7229 | 71.0038 | 66.3361 | 78.9022 |  | 215.8393 |  | 105.2097 | 49.4847 | 0.66192 | 19.146 | 1.8232 | 1.5961 | -12.9075 | 3.0761 | 71.31 | 1.04 | -20.2127 | -7.7071 | 5.8285 | 16.3929 | 9.9723 | -16.9549 | 15.5721 | 281.4918 | 61.1217 |  |  | 0.69598 |  | 70.9918
42838.5835 | 14103 | 109.5262 | 133.7234 | 114.6766 | 125.6979 | 91.6685 | 54.1181 | 115.987 | 40.9484 | 90.9589 | 86.7585 | 72.1433 | 46.9463 | 31.6474 | 70.0611 | 86.0304 | 77.8515 | 92.242 | 351.5147 | 644.5079 | 631.4994 | 826.3372 | 762.8232 | 833.7394 | 98.1296 | 924.5164 | 98.939 | 143.6243 | 132.4663 | 178.2051 | 30.4589 | 317.3009 | 110.008 | 89.0925 | 645.2609 | 1289.777 | 331.2974 | 91.809 |  |  |  | 14.5417 |  |  | 19.2099 | 26.321 | 23.2625 | 28.9064 | 38.7428 | 28.8487 | 29.7366 | 16.8442 | 25.978 | 17.4663 | 21.8912 | 46.9738 | 48.3038 | 59.2607 | 48.2533 | 26.1801 |  |  | -186.3026 | -37.4235 | 15.9244 | 180.6905 | 62.7567 | -197.5647 | 163.8298 | -161.9603 | -0.015475 | -0.39263 | 1.2308 | 0.012934 | 0.0026433 | 0.0024773 | 68.6491 | 65.8174 | 62.9251 | 62.9026 | 62.9906 | 78.3749 | 72.014 | 55.3058 | 77.2526 | 79.2787 | 69.0677 | 47.4144 | 41.5892 | 71.1498 |  | 1188.1775 | 25.5222 | 24.7298 | 24.0702 | 33.6851 | 28.1754 | 58.0866 | 50.7972 | 66.8472 |  |  |  | 652.6923 | 435.2194 | 630.1949 | 784.4302 | 482.6297 | 841.2697 | 783.4243 | -0.067028 | 0.11548 | 377.4706 | 67.2132 | 64.0312 | 367.1845 | 61.1452 | 60.813 | 71.4241 | 814.8395 | 98.2684 | 106.9046 | 202.9986 | 421.163 | 37.7724 | 34.4764 | 175.908 | 198.6185 | 41.466 |  | 1226.002 | 407.0913 | 708.668 | 74.7024 |  | 386.8271 |  | 420.6948 |  |  | 38.5988 | 35.1323 | 33.3487 | [5 empty] | 65.9583 |  | 57.8115 | 60.7521 |  | 64.2073 | 60.8493 | 153.0504 | 75.8134 | 73.0627 |  |  | 545.8323 | 58.0154 | 55.9777 |  | 80.9334 | 258.3457 | 56.0905 |  | 56.8929 | 57.2108 | 45.4579 | 81.3577 | 683.2543 | 288.2031 | 69.4993 |  | 61.1085 | 68.6273 | 66.9078 | 78.9285 |  | 214.8952 |  | 104.9729 | 49.023 | 0.56601 | 19.1456 | 1.8249 | 1.5977 | -12.9371 | 3.0761 | 91 | 0.89 | -20.2086 | -7.3776 | 4.8126 | 16.2111 | 9.594 | -17.0225 | 15.5012 | 319.299 | 61.0646 |  |  | 0.76224 |  | 70.959
42838.5835 | 14104 | 108.8642 | 133.6277 | 114.6068 | 125.6685 | 91.6673 | 54.1254 | 115.9835 | 40.9489 | 90.9534 | 86.7484 | 72.1495 | 46.9473 | 31.645 | 70.0611 | 86.3216 | 76.1433 | 90.4807 | 342.7741 | 663.6805 | 625.6368 | 795.3573 | 743.0477 | 838.3329 | 98.2641 | 953.4331 | 99.1411 | 143.7956 | 132.47 | 179.4384 | 33.4145 | 313.6485 | 113.923 | 88.6679 | 631.8854 | 1259.1335 | 336.4773 | 91.7955 |  |  |  | 12.7767 |  |  | 20.7028 | 26.5053 | 26.4863 | 30.9155 | 40.5753 | 30.5659 | 30.1482 | 16.8292 | 25.9833 | 17.5227 | 21.8911 | 46.9705 | 48.2613 | 59.2784 | 47.9721 | 26.1836 |  |  | -186.4248 | -36.7539 | 10.5545 | 160.7457 | 64.916 | -197.5654 | 157.6812 | -162.2212 | -0.083585 | -0.43543 | 1.1554 | 0.012962 | 0.0025545 | 0.0025677 | 68.4938 | 65.516 | 62.8976 | 62.9276 | 63 | 78.3368 | 71.9939 | 54.4406 | 77.2299 | 79.2667 | 69.0649 | 47.42 | 41.5931 | 71.1463 |  | 1188.1102 | 25.4679 | 24.2845 | 23.2977 | 33.5791 | 28.1582 | 56.96 | 49.7956 | 65.7166 |  |  |  | 652.5579 | 435.5266 | 630.0736 | 784.3271 | 482.1843 | 841.5763 | 783.3689 | -0.094749 | 0.085431 | 377.3591 | 66.8729 | 63.4698 | 367.0505 | 60.4617 | 60.382 | 70.569 | 832.9334 | 98.6228 | 112.65 | 247.2628 | 416.8478 | 37.3835 | 33.2351 | 175.7798 | 198.4923 | 41.3821 |  |  | 407.0667 | 708.4865 | 73.6282 |  | 386.7824 |  | 420.677 |  |  | 38.4359 | 35.209 | 33.1122 | [5 empty] | 65.8339 |  | 56.1033 | 60.401 |  | 64.0286 | 60.7135 | 152.7461 | 75.5158 | 72.3836 |  |  | 545.3992 | 57.645 | 55.9444 |  | 80.7484 | 258.116 | 56.0016 |  | 56.7023 | 57.0061 | 45.5294 | 81.3426 | 683.2928 | 287.7959 | 69.4961 |  | 61.6315 | 65.2564 | 67.9352 | 78.9453 |  | 213.8959 |  | 104.7359 | 49.0814 | 0.60757 | 19.1463 | 1.8259 | 1.5986 | -12.9971 | 3.0761 | 89.85 | 0.34 | -20.2428 | -7.3136 | 3.9192 | 15.2949 | 9.7854 | -17.0709 | 15.2507 |  | 61.0212 |  |  | 0.76625 |  | 70.93
42838.5835 | 14105 | 109.3557 | 133.5802 | 114.5563 | 125.644 | 91.6702 | 54.1317 | 115.9691 | 40.9453 | 90.9402 | 86.738 | 72.134 | 46.9449 | 31.6557 | 70.0565 | 85.4663 | 73.7825 | 88.5469 | 347.5977 | 685.7735 | 632.3109 | 774.8565 | 687.455 | 848.9202 | 98.5879 | 985.2449 | 99.2552 | 143.6748 | 132.3476 | 178.8918 | 3.5735 | 315.1463 | 252.4818 | 88.141 | 618.3428 | 1272.995 | 343.9201 | 91.7809 |  |  |  | 11.6629 |  |  | 22.1585 | 26.7865 | 28.338 | 31.861 | 40.5796 | 31.8412 | 30.4388 | 16.7456 | 25.972 | 17.5887 | 21.8857 | 46.9865 | 48.2201 | 59.3017 | 47.6713 | 26.1921 |  |  | -186.4215 | -20.7465 | 12.3812 | 141.3706 | 70.0034 | -197.5739 | 168.5236 | -161.8243 | -0.16629 | -0.85 | 1.2674 | 0.012955 | 0.0026038 | 0.0025397 | 68.2641 | 65.2184 | 62.8772 | 62.9469 | 62.8443 | 78.3139 | 71.9928 | 53.938 | 77.2151 | 79.2559 | 69.0637 | 47.429 | 41.5984 | 71.1426 |  | 1189.1878 | 26.4906 | 23.6538 | 22.9901 | 33.5001 | 28.153 | 56.38 | 49.2321 | 65.1673 |  |  |  | 652.4555 | 435.7959 | 629.9534 | 784.2166 | 481.6436 | 839.7322 | 783.3513 | 0.62677 | 0.10997 | 377.2664 | 67.053 | 63.2409 | 366.9697 | 62.0606 | 60.725 | 69.3818 | 858.3966 | 98.5037 | 113.3016 | 242.4703 | 417.1472 | 37.4293 | 33.6349 | 175.6839 | 198.4193 | 41.3866 |  |  | 407.0467 | 708.3453 | 73.5628 |  | 386.8147 |  | 420.7001 |  |  | 38.2832 | 35.1253 | 32.8917 | [5 empty] | 65.6723 |  | 53.5745 | 59.646 |  | 64.0525 | 60.6509 | 152.8043 | 75.0472 | 71.7126 |  |  | 545.0659 | 57.5742 | 55.9149 |  | 80.6554 | 257.9007 | 55.9269 |  | 56.6171 | 56.8209 | 45.6299 | 81.3282 | 683.2742 | 287.5017 | 69.5057 |  | 62.3228 | 65.0333 | 68.7462 | 78.959 |  | 213.5561 |  | 104.408 | 49.0526 | 0.68288 | 19.1454 | 1.8257 | 1.5981 | -12.9168 | 3.0761 | 96.18 | 0.76 | -20.2304 | -5.4974 | 4.2468 | 14.3503 | 10.1829 | -17.1071 | 15.7994 |  | 60.9876 |  |  | 0.65201 |  | 70.8978
42838.5835 | 14106 | 109.2225 | 133.5172 | 114.5095 | 125.6179 | 91.6618 | 54.1376 | 115.9606 | 40.9469 | 90.9233 | 86.7223 | 72.1338 | 46.9449 | 31.6494 | 70.0564 | 83.0489 | 70.0572 | 86.8556 | 346.2936 | 697.1496 | 635.6808 | 827.0992 | 653.2239 | 845.0942 | 98.8452 | 1021.8567 | 99.222 | 143.0494 | 132.2614 | 176.6327 | 24.2525 | 369.7462 | 605.7287 | 86.6042 | 621.2976 | 1272.3562 | 344.6899 | 91.7495 |  |  |  | 15.874 |  |  | 23.4554 | 27.1893 | 28.7808 | 32.7173 | 40.4469 | 32.1489 | 30.7132 | 16.6561 | 25.9593 | 17.6094 | 21.8802 | 46.9961 | 48.16 | 59.3257 | 47.432 | 26.1949 |  |  | -186.4169 | -152.2873 | 13.7546 | 145.3231 | 221.9753 | -197.4037 | 172.718 | -161.5825 | -0.24121 | -0.42851 | 1.3315 | 0.013017 | 0.0025973 | 0.0024757 | 67.9793 | 64.9697 | 62.8565 | 62.9176 | 62.5991 | 78.2964 | 71.9826 | 54.0692 | 77.2028 | 79.2456 | 69.066 | 47.43 | 41.5974 | 71.1365 |  | 1191.2633 | 26.7841 | 24.4122 | 22.4281 | 33.6187 | 28.14 | 56.2053 | 49.1229 | 65.2129 |  |  |  | 652.3475 | 435.9441 | 629.8574 | 784.1047 | 481.2812 | 842.797 | 783.3303 | 0.6657 | 0.21382 | 377.2676 | 66.6322 | 62.8764 | 366.9013 | 60.4539 | 60.7907 | 68.2215 | 890.5522 | 98.2129 | 175.1018 | 325.1439 | 408.6935 | 37.6617 | 33.2595 | 175.5952 | 198.3757 | 41.2197 |  |  | 407.043 | 708.2587 | 74.0291 |  | 386.8562 |  | 420.6407 |  |  | 38.3158 | 35.1171 | 32.9204 | [5 empty] | 65.0024 |  | 52.7531 | 59.6912 |  | 64.2268 | 60.7157 | 152.5085 | 74.7 | 71.1548 |  |  | 544.5013 | 57.452 | 55.8214 |  | 80.5209 | 257.6952 | 55.8242 |  | 56.4125 | 56.4855 | 45.6932 | 81.3161 | 683.234 | 287.3423 | 69.5585 |  | 63.0142 | 64.6937 | 69.0193 | 78.9881 |  | 214.3887 |  | 104.1511 | 49.0385 | 0.7593 | 19.1451 | 1.8256 | 1.5979 | -13.0756 | 3.0761 | 93.16 | 0.46 | -20.1795 | -14.9041 | 4.4792 | 14.5593 | 18.1419 | -17.1083 | 16.0029 |  | 60.9667 |  |  | 0.61788 |  | 70.8653
42838.5836 | 14107 | 107.7646 | 133.2011 | 114.4872 | 125.6 | 91.6707 | 54.1428 | 115.9553 | 40.951 | 90.9103 | 86.722 | 72.1328 | 46.948 | 31.6551 | 70.0532 | 80.9444 | 67.0372 | 86.1481 | 328.6307 | 692.664 | 628.1788 | 866.0568 | 684.8798 | 826.7365 | 98.6653 | 1062.2836 | 99.0966 | 142.9315 | 132.1826 | 175.7754 | 21.7172 | 458.4138 | 611.6758 | 85.0714 | 618.3934 | 1267.7601 | 348.599 | 91.7231 |  |  |  | 15.6841 |  |  | 24.0806 | 27.4565 | 29.2815 | 34.3306 | 40.8827 | 32.0667 | 31.4338 | 16.5302 | 25.9667 | 17.573 | 21.8776 | 47.0004 | 48.1224 | 59.3636 | 47.2806 | 26.1986 |  |  | -186.34 | -81.353 | 14.988 | 148.9885 | 224.9573 | -197.3209 | 170.4595 | -161.6186 | -0.26359 | -0.47676 | 1.2572 | 0.012935 | 0.0025857 | 0.0024642 | 67.1583 | 64.4758 | 62.8483 | 62.7158 | 62.1897 | 78.2939 | 71.9785 | 54.4165 | 77.1886 | 79.2396 | 69.0576 | 47.4311 | 41.6037 | 71.1337 |  | 1194.4789 | 28.323 | 26.0788 | 22.3318 | 33.7397 | 28.1648 | 56.2396 | 49.358 | 65.6071 |  |  |  | 652.2379 | 436.026 | 629.7567 | 783.9862 | 480.9862 | 855.056 | 783.3159 | -0.70617 | 0.023996 | 377.3464 | 66.5695 | 61.8688 | 366.8522 | 60.1443 | 61.393 | 67.3187 | 928.0949 | 98.1854 | 466.1976 | 339.1893 | 360.2862 | 37.7755 | 33.9664 | 175.5717 | 198.3727 | 40.9289 |  |  | 407.0497 | 708.1941 | 74.5771 |  | 386.9157 |  | 420.6394 |  |  | 38.3876 | 35.187 | 33.1211 | [5 empty] | 63.2842 |  | 52.9535 | 59.9295 |  | 64.4582 | 60.8994 | 152.6864 | 74.4398 | 70.6637 |  |  | 544.1373 | 57.2033 | 55.5869 |  | 80.1848 | 257.5143 | 55.6558 |  | 56.2286 | 56.0291 | 45.7291 | 81.3136 | 683.1873 | 287.1354 | 69.6304 |  | 63.5521 | 63.9226 | 68.5046 | 79.0296 |  | 215.628 |  | 104.0009 | 49.0449 | 0.75615 | 19.146 | 1.8252 | 1.5968 | -12.8997 | 3.0761 | 106.41 | 0.82 | -20.1561 | -10.8982 | 4.6778 | 14.7483 | 18.2609 | -17.1024 | 15.8958 |  | 60.9509 |  |  | 0.4498 |  | 70.8306
42838.5836 | 14108 | 106.2647 | 132.6775 | 114.4867 | 125.5817 | 91.6703 | 54.1606 | 115.9535 | 40.9622 | 90.9006 | 86.7193 | 72.1373 | 46.9559 | 31.6624 | 70.0553 | 79.341 | 66.2002 | 85.016 | 299.076 | 703.4045 | 632.9327 | 854.2373 | 770.8606 | 790.1765 | 98.4307 | 1102.1143 | 98.9105 | 142.6745 | 132.0236 | 175.1311 | 12.8495 | 478.7712 | 616.2958 | 83.9695 | 615.5455 | 1252.7836 | 353.0857 | 91.7041 |  |  |  | 15.651 |  |  | 25.2194 | 27.5508 | 29.8873 | 35.6192 | 41.2637 | 32.5352 | 32.1835 | 16.563 | 25.9599 | 17.5595 | 21.8848 | 46.9737 | 48.083 | 59.3826 | 47.1245 | 26.1967 |  |  | -186.2724 | -35.2885 | 15.034 | 154.9006 | 224.9684 | -197.3637 | 176.4438 | -161.3295 | -0.28422 | -0.81748 | 1.1158 | 0.012764 | 0.0024461 | 0.0023147 | 65.8366 | 63.4874 | 62.8079 | 62.4582 | 61.7538 | 78.2812 | 71.9516 | 53.6885 | 77.1651 | 79.2258 | 69.0459 | 47.4402 | 41.6054 | 71.1267 |  | 1196.8117 | 26.3614 | 27.3015 | 24.5103 | 33.6058 | 28.1345 | 56.2169 | 49.5567 | 65.8299 |  |  |  | 652.1227 | 435.9802 | 629.639 | 783.8856 | 480.8145 | 860.5684 | 783.2745 | 0.10283 | 0.009541 | 377.2865 | 66.6477 | 61.8388 | 366.6718 | 62.9192 | 63.0357 | 67.0857 | 964.5806 | 98.1013 | 213.7858 | 362.2114 | 337.6572 | 37.6487 | 33.6129 | 175.547 | 198.2792 | 39.8624 |  |  | 407.0278 | 708.063 | 75.1243 |  | 386.8967 |  | 420.617 |  |  | 38.2701 | 35.1493 | 33.1833 | [5 empty] | 62.2753 |  | 53.1188 | 60.128 |  | 64.1509 | 60.8109 | 152.3665 | 74.4557 | 70.447 |  |  | 543.7346 | 57.1303 | 55.4607 |  | 80.0896 | 257.3348 | 55.517 |  | 56.2872 | 55.8452 | 45.7358 | 81.2931 | 683.1397 | 286.8065 | 69.7196 |  | 63.7217 | 63.5133 | 67.8517 | 79.0747 |  | 216.3509 |  | 103.9532 | 49.2114 | 0.55804 | 19.1458 | 1.8235 | 1.5951 | -13.0298 | 3.0761 | 124.8 | 1.01 | -20.138 | -7.1788 | 4.6857 | 15.0404 | 18.2753 | -17.1174 | 16.1848 |  | 60.9198 |  |  | 0.66419 |  | 70.802
42838.5836 | 14109 | 105.8875 | 132.0459 | 114.4866 | 125.5467 | 91.6679 | 54.1634 | 115.9377 | 40.962 | 90.8948 | 86.7047 | 72.1319 | 46.9576 | 31.6628 | 70.0499 | 77.748 | 65.8394 | 84.3685 | 298.0516 | 770.9897 | 666.4655 | 859.2165 | 789.3295 | 782.8807 | 98.3964 | 1139.7894 | 98.8791 | 142.2427 | 132.0883 | 174.3415 | 19.3778 | 458.379 | 614.0245 | 80.6847 | 638.494 | 1249.308 | 357.8958 | 91.6614 |  |  |  | 17.9989 |  |  | 23.7899 | 27.6213 | 29.5065 | 34.8573 | 39.6667 | 32.7351 | 32.8626 | 16.6184 | 25.9576 | 17.5614 | 21.8784 | 46.9635 | 48.0514 | 59.3939 | 46.9432 | 26.189 |  |  | -186.3138 | -19.8358 | 15.038 | 149.1988 | 224.9106 | -197.3144 | 181.1764 | -161.1212 | -0.24374 | -0.64964 | 1.2514 | 0.012193 | 0.0023656 | 0.0024658 | 65.0131 | 63.022 | 62.7583 | 62.3263 | 61.5738 | 78.2668 | 71.9437 | 53.5827 | 77.1488 | 79.2164 | 69.0524 | 47.4421 | 41.6058 | 71.1206 |  | 1197.1178 | 24.9543 | 24.8886 | 25.3292 | 33.5547 | 28.1242 | 56.7702 | 49.8868 | 66.2904 |  |  |  | 652.013 | 435.9036 | 629.5245 | 783.7757 | 480.6758 | 861.0428 | 783.2318 | -0.1441 | 0.064699 | 377.2379 | 65.8252 | 61.2189 | 366.5796 | 60.3108 | 61.5157 | 67.3227 | 1000.7547 | 97.9738 | 122.6322 | 374.5433 | 309.8676 | 37.8274 | 34.179 | 175.5129 | 198.2668 | 38.4575 |  |  | 406.9921 | 707.8847 | 75.377 |  | 386.8352 |  | 420.5778 |  |  | 38.1008 | 35.0926 | 33.1394 | [5 empty] | 62.0178 |  | 53.5773 | 60.5065 |  | 64.562 | 60.9534 | 152.1284 | 74.4814 | 70.3843 |  |  | 543.3943 | 57.1766 | 55.4828 |  | 80.2389 | 257.1728 | 55.653 |  | 56.388 | 55.8658 | 45.8046 | 81.2854 | 683.0747 | 286.5305 | 69.7304 |  | 63.82 | 63.3639 | 67.3794 | 79.1477 |  | 216.1014 |  | 104.0043 | 49.284 | 0.65895 | 19.146 | 1.8243 | 1.5959 | -12.8442 | 3.0761 | 125.21 | 0.68 | -20.1225 | -5.3828 | 4.6868 | 14.7628 | 18.2789 | -17.1209 | 16.4058 |  | 60.8776 |  |  | 0.81933 |  | 70.7707
42838.5836 | 14110 | 107.6881 | 131.5618 | 114.4824 | 125.5242 | 91.6667 | 54.17 | 115.9313 | 40.9646 | 90.8797 | 86.6969 | 72.128 | 46.9567 | 31.6681 | 70.0506 | 77.7087 | 64.7173 | 83.9852 | 314.7168 | 752.7956 | 640.5413 | 867.4895 | 793.6226 | 807.8583 | 98.2499 | 1180.3086 | 98.94 | 142.2474 | 132.0516 | 174.7555 | 27.2227 | 452.0027 | 599.0361 | 77.6303 | 612.5556 | 1266.0081 | 362.988 | 91.5943 |  |  |  | 19.1228 |  |  | 25.1593 | 27.7036 | 32.4362 | 37.0788 | 41.4184 | 33.4126 | 33.3337 | 16.7169 | 25.9382 | 17.5376 | 21.8724 | 46.9414 | 48.0219 | 59.4321 | 46.7569 | 26.1828 |  |  | -186.3873 | -24.4362 | 13.685 | 128.2059 | 224.6103 | -197.3893 | 170.7203 | -161.5444 | -0.33929 | -0.37312 | 1.1874 | 0.011861 | 0.002272 | 0.0025233 | 63.6664 | 62.4889 | 62.7112 | 62.2418 | 61.3133 | 78.2373 | 71.9441 | 53.109 | 77.1229 | 79.1978 | 69.0501 | 47.4416 | 41.61 | 71.1183 |  | 1196.1565 | 24.7091 | 24.1016 | 23.4671 | 33.4683 | 28.094 | 56.4172 | 49.5346 | 65.7225 |  |  |  | 651.9021 | 436.0867 | 629.3941 | 783.6655 | 480.2193 | 867.3887 | 783.1667 | -0.45748 | 0.08486 | 377.0485 | 65.5697 | 60.4555 | 366.416 | 60.9126 | 62.9343 | 67.5677 | 1033.5282 | 98.0133 | 193.485 | 370.4004 | 309.8502 | 38.0012 | 34.0466 | 175.4978 | 198.264 | 37.4712 |  | 1147.4894 | 406.9937 | 707.7488 | 75.5396 |  | 386.7899 |  | 420.5896 |  |  | 38.0857 | 34.8007 | 33.1271 | [5 empty] | 61.332 |  | 54.4516 | 60.5931 |  | 64.7058 | 61.0032 | 152.4021 | 74.705 | 70.4993 |  |  | 543.1024 | 57.3005 | 55.5912 |  | 80.7312 | 256.9696 | 55.7923 |  | 56.6049 | 56.1952 | 45.8781 | 81.3046 | 683.0406 | 286.3017 | 69.653 |  | 64.1338 | 63.3275 | 66.7206 | 79.2095 |  | 215.664 |  | 104.1015 | 49.3927 | 0.70978 | 19.1448 | 1.8259 | 1.5984 | -12.8211 | 3.0761 | 118.25 | 0.54 | -20.1358 | -5.9753 | 4.4716 | 13.6867 | 18.287 | -17.1431 | 15.943 | 261.7841 | 60.8447 |  |  | 0.84304 |  | 70.74
42838.5836 | 14111 | 110.8852 | 131.4619 | 114.4636 | 125.4948 | 91.668 | 54.1728 | 115.9202 | 40.9687 | 90.864 | 86.6841 | 72.1188 | 46.9632 | 31.6644 | 70.045 | 75.8683 | 63.4137 | 83.1445 | 339.3414 | 692.4864 | 621.0465 | 880.8996 | 793.7463 | 856.9043 | 97.9138 | 1206.0061 | 99.0454 | 142.1539 | 132.0211 | 174.6798 | 19.2941 | 481.3078 | 594.4637 | 75.1016 | 589.4982 | 1304.6311 | 369.2248 | 91.5357 |  |  |  | 20.0881 |  |  | 28.6592 | 27.8729 | 36.3946 | 39.1883 | 43.7466 | 35.0338 | 34.5421 | 16.9191 | 25.9444 | 17.5399 | 21.8692 | 46.9234 | 47.9715 | 59.4446 | 46.5927 | 26.1661 |  |  | -186.3578 | -21.4562 | 15.4421 | 140.3521 | 224.9343 | -197.3472 | 170.9707 | -161.5549 | -0.33481 | -0.78916 | 1.0822 | 0.011422 | 0.002088 | 0.0025529 | 61.9228 | 62.0562 | 62.6911 | 62.2949 | 61.1533 | 78.2439 | 71.969 | 52.7403 | 77.1089 | 79.1967 | 69.045 | 47.452 | 41.6121 | 71.1214 |  | 1196.5583 | 25.3181 | 24.2619 | 22.8633 | 33.3045 | 28.0903 | 55.9136 | 48.9747 | 64.5201 |  |  |  | 651.806 | 436.2783 | 629.2903 | 783.5632 | 479.891 | 873.5934 | 783.1582 | -0.57799 | -0.028689 | 376.8947 | 65.0469 | 59.8424 | 366.3155 | 65.3574 | 63.9949 | 67.9504 | 1060.0451 | 98.3128 | 192.9191 | 393.8428 | 314.7057 | 38.3426 | 33.9638 | 175.5356 | 198.2869 | 36.8755 |  | 703.4588 | 406.993 | 707.6984 | 75.5997 |  | 386.6942 |  | 420.602 |  |  | 38.0529 | 34.6814 | 33.0857 | [5 empty] | 60.9266 |  | 54.3248 | 60.3494 |  | 64.78 | 61.2283 | 152.8316 | 75.0788 | 70.6934 |  |  | 542.7162 | 57.4051 | 55.7364 |  | 81.3324 | 256.8041 | 55.7411 |  | 56.7643 | 56.6063 | 45.9083 | 81.3466 | 683.0726 | 286.0795 | 69.5564 |  | 64.49 | 63.0565 | 66.4261 | 79.31 |  | 215.2812 |  | 104.1647 | 49.561 | 0.65227 | 19.1461 | 1.8255 | 1.5984 | -12.9819 | 3.0761 | 120.44 | 0.52 | -20.1325 | -5.6007 | 4.7514 | 14.3244 | 18.3485 | -17.1865 | 15.9968 | 70.0943 | 60.8325 |  |  | 0.77494 |  | 70.71
42838.5836 | 14112 | 112.5315 | 131.0342 | 114.446 | 125.4757 | 91.674 | 54.1772 | 115.9114 | 40.9751 | 90.8514 | 86.681 | 72.1271 | 46.9665 | 31.6714 | 70.0523 | 75.558 | 61.538 | 81.8488 | 356.8984 | 678.0629 | 629.3597 | 899.039 | 782.032 | 873.2476 | 97.4781 | 1239.7107 | 99.1188 | 142.389 | 131.9483 | 176.3751 | 15.4936 | 469.8087 | 584.5553 | 70.8221 | 592.347 | 1309.1181 | 374.9844 | 91.4492 |  |  |  | 11.4263 |  |  | 27.9523 | 27.9467 | 34.5687 | 38.5998 | 42.7891 | 36.3303 | 35.7573 | 16.9055 | 25.9325 | 17.5281 | 21.8619 | 46.9252 | 47.9279 | 59.4539 | 46.43 | 26.1657 |  |  | -186.3617 | -17.4287 | 12.3201 | 157.0908 | 224.9638 | -197.3623 | 175.6842 | -161.3295 | -0.23673 | -0.64691 | 1.1794 | 0.011215 | 0.0019648 | 0.002502 | 61.1982 | 61.7497 | 62.6627 | 62.3432 | 61.0101 | 78.2389 | 71.9308 | 53.238 | 77.0911 | 79.1949 | 69.0543 | 47.4629 | 41.6196 | 71.117 |  | 1196.8598 | 25.1914 | 24.6695 | 23.101 | 33.1548 | 28.082 | 55.4216 | 48.5555 | 64.0055 |  |  |  | 651.6935 | 436.3584 | 629.1893 | 783.4676 | 479.7843 | 875.8627 | 783.1498 | -0.097305 | -0.11067 | 376.7242 | 64.5396 | 59.1767 | 366.1628 | 65.7971 | 64.2462 | 68.1819 | 1079.263 | 98.4337 | 151.5974 | 386.5566 | 325.6461 | 38.5423 | 33.3678 | 175.5367 | 198.2752 | 36.2318 |  | 807.9493 | 406.9567 | 707.7434 | 75.5228 |  | 386.5347 |  | 420.6244 |  |  | 38.3509 | 34.62 | 33.0573 | [5 empty] | 60.5089 |  | 54.3254 | 60.1842 |  | 64.9428 | 61.286 | 154.8876 | 75.5706 | 70.9448 |  |  | 542.178 | 57.4736 | 55.8502 |  | 81.4452 | 256.5413 | 55.6511 |  | 56.7854 | 56.6578 | 45.9126 | 81.3018 | 683.073 | 285.7389 | 69.5731 |  | 65.0145 | 63.0677 | 66.2763 | 79.4246 |  | 214.9492 |  | 104.1695 | 49.6948 | 0.43134 | 19.1454 | 1.825 | 1.5975 | -12.9159 | 3.0761 | 119.22 | 0.34 | -20.1708 | -5.0484 | 4.2445 | 15.1564 | 18.3882 | -17.2233 | 16.2499 | 98.8909 | 60.8444 |  |  | 0.78804 |  | 70.682
42838.5836 | 14113 | 111.7465 | 130.3228 | 114.4157 | 125.4595 | 91.682 | 54.1905 | 115.8984 | 40.9812 | 90.8365 | 86.6822 | 72.1348 | 46.982 | 31.6877 | 70.0595 | 75.2156 | 60.7699 | 81.083 | 371.0197 | 738.9996 | 662.6581 | 915.3009 | 755.2386 | 873.1348 | 96.8955 | 1280.5999 | 98.9925 | 141.9827 | 131.7633 | 177.1938 | 16.301 | 475.2022 | 583.8346 | 68.6706 | 617.4794 | 1301.839 | 380.0829 | 91.3781 |  |  |  | 6.4372 |  |  | 26.289 | 27.9801 | 33.3933 | 36.9069 | 40.835 | 36.24 | 35.6581 | 16.9086 | 25.9079 | 17.5131 | 21.8566 | 46.9199 | 47.8835 | 59.452 | 46.2222 | 26.157 |  |  | -186.3098 | 93.7993 | 3.158 | 167.4627 | 225.0256 | -197.3597 | 177.9565 | -161.2382 | -0.23537 | -0.47676 | 1.1296 | 0.010971 | 0.0019648 | 0.0025118 | 60.6606 | 61.4879 | 62.6127 | 62.2658 | 60.902 | 78.2202 | 71.8936 | 53.8179 | 77.0631 | 79.1813 | 69.0475 | 47.4585 | 41.6164 | 71.102 |  | 1196.5467 | 24.2872 | 24.1627 | 23.8509 | 33.0326 | 28.0542 | 55.6169 | 48.8167 | 64.1565 |  |  |  | 651.5624 | 436.2209 | 629.0605 | 783.3338 | 479.9036 | 885.9706 | 783.1247 | -0.3694 | 0.12556 | 376.4494 | 64.1207 | 58.4138 | 366.0383 | 61.6372 | 62.9769 | 67.8917 | 1114.458 | 98.3175 | 190.9102 | 380.6539 | 316.0396 | 38.7444 | 33.4058 | 175.4956 | 198.2632 | 35.6472 |  | 841.2609 | 406.9086 | 707.7283 | 75.5789 |  | 386.3687 |  | 420.6409 |  |  | 38.5471 | 34.4806 | 33.1028 | [5 empty] | 60.194 |  | 54.047 | 60.029 |  | 65.2246 | 61.2414 | 154.6694 | 75.2416 | 70.4772 |  |  | 541.5889 | 57.3596 | 55.7879 |  | 81.3167 | 256.2587 | 55.596 |  | 56.5589 | 56.3508 | 45.8584 | 81.2987 | 683.0841 | 285.4432 | 69.6053 |  | 65.5526 | 62.5971 | 66.313 | 79.5185 |  | 214.8803 |  | 104.0335 | 49.8299 | 0.86448 | 19.1451 | 1.8246 | 1.5967 | -12.9724 | 3.0761 | 120.97 | 0.55 | -20.1863 | 11.7123 | 2.1491 | 15.6496 | 18.3881 | -17.2206 | 16.3522 | 109.8291 | 60.8421 |  |  | 0.88525 |  | 70.6432
42838.5836 | 14114 | 111.6886 | 130.1014 | 114.3625 | 125.4411 | 91.6661 | 54.2084 | 115.8974 | 40.9915 | 90.8357 | 86.6789 | 72.1345 | 46.9904 | 31.687 | 70.0625 | 74.8432 | 60.4899 | 79.7961 | 371.6857 | 783.7484 | 676.9723 | 892.5603 | 765.5718 | 832.184 | 96.3596 | 1321.263 | 98.7971 | 141.9675 | 131.644 | 178.3183 | 17.9214 | 481.9966 | 578.0726 | 64.4054 | 627.9591 | 1295.599 | 386.4056 | 91.2828 |  |  |  | 2.5918 |  |  | 25.1179 | 27.9808 | 30.6408 | 35.1498 | 41.5354 | 37.4015 | 35.7935 | 17.0482 | 25.9155 | 17.4227 | 21.8528 | 46.9161 | 47.8459 | 59.4528 | 46.0468 | 26.1674 |  |  | -186.2914 | 60.471 | 7.146 | 177.6638 | 224.8922 | -197.3788 | 183.1346 | -160.953 | -0.047584 | -0.57852 | 1.1497 | 0.011002 | 0.0019549 | 0.0024461 | 59.8155 | 61.0087 | 62.5842 | 62.1142 | 60.5262 | 78.1793 | 71.8641 | 54.5608 | 77.0488 | 79.1681 | 69.0431 | 47.4786 | 41.6308 | 71.1085 |  | 1196.9518 | 24.0627 | 23.9141 | 23.427 | 32.9225 | 28.0339 | 56.2859 | 49.4343 | 64.8492 |  |  |  | 651.4474 | 435.9401 | 628.9435 | 783.241 | 480.3159 | 888.6783 | 783.1027 | 0.48306 | 0.01772 | 376.2626 | 63.5523 | 57.5464 | 365.9111 | 60.3755 | 61.7859 | 67.3864 | 1149.8572 | 98.1976 | 170.1733 | 378.8269 | 265.4821 | 38.492 | 32.79 | 175.4541 | 198.2255 | 35.1204 |  | 904.514 | 406.8544 | 707.6394 | 75.9137 |  | 386.0914 |  | 420.6159 |  |  | 38.5284 | 34.6288 | 33.0693 | [5 empty] | 58.618 |  | 54.4709 | 60.2159 |  | 65.1192 | 61.241 | 154.4781 | 74.6106 | 69.8591 |  |  | 541.2424 | 57.1767 | 55.6822 |  | 81.0698 | 256.0384 | 55.1491 |  | 56.4186 | 56.2175 | 45.9146 | 81.2951 | 683.0738 | 285.3414 | 69.4811 |  | 65.9606 | 62.0713 | 66.2418 | 79.5623 |  | 214.8873 |  | 103.9232 | 50.0812 | 0.72016 | 19.1446 | 1.8246 | 1.5965 | -12.8966 | 3.0761 | 99.5 | 0.67 | -20.2105 | 9.4041 | 3.2328 | 16.1192 | 18.4171 | -17.2538 | 16.6195 | 133.2106 | 60.8221 |  |  | 0.90781 |  | 70.6164
42838.5836 | 14115 | 111.9261 | 130.0703 | 114.3043 | 125.4157 | 91.6758 | 54.2167 | 115.886 | 40.9881 | 90.8171 | 86.6707 | 72.1304 | 46.9863 | 31.6893 | 70.0544 | 75.2851 | 60.5106 | 78.3312 | 369.0992 | 815.4767 | 697.8523 | 870.0294 | 775.6878 | 801.1235 | 94.3856 | 1360.0636 | 98.6251 | 142.0351 | 131.4871 | 177.1429 | 17.06 | 484.4702 | 568.7452 | 62.1497 | 638.145 | 1288.5763 | 392.4898 | 91.1511 |  |  |  | 0.71018 |  |  | 23.5129 | 28.0175 | 28.6233 | 33.1824 | 40.5477 | 36.5912 | 35.3311 | 17.0131 | 25.9021 | 17.3469 | 21.8489 | 46.9288 | 47.7943 | 59.4534 | 45.8327 | 26.1569 |  |  | -186.2316 | 45.6058 | 7.7834 | 178.61 | 225.046 | -197.3663 | 189.2924 | -160.6211 | -0.075801 | -0.6081 | 1.1325 | 0.010844 | 0.0019451 | 0.0026646 | 59.458 | 60.6151 | 62.5393 | 61.1074 | 60.075 | 78.1568 | 71.8522 | 54.883 | 77.0309 | 79.1581 | 69.0424 | 47.4738 | 41.6273 | 71.0958 |  | 1197.8264 | 25.1312 | 23.7968 | 23.0149 | 32.9284 | 28.0277 | 56.7004 | 49.8827 | 65.682 |  |  |  | 651.3247 | 435.6079 | 628.827 | 783.138 | 480.5439 | 897.798 | 783.0578 | 0.17735 | 0.21325 | 376.0477 | 63.2954 | 57.8787 | 365.7421 | 60.5918 | 62.0107 | 67.2193 | 1197.3115 | 98.0669 | 165.8947 | 377.179 | 244.7895 | 38.072 | 33.0342 | 175.4086 | 198.1043 | 34.3732 |  | 1102.233 | 406.81 | 707.6175 | 75.9046 |  | 385.8138 |  | 420.5091 |  |  | 38.3733 | 35.2134 | 32.9773 | [5 empty] | 56.5253 |  | 54.5671 | 60.2453 |  | 66.0599 | 61.2667 | 154.5627 | 74.064 | 69.3382 |  |  | 540.605 | 57.0676 | 55.6252 |  | 81.0091 | 255.859 | 54.8141 |  | 56.2986 | 56.1005 | 45.9944 | 81.2977 | 683.0361 | 285.1641 | 69.5257 |  | 66.3476 | 61.713 | 65.901 | 79.6452 |  | 214.5593 |  | 103.8253 | 50.1938 | 0.73296 | 19.1457 | 1.8242 | 1.5964 | -12.9278 | 3.0761 | 131.29 | 0.83 | -20.1809 | 8.1673 | 3.3741 | 16.1631 | 18.3993 | -17.2307 | 16.8746 | 232.5607 | 60.8181 |  |  | 0.78836 |  | 70.5872
42838.5837 | 14116 | 111.4631 | 130.1027 | 114.2262 | 125.3831 | 91.6716 | 54.2095 | 115.8744 | 40.987 | 90.7975 | 86.6558 | 72.1208 | 46.9857 | 31.6836 | 70.0496 | 74.9413 | 60.809 | 77.5123 | 365.1892 | 831.471 | 717.0965 | 853.9447 | 773.7237 | 775.276 | 91.5903 | 1383.0376 | 98.532 | 141.476 | 131.3476 | 175.2286 | 17.6479 | 482.5661 | 560.9897 | 61.2118 | 656.9585 | 1279.3621 | 406.0593 | 90.8528 | [6 empty] | 24.2389 | 28.1064 | 29.3333 | 34.5533 | 42.2013 | 37.845 | 35.9831 | 16.8885 | 25.8975 | 17.3394 | 21.8517 | 46.9056 | 47.7415 | 59.475 | 45.6619 | 26.1453 |  |  | -186.2027 | 51.1847 | 8.9366 | 175.768 | 225.1183 | -197.3715 | 193.1477 | -160.4168 | -0.13282 | -0.61439 | 1.033 | 0.010732 | 0.001881 | 0.0026892 | 59.3013 | 60.376 | 62.5002 | 61.7794 | 59.5852 | 78.1709 | 71.8872 | 55.2832 | 76.9959 | 79.1389 | 69.0265 | 47.4776 | 41.6226 | 71.0852 |  | 1198.8673 | 27.1618 | 25.0569 | 23.422 | 32.8826 | 28.0285 | 57.0407 | 50.2285 | 66.3552 |  |  |  | 651.2211 | 435.2733 | 628.7288 | 783.0297 | 480.7751 | 898.8178 | 783.0514 | -0.73861 | 0.12556 | 375.9088 | 63.1575 | 57.0097 | 365.5336 | 59.8101 | 61.6148 | 71.0796 | 1225.9538 | 97.8687 | 163.4823 | 375.4907 | 224.3721 | 38.0677 | 33.5027 | 175.373 | 198.0785 | 33.9075 |  | 1216.3143 | 406.7912 | 707.5638 | 76.0125 |  | 385.6955 |  | 420.4934 |  |  | 38.1645 | 35.1221 | 32.5784 | [5 empty] | 55.997 |  | 55.6245 | 60.4172 |  | 65.7814 | 61.171 | 154.7391 | 73.7786 | 69.0117 |  |  | 539.8813 | 57.0531 | 55.6016 |  | 80.9332 | 255.6834 | 54.8401 |  | 56.2703 | 56.18 | 46.0907 | 81.2887 | 682.9891 | 284.8906 | 69.5284 |  | 66.6141 | 62.0226 | 65.288 | 79.6984 |  | 213.9975 |  | 103.7241 | 50.2884 | 0.73111 | 19.1445 | 1.8241 | 1.5962 | -12.9784 | 3.0761 | 131.79 | 0.88 | -20.1364 | 8.6538 | 3.6159 | 16.0363 | 18.4395 | -17.2658 | 17.08 | 311.9084 | 60.8056 |  |  | 0.56282 |  | 70.5555
42838.5837 | 14117 | 111.5357 | 130.0095 | 114.1676 | 125.3629 | 91.6781 | 54.215 | 115.8701 | 40.989 | 90.7951 | 86.653 | 72.127 | 46.9973 | 31.6874 | 70.0554 | 74.4986 | 61.0886 | 76.9588 | 357.2116 | 858.4647 | 737.2111 | 837.8187 | 768.0352 | 757.1387 | 93.5448 |  | 98.4951 | 140.8374 | 131.2113 | 174.2566 | 16.9001 | 479.0862 | 553.5507 | 60.9062 | 678.1763 | 1264.1633 | 419.8951 | 90.3099 |  |  |  | 0.2357 |  |  | 25.6269 | 28.1621 | 30.2646 | 34.6566 | 42.3462 | 39.1707 | 36.9229 | 16.7684 | 25.8932 | 17.3236 | 21.8352 | 46.9321 | 47.6998 | 59.5083 | 45.5826 | 26.1432 |  |  | -186.1639 | 52.3583 | 12.5968 | 177.096 | 225.0861 | -197.3702 | 195.9115 | -160.3018 | -0.1046 | -0.57075 | 1.0719 | 0.010506 | 0.0017956 | 0.0025513 | 59.7008 | 60.3104 | 62.4909 | 61.9355 | 59.3262 | 78.1562 | 71.9044 | 55.7899 | 76.9856 | 79.1279 | 69.03 | 47.4814 | 41.6363 | 71.0908 |  | 1198.5864 | 25.728 | 25.3345 | 25.6863 | 32.7098 | 28.0132 | 57.3213 | 50.4863 | 66.6062 |  |  |  | 651.0874 | 434.9357 | 628.6066 | 782.9123 | 481.2348 | 901.1521 | 782.9954 | -0.67767 | 0.057281 | 375.7256 | 62.8479 | 57.6021 | 365.3832 | 61.8917 | 61.8246 | 70.4289 | 1254.2937 | 97.6819 | 159.8553 | 374.2724 | 203.9305 | 38.3339 | 32.4468 | 175.4266 | 198.0819 | 33.903 |  | 1275.3257 | 406.7601 | 707.4792 | 76.203 |  | 385.5201 |  | 420.4638 |  |  | 38.3041 | 34.582 | 32.1798 | [5 empty] | 56.2016 |  | 56.4143 | 60.5033 |  | 65.4972 | 61.1908 | 155.0473 | 73.7964 | 68.8447 |  |  | 539.0776 | 57.0979 | 55.6423 |  | 80.8942 | 255.5307 | 54.9694 |  | 56.3425 | 56.3513 | 46.2217 | 81.2924 | 682.9564 | 284.4262 | 69.5101 |  | 67.0597 | 62.1513 | 64.9159 | 79.7394 |  | 213.5052 |  | 103.6861 | 50.3526 | 0.7018 | 19.145 | 1.8243 | 1.5957 | -12.8923 | 3.0761 | 148.22 | 0.82 | -20.1125 | 8.7532 | 4.2934 | 16.0983 | 18.4774 | -17.3025 | 17.2384 | 360.4713 | 60.786 |  |  | 0.72034 |  | 70.5224
42838.5837 | 14118 | 112.9346 | 129.8411 | 114.112 | 125.3425 | 91.6742 | 54.2328 | 115.8592 | 40.9934 | 90.7799 | 86.6413 | 72.1214 | 46.9921 | 31.6916 | 70.0536 | 74.5647 | 61.2294 | 76.4255 | 358.03 | 882.952 | 754.2741 | 823.31 | 762.8938 | 739.7978 | 94.3472 |  | 98.4595 | 140.2061 | 131.0843 | 173.7633 | 18.7925 | 476.3713 | 551.8956 | 61.2157 | 695.1888 | 1255.7647 | 429.0196 | 89.488 |  |  |  |  | 1335.1371 |  | 25.3838 | 28.2016 | 30.8385 | 34.4061 | 42.1546 | 39.1145 | 37.0719 | 16.7098 | 25.8918 | 17.3403 | 21.8225 | 46.9263 | 47.6614 | 59.5385 | 45.5803 | 26.1363 |  |  | -186.2001 | 27.9648 | 24.7744 | 176.4586 | 225.1005 | -197.3098 | 199.9692 | -160.079 | -0.082806 | -0.57978 | 1.125 | 0.010325 | 0.0018153 | 0.0024708 | 60.1109 | 60.2445 | 62.3833 | 62.0515 | 59.3978 | 78.1679 | 71.9003 | 56.4756 | 76.9766 | 79.1309 | 69.0324 | 47.4968 | 41.6388 | 71.1003 |  | 1198.5919 | 24.661 | 23.8462 | 24.5616 | 32.5943 | 28.0001 | 57.3218 | 50.5127 | 67.2255 |  |  |  | 650.9468 | 434.522 | 628.4761 | 782.7938 | 481.7265 | 906.5624 | 782.9624 | -0.23335 | 0.047771 | 375.6541 | 62.675 | 58.0631 | 365.3448 | 60.4997 | 61.2031 | 69.9526 | 1271.2333 | 97.5104 | 154.1071 | 374.4228 | 197.4289 | 38.2557 | 32.9508 | 175.4129 | 198.0299 | 34.0425 |  | 1270.1464 | 406.7234 | 707.4329 | 76.1391 |  | 385.3498 |  | 420.385 |  |  | 38.6195 | 34.4859 | 31.9758 | [5 empty] | 56.4996 |  | 56.2659 | 60.5156 |  | 64.9485 | 61.0059 | 155.3225 | 73.6818 | 68.7604 |  |  | 538.6238 | 57.1855 | 55.7146 |  | 81.0093 | 255.3949 | 55.083 |  | 56.4848 | 56.5139 | 46.2851 | 81.2905 | 682.9358 | 283.8536 | 69.4653 |  | 67.5779 | 62.2244 | 64.6072 | 79.7713 |  | 213.1262 |  | 103.6175 | 50.4374 | 0.7849 | 19.1452 | 1.8243 | 1.595 | -12.838 | 3.0761 | 136.67 | 0.67 | -20.1034 | 6.3975 | 6.0215 | 16.0703 | 18.4764 | -17.2983 | 17.4145 | 355.9839 | 60.7758 |  |  | 0.83737 | -11.3867 | 70.4884
42838.5837 | 14119 | 113.4066 | 129.6637 | 114.0615 | 125.3245 | 91.6537 | 54.247 | 115.8424 | 40.9968 | 90.7611 | 86.6373 | 72.1223 | 47.0048 | 31.6878 | 70.0521 | 74.2754 | 61.38 | 75.9284 | 362.5923 | 902.3178 | 766.0205 | 810.4546 | 754.0932 | 722.5206 | 94.7087 |  | 98.4355 | 140.042 | 130.9548 | 173.359 | 21.1298 | 475.7039 | 549.4994 | 61.8773 | 697.5832 | 1246.1996 | 435.203 | 88.4109 |  |  |  | 0.74837 | 1267.698 |  | 25.4889 | 28.2437 | 32.6885 | 35.9893 | 42.3569 | 38.7253 | 36.8877 | 16.6862 | 25.8926 | 17.3492 | 21.8219 | 46.9083 | 47.6193 | 59.5811 | 45.5891 | 26.1461 |  |  | -186.1909 | -60.4376 | 43.2709 | 184.6772 | 224.9231 | -197.338 | 201.5509 | -159.9312 | -0.079693 | -0.72915 | 1.0433 | 0.010248 | 0.0017167 | 0.0024165 | 60.8266 | 59.2958 | 62.358 | 62.1446 | 59.5655 | 78.1626 | 71.8897 | 57.3884 | 76.955 | 79.1131 | 69.0355 | 47.5043 | 41.6433 | 71.0918 |  | 1199.212 | 24.3251 | 23.5825 | 23.0434 | 32.4944 | 27.9751 | 57.5355 | 50.6171 | 67.4819 |  |  |  | 650.8179 | 434.188 | 628.3546 | 782.6871 | 482.0245 | 905.676 | 782.9378 | -0.45295 | 0.078584 | 375.5272 | 62.6089 | 59.0013 | 365.2812 | 60.8226 | 61.3358 | 69.8147 | 1284.4522 | 97.3782 | 157.4199 | 373.1613 | 193.1717 | 38.2636 | 46.9255 | 175.3636 | 197.9249 | 34.0149 |  | 1279.4833 | 406.6719 | 707.4846 | 75.7579 |  | 385.2018 |  | 420.3329 |  |  | 38.8794 | 34.2698 | 31.8982 | [5 empty] | 57.5356 |  | 56.1196 | 60.4495 | 1186.8342 | 64.504 | 60.8513 | 155.5113 | 73.665 | 68.7247 |  |  | 538.1275 | 57.3008 | 55.7959 |  | 81.1455 | 255.2183 | 55.0694 |  | 56.5953 | 56.5718 | 46.308 | 81.2703 | 682.9181 | 283.2969 | 69.471 |  | 67.942 | 62.5962 | 64.4575 | 79.7868 |  | 212.9873 |  | 103.5621 | 50.578 | 0.70848 | 19.1463 | 1.8243 | 1.5949 | -12.911 | 3.0761 | 131.99 | 0.56 | -20.0938 | -9.4056 | 7.9585 | 16.4415 | 18.4576 | -17.2887 | 17.4723 | 364.0988 | 60.7898 |  |  | 0.87175 | -8.8497 | 70.4576
42838.5837 | 14120 | 113.1685 | 129.4606 | 114.0572 | 125.315 | 91.6686 | 54.2552 | 115.8384 | 41.0109 | 90.7559 | 86.644 | 72.1318 | 47.0114 | 31.6981 | 70.0577 | 74.2167 | 61.4985 | 75.7095 | 367.6801 | 914.9567 | 771.9947 | 801.3053 | 742.8173 | 712.5975 | 94.781 |  | 98.4473 | 140.5465 | 130.8042 | 175.1185 | 21.547 | 478.2148 | 550.4638 | 62.3415 | 686.1316 | 1231.4953 | 442.0386 | 87.4203 |  |  |  | 3.269 | 1229.2511 |  | 24.3517 | 28.2688 | 30.8243 | 35.527 | 40.1483 | 37.8151 | 36.7024 | 16.6523 | 25.8921 | 17.3067 | 21.8178 | 46.88 | 47.572 | 59.6117 | 45.6023 | 26.136 |  |  | -186.2467 | -88.9735 | 39.7284 | 195.0471 | 225.2247 | -197.3439 | 206.7993 | -159.7097 | -0.1118 | -0.76503 | 1.1599 | 0.010225 | 0.001835 | 0.0023755 | 61.4516 | 59.5825 | 62.3714 | 60.548 | 59.7105 | 78.1678 | 71.8955 | 58.3853 | 76.9241 | 79.0982 | 69.0172 | 47.4914 | 41.6407 | 71.0783 |  | 1199.1939 | 23.6715 | 23.7046 | 22.9142 | 32.3843 | 27.956 | 57.784 | 50.7518 | 67.4721 |  |  |  | 650.6943 | 433.8496 | 628.2313 | 782.5973 | 482.2555 | 902.1576 | 782.9332 | -0.21133 | 0.06546 | 375.4002 | 62.2285 | 59.567 | 365.1639 | 63.5466 | 62.2242 | 69.7043 | 1302.0914 | 97.2966 | 154.4025 | 371.5051 | 189.3007 | 37.9251 | 43.6366 | 175.2812 | 197.8299 | 33.5818 |  | 1303.7045 | 406.6194 | 707.5049 | 74.8442 |  | 385.1098 |  | 420.2907 |  |  | 39.0015 | 34.3017 | 31.9587 | [5 empty] | 58.6238 |  | 55.734 | 60.1095 | 1135.6391 | 64.06 | 60.6901 | 155.8499 | 73.9255 | 68.9383 |  |  | 537.3385 | 57.3812 | 55.8579 |  | 80.8987 | 255.0944 | 54.9861 |  | 56.6895 | 56.4684 | 46.3197 | 81.2552 | 682.8999 | 282.7277 | 69.5167 |  | 68.1449 | 63.0726 | 64.3045 | 79.4907 |  | 212.9411 |  | 103.5662 | 50.5749 | 0.77452 | 19.1457 | 1.8242 | 1.5943 | -12.961 | 3.0761 | 130.03 | 0.63 | -20.1363 | -11.4125 | 7.6261 | 16.8975 | 18.443 | -17.2637 | 17.6725 | 385.8309 | 60.7962 |  |  | 0.94213 | -7.0328 | 70.4313
42838.5837 | 14121 | 114.4965 | 129.3122 | 114.0249 | 125.2771 | 91.6627 | 54.2535 | 115.8132 | 41.0035 | 90.7374 | 86.6224 | 72.1163 | 46.9991 | 31.6966 | 70.0484 | 74.0735 | 61.5216 | 75.7455 | 372.7302 | 925.9463 | 778.4915 | 793.8044 | 732.1414 | 704.7994 | 95.1511 |  | 98.5068 | 141.1559 | 130.6453 | 177.7443 | 22.4947 | 482.9389 | 551.3242 | 62.7156 | 683.631 | 1215.2984 | 449.2129 | 86.5534 |  |  |  | 9.7093 | 1196.5393 |  | 23.0468 | 28.3148 | 28.9299 | 33.4317 | 37.3892 | 36.2479 | 36.2568 | 16.6265 | 25.8877 | 17.3123 | 21.8155 | 46.8667 | 47.5226 | 59.6416 | 45.5648 | 26.1173 |  |  | -186.2237 | -123.5372 | 7.0993 | 181.4363 | 224.8548 | -197.3518 | 192.8369 | -160.3031 | -0.010415 | -0.45054 | 1.0919 | 0.010318 | 0.0017397 | 0.0023459 | 61.9258 | 59.617 | 62.4542 | 61.7225 | 60.3607 | 78.1447 | 71.877 | 59.0597 | 76.9109 | 79.0956 | 69.0187 | 47.5022 | 41.645 | 71.0762 |  | 1199.4906 | 23.2237 | 23.373 | 23.0203 | 32.3279 | 27.9396 | 57.6303 | 50.8232 | 68.0367 |  |  |  | 650.5537 | 433.5143 | 628.1104 | 782.488 | 482.4335 | 896.5867 | 782.8932 | -0.38178 | 0.11434 | 375.1951 | 62.2887 | 59.6993 | 365.0385 | 61.6597 | 61.7323 | 69.7699 | 1319.3217 | 97.2601 | 150.017 | 375.7245 | 159.7779 | 37.6156 | 42.9465 | 175.1562 | 197.6854 | 33.0397 |  | 1303.3965 | 406.6128 | 707.4882 | 74.3813 |  | 385.1656 |  | 420.2521 |  |  | 38.9395 | 34.3707 | 31.9805 | [5 empty] | 59.4557 |  | 55.5187 | 59.9703 | 1091.1315 | 64.1309 | 60.5697 | 156.1063 | 74.0868 | 69.244 |  |  | 536.7052 | 57.4549 | 55.9191 |  | 81.0802 | 254.9727 | 54.6281 |  | 56.7657 | 56.5484 | 46.3242 | 81.2613 | 682.8969 | 282.3698 | 69.5761 |  | 68.4217 | 63.6531 | 64.0512 | 79.6148 |  | 213.0943 |  | 103.6158 | 50.6264 | 0.60089 | 19.1449 | 1.8234 | 1.5933 | -13.0659 | 3.0761 | 113.73 | 0.47 | -20.194 | -13.4488 | 3.224 | 16.2985 | 18.3813 | -17.2205 | 17.0224 | 385.5635 | 60.7923 |  |  | 0.98998 | -5.3206 | 70.4002
42838.5837 | 14122 | 115.2754 | 129.259 | 113.9873 | 125.2492 | 91.6665 | 54.2541 | 115.8042 | 41.0015 | 90.719 | 86.6131 | 72.1164 | 47.0066 | 31.6964 | 70.047 | 73.8994 | 61.466 | 75.4654 | 373.2973 | 934.5486 | 787.5502 | 788.1946 | 722.3002 | 707.8104 | 94.9505 |  | 98.536 | 141.3345 | 130.492 | 179.2883 | 23.4992 | 485.588 | 551.6874 | 63.0393 | 681.5963 | 1203.7839 | 457.344 | 85.784 |  |  |  | 16.2141 | 1172.2619 |  | 22.4778 | 28.4945 | 28.2187 | 31.7185 | 35.8098 | 34.8214 | 35.5378 | 16.7108 | 25.8784 | 17.2929 | 21.8007 | 46.8584 | 47.4829 | 59.6833 | 45.4875 | 26.0995 |  |  | -186.1909 | 40.2496 | -8.5959 | 143.1625 | 224.9185 | -197.3485 | 202.3611 | -159.899 | -0.12893 | -0.69181 | 1.1205 | 0.010261 | 0.0017693 | 0.0024675 | 62.4154 | 59.1914 | 62.4644 | 62.293 | 60.2811 | 78.1184 | 71.875 | 59.5964 | 76.8829 | 79.083 | 69.0244 | 47.5222 | 41.6501 | 71.0735 |  | 1199.9965 | 23.3308 | 23.0086 | 22.7663 | 32.2242 | 27.9186 | 57.604 | 50.8123 | 68.4078 |  |  |  | 650.4297 | 433.1953 | 627.997 | 782.3876 | 482.6539 | 899.3357 | 782.8265 | -0.37589 | -0.006626 | 375.0905 | 62.3554 | 60.1043 | 364.9931 | 62.5005 | 62.0063 | 69.9656 | 1331.3134 | 97.1824 | 147.5173 | 380.0735 | 157.2498 | 37.4408 | 44.2833 | 175.1429 | 197.7822 | 32.6093 |  | 1304.768 | 406.6459 | 707.486 | 74.6002 |  | 385.3396 |  | 420.2706 |  |  | 38.8821 | 34.3748 | 31.9357 | [5 empty] | 59.9847 |  | 55.6899 | 60.0056 | 924.5262 | 64.1814 | 60.4525 | 156.2559 | 74.6594 | 69.7375 |  |  | 536.1819 | 57.5707 | 55.9893 |  | 81.4492 | 254.8658 | 54.4643 |  | 56.8782 | 56.7903 | 46.3032 | 81.2504 | 682.8656 | 282.0906 | 69.6282 |  | 67.8672 | 64.4079 | 63.7807 | 79.8136 |  | 212.9961 |  | 103.7027 | 50.7716 | 0.82534 | 19.1464 | 1.8235 | 1.5933 | -12.9581 | 3.0761 | 99.42 | 0.92 | -20.2267 | 7.6788 | -3.5486 | 14.482 | 18.3415 | -17.1806 | 17.3975 | 386.834 | 60.7908 |  |  | 0.9756 | -3.7134 | 70.3724
42838.5837 | 14123 | 115.9079 | 129.3113 | 113.9381 | 125.2265 | 91.6694 | 54.2638 | 115.8013 | 41.0134 | 90.7022 | 86.6041 | 72.1205 | 47.0204 | 31.7048 | 70.0532 | 74.0925 | 61.4442 | 75.1665 | 368.2456 | 946.8048 | 794.0281 | 774.0746 | 708.6095 | 699.2943 | 95.1471 |  | 98.5806 | 142.1946 | 130.3452 | 179.8802 | 24.3247 | 487.0333 | 552.4807 | 63.3317 | 681.7795 | 1185.2855 | 465.4016 | 85.1013 |  |  |  | 21.0674 | 1155.4692 |  | 24.5028 | 28.8743 | 29.787 | 32.7228 | 36.3112 | 35.6922 | 35.3811 | 16.9035 | 25.8752 | 17.2761 | 21.8041 | 46.8484 | 47.4434 | 59.7156 | 45.4168 | 26.0756 |  |  | -186.1718 | 89.0313 | -27.7252 | 112.5567 | 224.6925 | -197.3361 | 182.0083 | -160.7578 | -0.14897 | -0.78853 | 1.0478 | 0.010292 | 0.0017545 | 0.0024149 | 62.5226 | 59.2164 | 62.4254 | 62.3602 | 60.4765 | 78.0733 | 71.8929 | 60.4201 | 76.8553 | 79.0648 | 69.0144 | 47.5148 | 41.6479 | 71.0683 |  | 1200.0775 | 23.2277 | 22.8371 | 22.4303 | 32.113 | 27.8965 | 57.5407 | 50.7499 | 68.5255 |  |  |  | 650.2966 | 432.8808 | 627.8926 | 782.2807 | 482.8262 | 899.4628 | 782.7838 | -0.39397 | -0.012903 | 374.994 | 66.2394 | 60.4473 | 364.915 | 64.3121 | 62.0733 | 69.9579 | 1344.1868 | 97.1209 | 146.1281 | 381.4133 | 161.3794 | 37.2333 | 43.863 | 175.1091 | 197.7578 | 32.2847 |  | 1365.5429 | 406.6195 | 707.5156 | 73.9996 |  | 385.4171 |  | 420.19 |  |  | 38.7745 | 34.3533 | 31.8953 | [5 empty] | 59.8643 |  | 55.5626 | 59.7435 | 1110.8857 | 64.1412 | 60.3636 | 156.6083 | 75.3175 | 70.2363 |  |  | 535.6059 | 57.7035 | 56.0978 |  | 81.6605 | 254.7357 | 54.4575 |  | 56.9224 | 56.6678 | 46.3025 | 81.2537 | 682.8045 | 281.8347 | 69.56 |  | 66.7829 | 64.8891 | 63.584 | 79.79 |  | 212.8414 |  | 103.8105 | 50.9609 | 0.67787 | 19.1432 | 1.8234 | 1.5937 | -12.9728 | 3.0761 | 93.77 | 0.55 | -20.2389 | 11.4277 | -6.3771 | 12.8491 | 18.3582 | -17.2044 | 16.5227 | 445.8938 | 60.7987 |  |  | 0.98447 | -2.2989 | 70.3422
42838.5837 | 14124 | 116.4705 | 129.3806 | 113.8769 | 125.2062 | 91.6656 | 54.2682 | 115.793 | 41.0132 | 90.685 | 86.5935 | 72.1135 | 47.0207 | 31.701 | 70.0571 | 74.0576 | 61.4424 | 75.0538 | 364.1414 | 956.5854 | 795.418 | 755.1334 | 701.949 | 681.8683 | 95.0905 |  | 98.6155 | 143.3927 | 130.217 | 182.967 | 25.8842 | 491.6162 | 551.6544 | 63.6101 | 681.1874 | 1163.1021 | 473.1529 | 84.496 |  |  |  | 23.0092 | 1143.5612 |  | 27.2677 | 29.2467 | 31.8952 | 34.5488 | 36.8709 | 36.9622 | 35.7881 | 17.024 | 25.8636 | 17.277 | 21.7911 | 46.8429 | 47.4132 | 59.7683 | 45.3481 | 26.0525 |  |  | -186.2145 | 119.164 | -57.5937 | 84.5583 | 224.6524 | -197.3499 | 159.7261 | -161.823 | -0.13223 | -0.84391 | 1.0438 | 0.010277 | 0.0017676 | 0.0023443 | 62.7106 | 59.1204 | 62.3956 | 62.4001 | 60.5292 | 78.0677 | 71.8676 | 61.1699 | 76.8313 | 79.0633 | 69.0134 | 47.5175 | 41.6529 | 71.0616 |  | 1200.3903 | 23.0073 | 22.8453 | 22.3236 | 32.0119 | 27.886 | 57.3336 | 50.5249 | 68.579 |  |  |  | 650.1685 | 432.5886 | 627.7781 | 782.1675 | 482.9731 | 903.1946 | 782.7341 | -0.43742 | 0.036549 | 374.9165 | 67.3363 | 59.1079 | 364.8329 | 61.5415 | 60.8233 | 70.0432 | 1353.9828 | 97.0951 | 144.746 | 379.738 | 224.2344 | 36.9745 | 43.7015 | 175.1676 | 197.6557 | 32.0589 |  | 1385.3837 | 406.6041 | 707.484 | 73.4645 |  | 385.4343 |  | 420.1736 |  |  | 38.6332 | 34.3337 | 31.8489 | [5 empty] | 59.822 |  | 56.4199 | 59.7822 | 1347.4537 | 64.755 | 60.6177 | 157.1333 | 75.4528 | 70.325 |  |  | 535.0514 | 57.689 | 56.0345 |  | 81.7709 | 254.6269 | 54.6346 |  | 56.7324 | 56.3079 | 46.2927 | 81.2445 | 682.7229 | 281.4472 | 69.4188 |  | 65.8485 | 65.2495 | 63.3553 | 79.8143 |  | 212.5187 |  | 103.9219 | 51.0099 | 0.648 | 19.1449 | 1.8233 | 1.5925 | -13.0275 | 3.0761 | 80.15 | 0.76 | -20.3101 | 13.229 | -9.1969 | 11.1438 | 18.3942 | -17.2403 | 15.5101 | 466.615 | 60.7915 |  |  | 1.0077 | -1.0334 | 70.3102
42838.5838 | 14125 | 116.4449 | 129.4294 | 113.8197 | 125.183 | 91.6503 | 54.2756 | 115.7874 | 41.0174 | 90.6778 | 86.5946 | 72.1205 | 47.0262 | 31.7034 | 70.0567 | 74.0173 | 61.5015 | 75.0216 | 367.6183 | 973.0098 | 796.7232 | 741.842 | 696.3451 | 668.9531 | 96.1394 |  | 98.6425 | 143.7925 | 130.1209 | 184.002 | 27.1619 | 489.8617 | 551.5152 | 63.8986 | 681.2153 | 1149.4744 | 480.2597 | 83.9649 |  |  |  | 24.4158 | 1169.9584 |  | 29.5873 | 29.5925 | 32.9277 | 35.4349 | 37.6644 | 37.1303 | 35.9696 | 16.9456 | 25.8546 | 17.27 | 21.7902 | 46.8384 | 47.3782 | 59.8067 | 45.2697 | 26.0397 |  |  | -186.1928 | 49.4821 | -75.3536 | 73.2237 | 212.6922 | -197.3505 | 152.1259 | -162.2994 | -0.08806 | -0.81895 | 1.141 | 0.010264 | 0.0016691 | 0.0023048 | 62.7552 | 59.1414 | 62.3694 | 62.3529 | 60.633 | 78.0625 | 71.881 | 62.1477 | 76.8149 | 79.0548 | 69.0187 | 47.5238 | 41.6593 | 71.0651 |  | 1200.3805 | 22.9589 | 22.7862 | 22.3373 | 31.9103 | 27.8607 | 57.4109 | 50.3531 | 68.5424 |  |  |  | 650.0449 | 432.3171 | 627.6733 | 782.0602 | 483.1793 | 906.5829 | 782.7685 | -0.40184 | 0.067932 | 374.8717 | 65.6149 | 59.3265 | 364.7619 | 61.0921 | 59.034 | 70.0226 | 1358.4436 | 97.0945 | 141.1161 | 382.1062 | 221.9563 | 36.7996 | 43.8522 | 175.1408 | 197.5799 | 31.8762 |  | 1369.6462 | 406.5844 | 707.5618 | 73.9904 |  | 385.4109 |  | 420.1386 |  |  | 38.5932 | 34.2934 | 31.8275 | [5 empty] | 60.2376 |  | 57.603 | 60.0732 | 1300.6923 | 65.5447 | 60.9893 | 157.3996 | 75.5086 | 70.3648 |  |  | 534.5142 | 57.5821 | 55.9568 |  | 81.7159 | 254.5271 | 54.8248 |  | 56.5743 | 56.2364 | 46.2369 | 81.2334 | 682.6139 | 280.934 | 69.2929 |  | 65.1593 | 65.6309 | 62.9343 | 79.8374 |  | 211.9872 |  | 104.0138 | 51.0969 | 0.64188 | 19.1429 | 1.8239 | 1.5925 | -12.9072 | 3.0761 | 79.3 | 0.61 | -20.3319 | 8.5296 | -10.5258 | 10.376 | 17.9028 | -17.245 | 15.1407 | 450.1296 | 60.8109 |  |  | 1.0101 | -0.88959 | 70.2777
42838.5838 | 14126 | 116.2903 | 129.475 | 113.754 | 125.1551 | 91.654 | 54.2771 | 115.76 | 41.0144 | 90.6558 | 86.5841 | 72.1043 | 47.0135 | 31.6972 | 70.0393 | 73.6166 | 61.6103 | 75.0224 | 374.0499 | 986.7203 | 804.8739 | 736.1535 | 695.3835 | 666.4988 | 96.3023 |  | 98.657 | 144.8979 | 130.0227 | 188.3066 | 27.6941 | 488.7466 | 549.1053 | 64.2028 | 687.3495 | 1146.0366 | 488.1983 | 83.4693 |  |  |  | 27.6356 | 1173.5027 |  | 30.2508 | 30.0317 | 32.7435 | 36.7523 | 39.13 | 37.8443 | 36.1659 | 16.8832 | 25.85 | 17.2636 | 21.7831 | 46.8361 | 47.3509 | 59.8536 | 45.1898 | 26.0256 |  |  | -186.2283 | 39.3145 | -72.7251 | 90.0288 | 150.4863 | -197.457 | 154.3693 | -162.2817 | -0.22136 | -0.47278 | 1.1028 | 0.010244 | 0.0018268 | 0.0022161 | 63.0158 | 59.2323 | 62.3586 | 62.3124 | 60.6334 | 78.0514 | 71.8875 | 63.5896 | 76.7946 | 79.0431 | 69.0112 | 47.5259 | 41.6649 | 71.0596 |  | 1200.3361 | 22.9589 | 22.5188 | 22.3245 | 31.8129 | 27.8407 | 57.7141 | 50.2539 | 68.4017 |  |  |  | 649.9211 | 432.037 | 627.5794 | 781.9524 | 483.4035 | 910.467 | 782.7643 | -0.45689 | 0.023996 | 374.765 | 65.7187 | 58.7888 | 364.6697 | 61.4524 | 60.0164 | 69.7098 | 1358.2311 | 97.0781 | 138.9817 | 382.246 | 222.6108 | 36.702 | 44.5419 | 175.1783 | 197.5447 | 31.8381 |  | 1363.137 | 406.5712 | 707.5422 | 74.4009 |  | 385.4129 |  | 420.1064 |  |  | 38.5803 | 34.2587 | 31.7805 | [5 empty] | 60.7303 |  | 58.1175 | 60.2166 | 1015.2665 | 66.2849 | 61.1513 | 157.5754 | 75.5229 | 70.4836 |  |  | 534.0707 | 57.4981 | 55.9752 |  | 81.7821 | 254.437 | 54.8329 |  | 56.5184 | 56.4054 | 46.2154 | 81.207 | 682.5253 | 280.3584 | 69.211 |  | 64.3947 | 66.1729 | 62.7396 | 79.8366 |  | 211.5702 |  | 104.08 | 51.108 | 0.70236 | 19.1454 | 1.8243 | 1.5924 | -12.9146 | 3.0761 | 58.43 | 0.59 | -20.4294 | 7.6084 | -10.3481 | 11.5135 | 15.0762 | -17.2695 | 15.2695 | 443.4435 | 60.8065 |  |  | 1.0078 | 0.014708 | 70.2461
42838.5838 | 14127 | 116.2987 | 129.437 | 113.7059 | 125.1519 | 91.6599 | 54.3002 | 115.7623 | 41.0235 | 90.6423 | 86.5823 | 72.1129 | 47.0286 | 31.7186 | 70.0554 | 73.8972 | 61.7309 | 75.1645 | 380.4558 | 991.1681 | 808.2827 | 734.3309 | 697.3065 | 674.0754 | 96.36 |  | 98.66 | 144.3941 | 129.9363 | 184.4331 | 29.3205 | 498.473 | 547.4789 | 64.4551 | 689.8318 | 1115.2008 | 494.258 | 83.0328 |  |  |  | 29.2252 | 1156.9391 |  | 30.1428 | 30.2041 | 32.1068 | 36.9084 | 39.7811 | 38.6998 | 36.2484 | 16.8997 | 25.856 | 17.296 | 21.7793 | 46.8198 | 47.3039 | 59.8913 | 45.0842 | 26.0258 |  |  | -186.2645 | 26.6039 | -67.6515 | 106.3588 | 153.348 | -197.4589 | 159.7905 | -162.0687 | -0.26495 | -0.52942 | 1.1021 | 0.010254 | 0.0016855 | 0.0023114 | 63.2439 | 59.3229 | 62.3556 | 62.3399 | 60.7676 | 78.0352 | 71.8779 | 65.3714 | 76.7646 | 79.0327 | 69.0034 | 47.5304 | 41.6665 | 71.0542 |  | 1201.3193 | 23.0822 | 22.364 | 22.0605 | 31.7059 | 27.8259 | 57.8513 | 50.1714 | 68.5828 |  |  |  | 649.7891 | 431.7464 | 627.4678 | 781.8185 | 483.628 | 923.222 | 782.7205 | -0.44843 | 0.0015526 | 374.6729 | 65.8217 | 59.2587 | 364.5745 | 61.8921 | 60.4524 | 69.863 | 1352.3663 | 97.0454 | 135.4585 | 385.5551 | 227.1108 | 37.1238 | 45.724 | 175.2471 | 197.501 | 32.0864 |  | 1360.069 | 406.562 | 707.4882 | 75.9129 |  | 385.4095 |  | 420.0829 |  |  | 38.6025 | 34.0917 | 31.6995 | [5 empty] | 61.1584 |  | 58.9748 | 60.2109 | 805.7013 | 66.9304 | 61.1058 | 157.8237 | 75.4478 | 70.5323 |  |  | 533.2873 | 57.4684 | 56.0242 |  | 81.6915 | 254.2193 | 54.5532 |  | 56.5089 | 56.6164 | 46.2258 | 81.219 | 682.4215 | 279.7572 | 69.1431 |  | 63.9199 | 66.7627 | 62.8017 | 79.8139 |  | 211.4294 |  | 104.0152 | 51.171 | 0.69809 | 19.1466 | 1.8248 | 1.5922 | -12.9481 | 3.0761 | 55.39 | 0.62 | -20.3454 | 6.2606 | -9.9835 | 12.5178 | 15.2398 | -17.2933 | 15.5566 | 440.3115 | 60.7937 |  |  | 0.99235 | 1.2569 | 70.2079
42838.5838 | 14128 | 116.854 | 129.3862 | 113.6568 | 125.1297 | 91.6696 | 54.3048 | 115.7609 | 41.0304 | 90.6337 | 86.5764 | 72.1131 | 47.0386 | 31.7187 | 70.0569 | 73.9205 | 61.8872 | 75.5848 | 382.5869 | 994.5897 | 814.0944 | 730.4485 | 694.7495 | 673.3081 | 96.5151 |  | 98.6543 | 143.5481 | 129.8967 | 182.3949 | 28.7666 | 501.6036 | 549.0812 | 64.5963 | 694.76 | 1100.2145 | 500.5464 | 82.6875 |  |  |  | 29.5763 | 1149.903 |  | 28.1587 | 30.2652 | 30.1204 | 35.3067 | 37.922 | 38.1488 | 36.1335 | 16.8027 | 25.8548 | 17.328 | 21.7726 | 46.793 | 47.2822 | 59.9248 | 44.99 | 26.0432 |  |  | -186.2283 | 42.8413 | -64.159 | 110.8232 | 204.8758 | -197.3683 | 171.2217 | -161.5641 | -0.11102 | -0.40354 | 1.0553 | 0.010233 | 0.00172 | 0.0024461 | 63.4374 | 59.3608 | 62.342 | 62.3907 | 61.0284 | 78.0198 | 71.8837 | 67.1784 | 76.7372 | 79.0186 | 69.0024 | 47.5406 | 41.6675 | 71.0419 |  | 1201.8152 | 22.8069 | 22.4522 | 22.0174 | 31.6128 | 27.8013 | 57.745 | 50.1368 | 68.6315 |  |  |  | 649.6658 | 431.4791 | 627.3556 | 781.7059 | 483.8057 | 928.0947 | 782.6193 | -0.16985 | 0.054048 | 374.6011 | 65.8957 | 59.5098 | 364.5198 | 62.5251 | 61.1099 | 70.0392 | 1339.0782 | 97.0088 | 133.5428 | 385.8941 | 236.1927 | 37.7861 | 45.5595 | 175.2947 | 197.4725 | 32.8612 |  | 1340.2575 | 406.5487 | 707.4272 | 76.3689 |  | 385.3676 |  | 420.0958 |  |  | 38.8788 | 33.8009 | 31.59 | [5 empty] | 61.5445 |  | 59.4557 | 60.1486 | 608.0215 | 66.9091 | 61.188 | 157.7658 | 75.3057 | 70.6955 |  |  | 533.0627 | 57.4505 | 56.077 |  | 81.6407 | 254.1153 | 54.8713 |  | 56.5266 | 56.8339 | 46.1842 | 81.213 | 682.3496 | 279.5472 | 69.1277 |  | 63.7468 | 67.2388 | 63.0037 | 79.8323 |  | 211.2946 |  | 104.0552 | 51.2384 | 0.59662 | 19.1455 | 1.8252 | 1.5909 | -12.9314 | 3.0761 | 61.81 | 0.82 | -20.2981 | 7.9454 | -9.7233 | 12.7791 | 17.5995 | -17.2741 | 16.0892 | 420.5183 | 60.7793 |  |  | 1.0201 | 2.2796 | 70.1776
42838.5838 | 14129 | 117.9814 | 129.4164 | 113.6122 | 125.1098 | 91.6706 | 54.3121 | 115.7463 | 41.0369 | 90.6144 | 86.5696 | 72.1149 | 47.0455 | 31.7153 | 70.0592 | 73.7749 | 62.1016 | 75.7033 | 383.395 | 998.6682 | 817.5206 | 726.8281 | 696.2702 | 671.9932 | 96.4442 |  | 98.6738 | 143.0088 | 129.8326 | 181.0799 | 27.7703 | 498.9269 | 550.5672 | 64.7067 | 698.0713 | 1084.142 | 507.0078 | 82.384 |  |  |  | 31.1032 | 1160.6825 |  | 26.7561 | 30.2261 | 29.3419 | 34.1444 | 36.0599 | 36.4695 | 35.3852 | 16.6181 | 25.8337 | 17.4398 | 21.7746 | 46.7837 | 47.2544 | 59.9645 | 44.9446 | 26.0669 |  |  | -186.2658 | 12.0587 | -64.8916 | 106.4232 | 224.7233 | -197.3426 | 190.9083 | -160.654 | -0.12445 | -0.63852 | 1.0747 | 0.010215 | 0.0016888 | 0.0024823 | 63.8253 | 59.42 | 62.3204 | 62.4903 | 61.2762 | 78.0089 | 71.8792 | 68.819 | 76.7232 | 79.0099 | 68.9999 | 47.5459 | 41.6789 | 71.0399 |  | 1201.7694 | 23.044 | 22.2235 | 21.9428 | 31.5584 | 27.7784 | 57.9003 | 50.1265 | 68.5819 |  |  |  | 649.5521 | 431.2206 | 627.2561 | 781.597 | 483.9697 | 931.4479 | 782.6425 | 0.085926 | 0.15752 | 374.5565 | 65.5641 | 58.7829 | 364.462 | 62.649 | 60.4638 | 70.3093 | 1324.896 | 96.9432 | 133.4548 | 382.5165 | 229.0647 | 38.0108 | 46.09 | 175.2874 | 197.4342 | 33.1777 |  | 1324.2508 | 406.5129 | 707.461 | 76.0981 |  | 385.32 |  | 420.0348 |  |  | 39.1669 | 33.8253 | 31.612 | [5 empty] | 62.0361 |  | 59.9106 | 60.1579 | 595.2838 | 67.2064 | 61.3812 | 157.8661 | 75.1886 | 70.8759 |  |  | 532.572 | 57.4745 | 56.137 |  | 81.5638 | 253.9945 | 54.6213 |  | 56.6123 | 56.8672 | 46.1256 | 81.2094 | 682.2783 | 279.5344 | 69.0529 |  | 63.5251 | 68.0629 | 63.1866 | 79.8594 |  | 210.4853 |  | 104.0487 | 51.2499 | 0.67787 | 19.1461 | 1.8256 | 1.5915 | -13.0028 | 3.0761 | 37.94 | 0.61 | -20.2708 | 4.2151 | -9.778 | 12.5221 | 18.3825 | -17.2263 | 16.9431 | 405.0435 | 60.7885 |  |  | 0.99102 | 2.8469 | 70.145
42838.5838 | 14130 | 117.9482 | 129.4573 | 113.5753 | 125.0931 | 91.6547 | 54.3241 | 115.7309 | 41.036 | 90.5969 | 86.5676 | 72.1188 | 47.0504 | 31.722 | 70.0602 | 73.7161 | 62.3014 | 75.5254 | 387.7507 | 1002.3319 | 821.1775 | 726.5559 | 696.9366 | 677.0401 | 96.7416 |  | 98.7346 | 142.6414 | 129.7561 | 179.9906 | 27.4006 | 494.605 | 548.1514 | 64.7833 | 701.535 | 1078.3324 | 516.1406 | 82.1198 |  |  |  | 32.61 | 1159.6711 |  | 27.4498 | 30.2969 | 30.223 | 34.0036 | 35.7604 | 35.8975 | 35.1829 | 16.5054 | 25.8221 | 17.5755 | 21.7579 | 46.7738 | 47.2431 | 59.9991 | 44.9297 | 26.0872 |  |  | -186.317 | -35.0999 | -58.2738 | 112.7545 | 224.8048 | -197.3249 | 196.0975 | -160.3491 | -0.23868 | -0.69328 | 1.1697 | 0.010148 | 0.0017348 | 0.0026662 | 64.0265 | 59.5096 | 62.3 | 62.462 | 61.3476 | 77.9851 | 71.8809 | 69.1179 | 76.6875 | 78.9911 | 68.9881 | 47.5436 | 41.6708 | 71.0291 |  | 1202.4399 | 23.5146 | 22.3517 | 21.7156 | 31.5075 | 27.7611 | 58.0452 | 50.1401 | 68.7018 |  |  |  | 649.429 | 430.9642 | 627.1535 | 781.4843 | 484.1512 | 933.3664 | 782.6703 | -0.18224 | 0.13127 | 374.4648 | 65.3005 | 59.4041 | 364.3585 | 63.6825 | 60.4725 | 70.3657 | 1312.8916 | 96.9055 | 133.826 | 383.1305 | 212.1442 | 38.0056 | 44.8887 | 175.3014 | 197.3762 | 33.1975 |  | 1313.7795 | 406.4783 | 707.4223 | 76.2606 |  | 385.3163 |  | 419.9765 |  |  | 39.239 | 33.9478 | 31.6961 | [5 empty] | 62.4092 |  | 60.2621 | 60.174 | 614.9622 | 67.3889 | 61.5523 | 157.9493 | 75.0722 | 71.0641 |  |  | 532.1689 | 57.5231 | 56.2304 |  | 81.4572 | 253.8899 | 54.3717 |  | 56.6526 | 56.7794 | 46.083 | 81.1879 | 682.2164 | 279.5229 | 69.0069 |  | 63.2716 | 68.9212 | 63.3718 | 79.8769 |  | 210.5501 |  | 104.0725 | 51.2263 | 0.84853 | 19.1452 | 1.8259 | 1.593 | -12.9884 | 3.0761 | 65.45 | 0.7 | -20.2493 | -7.1922 | -9.2671 | 12.8907 | 18.3689 | -17.2096 | 17.156 | 395.1667 | 60.7801 |  |  | 0.93672 | 4.1296 | 70.1111
42838.5838 | 14131 | 118.061 | 129.5024 | 113.5566 | 125.0583 | 91.6539 | 54.3251 | 115.7249 | 41.0392 | 90.574 | 86.555 | 72.1153 | 47.0492 | 31.721 | 70.0531 | 73.3375 | 62.4583 | 75.4829 | 389.2439 | 1008.1316 | 825.1861 | 724.7494 | 694.0762 | 674.6881 | 96.8179 |  | 98.8212 | 142.2215 | 129.7022 | 179.1923 | 28.386 | 485.405 | 543.79 | 64.8674 | 704.2901 | 1074.635 | 522.4461 | 81.885 |  |  |  | 33.654 | 1146.0437 |  | 26.6182 | 30.3301 | 29.0734 | 32.7755 | 34.2374 | 34.8895 | 34.6113 | 16.4583 | 25.8271 | 17.8112 | 21.7547 | 46.7626 | 47.2304 | 60.0322 | 44.8986 | 26.0995 |  |  | -186.3414 | -42.982 | -53.791 | 115.3547 | 224.8863 | -197.386 | 197.0102 | -160.2788 | -0.1227 | -0.73125 | 1.1936 | 0.010184 | 0.001651 | 0.0027221 | 64.4966 | 59.6577 | 62.2726 | 62.5143 | 61.7265 | 77.9747 | 71.8812 | 69.7669 | 76.6652 | 78.9843 | 68.9829 | 47.5448 | 41.6763 | 71.02 |  | 1202.6068 | 23.7677 | 22.7581 | 21.6811 | 31.4823 | 27.7479 | 58.2208 | 50.0776 | 68.9495 |  |  |  | 649.3071 | 430.7135 | 627.061 | 781.3673 | 484.3124 | 936.4016 | 782.6266 | -0.084329 | -0.02983 | 374.3908 | 65.3431 | 59.3595 | 364.2713 | 62.4767 | 60.4755 | 70.4082 | 1300.4374 | 96.9331 | 133.2318 | 381.2839 | 212.3569 | 37.8141 | 45.2839 | 175.2986 | 197.3478 | 33.3228 |  | 1301.0625 | 406.4571 | 707.435 | 76.7345 |  | 385.3028 |  | 419.9425 |  |  | 39.3141 | 33.9122 | 31.7511 | [5 empty] | 63.2562 |  | 60.5436 | 60.1596 | 612.8523 | 67.3145 | 61.5166 | 157.8865 | 74.9694 | 71.0987 |  |  | 531.5569 | 57.4929 | 56.2081 |  | 81.2915 | 253.7997 | 54.2561 |  | 56.4587 | 56.3657 | 46.0458 | 81.1845 | 682.164 | 279.4989 | 68.9083 |  | 63.002 | 69.4632 | 63.4358 | 79.8663 |  | 210.8564 |  | 104.121 | 51.2132 | 0.6161 | 19.1456 | 1.8266 | 1.5938 | -12.9177 | 3.0761 | 74 | 1.05 | -20.2328 | -7.9593 | -8.904 | 13.0392 | 18.3422 | -17.1842 | 17.1678 | 383.4212 | 60.7838 |  |  | 0.90703 | 5.395 | 70.0779
42838.5838 | 14132 | 117.9825 | 129.5461 | 113.5431 | 125.0428 | 91.6622 | 54.336 | 115.7199 | 41.0366 | 90.5568 | 86.5444 | 72.1053 | 47.0554 | 31.7217 | 70.0544 | 73.3367 | 62.6376 | 75.4119 | 392.3506 | 1016.6145 | 830.26 | 723.7493 | 693.308 | 675.1186 | 96.8896 |  | 98.9358 | 142.064 | 129.6579 | 179.3411 | 28.1018 | 470.7796 | 540.2319 | 65.0267 | 709.3943 | 1073.7422 | 525.8098 | 81.6922 |  |  |  | 34.9773 | 1136.1731 |  | 25.9189 | 30.1763 | 28.2713 | 31.7697 | 33.3322 | 33.9336 | 34.1262 | 16.3892 | 25.8143 | 18.002 | 21.7489 | 46.7495 | 47.2269 | 60.0668 | 44.838 | 26.1199 |  |  | -186.321 | -46.5607 | -55.7104 | 97.8925 | 224.5906 | -197.3577 | 190.447 | -160.5074 | -0.09059 | -0.81475 | 1.2828 | 0.010115 | 0.0017184 | 0.0028272 | 65.1939 | 59.9076 | 62.2581 | 62.5489 | 61.9496 | 77.9727 | 71.8604 | 70.3437 | 76.6452 | 78.9734 | 68.9828 | 47.5474 | 41.6749 | 71.0157 |  | 1202.8214 | 24.1363 | 23.2931 | 21.8244 | 31.4966 | 27.7257 | 58.2833 | 50.1017 | 69.1539 |  |  |  | 649.1741 | 430.4283 | 626.9294 | 781.2328 | 484.4503 | 938.0786 | 782.542 | -0.37589 | -0.031732 | 374.3153 | 65.5195 | 59.7237 | 364.1586 | 62.5433 | 59.9003 | 70.4777 | 1283.8304 | 96.9234 | 134.1776 | 379.2598 | 233.9256 | 34.8232 | 45.013 | 175.2799 | 197.2889 | 33.0335 |  |  | 406.4319 | 707.5012 | 76.6766 |  | 385.2135 |  | 419.9819 |  |  | 38.8782 | 33.9887 | 32.6024 | [5 empty] | 64.3219 |  | 60.7834 | 60.1022 | 598.1742 | 66.889 | 61.4916 | 157.9183 | 74.9516 | 71.2153 |  |  | 531.3932 | 57.3039 | 56.0829 |  | 81.091 | 253.7037 | 54.2572 |  | 56.1399 | 56.129 | 46.0078 | 81.187 | 682.1142 | 279.4776 | 68.7624 |  | 63.0248 | 69.5695 | 63.4347 | 79.8893 |  | 210.8352 |  | 104.1604 | 51.1863 | 0.71219 | 19.1453 | 1.8267 | 1.5939 | -12.9019 | 3.0761 | 86.77 | 1.12 | -20.235 | -8.2819 | -9.0592 | 12.0087 | 18.3017 | -17.1563 | 16.8532 |  | 60.8005 |  |  | 0.86348 | 6.1492 | 70.0408
42838.5839 | 14133 | 117.925 | 129.5852 | 113.5348 | 125.0212 | 91.6652 | 54.3425 | 115.7112 | 41.0506 | 90.5343 | 86.5302 | 72.111 | 47.0594 | 31.7244 | 70.0487 | 73.5013 | 62.8152 | 75.2721 | 392.6208 | 1025.2389 | 836.8693 | 726.46 | 693.8466 | 677.4547 | 97.0618 |  | 99.015 | 141.9085 | 129.6179 | 179.1886 | 27.5734 | 454.8629 | 538.0188 | 65.2246 | 712.6046 | 1071.6974 | 530.4244 | 81.5157 |  |  |  | 38.0914 | 1132.2749 |  | 26.7217 | 30.2458 | 28.9057 | 32.8124 | 34.9344 | 34.5819 | 34.1331 | 16.338 | 25.8143 | 18.1558 | 21.7543 | 46.7103 | 47.2233 | 60.0897 | 44.6566 | 26.122 |  |  | -186.3663 | -45.2031 | -56.656 | 94.4617 | 224.6905 | -197.3531 | 188.9474 | -160.5975 | -0.046416 | -0.64418 | 1.0313 | 0.010272 | 0.0016428 | 0.0028716 | 65.8127 | 60.1288 | 62.2653 | 62.5663 | 62.1897 | 77.9712 | 71.8699 | 70.5027 | 76.6242 | 78.9651 | 68.99 | 47.5609 | 41.6863 | 71.0221 |  | 1203.3434 | 23.8503 | 23.2659 | 22.6116 | 31.4205 | 27.7061 | 58.3004 | 50.2752 | 69.2814 |  |  |  | 649.0468 | 430.207 | 626.8299 | 781.115 | 484.526 | 941.4254 | 782.5291 | -0.28978 | -0.14395 | 374.1829 | 65.7899 | 59.442 | 363.9852 | 61.7321 | 60.0202 | 70.6063 | 1265.4854 | 96.9193 | 134.5523 | 379.8536 | 226.343 | 27.8631 | 45.2677 | 175.2257 | 197.3217 | 32.2564 |  |  | 406.408 | 707.3694 | 76.7131 |  | 385.3041 |  | 420.0625 |  |  | 34.4253 | 32.2966 | 33.7565 | [5 empty] | 65.1544 |  | 61.1257 | 60.0102 | 591.1698 | 66.1936 | 61.3442 | 157.985 | 75.2672 | 71.4619 |  |  | 531.0766 | 57.1364 | 56.0126 |  | 80.9224 | 253.6006 | 54.6509 |  | 55.8847 | 56.0507 | 45.9527 | 81.1854 | 682.0689 | 279.3706 | 68.6219 |  | 62.8523 | 69.5986 | 63.4964 | 79.9085 |  | 210.7708 |  | 104.2124 | 51.2331 | 0.63687 | 19.1455 | 1.8268 | 1.5936 | -12.9961 | 3.0761 | 94.01 | 0.54 | -20.234 | -8.1612 | -9.1368 | 11.7978 | 18.3251 | -17.1742 | 16.8044 |  | 60.7693 |  |  | 0.89296 | 6.9241 | 70.0065
42838.5839 | 14134 | 118.0589 | 129.5635 | 113.497 | 124.9843 | 91.6555 | 54.3435 | 115.6897 | 41.0432 | 90.5129 | 86.5177 | 72.0993 | 47.0604 | 31.7162 | 70.0407 | 73.5887 | 62.978 | 75.2378 | 392.2299 | 1031.9868 | 840.6088 | 730.9185 | 689.4686 | 676.6347 | 97.2788 |  | 99.0482 | 142.0766 | 129.5621 | 179.2998 | 28.6113 | 439.6992 | 534.8424 | 65.4203 | 714.4061 | 1038.0216 | 535.9396 | 81.364 |  |  |  | 41.4049 | 1132.6917 |  | 26.799 | 30.5425 | 29.2497 | 33.4964 | 35.7698 | 35.7682 | 34.6066 | 16.3797 | 25.8047 | 18.2444 | 21.7441 | 46.6948 | 47.2008 | 60.1126 | 44.1721 | 26.1379 |  |  | -186.4012 | -32.4097 | -58.2968 | 88.4024 | 182.5713 | -197.3998 | 185.9622 | -160.7269 | -0.15461 | -0.57369 | 1.128 | 0.01008 | 0.0017414 | 0.0027878 | 66.3012 | 60.2734 | 62.2449 | 62.5985 | 62.3515 | 77.958 | 71.8542 | 69.9916 | 76.5961 | 78.9554 | 68.9856 | 47.5682 | 41.6786 | 71.0095 |  | 1204.1688 | 23.7984 | 22.9621 | 22.7765 | 31.344 | 27.6945 | 58.2967 | 50.3862 | 69.3847 |  |  |  | 648.939 | 430.0022 | 626.7375 | 781.0168 | 484.5869 | 941.8487 | 782.4699 | -0.51134 | -0.033634 | 374.2554 | 66.9022 | 59.0108 | 363.9458 | 61.8285 | 60.9488 | 70.7834 | 1244.8901 | 96.9483 | 134.6437 | 376.2463 | 220.3628 | 24.9899 | 45.5752 | 175.2519 | 197.2855 | 31.24 |  |  | 406.3756 | 707.0797 | 76.5505 |  | 385.2597 |  | 419.9244 |  |  | 27.1489 | 28.4453 | 32.0142 | [5 empty] | 65.6751 |  | 61.7376 | 59.9178 | 703.5529 | 65.4491 | 61.129 | 158.0446 | 75.6239 | 71.77 |  |  | 530.6425 | 56.9688 | 55.9659 |  | 80.8209 | 253.4873 | 54.887 |  | 55.758 | 56.1296 | 45.9405 | 81.1739 | 681.9862 | 279.396 | 68.509 |  | 62.4428 | 69.9305 | 63.5452 | 79.9278 |  | 210.4618 |  | 104.2693 | 51.3363 | 0.56601 | 19.1462 | 1.8268 | 1.5943 | -12.9071 | 3.0761 | 92.21 | 0.68 | -20.2384 | -6.9139 | -9.2727 | 11.4187 | 16.5503 | -17.2093 | 16.7033 |  | 60.7002 |  |  | 0.89737 | 7.7215 | 69.9794
42838.5839 | 14135 | 118.7947 | 129.5042 | 113.4546 | 124.9782 | 91.6567 | 54.3511 | 115.6803 | 41.0527 | 90.4934 | 86.5209 | 72.1031 | 47.0633 | 31.7297 | 70.0484 | 73.6656 | 63.1667 | 75.1533 | 391.4472 | 1038.27 | 843.0673 | 731.1272 | 686.4476 | 665.7789 | 97.4159 |  | 99.1026 | 142.4054 | 129.5018 | 179.7865 | 30.8936 | 430.0068 | 531.6257 | 65.5813 | 717.7865 | 1030.7397 | 541.1138 | 81.25 |  |  |  | 44.2885 | 1132.3494 |  | 25.735 | 30.6484 | 29.141 | 32.9607 | 34.66 | 35.4769 | 34.7831 | 16.3528 | 25.7977 | 18.264 | 21.7354 | 46.6849 | 47.2035 | 60.1393 | 43.6471 | 26.1477 |  |  | -186.3926 | 76.2872 | -65.7327 | 80.3107 | 26.4011 | -197.6278 | 178.747 | -161.062 | -0.04953 | -0.43963 | 1.153 | 0.01022 | 0.0016001 | 0.0027878 | 66.5443 | 60.4324 | 62.2555 | 62.6409 | 61.9895 | 77.9564 | 71.8514 | 69.37 | 76.5765 | 78.9448 | 68.982 | 47.5713 | 41.6786 | 71.0086 |  | 1204.1107 | 23.4681 | 22.7763 | 22.2897 | 31.2961 | 27.6767 | 58.1545 | 50.4506 | 69.5434 |  |  |  | 648.8299 | 429.7939 | 626.6405 | 780.9087 | 484.6243 | 943.5273 | 782.422 | 0.23436 | 0.06546 | 374.1439 | 65.8947 | 60.7757 | 363.6917 | 60.6583 | 61.8443 | 70.9464 | 1224.0866 | 96.9741 | 137.5852 | 374.9849 | 218.5211 | 21.9723 | 45.9773 | 175.4911 | 197.4064 | 28.5282 |  |  | 406.354 | 706.4386 | 76.4818 |  | 385.3038 |  | 419.8297 |  |  | 21.4177 | 25.2365 | 28.6293 | [5 empty] | 65.3319 |  | 61.9041 | 59.9947 | 830.6073 | 65.4538 | 61.0876 | 158.2068 | 75.8124 | 72.0252 |  |  | 530.3595 | 56.7832 | 55.9679 |  | 80.8039 | 253.3561 | 54.4992 |  | 55.7304 | 56.2221 | 45.9688 | 81.1521 | 681.4485 | 279.4829 | 68.5159 |  | 62.1127 | 70.1063 | 63.4922 | 79.9634 |  | 210.1148 |  | 104.3053 | 51.4479 | 0.55618 | 19.1453 | 1.8271 | 1.595 | -12.9267 | 3.0762 | 86.82 | 0.52 | -20.2488 | 10.6093 | -9.8481 | 10.8855 | 6.2906 | -17.2111 | 16.3683 |  | 60.5462 |  |  | 0.93197 | 8.5023 | 69.949
42838.5839 | 14136 | 120.1936 | 129.4132 | 113.4009 | 124.9525 | 91.6427 | 54.3567 | 115.6714 | 41.0541 | 90.4766 | 86.5058 | 72.0967 | 47.0633 | 31.7248 | 70.0424 | 73.7718 | 63.3666 | 75.1165 | 389.2708 | 1045.6968 | 849.8268 | 729.2185 | 679.2329 | 657.6202 | 97.5444 | 1394.1621 | 99.1677 | 142.5804 | 129.4527 | 180.3611 | 31.5819 | 421.5975 | 536.512 | 65.7499 | 724.0148 | 1011.1006 | 545.2845 | 81.1607 |  |  |  | 48.1809 | 1136.226 |  | 26.6386 | 30.7929 | 30.5601 | 33.9562 | 35.0622 | 35.545 | 34.8167 | 16.2787 | 25.8091 | 18.3175 | 21.7356 | 46.6604 | 47.1917 | 60.155 | 43.3068 | 26.1528 |  |  | -186.4071 | 139.1889 | -82.4478 | 68.2934 | 97.4872 | -197.5292 | 148.7411 | -162.3861 | -0.10986 | -0.60201 | 1.1165 | 0.010131 | 0.0017019 | 0.0028207 | 66.7343 | 60.4634 | 62.2338 | 62.606 | 62.1198 | 77.9432 | 71.831 | 69.3108 | 76.5564 | 78.9331 | 68.9813 | 47.5738 | 41.6873 | 71.0065 |  | 1204.8761 | 23.3171 | 23.2384 | 22.0631 | 31.309 | 27.6596 | 58.009 | 50.5398 | 69.6112 |  |  |  | 648.715 | 429.5761 | 626.5371 | 780.7905 | 484.6833 | 945.289 | 782.3041 | -0.43428 | 0.12062 | 373.8522 | 65.4798 | 61.1977 | 363.4392 | 66.1999 | 63.8934 | 71.1101 | 1200.1605 | 96.9969 | 134.8275 | 369.0574 | 214.6659 | 22.7954 | 46.7868 | 175.6508 | 197.5477 | 26.3194 |  |  | 406.3363 | 705.8119 | 76.4021 |  | 385.266 |  | 419.8069 |  |  | 20.3985 | 23.0309 | 25.9061 | [5 empty] | 64.9586 |  | 61.0878 | 60.0489 | 1030.3024 | 65.8165 | 61.1643 | 158.6476 | 75.7755 | 72.1313 |  |  | 530.0954 | 56.5871 | 55.9796 |  | 80.7647 | 253.2013 | 54.0583 |  | 55.6589 | 56.0696 | 46.0519 | 81.1247 | 680.2331 | 279.5268 | 68.5828 |  | 61.8059 | 70.3072 | 63.3236 | 79.9695 |  | 209.9738 |  | 104.2971 | 51.5763 | 0.74094 | 19.1455 | 1.827 | 1.5948 | -13.0067 | 3.0761 | 98.98 | 0.87 | -20.2625 | 14.3339 | -11.032 | 10.0404 | 12.0894 | -17.2087 | 14.933 |  | 60.3958 |  |  | 0.94675 | 9.0251 | 69.9176
42838.5839 | 14137 | 120.9528 | 129.356 | 113.3393 | 124.932 | 91.6488 | 54.3673 | 115.6752 | 41.0555 | 90.4581 | 86.501 | 72.099 | 47.0722 | 31.73 | 70.0422 | 73.8492 | 63.5063 | 75.1509 | 387.6439 | 1050.6122 | 855.6146 | 733.3404 | 662.5139 | 656.2281 | 97.7543 | 1383.504 | 99.2127 | 143.0565 | 129.406 | 181.3062 | 31.5439 | 413.4334 | 538.3131 | 65.8797 | 729.1043 | 1002.8768 | 550.9411 | 81.0906 |  |  |  | 53.0203 | 1138.9645 |  | 27.5211 | 31.0571 | 30.575 | 34.6841 | 35.685 | 36.0252 | 35.038 | 16.2986 | 25.7965 | 18.3978 | 21.7311 | 46.6633 | 47.1977 | 60.1791 | 43.1978 | 26.1709 |  |  | -186.363 | 138.4845 | -91.6987 | 46.9016 | 55.6835 | -197.6475 | 142.6595 | -162.7896 | -0.099542 | -0.5011 | 1.136 | 0.010174 | 0.0016658 | 0.0026482 | 65.9672 | 60.4112 | 62.1959 | 62.3188 | 61.7673 | 77.9478 | 71.8152 | 70.3905 | 76.5467 | 78.9301 | 68.9716 | 47.5933 | 41.6928 | 71.0107 |  | 1205.5537 | 23.8408 | 23.8037 | 22.2321 | 31.2708 | 27.6463 | 57.6888 | 50.296 | 69.5411 |  |  |  | 648.5906 | 429.3505 | 626.4177 | 780.6837 | 484.7957 | 949.1011 | 782.2121 | 0.59374 | -0.014805 | 373.33 | 66.5355 | 60.7294 | 363.0262 | 65.888 | 63.9356 | 71.2185 | 1178.7231 | 97.0168 | 133.3358 | 368.7634 | 210.5613 | 21.4127 | 46.6569 | 175.6803 | 197.5909 | 27.2198 |  |  | 406.29 | 704.9632 | 76.45 |  | 385.1995 |  | 419.7794 |  |  | 21.389 | 22.311 | 24.7392 | [5 empty] | 64.6725 |  | 59.825 | 59.8771 | 1092.2799 | 65.5773 | 61.0862 | 158.8079 | 75.5272 | 72.1501 |  |  | 529.8528 | 56.4701 | 55.9598 |  | 80.6692 | 253.0597 | 53.8781 |  | 55.4975 | 55.6564 | 46.1366 | 81.1082 | 678.8199 | 279.5799 | 68.5608 |  | 61.6083 | 70.6075 | 63.2512 | 79.9198 |  | 209.8466 |  | 104.2676 | 51.527 | 0.58122 | 19.1454 | 1.8262 | 1.5942 | -12.8553 | 3.0761 | 92.25 | 0.7 | -20.2812 | 14.3038 | -11.6395 | 8.3243 | 9.1439 | -17.2272 | 14.6359 |  | 60.1932 |  |  | 0.887 | 9.8168 | 69.8888
42838.5839 | 14138 | 121.3601 | 129.3357 | 113.2873 | 124.9155 | 91.6517 | 54.3741 | 115.6683 | 41.0644 | 90.4433 | 86.497 | 72.0987 | 47.0778 | 31.7358 | 70.0489 | 73.9302 | 63.6243 | 75.1429 | 388.4132 | 1053.6414 | 861.3097 | 728.8925 | 651.5871 | 652.9412 | 97.8563 | 1376.4847 | 99.2375 | 143.7819 | 129.3479 | 183.0316 | 31.7377 | 404.0789 | 535.1064 | 66.01 | 731.7801 | 995.8242 | 556.0781 | 81.0433 |  |  |  | 54.7915 | 1137.7276 |  | 28.7341 | 31.1934 | 30.5138 | 33.8645 | 34.7666 | 35.5829 | 35.0352 | 16.3525 | 25.799 | 18.3568 | 21.732 | 46.6583 | 47.2093 | 60.2057 | 43.2862 | 26.193 |  |  | -186.2651 | 223.3774 | -91.6869 | 29.3835 | -12.6093 | -197.6981 | 150.7203 | -162.507 | -0.34629 | -0.71111 | 1.0284 | 0.010093 | 0.0016937 | 0.0024855 | 64.7144 | 60.1449 | 62.1683 | 62.1139 | 60.8005 | 77.9357 | 71.8206 | 72.2899 | 76.5125 | 78.9188 | 68.9659 | 47.5853 | 41.6958 | 70.9914 |  | 1205.4683 | 24.568 | 23.5731 | 22.3329 | 31.377 | 27.6308 | 57.7155 | 50.0962 | 69.4976 |  |  |  | 648.4596 | 429.1338 | 626.2993 | 780.5752 | 484.9198 | 945.7802 | 782.1279 | 0.59571 | 0.18452 | 373.0295 | 68.1052 | 61.8269 | 362.8079 | 62.9424 | 63.2525 | 71.3268 | 1164.9482 | 97.0247 | 133.3893 | 368.2274 | 205.8659 | 21.4912 | 43.9389 | 175.5225 | 197.5282 | 28.04 |  |  | 406.2215 | 703.8938 | 75.3079 |  | 385.1467 |  | 419.7138 |  |  | 22.4509 | 22.4794 | 24.4968 | [5 empty] | 62.5403 |  | 58.8492 | 59.4717 | 945.0689 | 65.1851 | 60.9149 | 158.8537 | 75.3182 | 72.1587 |  |  | 529.4782 | 56.3948 | 55.8414 |  | 80.5126 | 252.8846 | 53.7323 |  | 55.3854 | 55.2312 | 46.1964 | 81.093 | 677.4034 | 279.6158 | 68.4998 |  | 61.2879 | 70.7048 | 63.1665 | 79.9023 |  | 209.5449 |  | 104.2529 | 51.4116 | 0.72258 | 19.1469 | 1.8255 | 1.5927 | -12.893 | 3.0761 | 109.28 | 0.71 | -20.3143 | 18.1706 | -11.6413 | 6.5902 | -4.3481 | -17.2171 | 15.033 |  | 59.9388 |  |  | 0.80438 | 10.652 | 69.8593
42838.5839 | 14139 | 121.1173 | 129.2953 | 113.2306 | 124.8896 | 91.6536 | 54.3744 | 115.6528 | 41.0556 | 90.4173 | 86.4775 | 72.0912 | 47.0747 | 31.7284 | 70.0432 | 74.0295 | 63.7664 | 75.2073 | 388.9729 | 1061.8099 | 869.032 | 726.5112 | 644.5066 | 644.9749 | 97.9858 | 1371.3436 | 99.2334 | 144.0284 | 129.2754 | 184.6044 | 32.1201 | 396.6684 | 538.8193 | 66.1474 | 733.2991 | 988.9606 | 562.0203 | 81.003 |  |  |  | 56.3247 | 1141.6196 |  | 29.5751 | 31.3379 | 30.5298 | 33.2754 | 33.7332 | 34.8375 | 34.7064 | 16.3944 | 25.794 | 18.2534 | 21.7361 | 46.642 | 47.2219 | 60.2296 | 43.4597 | 26.2057 |  |  | -186.208 | 154.8901 | -90.5086 | 20.2444 | -14.8822 | -197.727 | 162.4348 | -161.9853 | -0.25269 | -0.40501 | 1.049 | 0.010269 | 0.0016888 | 0.002658 | 62.4353 | 59.7015 | 62.0991 | 61.9076 | 59.5584 | 77.9149 | 71.8164 | 73.6348 | 76.484 | 78.8986 | 68.9634 | 47.5866 | 41.6914 | 70.9919 |  | 1206.2223 | 26.0277 | 24.4256 | 22.5116 | 31.5032 | 27.6296 | 57.7807 | 50.0613 | 69.504 |  |  |  | 648.337 | 428.9212 | 626.1922 | 780.47 | 485.0614 | 945.3147 | 782.0753 | -0.12463 | 0.21952 | 372.8322 | 70.3466 | 62.4301 | 362.6276 | 64.7056 | 63.1696 | 71.4306 | 1157.0249 | 97.0109 | 133.5181 | 366.3466 | 196.0894 | 21.5357 | 44.0985 | 175.3673 | 197.4337 | 28.7304 |  |  | 406.19 | 702.7928 | 75.1105 |  | 385.092 |  | 419.7185 |  |  | 23.1552 | 22.7607 | 24.5141 | [5 empty] | 60.8478 |  | 58.6041 | 59.2264 | 942.6174 | 64.9233 | 60.8135 | 158.8726 | 75.2416 | 72.2344 |  |  | 529.0758 | 56.3033 | 55.7255 |  | 80.3471 | 252.7209 | 53.7454 |  | 55.1359 | 54.7579 | 46.2266 | 81.0867 | 676.0421 | 279.714 | 68.4979 |  | 61.1249 | 70.8238 | 63.3243 | 79.919 |  | 209.5818 |  | 104.2476 | 51.4876 | 0.6161 | 19.1458 | 1.8246 | 1.5919 | -12.8545 | 3.0761 | 129.9 | 0.84 | -20.3462 | 15.1344 | -11.569 | 5.4715 | -4.7181 | -17.1975 | 15.5874 |  | 59.6765 |  |  | 0.64205 | 11.4857 | 69.83
42838.5839 | 14140 | 120.5287 | 129.2771 | 113.1753 | 124.878 | 91.6663 | 54.3941 | 115.6525 | 41.0751 | 90.4071 | 86.487 | 72.1072 | 47.088 | 31.7407 | 70.0482 | 74.1025 | 63.9088 | 75.2505 | 389.8396 | 1070.4087 | 876.2647 | 726.3365 | 638.2711 | 640.3993 | 98.1609 | 1363.944 | 99.1948 | 144.5445 | 129.1884 | 185.7103 | 31.2155 | 385.504 | 539.048 | 66.2799 | 736.4112 | 981.7126 | 567.3602 | 80.9782 |  |  |  | 57.4724 | 1144.7142 |  | 29.5372 | 31.4839 | 30.0342 | 32.012 | 32.9629 | 33.7577 | 34.507 | 16.3574 | 25.781 | 18.19 | 21.7209 | 46.6241 | 47.2345 | 60.2486 | 43.6172 | 26.2123 |  |  | -186.225 | 92.537 | -90.4968 | 12.2079 | -25.1332 | -197.658 | 161.9097 | -161.9386 | -0.15792 | -0.53907 | 1.236 | 0.010087 | 0.0017052 | 0.0026695 | 61.6621 | 59.3837 | 62.0931 | 61.7151 | 58.4694 | 77.9142 | 71.8164 | 74.0527 | 76.463 | 78.8872 | 68.9607 | 47.5959 | 41.693 | 70.9871 |  | 1207.0601 | 25.8079 | 25.9173 | 23.8509 | 31.5563 | 27.6311 | 57.8353 | 50.0341 | 69.5454 |  |  |  | 648.2062 | 428.7116 | 626.0803 | 780.3562 | 485.2111 | 946.6087 | 782.0265 | -0.45885 | 0.17939 | 372.4823 | 73.4838 | 58.1081 | 362.279 | 63.1983 | 63.2803 | 71.499 | 1148.2831 | 97.0029 | 136.4274 | 361.862 | 190.9857 | 21.6377 | 45.2222 | 175.2708 | 197.4037 | 29.0466 |  |  | 406.1699 | 701.9811 | 74.9857 |  | 385.0229 |  | 419.7261 |  |  | 23.582 | 23.0928 | 24.6172 | [5 empty] | 60.7438 |  | 58.8448 | 59.5541 | 1024.8808 | 65.4716 | 60.791 | 159.0435 | 75.1707 | 72.3701 |  |  | 528.8694 | 56.1531 | 55.5261 |  | 80.1365 | 252.5738 | 53.9048 |  | 54.7981 | 54.2861 | 46.2558 | 81.0673 | 674.6265 | 279.7674 | 68.5603 |  | 61.3407 | 71.0116 | 63.528 | 79.8482 |  | 209.1093 |  | 104.2185 | 51.6859 | 0.62537 | 19.1444 | 1.8235 | 1.5924 | -12.9697 | 3.0762 | 166.05 | 0.76 | -20.3717 | 11.7008 | -11.5711 | 4.2499 | -6.1206 | -17.1644 | 15.5349 |  | 59.4837 |  |  | 0.66664 | 12.2603 | 69.798
42838.5839 | 14141 | 119.5529 | 129.2436 | 113.1283 | 124.8504 | 91.6544 | 54.3959 | 115.6292 | 41.0771 | 90.375 | 86.4776 | 72.1053 | 47.0914 | 31.7445 | 70.0477 | 74.2193 | 64.0477 | 75.3098 | 391.4854 | 1078.4966 | 882.5332 | 727.7003 | 637.6786 | 636.4116 | 98.294 | 1351.2855 | 99.2375 | 144.9025 | 129.1099 | 185.7415 | 31.1715 | 375.7597 | 536.4053 | 66.4148 | 739.7321 | 973.9035 | 573.8958 | 80.9857 |  |  |  | 58.282 | 1139.122 |  | 29.7001 | 31.5925 | 30.7495 | 32.683 | 33.942 | 33.9094 | 34.2812 | 16.3234 | 25.7656 | 18.1595 | 21.72 | 46.5986 | 47.2442 | 60.2725 | 43.7612 | 26.2195 |  |  | -186.2783 | 76.4166 | -88.0438 | 15.8608 | -11.2011 | -197.6554 | 148.6248 | -162.4814 | 0.022862 | -0.53278 | 1.1148 | 0.010049 | 0.001628 | 0.0026712 | 60.8875 | 59.0973 | 62.0519 | 61.2961 | 57.6567 | 77.9233 | 71.8115 | 74.909 | 76.4534 | 78.8871 | 68.9634 | 47.6068 | 41.7057 | 70.9908 |  | 1207.6509 | 26.3257 | 26.2695 | 24.5104 | 31.4953 | 27.6263 | 58.2154 | 50.2637 | 69.5018 |  |  |  | 648.0746 | 428.5072 | 625.9822 | 780.2403 | 485.3765 | 953.2862 | 781.9873 | -0.5546 | 0.076682 | 371.9626 | 73.2311 | 53.9448 | 361.7841 | 57.3254 | 59.1001 | 71.5695 | 1133.2784 | 96.9824 | 136.2053 | 359.9359 | 190.476 | 22.1403 | 45.8705 | 175.3882 | 197.4057 | 29.1986 |  |  | 406.1684 | 701.0138 | 75.575 |  | 384.9591 |  | 419.7012 |  |  | 23.8349 | 23.3144 | 24.6786 | [5 empty] | 58.7641 |  | 60.0426 | 59.8085 | 1226.3509 | 65.8444 | 60.9868 | 159.117 | 74.9169 | 72.3194 |  |  | 528.3834 | 55.9965 | 55.362 |  | 79.9688 | 252.3706 | 54.1652 |  | 54.6059 | 53.9671 | 46.3542 | 81.0287 | 672.6812 | 279.7377 | 68.5794 |  | 61.7905 | 70.8209 | 63.8519 | 79.8137 |  | 209.4463 |  | 104.1715 | 51.8036 | 0.56471 | 19.1456 | 1.8241 | 1.5923 | -12.9065 | 3.0761 | 176.66 | 0.65 | -20.3753 | 10.6348 | -11.4152 | 4.845 | -4.087 | -17.1685 | 14.8876 |  | 59.2537 |  |  | 0.60855 | 13.4877 | 69.7651
42838.584 | 14142 | 118.8809 | 129.2109 | 113.0949 | 124.8337 | 91.6427 | 54.3976 | 115.6291 | 41.0721 | 90.3542 | 86.4634 | 72.095 | 47.0883 | 31.7441 | 70.0582 | 74.3067 | 64.1659 | 75.2945 | 393.4487 | 1083.0905 | 886.1849 | 726.4909 | 646.8991 | 624.1331 | 98.3667 | 1335.0544 | 99.2891 | 144.437 | 129.0337 | 185.0666 | 31.8846 | 367.8271 | 530.3106 | 66.5258 | 739.6353 | 968.7258 | 580.0585 | 80.9894 |  |  |  | 59.9635 | 1142.8065 |  | 29.6488 | 31.869 | 30.953 | 33.3711 | 34.7141 | 34.8036 | 34.5742 | 16.2984 | 25.7594 | 18.1561 | 21.7206 | 46.5797 | 47.2566 | 60.2966 | 43.8856 | 26.2254 |  |  | -186.2862 | 151.0847 | -96.2531 | -7.7685 | -0.78118 | -197.6272 | 135.2275 | -163.0919 | -0.17077 | -0.79272 | 1.1068 | 0.010033 | 0.0016329 | 0.0026712 | 58.4249 | 58.4402 | 61.9663 | 60.9372 | 56.4726 | 77.9162 | 71.8024 | 75.7949 | 76.434 | 78.8724 | 68.9589 | 47.6098 | 41.7024 | 70.9823 |  | 1208.2993 | 25.4612 | 25.8467 | 24.0932 | 31.3861 | 27.6168 | 58.4867 | 50.4524 | 69.0969 |  |  |  | 647.9618 | 428.3166 | 625.8846 | 780.1147 | 485.5614 | 963.5273 | 781.9237 | -0.52157 | -0.068631 | 371.5242 | 68.7861 | 51.2056 | 361.3246 | 55.7594 | 57.4135 | 71.6591 | 1111.8302 | 96.9787 | 136.8228 | 357.491 | 190.7026 | 22.9815 | 46.962 | 175.6422 | 197.4893 | 29.2882 |  |  | 406.1383 | 699.7222 | 76.2247 |  | 384.8955 |  | 419.6699 |  |  | 23.9674 | 23.4095 | 24.584 | [5 empty] | 56.187 |  | 60.7259 | 59.7651 | 749.9172 | 65.692 | 61.0072 | 158.9183 | 74.6203 | 72.1827 |  |  | 528.2192 | 55.8525 | 55.2187 |  | 79.8007 | 252.2714 | 54.2312 |  | 54.312 | 53.5846 | 46.4772 | 81.0065 | 670.9289 | 279.6934 | 68.508 |  | 62.3004 | 70.9601 | 64.0799 | 79.7883 |  | 209.3423 |  | 104.0911 | 51.8753 | 0.61554 | 19.1459 | 1.8243 | 1.5933 | -12.9427 | 3.0761 | 183.6 | 0.8 | -20.3607 | 14.9603 | -11.9409 | -3.3923 | -1.0809 | -17.1923 | 14.2214 |  | 58.9484 |  |  | 0.7035 | 14.4153 | 69.7301
42838.584 | 14143 | 118.4704 | 129.0901 | 113.0645 | 124.8121 | 91.645 | 54.4052 | 115.6168 | 41.0754 | 90.3409 | 86.4571 | 72.0916 | 47.0954 | 31.7512 | 70.0454 | 74.4272 | 64.2946 | 75.367 | 396.9663 | 1085.799 | 887.2378 | 733.7544 | 651.9376 | 624.7439 | 98.4781 | 1317.067 | 99.3568 | 143.9548 | 128.9754 | 184.2705 | 33.1416 | 358.855 | 523.8694 | 66.6169 | 737.1493 | 974.6029 | 585.1464 | 81.0134 |  |  |  | 61.0349 | 1146.8068 |  | 30.5251 | 32.0151 | 32.5015 | 34.4976 | 35.4968 | 35.4607 | 34.842 | 16.3415 | 25.7625 | 18.1651 | 21.7141 | 46.5899 | 47.2764 | 60.3293 | 44.0467 | 26.2477 |  |  | -186.3335 | 162.9693 | -133.5799 | -22.7869 | -1.9456 | -197.6495 | 120.5252 | -163.8311 | -0.10986 | -0.57978 | 1.1086 | 0.0101 | 0.0017249 | 0.0028749 | 57.4921 | 57.9637 | 61.9023 | 60.856 | 55.8476 | 77.9116 | 71.7918 | 76.3753 | 76.4111 | 78.8625 | 68.9547 | 47.6141 | 41.7095 | 70.9778 |  | 1209.0493 | 24.603 | 25.2915 | 23.8606 | 31.2936 | 27.5963 | 58.7198 | 50.6989 | 69.1913 |  |  |  | 647.8383 | 428.1107 | 625.7749 | 780.003 | 485.7228 | 970.5241 | 781.9035 | -0.35642 | -0.078141 | 370.9818 | 67.8902 | 50.7607 | 360.6574 | 48.2469 | 51.0958 | 71.7745 | 1088.1753 | 96.9678 | 137.7661 | 356.351 | 187.9302 | 23.5021 | 47.1135 | 175.8334 | 197.7168 | 29.4632 |  |  | 406.0966 | 698.5437 | 76.2967 |  | 384.8668 |  | 419.643 |  |  | 24.4542 | 23.4808 | 24.5918 | [5 empty] | 55.6255 |  | 60.9462 | 59.6896 | 820.3189 | 65.3089 | 60.9171 | 158.8551 | 74.1639 | 71.9482 |  |  | 527.9903 | 55.6904 | 55.0211 |  | 79.6583 | 252.1868 | 53.9898 |  | 54.0552 | 53.1707 | 46.6126 | 81.0071 | 669.2532 | 279.7305 | 68.3532 |  | 62.8029 | 71.0103 | 64.3699 | 79.864 |  | 208.8839 |  | 104.0363 | 51.9879 | 0.63632 | 19.1452 | 1.8247 | 1.594 | -12.9712 | 3.0762 | 193.81 | 0.54 | -20.3456 | 15.5413 | -14.0704 | -5.8113 | -1.7076 | -17.2116 | 13.4404 |  | 58.6711 |  |  | 0.79645 | 15.1687 | 69.698
42838.584 | 14144 | 118.162 | 128.8306 | 113.0344 | 124.7919 | 91.6474 | 54.4186 | 115.6143 | 41.0847 | 90.3226 | 86.4578 | 72.0964 | 47.1009 | 31.7544 | 70.0525 | 74.477 | 64.3948 | 75.3958 | 402.5539 | 1086.5244 | 889.3537 | 733.115 | 655.8889 | 625.6092 | 98.5816 | 1299.3841 | 99.3973 | 143.4466 | 128.9046 | 183.764 | 33.3948 | 352.1603 | 531.1066 | 66.7144 | 736.0814 | 974.4865 | 590.9877 | 81.0592 |  |  |  | 62.442 | 1150.6032 |  | 32.8976 | 32.086 | 34.2567 | 36.0868 | 36.5794 | 36.6989 | 35.15 | 16.3543 | 25.7507 | 18.1417 | 21.7063 | 46.5794 | 47.3036 | 60.3606 | 44.2249 | 26.2625 |  |  | -186.3906 | 218.3301 | -127.1704 | -29.3928 | -2.9792 | -197.6751 | 122.118 | -163.8587 | -0.17777 | -0.44152 | 1.1622 | 0.010098 | 0.0016888 | 0.0026449 | 56.9831 | 57.6216 | 61.8761 | 60.6168 | 54.8841 | 77.8898 | 71.7767 | 76.665 | 76.3872 | 78.8513 | 68.9521 | 47.6174 | 41.7194 | 70.9688 |  | 1209.9626 | 24.0238 | 24.6678 | 23.6751 | 31.2114 | 27.5797 | 58.7649 | 50.7759 | 69.311 |  |  |  | 647.7311 | 427.9122 | 625.6713 | 779.8911 | 485.8732 | 972.8747 | 781.887 | -0.15884 | -0.10572 | 370.2394 | 62.3479 | 48.7931 | 359.8548 | 40.3271 | 44.2521 | 71.902 | 1067.1386 | 96.9611 | 136.596 | 357.0175 | 185.616 | 23.3276 | 46.6883 | 175.993 | 197.9124 | 29.8823 |  |  | 406.07 | 697.2428 | 76.1565 |  | 384.8327 |  | 419.6372 |  |  | 24.6016 | 23.6085 | 24.7131 | [5 empty] | 55.3525 |  | 61.5435 | 59.6685 | 743.9112 | 65.0765 | 60.9628 | 158.8053 | 73.5582 | 71.6185 |  |  | 527.7511 | 55.5144 | 54.7865 |  | 79.5053 | 252.0383 | 53.7254 |  | 53.8085 | 52.7282 | 46.7101 | 80.9985 | 667.6959 | 279.7235 | 68.2455 |  | 63.1352 | 71.3472 | 64.7771 | 79.8956 |  | 208.1209 |  | 103.8577 | 52.2465 | 0.8528 | 19.1455 | 1.825 | 1.5939 | -12.9206 | 3.0762 | 186.04 | 1.13 | -20.3374 | 17.9904 | -13.7302 | -6.6009 | -2.1174 | -17.2472 | 13.556 |  | 58.3656 |  |  | 0.85886 | 16.0717 | 69.6657
42838.584 | 14145 | 118.3467 | 128.686 | 112.9731 | 124.7744 | 91.6544 | 54.4278 | 115.604 | 41.0928 | 90.2993 | 86.454 | 72.0997 | 47.1141 | 31.7589 | 70.0529 | 74.5737 | 64.4957 | 75.4202 | 408.3985 | 1087.7403 | 890.2355 | 726.7763 | 656.8777 | 628.7773 | 98.7275 | 1281.278 | 99.4054 | 142.9006 | 128.8383 | 182.9466 | 33.6345 | 344.2879 | 536.4538 | 66.8035 | 734.5734 | 969.2053 | 597.0648 | 81.1013 |  |  |  | 63.6158 | 1149.7306 |  | 33.7842 | 32.1355 | 35.0102 | 36.8681 | 37.6047 | 37.5312 | 35.3129 | 16.3391 | 25.7599 | 18.1654 | 21.7087 | 46.5746 | 47.3203 | 60.3765 | 44.3548 | 26.28 |  |  | -186.4182 | 215.3297 | -145.6807 | -28.0615 | -2.1086 | -197.6541 | 109.6361 | -164.4363 | 0.020332 | -0.55292 | 1.1709 | 0.01008 | 0.0016461 | 0.0026449 | 57.0041 | 57.4834 | 61.8461 | 60.5557 | 55.4565 | 77.8948 | 71.7707 | 77.6337 | 76.3696 | 78.8345 | 68.9484 | 47.6149 | 41.7182 | 70.9573 |  | 1211.281 | 23.8184 | 23.9011 | 23.2693 | 31.1532 | 27.5639 | 58.7842 | 50.6747 | 69.44 |  |  |  | 647.6093 | 427.7073 | 625.5609 | 779.7751 | 485.9954 | 972.0883 | 781.8568 | -0.33637 | -0.054937 | 369.5055 | 62.0181 | 48.363 | 359.1705 | 41.3834 | 45.024 | 72.0246 | 1047.6319 | 96.9553 | 139.0416 | 356.6955 | 185.181 | 23.2778 | 46.9893 | 176.0489 | 197.9766 | 30.4452 |  |  | 406.0457 | 695.5859 | 75.9995 |  | 384.8285 |  | 419.5819 |  |  | 24.5841 | 23.8201 | 24.8545 | [5 empty] | 56.3513 |  | 62.15 | 59.598 | 741.1361 | 63.9325 | 60.6785 | 158.8608 | 72.9801 | 71.1447 |  |  | 527.4818 | 55.2779 | 54.4671 |  | 79.3927 | 251.8411 | 54.4793 |  | 53.5658 | 52.2845 | 46.8384 | 80.9843 | 666.2548 | 279.6796 | 68.2026 |  | 63.1994 | 72.5875 | 65.212 | 79.8532 |  | 207.2704 |  | 103.0401 | 52.5627 | 0.77823 | 19.1451 | 1.8254 | 1.5949 | -12.9706 | 3.0762 | 142.71 | 0.94 | -20.3207 | 17.8678 | -14.6967 | -6.4502 | -1.7837 | -17.2694 | 12.8618 |  | 57.9777 |  |  | 0.87983 | 17.1636 | 69.6326
42838.584 | 14146 | 119.3745 | 128.6347 | 112.9052 | 124.7589 | 91.6529 | 54.4304 | 115.5947 | 41.0853 | 90.274 | 86.4392 | 72.0964 | 47.1139 | 31.7627 | 70.0526 | 74.6288 | 64.592 | 75.4537 | 411.2102 | 1090.5578 | 889.9545 | 723.6892 | 654.9571 | 623.6559 | 98.8508 | 1269.5228 | 99.4137 | 142.9183 | 128.7456 | 183.2837 | 32.5918 | 336.189 | 539.0607 | 66.8687 | 732.2708 | 958.6093 | 602.9986 | 81.1647 |  |  |  | 64.0282 | 1151.5416 |  | 34.4778 | 32.327 | 35.2357 | 37.5936 | 38.6713 | 38.37 | 35.5161 | 16.286 | 25.7516 | 18.1204 | 21.7062 | 46.5503 | 47.3438 | 60.4001 | 44.438 | 26.3028 |  |  | -186.455 | 201.2891 | -153.7126 | -20.6907 | 1.8644 | -197.6166 | 108.2831 | -164.5901 | -0.28033 | -0.86804 | 1.2881 | 0.010026 | 0.0015409 | 0.0025381 | 58.238 | 57.6994 | 61.8209 | 60.6072 | 56.8843 | 77.8632 | 71.7521 | 77.9629 | 76.3424 | 78.8285 | 68.95 | 47.6277 | 41.723 | 70.9614 |  | 1211.5995 | 23.6811 | 23.7132 | 22.7798 | 31.0836 | 27.5429 | 58.8786 | 50.6415 | 69.5057 |  |  |  | 647.4759 | 427.486 | 625.4488 | 779.6591 | 486.1159 | 970.7249 | 781.7887 | 0.60928 | 0.15124 | 368.9838 | 62.2594 | 49.5471 | 358.6749 | 45.5703 | 46.5718 | 72.1208 | 1033.8609 | 96.9876 | 140.3823 | 354.4414 | 183.3122 | 23.3322 | 47.1871 | 175.9785 | 197.9114 | 30.6832 |  |  | 406.0262 | 694.1078 | 75.7996 |  | 384.8304 |  | 419.5601 |  |  | 24.7431 | 23.983 | 25.0364 | [5 empty] | 57.895 |  | 62.5368 | 59.5094 | 874.1782 | 63.952 | 60.6525 | 158.93 | 72.8001 | 70.5215 |  |  | 527.2933 | 54.9935 | 54.1419 |  | 78.9042 | 251.6779 | 54.9246 |  | 53.3806 | 51.8577 | 46.9412 | 80.9471 | 664.8825 | 279.6367 | 68.2071 |  | 63.2635 | 72.9751 | 65.6795 | 79.8195 |  | 206.2892 |  | 101.0111 | 52.8067 | 0.492 | 19.1464 | 1.8262 | 1.5945 | -12.9352 | 3.0762 | 134.74 | 0.48 | -20.3303 | 17.2809 | -15.1012 | -5.5404 | 1.6795 | -17.2911 | 12.7994 |  | 57.6331 |  |  | 0.89262 | 18.1741 | 69.6005
42838.584 | 14147 | 120.469 | 128.5876 | 112.8287 | 124.7467 | 91.6379 | 54.4374 | 115.5877 | 41.0959 | 90.2582 | 86.426 | 72.1001 | 47.1149 | 31.7674 | 70.0534 | 74.6736 | 64.6643 | 75.5211 | 411.8449 | 1094.0696 | 890.6103 | 724.517 | 652.6588 | 618.1694 | 98.8812 | 1261.3319 | 99.4416 | 143.3688 | 128.652 | 184.2461 | 32.1984 | 330.8538 | 536.8633 | 66.9644 | 733.7655 | 951.0719 | 608.7613 | 81.2415 |  |  |  | 64.6798 | 1157.4201 |  | 34.8053 | 32.5618 | 34.9918 | 38.0336 | 39.2649 | 38.8886 | 35.8386 | 16.285 | 25.75 | 18.0258 | 21.702 | 46.526 | 47.3558 | 60.4062 | 44.4644 | 26.3315 |  |  | -186.3308 | 201.1511 | -145.0039 | -4.3751 | 3.0176 | -197.6712 | 116.2822 | -164.2556 | -0.12445 | -0.78097 | 1.0605 | 0.010005 | 0.0017167 | 0.0025775 | 59.1618 | 57.9886 | 61.8547 | 60.672 | 57.0964 | 77.8644 | 71.751 | 77.7865 | 76.33 | 78.8287 | 68.9502 | 47.6413 | 41.7224 | 70.9643 |  | 1211.5931 | 23.465 | 23.5292 | 22.8324 | 31.1536 | 27.5276 | 58.9353 | 50.7738 | 69.5677 |  |  |  | 647.3615 | 427.2942 | 625.3393 | 779.5469 | 486.1849 | 970.91 | 781.7133 | -0.25341 | 0.13488 | 368.5593 | 61.6084 | 48.4504 | 358.1813 | 48.4268 | 48.4264 | 72.1992 | 1022.0425 | 96.9908 | 143.0257 | 353.573 | 182.3591 | 23.4588 | 47.6942 | 175.7538 | 197.8466 | 30.6194 |  |  | 406.0075 | 692.6061 | 75.6997 |  | 384.8707 |  | 419.5299 |  |  | 24.8843 | 24.0862 | 25.1743 | [5 empty] | 58.563 |  | 63.5393 | 59.5995 | 1257.4879 | 64.5417 | 60.8148 | 158.5851 | 73.0438 | 70.1156 |  |  | 527.4282 | 54.7245 | 53.8942 |  | 78.1262 | 251.5927 | 54.2609 |  | 53.2581 | 51.6373 | 46.9897 | 80.9057 | 663.3435 | 279.6032 | 68.281 |  | 63.3425 | 72.0993 | 66.0104 | 79.8145 |  | 206.5258 |  | 99.044 | 52.9674 | 0.64615 | 19.1456 | 1.8268 | 1.5952 | -12.9093 | 3.0762 | 111.59 | 0.77 | -20.3449 | 17.2816 | -14.6728 | -2.5487 | 2.1385 | -17.3078 | 13.2748 |  | 57.2845 |  |  | 0.91483 | 19.0586 | 69.5698
42838.584 | 14148 | 121.3688 | 128.5605 | 112.7642 | 124.7163 | 91.6495 | 54.4502 | 115.5744 | 41.1013 | 90.239 | 86.4204 | 72.0889 | 47.1136 | 31.7581 | 70.0503 | 74.7239 | 64.7459 | 75.5565 | 412.9049 | 1097.1587 | 893.085 | 725.0699 | 649.7735 | 613.3899 | 98.9699 | 1252.1995 | 99.4817 | 143.6274 | 128.5575 | 184.851 | 31.5539 | 310.8857 | 536.031 | 67.059 | 735.8846 | 947.5488 | 613.9592 | 81.3232 |  |  |  | 63.9337 | 1165.6108 |  | 34.3255 | 32.5907 | 34.4928 | 37.8292 | 39.3039 | 39.0587 | 36.1529 | 16.4001 | 25.7391 | 17.9663 | 21.6956 | 46.5122 | 47.372 | 60.4165 | 44.4856 | 26.3575 |  |  | -186.317 | 103.9544 | -133.9322 | 12.0127 | 2.0306 | -197.6646 | 119.8576 | -164.069 | -0.0028256 | -0.64964 | 1.2664 | 0.010059 | 0.0017069 | 0.0027977 | 58.7085 | 58.0372 | 61.8432 | 60.5758 | 56.6337 | 77.8601 | 71.7528 | 77.5046 | 76.3129 | 78.816 | 68.9484 | 47.6438 | 41.7316 | 70.9609 |  | 1211.7328 | 23.6725 | 23.5092 | 22.6332 | 31.0863 | 27.5186 | 58.989 | 50.8439 | 69.4849 |  |  |  | 647.237 | 427.1078 | 625.2371 | 779.4452 | 486.2463 | 971.5561 | 781.6509 | -0.5314 | -0.0011102 | 368.0734 | 61.368 | 48.1964 | 357.5989 | 49.4758 | 49.6189 | 72.2913 | 1010.3164 | 97.0082 | 144.0676 | 350.9433 | 177.2944 | 23.5955 | 46.8347 | 175.7136 | 197.841 | 30.2358 |  |  | 405.9734 | 691.0516 | 75.8386 |  | 384.883 |  | 419.5168 |  |  | 25.0096 | 24.2795 | 25.3192 | [5 empty] | 58.2755 |  | 64.4703 | 59.4279 |  | 64.0835 | 60.6985 | 158.109 | 73.7037 | 69.9985 |  |  | 526.7345 | 54.5179 | 53.762 |  | 78.0482 | 251.4454 | 53.6499 |  | 53.2088 | 51.6026 | 47.0483 | 80.8932 | 661.6251 | 279.5065 | 68.4217 |  | 63.3412 | 72.2043 | 66.3572 | 79.8627 |  | 206.4786 |  | 97.8619 | 53.134 | 0.74335 | 19.1466 | 1.8262 | 1.5954 | -12.8905 | 3.0762 | 110.54 | 0.88 | -20.3576 | 12.4241 | -14.1022 | 4.2234 | 1.7547 | -17.3123 | 13.481 |  | 56.9254 |  |  | 0.89072 | 19.7912 | 69.5418
42838.584 | 14149 | 120.4966 | 128.5362 | 112.7333 | 124.7017 | 91.6535 | 54.4562 | 115.568 | 41.103 | 90.2098 | 86.4126 | 72.0874 | 47.1169 | 31.7601 | 70.0447 | 74.7267 | 64.8316 | 75.5761 | 411.6383 | 1097.9924 | 890.9711 | 725.7058 | 649.595 | 612.9269 | 99.0452 | 1244.2016 | 99.5185 | 144.0439 | 128.451 | 186.008 | 29.7947 | 295.9662 | 534.3236 | 67.1324 | 734.1901 | 944.366 | 620.161 | 81.4016 |  |  |  | 65.3022 | 1172.4818 |  | 32.3953 | 32.5368 | 33.472 | 37.1796 | 38.8357 | 39.0948 | 36.4458 | 16.545 | 25.7159 | 17.9254 | 21.6899 | 46.4973 | 47.3858 | 60.4281 | 44.5374 | 26.3841 |  |  | -186.2454 | 47.5896 | -131.972 | 29.4539 | 0.45551 | -197.6784 | 140.8255 | -163.1451 | 0.13631 | -0.49544 | 1.2938 | 0.010106 | 0.001674 | 0.0026203 | 58.9035 | 58.1971 | 61.7768 | 60.5337 | 57.134 | 77.8456 | 71.7479 | 77.2184 | 76.2894 | 78.801 | 68.9392 | 47.6379 | 41.7292 | 70.9491 |  | 1211.705 | 23.3082 | 23.6337 | 23.1979 | 30.9906 | 27.4989 | 59.0794 | 51.0114 | 69.1332 |  |  |  | 647.1102 | 426.9149 | 625.1287 | 779.3463 | 486.3474 | 969.6403 | 781.597 | -0.28978 | 0.025898 | 367.6345 | 61.8501 | 48.9864 | 357.0605 | 51.1493 | 50.7191 | 72.4042 | 1000.0918 | 97.0316 | 144.0079 | 348.147 | 175.7966 | 23.7054 | 45.8725 | 175.7988 | 197.8611 | 29.7522 |  |  | 405.9332 | 689.5545 | 74.4934 |  | 384.8855 |  | 419.4498 |  |  | 25.2193 | 24.5207 | 25.4824 | [5 empty] | 58.8333 |  | 64.8928 | 59.048 |  | 63.6332 | 60.4563 | 158.1329 | 74.2193 | 69.9488 |  |  | 526.4042 | 54.361 | 53.6247 |  | 78.0478 | 251.2983 | 53.5094 |  | 53.0785 | 51.4812 | 47.0547 | 80.8794 | 659.7399 | 279.4082 | 68.5136 |  | 63.333 | 72.5855 | 66.4481 | 79.8908 |  | 206.3404 |  | 97.1326 | 53.3263 | 0.6558 | 19.1461 | 1.8251 | 1.5955 | -12.8176 | 3.0762 | 94.28 | 0.94 | -20.3794 | 8.4055 | -13.9974 | 6.6127 | 0.83112 | -17.3139 | 14.6135 |  | 56.5813 |  |  | 0.9289 | 20.765 | 69.5144
42838.5841 | 14150 | 120.1502 | 128.5104 | 112.7009 | 124.6739 | 91.647 | 54.4636 | 115.5636 | 41.0976 | 90.1946 | 86.4058 | 72.0855 | 47.1147 | 31.7578 | 70.0435 | 74.7698 | 64.8953 | 75.6001 | 397.3665 | 1100.6665 | 887.0024 | 727.6165 | 652.3954 | 611.9954 | 99.1213 | 1239.2372 | 99.5185 | 144.6215 | 128.3419 | 187.8143 | 29.6696 | 288.6167 | 532.0659 | 67.2168 | 733.0125 | 943.8218 | 625.4921 | 81.4796 |  |  |  | 65.6903 | 1172.4269 |  | 30.379 | 32.5519 | 32.0934 | 35.5407 | 37.9975 | 38.3882 | 36.5695 | 16.749 | 25.7199 | 17.8993 | 21.6924 | 46.483 | 47.4024 | 60.4338 | 44.5552 | 26.389 |  |  | -186.1777 | 63.114 | -142.2085 | 32.7421 | -1.0427 | -197.618 | 143.4756 | -162.9434 | 0.02364 | -0.55082 | 1.1766 | 0.0099684 | 0.0016132 | 0.0025283 | 58.9239 | 58.0398 | 61.7086 | 60.3473 | 56.5137 | 77.8355 | 71.7326 | 76.842 | 76.2715 | 78.7982 | 68.9358 | 47.6526 | 41.7322 | 70.9499 |  | 1211.6209 | 23.1272 | 23.3542 | 23.3901 | 30.9455 | 27.4681 | 59.1245 | 51.1363 | 69.0292 |  |  |  | 646.9787 | 426.7243 | 625.0165 | 779.2195 | 486.4529 | 970.0384 | 781.801 | 0.12544 | 0.17007 | 367.1053 | 61.6358 | 48.1109 | 356.5135 | 49.9377 | 50.4578 | 72.4937 | 987.2962 | 97.062 | 144.1212 | 347.3667 | 173.2466 | 23.8228 | 45.9932 | 175.8352 | 197.8555 | 29.4694 |  |  | 405.8981 | 688.1798 | 73.4934 |  | 384.8981 |  | 419.3896 |  |  | 25.458 | 24.7443 | 25.658 | [5 empty] | 57.0894 |  | 64.8684 | 59.0425 | 1076.9251 | 64.0606 | 60.4247 | 158.1786 | 74.1137 | 69.4895 |  |  | 526.2408 | 54.2008 | 53.4786 |  | 78.0341 | 251.1915 | 53.7212 |  | 52.9614 | 51.4113 | 47.0477 | 80.8644 | 657.8132 | 279.4197 | 68.574 |  | 63.3946 | 72.6664 | 66.5581 | 79.8933 |  | 207.1224 |  | 96.6022 | 53.4542 | 0.69939 | 19.146 | 1.8237 | 1.5937 | -12.8727 | 3.0762 | 95.04 | 0.92 | -20.4157 | 9.6801 | -14.5304 | 6.9722 | -1.256 | -17.2916 | 14.7337 |  | 56.2665 |  |  | 0.94538 | 21.7842 | 69.4717
42838.5841 | 14151 | 120.2029 | 128.4958 | 112.6686 | 124.6565 | 91.6514 | 54.4737 | 115.5517 | 41.1072 | 90.1716 | 86.3993 | 72.0822 | 47.1226 | 31.7647 | 70.0528 | 74.877 | 64.9774 | 75.6414 | 392.853 | 1105.008 | 888.781 | 729.966 | 652.5941 | 600.9949 | 99.1714 | 1233.1217 | 99.5262 | 144.4392 | 128.2619 | 189.9534 | 29.7777 | 277.0352 | 531.9417 | 67.2625 | 733.8317 | 940.8649 | 631.3572 | 81.5699 |  |  |  | 65.9418 | 1170.3289 |  | 28.9762 | 32.4147 | 30.6327 | 33.9535 | 37.2701 | 37.2421 | 36.2976 | 16.8231 | 25.7097 | 17.9165 | 21.6887 | 46.473 | 47.4361 | 60.4434 | 44.5572 | 26.3974 |  |  | -186.2395 | 178.5837 | -145.0328 | 20.5835 | -4.3441 | -197.7198 | 142.6188 | -162.9361 | -0.11433 | -0.68971 | 1.0999 | 0.0099454 | 0.0016691 | 0.0027517 | 56.7775 | 57.3965 | 61.6202 | 60.0341 | 55.2529 | 77.8299 | 71.7326 | 76.1683 | 76.249 | 78.7776 | 68.927 | 47.6447 | 41.7302 | 70.9325 |  | 1212.0508 | 23.1497 | 23.0647 | 22.7982 | 30.9298 | 27.4534 | 59.2136 | 51.291 | 69.1183 |  |  |  | 646.8501 | 426.541 | 624.9093 | 779.1066 | 486.6215 | 976.516 | 781.767 | -0.21212 | -0.026787 | 366.6265 | 61.0765 | 48.9799 | 356.0218 | 53.3541 | 52.8047 | 72.5781 | 962.4082 | 97.1031 | 144.2663 | 345.7819 | 167.0097 | 23.8903 | 47.1827 | 176.025 | 197.8523 | 29.3048 |  |  | 405.8707 | 686.7861 | 74.7377 |  | 384.9274 |  | 419.3584 |  |  | 25.6624 | 24.971 | 25.8151 | [5 empty] | 55.2511 |  | 65.0552 | 59.4244 | 792.418 | 64.7972 | 60.6475 | 158.1701 | 73.6732 | 68.9066 |  |  | 525.9623 | 54.0906 | 53.3933 |  | 78.011 | 251.0227 | 53.4639 |  | 52.9076 | 51.3355 | 47.0482 | 80.8546 | 655.9851 | 279.4942 | 68.664 |  | 63.5793 | 72.6816 | 66.8085 | 79.9076 |  | 207.3097 |  | 96.1747 | 53.5445 | 0.72016 | 19.1454 | 1.8233 | 1.5925 | -12.8671 | 3.0762 | 106.29 | 1.12 | -20.4664 | 16.2794 | -14.6707 | 5.5269 | -2.559 | -17.2642 | 14.6626 |  | 55.9483 |  |  | 0.94116 | 22.9802 | 69.4397
42838.5841 | 14152 | 120.159 | 128.49 | 112.6171 | 124.6469 | 91.6558 | 54.4803 | 115.5498 | 41.1169 | 90.1567 | 86.3922 | 72.0915 | 47.1354 | 31.7758 | 70.0518 | 74.995 | 65.0998 | 75.6706 | 394.8451 | 1109.9062 | 892.4888 | 733.8341 | 650.7129 | 596.2355 | 99.2244 | 1227.343 | 99.5268 | 143.9874 | 128.2111 | 188.6922 | 29.6722 | 268.6755 | 529.362 | 67.3071 | 734.4972 | 941.9755 | 637.2642 | 81.6805 |  |  |  | 66.0547 | 1168.8476 |  | 30.7496 | 32.5866 | 31.7398 | 35.8914 | 37.9289 | 37.863 | 36.5659 | 16.9133 | 25.7025 | 17.9424 | 21.6869 | 46.4854 | 47.4679 | 60.4558 | 44.5502 | 26.3901 |  |  | -186.2599 | 225.5984 | -144.9086 | 23.1843 | -2.1677 | -197.6278 | 140.1986 | -163.0465 | -0.084168 | -0.67041 | 1.2577 | 0.0099504 | 0.0015853 | 0.0027829 | 55.7321 | 56.8725 | 61.5704 | 59.8648 | 54.8536 | 77.8363 | 71.7429 | 75.3371 | 76.2305 | 78.7767 | 68.9274 | 47.659 | 41.7281 | 70.9371 |  | 1213.0321 | 23.5569 | 23.1211 | 22.5171 | 30.887 | 27.4367 | 59.3086 | 51.4824 | 69.1962 |  |  |  | 646.7375 | 426.3752 | 624.814 | 778.9988 | 486.7503 | 981.2908 | 781.7142 | -0.16277 | 0.054048 | 366.1923 | 62.2574 | 52.0763 | 355.5401 | 58.3423 | 56.47 | 72.6514 | 935.5823 | 97.0881 | 146.0153 | 342.9332 | 166.1324 | 23.8875 | 47.1736 | 175.9726 | 197.7014 | 29.1276 |  |  | 405.82 | 685.2131 | 75.7217 |  | 384.9557 |  | 419.3166 |  |  | 25.8029 | 25.1642 | 25.9399 | [5 empty] | 56.6308 |  | 65.7667 | 59.5337 | 734.2359 | 65.162 | 60.6833 | 158.2211 | 73.3844 | 68.3823 |  |  | 526.015 | 53.9741 | 53.2869 |  | 77.9722 | 250.8258 | 52.9773 |  | 52.8557 | 51.3406 | 47.0512 | 80.831 | 654.568 | 279.5262 | 68.7769 |  | 63.7911 | 72.7359 | 67.1103 | 79.9163 |  | 207.1076 |  | 95.8316 | 53.6685 | 0.76839 | 19.1462 | 1.8237 | 1.593 | -12.9076 | 3.0762 | 118.58 | 0.93 | -20.4396 | 18.3024 | -14.6686 | 5.8673 | -1.8095 | -17.2775 | 14.5522 |  | 55.5912 |  |  | 0.89396 | 24.1866 | 69.4097
42838.5841 | 14153 | 119.7883 | 128.4705 | 112.5556 | 124.6234 | 91.6488 | 54.4897 | 115.54 | 41.1146 | 90.1348 | 86.3842 | 72.0899 | 47.1367 | 31.7767 | 70.0479 | 75.0153 | 65.1761 | 75.7237 | 393.0744 | 1115.5124 | 898.3847 | 733.535 | 646.1508 | 592.3874 | 99.2534 | 1224.0522 | 99.4889 | 143.7773 | 128.1364 | 186.8709 | 28.5624 | 261.75 | 527.7086 | 67.3877 | 737.7746 | 941.8107 | 641.9093 | 81.7945 |  |  |  | 65.8062 | 1169.4395 |  | 29.3045 | 32.6118 | 30.7729 | 34.8307 | 37.7921 | 37.1228 | 36.3358 | 16.8582 | 25.6901 | 17.9708 | 21.679 | 46.4956 | 47.5072 | 60.4553 | 44.5719 | 26.4035 |  |  | -186.3453 | 225.4591 | -144.2784 | -1.4036 | -3.1757 | -197.6738 | 135.5193 | -163.2627 | -0.075217 | -0.68824 | 1.2085 | 0.009952 | 0.0015902 | 0.002612 | 58.6959 | 57.3021 | 61.5766 | 60.1154 | 56.462 | 77.8097 | 71.7361 | 74.4943 | 76.2057 | 78.7509 | 68.9235 | 47.6611 | 41.732 | 70.9329 |  | 1213.7956 | 23.3867 | 23.4491 | 22.9206 | 30.9085 | 27.4147 | 59.3688 | 51.6688 | 69.3443 |  |  |  | 646.6168 | 426.212 | 624.7134 | 778.8872 | 486.8784 | 984.6481 | 781.6712 | 0.20507 | 0.15999 | 365.7148 | 63.0211 | 52.3205 | 355.0025 | 56.7708 | 56.057 | 72.7229 | 916.8265 | 97.0638 | 147.4875 | 341.5452 | 166.2838 | 23.8811 | 47.416 | 175.681 | 197.4336 | 28.9787 |  |  | 405.7866 | 683.8628 | 75.9924 |  | 384.9734 |  | 419.2941 |  |  | 25.9474 | 25.3164 | 26.0629 | [5 empty] | 57.6877 |  | 65.4055 | 59.4845 | 702.1847 | 65.2158 | 60.7224 | 158.3471 | 73.2636 | 68.0744 |  |  | 525.9829 | 53.8689 | 53.2188 |  | 77.9268 | 250.6552 | 53.0263 |  | 52.7787 | 51.3408 | 47.0839 | 80.8032 | 653.1196 | 279.4849 | 68.823 |  | 63.7501 | 73.0437 | 67.3948 | 79.9343 |  | 206.5109 |  | 95.5312 | 53.7697 | 0.76227 | 19.1465 | 1.8247 | 1.5924 | -12.8975 | 3.0762 | 120.86 | 0.77 | -20.404 | 18.2975 | -14.6372 | -1.4437 | -2.1876 | -17.2589 | 14.2902 |  | 55.2857 |  |  | 0.9103 | 25.1003 | 69.3783
42838.5841 | 14154 | 119.2469 | 128.4006 | 112.4895 | 124.597 | 91.643 | 54.4847 | 115.5195 | 41.1069 | 90.1047 | 86.377 | 72.0815 | 47.1319 | 31.7816 | 70.0404 | 75.0423 | 65.2238 | 75.7723 | 391.3767 | 1124.9064 | 903.0645 | 741.1724 | 645.6997 | 588.5106 | 99.3036 | 1219.0215 | 99.4729 | 143.4145 | 128.0866 | 185.7254 | 29.3871 | 254.1552 | 526.8982 | 67.4577 | 739.7821 | 941.4991 | 646.6403 | 81.9142 |  |  |  | 65.8902 | 1170.0201 |  | 29.5308 | 32.8548 | 32.9793 | 36.4345 | 39.9518 | 38.0998 | 36.3666 | 16.7902 | 25.6841 | 18.0129 | 21.6844 | 46.522 | 47.5676 | 60.4676 | 44.6221 | 26.4167 |  |  | -186.3696 | 225.6503 | -143.9946 | 10.5979 | 0.59351 | -197.6344 | 143.0019 | -163.0019 | 0.067814 | -0.57705 | 1.2549 | 0.0099323 | 0.0016264 | 0.0026071 | 57.7372 | 57.1955 | 61.5453 | 60.0758 | 55.5497 | 77.8007 | 71.7226 | 73.2302 | 76.1858 | 78.7464 | 68.9226 | 47.66 | 41.7413 | 70.9232 |  | 1214.301 | 23.802 | 23.1999 | 23.181 | 30.9166 | 27.4039 | 59.4812 | 51.837 | 69.6579 |  |  |  | 646.5118 | 426.0556 | 624.6188 | 778.7701 | 487.019 | 988.9332 | 781.6226 | -0.36547 | 0.11796 | 365.2363 | 61.9673 | 49.793 | 354.3595 | 50.7208 | 53.5858 | 72.8086 | 900.9472 | 97.0558 | 146.8903 | 332.9069 | 163.9488 | 23.9027 | 47.2571 | 175.6656 | 197.2522 | 28.854 |  |  | 405.7444 | 682.4868 | 76.0989 |  | 385.0251 |  | 419.2525 |  |  | 26.0401 | 25.3961 | 26.1396 | [5 empty] | 56.1061 |  | 64.6404 | 59.466 | 661.4037 | 65.239 | 60.7392 | 158.3174 | 73.1212 | 67.794 |  |  | 525.4843 | 53.7494 | 53.175 |  | 77.8828 | 250.4765 | 52.8464 |  | 52.7182 | 51.3673 | 47.1426 | 80.7874 | 651.6571 | 279.3644 | 68.9008 |  | 63.7058 | 73.5972 | 67.6349 | 79.9504 |  | 205.7199 |  | 95.2481 | 54.0345 | 0.74947 | 19.1473 | 1.8252 | 1.593 | -12.909 | 3.0762 | 124.98 | 0.92 | -20.3799 | 18.3126 | -14.6286 | 3.9686 | 0.94719 | -17.2843 | 14.7025 |  | 54.9757 |  |  | 0.86288 | 26.0441 | 69.3455
42838.5841 | 14155 | 118.8462 | 128.2991 | 112.4311 | 124.5838 | 91.6438 | 54.5023 | 115.5252 | 41.1197 | 90.0955 | 86.3708 | 72.0878 | 47.1415 | 31.7836 | 70.0455 | 75.2032 | 65.312 | 75.7805 | 392.4438 | 1130.7139 | 903.6013 | 744.9874 | 647.2967 | 583.1053 | 99.3277 | 1215.9652 | 99.4503 | 142.997 | 128.0042 | 184.481 | 28.9124 | 231.8968 | 522.7085 | 67.5209 | 736.2807 | 942.4486 | 652.4078 | 82.0344 |  |  |  | 66.9542 | 1174.9283 |  | 29.0834 | 32.9097 | 32.6001 | 35.8967 | 38.9255 | 37.6682 | 36.3021 | 16.8845 | 25.6864 | 18.0599 | 21.6811 | 46.4975 | 47.6132 | 60.4585 | 44.7026 | 26.428 |  |  | -186.3814 | 225.7489 | -142.219 | 29.7259 | 1.8039 | -197.5976 | 144.2129 | -162.8928 | -0.021896 | -0.46229 | 1.2549 | 0.0098945 | 0.0016773 | 0.0025135 | 56.589 | 56.7778 | 61.5003 | 59.9161 | 55.1843 | 77.799 | 71.7353 | 72.2354 | 76.1766 | 78.7398 | 68.9243 | 47.669 | 41.7406 | 70.9278 |  | 1214.6458 | 23.5205 | 23.3629 | 22.8323 | 30.8905 | 27.3968 | 59.6177 | 51.983 | 69.8785 |  |  |  | 646.3812 | 425.8798 | 624.5095 | 778.6456 | 487.2348 | 991.8034 | 781.5735 | -0.17516 | -0.053035 | 364.7789 | 60.3086 | 47.9189 | 353.6481 | 41.1886 | 50.519 | 72.9089 | 886.2987 | 97.0466 | 147.8789 | 311.0604 | 159.5985 | 23.9948 | 47.097 | 175.9267 | 197.3975 | 28.6976 |  |  | 405.6583 | 680.9799 | 76.3954 |  | 385.0732 |  | 419.1932 |  |  | 26.0918 | 25.5236 | 26.2445 | [5 empty] | 55.6634 |  | 64.1687 | 59.4069 | 678.768 | 65.062 | 60.6858 | 158.2256 | 72.7132 | 67.4887 |  |  | 524.7265 | 53.6688 | 53.11 |  | 77.7434 | 250.3369 | 52.6234 |  | 52.6398 | 51.4529 | 47.2567 | 80.7792 | 650.4346 | 279.2256 | 68.9522 |  | 63.8911 | 73.2403 | 67.8164 | 79.9654 |  | 205.4554 |  | 94.779 | 54.095 | 0.73612 | 19.1478 | 1.8259 | 1.5947 | -12.9921 | 3.0762 | 145.55 | 0.76 | -20.3529 | 18.3182 | -14.5395 | 6.6472 | 1.6502 | -17.2707 | 14.7544 |  | 54.6387 |  |  | 0.89333 | 27.0955 | 69.3105
42838.5841 | 14156 | 118.7916 | 128.2078 | 112.3676 | 124.5657 | 91.6499 | 54.5075 | 115.5037 | 41.1251 | 90.0684 | 86.3664 | 72.082 | 47.1459 | 31.7819 | 70.0518 | 75.3456 | 65.4163 | 75.7701 | 393.061 | 1133.2899 | 903.895 | 746.2421 | 642.0735 | 581.7216 | 99.461 | 1217.0329 | 99.4239 | 142.6041 | 127.9592 | 183.5471 | 28.7041 | 187.7724 | 523.7007 | 67.5815 | 734.7591 | 934.9213 | 657.852 | 82.1738 |  |  |  | 67.4619 | 1179.1935 |  | 27.5826 | 32.8691 | 33.0124 | 35.2248 | 39.063 | 37.2011 | 36.1674 | 16.9995 | 25.6854 | 18.0781 | 21.6774 | 46.4759 | 47.645 | 60.4595 | 44.7988 | 26.4372 |  |  | -186.413 | 225.4151 | -137.3426 | 34.9566 | 1.0121 | -197.6462 | 141.3762 | -163.0216 | -0.13729 | -0.63852 | 1.2245 | 0.0099569 | 0.0016182 | 0.0026794 | 56.6267 | 56.6421 | 61.4326 | 59.7384 | 55.4757 | 77.7854 | 71.7451 | 71.549 | 76.1581 | 78.7281 | 68.9226 | 47.6713 | 41.7452 | 70.9174 |  | 1215.0111 | 23.5193 | 23.2439 | 22.5868 | 30.8909 | 27.3768 | 59.7912 | 52.1433 | 69.9554 |  |  |  | 646.2519 | 425.7004 | 624.3858 | 778.523 | 487.4935 | 994.8412 | 781.5009 | 0.37218 | 0.12366 | 364.1687 | 58.1886 | 46.2513 | 352.9144 | 38.2064 | 47.9604 | 73.0016 | 877.2373 | 97.035 | 149.3088 | 283.2303 | 157.8692 | 24.0863 | 46.8585 | 176.0486 | 197.5017 | 28.621 |  |  | 405.6389 | 679.6763 | 76.6818 |  | 385.0935 |  | 419.1764 |  |  | 26.3111 | 25.624 | 26.3262 | [5 empty] | 56.0275 |  | 64.0363 | 59.3392 | 619.8913 | 64.5686 | 60.7981 | 158.1132 | 72.0715 | 66.9218 |  |  | 524.8873 | 53.591 | 53.0337 |  | 77.6778 | 250.2911 | 53.3275 |  | 52.5693 | 51.5223 | 47.332 | 80.7715 | 649.2765 | 279.1045 | 69.0294 |  | 63.7822 | 72.9624 | 68.1979 | 79.9869 |  | 205.5417 |  | 94.253 | 54.1234 | 0.53652 | 19.1473 | 1.8266 | 1.5946 | -12.7899 | 3.0762 | 140.93 | 1.15 | -20.3338 | 18.3034 | -14.2871 | 7.2078 | 1.2351 | -17.2599 | 14.5976 |  | 54.3467 |  |  | 0.89111 | 28.1159 | 69.2768
42838.5841 | 14157 | 118.5904 | 128.1732 | 112.3502 | 124.549 | 91.6554 | 54.5191 | 115.4993 | 41.1271 | 90.0493 | 86.3567 | 72.0744 | 47.1419 | 31.7842 | 70.0517 | 75.4445 | 65.4547 | 75.7975 | 394.4671 | 1135.9209 | 903.1774 | 745.6413 | 636.1043 | 579.0147 | 99.3865 | 1221.0904 | 99.4055 | 142.6582 | 127.8843 | 183.455 | 30.6407 | 154.0234 | 521.5685 | 67.6339 | 732.6071 | 934.6245 | 662.0887 | 82.2909 |  |  |  | 68.0309 | 1180.6451 |  | 26.5973 | 32.8465 | 31.0485 | 33.9032 | 40.2202 | 37.3036 | 36.1571 | 16.9833 | 25.685 | 18.0697 | 21.6768 | 46.4618 | 47.6898 | 60.4445 | 44.8984 | 26.4464 |  |  | -186.4603 | 225.4039 | -131.579 | 39.0629 | 1.4445 | -197.683 | 153.4802 | -162.5182 | -0.035518 | -0.57852 | 1.315 | 0.009906 | 0.0016888 | 0.0028157 | 56.6062 | 56.613 | 61.3761 | 59.6376 | 54.9822 | 77.7806 | 71.7331 | 69.9846 | 76.1355 | 78.7128 | 68.9126 | 47.677 | 41.7463 | 70.9143 |  | 1215.4442 | 23.8864 | 24.0225 | 22.708 | 30.899 | 27.3604 | 60.2742 | 52.4028 | 70.0891 |  |  |  | 646.1292 | 425.5266 | 624.2751 | 778.4341 | 487.7515 | 993.9801 | 781.4426 | 0.6307 | 0.22903 | 363.3913 | 57.4506 | 45.5256 | 352.0912 | 39.97 | 45.5146 | 73.0796 | 871.2406 | 97.0391 | 150.169 | 263.3762 | 156.4344 | 24.1771 | 46.0354 | 176.1005 | 197.3998 | 28.5395 |  |  | 405.6043 | 678.4803 | 76.6129 |  | 385.0464 |  | 419.1206 |  |  | 26.3918 | 25.7256 | 26.4489 | [5 empty] | 55.3943 |  | 64.1346 | 59.2411 | 611.8286 | 64.154 | 60.5646 | 158.2255 | 71.4519 | 66.1863 |  |  | 524.5435 | 53.5212 | 52.9431 |  | 77.518 | 250.2398 | 53.3681 |  | 52.4874 | 51.2844 | 47.4138 | 80.7506 | 648.1061 | 279.0798 | 69.1155 |  | 63.6623 | 73.023 | 68.5034 | 80.0149 |  | 205.1499 |  | 93.7389 | 54.3504 | 0.67861 | 19.1458 | 1.8267 | 1.5954 | -12.9361 | 3.0762 | 162.59 | 0.61 | -20.3344 | 18.3023 | -13.9836 | 7.6192 | 1.4758 | -17.2643 | 15.2122 |  | 54.0802 |  |  | 0.84841 | 28.974 | 69.2525
42838.5841 | 14158 | 118.0635 | 128.1205 | 112.3444 | 124.5322 | 91.6521 | 54.5355 | 115.4942 | 41.1338 | 90.0379 | 86.3558 | 72.0848 | 47.1494 | 31.7963 | 70.046 | 75.5158 | 65.484 | 75.8223 | 394.1505 | 1138.7916 | 903.2586 | 746.2872 | 632.4448 | 578.6083 | 99.5013 | 1227.5864 | 99.4 | 142.9923 | 127.8198 | 184.4442 | 29.9 | 127.9467 | 521.9893 | 67.7006 | 731.2486 | 933.1589 | 666.9358 | 82.4195 |  |  |  | 68.1396 | 1182.118 |  | 25.8744 | 32.8858 | 30.239 | 33.7546 | 39.875 | 37.0381 | 36.2333 | 16.9445 | 25.6772 | 18.0554 | 21.67 | 46.434 | 47.7221 | 60.4471 | 44.9624 | 26.4479 |  |  | -186.4261 | 225.5675 | -145.9758 | 28.9584 | 1.8591 | -197.6324 | 149.3023 | -162.6365 | -0.17252 | -0.67943 | 1.407 | 0.0098879 | 0.0016412 | 0.0026991 | 54.905 | 56.2222 | 61.263 | 59.2672 | 54.1484 | 77.7742 | 71.7187 | 68.2367 | 76.1218 | 78.7045 | 68.908 | 47.6797 | 41.7468 | 70.9085 |  | 1215.9597 | 23.9624 | 23.8669 | 23.0445 | 31.0058 | 27.3344 | 60.9592 | 52.7473 | 69.9442 |  |  |  | 646.0035 | 425.3325 | 624.1584 | 778.3284 | 488.032 | 992.6194 | 781.3624 | 0.24065 | 0.22827 | 362.7269 | 56.9544 | 44.6616 | 351.3195 | 39.0651 | 43.5182 | 73.1511 | 868.267 | 97.0402 | 148.9496 | 254.3651 | 154.1388 | 24.2758 | 45.9629 | 176.1645 | 197.2449 | 28.5108 |  |  | 405.5454 | 677.2194 | 75.9568 |  | 385.0247 |  | 419.0453 |  |  | 26.6193 | 25.8693 | 26.6396 | [5 empty] | 53.2584 |  | 63.8618 | 59.0894 | 645.6695 | 63.894 | 60.1486 | 158.1229 | 70.6697 | 65.3318 |  |  | 524.3474 | 53.4211 | 52.7101 |  | 77.3625 | 250.1832 | 51.2662 |  | 52.2741 | 50.9394 | 47.503 | 80.7314 | 647.0017 | 279.0183 | 69.2224 |  | 63.2648 | 72.7981 | 68.7141 | 80.0075 |  | 205.3524 |  | 92.9267 | 54.6777 | 0.76728 | 19.1464 | 1.8269 | 1.5948 | -12.9331 | 3.0762 | 194.74 | 0.65 | -20.3545 | 18.3101 | -14.7297 | 6.5606 | 1.6735 | -17.2547 | 14.9973 |  | 53.8009 |  |  | 0.83691 | 29.974 | 69.2239
42838.5842 | 14159 | 117.6206 | 128.0825 | 112.3402 | 124.5113 | 91.6392 | 54.5307 | 115.4852 | 41.1332 | 90.0095 | 86.3454 | 72.088 | 47.1589 | 31.7953 | 70.046 | 75.4184 | 65.4973 | 75.8839 | 394.4409 | 1141.339 | 903.0515 | 745.6571 | 626.8911 | 578.3501 | 99.6065 | 1233.0968 | 99.3992 | 143.1547 | 127.7598 | 185.0699 | 30.5216 | 105.6661 | 523.3518 | 67.7653 | 730.1299 | 930.3298 | 671.2005 | 82.5469 |  |  |  | 68.1802 | 1184.4608 |  | 27.2014 | 32.8643 | 31.8744 | 35.1564 | 41.3316 | 37.624 | 36.5933 | 16.8651 | 25.6713 | 18.0201 | 21.6812 | 46.4423 | 47.7653 | 60.4448 | 45.0421 | 26.4605 |  |  | -186.4563 | 225.2764 | -163.9939 | 11.0579 | 0.061244 | -197.6521 | 131.8729 | -163.3528 | -0.1155 | -0.7195 | 1.3327 | 0.0098863 | 0.0016362 | 0.0024921 | 53.4816 | 55.7871 | 61.0964 | 58.6298 | 53.9579 | 77.7563 | 71.7318 | 66.8772 | 76.1042 | 78.6953 | 68.9108 | 47.6833 | 41.758 | 70.905 |  | 1217.0474 | 25.0818 | 24.6625 | 23.7217 | 31.0619 | 27.3526 | 61.6517 | 53.2034 | 69.7924 |  |  |  | 645.8773 | 425.1445 | 624.0533 | 778.217 | 488.2928 | 992.6701 | 781.3162 | -0.64405 | 0.047771 | 362.1399 | 56.9745 | 44.5391 | 350.6045 | 40.236 | 42.644 | 73.2258 | 868.7869 | 97.065 | 149.4641 | 249.058 | 151.6141 | 24.3644 | 46.4538 | 176.236 | 197.1194 | 28.455 |  |  | 405.4976 | 676.011 | 75.9642 |  | 385.054 |  | 418.9896 |  |  | 26.8356 | 26.0204 | 26.8183 | [5 empty] | 51.7321 |  | 63.5478 | 59.2376 | 786.6878 | 63.8842 | 60.1898 | 158.0657 | 70.1397 | 64.4114 |  |  | 524.351 | 53.2253 | 52.4178 |  | 77.2546 | 250.1322 | 51.3093 |  | 52.0071 | 50.6818 | 47.5573 | 80.6919 | 645.9121 | 279.0066 | 69.344 |  | 63.1285 | 72.2985 | 69.0176 | 79.9775 |  | 206.0759 |  | 92.2842 | 54.8419 | 0.53912 | 19.1468 | 1.8269 | 1.5943 | -12.8115 | 3.0762 | 197.62 | 0.84 | -20.3701 | 18.2977 | -15.6118 | 4.0539 | 0.30403 | -17.2719 | 14.1081 |  | 53.5338 |  |  | 0.71466 | 30.8365 | 69.1927
42838.5842 | 14160 | 117.263 | 128.0457 | 112.3351 | 124.487 | 91.6474 | 54.5357 | 115.4774 | 41.1368 | 89.9779 | 86.3352 | 72.078 | 47.1588 | 31.7893 | 70.0379 | 75.3249 | 65.5234 | 75.9258 | 395.3018 | 1141.6312 | 900.9829 | 745.7029 | 615.9022 | 577.5822 | 99.6963 | 1234.9217 | 99.3978 | 143.3335 | 127.704 | 185.5561 | 30.2432 | 83.5636 | 523.053 | 67.8254 | 728.9673 | 930.2358 | 675.7414 | 82.682 |  |  |  | 68.1127 | 1186.7178 |  | 28.413 | 32.9411 | 32.8463 | 36.3107 | 42.1413 | 38.3507 | 36.9679 | 16.7662 | 25.6671 | 18.0048 | 21.6727 | 46.4219 | 47.8003 | 60.4409 | 45.0939 | 26.4564 |  |  | -186.5122 | 225.4736 | -168.9104 | 2.8696 | 0.59154 | -197.6797 | 127.5537 | -163.6005 | -0.1624 | -0.53278 | 1.2778 | 0.0098633 | 0.0015442 | 0.0024428 | 52.8764 | 55.5443 | 61.056 | 58.3833 | 52.5626 | 77.7427 | 71.7118 | 66.0826 | 76.0894 | 78.6835 | 68.9088 | 47.6896 | 41.7567 | 70.9004 |  | 1217.6647 | 25.102 | 23.9244 | 23.5622 | 30.975 | 27.341 | 61.8122 | 53.8835 | 70.0741 |  |  |  | 645.7402 | 424.9396 | 623.9277 | 778.1045 | 488.4877 | 992.9082 | 781.2283 | -0.52432 | 0.013345 | 361.4777 | 56.1237 | 43.6676 | 349.8443 | 41.2307 | 43.0127 | 73.3198 | 867.534 | 97.1037 | 151.3576 | 242.0486 | 149.5598 | 24.4843 | 46.2361 | 176.2974 | 197.0149 | 28.4036 |  |  | 405.4417 | 674.9367 | 76.0405 |  | 385.0188 |  | 418.9319 |  |  | 27.0292 | 26.1726 | 27.2566 | [5 empty] | 51.7543 |  | 63.0958 | 59.2138 | 870.2397 | 63.7203 | 60.2778 | 158.0543 | 70.2333 | 64.1777 |  |  | 524.139 | 53.0403 | 52.2074 |  | 77.2437 | 250.0678 | 51.5477 |  | 51.871 | 50.6327 | 47.582 | 80.6749 | 644.7883 | 279.0142 | 69.4557 |  | 63.3079 | 72.2043 | 69.1942 | 79.9669 |  | 205.4561 |  | 91.8238 | 55.0265 | 0.72202 | 19.1484 | 1.8264 | 1.5948 | -12.8599 | 3.0762 | 212.29 | 0.52 | -20.3839 | 18.308 | -15.846 | 2.0654 | 0.94599 | -17.2933 | 13.8913 |  | 53.2976 |  |  | 0.71106 | 31.7735 | 69.1624
42838.5842 | 14161 | 117.6326 | 127.9592 | 112.3062 | 124.4719 | 91.643 | 54.5401 | 115.4681 | 41.1365 | 89.9596 | 86.3256 | 72.0765 | 47.1574 | 31.7927 | 70.0417 | 75.5018 | 65.5693 | 75.9477 | 395.6116 | 1142.0462 | 899.359 | 744.5008 | 606.9398 | 575.5412 | 99.6679 | 1239.1972 | 99.4153 | 144.1044 | 127.65 | 187.331 | 28.9687 | 68.2288 | 523.016 | 67.8899 | 728.3775 | 926.9113 | 680.2533 | 82.8154 |  |  |  | 68.307 | 1188.8358 |  | 29.1009 | 33.1679 | 32.911 | 36.0435 | 40.5492 | 37.7087 | 36.7979 | 16.7246 | 25.6851 | 17.9663 | 21.6726 | 46.4285 | 47.84 | 60.431 | 45.1438 | 26.4756 |  |  | -186.4997 | 225.6365 | -168.8559 | 4.471 | 1.6725 | -197.6771 | 128.9297 | -163.6097 | -0.063541 | -0.65446 | 1.411 | 0.0097894 | 0.0016625 | 0.002502 | 53.4142 | 55.4276 | 60.9766 | 58.3871 | 52.912 | 77.7318 | 71.7057 | 65.7173 | 76.0673 | 78.6716 | 68.9057 | 47.6924 | 41.7574 | 70.8901 |  | 1218.1348 | 24.7921 | 23.9732 | 22.5315 | 30.9234 | 27.3269 | 61.5801 | 53.8746 | 70.2549 |  |  |  | 645.6013 | 424.7344 | 623.7887 | 777.9975 | 488.6863 | 990.5465 | 781.1595 | 0.19288 | 0.063558 | 360.6235 | 55.5945 | 42.5763 | 348.8945 | 39.1997 | 42.5124 | 73.4051 | 864.7325 | 97.1122 | 153.7127 | 231.5686 | 170.9062 | 24.6122 | 45.6229 | 176.3785 | 196.9725 | 28.3702 |  |  | 405.3732 | 673.8473 | 75.1389 |  | 384.9852 |  | 418.8138 |  |  | 27.1164 | 26.3213 | 27.623 | [5 empty] | 52.6181 |  | 62.8268 | 58.9238 | 847.5879 | 63.6399 | 60.1921 | 157.968 | 70.3081 | 64.1137 |  |  | 523.9076 | 52.9687 | 52.1221 |  | 77.2992 | 249.9896 | 52.0368 |  | 51.841 | 50.6915 | 47.5455 | 80.6493 | 643.3549 | 279.0139 | 69.5882 |  | 63.4757 | 72.9855 | 69.2858 | 79.9287 |  | 204.5334 |  | 91.4506 | 55.2687 | 0.74706 | 19.1465 | 1.8262 | 1.5944 | -12.8577 | 3.0762 | 213.67 | 1.24 | -20.4226 | 18.3214 | -15.8493 | 2.579 | 1.589 | -17.2753 | 13.9516 |  | 53.059 |  |  | 0.74384 | 32.7206 | 69.1331
42838.5842 | 14162 | 119.1738 | 127.8856 | 112.2557 | 124.4553 | 91.651 | 54.5516 | 115.4613 | 41.1401 | 89.9437 | 86.3166 | 72.0718 | 47.1679 | 31.7967 | 70.0448 | 75.6045 | 65.6186 | 75.9919 | 397.7271 | 1141.7757 | 897.9737 | 745.3991 | 598.3455 | 576.1437 | 99.7114 | 1243.6824 | 99.4058 | 144.9953 | 127.5801 | 189.5807 | 29.6812 | 52.2088 | 525.5076 | 67.9714 | 727.3828 | 925.9542 | 684.9053 | 82.9418 |  |  |  | 68.8054 | 1188.6865 |  | 30.2262 | 33.2917 | 32.9834 | 36.4418 | 40.8954 | 37.2853 | 36.5693 | 16.6537 | 25.6776 | 18.0237 | 21.671 | 46.4155 | 47.8615 | 60.4119 | 45.1771 | 26.4723 |  |  | -186.5096 | 210.7108 | -170.3883 | 3.9426 | 1.7027 | -197.662 | 128.9238 | -163.6465 | -0.048946 | -0.74636 | 1.3085 | 0.009773 | 0.0014736 | 0.002548 | 53.1396 | 55.2359 | 60.8853 | 57.9296 | 52.9365 | 77.7272 | 71.7023 | 64.8353 | 76.0593 | 78.6594 | 68.8974 | 47.6992 | 41.7656 | 70.8853 |  | 1218.4915 | 24.7893 | 24.107 | 22.6677 | 31.0568 | 27.3088 | 61.7505 | 54.0705 | 70.3634 |  |  |  | 645.4748 | 424.5621 | 623.6809 | 777.8941 | 488.9703 | 988.4382 | 781.1109 | 0.80686 | 0.22637 | 359.7571 | 61.1335 | 34.3751 | 347.9099 | 37.495 | 41.8261 | 73.4765 | 865.1295 | 97.1078 | 154.5677 | 222.4488 | 201.7438 | 24.7238 | 45.186 | 176.2205 | 196.8975 | 28.3616 |  |  | 405.2928 | 672.6971 | 73.2535 |  | 384.9548 |  | 418.7224 |  |  | 27.3301 | 26.453 | 27.3719 | [5 empty] | 52.5627 |  | 62.9143 | 58.7339 | 864.0316 | 63.6588 | 60.0877 | 157.9731 | 70.1613 | 63.8335 |  |  | 523.6991 | 52.9102 | 52.0591 |  | 77.3312 | 249.9503 | 52.6622 |  | 51.7808 | 50.6142 | 47.5351 | 80.6395 | 641.958 | 279.0049 | 69.7279 |  | 63.5995 | 73.3643 | 69.3892 | 79.9238 |  | 204.4976 |  | 91.0996 | 55.5353 | 0.73 | 19.147 | 1.8261 | 1.5945 | -12.9573 | 3.0762 | 211.33 | 1.03 | -20.473 | 17.7086 | -15.9243 | 2.4223 | 1.6022 | -17.2629 | 13.9418 |  | 52.8081 |  |  | 0.74204 | 33.775 | 69.1044
42838.5842 | 14163 | 119.4807 | 127.8347 | 112.1951 | 124.4308 | 91.6568 | 54.5648 | 115.4603 | 41.1357 | 89.9165 | 86.3063 | 72.073 | 47.168 | 31.7942 | 70.0408 | 75.6705 | 65.6548 | 76.0292 | 400.1097 | 1141.4253 | 896.3794 | 746.4025 | 593.7487 | 575.6201 | 99.8378 | 1245.1861 | 99.3824 | 144.9548 | 127.4983 | 189.9764 | 31.4894 | 32.5768 | 525.6888 | 68.0321 | 725.2799 | 927.4784 | 689.9604 | 83.0889 |  |  |  | 68.2636 | 1181.4002 |  | 30.7608 | 33.3036 | 33.3978 | 37.4725 | 42.0818 | 38.1228 | 37.0628 | 16.6093 | 25.754 | 18.1587 | 21.5376 | 46.4219 | 47.8976 | 60.3924 | 45.2125 | 26.4556 |  |  | -186.5089 | 142.2412 | -167.1809 | 7.2683 | -0.26732 | -197.6567 | 128.977 | -163.6136 | -0.14702 | -0.65656 | 1.3217 | 0.0098337 | 0.0015426 | 0.0026055 | 52.4753 | 54.9936 | 60.7708 | 57.2848 | 52.4123 | 77.7195 | 71.7014 | 63.341 | 76.0446 | 78.6573 | 68.8946 | 47.7085 | 41.7693 | 70.8833 |  | 1222.6913 | 29.3539 | 26.5371 | 23.8306 | 31.3353 | 27.3877 | 61.9696 | 54.6724 | 70.4829 |  |  |  | 645.3527 | 424.4028 | 623.5952 | 777.7704 | 489.2173 | 995.8603 | 781.0799 | 0.14609 | 0.43445 | 358.9874 | 63.914 | 28.1219 | 347.0224 | 39.5878 | 41.5971 | 73.526 | 864.0894 | 97.1078 | 154.3847 | 213.0676 | 217.7752 | 24.8024 | 46.1722 | 176.1581 | 196.6937 | 28.3112 |  |  | 405.2867 | 671.8039 | 74.0398 |  | 384.9271 |  | 418.6027 |  |  | 27.594 | 26.5292 | 27.5166 | [5 empty] | 51.6768 |  | 63.4078 | 58.9948 | 954.2611 | 64.1148 | 60.367 | 157.981 | 69.8644 | 63.2207 |  |  | 523.8011 | 52.7808 | 51.9025 |  | 77.3306 | 249.9105 | 52.8826 |  | 51.6082 | 50.4364 | 47.5879 | 80.6408 | 640.8532 | 278.901 | 69.8533 |  | 63.6839 | 73.3528 | 69.6842 | 79.9542 |  | 204.0765 |  | 90.7846 | 55.6808 | 0.62704 | 19.1461 | 1.8258 | 1.5943 | -12.9372 | 3.0762 | 216.51 | 0.75 | -20.4817 | 14.55 | -15.774 | 3.289 | -0.6357 | -17.286 | 13.9635 |  | 52.6123 |  |  | 0.24411 | 35.134 | 69.0693
42838.5842 | 14164 | 118.8443 | 127.7762 | 112.1216 | 124.4103 | 91.6401 | 54.5703 | 115.4409 | 41.1437 | 89.8921 | 86.2981 | 72.0736 | 47.1721 | 31.7969 | 70.0384 | 75.7309 | 65.667 | 76.0906 | 400.3262 | 1140.5121 | 895.0879 | 744.5161 | 591.5373 | 574.4183 | 99.7967 | 1249.4757 | 99.3657 | 144.4982 | 127.4451 | 189.0339 | 29.9719 | 17.7883 | 527.9658 | 68.1155 | 723.1854 | 923.5226 | 693.6824 | 83.2339 |  |  |  | 68.6758 | 1175.1623 |  | 32.5026 | 33.428 | 35.6264 | 39.0332 | 42.965 | 39.1678 | 37.6529 | 16.444 | 26.0268 | 18.5409 | 21.5885 | 46.4235 | 47.9216 | 60.3678 | 45.2354 | 26.4225 |  |  | -186.547 | 147.8865 | -168.9479 | -1.9753 | -2.8281 | -197.7119 | 130.3386 | -163.5499 | -0.14372 | -0.76293 | 1.316 | 0.0097171 | 0.0014933 | 0.0025743 | 52.5146 | 54.871 | 60.6644 | 57.2414 | 52.9053 | 77.7166 | 71.6897 | 62.0434 | 76.0157 | 78.6461 | 68.8909 | 47.7095 | 41.7645 | 70.8754 |  | 1225.6386 | 27.6714 | 26.1974 | 28.356 | 31.3902 | 27.4368 | 62.1815 | 54.9844 | 70.8028 |  |  |  | 645.2296 | 424.2427 | 623.5008 | 777.6635 | 489.4183 | 1005.4663 | 781.0257 | -0.74903 | -0.21908 | 358.2388 | 61.561 | 32.9709 | 346.166 | 41.8054 | 41.7238 | 73.5722 | 859.1751 | 97.1112 | 153.1175 | 204.3607 | 230.3933 | 24.8363 | 46.7207 | 176.1929 | 196.3689 | 28.2401 |  |  | 405.1865 | 670.9987 | 75.5861 |  | 384.8452 |  | 418.5081 |  |  | 27.6728 | 26.5901 | 27.5941 | [5 empty] | 52.1686 |  | 62.9213 | 59.2297 | 886.5939 | 64.3338 | 60.4283 | 157.9552 | 69.4153 | 62.234 |  |  | 523.6257 | 52.6098 | 51.7081 |  | 77.2504 | 249.8365 | 52.8159 |  | 51.4438 | 50.1533 | 47.6192 | 80.6448 | 639.7721 | 278.8915 | 69.9563 |  | 63.5712 | 73.1815 | 69.7679 | 79.963 |  | 203.788 |  | 90.4635 | 55.822 | 0.59291 | 19.1475 | 1.8262 | 1.5942 | -12.956 | 3.0762 | 213.79 | 0.96 | -20.463 | 14.8389 | -15.8604 | -1.715 | -2.0712 | -17.3174 | 14.0605 |  | 52.4389 |  |  | 0.4368 | 36.1692 | 69.0396
42838.5842 | 14165 | 118.3867 | 127.7277 | 112.0546 | 124.3992 | 91.6497 | 54.5897 | 115.4442 | 41.1548 | 89.8765 | 86.2942 | 72.0681 | 47.1833 | 31.8041 | 70.0447 | 75.7623 | 65.6713 | 76.1562 | 400.1328 | 1140.0672 | 893.8739 | 741.8744 | 587.1037 | 573.2777 | 99.7469 | 1256.4162 | 99.3691 | 144.2034 | 127.3903 | 187.9308 | 32.4631 | 3.7869 | 528.3869 | 68.1728 | 721.1093 | 913.7599 | 698.4229 | 83.3681 |  |  |  | 68.9391 | 1170.4074 |  | 34.4401 | 33.6062 | 36.3902 | 39.8768 | 43.5334 | 40.0048 | 38.0214 | 16.1606 | 25.9057 | 18.6345 | 21.6139 | 46.4023 | 47.9361 | 60.3356 | 45.2249 | 26.3816 |  |  | -186.5345 | 169.4774 | -161.8431 | 2.6488 | -0.045208 | -197.6495 | 136.4018 | -163.3192 | -0.26048 | -0.66202 | 1.3783 | 0.0097105 | 0.0015639 | 0.0026761 | 54.0778 | 55.0115 | 60.6416 | 57.5243 | 54.1426 | 77.708 | 71.6746 | 61.4208 | 76.0035 | 78.6276 | 68.8847 | 47.7185 | 41.7718 | 70.872 |  | 1225.6484 | 26.0031 | 24.5056 | 26.3339 | 31.2746 | 27.3946 | 62.2283 | 55.1429 | 70.8799 |  |  |  | 645.0935 | 424.0373 | 623.3872 | 777.5398 | 489.5878 | 1007.9705 | 780.9398 | 0.30808 | -0.1508 | 357.6176 | 61.6321 | 35.7863 | 345.5702 | 42.8857 | 42.0387 | 73.6328 | 854.6373 | 97.1086 | 151.3372 | 196.8921 | 233.2932 | 24.8331 | 46.0394 | 175.9356 | 195.9169 | 28.1378 |  |  | 405.0024 | 670.1997 | 75.7659 |  | 384.7505 |  | 418.3069 |  |  | 27.7696 | 26.6615 | 27.6201 | [5 empty] | 54.3184 |  | 61.9685 | 59.1985 | 823.6415 | 64.3286 | 60.5218 | 157.8461 | 69.3438 | 61.4645 |  |  | 523.09 | 52.3948 | 51.5495 |  | 77.0901 | 249.6764 | 52.3921 |  | 51.3366 | 49.872 | 47.6418 | 80.6404 | 638.6736 | 278.8811 | 70.0693 |  | 63.6367 | 73.7159 | 69.7296 | 79.9524 |  | 203.6068 |  | 90.1357 | 55.9925 | 0.67064 | 19.1468 | 1.8266 | 1.5934 | -12.9263 | 3.0762 | 198.64 | 0.91 | -20.4378 | 15.8898 | -15.5278 | 1.9865 | -0.26221 | -17.3378 | 14.4031 |  | 52.2694 |  |  | 0.61722 | 37.4118 | 69.006
42838.5842 | 14166 | 118.7016 | 127.6426 | 111.982 | 124.3791 | 91.6587 | 54.5914 | 115.4396 | 41.1628 | 89.8579 | 86.2847 | 72.0707 | 47.1825 | 31.8052 | 70.0461 | 75.7401 | 65.7152 | 76.2154 | 400.8618 | 1140.3028 | 893.8681 | 739.1145 | 578.5653 | 572.131 | 99.7914 | 1264.1661 | 99.3599 | 143.905 | 127.3388 | 187.1128 | 33.2068 |  | 537.3616 | 68.2163 | 720.2564 | 907.7796 | 702.3126 | 83.5106 |  |  |  | 69.7593 | 1171.7637 |  | 35.8631 | 33.9567 | 36.5583 | 39.5304 | 41.7377 | 39.408 | 37.6958 | 16.0668 | 25.812 | 18.6128 | 21.6286 | 46.3851 | 47.9579 | 60.298 | 45.199 | 26.3928 |  |  | -186.5391 | 172.1525 | -160.0545 | 15.6551 | 2.6168 | -197.6778 | 144.1788 | -162.99 | -0.079109 | -0.63852 | 1.4097 | 0.0098715 | 0.0014999 | 0.002612 | 56.5444 | 55.6719 | 60.7214 | 58.0359 | 56.4705 | 77.6982 | 71.6684 | 61.3533 | 75.9884 | 78.6173 | 68.8872 | 47.7122 | 41.7714 | 70.8707 |  | 1224.8542 | 24.9438 | 23.8494 | 24.6803 | 31.412 | 27.359 | 62.5656 | 55.4381 | 70.9807 |  |  |  | 644.9668 | 423.8523 | 623.2885 | 777.4316 | 489.7276 | 1007.5703 | 780.8764 | -0.12719 | -0.032303 | 357.1265 | 62.0807 | 37.5658 | 345.1557 | 44.0935 | 42.4256 | 73.6906 | 853.5462 | 97.1584 | 152.9817 | 189.9308 | 233.8387 | 24.8472 | 45.8767 | 175.6829 | 195.5125 | 28.1184 |  |  | 404.8555 | 669.6055 | 75.9755 |  | 384.6476 |  | 418.1779 |  |  | 27.9257 | 26.7678 | 27.7238 | [5 empty] | 57.2747 |  | 61.5693 | 59.1798 | 835.8756 | 64.4953 | 60.6088 | 157.9849 | 69.2629 | 61.0046 |  |  | 522.5583 | 52.2001 | 51.4248 |  | 76.9475 | 249.5121 | 52.5497 |  | 51.2453 | 49.5952 | 47.6721 | 80.6169 | 637.5533 | 278.7987 | 70.1702 |  | 63.8103 | 73.7646 | 69.6702 | 79.8804 |  | 204.0159 |  | 89.812 | 55.8707 | 0.66322 | 19.147 | 1.8275 | 1.5927 | -12.9166 | 3.0763 | 186.67 | 0.71 | -20.42 | 16.0239 | -15.4506 | 4.8321 | 1.993 | -17.3225 | 14.7939 |  | 52.144 |  |  | 0.73074 | 38.2961 | 68.9764
42838.5842 | 14167 | 119.1054 | 127.555 | 111.91 | 124.3604 | 91.6579 | 54.5945 | 115.4245 | 41.1599 | 89.8349 | 86.2738 | 72.0692 | 47.1848 | 31.8103 | 70.0368 | 75.7785 | 65.7596 | 76.2347 | 400.5013 | 1143.3849 | 895.6145 | 735.7708 | 572.2242 | 570.6833 | 99.8575 | 1276.5724 | 99.3494 | 143.4989 | 127.276 | 185.9135 | 33.295 |  | 555.1046 | 68.257 | 720.6897 | 905.2071 | 705.8061 | 83.6514 |  |  |  | 69.9489 | 1174.2044 |  | 34.5733 | 34.284 | 34.4972 | 37.9528 | 40.119 | 38.6247 | 37.053 | 15.9609 | 25.8084 | 18.538 | 21.6318 | 46.3821 | 47.9926 | 60.2723 | 45.1665 | 26.415 |  |  | -186.4465 | 23.7783 | -146.6519 | 33.8644 | 6.8151 | -197.6456 | 164.3943 | -162.0799 | -0.13029 | -0.53698 | 1.4349 | 0.0098288 | 0.001628 | 0.0026022 | 58.8783 | 56.5489 | 60.8118 | 58.5322 | 58.4472 | 77.6999 | 71.6627 | 61.5462 | 75.9858 | 78.6091 | 68.8949 | 47.7298 | 41.7761 | 70.8716 |  | 1224.5962 | 24.893 | 23.5219 | 23.2951 | 31.457 | 27.3376 | 62.8108 | 55.7588 | 71.1108 |  |  |  | 644.8469 | 423.675 | 623.1883 | 777.3218 | 489.9218 | 1008.5803 | 780.8203 | 0.10401 | -0.056268 | 356.7806 | 62.6315 | 39.2244 | 344.8398 | 44.601 | 42.8445 | 73.7467 | 855.0352 | 97.1804 | 154.8383 | 183.3674 | 232.253 | 24.8938 | 45.8499 | 175.3828 | 195.1171 | 28.1085 |  |  | 404.7383 | 669.1254 | 76.1654 |  | 384.6183 |  | 417.9918 |  |  | 28.0484 | 26.885 | 27.8432 | [5 empty] | 59.283 |  | 62.7601 | 59.2089 | 863.5478 | 64.5243 | 60.6294 | 158.0973 | 69.1995 | 60.6038 |  |  | 522.5913 | 52.0602 | 51.3438 |  | 76.867 | 249.3944 | 52.8458 |  | 51.1694 | 49.4507 | 47.4758 | 80.5898 | 636.4418 | 278.7189 | 70.2768 |  | 64.0634 | 73.721 | 69.5514 | 79.8551 |  | 204.6699 |  | 89.5991 | 55.6678 | 0.69939 | 19.1485 | 1.8274 | 1.5928 | -12.9924 | 3.0762 | 188.98 | 1.07 | -20.3883 | 5.9585 | -14.7974 | 7.1107 | 3.2124 | -17.2994 | 15.7772 |  | 52.0427 |  |  | 0.73388 | 39.0647 | 68.946
42838.5843 | 14168 | 119.1259 | 127.5051 | 111.8511 | 124.345 | 91.6558 | 54.6092 | 115.4153 | 41.1647 | 89.8142 | 86.2731 | 72.0681 | 47.1941 | 31.8085 | 70.0394 | 75.8857 | 65.8087 | 76.2554 | 402.1983 | 1143.0523 | 893.9745 | 735.531 | 578.5238 | 570.887 | 99.8955 | 1284.3491 | 99.3556 | 143.7125 | 127.2408 | 186.2621 | 31.1705 |  | 563.6666 | 68.3131 | 718.8443 | 904.9773 | 709.7548 | 83.8002 |  |  |  | 70.1072 | 1174.7295 |  | 31.5247 | 34.3089 | 32.1802 | 35.9654 | 38.1951 | 37.5161 | 36.5656 | 16.0459 | 25.8317 | 18.5116 | 21.6449 | 46.3612 | 48.0304 | 60.2245 | 45.1615 | 26.4437 |  |  | -186.3992 | -191.8851 | -137.3715 | 41.6434 | 5.0902 | -197.6357 | 168.1392 | -161.8604 | -0.24627 | -0.83909 | 1.4972 | 0.0098107 | 0.0015409 | 0.0026827 | 60.3883 | 57.2802 | 60.8403 | 58.8555 | 60.1433 | 77.6804 | 71.6535 | 61.5251 | 75.9609 | 78.6105 | 68.881 | 47.7409 | 41.778 | 70.864 |  | 1224.516 | 25.5409 | 23.3439 | 22.6406 | 31.4864 | 27.3291 | 62.8636 | 55.858 | 71.1542 |  |  |  | 644.7232 | 423.5073 | 623.0887 | 777.2201 | 490.0696 | 1008.3545 | 780.7489 | -0.75218 | 0.17635 | 356.4948 | 63.1629 | 40.6538 | 344.5339 | 44.8889 | 43.1979 | 73.82 | 857.6092 | 97.1418 | 154.2466 | 178.5378 | 231.8269 | 24.995 | 45.3785 | 175.1071 | 194.7062 | 28.1391 |  |  | 404.673 | 668.6685 | 76.156 |  | 384.545 |  | 417.9268 |  |  | 28.1968 | 26.9738 | 27.9347 | [5 empty] | 60.5492 |  | 63.3677 | 59.1207 | 872.3023 | 64.4687 | 60.5837 | 158.1827 | 69.5263 | 60.6812 |  |  | 522.7206 | 52.0054 | 51.2904 |  | 76.89 | 249.2945 | 53.1181 |  | 51.1374 | 49.4876 | 47.3455 | 80.5796 | 635.3971 | 278.5353 | 70.4039 |  | 64.1727 | 73.9729 | 69.4616 | 79.8744 |  | 203.2712 |  | 89.4804 | 55.7246 | 0.62278 | 19.1443 | 1.8277 | 1.5933 | -12.9704 | 3.0762 | 161.21 | 0.73 | -20.3934 | -16.927 | -14.3222 | 7.8856 | 2.7713 | -17.2682 | 15.9275 |  | 51.9452 |  |  | 0.6609 | 40.0051 | 68.9184
42838.5843 | 14169 | 118.7923 | 127.4633 | 111.7837 | 124.3244 | 91.6615 | 54.6099 | 115.4158 | 41.1676 | 89.7987 | 86.2643 | 72.0623 | 47.1972 | 31.8165 | 70.041 | 75.9445 | 65.8562 | 76.2966 | 407.2907 | 1143.0629 | 891.0137 | 737.1502 | 580.9261 | 576.3863 | 99.9591 | 1292.7896 | 99.3694 | 144.4596 | 127.1884 | 187.7924 | 33.7558 |  | 567.8446 | 68.357 | 717.2993 | 907.6037 | 714.5792 | 83.9209 |  |  |  | 70.0952 | 1179.6747 |  | 29.52 | 34.142 | 30.6814 | 34.605 | 37.8513 | 36.7226 | 35.9836 | 16.1848 | 25.7783 | 18.5198 | 21.6489 | 46.3343 | 48.0474 | 60.1732 | 45.1566 | 26.4893 |  |  | -186.342 | -100.9252 | -170.4231 | 11.3142 | -0.02944 | -197.6738 | 149.6913 | -162.5176 | -0.098958 | -0.93371 | 1.2875 | 0.0097992 | 0.0016001 | 0.002635 | 60.6502 | 57.6637 | 60.8327 | 59.0602 | 61.132 | 77.6719 | 71.6404 | 61.5066 | 75.9483 | 78.5944 | 68.8768 | 47.7358 | 41.7784 | 70.8576 |  | 1224.3902 | 25.6876 | 23.2451 | 22.7674 | 31.3278 | 27.3382 | 63.1734 | 55.93 | 70.7808 |  |  |  | 644.6001 | 423.317 | 622.9774 | 777.1185 | 490.1891 | 1006.3428 | 780.6769 | -0.49955 | -0.1295 | 356.2039 | 63.6099 | 42.0285 | 344.279 | 45.4198 | 43.4175 | 73.9084 | 862.6446 | 97.1166 | 152.0086 | 173.0633 | 232.4733 | 25.0977 | 44.5581 | 174.8938 | 194.2819 | 28.1874 |  |  | 404.5165 | 668.2649 | 75.0691 |  | 384.521 |  | 417.818 |  |  | 28.4009 | 27.062 | 28.0503 | [5 empty] | 61.0087 |  | 63.0992 | 58.743 | 793.4768 | 64.0302 | 60.3803 | 158.085 | 70.2865 | 61.3458 |  |  | 522.6409 | 51.957 | 51.2372 |  | 77.0364 | 249.1954 | 53.0256 |  | 51.1614 | 49.7905 | 47.3479 | 80.5753 | 634.4247 | 278.4575 | 70.5129 |  | 64.1989 | 74.1465 | 69.3538 | 79.8471 |  | 203.4022 |  | 89.4998 | 55.77 | 0.648 | 19.1463 | 1.8276 | 1.5932 | -12.9062 | 3.0762 | 141.34 | 0.73 | -20.4242 | -12.2728 | -15.948 | 4.1092 | -0.21049 | -17.2478 | 15.0092 |  | 51.8619 |  |  | 0.64567 | 41.0485 | 68.8909
42838.5843 | 14170 | 118.5544 | 127.4074 | 111.7404 | 124.3069 | 91.6439 | 54.6187 | 115.405 | 41.1705 | 89.7674 | 86.2584 | 72.0606 | 47.198 | 31.8188 | 70.0332 | 76.0841 | 65.9409 | 76.3586 | 409.4506 | 1143.0481 | 890.3153 | 737.1369 | 579.9526 | 577.1062 | 99.9599 | 1306.463 | 99.3207 | 145.381 | 127.1162 | 189.9979 | 31.8414 |  | 568.5646 | 68.3841 | 716.6205 | 911.3911 | 718.3656 | 84.0449 |  |  |  | 69.9506 | 1189.9971 |  | 30.9692 | 34.1125 | 31.1287 | 35.6787 | 39.2469 | 37.2284 | 35.9085 | 16.2577 | 25.75 | 18.5636 | 21.6398 | 46.3042 | 48.072 | 60.1272 | 45.135 | 26.5283 |  |  | -186.3801 | -17.342 | -176.2458 | -12.5477 | 0.4588 | -197.6515 | 129.8707 | -163.3784 | -0.073271 | -0.7665 | 1.3469 | 0.009837 | 0.0014834 | 0.0025874 | 60.2218 | 57.7779 | 60.8192 | 59.1498 | 61.898 | 77.649 | 71.6214 | 61.4335 | 75.9346 | 78.5802 | 68.8767 | 47.7372 | 41.781 | 70.8492 |  | 1223.8912 | 24.1052 | 23.8014 | 22.6446 | 31.1868 | 27.3098 | 62.9517 | 55.8488 | 70.4846 |  |  |  | 644.4568 | 423.1095 | 622.8679 | 777.0463 | 490.3468 | 1004.4317 | 780.6037 | -0.43939 | -0.056839 | 355.9445 | 64.121 | 43.4035 | 344.0233 | 45.9893 | 43.8403 | 73.9837 | 871.501 | 97.1104 | 151.8135 | 166.8059 | 232.6575 | 25.1702 | 44.8769 | 174.7126 | 193.8476 | 28.215 |  |  | 404.4294 | 667.9837 | 74.2325 |  | 384.514 |  | 417.7383 |  |  | 28.5989 | 27.1491 | 28.1725 | [5 empty] | 61.0034 |  | 62.5976 | 58.6768 | 773.5017 | 63.883 | 60.2277 | 158.1833 | 71.3464 | 62.0913 |  |  | 522.7114 | 52.1114 | 51.2926 |  | 77.5491 | 249.1121 | 52.3045 |  | 51.3022 | 49.993 | 47.3466 | 80.5786 | 633.4391 | 278.3304 | 70.5888 |  | 63.3918 | 74.709 | 69.0226 | 79.8248 |  | 204.6017 |  | 89.5413 | 55.786 | 0.72313 | 19.1465 | 1.827 | 1.5936 | -12.8477 | 3.0762 | 127.56 | 0.83 | -20.4751 | -5.0871 | -16.2174 | -4.3272 | 0.83162 | -17.2609 | 13.9916 |  | 51.8034 |  |  | 0.81816 | 41.6992 | 68.872
42838.5843 | 14171 | 118.9393 | 127.3518 | 111.7256 | 124.2869 | 91.654 | 54.6317 | 115.4019 | 41.1703 | 89.753 | 86.2457 | 72.0605 | 47.2017 | 31.8138 | 70.0296 | 76.1121 | 65.9537 | 76.4341 | 411.5734 | 1140.5954 | 888.6381 | 736.2058 | 578.1322 | 576.0494 | 99.9545 | 1311.9049 | 99.2911 | 145.0436 | 127.056 | 190.9531 | 33.801 |  | 568.0637 | 68.4172 | 714.6102 | 912.2996 | 723.2085 | 84.2012 |  |  |  | 68.519 | 1214.1063 |  | 32.054 | 34.1954 | 31.7787 | 35.5171 | 39.0528 | 37.6162 | 36.3615 | 16.2325 | 25.7232 | 18.5596 | 21.654 | 46.2741 | 48.1108 | 60.0769 | 45.1007 | 26.5654 |  |  | -186.3735 | -62.7448 | -170.1175 | 8.6023 | 5.0665 | -197.6278 | 141.5661 | -163.0065 | -0.064903 | -0.88315 | 1.3978 | 0.0097417 | 0.0016428 | 0.0023065 | 60.184 | 57.8785 | 60.7969 | 59.2114 | 62.5405 | 77.6533 | 71.626 | 61.6612 | 75.9216 | 78.5717 | 68.8714 | 47.7414 | 41.7905 | 70.8439 |  | 1223.818 | 23.7655 | 23.1217 | 22.5564 | 31.1171 | 27.2856 | 62.729 | 55.816 | 71.0276 |  |  |  | 644.3417 | 422.9426 | 622.7718 | 776.9108 | 490.5886 | 1013.6711 | 780.5675 | 0.066463 | -0.0060554 | 355.7344 | 64.6392 | 44.4945 | 343.859 | 45.6257 | 44.0449 | 74.0568 | 877.6868 | 97.0812 | 151.746 | 162.4723 | 233.037 | 25.2592 | 45.5177 | 174.5494 | 193.4568 | 28.2128 |  |  | 404.3521 | 667.7776 | 75.7142 |  | 384.4796 |  | 417.6739 |  |  | 28.6957 | 27.2302 | 28.2649 | [5 empty] | 61.5102 |  | 62.7794 | 59.1192 | 816.3039 | 64.8901 | 60.4816 | 158.5577 | 72.2815 | 62.7586 |  |  | 523.7887 | 52.1146 | 51.3273 |  | 78.1348 | 248.9848 | 52.1789 |  | 51.1325 | 49.2376 | 47.2577 | 80.5835 | 632.5475 | 277.5362 | 69.9293 |  | 62.3283 | 74.2262 | 68.4698 | 79.849 |  | 203.9186 |  | 89.5999 | 55.7146 | 0.60886 | 19.1469 | 1.827 | 1.5938 | -12.957 | 3.0762 | 101.62 | 1.07 | -20.4959 | -9.6776 | -15.9351 | 3.5833 | 2.7653 | -17.2706 | 14.6172 |  | 51.7608 |  |  | 0.85306 | 42.2426 | 68.8336
42838.5843 | 14172 | 119.4851 | 127.3132 | 111.7347 | 124.275 | 91.6611 | 54.6403 | 115.3941 | 41.1719 | 89.7281 | 86.2367 | 72.063 | 47.2162 | 31.8266 | 70.0432 | 76.083 | 65.9372 | 76.4225 | 410.905 | 1137.7382 | 886.4851 | 733.9757 | 570.9805 | 571.6475 | 100.0325 | 1314.6333 | 99.2664 | 144.8515 | 127.0211 | 189.9795 | 33.0437 |  | 567.9839 | 68.4677 | 710.9215 | 899.3064 | 727.7418 | 84.334 |  |  |  | 68.5736 | 1222.5181 |  | 31.5406 | 34.1678 | 31.5861 | 35.1461 | 38.1273 | 37.4861 | 36.4868 | 16.2198 | 25.7288 | 18.5837 | 21.6547 | 46.2596 | 48.1559 | 60.0279 | 45.1057 | 26.6113 |  |  | -186.3624 | -164.0365 | -162.5377 | 30.2056 | 5.6559 | -197.6607 | 161.9104 | -162.122 | 0.011964 | -0.69936 | 1.4361 | 0.0097582 | 0.0015656 | 0.0024215 | 60.3085 | 57.9681 | 60.7651 | 59.3528 | 62.7094 | 77.6646 | 71.6297 | 61.4293 | 75.9078 | 78.5626 | 68.8741 | 47.7474 | 41.7917 | 70.845 |  | 1224.0267 | 23.4163 | 22.8064 | 22.3504 | 31.1484 | 27.2721 | 62.4055 | 55.515 | 71.3519 |  |  |  | 644.2135 | 422.7432 | 622.6063 | 776.8017 | 491.2135 | 1023.6404 | 780.5494 | 0.3651 | -0.0035828 | 355.5398 | 66.1386 | 45.3375 | 344.7511 | 46.3342 | 44.3322 | 74.1294 | 881.1179 | 97.0635 | 153.6404 | 158.2856 | 233.1482 | 25.5251 | 46.3742 | 174.3912 | 193.1057 | 28.1508 |  |  | 404.2518 | 667.7136 | 77.944 |  | 384.3579 |  | 417.616 |  |  | 28.7808 | 27.3132 | 28.3075 | [5 empty] | 63.8576 |  | 63.1265 | 59.1683 | 711.5011 | 65.2241 | 60.4991 | 162.4855 | 72.6058 | 62.6997 |  |  | 522.9871 | 51.9254 | 51.2343 |  | 78.4991 | 248.8391 | 48.7136 |  | 50.9851 | 49.0113 | 47.2456 | 80.5613 | 631.6585 | 276.1407 | 68.8244 |  | 61.5272 | 73.7449 | 68.1768 | 79.8551 |  | 202.9314 |  | 89.4401 | 55.5437 | 0.6033 | 19.1475 | 1.8272 | 1.5937 | -12.9173 | 3.0762 | 75.36 | 0.63 | -20.4737 | -15.647 | -15.5754 | 6.7144 | 2.9211 | -17.2684 | 15.629 |  | 51.7498 |  |  | 0.89028 | 43.1587 | 68.8024
42838.5843 | 14173 | 120.0937 | 127.2755 | 111.7307 | 124.251 | 91.659 | 54.6567 | 115.3871 | 41.1681 | 89.7069 | 86.234 | 72.0568 | 47.2121 | 31.8226 | 70.0387 | 76.1186 | 65.9378 | 76.3945 | 409.631 | 1135.2507 | 881.9838 | 729.7006 | 565.5557 | 567.9271 | 99.9515 | 1320.7682 | 99.2466 | 143.7466 | 127.0029 | 187.5728 | 32.3766 |  | 571.7226 | 68.4971 | 708.7913 | 895.8229 | 731.5622 | 84.472 |  |  |  | 68.2533 | 1230.5907 |  | 29.7825 | 34.1582 | 29.9641 | 33.2067 | 35.5557 | 36.5873 | 36.0092 | 16.3867 | 25.7473 | 18.6032 | 21.6498 | 46.2622 | 48.1889 | 59.984 | 45.1321 | 26.6603 |  |  | -186.3499 | -124.4039 | -134.3146 | 51.1525 | 3.6642 | -197.6357 | 173.0866 | -161.5956 | -0.093704 | -0.65866 | 1.3848 | 0.0096908 | 0.0015902 | 0.0025266 | 60.6385 | 58.1282 | 60.6958 | 59.3977 | 62.5408 | 77.605 | 71.6083 | 59.3726 | 75.8909 | 78.5375 | 68.8642 | 47.7491 | 41.7889 | 70.8414 |  | 1224.4777 | 24.5499 | 22.7169 | 22.2109 | 31.3148 | 27.2601 | 62.3696 | 55.5394 | 71.8537 |  |  |  | 644.0619 | 422.5417 | 622.4205 | 776.6849 | 492.1951 | 1027.7771 | 780.5314 | 0.43823 | 0.18567 | 355.745 | 68.0065 | 46.4903 | 346.3081 | 47.6337 | 45.9987 | 74.1862 | 887.9223 | 97.081 | 155.1344 | 153.4293 | 232.8172 | 25.9273 | 46.3799 | 174.2212 | 192.7503 | 28.1278 |  |  | 404.1573 | 667.9201 | 78.5249 |  | 384.2738 |  | 417.6315 |  |  | 29.0931 | 27.3388 | 28.318 | [5 empty] | 64.1855 |  | 61.5556 | 59.1473 | 748.2421 | 64.5369 | 60.0824 | 165.3798 | 72.694 | 62.4324 |  |  | 523.9836 | 51.9493 | 51.2757 |  | 78.5096 | 248.6773 | 31.6416 |  | 51.0723 | 49.0226 | 47.149 | 80.535 | 630.788 | 275.5228 | 68.5007 |  | 60.8421 | 73.9793 | 67.3307 | 79.8058 |  | 203.0258 |  | 88.9605 | 55.3723 | 0.8528 | 19.146 | 1.827 | 1.5926 | -12.9506 | 3.0762 | 99.48 | 0.84 | -20.4198 | -13.6261 | -14.1584 | 8.7375 | 2.3478 | -17.2423 | 16.136 |  | 51.7971 |  |  | 0.76291 | 43.9144 | 68.769
42838.5843 | 14174 | 120.0823 | 127.2437 | 111.705 | 124.2342 | 91.6613 | 54.6645 | 115.3835 | 41.168 | 89.6862 | 86.223 | 72.0556 | 47.2071 | 31.8176 | 70.0328 | 76.2988 | 66.0153 | 76.425 | 411.0575 | 1137.3466 | 882.5002 | 726.3429 | 563.3507 | 568.3289 | 99.9709 | 1326.018 | 99.278 | 143.4537 | 126.9534 | 186.7602 | 34.4921 |  | 579.7493 | 68.5417 | 711.1183 | 897.5076 | 735.453 | 84.6011 |  |  |  | 68.0551 | 1245.878 |  | 27.6585 | 34.1131 | 27.9271 | 31.0929 | 33.3293 | 35.3162 | 35.2924 | 16.6766 | 25.7645 | 18.6194 | 21.6439 | 46.2503 | 48.2059 | 59.9195 | 45.1698 | 26.6944 |  |  | -186.3755 | -40.853 | -122.7106 | 46.5238 | 0.60074 | -197.683 | 176.6153 | -161.3591 | -0.11997 | -0.69999 | 1.2783 | 0.0097302 | 0.0015426 | 0.0025693 | 57.0661 | 57.4312 | 60.627 | 59.1269 | 59.5214 | 77.5923 | 71.592 | 57.5222 | 75.8862 | 78.5474 | 68.87 | 47.7682 | 41.8066 | 70.8364 |  | 1225.4119 | 25.4521 | 23.6225 | 22.045 | 31.3965 | 27.2617 | 62.6683 | 55.6412 | 72.1142 |  |  |  | 643.9107 | 422.3694 | 622.3184 | 776.5707 | 493.0149 | 1028.7676 | 780.474 | -0.07214 | 0.13678 | 355.9148 | 68.3787 | 47.9316 | 346.4593 | 47.8343 | 46.7001 | 74.244 | 896.3429 | 97.0542 | 154.9105 | 150.7764 | 232.5446 | 26.7654 | 45.1876 | 174.0291 | 192.3415 | 28.2017 |  |  | 404.0936 | 668.2818 | 80.3683 |  | 384.1449 |  | 417.482 |  |  | 29.8567 | 27.3946 | 28.343 | [5 empty] | 58.477 |  | 56.5024 | 58.921 | 800.2271 | 63.0552 | 58.5151 | 165.5704 | 72.4337 | 61.9457 |  |  | 530.4813 | 52.0197 | 51.2989 |  | 78.4501 | 248.4809 | 28.4888 |  | 51.198 | 49.2526 | 46.9014 | 80.4677 | 629.8994 | 275.1073 | 68.4772 |  | 60.09 | 74.3579 | 66.7749 | 79.5698 |  | 202.6853 |  | 88.614 | 55.3417 | 0.76784 | 19.1473 | 1.8264 | 1.593 | -12.9554 | 3.0762 | 96.88 | 0.79 | -20.4032 | -7.8079 | -13.532 | 8.3322 | 0.94866 | -17.209 | 16.2662 |  | 51.8774 |  |  | 0.66287 | 44.498 | 68.7375
42838.5843 | 14175 | 119.693 | 127.2154 | 111.6559 | 124.2202 | 91.6637 | 54.6688 | 115.3772 | 41.1761 | 89.6649 | 86.2203 | 72.0565 | 47.2197 | 31.8288 | 70.0373 | 76.445 | 66.1542 | 76.4704 | 413.9388 | 1139.6183 | 883.2531 | 726.0663 | 557.7068 | 570.0919 | 99.9268 | 1329.7437 | 99.3076 | 143.7272 | 126.8804 | 187.1135 | 35.5032 |  | 578.6682 | 68.5927 | 712.3837 | 890.8105 | 739.0489 | 84.7208 |  |  |  | 68.2854 | 1261.0087 |  | 26.0546 | 34.0337 | 27.0732 | 30.1949 | 34.0392 | 35.4013 | 35.2822 | 16.8913 | 25.7644 | 18.6251 | 21.6544 | 46.2384 | 48.2197 | 59.8733 | 45.2503 | 26.7379 |  |  | -186.4195 | 8.6134 | -130.0171 | 37.4431 | -0.7687 | -197.6764 | 172.4781 | -161.5306 | -0.27196 | -0.7644 | 1.3464 | 0.0096399 | 0.0015804 | 0.0025233 | 53.8462 | 56.1143 | 60.5502 | 58.6601 | 56.1239 | 77.6135 | 71.5837 | 56.5304 | 75.8603 | 78.5267 | 68.8629 | 47.7584 | 41.7972 | 70.8238 |  | 1226.2749 | 25.7072 | 24.3262 | 23.1875 | 31.3849 | 27.2627 | 62.6804 | 55.6231 | 72.0748 |  |  |  | 643.7876 | 422.1863 | 622.2239 | 776.457 | 493.4202 | 1030.3507 | 780.4182 | -0.038521 | 0.11548 | 356.0459 | 71.805 | 48.7485 | 349.4368 | 49.4984 | 47.5484 | 74.3055 | 902.5961 | 96.9766 | 156.3619 | 148.2675 | 233.4553 | 27.657 | 43.9502 | 173.8596 | 191.9555 | 28.3954 |  |  | 403.9815 | 668.6988 | 79.2808 |  | 383.9267 |  | 417.3749 |  |  | 30.9498 | 27.415 | 28.3419 | [5 empty] | 55.1507 |  | 52.5108 | 58.5312 | 1165.4548 | 60.1426 | 55.0852 | 165.0259 | 72.2037 | 61.3374 |  |  | 532.9808 | 52.0733 | 51.3276 |  | 78.473 | 248.3434 | 32.0154 |  | 51.2548 | 49.3103 | 46.7713 | 80.434 | 628.9908 | 274.853 | 68.5421 |  | 59.5241 | 75.1935 | 66.3569 | 79.5059 |  | 201.3893 |  | 88.196 | 55.2427 | 0.65413 | 19.1466 | 1.8269 | 1.5927 | -12.8851 | 3.0761 | 90.9 | 1.25 | -20.4134 | 3.5847 | -13.9273 | 7.474 | -1.0733 | -17.2111 | 16.0767 |  | 51.971 |  |  | 0.63464 | 45.0189 | 68.706
42838.5844 | 14176 | 119.1596 | 127.1802 | 111.5926 | 124.2086 | 91.6587 | 54.6746 | 115.3802 | 41.1829 | 89.6408 | 86.2114 | 72.0554 | 47.2213 | 31.827 | 70.0343 | 76.5321 | 66.2613 | 76.5215 | 415.2217 | 1142.6263 | 884.8994 | 724.9661 | 547.4545 | 569.2049 | 99.88 | 1332.3095 | 99.3026 | 144.6234 | 126.8205 | 189.2248 | 34.6539 |  | 579.0078 | 68.6431 | 711.6716 | 879.7475 | 743.0774 | 84.8463 |  |  |  | 68.277 | 1273.8543 |  | 24.8658 | 33.8877 | 26.0362 | 28.9106 | 34.5342 | 35.3271 | 35.1281 | 17.0285 | 25.7707 | 18.6267 | 21.6467 | 46.2119 | 48.2452 | 59.8343 | 45.358 | 26.7893 |  |  | -186.4058 | 24.9855 | -140.1406 | 16.5343 | -1.0532 | -197.6994 | 161.1738 | -161.9564 | -0.071325 | -0.91504 | 1.3292 | 0.0098682 | 0.0015459 | 0.0027008 | 53.5762 | 55.9235 | 60.4622 | 58.5771 | 54.3359 | 77.6071 | 71.5909 | 55.1025 | 75.8484 | 78.5105 | 68.8567 | 47.7656 | 41.8021 | 70.8184 |  | 1226.8347 | 25.9289 | 24.1555 | 23.3298 | 31.4213 | 27.2526 | 62.7656 | 55.5749 | 72.061 |  |  |  | 643.6602 | 422.0122 | 622.1119 | 776.3487 | 493.5318 | 1028.8574 | 780.3854 | 0.27565 | -0.12379 | 356.588 | 73.5352 | 48.8118 | 352.0175 | 50.5492 | 48.7382 | 74.3656 | 906.8683 | 96.9913 | 157.9971 | 145.8191 | 236.0407 | 28.4299 | 42.7052 | 173.6788 | 191.5658 | 28.5863 |  |  | 403.9009 | 669.017 | 77.9749 |  | 383.6377 |  | 417.1651 |  |  | 31.8162 | 27.4878 | 28.3865 | [5 empty] | 54.2539 |  | 51.4104 | 58.2594 |  | 58.0611 | 53.4686 | 165.0747 | 71.816 | 60.63 |  |  | 529.0647 | 52.0162 | 51.2134 |  | 78.4006 | 248.219 | 30.0603 |  | 51.1514 | 49.2228 | 46.6522 | 80.4283 | 628.1088 | 274.5104 | 68.5635 |  | 59.1115 | 75.4041 | 65.8406 | 79.3421 |  | 199.7551 |  | 87.7811 | 55.0263 | 0.78008 | 19.1467 | 1.8269 | 1.593 | -12.7917 | 3.0761 | 102.95 | 0.77 | -20.4594 | 6.1039 | -14.4559 | 4.9654 | -1.2561 | -17.21 | 15.5391 |  | 52.0424 |  |  | 0.60882 | 45.7271 | 68.6756
42838.5844 | 14177 | 118.7268 | 127.1191 | 111.5336 | 124.1889 | 91.6647 | 54.6878 | 115.3663 | 41.1942 | 89.6361 | 86.2123 | 72.0552 | 47.2314 | 31.8333 | 70.0371 | 76.6083 | 66.3138 | 76.5761 | 414.9152 | 1144.2816 | 885.2687 | 722.6187 | 541.8415 | 566.7217 | 99.6751 | 1332.5804 | 99.3165 | 144.4533 | 126.815 | 189.1321 | 31.6393 |  | 578.0496 | 68.667 | 710.2321 | 874.4176 | 745.8355 | 84.9598 |  |  |  | 68.2088 | 1285.5423 |  | 25.5439 | 33.9856 | 26.8302 | 30.1645 | 35.5293 | 35.398 | 35.2838 | 17.0407 | 25.7686 | 18.6281 | 21.6478 | 46.191 | 48.2712 | 59.789 | 45.4506 | 26.8348 |  |  | -186.3525 | 125.9592 | -171.8747 | -7.8434 | -1.4508 | -197.5996 | 144.1091 | -162.7002 | -0.11803 | -0.76713 | 1.2943 | 0.0096465 | 0.0014982 | 0.0027517 | 54.5643 | 55.7801 | 60.342 | 58.5232 | 54.09 | 77.5796 | 71.5777 | 54.7116 | 75.8418 | 78.5088 | 68.8598 | 47.777 | 41.8105 | 70.8207 |  | 1227.9174 | 26.9693 | 24.2223 | 22.939 | 31.5534 | 27.2558 | 62.9909 | 55.7002 | 72.072 |  |  |  | 643.527 | 421.8188 | 621.9885 | 776.2291 | 493.6779 | 1028.9856 | 780.3119 | -0.41875 | 0.17444 | 356.8102 | 71.6218 | 48.4743 | 351.0169 | 49.812 | 49.1909 | 74.3873 | 911.4039 | 97.0644 | 158.479 | 142.475 | 237.0903 | 29.4029 | 42.8457 | 173.4997 | 191.1513 | 28.8242 |  |  | 403.826 | 669.3028 | 76.3718 |  | 383.5226 |  | 417.1827 |  |  | 32.6072 | 27.6172 | 28.4779 | [5 empty] | 54.6254 |  | 51.336 | 58.2073 |  | 57.5219 | 53.0262 | 164.2497 | 71.4703 | 59.9245 |  |  | 529.6525 | 51.9332 | 51.0653 |  | 78.3549 | 248.0641 | 28.8868 |  | 51.1178 | 49.2485 | 46.4771 | 80.401 | 627.2294 | 274.0893 | 68.5662 |  | 58.7422 | 74.9938 | 65.5585 | 79.1272 |  | 198.8719 |  | 87.3796 | 55.0213 | 0.60571 | 19.1461 | 1.8264 | 1.593 | -12.9323 | 3.0761 | 109.55 | 0.89 | -20.4545 | 13.7071 | -16.0117 | -3.4205 | -1.4744 | -17.2076 | 14.6952 |  | 52.1067 |  |  | 0.4936 | 46.1382 | 68.6429
42838.5844 | 14178 | 118.6333 | 126.9749 | 111.4821 | 124.1784 | 91.6674 | 54.6999 | 115.3585 | 41.1964 | 89.6027 | 86.1983 | 72.0528 | 47.2245 | 31.8399 | 70.0375 | 76.6014 | 66.3264 | 76.6182 | 412.9564 | 1142.8117 | 883.9133 | 717.0228 | 538.8449 | 564.5728 | 99.5075 | 1328.5741 | 99.2782 | 143.0286 | 126.9478 | 184.8652 | 34.7181 |  | 575.8095 | 68.8192 | 709.6466 | 873.2667 | 748.5738 | 85.075 |  |  |  | 68.4991 | 1292.4619 |  | 28.0854 | 34.41 | 28.7026 | 33.1649 | 37.3414 | 36.5455 | 35.9879 | 16.9926 | 25.7642 | 18.619 | 21.6397 | 46.1733 | 48.2823 | 59.7451 | 45.5012 | 26.8704 |  |  | -186.3571 | 155.3829 | -178.7468 | -21.7006 | -1.0467 | -197.6922 | 124.1597 | -163.6228 | -0.041746 | -0.64754 | 1.3499 | 0.0097532 | 0.0015837 | 0.0025332 | 54.9162 | 55.568 | 60.2679 | 58.5105 | 53.9207 | 77.5995 | 71.5365 | 53.3812 | 75.8294 | 78.5014 | 68.8608 | 47.7789 | 41.8102 | 70.8145 |  | 1228.8894 | 26.636 | 25.9558 | 23.2124 | 31.4119 | 27.2696 | 62.866 | 55.8669 | 72.2459 |  |  |  | 643.4046 | 421.6155 | 621.8703 | 776.1185 | 493.7374 | 1029.9 | 780.2368 | -0.57347 | -0.044286 | 356.7914 | 71.68 | 49.1329 | 350.7373 | 49.6205 | 49.25 | 74.3033 | 913.4557 | 97.5478 | 157.7236 | 138.4636 | 236.8321 | 30.6162 | 42.612 | 173.31 | 190.7154 | 29.1977 |  |  | 403.7219 | 669.6066 | 75.2551 |  | 383.4054 |  | 417.115 |  |  | 34.0645 | 27.7026 | 28.5662 | [5 empty] | 54.7399 |  | 51.8053 | 58.0683 |  | 57.1267 | 52.4831 | 163.0918 | 71.1831 | 59.3194 |  |  | 530.0674 | 51.9805 | 51.0549 |  | 78.5252 | 247.8738 | 34.2839 |  | 51.2276 | 49.5122 | 46.386 | 80.3515 | 626.3327 | 273.7823 | 68.5515 |  | 58.4291 | 74.628 | 65.4741 | 78.9305 |  | 198.1196 |  | 87.1666 | 54.9696 | 0.67175 | 19.1468 | 1.8261 | 1.5929 | -12.8899 | 3.0761 | 104.87 | 0.98 | -20.3601 | 15.2347 | -16.34 | -5.6934 | -1.2547 | -17.2437 | 13.6655 |  | 52.1757 |  |  | 0.53224 | 46.6818 | 68.613
42838.5844 | 14179 | 119.7337 | 126.8877 | 111.4469 | 124.1596 | 91.6704 | 54.7084 | 115.3511 | 41.1993 | 89.5852 | 86.191 | 72.0559 | 47.2265 | 31.8375 | 70.0372 | 76.0289 | 66.2166 | 76.4896 | 413.1488 | 1140.543 | 880.7244 | 717.5626 | 542.3745 | 564.0117 | 99.4515 | 1321.6876 | 99.2677 | 144.3132 | 127.0728 | 188.0087 | 31.589 |  | 575.9406 | 68.871 | 700.1223 | 869.7919 | 751.156 | 85.202 |  |  |  | 69.3209 | 1301.2401 |  | 29.8005 | 34.7767 | 31.1063 | 35.1365 | 39.1185 | 37.3186 | 36.6019 | 17.0271 | 25.7607 | 18.6281 | 21.6411 | 46.1676 | 48.3034 | 59.6966 | 45.5126 | 26.925 |  |  | -186.3749 | 120.3928 | -167.7546 | -22.7356 | -0.77132 | -197.6475 | 126.7941 | -163.6642 | -0.010415 | -0.62887 | 1.3344 | 0.009681 | 0.0015919 | 0.0025907 | 55.5356 | 55.5481 | 60.2794 | 58.5081 | 54.2582 | 77.6596 | 71.5124 | 52.767 | 75.8049 | 78.4854 | 68.8503 | 47.7805 | 41.8133 | 70.8109 |  | 1228.4597 | 25.378 | 25.1849 | 23.7952 | 31.2954 | 27.2454 | 63.1327 | 56.303 | 72.3409 |  |  |  | 643.2489 | 421.3578 | 621.7281 | 775.996 | 494.4717 | 1033.7943 | 780.2048 | -0.38886 | 0.084099 | 356.6839 | 72.5124 | 50.3166 | 351.5353 | 50.9474 | 49.5934 | 74.2453 | 910.4087 | 97.8674 | 160.5598 | 135.7305 | 236.2331 | 31.717 | 40.94 | 173.1328 | 190.3121 | 29.6679 |  |  | 403.5866 | 669.9287 | 75.7895 |  | 383.2274 |  | 417.0095 |  |  | 35.4237 | 27.7774 | 28.6927 | [5 empty] | 56.4856 |  | 52.8542 | 58.0071 |  | 57.0659 | 52.119 | 162.3217 | 70.9182 | 58.8639 |  |  | 528.0647 | 52.0694 | 51.1224 |  | 78.5947 | 247.6277 | 37.2375 |  | 51.2769 | 49.6588 | 46.2923 | 80.3184 | 625.4529 | 273.5353 | 68.4933 |  | 58.1845 | 74.2673 | 65.4594 | 78.7455 |  | 197.6042 |  | 86.9853 | 54.8721 | 0.57751 | 19.147 | 1.8263 | 1.5927 | -12.8725 | 3.0761 | 94.96 | 0.7 | -20.4308 | 13.4181 | -15.839 | -5.831 | -1.0784 | -17.2632 | 13.8269 |  | 52.2497 |  |  | 0.66918 | 47.1368 | 68.5783
42838.5844 | 14180 | 120.897 | 126.8622 | 111.4028 | 124.1458 | 91.6759 | 54.7173 | 115.3475 | 41.1999 | 89.5651 | 86.1853 | 72.0536 | 47.2434 | 31.8458 | 70.0376 | 75.7555 | 65.9581 | 76.2742 | 416.47 | 1135.0797 | 876.8549 | 717.2396 | 543.8863 | 564.7894 | 99.3283 | 1315.6383 | 99.2894 | 144.5145 | 127.1005 | 188.9984 | 30.048 |  | 577.5367 | 68.9122 | 693.7066 | 870.284 | 753.2969 | 85.3086 |  |  |  | 69.529 | 1309.1402 |  | 30.8962 | 35.0926 | 32.1125 | 35.9468 | 39.9218 | 37.9976 | 36.9471 | 17.0986 | 25.7631 | 18.6619 | 21.6427 | 46.2245 | 48.315 | 59.6447 | 45.5199 | 26.966 |  |  | -186.4925 | 210.3822 | -160.7024 | -37.7211 | -2.9273 | -197.6712 | 118.563 | -164.002 | -0.11997 | -0.69034 | 1.3733 | 0.009722 | 0.0015245 | 0.0024231 | 56.9449 | 56.0605 | 60.1926 | 58.6666 | 54.91 | 77.7331 | 71.4872 | 52.84 | 75.7874 | 78.4747 | 68.8476 | 47.7811 | 41.815 | 70.8037 |  | 1228.251 | 24.565 | 23.7945 | 23.5218 | 31.2321 | 27.2232 | 63.5325 | 56.6852 | 72.6019 |  |  |  | 643.1031 | 421.0966 | 621.5901 | 775.8944 | 495.6279 | 1036.1569 | 780.2042 | -0.35721 | 0.0059272 | 357.0493 | 73.0043 | 51.4782 | 352.8374 | 51.787 | 50.3896 | 74.225 | 911.6869 | 97.7968 | 159.2375 | 135.0229 | 235.813 | 32.6602 | 37.4926 | 172.8892 | 189.9136 | 30.1694 |  |  | 403.4984 | 670.209 | 74.7568 |  | 383.0531 |  | 416.8969 |  |  | 37.3426 | 27.9378 | 28.9037 | [5 empty] | 57.2739 |  | 52.7022 | 57.9308 |  | 54.8211 | 50.9736 | 161.597 | 70.9255 | 58.5539 |  |  | 526.7429 | 52.0636 | 51.1289 |  | 78.7465 | 247.2935 | 39.399 |  | 51.3676 | 49.8902 | 46.1925 | 80.305 | 624.6082 | 273.3368 | 68.4656 |  | 58.0474 | 73.9502 | 65.876 | 78.5805 |  | 197.3784 |  | 86.7737 | 54.8396 | 0.7274 | 19.1485 | 1.8262 | 1.5932 | -12.8226 | 3.0761 | 92.22 | 0.84 | -20.4592 | 17.7467 | -15.5105 | -7.5146 | -2.1032 | -17.2831 | 13.3852 |  | 52.3133 |  |  | 0.75692 | 47.5002 | 68.5489
42838.5844 | 14181 | 121.7582 | 126.8863 | 111.3473 | 124.1227 | 91.6631 | 54.7208 | 115.3355 | 41.203 | 89.5453 | 86.1774 | 72.0442 | 47.241 | 31.836 | 70.0344 | 75.7048 | 65.725 | 76.0408 | 419.7661 | 1124.3437 | 871.5274 | 714.8805 | 547.4006 | 566.6822 | 99.1499 | 1316.2513 | 99.3471 | 143.8652 | 127.1288 | 188.2861 | 31.3465 |  | 581.0994 | 68.9239 | 685.3233 | 871.4482 | 755.7553 | 85.4051 |  |  |  | 69.8789 | 1311.3918 |  | 31.4145 | 35.2864 | 34.5696 | 37.4794 | 41.1098 | 38.952 | 37.3769 | 17.0645 | 25.7702 | 18.6904 | 21.6481 | 46.2894 | 48.3076 | 59.5826 | 45.4771 | 27.0168 |  |  | -186.5129 | 182.8707 | -179.4946 | -53.7252 | 0.11053 | -197.6416 | 114.1216 | -164.3062 | -0.067433 | -0.33725 | 1.4802 | 0.0097105 | 0.0015804 | 0.0024642 | 57.0754 | 56.2498 | 60.1318 | 58.7389 | 54.8596 | 77.7963 | 71.4748 | 52.9511 | 75.7842 | 78.4681 | 68.8393 | 47.7937 | 41.8158 | 70.7992 |  | 1228.7133 | 23.7907 | 23.1046 | 22.6879 | 31.1661 | 27.2062 | 63.7807 | 56.9238 | 72.8049 |  |  |  | 642.9633 | 420.7988 | 621.4682 | 775.7792 | 496.5902 | 1038.4271 | 780.2033 | -0.47753 | -0.15955 | 357.0893 | 73.237 | 51.9759 | 353.2546 | 52.8267 | 51.2895 | 74.1995 | 919.6519 | 97.6641 | 160.1412 | 135.2481 | 235.4635 | 33.7463 | 35.9404 | 172.6687 | 189.5373 | 30.6736 |  |  | 403.3936 | 670.475 | 73.5207 |  | 382.92 |  | 416.7698 |  |  | 38.6086 | 28.0258 | 29.058 | [5 empty] | 56.8709 |  | 50.8301 | 57.7423 |  | 53.4629 | 50.4887 | 161.4527 | 71.5757 | 58.8497 |  |  | 525.3404 | 52.2495 | 51.2296 |  | 78.965 | 246.9822 | 35.7216 |  | 51.5345 | 50.2187 | 46.1338 | 80.3061 | 623.7827 | 273.0313 | 68.3579 |  | 57.8144 | 73.8875 | 66.3616 | 78.4172 |  | 196.5363 |  | 86.5225 | 54.8404 | 0.73426 | 19.1473 | 1.8262 | 1.5929 | -12.8971 | 3.0761 | 75.47 | 0.65 | -20.4445 | 16.5509 | -16.3974 | -8.971 | 0.40931 | -17.3083 | 13.1522 |  | 52.3742 |  |  | 0.84095 | 48.1111 | 68.5156
42838.5844 | 14182 | 122.6395 | 126.9207 | 111.2764 | 124.111 | 91.6613 | 54.7301 | 115.3316 | 41.2063 | 89.524 | 86.1681 | 72.0451 | 47.2442 | 31.8392 | 70.0333 | 75.3055 | 65.6053 | 75.9376 | 424.3611 | 1112.1043 | 867.3776 | 718.1474 | 550.0132 | 567.666 | 99.3009 | 1319.35 | 99.5167 | 142.8998 | 127.1051 | 189.632 | 32.1681 |  | 590.3798 | 68.9193 | 678.2599 | 870.5702 | 757.7443 | 85.4947 |  |  |  | 70.5193 | 1309.9697 |  | 33.5701 | 35.6059 | 36.416 | 37.4152 | 41.5929 | 39.026 | 37.6828 | 17.0405 | 25.7797 | 18.7558 | 21.6425 | 46.2924 | 48.3 | 59.5321 | 45.44 | 27.094 |  |  | -186.5483 | 158.6738 | -186.9082 | -11.7644 | 0.25444 | -197.6495 | 97.6365 | -164.9949 | -0.18614 | -0.5674 | 1.3601 | 0.0097237 | 0.0015409 | 0.0024872 | 56.391 | 56.1148 | 60.0343 | 58.671 | 54.84 | 77.9022 | 71.4743 | 53.2124 | 75.7677 | 78.4633 | 68.8427 | 47.8054 | 41.8281 | 70.8026 |  | 1228.6852 | 23.3974 | 22.6935 | 22.461 | 31.102 | 27.1781 | 63.8024 | 56.9728 | 73.0055 |  |  |  | 642.8445 | 420.589 | 621.3784 | 775.6679 | 496.793 | 1038.9418 | 780.1688 | -0.39535 | -0.11257 | 357.435 | 72.4617 | 51.282 | 352.638 | 52.7296 | 51.2487 | 74.3125 | 927.6985 | 97.631 | 160.9949 | 133.0358 | 235.8325 | 34.0303 | 35.2444 | 172.4069 | 189.1923 | 31.1353 |  |  | 403.3052 | 670.7383 | 73.4948 |  | 382.8848 |  | 416.646 |  |  | 39.4859 | 28.1317 | 29.2612 | [5 empty] | 55.2152 |  | 51.4185 | 57.7689 |  | 53.7482 | 50.8965 | 160.692 | 72.0552 | 59.4629 |  |  | 525.5944 | 52.4176 | 51.3788 |  | 79.1379 | 246.7235 | 33.3658 |  | 51.7777 | 50.7423 | 46.204 | 80.2746 | 622.9811 | 272.594 | 68.0833 |  | 57.5208 | 74.2985 | 66.6508 | 78.259 |  | 195.7412 |  | 86.4357 | 54.9959 | 0.6289 | 19.1504 | 1.8261 | 1.5931 | -12.9685 | 3.0762 | 68.28 | 0.65 | -20.4763 | 15.4251 | -16.7413 | -4.2001 | 0.62109 | -17.3107 | 12.1667 |  | 52.4342 |  |  | 0.88136 | 48.6987 | 68.4843
42838.5844 | 14183 | 123.3184 | 126.9024 | 111.1923 | 124.1015 | 91.6779 | 54.747 | 115.3351 | 41.2133 | 89.506 | 86.1665 | 72.0519 | 47.2529 | 31.8574 | 70.0384 | 75.5804 | 65.529 | 75.8952 | 428.2681 | 1101.8903 | 861.142 | 713.2348 | 544.5926 | 564.8119 | 99.408 | 1323.5179 | 99.5558 | 142.5205 | 127.1839 | 187.3099 | 33.0814 |  | 598.5507 | 68.9293 | 670.3162 | 864.4793 | 760.6987 | 85.5903 |  |  |  | 70.2779 | 1308.981 |  | 34.0107 | 35.7076 | 37.9964 | 38.5809 | 42.8894 | 40.4276 | 38.1969 | 17.1242 | 25.7855 | 18.7746 | 21.6484 | 46.2522 | 48.2948 | 59.4738 | 45.4267 | 27.1858 |  |  | -186.5043 | 145.4565 | -187.1506 | -20.5895 | -0.55776 | -197.6686 | 61.1456 | -166.6764 | -0.14119 | -0.43061 | 1.4097 | 0.0096925 | 0.0015163 | 0.0024116 | 55.2929 | 55.4469 | 59.8279 | 58.1113 | 53.5793 | 77.8956 | 71.4627 | 53.3797 | 75.7583 | 78.4481 | 68.8371 | 47.799 | 41.8239 | 70.7973 |  | 1228.9178 | 22.9799 | 22.5765 | 22.0351 | 31.0333 | 27.1517 | 63.7385 | 56.9515 | 72.9308 |  |  |  | 642.722 | 420.3736 | 621.2843 | 775.5707 | 496.6741 | 1040.2689 | 780.1174 | -0.1498 | 0.10293 | 357.3602 | 70.7699 | 49.3713 | 350.1648 | 50.4794 | 50.4865 | 74.4287 | 933.2419 | 97.7067 | 159.1187 | 132.2493 | 235.2102 | 33.5617 | 35.2175 | 172.0977 | 188.7932 | 31.4088 |  |  | 403.2607 | 670.9573 | 73.7292 |  | 382.8529 |  | 416.5151 |  |  | 39.6224 | 28.2555 | 29.486 | [5 empty] | 53.1776 |  | 52.949 | 57.865 |  | 54.5171 | 51.3271 | 160.1565 | 71.7795 | 59.4469 |  |  | 523.6873 | 52.8166 | 51.6632 |  | 79.3444 | 246.4496 | 36.6867 |  | 51.9419 | 50.8739 | 46.3389 | 80.0655 | 622.1401 | 272.1642 | 67.9156 |  | 57.3939 | 74.7137 | 66.8144 | 78.1607 |  | 195.4325 |  | 86.3099 | 55.178 | 0.79956 | 19.1486 | 1.8261 | 1.593 | -12.7666 | 3.0761 | 51.25 | 1.01 | -20.4224 | 14.7711 | -16.7549 | -5.5574 | -0.92164 | -17.3504 | 9.6499 |  | 52.4833 |  |  | 0.92465 | 49.5455 | 68.4576
42838.5844 | 14184 | 123.7543 | 126.8395 | 111.1044 | 124.0822 | 91.6805 | 54.7526 | 115.3251 | 41.2127 | 89.4897 | 86.1595 | 72.0468 | 47.2463 | 31.8525 | 70.036 | 75.0778 | 65.4203 | 75.6627 | 426.9469 | 1100.5289 | 861.2161 | 708.4298 | 538.5983 | 562.4195 | 99.6808 | 1330.0896 | 99.5501 | 142.57 | 127.328 | 184.2172 | 33.7273 |  | 625.5231 | 68.9458 | 666.143 | 857.1795 | 762.4153 | 85.66 |  |  |  | 70.8335 | 1310.9676 |  | 37.878 | 36.3359 | 40.2152 | 40.299 | 44.3496 | 41.4566 | 38.9109 | 17.2032 | 25.7895 | 18.7461 | 21.6446 | 46.2448 | 48.2759 | 59.4212 | 45.4103 | 27.288 |  |  | -186.5273 | 225.419 | -187.2308 | 18.4978 | -0.71875 | -197.7008 | 61.2678 | -166.8565 | -0.10149 | -0.69663 | 1.3177 | 0.0097549 | 0.0015705 | 0.0026958 | 53.06 | 53.3734 | 59.2686 | 55.3784 | 50.4116 | 77.8861 | 71.4626 | 52.7092 | 75.7391 | 78.4392 | 68.8337 | 47.8011 | 41.8257 | 70.7859 |  | 1229.2282 | 22.8258 | 22.3749 | 21.8523 | 30.985 | 27.1289 | 63.6693 | 56.7614 | 73.0586 |  |  |  | 642.5754 | 420.1229 | 621.1461 | 775.4504 | 496.2458 | 1039.7583 | 780.0166 | -0.29037 | 0.094751 | 357.0767 | 69.785 | 47.2359 | 348.1379 | 49.1444 | 50.1119 | 74.4819 | 941.2194 | 98.4493 | 159.6223 | 133.0387 | 233.917 | 32.1948 | 35.2439 | 171.7966 | 188.4059 | 31.3629 |  |  | 403.1682 | 671.1618 | 73.5682 |  | 382.775 |  | 416.3642 |  |  | 38.9354 | 28.4061 | 29.6872 | [5 empty] | 49.5853 |  | 52.4696 | 57.9424 |  | 54.8865 | 51.8792 | 159.6536 | 71.3929 | 58.6796 |  |  | 520.9946 | 52.8995 | 51.7591 |  | 79.3497 | 246.1891 | 39.4393 |  | 52.2068 | 50.8007 | 46.5296 | 80.025 | 621.2619 | 271.8883 | 67.8421 |  | 57.4645 | 73.1344 | 66.9489 | 78.1562 |  | 194.9984 |  | 85.8683 | 55.289 | 0.62166 | 19.1494 | 1.8258 | 1.5929 | -12.9033 | 3.0761 | 42.05 | 0.51 | -20.355 | 18.407 | -16.7755 | 5.2729 | -1.0479 | -17.3802 | 9.6754 |  | 52.5306 |  |  | 0.9391 | 49.9693 | 68.4256
42838.5845 | 14185 | 123.975 | 126.7415 | 111.023 | 124.0665 | 91.6868 | 54.7679 | 115.3163 | 41.2174 | 89.4661 | 86.1417 | 72.0555 | 47.2592 | 31.8563 | 70.0433 | 75.3218 | 65.3919 | 75.6332 | 423.9638 | 1096.8504 | 860.4976 | 704.981 | 530.9124 | 557.5546 | 99.5418 | 1336.2489 | 99.5504 | 142.1013 | 127.5246 | 182.5632 | 30.5301 |  | 658.9072 | 68.9688 | 662.9734 | 848.824 | 764.4762 | 85.7349 |  |  |  | 70.1639 | 1316.0538 |  | 40.2891 | 37.1115 | 40.9005 | 40.5839 | 43.8158 | 40.8394 | 39.0218 | 17.283 | 25.7851 | 18.6966 | 21.6428 | 46.2204 | 48.2779 | 59.3668 | 45.3593 | 27.4168 |  |  | -186.4708 | 225.5242 | -187.3248 | 39.074 | -0.66027 | -197.6403 | 87.6654 | -165.8288 | -0.055368 | -0.75475 | 1.4035 | 0.0097319 | 0.0016461 | 0.0027254 | 51.6674 | 51.6016 | 59.0231 | 53.5669 | 48.9752 | 77.8607 | 71.4429 | 52.0376 | 75.7278 | 78.4243 | 68.8317 | 47.8053 | 41.8237 | 70.7842 |  | 1229.7193 | 22.5903 | 22.3293 | 22.0641 | 30.9379 | 27.1037 | 63.3308 | 56.5545 | 72.9216 |  |  |  | 642.4463 | 419.8993 | 621.0252 | 775.3436 | 495.9118 | 1038.0354 | 779.9332 | -0.07214 | 0.16512 | 356.7205 | 69.2377 | 45.308 | 346.9747 | 48.439 | 49.6225 | 74.4349 | 953.0839 | 99.0463 | 158.5418 | 132.0744 | 233.7264 | 31.0329 | 35.6776 | 171.4913 | 188.0152 | 31.0452 |  |  | 403.09 | 671.3615 | 72.9114 |  | 382.7869 |  | 416.2728 |  |  | 38.0864 | 28.5343 | 29.921 | [5 empty] | 50.4688 |  | 52.9679 | 57.936 |  | 56.1682 | 52.593 | 159.551 | 71.9958 | 59.2011 |  |  | 518.6982 | 52.9981 | 51.9033 |  | 79.2498 | 245.9144 | 40.9221 |  | 52.3313 | 50.875 | 46.5978 | 79.9956 | 620.4092 | 271.6336 | 67.787 |  | 57.358 | 72.2467 | 67.2051 | 78.1455 |  | 195.1494 |  | 84.6293 | 55.5148 | 0.63632 | 19.1486 | 1.8253 | 1.59 | -12.9927 | 3.0761 | 48.14 | 0.67 | -20.3151 | 18.4343 | -16.8007 | 7.6732 | -1.0034 | -17.3605 | 11.5622 |  | 52.5764 |  |  | 0.96231 | 50.4058 | 68.3971
42838.5845 | 14186 | 123.4819 | 126.7311 | 110.9775 | 124.0527 | 91.684 | 54.7784 | 115.3127 | 41.2191 | 89.4441 | 86.1393 | 72.0497 | 47.2647 | 31.8574 | 70.0322 | 75.5026 | 65.3813 | 75.6286 | 422.3861 | 1090.7814 | 859.1386 | 703.2744 | 528.9546 | 553.729 | 99.4318 | 1347.2907 | 99.6263 | 142.3102 | 127.7311 | 183.611 | 31.5871 |  | 671.3799 | 68.9892 | 658.7976 | 844.3947 | 765.7689 | 85.8135 |  |  |  | 70.1155 | 1318.3189 |  | 39.1499 | 37.3051 | 40.834 | 41.1961 | 44.009 | 41.1118 | 39.7078 | 17.4612 | 25.7821 | 18.7068 | 21.6332 | 46.1644 | 48.2451 | 59.2989 | 45.2425 | 27.529 |  |  | -186.4353 | 217.625 | -187.4227 | 61.1847 | 2.8809 | -197.6889 | 95.2486 | -165.3924 | -0.084168 | -0.80091 | 1.2646 | 0.0097631 | 0.0016379 | 0.0026547 | 51.5659 | 51.8614 | 59.189 | 54.7218 | 49.8349 | 77.8291 | 71.4401 | 52.6259 | 75.7152 | 78.4163 | 68.8263 | 47.8059 | 41.8235 | 70.7812 |  | 1230.0012 | 22.4289 | 22.3798 | 22.0243 | 30.9002 | 27.0856 | 63.4474 | 56.7711 | 72.999 |  |  |  | 642.3158 | 419.6849 | 620.8877 | 775.2474 | 495.8203 | 1037.4953 | 779.8762 | 0.18187 | -0.03858 | 356.272 | 68.737 | 44.4845 | 346.177 | 48.4477 | 49.1797 | 74.3966 | 965.8361 | 99.2979 | 160.7632 | 132.4837 | 233.3014 | 30.4965 | 35.048 | 171.2253 | 187.6387 | 30.8141 |  |  | 403.0555 | 671.496 | 73.2383 |  | 382.8477 |  | 416.1905 |  |  | 37.5441 | 28.6941 | 30.1345 | [5 empty] | 50.7333 |  | 51.6195 | 57.9002 |  | 56.0708 | 52.7678 | 159.6588 | 72.003 | 59.2842 |  |  | 516.8709 | 52.7776 | 51.8012 |  | 79.2692 | 245.7364 | 42.0598 |  | 52.1628 | 49.607 | 46.7688 | 79.9692 | 619.5657 | 271.3275 | 67.7529 |  | 56.6091 | 70.496 | 67.3437 | 77.8939 |  | 194.9039 |  | 81.7031 | 55.8341 | 0.70978 | 19.1487 | 1.8248 | 1.5885 | -12.9244 | 3.0762 | 60.29 | 0.61 | -20.3365 | 18.1143 | -16.8104 | 9.6048 | 2.0969 | -17.3702 | 12.0571 |  | 52.6069 |  |  | 0.97813 | 50.707 | 68.3708
42838.5845 | 14187 | 122.7343 | 126.6856 | 110.9331 | 124.0333 | 91.683 | 54.7875 | 115.3068 | 41.2222 | 89.4218 | 86.1314 | 72.0423 | 47.261 | 31.86 | 70.0294 | 75.3718 | 65.4068 | 75.616 | 422.8913 | 1088.8685 | 859.6283 | 701.4986 | 524.3315 | 551.7 | 99.2179 | 1361.2742 | 99.736 | 142.3344 | 127.8254 | 183.9295 | 32.3112 |  | 685.6468 | 69.0133 | 657.7822 | 844.8723 | 767.1606 | 85.8738 |  |  |  | 70.0481 | 1322.6352 |  | 35.2553 | 37.2211 | 37.1623 | 42.4008 | 45.565 | 41.8505 | 40.07 | 17.5907 | 25.7639 | 18.7169 | 21.6314 | 46.1524 | 48.218 | 59.2361 | 45.1157 | 27.6489 |  |  | -186.3946 | 170.4237 | -187.5567 | 66.6098 | 4.4725 | -197.6475 | 107.4065 | -164.8483 | -0.032794 | -0.81559 | 1.2858 | 0.009865 | 0.00149 | 0.0026531 | 53.1073 | 52.6315 | 59.2689 | 55.5603 | 51.0817 | 77.7936 | 71.4475 | 53.0878 | 75.697 | 78.4049 | 68.8266 | 47.8163 | 41.833 | 70.7744 |  | 1230.6369 | 22.4922 | 22.2228 | 21.9296 | 30.9952 | 27.0675 | 63.9495 | 57.2278 | 73.245 |  |  |  | 642.185 | 419.4868 | 620.7729 | 775.1399 | 495.8682 | 1035.6552 | 779.8313 | 1.1399 | 0.063558 | 356.1188 | 68.5447 | 43.3172 | 345.7522 | 47.6977 | 48.6008 | 74.3786 | 982.5431 | 99.2427 | 150.8195 | 132.2666 | 232.5882 | 30.1136 | 35.5179 | 170.8952 | 187.2154 | 30.6367 |  |  | 403.02 | 671.617 | 74.3109 |  | 382.9149 |  | 416.1839 |  |  | 37.1889 | 28.8652 | 30.3074 | [5 empty] | 50.6041 |  | 52.3112 | 57.9615 |  | 56.2506 | 52.9838 | 160.1487 | 69.7319 | 56.8566 |  |  | 514.9979 | 52.1929 | 51.0836 |  | 79.2318 | 245.567 | 41.628 |  | 51.701 | 48.0345 | 46.917 | 79.9067 | 618.7429 | 270.8342 | 67.7741 |  | 53.8994 | 69.4988 | 66.8817 | 77.1031 |  | 194.2228 |  | 78.2371 | 55.6929 | 0.53114 | 19.1479 | 1.8249 | 1.5878 | -12.8493 | 3.0761 | 94.01 | 0.9 | -20.3413 | 16.0278 | -16.8141 | 10.0202 | 2.6157 | -17.3887 | 12.8185 |  | 52.6343 |  |  | 0.96898 | 50.9804 | 68.341
42838.5845 | 14188 | 121.667 | 126.6332 | 110.9031 | 124.0199 | 91.6777 | 54.7953 | 115.3062 | 41.2331 | 89.41 | 86.1296 | 72.0412 | 47.2697 | 31.8677 | 70.0308 | 75.5065 | 65.4349 | 75.6427 | 424.5067 | 1090.9776 | 860.4641 | 701.9326 | 518.5035 | 548.9647 | 98.9479 | 1374.5515 | 99.7924 | 142.3796 | 127.9236 | 184.9451 | 32.6172 |  | 691.1827 | 69.0231 | 656.7868 | 845.006 | 768.3681 | 85.9302 |  |  |  | 70.2016 | 1329.3365 |  | 32.8515 | 37.0239 | 33.6129 | 39.3655 | 43.848 | 41.7628 | 39.5416 | 17.6413 | 25.7551 | 18.7446 | 21.6367 | 46.1743 | 48.192 | 59.1848 | 45.0077 | 27.7758 |  |  | -186.4169 | 40.3929 | -187.1782 | 76.8424 | 4.6906 | -197.6738 | 115.5226 | -164.3936 | -0.020729 | -0.71594 | 1.1702 | 0.0098748 | 0.0016461 | 0.0024461 | 48.727 | 49.0888 | 55.028 | 39.7106 | 42.3173 | 77.7463 | 71.4219 | 52.2057 | 75.6721 | 78.3963 | 68.8249 | 47.8276 | 41.8402 | 70.7775 |  | 1231.7992 | 23.6944 | 22.5335 | 21.7058 | 31.1907 | 27.0637 | 63.2894 | 57.1552 | 73.3357 |  |  |  | 642.0359 | 419.225 | 620.6294 | 775.0169 | 496.5028 | 1041.8096 | 779.7896 | 0.16181 | 0.27601 | 356.2151 | 68.3311 | 42.728 | 345.4878 | 47.2439 | 47.8278 | 74.3383 | 999.1354 | 99.1293 | 156.2267 | 132.5968 | 231.3013 | 30.4787 | 36.2182 | 170.737 | 186.816 | 30.577 |  |  | 402.9523 | 671.6647 | 75.2695 |  | 382.9122 |  | 416.1892 |  |  | 37.0041 | 28.9571 | 30.3981 | [5 empty] | 44.5715 |  | 53.3111 | 58.1313 |  | 56.4552 | 53.1069 | 160.1519 | 67.7524 | 53.5772 |  |  | 513.5969 | 51.675 | 50.6654 |  | 79.3588 | 245.3456 | 41.7886 |  | 51.1671 | 47.5627 | 46.9769 | 79.8685 | 617.8836 | 270.2607 | 67.899 |  | 51.5848 | 68.1631 | 66.4735 | 76.8623 |  | 192.1839 |  | 75.8293 | 55.832 | 0.63873 | 19.1492 | 1.8263 | 1.5891 | -12.8877 | 3.0761 | 113.32 | 0.66 | -20.3651 | 7.8005 | -16.7918 | 10.759 | 2.6784 | -17.3875 | 13.2922 |  | 52.6467 |  |  | 0.83494 | 51.1367 | 68.3066
42838.5845 | 14189 | 120.6868 | 126.5993 | 110.8522 | 124.0061 | 91.6823 | 54.8019 | 115.2944 | 41.237 | 89.3899 | 86.1206 | 72.0428 | 47.2672 | 31.8643 | 70.0259 | 75.2726 | 65.4098 | 75.5777 | 424.4476 | 1091.5998 | 861.6338 | 699.4303 | 509.1826 | 545.7152 | 98.9349 | 1392.1609 | 99.8443 | 142.238 | 128.0118 | 184.7541 | 34.4134 |  | 696.5157 | 69.0156 | 655.3688 | 839.9683 | 769.1766 | 85.993 |  |  |  | 70.5394 | 1335.5695 |  | 31.24 | 36.9204 | 33.3737 | 37.4499 | 41.3379 | 40.6452 | 38.5229 | 17.6853 | 25.7467 | 18.7798 | 21.6312 | 46.1623 | 48.1561 | 59.1368 | 44.9071 | 27.8807 |  |  | -186.369 | 29.8777 | -187.6474 | 55.7352 | 1.7513 | -197.6745 | 110.0265 | -164.573 | -0.093704 | -0.75118 | 1.1068 | 0.0097861 | 0.0016247 | 0.0024018 | 47.6162 | 48.1155 | 52.9529 | 41.267 | 43.9983 | 77.7296 | 71.44 | 51.5617 | 75.6631 | 78.3813 | 68.8153 | 47.8253 | 41.8337 | 70.7637 |  | 1233.279 | 25.6122 | 24.2086 | 22.6759 | 31.2689 | 27.0735 | 63.1294 | 57.1586 | 73.3781 |  |  |  | 641.8949 | 418.9761 | 620.511 | 774.9041 | 497.4351 | 1047.9873 | 779.7982 | -0.40125 | 0.11491 | 356.1832 | 67.9869 | 42.4587 | 345.2145 | 47.1702 | 47.5765 | 74.2978 | 1019.1301 | 99.1236 | 161.3247 | 134.5256 | 230.7549 | 30.332 | 36.0119 | 170.3635 | 186.4172 | 30.5674 |  |  | 402.8717 | 671.7086 | 75.6163 |  | 382.927 |  | 416.0902 |  |  | 37.0654 | 29.0274 | 30.4553 | [5 empty] | 44.6602 |  | 53.0137 | 58.1127 |  | 56.2986 | 52.9919 | 162.1891 | 67.7982 | 52.7156 |  |  | 512.4768 | 51.0463 | 50.1889 |  | 79.0392 | 245.1824 | 40.9612 |  | 50.3834 | 45.9734 | 47.1765 | 79.8254 | 617.0308 | 269.6899 | 67.91 |  | 50.5005 | 68.254 | 66.3375 | 76.0939 |  | 189.8782 |  | 74.0392 | 56.0831 | 0.75801 | 19.1483 | 1.8271 | 1.5899 | -12.9129 | 3.0762 | 146.62 | 0.75 | -20.3583 | 6.7077 | -16.81 | 9.1614 | 1.6337 | -17.3566 | 12.9491 |  | 52.6585 |  |  | 0.62301 | 51.1934 | 68.2738
42838.5845 | 14190 | 119.8988 | 126.5733 | 110.8153 | 123.9835 | 91.6857 | 54.8078 | 115.2838 | 41.2319 | 89.3673 | 86.1063 | 72.0323 | 47.2727 | 31.866 | 70.0292 | 75.0665 | 65.4035 | 75.5477 | 422.9685 | 1092.1318 | 863.0703 | 695.8592 | 494.6155 | 542.716 | 99.236 |  | 99.9341 | 141.9128 | 128.193 | 183.3396 | 35.6234 |  | 702.2913 | 69.0241 | 654.3428 | 835.3162 | 769.9315 | 86.0543 |  |  |  | 70.1072 | 1337.5536 |  | 31.2259 | 37.0165 | 34.4758 | 37.9158 | 42.5225 | 40.8389 | 38.3521 | 17.6709 | 25.7522 | 18.8044 | 21.6266 | 46.1424 | 48.1169 | 59.0886 | 44.8021 | 27.9607 |  |  | -186.3479 | 46.2721 | -187.6448 | 36.4324 | -1.5605 | -197.6436 | 98.8384 | -165.0553 | -0.20463 | -0.55355 | 0.99988 | 0.0098617 | 0.0016214 | 0.0023952 | 44.6385 | 45.2161 | 44.5016 | 36.3958 | 42.9543 | 77.6956 | 71.4448 | 51.3021 | 75.651 | 78.3811 | 68.8211 | 47.8363 | 41.8473 | 70.7697 |  | 1234.2389 | 24.9755 | 24.5468 | 24.9388 | 31.225 | 27.0731 | 63.4362 | 57.1946 | 73.3723 |  |  |  | 641.775 | 418.7352 | 620.3878 | 774.8014 | 497.9491 | 1048.7618 | 779.7669 | -0.67393 | 0.078584 | 356.2379 | 67.8092 | 42.4242 | 345.2803 | 46.7521 | 47.2493 | 74.3041 | 1044.1988 | 99.4853 | 149.8317 | 134.0105 | 229.6291 | 29.9425 | 36.2179 | 170.2164 | 186.198 | 30.4266 |  |  | 402.8212 | 671.76 | 75.6378 |  | 382.9443 |  | 415.9977 |  |  | 36.6868 | 29.0881 | 30.5167 | [5 empty] | 44.0236 |  | 52.3733 | 58.0322 |  | 56.2075 | 52.9483 | 161.9263 | 66.7989 | 55.2745 |  |  | 492.4096 | 50.081 | 49.2834 |  | 78.0384 | 245.0211 | 33.3396 |  | 49.6017 | 45.2467 | 47.3413 | 79.7171 | 616.186 | 269.0172 | 67.6343 |  | 49.0393 | 69.9706 | 66.0875 | 75.2512 |  | 188.6345 |  | 72.1208 | 56.2518 | 0.66025 | 19.1486 | 1.827 | 1.5902 | -12.8731 | 3.0761 | 179.78 | 0.81 | -20.3257 | 8.3488 | -16.8125 | 7.4081 | -1.5426 | -17.3606 | 12.2769 |  | 52.6712 |  |  | 0.69371 | 51.3534 | 68.245
42838.5845 | 14191 | 119.099 | 126.5008 | 110.7815 | 123.9619 | 91.6878 | 54.817 | 115.2692 | 41.2355 | 89.3559 | 86.094 | 72.029 | 47.2733 | 31.866 | 70.0324 | 74.9808 | 65.4288 | 75.5356 | 422.8418 | 1093.1474 | 863.2081 | 689.3787 | 486.9003 | 540.3525 | 99.3662 |  | 100.059 | 142.076 | 128.3775 | 183.045 | 35.1275 |  | 709.4843 | 69.047 | 653.561 | 834.0655 | 771.4062 | 86.1206 |  |  |  | 69.6193 | 1340.2373 |  | 33.3635 | 37.3175 | 35.3483 | 38.2939 | 44.2348 | 41.2028 | 38.6693 | 17.6917 | 25.749 | 18.8378 | 21.6298 | 46.1527 | 48.1002 | 59.0469 | 44.7075 | 28.0557 |  |  | -186.3979 | 162.0697 | -187.6678 | 42.1342 | -5.7141 | -197.6456 | 95.4385 | -165.282 | -0.16629 | -0.56677 | 1.0226 | 0.0097861 | 0.0015015 | 0.0023098 | 45.3788 | 45.4058 | 44.0663 | 39.5298 | 45.1568 | 77.6939 | 71.4669 | 50.905 | 75.6378 | 78.3668 | 68.815 | 47.8411 | 41.8494 | 70.7617 |  | 1234.1063 | 23.4909 | 23.2977 | 23.7867 | 31.0558 | 27.0516 | 63.8672 | 57.5827 | 73.4409 |  |  |  | 641.6414 | 418.481 | 620.2576 | 774.7023 | 498.1805 | 1047.1274 | 779.727 | -0.54634 | 0.019051 | 356.7529 | 67.919 | 42.8214 | 345.6703 | 46.2134 | 46.7795 | 74.3291 | 1067.0999 | 99.716 | 154.7692 | 131.2361 | 229.2489 | 29.7791 | 36.2818 | 170.0984 | 186.0748 | 30.2666 |  |  | 402.7558 | 671.7831 | 75.0184 |  | 382.9407 |  | 415.9372 |  |  | 36.429 | 29.1701 | 30.6126 | [5 empty] | 47.161 |  | 51.8427 | 57.9512 |  | 55.7834 | 52.1813 | 160.42 | 66.5337 | 59.8423 |  |  | 495.9718 | 49.5524 | 49.1535 |  | 77.4715 | 244.7235 | 25.6875 |  | 49.2291 | 45.6007 | 47.473 | 79.6691 | 615.342 | 268.6071 | 67.3081 |  | 48.8929 | 71.4402 | 66.257 | 74.2042 |  | 188.0245 |  | 71.1847 | 56.46 | 0.55247 | 19.1463 | 1.8268 | 1.5901 | -12.8862 | 3.0762 | 180.33 | 0.64 | -20.3218 | 15.6324 | -16.8217 | 7.9706 | -2.9536 | -17.3708 | 12.0708 |  | 52.6781 |  |  | 0.85614 | 51.7002 | 68.2175
42838.5845 | 14192 | 117.9764 | 126.4058 | 110.7405 | 123.9399 | 91.6915 | 54.8237 | 115.2708 | 41.2393 | 89.3345 | 86.0939 | 72.0347 | 47.2836 | 31.8633 | 70.0337 | 74.8233 | 65.4242 | 75.5122 | 423.9884 | 1092.1337 | 861.7773 | 681.1043 | 479.2477 | 538.7859 | 99.169 |  | 100.1417 | 142.5711 | 128.4811 | 182.4173 | 35.1253 |  | 714.2772 | 69.0551 | 651.6442 | 831.2038 | 773.1271 | 86.1831 |  |  |  | 69.849 | 1342.1785 |  | 33.268 | 37.8855 | 34.8426 | 37.6512 | 43.3346 | 40.9456 | 39.0098 | 17.5198 | 25.7388 | 18.7714 | 21.637 | 46.1667 | 48.0699 | 58.998 | 44.6249 | 28.1238 |  |  | -186.4951 | 225.3185 | -187.746 | 48.6048 | -6.0815 | -197.6732 | 113.6091 | -164.594 | -0.043108 | -0.71866 | 1.0445 | 0.0098584 | 0.0016609 | 0.0020141 | 46.0387 | 46.1756 | 46.4621 | 41.2841 | 44.7619 | 77.6736 | 71.482 | 49.4127 | 75.6145 | 78.3571 | 68.8092 | 47.8397 | 41.8495 | 70.75 |  | 1234.1603 | 22.8437 | 22.4128 | 22.616 | 30.9156 | 27.0186 | 64.0631 | 57.7664 | 73.6689 |  |  |  | 641.5023 | 418.2363 | 620.1197 | 774.6012 | 498.1365 | 1046.3843 | 779.667 | -0.24436 | 0.0089704 | 356.926 | 68.1348 | 44.3122 | 345.9296 | 46.0286 | 46.7155 | 74.3458 | 1091.6779 | 99.7382 | 157.3036 | 130.7007 | 228.3291 | 29.7319 | 35.3202 | 169.9623 | 185.9054 | 30.2098 |  |  | 402.6397 | 671.8032 | 73.9763 |  | 382.8827 |  | 415.8674 |  |  | 36.3065 | 29.2589 | 30.7203 | [5 empty] | 46.9724 |  | 50.9612 | 57.8097 |  | 54.1446 | 50.5865 | 159.5398 | 68.3066 | 63.7264 |  |  | 505.6265 | 49.2711 | 49.1801 |  | 77.3646 | 244.464 | 28.385 |  | 48.9272 | 45.9951 | 47.4762 | 79.6504 | 614.5554 | 268.3812 | 67.1235 |  | 49.3538 | 71.6789 | 66.4928 | 72.7719 |  | 187.4516 |  | 71.4121 | 56.602 | 0.81366 | 19.144 | 1.8266 | 1.5894 | -12.9513 | 3.0761 | 195.31 | 1.12 | -20.3131 | 18.4489 | -16.8406 | 8.5686 | -3.0458 | -17.3649 | 13.1645 |  | 52.6857 |  |  | 0.92417 | 52.14 | 68.19
42838.5845 | 14193 | 117.4639 | 126.1711 | 110.68 | 123.9263 | 91.69 | 54.8342 | 115.2646 | 41.2418 | 89.3066 | 86.0793 | 72.0239 | 47.282 | 31.874 | 70.0266 | 74.7451 | 65.4046 | 75.4591 | 424.7243 | 1091.4313 | 861.6427 | 676.1254 | 469.6072 | 539.3181 | 99.1432 |  | 100.14 | 143.4454 | 128.469 | 183.1768 | 35.7874 |  | 712.8289 | 69.062 | 651.8855 | 829.7147 | 775.325 | 86.2523 |  |  |  | 70.177 | 1345.3037 |  | 33.3542 | 38.2833 | 35.1502 | 39.2082 | 43.7139 | 41.4737 | 38.9081 | 17.3524 | 25.7337 | 18.7244 | 21.6372 | 46.1816 | 48.0573 | 58.9593 | 44.556 | 28.1821 |  |  | -186.5181 | 225.5919 | -187.7729 | 52.9339 | 1.0929 | -197.6324 | 119.3641 | -164.2399 | -0.11102 | -0.70083 | 0.95457 | 0.0098124 | 0.0015163 | 0.0020765 | 46.5294 | 46.7942 | 48.0145 | 42.5931 | 45.1885 | 77.6138 | 71.4814 | 49.2732 | 75.6017 | 78.3486 | 68.8152 | 47.8489 | 41.8573 | 70.7522 |  | 1234.1551 | 22.4098 | 22.1555 | 22.1098 | 30.8451 | 26.996 | 64.1076 | 58.0074 | 73.7203 |  |  |  | 641.3498 | 417.9885 | 619.9559 | 774.4923 | 498.1236 | 1043.7061 | 779.7373 | -0.25341 | 0.087903 | 356.8769 | 68.6444 | 45.8049 | 346.6589 | 45.5488 | 47.0727 | 74.3798 | 1117.9244 | 99.6094 | 159.8818 | 130.2627 | 227.7256 | 29.5582 | 34.3242 | 169.7444 | 185.6908 | 30.1773 |  |  | 402.5466 | 671.8258 | 72.5644 |  | 382.8215 |  | 415.8844 |  |  | 36.1978 | 29.3313 | 30.8015 | [5 empty] | 47.7559 |  | 50.4587 | 57.5805 |  | 52.7717 | 50.1882 | 160.046 | 71.2551 | 67.3687 |  |  | 481.0799 | 49.3546 | 49.3192 |  | 77.7183 | 244.2689 | 30.5699 |  | 48.881 | 46.545 | 47.4972 | 79.6448 | 613.7897 | 268.1973 | 67.0047 |  | 49.7554 | 71.3235 | 66.5269 | 71.5135 |  | 187.5612 |  | 72.7086 | 56.7501 | 0.53837 | 19.1498 | 1.8256 | 1.5882 | -13.0142 | 3.0762 | 165.21 | 1 | -20.3313 | 18.4719 | -16.8526 | 8.9478 | 1.2923 | -17.3777 | 13.5052 |  | 52.6932 |  |  | 0.96973 | 52.6869 | 68.1566
42838.5846 | 14194 | 116.9713 | 125.742 | 110.6312 | 123.9002 | 91.6772 | 54.8321 | 115.25 | 41.2435 | 89.279 | 86.068 | 72.0205 | 47.2824 | 31.866 | 70.0275 | 74.8291 | 65.4522 | 75.4581 | 422.4474 | 1091.8808 | 861.9638 | 672.756 | 460.7344 | 538.8622 | 99.027 |  | 100.0367 | 144.1694 | 128.4451 | 185.0527 | 36.8279 |  | 715.8666 | 69.0985 | 650.9989 | 826.4818 | 775.165 | 86.2923 |  |  |  | 70.6466 | 1352.1811 |  | 33.8513 | 38.4759 | 37.3298 | 41.5207 | 44.8962 | 42.2036 | 39.6057 | 17.2265 | 25.7178 | 18.6997 | 21.6339 | 46.1836 | 48.0331 | 58.9133 | 44.4813 | 28.2555 |  |  | -186.4248 | 225.6536 | -187.8262 | 49.8028 | 1.4543 | -197.6889 | 102.492 | -164.8299 | -0.09312 | -0.3683 | 1.0251 | 0.0097713 | 0.0016083 | 0.0019861 | 48.1117 | 47.49 | 49.3555 | 43.876 | 46.0206 | 77.607 | 71.4724 | 50.4223 | 75.5851 | 78.339 | 68.8189 | 47.8535 | 41.8606 | 70.7455 |  | 1234.4708 | 22.8577 | 23.3035 | 22.0057 | 30.7661 | 26.9854 | 64.2649 | 57.8698 | 73.6757 |  |  |  | 641.2237 | 417.8004 | 619.8384 | 774.3945 | 498.2444 | 1041.4994 | 779.4613 | -0.50407 | 0.19137 | 356.5986 | 67.8908 | 46.5155 | 346.1173 | 45.3957 | 47.0679 | 74.4324 | 1144.8963 | 99.4428 | 160.3377 | 129.8166 | 227.0443 | 29.3575 | 34.0553 | 169.5222 | 185.484 | 30.1673 |  |  | 402.4865 | 671.8472 | 70.777 |  | 382.769 |  | 415.8893 |  |  | 36.1703 | 29.3985 | 30.9383 | [5 empty] | 48.785 |  | 50.0382 | 57.4049 |  | 52.7471 | 50.2199 | 160.1141 | 72.5647 | 69.1936 |  | 1199.0349 | 472.9804 | 49.505 | 49.5375 |  | 78.3592 | 244.0075 | 32.6664 |  | 49.025 | 47.8188 | 47.6252 | 79.6277 | 613.0293 | 268.0113 | 66.9088 |  | 50.1439 | 70.3046 | 66.6242 | 70.5318 |  | 188.2256 |  | 73.4968 | 56.851 | 0.45898 | 19.148 | 1.8255 | 1.588 | -12.9041 | 3.0761 | 152.39 | 1.03 | -20.368 | 18.4801 | -16.8602 | 8.6818 | 1.4924 | -17.4003 | 12.5288 |  | 52.6996 |  |  | 0.91874 | 52.4497 | 68.136
42838.5846 | 14195 | 116.7113 | 125.4806 | 110.5938 | 123.8915 | 91.6921 | 54.846 | 115.2543 | 41.2556 | 89.2722 | 86.0694 | 72.0287 | 47.2963 | 31.8827 | 70.0299 | 74.9854 | 65.4856 | 75.4292 | 422.0092 | 1090.3738 | 861.7582 | 671.7127 | 459.3259 | 540.6481 | 98.74 |  | 99.9404 | 143.9375 | 128.4054 | 185.1651 | 37.586 |  | 718.2489 | 69.1471 | 649.9656 | 823.6097 | 776.6807 | 86.3546 |  |  |  | 70.8816 | 1349.0952 |  | 35.4726 | 38.5949 | 39.6689 | 42.9106 | 45.9363 | 42.8042 | 40.0934 | 17.0927 | 25.7135 | 18.7185 | 21.6322 | 46.1782 | 47.9934 | 58.85 | 44.3794 | 28.3216 |  |  | -186.3873 | 176.343 | -187.8321 | 22.9011 | 4.8464 | -197.6462 | 86.3407 | -165.6251 | -0.048167 | -0.606 | 1.057 | 0.0097828 | 0.0015689 | 0.0023623 | 50.4432 | 48.1896 | 50.4245 | 45.0271 | 47.5757 | 77.6188 | 71.467 | 50.9088 | 75.5602 | 78.3204 | 68.8036 | 47.8593 | 41.8591 | 70.7433 |  | 1234.9437 | 22.7094 | 25.9676 | 24.1543 | 30.6929 | 26.9749 | 64.1202 | 57.5007 | 73.6718 |  |  |  | 641.0807 | 417.6237 | 619.7245 | 774.2887 | 498.2024 | 1040.1877 | 779.3235 | -0.43742 | 0.076111 | 356.1422 | 67.3987 | 46.617 | 345.4439 | 46.7641 | 47.2675 | 74.4118 | 1168.3123 | 99.4471 | 156.7632 | 129.0295 | 227.5389 | 29.248 | 33.9054 | 169.3749 | 185.2953 | 30.1271 |  |  | 402.4325 | 671.8334 | 70.2129 |  | 382.6921 |  | 415.8258 |  |  | 36.1464 | 29.468 | 31.1047 | [5 empty] | 51.1369 |  | 50.2124 | 57.3452 |  | 53.2969 | 50.7686 | 160.1946 | 74.7571 | 71.0149 |  | 943.6595 | 471.3391 | 49.6185 | 49.7984 |  | 78.6633 | 243.7609 | 34.2966 |  | 49.5395 | 49.0383 | 47.7752 | 79.6128 | 612.2917 | 267.8473 | 66.832 |  | 50.652 | 67.5471 | 66.8481 | 69.6626 |  | 186.5009 |  | 74.5501 | 56.9935 | 0.59291 | 19.1499 | 1.8275 | 1.5892 | -12.927 | 3.0761 | 161.98 | 1 | -20.3684 | 16.3398 | -16.8636 | 5.8884 | 2.727 | -17.415 | 11.5103 |  | 52.6981 |  |  | 0.93397 | 52.9744 | 68.1093
42838.5846 | 14196 | 116.2879 | 125.2616 | 110.5458 | 123.8721 | 91.6923 | 54.8468 | 115.2445 | 41.2607 | 89.2489 | 86.058 | 72.0281 | 47.2991 | 31.878 | 70.0287 | 75.0762 | 65.5054 | 75.3802 | 420.7618 | 1090.0115 | 861.9828 | 669.5565 | 457.2307 | 540.4975 | 98.7573 |  | 99.9013 | 143.4093 | 128.4719 | 184.4529 | 37.1927 |  | 718.0327 | 69.1364 | 648.8036 | 821.7565 | 778.3422 | 86.4125 |  |  |  | 70.8458 | 1345.6143 |  | 37.8806 | 38.7648 | 42.3425 | 44.4809 | 46.8154 | 43.4544 | 40.8615 | 17.0347 | 25.7044 | 18.7244 | 21.6331 | 46.1506 | 47.9506 | 58.7912 | 44.2559 | 28.4057 |  |  | -186.369 | 68.8847 | -187.9221 | -4.5105 | 5.5896 | -197.6653 | 71.942 | -166.4103 | -0.08086 | -0.68971 | 1.0542 | 0.0097647 | 0.0016247 | 0.0024872 | 53.2863 | 49.1203 | 51.3462 | 46.1968 | 49.8646 | 77.603 | 71.4527 | 50.8458 | 75.5444 | 78.3097 | 68.8048 | 47.8638 | 41.8632 | 70.732 |  | 1235.6145 | 22.542 | 23.7929 | 23.8696 | 30.6176 | 26.9563 | 64.2499 | 57.2974 | 73.6412 |  |  |  | 640.9541 | 417.4561 | 619.627 | 774.1789 | 498.0502 | 1038.8414 | 779.2332 | -0.25282 | -0.11751 | 355.5973 | 67.1685 | 45.3196 | 344.939 | 47.3204 | 47.4033 | 74.4021 | 1187.5668 | 99.5236 | 156.3926 | 127.2634 | 227.5294 | 29.1942 | 34.0686 | 169.0887 | 184.874 | 30.0441 |  |  | 402.4023 | 671.7904 | 70.8035 |  | 382.6368 |  | 415.891 |  |  | 36.0966 | 29.524 | 31.2344 | [5 empty] | 52.3091 |  | 51.3319 | 57.4244 |  | 53.8078 | 51.3025 | 160.5194 | 77.2655 | 73.7945 |  | 789.613 | 472.3322 | 50.2247 | 50.0942 |  | 78.7533 | 243.5386 | 35.5401 |  | 50.0673 | 49.7633 | 47.8472 | 79.6036 | 611.5736 | 267.7262 | 66.7809 |  | 51.0446 | 65.3853 | 67.0677 | 68.9194 |  | 186.5341 |  | 75.653 | 56.9018 | 0.5035 | 19.1468 | 1.8275 | 1.5904 | -12.8636 | 3.0761 | 143.28 | 0.64 | -20.3516 | 10.2152 | -16.8723 | -2.6139 | 2.9317 | -17.4337 | 10.5176 |  | 52.6895 |  |  | 0.95041 | 53.5543 | 68.0802
42838.5846 | 14197 | 116.7666 | 125.1246 | 110.5072 | 123.8565 | 91.6888 | 54.8628 | 115.2377 | 41.2538 | 89.2329 | 86.0578 | 72.0251 | 47.2984 | 31.8862 | 70.0274 | 74.7424 | 65.5135 | 75.4622 | 419.293 | 1092.9637 | 862.6931 | 665.3661 | 454.0162 | 536.754 | 98.7197 |  | 99.9207 | 142.8151 | 128.4476 | 183.9115 | 36.0304 |  | 716.1011 | 69.1557 | 649.2932 | 818.0329 | 779.0285 | 86.4638 |  |  |  | 70.4366 | 1348.2135 |  | 41.4641 | 39.0962 | 43.9136 | 45.564 | 47.4571 | 44.3082 | 41.9269 | 16.9646 | 25.7013 | 18.7552 | 21.6356 | 46.1289 | 47.9253 | 58.7303 | 44.1217 | 28.4889 |  |  | -186.4853 | 20.1924 | -187.8695 | -20.0907 | 3.7693 | -197.6784 | 67.3461 | -166.7054 | -0.032794 | -0.6316 | 1.0924 | 0.0097582 | 0.0014686 | 0.002497 | 53.0611 | 49.5185 | 51.9988 | 46.9179 | 49.6673 | 77.6051 | 71.4464 | 50.7687 | 75.5232 | 78.3096 | 68.7888 | 47.8675 | 41.8617 | 70.7321 |  | 1235.9814 | 22.05 | 22.2523 | 22.9078 | 30.5617 | 26.9338 | 63.7297 | 56.9587 | 73.6083 |  |  |  | 640.8317 | 417.2834 | 619.5237 | 774.0778 | 497.8529 | 1041.1697 | 779.147 | -0.30472 | 0.022855 | 355.2558 | 67.1324 | 45.1801 | 344.6106 | 46.6811 | 47.4544 | 74.4435 | 1202.0995 | 99.5315 | 157.0718 | 125.188 | 226.907 | 29.1254 | 34.2256 | 168.6442 | 184.2229 | 29.9695 |  |  | 402.3576 | 671.721 | 71.2395 |  | 382.5846 |  | 415.983 |  |  | 36.0404 | 29.5857 | 31.3486 | [5 empty] | 51.556 |  | 52.4614 | 57.643 |  | 53.9643 | 51.685 | 161.2958 | 79.2749 | 76.6416 |  | 670.1947 | 474.9009 | 50.7194 | 50.2943 |  | 78.933 | 243.2683 | 36.5929 |  | 50.5834 | 50.2719 | 47.8602 | 79.585 | 610.8403 | 267.6148 | 66.7013 |  | 51.4349 | 63.3002 | 67.0712 | 68.264 |  | 185.2669 |  | 77.0396 | 56.8749 | 0.47289 | 19.1471 | 1.8265 | 1.5899 | -13.0279 | 3.0761 | 131.24 | 0.91 | -20.3459 | 5.5336 | -16.8789 | -5.5197 | 2.4107 | -17.4578 | 10.1898 |  | 52.6755 |  |  | 1.0024 | 53.6823 | 68.0534
42838.5846 | 14198 | 117.7781 | 125.0953 | 110.4767 | 123.8421 | 91.7056 | 54.8794 | 115.2343 | 41.2619 | 89.2149 | 86.0515 | 72.0273 | 47.306 | 31.8937 | 70.0318 | 74.7827 | 65.5199 | 75.4847 | 418.3765 | 1095.0345 | 863.3012 | 662.5869 | 453.7663 | 535.3202 | 98.6707 |  | 99.8826 | 142.9627 | 128.3568 | 184.2091 | 35.653 |  | 714.1801 | 69.1671 | 648.1543 | 814.3588 | 779.8256 | 86.5079 |  |  |  | 70.2394 | 1350.7297 |  | 43.4092 | 39.4824 | 44.3957 | 46.2281 | 47.7535 | 44.7523 | 42.6876 | 16.9734 | 25.6959 | 18.7172 | 21.6367 | 46.1229 | 47.9039 | 58.6641 | 44.01 | 28.5791 |  |  | -186.4958 | 32.995 | -188.0108 | -2.0752 | 2.2652 | -197.6778 | 76.896 | -166.3183 | -0.12328 | -0.5397 | 1.0445 | 0.0097664 | 0.0015837 | 0.0024708 | 52.9843 | 49.7743 | 52.5178 | 47.5404 | 49.9015 | 77.5893 | 71.4299 | 51.1277 | 75.5023 | 78.2928 | 68.791 | 47.8618 | 41.8613 | 70.7221 |  | 1237.1061 | 21.9037 | 21.6016 | 22.1154 | 30.4876 | 26.9075 | 63.2103 | 56.2968 | 73.346 |  |  |  | 640.7016 | 417.0941 | 619.4095 | 773.9513 | 497.8337 | 1041.5276 | 779.067 | -0.29567 | 0.16246 | 355.0017 | 67.1311 | 45.3361 | 344.3341 | 46.403 | 47.4797 | 74.4765 | 1220.8584 | 99.4228 | 158.4473 | 123.5752 | 224.1551 | 29.0969 | 33.9259 | 168.2754 | 183.6311 | 29.9273 |  |  | 402.2792 | 671.6243 | 71.3755 |  | 382.5402 |  | 415.9699 |  |  | 36.0482 | 29.654 | 31.4754 | [5 empty] | 51.6894 |  | 53.0671 | 57.5847 |  | 54.2996 | 52.0282 | 161.8699 | 81.6378 | 79.4738 |  | 563.3838 | 476.6722 | 51.258 | 50.584 |  | 79.7406 | 243.0537 | 38.2454 |  | 51.2748 | 51.3629 | 48.0003 | 79.5564 | 610.1073 | 267.5196 | 66.68 |  | 51.7998 | 61.8856 | 67.0619 | 67.6818 |  | 183.7569 |  | 78.7556 | 56.8229 | 0.69141 | 19.1494 | 1.8253 | 1.5875 | -12.8387 | 3.0761 | 96.17 | 0.58 | -20.3531 | 7.078 | -16.8957 | -1.7751 | 1.8701 | -17.47 | 10.896 |  | 52.6565 |  |  | 1.0156 | 53.8453 | 68.0192
42838.5846 | 14199 | 117.4121 | 125.0319 | 110.4116 | 123.8156 | 91.6782 | 54.8808 | 115.2216 | 41.2611 | 89.1973 | 86.0435 | 72.0202 | 47.3034 | 31.8881 | 70.031 | 74.7323 | 65.5398 | 75.4435 | 415.5421 | 1095.056 | 863.388 | 660.1764 | 450.956 | 533.0038 | 98.6932 |  | 99.8134 | 142.8526 | 128.2553 | 184.3476 | 36.136 |  | 715.0358 | 69.1707 | 648.0731 | 811.5894 | 780.4309 | 86.5368 |  |  |  | 70.2873 | 1352.6829 |  | 44.6453 | 39.9297 | 44.7059 | 47.0504 | 48.2496 | 45.2345 | 43.229 | 17.0408 | 25.6791 | 18.6864 | 21.6211 | 46.1111 | 47.8699 | 58.5857 | 43.899 | 28.6698 |  |  | -186.4577 | 56.6985 | -188.0161 | -23.1667 | 1.4425 | -197.6962 | 69.5028 | -166.6048 | -0.16551 | -0.6102 | 1.0211 | 0.0097877 | 0.0015639 | 0.0024593 | 53.2011 | 50.0066 | 52.9562 | 48.122 | 50.312 | 77.5657 | 71.4213 | 53.3546 | 75.4932 | 78.2858 | 68.791 | 47.8725 | 41.8721 | 70.7197 |  | 1237.6738 | 21.8856 | 21.6432 | 21.6836 | 30.4167 | 26.8852 | 63.801 | 55.9988 | 73.2425 |  |  |  | 640.5932 | 416.9493 | 619.296 | 773.8493 | 497.8521 | 1043.0556 | 779.0018 | -0.11559 | 0.0070684 | 354.6725 | 67.1172 | 43.6269 | 344.0386 | 46.6063 | 47.4641 | 74.5295 | 1239.4383 | 99.3008 | 157.7258 | 122.5686 | 222.9915 | 29.0761 | 33.9816 | 167.9476 | 183.1629 | 29.9228 |  |  | 402.2327 | 671.5016 | 71.3385 |  | 382.5072 |  | 416.147 |  |  | 36.0554 | 29.728 | 31.593 | [5 empty] | 51.7043 |  | 53.7737 | 57.7721 |  | 54.7745 | 52.5207 | 162.5752 | 85.7449 | 83.0323 |  | 703.7023 | 477.1777 | 51.8982 | 51.1687 |  | 80.9909 | 242.8413 | 41.3354 |  | 51.92 | 52.7747 | 48.1484 | 79.5257 | 609.3343 | 267.3278 | 66.6594 |  | 52.103 | 61.5079 | 67.0252 | 67.1689 |  | 184.0239 |  | 79.7249 | 56.6717 | 0.602 | 19.1491 | 1.8253 | 1.5883 | -12.9688 | 3.0761 | 101.4 | 0.78 | -20.3541 | 9.285 | -16.908 | -5.9351 | 1.4935 | -17.484 | 10.3668 |  | 52.6309 |  |  | 1.015 | 53.9683 | 67.9916
42838.5846 | 14200 | 115.564 | 124.6571 | 110.3486 | 123.8018 | 91.6769 | 54.8963 | 115.2132 | 41.268 | 89.1692 | 86.0318 | 72.0233 | 47.3178 | 31.885 | 70.0322 | 75.0692 | 65.5874 | 75.4471 | 413.1921 | 1097.2015 | 864.5441 | 659.2572 | 447.6063 | 531.7742 | 98.6336 |  | 99.7533 | 143.0021 | 128.1313 | 185.7211 | 36.8373 |  | 717.1357 | 69.2003 | 648.804 | 808.1031 | 780.9167 | 86.5815 |  |  |  | 70.335 | 1350.6113 |  | 45.2848 | 40.1652 | 43.3926 | 46.5545 | 46.9914 | 44.8647 | 42.9389 | 17.0582 | 25.6828 | 18.692 | 21.631 | 46.1212 | 47.7786 | 58.5255 | 43.8001 | 28.7466 |  |  | -186.3512 | 10.3607 | -188.0581 | -7.3072 | 2.2159 | -197.6672 | 73.7826 | -166.4412 | -0.16298 | -0.20591 | 1.2051 | 0.009768 | 0.0016642 | 0.0022753 | 52.8168 | 50.1037 | 53.3047 | 48.5815 | 50.3336 | 77.5471 | 71.4116 | 55.327 | 75.4764 | 78.2746 | 68.7894 | 47.8796 | 41.8749 | 70.7209 |  | 1237.9824 | 21.9773 | 21.6702 | 21.3989 | 30.3618 | 26.8755 | 63.674 | 55.7503 | 73.1326 |  |  |  | 640.4811 | 416.8025 | 619.1982 | 773.7401 | 497.9126 | 1042.2131 | 778.9731 | -0.13309 | 0.051575 | 354.3978 | 67.0955 | 42.8938 | 343.8479 | 46.6704 | 48.3946 | 74.5536 | 1262.0583 | 99.1165 | 160.0975 | 122.4709 | 222.7918 | 29.0844 | 34.1488 | 167.659 | 182.7715 | 29.8958 |  |  | 402.2479 | 671.3516 | 71.4282 |  | 382.4751 |  | 416.2093 |  |  | 36.0515 | 29.7916 | 31.6929 | [5 empty] | 50.6603 |  | 54.3984 | 57.6579 |  | 54.9332 | 52.5904 | 162.7595 | 86.6199 | 85.4025 |  | 802.6126 | 477.946 | 52.4399 | 51.5897 |  | 81.1187 | 242.5522 | 44.1367 |  | 52.4947 | 53.541 | 48.2711 | 79.5117 | 608.6073 | 267.0984 | 66.6387 |  | 52.4336 | 61.2375 | 67.0097 | 66.7272 |  | 183.2698 |  | 80.5573 | 56.5432 | 0.55488 | 19.148 | 1.8265 | 1.59 | -12.9345 | 3.0761 | 88.42 | 0.82 | -20.3788 | 3.9706 | -16.9162 | -3.3345 | 1.85 | -17.4726 | 10.675 |  | 52.5977 |  |  | 1.0037 | 54.1683 | 67.9609
42838.5846 | 14201 | 115.2084 | 124.5505 | 110.28 | 123.783 | 91.6901 | 54.8951 | 115.2052 | 41.2697 | 89.1533 | 86.0242 | 72.0191 | 47.3177 | 31.8904 | 70.0317 | 75.1344 | 65.6486 | 75.4481 | 411.1347 | 1098.5025 | 864.9898 | 658.2714 | 446.4601 | 530.218 | 98.6061 |  | 99.7248 | 142.4491 | 128.0327 | 187.8922 | 37.7667 |  | 716.1701 | 69.2186 | 649.8721 | 804.6211 | 781.6602 | 86.6222 |  |  |  | 70.958 | 1349.3442 |  | 43.0405 | 40.0788 | 40.8596 | 44.1172 | 43.9142 | 43.4636 | 42.0926 | 16.9847 | 25.6564 | 18.6831 | 21.6243 | 46.1289 | 47.6541 | 58.4542 | 43.7243 | 28.8241 |  |  | -186.3729 | 11.7833 | -188.0502 | 26.37 | 3.3514 | -197.658 | 90.6974 | -165.7217 | -0.090006 | -0.46795 | 1.1936 | 0.0097582 | 0.0014818 | 0.0024708 | 52.7367 | 50.2472 | 53.6059 | 48.9863 | 50.4409 | 77.5335 | 71.4092 | 55.9611 | 75.4583 | 78.2628 | 68.7922 | 47.8869 | 41.879 | 70.7173 |  | 1238.4665 | 21.9492 | 21.9267 | 21.5686 | 30.2998 | 26.85 | 63.3356 | 55.5801 | 72.9194 |  |  |  | 640.3573 | 416.6654 | 619.0906 | 773.6277 | 497.9849 | 1047.2112 | 778.9279 | -0.29174 | -0.013473 | 354.1592 | 67.0411 | 43.608 | 343.6613 | 49.0834 | 49.4889 | 74.5983 | 1283.5596 | 98.9126 | 159.6872 | 122.7145 | 223.1101 | 29.0624 | 35.3754 | 167.4199 | 182.4772 | 29.8521 |  |  | 402.2798 | 671.1847 | 73.7227 |  | 382.4093 |  | 416.1991 |  |  | 35.9832 | 29.8442 | 31.7667 | [5 empty] | 51.1924 |  | 54.6771 | 57.9718 |  | 55.8898 | 53.1267 | 163.3604 | 86.294 | 86.2232 |  | 835.703 | 479.9251 | 53.0624 | 51.9554 |  | 81.1186 | 242.2722 | 45.858 |  | 53.0162 | 53.955 | 48.4159 | 79.5015 | 607.8949 | 266.7948 | 66.6669 |  | 52.7246 | 61.0888 | 66.9212 | 66.3145 |  | 183.7418 |  | 81.3707 | 56.3006 | 0.55433 | 19.1473 | 1.8264 | 1.5894 | -12.9915 | 3.0761 | 80.64 | 0.95 | -20.4281 | 4.2338 | -16.9135 | 6.3336 | 2.2701 | -17.4337 | 11.8094 |  | 52.5603 |  |  | 1.0038 | 54.4218 | 67.9298
42838.5847 | 14202 | 114.8785 | 124.5609 | 110.2056 | 123.759 | 91.6882 | 54.9027 | 115.191 | 41.2736 | 89.1321 | 86.0081 | 72.0147 | 47.3166 | 31.8915 | 70.0275 | 75.177 | 65.6924 | 75.449 | 412.4044 | 1099.9819 | 865.4296 | 646.0429 | 447.8713 | 530.1215 | 98.5995 |  | 99.6413 | 141.7101 | 127.9612 | 186.6523 | 37.0578 |  | 717.8108 | 69.2419 | 651.062 | 804.4506 | 781.8862 | 86.6643 |  |  |  | 71.0738 | 1354.1098 |  | 40.1803 | 39.852 | 38.4366 | 41.2816 | 41.2139 | 42.2298 | 40.8527 | 17.0956 | 25.6485 | 18.6722 | 21.6273 | 46.0999 | 47.4502 | 58.3894 | 43.6814 | 28.9033 |  |  | -186.4583 | 2.2867 | -188.223 | 47.5968 | 2.5254 | -197.6219 | 125.4299 | -164.1945 | -0.14566 | -0.18514 | 1.1776 | 0.0097647 | 0.0016494 | 0.0024543 | 52.6499 | 50.3822 | 53.8635 | 49.3529 | 50.4916 | 77.5284 | 71.3969 | 55.8712 | 75.4376 | 78.2569 | 68.7892 | 47.8862 | 41.8898 | 70.7169 |  | 1239.167 | 21.6622 | 21.648 | 21.7503 | 30.2448 | 26.8408 | 63.1745 | 55.5759 | 72.9375 |  |  |  | 640.2312 | 416.5125 | 618.9602 | 773.518 | 498.0244 | 1052.3619 | 778.86 | -0.2133 | 0.0064978 | 353.9583 | 67.0339 | 45.3784 | 343.491 | 49.2283 | 50.0208 | 74.636 | 1303.1094 | 98.6917 | 156.4557 | 122.6449 | 223.0441 | 29.0783 | 35.1436 | 167.1236 | 182.2214 | 29.8148 |  |  | 402.2661 | 670.9772 | 73.9659 |  | 382.3868 |  | 416.2691 |  |  | 35.81 | 29.8593 | 31.7907 | [5 empty] | 51.0317 |  | 54.8481 | 58.013 |  | 56.2175 | 53.1971 | 163.0406 | 86.4185 | 87.2896 |  | 839.027 | 482.1385 | 53.4037 | 52.2735 |  | 81.0715 | 242.0501 | 46.9976 |  | 53.4299 | 54.172 | 48.3802 | 79.4713 | 607.188 | 266.5443 | 66.6954 |  | 52.9562 | 60.4664 | 66.8024 | 65.9119 |  | 183.9691 |  | 81.7884 | 56.1478 | 0.62166 | 19.1487 | 1.8251 | 1.5876 | -12.8485 | 3.0761 | 84.81 | 0.56 | -20.4053 | 1.8644 | -16.9152 | 8.5061 | 1.9668 | -17.3981 | 13.8607 |  | 52.5153 |  |  | 1.0346 | 54.3559 | 67.9002
42838.5847 | 14203 | 114.3801 | 124.5741 | 110.1539 | 123.7404 | 91.6884 | 54.9069 | 115.1894 | 41.2774 | 89.1121 | 85.9995 | 72.0185 | 47.323 | 31.8987 | 70.0289 | 75.2463 | 65.7429 | 75.458 | 415.2294 | 1103.3907 | 867.9163 | 615.5844 | 445.438 | 533.952 | 98.6323 |  | 99.4831 | 141.3289 | 127.8914 | 184.6924 | 35.2511 |  | 716.3502 | 69.2468 | 655.757 | 804.7949 | 781.3585 | 86.6954 |  |  |  | 70.6472 | 1356.8575 |  | 37.7105 | 39.5611 | 36.7375 | 38.8246 | 38.4784 | 41.1403 | 39.7437 | 17.0455 | 25.6434 | 18.5572 | 21.6314 | 46.0741 | 47.2074 | 58.3257 | 43.6661 | 28.9781 |  |  | -186.4353 | -58.2245 | -188.181 | 66.7531 | 2.555 | -197.6672 | 147.5307 | -163.0143 | -0.12718 | -0.61649 | 1.3075 | 0.0097992 | 0.0015524 | 0.0022769 | 53.1089 | 50.563 | 54.1081 | 49.7436 | 50.7175 | 77.5171 | 71.404 | 56.0581 | 75.4145 | 78.2517 | 68.7827 | 47.9038 | 41.8927 | 70.7118 |  | 1240.0479 | 21.4923 | 21.4866 | 21.5647 | 30.1865 | 26.8173 | 62.9542 | 55.6406 | 72.9808 |  |  |  | 640.104 | 416.3635 | 618.8432 | 773.4009 | 498.1001 | 1055.3348 | 778.8294 | -0.18735 | 0.049103 | 353.7517 | 67.0835 | 45.7136 | 343.3729 | 49.2558 | 50.4884 | 74.6617 | 1322.5457 | 98.432 | 156.2041 | 120.9012 | 222.1376 | 28.9235 | 35.0195 | 166.9018 | 181.9802 | 29.7854 |  |  | 402.2446 | 670.7896 | 73.6867 |  | 382.3943 |  | 416.316 |  |  | 35.7202 | 29.9167 | 31.8588 | [5 empty] | 51.6285 |  | 55.2005 | 57.9591 |  | 56.1701 | 53.252 | 162.9324 | 87.2384 | 88.5304 |  | 841.5002 | 484.6731 | 53.5765 | 52.5482 |  | 81.0666 | 241.9208 | 47.0033 |  | 53.6947 | 54.5453 | 48.223 | 79.4282 | 606.4615 | 266.3826 | 66.7004 |  | 53.1121 | 59.8337 | 66.7751 | 65.5013 |  | 184.5444 |  | 82.3107 | 55.897 | 0.75133 | 19.1482 | 1.8253 | 1.5877 | -12.9058 | 3.076 | 61.4 | 0.72 | -20.3605 | -9.4035 | -16.9054 | 10.0687 | 1.9748 | -17.37 | 15.0063 |  | 52.4749 |  |  | 1.0507 | 54.1245 | 67.8673
42838.5847 | 14204 | 113.9569 | 124.524 | 110.0979 | 123.721 | 91.6915 | 54.9177 | 115.1836 | 41.283 | 89.1012 | 86.0016 | 72.0208 | 47.3308 | 31.9059 | 70.0312 | 75.3049 | 65.7985 | 75.4815 | 414.0186 | 1109.9036 | 873.1233 | 602.4745 | 437.8053 | 536.5748 | 98.6855 |  | 99.3575 | 141.0089 | 127.8137 | 182.3113 | 32.2402 |  | 712.7683 | 69.2546 | 661.796 | 802.9022 | 780.9552 | 86.7203 |  |  |  | 70.054 | 1358.9603 |  | 35.5126 | 39.3133 | 35.3207 | 37.4597 | 37.1504 | 40.2321 | 39.0415 | 17.0132 | 25.6429 | 18.3945 | 21.6306 | 46.0453 | 46.9334 | 58.2586 | 43.6837 | 29.0265 |  |  | -186.3427 | -151.1952 | -188.1403 | 89.6739 | 5.4299 | -197.6902 | 151.2658 | -162.6588 | -0.090006 | -0.58397 | 1.1988 | 0.0097122 | 0.0015442 | 0.0020551 | 53.6081 | 50.7509 | 54.3073 | 50.0934 | 51.0289 | 77.4743 | 71.3677 | 56.2504 | 75.3972 | 78.2391 | 68.7802 | 47.8967 | 41.8876 | 70.7002 |  | 1241.1508 | 21.2345 | 21.5674 | 21.2931 | 30.1361 | 26.7748 | 62.8081 | 55.7131 | 73.1018 |  |  |  | 639.9753 | 416.2352 | 618.7232 | 773.2833 | 498.1136 | 1057.1492 | 778.7817 | 0.12092 | 0.023426 | 353.4935 | 67.0785 | 44.9055 | 343.2089 | 49.0921 | 50.1345 | 74.7044 | 1338.7478 | 98.1975 | 159.3228 | 119.1744 | 222.7388 | 29.1374 | 36.1077 | 166.6714 | 181.7286 | 29.7628 |  |  | 402.2096 | 670.6133 | 73.9338 |  | 382.3868 |  | 416.3468 |  |  | 35.6845 | 29.9658 | 31.8977 | [5 empty] | 52.2705 |  | 54.9517 | 57.9021 |  | 56.4144 | 53.3788 | 163.3704 | 88.042 | 89.5577 |  | 826.1621 | 488.0785 | 53.6799 | 52.8069 |  | 81.0086 | 241.7969 | 46.8359 | 1306.0622 | 53.7533 | 54.7118 | 47.9551 | 79.3936 | 605.7188 | 266.3199 | 66.7393 |  | 53.2837 | 58.6157 | 66.6506 | 65.2562 |  | 183.7646 |  | 82.9176 | 55.7297 | 0.57084 | 19.1493 | 1.8272 | 1.5895 | -12.874 | 3.076 | 44.6 | 0.83 | -20.3025 | -15.1473 | -16.8969 | 11.6654 | 2.8747 | -17.3459 | 15.1731 |  | 52.4373 |  |  | 1.0744 | 53.9477 | 67.8348
42838.5847 | 14205 | 114.1224 | 124.4037 | 110.037 | 123.695 | 91.682 | 54.9215 | 115.1667 | 41.2819 | 89.0836 | 85.9954 | 72.0159 | 47.3265 | 31.9045 | 70.0207 | 75.3549 | 65.836 | 75.4857 | 413.2044 | 1111.3515 | 873.4929 | 598.1569 | 436.0718 | 534.4803 | 98.7548 |  | 99.3347 | 140.5357 | 127.7339 | 180.1345 | 31.7781 |  | 710.8111 | 69.2723 | 662.957 | 801.52 | 780.2583 | 86.7484 |  |  |  | 69.0999 | 1359.7435 |  | 34.6591 | 39.132 | 33.7902 | 36.0325 | 35.8197 | 39.3899 | 38.5617 | 16.9277 | 25.6329 | 18.3869 | 21.6278 | 46.0484 | 46.6348 | 58.1903 | 43.6748 | 29.081 |  |  | -186.4018 | -175.3481 | -188.1954 | 116.6965 | 4.4166 | -197.6712 | 159.3128 | -162.2652 | -0.0078852 | -0.60201 | 1.2245 | 0.0097697 | 0.0015015 | 0.0023163 | 53.9478 | 50.9528 | 54.4811 | 50.3963 | 51.2191 | 77.4554 | 71.363 | 55.6438 | 75.3736 | 78.2253 | 68.7783 | 47.901 | 41.8965 | 70.6993 |  | 1242.3975 | 20.802 | 21.3002 | 21.2847 | 30.1108 | 26.7405 | 62.793 | 55.6631 | 73.1487 |  |  |  | 639.848 | 416.1089 | 618.6065 | 773.1731 | 498.1297 | 1057.7636 | 778.7018 | -0.044223 | 0.12423 | 353.2213 | 66.8881 | 43.4951 | 343.0049 | 48.6749 | 49.8497 | 74.7729 | 1352.2653 | 97.9819 | 157.0654 | 118.6712 | 223.4642 | 29.0663 | 35.2106 | 166.3734 | 181.4808 | 29.8032 |  |  | 402.1686 | 670.3739 | 73.7526 |  | 382.3537 |  | 416.3711 |  |  | 35.6254 | 29.9907 | 31.8892 | [5 empty] | 52.4438 |  | 55.1079 | 57.8715 |  | 56.5993 | 53.5735 | 163.6229 | 88.6098 | 90.2381 |  | 741.5917 | 489.5044 | 53.7725 | 53.0854 |  | 81.0363 | 241.666 | 46.6612 | 1099.0353 | 53.7746 | 54.756 | 47.718 | 79.3587 | 604.9687 | 266.2745 | 66.7558 |  | 53.4647 | 57.8396 | 66.1575 | 65.0462 |  | 183.1796 |  | 83.2578 | 55.6787 | 0.66451 | 19.1482 | 1.8268 | 1.5879 | -12.8711 | 3.076 | 47.86 | 1.26 | -20.2571 | -16.3076 | -16.8945 | 13.3036 | 2.5892 | -17.3217 | 15.5505 |  | 52.3862 |  |  | 1.1184 | 53.7216 | 67.8053
42838.5847 | 14206 | 114.3499 | 124.3822 | 109.9845 | 123.6858 | 91.6818 | 54.9358 | 115.1699 | 41.2873 | 89.0626 | 85.9869 | 72.0243 | 47.3397 | 31.9106 | 70.0212 | 75.4297 | 65.9179 | 75.4823 | 412.9845 | 1111.8523 | 873.5284 | 595.1817 | 439.4581 | 533.5285 | 98.8416 |  | 99.3187 | 140.3461 | 127.6647 | 179.2119 | 32.1437 |  | 710.4139 | 69.2992 | 662.4778 | 799.9569 | 779.9299 | 86.7638 |  |  |  | 69.0067 | 1355.289 |  | 34.2411 | 38.9358 | 32.5579 | 33.9867 | 34.2449 | 38.1312 | 37.6869 | 16.7582 | 25.6272 | 18.4514 | 21.6252 | 46.0513 | 46.3523 | 58.122 | 43.6823 | 29.1265 |  |  | -186.4504 | -198.5653 | -188.2881 | 121.5388 | 4.502 | -197.6574 | 167.5629 | -161.9354 | -0.034156 | -0.81685 | 1.4339 | 0.0096563 | 0.001582 | 0.0023738 | 53.7363 | 51.1617 | 54.6436 | 50.656 | 50.8443 | 77.4455 | 71.3553 | 55.4899 | 75.357 | 78.2202 | 68.7747 | 47.9127 | 41.891 | 70.7016 |  | 1243.4202 | 20.501 | 21.0784 | 21.1196 | 30.0711 | 26.7271 | 62.4251 | 55.4424 | 72.6844 |  |  |  | 639.7328 | 415.9886 | 618.5012 | 773.0639 | 498.1576 | 1056.117 | 778.6689 | -0.19639 | 0.012774 | 352.9247 | 66.764 | 43.872 | 342.7756 | 49.855 | 49.1907 | 74.8387 | 1357.2688 | 97.8334 | 137.5294 | 118.1498 | 222.928 | 29.0236 | 35.2565 | 166.1889 | 181.2979 | 29.8256 |  |  | 402.129 | 670.1567 | 73.6279 |  | 382.4647 |  | 416.3539 |  |  | 35.5812 | 30.0365 | 31.9225 | [5 empty] | 52.2274 |  | 56.0153 | 57.8659 |  | 56.9139 | 53.7959 | 163.5364 | 88.7619 | 90.5716 |  | 631.4354 | 489.8508 | 53.8434 | 53.3607 |  | 81.131 | 241.4722 | 46.9444 | 923.0169 | 53.7571 | 55.0372 | 47.5403 | 79.3228 | 604.2266 | 266.2133 | 66.7606 |  | 53.5111 | 57.4326 | 65.6824 | 64.8409 |  | 183.0352 |  | 83.3727 | 55.5282 | 0.62278 | 19.1496 | 1.8255 | 1.5855 | -12.8932 | 3.0761 | 56.58 | 0.67 | -20.2391 | -17.3482 | -16.8933 | 13.5726 | 2.6088 | -17.2862 | 15.9159 |  | 52.3399 |  |  | 1.1503 | 53.7492 | 67.7748
42838.5847 | 14207 | 114.6678 | 124.3369 | 109.9189 | 123.6665 | 91.692 | 54.9298 | 115.1571 | 41.292 | 89.0438 | 85.9787 | 72.0095 | 47.3353 | 31.9039 | 70.026 | 75.5355 | 66.0283 | 75.4989 | 413.3926 | 1112.2568 | 873.2115 | 590.563 | 441.799 | 535.3907 | 98.9533 |  | 99.2968 | 140.2414 | 127.5983 | 179.0485 | 31.4669 |  | 710.2343 | 69.3485 | 663.0909 | 800.3657 | 779.2982 | 86.7902 |  |  |  | 68.8765 | 1355.5819 |  | 33.9156 | 38.7253 | 31.7304 | 32.8302 | 33.1111 | 37.1279 | 36.9034 | 16.6905 | 25.6283 | 18.5302 | 21.6324 | 46.0726 | 46.1424 | 58.0519 | 43.6868 | 29.1565 |  |  | -186.4202 | -198.5114 | -188.298 | 137.332 | 4.4291 | -197.6843 | 181.0456 | -161.2999 | 0.01138 | -0.42641 | 1.2709 | 0.0096842 | 0.0014736 | 0.0022178 | 53.9012 | 51.3802 | 54.7849 | 50.9255 | 51.4307 | 77.4394 | 71.3513 | 54.8423 | 75.3333 | 78.2125 | 68.7713 | 47.9221 | 41.8971 | 70.6931 |  | 1244.2446 | 19.9247 | 20.9475 | 21.0422 | 30.0194 | 26.6896 | 62.3588 | 55.5596 | 72.6354 |  |  |  | 639.5909 | 415.8553 | 618.3842 | 772.952 | 498.1613 | 1054.9355 | 778.6474 | -0.1091 | 0.033506 | 352.6131 | 66.7138 | 44.3226 | 342.5925 | 50.4923 | 49.6961 | 74.8999 | 1332.9185 | 97.677 | 133.081 | 116.2779 | 220.6742 | 29.0627 | 34.9839 | 166.0228 | 181.0982 | 29.8669 |  |  | 402.0904 | 669.929 | 73.5359 |  | 382.5247 |  | 416.3527 |  |  | 35.5666 | 30.1072 | 31.9569 | [5 empty] | 52.7842 |  | 56.5897 | 57.8284 |  | 56.8712 | 53.9377 | 163.4539 | 88.6522 | 90.9358 |  | 538.8874 | 490.1008 | 53.8837 | 53.5442 |  | 81.1809 | 241.2787 | 47.4352 | 796.1837 | 53.7728 | 55.2574 | 47.4407 | 79.2877 | 603.4924 | 266.0875 | 66.7882 |  | 53.4397 | 57.0072 | 65.4385 | 64.6276 |  | 183.4201 |  | 83.6759 | 55.3379 | 0.59662 | 19.1481 | 1.8263 | 1.587 | -12.8933 | 3.076 | 40.54 | 0.53 | -20.2338 | -17.34 | -16.8881 | 14.4226 | 2.5834 | -17.2595 | 16.5172 |  | 52.2913 |  |  | 1.2099 | 53.5564 | 67.7433
42838.5847 | 14208 | 115.2213 | 124.3154 | 109.8872 | 123.6448 | 91.6897 | 54.9487 | 115.151 | 41.2963 | 89.0243 | 85.9802 | 72.0088 | 47.3441 | 31.9012 | 70.024 | 75.6164 | 66.0853 | 75.5251 | 413.3495 | 1111.2323 | 872.599 | 588.9398 | 439.6573 | 538.4026 | 99.0612 |  | 99.2704 | 140.3005 | 127.5311 | 178.9465 | 30.464 |  | 710.333 | 69.3689 | 662.6033 | 801.4157 | 779.3195 | 86.8126 |  |  |  | 68.857 | 1351.3165 |  | 33.571 | 38.4977 | 31.195 | 32.014 | 32.2493 | 36.4028 | 36.3388 | 16.7296 | 25.6142 | 18.5332 | 21.6263 | 46.0904 | 45.9698 | 57.9922 | 43.7028 | 29.1777 |  |  | -186.3407 | -198.8643 | -184.3428 | 161.3745 | 5.4161 | -197.6883 | 196.5522 | -160.6691 | -0.043108 | -0.69391 | 1.383 | 0.0096711 | 0.001605 | 0.0023525 | 54.4344 | 51.6044 | 54.9088 | 51.1651 | 52.4638 | 77.4116 | 71.3401 | 54.3608 | 75.3093 | 78.1949 | 68.7722 | 47.9202 | 41.9 | 70.6857 |  | 1245.0459 | 19.5821 | 20.6814 | 21.0182 | 29.9817 | 26.6494 | 62.4818 | 55.2985 | 72.7776 |  |  |  | 639.4719 | 415.7393 | 618.2756 | 772.8375 | 498.2039 | 1054.5141 | 778.6538 | -0.087671 | 0.093609 | 352.3388 | 66.7643 | 44.4389 | 342.46 | 51.8061 | 50.2352 | 74.9994 | 1317.0601 | 97.5483 | 136.6284 | 115.5584 | 219.2469 | 28.9961 | 34.958 | 165.797 | 180.9001 | 29.9161 |  |  | 402.0412 | 669.6553 | 73.3883 |  | 382.5207 |  | 416.3229 |  |  | 35.5865 | 30.1973 | 31.9916 | [5 empty] | 53.3996 |  | 57.0193 | 57.82 |  | 57.1344 | 54.0376 | 163.6727 | 87.9881 | 91.358 |  | 453.3768 | 490.8189 | 53.9843 | 53.7422 |  | 81.225 | 241.1607 | 47.8573 | 670.1984 | 53.9983 | 55.2216 | 47.301 | 79.2544 | 602.7608 | 265.9785 | 66.8422 |  | 53.3178 | 56.6583 | 65.5802 | 64.4585 |  | 183.559 |  | 83.7442 | 55.2839 | 0.71219 | 19.1485 | 1.8261 | 1.5883 | -12.8034 | 3.0761 | 51.86 | 1.09 | -20.2272 | -17.3491 | -16.7037 | 15.6285 | 2.8535 | -17.2395 | 17.1899 |  | 52.233 |  |  | 1.2433 | 53.6811 | 67.7102
42838.5847 | 14209 | 114.9813 | 124.2852 | 109.8638 | 123.6187 | 91.688 | 54.9544 | 115.1339 | 41.2972 | 89.0005 | 85.9504 | 72.0022 | 47.3422 | 31.9065 | 70.0197 | 75.6819 | 66.1369 | 75.5828 | 413.2797 | 1113.8085 | 874.5677 | 587.6215 | 438.1452 | 539.0371 | 99.1764 |  | 99.2346 | 140.7715 | 127.469 | 180.0748 | 30.206 |  | 711.2381 | 69.3932 | 662.4441 | 801.2319 | 779.7698 | 86.8325 |  |  |  | 68.7309 | 1349.6006 |  | 32.9262 | 38.3666 | 29.7375 | 30.2969 | 31.2646 | 35.21 | 35.5235 | 16.8291 | 25.6023 | 18.5201 | 21.6256 | 46.1068 | 45.8546 | 57.9167 | 43.7025 | 29.1933 |  |  | -186.4314 | -136.2333 | -166.8635 | 179.9545 | 1.5253 | -197.6567 | 214.8128 | -159.9811 | -0.061789 | -0.60118 | 1.3526 | 0.0097253 | 0.0014703 | 0.0023755 | 54.7203 | 51.8076 | 55.0137 | 51.3912 | 53.1833 | 77.3775 | 71.3204 | 54.5144 | 75.2905 | 78.185 | 68.7577 | 47.9202 | 41.8974 | 70.6736 |  | 1245.7024 | 19.1418 | 20.4983 | 20.6335 | 29.9493 | 26.6089 | 62.9148 | 55.433 | 72.791 |  |  |  | 639.3569 | 415.6393 | 618.1738 | 772.7284 | 498.2333 | 1055.1535 | 778.6954 | -0.27031 | 0.082958 | 352.1072 | 66.7971 | 44.6663 | 342.309 | 50.8819 | 49.8948 | 75.0922 | 1306.7841 | 97.447 | 130.7376 | 114.7523 | 213.3415 | 29.0628 | 35.6142 | 165.6285 | 180.7334 | 29.9956 |  |  | 401.9911 | 669.3507 | 74.2588 |  | 382.5344 |  | 416.3283 |  |  | 35.6194 | 30.2658 | 32.0026 | [5 empty] | 54.0354 |  | 57.3332 | 57.818 |  | 57.5117 | 54.4475 | 163.938 | 87.7621 | 91.1552 |  | 379.3601 | 491.4383 | 54.1092 | 53.9584 |  | 81.1043 | 241.029 | 47.371 | 542.3788 | 54.0472 | 55.0581 | 47.1792 | 79.2138 | 602.0316 | 265.91 | 66.8717 |  | 53.1751 | 55.9048 | 65.5838 | 64.3627 |  | 183.1888 |  | 83.1962 | 55.2493 | 0.60515 | 19.1474 | 1.8255 | 1.5872 | -12.8082 | 3.0761 | 60.75 | 0.94 | -20.2574 | -14.3565 | -15.8887 | 16.5002 | 1.5114 | -17.2049 | 17.936 |  | 52.1681 |  |  | 1.2875 | 53.8604 | 67.6777
42838.5847 | 14210 | 114.6276 | 124.2232 | 109.8674 | 123.6072 | 91.6878 | 54.9642 | 115.1336 | 41.2987 | 88.9841 | 85.9483 | 72.0116 | 47.3436 | 31.9145 | 70.02 | 75.7248 | 66.1938 | 75.6226 | 412.0505 | 1118.1648 | 876.5833 | 584.2417 | 436.2706 | 537.6277 | 99.2475 |  | 99.2376 | 140.6205 | 127.4313 | 179.3264 | 27.0144 |  | 712.1943 | 69.4477 | 665.5766 | 799.0222 | 780.6003 | 86.8562 |  |  |  | 68.7976 | 1350.5903 |  | 32.3379 | 38.1426 | 28.5309 | 28.2083 | 29.433 | 33.7873 | 34.5393 | 16.84 | 25.5975 | 18.545 | 21.6227 | 46.1209 | 45.7789 | 57.8405 | 43.687 | 29.1935 |  |  | -186.4018 | -67.3078 | -142.0764 | 163.6665 | 2.758 | -197.6745 | 220.7157 | -159.6223 | -0.10343 | -0.48516 | 1.3721 | 0.0095495 | 0.0015196 | 0.0022769 | 54.9962 | 52.1391 | 55.1123 | 51.5917 | 53.7748 | 77.3659 | 71.3131 | 56.2309 | 75.2603 | 78.1663 | 68.7603 | 47.9224 | 41.8946 | 70.6743 |  | 1246.4261 | 18.7507 | 20.5962 | 20.2678 | 29.9044 | 26.5673 | 63.2058 | 55.5675 | 72.7808 |  |  |  | 639.248 | 415.5532 | 618.0712 | 772.6155 | 498.2523 | 1057.9315 | 778.6476 | -0.025546 | 0.093609 | 351.8763 | 66.9588 | 45.3064 | 342.134 | 50.0576 | 49.5644 | 75.2027 | 1301.1588 | 97.3174 | 131.4902 | 112.4919 | 219.8451 | 29.4679 | 34.9827 | 165.5882 | 180.5452 | 30.0399 |  |  | 401.9261 | 669.0939 | 74.6148 |  | 382.4886 |  | 416.2655 |  |  | 35.5597 | 30.3074 | 31.9843 | [5 empty] | 55.0298 |  | 57.1235 | 57.8087 |  | 58.1238 | 54.3487 | 164.2123 | 88.478 | 91.3716 |  | 349.0303 | 492.3414 | 54.1937 | 54.0989 |  | 80.9354 | 240.9065 | 46.956 | 431.7688 | 54.0612 | 55.0545 | 47.1661 | 79.1795 | 601.3127 | 265.8007 | 66.9009 |  | 52.8959 | 55.5864 | 65.6439 | 64.2587 |  | 183.2915 |  | 82.6271 | 55.148 | 0.62779 | 19.1491 | 1.8248 | 1.5865 | -12.9332 | 3.0761 | 48.09 | 0.71 | -20.239 | -10.0875 | -14.6559 | 15.7301 | 2.0276 | -17.1659 | 18.1388 |  | 52.114 |  |  | 1.3261 | 54.0761 | 67.6466
42838.5848 | 14211 | 114.2461 | 124.2016 | 109.8713 | 123.5818 | 91.6705 | 54.9615 | 115.1165 | 41.3027 | 88.9648 | 85.9398 | 72.0059 | 47.3452 | 31.9166 | 70.0146 | 75.9169 | 66.3199 | 75.592 | 408.9915 | 1123.8096 | 881.48 | 582.118 | 438.9478 | 537.0275 | 99.3485 |  | 99.2773 | 140.4844 | 127.4137 | 178.9338 | 27.7482 |  | 713.5676 | 69.5796 | 668.1872 | 795.4768 | 780.3903 | 86.8703 |  |  |  | 68.8939 | 1354.0672 |  | 31.7878 | 38.0232 | 27.679 | 26.7039 | 27.8839 | 32.6452 | 33.7014 | 16.7695 | 25.5888 | 18.5548 | 21.6145 | 46.1112 | 45.718 | 57.7685 | 43.6946 | 29.1968 |  |  | -186.3887 | -44.1642 | -136.0809 | 156.2858 | 2.7935 | -197.6692 | 217.8658 | -159.5914 | 0.01644 | -0.4562 | 1.2372 | 0.0097877 | 0.0014604 | 0.0020206 | 55.506 | 52.3643 | 55.2021 | 51.7959 | 54.2618 | 77.3379 | 71.2857 | 56.8913 | 75.2262 | 78.1479 | 68.7406 | 47.9103 | 41.8854 | 70.6548 |  | 1247.1031 | 18.6918 | 20.5237 | 20.0707 | 29.8685 | 26.5435 | 63.069 | 55.4315 | 72.836 |  |  |  | 639.1402 | 415.4565 | 617.9649 | 772.521 | 498.3081 | 1059.7269 | 778.5926 | -0.25537 | 0.11358 | 351.6685 | 67.0022 | 45.6529 | 342.001 | 50.9066 | 49.0766 | 75.3113 | 1296.2959 | 97.2159 | 131.5766 | 110.4031 | 221.7176 | 29.4727 | 34.7435 | 165.3526 | 180.3894 | 30.1118 |  |  | 401.8634 | 668.8106 | 74.5786 |  | 382.4331 |  | 416.2191 |  |  | 35.5559 | 30.3412 | 31.9544 | [5 empty] | 55.2442 |  | 56.5534 | 57.7466 |  | 58.0689 | 54.2156 | 164.68 | 89.3194 | 91.4613 |  | 308.6801 | 493.2094 | 54.1922 | 54.1861 |  | 80.8274 | 240.8339 | 46.8691 | 333.3413 | 54.0706 | 55.0928 | 47.1499 | 79.1307 | 600.5656 | 265.6193 | 66.9985 |  | 52.6298 | 55.1273 | 65.4308 | 64.0827 |  | 182.8372 |  | 82.095 | 54.9343 | 0.61795 | 19.1479 | 1.8265 | 1.5886 | -12.8347 | 3.0761 | 64.79 | 0.17 | -20.2295 | -8.1696 | -14.3406 | 15.3684 | 2.0369 | -17.1337 | 17.9878 |  | 52.0542 |  |  | 1.3298 | 53.9179 | 67.621
42838.5848 | 14212 | 114.0113 | 124.1944 | 109.8545 | 123.5643 | 91.6696 | 54.9654 | 115.1073 | 41.3079 | 88.9409 | 85.9365 | 72.0035 | 47.3548 | 31.9209 | 70.0174 | 76.0924 | 66.4875 | 75.634 | 406.2629 | 1134.1733 | 888.7929 | 580.6854 | 436.9626 | 535.9393 | 99.4806 |  | 99.302 | 140.4427 | 127.3689 | 178.5796 | 28.532 |  | 712.6984 | 69.6869 | 672.1051 | 793.3951 | 780.203 | 86.8884 |  |  |  | 68.8068 | 1359.3991 |  | 31.4209 | 37.9531 | 27.234 | 25.7967 | 27.1731 | 31.7281 | 32.9418 | 16.7804 | 25.5714 | 18.5955 | 21.6169 | 46.1253 | 45.6709 | 57.7057 | 43.716 | 29.1864 |  |  | -186.4274 | -49.0406 | -139.6589 | 137.7834 | 3.0393 | -197.7086 | 206.9616 | -160.0448 | -0.1009 | -0.57768 | 1.1926 | 0.0096087 | 0.0015409 | 0.002157 | 55.6972 | 52.5156 | 55.3004 | 51.9955 | 54.1348 | 77.3403 | 71.275 | 56.7424 | 75.2197 | 78.1538 | 68.7492 | 47.9319 | 41.901 | 70.6654 |  | 1248.0481 | 18.8379 | 20.403 | 19.9728 | 29.8219 | 26.5099 | 62.7403 | 55.2398 | 72.7399 |  |  |  | 639.0007 | 415.3128 | 617.8298 | 772.393 | 498.488 | 1058.138 | 778.5661 | -0.081773 | 0.24216 | 351.4082 | 66.979 | 45.5217 | 341.8977 | 50.809 | 49.1813 | 75.4358 | 1293.4458 | 97.0999 | 136.5924 | 109.2999 | 222.5693 | 29.5143 | 35.0376 | 165.1529 | 180.2308 | 30.16 |  |  | 401.8099 | 668.4831 | 74.2334 |  | 382.3708 |  | 416.1491 |  |  | 35.5623 | 30.358 | 31.9978 | [5 empty] | 55.2435 |  | 56.1635 | 57.7016 |  | 58.066 | 54.3341 | 164.931 | 88.703 | 91.3646 |  | 263.357 | 494.203 | 54.1892 | 54.3172 | 1394.9152 | 80.7173 | 240.7106 | 46.1047 | 241.6782 | 54.0333 | 54.8231 | 47.0586 | 79.0903 | 599.8248 | 265.2038 | 67.0511 |  | 52.651 | 54.6449 | 65.3629 | 63.9673 |  | 182.4673 |  | 81.0326 | 54.8699 | 0.59291 | 19.1482 | 1.8263 | 1.5877 | -12.8671 | 3.0762 | 71.22 | 0.67 | -20.2237 | -8.6079 | -14.5263 | 14.4284 | 2.1214 | -17.1097 | 17.5055 |  | 51.9845 |  |  | 1.3096 | 53.715 | 67.585
42838.5848 | 14213 | 114.047 | 124.2024 | 109.8304 | 123.5639 | 91.6974 | 54.9799 | 115.1153 | 41.3205 | 88.9423 | 85.9411 | 72.0079 | 47.3695 | 31.9296 | 70.0226 | 76.0475 | 66.5229 | 75.6834 | 404.6534 | 1141.106 | 893.3925 | 579.3501 | 437.4591 | 534.6316 | 99.6084 |  | 99.3023 | 140.2129 | 127.4166 | 178.2757 | 28.9495 |  | 711.7842 | 69.6608 | 676.0067 | 792.2399 | 778.9201 | 86.8925 |  |  |  | 68.9384 | 1362.6313 |  | 31.1873 | 37.8028 | 27.1645 | 25.6037 | 26.8998 | 31.5187 | 32.6328 | 16.7995 | 25.5632 | 18.6036 | 21.6094 | 46.1376 | 45.6128 | 57.644 | 43.7363 | 29.1659 |  |  | -186.4524 | -67.5864 | -144.7437 | 131.4974 | 2.8251 | -197.7277 | 203.5262 | -160.1993 | 0.063922 | -0.62132 | 1.3441 | 0.0096711 | 0.0015114 | 0.0024543 | 55.6239 | 52.4766 | 55.3502 | 52.1741 | 53.8905 | 77.317 | 71.2741 | 56.729 | 75.2009 | 78.1457 | 68.7515 | 47.9401 | 41.9025 | 70.6642 |  | 1248.5905 | 19.0552 | 20.2198 | 19.9667 | 29.7765 | 26.4732 | 62.9118 | 55.2851 | 72.6906 |  |  |  | 638.8762 | 415.1991 | 617.7176 | 772.2857 | 498.6791 | 1058.9057 | 778.554 | -0.25341 | 0.18643 | 351.2153 | 67.0745 | 45.9176 | 341.777 | 51.0785 | 50.1251 | 75.5996 | 1289.562 | 96.9818 | 135.8698 | 108.7509 | 219.3998 | 29.685 | 34.9657 | 165.0019 | 180.0941 | 30.218 |  |  | 401.756 | 668.1809 | 74.3201 |  | 382.3322 |  | 416.0764 |  |  | 35.6516 | 30.3976 | 32.0281 | [5 empty] | 54.7071 |  | 55.6848 | 57.6964 |  | 58.1548 | 54.458 | 164.556 | 88.0097 | 90.1979 |  | 136.5676 | 495.2099 | 54.1154 | 54.2629 | 1279.718 | 80.5351 | 240.5582 | 45.5374 | 155.444 | 53.8363 | 54.5278 | 46.9567 | 79.0579 | 599.0467 | 264.664 | 67.0596 |  | 52.5605 | 53.9047 | 64.8893 | 63.8402 |  | 183.1544 |  | 79.9548 | 54.7155 | 0.6864 | 19.1468 | 1.8253 | 1.5861 | -12.9316 | 3.0761 | 74.07 | 0.89 | -20.2183 | -10.1028 | -14.7848 | 14.092 | 2.0445 | -17.1047 | 17.3537 |  | 51.9204 |  |  | 1.2812 | 53.2501 | 67.5545
42838.5848 | 14214 | 114.0402 | 124.1952 | 109.7695 | 123.5286 | 91.679 | 54.9811 | 115.1036 | 41.3193 | 88.9229 | 85.9251 | 72.0071 | 47.3611 | 31.9277 | 70.0244 | 76.1062 | 66.45 | 75.6916 | 403.7048 | 1145.0358 | 896.3251 | 578.0397 | 436.9735 | 532.6006 | 99.6833 |  | 99.3195 | 140.2952 | 127.4476 | 178.4569 | 28.3485 |  | 711.3821 | 69.6041 | 677.815 | 790.9034 | 778.7843 | 86.897 |  |  |  | 69.3742 | 1363.4849 |  | 30.9674 | 37.6745 | 27.1743 | 25.6588 | 26.8612 | 31.1792 | 32.2186 | 16.7761 | 25.5473 | 18.6258 | 21.6116 | 46.1097 | 45.58 | 57.582 | 43.7447 | 29.151 |  |  | -186.3841 | -63.6996 | -131.9069 | 138.0535 | 2.0372 | -197.6797 | 207.5596 | -160.0435 | 0.022862 | -0.83552 | 1.2532 | 0.0096037 | 0.0015804 | 0.0023344 | 55.491 | 52.505 | 55.4074 | 52.3582 | 54.0521 | 77.3038 | 71.2658 | 57.3821 | 75.178 | 78.1418 | 68.7477 | 47.9409 | 41.9159 | 70.6579 |  | 1249.6483 | 19.275 | 20.123 | 20.0437 | 29.7182 | 26.4461 | 62.9368 | 55.4204 | 72.821 |  |  |  | 638.7514 | 415.0727 | 617.599 | 772.1826 | 498.7721 | 1058.7975 | 778.5814 | -0.37392 | 0.10864 | 351.0039 | 67.2335 | 46.1569 | 341.6325 | 51.5609 | 50.4303 | 75.7777 | 1282.1538 | 96.8502 | 137.0952 | 105.9069 | 217.9411 | 29.6136 | 34.278 | 164.8285 | 179.9764 | 30.2597 |  |  | 401.6908 | 667.8579 | 74.1082 |  | 382.2737 |  | 416.0189 |  |  | 35.6146 | 30.4105 | 32.06 | [5 empty] | 54.6279 |  | 55.5593 | 57.6351 |  | 58.0201 | 54.1396 | 164.5996 | 87.951 | 89.2795 |  | 70.5307 | 495.2027 | 53.9163 | 54.2591 | 1190.4709 | 80.3644 | 240.396 | 45.0576 | 60.1711 | 53.6278 | 54.4375 | 46.896 | 78.9976 | 598.2929 | 264.0327 | 67.072 |  | 52.376 | 53.1456 | 64.4571 | 63.795 |  | 183.1167 |  | 79.2439 | 54.5209 | 0.7734 | 19.1484 | 1.8266 | 1.5881 | -12.9499 | 3.0762 | 63.2 | 0.71 | -20.2186 | -9.806 | -14.111 | 14.436 | 1.7352 | -17.0931 | 17.515 |  | 51.8522 |  |  | 1.2536 | 53.1868 | 67.5242
42838.5848 | 14215 | 114.0121 | 124.1911 | 109.7112 | 123.5088 | 91.6842 | 55.0016 | 115.0932 | 41.3117 | 88.891 | 85.9102 | 72.0022 | 47.3669 | 31.9213 | 70.0211 | 76.0723 | 66.4054 | 75.6769 | 403.4356 | 1145.9832 | 896.9613 | 576.2126 | 436.247 | 529.2557 | 99.7902 |  | 99.3308 | 140.6787 | 127.463 | 178.9627 | 28.3008 |  | 711.0327 | 69.5781 | 678.2277 | 790.7177 | 777.6814 | 86.9032 |  |  |  | 68.8547 | 1366.3343 |  | 30.6685 | 37.6625 | 27.428 | 26.3767 | 27.6362 | 31.1572 | 32.2102 | 16.771 | 25.5341 | 18.605 | 21.6139 | 46.0757 | 45.5315 | 57.5169 | 43.7501 | 29.1091 |  |  | -186.4044 | -62.0495 | -114.1306 | 152.1315 | 2.0963 | -197.6896 | 208.4099 | -159.9949 | 0.01897 | -0.73251 | 1.2697 | 0.0095627 | 0.0015541 | 0.0022128 | 55.669 | 52.6108 | 55.464 | 52.527 | 54.7336 | 77.2801 | 71.2484 | 56.4174 | 75.1398 | 78.115 | 68.7338 | 47.945 | 41.9118 | 70.6452 |  | 1250.0908 | 19.3788 | 20.1531 | 20.1196 | 29.6694 | 26.4017 | 62.8304 | 55.4258 | 72.9534 |  |  |  | 638.6196 | 414.9524 | 617.4781 | 772.0751 | 498.714 | 1055.9615 | 778.5639 | -0.077252 | 0.063558 | 350.8001 | 67.2518 | 46.7618 | 341.553 | 51.6533 | 50.0243 | 75.9808 | 1279.3145 | 96.7485 | 134.5894 | 104.8292 | 219.6759 | 29.7266 | 33.1792 | 164.6803 | 179.8093 | 30.2605 |  |  | 401.6249 | 667.5086 | 73.5289 |  | 382.2185 |  | 415.9638 |  |  | 35.6051 | 30.4409 | 32.1001 | [5 empty] | 55.2356 |  | 56.3552 | 57.5336 |  | 58.022 | 54.1283 | 164.8296 | 87.9209 | 88.8603 |  |  | 494.7704 | 53.8439 | 54.3166 | 1129.3978 | 80.2095 | 240.2474 | 45.0124 |  | 53.6905 | 54.8308 | 46.7254 | 78.9553 | 597.562 | 263.3475 | 67.1177 |  | 52.0427 | 52.6133 | 64.168 | 63.763 |  | 182.913 |  | 78.7916 | 54.308 | 0.68214 | 19.1481 | 1.8266 | 1.5877 | -12.8101 | 3.0761 | 54.74 | 1.2 | -20.2311 | -9.678 | -13.1255 | 15.1539 | 1.7602 | -17.0929 | 17.5502 |  | 51.7783 |  |  | 1.2369 | 52.7863 | 67.4938
42838.5848 | 14216 | 114.0835 | 124.1813 | 109.66 | 123.4967 | 91.6902 | 55.002 | 115.0864 | 41.3248 | 88.886 | 85.9049 | 72.0098 | 47.3695 | 31.9353 | 70.0256 | 76.0825 | 66.3938 | 75.6791 | 403.7685 | 1145.2504 | 895.9499 | 575.3986 | 435.9666 | 528.3471 | 99.9046 |  | 99.2835 | 141.0211 | 127.4547 | 179.2916 | 30.8082 |  | 710.301 | 69.5851 | 676.1547 | 790.7803 | 776.9989 | 86.9114 |  |  |  | 68.8696 | 1366.9264 |  | 30.2609 | 37.6243 | 27.1509 | 26.8663 | 28.2241 | 31.5596 | 32.7827 | 16.8439 | 25.5359 | 18.6059 | 21.6133 | 46.0529 | 45.4963 | 57.4599 | 43.753 | 29.0911 |  |  | -186.4826 | -61.9306 | -106.5285 | 153.4195 | 2.1331 | -197.6232 | 201.8414 | -160.3156 | -0.069379 | -0.48369 | 1.2611 | 0.0096005 | 0.0016017 | 0.0023738 | 56.1256 | 52.7701 | 55.5191 | 52.6911 | 54.87 | 77.2734 | 71.2354 | 55.7098 | 75.1255 | 78.113 | 68.7324 | 47.9476 | 41.9148 | 70.6472 |  | 1250.2018 | 19.3081 | 20.8105 | 20.3746 | 29.7628 | 26.3611 | 63.0174 | 55.6645 | 73.085 |  |  |  | 638.5063 | 414.8689 | 617.3896 | 771.968 | 498.5664 | 1054.9269 | 778.5045 | 1.3387 | 0.03712 | 350.5795 | 67.4704 | 47.855 | 341.4878 | 52.1623 | 49.9848 | 76.2192 | 1277.2191 | 96.6949 | 133.087 | 107.9572 | 222.9658 | 29.7642 | 33.7366 | 164.5757 | 179.6568 | 30.2702 |  |  | 401.5829 | 667.1546 | 74.3131 |  | 382.1398 |  | 415.9206 |  |  | 35.6585 | 30.4954 | 32.2025 | [5 empty] | 55.7603 |  | 56.7693 | 57.665 |  | 58.5951 | 54.4745 | 164.6774 | 87.9471 | 88.9442 |  |  | 494.4973 | 53.8853 | 54.4576 | 1070.2642 | 79.9367 | 240.1267 | 45.2807 |  | 53.6294 | 54.4939 | 46.6554 | 78.913 | 596.8465 | 262.7884 | 67.1492 |  | 51.7328 | 51.8658 | 63.7482 | 63.7358 |  | 182.6172 |  | 78.5018 | 54.1988 | 0.66136 | 19.1492 | 1.8249 | 1.5863 | -12.94 | 3.0761 | 38.19 | 0.85 | -20.2427 | -9.6681 | -12.6801 | 15.217 | 1.7767 | -17.1013 | 17.2828 |  | 51.7029 |  |  | 1.24 | 52.5714 | 67.4648
42838.5848 | 14217 | 114.5349 | 124.1287 | 109.5951 | 123.471 | 91.6765 | 55.0098 | 115.076 | 41.3333 | 88.8586 | 85.8991 | 72.0072 | 47.3752 | 31.9348 | 70.0246 | 76.076 | 66.4056 | 75.6874 | 403.3409 | 1145.5021 | 895.7828 | 573.6056 | 436.1483 | 527.4522 | 99.9925 |  | 99.2974 | 141.3824 | 127.4262 | 181.3231 | 29.4697 |  | 708.6237 | 69.6283 | 674.4626 | 789.6297 | 776.0404 | 86.9216 |  |  |  | 68.6072 | 1366.7539 |  | 29.7218 | 37.6465 | 26.536 | 25.2702 | 26.7641 | 31.047 | 32.3576 | 16.9616 | 25.543 | 18.6126 | 21.6066 | 46.0326 | 45.4583 | 57.4177 | 43.7526 | 29.0781 |  |  | -186.436 | -61.1795 | -100.3654 | 142.6894 | 2.9394 | -197.6475 | 187.5149 | -160.8235 | -0.051476 | -0.56593 | 1.3297 | 0.0096481 | 0.0014325 | 0.0023722 | 56.68 | 52.9971 | 55.5905 | 52.8516 | 55.008 | 77.2687 | 71.2336 | 55.8942 | 75.1013 | 78.0995 | 68.7407 | 47.9609 | 41.9205 | 70.6399 |  | 1251.4729 | 19.53 | 20.9105 | 20.9285 | 30.0376 | 26.3599 | 62.2731 | 54.841 | 72.5679 |  |  |  | 638.3885 | 414.7693 | 617.2764 | 771.8423 | 498.4464 | 1059.2807 | 778.4461 | -0.11755 | 0.11111 | 350.4303 | 67.6829 | 48.989 | 341.3452 | 53.0878 | 50.5837 | 76.4668 | 1270.6601 | 96.6355 | 135.1237 | 105.7734 | 225.0272 | 30.1809 | 33.6211 | 164.4889 | 179.5236 | 30.3427 |  |  | 401.5581 | 666.8218 | 75.2566 |  | 382.0549 |  | 415.8833 |  |  | 35.7012 | 30.5314 | 32.2237 | [5 empty] | 56.252 |  | 56.5477 | 57.6912 |  | 58.5991 | 54.5584 | 164.8188 | 87.8479 | 89.1387 |  |  | 494.0479 | 53.7572 | 54.3993 | 1021.4893 | 79.7932 | 240.0416 | 45.5285 |  | 53.4374 | 54.1345 | 46.6173 | 78.8765 | 596.1236 | 262.3164 | 67.1859 |  | 51.5576 | 51.372 | 63.6135 | 63.7102 |  | 182.5772 |  | 79.0009 | 54.0036 | 0.70792 | 19.1495 | 1.8263 | 1.5886 | -12.8493 | 3.0761 | 51.22 | 1.33 | -20.2855 | -9.6097 | -12.3083 | 14.6758 | 2.0839 | -17.088 | 16.6442 |  | 51.6316 |  |  | 1.2152 | 52.2982 | 67.4304
42838.5848 | 14218 | 115.4249 | 124.0487 | 109.5333 | 123.4519 | 91.6734 | 55.0182 | 115.0664 | 41.3331 | 88.8395 | 85.8955 | 72.0058 | 47.3812 | 31.9398 | 70.0228 | 76.1278 | 66.4791 | 75.7136 | 403.1123 | 1147.1043 | 896.4257 | 571.3701 | 435.5735 | 525.6454 | 100.0655 |  | 99.3182 | 141.3697 | 127.3941 | 181.27 | 30.0459 |  | 706.9928 | 69.6865 | 674.6373 | 788.6039 | 774.5153 | 86.9218 |  |  |  | 68.5426 | 1365.2322 |  | 29.3524 | 37.5787 | 26.064 | 24.552 | 26.1956 | 30.544 | 31.866 | 16.9997 | 25.537 | 18.623 | 21.6055 | 46.0001 | 45.3772 | 57.3622 | 43.7768 | 29.0533 |  |  | -186.4235 | -65.8299 | -93.6365 | 139.9966 | 3.4204 | -197.6804 | 188.7358 | -160.9096 | -0.22253 | -0.77825 | 1.2681 | 0.0095775 | 0.0015064 | 0.0024921 | 56.9313 | 53.1772 | 55.6406 | 53.0075 | 54.6601 | 77.2613 | 71.2398 | 55.2606 | 75.0924 | 78.0902 | 68.7355 | 47.9688 | 41.9215 | 70.6438 |  | 1253.3475 | 19.6031 | 22.4217 | 21.0107 | 29.9848 | 26.3278 | 61.8108 | 54.1582 | 72.2336 |  |  |  | 638.2703 | 414.6741 | 617.1547 | 771.7399 | 498.3586 | 1062.4951 | 778.3548 | 0.53476 | 0.082388 | 350.2746 | 67.8992 | 48.6009 | 341.2225 | 52.505 | 50.5774 | 76.7235 | 1260.1353 | 96.5429 | 134.1261 | 103.5469 | 222.2608 | 30.2412 | 33.3661 | 164.2926 | 179.3998 | 30.4557 |  |  | 401.4969 | 666.4687 | 75.0522 |  | 381.9837 |  | 415.7728 |  |  | 35.7778 | 30.5695 | 32.2413 | [5 empty] | 56.2821 |  | 55.8133 | 57.6266 |  | 58.0063 | 54.3791 | 164.8881 | 87.4033 | 89.7809 |  |  | 493.6583 | 53.7076 | 54.3389 | 982.1265 | 79.6937 | 239.9804 | 45.7467 |  | 53.2703 | 53.696 | 46.5892 | 78.8386 | 595.3972 | 261.8242 | 67.2736 |  | 51.4248 | 50.9508 | 63.5183 | 63.7086 |  | 182.4391 |  | 78.7934 | 53.8607 | 0.60627 | 19.1492 | 1.826 | 1.5888 | -12.9643 | 3.0761 | 53.17 | 0.7 | -20.2836 | -9.9671 | -11.8872 | 14.535 | 2.2461 | -17.0752 | 16.6845 |  | 51.557 |  |  | 1.2033 | 51.8995 | 67.4036
42838.5848 | 14219 | 116.1009 | 124.0018 | 109.4974 | 123.437 | 91.6802 | 55.0224 | 115.0559 | 41.3304 | 88.8203 | 85.8861 | 72.0036 | 47.3827 | 31.9373 | 70.0165 | 76.1397 | 66.5087 | 75.6943 | 403.2713 | 1147.8698 | 896.9413 | 570.1949 | 434.4131 | 524.2591 | 100.1546 |  | 99.3176 | 141.4334 | 127.3528 | 181.5351 | 29.2566 |  | 705.5398 | 69.657 | 673.9504 | 789.1941 | 773.1152 | 86.929 |  |  |  | 68.738 | 1365.1145 |  | 28.8009 | 37.4631 | 25.4116 | 23.7171 | 25.2839 | 29.609 | 31.2485 | 17.0107 | 25.5264 | 18.6054 | 21.6089 | 45.9916 | 45.3265 | 57.3012 | 43.8147 | 29.023 |  |  | -186.5293 | -90.274 | -81.8032 | 140.1523 | 3.9225 | -197.6672 | 193.0452 | -160.8721 | -0.15792 | -0.55775 | 1.2766 | 0.0095808 | 0.0015409 | 0.0025923 | 56.9223 | 53.2437 | 55.6719 | 53.1354 | 54.5917 | 77.2423 | 71.23 | 55.0874 | 75.067 | 78.0836 | 68.7305 | 47.968 | 41.9356 | 70.6382 |  | 1253.3097 | 19.5223 | 22.1422 | 21.4174 | 30.1146 | 26.2852 | 61.6787 | 53.7666 | 71.9308 |  |  |  | 638.146 | 414.555 | 617.0429 | 771.633 | 498.2841 | 1060.917 | 778.3131 | 0.59571 | 0.26346 | 350.1382 | 68.0305 | 48.7619 | 341.1262 | 52.4368 | 50.6182 | 76.9734 | 1250.9619 | 96.5016 | 138.5539 | 100.9586 | 222.9072 | 30.1959 | 33.2633 | 164.0576 | 179.2458 | 30.4812 |  |  | 401.421 | 666.0839 | 74.5795 |  | 381.9115 |  | 415.7204 |  |  | 35.8536 | 30.6246 | 32.2711 | [5 empty] | 56.1877 |  | 54.8367 | 57.5782 |  | 57.5998 | 54.3461 | 164.9697 | 87.1675 | 89.9069 |  |  | 493.9618 | 53.6108 | 54.2466 | 938.7135 | 79.4552 | 239.9008 | 45.9391 |  | 53.1205 | 53.3949 | 46.572 | 78.7948 | 594.6744 | 261.3296 | 67.3908 |  | 51.239 | 50.2665 | 63.3795 | 63.6748 |  | 182.2663 |  | 78.1797 | 53.7651 | 0.70978 | 19.1498 | 1.825 | 1.5874 | -12.9329 | 3.076 | 63.98 | 0.32 | -20.2953 | -11.6697 | -11.1087 | 14.5404 | 2.4016 | -17.0484 | 16.8479 |  | 51.4761 |  |  | 1.2073 | 51.4994 | 67.3741
42838.5849 | 14220 | 116.4259 | 123.9996 | 109.4726 | 123.4208 | 91.6826 | 55.0354 | 115.0508 | 41.3328 | 88.807 | 85.8734 | 71.9987 | 47.3778 | 31.9385 | 70.021 | 76.0574 | 66.4591 | 75.6313 | 402.9446 | 1147.5538 | 897.1285 | 569.4032 | 433.2374 | 523.1225 | 100.2367 |  | 99.2856 | 141.5542 | 127.3111 | 181.7679 | 31.3168 |  | 704.5287 | 69.6231 | 673.0118 | 788.5739 | 772.0592 | 86.9367 |  |  |  | 68.7325 | 1358.7421 |  | 28.2579 | 37.3907 | 24.8501 | 22.9034 | 24.6368 | 28.6996 | 30.4811 | 16.8903 | 25.5182 | 18.5837 | 21.5995 | 45.9987 | 45.2931 | 57.25 | 43.8193 | 28.9982 |  |  | -186.4485 | -68.9171 | -74.8239 | 133.5713 | 1.9156 | -197.6488 | 185.8938 | -161.0693 | -0.063541 | -0.78643 | 1.3636 | 0.0095512 | 0.001444 | 0.00252 | 57.2515 | 53.3736 | 55.6903 | 53.2608 | 55.0977 | 77.1971 | 71.1966 | 57.1231 | 75.0346 | 78.0705 | 68.7177 | 47.9682 | 41.926 | 70.6306 |  | 1254.5642 | 21.8292 | 22.2409 | 21.3168 | 30.2003 | 26.3007 | 61.5321 | 53.39 | 71.8869 |  |  |  | 638.0321 | 414.4518 | 616.9505 | 771.5225 | 498.2482 | 1059.2771 | 778.2588 | -0.6006 | 0.17825 | 349.9528 | 68.1 | 48 | 341.0112 | 52.47 | 51.7056 | 77.2381 | 1242.4027 | 96.458 | 134.0883 | 100.5617 | 222.2386 | 30.2277 | 33.2542 | 163.8958 | 179.0931 | 30.479 |  |  | 401.3663 | 665.7418 | 74.7768 |  | 381.8539 |  | 415.6736 |  |  | 35.9244 | 30.6745 | 32.3713 | [5 empty] | 56.3903 |  | 54.7755 | 57.5591 |  | 57.5943 | 54.4096 | 164.9472 | 87.1006 | 89.7911 |  |  | 494.3226 | 53.5958 | 54.2118 | 901.0821 | 79.2805 | 239.8233 | 45.9903 |  | 53.1064 | 53.11 | 46.5187 | 78.7629 | 593.958 | 261.0592 | 67.4532 |  | 50.9425 | 50.1241 | 63.1933 | 63.6294 |  | 182.0206 |  | 77.8199 | 53.6771 | 0.85836 | 19.1493 | 1.8262 | 1.5886 | -12.9317 | 3.076 | 59.21 | 0.8 | -20.2961 | -10.1951 | -10.623 | 14.1933 | 1.6758 | -17.022 | 16.508 |  | 51.4038 |  |  | 0.95276 | 51.3732 | 67.344
42838.5849 | 14221 | 117.1983 | 124.0107 | 109.4677 | 123.4083 | 91.6927 | 55.0401 | 115.0486 | 41.3447 | 88.795 | 85.8744 | 72.0021 | 47.3936 | 31.9467 | 70.0243 | 75.9616 | 66.4039 | 75.5712 | 402.6688 | 1146.7522 | 897.5514 | 568.419 | 432.0685 | 523.3759 | 100.2906 |  | 99.2999 | 141.6033 | 127.3085 | 181.7593 | 30.821 |  | 703.0831 | 69.5802 | 670.4557 | 788.2647 | 770.6542 | 86.9293 |  |  |  | 68.0736 | 1355.3288 |  | 27.9282 | 37.4204 | 24.5164 | 22.6494 | 24.8829 | 28.1347 | 29.9662 | 16.73 | 25.5184 | 18.5344 | 21.5999 | 45.9959 | 45.253 | 57.2008 | 43.798 | 28.9545 |  |  | -186.4353 | -41.8721 | -66.1513 | 134.4406 | 1.043 | -197.6883 | 174.6335 | -161.5076 | -0.04953 | -0.31228 | 1.315 | 0.0095988 | 0.0015261 | 0.0025299 | 57.7621 | 53.6106 | 55.7288 | 53.4147 | 55.7533 | 77.1799 | 71.1874 | 58.0885 | 75.0118 | 78.059 | 68.7223 | 47.9711 | 41.9322 | 70.6267 |  | 1255.3734 | 21.4943 | 24.1328 | 22.676 | 30.0741 | 26.2884 | 61.5465 | 53.3117 | 72.2364 |  |  |  | 637.9017 | 414.324 | 616.8226 | 771.4046 | 498.2235 | 1064.0437 | 778.1876 | -0.50407 | 0.042826 | 349.7744 | 68.0946 | 48.1331 | 340.8781 | 54.1192 | 51.9707 | 77.5204 | 1233.9197 | 96.4328 | 138.2353 | 99.064 | 209.022 | 30.7065 | 33.4172 | 163.7971 | 178.9467 | 30.5088 |  |  | 401.321 | 665.3914 | 75.9418 |  | 381.8006 |  | 415.5924 |  |  | 35.9545 | 30.7054 | 32.4402 | [5 empty] | 56.8747 |  | 55.7053 | 57.5601 |  | 57.4135 | 54.3958 | 164.8854 | 85.9641 | 89.2527 |  |  | 494.2477 | 53.5527 | 54.1779 | 852.7725 | 79.1514 | 239.6991 | 45.6831 |  | 53.0098 | 53.0542 | 46.44 | 78.7272 | 593.2295 | 260.7859 | 67.5247 |  | 50.5692 | 50.1407 | 62.8554 | 63.5908 |  | 181.7791 |  | 77.385 | 53.5777 | 0.68529 | 19.1494 | 1.827 | 1.5885 | -12.9258 | 3.0761 | 72.66 | 0.65 | -20.2952 | -7.9471 | -9.9889 | 14.2401 | 1.2354 | -17.0077 | 15.9852 |  | 51.3296 |  |  | 0.98852 | 51.0659 | 67.3122
42838.5849 | 14222 | 118.0855 | 124.0018 | 109.4548 | 123.3697 | 91.6762 | 55.037 | 115.0377 | 41.3354 | 88.7581 | 85.8564 | 71.9893 | 47.3858 | 31.9453 | 70.0102 | 75.837 | 66.3266 | 75.4907 | 404.0872 | 1149.5126 | 899.8202 | 567.9156 | 426.2375 | 523.3781 | 100.3389 |  | 99.2793 | 141.6553 | 127.3338 | 182.0682 | 28.8291 |  | 702.0185 | 69.5361 | 666.9064 | 789.363 | 768.8234 | 86.9442 |  |  |  | 70.207 | 1354.2508 |  | 27.6353 | 37.3415 | 24.3367 | 23.8803 | 27.5776 | 28.5822 | 30.215 | 16.5818 | 25.5216 | 18.5202 | 21.6168 | 45.986 | 45.1944 | 57.1416 | 43.814 | 28.9165 |  |  | -186.4931 | -40.46 | -67.6962 | 132.7328 | 2.0076 | -197.6528 | 150.7512 | -162.4748 | -0.048946 | -0.12724 | 1.3372 | 0.0095101 | 0.0014621 | 0.002681 | 57.916 | 53.7046 | 55.7756 | 53.556 | 56.0278 | 77.1759 | 71.1938 | 58.3485 | 75.0028 | 78.051 | 68.7197 | 47.979 | 41.9335 | 70.6256 |  | 1254.8627 | 20.8617 | 24.2577 | 24.5444 | 29.9393 | 26.2558 | 61.7344 | 53.2963 | 71.8729 |  |  |  | 637.774 | 414.2125 | 616.7074 | 771.2941 | 498.191 | 1065.6737 | 778.1359 | 0.72016 | 0.064128 | 349.5982 | 68.1132 | 48.3182 | 340.7465 | 52.9764 | 51.4994 | 77.7898 | 1224.2419 | 96.3721 | 144.2559 | 98.0724 | 210.2018 | 31.3215 | 33.016 | 163.6539 | 178.8235 | 30.7798 |  |  | 401.2661 | 665.0158 | 75.7549 |  | 381.7814 |  | 415.4726 |  |  | 36.1907 | 30.8189 | 32.4852 | [5 empty] | 56.9929 |  | 56.6887 | 57.531 |  | 57.2503 | 54.3606 | 164.7902 | 84.9393 | 87.7581 |  |  | 494.2524 | 53.4813 | 54.2164 | 815.7237 | 79.1547 | 239.5505 | 44.9959 |  | 53.0361 | 53.0953 | 46.3911 | 78.6835 | 592.4963 | 260.3363 | 67.5915 |  | 50.1227 | 49.9537 | 62.5499 | 63.5668 |  | 181.4923 |  | 77.194 | 53.5396 | 0.73779 | 19.1506 | 1.8261 | 1.5878 | -12.834 | 3.076 | 87.55 | 0.6 | -20.3052 | -7.811 | -10.1035 | 14.1475 | 1.7152 | -17.0188 | 14.8631 |  | 51.2503 |  |  | 1.055 | 50.574 | 67.282
42838.5849 | 14223 | 118.3916 | 123.9811 | 109.4424 | 123.3574 | 91.6694 | 55.0462 | 115.0256 | 41.338 | 88.7532 | 85.8509 | 71.9872 | 47.3919 | 31.9484 | 70.0067 | 75.8209 | 66.3159 | 75.4862 | 404.0997 | 1154.4634 | 902.6918 | 561.4585 | 421.5554 | 521.5166 | 100.4134 |  | 99.2259 | 141.5787 | 127.335 | 181.9914 | 29.5938 |  | 700.8564 | 69.5421 | 668.8305 | 787.5637 | 766.4038 | 86.9404 |  |  |  | 71.5223 | 1352.2664 |  | 27.5485 | 37.2418 | 24.2618 | 24.5513 | 28.1112 | 28.971 | 30.6528 | 16.4447 | 25.5186 | 18.5339 | 21.6222 | 45.973 | 45.1335 | 57.1 | 43.8532 | 28.8848 |  |  | -186.5175 | -33.4992 | -67.5175 | 129.9834 | 1.869 | -197.6383 | 129.1801 | -163.3613 | -0.086114 | -0.21011 | 1.2572 | 0.0096202 | 0.00149 | 0.0027205 | 57.9066 | 53.7134 | 55.8108 | 53.6766 | 55.7556 | 77.1595 | 71.1842 | 57.0478 | 74.9755 | 78.0411 | 68.7172 | 47.9849 | 41.9347 | 70.6162 |  | 1255.2487 | 21.2959 | 22.9684 | 24.5848 | 30.0668 | 26.2358 | 61.8121 | 53.1829 | 71.9312 |  |  |  | 637.6533 | 414.0868 | 616.5798 | 771.1985 | 498.1397 | 1021.8284 | 778.1415 | -0.091603 | 0.31728 | 349.4071 | 68.1277 | 48.9318 | 340.6267 | 52.7136 | 51.3059 | 78.0732 | 1216.326 | 96.3694 | 136.8062 | 97.99 | 210.9976 | 31.0345 | 32.2135 | 163.5124 | 178.7287 | 30.9076 |  |  | 401.187 | 664.6605 | 75.0663 |  | 381.7194 |  | 415.4155 |  |  | 36.2722 | 30.906 | 32.5395 | [5 empty] | 56.8121 |  | 56.962 | 57.4125 |  | 56.8969 | 54.1674 | 164.9407 | 84.256 | 86.9923 |  |  | 494.2466 | 53.5483 | 54.2277 | 796.008 | 79.1807 | 239.4354 | 44.3038 |  | 53.1126 | 52.8471 | 46.3634 | 78.6356 | 591.7622 | 259.8582 | 67.6098 |  | 50.0201 | 49.382 | 62.5079 | 63.5669 |  | 181.3509 |  | 77.016 | 53.4204 | 0.62649 | 19.148 | 1.8269 | 1.5892 | -12.9012 | 3.0761 | 78.04 | 0.85 | -20.3049 | -7.1062 | -10.0886 | 13.998 | 1.656 | -17.0292 | 13.7675 |  | 51.1762 |  |  | 1.0044 | 49.9433 | 67.2545
42838.5849 | 14224 | 118.9099 | 123.9709 | 109.4041 | 123.3353 | 91.6712 | 55.0514 | 115.0149 | 41.3382 | 88.7281 | 85.838 | 71.9859 | 47.3965 | 31.9431 | 70.0073 | 75.8914 | 66.3275 | 75.509 | 404.0744 | 1157.8342 | 903.8235 | 557.4749 | 418.1897 | 517.9572 | 100.4716 |  | 99.1719 | 141.7405 | 127.3116 | 182.5478 | 29.8877 |  | 698.9527 | 69.5649 | 669.1725 | 786.0051 | 765.3287 | 86.9402 |  |  |  | 72.2097 | 1352.8589 |  | 27.4648 | 37.2382 | 24.3636 | 25.2435 | 28.6095 | 29.4236 | 30.9403 | 16.3514 | 25.5134 | 18.5517 | 21.6187 | 45.9525 | 45.0695 | 57.0573 | 43.9119 | 28.8363 |  |  | -186.4734 | -23.17 | -64.6104 | 128.8775 | 2.2284 | -197.637 | 117.8146 | -163.954 | -0.024621 | -0.21913 | 1.2851 | 0.009428 | 0.0014259 | 0.0025841 | 57.703 | 53.6945 | 55.846 | 53.8077 | 55.4867 | 77.1327 | 71.1613 | 56.1928 | 74.9502 | 78.0304 | 68.7119 | 47.9846 | 41.9389 | 70.6038 |  | 1257.7663 | 24.2031 | 24.4234 | 23.0422 | 30.0599 | 26.2618 | 61.9623 | 53.4205 | 72.158 |  |  |  | 637.536 | 413.9747 | 616.4733 | 771.0929 | 498.0718 | 1020.8937 | 778.0502 | -0.44135 | 0.2121 | 349.2637 | 68.2078 | 49.5978 | 340.5568 | 53.0937 | 51.2485 | 78.3666 | 1208.738 | 96.379 | 138.0261 | 97.5741 | 215.0323 | 30.7825 | 31.8171 | 163.3932 | 178.5805 | 30.8811 |  |  | 401.1014 | 664.3079 | 74.7599 |  | 381.6771 |  | 415.3339 |  |  | 36.2982 | 30.9396 | 32.6152 | [5 empty] | 56.4572 |  | 56.939 | 57.3039 |  | 56.8716 | 54.0726 | 165.011 | 83.7496 | 86.75 |  |  | 493.9176 | 53.5487 | 54.1623 | 773.2665 | 79.0691 | 239.3424 | 43.8497 |  | 52.9983 | 52.449 | 46.3626 | 78.596 | 591.0442 | 259.5316 | 67.6063 |  | 50.0969 | 48.901 | 62.6494 | 63.5868 |  | 181.5123 |  | 76.4989 | 53.4861 | 0.67416 | 19.1497 | 1.8268 | 1.5888 | -12.8424 | 3.0761 | 66.39 | 0.96 | -20.3149 | -5.9099 | -9.8689 | 13.9382 | 1.8096 | -17.0418 | 13.1578 |  | 51.1028 |  |  | 0.68442 | 49.6234 | 67.2268
42838.5849 | 14225 | 119.2645 | 123.9603 | 109.3573 | 123.3252 | 91.6759 | 55.0677 | 115.0106 | 41.3482 | 88.7145 | 85.8381 | 71.9944 | 47.404 | 31.9521 | 70.0069 | 75.9555 | 66.3776 | 75.5448 | 403.9788 | 1159.5014 | 903.6039 | 552.8042 | 416.3506 | 515.5742 | 100.5113 |  | 99.2118 | 142.4385 | 127.2724 | 184.3871 | 29.7584 |  | 697.7131 | 69.5674 | 669.0858 | 784.2813 | 764.1214 | 86.928 |  |  |  | 72.2937 | 1351.3576 |  | 27.3501 | 37.3537 | 24.0922 | 25.389 | 28.9273 | 29.8295 | 31.1915 | 16.3061 | 25.494 | 18.6134 | 21.6099 | 45.9115 | 45.0001 | 57.0112 | 43.9183 | 28.7957 |  |  | -186.524 | -26.7644 | -61.9734 | 128.1783 | 2.8592 | -197.6817 | 109.8569 | -164.4252 | -0.24063 | -0.27368 | 1.3075 | 0.009492 | 0.0014982 | 0.0024478 | 57.4723 | 53.6292 | 55.8631 | 53.8757 | 55.577 | 77.1228 | 71.1446 | 56.7347 | 74.9265 | 78.0175 | 68.7025 | 47.9833 | 41.9413 | 70.6041 |  | 1257.9011 | 22.2506 | 24.8868 | 23.3482 | 29.9344 | 26.2302 | 61.5514 | 53.324 | 72.319 |  |  |  | 637.4174 | 413.8681 | 616.3613 | 770.9928 | 498.0605 | 1056.513 | 777.909 | -0.21015 | -0.024885 | 349.1159 | 68.3256 | 49.5983 | 340.4748 | 53.1073 | 51.5093 | 78.6636 | 1203.1162 | 96.3716 | 137.6988 | 96.3372 | 217.2503 | 30.8947 | 30.8567 | 163.2369 | 178.383 | 30.8683 |  |  | 401.0415 | 663.9076 | 74.3648 |  | 381.6187 |  | 415.2486 |  |  | 36.3998 | 30.9839 | 32.722 | [5 empty] | 56.2198 |  | 56.5761 | 57.1705 |  | 57.3774 | 54.3988 | 164.7734 | 83.9027 | 86.9329 |  |  | 493.596 | 53.4179 | 53.9844 | 747.5017 | 78.802 | 239.25 | 43.6867 |  | 52.7635 | 52.1594 | 46.34 | 78.5601 | 590.365 | 259.4015 | 67.6446 |  | 50.101 | 48.9823 | 62.5954 | 63.5922 |  | 181.6062 |  | 75.7973 | 53.7809 | 0.59718 | 19.1477 | 1.8258 | 1.5867 | -12.768 | 3.0761 | 55.6 | 1.1 | -20.3586 | -6.353 | -9.6673 | 13.903 | 2.0512 | -17.0552 | 12.7141 |  | 51.0186 |  |  | 0.89767 | 49.3255 | 67.2021
42838.5849 | 14226 | 119.4967 | 123.9284 | 109.2904 | 123.3079 | 91.6788 | 55.0769 | 115.0035 | 41.3544 | 88.695 | 85.8263 | 71.9874 | 47.4084 | 31.9522 | 70.0123 | 76.0789 | 66.4418 | 75.5973 | 403.9266 | 1160.7127 | 903.465 | 550.9378 | 415.8503 | 514.89 | 100.5662 |  | 99.284 | 143.613 | 127.2361 | 187.3208 | 30.6052 |  | 697.2283 | 69.5955 | 669.982 | 782.4795 | 762.623 | 86.9166 |  |  |  | 72.4854 | 1349.7995 |  | 27.2968 | 37.387 | 24.021 | 25.9266 | 30.6298 | 30.4096 | 31.4293 | 16.2564 | 25.4872 | 18.6252 | 21.6145 | 45.9129 | 44.947 | 56.9727 | 43.9219 | 28.7533 |  |  | -186.5608 | -38.8698 | -53.2837 | 130.7168 | 2.6634 | -197.6771 | 107.5675 | -164.6197 | -0.1118 | -0.43271 | 1.2342 | 0.0093885 | 0.0014227 | 0.0024757 | 57.3903 | 53.5247 | 55.8858 | 53.9583 | 55.8151 | 77.1119 | 71.1399 | 56.2736 | 74.9136 | 78.0151 | 68.7125 | 48.0005 | 41.951 | 70.6027 |  | 1257.3014 | 21.5187 | 23.4296 | 23.1538 | 29.8515 | 26.2112 | 60.4499 | 52.6691 | 71.9457 |  |  |  | 637.2925 | 413.7311 | 616.2323 | 770.8942 | 498.2085 | 1052.4993 | 777.8451 | -0.24318 | 0.23017 | 348.9453 | 68.4979 | 49.295 | 340.3466 | 52.7079 | 51.1741 | 78.9674 | 1198.5132 | 96.3423 | 137.9476 | 95.3601 | 221.1299 | 30.9599 | 30.2756 | 163.0642 | 178.1505 | 30.9053 |  |  | 400.9758 | 663.4808 | 72.2928 |  | 381.5702 |  | 415.1795 |  |  | 36.5861 | 31.0218 | 32.8688 | [5 empty] | 55.4285 |  | 56.6412 | 56.9156 |  | 57.2 | 54.3076 | 164.731 | 83.7327 | 87.2706 | 1394.7496 |  | 492.9141 | 53.2028 | 53.884 | 737.4148 | 78.5382 | 239.1885 | 43.6691 |  | 52.4999 | 51.9143 | 46.3745 | 78.5286 | 589.689 | 259.2028 | 67.6408 |  | 50.0602 | 48.8172 | 62.5797 | 63.6099 |  | 181.4995 |  | 75.042 | 54.3491 | 0.84797 | 19.1432 | 1.8276 | 1.5885 | -12.928 | 3.0761 | 41.38 | 0.84 | -20.4258 | -7.6565 | -8.9644 | 14.0407 | 1.9816 | -17.0713 | 12.593 |  | 50.929 |  |  | 0.97675 | 48.9487 | 67.1757
42838.5849 | 14227 | 119.5969 | 123.9275 | 109.2301 | 123.2999 | 91.6861 | 55.087 | 114.9959 | 41.359 | 88.6907 | 85.833 | 71.9968 | 47.4198 | 31.9604 | 70.02 | 76.1888 | 66.5576 | 75.639 | 404.0166 | 1161.9774 | 900.5959 | 549.0175 | 415.9479 | 513.831 | 100.6403 |  | 99.2676 | 144.9857 | 127.1998 | 191.0007 | 31.8137 |  | 697.3103 | 69.6744 | 671.628 | 782.7982 | 761.4214 | 86.9021 |  |  |  | 72.716 | 1348.5208 |  | 27.0113 | 37.4865 | 23.7792 | 25.2213 | 31.5753 | 31.138 | 31.8625 | 16.2289 | 25.4854 | 18.6202 | 21.6252 | 45.9101 | 44.8773 | 56.9333 | 43.8991 | 28.7082 |  |  | -186.5694 | -47.0719 | -42.2987 | 132.8964 | 1.6613 | -197.6824 | 103.6531 | -164.8911 | -0.13223 | -0.41676 | 1.1856 | 0.009474 | 0.0014259 | 0.0023344 | 57.2267 | 53.5298 | 55.9149 | 54.0315 | 55.8418 | 77.0979 | 71.1321 | 56.4099 | 74.8987 | 78.0002 | 68.7122 | 48.001 | 41.9557 | 70.6004 |  | 1257.555 | 21.4577 | 22.5627 | 22.3758 | 29.7879 | 26.1943 | 59.7071 | 52.079 | 71.617 |  |  |  | 637.1635 | 413.5954 | 616.1023 | 770.7907 | 498.3798 | 1051.0181 | 777.7551 | 0.20585 | 0.18376 | 348.7533 | 68.6227 | 49.2408 | 340.2124 | 53.2604 | 51.6082 | 79.3009 | 1196.7718 | 96.3201 | 136.8653 | 93.915 | 224.2614 | 31.0263 | 29.5084 | 162.8447 | 177.8799 | 30.9713 |  |  | 400.9219 | 663.0913 | 70.5643 |  | 381.5134 |  | 415.1223 |  |  | 36.8831 | 31.0698 | 33.085 | [5 empty] | 55.9584 |  | 56.9881 | 56.8087 |  | 56.8864 | 53.9952 | 164.5366 | 82.7884 | 87.2756 | 1387.6131 |  | 492.412 | 53.0689 | 53.8028 | 724.3919 | 78.2826 | 239.073 | 43.5786 |  | 52.2651 | 51.7186 | 46.4304 | 78.4893 | 588.9873 | 258.9064 | 67.6517 |  | 50.0721 | 48.8754 | 62.2195 | 63.619 |  | 181.2959 |  | 74.5062 | 54.7853 | 0.66804 | 19.1502 | 1.827 | 1.5876 | -12.753 | 3.0761 | 55.24 | 0.88 | -20.5077 | -8.427 | -7.9883 | 14.1596 | 1.5669 | -17.092 | 12.3766 |  | 50.8471 |  |  | 0.98156 | 48.6485 | 67.1486
42838.585 | 14228 | 119.7629 | 123.9258 | 109.1541 | 123.2694 | 91.679 | 55.0926 | 114.9905 | 41.3618 | 88.6652 | 85.8164 | 71.9899 | 47.4122 | 31.9596 | 70.0166 | 76.3161 | 66.6819 | 75.7164 | 404.5272 | 1161.851 | 899.5108 | 519.676 | 407.1923 | 511.8658 | 100.7071 |  | 99.2254 | 145.5906 | 127.2174 | 193.0887 | 29.7297 |  | 698.9711 | 69.6607 | 671.9497 | 781.7793 | 760.553 | 86.8883 |  |  |  | 73.0871 | 1348.102 |  | 26.7569 | 37.5347 | 23.6528 | 24.6619 | 30.8396 | 30.7279 | 31.616 | 16.26 | 25.4755 | 18.5882 | 21.6241 | 45.9028 | 44.8155 | 56.887 | 43.8444 | 28.6599 |  |  | -186.5589 | -72.6652 | -32.1213 | 136.6762 | 2.4091 | -197.6981 | 99.3766 | -165.1795 | -0.12134 | -0.23025 | 1.2098 | 0.0093442 | 0.0013635 | 0.0021586 | 57.9536 | 53.878 | 55.9705 | 54.2294 | 56.7395 | 77.0764 | 71.1178 | 58.3157 | 74.8736 | 77.9853 | 68.7011 | 48.007 | 41.9543 | 70.5936 |  | 1257.7607 | 21.5957 | 22.3266 | 21.7352 | 29.8271 | 26.1689 | 60.7802 | 52.2536 | 71.6374 |  |  |  | 637.0444 | 413.4649 | 615.9834 | 770.6912 | 498.5135 | 1053.6152 | 777.667 | 0.45259 | 0.080486 | 348.5628 | 68.7641 | 48.5423 | 340.1018 | 52.3772 | 50.6724 | 79.613 | 1196.343 | 96.3176 | 137.1993 | 94.0627 | 224.8741 | 31.0796 | 28.7746 | 162.6134 | 177.6212 | 30.9791 |  |  | 400.8749 | 662.6999 | 69.2584 |  | 381.4615 |  | 415.0522 |  |  | 37.1028 | 31.1014 | 33.2826 | [5 empty] | 58.0993 |  | 56.5232 | 56.7303 |  | 56.4824 | 53.6475 | 164.4653 | 82.1235 | 86.951 | 1381.705 |  | 492.4171 | 53.0374 | 53.6735 | 695.5288 | 78.0595 | 238.9492 | 43.6497 |  | 52.2553 | 51.5492 | 46.5184 | 78.4585 | 588.3053 | 258.6835 | 67.6708 |  | 50.0685 | 49.2179 | 62.0243 | 63.6474 |  | 181.2833 |  | 74.17 | 55.5608 | 0.66136 | 19.1494 | 1.8257 | 1.5868 | -12.8914 | 3.0761 | 64.31 | 0.58 | -20.5532 | -10.4711 | -6.9618 | 14.3606 | 1.8856 | -17.0812 | 12.1104 |  | 50.7648 |  |  | 0.96325 | 48.4182 | 67.1226
42838.585 | 14229 | 119.8871 | 123.9426 | 109.0894 | 123.2548 | 91.6708 | 55.0944 | 114.9795 | 41.3626 | 88.6506 | 85.8044 | 71.9908 | 47.4189 | 31.9681 | 70.0175 | 76.3431 | 66.6729 | 75.7219 | 405.4032 | 1161.3986 | 898.182 | 506.251 | 406.2153 | 509.9284 | 100.8398 |  | 99.1332 | 146.2866 | 127.2114 | 194.6984 | 32.1243 |  | 699.2752 | 69.7009 | 673.8775 | 781.6137 | 759.3777 | 86.8685 |  |  |  | 73.4513 | 1346.5424 |  | 26.4908 | 37.5646 | 23.4692 | 24.2595 | 29.7184 | 30.3434 | 31.3112 | 16.3186 | 25.4707 | 18.5914 | 21.6262 | 45.8784 | 44.7585 | 56.8479 | 43.805 | 28.6061 |  |  | -186.5431 | -79.5571 | -47.7692 | 136.5342 | 2.532 | -197.6502 | 93.0039 | -165.4115 | -0.052643 | 0.017315 | 1.2245 | 0.0094181 | 0.0015097 | 0.0023574 | 59.1887 | 54.3704 | 56.0313 | 54.5631 | 58.188 | 77.0617 | 71.1142 | 60.5398 | 74.8566 | 77.9733 | 68.6976 | 48.0092 | 41.9529 | 70.5856 |  | 1258.0857 | 22.8279 | 23.0347 | 21.5126 | 29.8493 | 26.1654 | 61.4897 | 52.4812 | 71.8383 |  |  |  | 636.9248 | 413.3527 | 615.87 | 770.5894 | 498.6261 | 1055.1187 | 777.5941 | -0.11618 | 0.19765 | 348.3708 | 68.8947 | 48.6345 | 339.9727 | 51.5425 | 50.8635 | 79.9742 | 1194.7506 | 96.2601 | 137.2181 | 93.8252 | 224.7949 | 31.2117 | 28.3784 | 162.3952 | 177.3298 | 31.0298 |  |  | 400.8226 | 662.2605 | 68.1039 |  | 381.3917 |  | 414.9593 |  |  | 37.3663 | 31.1721 | 33.4936 | [5 empty] | 59.5096 |  | 55.7585 | 56.7238 |  | 56.6018 | 53.5759 | 164.1853 | 81.6287 | 86.8869 | 1376.513 |  | 492.4581 | 53.0828 | 53.6462 | 660.4585 | 77.8847 | 238.8549 | 43.7785 |  | 52.3018 | 51.4141 | 46.5723 | 78.4289 | 587.6351 | 258.5126 | 67.6344 |  | 50.0358 | 49.5699 | 61.8963 | 63.6812 |  | 181.2807 |  | 73.7312 | 56.1678 | 0.7849 | 19.1492 | 1.8277 | 1.588 | -12.8958 | 3.076 | 50.33 | 0.66 | -20.5878 | -10.9569 | -8.4903 | 14.3539 | 1.9319 | -17.0683 | 11.7083 |  | 50.6724 |  |  | 0.82593 | 48.135 | 67.0956
42838.585 | 14230 | 120.0961 | 123.9562 | 109.0289 | 123.2388 | 91.6751 | 55.1014 | 114.97 | 41.3662 | 88.636 | 85.7985 | 71.9862 | 47.4244 | 31.9736 | 70.0101 | 76.3241 | 66.6662 | 75.7275 | 405.2517 | 1160.9441 | 896.107 | 502.2681 | 405.0079 | 507.5671 | 100.9045 |  | 99.0725 | 146.1261 | 127.199 | 194.6491 | 33.174 |  | 699.2392 | 69.6942 | 673.8961 | 780.7152 | 758.1321 | 86.8656 |  |  |  | 73.6208 | 1338.1813 |  | 26.2101 | 37.6583 | 23.3163 | 23.9323 | 29.904 | 29.9947 | 31.0432 | 16.3547 | 25.465 | 18.6364 | 21.6244 | 45.8582 | 44.7316 | 56.8012 | 43.7873 | 28.5548 |  |  | -186.5129 | -30.2313 | -53.3711 | 136.5414 | 1.7244 | -197.6896 | 86.986 | -165.7946 | -0.17388 | -0.066395 | 1.3172 | 0.0093836 | 0.0014243 | 0.0024937 | 59.9392 | 54.6333 | 56.0738 | 54.7356 | 58.3336 | 77.0571 | 71.1073 | 62.7883 | 74.8354 | 77.9689 | 68.7038 | 48.0171 | 41.9558 | 70.5815 |  | 1258.2057 | 23.5409 | 24.8705 | 22.4302 | 29.8064 | 26.1687 | 61.4038 | 52.248 | 72.0298 |  |  |  | 636.81 | 413.2461 | 615.7711 | 770.4849 | 498.7156 | 1054.165 | 777.5452 | -0.26382 | 0.16246 | 348.1876 | 68.9184 | 49.6449 | 339.8198 | 51.7158 | 51.2974 | 80.323 | 1191.8364 | 96.1538 | 136.7789 | 94.2786 | 222.7872 | 31.2414 | 28.89 | 162.1637 | 177.0783 | 31.004 |  |  | 400.7801 | 661.87 | 68.9215 |  | 381.3141 |  | 414.8867 |  |  | 37.5438 | 31.25 | 33.6746 | [5 empty] | 59.0403 |  | 53.8382 | 57.0557 |  | 57.3142 | 53.8044 | 163.9315 | 81.3421 | 86.8076 | 1370.9372 |  | 491.9055 | 53.0691 | 53.6041 | 654.4798 | 77.7251 | 238.752 | 43.7999 |  | 52.3025 | 51.2177 | 46.5963 | 78.3985 | 586.9608 | 258.3117 | 67.6243 |  | 50.0547 | 49.66 | 61.9398 | 63.7202 |  | 181.1232 |  | 73.2983 | 56.3659 | 0.81792 | 19.1494 | 1.8271 | 1.5869 | -13.018 | 3.0761 | 37.45 | 1.04 | -20.585 | -6.7553 | -8.9757 | 14.3564 | 1.5934 | -17.0602 | 11.3166 |  | 50.5903 |  |  | 0.74709 | 48.0222 | 67.0671
42838.585 | 14231 | 120.2243 | 123.9564 | 108.961 | 123.2213 | 91.6775 | 55.1089 | 114.9671 | 41.3704 | 88.6176 | 85.7863 | 71.9858 | 47.4345 | 31.9758 | 70.013 | 76.3158 | 66.6519 | 75.7101 | 404.0772 | 1160.8612 | 893.6316 | 499.1799 | 404.1032 | 507.6677 | 100.9487 |  | 99.0992 | 145.5062 | 127.1672 | 193.7367 | 33.1228 |  | 697.9398 | 69.7208 | 671.8239 | 778.281 | 757.1873 | 86.8559 |  |  |  | 73.6284 | 1332.9272 |  | 25.9903 | 37.7516 | 23.285 | 23.8383 | 30.3049 | 29.7087 | 30.9578 | 16.3839 | 25.4618 | 18.6807 | 21.6261 | 45.8263 | 44.7015 | 56.771 | 43.7873 | 28.5054 |  |  | -186.5253 | -26.1815 | -52.6325 | 134.3375 | 1.0909 | -197.6469 | 80.3393 | -166.0903 | 0.017218 | 0.0082934 | 1.3589 | 0.0093606 | 0.0014489 | 0.002888 | 60.0086 | 54.6614 | 56.0987 | 54.8095 | 57.3034 | 77.0515 | 71.1063 | 64.8898 | 74.8147 | 77.9613 | 68.7043 | 48.0296 | 41.9636 | 70.5887 |  | 1258.3093 | 23.7132 | 24.3931 | 23.346 | 29.7368 | 26.1581 | 61.1374 | 51.9176 | 72.0549 |  |  |  | 636.676 | 413.0846 | 615.6434 | 770.3647 | 498.7894 | 1054.1472 | 777.4759 | -0.19462 | 0.056711 | 348.0136 | 68.982 | 50.4091 | 339.6478 | 54.8452 | 53.3461 | 80.6954 | 1186.2247 | 96.0416 | 137.8481 | 93.0296 | 214.6742 | 31.2664 | 29.265 | 161.9847 | 176.8579 | 30.9413 |  |  | 400.7195 | 661.4727 | 69.8723 |  | 381.2464 |  | 414.8313 |  |  | 37.5646 | 31.2938 | 33.7915 | [5 empty] | 57.5001 |  | 54.2085 | 57.5144 |  | 57.3841 | 53.9864 | 163.8414 | 81.0391 | 86.6876 | 1363.475 |  | 491.368 | 52.9968 | 53.5407 | 639.7774 | 77.5686 | 238.6152 | 43.7771 |  | 52.1954 | 51.0663 | 46.5798 | 78.3587 | 586.2678 | 258.0893 | 67.6596 |  | 50.122 | 49.5573 | 62.1274 | 63.7393 |  | 180.9728 |  | 72.894 | 56.4897 | 0.76172 | 19.1496 | 1.8262 | 1.5869 | -12.8947 | 3.0761 | 43.48 | 0.96 | -20.5656 | -6.2875 | -8.9147 | 14.2422 | 1.2667 | -17.0503 | 10.8705 |  | 50.5073 |  |  | 0.72671 | 47.9072 | 67.0347
42838.585 | 14232 | 120.2303 | 123.9573 | 108.9005 | 123.1954 | 91.6723 | 55.1142 | 114.9523 | 41.3695 | 88.5966 | 85.7753 | 71.9763 | 47.431 | 31.9677 | 70.0054 | 76.3376 | 66.6583 | 75.7044 | 403.1315 | 1161.3643 | 892.626 | 497.7141 | 403.1021 | 507.2592 | 100.9713 |  | 99.1577 | 145.1596 | 127.1122 | 193.1849 | 35.3056 |  | 696.0697 | 69.7586 | 671.8886 | 775.197 | 755.4829 | 86.8387 |  |  |  | 73.7909 | 1327.2857 |  | 25.8665 | 37.8247 | 23.5605 | 25.6228 | 30.8286 | 30.1575 | 31.3304 | 16.5075 | 25.458 | 18.7425 | 21.6406 | 45.7893 | 44.6787 | 56.7374 | 43.7836 | 28.4533 |  |  | -186.432 | -27.1725 | -45.8734 | 138.1606 | 1.5917 | -197.6449 | 78.6722 | -166.1481 | -0.028318 | -0.12577 | 1.32 | 0.0092818 | 0.0013619 | 0.0025611 | 58.2972 | 54.4882 | 56.102 | 54.8144 | 55.2639 | 77.0256 | 71.0865 | 65.3401 | 74.7922 | 77.9436 | 68.6864 | 48.0224 | 41.9617 | 70.5806 |  | 1258.6983 | 23.079 | 23.6132 | 22.9617 | 29.6863 | 26.1468 | 61.0579 | 51.8427 | 72.0098 |  |  |  | 636.5572 | 412.9432 | 615.5355 | 770.2641 | 498.8087 | 1053.2355 | 777.4044 | -0.26127 | 0.094751 | 347.8541 | 69.084 | 50.6535 | 339.5249 | 55.2602 | 54.1016 | 81.0868 | 1179.4651 | 95.9535 | 137.5911 | 92.3292 | 212.4395 | 31.2896 | 28.8373 | 161.8503 | 176.6672 | 30.9165 |  |  | 400.6575 | 661.0029 | 70.2768 |  | 381.1711 |  | 414.8344 |  |  | 37.642 | 31.3261 | 33.8991 | [5 empty] | 55.317 |  | 55.9703 | 57.552 |  | 57.3117 | 53.9505 | 163.7439 | 80.8014 | 86.492 | 1359.4496 |  | 490.7715 | 52.8684 | 53.4446 | 617.8888 | 77.4476 | 238.4707 | 43.7287 |  | 52.0136 | 50.9528 | 46.6023 | 78.3198 | 585.5841 | 258.0519 | 67.7025 |  | 50.2297 | 49.4103 | 62.307 | 63.7655 |  | 180.9058 |  | 72.6017 | 56.7253 | 0.69512 | 19.1498 | 1.8277 | 1.5889 | -12.9681 | 3.0761 | 30.61 | 0.96 | -20.5483 | -6.4061 | -8.3236 | 14.4451 | 1.5312 | -17.0628 | 10.7651 |  | 50.4091 |  |  | 0.79584 | 47.5948 | 67.008
42838.585 | 14233 | 120.3711 | 123.9787 | 108.8767 | 123.1823 | 91.6794 | 55.13 | 114.9493 | 41.3809 | 88.5796 | 85.7762 | 71.9755 | 47.4333 | 31.9711 | 70.012 | 76.3728 | 66.6715 | 75.7079 | 402.5716 | 1162.3924 | 893.0136 | 496.1058 | 403.9892 | 507.1978 | 100.9876 |  | 99.2096 | 145.1568 | 127.0572 | 193.0274 | 35.6492 |  | 694.7256 | 69.7877 | 672.4542 | 773.156 | 754.5442 | 86.8343 |  |  |  | 73.888 | 1320.7392 |  | 25.8571 | 37.9156 | 23.9192 | 26.659 | 31.1953 | 30.3225 | 31.5387 | 16.4915 | 25.4532 | 18.7675 | 21.6384 | 45.7362 | 44.6623 | 56.6983 | 43.7701 | 28.3929 |  |  | -186.434 | -17.8756 | -46.0009 | 134.6844 | 1.9452 | -197.6797 | 76.5819 | -166.2243 | 0.0069044 | -0.078144 | 1.315 | 0.0092686 | 0.0014522 | 0.0025545 | 57.5074 | 54.2931 | 56.1235 | 54.8422 | 54.3574 | 77.0276 | 71.0791 | 63.7023 | 74.7708 | 77.928 | 68.6831 | 48.0268 | 41.9582 | 70.5687 |  | 1259.5676 | 22.6056 | 23.1322 | 22.5848 | 29.6285 | 26.1254 | 61.1341 | 51.6751 | 71.8437 |  |  |  | 636.4492 | 412.8047 | 615.4224 | 770.1535 | 498.8143 | 1042.4579 | 777.3392 | -0.033213 | 0.15428 | 347.6855 | 69.1918 | 50.6793 | 339.3718 | 55.7643 | 54.5767 | 81.4845 | 1172.669 | 95.8785 | 139.3238 | 92.4867 | 215.1861 | 31.3348 | 28.3817 | 161.6751 | 176.4708 | 30.9521 |  |  | 400.5787 | 660.5787 | 70.183 |  | 381.0622 |  | 414.6789 |  |  | 37.7901 | 31.3701 | 34.001 | [5 empty] | 54.9051 |  | 58.1372 | 57.4981 |  | 57.385 | 54.0589 | 163.7513 | 80.8056 | 86.2717 | 1358.6336 |  | 489.8248 | 52.7143 | 53.3124 | 614.0126 | 77.3672 | 238.3355 | 43.4122 |  | 51.8621 | 50.8226 | 46.61 | 78.2855 | 584.893 | 257.8861 | 67.7391 |  | 50.3543 | 49.1459 | 62.3429 | 63.8031 |  | 180.7701 |  | 72.5174 | 57.1152 | 0.59291 | 19.1501 | 1.8271 | 1.5866 | -12.8628 | 3.0761 | 22.08 | 0.88 | -20.545 | -5.1966 | -8.3364 | 14.2643 | 1.6932 | -17.069 | 10.624 |  | 50.3211 |  |  | 0.84593 | 47.5192 | 66.9782
42838.585 | 14234 | 120.5304 | 123.9858 | 108.8571 | 123.1566 | 91.6612 | 55.1218 | 114.9371 | 41.374 | 88.5576 | 85.7593 | 71.9711 | 47.4295 | 31.9685 | 70.0075 | 76.3838 | 66.6555 | 75.705 | 401.9786 | 1162.3612 | 892.6823 | 497.1175 | 404.2848 | 507.4567 | 101.0288 |  | 99.2416 | 144.9453 | 127.0126 | 192.5011 | 34.8035 |  | 693.8494 | 69.801 | 671.4253 | 772.8827 | 753.1401 | 86.8219 |  |  |  | 73.9884 | 1315.4076 |  | 26.6606 | 37.9713 | 25.0998 | 28.5744 | 32.0632 | 30.8286 | 31.872 | 16.6769 | 25.4431 | 18.7617 | 21.6304 | 45.7136 | 44.6462 | 56.6697 | 43.745 | 28.3418 |  |  | -186.4649 | -18.2298 | -52.3933 | 126.3483 | 2.0043 | -197.6686 | 72.6359 | -166.4097 | -0.050892 | -0.19081 | 1.2544 | 0.0092834 | 0.0013914 | 0.0024905 | 57.1139 | 54.1421 | 56.1251 | 54.8303 | 54.7109 | 77.0053 | 71.0608 | 62.5816 | 74.7548 | 77.923 | 68.6781 | 48.026 | 41.9626 | 70.5633 |  | 1260.1947 | 22.4184 | 22.873 | 22.1453 | 29.6004 | 26.1159 | 61.1278 | 51.5631 | 71.7514 |  |  |  | 636.3319 | 412.6599 | 615.3096 | 770.0493 | 498.7903 | 1044.5257 | 777.2845 | -0.011194 | 0.076682 | 347.5176 | 69.3266 | 49.8377 | 339.2036 | 55.6938 | 52.8291 | 81.8395 | 1168.1449 | 95.8502 | 144.6178 | 91.3918 | 212.9351 | 31.2663 | 28.8852 | 161.5092 | 176.2519 | 30.963 |  |  | 400.5161 | 660.164 | 70.5869 |  | 380.9966 |  | 414.643 |  |  | 37.8833 | 31.4233 | 34.0966 | [5 empty] | 55.5295 |  | 59.3432 | 57.495 |  | 57.5577 | 54.2025 | 163.703 | 81.2251 | 86.3008 | 1353.9704 |  | 488.496 | 52.6918 | 53.2379 | 622.2508 | 77.1847 | 238.2123 | 43.08 |  | 51.8672 | 50.6201 | 46.6006 | 78.2494 | 584.2137 | 257.5795 | 67.752 |  | 50.3523 | 48.7483 | 62.4492 | 63.831 |  | 180.6694 |  | 72.248 | 57.6424 | 0.64244 | 19.1494 | 1.8277 | 1.5869 | -12.9171 | 3.0761 | 25.78 | 0.75 | -20.5351 | -5.2483 | -8.8975 | 13.8171 | 1.7202 | -17.0827 | 10.3553 |  | 50.2348 |  |  | 0.86562 | 47.2833 | 66.95
42838.585 | 14235 | 120.6678 | 124.0055 | 108.8519 | 123.1436 | 91.6584 | 55.1357 | 114.9311 | 41.3787 | 88.5384 | 85.7524 | 71.9698 | 47.433 | 31.9633 | 70.0053 | 76.3766 | 66.6403 | 75.6987 | 400.5322 | 1161.4865 | 891.3513 | 498.735 | 401.3004 | 507.0924 | 101.076 |  | 99.2464 | 144.706 | 126.9787 | 191.9314 | 33.0986 |  | 692.17 | 69.7927 | 669.8107 | 771.5081 | 751.2886 | 86.8088 |  |  |  | 74.386 | 1312.3256 |  | 26.4455 | 37.8491 | 24.1123 | 27.7773 | 31.0897 | 31.0228 | 32.1544 | 16.7683 | 25.4411 | 18.735 | 21.6375 | 45.7071 | 44.645 | 56.6425 | 43.7005 | 28.2984 |  |  | -186.4169 | -9.7556 | -44.8227 | 138.5233 | 2.4531 | -197.7159 | 75.4076 | -166.2513 | -0.036686 | -0.31732 | 1.3264 | 0.0092391 | 0.0014309 | 0.002387 | 57.674 | 54.3066 | 56.1544 | 54.9918 | 56.4265 | 76.9905 | 71.0519 | 61.5677 | 74.7407 | 77.9181 | 68.6731 | 48.0363 | 41.965 | 70.5606 |  | 1260.5852 | 22.333 | 22.4912 | 21.8417 | 29.5557 | 26.0975 | 61.0539 | 51.5899 | 71.5704 |  |  |  | 636.2182 | 412.5037 | 615.199 | 769.9389 | 498.6989 | 1018.6035 | 777.2053 | 0.072951 | 0.2258 | 347.3489 | 69.429 | 48.9486 | 339.0631 | 54.4058 | 52.9268 | 82.1822 | 1163.4339 | 95.8935 | 140.227 | 89.6085 | 214.1425 | 31.4131 | 28.8843 | 161.2959 | 175.9142 | 30.9452 |  |  | 400.4231 | 659.7044 | 70.8542 |  | 380.9053 |  | 414.6059 |  |  | 37.9967 | 31.478 | 34.1914 | [5 empty] | 57.8871 |  | 59.5896 | 57.441 |  | 57.44 | 54.2453 | 163.3487 | 81.4988 | 86.3396 | 1348.0487 |  | 487.6254 | 52.6848 | 53.156 | 617.0704 | 76.952 | 238.0407 | 43.0663 |  | 51.8274 | 50.4116 | 46.6277 | 78.2166 | 583.5387 | 257.4739 | 67.8214 |  | 50.4759 | 48.2879 | 62.6997 | 63.8493 |  | 180.6857 |  | 71.8217 | 57.9649 | 0.63261 | 19.1498 | 1.8289 | 1.588 | -12.8749 | 3.076 | 46.19 | 0.93 | -20.5198 | -3.8386 | -8.228 | 14.4647 | 1.9037 | -17.0902 | 10.5544 |  | 50.1399 |  |  | 0.87296 | 46.8648 | 66.9207
42838.585 | 14236 | 120.4681 | 124.0187 | 108.8527 | 123.1362 | 91.6687 | 55.147 | 114.9243 | 41.3842 | 88.5286 | 85.74 | 71.9752 | 47.4359 | 31.98 | 70.0058 | 76.3286 | 66.6174 | 75.6866 | 400.0599 | 1162.7681 | 892.6014 | 499.4026 | 400.3481 | 506.4847 | 101.1036 |  | 99.2026 | 144.9709 | 126.9354 | 192.2134 | 30.048 |  | 693.6202 | 69.7825 | 662.9387 | 771.5877 | 749.3187 | 86.793 |  |  |  | 74.2145 | 1309.1641 |  | 25.7322 | 37.7811 | 23.3313 | 26.5689 | 29.4847 | 30.4028 | 31.6327 | 16.8183 | 25.4264 | 18.7288 | 21.636 | 45.71 | 44.6541 | 56.6058 | 43.6604 | 28.2505 |  |  | -186.4747 | -14.5302 | -56.3511 | 142.715 | 2.7147 | -197.6916 | 76.4406 | -166.2598 | 0.020332 | -0.27641 | 1.2726 | 0.0091816 | 0.0013241 | 0.0025283 | 59.2735 | 54.7919 | 56.2012 | 55.2384 | 58.6134 | 76.9771 | 71.0394 | 61.8108 | 74.7202 | 77.9032 | 68.6732 | 48.0439 | 41.9679 | 70.5577 |  | 1261.3197 | 22.2731 | 22.3218 | 21.7318 | 29.5909 | 26.0854 | 61.1066 | 51.5824 | 71.5313 |  |  |  | 636.0897 | 412.3364 | 615.0607 | 769.8291 | 498.7543 | 1051.619 | 777.1071 | 0.61832 | 0.16379 | 347.1567 | 69.46 | 49.3023 | 338.8959 | 53.5042 | 52.0496 | 82.5147 | 1158.4051 | 95.9373 | 137.877 | 89.3026 | 219.4537 | 31.5465 | 27.8936 | 160.576 | 174.9587 | 30.9984 |  |  | 400.3029 | 659.2406 | 69.6897 |  | 380.7946 |  | 414.4644 |  |  | 38.1433 | 31.5415 | 34.3069 | [5 empty] | 59.8825 |  | 58.6193 | 57.209 |  | 57.1955 | 54.0735 | 163.2383 | 81.1675 | 86.1718 | 1340.7445 |  | 486.9289 | 52.6342 | 53.0635 | 599.0586 | 76.7659 | 237.8864 | 43.1697 |  | 51.8089 | 50.1797 | 46.6432 | 78.1809 | 582.8585 | 257.4958 | 67.9252 |  | 50.6322 | 48.0437 | 62.7209 | 63.8773 |  | 180.6344 |  | 71.4758 | 57.8681 | 0.67602 | 19.1486 | 1.8282 | 1.5875 | -12.853 | 3.0761 | 32.54 | 0.65 | -20.5293 | -4.6842 | -9.2247 | 14.6803 | 2.0005 | -17.0718 | 10.6156 |  | 50.0451 |  |  | 0.8782 | 46.419 | 66.8921
42838.5851 | 14237 | 120.1589 | 124.0203 | 108.818 | 123.105 | 91.6682 | 55.1462 | 114.9183 | 41.3849 | 88.5031 | 85.7303 | 71.9759 | 47.4359 | 31.976 | 69.9908 | 76.3049 | 66.6125 | 75.6673 | 400.4558 | 1161.8349 | 892.8701 | 497.7763 | 400.1597 | 507.6063 | 101.1459 |  | 99.1612 | 145.4906 | 126.8942 | 193.2719 | 33.5018 |  | 695.9337 | 69.7985 | 660.3768 | 773.0482 | 747.4386 | 86.7833 |  |  |  | 74.1618 | 1305.0232 |  | 25.8751 | 37.707 | 24.505 | 27.3614 | 29.922 | 30.146 | 31.2926 | 16.8875 | 25.4179 | 18.7227 | 21.6428 | 45.6982 | 44.6726 | 56.5714 | 43.6332 | 28.2042 |  |  | -186.5175 | -7.9715 | -55.9595 | 140.057 | 2.8238 | -197.6843 | 74.255 | -166.3834 | -0.027151 | -0.38361 | 1.2646 | 0.009244 | 0.0013586 | 0.0024872 | 60.0399 | 55.0919 | 56.2392 | 55.3419 | 59.3736 | 76.9496 | 71.0242 | 63.3545 | 74.7007 | 77.8893 | 68.6682 | 48.0481 | 41.9672 | 70.5526 |  | 1262.0385 | 22.8244 | 22.2327 | 21.6211 | 29.6054 | 26.0809 | 61.2261 | 51.8598 | 71.5498 |  |  |  | 635.9704 | 412.2027 | 614.9394 | 769.7254 | 498.7102 | 1053.2595 | 777.0335 | -0.11932 | 0.20145 | 346.9964 | 69.5434 | 50.0191 | 338.7403 | 55.2188 | 52.6384 | 82.8021 | 1154.5934 | 95.9518 | 136.7056 | 88.4211 | 223.0459 | 31.6359 | 27.3643 | 159.7562 | 174.2632 | 31.1171 |  |  | 400.2486 | 658.8184 | 68.0823 |  | 380.6841 |  | 414.336 |  |  | 38.2978 | 31.628 | 34.4627 | [5 empty] | 59.6217 |  | 56.1955 | 56.9308 |  | 56.985 | 53.8458 | 163.2492 | 80.9539 | 86.126 | 1331.5967 |  | 486.0398 | 52.5724 | 52.9518 | 601.5194 | 76.632 | 237.7797 | 43.2916 |  | 51.7065 | 49.9605 | 46.5891 | 78.1488 | 582.1871 | 257.5564 | 68.0178 |  | 50.7323 | 47.8516 | 62.5538 | 63.9046 |  | 180.5901 |  | 71.3402 | 57.9945 | 0.51463 | 19.1516 | 1.8279 | 1.5881 | -12.8713 | 3.0761 | 23.07 | 1.15 | -20.5549 | -3.4691 | -9.1915 | 14.5412 | 2.0395 | -17.0642 | 10.4584 |  | 49.9573 |  |  | 0.81641 | 46.0272 | 66.8646
42838.5851 | 14238 | 119.9177 | 124.0337 | 108.7825 | 123.1027 | 91.6819 | 55.1562 | 114.9178 | 41.3913 | 88.4935 | 85.7319 | 71.9729 | 47.4502 | 31.9839 | 70.0059 | 76.3209 | 66.6372 | 75.6759 | 400.279 | 1159.2767 | 891.8256 | 495.2585 | 400.4693 | 507.9418 | 101.1811 |  | 99.1402 | 145.6674 | 126.8397 | 193.9533 | 34.1363 |  | 696.0028 | 69.8083 | 658.1962 | 772.9018 | 745.5979 | 86.764 |  |  |  | 74.5447 | 1298.9038 |  | 26.6329 | 37.7329 | 27.4181 | 29.1798 | 31.4233 | 30.684 | 31.6699 | 16.9062 | 25.415 | 18.7621 | 21.6457 | 45.6729 | 44.695 | 56.5416 | 43.5956 | 28.1648 |  |  | -186.4603 | -17.9584 | -60.598 | 134.1936 | 2.2034 | -197.7126 | 72.5478 | -166.4419 | 0.029283 | -0.25647 | 1.2497 | 0.009244 | 0.0012912 | 0.0024691 | 60.0738 | 55.183 | 56.2791 | 55.4687 | 59.0054 | 76.9538 | 71.0271 | 64.9841 | 74.694 | 77.8929 | 68.6789 | 48.0631 | 41.9839 | 70.559 |  | 1262.3369 | 22.7837 | 22.8067 | 21.5674 | 29.5601 | 26.0663 | 61.4534 | 52.2041 | 71.7671 |  |  |  | 635.8569 | 412.0688 | 614.8337 | 769.6187 | 498.6237 | 1052.3387 | 776.9854 | -0.083739 | 0.23265 | 346.856 | 69.6978 | 51.0572 | 338.663 | 56.8757 | 52.8424 | 83.0948 | 1151.9258 | 95.9579 | 136.2709 | 87.7197 | 221.2187 | 31.6889 | 27.1835 | 159.2087 | 173.8037 | 31.1803 |  |  | 400.228 | 657.7851 | 67.9149 |  | 380.5715 |  | 414.2767 |  |  | 38.4594 | 31.6969 | 34.6215 | [5 empty] | 59.2796 |  | 55.0609 | 56.9922 |  | 57.104 | 53.8916 | 163.136 | 80.7413 | 86.5239 | 1322.8827 |  | 485.3044 | 52.4562 | 52.8392 | 602.5855 | 76.5104 | 237.6866 | 43.4517 |  | 51.5535 | 49.8004 | 46.5744 | 78.1191 | 581.5357 | 257.5805 | 68.1192 |  | 50.7775 | 47.7297 | 62.4741 | 63.9391 |  | 180.5623 |  | 71.4052 | 58.1977 | 0.59959 | 19.15 | 1.8284 | 1.5891 | -12.918 | 3.0761 | 31.34 | 0.7 | -20.5668 | -5.2071 | -9.5652 | 14.2341 | 1.8032 | -17.0806 | 10.3466 |  | 49.7398 |  |  | 0.81922 | 45.7035 | 66.8355
42838.5851 | 14239 | 119.9107 | 124.0367 | 108.7279 | 123.083 | 91.6786 | 55.1755 | 114.907 | 41.3967 | 88.484 | 85.7281 | 71.9746 | 47.4554 | 31.9952 | 70.0093 | 76.3348 | 66.6594 | 75.666 | 400.1995 | 1159.1856 | 891.9451 | 492.9027 | 399.9342 | 506.9845 | 101.2089 |  | 99.1448 | 145.6273 | 126.7771 | 194.1789 | 34.3396 |  | 696.078 | 69.8285 | 657.648 | 771.8866 | 744.6061 | 86.7444 |  |  |  | 74.8797 | 1293.6529 |  | 27.309 | 37.8782 | 28.4743 | 30.0503 | 32.8841 | 31.4863 | 32.163 | 16.955 | 25.4089 | 18.8004 | 21.6498 | 45.6658 | 44.7221 | 56.5178 | 43.5778 | 28.1303 |  |  | -186.4675 | 10.0177 | -57.5398 | 137.1972 | 0.53108 | -197.687 | 73.6945 | -166.4465 | 0.024224 | -0.078144 | 1.3646 | 0.0091355 | 0.001329 | 0.0025233 | 59.8744 | 55.2838 | 56.3036 | 55.6062 | 58.6882 | 76.934 | 71.0073 | 64.3669 | 74.6673 | 77.881 | 68.6633 | 48.0567 | 41.9819 | 70.5578 |  | 1263.004 | 23.7745 | 23.3148 | 22.0041 | 29.5175 | 26.0602 | 61.5886 | 52.5732 | 71.8791 |  |  |  | 635.7398 | 411.9333 | 614.7158 | 769.5173 | 498.525 | 1054.6421 | 776.9015 | -0.33381 | 0.17882 | 346.7035 | 69.8535 | 51.9278 | 338.5043 | 55.9467 | 52.7509 | 83.3925 | 1148.4961 | 95.9178 | 136.9428 | 86.6418 | 211.1333 | 31.729 | 27.0076 | 158.789 | 173.4044 | 31.2339 |  |  | 400.195 | 657.131 | 68.485 |  | 380.4759 |  | 414.163 |  |  | 38.5997 | 31.747 | 34.7793 | [5 empty] | 59.367 |  | 55.8921 | 57.0964 |  | 57.1735 | 53.9596 | 163.2105 | 80.7224 | 86.7024 | 1314.3818 |  | 484.6121 | 52.3721 | 52.773 | 602.6464 | 76.4104 | 237.5921 | 43.7426 |  | 51.5679 | 49.9635 | 46.5855 | 78.0797 | 580.8761 | 257.6206 | 68.1548 |  | 50.5644 | 47.5844 | 62.4145 | 63.967 |  | 180.532 |  | 71.4147 | 58.6744 | 0.53114 | 19.1495 | 1.8275 | 1.5876 | -13.0374 | 3.0761 | 33.25 | 0.88 | -20.5722 | 3.89 | -9.3229 | 14.3959 | 0.88642 | -17.102 | 10.4418 |  | 49.6029 |  |  | 0.70841 | 45.5843 | 66.809
42838.5851 | 14240 | 120.0418 | 124.0261 | 108.6687 | 123.0524 | 91.6682 | 55.1804 | 114.8959 | 41.3966 | 88.4591 | 85.7144 | 71.9706 | 47.4589 | 31.9911 | 70.0042 | 76.3679 | 66.676 | 75.6554 | 399.9742 | 1158.6977 | 891.6445 | 490.3984 | 399.0469 | 506.4274 | 101.2225 |  | 99.1179 | 145.6481 | 126.7163 | 194.4525 | 34.4672 |  | 695.8818 | 69.8299 | 656.5043 | 770.8112 | 743.3764 | 86.7289 |  |  |  | 75.0273 | 1289.2532 |  | 27.3695 | 37.9835 | 27.9215 | 29.9652 | 33.216 | 31.9587 | 32.7657 | 16.9933 | 25.396 | 18.7741 | 21.6528 | 45.6448 | 44.7453 | 56.4944 | 43.5316 | 28.0908 |  |  | -186.4984 | 55.337 | -77.9413 | 117.6822 | 0.5002 | -197.6554 | 62.2705 | -166.9583 | -0.070741 | -0.20046 | 1.2046 | 0.0091717 | 0.0013619 | 0.0025053 | 59.9268 | 55.4035 | 56.3337 | 55.7181 | 58.8893 | 76.9145 | 71.0001 | 62.5285 | 74.6457 | 77.8647 | 68.6632 | 48.0623 | 41.9866 | 70.5401 |  | 1263.6206 | 23.8215 | 23.081 | 21.8392 | 29.4422 | 26.0529 | 61.4449 | 52.5271 | 71.6586 |  |  |  | 635.6165 | 411.7743 | 614.6017 | 769.4039 | 498.4172 | 1041.3809 | 776.8584 | -0.11107 | 0.026469 | 346.5372 | 69.9182 | 51.6914 | 338.321 | 58.0234 | 53.6562 | 83.6928 | 1145.1678 | 95.8613 | 137.3188 | 87.1474 | 212.3894 | 31.7437 | 26.8676 | 158.4488 | 173.0013 | 31.2862 |  |  | 400.1186 | 656.6874 | 68.6884 |  | 380.376 |  | 414.0651 |  |  | 38.7568 | 31.8125 | 34.8774 | [5 empty] | 59.7529 |  | 57.3062 | 57.1408 |  | 57.4154 | 53.96 | 163.1088 | 81.1593 | 86.4117 | 1305.2031 |  | 484.6215 | 52.3075 | 52.7649 | 608.582 | 76.3496 | 237.4225 | 44.0482 |  | 51.5551 | 50.2776 | 46.5832 | 78.0497 | 580.2234 | 257.5738 | 68.2012 |  | 50.2246 | 47.4675 | 62.3774 | 64.0078 |  | 180.4518 |  | 71.4651 | 58.8585 | 0.70607 | 19.151 | 1.8269 | 1.5867 | -12.9037 | 3.0761 | 23.5 | 1.15 | -20.5799 | 9.1443 | -10.8524 | 13.3351 | 0.86092 | -17.1139 | 9.6058 |  | 49.5118 |  |  | 0.70235 | 45.3789 | 66.7779
42838.5851 | 14241 | 120.1623 | 123.9985 | 108.5987 | 123.0284 | 91.6668 | 55.1808 | 114.8933 | 41.3957 | 88.4356 | 85.7038 | 71.9609 | 47.4586 | 31.9888 | 70.0011 | 76.3385 | 66.6614 | 75.6284 | 399.7756 | 1157.3303 | 890.1924 | 487.7321 | 381.108 | 503.2979 | 101.2508 |  | 99.1182 | 145.1714 | 126.6705 | 193.5963 | 34.3698 |  | 695.8398 | 69.8003 | 655.8797 | 770.1611 | 741.1075 | 86.7231 |  |  |  | 75.2281 | 1282.9497 |  | 28.5941 | 38.1896 | 28.5363 | 30.7605 | 34.6781 | 32.2557 | 32.9834 | 17.0477 | 25.3913 | 18.7065 | 21.6471 | 45.6362 | 44.772 | 56.4728 | 43.473 | 28.0486 |  |  | -186.4281 | 70.5091 | -89.1537 | 111.3851 | 1.1304 | -197.6929 | 57.6799 | -167.1548 | 0.070344 | -0.44362 | 1.3304 | 0.0091109 | 0.0013849 | 0.0024165 | 60.1536 | 55.5153 | 56.3578 | 55.8448 | 58.8574 | 76.8995 | 70.9824 | 61.0045 | 74.6244 | 77.8548 | 68.6583 | 48.0638 | 41.9833 | 70.5328 |  | 1264.1209 | 22.7593 | 23.0908 | 21.8142 | 29.4115 | 26.0356 | 61.4835 | 52.6324 | 71.7446 |  |  |  | 635.5012 | 411.6299 | 614.4952 | 769.2842 | 498.2824 | 973.9795 | 776.8796 | 0.12741 | 0.10921 | 346.3991 | 69.9763 | 51.4787 | 338.137 | 59.2014 | 54.6004 | 84.0168 | 1141.271 | 95.828 | 137.8233 | 86.6623 | 213.8932 | 31.7277 | 27.6659 | 158.1965 | 172.6615 | 31.2644 |  |  | 400.0373 | 656.198 | 70.7052 |  | 380.254 |  | 413.9763 |  |  | 38.833 | 31.8924 | 34.9743 | [5 empty] | 60.0537 |  | 56.9296 | 57.5414 |  | 58.0493 | 54.2393 | 162.9272 | 81.6932 | 86.19 | 1296.6892 |  | 484.6985 | 52.2461 | 52.7579 | 590.4411 | 76.3011 | 237.2529 | 44.1342 |  | 51.5612 | 50.4252 | 46.5996 | 78.0149 | 579.5536 | 257.4167 | 68.0653 |  | 49.9484 | 47.1746 | 62.3726 | 64.0434 |  | 180.1969 |  | 71.2221 | 58.6728 | 0.75689 | 19.1511 | 1.8284 | 1.588 | -12.8307 | 3.0761 | 38.36 | 0.94 | -20.5572 | 10.3254 | -11.6106 | 12.9777 | 1.2948 | -17.1238 | 9.2495 |  | 49.4113 |  |  | 0.81833 | 44.9522 | 66.7432
42838.5851 | 14242 | 120.569 | 123.9982 | 108.5463 | 123.0175 | 91.6707 | 55.1952 | 114.8868 | 41.4004 | 88.4202 | 85.6986 | 71.9612 | 47.4636 | 31.9927 | 70.0008 | 76.2903 | 66.5997 | 75.5694 | 400.7125 | 1155.5426 | 889.051 | 487.7526 | 371.929 | 505.0076 | 101.2895 |  | 99.0953 | 145.3868 | 126.6443 | 193.7417 | 34.812 |  | 694.0901 | 69.7637 | 654.369 | 770.567 | 739.5523 | 86.7058 |  |  |  | 75.6141 | 1277.3289 |  | 28.8397 | 38.3482 | 29.0407 | 31.487 | 36.1088 | 33.0736 | 33.5082 | 16.9747 | 25.3732 | 18.6774 | 21.6431 | 45.6443 | 44.8046 | 56.4646 | 43.4089 | 28.011 |  |  | -186.3854 | 79.6194 | -86.1257 | 118.5108 | 0.73347 | -197.6804 | 65.5075 | -166.8874 | -0.12776 | -0.43396 | 1.2726 | 0.0091816 | 0.0013422 | 0.002594 | 60.5356 | 55.6766 | 56.3882 | 55.9229 | 58.4866 | 76.8863 | 70.9775 | 59.9769 | 74.6087 | 77.8343 | 68.6524 | 48.0721 | 41.9837 | 70.5246 |  | 1264.8066 | 22.6247 | 22.6093 | 22.1714 | 29.3973 | 26.0234 | 61.6605 | 52.7221 | 71.9504 |  |  |  | 635.3916 | 411.4813 | 614.3684 | 769.1832 | 498.2745 | 1054.4117 | 776.6595 | -0.18165 | 0.12613 | 346.2784 | 70.0391 | 51.397 | 337.9899 | 59.477 | 54.6638 | 84.3395 | 1138.2978 | 95.8376 | 137.8797 | 86.1598 | 219.1988 | 31.7679 | 27.1086 | 157.9495 | 172.3307 | 31.2488 |  |  | 399.9474 | 655.687 | 70.3406 |  | 380.1243 |  | 413.8356 |  |  | 38.752 | 31.9274 | 35.0313 | [5 empty] | 59.8352 |  | 55.3031 | 57.4787 |  | 57.5161 | 54.1513 | 162.8313 | 81.6232 | 86.3512 | 1285.066 |  | 484.8399 | 52.205 | 52.7474 | 579.817 | 76.2225 | 237.1266 | 44.1242 |  | 51.4999 | 50.3539 | 46.5137 | 77.9769 | 578.8713 | 257.0684 | 67.9606 |  | 49.8243 | 47.0625 | 62.36 | 64.0716 |  | 180.0187 |  | 70.9029 | 58.8877 | 0.59903 | 19.1511 | 1.8274 | 1.5872 | -12.8629 | 3.0761 | 24.07 | 0.48 | -20.558 | 10.975 | -11.4146 | 13.3898 | 1.0444 | -17.1462 | 9.8703 |  | 49.3067 |  |  | 0.83186 | 44.698 | 66.7206
42838.5851 | 14243 | 121.4844 | 124.0145 | 108.4826 | 122.9878 | 91.6562 | 55.1989 | 114.8731 | 41.4031 | 88.4035 | 85.6889 | 71.9562 | 47.4596 | 31.9946 | 69.9952 | 76.2199 | 66.5777 | 75.5238 | 401.4538 | 1154.983 | 887.447 | 487.5811 | 368.9553 | 505.1551 | 101.3169 |  | 99.0725 | 145.4697 | 126.6108 | 193.9874 | 36.0126 |  | 692.7552 | 69.7993 | 654.1258 | 768.987 | 738.0108 | 86.6817 |  |  |  | 75.7405 | 1270.3431 |  | 27.6789 | 38.4179 | 28.225 | 30.9106 | 34.8783 | 33.0835 | 33.4762 | 17.0292 | 25.3761 | 18.6435 | 21.6514 | 45.624 | 44.8188 | 56.4498 | 43.3363 | 27.968 |  |  | -186.4807 | 79.2133 | -83.9933 | 124.7528 | 0.41214 | -197.6646 | 70.1888 | -166.6843 | -0.066849 | -0.11339 | 1.2823 | 0.009101 | 0.0013947 | 0.0027057 | 60.6439 | 55.7745 | 56.4161 | 55.9816 | 58.2191 | 76.878 | 70.9677 | 59.4197 | 74.5976 | 77.8359 | 68.6547 | 48.0802 | 41.9915 | 70.5257 |  | 1265.3314 | 22.6958 | 22.6328 | 21.8725 | 29.3534 | 26.0044 | 61.5237 | 52.3649 | 72.0697 |  |  |  | 635.2815 | 411.3326 | 614.2526 | 769.0892 | 498.1901 | 1055.4619 | 776.5766 | -0.13368 | 0.10559 | 346.1364 | 70.1764 | 51.7547 | 337.8567 | 60.4595 | 55.6318 | 84.6507 | 1135.9867 | 95.8395 | 137.4087 | 84.8375 | 220.1099 | 31.8639 | 26.2903 | 157.6956 | 172.0528 | 31.3413 |  |  | 399.8436 | 655.1376 | 68.6278 |  | 379.9907 |  | 413.7145 |  |  | 38.9173 | 32.0223 | 35.1133 | [5 empty] | 59.0396 |  | 55.3442 | 57.1291 |  | 57.6416 | 54.1517 | 162.7132 | 81.6479 | 86.7254 | 1274.9422 |  | 484.5628 | 52.1254 | 52.6505 | 570.1084 | 76.1767 | 237.0297 | 44.2131 |  | 51.3718 | 50.3638 | 46.5162 | 77.9512 | 578.2299 | 256.8872 | 67.9796 |  | 49.7702 | 46.8324 | 62.2486 | 64.0968 |  | 180.0074 |  | 70.6024 | 59.4757 | 0.73853 | 19.1509 | 1.8267 | 1.5858 | -12.8286 | 3.0761 | 28.37 | 0.63 | -20.5687 | 10.9482 | -11.2737 | 13.7394 | 0.78292 | -17.1458 | 10.2171 |  | 49.1945 |  |  | 0.82173 | 44.4869 | 66.6961
42838.5851 | 14244 | 121.8395 | 124.0305 | 108.4403 | 122.975 | 91.669 | 55.2049 | 114.864 | 41.4009 | 88.3874 | 85.6811 | 71.9666 | 47.4706 | 31.9931 | 70.0062 | 76.2859 | 66.6745 | 75.557 | 401.9673 | 1158.344 | 888.8314 | 486.9932 | 362.5413 | 503.9417 | 101.3465 |  | 99.0572 | 145.4929 | 126.5534 | 193.7742 | 36.5438 |  | 691.5467 | 69.9024 | 658.9385 | 769.7268 | 736.911 | 86.6675 |  |  |  | 75.885 | 1262.4616 |  | 27.0462 | 38.2376 | 27.3726 | 29.9809 | 33.278 | 32.5701 | 33.0518 | 17.0935 | 25.3568 | 18.5937 | 21.6446 | 45.6143 | 44.8457 | 56.4353 | 43.296 | 27.9412 |  |  | -186.4997 | 56.6782 | -83.8047 | 125.2693 | 1.5588 | -197.6804 | 71.2665 | -166.5746 | -0.12581 | -0.33997 | 1.2646 | 0.0090994 | 0.0013668 | 0.0024905 | 60.9066 | 55.8975 | 56.4356 | 56.0989 | 59.1125 | 76.8591 | 70.948 | 59.736 | 74.5747 | 77.8206 | 68.6459 | 48.0792 | 41.9866 | 70.5179 |  | 1265.7722 | 22.7911 | 22.6212 | 21.8816 | 29.3198 | 25.9998 | 61.0868 | 52.0633 | 71.8824 |  |  |  | 635.1631 | 411.183 | 614.1484 | 768.9709 | 498.1035 | 1058.1793 | 776.506 | -0.25164 | 0.15695 | 346.0009 | 70.4479 | 51.8983 | 337.7222 | 59.8974 | 56.0008 | 84.9577 | 1132.9748 | 95.791 | 137.9359 | 82.5812 | 219.3866 | 31.9141 | 26.4481 | 157.4389 | 171.8303 | 31.3961 |  |  | 399.7708 | 654.4531 | 70.0401 |  | 379.8829 |  | 413.6348 |  |  | 38.996 | 32.1032 | 35.2239 | [5 empty] | 60.2747 |  | 55.972 | 57.2826 |  | 58.0966 | 54.3029 | 162.3805 | 81.1837 | 86.983 | 1266.6132 |  | 484.3945 | 52.0567 | 52.5906 | 556.4469 | 76.152 | 236.9382 | 44.3135 |  | 51.2876 | 50.3729 | 46.5371 | 77.9132 | 577.6005 | 256.7988 | 68.0307 |  | 49.8545 | 46.704 | 62.3825 | 64.143 |  | 179.998 |  | 70.3008 | 60.1729 | 0.73111 | 19.1505 | 1.8274 | 1.5873 | -12.9017 | 3.0761 | 2.37 | 1.1 | -20.565 | 9.2582 | -11.2578 | 13.7639 | 1.5213 | -17.1321 | 10.2866 |  | 49.0535 |  |  | 0.81061 | 44.4179 | 66.6644
42838.5852 | 14245 | 122.2721 | 124.0426 | 108.4261 | 122.9639 | 91.6705 | 55.2149 | 114.8638 | 41.4041 | 88.3762 | 85.6709 | 71.9612 | 47.4802 | 32.0014 | 70.0069 | 76.3322 | 66.7433 | 75.6002 | 401.9783 | 1160.9277 | 889.6775 | 486.5452 | 362.5164 | 502.8295 | 101.3662 |  | 99.0575 | 144.9248 | 126.5305 | 192.4491 | 35.2683 |  | 692.13 | 69.8626 | 659.8462 | 769.1745 | 735.5819 | 86.6465 |  |  |  | 75.647 | 1255.9319 |  | 26.7236 | 38.2636 | 27.9223 | 29.8733 | 32.7532 | 32.4044 | 33.4193 | 17.1439 | 25.3393 | 18.5633 | 21.6477 | 45.5949 | 44.864 | 56.4282 | 43.2525 | 27.9161 |  |  | -186.4182 | 54.691 | -85.2465 | 123.0002 | 0.74727 | -197.6666 | 71.0608 | -166.5319 | -0.20151 | -0.20046 | 1.2624 | 0.0089565 | 0.0013356 | 0.0024198 | 61.5335 | 56.0604 | 56.4777 | 56.3022 | 59.8729 | 76.8407 | 70.9371 | 61.7034 | 74.5634 | 77.8097 | 68.6428 | 48.0833 | 41.9892 | 70.5089 |  | 1266.6003 | 22.9524 | 22.6283 | 22.2046 | 29.278 | 25.9873 | 60.7187 | 51.8432 | 71.5947 |  |  |  | 635.0297 | 411.0241 | 614.0234 | 768.8454 | 498.0288 | 1061.1954 | 776.4475 | -0.098091 | 0.1676 | 345.9089 | 70.6018 | 51.8165 | 337.6155 | 59.6095 | 55.8336 | 85.2563 | 1129.9479 | 95.7443 | 140.1609 | 82.9302 | 217.0555 | 31.8386 | 27.3269 | 157.2635 | 171.6353 | 31.3362 |  |  | 399.7193 | 653.7913 | 71.3493 |  | 379.7527 |  | 413.6148 |  |  | 38.9173 | 32.1612 | 35.3147 | [5 empty] | 60.7299 |  | 56.4887 | 57.4929 |  | 58.1088 | 54.3389 | 162.4382 | 80.5479 | 87.0436 | 1256.1416 |  | 483.987 | 51.9522 | 52.5117 | 550.7844 | 76.1303 | 236.8178 | 44.4694 |  | 51.1128 | 50.198 | 46.5605 | 77.8798 | 576.9675 | 256.733 | 68.0853 |  | 49.9638 | 46.6396 | 62.7278 | 64.184 |  | 179.9145 |  | 70.1301 | 60.4336 | 0.67175 | 19.1508 | 1.8273 | 1.5866 | -12.8972 | 3.076 | -0.24 | 0.63 | -20.5313 | 9.0948 | -11.3547 | 13.6392 | 1.0531 | -17.1269 | 10.269 |  | 48.9169 |  |  | 0.79123 | 44.2523 | 66.6303
42838.5852 | 14246 | 122.7167 | 124.0641 | 108.4151 | 122.9462 | 91.659 | 55.2234 | 114.851 | 41.41 | 88.3532 | 85.6569 | 71.9552 | 47.483 | 32.0079 | 70.0012 | 76.3197 | 66.7272 | 75.5854 | 401.6721 | 1160.5666 | 888.0385 | 485.4105 | 362.0685 | 502.7774 | 101.3928 |  | 99.0322 | 144.5107 | 126.4981 | 191.2464 | 35.0423 |  | 692.0916 | 69.8679 | 657.5685 | 768.7297 | 733.2357 | 86.6374 |  |  |  | 75.8381 | 1250.2235 |  | 26.4902 | 38.4285 | 29.3514 | 31.3241 | 33.1417 | 32.5668 | 33.6535 | 17.1927 | 25.318 | 18.5538 | 21.6514 | 45.5938 | 44.8776 | 56.4169 | 43.2335 | 27.8821 |  |  | -186.388 | 37.3445 | -79.6623 | 129.1009 | 0.91878 | -197.6771 | 70.0186 | -166.5766 | -0.1406 | -0.26403 | 1.2285 | 0.0090978 | 0.0013257 | 0.0023821 | 61.7101 | 56.1652 | 56.5186 | 56.4449 | 60.0484 | 76.8296 | 70.93 | 64.09 | 74.5646 | 77.8103 | 68.6533 | 48.0933 | 41.9985 | 70.5134 |  | 1267.4594 | 22.6912 | 22.6665 | 22.2301 | 29.2382 | 25.9721 | 60.8771 | 51.8359 | 71.5885 |  |  |  | 634.9178 | 410.8792 | 613.9013 | 768.7318 | 497.9355 | 1062.0543 | 776.3693 | -0.10772 | 0.064128 | 345.8003 | 70.6654 | 51.2306 | 337.5254 | 58.7135 | 55.1618 | 85.5721 | 1126.5328 | 95.6924 | 141.3239 | 82.5852 | 212.3172 | 31.7698 | 27.4804 | 157.1119 | 171.4843 | 31.2441 |  |  | 399.6544 | 653.1931 | 71.47 |  | 379.5834 |  | 413.5159 |  |  | 38.7974 | 32.1968 | 35.3767 | [5 empty] | 60.8919 |  | 56.4008 | 57.4567 |  | 58.0124 | 54.3618 | 162.4079 | 80.15 | 87.0981 | 1244.9474 |  | 484.2063 | 51.8684 | 52.4146 | 568.9012 | 76.1037 | 236.6986 | 44.4746 |  | 51.0267 | 50.0916 | 46.5693 | 77.8587 | 576.3352 | 256.6985 | 68.1458 |  | 49.9742 | 46.7014 | 63.1479 | 64.2327 |  | 179.8653 |  | 69.9042 | 60.5695 | 0.6289 | 19.1511 | 1.8271 | 1.5855 | -12.8328 | 3.0761 | 7.94 | 0.72 | -20.5031 | 7.5173 | -10.9794 | 13.977 | 1.168 | -17.1319 | 10.1961 |  | 48.7941 |  |  | 0.81846 | 43.8014 | 66.6002
42838.5852 | 14247 | 123.3907 | 124.0937 | 108.4008 | 122.9316 | 91.6692 | 55.2366 | 114.8489 | 41.4151 | 88.3453 | 85.6536 | 71.9672 | 47.4821 | 32.0135 | 70.0082 | 76.3287 | 66.7311 | 75.5689 | 400.6437 | 1158.8716 | 886.1445 | 483.5305 | 359.0852 | 504.192 | 101.4226 |  | 99.0059 | 144.436 | 126.4529 | 190.7434 | 34.7459 |  | 690.7603 | 69.867 | 653.6513 | 768.4804 | 730.9295 | 86.6132 |  |  |  | 75.8952 | 1248.1501 |  | 26.2941 | 38.5087 | 29.3305 | 32.144 | 33.2863 | 32.7837 | 33.8003 | 17.273 | 25.309 | 18.5239 | 21.6621 | 45.6123 | 44.8892 | 56.4108 | 43.2627 | 27.8664 |  |  | -186.524 | 21.1794 | -70.3358 | 134.2494 | 1.8716 | -197.6672 | 70.6159 | -166.6048 | -0.13729 | -0.40564 | 1.2544 | 0.0089992 | 0.0013701 | 0.0024527 | 62.0615 | 56.1828 | 56.5442 | 56.5873 | 60.0141 | 76.8195 | 70.914 | 66.4344 | 74.5318 | 77.7937 | 68.6322 | 48.0919 | 41.9975 | 70.5055 |  | 1268.2402 | 22.4544 | 22.4878 | 21.9616 | 29.206 | 25.9629 | 61.0957 | 51.9971 | 71.7224 |  |  |  | 634.8 | 410.7427 | 613.7843 | 768.6266 | 497.8511 | 1015.6064 | 776.4026 | 0.22905 | 0.0083998 | 345.6845 | 70.7078 | 51.787 | 337.4194 | 57.7566 | 55.0377 | 85.9133 | 1123.0409 | 95.6417 | 137.8912 | 81.8501 | 204.0451 | 31.7764 | 27.3494 | 156.9703 | 171.3353 | 31.2431 |  |  | 399.5895 | 652.6841 | 71.8039 |  | 379.4383 |  | 413.4184 |  |  | 38.7056 | 32.2359 | 35.3882 | [5 empty] | 60.8836 |  | 57.1541 | 57.3576 |  | 58.026 | 54.38 | 162.1925 | 79.7373 | 87.1201 | 1231.8331 |  | 484.3 | 51.8238 | 52.3591 | 568.6486 | 76.1985 | 236.5736 | 44.4557 |  | 51.009 | 50.1243 | 46.524 | 77.8225 | 575.7021 | 256.6423 | 68.1817 |  | 49.9243 | 46.8989 | 63.2807 | 64.2617 |  | 179.7627 |  | 69.7161 | 60.8436 | 0.81366 | 19.1512 | 1.826 | 1.5853 | -12.8734 | 3.076 | 1.25 | 0.84 | -20.4995 | 5.6619 | -10.318 | 14.2549 | 1.6676 | -17.1375 | 10.2431 |  | 48.6901 |  |  | 0.84369 | 43.2637 | 66.5694
42838.5852 | 14248 | 123.944 | 124.0997 | 108.3711 | 122.9113 | 91.6691 | 55.2309 | 114.836 | 41.4156 | 88.3247 | 85.646 | 71.9578 | 47.4836 | 32.0104 | 69.9991 | 76.3242 | 66.7246 | 75.5354 | 400.5032 | 1157.1016 | 884.6475 | 482.8454 | 355.4046 | 505.1242 | 101.4597 |  | 99.0048 | 144.5826 | 126.4064 | 190.9288 | 35.7284 |  | 690.5706 | 69.8494 | 650.1526 | 766.4766 | 728.4846 | 86.5809 |  |  |  | 76.2635 | 1244.8397 |  | 26.0968 | 38.5478 | 28.0542 | 31.2713 | 32.9658 | 32.7164 | 33.7762 | 17.2186 | 25.2947 | 18.4873 | 21.6567 | 45.6084 | 44.8978 | 56.4029 | 43.3194 | 27.8447 |  |  | -186.5161 | 21.2038 | -61.476 | 138.3584 | 2.4978 | -197.6922 | 72.3934 | -166.5352 | 0.033175 | -0.44571 | 1.1943 | 0.0089269 | 0.0012518 | 0.0022983 | 62.0268 | 56.2459 | 56.576 | 56.7181 | 59.9475 | 76.8112 | 70.9039 | 68.3015 | 74.5215 | 77.7774 | 68.6338 | 48.0881 | 42.0014 | 70.5005 |  | 1268.9562 | 22.1126 | 22.2239 | 21.8509 | 29.1837 | 25.9371 | 61.4103 | 52.2333 | 71.7643 |  |  |  | 634.6937 | 410.6159 | 613.6692 | 768.5252 | 497.8134 | 1026.1723 | 776.2967 | -0.01257 | 0.080486 | 345.5816 | 70.8332 | 52.9926 | 337.3354 | 57.8359 | 55.0795 | 86.2632 | 1119.6951 | 95.5987 | 137.2089 | 81.4835 | 212.7178 | 31.8749 | 26.7046 | 156.8445 | 171.1927 | 31.2925 |  |  | 399.5034 | 652.2041 | 71.4491 |  | 379.3395 |  | 413.308 |  |  | 38.7112 | 32.2937 | 35.4302 | [5 empty] | 60.6459 |  | 58.0957 | 57.2973 |  | 58.1091 | 54.4095 | 162.0927 | 79.6101 | 87.0327 | 1188.1104 |  | 484.5133 | 51.8085 | 52.3401 | 552.9171 | 76.2629 | 236.46 | 44.5543 |  | 51.0886 | 50.3137 | 46.4881 | 77.7862 | 575.064 | 256.4695 | 68.1709 |  | 49.9243 | 47.0018 | 63.1979 | 64.298 |  | 179.6157 |  | 69.6655 | 61.0477 | 0.69679 | 19.1507 | 1.8274 | 1.5858 | -12.8776 | 3.0761 | 17.01 | 0.37 | -20.5032 | 5.6655 | -9.6469 | 14.4723 | 1.9263 | -17.1367 | 10.3701 |  | 48.5928 |  |  | 0.87864 | 42.7284 | 66.5435
42838.5852 | 14249 | 123.9909 | 124.0952 | 108.3283 | 122.8963 | 91.6636 | 55.2455 | 114.8329 | 41.4212 | 88.3078 | 85.6355 | 71.9554 | 47.4961 | 32.0113 | 69.9989 | 76.3176 | 66.7513 | 75.5496 | 400.1048 | 1156.9531 | 883.9786 | 481.4759 | 354.7397 | 504.132 | 101.4827 |  | 99.043 | 144.6685 | 126.362 | 191.3861 | 36.6488 |  | 691.1455 | 69.8943 | 649.5755 | 761.9793 | 726.4299 | 86.5749 |  |  |  | 76.7013 | 1241.1002 |  | 25.9368 | 38.6345 | 26.9976 | 30.7688 | 32.6645 | 32.6167 | 33.8067 | 17.201 | 25.2909 | 18.4502 | 21.6657 | 45.6154 | 44.8978 | 56.3942 | 43.369 | 27.832 |  |  | -186.4774 | 21.1998 | -53.8442 | 142.8649 | 3.2732 | -197.6173 | 70.3412 | -166.57 | 0.081825 | -0.1264 | 1.1908 | 0.008991 | 0.0013652 | 0.00241 | 61.371 | 56.2095 | 56.5984 | 56.7664 | 58.9828 | 76.7927 | 70.9013 | 69.4878 | 74.5078 | 77.777 | 68.6386 | 48.0999 | 42.0113 | 70.4994 |  | 1269.7378 | 22.1762 | 21.946 | 21.8256 | 29.1418 | 25.9304 | 61.2708 | 52.2674 | 71.8726 |  |  |  | 634.5828 | 410.4858 | 613.5542 | 768.4251 | 497.7817 | 1058.4527 | 776.1623 | -0.094749 | 0.24843 | 345.4764 | 70.959 | 54.1293 | 337.2399 | 57.5392 | 54.7363 | 86.5915 | 1117.0239 | 95.5512 | 136.8529 | 81.5067 | 230.7497 | 31.9785 | 26.3903 | 156.7181 | 171.0519 | 31.3712 |  |  | 399.4185 | 651.6596 | 71.2909 |  | 379.2147 |  | 413.1569 |  |  | 38.7964 | 32.3437 | 35.5124 | [5 empty] | 59.4006 |  | 58.5792 | 57.2377 |  | 58.0685 | 54.4142 | 162.0903 | 79.7626 | 87.1847 | 1126.743 |  | 484.4017 | 51.8603 | 52.348 | 547.8284 | 76.1649 | 236.361 | 44.7521 |  | 51.1807 | 50.3734 | 46.4693 | 77.7629 | 574.4351 | 256.1974 | 68.1378 |  | 50.0189 | 46.966 | 63.1046 | 64.3392 |  | 179.4417 |  | 69.5487 | 61.3396 | 0.58623 | 19.1507 | 1.8275 | 1.5861 | -12.954 | 3.0761 | 26.54 | 0.62 | -20.5111 | 5.6658 | -9.0295 | 14.7081 | 2.2047 | -17.1307 | 10.2204 |  | 48.4823 |  |  | 0.8708 | 42.3084 | 66.5188
42838.5852 | 14250 | 123.9567 | 124.1016 | 108.2648 | 122.8659 | 91.6659 | 55.2461 | 114.8213 | 41.421 | 88.2775 | 85.6244 | 71.9547 | 47.4916 | 32.0106 | 69.9972 | 76.3799 | 66.8255 | 75.6135 | 399.7073 | 1159.2006 | 885.3897 | 480.0489 | 355.2743 | 504.0484 | 101.5039 |  | 99.0969 | 144.8169 | 126.3252 | 192.0006 | 35.5873 |  | 690.9655 | 69.9343 | 652.4495 | 759.4489 | 723.9676 | 86.542 |  |  |  | 76.9316 | 1242.0341 |  | 25.8254 | 38.7243 | 26.6334 | 30.8372 | 32.7057 | 32.7987 | 33.8531 | 17.1481 | 25.2847 | 18.4688 | 21.6686 | 45.5825 | 44.9072 | 56.3891 | 43.3936 | 27.8144 |  |  | -186.4977 | -11.8052 | -48.105 | 144.6319 | 3.5282 | -197.6824 | 60.3196 | -167.0549 | -0.050113 | -0.30137 | 1.208 | 0.0090682 | 0.0013504 | 0.0025184 | 60.349 | 55.9638 | 56.6033 | 56.7219 | 57.5035 | 76.775 | 70.8827 | 70.1783 | 74.4943 | 77.7654 | 68.6371 | 48.1042 | 42.0165 | 70.4964 |  | 1270.4073 | 22.1172 | 22.1218 | 21.6688 | 29.1432 | 25.9108 | 61.3403 | 52.4987 | 71.9585 |  |  |  | 634.4678 | 410.3526 | 613.4259 | 768.3123 | 497.7799 | 1058.237 | 776.0973 | 0.51471 | 0.13431 | 345.3702 | 71.0578 | 53.7859 | 337.1378 | 56.8603 | 54.3716 | 86.8915 | 1114.0013 | 95.5065 | 136.7844 | 81.3987 | 239.5443 | 32.0719 | 25.4731 | 156.5978 | 170.9213 | 31.4319 |  |  | 399.3455 | 651.2226 | 70.4049 |  | 379.1118 |  | 413.0456 |  |  | 38.8974 | 32.3786 | 35.5767 | [5 empty] | 58.0785 |  | 58.9554 | 57.1556 |  | 57.7709 | 54.2571 | 161.9455 | 79.901 | 87.4526 | 1100.3124 |  | 484.4303 | 51.918 | 52.32 | 562.5901 | 76.0702 | 236.2498 | 44.9018 |  | 51.1927 | 50.314 | 46.4241 | 77.732 | 573.7931 | 255.9045 | 68.1002 |  | 50.1221 | 46.8796 | 63.0144 | 64.3702 |  | 179.2787 |  | 69.3646 | 61.5366 | 0.69753 | 19.1513 | 1.8277 | 1.5852 | -12.8902 | 3.0761 | 20.89 | 0.7 | -20.5258 | -4.2286 | -8.5359 | 14.8009 | 2.2896 | -17.1386 | 9.4672 |  | 48.3938 |  |  | 0.87505 | 41.6584 | 66.4886
42838.5852 | 14251 | 124.2206 | 124.1008 | 108.2138 | 122.8613 | 91.6671 | 55.2636 | 114.8194 | 41.4299 | 88.2662 | 85.6234 | 71.9539 | 47.4965 | 32.0077 | 70.0075 | 76.4305 | 66.8419 | 75.6249 | 399.6357 | 1158.0005 | 885.2944 | 477.9435 | 355.7726 | 506.6082 | 101.5179 |  | 99.1415 | 145.1138 | 126.2919 | 192.7972 | 35.13 |  | 692.4425 | 69.9183 | 651.5926 | 758.4912 | 722.3677 | 86.5243 |  |  |  | 77.1272 | 1245.5908 |  | 25.6292 | 38.7098 | 25.6696 | 29.6502 | 31.8191 | 32.5202 | 33.5903 | 17.1041 | 25.2764 | 18.4799 | 21.6633 | 45.5582 | 44.9102 | 56.3818 | 43.4181 | 27.7905 |  |  | -186.5687 | -3.3132 | -44.9633 | 147.7821 | 3.2088 | -197.6508 | 47.7043 | -167.7094 | -0.12893 | -0.4776 | 1.2138 | 0.0089877 | 0.0013339 | 0.0023032 | 60.0213 | 55.8626 | 56.6142 | 56.7051 | 57.1983 | 76.7679 | 70.8683 | 70.4632 | 74.482 | 77.7512 | 68.6314 | 48.1083 | 42.0146 | 70.4893 |  | 1271.3942 | 22.8939 | 22.0946 | 21.6076 | 29.2055 | 25.9003 | 61.0515 | 52.3505 | 72.0039 |  |  |  | 634.3533 | 410.226 | 613.3035 | 768.2088 | 497.7795 | 1058.2224 | 776.0062 | -0.12129 | 0.35057 | 345.2575 | 71.0631 | 50.8187 | 337.0278 | 56.6567 | 53.721 | 87.1638 | 1110.6704 | 95.4739 | 136.1878 | 81.8729 | 242.4856 | 32.1496 | 24.8244 | 156.4673 | 170.7993 | 31.5109 |  |  | 399.2738 | 650.7417 | 70.3267 |  | 379.0248 |  | 412.936 |  |  | 39.0371 | 32.4013 | 35.6575 | [5 empty] | 58.1282 |  | 58.9563 | 57.0035 |  | 57.552 | 54.1079 | 161.7755 | 80.4259 | 87.7963 | 1103.8549 |  | 484.8257 | 51.9597 | 52.2777 | 571.4798 | 76.0356 | 236.1415 | 45.0514 |  | 51.282 | 50.3747 | 46.3939 | 77.7024 | 573.1518 | 255.6174 | 68.0751 |  | 50.2416 | 46.7514 | 62.9262 | 64.3983 |  | 179.0899 |  | 69.266 | 61.5258 | 0.73 | 19.1508 | 1.8261 | 1.5832 | -12.8392 | 3.0761 | 28.4 | 0.77 | -20.5473 | -2.2401 | -8.2523 | 14.9609 | 2.1826 | -17.1294 | 8.4153 |  | 48.2964 |  |  | 0.78753 | 41.1563 | 66.4617
42838.5852 | 14252 | 124.3738 | 124.1298 | 108.174 | 122.8367 | 91.6594 | 55.266 | 114.8088 | 41.4234 | 88.2572 | 85.6075 | 71.957 | 47.4982 | 32.0199 | 69.9986 | 76.4089 | 66.8028 | 75.5831 | 400.3187 | 1157.9582 | 884.7471 | 475.6192 | 355.6722 | 511.0204 | 101.5243 |  | 99.1453 | 145.6377 | 126.2517 | 194.4246 | 36.7606 |  | 692.4275 | 69.915 | 648.8941 | 757.5284 | 720.1431 | 86.5035 |  |  |  | 77.1794 | 1251.1023 |  | 25.6847 | 38.8894 | 26.0507 | 29.3869 | 31.3187 | 31.7113 | 32.8007 | 16.8184 | 25.2702 | 18.5494 | 21.6698 | 45.5602 | 44.9134 | 56.375 | 43.3996 | 27.7748 |  |  | -186.5687 | -11.8268 | -47.4426 | 147.3609 | 2.3473 | -197.6449 | 33.3233 | -168.3659 | 0.042127 | -0.3704 | 1.2006 | 0.0089811 | 0.0012617 | 0.0022983 | 60.3087 | 56.0323 | 56.6384 | 56.7677 | 57.9379 | 76.755 | 70.8631 | 70.9524 | 74.4623 | 77.7403 | 68.6251 | 48.1168 | 42.0182 | 70.4797 |  | 1272.2731 | 24.9167 | 23.2213 | 22.3619 | 29.1675 | 25.92 | 61.1673 | 52.3638 | 72.0199 |  |  |  | 634.2367 | 410.1006 | 613.1969 | 768.113 | 497.7904 | 1058.0752 | 775.9421 | -0.11873 | 0.15809 | 345.1601 | 70.9882 | 48.7771 | 336.9353 | 56.4938 | 54.1074 | 87.425 | 1108.5653 | 95.4761 | 136.1833 | 81.9461 | 242.4522 | 32.2669 | 23.2183 | 156.3615 | 170.6796 | 31.7282 |  |  | 399.2054 | 650.2014 | 69.1588 |  | 378.9285 |  | 412.8191 |  |  | 39.2037 | 32.418 | 35.7843 | [5 empty] | 59.721 |  | 58.7158 | 56.947 |  | 57.4756 | 54.021 | 161.6726 | 81.0667 | 88.2236 | 1117.4019 |  | 484.887 | 52.07 | 52.2853 | 566.8473 | 75.9867 | 236.01 | 45.0292 |  | 51.4225 | 50.5025 | 46.3512 | 77.6771 | 572.5195 | 255.3502 | 68.0798 |  | 50.379 | 46.5705 | 62.8147 | 64.4264 |  | 178.9296 |  | 69.2098 | 62.0193 | 0.64058 | 19.1516 | 1.8267 | 1.5855 | -12.8993 | 3.0761 | 37.65 | 0.82 | -20.5832 | -4.2336 | -8.4792 | 14.9439 | 1.8643 | -17.1065 | 7.0241 |  | 48.1867 |  |  | 0.56508 | 40.4452 | 66.4363
42838.5852 | 14253 | 124.6181 | 124.1581 | 108.1352 | 122.8241 | 91.6563 | 55.2741 | 114.8023 | 41.4325 | 88.2409 | 85.6027 | 71.9483 | 47.5058 | 32.0257 | 70.0018 | 76.4282 | 66.8555 | 75.5922 | 400.5156 | 1158.5389 | 884.4664 | 471.0313 | 356.1284 | 510.0134 | 101.5346 |  | 99.1233 | 146.0949 | 126.2092 | 195.8233 | 36.2075 |  | 690.4695 | 70.0409 | 646.2942 | 755.6328 | 716.6933 | 86.4897 |  |  |  | 77.5594 | 1255.2074 |  | 26.2297 | 39.179 | 26.7799 | 30.1938 | 32.8383 | 32.3526 | 32.9606 | 16.7042 | 25.2651 | 18.6238 | 21.6748 | 45.5574 | 44.9073 | 56.3617 | 43.3543 | 27.7558 |  |  | -186.5247 | -12.9525 | -44.5007 | 149.3526 | 2.4919 | -197.6212 | 24.7354 | -168.8259 | -0.11044 | -0.12934 | 1.3549 | 0.0088711 | 0.0013389 | 0.0024412 | 60.9498 | 56.2468 | 56.6695 | 56.8413 | 59.5147 | 76.7475 | 70.8514 | 71.9107 | 74.4404 | 77.7294 | 68.6167 | 48.1162 | 42.0137 | 70.4761 |  | 1273.0503 | 23.8466 | 23.348 | 25.1095 | 29.1324 | 25.9062 | 61.1323 | 52.2126 | 71.9862 |  |  |  | 634.1178 | 409.9737 | 613.0721 | 768.002 | 497.7689 | 1064.239 | 775.8383 | 0.25245 | 0.11681 | 345.0583 | 70.9277 | 50.1817 | 336.8216 | 55.7622 | 54.2435 | 87.6731 | 1106.5273 | 95.5004 | 136.7692 | 82.1462 | 240.4077 | 32.4135 | 21.6675 | 156.2551 | 170.5522 | 31.9038 |  |  | 399.1116 | 649.7041 | 67.963 |  | 378.8096 |  | 412.6769 |  |  | 39.3907 | 32.4687 | 35.9212 | [5 empty] | 60.4117 |  | 58.5171 | 56.7439 |  | 57.4417 | 53.9033 | 161.523 | 81.348 | 88.7188 | 1125.6923 |  | 484.6601 | 52.1886 | 52.2756 | 560.1865 | 75.9023 | 235.8611 | 44.8408 |  | 51.5275 | 50.516 | 46.3166 | 77.6426 | 571.9051 | 254.9713 | 68.0588 |  | 50.4368 | 46.483 | 62.7707 | 64.4543 |  | 178.7005 |  | 69.0423 | 62.7802 | 0.67787 | 19.1509 | 1.8276 | 1.5863 | -12.8479 | 3.0761 | 38.41 | 0.64 | -20.6115 | -4.4325 | -8.2159 | 15.0515 | 1.9228 | -17.1234 | 6.0581 |  | 48.0868 |  |  | 0.68236 | 39.4726 | 66.4077
42838.5853 | 14254 | 124.6867 | 124.1867 | 108.0875 | 122.7994 | 91.6597 | 55.2811 | 114.7951 | 41.4349 | 88.2283 | 85.5927 | 71.9485 | 47.5095 | 32.0274 | 69.9972 | 76.546 | 67.005 | 75.6476 | 401.2182 | 1157.4853 | 884.9964 | 466.6576 | 354.6573 | 508.6223 | 101.5349 |  | 99.0543 | 146.6684 | 126.1744 | 197.3467 | 35.6083 |  | 688.9385 | 70.0857 | 642.3537 | 754.0734 | 714.8758 | 86.4675 |  |  |  | 77.5061 | 1251.2007 |  | 26.0405 | 39.3866 | 26.4611 | 30.0308 | 33.5263 | 32.9924 | 33.4499 | 16.6606 | 25.2636 | 18.6455 | 21.6708 | 45.5311 | 44.914 | 56.3357 | 43.2928 | 27.7399 |  |  | -186.4636 | -22.2408 | -45.8425 | 150.4716 | 2.3191 | -197.7165 | 19.4174 | -169.1472 | -0.0073014 | -0.08234 | 1.3287 | 0.0088678 | 0.0012781 | 0.0024428 | 61.2038 | 56.258 | 56.7054 | 56.9958 | 60.0726 | 76.7258 | 70.833 | 72.9822 | 74.4258 | 77.718 | 68.6163 | 48.1124 | 42.0154 | 70.4772 |  | 1273.722 | 23.4424 | 23.2536 | 25.1425 | 29.199 | 25.8881 | 61.0048 | 52.0632 | 71.9157 |  |  |  | 634.0027 | 409.8569 | 612.9608 | 767.9122 | 497.7659 | 1066.9743 | 775.7392 | 0.63385 | 0.10293 | 344.9408 | 71.0155 | 52.7552 | 336.674 | 57.228 | 55.1192 | 87.9256 | 1104.5054 | 95.5516 | 136.8007 | 83.1595 | 237.7814 | 32.5418 | 21.0825 | 156.1292 | 170.4081 | 32.1452 |  |  | 399.0334 | 649.2367 | 66.631 |  | 378.6988 |  | 412.5656 |  |  | 39.6185 | 32.5072 | 36.0667 | [5 empty] | 60.6202 |  | 58.2018 | 56.6261 |  | 57.3175 | 53.9077 | 161.4423 | 81.3493 | 88.8709 | 1128.6469 |  | 484.5737 | 52.2199 | 52.2705 | 559.9409 | 75.8725 | 235.7732 | 44.8034 |  | 51.5707 | 50.8146 | 46.2951 | 77.618 | 571.2823 | 254.6025 | 68.0696 |  | 50.3303 | 46.3924 | 62.9476 | 64.5 |  | 178.5543 |  | 69.0724 | 63.1564 | 0.6302 | 19.1523 | 1.8273 | 1.5856 | -12.8795 | 3.0761 | 59.51 | 0.75 | -20.6415 | -5.8102 | -8.3416 | 15.1128 | 1.8569 | -17.1455 | 5.3731 |  | 47.9927 |  |  | 0.72515 | 39.1347 | 66.385
42838.5853 | 14255 | 124.684 | 124.2272 | 108.0334 | 122.779 | 91.6621 | 55.2877 | 114.7833 | 41.443 | 88.2075 | 85.5843 | 71.9449 | 47.5165 | 32.0351 | 69.9955 | 76.5476 | 67.0091 | 75.6565 | 399.4421 | 1154.7228 | 884.0728 | 464.0615 | 355.6492 | 506.1853 | 101.5316 |  | 99.0028 | 146.7321 | 126.1292 | 197.5244 | 35.3082 |  | 688.0393 | 70.0181 | 637.7235 | 751.7375 | 713.2391 | 86.4475 |  |  |  | 77.7254 | 1244.3233 |  | 25.5476 | 39.627 | 25.7177 | 29.5952 | 32.8789 | 32.6867 | 33.409 | 16.8317 | 25.2475 | 18.5578 | 21.6699 | 45.4771 | 44.9207 | 56.2814 | 43.1904 | 27.6997 |  |  | -186.5589 | -22.4511 | -49.2989 | 151.6827 | 2.649 | -197.6554 | 15.5049 | -169.3824 | -0.1297 | -0.11402 | 1.312 | 0.0088497 | 0.0012666 | 0.0021603 | 61.1952 | 56.3168 | 56.7478 | 57.0827 | 60.3427 | 76.7196 | 70.8342 | 73.2112 | 74.42 | 77.7127 | 68.6212 | 48.131 | 42.031 | 70.4768 |  | 1275.4751 | 24.1124 | 23.2324 | 23.794 | 29.2779 | 25.9043 | 61.0845 | 52.1058 | 71.8983 |  |  |  | 633.8667 | 409.7184 | 612.8312 | 767.7822 | 497.6777 | 1030.8571 | 775.6853 | -0.24515 | 0.18376 | 344.8006 | 71.2442 | 53.7788 | 336.5126 | 57.4675 | 55.6255 | 88.1592 | 1101.8372 | 95.6077 | 136.9168 | 83.5536 | 241.535 | 32.5796 | 20.9906 | 156.0029 | 170.2211 | 32.2257 |  |  | 398.9636 | 648.722 | 67.8165 |  | 378.5945 |  | 412.4533 |  |  | 39.7637 | 32.5812 | 36.211 | [5 empty] | 60.5704 |  | 58.3839 | 56.9184 |  | 57.7222 | 53.9801 | 161.3188 | 81.6608 | 88.8163 | 1128.2161 |  | 484.8514 | 52.2007 | 52.256 | 572.2654 | 75.77 | 235.6669 | 44.8169 |  | 51.5406 | 51.047 | 46.2362 | 77.5979 | 570.6469 | 254.3255 | 68.0729 |  | 50.202 | 46.3587 | 62.9152 | 64.5271 |  | 178.4577 |  | 69.0419 | 63.1416 | 0.78806 | 19.1516 | 1.8248 | 1.584 | -12.9349 | 3.0761 | 64.68 | 0.43 | -20.6507 | -5.8399 | -8.6537 | 15.1793 | 1.9836 | -17.1343 | 4.799 |  | 47.8888 |  |  | 0.6526 | 38.9232 | 66.3496
42838.5853 | 14256 | 124.4476 | 124.2372 | 107.973 | 122.759 | 91.6673 | 55.2913 | 114.7799 | 41.4452 | 88.1958 | 85.5751 | 71.9393 | 47.5163 | 32.031 | 70.0023 | 76.4843 | 66.9625 | 75.6655 | 399.1484 | 1152.5799 | 883.1167 | 463.6922 | 353.9265 | 507.7064 | 101.5646 |  | 99.0392 | 146.423 | 126.0899 | 196.9255 | 35.8845 |  | 687.2418 | 70.0056 | 643.8677 | 750.9487 | 712.0627 | 86.4243 |  |  |  | 77.6659 | 1236.8466 |  | 25.5384 | 39.7414 | 25.5481 | 28.9725 | 32.0057 | 32.043 | 33.0491 | 16.7882 | 25.2442 | 18.5509 | 21.668 | 45.4565 | 44.9241 | 56.2415 | 43.0881 | 27.6803 |  |  | -186.5891 | -13.8258 | -50.9227 | 152.3983 | 1.9399 | -197.6797 | 12.1352 | -169.571 | -0.083585 | -0.36012 | 1.3028 | 0.0088612 | 0.0012222 | 0.002272 | 61.092 | 56.3061 | 56.7684 | 57.1378 | 60.2863 | 76.7111 | 70.8254 | 72.1011 | 74.4027 | 77.702 | 68.6097 | 48.1271 | 42.0324 | 70.4738 |  | 1276.9518 | 25.8683 | 24.0891 | 23.3164 | 29.2362 | 25.9143 | 61.3154 | 52.3858 | 72.0231 |  |  |  | 633.7475 | 409.5968 | 612.7096 | 767.6834 | 497.7052 | 1062.8205 | 775.649 | -0.06231 | 0.22713 | 344.6691 | 71.4409 | 53.9217 | 336.3503 | 56.4712 | 55.0134 | 88.372 | 1098.096 | 95.6336 | 137.1986 | 83.9594 | 247.1056 | 32.5768 | 21.0939 | 155.8633 | 170.0215 | 32.1419 |  |  | 398.8847 | 648.2183 | 69.5312 |  | 378.499 |  | 412.3404 |  |  | 39.7348 | 32.6949 | 36.334 | [5 empty] | 60.8351 |  | 58.8881 | 57.4024 |  | 57.7431 | 54.2912 | 161.0719 | 81.9085 | 88.7698 | 1125.5809 |  | 485.1704 | 52.1808 | 52.2273 | 603.4405 | 75.7407 | 235.5387 | 44.8286 |  | 51.5108 | 51.1418 | 46.1867 | 77.5818 | 570.015 | 254.1798 | 68.1291 |  | 50.3279 | 46.4192 | 63.1822 | 64.5778 |  | 178.4063 |  | 68.9657 | 63.3061 | 0.69382 | 19.1502 | 1.8261 | 1.5857 | -12.8889 | 3.0761 | 47.02 | 0.74 | -20.6393 | -4.5836 | -8.7967 | 15.2179 | 1.6957 | -17.1173 | 4.2411 |  | 47.7876 |  |  | 0.45868 | 38.8426 | 66.3226
42838.5853 | 14257 | 124.4068 | 124.246 | 107.903 | 122.7508 | 91.6727 | 55.3042 | 114.7796 | 41.4486 | 88.1723 | 85.5666 | 71.9413 | 47.5221 | 32.0273 | 69.9992 | 76.5016 | 66.9356 | 75.6468 | 400.5154 | 1153.2154 | 882.4749 | 463.4969 | 354.9944 | 508.2496 | 101.5745 |  | 99.0632 | 145.9168 | 126.0459 | 195.294 | 37.6222 |  | 684.2731 | 70.0239 | 646.1652 | 751.1902 | 710.3357 | 86.412 |  |  |  | 77.6589 | 1214.1226 |  | 25.3993 | 39.7971 | 25.434 | 28.9664 | 31.5864 | 31.5585 | 32.5976 | 16.6349 | 25.2429 | 18.5898 | 21.6699 | 45.4411 | 44.9172 | 56.1865 | 43.0152 | 27.6385 |  |  | -186.5023 | -2.7954 | -56.5949 | 146.9975 | 1.9465 | -197.6758 | 7.8719 | -169.7425 | -0.042524 | -0.28543 | 1.3629 | 0.0086871 | 0.0012879 | 0.0025167 | 61.0995 | 56.3489 | 56.7994 | 57.2054 | 60.2346 | 76.6949 | 70.8168 | 69.1485 | 74.3866 | 77.6959 | 68.6065 | 48.1374 | 42.0287 | 70.4696 |  | 1277.9851 | 25.2627 | 25.7689 | 24.0963 | 29.2128 | 25.9116 | 61.5077 | 52.6764 | 72.2205 |  |  |  | 633.6355 | 409.4687 | 612.6054 | 767.5808 | 497.6438 | 1060.4606 | 775.5974 | -0.33893 | 0.25471 | 344.5527 | 71.59 | 53.8194 | 336.2198 | 57.8637 | 55.3214 | 88.6034 | 1094.5603 | 95.6227 | 136.7136 | 83.3297 | 249.1912 | 32.6236 | 21.334 | 155.7378 | 169.848 | 32.1519 |  |  | 398.8126 | 647.6409 | 70.2877 |  | 378.3886 |  | 412.241 |  |  | 39.8028 | 32.7936 | 36.415 | [5 empty] | 61.2916 |  | 59.4551 | 57.3995 |  | 57.9935 | 54.3857 | 160.8958 | 82.175 | 89.375 | 1122.4609 |  | 485.0386 | 52.176 | 52.2465 | 621.8657 | 75.7932 | 235.4257 | 45.0141 |  | 51.548 | 51.3415 | 46.1576 | 77.5433 | 569.3894 | 254.2134 | 68.169 |  | 50.3615 | 46.3165 | 63.3863 | 64.6152 |  | 178.4548 |  | 68.9432 | 63.3961 | 0.73426 | 19.1508 | 1.8264 | 1.5864 | -12.8074 | 3.0761 | 48.29 | 0.5 | -20.5986 | -2.0612 | -9.2745 | 14.9471 | 1.6972 | -17.1035 | 3.4131 |  | 47.6712 |  |  | 0.52564 | 39.0522 | 66.2949
42838.5853 | 14258 | 124.3626 | 124.2538 | 107.8382 | 122.7277 | 91.6621 | 55.317 | 114.7701 | 41.458 | 88.1655 | 85.5638 | 71.9462 | 47.5291 | 32.0396 | 69.9974 | 76.5638 | 66.9933 | 75.7012 | 402.1608 | 1154.5164 | 882.9003 | 465.7272 | 356.5189 | 508.2242 | 101.6069 |  | 99.0838 | 145.7274 | 126.0057 | 194.7307 | 36.3245 |  | 684.829 | 70.0862 | 646.4806 | 750.3698 | 708.6581 | 86.3914 |  |  |  | 77.84 | 1198.5855 |  | 25.3746 | 39.7659 | 25.3877 | 29.104 | 31.725 | 31.4709 | 32.6888 | 16.4919 | 25.2337 | 18.6322 | 21.6672 | 45.4521 | 44.92 | 56.1284 | 42.9292 | 27.6148 |  |  | -186.4728 | 3.1889 | -55.5974 | 147.7177 | 2.0786 | -197.6876 | 7.6189 | -169.7629 | -0.01995 | -0.21976 | 1.3441 | 0.0087396 | 0.0011927 | 0.0025151 | 61.4001 | 56.5143 | 56.8225 | 57.3301 | 60.3949 | 76.6823 | 70.8022 | 66.8047 | 74.3787 | 77.6809 | 68.6099 | 48.1424 | 42.0314 | 70.4637 |  | 1278.7824 | 24.5179 | 24.717 | 24.3717 | 29.1429 | 25.9142 | 61.0635 | 52.2165 | 72.2435 |  |  |  | 633.5265 | 409.354 | 612.5044 | 767.4751 | 497.6169 | 1062.5866 | 775.5357 | -0.24967 | 0.042826 | 344.4283 | 71.7062 | 53.6828 | 336.1149 | 59.7886 | 56.2818 | 88.8266 | 1091.2219 | 95.5961 | 138.27 | 82.7187 | 249.9569 | 32.6954 | 21.5118 | 155.6213 | 169.6716 | 32.2189 |  |  | 398.741 | 647.0611 | 71.0509 |  | 378.2697 |  | 412.1382 |  |  | 39.8847 | 32.8838 | 36.4955 | [5 empty] | 62.2117 |  | 57.8417 | 57.4876 |  | 58.1515 | 54.6437 | 160.7069 | 82.2079 | 89.5911 | 1119.4064 |  | 485.2314 | 52.2456 | 52.2701 | 608.4109 | 75.9102 | 235.2992 | 45.286 |  | 51.7366 | 51.7027 | 46.1342 | 77.5059 | 568.7962 | 254.2422 | 68.1973 |  | 50.237 | 46.4887 | 63.4984 | 64.6509 |  | 178.4199 |  | 69.2 | 63.6628 | 0.69197 | 19.1502 | 1.8266 | 1.5854 | -12.8101 | 3.076 | 46.53 | 0.98 | -20.5846 | 2.2014 | -9.192 | 14.9829 | 1.7536 | -17.1016 | 3.3573 |  | 47.5546 |  |  | 0.60871 | 39.0762 | 66.2667
42838.5853 | 14259 | 124.2652 | 124.249 | 107.7644 | 122.7095 | 91.6577 | 55.3158 | 114.7561 | 41.4486 | 88.135 | 85.5515 | 71.9386 | 47.5229 | 32.0315 | 69.9951 | 76.6603 | 67.1399 | 75.7776 | 402.7182 | 1155.4355 | 882.8884 | 466.3444 | 357.1563 | 507.1509 | 101.62 |  | 99.0814 | 145.8646 | 125.9537 | 195.1037 | 34.1087 |  | 683.7302 | 70.2157 | 647.8929 | 749.6245 | 707.4357 | 86.3635 |  |  |  | 77.7357 | 1192.5803 |  | 25.337 | 39.8549 | 25.1869 | 28.3811 | 31.1172 | 31.1196 | 32.4847 | 16.4104 | 25.2199 | 18.6881 | 21.6648 | 45.4523 | 44.9228 | 56.0684 | 42.8018 | 27.5801 |  |  | -186.5352 | -25.8418 | -50.1046 | 152.7216 | 1.1567 | -197.66 | 9.7367 | -169.709 | -0.1009 | -0.14381 | 1.2948 | 0.0087478 | 0.0012567 | 0.0025496 | 61.936 | 56.7243 | 56.8688 | 57.5028 | 60.9077 | 76.6727 | 70.7953 | 65.9572 | 74.3692 | 77.6698 | 68.6098 | 48.1477 | 42.0427 | 70.4565 |  | 1279.476 | 23.2573 | 23.5114 | 23.42 | 29.108 | 25.8914 | 60.6338 | 51.8553 | 72.1537 |  |  |  | 633.4053 | 409.1985 | 612.3684 | 767.3567 | 497.5745 | 1061.3525 | 775.4577 | 0.10401 | 0.061656 | 344.3181 | 71.8309 | 53.6802 | 336.0042 | 59.852 | 56.0085 | 89.0317 | 1089.1456 | 95.6065 | 142.4528 | 82.3246 | 249.8258 | 32.7561 | 20.5915 | 155.3802 | 169.137 | 32.2909 |  |  | 398.6438 | 646.5022 | 69.3128 |  | 378.1577 |  | 412.0086 |  |  | 39.9583 | 32.937 | 36.5632 | [5 empty] | 62.9674 |  | 58.4104 | 57.2664 |  | 57.4358 | 54.3007 | 160.6968 | 82.0534 | 89.3753 | 1114.8988 |  | 485.1966 | 52.4819 | 52.35 | 600.0648 | 75.941 | 235.1676 | 45.3528 |  | 51.8486 | 51.5752 | 46.0942 | 77.4859 | 568.2158 | 254.3294 | 68.1759 |  | 50.1158 | 46.8775 | 63.6506 | 64.6766 |  | 178.2626 |  | 69.1938 | 63.9199 | 0.73723 | 19.1506 | 1.8256 | 1.5839 | -12.93 | 3.0761 | 33.07 | 0.95 | -20.5962 | -6.2676 | -8.7273 | 15.2368 | 1.3074 | -17.0905 | 3.7932 |  | 47.443 |  |  | 0.74611 | 38.9472 | 66.2353
42838.5853 | 14260 | 124.1809 | 124.2656 | 107.713 | 122.7011 | 91.6635 | 55.3265 | 114.7477 | 41.4607 | 88.1285 | 85.543 | 71.9383 | 47.5346 | 32.0417 | 70.0017 | 76.7882 | 67.3126 | 75.8622 | 403.3391 | 1155.622 | 882.3202 | 466.8484 | 355.9727 | 506.6158 | 101.6424 |  | 99.065 | 146.1322 | 125.9304 | 195.8418 | 31.2776 |  | 681.9904 | 70.2483 | 649.0282 | 749.9345 | 704.1083 | 86.3426 |  |  |  | 77.6715 | 1185.7981 |  | 25.2595 | 39.9013 | 24.9049 | 27.5058 | 30.757 | 30.4773 | 31.6812 | 16.3919 | 25.2255 | 18.7386 | 21.6733 | 45.4654 | 44.9204 | 56.0041 | 42.6857 | 27.5615 |  |  | -186.572 | -62.5135 | -46.2815 | 155.8777 | 0.43843 | -197.6718 | 9.9437 | -169.7025 | 0.02617 | -0.18388 | 1.315 | 0.0086575 | 0.0012157 | 0.0023607 | 61.9985 | 56.7849 | 56.8989 | 57.6255 | 60.6152 | 76.657 | 70.7834 | 66.5941 | 74.3473 | 77.6647 | 68.6056 | 48.1528 | 42.0417 | 70.4513 |  | 1280.3192 | 23.3467 | 22.9315 | 22.8545 | 29.0772 | 25.8829 | 60.9915 | 52.0616 | 72.0649 |  |  |  | 633.2887 | 409.0694 | 612.2586 | 767.2522 | 497.549 | 1059.8117 | 775.3705 | -0.16474 | 0.070405 | 344.2051 | 71.9258 | 53.718 | 335.9172 | 60.3923 | 55.3153 | 89.2427 | 1088.2812 | 95.6425 | 145.114 | 82.5503 | 250.723 | 32.8038 | 20.2629 | 154.8986 | 167.8879 | 32.4171 |  |  | 398.5795 | 646.0311 | 70.2413 |  | 378.0892 |  | 411.9275 |  |  | 40.0694 | 33.0072 | 36.6614 | [5 empty] | 63.1735 |  | 58.8022 | 57.2779 |  | 57.3539 | 54.4265 | 160.7975 | 81.9864 | 89.2981 | 1110.6379 |  | 485.0998 | 52.4736 | 52.3396 | 603.4799 | 75.894 | 234.9921 | 45.4364 |  | 51.7893 | 51.5793 | 46.0468 | 77.4728 | 567.6525 | 254.4197 | 68.1856 |  | 50.1899 | 46.9439 | 63.4983 | 64.6476 |  | 178.2737 |  | 69.2127 | 63.9117 | 0.70365 | 19.1507 | 1.8268 | 1.5862 | -12.8322 | 3.0761 | 40.04 | 0.61 | -20.6145 | -9.749 | -8.3884 | 15.3945 | 0.80406 | -17.073 | 3.8292 |  | 47.3487 |  |  | 0.73517 | 38.3352 | 66.2081
42838.5853 | 14261 | 124.2118 | 124.2807 | 107.6734 | 122.675 | 91.6633 | 55.3342 | 114.7458 | 41.4569 | 88.1168 | 85.5333 | 71.9397 | 47.5356 | 32.0462 | 69.9974 | 76.8356 | 67.3034 | 75.9099 | 402.8885 | 1153.5666 | 880.6325 | 464.8205 | 355.1731 | 508.0994 | 101.6646 |  | 99.0058 | 146.011 | 125.8996 | 195.7564 | 31.0902 |  | 680.9879 | 70.1728 | 646.7424 | 751.2016 | 702.0923 | 86.3235 |  |  |  | 77.5699 | 1177.9671 |  | 25.211 | 39.8401 | 25.4215 | 27.7494 | 31.2035 | 30.6638 | 31.6001 | 16.408 | 25.2206 | 18.6911 | 21.6744 | 45.4518 | 44.9148 | 55.946 | 42.5765 | 27.5323 |  |  | -186.4787 | -21.9129 | -47.9795 | 155.2831 | 0.28269 | -197.6909 | 7.2377 | -169.8161 | -0.17388 | -0.13269 | 1.236 | 0.0086148 | 0.0012354 | 0.002428 | 62.0426 | 56.8569 | 56.9299 | 57.7709 | 60.3877 | 76.6401 | 70.7625 | 67.4701 | 74.3365 | 77.649 | 68.6039 | 48.1591 | 42.0414 | 70.4467 |  | 1281.145 | 23.4547 | 22.9802 | 22.426 | 29.0144 | 25.8679 | 61.1474 | 52.2364 | 72.0988 |  |  |  | 633.1684 | 408.9392 | 612.1408 | 767.1426 | 497.5084 | 1058.5966 | 775.3039 | -0.25085 | 0.067932 | 344.0928 | 71.9432 | 53.3842 | 335.8103 | 60.6722 | 54.9888 | 89.4575 | 1086.9862 | 95.6549 | 141.7481 | 83.0299 | 251.156 | 32.8712 | 22.5624 | 154.4092 | 166.5776 | 32.4886 |  |  | 398.5186 | 645.5435 | 71.0983 |  | 377.9945 |  | 411.8272 |  |  | 40.1233 | 33.0775 | 36.7421 | [5 empty] | 63.5599 |  | 58.6961 | 57.354 |  | 57.7474 | 54.6495 | 160.733 | 81.6798 | 89.2486 | 1105.2297 |  | 485.2989 | 52.4728 | 52.3314 | 610.6931 | 75.7496 | 234.8564 | 45.4939 |  | 51.7935 | 51.3953 | 45.937 | 77.4299 | 567.0842 | 254.5446 | 68.1796 |  | 50.2326 | 46.9382 | 63.4449 | 64.6468 |  | 178.3357 |  | 69.1678 | 64.1353 | 0.78138 | 19.1513 | 1.8269 | 1.586 | -12.9132 | 3.0761 | 33.26 | 1.04 | -20.6075 | -5.7714 | -8.54 | 15.3636 | 0.64584 | -17.0791 | 3.2679 |  | 47.251 |  |  | 0.72142 | 38.0713 | 66.179
42838.5853 | 14262 | 124.4665 | 124.2859 | 107.6678 | 122.6564 | 91.6704 | 55.3461 | 114.739 | 41.4644 | 88.0983 | 85.5265 | 71.9451 | 47.5417 | 32.0502 | 70.0014 | 76.7746 | 67.2013 | 75.8902 | 401.8814 | 1149.7093 | 877.4065 | 462.5662 | 354.407 | 509.0014 | 101.6851 |  | 98.9564 | 145.6759 | 125.8616 | 194.9613 | 33.9103 |  | 684.3192 | 70.126 | 642.8486 | 749.789 | 700.2003 | 86.3142 |  |  |  | 77.5736 | 1170.0515 |  | 25.2738 | 39.6506 | 25.2244 | 27.8904 | 31.3917 | 30.9025 | 31.8814 | 16.4553 | 25.2166 | 18.6556 | 21.6734 | 45.4441 | 44.9234 | 55.8903 | 42.5057 | 27.5068 |  |  | -186.5023 | 31.303 | -60.6868 | 142.4318 | 1.1829 | -197.708 | 0.065317 | -170.1375 | 0.051662 | -0.14591 | 1.3045 | 0.0085967 | 0.0011516 | 0.0024346 | 61.7807 | 56.8924 | 56.9632 | 57.8438 | 60.4509 | 76.6347 | 70.76 | 69.333 | 74.3297 | 77.6466 | 68.6023 | 48.1624 | 42.0436 | 70.4411 |  | 1282.1262 | 23.4534 | 22.7413 | 22.1902 | 28.9762 | 25.8643 | 61.3128 | 52.4242 | 72.0229 |  |  |  | 633.0582 | 408.8227 | 612.0339 | 767.0539 | 497.5202 | 1060.0623 | 775.2337 | -0.26186 | 0.099886 | 343.9838 | 72.0462 | 53.6431 | 335.6739 | 60.1316 | 55.3861 | 89.6617 | 1083.6706 | 95.6055 | 137.5112 | 82.0238 | 242.6585 | 32.9359 | 22.8234 | 154.0901 | 165.754 | 32.4988 |  |  | 398.4363 | 644.9259 | 71.6118 |  | 377.86 |  | 411.7479 |  |  | 40.1274 | 33.1526 | 36.8162 | [5 empty] | 63.7689 |  | 58.5678 | 57.3218 |  | 57.763 | 54.6028 | 160.5769 | 80.9975 | 88.8746 | 1098.8643 |  | 485.5167 | 52.5304 | 52.323 | 615.407 | 75.5457 | 234.7405 | 45.4429 |  | 51.8545 | 51.3067 | 45.8643 | 77.3989 | 566.5154 | 254.6205 | 68.2035 |  | 50.2433 | 47.0244 | 63.5483 | 64.6812 |  | 178.1911 |  | 68.9449 | 64.1657 | 0.67602 | 19.1508 | 1.8264 | 1.5852 | -12.9102 | 3.0762 | 33.99 | 0.79 | -20.5913 | 6.8959 | -9.6017 | 14.7097 | 1.3217 | -17.0865 | 0.31057 |  | 47.1277 |  |  | 0.72113 | 37.8418 | 66.1558
42838.5854 | 14263 | 124.8369 | 124.2876 | 107.6757 | 122.6389 | 91.6761 | 55.3544 | 114.7343 | 41.4709 | 88.0822 | 85.5146 | 71.9394 | 47.5461 | 32.0532 | 69.9963 | 76.7419 | 67.2003 | 75.8952 | 401.478 | 1148.022 | 876.3472 | 460.5576 | 354.1426 | 508.1193 | 101.6943 |  | 98.9844 | 145.5412 | 125.83 | 194.4111 | 34.3511 |  | 685.227 | 70.1782 | 642.5269 | 747.8921 | 697.7209 | 86.2895 |  |  |  | 77.9969 | 1162.7196 |  | 25.3184 | 39.4933 | 25.3573 | 28.0553 | 31.4875 | 30.9894 | 32.0233 | 16.4521 | 25.2177 | 18.6673 | 21.6797 | 45.4352 | 44.9241 | 55.845 | 42.4561 | 27.4743 |  |  | -186.5707 | 45.7746 | -70.8208 | 128.8276 | 1.1593 | -197.6659 | -8.5922 | -170.5909 | -0.12134 | -0.48998 | 1.3853 | 0.0084719 | 0.0011302 | 0.0023361 | 62.0923 | 57.0365 | 57.0008 | 57.9917 | 60.4626 | 76.6155 | 70.7558 | 70.8691 | 74.3159 | 77.6307 | 68.5892 | 48.1594 | 42.0411 | 70.4363 |  | 1283.5666 | 23.0511 | 22.8929 | 21.9661 | 28.9377 | 25.852 | 61.0609 | 52.4165 | 71.9966 |  |  |  | 632.9499 | 408.6951 | 611.9156 | 766.9523 | 497.5641 | 1061.8488 | 775.1564 | -0.17319 | 0.023426 | 343.8582 | 72.2247 | 54.5593 | 335.5521 | 58.2656 | 55.8707 | 89.8544 | 1080.106 | 95.5247 | 138.0111 | 81.4487 | 233.4763 | 33.0065 | 22.1054 | 153.8502 | 165.2534 | 32.5514 |  |  | 398.3552 | 644.1425 | 70.5748 |  | 377.7164 |  | 411.6354 |  |  | 40.1491 | 33.2183 | 36.8783 | [5 empty] | 63.8475 |  | 59.1527 | 57.2154 |  | 57.4932 | 54.5902 | 160.31 | 80.87 | 88.4767 | 1092.6454 |  | 485.6581 | 52.6131 | 52.3482 | 634.0994 | 75.462 | 234.6026 | 45.3821 |  | 51.9237 | 51.4228 | 45.856 | 77.3758 | 565.9403 | 254.5704 | 68.2603 |  | 50.2358 | 47.4372 | 63.6142 | 64.7292 |  | 177.9797 |  | 68.9276 | 64.194 | 0.76357 | 19.1509 | 1.8253 | 1.5847 | -12.823 | 3.0761 | 20.72 | 0.93 | -20.583 | 8.3369 | -10.3698 | 13.9861 | 1.3086 | -17.0871 | -3.5625 |  | 46.9709 |  |  | 0.7644 | 37.46 | 66.1292
42838.5854 | 14264 | 125.0825 | 124.2941 | 107.668 | 122.6173 | 91.6597 | 55.358 | 114.726 | 41.4639 | 88.0622 | 85.5051 | 71.9345 | 47.5458 | 32.0441 | 69.9961 | 76.7971 | 67.2523 | 75.9469 | 401.0079 | 1148.5224 | 877.29 | 460.7974 | 352.22 | 507.268 | 101.7057 |  | 99.027 | 145.4611 | 125.8054 | 194.0646 | 32.7269 |  | 683.7449 | 70.1788 | 644.3111 | 746.9734 | 695.7327 | 86.2689 |  |  |  | 77.9753 | 1156.8789 |  | 26.3273 | 39.5069 | 26.9295 | 29.6554 | 32.8435 | 31.2742 | 32.0703 | 16.3834 | 25.2204 | 18.6359 | 21.6758 | 45.4153 | 44.9193 | 55.8073 | 42.4078 | 27.4463 |  |  | -186.5779 | 60.9205 | -76.7283 | 117.1861 | 0.86424 | -197.6659 | -21.7082 | -171.1757 | -0.058481 | -0.32906 | 1.2898 | 0.0085211 | 0.001196 | 0.0023853 | 61.9688 | 57.0024 | 57.007 | 58.0217 | 60.2627 | 76.6163 | 70.7712 | 71.6408 | 74.2997 | 77.617 | 68.5806 | 48.1621 | 42.0459 | 70.4313 |  | 1284.8092 | 22.6912 | 22.6211 | 22.1668 | 28.8817 | 25.8406 | 61.1861 | 52.5265 | 72.0233 |  |  |  | 632.8083 | 408.5636 | 611.7887 | 766.8277 | 497.6218 | 1060.336 | 775.0895 | -0.074696 | -0.03934 | 343.704 | 72.3832 | 54.6725 | 335.3554 | 55.2651 | 54.9194 | 90.0347 | 1077.8491 | 95.4513 | 137.8834 | 81.2551 | 232.324 | 33.1084 | 22.004 | 153.635 | 164.9631 | 32.6965 |  |  | 398.2539 | 643.7821 | 69.9914 |  | 377.5343 |  | 411.5042 |  |  | 40.2199 | 33.2761 | 36.945 | [5 empty] | 64.0361 |  | 59.6451 | 57.1838 |  | 57.725 | 54.7947 | 160.1821 | 81.1241 | 88.4178 | 1086.5436 |  | 485.7979 | 52.6783 | 52.382 | 656.369 | 75.4695 | 234.4663 | 45.4769 |  | 51.9989 | 51.4382 | 45.8715 | 77.3498 | 565.3804 | 254.5166 | 68.312 |  | 50.1889 | 47.5609 | 63.5229 | 64.7688 |  | 177.9669 |  | 68.91 | 64.2544 | 0.78194 | 19.1512 | 1.8262 | 1.586 | -12.9157 | 3.0761 | 30.19 | 0.8 | -20.5757 | 9.618 | -10.7939 | 13.3395 | 1.1304 | -17.0951 | -5.6652 |  | 46.9006 |  |  | 0.80305 | 37.1556 | 66.0958
42838.5854 | 14265 | 125.0106 | 124.3065 | 107.6503 | 122.5979 | 91.6574 | 55.3559 | 114.7118 | 41.4674 | 88.0471 | 85.4965 | 71.9352 | 47.5459 | 32.0529 | 69.9989 | 76.751 | 67.1948 | 75.9609 | 400.2453 | 1148.9789 | 877.6777 | 461.6821 | 350.0343 | 505.8754 | 101.716 |  | 99.051 | 145.3593 | 125.7797 | 194.0641 | 31.954 |  | 682.5436 | 70.0978 | 643.0993 | 745.5031 | 692.769 | 86.2501 |  |  |  | 78.2271 | 1147.9367 |  | 28.817 | 39.6245 | 29.8704 | 31.3503 | 34.3069 | 31.901 | 32.4304 | 16.2941 | 25.2279 | 18.6084 | 21.6766 | 45.3919 | 44.9015 | 55.7717 | 42.3798 | 27.4171 |  |  | -186.5273 | 62.9313 | -74.2523 | 109.6391 | 0.20712 | -197.6226 | -26.2962 | -171.4543 | -0.066849 | -0.34081 | 1.2863 | 0.0084045 | 0.0010497 | 0.0023508 | 62.1147 | 57.1194 | 57.0725 | 58.1031 | 60.6385 | 76.6313 | 70.7928 | 71.7621 | 74.2857 | 77.61 | 68.5901 | 48.1702 | 42.0475 | 70.4321 |  | 1285.7003 | 22.4584 | 22.7121 | 21.8302 | 28.8476 | 25.8234 | 61.3862 | 52.6682 | 71.865 |  |  |  | 632.6832 | 408.4237 | 611.6552 | 766.7207 | 497.6383 | 1062.8478 | 775.0049 | -0.33578 | 0.066601 | 344.5572 | 72.7464 | 54.7822 | 335.1301 | 55.207 | 54.4763 | 90.2209 | 1075.6093 | 95.4011 | 137.2548 | 81.429 | 231.047 | 33.1908 | 19.3697 | 153.5086 | 164.7257 | 32.8056 |  |  | 398.1452 | 643.3696 | 70.9273 |  | 377.3244 |  | 411.3848 |  |  | 40.2904 | 33.3245 | 37.007 | [5 empty] | 64.3834 |  | 60.0927 | 57.0968 |  | 57.6201 | 54.6729 | 159.9962 | 80.8735 | 88.2847 | 1079.7984 |  | 485.6945 | 52.7108 | 52.4024 | 672.1689 | 75.4376 | 234.3664 | 45.6909 |  | 51.9671 | 51.3447 | 45.9174 | 77.3234 | 564.8431 | 254.5755 | 68.3295 |  | 50.216 | 47.1661 | 63.3727 | 64.8098 |  | 178.0429 |  | 68.6168 | 64.252 | 0.70365 | 19.1504 | 1.8263 | 1.585 | -12.9979 | 3.0761 | 28.43 | 1.15 | -20.5729 | 9.7772 | -10.6203 | 12.9052 | 0.55395 | -17.1108 | -6.2417 |  | 46.8201 |  |  | 0.82691 | 36.7131 | 66.0679
42838.5854 | 14266 | 125.5013 | 124.3297 | 107.602 | 122.5748 | 91.6581 | 55.3632 | 114.696 | 41.4637 | 88.0293 | 85.4806 | 71.9253 | 47.5421 | 32.0577 | 69.9944 | 76.6821 | 67.1493 | 75.9508 | 400.2318 | 1151.2617 | 878.4031 | 461.6504 | 349.2383 | 501.9791 | 101.7243 |  | 99.0472 | 145.7229 | 125.7478 | 194.9971 | 33.46 |  | 680.9843 | 70.1027 | 644.3759 | 743.5552 | 690.4567 | 86.2258 |  |  |  | 78.4979 | 1138.8921 |  | 30.465 | 39.6722 | 30.4744 | 31.9358 | 34.8157 | 32.3768 | 32.9105 | 16.2962 | 25.2212 | 18.5916 | 21.6851 | 45.4022 | 44.8986 | 55.7628 | 42.3802 | 27.391 |  |  | -186.5069 | 93.1028 | -72.4636 | 112.7381 | 0.36614 | -197.7185 | -20.6963 | -171.2217 | 0.072874 | -0.33662 | 1.2073 | 0.0084686 | 0.001168 | 0.0023886 | 62.2771 | 57.3386 | 57.146 | 58.3023 | 60.9486 | 76.6182 | 70.7479 | 69.942 | 74.2784 | 77.6061 | 68.5828 | 48.171 | 42.0555 | 70.4306 |  | 1286.8173 | 22.4105 | 22.5065 | 21.7917 | 28.7955 | 25.8086 | 61.2674 | 52.6597 | 71.7943 |  |  |  | 632.5656 | 408.3083 | 611.5463 | 766.6257 | 497.6307 | 1063.1625 | 774.9276 | -0.22116 | 0.0059272 | 345.5499 | 73.1377 | 55.3467 | 334.9413 | 57.1299 | 56.0739 | 90.4203 | 1074.3857 | 95.3896 | 137.615 | 82.554 | 230.4522 | 33.2709 | 20.4164 | 153.3322 | 164.5823 | 32.9537 |  |  | 398.0585 | 642.8957 | 68.2699 |  | 377.0191 |  | 411.287 |  |  | 40.393 | 33.3518 | 37.1159 | [5 empty] | 64.5507 |  | 60.0594 | 56.7806 |  | 57.2896 | 54.3656 | 159.9275 | 80.3882 | 87.8172 | 1073.1286 |  | 485.5014 | 52.7118 | 52.3823 | 651.4054 | 75.3458 | 234.2759 | 45.6489 |  | 52.0013 | 51.1917 | 45.9696 | 77.2979 | 564.2987 | 254.6677 | 68.3432 |  | 50.3955 | 46.5996 | 63.3657 | 64.8502 |  | 178.027 |  | 68.2745 | 64.5727 | 0.75188 | 19.1506 | 1.8263 | 1.5846 | -12.8915 | 3.0762 | 24.97 | 0.61 | -20.5923 | 11.8932 | -10.4924 | 13.0873 | 0.73709 | -17.1283 | -5.5416 |  | 46.7266 |  |  | 0.83049 | 36.4292 | 66.0432
42838.5854 | 14267 | 126.2465 | 124.4134 | 107.5812 | 122.5696 | 91.6605 | 55.3737 | 114.6925 | 41.4778 | 88.017 | 85.4849 | 71.9331 | 47.5508 | 32.0562 | 69.9947 | 76.6936 | 67.2152 | 75.9772 | 399.8776 | 1155.741 | 881.2204 | 457.2897 | 348.3153 | 499.6087 | 101.7139 |  | 99.0239 | 146.2051 | 125.7127 | 196.1415 | 35.1269 |  | 680.58 | 70.1883 | 647.3703 | 742.0834 | 687.0475 | 86.1988 |  |  |  | 78.3511 | 1130.2508 |  | 29.5094 | 39.7401 | 30.2098 | 32.3006 | 35.9874 | 32.8784 | 33.2649 | 16.429 | 25.2274 | 18.5897 | 21.6861 | 45.3838 | 44.889 | 55.7444 | 42.3843 | 27.3664 |  |  | -186.4892 | 67.3202 | -75.8563 | 111.753 | 1.0417 | -197.687 | -20.785 | -171.2782 | 0.065284 | -0.35319 | 1.2761 | 0.0084193 | 0.0010908 | 0.0022769 | 62.1301 | 57.3468 | 57.1688 | 58.4122 | 60.8056 | 76.5967 | 70.7257 | 67.479 | 74.251 | 77.5878 | 68.5752 | 48.171 | 42.0487 | 70.4124 |  | 1287.6758 | 22.1548 | 22.5637 | 21.7109 | 28.7596 | 25.7928 | 61.2799 | 52.6196 | 71.8917 |  |  |  | 632.4557 | 408.1957 | 611.4382 | 766.5379 | 497.5969 | 1065.5002 | 774.8357 | -0.056019 | -0.089363 | 345.7092 | 73.3735 | 55.2455 | 334.828 | 58.1998 | 57.1453 | 90.6084 | 1074.2059 | 95.4134 | 136.7833 | 83.0488 | 230.4434 | 33.3288 | 20.358 | 153.1035 | 164.4372 | 33.1952 |  |  | 397.9959 | 642.4612 | 66.6998 |  | 376.9407 |  | 411.1412 |  |  | 40.4733 | 33.1509 | 37.2396 | [5 empty] | 64.3981 |  | 59.388 | 56.5686 |  | 57.2458 | 54.2089 | 159.6627 | 79.717 | 87.3348 | 1067.5262 |  | 485.8563 | 52.9104 | 52.3594 | 615.8877 | 75.2797 | 234.1718 | 45.3894 |  | 52.1227 | 51.0437 | 46.0186 | 77.2824 | 563.7508 | 254.6922 | 68.3259 |  | 50.6611 | 46.3206 | 63.497 | 64.8992 |  | 177.945 |  | 68.0126 | 65.6602 | 0.76543 | 19.1505 | 1.8258 | 1.5835 | -12.8755 | 3.0761 | 16.48 | 1.15 | -20.6165 | 10.1143 | -10.7364 | 13.0314 | 1.2443 | -17.141 | -5.5581 |  | 46.6406 |  |  | 0.85705 | 35.8864 | 66.0209
42838.5854 | 14268 | 126.6927 | 124.4908 | 107.5536 | 122.5471 | 91.6675 | 55.3826 | 114.6848 | 41.4745 | 88.0034 | 85.4734 | 71.9316 | 47.5578 | 32.0602 | 69.9997 | 76.7478 | 67.2676 | 76.0074 | 399.2627 | 1155.9904 | 880.6053 | 453.3347 | 347.2417 | 497.2297 | 101.6361 |  | 98.9919 | 147.1646 | 125.6744 | 198.3825 | 35.5414 |  | 680.6117 | 70.2029 | 648.0568 | 740.9093 | 684.3988 | 86.1864 |  |  |  | 78.1426 | 1122.7085 |  | 29.8459 | 39.8946 | 30.2944 | 32.9359 | 37.0748 | 33.818 | 33.8136 | 16.5707 | 25.2212 | 18.6164 | 21.6857 | 45.3681 | 44.8943 | 55.7428 | 42.396 | 27.3459 |  |  | -186.5687 | 36.4009 | -73.4847 | 114.2264 | 1.8243 | -197.6692 | -18.4483 | -171.1823 | 0.14721 | -0.28207 | 1.2063 | 0.0084522 | 0.0011401 | 0.0023048 | 61.8931 | 57.3692 | 57.201 | 58.4588 | 60.6802 | 76.5874 | 70.7183 | 65.811 | 74.2474 | 77.5791 | 68.5739 | 48.1733 | 42.0555 | 70.4152 |  | 1289.2217 | 22.1166 | 22.1688 | 21.9731 | 28.7255 | 25.771 | 61.5902 | 52.8483 | 72.1195 |  |  |  | 632.3291 | 408.0893 | 611.3094 | 766.4224 | 497.5835 | 1079.0379 | 774.6977 | -0.22431 | 0.20697 | 345.604 | 73.5132 | 55.4492 | 334.759 | 58.8706 | 57.3379 | 90.7842 | 1074.8187 | 95.439 | 136.6877 | 82.4478 | 230.31 | 33.397 | 19.2644 | 152.919 | 164.228 | 33.4069 |  |  | 397.8951 | 642.0405 | 64.836 |  | 376.813 |  | 411.0475 |  |  | 40.522 | 33.3421 | 37.3228 | [5 empty] | 64.1399 |  | 59.3828 | 56.4516 |  | 57.2299 | 54.0718 | 159.509 | 78.8112 | 86.7711 | 1062.547 |  | 486.1983 | 53.051 | 52.3205 | 592.5304 | 75.1938 | 233.9845 | 45.2119 |  | 52.108 | 50.8849 | 46.0751 | 77.247 | 563.1993 | 254.5828 | 68.3009 |  | 50.914 | 46.1504 | 63.6283 | 64.9297 |  | 177.8301 |  | 67.7856 | 67.1051 | 0.65654 | 19.151 | 1.8254 | 1.5833 | -12.7984 | 3.0761 | 10.73 | 1.35 | -20.6701 | 7.4392 | -10.5698 | 13.1781 | 1.6491 | -17.1666 | -5.2443 |  | 46.5585 |  |  | 0.85874 | 35.4927 | 65.9921
42838.5854 | 14269 | 126.2668 | 124.501 | 107.5276 | 122.5311 | 91.6682 | 55.3878 | 114.6782 | 41.4734 | 87.9868 | 85.4635 | 71.9277 | 47.5585 | 32.0604 | 69.9957 | 76.7904 | 67.2949 | 76.048 | 399.3904 | 1153.3669 | 879.889 | 453.0767 | 347.1206 | 496.193 | 101.6976 |  | 98.9108 | 147.5502 | 125.6286 | 199.5591 | 35.4871 |  | 681.6105 | 70.1805 | 648.0103 | 741.4183 | 681.9528 | 86.1668 |  |  |  | 78.2252 | 1115.2098 |  | 29.0314 | 40.1117 | 29.0161 | 31.8797 | 35.1788 | 33.5996 | 33.8011 | 16.6552 | 25.2187 | 18.6056 | 21.6928 | 45.3519 | 44.8816 | 55.7349 | 42.4117 | 27.3303 |  |  | -186.5681 | 33.8039 | -75.1085 | 114.7745 | 0.47391 | -197.6679 | -15.9401 | -171.0811 | 0.026754 | -0.12934 | 1.228 | 0.0083421 | 0.0010514 | 0.0023886 | 61.7189 | 57.4542 | 57.2341 | 58.5482 | 60.4042 | 76.5777 | 70.7244 | 67.6145 | 74.2409 | 77.5638 | 68.5712 | 48.1843 | 42.0593 | 70.4156 |  | 1289.526 | 22.4484 | 22.7535 | 21.8776 | 28.6856 | 25.7586 | 61.5206 | 52.8424 | 72.0413 |  |  |  | 632.2005 | 407.9679 | 611.188 | 766.3127 | 497.6217 | 1081.1374 | 774.6054 | 0.010235 | 0.015818 | 345.3972 | 73.6066 | 55.9668 | 334.6664 | 59.7803 | 58.1328 | 90.937 | 1075.8534 | 95.5144 | 137.6091 | 82.2017 | 230.3035 | 33.4645 | 18.6879 | 152.7442 | 164.0558 | 33.5622 |  |  | 397.8097 | 641.5146 | 63.6971 |  | 376.6429 |  | 410.9516 |  |  | 40.5671 | 33.427 | 37.3828 | [5 empty] | 63.6677 |  | 59.0588 | 56.4119 |  | 57.2648 | 53.9424 | 159.4141 | 78.5882 | 86.6303 | 1058.1529 |  | 485.9602 | 53.0231 | 52.2764 | 585.1023 | 75.0913 | 233.7502 | 45.5008 |  | 52.048 | 50.7505 | 46.1343 | 77.225 | 562.6405 | 254.3476 | 68.279 |  | 51.1585 | 45.9252 | 63.898 | 64.963 |  | 177.7633 |  | 67.4361 | 67.7829 | 0.52873 | 19.1506 | 1.8267 | 1.5857 | -12.8548 | 3.0761 | 13.24 | 1.01 | -20.6958 | 7.1714 | -10.6897 | 13.2143 | 0.84025 | -17.1604 | -4.8731 |  | 46.455 |  |  | 0.82042 | 35.1479 | 65.9636
42838.5854 | 14270 | 125.8184 | 124.5019 | 107.4927 | 122.5069 | 91.6562 | 55.3931 | 114.6636 | 41.4792 | 87.9621 | 85.4503 | 71.9197 | 47.5631 | 32.0617 | 69.9941 | 76.7093 | 67.2041 | 76.0136 | 399.3251 | 1149.209 | 876.2814 | 449.4652 | 348.9443 | 496.4572 | 101.7102 |  | 98.8916 | 147.6109 | 125.5829 | 200.1451 | 35.8752 |  | 682.4366 | 70.078 | 644.7448 | 741.2695 | 680.2576 | 86.1435 |  |  |  | 78.512 | 1106.0751 |  | 28.1013 | 40.1523 | 27.849 | 30.9309 | 33.9842 | 33.1457 | 33.3679 | 16.7279 | 25.2227 | 18.6027 | 21.69 | 45.3565 | 44.8695 | 55.7434 | 42.4454 | 27.3179 |  |  | -186.5444 | 39.6142 | -68.1154 | 124.1706 | 0.35038 | -197.7264 | -11.9638 | -170.882 | 0.16142 | -0.18032 | 1.2302 | 0.0083059 | 0.0010826 | 0.0021915 | 61.8999 | 57.5398 | 57.2692 | 58.5041 | 59.8682 | 76.5592 | 70.7074 | 69.6109 | 74.2204 | 77.5526 | 68.5655 | 48.1838 | 42.0606 | 70.4052 |  | 1290.4403 | 23.2306 | 22.8925 | 22.4723 | 28.6495 | 25.7492 | 61.5939 | 53.0737 | 71.8297 |  |  |  | 632.0828 | 407.8668 | 611.0832 | 766.2179 | 497.6857 | 1078.3593 | 774.5686 | -0.15511 | 0.083529 | 345.279 | 73.6985 | 55.2982 | 334.5858 | 60.5969 | 58.6459 | 91.0739 | 1075.7259 | 95.6773 | 138.0904 | 80.6201 | 230.0081 | 33.4883 | 18.0973 | 152.5719 | 163.9083 | 33.5922 |  |  | 397.787 | 641.0945 | 63.3071 |  | 376.5213 |  | 410.8604 |  |  | 40.5918 | 33.4895 | 37.4488 | [5 empty] | 63.5508 |  | 58.9043 | 56.4 |  | 57.338 | 53.9564 | 159.3546 | 78.2765 | 86.5879 | 1055.639 |  | 486.3799 | 52.9617 | 52.2604 | 592.2002 | 74.9661 | 233.5435 | 45.674 |  | 51.9932 | 50.6018 | 46.1595 | 77.2062 | 562.0604 | 254.2585 | 68.3303 |  | 51.4235 | 46.2029 | 63.993 | 64.9982 |  | 177.7357 |  | 66.9911 | 68.2313 | 0.63446 | 19.1505 | 1.8273 | 1.5859 | -12.8597 | 3.0761 | -11.47 | 0.73 | -20.7073 | 7.7638 | -10.1806 | 13.7454 | 0.72195 | -17.1502 | -4.2186 |  | 46.3711 |  |  | 0.73241 | 35.0204 | 65.9379
42838.5855 | 14271 | 125.5292 | 124.5059 | 107.4751 | 122.4893 | 91.6552 | 55.3995 | 114.672 | 41.4929 | 87.953 | 85.4489 | 71.9266 | 47.569 | 32.0685 | 69.9924 | 76.6408 | 67.1415 | 75.988 | 399.933 | 1148.1954 | 875.0049 | 449.6251 | 348.9799 | 497.1198 | 101.7419 |  | 98.9156 | 147.312 | 125.5541 | 199.0679 | 36.2629 |  | 683.6517 | 70.0243 | 642.014 | 742.9211 | 677.6466 | 86.1174 |  |  |  | 78.5546 | 1098.2479 |  | 27.6784 | 40.211 | 27.7881 | 31.1658 | 34.9046 | 33.2348 | 33.3545 | 16.8569 | 25.2113 | 18.573 | 21.692 | 45.3513 | 44.8852 | 55.7506 | 42.4825 | 27.3098 |  |  | -186.4892 | 45.2792 | -67.0273 | 134.2455 | 1.5706 | -197.6646 | -7.4514 | -170.675 | 0.11335 | -0.2785 | 1.1263 | 0.0082534 | 0.0010727 | 0.0022687 | 61.8489 | 57.5763 | 57.1675 | 58.2098 | 60.1438 | 76.4322 | 70.6149 | 71.6596 | 74.215 | 77.5437 | 68.5628 | 48.1973 | 42.0663 | 70.4033 |  | 1290.9089 | 22.6908 | 22.8775 | 22.2633 | 28.6026 | 25.7404 | 61.83 | 53.4067 | 71.9257 |  |  |  | 631.9526 | 407.7345 | 610.9718 | 766.11 | 497.7447 | 1073.8311 | 774.5253 | -0.14016 | 0.010302 | 345.2088 | 73.7849 | 55.0986 | 334.5167 | 60.6549 | 58.3329 | 91.2142 | 1074.8821 | 95.7609 | 139.9054 | 80.0516 | 229.574 | 33.5311 | 17.8016 | 152.3969 | 163.7674 | 33.6072 |  |  | 397.774 | 640.6592 | 62.5336 |  | 376.4018 |  | 410.7747 |  |  | 40.5957 | 33.5563 | 37.4747 | [5 empty] | 63.6621 |  | 58.8843 | 56.3562 |  | 57.35 | 53.9588 | 159.2618 | 78.0117 | 86.6415 | 1052.8348 |  | 486.7656 | 52.8495 | 52.2286 | 590.7682 | 74.9059 | 233.3339 | 45.8168 |  | 51.9991 | 50.9723 | 46.1747 | 77.1712 | 561.456 | 254.0934 | 68.4086 |  | 51.4352 | 45.8372 | 64.2337 | 65.0377 |  | 177.6843 |  | 66.6842 | 68.6993 | 0.57826 | 19.1512 | 1.8262 | 1.5867 | -12.8676 | 3.0761 | -11.9 | 0.66 | -20.6807 | 8.3012 | -10.0999 | 14.2935 | 1.5288 | -17.15 | -3.3298 |  | 46.2839 |  |  | 0.79136 | 34.6542 | 65.9086
42838.5855 | 14272 | 125.2447 | 124.4999 | 107.4411 | 122.4763 | 91.6601 | 55.4201 | 114.6638 | 41.495 | 87.9397 | 85.4414 | 71.9284 | 47.5761 | 32.0625 | 69.9978 | 76.6088 | 67.1072 | 75.9618 | 402.8782 | 1148.1873 | 874.3253 | 450.2493 | 349.2091 | 499.5827 | 101.7523 |  | 98.9454 | 147.075 | 125.5057 | 199.3478 | 36.6954 |  | 682.4018 | 70.0347 | 640.8582 | 745.0565 | 675.1305 | 86.1026 |  |  |  | 78.7039 | 1090.7753 |  | 26.607 | 40.3658 | 26.7563 | 30.2661 | 34.1551 | 33.1138 | 33.5861 | 16.8179 | 25.2081 | 18.5146 | 21.6933 | 45.3272 | 44.8807 | 55.7582 | 42.5185 | 27.3093 |  |  | -186.4209 | 38.2717 | -61.8117 | 141.0499 | 1.4182 | -197.6817 | 0.52136 | -170.2571 | 0.031813 | -0.17339 | 1.2657 | 0.008209 | 0.0010399 | 0.0025693 | 61.325 | 56.6917 | 56.9211 | 57.6712 | 60.3657 | 76.2223 | 70.3799 | 73.5347 | 74.206 | 77.5343 | 68.5598 | 48.196 | 42.0668 | 70.3961 |  | 1291.6281 | 22.4621 | 23.0649 | 22.2621 | 28.5921 | 25.7251 | 61.9364 | 53.561 | 72.0051 |  |  |  | 631.833 | 407.5974 | 610.8568 | 766.0018 | 497.7915 | 1073.0572 | 774.4576 | 0.14235 | 0.15504 | 345.325 | 74.2325 | 56.2443 | 335.0662 | 60.8218 | 59.7205 | 91.3632 | 1074.6797 | 95.7733 | 139.3603 | 81.3435 | 230.3093 | 33.5664 | 16.8974 | 152.2381 | 163.63 | 33.6427 |  |  | 397.7314 | 640.1682 | 61.5932 |  | 376.3598 |  | 410.6788 |  |  | 40.6533 | 33.6652 | 37.5336 | [5 empty] | 65.729 |  | 58.7691 | 56.3806 |  | 57.4619 | 54.1141 | 158.9856 | 77.3094 | 86.4598 | 1050.92 |  | 487.0531 | 53.0431 | 52.3449 | 556.5907 | 74.7315 | 233.1632 | 45.793 |  | 52.3895 | 51.1289 | 46.1516 | 77.1406 | 560.8619 | 254.1102 | 68.5039 |  | 51.3926 | 45.7936 | 64.234 | 65.0599 |  | 177.6901 |  | 66.5059 | 69.1623 | 0.63817 | 19.1509 | 1.8252 | 1.5856 | -12.8142 | 3.0761 | -10.66 | 0.91 | -20.683 | 7.6337 | -9.7014 | 14.6549 | 1.4524 | -17.1474 | 0.88061 |  | 46.1866 |  |  | 0.81498 | 34.3034 | 65.88
42838.5855 | 14273 | 124.8774 | 124.4919 | 107.3826 | 122.4631 | 91.6721 | 55.4344 | 114.6536 | 41.4921 | 87.9251 | 85.4319 | 71.9279 | 47.5826 | 32.0834 | 69.9952 | 76.6424 | 67.1303 | 75.9783 | 403.5821 | 1150.1269 | 875.6301 | 448.065 | 349.8133 | 499.0292 | 101.7633 |  | 98.9808 | 146.7616 | 125.4631 | 198.9733 | 36.9104 |  | 685.6802 | 70.0653 | 641.8618 | 742.607 | 672.7531 | 86.0825 |  |  |  | 78.7786 | 1081.7305 |  | 26.1152 | 40.554 | 25.8903 | 29.1343 | 33.0543 | 32.0339 | 32.846 | 16.8798 | 25.204 | 18.51 | 21.6939 | 45.3131 | 44.8909 | 55.7694 | 42.55 | 27.3059 |  |  | -186.5096 | 20.8785 | -62.7402 | 144.8822 | 3.0439 | -197.6594 | 5.6685 | -170.0074 | 0.086301 | -0.09262 | 1.2183 | 0.0082517 | 0.0010284 | 0.0024642 | 62.4546 | 57.9401 | 57.0399 | 58.4426 | 61.2036 | 76.3645 | 70.4559 | 74.8378 | 74.1897 | 77.5272 | 68.5557 | 48.2009 | 42.0692 | 70.394 |  | 1292.8925 | 22.7725 | 22.8608 | 22.2392 | 28.6092 | 25.7115 | 62.0874 | 53.4751 | 72.1039 |  |  |  | 631.7079 | 407.4682 | 610.7447 | 765.8949 | 497.8133 | 1068.9139 | 774.4003 | -0.046779 | 0.049673 | 346.8026 | 76.5941 | 57.1915 | 335.8687 | 60.0731 | 62.0549 | 91.5007 | 1075.5344 | 95.7674 | 137.7178 | 82.9124 | 230.1448 | 33.6419 | 16.9171 | 152.1057 | 163.5084 | 33.6794 |  |  | 397.668 | 639.7157 | 61.841 |  | 376.3053 |  | 410.5502 |  |  | 40.7041 | 33.7468 | 37.6208 | [5 empty] | 66.2589 |  | 58.7028 | 56.4832 |  | 57.6241 | 54.455 | 158.3217 | 76.5966 | 85.7613 | 1049.6856 |  | 487.1727 | 53.2577 | 52.3649 | 549.9715 | 74.5711 | 233.0224 | 45.7322 |  | 52.4752 | 50.9711 | 46.1628 | 77.1182 | 560.2816 | 254.0526 | 68.548 |  | 51.3921 | 45.8824 | 64.0967 | 65.1114 |  | 177.4653 |  | 66.236 | 69.3619 | 0.73667 | 19.1509 | 1.825 | 1.5848 | -12.8087 | 3.0762 | -1.39 | 0.52 | -20.6798 | 5.64 | -9.7769 | 14.8571 | 2.124 | -17.1162 | 2.8986 |  | 46.0977 |  |  | 0.77889 | 34.0305 | 65.8514
42838.5855 | 14274 | 125.2003 | 124.4967 | 107.3029 | 122.444 | 91.6691 | 55.4345 | 114.6446 | 41.4971 | 87.9112 | 85.4229 | 71.9233 | 47.5815 | 32.0771 | 69.9939 | 76.7427 | 67.2681 | 76.0748 | 403.6857 | 1153.1715 | 878.2947 | 445.8929 | 350.0558 | 496.8539 | 101.7749 |  | 99.0198 | 146.6929 | 125.4242 | 198.7095 | 37.119 |  | 688.2577 | 70.1972 | 646.4651 | 736.5186 | 670.005 | 86.054 |  |  |  | 78.8872 | 1075.0659 |  | 25.6659 | 40.7568 | 25.2382 | 28.3512 | 32.1874 | 30.738 | 31.8514 | 16.9737 | 25.2004 | 18.5483 | 21.7002 | 45.2837 | 44.8938 | 55.7827 | 42.5623 | 27.2972 |  |  | -186.5378 | -39.1852 | -58.8179 | 149.8112 | 3.6544 | -197.7073 | 9.8327 | -169.7833 | -0.0008796 | -0.11612 | 1.2811 | 0.0082041 | 0.001127 | 0.0022884 | 62.9674 | 59.7265 | 57.3694 | 59.8469 | 61.8726 | 76.4802 | 70.6147 | 75.432 | 74.1807 | 77.5188 | 68.5497 | 48.2104 | 42.0815 | 70.3904 |  | 1294.0283 | 23.5774 | 22.6586 | 22.617 | 28.5632 | 25.7112 | 61.7607 | 53.0545 | 72.0205 |  |  |  | 631.5737 | 407.3115 | 610.6257 | 765.7835 | 497.8529 | 1072.8758 | 774.3151 | -0.13427 | 0.054048 | 347.7699 | 78.8482 | 57.9445 | 336.4352 | 60.6587 | 63.2777 | 91.6274 | 1077.4353 | 95.7439 | 142.2896 | 83.3081 | 229.6255 | 33.7363 | 16.9433 | 151.9634 | 163.3846 | 33.7621 |  |  | 397.6162 | 639.2991 | 61.6816 |  | 376.2907 |  | 410.4527 |  |  | 40.7828 | 33.8542 | 37.6968 | [5 empty] | 67.1987 |  | 59.4158 | 56.5624 |  | 57.7209 | 54.6512 | 157.7873 | 76.5428 | 85.7031 | 1046.826 |  | 487.2418 | 53.1741 | 52.2643 | 557.7739 | 74.3408 | 232.883 | 45.844 |  | 52.3574 | 50.795 | 46.2006 | 77.1065 | 559.6952 | 253.6636 | 68.5806 |  | 51.3877 | 45.2228 | 64.2083 | 65.1526 |  | 177.213 |  | 66.0581 | 69.4043 | 0.55859 | 19.1497 | 1.827 | 1.5864 | -12.717 | 3.0761 | 17.14 | 0.6 | -20.6755 | -7.7291 | -9.4694 | 15.1126 | 2.3224 | -17.0819 | 3.8094 |  | 46.0157 |  |  | 0.68943 | 33.6141 | 65.8223
42838.5855 | 14275 | 125.7498 | 124.5149 | 107.2425 | 122.419 | 91.6629 | 55.433 | 114.6308 | 41.4913 | 87.8829 | 85.4028 | 71.9171 | 47.5764 | 32.0733 | 69.9849 | 76.8357 | 67.4094 | 76.1702 | 404.6288 | 1154.6353 | 879.9934 | 445.4557 | 349.8978 | 496.7602 | 101.7742 |  | 99.0228 | 146.6848 | 125.3882 | 198.7011 | 34.1824 |  | 689.9857 | 70.2052 | 648.136 | 737.1227 | 667.6408 | 86.0311 |  |  |  | 79.0438 | 1068.0567 |  | 25.3589 | 40.8808 | 24.7417 | 28.0711 | 31.8403 | 29.9705 | 31.2599 | 16.8853 | 25.1966 | 18.5307 | 21.6955 | 45.2782 | 44.8936 | 55.7954 | 42.6077 | 27.2898 |  |  | -186.524 | -47.1337 | -56.0239 | 152.5692 | 2.4065 | -197.6488 | 10.7198 | -169.7163 | 0.0094342 | -0.23843 | 1.2068 | 0.0081926 | 0.0010087 | 0.0022539 | 63.1557 | 59.4266 | 57.5724 | 59.4112 | 61.644 | 76.5212 | 70.7351 | 75.6132 | 74.1681 | 77.5098 | 68.5476 | 48.2084 | 42.0745 | 70.3886 |  | 1295.0298 | 23.625 | 22.8861 | 22.4445 | 28.5603 | 25.7066 | 61.5437 | 52.7462 | 71.9329 |  |  |  | 631.4466 | 407.1683 | 610.5074 | 765.6854 | 497.8821 | 1073.82 | 774.2396 | 0.58922 | 0.13431 | 347.7773 | 78.7514 | 58.4062 | 336.4233 | 61.6282 | 62.7405 | 91.7425 | 1078.7644 | 95.7082 | 142.3255 | 83.8841 | 229.8754 | 33.7889 | 16.1656 | 151.7957 | 163.2408 | 33.9074 |  |  | 397.5349 | 638.8537 | 60.5923 |  | 376.2336 |  | 410.3616 |  |  | 40.8772 | 33.9477 | 37.7623 | [5 empty] | 67.3221 |  | 59.6687 | 56.5842 |  | 57.7271 | 54.555 | 156.992 | 76.2237 | 85.5479 | 1046.9853 |  | 487.3351 | 53.2093 | 52.2168 | 541.4163 | 74.1744 | 232.7544 | 46.0658 |  | 52.5074 | 50.7415 | 46.1909 | 77.0918 | 559.1239 | 253.2405 | 68.6434 |  | 51.45 | 45.0068 | 64.3142 | 65.1799 |  | 177.0865 |  | 66.0047 | 69.2437 | 0.76487 | 19.1519 | 1.8271 | 1.5857 | -12.7979 | 3.0762 | 22.87 | 0.86 | -20.6746 | -8.4785 | -9.2436 | 15.2541 | 1.8822 | -17.0578 | 3.9725 |  | 45.9289 |  |  | 0.6836 | 33.295 | 65.7967
42838.5855 | 14276 | 126.3205 | 124.5619 | 107.2035 | 122.4122 | 91.6657 | 55.4477 | 114.6346 | 41.5004 | 87.8739 | 85.4024 | 71.9218 | 47.5853 | 32.0808 | 69.985 | 76.8199 | 67.3579 | 76.1352 | 404.0329 | 1153.2353 | 878.4481 | 443.6958 | 350.1007 | 496.2959 | 101.779 |  | 99.009 | 146.5399 | 125.3505 | 198.5196 | 35.3623 |  | 689.1453 | 70.192 | 644.4217 | 735.7371 | 665.1455 | 86.0098 |  |  |  | 79.211 | 1060.8401 |  | 25.1941 | 40.9637 | 24.441 | 27.9426 | 31.6903 | 29.5265 | 30.8279 | 16.8359 | 25.2009 | 18.5185 | 21.6984 | 45.273 | 44.8935 | 55.8062 | 42.6521 | 27.2748 |  |  | -186.4885 | -28.3566 | -48.9901 | 158.2348 | 1.6561 | -197.7073 | 12.6261 | -169.5533 | 0.032592 | -0.19899 | 1.1839 | 0.0082255 | 0.0010547 | 0.0022818 | 63.2224 | 59.6664 | 57.5552 | 60.1232 | 61.5569 | 76.6288 | 70.7322 | 75.6058 | 74.1527 | 77.4923 | 68.5457 | 48.2056 | 42.0722 | 70.3732 |  | 1295.4089 | 23.953 | 22.8806 | 22.3475 | 28.5616 | 25.6971 | 61.5966 | 52.8077 | 71.892 |  |  |  | 631.322 | 407.0215 | 610.3895 | 765.5839 | 497.9015 | 1070.6202 | 774.1896 | -0.33185 | 0.12309 | 347.5359 | 78.017 | 57.849 | 336.1171 | 61.8419 | 62.0742 | 91.8683 | 1078.5643 | 95.6953 | 140.1703 | 84.3518 | 226.7399 | 33.8564 | 16.3534 | 151.6668 | 163.1007 | 33.9537 |  |  | 397.4704 | 638.3753 | 60.6851 |  | 376.1004 |  | 410.2469 |  |  | 40.9209 | 34.0275 | 37.8196 | [5 empty] | 67.3121 |  | 59.6808 | 56.6721 |  | 57.7727 | 54.3406 | 156.6931 | 76.1071 | 85.2596 | 1048.2154 |  | 487.5999 | 53.3759 | 52.2605 | 571.9423 | 74.1184 | 232.679 | 46.3133 |  | 52.7198 | 50.7864 | 46.1464 | 77.0583 | 558.5381 | 252.81 | 68.6972 |  | 51.4397 | 44.9884 | 64.1003 | 65.202 |  | 177.0026 |  | 66.1329 | 69.6367 | 0.81254 | 19.1491 | 1.827 | 1.586 | -12.8842 | 3.0761 | 26.41 | 0.86 | -20.6686 | -6.5771 | -8.645 | 15.5368 | 1.5603 | -17.0478 | 4.3081 |  | 45.8352 |  |  | 0.64604 | 32.9567 | 65.7695
42838.5855 | 14277 | 126.3398 | 124.6082 | 107.1815 | 122.4019 | 91.662 | 55.4616 | 114.628 | 41.5077 | 87.8599 | 85.3954 | 71.9217 | 47.5864 | 32.0878 | 69.9894 | 76.7969 | 67.2976 | 76.0914 | 403.3789 | 1150.5101 | 876.5975 | 440.7437 | 350.7774 | 495.6988 | 101.7965 |  | 99.0048 | 146.4514 | 125.3267 | 198.3966 | 34.9523 |  | 690.6571 | 70.1202 | 641.7514 | 734.8693 | 661.6835 | 85.9885 |  |  |  | 79.4841 | 1057.7611 |  | 25.0476 | 41.2328 | 24.2392 | 28.1139 | 32.1936 | 29.4883 | 30.6841 | 16.7797 | 25.1903 | 18.6005 | 21.6996 | 45.2847 | 44.8968 | 55.8304 | 42.6728 | 27.2559 |  |  | -186.4301 | -24.6662 | -44.3785 | 163.3853 | 2.1338 | -197.6732 | 13.7629 | -169.5342 | 0.008072 | -0.15074 | 1.1559 | 0.0082172 | 0.00099553 | 0.0025611 | 63.2274 | 61.3306 | 57.4379 | 60.4465 | 61.5206 | 76.6915 | 70.7516 | 75.4178 | 74.1525 | 77.4766 | 68.5505 | 48.2156 | 42.0854 | 70.3758 |  | 1296.0995 | 23.5551 | 22.964 | 22.8235 | 28.509 | 25.6904 | 61.557 | 52.7882 | 71.9579 |  |  |  | 631.1999 | 406.8687 | 610.2747 | 765.4694 | 497.8907 | 1064.5771 | 774.1337 | -0.10006 | -0.041052 | 347.0574 | 77.2849 | 56.755 | 335.7239 | 62.5183 | 62.1997 | 91.998 | 1077.9164 | 95.6806 | 139.6277 | 82.6893 | 217.897 | 33.8912 | 16.1049 | 151.5675 | 162.9703 | 34.0251 |  |  | 397.4064 | 637.9415 | 61.4049 |  | 375.9575 |  | 410.1553 |  |  | 40.9538 | 34.1039 | 37.8738 | [5 empty] | 67.747 |  | 58.914 | 56.876 |  | 58.034 | 54.4265 | 156.4116 | 76.6046 | 85.4512 | 1048.0198 |  | 487.7802 | 53.5192 | 52.3795 | 627.0139 | 74.0588 | 232.6161 | 46.509 |  | 52.9824 | 50.8968 | 46.0922 | 77.0317 | 557.9474 | 252.3999 | 68.7354 |  | 51.2688 | 44.8309 | 63.9077 | 65.222 |  | 176.8711 |  | 66.1463 | 69.9581 | 0.72072 | 19.1514 | 1.8259 | 1.5848 | -12.9174 | 3.0761 | 61.38 | 0.63 | -20.6627 | -6.1369 | -8.2316 | 15.7944 | 1.7709 | -17.0452 | 4.4976 |  | 45.7504 |  |  | 0.68946 | 32.3011 | 65.7388
42838.5855 | 14278 | 126.2156 | 124.6071 | 107.1651 | 122.3664 | 91.6577 | 55.4527 | 114.6127 | 41.5052 | 87.836 | 85.3773 | 71.9163 | 47.5852 | 32.0791 | 69.9798 | 76.73 | 67.2134 | 76.0488 | 402.6396 | 1148.1828 | 874.9987 | 438.087 | 349.525 | 494.5652 | 101.8029 |  | 99.0318 | 146.2416 | 125.3037 | 198.0065 | 34.1265 |  | 691.8671 | 70.0479 | 639.6378 | 733.3985 | 658.4833 | 85.9695 |  |  |  | 79.2879 | 1063.432 |  | 24.8771 | 41.4387 | 23.9573 | 28.1003 | 32.6848 | 30.0115 | 31.0393 | 16.763 | 25.175 | 18.6594 | 21.709 | 45.2923 | 44.9215 | 55.8503 | 42.7115 | 27.2298 |  |  | -186.501 | -25.5435 | -60.1006 | 160.8252 | 2.1568 | -197.7113 | 11.9841 | -169.5599 | -0.058481 | -0.05108 | 1.0502 | 0.0082255 | 0.0010645 | 0.0024001 | 62.9661 | 58.8954 | 57.489 | 59.0002 | 60.868 | 76.4947 | 70.6957 | 74.7822 | 74.145 | 77.4829 | 68.5544 | 48.2318 | 42.0895 | 70.3799 |  | 1296.7077 | 23.1363 | 22.8828 | 22.7109 | 28.4782 | 25.6713 | 61.8316 | 52.9671 | 71.8897 |  |  |  | 631.0724 | 406.7102 | 610.1562 | 765.357 | 497.9286 | 1063.2683 | 774.0575 | -0.22431 | 0.086001 | 346.7506 | 77.1055 | 56.4776 | 335.6467 | 63.1838 | 63.1238 | 92.1042 | 1076.4966 | 95.6469 | 139.8847 | 82.01 | 190.7559 | 33.9595 | 15.8431 | 151.447 | 162.8338 | 33.9951 |  |  | 397.3165 | 637.4972 | 63.3106 |  | 375.8213 |  | 410.0824 |  |  | 40.9428 | 34.1623 | 37.912 | [5 empty] | 68.2422 |  | 57.7959 | 57.227 |  | 58.2534 | 54.5953 | 156.0657 | 77.169 | 85.8515 | 1046.9207 |  | 487.8593 | 53.6746 | 52.4523 | 663.0308 | 74.0396 | 232.531 | 46.4645 |  | 53.0428 | 50.8097 | 46.0785 | 77.0162 | 557.3623 | 251.9662 | 68.7551 |  | 51.1742 | 45.3139 | 63.895 | 65.2452 |  | 176.6478 |  | 66.0048 | 69.844 | 0.67731 | 19.1506 | 1.8256 | 1.5848 | -12.8578 | 3.0761 | 68.14 | 1.01 | -20.6581 | -6.2471 | -9.5825 | 15.6753 | 1.782 | -17.0616 | 4.2006 |  | 45.6644 |  |  | 0.73376 | 31.4647 | 65.7092
42838.5855 | 14279 | 126.2289 | 124.6242 | 107.1547 | 122.3511 | 91.667 | 55.4643 | 114.6161 | 41.5085 | 87.8222 | 85.3758 | 71.9082 | 47.5923 | 32.0823 | 69.9755 | 76.6322 | 67.1386 | 75.9971 | 401.1862 | 1148.4686 | 874.984 | 435.0633 | 347.9131 | 493.2097 | 101.8143 |  | 99.0657 | 146.0001 | 125.2822 | 197.3681 | 34.6228 |  | 689.4944 | 69.9859 | 639.1845 | 731.6898 | 654.9939 | 85.9409 |  |  |  | 79.104 | 1076.8728 |  | 24.8015 | 41.6706 | 23.9263 | 28.0568 | 32.3571 | 29.9275 | 30.8798 | 16.8203 | 25.1673 | 18.661 | 21.716 | 45.3033 | 44.9347 | 55.8758 | 42.7499 | 27.2047 |  |  | -186.5227 | -25.3864 | -73.8613 | 147.4088 | 1.7198 | -197.6416 | 6.0247 | -169.8286 | -0.016253 | -0.13269 | 1.1669 | 0.0083043 | 0.0011171 | 0.0023722 | 62.8619 | 59.438 | 57.5008 | 59.1263 | 61.0549 | 76.5552 | 70.707 | 73.1483 | 74.1389 | 77.4647 | 68.549 | 48.2348 | 42.0921 | 70.3729 |  | 1297.5853 | 23.327 | 23.2969 | 22.8635 | 28.4389 | 25.6724 | 62.108 | 53.1645 | 71.5114 |  |  |  | 630.9406 | 406.5376 | 610.0316 | 765.2487 | 497.927 | 1061.5425 | 773.9752 | -0.24063 | 0.1889 | 346.6906 | 77.3832 | 56.8472 | 335.8795 | 63.1475 | 63.9786 | 92.217 | 1073.6262 | 95.6141 | 140.9028 | 83.2534 | 177.9011 | 34.0541 | 13.5418 | 151.3301 | 162.6787 | 34.0953 |  |  | 397.2129 | 636.9687 | 63.0171 |  | 375.6365 |  | 410.0011 |  |  | 40.9643 | 34.2096 | 37.9525 | [5 empty] | 68.2931 |  | 58.0284 | 57.2533 |  | 58.2279 | 54.4988 | 156.1573 | 77.6524 | 86.056 | 1046.4504 |  | 487.9811 | 53.6698 | 52.4494 | 697.71 | 74.048 | 232.438 | 46.2248 |  | 52.9945 | 50.8769 | 46.0673 | 77.0004 | 556.7709 | 251.4932 | 68.7595 |  | 51.1626 | 45.164 | 63.8272 | 65.2759 |  | 176.4059 |  | 65.9647 | 69.7082 | 0.74391 | 19.1509 | 1.8272 | 1.5868 | -12.8374 | 3.0761 | 61.71 | 0.84 | -20.6453 | -6.2302 | -10.6269 | 15.0128 | 1.591 | -17.0562 | 2.9779 |  | 45.5622 |  |  | 0.7127 | 30.3581 | 65.681
42838.5856 | 14280 | 127.1325 | 124.834 | 107.1418 | 122.3442 | 91.6721 | 55.4796 | 114.6156 | 41.5239 | 87.8169 | 85.3714 | 71.916 | 47.6046 | 32.0926 | 69.9888 | 76.5825 | 67.1381 | 76.0035 | 400.0159 | 1147.6328 | 873.5718 | 432.1587 | 346.1927 | 492.4343 | 101.8259 |  | 99.054 | 145.9133 | 125.2716 | 197.1282 | 36.6534 |  | 686.1941 | 70.0529 | 637.5865 | 729.5598 | 651.4963 | 85.9338 |  |  |  | 79.6018 | 1091.9887 |  | 25.9803 | 41.711 | 25.6407 | 28.5073 | 33.5136 | 30.3057 | 31.047 | 16.797 | 25.1664 | 18.6529 | 21.7138 | 45.3116 | 44.9419 | 55.898 | 42.7888 | 27.176 |  |  | -186.5004 | -44.6524 | -87.1606 | 130.3737 | 0.56394 | -197.6856 | -5.3756 | -170.328 | -0.010415 | -0.16458 | 1.1886 | 0.0082813 | 0.001127 | 0.0022555 | 62.7226 | 59.8652 | 57.4667 | 59.5845 | 61.1562 | 76.5062 | 70.6487 | 70.5008 | 74.1219 | 77.4524 | 68.5396 | 48.2287 | 42.0873 | 70.3612 |  | 1298.2156 | 23.0295 | 23.0859 | 22.7907 | 28.3993 | 25.6629 | 61.9174 | 53.0441 | 71.3169 |  |  |  | 630.8138 | 406.3838 | 609.9197 | 765.1471 | 497.919 | 1061.019 | 773.934 | -0.16729 | 0.20697 | 346.5096 | 77.2321 | 56.79 | 335.6225 | 61.8181 | 64.0819 | 92.3508 | 1071.7607 | 95.6032 | 141.5159 | 83.44 | 177.6562 | 34.1355 | 12.4816 | 151.2138 | 162.5217 | 34.1995 |  |  | 397.1288 | 636.5251 | 61.5298 |  | 375.4812 |  | 409.9414 |  |  | 41.059 | 34.2676 | 37.9931 | [5 empty] | 68.1921 |  | 58.5019 | 57.2627 |  | 58.3089 | 54.8123 | 156.1283 | 78.1368 | 86.2387 | 1046.4866 |  | 487.7241 | 53.5735 | 52.4817 | 709.3535 | 74.0527 | 232.3348 | 46.1465 |  | 53.0073 | 51.1381 | 46.0726 | 76.9717 | 556.188 | 251.032 | 68.7643 |  | 51.0849 | 44.7925 | 63.7542 | 65.3074 |  | 176.1637 |  | 66.0705 | 69.5824 | 0.61499 | 19.1512 | 1.8269 | 1.5871 | -12.9056 | 3.0761 | 48.96 | 0.92 | -20.6388 | -8.2632 | -11.5448 | 14.1196 | 0.91165 | -17.0688 | -2.8147 |  | 45.4764 |  |  | 0.74464 | 29.2104 | 65.6535
42838.5856 | 14281 | 127.0126 | 124.8515 | 107.1005 | 122.321 | 91.6692 | 55.4909 | 114.6042 | 41.517 | 87.7992 | 85.3634 | 71.9128 | 47.6041 | 32.0933 | 69.9903 | 76.66 | 67.1914 | 76.0264 | 398.9631 | 1147.0363 | 873.7006 | 429.5489 | 344.7713 | 491.6739 | 101.8283 |  | 99.0175 | 145.9437 | 125.2587 | 197.1668 | 37.521 |  | 685.0143 | 70.0705 | 636.9123 | 728.4054 | 648.5695 | 85.8982 |  |  |  | 79.7141 | 1104.4282 |  | 28.1212 | 41.7908 | 26.5987 | 29.4603 | 34.639 | 30.7637 | 31.4594 | 16.6208 | 25.1662 | 18.6397 | 21.7174 | 45.3178 | 44.9648 | 55.9195 | 42.8333 | 27.1504 |  |  | -186.4485 | -48.0017 | -90.4081 | 127.5363 | 1.1573 | -197.6981 | -7.8312 | -170.5455 | -0.025205 | -0.31648 | 1.2 | 0.0083174 | 0.0010908 | 0.0022654 | 62.5481 | 60.0747 | 57.4837 | 58.901 | 61.5205 | 76.4193 | 70.6166 | 68.1583 | 74.1112 | 77.4485 | 68.5354 | 48.24 | 42.0901 | 70.3552 |  | 1298.8658 | 22.885 | 22.6749 | 22.3765 | 28.3685 | 25.6498 | 61.6066 | 52.9447 | 71.58 |  |  |  | 630.6931 | 406.2315 | 609.8049 | 765.043 | 497.875 | 1057.3055 | 773.8742 | 0.0043374 | 0.081627 | 346.3181 | 77.0299 | 56.872 | 335.2166 | 60.9413 | 62.4726 | 92.4616 | 1071.3223 | 95.6079 | 141.5377 | 83.1716 | 177.663 | 34.2313 | 13.222 | 151.1056 | 162.3595 | 34.2749 |  |  | 397.053 | 636.0586 | 62.9151 |  | 375.2458 |  | 409.8651 |  |  | 41.1241 | 34.2884 | 38.0348 | [5 empty] | 68.2766 |  | 58.7372 | 57.3648 |  | 58.5528 | 55.161 | 156.0648 | 78.5442 | 86.5632 | 1047.5312 |  | 487.3687 | 53.5442 | 52.5705 | 703.8963 | 74.0271 | 232.1989 | 46.184 |  | 53.0202 | 51.1548 | 46.0402 | 76.9439 | 555.6039 | 250.6451 | 68.7981 |  | 50.9936 | 44.8406 | 63.6641 | 65.3404 |  | 176.0207 |  | 66.0863 | 68.9833 | 0.79288 | 19.1493 | 1.8265 | 1.5861 | -12.8241 | 3.0761 | 51.8 | 0.95 | -20.6368 | -8.5686 | -11.7594 | 13.9668 | 1.307 | -17.0822 | -3.3998 |  | 45.386 |  |  | 0.75916 | 28.2613 | 65.6259
42838.5856 | 14282 | 126.5172 | 124.8415 | 107.0462 | 122.2954 | 91.6636 | 55.4832 | 114.5764 | 41.5141 | 87.7739 | 85.344 | 71.9079 | 47.6004 | 32.0908 | 69.9783 | 76.669 | 67.2071 | 76.0792 | 397.6941 | 1146.4971 | 873.5406 | 426.6699 | 344.2226 | 491.6521 | 101.8376 |  | 99.0058 | 145.8829 | 125.2559 | 197.0127 | 38.2984 |  | 686.5294 | 70.0808 | 636.3844 | 728.5089 | 645.2251 | 85.8788 |  |  |  | 79.6486 | 1115.9604 |  | 29.1216 | 41.614 | 26.93 | 30.1536 | 34.8464 | 31.5814 | 32.0187 | 16.4469 | 25.1675 | 18.6313 | 21.7092 | 45.2959 | 44.9899 | 55.9493 | 42.8662 | 27.1291 |  |  | -186.4905 | -28.0339 | -91.0843 | 127.8445 | 2.4551 | -197.6705 | -6.7233 | -170.5653 | 0.039013 | -0.27641 | 1.2412 | 0.0082862 | 0.0010941 | 0.0021668 | 62.4364 | 59.6465 | 57.5788 | 58.9812 | 61.5168 | 76.4084 | 70.6541 | 66.2926 | 74.1036 | 77.4363 | 68.5295 | 48.2408 | 42.096 | 70.3487 |  | 1299.6453 | 23.1035 | 22.5991 | 22.007 | 28.3437 | 25.6403 | 61.4439 | 53.0198 | 71.991 |  |  |  | 630.571 | 406.0809 | 609.6919 | 764.9439 | 497.8194 | 1053.6395 | 773.8066 | -0.083739 | 0.12689 | 346.1445 | 76.7207 | 56.824 | 334.8982 | 60.9547 | 61.8076 | 92.5518 | 1069.7778 | 95.5929 | 141.6023 | 81.47 | 177.7692 | 34.3175 | 11.7006 | 150.9805 | 162.1867 | 34.3555 |  |  | 396.9733 | 635.5217 | 64.6554 |  | 374.9993 |  | 409.7957 |  |  | 41.1819 | 34.3013 | 38.0777 | [5 empty] | 67.6228 |  | 58.4302 | 57.6717 |  | 58.7837 | 55.3403 | 155.9502 | 78.5482 | 86.8565 | 1048.7513 |  | 487.1776 | 53.5583 | 52.6247 | 680.6868 | 74.0044 | 232.1038 | 46.2952 |  | 53.0564 | 51.0578 | 46.0323 | 76.9275 | 555.0354 | 250.4023 | 68.8889 |  | 50.8713 | 45.0602 | 63.5114 | 65.3826 |  | 175.9256 |  | 65.9992 | 68.9271 | 0.6315 | 19.1514 | 1.8253 | 1.5854 | -12.9226 | 3.0761 | 51.81 | 0.81 | -20.6357 | -6.5464 | -11.8 | 13.9798 | 1.9062 | -17.104 | -3.1544 |  | 45.2818 |  |  | 0.73377 | 27.2573 | 65.5999
42838.5856 | 14283 | 126.7457 | 124.8911 | 107.0038 | 122.2826 | 91.658 | 55.497 | 114.5793 | 41.522 | 87.7667 | 85.3363 | 71.9098 | 47.6045 | 32.0955 | 69.9851 | 76.6575 | 67.2023 | 76.0762 | 396.717 | 1144.5405 | 872.1363 | 424.3819 | 341.7134 | 490.3919 | 101.8283 |  | 99.0126 | 145.8085 | 125.2364 | 196.9829 | 38.6158 |  | 688.5675 | 70.0677 | 634.9747 | 729.4373 | 641.1177 | 85.8622 |  |  |  | 79.5366 | 1128.6889 |  | 28.9123 | 41.643 | 27.1844 | 31.326 | 36.3273 | 32.8455 | 32.8314 | 16.3143 | 25.1724 | 18.6336 | 21.7099 | 45.2873 | 45.0089 | 55.9748 | 42.9135 | 27.1032 |  |  | -186.5536 | -30.3943 | -87.3643 | 132.88 | 0.30109 | -197.6646 | -2.4534 | -170.3865 | 0.020332 | -0.23906 | 1.2641 | 0.0083864 | 0.0010103 | 0.0024083 | 62.5372 | 58.5958 | 57.7134 | 59.6936 | 61.3723 | 76.38 | 70.669 | 66.5779 | 74.0919 | 77.4259 | 68.52 | 48.246 | 42.0982 | 70.3422 |  | 1300.7074 | 23.9348 | 22.6829 | 22.0429 | 28.3193 | 25.6449 | 61.2924 | 53.0386 | 72.1063 |  |  |  | 630.4212 | 405.8972 | 609.5512 | 764.8221 | 497.7812 | 1057.5868 | 773.7211 | -0.23728 | 0.091137 | 345.9877 | 76.4979 | 56.861 | 334.8025 | 60.79 | 62.8272 | 92.6597 | 1068.1632 | 95.5748 | 141.4251 | 79.878 | 177.575 | 34.4209 | 11.303 | 150.8764 | 162.0538 | 34.4626 |  |  | 396.8857 | 634.9943 | 64.7132 |  | 374.7762 |  | 409.7102 |  |  | 41.209 | 34.3147 | 38.0842 | [5 empty] | 67.8642 |  | 59.9737 | 57.4716 |  | 58.5724 | 54.9566 | 155.8387 | 78.5701 | 86.8463 | 1050.7952 |  | 487.5386 | 53.666 | 52.6418 | 652.0242 | 74.0002 | 232.0458 | 46.053 |  | 53.145 | 51.0346 | 46.0396 | 76.9017 | 554.458 | 250.0816 | 68.9623 |  | 50.8389 | 45.8422 | 63.3568 | 65.4227 |  | 175.717 |  | 65.8811 | 69.0895 | 0.64003 | 19.1505 | 1.8273 | 1.5871 | -12.9485 | 3.0761 | 41.43 | 0.84 | -20.6385 | -6.8167 | -11.557 | 14.2531 | 0.66892 | -17.1391 | -1.9095 |  | 45.1799 |  |  | 0.64195 | 26.0729 | 65.5679
42838.5856 | 14284 | 127.3447 | 124.9521 | 106.9428 | 122.2639 | 91.6518 | 55.4961 | 114.5719 | 41.5194 | 87.7409 | 85.3292 | 71.9029 | 47.6024 | 32.0893 | 69.9783 | 76.6356 | 67.195 | 76.0841 | 396.6044 | 1144.4874 | 872.3275 | 422.4428 | 341.0433 | 489.3921 | 101.8892 |  | 98.9867 | 145.8591 | 125.2227 | 197.0493 | 38.5962 |  | 690.5021 | 70.0726 | 635.301 | 728.7976 | 637.3215 | 85.842 |  |  |  | 79.0949 | 1131.7584 |  | 27.0804 | 41.8007 | 26.0783 | 31.6283 | 36.7734 | 34.0551 | 33.8997 | 16.2268 | 25.1683 | 18.6529 | 21.717 | 45.2866 | 45.032 | 56.0042 | 42.964 | 27.0928 |  |  | -186.4715 | -20.9811 | -83.0359 | 139.9788 | 0.21961 | -197.704 | 3.8174 | -170.0396 | -0.0078852 | -0.051919 | 1.2486 | 0.0082714 | 0.0011434 | 0.0023935 | 62.9088 | 59.2367 | 57.6432 | 60.084 | 61.0451 | 76.4186 | 70.639 | 68.0569 | 74.0795 | 77.415 | 68.5295 | 48.247 | 42.0957 | 70.3305 |  | 1301.6897 | 23.5081 | 23.0352 | 22.2432 | 28.2737 | 25.6345 | 60.9719 | 52.5287 | 71.9331 |  |  |  | 630.2915 | 405.731 | 609.4217 | 764.7138 | 497.7305 | 1056.1057 | 773.6461 | -0.1323 | -0.036678 | 345.8966 | 76.5532 | 57.1887 | 334.8558 | 59.9015 | 62.9862 | 92.7625 | 1067.3024 | 95.5569 | 141.1984 | 79.8515 | 176.8956 | 34.4854 | 12.8747 | 150.7542 | 161.9315 | 34.5762 |  |  | 396.806 | 634.5345 | 62.2946 |  | 374.5425 |  | 409.6328 |  |  | 41.2509 | 34.3448 | 38.1053 | [5 empty] | 68.3455 |  | 60.9376 | 57.155 |  | 58.3592 | 54.9043 | 155.7238 | 78.4377 | 86.8475 | 1051.2937 |  | 487.7787 | 53.7231 | 52.7401 | 624.9538 | 73.9553 | 231.9427 | 45.8945 |  | 53.2166 | 50.9478 | 46.1083 | 76.887 | 553.9087 | 249.675 | 68.966 |  | 50.9183 | 46.0439 | 63.1488 | 65.4738 |  | 175.5502 |  | 65.6926 | 69.863 | 0.72443 | 19.151 | 1.8275 | 1.5875 | -12.7837 | 3.0761 | 34.78 | 0.79 | -20.6355 | -5.665 | -11.2699 | 14.6325 | 0.57241 | -17.1747 | 2.3865 |  | 45.0913 |  |  | 0.68814 | 25.2283 | 65.5396
42838.5856 | 14285 | 127.4145 | 124.9599 | 106.8811 | 122.2509 | 91.6489 | 55.5029 | 114.565 | 41.521 | 87.7256 | 85.3173 | 71.8934 | 47.6106 | 32.0923 | 69.9724 | 76.6622 | 67.1712 | 76.0486 | 396.5552 | 1143.9931 | 871.7228 | 422.0328 | 340.0464 | 488.8291 | 101.9206 |  | 98.9859 | 145.7143 | 125.2031 | 196.8087 | 37.1427 |  | 691.0026 | 70.046 | 634.7023 | 726.9795 | 633.7424 | 85.8218 |  |  |  | 78.6971 | 1132.1286 |  | 25.9902 | 41.896 | 25.0073 | 30.3045 | 35.3592 | 33.6866 | 33.8536 | 16.1458 | 25.1749 | 18.712 | 21.7221 | 45.2751 | 45.0522 | 56.0158 | 42.9995 | 27.0741 |  |  | -186.4071 | -28.235 | -83.9 | 140.2673 | 0.95032 | -197.6626 | 5.1573 | -169.9791 | -0.014307 | -0.011847 | 1.0902 | 0.0082698 | 0.0010333 | 0.0022671 | 63.1045 | 58.4892 | 57.7147 | 60.1803 | 61.0708 | 76.4125 | 70.5861 | 70.0574 | 74.078 | 77.403 | 68.5258 | 48.2602 | 42.1042 | 70.341 |  | 1302.5239 | 22.8921 | 23.0322 | 22.4892 | 28.2458 | 25.6198 | 61.1966 | 52.3172 | 71.8837 |  |  |  | 630.1703 | 405.5733 | 609.3096 | 764.6077 | 497.7172 | 1057.2291 | 773.5705 | -0.17771 | 0.073448 | 345.803 | 76.5984 | 57.8249 | 334.6543 | 63.1386 | 62.4532 | 92.8619 | 1066.3208 | 95.5356 | 141.0313 | 79.132 | 176.2125 | 34.5461 | 12.8015 | 150.6576 | 161.8265 | 34.6428 |  |  | 396.7277 | 634.0983 | 61.4357 |  | 374.3448 |  | 409.5577 |  |  | 41.3054 | 34.3809 | 38.155 | [5 empty] | 68.337 |  | 61.6976 | 57.0976 |  | 58.2305 | 54.6459 | 155.5136 | 77.8558 | 86.8021 | 1052.6069 |  | 487.7888 | 53.8268 | 52.7608 | 622.5031 | 73.9018 | 231.8508 | 45.8241 |  | 53.2536 | 50.8519 | 46.0994 | 76.8625 | 553.3141 | 249.2837 | 68.9627 |  | 51.1158 | 46.5317 | 63.0443 | 65.5225 |  | 175.4327 |  | 65.4219 | 69.9523 | 0.66136 | 19.1498 | 1.8265 | 1.5863 | -12.8962 | 3.0761 | 21.21 | 0.71 | -20.6266 | -6.5728 | -11.3301 | 14.6498 | 1.19 | -17.1626 | 2.7722 |  | 45.0075 |  |  | 0.75486 | 24.5095 | 65.5118
42838.5856 | 14286 | 127.6612 | 124.9865 | 106.8359 | 122.2291 | 91.6649 | 55.5123 | 114.5682 | 41.5277 | 87.7141 | 85.3125 | 71.9033 | 47.6242 | 32.1023 | 69.9787 | 76.6456 | 67.1561 | 76.0465 | 396.3118 | 1143.722 | 871.0335 | 420.1196 | 338.9548 | 488.0057 | 101.909 |  | 98.996 | 145.5843 | 125.1631 | 196.6212 | 35.6773 |  | 691.7964 | 70.0389 | 633.6623 | 724.9925 | 630.4419 | 85.7983 |  |  |  | 78.6057 | 1132.3194 |  | 25.9106 | 41.889 | 25.6792 | 31.3928 | 35.9451 | 34.072 | 33.6812 | 16.0749 | 25.1733 | 18.716 | 21.7251 | 45.2502 | 45.0717 | 56.0375 | 43.0388 | 27.061 |  |  | -186.4695 | -32.0515 | -85.6013 | 135.5137 | 0.22289 | -197.681 | 5.7349 | -169.8957 | -0.13476 | -0.089893 | 1.1514 | 0.0082468 | 0.0011171 | 0.0023673 | 63.2949 | 57.7883 | 57.7283 | 59.8598 | 61.5158 | 76.3418 | 70.5829 | 70.9716 | 74.0607 | 77.3911 | 68.5163 | 48.2537 | 42.1044 | 70.3308 |  | 1303.6338 | 22.6716 | 22.5458 | 22.3965 | 28.2015 | 25.6034 | 61.3439 | 52.4061 | 71.8896 |  |  |  | 630.0477 | 405.419 | 609.1943 | 764.5134 | 497.7442 | 1059.6572 | 773.4898 | -0.1207 | 0.19137 | 345.6183 | 76.5988 | 57.9374 | 334.8132 | 64.0031 | 63.0561 | 92.9536 | 1064.8785 | 95.5144 | 140.175 | 79.0869 | 176.1747 | 34.5951 | 9.5705 | 150.5704 | 161.7061 | 34.79 |  |  | 396.6348 | 633.5923 | 60.1803 |  | 374.1104 |  | 409.5086 |  |  | 41.2916 | 34.3828 | 38.154 | [5 empty] | 68.3944 |  | 61.3637 | 56.9083 |  | 58.1681 | 54.5066 | 155.3306 | 77.1069 | 86.7485 | 1053.4859 |  | 487.4679 | 53.7824 | 52.7393 | 599.0237 | 73.8896 | 231.7394 | 45.7653 |  | 53.1285 | 50.8007 | 46.1171 | 76.8433 | 552.7531 | 249.0234 | 68.9732 |  | 51.3265 | 46.5584 | 63.086 | 65.5549 |  | 175.3455 |  | 65.1839 | 70.4733 | 0.68585 | 19.1514 | 1.8258 | 1.5848 | -12.8289 | 3.0761 | 24.02 | 0.86 | -20.626 | -7.0028 | -11.4443 | 14.3993 | 0.57669 | -17.1742 | 2.9252 |  | 44.9104 |  |  | 0.77744 | 23.8573 | 65.4875
42838.5856 | 14287 | 127.6857 | 124.9752 | 106.779 | 122.2168 | 91.6722 | 55.5264 | 114.5547 | 41.532 | 87.7015 | 85.3018 | 71.9028 | 47.6215 | 32.1067 | 69.9845 | 76.6489 | 67.157 | 76.057 | 396.8586 | 1141.675 | 869.2509 | 418.1851 | 339.076 | 487.5604 | 101.9109 |  | 98.9673 | 145.6112 | 125.127 | 196.7012 | 34.4805 |  | 691.0998 | 70.0368 | 631.8188 | 718.7572 | 625.8054 | 85.7815 |  |  |  | 78.7794 | 1134.3768 |  | 26.3981 | 42.0552 | 27.0041 | 32.8316 | 36.8939 | 34.8586 | 33.9564 | 16.0284 | 25.1808 | 18.7374 | 21.7303 | 45.2319 | 45.104 | 56.0729 | 43.1074 | 27.048 |  |  | -186.547 | -25.9305 | -91.2663 | 124.624 | 0.72493 | -197.6377 | -1.7207 | -170.2341 | -0.012361 | -0.13752 | 1.0902 | 0.0083158 | 0.0010497 | 0.0024461 | 63.8814 | 57.7552 | 57.6435 | 60.0043 | 61.2206 | 76.1371 | 70.5062 | 72.0173 | 74.0569 | 77.3846 | 68.5105 | 48.2551 | 42.1064 | 70.3228 |  | 1304.335 | 22.6674 | 22.3822 | 21.9903 | 28.1619 | 25.5962 | 61.3735 | 52.4501 | 72.0137 |  |  |  | 629.9298 | 405.2699 | 609.0773 | 764.4122 | 497.7876 | 1056.5623 | 773.4409 | -0.26265 | 0.096082 | 344.1979 | 76.4944 | 59.3205 | 335.5828 | 64.6692 | 64.3168 | 93.0209 | 1063.5908 | 95.5025 | 140.0052 | 78.3074 | 176.2645 | 34.6452 | 10.7287 | 150.4845 | 161.5731 | 34.9021 |  |  | 396.5649 | 633.1525 | 60.7864 |  | 373.9337 |  | 409.4633 |  |  | 41.2605 | 34.4005 | 38.1547 | [5 empty] | 68.4431 |  | 61.4253 | 57.0256 |  | 58.1321 | 54.3899 | 155.2085 | 76.2869 | 86.312 | 1054.3814 |  | 487.4809 | 53.6722 | 52.7081 | 607.1746 | 73.9022 | 231.6526 | 45.7235 |  | 52.9171 | 50.7226 | 46.0969 | 76.8224 | 552.1776 | 248.7914 | 69.0149 |  | 51.5998 | 46.5586 | 63.2273 | 65.5857 |  | 175.3107 |  | 65.0138 | 70.5868 | 0.63316 | 19.1501 | 1.8269 | 1.5865 | -12.9351 | 3.0762 | 16.36 | 0.89 | -20.632 | -6.3004 | -11.82 | 13.8123 | 1.0414 | -17.1943 | -1.6044 |  | 44.8258 |  |  | 0.77706 | 22.9015 | 65.4604
42838.5856 | 14288 | 127.3815 | 124.9517 | 106.7218 | 122.1977 | 91.6687 | 55.5323 | 114.5483 | 41.5384 | 87.6861 | 85.3038 | 71.9075 | 47.626 | 32.114 | 69.986 | 76.624 | 67.1483 | 76.0532 | 396.7803 | 1140.0369 | 868.1294 | 417.2705 | 339.6822 | 487.3739 | 101.925 |  | 98.9476 | 145.5353 | 125.0862 | 196.5522 | 34.3056 |  | 688.5762 | 69.9973 | 630.4215 | 717.1818 | 621.4267 | 85.7594 |  |  |  | 78.7317 | 1146.4307 |  | 27.5308 | 42.1729 | 30.129 | 34.8244 | 38.0526 | 35.4413 | 34.5556 | 15.9695 | 25.1808 | 18.7313 | 21.7155 | 45.2311 | 45.1447 | 56.0958 | 43.1497 | 27.0464 |  |  | -186.5037 | 25.109 | -88.4933 | 114.6634 | 0.65133 | -197.658 | -13.1946 | -170.7552 | -0.0039932 | -0.12451 | 1.1256 | 0.0082484 | 0.0010892 | 0.002433 | 64.0826 | 59.1068 | 57.7095 | 60.1739 | 61.6288 | 76.3206 | 70.5501 | 73.3495 | 74.0453 | 77.3703 | 68.508 | 48.2635 | 42.1025 | 70.3195 |  | 1305.5044 | 22.4454 | 22.3801 | 21.9954 | 28.118 | 25.5794 | 61.1241 | 52.4215 | 71.9749 |  |  |  | 629.7819 | 405.1036 | 608.9366 | 764.2894 | 497.8213 | 1054.1283 | 773.356 | -0.066242 | -0.10515 | 343.0757 | 76.198 | 58.6799 | 335.6667 | 61.5516 | 63.3028 | 93.0859 | 1062.2553 | 95.527 | 140.0441 | 78.2297 | 175.0208 | 34.6698 | 8.197 | 150.4285 | 161.4827 | 34.9597 |  |  | 396.4846 | 632.707 | 61.1548 |  | 373.6984 |  | 409.4289 |  |  | 41.2692 | 34.3995 | 38.1731 | [5 empty] | 68.3932 |  | 61.3987 | 57.0794 |  | 58.0248 | 54.367 | 154.9673 | 75.8029 | 85.7541 | 1056.3718 |  | 487.819 | 53.5807 | 52.6387 | 606.8214 | 73.8949 | 231.5788 | 45.7315 |  | 52.7662 | 50.7444 | 46.1106 | 76.8038 | 551.5987 | 248.6564 | 69.1034 |  | 51.9966 | 46.9575 | 63.4232 | 65.6186 |  | 175.4221 |  | 65.0892 | 70.375 | 0.67546 | 19.1507 | 1.8269 | 1.5863 | -12.7638 | 3.0761 | 20.37 | 0.85 | -20.6263 | 6.201 | -11.6413 | 13.2513 | 0.98801 | -17.2114 | -4.4469 |  | 44.7405 |  |  | 0.79976 | 21.7288 | 65.4283
42838.5857 | 14289 | 127.0612 | 124.9321 | 106.6822 | 122.1773 | 91.6678 | 55.5461 | 114.5477 | 41.5391 | 87.6729 | 85.2869 | 71.903 | 47.6357 | 32.1151 | 69.9829 | 76.5967 | 67.1423 | 76.0446 | 396.4743 | 1141.1276 | 869.0866 | 416.1048 | 339.5241 | 486.4756 | 101.9375 |  | 98.9527 | 145.3361 | 125.06 | 196.184 | 35.0135 |  | 685.6723 | 70.0084 | 630.6511 | 714.1199 | 616.8637 | 85.7419 |  |  |  | 78.95 | 1148.6134 |  | 29.7436 | 42.2594 | 32.4399 | 36.9049 | 39.9759 | 36.0166 | 35.3576 | 15.928 | 25.1756 | 18.7238 | 21.7143 | 45.2183 | 45.1667 | 56.1219 | 43.1814 | 27.0364 |  |  | -186.4261 | 70.0281 | -82.7343 | 103.7047 | 1.3275 | -197.7211 | -28.8031 | -171.4261 | -0.004577 | -0.22039 | 1.0891 | 0.0082731 | 0.0010202 | 0.0023755 | 64.0628 | 59.9767 | 57.6888 | 60.5451 | 61.548 | 76.3341 | 70.5131 | 74.1581 | 74.0315 | 77.3639 | 68.5041 | 48.2676 | 42.1075 | 70.3201 |  | 1307.4757 | 22.1468 | 22.1294 | 21.9607 | 28.0972 | 25.5561 | 61.0663 | 52.2697 | 71.8879 |  |  |  | 629.6611 | 404.9464 | 608.8184 | 764.1844 | 497.8358 | 1054.3778 | 773.2748 | 0.81197 | -0.013473 | 342.0236 | 76.3766 | 57.265 | 335.0677 | 60.5799 | 61.795 | 93.1586 | 1061.0523 | 95.5317 | 140.0364 | 78.4808 | 169.6986 | 34.7528 | 6.4348 | 150.349 | 161.3888 | 35.0245 |  |  | 396.3989 | 632.1519 | 59.5943 |  | 373.4527 |  | 409.3613 |  |  | 41.2226 | 34.3631 | 38.1697 | [5 empty] | 68.0999 |  | 60.9977 | 56.8786 |  | 58.019 | 54.3794 | 154.9118 | 75.4669 | 85.2103 | 1059.3057 |  | 488.2019 | 53.5252 | 52.6529 | 604.1561 | 73.8851 | 231.4949 | 45.7984 |  | 52.7509 | 50.9636 | 46.1055 | 76.7881 | 551.0178 | 248.6763 | 69.1616 |  | 52.3186 | 46.9791 | 63.6839 | 65.6538 |  | 175.3345 |  | 65.1479 | 70.0086 | 0.70903 | 19.1501 | 1.8261 | 1.5851 | -12.8712 | 3.0761 | 18.82 | 0.3 | -20.614 | 10.3572 | -11.2576 | 12.6039 | 1.4118 | -17.2302 | -6.5763 |  | 44.6339 |  |  | 0.83021 | 20.8062 | 65.401
42838.5857 | 14290 | 126.8592 | 124.9193 | 106.6496 | 122.1544 | 91.6622 | 55.546 | 114.5352 | 41.5397 | 87.6613 | 85.2772 | 71.9024 | 47.6309 | 32.1184 | 69.9829 | 76.6085 | 67.2034 | 76.0801 | 396.5851 | 1141.5485 | 869.1698 | 415.0698 | 341.1081 | 484.7165 | 101.9491 |  | 98.9576 | 145.1704 | 125.0365 | 195.9276 | 35.0541 |  | 683.8694 | 70.0903 | 631.473 | 712.5241 | 613.2544 | 85.7204 |  |  |  | 78.955 | 1148.6206 |  | 31.649 | 42.4276 | 33.2034 | 38.2185 | 40.7889 | 36.5597 | 35.7349 | 15.9604 | 25.1732 | 18.6873 | 21.7248 | 45.199 | 45.1959 | 56.1476 | 43.214 | 27.0171 |  |  | -186.4761 | 63.1981 | -95.5034 | 97.6448 | 2.0148 | -197.5936 | -31.4342 | -171.6469 | 0.10245 | -0.063668 | 1.2474 | 0.0082452 | 0.0010514 | 0.0023541 | 63.9545 | 59.2914 | 57.7401 | 60.9165 | 61.5119 | 76.2398 | 70.47 | 75.1569 | 74.0313 | 77.351 | 68.5086 | 48.2791 | 42.1172 | 70.3201 |  | 1308.6713 | 22.116 | 21.8885 | 21.7071 | 28.1529 | 25.5465 | 61.0549 | 52.1047 | 71.7478 |  |  |  | 629.5421 | 404.7989 | 608.7043 | 764.0885 | 497.8827 | 1054.7407 | 773.2203 | -0.079218 | 0.24957 | 341.7751 | 76.4691 | 56.0432 | 334.4701 | 62.0276 | 61.7011 | 93.2259 | 1060.2384 | 95.5312 | 143.5128 | 78.7969 | 167.3522 | 34.7652 | 6.1752 | 150.2587 | 161.2995 | 35.1917 |  |  | 396.3075 | 631.7051 | 59.1537 |  | 373.3285 |  | 409.3303 |  |  | 41.1718 | 34.3797 | 38.1984 | [5 empty] | 68.1118 |  | 60.8496 | 56.894 |  | 58.0945 | 54.3839 | 154.8907 | 75.7181 | 84.9106 | 1061.5668 |  | 488.0655 | 53.6031 | 52.7344 | 601.5376 | 73.8307 | 231.3872 | 45.8211 |  | 52.8629 | 51.0944 | 46.1516 | 76.7601 | 550.4355 | 248.5187 | 69.2446 |  | 52.4631 | 47.7006 | 63.696 | 65.6893 |  | 175.1089 |  | 65.0683 | 70.1289 | 0.71831 | 19.1494 | 1.8253 | 1.5848 | -12.8499 | 3.0761 | 0.4 | 0.91 | -20.6111 | 9.8417 | -12.0984 | 12.2333 | 1.7409 | -17.2397 | -6.8762 |  | 44.5489 |  |  | 0.8325 | 20.1321 | 65.3756
42838.5857 | 14291 | 126.7448 | 124.9121 | 106.6394 | 122.1419 | 91.6726 | 55.5573 | 114.5303 | 41.5486 | 87.6483 | 85.2772 | 71.9012 | 47.6422 | 32.1194 | 69.9847 | 76.6876 | 67.3415 | 76.1604 | 396.9695 | 1141.3127 | 868.6935 | 414.3361 | 343.4369 | 484.8308 | 101.9451 |  | 98.9464 | 145.0208 | 124.9975 | 195.4589 | 33.8925 |  | 683.4421 | 70.1887 | 632.9414 | 711.4135 | 609.148 | 85.6957 |  |  |  | 79.0614 | 1147.7792 |  | 31.6234 | 42.4675 | 31.5599 | 36.2573 | 38.9203 | 36.3982 | 35.8077 | 15.9695 | 25.161 | 18.6605 | 21.7219 | 45.1777 | 45.2183 | 56.167 | 43.2696 | 27.0158 |  |  | -186.5608 | 53.4274 | -93.1299 | 100.8213 | 1.3742 | -197.6548 | -24.0975 | -171.3643 | 0.028116 | -0.21158 | 1.1445 | 0.0082977 | 0.0010267 | 0.0025759 | 64.0196 | 59.4282 | 57.7372 | 60.2775 | 61.6116 | 76.2359 | 70.5103 | 76.6836 | 74.017 | 77.3349 | 68.5035 | 48.276 | 42.1192 | 70.3051 |  | 1309.8915 | 24.3285 | 22.1571 | 21.7475 | 28.1043 | 25.5533 | 61.1335 | 51.8621 | 71.6126 |  |  |  | 629.4202 | 404.645 | 608.5797 | 763.9815 | 497.9292 | 1044.1524 | 773.1676 | 0.35271 | 0.37568 | 341.4761 | 76.3463 | 55.8527 | 334.1839 | 61.511 | 59.489 | 93.2935 | 1059.8345 | 95.5148 | 139.7413 | 78.4062 | 166.1591 | 34.7465 | 4.8887 | 150.1785 | 161.2043 | 35.3047 |  |  | 396.2166 | 631.2666 | 59.3857 |  | 373.1278 |  | 409.2985 |  |  | 41.1217 | 34.3687 | 38.2198 | [5 empty] | 68.0122 |  | 60.6797 | 56.9932 |  | 58.0962 | 54.3787 | 154.7529 | 75.9596 | 84.7064 | 1062.9605 |  | 488.1991 | 53.7258 | 52.7853 | 610.4437 | 73.7831 | 231.2814 | 45.9035 |  | 52.882 | 51.2496 | 46.1908 | 76.7371 | 549.8735 | 248.1664 | 69.3015 |  | 52.4273 | 48.8978 | 63.5943 | 65.721 |  | 174.932 |  | 65.0151 | 70.2039 | 0.64671 | 19.1493 | 1.8264 | 1.5862 | -12.8388 | 3.0761 | 5.99 | 0.75 | -20.6055 | 9.0496 | -11.9479 | 12.4315 | 1.4373 | -17.2379 | -6.0189 |  | 44.4657 |  |  | 0.58747 | 19.3973 | 65.347
42838.5857 | 14292 | 126.7773 | 124.9069 | 106.6303 | 122.1273 | 91.6712 | 55.5696 | 114.5227 | 41.5507 | 87.6336 | 85.2659 | 71.9016 | 47.6451 | 32.1205 | 69.9813 | 76.7842 | 67.4435 | 76.2117 | 397.2161 | 1140.9833 | 868.8399 | 414.8489 | 342.8593 | 485.5318 | 101.9381 |  | 98.9319 | 144.7658 | 124.9622 | 195.3558 | 32.7031 |  | 684.1034 | 70.2545 | 633.5405 | 709.7188 | 606.2076 | 85.6725 |  |  |  | 79.1192 | 1146.5718 |  | 29.6897 | 42.3926 | 29.38 | 34.6373 | 36.9916 | 35.7518 | 35.7669 | 15.9667 | 25.1668 | 18.7144 | 21.73 | 45.1738 | 45.2376 | 56.1899 | 43.318 | 27.0306 |  |  | -186.524 | 38.5227 | -83.8015 | 113.2881 | 1.6403 | -197.6291 | -15.9558 | -171.0515 | 0.008072 | 0.015846 | 1.1273 | 0.0082337 | 0.0010432 | 0.002474 | 63.8594 | 59.9453 | 57.7511 | 60.2559 | 61.7084 | 76.2351 | 70.5059 | 77.0998 | 74.0131 | 77.3297 | 68.4983 | 48.281 | 42.1198 | 70.3045 |  | 1310.6814 | 24.1728 | 22.515 | 22.5821 | 28.1369 | 25.5604 | 61.2455 | 51.7653 | 71.7894 |  |  |  | 629.2836 | 404.504 | 608.4521 | 763.8675 | 497.9676 | 1048.4 | 773.1131 | 0.46418 | 0.16684 | 341.4354 | 76.3109 | 56.4088 | 334.1571 | 61.6413 | 58.9436 | 93.3508 | 1059.0081 | 95.4935 | 141.1158 | 77.5593 | 166.1999 | 34.7262 | 7.4201 | 150.1307 | 161.1204 | 35.4295 |  |  | 396.132 | 630.7896 | 61.6964 |  | 372.9768 |  | 409.2427 |  |  | 41.0581 | 34.3328 | 38.2245 | [5 empty] | 67.7919 |  | 60.832 | 57.2711 |  | 58.3785 | 54.5723 | 154.5068 | 75.7944 | 84.5035 | 1064.2888 |  | 488.71 | 53.6723 | 52.8075 | 619.6881 | 73.7661 | 231.1942 | 46.1123 |  | 52.8131 | 51.3276 | 46.1966 | 76.7232 | 549.3118 | 247.776 | 69.3007 |  | 52.3994 | 48.6131 | 63.6024 | 65.7505 |  | 174.8137 |  | 64.8992 | 70.0247 | 0.68399 | 19.1482 | 1.8266 | 1.5848 | -12.8262 | 3.0761 | -6.49 | 0.75 | -20.6012 | 7.6834 | -11.3324 | 13.1761 | 1.5687 | -17.2188 | -4.8926 |  | 44.3748 |  |  | 0.6056 | 18.8934 | 65.3165
42838.5857 | 14293 | 126.8078 | 124.8876 | 106.6078 | 122.1052 | 91.6601 | 55.5722 | 114.5104 | 41.5504 | 87.6132 | 85.2496 | 71.8976 | 47.6479 | 32.1203 | 69.979 | 76.8401 | 67.5001 | 76.2462 | 396.7176 | 1141.6539 | 869.8119 | 415.2428 | 344.0291 | 485.2617 | 101.943 |  | 98.9661 | 144.7104 | 124.9397 | 194.1696 | 32.6842 |  | 687.5025 | 70.2583 | 633.6045 | 707.8624 | 602.6366 | 85.6502 |  |  |  | 79.0687 | 1146.9898 |  | 28.4674 | 42.2675 | 28.5411 | 33.6861 | 36.6381 | 35.512 | 36.0255 | 15.9559 | 25.1716 | 18.7391 | 21.7358 | 45.1485 | 45.2577 | 56.2081 | 43.3739 | 27.0319 |  |  | -186.526 | 33.6955 | -83.2515 | 116.2963 | 1.7783 | -197.6311 | -14.0088 | -170.9589 | -0.079693 | 0.0047268 | 1.0719 | 0.0083815 | 0.0010678 | 0.0024888 | 63.7937 | 59.5979 | 57.7605 | 60.1075 | 61.1847 | 76.1366 | 70.4358 | 77.6952 | 74.0109 | 77.3272 | 68.5003 | 48.2868 | 42.1293 | 70.3081 |  | 1311.8174 | 23.549 | 22.9965 | 22.6779 | 28.1929 | 25.5551 | 61.2831 | 51.8273 | 72.0613 |  |  |  | 629.1632 | 404.352 | 608.3297 | 763.7508 | 497.9973 | 1016.0241 | 773.0985 | -0.42779 | 0.1851 | 341.3793 | 76.4328 | 56.3726 | 334.1086 | 61.1547 | 58.5663 | 93.4145 | 1056.3176 | 95.4678 | 138.629 | 78.0833 | 127.0728 | 34.7411 | 9.2699 | 150.052 | 161.0526 | 35.4596 |  |  | 396.0666 | 630.3114 | 65.5421 |  | 372.8692 |  | 409.2153 |  |  | 40.9652 | 34.2938 | 38.218 | [5 empty] | 67.6786 |  | 61.4597 | 57.4231 |  | 58.1353 | 54.6185 | 154.3553 | 75.4193 | 84.3363 | 1065.9918 |  | 488.9439 | 53.6109 | 52.8206 | 615.6639 | 73.7852 | 231.0902 | 46.433 |  | 52.7323 | 51.2766 | 46.1862 | 76.7025 | 548.751 | 247.4446 | 69.2956 |  | 52.4533 | 48.3333 | 63.6532 | 65.7812 |  | 174.7879 |  | 64.764 | 69.5734 | 0.78008 | 19.1512 | 1.8252 | 1.5836 | -12.8953 | 3.0761 | -10 | 1.03 | -20.5752 | 7.1845 | -11.2929 | 13.3473 | 1.6327 | -17.2122 | -4.5826 |  | 44.2833 |  |  | 0.6743 | 18.2353 | 65.2842
42838.5857 | 14294 | 126.4489 | 124.8759 | 106.5756 | 122.089 | 91.6681 | 55.572 | 114.5081 | 41.5489 | 87.6051 | 85.2381 | 71.8906 | 47.6416 | 32.1211 | 69.9759 | 76.8238 | 67.4445 | 76.2203 | 395.7252 | 1140.9073 | 869.4471 | 414.6525 | 343.5184 | 485.7954 | 101.9535 |  | 98.9908 | 144.8058 | 124.9057 | 193.6165 | 34.877 |  | 689.5523 | 70.15 | 631.4975 | 707.0349 | 598.476 | 85.6247 |  |  |  | 79.2395 | 1148.2135 |  | 29.2227 | 42.0105 | 28.2828 | 33.9361 | 37.3869 | 36.0117 | 36.3251 | 16.0017 | 25.1693 | 18.7803 | 21.7448 | 45.1248 | 45.2893 | 56.2344 | 43.4417 | 27.0423 |  |  | -186.6075 | 35.111 | -81.882 | 119.0194 | 1.478 | -197.6396 | -8.6986 | -170.7703 | 0.028116 | -0.13122 | 1.1245 | 0.008186 | 0.0010695 | 0.0025857 | 64.0375 | 59.813 | 57.6917 | 60.0324 | 62.0057 | 76.1069 | 70.4095 | 78.5615 | 73.9945 | 77.3114 | 68.4881 | 48.2866 | 42.1272 | 70.2965 |  | 1312.8485 | 23.6156 | 22.8276 | 22.9364 | 28.1274 | 25.5514 | 61.2685 | 51.7527 | 72.0842 |  |  |  | 629.0353 | 404.198 | 608.2142 | 763.6356 | 498.0313 | 991.4316 | 773.0667 | -0.12129 | 0.033506 | 341.2656 | 76.1312 | 55.4454 | 333.6754 | 60.8866 | 59.7286 | 93.5059 | 1054.0722 | 95.434 | 138.7776 | 78.9526 | 116.2346 | 34.7527 | 4.5137 | 149.984 | 160.9732 | 35.5407 |  |  | 395.9786 | 629.8713 | 64.3773 |  | 372.7691 |  | 409.1317 |  |  | 40.9086 | 34.1481 | 38.1382 | [5 empty] | 67.9444 |  | 61.7069 | 57.206 |  | 57.6116 | 54.4165 | 154.0616 | 75.0801 | 84.2277 | 1068.1314 |  | 489.1365 | 53.5588 | 52.8026 | 596.0229 | 73.8373 | 230.9238 | 46.6521 |  | 52.6792 | 51.2567 | 46.1675 | 76.6768 | 548.1902 | 247.3221 | 69.3312 |  | 52.5344 | 48.4678 | 63.8509 | 65.7954 |  | 174.8385 |  | 64.6594 | 69.3328 | 0.69679 | 19.1496 | 1.8266 | 1.5845 | -12.8859 | 3.0761 | 5.76 | 0.6 | -20.5675 | 7.3308 | -11.1951 | 13.4971 | 1.4897 | -17.2265 | -3.614 |  | 44.2 |  |  | 0.66646 | 17.4563 | 65.2527
42838.5857 | 14295 | 126.7006 | 124.8902 | 106.542 | 122.0752 | 91.6659 | 55.5882 | 114.507 | 41.559 | 87.593 | 85.237 | 71.8952 | 47.6601 | 32.1326 | 69.9809 | 76.7456 | 67.3723 | 76.2142 | 395.4948 | 1140.4507 | 868.9465 | 412.5466 | 343.0571 | 485.3998 | 101.9534 |  | 98.9922 | 144.6877 | 124.8822 | 193.5749 | 34.7513 |  | 684.8041 | 70.1534 | 629.0937 | 703.2194 | 594.8485 | 85.61 |  |  |  | 79.2941 | 1149.1438 |  | 28.7754 | 41.8392 | 28.9585 | 34.6581 | 38.2452 | 36.4097 | 36.7837 | 16.0472 | 25.1672 | 18.7815 | 21.7445 | 45.1453 | 45.3411 | 56.2585 | 43.502 | 27.0514 |  |  | -186.6075 | 17.7756 | -76.589 | 123.9839 | 2.2284 | -197.6745 | -0.92167 | -170.401 | 0.0069044 | -0.17633 | 1.0719 | 0.0082107 | 0.0010005 | 0.0023689 | 64.3055 | 59.8963 | 57.6964 | 60.2626 | 62.1246 | 76.1411 | 70.4062 | 78.1332 | 73.9873 | 77.2949 | 68.4847 | 48.2914 | 42.1249 | 70.2825 |  | 1313.7474 | 23.0748 | 22.5508 | 22.4964 | 28.0947 | 25.5322 | 61.081 | 51.5761 | 71.7475 |  |  |  | 628.9218 | 404.056 | 608.1047 | 763.53 | 498.132 | 1049.3749 | 772.9193 | 0.0017816 | -0.044856 | 341.1632 | 75.8348 | 56.2456 | 333.2567 | 61.6076 | 59.3364 | 93.5667 | 1051.7166 | 95.4034 | 138.9999 | 77.1054 | 112.3751 | 34.9956 | 1.3957 | 149.8863 | 160.9201 | 35.6196 |  |  | 395.9122 | 629.4327 | 62.8318 |  | 372.5348 |  | 408.9603 |  |  | 40.8382 | 33.851 | 38.019 | [5 empty] | 68.4674 |  | 62.2591 | 57.1087 |  | 57.6085 | 54.3345 | 153.92 | 74.777 | 84.0738 | 1070.1504 |  | 489.2904 | 53.5712 | 52.7558 | 589.4098 | 73.8503 | 230.6888 | 46.8726 |  | 52.6635 | 51.2359 | 45.9671 | 76.6237 | 547.6236 | 247.3605 | 69.3856 |  | 52.7093 | 48.5698 | 64.0461 | 65.8276 |  | 174.8272 |  | 64.4909 | 69.4192 | 0.8003 | 19.1518 | 1.8273 | 1.5841 | -12.8282 | 3.0761 | 7.61 | 0.97 | -20.5666 | 5.2147 | -10.8243 | 13.772 | 1.8304 | -17.2391 | -1.1771 |  | 44.1164 |  |  | 0.72429 | 16.7883 | 65.2272
42838.5857 | 14296 | 126.7654 | 124.8704 | 106.4926 | 122.0522 | 91.6572 | 55.5842 | 114.494 | 41.5589 | 87.5653 | 85.232 | 71.8995 | 47.6543 | 32.1305 | 69.9754 | 76.7442 | 67.3495 | 76.1918 | 395.3879 | 1140.96 | 869.1071 | 411.6169 | 342.5016 | 485.633 | 101.951 |  | 98.9804 | 144.1162 | 124.8583 | 192.3299 | 34.0671 |  | 684.4365 | 70.2349 | 628.3183 | 701.3625 | 592.0164 | 85.5903 |  |  |  | 79.1364 | 1152.1583 |  | 27.8869 | 41.821 | 28.5605 | 34.0593 | 37.4352 | 36.1909 | 36.8292 | 16.2185 | 25.1657 | 18.7155 | 21.7459 | 45.1559 | 45.3983 | 56.281 | 43.554 | 27.0588 |  |  | -186.4741 | 3.1226 | -75.8937 | 123.9958 | 2.4012 | -197.6442 | 3.1308 | -170.1782 | -0.036686 | 0.065569 | 1.1806 | 0.0082008 | 0.0010235 | 0.0023048 | 64.4229 | 59.6818 | 57.7375 | 60.2712 | 61.8262 | 76.0875 | 70.3687 | 76.8076 | 73.9813 | 77.2934 | 68.4857 | 48.2983 | 42.1321 | 70.2808 |  | 1314.9681 | 23.5277 | 22.5202 | 22.2808 | 28.0662 | 25.5268 | 60.7921 | 51.2457 | 71.4606 |  |  |  | 628.803 | 403.9242 | 607.993 | 763.4229 | 498.1846 | 1048.654 | 772.8697 | -0.26186 | 0.18186 | 340.8712 | 75.7117 | 55.6137 | 332.8774 | 61.6773 | 57.13 | 93.6304 | 1048.2828 | 95.4001 | 139.6283 | 76.5443 | 196.7352 | 35.2986 | 2.4997 | 149.818 | 160.8867 | 35.6902 |  |  | 395.8161 | 628.9494 | 66.8797 |  | 372.3055 |  | 408.9527 |  |  | 40.9818 | 33.6711 | 37.9845 | [5 empty] | 68.9452 |  | 62.634 | 57.358 |  | 57.9335 | 54.5743 | 154.057 | 74.8182 | 84.0298 | 1072.2697 |  | 489.3423 | 53.4927 | 52.7686 | 595.3051 | 73.8325 | 230.479 | 47.0494 |  | 52.6287 | 51.1832 | 46.1236 | 76.6325 | 547.0676 | 247.1561 | 69.461 |  | 52.6888 | 48.4056 | 64.082 | 65.8628 |  | 174.6788 |  | 64.4232 | 68.9983 | 0.75875 | 19.1527 | 1.8274 | 1.5834 | -12.8015 | 3.0761 | 43.4 | 0.93 | -20.5318 | 2.1855 | -10.7747 | 13.7723 | 1.8993 | -17.2317 | 2.1688 |  | 44.0251 |  |  | 0.67334 | 16.2079 | 65.1986
42838.5858 | 14297 | 126.82 | 124.883 | 106.4485 | 122.039 | 91.6633 | 55.5948 | 114.4903 | 41.5632 | 87.5609 | 85.2215 | 71.8921 | 47.6623 | 32.1279 | 69.9797 | 76.8376 | 67.4478 | 76.2742 | 395.5979 | 1143.1301 | 870.8721 | 407.212 | 342.5486 | 483.0293 | 101.9378 |  | 98.9964 | 143.2454 | 124.8328 | 189.5496 | 32.0541 |  | 685.7814 | 70.3273 | 631.9177 | 698.5526 | 589.6453 | 85.5706 |  |  |  | 79.3571 | 1149.6613 |  | 27.619 | 41.7729 | 28.8946 | 33.6206 | 36.8211 | 35.9318 | 36.6068 | 16.4423 | 25.1608 | 18.6827 | 21.7516 | 45.1458 | 45.4353 | 56.2949 | 43.6196 | 27.0651 |  |  | -186.5529 | -11.0633 | -80.7432 | 120.4868 | 1.9432 | -197.6955 | 3.7984 | -170.123 | 0.058863 | -0.10437 | 1.1811 | 0.0081827 | 0.00099717 | 0.002405 | 64.2494 | 59.8486 | 57.8001 | 60.4318 | 62.0003 | 76.1137 | 70.3887 | 75.1134 | 73.9804 | 77.2838 | 68.4869 | 48.3033 | 42.1323 | 70.281 |  | 1316.7093 | 24.1625 | 22.9652 | 22.2264 | 28.0351 | 25.5226 | 60.6088 | 51.0142 | 71.4425 |  |  |  | 628.6744 | 403.7755 | 607.8621 | 763.3061 | 498.2291 | 1051.7662 | 772.7968 | 0.039332 | 0.0002212 | 341.0033 | 75.5967 | 55.7149 | 332.4163 | 59.7479 | 56.9776 | 93.6984 | 1043.9899 | 95.3776 | 141.9175 | 78.398 | 218.6559 | 35.5037 | 4.9218 | 149.7711 | 160.8341 | 35.6767 |  |  | 395.8082 | 628.5361 | 70.1219 |  | 372.1505 |  | 409.1216 |  |  | 41.0444 | 33.6509 | 38.0413 | [5 empty] | 69.1628 |  | 62.7892 | 57.3128 |  | 58.0761 | 54.8898 | 153.8222 | 75.004 | 84.1815 | 1074.4072 |  | 490.119 | 53.3597 | 52.6334 | 591.6316 | 73.7874 | 230.3888 | 47.4277 |  | 52.6033 | 51.3596 | 46.1966 | 76.6193 | 546.5055 | 246.7968 | 69.4712 |  | 52.6338 | 48.1049 | 64.0677 | 65.8873 |  | 174.5673 |  | 64.4351 | 68.5404 | 0.71089 | 19.1494 | 1.8267 | 1.5841 | -12.9516 | 3.0761 | 36.11 | 0.62 | -20.4747 | -4.1135 | -11.1128 | 13.575 | 1.7079 | -17.2267 | 2.3878 |  | 43.9451 |  |  | 0.60232 | 15.8646 | 65.1678
42838.5858 | 14298 | 126.8719 | 124.8989 | 106.3984 | 122.0251 | 91.6654 | 55.6083 | 114.4904 | 41.5684 | 87.5481 | 85.216 | 71.893 | 47.6682 | 32.1376 | 69.9831 | 76.9922 | 67.569 | 76.3581 | 391.757 | 1156.3378 | 881.85 | 404.2304 | 339.9151 | 481.683 | 101.948 |  | 98.9733 | 141.8149 | 124.7703 | 182.7037 | 32.8651 |  | 686.8376 | 70.3209 | 636.7865 | 696.3647 | 586.8783 | 85.5456 |  | 0.20158 |  | 79.4227 | 1148.2826 |  | 28.8156 | 41.8255 | 29.6903 | 33.9924 | 36.8174 | 36.2317 | 36.7216 | 16.5346 | 25.1439 | 18.6578 | 21.7549 | 45.1427 | 45.4701 | 56.326 | 43.6945 | 27.0668 |  |  | -186.6055 | -2.5194 | -87.1449 | 113.4234 | 1.6994 | -197.6948 | 0.7934 | -170.2709 | 0.087663 | -0.25375 | 1.1674 | 0.008025 | 0.0010908 | 0.0024543 | 64.1417 | 60.0038 | 57.8558 | 60.7554 | 62.3412 | 76.1493 | 70.4001 | 72.4794 | 73.9768 | 77.2715 | 68.4862 | 48.3169 | 42.1421 | 70.2838 |  | 1317.829 | 23.4744 | 23.5909 | 22.8235 | 28.0112 | 25.5217 | 60.7417 | 51.1268 | 71.5146 |  |  |  | 628.5541 | 403.6347 | 607.7277 | 763.1986 | 498.244 | 1054.3257 | 772.7172 | -0.14134 | 0.090376 | 340.9389 | 75.5508 | 56.2361 | 332.1886 | 60.8371 | 58.0929 | 93.7821 | 1040.454 | 95.373 | 141.2231 | 78.8133 | 219.6651 | 35.2246 |  | 149.7157 | 160.7844 | 35.9198 |  |  | 395.7336 | 628.2027 | 67.468 |  | 371.9806 |  | 409.1696 |  |  | 41.0975 | 33.6724 | 38.1364 | [5 empty] | 69.4943 |  | 60.4118 | 56.7376 |  | 57.5954 | 54.5034 | 153.6635 | 75.2616 | 84.127 | 1075.6232 |  | 491.0067 | 53.4164 | 52.8021 | 585.9691 | 73.8839 | 230.2464 | 47.2356 |  | 52.5303 | 51.5806 | 46.1411 | 76.4477 | 545.9603 | 246.6551 | 69.5735 |  | 52.593 | 48.0621 | 64.2038 | 65.9275 |  | 174.4514 |  | 64.4202 | 69.2812 | 0.55989 | 19.1494 | 1.828 | 1.586 | -12.886 | 3.0761 | 55.52 | 0.77 | -20.3255 | -1.9632 | -11.5459 | 13.1722 | 1.598 | -17.235 | 1.0918 |  | 43.8825 |  |  | 0.67867 | 15.4249 | 65.1399
42838.5858 | 14299 | 127.1562 | 124.924 | 106.3538 | 121.9991 | 91.6581 | 55.6093 | 114.4751 | 41.5658 | 87.5284 | 85.2035 | 71.8843 | 47.6644 | 32.1363 | 69.9766 | 77.0365 | 67.5736 | 76.3883 | 392.5145 | 1154.7988 | 880.9856 | 401.811 | 340.8146 | 480.0728 | 101.9365 |  | 98.9485 | 142.3059 | 124.7263 | 186.9751 | 33.0869 |  | 688.103 | 70.3717 | 636.0619 | 695.0548 | 584.8301 | 85.529 |  | 0.91126 |  | 79.4932 | 1148.806 |  | 30.1864 | 41.8941 | 30.0351 | 34.4135 | 36.8963 | 36.3211 | 36.8631 | 16.6051 | 25.139 | 18.6176 | 21.751 | 45.1607 | 45.5072 | 56.3549 | 43.7318 | 27.0715 |  |  | -186.572 | 6.0349 | -82.2106 | 117.2196 | 1.1895 | -197.6732 | 3.9903 | -170.0987 | 0.010018 | -0.29025 | 1.0964 | 0.0082156 | 0.00099882 | 0.0024708 | 64.3481 | 59.942 | 57.8599 | 60.9664 | 62.5129 | 76.1217 | 70.3671 | 70.1947 | 73.9653 | 77.2646 | 68.4817 | 48.3111 | 42.1318 | 70.2723 |  | 1319.331 | 23.3482 | 22.8492 | 22.7401 | 27.9887 | 25.5072 | 60.8739 | 51.4357 | 71.5762 |  |  |  | 628.4375 | 403.5229 | 607.6107 | 763.1041 | 498.2451 | 1055.1523 | 772.6261 | -0.22175 | 0.024567 | 340.5647 | 75.4432 | 56.6002 | 331.9546 | 63.6163 | 58.3317 | 93.8549 | 1036.9114 | 95.3975 | 138.995 | 78.7036 | 219.5824 | 35.2541 |  | 149.6433 | 160.6964 | 36.1907 |  |  | 395.5738 | 627.5657 | 62.9807 |  | 371.7957 |  | 409.1256 |  |  | 41.2 | 33.6605 | 38.1755 | [5 empty] | 69.873 |  | 58.8138 | 56.3967 |  | 57.4297 | 54.3738 | 153.6484 | 75.7104 | 84.26 | 1077.0016 |  | 490.7559 | 53.2932 | 52.8004 | 582.0838 | 73.9725 | 230.1287 | 47.1693 |  | 52.5634 | 51.7565 | 46.213 | 76.5913 | 545.3697 | 246.7034 | 69.4515 |  | 52.5186 | 47.8392 | 64.368 | 65.98 |  | 174.5406 |  | 64.4326 | 70.1032 | 0.74947 | 19.1548 | 1.8274 | 1.5857 | -12.8868 | 3.0761 | 44.52 | 0.78 | -20.4187 | 3.0387 | -11.2154 | 13.3922 | 1.3371 | -17.2366 | 2.4489 |  | 43.7636 |  |  | 0.69099 | 15.059 | 65.116
42838.5858 | 14300 | 127.3305 | 124.9333 | 106.3112 | 121.9726 | 91.6634 | 55.61 | 114.4621 | 41.5619 | 87.5101 | 85.1913 | 71.8873 | 47.6635 | 32.137 | 69.9742 | 77.1084 | 67.7862 | 76.4682 | 393.9112 | 1154.0372 | 880.5953 | 401.1288 | 340.8719 | 479.2178 | 101.9196 |  | 98.9181 | 142.638 | 124.6879 | 187.7447 | 36.1946 |  | 688.3286 | 70.5611 | 636.7416 | 693.3203 | 582.7709 | 85.4985 |  | 1.6764 |  | 79.1954 | 1147.306 |  | 29.08 | 41.9854 | 30.3441 | 34.6572 | 37.2946 | 36.5203 | 36.9665 | 16.6804 | 25.1525 | 18.617 | 21.7634 | 45.1699 | 45.5255 | 56.37 | 43.7895 | 27.0628 |  |  | -186.4557 | 16.1472 | -77.1041 | 121.0578 | 0.42332 | -197.658 | 7.1372 | -169.9311 | 0.01644 | -0.11402 | 1.1542 | 0.0080628 | 0.0010169 | 0.0025562 | 64.3043 | 59.492 | 57.7529 | 60.7055 | 62.1346 | 75.9915 | 70.2309 | 69.5528 | 73.9447 | 77.2514 | 68.4711 | 48.3161 | 42.1349 | 70.2561 |  | 1320.4055 | 23.311 | 22.6427 | 22.9226 | 27.9483 | 25.4979 | 61.0538 | 51.7937 | 71.7997 |  |  |  | 628.3185 | 403.4214 | 607.4948 | 762.9719 | 498.2301 | 1051.943 | 772.5756 | -0.14724 | -0.10192 | 340.3718 | 75.2995 | 56.4195 | 332.1364 | 61.2496 | 58.3895 | 93.9225 | 1035.3147 | 95.4256 | 143.7554 | 76.649 | 219.0213 | 35.2721 |  | 149.5577 | 160.5951 | 36.3656 |  |  | 395.4937 | 626.7175 | 61.1316 |  | 371.6311 |  | 409.0925 |  |  | 41.2593 | 33.7055 | 38.2422 | [5 empty] | 69.5977 |  | 58.815 | 56.2892 |  | 57.6002 | 54.2973 | 153.6067 | 75.9199 | 84.4847 | 1077.5166 |  | 490.5726 | 53.3125 | 52.8203 | 574.5342 | 74.0714 | 229.998 | 47.3293 |  | 52.7155 | 51.8049 | 46.2524 | 76.5644 | 544.8016 | 246.7719 | 69.45 |  | 52.4713 | 47.726 | 64.2359 | 66.0113 |  | 174.7044 |  | 64.4573 | 70.7275 | 0.7018 | 19.1471 | 1.8257 | 1.5847 | -12.884 | 3.0761 | 52.42 | 0.66 | -20.4294 | 4.9712 | -10.8631 | 13.6117 | 0.7979 | -17.2415 | 3.2763 |  | 43.6019 |  |  | 0.69404 | 14.7496 | 65.0804
42838.5858 | 14301 | 127.6321 | 124.9947 | 106.261 | 121.9603 | 91.6678 | 55.6229 | 114.4602 | 41.5662 | 87.4863 | 85.181 | 71.8895 | 47.67 | 32.1438 | 69.9804 | 77.2163 | 68.1347 | 76.6127 | 393.8303 | 1154.4922 | 881.566 | 399.4571 | 340.3029 | 477.5856 | 101.9084 |  | 98.8878 | 142.43 | 124.6677 | 187.6005 | 34.2474 |  | 690.9626 | 70.6989 | 640.3104 | 694.107 | 581.277 | 85.4838 |  | 2.1749 |  | 79.3242 | 1145.5456 |  | 28.2208 | 41.9591 | 30.2296 | 34.2422 | 37.1668 | 36.5916 | 36.9951 | 16.7373 | 25.1594 | 18.6651 | 21.775 | 45.1712 | 45.5579 | 56.3899 | 43.8338 | 27.0716 |  |  | -186.6062 | 30.9199 | -76.7046 | 120.1497 | 1.5457 | -197.6699 | 5.6127 | -169.9561 | -0.004577 | -0.07248 | 1.1462 | 0.0082057 | 0.0011187 | 0.0024691 | 64.0504 | 58.4551 | 57.6028 | 59.4527 | 61.8041 | 75.8277 | 70.1083 | 69.7445 | 73.9384 | 77.2368 | 68.4677 | 48.3213 | 42.1372 | 70.2604 |  | 1321.8356 | 22.7863 | 22.57 | 22.4266 | 27.9126 | 25.4849 | 61.456 | 52.5204 | 72.1811 |  |  |  | 628.1922 | 403.3143 | 607.3703 | 762.8415 | 498.2403 | 1032.5359 | 772.5113 | -0.081773 | 0.035218 | 340.7348 | 75.5497 | 55.928 | 331.7468 | 59.5949 | 60.2065 | 93.9622 | 1033.2845 | 95.4271 | 144.4628 | 75.6233 | 218.7556 | 35.2457 |  | 149.4751 | 160.3636 | 36.384 |  |  | 395.421 | 626.256 | 61.2595 |  | 371.5279 |  | 409.0217 |  |  | 41.2474 | 33.7468 | 38.2823 | [5 empty] | 69.1848 |  | 60.197 | 56.2822 |  | 57.5708 | 54.2005 | 153.4311 | 75.9674 | 84.4852 | 1078.5542 |  | 490.642 | 53.4253 | 52.8419 | 564.366 | 74.0905 | 229.8363 | 47.4863 |  | 52.8042 | 51.6941 | 46.2675 | 76.5552 | 544.2604 | 246.9082 | 69.4484 |  | 52.542 | 48.1286 | 64.1544 | 66.0526 |  | 174.661 |  | 64.4097 | 70.8029 | 0.61239 | 19.1507 | 1.8265 | 1.5866 | -12.8171 | 3.0761 | 50.15 | 0.56 | -20.4344 | 6.8789 | -10.8345 | 13.56 | 1.5248 | -17.244 | 2.9057 |  | 43.5148 |  |  | 0.75081 | 14.5451 | 65.0456
42838.5858 | 14302 | 127.7858 | 125.0284 | 106.2323 | 121.941 | 91.6508 | 55.6248 | 114.4499 | 41.5716 | 87.4762 | 85.1628 | 71.8749 | 47.6707 | 32.1394 | 69.9714 | 77.2987 | 68.1504 | 76.6638 | 393.2278 | 1154.3431 | 881.5788 | 401.3954 | 340.3209 | 478.1062 | 101.919 |  | 98.9206 | 142.3752 | 124.6486 | 187.4549 | 38.3354 |  | 691.5955 | 70.6058 | 639.2954 | 693.0498 | 578.7248 | 85.4526 |  | 3.1134 |  | 79.6672 | 1141.8528 |  | 27.9895 | 41.7897 | 29.2383 | 33.8002 | 36.5569 | 36.3444 | 36.6309 | 16.7705 | 25.1562 | 18.7007 | 21.7729 | 45.1666 | 45.5824 | 56.4221 | 43.8731 | 27.0757 |  |  | -186.5648 | 37.0501 | -74.7779 | 122.8347 | 1.7973 | -197.6199 | 8.7392 | -169.8549 | -0.24316 | -0.10919 | 1.2068 | 0.0080562 | 0.00103 | 0.0024083 | 64.3548 | 59.6474 | 57.8419 | 59.7975 | 61.8383 | 75.8477 | 70.2229 | 70.4699 | 73.9309 | 77.2301 | 68.4639 | 48.3206 | 42.1452 | 70.2568 |  | 1322.7333 | 22.5291 | 22.146 | 22.056 | 27.8797 | 25.4733 | 61.111 | 52.2921 | 72.3041 |  |  |  | 628.0619 | 403.2019 | 607.2331 | 762.7265 | 498.2312 | 1048.1624 | 772.4445 | -0.1901 | 0.21648 | 340.9253 | 75.5319 | 55.9106 | 331.8363 | 61.3456 | 62.8372 | 94.0275 | 1030.859 | 95.4138 | 138.3437 | 75.2543 | 218.9444 | 35.2477 |  | 149.4044 | 160.2744 | 36.4515 |  |  | 395.3337 | 625.7698 | 60.4185 |  | 371.432 |  | 408.9789 |  |  | 41.1753 | 33.7371 | 38.2646 | [5 empty] | 68.7928 |  | 60.5722 | 56.2551 |  | 57.6478 | 54.1404 | 153.3549 | 75.8297 | 84.5478 | 1079.7851 |  | 490.7761 | 53.4767 | 52.8437 | 564.6624 | 74.0965 | 229.6843 | 47.5787 |  | 52.8717 | 51.6553 | 46.1968 | 76.5281 | 543.7173 | 246.9667 | 69.44 |  | 52.6631 | 48.0145 | 64.1534 | 66.077 |  | 174.6392 |  | 64.4831 | 70.7281 | 0.77823 | 19.159 | 1.827 | 1.5863 | -12.8238 | 3.0761 | 48.16 | 0.63 | -20.429 | 7.5279 | -10.6947 | 13.707 | 1.6436 | -17.2349 | 3.6244 |  | 43.4236 |  |  | 0.77803 | 14.2173 | 65.0153
42838.5858 | 14303 | 128.0143 | 125.0997 | 106.2252 | 121.9292 | 91.6659 | 55.6424 | 114.4469 | 41.5734 | 87.4626 | 85.1688 | 71.8831 | 47.6902 | 32.152 | 69.9795 | 77.3014 | 68.0045 | 76.6548 | 392.8774 | 1153.2079 | 880.0018 | 401.4453 | 340.1483 | 478.0162 | 101.9091 |  | 98.9977 | 142.9134 | 124.6251 | 188.5262 | 39.2025 |  | 694.0137 | 70.5638 | 636.6519 | 692.8263 | 576.468 | 85.4412 |  | 3.9755 |  | 79.8227 | 1137.2583 |  | 28.3416 | 41.8451 | 28.7174 | 33.4264 | 36.4948 | 35.9055 | 36.7267 | 16.7969 | 25.1416 | 18.7172 | 21.7745 | 45.1583 | 45.6104 | 56.4478 | 43.9233 | 27.0888 |  |  | -186.5457 | 41.4699 | -76.1204 | 122.9326 | 1.4379 | -197.6672 | 9.2051 | -169.7813 | -0.060427 | -0.21221 | 1.1068 | 0.0081022 | 0.0010103 | 0.0023623 | 64.4351 | 60.6717 | 57.9469 | 60.7034 | 62.128 | 76.1095 | 70.3734 | 71.626 | 73.9216 | 77.2119 | 68.4572 | 48.3197 | 42.1335 | 70.2406 |  | 1324.2976 | 22.2576 | 22.0769 | 21.6115 | 27.832 | 25.455 | 60.3638 | 51.6715 | 72.154 |  |  |  | 627.9488 | 403.0861 | 607.1109 | 762.5994 | 498.2684 | 1049.9913 | 772.3651 | -0.098681 | 0.17444 | 341.7886 | 76.2364 | 57.5535 | 332.1066 | 62.9311 | 63.6253 | 94.0783 | 1028.1791 | 95.3798 | 138.2654 | 73.437 | 218.6869 | 35.2326 |  | 149.3324 | 160.2106 | 36.5394 |  |  | 395.2623 | 625.2857 | 60.1079 |  | 371.2534 |  | 408.887 |  |  | 41.0909 | 33.7435 | 38.3031 | [5 empty] | 68.6568 |  | 61.2613 | 56.3756 |  | 57.7963 | 54.0471 | 153.1348 | 75.7495 | 84.416 | 1080.6385 |  | 490.7048 | 53.4689 | 52.8386 | 566.3941 | 74.1224 | 229.5565 | 47.4732 |  | 52.8654 | 51.5336 | 46.1408 | 76.5105 | 543.178 | 246.9854 | 69.4417 |  | 52.9754 | 47.6559 | 64.2069 | 66.0989 |  | 174.6141 |  | 64.5406 | 70.8739 | 0.5035 | 19.1425 | 1.827 | 1.5848 | -12.8513 | 3.0761 | 73.11 | 0.73 | -20.4517 | 7.965 | -10.7912 | 13.7136 | 1.4691 | -17.2247 | 3.7171 |  | 43.3324 |  |  | 0.80606 | 13.9671 | 64.9819
42838.5858 | 14304 | 127.7643 | 125.1021 | 106.2305 | 121.9048 | 91.6521 | 55.6439 | 114.4304 | 41.5699 | 87.4482 | 85.1503 | 71.87 | 47.6888 | 32.1435 | 69.9678 | 77.3368 | 67.9714 | 76.6896 | 392.5943 | 1151.683 | 878.6021 | 400.8273 | 340.1782 | 477.3505 | 101.8997 |  | 99.0827 | 143.9839 | 124.616 | 190.4092 | 39.2847 |  | 697.5562 | 70.5483 | 635.6711 | 694.5998 | 574.5624 | 85.415 |  | 5.3622 |  | 79.911 | 1135.2969 |  | 29.3493 | 41.9203 | 29.3278 | 33.4435 | 36.7995 | 35.9653 | 36.9574 | 16.6617 | 25.136 | 18.7509 | 21.7733 | 45.1416 | 45.6515 | 56.4698 | 44.0006 | 27.1046 |  |  | -186.5405 | 46.7485 | -76.6908 | 118.6173 | 0.68945 | -197.6068 | 7.6984 | -169.9331 | -0.010999 | -0.17151 | 1.153 | 0.0079823 | 0.0010054 | 0.0023903 | 65.2997 | 61.456 | 58.0413 | 60.179 | 62.6161 | 76.1599 | 70.4377 | 72.9572 | 73.9147 | 77.2019 | 68.4495 | 48.3271 | 42.1372 | 70.2348 |  | 1325.0452 | 22.1821 | 21.9892 | 21.4286 | 27.8004 | 25.4432 | 60.4406 | 51.4654 | 72.0322 |  |  |  | 627.8313 | 402.9882 | 606.9964 | 762.4807 | 498.3226 | 1049.1204 | 772.3066 | -0.18813 | 0.071736 | 342.0786 | 76.1165 | 58.134 | 331.9018 | 61.0216 | 65.0956 | 94.1162 | 1026.2683 | 95.3317 | 137.5724 | 75.6657 | 218.8035 | 35.218 |  | 149.2794 | 160.1555 | 36.6688 |  |  | 395.1833 | 624.8572 | 60.4844 |  | 371.0462 |  | 408.7578 |  |  | 41.078 | 33.7434 | 38.282 | [5 empty] | 68.7552 |  | 61.045 | 56.5901 |  | 57.9416 | 54.2035 | 152.8844 | 75.7862 | 84.2662 | 1081.3765 |  | 490.6455 | 53.4745 | 52.7825 | 564.6492 | 74.0879 | 229.4237 | 47.4397 |  | 52.7506 | 51.3916 | 46.0428 | 76.4974 | 542.6448 | 246.9571 | 69.4486 |  | 53.0507 | 47.3155 | 64.3182 | 66.1387 |  | 174.7612 |  | 64.4136 | 71.1321 | 0.65895 | 19.1614 | 1.8267 | 1.5837 | -12.8401 | 3.0761 | 69.24 | 0.28 | -20.493 | 8.4577 | -10.8328 | 13.4724 | 1.0174 | -17.2238 | 3.3996 |  | 43.2523 |  |  | 0.81307 | 13.7045 | 64.9504
42838.5858 | 14305 | 127.5764 | 125.1125 | 106.2411 | 121.8913 | 91.658 | 55.6554 | 114.4322 | 41.5819 | 87.4402 | 85.1429 | 71.8781 | 47.6942 | 32.1574 | 69.9782 | 77.3535 | 67.9446 | 76.7171 | 391.1157 | 1155.1395 | 880.8173 | 398.7219 | 340.993 | 476.3505 | 101.9106 |  | 99.1092 | 144.837 | 124.6035 | 192.2027 | 39.1463 |  | 697.5037 | 70.4905 | 637.4836 | 691.7933 | 572.4915 | 85.3942 |  | 7.2003 |  | 80.1039 | 1134.6572 |  | 30.6165 | 42.0229 | 30.5813 | 34.4157 | 37.7671 | 36.5223 | 37.1604 | 16.5834 | 25.1247 | 18.7772 | 21.7802 | 45.1466 | 45.6784 | 56.4854 | 44.0415 | 27.1026 |  |  | -186.6101 | 59.8974 | -71.8755 | 128.5864 | 0.57445 | -197.6935 | 14.1421 | -169.621 | -0.03474 | -0.24263 | 1.0959 | 0.0081072 | 0.001053 | 0.0022441 | 65.4487 | 60.6567 | 58.0758 | 60.9769 | 62.6989 | 76.1688 | 70.4389 | 73.9233 | 73.9187 | 77.2014 | 68.4535 | 48.3364 | 42.1449 | 70.2407 |  | 1325.8342 | 22.174 | 22.1798 | 21.4852 | 27.7623 | 25.4327 | 60.6314 | 51.5284 | 71.7571 |  |  |  | 627.7037 | 402.8848 | 606.8658 | 762.361 | 498.3583 | 1050.9987 | 772.2338 | 0.047 | 0.014676 | 341.4433 | 76.1292 | 58.2101 | 332.0017 | 62.207 | 63.819 | 94.1675 | 1024.082 | 95.2584 | 138.6442 | 74.7598 | 218.5623 | 35.2047 |  | 149.2285 | 160.0764 | 36.7036 |  |  | 395.101 | 624.4232 | 63.0795 |  | 370.8523 |  | 408.6458 |  |  | 41.0379 | 33.7574 | 38.2841 | [5 empty] | 68.3071 |  | 61.1242 | 56.8864 |  | 58.1289 | 54.3796 | 152.6002 | 75.7274 | 84.0466 | 1082.9954 |  | 490.7197 | 53.4023 | 52.7354 | 544.404 | 74.0658 | 229.271 | 47.5667 |  | 52.6474 | 51.4269 | 45.986 | 76.476 | 542.0972 | 247.0734 | 69.4128 |  | 53.0398 | 47.1517 | 64.5056 | 66.1611 |  | 174.7838 |  | 64.3391 | 71.4133 | 0.7287 | 19.1501 | 1.8282 | 1.5851 | -12.8991 | 3.0761 | 60.67 | 0.4 | -20.5365 | 9.5751 | -10.4889 | 14.0294 | 0.92949 | -17.2431 | 4.6118 |  | 43.1713 |  |  | 0.81273 | 13.3796 | 64.9189
42838.5859 | 14306 | 127.8839 | 125.1395 | 106.2352 | 121.8757 | 91.6637 | 55.6593 | 114.4282 | 41.5771 | 87.4222 | 85.1325 | 71.8803 | 47.6961 | 32.1617 | 69.978 | 77.3398 | 67.8965 | 76.7252 | 389.5615 | 1158.8462 | 883.3149 | 399.0593 | 340.8954 | 475.4572 | 101.9166 |  | 99.0976 | 144.7793 | 124.5729 | 193.5191 | 39.8679 |  | 698.5997 | 70.4553 | 639.9308 | 690.257 | 570.8066 | 85.3712 |  | 8.0507 |  | 80.1466 | 1134.0482 |  | 28.9476 | 42.2245 | 29.1844 | 33.3681 | 37.304 | 36.5036 | 37.0397 | 16.5426 | 25.1206 | 18.7797 | 21.7847 | 45.1471 | 45.7173 | 56.511 | 44.0827 | 27.1162 |  |  | -186.5753 | 63.361 | -70.0986 | 134.0799 | 0.9017 | -197.7008 | 16.9506 | -169.4403 | -0.0039932 | -0.16584 | 1.2143 | 0.0080382 | 0.00098239 | 0.002405 | 64.2998 | 60.7486 | 58.1675 | 60.9785 | 62.2687 | 76.1036 | 70.4354 | 75.4692 | 73.9118 | 77.193 | 68.4563 | 48.3384 | 42.1545 | 70.2381 |  | 1326.6494 | 22.1657 | 22.122 | 21.5739 | 27.7461 | 25.424 | 60.9321 | 51.7876 | 71.785 |  |  |  | 627.5763 | 402.7574 | 606.7422 | 762.241 | 498.3856 | 1049.746 | 772.165 | 0.25441 | 0.12309 | 341.1454 | 75.9935 | 57.989 | 331.7216 | 62.3721 | 62.8695 | 94.1824 | 1022.1945 | 95.2264 | 138.1908 | 75.1047 | 218.7705 | 35.1974 |  | 149.1559 | 159.9902 | 36.7754 |  |  | 395.015 | 623.9509 | 61.1128 |  | 370.627 |  | 408.5369 |  |  | 41.0013 | 33.7592 | 38.281 | [5 empty] | 67.8505 |  | 61.0154 | 56.9397 |  | 58.1284 | 54.2325 | 152.4105 | 75.5614 | 83.7996 | 1088.0241 |  | 490.8489 | 53.3659 | 52.7292 | 532.2412 | 74.0067 | 229.1655 | 47.8239 |  | 52.6303 | 51.4944 | 45.9491 | 76.4567 | 541.5582 | 247.2784 | 69.4003 |  | 53.1032 | 47.1453 | 64.7414 | 66.1875 |  | 174.8287 |  | 64.1728 | 71.6016 | 0.6864 | 19.1521 | 1.8277 | 1.5845 | -12.8262 | 3.0761 | 49.33 | 0.65 | -20.5636 | 9.8513 | -10.3618 | 14.3305 | 1.1645 | -17.2429 | 5.0489 |  | 43.0832 |  |  | 0.81263 | 13.1193 | 64.8873
42838.5859 | 14307 | 128.1047 | 125.1769 | 106.2221 | 121.856 | 91.6658 | 55.6657 | 114.4211 | 41.5849 | 87.4057 | 85.1219 | 71.8774 | 47.6951 | 32.1587 | 69.9734 | 77.3285 | 67.8388 | 76.7344 | 389.041 | 1157.3145 | 882.1313 | 398.2016 | 338.7927 | 474.6597 | 101.9174 |  | 99.0544 | 143.5666 | 124.541 | 191.4695 | 41.6606 |  | 697.9328 | 70.396 | 637.7326 | 688.8619 | 568.7368 | 85.3393 |  | 8.7837 |  | 80.3265 | 1136.434 |  | 27.9232 | 42.2604 | 27.7189 | 31.9289 | 36.0656 | 35.1941 | 35.9199 | 16.5284 | 25.0998 | 18.7517 | 21.7894 | 45.146 | 45.7605 | 56.5352 | 44.1474 | 27.1148 |  |  | -186.5418 | 43.9722 | -66.1132 | 139.6857 | 1.773 | -197.6429 | 22.9993 | -169.1939 | 0.1153 | 0.04291 | 1.0759 | 0.0081121 | 0.0010415 | 0.0023492 | 65.0944 | 61.2497 | 58.1727 | 61.3547 | 62.6181 | 76.1413 | 70.3847 | 76.2064 | 73.8942 | 77.1751 | 68.4465 | 48.3416 | 42.1542 | 70.2319 |  | 1327.8035 | 22.3392 | 21.9564 | 21.6127 | 27.7381 | 25.4159 | 61.3157 | 52.1561 | 71.9962 |  |  |  | 627.4466 | 402.6492 | 606.6132 | 762.1253 | 498.4338 | 1042.641 | 772.1134 | -0.043633 | 0.12937 | 341.028 | 76.2246 | 58.4274 | 332.1429 | 61.0609 | 62.1992 | 94.2297 | 1019.1575 | 95.2226 | 137.0853 | 73.5307 | 219.4191 | 35.2039 |  | 149.1215 | 159.9526 | 36.7863 |  |  | 394.9334 | 623.5376 | 62.7327 |  | 370.4302 |  | 408.4741 |  |  | 40.9943 | 33.7889 | 38.3044 | [5 empty] | 67.953 |  | 60.9604 | 57.209 |  | 58.3521 | 54.3697 | 152.199 | 75.5274 | 83.6655 | 1095.1816 |  | 491.095 | 53.2958 | 52.7315 | 550.0332 | 73.9594 | 229.0146 | 48.0008 |  | 52.6286 | 51.5195 | 45.9269 | 76.4431 | 541.034 | 247.4903 | 69.3391 |  | 53.1754 | 46.7893 | 64.7377 | 66.2217 |  | 174.8311 |  | 63.9526 | 71.4587 | 0.61424 | 19.1515 | 1.8273 | 1.5824 | -12.7356 | 3.0761 | 32.35 | 0.76 | -20.5165 | 8.2072 | -10.0635 | 14.6279 | 1.6295 | -17.2038 | 5.8687 |  | 43.0063 |  |  | 0.7924 | 12.7144 | 64.8564
42838.5859 | 14308 | 128.1988 | 125.1959 | 106.2003 | 121.8509 | 91.6512 | 55.6688 | 114.4146 | 41.5836 | 87.3919 | 85.1166 | 71.8743 | 47.6982 | 32.1576 | 69.9773 | 77.2678 | 67.7624 | 76.6951 | 389.7843 | 1155.873 | 880.8721 | 396.173 | 338.2831 | 474.7493 | 101.9121 |  | 99.0056 | 141.2518 | 124.5145 | 188.6843 | 38.8645 |  | 696.9709 | 70.3584 | 635.4148 | 687.8576 | 566.6299 | 85.3181 |  | 8.5728 |  | 80.2853 | 1151.972 |  | 27.1943 | 42.3455 | 26.9053 | 31.3204 | 35.9977 | 34.0126 | 34.889 | 16.5156 | 25.0804 | 18.7394 | 21.7848 | 45.1486 | 45.7809 | 56.5525 | 44.2134 | 27.1022 |  |  | -186.5996 | 20.3824 | -69.4139 | 142.0691 | 2.3933 | -197.683 | 25.7441 | -169.0881 | 0.085134 | -0.18871 | 1.0994 | 0.008071 | 0.0010465 | 0.0023492 | 65.3804 | 62.3561 | 58.1322 | 60.9708 | 62.6021 | 76.1348 | 70.4381 | 75.5383 | 73.8832 | 77.1671 | 68.4495 | 48.3513 | 42.1523 | 70.2343 |  | 1328.9697 | 23.9844 | 22.2845 | 21.4104 | 27.707 | 25.4181 | 61.342 | 52.3045 | 72.0402 |  |  |  | 627.3363 | 402.5384 | 606.493 | 762.0178 | 498.4959 | 1032.399 | 772.0578 | -0.26186 | 0.23968 | 341.1385 | 76.397 | 58.2946 | 332.0923 | 60.9163 | 61.4667 | 94.2817 | 1015.7371 | 95.2 | 137.7735 | 72.255 | 228.3697 | 35.2192 |  | 149.0523 | 159.8865 | 36.7495 |  |  | 394.8876 | 623.1187 | 66.0296 |  | 370.4194 |  | 408.3963 |  |  | 40.9805 | 33.8283 | 38.3454 | [5 empty] | 68.4372 |  | 62.6294 | 57.5001 |  | 58.3347 | 54.6624 | 151.9876 | 75.5841 | 83.605 | 1101.0138 |  | 491.2188 | 53.2917 | 52.768 | 566.0153 | 73.9594 | 228.8543 | 47.9991 |  | 52.7603 | 51.7646 | 45.9162 | 76.4324 | 540.5202 | 247.5689 | 69.2834 |  | 53.2369 | 47.0394 | 64.57 | 66.2471 |  | 174.6866 |  | 64.0119 | 71.1891 | 0.63762 | 19.1503 | 1.8285 | 1.584 | -12.8082 | 3.0761 | 61.45 | 0.84 | -20.4581 | 5.5884 | -10.313 | 14.7541 | 1.8895 | -17.1726 | 6.1971 |  | 42.9275 |  |  | 0.60987 | 11.9402 | 64.8279
42838.5859 | 14309 | 128.2055 | 125.1972 | 106.1689 | 121.8284 | 91.6624 | 55.6806 | 114.4127 | 41.5986 | 87.3878 | 85.1117 | 71.8771 | 47.7036 | 32.1648 | 69.9822 | 77.2214 | 67.7236 | 76.6474 | 389.7056 | 1154.7269 | 879.9333 | 394.4363 | 337.275 | 475.145 | 101.8956 |  | 98.9724 | 141.8939 | 124.499 | 188.8622 | 36.006 |  | 697.1929 | 70.394 | 633.0114 | 686.3988 | 564.3006 | 85.2856 |  | 9.1817 |  | 80.4949 | 1158.7996 |  | 26.7878 | 42.3078 | 26.5748 | 31.3079 | 36.2859 | 34.0829 | 34.585 | 16.4918 | 25.0854 | 18.7507 | 21.7982 | 45.1367 | 45.8085 | 56.5656 | 44.2977 | 27.1091 |  |  | -186.5937 | 7.2276 | -66.175 | 149.4084 | 2.4032 | -197.6423 | 26.6989 | -168.9566 | 0.12172 | -0.40354 | 1.128 | 0.0081762 | 0.0010202 | 0.0022178 | 65.3528 | 61.6754 | 58.1198 | 61.1557 | 62.2036 | 76.0719 | 70.4148 | 75.4283 | 73.8807 | 77.1555 | 68.441 | 48.3514 | 42.159 | 70.2316 |  | 1330.3308 | 24.4844 | 22.9497 | 21.6751 | 27.6722 | 25.4341 | 61.3852 | 52.3452 | 71.9153 |  |  |  | 627.2185 | 402.4227 | 606.3651 | 761.9157 | 498.6107 | 1046.0278 | 772.0125 | -0.096715 | 0.26213 | 340.8257 | 75.9843 | 58.2937 | 332.3967 | 64.4629 | 61.3245 | 94.3268 | 1009.4823 | 95.1485 | 137.637 | 73.0809 | 229.0108 | 35.3007 |  | 148.9947 | 159.8411 | 36.7962 |  |  | 394.7912 | 622.6482 | 68.1808 |  | 370.0963 |  | 408.2799 |  |  | 41.0189 | 33.8608 | 38.3772 | [5 empty] | 68.6268 |  | 64.1786 | 57.5337 |  | 58.2481 | 54.8262 | 151.79 | 75.4945 | 83.3109 | 1106.0116 |  | 491.4554 | 53.5359 | 52.897 | 560.1466 | 74.1515 | 228.7689 | 48.0738 |  | 53.0573 | 51.9595 | 45.887 | 76.4204 | 540.0036 | 247.4526 | 69.2898 |  | 53.024 | 47.0875 | 64.4471 | 66.2555 |  | 174.5123 |  | 64.0804 | 71.1591 | 0.65654 | 19.1543 | 1.8281 | 1.584 | -12.8075 | 3.076 | 75.86 | 0.97 | -20.4617 | 3.3276 | -10.069 | 15.1295 | 1.8936 | -17.1728 | 6.3117 |  | 42.8404 |  |  | 0.55618 | 11.3743 | 64.8006
42838.5859 | 14310 | 128.0442 | 125.1892 | 106.119 | 121.7995 | 91.6652 | 55.691 | 114.3998 | 41.595 | 87.3607 | 85.0952 | 71.8661 | 47.7087 | 32.1673 | 69.9794 | 77.254 | 67.8752 | 76.6904 | 389.9705 | 1153.7417 | 879.2198 | 391.6678 | 338.2849 | 474.1796 | 101.913 |  | 98.9839 | 144.0798 | 124.5123 | 192.0402 | 35.6133 |  | 697.9638 | 70.6225 | 634.3136 | 682.6862 | 562.8732 | 85.2677 |  | 9.1494 |  | 80.0623 | 1161.8077 |  | 26.4443 | 42.3356 | 26.0843 | 31.0437 | 35.796 | 33.8113 | 34.6192 | 16.5012 | 25.0855 | 18.7213 | 21.7977 | 45.116 | 45.8513 | 56.5853 | 44.3768 | 27.1023 |  |  | -186.4892 | 11.4147 | -62.5254 | 151.8779 | 2.7212 | -197.6022 | 23.711 | -169.0486 | -0.0039932 | -0.43334 | 1.2497 | 0.0080924 | 0.00099553 | 0.0020863 | 65.24 | 60.8569 | 58.1175 | 61.4273 | 62.376 | 76.0369 | 70.3263 | 75.645 | 73.8826 | 77.1495 | 68.4456 | 48.3613 | 42.1613 | 70.2285 |  | 1330.9129 | 23.7646 | 22.5977 | 22.1582 | 27.6529 | 25.4212 | 61.5879 | 52.5201 | 71.7308 |  |  |  | 627.1011 | 402.3183 | 606.2578 | 761.8124 | 498.6557 | 1049.6981 | 771.9562 | -0.13957 | 0.10293 | 340.7557 | 76.3722 | 58.3106 | 331.6839 | 61.7063 | 60.6562 | 94.3706 | 1006.5567 | 95.153 | 138.0448 | 73.485 | 231.2035 | 35.317 |  | 148.9498 | 159.7678 | 36.8817 |  |  | 394.7076 | 622.2203 | 69.9485 |  | 369.8572 |  | 408.1568 |  |  | 41.071 | 33.8625 | 38.4048 | [5 empty] | 68.6186 |  | 64.3907 | 57.379 |  | 58.508 | 55.0358 | 151.5688 | 75.1552 | 82.5889 | 1110.4337 |  | 491.4757 | 53.6802 | 52.9312 | 563.1098 | 74.186 | 228.7108 | 48.3946 |  | 53.1275 | 52.0503 | 45.8655 | 76.4087 | 539.4744 | 247.2518 | 69.2893 |  | 52.7639 | 46.574 | 64.099 | 66.2885 |  | 174.3789 |  | 64.2631 | 71.2224 | 0.64374 | 19.1513 | 1.8277 | 1.583 | -12.8845 | 3.0761 | 72.54 | 0.46 | -20.5262 | 4.182 | -9.7878 | 15.2547 | 2.0142 | -17.1635 | 5.9454 |  | 42.7611 |  |  | 0.63465 | 11.0614 | 64.7733
42838.5859 | 14311 | 127.8296 | 125.1735 | 106.0837 | 121.7911 | 91.6659 | 55.6946 | 114.3915 | 41.5943 | 87.3489 | 85.0868 | 71.8706 | 47.7134 | 32.1644 | 69.9736 | 77.3332 | 67.9831 | 76.7289 | 389.4244 | 1155.5704 | 880.8897 | 390.3545 | 336.403 | 470.8606 | 101.9349 |  | 98.9571 | 144.3083 | 124.5377 | 191.9348 | 35.8889 |  | 700.9084 | 70.5644 | 636.6015 | 682.7591 | 561.0225 | 85.2526 |  | 9.26 |  | 80.0639 | 1165.9714 |  | 26.1433 | 42.4134 | 25.7022 | 30.9545 | 35.7444 | 32.9695 | 34.1733 | 16.5467 | 25.0896 | 18.6932 | 21.7992 | 45.0844 | 45.8733 | 56.5975 | 44.4375 | 27.0899 |  |  | -186.5115 | -14.3022 | -59.5736 | 153.6751 | 2.2501 | -197.6653 | 24.1828 | -169.0145 | 0.047965 | -0.35319 | 1.145 | 0.0081219 | 0.0010317 | 0.0020338 | 64.7084 | 60.8934 | 58.113 | 61.495 | 62.3845 | 75.9993 | 70.2968 | 75.3708 | 73.8686 | 77.1369 | 68.4297 | 48.355 | 42.1486 | 70.2106 |  | 1332.0143 | 23.5243 | 22.7192 | 21.9357 | 27.6221 | 25.415 | 61.6196 | 52.6638 | 71.9223 |  |  |  | 626.9633 | 402.1774 | 606.1264 | 761.6962 | 498.644 | 1049.4143 | 771.878 | -0.30727 | 0.04663 | 340.4578 | 76.2339 | 57.877 | 331.2467 | 62.365 | 59.3405 | 94.435 | 1003.2368 | 95.1059 | 145.3094 | 73.1116 | 235.6131 | 35.34 |  | 148.9241 | 159.7099 | 36.8857 |  |  | 394.6364 | 621.7984 | 71.8803 |  | 369.6559 |  | 408.0539 |  |  | 41.0385 | 33.838 | 38.4205 | [5 empty] | 68.2494 |  | 64.0227 | 57.2881 |  | 58.4725 | 55.1061 | 151.5026 | 75.0643 | 82.2285 | 1113.4506 |  | 491.5349 | 53.7078 | 52.9382 | 568.0612 | 74.1744 | 228.6415 | 48.5759 |  | 53.2902 | 52.3024 | 45.8516 | 76.3789 | 538.9327 | 246.9538 | 69.3039 |  | 52.6465 | 46.2437 | 63.9653 | 66.3028 |  | 174.205 |  | 64.5528 | 71.1584 | 0.5495 | 19.1548 | 1.8282 | 1.5838 | -12.9063 | 3.076 | 103 | 0.66 | -20.5251 | -4.6818 | -9.5551 | 15.3466 | 1.829 | -17.1426 | 5.9961 |  | 42.6827 |  |  | 0.66063 | 10.6499 | 64.7431
42838.5859 | 14312 | 127.7605 | 125.1674 | 106.0369 | 121.7739 | 91.6653 | 55.7035 | 114.3875 | 41.5925 | 87.3356 | 85.0846 | 71.8675 | 47.7135 | 32.1675 | 69.9689 | 77.2996 | 67.9048 | 76.7216 | 388.3166 | 1156.2696 | 881.6026 | 387.9557 | 335.2081 | 468.7409 | 101.9343 |  | 98.8821 | 145.6955 | 124.588 | 194.2751 | 35.3525 |  | 700.3295 | 70.4893 | 637.1933 | 680.6142 | 559.7729 | 85.2185 |  | 9.3574 |  | 80.0445 | 1167.8378 |  | 25.9684 | 42.4801 | 25.2961 | 30.8895 | 35.5432 | 33.0249 | 33.9414 | 16.6505 | 25.0885 | 18.6475 | 21.8008 | 45.0838 | 45.9027 | 56.6206 | 44.5072 | 27.0839 |  |  | -186.5516 | -61.42 | -59.82 | 159.0483 | 2.7429 | -197.6232 | 24.6185 | -169.0145 | -0.21046 | -0.31312 | 1.1131 | 0.0081088 | 0.0010629 | 0.0019779 | 64.3787 | 60.9177 | 58.1307 | 61.4454 | 61.9816 | 75.985 | 70.2905 | 74.8126 | 73.8725 | 77.1364 | 68.433 | 48.369 | 42.1721 | 70.2127 |  | 1332.9223 | 22.9377 | 22.899 | 21.9235 | 27.5796 | 25.4046 | 61.6704 | 52.7352 | 71.9639 |  |  |  | 626.8519 | 402.0558 | 606.008 | 761.6007 | 498.5931 | 1049.3295 | 771.8151 | -0.21133 | 0.0002212 | 340.1746 | 75.9697 | 56.7738 | 330.8024 | 61.0776 | 58.2638 | 94.4956 | 998.7283 | 95.0745 | 139.151 | 71.6569 | 236.5777 | 35.3896 |  | 148.8508 | 159.6235 | 36.9395 |  |  | 394.5549 | 621.3484 | 71.6193 |  | 369.4396 |  | 407.9432 |  |  | 41.0104 | 33.8365 | 38.4187 | [5 empty] | 68.2997 |  | 63.3143 | 57.0911 |  | 58.1328 | 54.8181 | 151.4751 | 75.5377 | 82.3498 | 1116.1508 |  | 491.58 | 53.8171 | 53.0409 | 617.7518 | 74.2902 | 228.5602 | 48.4998 |  | 53.5406 | 52.9066 | 45.8517 | 76.3648 | 538.3868 | 246.8507 | 69.3136 |  | 52.5796 | 46.3822 | 63.9511 | 66.3212 |  | 174.1858 |  | 64.7588 | 70.9807 | 0.55804 | 19.1514 | 1.8294 | 1.5842 | -12.8385 | 3.0761 | 89.28 | 0.79 | -20.5789 | -9.7031 | -9.5759 | 15.6142 | 2.0196 | -17.1424 | 6.0504 |  | 42.5994 |  |  | 0.72458 | 10.3992 | 64.7182
42838.5859 | 14313 | 128.0484 | 125.2077 | 105.9963 | 121.7576 | 91.6665 | 55.7149 | 114.3801 | 41.6042 | 87.3251 | 85.0789 | 71.8693 | 47.7206 | 32.1735 | 69.9701 | 77.2438 | 67.8229 | 76.7046 | 386.984 | 1155.2867 | 880.6973 | 385.9294 | 334.594 | 467.6076 | 101.9161 |  | 98.898 | 144.9668 | 124.574 | 193.1287 | 36.196 |  | 700.1859 | 70.5072 | 636.6393 | 679.4079 | 558.4615 | 85.1981 |  | 9.7017 |  | 80.2664 | 1169.7911 |  | 25.7885 | 42.6766 | 25.0405 | 30.8641 | 35.4238 | 32.6926 | 33.771 | 16.7646 | 25.0873 | 18.6389 | 21.8033 | 45.0915 | 45.9309 | 56.6394 | 44.5542 | 27.0663 |  |  | -186.5825 | -67.4859 | -67.3341 | 160.0859 | 2.2652 | -197.6528 | 21.298 | -169.0854 | -0.0008796 | -0.11675 | 1.1565 | 0.0081499 | 0.0010514 | 0.0021274 | 64.8322 | 60.963 | 58.1466 | 61.5502 | 62.4933 | 75.9776 | 70.2787 | 73.0471 | 73.8584 | 77.121 | 68.4292 | 48.3733 | 42.1781 | 70.205 |  | 1334.2167 | 22.6814 | 22.465 | 21.767 | 27.5371 | 25.3865 | 61.8328 | 53.0275 | 72.2034 |  |  |  | 626.7392 | 401.939 | 605.8865 | 761.4912 | 498.5189 | 1046.0135 | 771.7578 | -0.014536 | 0.014676 | 340.0224 | 75.8592 | 57.9301 | 330.5846 | 60.3022 | 56.7948 | 94.5464 | 995.1647 | 95.0423 | 142.5625 | 67.0961 | 236.7841 | 35.3502 |  | 148.8083 | 159.5174 | 37.1092 |  |  | 394.4532 | 620.8814 | 69.1857 |  | 369.221 |  | 407.8217 |  |  | 41.0628 | 33.8257 | 38.443 | [5 empty] | 69.0145 |  | 62.599 | 57.0575 |  | 58.3074 | 54.7451 | 151.688 | 76.2871 | 82.8133 | 1119.4377 |  | 491.743 | 54.0925 | 53.1852 | 618.3378 | 74.4278 | 228.4681 | 48.3354 |  | 53.9433 | 53.522 | 45.8208 | 76.3482 | 537.8653 | 246.8683 | 69.3022 |  | 52.3317 | 46.4916 | 63.9823 | 66.3548 |  | 174.1463 |  | 65.093 | 71.0045 | 0.84315 | 19.1523 | 1.8289 | 1.5832 | -12.8587 | 3.076 | 106.67 | 0.5 | -20.5554 | -10.1741 | -10.1627 | 15.67 | 1.8343 | -17.1343 | 5.6245 |  | 42.5135 |  |  | 0.75094 | 10.1371 | 64.6892
42838.5859 | 14314 | 128.4573 | 125.248 | 105.9623 | 121.7335 | 91.6566 | 55.7149 | 114.3624 | 41.6047 | 87.3126 | 85.0601 | 71.865 | 47.7269 | 32.1783 | 69.9702 | 77.272 | 67.8631 | 76.7343 | 385.5903 | 1153.2902 | 879.0852 | 382.6974 | 334.7668 | 467.0684 | 101.9 |  | 98.9822 | 144.6908 | 124.5479 | 192.9582 | 35.4175 |  | 701.399 | 70.5009 | 635.654 | 679.8989 | 557.686 | 85.1751 |  | 10.2697 |  | 80.3941 | 1168.8527 |  | 25.5914 | 42.9751 | 25.0142 | 30.9074 | 35.3064 | 32.6685 | 33.6191 | 16.686 | 25.0814 | 18.6316 | 21.7981 | 45.0891 | 45.9522 | 56.6442 | 44.586 | 27.0598 |  |  | -186.4603 | -69.1004 | -67.8855 | 162.7591 | 2.396 | -197.6357 | 18.088 | -169.2425 | -0.055368 | -0.2164 | 1.0764 | 0.0079922 | 0.00098403 | 0.0022128 | 64.8589 | 60.889 | 58.1599 | 61.7326 | 62.1666 | 75.9454 | 70.2812 | 70.4746 | 73.8617 | 77.1113 | 68.4331 | 48.3799 | 42.1751 | 70.202 |  | 1335.284 | 22.2589 | 22.1146 | 21.6477 | 27.4999 | 25.3708 | 61.4719 | 53.0462 | 72.3699 |  |  |  | 626.6224 | 401.836 | 605.7755 | 761.3965 | 498.5138 | 1048.265 | 771.6773 | -0.092783 | -0.011761 | 339.7414 | 75.8271 | 58.0157 | 330.4417 | 60.1221 | 58.997 | 94.6083 | 989.8529 | 95.0132 | 142.4279 | 71.361 | 237.6051 | 35.403 |  | 148.7572 | 159.4321 | 37.1861 |  |  | 394.3845 | 620.4725 | 67.0803 |  | 369.0312 |  | 407.7101 |  |  | 41.0712 | 33.8419 | 38.4756 | [5 empty] | 69.7326 |  | 60.5065 | 56.787 |  | 58.1203 | 54.4926 | 151.9647 | 76.868 | 83.0919 | 1123.0068 |  | 492.0786 | 54.3881 | 53.341 | 643.19 | 74.5317 | 228.3389 | 48.3717 |  | 54.0736 | 53.7605 | 45.8018 | 76.3289 | 537.3363 | 246.8155 | 69.2965 |  | 52.0459 | 46.3752 | 63.744 | 66.3987 |  | 174.0613 |  | 65.4996 | 71.2869 | 0.60701 | 19.1506 | 1.8277 | 1.5828 | -12.8112 | 3.076 | 133.3 | 0.85 | -20.5449 | -10.3 | -10.209 | 15.8077 | 1.8864 | -17.1329 | 5.1832 |  | 42.4378 |  |  | 0.79606 | 10.0406 | 64.665
42838.586 | 14315 | 128.6897 | 125.2772 | 105.9315 | 121.7245 | 91.6616 | 55.7221 | 114.363 | 41.6046 | 87.3004 | 85.0529 | 71.8621 | 47.7205 | 32.1813 | 69.973 | 77.2681 | 67.8204 | 76.7464 | 384.7805 | 1150.766 | 878.0262 | 380.5065 | 333.234 | 467.9224 | 101.8974 |  | 99.0014 | 144.4764 | 124.5164 | 192.3068 | 36.0489 |  | 702.1498 | 70.4311 | 632.5578 | 680.5357 | 556.608 | 85.1459 |  | 10.9637 |  | 80.3618 | 1164.3354 |  | 25.4 | 43.1738 | 24.7251 | 30.8976 | 35.1719 | 32.3355 | 33.4394 | 16.5861 | 25.0937 | 18.6375 | 21.8037 | 45.068 | 45.9779 | 56.6605 | 44.6477 | 27.039 |  |  | -186.5523 | -56.4391 | -67.8303 | 164.5996 | 2.2278 | -197.6745 | 13.5789 | -169.4738 | -0.14449 | -0.098914 | 1.0827 | 0.0080119 | 0.0010727 | 0.0020765 | 65.0703 | 60.6059 | 58.1423 | 61.6975 | 62.0823 | 75.9236 | 70.205 | 68.4052 | 73.8462 | 77.1006 | 68.426 | 48.3802 | 42.1764 | 70.1953 |  | 1336.4179 | 22.4649 | 21.8769 | 21.3986 | 27.4708 | 25.3565 | 60.805 | 52.5911 | 72.2655 |  |  |  | 626.506 | 401.7101 | 605.6599 | 761.3006 | 498.569 | 1049.1449 | 771.5995 | -0.1091 | 0.13621 | 339.5719 | 75.7572 | 58.7295 | 330.2181 | 60.5822 | 60.5486 | 94.6341 | 986.7181 | 94.9839 | 143.1091 | 71.4136 | 237.8164 | 35.4183 |  | 148.6726 | 159.3576 | 37.3304 |  |  | 394.3256 | 620.0611 | 62.2654 |  | 368.8368 |  | 407.5993 |  |  | 41.0985 | 33.8886 | 38.498 | [5 empty] | 70.2652 |  | 60.5967 | 56.5978 |  | 58.2782 | 54.5563 | 151.8846 | 77.3419 | 83.4746 | 1126.941 |  | 492.2836 | 54.2658 | 53.3759 | 652.2926 | 74.5578 | 228.2507 | 48.0432 |  | 53.9837 | 53.8758 | 45.772 | 76.3198 | 536.8327 | 246.882 | 69.3868 |  | 51.9341 | 46.0691 | 63.8445 | 66.4299 |  | 174.1024 |  | 65.7188 | 72.2733 | 0.65413 | 19.1524 | 1.8289 | 1.5842 | -12.9201 | 3.076 | 125.93 | 0.89 | -20.5356 | -9.3116 | -10.2081 | 15.9018 | 1.818 | -17.1253 | 4.4884 |  | 42.3615 |  |  | 0.77148 | 9.9962 | 64.6404
42838.586 | 14316 | 128.7314 | 125.3441 | 105.8923 | 121.7086 | 91.6647 | 55.7344 | 114.3582 | 41.6136 | 87.2775 | 85.0512 | 71.8644 | 47.7288 | 32.1796 | 69.9786 | 77.2665 | 67.8195 | 76.7484 | 385.0025 | 1151.7684 | 877.6139 | 379.789 | 334.1427 | 469.1287 | 101.8732 |  | 98.9828 | 143.8419 | 124.4768 | 190.9731 | 35.674 |  | 702.7391 | 70.549 | 630.3884 | 679.4543 | 556.1453 | 85.1242 |  | 11.415 |  | 80.6034 | 1162.4011 |  | 25.228 | 43.3934 | 24.6679 | 30.9806 | 35.3464 | 32.8524 | 33.716 | 16.5006 | 25.0895 | 18.6462 | 21.8063 | 45.0641 | 45.9901 | 56.6771 | 44.6906 | 27.0247 |  |  | -186.5122 | -45.805 | -70.508 | 163.8788 | 2.0392 | -197.6699 | 9.1493 | -169.6887 | 0.094085 | -0.13542 | 1.1273 | 0.0079725 | 0.00095118 | 0.0022079 | 65.1209 | 59.8313 | 58.1094 | 61.172 | 61.8615 | 75.8828 | 70.1333 | 67.894 | 73.8396 | 77.0834 | 68.4126 | 48.3752 | 42.1799 | 70.1908 |  | 1336.9905 | 23.5614 | 22.2202 | 21.1862 | 27.4444 | 25.3531 | 60.6752 | 52.3327 | 72.0314 |  |  |  | 626.3747 | 401.58 | 605.5403 | 761.1789 | 498.615 | 1049.3335 | 771.5292 | 0.021835 | 0.2684 | 339.3768 | 75.6272 | 58.8569 | 330.9213 | 60.7277 | 59.2738 | 94.6657 | 985.0352 | 95.0082 | 142.6263 | 69.1513 | 237.7869 | 35.4437 |  | 148.6175 | 159.2874 | 37.4426 |  |  | 394.2245 | 619.5678 | 60.9165 |  | 368.6752 |  | 407.4672 |  |  | 41.1264 | 33.9637 | 38.5328 | [5 empty] | 70.2205 |  | 60.4406 | 56.5703 |  | 58.2471 | 54.3919 | 151.8099 | 77.8193 | 83.9695 | 1130.8523 |  | 492.3523 | 54.3769 | 53.4292 | 640.5077 | 74.571 | 228.16 | 47.7785 |  | 54.0142 | 53.9289 | 45.7722 | 76.3027 | 536.3373 | 247.0444 | 69.4406 |  | 51.8715 | 47.2498 | 63.9247 | 66.4487 |  | 174.1063 |  | 65.7444 | 73.0887 | 0.6558 | 19.1525 | 1.8281 | 1.5837 | -12.9259 | 3.076 | 118.55 | 0.5 | -20.5039 | -8.3915 | -10.4112 | 15.8725 | 1.7408 | -17.1396 | 3.6874 |  | 42.2709 |  |  | 0.64925 | 9.9772 | 64.6085
42838.586 | 14317 | 128.3751 | 125.3528 | 105.8432 | 121.6841 | 91.6641 | 55.7408 | 114.3455 | 41.6112 | 87.2608 | 85.0339 | 71.8678 | 47.7334 | 32.183 | 69.9714 | 77.3505 | 68.0321 | 76.7986 | 386.2754 | 1155.6558 | 880.0195 | 379.9076 | 335.063 | 464.9907 | 101.8672 |  | 98.9945 | 143.4583 | 124.4458 | 190.5157 | 37.3845 |  | 702.6863 | 70.7601 | 635.333 | 683.2585 | 555.1035 | 85.0931 |  | 11.7571 |  | 80.2066 | 1163.1803 |  | 25.353 | 43.6104 | 24.6678 | 31.0149 | 35.6913 | 33.6459 | 34.2046 | 16.49 | 25.0832 | 18.6333 | 21.8062 | 45.061 | 46.0057 | 56.6986 | 44.7332 | 26.9881 |  |  | -186.4649 | -50.3424 | -71.7914 | 162.7249 | 0.83992 | -197.6502 | 4.8793 | -169.9022 | 0.11646 | -0.30557 | 1.1639 | 0.0080694 | 0.0010366 | 0.0022621 | 65.1283 | 60.1126 | 58.154 | 60.8199 | 61.8654 | 75.9057 | 70.065 | 69.3228 | 73.8361 | 77.0686 | 68.4121 | 48.3825 | 42.1775 | 70.1847 |  | 1339.1703 | 24.1426 | 24.8615 | 21.1706 | 27.4255 | 25.3544 | 61.1759 | 52.3048 | 72.0921 |  |  |  | 626.2593 | 401.4786 | 605.4479 | 761.0935 | 498.6763 | 1048.4838 | 771.4753 | -0.18813 | 0.034077 | 339.779 | 76.0687 | 59.0248 | 330.7312 | 59.9866 | 59.3168 | 94.6836 | 981.9368 | 95.0365 | 142.0976 | 69.4373 | 237.8494 | 35.5042 |  | 148.5459 | 159.2421 | 37.4837 |  |  | 394.1487 | 619.1412 | 63.727 |  | 368.4987 |  | 407.36 |  |  | 41.1407 | 34.0109 | 38.5637 | [5 empty] | 70.0426 |  | 60.1079 | 56.9724 |  | 58.5214 | 54.4134 | 151.6534 | 78.2434 | 84.5271 | 1134.5737 |  | 492.2243 | 54.4623 | 53.4696 | 621.9649 | 74.5022 | 228.049 | 47.4532 |  | 54.1172 | 53.7189 | 45.7801 | 76.2926 | 535.857 | 247.1136 | 69.4797 |  | 51.8082 | 47.581 | 63.9717 | 66.49 |  | 174.0183 |  | 65.788 | 73.322 | 0.69568 | 19.1525 | 1.8267 | 1.582 | -12.8319 | 3.076 | 117.89 | 1.13 | -20.4912 | -8.8003 | -10.5092 | 15.8219 | 1.1187 | -17.1609 | 2.6963 |  | 42.1924 |  |  | 0.58482 | 9.7921 | 64.5862
42838.586 | 14318 | 128.3693 | 125.3554 | 105.8042 | 121.6637 | 91.6615 | 55.7424 | 114.3484 | 41.6194 | 87.2487 | 85.0243 | 71.8595 | 47.7344 | 32.1873 | 69.9692 | 77.4387 | 68.157 | 76.8316 | 387.7193 | 1157.9161 | 881.9473 | 382.0578 | 333.5915 | 453.5768 | 101.8653 |  | 99.0168 | 143.4172 | 124.4299 | 190.214 | 34.6152 |  | 702.9484 | 70.7739 | 636.8075 | 684.8955 | 553.7489 | 85.066 |  | 12.4009 |  | 80.6102 | 1165.2156 |  | 25.6692 | 43.6281 | 24.8105 | 31.139 | 35.4073 | 33.7316 | 34.601 | 16.5066 | 25.0883 | 18.658 | 21.8073 | 45.071 | 46.0258 | 56.7252 | 44.7909 | 26.9458 |  |  | -186.4905 | -42.3407 | -71.8912 | 160.6293 | 1.7172 | -197.6416 | 2.7897 | -170.0685 | -0.097596 | -0.15283 | 1.1428 | 0.007984 | 0.0010185 | 0.0023032 | 65.0438 | 61.15 | 58.1962 | 61.2203 | 62.0303 | 75.8015 | 70.1211 | 71.2358 | 73.8413 | 77.0707 | 68.4152 | 48.3958 | 42.1879 | 70.1888 |  | 1339.4498 | 23.4409 | 23.7173 | 21.5913 | 27.3867 | 25.3475 | 61.4905 | 52.3717 | 72.1186 |  |  |  | 626.1528 | 401.3798 | 605.3478 | 760.9885 | 498.7641 | 1047.6099 | 771.4283 | 0.073541 | 0.034647 | 340.2147 | 76.2057 | 58.8004 | 330.7742 | 60.6077 | 60.5868 | 94.7233 | 978.0904 | 95.0206 | 142.8772 | 70.3545 | 237.8602 | 35.5324 |  | 148.4852 | 159.1875 | 37.519 |  |  | 394.0795 | 618.7177 | 65.5502 |  | 368.2851 |  | 407.2143 |  |  | 41.1768 | 34.058 | 38.5917 | [5 empty] | 70.2187 |  | 60.5364 | 57.2476 |  | 58.6614 | 54.6399 | 151.4909 | 78.4865 | 84.5922 | 1139.0014 |  | 492.166 | 54.6121 | 53.5307 | 615.7733 | 74.4497 | 227.9408 | 47.3116 |  | 54.3017 | 53.7466 | 45.8112 | 76.2789 | 535.3828 | 246.9431 | 69.5393 |  | 51.5451 | 47.6185 | 63.6608 | 66.529 |  | 173.7592 |  | 65.9274 | 73.1707 | 0.70662 | 19.1523 | 1.8285 | 1.5838 | -12.7807 | 3.076 | 121.61 | 0.56 | -20.486 | -8.0709 | -10.5168 | 15.7202 | 1.5998 | -17.1629 | 2.0391 |  | 42.1144 |  |  | 0.66198 | 9.5238 | 64.5582
42838.586 | 14319 | 128.3989 | 125.3885 | 105.7731 | 121.6525 | 91.6693 | 55.7581 | 114.3419 | 41.626 | 87.2394 | 85.029 | 71.8591 | 47.7452 | 32.2 | 69.9735 | 77.4826 | 68.1311 | 76.8438 | 387.1002 | 1159.3534 | 882.8691 | 382.1328 | 332.4486 | 449.1776 | 101.8594 |  | 99.0298 | 143.5597 | 124.4242 | 190.6381 | 35.2386 |  | 702.5381 | 70.7673 | 637.4858 | 684.3411 | 552.7862 | 85.0447 |  | 12.5069 |  | 80.2004 | 1168.2614 |  | 25.3772 | 43.7064 | 24.4299 | 31.1244 | 35.6063 | 33.3159 | 34.3433 | 16.472 | 25.0861 | 18.729 | 21.8063 | 45.0758 | 46.0525 | 56.7407 | 44.8453 | 26.9183 |  |  | -186.5293 | -63.396 | -69.7655 | 161.3331 | 0.8511 | -197.6396 | 3.6972 | -170.0382 | 0.024224 | -0.041429 | 1.1445 | 0.0080612 | 0.00097746 | 0.002295 | 65.9958 | 60.0715 | 58.2909 | 62.9462 | 62.8832 | 75.9654 | 70.1334 | 72.9369 | 73.8278 | 77.0573 | 68.4168 | 48.3975 | 42.1897 | 70.1803 |  | 1339.8084 | 22.9041 | 23.2736 | 22.3642 | 27.3708 | 25.3303 | 61.5695 | 52.5144 | 71.9767 |  |  |  | 626.0309 | 401.2644 | 605.2328 | 760.8783 | 498.8473 | 1051.9887 | 771.3495 | -0.10124 | 0.059183 | 340.6737 | 76.5736 | 59.3393 | 330.735 | 60.4578 | 60.8657 | 94.7528 | 973.7183 | 95.0283 | 143.2292 | 69.6915 | 238.0238 | 35.5918 |  | 148.4346 | 159.135 | 37.5608 |  |  | 394.0035 | 618.2442 | 66.6139 |  | 368.0064 |  | 407.0983 |  |  | 41.2044 | 34.1023 | 38.6449 | [5 empty] | 70.401 |  | 61.0281 | 57.2634 |  | 58.4583 | 54.6115 | 151.3339 | 78.4321 | 84.4952 | 1142.9904 |  | 492.1545 | 54.6954 | 53.5958 | 617.5388 | 74.45 | 227.8517 | 47.1084 |  | 54.3466 | 54.1904 | 45.8443 | 76.2556 | 534.9029 | 246.5932 | 69.5428 |  | 51.2545 | 47.4543 | 63.5164 | 66.5639 |  | 173.417 |  | 65.8937 | 72.9107 | 0.72499 | 19.1525 | 1.8286 | 1.5833 | -12.8834 | 3.0761 | 102.35 | 0.55 | -20.4975 | -9.8771 | -10.3614 | 15.7565 | 1.1255 | -17.1512 | 2.3458 |  | 42.0272 |  |  | 0.71961 | 9.2892 | 64.5297
42838.586 | 14320 | 128.2108 | 125.4004 | 105.7295 | 121.6383 | 91.6645 | 55.7607 | 114.3272 | 41.6275 | 87.2254 | 85.0152 | 71.8614 | 47.7503 | 32.1975 | 69.967 | 77.4999 | 68.0946 | 76.8482 | 385.8848 | 1160.0949 | 883.8044 | 379.0319 | 332.7537 | 447.5817 | 101.8414 |  | 99.0088 | 144.282 | 124.4178 | 192.0788 | 36.8295 |  | 703.093 | 70.6792 | 638.7618 | 683.86 | 551.9583 | 85.0244 |  | 12.8966 |  | 80.233 | 1172.8082 |  | 25.2599 | 43.7312 | 24.1913 | 30.8465 | 36.4295 | 32.8434 | 33.9716 | 16.4808 | 25.0902 | 18.7561 | 21.8123 | 45.0542 | 46.0767 | 56.7528 | 44.8824 | 26.8968 |  |  | -186.4268 | -75.4922 | -68.9165 | 163.3564 | 1.6876 | -197.658 | 3.3943 | -169.989 | -0.075217 | -0.18808 | 1.2235 | 0.0081252 | 0.00099882 | 0.0024379 | 65.9568 | 59.3795 | 58.2738 | 61.3521 | 62.5282 | 75.8977 | 70.0939 | 73.6698 | 73.822 | 77.0462 | 68.4095 | 48.398 | 42.1751 | 70.1781 |  | 1340.8577 | 23.3151 | 22.7762 | 22.0828 | 27.3312 | 25.3328 | 61.3722 | 52.5901 | 71.8591 |  |  |  | 625.8946 | 401.1326 | 605.1151 | 760.7679 | 498.9345 | 1056.1789 | 771.2644 | -0.016502 | 0.063558 | 340.7666 | 76.9018 | 61.1701 | 331.3428 | 63.1574 | 63.9215 | 94.7748 | 971.1391 | 95.0297 | 142.3861 | 70.0354 | 238.1683 | 35.6412 |  | 148.3821 | 159.0762 | 37.689 |  |  | 393.9251 | 617.8034 | 61.5558 |  | 367.7757 |  | 406.977 |  |  | 41.2654 | 34.1704 | 38.6958 | [5 empty] | 70.2969 |  | 61.0858 | 56.8965 |  | 58.1785 | 54.408 | 151.2063 | 78.2843 | 84.4827 | 1147.0487 |  | 492.1886 | 54.7417 | 53.6588 | 592.5157 | 74.4631 | 227.7631 | 46.9709 |  | 54.3656 | 54.4966 | 45.8937 | 76.2413 | 534.4386 | 246.1515 | 69.5365 |  | 51.0197 | 47.4848 | 63.5067 | 66.5948 |  | 173.1217 |  | 65.662 | 73.2521 | 0.73167 | 19.1523 | 1.8277 | 1.5809 | -12.8556 | 3.076 | 101.03 | 0.57 | -20.5236 | -10.7787 | -10.2986 | 15.8556 | 1.5836 | -17.1388 | 2.2459 |  | 41.9464 |  |  | 0.67424 | 9.0343 | 64.5013
42838.586 | 14321 | 128.1109 | 125.3918 | 105.6934 | 121.6159 | 91.6562 | 55.7689 | 114.3226 | 41.6281 | 87.2108 | 85.0046 | 71.8633 | 47.7496 | 32.1999 | 69.9643 | 77.4659 | 68.029 | 76.8799 | 385.5228 | 1159.3208 | 882.8865 | 375.5702 | 332.0226 | 447.2567 | 101.8255 |  | 98.9892 | 144.3299 | 124.4077 | 192.0989 | 37.7979 |  | 704.2117 | 70.5692 | 638.4406 | 682.7859 | 550.9379 | 84.9986 |  | 13.1872 |  | 80.3747 | 1182.1199 |  | 25.4759 | 43.7694 | 24.7049 | 31.1948 | 36.6223 | 32.7935 | 33.8424 | 16.5419 | 25.1024 | 18.7896 | 21.8149 | 45.0369 | 46.1032 | 56.7617 | 44.9234 | 26.88 |  |  | -186.4425 | -69.3389 | -75.002 | 157.6697 | 1.4596 | -197.6935 | 2.5886 | -170.0258 | -0.039216 | -0.077515 | 1.0261 | 0.0081154 | 0.0011187 | 0.002341 | 64.9492 | 60.5161 | 58.246 | 60.5363 | 61.5087 | 75.783 | 70.1067 | 72.1386 | 73.8144 | 77.0322 | 68.4033 | 48.4021 | 42.1942 | 70.1691 |  | 1341.5394 | 22.9434 | 22.8599 | 21.9204 | 27.2861 | 25.3045 | 61.4718 | 52.7426 | 71.9419 |  |  |  | 625.7731 | 401.0191 | 605.0035 | 760.6673 | 498.9651 | 1060.287 | 771.1573 | 0.0029612 | 0.10997 | 340.2248 | 77.165 | 61.8016 | 332.5558 | 66.514 | 64.5869 | 94.8237 | 968.8266 | 95.0344 | 145.8436 | 68.7546 | 237.7883 | 35.6671 |  | 148.3448 | 159.0253 | 37.797 |  |  | 393.837 | 617.3645 | 60.1539 |  | 367.5077 |  | 406.8459 |  |  | 41.2847 | 34.2202 | 38.7163 | [5 empty] | 69.6112 |  | 61.5454 | 56.6921 |  | 57.9696 | 54.3017 | 151.1106 | 77.9847 | 84.4261 | 1150.6903 |  | 492.1791 | 54.8032 | 53.7029 | 588.0045 | 74.4084 | 227.6717 | 46.9201 |  | 54.4214 | 54.5379 | 45.9418 | 76.2277 | 533.9776 | 245.6727 | 69.5448 |  | 50.8543 | 47.6012 | 63.3959 | 66.6143 |  | 172.8701 |  | 65.4938 | 73.5655 | 0.58735 | 19.1518 | 1.8277 | 1.5815 | -12.8242 | 3.0761 | 76.43 | 0.76 | -20.525 | -10.3307 | -10.7443 | 15.5781 | 1.4727 | -17.1389 | 1.9612 |  | 41.8663 |  |  | 0.71223 | 8.6175 | 64.4763
42838.586 | 14322 | 128.3625 | 125.4089 | 105.6613 | 121.5915 | 91.6553 | 55.7817 | 114.3186 | 41.6282 | 87.1994 | 84.9866 | 71.849 | 47.7475 | 32.192 | 69.9658 | 77.4384 | 67.9908 | 76.8993 | 386.2591 | 1153.5293 | 878.2441 | 372.7139 | 327.5949 | 447.4564 | 101.8058 |  | 98.9859 | 144.8165 | 124.4017 | 193.0689 | 36.4849 |  | 706.4054 | 70.5735 | 635.2829 | 681.13 | 549.5072 | 84.9772 |  | 13.2449 |  | 80.3514 | 1197.4998 |  | 27.0064 | 43.7596 | 25.0629 | 32.0151 | 37.4815 | 33.5855 | 34.252 | 16.6378 | 25.0982 | 18.7308 | 21.8174 | 45.0226 | 46.1451 | 56.7752 | 44.9685 | 26.8694 |  |  | -186.5221 | -46.1848 | -75.6177 | 153.6784 | 1.6896 | -197.662 | 3.3174 | -170.0382 | -0.039216 | -0.40438 | 1.1011 | 0.008168 | 0.001053 | 0.0022194 | 64.2384 | 61.0758 | 58.1959 | 61.3947 | 61.0506 | 75.7848 | 70.072 | 69.717 | 73.7989 | 77.0241 | 68.4006 | 48.3981 | 42.1878 | 70.1548 |  | 1342.3013 | 23.0846 | 22.7263 | 21.8635 | 27.2672 | 25.3106 | 61.5693 | 52.785 | 72.1204 |  |  |  | 625.6612 | 400.9059 | 604.8994 | 760.5772 | 499.0428 | 1071.6191 | 771.0591 | 0.045034 | 0.10369 | 339.5506 | 77.2957 | 61.8528 | 332.6802 | 66.5987 | 62.0419 | 94.8602 | 967.1446 | 95.0226 | 144.4413 | 70.4014 | 237.515 | 35.701 |  | 148.2947 | 158.9453 | 37.9124 |  |  | 393.7503 | 616.9043 | 58.5526 |  | 367.1905 |  | 406.7173 |  |  | 41.2667 | 34.2283 | 38.725 | [5 empty] | 68.6712 |  | 61.7745 | 56.5173 |  | 57.6823 | 54.0026 | 151.0257 | 77.7051 | 84.3479 | 1154.1493 |  | 492.1276 | 54.8935 | 53.7755 | 613.4877 | 74.3782 | 227.5547 | 46.9121 |  | 54.5591 | 54.5251 | 45.979 | 76.2154 | 533.5179 | 245.3448 | 69.5601 |  | 50.7741 | 47.8124 | 63.188 | 66.6443 |  | 172.6443 |  | 65.4936 | 74.0535 | 0.66451 | 19.1508 | 1.8285 | 1.5829 | -12.7516 | 3.076 | 92.98 | 0.92 | -20.5507 | -8.4311 | -10.7881 | 15.3795 | 1.5865 | -17.1597 | 2.223 |  | 41.7823 |  |  | 0.69725 | 7.9694 | 64.4539
42838.5861 | 14323 | 128.524 | 125.4021 | 105.639 | 121.5775 | 91.6657 | 55.7807 | 114.3091 | 41.6262 | 87.1774 | 84.9815 | 71.8457 | 47.7502 | 32.1978 | 69.9664 | 77.421 | 67.9663 | 76.8927 | 386.8007 | 1152.3409 | 876.5058 | 372.0965 | 324.7325 | 447.4615 | 101.8006 |  | 99.0158 | 146.2563 | 124.4054 | 196.9118 | 37.6638 |  | 708.8647 | 70.5778 | 634.1632 | 681.5292 | 547.9913 | 84.9559 |  | 13.5051 |  | 80.3955 | 1207.397 |  | 26.1407 | 43.9111 | 25.0928 | 31.7249 | 37.2136 | 34.2039 | 34.7595 | 16.6182 | 25.0955 | 18.6518 | 21.8261 | 45.013 | 46.1827 | 56.7701 | 45.0116 | 26.8466 |  |  | -186.4912 | -37.2802 | -71.1934 | 158.2539 | 2.5451 | -197.681 | 6.1988 | -169.8773 | -0.080276 | -0.34354 | 1.1193 | 0.0081992 | 0.0010941 | 0.0023131 | 64.1115 | 60.95 | 58.2132 | 61.2413 | 61.7381 | 75.7815 | 70.0474 | 68.627 | 73.7992 | 77.0127 | 68.4005 | 48.4122 | 42.1935 | 70.1559 |  | 1343.8865 | 23.191 | 22.6294 | 21.5924 | 27.2676 | 25.2985 | 61.9133 | 53.0249 | 72.0411 |  |  |  | 625.5453 | 400.7934 | 604.784 | 760.4827 | 499.1409 | 1087.6416 | 770.9453 | 0.78169 | 0.13869 | 338.7467 | 76.9114 | 61.8384 | 332.2266 | 63.1632 | 61.1083 | 94.8932 | 966.6598 | 95.0124 | 141.2551 | 68.6888 | 237.1333 | 35.7076 |  | 148.2236 | 158.8784 | 38.005 |  |  | 393.6654 | 616.4151 | 57.186 |  | 366.8755 |  | 406.5729 |  |  | 41.2497 | 34.2616 | 38.734 | [5 empty] | 68.198 |  | 61.87 | 56.4075 |  | 57.5022 | 53.7928 | 150.8435 | 77.6068 | 84.1928 | 1158.06 |  | 492.0477 | 55.0405 | 53.8677 | 641.2061 | 74.3971 | 227.4245 | 46.824 |  | 54.6924 | 54.4891 | 46.008 | 76.2047 | 533.0539 | 245.011 | 69.5878 |  | 50.7682 | 48.0487 | 63.0614 | 66.6853 |  | 172.4093 |  | 65.5668 | 74.7698 | 0.66563 | 19.1528 | 1.8283 | 1.5829 | -12.8666 | 3.0761 | 86.1 | 0.65 | -20.6335 | -7.5767 | -10.4703 | 15.6105 | 1.9491 | -17.1779 | 3.0419 |  | 41.6929 |  |  | 0.68401 | 7.4615 | 64.4308
42838.5861 | 14324 | 128.5751 | 125.394 | 105.6091 | 121.5689 | 91.6651 | 55.7924 | 114.2969 | 41.6386 | 87.1665 | 84.9767 | 71.8477 | 47.7551 | 32.2001 | 69.9663 | 77.4462 | 68.0578 | 76.9227 | 387.0285 | 1154.0357 | 877.222 | 371.2567 | 323.4629 | 446.4344 | 101.858 |  | 99.0029 | 146.8345 | 124.4054 | 198.5252 | 38.4748 |  | 707.7876 | 70.6866 | 636.6601 | 681.0706 | 547.155 | 84.931 |  | 14.1056 |  | 80.7009 | 1215.3581 |  | 25.4424 | 44.0968 | 24.3802 | 31.545 | 36.5586 | 34.0151 | 34.8502 | 16.6056 | 25.0879 | 18.6387 | 21.8207 | 45.0135 | 46.2219 | 56.7744 | 45.0292 | 26.822 |  |  | -186.3952 | -22.7402 | -66.6461 | 164.4722 | 2.028 | -197.6633 | 10.4806 | -169.6348 | 0.020916 | -0.27158 | 1.1382 | 0.0080727 | 0.0010251 | 0.0023245 | 64.3912 | 61.191 | 58.2282 | 61.2712 | 62.1601 | 75.725 | 69.9788 | 69.5694 | 73.7949 | 77.0092 | 68.3969 | 48.4178 | 42.2035 | 70.1566 |  | 1345.6611 | 23.0056 | 22.4373 | 22.1 | 27.3774 | 25.2873 | 61.6468 | 53.0896 | 72.1511 |  |  |  | 625.4345 | 400.6742 | 604.6679 | 760.3867 | 499.2701 | 1104.1708 | 770.8199 | -0.11677 | 0.17064 | 338.8543 | 76.9631 | 61.2394 | 332.2398 | 60.3482 | 60.3542 | 94.9256 | 966.9689 | 95.0202 | 141.339 | 67.5065 | 235.4211 | 35.7421 |  | 148.14 | 158.7835 | 38.0798 |  |  | 393.5914 | 615.9675 | 55.6406 |  | 366.5345 |  | 406.4598 |  |  | 41.2454 | 34.2948 | 38.7441 | [5 empty] | 68.3946 |  | 62.077 | 56.3396 |  | 57.4327 | 53.6728 | 150.9203 | 77.7874 | 84.3065 | 1161.9727 |  | 491.9724 | 54.9377 | 53.9462 | 659.4764 | 74.4073 | 227.3187 | 46.7931 |  | 54.6462 | 54.3359 | 46.003 | 76.1845 | 532.5788 | 244.5662 | 69.6171 |  | 50.6818 | 46.1031 | 63.0908 | 66.7091 |  | 172.157 |  | 65.5184 | 75.1754 | 0.60571 | 19.1519 | 1.8269 | 1.581 | -12.8261 | 3.076 | 89.2 | 0.58 | -20.6636 | -5.9192 | -10.1334 | 15.9189 | 1.7393 | -17.1718 | 3.9541 |  | 41.6111 |  |  | 0.70329 | 7.1123 | 64.4076
42838.5861 | 14325 | 128.5977 | 125.3808 | 105.5905 | 121.55 | 91.664 | 55.7966 | 114.3062 | 41.6399 | 87.1438 | 84.9679 | 71.8547 | 47.7642 | 32.2036 | 69.9671 | 77.5513 | 68.249 | 76.9813 | 387.2193 | 1154.8197 | 877.9061 | 370.3345 | 321.922 | 445.7599 | 101.8972 |  | 98.9863 | 146.4652 | 124.3981 | 197.7339 | 39.267 |  | 705.5264 | 70.7277 | 638.7633 | 683.5467 | 546.1307 | 84.8942 |  | 14.5319 |  | 80.6851 | 1223.4415 |  | 25.3097 | 44.2226 | 24.1997 | 31.238 | 35.9293 | 33.521 | 34.6846 | 16.6665 | 25.0728 | 18.5823 | 21.8248 | 45.0109 | 46.2621 | 56.7777 | 45.0422 | 26.8046 |  |  | -186.5227 | -13.2869 | -60.3109 | 168.9399 | 1.4064 | -197.6502 | 13.8602 | -169.4882 | -0.034156 | -0.40501 | 1.1308 | 0.0081433 | 0.0011138 | 0.0022966 | 65.2708 | 61.302 | 58.2581 | 61.1335 | 62.6891 | 75.6479 | 70.043 | 71.2041 | 73.7925 | 76.9897 | 68.3889 | 48.4165 | 42.1975 | 70.1432 |  | 1347.0735 | 22.9781 | 22.3479 | 22.1899 | 27.3649 | 25.289 | 61.8417 | 53.1933 | 72.2242 |  |  |  | 625.281 | 400.5357 | 604.5324 | 760.2693 | 499.4358 | 1120.8254 | 770.6989 | -0.094749 | 0.12423 | 339.0688 | 76.9211 | 61.4749 | 331.8852 | 60.0646 | 58.9341 | 94.9299 | 966.9785 | 95.0083 | 142.1774 | 66.8543 | 233.6434 | 35.7559 |  | 148.0429 | 158.7011 | 38.1261 |  |  | 393.5123 | 615.5046 | 54.8195 |  | 366.226 |  | 406.3238 |  |  | 41.2499 | 34.2974 | 38.7272 | [5 empty] | 68.8119 |  | 62.2977 | 56.3266 |  | 57.4367 | 53.5742 | 151.0259 | 77.9493 | 84.2705 | 1166.0034 |  | 491.7771 | 54.8258 | 53.974 | 642.6753 | 74.4498 | 227.2245 | 47.0622 |  | 54.5958 | 54.2887 | 46.0197 | 76.1736 | 532.1017 | 244.1392 | 69.6409 |  | 50.6056 | 45.2665 | 63.1397 | 66.739 |  | 172.0548 |  | 65.4712 | 74.7138 | 0.64244 | 19.1522 | 1.8286 | 1.5831 | -12.8426 | 3.076 | 62.39 | 0.91 | -20.6533 | -4.5255 | -9.6416 | 16.1368 | 1.4473 | -17.1574 | 4.5435 |  | 41.5267 |  |  | 0.70655 | 6.7313 | 64.3783
42838.5861 | 14326 | 128.3061 | 125.3597 | 105.5574 | 121.5293 | 91.6524 | 55.7996 | 114.2861 | 41.6343 | 87.1326 | 84.9572 | 71.8458 | 47.7596 | 32.2007 | 69.9598 | 77.5816 | 68.2205 | 76.9939 | 386.6066 | 1154.5172 | 877.831 | 369.6935 | 321.4393 | 445.8888 | 101.8779 |  | 98.9582 | 145.4403 | 124.3406 | 195.3686 | 38.1052 |  | 705.9532 | 70.6424 | 638.6136 | 682.9853 | 544.0571 | 84.8774 |  | 14.9966 |  | 80.502 | 1228.5759 |  | 25.1331 | 44.366 | 23.9741 | 30.9862 | 35.4687 | 32.4827 | 34.1869 | 16.7706 | 25.0759 | 18.6007 | 21.8285 | 45.0071 | 46.2863 | 56.7828 | 45.0623 | 26.7784 |  |  | -186.5431 | -55.8437 | -55.8616 | 171.0808 | 1.5746 | -197.6548 | 15.3702 | -169.4547 | -0.077747 | -0.24053 | 1.1851 | 0.0081597 | 0.00093475 | 0.002295 | 65.9186 | 60.3556 | 58.3286 | 61.3423 | 62.6725 | 75.6989 | 70.0355 | 72.8437 | 73.7867 | 76.9861 | 68.3894 | 48.4221 | 42.2037 | 70.1421 |  | 1347.9587 | 22.6468 | 22.3873 | 22.2186 | 27.31 | 25.2848 | 62.1202 | 53.3292 | 72.1373 |  |  |  | 625.1765 | 400.4376 | 604.4165 | 760.1807 | 499.6301 | 1136.5304 | 770.611 | -0.20563 | -0.018038 | 339.1211 | 76.8293 | 61.9004 | 330.7814 | 61.4988 | 59.9009 | 94.9549 | 966.1253 | 95.0104 | 143.8937 | 67.1168 | 234.0566 | 35.7616 |  | 147.8915 | 158.5038 | 38.1906 |  |  | 393.4314 | 615.0098 | 54.0549 |  | 365.7767 |  | 406.1802 |  |  | 41.2223 | 34.3116 | 38.7296 | [5 empty] | 69.444 |  | 62.6863 | 56.3244 |  | 57.6808 | 53.5879 | 151.1273 | 77.9212 | 84.3561 | 1168.0212 |  | 492.0322 | 54.9234 | 54.0796 | 636.2961 | 74.3948 | 227.0801 | 46.9665 |  | 54.8329 | 54.3223 | 45.9615 | 76.1586 | 531.6184 | 244.0051 | 69.6206 |  | 50.5622 | 45.2584 | 63.1774 | 66.7508 |  | 172.0557 |  | 65.4228 | 74.7261 | 0.73964 | 19.1516 | 1.8288 | 1.5821 | -12.9228 | 3.076 | 53.6 | 0.69 | -20.6025 | -9.2798 | -9.2812 | 16.2424 | 1.5288 | -17.1285 | 4.7765 |  | 41.4365 |  |  | 0.74287 | 6.2734 | 64.3561
42838.5861 | 14327 | 127.9907 | 125.3513 | 105.5413 | 121.5192 | 91.6584 | 55.8159 | 114.2838 | 41.6447 | 87.1263 | 84.9459 | 71.8482 | 47.7722 | 32.209 | 69.9633 | 77.5302 | 68.149 | 76.9877 | 386.3188 | 1152.0119 | 875.9618 | 369.6421 | 320.8868 | 444.3866 | 101.8928 |  | 98.9655 | 146.3506 | 124.3405 | 197.7827 | 39.5099 |  | 707.7122 | 70.6154 | 636.9477 | 682.6495 | 543.3996 | 84.8421 |  | 15.5128 |  | 80.4286 | 1235.4243 |  | 24.9854 | 44.6741 | 23.7416 | 30.7779 | 35.2344 | 31.9379 | 33.5455 | 16.7218 | 25.0789 | 18.5955 | 21.8363 | 44.9928 | 46.308 | 56.7819 | 45.0874 | 26.7558 |  |  | -186.5326 | -45.7978 | -49.7583 | 174.118 | 1.3886 | -197.6902 | 17.0064 | -169.3509 | 0.042127 | -0.22605 | 1.0764 | 0.0081729 | 0.0010481 | 0.0023558 | 65.2188 | 62.0964 | 58.2046 | 61.0528 | 62.598 | 75.5739 | 69.6247 | 74.1057 | 73.7804 | 76.9794 | 68.3912 | 48.4212 | 42.2051 | 70.147 |  | 1348.9565 | 22.546 | 22.3971 | 22.7996 | 27.2622 | 25.2684 | 62.301 | 53.5038 | 72.1656 |  |  |  | 625.0607 | 400.3386 | 604.318 | 760.0889 | 499.7913 | 1155.1406 | 770.5233 | 0.029502 | 0.035218 | 339.1711 | 76.7962 | 62.6462 | 330.8151 | 63.4056 | 62.0714 | 94.9961 | 963.9593 | 95.0126 | 140.9534 | 66.2794 | 234.466 | 35.7915 |  | 147.838 | 158.3342 | 38.2388 |  |  | 393.351 | 614.6017 | 53.3594 |  | 365.3736 |  | 406.0769 |  |  | 41.1721 | 34.3112 | 38.6738 | [5 empty] | 70.0924 |  | 63.3937 | 56.3634 |  | 57.7899 | 53.6527 | 151.0106 | 77.5268 | 84.2909 | 1166.8154 |  | 492.0357 | 55.1396 | 54.1271 | 637.9893 | 74.2456 | 226.9872 | 46.691 |  | 54.9135 | 53.9968 | 45.8578 | 76.1377 | 531.13 | 244.0302 | 69.5851 |  | 50.4771 | 45.1951 | 63.2943 | 66.7522 |  | 172.0443 |  | 65.3768 | 74.6604 | 0.66192 | 19.1536 | 1.828 | 1.5802 | -12.8614 | 3.076 | 61.94 | 0.55 | -20.6549 | -8.4078 | -8.7638 | 16.3939 | 1.4344 | -17.1148 | 5.0198 |  | 41.3626 |  |  | 0.75215 | 5.9836 | 64.333
42838.5861 | 14328 | 127.8174 | 125.3292 | 105.5077 | 121.4963 | 91.6613 | 55.8171 | 114.2744 | 41.6483 | 87.1075 | 84.9282 | 71.8483 | 47.7719 | 32.2147 | 69.9628 | 77.5168 | 68.1538 | 76.9841 | 386.0065 | 1150.0407 | 873.8537 | 367.7924 | 320.7459 | 443.999 | 101.8904 |  | 98.9605 | 146.1308 | 124.3068 | 197.8864 | 38.0931 |  | 709.4867 | 70.6333 | 635.884 | 682.5797 | 542.7649 | 84.821 |  | 15.8785 |  | 80.4069 | 1241.4179 |  | 24.8547 | 45.0223 | 23.4705 | 30.6453 | 34.9125 | 31.2665 | 33.0066 | 16.6922 | 25.0736 | 18.5691 | 21.8337 | 44.9751 | 46.329 | 56.7913 | 45.1313 | 26.731 |  |  | -186.5575 | -20.2767 | -47.2533 | 173.1875 | 2.0148 | -197.6712 | 15.7415 | -169.4764 | 0.096615 | -0.195 | 1.081 | 0.0081597 | 0.0010087 | 0.0024625 | 65.1029 | 60.1834 | 57.6062 | 60.1564 | 62.2068 | 75.4904 | 69.6432 | 74.6073 | 73.7734 | 76.9697 | 68.3822 | 48.4354 | 42.2066 | 70.1402 |  | 1350.3262 | 23.0804 | 22.5629 | 22.2503 | 27.2563 | 25.2575 | 62.3709 | 53.6751 | 72.2672 |  |  |  | 624.9371 | 400.2316 | 604.1981 | 759.9857 | 499.9164 | 1173.1527 | 770.425 | 0.19091 | 0.20393 | 339.0974 | 76.6593 | 61.8007 | 330.5017 | 63.9991 | 62.5468 | 95.0122 | 963.1356 | 95.0136 | 141.9725 | 64.2332 | 234.226 | 35.7831 |  | 147.5667 | 158.1052 | 38.2951 |  |  | 393.2687 | 614.111 | 52.7068 |  | 364.98 |  | 405.9471 |  |  | 41.1227 | 34.2582 | 38.5886 | [5 empty] | 70.3812 |  | 63.6894 | 56.3232 |  | 57.7595 | 53.7518 | 150.8969 | 77.634 | 84.0503 | 1164.1428 |  | 492.2937 | 55.1341 | 54.1851 | 671.6268 | 74.1474 | 226.9007 | 46.6808 |  | 54.875 | 53.8734 | 45.8149 | 76.1269 | 530.6339 | 243.9954 | 69.6013 |  | 50.2919 | 44.9214 | 63.3344 | 66.7672 |  | 171.9419 |  | 65.3869 | 75.1878 | 0.63929 | 19.1518 | 1.8288 | 1.5803 | -12.8713 | 3.076 | 56.43 | 0.74 | -20.6586 | -5.5975 | -8.545 | 16.359 | 1.7259 | -17.0951 | 4.8242 |  | 41.2735 |  |  | 0.69149 | 5.7212 | 64.3071
42838.5861 | 14329 | 127.8082 | 125.3054 | 105.4836 | 121.4754 | 91.6663 | 55.8225 | 114.2705 | 41.6479 | 87.0996 | 84.9223 | 71.8459 | 47.7783 | 32.2225 | 69.9624 | 77.5335 | 68.151 | 77.0169 | 385.533 | 1142.8614 | 869.9825 | 365.7405 | 319.3147 | 445.0915 | 101.8848 |  | 98.991 | 146.2284 | 124.292 | 198.4134 | 38.7964 |  | 709.2032 | 70.5638 | 628.9821 | 683.261 | 541.0581 | 84.7903 |  | 16.2494 |  | 80.6282 | 1246.8784 |  | 24.7363 | 45.4561 | 23.1402 | 30.3542 | 34.5926 | 30.4971 | 32.4913 | 16.6643 | 25.068 | 18.5741 | 21.8424 | 44.9538 | 46.3474 | 56.7951 | 45.1672 | 26.7077 |  |  | -186.6265 | -23.2009 | -52.3348 | 167.3523 | 0.64805 | -197.7376 | 13.4021 | -169.5862 | 0.1081 | 0.0007406 | 1.1891 | 0.0081302 | 0.0010645 | 0.0024461 | 64.9161 | 60.3685 | 57.7547 | 60.4424 | 62.1995 | 75.5594 | 69.7278 | 74.4804 | 73.7651 | 76.9612 | 68.38 | 48.4384 | 42.2099 | 70.1373 |  | 1351.2435 | 23.3527 | 22.6033 | 22.4328 | 27.4253 | 25.2597 | 62.279 | 53.7548 | 72.4437 |  |  |  | 624.8103 | 400.1222 | 604.0735 | 759.8893 | 500.0483 | 1190.8557 | 770.382 | 0.92403 | 0.25281 | 338.1229 | 76.2682 | 61.7634 | 329.6854 | 63.0221 | 60.9303 | 95.0249 | 961.0116 | 94.9944 | 146.4806 | 65.189 | 233.9411 | 35.7789 |  | 147.442 | 157.8871 | 38.3505 |  |  | 393.1862 | 613.6101 | 51.9502 |  | 364.1478 |  | 405.8138 |  |  | 41.053 | 34.2543 | 38.6545 | [5 empty] | 70.2118 |  | 65.2674 | 56.2983 |  | 57.6365 | 53.5875 | 150.7882 | 77.4789 | 83.6771 | 1159.2158 |  | 492.1921 | 55.0923 | 54.2715 | 709.4566 | 74.1146 | 226.7972 | 46.5643 |  | 54.8706 | 53.9913 | 45.7351 | 76.105 | 530.1429 | 243.7097 | 69.6787 |  | 50.244 | 44.7914 | 63.4681 | 66.8019 |  | 171.7469 |  | 65.2634 | 75.3093 | 0.78861 | 19.1525 | 1.8287 | 1.5812 | -12.8685 | 3.076 | 62.33 | 0.77 | -20.674 | -5.9916 | -8.9989 | 16.092 | 0.97759 | -17.0764 | 4.4457 |  | 41.1825 |  |  | 0.66149 | 5.3125 | 64.2815
42838.5861 | 14330 | 127.5968 | 125.2918 | 105.4583 | 121.465 | 91.6626 | 55.835 | 114.2678 | 41.6551 | 87.0855 | 84.9241 | 71.843 | 47.7869 | 32.2212 | 69.9635 | 77.405 | 68.03 | 76.9444 | 384.1369 | 1141.6029 | 868.7828 | 362.2306 | 317.6186 | 444.3231 | 101.8689 |  | 98.9911 | 146.0193 | 124.2591 | 198.4087 | 39.7676 |  | 708.7452 | 70.4543 | 625.4404 | 685.023 | 539.5542 | 84.7711 |  | 16.5128 |  | 80.9731 | 1252.102 |  | 24.6532 | 45.799 | 23.0792 | 30.2288 | 34.49 | 30.1515 | 32.3379 | 16.6182 | 25.0561 | 18.6641 | 21.8372 | 44.965 | 46.3768 | 56.8056 | 45.2096 | 26.7018 |  |  | -186.5431 | -14.5821 | -47.7534 | 169.7133 | 1.0003 | -197.6876 | 14.3267 | -169.548 | 0.0030124 | -0.10017 | 1.1233 | 0.0083043 | 0.0010054 | 0.0023229 | 65.2411 | 61.0167 | 57.8221 | 60.8243 | 62.677 | 75.5858 | 69.7748 | 72.6476 | 73.7581 | 76.9459 | 68.3728 | 48.4428 | 42.2101 | 70.1311 |  | 1353.9705 | 24.7587 | 22.535 | 22.4446 | 27.5971 | 25.2651 | 62.2111 | 53.7833 | 72.4176 |  |  |  | 624.6732 | 399.9922 | 603.9349 | 759.7796 | 500.2723 | 1209.6066 | 770.2771 | -0.52609 | 0.15067 | 338.2208 | 76.3797 | 62.5656 | 329.5395 | 61.2865 | 56.882 | 95.0485 | 959.1988 | 95.0024 | 145.6939 | 65.6168 | 233.981 | 35.7676 |  | 147.3285 | 157.8088 | 38.4023 |  |  | 393.095 | 613.1579 | 51.6996 |  | 363.3632 |  | 405.7 |  |  | 41.038 | 34.2816 | 38.6847 | [5 empty] | 69.9787 |  | 67.2825 | 56.2945 |  | 57.6227 | 53.4784 | 150.7473 | 77.7345 | 83.7085 | 1148.8796 |  | 492.1195 | 55.0339 | 54.3153 | 714.3269 | 74.0774 | 226.6806 | 46.6221 |  | 54.7012 | 53.9064 | 45.7336 | 76.0986 | 529.6712 | 243.3004 | 69.7364 |  | 50.2027 | 44.7936 | 63.4824 | 66.8476 |  | 171.6027 |  | 65.1626 | 75.5423 | 0.59959 | 19.152 | 1.8273 | 1.5807 | -12.8145 | 3.076 | 63.61 | 1.25 | -20.6692 | -4.7527 | -8.6006 | 16.2138 | 1.2138 | -17.0645 | 4.5939 |  | 41.1011 |  |  | 0.50591 | 4.9421 | 64.2539
42838.5861 | 14331 | 127.5316 | 125.2812 | 105.4223 | 121.4414 | 91.6646 | 55.8332 | 114.2532 | 41.6482 | 87.0646 | 84.8994 | 71.8386 | 47.7769 | 32.2123 | 69.957 | 77.3291 | 67.9478 | 76.9029 | 383.4821 | 1142.4171 | 869.2077 | 359.3458 | 316.587 | 442.868 | 101.8246 |  | 98.9809 | 145.5454 | 124.2357 | 197.255 | 38.8204 |  | 709.3411 | 70.4126 | 625.5535 | 684.0098 | 538.464 | 84.7425 |  | 16.9973 |  | 81.1488 | 1256.2227 |  | 24.6369 | 45.9271 | 23.3687 | 30.3405 | 34.6954 | 30.0969 | 32.4871 | 16.6454 | 25.0524 | 18.784 | 21.8407 | 44.9515 | 46.4015 | 56.7966 | 45.2361 | 26.6687 |  |  | -186.5621 | -19.9356 | -44.7116 | 170.5498 | 1.3544 | -197.6475 | 12.4092 | -169.7051 | 0.10557 | -0.21158 | 1.1308 | 0.0081745 | 0.0011105 | 0.0024494 | 65.3236 | 61.1509 | 57.8619 | 61.0806 | 62.638 | 75.5859 | 69.7971 | 70.1562 | 73.7502 | 76.9335 | 68.3682 | 48.4516 | 42.211 | 70.1242 |  | 1354.9583 | 24.1548 | 23.7015 | 22.1535 | 27.4898 | 25.2675 | 62.2382 | 53.8405 | 72.4979 |  |  |  | 624.5568 | 399.8814 | 603.8269 | 759.6772 | 500.4359 | 1201.0538 | 770.1831 | -0.40184 | -0.027358 | 337.9779 | 76.1074 | 63.2108 | 329.3203 | 61.1264 | 56.638 | 95.0567 | 956.2948 | 94.9981 | 145.2238 | 66.5144 | 233.8896 | 35.755 |  | 147.2219 | 157.7227 | 38.4493 |  |  | 393.0269 | 612.7271 | 52.1792 |  | 362.8438 |  | 405.6073 |  |  | 41.0385 | 34.3384 | 38.6901 | [5 empty] | 69.9822 |  | 67.8033 | 56.3404 |  | 57.7726 | 53.494 | 150.6942 | 77.9012 | 83.8272 | 1141.4989 |  | 491.9599 | 54.9592 | 54.3272 | 713.9151 | 74.1524 | 226.5892 | 46.8927 |  | 54.6198 | 53.9114 | 45.7539 | 76.0854 | 529.2128 | 242.8544 | 69.7876 |  | 50.1828 | 44.8096 | 63.4403 | 66.8613 |  | 171.4417 |  | 65.1865 | 75.5904 | 0.62779 | 19.1523 | 1.8273 | 1.5816 | -12.8602 | 3.076 | 64.46 | 1.01 | -20.645 | -5.5581 | -8.3239 | 16.257 | 1.4124 | -17.0613 | 4.275 |  | 41.023 |  |  | 0.5733 | 4.6649 | 64.2281
42838.5862 | 14332 | 127.5889 | 125.2712 | 105.4 | 121.4242 | 91.6633 | 55.8481 | 114.2503 | 41.6507 | 87.0566 | 84.9081 | 71.842 | 47.7854 | 32.2225 | 69.9619 | 77.3034 | 67.9179 | 76.889 | 383.1209 | 1143.5137 | 869.7832 | 356.7682 | 312.4105 | 442.1975 | 101.7999 |  | 98.9588 | 146.1442 | 124.237 | 199.2878 | 39.756 |  | 707.2222 | 70.3744 | 625.1527 | 681.1571 | 536.2301 | 84.7042 |  | 17.56 |  | 81.1373 | 1261.1471 |  | 25.1859 | 45.816 | 23.7636 | 30.8429 | 35.0944 | 30.7091 | 33.101 | 16.7027 | 25.0474 | 18.8133 | 21.8515 | 44.9336 | 46.4195 | 56.7981 | 45.2586 | 26.6482 |  |  | -186.5957 | -23.446 | -40.9818 | 173.2953 | 1.6902 | -197.5378 | 14.0343 | -169.6078 | 0.029283 | -0.13542 | 1.1205 | 0.0081877 | 0.001012 | 0.0024363 | 65.3502 | 60.9575 | 57.921 | 61.2098 | 62.3127 | 75.5389 | 69.794 | 68.0565 | 73.7405 | 76.9201 | 68.366 | 48.4475 | 42.2169 | 70.119 |  | 1355.1797 | 23.6315 | 23.5269 | 22.2537 | 27.4012 | 25.254 | 63.319 | 54.372 | 72.6062 |  |  |  | 624.4383 | 399.7676 | 603.7115 | 759.5713 | 500.504 | 1168.4872 | 770.1818 | -0.043043 | -0.026787 | 337.8417 | 76.4061 | 63.7439 | 329.1052 | 60.4623 | 56.3001 | 95.08 | 951.8124 | 95.0008 | 143.682 | 66.2589 | 233.8276 | 35.8022 |  | 147.1212 | 157.672 | 38.4389 |  |  | 392.948 | 612.2667 | 55.1825 |  | 362.4699 |  | 405.4897 |  |  | 41.0806 | 34.3939 | 38.7101 | [5 empty] | 70.6587 |  | 67.7631 | 56.6268 |  | 57.9532 | 53.7379 | 150.6919 | 78.0942 | 83.9733 | 1154.1904 |  | 491.7499 | 55.0199 | 54.3922 | 704.7845 | 74.3066 | 226.5019 | 46.7793 |  | 54.7049 | 53.8115 | 45.7531 | 76.0608 | 528.7344 | 242.4145 | 69.7905 |  | 50.1179 | 44.7795 | 63.2854 | 66.8946 |  | 171.3191 |  | 65.3024 | 75.5212 | 0.64726 | 19.1532 | 1.8273 | 1.5825 | -12.8673 | 3.076 | 62.69 | 0.53 | -20.6914 | -6.0266 | -7.9677 | 16.3845 | 1.5793 | -17.0737 | 4.5509 |  | 40.9399 |  |  | 0.62985 | 4.1963 | 64.1987
42838.5862 | 14333 | 127.4979 | 125.2534 | 105.369 | 121.4077 | 91.6429 | 55.8536 | 114.235 | 41.6547 | 87.0389 | 84.8911 | 71.8379 | 47.7823 | 32.2216 | 69.958 | 77.2736 | 67.8756 | 76.8534 | 382.7643 | 1144.9099 | 870.078 | 354.6097 | 311.446 | 442.2064 | 101.7902 |  | 98.9872 | 145.2386 | 124.2166 | 197.4629 | 39.1151 |  | 705.834 | 70.3641 | 624.529 | 680.7145 | 535.5521 | 84.6856 |  | 17.7577 |  | 81.2714 | 1263.7031 |  | 24.638 | 45.8311 | 23.0357 | 30.5072 | 34.7856 | 30.8842 | 33.5007 | 16.6882 | 25.0321 | 18.8153 | 21.8518 | 44.9163 | 46.4565 | 56.8063 | 45.2945 | 26.6231 |  |  | -186.5523 | -17.043 | -42.4709 | 175.2489 | 2.2961 | -197.6285 | 13.3384 | -169.5875 | -0.029097 | -0.17067 | 1.1525 | 0.0082369 | 0.0010826 | 0.0022654 | 65.4801 | 60.9827 | 57.962 | 61.2871 | 62.392 | 75.5106 | 69.77 | 66.4601 | 73.7307 | 76.913 | 68.3671 | 48.4439 | 42.2152 | 70.1149 |  | 1355.5118 | 22.9358 | 22.8944 | 22.6456 | 27.3403 | 25.2402 | 63.7054 | 54.7754 | 72.8112 |  |  |  | 624.3198 | 399.6511 | 603.5935 | 759.454 | 500.5302 | 1141.2699 | 770.1906 | -0.1726 | 0.030273 | 337.8137 | 76.5113 | 64.2468 | 328.8575 | 60.5394 | 56.5691 | 95.1188 | 947.4903 | 94.9906 | 143.7776 | 65.3459 | 233.9089 | 35.8661 |  | 147.0502 | 157.6223 | 38.4644 |  |  | 392.8477 | 611.7837 | 58.2547 |  | 362.1036 |  | 405.3297 |  |  | 41.1261 | 34.4531 | 38.7408 | [5 empty] | 71.3023 |  | 66.0848 | 56.9625 |  | 58.0989 | 53.924 | 150.6942 | 78.3544 | 84.1347 | 1164.8955 |  | 492.331 | 55.1165 | 54.4143 | 654.1997 | 74.4262 | 226.3783 | 46.8156 |  | 54.7168 | 53.6999 | 45.7452 | 76.0418 | 528.266 | 241.9641 | 69.7476 |  | 50.0418 | 44.831 | 63.2527 | 66.9294 |  | 171.2103 |  | 65.3203 | 75.1553 | 0.70291 | 19.1515 | 1.8263 | 1.5811 | -12.8174 | 3.076 | 55.9 | 0.7 | -20.649 | -5.1383 | -8.1114 | 16.477 | 1.8413 | -17.0826 | 4.4379 |  | 40.8533 |  |  | 0.70554 | 4.025 | 64.1659
42838.5862 | 14334 | 127.633 | 125.257 | 105.3504 | 121.3924 | 91.6572 | 55.8577 | 114.2299 | 41.6591 | 87.0285 | 84.8845 | 71.8383 | 47.7899 | 32.2197 | 69.9611 | 77.2381 | 67.8434 | 76.8228 | 382.4175 | 1146.4304 | 870.5958 | 352.6591 | 311.4144 | 438.6057 | 101.7845 |  | 99.0583 | 144.0531 | 124.1605 | 192.7808 | 40.1689 |  | 704.7067 | 70.3171 | 624.1322 | 680.2789 | 534.4803 | 84.6564 |  | 17.9556 |  | 81.5947 | 1272.4221 |  | 24.4887 | 46.0716 | 23.2867 | 30.5872 | 35.205 | 30.8181 | 33.2497 | 16.803 | 25.0337 | 18.7909 | 21.8519 | 44.9088 | 46.4887 | 56.817 | 45.3403 | 26.6188 |  |  | -186.5582 | -8.5623 | -46.338 | 175.3244 | 2.693 | -195.4626 | 11.7745 | -169.6749 | 0.13378 | -0.38634 | 1.1662 | 0.0082189 | 0.0010415 | 0.0023311 | 65.5809 | 61.0979 | 57.9832 | 61.4044 | 61.6843 | 75.5063 | 69.7727 | 65.4042 | 73.7291 | 76.904 | 68.3633 | 48.4493 | 42.2139 | 70.0981 |  | 1355.8344 | 22.9852 | 22.5197 | 22.2906 | 27.2864 | 25.233 | 63.0834 | 54.6282 | 72.847 |  |  |  | 624.2015 | 399.5327 | 603.4845 | 759.3557 | 500.603 | 1132.6555 | 770.1454 | 0.04641 | 0.088664 | 337.8364 | 76.5017 | 64.94 | 328.7539 | 60.6012 | 56.5214 | 95.1647 | 941.7749 | 94.9645 | 144.3048 | 66.5483 | 234.0776 | 35.9575 |  | 146.9951 | 157.598 | 38.5107 |  |  | 392.7606 | 611.3353 | 57.0216 |  | 362.0356 |  | 405.1664 |  |  | 41.1937 | 34.5202 | 38.7889 | [5 empty] | 71.2249 |  | 64.8205 | 56.9973 |  | 57.9662 | 53.8922 | 150.6279 | 78.5341 | 84.1927 | 1172.3543 |  | 492.5552 | 55.1022 | 54.4377 | 628.4655 | 74.4468 | 226.2934 | 46.588 |  | 54.681 | 53.8346 | 45.7587 | 76.0273 | 527.8112 | 241.5048 | 69.7062 |  | 50.0472 | 44.7637 | 63.3939 | 66.9646 |  | 171.0471 |  | 65.2013 | 74.9372 | 0.63502 | 19.1517 | 1.8281 | 1.5826 | -12.8139 | 3.0761 | 70.05 | 0.4 | -20.5464 | -3.6434 | -8.4758 | 16.4867 | 1.9939 | -16.9868 | 4.1692 |  | 40.7728 |  |  | 0.69921 | 3.6247 | 64.1399
42838.5862 | 14335 | 128.1913 | 125.296 | 105.3343 | 121.376 | 91.6613 | 55.8716 | 114.2311 | 41.6624 | 87.0146 | 84.8821 | 71.8366 | 47.7949 | 32.2302 | 69.966 | 77.2055 | 67.8301 | 76.8021 | 382.6395 | 1146.7912 | 870.7001 | 351.1004 | 309.7587 | 434.2453 | 101.7936 |  | 99.0994 | 144.3116 | 124.1462 | 193.6073 | 39.5131 |  | 704.6442 | 70.2955 | 624.184 | 678.7334 | 534.2128 | 84.6262 |  | 18.1125 |  | 81.9783 | 1280.3518 |  | 24.4479 | 46.2481 | 23.4013 | 31.142 | 36.3938 | 32.1213 | 33.8717 | 16.9025 | 25.0406 | 18.7465 | 21.8671 | 44.8845 | 46.5068 | 56.8199 | 45.373 | 26.5995 |  |  | -186.5937 | -13.6109 | -47.9657 | 174.2146 | 1.9636 | -197.2743 | 9.949 | -169.7268 | 0.091555 | -0.27305 | 1.0032 | 0.0081614 | 0.0011023 | 0.0023147 | 65.6611 | 61.2538 | 58.0365 | 61.5305 | 61.7816 | 75.4857 | 69.7526 | 64.5868 | 73.7279 | 76.8871 | 68.3526 | 48.4561 | 42.2088 | 70.0939 |  | 1356.9098 | 22.7433 | 22.6265 | 21.7898 | 27.26 | 25.2156 | 62.7409 | 54.4455 | 72.6892 |  |  |  | 624.0707 | 399.4044 | 603.3656 | 759.2519 | 500.7434 | 1131.2168 | 770.1069 | -0.014536 | 0.27468 | 337.8383 | 76.3767 | 65.7654 | 328.6577 | 60.8893 | 57.6008 | 95.184 | 936.8068 | 94.9241 | 144.1176 | 65.744 | 233.8436 | 36.0054 |  | 146.9219 | 157.6013 | 38.6358 |  |  | 392.6739 | 610.8856 | 54.2423 |  | 362.8617 |  | 405.0096 |  |  | 41.2565 | 34.5804 | 38.8234 | [5 empty] | 70.6183 |  | 64.2882 | 56.8789 |  | 57.9621 | 53.9421 | 150.606 | 78.624 | 84.2243 | 1178.1623 |  | 492.4505 | 55.1102 | 54.4986 | 624.0616 | 74.4756 | 226.2141 | 46.4994 |  | 54.7757 | 54.1659 | 45.7843 | 76.0149 | 527.3646 | 241.1353 | 69.6982 |  | 50.0547 | 44.7296 | 63.5108 | 66.9948 |  | 170.9401 |  | 65.2053 | 75.1363 | 0.67175 | 19.1544 | 1.828 | 1.5835 | -12.8037 | 3.076 | 84.41 | 0.88 | -20.5665 | -4.5949 | -8.6258 | 16.439 | 1.7062 | -17.1019 | 3.8406 |  | 40.6922 |  |  | 0.72404 | 3.3651 | 64.1122
42838.5862 | 14336 | 129.2455 | 125.3503 | 105.3078 | 121.3539 | 91.6559 | 55.8822 | 114.2246 | 41.6601 | 86.996 | 84.8728 | 71.8352 | 47.7986 | 32.231 | 69.9591 | 77.1739 | 67.8063 | 76.7777 | 383.4968 | 1146.3028 | 870.0863 | 350.9202 | 308.5162 | 434.6873 | 101.7955 |  | 99.0374 | 144.928 | 124.1456 | 196.6869 | 37.4427 |  | 704.0814 | 70.2683 | 622.7619 | 677.6205 | 533.4466 | 84.6053 |  | 18.2943 |  | 81.8881 | 1285.8345 |  | 24.4883 | 46.145 | 24.0669 | 31.5593 | 35.8979 | 32.5696 | 34.1136 | 16.8645 | 25.0401 | 18.7065 | 21.8615 | 44.8905 | 46.5318 | 56.8335 | 45.4069 | 26.5834 |  |  | -186.5681 | -12.9807 | -47.4176 | 174.6562 | 1.7264 | -197.5049 | 9.4332 | -169.7945 | 0.12619 | -0.20738 | 1.1983 | 0.008232 | 0.0010481 | 0.0023393 | 65.7664 | 61.6424 | 58.058 | 61.6297 | 61.2393 | 75.4843 | 69.7509 | 64.3335 | 73.718 | 76.8695 | 68.3381 | 48.4576 | 42.2125 | 70.0876 |  | 1358.9836 | 22.9385 | 22.8709 | 22.3414 | 27.2282 | 25.2079 | 62.5251 | 54.174 | 72.6143 |  |  |  | 623.9521 | 399.2893 | 603.2634 | 759.1475 | 500.8647 | 1115.8867 | 770.0822 | -0.21723 | 0.2471 | 337.838 | 76.6254 | 66.4497 | 328.5335 | 61.5563 | 55.748 | 95.2039 | 933.077 | 94.8638 | 146.0169 | 65.7382 | 233.7381 | 36.0558 |  | 146.848 | 157.578 | 38.6709 |  |  | 392.5718 | 610.3673 | 54.1507 |  | 363.1347 |  | 404.8647 |  |  | 41.2986 | 34.6478 | 38.8572 | [5 empty] | 69.9271 |  | 64.7881 | 56.9854 |  | 58.1078 | 54.1597 | 150.6078 | 78.5657 | 84.169 | 1183.0008 |  | 492.2608 | 55.1738 | 54.5566 | 608.0565 | 74.5833 | 226.1324 | 46.6076 |  | 54.8931 | 54.427 | 45.8032 | 76.0038 | 526.9115 | 240.9611 | 69.7043 |  | 50.0274 | 44.8059 | 63.5667 | 67.0253 |  | 170.8458 |  | 65.2657 | 75.2622 | 0.82775 | 19.1538 | 1.8269 | 1.5826 | -12.7328 | 3.076 | 99.23 | 0.72 | -20.6328 | -4.4866 | -8.575 | 16.4572 | 1.601 | -17.1245 | 3.7425 |  | 40.5995 |  |  | 0.70146 | 3.1002 | 64.0839
42838.5862 | 14337 | 129.7575 | 125.4366 | 105.2799 | 121.3408 | 91.6637 | 55.8836 | 114.2202 | 41.675 | 86.9961 | 84.8656 | 71.8365 | 47.7998 | 32.2436 | 69.9618 | 77.1169 | 67.7874 | 76.7694 | 385.6341 | 1146.4458 | 869.8728 | 351.9591 | 308.8396 | 436.4196 | 101.7929 |  | 98.8162 | 143.8494 | 124.1111 | 194.1856 | 37.904 |  | 707.0781 | 70.3383 | 621.4341 | 676.7974 | 531.9905 | 84.5715 |  | 18.6894 |  | 81.9012 | 1290.9839 |  | 24.4689 | 45.9078 | 23.3397 | 31.1192 | 35.142 | 32.2915 | 34.137 | 16.8906 | 25.0354 | 18.6538 | 21.8622 | 44.9004 | 46.5445 | 56.8353 | 45.4223 | 26.5422 |  |  | -186.6265 | -14.5959 | -45.4114 | 175.9927 | 2.3388 | -195.4206 | 9.263 | -169.8529 | 0.027337 | -0.19353 | 1.1714 | 0.0081778 | 0.0010103 | 0.0022999 | 66.0254 | 61.7023 | 58.1148 | 61.6641 | 61.9704 | 75.4852 | 69.7536 | 65.2082 | 73.7152 | 76.8772 | 68.3474 | 48.4654 | 42.2271 | 70.0911 |  | 1359.1463 | 23.0282 | 23.0109 | 22.7041 | 27.1874 | 25.2031 | 62.5168 | 54.0185 | 72.5991 |  |  |  | 623.8383 | 399.17 | 603.1549 | 759.0463 | 500.9376 | 1109.4377 | 770.0469 | -0.052087 | -0.060643 | 337.8303 | 76.6565 | 66.6347 | 328.2926 | 60.6372 | 56.0592 | 95.2451 | 929.1604 | 94.8312 | 145.1907 | 65.914 | 233.6787 | 36.1294 |  | 146.7796 | 157.5621 | 38.73 |  |  | 392.4992 | 609.9259 | 54.4998 |  | 363.677 |  | 404.7248 |  |  | 41.3554 | 34.7287 | 38.9033 | [5 empty] | 69.6797 |  | 65.5374 | 57.034 |  | 58.1159 | 54.2226 | 150.9039 | 77.8514 | 83.8497 | 1187.1398 |  | 492.1487 | 55.2065 | 54.6289 | 592.2966 | 74.6678 | 226.0554 | 46.6231 |  | 54.8518 | 54.3701 | 45.8007 | 75.9887 | 526.4607 | 240.7256 | 69.648 |  | 50.011 | 44.7538 | 63.4702 | 67.0522 |  | 170.6505 |  | 65.2068 | 74.8956 | 0.71274 | 19.1538 | 1.8289 | 1.5837 | -12.85 | 3.0761 | 102.97 | 0.91 | -20.5811 | -4.7557 | -8.3885 | 16.5139 | 1.8626 | -17.0261 | 3.7069 |  | 40.5203 |  |  | 0.69093 | 2.7439 | 64.0568
42838.5862 | 14338 | 129.7336 | 125.4509 | 105.2393 | 121.323 | 91.6672 | 55.8886 | 114.2061 | 41.6812 | 86.9761 | 84.8493 | 71.8279 | 47.8046 | 32.2322 | 69.954 | 77.1702 | 67.9303 | 76.858 | 385.371 | 1147.2603 | 870.9557 | 350.3601 | 308.3893 | 435.5369 | 101.7805 |  | 97.9357 | 143.204 | 124.0578 | 192.1071 | 37.3002 |  | 705.146 | 70.511 | 622.7669 | 675.2083 | 531.4435 | 84.5453 |  | 19.7649 |  | 82.3119 | 1295.6806 |  | 24.3607 | 46.0761 | 23.0302 | 30.7732 | 34.7737 | 31.4304 | 33.5828 | 16.978 | 25.0418 | 18.6021 | 21.8687 | 44.8982 | 46.5603 | 56.8364 | 45.4575 | 26.5298 |  |  | -186.6305 | -37.135 | -42.6831 | 178.5995 | 2.1647 | -191.792 | 11.1259 | -169.7215 | 0.072874 | -0.14591 | 1.1896 | 0.0082813 | 0.0010727 | 0.0024773 | 65.3703 | 61.6905 | 58.1473 | 61.5682 | 62.523 | 75.4775 | 69.7483 | 67.0177 | 73.6964 | 76.8601 | 68.3436 | 48.4641 | 42.2243 | 70.0758 |  | 1360.1905 | 22.515 | 22.8392 | 22.8859 | 27.1629 | 25.1917 | 62.4453 | 53.8993 | 72.5796 |  |  |  | 623.7276 | 399.0533 | 603.0604 | 758.9417 | 500.9557 | 1106.2737 | 770.0234 | -0.14213 | 0.040924 | 337.9213 | 76.6787 | 66.85 | 328.216 | 62.2518 | 57.0426 | 95.2579 | 924.7615 | 94.7881 | 144.7897 | 66.471 | 233.6198 | 36.1925 |  | 146.7186 | 157.5329 | 38.8235 |  |  | 392.4128 | 609.4969 | 53.8112 |  | 363.7504 |  | 404.5824 |  |  | 41.3876 | 34.797 | 38.9447 | [5 empty] | 69.205 |  | 65.7338 | 56.9409 |  | 57.937 | 54.0137 | 150.9986 | 77.3416 | 83.3446 | 1191.108 |  | 492.1708 | 55.1059 | 54.595 | 590.8518 | 74.6322 | 225.9764 | 46.517 |  | 54.6422 | 54.2647 | 45.8004 | 75.9796 | 526.0145 | 240.3634 | 69.5753 |  | 50.0082 | 44.6699 | 63.436 | 67.0966 |  | 170.3997 |  | 65.0414 | 74.3909 | 0.6749 | 19.1523 | 1.8279 | 1.5824 | -12.872 | 3.0761 | 114.66 | 0.63 | -20.5355 | -7.5877 | -8.1347 | 16.6401 | 1.7894 | -16.8435 | 4.0568 |  | 40.4438 |  |  | 0.74661 | 2.5335 | 64.0285
42838.5862 | 14339 | 129.5411 | 125.4347 | 105.2012 | 121.3063 | 91.6532 | 55.8968 | 114.1974 | 41.6765 | 86.955 | 84.8384 | 71.8294 | 47.8027 | 32.2345 | 69.9496 | 77.3135 | 68.0608 | 76.9564 | 385.0096 | 1148.2258 | 872.5793 | 347.2473 | 306.0171 | 435.2509 | 101.7801 |  | 97.5125 | 143.9086 | 124.0585 | 194.0944 | 37.6149 |  | 704.0347 | 70.4596 | 623.5926 | 673.4146 | 530.3651 | 84.52 |  | 19.7674 |  | 82.0778 | 1299.6739 |  | 24.2172 | 46.5582 | 22.9166 | 30.7996 | 34.8144 | 30.7075 | 33.0195 | 16.9613 | 25.0525 | 18.5907 | 21.8716 | 44.8868 | 46.5751 | 56.8361 | 45.4762 | 26.5155 |  |  | -186.6009 | -67.6994 | -43.2193 | 179.2271 | 1.1626 | -190.7327 | 10.1724 | -169.8352 | 0.12619 | -0.21766 | 1.132 | 0.0081762 | 0.0010645 | 0.0025644 | 64.3007 | 61.5023 | 58.1695 | 61.4375 | 61.2765 | 75.4574 | 69.736 | 68.4075 | 73.6987 | 76.842 | 68.337 | 48.4737 | 42.2282 | 70.0786 |  | 1361.3462 | 23.0917 | 22.5251 | 22.6499 | 27.1247 | 25.1803 | 62.1211 | 53.719 | 72.5408 |  |  |  | 623.6013 | 398.9326 | 602.9592 | 758.8352 | 500.9286 | 1092.8859 | 770.0142 | -0.2424 | 0.049103 | 337.9453 | 76.6872 | 67.0001 | 328.1819 | 61.6476 | 57.3762 | 95.2753 | 920.7645 | 94.748 | 144.0876 | 65.988 | 233.1537 | 36.2702 |  | 146.6583 | 157.5071 | 38.8796 |  |  | 392.3294 | 609.0052 | 54.0266 |  | 363.6818 |  | 404.45 |  |  | 41.4008 | 34.856 | 38.9592 | [5 empty] | 68.3744 |  | 65.2006 | 57.1239 |  | 57.9403 | 53.918 | 151.0065 | 77.1958 | 82.9961 | 1194.2141 |  | 491.9292 | 54.989 | 54.5365 | 593.3925 | 74.59 | 225.8877 | 46.6023 |  | 54.4866 | 54.3538 | 45.7369 | 75.9615 | 525.5533 | 239.9014 | 69.5561 |  | 49.9061 | 44.5077 | 63.3226 | 67.1248 |  | 170.1593 |  | 64.8851 | 74.0597 | 0.76914 | 19.1538 | 1.8277 | 1.5818 | -12.8076 | 3.0761 | 103.02 | 0.76 | -20.5777 | -10.2527 | -8.1919 | 16.6819 | 1.3098 | -16.777 | 3.8745 |  | 40.3558 |  |  | 0.6812 | 2.2655 | 63.9992
42838.5863 | 14340 | 129.3014 | 125.4313 | 105.1644 | 121.2895 | 91.6478 | 55.9112 | 114.1913 | 41.6813 | 86.9409 | 84.8316 | 71.8352 | 47.8177 | 32.2453 | 69.9617 | 77.3168 | 67.9962 | 76.9132 | 384.7359 | 1147.8377 | 872.1739 | 345.2465 | 305.1815 | 435.0423 | 101.7711 |  | 97.3991 | 143.9086 | 124.0547 | 194.1933 | 36.3558 |  | 704.0364 | 70.3837 | 621.6829 | 672.6315 | 529.4593 | 84.4936 |  | 20.0009 |  | 82.4295 | 1309.6856 |  | 24.1537 | 46.632 | 22.9047 | 30.6324 | 34.6168 | 31.5972 | 33.3859 | 16.8372 | 25.0458 | 18.5977 | 21.873 | 44.883 | 46.5944 | 56.838 | 45.4992 | 26.5022 |  |  | -186.6068 | -67.248 | -42.9446 | 178.6455 | 0.79656 | -191.2564 | 9.3786 | -169.8825 | 0.16531 | -0.38277 | 1.1125 | 0.0082813 | 0.0010038 | 0.0025463 | 63.8886 | 61.2993 | 58.1774 | 61.2903 | 60.3134 | 75.4462 | 69.7184 | 68.7059 | 73.6984 | 76.836 | 68.3316 | 48.4773 | 42.2386 | 70.0752 |  | 1362.1693 | 22.7854 | 22.6744 | 22.4698 | 27.1018 | 25.1736 | 62.2881 | 53.6513 | 72.395 |  |  |  | 623.4644 | 398.7973 | 602.855 | 758.7209 | 500.905 | 1084.3329 | 769.965 | 0.17341 | -0.018609 | 337.9613 | 76.7016 | 67.1505 | 328.125 | 60.8216 | 58.341 | 95.2904 | 917.7022 | 94.7345 | 143.8925 | 68.4703 | 231.5721 | 36.3567 |  | 146.5895 | 157.471 | 38.9205 |  |  | 392.2557 | 608.5724 | 55.275 |  | 363.7777 |  | 404.3241 |  |  | 41.4464 | 34.9329 | 38.9971 | [5 empty] | 67.5252 |  | 65.1956 | 57.3521 |  | 57.9074 | 53.9639 | 151.0221 | 77.1125 | 82.5323 | 1196.1146 |  | 492.2271 | 54.9763 | 54.6098 | 588.5281 | 74.5736 | 225.8025 | 46.8323 |  | 54.4803 | 54.1595 | 45.732 | 75.9535 | 525.1126 | 239.573 | 69.5645 |  | 49.7268 | 44.4821 | 63.262 | 67.1656 |  | 170.0608 |  | 64.7192 | 73.5262 | 0.50851 | 19.1548 | 1.8286 | 1.5822 | -12.8152 | 3.0761 | 108.2 | 1.13 | -20.5802 | -10.2196 | -8.1667 | 16.6567 | 1.0858 | -16.8246 | 3.7257 |  | 40.2785 |  |  | 0.71444 | 1.8559 | 63.969
42838.5863 | 14341 | 129.4322 | 125.4569 | 105.1175 | 121.2678 | 91.6511 | 55.9106 | 114.1762 | 41.6764 | 86.9309 | 84.8177 | 71.8295 | 47.8089 | 32.2339 | 69.9547 | 77.2713 | 67.9536 | 76.89 | 384.7386 | 1147.7945 | 872.1516 | 344.2379 | 303.3621 | 436.6656 | 101.8062 |  | 97.3118 | 144.0286 | 124.0301 | 194.7574 | 34.452 |  | 704.74 | 70.3354 | 620.9515 | 671.6745 | 529.552 | 84.4628 |  | 20.3635 |  | 82.3628 | 1310.3605 |  | 24.1473 | 46.6316 | 22.7833 | 30.6008 | 34.3998 | 31.1011 | 33.0003 | 16.7336 | 25.056 | 18.625 | 21.8746 | 44.869 | 46.6133 | 56.8386 | 45.5109 | 26.4874 |  |  | -186.5687 | -51.2084 | -40.2846 | 181.8904 | 1.8525 | -184.6406 | 10.1304 | -169.7734 | -0.058481 | -0.21347 | 1.1044 | 0.0081877 | 0.0010563 | 0.0023065 | 63.748 | 61.3094 | 58.1971 | 61.1772 | 61.2932 | 75.4259 | 69.7085 | 69.2112 | 73.6884 | 76.8284 | 68.3258 | 48.4792 | 42.2277 | 70.068 |  | 1363.4557 | 22.3805 | 22.4241 | 22.0339 | 27.102 | 25.1517 | 62.1568 | 53.4651 | 72.4479 |  |  |  | 623.3557 | 398.6696 | 602.7632 | 758.6181 | 500.8754 | 1075.3371 | 769.9269 | -0.074106 | -0.044286 | 337.9981 | 76.773 | 67.3239 | 328.0729 | 60.4853 | 57.5521 | 95.3168 | 913.883 | 94.7147 | 144.2219 | 66.7374 | 231.8975 | 36.4372 |  | 146.5394 | 157.4257 | 38.9635 |  |  | 392.1723 | 608.1562 | 55.4183 |  | 363.6772 |  | 404.19 |  |  | 41.475 | 34.9911 | 39.0313 | [5 empty] | 67.6262 |  | 65.8119 | 57.374 |  | 57.831 | 54.2322 | 150.977 | 77.1557 | 82.287 | 1197.0071 |  | 492.6485 | 54.8549 | 54.5401 | 587.6935 | 74.4562 | 225.7118 | 46.7349 |  | 54.2256 | 53.9873 | 45.6995 | 75.9332 | 524.6517 | 239.4772 | 69.5899 |  | 49.6257 | 44.0828 | 63.2409 | 67.1723 |  | 170.0811 |  | 64.5599 | 73.096 | 0.73612 | 19.153 | 1.8282 | 1.5812 | -12.7879 | 3.076 | 88.79 | 0.88 | -20.5905 | -8.9179 | -7.9098 | 16.8073 | 1.6545 | -16.5176 | 3.869 |  | 40.2046 |  |  | 0.75687 | 1.8506 | 63.9415
42838.5863 | 14342 | 129.3505 | 125.4478 | 105.0944 | 121.2518 | 91.6612 | 55.9216 | 114.1781 | 41.688 | 86.9278 | 84.8111 | 71.8277 | 47.8186 | 32.2437 | 69.956 | 77.1848 | 67.8582 | 76.7904 | 385.323 | 1146.7258 | 871.4307 | 343.9245 | 301.0441 | 436.7369 | 101.7632 |  | 97.1897 | 143.4931 | 124.0136 | 193.4409 | 34.2179 |  | 705.4542 | 70.2741 | 619.1205 | 670.4556 | 528.2879 | 84.4352 |  | 20.6152 |  | 82.6091 | 1313.2227 |  | 24.0094 | 46.6941 | 22.5401 | 30.3691 | 34.1118 | 30.1469 | 32.489 | 16.6518 | 25.0522 | 18.6454 | 21.8832 | 44.8545 | 46.6454 | 56.8441 | 45.5308 | 26.483 |  |  | -186.5319 | -33.0372 | -41.4313 | 180.6786 | 1.869 | -181.3859 | 8.3883 | -169.7905 | 0.16142 | -0.042898 | 1.1622 | 0.0082139 | 0.0010103 | 0.002451 | 64.9316 | 61.5862 | 58.2431 | 61.2313 | 62.8484 | 75.3848 | 69.6872 | 70.9057 | 73.6843 | 76.825 | 68.3253 | 48.4872 | 42.2353 | 70.0701 |  | 1364.1191 | 23.0648 | 22.1689 | 21.7545 | 27.0765 | 25.1427 | 61.9168 | 53.251 | 72.2315 |  |  |  | 623.2381 | 398.556 | 602.6773 | 758.5044 | 500.8631 | 1064.2343 | 769.9115 | -0.29941 | 0.046059 | 338.0072 | 76.8224 | 68.1741 | 327.9923 | 58.8055 | 56.5937 | 95.3498 | 908.4402 | 94.6771 | 144.3022 | 65.4778 | 232.0619 | 36.598 |  | 146.488 | 157.3899 | 38.9951 |  |  | 392.1096 | 607.6888 | 58.8992 |  | 363.6028 |  | 404.0702 |  |  | 41.5279 | 35.0837 | 39.0756 | [5 empty] | 68.637 |  | 66.0178 | 57.6645 |  | 58.3886 | 54.6062 | 150.7723 | 77.0543 | 82.0007 | 1199.4722 |  | 492.6132 | 54.7858 | 54.4347 | 604.2077 | 74.4203 | 225.5556 | 46.251 |  | 54.1702 | 53.8424 | 45.6456 | 75.9112 | 524.1907 | 239.3634 | 69.6445 |  | 49.5821 | 44.2168 | 63.0958 | 67.1927 |  | 169.747 |  | 64.5689 | 72.8899 | 0.64912 | 19.1534 | 1.8283 | 1.5828 | -12.7763 | 3.0761 | 92.17 | 0.91 | -20.5595 | -7.1637 | -8.0223 | 16.7529 | 1.6592 | -16.3457 | 3.5151 |  | 40.1209 |  |  | 0.67978 | 1.588 | 63.9105
42838.5863 | 14343 | 129.2438 | 125.4274 | 105.0894 | 121.2371 | 91.6647 | 55.9248 | 114.1741 | 41.6959 | 86.9126 | 84.8046 | 71.8245 | 47.8233 | 32.2499 | 69.952 | 77.1589 | 67.8666 | 76.8212 | 386.772 | 1149.1323 | 872.0579 | 343.3554 | 302.5034 | 436.9824 | 101.7671 |  | 97.1243 | 142.655 | 124.0082 | 191.8561 | 33.8237 |  | 704.9937 | 70.3985 | 619.3404 | 669.855 | 526.7844 | 84.403 |  | 20.5821 |  | 82.7464 | 1318.332 |  | 24.3119 | 46.705 | 22.8558 | 30.5503 | 34.1089 | 29.5066 | 32.0059 | 16.7022 | 25.0527 | 18.6885 | 21.8951 | 44.8498 | 46.6655 | 56.8483 | 45.5525 | 26.474 |  |  | -186.5267 | -47.0548 | -44.9718 | 177.7584 | 1.9879 | -184.1142 | 5.4734 | -169.9311 | 0.013326 | -0.19081 | 1.1754 | 0.0081762 | 0.0010892 | 0.0024346 | 65.9619 | 61.7214 | 58.2738 | 61.3128 | 63.1824 | 75.4102 | 69.7058 | 69.9258 | 73.6844 | 76.8132 | 68.334 | 48.4973 | 42.2413 | 70.0636 |  | 1364.642 | 23.3468 | 22.5151 | 21.4851 | 27.0325 | 25.1415 | 61.8699 | 53.1364 | 72.0338 |  |  |  | 623.1204 | 398.4399 | 602.5865 | 758.4065 | 500.962 | 1061.8666 | 769.8651 | -0.24377 | 0.14496 | 338.0133 | 76.7976 | 69.0782 | 327.8886 | 59.4533 | 55.5249 | 95.3725 | 901.2611 | 94.6566 | 143.9627 | 65.4302 | 232.4556 | 36.8003 |  | 146.4464 | 157.3626 | 38.9398 |  |  | 392.057 | 607.2131 | 65.9308 |  | 363.6058 |  | 403.943 |  |  | 41.6151 | 35.1417 | 39.1265 | [5 empty] | 69.2348 |  | 65.8603 | 58.271 |  | 58.82 | 54.8207 | 150.6745 | 76.8932 | 81.923 | 1202.1585 |  | 492.4602 | 54.7322 | 54.3981 | 602.6121 | 74.4814 | 225.477 | 46.1261 |  | 54.0624 | 53.6199 | 45.6498 | 75.8946 | 523.7353 | 239.049 | 69.7221 |  | 49.5912 | 44.3487 | 63.06 | 67.2067 |  | 169.5877 |  | 64.5961 | 72.4914 | 0.74762 | 19.1531 | 1.8284 | 1.5825 | -12.8817 | 3.0761 | 71.9 | 1.01 | -20.5242 | -8.5496 | -8.3582 | 16.6172 | 1.7094 | -16.4508 | 2.8364 |  | 40.0354 |  |  | 0.64831 | 1.2293 | 63.8847
42838.5863 | 14344 | 128.9608 | 125.4036 | 105.0848 | 121.2173 | 91.6555 | 55.9281 | 114.1594 | 41.6929 | 86.8973 | 84.7903 | 71.8194 | 47.8264 | 32.2507 | 69.9518 | 77.2643 | 68.0771 | 76.873 | 386.6913 | 1150.2921 | 873.5476 | 343.5461 | 302.4562 | 435.9687 | 101.7578 |  | 97.1039 | 141.4155 | 123.983 | 188.7592 | 32.9502 |  | 703.7736 | 70.5825 | 621.0233 | 669.165 | 525.7104 | 84.3745 |  | 20.9562 |  | 82.8769 | 1325.0903 |  | 24.772 | 46.5796 | 23.4624 | 30.8801 | 34.4965 | 29.9508 | 32.0678 | 16.7527 | 25.0271 | 18.6588 | 21.883 | 44.839 | 46.6738 | 56.8437 | 45.5848 | 26.4625 |  |  | -186.4813 | -35.5408 | -43.7457 | 178.3202 | 1.5693 | -184.408 | 6.0996 | -169.8661 | 0.033759 | -0.40354 | 1.077 | 0.0082041 | 0.0010152 | 0.0023377 | 65.9737 | 61.628 | 58.3036 | 61.3787 | 63.1581 | 75.3961 | 69.6932 | 68.0026 | 73.6656 | 76.7948 | 68.328 | 48.4893 | 42.2418 | 70.0577 |  | 1365.3869 | 22.8033 | 22.6245 | 21.4205 | 26.9996 | 25.1298 | 62.0309 | 53.2309 | 72.0705 |  |  |  | 622.9859 | 398.285 | 602.4781 | 758.2745 | 501.0255 | 1058.7698 | 769.8219 | -0.2884 | -0.026787 | 338.0061 | 76.6665 | 69.063 | 327.8678 | 59.9472 | 54.0182 | 95.3952 | 893.5564 | 94.6398 | 144.7413 | 64.832 | 233.0539 | 36.842 |  | 146.4026 | 157.3238 | 38.99 |  |  | 391.9844 | 606.7952 | 64.8114 |  | 363.4535 |  | 403.8269 |  |  | 41.6575 | 35.2093 | 39.1639 | [5 empty] | 69.6868 |  | 65.2218 | 58.1848 |  | 58.3552 | 54.4585 | 150.7209 | 76.759 | 81.5979 | 1204.86 |  | 492.3355 | 54.6301 | 54.366 | 649.8192 | 74.5244 | 225.3935 | 46.4892 |  | 53.9915 | 53.4984 | 45.6195 | 75.8728 | 523.2896 | 238.7706 | 69.7952 |  | 49.5357 | 44.4758 | 63.1009 | 67.2317 |  | 169.4952 |  | 64.644 | 72.4335 | 0.72629 | 19.154 | 1.8268 | 1.5811 | -12.9396 | 3.0761 | 66.38 | 0.55 | -20.4533 | -7.4289 | -8.2419 | 16.6402 | 1.5199 | -16.4759 | 2.9965 |  | 39.9612 |  |  | 0.70732 | 0.88727 | 63.8494
42838.5863 | 14345 | 128.6011 | 125.3828 | 105.0717 | 121.199 | 91.6491 | 55.936 | 114.1513 | 41.6887 | 86.8828 | 84.7756 | 71.816 | 47.8315 | 32.2513 | 69.9458 | 77.3852 | 68.2279 | 76.9582 | 385.9923 | 1150.543 | 874.2532 | 343.8052 | 299.5028 | 435.3682 | 101.7647 |  | 97.1375 | 142.3133 | 123.9763 | 189.8976 | 32.3001 |  | 704.7341 | 70.623 | 621.8369 | 668.5266 | 524.5511 | 84.3439 |  | 21.6014 |  | 82.6947 | 1328.9637 |  | 24.3134 | 46.2235 | 22.6087 | 30.441 | 34.3335 | 30.2205 | 32.2351 | 16.921 | 25.0282 | 18.5931 | 21.8854 | 44.8428 | 46.6932 | 56.8356 | 45.6259 | 26.4515 |  |  | -186.5201 | -24.316 | -42.12 | 180.7266 | 2.5333 | -179.314 | 6.0056 | -169.8398 | 0.054387 | -0.36977 | 1.1976 | 0.00814 | 0.0010645 | 0.0022999 | 65.8223 | 61.5593 | 58.3396 | 61.4828 | 62.8738 | 75.387 | 69.6821 | 66.3182 | 73.6659 | 76.7863 | 68.325 | 48.4954 | 42.245 | 70.0562 |  | 1366.1773 | 22.3847 | 22.4338 | 21.9755 | 26.9736 | 25.1203 | 62.2887 | 53.3109 | 72.0188 |  |  |  | 622.8815 | 398.1758 | 602.3898 | 758.181 | 501.0693 | 1053.0213 | 769.7693 | 0.1974 | 0.090376 | 338.0366 | 76.5177 | 68.526 | 327.8515 | 60.1108 | 54.8128 | 95.4123 | 887.1225 | 94.5933 | 145.4048 | 63.9503 | 233.4334 | 36.8816 |  | 146.3558 | 157.2832 | 39.116 |  |  | 391.9119 | 606.419 | 61.8058 |  | 363.3007 |  | 403.6841 |  |  | 41.7064 | 35.2753 | 39.2013 | [5 empty] | 70.2279 |  | 64.6929 | 57.7408 |  | 58.1379 | 54.3024 | 150.4641 | 76.5572 | 81.1766 | 1207.0971 |  | 492.3908 | 54.5632 | 54.3604 | 692.6561 | 74.4776 | 225.3081 | 46.5347 |  | 53.9522 | 53.4295 | 45.6352 | 75.8621 | 522.8424 | 238.5037 | 69.9038 |  | 49.6075 | 44.4485 | 63.1982 | 67.2646 |  | 169.5463 |  | 64.5293 | 72.5145 | 0.52743 | 19.1534 | 1.8282 | 1.5825 | -12.7664 | 3.0761 | 60.07 | 0.64 | -20.4806 | -6.1413 | -8.0828 | 16.7428 | 1.932 | -16.254 | 2.9746 |  | 39.8947 |  |  | 0.75273 | 0.61372 | 63.825
42838.5863 | 14346 | 128.2061 | 125.3708 | 105.0642 | 121.1818 | 91.6436 | 55.939 | 114.1543 | 41.6964 | 86.8647 | 84.7698 | 71.81 | 47.8338 | 32.2529 | 69.942 | 77.4442 | 68.2306 | 77.0069 | 386.1935 | 1149.993 | 873.8339 | 342.9472 | 295.8364 | 435.7075 | 101.76 |  | 97.177 | 142.3027 | 123.9509 | 189.6139 | 35.6198 |  | 704.6569 | 70.5721 | 620.0517 | 669.0469 | 522.9692 | 84.3132 |  | 21.841 |  | 82.6816 | 1331.2026 |  | 24.4345 | 46.0203 | 22.5531 | 30.4448 | 34.1714 | 30.0083 | 31.953 | 16.9724 | 25.0168 | 18.5511 | 21.8819 | 44.8447 | 46.6975 | 56.8323 | 45.6442 | 26.4476 |  |  | -186.5661 | -14.2569 | -43.3678 | 180.3218 | 2.8316 | -181.1789 | 5.3354 | -169.9193 | 0.13515 | -0.15199 | 1.1622 | 0.0081926 | 0.0010432 | 0.0022901 | 65.9285 | 61.6397 | 58.3547 | 61.4473 | 62.5777 | 75.3753 | 69.6803 | 64.9937 | 73.6696 | 76.7847 | 68.3239 | 48.5078 | 42.2501 | 70.0525 |  | 1367.4056 | 23.1007 | 22.3076 | 22.1273 | 27.0984 | 25.1064 | 62.5268 | 53.4162 | 72.362 |  |  |  | 622.7751 | 398.0598 | 602.2967 | 758.073 | 501.0999 | 1048.1744 | 769.7159 | 0.46556 | 0.23341 | 338.0184 | 76.447 | 67.729 | 327.805 | 60.2989 | 56.0596 | 95.4252 | 881.7097 | 94.5551 | 142.8143 | 62.7231 | 233.7089 | 36.939 |  | 146.3063 | 157.2465 | 39.2163 |  |  | 391.8208 | 605.9305 | 61.9443 |  | 363.1795 |  | 403.5358 |  |  | 41.7392 | 35.3216 | 39.2492 | [5 empty] | 70.5156 |  | 64.1516 | 57.9845 |  | 58.223 | 54.3608 | 150.3518 | 76.5345 | 81.0326 | 1209.298 |  | 492.4255 | 54.5181 | 54.3764 | 683.3176 | 74.328 | 225.2271 | 46.1861 |  | 53.9078 | 53.2955 | 45.6569 | 75.8469 | 522.3876 | 238.4597 | 69.9986 |  | 49.7255 | 44.345 | 63.2378 | 67.3047 |  | 169.6317 |  | 64.3138 | 72.5163 | 0.72128 | 19.1542 | 1.8276 | 1.5811 | -12.8604 | 3.0761 | 65.19 | 0.49 | -20.4768 | -4.701 | -8.199 | 16.7187 | 2.0418 | -16.3326 | 2.8028 |  | 39.8083 |  |  | 0.67155 | 0.32601 | 63.7966
42838.5863 | 14347 | 128.1526 | 125.3623 | 105.0772 | 121.1552 | 91.6495 | 55.9501 | 114.1391 | 41.6981 | 86.8566 | 84.7582 | 71.8183 | 47.8411 | 32.2579 | 69.9555 | 77.4353 | 68.1511 | 77.0062 | 386.599 | 1149.8898 | 874.4984 | 341.3891 | 293.9736 | 435.5113 | 101.7533 |  | 97.2275 | 143.0881 | 123.9225 | 190.561 | 37.3073 |  | 705.7416 | 70.4528 | 619.5792 | 668.9826 | 522.6254 | 84.2778 |  | 22.4666 |  | 82.8217 | 1334.0897 |  | 24.3657 | 45.7558 | 22.4432 | 30.3803 | 34.1242 | 29.9103 | 31.7595 | 16.9771 | 25.0299 | 18.5082 | 21.8865 | 44.8262 | 46.6968 | 56.8285 | 45.6468 | 26.4278 |  |  | -186.4708 | -21.9228 | -42.2836 | 182.6671 | 2.2067 | -176.4372 | 6.9006 | -169.8989 | 0.025391 | -0.10101 | 1.141 | 0.0081335 | 0.0010284 | 0.0024494 | 66.2767 | 61.688 | 58.3841 | 61.3569 | 62.6489 | 75.3446 | 69.6674 | 64.0613 | 73.6571 | 76.7712 | 68.318 | 48.5167 | 42.2537 | 70.052 |  | 1369.9326 | 24.9459 | 23.0165 | 22.7269 | 27.2415 | 25.1368 | 62.6604 | 53.609 | 72.4084 |  |  |  | 622.6538 | 397.9416 | 602.2054 | 757.9793 | 501.1017 | 1044.8446 | 769.6524 | -0.0513 | 0.080486 | 338.0088 | 76.3931 | 66.9003 | 327.7455 | 60.0352 | 56.2632 | 95.4364 | 877.2282 | 94.5591 | 144.7748 | 62.1816 | 233.9958 | 37.0064 |  | 146.2653 | 157.1943 | 39.2777 |  |  | 391.746 | 605.5066 | 62.3224 |  | 363.1324 |  | 403.3808 |  |  | 41.7763 | 35.3846 | 39.2757 | [5 empty] | 70.8104 |  | 63.7027 | 58.1028 |  | 58.0664 | 54.2233 | 150.2682 | 76.5404 | 80.8409 | 1210.9516 |  | 492.6413 | 54.5137 | 54.3342 | 693.5788 | 74.2633 | 225.1325 | 46.2908 |  | 53.9472 | 53.3686 | 45.648 | 75.8331 | 521.9435 | 238.383 | 70.0402 |  | 49.783 | 44.3511 | 63.2543 | 67.3314 |  | 169.4744 |  | 64.1548 | 72.4513 | 0.64912 | 19.1534 | 1.8272 | 1.5799 | -12.7936 | 3.0761 | 93.37 | 0.89 | -20.4926 | -5.827 | -8.0925 | 16.8201 | 1.8022 | -16.1149 | 3.187 |  | 39.7334 |  |  | 0.47008 | 0.19695 | 63.7724
42838.5863 | 14348 | 127.868 | 125.3495 | 105.0905 | 121.1549 | 91.6526 | 55.9628 | 114.1304 | 41.7028 | 86.8363 | 84.7493 | 71.8182 | 47.8448 | 32.2605 | 69.943 | 77.3684 | 68.087 | 76.9761 | 386.8841 | 1152.2596 | 875.6752 | 340.6691 | 294.6084 | 434.5403 | 101.7477 |  | 97.2238 | 143.5029 | 123.907 | 191.134 | 36.0498 |  | 704.6945 | 70.4492 | 620.1685 | 670.5609 | 521.4572 | 84.2491 |  | 22.9597 |  | 82.9491 | 1338.5945 |  | 24.2627 | 45.3096 | 22.3231 | 30.2493 | 34.01 | 29.3005 | 31.5401 | 17.1937 | 25.0157 | 18.478 | 21.8887 | 44.8281 | 46.6906 | 56.8384 | 45.6681 | 26.4109 |  |  | -186.5569 | -36.196 | -45.9115 | 179.5103 | 1.2309 | -178.193 | 4.3083 | -170.0468 | 0.049133 | -0.13416 | 1.1158 | 0.0081614 | 0.001012 | 0.0025069 | 66.4816 | 61.789 | 58.4153 | 61.4219 | 62.865 | 75.3362 | 69.6556 | 63.5773 | 73.6483 | 76.7612 | 68.3155 | 48.5119 | 42.2578 | 70.0483 |  | 1371.055 | 24.3137 | 23.4815 | 23.1884 | 27.2217 | 25.133 | 62.457 | 53.708 | 72.5432 |  |  |  | 622.5345 | 397.834 | 602.1101 | 757.8798 | 501.1068 | 1041.0191 | 769.5767 | -0.32929 | -0.16963 | 338.0118 | 76.3153 | 66.1412 | 327.6847 | 60.1425 | 56.8614 | 95.4464 | 873.9493 | 94.5755 | 146.7904 | 62.3283 | 234.7043 | 37.0677 |  | 146.2149 | 157.1395 | 39.345 |  |  | 391.684 | 605.0881 | 63.2924 |  | 363.0098 |  | 403.2566 |  |  | 41.8394 | 35.4576 | 39.3238 | [5 empty] | 70.8397 |  | 63.9524 | 58.1828 |  | 58.2481 | 54.3059 | 150.2779 | 76.6364 | 80.6253 | 1212.4435 |  | 492.6749 | 54.5523 | 54.3424 | 687.4036 | 74.1781 | 225.0079 | 46.459 |  | 53.9562 | 53.3745 | 45.6162 | 75.815 | 521.5101 | 238.2 | 70.0851 |  | 49.7518 | 44.2596 | 63.289 | 67.3496 |  | 169.3614 |  | 64.0177 | 72.4573 | 0.61128 | 19.1551 | 1.828 | 1.5817 | -12.8044 | 3.076 | 80.77 | 0.73 | -20.5099 | -7.4821 | -8.4266 | 16.6624 | 1.3446 | -16.1785 | 2.5156 |  | 39.6591 |  |  | 0.53987 | -0.093857 | 63.747
42838.5864 | 14349 | 127.7204 | 125.333 | 105.0886 | 121.1409 | 91.6518 | 55.9692 | 114.1303 | 41.705 | 86.8249 | 84.7476 | 71.8124 | 47.8446 | 32.2647 | 69.949 | 77.3818 | 68.0784 | 76.985 | 386.4112 | 1154.5308 | 876.5796 | 339.8857 | 296.3487 | 433.4864 | 101.7351 |  | 97.1959 | 143.3908 | 123.8921 | 190.9772 | 33.863 |  | 701.962 | 70.4534 | 621.3216 | 669.6029 | 520.1632 | 84.2196 |  | 23.1563 |  | 83.3325 | 1341.753 |  | 25.0446 | 44.9456 | 22.9167 | 30.9202 | 34.9672 | 29.6024 | 31.5272 | 17.3196 | 25.0035 | 18.4494 | 21.8843 | 44.8437 | 46.6903 | 56.8528 | 45.6809 | 26.3953 |  |  | -186.5069 | -41.0297 | -48.8587 | 176.0966 | 1.2132 | -183.6004 | 3.5907 | -170.0698 | 0.0030124 | -0.24116 | 1.1816 | 0.00814 | 0.00098567 | 0.0024839 | 66.0664 | 61.9399 | 58.4381 | 61.4376 | 61.7427 | 75.3499 | 69.6532 | 62.994 | 73.645 | 76.7566 | 68.308 | 48.5136 | 42.2551 | 70.0341 |  | 1372.4317 | 24.1332 | 23.1334 | 23.0679 | 27.1512 | 25.1209 | 62.2696 | 53.5496 | 72.5303 |  |  |  | 622.397 | 397.6981 | 602.0101 | 757.7567 | 501.1264 | 1036.9502 | 769.5045 | -0.21389 | 0.06546 | 337.9974 | 76.3167 | 65.5962 | 327.6359 | 59.8695 | 56.1159 | 95.46 | 870.1955 | 94.5696 | 147.567 | 62.726 | 235.9333 | 37.1701 |  | 146.1622 | 157.0958 | 39.3967 |  |  | 391.6042 | 604.6216 | 66.3283 |  | 362.8454 |  | 403.123 |  |  | 41.8813 | 35.516 | 39.3729 | [5 empty] | 70.1072 |  | 64.6923 | 58.3471 |  | 58.4294 | 54.5458 | 150.1694 | 76.6199 | 80.2635 | 1214.1639 |  | 492.4768 | 54.5005 | 54.3433 | 674.3264 | 74.0354 | 224.871 | 46.7594 |  | 53.8196 | 53.1871 | 45.6041 | 75.8082 | 521.0972 | 238.1236 | 70.103 |  | 49.6506 | 44.2164 | 63.2297 | 67.3679 |  | 169.2857 |  | 63.9169 | 72.2216 | 0.76487 | 19.1547 | 1.8266 | 1.5812 | -12.8159 | 3.0761 | 87.89 | 0.82 | -20.5037 | -7.9615 | -8.6879 | 16.4938 | 1.3356 | -16.4304 | 2.2978 |  | 39.5768 |  |  | 0.55851 | -0.36441 | 63.715
42838.5864 | 14350 | 127.7036 | 125.3283 | 105.0788 | 121.1181 | 91.6581 | 55.9797 | 114.1233 | 41.7085 | 86.8145 | 84.7411 | 71.8074 | 47.853 | 32.2687 | 69.9532 | 77.405 | 68.0745 | 76.9973 | 386.5208 | 1155.9526 | 877.3317 | 330.5527 | 297.7423 | 432.9808 | 101.7234 |  | 97.1498 | 143.165 | 123.8668 | 190.6445 | 32.9166 |  | 702.7138 | 70.4212 | 622.226 | 668.9476 | 519.8074 | 84.1923 |  | 23.39 |  | 83.6099 | 1346.1857 |  | 24.8848 | 44.898 | 22.7051 | 30.7542 | 34.6954 | 30.6396 | 32.1153 | 17.3501 | 24.9918 | 18.4253 | 21.8885 | 44.8367 | 46.687 | 56.862 | 45.7115 | 26.3719 |  |  | -186.4807 | -51.2019 | -51.6264 | 175.2206 | 0.60468 | -181.9602 | 3.7044 | -170.0376 | 0.17348 | -0.053178 | 1.1948 | 0.008255 | 0.001076 | 0.0023508 | 64.7387 | 61.8305 | 58.451 | 61.3542 | 60.4496 | 75.3136 | 69.6361 | 63.1374 | 73.6404 | 76.7419 | 68.3095 | 48.5126 | 42.2668 | 70.0333 |  | 1374.0216 | 23.9547 | 22.7491 | 22.7713 | 27.0835 | 25.1157 | 62.0105 | 53.1903 | 72.2519 |  |  |  | 622.289 | 397.5895 | 601.9295 | 757.657 | 501.1468 | 1034.4028 | 769.4365 | -0.30983 | -0.0022514 | 337.9518 | 76.337 | 65.3022 | 327.5749 | 58.306 | 56.3157 | 95.4717 | 866.0835 | 94.5603 | 147.5774 | 62.8043 | 236.4872 | 37.2906 |  | 146.1159 | 157.0445 | 39.4519 |  |  | 391.534 | 604.1938 | 68.2705 |  | 362.7145 |  | 402.9851 |  |  | 41.9456 | 35.5793 | 39.402 | [5 empty] | 69.4345 |  | 65.7237 | 58.3934 |  | 58.6254 | 54.7387 | 150.0588 | 76.5564 | 79.666 | 1215.6959 |  | 492.478 | 54.3495 | 54.2624 | 678.7098 | 74.0534 | 224.7577 | 47.0466 |  | 53.5486 | 52.8714 | 45.601 | 75.7957 | 520.6752 | 238.0237 | 70.057 |  | 49.4882 | 44.1522 | 63.1586 | 67.395 |  | 169.1847 |  | 63.8591 | 72.0378 | 0.69438 | 19.1543 | 1.828 | 1.5827 | -12.869 | 3.0761 | 84.17 | 0.76 | -20.4949 | -8.8932 | -8.93 | 16.4515 | 0.94453 | -16.3848 | 2.3378 |  | 39.5013 |  |  | 0.57774 | -0.5377 | 63.6894
42838.5864 | 14351 | 127.5844 | 125.3275 | 105.0617 | 121.1046 | 91.665 | 55.9808 | 114.1204 | 41.711 | 86.8021 | 84.7332 | 71.8081 | 47.8478 | 32.27 | 69.9562 | 77.4305 | 68.0763 | 76.9944 | 386.9896 | 1155.5863 | 876.5904 | 321.3278 | 297.2469 | 432.7214 | 101.7285 |  | 97.1023 | 144.0186 | 123.8748 | 192.4053 | 33.3906 |  | 703.3022 | 70.4244 | 621.5022 | 668.3332 | 519.0864 | 84.1661 |  | 23.7566 |  | 83.3458 | 1348.8833 |  | 25.5236 | 44.8871 | 23.5238 | 30.972 | 34.7412 | 31.1728 | 32.5777 | 17.2911 | 24.9996 | 18.4289 | 21.8909 | 44.8331 | 46.6887 | 56.8733 | 45.7333 | 26.3498 |  |  | -186.5529 | -41.4674 | -62.3755 | 163.8597 | 0.8051 | -193.5511 | -2.7471 | -170.3018 | 0.040181 | -0.26193 | 1.1834 | 0.0081778 | 0.001099 | 0.0024593 | 65.106 | 61.8932 | 58.4773 | 61.3203 | 62.2362 | 75.2984 | 69.6396 | 65.0443 | 73.6297 | 76.7278 | 68.3054 | 48.5243 | 42.2611 | 70.0346 |  | 1374.7872 | 24.0801 | 22.809 | 22.4021 | 27.0333 | 25.1088 | 61.7746 | 52.8747 | 72.1155 |  |  |  | 622.1687 | 397.4625 | 601.831 | 757.5511 | 501.1418 | 1029.9215 | 769.3872 | -0.18813 | 0.040924 | 337.9247 | 76.3825 | 65.2419 | 327.5117 | 56.9719 | 57.4517 | 95.4805 | 861.552 | 94.5497 | 147.6859 | 62.5113 | 236.8988 | 37.4169 |  | 146.0898 | 157.0011 | 39.5429 |  |  | 391.4732 | 603.8007 | 70.2289 |  | 362.5787 |  | 402.8626 |  |  | 42.0307 | 35.6522 | 39.4461 | [5 empty] | 69.651 |  | 66.8404 | 58.4531 |  | 58.8936 | 54.7881 | 150.0885 | 76.6528 | 79.413 | 1210.122 |  | 492.3489 | 54.1608 | 54.1974 | 683.5936 | 74.1041 | 224.6804 | 47.2325 |  | 53.469 | 52.8094 | 45.6207 | 75.7847 | 520.2589 | 238.0204 | 70.0143 |  | 49.3521 | 44.1462 | 63.1119 | 67.4318 |  | 169.2203 |  | 63.8253 | 71.6851 | 0.64114 | 19.1552 | 1.8275 | 1.5827 | -12.8654 | 3.0761 | 85.83 | 0.66 | -20.5378 | -8.0031 | -9.8155 | 15.909 | 1.0908 | -16.9134 | -2.015 |  | 39.4319 |  |  | 0.563 | -0.71408 | 63.6615
42838.5864 | 14352 | 127.6893 | 125.3424 | 105.0293 | 121.0769 | 91.6459 | 55.9843 | 114.1071 | 41.7094 | 86.7811 | 84.7174 | 71.807 | 47.8555 | 32.2685 | 69.9434 | 77.4112 | 68.0534 | 76.9904 | 387.1568 | 1154.6597 | 875.2948 | 320.2058 | 294.2733 | 433.6024 | 101.7315 |  | 97.0345 | 144.1484 | 123.872 | 192.3134 | 34.3613 |  | 700.6096 | 70.3735 | 619.2132 | 668.9091 | 517.6219 | 84.1367 |  | 24.2254 |  | 83.4343 | 1353.6557 |  | 26.7286 | 44.8817 | 24.8063 | 32.5176 | 35.8681 | 32.0842 | 33.532 | 17.1836 | 24.9968 | 18.4282 | 21.886 | 44.8233 | 46.7085 | 56.8898 | 45.7613 | 26.3408 |  |  | -186.547 | -16.2841 | -71.1086 | 151.2569 | 1.2966 | -197.6377 | -13.8715 | -170.7834 | 0.024224 | -0.19983 | 1.1377 | 0.0082304 | 0.0010777 | 0.0025315 | 65.9121 | 61.8989 | 58.5077 | 61.4262 | 63.209 | 75.2972 | 69.6389 | 66.9179 | 73.6343 | 76.7288 | 68.3097 | 48.5346 | 42.2691 | 70.0304 |  | 1375.6541 | 23.8854 | 22.5399 | 22.1073 | 26.9921 | 25.0986 | 62.0167 | 52.9616 | 72.2301 |  |  |  | 622.0605 | 397.3556 | 601.752 | 757.4515 | 501.1661 | 1028.2004 | 769.3446 | -0.087671 | -0.036678 | 337.8756 | 76.481 | 65.0201 | 327.4615 | 56.6774 | 58.0223 | 95.5009 | 858.3211 | 94.5315 | 147.7365 | 63.3735 | 237.014 | 37.6175 |  | 146.0687 | 156.9586 | 39.5417 |  |  | 391.4389 | 603.3947 | 73.8569 |  | 362.4493 |  | 402.7453 |  |  | 42.1232 | 35.7077 | 39.494 | [5 empty] | 70.0307 |  | 66.8413 | 58.4069 |  | 59.2058 | 54.8041 | 150.0846 | 76.7827 | 79.5059 | 1210.9559 |  | 492.2551 | 54.0788 | 54.2084 | 685.7848 | 74.0903 | 224.5956 | 46.9172 |  | 53.439 | 52.7956 | 45.6719 | 75.7689 | 519.8474 | 238.0805 | 69.9934 |  | 49.2565 | 44.2228 | 63.1561 | 67.4659 |  | 169.2457 |  | 63.7704 | 71.4699 | 0.55247 | 19.1553 | 1.8261 | 1.5803 | -12.8598 | 3.0761 | 92.17 | 0.67 | -20.5354 | -5.0151 | -10.48 | 15.2848 | 1.3864 | -17.1166 | -4.5347 |  | 39.3595 |  |  | 0.58344 | -1.052 | 63.6352
42838.5864 | 14353 | 128.1614 | 125.3357 | 104.9841 | 121.0636 | 91.6436 | 55.9953 | 114.0965 | 41.7156 | 86.7705 | 84.6944 | 71.8043 | 47.8568 | 32.269 | 69.9444 | 77.3731 | 68.0266 | 76.9714 | 387.381 | 1154.5453 | 875.035 | 319.6559 | 291.4152 | 433.3356 | 101.7803 |  | 97.0026 | 143.7747 | 123.8606 | 191.5661 | 35.2421 |  | 697.1753 | 70.3662 | 618.4096 | 668.3334 | 515.9538 | 84.0993 |  | 24.1683 |  | 83.9077 | 1357.981 |  | 28.3616 | 44.9642 | 26.3578 | 33.0896 | 36.8862 | 33.1766 | 34.392 | 17.1867 | 24.9864 | 18.4364 | 21.8917 | 44.8296 | 46.7202 | 56.8998 | 45.8055 | 26.3474 |  |  | -186.4774 | -1.3406 | -76.5482 | 144.3506 | 1.7743 | -197.7034 | -16.9356 | -170.9714 | 0.060809 | -0.32487 | 1.129 | 0.0081532 | 0.0011483 | 0.0023722 | 66.2293 | 61.8987 | 58.529 | 61.4515 | 63.3954 | 75.279 | 69.6345 | 68.1943 | 73.6185 | 76.7104 | 68.3036 | 48.5326 | 42.2628 | 70.0159 |  | 1376.5411 | 23.2886 | 22.2464 | 21.8595 | 26.9627 | 25.1009 | 62.3087 | 53.2315 | 72.5071 |  |  |  | 621.9352 | 397.2229 | 601.6387 | 757.3451 | 501.1513 | 1029.7353 | 769.3268 | -0.017092 | -0.047329 | 337.8071 | 76.6041 | 64.7022 | 327.425 | 56.4719 | 57.7299 | 95.5161 | 854.6775 | 94.5149 | 146.4421 | 64.6415 | 236.7003 | 37.7241 |  | 146.0376 | 156.9102 | 39.5304 |  |  | 391.3746 | 602.9314 | 72.4595 |  | 362.3103 |  | 402.5979 |  |  | 42.1938 | 35.8157 | 39.5355 | [5 empty] | 70.4003 |  | 66.1695 | 58.2229 |  | 58.7495 | 54.6555 | 150.062 | 76.6232 | 79.6631 | 1215.7228 |  | 492.0216 | 54.0157 | 54.1791 | 697.47 | 74.1028 | 224.4592 | 46.7476 |  | 53.4156 | 52.8662 | 45.7451 | 75.753 | 519.4398 | 238.1074 | 69.9838 |  | 49.2306 | 44.312 | 63.3856 | 67.5086 |  | 169.2631 |  | 63.7011 | 71.3675 | 0.75133 | 19.1544 | 1.8273 | 1.5819 | -12.8585 | 3.0761 | 87.29 | 0.54 | -20.5151 | -1.4391 | -10.8749 | 14.9337 | 1.6247 | -17.1501 | -5.0195 |  | 39.2777 |  |  | 0.65002 | -1.405 | 63.6063
42838.5864 | 14354 | 128.5188 | 125.3626 | 104.9381 | 121.0485 | 91.6492 | 55.9999 | 114.0896 | 41.7164 | 86.7566 | 84.6958 | 71.8057 | 47.8604 | 32.2745 | 69.944 | 77.3588 | 68.0272 | 76.984 | 387.2936 | 1154.9701 | 875.0481 | 319.6729 | 290.1099 | 432.7807 | 101.7971 |  | 96.98 | 143.5269 | 123.8387 | 191.3212 | 37.6465 |  | 693.2218 | 70.3459 | 618.3299 | 666.0469 | 514.826 | 84.0696 |  | 24.4391 |  | 83.6764 | 1361.8759 |  | 29.6047 | 45.0708 | 27.625 | 33.9321 | 37.7019 | 33.8857 | 35.0548 | 17.0787 | 24.9773 | 18.4275 | 21.8914 | 44.8244 | 46.7376 | 56.905 | 45.8407 | 26.342 |  |  | -186.5871 | -7.4031 | -75.3122 | 143.3945 | 1.7573 | -197.7257 | -14.7185 | -170.907 | 0.027337 | -0.15976 | 1.0558 | 0.0082731 | 0.001104 | 0.0025069 | 66.3878 | 61.8937 | 58.5409 | 61.4736 | 63.4533 | 75.2633 | 69.6179 | 67.2492 | 73.6083 | 76.699 | 68.2899 | 48.5285 | 42.2643 | 70.0063 |  | 1377.8178 | 22.7791 | 22.0202 | 22.2165 | 26.9433 | 25.0877 | 62.1907 | 53.2345 | 72.8217 |  |  |  | 621.8022 | 397.1125 | 601.5297 | 757.2245 | 501.1369 | 1026.748 | 769.2655 | -0.16022 | -0.056839 | 337.7338 | 76.6951 | 64.8992 | 327.4008 | 57.8338 | 57.3456 | 95.5279 | 848.2956 | 94.5076 | 144.8302 | 64.0572 | 236.0145 | 37.7352 |  | 146.0027 | 156.866 | 39.6423 |  |  | 391.2803 | 602.5249 | 71.0219 |  | 362.1856 |  | 402.4535 |  |  | 42.2387 | 35.9093 | 39.5776 | [5 empty] | 70.3937 |  | 66.7594 | 58.3623 |  | 58.9756 | 54.8842 | 150.0441 | 76.3611 | 79.8922 | 1218.1993 |  | 491.9867 | 54.0042 | 54.2095 | 711.8489 | 74.1078 | 224.3826 | 46.9625 |  | 53.4785 | 53.0208 | 45.8525 | 75.7467 | 519.0516 | 238.0635 | 70.0396 |  | 49.2642 | 44.3195 | 63.7576 | 67.5481 |  | 169.3362 |  | 63.623 | 71.269 | 0.64244 | 19.1546 | 1.8271 | 1.5815 | -12.8815 | 3.0761 | 61.8 | 0.95 | -20.5157 | -3.3825 | -10.7886 | 14.8867 | 1.6187 | -17.1709 | -4.6848 |  | 39.2071 |  |  | 0.70509 | -1.6699 | 63.5747
42838.5864 | 14355 | 129.225 | 125.3845 | 104.8955 | 121.0253 | 91.6471 | 56.0005 | 114.0793 | 41.7199 | 86.7354 | 84.6911 | 71.7973 | 47.8618 | 32.2661 | 69.9457 | 77.3374 | 68.0193 | 76.9796 | 387.8609 | 1154.841 | 874.7873 | 318.8501 | 290.2993 | 433.1776 | 101.8063 |  | 97.0006 | 143.3091 | 123.8132 | 190.3471 | 36.1038 |  | 693.5394 | 70.4285 | 618.2947 | 663.8229 | 513.8303 | 84.0333 |  | 24.7009 |  | 83.6304 | 1365.6233 |  | 29.4178 | 45.1511 | 27.2297 | 34.0476 | 37.5913 | 34.5586 | 35.4165 | 16.8575 | 24.9703 | 18.4765 | 21.8971 | 44.8147 | 46.7499 | 56.9017 | 45.8467 | 26.3331 |  |  | -186.5766 | -4.6814 | -72.158 | 149.5339 | 2.0352 | -197.6364 | -9.2854 | -170.7026 | 0.0575 | -0.27221 | 1.136 | 0.0081499 | 0.001058 | 0.0026433 | 66.3627 | 61.8993 | 58.577 | 61.5 | 63.2858 | 75.2497 | 69.614 | 66.6407 | 73.6033 | 76.6933 | 68.2895 | 48.5328 | 42.2667 | 70.0122 |  | 1378.5469 | 22.6599 | 21.7899 | 21.8652 | 26.9008 | 25.0761 | 61.8322 | 53.1937 | 72.7374 |  |  |  | 621.705 | 397.0172 | 601.4415 | 757.1227 | 501.1532 | 1025.1147 | 769.2186 | -0.12463 | 0.16512 | 337.6574 | 76.7142 | 65.6003 | 327.347 | 59.6842 | 58.1471 | 95.5573 | 841.9767 | 94.479 | 145.726 | 63.614 | 235.5181 | 37.7798 |  | 145.964 | 156.8274 | 39.726 |  |  | 391.2085 | 602.1099 | 71.1126 |  | 362.0492 |  | 402.3183 |  |  | 42.2927 | 35.9869 | 39.6308 | [5 empty] | 70.228 |  | 67.1912 | 58.3963 |  | 58.4972 | 54.7097 | 149.8925 | 75.8329 | 79.896 | 1220.6128 |  | 491.9036 | 53.9636 | 54.235 | 717.8103 | 74.0338 | 224.3051 | 47.0637 |  | 53.3699 | 52.9992 | 45.905 | 75.7164 | 518.6639 | 237.9478 | 70.1228 |  | 49.3613 | 44.3081 | 63.8735 | 67.5903 |  | 169.3294 |  | 63.4613 | 71.3144 | 0.7274 | 19.1551 | 1.826 | 1.5795 | -12.7698 | 3.0761 | 50.03 | 0.75 | -20.4936 | -2.6901 | -10.5616 | 15.2039 | 1.744 | -17.1858 | -3.7251 |  | 39.1344 |  |  | 0.71697 | -1.912 | 63.548
42838.5864 | 14356 | 129.5557 | 125.4226 | 104.8646 | 121.0136 | 91.649 | 56.0061 | 114.0675 | 41.7242 | 86.7247 | 84.6783 | 71.7899 | 47.8658 | 32.2712 | 69.9416 | 77.4385 | 68.213 | 77.0551 | 387.449 | 1154.5598 | 874.8913 | 317.8543 | 289.3572 | 433.0869 | 101.8005 |  | 97.0086 | 143.0793 | 123.7887 | 189.6628 | 34.7452 |  | 694.626 | 70.5364 | 619.4685 | 662.3445 | 512.8233 | 83.9983 |  | 24.9183 |  | 83.7279 | 1369.3227 |  | 27.6005 | 45.1612 | 25.6937 | 32.8398 | 36.0556 | 34.1347 | 35.1557 | 16.6491 | 24.9767 | 18.5159 | 21.8961 | 44.8161 | 46.7638 | 56.8852 | 45.8719 | 26.3397 |  |  | -186.6134 | 18.6798 | -69.4481 | 158.6449 | 1.9452 | -197.662 | -6.1451 | -170.6343 | 0.10109 | -0.002826 | 1.1776 | 0.0081811 | 0.0011302 | 0.00264 | 66.2102 | 61.7727 | 58.5961 | 61.5073 | 63.4882 | 75.2368 | 69.6008 | 67.6706 | 73.595 | 76.6762 | 68.2868 | 48.539 | 42.2709 | 70.0083 |  | 1379.6385 | 22.5146 | 21.7277 | 21.7329 | 26.8977 | 25.0649 | 61.7713 | 53.0226 | 72.4457 |  |  |  | 621.5861 | 396.9039 | 601.3362 | 757.0273 | 501.2234 | 1026.0044 | 769.1477 | 0.59709 | 0.094751 | 337.5874 | 76.6691 | 65.7429 | 327.2737 | 61.19 | 59.3787 | 95.5767 | 835.612 | 94.4571 | 144.8526 | 63.3137 | 235.7758 | 37.8072 |  | 145.9294 | 156.781 | 39.8593 |  |  | 391.124 | 601.6293 | 68.1203 |  | 361.8484 |  | 402.145 |  |  | 42.3287 | 36.046 | 39.6841 | [5 empty] | 70.4382 |  | 67.0104 | 58.3224 |  | 58.5171 | 54.8144 | 149.902 | 75.5768 | 79.8039 | 1222.2902 |  | 491.6955 | 53.8764 | 54.2025 | 714.871 | 74.0284 | 224.2281 | 47.1337 |  | 53.2278 | 52.9212 | 45.944 | 75.7081 | 518.2888 | 237.9745 | 70.0923 |  | 49.4785 | 44.2154 | 63.8589 | 67.6278 |  | 169.4102 |  | 63.339 | 71.0064 | 0.75003 | 19.1552 | 1.828 | 1.5824 | -12.8949 | 3.076 | 39.16 | 1.04 | -20.4805 | 5.3738 | -10.3615 | 15.6605 | 1.7038 | -17.1751 | -3.0283 |  | 39.0504 |  |  | 0.73181 | -2.1538 | 63.5236
42838.5864 | 14357 | 129.6464 | 125.4268 | 104.8535 | 120.995 | 91.6547 | 56.0166 | 114.0648 | 41.7293 | 86.7187 | 84.6717 | 71.7968 | 47.8695 | 32.2844 | 69.9468 | 77.5243 | 68.2662 | 77.0808 | 386.9384 | 1154.3096 | 874.738 | 317.6797 | 287.0424 | 434.981 | 101.7929 |  | 96.9921 | 142.6875 | 123.7684 | 188.7903 | 35.1136 |  | 692.9753 | 70.5364 | 617.6897 | 661.7291 | 511.4781 | 83.9716 |  | 25.2523 |  | 83.8557 | 1374.843 |  | 26.5664 | 45.3395 | 25.0346 | 32.0148 | 35.2556 | 33.6666 | 34.6943 | 16.5856 | 24.9782 | 18.5632 | 21.8972 | 44.8096 | 46.7737 | 56.8891 | 45.9032 | 26.348 |  |  | -186.6154 | 30.0006 | -65.7025 | 164.551 | 1.9603 | -197.6416 | -2.4501 | -170.4733 | 0.12542 | -0.35592 | 1.2302 | 0.0081548 | 0.0010103 | 0.0026515 | 65.9774 | 61.6492 | 58.6221 | 61.5279 | 63.4442 | 75.2134 | 69.5857 | 69.3171 | 73.5937 | 76.6689 | 68.2806 | 48.5418 | 42.2684 | 69.9994 |  | 1380.667 | 22.2132 | 21.7774 | 21.5309 | 27.0694 | 25.0506 | 61.9774 | 52.9852 | 72.2863 |  |  |  | 621.4662 | 396.7854 | 601.2347 | 756.9243 | 501.3281 | 1024.3868 | 769.0754 | 0.39164 | 0.15885 | 337.5239 | 76.5108 | 65.0179 | 327.2014 | 60.2061 | 59.529 | 95.5743 | 830.6392 | 94.4406 | 143.488 | 63.1646 | 235.7972 | 37.8358 |  | 145.8852 | 156.7281 | 39.9482 |  |  | 391.05 | 601.21 | 66.189 |  | 361.7346 |  | 402.0246 |  |  | 42.3175 | 36.0897 | 39.6882 | [5 empty] | 70.8145 |  | 66.0021 | 58.0365 |  | 58.2152 | 54.3093 | 149.8999 | 75.2721 | 79.8189 | 1224.115 |  | 491.6059 | 53.7956 | 54.0943 | 750.2875 | 74.0846 | 224.0925 | 47.4326 |  | 53.117 | 52.8435 | 45.9891 | 75.6989 | 517.8806 | 238.0542 | 69.9324 |  | 49.6426 | 44.4269 | 64.0444 | 67.6622 |  | 169.4195 |  | 63.2536 | 70.7198 | 0.66136 | 19.155 | 1.8283 | 1.5815 | -12.8123 | 3.076 | 43.53 | 0.69 | -20.4613 | 6.8121 | -10.081 | 15.9538 | 1.7091 | -17.1611 | -1.9107 |  | 38.9771 |  |  | 0.76362 | -2.4923 | 63.4972
42838.5865 | 14358 | 129.465 | 125.4011 | 104.8534 | 120.9767 | 91.6477 | 56.0244 | 114.0592 | 41.7275 | 86.708 | 84.6596 | 71.8004 | 47.8672 | 32.2877 | 69.9409 | 77.4284 | 68.1923 | 77.0895 | 387.2023 | 1153.671 | 874.8088 | 317.6503 | 287.1286 | 436.4335 | 101.7916 |  | 97.0184 | 142.4491 | 123.7228 | 189.499 | 36.9975 |  | 691.1578 | 70.5664 | 615.9418 | 660.509 | 510.3311 | 83.9529 |  | 25.4841 |  | 83.8247 | 1381.2667 |  | 25.8941 | 45.6125 | 24.408 | 31.4413 | 35.1505 | 32.7814 | 34.2898 | 16.5507 | 24.9699 | 18.5852 | 21.9035 | 44.7833 | 46.7676 | 56.8694 | 45.9154 | 26.3607 |  |  | -186.5871 | 21.2445 | -67.0306 | 160.3271 | 1.1948 | -197.6646 | -2.3174 | -170.42 | 0.08708 | -0.3427 | 1.1914 | 0.0082353 | 0.0010842 | 0.002479 | 65.7042 | 61.5642 | 58.6333 | 61.4882 | 63.2576 | 75.1973 | 69.5747 | 70.677 | 73.5831 | 76.6585 | 68.2773 | 48.5422 | 42.2738 | 69.995 |  | 1383.1149 | 24.311 | 21.9506 | 21.5703 | 27.2166 | 25.0757 | 62.1118 | 52.9759 | 72.2359 |  |  |  | 621.3562 | 396.6862 | 601.1289 | 756.8287 | 501.4283 | 1024.7077 | 768.9954 | -0.34994 | 0.37568 | 337.4699 | 76.2471 | 64.1013 | 327.1338 | 59.0041 | 58.5944 | 95.5797 | 827.119 | 94.412 | 144.2328 | 63.296 | 235.6971 | 37.8582 |  | 145.8369 | 156.6748 | 40.0686 |  |  | 390.9764 | 600.792 | 64.5667 |  | 361.5644 |  | 401.8804 |  |  | 42.272 | 36.1247 | 39.7069 | [5 empty] | 70.7813 |  | 65.8063 | 58.0019 |  | 58.2858 | 54.206 | 149.805 | 75.2504 | 79.6276 | 1224.4786 |  | 491.5242 | 53.7302 | 54.0401 | 791.1756 | 74.0824 | 224.0115 | 47.3515 |  | 53.0646 | 52.789 | 45.9864 | 75.7083 | 517.5222 | 238.1284 | 69.8527 |  | 49.7848 | 44.625 | 64.2246 | 67.6892 |  | 169.5005 |  | 63.2165 | 70.2462 | 0.62593 | 19.1547 | 1.8269 | 1.5799 | -12.7348 | 3.0761 | 29.86 | 0.75 | -20.4755 | 5.7349 | -10.1868 | 15.7545 | 1.3324 | -17.1373 | -1.8556 |  | 38.9042 |  |  | 0.53346 | -2.8279 | 63.4731
42838.5865 | 14359 | 129.2407 | 125.3954 | 104.8576 | 120.9641 | 91.644 | 56.0314 | 114.0515 | 41.7387 | 86.6934 | 84.6603 | 71.7983 | 47.8799 | 32.2918 | 69.9458 | 77.3871 | 68.2576 | 77.1209 | 385.7065 | 1152.5277 | 874.6565 | 316.1136 | 287.0078 | 435.2024 | 101.8037 |  | 97.0225 | 141.2138 | 123.6823 | 191.1743 | 35.3681 |  | 691.9066 | 70.6462 | 615.5258 | 658.5922 | 508.6289 | 83.9186 |  | 25.9776 |  | 83.7248 | 1387.4175 |  | 25.6553 | 45.5704 | 24.3396 | 31.6613 | 35.171 | 32.6745 | 34.0267 | 16.5698 | 24.9743 | 18.6153 | 21.8994 | 44.7602 | 46.752 | 56.8531 | 45.9282 | 26.3702 |  |  | -186.6127 | 17.3222 | -64.6722 | 161.9344 | 0.77356 | -196.3524 | 0.1468 | -170.401 | 0.015272 | -0.33389 | 1.3023 | 0.0081203 | 0.0010744 | 0.0024872 | 65.0857 | 61.6294 | 58.6582 | 61.4396 | 62.3428 | 75.1937 | 69.5719 | 71.7273 | 73.5787 | 76.6465 | 68.274 | 48.5458 | 42.2785 | 69.9853 |  | 1385.5524 | 24.796 | 23.831 | 22.5074 | 27.1716 | 25.0938 | 62.2103 | 52.9444 | 72.2822 |  |  |  | 621.2395 | 396.5919 | 601.0214 | 756.7249 | 501.4597 | 1021.2029 | 768.9382 | -0.17909 | 0.022855 | 337.4262 | 76.0045 | 63.395 | 327.0636 | 59.3621 | 57.9276 | 95.5783 | 823.8083 | 94.3921 | 145.0079 | 62.9749 | 235.7095 | 37.8821 |  | 145.7743 | 156.6191 | 40.1206 |  |  | 390.8975 | 600.44 | 65.5553 |  | 361.3642 |  | 401.713 |  |  | 42.265 | 36.1656 | 39.7171 | [5 empty] | 70.3032 |  | 65.5734 | 58.2141 |  | 58.4361 | 54.2921 | 149.7333 | 75.4162 | 79.3036 | 1224.9661 |  | 491.5064 | 53.7872 | 54.0109 | 859.1979 | 74.1096 | 223.9215 | 47.2036 |  | 53.1936 | 52.9754 | 45.9264 | 75.6864 | 517.1428 | 238.2376 | 69.8511 |  | 49.7612 | 44.845 | 64.4345 | 67.719 |  | 169.4029 |  | 63.3873 | 70.3343 | 0.58493 | 19.1554 | 1.8279 | 1.5807 | -12.9032 | 3.076 | 35.33 | 0.76 | -20.5139 | 5.1781 | -10.0053 | 15.8322 | 1.0719 | -17.0774 | 0.46695 |  | 38.8434 |  |  | 0.48169 | -3.2311 | 63.4461
42838.5865 | 14360 | 128.9807 | 125.3722 | 104.8417 | 120.946 | 91.6426 | 56.0397 | 114.0452 | 41.7368 | 86.6721 | 84.6503 | 71.7902 | 47.8789 | 32.2858 | 69.9533 | 77.4972 | 68.3969 | 77.1916 | 385.0801 | 1151.2451 | 873.7077 | 314.9685 | 286.636 | 433.6785 | 101.7906 |  | 97.0576 | 143.8468 | 123.6739 | 191.9245 | 34.4407 |  | 690.9628 | 70.7798 | 615.9296 | 657.5612 | 507.3445 | 83.8856 |  | 26.57 |  | 83.5199 | 1392.3863 |  | 25.3071 | 45.4513 | 23.9063 | 31.2252 | 34.6098 | 31.59 | 33.5202 | 16.7789 | 24.9726 | 18.6154 | 21.9003 | 44.7456 | 46.7591 | 56.8329 | 45.9434 | 26.3698 |  |  | -186.6298 | 12.5554 | -60.719 | 168.2138 | 0.98055 | -190.0808 | 6.0516 | -170.0902 | -0.0053554 | -0.27913 | 1.2188 | 0.0081877 | 0.001058 | 0.0025365 | 64.0278 | 61.5022 | 58.6833 | 61.3314 | 60.8586 | 75.1959 | 69.5689 | 71.488 | 73.5766 | 76.6426 | 68.2773 | 48.5609 | 42.2807 | 69.9916 |  | 1386.8242 | 24.2547 | 23.0757 | 23.8129 | 27.0944 | 25.068 | 62.0779 | 52.7892 | 72.3099 |  |  |  | 621.1251 | 396.4989 | 600.9224 | 756.6251 | 501.4627 | 1020.2132 | 768.8903 | 0.22335 | 0.17197 | 337.3722 | 75.9085 | 63.0882 | 326.9867 | 58.24 | 58.4645 | 95.5711 | 819.8174 | 94.3957 | 146.2391 | 61.702 | 235.6418 | 37.9205 |  | 145.7157 | 156.5631 | 40.1441 |  |  | 390.8327 | 600.0267 | 67.9919 |  | 361.2553 |  | 401.5518 |  |  | 42.27 | 36.2305 | 39.7434 | [5 empty] | 68.9763 |  | 65.8946 | 58.4912 |  | 58.5118 | 54.4622 | 149.7065 | 75.7627 | 79.3013 | 1223.7897 |  | 491.475 | 53.9331 | 54.0573 | 857.1082 | 74.2151 | 223.8177 | 47.1514 |  | 53.4453 | 53.14 | 45.8807 | 75.6695 | 516.7417 | 238.1747 | 69.8769 |  | 49.6602 | 45.012 | 64.3462 | 67.7106 |  | 169.3059 |  | 63.9247 | 70.1044 | 0.72554 | 19.1542 | 1.8271 | 1.5799 | -12.8441 | 3.076 | 46.29 | 1.44 | -20.5314 | 4.4076 | -9.6929 | 16.1332 | 1.2047 | -16.7726 | 2.9927 |  | 38.7713 |  |  | 0.53883 | -3.5437 | 63.4199
42838.5865 | 14361 | 128.8591 | 125.3618 | 104.8362 | 120.9385 | 91.6463 | 56.0554 | 114.0483 | 41.746 | 86.6706 | 84.6372 | 71.8008 | 47.8894 | 32.2938 | 69.9543 | 77.5724 | 68.4768 | 77.231 | 383.8339 | 1150.5302 | 873.296 | 314.1806 | 285.7844 | 432.5217 | 101.7678 |  | 97.0583 | 143.4947 | 123.6357 | 191.0223 | 34.3564 |  | 689.4961 | 70.6887 | 616.11 | 657.0993 | 505.6701 | 83.8468 |  | 26.4538 |  | 83.5532 | 1397.8012 |  | 25.0672 | 45.3549 | 23.4989 | 30.9353 | 34.3919 | 30.9214 | 33.1077 | 16.8869 | 24.9699 | 18.6178 | 21.905 | 44.7363 | 46.7736 | 56.8074 | 45.9505 | 26.3776 |  |  | -186.5523 | -10.7958 | -59.9784 | 168.9892 | 2.0208 | -183.0458 | 9.286 | -169.895 | -0.034156 | -0.3683 | 1.2355 | 0.0081449 | 0.00099389 | 0.0025217 | 63.023 | 61.353 | 58.681 | 61.1999 | 60.105 | 75.1807 | 69.5647 | 69.8601 | 73.5693 | 76.6332 | 68.2805 | 48.5643 | 42.2851 | 69.9831 |  | 1387.6109 | 23.9005 | 22.8725 | 22.6595 | 27.14 | 25.0886 | 62.0706 | 52.8989 | 72.2686 |  |  |  | 620.9999 | 396.3982 | 600.8219 | 756.522 | 501.4619 | 1019.1912 | 768.8406 | -0.32595 | 0.0278 | 337.3105 | 75.9743 | 63.016 | 326.9202 | 58.4265 | 58.8131 | 95.5637 | 815.4119 | 94.4046 | 146.9743 | 61.0441 | 235.568 | 37.9472 |  | 145.6568 | 156.4949 | 40.1736 |  |  | 390.7694 | 599.6186 | 69.334 |  | 361.0189 |  | 401.4263 |  |  | 42.296 | 36.3011 | 39.777 | [5 empty] | 67.9482 |  | 65.9959 | 58.552 |  | 58.7774 | 54.5704 | 149.7352 | 75.7757 | 78.9333 | 1224.9618 |  | 491.6474 | 54.0912 | 54.116 | 850.2906 | 74.2512 | 223.7324 | 47.2464 |  | 53.6673 | 53.1956 | 45.8351 | 75.6515 | 516.3383 | 237.9169 | 69.8818 |  | 49.4968 | 44.8946 | 64.3084 | 67.7205 |  | 169.0439 |  | 64.2525 | 70.0443 | 0.67861 | 19.1552 | 1.8264 | 1.5789 | -12.8471 | 3.076 | 52.43 | 1.22 | -20.5072 | -4.0865 | -9.6321 | 16.1679 | 1.7275 | -16.4412 | 3.7031 |  | 38.7001 |  |  | 0.58059 | -3.9206 | 63.3929
42838.5865 | 14362 | 128.8645 | 125.3604 | 104.7953 | 120.911 | 91.6488 | 56.0534 | 114.0416 | 41.7468 | 86.6512 | 84.6267 | 71.7983 | 47.8948 | 32.2934 | 69.9454 | 77.5173 | 68.3474 | 77.2163 | 381.3466 | 1150.8195 | 873.5652 | 312.2098 | 284.7454 | 430.1873 | 101.7539 |  | 97.0592 | 143.5441 | 123.6212 | 190.4379 | 34.8892 |  | 687.9032 | 70.5081 | 616.0641 | 654.5055 | 504.9254 | 83.8194 |  | 26.2503 |  | 83.5468 |  |  | 24.8898 | 45.0901 | 23.2458 | 30.7505 | 34.1822 | 30.0831 | 32.5539 | 16.8753 | 24.9645 | 18.6059 | 21.9063 | 44.7239 | 46.7782 | 56.7865 | 45.9571 | 26.3861 |  |  | -186.6417 | -26.5692 | -59.3712 | 167.6204 | 1.9399 | -179.9573 | 9.4246 | -169.8595 | 0.093501 | -0.18997 | 1.2771 | 0.0081499 | 0.001058 | 0.0024067 | 63.0659 | 61.4348 | 58.6733 | 61.1276 | 60.589 | 75.1573 | 69.5561 | 68.1307 | 73.5594 | 76.617 | 68.263 | 48.558 | 42.2821 | 69.9746 |  | 1388.3163 | 24.0464 | 22.9792 | 22.8504 | 27.0701 | 25.0774 | 62.07 | 53.0373 | 72.1266 |  |  |  | 620.8892 | 396.2983 | 600.7251 | 756.4313 | 501.4596 | 1020.9714 | 768.7801 | -0.12011 | 0.025898 | 337.262 | 76.0478 | 63.13 | 326.871 | 59.8485 | 58.2711 | 95.5689 | 810.7466 | 94.4138 | 145.8402 | 60.5368 | 235.602 | 37.9866 |  | 145.596 | 156.4472 | 40.218 |  |  | 390.7073 | 599.1964 | 70.4678 |  | 360.857 |  | 401.2852 |  |  | 42.3188 | 36.3461 | 39.8002 | [5 empty] | 67.7246 |  | 65.9933 | 58.5592 |  | 58.815 | 54.6411 | 149.7205 | 75.7942 | 78.5426 | 1226.6083 |  | 491.891 | 54.1311 | 54.1663 | 859.707 | 74.2938 | 223.6448 | 47.3475 |  | 53.7866 | 53.4093 | 45.7856 | 75.634 | 515.9219 | 237.5251 | 69.8806 |  | 49.3069 | 44.7864 | 64.2251 | 67.7333 |  | 168.8193 |  | 64.4412 | 69.9687 | 0.78138 | 19.1542 | 1.8281 | 1.5803 | -12.8153 | 3.0761 | 81.36 | 0.74 | -20.4992 | -6.4082 | -9.5793 | 16.0956 | 1.6902 | -16.2795 | 3.7255 |  | 38.6265 |  |  | 0.56307 |  | 63.3696
42838.5865 | 14363 | 129.0687 | 125.3689 | 104.7469 | 120.8848 | 91.65 | 56.0565 | 114.0258 | 41.7454 | 86.6311 | 84.6129 | 71.7854 | 47.8882 | 32.2951 | 69.9403 | 77.412 | 68.2264 | 77.1711 | 379.5731 | 1150.8523 | 873.768 | 310.8839 | 282.0482 | 429.2605 | 101.7275 |  | 97.0464 | 143.8662 | 123.6091 | 190.9642 | 35.5502 |  | 688.3435 | 70.4135 | 615.9249 | 653.7551 | 504.0724 | 83.7919 |  | 26.1974 |  | 83.7579 |  |  | 24.7976 | 44.9217 | 23.1135 | 30.7977 | 34.4172 | 30.7149 | 32.4598 | 16.756 | 24.9679 | 18.6621 | 21.9182 | 44.7103 | 46.7907 | 56.7621 | 45.9679 | 26.3826 |  |  | -186.6581 | -32.8053 | -57.8132 | 169.8119 | 2.0464 | -172.7514 | 11.0359 | -169.7813 | 0.083771 | -0.38089 | 1.232 | 0.0082123 | 0.0010481 | 0.0025874 | 63.8545 | 61.5414 | 58.7087 | 61.1535 | 61.6246 | 75.1558 | 69.543 | 66.7225 | 73.5487 | 76.608 | 68.2603 | 48.5583 | 42.2843 | 69.9768 |  | 1389.0743 | 22.9399 | 22.8695 | 22.8315 | 27.0184 | 25.0644 | 62.1398 | 53.1753 | 72.1196 |  |  |  | 620.7552 | 396.1665 | 600.5796 | 756.314 | 501.4732 | 1028.7916 | 768.6521 | -0.27995 | -0.11009 | 337.2171 | 76.166 | 63.665 | 326.8212 | 61.6319 | 56.849 | 95.5758 | 807.1261 | 94.4062 | 144.9822 | 60.431 | 235.5413 | 38.0346 |  | 145.5403 | 156.3972 | 40.3899 |  |  | 390.6203 | 598.7392 | 66.6881 |  | 360.7673 |  | 401.095 |  |  | 42.3029 | 36.3955 | 39.8243 | [5 empty] | 68.2626 |  | 65.7285 | 58.2425 |  | 58.4323 | 54.4435 | 149.7323 | 75.7795 | 78.2887 | 1227.8583 |  | 491.8546 | 54.1783 | 54.2571 | 868.0171 | 74.445 | 223.5459 | 47.1627 |  | 53.9319 | 53.7681 | 45.7623 | 75.6253 | 515.5284 | 237.1447 | 69.8668 |  | 49.0944 | 44.7134 | 64.1933 | 67.7595 |  | 168.6782 |  | 64.6597 | 69.9812 | 0.68455 | 19.1546 | 1.8273 | 1.5791 | -12.7413 | 3.076 | 78.08 | 0.76 | -20.5118 | -7.1187 | -9.4502 | 16.1962 | 1.7378 | -15.9668 | 4.0356 |  | 38.5474 |  |  | 0.68449 |  | 63.3409
42838.5865 | 14364 | 129.186 | 125.4152 | 104.708 | 120.8702 | 91.6485 | 56.0649 | 114.0186 | 41.7429 | 86.6219 | 84.6038 | 71.7883 | 47.893 | 32.3018 | 69.9387 | 77.3539 | 68.1764 | 77.1425 | 378.4327 | 1150.866 | 872.7269 | 309.752 | 279.3892 | 428.058 | 101.7048 |  | 96.982 | 143.8684 | 123.5923 | 191.0739 | 34.356 |  | 686.9369 | 70.4112 | 615.6168 | 652.282 | 503.6827 | 83.757 |  | 26.3432 |  | 83.8602 |  |  | 24.7475 | 44.9034 | 23.057 | 30.7797 | 34.2283 | 30.9265 | 32.5412 | 16.5768 | 24.9495 | 18.6277 | 21.9074 | 44.7126 | 46.799 | 56.7342 | 45.9864 | 26.384 |  |  | -186.5799 | -18.7634 | -55.8892 | 171.7458 | 2.1318 | -168.0583 | 12.5985 | -169.6788 | 0.076182 | -0.2869 | 1.204 | 0.0082632 | 0.0011007 | 0.0025217 | 64.7032 | 61.5958 | 58.7205 | 61.1545 | 62.5956 | 75.1428 | 69.5282 | 65.7621 | 73.5331 | 76.5934 | 68.2534 | 48.5687 | 42.2921 | 69.9691 |  | 1389.0735 | 22.6434 | 22.3007 | 22.2738 | 26.9595 | 25.0477 | 62.0204 | 53.2325 | 72.2106 |  |  |  | 620.6387 | 396.0657 | 600.4744 | 756.2157 | 501.4404 | 1028.0842 | 768.5817 | -0.087671 | 0.23588 | 337.1318 | 76.3934 | 64.8134 | 326.7602 | 61.763 | 55.8135 | 95.5745 | 805.4853 | 94.3904 | 145.7854 | 61.3702 | 235.0996 | 38.0168 |  | 145.4551 | 156.3208 | 40.5048 |  |  | 390.541 | 598.3342 | 63.5183 |  | 360.5072 |  | 400.9502 |  |  | 42.2244 | 36.4136 | 39.8086 | [5 empty] | 68.9261 |  | 64.6731 | 57.904 |  | 58.2141 | 54.2061 | 149.6489 | 75.4629 | 77.8151 | 1228.8745 |  | 491.856 | 54.2713 | 54.3348 | 868.3478 | 74.6155 | 223.4667 | 46.8157 |  | 54.0398 | 53.7357 | 45.7515 | 75.6104 | 515.124 | 236.8942 | 69.8498 |  | 48.9503 | 44.7754 | 64.1057 | 67.7942 |  | 168.5939 |  | 64.6635 | 70.1478 | 0.81366 | 19.1554 | 1.8272 | 1.5785 | -12.8936 | 3.076 | 83.59 | 0.81 | -20.5099 | -5.3836 | -9.2914 | 16.2877 | 1.7743 | -15.7539 | 4.3134 |  | 38.4776 |  |  | 0.71548 |  | 63.3158
42838.5865 | 14365 | 129.6163 | 125.5165 | 104.6616 | 120.8548 | 91.6459 | 56.0791 | 114.0124 | 41.7468 | 86.6095 | 84.5981 | 71.7895 | 47.9013 | 32.3097 | 69.9424 | 77.3586 | 68.1699 | 77.1416 | 377.3347 | 1150.5337 | 872.2341 | 307.463 | 276.9927 | 426.8452 | 101.6892 | 1398.8929 | 96.9446 | 143.6699 | 123.5681 | 190.7769 | 35.1008 |  | 685.1358 | 70.4476 | 616.0461 | 650.0584 | 502.4358 | 83.7177 |  | 26.6427 |  | 83.7551 |  |  | 24.7846 | 45.1347 | 23.037 | 30.7621 | 34.3483 | 30.4272 | 32.24 | 16.489 | 24.958 | 18.5905 | 21.9201 | 44.6982 | 46.7981 | 56.7041 | 45.9748 | 26.3764 |  |  | -186.6259 | -19.4822 | -57.6246 | 170.172 | 1.911 | -170.4968 | 10.4589 | -169.8411 | -0.0001012 | -0.18514 | 1.144 | 0.0081515 | 0.001053 | 0.0024888 | 64.9053 | 61.4656 | 58.7216 | 61.1092 | 62.694 | 75.1145 | 69.5153 | 66.9706 | 73.527 | 76.5813 | 68.2465 | 48.569 | 42.285 | 69.9526 |  | 1389.1006 | 23.1628 | 22.1569 | 21.8545 | 26.9365 | 25.0399 | 62.1998 | 53.4306 | 72.4151 |  |  |  | 620.5321 | 395.9659 | 600.3629 | 756.1199 | 501.3997 | 1026.2079 | 768.5529 | -0.20229 | 0.078584 | 337.0393 | 76.5962 | 66.2213 | 326.6899 | 61.4666 | 56.963 | 95.579 | 803.6732 | 94.3789 | 143.4368 | 62.2703 | 234.6436 | 38.0047 |  | 145.3646 | 156.253 | 40.5455 |  |  | 390.4921 | 597.9593 | 62.0035 |  | 360.3634 |  | 400.8277 |  |  | 42.1429 | 36.4471 | 39.7866 | [5 empty] | 69.8032 |  | 63.0674 | 57.8215 |  | 58.2302 | 54.16 | 149.4791 | 75.1572 | 77.1759 | 1229.3136 |  | 492.1307 | 54.3448 | 54.332 | 856.7562 | 74.6471 | 223.4082 | 46.8291 |  | 54.0852 | 53.6826 | 45.7664 | 75.6001 | 514.7262 | 236.784 | 69.9268 |  | 48.9137 | 44.793 | 64.0079 | 67.8309 |  | 168.4749 |  | 64.6265 | 70.4139 | 0.69327 | 19.1545 | 1.8288 | 1.5805 | -12.7464 | 3.076 | 93.43 | 0.75 | -20.5058 | -5.4877 | -9.438 | 16.2188 | 1.6786 | -15.8548 | 3.9269 |  | 38.4123 |  |  | 0.65685 |  | 63.2902
42838.5866 | 14366 | 130.0931 | 125.5784 | 104.6153 | 120.8385 | 91.647 | 56.0843 | 114.0126 | 41.748 | 86.601 | 84.5942 | 71.7904 | 47.9083 | 32.3203 | 69.9381 | 77.3988 | 68.1782 | 77.1622 | 376.4465 | 1149.097 | 871.6845 | 304.8789 | 278.0819 | 424.9576 | 101.6857 | 1396.7939 | 96.9588 | 143.3781 | 123.5434 | 193.5402 | 34.8297 |  | 683.4033 | 70.4388 | 616.0088 | 648.5548 | 501.1468 | 83.6871 |  | 26.7815 |  | 83.6429 |  |  | 25.4575 | 45.4656 | 22.9611 | 30.8266 | 34.7101 | 30.3701 | 32.1179 | 16.3832 | 24.9718 | 18.6178 | 21.9233 | 44.6728 | 46.8065 | 56.6846 | 45.9686 | 26.3833 |  |  | -186.6811 | -23.3119 | -56.4221 | 171.0223 | 0.35629 | -168.9099 | 11.4275 | -169.7872 | 0.083188 | -0.098914 | 1.2073 | 0.00814 | 0.0010382 | 0.0024576 | 65.2431 | 61.4193 | 58.7591 | 61.1205 | 62.7594 | 75.1046 | 69.5108 | 68.5266 | 73.5301 | 76.5788 | 68.2572 | 48.583 | 42.297 | 69.9537 |  | 1389.9171 | 22.8257 | 22.3375 | 22.0973 | 26.8963 | 25.0281 | 62.3504 | 53.5415 | 72.4868 |  |  |  | 620.4159 | 395.8564 | 600.2493 | 756.0139 | 501.3296 | 1023.9007 | 768.4767 | -0.31317 | 0.0002212 | 336.9773 | 76.7212 | 67.4926 | 326.618 | 61.4005 | 57.9159 | 95.5906 | 800.8669 | 94.3502 | 143.7486 | 60.9098 | 234.4989 | 38.0255 |  | 145.291 | 156.1939 | 40.5734 |  |  | 390.3911 | 597.4882 | 60.7704 |  | 360.1789 |  | 400.6564 |  |  | 42.0712 | 36.475 | 39.7585 | [5 empty] | 70.7919 |  | 62.0841 | 57.7725 | 1391.719 | 58.3005 | 54.0927 | 149.3073 | 75.039 | 76.863 | 1230.0384 |  | 492.3195 | 54.3998 | 54.3621 | 839.0833 | 74.636 | 223.3309 | 46.9776 |  | 54.1128 | 53.8604 | 45.7857 | 75.5912 | 514.3331 | 236.5755 | 69.9927 |  | 48.8704 | 44.6744 | 63.9015 | 67.8634 |  | 168.2107 |  | 64.6794 | 70.7194 | 0.5176 | 19.1546 | 1.8284 | 1.5797 | -12.6936 | 3.0761 | 80.9 | 1.15 | -20.5699 | -6.0061 | -9.3438 | 16.2677 | 0.72471 | -15.7793 | 4.1043 |  | 38.3314 |  |  | 0.69292 |  | 63.2632
42838.5866 | 14367 | 130.2261 | 125.6221 | 104.5629 | 120.8168 | 91.6324 | 56.0784 | 113.993 | 41.7463 | 86.5819 | 84.5811 | 71.779 | 47.902 | 32.3164 | 69.927 | 77.39 | 68.1476 | 77.1536 | 376.1775 | 1148.8255 | 871.1187 | 303.6884 | 281.1303 | 425.1725 | 101.6925 | 1395.4029 | 96.9503 | 143.9776 | 123.5446 | 193.1275 | 32.928 |  | 681.4102 | 70.3956 | 615.6209 | 648.3217 | 500.2808 | 83.6491 |  | 26.7952 |  | 83.5763 |  |  | 25.1787 | 45.7693 | 23.0237 | 31.0894 | 35.0105 | 30.7349 | 32.1918 | 16.2679 | 24.965 | 18.7206 | 21.9142 | 44.6783 | 46.7965 | 56.6568 | 45.9603 | 26.3726 |  |  | -186.5924 | -3.1582 | -55.9621 | 169.2461 | 0.44171 | -166.5791 | 13.297 | -169.6716 | -0.043692 | -0.15619 | 1.228 | 0.0081745 | 0.0010284 | 0.0023393 | 65.5197 | 61.5369 | 58.792 | 61.1834 | 62.8668 | 75.1004 | 69.5067 | 69.8821 | 73.5289 | 76.5782 | 68.2518 | 48.5805 | 42.2967 | 69.9541 |  | 1390.4314 | 22.5384 | 22.2232 | 22.025 | 26.8659 | 25.0157 | 62.4505 | 53.7071 | 72.6511 |  |  |  | 620.3005 | 395.7626 | 600.1444 | 755.9213 | 501.2505 | 1020.8403 | 768.4225 | -0.18872 | 0.10864 | 336.9242 | 76.7825 | 68.5822 | 326.5577 | 60.2823 | 57.7097 | 95.5952 | 798.4934 | 94.3287 | 145.2364 | 58.8569 | 234.3581 | 38.0268 |  | 145.21 | 156.1523 | 40.5865 |  |  | 390.3257 | 597.098 | 61.7779 |  | 360.0081 |  | 400.5088 |  |  | 42.0313 | 36.5023 | 39.7322 | [5 empty] | 71.2442 |  | 62.0485 | 57.9552 | 1364.0843 | 58.3831 | 54.148 | 149.2447 | 75.0805 | 76.752 | 1230.8174 |  | 491.9478 | 54.417 | 54.4332 | 831.6198 | 74.6794 | 223.2259 | 47.0273 |  | 54.1083 | 53.8398 | 45.7961 | 75.5691 | 513.9363 | 236.2099 | 70.0173 |  | 48.8106 | 44.5206 | 63.8198 | 67.8682 |  | 168.031 |  | 64.7227 | 70.8985 | 0.52613 | 19.1536 | 1.8272 | 1.5793 | -12.7166 | 3.076 | 84.16 | 0.84 | -20.5559 | -2.2117 | -9.3101 | 16.1907 | 0.8074 | -15.6795 | 4.4299 |  | 38.264 |  |  | 0.72339 |  | 63.2393
42838.5866 | 14368 | 130.3517 | 125.6624 | 104.5487 | 120.8077 | 91.6402 | 56.0944 | 113.9959 | 41.7577 | 86.5784 | 84.5682 | 71.7835 | 47.9139 | 32.3123 | 69.9373 | 77.323 | 68.0871 | 77.0775 | 375.8085 | 1148.7348 | 870.4516 | 303.2728 | 282.8088 | 425.8165 | 101.6852 | 1392.1138 | 96.9497 | 142.934 | 123.5275 | 190.0243 | 33.4323 |  | 680.4712 | 70.3827 | 601.5542 | 648.8444 | 499.4174 | 83.6226 |  | 26.8848 |  | 83.8359 |  |  | 25.0144 | 45.4468 | 23.3463 | 31.1816 | 34.6864 | 31.0186 | 32.1818 | 16.2192 | 24.9668 | 18.7771 | 21.9144 | 44.6805 | 46.7977 | 56.6284 | 45.9593 | 26.3678 |  |  | -186.6121 | -4.613 | -67.8907 | 157.1112 | 0.92009 | -177.3315 | 4.1375 | -170.0757 | -0.10266 | -0.35256 | 1.1474 | 0.0081417 | 0.00098732 | 0.0024264 | 65.9414 | 61.6729 | 58.8205 | 61.2308 | 63.1108 | 75.089 | 69.4966 | 71.3072 | 73.5253 | 76.5644 | 68.2476 | 48.5913 | 42.2992 | 69.9509 |  | 1391.0851 | 22.3096 | 22.0588 | 21.9735 | 26.8253 | 25.007 | 62.4281 | 53.786 | 72.7299 |  |  |  | 620.1687 | 395.6449 | 600.0143 | 755.8343 | 501.186 | 1022.0929 | 768.3353 | -0.31691 | 0.010872 | 336.8851 | 76.8116 | 69.2389 | 326.506 | 59.4537 | 57.4366 | 95.6038 | 795.4217 | 94.3182 | 144.5108 | 58.4677 | 234.3923 | 38.047 |  | 145.1515 | 156.1119 | 40.6022 |  |  | 390.2675 | 596.6723 | 61.4549 |  | 359.9661 |  | 400.3837 |  |  | 42.0394 | 36.5483 | 39.7285 | [5 empty] | 71.5908 |  | 62.8788 | 58.0178 | 1371.9121 | 58.412 | 54.3088 | 149.2824 | 75.2894 | 76.6868 | 1231.4993 |  | 491.6911 | 54.4065 | 54.4649 | 829.0393 | 74.7051 | 223.0779 | 46.8979 |  | 54.1144 | 53.8215 | 45.8196 | 75.5628 | 513.5428 | 235.9552 | 70.0762 |  | 48.6892 | 44.4334 | 63.7563 | 67.8966 |  | 167.8858 |  | 64.6946 | 70.85 | 0.66322 | 19.1555 | 1.8282 | 1.5812 | -12.7709 | 3.076 | 73.8 | 0.61 | -20.4884 | -2.6717 | -10.2493 | 15.5916 | 1.1658 | -16.1852 | 2.4722 |  | 38.1902 |  |  | 0.7478 |  | 63.2177
42838.5866 | 14369 | 130.0014 | 125.6584 | 104.535 | 120.7859 | 91.6447 | 56.1061 | 113.9902 | 41.7552 | 86.5566 | 84.561 | 71.7845 | 47.9048 | 32.313 | 69.9343 | 77.265 | 68.031 | 77.0167 | 376.7929 | 1150.1606 | 870.8072 | 303.5321 | 282.6767 | 425.163 | 101.6631 | 1386.1177 | 96.909 | 142.2741 | 123.4943 | 189.059 | 33.9378 |  | 680.8711 | 70.3785 | 600.9577 | 649.2467 | 497.8121 | 83.5859 |  | 27.6094 |  | 84.4592 |  |  | 26.5266 | 45.2998 | 24.9786 | 32.2731 | 36.006 | 31.8004 | 32.4223 | 16.249 | 24.9644 | 18.7801 | 21.9316 | 44.6975 | 46.8021 | 56.5979 | 45.971 | 26.3615 |  |  | -186.6265 | 15.7365 | -78.4782 | 142.6684 | 0.65068 | -196.5863 | -10.3684 | -170.7933 | 0.037651 | -0.35928 | 1.2754 | 0.0080579 | 0.00095446 | 0.0025299 | 66.4563 | 61.7793 | 58.8306 | 61.2641 | 63.1828 | 75.0719 | 69.4793 | 72.4676 | 73.5096 | 76.5505 | 68.2442 | 48.5973 | 42.3004 | 69.9391 |  | 1391.5093 | 22.3644 | 21.9361 | 21.6138 | 26.7998 | 24.9946 | 62.2592 | 53.6028 | 72.5509 |  |  |  | 620.0551 | 395.5373 | 599.903 | 755.7264 | 501.167 | 1022.3853 | 768.2657 | -0.037735 | -0.04809 | 336.8512 | 76.8127 | 69.0559 | 326.4515 | 58.0488 | 56.284 | 95.6104 | 791.7974 | 94.3058 | 146.0577 | 57.8537 | 234.4524 | 38.0701 |  | 145.1 | 156.0625 | 40.6245 |  |  | 390.207 | 596.2045 | 58.5214 |  | 359.7545 |  | 400.2647 |  |  | 42.0306 | 36.6162 | 39.7362 | [5 empty] | 71.5832 |  | 62.5839 | 57.9182 | 1361.1069 | 58.393 | 54.1885 | 149.2907 | 75.1241 | 76.5395 | 1232.3751 |  | 491.7146 | 54.3782 | 54.5135 | 810.8094 | 74.6371 | 222.9284 | 46.9919 |  | 54.0452 | 53.9721 | 45.8621 | 75.5527 | 513.1377 | 235.5958 | 70.1424 |  | 48.6594 | 44.3778 | 63.8132 | 67.9327 |  | 167.705 |  | 64.5691 | 70.4269 | 0.64058 | 19.1536 | 1.8275 | 1.5801 | -12.8229 | 3.076 | 60.42 | 0.61 | -20.4679 | 4.9334 | -11.017 | 14.8543 | 0.98167 | -17.0631 | -3.9187 |  | 38.1091 |  |  | 0.74026 |  | 63.19
42838.5866 | 14370 | 129.5055 | 125.6513 | 104.5343 | 120.7701 | 91.6517 | 56.1063 | 113.9767 | 41.7646 | 86.5509 | 84.5485 | 71.7814 | 47.9092 | 32.314 | 69.9368 | 77.2677 | 68.0128 | 77.0231 | 377.5497 | 1151.4007 | 871.5879 | 302.3094 | 280.6485 | 423.8469 | 101.6736 | 1382.8999 | 96.8756 | 144.4638 | 123.5238 | 193.9315 | 33.9177 |  | 680.5003 | 70.3626 | 604.1608 | 648.1045 | 497.0822 | 83.5485 |  | 27.9191 |  | 84.5294 |  |  | 28.7028 | 45.2935 | 26.51 | 33.0779 | 36.2748 | 32.8292 | 32.7961 | 16.2275 | 24.9573 | 18.7739 | 21.9251 | 44.6895 | 46.8065 | 56.5774 | 45.9884 | 26.3552 |  |  | -186.5713 | 32.7854 | -74.6255 | 151.1991 | 1.1889 | -194.9612 | -3.7828 | -170.4963 | -0.014891 | -0.31312 | 1.1851 | 0.0080973 | 0.0010547 | 0.0024872 | 66.7211 | 61.8879 | 58.8718 | 61.3517 | 63.3501 | 75.0698 | 69.4846 | 72.5237 | 73.5083 | 76.549 | 68.243 | 48.6081 | 42.3163 | 69.9403 |  | 1392.1268 | 22.0823 | 21.6453 | 21.452 | 26.7853 | 24.983 | 62.2395 | 53.5416 | 72.5061 |  |  |  | 619.9459 | 395.448 | 599.8002 | 755.6338 | 501.187 | 1021.4132 | 768.2004 | -0.17712 | 0.10921 | 336.8306 | 76.7016 | 68.2655 | 326.4112 | 58.6797 | 57.595 | 95.62 | 788.5206 | 94.2973 | 146.1002 | 57.9252 | 234.2749 | 38.1113 |  | 145.0561 | 156.0452 | 40.6291 |  |  | 390.1494 | 595.8317 | 60.8514 |  | 359.5931 |  | 400.1522 |  |  | 42.0449 | 36.6595 | 39.745 | [5 empty] | 71.9831 |  | 62.4141 | 58.2735 | 1334.454 | 58.7117 | 54.3072 | 149.1721 | 75.1628 | 76.3202 | 1233.1485 |  | 491.6511 | 54.2637 | 54.4882 | 793.1815 | 74.5162 | 222.7537 | 47.0395 |  | 53.8446 | 53.7914 | 45.8744 | 75.5351 | 512.7359 | 235.1476 | 70.2087 |  | 48.6373 | 44.1632 | 63.6926 | 67.9584 |  | 167.2246 |  | 64.2809 | 70.4788 | 0.68455 | 19.1552 | 1.8259 | 1.5796 | -12.7677 | 3.0761 | 64.99 | 0.96 | -20.5724 | 7.1207 | -10.743 | 15.2918 | 1.3292 | -17.0211 | -2.3709 |  | 38.0449 |  |  | 0.77024 |  | 63.1664
42838.5866 | 14371 | 129.4964 | 125.709 | 104.5347 | 120.7549 | 91.6436 | 56.1181 | 113.9653 | 41.7626 | 86.5341 | 84.5383 | 71.7797 | 47.9145 | 32.3184 | 69.9421 | 77.2588 | 68.0135 | 77.0207 | 377.8341 | 1152.915 | 872.3205 | 301.3362 | 280.1016 | 423.3364 | 101.6546 | 1377.6748 | 96.9005 | 144.0249 | 123.4939 | 192.6059 | 36.1303 |  | 679.8514 | 70.405 | 605.198 | 645.3998 | 496.4969 | 83.5168 |  | 28.2365 |  | 84.6925 |  |  | 27.4521 | 45.4203 | 25.7425 | 32.8373 | 36.3399 | 34.0534 | 33.7492 | 16.1905 | 24.9617 | 18.8318 | 21.9322 | 44.6738 | 46.812 | 56.5548 | 46.0266 | 26.3511 |  |  | -186.5076 | 44.5084 | -72.9682 | 156.6715 | 1.6252 | -189.8877 | 0.33539 | -170.2952 | 0.097199 | -0.10101 | 1.2617 | 0.0080595 | 0.00098075 | 0.0026416 | 66.5648 | 61.957 | 58.8964 | 61.4424 | 63.5434 | 75.0532 | 69.4872 | 71.9762 | 73.4977 | 76.5321 | 68.2364 | 48.601 | 42.3164 | 69.9407 |  | 1392.7923 | 22.0701 | 21.5897 | 21.3344 | 26.7486 | 24.9685 | 62.1916 | 53.3977 | 72.3117 |  |  |  | 619.8303 | 395.3321 | 599.6877 | 755.5365 | 501.2443 | 1022.3135 | 768.1804 | -0.12856 | 0.047201 | 336.8173 | 76.5224 | 67.5659 | 326.3932 | 59.0765 | 58.8456 | 95.6347 | 784.5073 | 94.2841 | 144.6753 | 59.0458 | 234.1166 | 38.1955 |  | 145.0269 | 156.0415 | 40.6472 |  |  | 390.0829 | 595.5015 | 64.5871 |  | 359.443 |  | 400.0195 |  |  | 42.1244 | 36.7379 | 39.8016 | [5 empty] | 72.2814 |  | 62.9379 | 58.5512 | 1350.7856 | 58.6753 | 54.5191 | 149.1223 | 75.4328 | 76.2032 | 1234.3114 |  | 491.7377 | 54.1917 | 54.4231 | 784.4978 | 74.3736 | 222.6094 | 47.0876 |  | 53.7836 | 53.6316 | 45.9267 | 75.5188 | 512.3483 | 234.8469 | 70.2972 |  | 48.6381 | 44.0951 | 63.7591 | 68.0073 |  | 167.2915 |  | 64.0123 | 70.6047 | 0.5751 | 19.1537 | 1.8269 | 1.5819 | -12.6663 | 3.0761 | 41.09 | 0.83 | -20.5397 | 8.2983 | -10.6252 | 15.5691 | 1.5572 | -16.8317 | 0.70739 |  | 37.9884 |  |  | 0.76991 |  | 63.1402
42838.5866 | 14372 | 129.6767 | 125.76 | 104.5133 | 120.7366 | 91.6337 | 56.1218 | 113.9538 | 41.7571 | 86.5106 | 84.5353 | 71.7732 | 47.9221 | 32.3132 | 69.9397 | 77.2992 | 68.1017 | 77.0689 | 376.9873 | 1155.8341 | 874.3607 | 300.263 | 278.959 | 422.0348 | 101.6571 | 1373.0891 | 96.9356 | 143.8248 | 123.4633 | 191.9641 | 37.4089 |  | 679.6817 | 70.4875 | 606.5279 | 643.3728 | 495.4581 | 83.4907 |  | 28.6574 |  | 84.8113 |  |  | 26.4817 | 45.6647 | 25.4018 | 32.8601 | 37.1756 | 34.7969 | 34.4264 | 16.2162 | 24.9558 | 18.8312 | 21.9314 | 44.6597 | 46.8137 | 56.5339 | 46.061 | 26.3435 |  |  | -186.597 | 27.8919 | -77.7935 | 149.0253 | 2.2981 | -196.1454 | -5.691 | -170.5311 | 0.012742 | -0.38844 | 1.1382 | 0.0082008 | 0.0011171 | 0.0026087 | 66.337 | 61.9664 | 58.9322 | 61.5033 | 63.6181 | 75.0544 | 69.4746 | 73.1797 | 73.4913 | 76.5205 | 68.2371 | 48.6103 | 42.3135 | 69.937 |  | 1393.0525 | 21.9381 | 21.7584 | 21.3695 | 26.739 | 24.9671 | 62.0108 | 53.0943 | 72.1702 |  |  |  | 619.7081 | 395.1956 | 599.5514 | 755.4266 | 501.3417 | 1025.0409 | 768.1098 | -0.10261 | 0.020192 | 336.7794 | 76.4192 | 67.0028 | 326.3501 | 57.2478 | 57.3943 | 95.6314 | 780.2512 | 94.2554 | 144.0949 | 57.8037 | 234.1624 | 38.2425 |  | 144.9919 | 156.0068 | 40.6985 |  |  | 389.9889 | 595.1374 | 65.0367 |  | 359.266 |  | 399.8618 |  |  | 42.1986 | 36.8004 | 39.8434 | [5 empty] | 72.377 |  | 62.3482 | 58.6721 |  | 58.6084 | 54.4175 | 148.9416 | 75.2367 | 76.1433 | 1234.71 |  | 492.2739 | 54.1884 | 54.3627 | 795.8848 | 74.2689 | 222.4943 | 46.9527 |  | 53.6633 | 53.2205 | 45.9753 | 75.5057 | 511.9742 | 234.8707 | 70.3063 |  | 48.6297 | 44.2517 | 63.8187 | 68.04 |  | 167.3498 |  | 63.8987 | 70.719 | 0.53837 | 19.154 | 1.8266 | 1.582 | -12.8361 | 3.076 | 30.96 | 1.13 | -20.5305 | 6.5717 | -10.9751 | 15.1903 | 1.8539 | -17.1275 | -2.9174 |  | 37.9268 |  |  | 0.78441 |  | 63.112
42838.5866 | 14373 | 129.6086 | 125.7543 | 104.4813 | 120.7179 | 91.6402 | 56.1312 | 113.9538 | 41.7661 | 86.499 | 84.5233 | 71.7724 | 47.925 | 32.3188 | 69.9341 | 77.3838 | 68.2159 | 77.1392 | 376.1171 | 1155.9401 | 875.2527 | 298.5639 | 278.5575 | 420.2453 | 101.6745 | 1370.3384 | 96.9853 | 143.8405 | 123.4363 | 192.2211 | 35.8186 |  | 678.9681 | 70.5311 | 609.4356 | 642.6902 | 494.0791 | 83.4611 |  | 29.2656 |  | 84.915 |  |  | 26.0177 | 46.0526 | 24.5197 | 31.8547 | 36.5424 | 34.631 | 34.3243 | 16.2065 | 24.9572 | 18.7396 | 21.9313 | 44.6394 | 46.8126 | 56.5048 | 46.0866 | 26.347 |  |  | -186.5943 | -16.4293 | -88.3402 | 133.8538 | 0.22684 | -197.6561 | -18.5127 | -171.064 | -0.1046 | -0.48306 | 1.2155 | 0.0081302 | 0.00103 | 0.0024987 | 66.3194 | 62.0404 | 58.9545 | 61.5474 | 63.8589 | 75.0415 | 69.4692 | 75.0734 | 73.4791 | 76.5139 | 68.2323 | 48.6173 | 42.3214 | 69.9273 |  | 1393.5025 | 22.209 | 21.6012 | 21.5195 | 26.7086 | 24.9428 | 62.0264 | 52.8202 | 72.1912 |  |  |  | 619.5903 | 395.0911 | 599.4215 | 755.3299 | 501.4724 | 1031.7513 | 768.0386 | -0.21212 | 0.17502 | 336.7074 | 76.4093 | 66.6063 | 326.2901 | 59.1238 | 56.7055 | 95.6153 | 777.7946 | 94.2323 | 142.0254 | 58.4231 | 234.3146 | 38.2621 |  | 144.9436 | 155.9527 | 40.82 |  |  | 389.91 | 594.7248 | 60.7041 |  | 359.0975 |  | 399.7135 |  |  | 42.2233 | 36.857 | 39.858 | [5 empty] | 72.2618 |  | 62.2899 | 58.2373 |  | 58.4478 | 54.2655 | 148.8447 | 75.1102 | 76.0859 | 1235.7064 |  | 492.6034 | 54.0614 | 54.1726 | 821.4237 | 74.1929 | 222.3361 | 46.6732 |  | 53.4121 | 52.9364 | 45.9689 | 75.4912 | 511.5897 | 234.927 | 70.3136 |  | 48.6983 | 44.4218 | 63.9017 | 68.065 |  | 167.3905 |  | 63.7972 | 71.3552 | 0.57213 | 19.1552 | 1.8257 | 1.5802 | -12.9191 | 3.076 | 26.39 | 0.64 | -20.536 | -5.0467 | -11.7025 | 14.4051 | 0.5823 | -17.1887 | -5.2604 |  | 37.8564 |  |  | 0.75147 |  | 63.0874
42838.5866 | 14374 | 129.3515 | 125.7284 | 104.4348 | 120.6997 | 91.6358 | 56.1334 | 113.947 | 41.7626 | 86.4882 | 84.5051 | 71.7714 | 47.9207 | 32.3153 | 69.9221 | 77.4635 | 68.2887 | 77.1901 | 375.8179 | 1157.4025 | 876.6033 | 298.6292 | 276.923 | 419.0231 | 101.7224 | 1367.2263 | 96.9873 | 143.9655 | 123.403 | 192.4433 | 36.6219 |  | 679.9414 | 70.4724 | 611.6729 | 642.6864 | 493.1846 | 83.4247 |  | 29.5762 |  | 84.7807 |  |  | 27.0193 | 46.4273 | 24.5829 | 31.6918 | 37.0651 | 34.7171 | 34.2493 | 16.2843 | 24.9675 | 18.7065 | 21.9321 | 44.631 | 46.8138 | 56.4811 | 46.0991 | 26.3483 |  |  | -186.5523 | -28.262 | -96.7907 | 126.5809 | 0.84452 | -197.6968 | -18.3057 | -171.1245 | 0.06723 | -0.2827 | 1.1856 | 0.0080694 | 0.0010465 | 0.002589 | 66.6509 | 62.0163 | 58.9822 | 61.5705 | 64.5404 | 75.0217 | 69.4589 | 76.7931 | 73.4775 | 76.4995 | 68.2306 | 48.6136 | 42.3154 | 69.9226 |  | 1394.2656 | 22.6159 | 21.9628 | 21.3163 | 26.6772 | 24.9419 | 62.1644 | 52.7643 | 72.2812 |  |  |  | 619.4648 | 394.9851 | 599.2938 | 755.215 | 501.5778 | 1028.4378 | 767.989 | -0.0080484 | 0.086001 | 336.6231 | 76.4592 | 66.6014 | 326.23 | 60.3452 | 57.7704 | 95.597 | 775.4747 | 94.2321 | 140.5492 | 59.0889 | 234.062 | 38.2971 |  | 144.8711 | 155.9062 | 40.849 |  |  | 389.8231 | 594.3529 | 59.8648 |  | 358.9494 |  | 399.5733 |  |  | 42.2219 | 36.9001 | 39.8777 | [5 empty] | 72.7278 |  | 62.9354 | 58.373 |  | 58.5518 | 54.2711 | 148.7195 | 74.939 | 75.9971 | 1236.7442 |  | 492.3997 | 53.9606 | 54.0419 | 841.0941 | 74.147 | 222.1817 | 46.5104 |  | 53.2912 | 52.8467 | 45.9994 | 75.4817 | 511.2327 | 235.057 | 70.244 |  | 48.8224 | 44.6843 | 64.0169 | 68.105 |  | 167.5057 |  | 63.6901 | 72.0504 | 0.643 | 19.1548 | 1.8272 | 1.5802 | -12.884 | 3.076 | 27.27 | 0.77 | -20.5386 | -6.623 | -12.2566 | 14.0165 | 1.1237 | -17.1929 | -5.2317 |  | 37.7933 |  |  | 0.70614 |  | 63.0573
42838.5867 | 14375 | 128.9449 | 125.7047 | 104.4039 | 120.6902 | 91.64 | 56.1398 | 113.9421 | 41.7797 | 86.4815 | 84.5078 | 71.7672 | 47.9288 | 32.3238 | 69.9265 | 77.4753 | 68.2925 | 77.194 | 375.1606 | 1157.5998 | 875.8259 | 297.6364 | 275.6237 | 418.2157 | 101.7121 | 1363.1763 | 96.9481 | 143.7556 | 123.3774 | 191.7962 | 36.6241 |  | 679.6817 | 70.4945 | 611.4602 | 641.5943 | 492.7701 | 83.387 |  | 29.8745 |  | 84.7583 |  |  | 28.5084 | 46.38 | 25.4613 | 32.587 | 37.3948 | 35.0939 | 34.379 | 16.3497 | 24.9715 | 18.7283 | 21.9389 | 44.6282 | 46.8183 | 56.4614 | 46.1064 | 26.3567 |  |  | -186.5943 | -27.4439 | -94.6176 | 130.0623 | 1.6981 | -197.6252 | -12.0164 | -170.8879 | -0.0053554 | -0.46019 | 1.2085 | 0.0080645 | 0.00097089 | 0.0026942 | 66.6741 | 62.0272 | 58.9978 | 61.6034 | 65.4114 | 75.0081 | 69.4601 | 77.753 | 73.471 | 76.4932 | 68.2231 | 48.6161 | 42.3137 | 69.9195 |  | 1395.8577 | 22.5282 | 22.1923 | 21.5982 | 26.6877 | 24.9388 | 62.375 | 52.9321 | 72.5788 |  |  |  | 619.3434 | 394.8806 | 599.1739 | 755.1169 | 501.6919 | 1026.2324 | 767.9516 | 0.069805 | 0.12613 | 336.5668 | 76.5122 | 66.8727 | 326.2195 | 59.3862 | 60.4572 | 95.5973 | 772.1781 | 94.2378 | 141.36 | 57.6714 | 233.9787 | 38.3442 |  | 144.8211 | 155.8679 | 40.897 |  |  | 389.7526 | 594.0167 | 59.9212 |  | 358.8009 |  | 399.4451 |  |  | 42.2756 | 36.9731 | 39.9076 | [5 empty] | 72.8799 |  | 63.6666 | 58.3528 |  | 58.5832 | 54.2506 | 148.6762 | 74.8459 | 75.9413 | 1237.8556 |  | 492.5464 | 53.87 | 54.0073 | 847.8948 | 74.0453 | 222.0147 | 46.6736 |  | 53.1775 | 52.8471 | 46.0318 | 75.4775 | 510.8562 | 235.0911 | 70.2906 |  | 48.983 | 44.8117 | 64.2064 | 68.1292 |  | 167.5734 |  | 63.6114 | 72.3448 | 0.70607 | 19.1551 | 1.8273 | 1.5791 | -12.8399 | 3.0761 | 14.98 | 0.39 | -20.5266 | -6.526 | -12.1174 | 14.2069 | 1.5944 | -17.2003 | -4.2413 |  | 37.7362 |  |  | 0.71552 |  | 63.0314
42838.5867 | 14376 | 128.689 | 125.6944 | 104.3477 | 120.6733 | 91.6482 | 56.1465 | 113.9289 | 41.7783 | 86.4693 | 84.4899 | 71.7651 | 47.9286 | 32.3278 | 69.9327 | 77.4974 | 68.333 | 77.2204 | 375.0771 | 1156.7293 | 874.2495 | 296.7265 | 274.5982 | 418.2949 | 101.6988 | 1360.2575 | 96.9466 | 143.1982 | 123.3496 | 190.3523 | 38.2057 |  | 679.7392 | 70.4924 | 608.9885 | 640.4921 | 490.6937 | 83.3521 |  | 30.1674 |  | 85.1295 |  |  | 27.6697 | 46.5156 | 24.9858 | 32.229 | 36.5574 | 34.9331 | 34.5403 | 16.3913 | 24.9742 | 18.7587 | 21.9382 | 44.6312 | 46.8017 | 56.4309 | 46.1029 | 26.3664 |  |  | -186.6088 | -44.6899 | -88.8928 | 142.079 | 1.7448 | -197.6469 | -4.8545 | -170.5429 | -0.19314 | -0.47551 | 1.2108 | 0.0080858 | 0.0011072 | 0.0025677 | 66.6508 | 61.9626 | 59.0208 | 61.5933 | 66.2437 | 74.9922 | 69.4465 | 77.6808 | 73.4644 | 76.4803 | 68.2201 | 48.6222 | 42.3208 | 69.9154 |  | 1396.0151 | 23.4089 | 23.3349 | 22.0012 | 26.6908 | 24.9297 | 62.4624 | 53.0532 | 72.5647 |  |  |  | 619.2363 | 394.7764 | 599.0648 | 755.0205 | 501.794 | 1024.4912 | 767.9093 | -0.26265 | 0.25528 | 336.5396 | 76.58 | 66.9934 | 326.31 | 59.6047 | 62.2587 | 95.6011 | 770.2463 | 94.2231 | 140.1249 | 58.1993 | 234.0996 | 38.4077 |  | 144.7804 | 155.8319 | 40.9209 |  |  | 389.684 | 593.6532 | 62.0507 |  | 358.6392 |  | 399.2935 |  |  | 42.3541 | 37.0249 | 39.9248 | [5 empty] | 72.6132 |  | 65.6653 | 58.5736 |  | 58.5504 | 54.3175 | 148.5764 | 74.9235 | 75.9223 | 1238.8542 |  | 492.0925 | 53.7817 | 53.9919 | 857.7797 | 73.9829 | 221.8911 | 46.909 |  | 53.1258 | 52.9305 | 46.0386 | 75.4565 | 510.4766 | 234.9294 | 70.3663 |  | 49.1845 | 44.8877 | 64.3074 | 68.1513 |  | 167.7496 |  | 63.5767 | 72.7212 | 0.61128 | 19.1553 | 1.8265 | 1.5774 | -12.8591 | 3.076 | 6.07 | 0.85 | -20.4955 | -8.3295 | -11.7476 | 14.8518 | 1.6157 | -17.1967 | -2.6951 |  | 37.6743 |  |  | 0.6166 |  | 63.0061
42838.5867 | 14377 | 128.657 | 125.7143 | 104.3061 | 120.6564 | 91.6466 | 56.1579 | 113.9206 | 41.787 | 86.4631 | 84.486 | 71.7664 | 47.9352 | 32.3282 | 69.9365 | 77.5086 | 68.3543 | 77.2291 | 375.1352 | 1155.8473 | 872.887 | 294.974 | 274.0754 | 417.5706 | 101.6854 | 1357.1982 | 96.9613 | 142.4499 | 123.3189 | 188.8989 | 39.6508 |  | 678.7998 | 70.4823 | 607.4151 | 639.2519 | 490.4277 | 83.3253 |  | 30.2361 |  | 85.1405 |  |  | 26.5773 | 46.6039 | 24.9324 | 32.1059 | 36.783 | 34.8936 | 34.6376 | 16.2554 | 24.9658 | 18.7673 | 21.9389 | 44.6487 | 46.7953 | 56.4072 | 46.1182 | 26.3721 |  |  | -186.526 | -28.9197 | -85.9995 | 146.6203 | 2.1831 | -197.6396 | -2.4462 | -170.3839 | -0.019367 | -0.26613 | 1.2674 | 0.008048 | 0.0010629 | 0.0023459 | 66.6144 | 61.9362 | 59.0402 | 61.6187 | 66.9848 | 74.9738 | 69.435 | 77.6106 | 73.4511 | 76.465 | 68.2201 | 48.6321 | 42.3194 | 69.9078 |  | 1396.4046 | 24.2936 | 23.8046 | 22.7912 | 26.6576 | 24.9408 | 62.3992 | 53.0123 | 72.4253 |  |  |  | 619.1163 | 394.6421 | 598.9327 | 754.9115 | 501.9258 | 1024.328 | 767.8515 | 0.24714 | -0.017277 | 336.5166 | 76.6486 | 66.881 | 326.3667 | 59.4747 | 62.2425 | 95.6102 | 766.8056 | 94.204 | 139.0689 | 59.9011 | 234.188 | 38.4607 |  | 144.7415 | 155.8047 | 40.9795 |  |  | 389.5986 | 593.3268 | 60.1035 |  | 358.4736 |  | 399.1596 |  |  | 42.4591 | 37.0765 | 39.9437 | [5 empty] | 72.2681 |  | 67.2584 | 58.415 |  | 58.3485 | 54.2523 | 148.3876 | 75.0565 | 75.7422 | 1239.6313 |  | 492.0676 | 53.7338 | 53.9705 | 897.8072 | 73.9613 | 221.7839 | 46.9809 |  | 53.0848 | 52.9967 | 46.0417 | 75.4387 | 510.098 | 234.6617 | 70.3938 |  | 49.3879 | 44.89 | 64.4877 | 68.1718 |  | 167.7171 |  | 63.542 | 73.0213 | 0.74335 | 19.1555 | 1.8264 | 1.5782 | -12.8043 | 3.076 | 3.13 | 0.57 | -20.4588 | -6.7015 | -11.5564 | 15.0894 | 1.8072 | -17.1953 | -1.913 |  | 37.6194 |  |  | 0.5196 |  | 62.9778
42838.5867 | 14378 | 128.4849 | 125.6853 | 104.2573 | 120.6402 | 91.6356 | 56.1649 | 113.9209 | 41.784 | 86.4437 | 84.4769 | 71.7686 | 47.9428 | 32.3277 | 69.934 | 77.5351 | 68.3792 | 77.245 | 374.9071 | 1155.3916 | 872.3452 | 292.0463 | 273.4029 | 415.9501 | 101.6684 | 1352.5239 | 96.9713 | 142.7004 | 123.2863 | 189.5294 | 38.115 |  | 678.6649 | 70.4828 | 607.5439 | 637.4241 | 489.143 | 83.2859 |  | 30.0064 |  | 85.1622 |  |  | 26.2917 | 46.6239 | 25.068 | 31.9876 | 35.9615 | 34.6832 | 34.8436 | 16.1428 | 24.973 | 18.7506 | 21.943 | 44.63 | 46.7856 | 56.3811 | 46.1173 | 26.3778 |  |  | -186.5753 | -20.0322 | -81.2302 | 150.8955 | 1.5884 | -197.6804 | 2.7687 | -170.2176 | -0.14955 | -0.13815 | 1.1565 | 0.0080677 | 0.00095939 | 0.0022818 | 66.4599 | 61.8942 | 59.0459 | 61.6461 | 67.7292 | 74.9577 | 69.4231 | 77.937 | 73.4409 | 76.4526 | 68.2126 | 48.6248 | 42.3249 | 69.9009 |  | 1396.712 | 23.4084 | 22.9934 | 23.4592 | 26.6567 | 24.9288 | 62.394 | 53.078 | 72.3321 |  |  |  | 618.9905 | 394.5269 | 598.8125 | 754.8088 | 502.0415 | 1021.685 | 767.7999 | -0.079218 | 0.12499 | 336.4919 | 76.6704 | 66.0581 | 326.366 | 60.0302 | 62.0161 | 95.6125 | 761.6433 | 94.1997 | 140.1589 | 59.4533 | 234.0753 | 38.5171 |  | 144.6894 | 155.7728 | 41.0394 |  |  | 389.5322 | 593.0149 | 59.5712 |  | 358.3329 |  | 399.0336 |  |  | 42.479 | 37.1376 | 39.9637 | [5 empty] | 72.4651 |  | 67.8569 | 58.4723 |  | 58.3617 | 54.2467 | 148.1792 | 75.2625 | 75.6829 | 1240.5045 |  | 492.2481 | 53.6849 | 53.9805 | 931.9727 | 74.0095 | 221.6803 | 46.8927 |  | 53.0776 | 53.1089 | 45.9927 | 75.4258 | 509.7264 | 234.4111 | 70.3916 |  | 49.5373 | 44.8668 | 64.6148 | 68.1755 |  | 167.6087 |  | 63.4925 | 73.2516 | 0.59959 | 19.1554 | 1.827 | 1.5804 | -12.8303 | 3.076 | 10.41 | 0.98 | -20.4755 | -5.5777 | -11.2317 | 15.3083 | 1.541 | -17.1912 | 2.0345 |  | 37.5666 |  |  | 0.61655 |  | 62.9511
42838.5867 | 14379 | 128.4894 | 125.6866 | 104.2247 | 120.6259 | 91.6341 | 56.1721 | 113.9194 | 41.7898 | 86.4386 | 84.4709 | 71.765 | 47.9514 | 32.3384 | 69.9385 | 77.5217 | 68.3768 | 77.2673 | 374.2163 | 1154.4445 | 871.427 | 290.0532 | 271.9715 | 415.2213 | 101.6463 | 1348.7501 | 96.9626 | 142.9908 | 123.2659 | 190.2231 | 36.8367 |  | 679.2682 | 70.4173 | 606.5408 | 633.5609 | 487.6865 | 83.2518 |  | 29.937 |  | 85.2543 |  |  | 26.1184 | 46.7501 | 25.2618 | 32.3574 | 36.5037 | 34.2126 | 34.6799 | 16.066 | 24.9708 | 18.7632 | 21.9436 | 44.6266 | 46.7826 | 56.3524 | 46.1161 | 26.3944 |  |  | -186.6193 | -32.8683 | -76.6192 | 153.1409 | 2.028 | -196.4726 | 6.3559 | -170.0593 | -0.11881 | -0.19207 | 1.1547 | 0.0080858 | 0.00095939 | 0.002387 | 66.3031 | 61.9386 | 59.059 | 61.6588 | 68.0857 | 74.9494 | 69.4183 | 78.6559 | 73.4343 | 76.4465 | 68.2031 | 48.6309 | 42.3141 | 69.8995 |  | 1397.3698 | 23.2789 | 23.1478 | 22.9654 | 26.6373 | 24.9242 | 62.519 | 53.256 | 72.1041 |  |  |  | 618.8802 | 394.4145 | 598.695 | 754.7097 | 502.1527 | 1021.3771 | 767.7733 | -0.30531 | 0.19004 | 336.4607 | 76.5897 | 64.8587 | 326.3649 | 59.0782 | 59.9044 | 95.6041 | 757.8376 | 94.1992 | 142.1255 | 60.1136 | 233.9532 | 38.5722 |  | 144.6458 | 155.735 | 41.0888 |  |  | 389.456 | 592.6449 | 62.8379 |  | 358.1739 |  | 398.8929 |  |  | 42.4986 | 37.196 | 39.9892 | [5 empty] | 72.7171 |  | 68.2959 | 58.9725 |  | 58.6664 | 54.4864 | 148.1594 | 75.4205 | 75.8066 | 1241.3942 |  | 492.3013 | 53.6721 | 54.0138 | 958.5907 | 74.0593 | 221.581 | 46.9146 |  | 53.1461 | 53.377 | 45.9026 | 75.4163 | 509.3553 | 234.2095 | 70.4133 |  | 49.6405 | 44.8697 | 64.6639 | 68.1848 |  | 167.5273 |  | 63.4597 | 73.1347 | 0.70978 | 19.1551 | 1.8275 | 1.5793 | -12.8049 | 3.076 | 18.34 | 0.94 | -20.4932 | -7.146 | -10.9105 | 15.4248 | 1.7399 | -17.1255 | 3.0802 |  | 37.504 |  |  | 0.6304 |  | 62.9247
42838.5867 | 14380 | 128.9674 | 125.6854 | 104.2206 | 120.6006 | 91.6323 | 56.1695 | 113.9096 | 41.7943 | 86.4255 | 84.4565 | 71.7609 | 47.942 | 32.3359 | 69.9257 | 77.5161 | 68.3704 | 77.2628 | 373.4354 | 1153.2959 | 870.1125 | 288.4086 | 270.6113 | 414.9537 | 101.6279 | 1344.9591 | 96.9527 | 142.8157 | 123.2541 | 189.4442 | 36.6067 |  | 678.7744 | 70.4066 | 603.6126 | 630.7342 | 486.4098 | 83.2164 |  | 29.9598 |  | 85.4933 |  |  | 25.9718 | 46.4971 | 25.2085 | 32.2754 | 37.0936 | 35.5893 | 35.4507 | 16.0012 | 24.9558 | 18.7358 | 21.9497 | 44.6248 | 46.7706 | 56.3231 | 46.1064 | 26.4059 |  |  | -186.5589 | -26.2959 | -73.3152 | 154.7146 | 2.2409 | -192.5411 | 8.713 | -169.8654 | -0.022675 | -0.0194 | 1.1891 | 0.0080529 | 0.0010382 | 0.0024395 | 66.3763 | 61.8443 | 59.0852 | 61.6436 | 68.5659 | 74.9401 | 69.4094 | 79.5819 | 73.4331 | 76.4375 | 68.2021 | 48.6351 | 42.3248 | 69.8912 |  | 1398.0322 | 23.222 | 23.4739 | 24.3855 | 26.6011 | 24.9269 | 62.5459 | 53.3789 | 72.1273 |  |  |  | 618.7666 | 394.2918 | 598.5717 | 754.6082 | 502.2745 | 1021.5363 | 767.7221 | -0.35524 | -0.051133 | 336.4436 | 76.6272 | 64.6491 | 326.378 | 58.5673 | 60.4513 | 95.6111 | 754.2473 | 94.2076 | 143.0536 | 59.7179 | 234.0088 | 38.6424 |  | 144.6109 | 155.7069 | 41.0982 |  |  | 389.3787 | 592.2641 | 67.4702 |  | 357.9996 |  | 398.7541 |  |  | 42.5454 | 37.2422 | 40.0243 | [5 empty] | 73.0317 |  | 68.6521 | 59.2052 |  | 58.6544 | 54.6546 | 148.171 | 75.4674 | 75.7292 | 1242.1317 |  | 492.4395 | 53.6821 | 54.0755 | 965.3205 | 74.0628 | 221.4772 | 46.9956 |  | 53.1929 | 53.6878 | 45.8478 | 75.4071 | 508.9879 | 234.0395 | 70.4991 |  | 49.6538 | 44.8419 | 64.6359 | 68.2207 |  | 167.4262 |  | 63.5228 | 73.0516 | 0.69753 | 19.1543 | 1.8264 | 1.5774 | -12.8674 | 3.0761 | 55.06 | 0.6 | -20.4727 | -6.3892 | -10.6684 | 15.4977 | 1.833 | -16.9912 | 3.6145 |  | 37.4395 |  |  | 0.63703 |  | 62.8983
42838.5867 | 14381 | 129.3759 | 125.7203 | 104.2165 | 120.5893 | 91.6377 | 56.1881 | 113.9066 | 41.7955 | 86.4106 | 84.4557 | 71.762 | 47.9483 | 32.3467 | 69.9314 | 77.5344 | 68.3985 | 77.2962 | 372.5468 | 1151.7047 | 868.5503 | 287.6778 | 272.8838 | 413.9196 | 101.6132 | 1341.7548 | 96.9329 | 142.4197 | 123.2357 | 188.1594 | 35.7331 |  | 677.3904 | 70.48 | 601.7773 | 630.0035 | 485.4838 | 83.1825 |  | 30.0704 |  | 85.6604 |  |  | 25.7116 | 46.5626 | 24.711 | 32.0019 | 36.571 | 35.1385 | 35.4289 | 15.91 | 24.9643 | 18.6859 | 21.9488 | 44.629 | 46.7877 | 56.3015 | 46.1132 | 26.4171 |  |  | -186.5194 | -3.2127 | -68.8251 | 157.3793 | 2.3598 | -185.117 | 10.6153 | -169.7471 | -0.15539 | -0.35865 | 1.22 | 0.0080431 | 0.00099553 | 0.0025315 | 66.4139 | 61.7614 | 59.0958 | 61.6321 | 68.9929 | 74.9343 | 69.4001 | 79.6163 | 73.4278 | 76.4274 | 68.2053 | 48.6383 | 42.329 | 69.8894 |  | 1399.0262 | 22.7376 | 23.0251 | 23.2785 | 26.5631 | 24.9131 | 62.3344 | 53.3871 | 72.2971 |  |  |  | 618.65 | 394.156 | 598.4397 | 754.5071 | 502.4175 | 1023.3648 | 767.6497 | -0.014536 | -0.0090986 | 336.4375 | 76.82 | 65.39 | 326.3775 | 59.572 | 61.1963 | 95.6209 | 750.878 | 94.2311 | 142.9584 | 59.088 | 234.2261 | 38.6961 |  | 144.5559 | 155.6887 | 41.1538 |  |  | 389.2981 | 591.9101 | 67.7512 |  | 357.9093 |  | 398.6069 |  |  | 42.6023 | 37.2922 | 40.061 | [5 empty] | 73.3655 |  | 68.6461 | 59.0422 |  | 58.469 | 54.5868 | 148.113 | 75.6813 | 75.6143 | 1243.0439 |  | 492.5233 | 53.6884 | 54.1236 | 985.6616 | 73.9667 | 221.3763 | 46.9912 |  | 53.2642 | 53.959 | 45.8321 | 75.3942 | 508.6316 | 233.7796 | 70.6026 |  | 49.5977 | 44.7379 | 64.6692 | 68.2666 |  | 167.248 |  | 63.5676 | 73.3425 | 0.80457 | 19.1557 | 1.8273 | 1.5796 | -12.8954 | 3.076 | 44.71 | 0.98 | -20.4421 | -2.2335 | -10.3376 | 15.6322 | 1.8797 | -16.6483 | 3.9867 |  | 37.3799 |  |  | 0.68924 |  | 62.8726
42838.5867 | 14382 | 129.484 | 125.7768 | 104.2285 | 120.5725 | 91.6427 | 56.1864 | 113.897 | 41.7923 | 86.3968 | 84.4369 | 71.7567 | 47.9502 | 32.3482 | 69.9245 | 77.5975 | 68.4474 | 77.3458 | 372.9374 | 1149.1426 | 867.2273 | 288.003 | 275.0497 | 413.5798 | 101.5833 | 1339.3695 | 96.8948 | 141.7759 | 123.1984 | 186.3197 | 37.5393 |  | 679.9235 | 70.4313 | 599.9925 | 630.6047 | 483.9027 | 83.1524 |  | 30.4244 |  | 85.6118 |  |  | 25.4955 | 46.7388 | 24.4354 | 31.8453 | 36.1971 | 34.4949 | 35.0695 | 15.842 | 24.9666 | 18.6283 | 21.9422 | 44.622 | 46.7851 | 56.2728 | 46.1205 | 26.4317 |  |  | -186.503 | 10.9343 | -65.466 | 159.6154 | 2.3848 | -176.495 | 14.6934 | -169.5336 | -0.022675 | -0.26675 | 1.2125 | 0.0080973 | 0.0010399 | 0.0025217 | 66.3723 | 61.7186 | 59.1041 | 61.6031 | 69.3877 | 74.918 | 69.3916 | 79.2732 | 73.4249 | 76.4233 | 68.2028 | 48.6428 | 42.3369 | 69.8817 |  | 1399.6256 | 22.4485 | 22.5916 | 22.7153 | 26.5408 | 24.896 | 62.5199 | 53.6728 | 72.6142 |  |  |  | 618.5129 | 394.0164 | 598.2918 | 754.394 | 502.5633 | 1026.3725 | 767.5647 | -0.15176 | 0.17444 | 336.4097 | 76.8851 | 66.2043 | 326.3537 | 58.7358 | 59.425 | 95.6194 | 748.0771 | 94.2383 | 142.7914 | 60.7824 | 234.7019 | 38.7386 |  | 144.5097 | 155.6723 | 41.2685 |  |  | 389.2184 | 591.5415 | 62.7855 |  | 357.7003 |  | 398.4583 |  |  | 42.6207 | 37.3368 | 40.0765 | [5 empty] | 73.6571 |  | 68.443 | 58.667 |  | 58.3615 | 54.3629 | 148.0503 | 75.9977 | 75.599 | 1243.9152 |  | 492.5126 | 53.73 | 54.1922 | 1013.1414 | 73.9397 | 221.2656 | 47.0606 |  | 53.4105 | 54.3081 | 45.8403 | 75.376 | 508.2716 | 233.3929 | 70.6388 |  | 49.5324 | 44.7441 | 64.6155 | 68.2955 |  | 167.0397 |  | 63.6213 | 73.8097 | 0.71033 | 19.1554 | 1.8273 | 1.5796 | -12.9107 | 3.076 | 47.99 | 0.8 | -20.4004 | 4.1216 | -10.085 | 15.7472 | 1.8876 | -16.239 | 4.6855 |  | 37.3178 |  |  | 0.71936 |  | 62.844
42838.5867 | 14383 | 129.8283 | 125.8003 | 104.2347 | 120.5503 | 91.6414 | 56.1923 | 113.8822 | 41.7934 | 86.3736 | 84.4281 | 71.7526 | 47.9577 | 32.3336 | 69.9261 | 77.5394 | 68.3949 | 77.322 | 372.6982 | 1148.2812 | 866.5065 | 287.3561 | 273.3217 | 413.6411 | 101.5779 | 1339.6965 | 96.8522 | 144.4851 | 123.214 | 193.1414 | 36.0797 |  | 681.5422 | 70.3466 | 598.1055 | 631.0281 | 483.6656 | 83.116 |  | 31.2432 |  | 85.6052 |  |  | 25.4091 | 46.9453 | 24.3355 | 31.7418 | 35.8536 | 33.5427 | 34.8181 | 15.8405 | 24.9683 | 18.5965 | 21.9422 | 44.5852 | 46.7687 | 56.2406 | 46.1095 | 26.4349 |  |  | -186.6108 | -7.6305 | -66.9846 | 159.0845 | 0.04876 | -173.4335 | 14.5028 | -169.5691 | -0.043108 | -0.25291 | 1.1565 | 0.0081219 | 0.0009906 | 0.0026235 | 66.377 | 61.7464 | 59.1193 | 61.5689 | 69.7375 | 74.903 | 69.3837 | 77.1969 | 73.4199 | 76.4096 | 68.2013 | 48.6496 | 42.3366 | 69.8883 |  |  | 22.3734 | 22.4301 | 21.96 | 26.5023 | 24.8885 | 62.8353 | 53.9592 | 72.7075 |  |  |  | 618.4006 | 393.9074 | 598.1738 | 754.3013 | 502.6516 | 1021.1072 | 767.5144 | -0.13171 | 0.10103 | 336.3534 | 76.9584 | 66.7985 | 326.3158 | 56.2833 | 56.3654 | 95.6178 | 745.7156 | 94.2386 | 140.3297 | 60.3533 | 234.988 | 38.7863 |  | 144.4646 | 155.6418 | 41.325 |  |  | 389.1432 | 591.1679 | 61.008 |  | 357.5068 |  | 398.3177 |  |  | 42.6391 | 37.3895 | 40.088 | [5 empty] | 73.7512 |  | 68.1073 | 58.518 |  | 58.4586 | 54.498 | 148.1558 | 76.0606 | 75.5469 | 1244.4539 |  | 492.7052 | 53.8528 | 54.2886 | 1024.3405 | 74.0579 | 221.1778 | 47.0854 |  | 53.6374 | 54.5536 | 45.8525 | 75.3731 | 507.906 | 232.937 | 70.6114 |  | 49.456 | 44.8196 | 64.3302 | 68.312 |  | 166.8742 |  | 63.8491 | 74.3155 | 0.60701 | 19.1541 | 1.8272 | 1.5782 | -12.8325 | 3.076 | 39.52 | 0.92 | -20.5572 | -3.4442 | -10.2046 | 15.7261 | 0.26949 | -16.0726 | 4.6478 |  | 37.2548 |  |  | 0.72684 |  | 62.82
42838.5868 | 14384 | 129.7381 | 125.7974 | 104.2707 | 120.5456 | 91.6475 | 56.2144 | 113.8806 | 41.8093 | 86.3763 | 84.4322 | 71.7682 | 47.9723 | 32.3522 | 69.9316 | 77.4999 | 68.3805 | 77.3231 | 373.5416 | 1147.3893 | 864.4586 | 287.2715 | 272.3455 | 413.581 | 101.5648 | 1335.7666 | 96.8492 | 143.8708 | 123.1899 | 192.4466 | 39.2111 |  | 682.1224 | 70.4047 | 596.5145 | 631.315 | 481.764 | 83.0774 |  | 31.2899 |  | 85.6131 |  |  | 25.3523 | 47.1759 | 25.8465 | 32.8215 | 36.4692 | 33.312 | 34.4121 | 15.9537 | 24.9479 | 18.5035 | 21.9433 | 44.5883 | 46.7684 | 56.2275 | 46.1218 | 26.4478 |  |  | -186.5582 | -18.1043 | -67.8887 | 155.8883 | -0.42174 | -174.5703 | 11.8908 | -169.6216 | -0.055368 | -0.40145 | 1.2315 | 0.0080086 | 0.0010448 | 0.0024773 | 66.4328 | 61.7858 | 59.1252 | 61.5773 | 69.8937 | 74.8863 | 69.3785 | 73.873 | 73.4053 | 76.401 | 68.1946 | 48.6621 | 42.3389 | 69.8802 |  |  | 22.2587 | 22.3032 | 22.144 | 26.4751 | 24.8815 | 62.9526 | 54.156 | 72.7619 |  |  |  | 618.287 | 393.8007 | 598.0625 | 754.2029 | 502.7525 | 1018.9941 | 767.4797 | -0.19718 | 0.020953 | 336.2993 | 77.0801 | 67.0817 | 326.2826 | 57.0994 | 56.2852 | 95.6217 | 742.3584 | 94.2421 | 137.5822 | 60.7654 | 234.0194 | 38.8439 |  | 144.43 | 155.6141 | 41.3354 |  |  | 389.0712 | 590.8124 | 63.1925 |  | 357.3692 |  | 398.1835 |  |  | 42.6796 | 37.4463 | 40.1262 | [5 empty] | 73.5619 |  | 67.602 | 58.8928 |  | 58.7964 | 54.6467 | 148.0881 | 75.9892 | 75.196 | 1245.2468 |  | 492.9226 | 54.0367 | 54.3806 | 1033.9042 | 74.0614 | 221.1019 | 46.7565 |  | 53.8137 | 54.4368 | 45.8822 | 75.3704 | 507.5469 | 232.5066 | 70.5407 |  | 49.3675 | 44.7268 | 64.216 | 68.3382 |  | 166.7302 |  | 63.9525 | 74.5392 | 0.74706 | 19.1548 | 1.8266 | 1.5772 | -12.8711 | 3.076 | 53.61 | 1.02 | -20.539 | -5.3071 | -10.2769 | 15.5729 | -0.79227 | -16.1191 | 4.2069 |  | 37.1948 |  |  | 0.73876 |  | 62.794
42838.5868 | 14385 | 129.4877 | 125.791 | 104.2691 | 120.5231 | 91.6343 | 56.2127 | 113.8681 | 41.8076 | 86.3547 | 84.4158 | 71.7566 | 47.964 | 32.3441 | 69.9243 | 77.5677 | 68.4859 | 77.3759 | 373.521 | 1148.2343 | 864.8306 | 287.5769 | 271.5653 | 413.549 | 101.5699 | 1332.0151 | 96.9227 | 143.3526 | 123.1697 | 191.4415 | 40.4219 |  | 680.936 | 70.459 | 597.801 | 631.8651 | 480.4447 | 83.0414 |  | 31.4288 |  | 85.6804 |  |  | 25.2967 | 47.3491 | 25.6709 | 32.7341 | 36.0223 | 33.4495 | 34.49 | 15.9746 | 24.9637 | 18.3711 | 21.947 | 44.5996 | 46.7627 | 56.1991 | 46.1162 | 26.4489 |  |  | -186.5306 | -5.8537 | -65.6401 | 163.4523 | -0.48022 | -169.6209 | 18.0985 | -169.3647 | 0.0024286 | -0.41466 | 1.324 | 0.0081039 | 0.0009906 | 0.0023377 | 66.5206 | 61.7715 | 59.1475 | 61.5711 | 70.0851 | 74.8774 | 69.3714 | 71.1036 | 73.3987 | 76.3952 | 68.196 | 48.6599 | 42.3449 | 69.873 |  |  | 22.0389 | 22.1386 | 22.097 | 26.46 | 24.8693 | 62.9161 | 54.128 | 72.8233 |  |  |  | 618.178 | 393.6847 | 597.9401 | 754.1038 | 502.8543 | 1018.4198 | 767.43 | 0.30867 | 0.11434 | 336.2779 | 77.2053 | 67.3055 | 326.2522 | 56.3738 | 55.3268 | 95.628 | 738.6002 | 94.2193 | 137.1221 | 60.7498 | 233.8739 | 38.9462 |  | 144.3907 | 155.5773 | 41.353 |  |  | 389.0017 | 590.4652 | 65.8395 |  | 357.2182 |  | 398.0543 |  |  | 42.7491 | 37.4962 | 40.159 | [5 empty] | 73.3232 |  | 67.8092 | 59.0517 |  | 58.7014 | 54.6338 | 147.9739 | 76.018 | 74.846 | 1245.9176 |  | 492.8359 | 54.171 | 54.3828 | 1023.0614 | 74.0169 | 221.0355 | 46.7665 |  | 53.8777 | 54.1426 | 45.8578 | 75.3576 | 507.1813 | 232.2048 | 70.4173 |  | 49.3412 | 44.6643 | 64.083 | 68.3602 |  | 166.6209 |  | 63.8595 | 74.6234 | 0.69623 | 19.1545 | 1.8271 | 1.5767 | -12.8499 | 3.076 | 52.43 | 0.69 | -20.5153 | -3.0185 | -10.108 | 15.9506 | -0.84562 | -15.8925 | 5.1913 |  | 37.1364 |  |  | 0.76175 |  | 62.7683
42838.5868 | 14386 | 129.4573 | 125.7735 | 104.2731 | 120.5094 | 91.6415 | 56.2205 | 113.8711 | 41.8118 | 86.3512 | 84.4073 | 71.758 | 47.9778 | 32.3541 | 69.9311 | 77.5808 | 68.5055 | 77.3683 | 372.753 | 1149.701 | 865.4545 | 286.1222 | 271.0253 | 413.0011 | 101.5656 | 1327.4537 | 96.9136 | 143.2856 | 123.1467 | 191.7635 | 39.2913 |  | 680.4349 | 70.4681 | 598.2511 | 631.2338 | 479.4178 | 83.0065 |  | 31.588 |  | 85.8068 |  |  | 25.2266 | 47.6721 | 24.6745 | 31.8294 | 35.5492 | 32.1671 | 34.0728 | 16.0103 | 24.9825 | 18.3509 | 21.9553 | 44.6031 | 46.7598 | 56.1668 | 46.099 | 26.441 |  |  | -186.4767 | -18.4092 | -68.0951 | 165.5971 | 1.0246 | -164.5999 | 19.8504 | -169.2247 | 0.089026 | -0.38844 | 1.2743 | 0.0079642 | 0.001053 | 0.0023426 | 66.6505 | 61.8433 | 59.164 | 61.6068 | 69.9443 | 74.8699 | 69.3604 | 68.7239 | 73.4008 | 76.3855 | 68.1906 | 48.6593 | 42.3355 | 69.8668 |  |  | 23.2309 | 22.6359 | 22.2423 | 26.4692 | 24.8681 | 62.6877 | 54.0405 | 72.8155 |  |  |  | 618.0449 | 393.5506 | 597.8158 | 753.9922 | 502.8925 | 1016.1044 | 767.3891 | -0.19128 | 0.17254 | 336.2521 | 77.3373 | 67.7846 | 326.2197 | 58.223 | 56.8253 | 95.6406 | 734.8878 | 94.2151 | 138.3038 | 60.3689 | 234.204 | 39.0551 |  | 144.3533 | 155.5517 | 41.4388 |  |  | 388.9482 | 590.0077 | 69.1635 |  | 357.0703 |  | 397.9369 |  |  | 42.7713 | 37.5434 | 40.1849 | [5 empty] | 73.0993 |  | 67.5895 | 59.3653 |  | 59.1227 | 54.8266 | 148.1557 | 76.0717 | 74.7389 | 1246.6612 |  | 492.5393 | 54.2567 | 54.3701 | 1021.1283 | 73.9344 | 220.9091 | 46.7729 |  | 53.843 | 53.8511 | 45.7063 | 75.3385 | 506.8046 | 232.1481 | 70.3864 |  | 49.3503 | 44.4538 | 63.9989 | 68.3546 |  | 166.6722 |  | 63.8888 | 73.9507 | 0.65524 | 19.1551 | 1.8281 | 1.5779 | -12.8745 | 3.0759 | 67.16 | 0.89 | -20.5194 | -5.3557 | -10.3005 | 16.063 | 1.2326 | -15.6227 | 5.4253 |  | 37.0584 |  |  | 0.62916 |  | 62.7389
42838.5868 | 14387 | 129.5337 | 125.7375 | 104.2515 | 120.4919 | 91.6414 | 56.2247 | 113.8651 | 41.8125 | 86.3405 | 84.4001 | 71.752 | 47.9757 | 32.358 | 69.9309 | 77.6044 | 68.5197 | 77.3635 | 372.1356 | 1150.9352 | 866.341 | 284.9864 | 268.3173 | 412.3542 | 101.5403 | 1322.6989 | 96.8672 | 142.7245 | 123.1422 | 190.7205 | 37.5222 |  | 680.7342 | 70.486 | 598.8489 | 631.3712 | 478.9564 | 82.9683 |  | 31.4589 |  | 85.8423 |  |  | 25.3186 | 47.8619 | 24.6419 | 33.0462 | 36.4696 | 31.556 | 33.6924 | 16.0029 | 24.9836 | 18.3477 | 21.9441 | 44.612 | 46.7421 | 56.1505 | 46.0943 | 26.4468 |  |  | -186.5838 | -33.7495 | -65.4075 | 167.7032 | 1.3696 | -161.8788 | 21.3644 | -169.1768 | 0.017218 | -0.22039 | 1.1559 | 0.0081219 | 0.00097418 | 0.0024806 | 66.6561 | 61.8447 | 59.2005 | 61.6354 | 69.8435 | 74.8706 | 69.3634 | 66.5273 | 73.3961 | 76.3791 | 68.1993 | 48.6724 | 42.3478 | 69.8739 |  |  | 22.6954 | 23.7699 | 24.3856 | 26.4417 | 24.8652 | 62.5692 | 53.7845 | 72.5986 |  |  |  | 617.9244 | 393.4321 | 597.6807 | 753.8868 | 502.9251 | 1014.3558 | 767.3356 | 0.013381 | 0.081627 | 336.2384 | 77.4097 | 68.3138 | 326.1981 | 58.2152 | 58.601 | 95.6371 | 731.4342 | 94.2036 | 140.6507 | 61.5459 | 234.3385 | 39.1018 |  | 144.315 | 155.5316 | 41.5049 |  |  | 388.896 | 589.5852 | 70.2492 |  | 356.9468 |  | 397.8147 |  |  | 42.8179 | 37.5906 | 40.2271 | [5 empty] | 72.8882 |  | 67.2181 | 59.3597 |  | 59.0748 | 55.0505 | 148.0134 | 76.1262 | 74.6543 | 1247.2606 |  | 492.9154 | 54.2119 | 54.3298 | 1052.1579 | 73.963 | 220.7639 | 46.6278 |  | 53.8035 | 53.9902 | 45.5901 | 75.3215 | 506.4625 | 231.8745 | 70.3711 |  | 49.1221 | 44.2955 | 64.1213 | 68.3771 |  | 166.4553 |  | 63.9627 | 73.7636 | 0.68102 | 19.1546 | 1.828 | 1.5762 | -12.7874 | 3.076 | 72.32 | 0.76 | -20.5023 | -7.2537 | -10.0981 | 16.1696 | 1.4236 | -15.4776 | 5.6228 |  | 36.9865 |  |  | 0.68833 |  | 62.7116
42838.5868 | 14388 | 129.397 | 125.7024 | 104.2317 | 120.4718 | 91.6411 | 56.2294 | 113.8448 | 41.8207 | 86.3168 | 84.395 | 71.7501 | 47.9744 | 32.3587 | 69.9163 | 77.6243 | 68.5283 | 77.3825 | 371.1745 | 1151.3245 | 866.193 | 283.424 | 266.2378 | 411.343 | 101.537 | 1317.6871 | 96.83 | 141.9056 | 123.1377 | 187.5728 | 36.7332 |  | 679.7996 | 70.4719 | 597.1062 | 630.6831 | 477.9187 | 82.9394 |  | 31.2682 |  | 85.966 |  |  | 25.3243 | 48.3531 | 24.8888 | 33.0982 | 36.8437 | 32.5053 | 34.3161 | 16.0213 | 24.9682 | 18.3519 | 21.9403 | 44.6083 | 46.7306 | 56.1211 | 46.0903 | 26.4484 |  |  | -186.6272 | -62.2013 | -61.2032 | 171.4159 | 2.3355 | -160.7873 | 23.4626 | -169.0618 | 0.019748 | -0.28396 | 1.2868 | 0.0080398 | 0.00098732 | 0.0022457 | 66.5792 | 61.8499 | 59.2107 | 61.6493 | 70.0528 | 74.8371 | 69.3322 | 65.3207 | 73.3783 | 76.3572 | 68.1821 | 48.6659 | 42.3476 | 69.8593 |  |  | 22.2734 | 23.0949 | 24.2472 | 26.4183 | 24.8524 | 62.4974 | 53.623 | 72.6103 |  |  |  | 617.8058 | 393.3106 | 597.5525 | 753.7877 | 502.9423 | 1017.035 | 767.2715 | 0.19484 | -0.06749 | 336.2442 | 77.467 | 68.8198 | 326.1733 | 56.9203 | 57.2318 | 95.6464 | 727.7487 | 94.1792 | 141.1624 | 60.4875 | 234.1591 | 39.1231 |  | 144.2732 | 155.5005 | 41.5504 |  |  | 388.8285 | 589.1912 | 69.7888 |  | 356.7766 |  | 397.6816 |  |  | 42.8273 | 37.6583 | 40.2443 | [5 empty] | 72.8003 |  | 67.1264 | 59.2421 |  | 58.7625 | 54.8755 | 148.0504 | 76.1502 | 74.4229 | 1248.0036 |  | 492.9719 | 54.1847 | 54.3152 | 1098.8165 | 74.266 | 220.6576 | 46.5571 |  | 53.7887 | 53.7419 | 45.5692 | 75.3142 | 506.124 | 231.648 | 70.4223 |  | 48.6853 | 44.3595 | 64.1449 | 68.3995 |  | 166.3625 |  | 64.1128 | 74.151 | 0.78305 | 19.155 | 1.8279 | 1.575 | -12.7731 | 3.0759 | 84.95 | 0.93 | -20.435 | -9.8551 | -9.7757 | 16.3601 | 1.862 | -15.4493 | 5.9016 |  | 36.9201 |  |  | 0.73371 |  | 62.6862
42838.5868 | 14389 | 128.8347 | 125.6685 | 104.2002 | 120.4505 | 91.6387 | 56.2281 | 113.8383 | 41.8134 | 86.3092 | 84.3791 | 71.7518 | 47.9778 | 32.3562 | 69.9191 | 77.6293 | 68.5003 | 77.3649 | 370.3674 | 1149.4694 | 864.5437 | 282.2367 | 264.1778 | 410.7459 | 101.5201 | 1313.9067 | 96.7925 | 142.2521 | 123.1348 | 188.3752 | 36.5709 |  | 677.2128 | 70.4015 | 595.7575 | 629.5841 | 476.7561 | 82.906 |  | 31.361 |  | 86.1454 |  |  | 25.1492 | 48.8248 | 24.4046 | 32.2801 | 36.6741 | 32.7586 | 34.4947 | 16.0589 | 24.9681 | 18.3075 | 21.9537 | 44.5987 | 46.7216 | 56.0974 | 46.1262 | 26.449 |  |  | -186.6009 | -74.5591 | -58.467 | 174.3131 | 3.2147 | -158.7108 | 23.6262 | -169.0513 | 0.014494 | -0.51012 | 1.1851 | 0.008025 | 0.00091668 | 0.0024248 | 66.7527 | 61.9321 | 59.2282 | 61.7002 | 69.9076 | 74.8213 | 69.3216 | 65.111 | 73.3664 | 76.3492 | 68.1786 | 48.6686 | 42.3447 | 69.8493 |  |  | 22.0594 | 22.6591 | 23.127 | 26.4465 | 24.8387 | 62.5168 | 53.5859 | 72.6989 |  |  |  | 617.6918 | 393.1994 | 597.4286 | 753.692 | 502.9674 | 1016.5447 | 767.2364 | 0.038742 | 0.058422 | 336.207 | 77.4858 | 69.1149 | 326.1118 | 56.2701 | 56.2076 | 95.6562 | 724.8359 | 94.1646 | 141.0386 | 60.0818 | 234.149 | 39.1211 |  | 144.2263 | 155.4519 | 41.635 |  |  | 388.7506 | 588.8034 | 67.5571 |  | 356.6029 |  | 397.5283 |  |  | 42.8484 | 37.7252 | 40.2719 | [5 empty] | 72.4673 |  | 66.5926 | 58.8448 |  | 58.3901 | 54.4972 | 147.9463 | 75.873 | 74.1063 | 1248.5454 |  | 493.0652 | 54.1695 | 54.2681 | 1129.2329 | 74.2328 | 220.5613 | 46.1364 |  | 53.6738 | 53.3927 | 45.5607 | 75.2996 | 505.7814 | 231.6817 | 70.4772 |  | 48.5873 | 44.4533 | 64.2688 | 68.4451 |  | 166.4189 |  | 63.9173 | 74.4951 | 0.71942 | 19.1547 | 1.827 | 1.5755 | -12.7519 | 3.0759 | 80.3 | 0.57 | -20.4513 | -10.7976 | -9.5617 | 16.5098 | 2.1854 | -15.3556 | 5.9246 |  | 36.8551 |  |  | 0.75589 |  | 62.661
42838.5868 | 14390 | 128.6023 | 125.6297 | 104.1598 | 120.4264 | 91.6307 | 56.2386 | 113.8301 | 41.8125 | 86.2935 | 84.3683 | 71.7366 | 47.9829 | 32.3542 | 69.9153 | 77.5954 | 68.4687 | 77.3741 | 369.6393 | 1147.7514 | 863.1976 | 281.2959 | 263.4781 | 410.3751 | 101.5026 | 1310.8508 | 96.7614 | 141.7778 | 123.1261 | 187.1673 | 36.0516 |  | 678.1246 | 70.3983 | 591.4335 | 626.8318 | 475.9516 | 82.8669 |  | 31.2015 |  | 86.3822 |  |  | 24.9884 | 49.2529 | 24.753 | 32.0786 | 36.5495 | 33.4261 | 34.7999 | 16.0791 | 24.9623 | 18.2679 | 21.9451 | 44.6009 | 46.7064 | 56.0772 | 46.1332 | 26.4424 |  |  | -186.5753 | -70.0394 | -56.98 | 175.7621 | 3.1365 | -160.1394 | 23.2635 | -169.1452 | 0.090777 | -0.43816 | 1.1966 | 0.0080595 | 0.0010218 | 0.0024658 | 66.9953 | 62.0083 | 59.2532 | 61.7301 | 69.5277 | 74.8097 | 69.3145 | 65.1415 | 73.3658 | 76.34 | 68.1748 | 48.6762 | 42.3558 | 69.8525 |  |  | 22.8055 | 22.4451 | 22.6074 | 26.436 | 24.8326 | 62.4344 | 53.5686 | 72.6639 |  |  |  | 617.5829 | 393.0972 | 597.3192 | 753.587 | 502.9921 | 1016.1979 | 767.1818 | -0.27424 | -0.0054848 | 336.1595 | 77.577 | 69.5703 | 326.0591 | 58.4011 | 56.7872 | 95.6693 | 722.0273 | 94.1331 | 140.6643 | 59.6864 | 234.1715 | 39.1488 |  | 144.1877 | 155.4035 | 41.6712 |  |  | 388.6649 | 588.4537 | 66.562 |  | 356.4466 |  | 397.3987 |  |  | 42.8544 | 37.7773 | 40.2884 | [5 empty] | 72.0709 |  | 66.8931 | 58.817 |  | 58.3035 | 54.4338 | 147.7273 | 75.492 | 73.7919 | 1249.1858 |  | 492.8296 | 54.0376 | 54.1574 | 1108.5381 | 74.1733 | 220.4617 | 45.7969 |  | 53.4756 | 53.2879 | 45.59 | 75.291 | 505.4395 | 231.62 | 70.551 |  | 48.7336 | 44.3714 | 64.2165 | 68.4858 |  | 166.3803 |  | 63.646 | 74.8043 | 0.71701 | 19.154 | 1.8293 | 1.5768 | -12.8571 | 3.0759 | 66.39 | 0.53 | -20.4231 | -10.4722 | -9.4456 | 16.5893 | 2.161 | -15.4413 | 5.8854 |  | 36.7971 |  |  | 0.67228 |  | 62.6339
42838.5868 | 14391 | 128.712 | 125.6161 | 104.1079 | 120.416 | 91.6293 | 56.2508 | 113.8253 | 41.8171 | 86.2842 | 84.3534 | 71.7404 | 47.9856 | 32.3574 | 69.9227 | 77.6162 | 68.5194 | 77.4257 | 369.2056 | 1147.4677 | 862.5032 | 279.4399 | 263.3956 | 409.4785 | 101.5005 | 1307.5766 | 96.738 | 141.8725 | 123.1388 | 187.7874 | 32.9616 |  | 680.2528 | 70.4617 | 591.5642 | 624.0346 | 474.7828 | 82.8264 |  | 31.2733 |  | 86.3948 |  |  | 24.9413 | 49.3939 | 24.6742 | 32.158 | 36.2864 | 33.2244 | 34.5922 | 16.1286 | 24.9662 | 18.2775 | 21.9488 | 44.5822 | 46.691 | 56.0567 | 46.1392 | 26.4371 |  |  | -186.6502 | -58.8895 | -54.4304 | 178.4214 | 2.1535 | -162.0982 | 22.8725 | -169.1879 | 0.06003 | -0.40438 | 1.2891 | 0.0080595 | 0.001012 | 0.0027599 | 67.0178 | 62.0934 | 59.2769 | 61.7724 | 69.2068 | 74.8088 | 69.3106 | 64.9437 | 73.3629 | 76.3341 | 68.1771 | 48.6814 | 42.3572 | 69.8479 |  |  | 22.6919 | 23.3625 | 22.3965 | 26.4079 | 24.8246 | 62.3512 | 53.5595 | 72.4153 |  |  |  | 617.4588 | 392.9805 | 597.1758 | 753.4781 | 503.0028 | 1014.4012 | 767.1239 | -0.31887 | 0.067362 | 336.1288 | 77.6546 | 70.5045 | 326.0031 | 61.5585 | 58.389 | 95.6732 | 718.9929 | 94.1002 | 141.1287 | 59.8707 | 234.2931 | 39.1689 |  | 144.1489 | 155.3635 | 41.7102 |  |  | 388.5586 | 588.152 | 65.6015 |  | 356.3127 |  | 397.2887 |  |  | 42.8548 | 37.8328 | 40.3125 | [5 empty] | 71.8243 |  | 66.5546 | 58.8918 |  | 58.4143 | 54.5091 | 147.6417 | 75.3937 | 73.6349 | 1249.5189 |  | 492.6893 | 53.9109 | 54.0837 | 1068.9682 | 74.1332 | 220.359 | 46.1545 |  | 53.3626 | 53.4103 | 45.6388 | 75.2879 | 505.1084 | 231.6426 | 70.6001 |  | 48.8296 | 44.4029 | 64.1672 | 68.5312 |  | 166.4399 |  | 63.4626 | 75.1533 | 0.7274 | 19.1527 | 1.8283 | 1.5762 | -12.8555 | 3.0759 | 59.12 | 0.88 | -20.441 | -9.6046 | -9.2338 | 16.718 | 1.7901 | -15.5304 | 5.8338 |  | 36.7479 |  |  | 0.68396 |  | 62.6057
42838.5869 | 14392 | 129.005 | 125.6149 | 104.0675 | 120.4124 | 91.6269 | 56.262 | 113.8193 | 41.8231 | 86.2752 | 84.3492 | 71.7452 | 47.9859 | 32.3677 | 69.9187 | 77.6449 | 68.5319 | 77.422 | 369.8406 | 1147.0669 | 862.1239 | 279.1958 | 262.8977 | 410.6876 | 101.4929 | 1304.6118 | 96.7071 | 142.7918 | 123.1485 | 190.1862 | 32.3302 |  | 684.2289 | 70.438 | 589.7472 | 624.9095 | 473.7132 | 82.8028 |  | 31.6459 |  | 86.4664 |  |  | 24.8419 | 49.6833 | 24.4264 | 32.0916 | 36.1777 | 33.3837 | 34.8797 | 16.1435 | 24.9631 | 18.2813 | 21.9493 | 44.5783 | 46.6765 | 56.0358 | 46.1293 | 26.4296 |  |  | -186.6647 | -73.1436 | -51.7704 | 180.7391 | 1.7454 | -158.5827 | 24.3963 | -169.1091 | -0.034156 | -0.19689 | 1.1766 | 0.0080809 | 0.00093475 | 0.002612 | 66.9987 | 62.1019 | 59.2931 | 61.799 | 69.2114 | 74.794 | 69.3058 | 64.1264 | 73.3473 | 76.32 | 68.1663 | 48.679 | 42.3519 | 69.8403 |  |  | 22.831 | 22.9646 | 22.7326 | 26.3659 | 24.8136 | 62.3449 | 53.5388 | 72.3548 |  |  |  | 617.3397 | 392.8727 | 597.0404 | 753.3725 | 503.0798 | 1016.3309 | 767.0701 | -0.3637 | 0.23645 | 336.0911 | 77.6943 | 71.4433 | 325.9519 | 60.4595 | 59.6111 | 95.6799 | 716.3352 | 94.0761 | 137.1031 | 61.596 | 234.7978 | 39.1976 |  | 144.1109 | 155.3165 | 41.7745 |  |  | 388.4915 | 587.8092 | 63.8605 |  | 356.1678 |  | 397.1719 |  |  | 42.8395 | 37.8696 | 40.333 | [5 empty] | 71.7107 |  | 65.6494 | 59.0114 |  | 58.4267 | 54.5128 | 147.5906 | 75.1915 | 73.4535 | 1249.4555 |  | 492.5691 | 53.8654 | 54.0641 | 1031.0831 | 74.1319 | 220.2387 | 46.3681 |  | 53.349 | 53.3935 | 45.6426 | 75.2743 | 504.7662 | 231.8139 | 70.5761 |  | 48.8224 | 44.6271 | 64.2588 | 68.5616 |  | 166.4017 |  | 63.3141 | 75.6411 | 0.69141 | 19.1566 | 1.8274 | 1.5747 | -12.8162 | 3.0759 | 76 | 0.49 | -20.4949 | -10.7089 | -9.0094 | 16.8338 | 1.612 | -15.365 | 6.0265 |  | 36.6906 |  |  | 0.66721 |  | 62.5784
42838.5869 | 14393 | 129.2284 | 125.6372 | 104.0227 | 120.3935 | 91.6337 | 56.2665 | 113.8108 | 41.8302 | 86.2623 | 84.3476 | 71.7491 | 47.9923 | 32.3721 | 69.9182 | 77.4875 | 68.4697 | 77.3736 | 371.0773 | 1147.9579 | 862.4804 | 279.0973 | 262.8636 | 411.1481 | 101.4912 | 1301.0432 | 96.6804 | 142.7289 | 123.1421 | 189.0213 | 32.2991 |  | 683.5687 | 70.422 | 588.6145 | 622.7135 | 472.7233 | 82.7612 |  | 32.3611 |  | 86.4896 |  |  | 24.644 | 50.325 | 24.3171 | 32.0454 | 36.3987 | 33.1253 | 34.7439 | 16.2132 | 24.9595 | 18.3166 | 21.9476 | 44.5663 | 46.6651 | 56.0119 | 46.125 | 26.4065 |  |  | -186.5687 | -67.7434 | -50.0513 | 183.6606 | 1.2625 | -153.7042 | 24.7387 | -169.0775 | 0.058084 | -0.23088 | 1.133 | 0.0080694 | 0.00093803 | 0.0026005 | 66.87 | 62.1573 | 59.3097 | 61.8145 | 69.0588 | 74.7724 | 69.2936 | 63.3663 | 73.3476 | 76.3167 | 68.1637 | 48.6856 | 42.3588 | 69.8397 |  |  | 22.6912 | 22.3775 | 22.4157 | 26.3424 | 24.8133 | 62.4118 | 53.6296 | 72.6224 |  |  |  | 617.2313 | 392.7846 | 596.9301 | 753.2732 | 503.1319 | 1013.2096 | 767.0228 | -0.13761 | 0.037881 | 336.0487 | 77.7122 | 71.7115 | 325.8992 | 61.7528 | 60.5759 | 95.6857 | 713.8522 | 94.0622 | 140.9582 | 62.2585 | 235.0562 | 39.2225 |  | 144.0643 | 155.29 | 41.8046 |  |  | 388.4132 | 587.3588 | 65.5392 |  | 356.01 |  | 397.03 |  |  | 42.8189 | 37.9206 | 40.334 | [5 empty] | 71.3595 |  | 65.4389 | 59.2368 |  | 58.6599 | 54.8079 | 147.4795 | 74.9982 | 73.0787 | 1249.7202 |  | 492.6342 | 53.8362 | 54.0714 | 1014.6496 | 74.1349 | 220.1163 | 46.2861 |  | 53.3183 | 53.2828 | 45.6538 | 75.2725 | 504.4256 | 232.0229 | 70.5247 |  | 48.7466 | 44.8665 | 64.3533 | 68.6054 |  | 166.3151 |  | 63.2878 | 75.9432 | 0.58493 | 19.1558 | 1.8282 | 1.5765 | -12.7865 | 3.0759 | 83.56 | 0.67 | -20.4639 | -10.3162 | -8.8674 | 16.9862 | 1.3703 | -15.1205 | 6.0661 |  | 36.6151 |  |  | 0.68271 |  | 62.5526
42838.5869 | 14394 | 129.3621 | 125.664 | 103.9686 | 120.3715 | 91.6331 | 56.2705 | 113.7994 | 41.8349 | 86.2485 | 84.3323 | 71.743 | 47.9947 | 32.3745 | 69.9181 | 77.5009 | 68.5744 | 77.4124 | 371.0972 | 1151.2263 | 864.17 | 279.5985 | 263.1016 | 410.7185 | 101.4807 | 1294.8452 | 96.7051 | 142.3469 | 123.1243 | 188.0399 | 31.9726 |  | 680.4008 | 70.5793 | 590.2803 | 619.7832 | 470.8711 | 82.7254 |  | 32.9072 |  | 86.5576 |  |  | 24.4958 | 50.9123 | 24.1495 | 31.9721 | 36.1978 | 33.1807 | 34.7241 | 16.2984 | 24.9489 | 18.4101 | 21.9505 | 44.5752 | 46.6577 | 55.9839 | 46.0827 | 26.3932 |  |  | -186.5628 | -10.9995 | -49.2733 | 184.9367 | 0.7637 | -158.7949 | 23.3193 | -169.1801 | 0.07482 | -0.12934 | 1.1542 | 0.0080217 | 0.0010317 | 0.0025841 | 66.4202 | 62.207 | 59.341 | 61.7815 | 68.6457 | 74.7766 | 69.2803 | 62.7064 | 73.3459 | 76.3073 | 68.1648 | 48.6898 | 42.3609 | 69.8322 |  |  | 22.3697 | 22.2962 | 22.1503 | 26.3032 | 24.8018 | 62.4078 | 53.6854 | 72.7959 |  |  |  | 617.1079 | 392.6999 | 596.8084 | 753.1682 | 503.0914 | 1012.1875 | 766.9696 | -0.10124 | 0.20069 | 336.0187 | 77.7566 | 70.8797 | 325.8561 | 62.3328 | 60.8767 | 95.6979 | 709.3531 | 94.0323 | 142.4328 | 62.1041 | 235.2729 | 39.2763 |  | 144.0501 | 155.2564 | 41.8192 |  |  | 388.3605 | 586.9467 | 69.3253 |  | 355.8792 |  | 396.9276 |  |  | 42.8451 | 37.9841 | 40.3815 | [5 empty] | 70.8299 |  | 65.9654 | 59.4893 |  | 59.1074 | 55.115 | 147.4584 | 75.1513 | 72.7754 | 1250.142 |  | 492.5801 | 53.8314 | 54.0448 | 1035.3641 | 74.1387 | 220.0108 | 46.2188 |  | 53.2844 | 53.2076 | 45.6723 | 75.2585 | 504.0692 | 232.1546 | 70.4796 |  | 48.6656 | 45.0513 | 64.4519 | 68.6278 |  | 166.0908 |  | 63.464 | 75.7548 | 0.64986 | 19.152 | 1.8287 | 1.5773 | -12.7747 | 3.076 | 69.3 | 0.66 | -20.4418 | -4.1607 | -8.8062 | 17.0605 | 1.0659 | -15.3702 | 5.8901 |  | 36.5456 |  |  | 0.71708 |  | 62.5254
42838.5869 | 14395 | 129.3034 | 125.6412 | 103.913 | 120.3451 | 91.6294 | 56.269 | 113.7832 | 41.8312 | 86.2324 | 84.3188 | 71.7388 | 47.9957 | 32.3693 | 69.9164 | 77.6538 | 68.714 | 77.472 | 370.3551 | 1152.6034 | 865.4578 | 279.4784 | 264.3949 | 409.79 | 101.4679 | 1288.6066 | 96.7612 | 141.7961 | 123.0932 | 186.9302 | 32.3592 |  | 680.2026 | 70.6326 | 591.9419 | 619.9132 | 469.4551 | 82.6897 |  | 33.0814 |  | 86.5834 |  |  | 24.4053 | 51.2245 | 24.0112 | 31.7289 | 35.8686 | 32.8819 | 34.7479 | 16.3876 | 24.9326 | 18.4372 | 21.9658 | 44.5618 | 46.6472 | 55.9617 | 46.0629 | 26.3792 |  |  | -186.643 | 21.3463 | -47.7311 | 186.1945 | 1.3998 | -157.4892 | 25.3958 | -169.0697 | -0.011777 | -0.36557 | 1.2497 | 0.0081121 | 0.0010103 | 0.0027435 | 66.6769 | 62.251 | 59.3459 | 61.7374 | 68.2665 | 74.7622 | 69.2827 | 62.3565 | 73.3421 | 76.2977 | 68.1565 | 48.699 | 42.3623 | 69.8281 |  |  | 22.3145 | 22.2195 | 22.3545 | 26.2735 | 24.7985 | 61.8731 | 53.1573 | 72.5423 |  |  |  | 617.0037 | 392.6255 | 596.683 | 753.0785 | 503.0455 | 1015.46 | 766.9103 | -0.22038 | 0.031604 | 335.9856 | 77.7807 | 69.7725 | 325.7978 | 62.8643 | 61.4723 | 95.699 | 705.0192 | 94.019 | 142.9594 | 61.5572 | 235.1523 | 39.3682 |  | 144.0165 | 155.2283 | 41.8371 |  |  | 388.2965 | 586.5323 | 69.6421 |  | 355.7221 |  | 396.8073 |  |  | 42.9126 | 38.0211 | 40.4688 | [5 empty] | 70.4742 |  | 65.3189 | 59.3281 |  | 58.9662 | 54.9874 | 147.2796 | 75.2422 | 72.4044 | 1246.9343 |  | 492.4749 | 53.8191 | 53.9787 | 1053.7074 | 74.1275 | 219.8868 | 46.3742 |  | 53.2085 | 53.1683 | 45.7177 | 75.2496 | 503.718 | 232.0587 | 70.417 |  | 48.5929 | 45.1383 | 64.5379 | 68.6461 |  | 165.8184 |  | 63.6385 | 75.6432 | 0.71219 | 19.1556 | 1.8288 | 1.5756 | -12.8326 | 3.076 | 68.26 | 1.08 | -20.4216 | 5.799 | -8.6714 | 17.1267 | 1.4424 | -15.2994 | 6.1437 |  | 36.4761 |  |  | 0.72284 |  | 62.5026
42838.5869 | 14396 | 129.678 | 125.6769 | 103.8694 | 120.3377 | 91.6342 | 56.2831 | 113.7908 | 41.8385 | 86.2259 | 84.3112 | 71.7335 | 48.005 | 32.3774 | 69.9172 | 77.5998 | 68.674 | 77.4628 | 370.4405 | 1153.209 | 866.0947 | 279.5981 | 261.5841 | 409.8425 | 101.4561 | 1283.9833 | 96.799 | 142.2562 | 123.0844 | 188.0024 | 34.3284 |  | 680.0398 | 70.5359 | 591.8198 | 621.6042 | 468.2411 | 82.6475 |  | 33.2352 |  | 86.7284 |  |  | 24.3508 | 51.2418 | 24.2224 | 31.7521 | 35.866 | 32.2654 | 34.2959 | 16.2964 | 24.9403 | 18.4663 | 21.9552 | 44.5578 | 46.6281 | 55.9398 | 46.0657 | 26.3643 |  |  | -186.6305 | 33.6397 | -44.6223 | 187.6427 | 1.2927 | -156.8163 | 29.6888 | -168.8272 | -0.12445 | -0.25564 | 1.0856 | 0.0079725 | 0.0010744 | 0.002456 | 66.1618 | 62.358 | 59.3521 | 61.6723 | 67.8396 | 74.7555 | 69.2686 | 62.9633 | 73.3338 | 76.2818 | 68.1511 | 48.6988 | 42.3616 | 69.8219 |  |  | 22.3654 | 22.2161 | 22.0623 | 26.2468 | 24.7879 | 60.9569 | 52.4062 | 72.4131 |  |  |  | 616.8663 | 392.5126 | 596.542 | 752.9525 | 503.0379 | 1014.0963 | 766.8366 | -0.098091 | -0.083847 | 335.9368 | 77.6092 | 68.6845 | 325.7505 | 62.9906 | 60.2717 | 95.6987 | 701.6461 | 94.0314 | 140.8032 | 60.5614 | 234.9818 | 39.3908 |  | 143.9803 | 155.1855 | 41.911 |  |  | 388.201 | 586.0554 | 68.9425 |  | 355.5626 |  | 396.6567 |  |  | 42.9225 | 38.0543 | 40.4985 | [5 empty] | 70.0768 |  | 64.5868 | 59.1243 |  | 58.5361 | 54.7493 | 147.1303 | 75.1801 | 72.2069 | 1247.2762 |  | 492.561 | 53.7846 | 53.9091 | 1071.7358 | 74.1525 | 219.775 | 46.5725 |  | 53.1696 | 53.2752 | 45.7165 | 75.2358 | 503.3595 | 232.0191 | 70.3863 |  | 48.5705 | 45.1609 | 64.6489 | 68.6687 |  | 165.6657 |  | 63.665 | 75.6115 | 0.65153 | 19.1574 | 1.8276 | 1.5745 | -12.8669 | 3.076 | 36.68 | 0.79 | -20.4447 | 7.2799 | -8.3845 | 17.1936 | 1.3847 | -15.2513 | 6.636 |  | 36.3968 |  |  | 0.71593 |  | 62.4702
42838.5869 | [191 empty] | 30.69 | 0.56
[192 empty] | 27.03 | 1.08
[192 empty] | 16.87 | 0.67
[192 empty] | 22.1 | 0.78
[192 empty] | 23.64 | 0.44
[192 empty] | 45.02 | 0.82
[192 empty] | 43.6 | 0.99
[192 empty] | 43.16 | 0.74
[192 empty] | 36.5 | 0.61
[192 empty] | 19.31 | 0.58
[192 empty] | 7.22 | 0.92
[192 empty] | -5.03 | 0.74
[192 empty] | 2.13 | 0.52
[192 empty] | 26.81 | 0.79
[192 empty] | 45.11 | 0.88
[192 empty] | 66.86 | 0.57
[192 empty] | 82.47 | 0.85
[192 empty] | 93.56 | 0.74
[192 empty] | 108.19 | 1.01
[192 empty] | 80.69 | 0.3
[192 empty] | 98.61 | 0.96
[192 empty] | 91.04 | 1.09
[192 empty] | 78.18 | 0.89
[192 empty] | 73.93 | 0.77
[192 empty] | 70.74 | 0.79
[192 empty] | 70.95 | 0.79
[192 empty] | 57.16 | 0.36
[192 empty] | 64.28 | 0.79
[192 empty] | 59.29 | 1.11
[192 empty] | 70.89 | 0.68
[192 empty] | 91.91 | 0.59
[192 empty] | 95.98 | 0.8
[192 empty] | 100.38 | 1.03
[192 empty] | 92.73 | 0.71
[192 empty] | 65.18 | 0.85
[192 empty] | 47.96 | 0.86
[192 empty] | 63.86 | 0.94
[192 empty] | 70.86 | 0.88
[192 empty] | 94.48 | 0.59
[192 empty] | 113.53 | 1.06
[192 empty] | 115.75 | 0.86
[192 empty] | 122.22 | 0.72
[192 empty] | 116.61 | 0.73
[192 empty] | 126.16 | 1.05
[192 empty] | 118.21 | 1.01
[192 empty] | 115.44 | 0.73
[192 empty] | 78.64 | 0.89
[192 empty] | 65.04 | 0.68
[192 empty] | 47.88 | 0.84
[192 empty] | 67.61 | 0.75
[192 empty] | 69.19 | 0.61
[192 empty] | 102.18 | 0.97
[192 empty] | 147.75 | 1.08
[192 empty] | 192.21 | 0.83
[192 empty] | 218.43 | 0.9
[192 empty] | 225.32 | 0.57
[192 empty] | 232.23 | 0.78
[192 empty] | 220.54 | 0.81
[192 empty] | 167.95 | 1.07
[192 empty] | 157.02 | 0.72
[192 empty] | 140.4 | 0.72
[192 empty] | 116.91 | 0.67
[192 empty] | 108.23 | 0.91
[192 empty] | 105.85 | 0.65
[192 empty] | 111.72 | 0.73
[192 empty] | 91.53 | 1.04
[192 empty] | 95.69 | 0.76
[192 empty] | 70.2 | 0.68
[192 empty] | 70.96 | 0.71
[192 empty] | 95.95 | 1.15
[192 empty] | 110.6 | 0.52
[192 empty] | 135.09 | 0.67
[192 empty] | 136.97 | 0.51
[192 empty] | 139.35 | 0.56
[192 empty] | 128.32 | 0.82
[192 empty] | 133.07 | 0.78
[192 empty] | 104.09 | 0.71
[192 empty] | 86.7 | 1.06
[192 empty] | 74.94 | 1.18
[192 empty] | 74.27 | 0.75
[192 empty] | 94.45 | 1.1
[192 empty] | 83.63 | 0.67
[192 empty] | 86.91 | 0.69
[192 empty] | 87.49 | 1.04
[192 empty] | 88.52 | 0.75
[192 empty] | 74.94 | 0.58
[192 empty] | 96.46 | 0.61
[192 empty] | 77.87 | 0.9
[192 empty] | 81.82 | 0.78
[192 empty] | 87.92 | 0.83
[192 empty] | 82.68 | 0.64
[192 empty] | 60.84 | 0.91
[192 empty] | 70.62 | 0.78
[192 empty] | 65.11 | 0.76
[192 empty] | 48.03 | 0.47
[192 empty] | 66.56 | 0.97
[192 empty] | 75.38 | 1.13
[192 empty] | 69.98 | 0.85
[192 empty] | 76.81 | 1.02
[192 empty] | 64.86 | 1.08
[192 empty] | 73.54 | 1.34
[192 empty] | 75.13 | 1.15
[192 empty] | 63.57 | 0.74
[192 empty] | 59.93 | 0.79
[192 empty] | 62.59 | 0.94
[192 empty] | 70.11 | 1.06
[192 empty] | 74.08 | 0.59
[192 empty] | 79.65 | 1.08
[192 empty] | 77.08 | 0.97
[192 empty] | 85.86 | 0.99
[192 empty] | 88.6 | 0.54
[192 empty] | 92.61 | 0.76
[192 empty] | 97.83 | 1.25
[192 empty] | 81.92 | 0.9
[192 empty] | 57.02 | 0.55
[192 empty] | 60.67 | 0.82
[192 empty] | 80.68 | 0.66
[192 empty] | 57.27 | 0.96
[192 empty] | 46.02 | 1.03
[192 empty] | 41.41 | 1.03
[192 empty] | 30.71 | 0.81
[192 empty] | 35.36 | 0.71
[192 empty] | 34.79 | 0.69
[192 empty] | 33.62 | 0.55
[192 empty] | 11.81 | 0.62
[192 empty] | 37.38 | 1.14
[192 empty] | 33.15 | 0.49
[192 empty] | 45.13 | 0.71
[192 empty] | 31.56 | 0.79
[192 empty] | 57.31 | 0.88
[192 empty] | 69.31 | 0.91
[192 empty] | 53.46 | 0.79
[192 empty] | 22.68 | 0.86
[192 empty] | 38.87 | 0.37
[192 empty] | 45.9 | 0.72
[192 empty] | 42.29 | 0.91
[192 empty] | 48.52 | 0.72
[192 empty] | 72.68 | 0.95
[192 empty] | 67.43 | 0.94
[192 empty] | 48.86 | 0.36
[192 empty] | 32.92 | 0.54
[192 empty] | 38.8 | 0.87
[192 empty] | 22.83 | 0.92
[192 empty] | 15.88 | 0.95
[192 empty] | 45.48 | 0.94
[192 empty] | 43.84 | 0.84
[192 empty] | 36.19 | 0.95
[192 empty] | 34.54 | 1.3
[192 empty] | 30.5 | 1.06
[192 empty] | 58.84 | 0.97
[192 empty] | 50.05 | 0.78
[192 empty] | 13.08 | 0.61
[192 empty] | 13.42 | 0.78
[192 empty] | 32.92 | 0.66
[192 empty] | 17.7 | 0.82
[192 empty] | 23.74 | 0.7
[192 empty] | 35.5 | 0.84
[192 empty] | 39.11 | 0.56
[192 empty] | 22.19 | 0.58
[192 empty] | 21.1 | 0.64
[192 empty] | 11.27 | 0.81
[192 empty] | 13.81 | 0.93
[192 empty] | 7.35 | 0.74
[192 empty] | 16.92 | 1.02
[192 empty] | 4.66 | 0.34
[192 empty] | 12.2 | 0.78
[192 empty] | 2.36 | 0.79
[192 empty] | 11.49 | 0.85
[192 empty] | 8.94 | 0.95
[192 empty] | 26.77 | 0.75
[192 empty] | 40.59 | 0.87
[192 empty] | 40.42 | 1.33
[192 empty] | 50.39 | 0.62
[192 empty] | 8.65 | 1.03
[192 empty] | 42.41 | 0.79
[192 empty] | 37.36 | 0.66
[192 empty] | 28.19 | 0.5
[192 empty] | 21.84 | 0.84
[192 empty] | 36.66 | 0.54
[192 empty] | 23.23 | 0.62
[192 empty] | 36.87 | 0.56
[192 empty] | 37.62 | 1.11
[192 empty] | 46.53 | 0.67
[192 empty] | 46.53 | 1.27
[192 empty] | 65.29 | 1.17
[192 empty] | 83.57 | 0.61
[192 empty] | 79.66 | 0.4
[192 empty] | 65.44 | 1.13
[192 empty] | 51.72 | 0.75
[192 empty] | 60.02 | 1.17
[192 empty] | 58.89 | 0.54
[192 empty] | 60.53 | 0.87
[192 empty] | 70.87 | 1.17
[192 empty] | 67.89 | 1.02
[192 empty] | 73.53 | 0.63
[192 empty] | 84.44 | 0.47
[192 empty] | 84.65 | 0.56
[192 empty] | 75.48 | 0.82
[192 empty] | 63.45 | 0.7
[192 empty] | 60.83 | 1.01
[192 empty] | 41.79 | 0.84
[192 empty] | 50.53 | 0.7
[192 empty] | 34.39 | 0.73
[192 empty] | 34.33 | 0.58
[192 empty] | 32.16 | 0.8
[192 empty] | 19.73 | 0.95
[192 empty] | 16.8 | 0.83
[192 empty] | 36.51 | 0.84
[192 empty] | 37.53 | 0.77
[192 empty] | 36.82 | 0.81
[192 empty] | 57.59 | 0.89
[192 empty] | 56.14 | 1.25
[192 empty] | 58.69 | 0.47
[192 empty] | 61.62 | 0.83
[192 empty] | 55.55 | 1.05
[192 empty] | 59.83 | 0.84
[192 empty] | 47.4 | 0.56
[192 empty] | 47.47 | 0.89
[192 empty] | 38.23 | 0.69
[192 empty] | 18.62 | 0.94
[192 empty] | 19.88 | 0.77
[192 empty] | 11.99 | 0.49
[192 empty] | 23.03 | 0.54
[192 empty] | 4.21 | 0.65
[192 empty] | -3.92 | 0.67
[192 empty] | 1.77 | 0.8
[192 empty] | -7.65 | 0.5
[192 empty] | -1.77 | 0.89
[192 empty] | -19.85 | 0.9
[192 empty] | -30.16 | 0.81
[192 empty] | -22.02 | 1.1
[192 empty] | -16.61 | 1.12
[192 empty] | -11.24 | 0.58
[192 empty] | -3.88 | 0.98
[192 empty] | 1.53 | 0.8
[192 empty] | 25.72 | 0.74
[192 empty] | 28.52 | 0.94
[192 empty] | 30.12 | 0.54
[192 empty] | 16.5 | 0.59
[192 empty] | 23.33 | 0.93
[192 empty] | 29.9 | 1.06
[192 empty] | 8.59 | 0.76
[192 empty] | -1.65 | 0.72
[192 empty] | 26.88 | 0.8
[192 empty] | 33.02 | 1.13
[192 empty] | 14.48 | 0.76
[192 empty] | 19.46 | 0.91
[192 empty] | 6.8 | 0.77
[192 empty] | 3.48 | 0.76
[192 empty] | 11.21 | 0.93
[192 empty] | 21.27 | 0.44
[192 empty] | 41.27 | 1.08
[192 empty] | 50.41 | 1.14
[192 empty] | 68.73 | 0.92
[192 empty] | 66.04 | 0.67
[192 empty] | 57.81 | 1.05
[192 empty] | 68.74 | 0.91
[192 empty] | 62.78 | 1.13
[192 empty] | 56.99 | 0.66
[192 empty] | 50.58 | 0.98
[192 empty] | 41.47 | 0.65
[192 empty] | 51.23 | 0.63
[192 empty] | 66.56 | 0.68
[192 empty] | 54.86 | 0.85
[192 empty] | 63.93 | 0.58
[192 empty] | 88.57 | 0.88
[192 empty] | 80.65 | 1.31
[192 empty] | 86.34 | 0.84
[192 empty] | 67.74 | 0.88
[192 empty] | 45.27 | 1.21
[192 empty] | 45.92 | 0.38
[192 empty] | 30.52 | 0.71
[192 empty] | 29.55 | 0.96
[192 empty] | 25.59 | 0.95
[192 empty] | 22.31 | 1.07
[192 empty] | 27.35 | 0.86
[192 empty] | 40.58 | 0.93
[192 empty] | 55.32 | 0.67
[192 empty] | 71.4 | 0.57
[192 empty] | 66.63 | 0.9
[192 empty] | 71.09 | 0.94
[192 empty] | 67.12 | 0.75
[192 empty] | 56.66 | 0.8
[192 empty] | 33.3 | 0.86
[192 empty] | 22.01 | 0.66
[192 empty] | 24.52 | 0.66
[192 empty] | 25.53 | 0.5
[192 empty] | 14.66 | 0.65
[192 empty] | 11.02 | 1.06
[192 empty] | 13.77 | 0.51
[192 empty] | 17.52 | 0.49
[192 empty] | 26.62 | 1.01
[192 empty] | 28.11 | 0.73
[192 empty] | 36.41 | 0.89
[192 empty] | 47.7 | 1.05
[192 empty] | 39.19 | 0.85
[192 empty] | 33.3 | 1.09
[192 empty] | 29.1 | 1.51
[192 empty] | 35.76 | 0.76
[192 empty] | 12.25 | 0.82
[192 empty] | 9.41 | 0.91
[192 empty] | 11.27 | 0.46
[192 empty] | 8.15 | 0.65
[192 empty] | 10.63 | 0.67
[192 empty] | 9.83 | 0.54
[192 empty] | 2.78 | 0.73
[192 empty] | 19.04 | 0.36
[192 empty] | 32.05 | 0.63
[192 empty] | 36.73 | 1.05
[192 empty] | 43.65 | 0.72
[192 empty] | 36.26 | 0.78
[192 empty] | 50.64 | 0.82
[192 empty] | 36.89 | 0.96
[192 empty] | 42.74 | 0.99
[192 empty] | 42.4 | 1.02
[192 empty] | 14.91 | 0.99
[192 empty] | 10.43 | 1.09
[192 empty] | 13.3 | 1.11
[192 empty] | -0.32 | 0.97
[192 empty] | -0.21 | 0.84
[192 empty] | -32.95 | 0.97
[192 empty] | -20.92 | 0.93
[192 empty] | -8.47 | 0.44
[192 empty] | 8.24 | 0.78
[192 empty] | 8.98 | 0.59
[192 empty] | 41.11 | 0.77
[192 empty] | 66.48 | 0.2
[192 empty] | 46.96 | 0.59
[192 empty] | 55.34 | 0.82
[192 empty] | 55.83 | 0.78
[192 empty] | 59.45 | 1.04
[192 empty] | 53.68 | 1.04
[192 empty] | 70.2 | 0.94
[192 empty] | 65.54 | 1.05
[192 empty] | 57.9 | 0.72
[192 empty] | 56.36 | 0.59
[192 empty] | 22.79 | 0.92
[192 empty] | 41.31 | 0.84
[192 empty] | 31.58 | 0.98
[192 empty] | 29.68 | 0.71
[192 empty] | 42.84 | 0.8
[192 empty] | 46.63 | 0.77
[192 empty] | 57.21 | 0.92
[192 empty] | 40.96 | 0.99
[192 empty] | 41.09 | 0.53
[192 empty] | 47.26 | 0.86
[192 empty] | 27.83 | 1.19
[192 empty] | 31.85 | 0.83
[192 empty] | 25.58 | 1.03
[192 empty] | 37.19 | 0.61
[192 empty] | 6.19 | 0.61
[192 empty] | 26.55 | 0.73
[192 empty] | 36.54 | 0.78
[192 empty] | 35.09 | 0.75
[192 empty] | 28.31 | 0.93
[192 empty] | 28.95 | 0.62
[192 empty] | 33.71 | 1.11
[192 empty] | 22.41 | 0.7
[192 empty] | 54.71 | 0.83
[192 empty] | 37.29 | 0.64
[192 empty] | 43.48 | 0.49
[192 empty] | 17.91 | 0.66
[192 empty] | 9.83 | 0.79
[192 empty] | 28.27 | 0.56
[192 empty] | 52.25 | 0.47
[192 empty] | 58.31 | 1.08
[192 empty] | 60.04 | 0.58
[192 empty] | 72.97 | 1.12
[192 empty] | 57.24 | 0.78
[192 empty] | 67.63 | 0.59
[192 empty] | 59.98 | 0.49
[192 empty] | 51.01 | 0.51
[192 empty] | 18.16 | 1.07
[192 empty] | 20.93 | 0.81
[192 empty] | 30.48 | 0.81
[192 empty] | 21.56 | 1.18
[192 empty] | 18.26 | 1.03
[192 empty] | 20.59 | 0.93
[192 empty] | 33.71 | 0.37
[192 empty] | 40.94 | 0.89
[192 empty] | 38 | 0.72
[192 empty] | 35.17 | 0.69
[192 empty] | 27.06 | 1.11
[192 empty] | 36.74 | 0.73
[192 empty] | 20.22 | 1.25
[192 empty] | 30.5 | 0.98
[192 empty] | 31.89 | 0.75
[192 empty] | 21.23 | 0.43
[192 empty] | -4 | 1.03
[192 empty] | -0.25 | 1.06
[192 empty] | 17.98 | 0.76
[192 empty] | 21.15 | 0.58
[192 empty] | 21.27 | 0.64
[192 empty] | 33.47 | 0.78
[192 empty] | 39.29 | 0.64
[192 empty] | 25.15 | 0.88
[192 empty] | 48.1 | 0.69
[192 empty] | 43.82 | 0.51
[192 empty] | 47.04 | 0.74
[192 empty] | 19.95 | 0.83
[192 empty] | 34.48 | 1
[192 empty] | 30.73 | 1.04
[192 empty] | 24.69 | 0.78
[192 empty] | 22.73 | 0.9
[192 empty] | 31.28 | 0.5
[192 empty] | 28.92 | 1.23
[192 empty] | 25.99 | 1.2
[192 empty] | 17.59 | 1.15
[192 empty] | 33.73 | 0.89
[192 empty] | 31.98 | 0.66
[192 empty] | 14.86 | 0.65
[192 empty] | 17.75 | 0.68
[192 empty] | 28.01 | 0.96
[192 empty] | 13.02 | 0.49
[192 empty] | 9.47 | 0.69
[192 empty] | 9.3 | 0.52
[192 empty] | 0.21 | 0.67
[192 empty] | -8.51 | 0.76
[192 empty] | 0.39 | 0.94
[192 empty] | 0.74 | 0.69
[192 empty] | -22.07 | 0.91
[192 empty] | -27.54 | 0.87
[192 empty] | -11.19 | 1.09
[192 empty] | -20.01 | 1.04
[192 empty] | -12.98 | 0.82
[192 empty] | -20.64 | 0.62
[192 empty] | -8.06 | 0.91
[192 empty] | 0.75 | 0.61
[192 empty] | 19.37 | 0.65
[192 empty] | 5.75 | 1.1
[192 empty] | 12.27 | 0.8
[192 empty] | 17.46 | 0.87
[192 empty] | 41.37 | 0.98
[192 empty] | 42.19 | 0.95
[192 empty] | 31.83 | 0.53
[192 empty] | 27.77 | 0.98
[192 empty] | 27.66 | 0.53
[192 empty] | 17.04 | 0.81
[192 empty] | 5.37 | 0.59
[192 empty] | 34.41 | 0.63
[192 empty] | 17.59 | 0.5
[192 empty] | 15.74 | 0.75
[192 empty] | -4.28 | 1.08
[192 empty] | 17.2 | 1.14
[192 empty] | -4.59 | 0.7
[192 empty] | 2.78 | 0.96
[192 empty] | -7.24 | 0.79
[192 empty] | -6.87 | 0.83
[192 empty] | -2.6 | 0.93
[192 empty] | 11.17 | 1.01
[192 empty] | 21.52 | 0.61
[192 empty] | 13.39 | 0.73
[192 empty] | 25.24 | 0.9
[192 empty] | 18.15 | 0.72
[192 empty] | 22.29 | 0.72
[192 empty] | 29.23 | 1.11
[192 empty] | 23.79 | 0.71
[192 empty] | 54.96 | 1.26
[192 empty] | 55.82 | 0.72
[192 empty] | 38.21 | 0.71
[192 empty] | 47.95 | 1.01
[192 empty] | 50.73 | 0.89
[192 empty] | 61.33 | 1.01
[192 empty] | 66.07 | 0.57
[192 empty] | 71.07 | 0.81
[192 empty] | 73.97 | 1
[192 empty] | 76.54 | 0.7
[192 empty] | 81.51 | 0.83
[192 empty] | 76.12 | 0.66
[192 empty] | 79.14 | 0.9
[192 empty] | 40.45 | 0.68
[192 empty] | 53.74 | 1.05
[192 empty] | 44.3 | 0.48
[192 empty] | 26.55 | 1.15
[192 empty] | 24.47 | 0.49
[192 empty] | 17.14 | 0.74
[192 empty] | 14.76 | 0.67
[192 empty] | 20.5 | 0.59
[192 empty] | 21.24 | 0.4
[192 empty] | 21.56 | 0.8
[192 empty] | 15.09 | 0.72
[192 empty] | 32.73 | 0.7
[192 empty] | 55.64 | 0.64
[192 empty] | 65.75 | 0.44
[192 empty] | 79.51 | 0.54
[192 empty] | 85.47 | 0.62
[192 empty] | 62.76 | 0.67
[192 empty] | 44.26 | 0.61
[192 empty] | 48.61 | 0.55
[192 empty] | 43.04 | 0.91
[192 empty] | 33.07 | 0.74
[192 empty] | 39.88 | 0.94
[192 empty] | 33.72 | 0.61
[192 empty] | 36.63 | 0.72
[192 empty] | 32.66 | 1.05
[192 empty] | 41.18 | 1
[192 empty] | 30.73 | 0.76
[192 empty] | 36.29 | 0.65
[192 empty] | 29.09 | 0.99
[192 empty] | 26.63 | 0.74
[192 empty] | 34.95 | 0.8
[192 empty] | 37.74 | 0.56
[192 empty] | 43.16 | 0.41
[192 empty] | 32.94 | 1.09
[192 empty] | 24.9 | 0.58
[192 empty] | 11.81 | 0.32
[192 empty] | 13.6 | 0.93
[192 empty] | -2.14 | 0.49
[192 empty] | -3.72 | 0.5
[192 empty] | 4.3 | 0.37
[192 empty] | 1.91 | 0.83
[192 empty] | -3.11 | 0.67
[192 empty] | -36.21 | 0.65
[192 empty] | -33.18 | 1.12
[192 empty] | -28.68 | 0.69
[192 empty] | -44.26 | 0.66
[192 empty] | -31.03 | 0.89
[192 empty] | -45.33 | 0.59
[192 empty] | -28.16 | 1.21
[192 empty] | -41.94 | 0.71
[192 empty] | -51.48 | 0.83
[192 empty] | -43.99 | 0.55
[192 empty] | -50.4 | 0.51
[192 empty] | -41.68 | 0.92
[192 empty] | -57.03 | 0.77
[192 empty] | -59.76 | 0.75
[192 empty] | -43.32 | 0.84
[192 empty] | -53.37 | 1.06
[192 empty] | -51.9 | 0.61
[192 empty] | -46.19 | 0.75
[192 empty] | -27.83 | 0.72
[192 empty] | -22.63 | 0.63
[192 empty] | -6.29 | 0.99
[192 empty] | -28.4 | 0.96
[192 empty] | -25.34 | 0.55
[192 empty] | -18.06 | 0.79
[192 empty] | -19.8 | 0.73
[192 empty] | -7.45 | 0.92
[192 empty] | -15.85 | 0.67
[192 empty] | -23.98 | 0.71
[192 empty] | -32.96 | 0.48
[192 empty] | -22.11 | 0.49
[192 empty] | -48.96 | 0.65
[192 empty] | -50.2 | 0.94
[192 empty] | -58.51 | 0.95
[192 empty] | -64.59 | 0.88
[192 empty] | -54.81 | 0.63
[192 empty] | -62.32 | 1.03
[192 empty] | -69.41 | 0.77
[192 empty] | -76.95 | 0.82
[192 empty] | -83.96 | 0.93
[192 empty] | -65.72 | 0.91
[192 empty] | -75.69 | 0.94
[192 empty] | -70.14 | 0.82
[192 empty] | -79.65 | 0.71
[192 empty] | -82.16 | 0.78
[192 empty] | -66.77 | 0.92
[192 empty] | -76.04 | 0.5
[192 empty] | -59.94 | 0.74
[192 empty] | -38.77 | 1.01
[192 empty] | -49.34 | 1.16
[192 empty] | -18.9 | 1.05
[192 empty] | -23.09 | 0.68
[192 empty] | -1.24 | 0.69
[192 empty] | -15.86 | 0.62
[192 empty] | -14.75 | 0.87
[192 empty] | -3.58 | 1.03
[192 empty] | -5.98 | 0.6
[192 empty] | -18.14 | 0.89
[192 empty] | -10.17 | 0.59
[192 empty] | -44.18 | 0.93
[192 empty] | -55.78 | 0.63
[192 empty] | -59.75 | 0.86
[192 empty] | -38.9 | 0.72
[192 empty] | -52.84 | 0.9
[192 empty] | -64.36 | 0.4
[192 empty] | -74.85 | 0.79
[192 empty] | -78.17 | 0.77
[192 empty] | -71.16 | 0.7
[192 empty] | -73.76 | 0.59
[192 empty] | -88.08 | 1.08
[192 empty] | -60.41 | 0.59
[192 empty] | -64.17 | 0.85
[192 empty] | -53.27 | 1
[192 empty] | -37.02 | 0.69
[192 empty] | -40.59 | 0.63
[192 empty] | -24.91 | 0.67
[192 empty] | -32.75 | 0.55
[192 empty] | -31.78 | 0.57
[192 empty] | -22.34 | 0.86
[192 empty] | -37.69 | 0.8
[192 empty] | -29.71 | 0.88
[192 empty] | -39.64 | 1.14
[192 empty] | -59.12 | 0.82
[192 empty] | -37.36 | 0.91
[192 empty] | -60.67 | 0.89
[192 empty] | -35.21 | 1.26
[192 empty] | -37.25 | 0.91
[192 empty] | -36.62 | 0.67
[192 empty] | -18.42 | 0.5
[192 empty] | 6.4 | 0.78
[192 empty] | 5.49 | 1.18
[192 empty] | 36.55 | 0.91
[192 empty] | 64.03 | 0.82
[192 empty] | 56.24 | 1.04
[192 empty] | 61.03 | 1.08
[192 empty] | 53.81 | 0.45
[192 empty] | 59.57 | 0.64
[192 empty] | 50.73 | 0.81
[192 empty] | 44.01 | 0.76
[192 empty] | 33.01 | 0.68
[192 empty] | 68.74 | 1.13
[192 empty] | 61.46 | 0.39
[192 empty] | 69.37 | 0.87
[192 empty] | 73.02 | 1.03
[192 empty] | 75.2 | 0.66
[192 empty] | 60.74 | 0.85
[192 empty] | 58.91 | 0.93
[192 empty] | 54.62 | 0.47
[192 empty] | 39.66 | 0.64
[192 empty] | 34.17 | 0.9
[192 empty] | 24.35 | 0.59
[192 empty] | 38.69 | 0.83
[192 empty] | 41.09 | 0.52
0.63
0.78
0.79
0.67
0.45
0.72
0.88
0.73
0.86
0.47
0.38
0.95
0.64
0.89
0.62
0.62
1
1.34
0.9
0.57
1.01
0.65
0.74
0.52
0.64